# Synthèses questions/remarques sur Offre CENEO

## Date et Auteur dernière mise à jour

12/03/2023  Fred

## Diffusion :

Mathieu, Serge, Jacques, Vincent, Pascal, Fred

## Questions/commentaires Fred

3 questions de ma part après Lecture de l’offre CENEO, Questions que je partage pour qu’elles remontent éventuellement à RAMAT.

- Les garanties :

  - Garantie 5 ans sur onduleur alors que fiche tech SolarEdge annonce 12 à 20 ans / Garantie 15 ans sur les capteurs alors que le constructeur offre 20 ans

  - Option pour extension de garantie non chiffrées

- Dimensionnement du onduleur :

  - SE25k = Le Dossier RAMAT indique Puissance DC max installée 27.3kWc / Max DC atteinte 26.3kWc / Max AC atteinte 25kW. Si on considère puissance max AC > 90% de Puissance DC max installée, on est bon.

  - Avec 2 capteurs de plus avec CENEO on est à Puissance DC max installée 28.9kWc => 29*0.9 => 26 kW seraient nécessaires

  - Ne faut-il pas passer sur l’onduleur 30kW d’autant que l’écart de prix ne semble pas rédhibitoire ? (SE25k = 2000€ / SE30kTRI = 2155€ sur https://www.alma-solarshop.fr/onduleur-solar-edge).

- Carte Connexion Internet :

  - Pas mentionnée dans l’offre => vérifier si elle est incluse dans le onduleur et se faire préciser ce qui est prévu pour le suivi au quotidien ?

- Coût raccordement (Commentaire)

  - Ce commentaire  n’est pas directement en rapport avec l’offre CENEO  mais plutôt avec le doc Rayons Verts « Rentabilite-offre-Ceneo » (https://drive.google.com/file/d/1J0GXsH1pCjXBWjDGjyI8GVCVG-MQdQS2/view?usp=share_link )

    - Le coût du raccordement pris en compte dans ce doc est de 1000€

    - Dans le dossier RAMAT on avait 2700€

    - On a déjà évoqué en réunion qu’il pouvait y avoir jusqu’à 50m à faire et que cela pouvait nous couter un bras => A creuser 😊

Commentaire Serge

Rémi Debyser à mesuré avec précision toutes les côtes du toit. L’implantation des panneaux contourne les bouches d’air côté sud et nord.

Commentaire Vincent

Sur une installation de  36 kWc,  ICEA a installé un onduleur de 27,6 kVA, ie  77% (il écrête un peu mais très rarement). Mais le  rendement de l’onduleur est meilleur quand on est proche de la puissance nominale. Dans notre cas, on est à 83% . Selon Jean Paul, c’est bon. Pas bonne idée d’avoir onduleur sur-dimensionner.

Coût raccordement : On a une offre d’Enedis à 782 € HT qui est valable si on ne se raccorde pas ‘trop’ loin, ie extension de réseau pas trop longue (Serge sait!). On a rdv avec le technicien vendredi 31 mars. Il y aurait une possibilité de raccordement côté Nord-Est.