## SYNTHESE
RAPPORT DE SYNTHESE
31411P0011
31411T0011
ETUDE RACCORDEMENT CONSOMMATEURS
Raccordement sur le dipôle : |  |  |  |  | distance amont (m) :
Puissance de raccordement (kVA) :
ETAT INITIAL |  |  |  | ETAT MODIFIE
Contraintes : |  |  |  | Contraintes :
Contrainte Transfo | Non |  |  | Contrainte Transfo | Non
Contrainte I | Non | Nb tronçons | 0 | Contrainte I | Non | Nb tronçons | 0
Contrainte U | Non | Nb tronçons | 0 | Contrainte U | Non | Nb tronçons | 0
Contrainte Protection | Non | Nb tronçons | 0 | Contrainte Protection | Non | Nb tronçons | 0
Résultat max. sur le réseau : |  |  |  | Résultat max. sur le réseau :
Coefficient d'utilisation du transformateur | 29.44 |  |  | Coefficient d'utilisation du transformateur | 29.44
Coefficient d'utilisation max à l'aval | 12.35 | Sur tronçon | 3141100251 | Coefficient d'utilisation max à l'aval | 12.35 | Sur tronçon | 3141100251
Chute de tension max. admissible | 14.28 |  |  | Chute de tension max. admissible | 14.28
Chute de tension transfo + ligne max | -3.73 | Sur tronçon | 3141100244 | Chute de tension transfo + ligne max | -3.73 | Sur tronçon | 3141100244
Chute de tension transfo + ligne + branchement max | -4.3 | Sur tronçon | 3141100244 | Chute de tension transfo + ligne + branchement max | -4.3 | Sur tronçon | 3141100244

## INITIAL
Nom de l'étude - Description | [42 empty] | Le : | 25/02/2025
Etude Raccordement Consommateur | [18 empty] | Taux d' accroissement de : | [8 empty] | 0 | % | sur |  | 0 |  | années | [8 empty] | Etat Initial
DESCRIPTION POSTE DP | [7 empty] | DONNEES TRANSFO HTA/BT | [10 empty] | ETUDE CONSO | [8 empty] | ETUDE PROD | [8 empty] | PROTECTION |  |  | PROTECTION FUSIBLE |  |  |  |  | PROTECTION DISJONCTEUR
[8 empty] | Réf. transfo HTA/BT | [5 empty] | TFX158040088 |  |  |  |  | Contraintes | [8 empty] | Contraintes
Commune |  |  | 31411 PECHBUSQUE |  |  |  |  | GDO dipôle source | [5 empty] | 31411T0011 |  |  |  |  | Nb conso < DUmax adm.-5% |  |  |  |  | 0 | Soit | 0 | [13 empty] | Nb départs non protégés |  |  |  |  | Nb départs non protégés
Base Opérationnelle |  |  | 232 |  |  |  |  | Puiss. installée (kVA) | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | Nb conso CMA |  |  |  |  | 0 | Soit | 0 |  | Nb prod risque non injection |  |  |  |  | 0 | Soit | 0 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
Poste |  |  | CAZALS HAUTS |  |  |  |  | Prise de calcul | [5 empty] | 2 |  | Soit | 2,5% | [23 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
code GDO |  |  | 31411P0011 |  |  |  |  | Tension secondaire (V) | [5 empty] | 410 V |  |  |  |  | Pointe la plus probable | [5 empty] | Jour Ouvré 20 heure |  |  | Pointe la plus probable | [5 empty] | Jour Weekend 7 heure | [5 empty] | Nb tronçons non protégés |  |  |  |  | Nb tronçons non protégés
Type de Poste |  |  | UP - Urbain Portable (PAC) |  |  |  |  | Plage de réglage | [5 empty] | [-2,5% ; 2,5%] |  |  |  |  | Puissance 2h en kW | [6 empty] | 65.5 |  | Puissance 2h en kW | [6 empty] | -20.53 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
[8 empty] | Nb prises à vide du transfo HTA/BT : | [7 empty] | 3 |  |  | Coefficient utilisation en % | [6 empty] | 29.44 |  | Coefficient utilisation en % | [6 empty] | 9.22 | [5 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
DONNEES HTA | [7 empty] | Prise optimisée | [5 empty] | 1 |  | Soit | 0% |  | Perte de transfo en % | [6 empty] | 0.92 |  | Perte de transfo en % | [6 empty] | 0.58 |  |  |  |  | Longueur totale tronçons non protégés |  |  |  |  | Longueur totale tronçons non protégés
GDO transfo HTB/HTA |  |  |  | LAFOUY0312 |  |  |  | DONNEES RESEAU BT | [10 empty] | Perte réseau en % | [6 empty] | 0.64 |  | Perte réseau en % | [6 empty] | 0.06 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
Tension de consigne (%) |  |  |  | 3 |  |  |  | Lg section cuivre ≤ 14 mm² | [6 empty] | 0 | Soit | 0 |  | DU/U HTA en % | [6 empty] | -0.22 |  | DU/U HTA en % | [6 empty] | 0.14 | [5 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
Tension nominale HTA (kV) |  |  |  | 20 |  |  |  | Lg section autres ≤ 22 mm² | [6 empty] | 0 | Soit | 0 |  | DU/U au droit du poste HTA/BT en % | [6 empty] | 1.78 |  | DU/U au droit du poste HTA/BT en % | [6 empty] | 4.14 |  |  |  |  | Nb clients non protégés |  |  |  |  | Nb clients non protégés
Code GDO Départ HTA |  |  |  | LAFOUC3725 | [14 empty] | DU/U transformateur en % | [6 empty] | 1.14 |  | DU/U transformateur en % | [6 empty] | 0.11 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
Présence de producteurs HTA sur le départ | [7 empty] | Nb clients dont gradient>2% | [6 empty] | 0 | Soit | 0 |  | DU/U max. admissible en % | [6 empty] | -14.28 |  | DU/U max. admissible en % | [6 empty] | 3.36 | [5 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
RESEAU | [7 empty] | CLIENTS | [10 empty] | ETUDE CONSO : CHUTE DE TENSION | [8 empty] | ETUDE PROD : ELEVATION DE TENSION | [8 empty] | PROTECTION |  |  | PROTECTION FUSIBLE |  |  |  |  | PROTECTION DISJONCTEUR
TRONCON |  |  | CARACTERISTIQUES |  |  |  |  | NOMBRE DE CONSO |  |  |  | Ps Conso (kVA) |  | NOMBRE DE PROD |  |  | Pinjec Prod (kVA) | [6 empty] | DU/U tr+ligne (%) | DU/U tr+ligne+br (%) | Contrainte? | [6 empty] | DU/U tr+ligne (%) | DU/U tr+ligne+br (%) | Contrainte? | [5 empty] | I seuil |  | Etat protection |  |  | I seuil |  | Etat protection
n° | amont | code | type | Pmax adm (kW) | Gradient DU/U (%/kW) | long (m) elec | Date de construction | dipole | aval | C4 | mono | dipole | aval | dipole | aval | mono | dipole | aval | P propre (kW) | P max transitée (kW) | Marge utile | Coef util (%) | DU/U (%) |  |  | I | U | P propre (kW) | Pmax transitée (kW) | Marge utile | Coef util (%) | DU/U (%) |  |  | I | U |  | Icc mono (A) | I transité max (A) | Calibre Fusible | Transfo Classique | Transfo TPC | Transfo classique | Transfo TPC | Type bloc déclencheur | Transfo Classique | Transfo TPC | Transfo classique | Transfo TPC
DEPART 3141100205
1 |  | 3141100205 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.03 | 54 | 01/01/2005 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5.86 | 5 | 18.69 | 23.79 | 217.9 | 9.84 | -0.61 | -1.66 | -2.12 |  |  | -5.53 | -5.81 | 235.88 | 2.88 | 0.32 | 0.38 | 0.52 |  |  |  | 2772.43 | 38.59 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
2 | 1 | 3141100206 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.13 | 70 | 01/01/2005 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.58 | 7.4 | 120.05 | 5.8 | -1.34 | -2.39 | -2.7 |  |  | 0 | -3.53 | 123.92 | 3.3 | 1.12 | 1.18 | 1.18 |  |  |  | 1038.33 | 12
3 | 2 | 3141100245 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 241.69 | 0.19 | 51 | 18/05/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.98 | 2.98 | 238.71 | 1.23 | -1.4 | -2.45 | -2.61 |  |  | -5 | -4.42 | 237.27 | 2.19 | 1.28 | 1.34 | 1.64 |  |  |  | 860.16 | 7.16
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.19 | 175 |  | 6 |  | 0 | 6 | 52 |  | 2 |  | 0 | 10.86 |  |  | 23.79 | 238.71 | 9.84 | -1.4 | -2.45 | -2.7 |  |  |  | -5.81 | 237.27 | 3.3 | 1.28 | 1.34 | 1.64 |  |  |  | 860.16 | 38.59
DEPART 3141100207
4 |  | 3141100207 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.02 | 39 | 01/01/2005 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.9 | 3.95 | 18.36 | 223.34 | 7.59 | -0.37 | -1.52 | -1.72 |  |  | 0 | -5.09 | 236.61 | 2.52 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 3394.08 | 29.77 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
5 | 4 | 3141100208 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.06 | 70 | 01/01/2005 | 5 | 1 | 0 | 5 | 45 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5.9 | 3 | 14.16 | 16.22 | 169.01 | 8.76 | -1.1 | -2.25 | -2.72 |  |  | -5.73 | -5.51 | 179.72 | 3.55 | 0.21 | 0.26 | 0.44 |  |  |  | 1330.5 | 26.31
6 | 5 | 3141100209 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.1 | 14 | 01/01/2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.82 | 3.83 | 123.62 | 3 | -1.11 | -2.25 | -2.47 |  |  | -3 | -2.24 | 125.21 | 2.09 | 0.2 | 0.26 | 0.28 |  |  |  | 1144.41 | 6.21
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.1 | 123 |  | 7 |  | 0 | 7 | 66 |  | 3 |  | 0 | 8.9 |  |  | 18.36 | 223.34 | 8.76 | -1.11 | -2.25 | -2.72 |  |  |  | -5.51 | 236.61 | 3.55 | 0.21 | 0.26 | 0.44 |  |  |  | 1144.41 | 29.77
DEPART 3141100210
7 |  | 3141100210 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.04 | 124 | 01/01/2005 | 2 | 10 | 0 | 2 | 15 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.02 | 4.91 | 26.01 | 215.69 | 10.76 | -1.13 | -2.21 | -2.37 |  |  | 0 | -12.58 | 229.11 | 6.23 | 0.6 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 1466.47 | 42.17 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
8 | 7 | 3141100211 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.06 | 53 | 01/01/2005 | 3 | 5 | 0 | 3 | 21 | 36 | 1 | 3 | 0 | 5.86 | 12.16 | 10.79 | 22.63 | 162.6 | 12.22 | -1.53 | -2.59 | -2.82 |  |  | -5.53 | -13.19 | 172.04 | 8.5 | 0.61 | 0.68 | 1.01 |  |  |  | 964.56 | 36.7
9 | 8 | 3141100212 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.1 | 28 | 01/01/2005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 14.83 | 14.89 | 112.56 | 11.68 | -1.66 | -2.71 | -3.09 |  |  | -12.16 | -9.19 | 118.26 | 8.58 | 0.53 | 0.6 | 0.94 |  |  |  | 779.73 | 24.14
10 | 7 | 3141100213 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.09 | 66 | 01/01/2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 4.97 | 122.47 | 3.9 | -1.32 | -2.43 | -2.64 |  |  | 0 | 0.99 | 126.45 | 0.93 | 0.58 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 794.83 | 8.07
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.1 | 271 |  | 12 |  | 0 | 12 | 90 |  | 4 |  | 0 | 18.02 |  |  | 26.01 | 215.69 | 12.22 | -1.66 | -2.71 | -3.09 |  |  |  | -13.19 | 229.11 | 8.58 | 0.61 | 0.68 | 1.01 |  |  |  | 779.73 | 42.17
DEPART 3141100226
11 |  | 3141100226 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.01 | 47 | 01/01/2005 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 11.09 | 230.6 | 4.59 | -0.18 | -1.32 | -1.43 |  |  | 0 | 2.22 | 239.47 | 1.1 | -0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 3033.84 | 17.98 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
12 | 11 | 3141100227 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.05 | 69 | 01/01/2005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 180.93 | 2.32 | -0.32 | -1.45 | -1.56 |  |  | 0 | 0.86 | 184.37 | 0.55 | -0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1278.07 | 6.98
13 | 11 | 3141100228 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.03 | 47 | 01/01/2005 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 7.75 | 177.48 | 4.18 | -0.37 | -1.51 | -1.66 |  |  | 0 | 1.55 | 183.68 | 1 | -0.03 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1574.07 | 12.56
14 | 13 | 3141100231 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.04 | 15 | 01/01/2007 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 6.53 | 178.7 | 3.53 | -0.42 | -1.55 | -1.74 |  |  | 0 | 1.31 | 183.92 | 0.84 | -0.04 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1359.63 | 10.6
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.05 | 178 |  | 12 |  | 0 | 12 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11.09 | 230.6 | 4.59 | -0.42 | -1.55 | -1.74 |  |  |  | 2.22 | 239.47 | 1.1 | -0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1278.07 | 17.98
DEPART 3141100251
15 |  | 3141100251 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.07 | 149 | 01/01/2006 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 29.85 | 211.84 | 12.35 | -2.06 | -3.13 | -3.21 |  |  | 0 | 5.9 | 235.79 | 2.92 | -0.14 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1252.3 | 48.4 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
16 | 15 | 3141100252 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.1 | 55 | 01/01/2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.99 | 27.93 | 213.76 | 11.55 | -2.59 | -3.66 | -3.66 |  |  | 0 | 5.57 | 236.12 | 2.76 | -0.15 | -0.08 | -0.08 |  |  |  | 946.72 | 45.29
17 | 16 | 3141100244 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 241.69 | 0.14 | 35 | 18/05/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 11.73 | 229.96 | 4.86 | -2.66 | -3.73 | -4.3 |  |  | 0 | 2.35 | 239.34 | 1.16 | -0.17 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | 838.29 | 19.03
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.14 | 239 |  | 4 |  | 0 | 3 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 29.85 | 229.96 | 12.35 | -2.66 | -3.73 | -4.3 |  |  |  | 5.9 | 239.34 | 2.92 | -0.14 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 838.29 | 48.4
SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU BT
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE RESEAU BT | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.19 | 986 |  | 41 |  | 0 | 40 | 340 |  | 9 |  | 0 | 37.78 |  |  | 29.85 | 238.71 | 12.35 | -2.66 | -3.73 | -4.3 |  |  |  | -13.19 | 239.47 | 8.58 | 1.28 | 1.34 | 1.64 |  |  |  | 779.73 | 48.4
Note on U4: scenario hiver : 100% conso 0% prod
Note on AD4: scénario été : 20% conso max 100% prod
Note on U15: Formule (en %) : (consigne - incertitude - Uhta)
Note on AD15: Formule (en %) : (consigne + incertitude + Uhta)
Note on U17: Formule (en %) : -10-(max(Consigne-Incertitude-Uhta; -5%)+Prise)
Note on AD17: Formule (en%) : 10-(min(Consigne+Incertitude+Uhta;5%)+Prise)
Note on U20: scenario hiver : 100% conso 0% prod
Note on AD20: scénario été : 20% conso max 100% prod

## MODIFIE
Nom de l'étude - Description | [42 empty] | Le : | 25/02/2025
Etude Raccordement Consommateur | [18 empty] | Taux d' accroissement de : | [8 empty] | 0 | % | sur |  | 0 |  | années | [8 empty] | Etat Initial
DESCRIPTION POSTE DP | [7 empty] | DONNEES TRANSFO HTA/BT | [10 empty] | ETUDE CONSO | [8 empty] | ETUDE PROD | [8 empty] | PROTECTION |  |  | PROTECTION FUSIBLE |  |  |  |  | PROTECTION DISJONCTEUR
[8 empty] | Réf. transfo HTA/BT | [5 empty] | TFX158040088 |  |  |  |  | Contraintes | [8 empty] | Contraintes
Commune |  |  | 31411 PECHBUSQUE |  |  |  |  | GDO dipôle source | [5 empty] | 31411T0011 |  |  |  |  | Nb conso < DUmax adm.-5% |  |  |  |  | 0 | Soit | 0 | [13 empty] | Nb départs non protégés |  |  |  |  | Nb départs non protégés
Base Opérationnelle |  |  | 232 |  |  |  |  | Puiss. installée (kVA) | [5 empty] | 250 |  |  |  |  | Nb conso CMA |  |  |  |  | 0 | Soit | 0 |  | Nb prod risque non injection |  |  |  |  | 0 | Soit | 0 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
Poste |  |  | CAZALS HAUTS |  |  |  |  | Prise de calcul | [5 empty] | 2 |  | Soit | 2,5% | [23 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
code GDO |  |  | 31411P0011 |  |  |  |  | Tension secondaire (V) | [5 empty] | 410 V |  |  |  |  | Pointe la plus probable | [5 empty] | Jour Ouvré 20 heure |  |  | Pointe la plus probable | [5 empty] | Jour Weekend 7 heure | [5 empty] | Nb tronçons non protégés |  |  |  |  | Nb tronçons non protégés
Type de Poste |  |  | UP - Urbain Portable (PAC) |  |  |  |  | Plage de réglage | [5 empty] | [-2,5% ; 2,5%] |  |  |  |  | Puissance 2h en kW | [6 empty] | 65.5 |  | Puissance 2h en kW | [6 empty] | -49.9 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
[8 empty] | Nb prises à vide du transfo HTA/BT : | [7 empty] | 3 |  |  | Coefficient utilisation en % | [6 empty] | 29.44 |  | Coefficient utilisation en % | [6 empty] | 22.42 | [5 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
DONNEES HTA | [7 empty] | Prise optimisée | [5 empty] | 1 |  | Soit | 0% |  | Perte de transfo en % | [6 empty] | 0.92 |  | Perte de transfo en % | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | Longueur totale tronçons non protégés |  |  |  |  | Longueur totale tronçons non protégés
GDO transfo HTB/HTA |  |  |  | LAFOUY0312 |  |  |  | DONNEES RESEAU BT | [10 empty] | Perte réseau en % | [6 empty] | 0.64 |  | Perte réseau en % | [6 empty] | 0.28 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
Tension de consigne (%) |  |  |  | 3 |  |  |  | Lg section cuivre ≤ 14 mm² | [6 empty] | 0 | Soit | 0 |  | DU/U HTA en % | [6 empty] | -0.22 |  | DU/U HTA en % | [6 empty] | 0.14 | [5 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
Tension nominale HTA (kV) |  |  |  | 20 |  |  |  | Lg section autres ≤ 22 mm² | [6 empty] | 0 | Soit | 0 |  | DU/U au droit du poste HTA/BT en % | [6 empty] | 1.78 |  | DU/U au droit du poste HTA/BT en % | [6 empty] | 4.14 |  |  |  |  | Nb clients non protégés |  |  |  |  | Nb clients non protégés
Code GDO Départ HTA |  |  |  | LAFOUC3725 | [14 empty] | DU/U transformateur en % | [6 empty] | 1.14 |  | DU/U transformateur en % | [6 empty] | 0.16 | [5 empty] | Transfo. Classique : |  |  | 0 |  | Transfo. Classique : |  |  | 0
Présence de producteurs HTA sur le départ | [7 empty] | Nb clients dont gradient>2% | [6 empty] | 0 | Soit | 0 |  | DU/U max. admissible en % | [6 empty] | -14.28 |  | DU/U max. admissible en % | [6 empty] | 3.36 | [5 empty] | Transfo. TPC : |  |  | 0 |  | Transfo. TPC : |  |  | 0
RESEAU | [7 empty] | CLIENTS | [10 empty] | ETUDE CONSO : CHUTE DE TENSION | [8 empty] | ETUDE PROD : ELEVATION DE TENSION | [8 empty] | PROTECTION |  |  | PROTECTION FUSIBLE |  |  |  |  | PROTECTION DISJONCTEUR
TRONCON |  |  | CARACTERISTIQUES |  |  |  |  | NOMBRE DE CONSO |  |  |  | Ps Conso (kVA) |  | NOMBRE DE PROD |  |  | Pinjec Prod (kVA) | [6 empty] | DU/U tr+ligne (%) | DU/U tr+ligne+br (%) | Contrainte? | [6 empty] | DU/U tr+ligne (%) | DU/U tr+ligne+br (%) | Contrainte? | [5 empty] | I seuil |  | Etat protection |  |  | I seuil |  | Etat protection
n° | amont | code | type | Pmax adm (kW) | Gradient DU/U (%/kW) | long (m) elec | Date de construction | dipole | aval | C4 | mono | dipole | aval | dipole | aval | mono | dipole | aval | P propre (kW) | P max transitée (kW) | Marge utile | Coef util (%) | DU/U (%) |  |  | I | U | P propre (kW) | Pmax transitée (kW) | Marge utile | Coef util (%) | DU/U (%) |  |  | I | U |  | Icc mono (A) | I transité max (A) | Calibre Fusible | Transfo Classique | Transfo TPC | Transfo classique | Transfo TPC | Type bloc déclencheur | Transfo Classique | Transfo TPC | Transfo classique | Transfo TPC
DEPART 3141100205
1 |  | 3141100205 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.03 | 54 | 01/01/2005 | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5.86 | 5 | 18.69 | 23.79 | 217.9 | 9.84 | -0.61 | -1.66 | -2.12 |  |  | -5.53 | -5.81 | 235.88 | 2.88 | 0.32 | 0.43 | 0.57 |  |  |  | 2772.43 | 38.59 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
2 | 1 | 3141100206 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.13 | 70 | 01/01/2005 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6.58 | 7.4 | 120.05 | 5.8 | -1.34 | -2.39 | -2.7 |  |  | 0 | -3.53 | 123.92 | 3.3 | 1.12 | 1.23 | 1.23 |  |  |  | 1038.33 | 12
3 | 2 | 3141100245 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 241.69 | 0.19 | 51 | 18/05/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.98 | 2.98 | 238.71 | 1.23 | -1.4 | -2.45 | -2.61 |  |  | -5 | -4.42 | 237.27 | 2.19 | 1.28 | 1.39 | 1.69 |  |  |  | 860.16 | 7.16
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.19 | 175 |  | 6 |  | 0 | 6 | 52 |  | 2 |  | 0 | 10.86 |  |  | 23.79 | 238.71 | 9.84 | -1.4 | -2.45 | -2.7 |  |  |  | -5.81 | 237.27 | 3.3 | 1.28 | 1.39 | 1.69 |  |  |  | 860.16 | 38.59
DEPART 3141100207
4 |  | 3141100207 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.02 | 39 | 01/01/2005 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.9 | 3.95 | 18.36 | 223.34 | 7.59 | -0.37 | -1.52 | -1.72 |  |  | 0 | -5.09 | 236.61 | 2.52 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 3394.08 | 29.77 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
5 | 4 | 3141100208 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.06 | 70 | 01/01/2005 | 5 | 1 | 0 | 5 | 45 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5.9 | 3 | 14.16 | 16.22 | 169.01 | 8.76 | -1.1 | -2.25 | -2.72 |  |  | -5.73 | -5.51 | 179.72 | 3.55 | 0.21 | 0.31 | 0.49 |  |  |  | 1330.5 | 26.31
6 | 5 | 3141100209 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.1 | 14 | 01/01/2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.82 | 3.83 | 123.62 | 3 | -1.11 | -2.25 | -2.47 |  |  | -3 | -2.24 | 125.21 | 2.09 | 0.2 | 0.31 | 0.33 |  |  |  | 1144.41 | 6.21
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.1 | 123 |  | 7 |  | 0 | 7 | 66 |  | 3 |  | 0 | 8.9 |  |  | 18.36 | 223.34 | 8.76 | -1.11 | -2.25 | -2.72 |  |  |  | -5.51 | 236.61 | 3.55 | 0.21 | 0.31 | 0.49 |  |  |  | 1144.41 | 29.77
DEPART 3141100210
7 |  | 3141100210 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.04 | 124 | 01/01/2005 | 2 | 10 | 0 | 2 | 15 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18.02 | 4.91 | 26.01 | 215.69 | 10.76 | -1.13 | -2.21 | -2.37 |  |  | 0 | -12.58 | 229.11 | 6.23 | 0.6 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 1466.47 | 42.17 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
8 | 7 | 3141100211 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.06 | 53 | 01/01/2005 | 3 | 5 | 0 | 3 | 21 | 36 | 1 | 3 | 0 | 5.86 | 12.16 | 10.79 | 22.63 | 162.6 | 12.22 | -1.53 | -2.59 | -2.82 |  |  | -5.53 | -13.19 | 172.04 | 8.5 | 0.61 | 0.73 | 1.06 |  |  |  | 964.56 | 36.7
9 | 8 | 3141100212 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.1 | 28 | 01/01/2005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.16 | 0 | 14.83 | 14.89 | 112.56 | 11.68 | -1.66 | -2.71 | -3.09 |  |  | -12.16 | -9.19 | 118.26 | 8.58 | 0.53 | 0.65 | 0.99 |  |  |  | 779.73 | 24.14
10 | 7 | 3141100213 | S 4 x 50 AL | 127.45 | 0.09 | 66 | 01/01/2005 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 4.97 | 122.47 | 3.9 | -1.32 | -2.43 | -2.64 |  |  | 0 | 0.99 | 126.45 | 0.93 | 0.58 | 0.71 | 0.71 |  |  |  | 794.83 | 8.07
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.1 | 271 |  | 12 |  | 0 | 12 | 90 |  | 4 |  | 0 | 18.02 |  |  | 26.01 | 215.69 | 12.22 | -1.66 | -2.71 | -3.09 |  |  |  | -13.19 | 229.11 | 8.58 | 0.61 | 0.73 | 1.06 |  |  |  | 779.73 | 42.17
DEPART 3141100226
11 |  | 3141100226 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.01 | 47 | 01/01/2005 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 11.09 | 230.6 | 4.59 | -0.18 | -1.32 | -1.43 |  |  | 0 | 2.22 | 239.47 | 1.1 | -0.02 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3033.84 | 17.98 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
12 | 11 | 3141100227 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.05 | 69 | 01/01/2005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 180.93 | 2.32 | -0.32 | -1.45 | -1.56 |  |  | 0 | 0.86 | 184.37 | 0.55 | -0.02 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 1278.07 | 6.98
13 | 11 | 3141100228 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.03 | 47 | 01/01/2005 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 7.75 | 177.48 | 4.18 | -0.37 | -1.51 | -1.66 |  |  | 0 | 1.55 | 183.68 | 1 | -0.03 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 1574.07 | 12.56
14 | 13 | 3141100231 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 185.23 | 0.04 | 15 | 01/01/2007 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | 6.53 | 178.7 | 3.53 | -0.42 | -1.55 | -1.74 |  |  | 0 | 1.31 | 183.92 | 0.84 | -0.04 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 1359.63 | 10.6
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.05 | 178 |  | 12 |  | 0 | 12 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11.09 | 230.6 | 4.59 | -0.42 | -1.55 | -1.74 |  |  |  | 2.22 | 239.47 | 1.1 | -0.02 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1278.07 | 17.98
DEPART 3141100251
15 |  | 3141100251 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.07 | 149 | 01/01/2006 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3.04 | 29.85 | 211.84 | 12.35 | -2.06 | -3.13 | -3.21 |  |  | 0 | -25.45 | 216.24 | 12.61 | 0.38 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1252.3 | 48.4 | 250 | 400 | 400 |  |  | Pas de bloc Disjoncteur
16 | 15 | 3141100252 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 241.69 | 0.1 | 55 | 01/01/2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 18.99 | 27.93 | 213.76 | 11.55 | -2.59 | -3.66 | -3.66 |  |  | -31.15 | -25.67 | 216.02 | 12.72 | 0.54 | 0.66 | 0.99 |  |  |  | 946.72 | 45.29
17 | 16 | 3141100244 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 241.69 | 0.14 | 35 | 18/05/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72 | 11.73 | 229.96 | 4.86 | -2.66 | -3.73 | -4.3 |  |  | 0 | 2.35 | 239.34 | 1.16 | 0.54 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 838.29 | 19.03
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE DEPART | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.14 | 239 |  | 4 |  | 0 | 3 | 66 |  | 1 |  | 0 | 33 |  |  | 29.85 | 229.96 | 12.35 | -2.66 | -3.73 | -4.3 |  |  |  | -25.67 | 239.34 | 12.72 | 0.54 | 0.66 | 0.99 |  |  |  | 838.29 | 48.4
SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU BT
|  |  |  | MAX |  | CUMUL SUR LE RESEAU BT | [13 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MAX SUR LE DEPART | [8 empty] | MIN | MAX
|  |  |  | 241.69 | 0.19 | 986 |  | 41 |  | 0 | 40 | 340 |  | 10 |  | 0 | 70.78 |  |  | 29.85 | 238.71 | 12.35 | -2.66 | -3.73 | -4.3 |  |  |  | -25.67 | 239.47 | 12.72 | 1.28 | 1.39 | 1.69 |  |  |  | 779.73 | 48.4
Note on U4: scenario hiver : 100% conso 0% prod
Note on AD4: scénario été : 20% conso max 100% prod
Note on U15: Formule (en %) : (consigne - incertitude - Uhta)
Note on AD15: Formule (en %) : (consigne + incertitude + Uhta)
Note on U17: Formule (en %) : -10-(max(Consigne-Incertitude-Uhta; -5%)+Prise)
Note on AD17: Formule (en%) : 10-(min(Consigne+Incertitude+Uhta;5%)+Prise)
Note on U20: scenario hiver : 100% conso 0% prod
Note on AD20: scénario été : 20% conso max 100% prod

## En-tête restit (hidden)
Commune | ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE |  |  | Tension de consigne HTA (kV) |  | 20.8 |  |  | ETUDE CONSO | [5 empty] | ETUDE PROD
Base Opérationnelle | 281 |  |  | Code GDO Départ HTA |  | LURE C2002
|  |  |  | Présence de producteurs HTA sur le départ |  | Non |  |  | Pointe la plus probable | à 21h |  | en week-end |  |  | Pointe la plus probable | à 24h |  | en semaine
Poste | ADELANS VILLAGE |  |  | Réference transfo HTA BT |  | ALS000745748 |  |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | 97.96 |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | -3.67
code GDO | 70004P0004 |  |  | Code GDO transfo HTA BT |  | 70004S0004 |  |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 44.02% |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 1.65%
Puissance installée (kVA) | 250 | [7 empty] | Perte de transfo en % |  |  |  | 1.15% |  | Perte réseau en % |  |  |  | 0.57%
Type de Poste | UC - Urbain Compact |  |  | Lg section aérienne <22 mm² |  | 0 | Soit | 0% | Perte réseau en % |  |  |  | 2.701% |  | Perte de transfo en % |  |  |  | 17.71%
Tension secondaire (V) | 400 |  |  | Nb conso < DUmax adm.-5% |  | 25 | Soit | 40.32%
Plage de réglage | [ -2,5% ; +2,5% ] |  |  | Nb conso en contrainte 230V |  | 0 | Soit | 0% | DU/U HTA en % |  |  |  | -3.992% |  | DU/U HTA en % |  |  |  | ?!?
Nombre de prise à vide du transfo HTA/BT : |  | 3 prises |  | Nb clients dont gradient>2% |  | 0 | Soit | 0% | DU/U transformateur en % |  |  |  | -1.37% |  | DU/U transformateur en % |  |  |  | -0.07%
Prise optimisé | n°2 | Soit | 400 V | Nb prod risque non injection |  | 0 | Soit | 0% | DU/U max. admissible en % |  |  |  | -10.01% |  | DU/U max. admissible en % |  |  |  | 2.5%
Commune | ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE | [7 empty] | ETUDE CONSO | [5 empty] | ETUDE PROD
Base Opérationnelle | 281 |  |  | GDO transfo HTB/HTA |  | 19.8
Poste | ADELANS VILLAGE |  |  | Tension de consigne HTA (kV) |  | 20.8 |  |  | Pointe la plus probable | à 21h |  | en week-end |  |  | Pointe la plus probable | à 24h |  | en semaine
code GDO | 70004P0004 |  |  | Code GDO Départ HTA |  | LURE C2002 |  |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | 97.96 |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | -3.67
Type de Poste | UC - Urbain Compact |  |  | Présence de producteurs HTA sur le départ |  | Non |  |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 44.02% |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 1.65%
[9 empty] | Perte de transfo en % |  |  |  | 1.15% |  | Perte réseau en % |  |  |  | 0.57%
Réf. transfo HTA/BT | ALS000745748 | [7 empty] | Perte réseau en % |  |  |  | 2.701% |  | Perte de transfo en % |  |  |  | 17.71%
GDO transfo HTA/BT | 70004S0004 |  |  | Lg section aérienne <22 mm² |  | 0 | Soit | 0%
Puiss. installée (kVA) | 250 |  |  | Nb clients dont gradient>2% |  | 0 | Soit | 0% | DU/U HTA en % |  |  |  | -3.992% |  | DU/U HTA en % |  |  |  | ?!?
[9 empty] | DU/U transformateur en % |  |  |  | -1.37% |  | DU/U transformateur en % |  |  |  | -0.07%
Tension secondaire (V) | 400 | [7 empty] | DU/U max. admissible en % |  |  |  | -10.01% |  | DU/U max. admissible en % |  |  |  | 2.5%
Plage de réglage | [ -2,5% ; +2,5% ]
Nombre de prise à vide du transfo HTA/BT : |  | 3 prises | [6 empty] | Nb conso < DUmax adm.-5% |  | 25 | Soit |  | 40.32% | Nb prod risque non injection |  | 0 | Soit |  | 0%
Prise optimisé | n°2 | Soit | 400 V | [5 empty] | Nb conso en contrainte 230V |  | 0 | Soit |  | 0%
DESCRIPTION POSTE DP |  |  |  | DONNEES TRANSFO HTA/BT |  |  |  |  | ETUDE CONSO | [5 empty] | ETUDE PROD
|  |  |  | Réf. transfo HTA/BT | ALS000745748
Commune | ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE |  |  | GDO transfo HTA/BT | 70004S0004 |  |  |  | Pointe la plus probable | à 21h |  | en week-end |  |  | Pointe la plus probable | à 24h |  | en semaine
Base Opérationnelle | 281 |  |  | Puiss. installée (kVA) | 250 |  |  |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | 97.96 |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | -3.67
Poste | ADELANS VILLAGE | [7 empty] | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 44.02% |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 1.65%
code GDO | 70004P0004 |  |  | Tension secondaire (V) | 400 |  |  |  | Perte de transfo en % |  |  |  | 1.15% |  | Perte réseau en % |  |  |  | 0.57%
Type de Poste | UC - Urbain Compact |  |  | Plage de réglage | [ -2,5% ; +2,5% ] |  |  |  | Perte réseau en % |  |  |  | 2.701% |  | Perte de transfo en % |  |  |  | 17.71%
|  |  |  | Nb prises à vide du transfo HTA/BT : |  |  | 3 prises
DONNEES HTA |  |  |  | Prise optimisé | n°2 |  | Soit | 400 V | DU/U HTA en % |  |  |  | -3.992% |  | DU/U HTA en % |  |  |  | ?!?
|  |  |  | DONNEES RESEAU BT |  |  |  |  | DU/U transformateur en % |  |  |  | -1.37% |  | DU/U transformateur en % |  |  |  | -0.07%
GDO transfo HTB/HTA |  | 19.8 |  | Lg section alu <22 mm² |  | 0 | Soit | 0% | DU/U max. admissible en % |  |  |  | -10.01% |  | DU/U max. admissible en % |  |  |  | 2.5%
Tension de consigne HTA (kV) |  | 20.8 |  | Lg section cuivre <14 mm² |  | 0 | Soit | 0%
Code GDO Départ HTA |  | LURE C2002 | [6 empty] | Nb conso < DUmax adm.-5% |  | 25 | Soit |  | 40.32% | Nb prod risque non injection |  | 0 | Soit |  | 0%
Présence de producteurs HTA sur le départ |  | Non |  | Nb clients dont gradient>2% |  | 0 | Soit | 0% | Nb conso en contrainte 230V |  | 0 | Soit |  | 0%
DESCRIPTION POSTE DP |  |  |  | DONNEES TRANSFO HTA/BT |  |  |  |  | ETUDE CONSO | [5 empty] | ETUDE PROD
|  |  |  | Réf. transfo HTA/BT | ALS000745748 |  |  |  | Recapitulatif contrainte | I | U | P | Gr |  | Recapitulatif contrainte | I | U | P | Gr
Commune | ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE |  |  | GDO dipôle source | 70004S0004 |  |  |  | Nb conso < DUmax adm.-5% |  | 25 | Soit | 40.32%
Base Opérationnelle | 281 |  |  | Puiss. installée (kVA) | 250 |  |  |  | Nb conso CMA |  | 0 | Soit | 0% |  | Nb prod risque non injection |  | 0 | Soit | 0%
Poste | ADELANS VILLAGE
code GDO | 70004P0004 |  |  | Tension secondaire (V) | 400 |  |  |  | Pointe la plus probable | à 21h |  | en week-end |  |  | Pointe la plus probable | à 24h |  | en semaine
Type de Poste | UC - Urbain Compact |  |  | Plage de réglage | [ -2,5% ; +2,5% ] |  |  |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | 97.96 |  | Puissance 2h en kW |  |  |  | -3.67
|  |  |  | Nb prises à vide du transfo HTA/BT : |  |  | 3 prises |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 44.02% |  | Coefficient utilisation en % |  |  |  | 1.65%
DONNEES HTA |  |  |  | Prise optimisé | n°2 |  | Soit | 400 V | Perte de transfo en % |  |  |  | 1.15% |  | Perte réseau en % |  |  |  | 0.57%
|  |  |  | DONNEES RESEAU BT |  |  |  |  | Perte réseau en % |  |  |  | 2.701% |  | Perte de transfo en % |  |  |  | 17.71%
GDO transfo HTB/HTA |  | 19.8 |  | Lg section alu <22 mm² |  | 0 | Soit | 0%
Tension de consigne HTA (kV) |  | 20.8 |  | Lg section cuivre <14 mm² |  | 0 | Soit | 0% | DU/U HTA (droit du poste HTA/BT) en % |  |  |  | -3.992% |  | DU/U HTA (droit du poste HTA/BT) en % |  |  |  | ?!?
Code GDO Départ HTA |  | LURE C2002 | [6 empty] | DU/U transformateur en % |  |  |  | -1.37% |  | DU/U transformateur en % |  |  |  | -0.07%
Présence de producteurs HTA sur le départ |  | Non |  | Nb clients dont gradient>2% |  | 0 | Soit | 0% | DU/U max. admissible en % |  |  |  | -10.01% |  | DU/U max. admissible en % |  |  |  | 2.5%
Note on I8: Thomas REN: Pierre Tixier => changer/remplacer cette donné par "nb de clients dont la chute de tension està -5% de la chute de tension max admissible
Note on I9: Thomas REN: remplacé par CMA ?
Note on T28: Thomas REN: Pierre Tixier => changer/remplacer cette donné par "nb de clients dont la chute de tension està -5% de la chute de tension max admissible
Note on T29: Thomas REN: remplacé par CMA ?
Note on T44: Thomas REN: Pierre Tixier => changer/remplacer cette donné par "nb de clients dont la chute de tension està -5% de la chute de tension max admissible
Note on T45: Thomas REN: remplacé par CMA ?
Note on T49: Thomas REN: Pierre Tixier => changer/remplacer cette donné par "nb de clients dont la chute de tension està -5% de la chute de tension max admissible
Note on T50: Thomas REN: remplacé par CMA ?
Note on I57: Thomas REN: Pierre TIXIER : afficher les section alu<22mm² afficher les sections cuivre <14 mm² au lieu de 22 mm² confondu

## Consommateurs état initial
NOM DU POSTE |  | CAZALS HAUTS |  |  | Code GDO | 31411P0011 |  | Date du calcul |  | 25/02/2025
CENTRE |  | 232 |  |  | Type de Poste | UP - Urbain Portable (PAC)
COMMUNE |  | PECHBUSQUE |  |  | Code GDO | 31411T0011
UE
| TRONCON |  |  |  |  | CLIENT | [10 empty] | BRANCHEMENT | [7 empty] | CONSOMMATION | [8 empty] | INFORMATION COMPLEMENTAIRE
| Nb TR | AMONT | CODE | TYPE | L (m) | Reference | D (m) | PS (kVA) | Tarif | Option | Branche | RS | Est Linky | DS communicant | Phase Linky | N° de compteur | Type de branchement | Id branchement | N° OCB | Mode d'alimentation | Mode de pose | Date de mise en service | DU/U br ETUDE CONSO (%) | DU/U br ETUDE PROD (%) | "En" Annuelle HP (kWh) | "En" Annuelle HC (kWh) | "En" Annuelle Base EJP (kWh) | "E0" Journ. HP (kWh) | "E0" Journ. HC (kWh) | "E0" Journ. EJP (kWh) | Gradient Sensibilité HP (kWh/degré Jour) | Gradient Sensibilité HC (kWh/degré Jour) | Gradient Sensibilité EJP (kWh/degré Jour) | Nom | No dans la rue | Nom de la rue | Complément adresse | No Insee
DEPART 3141100205
| 1 |  | 3141100205 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 54
[6 empty] | 23204920311888 | 1 | 4 | Aucun | Aucun | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 03216108645913 | Individuel | 2140611247 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.3668 | 0.015719 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMMUNE DE PECHBUSQUE OTHER |  | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23234732170073 | 49 | 9 | tarif Bleu | EJP | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196180482700 | Individuel | 1722899134 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.1153 | 0.25565 | 6385 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M PLOUHINEC REGIS | 15 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23295947798937 | 49 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196155694881 | Individuel | 1722899239 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.116 | 0.25545 | 3626 | 3143 | 0 | 28.44 | 13.21 | 0 | 0.66 | 1.65 | 0 | Mme ARNAL ET M ROUCH | 13 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 2 | 1 | 3141100206 | S 4 x 50 AL | 70
[6 empty] | 23262228559966 | 61 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196113755704 | Individuel | 1722885931 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6977 | 1.0179 | 6008 | 3723 | 0 | 14.17 | 7.66 | 0 | 0.64 | 0.71 | 0 | Mme FRANCESCHI-MESSANT SOPHIE | 17 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23297394983438 | 61 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 02216154345114 | Individuel | 1722886253 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.4532 | 1.0573 | 2560 | 1165 | 0 | 6.92 | 3.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | M LE GARS PIERRE | 19 | RUE DE L'AUTAN |  | 31411
| 3 | 2 | 3141100245 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 51
[6 empty] | 23219970929048 | 35 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02247510306192 | Individuel | 2419338964 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2004 | -2.6066 | 1.3061 | 1873 | 1347 | 0 | 3.49 | 2.01 | 0 | 0.46 | 0.47 | 0 | M DELUZET FABRICE | 14 | rue DE L AUTAN |  | 31411
DEPART 3141100207
| 4 |  | 3141100207 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 39
[6 empty] | 23299276312206 | 37 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196113573456 | Individuel | 171731780 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.7219 | 0.057538 | 0 | 0 | 8362 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0.03 | Mme LEONARD Valerie | 11 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 5 | 4 | 3141100208 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 70
[6 empty] | 23265267624625 | 1 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196101374850 | Individuel | 1722899302 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.7178 | 0.069259 | 0 | 0 | 6677 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | Mme DELAHAYE Emilie | 9 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 50095734275880 | 33 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 02247500086905 | Individuel | 2714739125 |  | Monophasé | Souterrain | 02/07/2024 | -2.0824 | 0.13933 | 3626 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M DURAND Alrik | 5 | IMPASSE DU PIGEONNIER |  | 31411
[6 empty] | 23290737958940 | 69 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196151306195 | Individuel | 1173026627 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.7249 | 0.16502 | 11618 | 4888 | 0 | 22.29 | 8.21 | 0 | 2.69 | 1.46 | 0 | M LIROULET Didier | 4 | IMPASSE DU PIGEONNIER |  | 31411
[6 empty] | 23257163437820 | 69 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 03196171061579 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -2.4108 | 0.22767 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | M NOGUERA THIERRY | 3 | impasse DU PIGEONNIER |  | 31411
[6 empty] | 23284370383167 | 69 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196113576048 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.3141 | 0.24728 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | M BONNET ALLAN | 2 | impasse DU PIGEONNIER |  | 31411
| 6 | 5 | 3141100209 | S 4 x 50 AL | 14
[6 empty] | 23276410891827 | 1 | 12 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02187544721414 | Individuel | 2140610843 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.4749 | 0.21104 | 0 | 0 | 5557 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 1.53 | M LAHIRE J MARC SANDRA | 1 | impasse DU PIGEONNIER |  | 31411
DEPART 3141100210
| 7 |  | 3141100210 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 124
[6 empty] | 23224457201166 | 127 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 06196132841414 | Individuel | 370158388 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.3731 | 0.61822 | 0 | 0 | 7640 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | M MAISONNIER Eric | 38 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23226627983348 | 127 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196101195759 | Individuel | 370158388 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -2.2958 | 0.63434 | 0 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0.31 | M PENDARIES CHRISTIAN | 40 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 8 | 7 | 3141100211 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 53
[6 empty] | 23280173560760 | 1 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196101177535 | Individuel | 171731842 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.303 | 0.64241 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | M CASTANET FABIEN | 37 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23265846497074 | 2 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 03226134264333 | Individuel | 1082193949 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.8207 | 0.55934 | 4328 | 7057 | 0 | 9.17 | 14.01 | 0 | 0.75 | 1.5 | 0 | M GIRARDEAU ET AZNAR ABIAN BE | 7 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23204775594655 | 32 | 3 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02226118939105 | Individuel | 171731818 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.4916 | 0.61356 | 0 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0.01 | M VIRAG Sebastien | 6 | RUE DE L AUTAN* |  | 31411
| 9 | 8 | 3141100212 | S 4 x 50 AL | 28
[6 empty] | 23252821905015 | 0 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196101381170 | Individuel | 2140611097 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6611 | 0.57713 | 0 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0.03 | M FLAHAUT EMMANUEL | 4 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23243704681574 | 1 | 9 | tarif Bleu | EJP | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196101175299 | Individuel | 171731823 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -3.086 | 0.49777 | 12449 | 5552 | 0 | 21.51 | 6.07 | 0 | 3.55 | 2.57 | 0 | M NOUEL Lucas | 2 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23216931887452 | 16 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196115015606 | Individuel | 2140610707 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.8243 | 0.56524 | 0 | 0 | 4564 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | M PERRIER SEBASTIEN | 1 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23273082394050 | 18 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 06196117223381 | Individuel | 171731813 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -3.0589 | 0.51943 | 3557 | 3353 | 0 | 3.79 | 5.63 | 0 | 1.67 | 1 | 0 | M GUILLEMIN JULIEN | 5 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23247177910386 | 19 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196101171140 | Individuel | 2140610972 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.8529 | 0.55042 | 0 | 0 | 5097 | 0 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | Mme DECOISY MAGALI | 3 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 10 | 7 | 3141100213 | S 4 x 50 AL | 66
[6 empty] | 23274674291319 | 68 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196101209381 | Individuel | 2140611037 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6382 | 0.59268 | 4006 | 2521 | 0 | 10.97 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | M SAUVAGNAC Pascal | 36 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23285383408636 | 69 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196115022582 | Individuel | 2140610782 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.581 | 0.60411 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | M MESPOUILLES OLIVIER | 34 | rue DE L AUTAN |  | 31411
DEPART 3141100226
| 11 |  | 3141100226 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 47
[6 empty] | 23287409459377 | 45 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 06196117238666 | Individuel | 2140610767 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.4324 | 0.012212 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | M MARTINS Carlos | 12 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
| 12 | 11 | 3141100227 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 69
[6 empty] | 23287264741525 | 1 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196155695560 | Individuel | 2140611182 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.3962 | 0.020406 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0.08 | Mme MARAVAL MR RESPAUD | 10 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23286685870393 | 66 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 06196117242406 | Individuel | 171731859 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.5189 | 0.0086739 | 0 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0.1 | Mme ROUSSILHES DOMINIQUE | 2 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23286975305905 | 66 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 02236102571516 | Individuel | 2140610879 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -1.5319 | 0.006067 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0.03 | Mme TEYSSEYRE CHARLOTTE | 6 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287120023798 | 66 | 3 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196155683423 | Individuel | 2140610879 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -1.5025 | 0.011947 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0.12 | Mme BOUISSOU Laura | 8 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23286830588157 | 67 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196155705378 | Individuel | 2140611127 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.5621 | 2.7342e-05 | 0 | 0 | 2969 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0.06 | M ARTAUD BERNARD | 4 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
| 13 | 11 | 3141100228 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 47
[6 empty] | 23288277766199 | 46 | 3 | tarif Bleu | Base | bleu artisans et commerçants | Oui | L | 31411T0011 | 2 | 03196176507342 | Individuel | 171731889 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.6639 | -0.013785 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROMOLOGIS |  | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
| 14 | 13 | 3141100231 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 15
[6 empty] | 23287988330596 | 13 | 6 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 02206102808849 | Individuel | 1722886267 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.64 | -0.0046966 | 1562 | 589 | 0 | 3.78 | 1.44 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0 | M MICKAT Thierry | 3 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23288133048375 | 13 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196151296499 | Individuel | 1722886267 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.6505 | -0.006608 | 0 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0.18 | Mme BALLA SOPHIE | 1 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287554177133 | 14 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196155696139 | Individuel | 2140610828 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.6508 | -0.0064169 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0.17 | M NOTO Christian | 9 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287698894943 | 14 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196113690893 | Individuel | 2140610828 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.6499 | -0.0062626 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.13 | M GASPARYAN MANYAK | 7 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287843612741 | 14 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 03196191225069 | Individuel | 2140611227 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.7449 | -0.025447 | 0 | 0 | 6770 | 0 | 0 | 18.27 | 0 | 0 | 0.07 | M SPESSOTTO ALAIN | 5 | RUE DU LAURAGAIS |  | 31411
DEPART 3141100251
| 15 |  | 3141100251 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 149
[6 empty] | 23211722015764 | 142 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02167582203037 | Individuel | 2371240871 |  | Monophasé | Souterrain | 04/12/2023 | -3.2058 | -0.1054 | 2179 | 1368 | 0 | 1.64 | 2 | 0 | 1.21 | 0.49 | 0 | Mme BONY PATRICIA | 10 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 16 | 15 | 3141100252 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 55
[6 empty] | 23249638107511 | 1 | 36 | tarif Bleu | HP-HC | bleu artisans et commerçants | Non | L | 31411T0011 | Triphasé | 04197632668191 | Individuel | 1082194332 |  | Triphasé | Souterrain | 01/07/2007 | -3.3715 | -0.12165 | 34377 | 15663 | 0 | 82.95 | 35.4 | 0 | 3.17 | 2.11 | 0 | SICOVAL BUGDET GENERAL OTHER | 20 | GRANDE RUE DE LA MAIRIE |  | 31411
| 17 | 16 | 3141100244 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 35
[6 empty] | 23297829130302 | 0 | 12 | tarif Bleu | Base | bleu artisans et commerçants | Oui | L | 31411T0011 | 1 | 81196151294809 | Individuel | 107013218 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -4.3049 | -0.23106 | 0 | 0 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRIE | 18 | GRANDE RUE DE LA MAIRIE |  | 31411
[6 empty] | 23219681493431 | 29 | 6 | tarif Bleu | EJP | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 02197595328402 | Individuel | 2297536452 |  | Monophasé | Souterrain | 08/08/2019 | -3.8372 | -0.13751 | 3741 | 511 | 0 | 10.24 | 1.05 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | M LAGANE LOIC | 1 | impasse DU BOIS DU MERLE |  | 31411

## Consommateurs état modifié
NOM DU POSTE |  | CAZALS HAUTS |  |  | Code GDO | 31411P0011 |  | Date du calcul |  | 25/02/2025
CENTRE |  | 232 |  |  | Type de Poste | UP - Urbain Portable (PAC)
COMMUNE |  | PECHBUSQUE |  |  | Code GDO | 31411T0011
UE
| TRONCON |  |  |  |  | CLIENT | [10 empty] | BRANCHEMENT | [7 empty] | CONSOMMATION | [8 empty] | INFORMATION COMPLEMENTAIRE
| Nb TR | AMONT | CODE | TYPE | L (m) | Reference | D (m) | PS (kVA) | Tarif | Option | Branche | RS | Est Linky | DS communicant | Phase Linky | N° de compteur | Type de branchement | Id branchement | N° OCB | Mode d'alimentation | Mode de pose | Date de mise en service | DU/U br ETUDE CONSO (%) | DU/U br ETUDE PROD (%) | "En" Annuelle HP (kWh) | "En" Annuelle HC (kWh) | "En" Annuelle Base EJP (kWh) | "E0" Journ. HP (kWh) | "E0" Journ. HC (kWh) | "E0" Journ. EJP (kWh) | Gradient Sensibilité HP (kWh/degré Jour) | Gradient Sensibilité HC (kWh/degré Jour) | Gradient Sensibilité EJP (kWh/degré Jour) | Nom | No dans la rue | Nom de la rue | Complément adresse | No Insee
DEPART 3141100205
| 1 |  | 3141100205 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 54
[6 empty] | 23204920311888 | 1 | 4 | Aucun | Aucun | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 03216108645913 | Individuel | 2140611247 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.3668 | 0.06672 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COMMUNE DE PECHBUSQUE OTHER |  | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23234732170073 | 49 | 9 | tarif Bleu | EJP | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196180482700 | Individuel | 1722899134 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.1153 | 0.30665 | 6385 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M PLOUHINEC REGIS | 15 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23295947798937 | 49 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196155694881 | Individuel | 1722899239 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.116 | 0.30645 | 3626 | 3143 | 0 | 28.44 | 13.21 | 0 | 0.66 | 1.65 | 0 | Mme ARNAL ET M ROUCH | 13 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 2 | 1 | 3141100206 | S 4 x 50 AL | 70
[6 empty] | 23262228559966 | 61 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196113755704 | Individuel | 1722885931 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6977 | 1.0689 | 6008 | 3723 | 0 | 14.17 | 7.66 | 0 | 0.64 | 0.71 | 0 | Mme FRANCESCHI-MESSANT SOPHIE | 17 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23297394983438 | 61 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 02216154345114 | Individuel | 1722886253 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.4532 | 1.1083 | 2560 | 1165 | 0 | 6.92 | 3.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | M LE GARS PIERRE | 19 | RUE DE L'AUTAN |  | 31411
| 3 | 2 | 3141100245 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 51
[6 empty] | 23219970929048 | 35 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02247510306192 | Individuel | 2419338964 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2004 | -2.6066 | 1.3571 | 1873 | 1347 | 0 | 3.49 | 2.01 | 0 | 0.46 | 0.47 | 0 | M DELUZET FABRICE | 14 | rue DE L AUTAN |  | 31411
DEPART 3141100207
| 4 |  | 3141100207 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 39
[6 empty] | 23299276312206 | 37 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196113573456 | Individuel | 171731780 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.7219 | 0.10854 | 0 | 0 | 8362 | 0 | 0 | 22.79 | 0 | 0 | 0.03 | Mme LEONARD Valerie | 11 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 5 | 4 | 3141100208 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 70
[6 empty] | 23265267624625 | 1 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196101374850 | Individuel | 1722899302 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.7178 | 0.12026 | 0 | 0 | 6677 | 0 | 0 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | Mme DELAHAYE Emilie | 9 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 50095734275880 | 33 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 02247500086905 | Individuel | 2714739125 |  | Monophasé | Souterrain | 02/07/2024 | -2.0824 | 0.19033 | 3626 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M DURAND Alrik | 5 | IMPASSE DU PIGEONNIER |  | 31411
[6 empty] | 23290737958940 | 69 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196151306195 | Individuel | 1173026627 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.7249 | 0.21602 | 11618 | 4888 | 0 | 22.29 | 8.21 | 0 | 2.69 | 1.46 | 0 | M LIROULET Didier | 4 | IMPASSE DU PIGEONNIER |  | 31411
[6 empty] | 23257163437820 | 69 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 03196171061579 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -2.4108 | 0.27867 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | M NOGUERA THIERRY | 3 | impasse DU PIGEONNIER |  | 31411
[6 empty] | 23284370383167 | 69 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196113576048 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.3141 | 0.29828 | 0 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | M BONNET ALLAN | 2 | impasse DU PIGEONNIER |  | 31411
| 6 | 5 | 3141100209 | S 4 x 50 AL | 14
[6 empty] | 23276410891827 | 1 | 12 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02187544721414 | Individuel | 2140610843 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.4749 | 0.26205 | 0 | 0 | 5557 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 1.53 | M LAHIRE J MARC SANDRA | 1 | impasse DU PIGEONNIER |  | 31411
DEPART 3141100210
| 7 |  | 3141100210 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 124
[6 empty] | 23224457201166 | 127 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 06196132841414 | Individuel | 370158388 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.3731 | 0.66922 | 0 | 0 | 7640 | 0 | 0 | 20.93 | 0 | 0 | 0 | M MAISONNIER Eric | 38 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23226627983348 | 127 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196101195759 | Individuel | 370158388 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -2.2958 | 0.68534 | 0 | 0 | 3297 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | 0.31 | M PENDARIES CHRISTIAN | 40 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 8 | 7 | 3141100211 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 53
[6 empty] | 23280173560760 | 1 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196101177535 | Individuel | 171731842 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.303 | 0.69341 | 0 | 0 | 3708 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | M CASTANET FABIEN | 37 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23265846497074 | 2 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 03226134264333 | Individuel | 1082193949 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.8207 | 0.61034 | 4328 | 7057 | 0 | 9.17 | 14.01 | 0 | 0.75 | 1.5 | 0 | M GIRARDEAU ET AZNAR ABIAN BE | 7 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23204775594655 | 32 | 3 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02226118939105 | Individuel | 171731818 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.4916 | 0.66456 | 0 | 0 | 1559 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0.01 | M VIRAG Sebastien | 6 | RUE DE L AUTAN* |  | 31411
| 9 | 8 | 3141100212 | S 4 x 50 AL | 28
[6 empty] | 23252821905015 | 0 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196101381170 | Individuel | 2140611097 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6611 | 0.62814 | 0 | 0 | 2194 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0.03 | M FLAHAUT EMMANUEL | 4 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23243704681574 | 1 | 9 | tarif Bleu | EJP | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196101175299 | Individuel | 171731823 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -3.086 | 0.54877 | 12449 | 5552 | 0 | 21.51 | 6.07 | 0 | 3.55 | 2.57 | 0 | M NOUEL Lucas | 2 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23216931887452 | 16 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196115015606 | Individuel | 2140610707 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.8243 | 0.61624 | 0 | 0 | 4564 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | M PERRIER SEBASTIEN | 1 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23273082394050 | 18 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 06196117223381 | Individuel | 171731813 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -3.0589 | 0.57043 | 3557 | 3353 | 0 | 3.79 | 5.63 | 0 | 1.67 | 1 | 0 | M GUILLEMIN JULIEN | 5 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23247177910386 | 19 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196101171140 | Individuel | 2140610972 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.8529 | 0.60142 | 0 | 0 | 5097 | 0 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | Mme DECOISY MAGALI | 3 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 10 | 7 | 3141100213 | S 4 x 50 AL | 66
[6 empty] | 23274674291319 | 68 | 9 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196101209381 | Individuel | 2140611037 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6382 | 0.64368 | 4006 | 2521 | 0 | 10.97 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | M SAUVAGNAC Pascal | 36 | rue DE L AUTAN |  | 31411
[6 empty] | 23285383408636 | 69 | 9 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196115022582 | Individuel | 2140610782 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.581 | 0.65511 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | M MESPOUILLES OLIVIER | 34 | rue DE L AUTAN |  | 31411
DEPART 3141100226
| 11 |  | 3141100226 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 47
[6 empty] | 23287409459377 | 45 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 06196117238666 | Individuel | 2140610767 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.4324 | 0.063212 | 0 | 0 | 3270 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | M MARTINS Carlos | 12 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
| 12 | 11 | 3141100227 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 69
[6 empty] | 23287264741525 | 1 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 81196155695560 | Individuel | 2140611182 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.3962 | 0.071406 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 0.08 | Mme MARAVAL MR RESPAUD | 10 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23286685870393 | 66 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 06196117242406 | Individuel | 171731859 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.5189 | 0.059674 | 0 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0.1 | Mme ROUSSILHES DOMINIQUE | 2 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23286975305905 | 66 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 02236102571516 | Individuel | 2140610879 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -1.5319 | 0.057068 | 0 | 0 | 1997 | 0 | 0 | 5.34 | 0 | 0 | 0.03 | Mme TEYSSEYRE CHARLOTTE | 6 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287120023798 | 66 | 3 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196155683423 | Individuel | 2140610879 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -1.5025 | 0.062947 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0.12 | Mme BOUISSOU Laura | 8 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23286830588157 | 67 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196155705378 | Individuel | 2140611127 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.5621 | 0.051028 | 0 | 0 | 2969 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0.06 | M ARTAUD BERNARD | 4 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
| 13 | 11 | 3141100228 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 47
[6 empty] | 23288277766199 | 46 | 3 | tarif Bleu | Base | bleu artisans et commerçants | Oui | L | 31411T0011 | 2 | 03196176507342 | Individuel | 171731889 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.6639 | 0.037216 | 0 | 0 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROMOLOGIS |  | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
| 14 | 13 | 3141100231 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 15
[6 empty] | 23287988330596 | 13 | 6 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 02206102808849 | Individuel | 1722886267 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.64 | 0.046304 | 1562 | 589 | 0 | 3.78 | 1.44 | 0 | 0.14 | 0.04 | 0 | M MICKAT Thierry | 3 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23288133048375 | 13 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196151296499 | Individuel | 1722886267 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.6505 | 0.044393 | 0 | 0 | 2414 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0.18 | Mme BALLA SOPHIE | 1 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287554177133 | 14 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 81196155696139 | Individuel | 2140610828 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.6508 | 0.044584 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 5.79 | 0 | 0 | 0.17 | M NOTO Christian | 9 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287698894943 | 14 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 81196113690893 | Individuel | 2140610828 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2007 | -1.6499 | 0.044738 | 0 | 0 | 2363 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.13 | M GASPARYAN MANYAK | 7 | rue DU LAURAGAIS |  | 31411
[6 empty] | 23287843612741 | 14 | 6 | tarif Bleu | Base | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 1 | 03196191225069 | Individuel | 2140611227 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.7449 | 0.025553 | 0 | 0 | 6770 | 0 | 0 | 18.27 | 0 | 0 | 0.07 | M SPESSOTTO ALAIN | 5 | RUE DU LAURAGAIS |  | 31411
DEPART 3141100251
| 15 |  | 3141100251 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 149
[6 empty] | 23211722015764 | 142 | 12 | tarif Bleu | HP-HC | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 2 | 02167582203037 | Individuel | 2371240871 |  | Monophasé | Souterrain | 04/12/2023 | -3.2058 | 0.44536 | 2179 | 1368 | 0 | 1.64 | 2 | 0 | 1.21 | 0.49 | 0 | Mme BONY PATRICIA | 10 | rue DE L AUTAN |  | 31411
| 16 | 15 | 3141100252 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 55
[6 empty] | 23249638107511 | 1 | 36 | tarif Bleu | HP-HC | bleu artisans et commerçants | Non | L | 31411T0011 | Triphasé | 04197632668191 | Individuel | 1082194332 |  | Triphasé | Souterrain | 01/07/2007 | -3.3715 | 0.45727 | 34377 | 15663 | 0 | 82.95 | 35.4 | 0 | 3.17 | 2.11 | 0 | SICOVAL BUGDET GENERAL OTHER | 20 | GRANDE RUE DE LA MAIRIE |  | 31411
| 17 | 16 | 3141100244 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 35
[6 empty] | 23297829130302 | 0 | 12 | tarif Bleu | Base | bleu artisans et commerçants | Oui | L | 31411T0011 | 1 | 81196151294809 | Individuel | 107013218 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -4.3049 | 0.53088 | 0 | 0 | 7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAIRIE | 18 | GRANDE RUE DE LA MAIRIE |  | 31411
[6 empty] | 23219681493431 | 29 | 6 | tarif Bleu | EJP | bleu domestique | Non | L | 31411T0011 | 3 | 02197595328402 | Individuel | 2297536452 |  | Monophasé | Souterrain | 08/08/2019 | -3.8372 | 0.62443 | 3741 | 511 | 0 | 10.24 | 1.05 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | M LAGANE LOIC | 1 | impasse DU BOIS DU MERLE |  | 31411

## Producteurs état initial
NOM DU POSTE |  | CAZALS HAUTS |  |  | Code GDO | 31411P0011 |  | Date du calcul |  | 25/02/2025
CENTRE |  | 232 |  |  | Type de Poste | UP - Urbain Portable (PAC)
COMMUNE |  | PECHBUSQUE |  |  | Code GDO | 31411T0011
UE
| TRONCON |  |  |  |  | CLIENT | [5 empty] | BRANCHEMENT | [7 empty] | INFORMATION COMPLEMENTAIRE
| Nb TR | AMONT | CODE | TYPE | L (m) | Reference | D (m) | P injection | Tangente Phi | Type de production | N° de compteur | Type de branchement | Id branchement | N° OCB | Mode d'alimentation | Mode de pose | Date de mise en service | DU/U br ETUDE CONSO (%) | DU/U br ETUDE PROD (%) | Nom | Adresse 1 - Contrat | Adresse 2 - Contrat | Code Postal | Commune
DEPART 3141100205
| 1 |  | 3141100205 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 54
[6 empty] | 23234732170073 | 49 | 5.86 | -0.35 | SOLAI | 81196180482700 | Individuel | 1722899134 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.6346 | 0.52148 | PLOUHINEC | COFFRET | 15 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
| 2 | 1 | 3141100206 | S 4 x 50 AL | 70
| 3 | 2 | 3141100245 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 51
[6 empty] | 23219970929048 | 35 | 5 | 0 | SOLAI | 02247510306192 | Individuel | 2419338964 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2004 | -2.4518 | 1.642 | DELUZET | AUTAN MEILE LOT 2 LO | 14 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
DEPART 3141100207
| 4 |  | 3141100207 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 39
| 5 | 4 | 3141100208 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 70
[6 empty] | 23257163437820 | 69 | 3 | -0.35 | SOLAI | 03196171061579 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -2.2375 | 0.27015 | NOGUERA | DOMAINE DE PECHBUSQU | 3 impasse DU PIGEONNIER | 31320 | PECHBUSQUE
[6 empty] | 23269898588410 | 69 | 2.9 | 0 | SOLAIRE | 81196113567158 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.2375 | 0.43714 | BONNET | .. | 2 imp du pigeonnier | 31320 | PECHBUSQUE
| 6 | 5 | 3141100209 | S 4 x 50 AL | 14
[6 empty] | 23276410891827 | 1 | 3 | 0 | SOLAI | 02187544721414 | Individuel | 2140610843 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.2546 | 0.2785 | LAHIRE | 1 IMPASSE DU PIGEONN | 1 impasse DU PIGEONNIER | 31320 | PECHBUSQUE
DEPART 3141100210
| 7 |  | 3141100210 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 124
| 8 | 7 | 3141100211 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 53
[6 empty] | 23265846497074 | 2 | 5.86 | -0.35 | SOLAI | 03226134264333 | Individuel | 1082193949 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.2325 | 1.0066 | GIRARDEAU | LOT 38 DOMAINE DE PE | 7 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
| 9 | 8 | 3141100212 | S 4 x 50 AL | 28
[6 empty] | 23237192363912 | 16 | 2.5 | 0 | SOLAIRE | 81196115034408 | Individuel | 2140610707 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6923 | 0.74426 | PERRIER | .. | 1 rue de l autan | 31320 | PECHBUSQUE
[6 empty] | 23273082394050 | 18 | 3.66 | 0 | SOLAI | 06196117223381 | Individuel | 171731813 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.7044 | 0.52683 | GUILLEMIN FERNANDEZ | DOMAINE DE PECHBUSQU | 5 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
[6 empty] | 23247322605206 | 19 | 6 | 0 | SOLAIRE | 81196101246720 | Individuel | 2140610972 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.7082 | 0.94173 | DECOISY | 10 DOMAINE DE PECHBU | 3 rue d autan | 31320 | PECHBUSQUE
| 10 | 7 | 3141100213 | S 4 x 50 AL | 66
DEPART 3141100226
| 11 |  | 3141100226 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 47
| 12 | 11 | 3141100227 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 69
| 13 | 11 | 3141100228 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 47
| 14 | 13 | 3141100231 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 15
DEPART 3141100251
| 15 |  | 3141100251 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 149
| 16 | 15 | 3141100252 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 55
| 17 | 16 | 3141100244 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 35

## Producteurs état modifié
NOM DU POSTE |  | CAZALS HAUTS |  |  | Code GDO | 31411P0011 |  | Date du calcul |  | 25/02/2025
CENTRE |  | 232 |  |  | Type de Poste | UP - Urbain Portable (PAC)
COMMUNE |  | PECHBUSQUE |  |  | Code GDO | 31411T0011
UE
| TRONCON |  |  |  |  | CLIENT | [5 empty] | BRANCHEMENT | [7 empty] | INFORMATION COMPLEMENTAIRE
| Nb TR | AMONT | CODE | TYPE | L (m) | Reference | D (m) | P injection | Tangente Phi | Type de production | N° de compteur | Type de branchement | Id branchement | N° OCB | Mode d'alimentation | Mode de pose | Date de mise en service | DU/U br ETUDE CONSO (%) | DU/U br ETUDE PROD (%) | Nom | Adresse 1 - Contrat | Adresse 2 - Contrat | Code Postal | Commune
DEPART 3141100205
| 1 |  | 3141100205 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 54
[6 empty] | 23234732170073 | 49 | 5.86 | -0.35 | SOLAI | 81196180482700 | Individuel | 1722899134 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -1.6346 | 0.57248 | PLOUHINEC | COFFRET | 15 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
| 2 | 1 | 3141100206 | S 4 x 50 AL | 70
| 3 | 2 | 3141100245 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 51
[6 empty] | 23219970929048 | 35 | 5 | 0 | SOLAI | 02247510306192 | Individuel | 2419338964 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2004 | -2.4518 | 1.693 | DELUZET | AUTAN MEILE LOT 2 LO | 14 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
DEPART 3141100207
| 4 |  | 3141100207 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 39
| 5 | 4 | 3141100208 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 70
[6 empty] | 23257163437820 | 69 | 3 | -0.35 | SOLAI | 03196171061579 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/01/2005 | -2.2375 | 0.32115 | NOGUERA | DOMAINE DE PECHBUSQU | 3 impasse DU PIGEONNIER | 31320 | PECHBUSQUE
[6 empty] | 23269898588410 | 69 | 2.9 | 0 | SOLAIRE | 81196113567158 | Individuel | 1722886260 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.2375 | 0.48814 | BONNET | .. | 2 imp du pigeonnier | 31320 | PECHBUSQUE
| 6 | 5 | 3141100209 | S 4 x 50 AL | 14
[6 empty] | 23276410891827 | 1 | 3 | 0 | SOLAI | 02187544721414 | Individuel | 2140610843 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.2546 | 0.3295 | LAHIRE | 1 IMPASSE DU PIGEONN | 1 impasse DU PIGEONNIER | 31320 | PECHBUSQUE
DEPART 3141100210
| 7 |  | 3141100210 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 124
| 8 | 7 | 3141100211 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 53
[6 empty] | 23265846497074 | 2 | 5.86 | -0.35 | SOLAI | 03226134264333 | Individuel | 1082193949 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.2325 | 1.0576 | GIRARDEAU | LOT 38 DOMAINE DE PE | 7 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
| 9 | 8 | 3141100212 | S 4 x 50 AL | 28
[6 empty] | 23237192363912 | 16 | 2.5 | 0 | SOLAIRE | 81196115034408 | Individuel | 2140610707 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.6923 | 0.79526 | PERRIER | .. | 1 rue de l autan | 31320 | PECHBUSQUE
[6 empty] | 23273082394050 | 18 | 3.66 | 0 | SOLAI | 06196117223381 | Individuel | 171731813 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.7044 | 0.57783 | GUILLEMIN FERNANDEZ | DOMAINE DE PECHBUSQU | 5 rue DE L AUTAN | 31320 | PECHBUSQUE
[6 empty] | 23247322605206 | 19 | 6 | 0 | SOLAIRE | 81196101246720 | Individuel | 2140610972 |  | Monophasé | Souterrain | 01/07/2005 | -2.7082 | 0.99273 | DECOISY | 10 DOMAINE DE PECHBU | 3 rue d autan | 31320 | PECHBUSQUE
| 10 | 7 | 3141100213 | S 4 x 50 AL | 66
DEPART 3141100226
| 11 |  | 3141100226 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 47
| 12 | 11 | 3141100227 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 69
| 13 | 11 | 3141100228 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 47
| 14 | 13 | 3141100231 | S 3 x 95 AL + 50 AL | 15
DEPART 3141100251
| 15 |  | 3141100251 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 149
| 16 | 15 | 3141100252 | S 3 x 150 AL + 70 AL | 55
[6 empty] | N5325113 | 53 | 33 | -0.35 | Solaire |  |  | RAC5631403 |  | Triphasé | Souterrain | 01/01/2025 | -3.6405 | 0.99098
| 17 | 16 | 3141100244 | S 3 x 150 AL + 95M (70E) NM +AD | 35

## Plan
Capture d'écran de la carte SIG à ajouter manuellement