| Désignation du projet : Ecole Aimé Césaire Auzeville |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Objet | Rédacteur |
| Descriptif du projet : |  |  |
|  | - Ecole Aimé Césaire (2010), Auzeville, - environ 400m² répartis en 2 toits (versants sud), Sud-Sud-Ouest, - 96KWc (au total) avec PVs de 375Wc, - projet étudié à la demande d’un élu d’Auzeville, convention avec mairie d’Auzeville. |  |
| Technique : |  |  |
|  | - 32x4 panneaux par toiture avec marges de 7m Est-Ouest et 1m coté sablières et faitage, soit 96kW avec modules 375W, - pas d’ombrage et bonne exposition, - Risque : toiture en fermettes connues pour être peu margées |  |
| 18/10/2020 | - Analyse sociétaire Hervé Boulanger : certains « connecteurs » (pièces métalliques entre pannes de bois) pourraient être sous-dimensionnés. | C.H |
| 20/10/2020 | - SATOB (Arbonis), le charpentier de l’époque, décline la réalisation d’une étude de structure complémentaire. | C.H |
| 02/11/2020 04/11/2020 05/11/2020 06/11/2020 | - Contact avec Mitek pour une évaluation de la fermette la plus critique. - MiTek a analysé fermette F2, certains connecteurs sont sous-dimensionnés et d’autres non visibles dans note de calcul. - Plans de réalisation demandés à Service technique Auzeville. - Mitek décline de définir les renforts et indique qu’il sera difficile de les justifier et de s’engager. Conseil de consulter ERIBOIS sans garantie. - Mr Boulanger signale que les faux chevrons rendront inaccessibles certaines zones à renforcer. | C.H |
| Administratif : |  |  |
|  | - projet pas validé par conseil municipal où il y a qq opposants à ce type de projet. |  |
| Financier : |  |  |
|  | - Détailler les estimations de coût et les justifier (devis, comparaison autres installations, marge pour incertitudes et pour aléas) – durée d’amortissement |  |
| Planning prévisionnel : |  |  |
|  | - décrire le planning, les contraintes planning |  |
| Montage industriel : |  |  |
|  | - décrire le montage industriel envisagé (ICEA MOA, MOE, Installateur, …) et le processus (AO, gré à gré, …). Pour l’instant instruction ICEA. |  |
| Risques : |  |  |
|  | - Tenue des fermettes, - accord conseil municipal |  |
| Autres : |  |  |