## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.8% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 14%
| Installation toiture: | 2018-05-23 |  |  |  | Azimut: | 20 | [5 empty] | Nature masque végétal: | 60% | persistant
| Mise en service: | 2018-06-21 |  |  |  | Rampant: | 33%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Aureville (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 1 | 7
Moyenne: | 10298.8627 | 440.3251 | 13.3917 | 453.7167 | 10752.5795 | 11176.2397 | 382.3739 | 11.2397 | 9903.5887 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2018 | 5675.028 | 78.6897 | 1.6747 | 80.3644 | 5755.3924 | 5769.2137 | 0 | 0 | 5675.028 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 11221.411 | 525.9491 | 6.4203 | 532.3694 | 11753.7804 | 11856.2453 | 0 | 0 | 11221.411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 10520.86 | 854.4518 | 9.6003 | 864.0521 | 11384.9121 | 11577.2243 | 0 | 0 | 10520.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 10919.392 | 404.8114 | 13.8359 | 418.6474 | 11338.0394 | 11623.3865 | 601.4442 | -0.76148 | 10318.4275 | 2021-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | 600.9124 | 0 | -0.76148
2022 | 10698.169 | 795.7068 | 20.219 | 815.9258 | 11514.0948 | 11896.3972 | 541.4843 | -1.0281 | 10154.1607 |  |  | 600.9124 | -0.76148 | 0 | 541.65 | 0 | -1.0239
2023 | 10804.2356 | 497.263 | 25.8375 | 523.1005 | 11327.3362 | 11800.8375 | 898.0459 | -2.1466 | 9906.6014 | 2023-04-30 |  | 1232.7455 | -1.7854 | 90.1831 | 807.3725 | 0 | -2.1466
2024 | 10903.0584 | 315.7474 | 32.9995 | 348.7469 | 11251.8053 | 11815.5927 | 550.9299 | -1.6684 | 10351.8157 | 2024-04-30 |  | 1030.6238 | -3.932 | 223.2513 | 327.9573 | 0 | -1.6684
2025 | 10835.6825 | 312.6056 | 6.4372 | 319.0428 | 11154.7253 | 11807.0894 | 414.6703 | 32.2533 | 10386.2953 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 417.6384 | -5.7302 | 89.6811 | 324.9264 | -0.12977 | 32.4578
2026 | 10751.002 | 310.3107 | 6.3676 | 316.6783 | 11067.6803 | 11808.9607 | 410.5231 | 40.5374 | 10296.894 | 2026-04-30 |  | 413.4882 | 32.4578 | 88.5618 | 321.8983 | 0 | 40.5374
2027 | 10659.7888 | 307.715 | 10.5247 | 318.2397 | 10978.0285 | 11807.4498 | 406.6409 | 45.2107 | 10204.393 | 2027-04-30 |  | 409.5847 | 72.9953 | 87.6864 | 318.8919 | 0 | 45.2107
Cumul 23 | 59.8391 | 3.1569 | 0.077588 | 3.2345 | 63.0736 | 64.5233 | 2.041 | -0.0039363 | 57.7965 | MWh |  | periode net | gain/an | gain/an
23 hors net | 10427.6594 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 1 | 7 | 1 | 397.982 | 3.817%
Moyenne: | 3.978% | 4.923% | 0.2829% | 3.788% | 4.012% | 0.1153% | 3.583% | 0.09564% | 7.531% |  |  | 1 | 397.982 | 3.817%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 397.982 | 3.817%
2018 | 0.4851% | 2.571% | 0.02244% | 0.2397% | 1.383% | 0.02904% | 0% | 0% | 1.633% |  | 0% | 3 | 398.3428 | 3.82%
2019 | 1.277% | 6.521% | 0.04488% | 0.8692% | 4.647% | 0.05418% | 0% | 0% | 5.354% |  | 0% | 4 | 430.8287 | 4.132%
2020 | 2.064% | 8.079% | 0.1645% | 1.682% | 7.987% | 0.083% | 0% | 0% | 9.125% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2021 | 2.846% | 3.129% | 0.2842% | 2.512% | 3.616% | 0.1192% | 5.686% | -0.00656% | 6.057% | 2021-04-20 | 7.697%
2022 | 3.619% | 9.738% | 0.4807% | 3.307% | 7.2% | 0.1703% | 5.161% | -0.008659% | 10.07% |  | 0%
2023 | 4.387% | 3.84% | 0.6772% | 4.169% | 4.418% | 0.2195% | 8.703% | -0.01823% | 8.445% | 2023-04-30 | 10.48%
2024 | 5.148% | 3.829% | 0.9316% | 5.002% | 2.758% | 0.2801% | 5.068% | -0.01416% | 7.723% | 2024-04-30 | 4.306%
2025 | 5.905% | 3.84% | 0.02132% | 5.847% | 2.726% | 0.05455% | 3.772% | 0.2742% | 8.227% | 2025-04-30 | 4.294%
2026 | 6.654% | 3.84% | 0.04375% | 6.696% | 2.705% | 0.05395% | 3.737% | 0.3448% | 8.959% | 2026-04-30 | 4.294%
2027 | 7.398% | 3.84% | 0.1585% | 7.552% | 2.684% | 0.08922% | 3.705% | 0.385% | 9.72% | 2027-04-30 | 4.294%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 3.0988 | 3.9914 | 4.8524 | 5.4725 | 6.0061 | 5.8573 | 5.5486 | 5.2008 | 4.7798 | 4.0841 | 3.1752 | 2.644 | 4.6673
Moy: | 3.2658 | 4.2087 | 5.121 | 5.7815 | 6.186 | 6.1009 | 5.7926 | 5.4346 | 5.0007 | 4.2771 | 3.3273 | 2.7783 | 4.7756
Max: | 3.467 | 4.4614 | 5.4273 | 6.1027 | 6.3856 | 6.5052 | 6.1754 | 5.7855 | 5.3233 | 4.555 | 3.5448 | 2.9593 | 4.9784
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2018 | 1900-06-15: 6.5052; 1900-07-15: 6.1754; 1900-08-15: 5.7855; 1900-09-15: 5.3233; 1900-10-15: 4.555; 1900-11-15: 3.5448; 1900-12-15: 2.9593 | 4.9784
2019 | 3.467 | 4.4614 | 5.4273 | 6.1027 | 6.3051 | 6.1836 | 5.8751 | 5.5058 | 5.0598 | 4.3275 | 3.3697 | 2.8151 | 4.9083
2020 | 3.3021 | 4.2726 | 5.2137 | 5.8516 | 6.0352 | 5.9118 | 5.6216 | 5.286 | 4.871 | 4.1671 | 3.2467 | 2.7404 | 4.71
2021 | 3.2198 | 4.1532 | 5.0627 | 5.8819 | 6.3856 | 6.2573 | 5.9478 | 5.5888 | 5.1491 | 4.4078 | 3.4327 | 2.8639 | 4.8625
2022 | 3.3531 | 4.3015 | 5.2147 | 5.8426 | 6.0061 | 5.8573 | 5.5486 | 5.2008 | 4.7798 | 4.0841 | 3.1752 | 2.644 | 4.6673
2023 | 3.0988 | 3.9914 | 4.8524 | 5.4725 | 6.2803 | 6.1407 | 5.8312 | 5.4779 | 5.0412 | 4.3096 | 3.348 | 2.7873 | 4.7193
2024 | 3.2711 | 4.2224 | 5.1384 | 5.7789 | 6.2278 | 6.0868 | 5.7802 | 5.4315 | 4.9974 | 4.2712 | 3.3126 | 2.7579 | 4.773
2025 | 3.2365 | 4.1844 | 5.0945 | 5.747 | 6.1973 | 6.078 | 5.7673 | 5.4013 | 4.9686 | 4.2512 | 3.3085 | 2.7619 | 4.7497
2026 | 3.2352 | 4.1625 | 5.063 | 5.7008 | 6.1445 | 6.0216 | 5.715 | 5.3566 | 4.9286 | 4.2164 | 3.2814 | 2.7392 | 4.7137
2027 | 3.2088 | 4.1287 | 5.0222 | 5.655 | 6.0922 | 5.9664 | 5.6637 | 5.3122 | 4.8883 | 4.1813 | 3.2538 | 2.7143 | 4.6739
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Aureville | Aureville | [5 empty] | 2021-12-17 |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
Puissance crête sous STC (kW)
Répartition panneaux
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE
Champ PV Total: | 2 | 15 | 30 | 0.3 | 9 |  | Rampant: | 33% | 18.2629 | °
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [6 empty] | Azimut: | 20 | 71.7371 | ° | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibrations rapports d'angle/H photos de référence |  |  |  |  | Href mesurée: | 1.54 |  |  |  | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | angle + ↑ | angle - ↓ | H mesur + | H mesur - | distance | Ratio angle /H |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = sol base verstiaire
Poteau vert de cloture ouest | -1.07 | -2.05 | -1.6265 | -3.1139 | -1.6814 | -3.2214 | 59.215 | 1.5178 |  | Poteau vert de cloture ouest | 4861.67 | 5370.05 | 204.9 |  |  | Obs.1 angle bosquet | 4878.1 | 5313.16 | 208.9 | H observ1: | 3.2214 | m | Photo1: Aureville de loin.jpg |  |  |  | 1
Poteau vert de cloture ouest | 15.42 | -5.29 | 6.5904 | -2.1725 | 1.1593 | -0.38066 | 10.0345 | 0.42312 |  | Poteau vert de cloture ouest | 4861.67 | 5370.05 | 204.9 |  |  | Obs.2 panorama depuis PV's | 4870.03 | 5364.5 | 205.27 | H observ2: | 0.38066 | m | Photo 2: Aureville Panoramique.psd |  |  |  | 2
Poteau vert de cloture ouest | 0.69 | -1.24 | 1.2688 | -2.2794 | 0.55057 | -0.98943 | 24.8576 | 1.8385 |  | Poteau vert de cloture ouest | 4861.67 | 5370.05 | 204.9 |  |  | Obs.3 près champ PV | 4881.3 | 5354.8 | 205.7 | H observ3: | 0.98943 | m | Photo 3: Aureville Champ PV |  |  |  | 3
mettre dernière version des Masques à l'occasion et tester 3 configu's
Points triés par Azimut + points extrèmes | [6 empty] | Hauteur au centre du champ PV: | 1.7409 |  |  | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Points | N° photo | H_photo | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Azi.S / PV | Elev_PV | Ecart Az | Points | x | y | z (alt)
Centre PV | 1 | -0.92 | -1.3964 | 57.0044 | 1.8319 |  |  |  | <>points | Centre PV | 4872.72 | 5369.91 | 202.8
Arrière PV | [6 empty] | -160 | 18.2629 | 82.7095 | Arrière PV
Arbre 0 | 1 | 0.87 | 1.3205 | 54.1781 | 4.4703 | 18.2266 | -77.2905 | 8.5165 | 28.2905 | Arbre 0 | 4890.5 | 5365.9 | 204.5
Arbre 2 | 2 | 24.62 | 10.4173 | 30.7815 | 6.0397 | 32.3176 | -49 | 7.5769 | 8.2049 | Arbre 2 | 4895 | 5346.5 | 205.9
Arbre 1 | 1 | 0.38 | 0.57677 | 47.1356 | 3.6959 | 12.8261 | -40.7951 | 8.6665 | 12.2768 | Arbre 1 | 4881.1 | 5360.2 | 205.21
Arbre 3 | 2 | 22.05 | 9.3299 | 35.5827 | 6.2266 | 38.7065 | -28.5183 | 6.6105 | 8.6797 | Arbre 3 | 4891.2 | 5335.9 | 206.5
Arbre 4 | 2 | 27.59 | 11.674 | 45.4785 | 9.7773 | 49.4444 | -19.8386 | 9.2317 | 10.967 | Arbre 4 | 4889.5 | 5323.4 | 207.4
Arbre 5 | 2 | 23.99 | 10.1508 | 51.4715 | 9.5962 | 56.2833 | -8.8715 | 7.9452 | 7.8715 | Arbre 5 | 4881.4 | 5314.3 | 208.2
Creux 2 -10,4° | 2 | 12.52 | 5.2975 | 189.7096 | 17.9712 | 194.6784 | -1 | 4.7657 | 18.0321 | Creux 2 -10,4° | 4898.9 | 5177 | 218.4
Arbre 6 | 2 | 24.8 | 10.4935 | 264.1269 | 49.3027 | 270.0857 | 17.0321 | 9.9873 | 9.9679 | Arbre 6 | 4793.61 | 5111.67 | 234.77
Arbre 7 | 2 | 23 | 9.7319 | 221.7444 | 38.4111 | 227.7812 | 27 | 9.1455 | 7.76 | Arbre 7 | 4763.12 | 5170.23 | 234.34
Creux 3 | 2 | 19.12 | 8.0901 | 215.934 | 31.0747 | 221.9104 | 34.76 | 7.5301 | 10.7381 | Creux 3 | 4746.2 | 5187.6 | 233.5
Arbre 8 | 2 | 23.39 | 9.8969 | 196.0162 | 34.58 | 201.7169 | 45.4981 | 9.2465 | 7.5019 | Arbre 8 | 4728.85 | 5228.52 | 229.3
Creux 4 | 2 | 19.44 | 8.2255 | 122.4033 | 18.075 | 127.8943 | 53 | 7.2781 | 17.9622 | Creux 4 | 4774 | 5288.6 | 220.6
Arbre 9 | 2 | 25.68 | 10.8658 | 86.2648 | 16.9393 | 90.4683 | 70.9622 | 9.5365 | 24.0378 | Arbre 9 | 4787.2 | 5340.4 | 211.6
Creux 5 | 2 | 13.34 | 5.6445 | 141.9144 | 14.4067 | 143.8567 | 95 | 5.0316 | 8.4181 | Creux 5 | 4729.8 | 5386.3 | 209.8
Arbre 10 | 1 | 2.66 | 4.0374 | 62.6727 | 7.645 | 13.4882 | 103.4181 | 23.6401 | 14.6687 | Arbre 10 | 4859.6 | 5373.04 | 204.4
Arbre 11 | 1 | 5.32 | 8.0748 | 70.958 | 13.2883 | 21.2188 | 118.0868 | 28.5553 | 81.9132 | Arbre 11 | 4854 | 5379.9 | 204.12
Arrière PV | [6 empty] | 200 | 18.2629 |  | Arrière PV
[7 empty] | 200 | 18.2629 |  | 0
[7 empty] | 200 | 18.2629 |  | 0
[7 empty] | 200 | 18.2629 |  | 0
[7 empty] | 200 | 18.2629 |  | 0
|  |  |  | moyennes: | 16.6666 | 107.5565 | 53.6111 | 12.4019
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Croissance masques végétation
|  |  | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Hauteur initiale de référence = mesure: | 2021-12-17
Aureville | hauteur | [13 empty] | Elev_PV
Pousse en Hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | Aureville | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pousse en Hauteur:
Arrière PV | [11 empty] | 0 | Arrière PV | -160 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
Arbre 0 | 1 | 1 | 1.4703 | 2.4703 | 3.4703 | 4.4703 | 5.4703 | 6.4703 | 7.4703 | 8.4703 | 9.4703 | 18.2266 | Arbre 0 | -77.2905 | -2.3279 | -2.3279 | -0.85071 | 2.2915 | 5.4201 | 8.5165 | 11.5637 | 14.5461 | 17.4501 | 20.2644 | 22.9804
Arbre 2 | 1.0397 | 2.0397 | 3.0397 | 4.0397 | 5.0397 | 6.0397 | 7.0397 | 8.0397 | 9.0397 | 10.0397 | 11.0397 | 32.3176 | Arbre 2 | -49 | -1.2429 | 0.52975 | 2.3014 | 4.0687 | 5.8283 | 7.5769 | 9.3114 | 11.0289 | 12.7265 | 14.4018 | 16.0522
Arbre 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6959 | 2.6959 | 3.6959 | 4.6959 | 5.6959 | 6.6959 | 7.6959 | 8.6959 | 12.8261 | Arbre 1 | -40.7951 | -3.3062 | -3.3062 | -3.3062 | -0.20102 | 4.2583 | 8.6665 | 12.974 | 17.1375 | 21.1226 | 24.9049 | 28.469
Arbre 3 | 1.2266 | 2.2266 | 3.2266 | 4.2266 | 5.2266 | 6.2266 | 7.2266 | 8.2266 | 9.2266 | 10.2266 | 11.2266 | 38.7065 | Arbre 3 | -28.5183 | -0.76128 | 0.7189 | 2.1981 | 3.6744 | 5.1459 | 6.6105 | 8.0665 | 9.5122 | 10.9457 | 12.3654 | 13.7699
Arbre 4 | 4.7773 | 5.7773 | 6.7773 | 7.7773 | 8.7773 | 9.7773 | 10.7773 | 11.7773 | 12.7773 | 13.7773 | 14.7773 | 49.4444 | Arbre 4 | -19.8386 | 3.5141 | 4.6669 | 5.816 | 6.9604 | 8.0993 | 9.2317 | 10.357 | 11.4742 | 12.5826 | 13.6815 | 14.7703
Arbre 5 | 4.5962 | 5.5962 | 6.5962 | 7.5962 | 8.5962 | 9.5962 | 10.5962 | 11.5962 | 12.5962 | 13.5962 | 14.5962 | 56.2833 | Arbre 5 | -8.8715 | 2.9041 | 3.9185 | 4.9304 | 5.9392 | 6.9444 | 7.9452 | 8.9412 | 9.9318 | 10.9165 | 11.8946 | 12.8658
Creux 2 -10,4° | 12.9712 | 13.9712 | 14.9712 | 15.9712 | 16.9712 | 17.9712 | 18.9712 | 19.9712 | 20.9712 | 21.9712 | 22.9712 | 194.6784 | Creux 2 -10,4° | -1 | 3.3015 | 3.5948 | 3.8878 | 4.1807 | 4.4733 | 4.7657 | 5.0579 | 5.3498 | 5.6414 | 5.9327 | 6.2237
Arbre 6 | 44.3027 | 45.3027 | 46.3027 | 47.3027 | 48.3027 | 49.3027 | 50.3027 | 51.3027 | 52.3027 | 53.3027 | 54.3027 | 270.0857 | Arbre 6 | 17.0321 | 8.9554 | 9.1622 | 9.3689 | 9.5753 | 9.7814 | 9.9873 | 10.1929 | 10.3983 | 10.6034 | 10.8082 | 11.0128
Arbre 7 | 33.4111 | 34.4111 | 35.4111 | 36.4111 | 37.4111 | 38.4111 | 39.4111 | 40.4111 | 41.4111 | 42.4111 | 43.4111 | 227.7812 | Arbre 7 | 27 | 7.9155 | 8.1621 | 8.4085 | 8.6545 | 8.9001 | 9.1455 | 9.3905 | 9.6352 | 9.8795 | 10.1234 | 10.367
Creux 3 | 26.0747 | 27.0747 | 28.0747 | 29.0747 | 30.0747 | 31.0747 | 32.0747 | 33.0747 | 34.0747 | 35.0747 | 36.0747 | 221.9104 | Creux 3 | 34.76 | 6.2578 | 6.5128 | 6.7676 | 7.022 | 7.2762 | 7.5301 | 7.7837 | 8.037 | 8.29 | 8.5427 | 8.795
Arbre 8 | 29.58 | 30.58 | 31.58 | 32.58 | 33.58 | 34.58 | 35.58 | 36.58 | 37.58 | 38.58 | 39.58 | 201.7169 | Arbre 8 | 45.4981 | 7.8578 | 8.1363 | 8.4145 | 8.6922 | 8.9696 | 9.2465 | 9.523 | 9.799 | 10.0746 | 10.3497 | 10.6244
Creux 4 | 13.075 | 14.075 | 15.075 | 16.075 | 17.075 | 18.075 | 19.075 | 20.075 | 21.075 | 22.075 | 23.075 | 127.8943 | Creux 4 | 53 | 5.0643 | 5.5085 | 5.952 | 6.3949 | 6.8369 | 7.2781 | 7.7185 | 8.1579 | 8.5964 | 9.0339 | 9.4703
Arbre 9 | 11.9393 | 12.9393 | 13.9393 | 14.9393 | 15.9393 | 16.9393 | 17.9393 | 18.9393 | 19.9393 | 20.9393 | 21.9393 | 90.4683 | Arbre 9 | 70.9622 | 6.4317 | 7.0563 | 7.6792 | 8.3003 | 8.9194 | 9.5365 | 10.1513 | 10.7637 | 11.3737 | 11.9811 | 12.5857
Creux 5 | 9.4067 | 10.4067 | 11.4067 | 12.4067 | 13.4067 | 14.4067 | 15.4067 | 16.4067 | 17.4067 | 18.4067 | 19.4067 | 143.8567 | Creux 5 | 95 | 3.0503 | 3.4473 | 3.844 | 4.2403 | 4.6362 | 5.0316 | 5.4266 | 5.821 | 6.2149 | 6.6083 | 7.0009
Arbre 10 | 2.645 | 3.645 | 4.645 | 5.645 | 6.645 | 7.645 | 8.645 | 9.645 | 10.645 | 11.645 | 12.645 | 13.4882 | Arbre 10 | 103.4181 | 3.8347 | 8.0351 | 12.1506 | 16.1428 | 19.9804 | 23.6401 | 27.1061 | 30.3703 | 33.4304 | 36.289 | 38.9527
Arbre 11 | 8.2883 | 9.2883 | 10.2883 | 11.2883 | 12.2883 | 13.2883 | 14.2883 | 15.2883 | 16.2883 | 17.2883 | 18.2883 | 21.2188 | Arbre 11 | 118.0868 | 17.1485 | 19.5802 | 21.9407 | 24.2254 | 26.431 | 28.5553 | 30.5973 | 32.5567 | 34.4341 | 36.2309 | 37.9487
Arrière PV | [11 empty] | 0 | Arrière PV | 200 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 200 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 200 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 200 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | [11 empty] | 0 | 0 | 200 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année)
Aureville | Arrière PV | Arbre 0 | Arbre 2 | Arbre 1 | Arbre 3 | Arbre 4 | Arbre 5 | Creux 2 -10,4° | Arbre 6 | Arbre 7 | Creux 3 | Arbre 8 | Creux 4 | Arbre 9 | Creux 5 | Arbre 10 | Arbre 11 | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0
Azi.S / PV | -160 | -77.2905 | -49 | -40.7951 | -28.5183 | -19.8386 | -8.8715 | -1 | 17.0321 | 27 | 34.76 | 45.4981 | 53 | 70.9622 | 95 | 103.4181 | 118.0868 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
-5 | 18.2629 | -2.3279 | -1.2429 | -3.3062 | -0.76128 | 3.5141 | 2.9041 | 3.3015 | 8.9554 | 7.9155 | 6.2578 | 7.8578 | 5.0643 | 6.4317 | 3.0503 | 3.8347 | 17.1485 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
-4 | 18.2629 | -2.3279 | 0.52975 | -3.3062 | 0.7189 | 4.6669 | 3.9185 | 3.5948 | 9.1622 | 8.1621 | 6.5128 | 8.1363 | 5.5085 | 7.0563 | 3.4473 | 8.0351 | 19.5802 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
-3 | 18.2629 | -0.85071 | 2.3014 | -3.3062 | 2.1981 | 5.816 | 4.9304 | 3.8878 | 9.3689 | 8.4085 | 6.7676 | 8.4145 | 5.952 | 7.6792 | 3.844 | 12.1506 | 21.9407 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
-2 | 18.2629 | 2.2915 | 4.0687 | -0.20102 | 3.6744 | 6.9604 | 5.9392 | 4.1807 | 9.5753 | 8.6545 | 7.022 | 8.6922 | 6.3949 | 8.3003 | 4.2403 | 16.1428 | 24.2254 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
-1 | 18.2629 | 5.4201 | 5.8283 | 4.2583 | 5.1459 | 8.0993 | 6.9444 | 4.4733 | 9.7814 | 8.9001 | 7.2762 | 8.9696 | 6.8369 | 8.9194 | 4.6362 | 19.9804 | 26.431 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 18.2629 | 8.5165 | 7.5769 | 8.6665 | 6.6105 | 9.2317 | 7.9452 | 4.7657 | 9.9873 | 9.1455 | 7.5301 | 9.2465 | 7.2781 | 9.5365 | 5.0316 | 23.6401 | 28.5553 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
1 | 18.2629 | 11.5637 | 9.3114 | 12.974 | 8.0665 | 10.357 | 8.9412 | 5.0579 | 10.1929 | 9.3905 | 7.7837 | 9.523 | 7.7185 | 10.1513 | 5.4266 | 27.1061 | 30.5973 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
2 | 18.2629 | 14.5461 | 11.0289 | 17.1375 | 9.5122 | 11.4742 | 9.9318 | 5.3498 | 10.3983 | 9.6352 | 8.037 | 9.799 | 8.1579 | 10.7637 | 5.821 | 30.3703 | 32.5567 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
3 | 18.2629 | 17.4501 | 12.7265 | 21.1226 | 10.9457 | 12.5826 | 10.9165 | 5.6414 | 10.6034 | 9.8795 | 8.29 | 10.0746 | 8.5964 | 11.3737 | 6.2149 | 33.4304 | 34.4341 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
4 | 18.2629 | 20.2644 | 14.4018 | 24.9049 | 12.3654 | 13.6815 | 11.8946 | 5.9327 | 10.8082 | 10.1234 | 8.5427 | 10.3497 | 9.0339 | 11.9811 | 6.6083 | 36.289 | 36.2309 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
5 | 18.2629 | 22.9804 | 16.0522 | 28.469 | 13.7699 | 14.7703 | 12.8658 | 6.2237 | 11.0128 | 10.367 | 8.795 | 10.6244 | 9.4703 | 12.5857 | 7.0009 | 38.9527 | 37.9487 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on J7: Normale au champ PV
Note on I14: Hauteur moyenne du champ PV par rapport au sol

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.985 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Aureville | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99885 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 275 | 277 | 306 | 342 | 390 | 439 | 484 | 526 | 562 | 585 | 600 | 606 | 606 | 601 | 590 | 577 | 562 | 547 | 531 | 514.8259 | 493.8319 | 465 | 429 | 388 | 341 | 302 | 275 | 277 | 306 | 342 | [24 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 4.328% | 0.5122% | 2.555% | 4.212% | 0.5387% | 2.564% | 4.434% | 2.977% | 3.937% | 3.886% | 1.417% | 4.821% | 2.01% | 4.697% | 4.547% | 1.787% | 3.854% | 3.726% | 3.274% | 4.555% | 4.514% | 4.694% | -1.953% | 3.529% | 3.917% | 4.275% | [26 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [65 empty] | 0.1 | 0
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [56 empty] | 0.2 | 0
4.555% | 4.821% | 4.697% | 4.694% | 4.547% | 4.547% | 4.547% | 4.547% | 4.547% | 4.547% | [56 empty] | 0.3 | 0
[66 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -2 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | 1
Erp max: | 6.8875 | h | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -2 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 9.4748 | 2018 | 0.97086 | 27.0875 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 26.847 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 26.9523 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 27.1339 | 27.0849 | [6 empty] | 3.7856e-05 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 61.9879 | 2023 | 1.0482 | 59.691 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 59.7587 | 270.875 | 272.845 | 301.41 | 336.87 | 384.15 | 432.415 | 476.74 | 518.11 | 553.57 | 576.225 | 591 | 596.91 | 596.91 | 591.985 | 581.15 | 568.345 | 553.57 | 538.795 | 523.035 | 507.1035 | 486.4244 | 458.025 | 422.565 | 382.18 | 335.885 | 297.47 | 270.875 | 272.845 | 301.41 | 336.87 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 59.772 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 59.7918 | 59.7807 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2021-12-17 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence de pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2018-01-01 | 28.0781 | 2022 | 0.98229 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 28.5843 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 28.794 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 28.2939 | 28.5439 | 0.98229 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 60.46% | 0.0002391% | 100.1% | 0.013472 | 2021-01-01 | 0.0088791 | 0.010027 | 0.01138 | 0.013472 | 0.016801 | 0.034716 | 0.064399 | 0.10282 | 0.13472 | 0.16094 | 0.18397 |  | 0 | 0.072282 | 0.45659 | 0.45859 | 0.98229 | 0.33327 | 0.33264 | 0.33182 | 0.33473 | 0.33466
2018-01-02 | 25.9678 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 28.7968 | Point gauche | 270.875 | 272.845 | 301.41 | 336.87 | 384.15 | 432.415 | 476.74 | 518.11 | 553.57 | 576.225 | 591 | 596.91 | 596.91 | 591.985 | 581.15 | 568.345 | 553.57 | 538.795 | 523.035 | 507.1035 | 486.4244 | 458.025 | 422.565 | 382.18 | 335.885 | 297.47 | 270.875 | 272.845 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 28.975 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 28.4811 | 28.728 | 0.90176 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 60.43% | 0.006082% | 100.1% | 0.012922 | 2021-01-02 | 0.0084112 | 0.0095272 | 0.010846 | 0.012922 | 0.016242 | 0.034171 | 0.064274 | 0.10324 | 0.13576 | 0.16228 | 0.18556 |  | 0 | 0.19012 | 0.90176 | 0.1696 | 0.68065 | 0.11161 | 0.11138 | 0.11109 | 0.11212 | 0.1121
2018-01-03 | 30.2709 | 2019 | 1.0433 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 29.0152 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 29.1606 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 28.6796 | 28.9201 | 1.0433 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 60.4% | 0.01217% | 100% | 0.012371 | 2021-01-03 | 0.0079395 | 0.0090245 | 0.010311 | 0.012371 | 0.015686 | 0.033548 | 0.06407 | 0.10359 | 0.13684 | 0.16367 | 0.18723 |  | 0 | 1.0433 | 0.32784 | 0.98175 | 0.71576 | 0.61027 | 0.60959 | 0.6087 | 0.61183 | 0.61175
2018-01-04 | 27.1954 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 29.238 | Point milieu | 272.845 | 301.41 | 336.87 | 384.15 | 432.415 | 476.74 | 518.11 | 553.57 | 576.225 | 591 | 596.91 | 596.91 | 591.985 | 581.15 | 568.345 | 553.57 | 538.795 | 523.035 | 507.1035 | 486.4244 | 458.025 | 422.565 | 382.18 | 335.885 | 297.47 | 270.875 | 272.845 | 301.41 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 29.3505 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 28.8887 | 29.1196 | 0.93014 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 60.37% | 0.01851% | 100% | 0.01182 | 2021-01-04 | 0.0074641 | 0.008519 | 0.0097736 | 0.01182 | 0.015134 | 0.032845 | 0.063788 | 0.10386 | 0.13794 | 0.16513 | 0.18899 |  | 0 | 0.88621 | 0.23798 | 0.7194 | 0.7428 | 0.93014 | 0.92995 | 0.92971 | 0.93056 | 0.93054
2018-01-05 | 29.8687 | 2019 | 1.0138 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 29.4635 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 29.544 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 29.1077 | 29.3259 | 1.0138 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 60.34% | 0.02512% | 100% | 0.011268 | 2021-01-05 | 0.0069849 | 0.0080107 | 0.0092345 | 0.011268 | 0.014585 | 0.032063 | 0.063427 | 0.10407 | 0.13908 | 0.16664 | 0.19082 |  | 0 | 1.0138 | 0.51818 | 0.11458 | 0.52028 | 0.38592 | 0.38524 | 0.38435 | 0.38745 | 0.38738
2018-01-06 | 28.5215 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 29.6902 | Point droit | 301.41 | 336.87 | 384.15 | 432.415 | 476.74 | 518.11 | 553.57 | 576.225 | 591 | 596.91 | 596.91 | 591.985 | 581.15 | 568.345 | 553.57 | 538.795 | 523.035 | 507.1035 | 486.4244 | 458.025 | 422.565 | 382.18 | 335.885 | 297.47 | 270.875 | 272.845 | 301.41 | 336.87 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 29.7406 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 29.336 | 29.5383 | 0.96064 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 60.31% | 0.032% | 100% | 0.010716 | 2021-01-06 | 0.0065019 | 0.0074994 | 0.0086933 | 0.010716 | 0.01404 | 0.031202 | 0.062987 | 0.1042 | 0.14025 | 0.1682 | 0.19273 |  | 0 | 0.17734 | 0.96064 | 0.31662 | 0.95123 | 0.22633 | 0.22586 | 0.22526 | 0.22734 | 0.22729
2018-01-07 | 18.4088 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 29.9166 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 29.9398 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 29.5728 | 29.7563 | 0.61534 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 60.29% | 0.03917% | 100% | 0.010163 | 2021-01-07 | 0.0060151 | 0.0069852 | 0.0081502 | 0.010162 | 0.013498 | 0.030261 | 0.062468 | 0.10427 | 0.14145 | 0.16983 | 0.19472 |  | 0 | 0.097446 | 0.26441 | 0.51257 | 0.34238 | 0.61534 | 0.61464 | 0.61374 | 0.61682 | 0.61675
2018-01-08 | 20.9268 | 2021 |  | 30.141 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 30.141 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 30.141 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 29.8175 | 29.9793 | 0.6943 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 60.27% | 0.04664% | 100% | 0.0096088 | 2021-01-08 | 0.0055245 | 0.0064682 | 0.0076051 | 0.0096086 | 0.012959 | 0.029241 | 0.06187 | 0.10426 | 0.14268 | 0.17151 | 0.19679 |  | 0 | 0.19484 | 0.41595 | 0.6943 | 0.19699 | 0.24933 | 0.24881 | 0.24814 | 0.25041 | 0.25036
2018-01-09 | 27.8587 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 30.3653 | a: | 0.060814 | 0.021673 | 0.030153 | 0.0025128 | -0.010051 | -0.0075383 | -0.015077 | -0.032666 | -0.020102 | -0.022615 | -0.015077 | -0.012564 | -0.015077 | -0.0050255 | -0.0050255 | 2.8974e-16 | -0.0025128 | -0.00043757 | -0.012111 | -0.019695 | -0.018012 | -0.012564 | -0.015077 | 0.020102 | 0.030153 | 0.07287 | 0.060814 | 0.021673 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 30.349 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 30.0694 | 30.2092 | 0.91745 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 60.24% | 0.05443% | 100% | 0.0090542 | 2021-01-09 | 0.0050301 | 0.0059482 | 0.007058 | 0.0090541 | 0.012423 | 0.028141 | 0.061192 | 0.10417 | 0.14394 | 0.17325 | 0.19894 |  | 0 | 0.29435 | 0.91745 | 0.1955 | 0.058146 | 0.25048 | 0.24996 | 0.24929 | 0.25155 | 0.2515
2018-01-10 | 26.2451 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 30.5926 | b: | -5240.3621 | -1866.3502 | -2597.5656 | -213.3681 | 870.7098 | 653.8239 | 1304.6928 | 2823.8794 | 1738.3943 | 1955.5617 | 1303.8485 | 1086.5404 | 1303.9189 | 434.1237 | 434.1237 | -1.0554 | 216.6045 | 36.7896 | 1048.6259 | 1706.1745 | 1560.2003 | 1087.5254 | 1305.6074 | -1748.5258 | -2621.4167 | -6332.3992 | -5284.7566 | -1882.1716 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 30.5685 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 30.3278 | 30.4482 | 0.85789 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 60.22% | 0.06254% | 100% | 0.0085266 | 2021-01-10 | 0.0045576 | 0.0054524 | 0.0065377 | 0.0085264 | 0.011914 | 0.027004 | 0.060401 | 0.10399 | 0.14519 | 0.17508 | 0.20122 |  | 0 | 0.35378 | 0.29014 | 0.20623 | 0.053412 | 0.85789 | 0.85753 | 0.85705 | 0.85861 | 0.85858
2018-01-11 | 30.3846 | 2022 | 0.98577 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 30.8233 | c: | 112890357.4178 | 40179560.0289 | 55942736.2806 | 4528710.0961 | -18856476.4345 | -14176403.2177 | -28225733.5553 | -61028769.5082 | -37582835.2133 | -42275061.923 | -28189259.2867 | -23490949.9206 | -28192302.0925 | -9374718.2422 | -9374718.2422 | 46254.7557 | -4667278.489 | -772038.9067 | -22698023.2656 | -36951375.0598 | -33786145.4739 | -23533590.5706 | -28265424.9746 | 38023007.6511 | 56974778.3327 | 137571749.1118 | 114811191.5763 | 40863665.2616 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 30.799 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 30.592 | 30.6955 | 0.98577 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 60.2% | 0.07098% | 100% | 0.0080548 | 2021-01-11 | 0.0041321 | 0.0050075 | 0.0060722 | 0.0080547 | 0.011458 | 0.025886 | 0.059538 | 0.10374 | 0.14641 | 0.17697 | 0.20356 |  | 0 | 0.93898 | 0.97903 | 0.18508 | 0.98577 | 0.17133 | 0.17098 | 0.17051 | 0.17203 | 0.172
2018-01-12 | 30.2679 | 2020 | 0.97457 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 31.0578 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 31.0398 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 30.8613 | 30.9506 | 0.97457 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 60.18% | 0.07978% | 100% | 0.0076389 | 2021-01-12 | 0.0037535 | 0.0046135 | 0.0056616 | 0.0076388 | 0.011057 | 0.024786 | 0.058601 | 0.10341 | 0.14758 | 0.17892 | 0.20596 |  | 0 | 0.26897 | 0.97457 | 0.45032 | 0.79304 | 0.82055 | 0.82012 | 0.81954 | 0.82139 | 0.82134
2018-01-13 | 17.0752 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 31.2963 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 31.2904 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 31.1351 | 31.2127 | 0.5456 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 60.16% | 0.08895% | 100% | 0.007279 | 2021-01-13 | 0.0034219 | 0.0042703 | 0.0053061 | 0.0072789 | 0.010709 | 0.023704 | 0.057592 | 0.10301 | 0.14871 | 0.18093 | 0.20844 |  | 0 | 0.10312 | 0.5456 | 0.32543 | 0.18363 | 0.44919 | 0.44846 | 0.44749 | 0.45055 | 0.45048
2018-01-14 | 31.5416 | 2022 | 1.0001 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 31.5392 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 31.5501 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 31.4127 | 31.4814 | 1.0001 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 60.14% | 0.0985% | 100% | 0.0069752 | 2021-01-14 | 0.0031374 | 0.0039782 | 0.0050056 | 0.0069751 | 0.010416 | 0.02264 | 0.05651 | 0.10253 | 0.14981 | 0.18299 | 0.21098 |  | 0 | 0.21786 | 0.92684 | 0.34344 | 1.0001 | 0.6386 | 0.63792 | 0.63701 | 0.63983 | 0.63976
2018-01-15 | 31.3648 | 2022 | 0.98672 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 31.787 | 335.885 | 270.875 | 301.41 | 384.15 | 476.74 | 553.57 | 591 | 596.91 | 581.15 | 553.57 | 523.035 | 486.4244 | 422.565 | 335.885 | 270.875 | 301.41 | 384.15 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 31.8185 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 31.6933 | 31.7559 | 0.98672 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 60.13% | 0.1084% | 100% | 0.0067276 | 2021-01-15 | 0.0029 | 0.0037372 | 0.0047603 | 0.0067274 | 0.010176 | 0.021594 | 0.055354 | 0.10198 | 0.15086 | 0.18511 | 0.21359 |  | 0 | 0.98291 | 0.76157 | 0.54632 | 0.98672 | 0.2249 | 0.22445 | 0.22382 | 0.22572 | 0.22567
2018-01-16 | 32.2041 | 2019 | 1.0051 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 32.04 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 32.0949 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 31.9764 | 32.0357 | 1.0051 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 60.11% | 0.1188% | 100% | 0.0065361 | 2021-01-16 | 0.002713 | 0.0035497 | 0.0045717 | 0.006536 | 0.0099903 | 0.020608 | 0.054094 | 0.10124 | 0.15171 | 0.18722 | 0.21637 |  | 0 | 1.0051 | 0.93162 | 0.62017 | 0.96827 | 0.11273 | 0.11251 | 0.11219 | 0.11312 | 0.1131
2018-01-17 | 21.488 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 32.2985 | Point gauche | 335.885 | 270.875 | 301.41 | 384.15 | 476.74 | 553.57 | 591 | 596.91 | 581.15 | 553.57 | 523.035 | 486.4244 | 422.565 | 335.885 | 270.875 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 32.3788 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 32.2612 | 32.32 | 0.66529 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 60.1% | 0.1296% | 100% | 0.006372 | 2021-01-17 | 0.0025547 | 0.0033918 | 0.0044133 | 0.0063719 | 0.0098265 | 0.019706 | 0.052767 | 0.10036 | 0.15234 | 0.18931 | 0.2193 |  | 0 | 0.28392 | 0.14845 | 0.15992 | 0.66529 | 0.20264 | 0.20225 | 0.20168 | 0.20332 | 0.20328
2018-01-18 | 30.9616 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 32.5629 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 32.6695 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 32.547 | 32.6082 | 0.95082 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 60.08% | 0.1409% | 100% | 0.0062354 | 2021-01-18 | 0.0024253 | 0.0032635 | 0.0042851 | 0.0062352 | 0.009685 | 0.01889 | 0.051373 | 0.099346 | 0.15275 | 0.19138 | 0.22239 |  | 0 | 0.50464 | 0.69242 | 0.95082 | 0.14109 | 0.70228 | 0.70171 | 0.70087 | 0.70322 | 0.70316
2018-01-19 | 32.5789 | 2021 | 0.99224 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 32.8336 | Point milieu | 270.875 | 301.41 | 384.15 | 476.74 | 553.57 | 591 | 596.91 | 581.15 | 553.57 | 523.035 | 486.4244 | 422.565 | 335.885 | 270.875 | 301.41 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 32.9665 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 32.8332 | 32.8998 | 0.99224 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 60.07% | 0.1526% | 100% | 0.0061261 | 2021-01-19 | 0.0023247 | 0.0031648 | 0.0041872 | 0.006126 | 0.0095657 | 0.018158 | 0.049912 | 0.098191 | 0.15295 | 0.19343 | 0.22562 |  | 0 | 0.53745 | 0.92453 | 0.99224 | 0.33904 | 0.31275 | 0.31219 | 0.31134 | 0.31369 | 0.31363
2018-01-20 | 19.7746 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 33.111 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 33.2692 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 33.119 | 33.1941 | 0.59722 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 60.06% | 0.1648% | 100% | 0.0060443 | 2021-01-20 | 0.002253 | 0.0030957 | 0.0041195 | 0.0060442 | 0.0094686 | 0.017512 | 0.048386 | 0.096897 | 0.15293 | 0.19546 | 0.22901 |  | 0 | 0.18481 | 0.36195 | 0.19535 | 0.1856 | 0.59722 | 0.59661 | 0.59566 | 0.59822 | 0.59815
2018-01-21 | 18.0897 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 33.3953 | Point droit | 301.41 | 384.15 | 476.74 | 553.57 | 591 | 596.91 | 581.15 | 553.57 | 523.035 | 486.4244 | 422.565 | 335.885 | 270.875 | 301.41 | 384.15 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 33.577 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 33.4039 | 33.4904 | 0.54168 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 60.05% | 0.1775% | 100% | 0.00599 | 2021-01-21 | 0.0022102 | 0.0030563 | 0.0040821 | 0.0059899 | 0.0093938 | 0.016951 | 0.046793 | 0.095465 | 0.1527 | 0.19747 | 0.23255 |  | 0 | 0.27852 | 0.13022 | 0.42304 | 0.54168 | 0.16469 | 0.16441 | 0.16395 | 0.16514 | 0.16511
2018-01-22 | 32.7054 | 2022 | 0.97086 | 33.687 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 33.687 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 33.8894 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 33.687 | 33.7882 | 0.97086 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 60.04% | 0.1907% | 100% | 0.0059633 | 2021-01-22 | 0.0021963 | 0.0030466 | 0.004075 | 0.0059632 | 0.0093415 | 0.016476 | 0.045134 | 0.093895 | 0.15225 | 0.19946 | 0.23624 |  | 0 | 0.35471 | 0.063859 | 0.18322 | 0.97086 | 0.9708 | 0.97073 | 0.97062 | 0.9709 | 0.9709
2018-01-23 | 32.7729 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 33.9881 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 34.2058 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 33.9738 | 34.0898 | 0.96425 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 60.03% | 0.2045% | 100% | 0.0059642 | 2021-01-23 | 0.0022114 | 0.0030666 | 0.0040983 | 0.0059641 | 0.0093115 | 0.016086 | 0.043409 | 0.092187 | 0.15159 | 0.20142 | 0.24008 |  | 0 | 0.28265 | 0.45354 | 0.22432 | 0.96425 | 0.96417 | 0.9641 | 0.96396 | 0.9643 | 0.96429
2018-01-24 | 33.084 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 34.2995 | a: | 0.059206 | 0.03337 | 0.0062819 | -0.010051 | -0.025128 | -0.020102 | -0.01382 | -0.0075383 | -0.0018846 | -0.0038747 | -0.017378 | -0.014554 | 0.01382 | 0.059206 | 0.03337 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 34.5255 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 34.2698 | 34.3976 | 0.96456 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 60.02% | 0.2189% | 100% | 0.0059976 | 2021-01-24 | 0.002255 | 0.0031173 | 0.0041544 | 0.0059975 | 0.009312 | 0.015794 | 0.041693 | 0.09028 | 0.15054 | 0.20308 | 0.24391 |  | 0 | 0.34071 | 0.48865 | 0.45348 | 0.96456 | 0.96449 | 0.96442 | 0.96429 | 0.96461 | 0.9646
2018-01-25 | 32.5882 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 34.6202 | b: | -5101.6964 | -2874.9755 | -538.8201 | 870.7098 | 2172.6587 | 1738.3943 | 1195.2121 | 651.678 | 162.1808 | 334.6016 | 1505.2318 | 1260.2455 | -1202.7403 | -5144.9165 | -2899.3353 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 34.848 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 34.5742 | 34.7111 | 0.94131 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 60.01% | 0.2339% | 100% | 0.006036 | 2021-01-25 | 0.0023009 | 0.0031714 | 0.0042146 | 0.0060359 | 0.0093196 | 0.015555 | 0.04002 | 0.088197 | 0.14915 | 0.20439 | 0.2477 |  | 0 | 0.10586 | 0.53645 | 0.21215 | 0.94131 | 0.9412 | 0.9411 | 0.94089 | 0.94138 | 0.94136
2018-01-26 | 33.4316 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 34.9488 | c: | 109902563.5701 | 61923969.2422 | 11554129.5639 | -18856476.4345 | -46964247.7969 | -37582835.2133 | -25840865.3051 | -14083681.3684 | -3488514.3346 | -7222977.7905 | -32594043.2676 | -27281025.0953 | 26168223.4415 | 111772570.42 | 62977780.9519 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 35.1728 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 34.8867 | 35.0297 | 0.95659 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 60.01% | 0.2495% | 100% | 0.0060792 | 2021-01-26 | 0.0023494 | 0.0032287 | 0.0042787 | 0.0060791 | 0.0093346 | 0.015369 | 0.038389 | 0.08594 | 0.14741 | 0.20535 | 0.25143 |  | 0 | 0.5009 | 0.22669 | 0.60965 | 0.95659 | 0.95651 | 0.95644 | 0.95628 | 0.95664 | 0.95663
2018-01-27 | 33.1269 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 35.2843 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 35.4992 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 35.2064 | 35.3528 | 0.93886 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 60% | 0.2657% | 100% | 0.0061274 | 2021-01-27 | 0.0024003 | 0.0032895 | 0.0043469 | 0.0061273 | 0.0093567 | 0.015237 | 0.036801 | 0.083509 | 0.14534 | 0.20595 | 0.25511 |  | 0 | 0.42523 | 0.31594 | 0.18983 | 0.93886 | 0.93876 | 0.93867 | 0.93846 | 0.93892 | 0.93891
2018-01-28 | 17.4279 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 35.6254 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 35.8267 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 35.533 | 35.6798 | 0.4892 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 60% | 0.2826% | 100% | 0.0061805 | 2021-01-28 | 0.0024536 | 0.0033535 | 0.004419 | 0.0061804 | 0.0093861 | 0.015158 | 0.035256 | 0.080903 | 0.14291 | 0.2062 | 0.25874 |  | 0 | 0.37341 | 0.46306 | 0.4892 | 0.12587 | 0.12574 | 0.12561 | 0.1253 | 0.12597 | 0.12595
2018-01-29 | 22.5119 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 35.971 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 36.1546 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 35.8657 | 36.0102 | 0.62584 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 60% | 0.3002% | 100% | 0.0062385 | 2021-01-29 | 0.0025095 | 0.003421 | 0.0044952 | 0.0062384 | 0.0094228 | 0.015132 | 0.033754 | 0.078123 | 0.14015 | 0.2061 | 0.26232 |  | 0 | 0.15066 | 0.62584 | 0.43014 | 0.18535 | 0.18517 | 0.18499 | 0.18455 | 0.18549 | 0.18546
2018-01-30 | 10.4237 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 36.3198 | 297.47 | 272.845 | 336.87 | 432.415 | 518.11 | 576.225 | 596.91 | 591.985 | 568.345 | 538.795 | 507.1035 | 458.025 | 382.18 | 297.47 | 272.845 | 336.87 | 432.415 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 36.4825 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 36.2041 | 36.3433 | 0.287 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 60% | 0.3186% | 100% | 0.0063025 | 2021-01-30 | 0.0025649 | 0.0034893 | 0.0045741 | 0.0063024 | 0.0094688 | 0.015164 | 0.032369 | 0.075294 | 0.13707 | 0.20545 | 0.26539 |  | 0 | 0.22146 | 0.287 | 0.21573 | 0.15054 | 0.1504 | 0.15027 | 0.14993 | 0.15065 | 0.15063
2018-01-31 | 26.2107 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 36.6707 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 36.8096 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 36.5474 | 36.6785 | 0.71476 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 60% | 0.3377% | 100% | 0.0063726 | 2021-01-31 | 0.0026168 | 0.0035562 | 0.0046543 | 0.0063725 | 0.0095248 | 0.015211 | 0.031132 | 0.072526 | 0.13384 | 0.20432 | 0.26784 |  | 0 | 0.22423 | 0.71476 | 0.19523 | 0.2046 | 0.20443 | 0.20427 | 0.20383 | 0.20476 | 0.20472
2018-02-01 | 29.4712 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 37.0225 | Point gauche | 297.47 | 272.845 | 336.87 | 432.415 | 518.11 | 576.225 | 596.91 | 591.985 | 568.345 | 538.795 | 507.1035 | 458.025 | 382.18 | 297.47 | 272.845 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 37.1355 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 36.8952 | 37.0154 | 0.79603 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 60% | 0.3576% | 100% | 0.0064487 | 2021-02-01 | 0.0026652 | 0.0036215 | 0.0047358 | 0.0064486 | 0.0095908 | 0.015274 | 0.030044 | 0.06982 | 0.13047 | 0.20269 | 0.26966 |  | 0 | 0.79603 | 0.43653 | 0.24013 | 0.41938 | 0.41911 | 0.41885 | 0.41814 | 0.41964 | 0.41958
2018-02-02 | 31.5526 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 37.374 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 37.4596 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 37.2468 | 37.3532 | 0.84424 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 60.01% | 0.3784% | 100% | 0.0065308 | 2021-02-02 | 0.0027101 | 0.0036853 | 0.0048184 | 0.0065307 | 0.0096668 | 0.015353 | 0.029104 | 0.067177 | 0.12696 | 0.20057 | 0.27087 |  | 0 | 0.078482 | 0.83657 | 0.84424 | 0.15633 | 0.15622 | 0.15611 | 0.15581 | 0.15644 | 0.15642
2018-02-03 | 28.7008 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 37.7241 | Point milieu | 272.845 | 336.87 | 432.415 | 518.11 | 576.225 | 596.91 | 591.985 | 568.345 | 538.795 | 507.1035 | 458.025 | 382.18 | 297.47 | 272.845 | 336.87 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 37.7813 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 37.6016 | 37.6914 | 0.76081 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 60.01% | 0.4% | 100% | 0.0066189 | 2021-02-03 | 0.0027515 | 0.0037475 | 0.0049024 | 0.0066188 | 0.0097529 | 0.015447 | 0.028313 | 0.064596 | 0.12329 | 0.19797 | 0.27146 |  | 0 | 0.37781 | 0.76081 | 0.69219 | 0.3388 | 0.3386 | 0.33839 | 0.33781 | 0.33904 | 0.33899
2018-02-04 | 29.9236 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 38.0715 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 38.0999 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 37.9591 | 38.0295 | 0.78598 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 60.02% | 0.4224% | 100% | 0.0067131 | 2021-02-04 | 0.0027895 | 0.0038083 | 0.0049875 | 0.006713 | 0.0098491 | 0.015558 | 0.02767 | 0.062077 | 0.11949 | 0.19488 | 0.27143 |  | 0 | 0.78598 | 0.49087 | 0.43483 | 0.32199 | 0.3218 | 0.32161 | 0.32108 | 0.32222 | 0.32217
2018-02-05 | 37.5916 | 2020 | 0.97856 | 38.415 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 38.415 | Point droit | 336.87 | 432.415 | 518.11 | 576.225 | 596.91 | 591.985 | 568.345 | 538.795 | 507.1035 | 458.025 | 382.18 | 297.47 | 272.845 | 336.87 | 432.415 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 38.415 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 38.3187 | 38.3669 | 0.97856 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 60.03% | 0.4459% | 100% | 0.0068133 | 2021-02-05 | 0.0028239 | 0.0038675 | 0.0050739 | 0.0068132 | 0.0099552 | 0.015684 | 0.027177 | 0.05962 | 0.11554 | 0.1913 | 0.27078 |  | 0 | 0.090463 | 0.97856 | 0.34924 | 0.30151 | 0.30134 | 0.30117 | 0.30069 | 0.30173 | 0.30169
2018-02-06 | 39.7479 | 2020 | 1.0255 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 38.7577 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 38.7303 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 38.6798 | 38.705 | 1.0255 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 60.03% | 0.4703% | 100% | 0.0069195 | 2021-02-06 | 0.0028548 | 0.0039252 | 0.0051616 | 0.0069194 | 0.010071 | 0.015825 | 0.026831 | 0.057226 | 0.11144 | 0.18723 | 0.26951 |  | 0 | 0.25587 | 1.0255 | 0.24054 | 0.65984 | 0.65967 | 0.65949 | 0.65902 | 0.66007 | 0.66002
2018-02-07 | 25.2907 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 39.1028 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 39.0498 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 39.0417 | 39.0458 | 0.64678 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 60.04% | 0.4957% | 100% | 0.0070292 | 2021-02-07 | 0.0028848 | 0.0039819 | 0.0052491 | 0.007029 | 0.010196 | 0.015981 | 0.026635 | 0.055006 | 0.10734 | 0.18272 | 0.26736 |  | 0 | 0.15571 | 0.64678 | 0.59543 | 0.25748 | 0.25735 | 0.25721 | 0.25686 | 0.25766 | 0.25763
2018-02-08 | 38.9239 | 2022 | 0.98667 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 39.4498 | a: | 0.054162 | 0.021133 | -0.0062819 | -0.017589 | -0.023871 | -0.016333 | -0.011936 | -0.0037691 | -0.0013658 | -0.011089 | -0.01707 | -0.0056537 | 0.03832 | 0.054162 | 0.021133 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 39.373 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 39.404 | 39.3885 | 0.98667 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 60.05% | 0.5221% | 100% | 0.0071372 | 2021-02-08 | 0.0029142 | 0.0040368 | 0.0053338 | 0.0071371 | 0.01032 | 0.016139 | 0.026513 | 0.053022 | 0.10341 | 0.17807 | 0.26448 |  | 0 | 0.81012 | 0.78376 | 0.12181 | 0.98667 | 0.98666 | 0.98665 | 0.98663 | 0.98668 | 0.98668
2018-02-09 | 39.0141 | 2022 | 0.9803 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 39.7983 | b: | -4667.3523 | -1819.7463 | 545.3633 | 1521.5084 | 2064.163 | 1412.5553 | 1032.2046 | 325.3817 | 117.2312 | 959.8518 | 1478.6 | 487.8966 | -3330.3855 | -4706.8904 | -1835.1732 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 39.6998 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 39.766 | 39.7329 | 0.9803 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 60.06% | 0.5497% | 100% | 0.0072437 | 2021-02-09 | 0.0029432 | 0.0040898 | 0.0054159 | 0.0072436 | 0.010445 | 0.0163 | 0.026466 | 0.051274 | 0.099641 | 0.17327 | 0.26088 |  | 0 | 0.80021 | 0.72116 | 0.33463 | 0.9803 | 0.98028 | 0.98027 | 0.98024 | 0.98032 | 0.98031
2018-02-10 | 36.2499 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 40.1476 | c: | 100551652.4526 | 39175072.1817 | -11835607.6316 | -32902767.9064 | -44621935.2405 | -30540695.3353 | -22315992.3515 | -7021759.3133 | -2514886.2588 | -20771100.5535 | -32017561.7752 | -10525244.7156 | 72362015.4227 | 102262451.7456 | 39842094.9899 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 40.0297 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 40.1271 | 40.0784 | 0.90292 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 60.07% | 0.5784% | 100% | 0.0073486 | 2021-02-10 | 0.0029718 | 0.0041409 | 0.0054953 | 0.0073485 | 0.010569 | 0.016462 | 0.026493 | 0.049762 | 0.096038 | 0.16832 | 0.25656 |  | 0 | 0.22002 | 0.19812 | 0.31193 | 0.90292 | 0.90286 | 0.9028 | 0.90266 | 0.90301 | 0.90299
2018-02-11 | 32.0692 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 40.4973 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 40.3623 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 40.4868 | 40.4246 | 0.79188 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 60.08% | 0.6083% | 100% | 0.007452 | 2021-02-11 | 0.0029999 | 0.0041902 | 0.0055721 | 0.0074519 | 0.010694 | 0.016627 | 0.026595 | 0.048485 | 0.0926 | 0.16322 | 0.25151 |  | 0 | 0.66392 | 0.18598 | 0.79188 | 0.4504 | 0.45023 | 0.45007 | 0.4497 | 0.45065 | 0.4506
2018-02-12 | 40.9867 | 2019 | 1.0034 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 40.8467 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 40.6974 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 40.8445 | 40.7709 | 1.0034 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 60.09% | 0.6394% | 100% | 0.0075538 | 2021-02-12 | 0.0030275 | 0.0042376 | 0.0056461 | 0.0075537 | 0.010819 | 0.016794 | 0.026771 | 0.047445 | 0.089329 | 0.15797 | 0.24574 |  | 0 | 1.0034 | 0.51066 | 0.11179 | 0.74305 | 0.74292 | 0.74279 | 0.74253 | 0.74324 | 0.7432
2018-02-13 | 42.9306 | 2019 | 1.0421 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 41.1954 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 41.0346 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 41.1995 | 41.117 | 1.0421 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 60.11% | 0.6718% | 100% | 0.0076538 | 2021-02-13 | 0.0030515 | 0.0042797 | 0.005716 | 0.0076537 | 0.010945 | 0.016962 | 0.027019 | 0.046657 | 0.086343 | 0.15274 | 0.23937 |  | 0 | 1.0421 | 0.46392 | 0.17995 | 0.90062 | 0.90056 | 0.9005 | 0.90039 | 0.90071 | 0.90069
2018-02-14 | 42.8986 | 2019 | 1.0326 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 41.5428 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 41.3735 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 41.5513 | 41.4624 | 1.0326 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 60.12% | 0.7055% | 100% | 0.0077511 | 2021-02-14 | 0.0030747 | 0.0043187 | 0.0057828 | 0.0077509 | 0.011069 | 0.017127 | 0.027264 | 0.045999 | 0.083615 | 0.14772 | 0.23287 |  | 0 | 1.0326 | 0.75292 | 0.85113 | 0.49525 | 0.49508 | 0.49492 | 0.49461 | 0.4955 | 0.49545
2018-02-15 | 43.3076 | 2019 | 1.0339 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 41.8883 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 41.7137 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 41.8993 | 41.8065 | 1.0339 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 60.13% | 0.7407% | 100% | 0.0078454 | 2021-02-15 | 0.0030972 | 0.0043548 | 0.0058465 | 0.0078453 | 0.011193 | 0.01729 | 0.027507 | 0.045469 | 0.081147 | 0.14292 | 0.22622 |  | 0 | 1.0339 | 0.94912 | 0.89679 | 0.48407 | 0.4839 | 0.48374 | 0.48345 | 0.48432 | 0.48427
2018-02-16 | 43.6254 | 2019 | 1.033 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 42.2315 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 42.055 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 42.2429 | 42.1489 | 1.033 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 60.14% | 0.7772% | 100% | 0.007937 | 2021-02-16 | 0.0031189 | 0.0043879 | 0.0059073 | 0.0079368 | 0.011316 | 0.01745 | 0.027747 | 0.045068 | 0.078937 | 0.13833 | 0.21943 |  | 0 | 1.033 | 0.55613 | 0.82012 | 0.2088 | 0.2087 | 0.20861 | 0.20845 | 0.20895 | 0.20892
2018-02-17 | 44.3439 | 2019 | 1.0416 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 42.5718 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 42.3969 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 42.5815 | 42.4892 | 1.0416 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 60.16% | 0.8153% | 100% | 0.0080257 | 2021-02-17 | 0.0031399 | 0.004418 | 0.005965 | 0.0080256 | 0.011438 | 0.017608 | 0.027984 | 0.044796 | 0.076986 | 0.13394 | 0.2125 |  | 0 | 1.0416 | 0.14571 | 0.91149 | 0.24208 | 0.24197 | 0.24186 | 0.24168 | 0.24225 | 0.24222
2018-02-18 | 43.6821 | 2019 | 1.018 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 42.9086 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 42.7392 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 42.9146 | 42.8269 | 1.018 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 60.17% | 0.855% | 100% | 0.0081116 | 2021-02-18 | 0.0031601 | 0.0044452 | 0.0060197 | 0.0081115 | 0.011558 | 0.017763 | 0.028219 | 0.044652 | 0.075294 | 0.12978 | 0.20543 |  | 0 | 1.018 | 0.87136 | 0.41909 | 0.78773 | 0.78762 | 0.78751 | 0.78733 | 0.7879 | 0.78786
2018-02-19 | 40.8264 | 2021 |  | 43.2415 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 43.2415 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 43.0814 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 43.2415 | 43.1615 | 0.94415 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 60.18% | 0.8962% | 100% | 0.0081948 | 2021-02-19 | 0.0031796 | 0.0044695 | 0.0060714 | 0.0081947 | 0.011678 | 0.017915 | 0.028452 | 0.044638 | 0.07386 | 0.12582 | 0.19822 |  | 0 | 0.73863 | 0.77593 | 0.94415 | 0.47649 | 0.47632 | 0.47616 | 0.47591 | 0.47674 | 0.47669
2018-02-20 | 43.2185 | 2019 | 0.99191 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 43.5709 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 43.4233 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 43.5656 | 43.4945 | 0.99191 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 60.19% | 0.9392% | 100% | 0.0082752 | 2021-02-20 | 0.0031983 | 0.0044908 | 0.0061202 | 0.008275 | 0.011797 | 0.018065 | 0.028683 | 0.044752 | 0.072686 | 0.12208 | 0.19086 |  | 0 | 0.99191 | 0.98779 | 0.76913 | 0.55751 | 0.55735 | 0.55718 | 0.55694 | 0.55776 | 0.55771
2018-02-21 | 42.4419 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 43.898 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 43.7644 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 43.8905 | 43.8275 | 0.96683 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 60.21% | 0.9839% | 100% | 0.0083406 | 2021-02-21 | 0.0032069 | 0.0044992 | 0.006155 | 0.0083404 | 0.011899 | 0.018195 | 0.028889 | 0.044972 | 0.071803 | 0.1187 | 0.18371 |  | 0 | 0.96683 | 0.41425 | 0.31416 | 0.5449 | 0.54474 | 0.54457 | 0.54432 | 0.54515 | 0.5451
2018-02-22 | 42.4648 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 44.2227 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 44.1045 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 44.2159 | 44.1602 | 0.96025 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 60.22% | 1.031% | 100% | 0.0083936 | 2021-02-22 | 0.0032029 | 0.0044941 | 0.0061775 | 0.0083934 | 0.011986 | 0.018306 | 0.029071 | 0.045188 | 0.071075 | 0.11564 | 0.17702 |  | 0 | 0.96025 | 0.93399 | 0.10571 | 0.88618 | 0.88612 | 0.88605 | 0.88595 | 0.88629 | 0.88626
2018-02-23 | 43.4912 | 2019 | 0.97634 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 44.5453 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 44.4431 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 44.5415 | 44.4923 | 0.97634 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 60.23% | 1.079% | 100% | 0.0084342 | 2021-02-23 | 0.0031862 | 0.0044754 | 0.0061875 | 0.008434 | 0.012059 | 0.018398 | 0.029228 | 0.045398 | 0.070501 | 0.1129 | 0.17079 |  | 0 | 0.97634 | 0.96486 | 0.71272 | 0.91781 | 0.91776 | 0.91771 | 0.91763 | 0.91788 | 0.91787
2018-02-24 | 44.1447 | 2020 | 0.98393 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 44.8657 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 44.78 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 44.8672 | 44.8236 | 0.98393 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 60.24% | 1.129% | 100% | 0.0084624 | 2021-02-24 | 0.0031569 | 0.0044433 | 0.006185 | 0.0084622 | 0.012116 | 0.018472 | 0.029361 | 0.045602 | 0.070079 | 0.11048 | 0.16502 |  | 0 | 0.96467 | 0.98393 | 0.92579 | 0.51816 | 0.51799 | 0.51783 | 0.51758 | 0.51841 | 0.51835
2018-02-25 | 44.2231 | 2019 | 0.97873 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 45.1842 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 45.1147 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 45.1927 | 45.1537 | 0.97873 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 60.25% | 1.182% | 100% | 0.0084781 | 2021-02-25 | 0.003115 | 0.0043975 | 0.0061701 | 0.008478 | 0.012159 | 0.018526 | 0.029469 | 0.045802 | 0.069812 | 0.10838 | 0.15971 |  | 0 | 0.97873 | 0.32993 | 0.81475 | 0.74858 | 0.74846 | 0.74833 | 0.74815 | 0.74877 | 0.74873
2018-02-26 | 45.6718 | 2023 | 1.0038 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 45.5008 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 45.447 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 45.5178 | 45.4824 | 1.0038 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 60.26% | 1.237% | 100% | 0.0084815 | 2021-02-26 | 0.0030604 | 0.0043383 | 0.0061427 | 0.0084813 | 0.012186 | 0.018562 | 0.029552 | 0.045996 | 0.069697 | 0.10659 | 0.15487 |  | 0 | 0.92136 | 0.36301 | 0.18954 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038
2018-02-27 | 44.9626 | 2019 | 0.98138 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 45.8157 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 45.7764 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 45.8421 | 45.8093 | 0.98138 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 60.27% | 1.294% | 100% | 0.0084538 | 2021-02-27 | 0.0029941 | 0.0042642 | 0.0060933 | 0.0084536 | 0.012171 | 0.018545 | 0.029572 | 0.046139 | 0.069683 | 0.10512 | 0.1506 |  | 0 | 0.98138 | 0.10953 | 0.95507 | 0.68778 | 0.68764 | 0.6875 | 0.68729 | 0.68799 | 0.68794
2018-02-28 | 37.0807 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 46.1289 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 46.1027 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 46.1656 | 46.1341 | 0.80385 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 60.28% | 1.353% | 100% | 0.0083953 | 2021-02-28 | 0.0029193 | 0.0041787 | 0.0060235 | 0.0083951 | 0.012113 | 0.018477 | 0.02953 | 0.046212 | 0.069651 | 0.10381 | 0.1468 |  | 0 | 0.79209 | 0.45134 | 0.80385 | 0.79163 | 0.79153 | 0.79142 | 0.79125 | 0.79179 | 0.79176
2018-03-01 | 46.6908 | 2023 | 1.0054 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 46.4406 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 46.4254 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 46.4878 | 46.4566 | 1.0054 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 60.29% | 1.414% | 100% | 0.008306 | 2021-03-01 | 0.0028359 | 0.004082 | 0.0059332 | 0.0083058 | 0.012011 | 0.018358 | 0.029428 | 0.046216 | 0.069599 | 0.10266 | 0.14346 |  | 0 | 0.31965 | 0.35999 | 0.87057 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054
2018-03-02 | 32.9567 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 46.7508 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 46.7442 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 46.8086 | 46.7764 | 0.70494 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 60.3% | 1.478% | 100% | 0.0081859 | 2021-03-02 | 0.002744 | 0.0039738 | 0.0058224 | 0.0081857 | 0.011865 | 0.018188 | 0.029265 | 0.046151 | 0.069529 | 0.10167 | 0.14058 |  | 0 | 0.40732 | 0.70494 | 0.38386 | 0.25169 | 0.25157 | 0.25146 | 0.25129 | 0.25186 | 0.25182
2018-03-03 | 44.1537 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 47.0597 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 47.0588 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 47.1278 | 47.0933 | 0.93825 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 60.31% | 1.545% | 100% | 0.0080349 | 2021-03-03 | 0.0026435 | 0.0038544 | 0.0056912 | 0.0080348 | 0.011676 | 0.017966 | 0.02904 | 0.046017 | 0.069439 | 0.10083 | 0.13816 |  | 0 | 0.84748 | 0.50679 | 0.33444 | 0.93825 | 0.93821 | 0.93817 | 0.93812 | 0.9383 | 0.93829
2018-03-04 | 33.3237 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 47.3674 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 47.3689 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 47.4451 | 47.407 | 0.70352 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 60.33% | 1.615% | 100% | 0.0078532 | 2021-03-04 | 0.0025345 | 0.0037235 | 0.0055395 | 0.007853 | 0.011444 | 0.017693 | 0.028755 | 0.045814 | 0.069331 | 0.10015 | 0.1362 |  | 0 | 0.23697 | 0.11616 | 0.70352 | 0.099601 | 0.099557 | 0.099512 | 0.099444 | 0.099667 | 0.099652
2018-03-05 | 47.0328 | 2019 | 0.98655 | 47.674 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 47.674 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 47.674 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 47.7602 | 47.7171 | 0.98655 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 60.34% | 1.687% | 100% | 0.0076406 | 2021-03-05 | 0.0024169 | 0.0035814 | 0.0053674 | 0.0076404 | 0.011168 | 0.017369 | 0.028409 | 0.045541 | 0.069203 | 0.099636 | 0.1347 |  | 0 | 0.98655 | 0.16384 | 0.80766 | 0.3519 | 0.35175 | 0.35161 | 0.35138 | 0.35211 | 0.35206
2018-03-06 | 24.1815 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 47.98 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 47.977 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 48.0729 | 48.025 | 0.50399 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 60.35% | 1.762% | 100% | 0.0073972 | 2021-03-06 | 0.0022908 | 0.0034279 | 0.0051748 | 0.007397 | 0.010849 | 0.016993 | 0.028003 | 0.045199 | 0.069057 | 0.099275 | 0.13366 |  | 0 | 0.50399 | 0.23139 | 0.24461 | 0.49517 | 0.49502 | 0.49486 | 0.49462 | 0.4954 | 0.49535
2018-03-07 | 43.0189 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 48.2857 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 48.2807 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 48.383 | 48.3318 | 0.89093 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 60.36% | 1.84% | 100% | 0.007126 | 2021-03-07 | 0.0021596 | 0.0032665 | 0.0049653 | 0.0071258 | 0.010489 | 0.016565 | 0.027529 | 0.044772 | 0.068852 | 0.099008 | 0.133 |  | 0 | 0.89093 | 0.38933 | 0.18362 | 0.74686 | 0.74674 | 0.74662 | 0.74644 | 0.74703 | 0.74699
2018-03-08 | 34.5969 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 48.5907 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 48.5847 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 48.6903 | 48.6375 | 0.71201 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 60.37% | 1.922% | 100% | 0.0068392 | 2021-03-08 | 0.0020328 | 0.0031073 | 0.0047497 | 0.0068391 | 0.010105 | 0.016102 | 0.02701 | 0.044282 | 0.068554 | 0.09868 | 0.13237 |  | 0 | 0.54779 | 0.65319 | 0.42546 | 0.71201 | 0.71188 | 0.71175 | 0.71156 | 0.71218 | 0.71215
2018-03-09 | 44.6164 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 48.8948 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 48.8887 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 48.9944 | 48.9416 | 0.9125 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 60.38% | 2.006% | 100% | 0.0065369 | 2021-03-09 | 0.0019103 | 0.0029501 | 0.0045281 | 0.0065368 | 0.0096973 | 0.015605 | 0.026445 | 0.04373 | 0.068164 | 0.09829 | 0.13178 |  | 0 | 0.40725 | 0.73817 | 0.9125 | 0.74697 | 0.74686 | 0.74674 | 0.74656 | 0.74713 | 0.7471
2018-03-10 | 45.2938 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 49.1975 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 49.1925 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 49.2951 | 49.2438 | 0.92065 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 60.4% | 2.094% | 100% | 0.0062191 | 2021-03-10 | 0.0017921 | 0.0027951 | 0.0043003 | 0.0062189 | 0.0092649 | 0.015073 | 0.025836 | 0.043115 | 0.067682 | 0.097839 | 0.13122 |  | 0 | 0.27378 | 0.53802 | 0.92065 | 0.53723 | 0.53709 | 0.53694 | 0.5367 | 0.53744 | 0.5374
2018-03-11 | 36.2734 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 49.4987 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 49.4957 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 49.5923 | 49.544 | 0.73282 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 60.41% | 2.186% | 100.1% | 0.0058857 | 2021-03-11 | 0.0016783 | 0.0026422 | 0.0040666 | 0.0058856 | 0.0088081 | 0.014506 | 0.02518 | 0.042437 | 0.067107 | 0.097327 | 0.1307 |  | 0 | 0.71135 | 0.71654 | 0.73282 | 0.35599 | 0.35586 | 0.35572 | 0.35551 | 0.35618 | 0.35614
2018-03-12 | 43.9355 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 49.7979 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 49.7979 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 49.8856 | 49.8418 | 0.88228 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 60.43% | 2.281% | 100.1% | 0.0055367 | 2021-03-12 | 0.0015689 | 0.0024915 | 0.0038267 | 0.0055366 | 0.0083269 | 0.013904 | 0.02448 | 0.041696 | 0.06644 | 0.096753 | 0.13021 |  | 0 | 0.88228 | 0.85875 | 0.62392 | 0.29222 | 0.2921 | 0.29198 | 0.29179 | 0.29238 | 0.29234
2018-03-13 | 42.8006 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 50.0949 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 50.0989 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 50.1749 | 50.1369 | 0.85439 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 60.45% | 2.38% | 100.1% | 0.0051827 | 2021-03-13 | 0.0014645 | 0.0023444 | 0.0035865 | 0.0051826 | 0.0078375 | 0.013287 | 0.023752 | 0.040907 | 0.065693 | 0.096129 | 0.12976 |  | 0 | 0.52391 | 0.33652 | 0.85439 | 0.27347 | 0.27336 | 0.27325 | 0.27307 | 0.27361 | 0.27358
2018-03-14 | 36.8915 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 50.3892 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 50.3983 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 50.4598 | 50.429 | 0.73213 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 60.47% | 2.483% | 100.1% | 0.0048422 | 2021-03-14 | 0.0013645 | 0.0022025 | 0.0033554 | 0.0048421 | 0.0073676 | 0.012686 | 0.023036 | 0.040117 | 0.06492 | 0.095452 | 0.12924 |  | 0 | 0.46026 | 0.73213 | 0.50384 | 0.28725 | 0.28714 | 0.28703 | 0.28684 | 0.2874 | 0.28737
2018-03-15 | 34.9517 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 50.6807 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 50.6958 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 50.7401 | 50.718 | 0.68965 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 60.5% | 2.59% | 100.1% | 0.0045152 | 2021-03-15 | 0.0012687 | 0.0020657 | 0.0031334 | 0.0045151 | 0.006917 | 0.012103 | 0.022332 | 0.039325 | 0.06412 | 0.094722 | 0.12864 |  | 0 | 0.25159 | 0.68965 | 0.33278 | 0.32429 | 0.32417 | 0.32404 | 0.32384 | 0.32444 | 0.32441
2018-03-16 | 52.2757 | 2020 | 1.0256 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 50.9689 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 50.991 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 51.0157 | 51.0034 | 1.0256 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 60.52% | 2.701% | 100.1% | 0.0042018 | 2021-03-16 | 0.0011772 | 0.001934 | 0.0029205 | 0.0042017 | 0.0064858 | 0.011537 | 0.021639 | 0.03853 | 0.063293 | 0.093939 | 0.12797 |  | 0 | 0.99679 | 1.0256 | 0.63996 | 0.22136 | 0.22127 | 0.22119 | 0.22105 | 0.22146 | 0.22144
2018-03-17 | 27.1079 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 51.2536 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 51.2838 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 51.2862 | 51.285 | 0.5289 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 60.55% | 2.817% | 100.1% | 0.0039019 | 2021-03-17 | 0.0010899 | 0.0018073 | 0.0027168 | 0.0039018 | 0.006074 | 0.010988 | 0.020959 | 0.037735 | 0.06244 | 0.093102 | 0.12721 |  | 0 | 0.31408 | 0.15721 | 0.5289 | 0.2384 | 0.23831 | 0.23822 | 0.23807 | 0.23851 | 0.23849
2018-03-18 | 38.2705 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 51.5344 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 51.5736 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 51.5513 | 51.5625 | 0.74262 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 60.58% | 2.937% | 100.1% | 0.0036155 | 2021-03-18 | 0.0010069 | 0.0016858 | 0.0025222 | 0.0036154 | 0.0056816 | 0.010456 | 0.02029 | 0.036937 | 0.06156 | 0.092212 | 0.12638 |  | 0 | 0.74262 | 0.24066 | 0.49622 | 0.29084 | 0.29074 | 0.29063 | 0.29045 | 0.29097 | 0.29095
2018-03-19 | 46.8315 | 2020 |  | 51.811 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 51.811 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 51.8603 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 51.811 | 51.8356 | 0.90389 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 60.62% | 3.062% | 100.1% | 0.0033426 | 2021-03-19 | 0.00092817 | 0.0015693 | 0.0023368 | 0.0033426 | 0.0053086 | 0.0099413 | 0.019633 | 0.036137 | 0.060653 | 0.091269 | 0.12547 |  | 0 | 0.24281 | 0.90389 | 0.18866 | 0.66312 | 0.663 | 0.66289 | 0.66269 | 0.66325 | 0.66323
2018-03-20 | 53.1395 | 2019 | 1.0202 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 52.0855 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 52.1434 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 52.0667 | 52.105 | 1.0202 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 60.66% | 3.192% | 100.1% | 0.0030833 | 2021-03-20 | 0.00085371 | 0.0014579 | 0.0021605 | 0.0030833 | 0.004955 | 0.0094439 | 0.018988 | 0.035336 | 0.05972 | 0.090273 | 0.12448 |  | 0 | 1.0202 | 0.91504 | 0.83157 | 0.68017 | 0.68006 | 0.67995 | 0.67976 | 0.6803 | 0.68027
2018-03-21 | 53.2199 | 2019 | 1.0164 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 52.3598 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 52.4227 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 52.3199 | 52.3713 | 1.0164 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 60.7% | 3.326% | 100.1% | 0.0028422 | 2021-03-21 | 0.00078512 | 0.0013542 | 0.0019968 | 0.0028421 | 0.004626 | 0.0089722 | 0.018361 | 0.034537 | 0.058766 | 0.08924 | 0.12345 |  | 0 | 1.0164 | 0.97965 | 0.859 | 0.97597 | 0.97596 | 0.97594 | 0.97592 | 0.97598 | 0.97598
2018-03-22 | 52.1176 | 2019 | 0.99021 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 52.633 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 52.6978 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 52.5706 | 52.6342 | 0.99021 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 60.75% | 3.467% | 100.1% | 0.0026161 | 2021-03-22 | 0.00071894 | 0.0012545 | 0.0018422 | 0.002616 | 0.0043185 | 0.0085275 | 0.01776 | 0.033758 | 0.05783 | 0.088237 | 0.12246 |  | 0 | 0.99021 | 0.935 | 0.77403 | 0.8568 | 0.85674 | 0.85668 | 0.85658 | 0.85687 | 0.85686
2018-03-23 | 53.1131 | 2023 | 1.0039 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 52.9046 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 52.9684 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 52.8187 | 52.8936 | 1.0039 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 60.8% | 3.612% | 100.1% | 0.0024051 | 2021-03-23 | 0.00065518 | 0.001159 | 0.0016967 | 0.002405 | 0.0040323 | 0.0081096 | 0.017184 | 0.032997 | 0.056913 | 0.087263 | 0.12153 |  | 0 | 0.92368 | 0.71652 | 1.0018 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039
2018-03-24 | 52.6358 | 2019 | 0.98989 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 53.1735 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 53.2343 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 53.0639 | 53.1491 | 0.98989 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 60.86% | 3.763% | 100.1% | 0.0022092 | 2021-03-24 | 0.00059382 | 0.0010675 | 0.0015602 | 0.0022091 | 0.0037674 | 0.0077186 | 0.016632 | 0.032255 | 0.056015 | 0.086317 | 0.12064 |  | 0 | 0.98989 | 0.74496 | 0.98279 | 0.94024 | 0.94021 | 0.94019 | 0.94014 | 0.94027 | 0.94026
2018-03-25 | 47.5788 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 53.4393 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 53.495 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 53.3063 | 53.4006 | 0.89033 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 60.92% | 3.921% | 100.1% | 0.0020283 | 2021-03-25 | 0.00053487 | 0.00098022 | 0.0014328 | 0.0020283 | 0.0035239 | 0.0073544 | 0.016106 | 0.031533 | 0.055136 | 0.0854 | 0.1198 |  | 0 | 0.87563 | 0.89033 | 0.7248 | 0.85176 | 0.8517 | 0.85164 | 0.85154 | 0.85182 | 0.85181
2018-03-26 | 56.0818 | 2019 | 1.0443 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 53.701 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 53.7502 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 53.5455 | 53.6479 | 1.0443 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 60.99% | 4.084% | 100.1% | 0.0018626 | 2021-03-26 | 0.00047832 | 0.00089702 | 0.0013145 | 0.0018625 | 0.0033017 | 0.0070172 | 0.015604 | 0.030829 | 0.054276 | 0.084512 | 0.119 |  | 0 | 1.0443 | 1.0094 | 0.80909 | 0.92081 | 0.92078 | 0.92075 | 0.92069 | 0.92085 | 0.92084
2018-03-27 | 55.2755 | 2019 | 1.0244 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 53.9579 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 53.9997 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 53.7816 | 53.8906 | 1.0244 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 61.07% | 4.253% | 100.1% | 0.0017239 | 2021-03-27 | 0.00042592 | 0.00082284 | 0.0012136 | 0.0017238 | 0.0031144 | 0.0067232 | 0.015146 | 0.030162 | 0.053439 | 0.083645 | 0.11823 |  | 0 | 1.0244 | 0.63573 | 0.81874 | 0.93161 | 0.93158 | 0.93155 | 0.93151 | 0.93164 | 0.93163
2018-03-28 | 54.0623 | 2019 | 0.99729 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 54.2093 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 54.243 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 54.0143 | 54.1287 | 0.99729 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 61.15% | 4.429% | 100.1% | 0.0016017 | 2021-03-28 | 0.00037685 | 0.00075604 | 0.0011246 | 0.0016016 | 0.0029458 | 0.0064541 | 0.014713 | 0.029517 | 0.052612 | 0.082786 | 0.11749 |  | 0 | 0.99729 | 0.93856 | 0.97151 | 0.7114 | 0.71132 | 0.71123 | 0.71107 | 0.71149 | 0.71148
2018-03-29 | 54.9349 | 2021 | 1.0088 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 54.4544 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 54.48 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 54.2435 | 54.3618 | 1.0088 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 61.23% | 4.612% | 100.2% | 0.001496 | 2021-03-29 | 0.00033111 | 0.00069664 | 0.0010474 | 0.001496 | 0.002796 | 0.0062098 | 0.014304 | 0.028894 | 0.051795 | 0.081937 | 0.11675 |  | 0 | 1.0059 | 0.91345 | 1.0088 | 0.55815 | 0.55805 | 0.55794 | 0.55776 | 0.55825 | 0.55824
2018-03-30 | 56.1503 | 2019 | 1.0267 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 54.6925 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 54.7102 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 54.4692 | 54.5897 | 1.0267 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 61.33% | 4.801% | 100.2% | 0.0014069 | 2021-03-30 | 0.00028871 | 0.00064462 | 0.000982 | 0.0014068 | 0.0026649 | 0.0059904 | 0.013922 | 0.028293 | 0.050989 | 0.081097 | 0.11604 |  | 0 | 1.0267 | 0.64225 | 0.93881 | 0.14506 | 0.14502 | 0.14498 | 0.14491 | 0.1451 | 0.1451
2018-03-31 | 49.5064 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 54.9228 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 54.9333 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 54.691 | 54.8122 | 0.90138 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 61.43% | 4.998% | 100.2% | 0.0013343 | 2021-03-31 | 0.00024964 | 0.00059999 | 0.00092842 | 0.0013343 | 0.0025526 | 0.0057958 | 0.013564 | 0.027714 | 0.050192 | 0.080265 | 0.11535 |  | 0 | 0.87037 | 0.3657 | 0.90138 | 0.43007 | 0.42997 | 0.42987 | 0.43019 | 0.43017 | 0.43016
2018-04-01 | 49.4459 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 55.1445 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 55.149 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 54.9091 | 55.029 | 0.89666 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 61.53% | 5.202% | 100.2% | 0.0012782 | 2021-04-01 | 0.0002139 | 0.00056274 | 0.00088666 | 0.0012782 | 0.002459 | 0.005626 | 0.013231 | 0.027157 | 0.049406 | 0.079442 | 0.11467 |  | 0 | 0.78085 | 0.84385 | 0.89666 | 0.63818 | 0.6381 | 0.638 | 0.63829 | 0.63828 | 0.63826
2018-04-02 | 44.4804 | 2020 |  | 55.357 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 55.357 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 55.357 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 55.1231 | 55.24 | 0.80352 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 61.65% | 5.413% | 100.2% | 0.0012387 | 2021-04-02 | 0.0001815 | 0.00053288 | 0.00085672 | 0.0012387 | 0.0023841 | 0.0054811 | 0.012924 | 0.026622 | 0.04863 | 0.078628 | 0.11401 |  | 0 | 0.31015 | 0.80352 | 0.77597 | 0.38996 | 0.38987 | 0.38978 | 0.39007 | 0.39005 | 0.39004
2018-04-03 | 52.9474 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 55.5601 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 55.558 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 55.3329 | 55.4455 | 0.95297 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 61.77% | 5.633% | 100.2% | 0.0012157 | 2021-04-03 | 0.00015243 | 0.0005104 | 0.00083859 | 0.0012156 | 0.0023279 | 0.005361 | 0.012641 | 0.02611 | 0.047863 | 0.077823 | 0.11337 |  | 0 | 0.27696 | 0.46245 | 0.95297 | 0.49627 | 0.49618 | 0.49609 | 0.49638 | 0.49637 | 0.49635
2018-04-04 | 55.7419 | 2020 | 0.99977 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 55.7547 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 55.7532 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 55.5385 | 55.6458 | 0.99977 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 61.9% | 5.86% | 100.2% | 0.0012267 | 2021-04-04 | 0.00012811 | 0.00050088 | 0.00084315 | 0.0012267 | 0.0023133 | 0.0052928 | 0.012418 | 0.025659 | 0.047149 | 0.077049 | 0.11273 |  | 0 | 0.73671 | 0.99977 | 0.96393 | 0.86751 | 0.86747 | 0.86743 | 0.86756 | 0.86756 | 0.86755
2018-04-05 | 58.2569 | 2020 | 1.0414 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 55.9414 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 55.9425 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 55.7397 | 55.8411 | 1.0414 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 62.04% | 6.096% | 100.3% | 0.0012671 | 2021-04-05 | 0.00010693 | 0.00050184 | 0.00086696 | 0.0012671 | 0.0023349 | 0.0052679 | 0.012247 | 0.025265 | 0.04648 | 0.076288 | 0.11205 |  | 0 | 0.9278 | 1.0414 | 0.94637 | 0.99656 | 0.99656 | 0.99656 | 0.99656 | 0.99656 | 0.99656
2018-04-06 | 57.6855 | 2020 | 1.0279 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 56.1206 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 56.126 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 55.9363 | 56.0312 | 1.0279 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 62.19% | 6.341% | 100.3% | 0.001337 | 2021-04-06 | 8.8891e-05 | 0.00051327 | 0.00091002 | 0.001337 | 0.0023928 | 0.0052865 | 0.012127 | 0.024928 | 0.045858 | 0.075539 | 0.11134 |  | 0 | 0.34225 | 1.0279 | 0.53411 | 0.23326 | 0.2332 | 0.23315 | 0.23333 | 0.23332 | 0.23331
2018-04-07 | 56.2684 | 2021 | 0.99956 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 56.2929 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 56.304 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 56.1282 | 56.2161 | 0.99956 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 62.35% | 6.595% | 100.3% | 0.0014363 | 2021-04-07 | 7.3998e-05 | 0.00053516 | 0.00097232 | 0.0014362 | 0.002487 | 0.0053484 | 0.01206 | 0.024648 | 0.045281 | 0.074804 | 0.1106 |  | 0 | 0.66553 | 0.49585 | 0.99956 | 0.76623 | 0.76617 | 0.76611 | 0.7663 | 0.76629 | 0.76628
2018-04-08 | 56.2112 | 2021 | 0.99561 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 56.4589 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 56.4765 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 56.3153 | 56.3959 | 0.99561 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 62.52% | 6.858% | 100.3% | 0.001565 | 2021-04-08 | 6.2247e-05 | 0.00056753 | 0.0010539 | 0.0015649 | 0.0026174 | 0.0054537 | 0.012045 | 0.024426 | 0.04475 | 0.074083 | 0.10982 |  | 0 | 0.61964 | 0.64484 | 0.99561 | 0.61991 | 0.61983 | 0.61975 | 0.62 | 0.61999 | 0.61998
2018-04-09 | 45.9926 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 56.619 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 56.6437 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 56.4974 | 56.5706 | 0.81232 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 62.69% | 7.13% | 100.3% | 0.001723 | 2021-04-09 | 5.3638e-05 | 0.00061035 | 0.0011546 | 0.001723 | 0.002784 | 0.0056023 | 0.012082 | 0.02426 | 0.044265 | 0.073374 | 0.10901 |  | 0 | 0.81232 | 0.75371 | 0.59909 | 0.67475 | 0.67468 | 0.67461 | 0.67484 | 0.67483 | 0.67482
2018-04-10 | 58.4187 | 2023 | 1.029 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 56.7739 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 56.8055 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.6745 | 56.74 | 1.029 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 62.88% | 7.412% | 100.4% | 0.0019328 | 2021-04-10 | 4.9684e-05 | 0.00067013 | 0.001288 | 0.0019328 | 0.0030202 | 0.0058369 | 0.012222 | 0.024212 | 0.043896 | 0.072751 | 0.10822 |  | 0 | 0.77661 | 0.99462 | 0.60984 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029
2018-04-11 | 56.926 | 2020 | 1 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 56.924 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 56.9622 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 56.8464 | 56.9043 | 1 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 63.08% | 7.704% | 100.4% | 0.0021823 | 2021-04-11 | 4.8657e-05 | 0.00074196 | 0.0014457 | 0.0021823 | 0.0033124 | 0.0061411 | 0.012449 | 0.024264 | 0.04364 | 0.072223 | 0.10749 |  | 0 | 0.1582 | 1 | 0.14507 | 0.8469 | 0.84686 | 0.84682 | 0.84696 | 0.84695 | 0.84694
2018-04-12 | 56.8938 | 2019 | 0.99691 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 57.07 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 57.1138 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 57.0128 | 57.0633 | 0.99691 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 63.28% | 8.006% | 100.4% | 0.0024715 | 2021-04-12 | 5.0556e-05 | 0.00082584 | 0.0016275 | 0.0024715 | 0.0036607 | 0.006515 | 0.012761 | 0.024416 | 0.043496 | 0.071788 | 0.10681 |  | 0 | 0.99691 | 0.98456 | 0.77796 | 0.047726 | 0.047716 | 0.047704 | 0.04774 | 0.047738 | 0.047736
2018-04-13 | 58.3361 | 2019 | 1.0196 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 57.2123 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 57.2604 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 57.1738 | 57.2171 | 1.0196 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 63.5% | 8.319% | 100.4% | 0.0028004 | 2021-04-13 | 5.5379e-05 | 0.00092176 | 0.0018336 | 0.0028004 | 0.004065 | 0.0069583 | 0.013159 | 0.024667 | 0.043463 | 0.071448 | 0.10617 |  | 0 | 1.0196 | 0.77516 | 0.90565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-04-14 | 56.6156 | 2021 | 0.98717 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 57.3514 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 57.4022 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.3292 | 57.3657 | 0.98717 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 63.73% | 8.643% | 100.5% | 0.003169 | 2021-04-14 | 6.3125e-05 | 0.0010297 | 0.0020639 | 0.0031689 | 0.0045253 | 0.0074712 | 0.013642 | 0.025019 | 0.043543 | 0.071201 | 0.10559 |  | 0 | 0.48485 | 0.31003 | 0.98717 | 0.79808 | 0.79803 | 0.79798 | 0.79815 | 0.79814 | 0.79813
2018-04-15 | 56.9902 | 2021 | 0.99134 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.488 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 57.5393 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 57.4788 | 57.5091 | 0.99134 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 63.96% | 8.977% | 100.5% | 0.0035772 | 2021-04-15 | 7.3794e-05 | 0.0011497 | 0.0023184 | 0.0035772 | 0.0050416 | 0.0080536 | 0.014211 | 0.025469 | 0.043734 | 0.071049 | 0.10506 |  | 0 | 0.70315 | 0.93726 | 0.99134 | 0.88629 | 0.88626 | 0.88622 | 0.88634 | 0.88633 | 0.88632
2018-04-16 | 53.394 | 2020 |  | 57.6225 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 57.6225 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 57.6718 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 57.6225 | 57.6471 | 0.92662 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 64.21% | 9.324% | 100.5% | 0.004025 | 2021-04-16 | 8.7382e-05 | 0.0012817 | 0.0025971 | 0.004025 | 0.0056138 | 0.0087053 | 0.014866 | 0.02602 | 0.044038 | 0.07099 | 0.10457 |  | 0 | 0.62199 | 0.92662 | 0.83163 | 0.79563 | 0.79558 | 0.79553 | 0.79571 | 0.7957 | 0.79569
2018-04-17 | 57.9079 | 2023 | 1.0027 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.7544 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 57.7997 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 57.7601 | 57.7799 | 1.0027 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 64.47% | 9.682% | 100.6% | 0.0045125 | 2021-04-17 | 0.00010389 | 0.0014257 | 0.0028999 | 0.0045124 | 0.0062418 | 0.0094265 | 0.015605 | 0.02667 | 0.044453 | 0.071025 | 0.10414 |  | 0 | 0.62292 | 0.78196 | 0.89652 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027
2018-04-18 | 42.2697 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 57.8827 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 57.9232 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.8916 | 57.9074 | 0.73026 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 64.74% | 10.05% | 100.6% | 0.0050619 | 2021-04-18 | 0.00012673 | 0.0015889 | 0.0032406 | 0.0050618 | 0.0069591 | 0.01026 | 0.016481 | 0.027476 | 0.045043 | 0.071228 | 0.10384 |  | 0 | 0.48319 | 0.56085 | 0.73026 | 0.71338 | 0.71332 | 0.71325 | 0.71349 | 0.71348 | 0.71345
2018-04-19 | 56.0353 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 58.0072 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 58.0424 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 58.0171 | 58.0297 | 0.96601 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 65.02% | 10.43% | 100.6% | 0.0056557 | 2021-04-19 | 0.00015449 | 0.0017658 | 0.0036083 | 0.0056556 | 0.0077426 | 0.011178 | 0.017458 | 0.028399 | 0.045766 | 0.07158 | 0.1037 |  | 0 | 0.90615 | 0.77094 | 0.96601 | 0.17038 | 0.17034 | 0.1703 | 0.17045 | 0.17044 | 0.17042
2018-04-20 | 54.6385 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 58.1279 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 58.1574 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.1368 | 58.1471 | 0.93997 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 65.31% | 10.83% | 100.7% | 0.006294 | 2021-04-20 | 0.00018717 | 0.0019563 | 0.004003 | 0.0062939 | 0.0085925 | 0.012181 | 0.018536 | 0.029438 | 0.046624 | 0.072078 | 0.10372 |  | 0 | 0.93997 | 0.30255 | 0.70483 | 0.19185 | 0.19181 | 0.19176 | 0.19194 | 0.19192 | 0.19191
2018-04-21 | 49.2936 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 58.2447 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 58.2683 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 58.2509 | 58.2596 | 0.84632 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 65.61% | 11.24% | 100.7% | 0.0069766 | 2021-04-21 | 0.00022476 | 0.0021604 | 0.0044246 | 0.0069765 | 0.0095087 | 0.013269 | 0.019716 | 0.030594 | 0.047615 | 0.072724 | 0.10389 |  | 0 | 0.33308 | 0.22483 | 0.84632 | 0.17294 | 0.1729 | 0.17286 | 0.17302 | 0.17301 | 0.17299
2018-04-22 | 60.0945 | 2021 | 1.0298 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 58.3574 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 58.3752 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 58.3595 | 58.3674 | 1.0298 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 65.93% | 11.66% | 100.7% | 0.0077037 | 2021-04-22 | 0.00026727 | 0.0023781 | 0.0048732 | 0.0077035 | 0.010491 | 0.014441 | 0.020996 | 0.031867 | 0.048739 | 0.073517 | 0.10421 |  | 0 | 0.57865 | 0.30273 | 1.0298 | 0.52203 | 0.52195 | 0.52186 | 0.52221 | 0.52218 | 0.52214
2018-04-23 | 60.5119 | 2021 | 1.035 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 58.4659 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 58.4782 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 58.4628 | 58.4705 | 1.035 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 66.25% | 12.09% | 100.8% | 0.008475 | 2021-04-23 | 0.00031467 | 0.0026095 | 0.0053487 | 0.0084749 | 0.01154 | 0.015699 | 0.022379 | 0.033256 | 0.049997 | 0.074457 | 0.10469 |  | 0 | 0.66192 | 0.15813 | 1.035 | 0.17904 | 0.17899 | 0.17895 | 0.17913 | 0.17911 | 0.17909
2018-04-24 | 59.113 | 2021 | 1.0093 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 58.5702 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 58.5775 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 58.561 | 58.5692 | 1.0093 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 66.59% | 12.54% | 100.8% | 0.0093113 | 2021-04-24 | 0.00037148 | 0.0028621 | 0.0058644 | 0.0093111 | 0.012681 | 0.017073 | 0.023898 | 0.034803 | 0.051436 | 0.075597 | 0.10539 |  | 0 | 0.90683 | 0.27939 | 1.0093 | 0.45951 | 0.45942 | 0.45933 | 0.45971 | 0.45967 | 0.45963
2018-04-25 | 55.4157 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 58.67 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 58.6731 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 58.6541 | 58.6636 | 0.94453 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 66.94% | 13% | 100.9% | 0.01019 | 2021-04-25 | 0.00043617 | 0.0031295 | 0.0064069 | 0.01019 | 0.013881 | 0.01852 | 0.025504 | 0.036447 | 0.052984 | 0.076866 | 0.10623 |  | 0 | 0.66011 | 0.94453 | 0.51535 | 0.87045 | 0.87041 | 0.87037 | 0.87055 | 0.87053 | 0.87051
2018-04-26 | 57.131 | 2022 | 0.97219 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 58.7654 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 58.7652 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 58.7425 | 58.7538 | 0.97219 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 67.3% | 13.48% | 100.9% | 0.011112 | 2021-04-26 | 0.00050874 | 0.0034116 | 0.0069761 | 0.011112 | 0.015141 | 0.020041 | 0.027195 | 0.038188 | 0.054642 | 0.078261 | 0.10723 |  | 0 | 0.50968 | 0.79589 | 0.12877 | 0.97219 | 0.97218 | 0.97217 | 0.97221 | 0.97221 | 0.9722
2018-04-27 | 42.1071 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 58.8562 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 58.8538 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 58.8261 | 58.84 | 0.71542 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 67.67% | 13.97% | 101% | 0.012076 | 2021-04-27 | 0.00058918 | 0.0037084 | 0.0075719 | 0.012076 | 0.01646 | 0.021636 | 0.028972 | 0.040027 | 0.056409 | 0.079785 | 0.10838 |  | 0 | 0.49059 | 0.39061 | 0.35316 | 0.71542 | 0.71535 | 0.71526 | 0.71563 | 0.71559 | 0.71554
2018-04-28 | 44.9271 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 58.9423 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 58.939 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 58.9053 | 58.9222 | 0.76222 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 68.05% | 14.48% | 101% | 0.013082 | 2021-04-28 | 0.00067748 | 0.00402 | 0.0081945 | 0.013082 | 0.017838 | 0.023304 | 0.030834 | 0.041962 | 0.058286 | 0.081435 | 0.10967 |  | 0 | 0.76222 | 0.36181 | 0.31834 | 0.38412 | 0.38402 | 0.38393 | 0.38438 | 0.38432 | 0.38426
2018-04-29 | 53.0129 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 59.0236 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 59.0211 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 58.9801 | 59.0006 | 0.89816 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 68.45% | 15% | 101.1% | 0.014131 | 2021-04-29 | 0.00077363 | 0.0043463 | 0.0088437 | 0.014131 | 0.019275 | 0.025046 | 0.032782 | 0.043995 | 0.060272 | 0.083212 | 0.11112 |  | 0 | 0.89816 | 0.57948 | 0.43877 | 0.77703 | 0.77696 | 0.77688 | 0.77723 | 0.77719 | 0.77714
2018-04-30 | 59.6297 | 2019 | 1.009 | 59.1 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 59.1 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 59.1 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 59.0507 | 59.0754 | 1.009 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 68.85% | 15.53% | 101.1% | 0.015222 | 2021-04-30 | 0.00087764 | 0.0046872 | 0.0095196 | 0.015222 | 0.020771 | 0.026861 | 0.034815 | 0.046124 | 0.062368 | 0.085117 | 0.11271 |  | 0 | 1.009 | 0.93047 | 0.29921 | 0.75681 | 0.75673 | 0.75665 | 0.75704 | 0.75698 | 0.75693
2018-05-01 | 57.4868 | 2019 | 0.97154 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 59.1709 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 59.1748 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 59.1174 | 59.1461 | 0.97154 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 69.27% | 16.08% | 101.2% | 0.016356 | 2021-05-01 | 0.00098948 | 0.0050429 | 0.010222 | 0.016356 | 0.022326 | 0.028749 | 0.036933 | 0.048351 | 0.064572 | 0.087148 | 0.11446 |  | 0 | 0.97154 | 0.7286 | 0.32752 | 0.84635 | 0.84629 | 0.84623 | 0.84652 | 0.84648 | 0.84644
2018-05-02 | 52.0393 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 59.2361 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 59.2444 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 59.1801 | 59.2123 | 0.87851 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 69.69% | 16.65% | 101.2% | 0.017545 | 2021-05-02 | 0.0011137 | 0.0054179 | 0.010959 | 0.017544 | 0.023958 | 0.030734 | 0.039164 | 0.050705 | 0.066921 | 0.089347 | 0.1164 |  | 0 | 0.66386 | 0.34952 | 0.87851 | 0.49505 | 0.49494 | 0.49482 | 0.49541 | 0.49533 | 0.49524
2018-05-03 | 59.6323 | 2021 | 1.0057 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 59.2959 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 59.309 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 59.2392 | 59.2741 | 1.0057 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 70.13% | 17.23% | 101.3% | 0.018765 | 2021-05-03 | 0.0012469 | 0.0058052 | 0.011717 | 0.018765 | 0.025633 | 0.032771 | 0.041456 | 0.053131 | 0.069352 | 0.091637 | 0.11844 |  | 0 | 0.42231 | 0.58633 | 1.0057 | 0.565 | 0.56489 | 0.56477 | 0.56538 | 0.56529 | 0.5652
2018-05-04 | 56.0272 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 59.3507 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 59.3688 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 59.2947 | 59.3317 | 0.944 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 70.58% | 17.83% | 101.3% | 0.020018 | 2021-05-04 | 0.001389 | 0.0062046 | 0.012496 | 0.020018 | 0.027351 | 0.034862 | 0.043811 | 0.055629 | 0.071864 | 0.094018 | 0.12059 |  | 0 | 0.48414 | 0.944 | 0.89558 | 0.33286 | 0.33276 | 0.33264 | 0.33322 | 0.33314 | 0.33305
2018-05-05 | 58.4969 | 2020 | 0.98478 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 59.4007 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 59.4238 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 59.3469 | 59.3853 | 0.98478 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 71.03% | 18.44% | 101.4% | 0.021303 | 2021-05-05 | 0.00154 | 0.0066162 | 0.013295 | 0.021303 | 0.029113 | 0.037006 | 0.046227 | 0.058198 | 0.074457 | 0.096491 | 0.12284 |  | 0 | 0.80064 | 0.98478 | 0.65574 | 0.69901 | 0.6989 | 0.69879 | 0.69937 | 0.69928 | 0.69919
2018-05-06 | 61.787 | 2019 | 1.0394 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 59.4463 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 59.4742 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 59.3958 | 59.435 | 1.0394 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 71.5% | 19.07% | 101.4% | 0.022621 | 2021-05-06 | 0.0017 | 0.0070399 | 0.014115 | 0.02262 | 0.030917 | 0.039202 | 0.048705 | 0.060839 | 0.077131 | 0.099056 | 0.12519 |  | 0 | 1.0394 | 0.86919 | 0.61483 | 0.65234 | 0.65223 | 0.6521 | 0.65276 | 0.65266 | 0.65255
2018-05-07 | 57.2687 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 59.4878 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 59.5202 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 59.4417 | 59.4809 | 0.9627 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 71.98% | 19.72% | 101.5% | 0.02397 | 2021-05-07 | 0.0018688 | 0.0074758 | 0.014956 | 0.02397 | 0.032765 | 0.041452 | 0.051245 | 0.063551 | 0.079886 | 0.10171 | 0.12765 |  | 0 | 0.82551 | 0.9627 | 0.4666 | 0.84398 | 0.84391 | 0.84384 | 0.84424 | 0.84417 | 0.84411
2018-05-08 | 59.2296 | 2021 | 0.99503 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 59.5256 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 59.5618 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 59.4847 | 59.5232 | 0.99503 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 72.47% | 20.38% | 101.6% | 0.025354 | 2021-05-08 | 0.0020502 | 0.0079263 | 0.01582 | 0.025354 | 0.034659 | 0.043757 | 0.05385 | 0.066338 | 0.082729 | 0.10447 | 0.13023 |  | 0 | 0.54204 | 0.86307 | 0.99503 | 0.88013 | 0.88008 | 0.88001 | 0.88035 | 0.8803 | 0.88024
2018-05-09 | 57.0122 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 59.5599 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 59.5992 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 59.5249 | 59.5621 | 0.95723 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 72.96% | 21.06% | 101.6% | 0.026752 | 2021-05-09 | 0.0022395 | 0.0083837 | 0.016693 | 0.026751 | 0.036573 | 0.046087 | 0.056483 | 0.06916 | 0.085613 | 0.10728 | 0.13287 |  | 0 | 0.87188 | 0.85606 | 0.38487 | 0.95723 | 0.9572 | 0.95718 | 0.95731 | 0.95729 | 0.95727
2018-05-10 | 54.3424 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 59.5911 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 59.6325 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 59.5626 | 59.5976 | 0.91192 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 73.47% | 21.76% | 101.7% | 0.028163 | 2021-05-10 | 0.0024368 | 0.008848 | 0.017576 | 0.028163 | 0.038506 | 0.04844 | 0.059145 | 0.072017 | 0.088538 | 0.11014 | 0.13557 |  | 0 | 0.72604 | 0.81975 | 0.70353 | 0.91192 | 0.91187 | 0.91182 | 0.9121 | 0.91206 | 0.91201
2018-05-11 | 58.3161 | 2022 | 0.97814 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 59.6194 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 59.6619 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 59.5979 | 59.6299 | 0.97814 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 73.98% | 22.47% | 101.7% | 0.029588 | 2021-05-11 | 0.0026421 | 0.0093192 | 0.018468 | 0.029588 | 0.040459 | 0.050817 | 0.061835 | 0.074908 | 0.091504 | 0.11304 | 0.13833 |  | 0 | 0.63803 | 0.20348 | 0.54341 | 0.97814 | 0.97813 | 0.97811 | 0.97819 | 0.97818 | 0.97816
2018-05-12 | 54.3429 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 59.6453 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 59.6876 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 59.631 | 59.6593 | 0.9111 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 74.5% | 23.19% | 101.8% | 0.031027 | 2021-05-12 | 0.0028553 | 0.0097972 | 0.019369 | 0.031027 | 0.042431 | 0.053218 | 0.064553 | 0.077833 | 0.09451 | 0.116 | 0.14115 |  | 0 | 0.9111 | 0.098432 | 0.67368 | 0.75237 | 0.75225 | 0.75213 | 0.75284 | 0.75272 | 0.7526
2018-05-13 | 61.9879 | 2019 | 1.0389 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 59.6691 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 59.7095 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 59.662 | 59.6857 | 1.0389 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 75.03% | 23.94% | 101.9% | 0.032479 | 2021-05-13 | 0.0030765 | 0.010282 | 0.02028 | 0.032479 | 0.044422 | 0.055643 | 0.067299 | 0.080793 | 0.097557 | 0.119 | 0.14403 |  | 0 | 1.0389 | 0.34283 | 0.84891 | 0.68865 | 0.68851 | 0.68836 | 0.68922 | 0.68908 | 0.68893
2018-05-14 | 60.925 | 2019 | 1.0207 | 59.691 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 59.691 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 59.7279 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 59.691 | 59.7095 | 1.0207 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 75.56% | 24.7% | 101.9% | 0.033945 | 2021-05-14 | 0.0033056 | 0.010774 | 0.021201 | 0.033945 | 0.046433 | 0.058091 | 0.070073 | 0.083786 | 0.10064 | 0.12206 | 0.14697 |  | 0 | 1.0207 | 0.54464 | 0.71159 | 0.8992 | 0.89914 | 0.89908 | 0.89946 | 0.89939 | 0.89933
2018-05-15 | 61.1157 | 2019 | 1.0235 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 59.7104 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 59.743 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 59.7171 | 59.73 | 1.0235 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 76.1% | 25.47% | 102% | 0.035425 | 2021-05-15 | 0.0035425 | 0.011272 | 0.02213 | 0.035424 | 0.048462 | 0.060563 | 0.072875 | 0.086813 | 0.10377 | 0.12516 | 0.14997 |  | 0 | 1.0235 | 0.32966 | 0.38508 | 0.91734 | 0.91728 | 0.91723 | 0.91756 | 0.9175 | 0.91745
2018-05-16 | 53.059 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 59.7263 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 59.7548 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 59.7391 | 59.7469 | 0.88837 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 76.65% | 26.27% | 102.1% | 0.036913 | 2021-05-16 | 0.0037885 | 0.011776 | 0.023066 | 0.036912 | 0.050506 | 0.06305 | 0.075695 | 0.089865 | 0.10693 | 0.12831 | 0.15302 |  | 0 | 0.88837 | 0.28263 | 0.18389 | 0.88317 | 0.88309 | 0.88301 | 0.88348 | 0.8834 | 0.88332
2018-05-17 | 56.5031 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 59.739 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 59.7634 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 59.7572 | 59.7603 | 0.94583 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 77.2% | 27.07% | 102.2% | 0.038397 | 2021-05-17 | 0.0040391 | 0.012281 | 0.024001 | 0.038396 | 0.052546 | 0.065529 | 0.078507 | 0.092909 | 0.11009 | 0.13146 | 0.15609 |  | 0 | 0.14154 | 0.58213 | 0.91719 | 0.94583 | 0.94579 | 0.94575 | 0.946 | 0.94595 | 0.94591
2018-05-18 | 59.6247 | 2020 | 0.99793 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 59.7484 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 59.7691 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 59.7714 | 59.7702 | 0.99793 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 77.76% | 27.89% | 102.2% | 0.039877 | 2021-05-18 | 0.004294 | 0.012787 | 0.024933 | 0.039876 | 0.054582 | 0.068001 | 0.081311 | 0.095945 | 0.11324 | 0.13462 | 0.15918 |  | 0 | 0.71944 | 0.99793 | 0.62386 | 0.91627 | 0.91621 | 0.91615 | 0.91652 | 0.91646 | 0.91639
2018-05-19 | 59.7757 | 2020 | 1.0004 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 59.7548 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 59.7719 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 59.7819 | 59.7769 | 1.0004 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 78.32% | 28.73% | 102.3% | 0.041353 | 2021-05-19 | 0.0045535 | 0.013292 | 0.025864 | 0.041352 | 0.056613 | 0.070466 | 0.084106 | 0.098974 | 0.11639 | 0.13778 | 0.16228 |  | 0 | 0.4873 | 1.0004 | 0.80591 | 0.95743 | 0.9574 | 0.95737 | 0.95758 | 0.95754 | 0.9575
2018-05-20 | 61.7453 | 2021 | 1.0333 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 59.7582 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 59.772 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 59.7886 | 59.7803 | 1.0333 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 78.89% | 29.58% | 102.4% | 0.042825 | 2021-05-20 | 0.0048174 | 0.013799 | 0.026792 | 0.042824 | 0.058641 | 0.072922 | 0.086893 | 0.102 | 0.11954 | 0.14094 | 0.16539 |  | 0 | 0.80646 | 0.95277 | 1.0333 | 0.86827 | 0.86818 | 0.86808 | 0.86869 | 0.86858 | 0.86847
2018-05-21 | 58.2467 | 2020 | 0.9747 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 59.7587 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 59.7695 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 59.7918 | 59.7807 | 0.9747 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 79.46% | 30.45% | 102.4% | 0.044293 | 2021-05-21 | 0.0050858 | 0.014306 | 0.027719 | 0.044292 | 0.060664 | 0.075371 | 0.089671 | 0.10501 | 0.12269 | 0.14411 | 0.16852 |  | 0 | 0.83595 | 0.9747 | 0.72944 | 0.87912 | 0.87903 | 0.87894 | 0.87952 | 0.87941 | 0.87931
2018-05-22 | 58.6775 | 2019 | 0.98194 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 59.7565 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 59.7646 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 59.7915 | 59.778 | 0.98194 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 80.03% | 31.33% | 102.5% | 0.045726 | 2021-05-22 | 0.005357 | 0.014803 | 0.028619 | 0.045725 | 0.062652 | 0.077787 | 0.092411 | 0.10798 | 0.1258 | 0.14725 | 0.17163 |  | 0 | 0.98194 | 0.91165 | 0.57634 | 0.67208 | 0.67188 | 0.67168 | 0.67293 | 0.6727 | 0.67249
2018-05-23 | 53.9557 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 59.7516 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 59.7573 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 59.7878 | 59.7726 | 0.903 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 80.6% | 32.22% | 102.6% | 0.04712 | 2021-05-23 | 0.0056275 | 0.015287 | 0.029489 | 0.047119 | 0.064601 | 0.080165 | 0.095109 | 0.11091 | 0.12886 | 0.15035 | 0.17471 |  | 0 | 0.89604 | 0.903 | 0.69027 | 0.3135 | 0.31331 | 0.31311 | 0.31437 | 0.31414 | 0.31392
2018-05-24 | 25.7704 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 59.7441 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 59.7479 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 59.7808 | 59.7643 | 0.43135 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 81.18% | 33.13% | 102.6% | 0.048476 | 2021-05-24 | 0.0058972 | 0.015758 | 0.03033 | 0.048476 | 0.066511 | 0.082506 | 0.097766 | 0.1138 | 0.13188 | 0.15341 | 0.17775 |  | 0 | 0.22724 | 0.29997 | 0.43135 | 0.29807 | 0.29787 | 0.29767 | 0.29894 | 0.29871 | 0.29849
2018-05-25 | 55.1226 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 59.7342 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 59.7364 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 59.7706 | 59.7535 | 0.9228 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 81.75% | 34.05% | 102.7% | 0.049795 | 2021-05-25 | 0.0061661 | 0.016217 | 0.031142 | 0.049794 | 0.068382 | 0.08481 | 0.10038 | 0.11663 | 0.13486 | 0.15643 | 0.18075 |  | 0 | 0.44658 | 0.91224 | 0.9228 | 0.69582 | 0.69562 | 0.69541 | 0.69673 | 0.69649 | 0.69626
2018-05-26 | 58.8232 | 2020 | 0.98495 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 59.722 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 59.723 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 59.7573 | 59.7402 | 0.98495 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 82.33% | 34.98% | 102.8% | 0.051075 | 2021-05-26 | 0.0064342 | 0.016662 | 0.031924 | 0.051074 | 0.070214 | 0.087076 | 0.10295 | 0.11943 | 0.13779 | 0.1594 | 0.18371 |  | 0 | 0.35281 | 0.98495 | 0.90587 | 0.47319 | 0.47294 | 0.47269 | 0.4743 | 0.474 | 0.47372
2018-05-27 | 60.5538 | 2021 | 1.0142 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 59.7076 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 59.7078 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 59.741 | 59.7244 | 1.0142 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 82.9% | 35.92% | 102.9% | 0.052316 | 2021-05-27 | 0.0067015 | 0.017095 | 0.032677 | 0.052316 | 0.072006 | 0.089305 | 0.10548 | 0.12218 | 0.14068 | 0.16234 | 0.18664 |  | 0 | 0.43099 | 0.97837 | 1.0142 | 0.75547 | 0.75529 | 0.7551 | 0.75632 | 0.7561 | 0.75588
2018-05-28 | 57.6766 | 2020 |  | 59.691 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 59.691 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 59.691 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 59.7218 | 59.7064 | 0.96625 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 83.47% | 36.88% | 102.9% | 0.05352 | 2021-05-28 | 0.006968 | 0.017514 | 0.033401 | 0.053519 | 0.07376 | 0.091497 | 0.10797 | 0.12488 | 0.14352 | 0.16523 | 0.18953 |  | 0 | 0.46937 | 0.96625 | 0.84394 | 0.93183 | 0.93176 | 0.93169 | 0.93213 | 0.93205 | 0.93197
2018-05-29 | 60.2588 | 2023 | 1.0098 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 59.6724 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 59.6714 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 59.6997 | 59.6856 | 1.0098 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 84.04% | 37.84% | 103% | 0.054686 | 2021-05-29 | 0.0072337 | 0.017921 | 0.034095 | 0.054685 | 0.075474 | 0.093651 | 0.11042 | 0.12754 | 0.14632 | 0.16808 | 0.19239 |  | 0 | 0.55269 | 0.97087 | 0.59287 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098
2018-05-30 | 58.5244 | 2019 | 0.9811 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 59.6517 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 59.648 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 59.6749 | 59.6614 | 0.9811 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 84.61% | 38.82% | 103.1% | 0.055793 | 2021-05-30 | 0.0074947 | 0.018308 | 0.034748 | 0.055792 | 0.07712 | 0.095733 | 0.11278 | 0.13011 | 0.14903 | 0.17085 | 0.19517 |  | 0 | 0.9811 | 0.94761 | 0.93759 | 0.84592 | 0.84578 | 0.84564 | 0.84658 | 0.84641 | 0.84624
2018-05-31 | 59.313 | 2019 | 0.99471 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 59.6287 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 59.6207 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 59.6475 | 59.6341 | 0.99471 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 85.17% | 39.8% | 103.1% | 0.056847 | 2021-05-31 | 0.0077498 | 0.018678 | 0.035361 | 0.056846 | 0.078704 | 0.09775 | 0.11507 | 0.1326 | 0.15165 | 0.17353 | 0.19786 |  | 0 | 0.99471 | 0.98035 | 0.98279 | 0.94099 | 0.94093 | 0.94087 | 0.94128 | 0.9412 | 0.94113
2018-06-01 | 60.3319 | 2019 | 1.0122 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 59.6034 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 59.5899 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 59.6175 | 59.6037 | 1.0122 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 85.73% | 40.79% | 103.2% | 0.057848 | 2021-06-01 | 0.0079992 | 0.019029 | 0.035936 | 0.057847 | 0.080224 | 0.099703 | 0.11728 | 0.13501 | 0.1542 | 0.17613 | 0.20047 |  | 0 | 1.0122 | 1.0043 | 0.62982 | 0.95719 | 0.95714 | 0.9571 | 0.95741 | 0.95735 | 0.95729
2018-06-02 | 59.3001 | 2019 | 0.99537 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 59.5757 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 59.5556 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 59.5851 | 59.5703 | 0.99537 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 86.28% | 41.79% | 103.3% | 0.058796 | 2021-06-02 | 0.0082427 | 0.019362 | 0.036473 | 0.058795 | 0.081682 | 0.10159 | 0.11942 | 0.13734 | 0.15665 | 0.17864 | 0.203 |  | 0 | 0.99537 | 0.47079 | 0.69096 | 0.75734 | 0.75712 | 0.75691 | 0.75835 | 0.75808 | 0.75782
2018-06-03 | 56.7569 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 59.5454 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 59.5179 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 59.5503 | 59.5341 | 0.95317 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 86.83% | 42.79% | 103.4% | 0.059691 | 2021-06-03 | 0.0084805 | 0.019678 | 0.036971 | 0.05969 | 0.083077 | 0.10342 | 0.12149 | 0.13959 | 0.15903 | 0.18107 | 0.20544 |  | 0 | 0.7381 | 0.88784 | 0.82038 | 0.95317 | 0.95312 | 0.95306 | 0.95342 | 0.95335 | 0.95329
2018-06-04 | 57.1117 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 59.5125 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 59.4771 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 59.5132 | 59.4952 | 0.95966 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 87.37% | 43.8% | 103.4% | 0.060534 | 2021-06-04 | 0.0087124 | 0.019975 | 0.037431 | 0.060533 | 0.08441 | 0.10518 | 0.12349 | 0.14176 | 0.16132 | 0.18342 | 0.2078 |  | 0 | 0.95966 | 0.45416 | 0.152 | 0.39366 | 0.39337 | 0.39308 | 0.39505 | 0.39467 | 0.39432
2018-06-05 | 42.7161 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 59.4768 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 59.4331 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 59.474 | 59.4536 | 0.7182 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 87.91% | 44.82% | 103.5% | 0.061317 | 2021-06-05 | 0.0089324 | 0.020249 | 0.037856 | 0.061316 | 0.085659 | 0.10683 | 0.12536 | 0.14379 | 0.16347 | 0.18563 | 0.21002 |  | 0 | 0.20711 | 0.60965 | 0.7182 | 0.55641 | 0.5561 | 0.5558 | 0.55788 | 0.55748 | 0.5571
2018-06-06 | 56.0003 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 59.4382 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 59.3862 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 59.4327 | 59.4095 | 0.94216 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 88.43% | 45.84% | 103.6% | 0.062073 | 2021-06-06 | 0.0091419 | 0.02051 | 0.038273 | 0.062072 | 0.086855 | 0.10839 | 0.12713 | 0.14572 | 0.16551 | 0.18772 | 0.21213 |  | 0 | 0.94216 | 0.36287 | 0.81707 | 0.83588 | 0.83571 | 0.83554 | 0.83672 | 0.83649 | 0.83628
2018-06-07 | 55.1569 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 59.3966 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 59.3365 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 59.3895 | 59.363 | 0.92862 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 88.95% | 46.86% | 103.6% | 0.062801 | 2021-06-07 | 0.009341 | 0.020758 | 0.038681 | 0.0628 | 0.087999 | 0.10987 | 0.1288 | 0.14754 | 0.16743 | 0.18969 | 0.21412 |  | 0 | 0.30765 | 0.43862 | 0.92862 | 0.48865 | 0.48833 | 0.48802 | 0.49021 | 0.48979 | 0.48939
2018-06-08 | 61.4879 | 2019 | 1.036 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 59.352 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 59.2841 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 59.3443 | 59.3142 | 1.036 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 89.46% | 47.89% | 103.7% | 0.063501 | 2021-06-08 | 0.0095297 | 0.020993 | 0.03908 | 0.0635 | 0.08909 | 0.11126 | 0.13038 | 0.14926 | 0.16925 | 0.19156 | 0.21599 |  | 0 | 1.036 | 0.6175 | 1.0105 | 0.36333 | 0.36303 | 0.36273 | 0.3648 | 0.3644 | 0.36402
2018-06-09 | 58.7675 | 2021 | 0.99095 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 59.3042 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 59.2292 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 59.2974 | 59.2633 | 0.99095 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 89.96% | 48.92% | 103.7% | 0.064175 | 2021-06-09 | 0.0097081 | 0.021215 | 0.03947 | 0.064174 | 0.090128 | 0.11257 | 0.13186 | 0.15087 | 0.17095 | 0.19331 | 0.21776 |  | 0 | 0.78257 | 0.74419 | 0.99095 | 0.81065 | 0.81044 | 0.81024 | 0.81164 | 0.81137 | 0.81111
2018-06-10 | 58.9572 | 2022 | 0.99501 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 59.253 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 59.1719 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 59.2487 | 59.2103 | 0.99501 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 90.45% | 49.95% | 103.8% | 0.064821 | 2021-06-10 | 0.0098761 | 0.021424 | 0.039851 | 0.06482 | 0.091115 | 0.11379 | 0.13324 | 0.15238 | 0.17254 | 0.19494 | 0.21941 |  | 0 | 0.38061 | 0.50642 | 0.99162 | 0.99501 | 0.995 | 0.99499 | 0.99504 | 0.99503 | 0.99502
2018-06-11 | 57.3544 | 2022 |  | 59.1985 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 59.1985 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 59.1123 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 59.1985 | 59.1554 | 0.96885 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 90.93% | 50.98% | 103.9% | 0.06544 | 2021-06-11 | 0.010034 | 0.021621 | 0.040224 | 0.065439 | 0.09205 | 0.11493 | 0.13453 | 0.15378 | 0.17402 | 0.19647 | 0.22095 |  | 0 | 0.56909 | 0.73672 | 0.8216 | 0.96885 | 0.96881 | 0.96877 | 0.96905 | 0.969 | 0.96894
2018-06-12 | 53.0614 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 59.1398 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 59.0506 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 59.1455 | 59.098 | 0.89722 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 91.4% | 52% | 103.9% | 0.066032 | 2021-06-12 | 0.010181 | 0.021805 | 0.040588 | 0.066031 | 0.092933 | 0.11598 | 0.13572 | 0.15508 | 0.1754 | 0.19788 | 0.22238 |  | 0 | 0.89722 | 0.44155 | 0.8235 | 0.74225 | 0.74199 | 0.74173 | 0.74355 | 0.74319 | 0.74286
2018-06-13 | 61.9244 | 2019 | 1.0482 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 59.0765 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 58.9869 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 59.0887 | 59.0378 | 1.0482 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 91.85% | 53.03% | 104% | 0.066559 | 2021-06-13 | 0.010312 | 0.021967 | 0.040916 | 0.066558 | 0.093715 | 0.1169 | 0.13676 | 0.15622 | 0.1766 | 0.19912 | 0.22362 |  | 0 | 1.0482 | 0.88291 | 0.98117 | 0.91421 | 0.9141 | 0.91399 | 0.91475 | 0.9146 | 0.91446
2018-06-14 | 57.5728 | 2021 | 0.97566 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 59.009 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 58.9213 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 59.0282 | 58.9747 | 0.97566 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 92.3% | 54.05% | 104% | 0.067042 | 2021-06-14 | 0.010428 | 0.022113 | 0.041222 | 0.067041 | 0.094423 | 0.11772 | 0.13769 | 0.15723 | 0.17766 | 0.20022 | 0.22474 |  | 0 | 0.39639 | 0.73449 | 0.97566 | 0.8713 | 0.87114 | 0.87099 | 0.87208 | 0.87187 | 0.87167
2018-06-15 | 55.2372 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 58.9377 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 58.8539 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 58.9642 | 58.909 | 0.93721 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 92.73% | 55.07% | 104.1% | 0.067481 | 2021-06-15 | 0.010532 | 0.022243 | 0.041504 | 0.06748 | 0.09506 | 0.11844 | 0.13851 | 0.15812 | 0.17861 | 0.20118 | 0.22571 |  | 0 | 0.40942 | 0.79118 | 0.88418 | 0.93721 | 0.93713 | 0.93705 | 0.93763 | 0.93751 | 0.93741
2018-06-16 | 59.6369 | 2019 | 1.0131 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 58.8632 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 58.785 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 58.8968 | 58.8409 | 1.0131 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 93.15% | 56.09% | 104.1% | 0.067876 | 2021-06-16 | 0.010622 | 0.022357 | 0.041764 | 0.067874 | 0.095624 | 0.11907 | 0.13921 | 0.15889 | 0.17942 | 0.20202 | 0.22655 |  | 0 | 1.0131 | 0.8179 | 0.87673 | 0.91066 | 0.91054 | 0.91042 | 0.91123 | 0.91107 | 0.91092
2018-06-17 | 58.6472 | 2019 | 0.99764 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 58.7858 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 58.7146 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 58.8264 | 58.7705 | 0.99764 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 93.55% | 57.1% | 104.2% | 0.068226 | 2021-06-17 | 0.010699 | 0.022455 | 0.042002 | 0.068225 | 0.096116 | 0.1196 | 0.13981 | 0.15954 | 0.1801 | 0.20272 | 0.22726 |  | 0 | 0.99764 | 0.53054 | 0.24917 | 0.92405 | 0.92395 | 0.92385 | 0.92455 | 0.92441 | 0.92428
2018-06-18 | 56.678 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 58.706 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 58.6429 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 58.7529 | 58.6979 | 0.96545 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 93.95% | 58.11% | 104.2% | 0.068534 | 2021-06-18 | 0.010762 | 0.022538 | 0.042217 | 0.068533 | 0.096537 | 0.12003 | 0.1403 | 0.16007 | 0.18066 | 0.20329 | 0.22784 |  | 0 | 0.96545 | 0.8931 | 0.77654 | 0.95693 | 0.95687 | 0.95681 | 0.95723 | 0.95715 | 0.95707
2018-06-19 | 57.3812 | 2022 | 0.9788 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 58.6242 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 58.57 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 58.6767 | 58.6233 | 0.9788 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 94.33% | 59.11% | 104.3% | 0.06876 | 2021-06-19 | 0.010806 | 0.022595 | 0.042382 | 0.068759 | 0.096836 | 0.12031 | 0.14062 | 0.16042 | 0.18103 | 0.20367 | 0.22821 |  | 0 | 0.84576 | 0.67491 | 0.63832 | 0.9788 | 0.97877 | 0.97874 | 0.97895 | 0.97891 | 0.97887
2018-06-20 | 50.7466 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 58.5407 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 58.496 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 58.5979 | 58.5469 | 0.86686 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 94.69% | 60.1% | 104.3% | 0.068911 | 2021-06-20 | 0.010835 | 0.022632 | 0.042494 | 0.06891 | 0.097036 | 0.12049 | 0.14083 | 0.16065 | 0.18126 | 0.2039 | 0.22844 |  | 0 | 0.39385 | 0.86686 | 0.59643 | 0.61649 | 0.61614 | 0.61579 | 0.61821 | 0.61773 | 0.61729
2018-06-21 | 50.2712 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 58.4562 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 58.4211 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 58.5166 | 58.4688 | 0.85998 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 95.04% | 61.08% | 104.4% | 0.068988 | 2021-06-21 | 0.010851 | 0.02265 | 0.042552 | 0.068987 | 0.097135 | 0.12058 | 0.14092 | 0.16075 | 0.18137 | 0.204 | 0.22853 |  | 0 | 0.18388 | 0.85998 | 0.66817 | 0.43589 | 0.43553 | 0.43516 | 0.43769 | 0.43719 | 0.43673
2018-06-22 | 58.6513 | 2020 | 1.0048 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 58.3709 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 58.3454 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 58.433 | 58.3892 | 1.0048 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 95.38% | 62.05% | 104.4% | 0.06899 | 2021-06-22 | 0.010852 | 0.022648 | 0.042557 | 0.068989 | 0.097136 | 0.12057 | 0.14091 | 0.16073 | 0.18134 | 0.20397 | 0.22848 |  | 0 | 0.90775 | 1.0048 | 0.72581 | 0.77317 | 0.7729 | 0.77265 | 0.77445 | 0.77409 | 0.77376
2018-06-23 | 52.7171 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 58.2853 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 58.2691 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 58.3473 | 58.3082 | 0.90447 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 95.71% | 63.02% | 104.5% | 0.068918 | 2021-06-23 | 0.01084 | 0.022627 | 0.042509 | 0.068917 | 0.097037 | 0.12046 | 0.14078 | 0.16059 | 0.18118 | 0.20379 | 0.2283 |  | 0 | 0.90447 | 0.84459 | 0.44184 | 0.76765 | 0.76738 | 0.76711 | 0.76896 | 0.76859 | 0.76825
2018-06-24 | 57.8797 | 2020 | 0.9945 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 58.1999 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 58.1922 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 58.2597 | 58.226 | 0.9945 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 96.02% | 63.97% | 104.5% | 0.06877 | 2021-06-24 | 0.010813 | 0.022586 | 0.042406 | 0.068769 | 0.096837 | 0.12025 | 0.14054 | 0.16032 | 0.18089 | 0.20348 | 0.22797 |  | 0 | 0.6788 | 0.9945 | 0.65359 | 0.73216 | 0.73186 | 0.73157 | 0.73361 | 0.7332 | 0.73283
2018-06-25 | 56.2872 | 2020 |  | 58.115 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 58.115 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 58.115 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 58.1704 | 58.1427 | 0.96855 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 96.31% | 64.91% | 104.5% | 0.068547 | 2021-06-25 | 0.010772 | 0.022525 | 0.04225 | 0.068546 | 0.096536 | 0.11994 | 0.14018 | 0.15993 | 0.18047 | 0.20303 | 0.2275 |  | 0 | 0.90996 | 0.96855 | 0.9281 | 0.62865 | 0.6283 | 0.62795 | 0.63038 | 0.62989 | 0.62945
2018-06-26 | 59.1967 | 2021 | 1.0201 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 58.0301 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 58.0363 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 58.0795 | 58.0579 | 1.0201 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 96.6% | 65.84% | 104.6% | 0.068248 | 2021-06-26 | 0.010718 | 0.022444 | 0.042041 | 0.068247 | 0.096135 | 0.11953 | 0.13971 | 0.15941 | 0.17991 | 0.20245 | 0.22689 |  | 0 | 0.99586 | 0.85631 | 1.0201 | 0.20344 | 0.20322 | 0.20301 | 0.2045 | 0.2042 | 0.20393
2018-06-27 | 57.1995 | 2019 | 0.98715 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 57.9441 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 57.9551 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 57.9872 | 57.9712 | 0.98715 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 96.86% | 66.76% | 104.6% | 0.067869 | 2021-06-27 | 0.010643 | 0.022337 | 0.041782 | 0.067868 | 0.095613 | 0.11897 | 0.13908 | 0.15871 | 0.17916 | 0.20166 | 0.22607 |  | 0 | 0.98715 | 0.87026 | 0.168 | 0.19106 | 0.19085 | 0.19065 | 0.19205 | 0.19177 | 0.19152
2018-06-28 | 57.3632 | 2022 | 0.99146 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 57.8572 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 57.8715 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 57.8937 | 57.8826 | 0.99146 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 97.12% | 67.67% | 104.6% | 0.067446 | 2021-06-28 | 0.010555 | 0.022215 | 0.0415 | 0.067445 | 0.095019 | 0.11831 | 0.13833 | 0.15789 | 0.17828 | 0.20074 | 0.22512 |  | 0 | 0.91219 | 0.66493 | 0.55363 | 0.99146 | 0.99145 | 0.99144 | 0.99152 | 0.99151 | 0.99149
2018-06-29 | 58.2732 | 2023 | 1.0087 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 57.7692 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 57.7856 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 57.7991 | 57.7924 | 1.0087 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 97.36% | 68.56% | 104.7% | 0.066981 | 2021-06-29 | 0.010454 | 0.022078 | 0.041197 | 0.06698 | 0.094355 | 0.11756 | 0.13748 | 0.15695 | 0.17728 | 0.19969 | 0.22404 |  | 0 | 0.94711 | 0.91856 | 0.71985 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087
2018-06-30 | 51.8998 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 57.6803 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 57.6976 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 57.7037 | 57.7006 | 0.89978 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 97.59% | 69.44% | 104.7% | 0.066472 | 2021-06-30 | 0.01034 | 0.021925 | 0.040871 | 0.066471 | 0.09362 | 0.11672 | 0.13652 | 0.15589 | 0.17615 | 0.19851 | 0.22282 |  | 0 | 0.87775 | 0.25167 | 0.89978 | 0.2287 | 0.22845 | 0.22822 | 0.22988 | 0.22955 | 0.22925
2018-07-01 | 55.3688 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 57.5903 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 57.6075 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 57.6076 | 57.6075 | 0.96143 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 97.8% | 70.31% | 104.7% | 0.06592 | 2021-07-01 | 0.010213 | 0.021756 | 0.040523 | 0.065919 | 0.092815 | 0.11578 | 0.13545 | 0.15472 | 0.1749 | 0.1972 | 0.22148 |  | 0 | 0.35285 | 0.00024874 | 0.96143 | 0.8616 | 0.86142 | 0.86124 | 0.86247 | 0.86223 | 0.86201
2018-07-02 | 57.1807 | 2022 | 0.99446 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 57.4994 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 57.5155 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 57.5109 | 57.5132 | 0.99446 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 98.01% | 71.16% | 104.8% | 0.065325 | 2021-07-02 | 0.010072 | 0.021572 | 0.040153 | 0.065324 | 0.091939 | 0.11474 | 0.13427 | 0.15342 | 0.17352 | 0.19576 | 0.22 |  | 0.10214 | 0.53413 | 0.7599 | 0.96288 | 0.99446 | 0.99445 | 0.99444 | 0.9945 | 0.99449 | 0.99448
2018-07-03 | 49.441 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 57.4074 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 57.4218 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 57.4139 | 57.4178 | 0.86123 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 98.2% | 72% | 104.8% | 0.064667 | 2021-07-03 | 0.0099155 | 0.021366 | 0.039749 | 0.064666 | 0.090964 | 0.11357 | 0.13294 | 0.15197 | 0.17197 | 0.19415 | 0.21834 |  | 0.84231 | 0.86123 | 0.30328 | 0.61856 | 0.86058 | 0.8604 | 0.86023 | 0.86145 | 0.86121 | 0.86099
2018-07-04 | 55.745 | 2019 | 0.97262 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 57.3144 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 57.3263 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 57.3168 | 57.3215 | 0.97262 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 98.37% | 72.82% | 104.8% | 0.063985 | 2021-07-04 | 0.0097487 | 0.021148 | 0.039337 | 0.063984 | 0.08994 | 0.11232 | 0.13152 | 0.15042 | 0.17032 | 0.19243 | 0.21658 |  | 0.82361 | 0.97262 | 0.77431 | 0.60017 | 0.82187 | 0.82165 | 0.82143 | 0.82292 | 0.82263 | 0.82236
2018-07-05 | 58.7679 | 2021 | 1.027 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 57.2205 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 57.2293 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 57.2196 | 57.2245 | 1.027 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 98.54% | 73.63% | 104.8% | 0.063277 | 2021-07-05 | 0.0095723 | 0.020918 | 0.038917 | 0.063276 | 0.088867 | 0.11099 | 0.13001 | 0.14876 | 0.16856 | 0.1906 | 0.21471 |  | 0.70458 | 0.94739 | 0.98873 | 1.027 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041
2018-07-06 | 56.3154 | 2020 | 0.98582 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 57.1255 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 57.1309 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 57.1226 | 57.1268 | 0.98582 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 98.69% | 74.42% | 104.8% | 0.062544 | 2021-07-06 | 0.0093861 | 0.020676 | 0.03849 | 0.062543 | 0.087747 | 0.10958 | 0.12841 | 0.14701 | 0.16669 | 0.18867 | 0.21274 |  | 0.74678 | 0.95611 | 0.98582 | 0.40339 | 0.82276 | 0.82255 | 0.82234 | 0.82379 | 0.82351 | 0.82325
2018-07-07 | 56.9892 | 2018 | 0.99929 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 57.0295 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 57.0312 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 57.026 | 57.0286 | 0.99929 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 98.83% | 75.2% | 104.9% | 0.061787 | 2021-07-07 | 0.0091901 | 0.020422 | 0.038056 | 0.061786 | 0.086577 | 0.10809 | 0.12672 | 0.14516 | 0.16473 | 0.18663 | 0.21066 |  | 0.99929 | 0.83598 | 0.5601 | 0.68748 | 0.97489 | 0.97486 | 0.97482 | 0.97506 | 0.97502 | 0.97497
2018-07-08 | 59.6063 | 2020 | 1.047 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 56.9325 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 56.9303 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 56.9299 | 56.9301 | 1.047 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 98.97% | 75.96% | 104.9% | 0.061004 | 2021-07-08 | 0.0089845 | 0.020157 | 0.037614 | 0.061003 | 0.08536 | 0.10652 | 0.12494 | 0.14321 | 0.16266 | 0.18448 | 0.20847 |  | 1.0017 | 0.60974 | 1.047 | 0.88581 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238 | 1.0238
2018-07-09 | 57.6327 | 2023 | 1.014 | 56.8345 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 56.8345 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 56.8283 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 56.8345 | 56.8314 | 1.014 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 99.09% | 76.7% | 104.9% | 0.060197 | 2021-07-09 | 0.0087692 | 0.019879 | 0.037165 | 0.060196 | 0.084094 | 0.10487 | 0.12307 | 0.14117 | 0.16048 | 0.18224 | 0.20619 |  | 0.98081 | 0.37694 | 1.0073 | 0.94603 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014 | 1.014
2018-07-10 | 57.2595 | 2023 | 1.0092 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 56.735 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 56.7254 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 56.7389 | 56.7322 | 1.0092 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99.2% | 77.43% | 104.9% | 0.059365 | 2021-07-10 | 0.0085442 | 0.019589 | 0.036708 | 0.059364 | 0.08278 | 0.10315 | 0.1211 | 0.13902 | 0.15821 | 0.17988 | 0.20379 |  | 1.0069 | 0.97135 | 0.95248 | 0.88963 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092
2018-07-11 | 56.2447 | 2019 | 0.99313 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 56.6338 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 56.6217 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 56.6421 | 56.6319 | 0.99313 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.3% | 78.14% | 104.9% | 0.058478 | 2021-07-11 | 0.008308 | 0.019278 | 0.036219 | 0.058477 | 0.081388 | 0.10131 | 0.11902 | 0.13675 | 0.1558 | 0.17739 | 0.20126 |  | 0.98731 | 0.99313 | 0.82785 | 0.93984 | 0.98696 | 0.98695 | 0.98693 | 0.98705 | 0.98702 | 0.987
2018-07-12 | 57.6317 | 2019 | 1.0195 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 56.5309 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 56.5173 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 56.5442 | 56.5308 | 1.0195 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.4% | 78.83% | 104.9% | 0.057542 | 2021-07-12 | 0.0080668 | 0.018949 | 0.035695 | 0.057541 | 0.079939 | 0.099424 | 0.11688 | 0.13441 | 0.15331 | 0.17483 | 0.19866 |  | 0.81622 | 1.0195 | 0.71916 | 0.2549 | 0.9803 | 0.98028 | 0.98025 | 0.98043 | 0.98039 | 0.98036
2018-07-13 | 55.7063 | 2022 | 0.98723 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 56.4267 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 56.4123 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 56.4452 | 56.4288 | 0.98723 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.48% | 79.51% | 104.9% | 0.056557 | 2021-07-13 | 0.0078206 | 0.018604 | 0.035134 | 0.056556 | 0.078433 | 0.097477 | 0.11466 | 0.13199 | 0.15075 | 0.17219 | 0.19599 |  | 0.96414 | 0.96719 | 0.64632 | 0.48908 | 0.98723 | 0.98722 | 0.9872 | 0.98731 | 0.98729 | 0.98727
2018-07-14 | 56.3675 | 2019 | 1.0008 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 56.3214 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 56.3068 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 56.3452 | 56.326 | 1.0008 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.56% | 80.17% | 104.9% | 0.055523 | 2021-07-14 | 0.0075694 | 0.018243 | 0.034538 | 0.055523 | 0.076871 | 0.095474 | 0.11239 | 0.12951 | 0.14812 | 0.16949 | 0.19325 |  | 0.91771 | 1.0008 | 0.98758 | 0.52553 | 0.9737 | 0.97366 | 0.97363 | 0.97386 | 0.97381 | 0.97377
2018-07-15 | 57.8306 | 2019 | 1.0287 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 56.2151 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 56.201 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 56.2442 | 56.2226 | 1.0287 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.63% | 80.82% | 105% | 0.054441 | 2021-07-15 | 0.0073131 | 0.017865 | 0.033906 | 0.054441 | 0.075252 | 0.093414 | 0.11005 | 0.12696 | 0.14542 | 0.16671 | 0.19044 |  | 0.9772 | 1.0287 | 0.83442 | 0.53633 | 0.93549 | 0.93541 | 0.93533 | 0.93585 | 0.93575 | 0.93566
2018-07-16 | 57.204 | 2019 | 1.0195 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 56.1081 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 56.095 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 56.1423 | 56.1187 | 1.0195 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.69% | 81.45% | 105% | 0.053311 | 2021-07-16 | 0.0070518 | 0.01747 | 0.033238 | 0.05331 | 0.073576 | 0.091296 | 0.10764 | 0.12433 | 0.14264 | 0.16386 | 0.18755 |  | 0.43542 | 1.0195 | 0.36725 | 0.80536 | 0.97314 | 0.9731 | 0.97307 | 0.97329 | 0.97325 | 0.97321
2018-07-17 | 57.2059 | 2021 | 1.0215 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 56.0006 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 55.9889 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 56.0395 | 56.0142 | 1.0215 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.74% | 82.06% | 105% | 0.052127 | 2021-07-17 | 0.0067866 | 0.017058 | 0.032531 | 0.052126 | 0.071839 | 0.089115 | 0.10516 | 0.12163 | 0.13978 | 0.16093 | 0.1846 |  | 0.84197 | 0.89326 | 0.45394 | 1.0215 | 0.97457 | 0.97454 | 0.97451 | 0.97472 | 0.97468 | 0.97464
2018-07-18 | 55.4412 | 2022 | 0.99192 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 55.8928 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 55.8828 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 55.9359 | 55.9094 | 0.99192 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.79% | 82.66% | 105% | 0.050909 | 2021-07-18 | 0.0065213 | 0.016635 | 0.031798 | 0.050909 | 0.07007 | 0.086903 | 0.10264 | 0.11889 | 0.13689 | 0.15797 | 0.18162 |  | 0.78156 | 0.70839 | 0.47634 | 0.95651 | 0.99192 | 0.99191 | 0.9919 | 0.99197 | 0.99195 | 0.99194
2018-07-19 | 57.7628 | 2021 | 1.0355 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 55.7849 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 55.7768 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 55.8315 | 55.8042 | 1.0355 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.83% | 83.24% | 105% | 0.049659 | 2021-07-19 | 0.0062559 | 0.0162 | 0.031039 | 0.049658 | 0.068267 | 0.084662 | 0.1001 | 0.11612 | 0.13397 | 0.15498 | 0.17862 |  | 0.98051 | 0.99358 | 1.0159 | 1.0355 | 0.67751 | 0.67724 | 0.67696 | 0.67871 | 0.67839 | 0.67809
2018-07-20 | 55.6823 | 2020 | 1.0001 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 55.6772 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 55.6712 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 55.7264 | 55.6988 | 1.0001 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.87% | 83.81% | 105% | 0.048374 | 2021-07-20 | 0.0059903 | 0.015754 | 0.030254 | 0.048374 | 0.066432 | 0.082391 | 0.097517 | 0.11331 | 0.13101 | 0.15197 | 0.17559 |  | 0.42921 | 0.50694 | 1.0001 | 0.88754 | 0.77332 | 0.77311 | 0.77288 | 0.77426 | 0.77401 | 0.77378
2018-07-21 | 53.8099 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 55.5698 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 55.5659 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 55.6207 | 55.5933 | 0.96833 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.9% | 84.36% | 105% | 0.047057 | 2021-07-21 | 0.0057245 | 0.015297 | 0.029442 | 0.047056 | 0.064564 | 0.08009 | 0.094903 | 0.11046 | 0.12802 | 0.14892 | 0.17254 |  | 0.56031 | 0.79006 | 0.90958 | 0.82691 | 0.96833 | 0.96829 | 0.96825 | 0.96849 | 0.96845 | 0.96841
2018-07-22 | 54.5076 | 2021 | 0.98277 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 55.463 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 55.4611 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 55.5143 | 55.4877 | 0.98277 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.92% | 84.9% | 105% | 0.045706 | 2021-07-22 | 0.0054586 | 0.014828 | 0.028604 | 0.045705 | 0.062663 | 0.077759 | 0.092255 | 0.10758 | 0.12499 | 0.14584 | 0.16946 |  | 0.93376 | 0.8703 | 0.94946 | 0.98277 | 0.7395 | 0.73928 | 0.73904 | 0.74048 | 0.74022 | 0.73998
2018-07-23 | 56.2974 | 2018 | 1.017 | 55.357 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 55.357 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 55.357 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 55.4073 | 55.3822 | 1.017 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.94% | 85.42% | 105% | 0.044322 | 2021-07-23 | 0.0051926 | 0.014349 | 0.02774 | 0.044321 | 0.060729 | 0.075399 | 0.089574 | 0.10467 | 0.12193 | 0.14273 | 0.16636 |  | 1.017 | 0.96576 | 0.90261 | 0.83313 | 0.82716 | 0.82699 | 0.82682 | 0.82787 | 0.82768 | 0.8275
2018-07-24 | 54.2674 | 2022 | 0.98219 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 55.2517 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 55.2532 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 55.2999 | 55.2765 | 0.98219 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.96% | 85.92% | 105% | 0.042904 | 2021-07-24 | 0.0049263 | 0.013858 | 0.02685 | 0.042903 | 0.058762 | 0.073008 | 0.086859 | 0.10172 | 0.11884 | 0.13959 | 0.16324 |  | 0.84586 | 0.97051 | 0.89836 | 0.49979 | 0.98219 | 0.98217 | 0.98214 | 0.98227 | 0.98225 | 0.98223
2018-07-25 | 54.5309 | 2018 | 0.98883 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 55.1468 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 55.1494 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 55.1919 | 55.1707 | 0.98883 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.97% | 86.41% | 105% | 0.041455 | 2021-07-25 | 0.0046633 | 0.013358 | 0.025935 | 0.041454 | 0.056765 | 0.07059 | 0.084113 | 0.098732 | 0.11572 | 0.13643 | 0.1601 |  | 0.98883 | 0.98149 | 0.98696 | 0.6924 | 0.50449 | 0.50421 | 0.50391 | 0.50566 | 0.50535 | 0.50506
2018-07-26 | 54.7397 | 2020 | 0.99451 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 55.0422 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 55.0456 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 55.0836 | 55.0646 | 0.99451 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.040005 | 2021-07-26 | 0.0044051 | 0.012859 | 0.02502 | 0.040004 | 0.054768 | 0.068169 | 0.081365 | 0.095748 | 0.1126 | 0.13329 | 0.15699 |  | 0.98891 | 0.33026 | 0.99451 | 0.61386 | 0.96348 | 0.96344 | 0.9634 | 0.96364 | 0.9636 | 0.96356
2018-07-27 | 57.4355 | 2023 | 1.0455 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 54.9377 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 54.9416 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 54.9749 | 54.9582 | 1.0455 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 0.038554 | 2021-07-27 | 0.0041516 | 0.012362 | 0.024106 | 0.038553 | 0.052771 | 0.065745 | 0.078613 | 0.092762 | 0.10949 | 0.13015 | 0.1539 |  | 0.91334 | 0.21692 | 0.79613 | 0.93333 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0455
2018-07-28 | 52.5341 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 54.8334 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 54.8375 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 54.8659 | 54.8517 | 0.95807 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.037101 | 2021-07-28 | 0.0039028 | 0.011867 | 0.023191 | 0.037101 | 0.050773 | 0.063318 | 0.075859 | 0.089774 | 0.10637 | 0.12703 | 0.15083 |  | 0.44597 | 0.93159 | 0.95807 | 0.5011 | 0.8315 | 0.83136 | 0.8312 | 0.8321 | 0.83194 | 0.8318
2018-07-29 | 55.7216 | 2019 | 1.0181 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 54.729 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 54.7332 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 54.7566 | 54.7449 | 1.0181 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 0.035647 | 2021-07-29 | 0.0036587 | 0.011373 | 0.022276 | 0.035647 | 0.048775 | 0.060888 | 0.073101 | 0.086784 | 0.10327 | 0.12391 | 0.14778 |  | 0.98216 | 1.0181 | 0.60765 | 1.001 | 0.5542 | 0.55395 | 0.55368 | 0.55522 | 0.55496 | 0.55471
2018-07-30 | 53.5339 | 2018 | 0.98004 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 54.6244 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 54.6286 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 54.6472 | 54.6379 | 0.98004 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 0.034192 | 2021-07-30 | 0.0034193 | 0.01088 | 0.02136 | 0.034192 | 0.046776 | 0.058455 | 0.070339 | 0.083793 | 0.10016 | 0.12081 | 0.14475 |  | 0.98004 | 0.4706 | 0.87112 | 0.32255 | 0.83805 | 0.83791 | 0.83776 | 0.83859 | 0.83845 | 0.83832
2018-07-31 | 55.0758 | 2023 | 1.0102 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 54.5196 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 54.5238 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 54.5375 | 54.5307 | 1.0102 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 0.032748 | 2021-07-31 | 0.0031889 | 0.010394 | 0.020453 | 0.032747 | 0.044794 | 0.056041 | 0.0676 | 0.080829 | 0.097092 | 0.11775 | 0.14178 |  | 0.91953 | 0.99925 | 0.96246 | 0.23391 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
2018-08-01 | 54.999 | 2023 | 1.0107 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 54.4144 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 54.4187 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 54.4278 | 54.4233 | 1.0107 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.96% | 89.46% | 105% | 0.031318 | 2021-08-01 | 0.0029665 | 0.0099145 | 0.019555 | 0.031318 | 0.042834 | 0.053653 | 0.064892 | 0.077903 | 0.094068 | 0.11475 | 0.13888 |  | 0.96601 | 0.81175 | 0.94002 | 0.87434 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0107
2018-08-02 | 55.0538 | 2023 | 1.0137 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 54.3088 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 54.3132 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 54.3181 | 54.3156 | 1.0137 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.95% | 89.84% | 105% | 0.029904 | 2021-08-02 | 0.0027519 | 0.0094425 | 0.018668 | 0.029903 | 0.040894 | 0.051291 | 0.062215 | 0.075015 | 0.091088 | 0.1118 | 0.13604 |  | 0.97178 | 0.92119 | 0.78078 | 0.9213 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137
2018-08-03 | 53.7427 | 2019 | 0.99152 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 54.2026 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 54.2073 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 54.2083 | 54.2078 | 0.99152 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.94% | 90.21% | 105% | 0.028504 | 2021-08-03 | 0.0025453 | 0.0089777 | 0.017791 | 0.028504 | 0.038976 | 0.048955 | 0.059569 | 0.072163 | 0.088151 | 0.1089 | 0.13326 |  | 0.97767 | 0.99152 | 0.64024 | 0.68968 | 0.98355 | 0.98353 | 0.98352 | 0.9836 | 0.98359 | 0.98358
2018-08-04 | 52.7359 | 2022 | 0.97486 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 54.0957 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 54.1009 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 54.0986 | 54.0997 | 0.97486 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.92% | 90.57% | 105% | 0.02712 | 2021-08-04 | 0.0023465 | 0.0085201 | 0.016924 | 0.027119 | 0.037079 | 0.046645 | 0.056953 | 0.069348 | 0.085257 | 0.10605 | 0.13055 |  | 0.94471 | 0.96261 | 0.87565 | 0.61217 | 0.97486 | 0.97484 | 0.97482 | 0.97494 | 0.97492 | 0.9749
2018-08-05 | 53.3601 | 2020 | 0.98837 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 53.9881 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 53.9941 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 53.989 | 53.9915 | 0.98837 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.9% | 90.92% | 105% | 0.02575 | 2021-08-05 | 0.0021556 | 0.0080697 | 0.016068 | 0.025749 | 0.035203 | 0.044361 | 0.054368 | 0.06657 | 0.082407 | 0.10326 | 0.1279 |  | 0.95829 | 0.95177 | 0.98837 | 0.90769 | 0.88045 | 0.88036 | 0.88026 | 0.88079 | 0.8807 | 0.88062
2018-08-06 | 54.2032 | 2020 | 1.006 | 53.8795 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 53.8795 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 53.8867 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 53.8795 | 53.8831 | 1.006 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.88% | 91.25% | 105% | 0.024395 | 2021-08-06 | 0.0019726 | 0.0076264 | 0.015221 | 0.024395 | 0.033348 | 0.042102 | 0.051813 | 0.063829 | 0.079599 | 0.10052 | 0.12531 |  | 0.9691 | 0.7359 | 1.006 | 0.34068 | 0.93291 | 0.93286 | 0.93279 | 0.9331 | 0.93305 | 0.93301
2018-08-07 | 53.6367 | 2022 | 0.99752 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 53.77 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 53.7787 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 53.7709 | 53.7748 | 0.99752 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.86% | 91.58% | 105% | 0.023055 | 2021-08-07 | 0.0017975 | 0.0071903 | 0.014385 | 0.023055 | 0.031514 | 0.039869 | 0.049288 | 0.061124 | 0.076835 | 0.097827 | 0.12278 |  | 0.56981 | 0.74873 | 0.98375 | 0.447 | 0.99752 | 0.99752 | 0.99752 | 0.99753 | 0.99753 | 0.99752
2018-08-08 | 54.2945 | 2023 | 1.0118 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 53.6597 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 53.6702 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 53.6638 | 53.667 | 1.0118 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.84% | 91.89% | 105% | 0.021749 | 2021-08-08 | 0.0016345 | 0.0067687 | 0.013571 | 0.021749 | 0.029726 | 0.037692 | 0.046829 | 0.058495 | 0.074159 | 0.095239 | 0.12037 |  | 0.86283 | 0.96541 | 0.95772 | 0.71362 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0118
2018-08-09 | 54.5054 | 2021 | 1.0179 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 53.5486 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 53.5609 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 53.558 | 53.5595 | 1.0179 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.81% | 92.19% | 105% | 0.020476 | 2021-08-09 | 0.0014802 | 0.0063592 | 0.012778 | 0.020476 | 0.027982 | 0.035568 | 0.044431 | 0.055937 | 0.071564 | 0.092743 | 0.11807 |  | 0.278 | 0.94464 | 0.93445 | 1.0179 | 0.97688 | 0.97687 | 0.97685 | 0.97694 | 0.97693 | 0.97692
2018-08-10 | 52.8541 | 2021 | 0.98909 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 53.4369 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 53.451 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 53.4532 | 53.4521 | 0.98909 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.78% | 92.48% | 105% | 0.019234 | 2021-08-10 | 0.0013346 | 0.0059616 | 0.012006 | 0.019234 | 0.02628 | 0.033497 | 0.042095 | 0.053451 | 0.06905 | 0.090337 | 0.11587 |  | 0.91957 | 0.68956 | 0.77772 | 0.98909 | 0.95082 | 0.95079 | 0.95074 | 0.95094 | 0.95091 | 0.95088
2018-08-11 | 52.8797 | 2018 | 0.99166 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 53.3246 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 53.3403 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 53.3493 | 53.3448 | 0.99166 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.75% | 92.76% | 105% | 0.018025 | 2021-08-11 | 0.0011977 | 0.0055762 | 0.011255 | 0.018025 | 0.024622 | 0.031478 | 0.039821 | 0.051035 | 0.066616 | 0.088021 | 0.11377 |  | 0.99166 | 0.44401 | 0.74149 | 0.95813 | 0.90148 | 0.90142 | 0.90133 | 0.90169 | 0.90165 | 0.90159
2018-08-12 | 51.2278 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 53.2119 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 53.2288 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 53.2459 | 53.2374 | 0.96271 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.72% | 93.04% | 105% | 0.016848 | 2021-08-12 | 0.0010695 | 0.0052027 | 0.010524 | 0.016847 | 0.023006 | 0.029513 | 0.037608 | 0.048691 | 0.064263 | 0.085797 | 0.11177 |  | 0.96271 | 0.48791 | 0.83895 | 0.93011 | 0.93179 | 0.93175 | 0.93169 | 0.93194 | 0.9319 | 0.93187
2018-08-13 | 48.536 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 53.0987 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 53.1165 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 53.143 | 53.1298 | 0.91407 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.69% | 93.3% | 105% | 0.015702 | 2021-08-13 | 0.00094991 | 0.0048412 | 0.0098132 | 0.015702 | 0.021433 | 0.0276 | 0.035456 | 0.046417 | 0.06199 | 0.083663 | 0.10988 |  | 0.52365 | 0.91407 | 0.49819 | 0.6191 | 0.73263 | 0.7325 | 0.73232 | 0.73306 | 0.73297 | 0.73287
2018-08-14 | 53.5389 | 2019 | 1.0104 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 52.9853 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 53.0033 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 53.0403 | 53.0218 | 1.0104 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.65% | 93.55% | 105% | 0.01461 | 2021-08-14 | 0.00084232 | 0.0044986 | 0.0091365 | 0.01461 | 0.019935 | 0.02578 | 0.033414 | 0.044268 | 0.059858 | 0.081692 | 0.10818 |  | 0.696 | 1.0104 | 0.33173 | 0.9496 | 0.67245 | 0.67231 | 0.67211 | 0.67291 | 0.67282 | 0.67271
2018-08-15 | 53.8032 | 2018 | 1.0176 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 52.8717 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 52.8892 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 52.9376 | 52.9134 | 1.0176 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.62% | 93.8% | 105% | 0.013559 | 2021-08-15 | 0.00074232 | 0.0041704 | 0.0084858 | 0.013559 | 0.018495 | 0.024032 | 0.031455 | 0.042214 | 0.057833 | 0.079845 | 0.10662 |  | 1.0176 | 0.49605 | 0.91618 | 0.38547 | 0.76449 | 0.76438 | 0.76422 | 0.76485 | 0.76478 | 0.76469
2018-08-16 | 53.7699 | 2019 | 1.0192 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 52.7579 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 52.7742 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 52.8347 | 52.8045 | 1.0192 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.58% | 94.03% | 104.9% | 0.01255 | 2021-08-16 | 0.00064991 | 0.0038564 | 0.007861 | 0.01255 | 0.017112 | 0.022356 | 0.02958 | 0.040255 | 0.055914 | 0.078121 | 0.10521 |  | 0.96254 | 1.0192 | 0.90927 | 0.57347 | 0.7095 | 0.70938 | 0.70919 | 0.7099 | 0.70982 | 0.70972
2018-08-17 | 51.8904 | 2019 | 0.98568 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 52.6441 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 52.6581 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 52.7314 | 52.6948 | 0.98568 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.53% | 94.26% | 104.9% | 0.011582 | 2021-08-17 | 0.00056508 | 0.0035567 | 0.0072622 | 0.011582 | 0.015787 | 0.020751 | 0.027787 | 0.03839 | 0.054102 | 0.076521 | 0.10394 |  | 0.71822 | 0.98568 | 0.39322 | 0.87435 | 0.51887 | 0.51873 | 0.5185 | 0.51933 | 0.51924 | 0.51913
2018-08-18 | 49.184 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 52.5304 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 52.541 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 52.6275 | 52.5843 | 0.9363 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.49% | 94.48% | 104.9% | 0.010655 | 2021-08-18 | 0.00048783 | 0.0032714 | 0.0066893 | 0.010655 | 0.014519 | 0.019218 | 0.026078 | 0.036619 | 0.052396 | 0.075045 | 0.10282 |  | 0.59563 | 0.64655 | 0.84072 | 0.9363 | 0.69217 | 0.69204 | 0.69186 | 0.69253 | 0.69246 | 0.69238
2018-08-19 | 49.9672 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 52.4168 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 52.4228 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 52.5228 | 52.4728 | 0.95327 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.44% | 94.69% | 104.9% | 0.0097695 | 2021-08-19 | 0.00041817 | 0.0030002 | 0.0061424 | 0.0097693 | 0.013308 | 0.017756 | 0.024451 | 0.034942 | 0.050797 | 0.073692 | 0.10185 |  | 0.95327 | 0.62339 | 0.73727 | 0.84311 | 0.70793 | 0.70781 | 0.70763 | 0.70826 | 0.7082 | 0.70813
2018-08-20 | 52.5443 | 2021 | 1.0046 | 52.3035 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 52.3035 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 52.3035 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 52.417 | 52.3602 | 1.0046 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.39% | 94.9% | 104.9% | 0.0089252 | 2021-08-20 | 0.00035608 | 0.0027434 | 0.0056213 | 0.0089251 | 0.012155 | 0.016365 | 0.022908 | 0.03336 | 0.049303 | 0.072463 | 0.10102 |  | 0.9856 | 0.58306 | 0.97193 | 1.0046 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013
2018-08-21 | 51.7735 | 2020 | 0.99199 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 52.1914 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 52.1845 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 52.3099 | 52.2472 | 0.99199 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.34% | 95.09% | 104.9% | 0.0081222 | 2021-08-21 | 0.00030158 | 0.0025009 | 0.0051261 | 0.0081221 | 0.011059 | 0.015045 | 0.021447 | 0.031872 | 0.047916 | 0.071358 | 0.10033 |  | 0.97817 | 0.9222 | 0.99199 | 0.96781 | 0.66651 | 0.66639 | 0.66619 | 0.66684 | 0.66678 | 0.66671
2018-08-22 | 53.7173 | 2019 | 1.0314 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 52.081 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 52.0672 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 52.2015 | 52.1343 | 1.0314 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.29% | 95.28% | 104.9% | 0.0073818 | 2021-08-22 | 0.0002561 | 0.0022788 | 0.0046696 | 0.0073817 | 0.010053 | 0.013838 | 0.020119 | 0.030535 | 0.046703 | 0.070445 | 0.099857 |  | 0.9655 | 1.0314 | 0.89019 | 0.31983 | 0.47806 | 0.47793 | 0.47771 | 0.47842 | 0.47836 | 0.47828
2018-08-23 | 51.3396 | 2019 | 0.98784 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 51.9718 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 51.9512 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 52.0913 | 52.0212 | 0.98784 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.23% | 95.46% | 104.9% | 0.0066842 | 2021-08-23 | 0.00021534 | 0.0020698 | 0.0042391 | 0.0066841 | 0.00911 | 0.012712 | 0.018889 | 0.029312 | 0.045619 | 0.069675 | 0.099531 |  | 0.46941 | 0.98784 | 0.6744 | 0.91977 | 0.93029 | 0.93026 | 0.9302 | 0.93038 | 0.93037 | 0.93035
2018-08-24 | 51.2282 | 2019 | 0.98775 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 51.8634 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 51.8362 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 51.9793 | 51.9077 | 0.98775 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 99.17% | 95.64% | 104.9% | 0.0060293 | 2021-08-24 | 0.0001793 | 0.001874 | 0.0038346 | 0.0060292 | 0.0082311 | 0.011668 | 0.017756 | 0.0282 | 0.044663 | 0.069046 | 0.099354 |  | 0.31062 | 0.98775 | 0.78474 | 0.90437 | 0.96249 | 0.96247 | 0.96244 | 0.96254 | 0.96253 | 0.96252
2018-08-25 | 50.681 | 2021 | 0.97924 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 51.7552 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 51.722 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 51.8652 | 51.7936 | 0.97924 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 99.11% | 95.81% | 104.9% | 0.0054172 | 2021-08-25 | 0.00014798 | 0.0016913 | 0.0034561 | 0.0054171 | 0.0074161 | 0.010706 | 0.016721 | 0.027201 | 0.043836 | 0.06856 | 0.099327 |  | 0.45908 | 0.85753 | 0.92221 | 0.97924 | 0.62261 | 0.62249 | 0.62228 | 0.6229 | 0.62286 | 0.6228
2018-08-26 | 53.6372 | 2018 | 1.0385 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 51.6468 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 51.6083 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 51.7488 | 51.6786 | 1.0385 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 99.04% | 95.97% | 104.9% | 0.0048478 | 2021-08-26 | 0.00012137 | 0.0015217 | 0.0031035 | 0.0048477 | 0.0066648 | 0.0098258 | 0.015784 | 0.026314 | 0.043138 | 0.068216 | 0.09945 |  | 1.0385 | 0.87421 | 0.9807 | 1.0013 | 0.85716 | 0.85709 | 0.85698 | 0.8573 | 0.85728 | 0.85725
2018-08-27 | 51.404 | 2018 | 0.99741 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 51.5377 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 51.4948 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 51.6299 | 51.5624 | 0.99741 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 98.97% | 96.13% | 104.9% | 0.0043212 | 2021-08-27 | 9.9487e-05 | 0.0013653 | 0.002777 | 0.0043212 | 0.0059773 | 0.009027 | 0.014944 | 0.025539 | 0.042569 | 0.068015 | 0.099724 |  | 0.99741 | 0.61576 | 0.46681 | 0.9048 | 0.96518 | 0.96516 | 0.96513 | 0.96522 | 0.96521 | 0.96521
2018-08-28 | 53.3433 | 2021 | 1.0373 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 51.4272 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 51.3812 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 51.5083 | 51.4448 | 1.0373 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 98.9% | 96.28% | 104.9% | 0.0038542 | 2021-08-28 | 8.3673e-05 | 0.0012273 | 0.0024868 | 0.0038541 | 0.0053755 | 0.0083358 | 0.014234 | 0.024915 | 0.042168 | 0.067976 | 0.10013 |  | 0.84115 | 0.71277 | 0.96074 | 1.0373 | 0.96967 | 0.96965 | 0.96963 | 0.9697 | 0.9697 | 0.96969
2018-08-29 | 52.8098 | 2021 | 1.0291 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 51.3151 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 51.2672 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 51.3838 | 51.3255 | 1.0291 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 98.82% | 96.43% | 104.9% | 0.0034251 | 2021-08-29 | 7.0656e-05 | 0.0011008 | 0.0022198 | 0.0034251 | 0.0048273 | 0.0077112 | 0.013607 | 0.024386 | 0.041875 | 0.068028 | 0.10059 |  | 0.6253 | 0.95858 | 0.18402 | 1.0291 | 0.68271 | 0.6826 | 0.6824 | 0.68295 | 0.68293 | 0.68288
2018-08-30 | 51.0207 | 2021 | 0.99649 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 51.2006 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 51.1525 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 51.2562 | 51.2044 | 0.99649 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 98.74% | 96.57% | 104.8% | 0.0030341 | 2021-08-30 | 6.0439e-05 | 0.00098588 | 0.0019761 | 0.0030341 | 0.0043327 | 0.0071533 | 0.013062 | 0.023954 | 0.04169 | 0.068171 | 0.1011 |  | 0.92686 | 0.95143 | 0.48658 | 0.99649 | 0.96762 | 0.96761 | 0.96758 | 0.96766 | 0.96766 | 0.96765
2018-08-31 | 51.6391 | 2021 | 1.0109 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 51.0834 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 51.0369 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 51.1253 | 51.0811 | 1.0109 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 98.66% | 96.7% | 104.8% | 0.0026811 | 2021-08-31 | 5.302e-05 | 0.0008825 | 0.0017555 | 0.0026811 | 0.0038919 | 0.006662 | 0.012598 | 0.023617 | 0.041612 | 0.068405 | 0.10165 |  | 0.93098 | 0.92081 | 0.52845 | 1.0109 | 0.44073 | 0.4406 | 0.44037 | 0.441 | 0.44098 | 0.44092
2018-09-01 | 52.0835 | 2018 | 1.022 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 50.963 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 50.92 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 50.9908 | 50.9554 | 1.022 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 98.57% | 96.83% | 104.8% | 0.0023662 | 2021-09-01 | 4.8402e-05 | 0.00079066 | 0.0015582 | 0.0023662 | 0.0035047 | 0.0062374 | 0.012217 | 0.023376 | 0.041642 | 0.06873 | 0.10226 |  | 1.022 | 0.31341 | 0.84601 | 0.73641 | 0.89847 | 0.89842 | 0.89834 | 0.89857 | 0.89856 | 0.89854
2018-09-02 | 50.5025 | 2018 | 0.99338 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 50.8388 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 50.8015 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 50.8525 | 50.827 | 0.99338 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 98.48% | 96.96% | 104.8% | 0.0020893 | 2021-09-02 | 4.6584e-05 | 0.00071035 | 0.0013841 | 0.0020893 | 0.0031713 | 0.0058795 | 0.011918 | 0.02323 | 0.041781 | 0.069146 | 0.10291 |  | 0.99338 | 0.97016 | 0.85668 | 0.37757 | 0.83997 | 0.8399 | 0.83977 | 0.84012 | 0.84011 | 0.84008
2018-09-03 | 52.2365 | 2020 | 1.0301 | 50.7103 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 50.7103 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 50.6812 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 50.7103 | 50.6958 | 1.0301 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 98.38% | 97.08% | 104.8% | 0.0018505 | 2021-09-03 | 4.7568e-05 | 0.00064159 | 0.0012331 | 0.0018504 | 0.0028915 | 0.0055883 | 0.011702 | 0.023181 | 0.042026 | 0.069652 | 0.10361 |  | 1.0181 | 1.0244 | 1.0301 | 0.58353 | 0.80038 | 0.80029 | 0.80014 | 0.80055 | 0.80054 | 0.8005
2018-09-04 | 51.3647 | 2019 | 1.0155 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 50.5791 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 50.5588 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 50.5656 | 50.5622 | 1.0155 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 98.28% | 97.19% | 104.8% | 0.0016497 | 2021-09-04 | 5.1355e-05 | 0.00058437 | 0.0011055 | 0.0016497 | 0.0026655 | 0.0053638 | 0.011567 | 0.023228 | 0.04238 | 0.070251 | 0.10436 |  | 0.94285 | 1.0155 | 0.99541 | 0.77497 | 0.95924 | 0.95922 | 0.95918 | 0.95928 | 0.95928 | 0.95927
2018-09-05 | 50.9845 | 2020 | 1.0107 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 50.4466 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 50.434 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 50.4197 | 50.4268 | 1.0107 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 98.18% | 97.3% | 104.8% | 0.0014984 | 2021-09-05 | 5.96e-05 | 0.00054339 | 0.001009 | 0.0014984 | 0.0025061 | 0.0052217 | 0.011533 | 0.023387 | 0.042847 | 0.070932 | 0.10515 |  | 0.87328 | 0.78183 | 1.0107 | 0.91856 | 0.88298 | 0.88292 | 0.88282 | 0.88309 | 0.88308 | 0.88306
2018-09-06 | 50.0938 | 2019 | 0.99565 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 50.3126 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 50.3065 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 50.2725 | 50.2895 | 0.99565 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 98.07% | 97.41% | 104.8% | 0.0013753 | 2021-09-06 | 7.0855e-05 | 0.00051243 | 0.00093102 | 0.0013752 | 0.0023814 | 0.0051212 | 0.011548 | 0.023601 | 0.043357 | 0.071627 | 0.1059 |  | 0.64168 | 0.99565 | 0.90703 | 0.99136 | 0.95338 | 0.95335 | 0.95331 | 0.95343 | 0.95342 | 0.95341
2018-09-07 | 51.3772 | 2019 | 1.0239 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 50.1766 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 50.176 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 50.1239 | 50.1499 | 1.0239 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 97.96% | 97.51% | 104.7% | 0.0012803 | 2021-09-07 | 8.5122e-05 | 0.0004915 | 0.00087143 | 0.0012803 | 0.0022914 | 0.0050623 | 0.011613 | 0.023871 | 0.043913 | 0.072336 | 0.10662 |  | 0.66259 | 1.0239 | 0.54134 | 0.79644 | 0.7647 | 0.7646 | 0.76441 | 0.76491 | 0.76489 | 0.76485
2018-09-08 | 49.2184 | 2018 | 0.98361 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 50.0385 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 50.0422 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 49.9737 | 50.008 | 0.98361 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 97.84% | 97.61% | 104.7% | 0.0012135 | 2021-09-08 | 0.0001024 | 0.0004806 | 0.00083027 | 0.0012135 | 0.0022361 | 0.005045 | 0.011728 | 0.024195 | 0.044513 | 0.073059 | 0.10731 |  | 0.98361 | 0.88976 | 0.89265 | 0.64769 | 0.84135 | 0.84127 | 0.84113 | 0.84151 | 0.8415 | 0.84146
2018-09-09 | 48.8496 | 2020 | 0.97899 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 49.8978 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 49.9048 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 49.822 | 49.8634 | 0.97899 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 97.71% | 97.71% | 104.7% | 0.0011749 | 2021-09-09 | 0.0001227 | 0.00047973 | 0.00080754 | 0.0011749 | 0.0022156 | 0.0050693 | 0.011893 | 0.024575 | 0.045158 | 0.073795 | 0.10797 |  | 0.62896 | 0.84631 | 0.97899 | 0.37138 | 0.43641 | 0.43626 | 0.43599 | 0.4367 | 0.43668 | 0.43662
2018-09-10 | 47.5745 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 49.7543 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 49.7635 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 49.6684 | 49.716 | 0.95619 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 97.58% | 97.8% | 104.7% | 0.0011645 | 2021-09-10 | 0.00014601 | 0.0004889 | 0.00080327 | 0.0011644 | 0.0022299 | 0.0051352 | 0.012109 | 0.02501 | 0.045848 | 0.074546 | 0.10859 |  | 0.76741 | 0.29482 | 0.48227 | 0.78272 | 0.95619 | 0.95616 | 0.95612 | 0.95624 | 0.95624 | 0.95623
2018-09-11 | 48.47 | 2022 | 0.97707 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 49.6076 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 49.6181 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 49.5129 | 49.5655 | 0.97707 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 97.44% | 97.89% | 104.7% | 0.0011867 | 2021-09-11 | 0.00017388 | 0.0005105 | 0.00082074 | 0.0011866 | 0.002284 | 0.0052509 | 0.012381 | 0.025504 | 0.046587 | 0.075326 | 0.10922 |  | 0.96813 | 0.90529 | 0.6893 | 0.77593 | 0.97707 | 0.97705 | 0.97703 | 0.9771 | 0.97709 | 0.97709
2018-09-12 | 49.5476 | 2019 | 1.0018 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 49.4574 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 49.4683 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 49.3553 | 49.4118 | 1.0018 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 97.3% | 97.97% | 104.7% | 0.0012247 | 2021-09-12 | 0.00020495 | 0.00053918 | 0.00084955 | 0.0012247 | 0.002356 | 0.0053905 | 0.012677 | 0.02602 | 0.047338 | 0.076117 | 0.10987 |  | 0.65104 | 1.0018 | 0.87577 | 0.97359 | 0.68918 | 0.68904 | 0.68879 | 0.68945 | 0.68943 | 0.68937
2018-09-13 | 47.5529 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 49.3034 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 49.3138 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 49.1956 | 49.2547 | 0.9645 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 97.15% | 98.05% | 104.6% | 0.0012786 | 2021-09-13 | 0.00023923 | 0.00057496 | 0.0008897 | 0.0012786 | 0.0024461 | 0.005554 | 0.012998 | 0.026558 | 0.048098 | 0.076917 | 0.11053 |  | 0.54762 | 0.80215 | 0.9645 | 0.70884 | 0.24967 | 0.24956 | 0.24935 | 0.2499 | 0.24988 | 0.24984
2018-09-14 | 47.2233 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 49.1452 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 49.1542 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 49.0336 | 49.0939 | 0.96089 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 97% | 98.13% | 104.6% | 0.0013484 | 2021-09-14 | 0.00027671 | 0.00061783 | 0.00094119 | 0.0013484 | 0.0025542 | 0.0057414 | 0.013343 | 0.027117 | 0.04887 | 0.077727 | 0.11122 |  | 0.58968 | 0.85662 | 0.96089 | 0.4274 | 0.75773 | 0.75761 | 0.75739 | 0.75798 | 0.75796 | 0.75791
2018-09-15 | 48.0166 | 2020 | 0.98028 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 48.9825 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 48.9893 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 48.8691 | 48.9292 | 0.98028 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 96.84% | 98.21% | 104.6% | 0.0014341 | 2021-09-15 | 0.00031741 | 0.00066781 | 0.0010041 | 0.0014341 | 0.0026803 | 0.0059528 | 0.013713 | 0.027698 | 0.049652 | 0.078547 | 0.11192 |  | 0.82768 | 0.84701 | 0.98028 | 0.61342 | 0.87273 | 0.87265 | 0.87252 | 0.87288 | 0.87287 | 0.87284
2018-09-16 | 47.2592 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 48.815 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 48.8188 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 48.7021 | 48.7605 | 0.96813 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 96.67% | 98.28% | 104.6% | 0.0015357 | 2021-09-16 | 0.00036132 | 0.0007249 | 0.0010783 | 0.0015356 | 0.0028245 | 0.0061882 | 0.014107 | 0.028301 | 0.050445 | 0.079376 | 0.11265 |  | 0.96813 | 0.89552 | 0.84952 | 0.48823 | 0.58303 | 0.58286 | 0.58255 | 0.58337 | 0.58335 | 0.58328
2018-09-17 | 50.2349 | 2023 | 1.0327 | 48.6424 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 48.6424 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 48.6424 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 48.5324 | 48.5874 | 1.0327 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 96.49% | 98.35% | 104.6% | 0.0016532 | 2021-09-17 | 0.00040846 | 0.00078911 | 0.0011639 | 0.0016531 | 0.0029868 | 0.0064476 | 0.014525 | 0.028925 | 0.051248 | 0.080216 | 0.11339 |  | 0.92699 | 0.87987 | 0.87711 | 0.92263 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0327
2018-09-18 | 48.5902 | 2023 | 1.0026 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 48.465 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 48.461 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 48.3599 | 48.4104 | 1.0026 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 96.31% | 98.42% | 104.5% | 0.0017866 | 2021-09-18 | 0.00045882 | 0.00086044 | 0.0012609 | 0.0017866 | 0.0031671 | 0.006731 | 0.014968 | 0.029572 | 0.052062 | 0.081066 | 0.11415 |  | 0.85889 | 0.55263 | 0.89753 | 0.17152 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026
2018-09-19 | 47.9933 | 2022 | 0.99399 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 48.2834 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 48.2756 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 48.1844 | 48.23 | 0.99399 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 96.12% | 98.48% | 104.5% | 0.0019461 | 2021-09-19 | 0.00051317 | 0.00094046 | 0.0013747 | 0.001946 | 0.003381 | 0.0070562 | 0.015453 | 0.030254 | 0.0529 | 0.081937 | 0.11494 |  | 0.7652 | 0.87239 | 0.41194 | 0.63464 | 0.99399 | 0.99399 | 0.99398 | 0.994 | 0.994 | 0.994
2018-09-20 | 49.4435 | 2023 | 1.028 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 48.0977 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 48.0863 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 48.0059 | 48.0461 | 1.028 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 95.92% | 98.54% | 104.5% | 0.0021201 | 2021-09-20 | 0.00056987 | 0.0010245 | 0.0014973 | 0.00212 | 0.0036155 | 0.0074073 | 0.015962 | 0.030955 | 0.053757 | 0.082836 | 0.11577 |  | 0.97327 | 0.97702 | 0.69211 | 0.66462 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028
2018-09-21 | 48.3604 | 2023 | 1.0094 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 47.9079 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 47.8931 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 47.8241 | 47.8586 | 1.0094 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 95.71% | 98.6% | 104.5% | 0.0023087 | 2021-09-21 | 0.00062892 | 0.0011125 | 0.0016287 | 0.0023086 | 0.0038707 | 0.0077846 | 0.016495 | 0.031675 | 0.054632 | 0.083765 | 0.11666 |  | 0.71551 | 0.72161 | 0.64488 | 0.29204 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094
2018-09-22 | 47.0327 | 2022 | 0.98572 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 47.7141 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 47.6961 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 47.639 | 47.6676 | 0.98572 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 95.5% | 98.66% | 104.4% | 0.0025119 | 2021-09-22 | 0.00069032 | 0.0012045 | 0.0017688 | 0.0025119 | 0.0041465 | 0.0081879 | 0.017053 | 0.032413 | 0.055527 | 0.084724 | 0.11759 |  | 0.96052 | 0.21175 | 0.61306 | 0.97852 | 0.98572 | 0.98571 | 0.98569 | 0.98574 | 0.98574 | 0.98574
2018-09-23 | 46.2423 | 2018 | 0.97319 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 47.5164 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 47.4954 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 47.4505 | 47.473 | 0.97319 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 95.27% | 98.71% | 104.4% | 0.0027298 | 2021-09-23 | 0.00075408 | 0.0013006 | 0.0019179 | 0.0027297 | 0.0044431 | 0.0086174 | 0.017635 | 0.033171 | 0.056442 | 0.085712 | 0.11856 |  | 0.97319 | 0.85459 | 0.50002 | 0.86418 | 0.6522 | 0.65202 | 0.6517 | 0.65259 | 0.65256 | 0.65248
2018-09-24 | 42.3418 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 47.3149 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 47.291 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 47.2584 | 47.2747 | 0.89489 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 95.04% | 98.76% | 104.4% | 0.0029623 | 2021-09-24 | 0.0008202 | 0.0014007 | 0.0020757 | 0.0029623 | 0.0047605 | 0.0090732 | 0.018242 | 0.033949 | 0.057376 | 0.08673 | 0.11959 |  | 0.72404 | 0.59052 | 0.82091 | 0.89489 | 0.47861 | 0.47841 | 0.47805 | 0.47905 | 0.47901 | 0.47892
2018-09-25 | 48.9142 | 2018 | 1.0383 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 47.1095 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 47.083 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 47.0626 | 47.0728 | 1.0383 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 94.8% | 98.81% | 104.3% | 0.0032125 | 2021-09-25 | 0.00089203 | 0.0015082 | 0.0022458 | 0.0032124 | 0.0051019 | 0.0095542 | 0.018869 | 0.03473 | 0.058292 | 0.087716 | 0.12058 |  | 1.0383 | 0.59046 | 0.48189 | 0.74874 | 0.70933 | 0.70916 | 0.70886 | 0.70971 | 0.70967 | 0.70959
2018-09-26 | 47.9796 | 2018 | 1.023 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 46.9005 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 46.8715 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 46.8629 | 46.8672 | 1.023 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 94.54% | 98.86% | 104.3% | 0.003476 | 2021-09-26 | 0.00096803 | 0.0016207 | 0.0024249 | 0.0034759 | 0.0054623 | 0.010052 | 0.019507 | 0.035511 | 0.059184 | 0.088654 | 0.1215 |  | 1.023 | 0.76424 | 0.35812 | 0.81992 | 0.74461 | 0.74445 | 0.74417 | 0.74496 | 0.74493 | 0.74485
2018-09-27 | 46.9888 | 2018 | 1.0064 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 46.6879 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 46.6564 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 46.6593 | 46.6578 | 1.0064 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 94.28% | 98.91% | 104.3% | 0.0037527 | 2021-09-27 | 0.0010482 | 0.0017382 | 0.0026129 | 0.0037526 | 0.0058417 | 0.010567 | 0.020157 | 0.036292 | 0.060053 | 0.089543 | 0.12235 |  | 1.0064 | 0.79917 | 0.32242 | 0.55369 | 0.35909 | 0.35889 | 0.35856 | 0.35954 | 0.35949 | 0.3594
2018-09-28 | 44.1389 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 46.4717 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 46.4379 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 46.4516 | 46.4447 | 0.9498 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 94.01% | 98.95% | 104.3% | 0.0040427 | 2021-09-28 | 0.0011326 | 0.0018607 | 0.00281 | 0.0040426 | 0.0062403 | 0.0111 | 0.02082 | 0.037072 | 0.060897 | 0.090383 | 0.12312 |  | 0.9498 | 0.75718 | 0.28432 | 0.58581 | 0.35281 | 0.35261 | 0.35227 | 0.35326 | 0.35322 | 0.35312
2018-09-29 | 45.4678 | 2018 | 0.98304 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 46.252 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 46.216 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 46.2396 | 46.2278 | 0.98304 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 93.73% | 99% | 104.2% | 0.0043461 | 2021-09-29 | 0.0012212 | 0.0019883 | 0.003016 | 0.004346 | 0.0066579 | 0.011649 | 0.021495 | 0.037852 | 0.061718 | 0.091174 | 0.12382 |  | 0.98304 | 0.95748 | 0.70282 | 0.62846 | 0.511 | 0.51077 | 0.5104 | 0.5115 | 0.51145 | 0.51134
2018-09-30 | 41.3858 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 46.0289 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 45.9908 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 46.0233 | 46.0071 | 0.89913 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 93.43% | 99.04% | 104.2% | 0.0046628 | 2021-09-30 | 0.0013139 | 0.0021209 | 0.0032311 | 0.0046627 | 0.0070947 | 0.012216 | 0.022183 | 0.038631 | 0.062515 | 0.091917 | 0.12446 |  | 0.89913 | 0.57421 | 0.7643 | 0.33038 | 0.74066 | 0.74048 | 0.74019 | 0.74105 | 0.74101 | 0.74092
2018-10-01 | 43.9813 | 2020 |  | 45.8025 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 45.8025 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 45.7624 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 45.8025 | 45.7825 | 0.96024 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 93.13% | 99.08% | 104.1% | 0.004993 | 2021-10-01 | 0.0014109 | 0.0022586 | 0.0034552 | 0.0049929 | 0.0075506 | 0.0128 | 0.022883 | 0.03941 | 0.063288 | 0.09261 | 0.12501 |  | 0.68699 | 0.69422 | 0.96024 | 0.72264 | 0.90146 | 0.90138 | 0.90124 | 0.90165 | 0.90163 | 0.90159
2018-10-02 | 47.6479 | 2018 | 1.0455 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 45.5721 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 45.5308 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 45.5766 | 45.5537 | 1.0455 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 92.81% | 99.12% | 104.1% | 0.0053365 | 2021-10-02 | 0.0015121 | 0.0024014 | 0.0036884 | 0.0053364 | 0.0080258 | 0.013402 | 0.023595 | 0.040188 | 0.064037 | 0.093254 | 0.1255 |  | 1.0455 | 0.51235 | 0.18325 | 0.9204 | 0.89226 | 0.89217 | 0.89202 | 0.89246 | 0.89244 | 0.8924
2018-10-03 | 43.3515 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 45.3373 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 45.296 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 45.3453 | 45.3206 | 0.9562 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 92.48% | 99.15% | 104.1% | 0.0056755 | 2021-10-03 | 0.0016184 | 0.0025479 | 0.0039214 | 0.0056754 | 0.0084936 | 0.013988 | 0.024281 | 0.040922 | 0.064711 | 0.093852 | 0.12603 |  | 0.9562 | 0.76841 | 0.11884 | 0.15397 | 0.83845 | 0.83832 | 0.83812 | 0.83875 | 0.83872 | 0.83865
2018-10-04 | 44.8446 | 2018 | 0.99438 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 45.0982 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 45.0582 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 45.1087 | 45.0834 | 0.99438 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 92.14% | 99.19% | 104% | 0.006 | 2021-10-04 | 0.001729 | 0.0026966 | 0.0041488 | 0.0059998 | 0.0089384 | 0.014542 | 0.024925 | 0.041596 | 0.065297 | 0.094392 | 0.1266 |  | 0.99438 | 0.24634 | 0.38738 | 0.78973 | 0.98763 | 0.98762 | 0.9876 | 0.98766 | 0.98766 | 0.98765
2018-10-05 | 44.6836 | 2018 | 0.99618 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 44.8552 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 44.8173 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 44.8672 | 44.8423 | 0.99618 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 91.79% | 99.22% | 104% | 0.0063098 | 2021-10-05 | 0.0018439 | 0.0028476 | 0.0043707 | 0.0063096 | 0.0093604 | 0.015063 | 0.025526 | 0.04221 | 0.065795 | 0.094875 | 0.1272 |  | 0.99618 | 0.78167 | 0.41968 | 0.27924 | 0.99179 | 0.99178 | 0.99177 | 0.99181 | 0.99181 | 0.9918
2018-10-06 | 42.2829 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 44.6084 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 44.5735 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 44.621 | 44.5973 | 0.94787 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 91.43% | 99.25% | 103.9% | 0.0066049 | 2021-10-06 | 0.0019632 | 0.0030008 | 0.004587 | 0.0066048 | 0.0097593 | 0.015551 | 0.026084 | 0.042765 | 0.066205 | 0.095299 | 0.12784 |  | 0.94787 | 0.42687 | 0.68418 | 0.92537 | 0.36922 | 0.36899 | 0.36863 | 0.36976 | 0.3697 | 0.36957
2018-10-07 | 44.5855 | 2021 | 1.0051 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 44.358 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 44.3268 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 44.3703 | 44.3486 | 1.0051 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 91.06% | 99.29% | 103.9% | 0.0068854 | 2021-10-07 | 0.0020867 | 0.0031562 | 0.0047977 | 0.0068852 | 0.010135 | 0.016006 | 0.026599 | 0.04326 | 0.066527 | 0.095665 | 0.12851 |  | 0.24346 | 0.74813 | 0.14544 | 1.0051 | 0.74115 | 0.74096 | 0.74066 | 0.7416 | 0.74154 | 0.74144
2018-10-08 | 41.7616 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 44.1044 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 44.0773 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 44.1154 | 44.0963 | 0.94688 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 90.67% | 99.32% | 103.8% | 0.0071511 | 2021-10-08 | 0.0022146 | 0.0033139 | 0.0050027 | 0.007151 | 0.010488 | 0.016428 | 0.027071 | 0.043696 | 0.06676 | 0.095973 | 0.12922 |  | 0.3074 | 0.9273 | 0.77347 | 0.94688 | 0.43083 | 0.43059 | 0.43021 | 0.43142 | 0.43135 | 0.43121
2018-10-09 | 41.5111 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 43.8477 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 43.825 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 43.8564 | 43.8407 | 0.94671 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 90.28% | 99.34% | 103.8% | 0.0073903 | 2021-10-09 | 0.0023378 | 0.0034641 | 0.0051916 | 0.0073902 | 0.010802 | 0.0168 | 0.027479 | 0.044049 | 0.066937 | 0.096373 | 0.13029 |  | 0.83711 | 0.21893 | 0.85291 | 0.35129 | 0.94671 | 0.94666 | 0.94658 | 0.94683 | 0.94682 | 0.94679
2018-10-10 | 33.8717 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 43.5882 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 43.57 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 43.5938 | 43.5819 | 0.77708 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 89.87% | 99.37% | 103.7% | 0.0076 | 2021-10-10 | 0.0024528 | 0.0036035 | 0.0053609 | 0.0075998 | 0.011075 | 0.017123 | 0.027828 | 0.044336 | 0.067096 | 0.096925 | 0.13181 |  | 0.5423 | 0.72994 | 0.59106 | 0.73757 | 0.77708 | 0.77691 | 0.77665 | 0.77751 | 0.77745 | 0.77736
2018-10-11 | 43.5166 | 2021 | 1.0044 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 43.3261 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 43.3124 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 43.3276 | 43.32 | 1.0044 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 89.45% | 99.4% | 103.7% | 0.00778 | 2021-10-11 | 0.0025596 | 0.0037321 | 0.0055106 | 0.0077799 | 0.011306 | 0.017396 | 0.028119 | 0.044557 | 0.067236 | 0.097632 | 0.13377 |  | 0.73287 | 0.99169 | 0.52476 | 1.0044 | 0.55719 | 0.55694 | 0.55657 | 0.5578 | 0.55772 | 0.55758
2018-10-12 | 42.8075 | 2021 | 0.9941 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 43.0617 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 43.0521 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 43.0582 | 43.0552 | 0.9941 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 89.02% | 99.42% | 103.6% | 0.0079303 | 2021-10-12 | 0.0026583 | 0.0038498 | 0.0056407 | 0.0079302 | 0.011495 | 0.01762 | 0.028351 | 0.044711 | 0.067359 | 0.098493 | 0.13619 |  | 0.93986 | 0.4966 | 0.378 | 0.9941 | 0.78444 | 0.78427 | 0.78401 | 0.78486 | 0.7848 | 0.78471
2018-10-13 | 41.0387 | 2019 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 42.7951 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 42.7894 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 42.7858 | 42.7876 | 0.95896 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 88.57% | 99.45% | 103.6% | 0.008051 | 2021-10-13 | 0.0027488 | 0.0039566 | 0.005751 | 0.0080508 | 0.011642 | 0.017795 | 0.028524 | 0.044797 | 0.067463 | 0.099507 | 0.13905 |  | 0.74009 | 0.95896 | 0.60069 | 0.94839 | 0.57094 | 0.57069 | 0.57032 | 0.57155 | 0.57147 | 0.57133
2018-10-14 | 44.4463 | 2021 | 1.0451 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 42.5266 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 42.5241 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 42.5106 | 42.5174 | 1.0451 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 88.12% | 99.47% | 103.5% | 0.0081418 | 2021-10-14 | 0.0028312 | 0.0040526 | 0.0058416 | 0.0081417 | 0.011747 | 0.01792 | 0.028639 | 0.044817 | 0.067548 | 0.10068 | 0.14237 |  | 0.83299 | 0.28535 | 0.50202 | 1.0451 | 0.42904 | 0.4288 | 0.42843 | 0.42966 | 0.42957 | 0.42944
2018-10-15 | 40.8107 | 2022 |  | 42.2565 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 42.2565 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 42.2565 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 42.2329 | 42.2447 | 0.96578 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 87.65% | 99.49% | 103.5% | 0.0082028 | 2021-10-15 | 0.0029053 | 0.0041376 | 0.0059124 | 0.0082027 | 0.01181 | 0.017995 | 0.028694 | 0.044769 | 0.067615 | 0.102 | 0.14613 |  | 0.28393 | 0.74311 | 0.37853 | 0.88739 | 0.96578 | 0.96575 | 0.9657 | 0.96587 | 0.96586 | 0.96584
2018-10-16 | 39.3595 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 41.9846 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 41.9835 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 41.953 | 41.9682 | 0.93747 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 87.18% | 99.52% | 103.4% | 0.0082339 | 2021-10-16 | 0.0029711 | 0.0042117 | 0.0059634 | 0.0082338 | 0.01183 | 0.01802 | 0.02869 | 0.044654 | 0.067663 | 0.10348 | 0.15035 |  | 0.62035 | 0.85385 | 0.40778 | 0.93747 | 0.87745 | 0.87735 | 0.87719 | 0.87772 | 0.87769 | 0.87763
2018-10-17 | 39.9096 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 41.7106 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 41.7025 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 41.671 | 41.6867 | 0.95682 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 86.69% | 99.54% | 103.3% | 0.0082349 | 2021-10-17 | 0.0030256 | 0.0042714 | 0.0059931 | 0.0082347 | 0.01181 | 0.017995 | 0.028624 | 0.044488 | 0.067808 | 0.10527 | 0.15513 |  | 0.56287 | 0.49438 | 0.25895 | 0.95682 | 0.59439 | 0.59415 | 0.59379 | 0.59499 | 0.59491 | 0.59478
2018-10-18 | 40.6367 | 2020 | 0.98075 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 41.4343 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 41.4141 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 41.3872 | 41.4007 | 0.98075 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 86.19% | 99.56% | 103.3% | 0.0082237 | 2021-10-18 | 0.0030679 | 0.0043179 | 0.0060106 | 0.0082235 | 0.011774 | 0.017951 | 0.028533 | 0.044316 | 0.068103 | 0.10737 | 0.16037 |  | 0.26149 | 0.38923 | 0.98075 | 0.90488 | 0.91662 | 0.91654 | 0.91643 | 0.91681 | 0.91678 | 0.91674
2018-10-19 | 39.5552 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 41.1558 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 41.119 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 41.1019 | 41.1105 | 0.96111 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 85.69% | 99.58% | 103.2% | 0.0082003 | 2021-10-19 | 0.0030978 | 0.0043513 | 0.0060159 | 0.0082001 | 0.011724 | 0.017888 | 0.028418 | 0.044139 | 0.068545 | 0.10977 | 0.16605 |  | 0.62002 | 0.80769 | 0.96111 | 0.88666 | 0.39233 | 0.3921 | 0.39175 | 0.39293 | 0.39285 | 0.39271
2018-10-20 | 32.7536 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 40.8748 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 40.8177 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 40.8153 | 40.8165 | 0.80132 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 85.17% | 99.59% | 103.1% | 0.0081647 | 2021-10-20 | 0.0031155 | 0.0043715 | 0.0060091 | 0.0081646 | 0.01166 | 0.017807 | 0.028278 | 0.043955 | 0.069137 | 0.11249 | 0.17219 |  | 0.24273 | 0.33473 | 0.80132 | 0.73452 | 0.22653 | 0.22638 | 0.22614 | 0.22693 | 0.22687 | 0.22679
2018-10-21 | 25.3011 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 40.5912 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 40.5109 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 40.5277 | 40.5193 | 0.62331 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 84.65% | 99.61% | 103.1% | 0.0081169 | 2021-10-21 | 0.0031209 | 0.0043785 | 0.00599 | 0.0081168 | 0.01158 | 0.017707 | 0.028114 | 0.043766 | 0.069878 | 0.11552 | 0.17878 |  | 0.45878 | 0.62331 | 0.15947 | 0.35648 | 0.41711 | 0.41687 | 0.41651 | 0.41771 | 0.41763 | 0.41749
2018-10-22 | 36.5759 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 40.305 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 40.1992 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 40.2392 | 40.2192 | 0.90748 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 84.11% | 99.63% | 103% | 0.0080569 | 2021-10-22 | 0.0031139 | 0.0043723 | 0.0059587 | 0.0080567 | 0.011486 | 0.017589 | 0.027926 | 0.043571 | 0.070768 | 0.11886 | 0.18583 |  | 0.60533 | 0.11196 | 0.69359 | 0.37 | 0.90748 | 0.9074 | 0.90727 | 0.90769 | 0.90766 | 0.90761
2018-10-23 | 40.4176 | 2021 | 1.01 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 40.016 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 39.8831 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 39.9502 | 39.9166 | 1.01 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 83.57% | 99.64% | 102.9% | 0.007982 | 2021-10-23 | 0.003097 | 0.0043534 | 0.0059137 | 0.0079818 | 0.011375 | 0.01745 | 0.027713 | 0.043478 | 0.071942 | 0.12255 | 0.19307 |  | 0.9955 | 0.48955 | 0.14622 | 1.01 | 0.52011 | 0.51987 | 0.5195 | 0.52072 | 0.52064 | 0.5205
2018-10-24 | 41.589 | 2021 | 1.0469 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 39.7241 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 39.5633 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 39.6608 | 39.6121 | 1.0469 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 83.03% | 99.66% | 102.9% | 0.0079042 | 2021-10-24 | 0.0030793 | 0.0043316 | 0.0058658 | 0.0079041 | 0.011263 | 0.017308 | 0.027498 | 0.04351 | 0.073368 | 0.12646 | 0.20017 |  | 0.92544 | 0.43423 | 0.2746 | 1.0469 | 0.69934 | 0.69914 | 0.69882 | 0.69985 | 0.69978 | 0.69967
2018-10-25 | 39.3805 | 2018 | 0.99876 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 39.4293 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 39.2404 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 39.3714 | 39.3059 | 0.99876 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 82.47% | 99.67% | 102.8% | 0.0078236 | 2021-10-25 | 0.0030608 | 0.0043068 | 0.0058148 | 0.0078235 | 0.01115 | 0.017164 | 0.02728 | 0.043668 | 0.075047 | 0.13057 | 0.20715 |  | 0.99876 | 0.81772 | 0.85068 | 0.9278 | 0.62217 | 0.62194 | 0.62158 | 0.62273 | 0.62266 | 0.62253
2018-10-26 | 38.9525 | 2019 | 0.99543 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 39.1314 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 38.9149 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 39.0822 | 38.9986 | 0.99543 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 81.91% | 99.69% | 102.7% | 0.0077402 | 2021-10-26 | 0.0030416 | 0.0042791 | 0.0057608 | 0.0077401 | 0.011035 | 0.017017 | 0.027059 | 0.043951 | 0.07698 | 0.1349 | 0.21399 |  | 0.11677 | 0.99543 | 0.61952 | 0.79244 | 0.3502 | 0.34999 | 0.34963 | 0.35075 | 0.35068 | 0.35055
2018-10-27 | 33.1916 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 38.8303 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 38.5876 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 38.7934 | 38.6905 | 0.85479 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 81.35% | 99.7% | 102.7% | 0.007654 | 2021-10-27 | 0.0030216 | 0.0042485 | 0.0057039 | 0.0076539 | 0.01092 | 0.016868 | 0.026835 | 0.04436 | 0.079167 | 0.13943 | 0.2207 |  | 0.22422 | 0.67881 | 0.64563 | 0.85479 | 0.38674 | 0.38652 | 0.38613 | 0.38731 | 0.38724 | 0.38711
2018-10-28 | 38.4157 | 2021 | 0.99714 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 38.5258 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 38.259 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 38.5052 | 38.3821 | 0.99714 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 80.78% | 99.72% | 102.6% | 0.0075649 | 2021-10-28 | 0.0030009 | 0.004215 | 0.0056439 | 0.0075648 | 0.010804 | 0.016716 | 0.026609 | 0.044894 | 0.081607 | 0.14418 | 0.22727 |  | 0.097605 | 0.25604 | 0.63299 | 0.99714 | 0.49121 | 0.49097 | 0.49054 | 0.4918 | 0.49172 | 0.49159
2018-10-29 | 30.7202 | 2019 |  | 38.218 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 38.218 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 37.9297 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 38.218 | 38.0738 | 0.80381 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 80.21% | 99.73% | 102.5% | 0.007473 | 2021-10-29 | 0.0029794 | 0.0041785 | 0.0055809 | 0.0074729 | 0.010686 | 0.016561 | 0.026381 | 0.045555 | 0.084302 | 0.14913 | 0.23372 |  | 0.12363 | 0.80381 | 0.34567 | 0.48158 | 0.74005 | 0.73987 | 0.73952 | 0.7405 | 0.74044 | 0.74034
2018-10-30 | 35.2078 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 37.9037 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 37.6003 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 37.9265 | 37.7634 | 0.92888 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 79.63% | 99.74% | 102.5% | 0.0073782 | 2021-10-30 | 0.0029571 | 0.0041391 | 0.0055149 | 0.0073781 | 0.010567 | 0.016403 | 0.026149 | 0.046342 | 0.087252 | 0.1543 | 0.24003 |  | 0.92888 | 0.57847 | 0.8451 | 0.32348 | 0.61088 | 0.61066 | 0.6102 | 0.61143 | 0.61136 | 0.61124
2018-10-31 | 35.8691 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 37.5808 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 37.2715 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 37.626 | 37.4487 | 0.95445 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 79.05% | 99.75% | 102.4% | 0.0072816 | 2021-10-31 | 0.0029313 | 0.0040944 | 0.0054446 | 0.0072815 | 0.010449 | 0.016247 | 0.025987 | 0.047376 | 0.090483 | 0.15949 | 0.24576 |  | 0.20708 | 0.47329 | 0.95445 | 0.57697 | 0.63709 | 0.63688 | 0.63641 | 0.63763 | 0.63756 | 0.63744
2018-11-01 | 32.1562 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 37.2508 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 36.9438 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 37.3175 | 37.1306 | 0.86323 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 78.47% | 99.76% | 102.3% | 0.0071834 | 2021-11-01 | 0.0029049 | 0.0040478 | 0.0053717 | 0.0071832 | 0.010332 | 0.016092 | 0.025898 | 0.048642 | 0.093878 | 0.16453 | 0.25079 |  | 0.68165 | 0.22368 | 0.86323 | 0.46283 | 0.69271 | 0.69251 | 0.69205 | 0.69321 | 0.69315 | 0.69303
2018-11-02 | 32.355 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 36.9154 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 36.6179 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 37.0018 | 36.8098 | 0.87646 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 77.9% | 99.78% | 102.2% | 0.0070835 | 2021-11-02 | 0.0028781 | 0.0039994 | 0.0052962 | 0.0070834 | 0.010214 | 0.015939 | 0.025881 | 0.05014 | 0.097438 | 0.16944 | 0.25511 |  | 0.19991 | 0.17254 | 0.84828 | 0.82494 | 0.87646 | 0.87636 | 0.87611 | 0.87672 | 0.87669 | 0.87663
2018-11-03 | 31.1881 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 36.5759 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 36.2943 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 36.68 | 36.4872 | 0.85269 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 77.32% | 99.79% | 102.2% | 0.0069821 | 2021-11-03 | 0.0028509 | 0.0039491 | 0.0052179 | 0.006982 | 0.010096 | 0.015789 | 0.025937 | 0.05187 | 0.10116 | 0.1742 | 0.25873 |  | 0.85269 | 0.28829 | 0.84344 | 0.54174 | 0.30721 | 0.307 | 0.30648 | 0.30771 | 0.30765 | 0.30754
2018-11-04 | 29.8222 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 36.2339 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 35.9737 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 36.353 | 36.1633 | 0.82305 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 76.74% | 99.8% | 102.1% | 0.006879 | 2021-11-04 | 0.0028231 | 0.0038969 | 0.005137 | 0.0068789 | 0.0099781 | 0.01564 | 0.026066 | 0.053831 | 0.10505 | 0.17882 | 0.26165 |  | 0.82305 | 0.37957 | 0.14814 | 0.46735 | 0.36213 | 0.3619 | 0.36128 | 0.36268 | 0.36261 | 0.36249
2018-11-05 | 34.5331 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 35.8909 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 35.6566 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 36.0218 | 35.8392 | 0.96217 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 76.17% | 99.8% | 102% | 0.0067744 | 2021-11-05 | 0.0027949 | 0.0038428 | 0.0050533 | 0.0067742 | 0.0098602 | 0.015493 | 0.026268 | 0.056026 | 0.10911 | 0.1833 | 0.26385 |  | 0.34584 | 0.33123 | 0.43135 | 0.30488 | 0.96217 | 0.96213 | 0.96203 | 0.96226 | 0.96224 | 0.96223
2018-11-06 | 34.1346 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 35.5484 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 35.3438 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 35.6872 | 35.5155 | 0.96023 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 75.59% | 99.81% | 101.9% | 0.0066729 | 2021-11-06 | 0.0027657 | 0.0037878 | 0.0049694 | 0.0066728 | 0.0097501 | 0.015361 | 0.026617 | 0.058392 | 0.11316 | 0.18735 | 0.2652 |  | 0.60991 | 0.33054 | 0.67459 | 0.53452 | 0.96023 | 0.96019 | 0.96007 | 0.96032 | 0.96031 | 0.96029
2018-11-07 | 32.6306 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 35.208 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 35.0357 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 35.3502 | 35.1929 | 0.9268 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 75.03% | 99.82% | 101.9% | 0.0065773 | 2021-11-07 | 0.002733 | 0.0037312 | 0.0048867 | 0.0065772 | 0.0096499 | 0.015243 | 0.027111 | 0.060821 | 0.11707 | 0.19093 | 0.26594 |  | 0.29808 | 0.11264 | 0.48668 | 0.29395 | 0.9268 | 0.92672 | 0.9265 | 0.92697 | 0.92695 | 0.92691
2018-11-08 | 27.4198 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 34.871 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 34.733 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 35.0117 | 34.8724 | 0.78632 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 74.46% | 99.83% | 101.8% | 0.0064876 | 2021-11-08 | 0.0026969 | 0.0036732 | 0.0048051 | 0.0064874 | 0.0095594 | 0.015141 | 0.027751 | 0.063314 | 0.12085 | 0.19404 | 0.26607 |  | 0.51378 | 0.4031 | 0.12427 | 0.78632 | 0.63972 | 0.63944 | 0.63865 | 0.64032 | 0.64025 | 0.64013
2018-11-09 | 26.1753 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 34.5391 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 34.4364 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 34.6728 | 34.5546 | 0.75785 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 73.91% | 99.84% | 101.7% | 0.0064037 | 2021-11-09 | 0.0026574 | 0.0036135 | 0.0047247 | 0.0064035 | 0.0094787 | 0.015054 | 0.028538 | 0.065869 | 0.12448 | 0.19667 | 0.2656 |  | 0.15555 | 0.57288 | 0.75785 | 0.73072 | 0.34138 | 0.34109 | 0.34028 | 0.34198 | 0.34191 | 0.3418
2018-11-10 | 26.3353 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 34.2137 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 34.1463 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 34.3343 | 34.2403 | 0.76973 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 73.35% | 99.85% | 101.7% | 0.0063256 | 2021-11-10 | 0.0026143 | 0.0035524 | 0.0046454 | 0.0063255 | 0.0094078 | 0.014983 | 0.029471 | 0.068488 | 0.12798 | 0.19882 | 0.26452 |  | 0.63311 | 0.6149 | 0.62829 | 0.20972 | 0.76973 | 0.76948 | 0.76881 | 0.77022 | 0.77017 | 0.77008
2018-11-11 | 32.8513 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 33.8963 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 33.8635 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 33.9972 | 33.9303 | 0.96917 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 72.81% | 99.85% | 101.6% | 0.0062534 | 2021-11-11 | 0.0025678 | 0.0034897 | 0.0045673 | 0.0062533 | 0.0093467 | 0.014927 | 0.03055 | 0.07117 | 0.13134 | 0.2005 | 0.26283 |  | 0.86009 | 0.75964 | 0.49469 | 0.28419 | 0.96917 | 0.96913 | 0.96901 | 0.96926 | 0.96925 | 0.96923
2018-11-12 | 32.8407 | 2020 | 0.97774 | 33.5885 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 33.5885 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 33.5885 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 33.6624 | 33.6254 | 0.97774 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 72.27% | 99.86% | 101.5% | 0.0061871 | 2021-11-12 | 0.0025179 | 0.0034254 | 0.0044904 | 0.006187 | 0.0092954 | 0.014886 | 0.031776 | 0.073915 | 0.13456 | 0.20169 | 0.26053 |  | 0.82824 | 0.53994 | 0.97774 | 0.34588 | 0.93397 | 0.93387 | 0.93362 | 0.93416 | 0.93414 | 0.93411
2018-11-13 | 31.585 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 33.287 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 33.3146 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 33.3308 | 33.3227 | 0.94887 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 71.75% | 99.87% | 101.5% | 0.0061267 | 2021-11-13 | 0.0024645 | 0.0033596 | 0.0044146 | 0.0061265 | 0.0092539 | 0.014861 | 0.033149 | 0.076722 | 0.13764 | 0.20241 | 0.25762 |  | 0.26016 | 0.58598 | 0.92554 | 0.18407 | 0.94887 | 0.94878 | 0.94857 | 0.94902 | 0.94901 | 0.94898
2018-11-14 | 20.7548 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 32.988 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 33.0354 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 33.0035 | 33.0195 | 0.62916 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 71.23% | 99.88% | 101.4% | 0.0060721 | 2021-11-14 | 0.0024106 | 0.0032947 | 0.0043415 | 0.006072 | 0.0092216 | 0.014892 | 0.034638 | 0.079484 | 0.14041 | 0.20259 | 0.2542 |  | 0.58206 | 0.18058 | 0.62916 | 0.15543 | 0.35718 | 0.35674 | 0.35574 | 0.35795 | 0.35788 | 0.35776
2018-11-15 | 29.5015 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 32.6919 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 32.7518 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 32.6814 | 32.7166 | 0.90241 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 70.72% | 99.88% | 101.3% | 0.0060224 | 2021-11-15 | 0.0023591 | 0.0032331 | 0.0042724 | 0.0060223 | 0.0091964 | 0.014976 | 0.036171 | 0.082078 | 0.14285 | 0.20242 | 0.25074 |  | 0.66839 | 0.41009 | 0.90241 | 0.23268 | 0.43059 | 0.43008 | 0.42899 | 0.43145 | 0.43138 | 0.43124
2018-11-16 | 31.2597 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 32.399 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 32.4649 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 32.3653 | 32.4151 | 0.96484 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 70.22% | 99.89% | 101.3% | 0.0059775 | 2021-11-16 | 0.00231 | 0.0031747 | 0.0042071 | 0.0059774 | 0.0091783 | 0.015112 | 0.037747 | 0.084502 | 0.14495 | 0.20191 | 0.24722 |  | 0.81404 | 0.4572 | 0.65372 | 0.25045 | 0.96484 | 0.96476 | 0.9646 | 0.96496 | 0.96495 | 0.96493
2018-11-17 | 31.4828 | 2018 | 0.98047 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 32.1099 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 32.1755 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 32.0563 | 32.1159 | 0.98047 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 69.73% | 99.89% | 101.2% | 0.0059374 | 2021-11-17 | 0.0022633 | 0.0031195 | 0.0041457 | 0.0059373 | 0.0091674 | 0.015301 | 0.039366 | 0.086757 | 0.14671 | 0.20105 | 0.24365 |  | 0.98047 | 0.28653 | 0.7282 | 0.10417 | 0.51932 | 0.51873 | 0.51757 | 0.52028 | 0.52021 | 0.52006
2018-11-18 | 29.9404 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 31.825 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 31.8846 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 31.7552 | 31.8199 | 0.94078 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 69.26% | 99.9% | 101.2% | 0.0059021 | 2021-11-18 | 0.002219 | 0.0030677 | 0.0040883 | 0.005902 | 0.0091636 | 0.015542 | 0.041029 | 0.088842 | 0.14814 | 0.19985 | 0.24003 |  | 0.72707 | 0.38429 | 0.94078 | 0.60129 | 0.47838 | 0.47776 | 0.47658 | 0.4794 | 0.47932 | 0.47917
2018-11-19 | 31.5496 | 2021 | 1.0002 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 31.5446 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 31.5933 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 31.4631 | 31.5282 | 1.0002 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 68.8% | 99.9% | 101.1% | 0.0058717 | 2021-11-19 | 0.0021771 | 0.0030191 | 0.0040347 | 0.0058715 | 0.009167 | 0.015836 | 0.042736 | 0.090757 | 0.14924 | 0.1983 | 0.23635 |  | 0.73212 | 0.64952 | 0.97547 | 1.0002 | 0.208 | 0.20762 | 0.20693 | 0.20863 | 0.20858 | 0.20849
2018-11-20 | 31.7246 | 2019 | 1.0146 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 31.2693 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 31.3025 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 31.1808 | 31.2416 | 1.0146 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 68.35% | 99.91% | 101% | 0.0058733 | 2021-11-20 | 0.0021632 | 0.0030006 | 0.0040135 | 0.0058732 | 0.0092004 | 0.016227 | 0.044452 | 0.092477 | 0.14995 | 0.19644 | 0.23267 |  | 0.33852 | 1.0146 | 0.30209 | 0.75172 | 0.62248 | 0.62182 | 0.62071 | 0.62353 | 0.62346 | 0.6233
2018-11-21 | 30.8858 | 2018 | 0.99634 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 30.9994 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 31.0131 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 30.9093 | 30.9612 | 0.99634 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 67.91% | 99.91% | 101% | 0.0059022 | 2021-11-21 | 0.0021778 | 0.0030115 | 0.0040222 | 0.005902 | 0.009256 | 0.016702 | 0.046106 | 0.094064 | 0.15046 | 0.19457 | 0.22914 |  | 0.99634 | 0.98009 | 0.74828 | 0.34186 | 0.12513 | 0.12488 | 0.12446 | 0.12555 | 0.12552 | 0.12546
2018-11-22 | 31.5714 | 2020 | 1.0272 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 30.7354 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 30.7262 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 30.6496 | 30.6879 | 1.0272 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 67.49% | 99.92% | 100.9% | 0.0059582 | 2021-11-22 | 0.0022209 | 0.0030516 | 0.0040608 | 0.0059581 | 0.0093337 | 0.017263 | 0.047696 | 0.095517 | 0.15075 | 0.19267 | 0.22575 |  | 0.75729 | 0.42736 | 1.0272 | 0.60951 | 0.27959 | 0.279 | 0.27807 | 0.28056 | 0.28049 | 0.28034
2018-11-23 | 31.5533 | 2020 | 1.0353 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 30.4778 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 30.4427 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 30.4025 | 30.4226 | 1.0353 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 67.08% | 99.92% | 100.9% | 0.0060415 | 2021-11-23 | 0.0022926 | 0.0031211 | 0.0041293 | 0.0060413 | 0.0094335 | 0.017907 | 0.049223 | 0.096834 | 0.15083 | 0.19076 | 0.22251 |  | 0.43657 | 0.27661 | 1.0353 | 0.3798 | 0.43783 | 0.43706 | 0.4359 | 0.43909 | 0.43901 | 0.43881
2018-11-24 | 29.2113 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 30.2269 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 30.1636 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 30.1691 | 30.1663 | 0.9664 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 66.68% | 99.93% | 100.8% | 0.0061519 | 2021-11-24 | 0.0023928 | 0.0032198 | 0.0042278 | 0.0061518 | 0.0095554 | 0.018637 | 0.050685 | 0.098017 | 0.15071 | 0.18882 | 0.21941 |  | 0.7757 | 0.33951 | 0.9664 | 0.051831 | 0.52175 | 0.52095 | 0.51977 | 0.52308 | 0.523 | 0.52278
2018-11-25 | 27.2766 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.9831 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 29.8898 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 29.9503 | 29.92 | 0.90973 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 66.3% | 99.93% | 100.8% | 0.0062896 | 2021-11-25 | 0.0025217 | 0.0033479 | 0.0043562 | 0.0062894 | 0.0096994 | 0.019451 | 0.052084 | 0.099063 | 0.15036 | 0.18686 | 0.21646 |  | 0.40169 | 0.45338 | 0.90973 | 0.46681 | 0.16158 | 0.16121 | 0.16068 | 0.16221 | 0.16217 | 0.16207
2018-11-26 | 27.7771 | 2020 |  | 29.747 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 29.747 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 29.6223 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 29.747 | 29.6847 | 0.93378 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 65.94% | 99.94% | 100.7% | 0.0064544 | 2021-11-26 | 0.0026791 | 0.0035054 | 0.0045146 | 0.0064543 | 0.0098654 | 0.02035 | 0.053418 | 0.099975 | 0.14981 | 0.18488 | 0.21366 |  | 0.14857 | 0.75017 | 0.93378 | 0.27741 | 0.50586 | 0.50504 | 0.50387 | 0.5073 | 0.50722 | 0.50696
2018-11-27 | 27.6622 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.5139 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 29.3622 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 29.5541 | 29.4581 | 0.93726 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 65.58% | 99.94% | 100.7% | 0.0066465 | 2021-11-27 | 0.0028651 | 0.0036922 | 0.0047029 | 0.0066464 | 0.010054 | 0.021334 | 0.054687 | 0.10075 | 0.14905 | 0.18288 | 0.21101 |  | 0.93726 | 0.72985 | 0.74455 | 0.4873 | 0.54325 | 0.54241 | 0.54127 | 0.54472 | 0.54464 | 0.54437
2018-11-28 | 20.3433 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 29.2801 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 29.1104 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 29.366 | 29.2382 | 0.69478 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 65.25% | 99.94% | 100.7% | 0.0068944 | 2021-11-28 | 0.003101 | 0.0039321 | 0.0049476 | 0.0068943 | 0.010295 | 0.022378 | 0.055855 | 0.10134 | 0.14807 | 0.18087 | 0.20854 |  | 0.69478 | 0.28497 | 0.64749 | 0.21939 | 0.35309 | 0.35233 | 0.35128 | 0.3545 | 0.35442 | 0.35415
2018-11-29 | 29.5499 | 2018 | 1.0173 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 29.0474 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 28.8677 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 29.183 | 29.0254 | 1.0173 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 64.92% | 99.95% | 100.6% | 0.0071981 | 2021-11-29 | 0.0033838 | 0.0042229 | 0.0052471 | 0.007198 | 0.01059 | 0.023441 | 0.056952 | 0.10186 | 0.14706 | 0.17892 | 0.20612 |  | 1.0173 | 0.70005 | 0.39173 | 0.30029 | 0.50131 | 0.50046 | 0.49933 | 0.50289 | 0.5028 | 0.50249
2018-11-30 | 27.3335 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 28.8177 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 28.6353 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 29.0056 | 28.8205 | 0.9485 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 64.62% | 99.95% | 100.6% | 0.0075576 | 2021-11-30 | 0.0037135 | 0.0045643 | 0.0056014 | 0.0075575 | 0.010939 | 0.024522 | 0.057978 | 0.10231 | 0.14601 | 0.17702 | 0.20377 |  | 0.38221 | 0.42119 | 0.9485 | 0.77963 | 0.16414 | 0.16375 | 0.16324 | 0.16489 | 0.16485 | 0.1647
2018-12-01 | 28.2633 | 2020 | 0.98848 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 28.5928 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 28.4141 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 28.8341 | 28.6241 | 0.98848 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 64.32% | 99.95% | 100.5% | 0.0079729 | 2021-12-01 | 0.0040901 | 0.0049566 | 0.0060105 | 0.0079727 | 0.011342 | 0.025623 | 0.058932 | 0.10268 | 0.14492 | 0.17517 | 0.20149 |  | 0.7074 | 0.39273 | 0.98848 | 0.14971 | 0.13381 | 0.13349 | 0.13307 | 0.13443 | 0.1344 | 0.13427
2018-12-02 | 11.4586 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 28.3746 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 28.2051 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 28.6687 | 28.4369 | 0.40383 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 64.04% | 99.96% | 100.5% | 0.008444 | 2021-12-02 | 0.0045135 | 0.0053996 | 0.0064744 | 0.0084438 | 0.011798 | 0.026743 | 0.059816 | 0.10299 | 0.14379 | 0.17339 | 0.19927 |  | 0.27535 | 0.1529 | 0.15465 | 0.40383 | 0.25467 | 0.25406 | 0.25328 | 0.25587 | 0.25581 | 0.25555
2018-12-03 | 16.6741 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 28.1648 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 28.0092 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 28.5099 | 28.2595 | 0.59202 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 63.78% | 99.96% | 100.5% | 0.0089709 | 2021-12-03 | 0.0049838 | 0.0058934 | 0.0069931 | 0.0089708 | 0.012309 | 0.027882 | 0.060629 | 0.10321 | 0.14262 | 0.17165 | 0.19711 |  | 0.36191 | 0.15309 | 0.040607 | 0.59202 | 0.28878 | 0.2881 | 0.28722 | 0.29018 | 0.29011 | 0.2898
2018-12-04 | 22.628 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 27.9654 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 27.8274 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 28.3579 | 28.0927 | 0.80914 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 63.53% | 99.96% | 100.4% | 0.009525 | 2021-12-04 | 0.0054764 | 0.0064118 | 0.0075389 | 0.0095249 | 0.012846 | 0.028986 | 0.061331 | 0.10335 | 0.14144 | 0.17002 | 0.19508 |  | 0.21843 | 0.22684 | 0.49326 | 0.2711 | 0.80914 | 0.80863 | 0.80796 | 0.81022 | 0.81016 | 0.80992
2018-12-05 | 28.7752 | 2023 | 1.0359 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 27.7781 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 27.6607 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 28.2131 | 27.9369 | 1.0359 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 63.29% | 99.97% | 100.4% | 0.010079 | 2021-12-05 | 0.0059657 | 0.0069278 | 0.0080832 | 0.010079 | 0.013387 | 0.030013 | 0.061955 | 0.10341 | 0.14029 | 0.16843 | 0.19312 |  | 0.77783 | 0.37095 | 0.35433 | 0.24938 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359 | 1.0359
2018-12-06 | 23.0225 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 27.6047 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 27.5101 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 28.0759 | 27.793 | 0.83401 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 63.06% | 99.97% | 100.4% | 0.010633 | 2021-12-06 | 0.0064517 | 0.0074415 | 0.0086262 | 0.010633 | 0.013931 | 0.030961 | 0.062501 | 0.1034 | 0.13917 | 0.16691 | 0.19124 |  | 0.39756 | 0.47405 | 0.83401 | 0.39941 | 0.45306 | 0.45226 | 0.45121 | 0.45483 | 0.45474 | 0.45432
2018-12-07 | 23.615 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 27.4471 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 27.3765 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 27.9466 | 27.6615 | 0.86038 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 62.85% | 99.97% | 100.4% | 0.011187 | 2021-12-07 | 0.0069344 | 0.0079528 | 0.0091677 | 0.011187 | 0.01448 | 0.031832 | 0.062969 | 0.10332 | 0.13808 | 0.16543 | 0.18944 |  | 0.86038 | 0.56302 | 0.5035 | 0.22992 | 0.82091 | 0.82044 | 0.81982 | 0.82196 | 0.82191 | 0.82166
2018-12-08 | 18.6253 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 27.3072 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 27.2608 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 27.8255 | 27.5432 | 0.68207 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 62.65% | 99.97% | 100.3% | 0.011741 | 2021-12-08 | 0.0074139 | 0.0084618 | 0.0097079 | 0.011741 | 0.015033 | 0.032624 | 0.063359 | 0.10317 | 0.13702 | 0.16402 | 0.18772 |  | 0.66082 | 0.68207 | 0.090281 | 0.32973 | 0.18852 | 0.1881 | 0.18755 | 0.18947 | 0.18943 | 0.18919
2018-12-09 | 9.4748 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 27.1867 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 27.1642 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 27.713 | 27.4386 | 0.34851 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 62.47% | 99.98% | 100.3% | 0.012294 | 2021-12-09 | 0.0078901 | 0.0089684 | 0.010247 | 0.012294 | 0.015589 | 0.033339 | 0.063671 | 0.10294 | 0.13599 | 0.16265 | 0.18607 |  | 0.1727 | 0.34851 | 0.30279 | 0.31529 | 0.23059 | 0.23008 | 0.22942 | 0.23175 | 0.2317 | 0.23141
2018-12-10 | 22.1341 | 2019 |  | 27.0875 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 27.0875 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 27.0875 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 27.6094 | 27.3485 | 0.81713 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 62.29% | 99.98% | 100.3% | 0.012848 | 2021-12-10 | 0.0083631 | 0.0094727 | 0.010784 | 0.012848 | 0.016149 | 0.033976 | 0.063906 | 0.10265 | 0.13499 | 0.16135 | 0.1845 |  | 0.57081 | 0.81713 | 0.29363 | 0.10267 | 0.57792 | 0.57716 | 0.57617 | 0.57966 | 0.57958 | 0.57915
2018-12-11 | 23.0167 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 27.008 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 27.0295 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 27.5151 | 27.2723 | 0.85222 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 62.13% | 99.98% | 100.3% | 0.013402 | 2021-12-11 | 0.0088328 | 0.0099748 | 0.01132 | 0.013402 | 0.016713 | 0.034535 | 0.064064 | 0.10229 | 0.13402 | 0.1601 | 0.18301 |  | 0.85222 | 0.072265 | 0.18419 | 0.59624 | 0.70741 | 0.70677 | 0.70595 | 0.70888 | 0.70881 | 0.70844
2018-12-12 | 26.6325 | 2021 | 0.98841 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 26.9449 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 26.988 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 27.4303 | 27.2092 | 0.98841 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 61.97% | 99.98% | 100.2% | 0.013956 | 2021-12-12 | 0.0092994 | 0.010475 | 0.011855 | 0.013956 | 0.017282 | 0.035016 | 0.064144 | 0.10185 | 0.13308 | 0.15891 | 0.1816 |  | 0.12838 | 0.2168 | 0.26288 | 0.98841 | 0.20878 | 0.20834 | 0.20776 | 0.20981 | 0.20976 | 0.20951
2018-12-13 | 27.8489 | 2021 | 1.0354 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 26.8978 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 26.9624 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 27.3555 | 27.1589 | 1.0354 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 61.83% | 99.99% | 100.2% | 0.014456 | 2021-12-13 | 0.0097203 | 0.010926 | 0.012338 | 0.014456 | 0.017796 | 0.035434 | 0.064196 | 0.10144 | 0.13222 | 0.15782 | 0.18032 |  | 0.069436 | 0.062806 | 0.42645 | 1.0354 | 0.22933 | 0.22885 | 0.22823 | 0.23046 | 0.2304 | 0.23012
2018-12-14 | 27.9183 | 2021 | 1.0392 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 26.8661 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 26.9523 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 27.2909 | 27.1216 | 1.0392 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 61.7% | 99.99% | 100.2% | 0.014902 | 2021-12-14 | 0.010095 | 0.011328 | 0.012769 | 0.014902 | 0.018257 | 0.035788 | 0.064219 | 0.10104 | 0.13144 | 0.15684 | 0.17917 |  | 0.064815 | 0.46425 | 0.36593 | 1.0392 | 0.70762 | 0.70701 | 0.70621 | 0.70905 | 0.70898 | 0.70862
2018-12-15 | 27.6468 | 2019 | 1.0297 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 26.8493 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 26.957 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 27.2369 | 27.0969 | 1.0297 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 61.58% | 99.99% | 100.2% | 0.015294 | 2021-12-15 | 0.010425 | 0.011681 | 0.013148 | 0.015294 | 0.018663 | 0.03608 | 0.064214 | 0.10065 | 0.13075 | 0.15597 | 0.17815 |  | 0.24508 | 1.0297 | 0.11446 | 0.97724 | 0.29571 | 0.2951 | 0.29432 | 0.29713 | 0.29706 | 0.2967
2018-12-16 | 27.6112 | 2021 | 1.0285 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 26.847 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 26.976 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 27.1939 | 27.0849 | 1.0285 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 61.46% | 99.99% | 100.2% | 0.015633 | 2021-12-16 | 0.010709 | 0.011986 | 0.013474 | 0.015633 | 0.019016 | 0.036307 | 0.06418 | 0.10029 | 0.13013 | 0.1552 | 0.17726 |  | 0.14643 | 0.58028 | 0.08504 | 1.0285 | 0.20092 | 0.20051 | 0.19999 | 0.20188 | 0.20183 | 0.20159
2018-12-17 | 27.9698 | 2021 | 1.0414 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 26.8585 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 27.0088 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 27.1622 | 27.0855 | 1.0414 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 61.36% | 99.99% | 100.2% | 0.015918 | 2021-12-17 | 0.010947 | 0.012241 | 0.013749 | 0.015918 | 0.019316 | 0.036472 | 0.064119 | 0.099937 | 0.12959 | 0.15455 | 0.1765 |  | 0.79231 | 0.27063 | 0.57213 | 1.0414 | 0.11234 | 0.11212 | 0.11183 | 0.11288 | 0.11285 | 0.11272
2018-12-18 | 28.0327 | 2021 | 1.0428 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 26.8834 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 27.0549 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 27.1421 | 27.0985 | 1.0428 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 61.26% | 99.99% | 100.2% | 0.016124 | 2021-12-18 | 0.011119 | 0.012426 | 0.013947 | 0.016124 | 0.019534 | 0.036563 | 0.06404 | 0.099642 | 0.12919 | 0.15406 | 0.17594 |  | 0.4993 | 0.65997 | 0.27937 | 1.0428 | 0.88864 | 0.88836 | 0.888 | 0.8893 | 0.88927 | 0.8891
2018-12-19 | 27.4784 | 2021 | 1.0207 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 26.9211 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 27.1138 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 27.1339 | 27.1238 | 1.0207 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 61.17% | 100% | 100.1% | 0.016279 | 2021-12-19 | 0.011248 | 0.012565 | 0.014097 | 0.016279 | 0.019699 | 0.036633 | 0.063985 | 0.099427 | 0.1289 | 0.1537 | 0.17553 |  | 0.92596 | 0.45692 | 0.36428 | 1.0207 | 0.7505 | 0.74998 | 0.74929 | 0.75174 | 0.75168 | 0.75137
2018-12-20 | 28.081 | 2021 | 1.0412 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 26.9712 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 27.1848 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 27.1381 | 27.1614 | 1.0412 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 61.08% | 100% | 100.1% | 0.016384 | 2021-12-20 | 0.011335 | 0.012658 | 0.014197 | 0.016384 | 0.019811 | 0.036683 | 0.063953 | 0.099291 | 0.12871 | 0.15348 | 0.17527 |  | 0.58897 | 0.31341 | 0.31291 | 1.0412 | 0.18195 | 0.1816 | 0.18114 | 0.1828 | 0.18275 | 0.18254
2018-12-21 | 24.911 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 27.0331 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 27.2675 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 27.1549 | 27.2112 | 0.9215 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 61.01% | 100% | 100.1% | 0.016438 | 2021-12-21 | 0.01138 | 0.012707 | 0.014249 | 0.016438 | 0.019869 | 0.036712 | 0.063945 | 0.099235 | 0.12864 | 0.15338 | 0.17516 |  | 0.33136 | 0.83618 | 0.55056 | 0.79594 | 0.9215 | 0.9213 | 0.92104 | 0.92197 | 0.92195 | 0.92183
2018-12-22 | 27.0586 | 2021 | 0.99824 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 27.1063 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 27.3613 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 27.1846 | 27.273 | 0.99824 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 60.94% | 100% | 100.1% | 0.016442 | 2021-12-22 | 0.011383 | 0.01271 | 0.014253 | 0.016442 | 0.019874 | 0.036721 | 0.06396 | 0.099259 | 0.12867 | 0.15342 | 0.17521 |  | 0.26433 | 0.25285 | 0.29573 | 0.99824 | 0.7097 | 0.70913 | 0.70839 | 0.71104 | 0.71097 | 0.71064
2018-12-23 | 22.3753 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 27.1903 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 27.4657 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 27.2277 | 27.3467 | 0.82291 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 60.87% | 100% | 100.1% | 0.016396 | 2021-12-23 | 0.011343 | 0.012668 | 0.014208 | 0.016396 | 0.019825 | 0.036709 | 0.063999 | 0.099363 | 0.12881 | 0.15359 | 0.1754 |  | 0.18003 | 0.27905 | 0.82291 | 0.35758 | 0.72999 | 0.72944 | 0.72874 | 0.73127 | 0.7312 | 0.73088
2018-12-24 | 26.0584 | 2022 |  | 27.2845 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 27.2845 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 27.5802 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 27.2845 | 27.4324 | 0.95506 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 60.81% | 100% | 100.1% | 0.016299 | 2021-12-24 | 0.011262 | 0.01258 | 0.014114 | 0.016299 | 0.019723 | 0.036678 | 0.064063 | 0.099548 | 0.12906 | 0.15389 | 0.17574 |  | 0.16954 | 0.55446 | 0.42357 | 0.65546 | 0.95506 | 0.95494 | 0.95479 | 0.95534 | 0.95533 | 0.95526
2018-12-25 | 18.7913 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 27.3934 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 27.7042 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 27.3568 | 27.5305 | 0.68598 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 60.75% | 100% | 100.1% | 0.016151 | 2021-12-25 | 0.011138 | 0.012447 | 0.013971 | 0.016151 | 0.019568 | 0.036625 | 0.06415 | 0.099812 | 0.12941 | 0.15432 | 0.17624 |  | 0.49698 | 0.68598 | 0.40482 | 0.42907 | 0.55576 | 0.55508 | 0.55419 | 0.55737 | 0.55728 | 0.55688
2018-12-26 | 26.3296 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 27.5208 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 27.8372 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 27.4459 | 27.6415 | 0.95672 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 60.7% | 100% | 100.1% | 0.015953 | 2021-12-26 | 0.010971 | 0.012268 | 0.013779 | 0.015953 | 0.019358 | 0.036552 | 0.06426 | 0.10016 | 0.12988 | 0.15489 | 0.17689 |  | 0.95672 | 0.24537 | 0.15192 | 0.43324 | 0.91561 | 0.9154 | 0.91512 | 0.91611 | 0.91609 | 0.91596
2018-12-27 | 27.616 | 2018 | 0.99823 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 27.665 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 27.9787 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 27.551 | 27.7648 | 0.99823 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 60.65% | 100% | 100.1% | 0.015675 | 2021-12-27 | 0.010738 | 0.012018 | 0.013511 | 0.015675 | 0.019068 | 0.036406 | 0.064354 | 0.10056 | 0.13048 | 0.15562 | 0.17774 |  | 0.99823 | 0.88158 | 0.74053 | 0.35724 | 0.24635 | 0.24588 | 0.24526 | 0.24749 | 0.24743 | 0.24714
2018-12-28 | 26.6929 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 27.8246 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 28.128 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 27.6715 | 27.8998 | 0.95933 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 60.61% | 100% | 100.1% | 0.015344 | 2021-12-28 | 0.010458 | 0.011719 | 0.01319 | 0.015343 | 0.018723 | 0.036195 | 0.06442 | 0.10098 | 0.13117 | 0.15647 | 0.17872 |  | 0.11272 | 0.14292 | 0.24416 | 0.17438 | 0.95933 | 0.95922 | 0.95908 | 0.95958 | 0.95957 | 0.95951
2018-12-29 | 27.222 | 2019 | 0.97229 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 27.9978 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 28.2848 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 27.8068 | 28.0458 | 0.97229 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 60.57% | 100% | 100.1% | 0.014957 | 2021-12-29 | 0.010133 | 0.01137 | 0.012816 | 0.014957 | 0.018324 | 0.035921 | 0.064457 | 0.10141 | 0.13193 | 0.15742 | 0.17984 |  | 0.12463 | 0.97229 | 0.25607 | 0.15386 | 0.41363 | 0.41295 | 0.41208 | 0.41522 | 0.41514 | 0.41474
2018-12-30 | 27.7844 | 2019 | 0.98585 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 28.1832 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 28.4484 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 27.956 | 28.2022 | 0.98585 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 60.53% | 100% | 100.1% | 0.014517 | 2021-12-30 | 0.0097613 | 0.010972 | 0.01239 | 0.014517 | 0.017871 | 0.035584 | 0.064467 | 0.10187 | 0.13278 | 0.15849 | 0.18109 |  | 0.12229 | 0.98585 | 0.22658 | 0.75545 | 0.59094 | 0.59026 | 0.58938 | 0.59253 | 0.59245 | 0.59205
2018-12-31 | 28.0399 | 2021 | 0.98804 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 28.3793 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 28.6183 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 28.1186 | 28.3685 | 0.98804 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 60.49% | 100% | 100.1% | 0.014022 | 2021-12-31 | 0.0093434 | 0.010524 | 0.011911 | 0.014022 | 0.017363 | 0.035182 | 0.064447 | 0.10234 | 0.13371 | 0.15966 | 0.18246 |  | 0.20534 | 0.57667 | 0.23598 | 0.98804 | 0.4434 | 0.4427 | 0.4418 | 0.44502 | 0.44494 | 0.44454
2019-01-01 | 15.6246 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 28.5843 |  | Valeur élastique: | 299.7925 | 337.8821 | 383.6686 | 431.6147 | 477.1709 | 518.3562 | 552.4003 | 576.4713 | 590.7538 | 597.0947 | 597.0639 | 591.5541 | 581.427 | 568.3142 | 553.8216 | 538.831 | 523.6024 | 506.958 | 485.8741 | 457.8245 | 422.4472 | 380.7385 | 336.2544 | 296.8467 | 273.4847 | 274.3235 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 28.794 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 28.2939 | 28.5439 | 0.54661 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 60.46% | 100% | 100.1% | 0.013472 | 2022-01-01 | 0.0088791 | 0.010027 | 0.01138 | 0.013472 | 0.016801 | 0.034716 | 0.064399 | 0.10282 | 0.13472 | 0.16094 | 0.18397 |  | 0 | 0 | 0.54661 | 0 | 0 | 0 | 0.63288 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | -0.5395% | 0.2995% | -0.1255% | -0.1854% | 0.09031% | 0.04751% | -0.2117% | 0.04272% | -0.04168% | 0.03093% | 0.02578% | -0.07285% | 0.04765% | -0.005416% | 0.04543% | 0.006673% | 0.1084% | -0.0287% | -0.1133% | -0.04379% | -0.02788% | -0.3786% | 0.1098% | -0.21% | 0.9542% | 0.539%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.8% |  | perte/j: | 2.1903e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 14% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 60% | persistant
Station P.V.: | Aureville |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 10.39% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -2
2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2019-08-01 | I | 8% | 0.5 |  | Sal.: | 2020-01-01 | I | 12% | 3 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 0.8% | D | D |  | Sal.: | 2022-01-01 | I | 18% | 1.7 |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 14% | 2.5667 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.555% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.821% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.697% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.694% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4324300% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4324300% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4324300% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-05-23 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2018-05-23 | 0% | 14% | 3 | 0% | Sal.: | 2019-08-01 | I | 8% | 0.5 | 0% | Sal.: | 2020-01-01 | I | 12% | 3 | 0% | Sal.: | 2021-04-20 | 0.8% | 12% | 3 | 0.8% | Sal.: | 2022-01-01 | I | 18% | 1.7 | 0.8% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 14% | 2.5667 | 0.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 14% | 2.5667 | 0.8%
Végétation: | 2018-01-01 | 70% | -1.5 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.99996 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.49996 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 3.7623e-05 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 0.50004 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 1 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 1.5 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -2 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -1.025 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -0.52495 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2018-05-23 | 0% | 14% | 3 |  | Sal.: | 2019-08-01 | 4.59% | 8% | 0.5 |  | Sal.: | 2020-01-01 | 6.525% | 12% | 3 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 0.8% | 12% | 3 |  | Sal.: | 2022-01-01 | 3.135% | 18% | 1.7 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.8% | 14% | 2.5667 |  | Sal.: | 2018-05-23 | 0% | 14% | 3 |  | Sal.: | 2018-05-23 | 0% | 14% | 3 |  | Sal.: | 2018-05-23 | 0% | 14% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -2 | -1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.5 | -0.99996 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.99996 | -0.49996 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.49996 | 3.7546e-05 | 0.5 |  | Hau.: |  | 3.7546e-05 | 0.50004 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.50004 | 1 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.5 | -1.525 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.525 | -1.025 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.025 | -0.52495 | 0.5 |  | Hau.: |  | -2 | -1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -2 | -1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -2 | -1.5 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2018-01-15 | 0% | 0% | 2.229e-05% | [26 empty] | 2023-01-15 | 3.651% | 9.931% | 0.3786%
2018-02-15 | 0% | 0% | 0.0001121% | [26 empty] | 2023-02-15 | 3.716% | 10.32% | 0.132%
2018-03-15 | 0% | 0% | 0.0002339% | [26 empty] | 2023-03-15 | 3.775% | 10.67% | 0.09652%
2018-04-15 | 0% | 0% | 0.0004608% | [26 empty] | 2023-04-15 | 3.841% | 11.07% | 0.0549%
2018-05-15 | 0% | 0% | 0.01333% | [26 empty] | 2023-05-15 | 3.904% | 1.03% | 0.2639%
2018-06-15 | 0.05036% | 0.3029% | 0.07528% | [26 empty] | 2023-06-15 | 3.969% | 1.491% | 0.6593%
2018-07-15 | 0.116% | 0.6943% | 0.0939% | [26 empty] | 2023-07-15 | 4.032% | 1.919% | 0.603%
2018-08-15 | 0.1838% | 1.085% | 0.02748% | [26 empty] | 2023-08-15 | 4.097% | 2.335% | 0.2097%
2018-09-15 | 0.2516% | 1.46% | 0.007622% | [26 empty] | 2023-09-15 | 4.162% | 2.728% | 0.1521%
2018-10-15 | 0.3171% | 1.796% | 0.02345% | [26 empty] | 2023-10-15 | 4.225% | 3.07% | 0.2674%
2018-11-15 | 0.3847% | 2.107% | 0.0216% | [26 empty] | 2023-11-15 | 4.29% | 3.371% | 0.4107%
2018-12-15 | 0.4502% | 2.406% | 0.02434% | [26 empty] | 2023-12-15 | 4.353% | 3.67% | 0.7068%
2019-01-15 | 0.5178% | 2.725% | 0.02057% | [26 empty] | 2024-01-15 | 4.418% | 4% | 0.5798%
2019-02-15 | 0.5853% | 3.04% | 0.01525% | [26 empty] | 2024-02-15 | 4.483% | 4.325% | 0.1784%
2019-03-15 | 0.6462% | 3.318% | 0.009265% | [26 empty] | 2024-03-14 | 4.541% | 4.612% | 0.1356%
2019-04-15 | 0.7137% | 3.632% | 0.005593% | [26 empty] | 2024-04-14 | 4.606% | 4.939% | 0.07808%
2019-05-15 | 0.7789% | 3.973% | 0.06568% | [26 empty] | 2024-05-14 | 4.669% | 1.016% | 0.315%
2019-06-15 | 0.8462% | 4.348% | 0.212% | [26 empty] | 2024-06-14 | 4.734% | 1.477% | 0.7576%
2019-07-15 | 0.9114% | 4.663% | 0.2101% | [26 empty] | 2024-07-14 | 4.796% | 1.905% | 0.6971%
2019-08-15 | 0.9786% | 5.081% | 0.05677% | [26 empty] | 2024-08-14 | 4.861% | 2.322% | 0.2723%
2019-09-15 | 1.046% | 5.581% | 0.01538% | [26 empty] | 2024-09-14 | 4.925% | 2.715% | 0.2385%
2019-10-15 | 1.111% | 5.937% | 0.04702% | [26 empty] | 2024-10-14 | 4.988% | 3.057% | 0.3723%
2019-11-15 | 1.178% | 6.174% | 0.04323% | [26 empty] | 2024-11-14 | 5.052% | 3.359% | 0.7233%
2019-12-15 | 1.243% | 6.394% | 0.04867% | [26 empty] | 2024-12-14 | 5.115% | 3.659% | 0.97%
2020-01-15 | 1.31% | 6.596% | 0.04118% | [26 empty] | 2025-01-15 | 5.181% | 4% | 0.8576%
2020-02-15 | 1.377% | 6.747% | 0.03048% | [26 empty] | 2025-02-15 | 5.246% | 4.325% | 0.2596%
2020-03-14 | 1.437% | 6.883% | 0.01857% | [26 empty] | 2025-03-15 | 5.304% | 4.612% | 0.1995%
2020-04-14 | 1.504% | 7.056% | 0.01121% | [26 empty] | 2025-04-15 | 5.368% | 4.939% | 0.0002043%
2020-05-14 | 1.569% | 7.3% | 0.1171% | [26 empty] | 2025-05-15 | 5.43% | 1.03% | 0.01072%
2020-06-14 | 1.636% | 7.589% | 0.3372% | [26 empty] | 2025-06-15 | 5.494% | 1.491% | 0.06845%
2020-07-14 | 1.7% | 7.786% | 0.3143% | [26 empty] | 2025-07-15 | 5.556% | 1.919% | 0.08809%
2020-08-14 | 1.767% | 7.92% | 0.08941% | [26 empty] | 2025-08-15 | 5.62% | 2.335% | 0.02601%
2020-09-14 | 1.834% | 8.024% | 0.03554% | [26 empty] | 2025-09-15 | 5.684% | 2.728% | 0.007234%
2020-10-14 | 1.898% | 8.057% | 0.08735% | [26 empty] | 2025-10-15 | 5.746% | 3.07% | 0.02227%
2020-11-14 | 1.965% | 8.011% | 0.08259% | [26 empty] | 2025-11-15 | 5.81% | 3.371% | 0.02052%
2020-12-14 | 2.029% | 8.032% | 0.1745% | [26 empty] | 2025-12-15 | 5.872% | 3.67% | 0.02312%
2021-01-15 | 2.098% | 8.132% | 0.1092% | [26 empty] | 2026-01-15 | 5.936% | 4% | 0.01954%
2021-02-15 | 2.164% | 8.24% | 0.05805% | [26 empty] | 2026-02-15 | 6% | 4.325% | 0.01449%
2021-03-15 | 2.224% | 8.339% | 0.03807% | [26 empty] | 2026-03-15 | 6.058% | 4.612% | 0.008814%
2021-04-15 | 2.291% | 8.478% | 0.02177% | [26 empty] | 2026-04-15 | 6.121% | 4.939% | 0.005337%
2021-05-15 | 2.355% | 1.074% | 0.1656% | [26 empty] | 2026-05-15 | 6.183% | 1.03% | 0.06306%
2021-06-15 | 2.421% | 1.414% | 0.4531% | [26 empty] | 2026-06-15 | 6.247% | 1.491% | 0.2051%
2021-07-15 | 2.485% | 1.728% | 0.4157% | [26 empty] | 2026-07-15 | 6.308% | 1.919% | 0.2043%
2021-08-15 | 2.551% | 2.031% | 0.1223% | [26 empty] | 2026-08-15 | 6.372% | 2.335% | 0.05531%
2021-09-15 | 2.618% | 2.318% | 0.05592% | [26 empty] | 2026-09-15 | 6.435% | 2.728% | 0.015%
2021-10-15 | 2.682% | 2.566% | 0.1278% | [26 empty] | 2026-10-15 | 6.497% | 3.07% | 0.04584%
2021-11-15 | 2.748% | 2.783% | 0.122% | [26 empty] | 2026-11-15 | 6.56% | 3.371% | 0.04215%
2021-12-15 | 2.811% | 3.002% | 0.3003% | [26 empty] | 2026-12-15 | 6.622% | 3.67% | 0.04746%
2022-01-15 | 2.877% | 3.467% | 0.1774% | [26 empty] | 2027-01-15 | 6.685% | 4% | 0.04009%
2022-02-15 | 2.943% | 4.175% | 0.08576% | [26 empty] | 2027-02-15 | 6.748% | 4.325% | 0.02963%
2022-03-15 | 3.003% | 4.788% | 0.05806% | [26 empty] | 2027-03-15 | 6.806% | 4.612% | 0.01784%
2022-04-15 | 3.069% | 5.456% | 0.03332% | [26 empty] | 2027-04-15 | 6.869% | 4.939% | 0.01069%
2022-05-15 | 3.132% | 6.143% | 0.2144% | [26 empty] | 2027-05-15 | 6.93% | 1.03% | 0.1146%
2022-06-15 | 3.198% | 6.876% | 0.5599% | [26 empty] | 2027-06-15 | 6.993% | 1.491% | 0.3314%
2022-07-15 | 3.262% | 7.497% | 0.5102% | [26 empty] | 2027-07-15 | 7.054% | 1.919% | 0.3092%
2022-08-15 | 3.327% | 8.053% | 0.1656% | [26 empty] | 2027-08-15 | 7.117% | 2.335% | 0.08777%
2022-09-15 | 3.393% | 8.552% | 0.1037% | [26 empty] | 2027-09-15 | 7.18% | 2.728% | 0.03452%
2022-10-15 | 3.456% | 8.938% | 0.1975% | [26 empty] | 2027-10-15 | 7.241% | 3.07% | 0.08533%
2022-11-15 | 3.522% | 9.218% | 0.2663% | [26 empty] | 2027-11-15 | 7.304% | 3.371% | 0.08063%
2022-12-15 | 3.585% | 9.535% | 0.5036% | [26 empty] | 2027-12-15 | 7.365% | 3.67% | 0.1682%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2018
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2018 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2018 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2018 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5675.028 | 5675.028 | 5675.028 | 5675.028 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 5688.6333 | 5767.5116 | 5688.6333 | 5767.5116 | : Sujet après action
|  | 5688.6333 | 5767.5116 | 5769.2137 |  | 5675.028 |  |  |  |  | 2018-05-23 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 5675.028 |  | 5688.6333 | 5767.5116 | 5769.2137 | 2018-05-23 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 5767.5116 | 5769.2137 | 5767.5116 | 5769.2137 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 13.6053 | 78.6897 | 1.6747 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 14% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -1.5 |  |  | Perte annuelle: | 13.6053 | 78.6897 | 1.6747 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.555% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -2 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -2 | 78.6897 | 1.6747 | 78.6897 | 1.6747 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 78.6897 | 1.6747 | 78.6897 | 1.6747 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2018 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2018 |  | Date | Wh / Jour 2018 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2018-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-01 | 0% | 0% | 5.303e-08% | 70% | 3.9051e-05 | -2 | 4 | -2 | 28.5843 |  | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 0% | 5.303e-08% | 70% | 3.9051e-05 | -2 | 4 | -2 | TRUE | FALSE
2018-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-02 | 0% | 0% | 1.335e-06% | 70% | 6.8266e-05 | -2 | 4 | -1.9999 | 28.7968 |  | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-02 | 0% | 1.335e-06% | 70% | 6.8266e-05 | -2 | 4 | -1.9999 | TRUE | FALSE
2018-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-03 | 0% | 0% | 2.645e-06% | 70% | 9.8703e-05 | -2 | 4 | -1.9999 | 29.0152 |  | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-03 | 0% | 2.645e-06% | 70% | 9.8703e-05 | -2 | 4 | -1.9999 | TRUE | FALSE
2018-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-04 | 0% | 0% | 3.99e-06% | 70% | 0.00013041 | -2 | 4 | -1.9999 | 29.238 |  | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 | 0% | 3.99e-06% | 70% | 0.00013041 | -2 | 4 | -1.9999 | TRUE | FALSE
2018-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-05 | 0% | 0% | 5.375e-06% | 70% | 0.00016345 | -2 | 4 | -1.9998 | 29.4635 |  | 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 | 0% | 5.375e-06% | 70% | 0.00016345 | -2 | 4 | -1.9998 | TRUE | FALSE
2018-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-06 | 0% | 0% | 6.807e-06% | 70% | 0.00019786 | -2 | 4 | -1.9998 | 29.6902 |  | 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-06 | 0% | 6.807e-06% | 70% | 0.00019786 | -2 | 4 | -1.9998 | TRUE | FALSE
2018-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-07 | 0% | 0% | 8.294e-06% | 70% | 0.00023372 | -2 | 4 | -1.9998 | 29.9166 |  | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-07 | 0% | 8.294e-06% | 70% | 0.00023372 | -2 | 4 | -1.9998 | TRUE | FALSE
2018-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-08 | 0% | 0% | 9.842e-06% | 70% | 0.00027107 | -2 | 4 | -1.9997 | 30.141 |  | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 0% | 9.842e-06% | 70% | 0.00027107 | -2 | 4 | -1.9997 | TRUE | FALSE
2018-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-09 | 0% | 0% | 1.146e-05% | 70% | 0.00030999 | -2 | 4 | -1.9997 | 30.3653 |  | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0% | 1.146e-05% | 70% | 0.00030999 | -2 | 4 | -1.9997 | TRUE | FALSE
2018-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-10 | 0% | 0% | 1.313e-05% | 70% | 0.00035053 | -2 | 4 | -1.9996 | 30.5926 |  | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-10 | 0% | 1.313e-05% | 70% | 0.00035053 | -2 | 4 | -1.9996 | TRUE | FALSE
2018-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-11 | 0% | 0% | 1.486e-05% | 70% | 0.00039277 | -2 | 4 | -1.9996 | 30.8233 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0% | 1.486e-05% | 70% | 0.00039277 | -2 | 4 | -1.9996 | TRUE | FALSE
2018-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-12 | 0% | 0% | 1.664e-05% | 70% | 0.00043677 | -2 | 4 | -1.9996 | 31.0578 |  | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 0% | 1.664e-05% | 70% | 0.00043677 | -2 | 4 | -1.9996 | TRUE | FALSE
2018-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-13 | 0% | 0% | 1.848e-05% | 70% | 0.0004826 | -2 | 4 | -1.9995 | 31.2963 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-13 | 0% | 1.848e-05% | 70% | 0.0004826 | -2 | 4 | -1.9995 | TRUE | FALSE
2018-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-14 | 0% | 0% | 2.036e-05% | 70% | 0.00053036 | -2 | 4 | -1.9995 | 31.5392 |  | 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-14 | 0% | 2.036e-05% | 70% | 0.00053036 | -2 | 4 | -1.9995 | TRUE | FALSE
2018-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-15 | 0% | 0% | 2.229e-05% | 70% | 0.0005801 | -2 | 4 | -1.9994 | 31.787 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 | 0% | 2.229e-05% | 70% | 0.0005801 | -2 | 4 | -1.9994 | TRUE | FALSE
2018-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-16 | 0% | 0% | 2.426e-05% | 70% | 0.00063192 | -2 | 4 | -1.9994 | 32.04 |  | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-16 | 0% | 2.426e-05% | 70% | 0.00063192 | -2 | 4 | -1.9994 | TRUE | FALSE
2018-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-17 | 0% | 0% | 2.624e-05% | 70% | 0.00068591 | -2 | 4 | -1.9993 | 32.2985 |  | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 0% | 2.624e-05% | 70% | 0.00068591 | -2 | 4 | -1.9993 | TRUE | FALSE
2018-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-18 | 0% | 0% | 2.824e-05% | 70% | 0.00074214 | -2 | 4 | -1.9993 | 32.5629 |  | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0% | 2.824e-05% | 70% | 0.00074214 | -2 | 4 | -1.9993 | TRUE | FALSE
2018-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-19 | 0% | 0% | 3.024e-05% | 70% | 0.00080072 | -2 | 4 | -1.9992 | 32.8336 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 0% | 3.024e-05% | 70% | 0.00080072 | -2 | 4 | -1.9992 | TRUE | FALSE
2018-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-20 | 0% | 0% | 3.224e-05% | 70% | 0.00086175 | -2 | 4 | -1.9991 | 33.111 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-20 | 0% | 3.224e-05% | 70% | 0.00086175 | -2 | 4 | -1.9991 | TRUE | FALSE
2018-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-21 | 0% | 0% | 3.422e-05% | 70% | 0.00092532 | -2 | 4 | -1.9991 | 33.3953 |  | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-21 | 0% | 3.422e-05% | 70% | 0.00092532 | -2 | 4 | -1.9991 | TRUE | FALSE
2018-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-22 | 0% | 0% | 3.617e-05% | 70% | 0.00099154 | -2 | 4 | -1.999 | 33.687 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0% | 3.617e-05% | 70% | 0.00099154 | -2 | 4 | -1.999 | TRUE | FALSE
2018-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-23 | 0% | 0% | 3.809e-05% | 70% | 0.0010605 | -2 | 4 | -1.9989 | 33.9881 |  | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0% | 3.809e-05% | 70% | 0.0010605 | -2 | 4 | -1.9989 | TRUE | FALSE
2018-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-24 | 0% | 0% | 3.999e-05% | 70% | 0.0011324 | -2 | 4 | -1.9989 | 34.2995 |  | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-24 | 0% | 3.999e-05% | 70% | 0.0011324 | -2 | 4 | -1.9989 | TRUE | FALSE
2018-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-25 | 0% | 0% | 4.194e-05% | 70% | 0.0012072 | -2 | 4 | -1.9988 | 34.6202 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0% | 4.194e-05% | 70% | 0.0012072 | -2 | 4 | -1.9988 | TRUE | FALSE
2018-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-26 | 0% | 0% | 4.392e-05% | 70% | 0.0012852 | -2 | 4 | -1.9987 | 34.9488 |  | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 0% | 4.392e-05% | 70% | 0.0012852 | -2 | 4 | -1.9987 | TRUE | FALSE
2018-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-27 | 0% | 0% | 4.597e-05% | 70% | 0.0013664 | -2 | 4 | -1.9986 | 35.2843 |  | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 | 0% | 4.597e-05% | 70% | 0.0013664 | -2 | 4 | -1.9986 | TRUE | FALSE
2018-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-28 | 0% | 0% | 4.807e-05% | 70% | 0.001451 | -2 | 4 | -1.9985 | 35.6254 |  | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0% | 4.807e-05% | 70% | 0.001451 | -2 | 4 | -1.9985 | TRUE | FALSE
2018-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-29 | 0% | 0% | 5.024e-05% | 70% | 0.0015391 | -2 | 4 | -1.9985 | 35.971 |  | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0% | 5.024e-05% | 70% | 0.0015391 | -2 | 4 | -1.9985 | TRUE | FALSE
2018-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-30 | 0% | 0% | 5.249e-05% | 70% | 0.0016308 | -2 | 4 | -1.9984 | 36.3198 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 0% | 5.249e-05% | 70% | 0.0016308 | -2 | 4 | -1.9984 | TRUE | FALSE
2018-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-31 | 0% | 0% | 5.487e-05% | 70% | 0.0017264 | -2 | 4 | -1.9983 | 36.6707 |  | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0% | 5.487e-05% | 70% | 0.0017264 | -2 | 4 | -1.9983 | TRUE | FALSE
2018-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-01 | 0% | 0% | 5.737e-05% | 70% | 0.001826 | -2 | 4 | -1.9982 | 37.0225 |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0% | 5.737e-05% | 70% | 0.001826 | -2 | 4 | -1.9982 | TRUE | FALSE
2018-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-02 | 0% | 0% | 6.001e-05% | 70% | 0.0019296 | -2 | 4 | -1.9981 | 37.374 |  | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 | 0% | 6.001e-05% | 70% | 0.0019296 | -2 | 4 | -1.9981 | TRUE | FALSE
2018-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-03 | 0% | 0% | 6.281e-05% | 70% | 0.0020376 | -2 | 4 | -1.998 | 37.724 |  | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | 0% | 6.281e-05% | 70% | 0.0020376 | -2 | 4 | -1.998 | TRUE | FALSE
2018-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-04 | 0% | 0% | 6.579e-05% | 70% | 0.0021501 | -2 | 4 | -1.9978 | 38.0714 |  | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-04 | 0% | 6.579e-05% | 70% | 0.0021501 | -2 | 4 | -1.9978 | TRUE | FALSE
2018-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-05 | 0% | 0% | 6.896e-05% | 70% | 0.0022672 | -2 | 4 | -1.9977 | 38.415 |  | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 0% | 6.896e-05% | 70% | 0.0022672 | -2 | 4 | -1.9977 | TRUE | FALSE
2018-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-06 | 0% | 0% | 7.232e-05% | 70% | 0.0023892 | -2 | 4 | -1.9976 | 38.7576 |  | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0% | 7.232e-05% | 70% | 0.0023892 | -2 | 4 | -1.9976 | TRUE | FALSE
2018-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-07 | 0% | 0% | 7.592e-05% | 70% | 0.0025162 | -2 | 4 | -1.9975 | 39.1027 |  | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0% | 7.592e-05% | 70% | 0.0025162 | -2 | 4 | -1.9975 | TRUE | FALSE
2018-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-08 | 0% | 0% | 7.969e-05% | 70% | 0.0026485 | -2 | 4 | -1.9974 | 39.4498 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0% | 7.969e-05% | 70% | 0.0026485 | -2 | 4 | -1.9974 | TRUE | FALSE
2018-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-09 | 0% | 0% | 8.365e-05% | 70% | 0.0027863 | -2 | 4 | -1.9972 | 39.7983 |  | 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 0% | 8.365e-05% | 70% | 0.0027863 | -2 | 4 | -1.9972 | TRUE | FALSE
2018-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-10 | 0% | 0% | 8.78e-05% | 70% | 0.0029298 | -2 | 4 | -1.9971 | 40.1476 |  | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0% | 8.78e-05% | 70% | 0.0029298 | -2 | 4 | -1.9971 | TRUE | FALSE
2018-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-11 | 0% | 0% | 9.217e-05% | 70% | 0.0030792 | -2 | 4 | -1.9969 | 40.4972 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 0% | 9.217e-05% | 70% | 0.0030792 | -2 | 4 | -1.9969 | TRUE | FALSE
2018-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-12 | 0% | 0% | 9.675e-05% | 70% | 0.0032348 | -2 | 4 | -1.9968 | 40.8467 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0% | 9.675e-05% | 70% | 0.0032348 | -2 | 4 | -1.9968 | TRUE | FALSE
2018-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-13 | 0% | 0% | 0.0001016% | 70% | 0.0033968 | -2 | 4 | -1.9966 | 41.1954 |  | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 0% | 0.0001016% | 70% | 0.0033968 | -2 | 4 | -1.9966 | TRUE | FALSE
2018-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-14 | 0% | 0% | 0.0001067% | 70% | 0.0035655 | -2 | 4 | -1.9964 | 41.5427 |  | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 0% | 0.0001067% | 70% | 0.0035655 | -2 | 4 | -1.9964 | TRUE | FALSE
2018-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-15 | 0% | 0% | 0.0001121% | 70% | 0.0037411 | -2 | 4 | -1.9963 | 41.8883 |  | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 | 0% | 0.0001121% | 70% | 0.0037411 | -2 | 4 | -1.9963 | TRUE | FALSE
2018-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-16 | 0% | 0% | 0.0001178% | 70% | 0.003924 | -2 | 4 | -1.9961 | 42.2315 |  | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-16 | 0% | 0.0001178% | 70% | 0.003924 | -2 | 4 | -1.9961 | TRUE | FALSE
2018-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-17 | 0% | 0% | 0.0001238% | 70% | 0.0041144 | -2 | 4 | -1.9959 | 42.5718 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-17 | 0% | 0.0001238% | 70% | 0.0041144 | -2 | 4 | -1.9959 | TRUE | FALSE
2018-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-18 | 0% | 0% | 0.0001302% | 70% | 0.0043126 | -2 | 4 | -1.9957 | 42.9086 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-18 | 0% | 0.0001302% | 70% | 0.0043126 | -2 | 4 | -1.9957 | TRUE | FALSE
2018-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-19 | 0% | 0% | 0.0001369% | 70% | 0.004519 | -2 | 4 | -1.9955 | 43.2414 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 | 0% | 0.0001369% | 70% | 0.004519 | -2 | 4 | -1.9955 | TRUE | FALSE
2018-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-20 | 0% | 0% | 0.000144% | 70% | 0.0047339 | -2 | 4 | -1.9953 | 43.5709 |  | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 0% | 0.000144% | 70% | 0.0047339 | -2 | 4 | -1.9953 | TRUE | FALSE
2018-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-21 | 0% | 0% | 0.0001513% | 70% | 0.0049576 | -2 | 4 | -1.995 | 43.8979 |  | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-21 | 0% | 0.0001513% | 70% | 0.0049576 | -2 | 4 | -1.995 | TRUE | FALSE
2018-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-22 | 0% | 0% | 0.0001588% | 70% | 0.0051904 | -2 | 4 | -1.9948 | 44.2226 |  | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 0% | 0.0001588% | 70% | 0.0051904 | -2 | 4 | -1.9948 | TRUE | FALSE
2018-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-23 | 0% | 0% | 0.0001666% | 70% | 0.0054328 | -2 | 4 | -1.9946 | 44.5452 |  | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 0% | 0.0001666% | 70% | 0.0054328 | -2 | 4 | -1.9946 | TRUE | FALSE
2018-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-24 | 0% | 0% | 0.0001745% | 70% | 0.0056851 | -2 | 4 | -1.9943 | 44.8656 |  | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-24 | 0% | 0.0001745% | 70% | 0.0056851 | -2 | 4 | -1.9943 | TRUE | FALSE
2018-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-25 | 0% | 0% | 0.0001827% | 70% | 0.0059477 | -2 | 4 | -1.9941 | 45.1841 |  | 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 | 0% | 0.0001827% | 70% | 0.0059477 | -2 | 4 | -1.9941 | TRUE | FALSE
2018-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-26 | 0% | 0% | 0.0001911% | 70% | 0.006221 | -2 | 4 | -1.9938 | 45.5008 |  | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-26 | 0% | 0.0001911% | 70% | 0.006221 | -2 | 4 | -1.9938 | TRUE | FALSE
2018-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-27 | 0% | 0% | 0.0001993% | 70% | 0.0065055 | -2 | 4 | -1.9935 | 45.8156 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 | 0% | 0.0001993% | 70% | 0.0065055 | -2 | 4 | -1.9935 | TRUE | FALSE
2018-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-28 | 0% | 0% | 0.000207% | 70% | 0.0068016 | -2 | 4 | -1.9932 | 46.1288 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0% | 0.000207% | 70% | 0.0068016 | -2 | 4 | -1.9932 | TRUE | FALSE
2018-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-01 | 0% | 0% | 0.0002143% | 70% | 0.0071097 | -2 | 4 | -1.9929 | 46.4405 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0% | 0.0002143% | 70% | 0.0071097 | -2 | 4 | -1.9929 | TRUE | FALSE
2018-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-02 | 0% | 0% | 0.000221% | 70% | 0.0074303 | -2 | 4 | -1.9926 | 46.7507 |  | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 0% | 0.000221% | 70% | 0.0074303 | -2 | 4 | -1.9926 | TRUE | FALSE
2018-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-03 | 0% | 0% | 0.0002272% | 70% | 0.0077639 | -2 | 4 | -1.9922 | 47.0596 |  | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-03 | 0% | 0.0002272% | 70% | 0.0077639 | -2 | 4 | -1.9922 | TRUE | FALSE
2018-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-04 | 0% | 0% | 0.0002326% | 70% | 0.0081111 | -2 | 4 | -1.9919 | 47.3673 |  | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-04 | 0% | 0.0002326% | 70% | 0.0081111 | -2 | 4 | -1.9919 | TRUE | FALSE
2018-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-05 | 0% | 0% | 0.0002372% | 70% | 0.0084723 | -2 | 4 | -1.9915 | 47.6739 |  | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0% | 0.0002372% | 70% | 0.0084723 | -2 | 4 | -1.9915 | TRUE | FALSE
2018-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-06 | 0% | 0% | 0.000241% | 70% | 0.008848 | -2 | 4 | -1.9912 | 47.9799 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 0% | 0.000241% | 70% | 0.008848 | -2 | 4 | -1.9912 | TRUE | FALSE
2018-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-07 | 0% | 0% | 0.0002437% | 70% | 0.009239 | -2 | 4 | -1.9908 | 48.2856 |  | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0% | 0.0002437% | 70% | 0.009239 | -2 | 4 | -1.9908 | TRUE | FALSE
2018-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-08 | 0% | 0% | 0.0002456% | 70% | 0.0096456 | -2 | 4 | -1.9904 | 48.5906 |  | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 0% | 0.0002456% | 70% | 0.0096456 | -2 | 4 | -1.9904 | TRUE | FALSE
2018-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-09 | 0% | 0% | 0.0002467% | 70% | 0.010069 | -2 | 4 | -1.9899 | 48.8946 |  | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-09 | 0% | 0.0002467% | 70% | 0.010069 | -2 | 4 | -1.9899 | TRUE | FALSE
2018-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-10 | 0% | 0% | 0.0002467% | 70% | 0.010509 | -2 | 4 | -1.9895 | 49.1974 |  | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-10 | 0% | 0.0002467% | 70% | 0.010509 | -2 | 4 | -1.9895 | TRUE | FALSE
2018-03-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-11 | 0% | 0% | 0.0002456% | 70% | 0.010966 | -2 | 4 | -1.989 | 49.4986 |  | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-11 | 0% | 0.0002456% | 70% | 0.010966 | -2 | 4 | -1.989 | TRUE | FALSE
2018-03-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-12 | 0% | 0% | 0.0002433% | 70% | 0.011442 | -2 | 4 | -1.9886 | 49.7978 |  | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 0% | 0.0002433% | 70% | 0.011442 | -2 | 4 | -1.9886 | TRUE | FALSE
2018-03-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 0.0002402% | 70% | 0.011937 | -2 | 4 | -1.9881 | 50.0947 |  | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0% | 0.0002402% | 70% | 0.011937 | -2 | 4 | -1.9881 | TRUE | FALSE
2018-03-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-14 | 0% | 0% | 0.000237% | 70% | 0.012452 | -2 | 4 | -1.9875 | 50.3891 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0% | 0.000237% | 70% | 0.012452 | -2 | 4 | -1.9875 | TRUE | FALSE
2018-03-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-15 | 0% | 0% | 0.0002339% | 70% | 0.012987 | -2 | 4 | -1.987 | 50.6806 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0% | 0.0002339% | 70% | 0.012987 | -2 | 4 | -1.987 | TRUE | FALSE
2018-03-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-16 | 0% | 0% | 0.0002308% | 70% | 0.013543 | -2 | 4 | -1.9865 | 50.9688 |  | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 | 0% | 0.0002308% | 70% | 0.013543 | -2 | 4 | -1.9865 | TRUE | FALSE
2018-03-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-17 | 0% | 0% | 0.0002277% | 70% | 0.014121 | -2 | 4 | -1.9859 | 51.2535 |  | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-17 | 0% | 0.0002277% | 70% | 0.014121 | -2 | 4 | -1.9859 | TRUE | FALSE
2018-03-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-18 | 0% | 0% | 0.0002247% | 70% | 0.014722 | -2 | 4 | -1.9853 | 51.5343 |  | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-18 | 0% | 0.0002247% | 70% | 0.014722 | -2 | 4 | -1.9853 | TRUE | FALSE
2018-03-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-19 | 0% | 0% | 0.0002218% | 70% | 0.015347 | -2 | 4 | -1.9847 | 51.8109 |  | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | 0% | 0.0002218% | 70% | 0.015347 | -2 | 4 | -1.9847 | TRUE | FALSE
2018-03-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-20 | 0% | 0% | 0.0002191% | 70% | 0.015996 | -2 | 4 | -1.984 | 52.0854 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0% | 0.0002191% | 70% | 0.015996 | -2 | 4 | -1.984 | TRUE | FALSE
2018-03-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-21 | 0% | 0% | 0.0002167% | 70% | 0.01667 | -2 | 4 | -1.9833 | 52.3597 |  | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0% | 0.0002167% | 70% | 0.01667 | -2 | 4 | -1.9833 | TRUE | FALSE
2018-03-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-22 | 0% | 0% | 0.0002146% | 70% | 0.017371 | -2 | 4 | -1.9826 | 52.6329 |  | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0% | 0.0002146% | 70% | 0.017371 | -2 | 4 | -1.9826 | TRUE | FALSE
2018-03-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-23 | 0% | 0% | 0.0002128% | 70% | 0.018099 | -2 | 4 | -1.9819 | 52.9044 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 0% | 0.0002128% | 70% | 0.018099 | -2 | 4 | -1.9819 | TRUE | FALSE
2018-03-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-24 | 0% | 0% | 0.0002114% | 70% | 0.018855 | -2 | 4 | -1.9811 | 53.1734 |  | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-24 | 0% | 0.0002114% | 70% | 0.018855 | -2 | 4 | -1.9811 | TRUE | FALSE
2018-03-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-25 | 0% | 0% | 0.0002106% | 70% | 0.019641 | -2 | 4 | -1.9804 | 53.4392 |  | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0% | 0.0002106% | 70% | 0.019641 | -2 | 4 | -1.9804 | TRUE | FALSE
2018-03-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-26 | 0% | 0% | 0.0002103% | 70% | 0.020456 | -2 | 4 | -1.9795 | 53.7009 |  | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0% | 0.0002103% | 70% | 0.020456 | -2 | 4 | -1.9795 | TRUE | FALSE
2018-03-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-27 | 0% | 0% | 0.0002108% | 70% | 0.021303 | -2 | 4 | -1.9787 | 53.9578 |  | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 0% | 0.0002108% | 70% | 0.021303 | -2 | 4 | -1.9787 | TRUE | FALSE
2018-03-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-28 | 0% | 0% | 0.0002115% | 70% | 0.022183 | -2 | 4 | -1.9778 | 54.2092 |  | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0% | 0.0002115% | 70% | 0.022183 | -2 | 4 | -1.9778 | TRUE | FALSE
2018-03-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-29 | 0% | 0% | 0.0002124% | 70% | 0.023095 | -2 | 4 | -1.9769 | 54.4543 |  | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 0% | 0.0002124% | 70% | 0.023095 | -2 | 4 | -1.9769 | TRUE | FALSE
2018-03-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-30 | 0% | 0% | 0.0002133% | 70% | 0.024043 | -2 | 4 | -1.976 | 54.6924 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 0% | 0.0002133% | 70% | 0.024043 | -2 | 4 | -1.976 | TRUE | FALSE
2018-03-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-31 | 0% | 0% | 0.0002145% | 70% | 0.025026 | -2 | 4 | -1.975 | 54.9227 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 0% | 0.0002145% | 70% | 0.025026 | -2 | 4 | -1.975 | TRUE | FALSE
2018-04-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-01 | 0% | 0% | 0.0002159% | 70% | 0.026046 | -2 | 4 | -1.974 | 55.1444 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-01 | 0% | 0.0002159% | 70% | 0.026046 | -2 | 4 | -1.974 | TRUE | FALSE
2018-04-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-02 | 0% | 0% | 0.0002175% | 70% | 0.027104 | -2 | 4 | -1.9729 | 55.3569 |  | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0% | 0.0002175% | 70% | 0.027104 | -2 | 4 | -1.9729 | TRUE | FALSE
2018-04-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 0.0002194% | 70% | 0.028202 | -2 | 4 | -1.9718 | 55.56 |  | 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0% | 0.0002194% | 70% | 0.028202 | -2 | 4 | -1.9718 | TRUE | FALSE
2018-04-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 0.0002227% | 70% | 0.02934 | -2 | 4 | -1.9707 | 55.7546 |  | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 | 0% | 0.0002227% | 70% | 0.02934 | -2 | 4 | -1.9707 | TRUE | FALSE
2018-04-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 0.0002274% | 70% | 0.03052 | -2 | 4 | -1.9695 | 55.9412 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 | 0% | 0.0002274% | 70% | 0.03052 | -2 | 4 | -1.9695 | TRUE | FALSE
2018-04-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 0.0002337% | 70% | 0.031744 | -2 | 4 | -1.9683 | 56.1205 |  | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 | 0% | 0.0002337% | 70% | 0.031744 | -2 | 4 | -1.9683 | TRUE | FALSE
2018-04-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 0.0002418% | 70% | 0.033012 | -2 | 4 | -1.967 | 56.2928 |  | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-07 | 0% | 0.0002418% | 70% | 0.033012 | -2 | 4 | -1.967 | TRUE | FALSE
2018-04-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 0.0002517% | 70% | 0.034325 | -2 | 4 | -1.9657 | 56.4587 |  | 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-08 | 0% | 0.0002517% | 70% | 0.034325 | -2 | 4 | -1.9657 | TRUE | FALSE
2018-04-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 0.0002639% | 70% | 0.035687 | -2 | 4 | -1.9643 | 56.6189 |  | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-09 | 0% | 0.0002639% | 70% | 0.035687 | -2 | 4 | -1.9643 | TRUE | FALSE
2018-04-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 0.0002812% | 70% | 0.037096 | -2 | 4 | -1.9629 | 56.7737 |  | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 | 0% | 0.0002812% | 70% | 0.037096 | -2 | 4 | -1.9629 | TRUE | FALSE
2018-04-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 0.0003039% | 70% | 0.038556 | -2 | 4 | -1.9614 | 56.9239 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-11 | 0% | 0.0003039% | 70% | 0.038556 | -2 | 4 | -1.9614 | TRUE | FALSE
2018-04-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 0.0003326% | 70% | 0.040068 | -2 | 4 | -1.9599 | 57.0698 |  | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 | 0% | 0.0003326% | 70% | 0.040068 | -2 | 4 | -1.9599 | TRUE | FALSE
2018-04-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 0.0003678% | 70% | 0.041632 | -2 | 4 | -1.9584 | 57.212 |  | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-13 | 0% | 0.0003678% | 70% | 0.041632 | -2 | 4 | -1.9584 | TRUE | FALSE
2018-04-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 0.0004103% | 70% | 0.04325 | -2 | 4 | -1.9567 | 57.3512 |  | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-14 | 0% | 0.0004103% | 70% | 0.04325 | -2 | 4 | -1.9567 | TRUE | FALSE
2018-04-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 0.0004608% | 70% | 0.044925 | -2 | 4 | -1.9551 | 57.4877 |  | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-15 | 0% | 0.0004608% | 70% | 0.044925 | -2 | 4 | -1.9551 | TRUE | FALSE
2018-04-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 0.00052% | 70% | 0.046657 | -2 | 4 | -1.9533 | 57.6222 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0% | 0.00052% | 70% | 0.046657 | -2 | 4 | -1.9533 | TRUE | FALSE
2018-04-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 0.0005888% | 70% | 0.048447 | -2 | 4 | -1.9516 | 57.7541 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0% | 0.0005888% | 70% | 0.048447 | -2 | 4 | -1.9516 | TRUE | FALSE
2018-04-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 0.0006719% | 70% | 0.050297 | -2 | 4 | -1.9497 | 57.8823 |  | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0% | 0.0006719% | 70% | 0.050297 | -2 | 4 | -1.9497 | TRUE | FALSE
2018-04-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 0.0007689% | 70% | 0.052209 | -2 | 4 | -1.9478 | 58.0068 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 | 0% | 0.0007689% | 70% | 0.052209 | -2 | 4 | -1.9478 | TRUE | FALSE
2018-04-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-20 | 0% | 0% | 0.000881% | 70% | 0.054184 | -2 | 4 | -1.9458 | 58.1274 |  | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 | 0% | 0.000881% | 70% | 0.054184 | -2 | 4 | -1.9458 | TRUE | FALSE
2018-04-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-21 | 0% | 0% | 0.00101% | 70% | 0.056224 | -2 | 4 | -1.9438 | 58.2441 |  | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 | 0% | 0.00101% | 70% | 0.056224 | -2 | 4 | -1.9438 | TRUE | FALSE
2018-04-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-22 | 0% | 0% | 0.001156% | 70% | 0.058329 | -2 | 4 | -1.9417 | 58.3567 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0% | 0.001156% | 70% | 0.058329 | -2 | 4 | -1.9417 | TRUE | FALSE
2018-04-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-23 | 0% | 0% | 0.001323% | 70% | 0.060502 | -2 | 4 | -1.9395 | 58.4651 |  | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0% | 0.001323% | 70% | 0.060502 | -2 | 4 | -1.9395 | TRUE | FALSE
2018-04-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-24 | 0% | 0% | 0.001513% | 70% | 0.062743 | -2 | 4 | -1.9373 | 58.5693 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0% | 0.001513% | 70% | 0.062743 | -2 | 4 | -1.9373 | TRUE | FALSE
2018-04-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0.001725% | 70% | 0.065054 | -2 | 4 | -1.9349 | 58.669 |  | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0% | 0.001725% | 70% | 0.065054 | -2 | 4 | -1.9349 | TRUE | FALSE
2018-04-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-26 | 0% | 0% | 0.001959% | 70% | 0.067435 | -2 | 4 | -1.9326 | 58.7643 |  | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-26 | 0% | 0.001959% | 70% | 0.067435 | -2 | 4 | -1.9326 | TRUE | FALSE
2018-04-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-27 | 0% | 0% | 0.002218% | 70% | 0.06989 | -2 | 4 | -1.9301 | 58.8549 |  | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-27 | 0% | 0.002218% | 70% | 0.06989 | -2 | 4 | -1.9301 | TRUE | FALSE
2018-04-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-28 | 0% | 0% | 0.002504% | 70% | 0.072418 | -2 | 4 | -1.9276 | 58.9409 |  | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-28 | 0% | 0.002504% | 70% | 0.072418 | -2 | 4 | -1.9276 | TRUE | FALSE
2018-04-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-29 | 0% | 0% | 0.002818% | 70% | 0.07502 | -2 | 4 | -1.925 | 59.022 |  | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-29 | 0% | 0.002818% | 70% | 0.07502 | -2 | 4 | -1.925 | TRUE | FALSE
2018-04-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-30 | 0% | 0% | 0.003163% | 70% | 0.077698 | -2 | 4 | -1.9223 | 59.0981 |  | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 0% | 0.003163% | 70% | 0.077698 | -2 | 4 | -1.9223 | TRUE | FALSE
2018-05-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-01 | 0% | 0% | 0.003541% | 70% | 0.080453 | -2 | 4 | -1.9195 | 59.1688 |  | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 0% | 0.003541% | 70% | 0.080453 | -2 | 4 | -1.9195 | TRUE | FALSE
2018-05-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-02 | 0% | 0% | 0.003957% | 70% | 0.083286 | -2 | 4 | -1.9167 | 59.2338 |  | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0% | 0.003957% | 70% | 0.083286 | -2 | 4 | -1.9167 | TRUE | FALSE
2018-05-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-03 | 0% | 0% | 0.004409% | 70% | 0.086197 | -2 | 4 | -1.9138 | 59.2933 |  | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0% | 0.004409% | 70% | 0.086197 | -2 | 4 | -1.9138 | TRUE | FALSE
2018-05-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-04 | 0% | 0% | 0.004898% | 70% | 0.089187 | -2 | 4 | -1.9108 | 59.3478 |  | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 0% | 0.004898% | 70% | 0.089187 | -2 | 4 | -1.9108 | TRUE | FALSE
2018-05-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-05 | 0% | 0% | 0.005426% | 70% | 0.092257 | -2 | 4 | -1.9077 | 59.3975 |  | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-05 | 0% | 0.005426% | 70% | 0.092257 | -2 | 4 | -1.9077 | TRUE | FALSE
2018-05-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-06 | 0% | 0% | 0.005996% | 70% | 0.095407 | -2 | 4 | -1.9046 | 59.4428 |  | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-06 | 0% | 0.005996% | 70% | 0.095407 | -2 | 4 | -1.9046 | TRUE | FALSE
2018-05-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-07 | 0% | 0% | 0.006611% | 70% | 0.098638 | -2 | 4 | -1.9014 | 59.4839 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 0% | 0.006611% | 70% | 0.098638 | -2 | 4 | -1.9014 | TRUE | FALSE
2018-05-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-08 | 0% | 0% | 0.007273% | 70% | 0.10195 | -2 | 4 | -1.898 | 59.5213 |  | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0% | 0.007273% | 70% | 0.10195 | -2 | 4 | -1.898 | TRUE | FALSE
2018-05-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-09 | 0% | 0% | 0.007982% | 70% | 0.10534 | -2 | 4 | -1.8947 | 59.5551 |  | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0% | 0.007982% | 70% | 0.10534 | -2 | 4 | -1.8947 | TRUE | FALSE
2018-05-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-10 | 0% | 0% | 0.008739% | 70% | 0.10882 | -2 | 4 | -1.8912 | 59.5859 |  | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 0% | 0.008739% | 70% | 0.10882 | -2 | 4 | -1.8912 | TRUE | FALSE
2018-05-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-11 | 0% | 0% | 0.009546% | 70% | 0.11238 | -2 | 4 | -1.8876 | 59.6137 |  | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 0% | 0.009546% | 70% | 0.11238 | -2 | 4 | -1.8876 | TRUE | FALSE
2018-05-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-12 | 0% | 0% | 0.01041% | 70% | 0.11601 | -2 | 4 | -1.884 | 59.6391 |  | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-12 | 0% | 0.01041% | 70% | 0.11601 | -2 | 4 | -1.884 | TRUE | FALSE
2018-05-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-13 | 0% | 0% | 0.01132% | 70% | 0.11973 | -2 | 4 | -1.8803 | 59.6623 |  | 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0% | 0.01132% | 70% | 0.11973 | -2 | 4 | -1.8803 | TRUE | FALSE
2018-05-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-14 | 0% | 0% | 0.0123% | 70% | 0.12353 | -2 | 4 | -1.8765 | 59.6837 |  | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0% | 0.0123% | 70% | 0.12353 | -2 | 4 | -1.8765 | TRUE | FALSE
2018-05-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-15 | 0% | 0% | 0.01333% | 70% | 0.12741 | -2 | 4 | -1.8726 | 59.7024 |  | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0% | 0.01333% | 70% | 0.12741 | -2 | 4 | -1.8726 | TRUE | FALSE
2018-05-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-16 | 0% | 0% | 0.01443% | 70% | 0.13136 | -2 | 4 | -1.8686 | 59.7177 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0% | 0.01443% | 70% | 0.13136 | -2 | 4 | -1.8686 | TRUE | FALSE
2018-05-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-17 | 0% | 0% | 0.01559% | 70% | 0.1354 | -2 | 4 | -1.8646 | 59.7297 |  | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | 0% | 0.01559% | 70% | 0.1354 | -2 | 4 | -1.8646 | TRUE | FALSE
2018-05-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-18 | 0% | 0% | 0.01682% | 70% | 0.13951 | -2 | 4 | -1.8605 | 59.7384 |  | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | 0% | 0.01682% | 70% | 0.13951 | -2 | 4 | -1.8605 | TRUE | FALSE
2018-05-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-19 | 0% | 0% | 0.0181% | 70% | 0.14369 | -2 | 4 | -1.8563 | 59.744 |  | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-19 | 0% | 0.0181% | 70% | 0.14369 | -2 | 4 | -1.8563 | TRUE | FALSE
2018-05-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-20 | 0% | 0% | 0.01946% | 70% | 0.14795 | -2 | 4 | -1.852 | 59.7466 |  | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-20 | 0% | 0.01946% | 70% | 0.14795 | -2 | 4 | -1.852 | TRUE | FALSE
2018-05-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-21 | 0% | 0% | 0.02088% | 70% | 0.15228 | -2 | 4 | -1.8477 | 59.7462 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 | 0% | 0.02088% | 70% | 0.15228 | -2 | 4 | -1.8477 | TRUE | FALSE
2018-05-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-22 | 0% | 0% | 0.02237% | 70% | 0.15668 | -2 | 4 | -1.8433 | 59.7431 |  | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0% | 0.02237% | 70% | 0.15668 | -2 | 4 | -1.8433 | TRUE | FALSE
2018-05-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-23 | 0% | 0% | 0.02394% | 70% | 0.16115 | -2 | 4 | -1.8388 | 59.7373 |  | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | 0% | 0.02394% | 70% | 0.16115 | -2 | 4 | -1.8388 | FALSE | FALSE
2018-05-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-24 | 0.00219% | 0.01312% | 0.02557% | 70% | 0.16569 | -2 | 4 | -1.8343 | 59.7197 |  | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.01312% | 0.02557% | 70% | 0.16569 | -2 | 4 | -1.8343 | FALSE | FALSE
2018-05-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-25 | 0.00438% | 0.02624% | 0.02729% | 70% | 0.17028 | -2 | 4 | -1.8297 | 59.6997 |  | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 | 0.02624% | 0.02729% | 70% | 0.17028 | -2 | 4 | -1.8297 | FALSE | FALSE
2018-05-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-26 | 0.006571% | 0.03937% | 0.02907% | 70% | 0.17494 | -2 | 4 | -1.8251 | 59.6772 |  | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-26 | 0.03937% | 0.02907% | 70% | 0.17494 | -2 | 4 | -1.8251 | FALSE | FALSE
2018-05-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-27 | 0.008761% | 0.05251% | 0.03094% | 70% | 0.17965 | -2 | 4 | -1.8203 | 59.6525 |  | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 | 0.05251% | 0.03094% | 70% | 0.17965 | -2 | 4 | -1.8203 | FALSE | FALSE
2018-05-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-28 | 0.01095% | 0.06565% | 0.03288% | 70% | 0.18442 | -2 | 4 | -1.8156 | 59.6257 |  | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0.06565% | 0.03288% | 70% | 0.18442 | -2 | 4 | -1.8156 | FALSE | FALSE
2018-05-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-29 | 0.01314% | 0.0788% | 0.0349% | 70% | 0.18924 | -2 | 4 | -1.8108 | 59.5967 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0.0788% | 0.0349% | 70% | 0.18924 | -2 | 4 | -1.8108 | FALSE | FALSE
2018-05-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-30 | 0.01533% | 0.09196% | 0.03699% | 70% | 0.19411 | -2 | 4 | -1.8059 | 59.5656 |  | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0.09196% | 0.03699% | 70% | 0.19411 | -2 | 4 | -1.8059 | FALSE | FALSE
2018-05-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-31 | 0.01752% | 0.1051% | 0.03914% | 70% | 0.19903 | -2 | 4 | -1.801 | 59.5323 |  | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 | 0.1051% | 0.03914% | 70% | 0.19903 | -2 | 4 | -1.801 | FALSE | FALSE
2018-06-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-01 | 0.01971% | 0.1183% | 0.04135% | 70% | 0.20398 | -2 | 4 | -1.796 | 59.4966 |  | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0.1183% | 0.04135% | 70% | 0.20398 | -2 | 4 | -1.796 | FALSE | FALSE
2018-06-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-02 | 0.0219% | 0.1315% | 0.04363% | 70% | 0.20897 | -2 | 4 | -1.791 | 59.4584 |  | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | 0.1315% | 0.04363% | 70% | 0.20897 | -2 | 4 | -1.791 | FALSE | FALSE
2018-06-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-03 | 0.02409% | 0.1446% | 0.04597% | 70% | 0.214 | -2 | 4 | -1.786 | 59.4176 |  | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 0.1446% | 0.04597% | 70% | 0.214 | -2 | 4 | -1.786 | FALSE | FALSE
2018-06-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-04 | 0.02628% | 0.1578% | 0.04837% | 70% | 0.21905 | -2 | 4 | -1.7809 | 59.3742 |  | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 | 0.1578% | 0.04837% | 70% | 0.21905 | -2 | 4 | -1.7809 | FALSE | FALSE
2018-06-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-05 | 0.02847% | 0.171% | 0.0508% | 70% | 0.22413 | -2 | 4 | -1.7759 | 59.328 |  | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-05 | 0.171% | 0.0508% | 70% | 0.22413 | -2 | 4 | -1.7759 | FALSE | FALSE
2018-06-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-06 | 0.03066% | 0.1842% | 0.05324% | 70% | 0.22924 | -2 | 4 | -1.7708 | 59.279 |  | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0.1842% | 0.05324% | 70% | 0.22924 | -2 | 4 | -1.7708 | FALSE | FALSE
2018-06-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-07 | 0.03285% | 0.1974% | 0.05571% | 70% | 0.23435 | -2 | 4 | -1.7656 | 59.2269 |  | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 0.1974% | 0.05571% | 70% | 0.23435 | -2 | 4 | -1.7656 | FALSE | FALSE
2018-06-08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-08 | 0.03504% | 0.2106% | 0.05818% | 70% | 0.23949 | -2 | 4 | -1.7605 | 59.1718 |  | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-08 | 0.2106% | 0.05818% | 70% | 0.23949 | -2 | 4 | -1.7605 | FALSE | FALSE
2018-06-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-09 | 0.03723% | 0.2238% | 0.06067% | 70% | 0.24463 | -2 | 4 | -1.7554 | 59.1136 |  | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-09 | 0.2238% | 0.06067% | 70% | 0.24463 | -2 | 4 | -1.7554 | FALSE | FALSE
2018-06-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-10 | 0.03942% | 0.2369% | 0.06315% | 70% | 0.24977 | -2 | 4 | -1.7502 | 59.052 |  | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-10 | 0.2369% | 0.06315% | 70% | 0.24977 | -2 | 4 | -1.7502 | FALSE | FALSE
2018-06-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-11 | 0.04161% | 0.2501% | 0.06563% | 70% | 0.25492 | -2 | 4 | -1.7451 | 58.9871 |  | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 | 0.2501% | 0.06563% | 70% | 0.25492 | -2 | 4 | -1.7451 | FALSE | FALSE
2018-06-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-12 | 0.0438% | 0.2633% | 0.06811% | 70% | 0.26006 | -2 | 4 | -1.7399 | 58.9181 |  | 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 0.2633% | 0.06811% | 70% | 0.26006 | -2 | 4 | -1.7399 | FALSE | FALSE
2018-06-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-13 | 0.04599% | 0.2765% | 0.07053% | 70% | 0.26519 | -2 | 4 | -1.7348 | 58.8445 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0.2765% | 0.07053% | 70% | 0.26519 | -2 | 4 | -1.7348 | FALSE | FALSE
2018-06-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-14 | 0.04817% | 0.2897% | 0.07293% | 70% | 0.27031 | -2 | 4 | -1.7297 | 58.7668 |  | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0.2897% | 0.07293% | 70% | 0.27031 | -2 | 4 | -1.7297 | FALSE | FALSE
2018-06-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-15 | 0.05036% | 0.3029% | 0.07528% | 70% | 0.27541 | -2 | 4 | -1.7246 | 58.6854 |  | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-15 | 0.3029% | 0.07528% | 70% | 0.27541 | -2 | 4 | -1.7246 | FALSE | FALSE
2018-06-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-16 | 0.05255% | 0.3161% | 0.07759% | 70% | 0.28049 | -2 | 4 | -1.7195 | 58.6008 |  | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-16 | 0.3161% | 0.07759% | 70% | 0.28049 | -2 | 4 | -1.7195 | FALSE | FALSE
2018-06-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-17 | 0.05474% | 0.3293% | 0.07984% | 70% | 0.28555 | -2 | 4 | -1.7145 | 58.5134 |  | 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 | 0.3293% | 0.07984% | 70% | 0.28555 | -2 | 4 | -1.7145 | FALSE | FALSE
2018-06-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-18 | 0.05693% | 0.3424% | 0.08203% | 70% | 0.29057 | -2 | 4 | -1.7094 | 58.4237 |  | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 | 0.3424% | 0.08203% | 70% | 0.29057 | -2 | 4 | -1.7094 | FALSE | FALSE
2018-06-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-19 | 0.05912% | 0.3556% | 0.08411% | 70% | 0.29556 | -2 | 4 | -1.7044 | 58.332 |  | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-19 | 0.3556% | 0.08411% | 70% | 0.29556 | -2 | 4 | -1.7044 | FALSE | FALSE
2018-06-20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-20 | 0.06131% | 0.3688% | 0.08612% | 70% | 0.30052 | -2 | 4 | -1.6995 | 58.2389 |  | 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0.3688% | 0.08612% | 70% | 0.30052 | -2 | 4 | -1.6995 | FALSE | FALSE
2018-06-21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-21 | 0.0635% | 0.3819% | 0.08806% | 70% | 0.30543 | -2 | 4 | -1.6946 | 58.1447 |  | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 | 0.3819% | 0.08806% | 70% | 0.30543 | -2 | 4 | -1.6946 | FALSE | FALSE
2018-06-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-22 | 0.06569% | 0.3951% | 0.0899% | 70% | 0.3103 | -2 | 4 | -1.6897 | 58.0498 |  | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-22 | 0.3951% | 0.0899% | 70% | 0.3103 | -2 | 4 | -1.6897 | FALSE | FALSE
2018-06-23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-23 | 0.06788% | 0.4082% | 0.09166% | 70% | 0.31512 | -2 | 4 | -1.6849 | 57.9548 |  | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 0.4082% | 0.09166% | 70% | 0.31512 | -2 | 4 | -1.6849 | FALSE | FALSE
2018-06-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-24 | 0.07006% | 0.4214% | 0.09331% | 70% | 0.31989 | -2 | 4 | -1.6801 | 57.86 |  | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-24 | 0.4214% | 0.09331% | 70% | 0.31989 | -2 | 4 | -1.6801 | FALSE | FALSE
2018-06-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-25 | 0.07225% | 0.4345% | 0.09485% | 70% | 0.32461 | -2 | 4 | -1.6754 | 57.7658 |  | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-25 | 0.4345% | 0.09485% | 70% | 0.32461 | -2 | 4 | -1.6754 | FALSE | FALSE
2018-06-26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-26 | 0.07444% | 0.4476% | 0.09628% | 70% | 0.32926 | -2 | 4 | -1.6707 | 57.6717 |  | 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0.4476% | 0.09628% | 70% | 0.32926 | -2 | 4 | -1.6707 | FALSE | FALSE
2018-06-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-27 | 0.07663% | 0.4607% | 0.09754% | 70% | 0.33386 | -2 | 4 | -1.6661 | 57.5768 |  | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-27 | 0.4607% | 0.09754% | 70% | 0.33386 | -2 | 4 | -1.6661 | FALSE | FALSE
2018-06-28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-28 | 0.07882% | 0.4738% | 0.09866% | 70% | 0.33839 | -2 | 4 | -1.6616 | 57.4809 |  | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-28 | 0.4738% | 0.09866% | 70% | 0.33839 | -2 | 4 | -1.6616 | FALSE | FALSE
2018-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-29 | 0.08101% | 0.4869% | 0.09965% | 70% | 0.34286 | -2 | 4 | -1.6571 | 57.3842 |  | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 | 0.4869% | 0.09965% | 70% | 0.34286 | -2 | 4 | -1.6571 | FALSE | FALSE
2018-06-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-06-30 | 0.0832% | 0.4999% | 0.1005% | 70% | 0.34726 | -2 | 4 | -1.6527 | 57.2866 |  | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 0.4999% | 0.1005% | 70% | 0.34726 | -2 | 4 | -1.6527 | FALSE | FALSE
2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | 2018-07-01 | 0.08538% | 0.513% | 0.1012% | 70% | 0.35159 | -2 | 4 | -1.6484 | 57.1881 |  | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0.513% | 0.1012% | 70% | 0.35159 | -2 | 4 | -1.6484 | FALSE | FALSE
2018-07-02 | 5.837 | 5.8421 | 5.873 | 5.873 | 0.10214 |  | 5.873 | 2018 | 2018-07-02 | 0.08757% | 0.526% | 0.1017% | 70% | 0.35585 | -2 | 4 | -1.6441 | 57.0887 |  | 2018-07-02 | 5.837 | 5.8421 | 5.873 | 2018-07-02 | 0.526% | 0.1017% | 70% | 0.35585 | -2 | 4 | -1.6441 | FALSE | FALSE
2018-07-03 | 48.013 | 48.0561 | 48.3166 | 48.3548 | 0.84231 |  | 48.3548 | 2018 | 2018-07-03 | 0.08976% | 0.5391% | 0.102% | 70% | 0.36004 | -2 | 4 | -1.64 | 56.9885 |  | 2018-07-03 | 48.013 | 48.0561 | 48.3166 | 2018-07-03 | 0.5391% | 0.102% | 70% | 0.36004 | -2 | 4 | -1.64 | FALSE | FALSE
2018-07-04 | 46.865 | 46.9081 | 47.1685 | 47.2046 | 0.82361 |  | 47.2046 | 2018 | 2018-07-04 | 0.09195% | 0.5521% | 0.1022% | 70% | 0.36415 | -2 | 4 | -1.6359 | 56.8874 |  | 2018-07-04 | 46.865 | 46.9081 | 47.1685 | 2018-07-04 | 0.5521% | 0.1022% | 70% | 0.36415 | -2 | 4 | -1.6359 | FALSE | FALSE
2018-07-05 | 40.027 | 40.0647 | 40.2924 | 40.3162 | 0.70458 |  | 40.3162 | 2018 | 2018-07-05 | 0.09414% | 0.5651% | 0.1022% | 70% | 0.36818 | -2 | 4 | -1.6318 | 56.7855 |  | 2018-07-05 | 40.027 | 40.0647 | 40.2924 | 2018-07-05 | 0.5651% | 0.1022% | 70% | 0.36818 | -2 | 4 | -1.6318 | FALSE | FALSE
2018-07-06 | 42.345 | 42.3858 | 42.6323 | 42.6601 | 0.74678 |  | 42.6601 | 2018 | 2018-07-06 | 0.09633% | 0.5781% | 0.1021% | 70% | 0.37214 | -2 | 4 | -1.6279 | 56.6826 |  | 2018-07-06 | 42.345 | 42.3858 | 42.6323 | 2018-07-06 | 0.5781% | 0.1021% | 70% | 0.37214 | -2 | 4 | -1.6279 | FALSE | FALSE
2018-07-07 | 56.539 | 56.5948 | 56.9312 | 56.9892 | 0.99929 |  | 56.9892 | 2018 | 2018-07-07 | 0.09851% | 0.591% | 0.1018% | 70% | 0.37602 | -2 | 4 | -1.624 | 56.5789 |  | 2018-07-07 | 56.539 | 56.5948 | 56.9312 | 2018-07-07 | 0.591% | 0.1018% | 70% | 0.37602 | -2 | 4 | -1.624 | FALSE | FALSE
2018-07-08 | 56.568 | 56.625 | 56.9691 | 57.0269 | 1.0017 |  | 57.0269 | 2018 | 2018-07-08 | 0.1007% | 0.604% | 0.1013% | 70% | 0.37981 | -2 | 4 | -1.6202 | 56.4744 |  | 2018-07-08 | 56.568 | 56.625 | 56.9691 | 2018-07-08 | 0.604% | 0.1013% | 70% | 0.37981 | -2 | 4 | -1.6202 | FALSE | FALSE
2018-07-09 | 55.289 | 55.3459 | 55.6895 | 55.7441 | 0.98081 |  | 55.7441 | 2018 | 2018-07-09 | 0.1029% | 0.6169% | 0.1007% | 70% | 0.38353 | -2 | 4 | -1.6165 | 56.3689 |  | 2018-07-09 | 55.289 | 55.3459 | 55.6895 | 2018-07-09 | 0.6169% | 0.1007% | 70% | 0.38353 | -2 | 4 | -1.6165 | FALSE | FALSE
2018-07-10 | 56.649 | 56.7086 | 57.068 | 57.1251 | 1.0069 |  | 57.1251 | 2018 | 2018-07-10 | 0.1051% | 0.6299% | 0.09986% | 70% | 0.38717 | -2 | 4 | -1.6128 | 56.2622 |  | 2018-07-10 | 56.649 | 56.7086 | 57.068 | 2018-07-10 | 0.6299% | 0.09986% | 70% | 0.38717 | -2 | 4 | -1.6128 | FALSE | FALSE
2018-07-11 | 55.442 | 55.5015 | 55.8606 | 55.9149 | 0.98731 |  | 55.9149 | 2018 | 2018-07-11 | 0.1073% | 0.6428% | 0.09888% | 70% | 0.39073 | -2 | 4 | -1.6093 | 56.1538 |  | 2018-07-11 | 55.442 | 55.5015 | 55.8606 | 2018-07-11 | 0.6428% | 0.09888% | 70% | 0.39073 | -2 | 4 | -1.6093 | FALSE | FALSE
2018-07-12 | 45.756 | 45.8061 | 46.1085 | 46.1417 | 0.81622 |  | 46.1417 | 2018 | 2018-07-12 | 0.1095% | 0.6557% | 0.09779% | 70% | 0.3942 | -2 | 4 | -1.6058 | 56.0439 |  | 2018-07-12 | 45.756 | 45.8061 | 46.1085 | 2018-07-12 | 0.6557% | 0.09779% | 70% | 0.3942 | -2 | 4 | -1.6058 | FALSE | FALSE
2018-07-13 | 53.93 | 53.9903 | 54.3537 | 54.4035 | 0.96414 |  | 54.4035 | 2018 | 2018-07-13 | 0.1116% | 0.6685% | 0.0966% | 70% | 0.39759 | -2 | 4 | -1.6024 | 55.9328 |  | 2018-07-13 | 53.93 | 53.9903 | 54.3537 | 2018-07-13 | 0.6685% | 0.0966% | 70% | 0.39759 | -2 | 4 | -1.6024 | FALSE | FALSE
2018-07-14 | 51.233 | 51.2914 | 51.6433 | 51.6868 | 0.91771 |  | 51.6868 | 2018 | 2018-07-14 | 0.1138% | 0.6814% | 0.0953% | 70% | 0.40091 | -2 | 4 | -1.5991 | 55.8207 |  | 2018-07-14 | 51.233 | 51.2914 | 51.6433 | 2018-07-14 | 0.6814% | 0.0953% | 70% | 0.40091 | -2 | 4 | -1.5991 | FALSE | FALSE
2018-07-15 | 54.439 | 54.5022 | 54.8833 | 54.9332 | 0.9772 |  | 54.9332 | 2018 | 2018-07-15 | 0.116% | 0.6943% | 0.0939% | 70% | 0.40414 | -2 | 4 | -1.5959 | 55.7077 |  | 2018-07-15 | 54.439 | 54.5022 | 54.8833 | 2018-07-15 | 0.6943% | 0.0939% | 70% | 0.40414 | -2 | 4 | -1.5959 | FALSE | FALSE
2018-07-16 | 24.225 | 24.2537 | 24.4264 | 24.4308 | 0.43542 |  | 24.4308 | 2018 | 2018-07-16 | 0.1182% | 0.7071% | 0.09238% | 70% | 0.40729 | -2 | 4 | -1.5927 | 55.5941 |  | 2018-07-16 | 24.225 | 24.2537 | 24.4264 | 2018-07-16 | 0.7071% | 0.09238% | 70% | 0.40729 | -2 | 4 | -1.5927 | FALSE | FALSE
2018-07-17 | 46.722 | 46.7783 | 47.1175 | 47.1507 | 0.84197 |  | 47.1507 | 2018 | 2018-07-17 | 0.1204% | 0.7199% | 0.09076% | 70% | 0.41036 | -2 | 4 | -1.5896 | 55.4801 |  | 2018-07-17 | 46.722 | 46.7783 | 47.1175 | 2018-07-17 | 0.7199% | 0.09076% | 70% | 0.41036 | -2 | 4 | -1.5896 | FALSE | FALSE
2018-07-18 | 43.284 | 43.3371 | 43.657 | 43.6838 | 0.78156 |  | 43.6838 | 2018 | 2018-07-18 | 0.1226% | 0.7327% | 0.08908% | 70% | 0.41335 | -2 | 4 | -1.5867 | 55.3659 |  | 2018-07-18 | 43.284 | 43.3371 | 43.657 | 2018-07-18 | 0.7327% | 0.08908% | 70% | 0.41335 | -2 | 4 | -1.5867 | FALSE | FALSE
2018-07-19 | 54.176 | 54.2437 | 54.6511 | 54.6975 | 0.98051 |  | 54.6975 | 2018 | 2018-07-19 | 0.1248% | 0.7455% | 0.08733% | 70% | 0.41626 | -2 | 4 | -1.5837 | 55.2516 |  | 2018-07-19 | 54.176 | 54.2437 | 54.6511 | 2018-07-19 | 0.7455% | 0.08733% | 70% | 0.41626 | -2 | 4 | -1.5837 | FALSE | FALSE
2018-07-20 | 23.682 | 23.7121 | 23.8933 | 23.8971 | 0.42921 |  | 23.8971 | 2018 | 2018-07-20 | 0.127% | 0.7582% | 0.08551% | 70% | 0.41909 | -2 | 4 | -1.5809 | 55.1377 |  | 2018-07-20 | 23.682 | 23.7121 | 23.8933 | 2018-07-20 | 0.7582% | 0.08551% | 70% | 0.41909 | -2 | 4 | -1.5809 | FALSE | FALSE
2018-07-21 | 30.847 | 30.8869 | 31.1269 | 31.1366 | 0.56031 |  | 31.1366 | 2018 | 2018-07-21 | 0.1291% | 0.771% | 0.08364% | 70% | 0.42185 | -2 | 4 | -1.5782 | 55.0241 |  | 2018-07-21 | 30.847 | 30.8869 | 31.1269 | 2018-07-21 | 0.771% | 0.08364% | 70% | 0.42185 | -2 | 4 | -1.5782 | FALSE | FALSE
2018-07-22 | 51.278 | 51.3454 | 51.751 | 51.7893 | 0.93376 |  | 51.7893 | 2018 | 2018-07-22 | 0.1313% | 0.7837% | 0.0817% | 70% | 0.42453 | -2 | 4 | -1.5755 | 54.9112 |  | 2018-07-22 | 51.278 | 51.3454 | 51.751 | 2018-07-22 | 0.7837% | 0.0817% | 70% | 0.42453 | -2 | 4 | -1.5755 | FALSE | FALSE
2018-07-23 | 55.73 | 55.8045 | 56.2525 | 56.2974 | 1.017 |  | 56.2974 | 2018 | 2018-07-23 | 0.1335% | 0.7965% | 0.0797% | 70% | 0.42713 | -2 | 4 | -1.5729 | 54.7991 |  | 2018-07-23 | 55.73 | 55.8045 | 56.2525 | 2018-07-23 | 0.7965% | 0.0797% | 70% | 0.42713 | -2 | 4 | -1.5729 | FALSE | FALSE
2018-07-24 | 46.266 | 46.3289 | 46.7068 | 46.7351 | 0.84586 |  | 46.7351 | 2018 | 2018-07-24 | 0.1357% | 0.8092% | 0.07765% | 70% | 0.42966 | -2 | 4 | -1.5703 | 54.6877 |  | 2018-07-24 | 46.266 | 46.3289 | 46.7068 | 2018-07-24 | 0.8092% | 0.07765% | 70% | 0.42966 | -2 | 4 | -1.5703 | FALSE | FALSE
2018-07-25 | 53.968 | 54.0425 | 54.4904 | 54.5309 | 0.98883 |  | 54.5309 | 2018 | 2018-07-25 | 0.1379% | 0.8219% | 0.07555% | 70% | 0.43211 | -2 | 4 | -1.5679 | 54.5769 |  | 2018-07-25 | 53.968 | 54.0425 | 54.4904 | 2018-07-25 | 0.8219% | 0.07555% | 70% | 0.43211 | -2 | 4 | -1.5679 | FALSE | FALSE
2018-07-26 | 53.863 | 53.9386 | 54.3925 | 54.4318 | 0.98891 |  | 54.4318 | 2018 | 2018-07-26 | 0.1401% | 0.8345% | 0.0734% | 70% | 0.43449 | -2 | 4 | -1.5655 | 54.4664 |  | 2018-07-26 | 53.863 | 53.9386 | 54.3925 | 2018-07-26 | 0.8345% | 0.0734% | 70% | 0.43449 | -2 | 4 | -1.5655 | FALSE | FALSE
2018-07-27 | 49.65 | 49.7207 | 50.1456 | 50.1769 | 0.91334 |  | 50.1769 | 2018 | 2018-07-27 | 0.1423% | 0.8472% | 0.0712% | 70% | 0.4368 | -2 | 4 | -1.5632 | 54.3561 |  | 2018-07-27 | 49.65 | 49.7207 | 50.1456 | 2018-07-27 | 0.8472% | 0.0712% | 70% | 0.4368 | -2 | 4 | -1.5632 | FALSE | FALSE
2018-07-28 | 24.205 | 24.24 | 24.4502 | 24.4538 | 0.44597 |  | 24.4538 | 2018 | 2018-07-28 | 0.1445% | 0.8598% | 0.06895% | 70% | 0.43904 | -2 | 4 | -1.561 | 54.2459 |  | 2018-07-28 | 24.205 | 24.24 | 24.4502 | 2018-07-28 | 0.8598% | 0.06895% | 70% | 0.43904 | -2 | 4 | -1.561 | FALSE | FALSE
2018-07-29 | 53.171 | 53.2491 | 53.7178 | 53.7527 | 0.98216 |  | 53.7527 | 2018 | 2018-07-29 | 0.1466% | 0.8725% | 0.06666% | 70% | 0.44122 | -2 | 4 | -1.5588 | 54.1358 |  | 2018-07-29 | 53.171 | 53.2491 | 53.7178 | 2018-07-29 | 0.8725% | 0.06666% | 70% | 0.44122 | -2 | 4 | -1.5588 | FALSE | FALSE
2018-07-30 | 52.948 | 53.0269 | 53.5004 | 53.5339 | 0.98004 |  | 53.5339 | 2018 | 2018-07-30 | 0.1488% | 0.8851% | 0.06433% | 70% | 0.44332 | -2 | 4 | -1.5567 | 54.0256 |  | 2018-07-30 | 52.948 | 53.0269 | 53.5004 | 2018-07-30 | 0.8851% | 0.06433% | 70% | 0.44332 | -2 | 4 | -1.5567 | FALSE | FALSE
2018-07-31 | 49.58 | 49.655 | 50.1048 | 50.1323 | 0.91953 |  | 50.1323 | 2018 | 2018-07-31 | 0.151% | 0.8977% | 0.06198% | 70% | 0.44536 | -2 | 4 | -1.5546 | 53.9152 |  | 2018-07-31 | 49.58 | 49.655 | 50.1048 | 2018-07-31 | 0.8977% | 0.06198% | 70% | 0.44536 | -2 | 4 | -1.5546 | FALSE | FALSE
2018-08-01 | 51.977 | 52.0568 | 52.535 | 52.5648 | 0.96601 |  | 52.5648 | 2018 | 2018-08-01 | 0.1532% | 0.9103% | 0.05962% | 70% | 0.44734 | -2 | 4 | -1.5527 | 53.8044 |  | 2018-08-01 | 51.977 | 52.0568 | 52.535 | 2018-08-01 | 0.9103% | 0.05962% | 70% | 0.44734 | -2 | 4 | -1.5527 | FALSE | FALSE
2018-08-02 | 52.179 | 52.2602 | 52.747 | 52.776 | 0.97178 |  | 52.776 | 2018 | 2018-08-02 | 0.1554% | 0.9229% | 0.05725% | 70% | 0.44925 | -2 | 4 | -1.5508 | 53.6933 |  | 2018-08-02 | 52.179 | 52.2602 | 52.747 | 2018-08-02 | 0.9229% | 0.05725% | 70% | 0.44925 | -2 | 4 | -1.5508 | FALSE | FALSE
2018-08-03 | 52.386 | 52.4687 | 52.9641 | 52.9923 | 0.97767 |  | 52.9923 | 2018 | 2018-08-03 | 0.1576% | 0.9354% | 0.05487% | 70% | 0.4511 | -2 | 4 | -1.5489 | 53.5816 |  | 2018-08-03 | 52.386 | 52.4687 | 52.9641 | 2018-08-03 | 0.9354% | 0.05487% | 70% | 0.4511 | -2 | 4 | -1.5489 | FALSE | FALSE
2018-08-04 | 50.515 | 50.5958 | 51.0801 | 51.1048 | 0.94471 |  | 51.1048 | 2018 | 2018-08-04 | 0.1598% | 0.948% | 0.05249% | 70% | 0.45289 | -2 | 4 | -1.5471 | 53.4693 |  | 2018-08-04 | 50.515 | 50.5958 | 51.0801 | 2018-08-04 | 0.948% | 0.05249% | 70% | 0.45289 | -2 | 4 | -1.5471 | FALSE | FALSE
2018-08-05 | 51.132 | 51.2149 | 51.7116 | 51.736 | 0.95829 |  | 51.736 | 2018 | 2018-08-05 | 0.1619% | 0.9605% | 0.0501% | 70% | 0.45462 | -2 | 4 | -1.5454 | 53.3562 |  | 2018-08-05 | 51.132 | 51.2149 | 51.7116 | 2018-08-05 | 0.9605% | 0.0501% | 70% | 0.45462 | -2 | 4 | -1.5454 | FALSE | FALSE
2018-08-06 | 51.598 | 51.6828 | 52.1906 | 52.2145 | 0.9691 |  | 52.2145 | 2018 | 2018-08-06 | 0.1641% | 0.973% | 0.04771% | 70% | 0.45629 | -2 | 4 | -1.5437 | 53.2423 |  | 2018-08-06 | 51.598 | 51.6828 | 52.1906 | 2018-08-06 | 0.973% | 0.04771% | 70% | 0.45629 | -2 | 4 | -1.5437 | FALSE | FALSE
2018-08-07 | 30.281 | 30.3314 | 30.6333 | 30.6387 | 0.56981 |  | 30.6387 | 2018 | 2018-08-07 | 0.1663% | 0.9855% | 0.04532% | 70% | 0.45791 | -2 | 4 | -1.5421 | 53.1275 |  | 2018-08-07 | 30.281 | 30.3314 | 30.6333 | 2018-08-07 | 0.9855% | 0.04532% | 70% | 0.45791 | -2 | 4 | -1.5421 | FALSE | FALSE
2018-08-08 | 45.744 | 45.8212 | 46.2831 | 46.2991 | 0.86283 |  | 46.2991 | 2018 | 2018-08-08 | 0.1685% | 0.998% | 0.04296% | 70% | 0.45948 | -2 | 4 | -1.5405 | 53.0119 |  | 2018-08-08 | 45.744 | 45.8212 | 46.2831 | 2018-08-08 | 0.998% | 0.04296% | 70% | 0.45948 | -2 | 4 | -1.5405 | FALSE | FALSE
2018-08-09 | 14.711 | 14.7362 | 14.8866 | 14.8866 | 0.278 |  | 14.8866 | 2018 | 2018-08-09 | 0.1707% | 1.01% | 0.04063% | 70% | 0.46099 | -2 | 4 | -1.539 | 52.8955 |  | 2018-08-09 | 14.711 | 14.7362 | 14.8866 | 2018-08-09 | 1.01% | 0.04063% | 70% | 0.46099 | -2 | 4 | -1.539 | FALSE | FALSE
2018-08-10 | 48.536 | 48.6201 | 49.1225 | 49.1392 | 0.91957 |  | 49.1392 | 2018 | 2018-08-10 | 0.1729% | 1.023% | 0.03833% | 70% | 0.46245 | -2 | 4 | -1.5376 | 52.7786 |  | 2018-08-10 | 48.536 | 48.6201 | 49.1225 | 2018-08-10 | 1.023% | 0.03833% | 70% | 0.46245 | -2 | 4 | -1.5376 | FALSE | FALSE
2018-08-11 | 52.222 | 52.3136 | 52.8609 | 52.8797 | 0.99166 |  | 52.8797 | 2018 | 2018-08-11 | 0.1751% | 1.035% | 0.03606% | 70% | 0.46386 | -2 | 4 | -1.5361 | 52.6611 |  | 2018-08-11 | 52.222 | 52.3136 | 52.8609 | 2018-08-11 | 1.035% | 0.03606% | 70% | 0.46386 | -2 | 4 | -1.5361 | FALSE | FALSE
2018-08-12 | 50.585 | 50.6748 | 51.2114 | 51.2278 | 0.96271 |  | 51.2278 | 2018 | 2018-08-12 | 0.1773% | 1.048% | 0.03382% | 70% | 0.46522 | -2 | 4 | -1.5348 | 52.5432 |  | 2018-08-12 | 50.585 | 50.6748 | 51.2114 | 2018-08-12 | 1.048% | 0.03382% | 70% | 0.46522 | -2 | 4 | -1.5348 | FALSE | FALSE
2018-08-13 | 27.458 | 27.5074 | 27.8021 | 27.8049 | 0.52365 |  | 27.8049 | 2018 | 2018-08-13 | 0.1794% | 1.06% | 0.03162% | 70% | 0.46653 | -2 | 4 | -1.5335 | 52.4249 |  | 2018-08-13 | 27.458 | 27.5074 | 27.8021 | 2018-08-13 | 1.06% | 0.03162% | 70% | 0.46653 | -2 | 4 | -1.5335 | FALSE | FALSE
2018-08-14 | 36.41 | 36.4763 | 36.8717 | 36.8779 | 0.696 |  | 36.8779 | 2018 | 2018-08-14 | 0.1816% | 1.073% | 0.02952% | 70% | 0.4678 | -2 | 4 | -1.5322 | 52.3063 |  | 2018-08-14 | 36.41 | 36.4763 | 36.8717 | 2018-08-14 | 1.073% | 0.02952% | 70% | 0.4678 | -2 | 4 | -1.5322 | FALSE | FALSE
2018-08-15 | 53.107 | 53.2048 | 53.7884 | 53.8032 | 1.0176 |  | 53.8032 | 2018 | 2018-08-15 | 0.1838% | 1.085% | 0.02748% | 70% | 0.46902 | -2 | 4 | -1.531 | 52.1875 |  | 2018-08-15 | 53.107 | 53.2048 | 53.7884 | 2018-08-15 | 1.085% | 0.02748% | 70% | 0.46902 | -2 | 4 | -1.531 | FALSE | FALSE
2018-08-16 | 50.119 | 50.2124 | 50.7695 | 50.7818 | 0.96254 |  | 50.7818 | 2018 | 2018-08-16 | 0.186% | 1.097% | 0.02551% | 70% | 0.47021 | -2 | 4 | -1.5298 | 52.0686 |  | 2018-08-16 | 50.119 | 50.2124 | 50.7695 | 2018-08-16 | 1.097% | 0.02551% | 70% | 0.47021 | -2 | 4 | -1.5298 | FALSE | FALSE
2018-08-17 | 37.315 | 37.3854 | 37.8049 | 37.8102 | 0.71822 |  | 37.8102 | 2018 | 2018-08-17 | 0.1882% | 1.11% | 0.02361% | 70% | 0.47134 | -2 | 4 | -1.5287 | 51.9497 |  | 2018-08-17 | 37.315 | 37.3854 | 37.8049 | 2018-08-17 | 1.11% | 0.02361% | 70% | 0.47134 | -2 | 4 | -1.5287 | FALSE | FALSE
2018-08-18 | 30.876 | 30.9349 | 31.2859 | 31.2888 | 0.59563 |  | 31.2888 | 2018 | 2018-08-18 | 0.1904% | 1.122% | 0.02178% | 70% | 0.47244 | -2 | 4 | -1.5276 | 51.8308 |  | 2018-08-18 | 30.876 | 30.9349 | 31.2859 | 2018-08-18 | 1.122% | 0.02178% | 70% | 0.47244 | -2 | 4 | -1.5276 | FALSE | FALSE
2018-08-19 | 49.296 | 49.3911 | 49.9578 | 49.9672 | 0.95327 |  | 49.9672 | 2018 | 2018-08-19 | 0.1926% | 1.134% | 0.02003% | 70% | 0.4735 | -2 | 4 | -1.5265 | 51.7121 |  | 2018-08-19 | 49.296 | 49.3911 | 49.9578 | 2018-08-19 | 1.134% | 0.02003% | 70% | 0.4735 | -2 | 4 | -1.5265 | FALSE | FALSE
2018-08-20 | 50.851 | 50.9502 | 51.5412 | 51.5505 | 0.9856 |  | 51.5505 | 2018 | 2018-08-20 | 0.1947% | 1.147% | 0.01835% | 70% | 0.47452 | -2 | 4 | -1.5255 | 51.5936 |  | 2018-08-20 | 50.851 | 50.9502 | 51.5412 | 2018-08-20 | 1.147% | 0.01835% | 70% | 0.47452 | -2 | 4 | -1.5255 | FALSE | FALSE
2018-08-21 | 50.353 | 50.4524 | 51.044 | 51.0522 | 0.97817 |  | 51.0522 | 2018 | 2018-08-21 | 0.1969% | 1.159% | 0.01675% | 70% | 0.4755 | -2 | 4 | -1.5245 | 51.4763 |  | 2018-08-21 | 50.353 | 50.4524 | 51.044 | 2018-08-21 | 1.159% | 0.01675% | 70% | 0.4755 | -2 | 4 | -1.5245 | FALSE | FALSE
2018-08-22 | 49.589 | 49.6879 | 50.2768 | 50.2841 | 0.9655 |  | 50.2841 | 2018 | 2018-08-22 | 0.1991% | 1.171% | 0.01528% | 70% | 0.47645 | -2 | 4 | -1.5236 | 51.3606 |  | 2018-08-22 | 49.589 | 49.6879 | 50.2768 | 2018-08-22 | 1.171% | 0.01528% | 70% | 0.47645 | -2 | 4 | -1.5236 | FALSE | FALSE
2018-08-23 | 24.058 | 24.1065 | 24.3953 | 24.3961 | 0.46941 |  | 24.3961 | 2018 | 2018-08-23 | 0.2013% | 1.184% | 0.01393% | 70% | 0.47736 | -2 | 4 | -1.5226 | 51.2462 |  | 2018-08-23 | 24.058 | 24.1065 | 24.3953 | 2018-08-23 | 1.184% | 0.01393% | 70% | 0.47736 | -2 | 4 | -1.5226 | FALSE | FALSE
2018-08-24 | 15.885 | 15.9174 | 16.11 | 16.1101 | 0.31062 |  | 16.1101 | 2018 | 2018-08-24 | 0.2035% | 1.196% | 0.01268% | 70% | 0.47824 | -2 | 4 | -1.5218 | 51.1325 |  | 2018-08-24 | 15.885 | 15.9174 | 16.11 | 2018-08-24 | 1.196% | 0.01268% | 70% | 0.47824 | -2 | 4 | -1.5218 | FALSE | FALSE
2018-08-25 | 23.424 | 23.4723 | 23.7593 | 23.7599 | 0.45908 |  | 23.7599 | 2018 | 2018-08-25 | 0.2057% | 1.208% | 0.01155% | 70% | 0.47909 | -2 | 4 | -1.5209 | 51.019 |  | 2018-08-25 | 23.424 | 23.4723 | 23.7593 | 2018-08-25 | 1.208% | 0.01155% | 70% | 0.47909 | -2 | 4 | -1.5209 | FALSE | FALSE
2018-08-26 | 52.867 | 52.9771 | 53.6315 | 53.6372 | 1.0385 |  | 53.6372 | 2018 | 2018-08-26 | 0.2079% | 1.22% | 0.01053% | 70% | 0.4799 | -2 | 4 | -1.5201 | 50.9052 |  | 2018-08-26 | 52.867 | 52.9771 | 53.6315 | 2018-08-26 | 1.22% | 0.01053% | 70% | 0.4799 | -2 | 4 | -1.5201 | FALSE | FALSE
2018-08-27 | 50.659 | 50.7656 | 51.3991 | 51.404 | 0.99741 |  | 51.404 | 2018 | 2018-08-27 | 0.21% | 1.232% | 0.009631% | 70% | 0.48069 | -2 | 4 | -1.5193 | 50.7907 |  | 2018-08-27 | 50.659 | 50.7656 | 51.3991 | 2018-08-27 | 1.232% | 0.009631% | 70% | 0.48069 | -2 | 4 | -1.5193 | FALSE | FALSE
2018-08-28 | 42.626 | 42.7167 | 43.255 | 43.258 | 0.84115 |  | 43.258 | 2018 | 2018-08-28 | 0.2122% | 1.245% | 0.008873% | 70% | 0.48145 | -2 | 4 | -1.5186 | 50.6749 |  | 2018-08-28 | 42.626 | 42.7167 | 43.255 | 2018-08-28 | 1.245% | 0.008873% | 70% | 0.48145 | -2 | 4 | -1.5186 | FALSE | FALSE
2018-08-29 | 31.615 | 31.6829 | 32.0862 | 32.0874 | 0.6253 |  | 32.0874 | 2018 | 2018-08-29 | 0.2144% | 1.257% | 0.008202% | 70% | 0.48217 | -2 | 4 | -1.5178 | 50.5574 |  | 2018-08-29 | 31.615 | 31.6829 | 32.0862 | 2018-08-29 | 1.257% | 0.008202% | 70% | 0.48217 | -2 | 4 | -1.5178 | FALSE | FALSE
2018-08-30 | 46.749 | 46.8505 | 47.4526 | 47.4558 | 0.92686 |  | 47.4558 | 2018 | 2018-08-30 | 0.2166% | 1.269% | 0.007619% | 70% | 0.48287 | -2 | 4 | -1.5171 | 50.4377 |  | 2018-08-30 | 46.749 | 46.8505 | 47.4526 | 2018-08-30 | 1.269% | 0.007619% | 70% | 0.48287 | -2 | 4 | -1.5171 | FALSE | FALSE
2018-08-31 | 46.843 | 46.9457 | 47.5549 | 47.5579 | 0.93098 |  | 47.5579 | 2018 | 2018-08-31 | 0.2188% | 1.281% | 0.007123% | 70% | 0.48355 | -2 | 4 | -1.5165 | 50.3152 |  | 2018-08-31 | 46.843 | 46.9457 | 47.5549 | 2018-08-31 | 1.281% | 0.007123% | 70% | 0.48355 | -2 | 4 | -1.5165 | FALSE | FALSE
2018-09-01 | 51.293 | 51.4066 | 52.08 | 52.0835 | 1.022 |  | 52.0835 | 2018 | 2018-09-01 | 0.221% | 1.293% | 0.006717% | 70% | 0.4842 | -2 | 4 | -1.5158 | 50.1895 |  | 2018-09-01 | 51.293 | 51.4066 | 52.08 | 2018-09-01 | 1.293% | 0.006717% | 70% | 0.4842 | -2 | 4 | -1.5158 | FALSE | FALSE
2018-09-02 | 49.729 | 49.8402 | 50.4993 | 50.5025 | 0.99338 |  | 50.5025 | 2018 | 2018-09-02 | 0.2232% | 1.305% | 0.006401% | 70% | 0.48482 | -2 | 4 | -1.5152 | 50.0601 |  | 2018-09-02 | 49.729 | 49.8402 | 50.4993 | 2018-09-02 | 1.305% | 0.006401% | 70% | 0.48482 | -2 | 4 | -1.5152 | FALSE | FALSE
2018-09-03 | 50.831 | 50.9458 | 51.6258 | 51.629 | 1.0181 |  | 51.629 | 2018 | 2018-09-03 | 0.2253% | 1.317% | 0.006176% | 70% | 0.48542 | -2 | 4 | -1.5146 | 49.9266 |  | 2018-09-03 | 50.831 | 50.9458 | 51.6258 | 2018-09-03 | 1.317% | 0.006176% | 70% | 0.48542 | -2 | 4 | -1.5146 | FALSE | FALSE
2018-09-04 | 46.945 | 47.0521 | 47.6859 | 47.6885 | 0.94285 |  | 47.6885 | 2018 | 2018-09-04 | 0.2275% | 1.329% | 0.006043% | 70% | 0.486 | -2 | 4 | -1.514 | 49.7902 |  | 2018-09-04 | 46.945 | 47.0521 | 47.6859 | 2018-09-04 | 1.329% | 0.006043% | 70% | 0.486 | -2 | 4 | -1.514 | FALSE | FALSE
2018-09-05 | 43.361 | 43.4608 | 44.0517 | 44.0538 | 0.87328 |  | 44.0538 | 2018 | 2018-09-05 | 0.2297% | 1.341% | 0.006011% | 70% | 0.48656 | -2 | 4 | -1.5134 | 49.6527 |  | 2018-09-05 | 43.361 | 43.4608 | 44.0517 | 2018-09-05 | 1.341% | 0.006011% | 70% | 0.48656 | -2 | 4 | -1.5134 | FALSE | FALSE
2018-09-06 | 31.773 | 31.8469 | 32.2837 | 32.2847 | 0.64168 |  | 32.2847 | 2018 | 2018-09-06 | 0.2319% | 1.353% | 0.006018% | 70% | 0.48709 | -2 | 4 | -1.5129 | 49.5137 |  | 2018-09-06 | 31.773 | 31.8469 | 32.2837 | 2018-09-06 | 1.353% | 0.006018% | 70% | 0.48709 | -2 | 4 | -1.5129 | FALSE | FALSE
2018-09-07 | 32.715 | 32.7918 | 33.2456 | 33.2467 | 0.66259 |  | 33.2467 | 2018 | 2018-09-07 | 0.2341% | 1.365% | 0.006063% | 70% | 0.48761 | -2 | 4 | -1.5124 | 49.3728 |  | 2018-09-07 | 32.715 | 32.7918 | 33.2456 | 2018-09-07 | 1.365% | 0.006063% | 70% | 0.48761 | -2 | 4 | -1.5124 | FALSE | FALSE
2018-09-08 | 48.423 | 48.5377 | 49.2154 | 49.2184 | 0.98361 |  | 49.2184 | 2018 | 2018-09-08 | 0.2363% | 1.377% | 0.006148% | 70% | 0.4881 | -2 | 4 | -1.5119 | 49.2298 |  | 2018-09-08 | 48.423 | 48.5377 | 49.2154 | 2018-09-08 | 1.377% | 0.006148% | 70% | 0.4881 | -2 | 4 | -1.5119 | FALSE | FALSE
2018-09-09 | 30.873 | 30.9468 | 31.3827 | 31.3836 | 0.62896 |  | 31.3836 | 2018 | 2018-09-09 | 0.2385% | 1.389% | 0.006273% | 70% | 0.48858 | -2 | 4 | -1.5114 | 49.0843 |  | 2018-09-09 | 30.873 | 30.9468 | 31.3827 | 2018-09-09 | 1.389% | 0.006273% | 70% | 0.48858 | -2 | 4 | -1.5114 | FALSE | FALSE
2018-09-10 | 37.555 | 37.6456 | 38.1805 | 38.1821 | 0.76741 |  | 38.1821 | 2018 | 2018-09-10 | 0.2406% | 1.401% | 0.006437% | 70% | 0.48904 | -2 | 4 | -1.511 | 48.9361 |  | 2018-09-10 | 37.555 | 37.6456 | 38.1805 | 2018-09-10 | 1.401% | 0.006437% | 70% | 0.48904 | -2 | 4 | -1.511 | FALSE | FALSE
2018-09-11 | 47.23 | 47.345 | 48.0234 | 48.0265 | 0.96813 |  | 48.0265 | 2018 | 2018-09-11 | 0.2428% | 1.413% | 0.006646% | 70% | 0.48948 | -2 | 4 | -1.5105 | 48.7848 |  | 2018-09-11 | 47.23 | 47.345 | 48.0234 | 2018-09-11 | 1.413% | 0.006646% | 70% | 0.48948 | -2 | 4 | -1.5105 | FALSE | FALSE
2018-09-12 | 31.661 | 31.7388 | 32.1975 | 32.1986 | 0.65104 |  | 32.1986 | 2018 | 2018-09-12 | 0.245% | 1.425% | 0.006869% | 70% | 0.4899 | -2 | 4 | -1.5101 | 48.63 |  | 2018-09-12 | 31.661 | 31.7388 | 32.1975 | 2018-09-12 | 1.425% | 0.006869% | 70% | 0.4899 | -2 | 4 | -1.5101 | FALSE | FALSE
2018-09-13 | 26.545 | 26.6108 | 26.9986 | 26.9993 | 0.54762 |  | 26.9993 | 2018 | 2018-09-13 | 0.2472% | 1.436% | 0.007106% | 70% | 0.49031 | -2 | 4 | -1.5097 | 48.4716 |  | 2018-09-13 | 26.545 | 26.6108 | 26.9986 | 2018-09-13 | 1.436% | 0.007106% | 70% | 0.49031 | -2 | 4 | -1.5097 | FALSE | FALSE
2018-09-14 | 28.488 | 28.5592 | 28.9789 | 28.9798 | 0.58968 |  | 28.9798 | 2018 | 2018-09-14 | 0.2494% | 1.448% | 0.007357% | 70% | 0.4907 | -2 | 4 | -1.5093 | 48.3091 |  | 2018-09-14 | 28.488 | 28.5592 | 28.9789 | 2018-09-14 | 1.448% | 0.007357% | 70% | 0.4907 | -2 | 4 | -1.5093 | FALSE | FALSE
2018-09-15 | 39.847 | 39.9475 | 40.5394 | 40.5417 | 0.82768 |  | 40.5417 | 2018 | 2018-09-15 | 0.2516% | 1.46% | 0.007622% | 70% | 0.49107 | -2 | 4 | -1.5089 | 48.1423 |  | 2018-09-15 | 39.847 | 39.9475 | 40.5394 | 2018-09-15 | 1.46% | 0.007622% | 70% | 0.49107 | -2 | 4 | -1.5089 | FALSE | FALSE
2018-09-16 | 46.442 | 46.5601 | 47.2556 | 47.2592 | 0.96813 |  | 47.2592 | 2018 | 2018-09-16 | 0.2538% | 1.472% | 0.007902% | 70% | 0.49143 | -2 | 4 | -1.5086 | 47.9708 |  | 2018-09-16 | 46.442 | 46.5601 | 47.2556 | 2018-09-16 | 1.472% | 0.007902% | 70% | 0.49143 | -2 | 4 | -1.5086 | FALSE | FALSE
2018-09-17 | 44.305 | 44.4187 | 45.0875 | 45.0909 | 0.92699 |  | 45.0909 | 2018 | 2018-09-17 | 0.2559% | 1.483% | 0.008196% | 70% | 0.49178 | -2 | 4 | -1.5082 | 47.7943 |  | 2018-09-17 | 44.305 | 44.4187 | 45.0875 | 2018-09-17 | 1.483% | 0.008196% | 70% | 0.49178 | -2 | 4 | -1.5082 | FALSE | FALSE
2018-09-18 | 40.895 | 41.0008 | 41.6232 | 41.626 | 0.85889 |  | 41.626 | 2018 | 2018-09-18 | 0.2581% | 1.495% | 0.008505% | 70% | 0.49211 | -2 | 4 | -1.5079 | 47.6131 |  | 2018-09-18 | 40.895 | 41.0008 | 41.6232 | 2018-09-18 | 1.495% | 0.008505% | 70% | 0.49211 | -2 | 4 | -1.5079 | FALSE | FALSE
2018-09-19 | 36.293 | 36.3877 | 36.9444 | 36.9466 | 0.7652 |  | 36.9466 | 2018 | 2018-09-19 | 0.2603% | 1.507% | 0.008862% | 70% | 0.49244 | -2 | 4 | -1.5076 | 47.4279 |  | 2018-09-19 | 36.293 | 36.3877 | 36.9444 | 2018-09-19 | 1.507% | 0.008862% | 70% | 0.49244 | -2 | 4 | -1.5076 | FALSE | FALSE
2018-09-20 | 45.976 | 46.097 | 46.8077 | 46.8119 | 0.97327 |  | 46.8119 | 2018 | 2018-09-20 | 0.2625% | 1.518% | 0.009257% | 70% | 0.49274 | -2 | 4 | -1.5073 | 47.2387 |  | 2018-09-20 | 45.976 | 46.097 | 46.8077 | 2018-09-20 | 1.518% | 0.009257% | 70% | 0.49274 | -2 | 4 | -1.5073 | FALSE | FALSE
2018-09-21 | 33.663 | 33.7523 | 34.2768 | 34.2787 | 0.71551 |  | 34.2787 | 2018 | 2018-09-21 | 0.2647% | 1.53% | 0.009693% | 70% | 0.49304 | -2 | 4 | -1.507 | 47.0455 |  | 2018-09-21 | 33.663 | 33.7523 | 34.2768 | 2018-09-21 | 1.53% | 0.009693% | 70% | 0.49304 | -2 | 4 | -1.507 | FALSE | FALSE
2018-09-22 | 44.999 | 45.1194 | 45.8258 | 45.8302 | 0.96052 |  | 45.8302 | 2018 | 2018-09-22 | 0.2669% | 1.542% | 0.01017% | 70% | 0.49332 | -2 | 4 | -1.5067 | 46.8484 |  | 2018-09-22 | 44.999 | 45.1194 | 45.8258 | 2018-09-22 | 1.542% | 0.01017% | 70% | 0.49332 | -2 | 4 | -1.5067 | FALSE | FALSE
2018-09-23 | 45.397 | 45.5195 | 46.2376 | 46.2423 | 0.97319 |  | 46.2423 | 2018 | 2018-09-23 | 0.269% | 1.553% | 0.01068% | 70% | 0.4936 | -2 | 4 | -1.5064 | 46.6476 |  | 2018-09-23 | 45.397 | 45.5195 | 46.2376 | 2018-09-23 | 1.553% | 0.01068% | 70% | 0.4936 | -2 | 4 | -1.5064 | FALSE | FALSE
2018-09-24 | 33.628 | 33.7195 | 34.2554 | 34.2577 | 0.72404 |  | 34.2577 | 2018 | 2018-09-24 | 0.2712% | 1.565% | 0.01124% | 70% | 0.49386 | -2 | 4 | -1.5061 | 46.443 |  | 2018-09-24 | 33.628 | 33.7195 | 34.2554 | 2018-09-24 | 1.565% | 0.01124% | 70% | 0.49386 | -2 | 4 | -1.5061 | FALSE | FALSE
2018-09-25 | 48.006 | 48.1376 | 48.9084 | 48.9142 | 1.0383 |  | 48.9142 | 2018 | 2018-09-25 | 0.2734% | 1.576% | 0.01183% | 70% | 0.49411 | -2 | 4 | -1.5059 | 46.2348 |  | 2018-09-25 | 48.006 | 48.1376 | 48.9084 | 2018-09-25 | 1.576% | 0.01183% | 70% | 0.49411 | -2 | 4 | -1.5059 | FALSE | FALSE
2018-09-26 | 47.082 | 47.2121 | 47.9737 | 47.9796 | 1.023 |  | 47.9796 | 2018 | 2018-09-26 | 0.2756% | 1.587% | 0.01247% | 70% | 0.49435 | -2 | 4 | -1.5056 | 46.0231 |  | 2018-09-26 | 47.082 | 47.2121 | 47.9737 | 2018-09-26 | 1.587% | 0.01247% | 70% | 0.49435 | -2 | 4 | -1.5056 | FALSE | FALSE
2018-09-27 | 46.103 | 46.2314 | 46.9826 | 46.9888 | 1.0064 |  | 46.9888 | 2018 | 2018-09-27 | 0.2778% | 1.599% | 0.01314% | 70% | 0.49459 | -2 | 4 | -1.5054 | 45.8078 |  | 2018-09-27 | 46.103 | 46.2314 | 46.9826 | 2018-09-27 | 1.599% | 0.01314% | 70% | 0.49459 | -2 | 4 | -1.5054 | FALSE | FALSE
2018-09-28 | 43.301 | 43.4226 | 44.1332 | 44.1389 | 0.9498 |  | 44.1389 | 2018 | 2018-09-28 | 0.28% | 1.61% | 0.01386% | 70% | 0.49481 | -2 | 4 | -1.5052 | 45.5891 |  | 2018-09-28 | 43.301 | 43.4226 | 44.1332 | 2018-09-28 | 1.61% | 0.01386% | 70% | 0.49481 | -2 | 4 | -1.5052 | FALSE | FALSE
2018-09-29 | 44.598 | 44.7242 | 45.4613 | 45.4678 | 0.98304 |  | 45.4678 | 2018 | 2018-09-29 | 0.2821% | 1.621% | 0.01461% | 70% | 0.49503 | -2 | 4 | -1.505 | 45.367 |  | 2018-09-29 | 44.598 | 44.7242 | 45.4613 | 2018-09-29 | 1.621% | 0.01461% | 70% | 0.49503 | -2 | 4 | -1.505 | FALSE | FALSE
2018-09-30 | 40.589 | 40.7047 | 41.3804 | 41.3858 | 0.89913 |  | 41.3858 | 2018 | 2018-09-30 | 0.2843% | 1.633% | 0.0154% | 70% | 0.49523 | -2 | 4 | -1.5048 | 45.1417 |  | 2018-09-30 | 40.589 | 40.7047 | 41.3804 | 2018-09-30 | 1.633% | 0.0154% | 70% | 0.49523 | -2 | 4 | -1.5048 | FALSE | FALSE
2018-10-01 | 30.857 | 30.9457 | 31.4629 | 31.4657 | 0.68699 |  | 31.4657 | 2018 | 2018-10-01 | 0.2865% | 1.644% | 0.01623% | 70% | 0.49543 | -2 | 4 | -1.5046 | 44.9132 |  | 2018-10-01 | 30.857 | 30.9457 | 31.4629 | 2018-10-01 | 1.644% | 0.01623% | 70% | 0.49543 | -2 | 4 | -1.5046 | FALSE | FALSE
2018-10-02 | 46.716 | 46.8513 | 47.6398 | 47.6479 | 1.0455 |  | 47.6479 | 2018 | 2018-10-02 | 0.2887% | 1.655% | 0.0171% | 70% | 0.49562 | -2 | 4 | -1.5044 | 44.6808 |  | 2018-10-02 | 46.716 | 46.8513 | 47.6398 | 2018-10-02 | 1.655% | 0.0171% | 70% | 0.49562 | -2 | 4 | -1.5044 | FALSE | FALSE
2018-10-03 | 42.498 | 42.622 | 43.3442 | 43.3515 | 0.9562 |  | 43.3515 | 2018 | 2018-10-03 | 0.2909% | 1.666% | 0.01796% | 70% | 0.4958 | -2 | 4 | -1.5042 | 44.4442 |  | 2018-10-03 | 42.498 | 42.622 | 43.3442 | 2018-10-03 | 1.666% | 0.01796% | 70% | 0.4958 | -2 | 4 | -1.5042 | FALSE | FALSE
2018-10-04 | 43.955 | 44.0842 | 44.8363 | 44.8446 | 0.99438 |  | 44.8446 | 2018 | 2018-10-04 | 0.2931% | 1.677% | 0.01876% | 70% | 0.49598 | -2 | 4 | -1.504 | 44.2035 |  | 2018-10-04 | 43.955 | 44.0842 | 44.8363 | 2018-10-04 | 1.677% | 0.01876% | 70% | 0.49598 | -2 | 4 | -1.504 | FALSE | FALSE
2018-10-05 | 43.791 | 43.9207 | 44.675 | 44.6836 | 0.99618 |  | 44.6836 | 2018 | 2018-10-05 | 0.2953% | 1.688% | 0.01951% | 70% | 0.49615 | -2 | 4 | -1.5039 | 43.9591 |  | 2018-10-05 | 43.791 | 43.9207 | 44.675 | 2018-10-05 | 1.688% | 0.01951% | 70% | 0.49615 | -2 | 4 | -1.5039 | FALSE | FALSE
2018-10-06 | 41.433 | 41.5566 | 42.275 | 42.2829 | 0.94787 |  | 42.2829 | 2018 | 2018-10-06 | 0.2974% | 1.699% | 0.02022% | 70% | 0.49631 | -2 | 4 | -1.5037 | 43.711 |  | 2018-10-06 | 41.433 | 41.5566 | 42.275 | 2018-10-06 | 1.699% | 0.02022% | 70% | 0.49631 | -2 | 4 | -1.5037 | FALSE | FALSE
2018-10-07 | 10.583 | 10.6148 | 10.7995 | 10.7995 | 0.24346 |  | 10.7995 | 2018 | 2018-10-07 | 0.2996% | 1.71% | 0.02087% | 70% | 0.49647 | -2 | 4 | -1.5035 | 43.4596 |  | 2018-10-07 | 10.583 | 10.6148 | 10.7995 | 2018-10-07 | 1.71% | 0.02087% | 70% | 0.49647 | -2 | 4 | -1.5035 | FALSE | FALSE
2018-10-08 | 13.284 | 13.3242 | 13.5576 | 13.5576 | 0.3074 |  | 13.5576 | 2018 | 2018-10-08 | 0.3018% | 1.721% | 0.02146% | 70% | 0.49662 | -2 | 4 | -1.5034 | 43.2052 |  | 2018-10-08 | 13.284 | 13.3242 | 13.5576 | 2018-10-08 | 1.721% | 0.02146% | 70% | 0.49662 | -2 | 4 | -1.5034 | FALSE | FALSE
2018-10-09 | 35.954 | 36.0636 | 36.6993 | 36.7055 | 0.83711 |  | 36.7055 | 2018 | 2018-10-09 | 0.304% | 1.732% | 0.02198% | 70% | 0.49676 | -2 | 4 | -1.5032 | 42.9478 |  | 2018-10-09 | 35.954 | 36.0636 | 36.6993 | 2018-10-09 | 1.732% | 0.02198% | 70% | 0.49676 | -2 | 4 | -1.5032 | FALSE | FALSE
2018-10-10 | 23.153 | 23.2241 | 23.6361 | 23.6379 | 0.5423 |  | 23.6379 | 2018 | 2018-10-10 | 0.3062% | 1.743% | 0.02243% | 70% | 0.4969 | -2 | 4 | -1.5031 | 42.6878 |  | 2018-10-10 | 23.153 | 23.2241 | 23.6361 | 2018-10-10 | 1.743% | 0.02243% | 70% | 0.4969 | -2 | 4 | -1.5031 | FALSE | FALSE
2018-10-11 | 31.095 | 31.1912 | 31.748 | 31.7524 | 0.73287 |  | 31.7524 | 2018 | 2018-10-11 | 0.3084% | 1.754% | 0.02279% | 70% | 0.49703 | -2 | 4 | -1.503 | 42.4254 |  | 2018-10-11 | 31.095 | 31.1912 | 31.748 | 2018-10-11 | 1.754% | 0.02279% | 70% | 0.49703 | -2 | 4 | -1.503 | FALSE | FALSE
2018-10-12 | 39.626 | 39.7494 | 40.4634 | 40.4719 | 0.93986 |  | 40.4719 | 2018 | 2018-10-12 | 0.3105% | 1.764% | 0.02308% | 70% | 0.49716 | -2 | 4 | -1.5028 | 42.1608 |  | 2018-10-12 | 39.626 | 39.7494 | 40.4634 | 2018-10-12 | 1.764% | 0.02308% | 70% | 0.49716 | -2 | 4 | -1.5028 | FALSE | FALSE
2018-10-13 | 31.008 | 31.1053 | 31.6674 | 31.6721 | 0.74009 |  | 31.6721 | 2018 | 2018-10-13 | 0.3127% | 1.775% | 0.02328% | 70% | 0.49728 | -2 | 4 | -1.5027 | 41.8942 |  | 2018-10-13 | 31.008 | 31.1053 | 31.6674 | 2018-10-13 | 1.775% | 0.02328% | 70% | 0.49728 | -2 | 4 | -1.5027 | FALSE | FALSE
2018-10-14 | 34.676 | 34.7855 | 35.418 | 35.4244 | 0.83299 |  | 35.4244 | 2018 | 2018-10-14 | 0.3149% | 1.786% | 0.02341% | 70% | 0.4974 | -2 | 4 | -1.5026 | 41.6259 |  | 2018-10-14 | 34.676 | 34.7855 | 35.418 | 2018-10-14 | 1.786% | 0.02341% | 70% | 0.4974 | -2 | 4 | -1.5026 | FALSE | FALSE
2018-10-15 | 11.745 | 11.7824 | 11.9979 | 11.9979 | 0.28393 |  | 11.9979 | 2018 | 2018-10-15 | 0.3171% | 1.796% | 0.02345% | 70% | 0.49751 | -2 | 4 | -1.5025 | 41.3561 |  | 2018-10-15 | 11.745 | 11.7824 | 11.9979 | 2018-10-15 | 1.796% | 0.02345% | 70% | 0.49751 | -2 | 4 | -1.5025 | FALSE | FALSE
2018-10-16 | 25.49 | 25.5716 | 26.0422 | 26.045 | 0.62035 |  | 26.045 | 2018 | 2018-10-16 | 0.3193% | 1.807% | 0.02341% | 70% | 0.49762 | -2 | 4 | -1.5024 | 41.0847 |  | 2018-10-16 | 25.49 | 25.5716 | 26.0422 | 2018-10-16 | 1.807% | 0.02341% | 70% | 0.49762 | -2 | 4 | -1.5024 | FALSE | FALSE
2018-10-17 | 22.975 | 23.0491 | 23.4757 | 23.4778 | 0.56287 |  | 23.4778 | 2018 | 2018-10-17 | 0.3215% | 1.817% | 0.0233% | 70% | 0.49772 | -2 | 4 | -1.5023 | 40.8114 |  | 2018-10-17 | 22.975 | 23.0491 | 23.4757 | 2018-10-17 | 1.817% | 0.0233% | 70% | 0.49772 | -2 | 4 | -1.5023 | FALSE | FALSE
2018-10-18 | 10.602 | 10.6364 | 10.8345 | 10.8345 | 0.26149 |  | 10.8345 | 2018 | 2018-10-18 | 0.3236% | 1.828% | 0.02316% | 70% | 0.49782 | -2 | 4 | -1.5022 | 40.5359 |  | 2018-10-18 | 10.602 | 10.6364 | 10.8345 | 2018-10-18 | 1.828% | 0.02316% | 70% | 0.49782 | -2 | 4 | -1.5022 | FALSE | FALSE
2018-10-19 | 24.964 | 25.0456 | 25.5146 | 25.5173 | 0.62002 |  | 25.5173 | 2018 | 2018-10-19 | 0.3258% | 1.838% | 0.02301% | 70% | 0.49791 | -2 | 4 | -1.5021 | 40.2583 |  | 2018-10-19 | 24.964 | 25.0456 | 25.5146 | 2018-10-19 | 1.838% | 0.02301% | 70% | 0.49791 | -2 | 4 | -1.5021 | FALSE | FALSE
2018-10-20 | 9.706 | 9.7379 | 9.9214 | 9.9214 | 0.24273 |  | 9.9214 | 2018 | 2018-10-20 | 0.328% | 1.849% | 0.02285% | 70% | 0.49801 | -2 | 4 | -1.502 | 39.9784 |  | 2018-10-20 | 9.706 | 9.7379 | 9.9214 | 2018-10-20 | 1.849% | 0.02285% | 70% | 0.49801 | -2 | 4 | -1.502 | FALSE | FALSE
2018-10-21 | 18.215 | 18.2753 | 18.6215 | 18.6225 | 0.45878 |  | 18.6225 | 2018 | 2018-10-21 | 0.3302% | 1.859% | 0.02266% | 70% | 0.49809 | -2 | 4 | -1.5019 | 39.6961 |  | 2018-10-21 | 18.215 | 18.2753 | 18.6215 | 2018-10-21 | 1.859% | 0.02266% | 70% | 0.49809 | -2 | 4 | -1.5019 | FALSE | FALSE
2018-10-22 | 23.86 | 23.9396 | 24.3956 | 24.398 | 0.60533 |  | 24.398 | 2018 | 2018-10-22 | 0.3324% | 1.869% | 0.02246% | 70% | 0.49818 | -2 | 4 | -1.5018 | 39.4113 |  | 2018-10-22 | 23.86 | 23.9396 | 24.3956 | 2018-10-22 | 1.869% | 0.02246% | 70% | 0.49818 | -2 | 4 | -1.5018 | FALSE | FALSE
2018-10-23 | 38.948 | 39.0787 | 39.8273 | 39.8361 | 0.9955 |  | 39.8361 | 2018 | 2018-10-23 | 0.3346% | 1.879% | 0.02224% | 70% | 0.49826 | -2 | 4 | -1.5017 | 39.1238 |  | 2018-10-23 | 38.948 | 39.0787 | 39.8273 | 2018-10-23 | 1.879% | 0.02224% | 70% | 0.49826 | -2 | 4 | -1.5017 | FALSE | FALSE
2018-10-24 | 35.939 | 36.0604 | 36.755 | 36.7622 | 0.92544 |  | 36.7622 | 2018 | 2018-10-24 | 0.3367% | 1.89% | 0.02204% | 70% | 0.49834 | -2 | 4 | -1.5017 | 38.8337 |  | 2018-10-24 | 35.939 | 36.0604 | 36.755 | 2018-10-24 | 1.89% | 0.02204% | 70% | 0.49834 | -2 | 4 | -1.5017 | FALSE | FALSE
2018-10-25 | 38.493 | 38.6239 | 39.3719 | 39.3805 | 0.99876 |  | 39.3805 | 2018 | 2018-10-25 | 0.3389% | 1.9% | 0.02184% | 70% | 0.49841 | -2 | 4 | -1.5016 | 38.5407 |  | 2018-10-25 | 38.493 | 38.6239 | 39.3719 | 2018-10-25 | 1.9% | 0.02184% | 70% | 0.49841 | -2 | 4 | -1.5016 | FALSE | FALSE
2018-10-26 | 4.467 | 4.4823 | 4.5696 | 4.5696 | 0.11677 |  | 4.5696 | 2018 | 2018-10-26 | 0.3411% | 1.91% | 0.02166% | 70% | 0.49848 | -2 | 4 | -1.5015 | 38.2448 |  | 2018-10-26 | 4.467 | 4.4823 | 4.5696 | 2018-10-26 | 1.91% | 0.02166% | 70% | 0.49848 | -2 | 4 | -1.5015 | FALSE | FALSE
2018-10-27 | 8.51 | 8.5393 | 8.7065 | 8.7065 | 0.22422 |  | 8.7065 | 2018 | 2018-10-27 | 0.3433% | 1.92% | 0.02149% | 70% | 0.49855 | -2 | 4 | -1.5014 | 37.9458 |  | 2018-10-27 | 8.51 | 8.5393 | 8.7065 | 2018-10-27 | 1.92% | 0.02149% | 70% | 0.49855 | -2 | 4 | -1.5014 | FALSE | FALSE
2018-10-28 | 3.675 | 3.6877 | 3.7603 | 3.7603 | 0.097605 |  | 3.7603 | 2018 | 2018-10-28 | 0.3455% | 1.93% | 0.02133% | 70% | 0.49862 | -2 | 4 | -1.5014 | 37.6437 |  | 2018-10-28 | 3.675 | 3.6877 | 3.7603 | 2018-10-28 | 1.93% | 0.02133% | 70% | 0.49862 | -2 | 4 | -1.5014 | FALSE | FALSE
2018-10-29 | 4.617 | 4.6331 | 4.7248 | 4.7248 | 0.12363 |  | 4.7248 | 2018 | 2018-10-29 | 0.3476% | 1.94% | 0.02118% | 70% | 0.49868 | -2 | 4 | -1.5013 | 37.3384 |  | 2018-10-29 | 4.617 | 4.6331 | 4.7248 | 2018-10-29 | 1.94% | 0.02118% | 70% | 0.49868 | -2 | 4 | -1.5013 | FALSE | FALSE
2018-10-30 | 34.394 | 34.5147 | 35.2011 | 35.2078 | 0.92888 |  | 35.2078 | 2018 | 2018-10-30 | 0.3498% | 1.95% | 0.02105% | 70% | 0.49874 | -2 | 4 | -1.5013 | 37.0268 |  | 2018-10-30 | 34.394 | 34.5147 | 35.2011 | 2018-10-30 | 1.95% | 0.02105% | 70% | 0.49874 | -2 | 4 | -1.5013 | FALSE | FALSE
2018-10-31 | 7.603 | 7.6299 | 7.7824 | 7.7824 | 0.20708 |  | 7.7824 | 2018 | 2018-10-31 | 0.352% | 1.96% | 0.02094% | 70% | 0.4988 | -2 | 4 | -1.5012 | 36.7068 |  | 2018-10-31 | 7.603 | 7.6299 | 7.7824 | 2018-10-31 | 1.96% | 0.02094% | 70% | 0.4988 | -2 | 4 | -1.5012 | FALSE | FALSE
2018-11-01 | 24.801 | 24.8892 | 25.3893 | 25.3922 | 0.68165 |  | 25.3922 | 2018 | 2018-11-01 | 0.3542% | 1.97% | 0.02084% | 70% | 0.49886 | -2 | 4 | -1.5011 | 36.3802 |  | 2018-11-01 | 24.801 | 24.8892 | 25.3893 | 2018-11-01 | 1.97% | 0.02084% | 70% | 0.49886 | -2 | 4 | -1.5011 | FALSE | FALSE
2018-11-02 | 7.208 | 7.2338 | 7.3799 | 7.3799 | 0.19991 |  | 7.3799 | 2018 | 2018-11-02 | 0.3564% | 1.98% | 0.02076% | 70% | 0.49891 | -2 | 4 | -1.5011 | 36.0482 |  | 2018-11-02 | 7.208 | 7.2338 | 7.3799 | 2018-11-02 | 1.98% | 0.02076% | 70% | 0.49891 | -2 | 4 | -1.5011 | FALSE | FALSE
2018-11-03 | 30.453 | 30.5626 | 31.183 | 31.1881 | 0.85269 |  | 31.1881 | 2018 | 2018-11-03 | 0.3586% | 1.989% | 0.02069% | 70% | 0.49897 | -2 | 4 | -1.501 | 35.7123 |  | 2018-11-03 | 30.453 | 30.5626 | 31.183 | 2018-11-03 | 1.989% | 0.02069% | 70% | 0.49897 | -2 | 4 | -1.501 | FALSE | FALSE
2018-11-04 | 29.116 | 29.2214 | 29.8176 | 29.8222 | 0.82305 |  | 29.8222 | 2018 | 2018-11-04 | 0.3607% | 1.999% | 0.02063% | 70% | 0.49901 | -2 | 4 | -1.501 | 35.3741 |  | 2018-11-04 | 29.116 | 29.2214 | 29.8176 | 2018-11-04 | 1.999% | 0.02063% | 70% | 0.49901 | -2 | 4 | -1.501 | FALSE | FALSE
2018-11-05 | 12.119 | 12.1631 | 12.4125 | 12.4127 | 0.34584 |  | 12.4127 | 2018 | 2018-11-05 | 0.3629% | 2.009% | 0.02059% | 70% | 0.49906 | -2 | 4 | -1.5009 | 35.035 |  | 2018-11-05 | 12.119 | 12.1631 | 12.4125 | 2018-11-05 | 2.009% | 0.02059% | 70% | 0.49906 | -2 | 4 | -1.5009 | FALSE | FALSE
2018-11-06 | 21.164 | 21.2416 | 21.6792 | 21.6812 | 0.60991 |  | 21.6812 | 2018 | 2018-11-06 | 0.3651% | 2.019% | 0.02058% | 70% | 0.49911 | -2 | 4 | -1.5009 | 34.6964 |  | 2018-11-06 | 21.164 | 21.2416 | 21.6792 | 2018-11-06 | 2.019% | 0.02058% | 70% | 0.49911 | -2 | 4 | -1.5009 | FALSE | FALSE
2018-11-07 | 10.244 | 10.2818 | 10.4947 | 10.4947 | 0.29808 |  | 10.4947 | 2018 | 2018-11-07 | 0.3673% | 2.029% | 0.02059% | 70% | 0.49915 | -2 | 4 | -1.5008 | 34.3599 |  | 2018-11-07 | 10.244 | 10.2818 | 10.4947 | 2018-11-07 | 2.029% | 0.02059% | 70% | 0.49915 | -2 | 4 | -1.5008 | FALSE | FALSE
2018-11-08 | 17.485 | 17.5498 | 17.915 | 17.9162 | 0.51378 |  | 17.9162 | 2018 | 2018-11-08 | 0.3695% | 2.038% | 0.02063% | 70% | 0.49919 | -2 | 4 | -1.5008 | 34.027 |  | 2018-11-08 | 17.485 | 17.5498 | 17.915 | 2018-11-08 | 2.038% | 0.02063% | 70% | 0.49919 | -2 | 4 | -1.5008 | FALSE | FALSE
2018-11-09 | 5.243 | 5.2626 | 5.3726 | 5.3726 | 0.15555 |  | 5.3726 | 2018 | 2018-11-09 | 0.3717% | 2.048% | 0.02069% | 70% | 0.49924 | -2 | 4 | -1.5008 | 33.6989 |  | 2018-11-09 | 5.243 | 5.2626 | 5.3726 | 2018-11-09 | 2.048% | 0.02069% | 70% | 0.49924 | -2 | 4 | -1.5008 | FALSE | FALSE
2018-11-10 | 21.134 | 21.2133 | 21.659 | 21.6612 | 0.63311 |  | 21.6612 | 2018 | 2018-11-10 | 0.3738% | 2.058% | 0.02078% | 70% | 0.49927 | -2 | 4 | -1.5007 | 33.3774 |  | 2018-11-10 | 21.134 | 21.2133 | 21.659 | 2018-11-10 | 2.058% | 0.02078% | 70% | 0.49927 | -2 | 4 | -1.5007 | FALSE | FALSE
2018-11-11 | 28.439 | 28.5463 | 29.149 | 29.1539 | 0.86009 |  | 29.1539 | 2018 | 2018-11-11 | 0.376% | 2.068% | 0.0209% | 70% | 0.49931 | -2 | 4 | -1.5007 | 33.0637 |  | 2018-11-11 | 28.439 | 28.5463 | 29.149 | 2018-11-11 | 2.068% | 0.0209% | 70% | 0.49931 | -2 | 4 | -1.5007 | FALSE | FALSE
2018-11-12 | 27.134 | 27.237 | 27.8148 | 27.8192 | 0.82824 |  | 27.8192 | 2018 | 2018-11-12 | 0.3782% | 2.077% | 0.02104% | 70% | 0.49935 | -2 | 4 | -1.5007 | 32.7595 |  | 2018-11-12 | 27.134 | 27.237 | 27.8148 | 2018-11-12 | 2.077% | 0.02104% | 70% | 0.49935 | -2 | 4 | -1.5007 | FALSE | FALSE
2018-11-13 | 8.447 | 8.4793 | 8.66 | 8.66 | 0.26016 |  | 8.66 | 2018 | 2018-11-13 | 0.3804% | 2.087% | 0.0212% | 70% | 0.49938 | -2 | 4 | -1.5006 | 32.4614 |  | 2018-11-13 | 8.447 | 8.4793 | 8.66 | 2018-11-13 | 2.087% | 0.0212% | 70% | 0.49938 | -2 | 4 | -1.5006 | FALSE | FALSE
2018-11-14 | 18.725 | 18.7969 | 19.1995 | 19.2011 | 0.58206 |  | 19.2011 | 2018 | 2018-11-14 | 0.3826% | 2.097% | 0.02139% | 70% | 0.49941 | -2 | 4 | -1.5006 | 32.1659 |  | 2018-11-14 | 18.725 | 18.7969 | 19.1995 | 2018-11-14 | 2.097% | 0.02139% | 70% | 0.49941 | -2 | 4 | -1.5006 | FALSE | FALSE
2018-11-15 | 21.306 | 21.3883 | 21.8485 | 21.851 | 0.66839 |  | 21.851 | 2018 | 2018-11-15 | 0.3847% | 2.107% | 0.0216% | 70% | 0.49945 | -2 | 4 | -1.5006 | 31.8732 |  | 2018-11-15 | 21.306 | 21.3883 | 21.8485 | 2018-11-15 | 2.107% | 0.0216% | 70% | 0.49945 | -2 | 4 | -1.5006 | FALSE | FALSE
2018-11-16 | 25.712 | 25.8119 | 26.3699 | 26.3742 | 0.81404 |  | 26.3742 | 2018 | 2018-11-16 | 0.3869% | 2.116% | 0.02183% | 70% | 0.49948 | -2 | 4 | -1.5005 | 31.5838 |  | 2018-11-16 | 25.712 | 25.8119 | 26.3699 | 2018-11-16 | 2.116% | 0.02183% | 70% | 0.49948 | -2 | 4 | -1.5005 | FALSE | FALSE
2018-11-17 | 30.687 | 30.8069 | 31.4761 | 31.4828 | 0.98047 |  | 31.4828 | 2018 | 2018-11-17 | 0.3891% | 2.126% | 0.02207% | 70% | 0.49951 | -2 | 4 | -1.5005 | 31.2981 |  | 2018-11-17 | 30.687 | 30.8069 | 31.4761 | 2018-11-17 | 2.126% | 0.02207% | 70% | 0.49951 | -2 | 4 | -1.5005 | FALSE | FALSE
2018-11-18 | 22.553 | 22.6416 | 23.1357 | 23.1389 | 0.72707 |  | 23.1389 | 2018 | 2018-11-18 | 0.3913% | 2.136% | 0.02234% | 70% | 0.49953 | -2 | 4 | -1.5005 | 31.0165 |  | 2018-11-18 | 22.553 | 22.6416 | 23.1357 | 2018-11-18 | 2.136% | 0.02234% | 70% | 0.49953 | -2 | 4 | -1.5005 | FALSE | FALSE
2018-11-19 | 22.507 | 22.5959 | 23.0913 | 23.0946 | 0.73212 |  | 23.0946 | 2018 | 2018-11-19 | 0.3935% | 2.146% | 0.02262% | 70% | 0.49956 | -2 | 4 | -1.5004 | 30.7394 |  | 2018-11-19 | 22.507 | 22.5959 | 23.0913 | 2018-11-19 | 2.146% | 0.02262% | 70% | 0.49956 | -2 | 4 | -1.5004 | FALSE | FALSE
2018-11-20 | 10.316 | 10.357 | 10.5851 | 10.5852 | 0.33852 |  | 10.5852 | 2018 | 2018-11-20 | 0.3957% | 2.155% | 0.02289% | 70% | 0.49959 | -2 | 4 | -1.5004 | 30.4673 |  | 2018-11-20 | 10.316 | 10.357 | 10.5851 | 2018-11-20 | 2.155% | 0.02289% | 70% | 0.49959 | -2 | 4 | -1.5004 | FALSE | FALSE
2018-11-21 | 30.09 | 30.2102 | 30.8787 | 30.8858 | 0.99634 |  | 30.8858 | 2018 | 2018-11-21 | 0.3978% | 2.165% | 0.02313% | 70% | 0.49961 | -2 | 4 | -1.5004 | 30.2006 |  | 2018-11-21 | 30.09 | 30.2102 | 30.8787 | 2018-11-21 | 2.165% | 0.02313% | 70% | 0.49961 | -2 | 4 | -1.5004 | FALSE | FALSE
2018-11-22 | 22.675 | 22.7661 | 23.2722 | 23.2757 | 0.75729 |  | 23.2757 | 2018 | 2018-11-22 | 0.4% | 2.175% | 0.02333% | 70% | 0.49964 | -2 | 4 | -1.5004 | 29.9397 |  | 2018-11-22 | 22.675 | 22.7661 | 23.2722 | 2018-11-22 | 2.175% | 0.02333% | 70% | 0.49964 | -2 | 4 | -1.5004 | FALSE | FALSE
2018-11-23 | 12.962 | 13.0143 | 13.305 | 13.3056 | 0.43657 |  | 13.3056 | 2018 | 2018-11-23 | 0.4022% | 2.185% | 0.0235% | 70% | 0.49966 | -2 | 4 | -1.5003 | 29.6851 |  | 2018-11-23 | 12.962 | 13.0143 | 13.305 | 2018-11-23 | 2.185% | 0.0235% | 70% | 0.49966 | -2 | 4 | -1.5003 | FALSE | FALSE
2018-11-24 | 22.836 | 22.9287 | 23.4432 | 23.4469 | 0.7757 |  | 23.4469 | 2018 | 2018-11-24 | 0.4044% | 2.194% | 0.02364% | 70% | 0.49968 | -2 | 4 | -1.5003 | 29.437 |  | 2018-11-24 | 22.836 | 22.9287 | 23.4432 | 2018-11-24 | 2.194% | 0.02364% | 70% | 0.49968 | -2 | 4 | -1.5003 | FALSE | FALSE
2018-11-25 | 11.73 | 11.7779 | 12.0434 | 12.0438 | 0.40169 |  | 12.0438 | 2018 | 2018-11-25 | 0.4066% | 2.204% | 0.02374% | 70% | 0.4997 | -2 | 4 | -1.5003 | 29.1961 |  | 2018-11-25 | 11.73 | 11.7779 | 12.0434 | 2018-11-25 | 2.204% | 0.02374% | 70% | 0.4997 | -2 | 4 | -1.5003 | FALSE | FALSE
2018-11-26 | 4.304 | 4.3217 | 4.4195 | 4.4195 | 0.14857 |  | 4.4195 | 2018 | 2018-11-26 | 0.4087% | 2.214% | 0.0238% | 70% | 0.49972 | -2 | 4 | -1.5003 | 28.9626 |  | 2018-11-26 | 4.304 | 4.3217 | 4.4195 | 2018-11-26 | 2.214% | 0.0238% | 70% | 0.49972 | -2 | 4 | -1.5003 | FALSE | FALSE
2018-11-27 | 26.93 | 27.0411 | 27.6562 | 27.6622 | 0.93726 |  | 27.6622 | 2018 | 2018-11-27 | 0.4109% | 2.224% | 0.02384% | 70% | 0.49974 | -2 | 4 | -1.5003 | 28.732 |  | 2018-11-27 | 26.93 | 27.0411 | 27.6562 | 2018-11-27 | 2.224% | 0.02384% | 70% | 0.49974 | -2 | 4 | -1.5003 | FALSE | FALSE
2018-11-28 | 19.804 | 19.8862 | 20.3405 | 20.3433 | 0.69478 |  | 20.3433 | 2018 | 2018-11-28 | 0.4131% | 2.234% | 0.02386% | 70% | 0.49976 | -2 | 4 | -1.5002 | 28.5009 |  | 2018-11-28 | 19.804 | 19.8862 | 20.3405 | 2018-11-28 | 2.234% | 0.02386% | 70% | 0.49976 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-11-29 | 28.76 | 28.8799 | 29.5428 | 29.5499 | 1.0173 |  | 29.5499 | 2018 | 2018-11-29 | 0.4153% | 2.244% | 0.02387% | 70% | 0.49978 | -2 | 4 | -1.5002 | 28.2709 |  | 2018-11-29 | 28.76 | 28.8799 | 29.5428 | 2018-11-29 | 2.244% | 0.02387% | 70% | 0.49978 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-11-30 | 10.721 | 10.7659 | 11.0142 | 11.0145 | 0.38221 |  | 11.0145 | 2018 | 2018-11-30 | 0.4175% | 2.254% | 0.02387% | 70% | 0.49979 | -2 | 4 | -1.5002 | 28.0439 |  | 2018-11-30 | 10.721 | 10.7659 | 11.0142 | 2018-11-30 | 2.254% | 0.02387% | 70% | 0.49979 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-12-01 | 19.683 | 19.7659 | 20.2238 | 20.2266 | 0.7074 |  | 20.2266 | 2018 | 2018-12-01 | 0.4197% | 2.264% | 0.02386% | 70% | 0.49981 | -2 | 4 | -1.5002 | 27.8216 |  | 2018-12-01 | 19.683 | 19.7659 | 20.2238 | 2018-12-01 | 2.264% | 0.02386% | 70% | 0.49981 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-12-02 | 7.603 | 7.6352 | 7.8129 | 7.8129 | 0.27535 |  | 7.8129 | 2018 | 2018-12-02 | 0.4218% | 2.274% | 0.02384% | 70% | 0.49983 | -2 | 4 | -1.5002 | 27.6059 |  | 2018-12-02 | 7.603 | 7.6352 | 7.8129 | 2018-12-02 | 2.274% | 0.02384% | 70% | 0.49983 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-12-03 | 9.918 | 9.9602 | 10.193 | 10.1932 | 0.36191 |  | 10.1932 | 2018 | 2018-12-03 | 0.424% | 2.284% | 0.0238% | 70% | 0.49984 | -2 | 4 | -1.5002 | 27.3984 |  | 2018-12-03 | 9.918 | 9.9602 | 10.193 | 2018-12-03 | 2.284% | 0.0238% | 70% | 0.49984 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-12-04 | 5.943 | 5.9684 | 6.1086 | 6.1086 | 0.21843 |  | 6.1086 | 2018 | 2018-12-04 | 0.4262% | 2.294% | 0.02375% | 70% | 0.49986 | -2 | 4 | -1.5001 | 27.201 |  | 2018-12-04 | 5.943 | 5.9684 | 6.1086 | 2018-12-04 | 2.294% | 0.02375% | 70% | 0.49986 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-05 | 21.015 | 21.1054 | 21.6031 | 21.6066 | 0.77783 |  | 21.6066 | 2018 | 2018-12-05 | 0.4284% | 2.304% | 0.02373% | 70% | 0.49987 | -2 | 4 | -1.5001 | 27.0154 |  | 2018-12-05 | 21.015 | 21.1054 | 21.6031 | 2018-12-05 | 2.304% | 0.02373% | 70% | 0.49987 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-06 | 10.674 | 10.7202 | 10.9741 | 10.9745 | 0.39756 |  | 10.9745 | 2018 | 2018-12-06 | 0.4306% | 2.314% | 0.02373% | 70% | 0.49988 | -2 | 4 | -1.5001 | 26.8435 |  | 2018-12-06 | 10.674 | 10.7202 | 10.9741 | 2018-12-06 | 2.314% | 0.02373% | 70% | 0.49988 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-07 | 22.962 | 23.0618 | 23.6105 | 23.615 | 0.86038 |  | 23.615 | 2018 | 2018-12-07 | 0.4327% | 2.324% | 0.02375% | 70% | 0.4999 | -2 | 4 | -1.5001 | 26.6869 |  | 2018-12-07 | 22.962 | 23.0618 | 23.6105 | 2018-12-07 | 2.324% | 0.02375% | 70% | 0.4999 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-08 | 17.545 | 17.6216 | 18.0428 | 18.045 | 0.66082 |  | 18.045 | 2018 | 2018-12-08 | 0.4349% | 2.334% | 0.02379% | 70% | 0.49991 | -2 | 4 | -1.5001 | 26.5475 |  | 2018-12-08 | 17.545 | 17.6216 | 18.0428 | 2018-12-08 | 2.334% | 0.02379% | 70% | 0.49991 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-09 | 4.565 | 4.585 | 4.6951 | 4.6951 | 0.1727 |  | 4.6951 | 2018 | 2018-12-09 | 0.4371% | 2.344% | 0.02384% | 70% | 0.49992 | -2 | 4 | -1.5001 | 26.427 |  | 2018-12-09 | 4.565 | 4.585 | 4.6951 | 2018-12-09 | 2.344% | 0.02384% | 70% | 0.49992 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-10 | 15.03 | 15.0963 | 15.4603 | 15.4618 | 0.57081 |  | 15.4618 | 2018 | 2018-12-10 | 0.4393% | 2.355% | 0.02391% | 70% | 0.49993 | -2 | 4 | -1.5001 | 26.3272 |  | 2018-12-10 | 15.03 | 15.0963 | 15.4603 | 2018-12-10 | 2.355% | 0.02391% | 70% | 0.49993 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-11 | 22.369 | 22.4682 | 23.0124 | 23.0167 | 0.85222 |  | 23.0167 | 2018 | 2018-12-11 | 0.4415% | 2.365% | 0.02399% | 70% | 0.49994 | -2 | 4 | -1.5001 | 26.2466 |  | 2018-12-11 | 22.369 | 22.4682 | 23.0124 | 2018-12-11 | 2.365% | 0.02399% | 70% | 0.49994 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-12-12 | 3.362 | 3.377 | 3.4591 | 3.4591 | 0.12838 |  | 3.4591 | 2018 | 2018-12-12 | 0.4436% | 2.375% | 0.02409% | 70% | 0.49995 | -2 | 4 | -1.5 | 26.182 |  | 2018-12-12 | 3.362 | 3.377 | 3.4591 | 2018-12-12 | 2.375% | 0.02409% | 70% | 0.49995 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-13 | 1.815 | 1.8231 | 1.8677 | 1.8677 | 0.069436 |  | 1.8677 | 2018 | 2018-12-13 | 0.4458% | 2.385% | 0.02418% | 70% | 0.49996 | -2 | 4 | -1.5 | 26.1328 |  | 2018-12-13 | 1.815 | 1.8231 | 1.8677 | 2018-12-13 | 2.385% | 0.02418% | 70% | 0.49996 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-14 | 1.692 | 1.6996 | 1.7413 | 1.7413 | 0.064815 |  | 1.7413 | 2018 | 2018-12-14 | 0.448% | 2.395% | 0.02426% | 70% | 0.49997 | -2 | 4 | -1.5 | 26.0987 |  | 2018-12-14 | 1.692 | 1.6996 | 1.7413 | 2018-12-14 | 2.395% | 0.02426% | 70% | 0.49997 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-15 | 6.393 | 6.4219 | 6.5802 | 6.5802 | 0.24508 |  | 6.5802 | 2018 | 2018-12-15 | 0.4502% | 2.406% | 0.02434% | 70% | 0.49998 | -2 | 4 | -1.5 | 26.0791 |  | 2018-12-15 | 6.393 | 6.4219 | 6.5802 | 2018-12-15 | 2.406% | 0.02434% | 70% | 0.49998 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-16 | 3.819 | 3.8364 | 3.9313 | 3.9313 | 0.14643 |  | 3.9313 | 2018 | 2018-12-16 | 0.4524% | 2.416% | 0.0244% | 70% | 0.49999 | -2 | 4 | -1.5 | 26.0735 |  | 2018-12-16 | 3.819 | 3.8364 | 3.9313 | 2018-12-16 | 2.416% | 0.0244% | 70% | 0.49999 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-17 | 20.666 | 20.7604 | 21.2766 | 21.2802 | 0.79231 |  | 21.2802 | 2018 | 2018-12-17 | 0.4545% | 2.426% | 0.02445% | 70% | 0.5 | -2 | 4 | -1.5 | 26.0813 |  | 2018-12-17 | 20.666 | 20.7604 | 21.2766 | 2018-12-17 | 2.426% | 0.02445% | 70% | 0.5 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-18 | 13.035 | 13.0948 | 13.4218 | 13.4228 | 0.4993 |  | 13.4228 | 2018 | 2018-12-18 | 0.4567% | 2.436% | 0.02448% | 70% | 0.50001 | -2 | 4 | -1.5 | 26.1022 |  | 2018-12-18 | 13.035 | 13.0948 | 13.4218 | 2018-12-18 | 2.436% | 0.02448% | 70% | 0.50001 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-19 | 24.201 | 24.3126 | 24.9224 | 24.9278 | 0.92596 |  | 24.9278 | 2018 | 2018-12-19 | 0.4589% | 2.447% | 0.02448% | 70% | 0.50002 | -2 | 4 | -1.5 | 26.1355 |  | 2018-12-19 | 24.201 | 24.3126 | 24.9224 | 2018-12-19 | 2.447% | 0.02448% | 70% | 0.50002 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-20 | 15.422 | 15.4934 | 15.8837 | 15.8853 | 0.58897 |  | 15.8853 | 2018 | 2018-12-20 | 0.4611% | 2.457% | 0.02445% | 70% | 0.50002 | -2 | 4 | -1.5 | 26.1808 |  | 2018-12-20 | 15.422 | 15.4934 | 15.8837 | 2018-12-20 | 2.457% | 0.02445% | 70% | 0.50002 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-21 | 8.696 | 8.7365 | 8.9575 | 8.9576 | 0.33136 |  | 8.9576 | 2018 | 2018-12-21 | 0.4633% | 2.467% | 0.02439% | 70% | 0.50003 | -2 | 4 | -1.5 | 26.2375 |  | 2018-12-21 | 8.696 | 8.7365 | 8.9575 | 2018-12-21 | 2.467% | 0.02439% | 70% | 0.50003 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-22 | 6.955 | 6.9875 | 7.1651 | 7.1651 | 0.26433 |  | 7.1651 | 2018 | 2018-12-22 | 0.4654% | 2.478% | 0.0243% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.3052 |  | 2018-12-22 | 6.955 | 6.9875 | 7.1651 | 2018-12-22 | 2.478% | 0.0243% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-23 | 4.751 | 4.7733 | 4.8951 | 4.8951 | 0.18003 |  | 4.8951 | 2018 | 2018-12-23 | 0.4676% | 2.488% | 0.02419% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.3834 |  | 2018-12-23 | 4.751 | 4.7733 | 4.8951 | 2018-12-23 | 2.488% | 0.02419% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-24 | 4.489 | 4.5102 | 4.6258 | 4.6258 | 0.16954 |  | 4.6258 | 2018 | 2018-12-24 | 0.4698% | 2.498% | 0.02404% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.4715 |  | 2018-12-24 | 4.489 | 4.5102 | 4.6258 | 2018-12-24 | 2.498% | 0.02404% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-25 | 13.209 | 13.2716 | 13.6132 | 13.6141 | 0.49698 |  | 13.6141 | 2018 | 2018-12-25 | 0.472% | 2.509% | 0.02387% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.5738 |  | 2018-12-25 | 13.209 | 13.2716 | 13.6132 | 2018-12-25 | 2.509% | 0.02387% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-26 | 25.539 | 25.6607 | 26.3238 | 26.3296 | 0.95672 |  | 26.3296 | 2018 | 2018-12-26 | 0.4742% | 2.519% | 0.02366% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.694 |  | 2018-12-26 | 25.539 | 25.6607 | 26.3238 | 2018-12-26 | 2.519% | 0.02366% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-27 | 26.783 | 26.9112 | 27.6095 | 27.616 | 0.99823 |  | 27.616 | 2018 | 2018-12-27 | 0.4763% | 2.529% | 0.02343% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.8306 |  | 2018-12-27 | 26.783 | 26.9112 | 27.6095 | 2018-12-27 | 2.529% | 0.02343% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-28 | 3.042 | 3.0566 | 3.1363 | 3.1363 | 0.11272 |  | 3.1363 | 2018 | 2018-12-28 | 0.4785% | 2.54% | 0.02319% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 26.9819 |  | 2018-12-28 | 3.042 | 3.0566 | 3.1363 | 2018-12-28 | 2.54% | 0.02319% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-29 | 3.384 | 3.4003 | 3.4893 | 3.4893 | 0.12463 |  | 3.4893 | 2018 | 2018-12-29 | 0.4807% | 2.55% | 0.02294% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 27.1465 |  | 2018-12-29 | 3.384 | 3.4003 | 3.4893 | 2018-12-29 | 2.55% | 0.02294% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-30 | 3.342 | 3.3582 | 3.4465 | 3.4465 | 0.12229 |  | 3.4465 | 2018 | 2018-12-30 | 0.4829% | 2.56% | 0.02269% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 27.3228 |  | 2018-12-30 | 3.342 | 3.3582 | 3.4465 | 2018-12-30 | 2.56% | 0.02269% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-12-31 | 5.65 | 5.6775 | 5.8273 | 5.8273 | 0.20534 |  | 5.8273 | 2018 | 2018-12-31 | 0.4851% | 2.571% | 0.02244% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 27.5094 |  | 2018-12-31 | 5.65 | 5.6775 | 5.8273 | 2018-12-31 | 2.571% | 0.02244% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 5.303e-08% | 70% | 3.9051e-05 | -2 | 4 | -2 | 26.0735 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 5.303e-08% | 70% | 3.9051e-05 | -2 | 4 | -2
moy.: | 31.0111 | 26.9603 | 27.3342 | 27.3422 | 0.60177 |  | 15.7629 | 2018 | moy.: | 0.1483% | 0.8324% | 0.02399% | 70% | 0.27992 | -2 | 4 | -1.7201 | 46.2943 |  | moy.: | 15.548 | 15.5853 | 15.8014 | moy.: | 0.8324% | 0.02399% | 70% | 0.27992 | -2 | 4 | -1.7201
max.: | 56.649 | 56.7086 | 57.068 | 57.1251 | 1.0455 |  | 57.1251 | 2018 | max.: | 0.4851% | 2.571% | 0.1022% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 59.7466 |  | max.: | 56.649 | 56.7086 | 57.068 | max.: | 2.571% | 0.1022% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A157: Eric N: Pose PV terminée
Note on A186: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B186: Données non disponibles
Note on B187: Données non disponibles
Note on B188: Données non disponibles
Note on B189: Données non disponibles
Note on B190: Données non disponibles
Note on B191: Données non disponibles
Note on B192: Données non disponibles
Note on B193: Données non disponibles
Note on B194: Données non disponibles
Note on B195: Données non disponibles
Note on B196: Données non disponibles
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 7348.072 | 0 | 7348.072 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 3873.339 | 11221.411 | 3873.339 | 11221.411 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 7403.6821 | 0 | 7403.6821 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 3915.263 | 11849.4657 | 3915.263 | 11849.4657 | : Sujet après action
|  | 11318.9451 | 11849.4657 | 11856.2453 |  | 11221.411 |  |  |  |  | 2019-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11221.411 |  | 11318.9451 | 11849.4657 | 11856.2453 | 2019-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 7700.523 | 0 | 7700.523 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 4.59% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.59% | [6 empty] | 4148.9427 | 11856.2453 | 4148.9427 | 11856.2453 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 97.5341 | 525.9491 | 6.4203 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 8% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.99996 |  |  | Perte annuelle: | 97.5341 | 525.9491 | 6.4203 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 294.6113 | 0 | 294.6113 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.821% |  |  |  |  | 0% | 182.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.5 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -1.5 | 231.1774 | 6.4203 | 231.1774 | 6.4203 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 525.7887 | 6.4203 | 525.7887 | 6.4203 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | 2.003 | 2.0128 | 2.0661 | 2.0661 | 0.072282 | TRUE | 2.0661 | 2019 | 2019-01-01 | 0.4872% | 2.581% | 0.02218% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 27.7047 |  | 2019-01-01 | 2.003 | 2.0128 | 2.0661 | 2019-01-01 | 2.581% | 0.02218% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | TRUE | FALSE
2019-01-02 | 5.307 | 5.3331 | 5.475 | 5.475 | 0.19012 | TRUE | 5.475 | 2019 | 2019-01-02 | 0.4894% | 2.591% | 0.02195% | 70% | 0.50007 | -2 | 4 | -1.4999 | 27.9072 |  | 2019-01-02 | 5.307 | 5.3331 | 5.475 | 2019-01-02 | 2.591% | 0.02195% | 70% | 0.50007 | -2 | 4 | -1.4999 | TRUE | FALSE
2019-01-03 | 29.332 | 29.4769 | 30.2643 | 30.2709 | 1.0433 | TRUE | 30.2709 | 2019 | 2019-01-03 | 0.4916% | 2.602% | 0.02174% | 70% | 0.5001 | -2 | 4 | -1.4999 | 28.1153 |  | 2019-01-03 | 29.332 | 29.4769 | 30.2643 | 2019-01-03 | 2.602% | 0.02174% | 70% | 0.5001 | -2 | 4 | -1.4999 | TRUE | FALSE
2019-01-04 | 25.105 | 25.2296 | 25.9063 | 25.9109 | 0.88621 | TRUE | 25.9109 | 2019 | 2019-01-04 | 0.4938% | 2.612% | 0.02156% | 70% | 0.50013 | -2 | 4 | -1.4999 | 28.3276 |  | 2019-01-04 | 25.105 | 25.2296 | 25.9063 | 2019-01-04 | 2.612% | 0.02156% | 70% | 0.50013 | -2 | 4 | -1.4999 | TRUE | FALSE
2019-01-05 | 28.935 | 29.0792 | 29.8623 | 29.8687 | 1.0138 | TRUE | 29.8687 | 2019 | 2019-01-05 | 0.496% | 2.622% | 0.02141% | 70% | 0.50016 | -2 | 4 | -1.4998 | 28.5425 |  | 2019-01-05 | 28.935 | 29.0792 | 29.8623 | 2019-01-05 | 2.622% | 0.02141% | 70% | 0.50016 | -2 | 4 | -1.4998 | TRUE | FALSE
2019-01-06 | 5.101 | 5.1265 | 5.2651 | 5.2651 | 0.17734 | TRUE | 5.2651 | 2019 | 2019-01-06 | 0.4981% | 2.633% | 0.02128% | 70% | 0.5002 | -2 | 4 | -1.4998 | 28.7585 |  | 2019-01-06 | 5.101 | 5.1265 | 5.2651 | 2019-01-06 | 2.633% | 0.02128% | 70% | 0.5002 | -2 | 4 | -1.4998 | TRUE | FALSE
2019-01-07 | 2.824 | 2.8382 | 2.9152 | 2.9152 | 0.097446 | TRUE | 2.9152 | 2019 | 2019-01-07 | 0.5003% | 2.643% | 0.02118% | 70% | 0.50023 | -2 | 4 | -1.4998 | 28.974 |  | 2019-01-07 | 2.824 | 2.8382 | 2.9152 | 2019-01-07 | 2.643% | 0.02118% | 70% | 0.50023 | -2 | 4 | -1.4998 | TRUE | FALSE
2019-01-08 | 5.688 | 5.7167 | 5.8725 | 5.8725 | 0.19484 | TRUE | 5.8725 | 2019 | 2019-01-08 | 0.5025% | 2.653% | 0.02111% | 70% | 0.50027 | -2 | 4 | -1.4997 | 29.1877 |  | 2019-01-08 | 5.688 | 5.7167 | 5.8725 | 2019-01-08 | 2.653% | 0.02111% | 70% | 0.50027 | -2 | 4 | -1.4997 | TRUE | FALSE
2019-01-09 | 8.656 | 8.6999 | 8.938 | 8.938 | 0.29435 | TRUE | 8.938 | 2019 | 2019-01-09 | 0.5047% | 2.664% | 0.02106% | 70% | 0.50031 | -2 | 4 | -1.4997 | 29.4012 |  | 2019-01-09 | 8.656 | 8.6999 | 8.938 | 2019-01-09 | 2.664% | 0.02106% | 70% | 0.50031 | -2 | 4 | -1.4997 | TRUE | FALSE
2019-01-10 | 10.48 | 10.5334 | 10.8228 | 10.8229 | 0.35378 | TRUE | 10.8229 | 2019 | 2019-01-10 | 0.5069% | 2.674% | 0.02102% | 70% | 0.50035 | -2 | 4 | -1.4996 | 29.6175 |  | 2019-01-10 | 10.48 | 10.5334 | 10.8228 | 2019-01-10 | 2.674% | 0.02102% | 70% | 0.50035 | -2 | 4 | -1.4996 | TRUE | FALSE
2019-01-11 | 28.017 | 28.1603 | 28.937 | 28.9426 | 0.93898 | TRUE | 28.9426 | 2019 | 2019-01-11 | 0.509% | 2.684% | 0.02095% | 70% | 0.50039 | -2 | 4 | -1.4996 | 29.8371 |  | 2019-01-11 | 28.017 | 28.1603 | 28.937 | 2019-01-11 | 2.684% | 0.02095% | 70% | 0.50039 | -2 | 4 | -1.4996 | TRUE | FALSE
2019-01-12 | 8.087 | 8.1286 | 8.3536 | 8.3536 | 0.26897 | TRUE | 8.3536 | 2019 | 2019-01-12 | 0.5112% | 2.694% | 0.02088% | 70% | 0.50044 | -2 | 4 | -1.4996 | 30.0602 |  | 2019-01-12 | 8.087 | 8.1286 | 8.3536 | 2019-01-12 | 2.694% | 0.02088% | 70% | 0.50044 | -2 | 4 | -1.4996 | TRUE | FALSE
2019-01-13 | 3.124 | 3.1401 | 3.2274 | 3.2274 | 0.10312 | TRUE | 3.2274 | 2019 | 2019-01-13 | 0.5134% | 2.705% | 0.02079% | 70% | 0.50048 | -2 | 4 | -1.4995 | 30.2872 |  | 2019-01-13 | 3.124 | 3.1401 | 3.2274 | 2019-01-13 | 2.705% | 0.02079% | 70% | 0.50048 | -2 | 4 | -1.4995 | TRUE | FALSE
2019-01-14 | 6.65 | 6.6845 | 6.871 | 6.871 | 0.21786 | TRUE | 6.871 | 2019 | 2019-01-14 | 0.5156% | 2.715% | 0.02069% | 70% | 0.50053 | -2 | 4 | -1.4995 | 30.5185 |  | 2019-01-14 | 6.65 | 6.6845 | 6.871 | 2019-01-14 | 2.715% | 0.02069% | 70% | 0.50053 | -2 | 4 | -1.4995 | TRUE | FALSE
2019-01-15 | 30.229 | 30.3863 | 31.2376 | 31.2438 | 0.98291 | TRUE | 31.2438 | 2019 | 2019-01-15 | 0.5178% | 2.725% | 0.02057% | 70% | 0.50058 | -2 | 4 | -1.4994 | 30.7544 |  | 2019-01-15 | 30.229 | 30.3863 | 31.2376 | 2019-01-15 | 2.725% | 0.02057% | 70% | 0.50058 | -2 | 4 | -1.4994 | TRUE | FALSE
2019-01-16 | 31.154 | 31.3168 | 32.1975 | 32.2041 | 1.0051 | TRUE | 32.2041 | 2019 | 2019-01-16 | 0.5199% | 2.735% | 0.02044% | 70% | 0.50063 | -2 | 4 | -1.4994 | 30.9952 |  | 2019-01-16 | 31.154 | 31.3168 | 32.1975 | 2019-01-16 | 2.735% | 0.02044% | 70% | 0.50063 | -2 | 4 | -1.4994 | TRUE | FALSE
2019-01-17 | 8.872 | 8.9186 | 9.1703 | 9.1703 | 0.28392 | TRUE | 9.1703 | 2019 | 2019-01-17 | 0.5221% | 2.746% | 0.02027% | 70% | 0.50069 | -2 | 4 | -1.4993 | 31.2414 |  | 2019-01-17 | 8.872 | 8.9186 | 9.1703 | 2019-01-17 | 2.746% | 0.02027% | 70% | 0.50069 | -2 | 4 | -1.4993 | TRUE | FALSE
2019-01-18 | 15.895 | 15.9788 | 16.4316 | 16.4326 | 0.50464 | TRUE | 16.4326 | 2019 | 2019-01-18 | 0.5243% | 2.756% | 0.02008% | 70% | 0.50074 | -2 | 4 | -1.4993 | 31.4932 |  | 2019-01-18 | 15.895 | 15.9788 | 16.4316 | 2019-01-18 | 2.756% | 0.02008% | 70% | 0.50074 | -2 | 4 | -1.4993 | TRUE | FALSE
2019-01-19 | 17.067 | 17.1573 | 17.6454 | 17.6466 | 0.53745 | TRUE | 17.6466 | 2019 | 2019-01-19 | 0.5265% | 2.766% | 0.01985% | 70% | 0.5008 | -2 | 4 | -1.4992 | 31.7511 |  | 2019-01-19 | 17.067 | 17.1573 | 17.6454 | 2019-01-19 | 2.766% | 0.01985% | 70% | 0.5008 | -2 | 4 | -1.4992 | TRUE | FALSE
2019-01-20 | 5.918 | 5.9495 | 6.1193 | 6.1193 | 0.18481 | TRUE | 6.1193 | 2019 | 2019-01-20 | 0.5286% | 2.776% | 0.0196% | 70% | 0.50086 | -2 | 4 | -1.4991 | 32.0153 |  | 2019-01-20 | 5.918 | 5.9495 | 6.1193 | 2019-01-20 | 2.776% | 0.0196% | 70% | 0.50086 | -2 | 4 | -1.4991 | TRUE | FALSE
2019-01-21 | 8.994 | 9.042 | 9.3012 | 9.3012 | 0.27852 | TRUE | 9.3012 | 2019 | 2019-01-21 | 0.5308% | 2.786% | 0.01931% | 70% | 0.50093 | -2 | 4 | -1.4991 | 32.2862 |  | 2019-01-21 | 8.994 | 9.042 | 9.3012 | 2019-01-21 | 2.786% | 0.01931% | 70% | 0.50093 | -2 | 4 | -1.4991 | TRUE | FALSE
2019-01-22 | 11.553 | 11.6149 | 11.9491 | 11.9493 | 0.35471 | TRUE | 11.9493 | 2019 | 2019-01-22 | 0.533% | 2.797% | 0.019% | 70% | 0.50099 | -2 | 4 | -1.499 | 32.5642 |  | 2019-01-22 | 11.553 | 11.6149 | 11.9491 | 2019-01-22 | 2.797% | 0.019% | 70% | 0.50099 | -2 | 4 | -1.499 | TRUE | FALSE
2019-01-23 | 9.287 | 9.337 | 9.6066 | 9.6066 | 0.28265 | TRUE | 9.6066 | 2019 | 2019-01-23 | 0.5352% | 2.807% | 0.01866% | 70% | 0.50106 | -2 | 4 | -1.4989 | 32.8512 |  | 2019-01-23 | 9.287 | 9.337 | 9.6066 | 2019-01-23 | 2.807% | 0.01866% | 70% | 0.50106 | -2 | 4 | -1.4989 | TRUE | FALSE
2019-01-24 | 11.296 | 11.357 | 11.6862 | 11.6864 | 0.34071 | TRUE | 11.6864 | 2019 | 2019-01-24 | 0.5374% | 2.817% | 0.01831% | 70% | 0.50113 | -2 | 4 | -1.4989 | 33.1481 |  | 2019-01-24 | 11.296 | 11.357 | 11.6862 | 2019-01-24 | 2.817% | 0.01831% | 70% | 0.50113 | -2 | 4 | -1.4989 | TRUE | FALSE
2019-01-25 | 3.542 | 3.5612 | 3.6648 | 3.6648 | 0.10586 | TRUE | 3.6648 | 2019 | 2019-01-25 | 0.5395% | 2.827% | 0.01797% | 70% | 0.50121 | -2 | 4 | -1.4988 | 33.4539 |  | 2019-01-25 | 3.542 | 3.5612 | 3.6648 | 2019-01-25 | 2.827% | 0.01797% | 70% | 0.50121 | -2 | 4 | -1.4988 | TRUE | FALSE
2019-01-26 | 16.916 | 17.0081 | 17.5048 | 17.5057 | 0.5009 | TRUE | 17.5057 | 2019 | 2019-01-26 | 0.5417% | 2.837% | 0.01765% | 70% | 0.50129 | -2 | 4 | -1.4987 | 33.7673 |  | 2019-01-26 | 16.916 | 17.0081 | 17.5048 | 2019-01-26 | 2.837% | 0.01765% | 70% | 0.50129 | -2 | 4 | -1.4987 | TRUE | FALSE
2019-01-27 | 14.497 | 14.5763 | 15.0035 | 15.004 | 0.42523 | TRUE | 15.004 | 2019 | 2019-01-27 | 0.5439% | 2.848% | 0.01735% | 70% | 0.50137 | -2 | 4 | -1.4986 | 34.0872 |  | 2019-01-27 | 14.497 | 14.5763 | 15.0035 | 2019-01-27 | 2.848% | 0.01735% | 70% | 0.50137 | -2 | 4 | -1.4986 | TRUE | FALSE
2019-01-28 | 12.852 | 12.9226 | 13.3027 | 13.303 | 0.37341 | TRUE | 13.303 | 2019 | 2019-01-28 | 0.5461% | 2.858% | 0.01706% | 70% | 0.50145 | -2 | 4 | -1.4985 | 34.4125 |  | 2019-01-28 | 12.852 | 12.9226 | 13.3027 | 2019-01-28 | 2.858% | 0.01706% | 70% | 0.50145 | -2 | 4 | -1.4985 | TRUE | FALSE
2019-01-29 | 5.235 | 5.2639 | 5.4193 | 5.4193 | 0.15066 | TRUE | 5.4193 | 2019 | 2019-01-29 | 0.5483% | 2.868% | 0.01678% | 70% | 0.50154 | -2 | 4 | -1.4985 | 34.742 |  | 2019-01-29 | 5.235 | 5.2639 | 5.4193 | 2019-01-29 | 2.868% | 0.01678% | 70% | 0.50154 | -2 | 4 | -1.4985 | TRUE | FALSE
2019-01-30 | 7.769 | 7.812 | 8.0435 | 8.0435 | 0.22146 | TRUE | 8.0435 | 2019 | 2019-01-30 | 0.5504% | 2.878% | 0.01653% | 70% | 0.50163 | -2 | 4 | -1.4984 | 35.0745 |  | 2019-01-30 | 7.769 | 7.812 | 8.0435 | 2019-01-30 | 2.878% | 0.01653% | 70% | 0.50163 | -2 | 4 | -1.4984 | TRUE | FALSE
2019-01-31 | 7.941 | 7.9851 | 8.2226 | 8.2226 | 0.22423 | TRUE | 8.2226 | 2019 | 2019-01-31 | 0.5526% | 2.888% | 0.0163% | 70% | 0.50173 | -2 | 4 | -1.4983 | 35.409 |  | 2019-01-31 | 7.941 | 7.9851 | 8.2226 | 2019-01-31 | 2.888% | 0.0163% | 70% | 0.50173 | -2 | 4 | -1.4983 | TRUE | FALSE
2019-02-01 | 28.455 | 28.6137 | 29.4678 | 29.4712 | 0.79603 | TRUE | 29.4712 | 2019 | 2019-02-01 | 0.5548% | 2.898% | 0.0161% | 70% | 0.50183 | -2 | 4 | -1.4982 | 35.7443 |  | 2019-02-01 | 28.455 | 28.6137 | 29.4678 | 2019-02-01 | 2.898% | 0.0161% | 70% | 0.50183 | -2 | 4 | -1.4982 | TRUE | FALSE
2019-02-02 | 2.832 | 2.8479 | 2.9332 | 2.9332 | 0.078482 | TRUE | 2.9332 | 2019 | 2019-02-02 | 0.557% | 2.909% | 0.01592% | 70% | 0.50193 | -2 | 4 | -1.4981 | 36.0791 |  | 2019-02-02 | 2.832 | 2.8479 | 2.9332 | 2019-02-02 | 2.909% | 0.01592% | 70% | 0.50193 | -2 | 4 | -1.4981 | TRUE | FALSE
2019-02-03 | 13.759 | 13.8364 | 14.2523 | 14.2526 | 0.37781 | TRUE | 14.2526 | 2019 | 2019-02-03 | 0.5591% | 2.919% | 0.01577% | 70% | 0.50204 | -2 | 4 | -1.498 | 36.4125 |  | 2019-02-03 | 13.759 | 13.8364 | 14.2523 | 2019-02-03 | 2.919% | 0.01577% | 70% | 0.50204 | -2 | 4 | -1.498 | TRUE | FALSE
2019-02-04 | 28.881 | 29.044 | 29.9203 | 29.9236 | 0.78598 | TRUE | 29.9236 | 2019 | 2019-02-04 | 0.5613% | 2.929% | 0.01564% | 70% | 0.50215 | -2 | 4 | -1.4978 | 36.7432 |  | 2019-02-04 | 28.881 | 29.044 | 29.9203 | 2019-02-04 | 2.929% | 0.01564% | 70% | 0.50215 | -2 | 4 | -1.4978 | TRUE | FALSE
2019-02-05 | 3.354 | 3.373 | 3.4751 | 3.4751 | 0.090463 | TRUE | 3.4751 | 2019 | 2019-02-05 | 0.5635% | 2.939% | 0.01553% | 70% | 0.50227 | -2 | 4 | -1.4977 | 37.0701 |  | 2019-02-05 | 3.354 | 3.373 | 3.4751 | 2019-02-05 | 2.939% | 0.01553% | 70% | 0.50227 | -2 | 4 | -1.4977 | TRUE | FALSE
2019-02-06 | 9.57 | 9.6244 | 9.9169 | 9.9169 | 0.25587 | TRUE | 9.9169 | 2019 | 2019-02-06 | 0.5657% | 2.949% | 0.01545% | 70% | 0.50239 | -2 | 4 | -1.4976 | 37.3961 |  | 2019-02-06 | 9.57 | 9.6244 | 9.9169 | 2019-02-06 | 2.949% | 0.01545% | 70% | 0.50239 | -2 | 4 | -1.4976 | TRUE | FALSE
2019-02-07 | 5.875 | 5.9086 | 6.0887 | 6.0887 | 0.15571 | TRUE | 6.0887 | 2019 | 2019-02-07 | 0.5679% | 2.959% | 0.01539% | 70% | 0.50252 | -2 | 4 | -1.4975 | 37.7244 |  | 2019-02-07 | 5.875 | 5.9086 | 6.0887 | 2019-02-07 | 2.959% | 0.01539% | 70% | 0.50252 | -2 | 4 | -1.4975 | TRUE | FALSE
2019-02-08 | 30.83 | 31.0067 | 31.9556 | 31.9592 | 0.81012 | TRUE | 31.9592 | 2019 | 2019-02-08 | 0.57% | 2.969% | 0.01534% | 70% | 0.50265 | -2 | 4 | -1.4974 | 38.0544 |  | 2019-02-08 | 30.83 | 31.0067 | 31.9556 | 2019-02-08 | 2.969% | 0.01534% | 70% | 0.50265 | -2 | 4 | -1.4974 | TRUE | FALSE
2019-02-09 | 30.718 | 30.8948 | 31.8435 | 31.847 | 0.80021 | TRUE | 31.847 | 2019 | 2019-02-09 | 0.5722% | 2.979% | 0.0153% | 70% | 0.50279 | -2 | 4 | -1.4972 | 38.3857 |  | 2019-02-09 | 30.718 | 30.8948 | 31.8435 | 2019-02-09 | 2.979% | 0.0153% | 70% | 0.50279 | -2 | 4 | -1.4972 | TRUE | FALSE
2019-02-10 | 8.52 | 8.5692 | 8.8333 | 8.8333 | 0.22002 | TRUE | 8.8333 | 2019 | 2019-02-10 | 0.5744% | 2.989% | 0.01527% | 70% | 0.50293 | -2 | 4 | -1.4971 | 38.7178 |  | 2019-02-10 | 8.52 | 8.5692 | 8.8333 | 2019-02-10 | 2.989% | 0.01527% | 70% | 0.50293 | -2 | 4 | -1.4971 | TRUE | FALSE
2019-02-11 | 25.928 | 26.0784 | 26.8848 | 26.8869 | 0.66392 | TRUE | 26.8869 | 2019 | 2019-02-11 | 0.5766% | 3% | 0.01524% | 70% | 0.50308 | -2 | 4 | -1.4969 | 39.0501 |  | 2019-02-11 | 25.928 | 26.0784 | 26.8848 | 2019-02-11 | 3% | 0.01524% | 70% | 0.50308 | -2 | 4 | -1.4969 | TRUE | FALSE
2019-02-12 | 39.517 | 39.747 | 40.9804 | 40.9867 | 1.0034 | TRUE | 40.9867 | 2019 | 2019-02-12 | 0.5787% | 3.01% | 0.01523% | 70% | 0.50323 | -2 | 4 | -1.4968 | 39.3821 |  | 2019-02-12 | 39.517 | 39.747 | 40.9804 | 2019-02-12 | 3.01% | 0.01523% | 70% | 0.50323 | -2 | 4 | -1.4968 | TRUE | FALSE
2019-02-13 | 41.386 | 41.6278 | 42.924 | 42.9306 | 1.0421 | TRUE | 42.9306 | 2019 | 2019-02-13 | 0.5809% | 3.02% | 0.01523% | 70% | 0.5034 | -2 | 4 | -1.4966 | 39.7133 |  | 2019-02-13 | 41.386 | 41.6278 | 42.924 | 2019-02-13 | 3.02% | 0.01523% | 70% | 0.5034 | -2 | 4 | -1.4966 | TRUE | FALSE
2019-02-14 | 41.35 | 41.5925 | 42.8921 | 42.8986 | 1.0326 | TRUE | 42.8986 | 2019 | 2019-02-14 | 0.5831% | 3.03% | 0.01523% | 70% | 0.50357 | -2 | 4 | -1.4964 | 40.0431 |  | 2019-02-14 | 41.35 | 41.5925 | 42.8921 | 2019-02-14 | 3.03% | 0.01523% | 70% | 0.50357 | -2 | 4 | -1.4964 | TRUE | FALSE
2019-02-15 | 41.739 | 41.9847 | 43.301 | 43.3076 | 1.0339 | TRUE | 43.3076 | 2019 | 2019-02-15 | 0.5853% | 3.04% | 0.01525% | 70% | 0.50374 | -2 | 4 | -1.4963 | 40.3711 |  | 2019-02-15 | 41.739 | 41.9847 | 43.301 | 2019-02-15 | 3.04% | 0.01525% | 70% | 0.50374 | -2 | 4 | -1.4963 | TRUE | FALSE
2019-02-16 | 42.04 | 42.2884 | 43.6188 | 43.6254 | 1.033 | TRUE | 43.6254 | 2019 | 2019-02-16 | 0.5875% | 3.05% | 0.01528% | 70% | 0.50392 | -2 | 4 | -1.4961 | 40.6968 |  | 2019-02-16 | 42.04 | 42.2884 | 43.6188 | 2019-02-16 | 3.05% | 0.01528% | 70% | 0.50392 | -2 | 4 | -1.4961 | TRUE | FALSE
2019-02-17 | 42.727 | 42.9804 | 44.3371 | 44.3439 | 1.0416 | TRUE | 44.3439 | 2019 | 2019-02-17 | 0.5896% | 3.06% | 0.01531% | 70% | 0.50411 | -2 | 4 | -1.4959 | 41.0195 |  | 2019-02-17 | 42.727 | 42.9804 | 44.3371 | 2019-02-17 | 3.06% | 0.01531% | 70% | 0.50411 | -2 | 4 | -1.4959 | TRUE | FALSE
2019-02-18 | 42.084 | 42.3345 | 43.6754 | 43.6821 | 1.018 | TRUE | 43.6821 | 2019 | 2019-02-18 | 0.5918% | 3.07% | 0.01536% | 70% | 0.50431 | -2 | 4 | -1.4957 | 41.3389 |  | 2019-02-18 | 42.084 | 42.3345 | 43.6754 | 2019-02-18 | 3.07% | 0.01536% | 70% | 0.50431 | -2 | 4 | -1.4957 | TRUE | FALSE
2019-02-19 | 30.769 | 30.9529 | 31.9365 | 31.9396 | 0.73863 | TRUE | 31.9396 | 2019 | 2019-02-19 | 0.594% | 3.08% | 0.01541% | 70% | 0.50452 | -2 | 4 | -1.4955 | 41.6543 |  | 2019-02-19 | 30.769 | 30.9529 | 31.9365 | 2019-02-19 | 3.08% | 0.01541% | 70% | 0.50452 | -2 | 4 | -1.4955 | TRUE | FALSE
2019-02-20 | 41.627 | 41.8767 | 43.2119 | 43.2185 | 0.99191 | TRUE | 43.2185 | 2019 | 2019-02-20 | 0.5962% | 3.09% | 0.01547% | 70% | 0.50473 | -2 | 4 | -1.4953 | 41.9663 |  | 2019-02-20 | 41.627 | 41.8767 | 43.2119 | 2019-02-20 | 3.09% | 0.01547% | 70% | 0.50473 | -2 | 4 | -1.4953 | TRUE | FALSE
2019-02-21 | 40.874 | 41.12 | 42.4356 | 42.4419 | 0.96683 | TRUE | 42.4419 | 2019 | 2019-02-21 | 0.5983% | 3.1% | 0.01553% | 70% | 0.50496 | -2 | 4 | -1.495 | 42.276 |  | 2019-02-21 | 40.874 | 41.12 | 42.4356 | 2019-02-21 | 3.1% | 0.01553% | 70% | 0.50496 | -2 | 4 | -1.495 | TRUE | FALSE
2019-02-22 | 40.891 | 41.138 | 42.4585 | 42.4648 | 0.96025 | TRUE | 42.4648 | 2019 | 2019-02-22 | 0.6005% | 3.11% | 0.01557% | 70% | 0.50519 | -2 | 4 | -1.4948 | 42.5834 |  | 2019-02-22 | 40.891 | 41.138 | 42.4585 | 2019-02-22 | 3.11% | 0.01557% | 70% | 0.50519 | -2 | 4 | -1.4948 | TRUE | FALSE
2019-02-23 | 41.874 | 42.1279 | 43.4847 | 43.4912 | 0.97634 | TRUE | 43.4912 | 2019 | 2019-02-23 | 0.6027% | 3.12% | 0.0156% | 70% | 0.50543 | -2 | 4 | -1.4946 | 42.8886 |  | 2019-02-23 | 41.874 | 42.1279 | 43.4847 | 2019-02-23 | 3.12% | 0.0156% | 70% | 0.50543 | -2 | 4 | -1.4946 | TRUE | FALSE
2019-02-24 | 41.666 | 41.9196 | 43.2741 | 43.2805 | 0.96467 | TRUE | 43.2805 | 2019 | 2019-02-24 | 0.6049% | 3.13% | 0.01563% | 70% | 0.50569 | -2 | 4 | -1.4943 | 43.1918 |  | 2019-02-24 | 41.666 | 41.9196 | 43.2741 | 2019-02-24 | 3.13% | 0.01563% | 70% | 0.50569 | -2 | 4 | -1.4943 | TRUE | FALSE
2019-02-25 | 42.568 | 42.828 | 44.2164 | 44.2231 | 0.97873 | TRUE | 44.2231 | 2019 | 2019-02-25 | 0.607% | 3.14% | 0.01564% | 70% | 0.50595 | -2 | 4 | -1.4941 | 43.4929 |  | 2019-02-25 | 42.568 | 42.828 | 44.2164 | 2019-02-25 | 3.14% | 0.01564% | 70% | 0.50595 | -2 | 4 | -1.4941 | TRUE | FALSE
2019-02-26 | 40.349 | 40.5963 | 41.9167 | 41.9225 | 0.92136 | TRUE | 41.9225 | 2019 | 2019-02-26 | 0.6092% | 3.15% | 0.01565% | 70% | 0.50622 | -2 | 4 | -1.4938 | 43.7923 |  | 2019-02-26 | 40.349 | 40.5963 | 41.9167 | 2019-02-26 | 3.15% | 0.01565% | 70% | 0.50622 | -2 | 4 | -1.4938 | TRUE | FALSE
2019-02-27 | 43.269 | 43.5352 | 44.9557 | 44.9626 | 0.98138 | TRUE | 44.9626 | 2019 | 2019-02-27 | 0.6114% | 3.16% | 0.0156% | 70% | 0.50651 | -2 | 4 | -1.4935 | 44.0898 |  | 2019-02-27 | 43.269 | 43.5352 | 44.9557 | 2019-02-27 | 3.16% | 0.0156% | 70% | 0.50651 | -2 | 4 | -1.4935 | TRUE | FALSE
2019-02-28 | 35.159 | 35.3761 | 36.5341 | 36.5381 | 0.79209 | TRUE | 36.5381 | 2019 | 2019-02-28 | 0.6136% | 3.17% | 0.01551% | 70% | 0.5068 | -2 | 4 | -1.4932 | 44.3857 |  | 2019-02-28 | 35.159 | 35.3761 | 36.5341 | 2019-02-28 | 3.17% | 0.01551% | 70% | 0.5068 | -2 | 4 | -1.4932 | TRUE | FALSE
2019-03-01 | 14.284 | 14.3725 | 14.8445 | 14.8446 | 0.31965 | TRUE | 14.8446 | 2019 | 2019-03-01 | 0.6158% | 3.18% | 0.01537% | 70% | 0.50711 | -2 | 4 | -1.4929 | 44.6801 |  | 2019-03-01 | 14.284 | 14.3725 | 14.8445 | 2019-03-01 | 3.18% | 0.01537% | 70% | 0.50711 | -2 | 4 | -1.4929 | TRUE | FALSE
2019-03-02 | 18.321 | 18.4349 | 19.0423 | 19.0428 | 0.40732 | TRUE | 19.0428 | 2019 | 2019-03-02 | 0.6179% | 3.19% | 0.01517% | 70% | 0.50743 | -2 | 4 | -1.4926 | 44.9731 |  | 2019-03-02 | 18.321 | 18.4349 | 19.0423 | 2019-03-02 | 3.19% | 0.01517% | 70% | 0.50743 | -2 | 4 | -1.4926 | TRUE | FALSE
2019-03-03 | 38.362 | 38.6014 | 39.8773 | 39.882 | 0.84748 | TRUE | 39.882 | 2019 | 2019-03-03 | 0.6201% | 3.2% | 0.01493% | 70% | 0.50776 | -2 | 4 | -1.4922 | 45.2648 |  | 2019-03-03 | 38.362 | 38.6014 | 39.8773 | 2019-03-03 | 3.2% | 0.01493% | 70% | 0.50776 | -2 | 4 | -1.4922 | TRUE | FALSE
2019-03-04 | 10.797 | 10.8646 | 11.2249 | 11.2249 | 0.23697 | TRUE | 11.2249 | 2019 | 2019-03-04 | 0.6223% | 3.21% | 0.01464% | 70% | 0.50811 | -2 | 4 | -1.4919 | 45.5552 |  | 2019-03-04 | 10.797 | 10.8646 | 11.2249 | 2019-03-04 | 3.21% | 0.01464% | 70% | 0.50811 | -2 | 4 | -1.4919 | TRUE | FALSE
2019-03-05 | 45.228 | 45.5122 | 47.0262 | 47.0328 | 0.98655 | TRUE | 47.0328 | 2019 | 2019-03-05 | 0.6245% | 3.219% | 0.0143% | 70% | 0.50847 | -2 | 4 | -1.4915 | 45.8445 |  | 2019-03-05 | 45.228 | 45.5122 | 47.0262 | 2019-03-05 | 3.219% | 0.0143% | 70% | 0.50847 | -2 | 4 | -1.4915 | TRUE | FALSE
2019-03-06 | 23.253 | 23.3996 | 24.1805 | 24.1815 | 0.50399 | TRUE | 24.1815 | 2019 | 2019-03-06 | 0.6266% | 3.229% | 0.01392% | 70% | 0.50885 | -2 | 4 | -1.4912 | 46.1332 |  | 2019-03-06 | 23.253 | 23.3996 | 24.1805 | 2019-03-06 | 3.229% | 0.01392% | 70% | 0.50885 | -2 | 4 | -1.4912 | TRUE | FALSE
2019-03-07 | 41.359 | 41.6207 | 43.014 | 43.0189 | 0.89093 | TRUE | 43.0189 | 2019 | 2019-03-07 | 0.6288% | 3.239% | 0.01349% | 70% | 0.50924 | -2 | 4 | -1.4908 | 46.4215 |  | 2019-03-07 | 41.359 | 41.6207 | 43.014 | 2019-03-07 | 3.239% | 0.01349% | 70% | 0.50924 | -2 | 4 | -1.4908 | TRUE | FALSE
2019-03-08 | 25.589 | 25.7515 | 26.6163 | 26.6175 | 0.54779 | TRUE | 26.6175 | 2019 | 2019-03-08 | 0.631% | 3.249% | 0.01303% | 70% | 0.50965 | -2 | 4 | -1.4904 | 46.7092 |  | 2019-03-08 | 25.589 | 25.7515 | 26.6163 | 2019-03-08 | 3.249% | 0.01303% | 70% | 0.50965 | -2 | 4 | -1.4904 | TRUE | FALSE
2019-03-09 | 19.141 | 19.263 | 19.9119 | 19.9123 | 0.40725 | TRUE | 19.9123 | 2019 | 2019-03-09 | 0.6332% | 3.259% | 0.01254% | 70% | 0.51007 | -2 | 4 | -1.4899 | 46.9959 |  | 2019-03-09 | 19.141 | 19.263 | 19.9119 | 2019-03-09 | 3.259% | 0.01254% | 70% | 0.51007 | -2 | 4 | -1.4899 | TRUE | FALSE
2019-03-10 | 12.946 | 13.0288 | 13.4691 | 13.4691 | 0.27378 | TRUE | 13.4691 | 2019 | 2019-03-10 | 0.6353% | 3.269% | 0.01203% | 70% | 0.51051 | -2 | 4 | -1.4895 | 47.2813 |  | 2019-03-10 | 12.946 | 13.0288 | 13.4691 | 2019-03-10 | 3.269% | 0.01203% | 70% | 0.51051 | -2 | 4 | -1.4895 | TRUE | FALSE
2019-03-11 | 33.837 | 34.0541 | 35.2085 | 35.2109 | 0.71135 | TRUE | 35.2109 | 2019 | 2019-03-11 | 0.6375% | 3.279% | 0.01148% | 70% | 0.51097 | -2 | 4 | -1.489 | 47.5651 |  | 2019-03-11 | 33.837 | 34.0541 | 35.2085 | 2019-03-11 | 3.279% | 0.01148% | 70% | 0.51097 | -2 | 4 | -1.489 | TRUE | FALSE
2019-03-12 | 42.215 | 42.4868 | 43.9315 | 43.9355 | 0.88228 | TRUE | 43.9355 | 2019 | 2019-03-12 | 0.6397% | 3.289% | 0.01091% | 70% | 0.51144 | -2 | 4 | -1.4886 | 47.847 |  | 2019-03-12 | 42.215 | 42.4868 | 43.9315 | 2019-03-12 | 3.289% | 0.01091% | 70% | 0.51144 | -2 | 4 | -1.4886 | TRUE | FALSE
2019-03-13 | 25.216 | 25.3789 | 26.2446 | 26.2454 | 0.52391 | TRUE | 26.2454 | 2019 | 2019-03-13 | 0.6419% | 3.298% | 0.01033% | 70% | 0.51194 | -2 | 4 | -1.4881 | 48.1266 |  | 2019-03-13 | 25.216 | 25.3789 | 26.2446 | 2019-03-13 | 3.298% | 0.01033% | 70% | 0.51194 | -2 | 4 | -1.4881 | TRUE | FALSE
2019-03-14 | 22.28 | 22.4244 | 23.1917 | 23.1922 | 0.46026 | TRUE | 23.1922 | 2019 | 2019-03-14 | 0.644% | 3.308% | 0.009784% | 70% | 0.51245 | -2 | 4 | -1.4875 | 48.4037 |  | 2019-03-14 | 22.28 | 22.4244 | 23.1917 | 2019-03-14 | 3.308% | 0.009784% | 70% | 0.51245 | -2 | 4 | -1.4875 | TRUE | FALSE
2019-03-15 | 12.248 | 12.3277 | 12.7508 | 12.7508 | 0.25159 | TRUE | 12.7508 | 2019 | 2019-03-15 | 0.6462% | 3.318% | 0.009265% | 70% | 0.51299 | -2 | 4 | -1.487 | 48.6779 |  | 2019-03-15 | 12.248 | 12.3277 | 12.7508 | 2019-03-15 | 3.318% | 0.009265% | 70% | 0.51299 | -2 | 4 | -1.487 | TRUE | FALSE
2019-03-16 | 48.792 | 49.1104 | 50.8011 | 50.8055 | 0.99679 | TRUE | 50.8055 | 2019 | 2019-03-16 | 0.6484% | 3.328% | 0.008774% | 70% | 0.51354 | -2 | 4 | -1.4865 | 48.9489 |  | 2019-03-16 | 48.792 | 49.1104 | 50.8011 | 2019-03-16 | 3.328% | 0.008774% | 70% | 0.51354 | -2 | 4 | -1.4865 | TRUE | FALSE
2019-03-17 | 15.459 | 15.5602 | 16.0976 | 16.0976 | 0.31408 | TRUE | 16.0976 | 2019 | 2019-03-17 | 0.6506% | 3.338% | 0.008311% | 70% | 0.51412 | -2 | 4 | -1.4859 | 49.2164 |  | 2019-03-17 | 15.459 | 15.5602 | 16.0976 | 2019-03-17 | 3.338% | 0.008311% | 70% | 0.51412 | -2 | 4 | -1.4859 | TRUE | FALSE
2019-03-18 | 36.746 | 36.9874 | 38.2686 | 38.2705 | 0.74262 | TRUE | 38.2705 | 2019 | 2019-03-18 | 0.6528% | 3.348% | 0.007876% | 70% | 0.51472 | -2 | 4 | -1.4853 | 49.4801 |  | 2019-03-18 | 36.746 | 36.9874 | 38.2686 | 2019-03-18 | 3.348% | 0.007876% | 70% | 0.51472 | -2 | 4 | -1.4853 | TRUE | FALSE
2019-03-19 | 12.078 | 12.1576 | 12.58 | 12.58 | 0.24281 | TRUE | 12.58 | 2019 | 2019-03-19 | 0.6549% | 3.358% | 0.007468% | 70% | 0.51535 | -2 | 4 | -1.4847 | 49.7397 |  | 2019-03-19 | 12.078 | 12.1576 | 12.58 | 2019-03-19 | 3.358% | 0.007468% | 70% | 0.51535 | -2 | 4 | -1.4847 | TRUE | FALSE
2019-03-20 | 51.009 | 51.3464 | 53.1358 | 53.1395 | 1.0202 | TRUE | 53.1395 | 2019 | 2019-03-20 | 0.6571% | 3.368% | 0.007085% | 70% | 0.516 | -2 | 4 | -1.484 | 49.9972 |  | 2019-03-20 | 51.009 | 51.3464 | 53.1358 | 2019-03-20 | 3.368% | 0.007085% | 70% | 0.516 | -2 | 4 | -1.484 | TRUE | FALSE
2019-03-21 | 51.08 | 51.419 | 53.2164 | 53.2199 | 1.0164 | TRUE | 53.2199 | 2019 | 2019-03-21 | 0.6593% | 3.377% | 0.006731% | 70% | 0.51667 | -2 | 4 | -1.4833 | 50.2544 |  | 2019-03-21 | 51.08 | 51.419 | 53.2164 | 2019-03-21 | 3.377% | 0.006731% | 70% | 0.51667 | -2 | 4 | -1.4833 | TRUE | FALSE
2019-03-22 | 50.016 | 50.349 | 52.1143 | 52.1176 | 0.99021 | TRUE | 52.1176 | 2019 | 2019-03-22 | 0.6615% | 3.387% | 0.006404% | 70% | 0.51737 | -2 | 4 | -1.4826 | 50.5106 |  | 2019-03-22 | 50.016 | 50.349 | 52.1143 | 2019-03-22 | 3.387% | 0.006404% | 70% | 0.51737 | -2 | 4 | -1.4826 | TRUE | FALSE
2019-03-23 | 46.891 | 47.2043 | 48.8643 | 48.867 | 0.92368 | TRUE | 48.867 | 2019 | 2019-03-23 | 0.6636% | 3.397% | 0.006104% | 70% | 0.5181 | -2 | 4 | -1.4819 | 50.765 |  | 2019-03-23 | 46.891 | 47.2043 | 48.8643 | 2019-03-23 | 3.397% | 0.006104% | 70% | 0.5181 | -2 | 4 | -1.4819 | TRUE | FALSE
2019-03-24 | 50.501 | 50.8395 | 52.6328 | 52.6358 | 0.98989 | TRUE | 52.6358 | 2019 | 2019-03-24 | 0.6658% | 3.407% | 0.00583% | 70% | 0.51886 | -2 | 4 | -1.4811 | 51.0169 |  | 2019-03-24 | 50.501 | 50.8395 | 52.6328 | 2019-03-24 | 3.407% | 0.00583% | 70% | 0.51886 | -2 | 4 | -1.4811 | TRUE | FALSE
2019-03-25 | 44.89 | 45.1919 | 46.7908 | 46.7929 | 0.87563 | TRUE | 46.7929 | 2019 | 2019-03-25 | 0.668% | 3.417% | 0.005581% | 70% | 0.51964 | -2 | 4 | -1.4804 | 51.2655 |  | 2019-03-25 | 44.89 | 45.1919 | 46.7908 | 2019-03-25 | 3.417% | 0.005581% | 70% | 0.51964 | -2 | 4 | -1.4804 | TRUE | FALSE
2019-03-26 | 53.794 | 54.1569 | 56.0788 | 56.0818 | 1.0443 | TRUE | 56.0818 | 2019 | 2019-03-26 | 0.6702% | 3.427% | 0.005359% | 70% | 0.52046 | -2 | 4 | -1.4795 | 51.5103 |  | 2019-03-26 | 53.794 | 54.1569 | 56.0788 | 2019-03-26 | 3.427% | 0.005359% | 70% | 0.52046 | -2 | 4 | -1.4795 | TRUE | FALSE
2019-03-27 | 53.014 | 53.3728 | 55.2726 | 55.2755 | 1.0244 | TRUE | 55.2755 | 2019 | 2019-03-27 | 0.6723% | 3.437% | 0.005168% | 70% | 0.5213 | -2 | 4 | -1.4787 | 51.7503 |  | 2019-03-27 | 53.014 | 53.3728 | 55.2726 | 2019-03-27 | 3.437% | 0.005168% | 70% | 0.5213 | -2 | 4 | -1.4787 | TRUE | FALSE
2019-03-28 | 51.844 | 52.1961 | 54.0596 | 54.0623 | 0.99729 | TRUE | 54.0623 | 2019 | 2019-03-28 | 0.6745% | 3.447% | 0.004988% | 70% | 0.52218 | -2 | 4 | -1.4778 | 51.985 |  | 2019-03-28 | 51.844 | 52.1961 | 54.0596 | 2019-03-28 | 3.447% | 0.004988% | 70% | 0.52218 | -2 | 4 | -1.4778 | TRUE | FALSE
2019-03-29 | 52.521 | 52.8788 | 54.7724 | 54.775 | 1.0059 | TRUE | 54.775 | 2019 | 2019-03-29 | 0.6767% | 3.457% | 0.004817% | 70% | 0.5231 | -2 | 4 | -1.4769 | 52.2136 |  | 2019-03-29 | 52.521 | 52.8788 | 54.7724 | 2019-03-29 | 3.457% | 0.004817% | 70% | 0.5231 | -2 | 4 | -1.4769 | TRUE | FALSE
2019-03-30 | 53.833 | 54.2009 | 56.1477 | 56.1503 | 1.0267 | TRUE | 56.1503 | 2019 | 2019-03-30 | 0.6789% | 3.467% | 0.004657% | 70% | 0.52404 | -2 | 4 | -1.476 | 52.4354 |  | 2019-03-30 | 53.833 | 54.2009 | 56.1477 | 2019-03-30 | 3.467% | 0.004657% | 70% | 0.52404 | -2 | 4 | -1.476 | TRUE | FALSE
2019-03-31 | 45.825 | 46.1392 | 47.8014 | 47.8032 | 0.87037 | TRUE | 47.8032 | 2019 | 2019-03-31 | 0.681% | 3.477% | 0.004507% | 70% | 0.52503 | -2 | 4 | -1.475 | 52.6496 |  | 2019-03-31 | 45.825 | 46.1392 | 47.8014 | 2019-03-31 | 3.477% | 0.004507% | 70% | 0.52503 | -2 | 4 | -1.475 | TRUE | FALSE
2019-04-01 | 41.273 | 41.5569 | 43.0585 | 43.0598 | 0.78085 | TRUE | 43.0598 | 2019 | 2019-04-01 | 0.6832% | 3.487% | 0.004366% | 70% | 0.52605 | -2 | 4 | -1.474 | 52.8555 |  | 2019-04-01 | 41.273 | 41.5569 | 43.0585 | 2019-04-01 | 3.487% | 0.004366% | 70% | 0.52605 | -2 | 4 | -1.474 | TRUE | FALSE
2019-04-02 | 16.455 | 16.5686 | 17.169 | 17.1691 | 0.31015 | TRUE | 17.1691 | 2019 | 2019-04-02 | 0.6854% | 3.497% | 0.004236% | 70% | 0.5271 | -2 | 4 | -1.4729 | 53.0525 |  | 2019-04-02 | 16.455 | 16.5686 | 17.169 | 2019-04-02 | 3.497% | 0.004236% | 70% | 0.5271 | -2 | 4 | -1.4729 | TRUE | FALSE
2019-04-03 | 14.746 | 14.8481 | 15.3878 | 15.3878 | 0.27696 | TRUE | 15.3878 | 2019 | 2019-04-03 | 0.6876% | 3.508% | 0.004115% | 70% | 0.5282 | -2 | 4 | -1.4718 | 53.2405 |  | 2019-04-03 | 14.746 | 14.8481 | 15.3878 | 2019-04-03 | 3.508% | 0.004115% | 70% | 0.5282 | -2 | 4 | -1.4718 | TRUE | FALSE
2019-04-04 | 39.356 | 39.6293 | 41.0743 | 41.0753 | 0.73671 | TRUE | 41.0753 | 2019 | 2019-04-04 | 0.6897% | 3.518% | 0.004023% | 70% | 0.52934 | -2 | 4 | -1.4707 | 53.4202 |  | 2019-04-04 | 39.356 | 39.6293 | 41.0743 | 2019-04-04 | 3.518% | 0.004023% | 70% | 0.52934 | -2 | 4 | -1.4707 | TRUE | FALSE
2019-04-05 | 49.723 | 50.0694 | 51.9005 | 51.9024 | 0.9278 | TRUE | 51.9024 | 2019 | 2019-04-05 | 0.6919% | 3.528% | 0.003958% | 70% | 0.53052 | -2 | 4 | -1.4695 | 53.5922 |  | 2019-04-05 | 49.723 | 50.0694 | 51.9005 | 2019-04-05 | 3.528% | 0.003958% | 70% | 0.53052 | -2 | 4 | -1.4695 | TRUE | FALSE
2019-04-06 | 18.399 | 18.5276 | 19.2072 | 19.2072 | 0.34225 | TRUE | 19.2072 | 2019 | 2019-04-06 | 0.6941% | 3.538% | 0.00392% | 70% | 0.53174 | -2 | 4 | -1.4683 | 53.757 |  | 2019-04-06 | 18.399 | 18.5276 | 19.2072 | 2019-04-06 | 3.538% | 0.00392% | 70% | 0.53174 | -2 | 4 | -1.4683 | TRUE | FALSE
2019-04-07 | 35.883 | 36.1346 | 37.464 | 37.4648 | 0.66553 | TRUE | 37.4648 | 2019 | 2019-04-07 | 0.6963% | 3.549% | 0.003908% | 70% | 0.53301 | -2 | 4 | -1.467 | 53.9152 |  | 2019-04-07 | 35.883 | 36.1346 | 37.464 | 2019-04-07 | 3.549% | 0.003908% | 70% | 0.53301 | -2 | 4 | -1.467 | TRUE | FALSE
2019-04-08 | 33.503 | 33.7386 | 34.9837 | 34.9843 | 0.61964 | TRUE | 34.9843 | 2019 | 2019-04-08 | 0.6984% | 3.559% | 0.003923% | 70% | 0.53433 | -2 | 4 | -1.4657 | 54.0672 |  | 2019-04-08 | 33.503 | 33.7386 | 34.9837 | 2019-04-08 | 3.559% | 0.003923% | 70% | 0.53433 | -2 | 4 | -1.4657 | TRUE | FALSE
2019-04-09 | 44.039 | 44.3497 | 45.9913 | 45.9926 | 0.81232 | TRUE | 45.9926 | 2019 | 2019-04-09 | 0.7006% | 3.569% | 0.003965% | 70% | 0.53569 | -2 | 4 | -1.4643 | 54.2135 |  | 2019-04-09 | 44.039 | 44.3497 | 45.9913 | 2019-04-09 | 3.569% | 0.003965% | 70% | 0.53569 | -2 | 4 | -1.4643 | TRUE | FALSE
2019-04-10 | 42.213 | 42.5118 | 44.09 | 44.0913 | 0.77661 | TRUE | 44.0913 | 2019 | 2019-04-10 | 0.7028% | 3.58% | 0.004075% | 70% | 0.5371 | -2 | 4 | -1.4629 | 54.3547 |  | 2019-04-10 | 42.213 | 42.5118 | 44.09 | 2019-04-10 | 3.58% | 0.004075% | 70% | 0.5371 | -2 | 4 | -1.4629 | TRUE | FALSE
2019-04-11 | 8.621 | 8.6822 | 9.0055 | 9.0055 | 0.1582 | TRUE | 9.0055 | 2019 | 2019-04-11 | 0.705% | 3.59% | 0.004249% | 70% | 0.53856 | -2 | 4 | -1.4614 | 54.4912 |  | 2019-04-11 | 8.621 | 8.6822 | 9.0055 | 2019-04-11 | 3.59% | 0.004249% | 70% | 0.53856 | -2 | 4 | -1.4614 | TRUE | FALSE
2019-04-12 | 54.455 | 54.8428 | 56.8912 | 56.8938 | 0.99691 | TRUE | 56.8938 | 2019 | 2019-04-12 | 0.7071% | 3.601% | 0.004486% | 70% | 0.54007 | -2 | 4 | -1.4599 | 54.6237 |  | 2019-04-12 | 54.455 | 54.8428 | 56.8912 | 2019-04-12 | 3.601% | 0.004486% | 70% | 0.54007 | -2 | 4 | -1.4599 | TRUE | FALSE
2019-04-13 | 55.828 | 56.2268 | 58.3333 | 58.3361 | 1.0196 | TRUE | 58.3361 | 2019 | 2019-04-13 | 0.7093% | 3.611% | 0.004789% | 70% | 0.54163 | -2 | 4 | -1.4584 | 54.7525 |  | 2019-04-13 | 55.828 | 56.2268 | 58.3333 | 2019-04-13 | 3.611% | 0.004789% | 70% | 0.54163 | -2 | 4 | -1.4584 | TRUE | FALSE
2019-04-14 | 26.609 | 26.7997 | 27.8067 | 27.8071 | 0.48485 | TRUE | 27.8071 | 2019 | 2019-04-14 | 0.7115% | 3.622% | 0.005158% | 70% | 0.54325 | -2 | 4 | -1.4567 | 54.8783 |  | 2019-04-14 | 26.609 | 26.7997 | 27.8067 | 2019-04-14 | 3.622% | 0.005158% | 70% | 0.54325 | -2 | 4 | -1.4567 | TRUE | FALSE
2019-04-15 | 38.675 | 38.953 | 40.4212 | 40.4225 | 0.70315 | TRUE | 40.4225 | 2019 | 2019-04-15 | 0.7137% | 3.632% | 0.005593% | 70% | 0.54492 | -2 | 4 | -1.4551 | 55.0014 |  | 2019-04-15 | 38.675 | 38.953 | 40.4212 | 2019-04-15 | 3.632% | 0.005593% | 70% | 0.54492 | -2 | 4 | -1.4551 | TRUE | FALSE
2019-04-16 | 34.287 | 34.5342 | 35.8398 | 35.8408 | 0.62199 | TRUE | 35.8408 | 2019 | 2019-04-16 | 0.7158% | 3.643% | 0.006097% | 70% | 0.54666 | -2 | 4 | -1.4533 | 55.1226 |  | 2019-04-16 | 34.287 | 34.5342 | 35.8398 | 2019-04-16 | 3.643% | 0.006097% | 70% | 0.54666 | -2 | 4 | -1.4533 | TRUE | FALSE
2019-04-17 | 34.412 | 34.6609 | 35.9753 | 35.9764 | 0.62292 | TRUE | 35.9764 | 2019 | 2019-04-17 | 0.718% | 3.654% | 0.00667% | 70% | 0.54845 | -2 | 4 | -1.4516 | 55.2411 |  | 2019-04-17 | 34.412 | 34.6609 | 35.9753 | 2019-04-17 | 3.654% | 0.00667% | 70% | 0.54845 | -2 | 4 | -1.4516 | TRUE | FALSE
2019-04-18 | 26.749 | 26.943 | 27.9679 | 27.9684 | 0.48319 | TRUE | 27.9684 | 2019 | 2019-04-18 | 0.7202% | 3.664% | 0.007356% | 70% | 0.5503 | -2 | 4 | -1.4497 | 55.356 |  | 2019-04-18 | 26.749 | 26.943 | 27.9679 | 2019-04-18 | 3.664% | 0.007356% | 70% | 0.5503 | -2 | 4 | -1.4497 | TRUE | FALSE
2019-04-19 | 50.262 | 50.6277 | 52.5593 | 52.563 | 0.90615 | TRUE | 52.563 | 2019 | 2019-04-19 | 0.7224% | 3.675% | 0.008138% | 70% | 0.55221 | -2 | 4 | -1.4478 | 55.4673 |  | 2019-04-19 | 50.262 | 50.6277 | 52.5593 | 2019-04-19 | 3.675% | 0.008138% | 70% | 0.55221 | -2 | 4 | -1.4478 | TRUE | FALSE
2019-04-20 | 52.239 | 52.6203 | 54.634 | 54.6385 | 0.93997 | TRUE | 54.6385 | 2019 | 2019-04-20 | 0.7245% | 3.686% | 0.009016% | 70% | 0.55418 | -2 | 4 | -1.4458 | 55.5747 |  | 2019-04-20 | 52.239 | 52.6203 | 54.634 | 2019-04-20 | 3.686% | 0.009016% | 70% | 0.55418 | -2 | 4 | -1.4458 | TRUE | FALSE
2019-04-21 | 18.547 | 18.6828 | 19.4 | 19.4 | 0.33308 | TRUE | 19.4 | 2019 | 2019-04-21 | 0.7267% | 3.697% | 0.009995% | 70% | 0.55622 | -2 | 4 | -1.4438 | 55.6783 |  | 2019-04-21 | 18.547 | 18.6828 | 19.4 | 2019-04-21 | 3.697% | 0.009995% | 70% | 0.55622 | -2 | 4 | -1.4438 | TRUE | FALSE
2019-04-22 | 32.278 | 32.515 | 33.767 | 33.7685 | 0.57865 | TRUE | 33.7685 | 2019 | 2019-04-22 | 0.7289% | 3.708% | 0.01108% | 70% | 0.55833 | -2 | 4 | -1.4417 | 55.7778 |  | 2019-04-22 | 32.278 | 32.515 | 33.767 | 2019-04-22 | 3.708% | 0.01108% | 70% | 0.55833 | -2 | 4 | -1.4417 | TRUE | FALSE
2019-04-23 | 36.986 | 37.2584 | 38.6975 | 38.6999 | 0.66192 | TRUE | 38.6999 | 2019 | 2019-04-23 | 0.7311% | 3.719% | 0.01226% | 70% | 0.5605 | -2 | 4 | -1.4395 | 55.8733 |  | 2019-04-23 | 36.986 | 37.2584 | 38.6975 | 2019-04-23 | 3.719% | 0.01226% | 70% | 0.5605 | -2 | 4 | -1.4395 | TRUE | FALSE
2019-04-24 | 50.751 | 51.1259 | 53.1067 | 53.1129 | 0.90683 | TRUE | 53.1129 | 2019 | 2019-04-24 | 0.7332% | 3.73% | 0.01358% | 70% | 0.56274 | -2 | 4 | -1.4373 | 55.9646 |  | 2019-04-24 | 50.751 | 51.1259 | 53.1067 | 2019-04-24 | 3.73% | 0.01358% | 70% | 0.56274 | -2 | 4 | -1.4373 | TRUE | FALSE
2019-04-25 | 37.003 | 37.2771 | 38.7258 | 38.7288 | 0.66011 | TRUE | 38.7288 | 2019 | 2019-04-25 | 0.7354% | 3.741% | 0.01499% | 70% | 0.56505 | -2 | 4 | -1.4349 | 56.0515 |  | 2019-04-25 | 37.003 | 37.2771 | 38.7258 | 2019-04-25 | 3.741% | 0.01499% | 70% | 0.56505 | -2 | 4 | -1.4349 | TRUE | FALSE
2019-04-26 | 28.614 | 28.8266 | 29.9504 | 29.9519 | 0.50968 | TRUE | 29.9519 | 2019 | 2019-04-26 | 0.7376% | 3.752% | 0.0165% | 70% | 0.56744 | -2 | 4 | -1.4326 | 56.1341 |  | 2019-04-26 | 28.614 | 28.8266 | 29.9504 | 2019-04-26 | 3.752% | 0.0165% | 70% | 0.56744 | -2 | 4 | -1.4326 | TRUE | FALSE
2019-04-27 | 27.581 | 27.7866 | 28.8731 | 28.8745 | 0.49059 | TRUE | 28.8745 | 2019 | 2019-04-27 | 0.7398% | 3.763% | 0.0181% | 70% | 0.56989 | -2 | 4 | -1.4301 | 56.2121 |  | 2019-04-27 | 27.581 | 27.7866 | 28.8731 | 2019-04-27 | 3.763% | 0.0181% | 70% | 0.56989 | -2 | 4 | -1.4301 | TRUE | FALSE
2019-04-28 | 42.905 | 43.2257 | 44.9213 | 44.9271 | 0.76222 | TRUE | 44.9271 | 2019 | 2019-04-28 | 0.7419% | 3.775% | 0.0198% | 70% | 0.57242 | -2 | 4 | -1.4276 | 56.2856 |  | 2019-04-28 | 42.905 | 43.2257 | 44.9213 | 2019-04-28 | 3.775% | 0.0198% | 70% | 0.57242 | -2 | 4 | -1.4276 | TRUE | FALSE
2019-04-29 | 50.617 | 50.9965 | 53.0031 | 53.0129 | 0.89816 | TRUE | 53.0129 | 2019 | 2019-04-29 | 0.7441% | 3.786% | 0.02161% | 70% | 0.57502 | -2 | 4 | -1.425 | 56.3544 |  | 2019-04-29 | 50.617 | 50.9965 | 53.0031 | 2019-04-29 | 3.786% | 0.02161% | 70% | 0.57502 | -2 | 4 | -1.425 | TRUE | FALSE
2019-04-30 | 56.924 | 57.352 | 59.6157 | 59.6297 | 1.009 | TRUE | 59.6297 | 2019 | 2019-04-30 | 0.7463% | 3.797% | 0.02353% | 70% | 0.5777 | -2 | 4 | -1.4223 | 56.4183 |  | 2019-04-30 | 56.924 | 57.352 | 59.6157 | 2019-04-30 | 3.797% | 0.02353% | 70% | 0.5777 | -2 | 4 | -1.4223 | TRUE | FALSE
2019-05-01 | 54.87 | 55.2838 | 57.4727 | 57.4868 | 0.97154 | TRUE | 57.4868 | 2019 | 2019-05-01 | 0.7485% | 3.809% | 0.02555% | 70% | 0.58045 | -2 | 4 | -1.4195 | 56.4769 |  | 2019-05-01 | 54.87 | 55.2838 | 57.4727 | 2019-05-01 | 3.809% | 0.02555% | 70% | 0.58045 | -2 | 4 | -1.4195 | TRUE | FALSE
2019-05-02 | 37.533 | 37.8169 | 39.3189 | 39.3245 | 0.66386 | TRUE | 39.3245 | 2019 | 2019-05-02 | 0.7506% | 3.82% | 0.02773% | 70% | 0.58329 | -2 | 4 | -1.4167 | 56.5299 |  | 2019-05-02 | 37.533 | 37.8169 | 39.3189 | 2019-05-02 | 3.82% | 0.02773% | 70% | 0.58329 | -2 | 4 | -1.4167 | TRUE | FALSE
2019-05-03 | 23.899 | 24.0803 | 25.0397 | 25.041 | 0.42231 | TRUE | 25.041 | 2019 | 2019-05-03 | 0.7528% | 3.832% | 0.02999% | 70% | 0.5862 | -2 | 4 | -1.4138 | 56.5777 |  | 2019-05-03 | 23.899 | 24.0803 | 25.0397 | 2019-05-03 | 3.832% | 0.02999% | 70% | 0.5862 | -2 | 4 | -1.4138 | TRUE | FALSE
2019-05-04 | 27.419 | 27.6276 | 28.7318 | 28.7342 | 0.48414 | TRUE | 28.7342 | 2019 | 2019-05-04 | 0.755% | 3.843% | 0.03237% | 70% | 0.58919 | -2 | 4 | -1.4108 | 56.6206 |  | 2019-05-04 | 27.419 | 27.6276 | 28.7318 | 2019-05-04 | 3.843% | 0.03237% | 70% | 0.58919 | -2 | 4 | -1.4108 | TRUE | FALSE
2019-05-05 | 45.368 | 45.7141 | 47.5469 | 47.5588 | 0.80064 | TRUE | 47.5588 | 2019 | 2019-05-05 | 0.7571% | 3.855% | 0.03484% | 70% | 0.59226 | -2 | 4 | -1.4077 | 56.6588 |  | 2019-05-05 | 45.368 | 45.7141 | 47.5469 | 2019-05-05 | 3.855% | 0.03484% | 70% | 0.59226 | -2 | 4 | -1.4077 | TRUE | FALSE
2019-05-06 | 58.925 | 59.3759 | 61.7639 | 61.787 | 1.0394 | TRUE | 61.787 | 2019 | 2019-05-06 | 0.7593% | 3.866% | 0.03743% | 70% | 0.59541 | -2 | 4 | -1.4046 | 56.6927 |  | 2019-05-06 | 58.925 | 59.3759 | 61.7639 | 2019-05-06 | 3.866% | 0.03743% | 70% | 0.59541 | -2 | 4 | -1.4046 | TRUE | FALSE
2019-05-07 | 46.83 | 47.1893 | 49.0932 | 49.108 | 0.82551 | TRUE | 49.108 | 2019 | 2019-05-07 | 0.7615% | 3.878% | 0.04013% | 70% | 0.59864 | -2 | 4 | -1.4014 | 56.7226 |  | 2019-05-07 | 46.83 | 47.1893 | 49.0932 | 2019-05-07 | 3.878% | 0.04013% | 70% | 0.59864 | -2 | 4 | -1.4014 | TRUE | FALSE
2019-05-08 | 30.769 | 31.0058 | 32.2607 | 32.2655 | 0.54204 | TRUE | 32.2655 | 2019 | 2019-05-08 | 0.7637% | 3.89% | 0.04296% | 70% | 0.60195 | -2 | 4 | -1.398 | 56.7488 |  | 2019-05-08 | 30.769 | 31.0058 | 32.2607 | 2019-05-08 | 3.89% | 0.04296% | 70% | 0.60195 | -2 | 4 | -1.398 | TRUE | FALSE
2019-05-09 | 49.502 | 49.884 | 51.9094 | 51.9288 | 0.87188 | TRUE | 51.9288 | 2019 | 2019-05-09 | 0.7658% | 3.902% | 0.04588% | 70% | 0.60534 | -2 | 4 | -1.3947 | 56.7717 |  | 2019-05-09 | 49.502 | 49.884 | 51.9094 | 2019-05-09 | 3.902% | 0.04588% | 70% | 0.60534 | -2 | 4 | -1.3947 | TRUE | FALSE
2019-05-10 | 41.241 | 41.5602 | 43.2529 | 43.2658 | 0.72604 | TRUE | 43.2658 | 2019 | 2019-05-10 | 0.768% | 3.914% | 0.04891% | 70% | 0.60882 | -2 | 4 | -1.3912 | 56.7914 |  | 2019-05-10 | 41.241 | 41.5602 | 43.2529 | 2019-05-10 | 3.914% | 0.04891% | 70% | 0.60882 | -2 | 4 | -1.3912 | TRUE | FALSE
2019-05-11 | 36.255 | 36.5364 | 38.0292 | 38.0388 | 0.63803 | TRUE | 38.0388 | 2019 | 2019-05-11 | 0.7702% | 3.925% | 0.05204% | 70% | 0.61238 | -2 | 4 | -1.3876 | 56.8084 |  | 2019-05-11 | 36.255 | 36.5364 | 38.0292 | 2019-05-11 | 3.925% | 0.05204% | 70% | 0.61238 | -2 | 4 | -1.3876 | TRUE | FALSE
2019-05-12 | 51.775 | 52.178 | 54.3166 | 54.3429 | 0.9111 | TRUE | 54.3429 | 2019 | 2019-05-12 | 0.7724% | 3.937% | 0.05528% | 70% | 0.61601 | -2 | 4 | -1.384 | 56.8229 |  | 2019-05-12 | 51.775 | 52.178 | 54.3166 | 2019-05-12 | 3.937% | 0.05528% | 70% | 0.61601 | -2 | 4 | -1.384 | TRUE | FALSE
2019-05-13 | 59.044 | 59.5049 | 61.9516 | 61.9879 | 1.0389 | TRUE | 61.9879 | 2019 | 2019-05-13 | 0.7745% | 3.949% | 0.05863% | 70% | 0.61973 | -2 | 4 | -1.3803 | 56.8353 |  | 2019-05-13 | 59.044 | 59.5049 | 61.9516 | 2019-05-13 | 3.949% | 0.05863% | 70% | 0.61973 | -2 | 4 | -1.3803 | TRUE | FALSE
2019-05-14 | 58.021 | 58.4752 | 60.8871 | 60.925 | 1.0207 | TRUE | 60.925 | 2019 | 2019-05-14 | 0.7767% | 3.961% | 0.06209% | 70% | 0.62353 | -2 | 4 | -1.3765 | 56.8458 |  | 2019-05-14 | 58.021 | 58.4752 | 60.8871 | 2019-05-14 | 3.961% | 0.06209% | 70% | 0.62353 | -2 | 4 | -1.3765 | TRUE | FALSE
2019-05-15 | 58.192 | 58.6488 | 61.0756 | 61.1157 | 1.0235 | TRUE | 61.1157 | 2019 | 2019-05-15 | 0.7789% | 3.973% | 0.06568% | 70% | 0.62741 | -2 | 4 | -1.3726 | 56.8539 |  | 2019-05-15 | 58.192 | 58.6488 | 61.0756 | 2019-05-15 | 3.973% | 0.06568% | 70% | 0.62741 | -2 | 4 | -1.3726 | TRUE | FALSE
2019-05-16 | 50.517 | 50.9147 | 53.0281 | 53.059 | 0.88837 | TRUE | 53.059 | 2019 | 2019-05-16 | 0.7811% | 3.985% | 0.06939% | 70% | 0.63136 | -2 | 4 | -1.3686 | 56.8586 |  | 2019-05-16 | 50.517 | 50.9147 | 53.0281 | 2019-05-16 | 3.985% | 0.06939% | 70% | 0.63136 | -2 | 4 | -1.3686 | TRUE | FALSE
2019-05-17 | 8.054 | 8.1176 | 8.4556 | 8.4556 | 0.14154 | TRUE | 8.4556 | 2019 | 2019-05-17 | 0.7832% | 3.998% | 0.0732% | 70% | 0.6354 | -2 | 4 | -1.3646 | 56.86 |  | 2019-05-17 | 8.054 | 8.1176 | 8.4556 | 2019-05-17 | 3.998% | 0.0732% | 70% | 0.6354 | -2 | 4 | -1.3646 | TRUE | FALSE
2019-05-18 | 40.919 | 41.2429 | 42.9657 | 42.9856 | 0.71944 | TRUE | 42.9856 | 2019 | 2019-05-18 | 0.7854% | 4.01% | 0.0771% | 70% | 0.63951 | -2 | 4 | -1.3605 | 56.8584 |  | 2019-05-18 | 40.919 | 41.2429 | 42.9657 | 2019-05-18 | 4.01% | 0.0771% | 70% | 0.63951 | -2 | 4 | -1.3605 | TRUE | FALSE
2019-05-19 | 27.721 | 27.9411 | 29.1119 | 29.1182 | 0.4873 | TRUE | 29.1182 | 2019 | 2019-05-19 | 0.7876% | 4.022% | 0.08111% | 70% | 0.64369 | -2 | 4 | -1.3563 | 56.8537 |  | 2019-05-19 | 27.721 | 27.9411 | 29.1119 | 2019-05-19 | 4.022% | 0.08111% | 70% | 0.64369 | -2 | 4 | -1.3563 | TRUE | FALSE
2019-05-20 | 45.855 | 46.22 | 48.163 | 48.1927 | 0.80646 | TRUE | 48.1927 | 2019 | 2019-05-20 | 0.7897% | 4.034% | 0.08523% | 70% | 0.64795 | -2 | 4 | -1.352 | 56.8461 |  | 2019-05-20 | 45.855 | 46.22 | 48.163 | 2019-05-20 | 4.034% | 0.08523% | 70% | 0.64795 | -2 | 4 | -1.352 | TRUE | FALSE
2019-05-21 | 47.522 | 47.9013 | 49.9213 | 49.9555 | 0.83595 | TRUE | 49.9555 | 2019 | 2019-05-21 | 0.7919% | 4.046% | 0.08945% | 70% | 0.65228 | -2 | 4 | -1.3477 | 56.8357 |  | 2019-05-21 | 47.522 | 47.9013 | 49.9213 | 2019-05-21 | 4.046% | 0.08945% | 70% | 0.65228 | -2 | 4 | -1.3477 | TRUE | FALSE
2019-05-22 | 55.798 | 56.2446 | 58.6239 | 58.6775 | 0.98194 | TRUE | 58.6775 | 2019 | 2019-05-22 | 0.7941% | 4.059% | 0.09378% | 70% | 0.65668 | -2 | 4 | -1.3433 | 56.8226 |  | 2019-05-22 | 55.798 | 56.2446 | 58.6239 | 2019-05-22 | 4.059% | 0.09378% | 70% | 0.65668 | -2 | 4 | -1.3433 | TRUE | FALSE
2019-05-23 | 50.909 | 51.3176 | 53.4953 | 53.5401 | 0.89604 | TRUE | 53.5401 | 2019 | 2019-05-23 | 0.7963% | 4.071% | 0.09822% | 70% | 0.66115 | -2 | 4 | -1.3388 | 56.807 |  | 2019-05-23 | 50.909 | 51.3176 | 53.4953 | 2019-05-23 | 4.071% | 0.09822% | 70% | 0.66115 | -2 | 4 | -1.3388 | TRUE | FALSE
2019-05-24 | 12.918 | 13.022 | 13.5763 | 13.5763 | 0.22724 | TRUE | 13.5763 | 2019 | 2019-05-24 | 0.7984% | 4.083% | 0.1028% | 70% | 0.66569 | -2 | 4 | -1.3343 | 56.7888 |  | 2019-05-24 | 12.918 | 13.022 | 13.5763 | 2019-05-24 | 4.083% | 0.1028% | 70% | 0.66569 | -2 | 4 | -1.3343 | TRUE | FALSE
2019-05-25 | 25.373 | 25.5778 | 26.67 | 26.676 | 0.44658 | TRUE | 26.676 | 2019 | 2019-05-25 | 0.8006% | 4.095% | 0.1074% | 70% | 0.67028 | -2 | 4 | -1.3297 | 56.7683 |  | 2019-05-25 | 25.373 | 25.5778 | 26.67 | 2019-05-25 | 4.095% | 0.1074% | 70% | 0.67028 | -2 | 4 | -1.3297 | TRUE | FALSE
2019-05-26 | 20.041 | 20.2032 | 21.0686 | 21.0704 | 0.35281 | TRUE | 21.0704 | 2019 | 2019-05-26 | 0.8028% | 4.108% | 0.1122% | 70% | 0.67494 | -2 | 4 | -1.3251 | 56.7454 |  | 2019-05-26 | 20.041 | 20.2032 | 21.0686 | 2019-05-26 | 4.108% | 0.1122% | 70% | 0.67494 | -2 | 4 | -1.3251 | TRUE | FALSE
2019-05-27 | 24.469 | 24.6676 | 25.7275 | 25.7331 | 0.43099 | TRUE | 25.7331 | 2019 | 2019-05-27 | 0.805% | 4.12% | 0.1171% | 70% | 0.67965 | -2 | 4 | -1.3203 | 56.7204 |  | 2019-05-27 | 24.469 | 24.6676 | 25.7275 | 2019-05-27 | 4.12% | 0.1171% | 70% | 0.67965 | -2 | 4 | -1.3203 | TRUE | FALSE
2019-05-28 | 26.635 | 26.8517 | 28.0091 | 28.0174 | 0.46937 | TRUE | 28.0174 | 2019 | 2019-05-28 | 0.8071% | 4.132% | 0.122% | 70% | 0.68442 | -2 | 4 | -1.3156 | 56.6934 |  | 2019-05-28 | 26.635 | 26.8517 | 28.0091 | 2019-05-28 | 4.132% | 0.122% | 70% | 0.68442 | -2 | 4 | -1.3156 | TRUE | FALSE
2019-05-29 | 31.343 | 31.5987 | 32.9649 | 32.9801 | 0.55269 | TRUE | 32.9801 | 2019 | 2019-05-29 | 0.8093% | 4.144% | 0.1271% | 70% | 0.68924 | -2 | 4 | -1.3108 | 56.6643 |  | 2019-05-29 | 31.343 | 31.5987 | 32.9649 | 2019-05-29 | 4.144% | 0.1271% | 70% | 0.68924 | -2 | 4 | -1.3108 | TRUE | FALSE
2019-05-30 | 55.565 | 56.0196 | 58.449 | 58.5244 | 0.9811 | TRUE | 58.5244 | 2019 | 2019-05-30 | 0.8115% | 4.157% | 0.1323% | 70% | 0.69411 | -2 | 4 | -1.3059 | 56.6333 |  | 2019-05-30 | 55.565 | 56.0196 | 58.449 | 2019-05-30 | 4.157% | 0.1323% | 70% | 0.69411 | -2 | 4 | -1.3059 | TRUE | FALSE
2019-05-31 | 56.301 | 56.7628 | 59.2321 | 59.313 | 0.99471 | TRUE | 59.313 | 2019 | 2019-05-31 | 0.8136% | 4.169% | 0.1375% | 70% | 0.69903 | -2 | 4 | -1.301 | 56.6001 |  | 2019-05-31 | 56.301 | 56.7628 | 59.2321 | 2019-05-31 | 4.169% | 0.1375% | 70% | 0.69903 | -2 | 4 | -1.301 | TRUE | FALSE
2019-06-01 | 57.256 | 57.7269 | 60.2458 | 60.3319 | 1.0122 | TRUE | 60.3319 | 2019 | 2019-06-01 | 0.8158% | 4.181% | 0.1427% | 70% | 0.70398 | -2 | 4 | -1.296 | 56.5646 |  | 2019-06-01 | 57.256 | 57.7269 | 60.2458 | 2019-06-01 | 4.181% | 0.1427% | 70% | 0.70398 | -2 | 4 | -1.296 | TRUE | FALSE
2019-06-02 | 56.266 | 56.73 | 59.2129 | 59.3001 | 0.99537 | TRUE | 59.3001 | 2019 | 2019-06-02 | 0.818% | 4.193% | 0.148% | 70% | 0.70897 | -2 | 4 | -1.291 | 56.5269 |  | 2019-06-02 | 56.266 | 56.73 | 59.2129 | 2019-06-02 | 4.193% | 0.148% | 70% | 0.70897 | -2 | 4 | -1.291 | TRUE | FALSE
2019-06-03 | 41.717 | 42.062 | 43.9085 | 43.9507 | 0.7381 | TRUE | 43.9507 | 2019 | 2019-06-03 | 0.8202% | 4.205% | 0.1534% | 70% | 0.714 | -2 | 4 | -1.286 | 56.4867 |  | 2019-06-03 | 41.717 | 42.062 | 43.9085 | 2019-06-03 | 4.205% | 0.1534% | 70% | 0.714 | -2 | 4 | -1.286 | TRUE | FALSE
2019-06-04 | 54.172 | 54.6212 | 57.0262 | 57.1117 | 0.95966 | TRUE | 57.1117 | 2019 | 2019-06-04 | 0.8223% | 4.217% | 0.1588% | 70% | 0.71905 | -2 | 4 | -1.2809 | 56.444 |  | 2019-06-04 | 54.172 | 54.6212 | 57.0262 | 2019-06-04 | 4.217% | 0.1588% | 70% | 0.71905 | -2 | 4 | -1.2809 | TRUE | FALSE
2019-06-05 | 11.7 | 11.7973 | 12.3183 | 12.3183 | 0.20711 | TRUE | 12.3183 | 2019 | 2019-06-05 | 0.8245% | 4.23% | 0.1641% | 70% | 0.72413 | -2 | 4 | -1.2759 | 56.3988 |  | 2019-06-05 | 11.7 | 11.7973 | 12.3183 | 2019-06-05 | 4.23% | 0.1641% | 70% | 0.72413 | -2 | 4 | -1.2759 | TRUE | FALSE
2019-06-06 | 53.099 | 53.5416 | 55.9132 | 56.0003 | 0.94216 | TRUE | 56.0003 | 2019 | 2019-06-06 | 0.8267% | 4.242% | 0.1694% | 70% | 0.72924 | -2 | 4 | -1.2708 | 56.3509 |  | 2019-06-06 | 53.099 | 53.5416 | 55.9132 | 2019-06-06 | 4.242% | 0.1694% | 70% | 0.72924 | -2 | 4 | -1.2708 | TRUE | FALSE
2019-06-07 | 17.351 | 17.496 | 18.2733 | 18.2737 | 0.30765 | TRUE | 18.2737 | 2019 | 2019-06-07 | 0.8289% | 4.254% | 0.1746% | 70% | 0.73435 | -2 | 4 | -1.2656 | 56.3003 |  | 2019-06-07 | 17.351 | 17.496 | 18.2733 | 2019-06-07 | 4.254% | 0.1746% | 70% | 0.73435 | -2 | 4 | -1.2656 | TRUE | FALSE
2019-06-08 | 58.271 | 58.7593 | 61.3774 | 61.4879 | 1.036 | TRUE | 61.4879 | 2019 | 2019-06-08 | 0.831% | 4.266% | 0.1797% | 70% | 0.73949 | -2 | 4 | -1.2605 | 56.2469 |  | 2019-06-08 | 58.271 | 58.7593 | 61.3774 | 2019-06-08 | 4.266% | 0.1797% | 70% | 0.73949 | -2 | 4 | -1.2605 | TRUE | FALSE
2019-06-09 | 43.998 | 44.3677 | 46.3503 | 46.4095 | 0.78257 | TRUE | 46.4095 | 2019 | 2019-06-09 | 0.8332% | 4.278% | 0.1847% | 70% | 0.74463 | -2 | 4 | -1.2554 | 56.1905 |  | 2019-06-09 | 43.998 | 44.3677 | 46.3503 | 2019-06-09 | 4.278% | 0.1847% | 70% | 0.74463 | -2 | 4 | -1.2554 | TRUE | FALSE
2019-06-10 | 21.4 | 21.5803 | 22.5474 | 22.5524 | 0.38061 | TRUE | 22.5524 | 2019 | 2019-06-10 | 0.8354% | 4.289% | 0.1896% | 70% | 0.74977 | -2 | 4 | -1.2502 | 56.1311 |  | 2019-06-10 | 21.4 | 21.5803 | 22.5474 | 2019-06-10 | 4.289% | 0.1896% | 70% | 0.74977 | -2 | 4 | -1.2502 | TRUE | FALSE
2019-06-11 | 31.946 | 32.2158 | 33.6638 | 33.689 | 0.56909 | TRUE | 33.689 | 2019 | 2019-06-11 | 0.8375% | 4.301% | 0.1944% | 70% | 0.75492 | -2 | 4 | -1.2451 | 56.0686 |  | 2019-06-11 | 31.946 | 32.2158 | 33.6638 | 2019-06-11 | 4.301% | 0.1944% | 70% | 0.75492 | -2 | 4 | -1.2451 | TRUE | FALSE
2019-06-12 | 50.261 | 50.6866 | 52.9713 | 53.0614 | 0.89722 | TRUE | 53.0614 | 2019 | 2019-06-12 | 0.8397% | 4.313% | 0.1991% | 70% | 0.76006 | -2 | 4 | -1.2399 | 56.0022 |  | 2019-06-12 | 50.261 | 50.6866 | 52.9713 | 2019-06-12 | 4.313% | 0.1991% | 70% | 0.76006 | -2 | 4 | -1.2399 | TRUE | FALSE
2019-06-13 | 58.628 | 59.1258 | 61.7984 | 61.9244 | 1.0482 | TRUE | 61.9244 | 2019 | 2019-06-13 | 0.8419% | 4.325% | 0.2035% | 70% | 0.76519 | -2 | 4 | -1.2348 | 55.9316 |  | 2019-06-13 | 58.628 | 59.1258 | 61.7984 | 2019-06-13 | 4.325% | 0.2035% | 70% | 0.76519 | -2 | 4 | -1.2348 | TRUE | FALSE
2019-06-14 | 22.181 | 22.3698 | 23.3838 | 23.3906 | 0.39639 | TRUE | 23.3906 | 2019 | 2019-06-14 | 0.8441% | 4.336% | 0.2078% | 70% | 0.77031 | -2 | 4 | -1.2297 | 55.8573 |  | 2019-06-14 | 22.181 | 22.3698 | 23.3838 | 2019-06-14 | 4.336% | 0.2078% | 70% | 0.77031 | -2 | 4 | -1.2297 | TRUE | FALSE
2019-06-15 | 22.878 | 23.0733 | 24.1221 | 24.1301 | 0.40942 | TRUE | 24.1301 | 2019 | 2019-06-15 | 0.8462% | 4.348% | 0.212% | 70% | 0.77541 | -2 | 4 | -1.2246 | 55.7796 |  | 2019-06-15 | 22.878 | 23.0733 | 24.1221 | 2019-06-15 | 4.348% | 0.212% | 70% | 0.77541 | -2 | 4 | -1.2246 | TRUE | FALSE
2019-06-16 | 56.431 | 56.9139 | 59.5081 | 59.6369 | 1.0131 | TRUE | 59.6369 | 2019 | 2019-06-16 | 0.8484% | 4.359% | 0.2159% | 70% | 0.78049 | -2 | 4 | -1.2195 | 55.6989 |  | 2019-06-16 | 56.431 | 56.9139 | 59.5081 | 2019-06-16 | 4.359% | 0.2159% | 70% | 0.78049 | -2 | 4 | -1.2195 | TRUE | FALSE
2019-06-17 | 55.485 | 55.961 | 58.5188 | 58.6472 | 0.99764 | TRUE | 58.6472 | 2019 | 2019-06-17 | 0.8506% | 4.371% | 0.2197% | 70% | 0.78555 | -2 | 4 | -1.2145 | 55.6157 |  | 2019-06-17 | 55.485 | 55.961 | 58.5188 | 2019-06-17 | 4.371% | 0.2197% | 70% | 0.78555 | -2 | 4 | -1.2145 | TRUE | FALSE
2019-06-18 | 53.618 | 54.0792 | 56.5577 | 56.678 | 0.96545 | TRUE | 56.678 | 2019 | 2019-06-18 | 0.8527% | 4.382% | 0.2232% | 70% | 0.79057 | -2 | 4 | -1.2094 | 55.5304 |  | 2019-06-18 | 53.618 | 54.0792 | 56.5577 | 2019-06-18 | 4.382% | 0.2232% | 70% | 0.79057 | -2 | 4 | -1.2094 | TRUE | FALSE
2019-06-19 | 46.915 | 47.3195 | 49.4941 | 49.5817 | 0.84576 | TRUE | 49.5817 | 2019 | 2019-06-19 | 0.8549% | 4.394% | 0.2264% | 70% | 0.79556 | -2 | 4 | -1.2044 | 55.4434 |  | 2019-06-19 | 46.915 | 47.3195 | 49.4941 | 2019-06-19 | 4.394% | 0.2264% | 70% | 0.79556 | -2 | 4 | -1.2044 | TRUE | FALSE
2019-06-20 | 21.845 | 22.0338 | 23.0491 | 23.0563 | 0.39385 | TRUE | 23.0563 | 2019 | 2019-06-20 | 0.8571% | 4.405% | 0.2294% | 70% | 0.80052 | -2 | 4 | -1.1995 | 55.3551 |  | 2019-06-20 | 21.845 | 22.0338 | 23.0491 | 2019-06-20 | 4.405% | 0.2294% | 70% | 0.80052 | -2 | 4 | -1.1995 | TRUE | FALSE
2019-06-21 | 10.186 | 10.2743 | 10.749 | 10.749 | 0.18388 | TRUE | 10.749 | 2019 | 2019-06-21 | 0.8593% | 4.416% | 0.2322% | 70% | 0.80543 | -2 | 4 | -1.1946 | 55.2659 |  | 2019-06-21 | 10.186 | 10.2743 | 10.749 | 2019-06-21 | 4.416% | 0.2322% | 70% | 0.80543 | -2 | 4 | -1.1946 | TRUE | FALSE
2019-06-22 | 50.102 | 50.5373 | 52.8784 | 52.9864 | 0.90775 | TRUE | 52.9864 | 2019 | 2019-06-22 | 0.8614% | 4.427% | 0.2348% | 70% | 0.8103 | -2 | 4 | -1.1897 | 55.1763 |  | 2019-06-22 | 50.102 | 50.5373 | 52.8784 | 2019-06-22 | 4.427% | 0.2348% | 70% | 0.8103 | -2 | 4 | -1.1897 | TRUE | FALSE
2019-06-23 | 49.84 | 50.2742 | 52.6091 | 52.7171 | 0.90447 | TRUE | 52.7171 | 2019 | 2019-06-23 | 0.8636% | 4.438% | 0.2371% | 70% | 0.81512 | -2 | 4 | -1.1849 | 55.0865 |  | 2019-06-23 | 49.84 | 50.2742 | 52.6091 | 2019-06-23 | 4.438% | 0.2371% | 70% | 0.81512 | -2 | 4 | -1.1849 | TRUE | FALSE
2019-06-24 | 37.373 | 37.6994 | 39.4548 | 39.506 | 0.6788 | TRUE | 39.506 | 2019 | 2019-06-24 | 0.8658% | 4.449% | 0.2392% | 70% | 0.81989 | -2 | 4 | -1.1801 | 54.9971 |  | 2019-06-24 | 37.373 | 37.6994 | 39.4548 | 2019-06-24 | 4.449% | 0.2392% | 70% | 0.81989 | -2 | 4 | -1.1801 | TRUE | FALSE
2019-06-25 | 49.98 | 50.4176 | 52.7712 | 52.8823 | 0.90996 | TRUE | 52.8823 | 2019 | 2019-06-25 | 0.8679% | 4.46% | 0.241% | 70% | 0.82461 | -2 | 4 | -1.1754 | 54.9085 |  | 2019-06-25 | 49.98 | 50.4176 | 52.7712 | 2019-06-25 | 4.46% | 0.241% | 70% | 0.82461 | -2 | 4 | -1.1754 | TRUE | FALSE
2019-06-26 | 54.594 | 55.0732 | 57.6507 | 57.79 | 0.99586 | TRUE | 57.79 | 2019 | 2019-06-26 | 0.8701% | 4.471% | 0.2425% | 70% | 0.82926 | -2 | 4 | -1.1707 | 54.82 |  | 2019-06-26 | 54.594 | 55.0732 | 57.6507 | 2019-06-26 | 4.471% | 0.2425% | 70% | 0.82926 | -2 | 4 | -1.1707 | TRUE | FALSE
2019-06-27 | 54.03 | 54.5054 | 57.0627 | 57.1995 | 0.98715 | TRUE | 57.1995 | 2019 | 2019-06-27 | 0.8723% | 4.482% | 0.2436% | 70% | 0.83386 | -2 | 4 | -1.1661 | 54.7309 |  | 2019-06-27 | 54.03 | 54.5054 | 57.0627 | 2019-06-27 | 4.482% | 0.2436% | 70% | 0.83386 | -2 | 4 | -1.1661 | TRUE | FALSE
2019-06-28 | 49.858 | 50.2978 | 52.6636 | 52.7765 | 0.91219 | TRUE | 52.7765 | 2019 | 2019-06-28 | 0.8745% | 4.492% | 0.2445% | 70% | 0.83839 | -2 | 4 | -1.1616 | 54.641 |  | 2019-06-28 | 49.858 | 50.2978 | 52.6636 | 2019-06-28 | 4.492% | 0.2445% | 70% | 0.83839 | -2 | 4 | -1.1616 | TRUE | FALSE
2019-06-29 | 51.675 | 52.132 | 54.5901 | 54.714 | 0.94711 | TRUE | 54.714 | 2019 | 2019-06-29 | 0.8766% | 4.503% | 0.245% | 70% | 0.84286 | -2 | 4 | -1.1571 | 54.5505 |  | 2019-06-29 | 51.675 | 52.132 | 54.5901 | 2019-06-29 | 4.503% | 0.245% | 70% | 0.84286 | -2 | 4 | -1.1571 | TRUE | FALSE
2019-06-30 | 47.822 | 48.246 | 50.5264 | 50.6289 | 0.87775 | TRUE | 50.6289 | 2019 | 2019-06-30 | 0.8788% | 4.513% | 0.2452% | 70% | 0.84726 | -2 | 4 | -1.1527 | 54.4592 |  | 2019-06-30 | 47.822 | 48.246 | 50.5264 | 2019-06-30 | 4.513% | 0.2452% | 70% | 0.84726 | -2 | 4 | -1.1527 | TRUE | FALSE
2019-07-01 | 19.227 | 19.3979 | 20.317 | 20.3208 | 0.35285 | TRUE | 20.3208 | 2019 | 2019-07-01 | 0.881% | 4.524% | 0.245% | 70% | 0.85159 | -2 | 4 | -1.1484 | 54.3672 |  | 2019-07-01 | 19.227 | 19.3979 | 20.317 | 2019-07-01 | 4.524% | 0.245% | 70% | 0.85159 | -2 | 4 | -1.1484 | TRUE | FALSE
2019-07-02 | 29.037 | 29.2957 | 30.6871 | 30.7123 | 0.53413 | TRUE | 30.7123 | 2019 | 2019-07-02 | 0.8831% | 4.534% | 0.2446% | 70% | 0.85585 | -2 | 4 | -1.1441 | 54.2745 |  | 2019-07-02 | 29.037 | 29.2957 | 30.6871 | 2019-07-02 | 4.534% | 0.2446% | 70% | 0.85585 | -2 | 4 | -1.1441 | TRUE | FALSE
2019-07-03 | 46.685 | 47.102 | 49.3444 | 49.441 | 0.86123 | TRUE | 49.441 | 2019 | 2019-07-03 | 0.8853% | 4.544% | 0.2437% | 70% | 0.86004 | -2 | 4 | -1.14 | 54.1811 |  | 2019-07-03 | 46.685 | 47.102 | 49.3444 | 2019-07-03 | 4.544% | 0.2437% | 70% | 0.86004 | -2 | 4 | -1.14 | TRUE | FALSE
2019-07-04 | 52.611 | 53.0821 | 55.6151 | 55.745 | 0.97262 | TRUE | 55.745 | 2019 | 2019-07-04 | 0.8875% | 4.555% | 0.2425% | 70% | 0.86415 | -2 | 4 | -1.1359 | 54.0871 |  | 2019-07-04 | 52.611 | 53.0821 | 55.6151 | 2019-07-04 | 4.555% | 0.2425% | 70% | 0.86415 | -2 | 4 | -1.1359 | TRUE | FALSE
2019-07-05 | 51.161 | 51.6202 | 54.0892 | 54.2101 | 0.94739 | TRUE | 54.2101 | 2019 | 2019-07-05 | 0.8897% | 4.565% | 0.241% | 70% | 0.86818 | -2 | 4 | -1.1318 | 53.9923 |  | 2019-07-05 | 51.161 | 51.6202 | 54.0892 | 2019-07-05 | 4.565% | 0.241% | 70% | 0.86818 | -2 | 4 | -1.1318 | TRUE | FALSE
2019-07-06 | 51.539 | 52.0028 | 54.4958 | 54.6183 | 0.95611 | TRUE | 54.6183 | 2019 | 2019-07-06 | 0.8918% | 4.575% | 0.2392% | 70% | 0.87214 | -2 | 4 | -1.1279 | 53.8968 |  | 2019-07-06 | 51.539 | 52.0028 | 54.4958 | 2019-07-06 | 4.575% | 0.2392% | 70% | 0.87214 | -2 | 4 | -1.1279 | TRUE | FALSE
2019-07-07 | 45.001 | 45.4069 | 47.5887 | 47.6754 | 0.83598 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2019-07-07 | 0.894% | 4.585% | 0.2371% | 70% | 0.87602 | -2 | 4 | -1.124 | 53.8005 |  | 2019-07-07 | 45.001 | 45.4069 | 47.5887 | 2019-07-07 | 4.585% | 0.2371% | 70% | 0.87602 | -2 | 4 | -1.124 | TRUE | FALSE
2019-07-08 | 32.788 | 33.0845 | 34.6778 | 34.714 | 0.60974 | FALSE | 57.0269 | 2018 | 2019-07-08 | 0.8962% | 4.595% | 0.2347% | 70% | 0.87981 | -2 | 4 | -1.1202 | 53.7036 |  | 2019-07-08 | 32.788 | 33.0845 | 34.6778 | 2019-07-08 | 4.595% | 0.2347% | 70% | 0.87981 | -2 | 4 | -1.1202 | TRUE | FALSE
2019-07-09 | 20.248 | 20.4315 | 21.4177 | 21.4232 | 0.37694 | FALSE | 55.7441 | 2018 | 2019-07-09 | 0.8983% | 4.605% | 0.2319% | 70% | 0.88353 | -2 | 4 | -1.1165 | 53.6059 |  | 2019-07-09 | 20.248 | 20.4315 | 21.4177 | 2019-07-09 | 4.605% | 0.2319% | 70% | 0.88353 | -2 | 4 | -1.1165 | TRUE | FALSE
2019-07-10 | 51.979 | 52.4513 | 54.9887 | 55.1097 | 0.97135 | FALSE | 57.1251 | 2018 | 2019-07-10 | 0.9005% | 4.614% | 0.2288% | 70% | 0.88717 | -2 | 4 | -1.1128 | 53.507 |  | 2019-07-10 | 51.979 | 52.4513 | 54.9887 | 2019-07-10 | 4.614% | 0.2288% | 70% | 0.88717 | -2 | 4 | -1.1128 | TRUE | FALSE
2019-07-11 | 53.041 | 53.5242 | 56.1192 | 56.2447 | 0.99313 | TRUE | 56.2447 | 2019 | 2019-07-11 | 0.9027% | 4.624% | 0.2254% | 70% | 0.89073 | -2 | 4 | -1.1093 | 53.4067 |  | 2019-07-11 | 53.041 | 53.5242 | 56.1192 | 2019-07-11 | 4.624% | 0.2254% | 70% | 0.89073 | -2 | 4 | -1.1093 | TRUE | FALSE
2019-07-12 | 54.343 | 54.8392 | 57.5038 | 57.6317 | 1.0195 | TRUE | 57.6317 | 2019 | 2019-07-12 | 0.9048% | 4.634% | 0.2218% | 70% | 0.8942 | -2 | 4 | -1.1058 | 53.3051 |  | 2019-07-12 | 54.343 | 54.8392 | 57.5038 | 2019-07-12 | 4.634% | 0.2218% | 70% | 0.8942 | -2 | 4 | -1.1058 | TRUE | FALSE
2019-07-13 | 51.462 | 51.933 | 54.462 | 54.5754 | 0.96719 | TRUE | 54.5754 | 2019 | 2019-07-13 | 0.907% | 4.643% | 0.2181% | 70% | 0.89759 | -2 | 4 | -1.1024 | 53.2023 |  | 2019-07-13 | 51.462 | 51.933 | 54.462 | 2019-07-13 | 4.643% | 0.2181% | 70% | 0.89759 | -2 | 4 | -1.1024 | TRUE | FALSE
2019-07-14 | 53.142 | 53.6296 | 56.2468 | 56.3675 | 1.0008 | TRUE | 56.3675 | 2019 | 2019-07-14 | 0.9092% | 4.653% | 0.2142% | 70% | 0.90091 | -2 | 4 | -1.0991 | 53.0985 |  | 2019-07-14 | 53.142 | 53.6296 | 56.2468 | 2019-07-14 | 4.653% | 0.2142% | 70% | 0.90091 | -2 | 4 | -1.0991 | TRUE | FALSE
2019-07-15 | 54.517 | 55.0184 | 57.7092 | 57.8306 | 1.0287 | TRUE | 57.8306 | 2019 | 2019-07-15 | 0.9114% | 4.663% | 0.2101% | 70% | 0.90414 | -2 | 4 | -1.0959 | 52.994 |  | 2019-07-15 | 54.517 | 55.0184 | 57.7092 | 2019-07-15 | 4.663% | 0.2101% | 70% | 0.90414 | -2 | 4 | -1.0959 | TRUE | FALSE
2019-07-16 | 53.922 | 54.4191 | 57.0863 | 57.204 | 1.0195 | TRUE | 57.204 | 2019 | 2019-07-16 | 0.9135% | 4.672% | 0.2058% | 70% | 0.90729 | -2 | 4 | -1.0927 | 52.889 |  | 2019-07-16 | 53.922 | 54.4191 | 57.0863 | 2019-07-16 | 4.672% | 0.2058% | 70% | 0.90729 | -2 | 4 | -1.0927 | TRUE | FALSE
2019-07-17 | 47.164 | 47.5999 | 49.9377 | 50.0231 | 0.89326 | TRUE | 50.0231 | 2019 | 2019-07-17 | 0.9157% | 4.682% | 0.2014% | 70% | 0.91036 | -2 | 4 | -1.0896 | 52.7836 |  | 2019-07-17 | 47.164 | 47.5999 | 49.9377 | 2019-07-17 | 4.682% | 0.2014% | 70% | 0.91036 | -2 | 4 | -1.0896 | TRUE | FALSE
2019-07-18 | 37.347 | 37.693 | 39.5482 | 39.5937 | 0.70839 | FALSE | 43.6838 | 2018 | 2019-07-18 | 0.9179% | 4.691% | 0.1968% | 70% | 0.91335 | -2 | 4 | -1.0867 | 52.678 |  | 2019-07-18 | 37.347 | 37.693 | 39.5482 | 2019-07-18 | 4.691% | 0.1968% | 70% | 0.91335 | -2 | 4 | -1.0867 | TRUE | FALSE
2019-07-19 | 52.236 | 52.7211 | 55.3213 | 55.4269 | 0.99358 | TRUE | 55.4269 | 2019 | 2019-07-19 | 0.92% | 4.7% | 0.1922% | 70% | 0.91626 | -2 | 4 | -1.0837 | 52.5725 |  | 2019-07-19 | 52.236 | 52.7211 | 55.3213 | 2019-07-19 | 4.7% | 0.1922% | 70% | 0.91626 | -2 | 4 | -1.0837 | TRUE | FALSE
2019-07-20 | 26.633 | 26.8809 | 28.2095 | 28.2252 | 0.50694 | TRUE | 28.2252 | 2019 | 2019-07-20 | 0.9222% | 4.71% | 0.1875% | 70% | 0.91909 | -2 | 4 | -1.0809 | 52.4671 |  | 2019-07-20 | 26.633 | 26.8809 | 28.2095 | 2019-07-20 | 4.71% | 0.1875% | 70% | 0.91909 | -2 | 4 | -1.0809 | TRUE | FALSE
2019-07-21 | 41.392 | 41.7782 | 43.8473 | 43.9035 | 0.79006 | TRUE | 43.9035 | 2019 | 2019-07-21 | 0.9244% | 4.719% | 0.1828% | 70% | 0.92185 | -2 | 4 | -1.0782 | 52.3622 |  | 2019-07-21 | 41.392 | 41.7782 | 43.8473 | 2019-07-21 | 4.719% | 0.1828% | 70% | 0.92185 | -2 | 4 | -1.0782 | TRUE | FALSE
2019-07-22 | 45.495 | 45.9205 | 48.1994 | 48.2694 | 0.8703 | FALSE | 51.7893 | 2018 | 2019-07-22 | 0.9266% | 4.728% | 0.1779% | 70% | 0.92452 | -2 | 4 | -1.0755 | 52.2579 |  | 2019-07-22 | 45.495 | 45.9205 | 48.1994 | 2019-07-22 | 4.728% | 0.1779% | 70% | 0.92452 | -2 | 4 | -1.0755 | TRUE | FALSE
2019-07-23 | 50.373 | 50.8452 | 53.3737 | 53.4617 | 0.96576 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2019-07-23 | 0.9287% | 4.737% | 0.173% | 70% | 0.92713 | -2 | 4 | -1.0729 | 52.1544 |  | 2019-07-23 | 50.373 | 50.8452 | 53.3737 | 2019-07-23 | 4.737% | 0.173% | 70% | 0.92713 | -2 | 4 | -1.0729 | TRUE | FALSE
2019-07-24 | 50.52 | 50.9947 | 53.5358 | 53.6221 | 0.97051 | TRUE | 53.6221 | 2019 | 2019-07-24 | 0.9309% | 4.747% | 0.168% | 70% | 0.92966 | -2 | 4 | -1.0703 | 52.0516 |  | 2019-07-24 | 50.52 | 50.9947 | 53.5358 | 2019-07-24 | 4.747% | 0.168% | 70% | 0.92966 | -2 | 4 | -1.0703 | TRUE | FALSE
2019-07-25 | 50.99 | 51.4702 | 54.0403 | 54.1261 | 0.98149 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2019-07-25 | 0.9331% | 4.756% | 0.163% | 70% | 0.93211 | -2 | 4 | -1.0679 | 51.9493 |  | 2019-07-25 | 50.99 | 51.4702 | 54.0403 | 2019-07-25 | 4.756% | 0.163% | 70% | 0.93211 | -2 | 4 | -1.0679 | TRUE | FALSE
2019-07-26 | 17.149 | 17.3109 | 18.177 | 18.1783 | 0.33026 | FALSE | 54.4318 | 2018 | 2019-07-26 | 0.9352% | 4.765% | 0.1579% | 70% | 0.93449 | -2 | 4 | -1.0655 | 51.8473 |  | 2019-07-26 | 17.149 | 17.3109 | 18.177 | 2019-07-26 | 4.765% | 0.1579% | 70% | 0.93449 | -2 | 4 | -1.0655 | TRUE | FALSE
2019-07-27 | 11.242 | 11.3484 | 11.9173 | 11.9173 | 0.21692 | FALSE | 50.1769 | 2018 | 2019-07-27 | 0.9374% | 4.774% | 0.1527% | 70% | 0.9368 | -2 | 4 | -1.0632 | 51.7455 |  | 2019-07-27 | 11.242 | 11.3484 | 11.9173 | 2019-07-27 | 4.774% | 0.1527% | 70% | 0.9368 | -2 | 4 | -1.0632 | TRUE | FALSE
2019-07-28 | 48.118 | 48.5744 | 51.0144 | 51.0824 | 0.93159 | TRUE | 51.0824 | 2019 | 2019-07-28 | 0.9396% | 4.783% | 0.1475% | 70% | 0.93904 | -2 | 4 | -1.061 | 51.6438 |  | 2019-07-28 | 48.118 | 48.5744 | 51.0144 | 2019-07-28 | 4.783% | 0.1475% | 70% | 0.93904 | -2 | 4 | -1.061 | TRUE | FALSE
2019-07-29 | 52.477 | 52.9759 | 55.6423 | 55.7216 | 1.0181 | TRUE | 55.7216 | 2019 | 2019-07-29 | 0.9417% | 4.792% | 0.1422% | 70% | 0.94122 | -2 | 4 | -1.0588 | 51.5422 |  | 2019-07-29 | 52.477 | 52.9759 | 55.6423 | 2019-07-29 | 4.792% | 0.1422% | 70% | 0.94122 | -2 | 4 | -1.0588 | TRUE | FALSE
2019-07-30 | 24.233 | 24.4639 | 25.6977 | 25.7063 | 0.4706 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2019-07-30 | 0.9439% | 4.801% | 0.1369% | 70% | 0.94332 | -2 | 4 | -1.0567 | 51.4405 |  | 2019-07-30 | 24.233 | 24.4639 | 25.6977 | 2019-07-30 | 4.801% | 0.1369% | 70% | 0.94332 | -2 | 4 | -1.0567 | TRUE | FALSE
2019-07-31 | 51.3 | 51.79 | 54.407 | 54.4786 | 0.99925 | TRUE | 54.4786 | 2019 | 2019-07-31 | 0.9461% | 4.81% | 0.1316% | 70% | 0.94536 | -2 | 4 | -1.0546 | 51.3385 |  | 2019-07-31 | 51.3 | 51.79 | 54.407 | 2019-07-31 | 4.81% | 0.1316% | 70% | 0.94536 | -2 | 4 | -1.0546 | TRUE | FALSE
2019-08-01 | 41.605 | 42.0033 | 44.1299 | 44.1707 | 0.81175 | FALSE | 52.5648 | 2018 | 2019-08-01 | 0.9482% | 4.819% | 0.1263% | 70% | 0.94734 | -2 | 4 | -1.0527 | 51.2363 |  | 2019-08-01 | 41.605 | 42.0033 | 44.1299 | 2019-08-01 | 4.819% | 0.1263% | 70% | 0.94734 | -2 | 4 | -1.0527 | FALSE | FALSE
2019-08-02 | 47.105 | 47.557 | 49.9751 | 50.0288 | 0.92119 | FALSE | 52.776 | 2018 | 2019-08-02 | 0.9504% | 4.839% | 0.121% | 70% | 0.94925 | -2 | 4 | -1.0508 | 51.128 |  | 2019-08-02 | 47.105 | 47.557 | 49.9751 | 2019-08-02 | 4.839% | 0.121% | 70% | 0.94925 | -2 | 4 | -1.0508 | FALSE | FALSE
2019-08-03 | 50.587 | 51.0735 | 53.6813 | 53.7427 | 0.99152 | TRUE | 53.7427 | 2019 | 2019-08-03 | 0.9526% | 4.858% | 0.1157% | 70% | 0.9511 | -2 | 4 | -1.0489 | 51.0192 |  | 2019-08-03 | 50.587 | 51.0735 | 53.6813 | 2019-08-03 | 4.858% | 0.1157% | 70% | 0.9511 | -2 | 4 | -1.0489 | FALSE | FALSE
2019-08-04 | 49.009 | 49.4814 | 52.0185 | 52.0729 | 0.96261 | TRUE | 52.0729 | 2019 | 2019-08-04 | 0.9548% | 4.877% | 0.1104% | 70% | 0.95289 | -2 | 4 | -1.0471 | 50.9098 |  | 2019-08-04 | 49.009 | 49.4814 | 52.0185 | 2019-08-04 | 4.877% | 0.1104% | 70% | 0.95289 | -2 | 4 | -1.0471 | FALSE | FALSE
2019-08-05 | 48.353 | 48.8202 | 51.3336 | 51.384 | 0.95177 | FALSE | 51.736 | 2018 | 2019-08-05 | 0.9569% | 4.896% | 0.1052% | 70% | 0.95462 | -2 | 4 | -1.0454 | 50.7998 |  | 2019-08-05 | 48.353 | 48.8202 | 51.3336 | 2019-08-05 | 4.896% | 0.1052% | 70% | 0.95462 | -2 | 4 | -1.0454 | FALSE | FALSE
2019-08-06 | 37.316 | 37.6774 | 39.6251 | 39.6498 | 0.7359 | FALSE | 52.2145 | 2018 | 2019-08-06 | 0.9591% | 4.915% | 0.1% | 70% | 0.95629 | -2 | 4 | -1.0437 | 50.689 |  | 2019-08-06 | 37.316 | 37.6774 | 39.6251 | 2019-08-06 | 4.915% | 0.1% | 70% | 0.95629 | -2 | 4 | -1.0437 | FALSE | FALSE
2019-08-07 | 37.882 | 38.2497 | 40.235 | 40.2595 | 0.74873 | TRUE | 40.2595 | 2019 | 2019-08-07 | 0.9613% | 4.934% | 0.09481% | 70% | 0.95791 | -2 | 4 | -1.0421 | 50.5775 |  | 2019-08-07 | 37.882 | 38.2497 | 40.235 | 2019-08-07 | 4.934% | 0.09481% | 70% | 0.95791 | -2 | 4 | -1.0421 | FALSE | FALSE
2019-08-08 | 48.722 | 49.196 | 51.7596 | 51.8038 | 0.96541 | TRUE | 51.8038 | 2019 | 2019-08-08 | 0.9634% | 4.953% | 0.08971% | 70% | 0.95948 | -2 | 4 | -1.0405 | 50.4652 |  | 2019-08-08 | 48.722 | 49.196 | 51.7596 | 2019-08-08 | 4.953% | 0.08971% | 70% | 0.95948 | -2 | 4 | -1.0405 | FALSE | FALSE
2019-08-09 | 47.568 | 48.0318 | 50.5447 | 50.5842 | 0.94464 | TRUE | 50.5842 | 2019 | 2019-08-09 | 0.9656% | 4.972% | 0.0847% | 70% | 0.96099 | -2 | 4 | -1.039 | 50.3523 |  | 2019-08-09 | 47.568 | 48.0318 | 50.5447 | 2019-08-09 | 4.972% | 0.0847% | 70% | 0.96099 | -2 | 4 | -1.039 | FALSE | FALSE
2019-08-10 | 34.655 | 34.9937 | 36.8317 | 36.848 | 0.68956 | FALSE | 49.1392 | 2018 | 2019-08-10 | 0.9678% | 4.99% | 0.07977% | 70% | 0.96245 | -2 | 4 | -1.0376 | 50.2388 |  | 2019-08-10 | 34.655 | 34.9937 | 36.8317 | 2019-08-10 | 4.99% | 0.07977% | 70% | 0.96245 | -2 | 4 | -1.0376 | FALSE | FALSE
2019-08-11 | 22.269 | 22.4871 | 23.6728 | 23.6765 | 0.44401 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2019-08-11 | 0.9699% | 5.009% | 0.07493% | 70% | 0.96386 | -2 | 4 | -1.0361 | 50.1248 |  | 2019-08-11 | 22.269 | 22.4871 | 23.6728 | 2019-08-11 | 5.009% | 0.07493% | 70% | 0.96386 | -2 | 4 | -1.0361 | FALSE | FALSE
2019-08-12 | 24.413 | 24.6527 | 25.9575 | 25.9624 | 0.48791 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2019-08-12 | 0.9721% | 5.027% | 0.07018% | 70% | 0.96522 | -2 | 4 | -1.0348 | 50.0105 |  | 2019-08-12 | 24.413 | 24.6527 | 25.9575 | 2019-08-12 | 5.027% | 0.07018% | 70% | 0.96522 | -2 | 4 | -1.0348 | FALSE | FALSE
2019-08-13 | 45.612 | 46.0608 | 48.5081 | 48.536 | 0.91407 | TRUE | 48.536 | 2019 | 2019-08-13 | 0.9743% | 5.045% | 0.06552% | 70% | 0.96653 | -2 | 4 | -1.0335 | 49.8958 |  | 2019-08-13 | 45.612 | 46.0608 | 48.5081 | 2019-08-13 | 5.045% | 0.06552% | 70% | 0.96653 | -2 | 4 | -1.0335 | FALSE | FALSE
2019-08-14 | 50.301 | 50.797 | 53.5062 | 53.5389 | 1.0104 | TRUE | 53.5389 | 2019 | 2019-08-14 | 0.9764% | 5.063% | 0.06107% | 70% | 0.9678 | -2 | 4 | -1.0322 | 49.7809 |  | 2019-08-14 | 50.301 | 50.797 | 53.5062 | 2019-08-14 | 5.063% | 0.06107% | 70% | 0.9678 | -2 | 4 | -1.0322 | FALSE | FALSE
2019-08-15 | 24.647 | 24.8906 | 26.2231 | 26.2272 | 0.49605 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2019-08-15 | 0.9786% | 5.081% | 0.05677% | 70% | 0.96902 | -2 | 4 | -1.031 | 49.6657 |  | 2019-08-15 | 24.647 | 24.8906 | 26.2231 | 2019-08-15 | 5.081% | 0.05677% | 70% | 0.96902 | -2 | 4 | -1.031 | FALSE | FALSE
2019-08-16 | 50.501 | 51.0012 | 53.7416 | 53.7699 | 1.0192 | TRUE | 53.7699 | 2019 | 2019-08-16 | 0.9808% | 5.099% | 0.05263% | 70% | 0.9702 | -2 | 4 | -1.0298 | 49.5505 |  | 2019-08-16 | 50.501 | 51.0012 | 53.7416 | 2019-08-16 | 5.099% | 0.05263% | 70% | 0.9702 | -2 | 4 | -1.0298 | FALSE | FALSE
2019-08-17 | 48.728 | 49.2117 | 51.8657 | 51.8904 | 0.98568 | TRUE | 51.8904 | 2019 | 2019-08-17 | 0.983% | 5.117% | 0.04865% | 70% | 0.97134 | -2 | 4 | -1.0287 | 49.4353 |  | 2019-08-17 | 48.728 | 49.2117 | 51.8657 | 2019-08-17 | 5.117% | 0.04865% | 70% | 0.97134 | -2 | 4 | -1.0287 | FALSE | FALSE
2019-08-18 | 31.895 | 32.2123 | 33.9558 | 33.9634 | 0.64655 | TRUE | 33.9634 | 2019 | 2019-08-18 | 0.9851% | 5.135% | 0.04483% | 70% | 0.97244 | -2 | 4 | -1.0276 | 49.3201 |  | 2019-08-18 | 31.895 | 32.2123 | 33.9558 | 2019-08-18 | 5.135% | 0.04483% | 70% | 0.97244 | -2 | 4 | -1.0276 | FALSE | FALSE
2019-08-19 | 30.681 | 30.9869 | 32.6701 | 32.6764 | 0.62339 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2019-08-19 | 0.9873% | 5.152% | 0.04117% | 70% | 0.9735 | -2 | 4 | -1.0265 | 49.2051 |  | 2019-08-19 | 30.681 | 30.9869 | 32.6701 | 2019-08-19 | 5.152% | 0.04117% | 70% | 0.9735 | -2 | 4 | -1.0265 | FALSE | FALSE
2019-08-20 | 28.629 | 28.9151 | 30.4914 | 30.496 | 0.58306 | FALSE | 51.5505 | 2018 | 2019-08-20 | 0.9895% | 5.17% | 0.03768% | 70% | 0.97452 | -2 | 4 | -1.0255 | 49.0904 |  | 2019-08-20 | 28.629 | 28.9151 | 30.4914 | 2019-08-20 | 5.17% | 0.03768% | 70% | 0.97452 | -2 | 4 | -1.0255 | FALSE | FALSE
2019-08-21 | 45.168 | 45.6204 | 48.1161 | 48.1308 | 0.9222 | FALSE | 51.0522 | 2018 | 2019-08-21 | 0.9916% | 5.187% | 0.03436% | 70% | 0.9755 | -2 | 4 | -1.0245 | 48.9767 |  | 2019-08-21 | 45.168 | 45.6204 | 48.1161 | 2019-08-21 | 5.187% | 0.03436% | 70% | 0.9755 | -2 | 4 | -1.0245 | FALSE | FALSE
2019-08-22 | 50.4 | 50.9059 | 53.7005 | 53.7173 | 1.0314 | TRUE | 53.7173 | 2019 | 2019-08-22 | 0.9938% | 5.204% | 0.03132% | 70% | 0.97645 | -2 | 4 | -1.0236 | 48.8647 |  | 2019-08-22 | 50.4 | 50.9059 | 53.7005 | 2019-08-22 | 5.204% | 0.03132% | 70% | 0.97645 | -2 | 4 | -1.0236 | FALSE | FALSE
2019-08-23 | 48.161 | 48.6455 | 51.3252 | 51.3396 | 0.98784 | TRUE | 51.3396 | 2019 | 2019-08-23 | 0.996% | 5.221% | 0.02852% | 70% | 0.97736 | -2 | 4 | -1.0226 | 48.7538 |  | 2019-08-23 | 48.161 | 48.6455 | 51.3252 | 2019-08-23 | 5.221% | 0.02852% | 70% | 0.97736 | -2 | 4 | -1.0226 | FALSE | FALSE
2019-08-24 | 48.048 | 48.5324 | 51.2151 | 51.2282 | 0.98775 | TRUE | 51.2282 | 2019 | 2019-08-24 | 0.9981% | 5.238% | 0.02595% | 70% | 0.97824 | -2 | 4 | -1.0218 | 48.6436 |  | 2019-08-24 | 48.048 | 48.5324 | 51.2151 | 2019-08-24 | 5.238% | 0.02595% | 70% | 0.97824 | -2 | 4 | -1.0218 | FALSE | FALSE
2019-08-25 | 41.621 | 42.0415 | 44.3733 | 44.3817 | 0.85753 | TRUE | 44.3817 | 2019 | 2019-08-25 | 1% | 5.255% | 0.02361% | 70% | 0.97909 | -2 | 4 | -1.0209 | 48.5336 |  | 2019-08-25 | 41.621 | 42.0415 | 44.3733 | 2019-08-25 | 5.255% | 0.02361% | 70% | 0.97909 | -2 | 4 | -1.0209 | FALSE | FALSE
2019-08-26 | 42.334 | 42.7627 | 45.1424 | 45.1504 | 0.87421 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2019-08-26 | 1.002% | 5.272% | 0.02151% | 70% | 0.9799 | -2 | 4 | -1.0201 | 48.4233 |  | 2019-08-26 | 42.334 | 42.7627 | 45.1424 | 2019-08-26 | 5.272% | 0.02151% | 70% | 0.9799 | -2 | 4 | -1.0201 | FALSE | FALSE
2019-08-27 | 29.752 | 30.0539 | 31.732 | 31.7348 | 0.61576 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2019-08-27 | 1.005% | 5.288% | 0.01965% | 70% | 0.98069 | -2 | 4 | -1.0193 | 48.3124 |  | 2019-08-27 | 29.752 | 30.0539 | 31.732 | 2019-08-27 | 5.288% | 0.01965% | 70% | 0.98069 | -2 | 4 | -1.0193 | FALSE | FALSE
2019-08-28 | 34.358 | 34.7074 | 36.6517 | 36.6556 | 0.71277 | FALSE | 43.258 | 2018 | 2019-08-28 | 1.007% | 5.305% | 0.01809% | 70% | 0.98145 | -2 | 4 | -1.0186 | 48.2001 |  | 2019-08-28 | 34.358 | 34.7074 | 36.6517 | 2019-08-28 | 5.305% | 0.01809% | 70% | 0.98145 | -2 | 4 | -1.0186 | FALSE | FALSE
2019-08-29 | 46.095 | 46.5648 | 49.1818 | 49.1896 | 0.95858 | TRUE | 49.1896 | 2019 | 2019-08-29 | 1.009% | 5.321% | 0.01671% | 70% | 0.98217 | -2 | 4 | -1.0178 | 48.0863 |  | 2019-08-29 | 46.095 | 46.5648 | 49.1818 | 2019-08-29 | 5.321% | 0.01671% | 70% | 0.98217 | -2 | 4 | -1.0178 | FALSE | FALSE
2019-08-30 | 45.641 | 46.1072 | 48.7069 | 48.7139 | 0.95143 | TRUE | 48.7139 | 2019 | 2019-08-30 | 1.011% | 5.337% | 0.01551% | 70% | 0.98287 | -2 | 4 | -1.0171 | 47.9704 |  | 2019-08-30 | 45.641 | 46.1072 | 48.7069 | 2019-08-30 | 5.337% | 0.01551% | 70% | 0.98287 | -2 | 4 | -1.0171 | FALSE | FALSE
2019-08-31 | 44.063 | 44.5141 | 47.0319 | 47.038 | 0.92081 | FALSE | 47.5579 | 2018 | 2019-08-31 | 1.013% | 5.353% | 0.01449% | 70% | 0.98355 | -2 | 4 | -1.0165 | 47.8518 |  | 2019-08-31 | 44.063 | 44.5141 | 47.0319 | 2019-08-31 | 5.353% | 0.01449% | 70% | 0.98355 | -2 | 4 | -1.0165 | FALSE | FALSE
2019-09-01 | 14.961 | 15.1145 | 15.9721 | 15.9721 | 0.31341 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2019-09-01 | 1.015% | 5.369% | 0.01365% | 70% | 0.9842 | -2 | 4 | -1.0158 | 47.7303 |  | 2019-09-01 | 14.961 | 15.1145 | 15.9721 | 2019-09-01 | 5.369% | 0.01365% | 70% | 0.9842 | -2 | 4 | -1.0158 | FALSE | FALSE
2019-09-02 | 46.185 | 46.6598 | 49.3157 | 49.3218 | 0.97016 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2019-09-02 | 1.018% | 5.385% | 0.013% | 70% | 0.98482 | -2 | 4 | -1.0152 | 47.6052 |  | 2019-09-02 | 46.185 | 46.6598 | 49.3157 | 2019-09-02 | 5.385% | 0.013% | 70% | 0.98482 | -2 | 4 | -1.0152 | FALSE | FALSE
2019-09-03 | 48.637 | 49.1381 | 51.9437 | 51.9502 | 1.0244 | TRUE | 51.9502 | 2019 | 2019-09-03 | 1.02% | 5.401% | 0.01254% | 70% | 0.98542 | -2 | 4 | -1.0146 | 47.4762 |  | 2019-09-03 | 48.637 | 49.1381 | 51.9437 | 2019-09-03 | 5.401% | 0.01254% | 70% | 0.98542 | -2 | 4 | -1.0146 | FALSE | FALSE
2019-09-04 | 48.08 | 48.5764 | 51.3584 | 51.3647 | 1.0155 | TRUE | 51.3647 | 2019 | 2019-09-04 | 1.022% | 5.417% | 0.01226% | 70% | 0.986 | -2 | 4 | -1.014 | 47.3446 |  | 2019-09-04 | 48.08 | 48.5764 | 51.3584 | 2019-09-04 | 5.417% | 0.01226% | 70% | 0.986 | -2 | 4 | -1.014 | FALSE | FALSE
2019-09-05 | 36.913 | 37.295 | 39.4373 | 39.4406 | 0.78183 | FALSE | 44.0538 | 2018 | 2019-09-05 | 1.024% | 5.432% | 0.01219% | 70% | 0.98656 | -2 | 4 | -1.0134 | 47.2118 |  | 2019-09-05 | 36.913 | 37.295 | 39.4373 | 2019-09-05 | 5.432% | 0.01219% | 70% | 0.98656 | -2 | 4 | -1.0134 | FALSE | FALSE
2019-09-06 | 46.873 | 47.3591 | 50.0877 | 50.0938 | 0.99565 | TRUE | 50.0938 | 2019 | 2019-09-06 | 1.026% | 5.448% | 0.0122% | 70% | 0.98709 | -2 | 4 | -1.0129 | 47.0777 |  | 2019-09-06 | 46.873 | 47.3591 | 50.0877 | 2019-09-06 | 5.448% | 0.0122% | 70% | 0.98709 | -2 | 4 | -1.0129 | FALSE | FALSE
2019-09-07 | 48.065 | 48.5645 | 51.3709 | 51.3772 | 1.0239 | TRUE | 51.3772 | 2019 | 2019-09-07 | 1.028% | 5.463% | 0.01228% | 70% | 0.98761 | -2 | 4 | -1.0124 | 46.9418 |  | 2019-09-07 | 48.065 | 48.5645 | 51.3709 | 2019-09-07 | 5.463% | 0.01228% | 70% | 0.98761 | -2 | 4 | -1.0124 | FALSE | FALSE
2019-09-08 | 41.645 | 42.0787 | 44.5174 | 44.5221 | 0.88976 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2019-09-08 | 1.031% | 5.478% | 0.01245% | 70% | 0.9881 | -2 | 4 | -1.0119 | 46.804 |  | 2019-09-08 | 41.645 | 42.0787 | 44.5174 | 2019-09-08 | 5.478% | 0.01245% | 70% | 0.9881 | -2 | 4 | -1.0119 | FALSE | FALSE
2019-09-09 | 39.493 | 39.9051 | 42.2246 | 42.2288 | 0.84631 | TRUE | 42.2288 | 2019 | 2019-09-09 | 1.033% | 5.493% | 0.01269% | 70% | 0.98858 | -2 | 4 | -1.0114 | 46.6639 |  | 2019-09-09 | 39.493 | 39.9051 | 42.2246 | 2019-09-09 | 5.493% | 0.01269% | 70% | 0.98858 | -2 | 4 | -1.0114 | FALSE | FALSE
2019-09-10 | 13.717 | 13.8605 | 14.6684 | 14.6684 | 0.29482 | FALSE | 38.1821 | 2018 | 2019-09-10 | 1.035% | 5.508% | 0.01302% | 70% | 0.98904 | -2 | 4 | -1.011 | 46.5211 |  | 2019-09-10 | 13.717 | 13.8605 | 14.6684 | 2019-09-10 | 5.508% | 0.01302% | 70% | 0.98904 | -2 | 4 | -1.011 | FALSE | FALSE
2019-09-11 | 41.984 | 42.424 | 44.904 | 44.9092 | 0.90529 | FALSE | 48.0265 | 2018 | 2019-09-11 | 1.037% | 5.523% | 0.01344% | 70% | 0.98948 | -2 | 4 | -1.0105 | 46.3755 |  | 2019-09-11 | 41.984 | 42.424 | 44.904 | 2019-09-11 | 5.523% | 0.01344% | 70% | 0.98948 | -2 | 4 | -1.0105 | FALSE | FALSE
2019-09-12 | 46.311 | 46.7974 | 49.5407 | 49.5476 | 1.0018 | TRUE | 49.5476 | 2019 | 2019-09-12 | 1.039% | 5.538% | 0.01388% | 70% | 0.9899 | -2 | 4 | -1.0101 | 46.2267 |  | 2019-09-12 | 46.311 | 46.7974 | 49.5407 | 2019-09-12 | 5.538% | 0.01388% | 70% | 0.9899 | -2 | 4 | -1.0101 | FALSE | FALSE
2019-09-13 | 36.96 | 37.349 | 39.5445 | 39.5486 | 0.80215 | TRUE | 39.5486 | 2019 | 2019-09-13 | 1.041% | 5.552% | 0.01435% | 70% | 0.99031 | -2 | 4 | -1.0097 | 46.0744 |  | 2019-09-13 | 36.96 | 37.349 | 39.5445 | 2019-09-13 | 5.552% | 0.01435% | 70% | 0.99031 | -2 | 4 | -1.0097 | FALSE | FALSE
2019-09-14 | 39.336 | 39.7509 | 42.094 | 42.099 | 0.85662 | TRUE | 42.099 | 2019 | 2019-09-14 | 1.044% | 5.566% | 0.01485% | 70% | 0.9907 | -2 | 4 | -1.0093 | 45.9184 |  | 2019-09-14 | 39.336 | 39.7509 | 42.094 | 2019-09-14 | 5.566% | 0.01485% | 70% | 0.9907 | -2 | 4 | -1.0093 | FALSE | FALSE
2019-09-15 | 38.759 | 39.1686 | 41.4837 | 41.4887 | 0.84701 | TRUE | 41.4887 | 2019 | 2019-09-15 | 1.046% | 5.581% | 0.01538% | 70% | 0.99107 | -2 | 4 | -1.0089 | 45.7582 |  | 2019-09-15 | 38.759 | 39.1686 | 41.4837 | 2019-09-15 | 5.581% | 0.01538% | 70% | 0.99107 | -2 | 4 | -1.0089 | FALSE | FALSE
2019-09-16 | 40.831 | 41.2634 | 43.7088 | 43.7148 | 0.89552 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2019-09-16 | 1.048% | 5.595% | 0.01594% | 70% | 0.99143 | -2 | 4 | -1.0086 | 45.5937 |  | 2019-09-16 | 40.831 | 41.2634 | 43.7088 | 2019-09-16 | 5.595% | 0.01594% | 70% | 0.99143 | -2 | 4 | -1.0086 | FALSE | FALSE
2019-09-17 | 39.969 | 40.3932 | 42.7934 | 42.7992 | 0.87987 | FALSE | 45.0909 | 2018 | 2019-09-17 | 1.05% | 5.609% | 0.01653% | 70% | 0.99178 | -2 | 4 | -1.0082 | 45.4245 |  | 2019-09-17 | 39.969 | 40.3932 | 42.7934 | 2019-09-17 | 5.609% | 0.01653% | 70% | 0.99178 | -2 | 4 | -1.0082 | FALSE | FALSE
2019-09-18 | 25.01 | 25.276 | 26.7818 | 26.7835 | 0.55263 | FALSE | 41.626 | 2018 | 2019-09-18 | 1.052% | 5.623% | 0.01715% | 70% | 0.99211 | -2 | 4 | -1.0079 | 45.251 |  | 2019-09-18 | 25.01 | 25.276 | 26.7818 | 2019-09-18 | 5.623% | 0.01715% | 70% | 0.99211 | -2 | 4 | -1.0079 | FALSE | FALSE
2019-09-19 | 39.323 | 39.7421 | 42.1158 | 42.122 | 0.87239 | TRUE | 42.122 | 2019 | 2019-09-19 | 1.054% | 5.636% | 0.01786% | 70% | 0.99244 | -2 | 4 | -1.0076 | 45.0735 |  | 2019-09-19 | 39.323 | 39.7421 | 42.1158 | 2019-09-19 | 5.636% | 0.01786% | 70% | 0.99244 | -2 | 4 | -1.0076 | FALSE | FALSE
2019-09-20 | 43.861 | 44.3294 | 46.9839 | 46.9924 | 0.97702 | TRUE | 46.9924 | 2019 | 2019-09-20 | 1.057% | 5.65% | 0.01865% | 70% | 0.99274 | -2 | 4 | -1.0073 | 44.8924 |  | 2019-09-20 | 43.861 | 44.3294 | 46.9839 | 2019-09-20 | 5.65% | 0.01865% | 70% | 0.99274 | -2 | 4 | -1.0073 | FALSE | FALSE
2019-09-21 | 32.264 | 32.6093 | 34.5669 | 34.5709 | 0.72161 | TRUE | 34.5709 | 2019 | 2019-09-21 | 1.059% | 5.663% | 0.01952% | 70% | 0.99304 | -2 | 4 | -1.007 | 44.7075 |  | 2019-09-21 | 32.264 | 32.6093 | 34.5669 | 2019-09-21 | 5.663% | 0.01952% | 70% | 0.99304 | -2 | 4 | -1.007 | FALSE | FALSE
2019-09-22 | 9.429 | 9.5301 | 10.1036 | 10.1036 | 0.21175 | FALSE | 45.8302 | 2018 | 2019-09-22 | 1.061% | 5.676% | 0.02047% | 70% | 0.99332 | -2 | 4 | -1.0067 | 44.519 |  | 2019-09-22 | 9.429 | 9.5301 | 10.1036 | 2019-09-22 | 5.676% | 0.02047% | 70% | 0.99332 | -2 | 4 | -1.0067 | FALSE | FALSE
2019-09-23 | 37.883 | 38.2901 | 40.6001 | 40.607 | 0.85459 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2019-09-23 | 1.063% | 5.69% | 0.0215% | 70% | 0.9936 | -2 | 4 | -1.0064 | 44.3269 |  | 2019-09-23 | 37.883 | 38.2901 | 40.6001 | 2019-09-23 | 5.69% | 0.0215% | 70% | 0.9936 | -2 | 4 | -1.0064 | FALSE | FALSE
2019-09-24 | 26.064 | 26.3447 | 27.9378 | 27.9404 | 0.59052 | FALSE | 34.2577 | 2018 | 2019-09-24 | 1.065% | 5.703% | 0.02262% | 70% | 0.99386 | -2 | 4 | -1.0061 | 44.1314 |  | 2019-09-24 | 26.064 | 26.3447 | 27.9378 | 2019-09-24 | 5.703% | 0.02262% | 70% | 0.99386 | -2 | 4 | -1.0061 | FALSE | FALSE
2019-09-25 | 25.944 | 26.2239 | 27.8136 | 27.8163 | 0.59046 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2019-09-25 | 1.067% | 5.715% | 0.02381% | 70% | 0.99411 | -2 | 4 | -1.0059 | 43.9325 |  | 2019-09-25 | 25.944 | 26.2239 | 27.8136 | 2019-09-25 | 5.715% | 0.02381% | 70% | 0.99411 | -2 | 4 | -1.0059 | FALSE | FALSE
2019-09-26 | 33.423 | 33.7844 | 35.8371 | 35.8431 | 0.76424 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2019-09-26 | 1.07% | 5.728% | 0.02508% | 70% | 0.99435 | -2 | 4 | -1.0056 | 43.7302 |  | 2019-09-26 | 33.423 | 33.7844 | 35.8371 | 2019-09-26 | 5.728% | 0.02508% | 70% | 0.99435 | -2 | 4 | -1.0056 | FALSE | FALSE
2019-09-27 | 34.786 | 35.1629 | 37.3043 | 37.3114 | 0.79917 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2019-09-27 | 1.072% | 5.74% | 0.02643% | 70% | 0.99459 | -2 | 4 | -1.0054 | 43.5246 |  | 2019-09-27 | 34.786 | 35.1629 | 37.3043 | 2019-09-27 | 5.74% | 0.02643% | 70% | 0.99459 | -2 | 4 | -1.0054 | FALSE | FALSE
2019-09-28 | 32.801 | 33.1571 | 35.181 | 35.1874 | 0.75718 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2019-09-28 | 1.074% | 5.753% | 0.02786% | 70% | 0.99481 | -2 | 4 | -1.0052 | 43.3158 |  | 2019-09-28 | 32.801 | 33.1571 | 35.181 | 2019-09-28 | 5.753% | 0.02786% | 70% | 0.99481 | -2 | 4 | -1.0052 | FALSE | FALSE
2019-09-29 | 41.272 | 41.721 | 44.2733 | 44.2856 | 0.95748 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2019-09-29 | 1.076% | 5.765% | 0.02937% | 70% | 0.99503 | -2 | 4 | -1.005 | 43.1039 |  | 2019-09-29 | 41.272 | 41.721 | 44.2733 | 2019-09-29 | 5.765% | 0.02937% | 70% | 0.99503 | -2 | 4 | -1.005 | FALSE | FALSE
2019-09-30 | 24.632 | 24.9005 | 26.4272 | 26.4304 | 0.57421 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2019-09-30 | 1.078% | 5.777% | 0.03095% | 70% | 0.99523 | -2 | 4 | -1.0048 | 42.8889 |  | 2019-09-30 | 24.632 | 24.9005 | 26.4272 | 2019-09-30 | 5.777% | 0.03095% | 70% | 0.99523 | -2 | 4 | -1.0048 | FALSE | FALSE
2019-10-01 | 29.627 | 29.9506 | 31.791 | 31.7968 | 0.69422 | TRUE | 31.7968 | 2019 | 2019-10-01 | 1.08% | 5.789% | 0.03261% | 70% | 0.99543 | -2 | 4 | -1.0046 | 42.6709 |  | 2019-10-01 | 29.627 | 29.9506 | 31.791 | 2019-10-01 | 5.789% | 0.03261% | 70% | 0.99543 | -2 | 4 | -1.0046 | FALSE | FALSE
2019-10-02 | 21.754 | 21.9921 | 23.3463 | 23.3488 | 0.51235 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2019-10-02 | 1.083% | 5.801% | 0.03435% | 70% | 0.99562 | -2 | 4 | -1.0044 | 42.4493 |  | 2019-10-02 | 21.754 | 21.9921 | 23.3463 | 2019-10-02 | 5.801% | 0.03435% | 70% | 0.99562 | -2 | 4 | -1.0044 | FALSE | FALSE
2019-10-03 | 32.449 | 32.8049 | 34.8292 | 34.8376 | 0.76841 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2019-10-03 | 1.085% | 5.812% | 0.03606% | 70% | 0.9958 | -2 | 4 | -1.0042 | 42.2238 |  | 2019-10-03 | 32.449 | 32.8049 | 34.8292 | 2019-10-03 | 5.812% | 0.03606% | 70% | 0.9958 | -2 | 4 | -1.0042 | FALSE | FALSE
2019-10-04 | 10.349 | 10.4627 | 11.1097 | 11.1097 | 0.24634 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2019-10-04 | 1.087% | 5.823% | 0.03767% | 70% | 0.99598 | -2 | 4 | -1.004 | 41.9945 |  | 2019-10-04 | 10.349 | 10.4627 | 11.1097 | 2019-10-04 | 5.823% | 0.03767% | 70% | 0.99598 | -2 | 4 | -1.004 | FALSE | FALSE
2019-10-05 | 32.648 | 33.0075 | 35.0527 | 35.0622 | 0.78167 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2019-10-05 | 1.089% | 5.835% | 0.03918% | 70% | 0.99615 | -2 | 4 | -1.0039 | 41.7616 |  | 2019-10-05 | 32.648 | 33.0075 | 35.0527 | 2019-10-05 | 5.835% | 0.03918% | 70% | 0.99615 | -2 | 4 | -1.0039 | FALSE | FALSE
2019-10-06 | 17.732 | 17.9277 | 19.0407 | 19.0421 | 0.42687 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2019-10-06 | 1.091% | 5.846% | 0.04058% | 70% | 0.99631 | -2 | 4 | -1.0037 | 41.5255 |  | 2019-10-06 | 17.732 | 17.9277 | 19.0407 | 2019-10-06 | 5.846% | 0.04058% | 70% | 0.99631 | -2 | 4 | -1.0037 | FALSE | FALSE
2019-10-07 | 30.892 | 31.2335 | 33.1765 | 33.1854 | 0.74813 | TRUE | 33.1854 | 2019 | 2019-10-07 | 1.093% | 5.857% | 0.04188% | 70% | 0.99647 | -2 | 4 | -1.0035 | 41.2862 |  | 2019-10-07 | 30.892 | 31.2335 | 33.1765 | 2019-10-07 | 5.857% | 0.04188% | 70% | 0.99647 | -2 | 4 | -1.0035 | FALSE | FALSE
2019-10-08 | 38.062 | 38.4837 | 40.8823 | 40.8981 | 0.9273 | TRUE | 40.8981 | 2019 | 2019-10-08 | 1.096% | 5.867% | 0.04307% | 70% | 0.99662 | -2 | 4 | -1.0034 | 41.0441 |  | 2019-10-08 | 38.062 | 38.4837 | 40.8823 | 2019-10-08 | 5.867% | 0.04307% | 70% | 0.99662 | -2 | 4 | -1.0034 | FALSE | FALSE
2019-10-09 | 8.936 | 9.0352 | 9.5994 | 9.5994 | 0.21893 | FALSE | 36.7055 | 2018 | 2019-10-09 | 1.098% | 5.878% | 0.04411% | 70% | 0.99676 | -2 | 4 | -1.0032 | 40.7994 |  | 2019-10-09 | 8.936 | 9.0352 | 9.5994 | 2019-10-09 | 5.878% | 0.04411% | 70% | 0.99676 | -2 | 4 | -1.0032 | FALSE | FALSE
2019-10-10 | 29.606 | 29.9353 | 31.8082 | 31.817 | 0.72994 | TRUE | 31.817 | 2019 | 2019-10-10 | 1.1% | 5.888% | 0.045% | 70% | 0.9969 | -2 | 4 | -1.0031 | 40.5522 |  | 2019-10-10 | 29.606 | 29.9353 | 31.8082 | 2019-10-10 | 5.888% | 0.045% | 70% | 0.9969 | -2 | 4 | -1.0031 | FALSE | FALSE
2019-10-11 | 39.968 | 40.4134 | 42.9465 | 42.9659 | 0.99169 | TRUE | 42.9659 | 2019 | 2019-10-11 | 1.102% | 5.898% | 0.04572% | 70% | 0.99703 | -2 | 4 | -1.003 | 40.3028 |  | 2019-10-11 | 39.968 | 40.4134 | 42.9465 | 2019-10-11 | 5.898% | 0.04572% | 70% | 0.99703 | -2 | 4 | -1.003 | FALSE | FALSE
2019-10-12 | 19.896 | 20.1182 | 21.3814 | 21.3842 | 0.4966 | FALSE | 40.4719 | 2018 | 2019-10-12 | 1.104% | 5.908% | 0.04629% | 70% | 0.99716 | -2 | 4 | -1.0028 | 40.0515 |  | 2019-10-12 | 19.896 | 20.1182 | 21.3814 | 2019-10-12 | 5.908% | 0.04629% | 70% | 0.99716 | -2 | 4 | -1.0028 | FALSE | FALSE
2019-10-13 | 38.166 | 38.593 | 41.0207 | 41.0387 | 0.95896 | TRUE | 41.0387 | 2019 | 2019-10-13 | 1.106% | 5.918% | 0.04669% | 70% | 0.99728 | -2 | 4 | -1.0027 | 39.7983 |  | 2019-10-13 | 38.166 | 38.593 | 41.0207 | 2019-10-13 | 5.918% | 0.04669% | 70% | 0.99728 | -2 | 4 | -1.0027 | FALSE | FALSE
2019-10-14 | 11.289 | 11.4156 | 12.1349 | 12.1349 | 0.28535 | FALSE | 35.4244 | 2018 | 2019-10-14 | 1.109% | 5.928% | 0.04694% | 70% | 0.99739 | -2 | 4 | -1.0026 | 39.5436 |  | 2019-10-14 | 11.289 | 11.4156 | 12.1349 | 2019-10-14 | 5.928% | 0.04694% | 70% | 0.99739 | -2 | 4 | -1.0026 | FALSE | FALSE
2019-10-15 | 29.2 | 29.528 | 31.3918 | 31.4012 | 0.74311 | TRUE | 31.4012 | 2019 | 2019-10-15 | 1.111% | 5.937% | 0.04702% | 70% | 0.99751 | -2 | 4 | -1.0025 | 39.2876 |  | 2019-10-15 | 29.2 | 29.528 | 31.3918 | 2019-10-15 | 5.937% | 0.04702% | 70% | 0.99751 | -2 | 4 | -1.0025 | FALSE | FALSE
2019-10-16 | 33.329 | 33.7041 | 35.8351 | 35.8484 | 0.85385 | TRUE | 35.8484 | 2019 | 2019-10-16 | 1.113% | 5.947% | 0.04693% | 70% | 0.99762 | -2 | 4 | -1.0024 | 39.0301 |  | 2019-10-16 | 33.329 | 33.7041 | 35.8351 | 2019-10-16 | 5.947% | 0.04693% | 70% | 0.99762 | -2 | 4 | -1.0024 | FALSE | FALSE
2019-10-17 | 19.174 | 19.3902 | 20.6182 | 20.6209 | 0.49438 | FALSE | 23.4778 | 2018 | 2019-10-17 | 1.115% | 5.956% | 0.0467% | 70% | 0.99772 | -2 | 4 | -1.0023 | 38.7708 |  | 2019-10-17 | 19.174 | 19.3902 | 20.6182 | 2019-10-17 | 5.956% | 0.0467% | 70% | 0.99772 | -2 | 4 | -1.0023 | FALSE | FALSE
2019-10-18 | 14.995 | 15.1644 | 16.1264 | 16.1273 | 0.38923 | TRUE | 16.1273 | 2019 | 2019-10-18 | 1.117% | 5.965% | 0.04643% | 70% | 0.99782 | -2 | 4 | -1.0022 | 38.5096 |  | 2019-10-18 | 14.995 | 15.1644 | 16.1264 | 2019-10-18 | 5.965% | 0.04643% | 70% | 0.99782 | -2 | 4 | -1.0022 | FALSE | FALSE
2019-10-19 | 30.895 | 31.2448 | 33.2299 | 33.241 | 0.80769 | TRUE | 33.241 | 2019 | 2019-10-19 | 1.119% | 5.974% | 0.04613% | 70% | 0.99791 | -2 | 4 | -1.0021 | 38.2463 |  | 2019-10-19 | 30.895 | 31.2448 | 33.2299 | 2019-10-19 | 5.974% | 0.04613% | 70% | 0.99791 | -2 | 4 | -1.0021 | FALSE | FALSE
2019-10-20 | 12.719 | 12.8633 | 13.6818 | 13.6821 | 0.33473 | TRUE | 13.6821 | 2019 | 2019-10-20 | 1.122% | 5.983% | 0.04579% | 70% | 0.99801 | -2 | 4 | -1.002 | 37.981 |  | 2019-10-20 | 12.719 | 12.8633 | 13.6818 | 2019-10-20 | 5.983% | 0.04579% | 70% | 0.99801 | -2 | 4 | -1.002 | FALSE | FALSE
2019-10-21 | 23.513 | 23.7802 | 25.2958 | 25.3011 | 0.62331 | TRUE | 25.3011 | 2019 | 2019-10-21 | 1.124% | 5.991% | 0.04541% | 70% | 0.99809 | -2 | 4 | -1.0019 | 37.7133 |  | 2019-10-21 | 23.513 | 23.7802 | 25.2958 | 2019-10-21 | 5.991% | 0.04541% | 70% | 0.99809 | -2 | 4 | -1.0019 | FALSE | FALSE
2019-10-22 | 4.194 | 4.2418 | 4.5125 | 4.5125 | 0.11196 | FALSE | 24.398 | 2018 | 2019-10-22 | 1.126% | 6% | 0.045% | 70% | 0.99818 | -2 | 4 | -1.0018 | 37.4434 |  | 2019-10-22 | 4.194 | 4.2418 | 4.5125 | 2019-10-22 | 6% | 0.045% | 70% | 0.99818 | -2 | 4 | -1.0018 | FALSE | FALSE
2019-10-23 | 18.203 | 18.4107 | 19.5875 | 19.5899 | 0.48955 | FALSE | 39.8361 | 2018 | 2019-10-23 | 1.128% | 6.008% | 0.04456% | 70% | 0.99826 | -2 | 4 | -1.0017 | 37.171 |  | 2019-10-23 | 18.203 | 18.4107 | 19.5875 | 2019-10-23 | 6.008% | 0.04456% | 70% | 0.99826 | -2 | 4 | -1.0017 | FALSE | FALSE
2019-10-24 | 16.027 | 16.2102 | 17.2479 | 17.2493 | 0.43423 | FALSE | 36.7622 | 2018 | 2019-10-24 | 1.13% | 6.016% | 0.04415% | 70% | 0.99834 | -2 | 4 | -1.0017 | 36.896 |  | 2019-10-24 | 16.027 | 16.2102 | 17.2479 | 2019-10-24 | 6.016% | 0.04415% | 70% | 0.99834 | -2 | 4 | -1.0017 | FALSE | FALSE
2019-10-25 | 29.947 | 30.29 | 32.2317 | 32.2421 | 0.81772 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2019-10-25 | 1.132% | 6.024% | 0.04376% | 70% | 0.99841 | -2 | 4 | -1.0016 | 36.6184 |  | 2019-10-25 | 29.947 | 30.29 | 32.2317 | 2019-10-25 | 6.024% | 0.04376% | 70% | 0.99841 | -2 | 4 | -1.0016 | FALSE | FALSE
2019-10-26 | 36.172 | 36.5871 | 38.9358 | 38.9525 | 0.99543 | TRUE | 38.9525 | 2019 | 2019-10-26 | 1.135% | 6.032% | 0.04339% | 70% | 0.99848 | -2 | 4 | -1.0015 | 36.338 |  | 2019-10-26 | 36.172 | 36.5871 | 38.9358 | 2019-10-26 | 6.032% | 0.04339% | 70% | 0.99848 | -2 | 4 | -1.0015 | FALSE | FALSE
2019-10-27 | 24.479 | 24.7605 | 26.3521 | 26.3582 | 0.67881 | TRUE | 26.3582 | 2019 | 2019-10-27 | 1.137% | 6.04% | 0.04304% | 70% | 0.99855 | -2 | 4 | -1.0014 | 36.0547 |  | 2019-10-27 | 24.479 | 24.7605 | 26.3521 | 2019-10-27 | 6.04% | 0.04304% | 70% | 0.99855 | -2 | 4 | -1.0014 | FALSE | FALSE
2019-10-28 | 9.162 | 9.2676 | 9.8641 | 9.8641 | 0.25604 | TRUE | 9.8641 | 2019 | 2019-10-28 | 1.139% | 6.048% | 0.04272% | 70% | 0.99862 | -2 | 4 | -1.0014 | 35.7684 |  | 2019-10-28 | 9.162 | 9.2676 | 9.8641 | 2019-10-28 | 6.048% | 0.04272% | 70% | 0.99862 | -2 | 4 | -1.0014 | FALSE | FALSE
2019-10-29 | 28.522 | 28.8512 | 30.7108 | 30.7202 | 0.80381 | TRUE | 30.7202 | 2019 | 2019-10-29 | 1.141% | 6.055% | 0.04242% | 70% | 0.99868 | -2 | 4 | -1.0013 | 35.4791 |  | 2019-10-29 | 28.522 | 28.8512 | 30.7108 | 2019-10-29 | 6.055% | 0.04242% | 70% | 0.99868 | -2 | 4 | -1.0013 | FALSE | FALSE
2019-10-30 | 20.358 | 20.5934 | 21.9225 | 21.9262 | 0.57847 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2019-10-30 | 1.143% | 6.063% | 0.04216% | 70% | 0.99874 | -2 | 4 | -1.0013 | 35.1838 |  | 2019-10-30 | 20.358 | 20.5934 | 21.9225 | 2019-10-30 | 6.063% | 0.04216% | 70% | 0.99874 | -2 | 4 | -1.0013 | FALSE | FALSE
2019-10-31 | 16.514 | 16.7054 | 17.7849 | 17.7867 | 0.47329 | TRUE | 17.7867 | 2019 | 2019-10-31 | 1.145% | 6.07% | 0.04193% | 70% | 0.9988 | -2 | 4 | -1.0012 | 34.8806 |  | 2019-10-31 | 16.514 | 16.7054 | 17.7849 | 2019-10-31 | 6.07% | 0.04193% | 70% | 0.9988 | -2 | 4 | -1.0012 | FALSE | FALSE
2019-11-01 | 7.736 | 7.8258 | 8.3322 | 8.3322 | 0.22368 | FALSE | 25.3922 | 2018 | 2019-11-01 | 1.148% | 6.077% | 0.04174% | 70% | 0.99886 | -2 | 4 | -1.0011 | 34.5711 |  | 2019-11-01 | 7.736 | 7.8258 | 8.3322 | 2019-11-01 | 6.077% | 0.04174% | 70% | 0.99886 | -2 | 4 | -1.0011 | FALSE | FALSE
2019-11-02 | 5.913 | 5.9818 | 6.3693 | 6.3693 | 0.17254 | FALSE | 7.3799 | 2018 | 2019-11-02 | 1.15% | 6.084% | 0.04157% | 70% | 0.99891 | -2 | 4 | -1.0011 | 34.2564 |  | 2019-11-02 | 5.913 | 5.9818 | 6.3693 | 2019-11-02 | 6.084% | 0.04157% | 70% | 0.99891 | -2 | 4 | -1.0011 | FALSE | FALSE
2019-11-03 | 9.788 | 9.9021 | 10.5444 | 10.5444 | 0.28829 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2019-11-03 | 1.152% | 6.092% | 0.04143% | 70% | 0.99896 | -2 | 4 | -1.001 | 33.9381 |  | 2019-11-03 | 9.788 | 9.9021 | 10.5444 | 2019-11-03 | 6.092% | 0.04143% | 70% | 0.99896 | -2 | 4 | -1.001 | FALSE | FALSE
2019-11-04 | 12.765 | 12.914 | 13.7528 | 13.7534 | 0.37957 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2019-11-04 | 1.154% | 6.099% | 0.04131% | 70% | 0.99901 | -2 | 4 | -1.001 | 33.6176 |  | 2019-11-04 | 12.765 | 12.914 | 13.7528 | 2019-11-04 | 6.099% | 0.04131% | 70% | 0.99901 | -2 | 4 | -1.001 | FALSE | FALSE
2019-11-05 | 11.033 | 11.1621 | 11.8879 | 11.8881 | 0.33123 | FALSE | 12.4127 | 2018 | 2019-11-05 | 1.156% | 6.106% | 0.04122% | 70% | 0.99906 | -2 | 4 | -1.0009 | 33.2962 |  | 2019-11-05 | 11.033 | 11.1621 | 11.8879 | 2019-11-05 | 6.106% | 0.04122% | 70% | 0.99906 | -2 | 4 | -1.0009 | FALSE | FALSE
2019-11-06 | 10.904 | 11.0318 | 11.75 | 11.7502 | 0.33054 | FALSE | 21.6812 | 2018 | 2019-11-06 | 1.158% | 6.113% | 0.04119% | 70% | 0.99911 | -2 | 4 | -1.0009 | 32.9753 |  | 2019-11-06 | 10.904 | 11.0318 | 11.75 | 2019-11-06 | 6.113% | 0.04119% | 70% | 0.99911 | -2 | 4 | -1.0009 | FALSE | FALSE
2019-11-07 | 3.68 | 3.7232 | 3.9659 | 3.9659 | 0.11264 | FALSE | 10.4947 | 2018 | 2019-11-07 | 1.161% | 6.12% | 0.04121% | 70% | 0.99915 | -2 | 4 | -1.0008 | 32.6563 |  | 2019-11-07 | 3.68 | 3.7232 | 3.9659 | 2019-11-07 | 6.12% | 0.04121% | 70% | 0.99915 | -2 | 4 | -1.0008 | FALSE | FALSE
2019-11-08 | 13.041 | 13.1944 | 14.0555 | 14.0564 | 0.4031 | FALSE | 17.9162 | 2018 | 2019-11-08 | 1.163% | 6.126% | 0.04129% | 70% | 0.99919 | -2 | 4 | -1.0008 | 32.3407 |  | 2019-11-08 | 13.041 | 13.1944 | 14.0555 | 2019-11-08 | 6.126% | 0.04129% | 70% | 0.99919 | -2 | 4 | -1.0008 | FALSE | FALSE
2019-11-09 | 18.354 | 18.5703 | 19.7837 | 19.7869 | 0.57288 | TRUE | 19.7869 | 2019 | 2019-11-09 | 1.165% | 6.133% | 0.04142% | 70% | 0.99924 | -2 | 4 | -1.0008 | 32.0298 |  | 2019-11-09 | 18.354 | 18.5703 | 19.7837 | 2019-11-09 | 6.133% | 0.04142% | 70% | 0.99924 | -2 | 4 | -1.0008 | FALSE | FALSE
2019-11-10 | 19.512 | 19.7424 | 21.0339 | 21.0378 | 0.6149 | FALSE | 21.6612 | 2018 | 2019-11-10 | 1.167% | 6.14% | 0.0416% | 70% | 0.99927 | -2 | 4 | -1.0007 | 31.725 |  | 2019-11-10 | 19.512 | 19.7424 | 21.0339 | 2019-11-10 | 6.14% | 0.0416% | 70% | 0.99927 | -2 | 4 | -1.0007 | FALSE | FALSE
2019-11-11 | 23.877 | 24.1595 | 25.7418 | 25.7489 | 0.75964 | FALSE | 29.1539 | 2018 | 2019-11-11 | 1.169% | 6.147% | 0.04183% | 70% | 0.99931 | -2 | 4 | -1.0007 | 31.4276 |  | 2019-11-11 | 23.877 | 24.1595 | 25.7418 | 2019-11-11 | 6.147% | 0.04183% | 70% | 0.99931 | -2 | 4 | -1.0007 | FALSE | FALSE
2019-11-12 | 16.818 | 17.0174 | 18.1332 | 18.1358 | 0.53994 | FALSE | 27.8192 | 2018 | 2019-11-12 | 1.171% | 6.154% | 0.04211% | 70% | 0.99935 | -2 | 4 | -1.0007 | 31.1392 |  | 2019-11-12 | 16.818 | 17.0174 | 18.1332 | 2019-11-12 | 6.154% | 0.04211% | 70% | 0.99935 | -2 | 4 | -1.0007 | FALSE | FALSE
2019-11-13 | 18.086 | 18.3008 | 19.5022 | 19.5056 | 0.58598 | TRUE | 19.5056 | 2019 | 2019-11-13 | 1.174% | 6.16% | 0.04244% | 70% | 0.99938 | -2 | 4 | -1.0006 | 30.8568 |  | 2019-11-13 | 18.086 | 18.3008 | 19.5022 | 2019-11-13 | 6.16% | 0.04244% | 70% | 0.99938 | -2 | 4 | -1.0006 | FALSE | FALSE
2019-11-14 | 5.524 | 5.5897 | 5.9571 | 5.9571 | 0.18058 | FALSE | 19.2011 | 2018 | 2019-11-14 | 1.176% | 6.167% | 0.04282% | 70% | 0.99941 | -2 | 4 | -1.0006 | 30.5766 |  | 2019-11-14 | 5.524 | 5.5897 | 5.9571 | 2019-11-14 | 6.167% | 0.04282% | 70% | 0.99941 | -2 | 4 | -1.0006 | FALSE | FALSE
2019-11-15 | 12.43 | 12.5782 | 13.4058 | 13.4067 | 0.41009 | FALSE | 21.851 | 2018 | 2019-11-15 | 1.178% | 6.174% | 0.04323% | 70% | 0.99945 | -2 | 4 | -1.0006 | 30.2991 |  | 2019-11-15 | 12.43 | 12.5782 | 13.4058 | 2019-11-15 | 6.174% | 0.04323% | 70% | 0.99945 | -2 | 4 | -1.0006 | FALSE | FALSE
2019-11-16 | 13.732 | 13.896 | 14.8114 | 14.8129 | 0.4572 | FALSE | 26.3742 | 2018 | 2019-11-16 | 1.18% | 6.181% | 0.04368% | 70% | 0.99948 | -2 | 4 | -1.0005 | 30.0247 |  | 2019-11-16 | 13.732 | 13.896 | 14.8114 | 2019-11-16 | 6.181% | 0.04368% | 70% | 0.99948 | -2 | 4 | -1.0005 | FALSE | FALSE
2019-11-17 | 8.529 | 8.631 | 9.2003 | 9.2003 | 0.28653 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2019-11-17 | 1.182% | 6.187% | 0.04417% | 70% | 0.99951 | -2 | 4 | -1.0005 | 29.7539 |  | 2019-11-17 | 8.529 | 8.631 | 9.2003 | 2019-11-17 | 6.187% | 0.04417% | 70% | 0.99951 | -2 | 4 | -1.0005 | FALSE | FALSE
2019-11-18 | 11.336 | 11.4719 | 12.2294 | 12.23 | 0.38429 | FALSE | 23.1389 | 2018 | 2019-11-18 | 1.184% | 6.194% | 0.0447% | 70% | 0.99953 | -2 | 4 | -1.0005 | 29.4869 |  | 2019-11-18 | 11.336 | 11.4719 | 12.2294 | 2019-11-18 | 6.194% | 0.0447% | 70% | 0.99953 | -2 | 4 | -1.0005 | FALSE | FALSE
2019-11-19 | 18.986 | 19.214 | 20.4842 | 20.4889 | 0.64952 | FALSE | 23.0946 | 2018 | 2019-11-19 | 1.187% | 6.201% | 0.04526% | 70% | 0.99956 | -2 | 4 | -1.0004 | 29.2242 |  | 2019-11-19 | 18.986 | 19.214 | 20.4842 | 2019-11-19 | 6.201% | 0.04526% | 70% | 0.99956 | -2 | 4 | -1.0004 | FALSE | FALSE
2019-11-20 | 29.388 | 29.7416 | 31.7101 | 31.7246 | 1.0146 | TRUE | 31.7246 | 2019 | 2019-11-20 | 1.189% | 6.208% | 0.0458% | 70% | 0.99959 | -2 | 4 | -1.0004 | 28.9662 |  | 2019-11-20 | 29.388 | 29.7416 | 31.7101 | 2019-11-20 | 6.208% | 0.0458% | 70% | 0.99959 | -2 | 4 | -1.0004 | FALSE | FALSE
2019-11-21 | 28.142 | 28.4812 | 30.3685 | 30.3822 | 0.98009 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2019-11-21 | 1.191% | 6.215% | 0.04627% | 70% | 0.99961 | -2 | 4 | -1.0004 | 28.7134 |  | 2019-11-21 | 28.142 | 28.4812 | 30.3685 | 2019-11-21 | 6.215% | 0.04627% | 70% | 0.99961 | -2 | 4 | -1.0004 | FALSE | FALSE
2019-11-22 | 12.17 | 12.317 | 13.1341 | 13.1352 | 0.42736 | FALSE | 23.2757 | 2018 | 2019-11-22 | 1.193% | 6.222% | 0.04668% | 70% | 0.99964 | -2 | 4 | -1.0004 | 28.466 |  | 2019-11-22 | 12.17 | 12.317 | 13.1341 | 2019-11-22 | 6.222% | 0.04668% | 70% | 0.99964 | -2 | 4 | -1.0004 | FALSE | FALSE
2019-11-23 | 7.811 | 7.9055 | 8.4306 | 8.4306 | 0.27661 | FALSE | 13.3056 | 2018 | 2019-11-23 | 1.195% | 6.229% | 0.04702% | 70% | 0.99966 | -2 | 4 | -1.0003 | 28.2246 |  | 2019-11-23 | 7.811 | 7.9055 | 8.4306 | 2019-11-23 | 6.229% | 0.04702% | 70% | 0.99966 | -2 | 4 | -1.0003 | FALSE | FALSE
2019-11-24 | 9.507 | 9.6222 | 10.2621 | 10.2624 | 0.33951 | FALSE | 23.4469 | 2018 | 2019-11-24 | 1.197% | 6.236% | 0.04729% | 70% | 0.99968 | -2 | 4 | -1.0003 | 27.9894 |  | 2019-11-24 | 9.507 | 9.6222 | 10.2621 | 2019-11-24 | 6.236% | 0.04729% | 70% | 0.99968 | -2 | 4 | -1.0003 | FALSE | FALSE
2019-11-25 | 12.591 | 12.7439 | 13.5924 | 13.5938 | 0.45338 | TRUE | 13.5938 | 2019 | 2019-11-25 | 1.2% | 6.243% | 0.04749% | 70% | 0.9997 | -2 | 4 | -1.0003 | 27.761 |  | 2019-11-25 | 12.591 | 12.7439 | 13.5924 | 2019-11-25 | 6.243% | 0.04749% | 70% | 0.9997 | -2 | 4 | -1.0003 | FALSE | FALSE
2019-11-26 | 20.663 | 20.9143 | 22.3086 | 22.3154 | 0.75017 | TRUE | 22.3154 | 2019 | 2019-11-26 | 1.202% | 6.25% | 0.04762% | 70% | 0.99972 | -2 | 4 | -1.0003 | 27.5396 |  | 2019-11-26 | 20.663 | 20.9143 | 22.3086 | 2019-11-26 | 6.25% | 0.04762% | 70% | 0.99972 | -2 | 4 | -1.0003 | FALSE | FALSE
2019-11-27 | 19.944 | 20.187 | 21.5344 | 21.5407 | 0.72985 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2019-11-27 | 1.204% | 6.257% | 0.04769% | 70% | 0.99974 | -2 | 4 | -1.0003 | 27.3211 |  | 2019-11-27 | 19.944 | 20.187 | 21.5344 | 2019-11-27 | 6.257% | 0.04769% | 70% | 0.99974 | -2 | 4 | -1.0003 | FALSE | FALSE
2019-11-28 | 7.727 | 7.8213 | 8.344 | 8.344 | 0.28497 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2019-11-28 | 1.206% | 6.264% | 0.04773% | 70% | 0.99976 | -2 | 4 | -1.0002 | 27.1019 |  | 2019-11-28 | 7.727 | 7.8213 | 8.344 | 2019-11-28 | 6.264% | 0.04773% | 70% | 0.99976 | -2 | 4 | -1.0002 | FALSE | FALSE
2019-11-29 | 18.824 | 19.0542 | 20.3292 | 20.3347 | 0.70005 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2019-11-29 | 1.208% | 6.271% | 0.04775% | 70% | 0.99978 | -2 | 4 | -1.0002 | 26.8839 |  | 2019-11-29 | 18.824 | 19.0542 | 20.3292 | 2019-11-29 | 6.271% | 0.04775% | 70% | 0.99978 | -2 | 4 | -1.0002 | FALSE | FALSE
2019-11-30 | 11.237 | 11.3747 | 12.1367 | 12.1377 | 0.42119 | TRUE | 12.1377 | 2019 | 2019-11-30 | 1.21% | 6.279% | 0.04776% | 70% | 0.99979 | -2 | 4 | -1.0002 | 26.6687 |  | 2019-11-30 | 11.237 | 11.3747 | 12.1367 | 2019-11-30 | 6.279% | 0.04776% | 70% | 0.99979 | -2 | 4 | -1.0002 | FALSE | FALSE
2019-12-01 | 10.395 | 10.5226 | 11.2284 | 11.2291 | 0.39273 | FALSE | 20.2266 | 2018 | 2019-12-01 | 1.213% | 6.286% | 0.04773% | 70% | 0.99981 | -2 | 4 | -1.0002 | 26.4579 |  | 2019-12-01 | 10.395 | 10.5226 | 11.2284 | 2019-12-01 | 6.286% | 0.04773% | 70% | 0.99981 | -2 | 4 | -1.0002 | FALSE | FALSE
2019-12-02 | 4.016 | 4.0654 | 4.3384 | 4.3384 | 0.1529 | FALSE | 7.8129 | 2018 | 2019-12-02 | 1.215% | 6.294% | 0.04769% | 70% | 0.99983 | -2 | 4 | -1.0002 | 26.2533 |  | 2019-12-02 | 4.016 | 4.0654 | 4.3384 | 2019-12-02 | 6.294% | 0.04769% | 70% | 0.99983 | -2 | 4 | -1.0002 | FALSE | FALSE
2019-12-03 | 3.991 | 4.0402 | 4.3119 | 4.3119 | 0.15309 | FALSE | 10.1932 | 2018 | 2019-12-03 | 1.217% | 6.301% | 0.04761% | 70% | 0.99984 | -2 | 4 | -1.0002 | 26.0566 |  | 2019-12-03 | 3.991 | 4.0402 | 4.3119 | 2019-12-03 | 6.301% | 0.04761% | 70% | 0.99984 | -2 | 4 | -1.0002 | FALSE | FALSE
2019-12-04 | 5.871 | 5.9435 | 6.3436 | 6.3436 | 0.22684 | TRUE | 6.3436 | 2019 | 2019-12-04 | 1.219% | 6.308% | 0.04752% | 70% | 0.99986 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.8695 |  | 2019-12-04 | 5.871 | 5.9435 | 6.3436 | 2019-12-04 | 6.308% | 0.04752% | 70% | 0.99986 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-05 | 9.535 | 9.6529 | 10.3037 | 10.3042 | 0.37095 | FALSE | 21.6066 | 2018 | 2019-12-05 | 1.221% | 6.316% | 0.04747% | 70% | 0.99987 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.6936 |  | 2019-12-05 | 9.535 | 9.6529 | 10.3037 | 2019-12-05 | 6.316% | 0.04747% | 70% | 0.99987 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-06 | 12.107 | 12.257 | 13.0844 | 13.0859 | 0.47405 | TRUE | 13.0859 | 2019 | 2019-12-06 | 1.223% | 6.324% | 0.04747% | 70% | 0.99988 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.5306 |  | 2019-12-06 | 12.107 | 12.257 | 13.0844 | 2019-12-06 | 6.324% | 0.04747% | 70% | 0.99988 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-07 | 14.295 | 14.4724 | 15.4506 | 15.4534 | 0.56302 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2019-12-07 | 1.226% | 6.331% | 0.0475% | 70% | 0.9999 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.3822 |  | 2019-12-07 | 14.295 | 14.4724 | 15.4506 | 2019-12-07 | 6.331% | 0.0475% | 70% | 0.9999 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-08 | 17.226 | 17.4401 | 18.6205 | 18.6253 | 0.68207 | TRUE | 18.6253 | 2019 | 2019-12-08 | 1.228% | 6.339% | 0.04758% | 70% | 0.99991 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.2502 |  | 2019-12-08 | 17.226 | 17.4401 | 18.6205 | 2019-12-08 | 6.339% | 0.04758% | 70% | 0.99991 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-09 | 8.764 | 8.8731 | 9.4745 | 9.4748 | 0.34851 | TRUE | 9.4748 | 2019 | 2019-12-09 | 1.23% | 6.347% | 0.04768% | 70% | 0.99992 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.1361 |  | 2019-12-09 | 8.764 | 8.8731 | 9.4745 | 2019-12-09 | 6.347% | 0.04768% | 70% | 0.99992 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-10 | 20.465 | 20.7203 | 22.1263 | 22.1341 | 0.81713 | TRUE | 22.1341 | 2019 | 2019-12-10 | 1.232% | 6.355% | 0.04782% | 70% | 0.99993 | -2 | 4 | -1.0001 | 25.0417 |  | 2019-12-10 | 20.465 | 20.7203 | 22.1263 | 2019-12-10 | 6.355% | 0.04782% | 70% | 0.99993 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-11 | 1.805 | 1.8276 | 1.9517 | 1.9517 | 0.072265 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2019-12-11 | 1.234% | 6.362% | 0.04799% | 70% | 0.99994 | -2 | 4 | -1.0001 | 24.9655 |  | 2019-12-11 | 1.805 | 1.8276 | 1.9517 | 2019-12-11 | 6.362% | 0.04799% | 70% | 0.99994 | -2 | 4 | -1.0001 | FALSE | FALSE
2019-12-12 | 5.402 | 5.4696 | 5.8418 | 5.8418 | 0.2168 | TRUE | 5.8418 | 2019 | 2019-12-12 | 1.236% | 6.37% | 0.04819% | 70% | 0.99995 | -2 | 4 | -1 | 24.9045 |  | 2019-12-12 | 5.402 | 5.4696 | 5.8418 | 2019-12-12 | 6.37% | 0.04819% | 70% | 0.99995 | -2 | 4 | -1 | FALSE | FALSE
2019-12-13 | 1.562 | 1.5816 | 1.6893 | 1.6893 | 0.062806 | FALSE | 1.8677 | 2018 | 2019-12-13 | 1.239% | 6.378% | 0.04837% | 70% | 0.99996 | -2 | 4 | -1 | 24.8583 |  | 2019-12-13 | 1.562 | 1.5816 | 1.6893 | 2019-12-13 | 6.378% | 0.04837% | 70% | 0.99996 | -2 | 4 | -1 | FALSE | FALSE
2019-12-14 | 11.53 | 11.6748 | 12.4713 | 12.4727 | 0.46425 | TRUE | 12.4727 | 2019 | 2019-12-14 | 1.241% | 6.386% | 0.04853% | 70% | 0.99997 | -2 | 4 | -1 | 24.8263 |  | 2019-12-14 | 11.53 | 11.6748 | 12.4713 | 2019-12-14 | 6.386% | 0.04853% | 70% | 0.99997 | -2 | 4 | -1 | FALSE | FALSE
2019-12-15 | 25.545 | 25.8665 | 27.6333 | 27.6468 | 1.0297 | TRUE | 27.6468 | 2019 | 2019-12-15 | 1.243% | 6.394% | 0.04867% | 70% | 0.99998 | -2 | 4 | -1 | 24.8081 |  | 2019-12-15 | 25.545 | 25.8665 | 27.6333 | 2019-12-15 | 6.394% | 0.04867% | 70% | 0.99998 | -2 | 4 | -1 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 14.397 | 14.5785 | 15.5756 | 15.5787 | 0.58028 | TRUE | 15.5787 | 2019 | 2019-12-16 | 1.245% | 6.402% | 0.0488% | 70% | 0.99999 | -2 | 4 | -1 | 24.8033 |  | 2019-12-16 | 14.397 | 14.5785 | 15.5756 | 2019-12-16 | 6.402% | 0.0488% | 70% | 0.99999 | -2 | 4 | -1 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 6.718 | 6.8028 | 7.2688 | 7.2688 | 0.27063 | FALSE | 21.2802 | 2018 | 2019-12-17 | 1.247% | 6.41% | 0.0489% | 70% | 1 | -2 | 4 | -1 | 24.8112 |  | 2019-12-17 | 6.718 | 6.8028 | 7.2688 | 2019-12-17 | 6.41% | 0.0489% | 70% | 1 | -2 | 4 | -1 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 16.392 | 16.5994 | 17.7378 | 17.7422 | 0.65997 | TRUE | 17.7422 | 2019 | 2019-12-18 | 1.249% | 6.418% | 0.04896% | 70% | 8.1111e-06 | -1 | 5 | -0.99999 | 24.8316 |  | 2019-12-18 | 16.392 | 16.5994 | 17.7378 | 2019-12-18 | 6.418% | 0.04896% | 70% | 8.1111e-06 | -1 | 5 | -0.99999 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 11.365 | 11.509 | 12.2994 | 12.3007 | 0.45692 | FALSE | 24.9278 | 2018 | 2019-12-19 | 1.252% | 6.426% | 0.04896% | 70% | 1.597e-05 | -1 | 5 | -0.99998 | 24.8637 |  | 2019-12-19 | 11.365 | 11.509 | 12.2994 | 2019-12-19 | 6.426% | 0.04896% | 70% | 1.597e-05 | -1 | 5 | -0.99998 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 7.81 | 7.9092 | 8.453 | 8.4531 | 0.31341 | FALSE | 15.8853 | 2018 | 2019-12-20 | 1.254% | 6.434% | 0.04891% | 70% | 2.3513e-05 | -1 | 5 | -0.99998 | 24.9073 |  | 2019-12-20 | 7.81 | 7.9092 | 8.453 | 2019-12-20 | 6.434% | 0.04891% | 70% | 2.3513e-05 | -1 | 5 | -0.99998 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 20.875 | 21.1405 | 22.5961 | 22.6045 | 0.83618 | TRUE | 22.6045 | 2019 | 2019-12-21 | 1.256% | 6.442% | 0.04879% | 70% | 3.0753e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | 24.9618 |  | 2019-12-21 | 20.875 | 21.1405 | 22.5961 | 2019-12-21 | 6.442% | 0.04879% | 70% | 3.0753e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 6.331 | 6.4117 | 6.8537 | 6.8537 | 0.25285 | FALSE | 7.1651 | 2018 | 2019-12-22 | 1.258% | 6.45% | 0.04861% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.0268 |  | 2019-12-22 | 6.331 | 6.4117 | 6.8537 | 2019-12-22 | 6.45% | 0.04861% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 7.008 | 7.0974 | 7.5874 | 7.5874 | 0.27905 | TRUE | 7.5874 | 2019 | 2019-12-23 | 1.26% | 6.458% | 0.04838% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.1017 |  | 2019-12-23 | 7.008 | 7.0974 | 7.5874 | 2019-12-23 | 6.458% | 0.04838% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 13.969 | 14.1476 | 15.1256 | 15.1282 | 0.55446 | TRUE | 15.1282 | 2019 | 2019-12-24 | 1.262% | 6.466% | 0.04809% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.1861 |  | 2019-12-24 | 13.969 | 14.1476 | 15.1256 | 2019-12-24 | 6.466% | 0.04809% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 17.348 | 17.5702 | 18.7864 | 18.7913 | 0.68598 | TRUE | 18.7913 | 2019 | 2019-12-25 | 1.264% | 6.474% | 0.04774% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.284 |  | 2019-12-25 | 17.348 | 17.5702 | 18.7864 | 2019-12-25 | 6.474% | 0.04774% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 6.235 | 6.315 | 6.7527 | 6.7527 | 0.24537 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2019-12-26 | 1.267% | 6.482% | 0.04733% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.399 |  | 2019-12-26 | 6.235 | 6.315 | 6.7527 | 2019-12-26 | 6.482% | 0.04733% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 22.508 | 22.7973 | 24.3794 | 24.3889 | 0.88158 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2019-12-27 | 1.269% | 6.49% | 0.04687% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.5295 |  | 2019-12-27 | 22.508 | 22.7973 | 24.3794 | 2019-12-27 | 6.49% | 0.04687% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 3.671 | 3.7183 | 3.9766 | 3.9766 | 0.14292 | TRUE | 3.9766 | 2019 | 2019-12-28 | 1.271% | 6.498% | 0.04639% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.6741 |  | 2019-12-28 | 3.671 | 3.7183 | 3.9766 | 2019-12-28 | 6.498% | 0.04639% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 25.116 | 25.4399 | 27.21 | 27.222 | 0.97229 | TRUE | 27.222 | 2019 | 2019-12-29 | 1.273% | 6.506% | 0.0459% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.8313 |  | 2019-12-29 | 25.116 | 25.4399 | 27.21 | 2019-12-29 | 6.506% | 0.0459% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 25.632 | 25.9631 | 27.772 | 27.7844 | 0.98585 | TRUE | 27.7844 | 2019 | 2019-12-30 | 1.275% | 6.513% | 0.04539% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 25.9997 |  | 2019-12-30 | 25.632 | 25.9631 | 27.772 | 2019-12-30 | 6.513% | 0.04539% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 15.1 | 15.2954 | 16.3624 | 16.3653 | 0.57667 | TRUE | 16.3653 | 2019 | 2019-12-31 | 1.277% | 6.521% | 0.04488% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 26.1779 |  | 2019-12-31 | 15.1 | 15.2954 | 16.3624 | 2019-12-31 | 6.521% | 0.04488% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2019 | [9 empty] | 26.9413 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.562 | 1.5816 | 1.6893 | 1.6893 | 0.062806 |  | 0 | 2018 | min.: | 0.4872% | 2.581% | 0.003908% | 70% | 8.1111e-06 | -2 | 4 | -1.5 | 24.8033 |  | min.: | 1.562 | 1.5816 | 1.6893 | min.: | 2.581% | 0.003908% | 70% | 8.1111e-06 | -2 | 4 | -1.5
moy.: | 30.7436 | 31.0108 | 32.4643 | 32.4829 | 0.66771 |  | 35.5858 | 2018.7404 | moy.: | 0.8829% | 4.587% | 0.06243% | 70% | 0.74157 | -1.9616 | 4.0384 | -1.2201 | 44.1343 |  | moy.: | 30.7436 | 31.0108 | 32.4643 | moy.: | 4.587% | 0.06243% | 70% | 0.74157 | -1.9616 | 4.0384 | -1.2201
max.: | 59.044 | 59.5049 | 61.9516 | 61.9879 | 1.0482 |  | 61.9879 | 2019 | max.: | 1.277% | 6.521% | 0.2452% | 70% | 1 | -1 | 5 | -0.99996 | 56.86 |  | max.: | 59.044 | 59.5049 | 61.9516 | max.: | 6.521% | 0.2452% | 70% | 1 | -1 | 5 | -0.99996
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10520.86 | 10520.86 | 10520.86 | 10520.86 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10697.8441 | 11566.6697 | 10697.8441 | 11566.6697 | : Sujet après action
|  | 10697.8441 | 11566.6697 | 11577.2243 |  | 10520.86 |  |  |  |  | 2020-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10520.86 |  | 10697.8441 | 11566.6697 | 11577.2243 | 2020-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 6.525% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.525% | [6 empty] | 11566.6697 | 11577.2243 | 11566.6697 | 11577.2243 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 176.9841 | 854.4518 | 9.6003 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 12% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.49996 |  |  | Perte annuelle: | 176.9841 | 854.4518 | 9.6003 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.697% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.99996 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.99996 | 854.4518 | 9.6003 | 854.4518 | 9.6003 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 854.4518 | 9.6003 | 854.4518 | 9.6003 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 12.042 | 12.1981 | 13.0501 | 13.0514 | 0.45659 | TRUE | 13.0514 | 2020 | 2020-01-01 | 1.28% | 6.529% | 0.04436% | 70% | 3.8896e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 26.3644 |  | 2020-01-01 | 12.042 | 12.1981 | 13.0501 | 2020-01-01 | 6.529% | 0.04436% | 70% | 3.8896e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 23.951 | 24.262 | 25.958 | 25.9678 | 0.90176 | TRUE | 25.9678 | 2020 | 2020-01-02 | 1.282% | 6.534% | 0.0439% | 70% | 6.8111e-05 | -1 | 5 | -0.99993 | 26.5586 |  | 2020-01-02 | 23.951 | 24.262 | 25.958 | 2020-01-02 | 6.534% | 0.0439% | 70% | 6.8111e-05 | -1 | 5 | -0.99993 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 8.776 | 8.8901 | 9.5121 | 9.5123 | 0.32784 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2020-01-03 | 1.284% | 6.539% | 0.0435% | 70% | 9.8548e-05 | -1 | 5 | -0.9999 | 26.7582 |  | 2020-01-03 | 8.776 | 8.8901 | 9.5121 | 2020-01-03 | 6.539% | 0.0435% | 70% | 9.8548e-05 | -1 | 5 | -0.9999 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 6.419 | 6.5026 | 6.9579 | 6.9579 | 0.23798 | FALSE | 25.9109 | 2019 | 2020-01-04 | 1.286% | 6.543% | 0.04314% | 70% | 0.00013026 | -1 | 5 | -0.99987 | 26.9618 |  | 2020-01-04 | 6.419 | 6.5026 | 6.9579 | 2020-01-04 | 6.543% | 0.04314% | 70% | 0.00013026 | -1 | 5 | -0.99987 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 14.082 | 14.2658 | 15.2654 | 15.2674 | 0.51818 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2020-01-05 | 1.288% | 6.548% | 0.04284% | 70% | 0.00016329 | -1 | 5 | -0.99984 | 27.1678 |  | 2020-01-05 | 14.082 | 14.2658 | 15.2654 | 2020-01-05 | 6.548% | 0.04284% | 70% | 0.00016329 | -1 | 5 | -0.99984 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 26.298 | 26.6418 | 28.51 | 28.5215 | 0.96064 | TRUE | 28.5215 | 2020 | 2020-01-06 | 1.29% | 6.553% | 0.04259% | 70% | 0.00019771 | -1 | 5 | -0.9998 | 27.375 |  | 2020-01-06 | 26.298 | 26.6418 | 28.51 | 2020-01-06 | 6.553% | 0.04259% | 70% | 0.00019771 | -1 | 5 | -0.9998 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 7.296 | 7.3915 | 7.9103 | 7.9103 | 0.26441 | TRUE | 7.9103 | 2020 | 2020-01-07 | 1.293% | 6.558% | 0.04239% | 70% | 0.00023357 | -1 | 5 | -0.99977 | 27.5817 |  | 2020-01-07 | 7.296 | 7.3915 | 7.9103 | 2020-01-07 | 6.558% | 0.04239% | 70% | 0.00023357 | -1 | 5 | -0.99977 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 11.562 | 11.7137 | 12.5364 | 12.5372 | 0.41595 | TRUE | 12.5372 | 2020 | 2020-01-08 | 1.295% | 6.562% | 0.04225% | 70% | 0.00027092 | -1 | 5 | -0.99973 | 27.7866 |  | 2020-01-08 | 11.562 | 11.7137 | 12.5364 | 2020-01-08 | 6.562% | 0.04225% | 70% | 0.00027092 | -1 | 5 | -0.99973 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 25.682 | 26.0195 | 27.8483 | 27.8587 | 0.91745 | TRUE | 27.8587 | 2020 | 2020-01-09 | 1.297% | 6.567% | 0.04217% | 70% | 0.00030983 | -1 | 5 | -0.99969 | 27.9914 |  | 2020-01-09 | 25.682 | 26.0195 | 27.8483 | 2020-01-09 | 6.567% | 0.04217% | 70% | 0.00030983 | -1 | 5 | -0.99969 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 8.185 | 8.2927 | 8.8761 | 8.8761 | 0.29014 | FALSE | 10.8229 | 2019 | 2020-01-10 | 1.299% | 6.572% | 0.04207% | 70% | 0.00035038 | -1 | 5 | -0.99965 | 28.1989 |  | 2020-01-10 | 8.185 | 8.2927 | 8.8761 | 2020-01-10 | 6.572% | 0.04207% | 70% | 0.00035038 | -1 | 5 | -0.99965 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 27.814 | 28.1807 | 30.1646 | 30.1768 | 0.97903 | TRUE | 30.1768 | 2020 | 2020-01-11 | 1.301% | 6.577% | 0.04195% | 70% | 0.00039261 | -1 | 5 | -0.99961 | 28.4095 |  | 2020-01-11 | 27.814 | 28.1807 | 30.1646 | 2020-01-11 | 6.577% | 0.04195% | 70% | 0.00039261 | -1 | 5 | -0.99961 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 27.896 | 28.2644 | 30.2557 | 30.2679 | 0.97457 | TRUE | 30.2679 | 2020 | 2020-01-12 | 1.303% | 6.582% | 0.0418% | 70% | 0.00043661 | -1 | 5 | -0.99956 | 28.6235 |  | 2020-01-12 | 27.896 | 28.2644 | 30.2557 | 2020-01-12 | 6.582% | 0.0418% | 70% | 0.00043661 | -1 | 5 | -0.99956 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 15.74 | 15.9482 | 17.0727 | 17.0752 | 0.5456 | TRUE | 17.0752 | 2020 | 2020-01-13 | 1.306% | 6.586% | 0.04162% | 70% | 0.00048245 | -1 | 5 | -0.99952 | 28.8413 |  | 2020-01-13 | 15.74 | 15.9482 | 17.0727 | 2020-01-13 | 6.586% | 0.04162% | 70% | 0.00048245 | -1 | 5 | -0.99952 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 26.938 | 27.2949 | 29.2209 | 29.2318 | 0.92684 | TRUE | 29.2318 | 2020 | 2020-01-14 | 1.308% | 6.591% | 0.04141% | 70% | 0.0005302 | -1 | 5 | -0.99947 | 29.0631 |  | 2020-01-14 | 26.938 | 27.2949 | 29.2209 | 2020-01-14 | 6.591% | 0.04141% | 70% | 0.0005302 | -1 | 5 | -0.99947 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 22.309 | 22.6051 | 24.2014 | 24.208 | 0.76157 | FALSE | 31.2438 | 2019 | 2020-01-15 | 1.31% | 6.596% | 0.04118% | 70% | 0.00057995 | -1 | 5 | -0.99942 | 29.2894 |  | 2020-01-15 | 22.309 | 22.6051 | 24.2014 | 2020-01-15 | 6.596% | 0.04118% | 70% | 0.00057995 | -1 | 5 | -0.99942 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 27.503 | 27.8687 | 29.8382 | 29.8492 | 0.93162 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2020-01-16 | 1.312% | 6.601% | 0.04091% | 70% | 0.00063177 | -1 | 5 | -0.99937 | 29.5204 |  | 2020-01-16 | 27.503 | 27.8687 | 29.8382 | 2020-01-16 | 6.601% | 0.04091% | 70% | 0.00063177 | -1 | 5 | -0.99937 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 4.419 | 4.4778 | 4.7946 | 4.7946 | 0.14845 | FALSE | 9.1703 | 2019 | 2020-01-17 | 1.314% | 6.606% | 0.04057% | 70% | 0.00068575 | -1 | 5 | -0.99931 | 29.7565 |  | 2020-01-17 | 4.419 | 4.4778 | 4.7946 | 2020-01-17 | 6.606% | 0.04057% | 70% | 0.00068575 | -1 | 5 | -0.99931 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 20.775 | 21.0521 | 22.5423 | 22.5473 | 0.69242 | TRUE | 22.5473 | 2020 | 2020-01-18 | 1.316% | 6.61% | 0.04018% | 70% | 0.00074199 | -1 | 5 | -0.99926 | 29.998 |  | 2020-01-18 | 20.775 | 21.0521 | 22.5423 | 2020-01-18 | 6.61% | 0.04018% | 70% | 0.00074199 | -1 | 5 | -0.99926 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 27.964 | 28.3376 | 30.345 | 30.3558 | 0.92453 | TRUE | 30.3558 | 2020 | 2020-01-19 | 1.319% | 6.615% | 0.03972% | 70% | 0.00080057 | -1 | 5 | -0.9992 | 30.2453 |  | 2020-01-19 | 27.964 | 28.3376 | 30.345 | 2020-01-19 | 6.615% | 0.03972% | 70% | 0.00080057 | -1 | 5 | -0.9992 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 11.043 | 11.1908 | 11.9841 | 11.9846 | 0.36195 | TRUE | 11.9846 | 2020 | 2020-01-20 | 1.321% | 6.62% | 0.03921% | 70% | 0.00086159 | -1 | 5 | -0.99914 | 30.4987 |  | 2020-01-20 | 11.043 | 11.1908 | 11.9841 | 2020-01-20 | 6.62% | 0.03921% | 70% | 0.00086159 | -1 | 5 | -0.99914 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 4.007 | 4.0607 | 4.3488 | 4.3488 | 0.13022 | FALSE | 9.3012 | 2019 | 2020-01-21 | 1.323% | 6.625% | 0.03864% | 70% | 0.00092516 | -1 | 5 | -0.99907 | 30.7585 |  | 2020-01-21 | 4.007 | 4.0607 | 4.3488 | 2020-01-21 | 6.625% | 0.03864% | 70% | 0.00092516 | -1 | 5 | -0.99907 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 1.982 | 2.0086 | 2.1512 | 2.1512 | 0.063859 | FALSE | 11.9493 | 2019 | 2020-01-22 | 1.325% | 6.63% | 0.03801% | 70% | 0.00099138 | -1 | 5 | -0.99901 | 31.0251 |  | 2020-01-22 | 1.982 | 2.0086 | 2.1512 | 2020-01-22 | 6.63% | 0.03801% | 70% | 0.00099138 | -1 | 5 | -0.99901 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 14.2 | 14.391 | 15.4136 | 15.4149 | 0.45354 | TRUE | 15.4149 | 2020 | 2020-01-23 | 1.327% | 6.634% | 0.03732% | 70% | 0.0010604 | -1 | 5 | -0.99894 | 31.3003 |  | 2020-01-23 | 14.2 | 14.391 | 15.4136 | 2020-01-23 | 6.634% | 0.03732% | 70% | 0.0010604 | -1 | 5 | -0.99894 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 15.438 | 15.646 | 16.7586 | 16.7603 | 0.48865 | TRUE | 16.7603 | 2020 | 2020-01-24 | 1.329% | 6.639% | 0.03662% | 70% | 0.0011322 | -1 | 5 | -0.99887 | 31.585 |  | 2020-01-24 | 15.438 | 15.646 | 16.7586 | 2020-01-24 | 6.639% | 0.03662% | 70% | 0.0011322 | -1 | 5 | -0.99887 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 17.105 | 17.3358 | 18.5696 | 18.5719 | 0.53645 | TRUE | 18.5719 | 2020 | 2020-01-25 | 1.332% | 6.644% | 0.03594% | 70% | 0.0012071 | -1 | 5 | -0.99879 | 31.8782 |  | 2020-01-25 | 17.105 | 17.3358 | 18.5696 | 2020-01-25 | 6.644% | 0.03594% | 70% | 0.0012071 | -1 | 5 | -0.99879 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 7.297 | 7.3956 | 7.9224 | 7.9224 | 0.22669 | FALSE | 17.5057 | 2019 | 2020-01-26 | 1.334% | 6.649% | 0.0353% | 70% | 0.001285 | -1 | 5 | -0.99871 | 32.1786 |  | 2020-01-26 | 7.297 | 7.3956 | 7.9224 | 2020-01-26 | 6.649% | 0.0353% | 70% | 0.001285 | -1 | 5 | -0.99871 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 10.267 | 10.406 | 11.1478 | 11.1478 | 0.31594 | FALSE | 15.004 | 2019 | 2020-01-27 | 1.336% | 6.654% | 0.03468% | 70% | 0.0013662 | -1 | 5 | -0.99863 | 32.4853 |  | 2020-01-27 | 10.267 | 10.406 | 11.1478 | 2020-01-27 | 6.654% | 0.03468% | 70% | 0.0013662 | -1 | 5 | -0.99863 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 15.191 | 15.397 | 16.4954 | 16.4967 | 0.46306 | TRUE | 16.4967 | 2020 | 2020-01-28 | 1.338% | 6.659% | 0.0341% | 70% | 0.0014508 | -1 | 5 | -0.99855 | 32.7971 |  | 2020-01-28 | 15.191 | 15.397 | 16.4954 | 2020-01-28 | 6.659% | 0.0341% | 70% | 0.0014508 | -1 | 5 | -0.99855 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 20.727 | 21.0085 | 22.5084 | 22.5119 | 0.62584 | TRUE | 22.5119 | 2020 | 2020-01-29 | 1.34% | 6.664% | 0.03355% | 70% | 0.0015389 | -1 | 5 | -0.99846 | 33.113 |  | 2020-01-29 | 20.727 | 21.0085 | 22.5084 | 2020-01-29 | 6.664% | 0.03355% | 70% | 0.0015389 | -1 | 5 | -0.99846 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 9.598 | 9.7286 | 10.4237 | 10.4237 | 0.287 | TRUE | 10.4237 | 2020 | 2020-01-30 | 1.342% | 6.668% | 0.03305% | 70% | 0.0016307 | -1 | 5 | -0.99837 | 33.4318 |  | 2020-01-30 | 9.598 | 9.7286 | 10.4237 | 2020-01-30 | 6.668% | 0.03305% | 70% | 0.0016307 | -1 | 5 | -0.99837 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 24.128 | 24.4568 | 26.2056 | 26.2107 | 0.71476 | TRUE | 26.2107 | 2020 | 2020-01-31 | 1.344% | 6.673% | 0.03259% | 70% | 0.0017262 | -1 | 5 | -0.99827 | 33.7524 |  | 2020-01-31 | 24.128 | 24.4568 | 26.2056 | 2020-01-31 | 6.673% | 0.03259% | 70% | 0.0017262 | -1 | 5 | -0.99827 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 14.878 | 15.0811 | 16.1603 | 16.1613 | 0.43653 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2020-02-01 | 1.347% | 6.678% | 0.03219% | 70% | 0.0018258 | -1 | 5 | -0.99817 | 34.0738 |  | 2020-02-01 | 14.878 | 15.0811 | 16.1603 | 2020-02-01 | 6.678% | 0.03219% | 70% | 0.0018258 | -1 | 5 | -0.99817 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 28.776 | 29.1694 | 31.2585 | 31.2661 | 0.83657 | TRUE | 31.2661 | 2020 | 2020-02-02 | 1.349% | 6.683% | 0.03183% | 70% | 0.0019295 | -1 | 5 | -0.99807 | 34.3949 |  | 2020-02-02 | 28.776 | 29.1694 | 31.2585 | 2020-02-02 | 6.683% | 0.03183% | 70% | 0.0019295 | -1 | 5 | -0.99807 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 26.414 | 26.7757 | 28.6948 | 28.7008 | 0.76081 | TRUE | 28.7008 | 2020 | 2020-02-03 | 1.351% | 6.688% | 0.03153% | 70% | 0.0020375 | -1 | 5 | -0.99796 | 34.7146 |  | 2020-02-03 | 26.414 | 26.7757 | 28.6948 | 2020-02-03 | 6.688% | 0.03153% | 70% | 0.0020375 | -1 | 5 | -0.99796 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 17.2 | 17.4359 | 18.6866 | 18.6882 | 0.49087 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2020-02-04 | 1.353% | 6.693% | 0.03127% | 70% | 0.0021499 | -1 | 5 | -0.99785 | 35.0317 |  | 2020-02-04 | 17.2 | 17.4359 | 18.6866 | 2020-02-04 | 6.693% | 0.03127% | 70% | 0.0021499 | -1 | 5 | -0.99785 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 34.588 | 35.0632 | 37.5802 | 37.5916 | 0.97856 | TRUE | 37.5916 | 2020 | 2020-02-05 | 1.355% | 6.698% | 0.03106% | 70% | 0.0022671 | -1 | 5 | -0.99773 | 35.3453 |  | 2020-02-05 | 34.588 | 35.0632 | 37.5802 | 2020-02-05 | 6.698% | 0.03106% | 70% | 0.0022671 | -1 | 5 | -0.99773 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 36.569 | 37.0722 | 39.7356 | 39.7479 | 1.0255 | TRUE | 39.7479 | 2020 | 2020-02-06 | 1.357% | 6.703% | 0.03089% | 70% | 0.002389 | -1 | 5 | -0.99761 | 35.658 |  | 2020-02-06 | 36.569 | 37.0722 | 39.7356 | 2020-02-06 | 6.703% | 0.03089% | 70% | 0.002389 | -1 | 5 | -0.99761 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 23.27 | 23.5907 | 25.2869 | 25.2907 | 0.64678 | TRUE | 25.2907 | 2020 | 2020-02-07 | 1.36% | 6.708% | 0.03077% | 70% | 0.0025161 | -1 | 5 | -0.99748 | 35.9729 |  | 2020-02-07 | 23.27 | 23.5907 | 25.2869 | 2020-02-07 | 6.708% | 0.03077% | 70% | 0.0025161 | -1 | 5 | -0.99748 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 28.445 | 28.8377 | 30.9127 | 30.9193 | 0.78376 | FALSE | 31.9592 | 2019 | 2020-02-08 | 1.362% | 6.713% | 0.03067% | 70% | 0.0026484 | -1 | 5 | -0.99735 | 36.2895 |  | 2020-02-08 | 28.445 | 28.8377 | 30.9127 | 2020-02-08 | 6.713% | 0.03067% | 70% | 0.0026484 | -1 | 5 | -0.99735 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 26.403 | 26.7681 | 28.6957 | 28.701 | 0.72116 | FALSE | 31.847 | 2019 | 2020-02-09 | 1.364% | 6.717% | 0.03059% | 70% | 0.0027862 | -1 | 5 | -0.99721 | 36.6073 |  | 2020-02-09 | 26.403 | 26.7681 | 28.6957 | 2020-02-09 | 6.717% | 0.03059% | 70% | 0.0027862 | -1 | 5 | -0.99721 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 7.318 | 7.4194 | 7.9541 | 7.9541 | 0.19812 | FALSE | 8.8333 | 2019 | 2020-02-10 | 1.366% | 6.722% | 0.03052% | 70% | 0.0029296 | -1 | 5 | -0.99707 | 36.9259 |  | 2020-02-10 | 7.318 | 7.4194 | 7.9541 | 2020-02-10 | 6.722% | 0.03052% | 70% | 0.0029296 | -1 | 5 | -0.99707 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 6.929 | 7.0251 | 7.5318 | 7.5318 | 0.18598 | FALSE | 26.8869 | 2019 | 2020-02-11 | 1.368% | 6.727% | 0.03047% | 70% | 0.003079 | -1 | 5 | -0.99692 | 37.2448 |  | 2020-02-11 | 6.929 | 7.0251 | 7.5318 | 2020-02-11 | 6.727% | 0.03047% | 70% | 0.003079 | -1 | 5 | -0.99692 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 19.186 | 19.4526 | 20.8567 | 20.8586 | 0.51066 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2020-02-12 | 1.37% | 6.732% | 0.03044% | 70% | 0.0032346 | -1 | 5 | -0.99677 | 37.5633 |  | 2020-02-12 | 19.186 | 19.4526 | 20.8567 | 2020-02-12 | 6.732% | 0.03044% | 70% | 0.0032346 | -1 | 5 | -0.99677 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 17.578 | 17.8226 | 19.1101 | 19.1114 | 0.46392 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2020-02-13 | 1.373% | 6.737% | 0.03044% | 70% | 0.0033966 | -1 | 5 | -0.9966 | 37.8812 |  | 2020-02-13 | 17.578 | 17.8226 | 19.1101 | 2020-02-13 | 6.737% | 0.03044% | 70% | 0.0033966 | -1 | 5 | -0.9966 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 28.763 | 29.1639 | 31.2723 | 31.2785 | 0.75292 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2020-02-14 | 1.375% | 6.742% | 0.03045% | 70% | 0.0035653 | -1 | 5 | -0.99643 | 38.1978 |  | 2020-02-14 | 28.763 | 29.1639 | 31.2723 | 2020-02-14 | 6.742% | 0.03045% | 70% | 0.0035653 | -1 | 5 | -0.99643 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 36.554 | 37.0643 | 39.7459 | 39.7572 | 0.94912 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2020-02-15 | 1.377% | 6.747% | 0.03048% | 70% | 0.003741 | -1 | 5 | -0.99626 | 38.5126 |  | 2020-02-15 | 36.554 | 37.0643 | 39.7459 | 2020-02-15 | 6.747% | 0.03048% | 70% | 0.003741 | -1 | 5 | -0.99626 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 21.596 | 21.898 | 23.4835 | 23.4862 | 0.55613 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2020-02-16 | 1.379% | 6.752% | 0.03053% | 70% | 0.0039238 | -1 | 5 | -0.99608 | 38.8252 |  | 2020-02-16 | 21.596 | 21.898 | 23.4835 | 2020-02-16 | 6.752% | 0.03053% | 70% | 0.0039238 | -1 | 5 | -0.99608 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 5.704 | 5.7839 | 6.203 | 6.203 | 0.14571 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2020-02-17 | 1.381% | 6.757% | 0.0306% | 70% | 0.0041142 | -1 | 5 | -0.99589 | 39.1351 |  | 2020-02-17 | 5.704 | 5.7839 | 6.203 | 2020-02-17 | 6.757% | 0.0306% | 70% | 0.0041142 | -1 | 5 | -0.99589 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 34.37 | 34.8521 | 37.3796 | 37.3889 | 0.87136 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2020-02-18 | 1.383% | 6.762% | 0.03069% | 70% | 0.0043125 | -1 | 5 | -0.99569 | 39.4418 |  | 2020-02-18 | 34.37 | 34.8521 | 37.3796 | 2020-02-18 | 6.762% | 0.03069% | 70% | 0.0043125 | -1 | 5 | -0.99569 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 30.842 | 31.2753 | 33.5451 | 33.5522 | 0.77593 | TRUE | 33.5522 | 2020 | 2020-02-19 | 1.386% | 6.766% | 0.03079% | 70% | 0.0045189 | -1 | 5 | -0.99548 | 39.7448 |  | 2020-02-19 | 30.842 | 31.2753 | 33.5451 | 2020-02-19 | 6.766% | 0.03079% | 70% | 0.0045189 | -1 | 5 | -0.99548 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 39.556 | 40.1126 | 43.0261 | 43.0392 | 0.98779 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2020-02-20 | 1.388% | 6.771% | 0.03091% | 70% | 0.0047337 | -1 | 5 | -0.99527 | 40.0445 |  | 2020-02-20 | 39.556 | 40.1126 | 43.0261 | 2020-02-20 | 6.771% | 0.03091% | 70% | 0.0047337 | -1 | 5 | -0.99527 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 16.716 | 16.9516 | 18.1838 | 18.1847 | 0.41425 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2020-02-21 | 1.39% | 6.776% | 0.03102% | 70% | 0.0049574 | -1 | 5 | -0.99504 | 40.3421 |  | 2020-02-21 | 16.716 | 16.9516 | 18.1838 | 2020-02-21 | 6.776% | 0.03102% | 70% | 0.0049574 | -1 | 5 | -0.99504 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 37.956 | 38.4918 | 41.2918 | 41.3035 | 0.93399 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2020-02-22 | 1.392% | 6.781% | 0.0311% | 70% | 0.0051903 | -1 | 5 | -0.99481 | 40.6374 |  | 2020-02-22 | 37.956 | 38.4918 | 41.2918 | 2020-02-22 | 6.781% | 0.0311% | 70% | 0.0051903 | -1 | 5 | -0.99481 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 39.493 | 40.0514 | 42.9671 | 42.9798 | 0.96486 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2020-02-23 | 1.394% | 6.786% | 0.03117% | 70% | 0.0054326 | -1 | 5 | -0.99457 | 40.9308 |  | 2020-02-23 | 39.493 | 40.0514 | 42.9671 | 2020-02-23 | 6.786% | 0.03117% | 70% | 0.0054326 | -1 | 5 | -0.99457 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 40.56 | 41.1344 | 44.1312 | 44.1447 | 0.98393 | TRUE | 44.1447 | 2020 | 2020-02-24 | 1.396% | 6.791% | 0.03121% | 70% | 0.0056849 | -1 | 5 | -0.99432 | 41.2222 |  | 2020-02-24 | 40.56 | 41.1344 | 44.1312 | 2020-02-24 | 6.791% | 0.03121% | 70% | 0.0056849 | -1 | 5 | -0.99432 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 13.7 | 13.8943 | 14.9074 | 14.9076 | 0.32993 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2020-02-25 | 1.398% | 6.796% | 0.03124% | 70% | 0.0059475 | -1 | 5 | -0.99405 | 41.5117 |  | 2020-02-25 | 13.7 | 13.8943 | 14.9074 | 2020-02-25 | 6.796% | 0.03124% | 70% | 0.0059475 | -1 | 5 | -0.99405 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 15.178 | 15.3936 | 16.5168 | 16.5173 | 0.36301 | FALSE | 41.9225 | 2019 | 2020-02-26 | 1.401% | 6.801% | 0.03124% | 70% | 0.0062209 | -1 | 5 | -0.99378 | 41.7995 |  | 2020-02-26 | 15.178 | 15.3936 | 16.5168 | 2020-02-26 | 6.801% | 0.03124% | 70% | 0.0062209 | -1 | 5 | -0.99378 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 4.611 | 4.6766 | 5.0181 | 5.0181 | 0.10953 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2020-02-27 | 1.403% | 6.805% | 0.03115% | 70% | 0.0065054 | -1 | 5 | -0.99349 | 42.0857 |  | 2020-02-27 | 4.611 | 4.6766 | 5.0181 | 2020-02-27 | 6.805% | 0.03115% | 70% | 0.0065054 | -1 | 5 | -0.99349 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 19.128 | 19.4006 | 20.8183 | 20.8197 | 0.45134 | FALSE | 36.5381 | 2019 | 2020-02-28 | 1.405% | 6.81% | 0.03096% | 70% | 0.0068014 | -1 | 5 | -0.9932 | 42.3704 |  | 2020-02-28 | 19.128 | 19.4006 | 20.8183 | 2020-02-28 | 6.81% | 0.03096% | 70% | 0.0068014 | -1 | 5 | -0.9932 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 15.359 | 15.5782 | 16.7175 | 16.7179 | 0.35999 | TRUE | 16.7179 | 2020 | 2020-02-29 | 1.407% | 6.815% | 0.03067% | 70% | 0.0071095 | -1 | 5 | -0.99289 | 42.6536 |  | 2020-02-29 | 15.359 | 15.5782 | 16.7175 | 2020-02-29 | 6.815% | 0.03067% | 70% | 0.0071095 | -1 | 5 | -0.99289 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 30.271 | 30.7037 | 32.9509 | 32.9567 | 0.70494 | TRUE | 32.9567 | 2020 | 2020-03-01 | 1.409% | 6.82% | 0.03028% | 70% | 0.0074301 | -1 | 5 | -0.99257 | 42.9356 |  | 2020-03-01 | 30.271 | 30.7037 | 32.9509 | 2020-03-01 | 6.82% | 0.03028% | 70% | 0.0074301 | -1 | 5 | -0.99257 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 21.906 | 22.2196 | 23.8471 | 23.8492 | 0.50679 | FALSE | 39.882 | 2019 | 2020-03-02 | 1.411% | 6.825% | 0.0298% | 70% | 0.0077638 | -1 | 5 | -0.99224 | 43.2163 |  | 2020-03-02 | 21.906 | 22.2196 | 23.8471 | 2020-03-02 | 6.825% | 0.0298% | 70% | 0.0077638 | -1 | 5 | -0.99224 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 5.054 | 5.1265 | 5.5022 | 5.5022 | 0.11616 | FALSE | 11.2249 | 2019 | 2020-03-03 | 1.414% | 6.829% | 0.02922% | 70% | 0.0081109 | -1 | 5 | -0.99189 | 43.4959 |  | 2020-03-03 | 5.054 | 5.1265 | 5.5022 | 2020-03-03 | 6.829% | 0.02922% | 70% | 0.0081109 | -1 | 5 | -0.99189 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 7.174 | 7.277 | 7.8108 | 7.8108 | 0.16384 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2020-03-04 | 1.416% | 6.834% | 0.02855% | 70% | 0.0084721 | -1 | 5 | -0.99153 | 43.7745 |  | 2020-03-04 | 7.174 | 7.277 | 7.8108 | 2020-03-04 | 6.834% | 0.02855% | 70% | 0.0084721 | -1 | 5 | -0.99153 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 10.196 | 10.3426 | 11.1019 | 11.1019 | 0.23139 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2020-03-05 | 1.418% | 6.839% | 0.02778% | 70% | 0.0088479 | -1 | 5 | -0.99115 | 44.0526 |  | 2020-03-05 | 10.196 | 10.3426 | 11.1019 | 2020-03-05 | 6.839% | 0.02778% | 70% | 0.0088479 | -1 | 5 | -0.99115 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 17.263 | 17.5117 | 18.7982 | 18.7989 | 0.38933 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2020-03-06 | 1.42% | 6.844% | 0.02693% | 70% | 0.0092388 | -1 | 5 | -0.99076 | 44.3303 |  | 2020-03-06 | 17.263 | 17.5117 | 18.7982 | 2020-03-06 | 6.844% | 0.02693% | 70% | 0.0092388 | -1 | 5 | -0.99076 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 29.141 | 29.5614 | 31.7349 | 31.739 | 0.65319 | TRUE | 31.739 | 2020 | 2020-03-07 | 1.422% | 6.849% | 0.02602% | 70% | 0.0096455 | -1 | 5 | -0.99035 | 44.6075 |  | 2020-03-07 | 29.141 | 29.5614 | 31.7349 | 2020-03-07 | 6.849% | 0.02602% | 70% | 0.0096455 | -1 | 5 | -0.99035 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 33.135 | 33.6138 | 36.087 | 36.0927 | 0.73817 | TRUE | 36.0927 | 2020 | 2020-03-08 | 1.424% | 6.854% | 0.02505% | 70% | 0.010068 | -1 | 5 | -0.98993 | 44.8838 |  | 2020-03-08 | 33.135 | 33.6138 | 36.087 | 2020-03-08 | 6.854% | 0.02505% | 70% | 0.010068 | -1 | 5 | -0.98993 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 24.3 | 24.6517 | 26.4669 | 26.469 | 0.53802 | TRUE | 26.469 | 2020 | 2020-03-09 | 1.427% | 6.858% | 0.02403% | 70% | 0.010508 | -1 | 5 | -0.98949 | 45.1588 |  | 2020-03-09 | 24.3 | 24.6517 | 26.4669 | 2020-03-09 | 6.858% | 0.02403% | 70% | 0.010508 | -1 | 5 | -0.98949 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 32.557 | 33.0289 | 35.4628 | 35.4676 | 0.71654 | TRUE | 35.4676 | 2020 | 2020-03-10 | 1.429% | 6.863% | 0.02295% | 70% | 0.010966 | -1 | 5 | -0.98903 | 45.4324 |  | 2020-03-10 | 32.557 | 33.0289 | 35.4628 | 2020-03-10 | 6.863% | 0.02295% | 70% | 0.010966 | -1 | 5 | -0.98903 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 39.25 | 39.8198 | 42.7563 | 42.7638 | 0.85875 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2020-03-11 | 1.431% | 6.868% | 0.02182% | 70% | 0.011442 | -1 | 5 | -0.98856 | 45.7042 |  | 2020-03-11 | 39.25 | 39.8198 | 42.7563 | 2020-03-11 | 6.868% | 0.02182% | 70% | 0.011442 | -1 | 5 | -0.98856 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 15.474 | 15.699 | 16.8576 | 16.8578 | 0.33652 | FALSE | 26.2454 | 2019 | 2020-03-12 | 1.433% | 6.873% | 0.02068% | 70% | 0.011937 | -1 | 5 | -0.98806 | 45.9738 |  | 2020-03-12 | 15.474 | 15.699 | 16.8576 | 2020-03-12 | 6.873% | 0.02068% | 70% | 0.011937 | -1 | 5 | -0.98806 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 33.857 | 34.35 | 36.887 | 36.8915 | 0.73213 | TRUE | 36.8915 | 2020 | 2020-03-13 | 1.435% | 6.878% | 0.01959% | 70% | 0.012451 | -1 | 5 | -0.98755 | 46.2411 |  | 2020-03-13 | 33.857 | 34.35 | 36.887 | 2020-03-13 | 6.878% | 0.01959% | 70% | 0.012451 | -1 | 5 | -0.98755 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 32.075 | 32.5428 | 34.9481 | 34.9517 | 0.68965 | TRUE | 34.9517 | 2020 | 2020-03-14 | 1.437% | 6.883% | 0.01857% | 70% | 0.012986 | -1 | 5 | -0.98701 | 46.5055 |  | 2020-03-14 | 32.075 | 32.5428 | 34.9481 | 2020-03-14 | 6.883% | 0.01857% | 70% | 0.012986 | -1 | 5 | -0.98701 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 47.966 | 48.6666 | 52.2665 | 52.2757 | 1.0256 | TRUE | 52.2757 | 2020 | 2020-03-15 | 1.44% | 6.888% | 0.0176% | 70% | 0.013543 | -1 | 5 | -0.98646 | 46.767 |  | 2020-03-15 | 47.966 | 48.6666 | 52.2665 | 2020-03-15 | 6.888% | 0.0176% | 70% | 0.013543 | -1 | 5 | -0.98646 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 7.394 | 7.5022 | 8.0575 | 8.0575 | 0.15721 | FALSE | 16.0976 | 2019 | 2020-03-16 | 1.442% | 6.893% | 0.01668% | 70% | 0.014121 | -1 | 5 | -0.98588 | 47.0251 |  | 2020-03-16 | 7.394 | 7.5022 | 8.0575 | 2020-03-16 | 6.893% | 0.01668% | 70% | 0.014121 | -1 | 5 | -0.98588 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 11.38 | 11.5467 | 12.4021 | 12.4021 | 0.24066 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2020-03-17 | 1.444% | 6.897% | 0.01582% | 70% | 0.014722 | -1 | 5 | -0.98528 | 47.2796 |  | 2020-03-17 | 11.38 | 11.5467 | 12.4021 | 2020-03-17 | 6.897% | 0.01582% | 70% | 0.014722 | -1 | 5 | -0.98528 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 42.963 | 43.5934 | 46.8255 | 46.8315 | 0.90389 | TRUE | 46.8315 | 2020 | 2020-03-18 | 1.446% | 6.902% | 0.01502% | 70% | 0.015346 | -1 | 5 | -0.98465 | 47.5302 |  | 2020-03-18 | 42.963 | 43.5934 | 46.8255 | 2020-03-18 | 6.902% | 0.01502% | 70% | 0.015346 | -1 | 5 | -0.98465 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 43.72 | 44.3624 | 47.6541 | 47.6601 | 0.91504 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2020-03-19 | 1.448% | 6.907% | 0.01426% | 70% | 0.015996 | -1 | 5 | -0.984 | 47.7788 |  | 2020-03-19 | 43.72 | 44.3624 | 47.6541 | 2020-03-19 | 6.907% | 0.01426% | 70% | 0.015996 | -1 | 5 | -0.984 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 47.05 | 47.7424 | 51.2877 | 51.2944 | 0.97965 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2020-03-20 | 1.45% | 6.912% | 0.01356% | 70% | 0.01667 | -1 | 5 | -0.98333 | 48.027 |  | 2020-03-20 | 47.05 | 47.7424 | 51.2877 | 2020-03-20 | 6.912% | 0.01356% | 70% | 0.01667 | -1 | 5 | -0.98333 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 45.137 | 45.8023 | 49.2061 | 49.2119 | 0.935 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2020-03-21 | 1.452% | 6.918% | 0.01291% | 70% | 0.017371 | -1 | 5 | -0.98263 | 48.2743 |  | 2020-03-21 | 45.137 | 45.8023 | 49.2061 | 2020-03-21 | 6.918% | 0.01291% | 70% | 0.017371 | -1 | 5 | -0.98263 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 34.767 | 35.2802 | 37.9042 | 37.9069 | 0.71652 | FALSE | 48.867 | 2019 | 2020-03-22 | 1.455% | 6.923% | 0.01232% | 70% | 0.018099 | -1 | 5 | -0.9819 | 48.5199 |  | 2020-03-22 | 34.767 | 35.2802 | 37.9042 | 2020-03-22 | 6.923% | 0.01232% | 70% | 0.018099 | -1 | 5 | -0.9819 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 36.328 | 36.865 | 39.6091 | 39.612 | 0.74496 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2020-03-23 | 1.457% | 6.928% | 0.01177% | 70% | 0.018855 | -1 | 5 | -0.98114 | 48.7631 |  | 2020-03-23 | 36.328 | 36.865 | 39.6091 | 2020-03-23 | 6.928% | 0.01177% | 70% | 0.018855 | -1 | 5 | -0.98114 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 43.63 | 44.276 | 47.5743 | 47.5788 | 0.89033 | TRUE | 47.5788 | 2020 | 2020-03-24 | 1.459% | 6.933% | 0.01128% | 70% | 0.019641 | -1 | 5 | -0.98036 | 49.0032 |  | 2020-03-24 | 43.63 | 44.276 | 47.5743 | 2020-03-24 | 6.933% | 0.01128% | 70% | 0.019641 | -1 | 5 | -0.98036 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 49.702 | 50.439 | 54.1994 | 54.2053 | 1.0094 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2020-03-25 | 1.461% | 6.938% | 0.01084% | 70% | 0.020456 | -1 | 5 | -0.97954 | 49.2396 |  | 2020-03-25 | 49.702 | 50.439 | 54.1994 | 2020-03-25 | 6.938% | 0.01084% | 70% | 0.020456 | -1 | 5 | -0.97954 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 31.452 | 31.9191 | 34.3007 | 34.3024 | 0.63573 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2020-03-26 | 1.463% | 6.943% | 0.01046% | 70% | 0.021303 | -1 | 5 | -0.9787 | 49.4715 |  | 2020-03-26 | 31.452 | 31.9191 | 34.3007 | 2020-03-26 | 6.943% | 0.01046% | 70% | 0.021303 | -1 | 5 | -0.9787 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 46.645 | 47.3387 | 50.8738 | 50.8785 | 0.93856 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2020-03-27 | 1.465% | 6.949% | 0.0101% | 70% | 0.022183 | -1 | 5 | -0.97782 | 49.6982 |  | 2020-03-27 | 46.645 | 47.3387 | 50.8738 | 2020-03-27 | 6.949% | 0.0101% | 70% | 0.022183 | -1 | 5 | -0.97782 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 45.599 | 46.2782 | 49.737 | 49.7412 | 0.91345 | FALSE | 54.775 | 2019 | 2020-03-28 | 1.468% | 6.954% | 0.009768% | 70% | 0.023095 | -1 | 5 | -0.9769 | 49.9191 |  | 2020-03-28 | 45.599 | 46.2782 | 49.737 | 2020-03-28 | 6.954% | 0.009768% | 70% | 0.023095 | -1 | 5 | -0.9769 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 32.2 | 32.6803 | 35.1249 | 35.1265 | 0.64225 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2020-03-29 | 1.47% | 6.96% | 0.009452% | 70% | 0.024043 | -1 | 5 | -0.97596 | 50.1335 |  | 2020-03-29 | 32.2 | 32.6803 | 35.1249 | 2020-03-29 | 6.96% | 0.009452% | 70% | 0.024043 | -1 | 5 | -0.97596 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 18.411 | 18.686 | 20.085 | 20.0851 | 0.3657 | FALSE | 47.8032 | 2019 | 2020-03-30 | 1.472% | 6.965% | 0.009156% | 70% | 0.025026 | -1 | 5 | -0.97497 | 50.3407 |  | 2020-03-30 | 18.411 | 18.686 | 20.085 | 2020-03-30 | 6.965% | 0.009156% | 70% | 0.025026 | -1 | 5 | -0.97497 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 42.649 | 43.2871 | 46.5306 | 46.5338 | 0.84385 | TRUE | 46.5338 | 2020 | 2020-03-31 | 1.474% | 6.971% | 0.00888% | 70% | 0.026046 | -1 | 5 | -0.97395 | 50.5399 |  | 2020-03-31 | 42.649 | 43.2871 | 46.5306 | 2020-03-31 | 6.971% | 0.00888% | 70% | 0.026046 | -1 | 5 | -0.97395 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 40.764 | 41.3748 | 44.4777 | 44.4804 | 0.80352 | TRUE | 44.4804 | 2020 | 2020-04-01 | 1.476% | 6.976% | 0.008625% | 70% | 0.027104 | -1 | 5 | -0.9729 | 50.7306 |  | 2020-04-01 | 40.764 | 41.3748 | 44.4777 | 2020-04-01 | 6.976% | 0.008625% | 70% | 0.027104 | -1 | 5 | -0.9729 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 23.546 | 23.8993 | 25.6932 | 25.6937 | 0.46245 | TRUE | 25.6937 | 2020 | 2020-04-02 | 1.478% | 6.982% | 0.00839% | 70% | 0.028202 | -1 | 5 | -0.9718 | 50.9126 |  | 2020-04-02 | 23.546 | 23.8993 | 25.6932 | 2020-04-02 | 6.982% | 0.00839% | 70% | 0.028202 | -1 | 5 | -0.9718 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 51.075 | 51.8425 | 55.7373 | 55.7419 | 0.99977 | TRUE | 55.7419 | 2020 | 2020-04-03 | 1.481% | 6.988% | 0.008212% | 70% | 0.02934 | -1 | 5 | -0.97066 | 51.0868 |  | 2020-04-03 | 51.075 | 51.8425 | 55.7373 | 2020-04-03 | 6.988% | 0.008212% | 70% | 0.02934 | -1 | 5 | -0.97066 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 53.375 | 54.1783 | 58.2522 | 58.2569 | 1.0414 | TRUE | 58.2569 | 2020 | 2020-04-04 | 1.483% | 6.994% | 0.008087% | 70% | 0.03052 | -1 | 5 | -0.96948 | 51.2535 |  | 2020-04-04 | 53.375 | 54.1783 | 58.2522 | 2020-04-04 | 6.994% | 0.008087% | 70% | 0.03052 | -1 | 5 | -0.96948 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 52.847 | 53.6435 | 57.6808 | 57.6855 | 1.0279 | TRUE | 57.6855 | 2020 | 2020-04-05 | 1.485% | 6.999% | 0.008013% | 70% | 0.031743 | -1 | 5 | -0.96826 | 51.4134 |  | 2020-04-05 | 52.847 | 53.6435 | 57.6808 | 2020-04-05 | 6.999% | 0.008013% | 70% | 0.031743 | -1 | 5 | -0.96826 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 25.571 | 25.957 | 27.9124 | 27.913 | 0.49585 | FALSE | 37.4648 | 2019 | 2020-04-06 | 1.487% | 7.005% | 0.007991% | 70% | 0.033011 | -1 | 5 | -0.96699 | 51.5668 |  | 2020-04-06 | 25.571 | 25.957 | 27.9124 | 2020-04-06 | 7.005% | 0.007991% | 70% | 0.033011 | -1 | 5 | -0.96699 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 33.349 | 33.8531 | 36.4057 | 36.4071 | 0.64484 | TRUE | 36.4071 | 2020 | 2020-04-07 | 1.489% | 7.011% | 0.008021% | 70% | 0.034325 | -1 | 5 | -0.96567 | 51.7143 |  | 2020-04-07 | 33.349 | 33.8531 | 36.4057 | 2020-04-07 | 7.011% | 0.008021% | 70% | 0.034325 | -1 | 5 | -0.96567 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 39.086 | 39.6777 | 42.6723 | 42.6745 | 0.75371 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2020-04-08 | 1.491% | 7.018% | 0.008103% | 70% | 0.035686 | -1 | 5 | -0.96431 | 51.8564 |  | 2020-04-08 | 39.086 | 39.6777 | 42.6723 | 2020-04-08 | 7.018% | 0.008103% | 70% | 0.035686 | -1 | 5 | -0.96431 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 51.714 | 52.498 | 56.464 | 56.4686 | 0.99462 | TRUE | 56.4686 | 2020 | 2020-04-09 | 1.493% | 7.024% | 0.008316% | 70% | 0.037096 | -1 | 5 | -0.9629 | 51.9936 |  | 2020-04-09 | 51.714 | 52.498 | 56.464 | 2020-04-09 | 7.024% | 0.008316% | 70% | 0.037096 | -1 | 5 | -0.9629 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 52.128 | 52.9195 | 56.9211 | 56.926 | 1 | TRUE | 56.926 | 2020 | 2020-04-10 | 1.496% | 7.03% | 0.008651% | 70% | 0.038556 | -1 | 5 | -0.96144 | 52.1262 |  | 2020-04-10 | 52.128 | 52.9195 | 56.9211 | 2020-04-10 | 7.03% | 0.008651% | 70% | 0.038556 | -1 | 5 | -0.96144 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 51.448 | 52.2303 | 56.1836 | 56.1886 | 0.98456 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2020-04-11 | 1.498% | 7.036% | 0.009106% | 70% | 0.040067 | -1 | 5 | -0.95993 | 52.2549 |  | 2020-04-11 | 51.448 | 52.2303 | 56.1836 | 2020-04-11 | 7.036% | 0.009106% | 70% | 0.040067 | -1 | 5 | -0.95993 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 40.604 | 41.2223 | 44.3455 | 44.3485 | 0.77516 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2020-04-12 | 1.5% | 7.043% | 0.009685% | 70% | 0.041632 | -1 | 5 | -0.95837 | 52.38 |  | 2020-04-12 | 40.604 | 41.2223 | 44.3455 | 2020-04-12 | 7.043% | 0.009685% | 70% | 0.041632 | -1 | 5 | -0.95837 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 16.279 | 16.5273 | 17.7807 | 17.7807 | 0.31003 | FALSE | 27.8071 | 2019 | 2020-04-13 | 1.502% | 7.05% | 0.01039% | 70% | 0.04325 | -1 | 5 | -0.95675 | 52.5022 |  | 2020-04-13 | 16.279 | 16.5273 | 17.7807 | 2020-04-13 | 7.05% | 0.01039% | 70% | 0.04325 | -1 | 5 | -0.95675 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 49.321 | 50.0742 | 53.8758 | 53.8813 | 0.93726 | TRUE | 53.8813 | 2020 | 2020-04-14 | 1.504% | 7.056% | 0.01121% | 70% | 0.044925 | -1 | 5 | -0.95508 | 52.6219 |  | 2020-04-14 | 49.321 | 50.0742 | 53.8758 | 2020-04-14 | 7.056% | 0.01121% | 70% | 0.044925 | -1 | 5 | -0.95508 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 48.87 | 49.6174 | 53.3882 | 53.394 | 0.92662 | TRUE | 53.394 | 2020 | 2020-04-15 | 1.506% | 7.063% | 0.01217% | 70% | 0.046656 | -1 | 5 | -0.95334 | 52.7395 |  | 2020-04-15 | 48.87 | 49.6174 | 53.3882 | 2020-04-15 | 7.063% | 0.01217% | 70% | 0.046656 | -1 | 5 | -0.95334 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 41.332 | 41.9651 | 45.1576 | 45.1617 | 0.78196 | TRUE | 45.1617 | 2020 | 2020-04-16 | 1.509% | 7.07% | 0.01325% | 70% | 0.048447 | -1 | 5 | -0.95155 | 52.8546 |  | 2020-04-16 | 41.332 | 41.9651 | 45.1576 | 2020-04-16 | 7.07% | 0.01325% | 70% | 0.048447 | -1 | 5 | -0.95155 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 29.709 | 30.1647 | 32.4619 | 32.4637 | 0.56085 | TRUE | 32.4637 | 2020 | 2020-04-17 | 1.511% | 7.077% | 0.01454% | 70% | 0.050297 | -1 | 5 | -0.9497 | 52.9662 |  | 2020-04-17 | 29.709 | 30.1647 | 32.4619 | 2020-04-17 | 7.077% | 0.01454% | 70% | 0.050297 | -1 | 5 | -0.9497 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 40.919 | 41.5476 | 44.715 | 44.7199 | 0.77094 | FALSE | 52.563 | 2019 | 2020-04-18 | 1.513% | 7.084% | 0.016% | 70% | 0.052209 | -1 | 5 | -0.94779 | 53.0743 |  | 2020-04-18 | 40.919 | 41.5476 | 44.715 | 2020-04-18 | 7.084% | 0.016% | 70% | 0.052209 | -1 | 5 | -0.94779 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 16.092 | 16.3395 | 17.5866 | 17.5866 | 0.30255 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2020-04-19 | 1.515% | 7.091% | 0.01765% | 70% | 0.054184 | -1 | 5 | -0.94582 | 53.1786 |  | 2020-04-19 | 16.092 | 16.3395 | 17.5866 | 2020-04-19 | 7.091% | 0.01765% | 70% | 0.054184 | -1 | 5 | -0.94582 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 11.981 | 12.1656 | 13.0951 | 13.0951 | 0.22483 | FALSE | 19.4 | 2019 | 2020-04-20 | 1.517% | 7.098% | 0.01947% | 70% | 0.056224 | -1 | 5 | -0.94378 | 53.2791 |  | 2020-04-20 | 11.981 | 12.1656 | 13.0951 | 2020-04-20 | 7.098% | 0.01947% | 70% | 0.056224 | -1 | 5 | -0.94378 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 16.162 | 16.4113 | 17.6666 | 17.6666 | 0.30273 | FALSE | 33.7685 | 2019 | 2020-04-21 | 1.519% | 7.105% | 0.02148% | 70% | 0.058329 | -1 | 5 | -0.94167 | 53.3757 |  | 2020-04-21 | 16.162 | 16.4113 | 17.6666 | 2020-04-21 | 7.105% | 0.02148% | 70% | 0.058329 | -1 | 5 | -0.94167 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 8.457 | 8.5877 | 9.2453 | 9.2453 | 0.15813 | FALSE | 38.6999 | 2019 | 2020-04-22 | 1.522% | 7.113% | 0.02368% | 70% | 0.060502 | -1 | 5 | -0.9395 | 53.4684 |  | 2020-04-22 | 8.457 | 8.5877 | 9.2453 | 2020-04-22 | 7.113% | 0.02368% | 70% | 0.060502 | -1 | 5 | -0.9395 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 14.967 | 15.1986 | 16.3637 | 16.3637 | 0.27939 | FALSE | 53.1129 | 2019 | 2020-04-23 | 1.524% | 7.12% | 0.02611% | 70% | 0.062743 | -1 | 5 | -0.93726 | 53.5569 |  | 2020-04-23 | 14.967 | 15.1986 | 16.3637 | 2020-04-23 | 7.12% | 0.02611% | 70% | 0.062743 | -1 | 5 | -0.93726 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 50.667 | 51.4521 | 55.401 | 55.4157 | 0.94453 | TRUE | 55.4157 | 2020 | 2020-04-24 | 1.526% | 7.128% | 0.0287% | 70% | 0.065053 | -1 | 5 | -0.93495 | 53.6413 |  | 2020-04-24 | 50.667 | 51.4521 | 55.401 | 2020-04-24 | 7.128% | 0.0287% | 70% | 0.065053 | -1 | 5 | -0.93495 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 42.76 | 43.4235 | 46.7601 | 46.7706 | 0.79589 | TRUE | 46.7706 | 2020 | 2020-04-25 | 1.528% | 7.136% | 0.03146% | 70% | 0.067435 | -1 | 5 | -0.93256 | 53.7214 |  | 2020-04-25 | 42.76 | 43.4235 | 46.7601 | 2020-04-25 | 7.136% | 0.03146% | 70% | 0.067435 | -1 | 5 | -0.93256 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 21.02 | 21.3466 | 22.9888 | 22.9899 | 0.39061 | FALSE | 28.8745 | 2019 | 2020-04-26 | 1.53% | 7.143% | 0.03438% | 70% | 0.06989 | -1 | 5 | -0.93011 | 53.7971 |  | 2020-04-26 | 21.02 | 21.3466 | 22.9888 | 2020-04-26 | 7.143% | 0.03438% | 70% | 0.06989 | -1 | 5 | -0.93011 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 19.497 | 19.8004 | 21.3255 | 21.3262 | 0.36181 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2020-04-27 | 1.532% | 7.151% | 0.03747% | 70% | 0.072417 | -1 | 5 | -0.92758 | 53.8684 |  | 2020-04-27 | 19.497 | 19.8004 | 21.3255 | 2020-04-27 | 7.151% | 0.03747% | 70% | 0.072417 | -1 | 5 | -0.92758 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 31.262 | 31.7492 | 34.1975 | 34.2031 | 0.57948 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2020-04-28 | 1.534% | 7.159% | 0.04074% | 70% | 0.07502 | -1 | 5 | -0.92498 | 53.935 |  | 2020-04-28 | 31.262 | 31.7492 | 34.1975 | 2020-04-28 | 7.159% | 0.04074% | 70% | 0.07502 | -1 | 5 | -0.92498 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 50.245 | 51.0291 | 54.969 | 54.9909 | 0.93047 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2020-04-29 | 1.537% | 7.168% | 0.0442% | 70% | 0.077698 | -1 | 5 | -0.9223 | 53.9971 |  | 2020-04-29 | 50.245 | 51.0291 | 54.969 | 2020-04-29 | 7.168% | 0.0442% | 70% | 0.077698 | -1 | 5 | -0.9223 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 39.391 | 40.0066 | 43.0993 | 43.1119 | 0.7286 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2020-04-30 | 1.539% | 7.176% | 0.04784% | 70% | 0.080453 | -1 | 5 | -0.91955 | 54.0539 |  | 2020-04-30 | 39.391 | 40.0066 | 43.0993 | 2020-04-30 | 7.176% | 0.04784% | 70% | 0.080453 | -1 | 5 | -0.91955 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 18.92 | 19.2161 | 20.7035 | 20.7042 | 0.34952 | FALSE | 39.3245 | 2019 | 2020-05-01 | 1.541% | 7.184% | 0.05172% | 70% | 0.083285 | -1 | 5 | -0.91671 | 54.1053 |  | 2020-05-01 | 18.92 | 19.2161 | 20.7035 | 2020-05-01 | 7.184% | 0.05172% | 70% | 0.083285 | -1 | 5 | -0.91671 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 31.761 | 32.2588 | 34.7588 | 34.7667 | 0.58633 | TRUE | 34.7667 | 2020 | 2020-05-02 | 1.543% | 7.192% | 0.05575% | 70% | 0.086196 | -1 | 5 | -0.9138 | 54.1517 |  | 2020-05-02 | 31.761 | 32.2588 | 34.7588 | 2020-05-02 | 7.192% | 0.05575% | 70% | 0.086196 | -1 | 5 | -0.9138 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 51.161 | 51.964 | 55.9962 | 56.0272 | 0.944 | TRUE | 56.0272 | 2020 | 2020-05-03 | 1.545% | 7.201% | 0.05995% | 70% | 0.089187 | -1 | 5 | -0.91081 | 54.1933 |  | 2020-05-03 | 51.161 | 51.964 | 55.9962 | 2020-05-03 | 7.201% | 0.05995% | 70% | 0.089187 | -1 | 5 | -0.91081 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 53.406 | 54.2454 | 58.4601 | 58.4969 | 0.98478 | TRUE | 58.4969 | 2020 | 2020-05-04 | 1.547% | 7.21% | 0.06432% | 70% | 0.092256 | -1 | 5 | -0.90774 | 54.2304 |  | 2020-05-04 | 53.406 | 54.2454 | 58.4601 | 2020-05-04 | 7.21% | 0.06432% | 70% | 0.092256 | -1 | 5 | -0.90774 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 47.171 | 47.9134 | 51.641 | 51.67 | 0.86919 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2020-05-05 | 1.55% | 7.218% | 0.06886% | 70% | 0.095407 | -1 | 5 | -0.90459 | 54.2633 |  | 2020-05-05 | 47.171 | 47.9134 | 51.641 | 2020-05-05 | 7.218% | 0.06886% | 70% | 0.095407 | -1 | 5 | -0.90459 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 52.269 | 53.0928 | 57.2288 | 57.2687 | 0.9627 | TRUE | 57.2687 | 2020 | 2020-05-06 | 1.552% | 7.227% | 0.07358% | 70% | 0.098638 | -1 | 5 | -0.90136 | 54.2923 |  | 2020-05-06 | 52.269 | 53.0928 | 57.2288 | 2020-05-06 | 7.227% | 0.07358% | 70% | 0.098638 | -1 | 5 | -0.90136 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 46.887 | 47.6271 | 51.3421 | 51.3746 | 0.86307 | TRUE | 51.3746 | 2020 | 2020-05-07 | 1.554% | 7.236% | 0.07848% | 70% | 0.10195 | -1 | 5 | -0.89805 | 54.3177 |  | 2020-05-07 | 46.887 | 47.6271 | 51.3421 | 2020-05-07 | 7.236% | 0.07848% | 70% | 0.10195 | -1 | 5 | -0.89805 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 46.526 | 47.2614 | 50.9528 | 50.9867 | 0.85606 | FALSE | 51.9288 | 2019 | 2020-05-08 | 1.556% | 7.245% | 0.08353% | 70% | 0.10534 | -1 | 5 | -0.89466 | 54.3398 |  | 2020-05-08 | 46.526 | 47.2614 | 50.9528 | 2020-05-08 | 7.245% | 0.08353% | 70% | 0.10534 | -1 | 5 | -0.89466 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 44.571 | 45.2765 | 48.8176 | 48.8498 | 0.81975 | TRUE | 48.8498 | 2020 | 2020-05-09 | 1.558% | 7.254% | 0.08873% | 70% | 0.10882 | -1 | 5 | -0.89118 | 54.359 |  | 2020-05-09 | 44.571 | 45.2765 | 48.8176 | 2020-05-09 | 7.254% | 0.08873% | 70% | 0.10882 | -1 | 5 | -0.89118 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 11.075 | 11.2505 | 12.1317 | 12.1317 | 0.20348 | FALSE | 38.0388 | 2019 | 2020-05-10 | 1.56% | 7.263% | 0.09408% | 70% | 0.11238 | -1 | 5 | -0.88762 | 54.3754 |  | 2020-05-10 | 11.075 | 11.2505 | 12.1317 | 2020-05-10 | 7.263% | 0.09408% | 70% | 0.11238 | -1 | 5 | -0.88762 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 5.359 | 5.4441 | 5.871 | 5.871 | 0.098432 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2020-05-11 | 1.562% | 7.272% | 0.09958% | 70% | 0.11601 | -1 | 5 | -0.88399 | 54.3895 |  | 2020-05-11 | 5.359 | 5.4441 | 5.871 | 2020-05-11 | 7.272% | 0.09958% | 70% | 0.11601 | -1 | 5 | -0.88399 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 18.669 | 18.9657 | 20.4551 | 20.4565 | 0.34283 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2020-05-12 | 1.565% | 7.281% | 0.1052% | 70% | 0.11973 | -1 | 5 | -0.88027 | 54.4014 |  | 2020-05-12 | 18.669 | 18.9657 | 20.4551 | 2020-05-12 | 7.281% | 0.1052% | 70% | 0.11973 | -1 | 5 | -0.88027 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 29.656 | 30.128 | 32.4973 | 32.5099 | 0.54464 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2020-05-13 | 1.567% | 7.291% | 0.1111% | 70% | 0.12353 | -1 | 5 | -0.87647 | 54.4116 |  | 2020-05-13 | 29.656 | 30.128 | 32.4973 | 2020-05-13 | 7.291% | 0.1111% | 70% | 0.12353 | -1 | 5 | -0.87647 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 17.96 | 18.2463 | 19.6831 | 19.6841 | 0.32966 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2020-05-14 | 1.569% | 7.3% | 0.1171% | 70% | 0.12741 | -1 | 5 | -0.87259 | 54.4193 |  | 2020-05-14 | 17.96 | 18.2463 | 19.6831 | 2020-05-14 | 7.3% | 0.1171% | 70% | 0.12741 | -1 | 5 | -0.87259 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 15.401 | 15.6468 | 16.8807 | 16.8807 | 0.28263 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2020-05-15 | 1.571% | 7.309% | 0.1232% | 70% | 0.13136 | -1 | 5 | -0.86864 | 54.4238 |  | 2020-05-15 | 15.401 | 15.6468 | 16.8807 | 2020-05-15 | 7.309% | 0.1232% | 70% | 0.13136 | -1 | 5 | -0.86864 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 31.707 | 32.2138 | 34.7577 | 34.7758 | 0.58213 | TRUE | 34.7758 | 2020 | 2020-05-16 | 1.573% | 7.319% | 0.1295% | 70% | 0.1354 | -1 | 5 | -0.8646 | 54.4251 |  | 2020-05-16 | 31.707 | 32.2138 | 34.7577 | 2020-05-16 | 7.319% | 0.1295% | 70% | 0.1354 | -1 | 5 | -0.8646 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 54.311 | 55.1803 | 59.5439 | 59.6247 | 0.99793 | TRUE | 59.6247 | 2020 | 2020-05-17 | 1.575% | 7.328% | 0.1359% | 70% | 0.13951 | -1 | 5 | -0.86049 | 54.4235 |  | 2020-05-17 | 54.311 | 55.1803 | 59.5439 | 2020-05-17 | 7.328% | 0.1359% | 70% | 0.13951 | -1 | 5 | -0.86049 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 54.438 | 55.3106 | 59.6906 | 59.7757 | 1.0004 | TRUE | 59.7757 | 2020 | 2020-05-18 | 1.578% | 7.338% | 0.1425% | 70% | 0.14369 | -1 | 5 | -0.85631 | 54.4189 |  | 2020-05-18 | 54.438 | 55.3106 | 59.6906 | 2020-05-18 | 7.338% | 0.1425% | 70% | 0.14369 | -1 | 5 | -0.85631 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 51.847 | 52.6792 | 56.8567 | 56.9359 | 0.95277 | TRUE | 56.9359 | 2020 | 2020-05-19 | 1.58% | 7.347% | 0.1491% | 70% | 0.14795 | -1 | 5 | -0.85205 | 54.4116 |  | 2020-05-19 | 51.847 | 52.6792 | 56.8567 | 2020-05-19 | 7.347% | 0.1491% | 70% | 0.14795 | -1 | 5 | -0.85205 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 53.028 | 53.8803 | 58.1591 | 58.2467 | 0.9747 | TRUE | 58.2467 | 2020 | 2020-05-20 | 1.582% | 7.357% | 0.1559% | 70% | 0.15228 | -1 | 5 | -0.84772 | 54.4015 |  | 2020-05-20 | 53.028 | 53.8803 | 58.1591 | 2020-05-20 | 7.357% | 0.1559% | 70% | 0.15228 | -1 | 5 | -0.84772 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 49.594 | 50.3922 | 54.3997 | 54.4772 | 0.91165 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2020-05-21 | 1.584% | 7.367% | 0.1628% | 70% | 0.15668 | -1 | 5 | -0.84332 | 54.3888 |  | 2020-05-21 | 49.594 | 50.3922 | 54.3997 | 2020-05-21 | 7.367% | 0.1628% | 70% | 0.15668 | -1 | 5 | -0.84332 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 49.111 | 49.9025 | 53.8767 | 53.9557 | 0.903 | TRUE | 53.9557 | 2020 | 2020-05-22 | 1.586% | 7.376% | 0.1699% | 70% | 0.16115 | -1 | 5 | -0.83885 | 54.3737 |  | 2020-05-22 | 49.111 | 49.9025 | 53.8767 | 2020-05-22 | 7.376% | 0.1699% | 70% | 0.16115 | -1 | 5 | -0.83885 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 16.334 | 16.5976 | 17.9213 | 17.9213 | 0.29997 | TRUE | 17.9213 | 2020 | 2020-05-23 | 1.588% | 7.386% | 0.1771% | 70% | 0.16569 | -1 | 5 | -0.83431 | 54.3561 |  | 2020-05-23 | 16.334 | 16.5976 | 17.9213 | 2020-05-23 | 7.386% | 0.1771% | 70% | 0.16569 | -1 | 5 | -0.83431 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 49.579 | 50.3803 | 54.4039 | 54.4918 | 0.91224 | TRUE | 54.4918 | 2020 | 2020-05-24 | 1.591% | 7.396% | 0.1844% | 70% | 0.17028 | -1 | 5 | -0.82972 | 54.3363 |  | 2020-05-24 | 49.579 | 50.3803 | 54.4039 | 2020-05-24 | 7.396% | 0.1844% | 70% | 0.17028 | -1 | 5 | -0.82972 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 53.499 | 54.3648 | 58.7128 | 58.8232 | 0.98495 | TRUE | 58.8232 | 2020 | 2020-05-25 | 1.593% | 7.405% | 0.1918% | 70% | 0.17494 | -1 | 5 | -0.82506 | 54.3142 |  | 2020-05-25 | 53.499 | 54.3648 | 58.7128 | 2020-05-25 | 7.405% | 0.1918% | 70% | 0.17494 | -1 | 5 | -0.82506 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 53.119 | 53.9799 | 58.3031 | 58.416 | 0.97837 | TRUE | 58.416 | 2020 | 2020-05-26 | 1.595% | 7.415% | 0.1994% | 70% | 0.17965 | -1 | 5 | -0.82035 | 54.2901 |  | 2020-05-26 | 53.119 | 53.9799 | 58.3031 | 2020-05-26 | 7.415% | 0.1994% | 70% | 0.17965 | -1 | 5 | -0.82035 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 52.438 | 53.289 | 57.5629 | 57.6766 | 0.96625 | TRUE | 57.6766 | 2020 | 2020-05-27 | 1.597% | 7.425% | 0.2071% | 70% | 0.18442 | -1 | 5 | -0.81558 | 54.264 |  | 2020-05-27 | 52.438 | 53.289 | 57.5629 | 2020-05-27 | 7.425% | 0.2071% | 70% | 0.18442 | -1 | 5 | -0.81558 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 52.661 | 53.5168 | 57.815 | 57.9344 | 0.97087 | TRUE | 57.9344 | 2020 | 2020-05-28 | 1.599% | 7.434% | 0.215% | 70% | 0.18924 | -1 | 5 | -0.81076 | 54.236 |  | 2020-05-28 | 52.661 | 53.5168 | 57.815 | 2020-05-28 | 7.434% | 0.215% | 70% | 0.18924 | -1 | 5 | -0.81076 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 51.375 | 52.211 | 56.4102 | 56.5268 | 0.94761 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2020-05-29 | 1.601% | 7.444% | 0.2229% | 70% | 0.19411 | -1 | 5 | -0.80589 | 54.206 |  | 2020-05-29 | 51.375 | 52.211 | 56.4102 | 2020-05-29 | 7.444% | 0.2229% | 70% | 0.19411 | -1 | 5 | -0.80589 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 53.113 | 53.9785 | 58.3259 | 58.457 | 0.98035 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2020-05-30 | 1.603% | 7.454% | 0.2308% | 70% | 0.19903 | -1 | 5 | -0.80097 | 54.1741 |  | 2020-05-30 | 53.113 | 53.9785 | 58.3259 | 2020-05-30 | 7.454% | 0.2308% | 70% | 0.19903 | -1 | 5 | -0.80097 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 54.371 | 55.2582 | 59.7148 | 59.8577 | 1.0043 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2020-05-31 | 1.606% | 7.463% | 0.2388% | 70% | 0.20398 | -1 | 5 | -0.79602 | 54.14 |  | 2020-05-31 | 54.371 | 55.2582 | 59.7148 | 2020-05-31 | 7.463% | 0.2388% | 70% | 0.20398 | -1 | 5 | -0.79602 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 25.519 | 25.936 | 28.0306 | 28.0476 | 0.47079 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2020-06-01 | 1.608% | 7.473% | 0.2468% | 70% | 0.20897 | -1 | 5 | -0.79103 | 54.1037 |  | 2020-06-01 | 25.519 | 25.936 | 28.0306 | 2020-06-01 | 7.473% | 0.2468% | 70% | 0.20897 | -1 | 5 | -0.79103 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 48.021 | 48.8067 | 52.7538 | 52.867 | 0.88784 | TRUE | 52.867 | 2020 | 2020-06-02 | 1.61% | 7.482% | 0.2548% | 70% | 0.214 | -1 | 5 | -0.786 | 54.0652 |  | 2020-06-02 | 48.021 | 48.8067 | 52.7538 | 2020-06-02 | 7.482% | 0.2548% | 70% | 0.214 | -1 | 5 | -0.786 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 24.586 | 24.9888 | 27.0125 | 27.0282 | 0.45416 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2020-06-03 | 1.612% | 7.491% | 0.2629% | 70% | 0.21905 | -1 | 5 | -0.78095 | 54.0242 |  | 2020-06-03 | 24.586 | 24.9888 | 27.0125 | 2020-06-03 | 7.491% | 0.2629% | 70% | 0.21905 | -1 | 5 | -0.78095 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 32.959 | 33.4998 | 36.2163 | 36.2598 | 0.60965 | TRUE | 36.2598 | 2020 | 2020-06-04 | 1.614% | 7.501% | 0.2708% | 70% | 0.22413 | -1 | 5 | -0.77587 | 53.9809 |  | 2020-06-04 | 32.959 | 33.4998 | 36.2163 | 2020-06-04 | 7.501% | 0.2708% | 70% | 0.22413 | -1 | 5 | -0.77587 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 19.621 | 19.9434 | 21.5627 | 21.5682 | 0.36287 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2020-06-05 | 1.616% | 7.51% | 0.2786% | 70% | 0.22924 | -1 | 5 | -0.77076 | 53.9351 |  | 2020-06-05 | 19.621 | 19.9434 | 21.5627 | 2020-06-05 | 7.51% | 0.2786% | 70% | 0.22924 | -1 | 5 | -0.77076 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 23.69 | 24.0797 | 26.0376 | 26.0524 | 0.43862 | TRUE | 26.0524 | 2020 | 2020-06-06 | 1.619% | 7.519% | 0.2861% | 70% | 0.23435 | -1 | 5 | -0.76565 | 53.8868 |  | 2020-06-06 | 23.69 | 24.0797 | 26.0376 | 2020-06-06 | 7.519% | 0.2861% | 70% | 0.23435 | -1 | 5 | -0.76565 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 33.297 | 33.8455 | 36.601 | 36.6499 | 0.6175 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2020-06-07 | 1.621% | 7.528% | 0.2934% | 70% | 0.23949 | -1 | 5 | -0.76051 | 53.8359 |  | 2020-06-07 | 33.297 | 33.8455 | 36.601 | 2020-06-07 | 7.528% | 0.2934% | 70% | 0.23949 | -1 | 5 | -0.76051 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 40.068 | 40.729 | 44.0491 | 44.1334 | 0.74419 | FALSE | 46.4095 | 2019 | 2020-06-08 | 1.623% | 7.537% | 0.3005% | 70% | 0.24463 | -1 | 5 | -0.75537 | 53.7822 |  | 2020-06-08 | 40.068 | 40.729 | 44.0491 | 2020-06-08 | 7.537% | 0.3005% | 70% | 0.24463 | -1 | 5 | -0.75537 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 27.267 | 27.7174 | 29.9798 | 30.0071 | 0.50642 | TRUE | 30.0071 | 2020 | 2020-06-09 | 1.625% | 7.546% | 0.3073% | 70% | 0.24977 | -1 | 5 | -0.75023 | 53.7258 |  | 2020-06-09 | 27.267 | 27.7174 | 29.9798 | 2020-06-09 | 7.546% | 0.3073% | 70% | 0.24977 | -1 | 5 | -0.75023 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 39.584 | 40.2387 | 43.5273 | 43.6129 | 0.73672 | TRUE | 43.6129 | 2020 | 2020-06-10 | 1.627% | 7.555% | 0.3139% | 70% | 0.25492 | -1 | 5 | -0.74508 | 53.6665 |  | 2020-06-10 | 39.584 | 40.2387 | 43.5273 | 2020-06-10 | 7.555% | 0.3139% | 70% | 0.25492 | -1 | 5 | -0.74508 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 23.729 | 24.122 | 26.0959 | 26.1129 | 0.44155 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2020-06-11 | 1.629% | 7.564% | 0.3203% | 70% | 0.26006 | -1 | 5 | -0.73994 | 53.6036 |  | 2020-06-11 | 23.729 | 24.122 | 26.0959 | 2020-06-11 | 7.564% | 0.3203% | 70% | 0.26006 | -1 | 5 | -0.73994 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 47.294 | 48.0784 | 52.0174 | 52.1592 | 0.88291 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2020-06-12 | 1.631% | 7.573% | 0.3262% | 70% | 0.26519 | -1 | 5 | -0.73481 | 53.5368 |  | 2020-06-12 | 47.294 | 48.0784 | 52.0174 | 2020-06-12 | 7.573% | 0.3262% | 70% | 0.26519 | -1 | 5 | -0.73481 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 39.32 | 39.973 | 43.2519 | 43.3414 | 0.73449 | TRUE | 43.3414 | 2020 | 2020-06-13 | 1.634% | 7.581% | 0.3319% | 70% | 0.27031 | -1 | 5 | -0.72969 | 53.4666 |  | 2020-06-13 | 39.32 | 39.973 | 43.2519 | 2020-06-13 | 7.581% | 0.3319% | 70% | 0.27031 | -1 | 5 | -0.72969 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 42.286 | 42.9892 | 46.5198 | 46.6303 | 0.79118 | TRUE | 46.6303 | 2020 | 2020-06-14 | 1.636% | 7.589% | 0.3372% | 70% | 0.27541 | -1 | 5 | -0.72459 | 53.3931 |  | 2020-06-14 | 42.286 | 42.9892 | 46.5198 | 2020-06-14 | 7.589% | 0.3372% | 70% | 0.27541 | -1 | 5 | -0.72459 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 43.647 | 44.3738 | 48.0224 | 48.1445 | 0.8179 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2020-06-15 | 1.638% | 7.598% | 0.3422% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | 53.317 |  | 2020-06-15 | 43.647 | 44.3738 | 48.0224 | 2020-06-15 | 7.598% | 0.3422% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 28.311 | 28.7831 | 31.1525 | 31.1883 | 0.53054 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2020-06-16 | 1.64% | 7.606% | 0.3468% | 70% | 0.28555 | -1 | 5 | -0.71445 | 53.2385 |  | 2020-06-16 | 28.311 | 28.7831 | 31.1525 | 2020-06-16 | 7.606% | 0.3468% | 70% | 0.28555 | -1 | 5 | -0.71445 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 47.501 | 48.2941 | 52.2742 | 52.4304 | 0.8931 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2020-06-17 | 1.642% | 7.614% | 0.3511% | 70% | 0.29057 | -1 | 5 | -0.70943 | 53.1581 |  | 2020-06-17 | 47.501 | 48.2941 | 52.2742 | 2020-06-17 | 7.614% | 0.3511% | 70% | 0.29057 | -1 | 5 | -0.70943 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 35.881 | 36.4809 | 39.4908 | 39.5663 | 0.67491 | FALSE | 49.5817 | 2019 | 2020-06-18 | 1.644% | 7.622% | 0.3549% | 70% | 0.29556 | -1 | 5 | -0.70444 | 53.0763 |  | 2020-06-18 | 35.881 | 36.4809 | 39.4908 | 2020-06-18 | 7.622% | 0.3549% | 70% | 0.29556 | -1 | 5 | -0.70444 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 45.969 | 46.7386 | 50.5991 | 50.7466 | 0.86686 | TRUE | 50.7466 | 2020 | 2020-06-19 | 1.647% | 7.63% | 0.3584% | 70% | 0.30052 | -1 | 5 | -0.69948 | 52.9933 |  | 2020-06-19 | 45.969 | 46.7386 | 50.5991 | 2020-06-19 | 7.63% | 0.3584% | 70% | 0.30052 | -1 | 5 | -0.69948 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 45.534 | 46.2973 | 50.1256 | 50.2712 | 0.85998 | TRUE | 50.2712 | 2020 | 2020-06-20 | 1.649% | 7.637% | 0.3617% | 70% | 0.30543 | -1 | 5 | -0.69457 | 52.9094 |  | 2020-06-20 | 45.534 | 46.2973 | 50.1256 | 2020-06-20 | 7.637% | 0.3617% | 70% | 0.30543 | -1 | 5 | -0.69457 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 53.079 | 53.97 | 58.4375 | 58.6513 | 1.0048 | TRUE | 58.6513 | 2020 | 2020-06-21 | 1.651% | 7.645% | 0.3646% | 70% | 0.3103 | -1 | 5 | -0.6897 | 52.8252 |  | 2020-06-21 | 53.079 | 53.97 | 58.4375 | 2020-06-21 | 7.645% | 0.3646% | 70% | 0.3103 | -1 | 5 | -0.6897 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 44.581 | 45.3303 | 49.0866 | 49.2274 | 0.84459 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2020-06-22 | 1.653% | 7.652% | 0.3672% | 70% | 0.31512 | -1 | 5 | -0.68488 | 52.741 |  | 2020-06-22 | 44.581 | 45.3303 | 49.0866 | 2020-06-22 | 7.652% | 0.3672% | 70% | 0.31512 | -1 | 5 | -0.68488 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 52.369 | 53.2504 | 57.6675 | 57.8797 | 0.9945 | TRUE | 57.8797 | 2020 | 2020-06-23 | 1.655% | 7.66% | 0.3696% | 70% | 0.31989 | -1 | 5 | -0.68011 | 52.6571 |  | 2020-06-23 | 52.369 | 53.2504 | 57.6675 | 2020-06-23 | 7.66% | 0.3696% | 70% | 0.31989 | -1 | 5 | -0.68011 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 50.929 | 51.7873 | 56.0874 | 56.2872 | 0.96855 | TRUE | 56.2872 | 2020 | 2020-06-24 | 1.657% | 7.667% | 0.3715% | 70% | 0.32461 | -1 | 5 | -0.67539 | 52.574 |  | 2020-06-24 | 50.929 | 51.7873 | 56.0874 | 2020-06-24 | 7.667% | 0.3715% | 70% | 0.32461 | -1 | 5 | -0.67539 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 44.983 | 45.7421 | 49.544 | 49.6916 | 0.85631 | FALSE | 57.79 | 2019 | 2020-06-25 | 1.659% | 7.674% | 0.3732% | 70% | 0.32926 | -1 | 5 | -0.67074 | 52.4912 |  | 2020-06-25 | 44.983 | 45.7421 | 49.544 | 2020-06-25 | 7.674% | 0.3732% | 70% | 0.32926 | -1 | 5 | -0.67074 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 45.64 | 46.4112 | 50.2725 | 50.4264 | 0.87026 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2020-06-26 | 1.662% | 7.681% | 0.3743% | 70% | 0.33386 | -1 | 5 | -0.66614 | 52.4078 |  | 2020-06-26 | 45.64 | 46.4112 | 50.2725 | 2020-06-26 | 7.681% | 0.3743% | 70% | 0.33386 | -1 | 5 | -0.66614 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 34.854 | 35.4437 | 38.3954 | 38.4708 | 0.66493 | FALSE | 52.7765 | 2019 | 2020-06-27 | 1.664% | 7.688% | 0.375% | 70% | 0.33839 | -1 | 5 | -0.66161 | 52.3238 |  | 2020-06-27 | 34.854 | 35.4437 | 38.3954 | 2020-06-27 | 7.688% | 0.375% | 70% | 0.33839 | -1 | 5 | -0.66161 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 48.006 | 48.8193 | 52.8887 | 53.0647 | 0.91856 | FALSE | 54.714 | 2019 | 2020-06-28 | 1.666% | 7.694% | 0.3751% | 70% | 0.34286 | -1 | 5 | -0.65714 | 52.2393 |  | 2020-06-28 | 48.006 | 48.8193 | 52.8887 | 2020-06-28 | 7.694% | 0.3751% | 70% | 0.34286 | -1 | 5 | -0.65714 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 13.175 | 13.3985 | 14.5164 | 14.5164 | 0.25167 | FALSE | 50.6289 | 2019 | 2020-06-29 | 1.668% | 7.701% | 0.3749% | 70% | 0.34726 | -1 | 5 | -0.65274 | 52.1542 |  | 2020-06-29 | 13.175 | 13.3985 | 14.5164 | 2020-06-29 | 7.701% | 0.3749% | 70% | 0.34726 | -1 | 5 | -0.65274 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 0.013 | 0.013221 | 0.014325 | 0.014325 | 0.00024874 | FALSE | 20.3208 | 2019 | 2020-06-30 | 1.67% | 7.707% | 0.3741% | 70% | 0.35159 | -1 | 5 | -0.64841 | 52.0684 |  | 2020-06-30 | 0.013 | 0.013221 | 0.014325 | 2020-06-30 | 7.707% | 0.3741% | 70% | 0.35159 | -1 | 5 | -0.64841 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 39.552 | 40.2247 | 43.5868 | 43.6941 | 0.7599 | TRUE | 43.6941 | 2020 | 2020-07-01 | 1.672% | 7.714% | 0.3729% | 70% | 0.35585 | -1 | 5 | -0.64415 | 51.9822 |  | 2020-07-01 | 39.552 | 40.2247 | 43.5868 | 2020-07-01 | 7.714% | 0.3729% | 70% | 0.35585 | -1 | 5 | -0.64415 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 15.797 | 16.066 | 17.41 | 17.4104 | 0.30328 | FALSE | 49.441 | 2019 | 2020-07-02 | 1.675% | 7.72% | 0.3711% | 70% | 0.36004 | -1 | 5 | -0.63996 | 51.8954 |  | 2020-07-02 | 15.797 | 16.066 | 17.41 | 2020-07-02 | 7.72% | 0.3711% | 70% | 0.36004 | -1 | 5 | -0.63996 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 40.163 | 40.8479 | 44.2679 | 44.379 | 0.77431 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2020-07-03 | 1.677% | 7.726% | 0.3688% | 70% | 0.36415 | -1 | 5 | -0.63585 | 51.808 |  | 2020-07-03 | 40.163 | 40.8479 | 44.2679 | 2020-07-03 | 7.726% | 0.3688% | 70% | 0.36415 | -1 | 5 | -0.63585 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 51.14 | 52.0132 | 56.3717 | 56.5755 | 0.98873 | TRUE | 56.5755 | 2020 | 2020-07-04 | 1.679% | 7.732% | 0.366% | 70% | 0.36818 | -1 | 5 | -0.63182 | 51.72 |  | 2020-07-04 | 51.14 | 52.0132 | 56.3717 | 2020-07-04 | 7.732% | 0.366% | 70% | 0.36818 | -1 | 5 | -0.63182 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 50.903 | 51.7733 | 56.1153 | 56.3154 | 0.98582 | TRUE | 56.3154 | 2020 | 2020-07-05 | 1.681% | 7.738% | 0.3627% | 70% | 0.37214 | -1 | 5 | -0.62786 | 51.6314 |  | 2020-07-05 | 50.903 | 51.7733 | 56.1153 | 2020-07-05 | 7.738% | 0.3627% | 70% | 0.37214 | -1 | 5 | -0.62786 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 28.934 | 29.4293 | 31.8994 | 31.9422 | 0.5601 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2020-07-06 | 1.683% | 7.743% | 0.359% | 70% | 0.37602 | -1 | 5 | -0.62398 | 51.5423 |  | 2020-07-06 | 28.934 | 29.4293 | 31.8994 | 2020-07-06 | 7.743% | 0.359% | 70% | 0.37602 | -1 | 5 | -0.62398 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 53.869 | 54.7924 | 59.3949 | 59.6063 | 1.047 | TRUE | 59.6063 | 2020 | 2020-07-07 | 1.685% | 7.749% | 0.3548% | 70% | 0.37981 | -1 | 5 | -0.62019 | 51.4525 |  | 2020-07-07 | 53.869 | 54.7924 | 59.3949 | 2020-07-07 | 7.749% | 0.3548% | 70% | 0.37981 | -1 | 5 | -0.62019 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 51.737 | 52.625 | 57.0489 | 57.2492 | 1.0073 | TRUE | 57.2492 | 2020 | 2020-07-08 | 1.687% | 7.754% | 0.35% | 70% | 0.38353 | -1 | 5 | -0.61647 | 51.3622 |  | 2020-07-08 | 51.737 | 52.625 | 57.0489 | 2020-07-08 | 7.754% | 0.35% | 70% | 0.38353 | -1 | 5 | -0.61647 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 48.846 | 49.6855 | 53.8654 | 54.0391 | 0.95248 | FALSE | 57.1251 | 2018 | 2020-07-09 | 1.69% | 7.76% | 0.3448% | 70% | 0.38717 | -1 | 5 | -0.61283 | 51.2708 |  | 2020-07-09 | 48.846 | 49.6855 | 53.8654 | 2020-07-09 | 7.76% | 0.3448% | 70% | 0.38717 | -1 | 5 | -0.61283 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 42.403 | 43.1327 | 46.7641 | 46.8841 | 0.82785 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2020-07-10 | 1.692% | 7.765% | 0.3391% | 70% | 0.39073 | -1 | 5 | -0.60927 | 51.1782 |  | 2020-07-10 | 42.403 | 43.1327 | 46.7641 | 2020-07-10 | 7.765% | 0.3391% | 70% | 0.39073 | -1 | 5 | -0.60927 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 36.787 | 37.4209 | 40.5737 | 40.655 | 0.71916 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2020-07-11 | 1.694% | 7.771% | 0.3332% | 70% | 0.3942 | -1 | 5 | -0.6058 | 51.0842 |  | 2020-07-11 | 36.787 | 37.4209 | 40.5737 | 2020-07-11 | 7.771% | 0.3332% | 70% | 0.3942 | -1 | 5 | -0.6058 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 33.01 | 33.5795 | 36.4107 | 36.4699 | 0.64632 | FALSE | 54.5754 | 2019 | 2020-07-12 | 1.696% | 7.776% | 0.3271% | 70% | 0.39759 | -1 | 5 | -0.60241 | 50.9892 |  | 2020-07-12 | 33.01 | 33.5795 | 36.4107 | 2020-07-12 | 7.776% | 0.3271% | 70% | 0.39759 | -1 | 5 | -0.60241 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 50.264 | 51.1323 | 55.4465 | 55.6218 | 0.98758 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2020-07-13 | 1.698% | 7.781% | 0.3208% | 70% | 0.40091 | -1 | 5 | -0.59909 | 50.8933 |  | 2020-07-13 | 50.264 | 51.1323 | 55.4465 | 2020-07-13 | 7.781% | 0.3208% | 70% | 0.40091 | -1 | 5 | -0.59909 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 42.417 | 43.1507 | 46.794 | 46.9067 | 0.83442 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2020-07-14 | 1.7% | 7.786% | 0.3143% | 70% | 0.40414 | -1 | 5 | -0.59586 | 50.7967 |  | 2020-07-14 | 42.417 | 43.1507 | 46.794 | 2020-07-14 | 7.786% | 0.3143% | 70% | 0.40414 | -1 | 5 | -0.59586 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 18.671 | 18.9944 | 20.5992 | 20.6054 | 0.36725 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2020-07-15 | 1.703% | 7.791% | 0.3076% | 70% | 0.40729 | -1 | 5 | -0.59271 | 50.6995 |  | 2020-07-15 | 18.671 | 18.9944 | 20.5992 | 2020-07-15 | 7.791% | 0.3076% | 70% | 0.40729 | -1 | 5 | -0.59271 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 23.024 | 23.4233 | 25.4037 | 25.4206 | 0.45394 | FALSE | 50.0231 | 2019 | 2020-07-16 | 1.705% | 7.796% | 0.3007% | 70% | 0.41036 | -1 | 5 | -0.58964 | 50.6021 |  | 2020-07-16 | 23.024 | 23.4233 | 25.4037 | 2020-07-16 | 7.796% | 0.3007% | 70% | 0.41036 | -1 | 5 | -0.58964 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 24.11 | 24.5287 | 26.6039 | 26.6237 | 0.47634 | FALSE | 43.6838 | 2018 | 2020-07-17 | 1.707% | 7.801% | 0.2938% | 70% | 0.41335 | -1 | 5 | -0.58665 | 50.5044 |  | 2020-07-17 | 24.11 | 24.5287 | 26.6039 | 2020-07-17 | 7.801% | 0.2938% | 70% | 0.41335 | -1 | 5 | -0.58665 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 51.208 | 52.0984 | 56.509 | 56.6715 | 1.0159 | TRUE | 56.6715 | 2020 | 2020-07-18 | 1.709% | 7.805% | 0.2867% | 70% | 0.41626 | -1 | 5 | -0.58374 | 50.4068 |  | 2020-07-18 | 51.208 | 52.0984 | 56.509 | 2020-07-18 | 7.805% | 0.2867% | 70% | 0.41626 | -1 | 5 | -0.58374 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 50.314 | 51.1899 | 55.5265 | 55.6823 | 1.0001 | TRUE | 55.6823 | 2020 | 2020-07-19 | 1.711% | 7.81% | 0.2796% | 70% | 0.41909 | -1 | 5 | -0.58091 | 50.3094 |  | 2020-07-19 | 50.314 | 51.1899 | 55.5265 | 2020-07-19 | 7.81% | 0.2796% | 70% | 0.41909 | -1 | 5 | -0.58091 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 45.688 | 46.4844 | 50.4249 | 50.5449 | 0.90958 | TRUE | 50.5449 | 2020 | 2020-07-20 | 1.713% | 7.815% | 0.2724% | 70% | 0.42185 | -1 | 5 | -0.57815 | 50.2124 |  | 2020-07-20 | 45.688 | 46.4844 | 50.4249 | 2020-07-20 | 7.815% | 0.2724% | 70% | 0.42185 | -1 | 5 | -0.57815 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 47.592 | 48.4227 | 52.5301 | 52.6597 | 0.94946 | TRUE | 52.6597 | 2020 | 2020-07-21 | 1.715% | 7.819% | 0.2652% | 70% | 0.42452 | -1 | 5 | -0.57548 | 50.1159 |  | 2020-07-21 | 47.592 | 48.4227 | 52.5301 | 2020-07-21 | 7.819% | 0.2652% | 70% | 0.42452 | -1 | 5 | -0.57548 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 45.165 | 45.9543 | 49.8549 | 49.9658 | 0.90261 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2020-07-22 | 1.718% | 7.824% | 0.2579% | 70% | 0.42713 | -1 | 5 | -0.57287 | 50.0202 |  | 2020-07-22 | 45.165 | 45.9543 | 49.8549 | 2020-07-22 | 7.824% | 0.2579% | 70% | 0.42713 | -1 | 5 | -0.57287 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 44.867 | 45.6521 | 49.5294 | 49.6358 | 0.89836 | FALSE | 53.6221 | 2019 | 2020-07-23 | 1.72% | 7.828% | 0.2505% | 70% | 0.42966 | -1 | 5 | -0.57034 | 49.9252 |  | 2020-07-23 | 44.867 | 45.6521 | 49.5294 | 2020-07-23 | 7.828% | 0.2505% | 70% | 0.42966 | -1 | 5 | -0.57034 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 49.183 | 50.0447 | 54.2977 | 54.4276 | 0.98696 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2020-07-24 | 1.722% | 7.833% | 0.2431% | 70% | 0.43211 | -1 | 5 | -0.56789 | 49.8306 |  | 2020-07-24 | 49.183 | 50.0447 | 54.2977 | 2020-07-24 | 7.833% | 0.2431% | 70% | 0.43211 | -1 | 5 | -0.56789 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 49.464 | 50.3317 | 54.6118 | 54.7397 | 0.99451 | TRUE | 54.7397 | 2020 | 2020-07-25 | 1.724% | 7.837% | 0.2356% | 70% | 0.43449 | -1 | 5 | -0.56551 | 49.7364 |  | 2020-07-25 | 49.464 | 50.3317 | 54.6118 | 2020-07-25 | 7.837% | 0.2356% | 70% | 0.43449 | -1 | 5 | -0.56551 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 39.548 | 40.2427 | 43.6669 | 43.7376 | 0.79613 | FALSE | 50.1769 | 2018 | 2020-07-26 | 1.726% | 7.842% | 0.228% | 70% | 0.4368 | -1 | 5 | -0.5632 | 49.6423 |  | 2020-07-26 | 39.548 | 40.2427 | 43.6669 | 2020-07-26 | 7.842% | 0.228% | 70% | 0.4368 | -1 | 5 | -0.5632 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 47.477 | 48.312 | 52.4253 | 52.5341 | 0.95807 | TRUE | 52.5341 | 2020 | 2020-07-27 | 1.728% | 7.846% | 0.2203% | 70% | 0.43904 | -1 | 5 | -0.56096 | 49.5484 |  | 2020-07-27 | 47.477 | 48.312 | 52.4253 | 2020-07-27 | 7.846% | 0.2203% | 70% | 0.43904 | -1 | 5 | -0.56096 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 30.087 | 30.6168 | 33.2251 | 33.2562 | 0.60765 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2020-07-28 | 1.731% | 7.85% | 0.2126% | 70% | 0.44122 | -1 | 5 | -0.55878 | 49.4545 |  | 2020-07-28 | 30.087 | 30.6168 | 33.2251 | 2020-07-28 | 7.85% | 0.2126% | 70% | 0.44122 | -1 | 5 | -0.55878 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 43.015 | 43.7734 | 47.5047 | 47.5843 | 0.87112 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2020-07-29 | 1.733% | 7.855% | 0.2048% | 70% | 0.44332 | -1 | 5 | -0.55668 | 49.3605 |  | 2020-07-29 | 43.015 | 43.7734 | 47.5047 | 2020-07-29 | 7.855% | 0.2048% | 70% | 0.44332 | -1 | 5 | -0.55668 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 47.422 | 48.2592 | 52.3753 | 52.4732 | 0.96246 | FALSE | 54.4786 | 2019 | 2020-07-30 | 1.735% | 7.859% | 0.197% | 70% | 0.44536 | -1 | 5 | -0.55464 | 49.2662 |  | 2020-07-30 | 47.422 | 48.2592 | 52.3753 | 2020-07-30 | 7.859% | 0.197% | 70% | 0.44536 | -1 | 5 | -0.55464 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 46.23 | 47.0472 | 51.0623 | 51.1508 | 0.94002 | FALSE | 52.5648 | 2018 | 2020-07-31 | 1.737% | 7.863% | 0.1893% | 70% | 0.44734 | -1 | 5 | -0.55266 | 49.1717 |  | 2020-07-31 | 46.23 | 47.0472 | 51.0623 | 2020-07-31 | 7.863% | 0.1893% | 70% | 0.44734 | -1 | 5 | -0.55266 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 38.34 | 39.0186 | 42.3504 | 42.4034 | 0.78078 | FALSE | 52.776 | 2018 | 2020-08-01 | 1.739% | 7.867% | 0.1816% | 70% | 0.44925 | -1 | 5 | -0.55075 | 49.0767 |  | 2020-08-01 | 38.34 | 39.0186 | 42.3504 | 2020-08-01 | 7.867% | 0.1816% | 70% | 0.44925 | -1 | 5 | -0.55075 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 31.388 | 31.9442 | 34.6736 | 34.703 | 0.64024 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2020-08-02 | 1.741% | 7.872% | 0.1739% | 70% | 0.4511 | -1 | 5 | -0.5489 | 48.9812 |  | 2020-08-02 | 31.388 | 31.9442 | 34.6736 | 2020-08-02 | 7.872% | 0.1739% | 70% | 0.4511 | -1 | 5 | -0.5489 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 42.819 | 43.5788 | 47.3043 | 47.3691 | 0.87565 | FALSE | 52.0729 | 2019 | 2020-08-03 | 1.743% | 7.876% | 0.1663% | 70% | 0.45289 | -1 | 5 | -0.54711 | 48.8851 |  | 2020-08-03 | 42.819 | 43.5788 | 47.3043 | 2020-08-03 | 7.876% | 0.1663% | 70% | 0.45289 | -1 | 5 | -0.54711 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 48.222 | 49.0787 | 53.2768 | 53.3601 | 0.98837 | TRUE | 53.3601 | 2020 | 2020-08-04 | 1.746% | 7.88% | 0.1587% | 70% | 0.45462 | -1 | 5 | -0.54538 | 48.7882 |  | 2020-08-04 | 48.222 | 49.0787 | 53.2768 | 2020-08-04 | 7.88% | 0.1587% | 70% | 0.45462 | -1 | 5 | -0.54538 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 48.983 | 49.8543 | 54.1212 | 54.2032 | 1.006 | TRUE | 54.2032 | 2020 | 2020-08-05 | 1.748% | 7.884% | 0.1512% | 70% | 0.45629 | -1 | 5 | -0.54371 | 48.6905 |  | 2020-08-05 | 48.983 | 49.8543 | 54.1212 | 2020-08-05 | 7.884% | 0.1512% | 70% | 0.45629 | -1 | 5 | -0.54371 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 47.804 | 48.6554 | 52.822 | 52.8963 | 0.98375 | TRUE | 52.8963 | 2020 | 2020-08-06 | 1.75% | 7.888% | 0.1437% | 70% | 0.45791 | -1 | 5 | -0.54209 | 48.592 |  | 2020-08-06 | 47.804 | 48.6554 | 52.822 | 2020-08-06 | 7.888% | 0.1437% | 70% | 0.45791 | -1 | 5 | -0.54209 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 46.446 | 47.2743 | 51.3249 | 51.3907 | 0.95772 | FALSE | 51.8038 | 2019 | 2020-08-07 | 1.752% | 7.892% | 0.1364% | 70% | 0.45948 | -1 | 5 | -0.54052 | 48.4926 |  | 2020-08-07 | 46.446 | 47.2743 | 51.3249 | 2020-08-07 | 7.892% | 0.1364% | 70% | 0.45948 | -1 | 5 | -0.54052 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 45.226 | 46.0335 | 49.98 | 50.0386 | 0.93445 | FALSE | 50.5842 | 2019 | 2020-08-08 | 1.754% | 7.896% | 0.1292% | 70% | 0.46099 | -1 | 5 | -0.53901 | 48.3926 |  | 2020-08-08 | 45.226 | 46.0335 | 49.98 | 2020-08-08 | 7.896% | 0.1292% | 70% | 0.46099 | -1 | 5 | -0.53901 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 37.572 | 38.2437 | 41.5242 | 41.5588 | 0.77772 | FALSE | 49.1392 | 2018 | 2020-08-09 | 1.756% | 7.9% | 0.1221% | 70% | 0.46245 | -1 | 5 | -0.53755 | 48.2918 |  | 2020-08-09 | 37.572 | 38.2437 | 41.5242 | 2020-08-09 | 7.9% | 0.1221% | 70% | 0.46245 | -1 | 5 | -0.53755 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 35.748 | 36.3879 | 39.5109 | 39.5396 | 0.74149 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2020-08-10 | 1.758% | 7.904% | 0.1152% | 70% | 0.46386 | -1 | 5 | -0.53614 | 48.1906 |  | 2020-08-10 | 35.748 | 36.3879 | 39.5109 | 2020-08-10 | 7.904% | 0.1152% | 70% | 0.46386 | -1 | 5 | -0.53614 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 40.354 | 41.0772 | 44.6046 | 44.6419 | 0.83895 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2020-08-11 | 1.761% | 7.908% | 0.1084% | 70% | 0.46522 | -1 | 5 | -0.53478 | 48.0888 |  | 2020-08-11 | 40.354 | 41.0772 | 44.6046 | 2020-08-11 | 7.908% | 0.1084% | 70% | 0.46522 | -1 | 5 | -0.53478 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 23.924 | 24.3533 | 26.4457 | 26.4534 | 0.49819 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2020-08-12 | 1.763% | 7.912% | 0.1018% | 70% | 0.46653 | -1 | 5 | -0.53347 | 47.9866 |  | 2020-08-12 | 23.924 | 24.3533 | 26.4457 | 2020-08-12 | 7.912% | 0.1018% | 70% | 0.46653 | -1 | 5 | -0.53347 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 15.899 | 16.1846 | 17.576 | 17.5767 | 0.33173 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2020-08-13 | 1.765% | 7.916% | 0.0955% | 70% | 0.4678 | -1 | 5 | -0.5322 | 47.884 |  | 2020-08-13 | 15.899 | 16.1846 | 17.576 | 2020-08-13 | 7.916% | 0.0955% | 70% | 0.4678 | -1 | 5 | -0.5322 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 43.781 | 44.5686 | 48.402 | 48.4401 | 0.91618 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2020-08-14 | 1.767% | 7.92% | 0.08941% | 70% | 0.46902 | -1 | 5 | -0.53098 | 47.7812 |  | 2020-08-14 | 43.781 | 44.5686 | 48.402 | 2020-08-14 | 7.92% | 0.08941% | 70% | 0.46902 | -1 | 5 | -0.53098 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 43.357 | 44.1379 | 47.9363 | 47.9712 | 0.90927 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2020-08-15 | 1.769% | 7.924% | 0.08357% | 70% | 0.4702 | -1 | 5 | -0.5298 | 47.6781 |  | 2020-08-15 | 43.357 | 44.1379 | 47.9363 | 2020-08-15 | 7.924% | 0.08357% | 70% | 0.4702 | -1 | 5 | -0.5298 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 18.72 | 19.0576 | 20.6985 | 20.7007 | 0.39322 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2020-08-16 | 1.771% | 7.928% | 0.07796% | 70% | 0.47134 | -1 | 5 | -0.52866 | 47.5749 |  | 2020-08-16 | 18.72 | 19.0576 | 20.6985 | 2020-08-16 | 7.928% | 0.07796% | 70% | 0.47134 | -1 | 5 | -0.52866 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 39.917 | 40.6377 | 44.1386 | 44.1634 | 0.84072 | TRUE | 44.1634 | 2020 | 2020-08-17 | 1.774% | 7.932% | 0.07259% | 70% | 0.47244 | -1 | 5 | -0.52756 | 47.4717 |  | 2020-08-17 | 39.917 | 40.6377 | 44.1386 | 2020-08-17 | 7.932% | 0.07259% | 70% | 0.47244 | -1 | 5 | -0.52756 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 34.932 | 35.5635 | 38.6289 | 38.6451 | 0.73727 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2020-08-18 | 1.776% | 7.935% | 0.06746% | 70% | 0.4735 | -1 | 5 | -0.5265 | 47.3685 |  | 2020-08-18 | 34.932 | 35.5635 | 38.6289 | 2020-08-18 | 7.935% | 0.06746% | 70% | 0.4735 | -1 | 5 | -0.5265 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 45.94 | 46.7715 | 50.805 | 50.8356 | 0.97193 | FALSE | 51.5505 | 2018 | 2020-08-19 | 1.778% | 7.939% | 0.06258% | 70% | 0.47452 | -1 | 5 | -0.52548 | 47.2654 |  | 2020-08-19 | 45.94 | 46.7715 | 50.805 | 2020-08-19 | 7.939% | 0.06258% | 70% | 0.47452 | -1 | 5 | -0.52548 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 46.786 | 47.6339 | 51.7439 | 51.7735 | 0.99199 | TRUE | 51.7735 | 2020 | 2020-08-20 | 1.78% | 7.943% | 0.05795% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | 47.1633 |  | 2020-08-20 | 46.786 | 47.6339 | 51.7439 | 2020-08-20 | 7.943% | 0.05795% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 41.898 | 42.6582 | 46.3408 | 46.3618 | 0.89019 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2020-08-21 | 1.782% | 7.947% | 0.05374% | 70% | 0.47645 | -1 | 5 | -0.52355 | 47.0626 |  | 2020-08-21 | 41.898 | 42.6582 | 46.3408 | 2020-08-21 | 7.947% | 0.05374% | 70% | 0.47645 | -1 | 5 | -0.52355 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 31.679 | 32.2545 | 35.0404 | 35.0497 | 0.6744 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2020-08-22 | 1.784% | 7.95% | 0.04986% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | 46.9628 |  | 2020-08-22 | 31.679 | 32.2545 | 35.0404 | 2020-08-22 | 7.95% | 0.04986% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 36.781 | 37.45 | 40.6862 | 40.6993 | 0.78474 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2020-08-23 | 1.786% | 7.954% | 0.04633% | 70% | 0.47824 | -1 | 5 | -0.52176 | 46.8636 |  | 2020-08-23 | 36.781 | 37.45 | 40.6862 | 2020-08-23 | 7.954% | 0.04633% | 70% | 0.47824 | -1 | 5 | -0.52176 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 43.129 | 43.9145 | 47.7111 | 47.7294 | 0.92221 | TRUE | 47.7294 | 2020 | 2020-08-24 | 1.789% | 7.958% | 0.04313% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | 46.7645 |  | 2020-08-24 | 43.129 | 43.9145 | 47.7111 | 2020-08-24 | 7.958% | 0.04313% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 45.765 | 46.5995 | 50.6303 | 50.6501 | 0.9807 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2020-08-25 | 1.791% | 7.961% | 0.04028% | 70% | 0.4799 | -1 | 5 | -0.5201 | 46.6651 |  | 2020-08-25 | 45.765 | 46.5995 | 50.6303 | 2020-08-25 | 7.961% | 0.04028% | 70% | 0.4799 | -1 | 5 | -0.5201 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 21.743 | 22.1399 | 24.056 | 24.0581 | 0.46681 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2020-08-26 | 1.793% | 7.965% | 0.03777% | 70% | 0.48069 | -1 | 5 | -0.51931 | 46.5648 |  | 2020-08-26 | 21.743 | 22.1399 | 24.056 | 2020-08-26 | 7.965% | 0.03777% | 70% | 0.48069 | -1 | 5 | -0.51931 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 44.64 | 45.456 | 49.3917 | 49.4083 | 0.96074 | TRUE | 49.4083 | 2020 | 2020-08-27 | 1.795% | 7.968% | 0.0357% | 70% | 0.48145 | -1 | 5 | -0.51855 | 46.4632 |  | 2020-08-27 | 44.64 | 45.456 | 49.3917 | 2020-08-27 | 7.968% | 0.0357% | 70% | 0.48145 | -1 | 5 | -0.51855 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 8.534 | 8.6902 | 9.443 | 9.443 | 0.18402 | FALSE | 49.1896 | 2019 | 2020-08-28 | 1.797% | 7.972% | 0.03388% | 70% | 0.48217 | -1 | 5 | -0.51783 | 46.3599 |  | 2020-08-28 | 8.534 | 8.6902 | 9.443 | 2020-08-28 | 7.972% | 0.03388% | 70% | 0.48217 | -1 | 5 | -0.51783 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 22.512 | 22.9245 | 24.9112 | 24.9134 | 0.48658 | FALSE | 48.7139 | 2019 | 2020-08-29 | 1.799% | 7.975% | 0.03233% | 70% | 0.48287 | -1 | 5 | -0.51713 | 46.2545 |  | 2020-08-29 | 22.512 | 22.9245 | 24.9112 | 2020-08-29 | 7.975% | 0.03233% | 70% | 0.48287 | -1 | 5 | -0.51713 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 24.391 | 24.8385 | 26.9921 | 26.9948 | 0.52845 | FALSE | 47.5579 | 2018 | 2020-08-30 | 1.802% | 7.979% | 0.03103% | 70% | 0.48355 | -1 | 5 | -0.51645 | 46.1465 |  | 2020-08-30 | 24.391 | 24.8385 | 26.9921 | 2020-08-30 | 7.979% | 0.03103% | 70% | 0.48355 | -1 | 5 | -0.51645 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 38.949 | 39.6644 | 43.1051 | 43.1152 | 0.84601 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2020-08-31 | 1.804% | 7.982% | 0.03% | 70% | 0.4842 | -1 | 5 | -0.5158 | 46.0355 |  | 2020-08-31 | 38.949 | 39.6644 | 43.1051 | 2020-08-31 | 7.982% | 0.03% | 70% | 0.4842 | -1 | 5 | -0.5158 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 39.342 | 40.0655 | 43.5425 | 43.5527 | 0.85668 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2020-09-01 | 1.806% | 7.985% | 0.02923% | 70% | 0.48482 | -1 | 5 | -0.51518 | 45.921 |  | 2020-09-01 | 39.342 | 40.0655 | 43.5425 | 2020-09-01 | 7.985% | 0.02923% | 70% | 0.48482 | -1 | 5 | -0.51518 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 47.181 | 48.0497 | 52.2215 | 52.2365 | 1.0301 | TRUE | 52.2365 | 2020 | 2020-09-02 | 1.808% | 7.989% | 0.02872% | 70% | 0.48542 | -1 | 5 | -0.51458 | 45.8025 |  | 2020-09-02 | 47.181 | 48.0497 | 52.2215 | 2020-09-02 | 7.989% | 0.02872% | 70% | 0.48542 | -1 | 5 | -0.51458 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 45.472 | 46.3103 | 50.3328 | 50.3471 | 0.99541 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2020-09-03 | 1.81% | 7.992% | 0.02849% | 70% | 0.486 | -1 | 5 | -0.514 | 45.6815 |  | 2020-09-03 | 45.472 | 46.3103 | 50.3328 | 2020-09-03 | 7.992% | 0.02849% | 70% | 0.486 | -1 | 5 | -0.514 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 46.045 | 46.8949 | 50.9699 | 50.9845 | 1.0107 | TRUE | 50.9845 | 2020 | 2020-09-04 | 1.812% | 7.995% | 0.02856% | 70% | 0.48656 | -1 | 5 | -0.51344 | 45.5592 |  | 2020-09-04 | 46.045 | 46.8949 | 50.9699 | 2020-09-04 | 7.995% | 0.02856% | 70% | 0.48656 | -1 | 5 | -0.51344 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 41.213 | 41.9746 | 45.6237 | 45.635 | 0.90703 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2020-09-05 | 1.814% | 7.998% | 0.02874% | 70% | 0.48709 | -1 | 5 | -0.51291 | 45.4355 |  | 2020-09-05 | 41.213 | 41.9746 | 45.6237 | 2020-09-05 | 7.998% | 0.02874% | 70% | 0.48709 | -1 | 5 | -0.51291 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 24.533 | 24.9869 | 27.1601 | 27.1628 | 0.54134 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2020-09-06 | 1.817% | 8.001% | 0.02905% | 70% | 0.48761 | -1 | 5 | -0.51239 | 45.3101 |  | 2020-09-06 | 24.533 | 24.9869 | 27.1601 | 2020-09-06 | 8.001% | 0.02905% | 70% | 0.48761 | -1 | 5 | -0.51239 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 40.334 | 41.0811 | 44.6555 | 44.6667 | 0.89265 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2020-09-07 | 1.819% | 8.004% | 0.02948% | 70% | 0.4881 | -1 | 5 | -0.5119 | 45.1827 |  | 2020-09-07 | 40.334 | 41.0811 | 44.6555 | 2020-09-07 | 8.004% | 0.02948% | 70% | 0.4881 | -1 | 5 | -0.5119 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 44.107 | 44.925 | 48.8354 | 48.8496 | 0.97899 | TRUE | 48.8496 | 2020 | 2020-09-08 | 1.821% | 8.007% | 0.03004% | 70% | 0.48858 | -1 | 5 | -0.51142 | 45.053 |  | 2020-09-08 | 44.107 | 44.925 | 48.8354 | 2020-09-08 | 8.007% | 0.03004% | 70% | 0.48858 | -1 | 5 | -0.51142 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 21.669 | 22.0714 | 23.9933 | 23.9952 | 0.48227 | FALSE | 38.1821 | 2018 | 2020-09-09 | 1.823% | 8.01% | 0.03072% | 70% | 0.48904 | -1 | 5 | -0.51096 | 44.9207 |  | 2020-09-09 | 21.669 | 22.0714 | 23.9933 | 2020-09-09 | 8.01% | 0.03072% | 70% | 0.48904 | -1 | 5 | -0.51096 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 30.875 | 31.449 | 34.1885 | 34.1945 | 0.6893 | FALSE | 48.0265 | 2018 | 2020-09-10 | 1.825% | 8.013% | 0.03155% | 70% | 0.48948 | -1 | 5 | -0.51052 | 44.7855 |  | 2020-09-10 | 30.875 | 31.449 | 34.1885 | 2020-09-10 | 8.013% | 0.03155% | 70% | 0.48948 | -1 | 5 | -0.51052 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 39.103 | 39.8308 | 43.3018 | 43.3134 | 0.87577 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2020-09-11 | 1.827% | 8.016% | 0.03245% | 70% | 0.4899 | -1 | 5 | -0.5101 | 44.6472 |  | 2020-09-11 | 39.103 | 39.8308 | 43.3018 | 2020-09-11 | 8.016% | 0.03245% | 70% | 0.4899 | -1 | 5 | -0.5101 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 42.926 | 43.726 | 47.5378 | 47.5529 | 0.9645 | TRUE | 47.5529 | 2020 | 2020-09-12 | 1.829% | 8.019% | 0.03341% | 70% | 0.49031 | -1 | 5 | -0.50969 | 44.5054 |  | 2020-09-12 | 42.926 | 43.726 | 47.5378 | 2020-09-12 | 8.019% | 0.03341% | 70% | 0.49031 | -1 | 5 | -0.50969 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 42.626 | 43.4213 | 47.208 | 47.2233 | 0.96089 | TRUE | 47.2233 | 2020 | 2020-09-13 | 1.832% | 8.021% | 0.03444% | 70% | 0.4907 | -1 | 5 | -0.5093 | 44.3599 |  | 2020-09-13 | 42.626 | 43.4213 | 47.208 | 2020-09-13 | 8.021% | 0.03444% | 70% | 0.4907 | -1 | 5 | -0.5093 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 43.339 | 44.1486 | 48 | 48.0166 | 0.98028 | TRUE | 48.0166 | 2020 | 2020-09-14 | 1.834% | 8.024% | 0.03554% | 70% | 0.49107 | -1 | 5 | -0.50893 | 44.2104 |  | 2020-09-14 | 43.339 | 44.1486 | 48 | 2020-09-14 | 8.024% | 0.03554% | 70% | 0.49107 | -1 | 5 | -0.50893 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 37.43 | 38.13 | 41.4576 | 41.4695 | 0.84952 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2020-09-15 | 1.836% | 8.026% | 0.0367% | 70% | 0.49143 | -1 | 5 | -0.50857 | 44.0565 |  | 2020-09-15 | 37.43 | 38.13 | 41.4576 | 2020-09-15 | 8.026% | 0.0367% | 70% | 0.49143 | -1 | 5 | -0.50857 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 38.506 | 39.227 | 42.6514 | 42.6648 | 0.87711 | FALSE | 45.0909 | 2018 | 2020-09-16 | 1.838% | 8.029% | 0.03794% | 70% | 0.49178 | -1 | 5 | -0.50822 | 43.8981 |  | 2020-09-16 | 38.506 | 39.227 | 42.6514 | 2020-09-16 | 8.029% | 0.03794% | 70% | 0.49178 | -1 | 5 | -0.50822 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 39.256 | 39.9919 | 43.4842 | 43.4988 | 0.89753 | TRUE | 43.4988 | 2020 | 2020-09-17 | 1.84% | 8.031% | 0.03924% | 70% | 0.49211 | -1 | 5 | -0.50789 | 43.7353 |  | 2020-09-17 | 39.256 | 39.9919 | 43.4842 | 2020-09-17 | 8.031% | 0.03924% | 70% | 0.49211 | -1 | 5 | -0.50789 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 17.954 | 18.291 | 19.8887 | 19.89 | 0.41194 | FALSE | 42.122 | 2019 | 2020-09-18 | 1.842% | 8.033% | 0.04069% | 70% | 0.49244 | -1 | 5 | -0.50756 | 43.5688 |  | 2020-09-18 | 17.954 | 18.291 | 19.8887 | 2020-09-18 | 8.033% | 0.04069% | 70% | 0.49244 | -1 | 5 | -0.50756 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 30.042 | 30.6065 | 33.2809 | 33.2888 | 0.69211 | FALSE | 46.9924 | 2019 | 2020-09-19 | 1.845% | 8.036% | 0.04226% | 70% | 0.49274 | -1 | 5 | -0.50726 | 43.3985 |  | 2020-09-19 | 30.042 | 30.6065 | 33.2809 | 2020-09-19 | 8.036% | 0.04226% | 70% | 0.49274 | -1 | 5 | -0.50726 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 27.881 | 28.4056 | 30.8883 | 30.895 | 0.64488 | FALSE | 34.5709 | 2019 | 2020-09-20 | 1.847% | 8.038% | 0.04395% | 70% | 0.49304 | -1 | 5 | -0.50696 | 43.2246 |  | 2020-09-20 | 27.881 | 28.4056 | 30.8883 | 2020-09-20 | 8.038% | 0.04395% | 70% | 0.49304 | -1 | 5 | -0.50696 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 26.397 | 26.8942 | 29.2455 | 29.2515 | 0.61306 | FALSE | 45.8302 | 2018 | 2020-09-21 | 1.849% | 8.04% | 0.04575% | 70% | 0.49332 | -1 | 5 | -0.50668 | 43.0471 |  | 2020-09-21 | 26.397 | 26.8942 | 29.2455 | 2020-09-21 | 8.04% | 0.04575% | 70% | 0.49332 | -1 | 5 | -0.50668 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 21.441 | 21.8453 | 23.7557 | 23.759 | 0.50002 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2020-09-22 | 1.851% | 8.042% | 0.04767% | 70% | 0.4936 | -1 | 5 | -0.5064 | 42.866 |  | 2020-09-22 | 21.441 | 21.8453 | 23.7557 | 2020-09-22 | 8.042% | 0.04767% | 70% | 0.4936 | -1 | 5 | -0.5064 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 35.042 | 35.7036 | 38.8267 | 38.8411 | 0.82091 | TRUE | 38.8411 | 2020 | 2020-09-23 | 1.853% | 8.044% | 0.04971% | 70% | 0.49386 | -1 | 5 | -0.50614 | 42.6815 |  | 2020-09-23 | 35.042 | 35.7036 | 38.8267 | 2020-09-23 | 8.044% | 0.04971% | 70% | 0.49386 | -1 | 5 | -0.50614 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 20.485 | 20.8722 | 22.6984 | 22.7015 | 0.48189 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2020-09-24 | 1.855% | 8.045% | 0.05184% | 70% | 0.49411 | -1 | 5 | -0.50589 | 42.4937 |  | 2020-09-24 | 20.485 | 20.8722 | 22.6984 | 2020-09-24 | 8.045% | 0.05184% | 70% | 0.49411 | -1 | 5 | -0.50589 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 15.157 | 15.4439 | 16.7954 | 16.7961 | 0.35812 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2020-09-25 | 1.857% | 8.047% | 0.05404% | 70% | 0.49435 | -1 | 5 | -0.50565 | 42.3025 |  | 2020-09-25 | 15.157 | 15.4439 | 16.7954 | 2020-09-25 | 8.047% | 0.05404% | 70% | 0.49435 | -1 | 5 | -0.50565 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 13.584 | 13.8414 | 15.0529 | 15.0532 | 0.32242 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2020-09-26 | 1.86% | 8.049% | 0.05631% | 70% | 0.49459 | -1 | 5 | -0.50541 | 42.1082 |  | 2020-09-26 | 13.584 | 13.8414 | 15.0529 | 2020-09-26 | 8.049% | 0.05631% | 70% | 0.49459 | -1 | 5 | -0.50541 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 11.923 | 12.1492 | 13.2128 | 13.2128 | 0.28432 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2020-09-27 | 1.862% | 8.05% | 0.05865% | 70% | 0.49481 | -1 | 5 | -0.50519 | 41.9106 |  | 2020-09-27 | 11.923 | 12.1492 | 13.2128 | 2020-09-27 | 8.05% | 0.05865% | 70% | 0.49481 | -1 | 5 | -0.50519 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 29.322 | 29.8789 | 32.4952 | 32.5066 | 0.70282 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2020-09-28 | 1.864% | 8.051% | 0.06106% | 70% | 0.49503 | -1 | 5 | -0.50497 | 41.71 |  | 2020-09-28 | 29.322 | 29.8789 | 32.4952 | 2020-09-28 | 8.051% | 0.06106% | 70% | 0.49503 | -1 | 5 | -0.50497 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 31.73 | 32.3333 | 35.165 | 35.1798 | 0.7643 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2020-09-29 | 1.866% | 8.053% | 0.06353% | 70% | 0.49523 | -1 | 5 | -0.50477 | 41.5063 |  | 2020-09-29 | 31.73 | 32.3333 | 35.165 | 2020-09-29 | 8.053% | 0.06353% | 70% | 0.49523 | -1 | 5 | -0.50477 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 39.659 | 40.414 | 43.9539 | 43.9813 | 0.96024 | TRUE | 43.9813 | 2020 | 2020-09-30 | 1.868% | 8.054% | 0.06608% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | 41.2997 |  | 2020-09-30 | 39.659 | 40.414 | 43.9539 | 2020-09-30 | 8.054% | 0.06608% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 7.535 | 7.6786 | 8.3513 | 8.3513 | 0.18325 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2020-10-01 | 1.87% | 8.055% | 0.06869% | 70% | 0.49562 | -1 | 5 | -0.50438 | 41.0895 |  | 2020-10-01 | 7.535 | 7.6786 | 8.3513 | 2020-10-01 | 8.055% | 0.06869% | 70% | 0.49562 | -1 | 5 | -0.50438 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 4.861 | 4.9538 | 5.3878 | 5.3878 | 0.11884 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2020-10-02 | 1.872% | 8.056% | 0.07122% | 70% | 0.4958 | -1 | 5 | -0.5042 | 40.8755 |  | 2020-10-02 | 4.861 | 4.9538 | 5.3878 | 2020-10-02 | 8.056% | 0.07122% | 70% | 0.4958 | -1 | 5 | -0.5042 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 15.76 | 16.0611 | 17.4684 | 17.47 | 0.38738 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2020-10-03 | 1.875% | 8.056% | 0.0736% | 70% | 0.49598 | -1 | 5 | -0.50402 | 40.6577 |  | 2020-10-03 | 15.76 | 16.0611 | 17.4684 | 2020-10-03 | 8.056% | 0.0736% | 70% | 0.49598 | -1 | 5 | -0.50402 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 16.981 | 17.3058 | 18.8223 | 18.8247 | 0.41968 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2020-10-04 | 1.877% | 8.057% | 0.07581% | 70% | 0.49615 | -1 | 5 | -0.50385 | 40.4365 |  | 2020-10-04 | 16.981 | 17.3058 | 18.8223 | 2020-10-04 | 8.057% | 0.07581% | 70% | 0.49615 | -1 | 5 | -0.50385 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 27.522 | 28.049 | 30.5071 | 30.5202 | 0.68418 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2020-10-05 | 1.879% | 8.057% | 0.07785% | 70% | 0.49631 | -1 | 5 | -0.50369 | 40.2121 |  | 2020-10-05 | 27.522 | 28.049 | 30.5071 | 2020-10-05 | 8.057% | 0.07785% | 70% | 0.49631 | -1 | 5 | -0.50369 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 5.82 | 5.9316 | 6.4514 | 6.4514 | 0.14544 | FALSE | 33.1854 | 2019 | 2020-10-06 | 1.881% | 8.058% | 0.07972% | 70% | 0.49647 | -1 | 5 | -0.50353 | 39.9847 |  | 2020-10-06 | 5.82 | 5.9316 | 6.4514 | 2020-10-06 | 8.058% | 0.07972% | 70% | 0.49647 | -1 | 5 | -0.50353 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 30.757 | 31.3473 | 34.0947 | 34.1135 | 0.77347 | FALSE | 40.8981 | 2019 | 2020-10-07 | 1.883% | 8.058% | 0.08143% | 70% | 0.49662 | -1 | 5 | -0.50338 | 39.7544 |  | 2020-10-07 | 30.757 | 31.3473 | 34.0947 | 2020-10-07 | 8.058% | 0.08143% | 70% | 0.49662 | -1 | 5 | -0.50338 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 33.714 | 34.3618 | 37.3735 | 37.398 | 0.85291 | TRUE | 37.398 | 2020 | 2020-10-08 | 1.885% | 8.058% | 0.0829% | 70% | 0.49676 | -1 | 5 | -0.50324 | 39.5215 |  | 2020-10-08 | 33.714 | 34.3618 | 37.3735 | 2020-10-08 | 8.058% | 0.0829% | 70% | 0.49676 | -1 | 5 | -0.50324 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 23.232 | 23.6789 | 25.7543 | 25.7633 | 0.59106 | FALSE | 31.817 | 2019 | 2020-10-09 | 1.888% | 8.058% | 0.08417% | 70% | 0.4969 | -1 | 5 | -0.5031 | 39.2862 |  | 2020-10-09 | 23.232 | 23.6789 | 25.7543 | 2020-10-09 | 8.058% | 0.08417% | 70% | 0.4969 | -1 | 5 | -0.5031 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 20.503 | 20.8979 | 22.7295 | 22.7357 | 0.52476 | FALSE | 42.9659 | 2019 | 2020-10-10 | 1.89% | 8.058% | 0.08523% | 70% | 0.49703 | -1 | 5 | -0.50297 | 39.0487 |  | 2020-10-10 | 20.503 | 20.8979 | 22.7295 | 2020-10-10 | 8.058% | 0.08523% | 70% | 0.49703 | -1 | 5 | -0.50297 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 14.681 | 14.9641 | 16.2756 | 16.2772 | 0.378 | FALSE | 40.4719 | 2018 | 2020-10-11 | 1.892% | 8.058% | 0.08608% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | 38.8093 |  | 2020-10-11 | 14.681 | 14.9641 | 16.2756 | 2020-10-11 | 8.058% | 0.08608% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 23.179 | 23.6265 | 25.6971 | 25.7067 | 0.60069 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2020-10-12 | 1.894% | 8.058% | 0.08672% | 70% | 0.49728 | -1 | 5 | -0.50272 | 38.5681 |  | 2020-10-12 | 23.179 | 23.6265 | 25.6971 | 2020-10-12 | 8.058% | 0.08672% | 70% | 0.49728 | -1 | 5 | -0.50272 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 19.252 | 19.6241 | 21.3438 | 21.3492 | 0.50202 | FALSE | 35.4244 | 2018 | 2020-10-13 | 1.896% | 8.057% | 0.08714% | 70% | 0.49739 | -1 | 5 | -0.50261 | 38.3253 |  | 2020-10-13 | 19.252 | 19.6241 | 21.3438 | 2020-10-13 | 8.057% | 0.08714% | 70% | 0.49739 | -1 | 5 | -0.50261 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 14.426 | 14.7051 | 15.9937 | 15.9953 | 0.37853 | FALSE | 31.4012 | 2019 | 2020-10-14 | 1.898% | 8.057% | 0.08735% | 70% | 0.49751 | -1 | 5 | -0.50249 | 38.0812 |  | 2020-10-14 | 14.426 | 14.7051 | 15.9937 | 2020-10-14 | 8.057% | 0.08735% | 70% | 0.49751 | -1 | 5 | -0.50249 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 15.44 | 15.7391 | 17.1182 | 17.1205 | 0.40778 | FALSE | 35.8484 | 2019 | 2020-10-15 | 1.9% | 8.056% | 0.08734% | 70% | 0.49762 | -1 | 5 | -0.50238 | 37.8356 |  | 2020-10-15 | 15.44 | 15.7391 | 17.1182 | 2020-10-15 | 8.056% | 0.08734% | 70% | 0.49762 | -1 | 5 | -0.50238 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 9.742 | 9.9309 | 10.801 | 10.801 | 0.25895 | FALSE | 23.4778 | 2018 | 2020-10-16 | 1.903% | 8.055% | 0.08711% | 70% | 0.49772 | -1 | 5 | -0.50228 | 37.5882 |  | 2020-10-16 | 9.742 | 9.9309 | 10.801 | 2020-10-16 | 8.055% | 0.08711% | 70% | 0.49772 | -1 | 5 | -0.50228 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 36.621 | 37.3321 | 40.6024 | 40.6367 | 0.98075 | TRUE | 40.6367 | 2020 | 2020-10-17 | 1.905% | 8.054% | 0.08683% | 70% | 0.49782 | -1 | 5 | -0.50218 | 37.3389 |  | 2020-10-17 | 36.621 | 37.3321 | 40.6024 | 2020-10-17 | 8.054% | 0.08683% | 70% | 0.49782 | -1 | 5 | -0.50218 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 35.647 | 36.3399 | 39.5229 | 39.5552 | 0.96111 | TRUE | 39.5552 | 2020 | 2020-10-18 | 1.907% | 8.054% | 0.08648% | 70% | 0.49791 | -1 | 5 | -0.50209 | 37.0876 |  | 2020-10-18 | 35.647 | 36.3399 | 39.5229 | 2020-10-18 | 8.054% | 0.08648% | 70% | 0.49791 | -1 | 5 | -0.50209 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 29.523 | 30.0976 | 32.7334 | 32.7536 | 0.80132 | TRUE | 32.7536 | 2020 | 2020-10-19 | 1.909% | 8.052% | 0.08607% | 70% | 0.49801 | -1 | 5 | -0.50199 | 36.8342 |  | 2020-10-19 | 29.523 | 30.0976 | 32.7334 | 2020-10-19 | 8.052% | 0.08607% | 70% | 0.49801 | -1 | 5 | -0.50199 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 5.838 | 5.9517 | 6.4729 | 6.4729 | 0.15947 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2020-10-20 | 1.911% | 8.051% | 0.08559% | 70% | 0.49809 | -1 | 5 | -0.50191 | 36.5785 |  | 2020-10-20 | 5.838 | 5.9517 | 6.4729 | 2020-10-20 | 8.051% | 0.08559% | 70% | 0.49809 | -1 | 5 | -0.50191 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 25.201 | 25.6926 | 27.9419 | 27.9553 | 0.69359 | TRUE | 27.9553 | 2020 | 2020-10-21 | 1.913% | 8.05% | 0.08506% | 70% | 0.49818 | -1 | 5 | -0.50182 | 36.3204 |  | 2020-10-21 | 25.201 | 25.6926 | 27.9419 | 2020-10-21 | 8.05% | 0.08506% | 70% | 0.49818 | -1 | 5 | -0.50182 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 5.277 | 5.3801 | 5.851 | 5.851 | 0.14622 | FALSE | 39.8361 | 2018 | 2020-10-22 | 1.915% | 8.049% | 0.08447% | 70% | 0.49826 | -1 | 5 | -0.50174 | 36.06 |  | 2020-10-22 | 5.277 | 5.3801 | 5.851 | 2020-10-22 | 8.049% | 0.08447% | 70% | 0.49826 | -1 | 5 | -0.50174 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 9.838 | 10.0303 | 10.9081 | 10.9081 | 0.2746 | FALSE | 36.7622 | 2018 | 2020-10-23 | 1.918% | 8.047% | 0.08389% | 70% | 0.49834 | -1 | 5 | -0.50166 | 35.7969 |  | 2020-10-23 | 9.838 | 10.0303 | 10.9081 | 2020-10-23 | 8.047% | 0.08389% | 70% | 0.49834 | -1 | 5 | -0.50166 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 30.231 | 30.8227 | 33.5196 | 33.5416 | 0.85068 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2020-10-24 | 1.92% | 8.046% | 0.08333% | 70% | 0.49841 | -1 | 5 | -0.50159 | 35.5312 |  | 2020-10-24 | 30.231 | 30.8227 | 33.5196 | 2020-10-24 | 8.046% | 0.08333% | 70% | 0.49841 | -1 | 5 | -0.50159 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 21.856 | 22.2843 | 24.2337 | 24.2428 | 0.61952 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2020-10-25 | 1.922% | 8.044% | 0.08278% | 70% | 0.49848 | -1 | 5 | -0.50152 | 35.2628 |  | 2020-10-25 | 21.856 | 22.2843 | 24.2337 | 2020-10-25 | 8.044% | 0.08278% | 70% | 0.49848 | -1 | 5 | -0.50152 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 22.601 | 23.0444 | 25.0598 | 25.07 | 0.64563 | FALSE | 26.3582 | 2019 | 2020-10-26 | 1.924% | 8.043% | 0.08224% | 70% | 0.49855 | -1 | 5 | -0.50145 | 34.9915 |  | 2020-10-26 | 22.601 | 23.0444 | 25.0598 | 2020-10-26 | 8.043% | 0.08224% | 70% | 0.49855 | -1 | 5 | -0.50145 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 21.985 | 22.4168 | 24.3769 | 24.3864 | 0.63299 | TRUE | 24.3864 | 2020 | 2020-10-27 | 1.926% | 8.041% | 0.08172% | 70% | 0.49862 | -1 | 5 | -0.50138 | 34.7172 |  | 2020-10-27 | 21.985 | 22.4168 | 24.3769 | 2020-10-27 | 8.041% | 0.08172% | 70% | 0.49862 | -1 | 5 | -0.50138 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 11.914 | 12.1483 | 13.2103 | 13.211 | 0.34567 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2020-10-28 | 1.928% | 8.039% | 0.08122% | 70% | 0.49868 | -1 | 5 | -0.50132 | 34.4399 |  | 2020-10-28 | 11.914 | 12.1483 | 13.2103 | 2020-10-28 | 8.039% | 0.08122% | 70% | 0.49868 | -1 | 5 | -0.50132 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 28.871 | 29.4393 | 32.0123 | 32.0324 | 0.8451 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2020-10-29 | 1.93% | 8.037% | 0.08073% | 70% | 0.49874 | -1 | 5 | -0.50126 | 34.1567 |  | 2020-10-29 | 28.871 | 29.4393 | 32.0123 | 2020-10-29 | 8.037% | 0.08073% | 70% | 0.49874 | -1 | 5 | -0.50126 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 32.325 | 32.962 | 35.8422 | 35.8691 | 0.95445 | TRUE | 35.8691 | 2020 | 2020-10-30 | 1.933% | 8.036% | 0.0803% | 70% | 0.4988 | -1 | 5 | -0.5012 | 33.8658 |  | 2020-10-30 | 32.325 | 32.962 | 35.8422 | 2020-10-30 | 8.036% | 0.0803% | 70% | 0.4988 | -1 | 5 | -0.5012 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 28.982 | 29.5538 | 32.1355 | 32.1562 | 0.86323 | TRUE | 32.1562 | 2020 | 2020-10-31 | 1.935% | 8.034% | 0.07992% | 70% | 0.49886 | -1 | 5 | -0.50114 | 33.5685 |  | 2020-10-31 | 28.982 | 29.5538 | 32.1355 | 2020-10-31 | 8.034% | 0.07992% | 70% | 0.49886 | -1 | 5 | -0.50114 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 28.224 | 28.7815 | 31.2951 | 31.3146 | 0.84828 | TRUE | 31.3146 | 2020 | 2020-11-01 | 1.937% | 8.032% | 0.07959% | 70% | 0.49891 | -1 | 5 | -0.50109 | 33.2662 |  | 2020-11-01 | 28.224 | 28.7815 | 31.2951 | 2020-11-01 | 8.032% | 0.07959% | 70% | 0.49891 | -1 | 5 | -0.50109 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 27.805 | 28.3548 | 30.8306 | 30.8496 | 0.84344 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2020-11-02 | 1.939% | 8.03% | 0.0793% | 70% | 0.49896 | -1 | 5 | -0.50104 | 32.9604 |  | 2020-11-02 | 27.805 | 28.3548 | 30.8306 | 2020-11-02 | 8.03% | 0.0793% | 70% | 0.49896 | -1 | 5 | -0.50104 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 4.841 | 4.9368 | 5.3678 | 5.3678 | 0.14814 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2020-11-03 | 1.941% | 8.028% | 0.07905% | 70% | 0.49901 | -1 | 5 | -0.50099 | 32.6522 |  | 2020-11-03 | 4.841 | 4.9368 | 5.3678 | 2020-11-03 | 8.028% | 0.07905% | 70% | 0.49901 | -1 | 5 | -0.50099 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 13.96 | 14.2367 | 15.4791 | 15.4814 | 0.43135 | TRUE | 15.4814 | 2020 | 2020-11-04 | 1.943% | 8.027% | 0.07884% | 70% | 0.49906 | -1 | 5 | -0.50094 | 32.3431 |  | 2020-11-04 | 13.96 | 14.2367 | 15.4791 | 2020-11-04 | 8.027% | 0.07884% | 70% | 0.49906 | -1 | 5 | -0.50094 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 21.618 | 22.0469 | 23.9705 | 23.9806 | 0.67459 | TRUE | 23.9806 | 2020 | 2020-11-05 | 1.946% | 8.025% | 0.07874% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 32.0344 |  | 2020-11-05 | 21.618 | 22.0469 | 23.9705 | 2020-11-05 | 8.025% | 0.07874% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 15.45 | 15.7569 | 17.1314 | 17.135 | 0.48668 | TRUE | 17.135 | 2020 | 2020-11-06 | 1.948% | 8.023% | 0.07873% | 70% | 0.49915 | -1 | 5 | -0.50085 | 31.7275 |  | 2020-11-06 | 15.45 | 15.7569 | 17.1314 | 2020-11-06 | 8.023% | 0.07873% | 70% | 0.49915 | -1 | 5 | -0.50085 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 3.908 | 3.9857 | 4.3333 | 4.3333 | 0.12427 | FALSE | 17.9162 | 2018 | 2020-11-07 | 1.95% | 8.021% | 0.07881% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | 31.4237 |  | 2020-11-07 | 3.908 | 3.9857 | 4.3333 | 2020-11-07 | 8.021% | 0.07881% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 23.594 | 24.0637 | 26.1618 | 26.1753 | 0.75785 | TRUE | 26.1753 | 2020 | 2020-11-08 | 1.952% | 8.02% | 0.07897% | 70% | 0.49923 | -1 | 5 | -0.50077 | 31.1244 |  | 2020-11-08 | 23.594 | 24.0637 | 26.1618 | 2020-11-08 | 8.02% | 0.07897% | 70% | 0.49923 | -1 | 5 | -0.50077 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 19.379 | 19.7652 | 21.4882 | 21.4962 | 0.62829 | FALSE | 21.6612 | 2018 | 2020-11-09 | 1.954% | 8.018% | 0.07923% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | 30.831 |  | 2020-11-09 | 19.379 | 19.7652 | 21.4882 | 2020-11-09 | 8.018% | 0.07923% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 15.119 | 15.4207 | 16.7646 | 16.7683 | 0.49469 | FALSE | 29.1539 | 2018 | 2020-11-10 | 1.956% | 8.017% | 0.07956% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | 30.5447 |  | 2020-11-10 | 15.119 | 15.4207 | 16.7646 | 2020-11-10 | 8.017% | 0.07956% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 29.594 | 30.1851 | 32.8153 | 32.8407 | 0.97774 | TRUE | 32.8407 | 2020 | 2020-11-11 | 1.958% | 8.015% | 0.07998% | 70% | 0.49935 | -1 | 5 | -0.50065 | 30.2671 |  | 2020-11-11 | 29.594 | 30.1851 | 32.8153 | 2020-11-11 | 8.015% | 0.07998% | 70% | 0.49935 | -1 | 5 | -0.50065 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 27.764 | 28.3192 | 30.7863 | 30.8085 | 0.92554 | TRUE | 30.8085 | 2020 | 2020-11-12 | 1.961% | 8.014% | 0.08049% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | 29.9951 |  | 2020-11-12 | 27.764 | 28.3192 | 30.7863 | 2020-11-12 | 8.014% | 0.08049% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 18.71 | 19.0846 | 20.7469 | 20.7548 | 0.62916 | TRUE | 20.7548 | 2020 | 2020-11-13 | 1.963% | 8.012% | 0.08137% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 29.7251 |  | 2020-11-13 | 18.71 | 19.0846 | 20.7469 | 2020-11-13 | 8.012% | 0.08137% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 26.586 | 27.1188 | 29.4806 | 29.5015 | 0.90241 | TRUE | 29.5015 | 2020 | 2020-11-14 | 1.965% | 8.011% | 0.08259% | 70% | 0.49945 | -1 | 5 | -0.50055 | 29.4577 |  | 2020-11-14 | 26.586 | 27.1188 | 29.4806 | 2020-11-14 | 8.011% | 0.08259% | 70% | 0.49945 | -1 | 5 | -0.50055 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 19.092 | 19.4751 | 21.1709 | 21.1799 | 0.65372 | FALSE | 26.3742 | 2018 | 2020-11-15 | 1.967% | 8.01% | 0.08418% | 70% | 0.49948 | -1 | 5 | -0.50052 | 29.193 |  | 2020-11-15 | 19.092 | 19.4751 | 21.1709 | 2020-11-15 | 8.01% | 0.08418% | 70% | 0.49948 | -1 | 5 | -0.50052 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 21.075 | 21.4983 | 23.37 | 23.3823 | 0.7282 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2020-11-16 | 1.969% | 8.009% | 0.08611% | 70% | 0.49951 | -1 | 5 | -0.50049 | 28.9317 |  | 2020-11-16 | 21.075 | 21.4983 | 23.37 | 2020-11-16 | 8.009% | 0.08611% | 70% | 0.49951 | -1 | 5 | -0.50049 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 26.978 | 27.5205 | 29.9162 | 29.9404 | 0.94078 | TRUE | 29.9404 | 2020 | 2020-11-17 | 1.971% | 8.008% | 0.0884% | 70% | 0.49953 | -1 | 5 | -0.50047 | 28.6739 |  | 2020-11-17 | 26.978 | 27.5205 | 29.9162 | 2020-11-17 | 8.008% | 0.0884% | 70% | 0.49953 | -1 | 5 | -0.50047 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 27.724 | 28.2821 | 30.7439 | 30.7709 | 0.97547 | TRUE | 30.7709 | 2020 | 2020-11-18 | 1.973% | 8.007% | 0.09106% | 70% | 0.49956 | -1 | 5 | -0.50044 | 28.4202 |  | 2020-11-18 | 27.724 | 28.2821 | 30.7439 | 2020-11-18 | 8.007% | 0.09106% | 70% | 0.49956 | -1 | 5 | -0.50044 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 8.518 | 8.6897 | 9.446 | 9.446 | 0.30209 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2020-11-19 | 1.976% | 8.007% | 0.09416% | 70% | 0.49959 | -1 | 5 | -0.50041 | 28.1709 |  | 2020-11-19 | 8.518 | 8.6897 | 9.446 | 2020-11-19 | 8.007% | 0.09416% | 70% | 0.49959 | -1 | 5 | -0.50041 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 20.904 | 21.3258 | 23.1817 | 23.1962 | 0.74828 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2020-11-20 | 1.978% | 8.006% | 0.09763% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | 27.9263 |  | 2020-11-20 | 20.904 | 21.3258 | 23.1817 | 2020-11-20 | 8.006% | 0.09763% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 28.44 | 29.0144 | 31.5393 | 31.5714 | 1.0272 | TRUE | 31.5714 | 2020 | 2020-11-21 | 1.98% | 8.006% | 0.1015% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 27.687 |  | 2020-11-21 | 28.44 | 29.0144 | 31.5393 | 2020-11-21 | 8.006% | 0.1015% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 28.422 | 28.9967 | 31.52 | 31.5533 | 1.0353 | TRUE | 31.5533 | 2020 | 2020-11-22 | 1.982% | 8.005% | 0.1057% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 27.4532 |  | 2020-11-22 | 28.422 | 28.9967 | 31.52 | 2020-11-22 | 8.005% | 0.1057% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 26.312 | 26.8446 | 29.1806 | 29.2113 | 0.9664 | TRUE | 29.2113 | 2020 | 2020-11-23 | 1.984% | 8.005% | 0.1104% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 27.2254 |  | 2020-11-23 | 26.312 | 26.8446 | 29.1806 | 2020-11-23 | 8.005% | 0.1104% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 24.57 | 25.0679 | 27.2492 | 27.2766 | 0.90973 | TRUE | 27.2766 | 2020 | 2020-11-24 | 1.986% | 8.005% | 0.1154% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 27.0039 |  | 2020-11-24 | 24.57 | 25.0679 | 27.2492 | 2020-11-24 | 8.005% | 0.1154% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 25.018 | 25.5256 | 27.7467 | 27.7771 | 0.93378 | TRUE | 27.7771 | 2020 | 2020-11-25 | 1.988% | 8.005% | 0.1208% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | 26.7892 |  | 2020-11-25 | 25.018 | 25.5256 | 27.7467 | 2020-11-25 | 8.005% | 0.1208% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 19.797 | 20.1991 | 21.9568 | 21.9745 | 0.74455 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2020-11-26 | 1.991% | 8.005% | 0.1266% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 26.577 |  | 2020-11-26 | 19.797 | 20.1991 | 21.9568 | 2020-11-26 | 8.005% | 0.1266% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 17.082 | 17.4293 | 18.9461 | 18.9586 | 0.64749 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2020-11-27 | 1.993% | 8.006% | 0.1325% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 26.3642 |  | 2020-11-27 | 17.082 | 17.4293 | 18.9461 | 2020-11-27 | 8.006% | 0.1325% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 10.257 | 10.4658 | 11.3766 | 11.3787 | 0.39173 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2020-11-28 | 1.995% | 8.006% | 0.1382% | 70% | 0.49978 | -1 | 5 | -0.50022 | 26.1525 |  | 2020-11-28 | 10.257 | 10.4658 | 11.3766 | 2020-11-28 | 8.006% | 0.1382% | 70% | 0.49978 | -1 | 5 | -0.50022 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 24.61 | 25.1115 | 27.2971 | 27.3335 | 0.9485 | TRUE | 27.3335 | 2020 | 2020-11-29 | 1.997% | 8.007% | 0.1437% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 25.9436 |  | 2020-11-29 | 24.61 | 25.1115 | 27.2971 | 2020-11-29 | 8.007% | 0.1437% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 25.443 | 25.962 | 28.2219 | 28.2633 | 0.98848 | TRUE | 28.2633 | 2020 | 2020-11-30 | 1.999% | 8.008% | 0.1489% | 70% | 0.49981 | -1 | 5 | -0.50019 | 25.739 |  | 2020-11-30 | 25.443 | 25.962 | 28.2219 | 2020-11-30 | 8.008% | 0.1489% | 70% | 0.49981 | -1 | 5 | -0.50019 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 3.956 | 4.0368 | 4.3882 | 4.3882 | 0.15465 | FALSE | 7.8129 | 2018 | 2020-12-01 | 2.001% | 8.009% | 0.1539% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 25.5405 |  | 2020-12-01 | 3.956 | 4.0368 | 4.3882 | 2020-12-01 | 8.009% | 0.1539% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 1.031 | 1.0521 | 1.1437 | 1.1437 | 0.040607 | FALSE | 10.1932 | 2018 | 2020-12-02 | 2.003% | 8.01% | 0.1587% | 70% | 0.49984 | -1 | 5 | -0.50016 | 25.3496 |  | 2020-12-02 | 1.031 | 1.0521 | 1.1437 | 2020-12-02 | 8.01% | 0.1587% | 70% | 0.49984 | -1 | 5 | -0.50016 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 12.429 | 12.6834 | 13.7879 | 13.7941 | 0.49326 | TRUE | 13.7941 | 2020 | 2020-12-03 | 2.006% | 8.011% | 0.163% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 25.1681 |  | 2020-12-03 | 12.429 | 12.6834 | 13.7879 | 2020-12-03 | 8.011% | 0.163% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 8.871 | 9.0528 | 9.8412 | 9.8425 | 0.35433 | FALSE | 21.6066 | 2018 | 2020-12-04 | 2.008% | 8.012% | 0.1668% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 24.9977 |  | 2020-12-04 | 8.871 | 9.0528 | 9.8412 | 2020-12-04 | 8.012% | 0.1668% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 20.725 | 21.1501 | 22.9926 | 23.0225 | 0.83401 | TRUE | 23.0225 | 2020 | 2020-12-05 | 2.01% | 8.014% | 0.17% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 24.8399 |  | 2020-12-05 | 20.725 | 21.1501 | 22.9926 | 2020-12-05 | 8.014% | 0.17% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 12.45 | 12.7056 | 13.8128 | 13.8197 | 0.5035 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2020-12-06 | 2.012% | 8.015% | 0.1726% | 70% | 0.4999 | -1 | 5 | -0.5001 | 24.6965 |  | 2020-12-06 | 12.45 | 12.7056 | 13.8128 | 2020-12-06 | 8.015% | 0.1726% | 70% | 0.4999 | -1 | 5 | -0.5001 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 2.222 | 2.2677 | 2.4653 | 2.4653 | 0.090281 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2020-12-07 | 2.014% | 8.017% | 0.1747% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 24.5691 |  | 2020-12-07 | 2.222 | 2.2677 | 2.4653 | 2020-12-07 | 8.017% | 0.1747% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 7.419 | 7.5717 | 8.2317 | 8.2318 | 0.30279 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2020-12-08 | 2.016% | 8.019% | 0.1761% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 24.4593 |  | 2020-12-08 | 7.419 | 7.5717 | 8.2317 | 2020-12-08 | 8.019% | 0.1761% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 7.168 | 7.3157 | 7.9536 | 7.9536 | 0.29363 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2020-12-09 | 2.019% | 8.021% | 0.1769% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 24.3688 |  | 2020-12-09 | 7.168 | 7.3157 | 7.9536 | 2020-12-09 | 8.021% | 0.1769% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 4.483 | 4.5755 | 4.9745 | 4.9745 | 0.18419 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2020-12-10 | 2.021% | 8.023% | 0.1771% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 24.2962 |  | 2020-12-10 | 4.483 | 4.5755 | 4.9745 | 2020-12-10 | 8.023% | 0.1771% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 6.383 | 6.5148 | 7.0832 | 7.0832 | 0.26288 | TRUE | 7.0832 | 2020 | 2020-12-11 | 2.023% | 8.025% | 0.1767% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 24.2384 |  | 2020-12-11 | 6.383 | 6.5148 | 7.0832 | 2020-12-11 | 8.025% | 0.1767% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 10.333 | 10.5466 | 11.467 | 11.4707 | 0.42645 | TRUE | 11.4707 | 2020 | 2020-12-12 | 2.025% | 8.027% | 0.1761% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 24.1951 |  | 2020-12-12 | 10.333 | 10.5466 | 11.467 | 2020-12-12 | 8.027% | 0.1761% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 8.857 | 9.0403 | 9.8295 | 9.8311 | 0.36593 | FALSE | 12.4727 | 2019 | 2020-12-13 | 2.027% | 8.029% | 0.1754% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 24.1656 |  | 2020-12-13 | 8.857 | 9.0403 | 9.8295 | 2020-12-13 | 8.029% | 0.1754% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 2.769 | 2.8264 | 3.0732 | 3.0732 | 0.11446 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2020-12-14 | 2.029% | 8.032% | 0.1745% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 24.1496 |  | 2020-12-14 | 2.769 | 2.8264 | 3.0732 | 2020-12-14 | 8.032% | 0.1745% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 2.057 | 2.0997 | 2.2831 | 2.2831 | 0.08504 | FALSE | 15.5787 | 2019 | 2020-12-15 | 2.031% | 8.034% | 0.1735% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 24.1465 |  | 2020-12-15 | 2.057 | 2.0997 | 2.2831 | 2020-12-15 | 8.034% | 0.1735% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 13.835 | 14.1222 | 15.3563 | 15.3666 | 0.57213 | FALSE | 21.2802 | 2018 | 2020-12-16 | 2.034% | 8.037% | 0.1724% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 24.1559 |  | 2020-12-16 | 13.835 | 14.1222 | 15.3563 | 2020-12-16 | 8.037% | 0.1724% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 6.766 | 6.9066 | 7.5104 | 7.5104 | 0.27937 | FALSE | 17.7422 | 2019 | 2020-12-17 | 2.036% | 8.039% | 0.1712% | 70% | 0.50001 | -1 | 5 | -0.49999 | 24.1774 |  | 2020-12-17 | 6.766 | 6.9066 | 7.5104 | 2020-12-17 | 8.039% | 0.1712% | 70% | 0.50001 | -1 | 5 | -0.49999 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 8.833 | 9.0167 | 9.8053 | 9.8068 | 0.36428 | FALSE | 24.9278 | 2018 | 2020-12-18 | 2.038% | 8.042% | 0.1702% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | 24.2103 |  | 2020-12-18 | 8.833 | 9.0167 | 9.8053 | 2020-12-18 | 8.042% | 0.1702% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 7.602 | 7.7603 | 8.4392 | 8.4395 | 0.31291 | FALSE | 15.8853 | 2018 | 2020-12-19 | 2.04% | 8.045% | 0.1693% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | 24.2543 |  | 2020-12-19 | 7.602 | 7.7603 | 8.4392 | 2020-12-19 | 8.045% | 0.1693% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 13.398 | 13.6773 | 14.8744 | 14.8834 | 0.55056 | FALSE | 22.6045 | 2019 | 2020-12-20 | 2.042% | 8.048% | 0.1685% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | 24.3089 |  | 2020-12-20 | 13.398 | 13.6773 | 14.8744 | 2020-12-20 | 8.048% | 0.1685% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 7.22 | 7.3707 | 8.016 | 8.016 | 0.29573 | TRUE | 8.016 | 2020 | 2020-12-21 | 2.044% | 8.051% | 0.1679% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 24.3735 |  | 2020-12-21 | 7.22 | 7.3707 | 8.016 | 2020-12-21 | 8.051% | 0.1679% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 20.127 | 20.5475 | 22.3472 | 22.3753 | 0.82291 | TRUE | 22.3753 | 2020 | 2020-12-22 | 2.046% | 8.054% | 0.1674% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 24.4478 |  | 2020-12-22 | 20.127 | 20.5475 | 22.3472 | 2020-12-22 | 8.054% | 0.1674% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 10.405 | 10.6226 | 11.5534 | 11.5568 | 0.42357 | FALSE | 15.1282 | 2019 | 2020-12-23 | 2.049% | 8.057% | 0.1671% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 24.5313 |  | 2020-12-23 | 10.405 | 10.6226 | 11.5534 | 2020-12-23 | 8.057% | 0.1671% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 9.984 | 10.193 | 11.0866 | 11.0894 | 0.40482 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2020-12-24 | 2.051% | 8.06% | 0.1669% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 24.628 |  | 2020-12-24 | 9.984 | 10.193 | 11.0866 | 2020-12-24 | 8.06% | 0.1669% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 3.765 | 3.8439 | 4.181 | 4.181 | 0.15192 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2020-12-25 | 2.053% | 8.063% | 0.1668% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 24.7411 |  | 2020-12-25 | 3.765 | 3.8439 | 4.181 | 2020-12-25 | 8.063% | 0.1668% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 18.428 | 18.8146 | 20.4653 | 20.4868 | 0.74053 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2020-12-26 | 2.055% | 8.066% | 0.1666% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 24.8695 |  | 2020-12-26 | 18.428 | 18.8146 | 20.4653 | 2020-12-26 | 8.066% | 0.1666% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 6.117 | 6.2455 | 6.7937 | 6.7937 | 0.24416 | TRUE | 6.7937 | 2020 | 2020-12-27 | 2.057% | 8.069% | 0.1663% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.0115 |  | 2020-12-27 | 6.117 | 6.2455 | 6.7937 | 2020-12-27 | 8.069% | 0.1663% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 6.455 | 6.5907 | 7.1695 | 7.1695 | 0.25607 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2020-12-28 | 2.059% | 8.072% | 0.1658% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.166 |  | 2020-12-28 | 6.455 | 6.5907 | 7.1695 | 2020-12-28 | 8.072% | 0.1658% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 5.749 | 5.87 | 6.3857 | 6.3857 | 0.22658 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2020-12-29 | 2.061% | 8.075% | 0.1652% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.3314 |  | 2020-12-29 | 5.749 | 5.87 | 6.3857 | 2020-12-29 | 8.075% | 0.1652% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 6.029 | 6.156 | 6.6971 | 6.6971 | 0.23598 | FALSE | 16.3653 | 2019 | 2020-12-30 | 2.064% | 8.079% | 0.1645% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.5063 |  | 2020-12-30 | 6.029 | 6.156 | 6.6971 | 2020-12-30 | 8.079% | 0.1645% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 14.057 | 14.3535 | 15.6155 | 15.6246 | 0.54661 | TRUE | 15.6246 | 2020 | 2020-12-31 | 2.066% | 8.082% | 0.1637% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.6893 |  | 2020-12-31 | 14.057 | 14.3535 | 15.6155 | 2020-12-31 | 8.082% | 0.1637% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
min.: | 0.013 | 0.013221 | 0.014325 | 0.014325 | 0.00024874 |  | 6.7937 | 2018 | min.: | 1.28% | 6.529% | 0.007991% | 70% | 3.8896e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 24.1465 | Bisextile | min.: | 0.013 | 0.013221 | 0.014325 | min.: | 6.529% | 0.007991% | 70% | 3.8896e-05 | -1 | 5 | -0.99996
moy.: | 28.7455 | 29.2291 | 31.6029 | 31.6318 | 0.65803 |  | 40.2646 | 2019.2131 | moy.: | 1.673% | 7.509% | 0.1125% | 70% | 0.28052 | -1 | 5 | -0.71948 | 42.3858 |  | moy.: | 28.7455 | 29.2291 | 31.6029 | moy.: | 7.509% | 0.1125% | 70% | 0.28052 | -1 | 5 | -0.71948
max.: | 54.438 | 55.3106 | 59.7148 | 59.8577 | 1.047 |  | 61.9879 | 2020 | max.: | 2.066% | 8.082% | 0.3751% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 54.4251 |  | max.: | 54.438 | 55.3106 | 59.7148 | max.: | 8.082% | 0.3751% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 600.9124 | -0.76148 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 601.4442 | -0.76148 | kWh | [7 empty] | 2726.168 | 0 | 2726.168 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8193.224 | 10919.392 | 7592.2595 | 10318.4275 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2787.8805 | 0 | 2787.8805 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8405.816 | 11608.6772 | 7789.3067 | 11608.6772 | : Sujet après action
|  | 11193.6965 | 11608.6772 | 11623.3865 |  | 10919.392 |  |  | MWh |  | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10318.4275 |  | 10577.1873 | 11608.6772 | 11623.3865 | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3041.154 | 0 | 3041.154 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 8.452% | [6 empty] | 8567.5232 | 11623.3865 | 8567.5232 | 11623.3865 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 274.3045 | 404.8114 | 13.8359 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 12% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 3.7623e-05 |  |  | Perte annuelle: | 258.7597 | 1006.2556 | 13.0744 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 247.667 | 0 | 247.667 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.694% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.49996 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.49996 | 157.6175 | 13.8359 | 758.5299 | 13.0744 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 405.2845 | 13.8359 | 1006.1968 | 13.0744 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 11.795 | 12.0441 | 13.1035 | 13.1084 | 0.45859 | TRUE | 13.1084 | 2021 | 2021-01-01 | 2.068% | 8.085% | 0.1637% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.6877 |  | 2021-01-01 | 11.795 | 12.0441 | 13.1035 | 2021-01-01 | 8.085% | 0.1637% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 4.396 | 4.4889 | 4.884 | 4.884 | 0.1696 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2021-01-02 | 2.07% | 8.089% | 0.1624% | 70% | 0.50007 | -1 | 5 | -0.49993 | 25.8776 |  | 2021-01-02 | 4.396 | 4.4889 | 4.884 | 2021-01-02 | 8.089% | 0.1624% | 70% | 0.50007 | -1 | 5 | -0.49993 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 25.598 | 26.1396 | 28.4411 | 28.4857 | 0.98175 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2021-01-03 | 2.072% | 8.092% | 0.1606% | 70% | 0.5001 | -1 | 5 | -0.4999 | 26.0728 |  | 2021-01-03 | 25.598 | 26.1396 | 28.4411 | 2021-01-03 | 8.092% | 0.1606% | 70% | 0.5001 | -1 | 5 | -0.4999 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 18.912 | 19.3126 | 21.0137 | 21.0337 | 0.7194 | FALSE | 25.9109 | 2019 | 2021-01-04 | 2.074% | 8.095% | 0.1583% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | 26.272 |  | 2021-01-04 | 18.912 | 19.3126 | 21.0137 | 2021-01-04 | 8.095% | 0.1583% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 3.038 | 3.1024 | 3.3758 | 3.3758 | 0.11458 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2021-01-05 | 2.076% | 8.099% | 0.1556% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 26.4739 |  | 2021-01-05 | 3.038 | 3.1024 | 3.3758 | 2021-01-05 | 8.099% | 0.1556% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 8.459 | 8.6386 | 9.4001 | 9.4005 | 0.31662 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2021-01-06 | 2.079% | 8.102% | 0.1524% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | 26.6769 |  | 2021-01-06 | 8.459 | 8.6386 | 9.4001 | 2021-01-06 | 8.102% | 0.1524% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 13.792 | 14.0851 | 15.3274 | 15.3343 | 0.51257 | TRUE | 15.3343 | 2021 | 2021-01-07 | 2.081% | 8.105% | 0.1488% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | 26.8797 |  | 2021-01-07 | 13.792 | 14.0851 | 15.3274 | 2021-01-07 | 8.105% | 0.1488% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 18.814 | 19.2142 | 20.9097 | 20.9268 | 0.6943 | TRUE | 20.9268 | 2021 | 2021-01-08 | 2.083% | 8.108% | 0.1448% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 27.0809 |  | 2021-01-08 | 18.814 | 19.2142 | 20.9097 | 2021-01-08 | 8.108% | 0.1448% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 5.341 | 5.4547 | 5.9363 | 5.9363 | 0.1955 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2021-01-09 | 2.085% | 8.112% | 0.1404% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | 27.282 |  | 2021-01-09 | 5.341 | 5.4547 | 5.9363 | 2021-01-09 | 8.112% | 0.1404% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 5.676 | 5.797 | 6.309 | 6.309 | 0.20623 | FALSE | 10.8229 | 2019 | 2021-01-10 | 2.087% | 8.115% | 0.1356% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | 27.486 |  | 2021-01-10 | 5.676 | 5.797 | 6.309 | 2021-01-10 | 8.115% | 0.1356% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 5.132 | 5.2415 | 5.7046 | 5.7046 | 0.18508 | FALSE | 30.1768 | 2020 | 2021-01-11 | 2.089% | 8.118% | 0.1307% | 70% | 0.50039 | -1 | 5 | -0.49961 | 27.693 |  | 2021-01-11 | 5.132 | 5.2415 | 5.7046 | 2021-01-11 | 8.118% | 0.1307% | 70% | 0.50039 | -1 | 5 | -0.49961 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 12.578 | 12.8467 | 13.9823 | 13.9861 | 0.45032 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2021-01-12 | 2.091% | 8.122% | 0.1256% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | 27.9034 |  | 2021-01-12 | 12.578 | 12.8467 | 13.9823 | 2021-01-12 | 8.122% | 0.1256% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 9.161 | 9.3569 | 10.1844 | 10.1848 | 0.32543 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2021-01-13 | 2.094% | 8.125% | 0.1203% | 70% | 0.50048 | -1 | 5 | -0.49952 | 28.1175 |  | 2021-01-13 | 9.161 | 9.3569 | 10.1844 | 2021-01-13 | 8.125% | 0.1203% | 70% | 0.50048 | -1 | 5 | -0.49952 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 9.742 | 9.9505 | 10.8309 | 10.8317 | 0.34344 | FALSE | 29.2318 | 2020 | 2021-01-14 | 2.096% | 8.129% | 0.1148% | 70% | 0.50053 | -1 | 5 | -0.49947 | 28.3357 |  | 2021-01-14 | 9.742 | 9.9505 | 10.8309 | 2021-01-14 | 8.129% | 0.1148% | 70% | 0.50053 | -1 | 5 | -0.49947 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 15.613 | 15.9476 | 17.3592 | 17.3659 | 0.54632 | FALSE | 31.2438 | 2019 | 2021-01-15 | 2.098% | 8.132% | 0.1092% | 70% | 0.50058 | -1 | 5 | -0.49942 | 28.5583 |  | 2021-01-15 | 15.613 | 15.9476 | 17.3592 | 2021-01-15 | 8.132% | 0.1092% | 70% | 0.50058 | -1 | 5 | -0.49942 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 17.862 | 18.2452 | 19.8609 | 19.8703 | 0.62017 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2021-01-16 | 2.1% | 8.135% | 0.1037% | 70% | 0.50063 | -1 | 5 | -0.49937 | 28.7855 |  | 2021-01-16 | 17.862 | 18.2452 | 19.8609 | 2021-01-16 | 8.135% | 0.1037% | 70% | 0.50063 | -1 | 5 | -0.49937 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 4.645 | 4.7447 | 5.1651 | 5.1651 | 0.15992 | FALSE | 9.1703 | 2019 | 2021-01-17 | 2.102% | 8.139% | 0.09848% | 70% | 0.50069 | -1 | 5 | -0.49931 | 29.0175 |  | 2021-01-17 | 4.645 | 4.7447 | 5.1651 | 2021-01-17 | 8.139% | 0.09848% | 70% | 0.50069 | -1 | 5 | -0.49931 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 27.818 | 28.416 | 30.9347 | 30.9616 | 0.95082 | TRUE | 30.9616 | 2021 | 2021-01-18 | 2.104% | 8.142% | 0.09368% | 70% | 0.50074 | -1 | 5 | -0.49926 | 29.2548 |  | 2021-01-18 | 27.818 | 28.416 | 30.9347 | 2021-01-18 | 8.142% | 0.09368% | 70% | 0.50074 | -1 | 5 | -0.49926 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 29.269 | 29.8988 | 32.5502 | 32.5789 | 0.99224 | TRUE | 32.5789 | 2021 | 2021-01-19 | 2.106% | 8.145% | 0.08924% | 70% | 0.5008 | -1 | 5 | -0.4992 | 29.4976 |  | 2021-01-19 | 29.269 | 29.8988 | 32.5502 | 2021-01-19 | 8.145% | 0.08924% | 70% | 0.5008 | -1 | 5 | -0.4992 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 5.816 | 5.9413 | 6.4684 | 6.4684 | 0.19535 | FALSE | 11.9846 | 2020 | 2021-01-20 | 2.109% | 8.149% | 0.08516% | 70% | 0.50086 | -1 | 5 | -0.49914 | 29.7462 |  | 2021-01-20 | 5.816 | 5.9413 | 6.4684 | 2021-01-20 | 8.149% | 0.08516% | 70% | 0.50086 | -1 | 5 | -0.49914 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 12.7 | 12.9738 | 14.1254 | 14.1274 | 0.42304 | TRUE | 14.1274 | 2021 | 2021-01-21 | 2.111% | 8.152% | 0.08144% | 70% | 0.50093 | -1 | 5 | -0.49907 | 30.001 |  | 2021-01-21 | 12.7 | 12.9738 | 14.1254 | 2021-01-21 | 8.152% | 0.08144% | 70% | 0.50093 | -1 | 5 | -0.49907 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 5.549 | 5.6688 | 6.1722 | 6.1722 | 0.18322 | FALSE | 11.9493 | 2019 | 2021-01-22 | 2.113% | 8.156% | 0.07806% | 70% | 0.50099 | -1 | 5 | -0.49901 | 30.2623 |  | 2021-01-22 | 5.549 | 5.6688 | 6.1722 | 2021-01-22 | 8.156% | 0.07806% | 70% | 0.50099 | -1 | 5 | -0.49901 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 6.854 | 7.0021 | 7.6242 | 7.6242 | 0.22432 | FALSE | 15.4149 | 2020 | 2021-01-23 | 2.115% | 8.159% | 0.07501% | 70% | 0.50106 | -1 | 5 | -0.49894 | 30.5319 |  | 2021-01-23 | 6.854 | 7.0021 | 7.6242 | 2021-01-23 | 8.159% | 0.07501% | 70% | 0.50106 | -1 | 5 | -0.49894 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 13.98 | 14.2824 | 15.5518 | 15.5543 | 0.45348 | FALSE | 16.7603 | 2020 | 2021-01-24 | 2.117% | 8.162% | 0.07235% | 70% | 0.50113 | -1 | 5 | -0.49887 | 30.8106 |  | 2021-01-24 | 13.98 | 14.2824 | 15.5518 | 2021-01-24 | 8.162% | 0.07235% | 70% | 0.50113 | -1 | 5 | -0.49887 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 6.602 | 6.7449 | 7.3447 | 7.3447 | 0.21215 | FALSE | 18.5719 | 2020 | 2021-01-25 | 2.119% | 8.166% | 0.06999% | 70% | 0.50121 | -1 | 5 | -0.49879 | 31.0975 |  | 2021-01-25 | 6.602 | 6.7449 | 7.3447 | 2021-01-25 | 8.166% | 0.06999% | 70% | 0.50121 | -1 | 5 | -0.49879 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 19.145 | 19.56 | 21.3 | 21.3064 | 0.60965 | TRUE | 21.3064 | 2021 | 2021-01-26 | 2.121% | 8.169% | 0.06794% | 70% | 0.50128 | -1 | 5 | -0.49872 | 31.3915 |  | 2021-01-26 | 19.145 | 19.56 | 21.3 | 2021-01-26 | 8.169% | 0.06794% | 70% | 0.50128 | -1 | 5 | -0.49872 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 6.02 | 6.1506 | 6.698 | 6.698 | 0.18983 | FALSE | 15.004 | 2019 | 2021-01-27 | 2.124% | 8.173% | 0.06619% | 70% | 0.50137 | -1 | 5 | -0.49863 | 31.6915 |  | 2021-01-27 | 6.02 | 6.1506 | 6.698 | 2021-01-27 | 8.173% | 0.06619% | 70% | 0.50137 | -1 | 5 | -0.49863 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 15.66 | 16.0001 | 17.4248 | 17.4279 | 0.4892 | TRUE | 17.4279 | 2021 | 2021-01-28 | 2.126% | 8.176% | 0.06473% | 70% | 0.50145 | -1 | 5 | -0.49855 | 31.9965 |  | 2021-01-28 | 15.66 | 16.0001 | 17.4248 | 2021-01-28 | 8.176% | 0.06473% | 70% | 0.50145 | -1 | 5 | -0.49855 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 13.903 | 14.2053 | 15.4707 | 15.4726 | 0.43014 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2021-01-29 | 2.128% | 8.18% | 0.06355% | 70% | 0.50154 | -1 | 5 | -0.49846 | 32.3053 |  | 2021-01-29 | 13.903 | 14.2053 | 15.4707 | 2021-01-29 | 8.18% | 0.06355% | 70% | 0.50154 | -1 | 5 | -0.49846 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 7.041 | 7.1942 | 7.8354 | 7.8354 | 0.21573 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2021-01-30 | 2.13% | 8.183% | 0.06269% | 70% | 0.50163 | -1 | 5 | -0.49837 | 32.6169 |  | 2021-01-30 | 7.041 | 7.1942 | 7.8354 | 2021-01-30 | 8.183% | 0.06269% | 70% | 0.50163 | -1 | 5 | -0.49837 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 6.433 | 6.5732 | 7.1593 | 7.1593 | 0.19523 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2021-01-31 | 2.132% | 8.187% | 0.0619% | 70% | 0.50173 | -1 | 5 | -0.49827 | 32.9303 |  | 2021-01-31 | 6.433 | 6.5732 | 7.1593 | 2021-01-31 | 8.187% | 0.0619% | 70% | 0.50173 | -1 | 5 | -0.49827 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 7.988 | 8.1622 | 8.8904 | 8.8904 | 0.24013 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2021-02-01 | 2.134% | 8.19% | 0.06121% | 70% | 0.50183 | -1 | 5 | -0.49817 | 33.2444 |  | 2021-02-01 | 7.988 | 8.1622 | 8.8904 | 2021-02-01 | 8.19% | 0.06121% | 70% | 0.50183 | -1 | 5 | -0.49817 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 28.335 | 28.9536 | 31.5377 | 31.5526 | 0.84424 | TRUE | 31.5526 | 2021 | 2021-02-02 | 2.136% | 8.194% | 0.06059% | 70% | 0.50193 | -1 | 5 | -0.49807 | 33.5583 |  | 2021-02-02 | 28.335 | 28.9536 | 31.5377 | 2021-02-02 | 8.194% | 0.06059% | 70% | 0.50193 | -1 | 5 | -0.49807 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 23.451 | 23.9635 | 26.1032 | 26.112 | 0.69219 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2021-02-03 | 2.139% | 8.197% | 0.06006% | 70% | 0.50204 | -1 | 5 | -0.49796 | 33.8707 |  | 2021-02-03 | 23.451 | 23.9635 | 26.1032 | 2021-02-03 | 8.197% | 0.06006% | 70% | 0.50204 | -1 | 5 | -0.49796 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 14.87 | 15.1953 | 16.5528 | 16.5547 | 0.43483 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2021-02-04 | 2.141% | 8.201% | 0.05962% | 70% | 0.50215 | -1 | 5 | -0.49785 | 34.1807 |  | 2021-02-04 | 14.87 | 15.1953 | 16.5528 | 2021-02-04 | 8.201% | 0.05962% | 70% | 0.50215 | -1 | 5 | -0.49785 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 12.051 | 12.3149 | 13.4156 | 13.4161 | 0.34924 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2021-02-05 | 2.143% | 8.204% | 0.05925% | 70% | 0.50227 | -1 | 5 | -0.49773 | 34.4872 |  | 2021-02-05 | 12.051 | 12.3149 | 13.4156 | 2021-02-05 | 8.204% | 0.05925% | 70% | 0.50227 | -1 | 5 | -0.49773 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 8.374 | 8.5576 | 9.3228 | 9.3228 | 0.24054 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2021-02-06 | 2.145% | 8.208% | 0.05897% | 70% | 0.50239 | -1 | 5 | -0.49761 | 34.7928 |  | 2021-02-06 | 8.374 | 8.5576 | 9.3228 | 2021-02-06 | 8.208% | 0.05897% | 70% | 0.50239 | -1 | 5 | -0.49761 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 20.907 | 21.3658 | 23.2772 | 23.2829 | 0.59543 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2021-02-07 | 2.147% | 8.211% | 0.05876% | 70% | 0.50252 | -1 | 5 | -0.49748 | 35.1006 |  | 2021-02-07 | 20.907 | 21.3658 | 23.2772 | 2021-02-07 | 8.211% | 0.05876% | 70% | 0.50252 | -1 | 5 | -0.49748 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 4.316 | 4.4108 | 4.8056 | 4.8056 | 0.12181 | FALSE | 31.9592 | 2019 | 2021-02-08 | 2.149% | 8.215% | 0.05858% | 70% | 0.50265 | -1 | 5 | -0.49735 | 35.41 |  | 2021-02-08 | 4.316 | 4.4108 | 4.8056 | 2021-02-08 | 8.215% | 0.05858% | 70% | 0.50265 | -1 | 5 | -0.49735 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 11.96 | 12.223 | 13.3175 | 13.3179 | 0.33463 | FALSE | 31.847 | 2019 | 2021-02-09 | 2.151% | 8.219% | 0.05842% | 70% | 0.50279 | -1 | 5 | -0.49721 | 35.7207 |  | 2021-02-09 | 11.96 | 12.223 | 13.3175 | 2021-02-09 | 8.219% | 0.05842% | 70% | 0.50279 | -1 | 5 | -0.49721 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 11.246 | 11.4935 | 12.5232 | 12.5233 | 0.31193 | TRUE | 12.5233 | 2021 | 2021-02-10 | 2.154% | 8.222% | 0.0583% | 70% | 0.50293 | -1 | 5 | -0.49707 | 36.0321 |  | 2021-02-10 | 11.246 | 11.4935 | 12.5232 | 2021-02-10 | 8.222% | 0.0583% | 70% | 0.50293 | -1 | 5 | -0.49707 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 28.785 | 29.4192 | 32.056 | 32.0692 | 0.79188 | TRUE | 32.0692 | 2021 | 2021-02-11 | 2.156% | 8.226% | 0.0582% | 70% | 0.50308 | -1 | 5 | -0.49692 | 36.3437 |  | 2021-02-11 | 28.785 | 29.4192 | 32.056 | 2021-02-11 | 8.226% | 0.0582% | 70% | 0.50308 | -1 | 5 | -0.49692 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 4.1 | 4.1904 | 4.5662 | 4.5662 | 0.11179 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2021-02-12 | 2.158% | 8.229% | 0.05813% | 70% | 0.50323 | -1 | 5 | -0.49677 | 36.6551 |  | 2021-02-12 | 4.1 | 4.1904 | 4.5662 | 2021-02-12 | 8.229% | 0.05813% | 70% | 0.50323 | -1 | 5 | -0.49677 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 6.656 | 6.8029 | 7.4133 | 7.4133 | 0.17995 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2021-02-13 | 2.16% | 8.233% | 0.05809% | 70% | 0.5034 | -1 | 5 | -0.4966 | 36.9658 |  | 2021-02-13 | 6.656 | 6.8029 | 7.4133 | 2021-02-13 | 8.233% | 0.05809% | 70% | 0.5034 | -1 | 5 | -0.4966 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 31.73 | 32.4312 | 35.3421 | 35.3583 | 0.85113 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2021-02-14 | 2.162% | 8.236% | 0.05806% | 70% | 0.50357 | -1 | 5 | -0.49643 | 37.2752 |  | 2021-02-14 | 31.73 | 32.4312 | 35.3421 | 2021-02-14 | 8.236% | 0.05806% | 70% | 0.50357 | -1 | 5 | -0.49643 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 33.707 | 34.4527 | 37.5465 | 37.5651 | 0.89679 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2021-02-15 | 2.164% | 8.24% | 0.05805% | 70% | 0.50374 | -1 | 5 | -0.49626 | 37.583 |  | 2021-02-15 | 33.707 | 34.4527 | 37.5465 | 2021-02-15 | 8.24% | 0.05805% | 70% | 0.50374 | -1 | 5 | -0.49626 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 31.078 | 31.7662 | 34.6201 | 34.6351 | 0.82012 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2021-02-16 | 2.166% | 8.244% | 0.05805% | 70% | 0.50392 | -1 | 5 | -0.49608 | 37.8886 |  | 2021-02-16 | 31.078 | 31.7662 | 34.6201 | 2021-02-16 | 8.244% | 0.05805% | 70% | 0.50392 | -1 | 5 | -0.49608 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 34.814 | 35.5857 | 38.7843 | 38.804 | 0.91149 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2021-02-17 | 2.169% | 8.247% | 0.05806% | 70% | 0.50411 | -1 | 5 | -0.49589 | 38.1916 |  | 2021-02-17 | 34.814 | 35.5857 | 38.7843 | 2021-02-17 | 8.247% | 0.05806% | 70% | 0.50411 | -1 | 5 | -0.49589 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 16.139 | 16.4971 | 17.9806 | 17.9824 | 0.41909 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2021-02-18 | 2.171% | 8.251% | 0.05809% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | 38.4914 |  | 2021-02-18 | 16.139 | 16.4971 | 17.9806 | 2021-02-18 | 8.251% | 0.05809% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 36.623 | 37.4365 | 40.8045 | 40.8264 | 0.94415 | TRUE | 40.8264 | 2021 | 2021-02-19 | 2.173% | 8.254% | 0.05813% | 70% | 0.50452 | -1 | 5 | -0.49548 | 38.7877 |  | 2021-02-19 | 36.623 | 37.4365 | 40.8045 | 2021-02-19 | 8.254% | 0.05813% | 70% | 0.50452 | -1 | 5 | -0.49548 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 30.064 | 30.7324 | 33.4987 | 33.5118 | 0.76913 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2021-02-20 | 2.175% | 8.258% | 0.05819% | 70% | 0.50473 | -1 | 5 | -0.49527 | 39.0808 |  | 2021-02-20 | 30.064 | 30.7324 | 33.4987 | 2021-02-20 | 8.258% | 0.05819% | 70% | 0.50473 | -1 | 5 | -0.49527 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 12.376 | 12.6514 | 13.7907 | 13.7909 | 0.31416 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2021-02-21 | 2.177% | 8.261% | 0.05822% | 70% | 0.50496 | -1 | 5 | -0.49504 | 39.3717 |  | 2021-02-21 | 12.376 | 12.6514 | 13.7907 | 2021-02-21 | 8.261% | 0.05822% | 70% | 0.50496 | -1 | 5 | -0.49504 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 4.195 | 4.2885 | 4.6748 | 4.6748 | 0.10571 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2021-02-22 | 2.179% | 8.265% | 0.05821% | 70% | 0.50519 | -1 | 5 | -0.49481 | 39.6606 |  | 2021-02-22 | 4.195 | 4.2885 | 4.6748 | 2021-02-22 | 8.265% | 0.05821% | 70% | 0.50519 | -1 | 5 | -0.49481 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 28.478 | 29.1131 | 31.7372 | 31.7481 | 0.71272 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2021-02-23 | 2.181% | 8.268% | 0.05817% | 70% | 0.50543 | -1 | 5 | -0.49457 | 39.9474 |  | 2021-02-23 | 28.478 | 29.1131 | 31.7372 | 2021-02-23 | 8.268% | 0.05817% | 70% | 0.50543 | -1 | 5 | -0.49457 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 37.249 | 38.0805 | 41.5146 | 41.5361 | 0.92579 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2021-02-24 | 2.184% | 8.272% | 0.05809% | 70% | 0.50568 | -1 | 5 | -0.49432 | 40.2324 |  | 2021-02-24 | 37.249 | 38.0805 | 41.5146 | 2021-02-24 | 8.272% | 0.05809% | 70% | 0.50568 | -1 | 5 | -0.49432 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 33.015 | 33.7528 | 36.7979 | 36.8136 | 0.81475 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2021-02-25 | 2.186% | 8.275% | 0.05798% | 70% | 0.50595 | -1 | 5 | -0.49405 | 40.5156 |  | 2021-02-25 | 33.015 | 33.7528 | 36.7979 | 2021-02-25 | 8.275% | 0.05798% | 70% | 0.50595 | -1 | 5 | -0.49405 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 7.737 | 7.9101 | 8.624 | 8.624 | 0.18954 | FALSE | 41.9225 | 2019 | 2021-02-26 | 2.188% | 8.279% | 0.05784% | 70% | 0.50622 | -1 | 5 | -0.49378 | 40.7972 |  | 2021-02-26 | 7.737 | 7.9101 | 8.624 | 2021-02-26 | 8.279% | 0.05784% | 70% | 0.50622 | -1 | 5 | -0.49378 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 39.233 | 40.1115 | 43.7337 | 43.7572 | 0.95507 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2021-02-27 | 2.19% | 8.282% | 0.05757% | 70% | 0.50651 | -1 | 5 | -0.49349 | 41.0771 |  | 2021-02-27 | 39.233 | 40.1115 | 43.7337 | 2021-02-27 | 8.282% | 0.05757% | 70% | 0.50651 | -1 | 5 | -0.49349 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 33.249 | 33.9942 | 37.0654 | 37.0807 | 0.80385 | TRUE | 37.0807 | 2021 | 2021-02-28 | 2.192% | 8.286% | 0.05716% | 70% | 0.5068 | -1 | 5 | -0.4932 | 41.3556 |  | 2021-02-28 | 33.249 | 33.9942 | 37.0654 | 2021-02-28 | 8.286% | 0.05716% | 70% | 0.5068 | -1 | 5 | -0.4932 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 36.248 | 37.0612 | 40.4111 | 40.4298 | 0.87057 | TRUE | 40.4298 | 2021 | 2021-03-01 | 2.194% | 8.289% | 0.05663% | 70% | 0.50711 | -1 | 5 | -0.49289 | 41.6328 |  | 2021-03-01 | 36.248 | 37.0612 | 40.4111 | 2021-03-01 | 8.289% | 0.05663% | 70% | 0.50711 | -1 | 5 | -0.49289 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 16.095 | 16.4565 | 17.9446 | 17.9458 | 0.38386 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2021-03-02 | 2.196% | 8.293% | 0.05597% | 70% | 0.50743 | -1 | 5 | -0.49257 | 41.9086 |  | 2021-03-02 | 16.095 | 16.4565 | 17.9446 | 2021-03-02 | 8.293% | 0.05597% | 70% | 0.50743 | -1 | 5 | -0.49257 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 14.115 | 14.4323 | 15.738 | 15.7384 | 0.33444 | FALSE | 39.882 | 2019 | 2021-03-03 | 2.199% | 8.296% | 0.05519% | 70% | 0.50776 | -1 | 5 | -0.49224 | 42.1833 |  | 2021-03-03 | 14.115 | 14.4323 | 15.738 | 2021-03-03 | 8.296% | 0.05519% | 70% | 0.50776 | -1 | 5 | -0.49224 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 29.876 | 30.5483 | 33.3133 | 33.3237 | 0.70352 | TRUE | 33.3237 | 2021 | 2021-03-04 | 2.201% | 8.3% | 0.05429% | 70% | 0.50811 | -1 | 5 | -0.49189 | 42.457 |  | 2021-03-04 | 29.876 | 30.5483 | 33.3133 | 2021-03-04 | 8.3% | 0.05429% | 70% | 0.50811 | -1 | 5 | -0.49189 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 34.516 | 35.2935 | 38.4894 | 38.5043 | 0.80766 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2021-03-05 | 2.203% | 8.303% | 0.05327% | 70% | 0.50847 | -1 | 5 | -0.49153 | 42.7296 |  | 2021-03-05 | 34.516 | 35.2935 | 38.4894 | 2021-03-05 | 8.303% | 0.05327% | 70% | 0.50847 | -1 | 5 | -0.49153 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 10.524 | 10.7613 | 11.7362 | 11.7362 | 0.24461 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2021-03-06 | 2.205% | 8.307% | 0.05213% | 70% | 0.50885 | -1 | 5 | -0.49115 | 43.0018 |  | 2021-03-06 | 10.524 | 10.7613 | 11.7362 | 2021-03-06 | 8.307% | 0.05213% | 70% | 0.50885 | -1 | 5 | -0.49115 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 7.95 | 8.1294 | 8.8663 | 8.8663 | 0.18362 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2021-03-07 | 2.207% | 8.31% | 0.05085% | 70% | 0.50924 | -1 | 5 | -0.49076 | 43.2737 |  | 2021-03-07 | 7.95 | 8.1294 | 8.8663 | 2021-03-07 | 8.31% | 0.05085% | 70% | 0.50924 | -1 | 5 | -0.49076 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 18.534 | 18.9527 | 20.6713 | 20.6732 | 0.42546 | FALSE | 31.739 | 2020 | 2021-03-08 | 2.209% | 8.314% | 0.04949% | 70% | 0.50965 | -1 | 5 | -0.49035 | 43.5451 |  | 2021-03-08 | 18.534 | 18.9527 | 20.6713 | 2021-03-08 | 8.314% | 0.04949% | 70% | 0.50965 | -1 | 5 | -0.49035 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 39.984 | 40.8882 | 44.5976 | 44.6164 | 0.9125 | TRUE | 44.6164 | 2021 | 2021-03-09 | 2.211% | 8.317% | 0.04803% | 70% | 0.51007 | -1 | 5 | -0.48993 | 43.8156 |  | 2021-03-09 | 39.984 | 40.8882 | 44.5976 | 2021-03-09 | 8.317% | 0.04803% | 70% | 0.51007 | -1 | 5 | -0.48993 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 40.589 | 41.5078 | 45.2751 | 45.2938 | 0.92065 | TRUE | 45.2938 | 2021 | 2021-03-10 | 2.214% | 8.321% | 0.04649% | 70% | 0.51051 | -1 | 5 | -0.48949 | 44.0849 |  | 2021-03-10 | 40.589 | 41.5078 | 45.2751 | 2021-03-10 | 8.321% | 0.04649% | 70% | 0.51051 | -1 | 5 | -0.48949 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 32.508 | 33.2446 | 36.2633 | 36.2734 | 0.73282 | TRUE | 36.2734 | 2021 | 2021-03-11 | 2.216% | 8.324% | 0.04486% | 70% | 0.51097 | -1 | 5 | -0.48903 | 44.3528 |  | 2021-03-11 | 32.508 | 33.2446 | 36.2633 | 2021-03-11 | 8.324% | 0.04486% | 70% | 0.51097 | -1 | 5 | -0.48903 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 27.845 | 28.4766 | 31.0636 | 31.0698 | 0.62392 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2021-03-12 | 2.218% | 8.328% | 0.04314% | 70% | 0.51144 | -1 | 5 | -0.48856 | 44.619 |  | 2021-03-12 | 27.845 | 28.4766 | 31.0636 | 2021-03-12 | 8.328% | 0.04314% | 70% | 0.51144 | -1 | 5 | -0.48856 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 38.351 | 39.2217 | 42.7865 | 42.8006 | 0.85439 | TRUE | 42.8006 | 2021 | 2021-03-13 | 2.22% | 8.332% | 0.04139% | 70% | 0.51194 | -1 | 5 | -0.48806 | 44.8831 |  | 2021-03-13 | 38.351 | 39.2217 | 42.7865 | 2021-03-13 | 8.332% | 0.04139% | 70% | 0.51194 | -1 | 5 | -0.48806 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 22.752 | 23.2691 | 25.385 | 25.3879 | 0.50384 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2021-03-14 | 2.222% | 8.335% | 0.0397% | 70% | 0.51245 | -1 | 5 | -0.48755 | 45.1449 |  | 2021-03-14 | 22.752 | 23.2691 | 25.385 | 2021-03-14 | 8.335% | 0.0397% | 70% | 0.51245 | -1 | 5 | -0.48755 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 15.115 | 15.4589 | 16.8652 | 16.8655 | 0.33278 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2021-03-15 | 2.224% | 8.339% | 0.03807% | 70% | 0.51299 | -1 | 5 | -0.48701 | 45.404 |  | 2021-03-15 | 15.115 | 15.4589 | 16.8652 | 2021-03-15 | 8.339% | 0.03807% | 70% | 0.51299 | -1 | 5 | -0.48701 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 29.226 | 29.8915 | 32.6121 | 32.6179 | 0.63996 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2021-03-16 | 2.226% | 8.342% | 0.03649% | 70% | 0.51354 | -1 | 5 | -0.48646 | 45.6601 |  | 2021-03-16 | 29.226 | 29.8915 | 32.6121 | 2021-03-16 | 8.342% | 0.03649% | 70% | 0.51354 | -1 | 5 | -0.48646 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 24.289 | 24.8426 | 27.1048 | 27.1079 | 0.5289 | TRUE | 27.1079 | 2021 | 2021-03-17 | 2.229% | 8.346% | 0.03497% | 70% | 0.51412 | -1 | 5 | -0.48588 | 45.913 |  | 2021-03-17 | 24.289 | 24.8426 | 27.1048 | 2021-03-17 | 8.346% | 0.03497% | 70% | 0.51412 | -1 | 5 | -0.48588 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 22.912 | 23.4348 | 25.5698 | 25.5722 | 0.49622 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2021-03-18 | 2.231% | 8.35% | 0.0335% | 70% | 0.51472 | -1 | 5 | -0.48528 | 46.1624 |  | 2021-03-18 | 22.912 | 23.4348 | 25.5698 | 2021-03-18 | 8.35% | 0.0335% | 70% | 0.51472 | -1 | 5 | -0.48528 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 8.758 | 8.958 | 9.7745 | 9.7745 | 0.18866 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2021-03-19 | 2.233% | 8.353% | 0.03209% | 70% | 0.51535 | -1 | 5 | -0.48465 | 46.4079 |  | 2021-03-19 | 8.758 | 8.958 | 9.7745 | 2021-03-19 | 8.353% | 0.03209% | 70% | 0.51535 | -1 | 5 | -0.48465 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 38.797 | 39.6839 | 43.3028 | 43.3129 | 0.83157 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2021-03-20 | 2.235% | 8.357% | 0.03073% | 70% | 0.516 | -1 | 5 | -0.484 | 46.6515 |  | 2021-03-20 | 38.797 | 39.6839 | 43.3028 | 2021-03-20 | 8.357% | 0.03073% | 70% | 0.516 | -1 | 5 | -0.484 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 40.285 | 41.2069 | 44.9665 | 44.9771 | 0.859 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2021-03-21 | 2.237% | 8.361% | 0.02943% | 70% | 0.51667 | -1 | 5 | -0.48333 | 46.8948 |  | 2021-03-21 | 40.285 | 41.2069 | 44.9665 | 2021-03-21 | 8.361% | 0.02943% | 70% | 0.51667 | -1 | 5 | -0.48333 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 36.489 | 37.3248 | 40.732 | 40.7397 | 0.77403 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2021-03-22 | 2.239% | 8.365% | 0.02821% | 70% | 0.51737 | -1 | 5 | -0.48263 | 47.1371 |  | 2021-03-22 | 36.489 | 37.3248 | 40.732 | 2021-03-22 | 8.365% | 0.02821% | 70% | 0.51737 | -1 | 5 | -0.48263 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 47.464 | 48.5523 | 52.9865 | 53.0009 | 1.0018 | TRUE | 53.0009 | 2021 | 2021-03-23 | 2.241% | 8.369% | 0.02708% | 70% | 0.5181 | -1 | 5 | -0.4819 | 47.3777 |  | 2021-03-23 | 47.464 | 48.5523 | 52.9865 | 2021-03-23 | 8.369% | 0.02708% | 70% | 0.5181 | -1 | 5 | -0.4819 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 46.797 | 47.871 | 52.2453 | 52.2586 | 0.98279 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2021-03-24 | 2.244% | 8.373% | 0.02602% | 70% | 0.51886 | -1 | 5 | -0.48114 | 47.616 |  | 2021-03-24 | 46.797 | 47.871 | 52.2453 | 2021-03-24 | 8.373% | 0.02602% | 70% | 0.51886 | -1 | 5 | -0.48114 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 34.686 | 35.4828 | 38.7268 | 38.7327 | 0.7248 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2021-03-25 | 2.246% | 8.377% | 0.02504% | 70% | 0.51964 | -1 | 5 | -0.48036 | 47.8513 |  | 2021-03-25 | 34.686 | 35.4828 | 38.7268 | 2021-03-25 | 8.377% | 0.02504% | 70% | 0.51964 | -1 | 5 | -0.48036 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 38.906 | 39.8007 | 43.4413 | 43.4489 | 0.80909 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2021-03-26 | 2.248% | 8.381% | 0.02413% | 70% | 0.52046 | -1 | 5 | -0.47954 | 48.0829 |  | 2021-03-26 | 38.906 | 39.8007 | 43.4413 | 2021-03-26 | 8.381% | 0.02413% | 70% | 0.52046 | -1 | 5 | -0.47954 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 39.556 | 40.4665 | 44.17 | 44.1777 | 0.81874 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2021-03-27 | 2.25% | 8.385% | 0.02333% | 70% | 0.5213 | -1 | 5 | -0.4787 | 48.3102 |  | 2021-03-27 | 39.556 | 40.4665 | 44.17 | 2021-03-27 | 8.385% | 0.02333% | 70% | 0.5213 | -1 | 5 | -0.4787 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 47.15 | 48.2364 | 52.6534 | 52.6648 | 0.97151 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2021-03-28 | 2.252% | 8.389% | 0.02257% | 70% | 0.52218 | -1 | 5 | -0.47782 | 48.5324 |  | 2021-03-28 | 47.15 | 48.2364 | 52.6534 | 2021-03-28 | 8.389% | 0.02257% | 70% | 0.52218 | -1 | 5 | -0.47782 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 49.179 | 50.3132 | 54.9229 | 54.9349 | 1.0088 | TRUE | 54.9349 | 2021 | 2021-03-29 | 2.254% | 8.393% | 0.02186% | 70% | 0.5231 | -1 | 5 | -0.4769 | 48.7488 |  | 2021-03-29 | 49.179 | 50.3132 | 54.9229 | 2021-03-29 | 8.393% | 0.02186% | 70% | 0.5231 | -1 | 5 | -0.4769 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 45.964 | 47.0251 | 51.3359 | 51.3459 | 0.93881 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2021-03-30 | 2.256% | 8.397% | 0.0212% | 70% | 0.52404 | -1 | 5 | -0.47596 | 48.9589 |  | 2021-03-30 | 45.964 | 47.0251 | 51.3359 | 2021-03-30 | 8.397% | 0.0212% | 70% | 0.52404 | -1 | 5 | -0.47596 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 44.315 | 45.339 | 49.4977 | 49.5064 | 0.90138 | TRUE | 49.5064 | 2021 | 2021-03-31 | 2.259% | 8.402% | 0.02058% | 70% | 0.52503 | -1 | 5 | -0.47497 | 49.162 |  | 2021-03-31 | 44.315 | 45.339 | 49.4977 | 2021-03-31 | 8.402% | 0.02058% | 70% | 0.52503 | -1 | 5 | -0.47497 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 44.258 | 45.2817 | 49.4375 | 49.4459 | 0.89666 | TRUE | 49.4459 | 2021 | 2021-04-01 | 2.261% | 8.406% | 0.02001% | 70% | 0.52605 | -1 | 5 | -0.47395 | 49.3573 |  | 2021-04-01 | 44.258 | 45.2817 | 49.4375 | 2021-04-01 | 8.406% | 0.02001% | 70% | 0.52605 | -1 | 5 | -0.47395 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 38.447 | 39.3371 | 42.9495 | 42.9552 | 0.77597 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2021-04-02 | 2.263% | 8.411% | 0.01949% | 70% | 0.5271 | -1 | 5 | -0.4729 | 49.5442 |  | 2021-04-02 | 38.447 | 39.3371 | 42.9495 | 2021-04-02 | 8.411% | 0.01949% | 70% | 0.5271 | -1 | 5 | -0.4729 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 47.385 | 48.4831 | 52.938 | 52.9474 | 0.95297 | TRUE | 52.9474 | 2021 | 2021-04-03 | 2.265% | 8.415% | 0.01901% | 70% | 0.5282 | -1 | 5 | -0.4718 | 49.7226 |  | 2021-04-03 | 47.385 | 48.4831 | 52.938 | 2021-04-03 | 8.415% | 0.01901% | 70% | 0.5282 | -1 | 5 | -0.4718 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 48.094 | 49.2096 | 53.734 | 53.7435 | 0.96393 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2021-04-04 | 2.267% | 8.42% | 0.01863% | 70% | 0.52934 | -1 | 5 | -0.47066 | 49.8933 |  | 2021-04-04 | 48.094 | 49.2096 | 53.734 | 2021-04-04 | 8.42% | 0.01863% | 70% | 0.52934 | -1 | 5 | -0.47066 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 47.373 | 48.473 | 52.9324 | 52.9413 | 0.94637 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2021-04-05 | 2.269% | 8.425% | 0.01833% | 70% | 0.53052 | -1 | 5 | -0.46948 | 50.0568 |  | 2021-04-05 | 47.373 | 48.473 | 52.9324 | 2021-04-05 | 8.425% | 0.01833% | 70% | 0.53052 | -1 | 5 | -0.46948 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 26.823 | 27.4464 | 29.973 | 29.9748 | 0.53411 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2021-04-06 | 2.271% | 8.43% | 0.01811% | 70% | 0.53174 | -1 | 5 | -0.46826 | 50.2135 |  | 2021-04-06 | 26.823 | 27.4464 | 29.973 | 2021-04-06 | 8.43% | 0.01811% | 70% | 0.53174 | -1 | 5 | -0.46826 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 50.342 | 51.5132 | 56.2583 | 56.2684 | 0.99956 | TRUE | 56.2684 | 2021 | 2021-04-07 | 2.274% | 8.435% | 0.01797% | 70% | 0.53301 | -1 | 5 | -0.46699 | 50.3639 |  | 2021-04-07 | 50.342 | 51.5132 | 56.2583 | 2021-04-07 | 8.435% | 0.01797% | 70% | 0.53301 | -1 | 5 | -0.46699 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 50.287 | 51.458 | 56.2011 | 56.2112 | 0.99561 | TRUE | 56.2112 | 2021 | 2021-04-08 | 2.276% | 8.44% | 0.01791% | 70% | 0.53433 | -1 | 5 | -0.46567 | 50.5086 |  | 2021-04-08 | 50.287 | 51.458 | 56.2011 | 2021-04-08 | 8.44% | 0.01791% | 70% | 0.53433 | -1 | 5 | -0.46567 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 30.346 | 31.0533 | 33.9176 | 33.9202 | 0.59909 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2021-04-09 | 2.278% | 8.445% | 0.01793% | 70% | 0.53569 | -1 | 5 | -0.46431 | 50.6479 |  | 2021-04-09 | 30.346 | 31.0533 | 33.9176 | 2021-04-09 | 8.445% | 0.01793% | 70% | 0.53569 | -1 | 5 | -0.46431 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 30.972 | 31.6946 | 34.62 | 34.6228 | 0.60984 | FALSE | 56.4686 | 2020 | 2021-04-10 | 2.28% | 8.45% | 0.01814% | 70% | 0.5371 | -1 | 5 | -0.4629 | 50.7823 |  | 2021-04-10 | 30.972 | 31.6946 | 34.62 | 2021-04-10 | 8.45% | 0.01814% | 70% | 0.5371 | -1 | 5 | -0.4629 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 7.387 | 7.5595 | 8.2577 | 8.2577 | 0.14507 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2021-04-11 | 2.282% | 8.455% | 0.01852% | 70% | 0.53856 | -1 | 5 | -0.46144 | 50.9123 |  | 2021-04-11 | 7.387 | 7.5595 | 8.2577 | 2021-04-11 | 8.455% | 0.01852% | 70% | 0.53856 | -1 | 5 | -0.46144 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 39.708 | 40.6362 | 44.3921 | 44.3979 | 0.77796 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2021-04-12 | 2.284% | 8.461% | 0.01908% | 70% | 0.54007 | -1 | 5 | -0.45993 | 51.0384 |  | 2021-04-12 | 39.708 | 40.6362 | 44.3921 | 2021-04-12 | 8.461% | 0.01908% | 70% | 0.54007 | -1 | 5 | -0.45993 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 46.335 | 47.4192 | 51.8052 | 51.814 | 0.90565 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2021-04-13 | 2.286% | 8.466% | 0.0198% | 70% | 0.54163 | -1 | 5 | -0.45837 | 51.161 |  | 2021-04-13 | 46.335 | 47.4192 | 51.8052 | 2021-04-13 | 8.466% | 0.0198% | 70% | 0.54163 | -1 | 5 | -0.45837 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 50.623 | 51.8087 | 56.6041 | 56.6156 | 0.98717 | TRUE | 56.6156 | 2021 | 2021-04-14 | 2.289% | 8.472% | 0.0207% | 70% | 0.54325 | -1 | 5 | -0.45675 | 51.2807 |  | 2021-04-14 | 50.623 | 51.8087 | 56.6041 | 2021-04-14 | 8.472% | 0.0207% | 70% | 0.54325 | -1 | 5 | -0.45675 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 50.953 | 52.1475 | 56.978 | 56.9902 | 0.99134 | TRUE | 56.9902 | 2021 | 2021-04-15 | 2.291% | 8.478% | 0.02177% | 70% | 0.54492 | -1 | 5 | -0.45508 | 51.3979 |  | 2021-04-15 | 50.953 | 52.1475 | 56.978 | 2021-04-15 | 8.478% | 0.02177% | 70% | 0.54492 | -1 | 5 | -0.45508 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 42.842 | 43.8473 | 47.912 | 47.9204 | 0.83163 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2021-04-16 | 2.293% | 8.484% | 0.02302% | 70% | 0.54666 | -1 | 5 | -0.45334 | 51.5131 |  | 2021-04-16 | 42.842 | 43.8473 | 47.912 | 2021-04-16 | 8.484% | 0.02302% | 70% | 0.54666 | -1 | 5 | -0.45334 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 46.285 | 47.3722 | 51.767 | 51.7778 | 0.89652 | TRUE | 51.7778 | 2021 | 2021-04-17 | 2.295% | 8.49% | 0.02444% | 70% | 0.54845 | -1 | 5 | -0.45155 | 51.6258 |  | 2021-04-17 | 46.285 | 47.3722 | 51.767 | 2021-04-17 | 8.49% | 0.02444% | 70% | 0.54845 | -1 | 5 | -0.45155 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 37.784 | 38.6723 | 42.2629 | 42.2697 | 0.73026 | TRUE | 42.2697 | 2021 | 2021-04-18 | 2.297% | 8.496% | 0.02617% | 70% | 0.5503 | -1 | 5 | -0.4497 | 51.7349 |  | 2021-04-18 | 37.784 | 38.6723 | 42.2629 | 2021-04-18 | 8.496% | 0.02617% | 70% | 0.5503 | -1 | 5 | -0.4497 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 50.079 | 51.2575 | 56.0203 | 56.0353 | 0.96601 | TRUE | 56.0353 | 2021 | 2021-04-19 | 2.299% | 8.502% | 0.02813% | 70% | 0.55221 | -1 | 5 | -0.44779 | 51.8406 |  | 2021-04-19 | 50.079 | 51.2575 | 56.0203 | 2021-04-19 | 8.502% | 0.02813% | 70% | 0.55221 | -1 | 5 | -0.44779 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 39.698 | 40.6331 | 40.963 | 40.9702 | 0.70483 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2021-04-20 | 2.301% | 0.8053% | 0.03035% | 70% | 0.55418 | -1 | 5 | -0.44582 | 56.3157 |  | 2021-04-20 | 36.6153 | 37.4778 | 40.963 | 2021-04-20 | 8.508% | 0.03035% | 70% | 0.55418 | -1 | 5 | -0.44582 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 47.753 | 48.8789 | 49.281 | 49.2936 | 0.84632 | TRUE | 49.2936 | 2021 | 2021-04-21 | 2.304% | 0.8159% | 0.03281% | 70% | 0.55622 | -1 | 5 | -0.44378 | 56.4202 |  | 2021-04-21 | 44.0463 | 45.0849 | 49.281 | 2021-04-21 | 8.515% | 0.03281% | 70% | 0.55622 | -1 | 5 | -0.44378 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 58.203 | 59.5766 | 60.0731 | 60.0945 | 1.0298 | TRUE | 60.0945 | 2021 | 2021-04-22 | 2.306% | 0.8265% | 0.03554% | 70% | 0.55833 | -1 | 5 | -0.44167 | 56.5205 |  | 2021-04-22 | 53.6871 | 54.9541 | 60.0731 | 2021-04-22 | 8.521% | 0.03554% | 70% | 0.55833 | -1 | 5 | -0.44167 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 58.598 | 59.9823 | 60.4886 | 60.5119 | 1.035 | TRUE | 60.5119 | 2021 | 2021-04-23 | 2.308% | 0.8371% | 0.03852% | 70% | 0.5605 | -1 | 5 | -0.4395 | 56.6167 |  | 2021-04-23 | 54.0532 | 55.3302 | 60.4886 | 2021-04-23 | 8.528% | 0.03852% | 70% | 0.5605 | -1 | 5 | -0.4395 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 57.234 | 58.5873 | 59.0883 | 59.113 | 1.0093 | TRUE | 59.113 | 2021 | 2021-04-24 | 2.31% | 0.8478% | 0.04184% | 70% | 0.56274 | -1 | 5 | -0.43726 | 56.7084 |  | 2021-04-24 | 52.7968 | 54.0452 | 59.0883 | 2021-04-24 | 8.535% | 0.04184% | 70% | 0.56274 | -1 | 5 | -0.43726 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 29.279 | 29.972 | 30.2315 | 30.2357 | 0.51535 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2021-04-25 | 2.312% | 0.8584% | 0.04537% | 70% | 0.56505 | -1 | 5 | -0.43495 | 56.7958 |  | 2021-04-25 | 27.0099 | 27.6492 | 30.2315 | 2021-04-25 | 8.542% | 0.04537% | 70% | 0.56505 | -1 | 5 | -0.43495 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 7.328 | 7.5016 | 7.5674 | 7.5674 | 0.12877 | FALSE | 46.7706 | 2020 | 2021-04-26 | 2.314% | 0.8691% | 0.04913% | 70% | 0.56744 | -1 | 5 | -0.43256 | 56.8786 |  | 2021-04-26 | 6.7603 | 6.9204 | 7.5674 | 2021-04-26 | 8.549% | 0.04913% | 70% | 0.56744 | -1 | 5 | -0.43256 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 20.125 | 20.6022 | 20.7851 | 20.7859 | 0.35316 | FALSE | 28.8745 | 2019 | 2021-04-27 | 2.316% | 0.8797% | 0.05312% | 70% | 0.56989 | -1 | 5 | -0.43011 | 56.9569 |  | 2021-04-27 | 18.5664 | 19.0067 | 20.7851 | 2021-04-27 | 8.556% | 0.05312% | 70% | 0.56989 | -1 | 5 | -0.43011 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 18.165 | 18.5962 | 18.7632 | 18.7635 | 0.31834 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2021-04-28 | 2.318% | 0.8904% | 0.05735% | 70% | 0.57242 | -1 | 5 | -0.42758 | 57.0304 |  | 2021-04-28 | 16.7587 | 17.1565 | 18.7632 | 2021-04-28 | 8.563% | 0.05735% | 70% | 0.57242 | -1 | 5 | -0.42758 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 25.066 | 25.6615 | 25.8948 | 25.898 | 0.43877 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2021-04-29 | 2.321% | 0.9011% | 0.06182% | 70% | 0.57502 | -1 | 5 | -0.42498 | 57.0991 |  | 2021-04-29 | 23.126 | 23.6755 | 25.8948 | 2021-04-29 | 8.571% | 0.06182% | 70% | 0.57502 | -1 | 5 | -0.42498 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 17.115 | 17.522 | 17.6832 | 17.6832 | 0.29921 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2021-04-30 | 2.323% | 0.9118% | 0.06655% | 70% | 0.5777 | -1 | 5 | -0.4223 | 57.1628 |  | 2021-04-30 | 15.7908 | 16.1663 | 17.6832 | 2021-04-30 | 8.578% | 0.06655% | 70% | 0.5777 | -1 | 5 | -0.4223 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 18.754 | 19.2004 | 19.3792 | 19.3797 | 0.32752 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2021-05-01 | 2.325% | 0.9225% | 0.07152% | 70% | 0.58045 | -1 | 5 | -0.41955 | 57.2211 |  | 2021-05-01 | 17.3034 | 17.7153 | 19.3792 | 2021-05-01 | 8.586% | 0.07152% | 70% | 0.58045 | -1 | 5 | -0.41955 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 50.322 | 51.5209 | 52.0063 | 52.0393 | 0.87851 | TRUE | 52.0393 | 2021 | 2021-05-02 | 2.327% | 0.9332% | 0.07683% | 70% | 0.58329 | -1 | 5 | -0.41671 | 57.2737 |  | 2021-05-02 | 46.4308 | 47.537 | 52.0063 | 2021-05-02 | 8.594% | 0.07683% | 70% | 0.58329 | -1 | 5 | -0.41671 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 57.646 | 59.0207 | 59.5832 | 59.6323 | 1.0057 | TRUE | 59.6323 | 2021 | 2021-05-03 | 2.329% | 0.944% | 0.08235% | 70% | 0.5862 | -1 | 5 | -0.4138 | 57.3209 |  | 2021-05-03 | 53.1896 | 54.4581 | 59.5832 | 2021-05-03 | 8.602% | 0.08235% | 70% | 0.5862 | -1 | 5 | -0.4138 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 51.38 | 52.6064 | 53.1135 | 53.1534 | 0.89558 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2021-05-04 | 2.331% | 0.9547% | 0.08809% | 70% | 0.58919 | -1 | 5 | -0.41081 | 57.363 |  | 2021-05-04 | 47.409 | 48.5407 | 53.1135 | 2021-05-04 | 8.61% | 0.08809% | 70% | 0.58919 | -1 | 5 | -0.41081 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 37.657 | 38.5567 | 38.9326 | 38.9512 | 0.65574 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2021-05-05 | 2.333% | 0.9655% | 0.09405% | 70% | 0.59226 | -1 | 5 | -0.40774 | 57.4005 |  | 2021-05-05 | 34.7473 | 35.5775 | 38.9326 | 2021-05-05 | 8.618% | 0.09405% | 70% | 0.59226 | -1 | 5 | -0.40774 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 35.331 | 36.1759 | 36.5326 | 36.5491 | 0.61483 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2021-05-06 | 2.336% | 0.9763% | 0.1002% | 70% | 0.59541 | -1 | 5 | -0.40459 | 57.4334 |  | 2021-05-06 | 32.6017 | 33.3813 | 36.5326 | 2021-05-06 | 8.626% | 0.1002% | 70% | 0.59541 | -1 | 5 | -0.40459 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 26.834 | 27.4763 | 27.7502 | 27.7573 | 0.4666 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2021-05-07 | 2.338% | 0.9871% | 0.1067% | 70% | 0.59864 | -1 | 5 | -0.40136 | 57.4623 |  | 2021-05-07 | 24.7615 | 25.3542 | 27.7502 | 2021-05-07 | 8.634% | 0.1067% | 70% | 0.59864 | -1 | 5 | -0.40136 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 57.202 | 58.5725 | 59.1629 | 59.2296 | 0.99503 | TRUE | 59.2296 | 2021 | 2021-05-08 | 2.34% | 0.9979% | 0.1134% | 70% | 0.60195 | -1 | 5 | -0.39805 | 57.4874 |  | 2021-05-08 | 52.785 | 54.0497 | 59.1629 | 2021-05-08 | 8.643% | 0.1134% | 70% | 0.60195 | -1 | 5 | -0.39805 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 22.157 | 22.6884 | 22.9196 | 22.9229 | 0.38487 | FALSE | 51.9288 | 2019 | 2021-05-09 | 2.342% | 1.009% | 0.1202% | 70% | 0.60534 | -1 | 5 | -0.39466 | 57.509 |  | 2021-05-09 | 20.4464 | 20.9368 | 22.9196 | 2021-05-09 | 8.651% | 0.1202% | 70% | 0.60534 | -1 | 5 | -0.39466 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 40.494 | 41.466 | 41.8932 | 41.924 | 0.70353 | FALSE | 48.8498 | 2020 | 2021-05-10 | 2.344% | 1.02% | 0.1273% | 70% | 0.60882 | -1 | 5 | -0.39118 | 57.5275 |  | 2021-05-10 | 37.3683 | 38.2653 | 41.8932 | 2021-05-10 | 8.66% | 0.1273% | 70% | 0.60882 | -1 | 5 | -0.39118 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 31.297 | 32.049 | 32.3826 | 32.3978 | 0.54341 | FALSE | 38.0388 | 2019 | 2021-05-11 | 2.346% | 1.03% | 0.1346% | 70% | 0.61238 | -1 | 5 | -0.38762 | 57.5431 |  | 2021-05-11 | 28.8817 | 29.5756 | 32.3826 | 2021-05-11 | 8.668% | 0.1346% | 70% | 0.61238 | -1 | 5 | -0.38762 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 38.8 | 39.7331 | 40.1512 | 40.1817 | 0.67368 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2021-05-12 | 2.348% | 1.041% | 0.142% | 70% | 0.61601 | -1 | 5 | -0.38399 | 57.5562 |  | 2021-05-12 | 35.8061 | 36.6672 | 40.1512 | 2021-05-12 | 8.677% | 0.142% | 70% | 0.61601 | -1 | 5 | -0.38399 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 48.885 | 50.0617 | 50.5941 | 50.6536 | 0.84891 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2021-05-13 | 2.351% | 1.052% | 0.1497% | 70% | 0.61973 | -1 | 5 | -0.38027 | 57.5671 |  | 2021-05-13 | 45.1135 | 46.1995 | 50.5941 | 2021-05-13 | 8.686% | 0.1497% | 70% | 0.61973 | -1 | 5 | -0.38027 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 40.997 | 41.9848 | 42.4359 | 42.4753 | 0.71159 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2021-05-14 | 2.353% | 1.063% | 0.1576% | 70% | 0.62353 | -1 | 5 | -0.37647 | 57.5761 |  | 2021-05-14 | 37.8345 | 38.7461 | 42.4359 | 2021-05-14 | 8.695% | 0.1576% | 70% | 0.62353 | -1 | 5 | -0.37647 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 22.206 | 22.7415 | 22.9884 | 22.9931 | 0.38508 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2021-05-15 | 2.355% | 1.074% | 0.1656% | 70% | 0.62741 | -1 | 5 | -0.37259 | 57.5825 |  | 2021-05-15 | 20.4933 | 20.9875 | 22.9884 | 2021-05-15 | 8.704% | 0.1656% | 70% | 0.62741 | -1 | 5 | -0.37259 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 10.608 | 10.8641 | 10.9832 | 10.9832 | 0.18389 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2021-05-16 | 2.357% | 1.085% | 0.1739% | 70% | 0.63136 | -1 | 5 | -0.36864 | 57.5855 |  | 2021-05-16 | 9.7899 | 10.0263 | 10.9832 | 2021-05-16 | 8.713% | 0.1739% | 70% | 0.63136 | -1 | 5 | -0.36864 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 52.828 | 54.1044 | 54.7039 | 54.792 | 0.91719 | TRUE | 54.792 | 2021 | 2021-05-17 | 2.359% | 1.096% | 0.1824% | 70% | 0.6354 | -1 | 5 | -0.3646 | 57.5852 |  | 2021-05-17 | 48.7545 | 49.9325 | 54.7039 | 2021-05-17 | 8.722% | 0.1824% | 70% | 0.6354 | -1 | 5 | -0.3646 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 35.96 | 36.8296 | 37.2418 | 37.2748 | 0.62386 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2021-05-18 | 2.361% | 1.107% | 0.1909% | 70% | 0.63951 | -1 | 5 | -0.36049 | 57.5818 |  | 2021-05-18 | 33.1875 | 33.9901 | 37.2418 | 2021-05-18 | 8.731% | 0.1909% | 70% | 0.63951 | -1 | 5 | -0.36049 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 46.426 | 47.5498 | 48.0873 | 48.1568 | 0.80591 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2021-05-19 | 2.363% | 1.118% | 0.1996% | 70% | 0.64369 | -1 | 5 | -0.35631 | 57.5753 |  | 2021-05-19 | 42.847 | 43.8842 | 48.0873 | 2021-05-19 | 8.741% | 0.1996% | 70% | 0.64369 | -1 | 5 | -0.35631 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 59.48 | 60.9211 | 61.6166 | 61.7453 | 1.0333 | TRUE | 61.7453 | 2021 | 2021-05-20 | 2.366% | 1.129% | 0.2085% | 70% | 0.64795 | -1 | 5 | -0.35205 | 57.5658 |  | 2021-05-20 | 54.8952 | 56.2252 | 61.6166 | 2021-05-20 | 8.75% | 0.2085% | 70% | 0.64795 | -1 | 5 | -0.35205 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 42.017 | 43.036 | 43.5321 | 43.5903 | 0.72944 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2021-05-21 | 2.368% | 1.14% | 0.2175% | 70% | 0.65228 | -1 | 5 | -0.34772 | 57.5534 |  | 2021-05-21 | 38.7786 | 39.719 | 43.5321 | 2021-05-21 | 8.759% | 0.2175% | 70% | 0.65228 | -1 | 5 | -0.34772 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 33.207 | 34.013 | 34.409 | 34.4399 | 0.57634 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2021-05-22 | 2.37% | 1.151% | 0.2267% | 70% | 0.65668 | -1 | 5 | -0.34332 | 57.5383 |  | 2021-05-22 | 30.6479 | 31.3918 | 34.409 | 2021-05-22 | 8.769% | 0.2267% | 70% | 0.65668 | -1 | 5 | -0.34332 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 39.746 | 40.7117 | 41.1902 | 41.2445 | 0.69027 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2021-05-23 | 2.372% | 1.162% | 0.236% | 70% | 0.66115 | -1 | 5 | -0.33885 | 57.5206 |  | 2021-05-23 | 36.6833 | 37.5745 | 41.1902 | 2021-05-23 | 8.778% | 0.236% | 70% | 0.66115 | -1 | 5 | -0.33885 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 24.852 | 25.4564 | 25.7584 | 25.7704 | 0.43135 | TRUE | 25.7704 | 2021 | 2021-05-24 | 2.374% | 1.173% | 0.2455% | 70% | 0.66569 | -1 | 5 | -0.33431 | 57.5003 |  | 2021-05-24 | 22.9372 | 23.495 | 25.7584 | 2021-05-24 | 8.787% | 0.2455% | 70% | 0.66569 | -1 | 5 | -0.33431 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 53.055 | 54.3464 | 54.9974 | 55.1226 | 0.9228 | TRUE | 55.1226 | 2021 | 2021-05-25 | 2.376% | 1.184% | 0.2552% | 70% | 0.67028 | -1 | 5 | -0.32972 | 57.4775 |  | 2021-05-25 | 48.9676 | 50.1595 | 54.9974 | 2021-05-25 | 8.797% | 0.2552% | 70% | 0.67028 | -1 | 5 | -0.32972 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 52.063 | 53.3314 | 53.9763 | 54.1004 | 0.90587 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2021-05-26 | 2.378% | 1.195% | 0.2651% | 70% | 0.67494 | -1 | 5 | -0.32506 | 57.4524 |  | 2021-05-26 | 48.0524 | 49.2231 | 53.9763 | 2021-05-26 | 8.806% | 0.2651% | 70% | 0.67494 | -1 | 5 | -0.32506 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 58.239 | 59.6592 | 60.3873 | 60.5538 | 1.0142 | TRUE | 60.5538 | 2021 | 2021-05-27 | 2.381% | 1.206% | 0.2751% | 70% | 0.67965 | -1 | 5 | -0.32035 | 57.4251 |  | 2021-05-27 | 53.7531 | 55.0639 | 60.3873 | 2021-05-27 | 8.815% | 0.2751% | 70% | 0.67965 | -1 | 5 | -0.32035 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 48.469 | 49.652 | 50.2636 | 50.3754 | 0.84394 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2021-05-28 | 2.383% | 1.217% | 0.2853% | 70% | 0.68442 | -1 | 5 | -0.31558 | 57.3956 |  | 2021-05-28 | 44.736 | 45.828 | 50.2636 | 2021-05-28 | 8.825% | 0.2853% | 70% | 0.68442 | -1 | 5 | -0.31558 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 34.068 | 34.9003 | 35.3341 | 35.378 | 0.59287 | FALSE | 57.9344 | 2020 | 2021-05-29 | 2.385% | 1.228% | 0.2956% | 70% | 0.68924 | -1 | 5 | -0.31076 | 57.3641 |  | 2021-05-29 | 31.4445 | 32.2127 | 35.3341 | 2021-05-29 | 8.834% | 0.2956% | 70% | 0.68924 | -1 | 5 | -0.31076 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 53.767 | 55.0818 | 55.7726 | 55.9286 | 0.93759 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2021-05-30 | 2.387% | 1.239% | 0.306% | 70% | 0.69411 | -1 | 5 | -0.30589 | 57.3306 |  | 2021-05-30 | 49.6269 | 50.8405 | 55.7726 | 2021-05-30 | 8.843% | 0.306% | 70% | 0.69411 | -1 | 5 | -0.30589 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 56.313 | 57.6913 | 58.4214 | 58.6023 | 0.98279 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2021-05-31 | 2.389% | 1.25% | 0.3165% | 70% | 0.69903 | -1 | 5 | -0.30097 | 57.2948 |  | 2021-05-31 | 51.9774 | 53.2496 | 58.4214 | 2021-05-31 | 8.853% | 0.3165% | 70% | 0.69903 | -1 | 5 | -0.30097 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 36.124 | 37.009 | 37.4815 | 37.5395 | 0.62982 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2021-06-01 | 2.391% | 1.261% | 0.327% | 70% | 0.70398 | -1 | 5 | -0.29602 | 57.2568 |  | 2021-06-01 | 33.3431 | 34.16 | 37.4815 | 2021-06-01 | 8.862% | 0.327% | 70% | 0.70398 | -1 | 5 | -0.29602 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 39.593 | 40.5638 | 41.0863 | 41.1642 | 0.69096 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2021-06-02 | 2.393% | 1.272% | 0.3376% | 70% | 0.70897 | -1 | 5 | -0.29103 | 57.2165 |  | 2021-06-02 | 36.5455 | 37.4416 | 41.0863 | 2021-06-02 | 8.871% | 0.3376% | 70% | 0.70897 | -1 | 5 | -0.29103 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 46.946 | 48.0982 | 48.7232 | 48.8498 | 0.82038 | FALSE | 52.867 | 2020 | 2021-06-03 | 2.395% | 1.283% | 0.3483% | 70% | 0.714 | -1 | 5 | -0.286 | 57.1737 |  | 2021-06-03 | 43.333 | 44.3965 | 48.7232 | 2021-06-03 | 8.88% | 0.3483% | 70% | 0.714 | -1 | 5 | -0.286 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 8.715 | 8.9291 | 9.0461 | 9.0461 | 0.152 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2021-06-04 | 2.398% | 1.294% | 0.359% | 70% | 0.71905 | -1 | 5 | -0.28095 | 57.1283 |  | 2021-06-04 | 8.0444 | 8.242 | 9.0461 | 2021-06-04 | 8.889% | 0.359% | 70% | 0.71905 | -1 | 5 | -0.28095 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 41.056 | 42.0655 | 42.6216 | 42.7161 | 0.7182 | TRUE | 42.7161 | 2021 | 2021-06-05 | 2.4% | 1.305% | 0.3694% | 70% | 0.72413 | -1 | 5 | -0.27587 | 57.0805 |  | 2021-06-05 | 37.8973 | 38.8291 | 42.6216 | 2021-06-05 | 8.898% | 0.3694% | 70% | 0.72413 | -1 | 5 | -0.27587 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 46.644 | 47.7919 | 48.4291 | 48.5655 | 0.81707 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2021-06-06 | 2.402% | 1.316% | 0.3795% | 70% | 0.72924 | -1 | 5 | -0.27076 | 57.0301 |  | 2021-06-06 | 43.0559 | 44.1156 | 48.4291 | 2021-06-06 | 8.907% | 0.3795% | 70% | 0.72924 | -1 | 5 | -0.27076 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 52.931 | 54.2348 | 54.964 | 55.1569 | 0.92862 | TRUE | 55.1569 | 2021 | 2021-06-07 | 2.404% | 1.327% | 0.3892% | 70% | 0.73435 | -1 | 5 | -0.26565 | 56.977 |  | 2021-06-07 | 48.86 | 50.0636 | 54.964 | 2021-06-07 | 8.916% | 0.3892% | 70% | 0.73435 | -1 | 5 | -0.26565 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 57.52 | 58.9382 | 59.7372 | 59.9763 | 1.0105 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2021-06-08 | 2.406% | 1.338% | 0.3987% | 70% | 0.73949 | -1 | 5 | -0.26051 | 56.9213 |  | 2021-06-08 | 53.0969 | 54.406 | 59.7372 | 2021-06-08 | 8.924% | 0.3987% | 70% | 0.73949 | -1 | 5 | -0.26051 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 56.351 | 57.7416 | 58.5309 | 58.7675 | 0.99095 | TRUE | 58.7675 | 2021 | 2021-06-09 | 2.408% | 1.349% | 0.4077% | 70% | 0.74463 | -1 | 5 | -0.25537 | 56.8627 |  | 2021-06-09 | 52.0187 | 53.3024 | 58.5309 | 2021-06-09 | 8.933% | 0.4077% | 70% | 0.74463 | -1 | 5 | -0.25537 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 56.328 | 57.7193 | 58.5148 | 58.7565 | 0.99162 | TRUE | 58.7565 | 2021 | 2021-06-10 | 2.41% | 1.36% | 0.4164% | 70% | 0.74977 | -1 | 5 | -0.25023 | 56.8012 |  | 2021-06-10 | 51.9984 | 53.2827 | 58.5148 | 2021-06-10 | 8.941% | 0.4164% | 70% | 0.74977 | -1 | 5 | -0.25023 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 46.665 | 47.8187 | 48.4831 | 48.6372 | 0.8216 | TRUE | 48.6372 | 2021 | 2021-06-11 | 2.413% | 1.37% | 0.4246% | 70% | 0.75492 | -1 | 5 | -0.24508 | 56.7366 |  | 2021-06-11 | 43.0789 | 44.1439 | 48.4831 | 2021-06-11 | 8.95% | 0.4246% | 70% | 0.75492 | -1 | 5 | -0.24508 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 46.717 | 47.873 | 48.5436 | 48.7013 | 0.8235 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2021-06-12 | 2.415% | 1.381% | 0.4325% | 70% | 0.76006 | -1 | 5 | -0.23994 | 56.6684 |  | 2021-06-12 | 43.1278 | 44.195 | 48.5436 | 2021-06-12 | 8.958% | 0.4325% | 70% | 0.76006 | -1 | 5 | -0.23994 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 55.537 | 56.9125 | 57.716 | 57.9641 | 0.98117 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2021-06-13 | 2.417% | 1.392% | 0.4398% | 70% | 0.76519 | -1 | 5 | -0.23481 | 56.5961 |  | 2021-06-13 | 51.2713 | 52.5411 | 57.716 | 2021-06-13 | 8.966% | 0.4398% | 70% | 0.76519 | -1 | 5 | -0.23481 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 55.153 | 56.5202 | 57.3245 | 57.5728 | 0.97566 | TRUE | 57.5728 | 2021 | 2021-06-14 | 2.419% | 1.403% | 0.4466% | 70% | 0.77031 | -1 | 5 | -0.22969 | 56.52 |  | 2021-06-14 | 50.9179 | 52.1801 | 57.3245 | 2021-06-14 | 8.974% | 0.4466% | 70% | 0.77031 | -1 | 5 | -0.22969 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 49.941 | 51.1801 | 51.9142 | 52.1114 | 0.88418 | TRUE | 52.1114 | 2021 | 2021-06-15 | 2.421% | 1.414% | 0.4531% | 70% | 0.77541 | -1 | 5 | -0.22459 | 56.4407 |  | 2021-06-15 | 46.1072 | 47.2512 | 51.9142 | 2021-06-15 | 8.982% | 0.4531% | 70% | 0.77541 | -1 | 5 | -0.22459 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 49.451 | 50.6791 | 51.4116 | 51.607 | 0.87673 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2021-06-16 | 2.423% | 1.425% | 0.4591% | 70% | 0.78049 | -1 | 5 | -0.21951 | 56.3586 |  | 2021-06-16 | 45.656 | 46.7898 | 51.4116 | 2021-06-16 | 8.99% | 0.4591% | 70% | 0.78049 | -1 | 5 | -0.21951 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 14.087 | 14.4372 | 14.6474 | 14.6474 | 0.24917 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2021-06-17 | 2.425% | 1.436% | 0.4645% | 70% | 0.78555 | -1 | 5 | -0.21445 | 56.2739 |  | 2021-06-17 | 13.0063 | 13.3296 | 14.6474 | 2021-06-17 | 8.997% | 0.4645% | 70% | 0.78555 | -1 | 5 | -0.21445 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 43.697 | 44.7842 | 45.4414 | 45.5875 | 0.77654 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2021-06-18 | 2.428% | 1.446% | 0.4695% | 70% | 0.79057 | -1 | 5 | -0.20943 | 56.1873 |  | 2021-06-18 | 40.3457 | 41.3495 | 45.4414 | 2021-06-18 | 9.005% | 0.4695% | 70% | 0.79057 | -1 | 5 | -0.20943 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 35.897 | 36.7909 | 37.3349 | 37.421 | 0.63832 | FALSE | 49.5817 | 2019 | 2021-06-19 | 2.43% | 1.457% | 0.4739% | 70% | 0.79556 | -1 | 5 | -0.20444 | 56.0992 |  | 2021-06-19 | 33.1449 | 33.9703 | 37.3349 | 2021-06-19 | 9.012% | 0.4739% | 70% | 0.79556 | -1 | 5 | -0.20444 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 33.498 | 34.3329 | 34.8444 | 34.9155 | 0.59643 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2021-06-20 | 2.432% | 1.468% | 0.478% | 70% | 0.80052 | -1 | 5 | -0.19948 | 56.0097 |  | 2021-06-20 | 30.9308 | 31.7017 | 34.8444 | 2021-06-20 | 9.019% | 0.478% | 70% | 0.80052 | -1 | 5 | -0.19948 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 37.449 | 38.3832 | 38.9593 | 39.0587 | 0.66817 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2021-06-21 | 2.434% | 1.479% | 0.4818% | 70% | 0.80543 | -1 | 5 | -0.19457 | 55.9194 |  | 2021-06-21 | 34.58 | 35.4427 | 38.9593 | 2021-06-21 | 9.026% | 0.4818% | 70% | 0.80543 | -1 | 5 | -0.19457 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 40.598 | 41.6117 | 42.2408 | 42.3662 | 0.72581 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2021-06-22 | 2.436% | 1.489% | 0.4852% | 70% | 0.8103 | -1 | 5 | -0.1897 | 55.8286 |  | 2021-06-22 | 37.489 | 38.4251 | 42.2408 | 2021-06-22 | 9.033% | 0.4852% | 70% | 0.8103 | -1 | 5 | -0.1897 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 24.723 | 25.3409 | 25.7268 | 25.7525 | 0.44184 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2021-06-23 | 2.438% | 1.5% | 0.4884% | 70% | 0.81512 | -1 | 5 | -0.18488 | 55.7377 |  | 2021-06-23 | 22.8305 | 23.4011 | 25.7268 | 2021-06-23 | 9.04% | 0.4884% | 70% | 0.81512 | -1 | 5 | -0.18488 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 36.459 | 37.371 | 37.9442 | 38.039 | 0.65359 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2021-06-24 | 2.44% | 1.511% | 0.4912% | 70% | 0.81989 | -1 | 5 | -0.18011 | 55.6472 |  | 2021-06-24 | 33.6694 | 34.5116 | 37.9442 | 2021-06-24 | 9.046% | 0.4912% | 70% | 0.81989 | -1 | 5 | -0.18011 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 51.589 | 52.8806 | 53.6974 | 53.9366 | 0.9281 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2021-06-25 | 2.443% | 1.521% | 0.4937% | 70% | 0.82461 | -1 | 5 | -0.17539 | 55.5574 |  | 2021-06-25 | 47.6435 | 48.8363 | 53.6974 | 2021-06-25 | 9.053% | 0.4937% | 70% | 0.82461 | -1 | 5 | -0.17539 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 56.583 | 58.0009 | 58.9032 | 59.1967 | 1.0201 | TRUE | 59.1967 | 2021 | 2021-06-26 | 2.445% | 1.532% | 0.4959% | 70% | 0.82926 | -1 | 5 | -0.17074 | 55.4679 |  | 2021-06-26 | 52.2576 | 53.5671 | 58.9032 | 2021-06-26 | 9.059% | 0.4959% | 70% | 0.82926 | -1 | 5 | -0.17074 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 9.35 | 9.5845 | 9.7346 | 9.7346 | 0.168 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2021-06-27 | 2.447% | 1.542% | 0.4973% | 70% | 0.83386 | -1 | 5 | -0.16614 | 55.3778 |  | 2021-06-27 | 8.6356 | 8.8522 | 9.7346 | 2021-06-27 | 9.065% | 0.4973% | 70% | 0.83386 | -1 | 5 | -0.16614 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 30.706 | 31.4768 | 31.9733 | 32.0315 | 0.55363 | FALSE | 52.7765 | 2019 | 2021-06-28 | 2.449% | 1.553% | 0.4981% | 70% | 0.83839 | -1 | 5 | -0.16161 | 55.2871 |  | 2021-06-28 | 28.361 | 29.073 | 31.9733 | 2021-06-28 | 9.071% | 0.4981% | 70% | 0.83839 | -1 | 5 | -0.16161 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 39.812 | 40.8123 | 41.4605 | 41.5852 | 0.71985 | FALSE | 54.714 | 2019 | 2021-06-29 | 2.451% | 1.563% | 0.4984% | 70% | 0.84286 | -1 | 5 | -0.15714 | 55.1959 |  | 2021-06-29 | 36.7732 | 37.6972 | 41.4605 | 2021-06-29 | 9.077% | 0.4984% | 70% | 0.84286 | -1 | 5 | -0.15714 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 49.617 | 50.8648 | 51.6781 | 51.8998 | 0.89978 | TRUE | 51.8998 | 2021 | 2021-06-30 | 2.453% | 1.574% | 0.498% | 70% | 0.84726 | -1 | 5 | -0.15274 | 55.104 |  | 2021-06-30 | 45.8318 | 46.9845 | 51.6781 | 2021-06-30 | 9.082% | 0.498% | 70% | 0.84726 | -1 | 5 | -0.15274 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 52.904 | 54.2357 | 55.1087 | 55.3688 | 0.96143 | TRUE | 55.3688 | 2021 | 2021-07-01 | 2.455% | 1.584% | 0.497% | 70% | 0.85159 | -1 | 5 | -0.14841 | 55.0116 |  | 2021-07-01 | 48.8703 | 50.1004 | 55.1087 | 2021-07-01 | 9.088% | 0.497% | 70% | 0.85159 | -1 | 5 | -0.14841 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 52.894 | 54.2266 | 55.1053 | 55.3651 | 0.96288 | TRUE | 55.3651 | 2021 | 2021-07-02 | 2.457% | 1.595% | 0.4953% | 70% | 0.85585 | -1 | 5 | -0.14415 | 54.9186 |  | 2021-07-02 | 48.8633 | 50.0944 | 55.1053 | 2021-07-02 | 9.093% | 0.4953% | 70% | 0.85585 | -1 | 5 | -0.14415 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 34.004 | 34.8615 | 35.4301 | 35.5102 | 0.61856 | FALSE | 49.441 | 2019 | 2021-07-03 | 2.46% | 1.605% | 0.4929% | 70% | 0.86004 | -1 | 5 | -0.13996 | 54.8251 |  | 2021-07-03 | 31.4143 | 32.2065 | 35.4301 | 2021-07-03 | 9.099% | 0.4929% | 70% | 0.86004 | -1 | 5 | -0.13996 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 32.94 | 33.7714 | 34.3259 | 34.3985 | 0.60017 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2021-07-04 | 2.462% | 1.615% | 0.4898% | 70% | 0.86415 | -1 | 5 | -0.13585 | 54.7311 |  | 2021-07-04 | 30.4328 | 31.2009 | 34.3259 | 2021-07-04 | 9.104% | 0.4898% | 70% | 0.86415 | -1 | 5 | -0.13585 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 56.114 | 57.5315 | 58.4822 | 58.7679 | 1.027 | TRUE | 58.7679 | 2021 | 2021-07-05 | 2.464% | 1.626% | 0.486% | 70% | 0.86818 | -1 | 5 | -0.13182 | 54.6365 |  | 2021-07-05 | 51.8456 | 53.1553 | 58.4822 | 2021-07-05 | 9.109% | 0.486% | 70% | 0.86818 | -1 | 5 | -0.13182 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 22.092 | 22.6506 | 23.0273 | 23.0439 | 0.40339 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2021-07-06 | 2.466% | 1.636% | 0.4816% | 70% | 0.87214 | -1 | 5 | -0.12786 | 54.5413 |  | 2021-07-06 | 20.4126 | 20.9287 | 23.0273 | 2021-07-06 | 9.114% | 0.4816% | 70% | 0.87214 | -1 | 5 | -0.12786 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 37.51 | 38.4592 | 39.103 | 39.2068 | 0.68748 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2021-07-07 | 2.468% | 1.646% | 0.4764% | 70% | 0.87602 | -1 | 5 | -0.12398 | 54.4456 |  | 2021-07-07 | 34.6604 | 35.5375 | 39.103 | 2021-07-07 | 9.118% | 0.4764% | 70% | 0.87602 | -1 | 5 | -0.12398 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 48.18 | 49.4003 | 50.2324 | 50.4313 | 0.88581 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2021-07-08 | 2.47% | 1.657% | 0.4706% | 70% | 0.87981 | -1 | 5 | -0.12019 | 54.3493 |  | 2021-07-08 | 44.5221 | 45.6498 | 50.2324 | 2021-07-08 | 9.123% | 0.4706% | 70% | 0.87981 | -1 | 5 | -0.12019 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 51.343 | 52.6446 | 53.5369 | 53.7673 | 0.94603 | FALSE | 57.2492 | 2020 | 2021-07-09 | 2.472% | 1.667% | 0.4641% | 70% | 0.88353 | -1 | 5 | -0.11647 | 54.2525 |  | 2021-07-09 | 47.4476 | 48.6504 | 53.5369 | 2021-07-09 | 9.127% | 0.4641% | 70% | 0.88353 | -1 | 5 | -0.11647 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 48.212 | 49.4353 | 50.2784 | 50.4729 | 0.88963 | FALSE | 57.1251 | 2018 | 2021-07-10 | 2.475% | 1.677% | 0.457% | 70% | 0.88717 | -1 | 5 | -0.11283 | 54.1546 |  | 2021-07-10 | 44.5566 | 45.6872 | 50.2784 | 2021-07-10 | 9.132% | 0.457% | 70% | 0.88717 | -1 | 5 | -0.11283 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 50.823 | 52.1137 | 53.008 | 53.2266 | 0.93984 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2021-07-11 | 2.477% | 1.687% | 0.4491% | 70% | 0.89073 | -1 | 5 | -0.10927 | 54.0555 |  | 2021-07-11 | 46.9723 | 48.1652 | 53.008 | 2021-07-11 | 9.136% | 0.4491% | 70% | 0.89073 | -1 | 5 | -0.10927 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 13.814 | 14.1651 | 14.4097 | 14.4097 | 0.2549 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2021-07-12 | 2.479% | 1.697% | 0.4411% | 70% | 0.8942 | -1 | 5 | -0.1058 | 53.9549 |  | 2021-07-12 | 12.7681 | 13.0926 | 14.4097 | 2021-07-12 | 9.14% | 0.4411% | 70% | 0.8942 | -1 | 5 | -0.1058 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 26.422 | 27.0942 | 27.5648 | 27.5974 | 0.48908 | FALSE | 54.5754 | 2019 | 2021-07-13 | 2.481% | 1.707% | 0.4328% | 70% | 0.89759 | -1 | 5 | -0.10241 | 53.8532 |  | 2021-07-13 | 24.4229 | 25.0442 | 27.5648 | 2021-07-13 | 9.144% | 0.4328% | 70% | 0.89759 | -1 | 5 | -0.10241 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 28.329 | 29.0503 | 29.558 | 29.5987 | 0.52553 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2021-07-14 | 2.483% | 1.717% | 0.4244% | 70% | 0.90091 | -1 | 5 | -0.099093 | 53.7505 |  | 2021-07-14 | 26.1872 | 26.854 | 29.558 | 2021-07-14 | 9.148% | 0.4244% | 70% | 0.90091 | -1 | 5 | -0.099093 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 28.852 | 29.5873 | 30.1074 | 30.15 | 0.53633 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2021-07-15 | 2.485% | 1.728% | 0.4157% | 70% | 0.90414 | -1 | 5 | -0.095862 | 53.6471 |  | 2021-07-15 | 26.6722 | 27.352 | 30.1074 | 2021-07-15 | 9.152% | 0.4157% | 70% | 0.90414 | -1 | 5 | -0.095862 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 43.17 | 44.2712 | 45.054 | 45.187 | 0.80536 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2021-07-16 | 2.487% | 1.738% | 0.4068% | 70% | 0.90729 | -1 | 5 | -0.092712 | 53.5431 |  | 2021-07-16 | 39.9109 | 40.9289 | 45.054 | 2021-07-16 | 9.156% | 0.4068% | 70% | 0.90729 | -1 | 5 | -0.092712 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 54.589 | 55.9827 | 56.9784 | 57.2059 | 1.0215 | TRUE | 57.2059 | 2021 | 2021-07-17 | 2.49% | 1.748% | 0.3977% | 70% | 0.91036 | -1 | 5 | -0.089642 | 53.4388 |  | 2021-07-17 | 50.4709 | 51.7594 | 56.9784 | 2021-07-17 | 9.16% | 0.3977% | 70% | 0.91036 | -1 | 5 | -0.089642 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 51.027 | 52.3309 | 53.2671 | 53.4619 | 0.95651 | TRUE | 53.4619 | 2021 | 2021-07-18 | 2.492% | 1.758% | 0.3884% | 70% | 0.91335 | -1 | 5 | -0.086652 | 53.3342 |  | 2021-07-18 | 47.1805 | 48.3861 | 53.2671 | 2021-07-18 | 9.163% | 0.3884% | 70% | 0.91335 | -1 | 5 | -0.086652 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 55.117 | 56.5266 | 57.5438 | 57.7628 | 1.0355 | TRUE | 57.7628 | 2021 | 2021-07-19 | 2.494% | 1.768% | 0.3792% | 70% | 0.91626 | -1 | 5 | -0.083741 | 53.2297 |  | 2021-07-19 | 50.9654 | 52.2688 | 57.5438 | 2021-07-19 | 9.167% | 0.3792% | 70% | 0.91626 | -1 | 5 | -0.083741 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 47.179 | 48.3867 | 49.2623 | 49.4159 | 0.88754 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2021-07-20 | 2.496% | 1.778% | 0.3698% | 70% | 0.91909 | -1 | 5 | -0.080908 | 53.1254 |  | 2021-07-20 | 43.628 | 44.7448 | 49.2623 | 2021-07-20 | 9.17% | 0.3698% | 70% | 0.91909 | -1 | 5 | -0.080908 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 43.883 | 45.0073 | 45.8264 | 45.9513 | 0.82691 | FALSE | 50.5449 | 2020 | 2021-07-21 | 2.498% | 1.787% | 0.3604% | 70% | 0.92185 | -1 | 5 | -0.078153 | 53.0214 |  | 2021-07-21 | 40.5826 | 41.6224 | 45.8264 | 2021-07-21 | 9.174% | 0.3604% | 70% | 0.92185 | -1 | 5 | -0.078153 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 52.011 | 53.3447 | 54.3211 | 54.5076 | 0.98277 | TRUE | 54.5076 | 2021 | 2021-07-22 | 2.5% | 1.797% | 0.3509% | 70% | 0.92452 | -1 | 5 | -0.075475 | 52.918 |  | 2021-07-22 | 48.1024 | 49.3359 | 54.3211 | 2021-07-22 | 9.177% | 0.3509% | 70% | 0.92452 | -1 | 5 | -0.075475 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 44.038 | 45.1683 | 45.9996 | 46.1196 | 0.83313 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2021-07-23 | 2.502% | 1.807% | 0.3413% | 70% | 0.92713 | -1 | 5 | -0.072873 | 52.8155 |  | 2021-07-23 | 40.7312 | 41.7766 | 45.9996 | 2021-07-23 | 9.181% | 0.3413% | 70% | 0.92713 | -1 | 5 | -0.072873 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 26.408 | 27.0864 | 27.5877 | 27.614 | 0.49979 | FALSE | 53.6221 | 2019 | 2021-07-24 | 2.504% | 1.817% | 0.3317% | 70% | 0.92966 | -1 | 5 | -0.070345 | 52.7136 |  | 2021-07-24 | 24.4266 | 25.0541 | 27.5877 | 2021-07-24 | 9.184% | 0.3317% | 70% | 0.92966 | -1 | 5 | -0.070345 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 36.48 | 37.4179 | 38.1143 | 38.1834 | 0.6924 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2021-07-25 | 2.507% | 1.827% | 0.322% | 70% | 0.93211 | -1 | 5 | -0.067891 | 52.6122 |  | 2021-07-25 | 33.7451 | 34.6127 | 38.1143 | 2021-07-25 | 9.187% | 0.322% | 70% | 0.93211 | -1 | 5 | -0.067891 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 32.29 | 33.1209 | 33.7407 | 33.7882 | 0.61386 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2021-07-26 | 2.509% | 1.837% | 0.3122% | 70% | 0.93449 | -1 | 5 | -0.065509 | 52.5111 |  | 2021-07-26 | 29.8711 | 30.6398 | 33.7407 | 2021-07-26 | 9.19% | 0.3122% | 70% | 0.93449 | -1 | 5 | -0.065509 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 48.93 | 50.1902 | 51.1345 | 51.2749 | 0.93333 | TRUE | 51.2749 | 2021 | 2021-07-27 | 2.511% | 1.847% | 0.3024% | 70% | 0.9368 | -1 | 5 | -0.063198 | 52.4103 |  | 2021-07-27 | 45.2676 | 46.4335 | 51.1345 | 2021-07-27 | 9.194% | 0.3024% | 70% | 0.9368 | -1 | 5 | -0.063198 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 26.267 | 26.9441 | 27.4538 | 27.477 | 0.5011 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2021-07-28 | 2.513% | 1.857% | 0.2924% | 70% | 0.93904 | -1 | 5 | -0.060957 | 52.3096 |  | 2021-07-28 | 24.3025 | 24.929 | 27.4538 | 2021-07-28 | 9.197% | 0.2924% | 70% | 0.93904 | -1 | 5 | -0.060957 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 52.262 | 53.6104 | 54.63 | 54.7846 | 1.001 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2021-07-29 | 2.515% | 1.866% | 0.2823% | 70% | 0.94122 | -1 | 5 | -0.058784 | 52.2089 |  | 2021-07-29 | 48.3565 | 49.6042 | 54.63 | 2021-07-29 | 9.2% | 0.2823% | 70% | 0.94122 | -1 | 5 | -0.058784 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 16.852 | 17.2872 | 17.6177 | 17.6193 | 0.32255 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2021-07-30 | 2.517% | 1.876% | 0.2721% | 70% | 0.94332 | -1 | 5 | -0.056679 | 52.1081 |  | 2021-07-30 | 15.5937 | 15.9964 | 17.6177 | 2021-07-30 | 9.203% | 0.2721% | 70% | 0.94332 | -1 | 5 | -0.056679 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 12.197 | 12.5122 | 12.7527 | 12.7527 | 0.23391 | FALSE | 54.4786 | 2019 | 2021-07-31 | 2.519% | 1.886% | 0.262% | 70% | 0.94536 | -1 | 5 | -0.05464 | 52.0071 |  | 2021-07-31 | 11.287 | 11.5787 | 12.7527 | 2021-07-31 | 9.206% | 0.262% | 70% | 0.94536 | -1 | 5 | -0.05464 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 45.404 | 46.5785 | 47.4785 | 47.5769 | 0.87434 | FALSE | 52.5648 | 2018 | 2021-08-01 | 2.522% | 1.896% | 0.2519% | 70% | 0.94734 | -1 | 5 | -0.052665 | 51.9058 |  | 2021-08-01 | 42.0194 | 43.1063 | 47.4785 | 2021-08-01 | 9.209% | 0.2519% | 70% | 0.94734 | -1 | 5 | -0.052665 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 47.74 | 48.976 | 49.9273 | 50.0348 | 0.9213 | FALSE | 52.776 | 2018 | 2021-08-02 | 2.524% | 1.905% | 0.2419% | 70% | 0.94925 | -1 | 5 | -0.050752 | 51.804 |  | 2021-08-02 | 44.1842 | 45.3281 | 49.9273 | 2021-08-02 | 9.212% | 0.2419% | 70% | 0.94925 | -1 | 5 | -0.050752 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 35.694 | 36.6189 | 37.3339 | 37.3823 | 0.68968 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2021-08-03 | 2.526% | 1.915% | 0.2319% | 70% | 0.9511 | -1 | 5 | -0.048902 | 51.7016 |  | 2021-08-03 | 33.0376 | 33.8937 | 37.3339 | 2021-08-03 | 9.215% | 0.2319% | 70% | 0.9511 | -1 | 5 | -0.048902 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 31.626 | 32.4462 | 33.083 | 33.1159 | 0.61217 | FALSE | 52.0729 | 2019 | 2021-08-04 | 2.528% | 1.925% | 0.222% | 70% | 0.95289 | -1 | 5 | -0.047112 | 51.5985 |  | 2021-08-04 | 29.2743 | 30.0336 | 33.083 | 2021-08-04 | 9.218% | 0.222% | 70% | 0.95289 | -1 | 5 | -0.047112 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 46.754 | 47.9676 | 48.9139 | 49.0042 | 0.90769 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2021-08-05 | 2.53% | 1.935% | 0.2121% | 70% | 0.95462 | -1 | 5 | -0.04538 | 51.4947 |  | 2021-08-05 | 43.2803 | 44.4038 | 48.9139 | 2021-08-05 | 9.221% | 0.2121% | 70% | 0.95462 | -1 | 5 | -0.04538 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 17.541 | 17.9967 | 18.3536 | 18.3557 | 0.34068 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2021-08-06 | 2.532% | 1.944% | 0.2023% | 70% | 0.95629 | -1 | 5 | -0.043706 | 51.3899 |  | 2021-08-06 | 16.2389 | 16.6607 | 18.3536 | 2021-08-06 | 9.223% | 0.2023% | 70% | 0.95629 | -1 | 5 | -0.043706 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 22.959 | 23.556 | 24.0254 | 24.0352 | 0.447 | FALSE | 52.8963 | 2020 | 2021-08-07 | 2.534% | 1.954% | 0.1926% | 70% | 0.95791 | -1 | 5 | -0.042087 | 51.2843 |  | 2021-08-07 | 21.2561 | 21.8088 | 24.0254 | 2021-08-07 | 9.226% | 0.1926% | 70% | 0.95791 | -1 | 5 | -0.042087 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 36.549 | 37.5002 | 38.2513 | 38.2928 | 0.71362 | FALSE | 51.8038 | 2019 | 2021-08-08 | 2.536% | 1.964% | 0.1831% | 70% | 0.95948 | -1 | 5 | -0.040523 | 51.1778 |  | 2021-08-08 | 33.8404 | 34.7211 | 38.2513 | 2021-08-08 | 9.229% | 0.1831% | 70% | 0.95948 | -1 | 5 | -0.040523 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 51.983 | 53.337 | 54.4107 | 54.5054 | 1.0179 | TRUE | 54.5054 | 2021 | 2021-08-09 | 2.539% | 1.973% | 0.1737% | 70% | 0.96099 | -1 | 5 | -0.039011 | 51.0705 |  | 2021-08-09 | 48.1338 | 49.3876 | 54.4107 | 2021-08-09 | 9.232% | 0.1737% | 70% | 0.96099 | -1 | 5 | -0.039011 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 50.408 | 51.7221 | 52.7685 | 52.8541 | 0.98909 | TRUE | 52.8541 | 2021 | 2021-08-10 | 2.541% | 1.983% | 0.1646% | 70% | 0.96245 | -1 | 5 | -0.037551 | 50.9625 |  | 2021-08-10 | 46.6786 | 47.8955 | 52.7685 | 2021-08-10 | 9.235% | 0.1646% | 70% | 0.96245 | -1 | 5 | -0.037551 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 48.729 | 50.0005 | 51.017 | 51.0917 | 0.95813 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2021-08-11 | 2.543% | 1.992% | 0.1556% | 70% | 0.96386 | -1 | 5 | -0.036142 | 50.8539 |  | 2021-08-11 | 45.1269 | 46.3044 | 51.017 | 2021-08-11 | 9.237% | 0.1556% | 70% | 0.96386 | -1 | 5 | -0.036142 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 47.205 | 48.4377 | 49.4273 | 49.4928 | 0.93011 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2021-08-12 | 2.545% | 2.002% | 0.1469% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.03478 | 50.7447 |  | 2021-08-12 | 43.7185 | 44.8602 | 49.4273 | 2021-08-12 | 9.24% | 0.1469% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.03478 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 31.372 | 32.192 | 32.8529 | 32.8736 | 0.6191 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2021-08-13 | 2.547% | 2.012% | 0.1383% | 70% | 0.96653 | -1 | 5 | -0.033467 | 50.6351 |  | 2021-08-13 | 29.0569 | 29.8164 | 32.8529 | 2021-08-13 | 9.243% | 0.1383% | 70% | 0.96653 | -1 | 5 | -0.033467 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 47.983 | 49.2382 | 50.254 | 50.3147 | 0.9496 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2021-08-14 | 2.549% | 2.021% | 0.1301% | 70% | 0.9678 | -1 | 5 | -0.032199 | 50.5251 |  | 2021-08-14 | 44.4451 | 45.6078 | 50.254 | 2021-08-14 | 9.245% | 0.1301% | 70% | 0.9678 | -1 | 5 | -0.032199 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 19.454 | 19.9633 | 20.3772 | 20.3802 | 0.38547 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2021-08-15 | 2.551% | 2.031% | 0.1223% | 70% | 0.96902 | -1 | 5 | -0.030975 | 50.4146 |  | 2021-08-15 | 18.0209 | 18.4927 | 20.3772 | 2021-08-15 | 9.248% | 0.1223% | 70% | 0.96902 | -1 | 5 | -0.030975 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 28.868 | 29.6245 | 30.2415 | 30.2551 | 0.57347 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2021-08-16 | 2.554% | 2.04% | 0.1147% | 70% | 0.9702 | -1 | 5 | -0.029795 | 50.304 |  | 2021-08-16 | 26.7432 | 27.444 | 30.2415 | 2021-08-16 | 9.251% | 0.1147% | 70% | 0.9702 | -1 | 5 | -0.029795 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 43.895 | 45.0462 | 45.989 | 46.0296 | 0.87435 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2021-08-17 | 2.556% | 2.05% | 0.1075% | 70% | 0.97134 | -1 | 5 | -0.028657 | 50.1931 |  | 2021-08-17 | 40.6669 | 41.7335 | 45.989 | 2021-08-17 | 9.253% | 0.1075% | 70% | 0.97134 | -1 | 5 | -0.028657 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 46.896 | 48.127 | 49.139 | 49.184 | 0.9363 | TRUE | 49.184 | 2021 | 2021-08-18 | 2.558% | 2.059% | 0.1006% | 70% | 0.97244 | -1 | 5 | -0.027559 | 50.0822 |  | 2021-08-18 | 43.4502 | 44.5908 | 49.139 | 2021-08-18 | 9.256% | 0.1006% | 70% | 0.97244 | -1 | 5 | -0.027559 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 42.14 | 43.2471 | 44.1608 | 44.193 | 0.84311 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2021-08-19 | 2.56% | 2.069% | 0.09404% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026501 | 49.9713 |  | 2021-08-19 | 39.0464 | 40.0722 | 44.1608 | 2021-08-19 | 9.258% | 0.09404% | 70% | 0.9735 | -1 | 5 | -0.026501 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 50.09 | 51.4071 | 52.4982 | 52.5443 | 1.0046 | TRUE | 52.5443 | 2021 | 2021-08-20 | 2.562% | 2.078% | 0.08778% | 70% | 0.97452 | -1 | 5 | -0.025481 | 49.8604 |  | 2021-08-20 | 46.416 | 47.6364 | 52.4982 | 2021-08-20 | 9.261% | 0.08778% | 70% | 0.97452 | -1 | 5 | -0.025481 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 48.151 | 49.4182 | 50.472 | 50.5114 | 0.96781 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2021-08-21 | 2.564% | 2.088% | 0.08185% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024498 | 49.7506 |  | 2021-08-21 | 44.6223 | 45.7966 | 50.472 | 2021-08-21 | 9.263% | 0.08185% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024498 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 15.889 | 16.3075 | 16.6569 | 16.6572 | 0.31983 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2021-08-22 | 2.566% | 2.097% | 0.07647% | 70% | 0.97645 | -1 | 5 | -0.023551 | 49.6421 |  | 2021-08-22 | 14.7256 | 15.1135 | 16.6569 | 2021-08-22 | 9.266% | 0.07647% | 70% | 0.97645 | -1 | 5 | -0.023551 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 45.564 | 46.7652 | 47.7716 | 47.8019 | 0.91977 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2021-08-23 | 2.568% | 2.107% | 0.07153% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022638 | 49.5347 |  | 2021-08-23 | 42.2308 | 43.344 | 47.7716 | 2021-08-23 | 9.268% | 0.07153% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022638 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 44.705 | 45.8845 | 46.8765 | 46.9036 | 0.90437 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2021-08-24 | 2.571% | 2.116% | 0.06703% | 70% | 0.97824 | -1 | 5 | -0.021758 | 49.4277 |  | 2021-08-24 | 41.4375 | 42.5308 | 46.8765 | 2021-08-24 | 9.271% | 0.06703% | 70% | 0.97824 | -1 | 5 | -0.021758 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 48.298 | 49.5734 | 50.65 | 50.681 | 0.97924 | TRUE | 50.681 | 2021 | 2021-08-25 | 2.573% | 2.126% | 0.06298% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020912 | 49.3208 |  | 2021-08-25 | 44.771 | 45.9533 | 50.65 | 2021-08-25 | 9.273% | 0.06298% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020912 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 49.276 | 50.5783 | 51.6817 | 51.7124 | 1.0013 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2021-08-26 | 2.575% | 2.135% | 0.05937% | 70% | 0.9799 | -1 | 5 | -0.020096 | 49.2135 |  | 2021-08-26 | 45.6808 | 46.8882 | 51.6817 | 2021-08-26 | 9.275% | 0.05937% | 70% | 0.9799 | -1 | 5 | -0.020096 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 44.434 | 45.6094 | 46.6088 | 46.6315 | 0.9048 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2021-08-27 | 2.577% | 2.144% | 0.05622% | 70% | 0.98069 | -1 | 5 | -0.01931 | 49.1053 |  | 2021-08-27 | 41.195 | 42.2847 | 46.6088 | 2021-08-27 | 9.277% | 0.05622% | 70% | 0.98069 | -1 | 5 | -0.01931 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 50.821 | 52.1665 | 53.3147 | 53.3433 | 1.0373 | TRUE | 53.3433 | 2021 | 2021-08-28 | 2.579% | 2.154% | 0.05363% | 70% | 0.98145 | -1 | 5 | -0.018554 | 48.9956 |  | 2021-08-28 | 47.1198 | 48.3673 | 53.3147 | 2021-08-28 | 9.28% | 0.05363% | 70% | 0.98145 | -1 | 5 | -0.018554 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 50.308 | 51.641 | 52.7827 | 52.8098 | 1.0291 | TRUE | 52.8098 | 2021 | 2021-08-29 | 2.581% | 2.163% | 0.05138% | 70% | 0.98217 | -1 | 5 | -0.017826 | 48.8841 |  | 2021-08-29 | 46.6475 | 47.8835 | 52.7827 | 2021-08-29 | 9.282% | 0.05138% | 70% | 0.98217 | -1 | 5 | -0.017826 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 48.599 | 49.8878 | 50.9956 | 51.0207 | 0.99649 | TRUE | 51.0207 | 2021 | 2021-08-30 | 2.583% | 2.172% | 0.04946% | 70% | 0.98287 | -1 | 5 | -0.017125 | 48.7703 |  | 2021-08-30 | 45.0661 | 46.2612 | 50.9956 | 2021-08-30 | 9.284% | 0.04946% | 70% | 0.98287 | -1 | 5 | -0.017125 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 49.183 | 50.4884 | 51.6144 | 51.6391 | 1.0109 | TRUE | 51.6391 | 2021 | 2021-08-31 | 2.586% | 2.182% | 0.04788% | 70% | 0.98355 | -1 | 5 | -0.016451 | 48.6537 |  | 2021-08-31 | 45.6109 | 46.8215 | 51.6144 | 2021-08-31 | 9.286% | 0.04788% | 70% | 0.98355 | -1 | 5 | -0.016451 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 35.747 | 36.6966 | 37.5186 | 37.5295 | 0.73641 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2021-09-01 | 2.588% | 2.191% | 0.04665% | 70% | 0.9842 | -1 | 5 | -0.015802 | 48.534 |  | 2021-09-01 | 33.1531 | 34.0338 | 37.5186 | 2021-09-01 | 9.288% | 0.04665% | 70% | 0.9842 | -1 | 5 | -0.015802 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 18.286 | 18.7722 | 19.1945 | 19.1954 | 0.37757 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2021-09-02 | 2.59% | 2.2% | 0.04575% | 70% | 0.98482 | -1 | 5 | -0.015177 | 48.4105 |  | 2021-09-02 | 16.9604 | 17.4113 | 19.1945 | 2021-09-02 | 9.29% | 0.04575% | 70% | 0.98482 | -1 | 5 | -0.015177 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 28.182 | 28.9319 | 29.5855 | 29.591 | 0.58353 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2021-09-03 | 2.592% | 2.209% | 0.04521% | 70% | 0.98542 | -1 | 5 | -0.014576 | 48.2828 |  | 2021-09-03 | 26.1409 | 26.8365 | 29.5855 | 2021-09-03 | 9.292% | 0.04521% | 70% | 0.98542 | -1 | 5 | -0.014576 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 37.322 | 38.316 | 39.1853 | 39.1972 | 0.77497 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2021-09-04 | 2.594% | 2.218% | 0.04501% | 70% | 0.986 | -1 | 5 | -0.013998 | 48.1524 |  | 2021-09-04 | 34.6214 | 35.5435 | 39.1853 | 2021-09-04 | 9.294% | 0.04501% | 70% | 0.986 | -1 | 5 | -0.013998 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 44.112 | 45.2878 | 46.3196 | 46.3381 | 0.91856 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2021-09-05 | 2.596% | 2.228% | 0.0452% | 70% | 0.98656 | -1 | 5 | -0.013442 | 48.0206 |  | 2021-09-05 | 40.9231 | 42.0139 | 46.3196 | 2021-09-05 | 9.296% | 0.0452% | 70% | 0.98656 | -1 | 5 | -0.013442 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 47.474 | 48.7405 | 49.8556 | 49.8781 | 0.99136 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2021-09-06 | 2.598% | 2.237% | 0.04557% | 70% | 0.98709 | -1 | 5 | -0.012907 | 47.8873 |  | 2021-09-06 | 44.0453 | 45.2203 | 49.8556 | 2021-09-06 | 9.297% | 0.04557% | 70% | 0.98709 | -1 | 5 | -0.012907 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 38.037 | 39.0526 | 39.9498 | 39.9629 | 0.79644 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2021-09-07 | 2.6% | 2.246% | 0.04609% | 70% | 0.98761 | -1 | 5 | -0.012392 | 47.7521 |  | 2021-09-07 | 35.2925 | 36.2348 | 39.9498 | 2021-09-07 | 9.299% | 0.04609% | 70% | 0.98761 | -1 | 5 | -0.012392 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 30.847 | 31.6713 | 32.402 | 32.4095 | 0.64769 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2021-09-08 | 2.603% | 2.255% | 0.04678% | 70% | 0.9881 | -1 | 5 | -0.011897 | 47.6149 |  | 2021-09-08 | 28.6234 | 29.3883 | 32.402 | 2021-09-08 | 9.301% | 0.04678% | 70% | 0.9881 | -1 | 5 | -0.011897 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 17.639 | 18.1107 | 18.5303 | 18.5312 | 0.37138 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2021-09-09 | 2.605% | 2.264% | 0.04764% | 70% | 0.98858 | -1 | 5 | -0.011421 | 47.4752 |  | 2021-09-09 | 16.3688 | 16.8065 | 18.5303 | 2021-09-09 | 9.302% | 0.04764% | 70% | 0.98858 | -1 | 5 | -0.011421 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 37.054 | 38.0458 | 38.9308 | 38.9438 | 0.78272 | TRUE | 38.9438 | 2021 | 2021-09-10 | 2.607% | 2.273% | 0.04867% | 70% | 0.98904 | -1 | 5 | -0.010964 | 47.3327 |  | 2021-09-10 | 34.3882 | 35.3087 | 38.9308 | 2021-09-10 | 9.304% | 0.04867% | 70% | 0.98904 | -1 | 5 | -0.010964 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 36.62 | 37.601 | 38.4792 | 38.4923 | 0.77593 | FALSE | 48.0265 | 2018 | 2021-09-11 | 2.609% | 2.282% | 0.04991% | 70% | 0.98948 | -1 | 5 | -0.010524 | 47.1872 |  | 2021-09-11 | 33.988 | 34.8985 | 38.4792 | 2021-09-11 | 9.305% | 0.04991% | 70% | 0.98948 | -1 | 5 | -0.010524 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 45.797 | 47.0249 | 48.1276 | 48.1513 | 0.97359 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2021-09-12 | 2.611% | 2.291% | 0.05125% | 70% | 0.9899 | -1 | 5 | -0.010101 | 47.0383 |  | 2021-09-12 | 42.5087 | 43.6484 | 48.1276 | 2021-09-12 | 9.307% | 0.05125% | 70% | 0.9899 | -1 | 5 | -0.010101 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 33.242 | 34.134 | 34.9376 | 34.9484 | 0.70884 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2021-09-13 | 2.613% | 2.3% | 0.0527% | 70% | 0.99031 | -1 | 5 | -0.0096941 | 46.8858 |  | 2021-09-13 | 30.8576 | 31.6856 | 34.9376 | 2021-09-13 | 9.308% | 0.0527% | 70% | 0.99031 | -1 | 5 | -0.0096941 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 19.981 | 20.5176 | 21.0026 | 21.0047 | 0.4274 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2021-09-14 | 2.615% | 2.309% | 0.05426% | 70% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.0093031 | 46.7293 |  | 2021-09-14 | 18.5492 | 19.0474 | 21.0026 | 2021-09-14 | 9.309% | 0.05426% | 70% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.0093031 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 28.575 | 29.3431 | 30.0394 | 30.0469 | 0.61342 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2021-09-15 | 2.618% | 2.318% | 0.05592% | 70% | 0.99107 | -1 | 5 | -0.0089274 | 46.5686 |  | 2021-09-15 | 26.5295 | 27.2426 | 30.0394 | 2021-09-15 | 9.311% | 0.05592% | 70% | 0.99107 | -1 | 5 | -0.0089274 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 22.665 | 23.2747 | 23.8292 | 23.8329 | 0.48823 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2021-09-16 | 2.62% | 2.327% | 0.05769% | 70% | 0.99143 | -1 | 5 | -0.0085662 | 46.4034 |  | 2021-09-16 | 21.0442 | 21.6103 | 23.8292 | 2021-09-16 | 9.312% | 0.05769% | 70% | 0.99143 | -1 | 5 | -0.0085662 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 42.659 | 43.8076 | 44.8552 | 44.879 | 0.92263 | FALSE | 45.0909 | 2018 | 2021-09-17 | 2.622% | 2.336% | 0.05956% | 70% | 0.99178 | -1 | 5 | -0.008219 | 46.2332 |  | 2021-09-17 | 39.6115 | 40.678 | 44.8552 | 2021-09-17 | 9.313% | 0.05956% | 70% | 0.99178 | -1 | 5 | -0.008219 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 7.905 | 8.118 | 8.3129 | 8.3129 | 0.17152 | FALSE | 43.4988 | 2020 | 2021-09-18 | 2.624% | 2.345% | 0.06155% | 70% | 0.99211 | -1 | 5 | -0.0078854 | 46.0585 |  | 2021-09-18 | 7.3409 | 7.5387 | 8.3129 | 2021-09-18 | 9.314% | 0.06155% | 70% | 0.99211 | -1 | 5 | -0.0078854 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 29.127 | 29.9125 | 30.6334 | 30.6428 | 0.63464 | FALSE | 42.122 | 2019 | 2021-09-19 | 2.626% | 2.353% | 0.06374% | 70% | 0.99244 | -1 | 5 | -0.0075648 | 45.8798 |  | 2021-09-19 | 27.0506 | 27.7801 | 30.6334 | 2021-09-19 | 9.314% | 0.06374% | 70% | 0.99244 | -1 | 5 | -0.0075648 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 30.381 | 31.201 | 31.9558 | 31.9668 | 0.66462 | FALSE | 46.9924 | 2019 | 2021-09-20 | 2.628% | 2.362% | 0.06608% | 70% | 0.99274 | -1 | 5 | -0.0072567 | 45.6971 |  | 2021-09-20 | 28.2175 | 28.9791 | 31.9558 | 2021-09-20 | 9.315% | 0.06608% | 70% | 0.99274 | -1 | 5 | -0.0072567 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 13.3 | 13.6593 | 13.991 | 13.991 | 0.29204 | FALSE | 34.5709 | 2019 | 2021-09-21 | 2.63% | 2.371% | 0.06858% | 70% | 0.99304 | -1 | 5 | -0.0069606 | 45.5106 |  | 2021-09-21 | 12.3539 | 12.6876 | 13.991 | 2021-09-21 | 9.316% | 0.06858% | 70% | 0.99304 | -1 | 5 | -0.0069606 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 44.348 | 45.547 | 46.6572 | 46.6894 | 0.97852 | TRUE | 46.6894 | 2021 | 2021-09-22 | 2.632% | 2.379% | 0.07123% | 70% | 0.99332 | -1 | 5 | -0.0066761 | 45.3203 |  | 2021-09-22 | 41.1966 | 42.3105 | 46.6572 | 2021-09-22 | 9.316% | 0.07123% | 70% | 0.99332 | -1 | 5 | -0.0066761 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 39.003 | 40.0584 | 41.0384 | 41.0629 | 0.86418 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2021-09-23 | 2.635% | 2.388% | 0.07404% | 70% | 0.9936 | -1 | 5 | -0.0064028 | 45.1263 |  | 2021-09-23 | 36.2345 | 37.215 | 41.0384 | 2021-09-23 | 9.317% | 0.07404% | 70% | 0.9936 | -1 | 5 | -0.0064028 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 40.211 | 41.3 | 42.3141 | 42.3418 | 0.89489 | TRUE | 42.3418 | 2021 | 2021-09-24 | 2.637% | 2.397% | 0.077% | 70% | 0.99386 | -1 | 5 | -0.0061402 | 44.9286 |  | 2021-09-24 | 37.3599 | 38.3717 | 42.3141 | 2021-09-24 | 9.317% | 0.077% | 70% | 0.99386 | -1 | 5 | -0.0061402 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 33.499 | 34.407 | 35.2549 | 35.273 | 0.74874 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2021-09-25 | 2.639% | 2.405% | 0.08006% | 70% | 0.99411 | -1 | 5 | -0.0058879 | 44.7274 |  | 2021-09-25 | 31.1265 | 31.9701 | 35.2549 | 2021-09-25 | 9.317% | 0.08006% | 70% | 0.99411 | -1 | 5 | -0.0058879 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 36.513 | 37.5035 | 38.4311 | 38.4548 | 0.81992 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2021-09-26 | 2.641% | 2.414% | 0.08319% | 70% | 0.99435 | -1 | 5 | -0.0056455 | 44.5227 |  | 2021-09-26 | 33.9299 | 34.8503 | 38.4311 | 2021-09-26 | 9.317% | 0.08319% | 70% | 0.99435 | -1 | 5 | -0.0056455 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 24.55 | 25.2165 | 25.8424 | 25.8505 | 0.55369 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2021-09-27 | 2.643% | 2.422% | 0.08637% | 70% | 0.99459 | -1 | 5 | -0.0054127 | 44.3146 |  | 2021-09-27 | 22.8152 | 23.4346 | 25.8424 | 2021-09-27 | 9.317% | 0.08637% | 70% | 0.99459 | -1 | 5 | -0.0054127 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 25.85 | 26.5524 | 27.2138 | 27.2238 | 0.58581 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2021-09-28 | 2.645% | 2.431% | 0.08962% | 70% | 0.99481 | -1 | 5 | -0.005189 | 44.1032 |  | 2021-09-28 | 24.0254 | 24.6783 | 27.2138 | 2021-09-28 | 9.317% | 0.08962% | 70% | 0.99481 | -1 | 5 | -0.005189 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 27.596 | 28.3464 | 29.0551 | 29.0678 | 0.62846 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2021-09-29 | 2.647% | 2.439% | 0.09292% | 70% | 0.99503 | -1 | 5 | -0.0049741 | 43.8885 |  | 2021-09-29 | 25.6505 | 26.348 | 29.0551 | 2021-09-29 | 9.317% | 0.09292% | 70% | 0.99503 | -1 | 5 | -0.0049741 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 14.441 | 14.834 | 15.2062 | 15.2068 | 0.33038 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2021-09-30 | 2.65% | 2.447% | 0.09628% | 70% | 0.99523 | -1 | 5 | -0.0047677 | 43.6707 |  | 2021-09-30 | 13.4241 | 13.7895 | 15.2062 | 2021-09-30 | 9.317% | 0.09628% | 70% | 0.99523 | -1 | 5 | -0.0047677 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 31.411 | 32.2666 | 33.0789 | 33.0988 | 0.72264 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2021-10-01 | 2.652% | 2.456% | 0.0997% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045695 | 43.4497 |  | 2021-10-01 | 29.2018 | 29.9972 | 33.0789 | 2021-10-01 | 9.316% | 0.0997% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045695 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 39.789 | 40.8737 | 41.9062 | 41.9445 | 0.9204 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2021-10-02 | 2.654% | 2.464% | 0.1032% | 70% | 0.99562 | -1 | 5 | -0.0043791 | 43.2251 |  | 2021-10-02 | 36.9939 | 38.0024 | 41.9062 | 2021-10-02 | 9.315% | 0.1032% | 70% | 0.99562 | -1 | 5 | -0.0043791 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 6.627 | 6.8078 | 6.9804 | 6.9804 | 0.15397 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2021-10-03 | 2.656% | 2.472% | 0.1065% | 70% | 0.9958 | -1 | 5 | -0.0041962 | 42.9964 |  | 2021-10-03 | 6.162 | 6.3302 | 6.9804 | 2021-10-03 | 9.315% | 0.1065% | 70% | 0.9958 | -1 | 5 | -0.0041962 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 33.783 | 34.7055 | 35.5881 | 35.6154 | 0.78973 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2021-10-04 | 2.658% | 2.48% | 0.1097% | 70% | 0.99598 | -1 | 5 | -0.0040206 | 42.7638 |  | 2021-10-04 | 31.4156 | 32.2735 | 35.5881 | 2021-10-04 | 9.314% | 0.1097% | 70% | 0.99598 | -1 | 5 | -0.0040206 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 11.889 | 12.2139 | 12.5256 | 12.5256 | 0.27924 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2021-10-05 | 2.66% | 2.488% | 0.1126% | 70% | 0.99615 | -1 | 5 | -0.0038519 | 42.5276 |  | 2021-10-05 | 11.0569 | 11.3591 | 12.5256 | 2021-10-05 | 9.313% | 0.1126% | 70% | 0.99615 | -1 | 5 | -0.0038519 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 39.137 | 40.2075 | 41.2368 | 41.2793 | 0.92537 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2021-10-06 | 2.662% | 2.496% | 0.1152% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036899 | 42.2881 |  | 2021-10-06 | 36.4014 | 37.397 | 41.2368 | 2021-10-06 | 9.312% | 0.1152% | 70% | 0.99631 | -1 | 5 | -0.0036899 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 42.261 | 43.4179 | 44.533 | 44.5855 | 1.0051 | TRUE | 44.5855 | 2021 | 2021-10-07 | 2.664% | 2.504% | 0.1177% | 70% | 0.99647 | -1 | 5 | -0.0035343 | 42.0454 |  | 2021-10-07 | 39.3108 | 40.3869 | 44.533 | 2021-10-07 | 9.31% | 0.1177% | 70% | 0.99647 | -1 | 5 | -0.0035343 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 39.583 | 40.6674 | 41.7154 | 41.7616 | 0.94688 | TRUE | 41.7616 | 2021 | 2021-10-08 | 2.667% | 2.512% | 0.1199% | 70% | 0.99662 | -1 | 5 | -0.0033849 | 41.7998 |  | 2021-10-08 | 36.8233 | 37.8321 | 41.7154 | 2021-10-08 | 9.309% | 0.1199% | 70% | 0.99662 | -1 | 5 | -0.0033849 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 14.613 | 15.0137 | 15.4018 | 15.4032 | 0.35129 | FALSE | 37.398 | 2020 | 2021-10-09 | 2.669% | 2.52% | 0.1218% | 70% | 0.99676 | -1 | 5 | -0.0032414 | 41.5514 |  | 2021-10-09 | 13.5955 | 13.9683 | 15.4018 | 2021-10-09 | 9.307% | 0.1218% | 70% | 0.99676 | -1 | 5 | -0.0032414 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 30.476 | 31.3123 | 32.1243 | 32.1492 | 0.73757 | TRUE | 32.1492 | 2021 | 2021-10-10 | 2.671% | 2.528% | 0.1234% | 70% | 0.9969 | -1 | 5 | -0.0031037 | 41.3006 |  | 2021-10-10 | 28.3568 | 29.135 | 32.1243 | 2021-10-10 | 9.306% | 0.1234% | 70% | 0.9969 | -1 | 5 | -0.0031037 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 41.228 | 42.3603 | 43.4623 | 43.5166 | 1.0044 | TRUE | 43.5166 | 2021 | 2021-10-11 | 2.673% | 2.536% | 0.1248% | 70% | 0.99703 | -1 | 5 | -0.0029714 | 41.0475 |  | 2021-10-11 | 38.365 | 39.4187 | 43.4623 | 2021-10-11 | 9.304% | 0.1248% | 70% | 0.99703 | -1 | 5 | -0.0029714 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 40.552 | 41.6666 | 42.754 | 42.8075 | 0.9941 | TRUE | 42.8075 | 2021 | 2021-10-12 | 2.675% | 2.543% | 0.126% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028443 | 40.7924 |  | 2021-10-12 | 37.7398 | 38.7771 | 42.754 | 2021-10-12 | 9.302% | 0.126% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028443 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 38.447 | 39.5046 | 40.5388 | 40.5864 | 0.94839 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2021-10-13 | 2.677% | 2.551% | 0.1268% | 70% | 0.99728 | -1 | 5 | -0.0027223 | 40.5354 |  | 2021-10-13 | 35.7844 | 36.7688 | 40.5388 | 2021-10-13 | 9.3% | 0.1268% | 70% | 0.99728 | -1 | 5 | -0.0027223 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 42.095 | 43.2539 | 44.3897 | 44.4463 | 1.0451 | TRUE | 44.4463 | 2021 | 2021-10-14 | 2.679% | 2.559% | 0.1274% | 70% | 0.99739 | -1 | 5 | -0.0026052 | 40.2769 |  | 2021-10-14 | 39.1838 | 40.2626 | 44.3897 | 2021-10-14 | 9.297% | 0.1274% | 70% | 0.99739 | -1 | 5 | -0.0026052 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 35.518 | 36.4967 | 37.4579 | 37.4981 | 0.88739 | TRUE | 37.4981 | 2021 | 2021-10-15 | 2.682% | 2.566% | 0.1278% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024927 | 40.0169 |  | 2021-10-15 | 33.0651 | 33.9762 | 37.4579 | 2021-10-15 | 9.295% | 0.1278% | 70% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024927 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 37.274 | 38.3019 | 39.3137 | 39.3595 | 0.93747 | TRUE | 39.3595 | 2021 | 2021-10-16 | 2.684% | 2.574% | 0.1278% | 70% | 0.99762 | -1 | 5 | -0.0023847 | 39.7555 |  | 2021-10-16 | 34.7034 | 35.6605 | 39.3137 | 2021-10-16 | 9.292% | 0.1278% | 70% | 0.99762 | -1 | 5 | -0.0023847 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 37.79 | 38.833 | 39.8618 | 39.9096 | 0.95682 | TRUE | 39.9096 | 2021 | 2021-10-17 | 2.686% | 2.581% | 0.1276% | 70% | 0.99772 | -1 | 5 | -0.0022811 | 39.4922 |  | 2021-10-17 | 35.1876 | 36.1587 | 39.8618 | 2021-10-17 | 9.29% | 0.1276% | 70% | 0.99772 | -1 | 5 | -0.0022811 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 35.502 | 36.4826 | 37.4521 | 37.4933 | 0.90488 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2021-10-18 | 2.688% | 2.588% | 0.1273% | 70% | 0.99782 | -1 | 5 | -0.0021815 | 39.2269 |  | 2021-10-18 | 33.0607 | 33.9738 | 37.4521 | 2021-10-18 | 9.287% | 0.1273% | 70% | 0.99782 | -1 | 5 | -0.0021815 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 34.551 | 35.5061 | 36.4524 | 36.4912 | 0.88666 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2021-10-19 | 2.69% | 2.596% | 0.1269% | 70% | 0.99791 | -1 | 5 | -0.0020859 | 38.9596 |  | 2021-10-19 | 32.1785 | 33.068 | 36.4524 | 2021-10-19 | 9.284% | 0.1269% | 70% | 0.99791 | -1 | 5 | -0.0020859 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 28.432 | 29.2186 | 29.9995 | 30.0231 | 0.73452 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2021-10-20 | 2.692% | 2.603% | 0.1264% | 70% | 0.99801 | -1 | 5 | -0.0019942 | 38.69 |  | 2021-10-20 | 26.4825 | 27.2152 | 29.9995 | 2021-10-20 | 9.281% | 0.1264% | 70% | 0.99801 | -1 | 5 | -0.0019942 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 13.711 | 14.0906 | 14.4683 | 14.4698 | 0.35648 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2021-10-21 | 2.694% | 2.61% | 0.1258% | 70% | 0.99809 | -1 | 5 | -0.0019061 | 38.4181 |  | 2021-10-21 | 12.7723 | 13.1259 | 14.4683 | 2021-10-21 | 9.278% | 0.1258% | 70% | 0.99809 | -1 | 5 | -0.0019061 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 14.129 | 14.5205 | 14.9108 | 14.9127 | 0.37 | FALSE | 27.9553 | 2020 | 2021-10-22 | 2.696% | 2.618% | 0.1252% | 70% | 0.99818 | -1 | 5 | -0.0018215 | 38.1438 |  | 2021-10-22 | 13.1631 | 13.5279 | 14.9108 | 2021-10-22 | 9.275% | 0.1252% | 70% | 0.99818 | -1 | 5 | -0.0018215 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 38.247 | 39.3078 | 40.3673 | 40.4176 | 1.01 | TRUE | 40.4176 | 2021 | 2021-10-23 | 2.699% | 2.625% | 0.1244% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017403 | 37.867 |  | 2021-10-23 | 35.6362 | 36.6245 | 40.3673 | 2021-10-23 | 9.272% | 0.1244% | 70% | 0.99826 | -1 | 5 | -0.0017403 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 39.352 | 40.4443 | 41.5375 | 41.589 | 1.0469 | TRUE | 41.589 | 2021 | 2021-10-24 | 2.701% | 2.632% | 0.1237% | 70% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016623 | 37.5875 |  | 2021-10-24 | 36.6698 | 37.6876 | 41.5375 | 2021-10-24 | 9.268% | 0.1237% | 70% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016623 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 34.616 | 35.5776 | 36.542 | 36.5823 | 0.9278 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2021-10-25 | 2.703% | 2.639% | 0.123% | 70% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015875 | 37.3052 |  | 2021-10-25 | 32.2602 | 33.1563 | 36.542 | 2021-10-25 | 9.265% | 0.123% | 70% | 0.99841 | -1 | 5 | -0.0015875 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 29.347 | 30.1629 | 30.9827 | 31.0094 | 0.79244 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2021-10-26 | 2.705% | 2.646% | 0.1222% | 70% | 0.99848 | -1 | 5 | -0.0015156 | 37.0201 |  | 2021-10-26 | 27.3528 | 28.1133 | 30.9827 | 2021-10-26 | 9.262% | 0.1222% | 70% | 0.99848 | -1 | 5 | -0.0015156 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 31.406 | 32.2798 | 33.1596 | 33.1916 | 0.85479 | TRUE | 33.1916 | 2021 | 2021-10-27 | 2.707% | 2.653% | 0.1215% | 70% | 0.99855 | -1 | 5 | -0.0014467 | 36.7321 |  | 2021-10-27 | 29.2751 | 30.0897 | 33.1596 | 2021-10-27 | 9.258% | 0.1215% | 70% | 0.99855 | -1 | 5 | -0.0014467 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 36.337 | 37.3489 | 38.3695 | 38.4157 | 0.99714 | TRUE | 38.4157 | 2021 | 2021-10-28 | 2.709% | 2.66% | 0.1208% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013804 | 36.441 |  | 2021-10-28 | 33.8754 | 34.8187 | 38.3695 | 2021-10-28 | 9.254% | 0.1208% | 70% | 0.99862 | -1 | 5 | -0.0013804 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 17.423 | 17.9086 | 18.3993 | 18.405 | 0.48158 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2021-10-29 | 2.711% | 2.667% | 0.1201% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.0013169 | 36.1467 |  | 2021-10-29 | 16.2445 | 16.6972 | 18.3993 | 2021-10-29 | 9.251% | 0.1201% | 70% | 0.99868 | -1 | 5 | -0.0013169 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 11.609 | 11.9328 | 12.2606 | 12.2611 | 0.32348 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2021-10-30 | 2.713% | 2.674% | 0.1194% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012558 | 35.8463 |  | 2021-10-30 | 10.825 | 11.1269 | 12.2606 | 2021-10-30 | 9.247% | 0.1194% | 70% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012558 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 20.519 | 21.0918 | 21.6728 | 21.683 | 0.57697 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2021-10-31 | 2.716% | 2.681% | 0.1187% | 70% | 0.9988 | -1 | 5 | -0.0011973 | 35.5379 |  | 2021-10-31 | 19.1354 | 19.6695 | 21.6728 | 2021-10-31 | 9.243% | 0.1187% | 70% | 0.9988 | -1 | 5 | -0.0011973 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 16.317 | 16.7728 | 17.2361 | 17.2408 | 0.46283 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2021-11-01 | 2.718% | 2.688% | 0.1181% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.001141 | 35.2228 |  | 2021-11-01 | 15.2184 | 15.6436 | 17.2361 | 2021-11-01 | 9.239% | 0.1181% | 70% | 0.99886 | -1 | 5 | -0.001141 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 28.801 | 29.6063 | 30.4261 | 30.453 | 0.82494 | FALSE | 31.3146 | 2020 | 2021-11-02 | 2.72% | 2.695% | 0.1176% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.001087 | 34.9026 |  | 2021-11-02 | 26.8649 | 27.616 | 30.4261 | 2021-11-02 | 9.236% | 0.1176% | 70% | 0.99891 | -1 | 5 | -0.001087 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 18.747 | 19.2716 | 19.8066 | 19.8147 | 0.54174 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2021-11-03 | 2.722% | 2.701% | 0.1172% | 70% | 0.99896 | -1 | 5 | -0.0010352 | 34.5786 |  | 2021-11-03 | 17.4887 | 17.9781 | 19.8066 | 2021-11-03 | 9.232% | 0.1172% | 70% | 0.99896 | -1 | 5 | -0.0010352 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 16.022 | 16.4707 | 16.9292 | 16.9339 | 0.46735 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2021-11-04 | 2.724% | 2.708% | 0.1168% | 70% | 0.99901 | -1 | 5 | -0.00098547 | 34.2523 |  | 2021-11-04 | 14.9483 | 15.3669 | 16.9292 | 2021-11-04 | 9.228% | 0.1168% | 70% | 0.99901 | -1 | 5 | -0.00098547 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 10.355 | 10.6452 | 10.9423 | 10.9424 | 0.30488 | FALSE | 15.4814 | 2020 | 2021-11-05 | 2.726% | 2.715% | 0.1165% | 70% | 0.99906 | -1 | 5 | -0.00093772 | 33.925 |  | 2021-11-05 | 9.6621 | 9.9329 | 10.9423 | 2021-11-05 | 9.224% | 0.1165% | 70% | 0.99906 | -1 | 5 | -0.00093772 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 17.973 | 18.4771 | 18.9941 | 19.0015 | 0.53452 | FALSE | 23.9806 | 2020 | 2021-11-06 | 2.728% | 2.722% | 0.1163% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00089188 | 33.5983 |  | 2021-11-06 | 16.7723 | 17.2427 | 18.9941 | 2021-11-06 | 9.221% | 0.1163% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00089188 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 9.792 | 10.0669 | 10.3493 | 10.3493 | 0.29395 | FALSE | 17.135 | 2020 | 2021-11-07 | 2.731% | 2.729% | 0.1163% | 70% | 0.99915 | -1 | 5 | -0.00084788 | 33.2734 |  | 2021-11-07 | 9.1388 | 9.3954 | 10.3493 | 2021-11-07 | 9.217% | 0.1163% | 70% | 0.99915 | -1 | 5 | -0.00084788 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 25.92 | 26.6482 | 27.3976 | 27.4198 | 0.78632 | TRUE | 27.4198 | 2021 | 2021-11-08 | 2.733% | 2.735% | 0.1164% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00080565 | 32.9519 |  | 2021-11-08 | 24.1937 | 24.8734 | 27.3976 | 2021-11-08 | 9.213% | 0.1164% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.00080565 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 23.858 | 24.5288 | 25.2204 | 25.2385 | 0.73072 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2021-11-09 | 2.735% | 2.742% | 0.1166% | 70% | 0.99923 | -1 | 5 | -0.00076511 | 32.6352 |  | 2021-11-09 | 22.2714 | 22.8976 | 25.2204 | 2021-11-09 | 9.21% | 0.1166% | 70% | 0.99923 | -1 | 5 | -0.00076511 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 6.787 | 6.978 | 7.1752 | 7.1752 | 0.20972 | FALSE | 21.6612 | 2018 | 2021-11-10 | 2.737% | 2.749% | 0.1169% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072619 | 32.3247 |  | 2021-11-10 | 6.3363 | 6.5146 | 7.1752 | 2021-11-10 | 9.206% | 0.1169% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072619 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 9.111 | 9.3676 | 9.633 | 9.633 | 0.28419 | FALSE | 29.1539 | 2018 | 2021-11-11 | 2.739% | 2.756% | 0.1173% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068884 | 32.0218 |  | 2021-11-11 | 8.5069 | 8.7465 | 9.633 | 2021-11-11 | 9.203% | 0.1173% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068884 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 10.986 | 11.2956 | 11.6165 | 11.6174 | 0.34588 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2021-11-12 | 2.741% | 2.762% | 0.1179% | 70% | 0.99935 | -1 | 5 | -0.00065298 | 31.7279 |  | 2021-11-12 | 10.2587 | 10.5479 | 11.6165 | 2021-11-12 | 9.2% | 0.1179% | 70% | 0.99935 | -1 | 5 | -0.00065298 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 5.794 | 5.9574 | 6.1271 | 6.1271 | 0.18407 | FALSE | 30.8085 | 2020 | 2021-11-13 | 2.743% | 2.769% | 0.1186% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00061856 | 31.44 |  | 2021-11-13 | 5.411 | 5.5636 | 6.1271 | 2021-11-13 | 9.196% | 0.1186% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00061856 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 4.848 | 4.9849 | 5.1272 | 5.1272 | 0.15543 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2021-11-14 | 2.745% | 2.776% | 0.1199% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058553 | 31.1543 |  | 2021-11-14 | 4.528 | 4.6558 | 5.1272 | 2021-11-14 | 9.193% | 0.1199% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00058553 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 7.192 | 7.3952 | 7.6069 | 7.6069 | 0.23268 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2021-11-15 | 2.748% | 2.783% | 0.122% | 70% | 0.99945 | -1 | 5 | -0.00055382 | 30.8712 |  | 2021-11-15 | 6.718 | 6.9078 | 7.6069 | 2021-11-15 | 9.19% | 0.122% | 70% | 0.99945 | -1 | 5 | -0.00055382 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 7.671 | 7.8879 | 8.1143 | 8.1143 | 0.25045 | FALSE | 26.3742 | 2018 | 2021-11-16 | 2.75% | 2.79% | 0.1247% | 70% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00052338 | 30.591 |  | 2021-11-16 | 7.1662 | 7.3688 | 8.1143 | 2021-11-16 | 9.187% | 0.1247% | 70% | 0.99948 | -1 | 5 | -0.00052338 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 3.162 | 3.2515 | 3.345 | 3.345 | 0.10417 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2021-11-17 | 2.752% | 2.797% | 0.1281% | 70% | 0.99951 | -1 | 5 | -0.00049417 | 30.3142 |  | 2021-11-17 | 2.9542 | 3.0378 | 3.345 | 2021-11-17 | 9.184% | 0.1281% | 70% | 0.99951 | -1 | 5 | -0.00049417 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 18.077 | 18.5889 | 19.1251 | 19.136 | 0.60129 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2021-11-18 | 2.754% | 2.803% | 0.1321% | 70% | 0.99953 | -1 | 5 | -0.00046613 | 30.0411 |  | 2021-11-18 | 16.8908 | 17.3691 | 19.1251 | 2021-11-18 | 9.182% | 0.1321% | 70% | 0.99953 | -1 | 5 | -0.00046613 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 29.777 | 30.6209 | 31.5064 | 31.5496 | 1.0002 | TRUE | 31.5496 | 2021 | 2021-11-19 | 2.756% | 2.81% | 0.1369% | 70% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043921 | 29.7723 |  | 2021-11-19 | 27.8257 | 28.6144 | 31.5064 | 2021-11-19 | 9.179% | 0.1369% | 70% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043921 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 22.193 | 22.8225 | 23.4841 | 23.5058 | 0.75172 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2021-11-20 | 2.758% | 2.817% | 0.1425% | 70% | 0.99959 | -1 | 5 | -0.00041338 | 29.508 |  | 2021-11-20 | 20.7407 | 21.329 | 23.4841 | 2021-11-20 | 9.177% | 0.1425% | 70% | 0.99959 | -1 | 5 | -0.00041338 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 10.013 | 10.2972 | 10.5965 | 10.5975 | 0.34186 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2021-11-21 | 2.76% | 2.824% | 0.149% | 70% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00038858 | 29.2487 |  | 2021-11-21 | 9.3587 | 9.6243 | 10.5965 | 2021-11-21 | 9.174% | 0.149% | 70% | 0.99961 | -1 | 5 | -0.00038858 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 17.688 | 18.1905 | 18.7205 | 18.7335 | 0.60951 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2021-11-22 | 2.762% | 2.831% | 0.1563% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00036478 | 28.9948 |  | 2021-11-22 | 16.5337 | 17.0034 | 18.7205 | 2021-11-22 | 9.172% | 0.1563% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00036478 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 10.934 | 11.2449 | 11.5734 | 11.5756 | 0.3798 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2021-11-23 | 2.765% | 2.838% | 0.1645% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00034193 | 28.7467 |  | 2021-11-23 | 10.2214 | 10.512 | 11.5734 | 2021-11-23 | 9.17% | 0.1645% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00034193 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 1.48 | 1.5221 | 1.5667 | 1.5667 | 0.051831 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2021-11-24 | 2.767% | 2.845% | 0.1735% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00032001 | 28.5047 |  | 2021-11-24 | 1.3837 | 1.423 | 1.5667 | 2021-11-24 | 9.169% | 0.1735% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00032001 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 13.215 | 13.5913 | 13.9904 | 13.9965 | 0.46681 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2021-11-25 | 2.769% | 2.853% | 0.1833% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00029896 | 28.2694 |  | 2021-11-25 | 12.356 | 12.7079 | 13.9904 | 2021-11-25 | 9.167% | 0.1833% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.00029896 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 7.794 | 8.0161 | 8.2521 | 8.2521 | 0.27741 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2021-11-26 | 2.771% | 2.86% | 0.194% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027876 | 28.0411 |  | 2021-11-26 | 7.2881 | 7.4958 | 8.2521 | 2021-11-26 | 9.165% | 0.194% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027876 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 13.575 | 13.9622 | 14.3743 | 14.3822 | 0.4873 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2021-11-27 | 2.773% | 2.867% | 0.2056% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00025937 | 27.8155 |  | 2021-11-27 | 12.6949 | 13.057 | 14.3743 | 2021-11-27 | 9.164% | 0.2056% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00025937 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 6.066 | 6.2392 | 6.4238 | 6.4238 | 0.21939 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2021-11-28 | 2.775% | 2.874% | 0.2173% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024076 | 27.5892 |  | 2021-11-28 | 5.6732 | 5.8352 | 6.4238 | 2021-11-28 | 9.163% | 0.2173% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024076 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 8.236 | 8.4713 | 8.7226 | 8.7226 | 0.30029 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2021-11-29 | 2.777% | 2.881% | 0.2287% | 70% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.0002229 | 27.3642 |  | 2021-11-29 | 7.7034 | 7.9234 | 8.7226 | 2021-11-29 | 9.162% | 0.2287% | 70% | 0.99978 | -1 | 5 | -0.0002229 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 21.177 | 21.7824 | 22.4304 | 22.4673 | 0.77963 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2021-11-30 | 2.78% | 2.889% | 0.2396% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00020576 | 27.1422 |  | 2021-11-30 | 19.8092 | 20.3755 | 22.4304 | 2021-11-30 | 9.161% | 0.2396% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00020576 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 4.041 | 4.1566 | 4.2806 | 4.2806 | 0.14971 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2021-12-01 | 2.782% | 2.896% | 0.2501% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00018931 | 26.925 |  | 2021-12-01 | 3.7803 | 3.8885 | 4.2806 | 2021-12-01 | 9.16% | 0.2501% | 70% | 0.99981 | -1 | 5 | -0.00018931 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 10.812 | 11.1216 | 11.4541 | 11.4586 | 0.40383 | TRUE | 11.4586 | 2021 | 2021-12-02 | 2.784% | 2.903% | 0.2602% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00017351 | 26.7142 |  | 2021-12-02 | 10.1153 | 10.405 | 11.4541 | 2021-12-02 | 9.16% | 0.2602% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00017351 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 15.72 | 16.1705 | 16.6553 | 16.6741 | 0.59202 | TRUE | 16.6741 | 2021 | 2021-12-03 | 2.786% | 2.911% | 0.2697% | 70% | 0.99984 | -1 | 5 | -0.00015836 | 26.5115 |  | 2021-12-03 | 14.7082 | 15.1297 | 16.6553 | 2021-12-03 | 9.159% | 0.2697% | 70% | 0.99984 | -1 | 5 | -0.00015836 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 7.155 | 7.3602 | 7.5814 | 7.5814 | 0.2711 | FALSE | 13.7941 | 2020 | 2021-12-04 | 2.788% | 2.918% | 0.2785% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.00014381 | 26.3189 |  | 2021-12-04 | 6.695 | 6.887 | 7.5814 | 2021-12-04 | 9.159% | 0.2785% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.00014381 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 6.537 | 6.7246 | 6.9273 | 6.9273 | 0.24938 | FALSE | 21.6066 | 2018 | 2021-12-05 | 2.79% | 2.926% | 0.2861% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012984 | 26.138 |  | 2021-12-05 | 6.1172 | 6.2928 | 6.9273 | 2021-12-05 | 9.159% | 0.2861% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012984 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 10.399 | 10.6977 | 11.021 | 11.0256 | 0.39941 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2021-12-06 | 2.792% | 2.933% | 0.2925% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011644 | 25.9706 |  | 2021-12-06 | 9.732 | 10.0115 | 11.021 | 2021-12-06 | 9.159% | 0.2925% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011644 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 5.954 | 6.1252 | 6.3107 | 6.3107 | 0.22992 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2021-12-07 | 2.794% | 2.941% | 0.2978% | 70% | 0.9999 | -1 | 5 | -0.00010358 | 25.8185 |  | 2021-12-07 | 5.5725 | 5.7327 | 6.3107 | 2021-12-07 | 9.159% | 0.2978% | 70% | 0.9999 | -1 | 5 | -0.00010358 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 8.493 | 8.7373 | 9.0028 | 9.004 | 0.32973 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2021-12-08 | 2.797% | 2.948% | 0.3018% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.1234e-05 | 25.6832 |  | 2021-12-08 | 7.9494 | 8.1781 | 9.0028 | 2021-12-08 | 9.16% | 0.3018% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.1234e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 8.085 | 8.3178 | 8.5711 | 8.5717 | 0.31529 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2021-12-09 | 2.799% | 2.956% | 0.3046% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -7.9385e-05 | 25.5666 |  | 2021-12-09 | 7.5681 | 7.786 | 8.5711 | 2021-12-09 | 9.16% | 0.3046% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -7.9385e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 2.623 | 2.6986 | 2.781 | 2.781 | 0.10267 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2021-12-10 | 2.801% | 2.963% | 0.3061% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -6.8012e-05 | 25.4704 |  | 2021-12-10 | 2.4555 | 2.5262 | 2.781 | 2021-12-10 | 9.161% | 0.3061% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -6.8012e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 15.167 | 15.6044 | 16.0822 | 16.1031 | 0.59624 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2021-12-11 | 2.803% | 2.971% | 0.3062% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.7097e-05 | 25.393 |  | 2021-12-11 | 14.1993 | 14.6088 | 16.0822 | 2021-12-11 | 9.162% | 0.3062% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.7097e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 25.039 | 25.7616 | 26.5526 | 26.6325 | 0.98841 | TRUE | 26.6325 | 2021 | 2021-12-12 | 2.805% | 2.979% | 0.3052% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6621e-05 | 25.3314 |  | 2021-12-12 | 23.4431 | 24.1197 | 26.5526 | 2021-12-12 | 9.163% | 0.3052% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6621e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 26.179 | 26.9351 | 27.7643 | 27.8489 | 1.0354 | TRUE | 27.8489 | 2021 | 2021-12-13 | 2.807% | 2.987% | 0.3038% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.6566e-05 | 25.2849 |  | 2021-12-13 | 24.5121 | 25.2201 | 27.7643 | 2021-12-13 | 9.164% | 0.3038% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.6566e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 26.242 | 27.0005 | 27.834 | 27.9183 | 1.0392 | TRUE | 27.9183 | 2021 | 2021-12-14 | 2.809% | 2.994% | 0.3022% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.6916e-05 | 25.2529 |  | 2021-12-14 | 24.5728 | 25.2831 | 27.834 | 2021-12-14 | 9.165% | 0.3022% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.6916e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 24.663 | 25.3765 | 26.1619 | 26.2381 | 0.97724 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2021-12-15 | 2.811% | 3.002% | 0.3003% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -1.7654e-05 | 25.2351 |  | 2021-12-15 | 23.0958 | 23.7639 | 26.1619 | 2021-12-15 | 9.166% | 0.3003% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -1.7654e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 25.949 | 26.7002 | 27.5288 | 27.6112 | 1.0285 | TRUE | 27.6112 | 2021 | 2021-12-16 | 2.814% | 3.01% | 0.2982% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -8.7645e-06 | 25.2308 |  | 2021-12-16 | 24.3017 | 25.0052 | 27.5288 | 2021-12-16 | 9.167% | 0.2982% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -8.7645e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 26.284 | 27.0455 | 27.8871 | 27.9698 | 1.0414 | TRUE | 27.9698 | 2021 | 2021-12-17 | 2.816% | 3.018% | 0.2958% | 70% | 1 | -1 | 5 | -2.3261e-07 | 25.2396 |  | 2021-12-17 | 24.617 | 25.3302 | 27.8871 | 2021-12-17 | 9.169% | 0.2958% | 70% | 1 | -1 | 5 | -2.3261e-07 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 26.341 | 27.1048 | 27.9504 | 28.0327 | 1.0428 | TRUE | 28.0327 | 2021 | 2021-12-18 | 2.818% | 3.026% | 0.2934% | 70% | 7.956e-06 | 0 | 6 | 7.956e-06 | 25.261 |  | 2021-12-18 | 24.672 | 25.3874 | 27.9504 | 2021-12-18 | 9.17% | 0.2934% | 70% | 7.956e-06 | 0 | 6 | 7.956e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 25.818 | 26.5672 | 27.3983 | 27.4784 | 1.0207 | TRUE | 27.4784 | 2021 | 2021-12-19 | 2.82% | 3.033% | 0.2914% | 70% | 1.5815e-05 | 0 | 6 | 1.5815e-05 | 25.2944 |  | 2021-12-19 | 24.1837 | 24.8854 | 27.3983 | 2021-12-19 | 9.172% | 0.2914% | 70% | 1.5815e-05 | 0 | 6 | 1.5815e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 26.382 | 27.1482 | 27.9997 | 28.081 | 1.0412 | TRUE | 28.081 | 2021 | 2021-12-20 | 2.822% | 3.041% | 0.2896% | 70% | 2.3358e-05 | 0 | 6 | 2.3358e-05 | 25.3393 |  | 2021-12-20 | 24.7135 | 25.4312 | 27.9997 | 2021-12-20 | 9.173% | 0.2896% | 70% | 2.3358e-05 | 0 | 6 | 2.3358e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 20.23 | 20.8179 | 21.4727 | 21.5167 | 0.79594 | FALSE | 22.6045 | 2019 | 2021-12-21 | 2.824% | 3.049% | 0.2883% | 70% | 3.0598e-05 | 0 | 6 | 3.0598e-05 | 25.3952 |  | 2021-12-21 | 18.9518 | 19.5026 | 21.4727 | 2021-12-21 | 9.175% | 0.2883% | 70% | 3.0598e-05 | 0 | 6 | 3.0598e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 25.417 | 26.1563 | 26.9811 | 27.0586 | 0.99824 | TRUE | 27.0586 | 2021 | 2021-12-22 | 2.826% | 3.057% | 0.2872% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 25.4616 |  | 2021-12-22 | 23.8125 | 24.5051 | 26.9811 | 2021-12-22 | 9.177% | 0.2872% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 9.156 | 9.4225 | 9.7205 | 9.7228 | 0.35758 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2021-12-23 | 2.828% | 3.065% | 0.2865% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 25.538 |  | 2021-12-23 | 8.5785 | 8.8283 | 9.7205 | 2021-12-23 | 9.179% | 0.2865% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 16.819 | 17.309 | 17.8577 | 17.8838 | 0.65546 | TRUE | 17.8838 | 2021 | 2021-12-24 | 2.831% | 3.073% | 0.2862% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 25.6239 |  | 2021-12-24 | 15.7592 | 16.2183 | 17.8577 | 2021-12-24 | 9.18% | 0.2862% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 11.063 | 11.3855 | 11.7475 | 11.7537 | 0.42907 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2021-12-25 | 2.833% | 3.081% | 0.2861% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 25.7236 |  | 2021-12-25 | 10.3665 | 10.6688 | 11.7475 | 2021-12-25 | 9.182% | 0.2861% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 11.221 | 11.5484 | 11.9165 | 11.923 | 0.43324 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2021-12-26 | 2.835% | 3.089% | 0.2863% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 25.8405 |  | 2021-12-26 | 10.5152 | 10.822 | 11.9165 | 2021-12-26 | 9.184% | 0.2863% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 9.303 | 9.5746 | 9.8806 | 9.883 | 0.35724 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2021-12-27 | 2.837% | 3.097% | 0.2863% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 25.9732 |  | 2021-12-27 | 8.7184 | 8.9729 | 9.8806 | 2021-12-27 | 9.186% | 0.2863% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 4.568 | 4.7015 | 4.8521 | 4.8521 | 0.17438 | FALSE | 6.7937 | 2020 | 2021-12-28 | 2.839% | 3.105% | 0.2862% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 26.1203 |  | 2021-12-28 | 4.2812 | 4.4063 | 4.8521 | 2021-12-28 | 9.188% | 0.2862% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 4.055 | 4.1736 | 4.3077 | 4.3077 | 0.15386 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2021-12-29 | 2.841% | 3.113% | 0.2857% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 26.2803 |  | 2021-12-29 | 3.8006 | 3.9118 | 4.3077 | 2021-12-29 | 9.191% | 0.2857% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 20.003 | 20.5884 | 21.2516 | 21.2912 | 0.75545 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2021-12-30 | 2.843% | 3.121% | 0.2851% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 26.4518 |  | 2021-12-30 | 18.7493 | 19.298 | 21.2516 | 2021-12-30 | 9.193% | 0.2851% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 26.316 | 27.0868 | 27.9616 | 28.0399 | 0.98804 | TRUE | 28.0399 | 2021 | 2021-12-31 | 2.846% | 3.129% | 0.2842% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 26.6332 |  | 2021-12-31 | 24.6681 | 25.3906 | 27.9616 | 2021-12-31 | 9.195% | 0.2842% | 70% | 3.7546e-05 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 15.6246 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.48 | 1.5221 | 1.5667 | 1.5667 | 0.051831 |  | 6.7937 | 2018 | min.: | 2.068% | 0.8053% | 0.01791% | 70% | 7.956e-06 | -1 | 5 | -0.49996 | 25.2308 |  | min.: | 1.3837 | 1.423 | 1.5667 | min.: | 8.085% | 0.01791% | 70% | 7.956e-06 | -1 | 5 | -0.49996
moy.: | 29.9161 | 30.6677 | 31.8046 | 31.8449 | 0.65965 |  | 42.6732 | 2019.694 | moy.: | 2.457% | 3.921% | 0.1674% | 70% | 0.74157 | -0.96164 | 5.0384 | -0.22008 | 43.7841 |  | moy.: | 28.2697 | 28.9786 | 31.8046 | moy.: | 8.859% | 0.1674% | 70% | 0.74157 | -0.96164 | 5.0384 | -0.22008
max.: | 59.48 | 60.9211 | 61.6166 | 61.7453 | 1.0469 |  | 61.9879 | 2021 | max.: | 2.846% | 8.502% | 0.4984% | 70% | 1 | 0 | 6 | 3.7546e-05 | 57.5855 |  | max.: | 54.8952 | 56.2252 | 61.6166 | max.: | 9.317% | 0.4984% | 70% | 1 | 0 | 6 | 3.7546e-05
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 541.65 | -1.0239 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 541.4843 | -1.0281 | kWh | [7 empty] | 2.2275 | 2.2275 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10695.9415 | 10695.9415 | 10154.1607 | 10154.1607 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 11051.9368 | 11873.9561 | 10492.2432 | 11873.9561 | : Sujet après action
|  | 11051.9368 | 11873.9561 | 11896.3972 |  | 10698.169 |  |  |  |  | 2022-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10154.1607 |  | 10492.2432 | 11873.9561 | 11896.3972 | 2022-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 3.135% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 9.192% | [6 empty] | 11873.9561 | 11896.3972 | 11873.9561 | 11896.3972 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 353.7678 | 795.7068 | 20.219 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 18% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 0.50004 |  |  | Perte annuelle: | 338.0826 | 1337.1911 | 19.1908 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 620.5 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 3.7546e-05 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3.7546e-05 | 795.5411 | 20.2148 | 1337.1911 | 19.1908 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 795.5411 | 20.2148 | 1337.1911 | 19.1908 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 |  | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 26.35 | 27.1223 | 28.0006 | 28.0781 | 0.98229 | TRUE | 28.0781 | 2022 | 2022-01-01 | 2.848% | 3.137% | 0.2831% | 70% | 3.8741e-05 | 0 | 6 | 3.8741e-05 | 26.8231 |  | 2022-01-01 | 24.7014 | 25.4254 | 28.0006 | 2022-01-01 | 9.197% | 0.2831% | 70% | 3.8741e-05 | 0 | 6 | 3.8741e-05 | FALSE | FALSE
2022-01-02 | 18.412 | 18.9521 | 19.5706 | 19.6006 | 0.68065 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2022-01-02 | 2.85% | 3.161% | 0.2809% | 70% | 6.7956e-05 | 0 | 6 | 6.7956e-05 | 27.0159 |  | 2022-01-02 | 17.2616 | 17.768 | 19.5706 | 2022-01-02 | 9.211% | 0.2809% | 70% | 6.7956e-05 | 0 | 6 | 6.7956e-05 | FALSE | FALSE
2022-01-03 | 19.501 | 20.0735 | 20.7337 | 20.768 | 0.71576 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2022-01-03 | 2.852% | 3.184% | 0.2777% | 70% | 9.8393e-05 | 0 | 6 | 9.8393e-05 | 27.2144 |  | 2022-01-03 | 18.2843 | 18.8211 | 20.7337 | 2022-01-03 | 9.225% | 0.2777% | 70% | 9.8393e-05 | 0 | 6 | 9.8393e-05 | FALSE | FALSE
2022-01-04 | 20.386 | 20.9849 | 21.6804 | 21.7181 | 0.7428 | FALSE | 25.9109 | 2019 | 2022-01-04 | 2.854% | 3.208% | 0.2735% | 70% | 0.0001301 | 0 | 6 | 0.0001301 | 27.4171 |  | 2022-01-04 | 19.1159 | 19.6775 | 21.6804 | 2022-01-04 | 9.239% | 0.2735% | 70% | 0.0001301 | 0 | 6 | 0.0001301 | FALSE | FALSE
2022-01-05 | 14.398 | 14.8213 | 15.3163 | 15.3293 | 0.52028 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2022-01-05 | 2.856% | 3.232% | 0.2684% | 70% | 0.00016314 | 0 | 6 | 0.00016314 | 27.6226 |  | 2022-01-05 | 13.5022 | 13.8992 | 15.3163 | 2022-01-05 | 9.252% | 0.2684% | 70% | 0.00016314 | 0 | 6 | 0.00016314 | FALSE | FALSE
2022-01-06 | 26.477 | 27.2561 | 28.1732 | 28.2422 | 0.95123 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2022-01-06 | 2.858% | 3.255% | 0.2623% | 70% | 0.00019755 | 0 | 6 | 0.00019755 | 27.8295 |  | 2022-01-06 | 24.832 | 25.5627 | 28.1732 | 2022-01-06 | 9.266% | 0.2623% | 70% | 0.00019755 | 0 | 6 | 0.00019755 | FALSE | FALSE
2022-01-07 | 9.622 | 9.9053 | 10.2412 | 10.2428 | 0.34238 | FALSE | 15.3343 | 2021 | 2022-01-07 | 2.86% | 3.279% | 0.2553% | 70% | 0.00023341 | 0 | 6 | 0.00023341 | 28.0361 |  | 2022-01-07 | 9.025 | 9.2908 | 10.2412 | 2022-01-07 | 9.28% | 0.2553% | 70% | 0.00023341 | 0 | 6 | 0.00023341 | FALSE | FALSE
2022-01-08 | 5.577 | 5.7413 | 5.9374 | 5.9374 | 0.19699 | FALSE | 20.9268 | 2021 | 2022-01-08 | 2.863% | 3.303% | 0.2474% | 70% | 0.00027076 | 0 | 6 | 0.00027076 | 28.2412 |  | 2022-01-08 | 5.2315 | 5.3856 | 5.9374 | 2022-01-08 | 9.294% | 0.2474% | 70% | 0.00027076 | 0 | 6 | 0.00027076 | FALSE | FALSE
2022-01-09 | 1.658 | 1.7069 | 1.7656 | 1.7656 | 0.058146 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2022-01-09 | 2.865% | 3.326% | 0.2387% | 70% | 0.00030968 | 0 | 6 | 0.00030968 | 28.4463 |  | 2022-01-09 | 1.5554 | 1.6013 | 1.7656 | 2022-01-09 | 9.307% | 0.2387% | 70% | 0.00030968 | 0 | 6 | 0.00030968 | FALSE | FALSE
2022-01-10 | 1.534 | 1.5793 | 1.634 | 1.634 | 0.053412 | FALSE | 10.8229 | 2019 | 2022-01-10 | 2.867% | 3.35% | 0.2293% | 70% | 0.00035022 | 0 | 6 | 0.00035022 | 28.6543 |  | 2022-01-10 | 1.4392 | 1.4817 | 1.634 | 2022-01-10 | 9.321% | 0.2293% | 70% | 0.00035022 | 0 | 6 | 0.00035022 | FALSE | FALSE
2022-01-11 | 28.456 | 29.2965 | 30.3193 | 30.3846 | 0.98577 | TRUE | 30.3846 | 2022 | 2022-01-11 | 2.869% | 3.373% | 0.2196% | 70% | 0.00039246 | 0 | 6 | 0.00039246 | 28.8656 |  | 2022-01-11 | 26.7004 | 27.489 | 30.3193 | 2022-01-11 | 9.335% | 0.2196% | 70% | 0.00039246 | 0 | 6 | 0.00039246 | FALSE | FALSE
2022-01-12 | 23.076 | 23.7581 | 24.5935 | 24.6299 | 0.79304 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2022-01-12 | 2.871% | 3.397% | 0.2095% | 70% | 0.00043646 | 0 | 6 | 0.00043646 | 29.0803 |  | 2022-01-12 | 21.6543 | 22.2943 | 24.5935 | 2022-01-12 | 9.349% | 0.2095% | 70% | 0.00043646 | 0 | 6 | 0.00043646 | FALSE | FALSE
2022-01-13 | 5.391 | 5.5505 | 5.747 | 5.747 | 0.18363 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2022-01-13 | 2.873% | 3.42% | 0.1991% | 70% | 0.00048229 | 0 | 6 | 0.00048229 | 29.2989 |  | 2022-01-13 | 5.0593 | 5.209 | 5.747 | 2022-01-13 | 9.362% | 0.1991% | 70% | 0.00048229 | 0 | 6 | 0.00048229 | FALSE | FALSE
2022-01-14 | 29.524 | 30.398 | 31.4822 | 31.5416 | 1.0001 | TRUE | 31.5416 | 2022 | 2022-01-14 | 2.875% | 3.444% | 0.1884% | 70% | 0.00053005 | 0 | 6 | 0.00053005 | 29.5218 |  | 2022-01-14 | 27.7101 | 28.5304 | 31.4822 | 2022-01-14 | 9.376% | 0.1884% | 70% | 0.00053005 | 0 | 6 | 0.00053005 | FALSE | FALSE
2022-01-15 | 29.355 | 30.2247 | 31.3102 | 31.3648 | 0.98672 | TRUE | 31.3648 | 2022 | 2022-01-15 | 2.877% | 3.467% | 0.1774% | 70% | 0.00057979 | 0 | 6 | 0.00057979 | 29.7491 |  | 2022-01-15 | 27.5539 | 28.3703 | 31.3102 | 2022-01-15 | 9.39% | 0.1774% | 70% | 0.00057979 | 0 | 6 | 0.00057979 | FALSE | FALSE
2022-01-16 | 29.032 | 29.8928 | 30.9739 | 31.0232 | 0.96827 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2022-01-16 | 2.88% | 3.49% | 0.1666% | 70% | 0.00063161 | 0 | 6 | 0.00063161 | 29.9812 |  | 2022-01-16 | 27.2532 | 28.0613 | 30.9739 | 2022-01-16 | 9.403% | 0.1666% | 70% | 0.00063161 | 0 | 6 | 0.00063161 | FALSE | FALSE
2022-01-17 | 20.119 | 20.716 | 21.4704 | 21.488 | 0.66529 | TRUE | 21.488 | 2022 | 2022-01-17 | 2.882% | 3.514% | 0.1566% | 70% | 0.0006856 | 0 | 6 | 0.0006856 | 30.2182 |  | 2022-01-17 | 18.888 | 19.4485 | 21.4704 | 2022-01-17 | 9.417% | 0.1566% | 70% | 0.0006856 | 0 | 6 | 0.0006856 | FALSE | FALSE
2022-01-18 | 4.304 | 4.4318 | 4.5943 | 4.5943 | 0.14109 | FALSE | 30.9616 | 2021 | 2022-01-18 | 2.884% | 3.537% | 0.1474% | 70% | 0.00074183 | 0 | 6 | 0.00074183 | 30.4604 |  | 2022-01-18 | 4.041 | 4.161 | 4.5943 | 2022-01-18 | 9.431% | 0.1474% | 70% | 0.00074183 | 0 | 6 | 0.00074183 | FALSE | FALSE
2022-01-19 | 10.425 | 10.7348 | 11.1311 | 11.132 | 0.33904 | FALSE | 32.5789 | 2021 | 2022-01-19 | 2.886% | 3.56% | 0.139% | 70% | 0.00080041 | 0 | 6 | 0.00080041 | 30.7081 |  | 2022-01-19 | 9.7889 | 10.0798 | 11.1311 | 2022-01-19 | 9.444% | 0.139% | 70% | 0.00080041 | 0 | 6 | 0.00080041 | FALSE | FALSE
2022-01-20 | 5.754 | 5.9251 | 6.1453 | 6.1453 | 0.1856 | FALSE | 11.9846 | 2020 | 2022-01-20 | 2.888% | 3.583% | 0.1313% | 70% | 0.00086144 | 0 | 6 | 0.00086144 | 30.9617 |  | 2022-01-20 | 5.4034 | 5.5641 | 6.1453 | 2022-01-20 | 9.458% | 0.1313% | 70% | 0.00086144 | 0 | 6 | 0.00086144 | FALSE | FALSE
2022-01-21 | 16.926 | 17.4298 | 18.0819 | 18.0897 | 0.54168 | TRUE | 18.0897 | 2022 | 2022-01-21 | 2.89% | 3.607% | 0.1245% | 70% | 0.00092501 | 0 | 6 | 0.00092501 | 31.2216 |  | 2022-01-21 | 15.8961 | 16.3692 | 18.0819 | 2022-01-21 | 9.472% | 0.1245% | 70% | 0.00092501 | 0 | 6 | 0.00092501 | FALSE | FALSE
2022-01-22 | 30.572 | 31.4826 | 32.6683 | 32.7054 | 0.97086 | TRUE | 32.7054 | 2022 | 2022-01-22 | 2.892% | 3.63% | 0.1183% | 70% | 0.00099123 | 0 | 6 | 0.00099123 | 31.488 |  | 2022-01-22 | 28.7144 | 29.5696 | 32.6683 | 2022-01-22 | 9.485% | 0.1183% | 70% | 0.00099123 | 0 | 6 | 0.00099123 | FALSE | FALSE
2022-01-23 | 30.629 | 31.542 | 32.7378 | 32.7729 | 0.96425 | TRUE | 32.7729 | 2022 | 2022-01-23 | 2.894% | 3.653% | 0.1129% | 70% | 0.0010602 | 0 | 6 | 0.0010602 | 31.7628 |  | 2022-01-23 | 28.7705 | 29.6281 | 32.7378 | 2022-01-23 | 9.499% | 0.1129% | 70% | 0.0010602 | 0 | 6 | 0.0010602 | FALSE | FALSE
2022-01-24 | 30.913 | 31.8351 | 33.05 | 33.084 | 0.96456 | TRUE | 33.084 | 2022 | 2022-01-24 | 2.897% | 3.676% | 0.1083% | 70% | 0.0011321 | 0 | 6 | 0.0011321 | 32.047 |  | 2022-01-24 | 29.0399 | 29.9061 | 33.05 | 2022-01-24 | 9.513% | 0.1083% | 70% | 0.0011321 | 0 | 6 | 0.0011321 | FALSE | FALSE
2022-01-25 | 30.444 | 31.3528 | 32.5571 | 32.5882 | 0.94131 | TRUE | 32.5882 | 2022 | 2022-01-25 | 2.899% | 3.699% | 0.1043% | 70% | 0.0012069 | 0 | 6 | 0.0012069 | 32.3394 |  | 2022-01-25 | 28.6018 | 29.4557 | 32.5571 | 2022-01-25 | 9.526% | 0.1043% | 70% | 0.0012069 | 0 | 6 | 0.0012069 | FALSE | FALSE
2022-01-26 | 31.224 | 32.1568 | 33.3999 | 33.4316 | 0.95659 | TRUE | 33.4316 | 2022 | 2022-01-26 | 2.901% | 3.722% | 0.1008% | 70% | 0.0012849 | 0 | 6 | 0.0012849 | 32.639 |  | 2022-01-26 | 29.3372 | 30.2137 | 33.3999 | 2022-01-26 | 9.54% | 0.1008% | 70% | 0.0012849 | 0 | 6 | 0.0012849 | FALSE | FALSE
2022-01-27 | 30.933 | 31.8578 | 33.0973 | 33.1269 | 0.93886 | TRUE | 33.1269 | 2022 | 2022-01-27 | 2.903% | 3.745% | 0.09792% | 70% | 0.0013661 | 0 | 6 | 0.0013661 | 32.9447 |  | 2022-01-27 | 29.0664 | 29.9354 | 33.0973 | 2022-01-27 | 9.553% | 0.09792% | 70% | 0.0013661 | 0 | 6 | 0.0013661 | FALSE | FALSE
2022-01-28 | 4.19 | 4.3154 | 4.4843 | 4.4843 | 0.12587 | FALSE | 17.4279 | 2021 | 2022-01-28 | 2.905% | 3.768% | 0.09557% | 70% | 0.0014506 | 0 | 6 | 0.0014506 | 33.2553 |  | 2022-01-28 | 3.9375 | 4.0553 | 4.4843 | 2022-01-28 | 9.567% | 0.09557% | 70% | 0.0014506 | 0 | 6 | 0.0014506 | FALSE | FALSE
2022-01-29 | 6.228 | 6.4145 | 6.6672 | 6.6672 | 0.18535 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2022-01-29 | 2.907% | 3.791% | 0.09376% | 70% | 0.0015388 | 0 | 6 | 0.0015388 | 33.5698 |  | 2022-01-29 | 5.8532 | 6.0285 | 6.6672 | 2022-01-29 | 9.58% | 0.09376% | 70% | 0.0015388 | 0 | 6 | 0.0015388 | FALSE | FALSE
2022-01-30 | 5.106 | 5.259 | 5.4675 | 5.4675 | 0.15054 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2022-01-30 | 2.909% | 3.814% | 0.09252% | 70% | 0.0016305 | 0 | 6 | 0.0016305 | 33.8869 |  | 2022-01-30 | 4.7992 | 4.943 | 5.4675 | 2022-01-30 | 9.594% | 0.09252% | 70% | 0.0016305 | 0 | 6 | 0.0016305 | FALSE | FALSE
2022-01-31 | 7.005 | 7.2151 | 7.5029 | 7.5029 | 0.2046 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2022-01-31 | 2.911% | 3.836% | 0.09139% | 70% | 0.0017261 | 0 | 6 | 0.0017261 | 34.2058 |  | 2022-01-31 | 6.5846 | 6.7821 | 7.5029 | 2022-01-31 | 9.608% | 0.09139% | 70% | 0.0017261 | 0 | 6 | 0.0017261 | FALSE | FALSE
2022-02-01 | 14.49 | 14.9248 | 15.524 | 15.5264 | 0.41938 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2022-02-01 | 2.914% | 3.859% | 0.09039% | 70% | 0.0018256 | 0 | 6 | 0.0018256 | 34.5254 |  | 2022-02-01 | 13.6216 | 14.0304 | 15.524 | 2022-02-01 | 9.621% | 0.09039% | 70% | 0.0018256 | 0 | 6 | 0.0018256 | FALSE | FALSE
2022-02-02 | 5.452 | 5.6157 | 5.8426 | 5.8426 | 0.15633 | FALSE | 31.5526 | 2021 | 2022-02-02 | 2.916% | 3.882% | 0.08951% | 70% | 0.0019293 | 0 | 6 | 0.0019293 | 34.8445 |  | 2022-02-02 | 5.1257 | 5.2796 | 5.8426 | 2022-02-02 | 9.635% | 0.08951% | 70% | 0.0019293 | 0 | 6 | 0.0019293 | FALSE | FALSE
2022-02-03 | 11.923 | 12.2814 | 12.7804 | 12.781 | 0.3388 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2022-02-03 | 2.918% | 3.905% | 0.08874% | 70% | 0.0020373 | 0 | 6 | 0.0020373 | 35.162 |  | 2022-02-03 | 11.2104 | 11.5473 | 12.7804 | 2022-02-03 | 9.648% | 0.08874% | 70% | 0.0020373 | 0 | 6 | 0.0020373 | FALSE | FALSE
2022-02-04 | 11.433 | 11.7769 | 12.2583 | 12.2587 | 0.32199 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2022-02-04 | 2.92% | 3.928% | 0.0881% | 70% | 0.0021498 | 0 | 6 | 0.0021498 | 35.4769 |  | 2022-02-04 | 10.7506 | 11.074 | 12.2583 | 2022-02-04 | 9.662% | 0.0881% | 70% | 0.0021498 | 0 | 6 | 0.0021498 | FALSE | FALSE
2022-02-05 | 10.8 | 11.1251 | 11.5826 | 11.5827 | 0.30151 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2022-02-05 | 2.922% | 3.95% | 0.08758% | 70% | 0.0022669 | 0 | 6 | 0.0022669 | 35.7879 |  | 2022-02-05 | 10.1563 | 10.462 | 11.5826 | 2022-02-05 | 9.675% | 0.08758% | 70% | 0.0022669 | 0 | 6 | 0.0022669 | FALSE | FALSE
2022-02-06 | 23.829 | 24.5468 | 25.5624 | 25.5739 | 0.65984 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2022-02-06 | 2.924% | 3.973% | 0.08716% | 70% | 0.0023889 | 0 | 6 | 0.0023889 | 36.098 |  | 2022-02-06 | 22.4106 | 23.0857 | 25.5624 | 2022-02-06 | 9.689% | 0.08716% | 70% | 0.0023889 | 0 | 6 | 0.0023889 | FALSE | FALSE
2022-02-07 | 9.383 | 9.6659 | 10.0681 | 10.0681 | 0.25748 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2022-02-07 | 2.926% | 3.996% | 0.08686% | 70% | 0.0025159 | 0 | 6 | 0.0025159 | 36.4102 |  | 2022-02-07 | 8.8253 | 9.0913 | 10.0681 | 2022-02-07 | 9.702% | 0.08686% | 70% | 0.0025159 | 0 | 6 | 0.0025159 | FALSE | FALSE
2022-02-08 | 36.235 | 37.3281 | 38.8908 | 38.9239 | 0.98667 | TRUE | 38.9239 | 2022 | 2022-02-08 | 2.928% | 4.018% | 0.08659% | 70% | 0.0026482 | 0 | 6 | 0.0026482 | 36.724 |  | 2022-02-08 | 34.0841 | 35.1124 | 38.8908 | 2022-02-08 | 9.716% | 0.08659% | 70% | 0.0026482 | 0 | 6 | 0.0026482 | FALSE | FALSE
2022-02-09 | 36.31 | 37.4062 | 38.9814 | 39.0141 | 0.9803 | TRUE | 39.0141 | 2022 | 2022-02-09 | 2.931% | 4.041% | 0.08637% | 70% | 0.002786 | 0 | 6 | 0.002786 | 37.0389 |  | 2022-02-09 | 34.1576 | 35.1888 | 38.9814 | 2022-02-09 | 9.729% | 0.08637% | 70% | 0.002786 | 0 | 6 | 0.002786 | FALSE | FALSE
2022-02-10 | 33.732 | 34.7512 | 36.223 | 36.2499 | 0.90292 | TRUE | 36.2499 | 2022 | 2022-02-10 | 2.933% | 4.063% | 0.08619% | 70% | 0.0029295 | 0 | 6 | 0.0029295 | 37.3545 |  | 2022-02-10 | 31.7351 | 32.694 | 36.223 | 2022-02-10 | 9.743% | 0.08619% | 70% | 0.0029295 | 0 | 6 | 0.0029295 | FALSE | FALSE
2022-02-11 | 16.978 | 17.4913 | 18.2364 | 18.2398 | 0.4504 | FALSE | 32.0692 | 2021 | 2022-02-11 | 2.935% | 4.086% | 0.08604% | 70% | 0.0030789 | 0 | 6 | 0.0030789 | 37.6702 |  | 2022-02-11 | 15.9743 | 16.4573 | 18.2364 | 2022-02-11 | 9.756% | 0.08604% | 70% | 0.0030789 | 0 | 6 | 0.0030789 | FALSE | FALSE
2022-02-12 | 28.234 | 29.0883 | 30.3345 | 30.3511 | 0.74305 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2022-02-12 | 2.937% | 4.108% | 0.08594% | 70% | 0.0032345 | 0 | 6 | 0.0032345 | 37.9856 |  | 2022-02-12 | 26.5671 | 27.371 | 30.3345 | 2022-02-12 | 9.769% | 0.08594% | 70% | 0.0032345 | 0 | 6 | 0.0032345 | FALSE | FALSE
2022-02-13 | 34.498 | 35.5426 | 37.074 | 37.1014 | 0.90062 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2022-02-13 | 2.939% | 4.131% | 0.08587% | 70% | 0.0033965 | 0 | 6 | 0.0033965 | 38.3001 |  | 2022-02-13 | 32.4641 | 33.4472 | 37.074 | 2022-02-13 | 9.783% | 0.08587% | 70% | 0.0033965 | 0 | 6 | 0.0033965 | FALSE | FALSE
2022-02-14 | 19.135 | 19.7149 | 20.5691 | 20.574 | 0.49525 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2022-02-14 | 2.941% | 4.153% | 0.08581% | 70% | 0.0035652 | 0 | 6 | 0.0035652 | 38.6132 |  | 2022-02-14 | 18.0084 | 18.5541 | 20.5691 | 2022-02-14 | 9.796% | 0.08581% | 70% | 0.0035652 | 0 | 6 | 0.0035652 | FALSE | FALSE
2022-02-15 | 18.854 | 19.4258 | 20.2722 | 20.2768 | 0.48407 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2022-02-15 | 2.943% | 4.175% | 0.08576% | 70% | 0.0037408 | 0 | 6 | 0.0037408 | 38.9245 |  | 2022-02-15 | 17.7455 | 18.2836 | 20.2722 | 2022-02-15 | 9.81% | 0.08576% | 70% | 0.0037408 | 0 | 6 | 0.0037408 | FALSE | FALSE
2022-02-16 | 8.199 | 8.4478 | 8.818 | 8.818 | 0.2088 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2022-02-16 | 2.945% | 4.198% | 0.08572% | 70% | 0.0039237 | 0 | 6 | 0.0039237 | 39.2334 |  | 2022-02-16 | 7.7176 | 7.9518 | 8.818 | 2022-02-16 | 9.823% | 0.08572% | 70% | 0.0039237 | 0 | 6 | 0.0039237 | FALSE | FALSE
2022-02-17 | 9.58 | 9.871 | 10.3059 | 10.3059 | 0.24208 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2022-02-17 | 2.948% | 4.22% | 0.08568% | 70% | 0.0041141 | 0 | 6 | 0.0041141 | 39.5394 |  | 2022-02-17 | 9.0183 | 9.2922 | 10.3059 | 2022-02-17 | 9.836% | 0.08568% | 70% | 0.0041141 | 0 | 6 | 0.0041141 | FALSE | FALSE
2022-02-18 | 31.393 | 32.3472 | 33.7802 | 33.8004 | 0.78773 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2022-02-18 | 2.95% | 4.242% | 0.08566% | 70% | 0.0043123 | 0 | 6 | 0.0043123 | 39.8422 |  | 2022-02-18 | 29.5547 | 30.453 | 33.7802 | 2022-02-18 | 9.85% | 0.08566% | 70% | 0.0043123 | 0 | 6 | 0.0043123 | FALSE | FALSE
2022-02-19 | 19.139 | 19.7211 | 20.5996 | 20.6041 | 0.47649 | FALSE | 40.8264 | 2021 | 2022-02-19 | 2.952% | 4.265% | 0.08565% | 70% | 0.0045187 | 0 | 6 | 0.0045187 | 40.141 |  | 2022-02-19 | 18.0198 | 18.5679 | 20.5996 | 2022-02-19 | 9.863% | 0.08565% | 70% | 0.0045187 | 0 | 6 | 0.0045187 | FALSE | FALSE
2022-02-20 | 22.556 | 23.2426 | 24.2836 | 24.2912 | 0.55751 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2022-02-20 | 2.954% | 4.287% | 0.08565% | 70% | 0.0047336 | 0 | 6 | 0.0047336 | 40.4366 |  | 2022-02-20 | 21.2388 | 21.8853 | 24.2836 | 2022-02-20 | 9.876% | 0.08565% | 70% | 0.0047336 | 0 | 6 | 0.0047336 | FALSE | FALSE
2022-02-21 | 22.206 | 22.8824 | 23.9128 | 23.92 | 0.5449 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2022-02-21 | 2.956% | 4.309% | 0.08561% | 70% | 0.0049573 | 0 | 6 | 0.0049573 | 40.7298 |  | 2022-02-21 | 20.911 | 21.548 | 23.9128 | 2022-02-21 | 9.889% | 0.08561% | 70% | 0.0049573 | 0 | 6 | 0.0049573 | FALSE | FALSE
2022-02-22 | 36.357 | 37.4653 | 39.1614 | 39.1895 | 0.88618 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2022-02-22 | 2.958% | 4.331% | 0.08552% | 70% | 0.0051901 | 0 | 6 | 0.0051901 | 41.0207 |  | 2022-02-22 | 34.2397 | 35.2834 | 39.1614 | 2022-02-22 | 9.903% | 0.08552% | 70% | 0.0051901 | 0 | 6 | 0.0051901 | FALSE | FALSE
2022-02-23 | 37.918 | 39.0748 | 40.8531 | 40.884 | 0.91781 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2022-02-23 | 2.96% | 4.353% | 0.08538% | 70% | 0.0054325 | 0 | 6 | 0.0054325 | 41.3096 |  | 2022-02-23 | 35.7128 | 36.8022 | 40.8531 | 2022-02-23 | 9.916% | 0.08538% | 70% | 0.0054325 | 0 | 6 | 0.0054325 | FALSE | FALSE
2022-02-24 | 21.566 | 22.2244 | 23.2412 | 23.2474 | 0.51816 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2022-02-24 | 2.962% | 4.375% | 0.08519% | 70% | 0.0056848 | 0 | 6 | 0.0056848 | 41.5963 |  | 2022-02-24 | 20.3135 | 20.9336 | 23.2412 | 2022-02-24 | 9.929% | 0.08519% | 70% | 0.0056848 | 0 | 6 | 0.0056848 | FALSE | FALSE
2022-02-25 | 31.361 | 32.3191 | 33.8056 | 33.8241 | 0.74858 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2022-02-25 | 2.965% | 4.397% | 0.08496% | 70% | 0.0059474 | 0 | 6 | 0.0059474 | 41.8811 |  | 2022-02-25 | 29.5421 | 30.4447 | 33.8056 | 2022-02-25 | 9.942% | 0.08496% | 70% | 0.0059474 | 0 | 6 | 0.0059474 | FALSE | FALSE
2022-02-26 | 42.3225 | 43.6165 | 45.6331 | 45.6718 | 1.0038 | TRUE | 45.6718 | 2022 | 2022-02-26 | 2.967% | 4.419% | 0.08468% | 70% | 0.0062207 | 0 | 6 | 0.0062207 | 42.1641 |  | 2022-02-26 | 39.8712 | 41.0902 | 45.6331 | 2022-02-26 | 9.955% | 0.08468% | 70% | 0.0062207 | 0 | 6 | 0.0062207 | FALSE | FALSE
2022-02-27 | 29.204 | 30.0976 | 31.4963 | 31.5111 | 0.68778 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2022-02-27 | 2.969% | 4.441% | 0.08423% | 70% | 0.0065052 | 0 | 6 | 0.0065052 | 42.4454 |  | 2022-02-27 | 27.5148 | 28.3567 | 31.4963 | 2022-02-27 | 9.968% | 0.08423% | 70% | 0.0065052 | 0 | 6 | 0.0065052 | FALSE | FALSE
2022-02-28 | 33.831 | 34.8669 | 36.4957 | 36.5171 | 0.79163 | FALSE | 37.0807 | 2021 | 2022-02-28 | 2.971% | 4.463% | 0.08363% | 70% | 0.0068013 | 0 | 6 | 0.0068013 | 42.7251 |  | 2022-02-28 | 31.8769 | 32.8529 | 36.4957 | 2022-02-28 | 9.981% | 0.08363% | 70% | 0.0068013 | 0 | 6 | 0.0068013 | FALSE | FALSE
2022-03-01 | 43.235 | 44.5598 | 46.6521 | 46.6908 | 1.0054 | TRUE | 46.6908 | 2022 | 2022-03-01 | 2.973% | 4.485% | 0.08287% | 70% | 0.0071094 | 0 | 6 | 0.0071094 | 43.0033 |  | 2022-03-01 | 40.7411 | 41.9895 | 46.6521 | 2022-03-01 | 9.994% | 0.08287% | 70% | 0.0071094 | 0 | 6 | 0.0071094 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 10.902 | 11.2363 | 11.7666 | 11.7666 | 0.25169 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2022-03-02 | 2.975% | 4.507% | 0.08195% | 70% | 0.00743 | 0 | 6 | 0.00743 | 43.2802 |  | 2022-03-02 | 10.274 | 10.5891 | 11.7666 | 2022-03-02 | 10.01% | 0.08195% | 70% | 0.00743 | 0 | 6 | 0.00743 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 40.869 | 42.1232 | 44.1212 | 44.1537 | 0.93825 | TRUE | 44.1537 | 2022 | 2022-03-03 | 2.977% | 4.528% | 0.08088% | 70% | 0.0077636 | 0 | 6 | 0.0077636 | 43.5557 |  | 2022-03-03 | 38.518 | 39.7 | 44.1212 | 2022-03-03 | 10.02% | 0.08088% | 70% | 0.0077636 | 0 | 6 | 0.0077636 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 4.369 | 4.5032 | 4.7178 | 4.7178 | 0.099601 | FALSE | 33.3237 | 2021 | 2022-03-04 | 2.979% | 4.55% | 0.07967% | 70% | 0.0081108 | 0 | 6 | 0.0081108 | 43.8301 |  | 2022-03-04 | 4.118 | 4.2445 | 4.7178 | 2022-03-04 | 10.03% | 0.07967% | 70% | 0.0081108 | 0 | 6 | 0.0081108 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 15.531 | 16.0083 | 16.7753 | 16.7762 | 0.3519 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2022-03-05 | 2.982% | 4.572% | 0.07831% | 70% | 0.0084719 | 0 | 6 | 0.0084719 | 44.1033 |  | 2022-03-05 | 14.64 | 15.09 | 16.7753 | 2022-03-05 | 10.05% | 0.07831% | 70% | 0.0084719 | 0 | 6 | 0.0084719 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 21.986 | 22.6622 | 23.7533 | 23.7584 | 0.49517 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2022-03-06 | 2.984% | 4.594% | 0.07681% | 70% | 0.0088477 | 0 | 6 | 0.0088477 | 44.376 |  | 2022-03-06 | 20.7265 | 21.3639 | 23.7533 | 2022-03-06 | 10.06% | 0.07681% | 70% | 0.0088477 | 0 | 6 | 0.0088477 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 33.355 | 34.3816 | 36.0452 | 36.0625 | 0.74686 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2022-03-07 | 2.986% | 4.615% | 0.07513% | 70% | 0.0092387 | 0 | 6 | 0.0092387 | 44.6483 |  | 2022-03-07 | 31.4468 | 32.4146 | 36.0452 | 2022-03-07 | 10.07% | 0.07513% | 70% | 0.0092387 | 0 | 6 | 0.0092387 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 31.993 | 32.9784 | 34.582 | 34.5969 | 0.71201 | TRUE | 34.5969 | 2022 | 2022-03-08 | 2.988% | 4.637% | 0.07333% | 70% | 0.0096453 | 0 | 6 | 0.0096453 | 44.92 |  | 2022-03-08 | 30.1652 | 31.0943 | 34.582 | 2022-03-08 | 10.09% | 0.07333% | 70% | 0.0096453 | 0 | 6 | 0.0096453 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 33.765 | 34.8057 | 36.5064 | 36.5231 | 0.74697 | FALSE | 44.6164 | 2021 | 2022-03-09 | 2.99% | 4.659% | 0.0714% | 70% | 0.010068 | 0 | 6 | 0.010068 | 45.1908 |  | 2022-03-09 | 31.8386 | 32.8199 | 36.5064 | 2022-03-09 | 10.1% | 0.0714% | 70% | 0.010068 | 0 | 6 | 0.010068 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 24.434 | 25.1877 | 26.4244 | 26.4306 | 0.53723 | FALSE | 45.2938 | 2021 | 2022-03-10 | 2.992% | 4.68% | 0.06935% | 70% | 0.010508 | 0 | 6 | 0.010508 | 45.4602 |  | 2022-03-10 | 23.0419 | 23.7526 | 26.4244 | 2022-03-10 | 10.11% | 0.06935% | 70% | 0.010508 | 0 | 6 | 0.010508 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 16.289 | 16.7918 | 17.6203 | 17.6212 | 0.35599 | FALSE | 36.2734 | 2021 | 2022-03-11 | 2.994% | 4.702% | 0.06718% | 70% | 0.010966 | 0 | 6 | 0.010966 | 45.7282 |  | 2022-03-11 | 15.3622 | 15.8364 | 17.6203 | 2022-03-11 | 10.12% | 0.06718% | 70% | 0.010966 | 0 | 6 | 0.010966 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 13.449 | 13.8644 | 14.5518 | 14.5518 | 0.29222 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2022-03-12 | 2.996% | 4.723% | 0.0649% | 70% | 0.011442 | 0 | 6 | 0.011442 | 45.9942 |  | 2022-03-12 | 12.6848 | 13.0767 | 14.5518 | 2022-03-12 | 10.14% | 0.0649% | 70% | 0.011442 | 0 | 6 | 0.011442 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 12.658 | 13.0493 | 13.6993 | 13.6993 | 0.27347 | FALSE | 42.8006 | 2021 | 2022-03-13 | 2.999% | 4.745% | 0.06256% | 70% | 0.011937 | 0 | 6 | 0.011937 | 46.2581 |  | 2022-03-13 | 11.9397 | 12.3088 | 13.6993 | 2022-03-13 | 10.15% | 0.06256% | 70% | 0.011937 | 0 | 6 | 0.011937 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 13.371 | 13.7846 | 14.4745 | 14.4745 | 0.28725 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2022-03-14 | 3.001% | 4.766% | 0.06028% | 70% | 0.012451 | 0 | 6 | 0.012451 | 46.5195 |  | 2022-03-14 | 12.6133 | 13.0035 | 14.4745 | 2022-03-14 | 10.16% | 0.06028% | 70% | 0.012451 | 0 | 6 | 0.012451 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 15.178 | 15.6479 | 16.4347 | 16.4351 | 0.32429 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2022-03-15 | 3.003% | 4.788% | 0.05806% | 70% | 0.012986 | 0 | 6 | 0.012986 | 46.7781 |  | 2022-03-15 | 14.3191 | 14.7624 | 16.4347 | 2022-03-15 | 10.18% | 0.05806% | 70% | 0.012986 | 0 | 6 | 0.012986 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 10.417 | 10.7397 | 11.2823 | 11.2823 | 0.22136 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2022-03-16 | 3.005% | 4.809% | 0.05589% | 70% | 0.013542 | 0 | 6 | 0.013542 | 47.0335 |  | 2022-03-16 | 9.8283 | 10.1328 | 11.2823 | 2022-03-16 | 10.19% | 0.05589% | 70% | 0.013542 | 0 | 6 | 0.013542 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 11.279 | 11.6287 | 12.2189 | 12.2189 | 0.2384 | FALSE | 27.1079 | 2021 | 2022-03-17 | 3.007% | 4.831% | 0.05379% | 70% | 0.014121 | 0 | 6 | 0.014121 | 47.2855 |  | 2022-03-17 | 10.6425 | 10.9724 | 12.2189 | 2022-03-17 | 10.2% | 0.05379% | 70% | 0.014121 | 0 | 6 | 0.014121 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 13.832 | 14.2612 | 14.9884 | 14.9884 | 0.29084 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2022-03-18 | 3.009% | 4.852% | 0.05173% | 70% | 0.014722 | 0 | 6 | 0.014722 | 47.5338 |  | 2022-03-18 | 13.0524 | 13.4574 | 14.9884 | 2022-03-18 | 10.21% | 0.05173% | 70% | 0.014722 | 0 | 6 | 0.014722 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 31.69 | 32.6739 | 34.3479 | 34.3567 | 0.66312 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2022-03-19 | 3.011% | 4.873% | 0.04974% | 70% | 0.015346 | 0 | 6 | 0.015346 | 47.7781 |  | 2022-03-19 | 29.9063 | 30.8349 | 34.3479 | 2022-03-19 | 10.23% | 0.04974% | 70% | 0.015346 | 0 | 6 | 0.015346 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 32.669 | 33.6841 | 35.4177 | 35.4269 | 0.68017 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2022-03-20 | 3.013% | 4.895% | 0.04779% | 70% | 0.015995 | 0 | 6 | 0.015995 | 48.0203 |  | 2022-03-20 | 30.8327 | 31.7907 | 35.4177 | 2022-03-20 | 10.24% | 0.04779% | 70% | 0.015995 | 0 | 6 | 0.015995 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 47.103 | 48.5676 | 51.0788 | 51.1014 | 0.97597 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2022-03-21 | 3.016% | 4.916% | 0.04592% | 70% | 0.01667 | 0 | 6 | 0.01667 | 48.2621 |  | 2022-03-21 | 44.4589 | 45.8413 | 51.0788 | 2022-03-21 | 10.25% | 0.04592% | 70% | 0.01667 | 0 | 6 | 0.01667 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 41.561 | 42.8542 | 45.0801 | 45.096 | 0.8568 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2022-03-22 | 3.018% | 4.938% | 0.04415% | 70% | 0.017371 | 0 | 6 | 0.017371 | 48.5029 |  | 2022-03-22 | 39.2311 | 40.4518 | 45.0801 | 2022-03-22 | 10.27% | 0.04415% | 70% | 0.017371 | 0 | 6 | 0.017371 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 48.934 | 50.4578 | 53.0905 | 53.1131 | 1.0039 | TRUE | 53.1131 | 2022 | 2022-03-23 | 3.02% | 4.959% | 0.04249% | 70% | 0.018099 | 0 | 6 | 0.018099 | 48.7419 |  | 2022-03-23 | 46.1944 | 47.6328 | 53.0905 | 2022-03-23 | 10.28% | 0.04249% | 70% | 0.018099 | 0 | 6 | 0.018099 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 46.053 | 47.4881 | 49.9771 | 49.9959 | 0.94024 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2022-03-24 | 3.022% | 4.98% | 0.04094% | 70% | 0.018855 | 0 | 6 | 0.018855 | 48.9784 |  | 2022-03-24 | 43.478 | 44.8329 | 49.9771 | 2022-03-24 | 10.29% | 0.04094% | 70% | 0.018855 | 0 | 6 | 0.018855 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 41.92 | 43.2272 | 45.5032 | 45.5174 | 0.85176 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2022-03-25 | 3.024% | 5.002% | 0.03949% | 70% | 0.01964 | 0 | 6 | 0.01964 | 49.2117 |  | 2022-03-25 | 39.5792 | 40.8134 | 45.5032 | 2022-03-25 | 10.31% | 0.03949% | 70% | 0.01964 | 0 | 6 | 0.01964 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 45.528 | 46.9488 | 49.4318 | 49.4486 | 0.92081 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2022-03-26 | 3.026% | 5.023% | 0.03814% | 70% | 0.020456 | 0 | 6 | 0.020456 | 49.4411 |  | 2022-03-26 | 42.989 | 44.3306 | 49.4318 | 2022-03-26 | 10.32% | 0.03814% | 70% | 0.020456 | 0 | 6 | 0.020456 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 46.271 | 47.716 | 50.251 | 50.2677 | 0.93161 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2022-03-27 | 3.028% | 5.045% | 0.03692% | 70% | 0.021303 | 0 | 6 | 0.021303 | 49.666 |  | 2022-03-27 | 43.6939 | 45.0585 | 50.251 | 2022-03-27 | 10.33% | 0.03692% | 70% | 0.021303 | 0 | 6 | 0.021303 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 35.494 | 36.6033 | 38.5565 | 38.5646 | 0.7114 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2022-03-28 | 3.03% | 5.066% | 0.03578% | 70% | 0.022182 | 0 | 6 | 0.022182 | 49.8856 |  | 2022-03-28 | 33.5197 | 34.5673 | 38.5565 | 2022-03-28 | 10.35% | 0.03578% | 70% | 0.022182 | 0 | 6 | 0.022182 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 27.969 | 28.8437 | 30.3898 | 30.3937 | 0.55815 | FALSE | 54.9349 | 2021 | 2022-03-29 | 3.033% | 5.087% | 0.03472% | 70% | 0.023095 | 0 | 6 | 0.023095 | 50.0993 |  | 2022-03-29 | 26.4153 | 27.2414 | 30.3898 | 2022-03-29 | 10.36% | 0.03472% | 70% | 0.023095 | 0 | 6 | 0.023095 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 7.3 | 7.5285 | 7.9338 | 7.9338 | 0.14506 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2022-03-30 | 3.035% | 5.109% | 0.03372% | 70% | 0.024043 | 0 | 6 | 0.024043 | 50.3064 |  | 2022-03-30 | 6.895 | 7.1108 | 7.9338 | 2022-03-30 | 10.37% | 0.03372% | 70% | 0.024043 | 0 | 6 | 0.024043 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 21.727 | 22.4075 | 23.6192 | 23.6207 | 0.43007 | FALSE | 49.5064 | 2021 | 2022-03-31 | 3.037% | 5.13% | 0.03281% | 70% | 0.025026 | 0 | 6 | 0.025026 | 50.5062 |  | 2022-03-31 | 20.5231 | 21.1658 | 23.6192 | 2022-03-31 | 10.39% | 0.03281% | 70% | 0.025026 | 0 | 6 | 0.025026 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 32.36 | 33.3742 | 35.187 | 35.1924 | 0.63818 | FALSE | 49.4459 | 2021 | 2022-04-01 | 3.039% | 5.152% | 0.03196% | 70% | 0.026046 | 0 | 6 | 0.026046 | 50.6979 |  | 2022-04-01 | 30.5691 | 31.5272 | 35.187 | 2022-04-01 | 10.4% | 0.03196% | 70% | 0.026046 | 0 | 6 | 0.026046 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 19.847 | 20.4695 | 21.5862 | 21.5871 | 0.38996 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2022-04-02 | 3.041% | 5.173% | 0.03118% | 70% | 0.027104 | 0 | 6 | 0.027104 | 50.881 |  | 2022-04-02 | 18.75 | 19.3381 | 21.5862 | 2022-04-02 | 10.41% | 0.03118% | 70% | 0.027104 | 0 | 6 | 0.027104 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 25.343 | 26.1385 | 27.5707 | 27.573 | 0.49627 | FALSE | 52.9474 | 2021 | 2022-04-03 | 3.043% | 5.195% | 0.03047% | 70% | 0.028202 | 0 | 6 | 0.028202 | 51.0553 |  | 2022-04-03 | 23.9439 | 24.6954 | 27.5707 | 2022-04-03 | 10.43% | 0.03047% | 70% | 0.028202 | 0 | 6 | 0.028202 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 44.438 | 45.8338 | 48.3562 | 48.3679 | 0.86751 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2022-04-04 | 3.045% | 5.216% | 0.0299% | 70% | 0.02934 | 0 | 6 | 0.02934 | 51.2217 |  | 2022-04-04 | 41.9877 | 43.3066 | 48.3562 | 2022-04-04 | 10.44% | 0.0299% | 70% | 0.02934 | 0 | 6 | 0.02934 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 51.204 | 52.8135 | 55.7327 | 55.749 | 0.99656 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2022-04-05 | 3.047% | 5.238% | 0.02944% | 70% | 0.03052 | 0 | 6 | 0.03052 | 51.3806 |  | 2022-04-05 | 48.3841 | 49.9049 | 55.7327 | 2022-04-05 | 10.46% | 0.02944% | 70% | 0.03052 | 0 | 6 | 0.03052 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 12.024 | 12.4022 | 13.0907 | 13.0907 | 0.23326 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2022-04-06 | 3.05% | 5.259% | 0.02909% | 70% | 0.031743 | 0 | 6 | 0.031743 | 51.5325 |  | 2022-04-06 | 11.3626 | 11.72 | 13.0907 | 2022-04-06 | 10.47% | 0.02909% | 70% | 0.031743 | 0 | 6 | 0.031743 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 39.601 | 40.8475 | 43.125 | 43.1333 | 0.76623 | FALSE | 56.2684 | 2021 | 2022-04-07 | 3.052% | 5.281% | 0.02884% | 70% | 0.033011 | 0 | 6 | 0.033011 | 51.6779 |  | 2022-04-07 | 37.4253 | 38.6033 | 43.125 | 2022-04-07 | 10.49% | 0.02884% | 70% | 0.033011 | 0 | 6 | 0.033011 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 32.127 | 33.139 | 34.9947 | 34.9993 | 0.61991 | FALSE | 56.2112 | 2021 | 2022-04-08 | 3.054% | 5.303% | 0.02871% | 70% | 0.034325 | 0 | 6 | 0.034325 | 51.8174 |  | 2022-04-08 | 30.364 | 31.3205 | 34.9947 | 2022-04-08 | 10.5% | 0.02871% | 70% | 0.034325 | 0 | 6 | 0.034325 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 35.059 | 36.1642 | 38.198 | 38.2039 | 0.67475 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2022-04-09 | 3.056% | 5.325% | 0.02867% | 70% | 0.035686 | 0 | 6 | 0.035686 | 51.9513 |  | 2022-04-09 | 33.1373 | 34.1819 | 38.198 | 2022-04-09 | 10.51% | 0.02867% | 70% | 0.035686 | 0 | 6 | 0.035686 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 53.589 | 55.2795 | 58.4018 | 58.4187 | 1.029 | TRUE | 58.4187 | 2022 | 2022-04-10 | 3.058% | 5.346% | 0.02889% | 70% | 0.037096 | 0 | 6 | 0.037096 | 52.0802 |  | 2022-04-10 | 50.655 | 52.253 | 58.4018 | 2022-04-10 | 10.53% | 0.02889% | 70% | 0.037096 | 0 | 6 | 0.037096 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 44.215 | 45.6108 | 48.1981 | 48.2091 | 0.8469 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2022-04-11 | 3.06% | 5.368% | 0.02933% | 70% | 0.038556 | 0 | 6 | 0.038556 | 52.2045 |  | 2022-04-11 | 41.797 | 43.1164 | 48.1981 | 2022-04-11 | 10.54% | 0.02933% | 70% | 0.038556 | 0 | 6 | 0.038556 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 2.498 | 2.5769 | 2.7237 | 2.7237 | 0.047726 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2022-04-12 | 3.062% | 5.39% | 0.03% | 70% | 0.040067 | 0 | 6 | 0.040067 | 52.3248 |  | 2022-04-12 | 2.3615 | 2.4361 | 2.7237 | 2022-04-12 | 10.56% | 0.03% | 70% | 0.040067 | 0 | 6 | 0.040067 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2022-04-13 | 3.064% | 5.412% | 0.03088% | 70% | 0.041632 | 0 | 6 | 0.041632 | 52.4415 |  | 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-13 | 10.57% | 0.03088% | 70% | 0.041632 | 0 | 6 | 0.041632 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 41.947 | 43.274 | 45.7605 | 45.7709 | 0.79808 | FALSE | 56.6156 | 2021 | 2022-04-14 | 3.067% | 5.434% | 0.03198% | 70% | 0.04325 | 0 | 6 | 0.04325 | 52.5551 |  | 2022-04-14 | 39.6607 | 40.9154 | 45.7605 | 2022-04-14 | 10.59% | 0.03198% | 70% | 0.04325 | 0 | 6 | 0.04325 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 46.68 | 48.1578 | 50.9368 | 50.951 | 0.88629 | FALSE | 56.9902 | 2021 | 2022-04-15 | 3.069% | 5.456% | 0.03332% | 70% | 0.044925 | 0 | 6 | 0.044925 | 52.6662 |  | 2022-04-15 | 44.1384 | 45.5358 | 50.9368 | 2022-04-15 | 10.6% | 0.03332% | 70% | 0.044925 | 0 | 6 | 0.044925 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 41.994 | 43.3244 | 45.8351 | 45.8464 | 0.79563 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2022-04-16 | 3.071% | 5.478% | 0.03487% | 70% | 0.046656 | 0 | 6 | 0.046656 | 52.7751 |  | 2022-04-16 | 39.71 | 40.9681 | 45.8351 | 2022-04-16 | 10.62% | 0.03487% | 70% | 0.046656 | 0 | 6 | 0.046656 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 53.022 | 54.703 | 57.8866 | 57.9079 | 1.0027 | TRUE | 57.9079 | 2022 | 2022-04-17 | 3.073% | 5.5% | 0.03666% | 70% | 0.048447 | 0 | 6 | 0.048447 | 52.8815 |  | 2022-04-17 | 50.1413 | 51.7309 | 57.8866 | 2022-04-17 | 10.63% | 0.03666% | 70% | 0.048447 | 0 | 6 | 0.048447 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 37.804 | 39.0034 | 41.283 | 41.2925 | 0.71338 | FALSE | 42.2697 | 2021 | 2022-04-18 | 3.075% | 5.522% | 0.03883% | 70% | 0.050297 | 0 | 6 | 0.050297 | 52.9842 |  | 2022-04-18 | 35.7522 | 36.8865 | 41.283 | 2022-04-18 | 10.65% | 0.03883% | 70% | 0.050297 | 0 | 6 | 0.050297 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 9.048 | 9.3353 | 9.8832 | 9.8832 | 0.17038 | FALSE | 56.0353 | 2021 | 2022-04-19 | 3.077% | 5.544% | 0.04131% | 70% | 0.052209 | 0 | 6 | 0.052209 | 53.0833 |  | 2022-04-19 | 8.5574 | 8.8291 | 9.8832 | 2022-04-19 | 10.67% | 0.04131% | 70% | 0.052209 | 0 | 6 | 0.052209 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 10.207 | 10.5313 | 11.1521 | 11.1521 | 0.19185 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2022-04-20 | 3.079% | 5.566% | 0.04411% | 70% | 0.054184 | 0 | 6 | 0.054184 | 53.1785 |  | 2022-04-20 | 9.6542 | 9.9609 | 11.1521 | 2022-04-20 | 10.68% | 0.04411% | 70% | 0.054184 | 0 | 6 | 0.054184 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 9.217 | 9.51 | 10.073 | 10.073 | 0.17294 | FALSE | 49.2936 | 2021 | 2022-04-21 | 3.081% | 5.589% | 0.04723% | 70% | 0.056224 | 0 | 6 | 0.056224 | 53.2699 |  | 2022-04-21 | 8.7183 | 8.9955 | 10.073 | 2022-04-21 | 10.7% | 0.04723% | 70% | 0.056224 | 0 | 6 | 0.056224 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 27.864 | 28.7505 | 30.4597 | 30.4646 | 0.52203 | FALSE | 60.0945 | 2021 | 2022-04-22 | 3.084% | 5.611% | 0.05068% | 70% | 0.058329 | 0 | 6 | 0.058329 | 53.3573 |  | 2022-04-22 | 26.3578 | 27.1964 | 30.4597 | 2022-04-22 | 10.71% | 0.05068% | 70% | 0.058329 | 0 | 6 | 0.058329 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 9.573 | 9.8778 | 10.4675 | 10.4675 | 0.17904 | FALSE | 60.5119 | 2021 | 2022-04-23 | 3.086% | 5.634% | 0.05446% | 70% | 0.060501 | 0 | 6 | 0.060501 | 53.4407 |  | 2022-04-23 | 9.056 | 9.3444 | 10.4675 | 2022-04-23 | 10.73% | 0.05446% | 70% | 0.060501 | 0 | 6 | 0.060501 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 24.604 | 25.3879 | 26.91 | 26.9136 | 0.45951 | FALSE | 59.113 | 2021 | 2022-04-24 | 3.088% | 5.656% | 0.05866% | 70% | 0.062742 | 0 | 6 | 0.062742 | 53.5198 |  | 2022-04-24 | 23.2766 | 24.0182 | 26.91 | 2022-04-24 | 10.75% | 0.05866% | 70% | 0.062742 | 0 | 6 | 0.062742 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 46.657 | 48.1446 | 51.0432 | 51.0694 | 0.87045 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2022-04-25 | 3.09% | 5.679% | 0.06314% | 70% | 0.065053 | 0 | 6 | 0.065053 | 53.5946 |  | 2022-04-25 | 44.1421 | 45.5496 | 51.0432 | 2022-04-25 | 10.76% | 0.06314% | 70% | 0.065053 | 0 | 6 | 0.065053 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 52.174 | 53.8387 | 57.0938 | 57.131 | 0.97219 | TRUE | 57.131 | 2022 | 2022-04-26 | 3.092% | 5.701% | 0.06791% | 70% | 0.067435 | 0 | 6 | 0.067435 | 53.6652 |  | 2022-04-26 | 49.3643 | 50.9394 | 57.0938 | 2022-04-26 | 10.78% | 0.06791% | 70% | 0.067435 | 0 | 6 | 0.067435 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 38.452 | 39.6798 | 42.0889 | 42.1071 | 0.71542 | TRUE | 42.1071 | 2022 | 2022-04-27 | 3.094% | 5.724% | 0.07296% | 70% | 0.069889 | 0 | 6 | 0.069889 | 53.7313 |  | 2022-04-27 | 36.3832 | 37.5449 | 42.0889 | 2022-04-27 | 10.8% | 0.07296% | 70% | 0.069889 | 0 | 6 | 0.069889 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 20.677 | 21.3377 | 22.6386 | 22.6408 | 0.38412 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2022-04-28 | 3.096% | 5.747% | 0.07832% | 70% | 0.072417 | 0 | 6 | 0.072417 | 53.7928 |  | 2022-04-28 | 19.5655 | 20.1907 | 22.6386 | 2022-04-28 | 10.81% | 0.07832% | 70% | 0.072417 | 0 | 6 | 0.072417 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 41.854 | 43.1923 | 45.8368 | 45.8631 | 0.77703 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2022-04-29 | 3.098% | 5.77% | 0.08398% | 70% | 0.07502 | 0 | 6 | 0.07502 | 53.8497 |  | 2022-04-29 | 39.6061 | 40.8725 | 45.8368 | 2022-04-29 | 10.83% | 0.08398% | 70% | 0.07502 | 0 | 6 | 0.07502 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 40.806 | 42.1117 | 44.701 | 44.7272 | 0.75681 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2022-04-30 | 3.101% | 5.792% | 0.08996% | 70% | 0.077698 | 0 | 6 | 0.077698 | 53.9019 |  | 2022-04-30 | 38.6163 | 39.852 | 44.701 | 2022-04-30 | 10.85% | 0.08996% | 70% | 0.077698 | 0 | 6 | 0.077698 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 45.669 | 47.1313 | 50.0414 | 50.0791 | 0.84635 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2022-05-01 | 3.103% | 5.815% | 0.09625% | 70% | 0.080453 | 0 | 6 | 0.080453 | 53.9488 |  | 2022-05-01 | 43.2205 | 44.6044 | 50.0414 | 2022-05-01 | 10.87% | 0.09625% | 70% | 0.080453 | 0 | 6 | 0.080453 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 26.748 | 27.6051 | 29.3167 | 29.3251 | 0.49505 | FALSE | 52.0393 | 2021 | 2022-05-02 | 3.105% | 5.838% | 0.103% | 70% | 0.083285 | 0 | 6 | 0.083285 | 53.9902 |  | 2022-05-02 | 25.3151 | 26.1263 | 29.3167 | 2022-05-02 | 10.88% | 0.103% | 70% | 0.083285 | 0 | 6 | 0.083285 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 30.546 | 31.5255 | 33.4884 | 33.5024 | 0.565 | FALSE | 59.6323 | 2021 | 2022-05-03 | 3.107% | 5.862% | 0.1099% | 70% | 0.086196 | 0 | 6 | 0.086196 | 54.0266 |  | 2022-05-03 | 28.911 | 29.8381 | 33.4884 | 2022-05-03 | 10.9% | 0.1099% | 70% | 0.086196 | 0 | 6 | 0.086196 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 18.014 | 18.592 | 19.7545 | 19.7556 | 0.33286 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2022-05-04 | 3.109% | 5.885% | 0.1172% | 70% | 0.089186 | 0 | 6 | 0.089186 | 54.058 |  | 2022-05-04 | 17.0506 | 17.5977 | 19.7545 | 2022-05-04 | 10.92% | 0.1172% | 70% | 0.089186 | 0 | 6 | 0.089186 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 37.826 | 39.0406 | 41.4919 | 41.5215 | 0.69901 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2022-05-05 | 3.111% | 5.908% | 0.1247% | 70% | 0.092256 | 0 | 6 | 0.092256 | 54.085 |  | 2022-05-05 | 35.8046 | 36.9543 | 41.4919 | 2022-05-05 | 10.94% | 0.1247% | 70% | 0.092256 | 0 | 6 | 0.092256 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 35.32 | 36.4549 | 38.7535 | 38.7794 | 0.65234 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2022-05-06 | 3.113% | 5.931% | 0.1325% | 70% | 0.095407 | 0 | 6 | 0.095407 | 54.1077 |  | 2022-05-06 | 33.434 | 34.5084 | 38.7535 | 2022-05-06 | 10.95% | 0.1325% | 70% | 0.095407 | 0 | 6 | 0.095407 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 45.696 | 47.1654 | 50.1517 | 50.2066 | 0.84398 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2022-05-07 | 3.115% | 5.955% | 0.1406% | 70% | 0.098638 | 0 | 6 | 0.098638 | 54.1265 |  | 2022-05-07 | 43.2579 | 44.6489 | 50.1517 | 2022-05-07 | 10.97% | 0.1406% | 70% | 0.098638 | 0 | 6 | 0.098638 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 47.664 | 49.1977 | 52.3258 | 52.3905 | 0.88013 | FALSE | 59.2296 | 2021 | 2022-05-08 | 3.118% | 5.978% | 0.149% | 70% | 0.10195 | 0 | 6 | 0.10195 | 54.1416 |  | 2022-05-08 | 45.1228 | 46.5748 | 52.3258 | 2022-05-08 | 10.99% | 0.149% | 70% | 0.10195 | 0 | 6 | 0.10195 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 51.842 | 53.5114 | 56.9278 | 57.0122 | 0.95723 | TRUE | 57.0122 | 2022 | 2022-05-09 | 3.12% | 6.001% | 0.1577% | 70% | 0.10534 | 0 | 6 | 0.10534 | 54.1534 |  | 2022-05-09 | 49.0801 | 50.6606 | 56.9278 | 2022-05-09 | 11.01% | 0.1577% | 70% | 0.10534 | 0 | 6 | 0.10534 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 49.402 | 50.9939 | 54.2632 | 54.3424 | 0.91192 | TRUE | 54.3424 | 2022 | 2022-05-10 | 3.122% | 6.025% | 0.1665% | 70% | 0.10882 | 0 | 6 | 0.10882 | 54.1622 |  | 2022-05-10 | 46.7721 | 48.2792 | 54.2632 | 2022-05-10 | 11.03% | 0.1665% | 70% | 0.10882 | 0 | 6 | 0.10882 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 52.987 | 54.6956 | 58.2169 | 58.3161 | 0.97814 | TRUE | 58.3161 | 2022 | 2022-05-11 | 3.124% | 6.049% | 0.1756% | 70% | 0.11238 | 0 | 6 | 0.11238 | 54.1683 |  | 2022-05-11 | 50.1683 | 51.786 | 58.2169 | 2022-05-11 | 11.05% | 0.1756% | 70% | 0.11238 | 0 | 6 | 0.11238 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 40.784 | 42.1 | 44.8217 | 44.8754 | 0.75237 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2022-05-12 | 3.126% | 6.072% | 0.185% | 70% | 0.11601 | 0 | 6 | 0.11601 | 54.1719 |  | 2022-05-12 | 38.616 | 39.8621 | 44.8217 | 2022-05-12 | 11.07% | 0.185% | 70% | 0.11601 | 0 | 6 | 0.11601 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 37.339 | 38.5447 | 41.0469 | 41.0913 | 0.68865 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2022-05-13 | 3.128% | 6.096% | 0.1945% | 70% | 0.11973 | 0 | 6 | 0.11973 | 54.1734 |  | 2022-05-13 | 35.3555 | 36.4972 | 41.0469 | 2022-05-13 | 11.08% | 0.1945% | 70% | 0.11973 | 0 | 6 | 0.11973 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 48.727 | 50.3016 | 53.5804 | 53.6744 | 0.8992 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2022-05-14 | 3.13% | 6.12% | 0.2044% | 70% | 0.12353 | 0 | 6 | 0.12353 | 54.1731 |  | 2022-05-14 | 46.1404 | 47.6314 | 53.5804 | 2022-05-14 | 11.1% | 0.2044% | 70% | 0.12353 | 0 | 6 | 0.12353 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 49.705 | 51.3123 | 54.6709 | 54.7745 | 0.91734 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2022-05-15 | 3.132% | 6.143% | 0.2144% | 70% | 0.12741 | 0 | 6 | 0.12741 | 54.1703 |  | 2022-05-15 | 47.0684 | 48.5904 | 54.6709 | 2022-05-15 | 11.12% | 0.2144% | 70% | 0.12741 | 0 | 6 | 0.12741 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 47.854 | 49.4025 | 52.6495 | 52.7483 | 0.88317 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2022-05-16 | 3.134% | 6.167% | 0.2248% | 70% | 0.13136 | 0 | 6 | 0.13136 | 54.1642 |  | 2022-05-16 | 45.3173 | 46.7837 | 52.6495 | 2022-05-16 | 11.14% | 0.2248% | 70% | 0.13136 | 0 | 6 | 0.13136 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 51.231 | 52.89 | 56.3805 | 56.5031 | 0.94583 | TRUE | 56.5031 | 2022 | 2022-05-17 | 3.137% | 6.191% | 0.2352% | 70% | 0.1354 | 0 | 6 | 0.1354 | 54.1551 |  | 2022-05-17 | 48.5171 | 50.0882 | 56.3805 | 2022-05-17 | 11.16% | 0.2352% | 70% | 0.1354 | 0 | 6 | 0.1354 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 49.624 | 51.232 | 54.627 | 54.7456 | 0.91627 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2022-05-18 | 3.139% | 6.215% | 0.2458% | 70% | 0.13951 | 0 | 6 | 0.13951 | 54.1429 |  | 2022-05-18 | 46.997 | 48.5199 | 54.627 | 2022-05-18 | 11.18% | 0.2458% | 70% | 0.13951 | 0 | 6 | 0.13951 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 51.832 | 53.5128 | 57.0734 | 57.2113 | 0.95743 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2022-05-19 | 3.141% | 6.239% | 0.2566% | 70% | 0.14369 | 0 | 6 | 0.14369 | 54.1279 |  | 2022-05-19 | 49.09 | 50.6818 | 57.0734 | 2022-05-19 | 11.2% | 0.2566% | 70% | 0.14369 | 0 | 6 | 0.14369 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 47.006 | 48.5313 | 51.7738 | 51.8865 | 0.86827 | FALSE | 61.7453 | 2021 | 2022-05-20 | 3.143% | 6.263% | 0.2675% | 70% | 0.14795 | 0 | 6 | 0.14795 | 54.11 |  | 2022-05-20 | 44.5209 | 45.9656 | 51.7738 | 2022-05-20 | 11.22% | 0.2675% | 70% | 0.14795 | 0 | 6 | 0.14795 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 47.574 | 49.1188 | 52.4139 | 52.5351 | 0.87912 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2022-05-21 | 3.145% | 6.287% | 0.2786% | 70% | 0.15228 | 0 | 6 | 0.15228 | 54.0895 |  | 2022-05-21 | 45.0606 | 46.5238 | 52.4139 | 2022-05-21 | 11.24% | 0.2786% | 70% | 0.15228 | 0 | 6 | 0.15228 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 36.386 | 37.5684 | 40.0988 | 40.1609 | 0.67208 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2022-05-22 | 3.147% | 6.311% | 0.2898% | 70% | 0.15668 | 0 | 6 | 0.15668 | 54.0663 |  | 2022-05-22 | 34.4649 | 35.5849 | 40.0988 | 2022-05-22 | 11.26% | 0.2898% | 70% | 0.15668 | 0 | 6 | 0.15668 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 16.992 | 17.5445 | 18.7311 | 18.7322 | 0.3135 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2022-05-23 | 3.149% | 6.335% | 0.3013% | 70% | 0.16115 | 0 | 6 | 0.16115 | 54.0407 |  | 2022-05-23 | 16.0955 | 16.6188 | 18.7311 | 2022-05-23 | 11.28% | 0.3013% | 70% | 0.16115 | 0 | 6 | 0.16115 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 16.15 | 16.6755 | 17.8078 | 17.8078 | 0.29807 | FALSE | 25.7704 | 2021 | 2022-05-24 | 3.151% | 6.359% | 0.3129% | 70% | 0.16569 | 0 | 6 | 0.16569 | 54.0126 |  | 2022-05-24 | 15.2984 | 15.7963 | 17.8078 | 2022-05-24 | 11.3% | 0.3129% | 70% | 0.16569 | 0 | 6 | 0.16569 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 37.615 | 38.8398 | 41.4878 | 41.5643 | 0.69582 | FALSE | 55.1226 | 2021 | 2022-05-25 | 3.154% | 6.383% | 0.3248% | 70% | 0.17028 | 0 | 6 | 0.17028 | 53.9822 |  | 2022-05-25 | 35.6329 | 36.7932 | 41.4878 | 2022-05-25 | 11.32% | 0.3248% | 70% | 0.17028 | 0 | 6 | 0.17028 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 25.593 | 26.427 | 28.2359 | 28.2596 | 0.47319 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2022-05-26 | 3.156% | 6.407% | 0.3368% | 70% | 0.17494 | 0 | 6 | 0.17494 | 53.9497 |  | 2022-05-26 | 24.2453 | 25.0353 | 28.2359 | 2022-05-26 | 11.34% | 0.3368% | 70% | 0.17494 | 0 | 6 | 0.17494 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 40.781 | 42.1108 | 45.0048 | 45.1074 | 0.75547 | FALSE | 60.5538 | 2021 | 2022-05-27 | 3.158% | 6.43% | 0.349% | 70% | 0.17965 | 0 | 6 | 0.17965 | 53.9151 |  | 2022-05-27 | 38.6349 | 39.8947 | 45.0048 | 2022-05-27 | 11.35% | 0.349% | 70% | 0.17965 | 0 | 6 | 0.17965 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 50.223 | 51.8618 | 55.4402 | 55.6217 | 0.93183 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2022-05-28 | 3.16% | 6.454% | 0.3613% | 70% | 0.18442 | 0 | 6 | 0.18442 | 53.8784 |  | 2022-05-28 | 47.5818 | 49.1344 | 55.4402 | 2022-05-28 | 11.37% | 0.3613% | 70% | 0.18442 | 0 | 6 | 0.18442 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 54.369 | 56.1443 | 60.0335 | 60.2588 | 1.0098 | TRUE | 60.2588 | 2022 | 2022-05-29 | 3.162% | 6.478% | 0.3739% | 70% | 0.18924 | 0 | 6 | 0.18924 | 53.8399 |  | 2022-05-29 | 51.5117 | 53.1937 | 60.0335 | 2022-05-29 | 11.39% | 0.3739% | 70% | 0.18924 | 0 | 6 | 0.18924 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 45.549 | 47.0374 | 50.3085 | 50.4608 | 0.84592 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2022-05-30 | 3.164% | 6.502% | 0.3865% | 70% | 0.19411 | 0 | 6 | 0.19411 | 53.7995 |  | 2022-05-30 | 43.1568 | 44.567 | 50.3085 | 2022-05-30 | 11.41% | 0.3865% | 70% | 0.19411 | 0 | 6 | 0.19411 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 50.602 | 52.2566 | 55.905 | 56.1102 | 0.94099 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2022-05-31 | 3.166% | 6.526% | 0.3991% | 70% | 0.19903 | 0 | 6 | 0.19903 | 53.7571 |  | 2022-05-31 | 47.9462 | 49.514 | 55.905 | 2022-05-31 | 11.43% | 0.3991% | 70% | 0.19903 | 0 | 6 | 0.19903 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 51.426 | 53.1087 | 56.8311 | 57.0517 | 0.95719 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2022-06-01 | 3.168% | 6.55% | 0.4118% | 70% | 0.20398 | 0 | 6 | 0.20398 | 53.7126 |  | 2022-06-01 | 48.7288 | 50.3232 | 56.8311 | 2022-06-01 | 11.45% | 0.4118% | 70% | 0.20398 | 0 | 6 | 0.20398 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 40.703 | 42.0358 | 44.9935 | 45.1189 | 0.75734 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2022-06-02 | 3.171% | 6.574% | 0.4245% | 70% | 0.20897 | 0 | 6 | 0.20897 | 53.6659 |  | 2022-06-02 | 38.5697 | 39.8326 | 44.9935 | 2022-06-02 | 11.47% | 0.4245% | 70% | 0.20897 | 0 | 6 | 0.20897 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 51.121 | 52.796 | 56.5253 | 56.7569 | 0.95317 | TRUE | 56.7569 | 2022 | 2022-06-03 | 3.173% | 6.597% | 0.4372% | 70% | 0.214 | 0 | 6 | 0.214 | 53.6169 |  | 2022-06-03 | 48.4435 | 50.0308 | 56.5253 | 2022-06-03 | 11.49% | 0.4372% | 70% | 0.214 | 0 | 6 | 0.214 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 21.169 | 21.8631 | 23.4133 | 23.4277 | 0.39366 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2022-06-04 | 3.175% | 6.621% | 0.45% | 70% | 0.21905 | 0 | 6 | 0.21905 | 53.5656 |  | 2022-06-04 | 20.061 | 20.7188 | 23.4133 | 2022-06-04 | 11.51% | 0.45% | 70% | 0.21905 | 0 | 6 | 0.21905 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 29.862 | 30.8418 | 33.037 | 33.0934 | 0.55641 | FALSE | 42.7161 | 2021 | 2022-06-05 | 3.177% | 6.645% | 0.4624% | 70% | 0.22413 | 0 | 6 | 0.22413 | 53.5121 |  | 2022-06-05 | 28.3002 | 29.2287 | 33.037 | 2022-06-05 | 11.53% | 0.4624% | 70% | 0.22413 | 0 | 6 | 0.22413 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 44.733 | 46.2018 | 49.5027 | 49.6835 | 0.83588 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2022-06-06 | 3.179% | 6.668% | 0.4744% | 70% | 0.22924 | 0 | 6 | 0.22924 | 53.4564 |  | 2022-06-06 | 42.3951 | 43.7871 | 49.5027 | 2022-06-06 | 11.55% | 0.4744% | 70% | 0.22924 | 0 | 6 | 0.22924 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 26.186 | 27.0464 | 28.986 | 29.0244 | 0.48865 | FALSE | 55.1569 | 2021 | 2022-06-07 | 3.181% | 6.692% | 0.4859% | 70% | 0.23435 | 0 | 6 | 0.23435 | 53.3982 |  | 2022-06-07 | 24.8184 | 25.6339 | 28.986 | 2022-06-07 | 11.56% | 0.4859% | 70% | 0.23435 | 0 | 6 | 0.23435 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 19.467 | 20.1071 | 21.5545 | 21.5644 | 0.36333 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2022-06-08 | 3.183% | 6.715% | 0.497% | 70% | 0.23949 | 0 | 6 | 0.23949 | 53.3376 |  | 2022-06-08 | 18.4511 | 19.0577 | 21.5545 | 2022-06-08 | 11.58% | 0.497% | 70% | 0.23949 | 0 | 6 | 0.23949 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 43.246 | 44.6689 | 47.8963 | 48.0747 | 0.81065 | FALSE | 58.7675 | 2021 | 2022-06-09 | 3.185% | 6.738% | 0.5076% | 70% | 0.24463 | 0 | 6 | 0.24463 | 53.2745 |  | 2022-06-09 | 40.9909 | 42.3395 | 47.8963 | 2022-06-09 | 11.6% | 0.5076% | 70% | 0.24463 | 0 | 6 | 0.24463 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 52.945 | 54.6882 | 58.6541 | 58.9572 | 0.99501 | TRUE | 58.9572 | 2022 | 2022-06-10 | 3.188% | 6.762% | 0.5176% | 70% | 0.24977 | 0 | 6 | 0.24977 | 53.2088 |  | 2022-06-10 | 50.1862 | 51.8386 | 58.6541 | 2022-06-10 | 11.62% | 0.5176% | 70% | 0.24977 | 0 | 6 | 0.24977 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 51.497 | 53.1937 | 57.0654 | 57.3544 | 0.96885 | TRUE | 57.3544 | 2022 | 2022-06-11 | 3.19% | 6.785% | 0.5272% | 70% | 0.25492 | 0 | 6 | 0.25492 | 53.1403 |  | 2022-06-11 | 48.8158 | 50.4241 | 57.0654 | 2022-06-11 | 11.64% | 0.5272% | 70% | 0.25492 | 0 | 6 | 0.25492 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 39.468 | 40.7693 | 43.7474 | 43.8967 | 0.74225 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2022-06-12 | 3.192% | 6.808% | 0.5363% | 70% | 0.26006 | 0 | 6 | 0.26006 | 53.0685 |  | 2022-06-12 | 37.4147 | 38.6483 | 43.7474 | 2022-06-12 | 11.66% | 0.5363% | 70% | 0.26006 | 0 | 6 | 0.26006 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 48.479 | 50.0784 | 53.7499 | 54.0083 | 0.91421 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2022-06-13 | 3.194% | 6.831% | 0.5447% | 70% | 0.26519 | 0 | 6 | 0.26519 | 52.993 |  | 2022-06-13 | 45.959 | 47.4753 | 53.7499 | 2022-06-13 | 11.67% | 0.5447% | 70% | 0.26519 | 0 | 6 | 0.26519 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 46.151 | 47.6747 | 51.1824 | 51.4146 | 0.8713 | FALSE | 57.5728 | 2021 | 2022-06-14 | 3.196% | 6.853% | 0.5526% | 70% | 0.27031 | 0 | 6 | 0.27031 | 52.9142 |  | 2022-06-14 | 43.754 | 45.1985 | 51.1824 | 2022-06-14 | 11.69% | 0.5526% | 70% | 0.27031 | 0 | 6 | 0.27031 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 49.54 | 51.1767 | 54.9555 | 55.2372 | 0.93721 | TRUE | 55.2372 | 2022 | 2022-06-15 | 3.198% | 6.876% | 0.5599% | 70% | 0.27541 | 0 | 6 | 0.27541 | 52.8324 |  | 2022-06-15 | 46.9692 | 48.5209 | 54.9555 | 2022-06-15 | 11.71% | 0.5599% | 70% | 0.27541 | 0 | 6 | 0.27541 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 48.07 | 49.6592 | 53.3389 | 53.6042 | 0.91066 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2022-06-16 | 3.2% | 6.899% | 0.5667% | 70% | 0.28049 | 0 | 6 | 0.28049 | 52.748 |  | 2022-06-16 | 45.5776 | 47.0844 | 53.3389 | 2022-06-16 | 11.73% | 0.5667% | 70% | 0.28049 | 0 | 6 | 0.28049 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 48.692 | 50.3029 | 54.0433 | 54.321 | 0.92405 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2022-06-17 | 3.202% | 6.921% | 0.5729% | 70% | 0.28555 | 0 | 6 | 0.28555 | 52.6615 |  | 2022-06-17 | 46.1696 | 47.697 | 54.0433 | 2022-06-17 | 11.74% | 0.5729% | 70% | 0.28555 | 0 | 6 | 0.28555 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 50.327 | 51.9931 | 55.8726 | 56.1777 | 0.95693 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2022-06-18 | 3.204% | 6.943% | 0.5785% | 70% | 0.29057 | 0 | 6 | 0.29057 | 52.5733 |  | 2022-06-18 | 47.7222 | 49.3021 | 55.8726 | 2022-06-18 | 11.76% | 0.5785% | 70% | 0.29057 | 0 | 6 | 0.29057 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 51.38 | 53.0821 | 57.0565 | 57.3812 | 0.9788 | TRUE | 57.3812 | 2022 | 2022-06-19 | 3.207% | 6.966% | 0.5834% | 70% | 0.29556 | 0 | 6 | 0.29556 | 52.4837 |  | 2022-06-19 | 48.7232 | 50.3373 | 57.0565 | 2022-06-19 | 11.78% | 0.5834% | 70% | 0.29556 | 0 | 6 | 0.29556 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 32.404 | 33.4782 | 35.9933 | 36.0899 | 0.61649 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2022-06-20 | 3.209% | 6.988% | 0.5879% | 70% | 0.30052 | 0 | 6 | 0.30052 | 52.3931 |  | 2022-06-20 | 30.73 | 31.7487 | 35.9933 | 2022-06-20 | 11.79% | 0.5879% | 70% | 0.30052 | 0 | 6 | 0.30052 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 22.907 | 23.6669 | 25.4509 | 25.4807 | 0.43589 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2022-06-21 | 3.211% | 7.01% | 0.5921% | 70% | 0.30543 | 0 | 6 | 0.30543 | 52.3017 |  | 2022-06-21 | 21.7247 | 22.4454 | 25.4509 | 2022-06-21 | 11.81% | 0.5921% | 70% | 0.30543 | 0 | 6 | 0.30543 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 40.445 | 41.7876 | 44.9481 | 45.1305 | 0.77317 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2022-06-22 | 3.213% | 7.031% | 0.596% | 70% | 0.3103 | 0 | 6 | 0.3103 | 52.21 |  | 2022-06-22 | 38.3596 | 39.633 | 44.9481 | 2022-06-22 | 11.83% | 0.596% | 70% | 0.3103 | 0 | 6 | 0.3103 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 40.088 | 41.4197 | 44.5627 | 44.7425 | 0.76765 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2022-06-23 | 3.215% | 7.053% | 0.5994% | 70% | 0.31512 | 0 | 6 | 0.31512 | 52.1183 |  | 2022-06-23 | 38.023 | 39.2861 | 44.5627 | 2022-06-23 | 11.84% | 0.5994% | 70% | 0.31512 | 0 | 6 | 0.31512 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 38.18 | 39.4492 | 42.4525 | 42.6117 | 0.73216 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2022-06-24 | 3.217% | 7.075% | 0.6025% | 70% | 0.31989 | 0 | 6 | 0.31989 | 52.0271 |  | 2022-06-24 | 36.2153 | 37.4192 | 42.4525 | 2022-06-24 | 11.86% | 0.6025% | 70% | 0.31989 | 0 | 6 | 0.31989 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 32.755 | 33.8446 | 36.4296 | 36.5341 | 0.62865 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2022-06-25 | 3.219% | 7.096% | 0.6052% | 70% | 0.32461 | 0 | 6 | 0.32461 | 51.9367 |  | 2022-06-25 | 31.0712 | 32.1048 | 36.4296 | 2022-06-25 | 11.87% | 0.6052% | 70% | 0.32461 | 0 | 6 | 0.32461 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 10.612 | 10.9652 | 11.8055 | 11.8055 | 0.20344 | FALSE | 59.1967 | 2021 | 2022-06-26 | 3.221% | 7.117% | 0.6075% | 70% | 0.32926 | 0 | 6 | 0.32926 | 51.8466 |  | 2022-06-26 | 10.0671 | 10.4022 | 11.8055 | 2022-06-26 | 11.89% | 0.6075% | 70% | 0.32926 | 0 | 6 | 0.32926 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 9.949 | 10.2804 | 11.0707 | 11.0707 | 0.19106 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2022-06-27 | 3.224% | 7.139% | 0.6089% | 70% | 0.33386 | 0 | 6 | 0.33386 | 51.7562 |  | 2022-06-27 | 9.4386 | 9.753 | 11.0707 | 2022-06-27 | 11.9% | 0.6089% | 70% | 0.33386 | 0 | 6 | 0.33386 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 51.228 | 52.9355 | 57.0177 | 57.3632 | 0.99146 | TRUE | 57.3632 | 2022 | 2022-06-28 | 3.226% | 7.16% | 0.6096% | 70% | 0.33839 | 0 | 6 | 0.33839 | 51.6654 |  | 2022-06-28 | 48.603 | 50.223 | 57.0177 | 2022-06-28 | 11.92% | 0.6096% | 70% | 0.33839 | 0 | 6 | 0.33839 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 52.024 | 53.7592 | 57.918 | 58.2732 | 1.0087 | TRUE | 58.2732 | 2022 | 2022-06-29 | 3.228% | 7.18% | 0.6096% | 70% | 0.34286 | 0 | 6 | 0.34286 | 51.5741 |  | 2022-06-29 | 49.3611 | 51.0075 | 57.918 | 2022-06-29 | 11.93% | 0.6096% | 70% | 0.34286 | 0 | 6 | 0.34286 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 11.846 | 12.2414 | 13.1913 | 13.1913 | 0.2287 | FALSE | 51.8998 | 2021 | 2022-06-30 | 3.23% | 7.201% | 0.6089% | 70% | 0.34726 | 0 | 6 | 0.34726 | 51.4824 |  | 2022-06-30 | 11.2403 | 11.6155 | 13.1913 | 2022-06-30 | 11.95% | 0.6089% | 70% | 0.34726 | 0 | 6 | 0.34726 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 44.331 | 45.8116 | 49.3776 | 49.6198 | 0.8616 | FALSE | 55.3688 | 2021 | 2022-07-01 | 3.232% | 7.222% | 0.6074% | 70% | 0.35159 | 0 | 6 | 0.35159 | 51.3903 |  | 2022-07-01 | 42.067 | 43.472 | 49.3776 | 2022-07-01 | 11.96% | 0.6074% | 70% | 0.35159 | 0 | 6 | 0.35159 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 51.016 | 52.7211 | 56.8374 | 57.1807 | 0.99446 | TRUE | 57.1807 | 2022 | 2022-07-02 | 3.234% | 7.242% | 0.6052% | 70% | 0.35585 | 0 | 6 | 0.35585 | 51.2979 |  | 2022-07-02 | 48.4136 | 50.0317 | 56.8374 | 2022-07-02 | 11.97% | 0.6052% | 70% | 0.35585 | 0 | 6 | 0.35585 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 44.119 | 45.5946 | 49.1652 | 49.4039 | 0.86058 | FALSE | 49.441 | 2019 | 2022-07-03 | 3.236% | 7.263% | 0.6021% | 70% | 0.36004 | 0 | 6 | 0.36004 | 51.205 |  | 2022-07-03 | 41.871 | 43.2714 | 49.1652 | 2022-07-03 | 11.99% | 0.6021% | 70% | 0.36004 | 0 | 6 | 0.36004 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 42.071 | 43.479 | 46.8942 | 47.1048 | 0.82187 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2022-07-04 | 3.238% | 7.283% | 0.5983% | 70% | 0.36415 | 0 | 6 | 0.36415 | 51.1118 |  | 2022-07-04 | 39.9299 | 41.2663 | 46.8942 | 2022-07-04 | 12% | 0.5983% | 70% | 0.36415 | 0 | 6 | 0.36415 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 51.225 | 52.9405 | 57.1113 | 57.4524 | 1.0041 | FALSE | 58.7679 | 2021 | 2022-07-05 | 3.241% | 7.303% | 0.5936% | 70% | 0.36818 | 0 | 6 | 0.36818 | 51.0182 |  | 2022-07-05 | 48.6212 | 50.2495 | 57.1113 | 2022-07-05 | 12.01% | 0.5936% | 70% | 0.36818 | 0 | 6 | 0.36818 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 41.961 | 43.3672 | 46.7939 | 47.0008 | 0.82276 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2022-07-06 | 3.243% | 7.323% | 0.5882% | 70% | 0.37214 | 0 | 6 | 0.37214 | 50.9242 |  | 2022-07-06 | 39.8306 | 41.1655 | 46.7939 | 2022-07-06 | 12.03% | 0.5882% | 70% | 0.37214 | 0 | 6 | 0.37214 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 49.564 | 51.2262 | 55.2856 | 55.5977 | 0.97489 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2022-07-07 | 3.245% | 7.343% | 0.582% | 70% | 0.37602 | 0 | 6 | 0.37602 | 50.8298 |  | 2022-07-07 | 47.0507 | 48.6286 | 55.2856 | 2022-07-07 | 12.04% | 0.582% | 70% | 0.37602 | 0 | 6 | 0.37602 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 51.943 | 53.6861 | 57.9528 | 58.288 | 1.0238 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2022-07-08 | 3.247% | 7.362% | 0.5751% | 70% | 0.37981 | 0 | 6 | 0.37981 | 50.735 |  | 2022-07-08 | 49.3124 | 50.9672 | 57.9528 | 2022-07-08 | 12.05% | 0.5751% | 70% | 0.37981 | 0 | 6 | 0.37981 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 51.351 | 53.0754 | 57.3057 | 57.6327 | 1.014 | TRUE | 57.6327 | 2022 | 2022-07-09 | 3.249% | 7.382% | 0.5674% | 70% | 0.38353 | 0 | 6 | 0.38353 | 50.6398 |  | 2022-07-09 | 48.7536 | 50.3908 | 57.3057 | 2022-07-09 | 12.07% | 0.5674% | 70% | 0.38353 | 0 | 6 | 0.38353 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 51.011 | 52.7252 | 56.9395 | 57.2595 | 1.0092 | TRUE | 57.2595 | 2022 | 2022-07-10 | 3.251% | 7.402% | 0.5589% | 70% | 0.38717 | 0 | 6 | 0.38717 | 50.5437 |  | 2022-07-10 | 48.4341 | 50.0616 | 56.9395 | 2022-07-10 | 12.08% | 0.5589% | 70% | 0.38717 | 0 | 6 | 0.38717 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 49.794 | 51.4684 | 55.594 | 55.8955 | 0.98696 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2022-07-11 | 3.253% | 7.421% | 0.5496% | 70% | 0.39073 | 0 | 6 | 0.39073 | 50.4465 |  | 2022-07-11 | 47.2818 | 48.8717 | 55.594 | 2022-07-11 | 12.09% | 0.5496% | 70% | 0.39073 | 0 | 6 | 0.39073 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 49.364 | 51.025 | 55.1266 | 55.4175 | 0.9803 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2022-07-12 | 3.255% | 7.44% | 0.5401% | 70% | 0.3942 | 0 | 6 | 0.3942 | 50.3481 |  | 2022-07-12 | 46.8767 | 48.454 | 55.1266 | 2022-07-12 | 12.1% | 0.5401% | 70% | 0.3942 | 0 | 6 | 0.3942 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 49.612 | 51.2825 | 55.4162 | 55.7063 | 0.98723 | TRUE | 55.7063 | 2022 | 2022-07-13 | 3.257% | 7.459% | 0.5304% | 70% | 0.39759 | 0 | 6 | 0.39759 | 50.2487 |  | 2022-07-13 | 47.1154 | 48.7019 | 55.4162 | 2022-07-13 | 12.12% | 0.5304% | 70% | 0.39759 | 0 | 6 | 0.39759 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 48.839 | 50.4846 | 54.5652 | 54.84 | 0.9737 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2022-07-14 | 3.26% | 7.478% | 0.5204% | 70% | 0.40091 | 0 | 6 | 0.40091 | 50.1485 |  | 2022-07-14 | 46.3846 | 47.9475 | 54.5652 | 2022-07-14 | 12.13% | 0.5204% | 70% | 0.40091 | 0 | 6 | 0.40091 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 46.841 | 48.4203 | 52.3449 | 52.5886 | 0.93549 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2022-07-15 | 3.262% | 7.497% | 0.5102% | 70% | 0.40414 | 0 | 6 | 0.40414 | 50.0476 |  | 2022-07-15 | 44.4901 | 45.9902 | 52.3449 | 2022-07-15 | 12.14% | 0.5102% | 70% | 0.40414 | 0 | 6 | 0.40414 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 48.614 | 50.2542 | 54.3385 | 54.6009 | 0.97314 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2022-07-16 | 3.264% | 7.516% | 0.4997% | 70% | 0.40729 | 0 | 6 | 0.40729 | 49.9463 |  | 2022-07-16 | 46.1774 | 47.7354 | 54.3385 | 2022-07-16 | 12.15% | 0.4997% | 70% | 0.40729 | 0 | 6 | 0.40729 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 48.586 | 50.2264 | 54.3194 | 54.5766 | 0.97457 | FALSE | 57.2059 | 2021 | 2022-07-17 | 3.266% | 7.535% | 0.4889% | 70% | 0.41036 | 0 | 6 | 0.41036 | 49.8448 |  | 2022-07-17 | 46.154 | 47.7123 | 54.3194 | 2022-07-17 | 12.16% | 0.4889% | 70% | 0.41036 | 0 | 6 | 0.41036 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 49.344 | 51.0111 | 55.1792 | 55.4412 | 0.99192 | TRUE | 55.4412 | 2022 | 2022-07-18 | 3.268% | 7.554% | 0.478% | 70% | 0.41335 | 0 | 6 | 0.41335 | 49.7431 |  | 2022-07-18 | 46.8774 | 48.4612 | 55.1792 | 2022-07-18 | 12.17% | 0.478% | 70% | 0.41335 | 0 | 6 | 0.41335 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 33.705 | 34.8445 | 37.6993 | 37.7948 | 0.67751 | FALSE | 57.7628 | 2021 | 2022-07-19 | 3.27% | 7.572% | 0.4671% | 70% | 0.41626 | 0 | 6 | 0.41626 | 49.6415 |  | 2022-07-19 | 32.0225 | 33.1051 | 37.6993 | 2022-07-19 | 12.19% | 0.4671% | 70% | 0.41626 | 0 | 6 | 0.41626 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 38.367 | 39.665 | 42.9233 | 43.0564 | 0.77332 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2022-07-20 | 3.272% | 7.591% | 0.456% | 70% | 0.41909 | 0 | 6 | 0.41909 | 49.5401 |  | 2022-07-20 | 36.4544 | 37.6876 | 42.9233 | 2022-07-20 | 12.2% | 0.456% | 70% | 0.41909 | 0 | 6 | 0.41909 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 47.883 | 49.504 | 53.5813 | 53.8099 | 0.96833 | TRUE | 53.8099 | 2022 | 2022-07-21 | 3.274% | 7.61% | 0.4449% | 70% | 0.42185 | 0 | 6 | 0.42185 | 49.4391 |  | 2022-07-21 | 45.4993 | 47.0395 | 53.5813 | 2022-07-21 | 12.21% | 0.4449% | 70% | 0.42185 | 0 | 6 | 0.42185 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 36.545 | 37.783 | 40.903 | 41.015 | 0.7395 | FALSE | 54.5076 | 2021 | 2022-07-22 | 3.277% | 7.628% | 0.4337% | 70% | 0.42452 | 0 | 6 | 0.42452 | 49.3388 |  | 2022-07-22 | 34.7282 | 35.9046 | 40.903 | 2022-07-22 | 12.22% | 0.4337% | 70% | 0.42452 | 0 | 6 | 0.42452 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 40.771 | 42.1531 | 45.643 | 45.7889 | 0.82716 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2022-07-23 | 3.279% | 7.646% | 0.4223% | 70% | 0.42713 | 0 | 6 | 0.42713 | 49.2392 |  | 2022-07-23 | 38.7469 | 40.0604 | 45.643 | 2022-07-23 | 12.23% | 0.4223% | 70% | 0.42713 | 0 | 6 | 0.42713 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 48.27 | 49.9073 | 54.05 | 54.2674 | 0.98219 | TRUE | 54.2674 | 2022 | 2022-07-24 | 3.281% | 7.665% | 0.4109% | 70% | 0.42966 | 0 | 6 | 0.42966 | 49.1404 |  | 2022-07-24 | 45.877 | 47.4332 | 54.05 | 2022-07-24 | 12.24% | 0.4109% | 70% | 0.42966 | 0 | 6 | 0.42966 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 24.811 | 25.6532 | 27.7881 | 27.8207 | 0.50449 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2022-07-25 | 3.283% | 7.683% | 0.3995% | 70% | 0.43211 | 0 | 6 | 0.43211 | 49.042 |  | 2022-07-25 | 23.5827 | 24.3832 | 27.7881 | 2022-07-25 | 12.25% | 0.3995% | 70% | 0.43211 | 0 | 6 | 0.43211 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 47.166 | 48.768 | 52.837 | 53.032 | 0.96348 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2022-07-26 | 3.285% | 7.701% | 0.3879% | 70% | 0.43449 | 0 | 6 | 0.43449 | 48.9439 |  | 2022-07-26 | 44.8343 | 46.3571 | 52.837 | 2022-07-26 | 12.26% | 0.3879% | 70% | 0.43449 | 0 | 6 | 0.43449 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 51.067 | 52.8027 | 57.2194 | 57.4355 | 1.0455 | TRUE | 57.4355 | 2022 | 2022-07-27 | 3.287% | 7.719% | 0.3762% | 70% | 0.4368 | 0 | 6 | 0.4368 | 48.8462 |  | 2022-07-27 | 48.546 | 50.196 | 57.2194 | 2022-07-27 | 12.27% | 0.3762% | 70% | 0.4368 | 0 | 6 | 0.4368 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 40.57 | 41.9498 | 45.4677 | 45.594 | 0.8315 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2022-07-28 | 3.289% | 7.737% | 0.3644% | 70% | 0.43904 | 0 | 6 | 0.43904 | 48.7485 |  | 2022-07-28 | 38.57 | 39.8818 | 45.4677 | 2022-07-28 | 12.29% | 0.3644% | 70% | 0.43904 | 0 | 6 | 0.43904 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 27.023 | 27.9427 | 30.2918 | 30.3308 | 0.5542 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2022-07-29 | 3.291% | 7.755% | 0.3525% | 70% | 0.44122 | 0 | 6 | 0.44122 | 48.651 |  | 2022-07-29 | 25.6927 | 26.5671 | 30.2918 | 2022-07-29 | 12.3% | 0.3525% | 70% | 0.44122 | 0 | 6 | 0.44122 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 40.722 | 42.1088 | 45.6578 | 45.7777 | 0.83805 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2022-07-30 | 3.293% | 7.773% | 0.3405% | 70% | 0.44332 | 0 | 6 | 0.44332 | 48.5534 |  | 2022-07-30 | 38.7202 | 40.0389 | 45.6578 | 2022-07-30 | 12.31% | 0.3405% | 70% | 0.44332 | 0 | 6 | 0.44332 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 48.95 | 50.6182 | 54.8949 | 55.0758 | 1.0102 | TRUE | 55.0758 | 2022 | 2022-07-31 | 3.296% | 7.791% | 0.3286% | 70% | 0.44536 | 0 | 6 | 0.44536 | 48.4556 |  | 2022-07-31 | 46.5472 | 48.1335 | 54.8949 | 2022-07-31 | 12.32% | 0.3286% | 70% | 0.44536 | 0 | 6 | 0.44536 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 48.877 | 50.5438 | 54.8248 | 54.999 | 1.0107 | TRUE | 54.999 | 2022 | 2022-08-01 | 3.298% | 7.809% | 0.3167% | 70% | 0.44734 | 0 | 6 | 0.44734 | 48.3575 |  | 2022-08-01 | 46.4812 | 48.0663 | 54.8248 | 2022-08-01 | 12.33% | 0.3167% | 70% | 0.44734 | 0 | 6 | 0.44734 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 48.921 | 50.5904 | 54.8859 | 55.0538 | 1.0137 | TRUE | 55.0538 | 2022 | 2022-08-02 | 3.3% | 7.826% | 0.3049% | 70% | 0.44925 | 0 | 6 | 0.44925 | 48.259 |  | 2022-08-02 | 46.5265 | 48.1141 | 54.8859 | 2022-08-02 | 12.34% | 0.3049% | 70% | 0.44925 | 0 | 6 | 0.44925 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 47.371 | 48.9886 | 53.1583 | 53.3109 | 0.98355 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2022-08-03 | 3.302% | 7.844% | 0.2932% | 70% | 0.4511 | 0 | 6 | 0.4511 | 48.16 |  | 2022-08-03 | 45.0557 | 46.5942 | 53.1583 | 2022-08-03 | 12.35% | 0.2932% | 70% | 0.4511 | 0 | 6 | 0.4511 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 46.857 | 48.4581 | 52.5927 | 52.7359 | 0.97486 | TRUE | 52.7359 | 2022 | 2022-08-04 | 3.304% | 7.862% | 0.2815% | 70% | 0.45289 | 0 | 6 | 0.45289 | 48.0604 |  | 2022-08-04 | 44.5701 | 46.093 | 52.5927 | 2022-08-04 | 12.36% | 0.2815% | 70% | 0.45289 | 0 | 6 | 0.45289 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 42.246 | 43.6905 | 47.4274 | 47.5339 | 0.88045 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2022-08-05 | 3.306% | 7.879% | 0.27% | 70% | 0.45462 | 0 | 6 | 0.45462 | 47.9601 |  | 2022-08-05 | 40.1871 | 41.5612 | 47.4274 | 2022-08-05 | 12.37% | 0.27% | 70% | 0.45462 | 0 | 6 | 0.45462 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 44.659 | 46.187 | 50.147 | 50.2646 | 0.93291 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2022-08-06 | 3.308% | 7.897% | 0.2586% | 70% | 0.45629 | 0 | 6 | 0.45629 | 47.859 |  | 2022-08-06 | 42.4856 | 43.9393 | 50.147 | 2022-08-06 | 12.38% | 0.2586% | 70% | 0.45629 | 0 | 6 | 0.45629 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 47.639 | 49.27 | 53.5045 | 53.6367 | 0.99752 | TRUE | 53.6367 | 2022 | 2022-08-07 | 3.31% | 7.914% | 0.2472% | 70% | 0.45791 | 0 | 6 | 0.45791 | 47.757 |  | 2022-08-07 | 45.324 | 46.8758 | 53.5045 | 2022-08-07 | 12.39% | 0.2472% | 70% | 0.45791 | 0 | 6 | 0.45791 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 48.218 | 49.87 | 54.1663 | 54.2945 | 1.0118 | TRUE | 54.2945 | 2022 | 2022-08-08 | 3.313% | 7.932% | 0.2361% | 70% | 0.45948 | 0 | 6 | 0.45948 | 47.6542 |  | 2022-08-08 | 45.8782 | 47.45 | 54.1663 | 2022-08-08 | 12.4% | 0.2361% | 70% | 0.45948 | 0 | 6 | 0.45948 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 46.455 | 48.0476 | 52.1968 | 52.3107 | 0.97688 | FALSE | 54.5054 | 2021 | 2022-08-09 | 3.315% | 7.949% | 0.2252% | 70% | 0.46099 | 0 | 6 | 0.46099 | 47.5508 |  | 2022-08-09 | 44.204 | 45.7195 | 52.1968 | 2022-08-09 | 12.41% | 0.2252% | 70% | 0.46099 | 0 | 6 | 0.46099 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 45.12 | 46.6679 | 50.7075 | 50.8089 | 0.95082 | FALSE | 52.8541 | 2021 | 2022-08-10 | 3.317% | 7.967% | 0.2146% | 70% | 0.46245 | 0 | 6 | 0.46245 | 47.4466 |  | 2022-08-10 | 42.9369 | 44.4099 | 50.7075 | 2022-08-10 | 12.42% | 0.2146% | 70% | 0.46245 | 0 | 6 | 0.46245 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 42.69 | 44.1555 | 47.9866 | 48.071 | 0.90148 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2022-08-11 | 3.319% | 7.984% | 0.2042% | 70% | 0.46386 | 0 | 6 | 0.46386 | 47.3419 |  | 2022-08-11 | 40.6275 | 42.0222 | 47.9866 | 2022-08-11 | 12.43% | 0.2042% | 70% | 0.46386 | 0 | 6 | 0.46386 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 44.023 | 45.5352 | 49.4954 | 49.5822 | 0.93179 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2022-08-12 | 3.321% | 8.001% | 0.194% | 70% | 0.46522 | 0 | 6 | 0.46522 | 47.2367 |  | 2022-08-12 | 41.8992 | 43.3385 | 49.4954 | 2022-08-12 | 12.44% | 0.194% | 70% | 0.46522 | 0 | 6 | 0.46522 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 34.554 | 35.7417 | 38.8575 | 38.9018 | 0.73263 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2022-08-13 | 3.323% | 8.018% | 0.1841% | 70% | 0.46653 | 0 | 6 | 0.46653 | 47.1311 |  | 2022-08-13 | 32.8895 | 34.02 | 38.8575 | 2022-08-13 | 12.45% | 0.1841% | 70% | 0.46653 | 0 | 6 | 0.46653 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 31.648 | 32.7366 | 35.597 | 35.6301 | 0.67245 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2022-08-14 | 3.325% | 8.035% | 0.1747% | 70% | 0.4678 | 0 | 6 | 0.4678 | 47.0251 |  | 2022-08-14 | 30.1257 | 31.1619 | 35.597 | 2022-08-14 | 12.46% | 0.1747% | 70% | 0.4678 | 0 | 6 | 0.4678 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 35.889 | 37.1243 | 40.3755 | 40.42 | 0.76449 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2022-08-15 | 3.327% | 8.053% | 0.1656% | 70% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | 46.9187 |  | 2022-08-15 | 34.1652 | 35.3411 | 40.3755 | 2022-08-15 | 12.47% | 0.1656% | 70% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 33.235 | 34.3797 | 37.3975 | 37.4319 | 0.7095 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2022-08-16 | 3.329% | 8.07% | 0.157% | 70% | 0.4702 | 0 | 6 | 0.4702 | 46.8121 |  | 2022-08-16 | 31.641 | 32.7308 | 37.3975 | 2022-08-16 | 12.48% | 0.157% | 70% | 0.4702 | 0 | 6 | 0.4702 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 24.259 | 25.0951 | 27.303 | 27.3157 | 0.51887 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2022-08-17 | 3.332% | 8.087% | 0.1487% | 70% | 0.47134 | 0 | 6 | 0.47134 | 46.7053 |  | 2022-08-17 | 23.0972 | 23.8933 | 27.303 | 2022-08-17 | 12.49% | 0.1487% | 70% | 0.47134 | 0 | 6 | 0.47134 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 32.274 | 33.387 | 36.3312 | 36.3599 | 0.69217 | FALSE | 49.184 | 2021 | 2022-08-18 | 3.334% | 8.104% | 0.1408% | 70% | 0.47244 | 0 | 6 | 0.47244 | 46.5985 |  | 2022-08-18 | 30.7307 | 31.7905 | 36.3312 | 2022-08-18 | 12.5% | 0.1408% | 70% | 0.47244 | 0 | 6 | 0.47244 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 32.931 | 34.0674 | 37.0784 | 37.1073 | 0.70793 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2022-08-19 | 3.336% | 8.121% | 0.1333% | 70% | 0.4735 | 0 | 6 | 0.4735 | 46.4917 |  | 2022-08-19 | 31.3586 | 32.4408 | 37.0784 | 2022-08-19 | 12.51% | 0.1333% | 70% | 0.4735 | 0 | 6 | 0.4735 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 46.445 | 48.0488 | 52.3051 | 52.3713 | 1.0013 | FALSE | 52.5443 | 2021 | 2022-08-20 | 3.338% | 8.137% | 0.1262% | 70% | 0.47452 | 0 | 6 | 0.47452 | 46.3849 |  | 2022-08-20 | 44.2306 | 45.758 | 52.3051 | 2022-08-20 | 12.52% | 0.1262% | 70% | 0.47452 | 0 | 6 | 0.47452 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 30.863 | 31.9295 | 34.7642 | 34.786 | 0.66651 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2022-08-21 | 3.34% | 8.154% | 0.1195% | 70% | 0.4755 | 0 | 6 | 0.4755 | 46.2791 |  | 2022-08-21 | 29.3937 | 30.4094 | 34.7642 | 2022-08-21 | 12.53% | 0.1195% | 70% | 0.4755 | 0 | 6 | 0.4755 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 22.093 | 22.8569 | 24.8907 | 24.8979 | 0.47806 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2022-08-22 | 3.342% | 8.171% | 0.1135% | 70% | 0.47645 | 0 | 6 | 0.47645 | 46.1745 |  | 2022-08-22 | 21.0428 | 21.7704 | 24.8907 | 2022-08-22 | 12.54% | 0.1135% | 70% | 0.47645 | 0 | 6 | 0.47645 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 42.864 | 44.3471 | 48.3019 | 48.3489 | 0.93029 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2022-08-23 | 3.344% | 8.188% | 0.108% | 70% | 0.47736 | 0 | 6 | 0.47736 | 46.0709 |  | 2022-08-23 | 40.8295 | 42.2422 | 48.3019 | 2022-08-23 | 12.55% | 0.108% | 70% | 0.47736 | 0 | 6 | 0.47736 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 44.246 | 45.7779 | 49.8694 | 49.918 | 0.96249 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2022-08-24 | 3.346% | 8.204% | 0.103% | 70% | 0.47824 | 0 | 6 | 0.47824 | 45.9678 |  | 2022-08-24 | 42.1491 | 43.6084 | 49.8694 | 2022-08-24 | 12.55% | 0.103% | 70% | 0.47824 | 0 | 6 | 0.47824 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 28.571 | 29.5609 | 32.2087 | 32.2234 | 0.62261 | FALSE | 50.681 | 2021 | 2022-08-25 | 3.349% | 8.221% | 0.09857% | 70% | 0.47909 | 0 | 6 | 0.47909 | 45.8647 |  | 2022-08-25 | 27.219 | 28.162 | 32.2087 | 2022-08-25 | 12.56% | 0.09857% | 70% | 0.47909 | 0 | 6 | 0.47909 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 39.232 | 40.5921 | 44.236 | 44.2694 | 0.85716 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2022-08-26 | 3.351% | 8.237% | 0.09468% | 70% | 0.4799 | 0 | 6 | 0.4799 | 45.7611 |  | 2022-08-26 | 37.3783 | 38.6741 | 44.236 | 2022-08-26 | 12.57% | 0.09468% | 70% | 0.4799 | 0 | 6 | 0.4799 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 44.069 | 45.5978 | 49.7 | 49.7431 | 0.96518 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2022-08-27 | 3.353% | 8.254% | 0.09134% | 70% | 0.48069 | 0 | 6 | 0.48069 | 45.6568 |  | 2022-08-27 | 41.9899 | 43.4466 | 49.7 | 2022-08-27 | 12.58% | 0.09134% | 70% | 0.48069 | 0 | 6 | 0.48069 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 44.171 | 45.7043 | 49.825 | 49.8673 | 0.96967 | FALSE | 53.3433 | 2021 | 2022-08-28 | 3.355% | 8.27% | 0.0887% | 70% | 0.48145 | 0 | 6 | 0.48145 | 45.551 |  | 2022-08-28 | 42.0903 | 43.5514 | 49.825 | 2022-08-28 | 12.59% | 0.0887% | 70% | 0.48145 | 0 | 6 | 0.48145 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 31.037 | 32.1151 | 35.0168 | 35.0334 | 0.68271 | FALSE | 52.8098 | 2021 | 2022-08-29 | 3.357% | 8.287% | 0.08649% | 70% | 0.48217 | 0 | 6 | 0.48217 | 45.4436 |  | 2022-08-29 | 29.5772 | 30.6046 | 35.0168 | 2022-08-29 | 12.6% | 0.08649% | 70% | 0.48217 | 0 | 6 | 0.48217 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 43.868 | 45.3928 | 49.503 | 49.543 | 0.96762 | FALSE | 51.0207 | 2021 | 2022-08-30 | 3.359% | 8.303% | 0.08471% | 70% | 0.48287 | 0 | 6 | 0.48287 | 45.334 |  | 2022-08-30 | 41.8078 | 43.261 | 49.503 | 2022-08-30 | 12.61% | 0.08471% | 70% | 0.48287 | 0 | 6 | 0.48287 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 19.944 | 20.6377 | 22.5103 | 22.5141 | 0.44073 | FALSE | 51.6391 | 2021 | 2022-08-31 | 3.361% | 8.319% | 0.08336% | 70% | 0.48355 | 0 | 6 | 0.48355 | 45.2219 |  | 2022-08-31 | 19.0088 | 19.67 | 22.5103 | 2022-08-31 | 12.62% | 0.08336% | 70% | 0.48355 | 0 | 6 | 0.48355 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 40.532 | 41.9427 | 45.7566 | 45.7888 | 0.89847 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2022-09-01 | 3.363% | 8.335% | 0.08245% | 70% | 0.4842 | 0 | 6 | 0.4842 | 45.1067 |  | 2022-09-01 | 38.6343 | 39.979 | 45.7566 | 2022-09-01 | 12.63% | 0.08245% | 70% | 0.4842 | 0 | 6 | 0.4842 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 37.796 | 39.1123 | 42.6763 | 42.7033 | 0.83997 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2022-09-02 | 3.365% | 8.351% | 0.08198% | 70% | 0.48482 | 0 | 6 | 0.48482 | 44.9882 |  | 2022-09-02 | 36.0292 | 37.284 | 42.6763 | 2022-09-02 | 12.64% | 0.08198% | 70% | 0.48482 | 0 | 6 | 0.48482 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 35.918 | 37.1697 | 40.5638 | 40.5876 | 0.80038 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2022-09-03 | 3.368% | 8.367% | 0.08196% | 70% | 0.48542 | 0 | 6 | 0.48542 | 44.8657 |  | 2022-09-03 | 34.2416 | 35.4349 | 40.5638 | 2022-09-03 | 12.64% | 0.08196% | 70% | 0.48542 | 0 | 6 | 0.48542 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 42.919 | 44.4157 | 48.4798 | 48.5174 | 0.95924 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2022-09-04 | 3.37% | 8.383% | 0.08238% | 70% | 0.486 | 0 | 6 | 0.486 | 44.7406 |  | 2022-09-04 | 40.9189 | 42.3458 | 48.4798 | 2022-09-04 | 12.65% | 0.08238% | 70% | 0.486 | 0 | 6 | 0.486 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 39.399 | 40.7738 | 44.5124 | 44.5433 | 0.88298 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2022-09-05 | 3.372% | 8.399% | 0.0833% | 70% | 0.48656 | 0 | 6 | 0.48656 | 44.6143 |  | 2022-09-05 | 37.5658 | 38.8767 | 44.5124 | 2022-09-05 | 12.66% | 0.0833% | 70% | 0.48656 | 0 | 6 | 0.48656 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 42.415 | 43.896 | 47.9291 | 47.9669 | 0.95338 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2022-09-06 | 3.374% | 8.415% | 0.08444% | 70% | 0.48709 | 0 | 6 | 0.48709 | 44.4867 |  | 2022-09-06 | 40.4446 | 41.8568 | 47.9291 | 2022-09-06 | 12.67% | 0.08444% | 70% | 0.48709 | 0 | 6 | 0.48709 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 33.93 | 35.1155 | 38.3484 | 38.3703 | 0.7647 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2022-09-07 | 3.376% | 8.43% | 0.0858% | 70% | 0.48761 | 0 | 6 | 0.48761 | 44.3573 |  | 2022-09-07 | 32.3563 | 33.4868 | 38.3484 | 2022-09-07 | 12.68% | 0.0858% | 70% | 0.48761 | 0 | 6 | 0.48761 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 37.217 | 38.5182 | 42.0715 | 42.1 | 0.84135 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2022-09-08 | 3.378% | 8.446% | 0.08738% | 70% | 0.4881 | 0 | 6 | 0.4881 | 44.226 |  | 2022-09-08 | 35.4935 | 36.7345 | 42.0715 | 2022-09-08 | 12.69% | 0.08738% | 70% | 0.4881 | 0 | 6 | 0.4881 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 19.256 | 19.9297 | 21.7719 | 21.7757 | 0.43641 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2022-09-09 | 3.38% | 8.461% | 0.08918% | 70% | 0.48858 | 0 | 6 | 0.48858 | 44.0925 |  | 2022-09-09 | 18.3657 | 19.0082 | 21.7719 | 2022-09-09 | 12.69% | 0.08918% | 70% | 0.48858 | 0 | 6 | 0.48858 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 42.033 | 43.5045 | 47.5338 | 47.5745 | 0.95619 | TRUE | 47.5745 | 2022 | 2022-09-10 | 3.382% | 8.477% | 0.0912% | 70% | 0.48904 | 0 | 6 | 0.48904 | 43.9564 |  | 2022-09-10 | 40.0927 | 41.4963 | 47.5338 | 2022-09-10 | 12.7% | 0.0912% | 70% | 0.48904 | 0 | 6 | 0.48904 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 42.814 | 44.3138 | 48.4262 | 48.47 | 0.97707 | TRUE | 48.47 | 2022 | 2022-09-11 | 3.385% | 8.492% | 0.09348% | 70% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | 43.8175 |  | 2022-09-11 | 40.8408 | 42.2715 | 48.4262 | 2022-09-11 | 12.71% | 0.09348% | 70% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 30.113 | 31.1686 | 34.0667 | 34.0849 | 0.68918 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2022-09-12 | 3.387% | 8.507% | 0.09588% | 70% | 0.4899 | 0 | 6 | 0.4899 | 43.6755 |  | 2022-09-12 | 28.7274 | 29.7344 | 34.0667 | 2022-09-12 | 12.72% | 0.09588% | 70% | 0.4899 | 0 | 6 | 0.4899 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 10.879 | 11.2606 | 12.3097 | 12.3097 | 0.24967 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2022-09-13 | 3.389% | 8.522% | 0.09839% | 70% | 0.49031 | 0 | 6 | 0.49031 | 43.5303 |  | 2022-09-13 | 10.3792 | 10.7433 | 12.3097 | 2022-09-13 | 12.72% | 0.09839% | 70% | 0.49031 | 0 | 6 | 0.49031 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 32.883 | 34.0372 | 37.2143 | 37.2389 | 0.75773 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2022-09-14 | 3.391% | 8.537% | 0.101% | 70% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | 43.3814 |  | 2022-09-14 | 31.3749 | 32.4761 | 37.2143 | 2022-09-14 | 12.73% | 0.101% | 70% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 37.734 | 39.0593 | 42.7122 | 42.7485 | 0.87273 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2022-09-15 | 3.393% | 8.552% | 0.1037% | 70% | 0.49107 | 0 | 6 | 0.49107 | 43.2286 |  | 2022-09-15 | 36.0062 | 37.2708 | 42.7122 | 2022-09-15 | 12.74% | 0.1037% | 70% | 0.49107 | 0 | 6 | 0.49107 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 25.128 | 26.0111 | 28.4483 | 28.4606 | 0.58303 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2022-09-16 | 3.395% | 8.567% | 0.1066% | 70% | 0.49143 | 0 | 6 | 0.49143 | 43.0717 |  | 2022-09-16 | 23.9793 | 24.8221 | 28.4483 | 2022-09-16 | 12.75% | 0.1066% | 70% | 0.49143 | 0 | 6 | 0.49143 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 44.315 | 45.8734 | 50.1798 | 50.2349 | 1.0327 | TRUE | 50.2349 | 2022 | 2022-09-17 | 3.397% | 8.582% | 0.1096% | 70% | 0.49178 | 0 | 6 | 0.49178 | 42.9102 |  | 2022-09-17 | 42.2926 | 43.7799 | 50.1798 | 2022-09-17 | 12.75% | 0.1096% | 70% | 0.49178 | 0 | 6 | 0.49178 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 42.855 | 44.363 | 48.5354 | 48.5902 | 1.0026 | TRUE | 48.5902 | 2022 | 2022-09-18 | 3.399% | 8.597% | 0.1126% | 70% | 0.49211 | 0 | 6 | 0.49211 | 42.7446 |  | 2022-09-18 | 40.9025 | 42.3418 | 48.5354 | 2022-09-18 | 12.76% | 0.1126% | 70% | 0.49211 | 0 | 6 | 0.49211 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 42.32 | 43.8102 | 47.9382 | 47.9933 | 0.99399 | TRUE | 47.9933 | 2022 | 2022-09-19 | 3.401% | 8.611% | 0.1159% | 70% | 0.49244 | 0 | 6 | 0.49244 | 42.5754 |  | 2022-09-19 | 40.3951 | 41.8175 | 47.9382 | 2022-09-19 | 12.77% | 0.1159% | 70% | 0.49244 | 0 | 6 | 0.49244 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 43.589 | 45.1249 | 49.3845 | 49.4435 | 1.028 | TRUE | 49.4435 | 2022 | 2022-09-20 | 3.404% | 8.625% | 0.1194% | 70% | 0.49274 | 0 | 6 | 0.49274 | 42.4025 |  | 2022-09-20 | 41.6097 | 43.0759 | 49.3845 | 2022-09-20 | 12.77% | 0.1194% | 70% | 0.49274 | 0 | 6 | 0.49274 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 42.625 | 44.1279 | 48.3009 | 48.3604 | 1.0094 | TRUE | 48.3604 | 2022 | 2022-09-21 | 3.406% | 8.64% | 0.123% | 70% | 0.49304 | 0 | 6 | 0.49304 | 42.2262 |  | 2022-09-21 | 40.6928 | 42.1275 | 48.3009 | 2022-09-21 | 12.78% | 0.123% | 70% | 0.49304 | 0 | 6 | 0.49304 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 41.447 | 42.9093 | 46.9743 | 47.0327 | 0.98572 | TRUE | 47.0327 | 2022 | 2022-09-22 | 3.408% | 8.654% | 0.1267% | 70% | 0.49332 | 0 | 6 | 0.49332 | 42.0464 |  | 2022-09-22 | 39.5714 | 40.9675 | 46.9743 | 2022-09-22 | 12.79% | 0.1267% | 70% | 0.49332 | 0 | 6 | 0.49332 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 27.321 | 28.2855 | 30.9699 | 30.9903 | 0.6522 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2022-09-23 | 3.41% | 8.668% | 0.1306% | 70% | 0.4936 | 0 | 6 | 0.4936 | 41.8632 |  | 2022-09-23 | 26.0868 | 27.0077 | 30.9699 | 2022-09-23 | 12.79% | 0.1306% | 70% | 0.4936 | 0 | 6 | 0.4936 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 19.967 | 20.6723 | 22.6377 | 22.6455 | 0.47861 | FALSE | 42.3418 | 2021 | 2022-09-24 | 3.412% | 8.682% | 0.1346% | 70% | 0.49386 | 0 | 6 | 0.49386 | 41.6767 |  | 2022-09-24 | 19.0666 | 19.7401 | 22.6377 | 2022-09-24 | 12.8% | 0.1346% | 70% | 0.49386 | 0 | 6 | 0.49386 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 29.445 | 30.4858 | 33.3892 | 33.4163 | 0.70933 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2022-09-25 | 3.414% | 8.695% | 0.1387% | 70% | 0.49411 | 0 | 6 | 0.49411 | 41.487 |  | 2022-09-25 | 28.1195 | 29.1135 | 33.3892 | 2022-09-25 | 12.81% | 0.1387% | 70% | 0.49411 | 0 | 6 | 0.49411 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 30.764 | 31.8522 | 34.8908 | 34.9225 | 0.74461 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2022-09-26 | 3.416% | 8.709% | 0.1429% | 70% | 0.49435 | 0 | 6 | 0.49435 | 41.2941 |  | 2022-09-26 | 29.3816 | 30.4208 | 34.8908 | 2022-09-26 | 12.81% | 0.1429% | 70% | 0.49435 | 0 | 6 | 0.49435 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 14.778 | 15.301 | 16.7632 | 16.7653 | 0.35909 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2022-09-27 | 3.418% | 8.723% | 0.147% | 70% | 0.49459 | 0 | 6 | 0.49459 | 41.0982 |  | 2022-09-27 | 14.1151 | 14.6147 | 16.7632 | 2022-09-27 | 12.82% | 0.147% | 70% | 0.49459 | 0 | 6 | 0.49459 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 14.45 | 14.9618 | 16.3939 | 16.3958 | 0.35281 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2022-09-28 | 3.42% | 8.736% | 0.1512% | 70% | 0.49481 | 0 | 6 | 0.49481 | 40.8993 |  | 2022-09-28 | 13.803 | 14.2918 | 16.3939 | 2022-09-28 | 12.82% | 0.1512% | 70% | 0.49481 | 0 | 6 | 0.49481 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 20.819 | 21.5568 | 23.6236 | 23.6347 | 0.511 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2022-09-29 | 3.423% | 8.749% | 0.1555% | 70% | 0.49503 | 0 | 6 | 0.49503 | 40.6975 |  | 2022-09-29 | 19.8885 | 20.5933 | 23.6236 | 2022-09-29 | 12.83% | 0.1555% | 70% | 0.49503 | 0 | 6 | 0.49503 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 30.009 | 31.0732 | 34.0573 | 34.0916 | 0.74066 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2022-09-30 | 3.425% | 8.762% | 0.1597% | 70% | 0.49523 | 0 | 6 | 0.49523 | 40.4928 |  | 2022-09-30 | 28.6702 | 29.6868 | 34.0573 | 2022-09-30 | 12.83% | 0.1597% | 70% | 0.49523 | 0 | 6 | 0.49523 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 36.324 | 37.6129 | 41.2309 | 41.2891 | 0.90146 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2022-10-01 | 3.427% | 8.775% | 0.164% | 70% | 0.49543 | 0 | 6 | 0.49543 | 40.2853 |  | 2022-10-01 | 34.7064 | 35.9379 | 41.2309 | 2022-10-01 | 12.84% | 0.164% | 70% | 0.49543 | 0 | 6 | 0.49543 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 35.766 | 37.0359 | 40.6041 | 40.662 | 0.89226 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2022-10-02 | 3.429% | 8.788% | 0.1683% | 70% | 0.49562 | 0 | 6 | 0.49562 | 40.0745 |  | 2022-10-02 | 34.1762 | 35.3897 | 40.6041 | 2022-10-02 | 12.84% | 0.1683% | 70% | 0.49562 | 0 | 6 | 0.49562 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 33.434 | 34.6219 | 37.9627 | 38.0131 | 0.83845 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2022-10-03 | 3.431% | 8.8% | 0.1724% | 70% | 0.4958 | 0 | 6 | 0.4958 | 39.86 |  | 2022-10-03 | 31.9506 | 33.0858 | 37.9627 | 2022-10-03 | 12.85% | 0.1724% | 70% | 0.4958 | 0 | 6 | 0.4958 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 39.153 | 40.545 | 44.4634 | 44.5405 | 0.98763 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2022-10-04 | 3.433% | 8.813% | 0.1762% | 70% | 0.49598 | 0 | 6 | 0.49598 | 39.6421 |  | 2022-10-04 | 37.4191 | 38.7495 | 44.4634 | 2022-10-04 | 12.85% | 0.1762% | 70% | 0.49598 | 0 | 6 | 0.49598 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 39.098 | 40.4889 | 44.4078 | 44.4869 | 0.99179 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2022-10-05 | 3.435% | 8.825% | 0.1798% | 70% | 0.49615 | 0 | 6 | 0.49615 | 39.4209 |  | 2022-10-05 | 37.3699 | 38.6993 | 44.4078 | 2022-10-05 | 12.85% | 0.1798% | 70% | 0.49615 | 0 | 6 | 0.49615 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 14.496 | 15.012 | 16.4672 | 16.4702 | 0.36922 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2022-10-06 | 3.437% | 8.837% | 0.183% | 70% | 0.49631 | 0 | 6 | 0.49631 | 39.1966 |  | 2022-10-06 | 13.8565 | 14.3498 | 16.4672 | 2022-10-06 | 12.86% | 0.183% | 70% | 0.49631 | 0 | 6 | 0.49631 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 28.902 | 29.9315 | 32.8372 | 32.8758 | 0.74115 | FALSE | 44.5855 | 2021 | 2022-10-07 | 3.44% | 8.849% | 0.186% | 70% | 0.49647 | 0 | 6 | 0.49647 | 38.9696 |  | 2022-10-07 | 27.6294 | 28.6136 | 32.8372 | 2022-10-07 | 12.86% | 0.186% | 70% | 0.49647 | 0 | 6 | 0.49647 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 16.716 | 17.3118 | 18.9949 | 19.0016 | 0.43083 | FALSE | 41.7616 | 2021 | 2022-10-08 | 3.442% | 8.861% | 0.1886% | 70% | 0.49662 | 0 | 6 | 0.49662 | 38.7399 |  | 2022-10-08 | 15.9814 | 16.551 | 18.9949 | 2022-10-08 | 12.87% | 0.1886% | 70% | 0.49662 | 0 | 6 | 0.49662 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 36.461 | 37.7614 | 41.4379 | 41.5111 | 0.94671 | TRUE | 41.5111 | 2022 | 2022-10-09 | 3.444% | 8.872% | 0.1909% | 70% | 0.49676 | 0 | 6 | 0.49676 | 38.5078 |  | 2022-10-09 | 34.8619 | 36.1052 | 41.4379 | 2022-10-09 | 12.87% | 0.1909% | 70% | 0.49676 | 0 | 6 | 0.49676 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 29.76 | 30.8221 | 33.8272 | 33.8717 | 0.77708 | TRUE | 33.8717 | 2022 | 2022-10-10 | 3.446% | 8.884% | 0.1928% | 70% | 0.4969 | 0 | 6 | 0.4969 | 38.2735 |  | 2022-10-10 | 28.4573 | 29.4729 | 33.8272 | 2022-10-10 | 12.87% | 0.1928% | 70% | 0.4969 | 0 | 6 | 0.4969 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 21.22 | 21.9778 | 24.1235 | 24.1408 | 0.55719 | FALSE | 43.5166 | 2021 | 2022-10-11 | 3.448% | 8.895% | 0.1944% | 70% | 0.49703 | 0 | 6 | 0.49703 | 38.0372 |  | 2022-10-11 | 20.293 | 21.0177 | 24.1235 | 2022-10-11 | 12.87% | 0.1944% | 70% | 0.49703 | 0 | 6 | 0.49703 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 29.669 | 30.7292 | 33.7335 | 33.7793 | 0.78444 | FALSE | 42.8075 | 2021 | 2022-10-12 | 3.45% | 8.906% | 0.1957% | 70% | 0.49716 | 0 | 6 | 0.49716 | 37.7992 |  | 2022-10-12 | 28.3755 | 29.3895 | 33.7335 | 2022-10-12 | 12.88% | 0.1957% | 70% | 0.49716 | 0 | 6 | 0.49716 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 21.47 | 22.2377 | 24.4147 | 24.4334 | 0.57094 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2022-10-13 | 3.452% | 8.917% | 0.1966% | 70% | 0.49728 | 0 | 6 | 0.49728 | 37.5595 |  | 2022-10-13 | 20.5359 | 21.2702 | 24.4147 | 2022-10-13 | 12.88% | 0.1966% | 70% | 0.49728 | 0 | 6 | 0.49728 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 16.037 | 16.6108 | 18.2391 | 18.2458 | 0.42904 | FALSE | 44.4463 | 2021 | 2022-10-14 | 3.454% | 8.928% | 0.1972% | 70% | 0.49739 | 0 | 6 | 0.49739 | 37.3184 |  | 2022-10-14 | 15.3407 | 15.8895 | 18.2391 | 2022-10-14 | 12.88% | 0.1972% | 70% | 0.49739 | 0 | 6 | 0.49739 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 35.811 | 37.0931 | 40.734 | 40.8107 | 0.96578 | TRUE | 40.8107 | 2022 | 2022-10-15 | 3.456% | 8.938% | 0.1975% | 70% | 0.49751 | 0 | 6 | 0.49751 | 37.0761 |  | 2022-10-15 | 34.2593 | 35.4858 | 40.734 | 2022-10-15 | 12.88% | 0.1975% | 70% | 0.49751 | 0 | 6 | 0.49751 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 32.33 | 33.4882 | 36.7795 | 36.8395 | 0.87745 | FALSE | 39.3595 | 2021 | 2022-10-16 | 3.459% | 8.949% | 0.1975% | 70% | 0.49762 | 0 | 6 | 0.49762 | 36.8325 |  | 2022-10-16 | 30.932 | 32.0401 | 36.7795 | 2022-10-16 | 12.89% | 0.1975% | 70% | 0.49762 | 0 | 6 | 0.49762 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 21.772 | 22.5525 | 24.7718 | 24.7924 | 0.59439 | FALSE | 39.9096 | 2021 | 2022-10-17 | 3.461% | 8.959% | 0.1971% | 70% | 0.49772 | 0 | 6 | 0.49772 | 36.5874 |  | 2022-10-17 | 20.8325 | 21.5793 | 24.7718 | 2022-10-17 | 12.89% | 0.1971% | 70% | 0.49772 | 0 | 6 | 0.49772 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 33.318 | 34.5131 | 37.9136 | 37.9794 | 0.91662 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2022-10-18 | 3.463% | 8.969% | 0.1965% | 70% | 0.49782 | 0 | 6 | 0.49782 | 36.3404 |  | 2022-10-18 | 31.8833 | 33.027 | 37.9136 | 2022-10-18 | 12.89% | 0.1965% | 70% | 0.49782 | 0 | 6 | 0.49782 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 14.184 | 14.6931 | 16.1426 | 16.1468 | 0.39233 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2022-10-19 | 3.465% | 8.979% | 0.1958% | 70% | 0.49791 | 0 | 6 | 0.49791 | 36.0916 |  | 2022-10-19 | 13.5745 | 14.0617 | 16.1426 | 2022-10-19 | 12.89% | 0.1958% | 70% | 0.49791 | 0 | 6 | 0.49791 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 8.135 | 8.4272 | 9.2595 | 9.2595 | 0.22653 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2022-10-20 | 3.467% | 8.989% | 0.195% | 70% | 0.49801 | 0 | 6 | 0.49801 | 35.8408 |  | 2022-10-20 | 7.7862 | 8.0658 | 9.2595 | 2022-10-20 | 12.89% | 0.195% | 70% | 0.49801 | 0 | 6 | 0.49801 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 14.868 | 15.4023 | 16.9254 | 16.9309 | 0.41711 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2022-10-21 | 3.469% | 8.999% | 0.1941% | 70% | 0.49809 | 0 | 6 | 0.49809 | 35.5879 |  | 2022-10-21 | 14.2319 | 14.7433 | 16.9254 | 2022-10-21 | 12.89% | 0.1941% | 70% | 0.49809 | 0 | 6 | 0.49809 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 32.072 | 33.2253 | 36.5146 | 36.5759 | 0.90748 | TRUE | 36.5759 | 2022 | 2022-10-22 | 3.471% | 9.008% | 0.193% | 70% | 0.49818 | 0 | 6 | 0.49818 | 35.3328 |  | 2022-10-22 | 30.7027 | 31.8068 | 36.5146 | 2022-10-22 | 12.89% | 0.193% | 70% | 0.49818 | 0 | 6 | 0.49818 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 18.267 | 18.9243 | 20.8 | 20.8126 | 0.52011 | FALSE | 40.4176 | 2021 | 2022-10-23 | 3.473% | 9.018% | 0.1919% | 70% | 0.49826 | 0 | 6 | 0.49826 | 35.0755 |  | 2022-10-23 | 17.4888 | 18.1181 | 20.8 | 2022-10-23 | 12.89% | 0.1919% | 70% | 0.49826 | 0 | 6 | 0.49826 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 24.368 | 25.2454 | 27.7504 | 27.7807 | 0.69934 | FALSE | 41.589 | 2021 | 2022-10-24 | 3.475% | 9.027% | 0.1907% | 70% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | 34.8158 |  | 2022-10-24 | 23.3321 | 24.1722 | 27.7504 | 2022-10-24 | 12.89% | 0.1907% | 70% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 21.52 | 22.2953 | 24.5101 | 24.5315 | 0.62217 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2022-10-25 | 3.478% | 9.036% | 0.1895% | 70% | 0.49841 | 0 | 6 | 0.49841 | 34.5535 |  | 2022-10-25 | 20.6072 | 21.3496 | 24.5101 | 2022-10-25 | 12.89% | 0.1895% | 70% | 0.49841 | 0 | 6 | 0.49841 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 12.029 | 12.4627 | 13.702 | 13.7039 | 0.3502 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2022-10-26 | 3.48% | 9.045% | 0.1884% | 70% | 0.49848 | 0 | 6 | 0.49848 | 34.2887 |  | 2022-10-26 | 11.5199 | 11.9352 | 13.702 | 2022-10-26 | 12.89% | 0.1884% | 70% | 0.49848 | 0 | 6 | 0.49848 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 13.179 | 13.6544 | 15.0138 | 15.0173 | 0.38674 | FALSE | 33.1916 | 2021 | 2022-10-27 | 3.482% | 9.054% | 0.1872% | 70% | 0.49855 | 0 | 6 | 0.49855 | 34.0211 |  | 2022-10-27 | 12.6224 | 13.0778 | 15.0138 | 2022-10-27 | 12.89% | 0.1872% | 70% | 0.49855 | 0 | 6 | 0.49855 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 16.601 | 17.2002 | 18.9145 | 18.9241 | 0.49121 | FALSE | 38.4157 | 2021 | 2022-10-28 | 3.484% | 9.063% | 0.186% | 70% | 0.49862 | 0 | 6 | 0.49862 | 33.7507 |  | 2022-10-28 | 15.9015 | 16.4755 | 18.9145 | 2022-10-28 | 12.9% | 0.186% | 70% | 0.49862 | 0 | 6 | 0.49862 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 24.792 | 25.6875 | 28.2503 | 28.2832 | 0.74005 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2022-10-29 | 3.486% | 9.072% | 0.1849% | 70% | 0.49868 | 0 | 6 | 0.49868 | 33.4774 |  | 2022-10-29 | 23.7496 | 24.6075 | 28.2503 | 2022-10-29 | 12.89% | 0.1849% | 70% | 0.49868 | 0 | 6 | 0.49868 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 20.301 | 21.0347 | 23.1356 | 23.1545 | 0.61088 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2022-10-30 | 3.488% | 9.081% | 0.1838% | 70% | 0.49874 | 0 | 6 | 0.49874 | 33.1985 |  | 2022-10-30 | 19.4493 | 20.1523 | 23.1356 | 2022-10-30 | 12.89% | 0.1838% | 70% | 0.49874 | 0 | 6 | 0.49874 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 20.988 | 21.747 | 23.9213 | 23.9425 | 0.63709 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2022-10-31 | 3.49% | 9.089% | 0.1832% | 70% | 0.4988 | 0 | 6 | 0.4988 | 32.9121 |  | 2022-10-31 | 20.1095 | 20.8367 | 23.9213 | 2022-10-31 | 12.89% | 0.1832% | 70% | 0.4988 | 0 | 6 | 0.4988 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 22.614 | 23.4323 | 25.7776 | 25.8041 | 0.69271 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2022-11-01 | 3.492% | 9.098% | 0.1832% | 70% | 0.49886 | 0 | 6 | 0.49886 | 32.6193 |  | 2022-11-01 | 21.6695 | 22.4537 | 25.7776 | 2022-11-01 | 12.89% | 0.1832% | 70% | 0.49886 | 0 | 6 | 0.49886 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 28.338 | 29.3641 | 32.3061 | 32.355 | 0.87646 | TRUE | 32.355 | 2022 | 2022-11-02 | 3.494% | 9.106% | 0.1837% | 70% | 0.49891 | 0 | 6 | 0.49891 | 32.3217 |  | 2022-11-02 | 27.1571 | 28.1404 | 32.3061 | 2022-11-02 | 12.89% | 0.1837% | 70% | 0.49891 | 0 | 6 | 0.49891 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 9.855 | 10.2121 | 11.2363 | 11.2365 | 0.30721 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2022-11-03 | 3.497% | 9.115% | 0.1847% | 70% | 0.49896 | 0 | 6 | 0.49896 | 32.0204 |  | 2022-11-03 | 9.4452 | 9.7875 | 11.2363 | 2022-11-03 | 12.89% | 0.1847% | 70% | 0.49896 | 0 | 6 | 0.49896 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 11.505 | 11.9221 | 13.119 | 13.1212 | 0.36213 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2022-11-04 | 3.499% | 9.124% | 0.1863% | 70% | 0.49901 | 0 | 6 | 0.49901 | 31.7169 |  | 2022-11-04 | 11.0277 | 11.4275 | 13.119 | 2022-11-04 | 12.89% | 0.1863% | 70% | 0.49901 | 0 | 6 | 0.49901 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 30.227 | 31.3236 | 34.4715 | 34.5331 | 0.96217 | TRUE | 34.5331 | 2022 | 2022-11-05 | 3.501% | 9.132% | 0.1885% | 70% | 0.49906 | 0 | 6 | 0.49906 | 31.4123 |  | 2022-11-05 | 28.9757 | 30.0269 | 34.4715 | 2022-11-05 | 12.89% | 0.1885% | 70% | 0.49906 | 0 | 6 | 0.49906 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 29.874 | 30.9585 | 34.0729 | 34.1346 | 0.96023 | TRUE | 34.1346 | 2022 | 2022-11-06 | 3.503% | 9.14% | 0.1917% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | 31.108 |  | 2022-11-06 | 28.6401 | 29.6798 | 34.0729 | 2022-11-06 | 12.89% | 0.1917% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 28.556 | 29.5933 | 32.5734 | 32.6306 | 0.9268 | TRUE | 32.6306 | 2022 | 2022-11-07 | 3.505% | 9.149% | 0.1959% | 70% | 0.49915 | 0 | 6 | 0.49915 | 30.8052 |  | 2022-11-07 | 27.3791 | 28.3737 | 32.5734 | 2022-11-07 | 12.89% | 0.1959% | 70% | 0.49915 | 0 | 6 | 0.49915 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 19.535 | 20.245 | 22.2858 | 22.3076 | 0.63972 | FALSE | 27.4198 | 2021 | 2022-11-08 | 3.507% | 9.157% | 0.2011% | 70% | 0.49919 | 0 | 6 | 0.49919 | 30.5053 |  | 2022-11-08 | 18.7317 | 19.4125 | 22.2858 | 2022-11-08 | 12.89% | 0.2011% | 70% | 0.49919 | 0 | 6 | 0.49919 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 10.333 | 10.7088 | 11.7894 | 11.7909 | 0.34138 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2022-11-09 | 3.509% | 9.166% | 0.2074% | 70% | 0.49923 | 0 | 6 | 0.49923 | 30.2095 |  | 2022-11-09 | 9.909 | 10.2694 | 11.7894 | 2022-11-09 | 12.89% | 0.2074% | 70% | 0.49923 | 0 | 6 | 0.49923 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 23.046 | 23.8847 | 26.2973 | 26.3353 | 0.76973 | TRUE | 26.3353 | 2022 | 2022-11-10 | 3.511% | 9.174% | 0.2146% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | 29.9193 |  | 2022-11-10 | 22.1025 | 22.9068 | 26.2973 | 2022-11-10 | 12.89% | 0.2146% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 28.725 | 29.771 | 32.7813 | 32.8513 | 0.96917 | TRUE | 32.8513 | 2022 | 2022-11-11 | 3.514% | 9.183% | 0.2229% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 29.6358 |  | 2022-11-11 | 27.5515 | 28.5548 | 32.7813 | 2022-11-11 | 12.89% | 0.2229% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 27.428 | 28.4274 | 31.3048 | 31.3708 | 0.93397 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2022-11-12 | 3.516% | 9.191% | 0.2323% | 70% | 0.49935 | 0 | 6 | 0.49935 | 29.3606 |  | 2022-11-12 | 26.31 | 27.2686 | 31.3048 | 2022-11-12 | 12.89% | 0.2323% | 70% | 0.49935 | 0 | 6 | 0.49935 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 27.608 | 28.6146 | 31.5139 | 31.585 | 0.94887 | TRUE | 31.585 | 2022 | 2022-11-13 | 3.518% | 9.2% | 0.2426% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | 29.0906 |  | 2022-11-13 | 26.4851 | 27.4507 | 31.5139 | 2022-11-13 | 12.89% | 0.2426% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 10.319 | 10.6955 | 11.7803 | 11.7828 | 0.35718 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2022-11-14 | 3.52% | 9.209% | 0.2541% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | 28.8226 |  | 2022-11-14 | 9.9002 | 10.2614 | 11.7803 | 2022-11-14 | 12.89% | 0.2541% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 12.323 | 12.7729 | 14.0698 | 14.0768 | 0.43059 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2022-11-15 | 3.522% | 9.218% | 0.2663% | 70% | 0.49945 | 0 | 6 | 0.49945 | 28.5569 |  | 2022-11-15 | 11.8239 | 12.2556 | 14.0698 | 2022-11-15 | 12.89% | 0.2663% | 70% | 0.49945 | 0 | 6 | 0.49945 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 27.303 | 28.3003 | 31.1769 | 31.2597 | 0.96484 | TRUE | 31.2597 | 2022 | 2022-11-16 | 3.524% | 9.226% | 0.2791% | 70% | 0.49948 | 0 | 6 | 0.49948 | 28.2941 |  | 2022-11-16 | 26.1996 | 27.1566 | 31.1769 | 2022-11-16 | 12.9% | 0.2791% | 70% | 0.49948 | 0 | 6 | 0.49948 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 14.588 | 15.1212 | 16.6598 | 16.6752 | 0.51932 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2022-11-17 | 3.526% | 9.235% | 0.2926% | 70% | 0.49951 | 0 | 6 | 0.49951 | 28.0345 |  | 2022-11-17 | 13.9997 | 14.5114 | 16.6598 | 2022-11-17 | 12.9% | 0.2926% | 70% | 0.49951 | 0 | 6 | 0.49951 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 13.319 | 13.8061 | 15.2124 | 15.2244 | 0.47838 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2022-11-18 | 3.528% | 9.244% | 0.3067% | 70% | 0.49953 | 0 | 6 | 0.49953 | 27.7784 |  | 2022-11-18 | 12.783 | 13.2505 | 15.2124 | 2022-11-18 | 12.9% | 0.3067% | 70% | 0.49953 | 0 | 6 | 0.49953 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 5.744 | 5.9542 | 6.5614 | 6.5614 | 0.208 | FALSE | 31.5496 | 2021 | 2022-11-19 | 3.53% | 9.254% | 0.3216% | 70% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | 27.5262 |  | 2022-11-19 | 5.5133 | 5.7151 | 6.5614 | 2022-11-19 | 12.9% | 0.3216% | 70% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 17.011 | 17.6339 | 19.4341 | 19.4644 | 0.62248 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2022-11-20 | 3.533% | 9.263% | 0.3368% | 70% | 0.49959 | 0 | 6 | 0.49959 | 27.2784 |  | 2022-11-20 | 16.3292 | 16.9272 | 19.4341 | 2022-11-20 | 12.9% | 0.3368% | 70% | 0.49959 | 0 | 6 | 0.49959 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.395 | 3.5194 | 3.8791 | 3.8791 | 0.12513 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2022-11-21 | 3.535% | 9.272% | 0.3518% | 70% | 0.49961 | 0 | 6 | 0.49961 | 27.0355 |  | 2022-11-21 | 3.2592 | 3.3786 | 3.8791 | 2022-11-21 | 12.9% | 0.3518% | 70% | 0.49961 | 0 | 6 | 0.49961 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 7.52 | 7.7957 | 8.5933 | 8.5933 | 0.27959 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2022-11-22 | 3.537% | 9.282% | 0.3667% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | 26.7979 |  | 2022-11-22 | 7.2198 | 7.4846 | 8.5933 | 2022-11-22 | 12.9% | 0.3667% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 11.667 | 12.095 | 13.3339 | 13.344 | 0.43783 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2022-11-23 | 3.539% | 9.291% | 0.3815% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | 26.5659 |  | 2022-11-23 | 11.2023 | 11.6132 | 13.3339 | 2022-11-23 | 12.9% | 0.3815% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 13.78 | 14.2859 | 15.7509 | 15.7708 | 0.52175 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2022-11-24 | 3.541% | 9.301% | 0.3961% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | 26.3399 |  | 2022-11-24 | 13.2322 | 13.7179 | 15.7509 | 2022-11-24 | 12.91% | 0.3961% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.238 | 4.3937 | 4.8448 | 4.8448 | 0.16158 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2022-11-25 | 3.543% | 9.311% | 0.4105% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | 26.1203 |  | 2022-11-25 | 4.0699 | 4.2193 | 4.8448 | 2022-11-25 | 12.91% | 0.4105% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 13.145 | 13.6281 | 15.029 | 15.0479 | 0.50586 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2022-11-26 | 3.545% | 9.321% | 0.4248% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | 25.9075 |  | 2022-11-26 | 12.6245 | 13.0885 | 15.029 | 2022-11-26 | 12.91% | 0.4248% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 14 | 14.5149 | 16.0087 | 16.0333 | 0.54325 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2022-11-27 | 3.547% | 9.331% | 0.439% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | 25.6974 |  | 2022-11-27 | 13.4467 | 13.9412 | 16.0087 | 2022-11-27 | 12.91% | 0.439% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 9.037 | 9.3696 | 10.335 | 10.3386 | 0.35309 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2022-11-28 | 3.549% | 9.341% | 0.4522% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | 25.487 |  | 2022-11-28 | 8.6805 | 9 | 10.335 | 2022-11-28 | 12.92% | 0.4522% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 12.714 | 13.1822 | 14.5421 | 14.5617 | 0.50131 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2022-11-29 | 3.552% | 9.352% | 0.4645% | 70% | 0.49978 | 0 | 6 | 0.49978 | 25.2779 |  | 2022-11-29 | 12.2134 | 12.6632 | 14.5421 | 2022-11-29 | 12.92% | 0.4645% | 70% | 0.49978 | 0 | 6 | 0.49978 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 4.135 | 4.2874 | 4.7302 | 4.7302 | 0.16414 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2022-11-30 | 3.554% | 9.362% | 0.4758% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | 25.0717 |  | 2022-11-30 | 3.9725 | 4.1189 | 4.7302 | 2022-11-30 | 12.92% | 0.4758% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 3.344 | 3.4673 | 3.8259 | 3.8259 | 0.13381 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2022-12-01 | 3.556% | 9.373% | 0.4861% | 70% | 0.49981 | 0 | 6 | 0.49981 | 24.87 |  | 2022-12-01 | 3.2128 | 3.3313 | 3.8259 | 2022-12-01 | 12.93% | 0.4861% | 70% | 0.49981 | 0 | 6 | 0.49981 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 6.315 | 6.548 | 7.226 | 7.226 | 0.25467 | FALSE | 11.4586 | 2021 | 2022-12-02 | 3.558% | 9.384% | 0.4953% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | 24.6744 |  | 2022-12-02 | 6.0678 | 6.2916 | 7.226 | 2022-12-02 | 12.93% | 0.4953% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 7.107 | 7.3693 | 8.1334 | 8.1334 | 0.28878 | FALSE | 16.6741 | 2021 | 2022-12-03 | 3.56% | 9.394% | 0.5033% | 70% | 0.49984 | 0 | 6 | 0.49984 | 24.4866 |  | 2022-12-03 | 6.8292 | 7.0813 | 8.1334 | 2022-12-03 | 12.94% | 0.5033% | 70% | 0.49984 | 0 | 6 | 0.49984 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 19.696 | 20.4235 | 22.5439 | 22.628 | 0.80914 | TRUE | 22.628 | 2022 | 2022-12-04 | 3.562% | 9.406% | 0.5099% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | 24.308 |  | 2022-12-04 | 18.9276 | 19.6268 | 22.5439 | 2022-12-04 | 12.94% | 0.5099% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 25.007 | 25.9312 | 28.627 | 28.7752 | 1.0359 | TRUE | 28.7752 | 2022 | 2022-12-05 | 3.564% | 9.417% | 0.5153% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | 24.1404 |  | 2022-12-05 | 24.0332 | 24.9214 | 28.627 | 2022-12-05 | 12.94% | 0.5153% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 10.911 | 11.3145 | 12.4923 | 12.5067 | 0.45306 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2022-12-06 | 3.566% | 9.428% | 0.5195% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | 23.9852 |  | 2022-12-06 | 10.4869 | 10.8747 | 12.4923 | 2022-12-06 | 12.95% | 0.5195% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 19.6 | 20.3253 | 22.4439 | 22.5317 | 0.82091 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2022-12-07 | 3.568% | 9.439% | 0.5224% | 70% | 0.4999 | 0 | 6 | 0.4999 | 23.8441 |  | 2022-12-07 | 18.8394 | 19.5366 | 22.4439 | 2022-12-07 | 12.95% | 0.5224% | 70% | 0.4999 | 0 | 6 | 0.4999 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 4.495 | 4.6614 | 5.148 | 5.148 | 0.18852 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2022-12-08 | 3.571% | 9.451% | 0.5239% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | 23.7186 |  | 2022-12-08 | 4.3209 | 4.4809 | 5.148 | 2022-12-08 | 12.96% | 0.5239% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 5.473 | 5.6758 | 6.269 | 6.269 | 0.23059 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2022-12-09 | 3.573% | 9.463% | 0.5241% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | 23.6103 |  | 2022-12-09 | 5.2614 | 5.4563 | 6.269 | 2022-12-09 | 12.96% | 0.5241% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 13.636 | 14.1415 | 15.6216 | 15.6543 | 0.57792 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2022-12-10 | 3.575% | 9.474% | 0.5229% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | 23.5209 |  | 2022-12-10 | 13.1096 | 13.5956 | 15.6216 | 2022-12-10 | 12.97% | 0.5229% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 16.624 | 17.2407 | 19.0476 | 19.1057 | 0.70741 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2022-12-11 | 3.577% | 9.486% | 0.5202% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 23.4489 |  | 2022-12-11 | 15.9833 | 16.5762 | 19.0476 | 2022-12-11 | 12.97% | 0.5202% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 4.909 | 5.0912 | 5.6255 | 5.6255 | 0.20878 | FALSE | 26.6325 | 2021 | 2022-12-12 | 3.579% | 9.498% | 0.5162% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | 23.3915 |  | 2022-12-12 | 4.7201 | 4.8953 | 5.6255 | 2022-12-12 | 12.98% | 0.5162% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 5.382 | 5.5819 | 6.1685 | 6.1685 | 0.22933 | FALSE | 27.8489 | 2021 | 2022-12-13 | 3.581% | 9.51% | 0.5121% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | 23.3479 |  | 2022-12-13 | 5.1753 | 5.3675 | 6.1685 | 2022-12-13 | 12.99% | 0.5121% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 16.535 | 17.1495 | 18.9544 | 19.0109 | 0.70762 | FALSE | 27.9183 | 2021 | 2022-12-14 | 3.583% | 9.523% | 0.5078% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | 23.3177 |  | 2022-12-14 | 15.9009 | 16.4918 | 18.9544 | 2022-12-14 | 12.99% | 0.5078% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 6.925 | 7.1825 | 7.9395 | 7.9395 | 0.29571 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2022-12-15 | 3.585% | 9.535% | 0.5036% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | 23.3005 |  | 2022-12-15 | 6.6599 | 6.9075 | 7.9395 | 2022-12-15 | 13% | 0.5036% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 4.704 | 4.879 | 5.394 | 5.394 | 0.20092 | FALSE | 27.6112 | 2021 | 2022-12-16 | 3.587% | 9.547% | 0.4992% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 23.2958 |  | 2022-12-16 | 4.5242 | 4.6925 | 5.394 | 2022-12-16 | 13% | 0.4992% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 2.631 | 2.729 | 3.0174 | 3.0174 | 0.11234 | FALSE | 27.9698 | 2021 | 2022-12-17 | 3.59% | 9.56% | 0.4948% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 23.3031 |  | 2022-12-17 | 2.5306 | 2.6248 | 3.0174 | 2022-12-17 | 13.01% | 0.4948% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 20.741 | 21.5137 | 23.791 | 23.8897 | 0.88864 | FALSE | 28.0327 | 2021 | 2022-12-18 | 3.592% | 9.572% | 0.4906% | 70% | 0.50001 | 0 | 6 | 0.50001 | 23.322 |  | 2022-12-18 | 19.9507 | 20.694 | 23.791 | 2022-12-18 | 13.02% | 0.4906% | 70% | 0.50001 | 0 | 6 | 0.50001 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 17.556 | 18.2104 | 20.1408 | 20.2044 | 0.7505 | FALSE | 27.4784 | 2021 | 2022-12-19 | 3.594% | 9.585% | 0.4871% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | 23.3518 |  | 2022-12-19 | 16.8881 | 17.5177 | 20.1408 | 2022-12-19 | 13.02% | 0.4871% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 4.277 | 4.4365 | 4.9075 | 4.9075 | 0.18195 | FALSE | 28.081 | 2021 | 2022-12-20 | 3.596% | 9.597% | 0.4842% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | 23.3921 |  | 2022-12-20 | 4.1145 | 4.268 | 4.9075 | 2022-12-20 | 13.03% | 0.4842% | 70% | 0.50002 | 0 | 6 | 0.50002 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 21.614 | 22.4207 | 24.8043 | 24.911 | 0.9215 | TRUE | 24.911 | 2022 | 2022-12-21 | 3.598% | 9.61% | 0.4818% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | 23.4426 |  | 2022-12-21 | 20.7943 | 21.5704 | 24.8043 | 2022-12-21 | 13.04% | 0.4818% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 16.713 | 17.3372 | 19.183 | 19.2373 | 0.7097 | FALSE | 27.0586 | 2021 | 2022-12-22 | 3.6% | 9.622% | 0.4801% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 23.5026 |  | 2022-12-22 | 16.0802 | 16.6807 | 19.183 | 2022-12-22 | 13.04% | 0.4801% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 17.239 | 17.8832 | 19.79 | 19.8486 | 0.72999 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2022-12-23 | 3.602% | 9.635% | 0.479% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 23.5719 |  | 2022-12-23 | 16.5873 | 17.2071 | 19.79 | 2022-12-23 | 13.05% | 0.479% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 22.594 | 23.4388 | 25.9417 | 26.0584 | 0.95506 | TRUE | 26.0584 | 2022 | 2022-12-24 | 3.604% | 9.648% | 0.4784% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 23.6499 |  | 2022-12-24 | 21.7411 | 22.5541 | 25.9417 | 2022-12-24 | 13.06% | 0.4784% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 13.234 | 13.7291 | 15.1973 | 15.2241 | 0.55576 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2022-12-25 | 3.606% | 9.661% | 0.4784% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 23.7404 |  | 2022-12-25 | 12.7352 | 13.2117 | 15.1973 | 2022-12-25 | 13.07% | 0.4784% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 21.847 | 22.6649 | 25.0922 | 25.1984 | 0.91561 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2022-12-26 | 3.609% | 9.674% | 0.4788% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 23.8468 |  | 2022-12-26 | 21.0249 | 21.812 | 25.0922 | 2022-12-26 | 13.07% | 0.4788% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 5.933 | 6.1552 | 6.8154 | 6.8154 | 0.24635 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2022-12-27 | 3.611% | 9.686% | 0.4794% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 23.9677 |  | 2022-12-27 | 5.7101 | 5.924 | 6.8154 | 2022-12-27 | 13.08% | 0.4794% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 23.128 | 23.9949 | 26.5722 | 26.6929 | 0.95933 | TRUE | 26.6929 | 2022 | 2022-12-28 | 3.613% | 9.699% | 0.4798% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 24.1018 |  | 2022-12-28 | 22.2603 | 23.0947 | 26.5722 | 2022-12-28 | 13.09% | 0.4798% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 10.07 | 10.4477 | 11.5715 | 11.5807 | 0.41363 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2022-12-29 | 3.615% | 9.712% | 0.4802% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 24.2478 |  | 2022-12-29 | 9.6928 | 10.0563 | 11.5715 | 2022-12-29 | 13.09% | 0.4802% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 14.462 | 15.0047 | 16.6211 | 16.6546 | 0.59094 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2022-12-30 | 3.617% | 9.725% | 0.4805% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 24.4043 |  | 2022-12-30 | 13.9211 | 14.4435 | 16.6211 | 2022-12-30 | 13.1% | 0.4805% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 10.936 | 11.3466 | 12.5708 | 12.5833 | 0.4434 | FALSE | 28.0399 | 2021 | 2022-12-31 | 3.619% | 9.738% | 0.4807% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 24.57 |  | 2022-12-31 | 10.5276 | 10.9229 | 12.5708 | 2022-12-31 | 13.11% | 0.4807% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | FALSE | FALSE
| 2.2275 |  |  |  |  | FALSE | 15.6246 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4748 | 2018 | min.: | 2.848% | 3.137% | 0.02867% | 70% | 3.8741e-05 | 0 | 6 | 3.8741e-05 | 23.2958 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 9.197% | 0.02867% | 70% | 3.8741e-05 | 0 | 6 | 3.8741e-05
moy.: | 29.23 | 30.2793 | 32.5314 | 32.5929 | 0.67823 |  | 43.9753 | 2020.1639 | moy.: | 3.234% | 6.919% | 0.2424% | 70% | 0.27992 | 0 | 6 | 0.27992 | 42.0087 |  | moy.: | 27.8196 | 28.7459 | 32.5314 | moy.: | 11.59% | 0.2424% | 70% | 0.27992 | 0 | 6 | 0.27992
max.: | 54.369 | 56.1443 | 60.0335 | 60.2588 | 1.0455 |  | 61.9879 | 2022 | max.: | 3.619% | 9.738% | 0.6096% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 54.1734 |  | max.: | 51.5117 | 53.1937 | 60.0335 | max.: | 13.11% | 0.6096% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: compensation des valeurs exceptionnelles écrasées

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 90.1831 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 807.3725 | -2.1466 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 898.0459 | -2.1466 | kWh | [7 empty] | 2666.9363 | 0 | 2576.7498 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8137.2993 | 10804.2356 | 7329.8515 | 9906.6014 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2771.2777 | 0 | 2677.5657 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8483.4113 | 11772.684 | 7641.6887 | 11772.684 | : Sujet après action
|  | 11254.689 | 11772.684 | 11800.8375 |  | 10804.2356 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9906.6014 |  | 10319.2544 | 11772.684 | 11800.8375 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3100.5162 | 0 | 3100.5162 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.19% | [6 empty] | 8672.1678 | 11800.8375 | 8672.1678 | 11800.8375 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 450.4534 | 497.263 | 25.8375 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 14% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 1 |  |  | Perte annuelle: | 412.6531 | 1395.3089 | 23.6909 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 316.8424 | 0 | 407.0256 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 936.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.50004 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.50004 | 181.0555 | 25.8375 | 988.428 | 23.6909 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 497.8979 | 25.8375 | 1395.4535 | 23.6909 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 8.284 | 8.5953 | 9.5239 | 9.5262 | 0.33327 | FALSE | 28.0781 | 2022 | 2023-01-01 | 3.621% | 9.751% | 0.4808% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | 24.7434 | 0 | 2023-01-01 | 7.9751 | 8.2747 | 9.5239 | 2023-01-01 | 13.12% | 0.4808% | 70% | 0.50004 | 0 | 6 | 0.50004 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 2.795 | 2.9001 | 3.2139 | 3.2139 | 0.11161 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2023-01-02 | 3.623% | 9.764% | 0.4799% | 70% | 0.50007 | 0 | 6 | 0.50007 | 24.9234 | 0 | 2023-01-02 | 2.6909 | 2.7921 | 3.2139 | 2023-01-02 | 13.12% | 0.4799% | 70% | 0.50007 | 0 | 6 | 0.50007 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 15.364 | 15.942 | 17.6695 | 17.7072 | 0.61027 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2023-01-03 | 3.625% | 9.777% | 0.4779% | 70% | 0.5001 | 0 | 6 | 0.5001 | 25.1088 | 0 | 2023-01-03 | 14.7928 | 15.3493 | 17.6695 | 2023-01-03 | 13.13% | 0.4779% | 70% | 0.5001 | 0 | 6 | 0.5001 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 23.542 | 24.4281 | 27.0791 | 27.1954 | 0.93014 | TRUE | 27.1954 | 2023 | 2023-01-04 | 3.628% | 9.79% | 0.4748% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | 25.2982 | 0 | 2023-01-04 | 22.6681 | 23.5213 | 27.0791 | 2023-01-04 | 13.14% | 0.4748% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 9.878 | 10.25 | 11.364 | 11.3707 | 0.38592 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2023-01-05 | 3.63% | 9.803% | 0.4707% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | 25.4902 | 0 | 2023-01-05 | 9.5119 | 9.8701 | 11.364 | 2023-01-05 | 13.15% | 0.4707% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 5.84 | 6.0601 | 6.7197 | 6.7197 | 0.22633 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2023-01-06 | 3.632% | 9.815% | 0.4657% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | 25.6834 | 0 | 2023-01-06 | 5.6239 | 5.8358 | 6.7197 | 2023-01-06 | 13.15% | 0.4657% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 15.963 | 16.565 | 18.3705 | 18.4088 | 0.61534 | TRUE | 18.4088 | 2023 | 2023-01-07 | 3.634% | 9.828% | 0.4597% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | 25.8765 | 0 | 2023-01-07 | 15.3731 | 15.9528 | 18.3705 | 2023-01-07 | 13.16% | 0.4597% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 6.529 | 6.7754 | 7.5149 | 7.5149 | 0.24933 | FALSE | 20.9268 | 2021 | 2023-01-08 | 3.636% | 9.841% | 0.4529% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | 26.0681 | 0 | 2023-01-08 | 6.2881 | 6.5253 | 7.5149 | 2023-01-08 | 13.17% | 0.4529% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 6.607 | 6.8564 | 7.6059 | 7.6059 | 0.25048 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2023-01-09 | 3.638% | 9.854% | 0.4452% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | 26.2598 | 0 | 2023-01-09 | 6.3636 | 6.6038 | 7.6059 | 2023-01-09 | 13.18% | 0.4452% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 22.715 | 23.5731 | 26.1537 | 26.2451 | 0.85789 | TRUE | 26.2451 | 2023 | 2023-01-10 | 3.64% | 9.867% | 0.4364% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | 26.4544 | 0 | 2023-01-10 | 21.8793 | 22.7059 | 26.1537 | 2023-01-10 | 13.18% | 0.4364% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 4.586 | 4.7594 | 5.2811 | 5.2811 | 0.17133 | FALSE | 30.3846 | 2022 | 2023-01-11 | 3.642% | 9.88% | 0.4266% | 70% | 0.50039 | 0 | 6 | 0.50039 | 26.6521 | 0 | 2023-01-11 | 4.4175 | 4.5845 | 5.2811 | 2023-01-11 | 13.19% | 0.4266% | 70% | 0.50039 | 0 | 6 | 0.50039 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 22.058 | 22.8923 | 25.4056 | 25.4845 | 0.82055 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2023-01-12 | 3.644% | 9.893% | 0.4159% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | 26.8533 | 0 | 2023-01-12 | 21.2489 | 22.0526 | 25.4056 | 2023-01-12 | 13.2% | 0.4159% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 12.193 | 12.6545 | 14.0457 | 14.058 | 0.44919 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2023-01-13 | 3.647% | 9.905% | 0.4043% | 70% | 0.50048 | 0 | 6 | 0.50048 | 27.0582 | 0 | 2023-01-13 | 11.7464 | 12.191 | 14.0457 | 2023-01-13 | 13.21% | 0.4043% | 70% | 0.50048 | 0 | 6 | 0.50048 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 17.448 | 18.1087 | 20.1025 | 20.1409 | 0.6386 | FALSE | 31.5416 | 2022 | 2023-01-14 | 3.649% | 9.918% | 0.3919% | 70% | 0.50053 | 0 | 6 | 0.50053 | 27.2672 | 0 | 2023-01-14 | 16.8099 | 17.4465 | 20.1025 | 2023-01-14 | 13.21% | 0.3919% | 70% | 0.50053 | 0 | 6 | 0.50053 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 6.204 | 6.4391 | 7.1491 | 7.1491 | 0.2249 | FALSE | 31.3648 | 2022 | 2023-01-15 | 3.651% | 9.931% | 0.3786% | 70% | 0.50058 | 0 | 6 | 0.50058 | 27.4806 | 0 | 2023-01-15 | 5.9775 | 6.204 | 7.1491 | 2023-01-15 | 13.22% | 0.3786% | 70% | 0.50058 | 0 | 6 | 0.50058 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 3.134 | 3.2528 | 3.612 | 3.612 | 0.11273 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2023-01-16 | 3.653% | 9.944% | 0.3645% | 70% | 0.50063 | 0 | 6 | 0.50063 | 27.6987 | 0 | 2023-01-16 | 3.0197 | 3.1342 | 3.612 | 2023-01-16 | 13.23% | 0.3645% | 70% | 0.50063 | 0 | 6 | 0.50063 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 5.678 | 5.8934 | 6.5451 | 6.5451 | 0.20264 | FALSE | 21.488 | 2022 | 2023-01-17 | 3.655% | 9.957% | 0.3503% | 70% | 0.50069 | 0 | 6 | 0.50069 | 27.9215 | 0 | 2023-01-17 | 5.4713 | 5.6788 | 6.5451 | 2023-01-17 | 13.23% | 0.3503% | 70% | 0.50069 | 0 | 6 | 0.50069 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 19.797 | 20.5485 | 22.8239 | 22.8682 | 0.70228 | FALSE | 30.9616 | 2021 | 2023-01-18 | 3.657% | 9.969% | 0.3362% | 70% | 0.50074 | 0 | 6 | 0.50074 | 28.1495 | 0 | 2023-01-18 | 19.0773 | 19.8015 | 22.8239 | 2023-01-18 | 13.24% | 0.3362% | 70% | 0.50074 | 0 | 6 | 0.50074 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 8.905 | 9.2432 | 10.2682 | 10.2689 | 0.31275 | FALSE | 32.5789 | 2021 | 2023-01-19 | 3.659% | 9.982% | 0.322% | 70% | 0.5008 | 0 | 6 | 0.5008 | 28.3829 | 0 | 2023-01-19 | 8.5818 | 8.9077 | 10.2682 | 2023-01-19 | 13.25% | 0.322% | 70% | 0.5008 | 0 | 6 | 0.5008 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 17.124 | 17.7748 | 19.7487 | 19.7746 | 0.59722 | TRUE | 19.7746 | 2023 | 2023-01-20 | 3.661% | 9.995% | 0.3077% | 70% | 0.50086 | 0 | 6 | 0.50086 | 28.6221 | 0 | 2023-01-20 | 16.5033 | 17.1305 | 19.7487 | 2023-01-20 | 13.26% | 0.3077% | 70% | 0.50086 | 0 | 6 | 0.50086 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 4.768 | 4.9493 | 5.4997 | 5.4997 | 0.16469 | FALSE | 18.0897 | 2022 | 2023-01-21 | 3.663% | 10.01% | 0.2935% | 70% | 0.50092 | 0 | 6 | 0.50092 | 28.8672 | 0 | 2023-01-21 | 4.5954 | 4.7702 | 5.4997 | 2023-01-21 | 13.26% | 0.2935% | 70% | 0.50092 | 0 | 6 | 0.50092 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 28.2717 | 29.3475 | 32.6157 | 32.7033 | 0.9708 | FALSE | 32.7054 | 2022 | 2023-01-22 | 3.666% | 10.02% | 0.2792% | 70% | 0.50099 | 0 | 6 | 0.50099 | 29.1188 | 28.2717 | 2023-01-22 | 27.2501 | 28.2869 | 32.6157 | 2023-01-22 | 13.27% | 0.2792% | 70% | 0.50099 | 0 | 6 | 0.50099 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 28.3298 | 29.4084 | 32.688 | 32.7704 | 0.96417 | FALSE | 32.7729 | 2022 | 2023-01-23 | 3.668% | 10.03% | 0.2649% | 70% | 0.50106 | 0 | 6 | 0.50106 | 29.3784 | 28.3298 | 2023-01-23 | 27.3075 | 28.3472 | 32.688 | 2023-01-23 | 13.28% | 0.2649% | 70% | 0.50106 | 0 | 6 | 0.50106 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 28.5979 | 29.6873 | 33.0028 | 33.0816 | 0.96449 | FALSE | 33.084 | 2022 | 2023-01-24 | 3.67% | 10.05% | 0.2511% | 70% | 0.50113 | 0 | 6 | 0.50113 | 29.6469 | 28.5979 | 2023-01-24 | 27.5675 | 28.6177 | 33.0028 | 2023-01-24 | 13.29% | 0.2511% | 70% | 0.50113 | 0 | 6 | 0.50113 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 28.1693 | 29.2431 | 32.5136 | 32.5846 | 0.9412 | FALSE | 32.5882 | 2022 | 2023-01-25 | 3.672% | 10.06% | 0.2379% | 70% | 0.50121 | 0 | 6 | 0.50121 | 29.9232 | 28.1693 | 2023-01-25 | 27.1559 | 28.191 | 32.5136 | 2023-01-25 | 13.29% | 0.2379% | 70% | 0.50121 | 0 | 6 | 0.50121 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 28.8965 | 29.9987 | 33.3583 | 33.429 | 0.95651 | FALSE | 33.4316 | 2022 | 2023-01-26 | 3.674% | 10.07% | 0.2253% | 70% | 0.50128 | 0 | 6 | 0.50128 | 30.2061 | 28.8965 | 2023-01-26 | 27.8584 | 28.921 | 33.3583 | 2023-01-26 | 13.3% | 0.2253% | 70% | 0.50128 | 0 | 6 | 0.50128 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 28.6326 | 29.7253 | 33.059 | 33.1235 | 0.93876 | FALSE | 33.1269 | 2022 | 2023-01-27 | 3.676% | 10.08% | 0.2134% | 70% | 0.50137 | 0 | 6 | 0.50137 | 30.4947 | 28.6326 | 2023-01-27 | 27.6055 | 28.659 | 33.059 | 2023-01-27 | 13.31% | 0.2134% | 70% | 0.50137 | 0 | 6 | 0.50137 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 3.8791 | 4.0273 | 4.4795 | 4.4795 | 0.12574 | FALSE | 17.4279 | 2021 | 2023-01-28 | 3.678% | 10.1% | 0.2022% | 70% | 0.50145 | 0 | 6 | 0.50145 | 30.7879 | 3.8791 | 2023-01-28 | 3.7402 | 3.883 | 4.4795 | 2023-01-28 | 13.32% | 0.2022% | 70% | 0.50145 | 0 | 6 | 0.50145 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 5.767 | 5.9873 | 6.6607 | 6.6607 | 0.18517 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2023-01-29 | 3.68% | 10.11% | 0.1916% | 70% | 0.50154 | 0 | 6 | 0.50154 | 31.0848 | 5.767 | 2023-01-29 | 5.5607 | 5.7732 | 6.6607 | 2023-01-29 | 13.32% | 0.1916% | 70% | 0.50154 | 0 | 6 | 0.50154 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 4.7289 | 4.9097 | 5.4626 | 5.4626 | 0.1504 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2023-01-30 | 3.682% | 10.12% | 0.182% | 70% | 0.50163 | 0 | 6 | 0.50163 | 31.3841 | 4.7289 | 2023-01-30 | 4.56 | 4.7343 | 5.4626 | 2023-01-30 | 13.33% | 0.182% | 70% | 0.50163 | 0 | 6 | 0.50163 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 6.4887 | 6.737 | 7.4968 | 7.4968 | 0.20443 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2023-01-31 | 3.685% | 10.13% | 0.1735% | 70% | 0.50173 | 0 | 6 | 0.50173 | 31.6849 | 6.4887 | 2023-01-31 | 6.2573 | 6.4967 | 7.4968 | 2023-01-31 | 13.34% | 0.1735% | 70% | 0.50173 | 0 | 6 | 0.50173 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 13.4243 | 13.9381 | 15.5123 | 15.5167 | 0.41911 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2023-02-01 | 3.687% | 10.15% | 0.1658% | 70% | 0.50183 | 0 | 6 | 0.50183 | 31.9861 | 13.4243 | 2023-02-01 | 12.9463 | 13.4418 | 15.5123 | 2023-02-01 | 13.35% | 0.1658% | 70% | 0.50183 | 0 | 6 | 0.50183 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 5.0518 | 5.2453 | 5.8385 | 5.8385 | 0.15622 | FALSE | 31.5526 | 2021 | 2023-02-02 | 3.689% | 10.16% | 0.1591% | 70% | 0.50193 | 0 | 6 | 0.50193 | 32.2867 | 5.0518 | 2023-02-02 | 4.8722 | 5.0588 | 5.8385 | 2023-02-02 | 13.35% | 0.1591% | 70% | 0.50193 | 0 | 6 | 0.50193 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 11.0494 | 11.4728 | 12.7722 | 12.7733 | 0.3386 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2023-02-03 | 3.691% | 10.17% | 0.1532% | 70% | 0.50204 | 0 | 6 | 0.50204 | 32.5857 | 11.0494 | 2023-02-03 | 10.6571 | 11.0655 | 12.7722 | 2023-02-03 | 13.36% | 0.1532% | 70% | 0.50204 | 0 | 6 | 0.50204 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 10.5968 | 11.0031 | 12.251 | 12.2515 | 0.3218 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2023-02-04 | 3.693% | 10.19% | 0.1483% | 70% | 0.50215 | 0 | 6 | 0.50215 | 32.882 | 10.5968 | 2023-02-04 | 10.2211 | 10.613 | 12.251 | 2023-02-04 | 13.37% | 0.1483% | 70% | 0.50215 | 0 | 6 | 0.50215 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 10.0114 | 10.3955 | 11.5761 | 11.5761 | 0.30134 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2023-02-05 | 3.695% | 10.2% | 0.1441% | 70% | 0.50227 | 0 | 6 | 0.50227 | 33.1747 | 10.0114 | 2023-02-05 | 9.657 | 10.0275 | 11.5761 | 2023-02-05 | 13.38% | 0.1441% | 70% | 0.50227 | 0 | 6 | 0.50227 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 22.0917 | 22.9399 | 25.5486 | 25.5672 | 0.65967 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2023-02-06 | 3.697% | 10.21% | 0.1409% | 70% | 0.50239 | 0 | 6 | 0.50239 | 33.4663 | 22.0917 | 2023-02-06 | 21.3108 | 22.129 | 25.5486 | 2023-02-06 | 13.38% | 0.1409% | 70% | 0.50239 | 0 | 6 | 0.50239 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 8.6999 | 9.0341 | 10.0629 | 10.0629 | 0.25735 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2023-02-07 | 3.699% | 10.22% | 0.1384% | 70% | 0.50252 | 0 | 6 | 0.50252 | 33.7596 | 8.6999 | 2023-02-07 | 8.3929 | 8.7153 | 10.0629 | 2023-02-07 | 13.39% | 0.1384% | 70% | 0.50252 | 0 | 6 | 0.50252 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 33.601 | 34.8925 | 38.8715 | 38.9235 | 0.98666 | FALSE | 38.9239 | 2022 | 2023-02-08 | 3.701% | 10.24% | 0.1363% | 70% | 0.50265 | 0 | 6 | 0.50265 | 34.0544 | 33.601 | 2023-02-08 | 32.4167 | 33.6626 | 38.8715 | 2023-02-08 | 13.4% | 0.1363% | 70% | 0.50265 | 0 | 6 | 0.50265 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 33.6742 | 34.9693 | 38.9625 | 39.0136 | 0.98028 | FALSE | 39.0141 | 2022 | 2023-02-09 | 3.704% | 10.25% | 0.1347% | 70% | 0.50279 | 0 | 6 | 0.50279 | 34.3502 | 33.6742 | 2023-02-09 | 32.489 | 33.7385 | 38.9625 | 2023-02-09 | 13.41% | 0.1347% | 70% | 0.50279 | 0 | 6 | 0.50279 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 31.2866 | 32.4906 | 36.2059 | 36.2475 | 0.90286 | FALSE | 36.2499 | 2022 | 2023-02-10 | 3.706% | 10.26% | 0.1335% | 70% | 0.50293 | 0 | 6 | 0.50293 | 34.6465 | 31.2866 | 2023-02-10 | 30.1871 | 31.3487 | 36.2059 | 2023-02-10 | 13.42% | 0.1335% | 70% | 0.50293 | 0 | 6 | 0.50293 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 15.7488 | 16.3552 | 18.2279 | 18.2332 | 0.45023 | FALSE | 32.0692 | 2021 | 2023-02-11 | 3.708% | 10.27% | 0.1326% | 70% | 0.50308 | 0 | 6 | 0.50308 | 34.9428 | 15.7488 | 2023-02-11 | 15.1961 | 15.7812 | 18.2279 | 2023-02-11 | 13.42% | 0.1326% | 70% | 0.50308 | 0 | 6 | 0.50308 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 26.1924 | 27.2015 | 30.3205 | 30.3459 | 0.74292 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2023-02-12 | 3.71% | 10.29% | 0.1322% | 70% | 0.50323 | 0 | 6 | 0.50323 | 35.2388 | 26.1924 | 2023-02-12 | 25.2745 | 26.2483 | 30.3205 | 2023-02-12 | 13.43% | 0.1322% | 70% | 0.50323 | 0 | 6 | 0.50323 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 32.0064 | 33.2403 | 37.0569 | 37.099 | 0.90056 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2023-02-13 | 3.712% | 10.3% | 0.1321% | 70% | 0.5034 | 0 | 6 | 0.5034 | 35.5339 | 32.0064 | 2023-02-13 | 30.8865 | 32.0772 | 37.0569 | 2023-02-13 | 13.44% | 0.1321% | 70% | 0.5034 | 0 | 6 | 0.5034 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 17.7547 | 18.4395 | 20.5596 | 20.5672 | 0.49508 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2023-02-14 | 3.714% | 10.31% | 0.132% | 70% | 0.50357 | 0 | 6 | 0.50357 | 35.8277 | 17.7547 | 2023-02-14 | 17.1343 | 17.7952 | 20.5596 | 2023-02-14 | 13.45% | 0.132% | 70% | 0.50357 | 0 | 6 | 0.50357 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 17.4956 | 18.1708 | 20.2629 | 20.2699 | 0.4839 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2023-02-15 | 3.716% | 10.32% | 0.132% | 70% | 0.50374 | 0 | 6 | 0.50374 | 36.1199 | 17.4956 | 2023-02-15 | 16.8852 | 17.5369 | 20.2629 | 2023-02-15 | 13.45% | 0.132% | 70% | 0.50374 | 0 | 6 | 0.50374 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 7.609 | 7.9028 | 8.8139 | 8.8139 | 0.2087 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2023-02-16 | 3.718% | 10.34% | 0.1319% | 70% | 0.50392 | 0 | 6 | 0.50392 | 36.41 | 7.609 | 2023-02-16 | 7.3439 | 7.6275 | 8.8139 | 2023-02-16 | 13.46% | 0.1319% | 70% | 0.50392 | 0 | 6 | 0.50392 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 8.8914 | 9.235 | 10.3011 | 10.3011 | 0.24197 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2023-02-17 | 3.72% | 10.35% | 0.1319% | 70% | 0.50411 | 0 | 6 | 0.50411 | 36.6975 | 8.8914 | 2023-02-17 | 8.5821 | 8.9137 | 10.3011 | 2023-02-17 | 13.47% | 0.1319% | 70% | 0.50411 | 0 | 6 | 0.50411 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 29.1393 | 30.2659 | 33.7646 | 33.7957 | 0.78762 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2023-02-18 | 3.723% | 10.36% | 0.1318% | 70% | 0.50431 | 0 | 6 | 0.50431 | 36.9819 | 29.1393 | 2023-02-18 | 28.1271 | 29.2146 | 33.7646 | 2023-02-18 | 13.48% | 0.1318% | 70% | 0.50431 | 0 | 6 | 0.50431 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 17.7667 | 18.454 | 20.5901 | 20.597 | 0.47632 | FALSE | 40.8264 | 2021 | 2023-02-19 | 3.725% | 10.37% | 0.1318% | 70% | 0.50452 | 0 | 6 | 0.50452 | 37.2627 | 17.7667 | 2023-02-19 | 17.1504 | 17.8139 | 20.5901 | 2023-02-19 | 13.48% | 0.1318% | 70% | 0.50452 | 0 | 6 | 0.50452 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 20.9406 | 21.7512 | 24.2723 | 24.2841 | 0.55735 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2023-02-20 | 3.727% | 10.39% | 0.1319% | 70% | 0.50473 | 0 | 6 | 0.50473 | 37.5406 | 20.9406 | 2023-02-20 | 20.2153 | 20.9978 | 24.2723 | 2023-02-20 | 13.49% | 0.1319% | 70% | 0.50473 | 0 | 6 | 0.50473 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 20.6176 | 21.4161 | 23.9018 | 23.9128 | 0.54474 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2023-02-21 | 3.729% | 10.4% | 0.1318% | 70% | 0.50496 | 0 | 6 | 0.50496 | 37.8163 | 20.6176 | 2023-02-21 | 19.9045 | 20.6755 | 23.9018 | 2023-02-21 | 13.5% | 0.1318% | 70% | 0.50496 | 0 | 6 | 0.50496 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 33.7595 | 35.0678 | 39.1433 | 39.1865 | 0.88612 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2023-02-22 | 3.731% | 10.41% | 0.1317% | 70% | 0.50519 | 0 | 6 | 0.50519 | 38.09 | 33.7595 | 2023-02-22 | 32.5936 | 33.8568 | 39.1433 | 2023-02-22 | 13.51% | 0.1317% | 70% | 0.50519 | 0 | 6 | 0.50519 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 35.2122 | 36.5777 | 40.8343 | 40.8817 | 0.91776 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2023-02-23 | 3.733% | 10.42% | 0.1315% | 70% | 0.50543 | 0 | 6 | 0.50543 | 38.3617 | 35.2122 | 2023-02-23 | 33.9979 | 35.3163 | 40.8343 | 2023-02-23 | 13.51% | 0.1315% | 70% | 0.50543 | 0 | 6 | 0.50543 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 20.0289 | 20.8061 | 23.2305 | 23.24 | 0.51799 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2023-02-24 | 3.735% | 10.44% | 0.1312% | 70% | 0.50568 | 0 | 6 | 0.50568 | 38.6316 | 20.0289 | 2023-02-24 | 19.3393 | 20.0896 | 23.2305 | 2023-02-24 | 13.52% | 0.1312% | 70% | 0.50568 | 0 | 6 | 0.50568 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 29.1285 | 30.2594 | 33.7901 | 33.8185 | 0.74846 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2023-02-25 | 3.737% | 10.45% | 0.1309% | 70% | 0.50595 | 0 | 6 | 0.50595 | 38.8998 | 29.1285 | 2023-02-25 | 28.127 | 29.219 | 33.7901 | 2023-02-25 | 13.53% | 0.1309% | 70% | 0.50595 | 0 | 6 | 0.50595 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 39.3134 | 40.8406 | 45.6121 | 45.6718 | 1.0038 | TRUE | 45.6718 | 2023 | 2023-02-26 | 3.739% | 10.46% | 0.1305% | 70% | 0.50622 | 0 | 6 | 0.50622 | 39.1663 | 39.3134 | 2023-02-26 | 37.9637 | 39.4384 | 45.6121 | 2023-02-26 | 13.54% | 0.1305% | 70% | 0.50622 | 0 | 6 | 0.50622 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 27.1302 | 28.1847 | 31.4819 | 31.5046 | 0.68764 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2023-02-27 | 3.741% | 10.47% | 0.1299% | 70% | 0.50651 | 0 | 6 | 0.50651 | 39.4313 | 27.1302 | 2023-02-27 | 26.2001 | 27.2184 | 31.4819 | 2023-02-27 | 13.54% | 0.1299% | 70% | 0.50651 | 0 | 6 | 0.50651 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 31.4316 | 32.654 | 36.4791 | 36.5122 | 0.79153 | FALSE | 37.0807 | 2021 | 2023-02-28 | 3.744% | 10.49% | 0.1291% | 70% | 0.5068 | 0 | 6 | 0.5068 | 39.6949 | 31.4316 | 2023-02-28 | 30.3556 | 31.5361 | 36.4791 | 2023-02-28 | 13.55% | 0.1291% | 70% | 0.5068 | 0 | 6 | 0.5068 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 40.1724 | 41.7357 | 46.631 | 46.6908 | 1.0054 | TRUE | 46.6908 | 2023 | 2023-03-01 | 3.746% | 10.5% | 0.1281% | 70% | 0.50711 | 0 | 6 | 0.50711 | 39.9571 | 40.1724 | 2023-03-01 | 38.7992 | 40.309 | 46.631 | 2023-03-01 | 13.56% | 0.1281% | 70% | 0.50711 | 0 | 6 | 0.50711 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 10.1307 | 10.5252 | 11.7613 | 11.7613 | 0.25157 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2023-03-02 | 3.748% | 10.51% | 0.127% | 70% | 0.50743 | 0 | 6 | 0.50743 | 40.2182 | 10.1307 | 2023-03-02 | 9.7849 | 10.1659 | 11.7613 | 2023-03-02 | 13.56% | 0.127% | 70% | 0.50743 | 0 | 6 | 0.50743 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 37.9812 | 39.4609 | 44.1014 | 44.152 | 0.93821 | FALSE | 44.1537 | 2022 | 2023-03-03 | 3.75% | 10.52% | 0.1256% | 70% | 0.50776 | 0 | 6 | 0.50776 | 40.478 | 37.9812 | 2023-03-03 | 36.6867 | 38.116 | 44.1014 | 2023-03-03 | 13.57% | 0.1256% | 70% | 0.50776 | 0 | 6 | 0.50776 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 4.0607 | 4.219 | 4.7158 | 4.7158 | 0.099557 | FALSE | 33.3237 | 2021 | 2023-03-04 | 3.752% | 10.53% | 0.124% | 70% | 0.50811 | 0 | 6 | 0.50811 | 40.7369 | 4.0607 | 2023-03-04 | 3.9225 | 4.0754 | 4.7158 | 2023-03-04 | 13.58% | 0.124% | 70% | 0.50811 | 0 | 6 | 0.50811 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 14.4363 | 14.9994 | 16.7679 | 16.7694 | 0.35175 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2023-03-05 | 3.754% | 10.55% | 0.1223% | 70% | 0.50847 | 0 | 6 | 0.50847 | 40.9948 | 14.4363 | 2023-03-05 | 13.9457 | 14.4897 | 16.7679 | 2023-03-05 | 13.59% | 0.1223% | 70% | 0.50847 | 0 | 6 | 0.50847 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 20.4383 | 21.236 | 23.743 | 23.751 | 0.49502 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2023-03-06 | 3.756% | 10.56% | 0.1204% | 70% | 0.50885 | 0 | 6 | 0.50885 | 41.2522 | 20.4383 | 2023-03-06 | 19.7447 | 20.5153 | 23.743 | 2023-03-06 | 13.59% | 0.1204% | 70% | 0.50885 | 0 | 6 | 0.50885 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 31.01 | 32.2209 | 36.0296 | 36.0569 | 0.74674 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2023-03-07 | 3.758% | 10.57% | 0.1183% | 70% | 0.50924 | 0 | 6 | 0.50924 | 41.5093 | 31.01 | 2023-03-07 | 29.9592 | 31.1291 | 36.0296 | 2023-03-07 | 13.6% | 0.1183% | 70% | 0.50924 | 0 | 6 | 0.50924 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 29.7466 | 30.9089 | 34.5672 | 34.5908 | 0.71188 | FALSE | 34.5969 | 2022 | 2023-03-08 | 3.76% | 10.58% | 0.116% | 70% | 0.50965 | 0 | 6 | 0.50965 | 41.7659 | 29.7466 | 2023-03-08 | 28.7401 | 29.8631 | 34.5672 | 2023-03-08 | 13.61% | 0.116% | 70% | 0.50965 | 0 | 6 | 0.50965 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 31.3972 | 32.6247 | 36.491 | 36.5175 | 0.74686 | FALSE | 44.6164 | 2021 | 2023-03-09 | 3.763% | 10.6% | 0.1136% | 70% | 0.51007 | 0 | 6 | 0.51007 | 42.0217 | 31.3972 | 2023-03-09 | 30.3364 | 31.5224 | 36.491 | 2023-03-09 | 13.62% | 0.1136% | 70% | 0.51007 | 0 | 6 | 0.51007 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 22.7227 | 23.6116 | 26.4134 | 26.4233 | 0.53709 | FALSE | 45.2938 | 2021 | 2023-03-10 | 3.765% | 10.61% | 0.111% | 70% | 0.51051 | 0 | 6 | 0.51051 | 42.2763 | 22.7227 | 2023-03-10 | 21.9561 | 22.815 | 26.4134 | 2023-03-10 | 13.62% | 0.111% | 70% | 0.51051 | 0 | 6 | 0.51051 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 15.1496 | 15.7426 | 17.613 | 17.6146 | 0.35586 | FALSE | 36.2734 | 2021 | 2023-03-11 | 3.767% | 10.62% | 0.1082% | 70% | 0.51097 | 0 | 6 | 0.51097 | 42.5296 | 15.1496 | 2023-03-11 | 14.6393 | 15.2123 | 17.613 | 2023-03-11 | 13.63% | 0.1082% | 70% | 0.51097 | 0 | 6 | 0.51097 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 12.5095 | 12.9994 | 14.5459 | 14.5459 | 0.2921 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2023-03-12 | 3.769% | 10.63% | 0.1053% | 70% | 0.51144 | 0 | 6 | 0.51144 | 42.7812 | 12.5095 | 2023-03-12 | 12.0887 | 12.5621 | 14.5459 | 2023-03-12 | 13.64% | 0.1053% | 70% | 0.51144 | 0 | 6 | 0.51144 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 11.7749 | 12.2363 | 13.6938 | 13.6938 | 0.27336 | FALSE | 42.8006 | 2021 | 2023-03-13 | 3.771% | 10.64% | 0.1023% | 70% | 0.51194 | 0 | 6 | 0.51194 | 43.0308 | 11.7749 | 2023-03-13 | 11.3794 | 11.8253 | 13.6938 | 2023-03-13 | 13.65% | 0.1023% | 70% | 0.51194 | 0 | 6 | 0.51194 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 12.4393 | 12.9271 | 14.4689 | 14.4689 | 0.28714 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2023-03-14 | 3.773% | 10.66% | 0.09941% | 70% | 0.51245 | 0 | 6 | 0.51245 | 43.2781 | 12.4393 | 2023-03-14 | 12.0221 | 12.4935 | 14.4689 | 2023-03-14 | 13.65% | 0.09941% | 70% | 0.51245 | 0 | 6 | 0.51245 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 14.1218 | 14.6758 | 16.4284 | 16.429 | 0.32417 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2023-03-15 | 3.775% | 10.67% | 0.09652% | 70% | 0.51299 | 0 | 6 | 0.51299 | 43.5228 | 14.1218 | 2023-03-15 | 13.6488 | 14.1843 | 16.4284 | 2023-03-15 | 13.66% | 0.09652% | 70% | 0.51299 | 0 | 6 | 0.51299 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 9.693 | 10.0735 | 11.278 | 11.278 | 0.22127 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2023-03-16 | 3.777% | 10.68% | 0.09368% | 70% | 0.51354 | 0 | 6 | 0.51354 | 43.7646 | 9.693 | 2023-03-16 | 9.3688 | 9.7366 | 11.278 | 2023-03-16 | 13.67% | 0.09368% | 70% | 0.51354 | 0 | 6 | 0.51354 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 10.4961 | 10.9084 | 12.2144 | 12.2144 | 0.23831 | FALSE | 27.1079 | 2021 | 2023-03-17 | 3.779% | 10.69% | 0.09089% | 70% | 0.51412 | 0 | 6 | 0.51412 | 44.0033 | 10.4961 | 2023-03-17 | 10.1456 | 10.5441 | 12.2144 | 2023-03-17 | 13.68% | 0.09089% | 70% | 0.51412 | 0 | 6 | 0.51412 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 12.8731 | 13.3791 | 14.9829 | 14.9829 | 0.29074 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2023-03-18 | 3.782% | 10.7% | 0.08815% | 70% | 0.51472 | 0 | 6 | 0.51472 | 44.2386 | 12.8731 | 2023-03-18 | 12.4438 | 12.9329 | 14.9829 | 2023-03-18 | 13.68% | 0.08815% | 70% | 0.51472 | 0 | 6 | 0.51472 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 29.4959 | 30.6559 | 34.3356 | 34.3508 | 0.663 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2023-03-19 | 3.784% | 10.72% | 0.08545% | 70% | 0.51535 | 0 | 6 | 0.51535 | 44.4702 | 29.4959 | 2023-03-19 | 28.5137 | 29.635 | 34.3356 | 2023-03-19 | 13.69% | 0.08545% | 70% | 0.51535 | 0 | 6 | 0.51535 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 30.41 | 31.6066 | 35.4053 | 35.4212 | 0.68006 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2023-03-20 | 3.786% | 10.73% | 0.0828% | 70% | 0.516 | 0 | 6 | 0.516 | 44.6998 | 30.41 | 2023-03-20 | 29.3988 | 30.5556 | 35.4053 | 2023-03-20 | 13.7% | 0.0828% | 70% | 0.516 | 0 | 6 | 0.516 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 43.8501 | 45.5765 | 51.0612 | 51.1008 | 0.97596 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2023-03-21 | 3.788% | 10.74% | 0.0802% | 70% | 0.51667 | 0 | 6 | 0.51667 | 44.9292 | 43.8501 | 2023-03-21 | 42.394 | 44.0631 | 51.0612 | 2023-03-21 | 13.71% | 0.0802% | 70% | 0.51667 | 0 | 6 | 0.51667 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 38.6945 | 40.2187 | 45.065 | 45.0929 | 0.85674 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2023-03-22 | 3.79% | 10.75% | 0.07772% | 70% | 0.51737 | 0 | 6 | 0.51737 | 45.1576 | 38.6945 | 2023-03-22 | 37.4114 | 38.8851 | 45.065 | 2023-03-22 | 13.71% | 0.07772% | 70% | 0.51737 | 0 | 6 | 0.51737 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 45.5632 | 47.3591 | 53.0731 | 53.1131 | 1.0039 | TRUE | 53.1131 | 2023 | 2023-03-23 | 3.792% | 10.77% | 0.07534% | 70% | 0.5181 | 0 | 6 | 0.5181 | 45.3843 | 45.5632 | 2023-03-23 | 44.0545 | 45.7909 | 53.0731 | 2023-03-23 | 13.72% | 0.07534% | 70% | 0.5181 | 0 | 6 | 0.5181 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 42.8846 | 44.5759 | 49.9611 | 49.9945 | 0.94021 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2023-03-24 | 3.794% | 10.78% | 0.07308% | 70% | 0.51885 | 0 | 6 | 0.51885 | 45.6087 | 42.8846 | 2023-03-24 | 41.4666 | 43.1019 | 49.9611 | 2023-03-24 | 13.73% | 0.07308% | 70% | 0.51885 | 0 | 6 | 0.51885 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 39.0396 | 40.5801 | 45.4889 | 45.5144 | 0.8517 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2023-03-25 | 3.796% | 10.79% | 0.07091% | 70% | 0.51964 | 0 | 6 | 0.51964 | 45.8302 | 39.0396 | 2023-03-25 | 37.7504 | 39.2401 | 45.4889 | 2023-03-25 | 13.74% | 0.07091% | 70% | 0.51964 | 0 | 6 | 0.51964 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 42.4035 | 44.0778 | 49.4166 | 49.4468 | 0.92078 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2023-03-26 | 3.798% | 10.8% | 0.06886% | 70% | 0.52046 | 0 | 6 | 0.52046 | 46.0481 | 42.4035 | 2023-03-26 | 41.0053 | 42.6243 | 49.4166 | 2023-03-26 | 13.75% | 0.06886% | 70% | 0.52046 | 0 | 6 | 0.52046 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 43.0994 | 44.8021 | 50.2359 | 50.2662 | 0.93158 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2023-03-27 | 3.801% | 10.82% | 0.06695% | 70% | 0.5213 | 0 | 6 | 0.5213 | 46.2617 | 43.0994 | 2023-03-27 | 41.6802 | 43.3268 | 50.2359 | 2023-03-27 | 13.75% | 0.06695% | 70% | 0.5213 | 0 | 6 | 0.5213 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 33.0641 | 34.3711 | 38.5452 | 38.56 | 0.71132 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2023-03-28 | 3.803% | 10.83% | 0.06513% | 70% | 0.52218 | 0 | 6 | 0.52218 | 46.4705 | 33.0641 | 2023-03-28 | 31.9768 | 33.2408 | 38.5452 | 2023-03-28 | 13.76% | 0.06513% | 70% | 0.52218 | 0 | 6 | 0.52218 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 26.0566 | 27.0872 | 30.3811 | 30.3882 | 0.55805 | FALSE | 54.9349 | 2021 | 2023-03-29 | 3.805% | 10.84% | 0.06339% | 70% | 0.5231 | 0 | 6 | 0.5231 | 46.6737 | 26.0566 | 2023-03-29 | 25.2009 | 26.1976 | 30.3811 | 2023-03-29 | 13.77% | 0.06339% | 70% | 0.5231 | 0 | 6 | 0.5231 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 6.8015 | 7.0706 | 7.9316 | 7.9316 | 0.14502 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2023-03-30 | 3.807% | 10.85% | 0.06174% | 70% | 0.52404 | 0 | 6 | 0.52404 | 46.8708 | 6.8015 | 2023-03-30 | 6.5784 | 6.8387 | 7.9316 | 2023-03-30 | 13.78% | 0.06174% | 70% | 0.52404 | 0 | 6 | 0.52404 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 20.245 | 21.0466 | 23.6128 | 23.6154 | 0.42997 | FALSE | 49.5064 | 2021 | 2023-03-31 | 3.809% | 10.87% | 0.06017% | 70% | 0.52503 | 0 | 6 | 0.52503 | 47.061 | 20.245 | 2023-03-31 | 19.5819 | 20.3573 | 23.6128 | 2023-03-31 | 13.79% | 0.06017% | 70% | 0.52503 | 0 | 6 | 0.52503 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 30.1553 | 31.35 | 35.1776 | 35.1876 | 0.6381 | FALSE | 49.4459 | 2021 | 2023-04-01 | 3.811% | 10.88% | 0.05869% | 70% | 0.52605 | 0 | 6 | 0.52605 | 47.2438 | 30.1553 | 2023-04-01 | 29.169 | 30.3246 | 35.1776 | 2023-04-01 | 13.8% | 0.05869% | 70% | 0.52605 | 0 | 6 | 0.52605 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 18.4964 | 19.2296 | 21.5806 | 21.5822 | 0.38987 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2023-04-02 | 3.813% | 10.89% | 0.05729% | 70% | 0.5271 | 0 | 6 | 0.5271 | 47.4185 | 18.4964 | 2023-04-02 | 17.8922 | 18.6015 | 21.5806 | 2023-04-02 | 13.8% | 0.05729% | 70% | 0.5271 | 0 | 6 | 0.5271 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 23.6204 | 24.5573 | 27.5637 | 27.568 | 0.49618 | FALSE | 52.9474 | 2021 | 2023-04-03 | 3.815% | 10.91% | 0.05597% | 70% | 0.5282 | 0 | 6 | 0.5282 | 47.585 | 23.6204 | 2023-04-03 | 22.8498 | 23.7562 | 27.5637 | 2023-04-03 | 13.81% | 0.05597% | 70% | 0.5282 | 0 | 6 | 0.5282 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 41.4209 | 43.0649 | 48.3442 | 48.3657 | 0.86747 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2023-04-04 | 3.817% | 10.92% | 0.05482% | 70% | 0.52934 | 0 | 6 | 0.52934 | 47.7441 | 41.4209 | 2023-04-04 | 40.0715 | 41.6618 | 48.3442 | 2023-04-04 | 13.82% | 0.05482% | 70% | 0.52934 | 0 | 6 | 0.52934 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 47.7315 | 49.627 | 55.7191 | 55.749 | 0.99656 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2023-04-05 | 3.819% | 10.93% | 0.05382% | 70% | 0.53052 | 0 | 6 | 0.53052 | 47.8961 | 47.7315 | 2023-04-05 | 46.1784 | 48.0123 | 55.7191 | 2023-04-05 | 13.83% | 0.05382% | 70% | 0.53052 | 0 | 6 | 0.53052 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 11.2095 | 11.6549 | 13.0876 | 13.0876 | 0.2332 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2023-04-06 | 3.822% | 10.95% | 0.05297% | 70% | 0.53174 | 0 | 6 | 0.53174 | 48.0417 | 11.2095 | 2023-04-06 | 10.8452 | 11.2761 | 13.0876 | 2023-04-06 | 13.84% | 0.05297% | 70% | 0.53174 | 0 | 6 | 0.53174 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 36.9214 | 38.3893 | 43.1149 | 43.13 | 0.76617 | FALSE | 56.2684 | 2021 | 2023-04-07 | 3.824% | 10.96% | 0.05226% | 70% | 0.53301 | 0 | 6 | 0.53301 | 48.1811 | 36.9214 | 2023-04-07 | 35.7231 | 37.1433 | 43.1149 | 2023-04-07 | 13.85% | 0.05226% | 70% | 0.53301 | 0 | 6 | 0.53301 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 29.9555 | 31.1471 | 34.9867 | 34.9949 | 0.61983 | FALSE | 56.2112 | 2021 | 2023-04-08 | 3.826% | 10.97% | 0.0517% | 70% | 0.53432 | 0 | 6 | 0.53432 | 48.3149 | 29.9555 | 2023-04-08 | 28.9845 | 30.1375 | 34.9867 | 2023-04-08 | 13.86% | 0.0517% | 70% | 0.53432 | 0 | 6 | 0.53432 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 32.6918 | 33.9931 | 38.1894 | 38.1999 | 0.67468 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2023-04-09 | 3.828% | 10.99% | 0.05128% | 70% | 0.53569 | 0 | 6 | 0.53569 | 48.4436 | 32.6918 | 2023-04-09 | 31.6335 | 32.8926 | 38.1894 | 2023-04-09 | 13.87% | 0.05128% | 70% | 0.53569 | 0 | 6 | 0.53569 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 49.9745 | 51.9648 | 58.3888 | 58.4187 | 1.029 | TRUE | 58.4187 | 2023 | 2023-04-10 | 3.83% | 11% | 0.05117% | 70% | 0.5371 | 0 | 6 | 0.5371 | 48.5675 | 49.9745 | 2023-04-10 | 48.3586 | 50.2845 | 58.3888 | 2023-04-10 | 13.88% | 0.05117% | 70% | 0.5371 | 0 | 6 | 0.5371 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 41.2359 | 42.879 | 48.1875 | 48.2068 | 0.84686 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2023-04-11 | 3.832% | 11.02% | 0.05135% | 70% | 0.53856 | 0 | 6 | 0.53856 | 48.6871 | 41.2359 | 2023-04-11 | 39.9041 | 41.4942 | 48.1875 | 2023-04-11 | 13.89% | 0.05135% | 70% | 0.53856 | 0 | 6 | 0.53856 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 2.3299 | 2.4228 | 2.7231 | 2.7231 | 0.047716 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2023-04-12 | 3.834% | 11.03% | 0.05181% | 70% | 0.54007 | 0 | 6 | 0.54007 | 48.8028 | 2.3299 | 2023-04-12 | 2.2547 | 2.3446 | 2.7231 | 2023-04-12 | 13.9% | 0.05181% | 70% | 0.54007 | 0 | 6 | 0.54007 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2023-04-13 | 3.836% | 11.04% | 0.05256% | 70% | 0.54163 | 0 | 6 | 0.54163 | 48.9152 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 13.91% | 0.05256% | 70% | 0.54163 | 0 | 6 | 0.54163 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 39.1291 | 40.691 | 45.7506 | 45.7681 | 0.79803 | FALSE | 56.6156 | 2021 | 2023-04-14 | 3.838% | 11.06% | 0.05358% | 70% | 0.54325 | 0 | 6 | 0.54325 | 49.0246 | 39.1291 | 2023-04-14 | 37.8699 | 39.3815 | 45.7506 | 2023-04-14 | 13.92% | 0.05358% | 70% | 0.54325 | 0 | 6 | 0.54325 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 43.5472 | 45.2864 | 50.9258 | 50.9492 | 0.88626 | FALSE | 56.9902 | 2021 | 2023-04-15 | 3.841% | 11.07% | 0.0549% | 70% | 0.54492 | 0 | 6 | 0.54492 | 49.1316 | 43.5472 | 2023-04-15 | 42.1474 | 43.8307 | 50.9258 | 2023-04-15 | 13.93% | 0.0549% | 70% | 0.54492 | 0 | 6 | 0.54492 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 39.1783 | 40.7439 | 45.8252 | 45.8436 | 0.79558 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2023-04-16 | 3.843% | 11.09% | 0.0565% | 70% | 0.54666 | 0 | 6 | 0.54666 | 49.2365 | 39.1783 | 2023-04-16 | 37.9203 | 39.4357 | 45.8252 | 2023-04-16 | 13.94% | 0.0565% | 70% | 0.54666 | 0 | 6 | 0.54666 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 49.4701 | 51.4481 | 57.8741 | 57.9079 | 1.0027 | TRUE | 57.9079 | 2023 | 2023-04-17 | 3.845% | 11.1% | 0.05839% | 70% | 0.54845 | 0 | 6 | 0.54845 | 49.339 | 49.4701 | 2023-04-17 | 47.8835 | 49.7981 | 57.8741 | 2023-04-17 | 13.95% | 0.05839% | 70% | 0.54845 | 0 | 6 | 0.54845 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 35.2738 | 36.685 | 41.2739 | 41.2888 | 0.71332 | FALSE | 42.2697 | 2021 | 2023-04-18 | 3.847% | 11.12% | 0.06075% | 70% | 0.5503 | 0 | 6 | 0.5503 | 49.438 | 35.2738 | 2023-04-18 | 34.1437 | 35.5097 | 41.2739 | 2023-04-18 | 13.97% | 0.06075% | 70% | 0.5503 | 0 | 6 | 0.5503 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 8.4429 | 8.7809 | 9.881 | 9.881 | 0.17034 | FALSE | 56.0353 | 2021 | 2023-04-19 | 3.849% | 11.13% | 0.06348% | 70% | 0.55221 | 0 | 6 | 0.55221 | 49.5335 | 8.4429 | 2023-04-19 | 8.1728 | 8.4999 | 9.881 | 2023-04-19 | 13.98% | 0.06348% | 70% | 0.55221 | 0 | 6 | 0.55221 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 9.525 | 9.9065 | 11.1495 | 11.1495 | 0.19181 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2023-04-20 | 3.851% | 11.15% | 0.0666% | 70% | 0.55418 | 0 | 6 | 0.55418 | 49.6254 | 9.525 | 2023-04-20 | 9.2205 | 9.5898 | 11.1495 | 2023-04-20 | 13.99% | 0.0666% | 70% | 0.55418 | 0 | 6 | 0.55418 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 8.6017 | 8.9464 | 10.0707 | 10.0707 | 0.1729 | FALSE | 49.2936 | 2021 | 2023-04-21 | 3.853% | 11.16% | 0.0701% | 70% | 0.55622 | 0 | 6 | 0.55622 | 49.7136 | 8.6017 | 2023-04-21 | 8.327 | 8.6607 | 10.0707 | 2023-04-21 | 14% | 0.0701% | 70% | 0.55622 | 0 | 6 | 0.55622 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 26.0053 | 27.0481 | 30.4525 | 30.4597 | 0.52195 | FALSE | 60.0945 | 2021 | 2023-04-22 | 3.855% | 11.18% | 0.074% | 70% | 0.55833 | 0 | 6 | 0.55833 | 49.798 | 26.0053 | 2023-04-22 | 25.1757 | 26.1852 | 30.4525 | 2023-04-22 | 14.01% | 0.074% | 70% | 0.55833 | 0 | 6 | 0.55833 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 8.9349 | 9.2934 | 10.465 | 10.465 | 0.17899 | FALSE | 60.5119 | 2021 | 2023-04-23 | 3.857% | 11.2% | 0.0783% | 70% | 0.5605 | 0 | 6 | 0.5605 | 49.8786 | 8.9349 | 2023-04-23 | 8.6502 | 8.9972 | 10.465 | 2023-04-23 | 14.03% | 0.0783% | 70% | 0.5605 | 0 | 6 | 0.5605 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 22.9653 | 23.8872 | 26.9034 | 26.9085 | 0.45942 | FALSE | 59.113 | 2021 | 2023-04-24 | 3.859% | 11.21% | 0.08311% | 70% | 0.56274 | 0 | 6 | 0.56274 | 49.9551 | 22.9653 | 2023-04-24 | 22.2342 | 23.1267 | 26.9034 | 2023-04-24 | 14.04% | 0.08311% | 70% | 0.56274 | 0 | 6 | 0.56274 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 43.5517 | 45.301 | 51.0303 | 51.0671 | 0.87041 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2023-04-25 | 3.862% | 11.23% | 0.08824% | 70% | 0.56505 | 0 | 6 | 0.56505 | 50.0276 | 43.5517 | 2023-04-25 | 42.1666 | 43.8603 | 51.0303 | 2023-04-25 | 14.05% | 0.08824% | 70% | 0.56505 | 0 | 6 | 0.56505 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 48.704 | 50.6614 | 57.079 | 57.1304 | 0.97218 | FALSE | 57.131 | 2022 | 2023-04-26 | 3.864% | 11.24% | 0.09371% | 70% | 0.56744 | 0 | 6 | 0.56744 | 50.096 | 48.704 | 2023-04-26 | 47.1566 | 49.0518 | 57.079 | 2023-04-26 | 14.06% | 0.09371% | 70% | 0.56744 | 0 | 6 | 0.56744 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 35.8964 | 37.3399 | 42.0777 | 42.1026 | 0.71535 | FALSE | 42.1071 | 2022 | 2023-04-27 | 3.866% | 11.26% | 0.09953% | 70% | 0.56989 | 0 | 6 | 0.56989 | 50.1601 | 35.8964 | 2023-04-27 | 34.757 | 36.1547 | 42.0777 | 2023-04-27 | 14.08% | 0.09953% | 70% | 0.56989 | 0 | 6 | 0.56989 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 19.3037 | 20.0804 | 22.6324 | 22.6353 | 0.38402 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2023-04-28 | 3.868% | 11.28% | 0.1057% | 70% | 0.57242 | 0 | 6 | 0.57242 | 50.22 | 19.3037 | 2023-04-28 | 18.6915 | 19.4436 | 22.6324 | 2023-04-28 | 14.09% | 0.1057% | 70% | 0.57242 | 0 | 6 | 0.57242 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 39.0759 | 40.6491 | 45.8239 | 45.859 | 0.77696 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2023-04-29 | 3.87% | 11.29% | 0.1122% | 70% | 0.57502 | 0 | 6 | 0.57502 | 50.2754 | 39.0759 | 2023-04-29 | 37.838 | 39.3613 | 45.8239 | 2023-04-29 | 14.1% | 0.1122% | 70% | 0.57502 | 0 | 6 | 0.57502 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 42.6101 | 44.3264 | 44.6879 | 44.7227 | 0.75673 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2023-04-30 | 3.872% | 0.8089% | 0.1191% | 70% | 0.5777 | 0 | 6 | 0.5777 | 56.2849 | 42.6101 | 2023-04-30 | 38.0992 | 39.6339 | 44.6879 | 2023-04-30 | 11.31% | 0.1191% | 70% | 0.5777 | 0 | 6 | 0.5777 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 47.6922 | 49.6143 | 50.0263 | 50.0757 | 0.84629 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2023-05-01 | 3.874% | 0.8235% | 0.1264% | 70% | 0.58045 | 0 | 6 | 0.58045 | 56.3388 | 47.6922 | 2023-05-01 | 42.6453 | 44.3641 | 50.0263 | 2023-05-01 | 11.32% | 0.1264% | 70% | 0.58045 | 0 | 6 | 0.58045 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 27.9354 | 29.0619 | 29.3075 | 29.3185 | 0.49494 | FALSE | 52.0393 | 2021 | 2023-05-02 | 3.876% | 0.8382% | 0.1342% | 70% | 0.58329 | 0 | 6 | 0.58329 | 56.3869 | 27.9354 | 2023-05-02 | 24.9804 | 25.9877 | 29.3075 | 2023-05-02 | 11.33% | 0.1342% | 70% | 0.58329 | 0 | 6 | 0.58329 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 31.9047 | 33.192 | 33.4775 | 33.4956 | 0.56489 | FALSE | 59.6323 | 2021 | 2023-05-03 | 3.878% | 0.8529% | 0.1423% | 70% | 0.5862 | 0 | 6 | 0.5862 | 56.4297 | 31.9047 | 2023-05-03 | 28.5311 | 29.6823 | 33.4775 | 2023-05-03 | 11.34% | 0.1423% | 70% | 0.5862 | 0 | 6 | 0.5862 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 18.8169 | 19.5766 | 19.7479 | 19.7493 | 0.33276 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2023-05-04 | 3.881% | 0.8676% | 0.1507% | 70% | 0.58919 | 0 | 6 | 0.58919 | 56.4674 | 18.8169 | 2023-05-04 | 16.8279 | 17.5073 | 19.7479 | 2023-05-04 | 11.35% | 0.1507% | 70% | 0.58919 | 0 | 6 | 0.58919 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 39.5153 | 41.1115 | 41.4775 | 41.5152 | 0.6989 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2023-05-05 | 3.883% | 0.8823% | 0.1594% | 70% | 0.59226 | 0 | 6 | 0.59226 | 56.5005 | 39.5153 | 2023-05-05 | 35.34 | 36.7676 | 41.4775 | 2023-05-05 | 11.36% | 0.1594% | 70% | 0.59226 | 0 | 6 | 0.59226 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 36.9006 | 38.392 | 38.7395 | 38.7724 | 0.65223 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2023-05-06 | 3.885% | 0.897% | 0.1685% | 70% | 0.59541 | 0 | 6 | 0.59541 | 56.5291 | 36.9006 | 2023-05-06 | 33.0029 | 34.3368 | 38.7395 | 2023-05-06 | 11.36% | 0.1685% | 70% | 0.59541 | 0 | 6 | 0.59541 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 47.745 | 49.6759 | 50.1329 | 50.2024 | 0.84391 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2023-05-07 | 3.887% | 0.9117% | 0.178% | 70% | 0.59864 | 0 | 6 | 0.59864 | 56.5535 | 47.745 | 2023-05-07 | 42.7036 | 44.4305 | 50.1329 | 2023-05-07 | 11.37% | 0.178% | 70% | 0.59864 | 0 | 6 | 0.59864 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 49.8056 | 51.8209 | 52.3055 | 52.387 | 0.88008 | FALSE | 59.2296 | 2021 | 2023-05-08 | 3.889% | 0.9265% | 0.1877% | 70% | 0.60195 | 0 | 6 | 0.60195 | 56.5742 | 49.8056 | 2023-05-08 | 44.5482 | 46.3508 | 52.3055 | 2023-05-08 | 11.38% | 0.1877% | 70% | 0.60195 | 0 | 6 | 0.60195 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 54.176 | 56.3694 | 56.905 | 57.0108 | 0.9572 | FALSE | 57.0122 | 2022 | 2023-05-09 | 3.891% | 0.9412% | 0.1978% | 70% | 0.60534 | 0 | 6 | 0.60534 | 56.5915 | 54.176 | 2023-05-09 | 48.4591 | 50.421 | 56.905 | 2023-05-09 | 11.39% | 0.1978% | 70% | 0.60534 | 0 | 6 | 0.60534 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 51.6306 | 53.7221 | 54.2406 | 54.3395 | 0.91187 | FALSE | 54.3424 | 2022 | 2023-05-10 | 3.893% | 0.956% | 0.2081% | 70% | 0.60882 | 0 | 6 | 0.60882 | 56.6055 | 51.6306 | 2023-05-10 | 46.1839 | 48.0548 | 54.2406 | 2023-05-10 | 11.4% | 0.2081% | 70% | 0.60882 | 0 | 6 | 0.60882 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 55.3821 | 57.6269 | 58.1918 | 58.3153 | 0.97813 | FALSE | 58.3161 | 2022 | 2023-05-11 | 3.895% | 0.9708% | 0.2187% | 70% | 0.61237 | 0 | 6 | 0.61237 | 56.6168 | 55.3821 | 2023-05-11 | 49.5414 | 51.5493 | 58.1918 | 2023-05-11 | 11.41% | 0.2187% | 70% | 0.61237 | 0 | 6 | 0.61237 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 42.6312 | 44.3601 | 44.8017 | 44.8683 | 0.75225 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2023-05-12 | 3.897% | 0.9855% | 0.2296% | 70% | 0.61601 | 0 | 6 | 0.61601 | 56.6255 | 42.6312 | 2023-05-12 | 38.1365 | 39.6831 | 44.8017 | 2023-05-12 | 11.43% | 0.2296% | 70% | 0.61601 | 0 | 6 | 0.61601 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 39.0336 | 40.6175 | 41.0279 | 41.0829 | 0.68851 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2023-05-13 | 3.899% | 1% | 0.2407% | 70% | 0.61973 | 0 | 6 | 0.61973 | 56.632 | 39.0336 | 2023-05-13 | 34.9192 | 36.3362 | 41.0279 | 2023-05-13 | 11.44% | 0.2407% | 70% | 0.61973 | 0 | 6 | 0.61973 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 50.9429 | 53.0111 | 53.5548 | 53.6707 | 0.89914 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2023-05-14 | 3.902% | 1.015% | 0.2521% | 70% | 0.62353 | 0 | 6 | 0.62353 | 56.6366 | 50.9429 | 2023-05-14 | 45.5746 | 47.4249 | 53.5548 | 2023-05-14 | 11.45% | 0.2521% | 70% | 0.62353 | 0 | 6 | 0.62353 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 51.9698 | 54.081 | 54.6438 | 54.7713 | 0.91728 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2023-05-15 | 3.904% | 1.03% | 0.2639% | 70% | 0.62741 | 0 | 6 | 0.62741 | 56.6386 | 51.9698 | 2023-05-15 | 46.4948 | 48.3835 | 54.6438 | 2023-05-15 | 11.46% | 0.2639% | 70% | 0.62741 | 0 | 6 | 0.62741 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 50.0388 | 52.0727 | 52.6225 | 52.7438 | 0.88309 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2023-05-16 | 3.906% | 1.045% | 0.2759% | 70% | 0.63136 | 0 | 6 | 0.63136 | 56.6372 | 50.0388 | 2023-05-16 | 44.7685 | 46.5881 | 52.6225 | 2023-05-16 | 11.47% | 0.2759% | 70% | 0.63136 | 0 | 6 | 0.63136 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 53.5747 | 55.7535 | 56.3506 | 56.5008 | 0.94579 | FALSE | 56.5031 | 2022 | 2023-05-17 | 3.908% | 1.06% | 0.288% | 70% | 0.6354 | 0 | 6 | 0.6354 | 56.6325 | 53.5747 | 2023-05-17 | 47.9333 | 49.8826 | 56.3506 | 2023-05-17 | 11.48% | 0.288% | 70% | 0.6354 | 0 | 6 | 0.6354 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 51.8987 | 54.0105 | 54.5972 | 54.742 | 0.91621 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2023-05-18 | 3.91% | 1.075% | 0.3004% | 70% | 0.63951 | 0 | 6 | 0.63951 | 56.6247 | 51.8987 | 2023-05-18 | 46.435 | 48.3245 | 54.5972 | 2023-05-18 | 11.49% | 0.3004% | 70% | 0.63951 | 0 | 6 | 0.63951 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 54.2126 | 56.4198 | 57.0412 | 57.2094 | 0.9574 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2023-05-19 | 3.912% | 1.089% | 0.3129% | 70% | 0.64369 | 0 | 6 | 0.64369 | 56.6139 | 54.2126 | 2023-05-19 | 48.5067 | 50.4816 | 57.0412 | 2023-05-19 | 11.5% | 0.3129% | 70% | 0.64369 | 0 | 6 | 0.64369 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 49.1692 | 51.1722 | 51.7436 | 51.8808 | 0.86818 | FALSE | 61.7453 | 2021 | 2023-05-20 | 3.914% | 1.104% | 0.3256% | 70% | 0.64795 | 0 | 6 | 0.64795 | 56.6002 | 49.1692 | 2023-05-20 | 43.9953 | 45.7875 | 51.7436 | 2023-05-20 | 11.51% | 0.3256% | 70% | 0.64795 | 0 | 6 | 0.64795 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 49.7677 | 51.7962 | 52.3824 | 52.5296 | 0.87903 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2023-05-21 | 3.916% | 1.119% | 0.3385% | 70% | 0.65228 | 0 | 6 | 0.65228 | 56.5836 | 49.7677 | 2023-05-21 | 44.5319 | 46.347 | 52.3824 | 2023-05-21 | 11.52% | 0.3385% | 70% | 0.65228 | 0 | 6 | 0.65228 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 38.0671 | 39.6196 | 40.074 | 40.1492 | 0.67188 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2023-05-22 | 3.918% | 1.134% | 0.3515% | 70% | 0.65668 | 0 | 6 | 0.65668 | 56.5643 | 38.0671 | 2023-05-22 | 34.0632 | 35.4524 | 40.074 | 2023-05-22 | 11.53% | 0.3515% | 70% | 0.65668 | 0 | 6 | 0.65668 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 17.7786 | 18.5041 | 18.7191 | 18.7206 | 0.31331 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2023-05-23 | 3.921% | 1.149% | 0.3648% | 70% | 0.66115 | 0 | 6 | 0.66115 | 56.5424 | 17.7786 | 2023-05-23 | 15.909 | 16.5582 | 18.7191 | 2023-05-23 | 11.54% | 0.3648% | 70% | 0.66115 | 0 | 6 | 0.66115 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 16.8991 | 17.5891 | 17.7962 | 17.7962 | 0.29787 | FALSE | 25.7704 | 2021 | 2023-05-24 | 3.923% | 1.164% | 0.3782% | 70% | 0.66569 | 0 | 6 | 0.66569 | 56.5179 | 16.8991 | 2023-05-24 | 15.1224 | 15.7398 | 17.7962 | 2023-05-24 | 11.56% | 0.3782% | 70% | 0.66569 | 0 | 6 | 0.66569 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 39.3632 | 40.9712 | 41.4599 | 41.5522 | 0.69562 | FALSE | 55.1226 | 2021 | 2023-05-25 | 3.925% | 1.179% | 0.3919% | 70% | 0.67028 | 0 | 6 | 0.67028 | 56.4911 | 39.3632 | 2023-05-25 | 35.2256 | 36.6646 | 41.4599 | 2023-05-25 | 11.57% | 0.3919% | 70% | 0.67028 | 0 | 6 | 0.67028 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 26.7848 | 27.8795 | 28.2164 | 28.2449 | 0.47294 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2023-05-26 | 3.927% | 1.194% | 0.4057% | 70% | 0.67494 | 0 | 6 | 0.67494 | 56.4619 | 26.7848 | 2023-05-26 | 23.97 | 24.9497 | 28.2164 | 2023-05-26 | 11.58% | 0.4057% | 70% | 0.67494 | 0 | 6 | 0.67494 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 42.6837 | 44.4293 | 44.9729 | 45.0963 | 0.75529 | FALSE | 60.5538 | 2021 | 2023-05-27 | 3.929% | 1.209% | 0.4197% | 70% | 0.67965 | 0 | 6 | 0.67965 | 56.4305 | 42.6837 | 2023-05-27 | 38.1991 | 39.7613 | 44.9729 | 2023-05-27 | 11.59% | 0.4197% | 70% | 0.67965 | 0 | 6 | 0.67965 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 52.5708 | 54.7219 | 55.3998 | 55.6177 | 0.93176 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2023-05-28 | 3.931% | 1.224% | 0.4339% | 70% | 0.68442 | 0 | 6 | 0.68442 | 56.3971 | 52.5708 | 2023-05-28 | 47.0486 | 48.9738 | 55.3998 | 2023-05-28 | 11.6% | 0.4339% | 70% | 0.68442 | 0 | 6 | 0.68442 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 56.9155 | 59.2457 | 59.9887 | 60.2588 | 1.0098 | TRUE | 60.2588 | 2023 | 2023-05-29 | 3.933% | 1.238% | 0.4483% | 70% | 0.68924 | 0 | 6 | 0.68924 | 56.3616 | 56.9155 | 2023-05-29 | 50.9383 | 53.0238 | 59.9887 | 2023-05-29 | 11.61% | 0.4483% | 70% | 0.68924 | 0 | 6 | 0.68924 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 47.6865 | 49.64 | 50.2701 | 50.4523 | 0.84578 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2023-05-30 | 3.935% | 1.253% | 0.4626% | 70% | 0.69411 | 0 | 6 | 0.69411 | 56.3242 | 47.6865 | 2023-05-30 | 42.6796 | 44.428 | 50.2701 | 2023-05-30 | 11.62% | 0.4626% | 70% | 0.69411 | 0 | 6 | 0.69411 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 52.9812 | 55.1528 | 55.8613 | 56.1065 | 0.94093 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2023-05-31 | 3.937% | 1.268% | 0.477% | 70% | 0.69903 | 0 | 6 | 0.69903 | 56.2846 | 52.9812 | 2023-05-31 | 47.4197 | 49.3633 | 55.8613 | 2023-05-31 | 11.63% | 0.477% | 70% | 0.69903 | 0 | 6 | 0.69903 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 53.8486 | 56.057 | 56.7857 | 57.049 | 0.95714 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2023-06-01 | 3.939% | 1.283% | 0.4914% | 70% | 0.70398 | 0 | 6 | 0.70398 | 56.2429 | 53.8486 | 2023-06-01 | 48.1974 | 50.174 | 56.7857 | 2023-06-01 | 11.64% | 0.4914% | 70% | 0.70398 | 0 | 6 | 0.70398 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 42.6241 | 44.3731 | 44.9567 | 45.1062 | 0.75712 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2023-06-02 | 3.942% | 1.298% | 0.5058% | 70% | 0.70897 | 0 | 6 | 0.70897 | 56.1988 | 42.6241 | 2023-06-02 | 38.152 | 39.7175 | 44.9567 | 2023-06-02 | 11.65% | 0.5058% | 70% | 0.70897 | 0 | 6 | 0.70897 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 53.5384 | 55.7365 | 56.4781 | 56.7538 | 0.95312 | FALSE | 56.7569 | 2022 | 2023-06-03 | 3.944% | 1.313% | 0.5203% | 70% | 0.714 | 0 | 6 | 0.714 | 56.1524 | 53.5384 | 2023-06-03 | 47.9226 | 49.8901 | 56.4781 | 2023-06-03 | 11.66% | 0.5203% | 70% | 0.714 | 0 | 6 | 0.714 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 22.172 | 23.0827 | 23.3934 | 23.4104 | 0.39337 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2023-06-04 | 3.946% | 1.328% | 0.5347% | 70% | 0.71905 | 0 | 6 | 0.71905 | 56.1035 | 22.172 | 2023-06-04 | 19.8469 | 20.6622 | 23.3934 | 2023-06-04 | 11.68% | 0.5347% | 70% | 0.71905 | 0 | 6 | 0.71905 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 31.2795 | 32.5651 | 33.0084 | 33.0753 | 0.5561 | FALSE | 42.7161 | 2021 | 2023-06-05 | 3.948% | 1.343% | 0.5487% | 70% | 0.72413 | 0 | 6 | 0.72413 | 56.0523 | 31.2795 | 2023-06-05 | 28.0002 | 29.1511 | 33.0084 | 2023-06-05 | 11.69% | 0.5487% | 70% | 0.72413 | 0 | 6 | 0.72413 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 46.8604 | 48.7875 | 49.459 | 49.6732 | 0.83571 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2023-06-06 | 3.95% | 1.358% | 0.5622% | 70% | 0.72924 | 0 | 6 | 0.72924 | 55.9986 | 46.8604 | 2023-06-06 | 41.9491 | 43.6742 | 49.459 | 2023-06-06 | 11.7% | 0.5622% | 70% | 0.72924 | 0 | 6 | 0.72924 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 27.4337 | 28.5625 | 28.96 | 29.0054 | 0.48833 | FALSE | 55.1569 | 2021 | 2023-06-07 | 3.952% | 1.373% | 0.5752% | 70% | 0.73435 | 0 | 6 | 0.73435 | 55.9425 | 27.4337 | 2023-06-07 | 24.5593 | 25.5698 | 28.96 | 2023-06-07 | 11.71% | 0.5752% | 70% | 0.73435 | 0 | 6 | 0.73435 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 20.3963 | 21.236 | 21.5348 | 21.5466 | 0.36303 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2023-06-08 | 3.954% | 1.388% | 0.5878% | 70% | 0.73949 | 0 | 6 | 0.73949 | 55.8838 | 20.3963 | 2023-06-08 | 18.2599 | 19.0116 | 21.5348 | 2023-06-08 | 11.72% | 0.5878% | 70% | 0.73949 | 0 | 6 | 0.73949 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 45.3143 | 47.1809 | 47.8519 | 48.0627 | 0.81044 | FALSE | 58.7675 | 2021 | 2023-06-09 | 3.956% | 1.402% | 0.5997% | 70% | 0.74463 | 0 | 6 | 0.74463 | 55.8224 | 45.3143 | 2023-06-09 | 40.5693 | 42.2404 | 47.8519 | 2023-06-09 | 11.73% | 0.5997% | 70% | 0.74463 | 0 | 6 | 0.74463 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 55.4818 | 57.7685 | 58.599 | 58.9568 | 0.995 | FALSE | 58.9572 | 2022 | 2023-06-10 | 3.958% | 1.417% | 0.6112% | 70% | 0.74977 | 0 | 6 | 0.74977 | 55.7582 | 55.4818 | 2023-06-10 | 49.674 | 51.7214 | 58.599 | 2023-06-10 | 11.74% | 0.6112% | 70% | 0.74977 | 0 | 6 | 0.74977 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 53.969 | 56.1946 | 57.011 | 57.352 | 0.96881 | FALSE | 57.3544 | 2022 | 2023-06-11 | 3.961% | 1.432% | 0.6221% | 70% | 0.75492 | 0 | 6 | 0.75492 | 55.6912 | 53.969 | 2023-06-11 | 48.3215 | 50.3142 | 57.011 | 2023-06-11 | 11.75% | 0.6221% | 70% | 0.75492 | 0 | 6 | 0.75492 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 41.366 | 43.0728 | 43.7052 | 43.8811 | 0.74199 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2023-06-12 | 3.963% | 1.447% | 0.6324% | 70% | 0.76006 | 0 | 6 | 0.76006 | 55.6206 | 41.366 | 2023-06-12 | 37.0389 | 38.5672 | 43.7052 | 2023-06-12 | 11.76% | 0.6324% | 70% | 0.76006 | 0 | 6 | 0.76006 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 50.8146 | 52.9125 | 53.6973 | 54.0018 | 0.9141 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2023-06-13 | 3.965% | 1.462% | 0.642% | 70% | 0.76519 | 0 | 6 | 0.76519 | 55.5461 | 50.8146 | 2023-06-13 | 45.5011 | 47.3796 | 53.6973 | 2023-06-13 | 11.77% | 0.642% | 70% | 0.76519 | 0 | 6 | 0.76519 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 48.3785 | 50.3769 | 51.1318 | 51.4053 | 0.87114 | FALSE | 57.5728 | 2021 | 2023-06-14 | 3.967% | 1.476% | 0.651% | 70% | 0.77031 | 0 | 6 | 0.77031 | 55.4681 | 48.3785 | 2023-06-14 | 43.3217 | 45.1111 | 51.1318 | 2023-06-14 | 11.77% | 0.651% | 70% | 0.77031 | 0 | 6 | 0.77031 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 51.9354 | 54.0819 | 54.9005 | 55.2323 | 0.93713 | FALSE | 55.2372 | 2022 | 2023-06-15 | 3.969% | 1.491% | 0.6593% | 70% | 0.77541 | 0 | 6 | 0.77541 | 55.387 | 51.9354 | 2023-06-15 | 46.5089 | 48.4311 | 54.9005 | 2023-06-15 | 11.78% | 0.6593% | 70% | 0.77541 | 0 | 6 | 0.77541 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 50.3985 | 52.4826 | 53.285 | 53.5973 | 0.91054 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2023-06-16 | 3.971% | 1.506% | 0.6671% | 70% | 0.78049 | 0 | 6 | 0.78049 | 55.3032 | 50.3985 | 2023-06-16 | 45.1348 | 47.0012 | 53.285 | 2023-06-16 | 11.79% | 0.6671% | 70% | 0.78049 | 0 | 6 | 0.78049 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 51.0549 | 53.1673 | 53.9882 | 54.315 | 0.92395 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2023-06-17 | 3.973% | 1.52% | 0.6742% | 70% | 0.78555 | 0 | 6 | 0.78555 | 55.2171 | 51.0549 | 2023-06-17 | 45.7249 | 47.6168 | 53.9882 | 2023-06-17 | 11.8% | 0.6742% | 70% | 0.78555 | 0 | 6 | 0.78555 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 52.7736 | 54.9583 | 55.8151 | 56.1742 | 0.95687 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2023-06-18 | 3.975% | 1.535% | 0.6807% | 70% | 0.79057 | 0 | 6 | 0.79057 | 55.1291 | 52.7736 | 2023-06-18 | 47.2666 | 49.2234 | 55.8151 | 2023-06-18 | 11.81% | 0.6807% | 70% | 0.79057 | 0 | 6 | 0.79057 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 53.8822 | 56.1141 | 56.9974 | 57.3794 | 0.97877 | FALSE | 57.3812 | 2022 | 2023-06-19 | 3.977% | 1.55% | 0.6863% | 70% | 0.79556 | 0 | 6 | 0.79556 | 55.0397 | 53.8822 | 2023-06-19 | 48.2622 | 50.2612 | 56.9974 | 2023-06-19 | 11.82% | 0.6863% | 70% | 0.79556 | 0 | 6 | 0.79556 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 33.9849 | 35.3933 | 35.9558 | 36.0693 | 0.61614 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2023-06-20 | 3.979% | 1.564% | 0.6915% | 70% | 0.80052 | 0 | 6 | 0.80052 | 54.9491 | 33.9849 | 2023-06-20 | 30.4419 | 31.7035 | 35.9558 | 2023-06-20 | 11.83% | 0.6915% | 70% | 0.80052 | 0 | 6 | 0.80052 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 24.0265 | 25.0228 | 25.4242 | 25.4592 | 0.43553 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2023-06-21 | 3.982% | 1.579% | 0.6963% | 70% | 0.80543 | 0 | 6 | 0.80543 | 54.8578 | 24.0265 | 2023-06-21 | 21.5229 | 22.4154 | 25.4242 | 2023-06-21 | 11.83% | 0.6963% | 70% | 0.80543 | 0 | 6 | 0.80543 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 42.4251 | 44.1853 | 44.9008 | 45.1151 | 0.7729 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2023-06-22 | 3.984% | 1.594% | 0.7007% | 70% | 0.8103 | 0 | 6 | 0.8103 | 54.766 | 42.4251 | 2023-06-22 | 38.0067 | 39.5835 | 44.9008 | 2023-06-22 | 11.84% | 0.7007% | 70% | 0.8103 | 0 | 6 | 0.8103 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 42.054 | 43.7998 | 44.5156 | 44.7268 | 0.76738 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2023-06-23 | 3.986% | 1.608% | 0.7046% | 70% | 0.81512 | 0 | 6 | 0.81512 | 54.6743 | 42.054 | 2023-06-23 | 37.6766 | 39.2406 | 44.5156 | 2023-06-23 | 11.85% | 0.7046% | 70% | 0.81512 | 0 | 6 | 0.81512 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 40.0557 | 41.7194 | 42.4075 | 42.5944 | 0.73186 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2023-06-24 | 3.988% | 1.623% | 0.708% | 70% | 0.81989 | 0 | 6 | 0.81989 | 54.5831 | 40.0557 | 2023-06-24 | 35.8886 | 37.3792 | 42.4075 | 2023-06-24 | 11.86% | 0.708% | 70% | 0.81989 | 0 | 6 | 0.81989 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 34.367 | 35.7952 | 36.3909 | 36.5135 | 0.6283 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2023-06-25 | 3.99% | 1.637% | 0.7109% | 70% | 0.8246 | 0 | 6 | 0.8246 | 54.4927 | 34.367 | 2023-06-25 | 30.7937 | 32.0734 | 36.3909 | 2023-06-25 | 11.86% | 0.7109% | 70% | 0.8246 | 0 | 6 | 0.8246 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 11.1351 | 11.5982 | 11.7929 | 11.7929 | 0.20322 | FALSE | 59.1967 | 2021 | 2023-06-26 | 3.992% | 1.651% | 0.7133% | 70% | 0.82926 | 0 | 6 | 0.82926 | 54.4026 | 11.1351 | 2023-06-26 | 9.978 | 10.3929 | 11.7929 | 2023-06-26 | 11.87% | 0.7133% | 70% | 0.82926 | 0 | 6 | 0.82926 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 10.4403 | 10.8747 | 11.0589 | 11.0589 | 0.19085 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2023-06-27 | 3.994% | 1.666% | 0.7148% | 70% | 0.83386 | 0 | 6 | 0.83386 | 54.3121 | 10.4403 | 2023-06-27 | 9.3561 | 9.7453 | 11.0589 | 2023-06-27 | 11.88% | 0.7148% | 70% | 0.83386 | 0 | 6 | 0.83386 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 53.7621 | 56 | 56.957 | 57.3624 | 0.99145 | FALSE | 57.3632 | 2022 | 2023-06-28 | 3.996% | 1.68% | 0.7154% | 70% | 0.83839 | 0 | 6 | 0.83839 | 54.2211 | 53.7621 | 2023-06-28 | 48.1823 | 50.1879 | 56.957 | 2023-06-28 | 11.88% | 0.7154% | 70% | 0.83839 | 0 | 6 | 0.83839 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 54.6019 | 56.876 | 57.8564 | 58.2732 | 1.0087 | TRUE | 58.2732 | 2023 | 2023-06-29 | 3.998% | 1.695% | 0.7153% | 70% | 0.84286 | 0 | 6 | 0.84286 | 54.1297 | 54.6019 | 2023-06-29 | 48.9384 | 50.9767 | 57.8564 | 2023-06-29 | 11.89% | 0.7153% | 70% | 0.84286 | 0 | 6 | 0.84286 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 12.434 | 12.9521 | 13.1773 | 13.1773 | 0.22845 | FALSE | 51.8998 | 2021 | 2023-06-30 | 4% | 1.709% | 0.7144% | 70% | 0.84726 | 0 | 6 | 0.84726 | 54.0378 | 12.434 | 2023-06-30 | 11.1451 | 11.6096 | 13.1773 | 2023-06-30 | 11.9% | 0.7144% | 70% | 0.84726 | 0 | 6 | 0.84726 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 46.5351 | 48.4754 | 49.3253 | 49.6094 | 0.86142 | FALSE | 55.3688 | 2021 | 2023-07-01 | 4.003% | 1.723% | 0.7126% | 70% | 0.85159 | 0 | 6 | 0.85159 | 53.9455 | 46.5351 | 2023-07-01 | 41.7147 | 43.454 | 49.3253 | 2023-07-01 | 11.9% | 0.7126% | 70% | 0.85159 | 0 | 6 | 0.85159 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 53.5568 | 55.791 | 56.7774 | 57.1802 | 0.99445 | FALSE | 57.1807 | 2022 | 2023-07-02 | 4.005% | 1.737% | 0.7101% | 70% | 0.85585 | 0 | 6 | 0.85585 | 53.8527 | 53.5568 | 2023-07-02 | 48.0128 | 50.0158 | 56.7774 | 2023-07-02 | 11.91% | 0.7101% | 70% | 0.85585 | 0 | 6 | 0.85585 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 46.32 | 48.2534 | 49.1136 | 49.3936 | 0.8604 | FALSE | 49.441 | 2019 | 2023-07-03 | 4.007% | 1.751% | 0.7065% | 70% | 0.86004 | 0 | 6 | 0.86004 | 53.7595 | 46.32 | 2023-07-03 | 41.5285 | 43.2619 | 49.1136 | 2023-07-03 | 11.91% | 0.7065% | 70% | 0.86004 | 0 | 6 | 0.86004 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 44.1733 | 46.0181 | 46.8452 | 47.0923 | 0.82165 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2023-07-04 | 4.009% | 1.766% | 0.7021% | 70% | 0.86415 | 0 | 6 | 0.86415 | 53.6659 | 44.1733 | 2023-07-04 | 39.6071 | 41.2613 | 46.8452 | 2023-07-04 | 11.92% | 0.7021% | 70% | 0.86415 | 0 | 6 | 0.86415 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 53.789 | 56.0366 | 57.052 | 57.4524 | 1.0041 | FALSE | 58.7679 | 2021 | 2023-07-05 | 4.011% | 1.78% | 0.6968% | 70% | 0.86818 | 0 | 6 | 0.86818 | 53.5719 | 53.789 | 2023-07-05 | 48.2329 | 50.2484 | 57.052 | 2023-07-05 | 11.93% | 0.6968% | 70% | 0.86818 | 0 | 6 | 0.86818 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 44.0648 | 45.9071 | 46.7456 | 46.9886 | 0.82255 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2023-07-06 | 4.013% | 1.794% | 0.6907% | 70% | 0.87214 | 0 | 6 | 0.87214 | 53.4774 | 44.0648 | 2023-07-06 | 39.5165 | 41.1687 | 46.7456 | 2023-07-06 | 11.93% | 0.6907% | 70% | 0.87214 | 0 | 6 | 0.87214 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 52.0531 | 54.2306 | 55.229 | 55.5957 | 0.97486 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2023-07-07 | 4.015% | 1.808% | 0.6837% | 70% | 0.87602 | 0 | 6 | 0.87602 | 53.3825 | 52.0531 | 2023-07-07 | 46.6843 | 48.6372 | 55.229 | 2023-07-07 | 11.94% | 0.6837% | 70% | 0.87602 | 0 | 6 | 0.87602 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 54.5559 | 56.8393 | 57.8941 | 58.288 | 1.0238 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2023-07-08 | 4.017% | 1.822% | 0.6759% | 70% | 0.87981 | 0 | 6 | 0.87981 | 53.2871 | 54.5559 | 2023-07-08 | 48.9333 | 50.9814 | 57.8941 | 2023-07-08 | 11.94% | 0.6759% | 70% | 0.87981 | 0 | 6 | 0.87981 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 53.9384 | 56.1971 | 57.2481 | 57.6327 | 1.014 | TRUE | 57.6327 | 2023 | 2023-07-09 | 4.019% | 1.836% | 0.6673% | 70% | 0.88353 | 0 | 6 | 0.88353 | 53.1913 | 53.9384 | 2023-07-09 | 48.3837 | 50.4099 | 57.2481 | 2023-07-09 | 11.94% | 0.6673% | 70% | 0.88353 | 0 | 6 | 0.88353 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 53.5854 | 55.8307 | 56.8829 | 57.2595 | 1.0092 | TRUE | 57.2595 | 2023 | 2023-07-10 | 4.021% | 1.85% | 0.6578% | 70% | 0.88717 | 0 | 6 | 0.88717 | 53.0946 | 53.5854 | 2023-07-10 | 48.0715 | 50.0857 | 56.8829 | 2023-07-10 | 11.95% | 0.6578% | 70% | 0.88717 | 0 | 6 | 0.88717 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 52.3111 | 54.5042 | 55.5393 | 55.8945 | 0.98695 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2023-07-11 | 4.024% | 1.864% | 0.6474% | 70% | 0.89073 | 0 | 6 | 0.89073 | 52.9967 | 52.3111 | 2023-07-11 | 46.9327 | 48.9002 | 55.5393 | 2023-07-11 | 11.95% | 0.6474% | 70% | 0.89073 | 0 | 6 | 0.89073 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 51.8635 | 54.0389 | 55.073 | 55.416 | 0.98028 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2023-07-12 | 4.026% | 1.878% | 0.6368% | 70% | 0.8942 | 0 | 6 | 0.8942 | 52.8974 | 51.8635 | 2023-07-12 | 46.5354 | 48.4873 | 55.073 | 2023-07-12 | 11.96% | 0.6368% | 70% | 0.8942 | 0 | 6 | 0.8942 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 52.1281 | 54.3158 | 55.363 | 55.7054 | 0.98722 | FALSE | 55.7063 | 2022 | 2023-07-13 | 4.028% | 1.892% | 0.6258% | 70% | 0.89759 | 0 | 6 | 0.89759 | 52.7971 | 52.1281 | 2023-07-13 | 46.7773 | 48.7404 | 55.363 | 2023-07-13 | 11.96% | 0.6258% | 70% | 0.89759 | 0 | 6 | 0.89759 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 51.3199 | 53.4749 | 54.5136 | 54.838 | 0.97366 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2023-07-14 | 4.03% | 1.905% | 0.6146% | 70% | 0.90091 | 0 | 6 | 0.90091 | 52.6959 | 51.3199 | 2023-07-14 | 46.0564 | 47.9904 | 54.5136 | 2023-07-14 | 11.97% | 0.6146% | 70% | 0.90091 | 0 | 6 | 0.90091 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 49.2243 | 51.2924 | 52.296 | 52.5841 | 0.93541 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2023-07-15 | 4.032% | 1.919% | 0.603% | 70% | 0.90414 | 0 | 6 | 0.90414 | 52.5941 | 49.2243 | 2023-07-15 | 44.18 | 46.0361 | 52.296 | 2023-07-15 | 11.97% | 0.603% | 70% | 0.90414 | 0 | 6 | 0.90414 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 51.0915 | 53.2392 | 54.2885 | 54.599 | 0.9731 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2023-07-16 | 4.034% | 1.933% | 0.5911% | 70% | 0.90729 | 0 | 6 | 0.90729 | 52.4917 | 51.0915 | 2023-07-16 | 45.8603 | 47.7881 | 54.2885 | 2023-07-16 | 11.97% | 0.5911% | 70% | 0.90729 | 0 | 6 | 0.90729 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 51.066 | 53.2138 | 54.2703 | 54.5748 | 0.97454 | FALSE | 57.2059 | 2021 | 2023-07-17 | 4.036% | 1.947% | 0.5789% | 70% | 0.91036 | 0 | 6 | 0.91036 | 52.3891 | 51.066 | 2023-07-17 | 45.842 | 47.7701 | 54.2703 | 2023-07-17 | 11.98% | 0.5789% | 70% | 0.91036 | 0 | 6 | 0.91036 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 51.8667 | 54.0494 | 55.1302 | 55.4407 | 0.99191 | FALSE | 55.4412 | 2022 | 2023-07-18 | 4.038% | 1.96% | 0.5666% | 70% | 0.91335 | 0 | 6 | 0.91335 | 52.2863 | 51.8667 | 2023-07-18 | 46.5654 | 48.525 | 55.1302 | 2023-07-18 | 11.98% | 0.5666% | 70% | 0.91335 | 0 | 6 | 0.91335 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 35.4309 | 36.9228 | 37.6663 | 37.7796 | 0.67724 | FALSE | 57.7628 | 2021 | 2023-07-19 | 4.04% | 1.974% | 0.5541% | 70% | 0.91626 | 0 | 6 | 0.91626 | 52.1835 | 35.4309 | 2023-07-19 | 31.8127 | 33.1522 | 37.6663 | 2023-07-19 | 11.98% | 0.5541% | 70% | 0.91626 | 0 | 6 | 0.91626 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 40.3348 | 42.034 | 42.8864 | 43.0444 | 0.77311 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2023-07-20 | 4.043% | 1.988% | 0.5415% | 70% | 0.91909 | 0 | 6 | 0.91909 | 52.0809 | 40.3348 | 2023-07-20 | 36.2194 | 37.7452 | 42.8864 | 2023-07-20 | 11.99% | 0.5415% | 70% | 0.91909 | 0 | 6 | 0.91909 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 50.3427 | 52.4647 | 53.5361 | 53.8078 | 0.96829 | FALSE | 53.8099 | 2022 | 2023-07-21 | 4.045% | 2.001% | 0.5288% | 70% | 0.92185 | 0 | 6 | 0.92185 | 51.9788 | 50.3427 | 2023-07-21 | 45.2108 | 47.1164 | 53.5361 | 2023-07-21 | 11.99% | 0.5288% | 70% | 0.92185 | 0 | 6 | 0.92185 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 38.4252 | 40.0458 | 40.8692 | 41.0024 | 0.73928 | FALSE | 54.5076 | 2021 | 2023-07-22 | 4.047% | 2.015% | 0.5159% | 70% | 0.92452 | 0 | 6 | 0.92452 | 51.8772 | 38.4252 | 2023-07-22 | 34.5117 | 35.9672 | 40.8692 | 2023-07-22 | 11.99% | 0.5159% | 70% | 0.92452 | 0 | 6 | 0.92452 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 42.8719 | 44.681 | 45.6061 | 45.7798 | 0.82699 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2023-07-23 | 4.049% | 2.029% | 0.503% | 70% | 0.92713 | 0 | 6 | 0.92713 | 51.7765 | 42.8719 | 2023-07-23 | 38.5094 | 40.1344 | 45.6061 | 2023-07-23 | 12% | 0.503% | 70% | 0.92713 | 0 | 6 | 0.92713 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 50.7612 | 52.9043 | 54.0072 | 54.2663 | 0.98217 | FALSE | 54.2674 | 2022 | 2023-07-24 | 4.051% | 2.042% | 0.4899% | 70% | 0.92965 | 0 | 6 | 0.92965 | 51.6765 | 50.7612 | 2023-07-24 | 45.6006 | 47.5259 | 54.0072 | 2023-07-24 | 12% | 0.4899% | 70% | 0.92965 | 0 | 6 | 0.92965 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 26.0935 | 27.1957 | 27.7665 | 27.8055 | 0.50421 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2023-07-25 | 4.053% | 2.056% | 0.4767% | 70% | 0.93211 | 0 | 6 | 0.93211 | 51.577 | 26.0935 | 2023-07-25 | 23.4432 | 24.4334 | 27.7665 | 2023-07-25 | 12% | 0.4767% | 70% | 0.93211 | 0 | 6 | 0.93211 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 49.6078 | 51.7045 | 52.7969 | 53.0299 | 0.96344 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2023-07-26 | 4.055% | 2.069% | 0.4634% | 70% | 0.93449 | 0 | 6 | 0.93449 | 51.4778 | 49.6078 | 2023-07-26 | 44.5737 | 46.4576 | 52.7969 | 2023-07-26 | 12.01% | 0.4634% | 70% | 0.93449 | 0 | 6 | 0.93449 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 53.7148 | 55.9863 | 57.1771 | 57.4355 | 1.0455 | TRUE | 57.4355 | 2023 | 2023-07-27 | 4.057% | 2.083% | 0.45% | 70% | 0.9368 | 0 | 6 | 0.9368 | 51.3788 | 53.7148 | 2023-07-27 | 48.269 | 50.3102 | 57.1771 | 2023-07-27 | 12.01% | 0.45% | 70% | 0.9368 | 0 | 6 | 0.9368 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 42.6768 | 44.4824 | 45.4348 | 45.5861 | 0.83136 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2023-07-28 | 4.059% | 2.096% | 0.4365% | 70% | 0.93904 | 0 | 6 | 0.93904 | 51.28 | 42.6768 | 2023-07-28 | 38.354 | 39.9768 | 45.4348 | 2023-07-28 | 12.01% | 0.4365% | 70% | 0.93904 | 0 | 6 | 0.93904 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 28.4284 | 29.6319 | 30.2704 | 30.3172 | 0.55395 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2023-07-29 | 4.061% | 2.11% | 0.4228% | 70% | 0.94122 | 0 | 6 | 0.94122 | 51.1812 | 28.4284 | 2023-07-29 | 25.5516 | 26.6333 | 30.2704 | 2023-07-29 | 12.02% | 0.4228% | 70% | 0.94122 | 0 | 6 | 0.94122 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 42.8431 | 44.6578 | 45.6264 | 45.7705 | 0.83791 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2023-07-30 | 4.064% | 2.123% | 0.409% | 70% | 0.94332 | 0 | 6 | 0.94332 | 51.0824 | 42.8431 | 2023-07-30 | 38.5116 | 40.1428 | 45.6264 | 2023-07-30 | 12.02% | 0.409% | 70% | 0.94332 | 0 | 6 | 0.94332 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 51.5035 | 53.6862 | 54.8581 | 55.0758 | 1.0102 | TRUE | 55.0758 | 2023 | 2023-07-31 | 4.066% | 2.136% | 0.3953% | 70% | 0.94536 | 0 | 6 | 0.94536 | 50.9833 | 51.5035 | 2023-07-31 | 46.3013 | 48.2635 | 54.8581 | 2023-07-31 | 12.02% | 0.3953% | 70% | 0.94536 | 0 | 6 | 0.94536 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 51.4305 | 53.6112 | 54.789 | 54.999 | 1.0107 | TRUE | 54.999 | 2023 | 2023-08-01 | 4.068% | 2.15% | 0.3817% | 70% | 0.94734 | 0 | 6 | 0.94734 | 50.8839 | 51.4305 | 2023-08-01 | 46.2406 | 48.2013 | 54.789 | 2023-08-01 | 12.02% | 0.3817% | 70% | 0.94734 | 0 | 6 | 0.94734 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 51.4805 | 53.6646 | 54.8511 | 55.0538 | 1.0137 | TRUE | 55.0538 | 2023 | 2023-08-02 | 4.07% | 2.163% | 0.3682% | 70% | 0.94925 | 0 | 6 | 0.94925 | 50.7839 | 51.4805 | 2023-08-02 | 46.2905 | 48.2544 | 54.8511 | 2023-08-02 | 12.03% | 0.3682% | 70% | 0.94925 | 0 | 6 | 0.94925 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 49.8531 | 51.9692 | 53.1254 | 53.3102 | 0.98353 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2023-08-03 | 4.072% | 2.176% | 0.3548% | 70% | 0.9511 | 0 | 6 | 0.9511 | 50.6834 | 49.8531 | 2023-08-03 | 44.8319 | 46.7349 | 53.1254 | 2023-08-03 | 12.03% | 0.3548% | 70% | 0.9511 | 0 | 6 | 0.9511 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 49.3157 | 51.4102 | 52.5611 | 52.7348 | 0.97484 | FALSE | 52.7359 | 2022 | 2023-08-04 | 4.074% | 2.19% | 0.3415% | 70% | 0.95289 | 0 | 6 | 0.95289 | 50.5822 | 49.3157 | 2023-08-04 | 44.3533 | 46.237 | 52.5611 | 2023-08-04 | 12.03% | 0.3415% | 70% | 0.95289 | 0 | 6 | 0.95289 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 44.4659 | 46.3554 | 47.3997 | 47.5292 | 0.88036 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2023-08-05 | 4.076% | 2.203% | 0.3283% | 70% | 0.95462 | 0 | 6 | 0.95462 | 50.4803 | 44.4659 | 2023-08-05 | 39.9958 | 41.6954 | 47.3997 | 2023-08-05 | 12.03% | 0.3283% | 70% | 0.95462 | 0 | 6 | 0.95462 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 47.0091 | 49.0077 | 50.1185 | 50.2618 | 0.93286 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2023-08-06 | 4.078% | 2.216% | 0.3153% | 70% | 0.95629 | 0 | 6 | 0.95629 | 50.3774 | 47.0091 | 2023-08-06 | 42.2878 | 44.0857 | 50.1185 | 2023-08-06 | 12.04% | 0.3153% | 70% | 0.95629 | 0 | 6 | 0.95629 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 50.1494 | 52.2827 | 53.475 | 53.6366 | 0.99752 | FALSE | 53.6367 | 2022 | 2023-08-07 | 4.08% | 2.23% | 0.3023% | 70% | 0.95791 | 0 | 6 | 0.95791 | 50.2737 | 50.1494 | 2023-08-07 | 45.1176 | 47.0369 | 53.475 | 2023-08-07 | 12.04% | 0.3023% | 70% | 0.95791 | 0 | 6 | 0.95791 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 50.7625 | 52.923 | 54.1372 | 54.2945 | 1.0118 | TRUE | 54.2945 | 2023 | 2023-08-08 | 4.082% | 2.243% | 0.2896% | 70% | 0.95948 | 0 | 6 | 0.95948 | 50.169 | 50.7625 | 2023-08-08 | 45.6741 | 47.618 | 54.1372 | 2023-08-08 | 12.04% | 0.2896% | 70% | 0.95948 | 0 | 6 | 0.95948 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 48.9098 | 50.9926 | 52.1696 | 52.3098 | 0.97687 | FALSE | 54.5054 | 2021 | 2023-08-09 | 4.085% | 2.256% | 0.2772% | 70% | 0.96099 | 0 | 6 | 0.96099 | 50.0635 | 48.9098 | 2023-08-09 | 44.0118 | 45.8861 | 52.1696 | 2023-08-09 | 12.04% | 0.2772% | 70% | 0.96099 | 0 | 6 | 0.96099 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 47.5075 | 49.5317 | 50.6818 | 50.8071 | 0.95079 | FALSE | 52.8541 | 2021 | 2023-08-10 | 4.087% | 2.269% | 0.2651% | 70% | 0.96245 | 0 | 6 | 0.96245 | 49.9573 | 47.5075 | 2023-08-10 | 42.7546 | 44.5762 | 50.6818 | 2023-08-10 | 12.05% | 0.2651% | 70% | 0.96245 | 0 | 6 | 0.96245 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 44.952 | 46.8683 | 47.963 | 48.0677 | 0.90142 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2023-08-11 | 4.089% | 2.282% | 0.2533% | 70% | 0.96386 | 0 | 6 | 0.96386 | 49.8504 | 44.952 | 2023-08-11 | 40.459 | 42.1838 | 47.963 | 2023-08-11 | 12.05% | 0.2533% | 70% | 0.96386 | 0 | 6 | 0.96386 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 46.3587 | 48.3361 | 49.4717 | 49.5799 | 0.93175 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2023-08-12 | 4.091% | 2.296% | 0.2418% | 70% | 0.96522 | 0 | 6 | 0.96522 | 49.743 | 46.3587 | 2023-08-12 | 41.7297 | 43.5096 | 49.4717 | 2023-08-12 | 12.05% | 0.2418% | 70% | 0.96522 | 0 | 6 | 0.96522 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 36.3897 | 37.9427 | 38.8394 | 38.8949 | 0.7325 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2023-08-13 | 4.093% | 2.309% | 0.2305% | 70% | 0.96653 | 0 | 6 | 0.96653 | 49.635 | 36.3897 | 2023-08-13 | 32.7596 | 34.1577 | 38.8394 | 2023-08-13 | 12.05% | 0.2305% | 70% | 0.96653 | 0 | 6 | 0.96653 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 33.3315 | 34.7547 | 35.5808 | 35.6226 | 0.67231 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2023-08-14 | 4.095% | 2.322% | 0.2199% | 70% | 0.9678 | 0 | 6 | 0.9678 | 49.5266 | 33.3315 | 2023-08-14 | 30.0097 | 31.2911 | 35.5808 | 2023-08-14 | 12.06% | 0.2199% | 70% | 0.9678 | 0 | 6 | 0.9678 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 37.8005 | 39.4154 | 40.3577 | 40.414 | 0.76438 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2023-08-15 | 4.097% | 2.335% | 0.2097% | 70% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | 49.4177 | 37.8005 | 2023-08-15 | 34.037 | 35.4912 | 40.3577 | 2023-08-15 | 12.06% | 0.2097% | 70% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 35.0074 | 36.5037 | 37.3814 | 37.4253 | 0.70938 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2023-08-16 | 4.099% | 2.348% | 0.1999% | 70% | 0.9702 | 0 | 6 | 0.9702 | 49.3085 | 35.0074 | 2023-08-16 | 31.5254 | 32.8729 | 37.3814 | 2023-08-16 | 12.06% | 0.1999% | 70% | 0.9702 | 0 | 6 | 0.9702 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 25.5543 | 26.6472 | 27.2915 | 27.3078 | 0.51873 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2023-08-17 | 4.101% | 2.361% | 0.1906% | 70% | 0.97134 | 0 | 6 | 0.97134 | 49.1991 | 25.5543 | 2023-08-17 | 23.0151 | 23.9993 | 27.2915 | 2023-08-17 | 12.06% | 0.1906% | 70% | 0.97134 | 0 | 6 | 0.97134 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 33.9993 | 35.4541 | 36.3163 | 36.3534 | 0.69204 | FALSE | 49.184 | 2021 | 2023-08-18 | 4.103% | 2.374% | 0.1818% | 70% | 0.97244 | 0 | 6 | 0.97244 | 49.0895 | 33.9993 | 2023-08-18 | 30.6243 | 31.9347 | 36.3163 | 2023-08-18 | 12.07% | 0.1818% | 70% | 0.97244 | 0 | 6 | 0.97244 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 34.6935 | 36.1788 | 37.0636 | 37.1011 | 0.70781 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2023-08-19 | 4.106% | 2.387% | 0.1734% | 70% | 0.9735 | 0 | 6 | 0.9735 | 48.9799 | 34.6935 | 2023-08-19 | 31.253 | 32.591 | 37.0636 | 2023-08-19 | 12.07% | 0.1734% | 70% | 0.9735 | 0 | 6 | 0.9735 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 48.9337 | 51.0298 | 52.2846 | 52.3713 | 1.0013 | FALSE | 52.5443 | 2021 | 2023-08-20 | 4.108% | 2.4% | 0.1654% | 70% | 0.97452 | 0 | 6 | 0.97452 | 48.8704 | 48.9337 | 2023-08-20 | 44.0857 | 45.9742 | 52.2846 | 2023-08-20 | 12.07% | 0.1654% | 70% | 0.97452 | 0 | 6 | 0.97452 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 32.5186 | 33.9123 | 34.7509 | 34.7797 | 0.66639 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2023-08-21 | 4.11% | 2.413% | 0.1579% | 70% | 0.9755 | 0 | 6 | 0.9755 | 48.7617 | 32.5186 | 2023-08-21 | 29.3002 | 30.5559 | 34.7509 | 2023-08-21 | 12.07% | 0.1579% | 70% | 0.9755 | 0 | 6 | 0.9755 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 23.2795 | 24.2777 | 24.8813 | 24.8909 | 0.47793 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2023-08-22 | 4.112% | 2.426% | 0.1512% | 70% | 0.97645 | 0 | 6 | 0.97645 | 48.6543 | 23.2795 | 2023-08-22 | 20.9777 | 21.8773 | 24.8813 | 2023-08-22 | 12.07% | 0.1512% | 70% | 0.97645 | 0 | 6 | 0.97645 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 45.1684 | 47.1064 | 48.284 | 48.3471 | 0.93026 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2023-08-23 | 4.114% | 2.439% | 0.1451% | 70% | 0.97736 | 0 | 6 | 0.97736 | 48.5478 | 45.1684 | 2023-08-23 | 40.707 | 42.4535 | 48.284 | 2023-08-23 | 12.08% | 0.1451% | 70% | 0.97736 | 0 | 6 | 0.97736 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 46.6273 | 48.6288 | 49.8511 | 49.9171 | 0.96247 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2023-08-24 | 4.116% | 2.452% | 0.1397% | 70% | 0.97824 | 0 | 6 | 0.97824 | 48.4417 | 46.6273 | 2023-08-24 | 42.0263 | 43.8304 | 49.8511 | 2023-08-24 | 12.08% | 0.1397% | 70% | 0.97824 | 0 | 6 | 0.97824 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 30.1102 | 31.4035 | 32.197 | 32.217 | 0.62249 | FALSE | 50.681 | 2021 | 2023-08-25 | 4.118% | 2.465% | 0.1349% | 70% | 0.97909 | 0 | 6 | 0.97909 | 48.3356 | 30.1102 | 2023-08-25 | 27.1421 | 28.3079 | 32.197 | 2023-08-25 | 12.08% | 0.1349% | 70% | 0.97909 | 0 | 6 | 0.97909 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 41.3477 | 43.1245 | 44.2201 | 44.2661 | 0.85709 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2023-08-26 | 4.12% | 2.477% | 0.1307% | 70% | 0.9799 | 0 | 6 | 0.9799 | 48.2289 | 41.3477 | 2023-08-26 | 37.276 | 38.8778 | 44.2201 | 2023-08-26 | 12.08% | 0.1307% | 70% | 0.9799 | 0 | 6 | 0.9799 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 46.4479 | 48.4449 | 49.6822 | 49.7423 | 0.96516 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2023-08-27 | 4.122% | 2.49% | 0.1271% | 70% | 0.98069 | 0 | 6 | 0.98069 | 48.1213 | 46.4479 | 2023-08-27 | 41.8786 | 43.6792 | 49.6822 | 2023-08-27 | 12.08% | 0.1271% | 70% | 0.98069 | 0 | 6 | 0.98069 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 46.5576 | 48.5605 | 49.8072 | 49.8665 | 0.96965 | FALSE | 53.3433 | 2021 | 2023-08-28 | 4.124% | 2.503% | 0.1244% | 70% | 0.98145 | 0 | 6 | 0.98145 | 48.0122 | 46.5576 | 2023-08-28 | 41.9822 | 43.7882 | 49.8072 | 2023-08-28 | 12.08% | 0.1244% | 70% | 0.98145 | 0 | 6 | 0.98145 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 32.7155 | 34.1236 | 35.0043 | 35.0277 | 0.6826 | FALSE | 52.8098 | 2021 | 2023-08-29 | 4.127% | 2.516% | 0.1223% | 70% | 0.98217 | 0 | 6 | 0.98217 | 47.9012 | 32.7155 | 2023-08-29 | 29.5037 | 30.7736 | 35.0043 | 2023-08-29 | 12.09% | 0.1223% | 70% | 0.98217 | 0 | 6 | 0.98217 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 46.2425 | 48.2339 | 49.4852 | 49.5422 | 0.96761 | FALSE | 51.0207 | 2021 | 2023-08-30 | 4.129% | 2.529% | 0.1206% | 70% | 0.98287 | 0 | 6 | 0.98287 | 47.7879 | 46.2425 | 2023-08-30 | 41.7074 | 43.5035 | 49.4852 | 2023-08-30 | 12.09% | 0.1206% | 70% | 0.98287 | 0 | 6 | 0.98287 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 21.0245 | 21.9303 | 22.5022 | 22.5076 | 0.4406 | FALSE | 51.6391 | 2021 | 2023-08-31 | 4.131% | 2.541% | 0.1195% | 70% | 0.98355 | 0 | 6 | 0.98355 | 47.6718 | 21.0245 | 2023-08-31 | 18.9647 | 19.7818 | 22.5022 | 2023-08-31 | 12.09% | 0.1195% | 70% | 0.98355 | 0 | 6 | 0.98355 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 42.7296 | 44.5717 | 45.7399 | 45.7864 | 0.89842 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2023-09-01 | 4.133% | 2.554% | 0.1189% | 70% | 0.9842 | 0 | 6 | 0.9842 | 47.5524 | 42.7296 | 2023-09-01 | 38.5477 | 40.2095 | 45.7399 | 2023-09-01 | 12.09% | 0.1189% | 70% | 0.9842 | 0 | 6 | 0.9842 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 39.8469 | 41.5656 | 42.6606 | 42.6997 | 0.8399 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2023-09-02 | 4.135% | 2.567% | 0.1188% | 70% | 0.98482 | 0 | 6 | 0.98482 | 47.4293 | 39.8469 | 2023-09-02 | 35.9512 | 37.5019 | 42.6606 | 2023-09-02 | 12.09% | 0.1188% | 70% | 0.98482 | 0 | 6 | 0.98482 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 37.8685 | 39.5028 | 40.5486 | 40.5832 | 0.80029 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2023-09-03 | 4.137% | 2.579% | 0.1193% | 70% | 0.98542 | 0 | 6 | 0.98542 | 47.3021 | 37.8685 | 2023-09-03 | 34.1701 | 35.6448 | 40.5486 | 2023-09-03 | 12.09% | 0.1193% | 70% | 0.98542 | 0 | 6 | 0.98542 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 45.2514 | 47.2053 | 48.4613 | 48.5163 | 0.95922 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2023-09-04 | 4.139% | 2.592% | 0.1204% | 70% | 0.986 | 0 | 6 | 0.986 | 47.1721 | 45.2514 | 2023-09-04 | 40.8367 | 42.6 | 48.4613 | 2023-09-04 | 12.09% | 0.1204% | 70% | 0.986 | 0 | 6 | 0.986 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 41.5417 | 43.3363 | 44.4951 | 44.5404 | 0.88292 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2023-09-05 | 4.141% | 2.604% | 0.122% | 70% | 0.98656 | 0 | 6 | 0.98656 | 47.0406 | 41.5417 | 2023-09-05 | 37.4931 | 39.1129 | 44.4951 | 2023-09-05 | 12.1% | 0.122% | 70% | 0.98656 | 0 | 6 | 0.98656 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 44.7233 | 46.6564 | 47.9102 | 47.9656 | 0.95335 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2023-09-06 | 4.143% | 2.617% | 0.1239% | 70% | 0.98709 | 0 | 6 | 0.98709 | 46.9077 | 44.7233 | 2023-09-06 | 40.3693 | 42.1143 | 47.9102 | 2023-09-06 | 12.1% | 0.1239% | 70% | 0.98709 | 0 | 6 | 0.98709 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 35.7777 | 37.325 | 38.3329 | 38.3651 | 0.7646 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2023-09-07 | 4.145% | 2.629% | 0.1261% | 70% | 0.98761 | 0 | 6 | 0.98761 | 46.7729 | 35.7777 | 2023-09-07 | 32.2984 | 33.6952 | 38.3329 | 2023-09-07 | 12.1% | 0.1261% | 70% | 0.98761 | 0 | 6 | 0.98761 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 39.245 | 40.9432 | 42.0542 | 42.0961 | 0.84127 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2023-09-08 | 4.148% | 2.642% | 0.1285% | 70% | 0.9881 | 0 | 6 | 0.9881 | 46.636 | 39.245 | 2023-09-08 | 35.4327 | 36.9658 | 42.0542 | 2023-09-08 | 12.1% | 0.1285% | 70% | 0.9881 | 0 | 6 | 0.9881 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 20.306 | 21.1851 | 21.7627 | 21.7683 | 0.43626 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2023-09-09 | 4.15% | 2.654% | 0.1313% | 70% | 0.98858 | 0 | 6 | 0.98858 | 46.4967 | 20.306 | 2023-09-09 | 18.3355 | 19.1293 | 21.7627 | 2023-09-09 | 12.1% | 0.1313% | 70% | 0.98858 | 0 | 6 | 0.98858 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 44.3263 | 46.2463 | 47.5133 | 47.5732 | 0.95616 | FALSE | 47.5745 | 2022 | 2023-09-10 | 4.152% | 2.667% | 0.1343% | 70% | 0.98904 | 0 | 6 | 0.98904 | 46.3546 | 44.3263 | 2023-09-10 | 40.0297 | 41.7636 | 47.5133 | 2023-09-10 | 12.1% | 0.1343% | 70% | 0.98904 | 0 | 6 | 0.98904 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 45.1513 | 47.108 | 48.4048 | 48.4693 | 0.97705 | FALSE | 48.47 | 2022 | 2023-09-11 | 4.154% | 2.679% | 0.1376% | 70% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | 46.2095 | 45.1513 | 2023-09-11 | 40.7795 | 42.5469 | 48.4048 | 2023-09-11 | 12.1% | 0.1376% | 70% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 31.7578 | 33.1349 | 34.0513 | 34.0781 | 0.68904 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2023-09-12 | 4.156% | 2.691% | 0.141% | 70% | 0.9899 | 0 | 6 | 0.9899 | 46.0612 | 31.7578 | 2023-09-12 | 28.6863 | 29.9302 | 34.0513 | 2023-09-12 | 12.1% | 0.141% | 70% | 0.9899 | 0 | 6 | 0.9899 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 11.4736 | 11.9713 | 12.304 | 12.304 | 0.24956 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2023-09-13 | 4.158% | 2.704% | 0.1446% | 70% | 0.99031 | 0 | 6 | 0.99031 | 45.9093 | 11.4736 | 2023-09-13 | 10.3651 | 10.8148 | 12.304 | 2023-09-13 | 12.1% | 0.1446% | 70% | 0.99031 | 0 | 6 | 0.99031 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 34.6811 | 36.1865 | 37.1967 | 37.2328 | 0.75761 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2023-09-14 | 4.16% | 2.716% | 0.1483% | 70% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | 45.7536 | 34.6811 | 2023-09-14 | 31.3344 | 32.6945 | 37.1967 | 2023-09-14 | 12.1% | 0.1483% | 70% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 39.7984 | 41.5269 | 42.6915 | 42.7447 | 0.87265 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2023-09-15 | 4.162% | 2.728% | 0.1521% | 70% | 0.99107 | 0 | 6 | 0.99107 | 45.5937 | 39.7984 | 2023-09-15 | 35.9623 | 37.5241 | 42.6915 | 2023-09-15 | 12.1% | 0.1521% | 70% | 0.99107 | 0 | 6 | 0.99107 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 26.5035 | 27.6551 | 28.4343 | 28.4522 | 0.58286 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2023-09-16 | 4.164% | 2.74% | 0.156% | 70% | 0.99143 | 0 | 6 | 0.99143 | 45.4293 | 26.5035 | 2023-09-16 | 23.9517 | 24.9925 | 28.4343 | 2023-09-16 | 12.1% | 0.156% | 70% | 0.99143 | 0 | 6 | 0.99143 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 46.7419 | 48.774 | 50.1545 | 50.2349 | 1.0327 | TRUE | 50.2349 | 2023 | 2023-09-17 | 4.166% | 2.752% | 0.16% | 70% | 0.99178 | 0 | 6 | 0.99178 | 45.2602 | 46.7419 | 2023-09-17 | 42.2468 | 44.0835 | 50.1545 | 2023-09-17 | 12.1% | 0.16% | 70% | 0.99178 | 0 | 6 | 0.99178 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 45.2031 | 47.1693 | 48.5104 | 48.5902 | 1.0026 | TRUE | 48.5902 | 2023 | 2023-09-18 | 4.169% | 2.764% | 0.1642% | 70% | 0.99211 | 0 | 6 | 0.99211 | 45.0867 | 45.2031 | 2023-09-18 | 40.861 | 42.6384 | 48.5104 | 2023-09-18 | 12.1% | 0.1642% | 70% | 0.99211 | 0 | 6 | 0.99211 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 44.6398 | 46.5826 | 47.9129 | 47.9931 | 0.99399 | FALSE | 47.9933 | 2022 | 2023-09-19 | 4.171% | 2.776% | 0.1686% | 70% | 0.99244 | 0 | 6 | 0.99244 | 44.9092 | 44.6398 | 2023-09-19 | 40.3569 | 42.1132 | 47.9129 | 2023-09-19 | 12.1% | 0.1686% | 70% | 0.99244 | 0 | 6 | 0.99244 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 45.9794 | 47.9816 | 49.3579 | 49.4435 | 1.028 | TRUE | 49.4435 | 2023 | 2023-09-20 | 4.173% | 2.788% | 0.1731% | 70% | 0.99274 | 0 | 6 | 0.99274 | 44.7279 | 45.9794 | 2023-09-20 | 41.5732 | 43.3834 | 49.3579 | 2023-09-20 | 12.1% | 0.1731% | 70% | 0.99274 | 0 | 6 | 0.99274 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 44.9636 | 46.9225 | 48.2744 | 48.3604 | 1.0094 | TRUE | 48.3604 | 2023 | 2023-09-21 | 4.175% | 2.8% | 0.1778% | 70% | 0.99304 | 0 | 6 | 0.99304 | 44.5429 | 44.9636 | 2023-09-21 | 40.6598 | 42.4312 | 48.2744 | 2023-09-21 | 12.1% | 0.1778% | 70% | 0.99304 | 0 | 6 | 0.99304 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 43.7219 | 45.6277 | 46.948 | 47.0322 | 0.98571 | FALSE | 47.0327 | 2022 | 2023-09-22 | 4.177% | 2.812% | 0.1826% | 70% | 0.99332 | 0 | 6 | 0.99332 | 44.3542 | 43.7219 | 2023-09-22 | 39.542 | 41.2656 | 46.948 | 2023-09-22 | 12.1% | 0.1826% | 70% | 0.99332 | 0 | 6 | 0.99332 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 28.8212 | 30.0781 | 30.9523 | 30.9815 | 0.65202 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2023-09-23 | 4.179% | 2.824% | 0.1876% | 70% | 0.9936 | 0 | 6 | 0.9936 | 44.1618 | 28.8212 | 2023-09-23 | 26.0691 | 27.2061 | 30.9523 | 2023-09-23 | 12.1% | 0.1876% | 70% | 0.9936 | 0 | 6 | 0.9936 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 21.0638 | 21.9829 | 22.6245 | 22.6357 | 0.47841 | FALSE | 42.3418 | 2021 | 2023-09-24 | 4.181% | 2.836% | 0.1927% | 70% | 0.99386 | 0 | 6 | 0.99386 | 43.966 | 21.0638 | 2023-09-24 | 19.055 | 19.8864 | 22.6245 | 2023-09-24 | 12.1% | 0.1927% | 70% | 0.99386 | 0 | 6 | 0.99386 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 31.063 | 32.4192 | 33.3694 | 33.4081 | 0.70916 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2023-09-25 | 4.183% | 2.848% | 0.1978% | 70% | 0.99411 | 0 | 6 | 0.99411 | 43.7667 | 31.063 | 2023-09-25 | 28.1042 | 29.3312 | 33.3694 | 2023-09-25 | 12.1% | 0.1978% | 70% | 0.99411 | 0 | 6 | 0.99411 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 32.4551 | 33.8728 | 34.8698 | 34.9149 | 0.74445 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2023-09-26 | 4.185% | 2.859% | 0.2029% | 70% | 0.99435 | 0 | 6 | 0.99435 | 43.5641 | 32.4551 | 2023-09-26 | 29.3676 | 30.6504 | 34.8698 | 2023-09-26 | 12.1% | 0.2029% | 70% | 0.99435 | 0 | 6 | 0.99435 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 15.5906 | 16.272 | 16.753 | 16.7559 | 0.35889 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2023-09-27 | 4.187% | 2.871% | 0.208% | 70% | 0.99459 | 0 | 6 | 0.99459 | 43.3582 | 15.5906 | 2023-09-27 | 14.1093 | 14.726 | 16.753 | 2023-09-27 | 12.1% | 0.208% | 70% | 0.99459 | 0 | 6 | 0.99459 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 15.2449 | 15.9115 | 16.3837 | 16.3864 | 0.35261 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2023-09-28 | 4.19% | 2.883% | 0.2132% | 70% | 0.99481 | 0 | 6 | 0.99481 | 43.1491 | 15.2449 | 2023-09-28 | 13.7983 | 14.4016 | 16.3837 | 2023-09-28 | 12.1% | 0.2132% | 70% | 0.99481 | 0 | 6 | 0.99481 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 21.9646 | 22.9255 | 23.6088 | 23.6244 | 0.51077 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2023-09-29 | 4.192% | 2.894% | 0.2183% | 70% | 0.99503 | 0 | 6 | 0.99503 | 42.9369 | 21.9646 | 2023-09-29 | 19.883 | 20.7529 | 23.6088 | 2023-09-29 | 12.1% | 0.2183% | 70% | 0.99503 | 0 | 6 | 0.99503 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 31.6608 | 33.0466 | 34.0355 | 34.0835 | 0.74048 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2023-09-30 | 4.194% | 2.905% | 0.2234% | 70% | 0.99523 | 0 | 6 | 0.99523 | 42.7217 | 31.6608 | 2023-09-30 | 28.6642 | 29.9189 | 34.0355 | 2023-09-30 | 12.1% | 0.2234% | 70% | 0.99523 | 0 | 6 | 0.99523 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 38.3239 | 40.0024 | 41.2042 | 41.2854 | 0.90138 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2023-10-01 | 4.196% | 2.917% | 0.2286% | 70% | 0.99543 | 0 | 6 | 0.99543 | 42.5034 | 38.3239 | 2023-10-01 | 34.7015 | 36.2213 | 41.2042 | 2023-10-01 | 12.09% | 0.2286% | 70% | 0.99543 | 0 | 6 | 0.99543 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 37.7358 | 39.3893 | 40.5775 | 40.6579 | 0.89217 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2023-10-02 | 4.198% | 2.928% | 0.2337% | 70% | 0.99562 | 0 | 6 | 0.99562 | 42.2816 | 37.7358 | 2023-10-02 | 34.1737 | 35.6711 | 40.5775 | 2023-10-02 | 12.09% | 0.2337% | 70% | 0.99562 | 0 | 6 | 0.99562 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 35.2758 | 36.8224 | 37.9375 | 38.0073 | 0.83832 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2023-10-03 | 4.2% | 2.939% | 0.2386% | 70% | 0.9958 | 0 | 6 | 0.9958 | 42.0558 | 35.2758 | 2023-10-03 | 31.9504 | 33.3512 | 37.9375 | 2023-10-03 | 12.09% | 0.2386% | 70% | 0.9958 | 0 | 6 | 0.9958 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 41.3104 | 43.1225 | 44.4336 | 44.54 | 0.98762 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2023-10-04 | 4.202% | 2.951% | 0.2431% | 70% | 0.99598 | 0 | 6 | 0.99598 | 41.8264 | 41.3104 | 2023-10-04 | 37.4215 | 39.0629 | 44.4336 | 2023-10-04 | 12.09% | 0.2431% | 70% | 0.99598 | 0 | 6 | 0.99598 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 41.253 | 43.0634 | 44.3778 | 44.4865 | 0.99178 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2023-10-05 | 4.204% | 2.962% | 0.2472% | 70% | 0.99615 | 0 | 6 | 0.99615 | 41.5936 | 41.253 | 2023-10-05 | 37.3747 | 39.015 | 44.3778 | 2023-10-05 | 12.08% | 0.2472% | 70% | 0.99615 | 0 | 6 | 0.99615 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 15.2952 | 15.9668 | 16.456 | 16.4601 | 0.36899 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2023-10-06 | 4.206% | 2.973% | 0.251% | 70% | 0.99631 | 0 | 6 | 0.99631 | 41.3575 | 15.2952 | 2023-10-06 | 13.8592 | 14.4678 | 16.456 | 2023-10-06 | 12.08% | 0.251% | 70% | 0.99631 | 0 | 6 | 0.99631 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 30.4958 | 31.8355 | 32.8147 | 32.8675 | 0.74096 | FALSE | 44.5855 | 2021 | 2023-10-07 | 4.208% | 2.984% | 0.2545% | 70% | 0.99647 | 0 | 6 | 0.99647 | 41.1185 | 30.4958 | 2023-10-07 | 27.6368 | 28.851 | 32.8147 | 2023-10-07 | 12.08% | 0.2545% | 70% | 0.99647 | 0 | 6 | 0.99647 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 17.638 | 18.4133 | 18.9818 | 18.9909 | 0.43059 | FALSE | 41.7616 | 2021 | 2023-10-08 | 4.211% | 2.995% | 0.2575% | 70% | 0.99661 | 0 | 6 | 0.99661 | 40.8766 | 17.638 | 2023-10-08 | 15.9868 | 16.6895 | 18.9818 | 2023-10-08 | 12.08% | 0.2575% | 70% | 0.99661 | 0 | 6 | 0.99661 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 38.4725 | 40.1645 | 41.4091 | 41.5089 | 0.94666 | FALSE | 41.5111 | 2022 | 2023-10-09 | 4.213% | 3.006% | 0.2601% | 70% | 0.99676 | 0 | 6 | 0.99676 | 40.6322 | 38.4725 | 2023-10-09 | 34.876 | 36.4098 | 41.4091 | 2023-10-09 | 12.07% | 0.2601% | 70% | 0.99676 | 0 | 6 | 0.99676 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 31.4022 | 32.7839 | 33.8036 | 33.8642 | 0.77691 | FALSE | 33.8717 | 2022 | 2023-10-10 | 4.215% | 3.017% | 0.2623% | 70% | 0.9969 | 0 | 6 | 0.9969 | 40.3855 | 31.4022 | 2023-10-10 | 28.4709 | 29.7236 | 33.8036 | 2023-10-10 | 12.07% | 0.2623% | 70% | 0.9969 | 0 | 6 | 0.9969 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 22.3912 | 23.3769 | 24.1067 | 24.1302 | 0.55694 | FALSE | 43.5166 | 2021 | 2023-10-11 | 4.217% | 3.027% | 0.2641% | 70% | 0.99703 | 0 | 6 | 0.99703 | 40.1366 | 22.3912 | 2023-10-11 | 20.3041 | 21.1979 | 24.1067 | 2023-10-11 | 12.07% | 0.2641% | 70% | 0.99703 | 0 | 6 | 0.99703 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 31.3068 | 32.6858 | 33.7099 | 33.772 | 0.78427 | FALSE | 42.8075 | 2021 | 2023-10-12 | 4.219% | 3.038% | 0.2655% | 70% | 0.99716 | 0 | 6 | 0.99716 | 39.8857 | 31.3068 | 2023-10-12 | 28.393 | 29.6436 | 33.7099 | 2023-10-12 | 12.06% | 0.2655% | 70% | 0.99716 | 0 | 6 | 0.99716 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 22.6554 | 23.6538 | 24.3976 | 24.4229 | 0.57069 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2023-10-13 | 4.221% | 3.049% | 0.2666% | 70% | 0.99728 | 0 | 6 | 0.99728 | 39.6332 | 22.6554 | 2023-10-13 | 20.55 | 21.4556 | 24.3976 | 2023-10-13 | 12.06% | 0.2666% | 70% | 0.99728 | 0 | 6 | 0.99728 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 16.9226 | 17.6688 | 18.2263 | 18.2354 | 0.4288 | FALSE | 44.4463 | 2021 | 2023-10-14 | 4.223% | 3.059% | 0.2672% | 70% | 0.99739 | 0 | 6 | 0.99739 | 39.3792 | 16.9226 | 2023-10-14 | 15.3523 | 16.0292 | 18.2263 | 2023-10-14 | 12.05% | 0.2672% | 70% | 0.99739 | 0 | 6 | 0.99739 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 37.7889 | 39.456 | 40.7055 | 40.8093 | 0.96575 | FALSE | 40.8107 | 2022 | 2023-10-15 | 4.225% | 3.07% | 0.2674% | 70% | 0.99751 | 0 | 6 | 0.99751 | 39.1239 | 37.7889 | 2023-10-15 | 34.2877 | 35.8003 | 40.7055 | 2023-10-15 | 12.05% | 0.2674% | 70% | 0.99751 | 0 | 6 | 0.99751 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 34.1159 | 35.6218 | 36.7538 | 36.835 | 0.87735 | FALSE | 39.3595 | 2021 | 2023-10-16 | 4.227% | 3.08% | 0.2673% | 70% | 0.99762 | 0 | 6 | 0.99762 | 38.8672 | 34.1159 | 2023-10-16 | 30.9598 | 32.3264 | 36.7538 | 2023-10-16 | 12.05% | 0.2673% | 70% | 0.99762 | 0 | 6 | 0.99762 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 22.9749 | 23.9895 | 24.7545 | 24.7823 | 0.59415 | FALSE | 39.9096 | 2021 | 2023-10-17 | 4.229% | 3.09% | 0.2666% | 70% | 0.99772 | 0 | 6 | 0.99772 | 38.6088 | 22.9749 | 2023-10-17 | 20.8528 | 21.7736 | 24.7545 | 2023-10-17 | 12.04% | 0.2666% | 70% | 0.99772 | 0 | 6 | 0.99772 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 35.1591 | 36.7126 | 37.8873 | 37.9762 | 0.91654 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2023-10-18 | 4.231% | 3.101% | 0.2659% | 70% | 0.99782 | 0 | 6 | 0.99782 | 38.3485 | 35.1591 | 2023-10-18 | 31.9166 | 33.3268 | 37.8873 | 2023-10-18 | 12.04% | 0.2659% | 70% | 0.99782 | 0 | 6 | 0.99782 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 14.9679 | 15.6296 | 16.1314 | 16.1371 | 0.3921 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2023-10-19 | 4.234% | 3.111% | 0.2649% | 70% | 0.99791 | 0 | 6 | 0.99791 | 38.0862 | 14.9679 | 2023-10-19 | 13.5897 | 14.1904 | 16.1314 | 2023-10-19 | 12.03% | 0.2649% | 70% | 0.99791 | 0 | 6 | 0.99791 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 8.5846 | 8.9643 | 9.2531 | 9.2531 | 0.22638 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2023-10-20 | 4.236% | 3.121% | 0.2638% | 70% | 0.99801 | 0 | 6 | 0.99801 | 37.8218 | 8.5846 | 2023-10-20 | 7.7954 | 8.1402 | 9.2531 | 2023-10-20 | 12.03% | 0.2638% | 70% | 0.99801 | 0 | 6 | 0.99801 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 15.6899 | 16.3842 | 16.9138 | 16.9213 | 0.41687 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2023-10-21 | 4.238% | 3.131% | 0.2625% | 70% | 0.99809 | 0 | 6 | 0.99809 | 37.5551 | 15.6899 | 2023-10-21 | 14.2498 | 14.8804 | 16.9138 | 2023-10-21 | 12.02% | 0.2625% | 70% | 0.99809 | 0 | 6 | 0.99809 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 33.8451 | 35.3436 | 36.4898 | 36.5726 | 0.9074 | FALSE | 36.5759 | 2022 | 2023-10-22 | 4.24% | 3.141% | 0.261% | 70% | 0.99818 | 0 | 6 | 0.99818 | 37.2862 | 33.8451 | 2023-10-22 | 30.7436 | 32.1048 | 36.4898 | 2023-10-22 | 12.02% | 0.261% | 70% | 0.99818 | 0 | 6 | 0.99818 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 19.277 | 20.1309 | 20.7859 | 20.8029 | 0.51987 | FALSE | 40.4176 | 2021 | 2023-10-23 | 4.242% | 3.151% | 0.2594% | 70% | 0.99826 | 0 | 6 | 0.99826 | 37.0148 | 19.277 | 2023-10-23 | 17.5134 | 18.2892 | 20.7859 | 2023-10-23 | 12.01% | 0.2594% | 70% | 0.99826 | 0 | 6 | 0.99826 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 25.7154 | 26.8552 | 27.7318 | 27.7727 | 0.69914 | FALSE | 41.589 | 2021 | 2023-10-24 | 4.244% | 3.161% | 0.2578% | 70% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | 36.7409 | 25.7154 | 2023-10-24 | 23.3666 | 24.4022 | 27.7318 | 2023-10-24 | 12.01% | 0.2578% | 70% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 22.71 | 23.7171 | 24.4937 | 24.5227 | 0.62194 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2023-10-25 | 4.246% | 3.171% | 0.2562% | 70% | 0.99841 | 0 | 6 | 0.99841 | 36.4643 | 22.71 | 2023-10-25 | 20.6391 | 21.5543 | 24.4937 | 2023-10-25 | 12% | 0.2562% | 70% | 0.99841 | 0 | 6 | 0.99841 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 12.6942 | 13.2574 | 13.693 | 13.6955 | 0.34999 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2023-10-26 | 4.248% | 3.181% | 0.2546% | 70% | 0.99848 | 0 | 6 | 0.99848 | 36.1849 | 12.6942 | 2023-10-26 | 11.5385 | 12.0505 | 13.693 | 2023-10-26 | 12% | 0.2546% | 70% | 0.99848 | 0 | 6 | 0.99848 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 13.9079 | 14.5252 | 15.0039 | 15.0086 | 0.38652 | FALSE | 33.1916 | 2021 | 2023-10-27 | 4.25% | 3.19% | 0.253% | 70% | 0.99855 | 0 | 6 | 0.99855 | 35.9026 | 13.9079 | 2023-10-27 | 12.6438 | 13.205 | 15.0039 | 2023-10-27 | 11.99% | 0.253% | 70% | 0.99855 | 0 | 6 | 0.99855 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 17.5191 | 18.2972 | 18.9021 | 18.9151 | 0.49097 | FALSE | 38.4157 | 2021 | 2023-10-28 | 4.252% | 3.2% | 0.2514% | 70% | 0.99862 | 0 | 6 | 0.99862 | 35.6173 | 17.5191 | 2023-10-28 | 15.9295 | 16.6369 | 18.9021 | 2023-10-28 | 11.98% | 0.2514% | 70% | 0.99862 | 0 | 6 | 0.99862 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 26.1632 | 27.3258 | 28.232 | 28.2764 | 0.73987 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2023-10-29 | 4.255% | 3.21% | 0.2498% | 70% | 0.99868 | 0 | 6 | 0.99868 | 35.329 | 26.1632 | 2023-10-29 | 23.7931 | 24.8504 | 28.232 | 2023-10-29 | 11.98% | 0.2498% | 70% | 0.99868 | 0 | 6 | 0.99868 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 21.4238 | 22.3763 | 23.1206 | 23.1462 | 0.61066 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2023-10-30 | 4.257% | 3.219% | 0.2483% | 70% | 0.99874 | 0 | 6 | 0.99874 | 35.0347 | 21.4238 | 2023-10-30 | 19.4863 | 20.3527 | 23.1206 | 2023-10-30 | 11.97% | 0.2483% | 70% | 0.99874 | 0 | 6 | 0.99874 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 22.1487 | 23.1339 | 23.9058 | 23.9345 | 0.63688 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2023-10-31 | 4.259% | 3.229% | 0.2477% | 70% | 0.9988 | 0 | 6 | 0.9988 | 34.7322 | 22.1487 | 2023-10-31 | 20.149 | 21.0453 | 23.9058 | 2023-10-31 | 11.97% | 0.2477% | 70% | 0.9988 | 0 | 6 | 0.9988 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 23.8644 | 24.9265 | 25.7608 | 25.7967 | 0.69251 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2023-11-01 | 4.261% | 3.239% | 0.2482% | 70% | 0.99886 | 0 | 6 | 0.99886 | 34.423 | 23.8644 | 2023-11-01 | 21.7134 | 22.6798 | 25.7608 | 2023-11-01 | 11.96% | 0.2482% | 70% | 0.99886 | 0 | 6 | 0.99886 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 29.9045 | 31.2361 | 32.2847 | 32.3513 | 0.87636 | FALSE | 32.355 | 2022 | 2023-11-02 | 4.263% | 3.248% | 0.2497% | 70% | 0.99891 | 0 | 6 | 0.99891 | 34.1084 | 29.9045 | 2023-11-02 | 27.2136 | 28.4253 | 32.2847 | 2023-11-02 | 11.95% | 0.2497% | 70% | 0.99891 | 0 | 6 | 0.99891 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 10.3996 | 10.8629 | 11.2287 | 11.229 | 0.307 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2023-11-03 | 4.265% | 3.258% | 0.2523% | 70% | 0.99896 | 0 | 6 | 0.99896 | 33.7898 | 10.3996 | 2023-11-03 | 9.4653 | 9.887 | 11.2287 | 2023-11-03 | 11.95% | 0.2523% | 70% | 0.99896 | 0 | 6 | 0.99896 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 12.1405 | 12.6816 | 13.1099 | 13.1129 | 0.3619 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2023-11-04 | 4.267% | 3.267% | 0.2559% | 70% | 0.99901 | 0 | 6 | 0.99901 | 33.4687 | 12.1405 | 2023-11-04 | 11.0517 | 11.5443 | 13.1099 | 2023-11-04 | 11.94% | 0.2559% | 70% | 0.99901 | 0 | 6 | 0.99901 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 31.8956 | 33.318 | 34.4466 | 34.5317 | 0.96213 | FALSE | 34.5331 | 2022 | 2023-11-05 | 4.269% | 3.276% | 0.2605% | 70% | 0.99906 | 0 | 6 | 0.99906 | 33.1463 | 31.8956 | 2023-11-05 | 29.0399 | 30.335 | 34.4466 | 2023-11-05 | 11.94% | 0.2605% | 70% | 0.99906 | 0 | 6 | 0.99906 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 31.5219 | 32.9284 | 34.0471 | 34.1331 | 0.96019 | FALSE | 34.1346 | 2022 | 2023-11-06 | 4.271% | 3.286% | 0.2671% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | 32.824 | 31.5219 | 2023-11-06 | 28.7044 | 29.9851 | 34.0471 | 2023-11-06 | 11.93% | 0.2671% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 30.1298 | 31.4748 | 32.5474 | 32.6279 | 0.92672 | FALSE | 32.6306 | 2022 | 2023-11-07 | 4.273% | 3.295% | 0.2755% | 70% | 0.99915 | 0 | 6 | 0.99915 | 32.5029 | 30.1298 | 2023-11-07 | 27.4412 | 28.6662 | 32.5474 | 2023-11-07 | 11.92% | 0.2755% | 70% | 0.99915 | 0 | 6 | 0.99915 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 20.6105 | 21.531 | 22.2669 | 22.2979 | 0.63944 | FALSE | 27.4198 | 2021 | 2023-11-08 | 4.276% | 3.305% | 0.2859% | 70% | 0.99919 | 0 | 6 | 0.99919 | 32.1847 | 20.6105 | 2023-11-08 | 18.7743 | 19.6129 | 22.2669 | 2023-11-08 | 11.92% | 0.2859% | 70% | 0.99919 | 0 | 6 | 0.99919 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 10.9012 | 11.3883 | 11.7787 | 11.7808 | 0.34109 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2023-11-09 | 4.278% | 3.314% | 0.2982% | 70% | 0.99923 | 0 | 6 | 0.99923 | 31.8706 | 10.9012 | 2023-11-09 | 9.9316 | 10.3754 | 11.7787 | 2023-11-09 | 11.91% | 0.2982% | 70% | 0.99923 | 0 | 6 | 0.99923 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 24.3114 | 25.3984 | 26.2715 | 26.3268 | 0.76948 | FALSE | 26.3353 | 2022 | 2023-11-10 | 4.28% | 3.324% | 0.3125% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | 31.562 | 24.3114 | 2023-11-10 | 22.1527 | 23.1432 | 26.2715 | 2023-11-10 | 11.91% | 0.3125% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 30.2997 | 31.6551 | 32.7466 | 32.8498 | 0.96913 | FALSE | 32.8513 | 2022 | 2023-11-11 | 4.282% | 3.333% | 0.3286% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 31.2605 | 30.2997 | 2023-11-11 | 27.6137 | 28.849 | 32.7466 | 2023-11-11 | 11.9% | 0.3286% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 28.929 | 30.2237 | 31.2689 | 31.3674 | 0.93387 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2023-11-12 | 4.284% | 3.342% | 0.3467% | 70% | 0.99935 | 0 | 6 | 0.99935 | 30.9673 | 28.929 | 2023-11-12 | 26.3687 | 27.5488 | 31.2689 | 2023-11-12 | 11.9% | 0.3467% | 70% | 0.99935 | 0 | 6 | 0.99935 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 29.1159 | 30.4197 | 31.4747 | 31.5821 | 0.94878 | FALSE | 31.585 | 2022 | 2023-11-13 | 4.286% | 3.352% | 0.3668% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | 30.6795 | 29.1159 | 2023-11-13 | 26.5433 | 27.7318 | 31.4747 | 2023-11-13 | 11.89% | 0.3668% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 10.8815 | 11.369 | 11.7644 | 11.7682 | 0.35674 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2023-11-14 | 4.288% | 3.361% | 0.3884% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | 30.3937 | 10.8815 | 2023-11-14 | 9.9216 | 10.3661 | 11.7644 | 2023-11-14 | 11.89% | 0.3884% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 12.9934 | 13.5758 | 14.0494 | 14.0602 | 0.43008 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2023-11-15 | 4.29% | 3.371% | 0.4107% | 70% | 0.99945 | 0 | 6 | 0.99945 | 30.1105 | 12.9934 | 2023-11-15 | 11.849 | 12.3801 | 14.0494 | 2023-11-15 | 11.88% | 0.4107% | 70% | 0.99945 | 0 | 6 | 0.99945 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 28.7854 | 30.0764 | 31.1285 | 31.2573 | 0.96476 | FALSE | 31.2597 | 2022 | 2023-11-16 | 4.292% | 3.38% | 0.4336% | 70% | 0.99948 | 0 | 6 | 0.99948 | 29.8303 | 28.7854 | 2023-11-16 | 26.2541 | 27.4315 | 31.1285 | 2023-11-16 | 11.88% | 0.4336% | 70% | 0.99948 | 0 | 6 | 0.99948 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 15.3785 | 16.0685 | 16.6323 | 16.6563 | 0.51873 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2023-11-17 | 4.294% | 3.39% | 0.4572% | 70% | 0.99951 | 0 | 6 | 0.99951 | 29.5536 | 15.3785 | 2023-11-17 | 14.0283 | 14.6577 | 16.6323 | 2023-11-17 | 11.87% | 0.4572% | 70% | 0.99951 | 0 | 6 | 0.99951 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 14.0393 | 14.6696 | 15.1858 | 15.2045 | 0.47776 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2023-11-18 | 4.296% | 3.399% | 0.4815% | 70% | 0.99953 | 0 | 6 | 0.99953 | 29.2807 | 14.0393 | 2023-11-18 | 12.8086 | 13.3836 | 15.1858 | 2023-11-18 | 11.87% | 0.4815% | 70% | 0.99953 | 0 | 6 | 0.99953 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 6.054 | 6.326 | 6.5492 | 6.5492 | 0.20762 | FALSE | 31.5496 | 2021 | 2023-11-19 | 4.299% | 3.409% | 0.5064% | 70% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | 29.012 | 6.054 | 2023-11-19 | 5.5241 | 5.7723 | 6.5492 | 2023-11-19 | 11.86% | 0.5064% | 70% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 17.9275 | 18.7332 | 19.3962 | 19.4439 | 0.62182 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2023-11-20 | 4.301% | 3.418% | 0.5311% | 70% | 0.99959 | 0 | 6 | 0.99959 | 28.7481 | 17.9275 | 2023-11-20 | 16.3608 | 17.096 | 19.3962 | 2023-11-20 | 11.86% | 0.5311% | 70% | 0.99959 | 0 | 6 | 0.99959 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 3.5776 | 3.7385 | 3.8712 | 3.8712 | 0.12488 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2023-11-21 | 4.303% | 3.428% | 0.5547% | 70% | 0.99961 | 0 | 6 | 0.99961 | 28.4898 | 3.5776 | 2023-11-21 | 3.2654 | 3.4122 | 3.8712 | 2023-11-21 | 11.86% | 0.5547% | 70% | 0.99961 | 0 | 6 | 0.99961 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 7.9239 | 8.2804 | 8.5752 | 8.5752 | 0.279 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2023-11-22 | 4.305% | 3.437% | 0.5772% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | 28.2373 | 7.9239 | 2023-11-22 | 7.2335 | 7.5589 | 8.5752 | 2023-11-22 | 11.85% | 0.5772% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 12.2929 | 12.8462 | 13.3049 | 13.3207 | 0.43706 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2023-11-23 | 4.307% | 3.447% | 0.5986% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | 27.9912 | 12.2929 | 2023-11-23 | 11.2234 | 11.7285 | 13.3049 | 2023-11-23 | 11.85% | 0.5986% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 14.5186 | 15.1724 | 15.7156 | 15.7467 | 0.52095 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2023-11-24 | 4.309% | 3.457% | 0.6188% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | 27.7517 | 14.5186 | 2023-11-24 | 13.2572 | 13.8542 | 15.7156 | 2023-11-24 | 11.84% | 0.6188% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 4.465 | 4.6661 | 4.8337 | 4.8337 | 0.16121 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2023-11-25 | 4.311% | 3.467% | 0.6378% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | 27.5193 | 4.465 | 2023-11-25 | 4.0776 | 4.2613 | 4.8337 | 2023-11-25 | 11.84% | 0.6378% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 13.8486 | 14.4729 | 14.9941 | 15.0233 | 0.50504 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2023-11-26 | 4.313% | 3.476% | 0.6557% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | 27.2943 | 13.8486 | 2023-11-26 | 12.6489 | 13.2191 | 14.9941 | 2023-11-26 | 11.84% | 0.6557% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 14.7492 | 15.4143 | 15.9711 | 16.0088 | 0.54241 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2023-11-27 | 4.315% | 3.486% | 0.6724% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | 27.0725 | 14.7492 | 2023-11-27 | 13.4732 | 14.0809 | 15.9711 | 2023-11-27 | 11.84% | 0.6724% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 9.5205 | 9.9501 | 10.3106 | 10.3161 | 0.35233 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2023-11-28 | 4.317% | 3.496% | 0.6872% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | 26.8507 | 9.5205 | 2023-11-28 | 8.6981 | 9.0905 | 10.3106 | 2023-11-28 | 11.83% | 0.6872% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 13.3943 | 13.999 | 14.5076 | 14.5371 | 0.50046 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2023-11-29 | 4.32% | 3.506% | 0.7005% | 70% | 0.99978 | 0 | 6 | 0.99978 | 26.6304 | 13.3943 | 2023-11-29 | 12.2388 | 12.7913 | 14.5076 | 2023-11-29 | 11.83% | 0.7005% | 70% | 0.99978 | 0 | 6 | 0.99978 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 4.3563 | 4.5531 | 4.719 | 4.719 | 0.16375 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2023-11-30 | 4.322% | 3.516% | 0.7121% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | 26.4135 | 4.3563 | 2023-11-30 | 3.981 | 4.1608 | 4.719 | 2023-11-30 | 11.83% | 0.7121% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 3.523 | 3.6822 | 3.8168 | 3.8168 | 0.13349 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2023-12-01 | 4.324% | 3.526% | 0.7221% | 70% | 0.99981 | 0 | 6 | 0.99981 | 26.2014 | 3.523 | 2023-12-01 | 3.2199 | 3.3654 | 3.8168 | 2023-12-01 | 11.83% | 0.7221% | 70% | 0.99981 | 0 | 6 | 0.99981 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 6.6532 | 6.9541 | 7.209 | 7.209 | 0.25406 | FALSE | 11.4586 | 2021 | 2023-12-02 | 4.326% | 3.536% | 0.7304% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | 25.996 | 6.6532 | 2023-12-02 | 6.0815 | 6.3565 | 7.209 | 2023-12-02 | 11.82% | 0.7304% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 7.4879 | 7.8266 | 8.1144 | 8.1144 | 0.2881 | FALSE | 16.6741 | 2021 | 2023-12-03 | 4.328% | 3.546% | 0.7369% | 70% | 0.99984 | 0 | 6 | 0.99984 | 25.7989 | 7.4879 | 2023-12-03 | 6.8453 | 7.155 | 8.1144 | 2023-12-03 | 11.82% | 0.7369% | 70% | 0.99984 | 0 | 6 | 0.99984 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 20.7524 | 21.6916 | 22.4914 | 22.6136 | 0.80863 | FALSE | 22.628 | 2022 | 2023-12-04 | 4.33% | 3.556% | 0.7413% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | 25.6118 | 20.7524 | 2023-12-04 | 18.9738 | 19.8325 | 22.4914 | 2023-12-04 | 11.82% | 0.7413% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 26.3493 | 27.5425 | 28.561 | 28.7752 | 1.0359 | TRUE | 28.7752 | 2023 | 2023-12-05 | 4.332% | 3.566% | 0.7445% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | 25.4362 | 26.3493 | 2023-12-05 | 24.0938 | 25.1849 | 28.561 | 2023-12-05 | 11.82% | 0.7445% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 11.4972 | 12.018 | 12.4638 | 12.4844 | 0.45226 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2023-12-06 | 4.334% | 3.576% | 0.7464% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | 25.2737 | 11.4972 | 2023-12-06 | 10.5142 | 10.9906 | 12.4638 | 2023-12-06 | 11.82% | 0.7464% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 20.6538 | 21.5901 | 22.3932 | 22.5186 | 0.82044 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2023-12-07 | 4.336% | 3.587% | 0.747% | 70% | 0.9999 | 0 | 6 | 0.9999 | 25.1261 | 20.6538 | 2023-12-07 | 18.8902 | 19.7465 | 22.3932 | 2023-12-07 | 11.82% | 0.747% | 70% | 0.9999 | 0 | 6 | 0.9999 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 4.7369 | 4.9517 | 5.1365 | 5.1365 | 0.1881 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2023-12-08 | 4.338% | 3.597% | 0.7461% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | 24.995 | 4.7369 | 2023-12-08 | 4.3329 | 4.5294 | 5.1365 | 2023-12-08 | 11.82% | 0.7461% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 5.7678 | 6.0295 | 6.2552 | 6.2552 | 0.23008 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2023-12-09 | 4.34% | 3.607% | 0.7437% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | 24.8821 | 5.7678 | 2023-12-09 | 5.2765 | 5.5159 | 6.2552 | 2023-12-09 | 11.82% | 0.7437% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 14.3712 | 15.0237 | 15.5875 | 15.6338 | 0.57716 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2023-12-10 | 4.343% | 3.618% | 0.7397% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 24.7891 | 14.3712 | 2023-12-10 | 13.1485 | 13.7454 | 15.5875 | 2023-12-10 | 11.82% | 0.7397% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 17.5213 | 18.3171 | 19.0066 | 19.0885 | 0.70677 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2023-12-11 | 4.345% | 3.628% | 0.7342% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 24.7145 | 17.5213 | 2023-12-11 | 16.0322 | 16.7604 | 19.0066 | 2023-12-11 | 11.82% | 0.7342% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 5.1742 | 5.4094 | 5.6136 | 5.6136 | 0.20834 | FALSE | 26.6325 | 2021 | 2023-12-12 | 4.347% | 3.638% | 0.7272% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | 24.6553 | 5.1742 | 2023-12-12 | 4.735 | 4.9502 | 5.6136 | 2023-12-12 | 11.82% | 0.7272% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 5.6731 | 5.931 | 6.1556 | 6.1556 | 0.22885 | FALSE | 27.8489 | 2021 | 2023-12-13 | 4.349% | 3.649% | 0.7203% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | 24.6107 | 5.6731 | 2023-12-13 | 5.1921 | 5.4281 | 6.1556 | 2023-12-13 | 11.82% | 0.7203% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 17.4302 | 18.2231 | 18.9153 | 18.9945 | 0.70701 | FALSE | 27.9183 | 2021 | 2023-12-14 | 4.351% | 3.659% | 0.7135% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | 24.5802 | 17.4302 | 2023-12-14 | 15.954 | 16.6797 | 18.9153 | 2023-12-14 | 11.82% | 0.7135% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 7.3003 | 7.6326 | 7.9233 | 7.9233 | 0.2951 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2023-12-15 | 4.353% | 3.67% | 0.7068% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | 24.5633 | 7.3003 | 2023-12-15 | 6.6827 | 6.9868 | 7.9233 | 2023-12-15 | 11.82% | 0.7068% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 4.9592 | 5.185 | 5.3831 | 5.3831 | 0.20051 | FALSE | 27.6112 | 2021 | 2023-12-16 | 4.355% | 3.68% | 0.7002% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 24.5595 | 4.9592 | 2023-12-16 | 4.5401 | 4.7468 | 5.3831 | 2023-12-16 | 11.82% | 0.7002% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 2.7739 | 2.9002 | 3.0114 | 3.0114 | 0.11212 | FALSE | 27.9698 | 2021 | 2023-12-17 | 4.357% | 3.691% | 0.6937% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 24.5685 | 2.7739 | 2023-12-17 | 2.5397 | 2.6554 | 3.0114 | 2023-12-17 | 11.82% | 0.6937% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 21.8682 | 22.865 | 23.7438 | 23.8821 | 0.88836 | FALSE | 28.0327 | 2021 | 2023-12-18 | 4.359% | 3.701% | 0.6879% | 70% | 7.8009e-06 | 1 | 7 | 1 | 24.5894 | 21.8682 | 2023-12-18 | 20.0242 | 20.9369 | 23.7438 | 2023-12-18 | 11.82% | 0.6879% | 70% | 7.8009e-06 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 18.5109 | 19.3551 | 20.1012 | 20.1902 | 0.74998 | FALSE | 27.4784 | 2021 | 2023-12-19 | 4.361% | 3.712% | 0.6829% | 70% | 1.566e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.6219 | 18.5109 | 2023-12-19 | 16.9517 | 17.7247 | 20.1012 | 2023-12-19 | 11.82% | 0.6829% | 70% | 1.566e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 4.5098 | 4.7156 | 4.8979 | 4.8979 | 0.1816 | FALSE | 28.081 | 2021 | 2023-12-20 | 4.364% | 3.723% | 0.6787% | 70% | 2.3203e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.6655 | 4.5098 | 2023-12-20 | 4.1303 | 4.3188 | 4.8979 | 2023-12-20 | 11.82% | 0.6787% | 70% | 2.3203e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 22.7915 | 23.8319 | 24.7561 | 24.9056 | 0.9213 | FALSE | 24.911 | 2022 | 2023-12-21 | 4.366% | 3.733% | 0.6754% | 70% | 3.0443e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.7197 | 22.7915 | 2023-12-21 | 20.8757 | 21.8287 | 24.7561 | 2023-12-21 | 11.83% | 0.6754% | 70% | 3.0443e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 17.6241 | 18.4291 | 19.1459 | 19.2218 | 0.70913 | FALSE | 27.0586 | 2021 | 2023-12-22 | 4.368% | 3.744% | 0.673% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.7839 | 17.6241 | 2023-12-22 | 16.1443 | 16.8816 | 19.1459 | 2023-12-22 | 11.83% | 0.673% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 18.1794 | 19.0101 | 19.7517 | 19.8338 | 0.72944 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2023-12-23 | 4.37% | 3.754% | 0.6714% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.8578 | 18.1794 | 2023-12-23 | 16.6545 | 17.4155 | 19.7517 | 2023-12-23 | 11.83% | 0.6714% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 23.8273 | 24.9167 | 25.8915 | 26.0551 | 0.95494 | FALSE | 26.0584 | 2022 | 2023-12-24 | 4.372% | 3.765% | 0.6707% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.9409 | 23.8273 | 2023-12-24 | 21.8307 | 22.8288 | 25.8915 | 2023-12-24 | 11.83% | 0.6707% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 13.9568 | 14.5952 | 15.1679 | 15.2055 | 0.55508 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2023-12-25 | 4.374% | 3.776% | 0.6707% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.0371 | 13.9568 | 2023-12-25 | 12.7885 | 13.3735 | 15.1679 | 2023-12-25 | 11.83% | 0.6707% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 23.0409 | 24.0954 | 25.0437 | 25.1925 | 0.9154 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2023-12-26 | 4.376% | 3.787% | 0.6713% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.15 | 23.0409 | 2023-12-26 | 21.1142 | 22.0804 | 25.0437 | 2023-12-26 | 11.83% | 0.6713% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 6.2574 | 6.5439 | 6.8022 | 6.8022 | 0.24588 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2023-12-27 | 4.378% | 3.797% | 0.6724% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.2782 | 6.2574 | 2023-12-27 | 5.7347 | 5.9972 | 6.8022 | 2023-12-27 | 11.83% | 0.6724% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 24.3932 | 25.5106 | 26.5205 | 26.6899 | 0.95922 | FALSE | 26.6929 | 2022 | 2023-12-28 | 4.38% | 3.808% | 0.6735% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.4203 | 24.3932 | 2023-12-28 | 22.3575 | 23.3817 | 26.5205 | 2023-12-28 | 11.84% | 0.6735% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 10.6211 | 11.1079 | 11.5489 | 11.5618 | 0.41295 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2023-12-29 | 4.382% | 3.819% | 0.6746% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.5749 | 10.6211 | 2023-12-29 | 9.7356 | 10.1818 | 11.5489 | 2023-12-29 | 11.84% | 0.6746% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 15.2538 | 15.9533 | 16.5885 | 16.6355 | 0.59026 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2023-12-30 | 4.384% | 3.829% | 0.6759% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.7405 | 15.2538 | 2023-12-30 | 13.9834 | 14.6246 | 16.5885 | 2023-12-30 | 11.84% | 0.6759% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 11.535 | 12.0642 | 12.546 | 12.5636 | 0.4427 | FALSE | 28.0399 | 2021 | 2023-12-31 | 4.387% | 3.84% | 0.6772% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | 25.9158 | 11.535 | 2023-12-31 | 10.5753 | 11.0604 | 12.546 | 2023-12-31 | 11.84% | 0.6772% | 70% | 3.7391e-05 | 1 | 7 | 1 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 15.6246 | 2020 | [9 empty] | 25.3296 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4748 | 2018 | min.: | 3.621% | 0.8089% | 0.05117% | 70% | 7.8009e-06 | 0 | 6 | 0.50004 | 24.5595 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 11.31% | 0.05117% | 70% | 7.8009e-06 | 0 | 6 | 0.50004
moy.: | 29.6006 | 30.8348 | 32.2539 | 32.3311 | 0.66967 |  | 44.0506 | 2020.2514 | moy.: | 4.004% | 5.077% | 0.3298% | 70% | 0.74157 | 0.038356 | 6.0384 | 0.77992 | 42.4528 |  | moy.: | 27.1414 | 28.2719 | 32.2539 | moy.: | 12.44% | 0.3298% | 70% | 0.74157 | 0.038356 | 6.0384 | 0.77992
max.: | 56.9155 | 59.2457 | 59.9887 | 60.2588 | 1.0455 |  | 61.9879 | 2023 | max.: | 4.387% | 11.29% | 0.747% | 70% | 1 | 1 | 7 | 1 | 56.6386 |  | max.: | 50.9383 | 53.0238 | 59.9887 | max.: | 14.1% | 0.747% | 70% | 1 | 1 | 7 | 1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production (coller 123).
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 223.2513 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 327.9573 | -1.6684 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 550.9299 | -1.6684 | kWh | [7 empty] | 2863.6243 | 0 | 2640.3678 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8039.4342 | 10903.0584 | 7711.4479 | 10351.8157 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2999.5954 | 0 | 2765.7431 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8448.8036 | 11779.9392 | 8104.1447 | 11779.9392 | : Sujet après action
|  | 11448.399 | 11779.9392 | 11815.5927 |  | 10903.0584 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10351.8157 |  | 10869.8878 | 11779.9392 | 11815.5927 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3143.4096 | 0 | 3143.4096 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.069% | [6 empty] | 8636.5296 | 11815.5927 | 8636.5296 | 11815.5927 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 545.3406 | 315.7474 | 32.9995 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 14% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 1.5 |  |  | Perte annuelle: | 518.0721 | 866.6773 | 31.3311 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 137.2951 | 0 | 360.5464 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 936.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1 | 178.6301 | 32.9995 | 506.5875 | 31.3311 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 315.9253 | 32.9995 | 867.1339 | 31.3311 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 8.7379 | 9.139 | 9.505 | 9.5082 | 0.33264 | FALSE | 28.0781 | 2022 | 2024-01-01 | 4.389% | 3.851% | 0.6786% | 70% | 3.8586e-05 | 1 | 7 | 1 | 26.0991 | 8.7379 | 2024-01-01 | 8.0116 | 8.3794 | 9.505 | 2024-01-01 | 11.84% | 0.6786% | 70% | 3.8586e-05 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 2.9482 | 3.0836 | 3.2075 | 3.2075 | 0.11138 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2024-01-02 | 4.391% | 3.861% | 0.6789% | 70% | 6.7801e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 26.2896 | 2.9482 | 2024-01-02 | 2.7034 | 2.8275 | 3.2075 | 2024-01-02 | 11.84% | 0.6789% | 70% | 6.7801e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 16.2065 | 16.9511 | 17.6339 | 17.6874 | 0.60959 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2024-01-03 | 4.393% | 3.872% | 0.678% | 70% | 9.8237e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 26.4857 | 16.2065 | 2024-01-03 | 14.8621 | 15.545 | 17.6339 | 2024-01-03 | 11.85% | 0.678% | 70% | 9.8237e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 24.8335 | 25.9751 | 27.0243 | 27.1899 | 0.92995 | FALSE | 27.1954 | 2023 | 2024-01-04 | 4.395% | 3.883% | 0.676% | 70% | 0.00012995 | 1 | 7 | 1.0001 | 26.686 | 24.8335 | 2024-01-04 | 22.7755 | 23.8225 | 27.0243 | 2024-01-04 | 11.85% | 0.676% | 70% | 0.00012995 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 10.4201 | 10.8994 | 11.3409 | 11.3504 | 0.38524 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2024-01-05 | 4.397% | 3.893% | 0.673% | 70% | 0.00016298 | 1 | 7 | 1.0002 | 26.8891 | 10.4201 | 2024-01-05 | 9.5574 | 9.997 | 11.3409 | 2024-01-05 | 11.85% | 0.673% | 70% | 0.00016298 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 6.1606 | 6.4441 | 6.7059 | 6.7059 | 0.22586 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2024-01-06 | 4.399% | 3.904% | 0.6691% | 70% | 0.0001974 | 1 | 7 | 1.0002 | 27.0935 | 6.1606 | 2024-01-06 | 5.6511 | 5.9111 | 6.7059 | 2024-01-06 | 11.85% | 0.6691% | 70% | 0.0001974 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 16.8398 | 17.6151 | 18.3327 | 18.388 | 0.61464 | FALSE | 18.4088 | 2023 | 2024-01-07 | 4.401% | 3.915% | 0.6642% | 70% | 0.00023325 | 1 | 7 | 1.0002 | 27.2978 | 16.8398 | 2024-01-07 | 15.4484 | 16.1596 | 18.3327 | 2024-01-07 | 11.85% | 0.6642% | 70% | 0.00023325 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 6.8878 | 7.205 | 7.4994 | 7.4994 | 0.24881 | FALSE | 20.9268 | 2021 | 2024-01-08 | 4.403% | 3.925% | 0.6585% | 70% | 0.00027061 | 1 | 7 | 1.0003 | 27.5005 | 6.8878 | 2024-01-08 | 6.3192 | 6.6103 | 7.4994 | 2024-01-08 | 11.86% | 0.6585% | 70% | 0.00027061 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 6.9702 | 7.2914 | 7.5902 | 7.5902 | 0.24996 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2024-01-09 | 4.405% | 3.936% | 0.6518% | 70% | 0.00030952 | 1 | 7 | 1.0003 | 27.7033 | 6.9702 | 2024-01-09 | 6.3954 | 6.6901 | 7.5902 | 2024-01-09 | 11.86% | 0.6518% | 70% | 0.00030952 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 23.9643 | 25.0692 | 26.0993 | 26.234 | 0.85753 | FALSE | 26.2451 | 2023 | 2024-01-10 | 4.408% | 3.947% | 0.6435% | 70% | 0.00035007 | 1 | 7 | 1.0004 | 27.9094 | 23.9643 | 2024-01-10 | 21.9901 | 23.004 | 26.0993 | 2024-01-10 | 11.86% | 0.6435% | 70% | 0.00035007 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 4.8384 | 5.0616 | 5.2701 | 5.2701 | 0.17098 | FALSE | 30.3846 | 2022 | 2024-01-11 | 4.41% | 3.957% | 0.6337% | 70% | 0.0003923 | 1 | 7 | 1.0004 | 28.1189 | 4.8384 | 2024-01-11 | 4.4402 | 4.645 | 5.2701 | 2024-01-11 | 11.86% | 0.6337% | 70% | 0.0003923 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 23.2728 | 24.3469 | 25.3529 | 25.471 | 0.82012 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2024-01-12 | 4.412% | 3.968% | 0.6224% | 70% | 0.0004363 | 1 | 7 | 1.0004 | 28.3322 | 23.2728 | 2024-01-12 | 21.3593 | 22.3451 | 25.3529 | 2024-01-12 | 11.86% | 0.6224% | 70% | 0.0004363 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 12.8651 | 13.4591 | 14.0168 | 14.0352 | 0.44846 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2024-01-13 | 4.414% | 3.978% | 0.6096% | 70% | 0.00048214 | 1 | 7 | 1.0005 | 28.5497 | 12.8651 | 2024-01-13 | 11.8083 | 12.3536 | 14.0168 | 2024-01-13 | 11.87% | 0.6096% | 70% | 0.00048214 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 18.4107 | 19.2612 | 20.0615 | 20.1196 | 0.63792 | FALSE | 31.5416 | 2022 | 2024-01-14 | 4.416% | 3.989% | 0.5954% | 70% | 0.00052989 | 1 | 7 | 1.0005 | 28.7716 | 18.4107 | 2024-01-14 | 16.8999 | 17.6806 | 20.0615 | 2024-01-14 | 11.87% | 0.5954% | 70% | 0.00052989 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 6.5467 | 6.8493 | 7.1346 | 7.1346 | 0.22445 | FALSE | 31.3648 | 2022 | 2024-01-15 | 4.418% | 4% | 0.5798% | 70% | 0.00057964 | 1 | 7 | 1.0006 | 28.9984 | 6.5467 | 2024-01-15 | 6.01 | 6.2878 | 7.1346 | 2024-01-15 | 11.87% | 0.5798% | 70% | 0.00057964 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 3.3073 | 3.4603 | 3.6048 | 3.6048 | 0.11251 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2024-01-16 | 4.42% | 4.01% | 0.5625% | 70% | 0.00063146 | 1 | 7 | 1.0006 | 29.2304 | 3.3073 | 2024-01-16 | 3.0364 | 3.1769 | 3.6048 | 2024-01-16 | 11.87% | 0.5625% | 70% | 0.00063146 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 5.9924 | 6.2697 | 6.5323 | 6.5323 | 0.20225 | FALSE | 21.488 | 2022 | 2024-01-17 | 4.422% | 4.021% | 0.5442% | 70% | 0.00068544 | 1 | 7 | 1.0007 | 29.4677 | 5.9924 | 2024-01-17 | 5.5021 | 5.7567 | 6.5323 | 2024-01-17 | 11.87% | 0.5442% | 70% | 0.00068544 | 1 | 7 | 1.0007 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 20.895 | 21.8623 | 22.7806 | 22.8497 | 0.70171 | FALSE | 30.9616 | 2021 | 2024-01-18 | 4.424% | 4.031% | 0.5251% | 70% | 0.00074168 | 1 | 7 | 1.0007 | 29.7108 | 20.895 | 2024-01-18 | 19.187 | 20.0752 | 22.7806 | 2024-01-18 | 11.88% | 0.5251% | 70% | 0.00074168 | 1 | 7 | 1.0007 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 9.3997 | 9.8351 | 10.2494 | 10.2504 | 0.31219 | FALSE | 32.5789 | 2021 | 2024-01-19 | 4.426% | 4.042% | 0.5051% | 70% | 0.00080026 | 1 | 7 | 1.0008 | 29.9598 | 9.3997 | 2024-01-19 | 8.6322 | 9.0319 | 10.2494 | 2024-01-19 | 11.88% | 0.5051% | 70% | 0.00080026 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 18.0772 | 18.9148 | 19.7137 | 19.7545 | 0.59661 | FALSE | 19.7746 | 2023 | 2024-01-20 | 4.428% | 4.053% | 0.4843% | 70% | 0.00086128 | 1 | 7 | 1.0009 | 30.2152 | 18.0772 | 2024-01-20 | 16.6024 | 17.3717 | 19.7137 | 2024-01-20 | 11.88% | 0.4843% | 70% | 0.00086128 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 5.0339 | 5.2673 | 5.4904 | 5.4904 | 0.16441 | FALSE | 18.0897 | 2022 | 2024-01-21 | 4.431% | 4.063% | 0.4627% | 70% | 0.00092485 | 1 | 7 | 1.0009 | 30.4773 | 5.0339 | 2024-01-21 | 4.6237 | 4.838 | 5.4904 | 2024-01-21 | 11.88% | 0.4627% | 70% | 0.00092485 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 29.8519 | 31.2365 | 32.563 | 32.701 | 0.97073 | FALSE | 32.7054 | 2022 | 2024-01-22 | 4.433% | 4.074% | 0.4403% | 70% | 0.00099107 | 1 | 7 | 1.001 | 30.7463 | 29.8519 | 2024-01-22 | 27.4213 | 28.6932 | 32.563 | 2024-01-22 | 11.88% | 0.4403% | 70% | 0.00099107 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 29.9168 | 31.3051 | 32.6381 | 32.7678 | 0.9641 | FALSE | 32.7729 | 2022 | 2024-01-23 | 4.435% | 4.084% | 0.4172% | 70% | 0.0010601 | 1 | 7 | 1.0011 | 31.0243 | 29.9168 | 2024-01-23 | 27.4832 | 28.7586 | 32.6381 | 2024-01-23 | 11.89% | 0.4172% | 70% | 0.0010601 | 1 | 7 | 1.0011 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 30.2037 | 31.606 | 32.9555 | 33.0792 | 0.96442 | FALSE | 33.084 | 2022 | 2024-01-24 | 4.437% | 4.095% | 0.3941% | 70% | 0.0011319 | 1 | 7 | 1.0011 | 31.3117 | 30.2037 | 2024-01-24 | 27.7492 | 29.0375 | 32.9555 | 2024-01-24 | 11.89% | 0.3941% | 70% | 0.0011319 | 1 | 7 | 1.0011 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 29.7548 | 31.1369 | 32.4699 | 32.5809 | 0.9411 | FALSE | 32.5882 | 2022 | 2024-01-25 | 4.439% | 4.105% | 0.3718% | 70% | 0.0012067 | 1 | 7 | 1.0012 | 31.6073 | 29.7548 | 2024-01-25 | 27.3391 | 28.609 | 32.4699 | 2024-01-25 | 11.89% | 0.3718% | 70% | 0.0012067 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 30.5266 | 31.9453 | 33.3166 | 33.4264 | 0.95644 | FALSE | 33.4316 | 2022 | 2024-01-26 | 4.441% | 4.116% | 0.3502% | 70% | 0.0012847 | 1 | 7 | 1.0013 | 31.9101 | 30.5266 | 2024-01-26 | 28.0507 | 29.3543 | 33.3166 | 2024-01-26 | 11.89% | 0.3502% | 70% | 0.0012847 | 1 | 7 | 1.0013 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 30.2515 | 31.6581 | 33.0206 | 33.1202 | 0.93867 | FALSE | 33.1269 | 2022 | 2024-01-27 | 4.443% | 4.126% | 0.3293% | 70% | 0.0013659 | 1 | 7 | 1.0014 | 32.2189 | 30.2515 | 2024-01-27 | 27.8002 | 29.0928 | 33.0206 | 2024-01-27 | 11.9% | 0.3293% | 70% | 0.0013659 | 1 | 7 | 1.0014 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 4.0989 | 4.2896 | 4.4747 | 4.4747 | 0.12561 | FALSE | 17.4279 | 2021 | 2024-01-28 | 4.445% | 4.137% | 0.3092% | 70% | 0.0014505 | 1 | 7 | 1.0015 | 32.5326 | 4.0989 | 2024-01-28 | 3.7671 | 3.9424 | 4.4747 | 2024-01-28 | 11.9% | 0.3092% | 70% | 0.0014505 | 1 | 7 | 1.0015 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 6.0945 | 6.3782 | 6.6541 | 6.6541 | 0.18499 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2024-01-29 | 4.447% | 4.147% | 0.2899% | 70% | 0.0015386 | 1 | 7 | 1.0015 | 32.8502 | 6.0945 | 2024-01-29 | 5.6016 | 5.8623 | 6.6541 | 2024-01-29 | 11.9% | 0.2899% | 70% | 0.0015386 | 1 | 7 | 1.0015 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 4.998 | 5.2308 | 5.4577 | 5.4577 | 0.15027 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2024-01-30 | 4.449% | 4.158% | 0.272% | 70% | 0.0016304 | 1 | 7 | 1.0016 | 33.1704 | 4.998 | 2024-01-30 | 4.5942 | 4.8081 | 5.4577 | 2024-01-30 | 11.9% | 0.272% | 70% | 0.0016304 | 1 | 7 | 1.0016 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 6.8588 | 7.1783 | 7.4906 | 7.4906 | 0.20427 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2024-01-31 | 4.451% | 4.168% | 0.256% | 70% | 0.0017259 | 1 | 7 | 1.0017 | 33.4918 | 6.8588 | 2024-01-31 | 6.3051 | 6.5989 | 7.4906 | 2024-01-31 | 11.9% | 0.256% | 70% | 0.0017259 | 1 | 7 | 1.0017 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 14.1912 | 14.8527 | 15.5005 | 15.5069 | 0.41885 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2024-02-01 | 4.454% | 4.179% | 0.2417% | 70% | 0.0018255 | 1 | 7 | 1.0018 | 33.8136 | 14.1912 | 2024-02-01 | 13.0468 | 13.6549 | 15.5005 | 2024-02-01 | 11.91% | 0.2417% | 70% | 0.0018255 | 1 | 7 | 1.0018 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 5.3409 | 5.59 | 5.8344 | 5.8344 | 0.15611 | FALSE | 31.5526 | 2021 | 2024-02-02 | 4.456% | 4.189% | 0.2291% | 70% | 0.0019292 | 1 | 7 | 1.0019 | 34.1344 | 5.3409 | 2024-02-02 | 4.9106 | 5.1396 | 5.8344 | 2024-02-02 | 11.91% | 0.2291% | 70% | 0.0019292 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 11.6827 | 12.2278 | 12.7639 | 12.7654 | 0.33839 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2024-02-03 | 4.458% | 4.2% | 0.2182% | 70% | 0.0020372 | 1 | 7 | 1.002 | 34.4534 | 11.6827 | 2024-02-03 | 10.7424 | 11.2436 | 12.7639 | 2024-02-03 | 11.91% | 0.2182% | 70% | 0.0020372 | 1 | 7 | 1.002 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 11.205 | 11.728 | 12.2435 | 12.2443 | 0.32161 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2024-02-04 | 4.46% | 4.21% | 0.2089% | 70% | 0.0021496 | 1 | 7 | 1.0021 | 34.7693 | 11.205 | 2024-02-04 | 10.3039 | 10.7849 | 12.2435 | 2024-02-04 | 11.91% | 0.2089% | 70% | 0.0021496 | 1 | 7 | 1.0021 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 10.5867 | 11.0811 | 11.5695 | 11.5695 | 0.30117 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2024-02-05 | 4.462% | 4.221% | 0.2012% | 70% | 0.0022668 | 1 | 7 | 1.0023 | 35.0812 | 10.5867 | 2024-02-05 | 9.7362 | 10.1909 | 11.5695 | 2024-02-05 | 11.92% | 0.2012% | 70% | 0.0022668 | 1 | 7 | 1.0023 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 23.3627 | 24.4543 | 25.5348 | 25.5604 | 0.65949 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2024-02-06 | 4.464% | 4.231% | 0.195% | 70% | 0.0023887 | 1 | 7 | 1.0024 | 35.3916 | 23.3627 | 2024-02-06 | 21.4876 | 22.4916 | 25.5348 | 2024-02-06 | 11.92% | 0.195% | 70% | 0.0023887 | 1 | 7 | 1.0024 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 9.2009 | 9.6311 | 10.0577 | 10.0577 | 0.25721 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2024-02-07 | 4.466% | 4.242% | 0.1903% | 70% | 0.0025158 | 1 | 7 | 1.0025 | 35.7037 | 9.2009 | 2024-02-07 | 8.4632 | 8.8588 | 10.0577 | 2024-02-07 | 11.92% | 0.1903% | 70% | 0.0025158 | 1 | 7 | 1.0025 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 35.5377 | 37.1999 | 38.852 | 38.9232 | 0.98665 | FALSE | 38.9239 | 2022 | 2024-02-08 | 4.468% | 4.252% | 0.1865% | 70% | 0.0026481 | 1 | 7 | 1.0026 | 36.0173 | 35.5377 | 2024-02-08 | 32.6908 | 34.2198 | 38.852 | 2024-02-08 | 11.92% | 0.1865% | 70% | 0.0026481 | 1 | 7 | 1.0026 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 35.6168 | 37.2835 | 38.9435 | 39.013 | 0.98027 | FALSE | 39.0141 | 2022 | 2024-02-09 | 4.47% | 4.263% | 0.1834% | 70% | 0.0027859 | 1 | 7 | 1.0028 | 36.3318 | 35.6168 | 2024-02-09 | 32.7662 | 34.2995 | 38.9435 | 2024-02-09 | 11.92% | 0.1834% | 70% | 0.0027859 | 1 | 7 | 1.0028 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 33.0929 | 34.6422 | 36.1886 | 36.2451 | 0.9028 | FALSE | 36.2499 | 2022 | 2024-02-10 | 4.472% | 4.273% | 0.1811% | 70% | 0.0029293 | 1 | 7 | 1.0029 | 36.6468 | 33.0929 | 2024-02-10 | 30.4468 | 31.8723 | 36.1886 | 2024-02-10 | 11.93% | 0.1811% | 70% | 0.0029293 | 1 | 7 | 1.0029 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 16.6586 | 17.4389 | 18.2194 | 18.2264 | 0.45007 | FALSE | 32.0692 | 2021 | 2024-02-11 | 4.474% | 4.284% | 0.1796% | 70% | 0.0030787 | 1 | 7 | 1.0031 | 36.9616 | 16.6586 | 2024-02-11 | 15.3279 | 16.0459 | 18.2194 | 2024-02-11 | 11.93% | 0.1796% | 70% | 0.0030787 | 1 | 7 | 1.0031 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 27.7066 | 29.005 | 30.3064 | 30.3407 | 0.74279 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2024-02-12 | 4.477% | 4.294% | 0.1787% | 70% | 0.0032343 | 1 | 7 | 1.0032 | 37.276 | 27.7066 | 2024-02-12 | 25.4954 | 26.6902 | 30.3064 | 2024-02-12 | 11.93% | 0.1787% | 70% | 0.0032343 | 1 | 7 | 1.0032 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 33.8578 | 35.4453 | 37.0396 | 37.0965 | 0.9005 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2024-02-13 | 4.479% | 4.304% | 0.1786% | 70% | 0.0033963 | 1 | 7 | 1.0034 | 37.5893 | 33.8578 | 2024-02-13 | 31.1583 | 32.6192 | 37.0396 | 2024-02-13 | 11.93% | 0.1786% | 70% | 0.0033963 | 1 | 7 | 1.0034 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 18.7823 | 19.6633 | 20.55 | 20.5603 | 0.49492 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2024-02-14 | 4.481% | 4.315% | 0.1785% | 70% | 0.003565 | 1 | 7 | 1.0036 | 37.9014 | 18.7823 | 2024-02-14 | 17.2861 | 18.097 | 20.55 | 2024-02-14 | 11.94% | 0.1785% | 70% | 0.003565 | 1 | 7 | 1.0036 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 18.5088 | 19.3774 | 20.2534 | 20.263 | 0.48374 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2024-02-15 | 4.483% | 4.325% | 0.1784% | 70% | 0.0037406 | 1 | 7 | 1.0037 | 38.2117 | 18.5088 | 2024-02-15 | 17.0358 | 17.8353 | 20.2534 | 2024-02-15 | 11.94% | 0.1784% | 70% | 0.0037406 | 1 | 7 | 1.0037 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 8.0499 | 8.4279 | 8.8098 | 8.8098 | 0.20861 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2024-02-16 | 4.485% | 4.336% | 0.1783% | 70% | 0.0039235 | 1 | 7 | 1.0039 | 38.5198 | 8.0499 | 2024-02-16 | 7.4098 | 7.7578 | 8.8098 | 2024-02-16 | 11.94% | 0.1783% | 70% | 0.0039235 | 1 | 7 | 1.0039 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 9.4069 | 9.8488 | 10.2963 | 10.2963 | 0.24186 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2024-02-17 | 4.487% | 4.346% | 0.1783% | 70% | 0.0041139 | 1 | 7 | 1.0041 | 38.8251 | 9.4069 | 2024-02-17 | 8.6597 | 9.0665 | 10.2963 | 2024-02-17 | 11.94% | 0.1783% | 70% | 0.0041139 | 1 | 7 | 1.0041 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 30.8297 | 32.2787 | 33.7489 | 33.7909 | 0.78751 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2024-02-18 | 4.489% | 4.356% | 0.1783% | 70% | 0.0043122 | 1 | 7 | 1.0043 | 39.1272 | 30.8297 | 2024-02-18 | 28.3831 | 29.7171 | 33.7489 | 2024-02-18 | 11.95% | 0.1783% | 70% | 0.0043122 | 1 | 7 | 1.0043 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 18.7979 | 19.6818 | 20.5805 | 20.5898 | 0.47616 | FALSE | 40.8264 | 2021 | 2024-02-19 | 4.491% | 4.367% | 0.1783% | 70% | 0.0045186 | 1 | 7 | 1.0045 | 39.4256 | 18.7979 | 2024-02-19 | 17.3075 | 18.1214 | 20.5805 | 2024-02-19 | 11.95% | 0.1783% | 70% | 0.0045186 | 1 | 7 | 1.0045 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 22.1567 | 23.1991 | 24.261 | 24.277 | 0.55718 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2024-02-20 | 4.493% | 4.377% | 0.1783% | 70% | 0.0047334 | 1 | 7 | 1.0047 | 39.7208 | 22.1567 | 2024-02-20 | 20.4017 | 21.3616 | 24.261 | 2024-02-20 | 11.95% | 0.1783% | 70% | 0.0047334 | 1 | 7 | 1.0047 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 21.8156 | 22.8425 | 23.8906 | 23.9056 | 0.54457 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2024-02-21 | 4.495% | 4.387% | 0.1782% | 70% | 0.0049571 | 1 | 7 | 1.005 | 40.0137 | 21.8156 | 2024-02-21 | 20.0893 | 21.0349 | 23.8906 | 2024-02-21 | 11.95% | 0.1782% | 70% | 0.0049571 | 1 | 7 | 1.005 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 35.7222 | 37.4045 | 39.1251 | 39.1836 | 0.88605 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2024-02-22 | 4.498% | 4.398% | 0.1781% | 70% | 0.0051899 | 1 | 7 | 1.0052 | 40.3046 | 35.7222 | 2024-02-22 | 32.8981 | 34.4474 | 39.1251 | 2024-02-22 | 11.96% | 0.1781% | 70% | 0.0051899 | 1 | 7 | 1.0052 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 37.2606 | 39.0162 | 40.8153 | 40.8795 | 0.91771 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2024-02-23 | 4.5% | 4.408% | 0.1779% | 70% | 0.0054323 | 1 | 7 | 1.0054 | 40.5933 | 37.2606 | 2024-02-23 | 34.3176 | 35.9345 | 40.8153 | 2024-02-23 | 11.96% | 0.1779% | 70% | 0.0054323 | 1 | 7 | 1.0054 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 21.1947 | 22.1938 | 23.2198 | 23.2326 | 0.51783 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2024-02-24 | 4.502% | 4.418% | 0.1776% | 70% | 0.0056846 | 1 | 7 | 1.0057 | 40.8802 | 21.1947 | 2024-02-24 | 19.5223 | 20.4425 | 23.2198 | 2024-02-24 | 11.96% | 0.1776% | 70% | 0.0056846 | 1 | 7 | 1.0057 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 30.8249 | 32.2787 | 33.7744 | 33.8128 | 0.74833 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2024-02-25 | 4.504% | 4.429% | 0.1772% | 70% | 0.0059472 | 1 | 7 | 1.0059 | 41.1652 | 30.8249 | 2024-02-25 | 28.3949 | 29.734 | 33.7744 | 2024-02-25 | 11.96% | 0.1772% | 70% | 0.0059472 | 1 | 7 | 1.0059 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 41.6042 | 43.5673 | 45.5911 | 45.6718 | 1.0038 | TRUE | 45.6718 | 2024 | 2024-02-26 | 4.506% | 4.439% | 0.1767% | 70% | 0.0062206 | 1 | 7 | 1.0062 | 41.4485 | 41.6042 | 2024-02-26 | 38.3275 | 40.136 | 45.5911 | 2024-02-26 | 11.97% | 0.1767% | 70% | 0.0062206 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 28.712 | 30.0674 | 31.4674 | 31.4982 | 0.6875 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2024-02-27 | 4.508% | 4.449% | 0.1759% | 70% | 0.006505 | 1 | 7 | 1.0065 | 41.7303 | 28.712 | 2024-02-27 | 26.4528 | 27.7015 | 31.4674 | 2024-02-27 | 11.97% | 0.1759% | 70% | 0.006505 | 1 | 7 | 1.0065 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 33.2652 | 34.8363 | 36.4623 | 36.5072 | 0.79142 | FALSE | 37.0807 | 2021 | 2024-02-28 | 4.51% | 4.459% | 0.1749% | 70% | 0.0068011 | 1 | 7 | 1.0068 | 42.0106 | 33.2652 | 2024-02-28 | 30.6502 | 32.0978 | 36.4623 | 2024-02-28 | 11.97% | 0.1749% | 70% | 0.0068011 | 1 | 7 | 1.0068 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 42.5173 | 44.5264 | 46.6097 | 46.6908 | 1.0054 | TRUE | 46.6908 | 2024 | 2024-02-29 | 4.512% | 4.47% | 0.1737% | 70% | 0.0071092 | 1 | 7 | 1.0071 | 42.2894 | 42.5173 | 2024-02-29 | 39.1781 | 41.0294 | 46.6097 | 2024-02-29 | 11.97% | 0.1737% | 70% | 0.0071092 | 1 | 7 | 1.0071 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 10.7224 | 11.2293 | 11.7559 | 11.7559 | 0.25146 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2024-03-01 | 4.514% | 4.48% | 0.1723% | 70% | 0.0074298 | 1 | 7 | 1.0074 | 42.5671 | 10.7224 | 2024-03-01 | 9.8811 | 10.3482 | 11.7559 | 2024-03-01 | 11.97% | 0.1723% | 70% | 0.0074298 | 1 | 7 | 1.0074 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 40.2007 | 42.1022 | 44.0815 | 44.1502 | 0.93817 | FALSE | 44.1537 | 2022 | 2024-03-02 | 4.516% | 4.49% | 0.1707% | 70% | 0.0077635 | 1 | 7 | 1.0078 | 42.8435 | 40.2007 | 2024-03-02 | 37.0495 | 38.8019 | 44.0815 | 2024-03-02 | 11.98% | 0.1707% | 70% | 0.0077635 | 1 | 7 | 1.0078 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 4.2981 | 4.5015 | 4.7136 | 4.7136 | 0.099512 | FALSE | 33.3237 | 2021 | 2024-03-03 | 4.518% | 4.5% | 0.1688% | 70% | 0.0081106 | 1 | 7 | 1.0081 | 43.1189 | 4.2981 | 2024-03-03 | 3.9615 | 4.149 | 4.7136 | 2024-03-03 | 11.98% | 0.1688% | 70% | 0.0081106 | 1 | 7 | 1.0081 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 15.281 | 16.0044 | 16.7604 | 16.7625 | 0.35161 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2024-03-04 | 4.521% | 4.511% | 0.1668% | 70% | 0.0084718 | 1 | 7 | 1.0085 | 43.3933 | 15.281 | 2024-03-04 | 14.0854 | 14.7523 | 16.7604 | 2024-03-04 | 11.98% | 0.1668% | 70% | 0.0084718 | 1 | 7 | 1.0085 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 21.6348 | 22.6596 | 23.7325 | 23.7434 | 0.49486 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2024-03-05 | 4.523% | 4.521% | 0.1645% | 70% | 0.0088476 | 1 | 7 | 1.0088 | 43.6672 | 21.6348 | 2024-03-05 | 19.9437 | 20.8884 | 23.7325 | 2024-03-05 | 11.98% | 0.1645% | 70% | 0.0088476 | 1 | 7 | 1.0088 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 32.8264 | 34.3821 | 36.0139 | 36.0512 | 0.74662 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2024-03-06 | 4.525% | 4.531% | 0.1619% | 70% | 0.0092385 | 1 | 7 | 1.0092 | 43.9408 | 32.8264 | 2024-03-06 | 30.263 | 31.6972 | 36.0139 | 2024-03-06 | 11.99% | 0.1619% | 70% | 0.0092385 | 1 | 7 | 1.0092 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 31.4901 | 32.9832 | 34.5522 | 34.5847 | 0.71175 | FALSE | 34.5969 | 2022 | 2024-03-07 | 4.527% | 4.541% | 0.1592% | 70% | 0.0096452 | 1 | 7 | 1.0096 | 44.214 | 31.4901 | 2024-03-07 | 29.0333 | 30.4099 | 34.5522 | 2024-03-07 | 11.99% | 0.1592% | 70% | 0.0096452 | 1 | 7 | 1.0096 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 33.2386 | 34.8153 | 36.4754 | 36.5119 | 0.74674 | FALSE | 44.6164 | 2021 | 2024-03-08 | 4.529% | 4.551% | 0.1562% | 70% | 0.010068 | 1 | 7 | 1.0101 | 44.4862 | 33.2386 | 2024-03-08 | 30.6478 | 32.1017 | 36.4754 | 2024-03-08 | 11.99% | 0.1562% | 70% | 0.010068 | 1 | 7 | 1.0101 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 24.0562 | 25.1979 | 26.4022 | 26.416 | 0.53694 | FALSE | 45.2938 | 2021 | 2024-03-09 | 4.531% | 4.561% | 0.1531% | 70% | 0.010508 | 1 | 7 | 1.0105 | 44.7573 | 24.0562 | 2024-03-09 | 22.1829 | 23.2357 | 26.4022 | 2024-03-09 | 11.99% | 0.1531% | 70% | 0.010508 | 1 | 7 | 1.0105 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 16.0392 | 16.8008 | 17.6057 | 17.6078 | 0.35572 | FALSE | 36.2734 | 2021 | 2024-03-10 | 4.533% | 4.572% | 0.1498% | 70% | 0.010966 | 1 | 7 | 1.011 | 45.027 | 16.0392 | 2024-03-10 | 14.7914 | 15.4938 | 17.6057 | 2024-03-10 | 12% | 0.1498% | 70% | 0.010966 | 1 | 7 | 1.011 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 13.2445 | 13.8737 | 14.5399 | 14.5399 | 0.29198 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2024-03-11 | 4.535% | 4.582% | 0.1463% | 70% | 0.011442 | 1 | 7 | 1.0114 | 45.295 | 13.2445 | 2024-03-11 | 12.2151 | 12.7954 | 14.5399 | 2024-03-11 | 12% | 0.1463% | 70% | 0.011442 | 1 | 7 | 1.0114 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 12.4672 | 13.0598 | 13.6883 | 13.6883 | 0.27325 | FALSE | 42.8006 | 2021 | 2024-03-12 | 4.537% | 4.592% | 0.1427% | 70% | 0.011937 | 1 | 7 | 1.0119 | 45.5609 | 12.4672 | 2024-03-12 | 11.4991 | 12.0456 | 13.6883 | 2024-03-12 | 12% | 0.1427% | 70% | 0.011937 | 1 | 7 | 1.0119 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 13.1712 | 13.7975 | 14.4631 | 14.4631 | 0.28703 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2024-03-13 | 4.539% | 4.602% | 0.1392% | 70% | 0.012451 | 1 | 7 | 1.0125 | 45.8243 | 13.1712 | 2024-03-13 | 12.1494 | 12.7271 | 14.4631 | 2024-03-13 | 12% | 0.1392% | 70% | 0.012451 | 1 | 7 | 1.0125 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 14.9532 | 15.6646 | 16.422 | 16.4228 | 0.32404 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2024-03-14 | 4.541% | 4.612% | 0.1356% | 70% | 0.012986 | 1 | 7 | 1.013 | 46.0851 | 14.9532 | 2024-03-14 | 13.7942 | 14.4504 | 16.422 | 2024-03-14 | 12.01% | 0.1356% | 70% | 0.012986 | 1 | 7 | 1.013 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 10.264 | 10.7526 | 11.2737 | 11.2737 | 0.22119 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2024-03-15 | 4.544% | 4.622% | 0.1322% | 70% | 0.013542 | 1 | 7 | 1.0135 | 46.3428 | 10.264 | 2024-03-15 | 9.4692 | 9.92 | 11.2737 | 2024-03-15 | 12.01% | 0.1322% | 70% | 0.013542 | 1 | 7 | 1.0135 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 11.1148 | 11.6441 | 12.2098 | 12.2098 | 0.23822 | FALSE | 27.1079 | 2021 | 2024-03-16 | 4.546% | 4.633% | 0.1287% | 70% | 0.01412 | 1 | 7 | 1.0141 | 46.5973 | 11.1148 | 2024-03-16 | 10.255 | 10.7433 | 12.2098 | 2024-03-16 | 12.01% | 0.1287% | 70% | 0.01412 | 1 | 7 | 1.0141 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 13.6325 | 14.282 | 14.9774 | 14.9774 | 0.29063 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2024-03-17 | 4.548% | 4.643% | 0.1253% | 70% | 0.014721 | 1 | 7 | 1.0147 | 46.8482 | 13.6325 | 2024-03-17 | 12.5788 | 13.1781 | 14.9774 | 2024-03-17 | 12.01% | 0.1253% | 70% | 0.014721 | 1 | 7 | 1.0147 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 31.237 | 32.726 | 34.323 | 34.3448 | 0.66289 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2024-03-18 | 4.55% | 4.653% | 0.1219% | 70% | 0.015346 | 1 | 7 | 1.0153 | 47.0951 | 31.237 | 2024-03-18 | 28.8249 | 30.1988 | 34.323 | 2024-03-18 | 12.02% | 0.1219% | 70% | 0.015346 | 1 | 7 | 1.0153 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 32.2063 | 33.7422 | 35.3926 | 35.4154 | 0.67995 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2024-03-19 | 4.552% | 4.663% | 0.1186% | 70% | 0.015995 | 1 | 7 | 1.016 | 47.3401 | 32.2063 | 2024-03-19 | 29.7215 | 31.1389 | 35.3926 | 2024-03-19 | 12.02% | 0.1186% | 70% | 0.015995 | 1 | 7 | 1.016 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 46.442 | 48.6578 | 51.0433 | 51.1002 | 0.97594 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2024-03-20 | 4.554% | 4.673% | 0.1153% | 70% | 0.01667 | 1 | 7 | 1.0167 | 47.5848 | 46.442 | 2024-03-20 | 42.8622 | 44.9072 | 51.0433 | 2024-03-20 | 12.02% | 0.1153% | 70% | 0.01667 | 1 | 7 | 1.0167 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 40.9831 | 42.9395 | 45.0495 | 45.0897 | 0.85668 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2024-03-21 | 4.556% | 4.684% | 0.1121% | 70% | 0.01737 | 1 | 7 | 1.0174 | 47.8285 | 40.9831 | 2024-03-21 | 37.827 | 39.6326 | 45.0495 | 2024-03-21 | 12.02% | 0.1121% | 70% | 0.01737 | 1 | 7 | 1.0174 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 48.26 | 50.5648 | 53.0552 | 53.1131 | 1.0039 | TRUE | 53.1131 | 2024 | 2024-03-22 | 4.558% | 4.694% | 0.1091% | 70% | 0.018099 | 1 | 7 | 1.0181 | 48.0705 | 48.26 | 2024-03-22 | 44.5467 | 46.6742 | 53.0552 | 2024-03-22 | 12.03% | 0.1091% | 70% | 0.018099 | 1 | 7 | 1.0181 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 45.4246 | 47.595 | 49.9446 | 49.9931 | 0.94019 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2024-03-23 | 4.56% | 4.704% | 0.1061% | 70% | 0.018855 | 1 | 7 | 1.0189 | 48.31 | 45.4246 | 2024-03-23 | 41.9326 | 43.9362 | 49.9446 | 2024-03-23 | 12.03% | 0.1061% | 70% | 0.018855 | 1 | 7 | 1.0189 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 41.3534 | 43.3303 | 45.4742 | 45.5112 | 0.85164 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2024-03-24 | 4.562% | 4.715% | 0.1033% | 70% | 0.01964 | 1 | 7 | 1.0196 | 48.5465 | 41.3534 | 2024-03-24 | 38.1772 | 40.0022 | 45.4742 | 2024-03-24 | 12.03% | 0.1033% | 70% | 0.01964 | 1 | 7 | 1.0196 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 44.9185 | 47.0668 | 49.401 | 49.4451 | 0.92075 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2024-03-25 | 4.564% | 4.725% | 0.1006% | 70% | 0.020456 | 1 | 7 | 1.0205 | 48.7792 | 44.9185 | 2024-03-25 | 41.4715 | 43.4549 | 49.401 | 2024-03-25 | 12.04% | 0.1006% | 70% | 0.020456 | 1 | 7 | 1.0205 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 45.6575 | 47.8422 | 50.2203 | 50.2647 | 0.93155 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2024-03-26 | 4.567% | 4.735% | 0.09798% | 70% | 0.021303 | 1 | 7 | 1.0213 | 49.0075 | 45.6575 | 2024-03-26 | 42.1568 | 44.174 | 50.2203 | 2024-03-26 | 12.04% | 0.09798% | 70% | 0.021303 | 1 | 7 | 1.0213 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 35.0279 | 36.7048 | 38.5335 | 38.5551 | 0.71123 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2024-03-27 | 4.569% | 4.746% | 0.0955% | 70% | 0.022182 | 1 | 7 | 1.0222 | 49.2306 | 35.0279 | 2024-03-27 | 32.3445 | 33.893 | 38.5335 | 2024-03-27 | 12.04% | 0.0955% | 70% | 0.022182 | 1 | 7 | 1.0222 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 27.6053 | 28.9275 | 30.372 | 30.3825 | 0.55794 | FALSE | 54.9349 | 2021 | 2024-03-28 | 4.571% | 4.756% | 0.09312% | 70% | 0.023095 | 1 | 7 | 1.0231 | 49.4479 | 27.6053 | 2024-03-28 | 25.4924 | 26.7133 | 30.372 | 2024-03-28 | 12.05% | 0.09312% | 70% | 0.023095 | 1 | 7 | 1.0231 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 7.206 | 7.5513 | 7.9293 | 7.9293 | 0.14498 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2024-03-29 | 4.573% | 4.766% | 0.09084% | 70% | 0.024042 | 1 | 7 | 1.024 | 49.6587 | 7.206 | 2024-03-29 | 6.6549 | 6.9738 | 7.9293 | 2024-03-29 | 12.05% | 0.09084% | 70% | 0.024042 | 1 | 7 | 1.024 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 21.45 | 22.4784 | 23.606 | 23.6099 | 0.42987 | FALSE | 49.5064 | 2021 | 2024-03-30 | 4.575% | 4.777% | 0.08866% | 70% | 0.025025 | 1 | 7 | 1.025 | 49.8623 | 21.45 | 2024-03-30 | 19.8109 | 20.7607 | 23.606 | 2024-03-30 | 12.05% | 0.08866% | 70% | 0.025025 | 1 | 7 | 1.025 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 31.9516 | 33.4841 | 35.1678 | 35.1825 | 0.638 | FALSE | 49.4459 | 2021 | 2024-03-31 | 4.577% | 4.787% | 0.08658% | 70% | 0.026046 | 1 | 7 | 1.026 | 50.058 | 31.9516 | 2024-03-31 | 29.512 | 30.9276 | 35.1678 | 2024-03-31 | 12.06% | 0.08658% | 70% | 0.026046 | 1 | 7 | 1.026 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 19.599 | 20.5395 | 21.5747 | 21.577 | 0.38978 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2024-04-01 | 4.579% | 4.798% | 0.08459% | 70% | 0.027104 | 1 | 7 | 1.0271 | 50.2452 | 19.599 | 2024-04-01 | 18.1038 | 18.9726 | 21.5747 | 2024-04-01 | 12.06% | 0.08459% | 70% | 0.027104 | 1 | 7 | 1.0271 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 25.0295 | 26.2312 | 27.5563 | 27.5627 | 0.49609 | FALSE | 52.9474 | 2021 | 2024-04-02 | 4.581% | 4.809% | 0.08269% | 70% | 0.028201 | 1 | 7 | 1.0282 | 50.4238 | 25.0295 | 2024-04-02 | 23.1216 | 24.2317 | 27.5563 | 2024-04-02 | 12.06% | 0.08269% | 70% | 0.028201 | 1 | 7 | 1.0282 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 43.8939 | 46.0023 | 48.3315 | 48.3633 | 0.86743 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2024-04-03 | 4.583% | 4.819% | 0.081% | 70% | 0.02934 | 1 | 7 | 1.0293 | 50.5946 | 43.8939 | 2024-04-03 | 40.5506 | 42.4984 | 48.3315 | 2024-04-03 | 12.07% | 0.081% | 70% | 0.02934 | 1 | 7 | 1.0293 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 50.5834 | 53.0143 | 55.7048 | 55.7489 | 0.99656 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2024-04-04 | 4.585% | 4.83% | 0.07949% | 70% | 0.03052 | 1 | 7 | 1.0305 | 50.7579 | 50.5834 | 2024-04-04 | 46.7336 | 48.9795 | 55.7048 | 2024-04-04 | 12.07% | 0.07949% | 70% | 0.03052 | 1 | 7 | 1.0305 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 11.8798 | 12.4509 | 13.0843 | 13.0843 | 0.23315 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2024-04-05 | 4.587% | 4.841% | 0.07817% | 70% | 0.031743 | 1 | 7 | 1.0317 | 50.9143 | 11.8798 | 2024-04-05 | 10.9763 | 11.504 | 13.0843 | 2024-04-05 | 12.08% | 0.07817% | 70% | 0.031743 | 1 | 7 | 1.0317 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 39.1308 | 41.0131 | 43.1042 | 43.1264 | 0.76611 | FALSE | 56.2684 | 2021 | 2024-04-06 | 4.589% | 4.851% | 0.07703% | 70% | 0.033011 | 1 | 7 | 1.033 | 51.0643 | 39.1308 | 2024-04-06 | 36.1572 | 37.8964 | 43.1042 | 2024-04-06 | 12.08% | 0.07703% | 70% | 0.033011 | 1 | 7 | 1.033 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 31.7495 | 33.2774 | 34.9781 | 34.9903 | 0.61975 | FALSE | 56.2112 | 2021 | 2024-04-07 | 4.592% | 4.862% | 0.07607% | 70% | 0.034325 | 1 | 7 | 1.0343 | 51.2084 | 31.7495 | 2024-04-07 | 29.3385 | 30.7505 | 34.9781 | 2024-04-07 | 12.09% | 0.07607% | 70% | 0.034325 | 1 | 7 | 1.0343 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 34.6513 | 36.3197 | 38.1802 | 38.1956 | 0.67461 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2024-04-08 | 4.594% | 4.873% | 0.07529% | 70% | 0.035686 | 1 | 7 | 1.0357 | 51.3471 | 34.6513 | 2024-04-08 | 32.0219 | 33.5637 | 38.1802 | 2024-04-08 | 12.09% | 0.07529% | 70% | 0.035686 | 1 | 7 | 1.0357 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 52.9722 | 55.5239 | 58.3749 | 58.4187 | 1.029 | TRUE | 58.4187 | 2024 | 2024-04-09 | 4.596% | 4.884% | 0.0749% | 70% | 0.037096 | 1 | 7 | 1.0371 | 51.4807 | 52.9722 | 2024-04-09 | 48.9555 | 51.3138 | 58.3749 | 2024-04-09 | 12.1% | 0.0749% | 70% | 0.037096 | 1 | 7 | 1.0371 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 43.7113 | 45.8179 | 48.1761 | 48.2043 | 0.84682 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2024-04-10 | 4.598% | 4.895% | 0.07485% | 70% | 0.038556 | 1 | 7 | 1.0386 | 51.6098 | 43.7113 | 2024-04-10 | 40.3992 | 42.3462 | 48.1761 | 2024-04-10 | 12.1% | 0.07485% | 70% | 0.038556 | 1 | 7 | 1.0386 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 2.4698 | 2.5889 | 2.7225 | 2.7225 | 0.047704 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2024-04-11 | 4.6% | 4.906% | 0.07514% | 70% | 0.040067 | 1 | 7 | 1.0401 | 51.7348 | 2.4698 | 2024-04-11 | 2.2828 | 2.3929 | 2.7225 | 2024-04-11 | 12.11% | 0.07514% | 70% | 0.040067 | 1 | 7 | 1.0401 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2024-04-12 | 4.602% | 4.917% | 0.07578% | 70% | 0.041631 | 1 | 7 | 1.0416 | 51.8563 | 0 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-12 | 12.11% | 0.07578% | 70% | 0.041631 | 1 | 7 | 1.0416 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 41.4837 | 43.4859 | 45.74 | 45.765 | 0.79798 | FALSE | 56.6156 | 2021 | 2024-04-13 | 4.604% | 4.928% | 0.07676% | 70% | 0.04325 | 1 | 7 | 1.0432 | 51.9747 | 41.4837 | 2024-04-13 | 38.3468 | 40.1976 | 45.74 | 2024-04-13 | 12.12% | 0.07676% | 70% | 0.04325 | 1 | 7 | 1.0432 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 46.1697 | 48.3991 | 50.9139 | 50.9473 | 0.88622 | FALSE | 56.9902 | 2021 | 2024-04-14 | 4.606% | 4.939% | 0.07808% | 70% | 0.044924 | 1 | 7 | 1.0449 | 52.0905 | 46.1697 | 2024-04-14 | 42.6808 | 44.7417 | 50.9139 | 2024-04-14 | 12.12% | 0.07808% | 70% | 0.044924 | 1 | 7 | 1.0449 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 41.5397 | 43.5464 | 45.8145 | 45.8404 | 0.79553 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2024-04-15 | 4.608% | 4.951% | 0.07976% | 70% | 0.046656 | 1 | 7 | 1.0467 | 52.2042 | 41.5397 | 2024-04-15 | 38.4026 | 40.2578 | 45.8145 | 2024-04-15 | 12.13% | 0.07976% | 70% | 0.046656 | 1 | 7 | 1.0467 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 52.4542 | 54.9895 | 57.8605 | 57.9079 | 1.0027 | TRUE | 57.9079 | 2024 | 2024-04-16 | 4.61% | 4.962% | 0.08178% | 70% | 0.048446 | 1 | 7 | 1.0484 | 52.3152 | 52.4542 | 2024-04-16 | 48.4954 | 50.8393 | 57.8605 | 2024-04-16 | 12.13% | 0.08178% | 70% | 0.048446 | 1 | 7 | 1.0484 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 37.4033 | 39.212 | 41.2642 | 41.2848 | 0.71325 | FALSE | 42.2697 | 2021 | 2024-04-17 | 4.612% | 4.973% | 0.08436% | 70% | 0.050297 | 1 | 7 | 1.0503 | 52.4226 | 37.4033 | 2024-04-17 | 34.5821 | 36.2544 | 41.2642 | 2024-04-17 | 12.14% | 0.08436% | 70% | 0.050297 | 1 | 7 | 1.0503 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 8.9531 | 9.3862 | 9.8786 | 9.8786 | 0.1703 | FALSE | 56.0353 | 2021 | 2024-04-18 | 4.615% | 4.985% | 0.08737% | 70% | 0.052209 | 1 | 7 | 1.0522 | 52.5264 | 8.9531 | 2024-04-18 | 8.2782 | 8.6787 | 9.8786 | 2024-04-18 | 12.15% | 0.08737% | 70% | 0.052209 | 1 | 7 | 1.0522 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 10.101 | 10.5899 | 11.1468 | 11.1468 | 0.19176 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2024-04-19 | 4.617% | 4.996% | 0.09084% | 70% | 0.054184 | 1 | 7 | 1.0542 | 52.6263 | 10.101 | 2024-04-19 | 9.34 | 9.7921 | 11.1468 | 2024-04-19 | 12.15% | 0.09084% | 70% | 0.054184 | 1 | 7 | 1.0542 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 9.1223 | 9.564 | 10.0682 | 10.0682 | 0.17286 | FALSE | 49.2936 | 2021 | 2024-04-20 | 4.619% | 5.008% | 0.09475% | 70% | 0.056223 | 1 | 7 | 1.0562 | 52.7224 | 9.1223 | 2024-04-20 | 8.4354 | 8.8439 | 10.0682 | 2024-04-20 | 12.16% | 0.09475% | 70% | 0.056223 | 1 | 7 | 1.0562 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 27.5805 | 28.9167 | 30.4449 | 30.4545 | 0.52186 | FALSE | 60.0945 | 2021 | 2024-04-21 | 4.621% | 5.02% | 0.09912% | 70% | 0.058329 | 1 | 7 | 1.0583 | 52.8144 | 27.5805 | 2024-04-21 | 25.505 | 26.7406 | 30.4449 | 2024-04-21 | 12.17% | 0.09912% | 70% | 0.058329 | 1 | 7 | 1.0583 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 9.4766 | 9.9359 | 10.4623 | 10.4623 | 0.17895 | FALSE | 60.5119 | 2021 | 2024-04-22 | 4.623% | 5.031% | 0.104% | 70% | 0.060501 | 1 | 7 | 1.0605 | 52.9024 | 9.4766 | 2024-04-22 | 8.7638 | 9.1886 | 10.4623 | 2024-04-22 | 12.17% | 0.104% | 70% | 0.060501 | 1 | 7 | 1.0605 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 24.3587 | 25.5399 | 26.8963 | 26.903 | 0.45933 | FALSE | 59.113 | 2021 | 2024-04-23 | 4.625% | 5.043% | 0.1094% | 70% | 0.062742 | 1 | 7 | 1.0627 | 52.9861 | 24.3587 | 2024-04-23 | 22.5276 | 23.62 | 26.8963 | 2024-04-23 | 12.18% | 0.1094% | 70% | 0.062742 | 1 | 7 | 1.0627 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 46.1964 | 48.4377 | 51.0166 | 51.0645 | 0.87037 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2024-04-24 | 4.627% | 5.055% | 0.1152% | 70% | 0.065053 | 1 | 7 | 1.0651 | 53.0656 | 46.1964 | 2024-04-24 | 42.7255 | 44.7984 | 51.0166 | 2024-04-24 | 12.19% | 0.1152% | 70% | 0.065053 | 1 | 7 | 1.0651 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 51.6641 | 54.1719 | 57.0632 | 57.1298 | 0.97217 | FALSE | 57.131 | 2022 | 2024-04-25 | 4.629% | 5.067% | 0.1214% | 70% | 0.067435 | 1 | 7 | 1.0674 | 53.1407 | 51.6641 | 2024-04-25 | 47.7844 | 50.1038 | 57.0632 | 2024-04-25 | 12.2% | 0.1214% | 70% | 0.067435 | 1 | 7 | 1.0674 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 38.08 | 39.9292 | 42.0657 | 42.0977 | 0.71526 | FALSE | 42.1071 | 2022 | 2024-04-26 | 4.631% | 5.079% | 0.128% | 70% | 0.069889 | 1 | 7 | 1.0699 | 53.2114 | 38.08 | 2024-04-26 | 35.2217 | 36.9321 | 42.0657 | 2024-04-26 | 12.2% | 0.128% | 70% | 0.069889 | 1 | 7 | 1.0699 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 20.479 | 21.4739 | 22.6258 | 22.6295 | 0.38393 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2024-04-27 | 4.633% | 5.091% | 0.135% | 70% | 0.072417 | 1 | 7 | 1.0724 | 53.2776 | 20.479 | 2024-04-27 | 18.9425 | 19.8628 | 22.6258 | 2024-04-27 | 12.21% | 0.135% | 70% | 0.072417 | 1 | 7 | 1.0724 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 41.4572 | 43.4723 | 45.81 | 45.8546 | 0.77688 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2024-04-28 | 4.635% | 5.103% | 0.1424% | 70% | 0.07502 | 1 | 7 | 1.075 | 53.3391 | 41.4572 | 2024-04-28 | 38.3482 | 40.2123 | 45.81 | 2024-04-28 | 12.22% | 0.1424% | 70% | 0.07502 | 1 | 7 | 1.075 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 40.423 | 42.3888 | 44.674 | 44.7178 | 0.75665 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2024-04-29 | 4.638% | 5.115% | 0.1502% | 70% | 0.077698 | 1 | 7 | 1.0777 | 53.3959 | 40.423 | 2024-04-29 | 37.3929 | 39.2114 | 44.674 | 2024-04-29 | 12.23% | 0.1502% | 70% | 0.077698 | 1 | 7 | 1.0777 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 47.304 | 49.6055 | 50.0102 | 50.0722 | 0.84623 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2024-04-30 | 4.64% | 0.8093% | 0.1585% | 70% | 0.080453 | 1 | 7 | 1.0805 | 55.8802 | 47.304 | 2024-04-30 | 45.2446 | 47.4459 | 50.0102 | 2024-04-30 | 5.128% | 0.1585% | 70% | 0.080453 | 1 | 7 | 1.0805 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 27.7077 | 29.0564 | 29.2978 | 29.3115 | 0.49482 | FALSE | 52.0393 | 2021 | 2024-05-01 | 4.642% | 0.8239% | 0.1674% | 70% | 0.083285 | 1 | 7 | 1.0833 | 55.9274 | 27.7077 | 2024-05-01 | 26.5019 | 27.7919 | 29.2978 | 2024-05-01 | 5.14% | 0.1674% | 70% | 0.083285 | 1 | 7 | 1.0833 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 31.6443 | 33.1854 | 33.4661 | 33.4885 | 0.56477 | FALSE | 59.6323 | 2021 | 2024-05-02 | 4.644% | 0.8386% | 0.1766% | 70% | 0.086196 | 1 | 7 | 1.0862 | 55.9692 | 31.6443 | 2024-05-02 | 30.2677 | 31.7418 | 33.4661 | 2024-05-02 | 5.152% | 0.1766% | 70% | 0.086196 | 1 | 7 | 1.0862 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 18.6631 | 19.5724 | 19.7409 | 19.7426 | 0.33264 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2024-05-03 | 4.646% | 0.8533% | 0.1861% | 70% | 0.089186 | 1 | 7 | 1.0892 | 56.0059 | 18.6631 | 2024-05-03 | 17.8515 | 18.7213 | 19.7409 | 2024-05-03 | 5.165% | 0.1861% | 70% | 0.089186 | 1 | 7 | 1.0892 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 39.1919 | 41.1023 | 41.4623 | 41.5087 | 0.69879 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2024-05-04 | 4.648% | 0.8681% | 0.1961% | 70% | 0.092256 | 1 | 7 | 1.0923 | 56.038 | 39.1919 | 2024-05-04 | 37.4882 | 39.3156 | 41.4623 | 2024-05-04 | 5.177% | 0.1961% | 70% | 0.092256 | 1 | 7 | 1.0923 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 36.5981 | 38.3829 | 38.7248 | 38.7651 | 0.6521 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2024-05-05 | 4.65% | 0.8828% | 0.2064% | 70% | 0.095407 | 1 | 7 | 1.0954 | 56.0657 | 36.5981 | 2024-05-05 | 35.0077 | 36.715 | 38.7248 | 2024-05-05 | 5.19% | 0.2064% | 70% | 0.095407 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 47.353 | 49.6635 | 50.1132 | 50.198 | 0.84384 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2024-05-06 | 4.652% | 0.8975% | 0.2172% | 70% | 0.098638 | 1 | 7 | 1.0986 | 56.0892 | 47.353 | 2024-05-06 | 45.296 | 47.506 | 50.1132 | 2024-05-06 | 5.203% | 0.2172% | 70% | 0.098638 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 49.396 | 51.8072 | 52.2842 | 52.3834 | 0.88001 | FALSE | 59.2296 | 2021 | 2024-05-07 | 4.654% | 0.9123% | 0.2283% | 70% | 0.10195 | 1 | 7 | 1.1019 | 56.109 | 49.396 | 2024-05-07 | 47.2508 | 49.5574 | 52.2842 | 2024-05-07 | 5.215% | 0.2283% | 70% | 0.10195 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 53.7297 | 56.3537 | 56.881 | 57.0094 | 0.95718 | FALSE | 57.0122 | 2022 | 2024-05-08 | 4.656% | 0.927% | 0.2398% | 70% | 0.10534 | 1 | 7 | 1.1053 | 56.1253 | 53.7297 | 2024-05-08 | 51.3971 | 53.9072 | 56.881 | 2024-05-08 | 5.228% | 0.2398% | 70% | 0.10534 | 1 | 7 | 1.1053 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 51.2046 | 53.7064 | 54.217 | 54.3365 | 0.91182 | FALSE | 54.3424 | 2022 | 2024-05-09 | 4.658% | 0.9418% | 0.2515% | 70% | 0.10882 | 1 | 7 | 1.1088 | 56.1384 | 51.2046 | 2024-05-09 | 48.9822 | 51.3755 | 54.217 | 2024-05-09 | 5.241% | 0.2515% | 70% | 0.10882 | 1 | 7 | 1.1088 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 54.9243 | 57.6092 | 58.1656 | 58.3145 | 0.97811 | FALSE | 58.3161 | 2022 | 2024-05-10 | 4.661% | 0.9566% | 0.2636% | 70% | 0.11237 | 1 | 7 | 1.1124 | 56.1488 | 54.9243 | 2024-05-10 | 52.5412 | 55.1096 | 58.1656 | 2024-05-10 | 5.254% | 0.2636% | 70% | 0.11237 | 1 | 7 | 1.1124 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 42.2782 | 44.3459 | 44.7808 | 44.8609 | 0.75213 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2024-05-11 | 4.663% | 0.9714% | 0.2759% | 70% | 0.11601 | 1 | 7 | 1.116 | 56.1566 | 42.2782 | 2024-05-11 | 40.4443 | 42.4223 | 44.7808 | 2024-05-11 | 5.267% | 0.2759% | 70% | 0.11601 | 1 | 7 | 1.116 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 38.7097 | 40.6038 | 41.0082 | 41.0741 | 0.68836 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2024-05-12 | 4.665% | 0.9862% | 0.2886% | 70% | 0.11973 | 1 | 7 | 1.1197 | 56.1621 | 38.7097 | 2024-05-12 | 37.0311 | 38.843 | 41.0082 | 2024-05-12 | 5.28% | 0.2886% | 70% | 0.11973 | 1 | 7 | 1.1197 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 50.5194 | 52.9924 | 53.5282 | 53.6669 | 0.89908 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2024-05-13 | 4.667% | 1.001% | 0.3016% | 70% | 0.12353 | 1 | 7 | 1.1235 | 56.1658 | 50.5194 | 2024-05-13 | 48.3292 | 50.695 | 53.5282 | 2024-05-13 | 5.293% | 0.3016% | 70% | 0.12353 | 1 | 7 | 1.1235 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 51.537 | 54.061 | 54.6158 | 54.768 | 0.91723 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2024-05-14 | 4.669% | 1.016% | 0.315% | 70% | 0.12741 | 1 | 7 | 1.1274 | 56.1669 | 51.537 | 2024-05-14 | 49.3032 | 51.7179 | 54.6158 | 2024-05-14 | 5.306% | 0.315% | 70% | 0.12741 | 1 | 7 | 1.1274 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 49.6212 | 52.0526 | 52.5947 | 52.7391 | 0.88301 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2024-05-15 | 4.671% | 1.031% | 0.3286% | 70% | 0.13136 | 1 | 7 | 1.1314 | 56.1645 | 49.6212 | 2024-05-15 | 47.4711 | 49.7971 | 52.5947 | 2024-05-15 | 5.319% | 0.3286% | 70% | 0.13136 | 1 | 7 | 1.1314 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 53.1267 | 55.731 | 56.3199 | 56.4984 | 0.94575 | FALSE | 56.5031 | 2022 | 2024-05-16 | 4.673% | 1.046% | 0.3424% | 70% | 0.1354 | 1 | 7 | 1.1354 | 56.159 | 53.1267 | 2024-05-16 | 50.8251 | 53.3167 | 56.3199 | 2024-05-16 | 5.332% | 0.3424% | 70% | 0.1354 | 1 | 7 | 1.1354 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 51.4638 | 53.9878 | 54.5664 | 54.7383 | 0.91615 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2024-05-17 | 4.675% | 1.06% | 0.3565% | 70% | 0.13951 | 1 | 7 | 1.1395 | 56.1503 | 51.4638 | 2024-05-17 | 49.2348 | 51.6495 | 54.5664 | 2024-05-17 | 5.346% | 0.3565% | 70% | 0.13951 | 1 | 7 | 1.1395 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 53.7574 | 56.3952 | 57.0082 | 57.2074 | 0.95737 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2024-05-18 | 4.677% | 1.075% | 0.3707% | 70% | 0.14369 | 1 | 7 | 1.1437 | 56.1386 | 53.7574 | 2024-05-18 | 51.4297 | 53.9532 | 57.0082 | 2024-05-18 | 5.359% | 0.3707% | 70% | 0.14369 | 1 | 7 | 1.1437 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 48.7556 | 51.149 | 51.7127 | 51.875 | 0.86808 | FALSE | 61.7453 | 2021 | 2024-05-19 | 4.679% | 1.09% | 0.3851% | 70% | 0.14795 | 1 | 7 | 1.148 | 56.124 | 48.7556 | 2024-05-19 | 46.6448 | 48.9346 | 51.7127 | 2024-05-19 | 5.372% | 0.3851% | 70% | 0.14795 | 1 | 7 | 1.148 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 49.3481 | 51.7718 | 52.3503 | 52.5241 | 0.87894 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2024-05-20 | 4.681% | 1.105% | 0.3997% | 70% | 0.15228 | 1 | 7 | 1.1523 | 56.1066 | 49.3481 | 2024-05-20 | 47.2122 | 49.531 | 52.3503 | 2024-05-20 | 5.385% | 0.3997% | 70% | 0.15228 | 1 | 7 | 1.1523 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 37.7455 | 39.6002 | 40.0487 | 40.1374 | 0.67168 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2024-05-21 | 4.683% | 1.12% | 0.4145% | 70% | 0.15668 | 1 | 7 | 1.1567 | 56.0864 | 37.7455 | 2024-05-21 | 36.1122 | 37.8866 | 40.0487 | 2024-05-21 | 5.399% | 0.4145% | 70% | 0.15668 | 1 | 7 | 1.1567 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 17.6281 | 18.4947 | 18.707 | 18.7086 | 0.31311 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2024-05-22 | 4.686% | 1.135% | 0.4295% | 70% | 0.16115 | 1 | 7 | 1.1612 | 56.0637 | 17.6281 | 2024-05-22 | 16.8655 | 17.6946 | 18.707 | 2024-05-22 | 5.412% | 0.4295% | 70% | 0.16115 | 1 | 7 | 1.1612 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 16.7558 | 17.5798 | 17.7843 | 17.7843 | 0.29767 | FALSE | 25.7704 | 2021 | 2024-05-23 | 4.688% | 1.15% | 0.4447% | 70% | 0.16569 | 1 | 7 | 1.1657 | 56.0385 | 16.7558 | 2024-05-23 | 16.031 | 16.8194 | 17.7843 | 2024-05-23 | 5.425% | 0.4447% | 70% | 0.16569 | 1 | 7 | 1.1657 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 39.0286 | 40.949 | 41.4315 | 41.5399 | 0.69541 | FALSE | 55.1226 | 2021 | 2024-05-24 | 4.69% | 1.165% | 0.46% | 70% | 0.17028 | 1 | 7 | 1.1703 | 56.0109 | 39.0286 | 2024-05-24 | 37.3408 | 39.1782 | 41.4315 | 2024-05-24 | 5.439% | 0.46% | 70% | 0.17028 | 1 | 7 | 1.1703 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 26.5566 | 27.864 | 28.1966 | 28.23 | 0.47269 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2024-05-25 | 4.692% | 1.18% | 0.4756% | 70% | 0.17494 | 1 | 7 | 1.1749 | 55.981 | 26.5566 | 2024-05-25 | 25.4085 | 26.6593 | 28.1966 | 2024-05-25 | 5.452% | 0.4756% | 70% | 0.17494 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 42.3194 | 44.4037 | 44.9405 | 45.085 | 0.7551 | FALSE | 60.5538 | 2021 | 2024-05-26 | 4.694% | 1.195% | 0.4913% | 70% | 0.17965 | 1 | 7 | 1.1797 | 55.949 | 42.3194 | 2024-05-26 | 40.4901 | 42.4843 | 44.9405 | 2024-05-26 | 5.465% | 0.4913% | 70% | 0.17965 | 1 | 7 | 1.1797 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 52.1212 | 54.6895 | 55.359 | 55.6137 | 0.93169 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2024-05-27 | 4.696% | 1.209% | 0.5072% | 70% | 0.18442 | 1 | 7 | 1.1844 | 55.9148 | 52.1212 | 2024-05-27 | 49.8688 | 52.326 | 55.359 | 2024-05-27 | 5.479% | 0.5072% | 70% | 0.18442 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 56.4278 | 59.2096 | 59.9435 | 60.2588 | 1.0098 | TRUE | 60.2588 | 2024 | 2024-05-28 | 4.698% | 1.224% | 0.5232% | 70% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | 55.8787 | 56.4278 | 2024-05-28 | 53.9898 | 56.6513 | 59.9435 | 2024-05-28 | 5.492% | 0.5232% | 70% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 47.2771 | 49.6088 | 50.2314 | 50.4438 | 0.84564 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2024-05-29 | 4.7% | 1.239% | 0.5393% | 70% | 0.19411 | 1 | 7 | 1.1941 | 55.8406 | 47.2771 | 2024-05-29 | 45.2349 | 47.4659 | 50.2314 | 2024-05-29 | 5.505% | 0.5393% | 70% | 0.19411 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 52.5255 | 55.1172 | 55.8173 | 56.1028 | 0.94087 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2024-05-30 | 4.702% | 1.254% | 0.5553% | 70% | 0.19903 | 1 | 7 | 1.199 | 55.8005 | 52.5255 | 2024-05-30 | 50.2571 | 52.7369 | 55.8173 | 2024-05-30 | 5.519% | 0.5553% | 70% | 0.19903 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 53.3845 | 56.0199 | 56.7401 | 57.0462 | 0.9571 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2024-05-31 | 4.704% | 1.269% | 0.5713% | 70% | 0.20398 | 1 | 7 | 1.204 | 55.7582 | 53.3845 | 2024-05-31 | 51.0796 | 53.6012 | 56.7401 | 2024-05-31 | 5.532% | 0.5713% | 70% | 0.20398 | 1 | 7 | 1.204 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 42.2561 | 44.3431 | 44.9199 | 45.0934 | 0.75691 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2024-06-01 | 4.706% | 1.284% | 0.5873% | 70% | 0.20897 | 1 | 7 | 1.209 | 55.7136 | 42.2561 | 2024-06-01 | 40.4321 | 42.429 | 44.9199 | 2024-06-01 | 5.545% | 0.5873% | 70% | 0.20897 | 1 | 7 | 1.209 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 53.0753 | 55.6979 | 56.431 | 56.7506 | 0.95306 | FALSE | 56.7569 | 2022 | 2024-06-02 | 4.709% | 1.299% | 0.6033% | 70% | 0.214 | 1 | 7 | 1.214 | 55.6667 | 53.0753 | 2024-06-02 | 50.7849 | 53.2943 | 56.431 | 2024-06-02 | 5.558% | 0.6033% | 70% | 0.214 | 1 | 7 | 1.214 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 21.9798 | 23.0664 | 23.3735 | 23.3932 | 0.39308 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2024-06-03 | 4.711% | 1.314% | 0.6193% | 70% | 0.21905 | 1 | 7 | 1.2191 | 55.6173 | 21.9798 | 2024-06-03 | 21.0315 | 22.0712 | 23.3735 | 2024-06-03 | 5.572% | 0.6193% | 70% | 0.21905 | 1 | 7 | 1.2191 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 31.008 | 32.5416 | 32.9798 | 33.0572 | 0.5558 | FALSE | 42.7161 | 2021 | 2024-06-04 | 4.713% | 1.329% | 0.6348% | 70% | 0.22413 | 1 | 7 | 1.2241 | 55.5657 | 31.008 | 2024-06-04 | 29.6706 | 31.138 | 32.9798 | 2024-06-04 | 5.585% | 0.6348% | 70% | 0.22413 | 1 | 7 | 1.2241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 46.453 | 48.7515 | 49.4155 | 49.663 | 0.83554 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2024-06-05 | 4.715% | 1.344% | 0.6497% | 70% | 0.22923 | 1 | 7 | 1.2292 | 55.5117 | 46.453 | 2024-06-05 | 44.4499 | 46.6494 | 49.4155 | 2024-06-05 | 5.598% | 0.6497% | 70% | 0.22923 | 1 | 7 | 1.2292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 27.1948 | 28.541 | 28.9341 | 28.9865 | 0.48802 | FALSE | 55.1569 | 2021 | 2024-06-06 | 4.717% | 1.359% | 0.6641% | 70% | 0.23435 | 1 | 7 | 1.2344 | 55.4553 | 27.1948 | 2024-06-06 | 26.0225 | 27.3107 | 28.9341 | 2024-06-06 | 5.611% | 0.6641% | 70% | 0.23435 | 1 | 7 | 1.2344 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 20.2184 | 21.2197 | 21.5152 | 21.5288 | 0.36273 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2024-06-07 | 4.719% | 1.373% | 0.678% | 70% | 0.23949 | 1 | 7 | 1.2395 | 55.3963 | 20.2184 | 2024-06-07 | 19.3471 | 20.3053 | 21.5152 | 2024-06-07 | 5.624% | 0.678% | 70% | 0.23949 | 1 | 7 | 1.2395 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 44.9184 | 47.1441 | 47.8079 | 48.0507 | 0.81024 | FALSE | 58.7675 | 2021 | 2024-06-08 | 4.721% | 1.388% | 0.6913% | 70% | 0.24463 | 1 | 7 | 1.2446 | 55.3347 | 44.9184 | 2024-06-08 | 42.9833 | 45.1131 | 47.8079 | 2024-06-08 | 5.637% | 0.6913% | 70% | 0.24463 | 1 | 7 | 1.2446 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 54.9965 | 57.7228 | 58.5443 | 58.9564 | 0.99499 | FALSE | 58.9572 | 2022 | 2024-06-09 | 4.723% | 1.403% | 0.704% | 70% | 0.24977 | 1 | 7 | 1.2498 | 55.2704 | 54.9965 | 2024-06-09 | 52.628 | 55.2369 | 58.5443 | 2024-06-09 | 5.649% | 0.704% | 70% | 0.24977 | 1 | 7 | 1.2498 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 53.4962 | 56.1494 | 56.9571 | 57.3496 | 0.96877 | FALSE | 57.3544 | 2022 | 2024-06-10 | 4.725% | 1.418% | 0.7161% | 70% | 0.25492 | 1 | 7 | 1.2549 | 55.2033 | 53.4962 | 2024-06-10 | 51.1931 | 53.7321 | 56.9571 | 2024-06-10 | 5.662% | 0.7161% | 70% | 0.25492 | 1 | 7 | 1.2549 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 41.0032 | 43.0377 | 43.6633 | 43.8656 | 0.74173 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2024-06-11 | 4.727% | 1.433% | 0.7275% | 70% | 0.26006 | 1 | 7 | 1.2601 | 55.1327 | 41.0032 | 2024-06-11 | 39.2386 | 41.1855 | 43.6633 | 2024-06-11 | 5.675% | 0.7275% | 70% | 0.26006 | 1 | 7 | 1.2601 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 50.3683 | 52.8687 | 53.6453 | 53.9954 | 0.91399 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2024-06-12 | 4.729% | 1.448% | 0.7382% | 70% | 0.26519 | 1 | 7 | 1.2652 | 55.0583 | 50.3683 | 2024-06-12 | 48.2015 | 50.5943 | 53.6453 | 2024-06-12 | 5.687% | 0.7382% | 70% | 0.26519 | 1 | 7 | 1.2652 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 47.9531 | 50.3347 | 51.0817 | 51.3961 | 0.87099 | FALSE | 57.5728 | 2021 | 2024-06-13 | 4.731% | 1.462% | 0.7482% | 70% | 0.27031 | 1 | 7 | 1.2703 | 54.9804 | 47.9531 | 2024-06-13 | 45.891 | 48.1701 | 51.0817 | 2024-06-13 | 5.7% | 0.7482% | 70% | 0.27031 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 51.4783 | 54.0361 | 54.8462 | 55.2274 | 0.93705 | FALSE | 55.2372 | 2022 | 2024-06-14 | 4.734% | 1.477% | 0.7576% | 70% | 0.27541 | 1 | 7 | 1.2754 | 54.8994 | 51.4783 | 2024-06-14 | 49.2654 | 51.7133 | 54.8462 | 2024-06-14 | 5.712% | 0.7576% | 70% | 0.27541 | 1 | 7 | 1.2754 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 49.9544 | 52.4377 | 53.2318 | 53.5904 | 0.91042 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2024-06-15 | 4.736% | 1.492% | 0.7662% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | 54.8158 | 49.9544 | 2024-06-15 | 47.8079 | 50.1845 | 53.2318 | 2024-06-15 | 5.725% | 0.7662% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 50.6046 | 53.1213 | 53.9338 | 54.309 | 0.92385 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2024-06-16 | 4.738% | 1.507% | 0.7742% | 70% | 0.28555 | 1 | 7 | 1.2855 | 54.73 | 50.6046 | 2024-06-16 | 48.4311 | 50.8397 | 53.9338 | 2024-06-16 | 5.737% | 0.7742% | 70% | 0.28555 | 1 | 7 | 1.2855 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 52.3077 | 54.9103 | 55.7585 | 56.1707 | 0.95681 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2024-06-17 | 4.74% | 1.521% | 0.7815% | 70% | 0.29057 | 1 | 7 | 1.2906 | 54.6423 | 52.3077 | 2024-06-17 | 50.062 | 52.553 | 55.7585 | 2024-06-17 | 5.749% | 0.7815% | 70% | 0.29057 | 1 | 7 | 1.2906 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 53.4061 | 56.0647 | 56.9392 | 57.3776 | 0.97874 | FALSE | 57.3812 | 2022 | 2024-06-18 | 4.742% | 1.536% | 0.7878% | 70% | 0.29556 | 1 | 7 | 1.2956 | 54.5534 | 53.4061 | 2024-06-18 | 51.1144 | 53.6589 | 56.9392 | 2024-06-18 | 5.761% | 0.7878% | 70% | 0.29556 | 1 | 7 | 1.2956 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 33.6844 | 35.362 | 35.9189 | 36.049 | 0.61579 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2024-06-19 | 4.744% | 1.55% | 0.7936% | 70% | 0.30052 | 1 | 7 | 1.3005 | 54.4633 | 33.6844 | 2024-06-19 | 32.2396 | 33.8453 | 35.9189 | 2024-06-19 | 5.773% | 0.7936% | 70% | 0.30052 | 1 | 7 | 1.3005 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 23.8139 | 25.0005 | 25.398 | 25.438 | 0.43516 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2024-06-20 | 4.746% | 1.565% | 0.7989% | 70% | 0.30543 | 1 | 7 | 1.3054 | 54.3724 | 23.8139 | 2024-06-20 | 22.7931 | 23.9287 | 25.398 | 2024-06-20 | 5.785% | 0.7989% | 70% | 0.30543 | 1 | 7 | 1.3054 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 42.0495 | 44.1457 | 44.8542 | 45.1 | 0.77265 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2024-06-21 | 4.748% | 1.58% | 0.8037% | 70% | 0.3103 | 1 | 7 | 1.3103 | 54.2813 | 42.0495 | 2024-06-21 | 40.2478 | 42.2542 | 44.8542 | 2024-06-21 | 5.797% | 0.8037% | 70% | 0.3103 | 1 | 7 | 1.3103 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 41.6816 | 43.7603 | 44.4692 | 44.7114 | 0.76711 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2024-06-22 | 4.75% | 1.594% | 0.808% | 70% | 0.31512 | 1 | 7 | 1.3151 | 54.1901 | 41.6816 | 2024-06-22 | 39.8966 | 41.8863 | 44.4692 | 2024-06-22 | 5.808% | 0.808% | 70% | 0.31512 | 1 | 7 | 1.3151 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 39.7008 | 41.6817 | 42.3632 | 42.5774 | 0.73157 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2024-06-23 | 4.752% | 1.609% | 0.8117% | 70% | 0.31989 | 1 | 7 | 1.3199 | 54.0995 | 39.7008 | 2024-06-23 | 38.0016 | 39.8977 | 42.3632 | 2024-06-23 | 5.82% | 0.8117% | 70% | 0.31989 | 1 | 7 | 1.3199 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 34.0624 | 35.7627 | 36.3528 | 36.4933 | 0.62795 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2024-06-24 | 4.754% | 1.623% | 0.8149% | 70% | 0.3246 | 1 | 7 | 1.3246 | 54.0098 | 34.0624 | 2024-06-24 | 32.6054 | 34.2329 | 36.3528 | 2024-06-24 | 5.831% | 0.8149% | 70% | 0.3246 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 11.0365 | 11.5876 | 11.7805 | 11.7805 | 0.20301 | FALSE | 59.1967 | 2021 | 2024-06-25 | 4.757% | 1.638% | 0.8175% | 70% | 0.32926 | 1 | 7 | 1.3293 | 53.9204 | 11.0365 | 2024-06-25 | 10.5646 | 11.0922 | 11.7805 | 2024-06-25 | 5.843% | 0.8175% | 70% | 0.32926 | 1 | 7 | 1.3293 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 10.3478 | 10.8648 | 11.0473 | 11.0473 | 0.19065 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2024-06-26 | 4.759% | 1.652% | 0.819% | 70% | 0.33386 | 1 | 7 | 1.3339 | 53.8306 | 10.3478 | 2024-06-26 | 9.9056 | 10.4006 | 11.0473 | 2024-06-26 | 5.854% | 0.819% | 70% | 0.33386 | 1 | 7 | 1.3339 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 53.2856 | 55.9491 | 56.8972 | 57.3617 | 0.99144 | FALSE | 57.3632 | 2022 | 2024-06-27 | 4.761% | 1.666% | 0.8196% | 70% | 0.33839 | 1 | 7 | 1.3384 | 53.7405 | 53.2856 | 2024-06-27 | 51.0103 | 53.5601 | 56.8972 | 2024-06-27 | 5.865% | 0.8196% | 70% | 0.33839 | 1 | 7 | 1.3384 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 54.1179 | 56.8244 | 57.7957 | 58.2732 | 1.0087 | TRUE | 58.2732 | 2024 | 2024-06-28 | 4.763% | 1.681% | 0.8194% | 70% | 0.34286 | 1 | 7 | 1.3429 | 53.6499 | 54.1179 | 2024-06-28 | 51.8086 | 54.3995 | 57.7957 | 2024-06-28 | 5.876% | 0.8194% | 70% | 0.34286 | 1 | 7 | 1.3429 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 12.3238 | 12.9404 | 13.1635 | 13.1635 | 0.22822 | FALSE | 51.8998 | 2021 | 2024-06-29 | 4.765% | 1.695% | 0.8183% | 70% | 0.34726 | 1 | 7 | 1.3473 | 53.5589 | 12.3238 | 2024-06-29 | 11.7983 | 12.3886 | 13.1635 | 2024-06-29 | 5.887% | 0.8183% | 70% | 0.34726 | 1 | 7 | 1.3473 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 46.1228 | 48.4316 | 49.2738 | 49.5992 | 0.86124 | FALSE | 55.3688 | 2021 | 2024-06-30 | 4.767% | 1.709% | 0.8164% | 70% | 0.35159 | 1 | 7 | 1.3516 | 53.4675 | 46.1228 | 2024-06-30 | 44.1572 | 46.3676 | 49.2738 | 2024-06-30 | 5.898% | 0.8164% | 70% | 0.35159 | 1 | 7 | 1.3516 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 53.0824 | 55.7407 | 56.7183 | 57.1798 | 0.99444 | FALSE | 57.1807 | 2022 | 2024-07-01 | 4.769% | 1.723% | 0.8135% | 70% | 0.35585 | 1 | 7 | 1.3559 | 53.3757 | 53.0824 | 2024-07-01 | 50.8218 | 53.3669 | 56.7183 | 2024-07-01 | 5.909% | 0.8135% | 70% | 0.35585 | 1 | 7 | 1.3559 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 45.9099 | 48.2101 | 49.0626 | 49.3834 | 0.86023 | FALSE | 49.441 | 2019 | 2024-07-02 | 4.771% | 1.738% | 0.8095% | 70% | 0.36004 | 1 | 7 | 1.36 | 53.2836 | 45.9099 | 2024-07-02 | 43.9561 | 46.1584 | 49.0626 | 2024-07-02 | 5.919% | 0.8095% | 70% | 0.36004 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 43.7824 | 45.977 | 46.7968 | 47.0799 | 0.82143 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2024-07-03 | 4.773% | 1.752% | 0.8047% | 70% | 0.36415 | 1 | 7 | 1.3641 | 53.1911 | 43.7824 | 2024-07-03 | 41.9205 | 44.0217 | 46.7968 | 2024-07-03 | 5.93% | 0.8047% | 70% | 0.36415 | 1 | 7 | 1.3641 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 53.3133 | 55.9869 | 56.9934 | 57.4524 | 1.0041 | FALSE | 58.7679 | 2021 | 2024-07-04 | 4.775% | 1.766% | 0.7989% | 70% | 0.36818 | 1 | 7 | 1.3682 | 53.0981 | 53.3133 | 2024-07-04 | 51.0477 | 53.6076 | 56.9934 | 2024-07-04 | 5.941% | 0.7989% | 70% | 0.36818 | 1 | 7 | 1.3682 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 43.6754 | 45.8666 | 46.6978 | 46.9764 | 0.82234 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2024-07-05 | 4.777% | 1.78% | 0.7922% | 70% | 0.37214 | 1 | 7 | 1.3721 | 53.0048 | 43.6754 | 2024-07-05 | 41.8207 | 43.9189 | 46.6978 | 2024-07-05 | 5.951% | 0.7922% | 70% | 0.37214 | 1 | 7 | 1.3721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 51.5934 | 54.1831 | 55.1729 | 55.5936 | 0.97482 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2024-07-06 | 4.779% | 1.794% | 0.7847% | 70% | 0.37602 | 1 | 7 | 1.376 | 52.911 | 51.5934 | 2024-07-06 | 49.4041 | 51.8839 | 55.1729 | 2024-07-06 | 5.961% | 0.7847% | 70% | 0.37602 | 1 | 7 | 1.376 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 54.0744 | 56.7899 | 57.8356 | 58.288 | 1.0238 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2024-07-07 | 4.782% | 1.808% | 0.7762% | 70% | 0.37981 | 1 | 7 | 1.3798 | 52.8169 | 54.0744 | 2024-07-07 | 51.7816 | 54.3819 | 57.8356 | 2024-07-07 | 5.972% | 0.7762% | 70% | 0.37981 | 1 | 7 | 1.3798 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 53.4627 | 56.1487 | 57.1908 | 57.6327 | 1.014 | TRUE | 57.6327 | 2024 | 2024-07-08 | 4.784% | 1.822% | 0.7668% | 70% | 0.38353 | 1 | 7 | 1.3835 | 52.7223 | 53.4627 | 2024-07-08 | 51.1976 | 53.7698 | 57.1908 | 2024-07-08 | 5.982% | 0.7668% | 70% | 0.38353 | 1 | 7 | 1.3835 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 53.1133 | 55.783 | 56.8264 | 57.2595 | 1.0092 | TRUE | 57.2595 | 2024 | 2024-07-09 | 4.786% | 1.836% | 0.7565% | 70% | 0.38717 | 1 | 7 | 1.3872 | 52.6268 | 53.1133 | 2024-07-09 | 50.8648 | 53.4214 | 56.8264 | 2024-07-09 | 5.992% | 0.7565% | 70% | 0.38717 | 1 | 7 | 1.3872 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 51.8507 | 54.4581 | 55.4846 | 55.8934 | 0.98693 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2024-07-10 | 4.788% | 1.85% | 0.7453% | 70% | 0.39073 | 1 | 7 | 1.3907 | 52.5302 | 51.8507 | 2024-07-10 | 49.6574 | 52.1545 | 55.4846 | 2024-07-10 | 6.002% | 0.7453% | 70% | 0.39073 | 1 | 7 | 1.3907 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 51.4074 | 53.9937 | 55.0192 | 55.4145 | 0.98025 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2024-07-11 | 4.79% | 1.864% | 0.7338% | 70% | 0.3942 | 1 | 7 | 1.3942 | 52.4323 | 51.4074 | 2024-07-11 | 49.2347 | 51.7116 | 55.0192 | 2024-07-11 | 6.012% | 0.7338% | 70% | 0.3942 | 1 | 7 | 1.3942 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 51.6702 | 54.2709 | 55.3095 | 55.7044 | 0.9872 | FALSE | 55.7063 | 2022 | 2024-07-12 | 4.792% | 1.878% | 0.7219% | 70% | 0.39759 | 1 | 7 | 1.3976 | 52.3334 | 51.6702 | 2024-07-12 | 49.4882 | 51.979 | 55.3095 | 2024-07-12 | 6.022% | 0.7219% | 70% | 0.39759 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 50.8696 | 53.4312 | 54.4614 | 54.836 | 0.97363 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2024-07-13 | 4.794% | 1.892% | 0.7097% | 70% | 0.40091 | 1 | 7 | 1.4009 | 52.2336 | 50.8696 | 2024-07-13 | 48.7232 | 51.1766 | 54.4614 | 2024-07-13 | 6.031% | 0.7097% | 70% | 0.40091 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 48.7929 | 51.2509 | 52.2465 | 52.5795 | 0.93533 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2024-07-14 | 4.796% | 1.905% | 0.6971% | 70% | 0.40414 | 1 | 7 | 1.4041 | 52.1331 | 48.7929 | 2024-07-14 | 46.7358 | 49.0902 | 52.2465 | 2024-07-14 | 6.041% | 0.6971% | 70% | 0.40414 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 50.6442 | 53.1967 | 54.2377 | 54.597 | 0.97307 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2024-07-15 | 4.798% | 1.919% | 0.6842% | 70% | 0.40729 | 1 | 7 | 1.4073 | 52.0322 | 50.6442 | 2024-07-15 | 48.5109 | 50.9559 | 54.2377 | 2024-07-15 | 6.051% | 0.6842% | 70% | 0.40729 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 50.6196 | 53.172 | 54.2201 | 54.573 | 0.97451 | FALSE | 57.2059 | 2021 | 2024-07-16 | 4.8% | 1.933% | 0.6709% | 70% | 0.41036 | 1 | 7 | 1.4104 | 51.931 | 50.6196 | 2024-07-16 | 48.4891 | 50.9341 | 54.2201 | 2024-07-16 | 6.06% | 0.6709% | 70% | 0.41036 | 1 | 7 | 1.4104 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 51.4138 | 54.0075 | 55.0798 | 55.4401 | 0.9919 | FALSE | 55.4412 | 2022 | 2024-07-17 | 4.802% | 1.947% | 0.6574% | 70% | 0.41335 | 1 | 7 | 1.4133 | 51.8297 | 51.4138 | 2024-07-17 | 49.2518 | 51.7364 | 55.0798 | 2024-07-17 | 6.07% | 0.6574% | 70% | 0.41335 | 1 | 7 | 1.4133 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 35.1219 | 36.8945 | 37.6323 | 37.7639 | 0.67696 | FALSE | 57.7628 | 2021 | 2024-07-18 | 4.804% | 1.96% | 0.6438% | 70% | 0.41626 | 1 | 7 | 1.4163 | 51.7284 | 35.1219 | 2024-07-18 | 33.6463 | 35.3445 | 37.6323 | 2024-07-18 | 6.079% | 0.6438% | 70% | 0.41626 | 1 | 7 | 1.4163 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 39.9835 | 42.0024 | 42.8482 | 43.032 | 0.77288 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2024-07-19 | 4.807% | 1.974% | 0.6301% | 70% | 0.41909 | 1 | 7 | 1.4191 | 51.6273 | 39.9835 | 2024-07-19 | 38.3051 | 40.2392 | 42.8482 | 2024-07-19 | 6.089% | 0.6301% | 70% | 0.41909 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 49.9048 | 52.4258 | 53.489 | 53.8057 | 0.96825 | FALSE | 53.8099 | 2022 | 2024-07-20 | 4.809% | 1.988% | 0.6162% | 70% | 0.42185 | 1 | 7 | 1.4218 | 51.5267 | 49.9048 | 2024-07-20 | 47.8118 | 50.2271 | 53.489 | 2024-07-20 | 6.098% | 0.6162% | 70% | 0.42185 | 1 | 7 | 1.4218 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 38.0915 | 40.0166 | 40.8338 | 40.9892 | 0.73904 | FALSE | 54.5076 | 2021 | 2024-07-21 | 4.811% | 2.001% | 0.6022% | 70% | 0.42452 | 1 | 7 | 1.4245 | 51.4266 | 38.0915 | 2024-07-21 | 36.4954 | 38.3398 | 40.8338 | 2024-07-21 | 6.108% | 0.6022% | 70% | 0.42452 | 1 | 7 | 1.4245 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 42.5001 | 44.6489 | 45.5671 | 45.7701 | 0.82682 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2024-07-22 | 4.813% | 2.015% | 0.588% | 70% | 0.42713 | 1 | 7 | 1.4271 | 51.3274 | 42.5001 | 2024-07-22 | 40.7208 | 42.7798 | 45.5671 | 2024-07-22 | 6.117% | 0.588% | 70% | 0.42713 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 50.3215 | 52.867 | 53.9617 | 54.2651 | 0.98214 | FALSE | 54.2674 | 2022 | 2024-07-23 | 4.815% | 2.029% | 0.5737% | 70% | 0.42965 | 1 | 7 | 1.4297 | 51.2289 | 50.3215 | 2024-07-23 | 48.2168 | 50.6558 | 53.9617 | 2024-07-23 | 6.126% | 0.5737% | 70% | 0.42965 | 1 | 7 | 1.4297 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 25.8678 | 27.1769 | 27.7435 | 27.7892 | 0.50391 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2024-07-24 | 4.817% | 2.042% | 0.5593% | 70% | 0.43211 | 1 | 7 | 1.4321 | 51.1309 | 25.8678 | 2024-07-24 | 24.7868 | 26.0412 | 27.7435 | 2024-07-24 | 6.136% | 0.5593% | 70% | 0.43211 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 49.1793 | 51.6693 | 52.7537 | 53.0276 | 0.9634 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2024-07-25 | 4.819% | 2.056% | 0.5448% | 70% | 0.43449 | 1 | 7 | 1.4345 | 51.0331 | 49.1793 | 2024-07-25 | 47.1261 | 49.5122 | 52.7537 | 2024-07-25 | 6.145% | 0.5448% | 70% | 0.43449 | 1 | 7 | 1.4345 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 53.2515 | 55.9489 | 57.131 | 57.4355 | 1.0455 | TRUE | 57.4355 | 2024 | 2024-07-26 | 4.821% | 2.069% | 0.5302% | 70% | 0.4368 | 1 | 7 | 1.4368 | 50.9357 | 53.2515 | 2024-07-26 | 51.0304 | 53.6152 | 57.131 | 2024-07-26 | 6.154% | 0.5302% | 70% | 0.4368 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 42.3092 | 44.4533 | 45.3988 | 45.5774 | 0.8312 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2024-07-27 | 4.823% | 2.083% | 0.5154% | 70% | 0.43904 | 1 | 7 | 1.439 | 50.8383 | 42.3092 | 2024-07-27 | 40.5461 | 42.6008 | 45.3988 | 2024-07-27 | 6.163% | 0.5154% | 70% | 0.43904 | 1 | 7 | 1.439 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 28.1839 | 29.6128 | 30.2468 | 30.3022 | 0.55368 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2024-07-28 | 4.825% | 2.096% | 0.5006% | 70% | 0.44122 | 1 | 7 | 1.4412 | 50.741 | 28.1839 | 2024-07-28 | 27.0105 | 28.3799 | 30.2468 | 2024-07-28 | 6.172% | 0.5006% | 70% | 0.44122 | 1 | 7 | 1.4412 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 42.4751 | 44.6296 | 45.5913 | 45.7623 | 0.83776 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2024-07-29 | 4.827% | 2.109% | 0.4856% | 70% | 0.44332 | 1 | 7 | 1.4433 | 50.6437 | 42.4751 | 2024-07-29 | 40.7084 | 42.7732 | 45.5913 | 2024-07-29 | 6.181% | 0.4856% | 70% | 0.44332 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 51.0617 | 53.6529 | 54.8166 | 55.0758 | 1.0102 | TRUE | 55.0758 | 2024 | 2024-07-30 | 4.83% | 2.123% | 0.4707% | 70% | 0.44536 | 1 | 7 | 1.4454 | 50.546 | 51.0617 | 2024-07-30 | 48.9398 | 51.4233 | 54.8166 | 2024-07-30 | 6.19% | 0.4707% | 70% | 0.44536 | 1 | 7 | 1.4454 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 50.9899 | 53.5786 | 54.7482 | 54.999 | 1.0107 | TRUE | 54.999 | 2024 | 2024-07-31 | 4.832% | 2.136% | 0.4559% | 70% | 0.44734 | 1 | 7 | 1.4473 | 50.448 | 50.9899 | 2024-07-31 | 48.873 | 51.3542 | 54.7482 | 2024-07-31 | 6.199% | 0.4559% | 70% | 0.44734 | 1 | 7 | 1.4473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 51.0401 | 53.6326 | 54.8108 | 55.0538 | 1.0137 | TRUE | 55.0538 | 2024 | 2024-08-01 | 4.834% | 2.15% | 0.4413% | 70% | 0.44925 | 1 | 7 | 1.4492 | 50.3495 | 51.0401 | 2024-08-01 | 48.9231 | 51.408 | 54.8108 | 2024-08-01 | 6.208% | 0.4413% | 70% | 0.44925 | 1 | 7 | 1.4492 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 49.4271 | 51.9387 | 53.087 | 53.3093 | 0.98352 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2024-08-02 | 4.836% | 2.163% | 0.4268% | 70% | 0.4511 | 1 | 7 | 1.4511 | 50.2504 | 49.4271 | 2024-08-02 | 47.379 | 49.7865 | 53.087 | 2024-08-02 | 6.217% | 0.4268% | 70% | 0.4511 | 1 | 7 | 1.4511 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 48.8948 | 51.3806 | 52.5237 | 52.7334 | 0.97482 | FALSE | 52.7359 | 2022 | 2024-08-03 | 4.838% | 2.176% | 0.4125% | 70% | 0.45289 | 1 | 7 | 1.4529 | 50.1506 | 48.8948 | 2024-08-03 | 46.8707 | 49.2535 | 52.5237 | 2024-08-03 | 6.226% | 0.4125% | 70% | 0.45289 | 1 | 7 | 1.4529 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 44.0869 | 46.3292 | 47.3664 | 47.5235 | 0.88026 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2024-08-04 | 4.84% | 2.19% | 0.3983% | 70% | 0.45462 | 1 | 7 | 1.4546 | 50.05 | 44.0869 | 2024-08-04 | 42.2635 | 44.4131 | 47.3664 | 2024-08-04 | 6.235% | 0.3983% | 70% | 0.45462 | 1 | 7 | 1.4546 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 46.6088 | 48.9805 | 50.0838 | 50.2585 | 0.93279 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2024-08-05 | 4.842% | 2.203% | 0.3843% | 70% | 0.45629 | 1 | 7 | 1.4563 | 49.9485 | 46.6088 | 2024-08-05 | 44.683 | 46.9566 | 50.0838 | 2024-08-05 | 6.244% | 0.3843% | 70% | 0.45629 | 1 | 7 | 1.4563 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 49.7229 | 52.2542 | 53.4385 | 53.6364 | 0.99752 | FALSE | 53.6367 | 2022 | 2024-08-06 | 4.844% | 2.216% | 0.3704% | 70% | 0.45791 | 1 | 7 | 1.4579 | 49.8461 | 49.7229 | 2024-08-06 | 47.6704 | 50.0971 | 53.4385 | 2024-08-06 | 6.253% | 0.3704% | 70% | 0.45791 | 1 | 7 | 1.4579 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 50.3312 | 52.8946 | 54.1007 | 54.2945 | 1.0118 | TRUE | 54.2945 | 2024 | 2024-08-07 | 4.846% | 2.229% | 0.3568% | 70% | 0.45948 | 1 | 7 | 1.4595 | 49.7427 | 50.3312 | 2024-08-07 | 48.2555 | 50.7132 | 54.1007 | 2024-08-07 | 6.262% | 0.3568% | 70% | 0.45948 | 1 | 7 | 1.4595 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 48.4947 | 50.9656 | 52.1349 | 52.3087 | 0.97685 | FALSE | 54.5054 | 2021 | 2024-08-08 | 4.848% | 2.243% | 0.3436% | 70% | 0.46099 | 1 | 7 | 1.461 | 49.6386 | 48.4947 | 2024-08-08 | 46.4967 | 48.8658 | 52.1349 | 2024-08-08 | 6.27% | 0.3436% | 70% | 0.46099 | 1 | 7 | 1.461 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 47.1047 | 49.5059 | 50.6485 | 50.8047 | 0.95074 | FALSE | 52.8541 | 2021 | 2024-08-09 | 4.85% | 2.256% | 0.3307% | 70% | 0.46245 | 1 | 7 | 1.4624 | 49.5336 | 47.1047 | 2024-08-09 | 45.1658 | 47.4682 | 50.6485 | 2024-08-09 | 6.279% | 0.3307% | 70% | 0.46245 | 1 | 7 | 1.4624 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 44.5711 | 46.8442 | 47.9318 | 48.0633 | 0.90133 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2024-08-10 | 4.852% | 2.269% | 0.3182% | 70% | 0.46386 | 1 | 7 | 1.4639 | 49.428 | 44.5711 | 2024-08-10 | 42.7383 | 44.9179 | 47.9318 | 2024-08-10 | 6.288% | 0.3182% | 70% | 0.46386 | 1 | 7 | 1.4639 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 45.9662 | 48.3115 | 49.4399 | 49.5768 | 0.93169 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2024-08-11 | 4.855% | 2.282% | 0.306% | 70% | 0.46522 | 1 | 7 | 1.4652 | 49.3218 | 45.9662 | 2024-08-11 | 44.0779 | 46.3268 | 49.4399 | 2024-08-11 | 6.297% | 0.306% | 70% | 0.46522 | 1 | 7 | 1.4652 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 36.0818 | 37.9236 | 38.8146 | 38.8854 | 0.73232 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2024-08-12 | 4.857% | 2.295% | 0.2941% | 70% | 0.46653 | 1 | 7 | 1.4665 | 49.2151 | 36.0818 | 2024-08-12 | 34.601 | 36.3672 | 38.8146 | 2024-08-12 | 6.305% | 0.2941% | 70% | 0.46653 | 1 | 7 | 1.4665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 33.0497 | 34.7374 | 35.5583 | 35.612 | 0.67211 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2024-08-13 | 4.859% | 2.309% | 0.283% | 70% | 0.4678 | 1 | 7 | 1.4678 | 49.1078 | 33.0497 | 2024-08-13 | 31.6946 | 33.3132 | 35.5583 | 2024-08-13 | 6.314% | 0.283% | 70% | 0.4678 | 1 | 7 | 1.4678 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 37.4811 | 39.396 | 40.3324 | 40.4055 | 0.76422 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2024-08-14 | 4.861% | 2.322% | 0.2723% | 70% | 0.46902 | 1 | 7 | 1.469 | 49 | 37.4811 | 2024-08-14 | 35.9458 | 37.7823 | 40.3324 | 2024-08-14 | 6.323% | 0.2723% | 70% | 0.46902 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 34.7116 | 36.4859 | 37.3581 | 37.4156 | 0.70919 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2024-08-15 | 4.863% | 2.335% | 0.2622% | 70% | 0.4702 | 1 | 7 | 1.4702 | 48.892 | 34.7116 | 2024-08-15 | 33.2912 | 34.9929 | 37.3581 | 2024-08-15 | 6.331% | 0.2622% | 70% | 0.4702 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 25.3385 | 26.6342 | 27.2746 | 27.2962 | 0.5185 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2024-08-16 | 4.865% | 2.348% | 0.2526% | 70% | 0.47134 | 1 | 7 | 1.4713 | 48.7836 | 25.3385 | 2024-08-16 | 24.3026 | 25.5454 | 27.2746 | 2024-08-16 | 6.34% | 0.2526% | 70% | 0.47134 | 1 | 7 | 1.4713 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 33.7123 | 35.437 | 36.2939 | 36.3435 | 0.69186 | FALSE | 49.184 | 2021 | 2024-08-17 | 4.867% | 2.361% | 0.2434% | 70% | 0.47244 | 1 | 7 | 1.4724 | 48.6751 | 33.7123 | 2024-08-17 | 32.3355 | 33.9897 | 36.2939 | 2024-08-17 | 6.348% | 0.2434% | 70% | 0.47244 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 34.4007 | 36.1614 | 37.0407 | 37.0915 | 0.70763 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2024-08-18 | 4.869% | 2.374% | 0.2348% | 70% | 0.4735 | 1 | 7 | 1.4735 | 48.5665 | 34.4007 | 2024-08-18 | 32.9971 | 34.686 | 37.0407 | 2024-08-18 | 6.357% | 0.2348% | 70% | 0.4735 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 48.5207 | 51.0053 | 52.2525 | 52.3713 | 1.0013 | FALSE | 52.5443 | 2021 | 2024-08-19 | 4.871% | 2.387% | 0.2268% | 70% | 0.47452 | 1 | 7 | 1.4745 | 48.4579 | 48.5207 | 2024-08-19 | 46.543 | 48.9263 | 52.2525 | 2024-08-19 | 6.366% | 0.2268% | 70% | 0.47452 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 32.2442 | 33.8961 | 34.7295 | 34.7695 | 0.66619 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2024-08-20 | 4.873% | 2.4% | 0.2192% | 70% | 0.4755 | 1 | 7 | 1.4755 | 48.3502 | 32.2442 | 2024-08-20 | 30.9313 | 32.5159 | 34.7295 | 2024-08-20 | 6.374% | 0.2192% | 70% | 0.4755 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 23.083 | 24.2661 | 24.866 | 24.8795 | 0.47771 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2024-08-21 | 4.875% | 2.413% | 0.2126% | 70% | 0.47645 | 1 | 7 | 1.4764 | 48.2437 | 23.083 | 2024-08-21 | 22.144 | 23.279 | 24.866 | 2024-08-21 | 6.383% | 0.2126% | 70% | 0.47645 | 1 | 7 | 1.4764 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 44.7872 | 47.0837 | 48.2542 | 48.3442 | 0.9302 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2024-08-22 | 4.877% | 2.426% | 0.2067% | 70% | 0.47736 | 1 | 7 | 1.4774 | 48.138 | 44.7872 | 2024-08-22 | 42.9672 | 45.1703 | 48.2542 | 2024-08-22 | 6.391% | 0.2067% | 70% | 0.47736 | 1 | 7 | 1.4774 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 46.2336 | 48.6053 | 49.8202 | 49.9154 | 0.96244 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2024-08-23 | 4.88% | 2.439% | 0.2014% | 70% | 0.47824 | 1 | 7 | 1.4782 | 48.0327 | 46.2336 | 2024-08-23 | 44.3566 | 46.6321 | 49.8202 | 2024-08-23 | 6.399% | 0.2014% | 70% | 0.47824 | 1 | 7 | 1.4782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 29.8559 | 31.3882 | 32.177 | 32.2063 | 0.62228 | FALSE | 50.681 | 2021 | 2024-08-24 | 4.882% | 2.452% | 0.1969% | 70% | 0.47909 | 1 | 7 | 1.4791 | 47.9273 | 29.8559 | 2024-08-24 | 28.6451 | 30.1152 | 32.177 | 2024-08-24 | 6.408% | 0.1969% | 70% | 0.47909 | 1 | 7 | 1.4791 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 40.9983 | 43.1033 | 44.1924 | 44.2605 | 0.85698 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2024-08-25 | 4.884% | 2.464% | 0.1932% | 70% | 0.4799 | 1 | 7 | 1.4799 | 47.8214 | 40.9983 | 2024-08-25 | 39.3373 | 41.357 | 44.1924 | 2024-08-25 | 6.416% | 0.1932% | 70% | 0.4799 | 1 | 7 | 1.4799 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 46.0551 | 48.4208 | 49.6508 | 49.7407 | 0.96513 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2024-08-26 | 4.886% | 2.477% | 0.1901% | 70% | 0.48069 | 1 | 7 | 1.4807 | 47.7144 | 46.0551 | 2024-08-26 | 44.1911 | 46.4611 | 49.6508 | 2024-08-26 | 6.424% | 0.1901% | 70% | 0.48069 | 1 | 7 | 1.4807 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 46.1636 | 48.536 | 49.7754 | 49.8652 | 0.96963 | FALSE | 53.3433 | 2021 | 2024-08-27 | 4.888% | 2.49% | 0.1881% | 70% | 0.48145 | 1 | 7 | 1.4814 | 47.6059 | 46.1636 | 2024-08-27 | 44.2972 | 46.5736 | 49.7754 | 2024-08-27 | 6.433% | 0.1881% | 70% | 0.48145 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 32.4384 | 34.1062 | 34.9817 | 35.0175 | 0.6824 | FALSE | 52.8098 | 2021 | 2024-08-28 | 4.89% | 2.503% | 0.1866% | 70% | 0.48217 | 1 | 7 | 1.4822 | 47.4955 | 32.4384 | 2024-08-28 | 31.1282 | 32.7286 | 34.9817 | 2024-08-28 | 6.441% | 0.1866% | 70% | 0.48217 | 1 | 7 | 1.4822 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 45.8505 | 48.2089 | 49.4529 | 49.5407 | 0.96758 | FALSE | 51.0207 | 2021 | 2024-08-29 | 4.892% | 2.516% | 0.1857% | 70% | 0.48287 | 1 | 7 | 1.4829 | 47.3827 | 45.8505 | 2024-08-29 | 44.0005 | 46.2637 | 49.4529 | 2024-08-29 | 6.449% | 0.1857% | 70% | 0.48287 | 1 | 7 | 1.4829 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 20.846 | 21.9188 | 22.4873 | 22.4957 | 0.44037 | FALSE | 51.6391 | 2021 | 2024-08-30 | 4.894% | 2.528% | 0.1855% | 70% | 0.48355 | 1 | 7 | 1.4835 | 47.2672 | 20.846 | 2024-08-30 | 20.0058 | 21.0353 | 22.4873 | 2024-08-30 | 6.457% | 0.1855% | 70% | 0.48355 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 42.3666 | 44.5477 | 45.7092 | 45.782 | 0.89834 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2024-08-31 | 4.896% | 2.541% | 0.1859% | 70% | 0.4842 | 1 | 7 | 1.4842 | 47.1484 | 42.3666 | 2024-08-31 | 40.6607 | 42.754 | 45.7092 | 2024-08-31 | 6.465% | 0.1859% | 70% | 0.4842 | 1 | 7 | 1.4842 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 39.5079 | 41.5428 | 42.6315 | 42.6931 | 0.83977 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2024-09-01 | 4.898% | 2.554% | 0.1869% | 70% | 0.48482 | 1 | 7 | 1.4848 | 47.0259 | 39.5079 | 2024-09-01 | 37.9188 | 39.8719 | 42.6315 | 2024-09-01 | 6.473% | 0.1869% | 70% | 0.48482 | 1 | 7 | 1.4848 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 37.5459 | 39.4806 | 40.5205 | 40.5752 | 0.80014 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2024-09-02 | 4.9% | 2.566% | 0.1885% | 70% | 0.48542 | 1 | 7 | 1.4854 | 46.8992 | 37.5459 | 2024-09-02 | 36.0373 | 37.8943 | 40.5205 | 2024-09-02 | 6.481% | 0.1885% | 70% | 0.48542 | 1 | 7 | 1.4854 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 44.8654 | 47.1783 | 48.4272 | 48.5143 | 0.95918 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2024-09-03 | 4.902% | 2.579% | 0.1908% | 70% | 0.486 | 1 | 7 | 1.486 | 46.7696 | 44.8654 | 2024-09-03 | 43.0646 | 45.2846 | 48.4272 | 2024-09-03 | 6.489% | 0.1908% | 70% | 0.486 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 41.1867 | 43.3109 | 44.4632 | 44.535 | 0.88282 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2024-09-04 | 4.905% | 2.591% | 0.1938% | 70% | 0.48656 | 1 | 7 | 1.4866 | 46.6387 | 41.1867 | 2024-09-04 | 39.5353 | 41.5744 | 44.4632 | 2024-09-04 | 6.497% | 0.1938% | 70% | 0.48656 | 1 | 7 | 1.4866 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 44.3405 | 46.6284 | 47.8751 | 47.9633 | 0.95331 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2024-09-05 | 4.907% | 2.604% | 0.197% | 70% | 0.48709 | 1 | 7 | 1.4871 | 46.5062 | 44.3405 | 2024-09-05 | 42.5646 | 44.7608 | 47.8751 | 2024-09-05 | 6.505% | 0.197% | 70% | 0.48709 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 35.4711 | 37.3021 | 38.3043 | 38.3554 | 0.76441 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2024-09-06 | 4.909% | 2.617% | 0.2006% | 70% | 0.48761 | 1 | 7 | 1.4876 | 46.372 | 35.4711 | 2024-09-06 | 34.0519 | 35.8097 | 38.3043 | 2024-09-06 | 6.513% | 0.2006% | 70% | 0.48761 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 38.9081 | 40.9174 | 42.0222 | 42.0888 | 0.84113 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2024-09-07 | 4.911% | 2.629% | 0.2045% | 70% | 0.4881 | 1 | 7 | 1.4881 | 46.2356 | 38.9081 | 2024-09-07 | 37.3531 | 39.2821 | 42.0222 | 2024-09-07 | 6.521% | 0.2045% | 70% | 0.4881 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 20.1313 | 21.1714 | 21.7458 | 21.7547 | 0.43599 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2024-09-08 | 4.913% | 2.641% | 0.2087% | 70% | 0.48858 | 1 | 7 | 1.4886 | 46.0968 | 20.1313 | 2024-09-08 | 19.3276 | 20.3262 | 21.7458 | 2024-09-08 | 6.528% | 0.2087% | 70% | 0.48858 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 43.9444 | 46.2159 | 47.4758 | 47.5709 | 0.95612 | FALSE | 47.5745 | 2022 | 2024-09-09 | 4.915% | 2.654% | 0.2132% | 70% | 0.48904 | 1 | 7 | 1.489 | 45.9552 | 43.9444 | 2024-09-09 | 42.1919 | 44.3728 | 47.4758 | 2024-09-09 | 6.536% | 0.2132% | 70% | 0.48904 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 44.7615 | 47.0763 | 48.3658 | 48.4681 | 0.97703 | FALSE | 48.47 | 2022 | 2024-09-10 | 4.917% | 2.666% | 0.218% | 70% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | 45.8107 | 44.7615 | 2024-09-10 | 42.9785 | 45.201 | 48.3658 | 2024-09-10 | 6.544% | 0.218% | 70% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 31.4832 | 33.1121 | 34.0234 | 34.0657 | 0.68879 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2024-09-11 | 4.919% | 2.679% | 0.223% | 70% | 0.4899 | 1 | 7 | 1.4899 | 45.6629 | 31.4832 | 2024-09-11 | 30.2305 | 31.7945 | 34.0234 | 2024-09-11 | 6.551% | 0.223% | 70% | 0.4899 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 11.3742 | 11.9629 | 12.2937 | 12.2937 | 0.24935 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2024-09-12 | 4.921% | 2.691% | 0.228% | 70% | 0.49031 | 1 | 7 | 1.4903 | 45.5116 | 11.3742 | 2024-09-12 | 10.9221 | 11.4874 | 12.2937 | 2024-09-12 | 6.559% | 0.228% | 70% | 0.49031 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 34.3802 | 36.1605 | 37.1651 | 37.2219 | 0.75739 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2024-09-13 | 4.923% | 2.703% | 0.2332% | 70% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | 45.3566 | 34.3802 | 2024-09-13 | 33.0152 | 34.7248 | 37.1651 | 2024-09-13 | 6.566% | 0.2332% | 70% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 39.4525 | 41.4964 | 42.6546 | 42.738 | 0.87252 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2024-09-14 | 4.925% | 2.715% | 0.2385% | 70% | 0.49107 | 1 | 7 | 1.4911 | 45.1974 | 39.4525 | 2024-09-14 | 37.888 | 39.8508 | 42.6546 | 2024-09-14 | 6.573% | 0.2385% | 70% | 0.49107 | 1 | 7 | 1.4911 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 26.2727 | 27.6344 | 28.4092 | 28.4373 | 0.58255 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2024-09-15 | 4.927% | 2.728% | 0.2439% | 70% | 0.49143 | 1 | 7 | 1.4914 | 45.0338 | 26.2727 | 2024-09-15 | 25.232 | 26.5397 | 28.4092 | 2024-09-15 | 6.581% | 0.2439% | 70% | 0.49143 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 46.3343 | 48.7368 | 50.1096 | 50.2349 | 1.0327 | TRUE | 50.2349 | 2024 | 2024-09-16 | 4.93% | 2.74% | 0.2494% | 70% | 0.49178 | 1 | 7 | 1.4918 | 44.8655 | 46.3343 | 2024-09-16 | 44.501 | 46.8085 | 50.1096 | 2024-09-16 | 6.588% | 0.2494% | 70% | 0.49178 | 1 | 7 | 1.4918 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 44.8082 | 47.1326 | 48.4663 | 48.5902 | 1.0026 | TRUE | 48.5902 | 2024 | 2024-09-17 | 4.932% | 2.752% | 0.255% | 70% | 0.49211 | 1 | 7 | 1.4921 | 44.6928 | 44.8082 | 2024-09-17 | 43.0374 | 45.2699 | 48.4663 | 2024-09-17 | 6.595% | 0.255% | 70% | 0.49211 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 44.2492 | 46.5456 | 47.8686 | 47.9927 | 0.99398 | FALSE | 47.9933 | 2022 | 2024-09-18 | 4.934% | 2.764% | 0.2608% | 70% | 0.49243 | 1 | 7 | 1.4924 | 44.5162 | 44.2492 | 2024-09-18 | 42.5026 | 44.7083 | 47.8686 | 2024-09-18 | 6.602% | 0.2608% | 70% | 0.49243 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 45.5765 | 47.9428 | 49.3116 | 49.4435 | 1.028 | TRUE | 49.4435 | 2024 | 2024-09-19 | 4.936% | 2.776% | 0.2667% | 70% | 0.49274 | 1 | 7 | 1.4927 | 44.3359 | 45.5765 | 2024-09-19 | 43.7796 | 46.0526 | 49.3116 | 2024-09-19 | 6.609% | 0.2667% | 70% | 0.49274 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 44.5689 | 46.884 | 48.2285 | 48.3604 | 1.0094 | TRUE | 48.3604 | 2024 | 2024-09-20 | 4.938% | 2.788% | 0.2728% | 70% | 0.49304 | 1 | 7 | 1.493 | 44.1519 | 44.5689 | 2024-09-20 | 42.8138 | 45.0377 | 48.2285 | 2024-09-20 | 6.616% | 0.2728% | 70% | 0.49304 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 43.3375 | 45.5896 | 46.9028 | 47.0313 | 0.98569 | FALSE | 47.0327 | 2022 | 2024-09-21 | 4.94% | 2.8% | 0.2789% | 70% | 0.49332 | 1 | 7 | 1.4933 | 43.9642 | 43.3375 | 2024-09-21 | 41.633 | 43.7965 | 46.9028 | 2024-09-21 | 6.623% | 0.2789% | 70% | 0.49332 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 28.5674 | 30.0526 | 30.922 | 30.9665 | 0.6517 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2024-09-22 | 4.942% | 2.812% | 0.2852% | 70% | 0.4936 | 1 | 7 | 1.4936 | 43.773 | 28.5674 | 2024-09-22 | 27.4452 | 28.872 | 30.922 | 2024-09-22 | 6.63% | 0.2852% | 70% | 0.4936 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 20.8781 | 21.964 | 22.6021 | 22.619 | 0.47805 | FALSE | 42.3418 | 2021 | 2024-09-23 | 4.944% | 2.823% | 0.2915% | 70% | 0.49386 | 1 | 7 | 1.4939 | 43.5783 | 20.8781 | 2024-09-23 | 20.0589 | 21.1022 | 22.6021 | 2024-09-23 | 6.636% | 0.2915% | 70% | 0.49386 | 1 | 7 | 1.4939 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 30.7888 | 32.3909 | 33.336 | 33.3942 | 0.70886 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2024-09-24 | 4.946% | 2.835% | 0.2978% | 70% | 0.49411 | 1 | 7 | 1.4941 | 43.3803 | 30.7888 | 2024-09-24 | 29.5822 | 31.1215 | 33.336 | 2024-09-24 | 6.643% | 0.2978% | 70% | 0.49411 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 32.1682 | 33.8428 | 34.8345 | 34.902 | 0.74417 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2024-09-25 | 4.948% | 2.847% | 0.3041% | 70% | 0.49435 | 1 | 7 | 1.4944 | 43.179 | 32.1682 | 2024-09-25 | 30.9092 | 32.5183 | 34.8345 | 2024-09-25 | 6.649% | 0.3041% | 70% | 0.49435 | 1 | 7 | 1.4944 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 15.4526 | 16.2574 | 16.7358 | 16.7402 | 0.35856 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2024-09-26 | 4.95% | 2.858% | 0.3102% | 70% | 0.49459 | 1 | 7 | 1.4946 | 42.9745 | 15.4526 | 2024-09-26 | 14.8486 | 15.6219 | 16.7358 | 2024-09-26 | 6.656% | 0.3102% | 70% | 0.49459 | 1 | 7 | 1.4946 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 15.1098 | 15.8971 | 16.3668 | 16.3708 | 0.35227 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2024-09-27 | 4.952% | 2.87% | 0.3163% | 70% | 0.49481 | 1 | 7 | 1.4948 | 42.7668 | 15.1098 | 2024-09-27 | 14.5199 | 15.2765 | 16.3668 | 2024-09-27 | 6.662% | 0.3163% | 70% | 0.49481 | 1 | 7 | 1.4948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 21.7698 | 22.9046 | 23.5842 | 23.6072 | 0.5104 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2024-09-28 | 4.955% | 2.882% | 0.3223% | 70% | 0.49503 | 1 | 7 | 1.495 | 42.5561 | 21.7698 | 2024-09-28 | 20.921 | 22.0115 | 23.5842 | 2024-09-28 | 6.668% | 0.3223% | 70% | 0.49503 | 1 | 7 | 1.495 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 31.3797 | 33.0162 | 33.9998 | 34.0703 | 0.74019 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2024-09-29 | 4.957% | 2.893% | 0.3282% | 70% | 0.49523 | 1 | 7 | 1.4952 | 42.3424 | 31.3797 | 2024-09-29 | 30.1578 | 31.7306 | 33.9998 | 2024-09-29 | 6.674% | 0.3282% | 70% | 0.49523 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 37.9835 | 39.9652 | 41.1607 | 41.2792 | 0.90124 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2024-09-30 | 4.959% | 2.904% | 0.334% | 70% | 0.49543 | 1 | 7 | 1.4954 | 42.1258 | 37.9835 | 2024-09-30 | 36.5064 | 38.4111 | 41.1607 | 2024-09-30 | 6.68% | 0.334% | 70% | 0.49543 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 37.4003 | 39.3524 | 40.5343 | 40.6512 | 0.89202 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2024-10-01 | 4.961% | 2.916% | 0.3398% | 70% | 0.49562 | 1 | 7 | 1.4956 | 41.9057 | 37.4003 | 2024-10-01 | 35.9478 | 37.8242 | 40.5343 | 2024-10-01 | 6.686% | 0.3398% | 70% | 0.49562 | 1 | 7 | 1.4956 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 34.962 | 36.7877 | 37.897 | 37.998 | 0.83812 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2024-10-02 | 4.963% | 2.927% | 0.3451% | 70% | 0.4958 | 1 | 7 | 1.4958 | 41.6817 | 34.962 | 2024-10-02 | 33.6061 | 35.361 | 37.897 | 2024-10-02 | 6.692% | 0.3451% | 70% | 0.4958 | 1 | 7 | 1.4958 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 40.9428 | 43.0818 | 44.386 | 44.5391 | 0.9876 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2024-10-03 | 4.965% | 2.938% | 0.35% | 70% | 0.49598 | 1 | 7 | 1.496 | 41.4542 | 40.9428 | 2024-10-03 | 39.357 | 41.4132 | 44.386 | 2024-10-03 | 6.698% | 0.35% | 70% | 0.49598 | 1 | 7 | 1.496 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 40.8857 | 43.0226 | 44.3301 | 44.486 | 0.99177 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2024-10-04 | 4.967% | 2.949% | 0.3545% | 70% | 0.49615 | 1 | 7 | 1.4961 | 41.2233 | 40.8857 | 2024-10-04 | 39.3043 | 41.3586 | 44.3301 | 2024-10-04 | 6.703% | 0.3545% | 70% | 0.49615 | 1 | 7 | 1.4961 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 15.159 | 15.9516 | 16.4383 | 16.4442 | 0.36863 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2024-10-05 | 4.969% | 2.961% | 0.3584% | 70% | 0.49631 | 1 | 7 | 1.4963 | 40.9893 | 15.159 | 2024-10-05 | 14.5735 | 15.3355 | 16.4383 | 2024-10-05 | 6.709% | 0.3584% | 70% | 0.49631 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 30.2242 | 31.8053 | 32.7793 | 32.8544 | 0.74066 | FALSE | 44.5855 | 2021 | 2024-10-06 | 4.971% | 2.972% | 0.3619% | 70% | 0.49647 | 1 | 7 | 1.4965 | 40.7523 | 30.2242 | 2024-10-06 | 29.0584 | 30.5785 | 32.7793 | 2024-10-06 | 6.714% | 0.3619% | 70% | 0.49647 | 1 | 7 | 1.4965 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 17.4809 | 18.3958 | 18.9613 | 18.9743 | 0.43021 | FALSE | 41.7616 | 2021 | 2024-10-07 | 4.973% | 2.983% | 0.3649% | 70% | 0.49661 | 1 | 7 | 1.4966 | 40.5126 | 17.4809 | 2024-10-07 | 16.8076 | 17.6873 | 18.9613 | 2024-10-07 | 6.719% | 0.3649% | 70% | 0.49661 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 38.13 | 40.1264 | 41.3646 | 41.5055 | 0.94658 | FALSE | 41.5111 | 2022 | 2024-10-08 | 4.975% | 2.993% | 0.3673% | 70% | 0.49676 | 1 | 7 | 1.4968 | 40.2704 | 38.13 | 2024-10-08 | 36.6635 | 38.5831 | 41.3646 | 2024-10-08 | 6.724% | 0.3673% | 70% | 0.49676 | 1 | 7 | 1.4968 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 31.1226 | 32.7529 | 33.7673 | 33.8526 | 0.77665 | FALSE | 33.8717 | 2022 | 2024-10-09 | 4.977% | 3.004% | 0.3693% | 70% | 0.4969 | 1 | 7 | 1.4969 | 40.026 | 31.1226 | 2024-10-09 | 29.9274 | 31.495 | 33.7673 | 2024-10-09 | 6.729% | 0.3693% | 70% | 0.4969 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 22.1919 | 23.3549 | 24.0809 | 24.1138 | 0.55657 | FALSE | 43.5166 | 2021 | 2024-10-10 | 4.979% | 3.015% | 0.3708% | 70% | 0.49703 | 1 | 7 | 1.497 | 39.7794 | 22.1919 | 2024-10-10 | 21.3409 | 22.4592 | 24.0809 | 2024-10-10 | 6.734% | 0.3708% | 70% | 0.49703 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 31.0283 | 32.655 | 33.6739 | 33.7609 | 0.78401 | FALSE | 42.8075 | 2021 | 2024-10-11 | 4.982% | 3.026% | 0.3719% | 70% | 0.49716 | 1 | 7 | 1.4972 | 39.531 | 31.0283 | 2024-10-11 | 29.8402 | 31.4046 | 33.6739 | 2024-10-11 | 6.739% | 0.3719% | 70% | 0.49716 | 1 | 7 | 1.4972 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 22.454 | 23.6317 | 24.3717 | 24.407 | 0.57032 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2024-10-12 | 4.984% | 3.036% | 0.3725% | 70% | 0.49728 | 1 | 7 | 1.4973 | 39.2808 | 22.454 | 2024-10-12 | 21.5955 | 22.7281 | 24.3717 | 2024-10-12 | 6.744% | 0.3725% | 70% | 0.49728 | 1 | 7 | 1.4973 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 16.7722 | 17.6523 | 18.2071 | 18.2196 | 0.42843 | FALSE | 44.4463 | 2021 | 2024-10-13 | 4.986% | 3.047% | 0.3726% | 70% | 0.49739 | 1 | 7 | 1.4974 | 39.0293 | 16.7722 | 2024-10-13 | 16.1319 | 16.9784 | 18.2071 | 2024-10-13 | 6.748% | 0.3726% | 70% | 0.49739 | 1 | 7 | 1.4974 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 37.4533 | 39.4195 | 40.6627 | 40.8072 | 0.9657 | FALSE | 40.8107 | 2022 | 2024-10-14 | 4.988% | 3.057% | 0.3723% | 70% | 0.49751 | 1 | 7 | 1.4975 | 38.7764 | 37.4533 | 2024-10-14 | 36.0256 | 37.9168 | 40.6627 | 2024-10-14 | 6.753% | 0.3723% | 70% | 0.49751 | 1 | 7 | 1.4975 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 33.8131 | 35.589 | 36.7154 | 36.8283 | 0.87719 | FALSE | 39.3595 | 2021 | 2024-10-15 | 4.99% | 3.068% | 0.3715% | 70% | 0.49762 | 1 | 7 | 1.4976 | 38.5222 | 33.8131 | 2024-10-15 | 32.5262 | 34.2345 | 36.7154 | 2024-10-15 | 6.757% | 0.3715% | 70% | 0.49762 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 22.7711 | 23.9676 | 24.7287 | 24.7674 | 0.59379 | FALSE | 39.9096 | 2021 | 2024-10-16 | 4.992% | 3.078% | 0.3703% | 70% | 0.49772 | 1 | 7 | 1.4977 | 38.2663 | 22.7711 | 2024-10-16 | 21.9058 | 23.0568 | 24.7287 | 2024-10-16 | 6.761% | 0.3703% | 70% | 0.49772 | 1 | 7 | 1.4977 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 34.8474 | 36.6791 | 37.8481 | 37.9716 | 0.91643 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2024-10-17 | 4.994% | 3.088% | 0.3691% | 70% | 0.49782 | 1 | 7 | 1.4978 | 38.0085 | 34.8474 | 2024-10-17 | 33.5252 | 35.2874 | 37.8481 | 2024-10-17 | 6.766% | 0.3691% | 70% | 0.49782 | 1 | 7 | 1.4978 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 14.8352 | 15.6154 | 16.1147 | 16.1226 | 0.39175 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2024-10-18 | 4.996% | 3.099% | 0.3679% | 70% | 0.49791 | 1 | 7 | 1.4979 | 37.7486 | 14.8352 | 2024-10-18 | 14.2732 | 15.0238 | 16.1147 | 2024-10-18 | 6.77% | 0.3679% | 70% | 0.49791 | 1 | 7 | 1.4979 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 8.5086 | 8.9562 | 9.2436 | 9.2436 | 0.22614 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2024-10-19 | 4.998% | 3.109% | 0.3665% | 70% | 0.49801 | 1 | 7 | 1.498 | 37.4866 | 8.5086 | 2024-10-19 | 8.1868 | 8.6175 | 9.2436 | 2024-10-19 | 6.774% | 0.3665% | 70% | 0.49801 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 15.5509 | 16.3694 | 16.8964 | 16.9068 | 0.41651 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2024-10-20 | 5% | 3.119% | 0.3651% | 70% | 0.49809 | 1 | 7 | 1.4981 | 37.2224 | 15.5509 | 2024-10-20 | 14.9636 | 15.7512 | 16.8964 | 2024-10-20 | 6.777% | 0.3651% | 70% | 0.49809 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 33.5452 | 35.3116 | 36.4522 | 36.5677 | 0.90727 | FALSE | 36.5759 | 2022 | 2024-10-21 | 5.002% | 3.129% | 0.3637% | 70% | 0.49818 | 1 | 7 | 1.4982 | 36.9558 | 33.5452 | 2024-10-21 | 32.2805 | 33.9803 | 36.4522 | 2024-10-21 | 6.781% | 0.3637% | 70% | 0.49818 | 1 | 7 | 1.4982 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 19.106 | 20.1125 | 20.7643 | 20.7881 | 0.5195 | FALSE | 40.4176 | 2021 | 2024-10-22 | 5.004% | 3.139% | 0.363% | 70% | 0.49826 | 1 | 7 | 1.4983 | 36.6865 | 19.106 | 2024-10-22 | 18.3868 | 19.3555 | 20.7643 | 2024-10-22 | 6.785% | 0.363% | 70% | 0.49826 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 25.4869 | 26.8302 | 27.7025 | 27.7601 | 0.69882 | FALSE | 41.589 | 2021 | 2024-10-23 | 5.007% | 3.149% | 0.3631% | 70% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | 36.4144 | 25.4869 | 2024-10-23 | 24.5291 | 25.8219 | 27.7025 | 2024-10-23 | 6.788% | 0.3631% | 70% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 22.5076 | 23.6944 | 24.4673 | 24.5084 | 0.62158 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2024-10-24 | 5.009% | 3.159% | 0.364% | 70% | 0.49841 | 1 | 7 | 1.4984 | 36.1393 | 22.5076 | 2024-10-24 | 21.6632 | 22.8054 | 24.4673 | 2024-10-24 | 6.792% | 0.364% | 70% | 0.49841 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 12.5807 | 13.2443 | 13.6777 | 13.6813 | 0.34963 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2024-10-25 | 5.011% | 3.169% | 0.3658% | 70% | 0.49848 | 1 | 7 | 1.4985 | 35.8611 | 12.5807 | 2024-10-25 | 12.1094 | 12.7482 | 13.6777 | 2024-10-25 | 6.796% | 0.3658% | 70% | 0.49848 | 1 | 7 | 1.4985 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 13.7828 | 14.5102 | 14.9865 | 14.9934 | 0.38613 | FALSE | 33.1916 | 2021 | 2024-10-26 | 5.013% | 3.178% | 0.3685% | 70% | 0.49855 | 1 | 7 | 1.4986 | 35.5799 | 13.7828 | 2024-10-26 | 13.2674 | 13.9676 | 14.9865 | 2024-10-26 | 6.799% | 0.3685% | 70% | 0.49855 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 17.3608 | 18.2773 | 18.8792 | 18.8985 | 0.49054 | FALSE | 38.4157 | 2021 | 2024-10-27 | 5.015% | 3.188% | 0.372% | 70% | 0.49862 | 1 | 7 | 1.4986 | 35.2954 | 17.3608 | 2024-10-27 | 16.7127 | 17.595 | 18.8792 | 2024-10-27 | 6.802% | 0.372% | 70% | 0.49862 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 25.9251 | 27.2945 | 28.1961 | 28.2631 | 0.73952 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2024-10-28 | 5.017% | 3.198% | 0.3764% | 70% | 0.49868 | 1 | 7 | 1.4987 | 35.0075 | 25.9251 | 2024-10-28 | 24.9589 | 26.2772 | 28.1961 | 2024-10-28 | 6.806% | 0.3764% | 70% | 0.49868 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 21.2274 | 22.3491 | 23.0897 | 23.129 | 0.6102 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2024-10-29 | 5.019% | 3.207% | 0.3817% | 70% | 0.49874 | 1 | 7 | 1.4987 | 34.7135 | 21.2274 | 2024-10-29 | 20.4376 | 21.5176 | 23.0897 | 2024-10-29 | 6.809% | 0.3817% | 70% | 0.49874 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 21.9439 | 23.1039 | 23.8719 | 23.9168 | 0.63641 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2024-10-30 | 5.021% | 3.217% | 0.3893% | 70% | 0.4988 | 1 | 7 | 1.4988 | 34.411 | 21.9439 | 2024-10-30 | 21.1288 | 22.2457 | 23.8719 | 2024-10-30 | 6.812% | 0.3893% | 70% | 0.4988 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 23.6415 | 24.8919 | 25.7218 | 25.7796 | 0.69205 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2024-10-31 | 5.023% | 3.227% | 0.399% | 70% | 0.49886 | 1 | 7 | 1.4989 | 34.1015 | 23.6415 | 2024-10-31 | 22.7648 | 23.9688 | 25.7218 | 2024-10-31 | 6.815% | 0.399% | 70% | 0.49886 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 29.6221 | 31.1895 | 32.2326 | 32.342 | 0.87611 | FALSE | 32.355 | 2022 | 2024-11-01 | 5.025% | 3.236% | 0.4108% | 70% | 0.49891 | 1 | 7 | 1.4989 | 33.7863 | 29.6221 | 2024-11-01 | 28.5255 | 30.0348 | 32.2326 | 2024-11-01 | 6.819% | 0.4108% | 70% | 0.49891 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 10.3002 | 10.8454 | 11.2092 | 11.2098 | 0.30648 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2024-11-02 | 5.027% | 3.246% | 0.4248% | 70% | 0.49896 | 1 | 7 | 1.499 | 33.4669 | 10.3002 | 2024-11-02 | 9.9195 | 10.4446 | 11.2092 | 2024-11-02 | 6.822% | 0.4248% | 70% | 0.49896 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 12.0229 | 12.6596 | 13.0856 | 13.0908 | 0.36128 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2024-11-03 | 5.029% | 3.255% | 0.4409% | 70% | 0.49901 | 1 | 7 | 1.499 | 33.1446 | 12.0229 | 2024-11-03 | 11.5793 | 12.1925 | 13.0856 | 2024-11-03 | 6.825% | 0.4409% | 70% | 0.49901 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 31.5824 | 33.2557 | 34.378 | 34.528 | 0.96203 | FALSE | 34.5331 | 2022 | 2024-11-04 | 5.031% | 3.265% | 0.4592% | 70% | 0.49906 | 1 | 7 | 1.4991 | 32.8209 | 31.5824 | 2024-11-04 | 30.4191 | 32.0307 | 34.378 | 2024-11-04 | 6.828% | 0.4592% | 70% | 0.49906 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 31.208 | 32.8622 | 33.9745 | 34.129 | 0.96007 | FALSE | 34.1346 | 2022 | 2024-11-05 | 5.034% | 3.274% | 0.4797% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | 32.4971 | 31.208 | 2024-11-05 | 30.0604 | 31.6537 | 33.9745 | 2024-11-05 | 6.831% | 0.4797% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 29.8257 | 31.4073 | 32.4736 | 32.6201 | 0.9265 | FALSE | 32.6306 | 2022 | 2024-11-06 | 5.036% | 3.284% | 0.5016% | 70% | 0.49915 | 1 | 7 | 1.4992 | 32.1749 | 29.8257 | 2024-11-06 | 28.7307 | 30.2542 | 32.4736 | 2024-11-06 | 6.834% | 0.5016% | 70% | 0.49915 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 20.3998 | 21.482 | 22.2135 | 22.2704 | 0.63865 | FALSE | 27.4198 | 2021 | 2024-11-07 | 5.038% | 3.293% | 0.5249% | 70% | 0.49919 | 1 | 7 | 1.4992 | 31.8557 | 20.3998 | 2024-11-07 | 19.6521 | 20.6947 | 22.2135 | 2024-11-07 | 6.838% | 0.5249% | 70% | 0.49919 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 10.7884 | 11.361 | 11.749 | 11.7528 | 0.34028 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2024-11-08 | 5.04% | 3.302% | 0.5496% | 70% | 0.49923 | 1 | 7 | 1.4992 | 31.5409 | 10.7884 | 2024-11-08 | 10.3936 | 10.9452 | 11.749 | 2024-11-08 | 6.841% | 0.5496% | 70% | 0.49923 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 24.057 | 25.3343 | 26.2021 | 26.3039 | 0.76881 | FALSE | 26.3353 | 2022 | 2024-11-09 | 5.042% | 3.312% | 0.5757% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | 31.2318 | 24.057 | 2024-11-09 | 23.1782 | 24.4088 | 26.2021 | 2024-11-09 | 6.844% | 0.5757% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 29.9792 | 31.5717 | 32.6563 | 32.8458 | 0.96901 | FALSE | 32.8513 | 2022 | 2024-11-10 | 5.044% | 3.321% | 0.6033% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | 30.9298 | 29.9792 | 2024-11-10 | 28.8858 | 30.4202 | 32.6563 | 2024-11-10 | 6.847% | 0.6033% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 28.6199 | 30.1408 | 31.1793 | 31.3589 | 0.93362 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2024-11-11 | 5.046% | 3.331% | 0.6321% | 70% | 0.49935 | 1 | 7 | 1.4993 | 30.6364 | 28.6199 | 2024-11-11 | 27.5778 | 29.0433 | 31.1793 | 2024-11-11 | 6.851% | 0.6321% | 70% | 0.49935 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 28.8018 | 30.3331 | 31.3813 | 31.5752 | 0.94857 | FALSE | 31.585 | 2022 | 2024-11-12 | 5.048% | 3.34% | 0.6624% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | 30.3486 | 28.8018 | 2024-11-12 | 27.7548 | 29.2304 | 31.3813 | 2024-11-12 | 6.854% | 0.6624% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 10.7631 | 11.3356 | 11.7284 | 11.7352 | 0.35574 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2024-11-13 | 5.05% | 3.35% | 0.6932% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | 30.063 | 10.7631 | 2024-11-13 | 10.3725 | 10.9242 | 11.7284 | 2024-11-13 | 6.858% | 0.6932% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 12.851 | 13.5348 | 14.0053 | 14.0243 | 0.42899 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2024-11-14 | 5.052% | 3.359% | 0.7233% | 70% | 0.49945 | 1 | 7 | 1.4994 | 29.7805 | 12.851 | 2024-11-14 | 12.3853 | 13.0444 | 14.0053 | 2024-11-14 | 6.861% | 0.7233% | 70% | 0.49945 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 28.4681 | 29.9836 | 31.0288 | 31.2523 | 0.9646 | FALSE | 31.2597 | 2022 | 2024-11-15 | 5.054% | 3.369% | 0.7527% | 70% | 0.49948 | 1 | 7 | 1.4995 | 29.5015 | 28.4681 | 2024-11-15 | 27.4381 | 28.8988 | 31.0288 | 2024-11-15 | 6.865% | 0.7527% | 70% | 0.49948 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 15.2082 | 16.0181 | 16.5782 | 16.619 | 0.51757 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2024-11-16 | 5.056% | 3.378% | 0.7813% | 70% | 0.49951 | 1 | 7 | 1.4995 | 29.2263 | 15.2082 | 2024-11-16 | 14.6588 | 15.4395 | 16.5782 | 2024-11-16 | 6.868% | 0.7813% | 70% | 0.49951 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 13.8833 | 14.623 | 15.1358 | 15.1672 | 0.47658 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2024-11-17 | 5.059% | 3.388% | 0.8091% | 70% | 0.49953 | 1 | 7 | 1.4995 | 28.9553 | 13.8833 | 2024-11-17 | 13.3826 | 14.0956 | 15.1358 | 2024-11-17 | 6.872% | 0.8091% | 70% | 0.49953 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 5.9866 | 6.3057 | 6.5275 | 6.5275 | 0.20693 | FALSE | 31.5496 | 2021 | 2024-11-18 | 5.061% | 3.397% | 0.8361% | 70% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | 28.689 | 5.9866 | 2024-11-18 | 5.7711 | 6.0787 | 6.5275 | 2024-11-18 | 6.876% | 0.8361% | 70% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 17.7278 | 18.6731 | 19.3317 | 19.409 | 0.62071 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2024-11-19 | 5.063% | 3.407% | 0.8616% | 70% | 0.49959 | 1 | 7 | 1.4996 | 28.4278 | 17.7278 | 2024-11-19 | 17.0904 | 18.0017 | 19.3317 | 2024-11-19 | 6.88% | 0.8616% | 70% | 0.49959 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 3.5377 | 3.7265 | 3.8583 | 3.8583 | 0.12446 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2024-11-20 | 5.065% | 3.416% | 0.8856% | 70% | 0.49961 | 1 | 7 | 1.4996 | 28.1722 | 3.5377 | 2024-11-20 | 3.4107 | 3.5927 | 3.8583 | 2024-11-20 | 6.884% | 0.8856% | 70% | 0.49961 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 7.8356 | 8.2538 | 8.5466 | 8.5466 | 0.27807 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2024-11-21 | 5.067% | 3.426% | 0.9079% | 70% | 0.49963 | 1 | 7 | 1.4996 | 27.9226 | 7.8356 | 2024-11-21 | 7.5547 | 7.958 | 8.5466 | 2024-11-21 | 6.888% | 0.9079% | 70% | 0.49963 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 12.156 | 12.8051 | 13.2607 | 13.2852 | 0.4359 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2024-11-22 | 5.069% | 3.436% | 0.9286% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | 27.6794 | 12.156 | 2024-11-22 | 11.7209 | 12.3467 | 13.2607 | 2024-11-22 | 6.892% | 0.9286% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 14.357 | 15.124 | 15.6636 | 15.7111 | 0.51977 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2024-11-23 | 5.071% | 3.445% | 0.9477% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | 27.4429 | 14.357 | 2024-11-23 | 13.8438 | 14.5834 | 15.6636 | 2024-11-23 | 6.897% | 0.9477% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 4.4154 | 4.6513 | 4.8178 | 4.8178 | 0.16068 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2024-11-24 | 5.073% | 3.455% | 0.965% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | 27.2135 | 4.4154 | 2024-11-24 | 4.2578 | 4.4853 | 4.8178 | 2024-11-24 | 6.901% | 0.965% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 13.695 | 14.4272 | 14.9451 | 14.9886 | 0.50387 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2024-11-25 | 5.075% | 3.465% | 0.9807% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | 26.9915 | 13.695 | 2024-11-25 | 13.2069 | 13.913 | 14.9451 | 2024-11-25 | 6.906% | 0.9807% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 14.5859 | 15.3661 | 15.9193 | 15.9749 | 0.54127 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2024-11-26 | 5.077% | 3.475% | 0.9948% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | 26.7729 | 14.5859 | 2024-11-26 | 14.0668 | 14.8192 | 15.9193 | 2024-11-26 | 6.91% | 0.9948% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 9.4155 | 9.9193 | 10.2774 | 10.2855 | 0.35128 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2024-11-27 | 5.079% | 3.485% | 1.006% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | 26.5544 | 9.4155 | 2024-11-27 | 9.0808 | 9.5668 | 10.2774 | 2024-11-27 | 6.915% | 1.006% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 13.2469 | 13.9561 | 14.4614 | 14.5042 | 0.49933 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2024-11-28 | 5.081% | 3.495% | 1.017% | 70% | 0.49978 | 1 | 7 | 1.4998 | 26.3374 | 13.2469 | 2024-11-28 | 12.7767 | 13.4607 | 14.4614 | 2024-11-28 | 6.92% | 1.017% | 70% | 0.49978 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 4.3085 | 4.5392 | 4.7041 | 4.7041 | 0.16324 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2024-11-29 | 5.083% | 3.505% | 1.025% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | 26.1236 | 4.3085 | 2024-11-29 | 4.1558 | 4.3783 | 4.7041 | 2024-11-29 | 6.925% | 1.025% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 3.4845 | 3.6712 | 3.8049 | 3.8049 | 0.13307 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2024-11-30 | 5.086% | 3.515% | 1.032% | 70% | 0.49981 | 1 | 7 | 1.4998 | 25.9147 | 3.4845 | 2024-11-30 | 3.3611 | 3.5412 | 3.8049 | 2024-11-30 | 6.93% | 1.032% | 70% | 0.49981 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 6.5806 | 6.9334 | 7.1867 | 7.1867 | 0.25328 | FALSE | 11.4586 | 2021 | 2024-12-01 | 5.088% | 3.525% | 1.037% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | 25.7123 | 6.5806 | 2024-12-01 | 6.348 | 6.6883 | 7.1867 | 2024-12-01 | 6.935% | 1.037% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 7.4064 | 7.8036 | 8.0895 | 8.0895 | 0.28722 | FALSE | 16.6741 | 2021 | 2024-12-02 | 5.09% | 3.535% | 1.041% | 70% | 0.49984 | 1 | 7 | 1.4998 | 25.5181 | 7.4064 | 2024-12-02 | 7.1449 | 7.5281 | 8.0895 | 2024-12-02 | 6.941% | 1.041% | 70% | 0.49984 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 20.5272 | 21.6285 | 22.4233 | 22.5949 | 0.80796 | FALSE | 22.628 | 2022 | 2024-12-03 | 5.092% | 3.545% | 1.042% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | 25.3339 | 20.5272 | 2024-12-03 | 19.8034 | 20.8658 | 22.4233 | 2024-12-03 | 6.946% | 1.042% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 26.0642 | 27.4631 | 28.4754 | 28.7752 | 1.0359 | TRUE | 28.7752 | 2024 | 2024-12-04 | 5.094% | 3.555% | 1.042% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | 25.1609 | 26.0642 | 2024-12-04 | 25.1463 | 26.4959 | 28.4754 | 2024-12-04 | 6.952% | 1.042% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 11.3731 | 11.9838 | 12.4268 | 12.4555 | 0.45121 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2024-12-05 | 5.096% | 3.565% | 1.041% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | 25.001 | 11.3731 | 2024-12-05 | 10.9731 | 11.5623 | 12.4268 | 2024-12-05 | 6.957% | 1.041% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 20.4317 | 21.5292 | 22.3275 | 22.5017 | 0.81982 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2024-12-06 | 5.098% | 3.575% | 1.038% | 70% | 0.4999 | 1 | 7 | 1.4999 | 24.8558 | 20.4317 | 2024-12-06 | 19.7139 | 20.7729 | 22.3275 | 2024-12-06 | 6.963% | 1.038% | 70% | 0.4999 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 4.6861 | 4.9379 | 5.1216 | 5.1216 | 0.18755 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2024-12-07 | 5.1% | 3.586% | 1.034% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | 24.727 | 4.6861 | 2024-12-07 | 4.5217 | 4.7647 | 5.1216 | 2024-12-07 | 6.969% | 1.034% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 5.7062 | 6.0129 | 6.2372 | 6.2372 | 0.22942 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2024-12-08 | 5.102% | 3.596% | 1.028% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | 24.6162 | 5.7062 | 2024-12-08 | 5.5062 | 5.8022 | 6.2372 | 2024-12-08 | 6.975% | 1.028% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 14.2181 | 14.9829 | 15.5435 | 15.6071 | 0.57617 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2024-12-09 | 5.104% | 3.606% | 1.02% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | 24.525 | 14.2181 | 2024-12-09 | 13.7204 | 14.4584 | 15.5435 | 2024-12-09 | 6.981% | 1.02% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 17.3353 | 18.2681 | 18.9536 | 19.0662 | 0.70595 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2024-12-10 | 5.106% | 3.617% | 1.011% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 24.4521 | 17.3353 | 2024-12-10 | 16.7291 | 17.6294 | 18.9536 | 2024-12-10 | 6.987% | 1.011% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 5.1195 | 5.3951 | 5.5982 | 5.5982 | 0.20776 | FALSE | 26.6325 | 2021 | 2024-12-11 | 5.108% | 3.627% | 1% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3945 | 5.1195 | 2024-12-11 | 4.9407 | 5.2067 | 5.5982 | 2024-12-11 | 6.993% | 1% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 5.6133 | 5.9156 | 6.1389 | 6.1389 | 0.22823 | FALSE | 27.8489 | 2021 | 2024-12-12 | 5.111% | 3.638% | 0.99% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3512 | 5.6133 | 2024-12-12 | 5.4175 | 5.7092 | 6.1389 | 2024-12-12 | 6.999% | 0.99% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 17.247 | 18.1763 | 18.8645 | 18.9732 | 0.70621 | FALSE | 27.9183 | 2021 | 2024-12-13 | 5.113% | 3.648% | 0.9799% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3218 | 17.247 | 2024-12-13 | 16.6461 | 17.543 | 18.8645 | 2024-12-13 | 7.006% | 0.9799% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 7.2238 | 7.6132 | 7.9023 | 7.9023 | 0.29432 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2024-12-14 | 5.115% | 3.659% | 0.97% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3059 | 7.2238 | 2024-12-14 | 6.9724 | 7.3482 | 7.9023 | 2024-12-14 | 7.012% | 0.97% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 4.9074 | 5.172 | 5.369 | 5.369 | 0.19999 | FALSE | 27.6112 | 2021 | 2024-12-15 | 5.117% | 3.669% | 0.9606% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3029 | 4.9074 | 2024-12-15 | 4.7367 | 4.9922 | 5.369 | 2024-12-15 | 7.018% | 0.9606% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 2.7449 | 2.893 | 3.0036 | 3.0036 | 0.11183 | FALSE | 27.9698 | 2021 | 2024-12-16 | 5.119% | 3.68% | 0.9514% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3124 | 2.7449 | 2024-12-16 | 2.6496 | 2.7926 | 3.0036 | 2024-12-16 | 7.025% | 0.9514% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 21.6407 | 22.8087 | 23.6827 | 23.8723 | 0.888 | FALSE | 28.0327 | 2021 | 2024-12-17 | 5.121% | 3.69% | 0.9434% | 70% | 0.50001 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3336 | 21.6407 | 2024-12-17 | 20.8899 | 22.0174 | 23.6827 | 2024-12-17 | 7.032% | 0.9434% | 70% | 0.50001 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 18.3187 | 19.3078 | 20.0499 | 20.1718 | 0.74929 | FALSE | 27.4784 | 2021 | 2024-12-18 | 5.123% | 3.701% | 0.9366% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | 24.3663 | 18.3187 | 2024-12-18 | 17.6839 | 18.6387 | 20.0499 | 2024-12-18 | 7.038% | 0.9366% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 4.4631 | 4.7042 | 4.8855 | 4.8855 | 0.18114 | FALSE | 28.081 | 2021 | 2024-12-19 | 5.125% | 3.712% | 0.9308% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | 24.4098 | 4.4631 | 2024-12-19 | 4.3086 | 4.5413 | 4.8855 | 2024-12-19 | 7.045% | 0.9308% | 70% | 0.50002 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 22.5555 | 23.7744 | 24.6936 | 24.8985 | 0.92104 | FALSE | 24.911 | 2022 | 2024-12-20 | 5.127% | 3.722% | 0.9263% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | 24.4637 | 22.5555 | 2024-12-20 | 21.7754 | 22.9522 | 24.6936 | 2024-12-20 | 7.052% | 0.9263% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 17.4418 | 18.3848 | 19.0977 | 19.2018 | 0.70839 | FALSE | 27.0586 | 2021 | 2024-12-21 | 5.129% | 3.733% | 0.923% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 24.5275 | 17.4418 | 2024-12-21 | 16.8392 | 17.7496 | 19.0977 | 2024-12-21 | 7.059% | 0.923% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 17.9915 | 18.9646 | 19.7021 | 19.8146 | 0.72874 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2024-12-22 | 5.131% | 3.744% | 0.9208% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 24.6008 | 17.9915 | 2024-12-22 | 17.3706 | 18.3101 | 19.7021 | 2024-12-22 | 7.065% | 0.9208% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 23.581 | 24.857 | 25.8266 | 26.0509 | 0.95479 | FALSE | 26.0584 | 2022 | 2024-12-23 | 5.133% | 3.754% | 0.9198% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 24.683 | 23.581 | 2024-12-23 | 22.7681 | 24.0001 | 25.8266 | 2024-12-23 | 7.072% | 0.9198% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 13.8125 | 14.5603 | 15.1299 | 15.1813 | 0.55419 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2024-12-24 | 5.135% | 3.765% | 0.9198% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 24.7783 | 13.8125 | 2024-12-24 | 13.3368 | 14.0588 | 15.1299 | 2024-12-24 | 7.079% | 0.9198% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 22.8027 | 24.0376 | 24.9808 | 25.1849 | 0.91512 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2024-12-25 | 5.138% | 3.776% | 0.9207% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 24.89 | 22.8027 | 2024-12-25 | 22.0181 | 23.2106 | 24.9808 | 2024-12-25 | 7.086% | 0.9207% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 6.1927 | 6.5282 | 6.7851 | 6.7851 | 0.24526 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2024-12-26 | 5.14% | 3.786% | 0.9224% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.0166 | 6.1927 | 2024-12-26 | 5.9798 | 6.3038 | 6.7851 | 2024-12-26 | 7.093% | 0.9224% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 24.1406 | 25.4491 | 26.4535 | 26.6859 | 0.95908 | FALSE | 26.6929 | 2022 | 2024-12-27 | 5.142% | 3.797% | 0.9243% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.1571 | 24.1406 | 2024-12-27 | 23.3117 | 24.5753 | 26.4535 | 2024-12-27 | 7.1% | 0.9243% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 10.511 | 11.081 | 11.5196 | 11.5372 | 0.41208 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2024-12-28 | 5.144% | 3.808% | 0.9265% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.3098 | 10.511 | 2024-12-28 | 10.1505 | 10.7009 | 11.5196 | 2024-12-28 | 7.107% | 0.9265% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 15.0955 | 15.9145 | 16.5462 | 16.6107 | 0.58938 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2024-12-29 | 5.146% | 3.818% | 0.9289% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.4734 | 15.0955 | 2024-12-29 | 14.5783 | 15.3691 | 16.5462 | 2024-12-29 | 7.114% | 0.9289% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 11.4151 | 12.0347 | 12.5138 | 12.538 | 0.4418 | FALSE | 28.0399 | 2021 | 2024-12-30 | 5.148% | 3.829% | 0.9316% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.6464 | 11.4151 | 2024-12-30 | 11.0244 | 11.6227 | 12.5138 | 2024-12-30 | 7.121% | 0.9316% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 16.4259 | 17.3177 | 18.0093 | 18.0904 | 0.63288 | TRUE | 18.0904 | 2024 | 2024-12-31 | 5.15% | 3.84% | 0.9346% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.8275 | 16.4259 | 2024-12-31 | 15.8642 | 16.7255 | 18.0093 | 2024-12-31 | 7.128% | 0.9346% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4748 | 2018 | min.: | 4.389% | 0.8093% | 0.07485% | 70% | 3.8586e-05 | 1 | 7 | 1 | 24.3029 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 5.128% | 0.07485% | 70% | 3.8586e-05 | 1 | 7 | 1
moy.: | 29.7898 | 31.2798 | 32.1856 | 32.283 | 0.66933 |  | 44.0574 | 2020.3142 | moy.: | 4.77% | 3.116% | 0.4431% | 70% | 0.28052 | 1 | 7 | 1.2805 | 42.9244 |  | moy.: | 28.2836 | 29.6991 | 32.1856 | moy.: | 8.186% | 0.4431% | 70% | 0.28052 | 1 | 7 | 1.2805
max.: | 56.4278 | 59.2096 | 59.9435 | 60.2588 | 1.0455 |  | 61.9879 | 2024 | max.: | 5.15% | 5.115% | 1.042% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 56.1669 |  | max.: | 53.9898 | 56.6513 | 59.9435 | max.: | 12.23% | 1.042% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 89.6811 | -0.12977 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 324.9264 | 32.4578 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 414.6703 | 32.2533 | kWh | [7 empty] | 2799.1899 | 1890.079 | 2708.6977 | 1828.5933 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8036.4925 | 8945.6035 | 7677.5976 | 8557.7021 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2955.657 | 2086.5687 | 2860.1079 | 2086.5687 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8513.5399 | 9713.5105 | 8133.3692 | 9676.7007 | : Sujet après action
|  | 11469.1969 | 11800.0792 | 11807.0894 |  | 10835.6825 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10386.2953 |  | 10993.477 | 11763.2694 | 11807.0894 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3097.1246 | 2090.9724 | 3096.2695 | 2090.9724 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.059% | [6 empty] | 8702.9546 | 9716.1169 | 8666.9998 | 9716.1169 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 633.5145 | 312.6056 | 6.4372 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 14% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -2 |  |  | Perte annuelle: | 607.1817 | 727.2759 | 38.6905 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 1.525 | 133.9786 | 3.989 | 223.6596 | 3.8593 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 936.8333 | 4.998% | 70% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.5 | 178.801 | 2.4004 | 503.7275 | 34.8582 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 312.7796 | 6.3894 | 727.3871 | 38.7175 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 8.6458 | 9.1154 | 9.4805 | 9.4849 | 0.33182 | FALSE | 28.0781 | 2022 | 2025-01-01 | 5.152% | 3.851% | 0.9346% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | 25.824 | 8.6458 | 2025-01-01 | 8.3504 | 8.804 | 9.4805 | 2025-01-01 | 7.136% | 0.9346% | 70% | 0.50004 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | TRUE
2025-01-02 | 2.9171 | 3.0756 | 3.1991 | 3.1991 | 0.11109 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2025-01-02 | 5.154% | 3.861% | 0.9364% | 70% | 0.50007 | 1 | 7 | 1.5001 | 26.0121 | 2.9171 | 2025-01-02 | 2.8175 | 2.9706 | 3.1991 | 2025-01-02 | 7.143% | 0.9364% | 70% | 0.50007 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | TRUE
2025-01-03 | 16.0352 | 16.9069 | 17.5879 | 17.6617 | 0.6087 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2025-01-03 | 5.156% | 3.872% | 0.9371% | 70% | 0.5001 | 1 | 7 | 1.5001 | 26.2057 | 16.0352 | 2025-01-03 | 15.4884 | 16.3305 | 17.5879 | 2025-01-03 | 7.15% | 0.9371% | 70% | 0.5001 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | TRUE
2025-01-04 | 24.5705 | 25.9069 | 26.9534 | 27.1828 | 0.92971 | FALSE | 27.1954 | 2023 | 2025-01-04 | 5.158% | 3.883% | 0.9367% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | 26.4035 | 24.5705 | 2025-01-04 | 23.7336 | 25.0244 | 26.9534 | 2025-01-04 | 7.157% | 0.9367% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | TRUE
2025-01-05 | 10.3096 | 10.8706 | 11.311 | 11.3242 | 0.38435 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2025-01-05 | 5.16% | 3.893% | 0.9352% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | 26.604 | 10.3096 | 2025-01-05 | 9.9588 | 10.5007 | 11.311 | 2025-01-05 | 7.164% | 0.9352% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | TRUE
2025-01-06 | 6.0952 | 6.427 | 6.6881 | 6.6881 | 0.22526 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2025-01-06 | 5.162% | 3.904% | 0.9328% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | 26.8058 | 6.0952 | 2025-01-06 | 5.888 | 6.2085 | 6.6881 | 2025-01-06 | 7.171% | 0.9328% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | TRUE
2025-01-07 | 16.6607 | 17.568 | 18.2838 | 18.361 | 0.61374 | FALSE | 18.4088 | 2023 | 2025-01-07 | 5.165% | 3.915% | 0.9295% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | 27.0075 | 16.6607 | 2025-01-07 | 16.0949 | 16.9714 | 18.2838 | 2025-01-07 | 7.178% | 0.9295% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | TRUE
2025-01-08 | 6.8144 | 7.1857 | 7.4792 | 7.4792 | 0.24814 | FALSE | 20.9268 | 2021 | 2025-01-08 | 5.167% | 3.925% | 0.9254% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | 27.2076 | 6.8144 | 2025-01-08 | 6.5832 | 6.9419 | 7.4792 | 2025-01-08 | 7.185% | 0.9254% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 6.8958 | 7.2717 | 7.5696 | 7.5696 | 0.24929 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2025-01-09 | 5.169% | 3.936% | 0.9204% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | 27.4078 | 6.8958 | 2025-01-09 | 6.6621 | 7.0252 | 7.5696 | 2025-01-09 | 7.192% | 0.9204% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 23.7083 | 25.001 | 26.0283 | 26.2195 | 0.85705 | FALSE | 26.2451 | 2023 | 2025-01-10 | 5.171% | 3.947% | 0.9138% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5003 | 27.6112 | 23.7083 | 2025-01-10 | 22.9055 | 24.1545 | 26.0283 | 2025-01-10 | 7.199% | 0.9138% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | TRUE
2025-01-11 | 4.7866 | 5.0477 | 5.2557 | 5.2557 | 0.17051 | FALSE | 30.3846 | 2022 | 2025-01-11 | 5.173% | 3.957% | 0.9056% | 70% | 0.50039 | 1 | 7 | 1.5004 | 27.818 | 4.7866 | 2025-01-11 | 4.6247 | 4.877 | 5.2557 | 2025-01-11 | 7.206% | 0.9056% | 70% | 0.50039 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | TRUE
2025-01-12 | 23.0235 | 24.2799 | 25.2831 | 25.453 | 0.81954 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2025-01-12 | 5.175% | 3.968% | 0.8959% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | 28.0286 | 23.0235 | 2025-01-12 | 22.2454 | 23.4594 | 25.2831 | 2025-01-12 | 7.213% | 0.8959% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 12.7271 | 13.4219 | 13.978 | 14.0047 | 0.44749 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2025-01-13 | 5.177% | 3.978% | 0.8846% | 70% | 0.50048 | 1 | 7 | 1.5005 | 28.2433 | 12.7271 | 2025-01-13 | 12.2974 | 12.9687 | 13.978 | 2025-01-13 | 7.22% | 0.8846% | 70% | 0.50048 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | TRUE
2025-01-14 | 18.2129 | 19.2076 | 20.0057 | 20.0907 | 0.63701 | FALSE | 31.5416 | 2022 | 2025-01-14 | 5.179% | 3.989% | 0.8719% | 70% | 0.50053 | 1 | 7 | 1.5005 | 28.4625 | 18.2129 | 2025-01-14 | 17.5986 | 18.5598 | 20.0057 | 2025-01-14 | 7.227% | 0.8719% | 70% | 0.50053 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | TRUE
2025-01-15 | 6.4762 | 6.8301 | 7.1147 | 7.1147 | 0.22382 | FALSE | 31.3648 | 2022 | 2025-01-15 | 5.181% | 4% | 0.8576% | 70% | 0.50058 | 1 | 7 | 1.5006 | 28.6865 | 6.4762 | 2025-01-15 | 6.258 | 6.6 | 7.1147 | 2025-01-15 | 7.234% | 0.8576% | 70% | 0.50058 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | TRUE
2025-01-16 | 3.2717 | 3.4506 | 3.5947 | 3.5947 | 0.11219 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2025-01-16 | 5.183% | 4.01% | 0.8411% | 70% | 0.50063 | 1 | 7 | 1.5006 | 28.9157 | 3.2717 | 2025-01-16 | 3.1616 | 3.3344 | 3.5947 | 2025-01-16 | 7.242% | 0.8411% | 70% | 0.50063 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 5.9279 | 6.2521 | 6.514 | 6.514 | 0.20168 | FALSE | 21.488 | 2022 | 2025-01-17 | 5.185% | 4.021% | 0.8232% | 70% | 0.50069 | 1 | 7 | 1.5007 | 29.1505 | 5.9279 | 2025-01-17 | 5.7286 | 6.0418 | 6.514 | 2025-01-17 | 7.249% | 0.8232% | 70% | 0.50069 | 1 | 7 | 1.5007 | TRUE | TRUE
2025-01-18 | 20.6701 | 21.801 | 22.7168 | 22.8225 | 0.70087 | FALSE | 30.9616 | 2021 | 2025-01-18 | 5.187% | 4.031% | 0.8039% | 70% | 0.50074 | 1 | 7 | 1.5007 | 29.3909 | 20.6701 | 2025-01-18 | 19.9756 | 21.0685 | 22.7168 | 2025-01-18 | 7.256% | 0.8039% | 70% | 0.50074 | 1 | 7 | 1.5007 | TRUE | TRUE
2025-01-19 | 9.2986 | 9.8076 | 10.2207 | 10.2223 | 0.31134 | FALSE | 32.5789 | 2021 | 2025-01-19 | 5.189% | 4.042% | 0.7833% | 70% | 0.5008 | 1 | 7 | 1.5008 | 29.6375 | 9.2986 | 2025-01-19 | 8.9865 | 9.4784 | 10.2207 | 2025-01-19 | 7.263% | 0.7833% | 70% | 0.5008 | 1 | 7 | 1.5008 | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 17.8829 | 18.8621 | 19.6588 | 19.7228 | 0.59566 | FALSE | 19.7746 | 2023 | 2025-01-20 | 5.192% | 4.053% | 0.7615% | 70% | 0.50086 | 1 | 7 | 1.5009 | 29.8905 | 17.8829 | 2025-01-20 | 17.2832 | 18.2296 | 19.6588 | 2025-01-20 | 7.27% | 0.7615% | 70% | 0.50086 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | TRUE
2025-01-21 | 4.9799 | 5.2527 | 5.4752 | 5.4752 | 0.16395 | FALSE | 18.0897 | 2022 | 2025-01-21 | 5.194% | 4.063% | 0.7384% | 70% | 0.50092 | 1 | 7 | 1.5009 | 30.1502 | 4.9799 | 2025-01-21 | 4.8131 | 5.0767 | 5.4752 | 2025-01-21 | 7.277% | 0.7384% | 70% | 0.50092 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | TRUE
2025-01-22 | 29.5322 | 31.1507 | 32.4735 | 32.6973 | 0.97062 | FALSE | 32.7054 | 2022 | 2025-01-22 | 5.196% | 4.074% | 0.7141% | 70% | 0.50099 | 1 | 7 | 1.501 | 30.417 | 29.5322 | 2025-01-22 | 28.5438 | 30.1081 | 32.4735 | 2025-01-22 | 7.284% | 0.7141% | 70% | 0.50099 | 1 | 7 | 1.501 | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 29.5971 | 31.2198 | 32.5492 | 32.7633 | 0.96396 | FALSE | 32.7729 | 2022 | 2025-01-23 | 5.198% | 4.084% | 0.6886% | 70% | 0.50106 | 1 | 7 | 1.5011 | 30.6927 | 29.5971 | 2025-01-23 | 28.6075 | 30.176 | 32.5492 | 2025-01-23 | 7.291% | 0.6886% | 70% | 0.50106 | 1 | 7 | 1.5011 | TRUE | TRUE
2025-01-24 | 29.882 | 31.521 | 32.8668 | 33.0747 | 0.96429 | FALSE | 33.084 | 2022 | 2025-01-24 | 5.2% | 4.095% | 0.6619% | 70% | 0.50113 | 1 | 7 | 1.5011 | 30.9782 | 29.882 | 2025-01-24 | 28.8839 | 30.4682 | 32.8668 | 2025-01-24 | 7.298% | 0.6619% | 70% | 0.50113 | 1 | 7 | 1.5011 | TRUE | TRUE
2025-01-25 | 29.4393 | 31.0547 | 32.3842 | 32.5737 | 0.94089 | FALSE | 32.5882 | 2022 | 2025-01-25 | 5.202% | 4.105% | 0.6348% | 70% | 0.50121 | 1 | 7 | 1.5012 | 31.2722 | 29.4393 | 2025-01-25 | 28.4569 | 30.0184 | 32.3842 | 2025-01-25 | 7.305% | 0.6348% | 70% | 0.50121 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | TRUE
2025-01-26 | 30.2047 | 31.8629 | 33.2306 | 33.421 | 0.95628 | FALSE | 33.4316 | 2022 | 2025-01-26 | 5.204% | 4.116% | 0.6074% | 70% | 0.50128 | 1 | 7 | 1.5013 | 31.5736 | 30.2047 | 2025-01-26 | 29.1978 | 30.8006 | 33.2306 | 2025-01-26 | 7.312% | 0.6074% | 70% | 0.50128 | 1 | 7 | 1.5013 | TRUE | TRUE
2025-01-27 | 29.9346 | 31.5786 | 32.9377 | 33.1129 | 0.93846 | FALSE | 33.1269 | 2022 | 2025-01-27 | 5.206% | 4.126% | 0.5795% | 70% | 0.50137 | 1 | 7 | 1.5014 | 31.8814 | 29.9346 | 2025-01-27 | 28.9376 | 30.5269 | 32.9377 | 2025-01-27 | 7.319% | 0.5795% | 70% | 0.50137 | 1 | 7 | 1.5014 | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 4.0563 | 4.2792 | 4.4639 | 4.4639 | 0.1253 | FALSE | 17.4279 | 2021 | 2025-01-28 | 5.208% | 4.137% | 0.5514% | 70% | 0.50145 | 1 | 7 | 1.5015 | 32.1945 | 4.0563 | 2025-01-28 | 3.9214 | 4.1368 | 4.4639 | 2025-01-28 | 7.327% | 0.5514% | 70% | 0.50145 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | TRUE
2025-01-29 | 6.0317 | 6.3633 | 6.6386 | 6.6386 | 0.18455 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2025-01-29 | 5.21% | 4.147% | 0.523% | 70% | 0.50154 | 1 | 7 | 1.5015 | 32.5118 | 6.0317 | 2025-01-29 | 5.8312 | 6.1517 | 6.6386 | 2025-01-29 | 7.334% | 0.523% | 70% | 0.50154 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | TRUE
2025-01-30 | 4.947 | 5.2191 | 5.4455 | 5.4455 | 0.14993 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2025-01-30 | 5.212% | 4.158% | 0.4954% | 70% | 0.50163 | 1 | 7 | 1.5016 | 32.8318 | 4.947 | 2025-01-30 | 4.7827 | 5.0457 | 5.4455 | 2025-01-30 | 7.341% | 0.4954% | 70% | 0.50163 | 1 | 7 | 1.5016 | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 6.7895 | 7.163 | 7.4745 | 7.4745 | 0.20383 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2025-01-31 | 5.214% | 4.168% | 0.4693% | 70% | 0.50173 | 1 | 7 | 1.5017 | 33.1534 | 6.7895 | 2025-01-31 | 6.5642 | 6.9253 | 7.4745 | 2025-01-31 | 7.348% | 0.4693% | 70% | 0.50173 | 1 | 7 | 1.5017 | TRUE | TRUE
2025-02-01 | 14.0493 | 14.8225 | 15.4689 | 15.4807 | 0.41814 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2025-02-01 | 5.216% | 4.179% | 0.4447% | 70% | 0.50183 | 1 | 7 | 1.5018 | 33.4753 | 14.0493 | 2025-02-01 | 13.5836 | 14.3312 | 15.4689 | 2025-02-01 | 7.355% | 0.4447% | 70% | 0.50183 | 1 | 7 | 1.5018 | TRUE | TRUE
2025-02-02 | 5.288 | 5.5792 | 5.8231 | 5.8231 | 0.15581 | FALSE | 31.5526 | 2021 | 2025-02-02 | 5.219% | 4.189% | 0.4216% | 70% | 0.50193 | 1 | 7 | 1.5019 | 33.7965 | 5.288 | 2025-02-02 | 5.1129 | 5.3944 | 5.8231 | 2025-02-02 | 7.362% | 0.4216% | 70% | 0.50193 | 1 | 7 | 1.5019 | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 11.5683 | 12.2055 | 12.7406 | 12.7434 | 0.33781 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2025-02-03 | 5.221% | 4.2% | 0.4% | 70% | 0.50204 | 1 | 7 | 1.502 | 34.116 | 11.5683 | 2025-02-03 | 11.1856 | 11.8017 | 12.7406 | 2025-02-03 | 7.369% | 0.4% | 70% | 0.50204 | 1 | 7 | 1.502 | TRUE | TRUE
2025-02-04 | 11.0965 | 11.7079 | 12.2226 | 12.224 | 0.32108 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2025-02-04 | 5.223% | 4.21% | 0.3797% | 70% | 0.50215 | 1 | 7 | 1.5021 | 34.4326 | 11.0965 | 2025-02-04 | 10.7297 | 11.321 | 12.2226 | 2025-02-04 | 7.376% | 0.3797% | 70% | 0.50215 | 1 | 7 | 1.5021 | TRUE | TRUE
2025-02-05 | 10.4854 | 11.0634 | 11.551 | 11.5511 | 0.30069 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2025-02-05 | 5.225% | 4.221% | 0.3609% | 70% | 0.50227 | 1 | 7 | 1.5023 | 34.7454 | 10.4854 | 2025-02-05 | 10.1391 | 10.6981 | 11.551 | 2025-02-05 | 7.384% | 0.3609% | 70% | 0.50227 | 1 | 7 | 1.5023 | TRUE | TRUE
2025-02-06 | 23.1417 | 24.418 | 25.4968 | 25.542 | 0.65902 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2025-02-06 | 5.227% | 4.231% | 0.3433% | 70% | 0.50239 | 1 | 7 | 1.5024 | 35.0569 | 23.1417 | 2025-02-06 | 22.3783 | 23.6125 | 25.4968 | 2025-02-06 | 7.391% | 0.3433% | 70% | 0.50239 | 1 | 7 | 1.5024 | TRUE | TRUE
2025-02-07 | 9.1149 | 9.6178 | 10.0439 | 10.0439 | 0.25686 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2025-02-07 | 5.229% | 4.242% | 0.3276% | 70% | 0.50252 | 1 | 7 | 1.5025 | 35.37 | 9.1149 | 2025-02-07 | 8.8145 | 9.3009 | 10.0439 | 2025-02-07 | 7.398% | 0.3276% | 70% | 0.50252 | 1 | 7 | 1.5025 | TRUE | TRUE
2025-02-08 | 35.2091 | 37.1525 | 38.8025 | 38.9222 | 0.98663 | FALSE | 38.9239 | 2022 | 2025-02-08 | 5.231% | 4.252% | 0.3136% | 70% | 0.50265 | 1 | 7 | 1.5026 | 35.6842 | 35.2091 | 2025-02-08 | 34.0497 | 35.9292 | 38.8025 | 2025-02-08 | 7.405% | 0.3136% | 70% | 0.50265 | 1 | 7 | 1.5026 | TRUE | TRUE
2025-02-09 | 35.2907 | 37.2394 | 38.8975 | 39.0117 | 0.98024 | FALSE | 39.0141 | 2022 | 2025-02-09 | 5.233% | 4.263% | 0.3013% | 70% | 0.50279 | 1 | 7 | 1.5028 | 35.9991 | 35.2907 | 2025-02-09 | 34.1297 | 36.0144 | 38.8975 | 2025-02-09 | 7.412% | 0.3013% | 70% | 0.50279 | 1 | 7 | 1.5028 | TRUE | TRUE
2025-02-10 | 32.7926 | 34.6041 | 36.1488 | 36.2396 | 0.90266 | FALSE | 36.2499 | 2022 | 2025-02-10 | 5.235% | 4.273% | 0.2908% | 70% | 0.50293 | 1 | 7 | 1.5029 | 36.3142 | 32.7926 | 2025-02-10 | 31.7148 | 33.4669 | 36.1488 | 2025-02-10 | 7.419% | 0.2908% | 70% | 0.50293 | 1 | 7 | 1.5029 | TRUE | TRUE
2025-02-11 | 16.5087 | 17.4211 | 18.2007 | 18.2118 | 0.4497 | FALSE | 32.0692 | 2021 | 2025-02-11 | 5.237% | 4.284% | 0.2819% | 70% | 0.50308 | 1 | 7 | 1.5031 | 36.629 | 16.5087 | 2025-02-11 | 15.9666 | 16.8491 | 18.2007 | 2025-02-11 | 7.426% | 0.2819% | 70% | 0.50308 | 1 | 7 | 1.5031 | TRUE | TRUE
2025-02-12 | 27.459 | 28.9772 | 30.2773 | 30.33 | 0.74253 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2025-02-12 | 5.239% | 4.294% | 0.2745% | 70% | 0.50323 | 1 | 7 | 1.5032 | 36.9429 | 27.459 | 2025-02-12 | 26.5582 | 28.0266 | 30.2773 | 2025-02-12 | 7.433% | 0.2745% | 70% | 0.50323 | 1 | 7 | 1.5032 | TRUE | TRUE
2025-02-13 | 33.5571 | 35.4132 | 37.0061 | 37.0917 | 0.90039 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2025-02-13 | 5.241% | 4.304% | 0.2689% | 70% | 0.5034 | 1 | 7 | 1.5034 | 37.2555 | 33.5571 | 2025-02-13 | 32.4574 | 34.2527 | 37.0061 | 2025-02-13 | 7.441% | 0.2689% | 70% | 0.5034 | 1 | 7 | 1.5034 | TRUE | TRUE
2025-02-14 | 18.6164 | 19.6465 | 20.5324 | 20.5476 | 0.49461 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2025-02-14 | 5.243% | 4.315% | 0.2639% | 70% | 0.50356 | 1 | 7 | 1.5036 | 37.5666 | 18.6164 | 2025-02-14 | 18.0068 | 19.0033 | 20.5324 | 2025-02-14 | 7.448% | 0.2639% | 70% | 0.50356 | 1 | 7 | 1.5036 | TRUE | TRUE
2025-02-15 | 18.346 | 19.3617 | 20.2369 | 20.2508 | 0.48345 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2025-02-15 | 5.246% | 4.325% | 0.2596% | 70% | 0.50374 | 1 | 7 | 1.5037 | 37.8758 | 18.346 | 2025-02-15 | 17.7459 | 18.7283 | 20.2369 | 2025-02-15 | 7.455% | 0.2596% | 70% | 0.50374 | 1 | 7 | 1.5037 | TRUE | TRUE
2025-02-16 | 7.9794 | 8.4213 | 8.803 | 8.803 | 0.20845 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2025-02-16 | 5.248% | 4.336% | 0.2561% | 70% | 0.50392 | 1 | 7 | 1.5039 | 38.1825 | 7.9794 | 2025-02-16 | 7.7186 | 8.1461 | 8.803 | 2025-02-16 | 7.462% | 0.2561% | 70% | 0.50392 | 1 | 7 | 1.5039 | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 9.3248 | 9.8415 | 10.2886 | 10.2886 | 0.24168 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2025-02-17 | 5.25% | 4.346% | 0.2531% | 70% | 0.50411 | 1 | 7 | 1.5041 | 38.4862 | 9.3248 | 2025-02-17 | 9.0204 | 9.5201 | 10.2886 | 2025-02-17 | 7.469% | 0.2531% | 70% | 0.50411 | 1 | 7 | 1.5041 | TRUE | TRUE
2025-02-18 | 30.5613 | 32.2552 | 33.7244 | 33.7835 | 0.78733 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2025-02-18 | 5.252% | 4.356% | 0.2509% | 70% | 0.50431 | 1 | 7 | 1.5043 | 38.7866 | 30.5613 | 2025-02-18 | 29.5644 | 31.2031 | 33.7244 | 2025-02-18 | 7.476% | 0.2509% | 70% | 0.50431 | 1 | 7 | 1.5043 | TRUE | TRUE
2025-02-19 | 18.6345 | 19.6678 | 20.5659 | 20.5789 | 0.47591 | FALSE | 40.8264 | 2021 | 2025-02-19 | 5.254% | 4.367% | 0.2492% | 70% | 0.50452 | 1 | 7 | 1.5045 | 39.083 | 18.6345 | 2025-02-19 | 18.0273 | 19.0269 | 20.5659 | 2025-02-19 | 7.483% | 0.2492% | 70% | 0.50452 | 1 | 7 | 1.5045 | TRUE | TRUE
2025-02-20 | 21.9644 | 23.1829 | 24.2441 | 24.2662 | 0.55694 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2025-02-20 | 5.256% | 4.377% | 0.2482% | 70% | 0.50473 | 1 | 7 | 1.5047 | 39.376 | 21.9644 | 2025-02-20 | 21.2493 | 22.4281 | 24.2441 | 2025-02-20 | 7.49% | 0.2482% | 70% | 0.50473 | 1 | 7 | 1.5047 | TRUE | TRUE
2025-02-21 | 21.6264 | 22.8266 | 23.874 | 23.8948 | 0.54432 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2025-02-21 | 5.258% | 4.387% | 0.2477% | 70% | 0.50496 | 1 | 7 | 1.505 | 39.6666 | 21.6264 | 2025-02-21 | 20.9229 | 22.0841 | 23.874 | 2025-02-21 | 7.497% | 0.2477% | 70% | 0.50496 | 1 | 7 | 1.505 | TRUE | TRUE
2025-02-22 | 35.4125 | 37.3786 | 39.098 | 39.1792 | 0.88595 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2025-02-22 | 5.26% | 4.398% | 0.2472% | 70% | 0.50519 | 1 | 7 | 1.5052 | 39.9551 | 35.4125 | 2025-02-22 | 34.2617 | 36.164 | 39.098 | 2025-02-22 | 7.504% | 0.2472% | 70% | 0.50519 | 1 | 7 | 1.5052 | TRUE | TRUE
2025-02-23 | 36.9376 | 38.9892 | 40.7872 | 40.8762 | 0.91763 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2025-02-23 | 5.262% | 4.408% | 0.2467% | 70% | 0.50543 | 1 | 7 | 1.5054 | 40.2415 | 36.9376 | 2025-02-23 | 35.7384 | 37.7235 | 40.7872 | 2025-02-23 | 7.511% | 0.2467% | 70% | 0.50543 | 1 | 7 | 1.5054 | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 21.011 | 22.1786 | 23.2038 | 23.2216 | 0.51758 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2025-02-24 | 5.264% | 4.418% | 0.2463% | 70% | 0.50568 | 1 | 7 | 1.5057 | 40.5259 | 21.011 | 2025-02-24 | 20.3296 | 21.4592 | 23.2038 | 2025-02-24 | 7.518% | 0.2463% | 70% | 0.50568 | 1 | 7 | 1.5057 | TRUE | TRUE
2025-02-25 | 30.5578 | 32.2565 | 33.7512 | 33.8045 | 0.74815 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2025-02-25 | 5.266% | 4.429% | 0.2458% | 70% | 0.50595 | 1 | 7 | 1.5059 | 40.8085 | 30.5578 | 2025-02-25 | 29.5676 | 31.2113 | 33.7512 | 2025-02-25 | 7.525% | 0.2458% | 70% | 0.50595 | 1 | 7 | 1.5059 | TRUE | TRUE
2025-02-26 | 41.2437 | 43.5374 | 45.5597 | 45.6718 | 1.0038 | TRUE | 45.6718 | 2025 | 2025-02-26 | 5.268% | 4.439% | 0.2453% | 70% | 0.50622 | 1 | 7 | 1.5062 | 41.0893 | 41.2437 | 2025-02-26 | 39.9085 | 42.128 | 45.5597 | 2025-02-26 | 7.532% | 0.2453% | 70% | 0.50622 | 1 | 7 | 1.5062 | TRUE | TRUE
2025-02-27 | 28.4631 | 30.0467 | 31.4458 | 31.4885 | 0.68729 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2025-02-27 | 5.27% | 4.449% | 0.2446% | 70% | 0.5065 | 1 | 7 | 1.5065 | 41.3686 | 28.4631 | 2025-02-27 | 27.5426 | 29.0749 | 31.4458 | 2025-02-27 | 7.539% | 0.2446% | 70% | 0.5065 | 1 | 7 | 1.5065 | TRUE | TRUE
2025-02-28 | 32.9769 | 34.8124 | 36.4373 | 36.4997 | 0.79125 | FALSE | 37.0807 | 2021 | 2025-02-28 | 5.272% | 4.459% | 0.2436% | 70% | 0.5068 | 1 | 7 | 1.5068 | 41.6465 | 32.9769 | 2025-02-28 | 31.9114 | 33.6875 | 36.4373 | 2025-02-28 | 7.546% | 0.2436% | 70% | 0.5068 | 1 | 7 | 1.5068 | TRUE | TRUE
2025-03-01 | 42.1488 | 44.4957 | 46.5776 | 46.6908 | 1.0054 | TRUE | 46.6908 | 2025 | 2025-03-01 | 5.275% | 4.47% | 0.2424% | 70% | 0.50711 | 1 | 7 | 1.5071 | 41.9229 | 42.1488 | 2025-03-01 | 40.7882 | 43.0594 | 46.5776 | 2025-03-01 | 7.553% | 0.2424% | 70% | 0.50711 | 1 | 7 | 1.5071 | TRUE | TRUE
2025-03-02 | 10.6295 | 11.2216 | 11.7479 | 11.7479 | 0.25129 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2025-03-02 | 5.277% | 4.48% | 0.2409% | 70% | 0.50743 | 1 | 7 | 1.5074 | 42.1982 | 10.6295 | 2025-03-02 | 10.2867 | 10.8597 | 11.7479 | 2025-03-02 | 7.56% | 0.2409% | 70% | 0.50743 | 1 | 7 | 1.5074 | TRUE | TRUE
2025-03-03 | 39.8524 | 42.0733 | 44.0513 | 44.1476 | 0.93812 | FALSE | 44.1537 | 2022 | 2025-03-03 | 5.279% | 4.49% | 0.2392% | 70% | 0.50776 | 1 | 7 | 1.5078 | 42.4723 | 39.8524 | 2025-03-03 | 38.5684 | 40.7177 | 44.0513 | 2025-03-03 | 7.567% | 0.2392% | 70% | 0.50776 | 1 | 7 | 1.5078 | TRUE | TRUE
2025-03-04 | 4.2609 | 4.4984 | 4.7104 | 4.7104 | 0.099444 | FALSE | 33.3237 | 2021 | 2025-03-04 | 5.281% | 4.5% | 0.2372% | 70% | 0.50811 | 1 | 7 | 1.5081 | 42.7453 | 4.2609 | 2025-03-04 | 4.1237 | 4.3536 | 4.7104 | 2025-03-04 | 7.574% | 0.2372% | 70% | 0.50811 | 1 | 7 | 1.5081 | TRUE | TRUE
2025-03-05 | 15.1486 | 15.9935 | 16.749 | 16.7519 | 0.35138 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2025-03-05 | 5.283% | 4.511% | 0.235% | 70% | 0.50847 | 1 | 7 | 1.5085 | 43.0174 | 15.1486 | 2025-03-05 | 14.6614 | 15.4792 | 16.749 | 2025-03-05 | 7.581% | 0.235% | 70% | 0.50847 | 1 | 7 | 1.5085 | TRUE | TRUE
2025-03-06 | 21.4474 | 22.6441 | 23.7163 | 23.7317 | 0.49462 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2025-03-06 | 5.285% | 4.521% | 0.2326% | 70% | 0.50885 | 1 | 7 | 1.5088 | 43.289 | 21.4474 | 2025-03-06 | 20.7584 | 21.9166 | 23.7163 | 2025-03-06 | 7.588% | 0.2326% | 70% | 0.50885 | 1 | 7 | 1.5088 | TRUE | TRUE
2025-03-07 | 32.5422 | 34.3588 | 35.9894 | 36.0423 | 0.74644 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2025-03-07 | 5.287% | 4.531% | 0.2298% | 70% | 0.50924 | 1 | 7 | 1.5092 | 43.5604 | 32.5422 | 2025-03-07 | 31.4977 | 33.2559 | 35.9894 | 2025-03-07 | 7.595% | 0.2298% | 70% | 0.50924 | 1 | 7 | 1.5092 | TRUE | TRUE
2025-03-08 | 31.2175 | 32.9609 | 34.5288 | 34.575 | 0.71156 | FALSE | 34.5969 | 2022 | 2025-03-08 | 5.289% | 4.541% | 0.2268% | 70% | 0.50965 | 1 | 7 | 1.5096 | 43.8312 | 31.2175 | 2025-03-08 | 30.2165 | 31.9039 | 34.5288 | 2025-03-08 | 7.602% | 0.2268% | 70% | 0.50965 | 1 | 7 | 1.5096 | TRUE | TRUE
2025-03-09 | 32.951 | 34.7919 | 36.4509 | 36.503 | 0.74656 | FALSE | 44.6164 | 2021 | 2025-03-09 | 5.291% | 4.551% | 0.2235% | 70% | 0.51007 | 1 | 7 | 1.5101 | 44.1013 | 32.951 | 2025-03-09 | 31.8953 | 33.6772 | 36.4509 | 2025-03-09 | 7.609% | 0.2235% | 70% | 0.51007 | 1 | 7 | 1.5101 | TRUE | TRUE
2025-03-10 | 23.8482 | 25.181 | 26.3846 | 26.4043 | 0.5367 | FALSE | 45.2938 | 2021 | 2025-03-10 | 5.293% | 4.561% | 0.2199% | 70% | 0.51051 | 1 | 7 | 1.5105 | 44.3703 | 23.8482 | 2025-03-10 | 23.0848 | 24.3751 | 26.3846 | 2025-03-10 | 7.616% | 0.2199% | 70% | 0.51051 | 1 | 7 | 1.5105 | TRUE | TRUE
2025-03-11 | 15.9006 | 16.7897 | 17.594 | 17.5971 | 0.35551 | FALSE | 36.2734 | 2021 | 2025-03-11 | 5.295% | 4.572% | 0.2162% | 70% | 0.51097 | 1 | 7 | 1.511 | 44.6378 | 15.9006 | 2025-03-11 | 15.3922 | 16.2528 | 17.594 | 2025-03-11 | 7.623% | 0.2162% | 70% | 0.51097 | 1 | 7 | 1.511 | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 13.1301 | 13.8646 | 14.5303 | 14.5303 | 0.29179 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2025-03-12 | 5.297% | 4.582% | 0.2121% | 70% | 0.51144 | 1 | 7 | 1.5114 | 44.9037 | 13.1301 | 2025-03-12 | 12.7107 | 13.4216 | 14.5303 | 2025-03-12 | 7.63% | 0.2121% | 70% | 0.51144 | 1 | 7 | 1.5114 | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 12.3596 | 13.0512 | 13.6794 | 13.6794 | 0.27307 | FALSE | 42.8006 | 2021 | 2025-03-13 | 5.299% | 4.592% | 0.2079% | 70% | 0.51194 | 1 | 7 | 1.5119 | 45.1676 | 12.3596 | 2025-03-13 | 11.9651 | 12.6347 | 13.6794 | 2025-03-13 | 7.637% | 0.2079% | 70% | 0.51194 | 1 | 7 | 1.5119 | TRUE | TRUE
2025-03-14 | 13.0576 | 13.7886 | 14.4538 | 14.4538 | 0.28684 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2025-03-14 | 5.302% | 4.602% | 0.2037% | 70% | 0.51245 | 1 | 7 | 1.5125 | 45.4291 | 13.0576 | 2025-03-14 | 12.6412 | 13.3489 | 14.4538 | 2025-03-14 | 7.644% | 0.2037% | 70% | 0.51245 | 1 | 7 | 1.5125 | TRUE | TRUE
2025-03-15 | 14.8243 | 15.6545 | 16.4115 | 16.4126 | 0.32384 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2025-03-15 | 5.304% | 4.612% | 0.1995% | 70% | 0.51299 | 1 | 7 | 1.513 | 45.6879 | 14.8243 | 2025-03-15 | 14.352 | 15.1558 | 16.4115 | 2025-03-15 | 7.651% | 0.1995% | 70% | 0.51299 | 1 | 7 | 1.513 | TRUE | TRUE
2025-03-16 | 10.1756 | 10.7458 | 11.2666 | 11.2666 | 0.22105 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2025-03-16 | 5.306% | 4.622% | 0.1953% | 70% | 0.51354 | 1 | 7 | 1.5135 | 45.9437 | 10.1756 | 2025-03-16 | 9.8518 | 10.4038 | 11.2666 | 2025-03-16 | 7.658% | 0.1953% | 70% | 0.51354 | 1 | 7 | 1.5135 | TRUE | TRUE
2025-03-17 | 11.0192 | 11.6369 | 12.2021 | 12.2021 | 0.23807 | FALSE | 27.1079 | 2021 | 2025-03-17 | 5.308% | 4.633% | 0.1911% | 70% | 0.51412 | 1 | 7 | 1.5141 | 46.1964 | 11.0192 | 2025-03-17 | 10.6688 | 11.2668 | 12.2021 | 2025-03-17 | 7.665% | 0.1911% | 70% | 0.51412 | 1 | 7 | 1.5141 | TRUE | TRUE
2025-03-18 | 13.5153 | 14.2732 | 14.9681 | 14.9681 | 0.29045 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2025-03-18 | 5.31% | 4.643% | 0.187% | 70% | 0.51472 | 1 | 7 | 1.5147 | 46.4454 | 13.5153 | 2025-03-18 | 13.0859 | 13.8197 | 14.9681 | 2025-03-18 | 7.672% | 0.187% | 70% | 0.51472 | 1 | 7 | 1.5147 | TRUE | TRUE
2025-03-19 | 30.9687 | 32.7061 | 34.3021 | 34.3347 | 0.66269 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2025-03-19 | 5.312% | 4.653% | 0.1828% | 70% | 0.51535 | 1 | 7 | 1.5153 | 46.6906 | 30.9687 | 2025-03-19 | 29.9858 | 31.668 | 34.3021 | 2025-03-19 | 7.679% | 0.1828% | 70% | 0.51535 | 1 | 7 | 1.5153 | TRUE | TRUE
2025-03-20 | 31.9299 | 33.7219 | 35.3714 | 35.4057 | 0.67976 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2025-03-20 | 5.314% | 4.663% | 0.1786% | 70% | 0.516 | 1 | 7 | 1.516 | 46.9339 | 31.9299 | 2025-03-20 | 30.9174 | 32.6525 | 35.3714 | 2025-03-20 | 7.686% | 0.1786% | 70% | 0.516 | 1 | 7 | 1.516 | TRUE | TRUE
2025-03-21 | 46.0439 | 48.629 | 51.0131 | 51.0992 | 0.97592 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2025-03-21 | 5.316% | 4.673% | 0.1744% | 70% | 0.51667 | 1 | 7 | 1.5167 | 47.177 | 46.0439 | 2025-03-21 | 44.5851 | 47.0883 | 51.0131 | 2025-03-21 | 7.694% | 0.1744% | 70% | 0.51667 | 1 | 7 | 1.5167 | TRUE | TRUE
2025-03-22 | 40.6322 | 42.9145 | 45.0232 | 45.0843 | 0.85658 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2025-03-22 | 5.318% | 4.684% | 0.1703% | 70% | 0.51737 | 1 | 7 | 1.5174 | 47.419 | 40.6322 | 2025-03-22 | 39.3461 | 41.556 | 45.0232 | 2025-03-22 | 7.701% | 0.1703% | 70% | 0.51737 | 1 | 7 | 1.5174 | TRUE | TRUE
2025-03-23 | 47.8472 | 50.5358 | 53.0248 | 53.1131 | 1.0039 | TRUE | 53.1131 | 2025 | 2025-03-23 | 5.32% | 4.694% | 0.1663% | 70% | 0.5181 | 1 | 7 | 1.5181 | 47.6593 | 47.8472 | 2025-03-23 | 46.334 | 48.9376 | 53.0248 | 2025-03-23 | 7.708% | 0.1663% | 70% | 0.5181 | 1 | 7 | 1.5181 | TRUE | TRUE
2025-03-24 | 45.0365 | 47.5682 | 49.9164 | 49.9907 | 0.94014 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2025-03-24 | 5.322% | 4.704% | 0.1625% | 70% | 0.51885 | 1 | 7 | 1.5189 | 47.8973 | 45.0365 | 2025-03-24 | 43.6134 | 46.0652 | 49.9164 | 2025-03-24 | 7.715% | 0.1625% | 70% | 0.51885 | 1 | 7 | 1.5189 | TRUE | TRUE
2025-03-25 | 41.0005 | 43.3062 | 45.449 | 45.5059 | 0.85154 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2025-03-25 | 5.324% | 4.715% | 0.1587% | 70% | 0.51964 | 1 | 7 | 1.5196 | 48.1322 | 41.0005 | 2025-03-25 | 39.7061 | 41.9391 | 45.449 | 2025-03-25 | 7.723% | 0.1587% | 70% | 0.51964 | 1 | 7 | 1.5196 | TRUE | TRUE
2025-03-26 | 44.5356 | 47.0412 | 49.374 | 49.442 | 0.92069 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2025-03-26 | 5.326% | 4.725% | 0.155% | 70% | 0.52046 | 1 | 7 | 1.5205 | 48.3634 | 44.5356 | 2025-03-26 | 43.1308 | 45.5574 | 49.374 | 2025-03-26 | 7.73% | 0.155% | 70% | 0.52046 | 1 | 7 | 1.5205 | TRUE | TRUE
2025-03-27 | 45.2687 | 47.8166 | 50.1934 | 50.2621 | 0.93151 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2025-03-27 | 5.328% | 4.735% | 0.1515% | 70% | 0.5213 | 1 | 7 | 1.5213 | 48.5901 | 45.2687 | 2025-03-27 | 43.8421 | 46.3097 | 50.1934 | 2025-03-27 | 7.737% | 0.1515% | 70% | 0.5213 | 1 | 7 | 1.5213 | TRUE | TRUE
2025-03-28 | 34.73 | 36.6855 | 38.5132 | 38.5468 | 0.71107 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2025-03-28 | 5.331% | 4.746% | 0.1481% | 70% | 0.52218 | 1 | 7 | 1.5222 | 48.8118 | 34.73 | 2025-03-28 | 33.6364 | 35.5304 | 38.5132 | 2025-03-28 | 7.745% | 0.1481% | 70% | 0.52218 | 1 | 7 | 1.5222 | TRUE | TRUE
2025-03-29 | 27.3708 | 28.9126 | 30.3563 | 30.3725 | 0.55776 | FALSE | 54.9349 | 2021 | 2025-03-29 | 5.333% | 4.756% | 0.1448% | 70% | 0.52309 | 1 | 7 | 1.5231 | 49.0277 | 27.3708 | 2025-03-29 | 26.5096 | 28.0029 | 30.3563 | 2025-03-29 | 7.753% | 0.1448% | 70% | 0.52309 | 1 | 7 | 1.5231 | TRUE | TRUE
2025-03-30 | 7.1448 | 7.5475 | 7.9252 | 7.9252 | 0.14491 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2025-03-30 | 5.335% | 4.766% | 0.1416% | 70% | 0.52404 | 1 | 7 | 1.524 | 49.2372 | 7.1448 | 2025-03-30 | 6.9202 | 7.3102 | 7.9252 | 2025-03-30 | 7.76% | 0.1416% | 70% | 0.52404 | 1 | 7 | 1.524 | TRUE | TRUE
2025-03-31 | 21.2976 | 22.4983 | 23.627 | 23.627 | 0.43019 | FALSE | 49.5064 | 2021 | 2025-03-31 | 5.337% | 4.777% | 0% | 70% | 3.7856e-05 | -2 | 4 | -2 | 49.5081 | 21.2976 | 2025-03-31 | 20.6234 | 21.7861 | 23.6209 | 2025-03-31 | 7.768% | 0.1385% | 70% | 0.52503 | 1 | 7 | 1.525 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 31.7239 | 33.5131 | 35.1982 | 35.1982 | 0.63829 | FALSE | 49.4459 | 2021 | 2025-04-01 | 5.339% | 4.787% | 8.467e-06% | 70% | 0.0010579 | -2 | 4 | -1.9989 | 49.7014 | 31.7239 | 2025-04-01 | 30.7082 | 32.4401 | 35.1752 | 2025-04-01 | 7.775% | 0.1355% | 70% | 0.52605 | 1 | 7 | 1.526 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 19.459 | 20.5569 | 21.5929 | 21.5929 | 0.39007 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2025-04-02 | 5.341% | 4.798% | 1.67e-05% | 70% | 0.0021161 | -2 | 4 | -1.9979 | 49.8862 | 19.459 | 2025-04-02 | 18.8456 | 19.9089 | 21.5893 | 2025-04-02 | 7.783% | 0.1326% | 70% | 0.5271 | 1 | 7 | 1.5271 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 24.8502 | 26.2529 | 27.5791 | 27.5791 | 0.49638 | FALSE | 52.9474 | 2021 | 2025-04-03 | 5.343% | 4.809% | 2.474e-05% | 70% | 0.0032137 | -2 | 4 | -1.9968 | 50.0626 | 24.8502 | 2025-04-03 | 24.0628 | 25.4211 | 27.569 | 2025-04-03 | 7.791% | 0.1299% | 70% | 0.5282 | 1 | 7 | 1.5282 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 43.5787 | 46.0396 | 48.3707 | 48.3707 | 0.86756 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2025-04-04 | 5.345% | 4.819% | 3.279e-05% | 70% | 0.0043519 | -2 | 4 | -1.9956 | 50.2313 | 43.5787 | 2025-04-04 | 42.1708 | 44.5522 | 48.3207 | 2025-04-04 | 7.799% | 0.1273% | 70% | 0.52934 | 1 | 7 | 1.5293 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 50.2195 | 53.0565 | 55.7491 | 55.7491 | 0.99656 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2025-04-05 | 5.347% | 4.83% | 4.099e-05% | 70% | 0.0055321 | -2 | 4 | -1.9945 | 50.3927 | 50.2195 | 2025-04-05 | 48.588 | 51.3328 | 55.6798 | 2025-04-05 | 7.807% | 0.125% | 70% | 0.53052 | 1 | 7 | 1.5305 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 11.7941 | 12.4607 | 13.0945 | 13.0945 | 0.23333 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2025-04-06 | 5.349% | 4.841% | 4.952e-05% | 70% | 0.0067555 | -2 | 4 | -1.9932 | 50.5473 | 11.7941 | 2025-04-06 | 11.4255 | 12.0712 | 13.0945 | 2025-04-06 | 7.815% | 0.1229% | 70% | 0.53174 | 1 | 7 | 1.5317 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 38.8483 | 41.0447 | 43.1375 | 43.1375 | 0.7663 | FALSE | 56.2684 | 2021 | 2025-04-07 | 5.351% | 4.851% | 5.855e-05% | 70% | 0.0080234 | -2 | 4 | -1.992 | 50.6957 | 38.8483 | 2025-04-07 | 37.6045 | 39.7306 | 43.1027 | 2025-04-07 | 7.823% | 0.121% | 70% | 0.53301 | 1 | 7 | 1.533 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 31.5199 | 33.3027 | 35.0047 | 35.0047 | 0.62 | FALSE | 56.2112 | 2021 | 2025-04-08 | 5.353% | 4.862% | 6.828e-05% | 70% | 0.0093373 | -2 | 4 | -1.9907 | 50.8382 | 31.5199 | 2025-04-08 | 30.5195 | 32.2457 | 34.9857 | 2025-04-08 | 7.832% | 0.1193% | 70% | 0.53432 | 1 | 7 | 1.5343 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 34.4005 | 36.347 | 38.2089 | 38.209 | 0.67484 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2025-04-09 | 5.355% | 4.873% | 7.89e-05% | 70% | 0.010698 | -2 | 4 | -1.9893 | 50.9755 | 34.4005 | 2025-04-09 | 33.3065 | 35.1912 | 38.1849 | 2025-04-09 | 7.84% | 0.1178% | 70% | 0.53569 | 1 | 7 | 1.5357 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 52.5886 | 55.5655 | 58.4186 | 58.4187 | 1.029 | TRUE | 58.4187 | 2025 | 2025-04-10 | 5.358% | 4.884% | 9.158e-05% | 70% | 0.012108 | -2 | 4 | -1.9879 | 51.1079 | 52.5886 | 2025-04-10 | 50.8901 | 53.7709 | 58.3505 | 2025-04-10 | 7.848% | 0.1167% | 70% | 0.5371 | 1 | 7 | 1.5371 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 43.3947 | 45.8522 | 48.2122 | 48.2122 | 0.84696 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2025-04-11 | 5.36% | 4.895% | 0.0001067% | 70% | 0.013568 | -2 | 4 | -1.9864 | 51.236 | 43.3947 | 2025-04-11 | 42.0051 | 44.3839 | 48.1685 | 2025-04-11 | 7.857% | 0.1161% | 70% | 0.53856 | 1 | 7 | 1.5386 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 2.452 | 2.5909 | 2.7245 | 2.7245 | 0.04774 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2025-04-12 | 5.362% | 4.906% | 0.000125% | 70% | 0.015079 | -2 | 4 | -1.9849 | 51.3603 | 2.452 | 2025-04-12 | 2.3756 | 2.5102 | 2.7245 | 2025-04-12 | 7.866% | 0.1159% | 70% | 0.54007 | 1 | 7 | 1.5401 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2025-04-13 | 5.364% | 4.917% | 0.0001468% | 70% | 0.016644 | -2 | 4 | -1.9834 | 51.4812 | 0 | 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-13 | 7.874% | 0.116% | 70% | 0.54163 | 1 | 7 | 1.5416 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 41.184 | 43.5192 | 45.7751 | 45.7751 | 0.79815 | FALSE | 56.6156 | 2021 | 2025-04-14 | 5.366% | 4.928% | 0.000173% | 70% | 0.018262 | -2 | 4 | -1.9817 | 51.5992 | 41.184 | 2025-04-14 | 39.8709 | 42.1316 | 45.7372 | 2025-04-14 | 7.883% | 0.1166% | 70% | 0.54325 | 1 | 7 | 1.5432 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 45.8368 | 48.4368 | 50.9536 | 50.9537 | 0.88634 | FALSE | 56.9902 | 2021 | 2025-04-15 | 5.368% | 4.939% | 0.0002043% | 70% | 0.019937 | -2 | 4 | -1.9801 | 51.7148 | 45.8368 | 2025-04-15 | 44.3694 | 46.8862 | 50.9035 | 2025-04-15 | 7.892% | 0.1175% | 70% | 0.54492 | 1 | 7 | 1.5449 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 41.2408 | 43.5811 | 45.851 | 45.8511 | 0.79571 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2025-04-16 | 5.37% | 4.951% | 0.0002413% | 70% | 0.021668 | -2 | 4 | -1.9783 | 51.8286 | 41.2408 | 2025-04-16 | 39.9271 | 42.1928 | 45.8125 | 2025-04-16 | 7.901% | 0.1189% | 70% | 0.54666 | 1 | 7 | 1.5467 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 52.0779 | 55.0343 | 57.9077 | 57.9079 | 1.0027 | TRUE | 57.9079 | 2025 | 2025-04-17 | 5.372% | 4.962% | 0.0002848% | 70% | 0.023459 | -2 | 4 | -1.9765 | 51.9399 | 52.0779 | 2025-04-17 | 50.4016 | 53.2629 | 57.838 | 2025-04-17 | 7.91% | 0.1207% | 70% | 0.54845 | 1 | 7 | 1.5484 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 37.1359 | 39.2449 | 41.2989 | 41.299 | 0.71349 | FALSE | 42.2697 | 2021 | 2025-04-18 | 5.374% | 4.973% | 0.0003378% | 70% | 0.025309 | -2 | 4 | -1.9747 | 52.0478 | 37.1359 | 2025-04-18 | 35.9585 | 38.0007 | 41.2689 | 2025-04-18 | 7.919% | 0.1231% | 70% | 0.5503 | 1 | 7 | 1.5503 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 8.8893 | 9.3944 | 9.8872 | 9.8872 | 0.17045 | FALSE | 56.0353 | 2021 | 2025-04-19 | 5.376% | 4.985% | 0.0004006% | 70% | 0.027221 | -2 | 4 | -1.9728 | 52.1523 | 8.8893 | 2025-04-19 | 8.6139 | 9.1033 | 9.8872 | 2025-04-19 | 7.929% | 0.126% | 70% | 0.55221 | 1 | 7 | 1.5522 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 10.0294 | 10.5995 | 11.1569 | 11.1569 | 0.19194 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2025-04-20 | 5.378% | 4.996% | 0.0004744% | 70% | 0.029196 | -2 | 4 | -1.9708 | 52.2533 | 10.0294 | 2025-04-20 | 9.7189 | 10.2713 | 11.1569 | 2025-04-20 | 7.938% | 0.1294% | 70% | 0.55418 | 1 | 7 | 1.5542 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 9.058 | 9.573 | 10.0777 | 10.0777 | 0.17302 | FALSE | 49.2936 | 2021 | 2025-04-21 | 5.38% | 5.008% | 0.0005607% | 70% | 0.031236 | -2 | 4 | -1.9688 | 52.3507 | 9.058 | 2025-04-21 | 8.7776 | 9.2767 | 10.0777 | 2025-04-21 | 7.948% | 0.1334% | 70% | 0.55622 | 1 | 7 | 1.5562 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 27.3872 | 28.9452 | 30.4749 | 30.475 | 0.52221 | FALSE | 60.0945 | 2021 | 2025-04-22 | 5.382% | 5.02% | 0.0006607% | 70% | 0.033341 | -2 | 4 | -1.9667 | 52.4444 | 27.3872 | 2025-04-22 | 26.5286 | 28.0377 | 30.4616 | 2025-04-22 | 7.957% | 0.1378% | 70% | 0.55833 | 1 | 7 | 1.5583 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 9.4106 | 9.9462 | 10.4731 | 10.4731 | 0.17913 | FALSE | 60.5119 | 2021 | 2025-04-23 | 5.384% | 5.031% | 0.0007762% | 70% | 0.035514 | -2 | 4 | -1.9645 | 52.5342 | 9.4106 | 2025-04-23 | 9.1197 | 9.6387 | 10.4731 | 2025-04-23 | 7.967% | 0.1428% | 70% | 0.5605 | 1 | 7 | 1.5605 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 24.1904 | 25.5676 | 26.9255 | 26.9256 | 0.45971 | FALSE | 59.113 | 2021 | 2025-04-24 | 5.387% | 5.043% | 0.0009103% | 70% | 0.037755 | -2 | 4 | -1.9622 | 52.6201 | 24.1904 | 2025-04-24 | 23.4351 | 24.7693 | 26.9164 | 2025-04-24 | 7.977% | 0.1484% | 70% | 0.56274 | 1 | 7 | 1.5627 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 45.8799 | 48.493 | 51.0749 | 51.0753 | 0.87055 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2025-04-25 | 5.389% | 5.055% | 0.001062% | 70% | 0.040065 | -2 | 4 | -1.9599 | 52.702 | 45.8799 | 2025-04-25 | 44.4075 | 46.9367 | 51.011 | 2025-04-25 | 7.987% | 0.1545% | 70% | 0.56505 | 1 | 7 | 1.5651 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 51.3133 | 54.237 | 57.1319 | 57.1325 | 0.97221 | TRUE | 57.1325 | 2025 | 2025-04-26 | 5.391% | 5.067% | 0.001233% | 70% | 0.042447 | -2 | 4 | -1.9576 | 52.7799 | 51.3133 | 2025-04-26 | 49.6531 | 52.4822 | 57.0442 | 2025-04-26 | 7.997% | 0.161% | 70% | 0.56743 | 1 | 7 | 1.5674 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 37.8238 | 39.9798 | 42.119 | 42.1194 | 0.71563 | TRUE | 42.1194 | 2025 | 2025-04-27 | 5.393% | 5.079% | 0.001425% | 70% | 0.044902 | -2 | 4 | -1.9551 | 52.8535 | 37.8238 | 2025-04-27 | 36.6206 | 38.708 | 42.0774 | 2025-04-27 | 8.007% | 0.168% | 70% | 0.56989 | 1 | 7 | 1.5699 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 20.3426 | 21.5026 | 22.656 | 22.6561 | 0.38438 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2025-04-28 | 5.395% | 5.091% | 0.001639% | 70% | 0.04743 | -2 | 4 | -1.9526 | 52.9228 | 20.3426 | 2025-04-28 | 19.7111 | 20.8352 | 22.6513 | 2025-04-28 | 8.018% | 0.1755% | 70% | 0.57242 | 1 | 7 | 1.5724 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 41.184 | 43.5335 | 45.8745 | 45.8751 | 0.77723 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2025-04-29 | 5.397% | 5.103% | 0.001879% | 70% | 0.050032 | -2 | 4 | -1.95 | 52.9877 | 41.184 | 2025-04-29 | 39.8652 | 42.1394 | 45.8177 | 2025-04-29 | 8.028% | 0.1834% | 70% | 0.57502 | 1 | 7 | 1.575 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 41.9824 | 44.3784 | 44.7402 | 44.7409 | 0.75704 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2025-04-30 | 5.399% | 0.8089% | 0.002145% | 70% | 0.05271 | -2 | 4 | -1.9473 | 55.4558 | 41.9824 | 2025-04-30 | 40.11 | 42.3991 | 44.6849 | 2025-04-30 | 5.115% | 0.1918% | 70% | 0.5777 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 46.9929 | 49.6759 | 50.0884 | 50.0894 | 0.84652 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2025-05-01 | 5.401% | 0.8235% | 0.00244% | 70% | 0.055465 | -2 | 4 | -1.9445 | 55.5128 | 46.9929 | 2025-05-01 | 44.8839 | 47.4465 | 50.0109 | 2025-05-01 | 5.128% | 0.2006% | 70% | 0.58045 | 1 | 7 | 1.5805 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 27.5278 | 29.1001 | 29.3461 | 29.3463 | 0.49541 | FALSE | 52.0393 | 2021 | 2025-05-02 | 5.403% | 0.8382% | 0.002769% | 70% | 0.058298 | -2 | 4 | -1.9417 | 55.5643 | 27.5278 | 2025-05-02 | 26.3184 | 27.8216 | 29.3291 | 2025-05-02 | 5.14% | 0.2101% | 70% | 0.58329 | 1 | 7 | 1.5833 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 31.4417 | 33.2383 | 33.5242 | 33.5246 | 0.56538 | FALSE | 59.6323 | 2021 | 2025-05-03 | 5.405% | 0.8529% | 0.00313% | 70% | 0.061208 | -2 | 4 | -1.9388 | 55.6108 | 31.4417 | 2025-05-03 | 30.0535 | 31.7708 | 33.4966 | 2025-05-03 | 5.152% | 0.2201% | 70% | 0.5862 | 1 | 7 | 1.5862 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 18.5453 | 19.6054 | 19.777 | 19.777 | 0.33322 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2025-05-04 | 5.407% | 0.8676% | 0.003525% | 70% | 0.064199 | -2 | 4 | -1.9358 | 55.6524 | 18.5453 | 2025-05-04 | 17.7395 | 18.7535 | 19.7749 | 2025-05-04 | 5.165% | 0.2304% | 70% | 0.58919 | 1 | 7 | 1.5892 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 38.9482 | 41.1756 | 41.5421 | 41.543 | 0.69937 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2025-05-05 | 5.409% | 0.8823% | 0.003956% | 70% | 0.067269 | -2 | 4 | -1.9327 | 55.6896 | 38.9482 | 2025-05-05 | 37.21 | 39.338 | 41.4858 | 2025-05-05 | 5.177% | 0.2412% | 70% | 0.59226 | 1 | 7 | 1.5923 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 36.3742 | 38.4551 | 38.8032 | 38.8041 | 0.65276 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2025-05-06 | 5.411% | 0.897% | 0.004425% | 70% | 0.070419 | -2 | 4 | -1.9296 | 55.7226 | 36.3742 | 2025-05-06 | 34.755 | 36.7433 | 38.7547 | 2025-05-06 | 5.19% | 0.2524% | 70% | 0.59541 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 47.0681 | 49.762 | 50.2198 | 50.2218 | 0.84424 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2025-05-07 | 5.413% | 0.9117% | 0.004935% | 70% | 0.07365 | -2 | 4 | -1.9263 | 55.7517 | 47.0681 | 2025-05-07 | 44.9391 | 47.5111 | 50.1186 | 2025-05-07 | 5.203% | 0.2641% | 70% | 0.59864 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 49.104 | 51.9155 | 52.401 | 52.4034 | 0.88035 | FALSE | 59.2296 | 2021 | 2025-05-08 | 5.416% | 0.9265% | 0.00549% | 70% | 0.076962 | -2 | 4 | -1.923 | 55.7773 | 49.104 | 2025-05-08 | 46.8728 | 49.5566 | 52.2834 | 2025-05-08 | 5.215% | 0.2762% | 70% | 0.60195 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 53.4179 | 56.4776 | 57.0143 | 57.0175 | 0.95731 | TRUE | 57.0175 | 2025 | 2025-05-09 | 5.418% | 0.9412% | 0.006088% | 70% | 0.080356 | -2 | 4 | -1.9196 | 55.7996 | 53.4179 | 2025-05-09 | 50.9705 | 53.8901 | 56.863 | 2025-05-09 | 5.228% | 0.2887% | 70% | 0.60534 | 1 | 7 | 1.6053 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 50.9131 | 53.8305 | 54.3501 | 54.3533 | 0.9121 | TRUE | 54.3533 | 2025 | 2025-05-10 | 5.42% | 0.956% | 0.006731% | 70% | 0.083831 | -2 | 4 | -1.9162 | 55.8189 | 50.9131 | 2025-05-10 | 48.5848 | 51.3688 | 54.21 | 2025-05-10 | 5.241% | 0.3015% | 70% | 0.60882 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 54.6179 | 57.7489 | 58.315 | 58.3192 | 0.97819 | TRUE | 58.3192 | 2025 | 2025-05-11 | 5.422% | 0.9708% | 0.007423% | 70% | 0.087387 | -2 | 4 | -1.9126 | 55.8355 | 54.6179 | 2025-05-11 | 52.1 | 55.0867 | 58.1414 | 2025-05-11 | 5.254% | 0.3147% | 70% | 0.61237 | 1 | 7 | 1.6124 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 42.0472 | 44.4586 | 44.9011 | 44.9035 | 0.75284 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2025-05-12 | 5.424% | 0.9855% | 0.008165% | 70% | 0.091025 | -2 | 4 | -1.909 | 55.8498 | 42.0472 | 2025-05-12 | 40.1458 | 42.4481 | 44.8081 | 2025-05-12 | 5.267% | 0.3282% | 70% | 0.61601 | 1 | 7 | 1.616 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 38.5028 | 40.7118 | 41.1232 | 41.1252 | 0.68922 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2025-05-13 | 5.426% | 1% | 0.00896% | 70% | 0.094743 | -2 | 4 | -1.9053 | 55.862 | 38.5028 | 2025-05-13 | 36.7702 | 38.8798 | 41.047 | 2025-05-13 | 5.28% | 0.3421% | 70% | 0.61973 | 1 | 7 | 1.6197 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 50.2555 | 53.1399 | 53.6849 | 53.6894 | 0.89946 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2025-05-14 | 5.428% | 1.015% | 0.00981% | 70% | 0.098541 | -2 | 4 | -1.9015 | 55.8724 | 50.2555 | 2025-05-14 | 47.9409 | 50.6925 | 53.5256 | 2025-05-14 | 5.293% | 0.3563% | 70% | 0.62353 | 1 | 7 | 1.6235 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 51.2742 | 54.2183 | 54.7825 | 54.7877 | 0.91756 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2025-05-15 | 5.43% | 1.03% | 0.01072% | 70% | 0.10242 | -2 | 4 | -1.8976 | 55.8805 | 51.2742 | 2025-05-15 | 48.9029 | 51.7108 | 54.6084 | 2025-05-15 | 5.306% | 0.3709% | 70% | 0.62741 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 49.3745 | 52.2106 | 52.7619 | 52.7671 | 0.88348 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2025-05-16 | 5.432% | 1.045% | 0.01169% | 70% | 0.10638 | -2 | 4 | -1.8936 | 55.8853 | 49.3745 | 2025-05-16 | 47.0944 | 49.7996 | 52.5973 | 2025-05-16 | 5.319% | 0.3859% | 70% | 0.63136 | 1 | 7 | 1.6314 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 52.8693 | 55.9074 | 56.5062 | 56.5128 | 0.946 | TRUE | 56.5128 | 2025 | 2025-05-17 | 5.434% | 1.06% | 0.01272% | 70% | 0.11041 | -2 | 4 | -1.8896 | 55.8869 | 52.8693 | 2025-05-17 | 50.4048 | 53.3013 | 56.3037 | 2025-05-17 | 5.332% | 0.4011% | 70% | 0.6354 | 1 | 7 | 1.6354 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 51.2212 | 54.1657 | 54.7541 | 54.7607 | 0.91652 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2025-05-18 | 5.436% | 1.075% | 0.0138% | 70% | 0.11452 | -2 | 4 | -1.8855 | 55.8855 | 51.2212 | 2025-05-18 | 48.8359 | 51.6433 | 54.5599 | 2025-05-18 | 5.346% | 0.4165% | 70% | 0.63951 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 53.511 | 56.5884 | 57.2117 | 57.2197 | 0.95758 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2025-05-19 | 5.438% | 1.089% | 0.01495% | 70% | 0.11871 | -2 | 4 | -1.8813 | 55.8812 | 53.511 | 2025-05-19 | 51.0005 | 53.9336 | 56.9875 | 2025-05-19 | 5.359% | 0.4321% | 70% | 0.64369 | 1 | 7 | 1.6437 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 48.5385 | 51.3311 | 51.9042 | 51.9111 | 0.86869 | FALSE | 61.7453 | 2021 | 2025-05-20 | 5.44% | 1.104% | 0.01617% | 70% | 0.12296 | -2 | 4 | -1.877 | 55.8741 | 48.5385 | 2025-05-20 | 46.2809 | 48.9436 | 51.7222 | 2025-05-20 | 5.372% | 0.4479% | 70% | 0.64795 | 1 | 7 | 1.648 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 49.135 | 51.963 | 52.5512 | 52.5588 | 0.87952 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2025-05-21 | 5.442% | 1.119% | 0.01745% | 70% | 0.1273 | -2 | 4 | -1.8727 | 55.8642 | 49.135 | 2025-05-21 | 46.8412 | 49.5372 | 52.3569 | 2025-05-21 | 5.385% | 0.4639% | 70% | 0.65228 | 1 | 7 | 1.6523 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 37.5876 | 39.7519 | 40.2078 | 40.2119 | 0.67293 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2025-05-22 | 5.445% | 1.134% | 0.0188% | 70% | 0.1317 | -2 | 4 | -1.8683 | 55.8517 | 37.5876 | 2025-05-22 | 35.8778 | 37.9436 | 40.109 | 2025-05-22 | 5.399% | 0.4802% | 70% | 0.65668 | 1 | 7 | 1.6567 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 17.5567 | 18.5681 | 18.7839 | 18.784 | 0.31437 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2025-05-23 | 5.447% | 1.149% | 0.02022% | 70% | 0.13616 | -2 | 4 | -1.8638 | 55.8367 | 17.5567 | 2025-05-23 | 16.7979 | 17.7655 | 18.782 | 2025-05-23 | 5.412% | 0.4966% | 70% | 0.66115 | 1 | 7 | 1.6612 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 16.6902 | 17.652 | 17.8599 | 17.8599 | 0.29894 | FALSE | 25.7704 | 2021 | 2025-05-24 | 5.449% | 1.164% | 0.02172% | 70% | 0.1407 | -2 | 4 | -1.8593 | 55.8193 | 16.6902 | 2025-05-24 | 15.9706 | 16.8909 | 17.8599 | 2025-05-24 | 5.425% | 0.5133% | 70% | 0.66569 | 1 | 7 | 1.6657 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 38.8813 | 41.1228 | 41.6133 | 41.6188 | 0.69673 | FALSE | 55.1226 | 2021 | 2025-05-25 | 5.451% | 1.179% | 0.02328% | 70% | 0.14529 | -2 | 4 | -1.8547 | 55.7995 | 38.8813 | 2025-05-25 | 37.0983 | 39.237 | 41.4937 | 2025-05-25 | 5.439% | 0.5301% | 70% | 0.67028 | 1 | 7 | 1.6703 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 26.4601 | 27.9861 | 28.3242 | 28.326 | 0.4743 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2025-05-26 | 5.453% | 1.194% | 0.02492% | 70% | 0.14995 | -2 | 4 | -1.85 | 55.7775 | 26.4601 | 2025-05-26 | 25.2868 | 26.7451 | 28.2874 | 2025-05-26 | 5.452% | 0.5471% | 70% | 0.67494 | 1 | 7 | 1.6749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 42.1715 | 44.6047 | 45.1504 | 45.1582 | 0.75632 | FALSE | 60.5538 | 2021 | 2025-05-27 | 5.455% | 1.209% | 0.02663% | 70% | 0.15467 | -2 | 4 | -1.8453 | 55.7535 | 42.1715 | 2025-05-27 | 40.2129 | 42.5331 | 44.9921 | 2025-05-27 | 5.465% | 0.5643% | 70% | 0.67965 | 1 | 7 | 1.6797 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 51.9465 | 54.9448 | 55.6254 | 55.6397 | 0.93213 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2025-05-28 | 5.457% | 1.224% | 0.02842% | 70% | 0.15944 | -2 | 4 | -1.8406 | 55.7273 | 51.9465 | 2025-05-28 | 49.4602 | 52.315 | 55.3474 | 2025-05-28 | 5.479% | 0.5817% | 70% | 0.68442 | 1 | 7 | 1.6844 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 56.2467 | 59.4945 | 60.2405 | 60.2588 | 1.0098 | TRUE | 60.2588 | 2025 | 2025-05-29 | 5.459% | 1.238% | 0.03029% | 70% | 0.16426 | -2 | 4 | -1.8357 | 55.6993 | 56.2467 | 2025-05-29 | 53.5178 | 56.6081 | 59.8977 | 2025-05-29 | 5.492% | 0.5992% | 70% | 0.68924 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 47.132 | 49.8546 | 50.4874 | 50.5001 | 0.84658 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2025-05-30 | 5.461% | 1.253% | 0.03223% | 70% | 0.16912 | -2 | 4 | -1.8309 | 55.6692 | 47.132 | 2025-05-30 | 44.8966 | 47.4901 | 50.2569 | 2025-05-30 | 5.505% | 0.6167% | 70% | 0.69411 | 1 | 7 | 1.6941 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 52.3717 | 55.3982 | 56.1098 | 56.1274 | 0.94128 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2025-05-31 | 5.463% | 1.268% | 0.03422% | 70% | 0.17404 | -2 | 4 | -1.826 | 55.6371 | 52.3717 | 2025-05-31 | 49.8415 | 52.7218 | 55.8013 | 2025-05-31 | 5.519% | 0.6342% | 70% | 0.69903 | 1 | 7 | 1.699 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 53.2357 | 56.3133 | 57.0454 | 57.0648 | 0.95741 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2025-06-01 | 5.465% | 1.283% | 0.03629% | 70% | 0.17899 | -2 | 4 | -1.821 | 55.6027 | 53.2357 | 2025-06-01 | 50.6499 | 53.5781 | 56.7156 | 2025-06-01 | 5.532% | 0.6516% | 70% | 0.70398 | 1 | 7 | 1.704 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 42.1442 | 44.5816 | 45.168 | 45.1793 | 0.75835 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2025-06-02 | 5.467% | 1.298% | 0.03841% | 70% | 0.18398 | -2 | 4 | -1.816 | 55.566 | 42.1442 | 2025-06-02 | 40.1641 | 42.487 | 44.9813 | 2025-06-02 | 5.545% | 0.6691% | 70% | 0.70897 | 1 | 7 | 1.709 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 52.9421 | 56.0053 | 56.7504 | 56.772 | 0.95342 | TRUE | 56.772 | 2025 | 2025-06-03 | 5.469% | 1.313% | 0.0406% | 70% | 0.18901 | -2 | 4 | -1.811 | 55.527 | 52.9421 | 2025-06-03 | 50.3591 | 53.2728 | 56.4082 | 2025-06-03 | 5.558% | 0.6865% | 70% | 0.714 | 1 | 7 | 1.714 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 21.9277 | 23.1969 | 23.5091 | 23.5105 | 0.39505 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2025-06-04 | 5.471% | 1.328% | 0.04285% | 70% | 0.19406 | -2 | 4 | -1.8059 | 55.4854 | 21.9277 | 2025-06-04 | 20.9658 | 22.1793 | 23.488 | 2025-06-04 | 5.572% | 0.7038% | 70% | 0.71905 | 1 | 7 | 1.7191 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 30.9385 | 32.73 | 33.1755 | 33.181 | 0.55788 | FALSE | 42.7161 | 2021 | 2025-06-05 | 5.474% | 1.343% | 0.04513% | 70% | 0.19915 | -2 | 4 | -1.8009 | 55.4413 | 30.9385 | 2025-06-05 | 29.5346 | 31.2448 | 33.0929 | 2025-06-05 | 5.585% | 0.7206% | 70% | 0.72413 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 46.3548 | 49.0401 | 49.7151 | 49.7332 | 0.83672 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2025-06-06 | 5.476% | 1.358% | 0.04744% | 70% | 0.20425 | -2 | 4 | -1.7958 | 55.3945 | 46.3548 | 2025-06-06 | 44.1277 | 46.6839 | 49.4521 | 2025-06-06 | 5.598% | 0.7369% | 70% | 0.72923 | 1 | 7 | 1.7292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 27.1406 | 28.7135 | 29.1131 | 29.117 | 0.49021 | FALSE | 55.1569 | 2021 | 2025-06-07 | 5.478% | 1.373% | 0.04977% | 70% | 0.20937 | -2 | 4 | -1.7906 | 55.3449 | 27.1406 | 2025-06-07 | 25.9247 | 27.4271 | 29.0574 | 2025-06-07 | 5.611% | 0.7526% | 70% | 0.73435 | 1 | 7 | 1.7344 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 20.1805 | 21.3504 | 21.6508 | 21.6519 | 0.3648 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2025-06-08 | 5.48% | 1.388% | 0.05211% | 70% | 0.2145 | -2 | 4 | -1.7855 | 55.2925 | 20.1805 | 2025-06-08 | 19.3007 | 20.4197 | 21.6364 | 2025-06-08 | 5.624% | 0.7677% | 70% | 0.73949 | 1 | 7 | 1.7395 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 44.8391 | 47.4397 | 48.1144 | 48.1336 | 0.81164 | FALSE | 58.7675 | 2021 | 2025-06-09 | 5.482% | 1.402% | 0.05447% | 70% | 0.21964 | -2 | 4 | -1.7804 | 55.2371 | 44.8391 | 2025-06-09 | 42.6852 | 45.1608 | 47.8584 | 2025-06-09 | 5.637% | 0.7821% | 70% | 0.74463 | 1 | 7 | 1.7446 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 54.9051 | 58.0907 | 58.9258 | 58.9591 | 0.99504 | TRUE | 58.9591 | 2025 | 2025-06-10 | 5.484% | 1.417% | 0.05683% | 70% | 0.22478 | -2 | 4 | -1.7752 | 55.1786 | 54.9051 | 2025-06-10 | 52.1621 | 55.1886 | 58.4931 | 2025-06-10 | 5.649% | 0.796% | 70% | 0.74977 | 1 | 7 | 1.7498 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 53.4126 | 56.5128 | 57.3339 | 57.3663 | 0.96905 | TRUE | 57.3663 | 2025 | 2025-06-11 | 5.486% | 1.432% | 0.0592% | 70% | 0.22993 | -2 | 4 | -1.7701 | 55.117 | 53.4126 | 2025-06-11 | 50.7537 | 53.6996 | 56.9226 | 2025-06-11 | 5.662% | 0.8092% | 70% | 0.75492 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 40.9429 | 43.3203 | 43.9562 | 43.9734 | 0.74355 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2025-06-12 | 5.488% | 1.447% | 0.06156% | 70% | 0.23507 | -2 | 4 | -1.7649 | 55.0516 | 40.9429 | 2025-06-12 | 38.9975 | 41.2619 | 43.7443 | 2025-06-12 | 5.675% | 0.8218% | 70% | 0.76006 | 1 | 7 | 1.7601 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 50.2985 | 53.2203 | 54.0097 | 54.04 | 0.91475 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2025-06-13 | 5.49% | 1.462% | 0.06389% | 70% | 0.2402 | -2 | 4 | -1.7598 | 54.9819 | 50.2985 | 2025-06-13 | 47.8159 | 50.5935 | 53.6444 | 2025-06-13 | 5.687% | 0.8335% | 70% | 0.76519 | 1 | 7 | 1.7652 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 47.8903 | 50.6734 | 51.4327 | 51.4606 | 0.87208 | FALSE | 57.5728 | 2021 | 2025-06-14 | 5.492% | 1.476% | 0.06618% | 70% | 0.24532 | -2 | 4 | -1.7547 | 54.9084 | 47.8903 | 2025-06-14 | 45.5456 | 48.1924 | 51.1053 | 2025-06-14 | 5.7% | 0.8445% | 70% | 0.77031 | 1 | 7 | 1.7703 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 51.4145 | 54.4036 | 55.2271 | 55.2615 | 0.93763 | TRUE | 55.2615 | 2025 | 2025-06-15 | 5.494% | 1.491% | 0.06845% | 70% | 0.25042 | -2 | 4 | -1.7496 | 54.8315 | 51.4145 | 2025-06-15 | 48.8586 | 51.6991 | 54.8312 | 2025-06-15 | 5.712% | 0.8548% | 70% | 0.77541 | 1 | 7 | 1.7754 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 49.8958 | 52.7978 | 53.605 | 53.6381 | 0.91123 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2025-06-16 | 5.496% | 1.506% | 0.07067% | 70% | 0.2555 | -2 | 4 | -1.7445 | 54.7516 | 49.8958 | 2025-06-16 | 47.4274 | 50.1858 | 53.2332 | 2025-06-16 | 5.725% | 0.8643% | 70% | 0.78049 | 1 | 7 | 1.7805 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 50.5482 | 53.4892 | 54.3151 | 54.3504 | 0.92455 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2025-06-17 | 5.498% | 1.52% | 0.07285% | 70% | 0.26056 | -2 | 4 | -1.7394 | 54.669 | 50.5482 | 2025-06-17 | 48.0382 | 50.8332 | 53.927 | 2025-06-17 | 5.737% | 0.8731% | 70% | 0.78555 | 1 | 7 | 1.7855 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 52.2521 | 55.2935 | 56.1556 | 56.1951 | 0.95723 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2025-06-18 | 5.5% | 1.535% | 0.07497% | 70% | 0.26558 | -2 | 4 | -1.7344 | 54.5843 | 52.2521 | 2025-06-18 | 49.6371 | 52.5263 | 55.7302 | 2025-06-18 | 5.749% | 0.8811% | 70% | 0.79057 | 1 | 7 | 1.7906 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 53.3517 | 56.4583 | 57.3471 | 57.39 | 0.97895 | TRUE | 57.39 | 2025 | 2025-06-19 | 5.503% | 1.55% | 0.077% | 70% | 0.27058 | -2 | 4 | -1.7294 | 54.4978 | 53.3517 | 2025-06-19 | 50.6675 | 53.6178 | 56.8956 | 2025-06-19 | 5.761% | 0.8881% | 70% | 0.79556 | 1 | 7 | 1.7956 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 33.6514 | 35.6116 | 36.1776 | 36.1906 | 0.61821 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2025-06-20 | 5.505% | 1.564% | 0.07896% | 70% | 0.27553 | -2 | 4 | -1.7245 | 54.4099 | 33.6514 | 2025-06-20 | 32.093 | 33.9625 | 36.0433 | 2025-06-20 | 5.773% | 0.8946% | 70% | 0.80052 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 23.7914 | 25.1779 | 25.5818 | 25.5859 | 0.43769 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2025-06-21 | 5.507% | 1.579% | 0.08085% | 70% | 0.28044 | -2 | 4 | -1.7196 | 54.321 | 23.7914 | 2025-06-21 | 22.7379 | 24.063 | 25.5405 | 2025-06-21 | 5.785% | 0.9004% | 70% | 0.80543 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 42.0111 | 44.4603 | 45.1802 | 45.2056 | 0.77445 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2025-06-22 | 5.509% | 1.594% | 0.08266% | 70% | 0.28531 | -2 | 4 | -1.7147 | 54.2316 | 42.0111 | 2025-06-22 | 39.9921 | 42.3236 | 44.9279 | 2025-06-22 | 5.797% | 0.9057% | 70% | 0.8103 | 1 | 7 | 1.8103 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 41.6446 | 44.0733 | 44.7937 | 44.819 | 0.76896 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2025-06-23 | 5.511% | 1.608% | 0.08439% | 70% | 0.29013 | -2 | 4 | -1.7099 | 54.142 | 41.6446 | 2025-06-23 | 39.6459 | 41.9582 | 44.5455 | 2025-06-23 | 5.808% | 0.9104% | 70% | 0.81512 | 1 | 7 | 1.8151 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 39.6664 | 41.9807 | 42.6731 | 42.6959 | 0.73361 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2025-06-24 | 5.513% | 1.623% | 0.08602% | 70% | 0.2949 | -2 | 4 | -1.7051 | 54.0526 | 39.6664 | 2025-06-24 | 37.7789 | 39.9831 | 42.4539 | 2025-06-24 | 5.82% | 0.9145% | 70% | 0.81989 | 1 | 7 | 1.8199 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 34.0334 | 36.0199 | 36.6194 | 36.6345 | 0.63038 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2025-06-25 | 5.515% | 1.637% | 0.08755% | 70% | 0.29962 | -2 | 4 | -1.7004 | 53.9638 | 34.0334 | 2025-06-25 | 32.4543 | 34.3486 | 36.4757 | 2025-06-25 | 5.831% | 0.9179% | 70% | 0.8246 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 11.0272 | 11.6711 | 11.8671 | 11.8671 | 0.2045 | FALSE | 59.1967 | 2021 | 2025-06-26 | 5.517% | 1.651% | 0.08898% | 70% | 0.30427 | -2 | 4 | -1.6957 | 53.8751 | 11.0272 | 2025-06-26 | 10.5573 | 11.1737 | 11.8671 | 2025-06-26 | 5.843% | 0.9207% | 70% | 0.82926 | 1 | 7 | 1.8293 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 10.3391 | 10.9431 | 11.1284 | 11.1284 | 0.19205 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2025-06-27 | 5.519% | 1.666% | 0.09024% | 70% | 0.30887 | -2 | 4 | -1.6911 | 53.7856 | 10.3391 | 2025-06-27 | 9.8988 | 10.477 | 11.1284 | 2025-06-27 | 5.854% | 0.9223% | 70% | 0.83386 | 1 | 7 | 1.8339 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 53.2407 | 56.352 | 57.315 | 57.3668 | 0.99152 | TRUE | 57.3668 | 2025 | 2025-06-28 | 5.521% | 1.68% | 0.09138% | 70% | 0.3134 | -2 | 4 | -1.6866 | 53.6953 | 53.2407 | 2025-06-28 | 50.5554 | 53.5097 | 56.8437 | 2025-06-28 | 5.865% | 0.923% | 70% | 0.83839 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 54.0718 | 57.2328 | 58.2194 | 58.2732 | 1.0087 | TRUE | 58.2732 | 2025 | 2025-06-29 | 5.523% | 1.695% | 0.09238% | 70% | 0.31787 | -2 | 4 | -1.6821 | 53.6041 | 54.0718 | 2025-06-29 | 51.3414 | 54.3428 | 57.7355 | 2025-06-29 | 5.876% | 0.9228% | 70% | 0.84286 | 1 | 7 | 1.8429 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 12.313 | 13.0332 | 13.2597 | 13.2597 | 0.22988 | FALSE | 51.8998 | 2021 | 2025-06-30 | 5.525% | 1.709% | 0.09325% | 70% | 0.32227 | -2 | 4 | -1.6777 | 53.5122 | 12.313 | 2025-06-30 | 11.7896 | 12.4791 | 13.2597 | 2025-06-30 | 5.887% | 0.9216% | 70% | 0.84726 | 1 | 7 | 1.8473 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 46.0813 | 48.7774 | 49.6326 | 49.6702 | 0.86247 | FALSE | 55.3688 | 2021 | 2025-07-01 | 5.527% | 1.723% | 0.09397% | 70% | 0.3266 | -2 | 4 | -1.6734 | 53.4194 | 46.0813 | 2025-07-01 | 43.8307 | 46.3952 | 49.3031 | 2025-07-01 | 5.898% | 0.9195% | 70% | 0.85159 | 1 | 7 | 1.8516 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 53.0329 | 56.1369 | 57.1294 | 57.183 | 0.9945 | TRUE | 57.183 | 2025 | 2025-07-02 | 5.529% | 1.737% | 0.09455% | 70% | 0.33086 | -2 | 4 | -1.6691 | 53.3258 | 53.0329 | 2025-07-02 | 50.367 | 53.315 | 56.6631 | 2025-07-02 | 5.909% | 0.9164% | 70% | 0.85585 | 1 | 7 | 1.8559 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 45.865 | 48.5506 | 49.4161 | 49.4538 | 0.86145 | TRUE | 49.4538 | 2025 | 2025-07-03 | 5.531% | 1.751% | 0.09494% | 70% | 0.33505 | -2 | 4 | -1.665 | 53.2315 | 45.865 | 2025-07-03 | 43.6311 | 46.1859 | 49.0919 | 2025-07-03 | 5.919% | 0.9121% | 70% | 0.86004 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 43.7374 | 46.2994 | 47.1316 | 47.1651 | 0.82292 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2025-07-04 | 5.534% | 1.766% | 0.09518% | 70% | 0.33916 | -2 | 4 | -1.6608 | 53.1363 | 43.7374 | 2025-07-04 | 41.629 | 44.0675 | 46.8455 | 2025-07-04 | 5.93% | 0.9068% | 70% | 0.86415 | 1 | 7 | 1.8641 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 53.2553 | 56.3761 | 57.3976 | 57.4524 | 1.0041 | FALSE | 58.7679 | 2021 | 2025-07-05 | 5.536% | 1.78% | 0.09528% | 70% | 0.34319 | -2 | 4 | -1.6568 | 53.0404 | 53.2553 | 2025-07-05 | 50.5882 | 53.5527 | 56.9349 | 2025-07-05 | 5.941% | 0.9006% | 70% | 0.86818 | 1 | 7 | 1.8682 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 43.6249 | 46.1824 | 47.0259 | 47.0595 | 0.82379 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2025-07-06 | 5.538% | 1.794% | 0.09522% | 70% | 0.34715 | -2 | 4 | -1.6528 | 52.9436 | 43.6249 | 2025-07-06 | 41.5284 | 43.963 | 46.7447 | 2025-07-06 | 5.951% | 0.8935% | 70% | 0.87214 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 51.53 | 54.552 | 55.5564 | 55.6074 | 0.97506 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2025-07-07 | 5.54% | 1.808% | 0.09501% | 70% | 0.35103 | -2 | 4 | -1.649 | 52.846 | 51.53 | 2025-07-07 | 48.9738 | 51.846 | 55.1326 | 2025-07-07 | 5.961% | 0.8853% | 70% | 0.87602 | 1 | 7 | 1.876 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 54.0036 | 57.1719 | 58.2329 | 58.288 | 1.0238 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2025-07-08 | 5.542% | 1.822% | 0.09464% | 70% | 0.35483 | -2 | 4 | -1.6452 | 52.7477 | 54.0036 | 2025-07-08 | 51.3164 | 54.3271 | 57.7773 | 2025-07-08 | 5.972% | 0.8762% | 70% | 0.87981 | 1 | 7 | 1.8798 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 53.3879 | 56.5214 | 57.5785 | 57.6327 | 1.014 | TRUE | 57.6327 | 2025 | 2025-07-09 | 5.544% | 1.836% | 0.0941% | 70% | 0.35854 | -2 | 4 | -1.6415 | 52.6485 | 53.3879 | 2025-07-09 | 50.738 | 53.7159 | 57.1335 | 2025-07-09 | 5.982% | 0.8662% | 70% | 0.88353 | 1 | 7 | 1.8835 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 53.0339 | 56.1478 | 57.206 | 57.2595 | 1.0092 | TRUE | 57.2595 | 2025 | 2025-07-10 | 5.546% | 1.85% | 0.09341% | 70% | 0.36218 | -2 | 4 | -1.6378 | 52.5481 | 53.0339 | 2025-07-10 | 50.4085 | 53.3683 | 56.7699 | 2025-07-10 | 5.992% | 0.8552% | 70% | 0.88717 | 1 | 7 | 1.8872 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 51.7678 | 54.8086 | 55.8495 | 55.9002 | 0.98705 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2025-07-11 | 5.548% | 1.864% | 0.09255% | 70% | 0.36574 | -2 | 4 | -1.6343 | 52.4462 | 51.7678 | 2025-07-11 | 49.2192 | 52.1103 | 55.4376 | 2025-07-11 | 6.002% | 0.8432% | 70% | 0.89073 | 1 | 7 | 1.8907 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 51.3198 | 54.3354 | 55.3752 | 55.4245 | 0.98043 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2025-07-12 | 5.55% | 1.878% | 0.09159% | 70% | 0.36921 | -2 | 4 | -1.6308 | 52.3429 | 51.3198 | 2025-07-12 | 48.804 | 51.6718 | 54.9769 | 2025-07-12 | 6.012% | 0.8309% | 70% | 0.8942 | 1 | 7 | 1.8942 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 51.5765 | 54.6084 | 55.6613 | 55.7108 | 0.98731 | TRUE | 55.7108 | 2025 | 2025-07-13 | 5.552% | 1.892% | 0.09053% | 70% | 0.37261 | -2 | 4 | -1.6274 | 52.2384 | 51.5765 | 2025-07-13 | 49.052 | 51.9355 | 55.2632 | 2025-07-13 | 6.022% | 0.8181% | 70% | 0.89759 | 1 | 7 | 1.8976 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 50.7717 | 53.7575 | 54.8017 | 54.8488 | 0.97386 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2025-07-14 | 5.554% | 1.905% | 0.08936% | 70% | 0.37592 | -2 | 4 | -1.6241 | 52.133 | 50.7717 | 2025-07-14 | 48.3007 | 51.1412 | 54.4238 | 2025-07-14 | 6.031% | 0.805% | 70% | 0.90091 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 48.6934 | 51.5581 | 52.5669 | 52.609 | 0.93585 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2025-07-15 | 5.556% | 1.919% | 0.08809% | 70% | 0.37915 | -2 | 4 | -1.6208 | 52.0268 | 48.6934 | 2025-07-15 | 46.3486 | 49.0754 | 52.2307 | 2025-07-15 | 6.041% | 0.7915% | 70% | 0.90414 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 50.5351 | 53.5093 | 54.564 | 54.6095 | 0.97329 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2025-07-16 | 5.558% | 1.933% | 0.08671% | 70% | 0.3823 | -2 | 4 | -1.6177 | 51.9201 | 50.5351 | 2025-07-16 | 48.0911 | 50.9215 | 54.2011 | 2025-07-16 | 6.051% | 0.7776% | 70% | 0.90729 | 1 | 7 | 1.9073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 50.5044 | 53.4781 | 54.5398 | 54.5846 | 0.97472 | FALSE | 57.2059 | 2021 | 2025-07-17 | 5.56% | 1.947% | 0.08524% | 70% | 0.38537 | -2 | 4 | -1.6146 | 51.813 | 50.5044 | 2025-07-17 | 48.0691 | 50.8993 | 54.183 | 2025-07-17 | 6.06% | 0.7633% | 70% | 0.91036 | 1 | 7 | 1.9104 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 51.2908 | 54.3119 | 55.3979 | 55.4437 | 0.99197 | TRUE | 55.4437 | 2025 | 2025-07-18 | 5.563% | 1.96% | 0.08369% | 70% | 0.38836 | -2 | 4 | -1.6116 | 51.7057 | 51.2908 | 2025-07-18 | 48.8174 | 51.6928 | 55.0333 | 2025-07-18 | 6.07% | 0.7488% | 70% | 0.91335 | 1 | 7 | 1.9133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 35.0337 | 37.098 | 37.8451 | 37.8619 | 0.67871 | FALSE | 57.7628 | 2021 | 2025-07-19 | 5.565% | 1.974% | 0.08208% | 70% | 0.39127 | -2 | 4 | -1.6087 | 51.5984 | 35.0337 | 2025-07-19 | 33.4479 | 35.4188 | 37.7114 | 2025-07-19 | 6.079% | 0.7341% | 70% | 0.91626 | 1 | 7 | 1.9163 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 39.8781 | 42.2288 | 43.0852 | 43.1087 | 0.77426 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2025-07-20 | 5.567% | 1.988% | 0.08041% | 70% | 0.3941 | -2 | 4 | -1.6059 | 51.4913 | 39.8781 | 2025-07-20 | 38.0439 | 40.2865 | 42.8986 | 2025-07-20 | 6.089% | 0.7193% | 70% | 0.91909 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 49.7672 | 52.7021 | 53.7783 | 53.8188 | 0.96849 | TRUE | 53.8188 | 2025 | 2025-07-21 | 5.569% | 2.001% | 0.07868% | 70% | 0.39686 | -2 | 4 | -1.6031 | 51.3846 | 49.7672 | 2025-07-21 | 47.4015 | 50.1968 | 53.4568 | 2025-07-21 | 6.098% | 0.7043% | 70% | 0.92185 | 1 | 7 | 1.9218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 37.9818 | 40.2225 | 41.0496 | 41.0695 | 0.74048 | FALSE | 54.5076 | 2021 | 2025-07-22 | 5.571% | 2.015% | 0.07689% | 70% | 0.39954 | -2 | 4 | -1.6005 | 51.2785 | 37.9818 | 2025-07-22 | 36.2549 | 38.3938 | 40.8913 | 2025-07-22 | 6.108% | 0.6892% | 70% | 0.92452 | 1 | 7 | 1.9245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 42.3724 | 44.8731 | 45.8022 | 45.8282 | 0.82787 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2025-07-23 | 5.573% | 2.029% | 0.07504% | 70% | 0.40214 | -2 | 4 | -1.5979 | 51.1733 | 42.3724 | 2025-07-23 | 40.4206 | 42.8062 | 45.5952 | 2025-07-23 | 6.117% | 0.6739% | 70% | 0.92713 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 50.1642 | 53.1259 | 54.2334 | 54.2721 | 0.98227 | TRUE | 54.2721 | 2025 | 2025-07-24 | 5.575% | 2.042% | 0.07314% | 70% | 0.40467 | -2 | 4 | -1.5953 | 51.0687 | 50.1642 | 2025-07-24 | 47.7982 | 50.6203 | 53.9238 | 2025-07-24 | 6.126% | 0.6584% | 70% | 0.92965 | 1 | 7 | 1.9297 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 25.7837 | 27.3065 | 27.8796 | 27.8855 | 0.50566 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2025-07-25 | 5.577% | 2.056% | 0.07118% | 70% | 0.40712 | -2 | 4 | -1.5929 | 50.9646 | 25.7837 | 2025-07-25 | 24.6681 | 26.1251 | 27.8328 | 2025-07-25 | 6.136% | 0.6428% | 70% | 0.93211 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 49.0132 | 51.9093 | 53.006 | 53.0408 | 0.96364 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2025-07-26 | 5.579% | 2.069% | 0.06918% | 70% | 0.4095 | -2 | 4 | -1.5905 | 50.8608 | 49.0132 | 2025-07-26 | 46.7248 | 49.4856 | 52.7254 | 2025-07-26 | 6.145% | 0.6271% | 70% | 0.93449 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 53.0649 | 56.2016 | 57.397 | 57.4355 | 1.0455 | TRUE | 57.4355 | 2025 | 2025-07-27 | 5.581% | 2.083% | 0.06713% | 70% | 0.41181 | -2 | 4 | -1.5882 | 50.7572 | 53.0649 | 2025-07-27 | 50.5816 | 53.5715 | 57.0844 | 2025-07-27 | 6.154% | 0.6113% | 70% | 0.9368 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 42.1556 | 44.6484 | 45.6043 | 45.6268 | 0.8321 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2025-07-28 | 5.583% | 2.096% | 0.06503% | 70% | 0.41406 | -2 | 4 | -1.5859 | 50.6538 | 42.1556 | 2025-07-28 | 40.2414 | 42.6211 | 45.4203 | 2025-07-28 | 6.163% | 0.5953% | 70% | 0.93904 | 1 | 7 | 1.939 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 28.078 | 29.739 | 30.3799 | 30.3868 | 0.55522 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2025-07-29 | 5.585% | 2.11% | 0.06289% | 70% | 0.41623 | -2 | 4 | -1.5838 | 50.5504 | 28.078 | 2025-07-29 | 26.862 | 28.4511 | 30.3226 | 2025-07-29 | 6.172% | 0.5793% | 70% | 0.94122 | 1 | 7 | 1.9412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 42.3101 | 44.814 | 45.786 | 45.8074 | 0.83859 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2025-07-30 | 5.587% | 2.123% | 0.0607% | 70% | 0.41833 | -2 | 4 | -1.5817 | 50.4469 | 42.3101 | 2025-07-30 | 40.3989 | 42.7897 | 45.6088 | 2025-07-30 | 6.181% | 0.5632% | 70% | 0.94332 | 1 | 7 | 1.9433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 50.8568 | 53.8677 | 55.0436 | 55.0758 | 1.0102 | TRUE | 55.0758 | 2025 | 2025-07-31 | 5.589% | 2.136% | 0.0585% | 70% | 0.42037 | -2 | 4 | -1.5796 | 50.3432 | 50.8568 | 2025-07-31 | 48.5118 | 51.3839 | 54.7745 | 2025-07-31 | 6.19% | 0.5471% | 70% | 0.94536 | 1 | 7 | 1.9454 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 50.7789 | 53.7864 | 54.968 | 54.999 | 1.0107 | TRUE | 54.999 | 2025 | 2025-08-01 | 5.591% | 2.15% | 0.05629% | 70% | 0.42235 | -2 | 4 | -1.5777 | 50.2392 | 50.7789 | 2025-08-01 | 48.4461 | 51.3154 | 54.7068 | 2025-08-01 | 6.199% | 0.5312% | 70% | 0.94734 | 1 | 7 | 1.9473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 50.8226 | 53.8338 | 55.024 | 55.0538 | 1.0137 | TRUE | 55.0538 | 2025 | 2025-08-02 | 5.594% | 2.163% | 0.05406% | 70% | 0.42426 | -2 | 4 | -1.5757 | 50.1349 | 50.8226 | 2025-08-02 | 48.4963 | 51.3697 | 54.77 | 2025-08-02 | 6.208% | 0.5155% | 70% | 0.94925 | 1 | 7 | 1.9492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 49.2104 | 52.1272 | 53.287 | 53.314 | 0.9836 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2025-08-03 | 5.596% | 2.176% | 0.05183% | 70% | 0.42611 | -2 | 4 | -1.5739 | 50.0301 | 49.2104 | 2025-08-03 | 46.9711 | 49.7552 | 53.0536 | 2025-08-03 | 6.217% | 0.5% | 70% | 0.9511 | 1 | 7 | 1.9511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 48.6746 | 51.5607 | 52.7151 | 52.7403 | 0.97494 | TRUE | 52.7403 | 2025 | 2025-08-04 | 5.598% | 2.19% | 0.04959% | 70% | 0.4279 | -2 | 4 | -1.5721 | 49.9246 | 48.6746 | 2025-08-04 | 46.47 | 49.2255 | 52.4938 | 2025-08-04 | 6.226% | 0.4846% | 70% | 0.95289 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 43.883 | 46.4861 | 47.5333 | 47.552 | 0.88079 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2025-08-05 | 5.6% | 2.203% | 0.04735% | 70% | 0.42963 | -2 | 4 | -1.5704 | 49.8185 | 43.883 | 2025-08-05 | 41.9264 | 44.4134 | 47.3667 | 2025-08-05 | 6.235% | 0.4694% | 70% | 0.95462 | 1 | 7 | 1.9546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 46.3878 | 49.1405 | 50.2543 | 50.2748 | 0.9331 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2025-08-06 | 5.602% | 2.216% | 0.0451% | 70% | 0.43131 | -2 | 4 | -1.5687 | 49.7116 | 46.3878 | 2025-08-06 | 44.3124 | 46.942 | 50.0682 | 2025-08-06 | 6.244% | 0.4544% | 70% | 0.95629 | 1 | 7 | 1.9563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 49.4813 | 52.4188 | 53.6142 | 53.6371 | 0.99753 | TRUE | 53.6371 | 2025 | 2025-08-07 | 5.604% | 2.23% | 0.04285% | 70% | 0.43293 | -2 | 4 | -1.5671 | 49.6039 | 49.4813 | 2025-08-07 | 47.2575 | 50.063 | 53.4021 | 2025-08-07 | 6.253% | 0.4396% | 70% | 0.95791 | 1 | 7 | 1.9579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 50.081 | 53.0552 | 54.2724 | 54.2945 | 1.0118 | TRUE | 54.2945 | 2025 | 2025-08-08 | 5.606% | 2.243% | 0.04062% | 70% | 0.43449 | -2 | 4 | -1.5655 | 49.4954 | 50.081 | 2025-08-08 | 47.8374 | 50.6784 | 54.0636 | 2025-08-08 | 6.262% | 0.4252% | 70% | 0.95948 | 1 | 7 | 1.9595 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 48.2482 | 51.1148 | 52.2945 | 52.314 | 0.97694 | FALSE | 54.5054 | 2021 | 2025-08-09 | 5.608% | 2.256% | 0.03843% | 70% | 0.436 | -2 | 4 | -1.564 | 49.3863 | 48.2482 | 2025-08-09 | 46.0999 | 48.8387 | 52.106 | 2025-08-09 | 6.27% | 0.4111% | 70% | 0.96099 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 46.8602 | 49.6454 | 50.7981 | 50.8152 | 0.95094 | FALSE | 52.8541 | 2021 | 2025-08-10 | 5.61% | 2.269% | 0.03626% | 70% | 0.43746 | -2 | 4 | -1.5625 | 49.2766 | 46.8602 | 2025-08-10 | 44.7865 | 47.4484 | 50.6274 | 2025-08-10 | 6.279% | 0.3975% | 70% | 0.96245 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 44.3352 | 46.9713 | 48.0684 | 48.0825 | 0.90169 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2025-08-11 | 5.612% | 2.282% | 0.03412% | 70% | 0.43887 | -2 | 4 | -1.5611 | 49.1664 | 44.3352 | 2025-08-11 | 42.3899 | 44.9103 | 47.9237 | 2025-08-11 | 6.288% | 0.3843% | 70% | 0.96386 | 1 | 7 | 1.9639 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 45.7183 | 48.4377 | 49.5757 | 49.5901 | 0.93194 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2025-08-12 | 5.614% | 2.296% | 0.03201% | 70% | 0.44023 | -2 | 4 | -1.5598 | 49.0558 | 45.7183 | 2025-08-12 | 43.7117 | 46.3118 | 49.4238 | 2025-08-12 | 6.297% | 0.3714% | 70% | 0.96522 | 1 | 7 | 1.9652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 35.8837 | 38.019 | 38.9175 | 38.9247 | 0.73306 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2025-08-13 | 5.616% | 2.309% | 0.02993% | 70% | 0.44155 | -2 | 4 | -1.5585 | 48.9449 | 35.8837 | 2025-08-13 | 34.3456 | 36.3893 | 38.8382 | 2025-08-13 | 6.305% | 0.359% | 70% | 0.96653 | 1 | 7 | 1.9665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 32.8652 | 34.8216 | 35.6493 | 35.6546 | 0.67291 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2025-08-14 | 5.618% | 2.322% | 0.02794% | 70% | 0.44281 | -2 | 4 | -1.5572 | 48.8337 | 32.8652 | 2025-08-14 | 31.4683 | 33.3415 | 35.5886 | 2025-08-14 | 6.314% | 0.3473% | 70% | 0.9678 | 1 | 7 | 1.9678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 37.2686 | 39.488 | 40.432 | 40.439 | 0.76485 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2025-08-15 | 5.62% | 2.335% | 0.02601% | 70% | 0.44404 | -2 | 4 | -1.556 | 48.7223 | 37.2686 | 2025-08-15 | 35.6732 | 37.7976 | 40.3487 | 2025-08-15 | 6.323% | 0.3362% | 70% | 0.96902 | 1 | 7 | 1.969 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 34.512 | 36.568 | 37.4473 | 37.4526 | 0.7099 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2025-08-16 | 5.622% | 2.348% | 0.02415% | 70% | 0.44522 | -2 | 4 | -1.5548 | 48.6108 | 34.512 | 2025-08-16 | 33.0458 | 35.0144 | 37.3811 | 2025-08-16 | 6.331% | 0.3256% | 70% | 0.9702 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 25.1908 | 26.6921 | 27.3375 | 27.3394 | 0.51933 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2025-08-17 | 5.625% | 2.361% | 0.02236% | 70% | 0.44636 | -2 | 4 | -1.5536 | 48.4993 | 25.1908 | 2025-08-17 | 24.142 | 25.5808 | 27.3124 | 2025-08-17 | 6.34% | 0.3157% | 70% | 0.97134 | 1 | 7 | 1.9713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 33.5133 | 35.5114 | 36.3749 | 36.3791 | 0.69253 | FALSE | 49.184 | 2021 | 2025-08-18 | 5.627% | 2.374% | 0.02063% | 70% | 0.44745 | -2 | 4 | -1.5525 | 48.3878 | 33.5133 | 2025-08-18 | 32.0974 | 34.0111 | 36.3166 | 2025-08-18 | 6.348% | 0.3063% | 70% | 0.97244 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 34.1952 | 36.2348 | 37.1209 | 37.125 | 0.70826 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2025-08-19 | 5.629% | 2.387% | 0.01897% | 70% | 0.44851 | -2 | 4 | -1.5515 | 48.2765 | 34.1952 | 2025-08-19 | 32.7512 | 34.7046 | 37.0606 | 2025-08-19 | 6.357% | 0.2975% | 70% | 0.9735 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 48.2278 | 51.1054 | 52.3622 | 52.3713 | 1.0013 | FALSE | 52.5443 | 2021 | 2025-08-20 | 5.631% | 2.4% | 0.01738% | 70% | 0.44953 | -2 | 4 | -1.5505 | 48.1654 | 48.2278 | 2025-08-20 | 46.1425 | 48.8957 | 52.2197 | 2025-08-20 | 6.366% | 0.2893% | 70% | 0.97452 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 32.0476 | 33.9606 | 34.8003 | 34.8032 | 0.66684 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2025-08-21 | 5.633% | 2.413% | 0.01587% | 70% | 0.45051 | -2 | 4 | -1.5495 | 48.0555 | 32.0476 | 2025-08-21 | 30.704 | 32.5367 | 34.7518 | 2025-08-21 | 6.374% | 0.2817% | 70% | 0.9755 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 22.9411 | 24.311 | 24.9154 | 24.9163 | 0.47842 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2025-08-22 | 5.635% | 2.426% | 0.01448% | 70% | 0.45146 | -2 | 4 | -1.5485 | 47.9471 | 22.9411 | 2025-08-22 | 21.9962 | 23.3097 | 24.8989 | 2025-08-22 | 6.383% | 0.2751% | 70% | 0.97645 | 1 | 7 | 1.9764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 44.5097 | 47.1686 | 48.3477 | 48.3535 | 0.93038 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2025-08-23 | 5.637% | 2.439% | 0.0132% | 70% | 0.45237 | -2 | 4 | -1.5476 | 47.8398 | 44.5097 | 2025-08-23 | 42.6082 | 45.1535 | 48.2362 | 2025-08-23 | 6.391% | 0.2693% | 70% | 0.97736 | 1 | 7 | 1.9774 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 45.9453 | 48.691 | 49.9148 | 49.9205 | 0.96254 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2025-08-24 | 5.639% | 2.452% | 0.01202% | 70% | 0.45325 | -2 | 4 | -1.5467 | 47.7332 | 45.9453 | 2025-08-24 | 43.9807 | 46.609 | 49.7956 | 2025-08-24 | 6.399% | 0.2643% | 70% | 0.97824 | 1 | 7 | 1.9782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 29.6687 | 31.4424 | 32.237 | 32.2386 | 0.6229 | FALSE | 50.681 | 2021 | 2025-08-25 | 5.641% | 2.465% | 0.01095% | 70% | 0.4541 | -2 | 4 | -1.5459 | 47.6269 | 29.6687 | 2025-08-25 | 28.4366 | 30.1366 | 32.1999 | 2025-08-25 | 6.408% | 0.2602% | 70% | 0.97909 | 1 | 7 | 1.9791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 40.7401 | 43.1767 | 44.2735 | 44.277 | 0.8573 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2025-08-26 | 5.643% | 2.477% | 0.009986% | 70% | 0.45492 | -2 | 4 | -1.5451 | 47.5203 | 40.7401 | 2025-08-26 | 39.018 | 41.3515 | 44.1865 | 2025-08-26 | 6.416% | 0.2568% | 70% | 0.9799 | 1 | 7 | 1.9799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 45.7641 | 48.5022 | 49.7409 | 49.7452 | 0.96522 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2025-08-27 | 5.645% | 2.49% | 0.00913% | 70% | 0.4557 | -2 | 4 | -1.5443 | 47.413 | 45.7641 | 2025-08-27 | 43.8155 | 46.4369 | 49.625 | 2025-08-27 | 6.424% | 0.2542% | 70% | 0.98069 | 1 | 7 | 1.9807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 45.8713 | 48.6169 | 49.865 | 49.869 | 0.9697 | FALSE | 53.3433 | 2021 | 2025-08-28 | 5.647% | 2.503% | 0.008413% | 70% | 0.45646 | -2 | 4 | -1.5435 | 47.3045 | 45.8713 | 2025-08-28 | 43.9196 | 46.5484 | 49.7484 | 2025-08-28 | 6.433% | 0.2528% | 70% | 0.98145 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 32.2328 | 34.1627 | 35.0444 | 35.0459 | 0.68295 | FALSE | 52.8098 | 2021 | 2025-08-29 | 5.649% | 2.516% | 0.007777% | 70% | 0.45719 | -2 | 4 | -1.5428 | 47.1944 | 32.2328 | 2025-08-29 | 30.8937 | 32.7435 | 34.9976 | 2025-08-29 | 6.441% | 0.252% | 70% | 0.98217 | 1 | 7 | 1.9822 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 45.5597 | 48.2887 | 49.5413 | 49.5448 | 0.96766 | FALSE | 51.0207 | 2021 | 2025-08-30 | 5.651% | 2.529% | 0.007224% | 70% | 0.45789 | -2 | 4 | -1.5421 | 47.0822 | 45.5597 | 2025-08-30 | 43.6252 | 46.2383 | 49.4257 | 2025-08-30 | 6.449% | 0.2519% | 70% | 0.98287 | 1 | 7 | 1.9829 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 20.7139 | 21.9551 | 22.5276 | 22.5279 | 0.441 | FALSE | 51.6391 | 2021 | 2025-08-31 | 5.653% | 2.541% | 0.006755% | 70% | 0.45856 | -2 | 4 | -1.5414 | 46.9675 | 20.7139 | 2025-08-31 | 19.8718 | 21.0625 | 22.5164 | 2025-08-31 | 6.457% | 0.2525% | 70% | 0.98355 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 42.0983 | 44.6219 | 45.7914 | 45.7939 | 0.89857 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2025-09-01 | 5.656% | 2.554% | 0.006371% | 70% | 0.45921 | -2 | 4 | -1.5408 | 46.8498 | 42.0983 | 2025-09-01 | 40.3231 | 42.7403 | 45.6945 | 2025-09-01 | 6.465% | 0.2539% | 70% | 0.9842 | 1 | 7 | 1.9842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 39.2583 | 41.6126 | 42.7087 | 42.7107 | 0.84012 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2025-09-02 | 5.658% | 2.567% | 0.006071% | 70% | 0.45984 | -2 | 4 | -1.5402 | 46.7287 | 39.2583 | 2025-09-02 | 37.6116 | 39.8671 | 42.6264 | 2025-09-02 | 6.473% | 0.2559% | 70% | 0.98482 | 1 | 7 | 1.9848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 37.3094 | 39.5476 | 40.5947 | 40.5964 | 0.80055 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2025-09-03 | 5.66% | 2.579% | 0.005858% | 70% | 0.46044 | -2 | 4 | -1.5396 | 46.6037 | 37.3094 | 2025-09-03 | 35.7503 | 37.895 | 40.5213 | 2025-09-03 | 6.481% | 0.2587% | 70% | 0.98542 | 1 | 7 | 1.9854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 44.5838 | 47.2595 | 48.517 | 48.5196 | 0.95928 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2025-09-04 | 5.662% | 2.592% | 0.005733% | 70% | 0.46101 | -2 | 4 | -1.539 | 46.4761 | 44.5838 | 2025-09-04 | 42.6966 | 45.259 | 48.3998 | 2025-09-04 | 6.489% | 0.2622% | 70% | 0.986 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 40.9294 | 43.3868 | 44.5469 | 44.5491 | 0.88309 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2025-09-05 | 5.664% | 2.604% | 0.005702% | 70% | 0.46157 | -2 | 4 | -1.5384 | 46.3474 | 40.9294 | 2025-09-05 | 39.2082 | 41.5622 | 44.4502 | 2025-09-05 | 6.497% | 0.2664% | 70% | 0.98656 | 1 | 7 | 1.9866 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 44.065 | 46.7116 | 47.9669 | 47.9694 | 0.95343 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2025-09-06 | 5.666% | 2.617% | 0.005709% | 70% | 0.46211 | -2 | 4 | -1.5379 | 46.2172 | 44.065 | 2025-09-06 | 42.2009 | 44.7356 | 47.848 | 2025-09-06 | 6.505% | 0.271% | 70% | 0.98709 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 35.2519 | 37.37 | 38.3791 | 38.3806 | 0.76491 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2025-09-07 | 5.668% | 2.629% | 0.005752% | 70% | 0.46262 | -2 | 4 | -1.5374 | 46.0854 | 35.2519 | 2025-09-07 | 33.7852 | 35.8152 | 38.3102 | 2025-09-07 | 6.513% | 0.276% | 70% | 0.98761 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 38.6692 | 40.9935 | 42.1059 | 42.1078 | 0.84151 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2025-09-08 | 5.67% | 2.642% | 0.005833% | 70% | 0.46311 | -2 | 4 | -1.5369 | 45.9516 | 38.6692 | 2025-09-08 | 37.0495 | 39.2765 | 42.0161 | 2025-09-08 | 6.521% | 0.2813% | 70% | 0.9881 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 20.0085 | 21.2116 | 21.79 | 21.7903 | 0.4367 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2025-09-09 | 5.672% | 2.654% | 0.005952% | 70% | 0.46359 | -2 | 4 | -1.5364 | 45.8156 | 20.0085 | 2025-09-09 | 19.2017 | 20.3563 | 21.7781 | 2025-09-09 | 6.528% | 0.2869% | 70% | 0.98858 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 43.6782 | 46.3057 | 47.5743 | 47.577 | 0.95624 | TRUE | 47.577 | 2025 | 2025-09-10 | 5.674% | 2.667% | 0.006108% | 70% | 0.46405 | -2 | 4 | -1.536 | 45.6769 | 43.6782 | 2025-09-10 | 41.8291 | 44.3454 | 47.4464 | 2025-09-10 | 6.536% | 0.2929% | 70% | 0.98904 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 44.4925 | 47.17 | 48.4685 | 48.4714 | 0.9771 | TRUE | 48.4714 | 2025 | 2025-09-11 | 5.676% | 2.679% | 0.006307% | 70% | 0.46449 | -2 | 4 | -1.5355 | 45.5354 | 44.4925 | 2025-09-11 | 42.6047 | 45.1686 | 48.3311 | 2025-09-11 | 6.544% | 0.2992% | 70% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 31.2955 | 33.1795 | 34.0972 | 34.0984 | 0.68945 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2025-09-12 | 5.678% | 2.691% | 0.006519% | 70% | 0.46491 | -2 | 4 | -1.5351 | 45.3906 | 31.2955 | 2025-09-12 | 30.0042 | 31.8104 | 34.0405 | 2025-09-12 | 6.551% | 0.3057% | 70% | 0.9899 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 11.3069 | 11.9879 | 12.321 | 12.321 | 0.2499 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2025-09-13 | 5.68% | 2.704% | 0.006744% | 70% | 0.46532 | -2 | 4 | -1.5347 | 45.2425 | 11.3069 | 2025-09-13 | 10.8589 | 11.5129 | 12.321 | 2025-09-13 | 6.559% | 0.3122% | 70% | 0.99031 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 34.1785 | 36.2377 | 37.2493 | 37.2511 | 0.75798 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2025-09-14 | 5.682% | 2.716% | 0.006982% | 70% | 0.46571 | -2 | 4 | -1.5343 | 45.0905 | 34.1785 | 2025-09-14 | 32.7589 | 34.7326 | 37.1733 | 2025-09-14 | 6.566% | 0.3188% | 70% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 39.2231 | 41.5871 | 42.7535 | 42.756 | 0.87288 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2025-09-15 | 5.684% | 2.728% | 0.007234% | 70% | 0.46608 | -2 | 4 | -1.5339 | 44.9346 | 39.2231 | 2025-09-15 | 37.5744 | 39.8391 | 42.6421 | 2025-09-15 | 6.573% | 0.3256% | 70% | 0.99107 | 1 | 7 | 1.9911 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 26.1213 | 27.6962 | 28.4766 | 28.4774 | 0.58337 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2025-09-16 | 5.687% | 2.74% | 0.0075% | 70% | 0.46645 | -2 | 4 | -1.5336 | 44.7742 | 26.1213 | 2025-09-16 | 25.0569 | 26.5676 | 28.4391 | 2025-09-16 | 6.581% | 0.3324% | 70% | 0.99143 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 46.0696 | 48.8484 | 50.231 | 50.2349 | 1.0327 | TRUE | 50.2349 | 2025 | 2025-09-17 | 5.689% | 2.752% | 0.007779% | 70% | 0.46679 | -2 | 4 | -1.5332 | 44.6092 | 46.0696 | 2025-09-17 | 44.1059 | 46.7662 | 50.0644 | 2025-09-17 | 6.588% | 0.3394% | 70% | 0.99178 | 1 | 7 | 1.9918 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 44.5547 | 47.2431 | 48.5862 | 48.5902 | 1.0026 | FALSE | 48.5902 | 2024 | 2025-09-18 | 5.691% | 2.764% | 0.008073% | 70% | 0.46713 | -2 | 4 | -1.5329 | 44.4399 | 44.5547 | 2025-09-18 | 42.6546 | 45.2284 | 48.4218 | 2025-09-18 | 6.595% | 0.3464% | 70% | 0.99211 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 44.0013 | 46.6573 | 47.9898 | 47.9938 | 0.994 | TRUE | 47.9938 | 2025 | 2025-09-19 | 5.693% | 2.776% | 0.008412% | 70% | 0.46745 | -2 | 4 | -1.5326 | 44.2668 | 44.0013 | 2025-09-19 | 42.1252 | 44.6681 | 47.8255 | 2025-09-19 | 6.602% | 0.3536% | 70% | 0.99243 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 45.3236 | 48.0606 | 49.4392 | 49.4435 | 1.028 | TRUE | 49.4435 | 2025 | 2025-09-20 | 5.695% | 2.788% | 0.008788% | 70% | 0.46776 | -2 | 4 | -1.5322 | 44.0899 | 45.3236 | 2025-09-20 | 43.389 | 46.0091 | 49.2651 | 2025-09-20 | 6.609% | 0.3609% | 70% | 0.99274 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 44.3241 | 47.0018 | 48.3559 | 48.3604 | 1.0094 | TRUE | 48.3604 | 2025 | 2025-09-21 | 5.697% | 2.8% | 0.009201% | 70% | 0.46805 | -2 | 4 | -1.5319 | 43.9094 | 44.3241 | 2025-09-21 | 42.4313 | 44.9946 | 48.1823 | 2025-09-21 | 6.616% | 0.3683% | 70% | 0.99304 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 43.102 | 45.7068 | 47.0294 | 47.0338 | 0.98574 | TRUE | 47.0338 | 2025 | 2025-09-22 | 5.699% | 2.812% | 0.009653% | 70% | 0.46834 | -2 | 4 | -1.5317 | 43.7253 | 43.102 | 2025-09-22 | 41.2635 | 43.7572 | 46.8607 | 2025-09-22 | 6.623% | 0.3757% | 70% | 0.99332 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 28.4138 | 30.1316 | 31.0073 | 31.0089 | 0.65259 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2025-09-23 | 5.701% | 2.824% | 0.01014% | 70% | 0.46861 | -2 | 4 | -1.5314 | 43.5377 | 28.4138 | 2025-09-23 | 27.2498 | 28.8972 | 30.949 | 2025-09-23 | 6.63% | 0.3833% | 70% | 0.9936 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 20.767 | 22.023 | 22.6658 | 22.6664 | 0.47905 | FALSE | 42.3418 | 2021 | 2025-09-24 | 5.703% | 2.836% | 0.01067% | 70% | 0.46887 | -2 | 4 | -1.5311 | 43.3465 | 20.767 | 2025-09-24 | 19.9354 | 21.141 | 22.6437 | 2025-09-24 | 6.636% | 0.3909% | 70% | 0.99386 | 1 | 7 | 1.9939 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 30.6268 | 32.4798 | 33.4318 | 33.434 | 0.70971 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2025-09-25 | 5.705% | 2.848% | 0.01124% | 70% | 0.46912 | -2 | 4 | -1.5309 | 43.1521 | 30.6268 | 2025-09-25 | 29.3637 | 31.1403 | 33.356 | 2025-09-25 | 6.643% | 0.3984% | 70% | 0.99411 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 32.0008 | 33.9376 | 34.9366 | 34.9392 | 0.74496 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2025-09-26 | 5.707% | 2.859% | 0.01184% | 70% | 0.46937 | -2 | 4 | -1.5306 | 42.9542 | 32.0008 | 2025-09-26 | 30.6753 | 32.5319 | 34.8491 | 2025-09-26 | 6.649% | 0.4057% | 70% | 0.99435 | 1 | 7 | 1.9944 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 15.3731 | 16.3039 | 16.7858 | 16.786 | 0.35954 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2025-09-27 | 5.709% | 2.871% | 0.01248% | 70% | 0.4696 | -2 | 4 | -1.5304 | 42.7532 | 15.3731 | 2025-09-27 | 14.769 | 15.6633 | 16.7801 | 2025-09-27 | 6.656% | 0.4129% | 70% | 0.99459 | 1 | 7 | 1.9946 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 15.0328 | 15.9434 | 16.4166 | 16.4167 | 0.35326 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2025-09-28 | 5.711% | 2.883% | 0.01316% | 70% | 0.46982 | -2 | 4 | -1.5302 | 42.5489 | 15.0328 | 2025-09-28 | 14.4433 | 15.3182 | 16.4115 | 2025-09-28 | 6.662% | 0.4199% | 70% | 0.99481 | 1 | 7 | 1.9948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 21.66 | 22.9725 | 23.6571 | 23.6581 | 0.5115 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2025-09-29 | 5.713% | 2.894% | 0.01387% | 70% | 0.47004 | -2 | 4 | -1.53 | 42.3415 | 21.66 | 2025-09-29 | 20.7922 | 22.0521 | 23.6276 | 2025-09-29 | 6.668% | 0.4267% | 70% | 0.99503 | 1 | 7 | 1.995 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 31.2231 | 33.1158 | 34.1068 | 34.1099 | 0.74105 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2025-09-30 | 5.715% | 2.905% | 0.01462% | 70% | 0.47024 | -2 | 4 | -1.5298 | 42.1311 | 31.2231 | 2025-09-30 | 29.932 | 31.7464 | 34.0168 | 2025-09-30 | 6.674% | 0.4334% | 70% | 0.99523 | 1 | 7 | 1.9952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 37.7958 | 40.0878 | 41.2923 | 41.2977 | 0.90165 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2025-10-01 | 5.718% | 2.917% | 0.01541% | 70% | 0.47044 | -2 | 4 | -1.5296 | 41.9177 | 37.7958 | 2025-10-01 | 36.1981 | 38.3932 | 41.1416 | 2025-10-01 | 6.68% | 0.4399% | 70% | 0.99543 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 37.2173 | 39.4751 | 40.6659 | 40.6715 | 0.89246 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2025-10-02 | 5.72% | 2.928% | 0.01624% | 70% | 0.47063 | -2 | 4 | -1.5294 | 41.7007 | 37.2173 | 2025-10-02 | 35.6463 | 37.8088 | 40.5179 | 2025-10-02 | 6.686% | 0.4462% | 70% | 0.99562 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 34.7926 | 36.9041 | 38.0218 | 38.0268 | 0.83875 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2025-10-03 | 5.722% | 2.939% | 0.01705% | 70% | 0.47082 | -2 | 4 | -1.5292 | 41.4797 | 34.7926 | 2025-10-03 | 33.3355 | 35.3586 | 37.8945 | 2025-10-03 | 6.692% | 0.4521% | 70% | 0.9958 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 40.7461 | 43.2199 | 44.5339 | 44.5417 | 0.98766 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2025-10-04 | 5.724% | 2.951% | 0.01781% | 70% | 0.47099 | -2 | 4 | -1.529 | 41.255 | 40.7461 | 2025-10-04 | 39.0038 | 41.3718 | 44.3416 | 2025-10-04 | 6.698% | 0.4573% | 70% | 0.99598 | 1 | 7 | 1.996 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 40.6908 | 43.1622 | 44.4796 | 44.4877 | 0.99181 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2025-10-05 | 5.726% | 2.962% | 0.01853% | 70% | 0.47116 | -2 | 4 | -1.5288 | 41.0268 | 40.6908 | 2025-10-05 | 38.9505 | 41.3161 | 44.2846 | 2025-10-05 | 6.703% | 0.462% | 70% | 0.99615 | 1 | 7 | 1.9961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 15.0872 | 16.0039 | 16.4942 | 16.4946 | 0.36976 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2025-10-06 | 5.728% | 2.973% | 0.0192% | 70% | 0.47132 | -2 | 4 | -1.5287 | 40.7952 | 15.0872 | 2025-10-06 | 14.4999 | 15.3809 | 16.4869 | 2025-10-06 | 6.709% | 0.4661% | 70% | 0.99631 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 30.082 | 31.9104 | 32.8919 | 32.896 | 0.7416 | FALSE | 44.5855 | 2021 | 2025-10-07 | 5.73% | 2.984% | 0.01981% | 70% | 0.47148 | -2 | 4 | -1.5285 | 40.5606 | 30.082 | 2025-10-07 | 28.8433 | 30.5964 | 32.7985 | 2025-10-07 | 6.714% | 0.4697% | 70% | 0.99647 | 1 | 7 | 1.9965 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 17.3991 | 18.4571 | 19.0269 | 19.0276 | 0.43142 | FALSE | 41.7616 | 2021 | 2025-10-08 | 5.732% | 2.995% | 0.02038% | 70% | 0.47163 | -2 | 4 | -1.5284 | 40.323 | 17.3991 | 2025-10-08 | 16.7169 | 17.7334 | 19.0107 | 2025-10-08 | 6.719% | 0.4726% | 70% | 0.99661 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 37.9522 | 40.2608 | 41.5084 | 41.5164 | 0.94683 | TRUE | 41.5164 | 2025 | 2025-10-09 | 5.734% | 3.006% | 0.02088% | 70% | 0.47177 | -2 | 4 | -1.5282 | 40.0827 | 37.9522 | 2025-10-09 | 36.3441 | 38.5548 | 41.3343 | 2025-10-09 | 6.724% | 0.4748% | 70% | 0.99676 | 1 | 7 | 1.9968 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 30.9781 | 32.8631 | 33.8853 | 33.8902 | 0.77751 | TRUE | 33.8902 | 2025 | 2025-10-10 | 5.736% | 3.017% | 0.0213% | 70% | 0.47191 | -2 | 4 | -1.5281 | 39.84 | 30.9781 | 2025-10-10 | 29.6996 | 31.5069 | 33.78 | 2025-10-10 | 6.729% | 0.4765% | 70% | 0.9969 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 22.0891 | 23.4337 | 24.1653 | 24.1672 | 0.5578 | FALSE | 43.5166 | 2021 | 2025-10-11 | 5.738% | 3.027% | 0.02165% | 70% | 0.47204 | -2 | 4 | -1.528 | 39.5951 | 22.0891 | 2025-10-11 | 21.209 | 22.5001 | 24.1247 | 2025-10-11 | 6.734% | 0.4777% | 70% | 0.99703 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 30.8848 | 32.7656 | 33.7922 | 33.7973 | 0.78486 | FALSE | 42.8075 | 2021 | 2025-10-12 | 5.74% | 3.038% | 0.02192% | 70% | 0.47217 | -2 | 4 | -1.5278 | 39.3481 | 30.8848 | 2025-10-12 | 29.612 | 31.4153 | 33.6853 | 2025-10-12 | 6.739% | 0.4784% | 70% | 0.99716 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 22.3502 | 23.7118 | 24.4574 | 24.4595 | 0.57155 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2025-10-13 | 5.742% | 3.049% | 0.02211% | 70% | 0.47229 | -2 | 4 | -1.5277 | 39.0993 | 22.3502 | 2025-10-13 | 21.4603 | 22.7677 | 24.4141 | 2025-10-13 | 6.744% | 0.4786% | 70% | 0.99728 | 1 | 7 | 1.9973 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 16.6947 | 17.7122 | 18.2711 | 18.2718 | 0.42966 | FALSE | 44.4463 | 2021 | 2025-10-14 | 5.744% | 3.059% | 0.02223% | 70% | 0.47241 | -2 | 4 | -1.5276 | 38.8489 | 16.6947 | 2025-10-14 | 16.0458 | 17.0237 | 18.2557 | 2025-10-14 | 6.748% | 0.4782% | 70% | 0.99739 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 37.2801 | 39.553 | 40.8055 | 40.8142 | 0.96587 | TRUE | 40.8142 | 2025 | 2025-10-15 | 5.746% | 3.07% | 0.02227% | 70% | 0.47252 | -2 | 4 | -1.5275 | 38.5971 | 37.2801 | 2025-10-15 | 35.7082 | 37.8853 | 40.6289 | 2025-10-15 | 6.753% | 0.4773% | 70% | 0.99751 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 33.6565 | 35.7093 | 36.8441 | 36.8508 | 0.87772 | FALSE | 39.3595 | 2021 | 2025-10-16 | 5.748% | 3.08% | 0.02223% | 70% | 0.47263 | -2 | 4 | -1.5274 | 38.3438 | 33.6565 | 2025-10-16 | 32.2583 | 34.2258 | 36.7061 | 2025-10-16 | 6.757% | 0.4759% | 70% | 0.99761 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 22.6654 | 24.0483 | 24.8152 | 24.8175 | 0.59499 | FALSE | 39.9096 | 2021 | 2025-10-17 | 5.751% | 3.09% | 0.02213% | 70% | 0.47273 | -2 | 4 | -1.5273 | 38.0887 | 22.6654 | 2025-10-17 | 21.7653 | 23.0932 | 24.7679 | 2025-10-17 | 6.761% | 0.4742% | 70% | 0.99772 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 34.6852 | 36.8023 | 37.9799 | 37.9873 | 0.91681 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2025-10-18 | 5.753% | 3.101% | 0.022% | 70% | 0.47283 | -2 | 4 | -1.5272 | 37.8317 | 34.6852 | 2025-10-18 | 33.2408 | 35.2698 | 37.8291 | 2025-10-18 | 6.766% | 0.4726% | 70% | 0.99782 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 14.766 | 15.6677 | 16.1707 | 16.1712 | 0.39293 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2025-10-19 | 5.755% | 3.111% | 0.02186% | 70% | 0.47293 | -2 | 4 | -1.5271 | 37.5726 | 14.766 | 2025-10-19 | 14.2 | 15.067 | 16.161 | 2025-10-19 | 6.77% | 0.471% | 70% | 0.99791 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 8.4688 | 8.9861 | 9.2756 | 9.2756 | 0.22693 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2025-10-20 | 5.757% | 3.121% | 0.0217% | 70% | 0.47302 | -2 | 4 | -1.527 | 37.3114 | 8.4688 | 2025-10-20 | 8.1495 | 8.6473 | 9.2756 | 2025-10-20 | 6.774% | 0.4694% | 70% | 0.99801 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 15.478 | 16.4238 | 16.9546 | 16.9553 | 0.41771 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2025-10-21 | 5.759% | 3.131% | 0.02152% | 70% | 0.47311 | -2 | 4 | -1.5269 | 37.0479 | 15.478 | 2025-10-21 | 14.8842 | 15.7937 | 16.9419 | 2025-10-21 | 6.777% | 0.468% | 70% | 0.99809 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 33.3875 | 35.4285 | 36.5775 | 36.5842 | 0.90769 | TRUE | 36.5842 | 2025 | 2025-10-22 | 5.761% | 3.141% | 0.02133% | 70% | 0.47319 | -2 | 4 | -1.5268 | 36.7821 | 33.3875 | 2025-10-22 | 32.0086 | 33.9653 | 36.436 | 2025-10-22 | 6.781% | 0.4666% | 70% | 0.99818 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 19.0161 | 20.179 | 20.8356 | 20.8369 | 0.52072 | FALSE | 40.4176 | 2021 | 2025-10-23 | 5.763% | 3.151% | 0.02113% | 70% | 0.47327 | -2 | 4 | -1.5267 | 36.5139 | 19.0161 | 2025-10-23 | 18.2769 | 19.3946 | 20.8063 | 2025-10-23 | 6.785% | 0.4667% | 70% | 0.99826 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 25.3671 | 26.9189 | 27.7976 | 27.8009 | 0.69985 | FALSE | 41.589 | 2021 | 2025-10-24 | 5.765% | 3.161% | 0.02093% | 70% | 0.47335 | -2 | 4 | -1.5267 | 36.2432 | 25.3671 | 2025-10-24 | 24.3544 | 25.8443 | 27.7265 | 2025-10-24 | 6.788% | 0.4685% | 70% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 22.4021 | 23.7731 | 24.5516 | 24.5539 | 0.62273 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2025-10-25 | 5.767% | 3.171% | 0.02075% | 70% | 0.47342 | -2 | 4 | -1.5266 | 35.9698 | 22.4021 | 2025-10-25 | 21.5194 | 22.8364 | 24.5005 | 2025-10-25 | 6.792% | 0.472% | 70% | 0.99841 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 12.5219 | 13.2885 | 13.7251 | 13.7253 | 0.35075 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2025-10-26 | 5.769% | 3.181% | 0.02057% | 70% | 0.4735 | -2 | 4 | -1.5265 | 35.6937 | 12.5219 | 2025-10-26 | 12.0504 | 12.7881 | 13.7205 | 2025-10-26 | 6.796% | 0.4772% | 70% | 0.99848 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 13.7189 | 14.5591 | 15.0389 | 15.0393 | 0.38731 | FALSE | 33.1916 | 2021 | 2025-10-27 | 5.771% | 3.19% | 0.02041% | 70% | 0.47357 | -2 | 4 | -1.5264 | 35.4147 | 13.7189 | 2025-10-27 | 13.1998 | 14.0083 | 15.0302 | 2025-10-27 | 6.799% | 0.4841% | 70% | 0.99855 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 17.2808 | 18.3396 | 18.9459 | 18.947 | 0.4918 | FALSE | 38.4157 | 2021 | 2025-10-28 | 5.773% | 3.2% | 0.02026% | 70% | 0.47363 | -2 | 4 | -1.5264 | 35.1328 | 17.2808 | 2025-10-28 | 16.6162 | 17.6343 | 18.9214 | 2025-10-28 | 6.802% | 0.4928% | 70% | 0.99862 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 25.8069 | 27.3887 | 28.297 | 28.3005 | 0.7405 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2025-10-29 | 5.775% | 3.21% | 0.02012% | 70% | 0.4737 | -2 | 4 | -1.5263 | 34.8479 | 25.8069 | 2025-10-29 | 24.7726 | 26.291 | 28.2109 | 2025-10-29 | 6.806% | 0.5032% | 70% | 0.99868 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 21.1318 | 22.4275 | 23.1736 | 23.1756 | 0.61143 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2025-10-30 | 5.777% | 3.219% | 0.02% | 70% | 0.47376 | -2 | 4 | -1.5262 | 34.5571 | 21.1318 | 2025-10-30 | 20.3032 | 21.5481 | 23.1225 | 2025-10-30 | 6.809% | 0.5154% | 70% | 0.99874 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 21.8467 | 23.1868 | 23.9605 | 23.9628 | 0.63763 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2025-10-31 | 5.779% | 3.229% | 0.01989% | 70% | 0.47381 | -2 | 4 | -1.5262 | 34.2587 | 21.8467 | 2025-10-31 | 20.9859 | 22.2732 | 23.9014 | 2025-10-31 | 6.812% | 0.531% | 70% | 0.9988 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 23.5392 | 24.9836 | 25.8198 | 25.8226 | 0.69321 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2025-11-01 | 5.782% | 3.239% | 0.0198% | 70% | 0.47387 | -2 | 4 | -1.5261 | 33.9538 | 23.5392 | 2025-11-01 | 22.6015 | 23.9884 | 25.7429 | 2025-11-01 | 6.815% | 0.5499% | 70% | 0.99886 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 29.4974 | 31.3081 | 32.3591 | 32.3644 | 0.87672 | TRUE | 32.3644 | 2025 | 2025-11-02 | 5.784% | 3.248% | 0.01972% | 70% | 0.47393 | -2 | 4 | -1.5261 | 33.644 | 29.4974 | 2025-11-02 | 28.2795 | 30.0155 | 32.2119 | 2025-11-02 | 6.819% | 0.572% | 70% | 0.99891 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 10.2583 | 10.8882 | 11.2548 | 11.2549 | 0.30771 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2025-11-03 | 5.786% | 3.258% | 0.01965% | 70% | 0.47398 | -2 | 4 | -1.526 | 33.3307 | 10.2583 | 2025-11-03 | 9.8797 | 10.4864 | 11.2541 | 2025-11-03 | 6.822% | 0.5974% | 70% | 0.99896 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 11.9759 | 12.7116 | 13.141 | 13.1412 | 0.36268 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2025-11-04 | 5.788% | 3.267% | 0.0196% | 70% | 0.47403 | -2 | 4 | -1.526 | 33.0151 | 11.9759 | 2025-11-04 | 11.5292 | 12.2374 | 13.1338 | 2025-11-04 | 6.825% | 0.6261% | 70% | 0.99901 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 31.4648 | 33.3985 | 34.5299 | 34.5362 | 0.96226 | TRUE | 34.5362 | 2025 | 2025-11-05 | 5.79% | 3.276% | 0.01956% | 70% | 0.47407 | -2 | 4 | -1.5259 | 32.6987 | 31.4648 | 2025-11-05 | 30.1263 | 31.9778 | 34.3212 | 2025-11-05 | 6.828% | 0.6581% | 70% | 0.99906 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 31.0982 | 33.0101 | 34.1316 | 34.1379 | 0.96032 | TRUE | 34.1379 | 2025 | 2025-11-06 | 5.792% | 3.286% | 0.01955% | 70% | 0.47412 | -2 | 4 | -1.5259 | 32.3828 | 31.0982 | 2025-11-06 | 29.768 | 31.5981 | 33.9149 | 2025-11-06 | 6.831% | 0.6925% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 29.7273 | 31.5556 | 32.6309 | 32.6366 | 0.92697 | TRUE | 32.6366 | 2025 | 2025-11-07 | 5.794% | 3.295% | 0.01956% | 70% | 0.47416 | -2 | 4 | -1.5258 | 32.0688 | 29.7273 | 2025-11-07 | 28.4577 | 30.2079 | 32.4239 | 2025-11-07 | 6.834% | 0.7278% | 70% | 0.99915 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 20.3373 | 21.5885 | 22.3264 | 22.3285 | 0.64032 | FALSE | 27.4198 | 2021 | 2025-11-08 | 5.796% | 3.305% | 0.0196% | 70% | 0.47421 | -2 | 4 | -1.5258 | 31.7581 | 20.3373 | 2025-11-08 | 19.5233 | 20.7245 | 22.2455 | 2025-11-08 | 6.838% | 0.7641% | 70% | 0.99919 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 10.758 | 11.4201 | 11.8116 | 11.8117 | 0.34198 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2025-11-09 | 5.798% | 3.314% | 0.01966% | 70% | 0.47425 | -2 | 4 | -1.5258 | 31.452 | 10.758 | 2025-11-09 | 10.3607 | 10.9984 | 11.806 | 2025-11-09 | 6.841% | 0.8012% | 70% | 0.99923 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 23.9955 | 25.4729 | 26.3487 | 26.3522 | 0.77022 | TRUE | 26.3522 | 2025 | 2025-11-10 | 5.8% | 3.324% | 0.01974% | 70% | 0.47429 | -2 | 4 | -1.5257 | 31.1519 | 23.9955 | 2025-11-10 | 22.9944 | 24.4102 | 26.2036 | 2025-11-10 | 6.844% | 0.8393% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 29.9108 | 31.7532 | 32.848 | 32.8542 | 0.96926 | TRUE | 32.8542 | 2025 | 2025-11-11 | 5.802% | 3.333% | 0.01985% | 70% | 0.47432 | -2 | 4 | -1.5257 | 30.8593 | 29.9108 | 2025-11-11 | 28.5868 | 30.3477 | 32.5784 | 2025-11-11 | 6.847% | 0.8781% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 28.5628 | 30.3228 | 31.3714 | 31.3771 | 0.93416 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2025-11-12 | 5.804% | 3.342% | 0.01999% | 70% | 0.47436 | -2 | 4 | -1.5256 | 30.5753 | 28.5628 | 2025-11-12 | 27.3022 | 28.9845 | 31.1162 | 2025-11-12 | 6.851% | 0.9177% | 70% | 0.99935 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 28.7532 | 30.5255 | 31.5842 | 31.5901 | 0.94902 | TRUE | 31.5901 | 2025 | 2025-11-13 | 5.806% | 3.352% | 0.02014% | 70% | 0.47439 | -2 | 4 | -1.5256 | 30.2973 | 28.7532 | 2025-11-13 | 27.4701 | 29.1634 | 31.3094 | 2025-11-13 | 6.854% | 0.9582% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 10.7482 | 11.411 | 11.8079 | 11.8081 | 0.35795 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2025-11-14 | 5.808% | 3.361% | 0.02032% | 70% | 0.47443 | -2 | 4 | -1.5256 | 30.0215 | 10.7482 | 2025-11-14 | 10.351 | 10.9893 | 11.7983 | 2025-11-14 | 6.858% | 0.9983% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 12.8371 | 13.629 | 14.1044 | 14.105 | 0.43145 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2025-11-15 | 5.81% | 3.371% | 0.02052% | 70% | 0.47446 | -2 | 4 | -1.5255 | 29.7483 | 12.8371 | 2025-11-15 | 12.3498 | 13.1116 | 14.0775 | 2025-11-15 | 6.861% | 1.036% | 70% | 0.99945 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 28.4457 | 30.2011 | 31.2576 | 31.2638 | 0.96496 | TRUE | 31.2638 | 2025 | 2025-11-16 | 5.812% | 3.38% | 0.02074% | 70% | 0.47449 | -2 | 4 | -1.5255 | 29.4783 | 28.4457 | 2025-11-16 | 27.1459 | 28.8211 | 30.9455 | 2025-11-16 | 6.865% | 1.072% | 70% | 0.99948 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 15.2005 | 16.1389 | 16.7052 | 16.7063 | 0.52028 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2025-11-17 | 5.815% | 3.39% | 0.02097% | 70% | 0.47452 | -2 | 4 | -1.5255 | 29.2116 | 15.2005 | 2025-11-17 | 14.6032 | 15.5047 | 16.6482 | 2025-11-17 | 6.868% | 1.105% | 70% | 0.99951 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 13.8802 | 14.7374 | 15.256 | 15.2568 | 0.4794 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2025-11-18 | 5.817% | 3.399% | 0.02122% | 70% | 0.47455 | -2 | 4 | -1.5255 | 28.9489 | 13.8802 | 2025-11-18 | 13.3429 | 14.167 | 15.2124 | 2025-11-18 | 6.872% | 1.137% | 70% | 0.99953 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 5.9869 | 6.3568 | 6.5811 | 6.5811 | 0.20863 | FALSE | 31.5496 | 2021 | 2025-11-19 | 5.819% | 3.409% | 0.02149% | 70% | 0.47457 | -2 | 4 | -1.5254 | 28.6903 | 5.9869 | 2025-11-19 | 5.772 | 6.1286 | 6.5811 | 2025-11-19 | 6.876% | 1.166% | 70% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 17.7331 | 18.8291 | 19.4955 | 19.4975 | 0.62353 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2025-11-20 | 5.821% | 3.418% | 0.02174% | 70% | 0.4746 | -2 | 4 | -1.5254 | 28.4364 | 17.7331 | 2025-11-20 | 17.005 | 18.056 | 19.39 | 2025-11-20 | 6.88% | 1.192% | 70% | 0.99959 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 3.5397 | 3.7585 | 3.8919 | 3.8919 | 0.12555 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2025-11-21 | 5.823% | 3.428% | 0.02197% | 70% | 0.47462 | -2 | 4 | -1.5254 | 28.1875 | 3.5397 | 2025-11-21 | 3.413 | 3.624 | 3.8919 | 2025-11-21 | 6.884% | 1.217% | 70% | 0.99961 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 7.8416 | 8.3266 | 8.623 | 8.623 | 0.28056 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2025-11-22 | 5.825% | 3.437% | 0.02216% | 70% | 0.47465 | -2 | 4 | -1.5254 | 27.944 | 7.8416 | 2025-11-22 | 7.5614 | 8.0291 | 8.623 | 2025-11-22 | 6.888% | 1.239% | 70% | 0.99963 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 12.1678 | 12.9207 | 13.382 | 13.3826 | 0.43909 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2025-11-23 | 5.827% | 3.447% | 0.02232% | 70% | 0.47467 | -2 | 4 | -1.5253 | 27.7063 | 12.1678 | 2025-11-23 | 11.7048 | 12.429 | 13.3491 | 2025-11-23 | 6.892% | 1.259% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 14.3737 | 15.2634 | 15.8099 | 15.8111 | 0.52308 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2025-11-24 | 5.829% | 3.457% | 0.02245% | 70% | 0.47469 | -2 | 4 | -1.5253 | 27.4748 | 14.3737 | 2025-11-24 | 13.8062 | 14.6607 | 15.7467 | 2025-11-24 | 6.897% | 1.277% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.4213 | 4.695 | 4.8636 | 4.8636 | 0.16221 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2025-11-25 | 5.831% | 3.467% | 0.02255% | 70% | 0.47471 | -2 | 4 | -1.5253 | 27.2499 | 4.4213 | 2025-11-25 | 4.264 | 4.528 | 4.8636 | 2025-11-25 | 6.901% | 1.292% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 13.7155 | 14.5651 | 15.0897 | 15.0907 | 0.5073 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2025-11-26 | 5.833% | 3.476% | 0.02261% | 70% | 0.47473 | -2 | 4 | -1.5253 | 27.0319 | 13.7155 | 2025-11-26 | 13.1779 | 13.9942 | 15.0323 | 2025-11-26 | 6.906% | 1.306% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 14.6098 | 15.5152 | 16.0756 | 16.0769 | 0.54472 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2025-11-27 | 5.835% | 3.486% | 0.02264% | 70% | 0.47475 | -2 | 4 | -1.5252 | 26.8168 | 14.6098 | 2025-11-27 | 14.0277 | 14.897 | 16.0028 | 2025-11-27 | 6.91% | 1.317% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 9.432 | 10.0167 | 10.3796 | 10.3798 | 0.3545 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2025-11-28 | 5.837% | 3.496% | 0.02266% | 70% | 0.47477 | -2 | 4 | -1.5252 | 26.601 | 9.432 | 2025-11-28 | 9.0886 | 9.652 | 10.369 | 2025-11-28 | 6.915% | 1.326% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 13.2715 | 14.0946 | 14.6067 | 14.6076 | 0.50289 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2025-11-29 | 5.839% | 3.506% | 0.02268% | 70% | 0.47479 | -2 | 4 | -1.5252 | 26.3863 | 13.2715 | 2025-11-29 | 12.7533 | 13.5442 | 14.5512 | 2025-11-29 | 6.92% | 1.333% | 70% | 0.99978 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 4.3169 | 4.5847 | 4.7517 | 4.7517 | 0.16489 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2025-11-30 | 5.841% | 3.516% | 0.02268% | 70% | 0.47481 | -2 | 4 | -1.5252 | 26.1744 | 4.3169 | 2025-11-30 | 4.1643 | 4.4227 | 4.7517 | 2025-11-30 | 6.925% | 1.338% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 3.4915 | 3.7082 | 3.8437 | 3.8437 | 0.13443 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2025-12-01 | 5.843% | 3.526% | 0.02267% | 70% | 0.47482 | -2 | 4 | -1.5252 | 25.9669 | 3.4915 | 2025-12-01 | 3.3683 | 3.5773 | 3.8437 | 2025-12-01 | 6.93% | 1.342% | 70% | 0.99981 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 6.5942 | 7.0036 | 7.2604 | 7.2604 | 0.25587 | FALSE | 11.4586 | 2021 | 2025-12-02 | 5.845% | 3.536% | 0.02265% | 70% | 0.47484 | -2 | 4 | -1.5252 | 25.7655 | 6.5942 | 2025-12-02 | 6.3619 | 6.7568 | 7.2604 | 2025-12-02 | 6.935% | 1.344% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 7.422 | 7.8829 | 8.1727 | 8.1727 | 0.29018 | FALSE | 16.6741 | 2021 | 2025-12-03 | 5.848% | 3.546% | 0.02261% | 70% | 0.47485 | -2 | 4 | -1.5251 | 25.5718 | 7.422 | 2025-12-03 | 7.1608 | 7.6055 | 8.1727 | 2025-12-03 | 6.941% | 1.344% | 70% | 0.99984 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 20.5707 | 21.8487 | 22.6543 | 22.658 | 0.81022 | TRUE | 22.658 | 2025 | 2025-12-04 | 5.85% | 3.556% | 0.02257% | 70% | 0.47487 | -2 | 4 | -1.5251 | 25.3875 | 20.5707 | 2025-12-04 | 19.6566 | 20.8779 | 22.4363 | 2025-12-04 | 6.946% | 1.343% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 26.1194 | 27.7428 | 28.7688 | 28.7752 | 1.0359 | TRUE | 28.7752 | 2025 | 2025-12-05 | 5.852% | 3.566% | 0.02254% | 70% | 0.47488 | -2 | 4 | -1.5251 | 25.2143 | 26.1194 | 2025-12-05 | 24.8705 | 26.4163 | 28.3898 | 2025-12-05 | 6.952% | 1.34% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 11.3971 | 12.1057 | 12.5547 | 12.5553 | 0.45483 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2025-12-06 | 5.854% | 3.576% | 0.02254% | 70% | 0.4749 | -2 | 4 | -1.5251 | 25.0537 | 11.3971 | 2025-12-06 | 10.9655 | 11.6473 | 12.5182 | 2025-12-06 | 6.957% | 1.335% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 20.4741 | 21.7476 | 22.5566 | 22.5604 | 0.82196 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2025-12-07 | 5.856% | 3.587% | 0.02256% | 70% | 0.47491 | -2 | 4 | -1.5251 | 24.9075 | 20.4741 | 2025-12-07 | 19.5646 | 20.7816 | 22.3368 | 2025-12-07 | 6.963% | 1.329% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 4.6956 | 4.9878 | 5.1739 | 5.1739 | 0.18947 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2025-12-08 | 5.858% | 3.597% | 0.0226% | 70% | 0.47492 | -2 | 4 | -1.5251 | 24.7773 | 4.6956 | 2025-12-08 | 4.5314 | 4.8134 | 5.1739 | 2025-12-08 | 6.969% | 1.321% | 70% | 0.99991 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 5.7174 | 6.0733 | 6.3006 | 6.3006 | 0.23175 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2025-12-09 | 5.86% | 3.607% | 0.02265% | 70% | 0.47493 | -2 | 4 | -1.5251 | 24.6648 | 5.7174 | 2025-12-09 | 5.5177 | 5.8611 | 6.3006 | 2025-12-09 | 6.975% | 1.312% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 14.2451 | 15.1322 | 15.7001 | 15.7016 | 0.57966 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2025-12-10 | 5.862% | 3.618% | 0.02271% | 70% | 0.47494 | -2 | 4 | -1.5251 | 24.5716 | 14.2451 | 2025-12-10 | 13.6778 | 14.5295 | 15.6199 | 2025-12-10 | 6.981% | 1.301% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 17.3665 | 18.4484 | 19.1428 | 19.1454 | 0.70888 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2025-12-11 | 5.864% | 3.628% | 0.02279% | 70% | 0.47496 | -2 | 4 | -1.525 | 24.4963 | 17.3665 | 2025-12-11 | 16.6373 | 17.6737 | 19.0013 | 2025-12-11 | 6.987% | 1.288% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 5.1282 | 5.4477 | 5.6534 | 5.6534 | 0.20981 | FALSE | 26.6325 | 2021 | 2025-12-12 | 5.866% | 3.638% | 0.02289% | 70% | 0.47497 | -2 | 4 | -1.525 | 24.4359 | 5.1282 | 2025-12-12 | 4.9497 | 5.2581 | 5.6534 | 2025-12-12 | 6.993% | 1.274% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 5.6222 | 5.9727 | 6.1989 | 6.1989 | 0.23046 | FALSE | 27.8489 | 2021 | 2025-12-13 | 5.868% | 3.649% | 0.02297% | 70% | 0.47498 | -2 | 4 | -1.525 | 24.3899 | 5.6222 | 2025-12-13 | 5.4267 | 5.765 | 6.1989 | 2025-12-13 | 6.999% | 1.26% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 17.2727 | 18.3498 | 19.0468 | 19.0494 | 0.70905 | FALSE | 27.9183 | 2021 | 2025-12-14 | 5.87% | 3.659% | 0.02305% | 70% | 0.47499 | -2 | 4 | -1.525 | 24.358 | 17.2727 | 2025-12-14 | 16.5535 | 17.5858 | 18.9106 | 2025-12-14 | 7.006% | 1.246% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 7.2338 | 7.6851 | 7.9779 | 7.9779 | 0.29713 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2025-12-15 | 5.872% | 3.67% | 0.02312% | 70% | 0.47499 | -2 | 4 | -1.525 | 24.3396 | 7.2338 | 2025-12-15 | 6.9828 | 7.4185 | 7.9779 | 2025-12-15 | 7.012% | 1.233% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 4.9137 | 5.2203 | 5.4198 | 5.4198 | 0.20188 | FALSE | 27.6112 | 2021 | 2025-12-16 | 5.874% | 3.68% | 0.02318% | 70% | 0.475 | -2 | 4 | -1.525 | 24.3342 | 4.9137 | 2025-12-16 | 4.7434 | 5.0394 | 5.4198 | 2025-12-16 | 7.018% | 1.221% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 2.7482 | 2.9198 | 3.0317 | 3.0317 | 0.11288 | FALSE | 27.9698 | 2021 | 2025-12-17 | 5.876% | 3.691% | 0.02323% | 70% | 0.47501 | -2 | 4 | -1.525 | 24.3415 | 2.7482 | 2025-12-17 | 2.6531 | 2.8187 | 3.0317 | 2025-12-17 | 7.025% | 1.209% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 21.6649 | 23.018 | 23.9027 | 23.9074 | 0.8893 | FALSE | 28.0327 | 2021 | 2025-12-18 | 5.878% | 3.701% | 0.02326% | 70% | 0.47502 | -2 | 4 | -1.525 | 24.3608 | 21.6649 | 2025-12-18 | 20.7086 | 22.002 | 23.6661 | 2025-12-18 | 7.032% | 1.199% | 70% | 7.6459e-06 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 18.3379 | 19.4836 | 20.2347 | 20.2378 | 0.75174 | FALSE | 27.4784 | 2021 | 2025-12-19 | 5.881% | 3.712% | 0.02326% | 70% | 0.47503 | -2 | 4 | -1.525 | 24.3918 | 18.3379 | 2025-12-19 | 17.571 | 18.6688 | 20.0823 | 2025-12-19 | 7.038% | 1.19% | 70% | 1.5505e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 4.4675 | 4.7467 | 4.9302 | 4.9302 | 0.1828 | FALSE | 28.081 | 2021 | 2025-12-20 | 5.883% | 3.723% | 0.02323% | 70% | 0.47504 | -2 | 4 | -1.525 | 24.4339 | 4.4675 | 2025-12-20 | 4.3133 | 4.5829 | 4.9302 | 2025-12-20 | 7.045% | 1.183% | 70% | 2.3048e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 22.5768 | 23.9884 | 24.9187 | 24.9238 | 0.92197 | TRUE | 24.9238 | 2025 | 2025-12-21 | 5.885% | 3.733% | 0.02317% | 70% | 0.47504 | -2 | 4 | -1.525 | 24.4868 | 22.5768 | 2025-12-21 | 21.5749 | 22.9239 | 24.6631 | 2025-12-21 | 7.052% | 1.177% | 70% | 3.0287e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 17.4577 | 18.5496 | 19.2711 | 19.2737 | 0.71104 | FALSE | 27.0586 | 2021 | 2025-12-22 | 5.887% | 3.744% | 0.02309% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 24.5499 | 17.4577 | 2025-12-22 | 16.7427 | 17.7899 | 19.141 | 2025-12-22 | 7.059% | 1.173% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 18.0075 | 19.1342 | 19.8807 | 19.8835 | 0.73127 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2025-12-23 | 5.889% | 3.754% | 0.02298% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 24.6227 | 18.0075 | 2025-12-23 | 17.2651 | 18.3454 | 19.7401 | 2025-12-23 | 7.065% | 1.17% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 23.6018 | 25.0792 | 26.0604 | 26.066 | 0.95534 | TRUE | 26.066 | 2025 | 2025-12-24 | 5.891% | 3.765% | 0.02284% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 24.7048 | 23.6018 | 2025-12-24 | 22.5461 | 23.9574 | 25.7807 | 2025-12-24 | 7.072% | 1.169% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 13.8248 | 14.6904 | 15.2669 | 15.2682 | 0.55737 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2025-12-25 | 5.893% | 3.776% | 0.02268% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 24.8002 | 13.8248 | 2025-12-25 | 13.2939 | 14.1263 | 15.2025 | 2025-12-25 | 7.079% | 1.169% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 22.8231 | 24.2528 | 25.2072 | 25.2122 | 0.91611 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2025-12-26 | 5.895% | 3.787% | 0.02248% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 24.9122 | 22.8231 | 2025-12-26 | 21.8177 | 23.1844 | 24.9526 | 2025-12-26 | 7.086% | 1.17% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.1983 | 6.5867 | 6.8467 | 6.8467 | 0.24749 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2025-12-27 | 5.897% | 3.797% | 0.02226% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 25.0395 | 6.1983 | 2025-12-27 | 5.986 | 6.3611 | 6.8467 | 2025-12-27 | 7.093% | 1.172% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 24.1632 | 25.6779 | 26.6944 | 26.7 | 0.95958 | TRUE | 26.7 | 2025 | 2025-12-28 | 5.899% | 3.808% | 0.02203% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 25.1806 | 24.1632 | 2025-12-28 | 23.0826 | 24.5296 | 26.4043 | 2025-12-28 | 7.1% | 1.175% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 10.5211 | 11.1809 | 11.6248 | 11.6252 | 0.41522 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2025-12-29 | 5.901% | 3.819% | 0.0218% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 25.3341 | 10.5211 | 2025-12-29 | 10.142 | 10.7781 | 11.6027 | 2025-12-29 | 7.107% | 1.178% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 15.1104 | 16.0584 | 16.6978 | 16.6993 | 0.59253 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2025-12-30 | 5.903% | 3.829% | 0.02156% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 25.4985 | 15.1104 | 2025-12-30 | 14.5235 | 15.4347 | 16.6168 | 2025-12-30 | 7.114% | 1.182% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 11.4267 | 12.1439 | 12.6288 | 12.6294 | 0.44502 | FALSE | 28.0399 | 2021 | 2025-12-31 | 5.905% | 3.84% | 0.02132% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.525 | 25.6725 | 11.4267 | 2025-12-31 | 11.0102 | 11.7012 | 12.5983 | 2025-12-31 | 7.121% | 1.186% | 70% | 3.7236e-05 | 2 | 8 | 2 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 18.0904 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4748 | 2018 | min.: | 5.152% | 0.8089% | 0% | 70% | 3.7856e-05 | -2 | 4 | -2 | 24.3342 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 5.115% | 0.1159% | 70% | 7.6459e-06 | 1 | 7 | 1.5
moy.: | 29.6868 | 31.4225 | 32.329 | 32.3482 | 0.67005 |  | 44.0582 | 2020.6995 | moy.: | 5.529% | 3.111% | 0.1275% | 70% | 0.38295 | -1.2685 | 4.7315 | -0.88555 | 42.762 |  | moy.: | 28.4556 | 30.1191 | 32.2281 | moy.: | 6.726% | 0.5695% | 70% | 0.74157 | 1.0384 | 7.0384 | 1.7799
max.: | 56.2467 | 59.4945 | 60.2405 | 60.2588 | 1.0455 |  | 61.9879 | 2025 | max.: | 5.905% | 5.103% | 0.9371% | 70% | 0.52404 | 1 | 7 | 1.524 | 55.8869 |  | max.: | 53.5178 | 56.6081 | 59.8977 | max.: | 8.028% | 1.344% | 70% | 1 | 2 | 8 | 2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 88.5618 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 321.8983 | 40.5374 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 410.5231 | 40.5374 | kWh | [7 empty] | 2783.3357 | 0 | 2688.3249 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7967.6664 | 10751.002 | 7608.5691 | 10296.894 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2962.501 | 0 | 2861.379 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8508.3808 | 11801.9706 | 8124.936 | 11755.4117 | : Sujet après action
|  | 11470.8817 | 11801.9706 | 11808.9607 |  | 10751.002 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10296.894 |  | 10986.315 | 11755.4117 | 11808.9607 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3104.2699 | 0 | 3097.4109 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.059% | [6 empty] | 8697.7007 | 11808.9607 | 8658.0008 | 11808.9607 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 719.8797 | 310.3107 | 6.3676 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 14% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -1.025 |  |  | Perte annuelle: | 689.421 | 720.8338 | 46.905 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 133.1951 | 0 | 221.7569 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 936.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.525 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2 | 177.2885 | 6.3676 | 499.1868 | 46.905 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 310.4836 | 6.3676 | 720.9436 | 46.905 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 8.6561 | 9.1995 | 9.5679 | 9.568 | 0.33473 | FALSE | 28.0781 | 2022 | 2026-01-01 | 5.907% | 3.851% | 0.02107% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.5249 | 25.8546 | 8.6561 | 2026-01-01 | 8.3561 | 8.8807 | 9.5624 | 2026-01-01 | 7.128% | 1.191% | 70% | 3.8431e-05 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 2.9206 | 3.104 | 3.2287 | 3.2287 | 0.11212 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2026-01-02 | 5.909% | 3.861% | 0.02085% | 70% | 0.47508 | -2 | 4 | -1.5249 | 26.0435 | 2.9206 | 2026-01-02 | 2.8211 | 2.9983 | 3.2287 | 2026-01-02 | 7.135% | 1.194% | 70% | 6.7646e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 16.0546 | 17.0633 | 17.7506 | 17.7523 | 0.61183 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2026-01-03 | 5.911% | 3.872% | 0.02065% | 70% | 0.47511 | -2 | 4 | -1.5249 | 26.2375 | 16.0546 | 2026-01-03 | 15.4272 | 16.3965 | 17.6576 | 2026-01-03 | 7.142% | 1.196% | 70% | 9.8082e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 24.6003 | 26.1465 | 27.2027 | 27.2077 | 0.93056 | TRUE | 27.2077 | 2026 | 2026-01-04 | 5.913% | 3.883% | 0.02048% | 70% | 0.47514 | -2 | 4 | -1.5249 | 26.4355 | 24.6003 | 2026-01-04 | 23.5123 | 24.9901 | 26.9143 | 2026-01-04 | 7.149% | 1.197% | 70% | 0.00012979 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 10.322 | 10.971 | 11.4154 | 11.4157 | 0.38745 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2026-01-05 | 5.916% | 3.893% | 0.02034% | 70% | 0.47518 | -2 | 4 | -1.5248 | 26.6359 | 10.322 | 2026-01-05 | 9.9568 | 10.5829 | 11.3986 | 2026-01-05 | 7.156% | 1.197% | 70% | 0.00016283 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 6.1024 | 6.4862 | 6.7497 | 6.7497 | 0.22734 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2026-01-06 | 5.918% | 3.904% | 0.02022% | 70% | 0.47521 | -2 | 4 | -1.5248 | 26.8373 | 6.1024 | 2026-01-06 | 5.8954 | 6.2662 | 6.7497 | 2026-01-06 | 7.164% | 1.197% | 70% | 0.00019724 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 16.6798 | 17.7293 | 18.4516 | 18.4533 | 0.61682 | TRUE | 18.4533 | 2026 | 2026-01-07 | 5.92% | 3.915% | 0.02012% | 70% | 0.47525 | -2 | 4 | -1.5248 | 27.0384 | 16.6798 | 2026-01-07 | 16.0288 | 17.0374 | 18.3535 | 2026-01-07 | 7.171% | 1.195% | 70% | 0.0002331 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 6.8219 | 7.2513 | 7.5476 | 7.5476 | 0.25041 | FALSE | 20.9268 | 2021 | 2026-01-08 | 5.922% | 3.925% | 0.02006% | 70% | 0.47528 | -2 | 4 | -1.5247 | 27.2376 | 6.8219 | 2026-01-08 | 6.591 | 7.0058 | 7.5476 | 2026-01-08 | 7.178% | 1.192% | 70% | 0.00027045 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 6.9031 | 7.3378 | 7.6384 | 7.6384 | 0.25155 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2026-01-09 | 5.924% | 3.936% | 0.02001% | 70% | 0.47532 | -2 | 4 | -1.5247 | 27.4367 | 6.9031 | 2026-01-09 | 6.6696 | 7.0896 | 7.6384 | 2026-01-09 | 7.185% | 1.189% | 70% | 0.00030937 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 23.7317 | 25.2266 | 26.2631 | 26.2672 | 0.85861 | TRUE | 26.2672 | 2026 | 2026-01-10 | 5.926% | 3.947% | 0.01997% | 70% | 0.47536 | -2 | 4 | -1.5246 | 27.6384 | 23.7317 | 2026-01-10 | 22.7168 | 24.1478 | 26.019 | 2026-01-10 | 7.192% | 1.184% | 70% | 0.00034991 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 4.7909 | 5.0928 | 5.3027 | 5.3027 | 0.17203 | FALSE | 30.3846 | 2022 | 2026-01-11 | 5.928% | 3.957% | 0.01991% | 70% | 0.4754 | -2 | 4 | -1.5246 | 27.8432 | 4.7909 | 2026-01-11 | 4.6292 | 4.9209 | 5.3027 | 2026-01-11 | 7.199% | 1.178% | 70% | 0.00039215 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 23.042 | 24.4946 | 25.5066 | 25.5104 | 0.82139 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2026-01-12 | 5.93% | 3.968% | 0.01984% | 70% | 0.47545 | -2 | 4 | -1.5246 | 28.0512 | 23.042 | 2026-01-12 | 22.0744 | 23.4659 | 25.2882 | 2026-01-12 | 7.206% | 1.169% | 70% | 0.00043615 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 12.7359 | 13.539 | 14.1 | 14.1006 | 0.45055 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2026-01-13 | 5.932% | 3.978% | 0.01975% | 70% | 0.47549 | -2 | 4 | -1.5245 | 28.2629 | 12.7359 | 2026-01-13 | 12.2767 | 13.0508 | 14.0654 | 2026-01-13 | 7.213% | 1.16% | 70% | 0.00048198 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 18.2232 | 19.3728 | 20.1777 | 20.1796 | 0.63983 | FALSE | 31.5416 | 2022 | 2026-01-14 | 5.934% | 3.989% | 0.01965% | 70% | 0.47554 | -2 | 4 | -1.5245 | 28.4786 | 18.2232 | 2026-01-14 | 17.5134 | 18.6182 | 20.0671 | 2026-01-14 | 7.22% | 1.148% | 70% | 0.00052974 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 6.479 | 6.8879 | 7.1748 | 7.1748 | 0.22572 | FALSE | 31.3648 | 2022 | 2026-01-15 | 5.936% | 4% | 0.01954% | 70% | 0.47559 | -2 | 4 | -1.5244 | 28.6986 | 6.479 | 2026-01-15 | 6.2611 | 6.6563 | 7.1748 | 2026-01-15 | 7.227% | 1.135% | 70% | 0.00057948 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 3.2726 | 3.4792 | 3.6245 | 3.6245 | 0.11312 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2026-01-16 | 5.938% | 4.01% | 0.01942% | 70% | 0.47564 | -2 | 4 | -1.5244 | 28.9232 | 3.2726 | 2026-01-16 | 3.1626 | 3.3623 | 3.6245 | 2026-01-16 | 7.234% | 1.12% | 70% | 0.0006313 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 5.9284 | 6.3028 | 6.5668 | 6.5668 | 0.20332 | FALSE | 21.488 | 2022 | 2026-01-17 | 5.94% | 4.021% | 0.01926% | 70% | 0.4757 | -2 | 4 | -1.5243 | 29.1528 | 5.9284 | 2026-01-17 | 5.7294 | 6.0913 | 6.5668 | 2026-01-17 | 7.241% | 1.102% | 70% | 0.00068529 | 2 | 8 | 2.0007 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 20.6677 | 21.9735 | 22.8965 | 22.899 | 0.70322 | FALSE | 30.9616 | 2021 | 2026-01-18 | 5.942% | 4.031% | 0.01908% | 70% | 0.47575 | -2 | 4 | -1.5242 | 29.3876 | 20.6677 | 2026-01-18 | 19.8525 | 21.1067 | 22.7562 | 2026-01-18 | 7.249% | 1.083% | 70% | 0.00074152 | 2 | 8 | 2.0007 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 9.2957 | 9.8832 | 10.2994 | 10.2995 | 0.31369 | FALSE | 32.5789 | 2021 | 2026-01-19 | 5.944% | 4.042% | 0.01886% | 70% | 0.47581 | -2 | 4 | -1.5242 | 29.6281 | 9.2957 | 2026-01-19 | 8.9825 | 9.5502 | 10.2973 | 2026-01-19 | 7.256% | 1.062% | 70% | 0.0008001 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 17.8733 | 19.0033 | 19.8059 | 19.8075 | 0.59822 | TRUE | 19.8075 | 2026 | 2026-01-20 | 5.946% | 4.053% | 0.01862% | 70% | 0.47587 | -2 | 4 | -1.5241 | 29.8744 | 17.8733 | 2026-01-20 | 17.2002 | 18.2876 | 19.7198 | 2026-01-20 | 7.263% | 1.039% | 70% | 0.00086113 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 4.9761 | 5.2908 | 5.5149 | 5.5149 | 0.16514 | FALSE | 18.0897 | 2022 | 2026-01-21 | 5.949% | 4.063% | 0.01835% | 70% | 0.47594 | -2 | 4 | -1.5241 | 30.1271 | 4.9761 | 2026-01-21 | 4.8098 | 5.114 | 5.5149 | 2026-01-21 | 7.27% | 1.014% | 70% | 0.0009247 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 29.5024 | 31.369 | 32.7012 | 32.7068 | 0.9709 | TRUE | 32.7068 | 2026 | 2026-01-22 | 5.951% | 4.074% | 0.01805% | 70% | 0.476 | -2 | 4 | -1.524 | 30.3863 | 29.5024 | 2026-01-22 | 28.2521 | 30.0396 | 32.3971 | 2026-01-22 | 7.277% | 0.9879% | 70% | 0.00099092 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 29.5597 | 31.4307 | 32.769 | 32.7745 | 0.9643 | TRUE | 32.7745 | 2026 | 2026-01-23 | 5.953% | 4.084% | 0.01773% | 70% | 0.47607 | -2 | 4 | -1.5239 | 30.654 | 29.5597 | 2026-01-23 | 28.318 | 30.1104 | 32.4759 | 2026-01-23 | 7.284% | 0.9601% | 70% | 0.0010599 | 2 | 8 | 2.0011 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 29.8364 | 31.7256 | 33.0801 | 33.0856 | 0.96461 | TRUE | 33.0856 | 2026 | 2026-01-24 | 5.955% | 4.095% | 0.0174% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 30.9309 | 29.8364 | 2026-01-24 | 28.5921 | 30.4025 | 32.7935 | 2026-01-24 | 7.291% | 0.9299% | 70% | 0.0011317 | 2 | 8 | 2.0011 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 29.3864 | 31.2478 | 32.5855 | 32.5906 | 0.94138 | TRUE | 32.5906 | 2026 | 2026-01-25 | 5.957% | 4.105% | 0.01708% | 70% | 0.47622 | -2 | 4 | -1.5238 | 31.216 | 29.3864 | 2026-01-25 | 28.1786 | 29.9635 | 32.3224 | 2026-01-25 | 7.298% | 0.8981% | 70% | 0.0012066 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 30.1423 | 32.0522 | 33.428 | 33.4333 | 0.95664 | TRUE | 33.4333 | 2026 | 2026-01-26 | 5.959% | 4.116% | 0.01677% | 70% | 0.4763 | -2 | 4 | -1.5237 | 31.5083 | 30.1423 | 2026-01-26 | 28.9078 | 30.7395 | 33.1621 | 2026-01-26 | 7.305% | 0.8647% | 70% | 0.0012846 | 2 | 8 | 2.0013 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 29.8644 | 31.7575 | 33.1243 | 33.1292 | 0.93892 | TRUE | 33.1292 | 2026 | 2026-01-27 | 5.961% | 4.126% | 0.01648% | 70% | 0.47638 | -2 | 4 | -1.5236 | 31.8067 | 29.8644 | 2026-01-27 | 28.6576 | 30.4741 | 32.8783 | 2026-01-27 | 7.312% | 0.8299% | 70% | 0.0013658 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 4.0457 | 4.3022 | 4.4879 | 4.4879 | 0.12597 | FALSE | 17.4279 | 2021 | 2026-01-28 | 5.963% | 4.137% | 0.01621% | 70% | 0.47646 | -2 | 4 | -1.5235 | 32.11 | 4.0457 | 2026-01-28 | 3.9114 | 4.1594 | 4.4879 | 2026-01-28 | 7.319% | 0.7938% | 70% | 0.0014503 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 6.0142 | 6.3957 | 6.6724 | 6.6724 | 0.18549 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2026-01-29 | 5.965% | 4.147% | 0.01595% | 70% | 0.47655 | -2 | 4 | -1.5234 | 32.4173 | 6.0142 | 2026-01-29 | 5.8147 | 6.1836 | 6.6724 | 2026-01-29 | 7.327% | 0.7564% | 70% | 0.0015384 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 4.9313 | 5.2442 | 5.4717 | 5.4717 | 0.15065 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2026-01-30 | 5.967% | 4.158% | 0.01571% | 70% | 0.47664 | -2 | 4 | -1.5234 | 32.7274 | 4.9313 | 2026-01-30 | 4.7679 | 5.0704 | 5.4717 | 2026-01-30 | 7.334% | 0.7191% | 70% | 0.0016302 | 2 | 8 | 2.0016 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 6.7661 | 7.1956 | 7.5086 | 7.5086 | 0.20476 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2026-01-31 | 5.969% | 4.168% | 0.01549% | 70% | 0.47674 | -2 | 4 | -1.5233 | 33.0393 | 6.7661 | 2026-01-31 | 6.5421 | 6.9574 | 7.5086 | 2026-01-31 | 7.341% | 0.683% | 70% | 0.0017258 | 2 | 8 | 2.0017 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 13.9975 | 14.8864 | 15.5356 | 15.536 | 0.41964 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2026-02-01 | 5.971% | 4.179% | 0.0153% | 70% | 0.47684 | -2 | 4 | -1.5232 | 33.352 | 13.9975 | 2026-02-01 | 13.5199 | 14.3785 | 15.5188 | 2026-02-01 | 7.348% | 0.6482% | 70% | 0.0018253 | 2 | 8 | 2.0018 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 5.2673 | 5.602 | 5.8469 | 5.8469 | 0.15644 | FALSE | 31.5526 | 2021 | 2026-02-02 | 5.973% | 4.189% | 0.01513% | 70% | 0.47694 | -2 | 4 | -1.5231 | 33.6643 | 5.2673 | 2026-02-02 | 5.0933 | 5.4169 | 5.8469 | 2026-02-02 | 7.355% | 0.6146% | 70% | 0.001929 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 11.5206 | 12.2527 | 12.7898 | 12.79 | 0.33904 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2026-02-03 | 5.975% | 4.2% | 0.01498% | 70% | 0.47705 | -2 | 4 | -1.523 | 33.9752 | 11.5206 | 2026-02-03 | 11.1367 | 11.8445 | 12.7858 | 2026-02-03 | 7.362% | 0.5823% | 70% | 0.002037 | 2 | 8 | 2.002 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 11.0484 | 11.7508 | 12.2673 | 12.2674 | 0.32222 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2026-02-04 | 5.977% | 4.21% | 0.01486% | 70% | 0.47716 | -2 | 4 | -1.5228 | 34.2836 | 11.0484 | 2026-02-04 | 10.6823 | 11.3614 | 12.2652 | 2026-02-04 | 7.369% | 0.5511% | 70% | 0.0021495 | 2 | 8 | 2.0021 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 10.438 | 11.1018 | 11.5911 | 11.5911 | 0.30173 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2026-02-05 | 5.979% | 4.221% | 0.01476% | 70% | 0.47728 | -2 | 4 | -1.5227 | 34.5884 | 10.438 | 2026-02-05 | 10.094 | 10.7359 | 11.5909 | 2026-02-05 | 7.376% | 0.5211% | 70% | 0.0022666 | 2 | 8 | 2.0023 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 23.0332 | 24.4985 | 25.5809 | 25.5829 | 0.66007 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2026-02-06 | 5.981% | 4.231% | 0.01468% | 70% | 0.4774 | -2 | 4 | -1.5226 | 34.8924 | 23.0332 | 2026-02-06 | 22.2203 | 23.6339 | 25.5181 | 2026-02-06 | 7.384% | 0.4922% | 70% | 0.0023886 | 2 | 8 | 2.0024 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 9.0707 | 9.648 | 10.0754 | 10.0754 | 0.25766 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2026-02-07 | 5.984% | 4.242% | 0.01463% | 70% | 0.47753 | -2 | 4 | -1.5225 | 35.1985 | 9.0707 | 2026-02-07 | 8.7725 | 9.3308 | 10.0754 | 2026-02-07 | 7.391% | 0.4654% | 70% | 0.0025156 | 2 | 8 | 2.0025 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 35.0335 | 37.264 | 38.9189 | 38.9244 | 0.98668 | TRUE | 38.9244 | 2026 | 2026-02-08 | 5.986% | 4.252% | 0.01458% | 70% | 0.47766 | -2 | 4 | -1.5223 | 35.5063 | 35.0335 | 2026-02-08 | 33.7407 | 35.8888 | 38.7559 | 2026-02-08 | 7.398% | 0.4413% | 70% | 0.0026479 | 2 | 8 | 2.0026 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 35.1104 | 37.3465 | 39.0094 | 39.0149 | 0.98032 | TRUE | 39.0149 | 2026 | 2026-02-09 | 5.988% | 4.263% | 0.01454% | 70% | 0.4778 | -2 | 4 | -1.5222 | 35.8152 | 35.1104 | 2026-02-09 | 33.8241 | 35.9784 | 38.8557 | 2026-02-09 | 7.405% | 0.4199% | 70% | 0.0027857 | 2 | 8 | 2.0028 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 32.6216 | 34.7 | 36.249 | 36.2535 | 0.90301 | TRUE | 36.2535 | 2026 | 2026-02-10 | 5.99% | 4.273% | 0.01451% | 70% | 0.47794 | -2 | 4 | -1.5221 | 36.1249 | 32.6216 | 2026-02-10 | 31.4468 | 33.4504 | 36.1283 | 2026-02-10 | 7.412% | 0.4011% | 70% | 0.0029292 | 2 | 8 | 2.0029 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 16.4212 | 17.4678 | 18.2495 | 18.2501 | 0.45065 | FALSE | 32.0692 | 2021 | 2026-02-11 | 5.992% | 4.284% | 0.01449% | 70% | 0.47809 | -2 | 4 | -1.5219 | 36.4347 | 16.4212 | 2026-02-11 | 15.8705 | 16.882 | 18.235 | 2026-02-11 | 7.419% | 0.3848% | 70% | 0.0030786 | 2 | 8 | 2.0031 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 27.3114 | 29.0527 | 30.3562 | 30.359 | 0.74324 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2026-02-12 | 5.994% | 4.294% | 0.01447% | 70% | 0.47825 | -2 | 4 | -1.5218 | 36.7443 | 27.3114 | 2026-02-12 | 26.3578 | 28.0384 | 30.2877 | 2026-02-12 | 7.426% | 0.371% | 70% | 0.0032342 | 2 | 8 | 2.0032 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 33.3748 | 35.5036 | 37.1005 | 37.1052 | 0.90071 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2026-02-13 | 5.996% | 4.304% | 0.01447% | 70% | 0.47841 | -2 | 4 | -1.5216 | 37.0531 | 33.3748 | 2026-02-13 | 32.1878 | 34.2409 | 36.9906 | 2026-02-13 | 7.434% | 0.3598% | 70% | 0.0033962 | 2 | 8 | 2.0034 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 18.5143 | 19.6956 | 20.5838 | 20.5846 | 0.4955 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2026-02-14 | 5.998% | 4.315% | 0.01448% | 70% | 0.47858 | -2 | 4 | -1.5214 | 37.3607 | 18.5143 | 2026-02-14 | 17.8927 | 19.0344 | 20.5645 | 2026-02-14 | 7.441% | 0.3499% | 70% | 0.0035648 | 2 | 8 | 2.0036 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 18.2447 | 19.4092 | 20.2867 | 20.2875 | 0.48432 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2026-02-15 | 6% | 4.325% | 0.01449% | 70% | 0.47875 | -2 | 4 | -1.5212 | 37.6665 | 18.2447 | 2026-02-15 | 17.634 | 18.7596 | 20.2692 | 2026-02-15 | 7.448% | 0.3415% | 70% | 0.0037405 | 2 | 8 | 2.0037 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 7.935 | 8.4417 | 8.8243 | 8.8243 | 0.20895 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2026-02-16 | 6.002% | 4.336% | 0.01452% | 70% | 0.47894 | -2 | 4 | -1.5211 | 37.9702 | 7.935 | 2026-02-16 | 7.6763 | 8.1664 | 8.8243 | 2026-02-16 | 7.455% | 0.3343% | 70% | 0.0039234 | 2 | 8 | 2.0039 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 9.2727 | 9.865 | 10.3132 | 10.3132 | 0.24225 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2026-02-17 | 6.004% | 4.346% | 0.01455% | 70% | 0.47913 | -2 | 4 | -1.5209 | 38.2711 | 9.2727 | 2026-02-17 | 8.9706 | 9.5436 | 10.3132 | 2026-02-17 | 7.462% | 0.3285% | 70% | 0.0041138 | 2 | 8 | 2.0041 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 30.3897 | 32.3316 | 33.8043 | 33.8077 | 0.7879 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2026-02-18 | 6.006% | 4.356% | 0.01459% | 70% | 0.47932 | -2 | 4 | -1.5207 | 38.5689 | 30.3897 | 2026-02-18 | 29.3373 | 31.2119 | 33.7313 | 2026-02-18 | 7.469% | 0.324% | 70% | 0.004312 | 2 | 8 | 2.0043 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 18.5296 | 19.7141 | 20.6143 | 20.615 | 0.47674 | FALSE | 40.8264 | 2021 | 2026-02-19 | 6.008% | 4.367% | 0.01465% | 70% | 0.47953 | -2 | 4 | -1.5205 | 38.863 | 18.5296 | 2026-02-19 | 17.9133 | 19.0584 | 20.5983 | 2026-02-19 | 7.476% | 0.3207% | 70% | 0.0045184 | 2 | 8 | 2.0045 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 21.8405 | 23.2371 | 24.3008 | 24.3021 | 0.55776 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2026-02-20 | 6.01% | 4.377% | 0.01471% | 70% | 0.47975 | -2 | 4 | -1.5203 | 39.1539 | 21.8405 | 2026-02-20 | 21.1074 | 22.4571 | 24.2736 | 2026-02-20 | 7.483% | 0.3186% | 70% | 0.0047333 | 2 | 8 | 2.0047 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 21.5043 | 22.8799 | 23.9298 | 23.931 | 0.54515 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2026-02-21 | 6.012% | 4.387% | 0.01476% | 70% | 0.47997 | -2 | 4 | -1.52 | 39.4427 | 21.5043 | 2026-02-21 | 20.7843 | 22.1139 | 23.9044 | 2026-02-21 | 7.49% | 0.3177% | 70% | 0.0049569 | 2 | 8 | 2.005 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 35.2124 | 37.4657 | 39.1891 | 39.194 | 0.88629 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2026-02-22 | 6.014% | 4.398% | 0.0148% | 70% | 0.4802 | -2 | 4 | -1.5198 | 39.7293 | 35.2124 | 2026-02-22 | 33.9845 | 36.1592 | 39.09 | 2026-02-22 | 7.497% | 0.3168% | 70% | 0.0051898 | 2 | 8 | 2.0052 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 36.7287 | 39.0799 | 40.882 | 40.8873 | 0.91788 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2026-02-23 | 6.016% | 4.408% | 0.01483% | 70% | 0.48044 | -2 | 4 | -1.5196 | 40.0138 | 36.7287 | 2026-02-23 | 35.4444 | 37.7135 | 40.7733 | 2026-02-23 | 7.504% | 0.316% | 70% | 0.0054322 | 2 | 8 | 2.0054 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 20.8921 | 22.23 | 23.2576 | 23.2587 | 0.51841 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2026-02-24 | 6.019% | 4.418% | 0.01486% | 70% | 0.4807 | -2 | 4 | -1.5193 | 40.2965 | 20.8921 | 2026-02-24 | 20.197 | 21.4904 | 23.2358 | 2026-02-24 | 7.512% | 0.3153% | 70% | 0.0056845 | 2 | 8 | 2.0057 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 30.3846 | 32.3312 | 33.8293 | 33.8326 | 0.74877 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2026-02-25 | 6.021% | 4.429% | 0.01487% | 70% | 0.48096 | -2 | 4 | -1.519 | 40.5773 | 30.3846 | 2026-02-25 | 29.3457 | 31.2257 | 33.7643 | 2026-02-25 | 7.519% | 0.3148% | 70% | 0.0059471 | 2 | 8 | 2.0059 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 41.0098 | 43.6379 | 45.665 | 45.6718 | 1.0038 | TRUE | 45.6718 | 2026 | 2026-02-26 | 6.023% | 4.439% | 0.01488% | 70% | 0.48123 | -2 | 4 | -1.5188 | 40.8563 | 41.0098 | 2026-02-26 | 39.5663 | 42.102 | 45.5282 | 2026-02-26 | 7.526% | 0.3143% | 70% | 0.0062204 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 28.3015 | 30.1159 | 31.5182 | 31.5208 | 0.68799 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2026-02-27 | 6.025% | 4.449% | 0.01483% | 70% | 0.48152 | -2 | 4 | -1.5185 | 41.1337 | 28.3015 | 2026-02-27 | 27.3429 | 29.0958 | 31.466 | 2026-02-27 | 7.533% | 0.3136% | 70% | 0.0065049 | 2 | 8 | 2.0065 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 32.7894 | 34.8922 | 36.5209 | 36.5246 | 0.79179 | FALSE | 37.0807 | 2021 | 2026-02-28 | 6.027% | 4.459% | 0.01475% | 70% | 0.48181 | -2 | 4 | -1.5182 | 41.4096 | 32.7894 | 2026-02-28 | 31.6658 | 33.6966 | 36.4444 | 2026-02-28 | 7.54% | 0.3127% | 70% | 0.0068009 | 2 | 8 | 2.0068 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 41.9087 | 44.5973 | 46.684 | 46.6908 | 1.0054 | TRUE | 46.6908 | 2026 | 2026-03-01 | 6.029% | 4.47% | 0.01461% | 70% | 0.48212 | -2 | 4 | -1.5179 | 41.6841 | 41.9087 | 2026-03-01 | 40.4384 | 43.0328 | 46.5454 | 2026-03-01 | 7.547% | 0.3114% | 70% | 0.0071091 | 2 | 8 | 2.0071 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 10.5688 | 11.2471 | 11.7745 | 11.7745 | 0.25186 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2026-03-02 | 6.031% | 4.48% | 0.01442% | 70% | 0.48244 | -2 | 4 | -1.5176 | 41.9572 | 10.5688 | 2026-03-02 | 10.2287 | 10.8851 | 11.7745 | 2026-03-02 | 7.554% | 0.3099% | 70% | 0.0074297 | 2 | 8 | 2.0074 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 39.6242 | 42.1682 | 44.1506 | 44.1563 | 0.9383 | TRUE | 44.1563 | 2026 | 2026-03-03 | 6.033% | 4.49% | 0.01419% | 70% | 0.48278 | -2 | 4 | -1.5172 | 42.2291 | 39.6242 | 2026-03-03 | 38.2476 | 40.7032 | 44.0323 | 2026-03-03 | 7.561% | 0.3082% | 70% | 0.0077633 | 2 | 8 | 2.0078 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 4.2364 | 4.5085 | 4.7209 | 4.7209 | 0.099667 | FALSE | 33.3237 | 2021 | 2026-03-04 | 6.035% | 4.5% | 0.01392% | 70% | 0.48312 | -2 | 4 | -1.5169 | 42.4998 | 4.2364 | 2026-03-04 | 4.1003 | 4.3637 | 4.7209 | 2026-03-04 | 7.568% | 0.3061% | 70% | 0.0081104 | 2 | 8 | 2.0081 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 15.0613 | 16.029 | 16.7861 | 16.7863 | 0.35211 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2026-03-05 | 6.037% | 4.511% | 0.0136% | 70% | 0.48348 | -2 | 4 | -1.5165 | 42.7695 | 15.0613 | 2026-03-05 | 14.5749 | 15.5113 | 16.7825 | 2026-03-05 | 7.574% | 0.3038% | 70% | 0.0084716 | 2 | 8 | 2.0085 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 21.3234 | 22.6939 | 23.7684 | 23.7693 | 0.4954 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2026-03-06 | 6.039% | 4.521% | 0.01323% | 70% | 0.48386 | -2 | 4 | -1.5161 | 43.0387 | 21.3234 | 2026-03-06 | 20.6233 | 21.9488 | 23.7493 | 2026-03-06 | 7.581% | 0.3012% | 70% | 0.0088474 | 2 | 8 | 2.0088 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 32.3533 | 34.4335 | 36.0677 | 36.0706 | 0.74703 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2026-03-07 | 6.041% | 4.531% | 0.01283% | 70% | 0.48425 | -2 | 4 | -1.5157 | 43.3075 | 32.3533 | 2026-03-07 | 31.2601 | 33.27 | 36.0019 | 2026-03-07 | 7.588% | 0.2982% | 70% | 0.0092383 | 2 | 8 | 2.0092 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 31.0355 | 33.0317 | 34.603 | 34.6056 | 0.71218 | TRUE | 34.6056 | 2026 | 2026-03-08 | 6.043% | 4.541% | 0.01239% | 70% | 0.48466 | -2 | 4 | -1.5153 | 43.5757 | 31.0355 | 2026-03-08 | 29.9925 | 31.9216 | 34.5455 | 2026-03-08 | 7.595% | 0.2949% | 70% | 0.009645 | 2 | 8 | 2.0096 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 32.7579 | 34.8657 | 36.5281 | 36.5309 | 0.74713 | FALSE | 44.6164 | 2021 | 2026-03-09 | 6.045% | 4.551% | 0.01193% | 70% | 0.48508 | -2 | 4 | -1.5149 | 43.8429 | 32.7579 | 2026-03-09 | 31.6542 | 33.6909 | 36.463 | 2026-03-09 | 7.602% | 0.2913% | 70% | 0.010068 | 2 | 8 | 2.0101 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 23.7077 | 25.2337 | 26.4397 | 26.4407 | 0.53744 | FALSE | 45.2938 | 2021 | 2026-03-10 | 6.047% | 4.561% | 0.01144% | 70% | 0.48552 | -2 | 4 | -1.5145 | 44.1089 | 23.7077 | 2026-03-10 | 22.9291 | 24.405 | 26.4149 | 2026-03-10 | 7.609% | 0.2874% | 70% | 0.010508 | 2 | 8 | 2.0105 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 15.8064 | 16.8242 | 17.6302 | 17.6303 | 0.35618 | FALSE | 36.2734 | 2021 | 2026-03-11 | 6.049% | 4.572% | 0.01092% | 70% | 0.48598 | -2 | 4 | -1.514 | 44.3735 | 15.8064 | 2026-03-11 | 15.2988 | 16.2839 | 17.6263 | 2026-03-11 | 7.616% | 0.2831% | 70% | 0.010966 | 2 | 8 | 2.011 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 13.0519 | 13.8926 | 14.5597 | 14.5597 | 0.29238 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2026-03-12 | 6.051% | 4.582% | 0.01038% | 70% | 0.48645 | -2 | 4 | -1.5135 | 44.6362 | 13.0519 | 2026-03-12 | 12.6359 | 13.4498 | 14.5597 | 2026-03-12 | 7.623% | 0.2786% | 70% | 0.011442 | 2 | 8 | 2.0114 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 12.2855 | 13.0771 | 13.7065 | 13.7065 | 0.27361 | FALSE | 42.8006 | 2021 | 2026-03-13 | 6.054% | 4.592% | 0.009828% | 70% | 0.48695 | -2 | 4 | -1.5131 | 44.8969 | 12.2855 | 2026-03-13 | 11.8943 | 12.6607 | 13.7065 | 2026-03-13 | 7.63% | 0.2738% | 70% | 0.011936 | 2 | 8 | 2.0119 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 12.9788 | 13.8154 | 14.4819 | 14.4819 | 0.2874 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2026-03-14 | 6.056% | 4.602% | 0.009307% | 70% | 0.48746 | -2 | 4 | -1.5125 | 45.1551 | 12.9788 | 2026-03-14 | 12.5659 | 13.3759 | 14.4819 | 2026-03-14 | 7.637% | 0.269% | 70% | 0.012451 | 2 | 8 | 2.0125 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 14.7343 | 15.6844 | 16.4428 | 16.4429 | 0.32444 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2026-03-15 | 6.058% | 4.612% | 0.008814% | 70% | 0.488 | -2 | 4 | -1.512 | 45.4107 | 14.7343 | 2026-03-15 | 14.2647 | 15.1845 | 16.4414 | 2026-03-15 | 7.644% | 0.2642% | 70% | 0.012986 | 2 | 8 | 2.013 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 10.1135 | 10.7659 | 11.2877 | 11.2877 | 0.22146 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2026-03-16 | 6.06% | 4.622% | 0.008347% | 70% | 0.48855 | -2 | 4 | -1.5114 | 45.6633 | 10.1135 | 2026-03-16 | 9.7924 | 10.424 | 11.2877 | 2026-03-16 | 7.651% | 0.2593% | 70% | 0.013542 | 2 | 8 | 2.0135 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 10.9515 | 11.6582 | 12.2245 | 12.2245 | 0.23851 | FALSE | 27.1079 | 2021 | 2026-03-17 | 6.062% | 4.633% | 0.007907% | 70% | 0.48913 | -2 | 4 | -1.5109 | 45.9126 | 10.9515 | 2026-03-17 | 10.6041 | 11.2883 | 12.2245 | 2026-03-17 | 7.658% | 0.2544% | 70% | 0.01412 | 2 | 8 | 2.0141 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 13.4318 | 14.2988 | 14.995 | 14.995 | 0.29097 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2026-03-18 | 6.064% | 4.643% | 0.007494% | 70% | 0.48973 | -2 | 4 | -1.5103 | 46.1584 | 13.4318 | 2026-03-18 | 13.006 | 13.8456 | 14.995 | 2026-03-18 | 7.665% | 0.2495% | 70% | 0.014721 | 2 | 8 | 2.0147 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 30.7762 | 32.7636 | 34.3625 | 34.3638 | 0.66325 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2026-03-19 | 6.066% | 4.653% | 0.007106% | 70% | 0.49036 | -2 | 4 | -1.5096 | 46.4004 | 30.7762 | 2026-03-19 | 29.7648 | 31.6869 | 34.3202 | 2026-03-19 | 7.673% | 0.2445% | 70% | 0.015346 | 2 | 8 | 2.0153 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 31.7302 | 33.78 | 35.4323 | 35.4336 | 0.6803 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2026-03-20 | 6.068% | 4.663% | 0.006742% | 70% | 0.49101 | -2 | 4 | -1.509 | 46.6404 | 31.7302 | 2026-03-20 | 30.6874 | 32.6698 | 35.3874 | 2026-03-20 | 7.68% | 0.2395% | 70% | 0.015995 | 2 | 8 | 2.016 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 45.7541 | 48.7109 | 51.099 | 51.1021 | 0.97598 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2026-03-21 | 6.07% | 4.673% | 0.006406% | 70% | 0.49168 | -2 | 4 | -1.5083 | 46.8801 | 45.7541 | 2026-03-21 | 44.2102 | 47.0671 | 50.9864 | 2026-03-21 | 7.687% | 0.2344% | 70% | 0.01667 | 2 | 8 | 2.0167 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 40.375 | 42.9851 | 45.0973 | 45.0995 | 0.85687 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2026-03-22 | 6.072% | 4.684% | 0.006095% | 70% | 0.49238 | -2 | 4 | -1.5076 | 47.1188 | 40.375 | 2026-03-22 | 39.0303 | 41.5535 | 45.0171 | 2026-03-22 | 7.694% | 0.2295% | 70% | 0.01737 | 2 | 8 | 2.0174 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 47.5425 | 50.617 | 53.11 | 53.1131 | 1.0039 | TRUE | 53.1131 | 2026 | 2026-03-23 | 6.074% | 4.694% | 0.005809% | 70% | 0.49311 | -2 | 4 | -1.5069 | 47.3558 | 47.5425 | 2026-03-23 | 45.9415 | 48.9125 | 52.9938 | 2026-03-23 | 7.701% | 0.2246% | 70% | 0.018098 | 2 | 8 | 2.0181 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 44.7481 | 47.643 | 49.9948 | 49.9974 | 0.94027 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2026-03-24 | 6.076% | 4.704% | 0.005549% | 70% | 0.49387 | -2 | 4 | -1.5061 | 47.5906 | 44.7481 | 2026-03-24 | 43.2524 | 46.0505 | 49.8968 | 2026-03-24 | 7.709% | 0.2199% | 70% | 0.018855 | 2 | 8 | 2.0189 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 40.7365 | 43.3728 | 45.5188 | 45.5207 | 0.85182 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2026-03-25 | 6.078% | 4.715% | 0.005313% | 70% | 0.49465 | -2 | 4 | -1.5053 | 47.8223 | 40.7365 | 2026-03-25 | 39.388 | 41.937 | 45.4434 | 2026-03-25 | 7.716% | 0.2152% | 70% | 0.01964 | 2 | 8 | 2.0196 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 44.2473 | 47.1118 | 49.4482 | 49.4504 | 0.92085 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2026-03-26 | 6.08% | 4.725% | 0.005102% | 70% | 0.49547 | -2 | 4 | -1.5045 | 48.0503 | 44.2473 | 2026-03-26 | 42.7766 | 45.5459 | 49.358 | 2026-03-26 | 7.723% | 0.2107% | 70% | 0.020456 | 2 | 8 | 2.0205 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 44.9742 | 47.8868 | 50.2671 | 50.2693 | 0.93164 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2026-03-27 | 6.082% | 4.735% | 0.004921% | 70% | 0.49632 | -2 | 4 | -1.5037 | 48.274 | 44.9742 | 2026-03-27 | 43.4808 | 46.2967 | 50.1757 | 2026-03-27 | 7.731% | 0.2063% | 70% | 0.021303 | 2 | 8 | 2.0213 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 34.5029 | 36.7382 | 38.5685 | 38.5696 | 0.71149 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2026-03-28 | 6.084% | 4.746% | 0.004749% | 70% | 0.49719 | -2 | 4 | -1.5028 | 48.4927 | 34.5029 | 2026-03-28 | 33.3801 | 35.5427 | 38.5238 | 2026-03-28 | 7.738% | 0.202% | 70% | 0.022182 | 2 | 8 | 2.0222 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 27.1909 | 28.9532 | 30.3989 | 30.3994 | 0.55825 | FALSE | 54.9349 | 2021 | 2026-03-29 | 6.086% | 4.756% | 0.004587% | 70% | 0.49811 | -2 | 4 | -1.5019 | 48.7056 | 27.1909 | 2026-03-29 | 26.3186 | 28.0243 | 30.3773 | 2026-03-29 | 7.746% | 0.1978% | 70% | 0.023095 | 2 | 8 | 2.0231 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 7.0977 | 7.5578 | 7.9361 | 7.9361 | 0.1451 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2026-03-30 | 6.088% | 4.766% | 0.004435% | 70% | 0.49905 | -2 | 4 | -1.5009 | 48.9122 | 7.0977 | 2026-03-30 | 6.8751 | 7.3208 | 7.9361 | 2026-03-30 | 7.753% | 0.1938% | 70% | 0.024042 | 2 | 8 | 2.024 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 21.1271 | 22.4974 | 23.626 | 23.6261 | 0.43017 | FALSE | 49.5064 | 2021 | 2026-03-31 | 6.091% | 4.777% | 0.004292% | 70% | 0.50004 | -2 | 4 | -1.5 | 49.1118 | 21.1271 | 2026-03-31 | 20.458 | 21.7848 | 23.6178 | 2026-03-31 | 7.761% | 0.1898% | 70% | 0.025025 | 2 | 8 | 2.025 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 31.47 | 33.5117 | 35.1968 | 35.1975 | 0.63828 | FALSE | 49.4459 | 2021 | 2026-04-01 | 6.093% | 4.787% | 0.004159% | 70% | 0.50106 | -2 | 4 | -1.4989 | 49.3036 | 31.47 | 2026-04-01 | 30.4578 | 32.4339 | 35.1658 | 2026-04-01 | 7.769% | 0.186% | 70% | 0.026045 | 2 | 8 | 2.026 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 19.3033 | 20.5561 | 21.5921 | 21.5922 | 0.39005 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2026-04-02 | 6.095% | 4.798% | 0.004035% | 70% | 0.50212 | -2 | 4 | -1.4979 | 49.487 | 19.3033 | 2026-04-02 | 18.695 | 19.9084 | 21.5871 | 2026-04-02 | 7.777% | 0.1823% | 70% | 0.027104 | 2 | 8 | 2.0271 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 24.6514 | 26.2519 | 27.578 | 27.5783 | 0.49637 | FALSE | 52.9474 | 2021 | 2026-04-03 | 6.097% | 4.809% | 0.00392% | 70% | 0.50321 | -2 | 4 | -1.4968 | 49.6621 | 24.6514 | 2026-04-03 | 23.869 | 25.4187 | 27.5645 | 2026-04-03 | 7.784% | 0.1787% | 70% | 0.028201 | 2 | 8 | 2.0282 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 43.2301 | 46.0378 | 48.3688 | 48.3703 | 0.86756 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2026-04-04 | 6.099% | 4.819% | 0.003833% | 70% | 0.50435 | -2 | 4 | -1.4956 | 49.8294 | 43.2301 | 2026-04-04 | 41.8215 | 44.5377 | 48.3016 | 2026-04-04 | 7.792% | 0.1753% | 70% | 0.029339 | 2 | 8 | 2.0293 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 49.8177 | 53.0545 | 55.747 | 55.7491 | 0.99656 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2026-04-05 | 6.101% | 4.83% | 0.003772% | 70% | 0.50553 | -2 | 4 | -1.4945 | 49.9895 | 49.8177 | 2026-04-05 | 48.1819 | 51.3123 | 55.6536 | 2026-04-05 | 7.8% | 0.1722% | 70% | 0.03052 | 2 | 8 | 2.0305 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 11.6998 | 12.4602 | 13.094 | 13.094 | 0.23332 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2026-04-06 | 6.103% | 4.841% | 0.003735% | 70% | 0.50676 | -2 | 4 | -1.4932 | 50.143 | 11.6998 | 2026-04-06 | 11.3349 | 12.0716 | 13.094 | 2026-04-06 | 7.809% | 0.1693% | 70% | 0.031743 | 2 | 8 | 2.0317 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 38.5375 | 41.0432 | 43.1359 | 43.1369 | 0.76629 | FALSE | 56.2684 | 2021 | 2026-04-07 | 6.105% | 4.851% | 0.003725% | 70% | 0.50802 | -2 | 4 | -1.492 | 50.2901 | 38.5375 | 2026-04-07 | 37.2959 | 39.7209 | 43.089 | 2026-04-07 | 7.817% | 0.1667% | 70% | 0.033011 | 2 | 8 | 2.033 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 31.2678 | 33.3015 | 35.0034 | 35.004 | 0.61999 | FALSE | 56.2112 | 2021 | 2026-04-08 | 6.107% | 4.862% | 0.003739% | 70% | 0.50934 | -2 | 4 | -1.4907 | 50.4316 | 31.2678 | 2026-04-08 | 30.2718 | 32.2407 | 34.9777 | 2026-04-08 | 7.825% | 0.1643% | 70% | 0.034325 | 2 | 8 | 2.0343 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 34.1253 | 36.3457 | 38.2075 | 38.2083 | 0.67483 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2026-04-09 | 6.109% | 4.873% | 0.00378% | 70% | 0.5107 | -2 | 4 | -1.4893 | 50.5677 | 34.1253 | 2026-04-09 | 33.0353 | 35.1847 | 38.1751 | 2026-04-09 | 7.833% | 0.1622% | 70% | 0.035686 | 2 | 8 | 2.0357 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 52.1678 | 55.5634 | 58.4164 | 58.4187 | 1.029 | TRUE | 58.4187 | 2026 | 2026-04-10 | 6.111% | 4.884% | 0.003885% | 70% | 0.51211 | -2 | 4 | -1.4879 | 50.699 | 52.1678 | 2026-04-10 | 50.4664 | 53.7512 | 58.3249 | 2026-04-10 | 7.842% | 0.1606% | 70% | 0.037096 | 2 | 8 | 2.0371 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 43.0475 | 45.8504 | 48.2103 | 48.2118 | 0.84695 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2026-04-11 | 6.113% | 4.895% | 0.004052% | 70% | 0.51357 | -2 | 4 | -1.4864 | 50.8261 | 43.0475 | 2026-04-11 | 41.6592 | 44.3717 | 48.1518 | 2026-04-11 | 7.85% | 0.1594% | 70% | 0.038556 | 2 | 8 | 2.0386 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 2.4323 | 2.5908 | 2.7244 | 2.7244 | 0.047738 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2026-04-12 | 6.115% | 4.906% | 0.004279% | 70% | 0.51508 | -2 | 4 | -1.4849 | 50.9492 | 2.4323 | 2026-04-12 | 2.3568 | 2.5103 | 2.7244 | 2026-04-12 | 7.859% | 0.1586% | 70% | 0.040067 | 2 | 8 | 2.0401 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2026-04-13 | 6.117% | 4.917% | 0.004568% | 70% | 0.51664 | -2 | 4 | -1.4834 | 51.069 | 0 | 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-13 | 7.868% | 0.1584% | 70% | 0.041631 | 2 | 8 | 2.0416 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 40.8542 | 43.5171 | 45.7729 | 45.7745 | 0.79814 | FALSE | 56.6156 | 2021 | 2026-04-14 | 6.119% | 4.928% | 0.004921% | 70% | 0.51826 | -2 | 4 | -1.4817 | 51.1859 | 40.8542 | 2026-04-14 | 39.5439 | 42.1215 | 45.7229 | 2026-04-14 | 7.877% | 0.1586% | 70% | 0.04325 | 2 | 8 | 2.0432 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 45.4695 | 48.4343 | 50.951 | 50.9533 | 0.88633 | FALSE | 56.9902 | 2021 | 2026-04-15 | 6.121% | 4.939% | 0.005337% | 70% | 0.51994 | -2 | 4 | -1.4801 | 51.3004 | 45.4695 | 2026-04-15 | 44.0035 | 46.8728 | 50.8853 | 2026-04-15 | 7.885% | 0.1592% | 70% | 0.044924 | 2 | 8 | 2.0449 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 40.9101 | 43.5786 | 45.8484 | 45.8503 | 0.7957 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2026-04-16 | 6.123% | 4.951% | 0.005818% | 70% | 0.52167 | -2 | 4 | -1.4783 | 51.413 | 40.9101 | 2026-04-16 | 39.5997 | 42.1827 | 45.7983 | 2026-04-16 | 7.894% | 0.1603% | 70% | 0.046656 | 2 | 8 | 2.0467 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 51.66 | 55.031 | 57.9042 | 57.9079 | 1.0027 | TRUE | 57.9079 | 2026 | 2026-04-17 | 6.126% | 4.962% | 0.006366% | 70% | 0.52346 | -2 | 4 | -1.4765 | 51.5231 | 51.66 | 2026-04-17 | 49.9832 | 53.2447 | 57.8141 | 2026-04-17 | 7.904% | 0.1619% | 70% | 0.048446 | 2 | 8 | 2.0484 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 36.8377 | 39.2423 | 41.2961 | 41.2978 | 0.71348 | FALSE | 42.2697 | 2021 | 2026-04-18 | 6.128% | 4.973% | 0.007022% | 70% | 0.52531 | -2 | 4 | -1.4747 | 51.6299 | 36.8377 | 2026-04-18 | 35.6651 | 37.9931 | 41.2578 | 2026-04-18 | 7.913% | 0.1642% | 70% | 0.050297 | 2 | 8 | 2.0503 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 8.8179 | 9.3937 | 9.8865 | 9.8865 | 0.17044 | FALSE | 56.0353 | 2021 | 2026-04-19 | 6.13% | 4.985% | 0.007769% | 70% | 0.52722 | -2 | 4 | -1.4728 | 51.7332 | 8.8179 | 2026-04-19 | 8.5453 | 9.1033 | 9.8865 | 2026-04-19 | 7.922% | 0.167% | 70% | 0.052209 | 2 | 8 | 2.0522 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 9.9487 | 10.5986 | 11.156 | 11.156 | 0.19192 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2026-04-20 | 6.132% | 4.996% | 0.00861% | 70% | 0.5292 | -2 | 4 | -1.4708 | 51.833 | 9.9487 | 2026-04-20 | 9.6414 | 10.2712 | 11.156 | 2026-04-20 | 7.932% | 0.1704% | 70% | 0.054184 | 2 | 8 | 2.0542 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 8.985 | 9.5722 | 10.0768 | 10.0768 | 0.17301 | FALSE | 49.2936 | 2021 | 2026-04-21 | 6.134% | 5.008% | 0.009546% | 70% | 0.53124 | -2 | 4 | -1.4688 | 51.9292 | 8.985 | 2026-04-21 | 8.7076 | 9.2766 | 10.0768 | 2026-04-21 | 7.941% | 0.1744% | 70% | 0.056223 | 2 | 8 | 2.0562 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 27.1665 | 28.9423 | 30.4719 | 30.4729 | 0.52218 | FALSE | 60.0945 | 2021 | 2026-04-22 | 6.136% | 5.02% | 0.01058% | 70% | 0.53334 | -2 | 4 | -1.4667 | 52.0216 | 27.1665 | 2026-04-22 | 26.314 | 28.0341 | 30.4556 | 2026-04-22 | 7.951% | 0.179% | 70% | 0.058329 | 2 | 8 | 2.0583 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 9.3347 | 9.9451 | 10.472 | 10.472 | 0.17911 | FALSE | 60.5119 | 2021 | 2026-04-23 | 6.138% | 5.031% | 0.01172% | 70% | 0.53551 | -2 | 4 | -1.4645 | 52.1102 | 9.3347 | 2026-04-23 | 9.0467 | 9.6383 | 10.472 | 2026-04-23 | 7.961% | 0.1841% | 70% | 0.060501 | 2 | 8 | 2.0605 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 23.9949 | 25.5645 | 26.9223 | 26.9231 | 0.45967 | FALSE | 59.113 | 2021 | 2026-04-24 | 6.14% | 5.043% | 0.01298% | 70% | 0.53775 | -2 | 4 | -1.4622 | 52.1948 | 23.9949 | 2026-04-24 | 23.2458 | 24.7664 | 26.9114 | 2026-04-24 | 7.971% | 0.1901% | 70% | 0.062742 | 2 | 8 | 2.0627 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 45.5086 | 48.4866 | 51.0681 | 51.0741 | 0.87053 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2026-04-25 | 6.142% | 5.055% | 0.01433% | 70% | 0.54007 | -2 | 4 | -1.4599 | 52.2755 | 45.5086 | 2026-04-25 | 44.0408 | 46.9228 | 50.9923 | 2026-04-25 | 7.981% | 0.1965% | 70% | 0.065053 | 2 | 8 | 2.0651 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 50.8973 | 54.2291 | 57.1235 | 57.1322 | 0.97221 | FALSE | 57.1325 | 2025 | 2026-04-26 | 6.144% | 5.067% | 0.01577% | 70% | 0.54245 | -2 | 4 | -1.4576 | 52.352 | 50.8973 | 2026-04-26 | 49.2409 | 52.4643 | 57.0206 | 2026-04-26 | 7.991% | 0.2034% | 70% | 0.067435 | 2 | 8 | 2.0674 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 37.5167 | 39.9735 | 42.1123 | 42.1167 | 0.71559 | FALSE | 42.1194 | 2025 | 2026-04-27 | 6.146% | 5.079% | 0.0173% | 70% | 0.5449 | -2 | 4 | -1.4551 | 52.4243 | 37.5167 | 2026-04-27 | 36.32 | 38.6985 | 42.064 | 2026-04-27 | 8.001% | 0.2108% | 70% | 0.069889 | 2 | 8 | 2.0699 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 20.1771 | 21.4989 | 22.6521 | 22.6526 | 0.38432 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2026-04-28 | 6.148% | 5.091% | 0.01894% | 70% | 0.54743 | -2 | 4 | -1.4526 | 52.4923 | 20.1771 | 2026-04-28 | 19.5516 | 20.8324 | 22.6466 | 2026-04-28 | 8.011% | 0.2187% | 70% | 0.072417 | 2 | 8 | 2.0724 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 40.8484 | 43.5253 | 45.8659 | 45.8724 | 0.77719 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2026-04-29 | 6.15% | 5.103% | 0.02067% | 70% | 0.55003 | -2 | 4 | -1.45 | 52.5559 | 40.8484 | 2026-04-29 | 39.5364 | 42.1273 | 45.8013 | 2026-04-29 | 8.022% | 0.2271% | 70% | 0.075019 | 2 | 8 | 2.075 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 41.6396 | 44.3693 | 44.7311 | 44.7377 | 0.75698 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2026-04-30 | 6.152% | 0.8089% | 0.02251% | 70% | 0.55271 | -2 | 4 | -1.4473 | 55.003 | 41.6396 | 2026-04-30 | 39.7762 | 42.3838 | 44.6688 | 2026-04-30 | 5.115% | 0.2361% | 70% | 0.077698 | 2 | 8 | 2.0777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 46.6085 | 49.665 | 50.0774 | 50.087 | 0.84648 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2026-05-01 | 6.154% | 0.8235% | 0.02445% | 70% | 0.55546 | -2 | 4 | -1.4445 | 55.0586 | 46.6085 | 2026-05-01 | 44.5087 | 47.4276 | 49.9909 | 2026-05-01 | 5.128% | 0.2456% | 70% | 0.080453 | 2 | 8 | 2.0805 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 27.3021 | 29.0932 | 29.3391 | 29.3413 | 0.49533 | FALSE | 52.0393 | 2021 | 2026-05-02 | 6.156% | 0.8382% | 0.02654% | 70% | 0.5583 | -2 | 4 | -1.4417 | 55.1088 | 27.3021 | 2026-05-02 | 26.101 | 27.8133 | 29.3204 | 2026-05-02 | 5.14% | 0.2558% | 70% | 0.083285 | 2 | 8 | 2.0833 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 31.1834 | 33.2298 | 33.5156 | 33.5193 | 0.56529 | FALSE | 59.6323 | 2021 | 2026-05-03 | 6.158% | 0.8529% | 0.02872% | 70% | 0.56121 | -2 | 4 | -1.4388 | 55.1538 | 31.1834 | 2026-05-03 | 29.8042 | 31.7601 | 33.4854 | 2026-05-03 | 5.152% | 0.2665% | 70% | 0.086196 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 18.3926 | 19.6 | 19.7716 | 19.7719 | 0.33314 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2026-05-04 | 6.16% | 0.8676% | 0.03099% | 70% | 0.5642 | -2 | 4 | -1.4358 | 55.1941 | 18.3926 | 2026-05-04 | 17.5932 | 18.7482 | 19.7692 | 2026-05-04 | 5.165% | 0.2776% | 70% | 0.089186 | 2 | 8 | 2.0892 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 38.6267 | 41.1634 | 41.5299 | 41.5378 | 0.69928 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2026-05-05 | 6.163% | 0.8823% | 0.03337% | 70% | 0.56727 | -2 | 4 | -1.4327 | 55.2299 | 38.6267 | 2026-05-05 | 36.8989 | 39.3222 | 41.4692 | 2026-05-05 | 5.177% | 0.2893% | 70% | 0.092256 | 2 | 8 | 2.0923 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 36.0732 | 38.443 | 38.791 | 38.798 | 0.65266 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2026-05-06 | 6.165% | 0.897% | 0.03586% | 70% | 0.57042 | -2 | 4 | -1.4296 | 55.2615 | 36.0732 | 2026-05-06 | 34.4644 | 36.7285 | 38.7391 | 2026-05-06 | 5.19% | 0.3014% | 70% | 0.095406 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 46.6777 | 49.7453 | 50.203 | 50.218 | 0.84417 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2026-05-07 | 6.167% | 0.9117% | 0.03846% | 70% | 0.57365 | -2 | 4 | -1.4264 | 55.2893 | 46.6777 | 2026-05-07 | 44.5606 | 47.4891 | 50.0954 | 2026-05-07 | 5.203% | 0.314% | 70% | 0.098638 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 48.6956 | 51.897 | 52.3823 | 52.4002 | 0.8803 | FALSE | 59.2296 | 2021 | 2026-05-08 | 6.169% | 0.9265% | 0.04117% | 70% | 0.57696 | -2 | 4 | -1.423 | 55.3134 | 48.6956 | 2026-05-08 | 46.4771 | 49.5326 | 52.258 | 2026-05-08 | 5.215% | 0.3271% | 70% | 0.10195 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 52.9725 | 56.4562 | 56.9927 | 57.0162 | 0.95729 | FALSE | 57.0175 | 2025 | 2026-05-09 | 6.171% | 0.9412% | 0.04399% | 70% | 0.58036 | -2 | 4 | -1.4196 | 55.3343 | 52.9725 | 2026-05-09 | 50.5387 | 53.8624 | 56.8338 | 2026-05-09 | 5.228% | 0.3407% | 70% | 0.10534 | 2 | 8 | 2.1053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 50.4874 | 53.8089 | 54.3283 | 54.3505 | 0.91206 | FALSE | 54.3533 | 2025 | 2026-05-10 | 6.173% | 0.956% | 0.0469% | 70% | 0.58383 | -2 | 4 | -1.4162 | 55.3522 | 50.4874 | 2026-05-10 | 48.1731 | 51.3423 | 54.182 | 2026-05-10 | 5.241% | 0.3546% | 70% | 0.10882 | 2 | 8 | 2.1088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 54.16 | 57.7243 | 58.2902 | 58.3184 | 0.97818 | FALSE | 58.3192 | 2025 | 2026-05-11 | 6.175% | 0.9708% | 0.04991% | 70% | 0.58739 | -2 | 4 | -1.4126 | 55.3674 | 54.16 | 2026-05-11 | 51.6572 | 55.0569 | 58.11 | 2026-05-11 | 5.254% | 0.3689% | 70% | 0.11237 | 2 | 8 | 2.1124 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 41.6937 | 44.4386 | 44.8809 | 44.8963 | 0.75272 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2026-05-12 | 6.177% | 0.9855% | 0.05303% | 70% | 0.59102 | -2 | 4 | -1.409 | 55.3802 | 41.6937 | 2026-05-12 | 39.8055 | 42.4262 | 44.7849 | 2026-05-12 | 5.267% | 0.3835% | 70% | 0.11601 | 2 | 8 | 2.116 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 38.1782 | 40.6926 | 41.1037 | 41.1166 | 0.68908 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2026-05-13 | 6.179% | 1% | 0.05626% | 70% | 0.59474 | -2 | 4 | -1.4053 | 55.391 | 38.1782 | 2026-05-13 | 36.4583 | 38.8594 | 41.0255 | 2026-05-13 | 5.28% | 0.3986% | 70% | 0.11973 | 2 | 8 | 2.1197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 49.8305 | 53.1135 | 53.6582 | 53.6856 | 0.89939 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2026-05-14 | 6.181% | 1.015% | 0.05961% | 70% | 0.59854 | -2 | 4 | -1.4015 | 55.3999 | 49.8305 | 2026-05-14 | 47.5322 | 50.6637 | 53.4952 | 2026-05-14 | 5.293% | 0.4141% | 70% | 0.12353 | 2 | 8 | 2.1235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 50.8393 | 54.1899 | 54.7538 | 54.7843 | 0.9175 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2026-05-15 | 6.183% | 1.03% | 0.06306% | 70% | 0.60242 | -2 | 4 | -1.3976 | 55.4065 | 50.8393 | 2026-05-15 | 48.4852 | 51.6806 | 54.5765 | 2026-05-15 | 5.306% | 0.43% | 70% | 0.12741 | 2 | 8 | 2.1274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 48.9544 | 52.1819 | 52.7329 | 52.7622 | 0.8834 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2026-05-16 | 6.185% | 1.045% | 0.06664% | 70% | 0.60638 | -2 | 4 | -1.3936 | 55.4098 | 48.9544 | 2026-05-16 | 46.6915 | 49.7699 | 52.566 | 2026-05-16 | 5.319% | 0.4463% | 70% | 0.13136 | 2 | 8 | 2.1314 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 52.4181 | 55.8752 | 56.4736 | 56.5103 | 0.94595 | FALSE | 56.5128 | 2025 | 2026-05-17 | 6.187% | 1.06% | 0.07032% | 70% | 0.61041 | -2 | 4 | -1.3896 | 55.41 | 52.4181 | 2026-05-17 | 49.9727 | 53.2685 | 56.269 | 2026-05-17 | 5.332% | 0.4628% | 70% | 0.1354 | 2 | 8 | 2.1354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 50.7827 | 54.1331 | 54.7211 | 54.7568 | 0.91646 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2026-05-18 | 6.189% | 1.075% | 0.07409% | 70% | 0.61452 | -2 | 4 | -1.3855 | 55.4071 | 50.7827 | 2026-05-18 | 48.4165 | 51.6108 | 54.5256 | 2026-05-18 | 5.346% | 0.4795% | 70% | 0.13951 | 2 | 8 | 2.1395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 53.0514 | 56.5528 | 57.1756 | 57.2176 | 0.95754 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2026-05-19 | 6.191% | 1.089% | 0.07797% | 70% | 0.61871 | -2 | 4 | -1.3813 | 55.4013 | 53.0514 | 2026-05-19 | 50.5618 | 53.8988 | 56.9507 | 2026-05-19 | 5.359% | 0.4965% | 70% | 0.14369 | 2 | 8 | 2.1437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 48.1203 | 51.2973 | 51.8701 | 51.9046 | 0.86858 | FALSE | 61.7453 | 2021 | 2026-05-20 | 6.193% | 1.104% | 0.08194% | 70% | 0.62296 | -2 | 4 | -1.377 | 55.3927 | 48.1203 | 2026-05-20 | 45.882 | 48.9113 | 51.688 | 2026-05-20 | 5.372% | 0.5137% | 70% | 0.14795 | 2 | 8 | 2.148 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 48.7103 | 51.9274 | 52.5151 | 52.5525 | 0.87941 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2026-05-21 | 6.195% | 1.119% | 0.08602% | 70% | 0.62729 | -2 | 4 | -1.3727 | 55.3814 | 48.7103 | 2026-05-21 | 46.4368 | 49.5037 | 52.3215 | 2026-05-21 | 5.385% | 0.5311% | 70% | 0.15228 | 2 | 8 | 2.1523 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 37.2616 | 39.7235 | 40.1791 | 40.1984 | 0.6727 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2026-05-22 | 6.197% | 1.134% | 0.09021% | 70% | 0.6317 | -2 | 4 | -1.3683 | 55.3674 | 37.2616 | 2026-05-22 | 35.5671 | 37.917 | 40.0809 | 2026-05-22 | 5.399% | 0.5488% | 70% | 0.15668 | 2 | 8 | 2.1567 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 17.404 | 18.5543 | 18.7699 | 18.7703 | 0.31414 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2026-05-23 | 6.2% | 1.149% | 0.09451% | 70% | 0.63616 | -2 | 4 | -1.3638 | 55.3509 | 17.404 | 2026-05-23 | 16.6518 | 17.7524 | 18.7681 | 2026-05-23 | 5.412% | 0.5667% | 70% | 0.16115 | 2 | 8 | 2.1612 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 16.5445 | 17.6384 | 17.8461 | 17.8461 | 0.29871 | FALSE | 25.7704 | 2021 | 2026-05-24 | 6.202% | 1.164% | 0.09891% | 70% | 0.6407 | -2 | 4 | -1.3593 | 55.3321 | 16.5445 | 2026-05-24 | 15.8312 | 16.8779 | 17.8461 | 2026-05-24 | 5.425% | 0.5848% | 70% | 0.16569 | 2 | 8 | 2.1657 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 38.5408 | 41.0898 | 41.58 | 41.6044 | 0.69649 | FALSE | 55.1226 | 2021 | 2026-05-25 | 6.204% | 1.179% | 0.1034% | 70% | 0.64529 | -2 | 4 | -1.3547 | 55.3108 | 38.5408 | 2026-05-25 | 36.7748 | 39.2071 | 41.4621 | 2026-05-25 | 5.439% | 0.6031% | 70% | 0.17028 | 2 | 8 | 2.1703 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 26.2276 | 27.9629 | 28.3007 | 28.3083 | 0.474 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2026-05-26 | 6.206% | 1.194% | 0.108% | 70% | 0.64995 | -2 | 4 | -1.35 | 55.2874 | 26.2276 | 2026-05-26 | 25.0651 | 26.7235 | 28.2645 | 2026-05-26 | 5.452% | 0.6215% | 70% | 0.17494 | 2 | 8 | 2.1749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 41.7997 | 44.5663 | 45.1115 | 45.1447 | 0.7561 | FALSE | 60.5538 | 2021 | 2026-05-27 | 6.208% | 1.209% | 0.1128% | 70% | 0.65467 | -2 | 4 | -1.3453 | 55.2619 | 41.7997 | 2026-05-27 | 39.861 | 42.4992 | 44.9563 | 2026-05-27 | 5.465% | 0.6402% | 70% | 0.17965 | 2 | 8 | 2.1797 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 51.4869 | 54.8958 | 55.5758 | 55.6349 | 0.93205 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2026-05-28 | 6.21% | 1.224% | 0.1176% | 70% | 0.65944 | -2 | 4 | -1.3406 | 55.2343 | 51.4869 | 2026-05-28 | 49.0277 | 52.2738 | 55.3038 | 2026-05-28 | 5.479% | 0.659% | 70% | 0.18442 | 2 | 8 | 2.1844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 55.7473 | 59.4396 | 60.185 | 60.2588 | 1.0098 | TRUE | 60.2588 | 2026 | 2026-05-29 | 6.212% | 1.238% | 0.1225% | 70% | 0.66426 | -2 | 4 | -1.3357 | 55.2048 | 55.7473 | 2026-05-29 | 53.0496 | 56.5632 | 59.8503 | 2026-05-29 | 5.492% | 0.678% | 70% | 0.18924 | 2 | 8 | 2.1892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 46.7121 | 49.8071 | 50.4393 | 50.4896 | 0.84641 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2026-05-30 | 6.214% | 1.253% | 0.1275% | 70% | 0.66912 | -2 | 4 | -1.3309 | 55.1733 | 46.7121 | 2026-05-30 | 44.5018 | 47.4503 | 50.2148 | 2026-05-30 | 5.505% | 0.6969% | 70% | 0.19411 | 2 | 8 | 2.1941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 51.9035 | 55.3437 | 56.0546 | 56.1228 | 0.9412 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2026-05-31 | 6.216% | 1.268% | 0.1326% | 70% | 0.67404 | -2 | 4 | -1.326 | 55.1397 | 51.9035 | 2026-05-31 | 49.4034 | 52.6778 | 55.7548 | 2026-05-31 | 5.519% | 0.7158% | 70% | 0.19903 | 2 | 8 | 2.199 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 52.7582 | 56.2562 | 56.9875 | 57.0613 | 0.95735 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2026-06-01 | 6.218% | 1.283% | 0.1377% | 70% | 0.67899 | -2 | 4 | -1.321 | 55.104 | 52.7582 | 2026-06-01 | 50.2041 | 53.5328 | 56.6676 | 2026-06-01 | 5.532% | 0.7346% | 70% | 0.20398 | 2 | 8 | 2.204 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 41.7649 | 44.535 | 45.1208 | 45.163 | 0.75808 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2026-06-02 | 6.22% | 1.298% | 0.1428% | 70% | 0.68398 | -2 | 4 | -1.316 | 55.066 | 41.7649 | 2026-06-02 | 39.8078 | 42.4481 | 44.9402 | 2026-06-02 | 5.545% | 0.7535% | 70% | 0.20897 | 2 | 8 | 2.209 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 52.4641 | 55.9451 | 56.6895 | 56.7679 | 0.95335 | FALSE | 56.772 | 2025 | 2026-06-03 | 6.222% | 1.313% | 0.148% | 70% | 0.68901 | -2 | 4 | -1.311 | 55.0256 | 52.4641 | 2026-06-03 | 49.9143 | 53.226 | 56.3587 | 2026-06-03 | 5.558% | 0.7722% | 70% | 0.214 | 2 | 8 | 2.214 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 21.7291 | 23.1713 | 23.4831 | 23.488 | 0.39467 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2026-06-04 | 6.224% | 1.328% | 0.1533% | 70% | 0.69406 | -2 | 4 | -1.3059 | 54.9828 | 21.7291 | 2026-06-04 | 20.7765 | 22.1555 | 23.4627 | 2026-06-04 | 5.572% | 0.7909% | 70% | 0.21905 | 2 | 8 | 2.2191 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 30.6574 | 32.6929 | 33.1379 | 33.1573 | 0.55748 | FALSE | 42.7161 | 2021 | 2026-06-05 | 6.226% | 1.343% | 0.1585% | 70% | 0.69915 | -2 | 4 | -1.3009 | 54.9375 | 30.6574 | 2026-06-05 | 29.2689 | 31.2122 | 33.0584 | 2026-06-05 | 5.585% | 0.809% | 70% | 0.22413 | 2 | 8 | 2.2241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 45.9323 | 48.9831 | 49.6573 | 49.7197 | 0.83649 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2026-06-06 | 6.228% | 1.358% | 0.1636% | 70% | 0.70425 | -2 | 4 | -1.2958 | 54.8895 | 45.9323 | 2026-06-06 | 43.7342 | 46.639 | 49.4045 | 2026-06-06 | 5.598% | 0.8266% | 70% | 0.22923 | 2 | 8 | 2.2292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 26.8925 | 28.6793 | 29.0785 | 29.0918 | 0.48979 | FALSE | 55.1569 | 2021 | 2026-06-07 | 6.23% | 1.373% | 0.1686% | 70% | 0.70937 | -2 | 4 | -1.2906 | 54.8389 | 26.8925 | 2026-06-07 | 25.6897 | 27.3965 | 29.0251 | 2026-06-07 | 5.611% | 0.8435% | 70% | 0.23435 | 2 | 8 | 2.2344 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 19.9954 | 21.3245 | 21.6245 | 21.628 | 0.3644 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2026-06-08 | 6.232% | 1.388% | 0.1736% | 70% | 0.7145 | -2 | 4 | -1.2855 | 54.7855 | 19.9954 | 2026-06-08 | 19.1243 | 20.3954 | 21.6107 | 2026-06-08 | 5.624% | 0.8598% | 70% | 0.23949 | 2 | 8 | 2.2395 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 44.4269 | 47.3808 | 48.0547 | 48.1175 | 0.81137 | FALSE | 58.7675 | 2021 | 2026-06-09 | 6.234% | 1.402% | 0.1785% | 70% | 0.71964 | -2 | 4 | -1.2804 | 54.7292 | 44.4269 | 2026-06-09 | 42.3021 | 45.1147 | 47.8095 | 2026-06-09 | 5.637% | 0.8755% | 70% | 0.24463 | 2 | 8 | 2.2446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 54.399 | 58.0172 | 58.8513 | 58.9586 | 0.99503 | FALSE | 58.9591 | 2025 | 2026-06-10 | 6.236% | 1.417% | 0.1833% | 70% | 0.72478 | -2 | 4 | -1.2752 | 54.67 | 54.399 | 2026-06-10 | 51.6974 | 55.1359 | 58.4373 | 2026-06-10 | 5.649% | 0.8905% | 70% | 0.24977 | 2 | 8 | 2.2498 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 52.919 | 56.44 | 57.26 | 57.3631 | 0.969 | FALSE | 57.3663 | 2025 | 2026-06-11 | 6.239% | 1.432% | 0.188% | 70% | 0.72993 | -2 | 4 | -1.2701 | 54.6077 | 52.919 | 2026-06-11 | 50.3003 | 53.6471 | 56.867 | 2026-06-11 | 5.662% | 0.9048% | 70% | 0.25492 | 2 | 8 | 2.2549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 40.5636 | 43.2635 | 43.8986 | 43.9523 | 0.74319 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2026-06-12 | 6.241% | 1.447% | 0.1925% | 70% | 0.73507 | -2 | 4 | -1.2649 | 54.5417 | 40.5636 | 2026-06-12 | 38.6446 | 41.2167 | 43.6964 | 2026-06-12 | 5.675% | 0.9185% | 70% | 0.26006 | 2 | 8 | 2.2601 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 49.8316 | 53.1495 | 53.9378 | 54.0313 | 0.9146 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2026-06-13 | 6.243% | 1.462% | 0.1969% | 70% | 0.7402 | -2 | 4 | -1.2598 | 54.4715 | 49.8316 | 2026-06-13 | 47.3864 | 50.5416 | 53.5894 | 2026-06-13 | 5.687% | 0.9312% | 70% | 0.26519 | 2 | 8 | 2.2652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 47.4449 | 50.605 | 51.3633 | 51.4479 | 0.87187 | FALSE | 57.5728 | 2021 | 2026-06-14 | 6.245% | 1.476% | 0.2011% | 70% | 0.74532 | -2 | 4 | -1.2547 | 54.3977 | 47.4449 | 2026-06-14 | 45.1351 | 48.1414 | 51.0512 | 2026-06-14 | 5.7% | 0.9431% | 70% | 0.27031 | 2 | 8 | 2.2703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 50.9354 | 54.3292 | 55.1515 | 55.2548 | 0.93751 | FALSE | 55.2615 | 2025 | 2026-06-15 | 6.247% | 1.491% | 0.2051% | 70% | 0.75042 | -2 | 4 | -1.2496 | 54.3205 | 50.9354 | 2026-06-15 | 48.4194 | 51.6455 | 54.7744 | 2026-06-15 | 5.712% | 0.9544% | 70% | 0.27541 | 2 | 8 | 2.2754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 49.43 | 52.7247 | 53.5308 | 53.6286 | 0.91107 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2026-06-16 | 6.249% | 1.506% | 0.209% | 70% | 0.7555 | -2 | 4 | -1.2445 | 54.2404 | 49.43 | 2026-06-16 | 46.9999 | 50.1326 | 53.1768 | 2026-06-16 | 5.725% | 0.9648% | 70% | 0.28049 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 50.0755 | 53.4144 | 54.2391 | 54.3422 | 0.92441 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2026-06-17 | 6.251% | 1.52% | 0.2127% | 70% | 0.76056 | -2 | 4 | -1.2394 | 54.1578 | 50.0755 | 2026-06-17 | 47.6051 | 50.7793 | 53.8697 | 2026-06-17 | 5.737% | 0.9744% | 70% | 0.28555 | 2 | 8 | 2.2855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 51.7628 | 55.2154 | 56.0762 | 56.1903 | 0.95715 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2026-06-18 | 6.253% | 1.535% | 0.2161% | 70% | 0.76558 | -2 | 4 | -1.2344 | 54.0732 | 51.7628 | 2026-06-18 | 49.19 | 52.471 | 55.6715 | 2026-06-18 | 5.749% | 0.9832% | 70% | 0.29057 | 2 | 8 | 2.2906 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 52.8515 | 56.3779 | 57.2654 | 57.3875 | 0.97891 | FALSE | 57.39 | 2025 | 2026-06-19 | 6.255% | 1.55% | 0.2193% | 70% | 0.77058 | -2 | 4 | -1.2294 | 53.9869 | 52.8515 | 2026-06-19 | 50.2113 | 53.5616 | 56.8359 | 2026-06-19 | 5.761% | 0.9909% | 70% | 0.29556 | 2 | 8 | 2.2956 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 33.3355 | 35.5606 | 36.1257 | 36.1623 | 0.61773 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2026-06-20 | 6.257% | 1.564% | 0.2223% | 70% | 0.77553 | -2 | 4 | -1.2245 | 53.8993 | 33.3355 | 2026-06-20 | 31.7975 | 33.9199 | 35.9981 | 2026-06-20 | 5.773% | 0.998% | 70% | 0.30052 | 2 | 8 | 2.3005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 23.5679 | 25.1416 | 25.5449 | 25.5563 | 0.43719 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2026-06-21 | 6.259% | 1.579% | 0.225% | 70% | 0.78044 | -2 | 4 | -1.2196 | 53.8108 | 23.5679 | 2026-06-21 | 22.5261 | 24.0302 | 25.5057 | 2026-06-21 | 5.785% | 1.004% | 70% | 0.30543 | 2 | 8 | 2.3054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 41.6161 | 44.3958 | 45.1147 | 45.1844 | 0.77409 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2026-06-22 | 6.261% | 1.594% | 0.2275% | 70% | 0.78531 | -2 | 4 | -1.2147 | 53.7218 | 41.6161 | 2026-06-22 | 39.6269 | 42.2737 | 44.8749 | 2026-06-22 | 5.797% | 1.01% | 70% | 0.3103 | 2 | 8 | 2.3103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 41.2528 | 44.0092 | 44.7284 | 44.7975 | 0.76859 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2026-06-23 | 6.263% | 1.608% | 0.2298% | 70% | 0.79013 | -2 | 4 | -1.2099 | 53.6327 | 41.2528 | 2026-06-23 | 39.2835 | 41.9083 | 44.4926 | 2026-06-23 | 5.808% | 1.015% | 70% | 0.31512 | 2 | 8 | 2.3151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 39.2931 | 41.9195 | 42.6108 | 42.6722 | 0.7332 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2026-06-24 | 6.265% | 1.623% | 0.2319% | 70% | 0.7949 | -2 | 4 | -1.2051 | 53.5439 | 39.2931 | 2026-06-24 | 37.4327 | 39.9346 | 42.4024 | 2026-06-24 | 5.82% | 1.02% | 70% | 0.31989 | 2 | 8 | 2.3199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 33.7131 | 35.9672 | 36.5658 | 36.6062 | 0.62989 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2026-06-25 | 6.267% | 1.637% | 0.2337% | 70% | 0.79962 | -2 | 4 | -1.2004 | 53.4558 | 33.7131 | 2026-06-25 | 32.1549 | 34.3049 | 36.4292 | 2026-06-25 | 5.831% | 1.024% | 70% | 0.3246 | 2 | 8 | 2.3246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 10.9234 | 11.654 | 11.8497 | 11.8497 | 0.2042 | FALSE | 59.1967 | 2021 | 2026-06-26 | 6.269% | 1.651% | 0.2352% | 70% | 0.80427 | -2 | 4 | -1.1957 | 53.3679 | 10.9234 | 2026-06-26 | 10.4579 | 11.1573 | 11.8497 | 2026-06-26 | 5.843% | 1.027% | 70% | 0.32926 | 2 | 8 | 2.3293 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 10.2418 | 10.9271 | 11.1122 | 11.1122 | 0.19177 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2026-06-27 | 6.271% | 1.666% | 0.2363% | 70% | 0.80887 | -2 | 4 | -1.1911 | 53.2793 | 10.2418 | 2026-06-27 | 9.8056 | 10.4617 | 11.1122 | 2026-06-27 | 5.854% | 1.029% | 70% | 0.33386 | 2 | 8 | 2.3339 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 52.7397 | 56.2698 | 57.2314 | 57.3658 | 0.99151 | FALSE | 57.3668 | 2025 | 2026-06-28 | 6.273% | 1.68% | 0.2372% | 70% | 0.8134 | -2 | 4 | -1.1866 | 53.19 | 52.7397 | 2026-06-28 | 50.0987 | 53.452 | 56.7824 | 2026-06-28 | 5.865% | 1.029% | 70% | 0.33839 | 2 | 8 | 2.3384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 53.5632 | 57.1496 | 58.1347 | 58.2732 | 1.0087 | TRUE | 58.2732 | 2026 | 2026-06-29 | 6.275% | 1.695% | 0.2377% | 70% | 0.81787 | -2 | 4 | -1.1821 | 53.0999 | 53.5632 | 2026-06-29 | 50.8778 | 54.2844 | 57.6734 | 2026-06-29 | 5.876% | 1.029% | 70% | 0.34286 | 2 | 8 | 2.3429 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 12.1973 | 13.0143 | 13.2405 | 13.2405 | 0.22955 | FALSE | 51.8998 | 2021 | 2026-06-30 | 6.278% | 1.709% | 0.2379% | 70% | 0.82227 | -2 | 4 | -1.1777 | 53.0092 | 12.1973 | 2026-06-30 | 11.6788 | 12.461 | 13.2405 | 2026-06-30 | 5.887% | 1.028% | 70% | 0.34726 | 2 | 8 | 2.3473 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 45.6486 | 48.7072 | 49.5612 | 49.6561 | 0.86223 | FALSE | 55.3688 | 2021 | 2026-07-01 | 6.28% | 1.723% | 0.2379% | 70% | 0.8266 | -2 | 4 | -1.1734 | 52.9177 | 45.6486 | 2026-07-01 | 43.4319 | 46.342 | 49.2466 | 2026-07-01 | 5.898% | 1.026% | 70% | 0.35159 | 2 | 8 | 2.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 52.5353 | 56.0566 | 57.0477 | 57.1824 | 0.99449 | FALSE | 57.183 | 2025 | 2026-07-02 | 6.282% | 1.737% | 0.2374% | 70% | 0.83086 | -2 | 4 | -1.1691 | 52.8256 | 52.5353 | 2026-07-02 | 49.9121 | 53.2576 | 56.6021 | 2026-07-02 | 5.909% | 1.023% | 70% | 0.35585 | 2 | 8 | 2.3559 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 45.4353 | 48.4817 | 49.346 | 49.4399 | 0.86121 | FALSE | 49.4538 | 2025 | 2026-07-03 | 6.284% | 1.751% | 0.2366% | 70% | 0.83505 | -2 | 4 | -1.165 | 52.7327 | 45.4353 | 2026-07-03 | 43.2344 | 46.1332 | 49.0359 | 2026-07-03 | 5.919% | 1.018% | 70% | 0.36004 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 43.3282 | 46.2344 | 47.0653 | 47.1483 | 0.82263 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2026-07-04 | 6.286% | 1.766% | 0.2355% | 70% | 0.83916 | -2 | 4 | -1.1608 | 52.6392 | 43.3282 | 2026-07-04 | 41.2499 | 44.0167 | 46.7914 | 2026-07-04 | 5.93% | 1.013% | 70% | 0.36415 | 2 | 8 | 2.3641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 52.7579 | 56.2978 | 57.3179 | 57.4524 | 1.0041 | FALSE | 58.7679 | 2021 | 2026-07-05 | 6.288% | 1.78% | 0.2341% | 70% | 0.84319 | -2 | 4 | -1.1568 | 52.5449 | 52.7579 | 2026-07-05 | 50.1318 | 53.4954 | 56.8741 | 2026-07-05 | 5.941% | 1.007% | 70% | 0.36818 | 2 | 8 | 2.3682 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 43.2182 | 46.119 | 46.9614 | 47.0432 | 0.82351 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2026-07-06 | 6.29% | 1.794% | 0.2324% | 70% | 0.84715 | -2 | 4 | -1.1528 | 52.4499 | 43.2182 | 2026-07-06 | 41.1507 | 43.9128 | 46.6914 | 2026-07-06 | 5.951% | 0.9991% | 70% | 0.37214 | 2 | 8 | 2.3721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 51.0504 | 54.4781 | 55.4812 | 55.6047 | 0.97502 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2026-07-07 | 6.292% | 1.808% | 0.2303% | 70% | 0.85103 | -2 | 4 | -1.149 | 52.3542 | 51.0504 | 2026-07-07 | 48.5318 | 51.7904 | 55.0735 | 2026-07-07 | 5.961% | 0.9906% | 70% | 0.37602 | 2 | 8 | 2.376 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 53.502 | 57.0956 | 58.1551 | 58.288 | 1.0238 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2026-07-08 | 6.294% | 1.822% | 0.228% | 70% | 0.85483 | -2 | 4 | -1.1452 | 52.2578 | 53.502 | 2026-07-08 | 50.8539 | 54.2696 | 57.7161 | 2026-07-08 | 5.972% | 0.9812% | 70% | 0.37981 | 2 | 8 | 2.3798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 52.8932 | 56.4472 | 57.5028 | 57.6327 | 1.014 | TRUE | 57.6327 | 2026 | 2026-07-09 | 6.296% | 1.836% | 0.2254% | 70% | 0.85854 | -2 | 4 | -1.1415 | 52.1607 | 52.8932 | 2026-07-09 | 50.2809 | 53.6593 | 57.0733 | 2026-07-09 | 5.982% | 0.9707% | 70% | 0.38353 | 2 | 8 | 2.3835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 52.5437 | 56.0753 | 57.1322 | 57.2595 | 1.0092 | TRUE | 57.2595 | 2026 | 2026-07-10 | 6.298% | 1.85% | 0.2224% | 70% | 0.86218 | -2 | 4 | -1.1378 | 52.0624 | 52.5437 | 2026-07-10 | 49.9547 | 53.3123 | 56.7103 | 2026-07-10 | 5.992% | 0.9593% | 70% | 0.38717 | 2 | 8 | 2.3872 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 51.2905 | 54.7391 | 55.7787 | 55.8989 | 0.98702 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2026-07-11 | 6.3% | 1.864% | 0.2191% | 70% | 0.86574 | -2 | 4 | -1.1343 | 51.9627 | 51.2905 | 2026-07-11 | 48.7761 | 52.0557 | 55.3794 | 2026-07-11 | 6.002% | 0.9468% | 70% | 0.39073 | 2 | 8 | 2.3907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 50.8479 | 54.268 | 55.3064 | 55.4226 | 0.98039 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2026-07-12 | 6.302% | 1.878% | 0.2156% | 70% | 0.86921 | -2 | 4 | -1.1308 | 51.8616 | 50.8479 | 2026-07-12 | 48.3648 | 51.6178 | 54.9194 | 2026-07-12 | 6.012% | 0.934% | 70% | 0.3942 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 51.1036 | 54.542 | 55.5936 | 55.7096 | 0.98729 | FALSE | 55.7108 | 2025 | 2026-07-13 | 6.304% | 1.892% | 0.212% | 70% | 0.87261 | -2 | 4 | -1.1274 | 51.7595 | 51.1036 | 2026-07-13 | 48.6109 | 51.8816 | 55.2059 | 2026-07-13 | 6.022% | 0.9207% | 70% | 0.39759 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 50.3075 | 53.6935 | 54.7365 | 54.8464 | 0.97381 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2026-07-14 | 6.306% | 1.905% | 0.2082% | 70% | 0.87592 | -2 | 4 | -1.1241 | 51.6564 | 50.3075 | 2026-07-14 | 47.8666 | 51.0884 | 54.3675 | 2026-07-14 | 6.031% | 0.907% | 70% | 0.40091 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 48.2495 | 51.4981 | 52.5058 | 52.6034 | 0.93575 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2026-07-15 | 6.308% | 1.919% | 0.2043% | 70% | 0.87915 | -2 | 4 | -1.1209 | 51.5525 | 48.2495 | 2026-07-15 | 45.932 | 49.0246 | 52.1767 | 2026-07-15 | 6.041% | 0.8929% | 70% | 0.40414 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 50.0758 | 53.4486 | 54.5021 | 54.6072 | 0.97325 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2026-07-16 | 6.31% | 1.933% | 0.2001% | 70% | 0.8823 | -2 | 4 | -1.1177 | 51.4482 | 50.0758 | 2026-07-16 | 47.6595 | 50.8695 | 54.1458 | 2026-07-16 | 6.051% | 0.8784% | 70% | 0.40729 | 2 | 8 | 2.4073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 50.0468 | 53.4189 | 54.4794 | 54.5824 | 0.97468 | FALSE | 57.2059 | 2021 | 2026-07-17 | 6.312% | 1.947% | 0.1958% | 70% | 0.88537 | -2 | 4 | -1.1146 | 51.3435 | 50.0468 | 2026-07-17 | 47.638 | 50.8477 | 54.1281 | 2026-07-17 | 6.06% | 0.8635% | 70% | 0.41036 | 2 | 8 | 2.4104 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 50.8275 | 54.2533 | 55.3381 | 55.4431 | 0.99195 | FALSE | 55.4437 | 2025 | 2026-07-18 | 6.314% | 1.96% | 0.1914% | 70% | 0.88836 | -2 | 4 | -1.1116 | 51.2386 | 50.8275 | 2026-07-18 | 48.3801 | 51.6409 | 54.9781 | 2026-07-18 | 6.07% | 0.8483% | 70% | 0.41335 | 2 | 8 | 2.4133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 34.7182 | 37.059 | 37.8053 | 37.8436 | 0.67839 | FALSE | 57.7628 | 2021 | 2026-07-19 | 6.317% | 1.974% | 0.187% | 70% | 0.89127 | -2 | 4 | -1.1087 | 51.1338 | 34.7182 | 2026-07-19 | 33.1477 | 35.3827 | 37.673 | 2026-07-19 | 6.079% | 0.833% | 70% | 0.41626 | 2 | 8 | 2.4163 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 39.5202 | 42.1857 | 43.0413 | 43.0945 | 0.77401 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2026-07-20 | 6.319% | 1.988% | 0.1824% | 70% | 0.8941 | -2 | 4 | -1.1059 | 51.0291 | 39.5202 | 2026-07-20 | 37.7033 | 40.2463 | 42.8557 | 2026-07-20 | 6.089% | 0.8176% | 70% | 0.41909 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 49.322 | 52.6498 | 53.725 | 53.8164 | 0.96845 | FALSE | 53.8188 | 2025 | 2026-07-21 | 6.321% | 2.001% | 0.1778% | 70% | 0.89686 | -2 | 4 | -1.1031 | 50.9249 | 49.322 | 2026-07-21 | 46.9778 | 50.1474 | 53.4042 | 2026-07-21 | 6.098% | 0.802% | 70% | 0.42185 | 2 | 8 | 2.4218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 37.643 | 40.1837 | 41.0101 | 41.0548 | 0.74022 | FALSE | 54.5076 | 2021 | 2026-07-22 | 6.323% | 2.015% | 0.1731% | 70% | 0.89954 | -2 | 4 | -1.1005 | 50.8212 | 37.643 | 2026-07-22 | 35.9313 | 38.3565 | 40.8516 | 2026-07-22 | 6.108% | 0.7862% | 70% | 0.42452 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 41.9958 | 44.8312 | 45.7595 | 45.8177 | 0.82768 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2026-07-23 | 6.325% | 2.029% | 0.1684% | 70% | 0.90214 | -2 | 4 | -1.0979 | 50.7184 | 41.9958 | 2026-07-23 | 40.0603 | 42.7651 | 45.5514 | 2026-07-23 | 6.117% | 0.7703% | 70% | 0.42713 | 2 | 8 | 2.4271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 49.7197 | 53.0778 | 54.1843 | 54.2708 | 0.98225 | FALSE | 54.2721 | 2025 | 2026-07-24 | 6.327% | 2.042% | 0.1635% | 70% | 0.90467 | -2 | 4 | -1.0953 | 50.6162 | 49.7197 | 2026-07-24 | 47.372 | 50.5715 | 53.8719 | 2026-07-24 | 6.126% | 0.7542% | 70% | 0.42965 | 2 | 8 | 2.4297 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 25.556 | 27.2827 | 27.8553 | 27.8683 | 0.50535 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2026-07-25 | 6.329% | 2.056% | 0.1586% | 70% | 0.90712 | -2 | 4 | -1.0929 | 50.5145 | 25.556 | 2026-07-25 | 24.4497 | 26.1016 | 27.8078 | 2026-07-25 | 6.136% | 0.738% | 70% | 0.43211 | 2 | 8 | 2.4321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 48.5818 | 51.8654 | 52.9612 | 53.0385 | 0.9636 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2026-07-26 | 6.331% | 2.069% | 0.1537% | 70% | 0.9095 | -2 | 4 | -1.0905 | 50.4131 | 48.5818 | 2026-07-26 | 46.3089 | 49.4388 | 52.6756 | 2026-07-26 | 6.145% | 0.7217% | 70% | 0.43449 | 2 | 8 | 2.4345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 52.5995 | 56.1558 | 57.3502 | 57.4355 | 1.0455 | TRUE | 57.4355 | 2026 | 2026-07-27 | 6.333% | 2.083% | 0.1486% | 70% | 0.91181 | -2 | 4 | -1.0882 | 50.312 | 52.5995 | 2026-07-27 | 50.1314 | 53.5208 | 57.0304 | 2026-07-27 | 6.154% | 0.7053% | 70% | 0.4368 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 41.7871 | 44.6133 | 45.5684 | 45.6182 | 0.83194 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2026-07-28 | 6.335% | 2.096% | 0.1436% | 70% | 0.91406 | -2 | 4 | -1.0859 | 50.2109 | 41.7871 | 2026-07-28 | 39.885 | 42.5826 | 45.3793 | 2026-07-28 | 6.163% | 0.6888% | 70% | 0.43904 | 2 | 8 | 2.439 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 27.8334 | 29.7165 | 30.3569 | 30.3722 | 0.55496 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2026-07-29 | 6.337% | 2.11% | 0.1384% | 70% | 0.91623 | -2 | 4 | -1.0838 | 50.1099 | 27.8334 | 2026-07-29 | 26.6262 | 28.4277 | 30.2977 | 2026-07-29 | 6.172% | 0.6723% | 70% | 0.44122 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 41.9427 | 44.7814 | 45.7527 | 45.7997 | 0.83845 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2026-07-30 | 6.339% | 2.123% | 0.1333% | 70% | 0.91833 | -2 | 4 | -1.0817 | 50.0089 | 41.9427 | 2026-07-30 | 40.0418 | 42.7519 | 45.5686 | 2026-07-30 | 6.181% | 0.6556% | 70% | 0.44332 | 2 | 8 | 2.4433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 50.4167 | 53.8302 | 55.0053 | 55.0758 | 1.0102 | TRUE | 55.0758 | 2026 | 2026-07-31 | 6.341% | 2.136% | 0.1281% | 70% | 0.92037 | -2 | 4 | -1.0796 | 49.9076 | 50.4167 | 2026-07-31 | 48.081 | 51.3363 | 54.7238 | 2026-07-31 | 6.19% | 0.6391% | 70% | 0.44536 | 2 | 8 | 2.4454 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 50.341 | 53.7505 | 54.9314 | 54.999 | 1.0107 | TRUE | 54.999 | 2026 | 2026-08-01 | 6.343% | 2.15% | 0.1229% | 70% | 0.92235 | -2 | 4 | -1.0777 | 49.806 | 50.341 | 2026-08-01 | 48.0161 | 51.2681 | 54.6564 | 2026-08-01 | 6.199% | 0.6229% | 70% | 0.44734 | 2 | 8 | 2.4473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 50.3858 | 53.7995 | 54.9889 | 55.0538 | 1.0137 | TRUE | 55.0538 | 2026 | 2026-08-02 | 6.345% | 2.163% | 0.1178% | 70% | 0.92426 | -2 | 4 | -1.0757 | 49.704 | 50.3858 | 2026-08-02 | 48.0661 | 51.3226 | 54.7197 | 2026-08-02 | 6.208% | 0.6068% | 70% | 0.44925 | 2 | 8 | 2.4492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 48.7888 | 52.0955 | 53.2545 | 53.3132 | 0.98359 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2026-08-03 | 6.347% | 2.176% | 0.1127% | 70% | 0.92611 | -2 | 4 | -1.0739 | 49.6015 | 48.7888 | 2026-08-03 | 46.5548 | 49.7101 | 53.0055 | 2026-08-03 | 6.217% | 0.5909% | 70% | 0.4511 | 2 | 8 | 2.4511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 48.259 | 51.5309 | 52.6845 | 52.7392 | 0.97492 | FALSE | 52.7403 | 2025 | 2026-08-04 | 6.349% | 2.19% | 0.1075% | 70% | 0.9279 | -2 | 4 | -1.0721 | 49.4984 | 48.259 | 2026-08-04 | 46.0586 | 49.1813 | 52.4467 | 2026-08-04 | 6.226% | 0.5753% | 70% | 0.45289 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 43.5096 | 46.4605 | 47.5071 | 47.5475 | 0.8807 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2026-08-05 | 6.351% | 2.203% | 0.1025% | 70% | 0.92963 | -2 | 4 | -1.0704 | 49.3946 | 43.5096 | 2026-08-05 | 41.5573 | 44.3758 | 47.3266 | 2026-08-05 | 6.235% | 0.5598% | 70% | 0.45462 | 2 | 8 | 2.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 45.9943 | 49.1148 | 50.228 | 50.2723 | 0.93305 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2026-08-06 | 6.353% | 2.216% | 0.09738% | 70% | 0.93131 | -2 | 4 | -1.0687 | 49.29 | 45.9943 | 2026-08-06 | 43.9214 | 46.9012 | 50.0247 | 2026-08-06 | 6.244% | 0.5446% | 70% | 0.45629 | 2 | 8 | 2.4563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 49.063 | 52.3928 | 53.5876 | 53.637 | 0.99753 | FALSE | 53.6371 | 2025 | 2026-08-07 | 6.356% | 2.23% | 0.09234% | 70% | 0.93293 | -2 | 4 | -1.0671 | 49.1845 | 49.063 | 2026-08-07 | 46.8389 | 50.0178 | 53.3539 | 2026-08-07 | 6.253% | 0.5296% | 70% | 0.45791 | 2 | 8 | 2.4579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 49.6589 | 53.0304 | 54.247 | 54.2945 | 1.0118 | TRUE | 54.2945 | 2026 | 2026-08-08 | 6.358% | 2.243% | 0.08738% | 70% | 0.93449 | -2 | 4 | -1.0655 | 49.0783 | 49.6589 | 2026-08-08 | 47.4136 | 50.6326 | 54.0148 | 2026-08-08 | 6.262% | 0.5151% | 70% | 0.45948 | 2 | 8 | 2.4595 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 47.843 | 51.0922 | 52.2715 | 52.3132 | 0.97693 | FALSE | 54.5054 | 2021 | 2026-08-09 | 6.36% | 2.256% | 0.0825% | 70% | 0.936 | -2 | 4 | -1.064 | 48.9715 | 47.843 | 2026-08-09 | 45.6922 | 48.7954 | 52.0597 | 2026-08-09 | 6.27% | 0.501% | 70% | 0.46099 | 2 | 8 | 2.461 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 46.4678 | 49.6248 | 50.777 | 50.8138 | 0.95091 | FALSE | 52.8541 | 2021 | 2026-08-10 | 6.362% | 2.269% | 0.0777% | 70% | 0.93746 | -2 | 4 | -1.0625 | 48.864 | 46.4678 | 2026-08-10 | 44.3913 | 47.4072 | 50.5834 | 2026-08-10 | 6.279% | 0.4874% | 70% | 0.46245 | 2 | 8 | 2.4624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 43.9651 | 46.953 | 48.0497 | 48.0799 | 0.90165 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2026-08-11 | 6.364% | 2.282% | 0.07299% | 70% | 0.93887 | -2 | 4 | -1.0611 | 48.756 | 43.9651 | 2026-08-11 | 42.0174 | 44.873 | 47.8839 | 2026-08-11 | 6.288% | 0.4742% | 70% | 0.46386 | 2 | 8 | 2.4639 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 45.3378 | 48.4201 | 49.5577 | 49.5883 | 0.9319 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2026-08-12 | 6.366% | 2.296% | 0.06836% | 70% | 0.94023 | -2 | 4 | -1.0598 | 48.6475 | 45.3378 | 2026-08-12 | 43.3267 | 46.2723 | 49.3817 | 2026-08-12 | 6.297% | 0.4615% | 70% | 0.46522 | 2 | 8 | 2.4652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 35.5859 | 38.0061 | 38.9043 | 38.9196 | 0.73297 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2026-08-13 | 6.368% | 2.309% | 0.06382% | 70% | 0.94155 | -2 | 4 | -1.0585 | 48.5387 | 35.5859 | 2026-08-13 | 34.0487 | 36.3643 | 38.8115 | 2026-08-13 | 6.305% | 0.4492% | 70% | 0.46653 | 2 | 8 | 2.4665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 32.5932 | 34.8106 | 35.638 | 35.6493 | 0.67282 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2026-08-14 | 6.37% | 2.322% | 0.05949% | 70% | 0.94281 | -2 | 4 | -1.0572 | 48.4295 | 32.5932 | 2026-08-14 | 31.198 | 33.3205 | 35.5662 | 2026-08-14 | 6.314% | 0.4378% | 70% | 0.4678 | 2 | 8 | 2.4678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 36.961 | 39.4764 | 40.4202 | 40.435 | 0.76478 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2026-08-15 | 6.372% | 2.335% | 0.05531% | 70% | 0.94404 | -2 | 4 | -1.056 | 48.3201 | 36.961 | 2026-08-15 | 35.3643 | 37.771 | 40.3203 | 2026-08-15 | 6.323% | 0.4271% | 70% | 0.46902 | 2 | 8 | 2.469 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 34.2279 | 36.5581 | 37.4371 | 37.4484 | 0.70982 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2026-08-16 | 6.374% | 2.348% | 0.05128% | 70% | 0.94522 | -2 | 4 | -1.0548 | 48.2106 | 34.2279 | 2026-08-16 | 32.7614 | 34.9917 | 37.3569 | 2026-08-16 | 6.331% | 0.417% | 70% | 0.4702 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 24.9839 | 26.6854 | 27.3307 | 27.3347 | 0.51924 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2026-08-17 | 6.376% | 2.361% | 0.0474% | 70% | 0.94636 | -2 | 4 | -1.0536 | 48.101 | 24.9839 | 2026-08-17 | 23.9388 | 25.569 | 27.2998 | 2026-08-17 | 6.34% | 0.4075% | 70% | 0.47134 | 2 | 8 | 2.4713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 33.2388 | 35.5032 | 36.3665 | 36.3754 | 0.69246 | FALSE | 49.184 | 2021 | 2026-08-18 | 6.378% | 2.374% | 0.04368% | 70% | 0.94745 | -2 | 4 | -1.0525 | 47.9915 | 33.2388 | 2026-08-18 | 31.8221 | 33.99 | 36.2941 | 2026-08-18 | 6.348% | 0.3987% | 70% | 0.47244 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 33.9158 | 36.2271 | 37.113 | 37.1217 | 0.7082 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2026-08-19 | 6.38% | 2.387% | 0.04012% | 70% | 0.94851 | -2 | 4 | -1.0515 | 47.882 | 33.9158 | 2026-08-19 | 32.4699 | 34.6827 | 37.0371 | 2026-08-19 | 6.357% | 0.3906% | 70% | 0.4735 | 2 | 8 | 2.4735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 47.8346 | 51.0956 | 52.352 | 52.3713 | 1.0013 | FALSE | 52.5443 | 2021 | 2026-08-20 | 6.382% | 2.4% | 0.03672% | 70% | 0.94953 | -2 | 4 | -1.0505 | 47.7727 | 47.8346 | 2026-08-20 | 45.732 | 48.8497 | 52.1706 | 2026-08-20 | 6.366% | 0.3831% | 70% | 0.47452 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 31.7869 | 33.9546 | 34.7942 | 34.8003 | 0.66678 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2026-08-21 | 6.384% | 2.413% | 0.03348% | 70% | 0.95051 | -2 | 4 | -1.0495 | 47.6644 | 31.7869 | 2026-08-21 | 30.4418 | 32.5178 | 34.7317 | 2026-08-21 | 6.374% | 0.3763% | 70% | 0.4755 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 22.7548 | 24.3071 | 24.9114 | 24.9134 | 0.47836 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2026-08-22 | 6.386% | 2.426% | 0.03052% | 70% | 0.95146 | -2 | 4 | -1.0485 | 47.5576 | 22.7548 | 2026-08-22 | 21.8131 | 23.3012 | 24.8898 | 2026-08-22 | 6.383% | 0.3706% | 70% | 0.47645 | 2 | 8 | 2.4764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 44.1489 | 47.1617 | 48.3407 | 48.3528 | 0.93037 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2026-08-23 | 6.388% | 2.439% | 0.02779% | 70% | 0.95237 | -2 | 4 | -1.0476 | 47.4519 | 44.1489 | 2026-08-23 | 42.2315 | 45.1135 | 48.1935 | 2026-08-23 | 6.391% | 0.3658% | 70% | 0.47736 | 2 | 8 | 2.4774 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 45.5734 | 48.6845 | 49.9082 | 49.9201 | 0.96253 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2026-08-24 | 6.39% | 2.452% | 0.02528% | 70% | 0.95325 | -2 | 4 | -1.0467 | 47.3469 | 45.5734 | 2026-08-24 | 43.5898 | 46.5655 | 49.7491 | 2026-08-24 | 6.399% | 0.3619% | 70% | 0.47824 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 29.429 | 31.4386 | 32.2331 | 32.2365 | 0.62286 | FALSE | 50.681 | 2021 | 2026-08-25 | 6.392% | 2.465% | 0.02301% | 70% | 0.9541 | -2 | 4 | -1.0459 | 47.2419 | 29.429 | 2026-08-25 | 28.1955 | 30.1209 | 32.1831 | 2026-08-25 | 6.408% | 0.3589% | 70% | 0.47909 | 2 | 8 | 2.4791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 40.4113 | 43.1719 | 44.2686 | 44.276 | 0.85728 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2026-08-26 | 6.394% | 2.477% | 0.02096% | 70% | 0.95492 | -2 | 4 | -1.0451 | 47.1367 | 40.4113 | 2026-08-26 | 38.6755 | 41.3176 | 44.1502 | 2026-08-26 | 6.416% | 0.3569% | 70% | 0.4799 | 2 | 8 | 2.4799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 45.3952 | 48.4973 | 49.7359 | 49.7449 | 0.96521 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2026-08-27 | 6.397% | 2.49% | 0.01915% | 70% | 0.9557 | -2 | 4 | -1.0443 | 47.0307 | 45.3952 | 2026-08-27 | 43.4243 | 46.3918 | 49.5768 | 2026-08-27 | 6.424% | 0.3557% | 70% | 0.48069 | 2 | 8 | 2.4807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 45.5019 | 48.6124 | 49.8604 | 49.8688 | 0.9697 | FALSE | 53.3433 | 2021 | 2026-08-28 | 6.399% | 2.503% | 0.01763% | 70% | 0.95646 | -2 | 4 | -1.0435 | 46.9235 | 45.5019 | 2026-08-28 | 43.5267 | 46.5022 | 49.6991 | 2026-08-28 | 6.433% | 0.3558% | 70% | 0.48145 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 31.9734 | 34.1598 | 35.0414 | 35.0445 | 0.68293 | FALSE | 52.8098 | 2021 | 2026-08-29 | 6.401% | 2.516% | 0.01628% | 70% | 0.95719 | -2 | 4 | -1.0428 | 46.8146 | 31.9734 | 2026-08-29 | 30.6289 | 32.7234 | 34.9762 | 2026-08-29 | 6.441% | 0.3566% | 70% | 0.48217 | 2 | 8 | 2.4822 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 45.1933 | 48.2849 | 49.5374 | 49.5446 | 0.96766 | FALSE | 51.0207 | 2021 | 2026-08-30 | 6.403% | 2.529% | 0.01511% | 70% | 0.95789 | -2 | 4 | -1.0421 | 46.7036 | 45.1933 | 2026-08-30 | 43.2336 | 46.1911 | 49.3753 | 2026-08-30 | 6.449% | 0.3582% | 70% | 0.48287 | 2 | 8 | 2.4829 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 20.5474 | 21.9535 | 22.5259 | 22.5266 | 0.44098 | FALSE | 51.6391 | 2021 | 2026-08-31 | 6.405% | 2.541% | 0.01412% | 70% | 0.95856 | -2 | 4 | -1.0414 | 46.5901 | 20.5474 | 2026-08-31 | 19.7081 | 21.0567 | 22.5102 | 2026-08-31 | 6.457% | 0.3606% | 70% | 0.48355 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 41.7602 | 44.6188 | 45.7882 | 45.7934 | 0.89856 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2026-09-01 | 6.407% | 2.554% | 0.01331% | 70% | 0.95921 | -2 | 4 | -1.0408 | 46.4736 | 41.7602 | 2026-09-01 | 39.9639 | 42.6996 | 45.651 | 2026-09-01 | 6.465% | 0.3638% | 70% | 0.4842 | 2 | 8 | 2.4842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 38.9431 | 41.6098 | 42.7059 | 42.7101 | 0.84011 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2026-09-02 | 6.409% | 2.567% | 0.01267% | 70% | 0.95983 | -2 | 4 | -1.0402 | 46.3536 | 38.9431 | 2026-09-02 | 37.2792 | 39.832 | 42.5889 | 2026-09-02 | 6.473% | 0.3678% | 70% | 0.48482 | 2 | 8 | 2.4848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 37.0099 | 39.5451 | 40.5921 | 40.5956 | 0.80054 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2026-09-03 | 6.411% | 2.579% | 0.01222% | 70% | 0.96044 | -2 | 4 | -1.0396 | 46.2296 | 37.0099 | 2026-09-03 | 35.436 | 37.8634 | 40.4875 | 2026-09-03 | 6.481% | 0.3725% | 70% | 0.48542 | 2 | 8 | 2.4854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 44.226 | 47.2566 | 48.5139 | 48.5194 | 0.95928 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2026-09-04 | 6.413% | 2.592% | 0.01195% | 70% | 0.96101 | -2 | 4 | -1.039 | 46.1031 | 44.226 | 2026-09-04 | 42.3101 | 45.2093 | 48.3466 | 2026-09-04 | 6.489% | 0.3781% | 70% | 0.486 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 40.601 | 43.3841 | 44.5442 | 44.5486 | 0.88308 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2026-09-05 | 6.415% | 2.604% | 0.01188% | 70% | 0.96157 | -2 | 4 | -1.0384 | 45.9755 | 40.601 | 2026-09-05 | 38.8573 | 41.5208 | 44.4059 | 2026-09-05 | 6.497% | 0.3845% | 70% | 0.48656 | 2 | 8 | 2.4866 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 43.7114 | 46.7087 | 47.9639 | 47.9692 | 0.95342 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2026-09-06 | 6.417% | 2.617% | 0.01189% | 70% | 0.96211 | -2 | 4 | -1.0379 | 45.8464 | 43.7114 | 2026-09-06 | 41.8176 | 44.6851 | 47.7941 | 2026-09-06 | 6.505% | 0.3911% | 70% | 0.48709 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 34.969 | 37.3677 | 38.3767 | 38.3798 | 0.76489 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2026-09-07 | 6.419% | 2.629% | 0.01197% | 70% | 0.96262 | -2 | 4 | -1.0374 | 45.7156 | 34.969 | 2026-09-07 | 33.4883 | 35.7853 | 38.2783 | 2026-09-07 | 6.513% | 0.398% | 70% | 0.48761 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 38.3588 | 40.9909 | 42.1032 | 42.1072 | 0.8415 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2026-09-08 | 6.421% | 2.642% | 0.01213% | 70% | 0.96311 | -2 | 4 | -1.0369 | 45.5829 | 38.3588 | 2026-09-08 | 36.7186 | 39.2381 | 41.9752 | 2026-09-08 | 6.521% | 0.4052% | 70% | 0.4881 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 19.8479 | 21.2103 | 21.7886 | 21.7891 | 0.43668 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2026-09-09 | 6.423% | 2.654% | 0.01237% | 70% | 0.96359 | -2 | 4 | -1.0364 | 45.4478 | 19.8479 | 2026-09-09 | 19.0431 | 20.3503 | 21.7716 | 2026-09-09 | 6.528% | 0.4127% | 70% | 0.48858 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 43.3276 | 46.3026 | 47.5712 | 47.5769 | 0.95624 | FALSE | 47.577 | 2025 | 2026-09-10 | 6.425% | 2.667% | 0.01269% | 70% | 0.96405 | -2 | 4 | -1.036 | 45.3102 | 43.3276 | 2026-09-10 | 41.4461 | 44.292 | 47.3893 | 2026-09-10 | 6.536% | 0.4205% | 70% | 0.48904 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 44.1352 | 47.1668 | 48.4652 | 48.4713 | 0.97709 | FALSE | 48.4714 | 2025 | 2026-09-11 | 6.427% | 2.679% | 0.0131% | 70% | 0.96449 | -2 | 4 | -1.0355 | 45.1697 | 44.1352 | 2026-09-11 | 42.2123 | 45.1118 | 48.2704 | 2026-09-11 | 6.544% | 0.4286% | 70% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 31.0441 | 33.1772 | 34.0948 | 34.0974 | 0.68943 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2026-09-12 | 6.429% | 2.691% | 0.01353% | 70% | 0.96491 | -2 | 4 | -1.0351 | 45.0261 | 31.0441 | 2026-09-12 | 29.7426 | 31.7862 | 34.0145 | 2026-09-12 | 6.551% | 0.4368% | 70% | 0.4899 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 11.2161 | 11.987 | 12.3201 | 12.3201 | 0.24988 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2026-09-13 | 6.431% | 2.704% | 0.01399% | 70% | 0.96532 | -2 | 4 | -1.0347 | 44.879 | 11.2161 | 2026-09-13 | 10.7717 | 11.5121 | 12.3201 | 2026-09-13 | 6.559% | 0.4449% | 70% | 0.49031 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 33.9038 | 36.235 | 37.2466 | 37.2501 | 0.75796 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2026-09-14 | 6.433% | 2.716% | 0.01448% | 70% | 0.96571 | -2 | 4 | -1.0343 | 44.7281 | 33.9038 | 2026-09-14 | 32.4686 | 34.7011 | 37.1396 | 2026-09-14 | 6.566% | 0.4531% | 70% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 38.9078 | 41.5839 | 42.7501 | 42.7554 | 0.87287 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2026-09-15 | 6.435% | 2.728% | 0.015% | 70% | 0.96608 | -2 | 4 | -1.0339 | 44.5733 | 38.9078 | 2026-09-15 | 37.2332 | 39.7941 | 42.5939 | 2026-09-15 | 6.573% | 0.4614% | 70% | 0.49107 | 2 | 8 | 2.4911 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 25.9112 | 27.694 | 28.4743 | 28.4761 | 0.58335 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2026-09-16 | 6.438% | 2.74% | 0.01554% | 70% | 0.96645 | -2 | 4 | -1.0336 | 44.4141 | 25.9112 | 2026-09-16 | 24.8423 | 26.5516 | 28.4219 | 2026-09-16 | 6.581% | 0.4697% | 70% | 0.49143 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 45.699 | 48.8444 | 50.2268 | 50.2349 | 1.0327 | TRUE | 50.2349 | 2026 | 2026-09-17 | 6.44% | 2.752% | 0.01611% | 70% | 0.96679 | -2 | 4 | -1.0332 | 44.2503 | 45.699 | 2026-09-17 | 43.6938 | 46.7012 | 49.9947 | 2026-09-17 | 6.588% | 0.478% | 70% | 0.49178 | 2 | 8 | 2.4918 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 44.1961 | 47.239 | 48.582 | 48.5902 | 1.0026 | TRUE | 48.5902 | 2026 | 2026-09-18 | 6.442% | 2.764% | 0.01671% | 70% | 0.96713 | -2 | 4 | -1.0329 | 44.0822 | 44.1961 | 2026-09-18 | 42.2555 | 45.1649 | 48.3538 | 2026-09-18 | 6.595% | 0.4864% | 70% | 0.49211 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 43.647 | 46.6532 | 47.9855 | 47.9937 | 0.994 | FALSE | 47.9938 | 2025 | 2026-09-19 | 6.444% | 2.776% | 0.01741% | 70% | 0.96745 | -2 | 4 | -1.0326 | 43.9104 | 43.647 | 2026-09-19 | 41.731 | 44.6052 | 47.7583 | 2026-09-19 | 6.602% | 0.4949% | 70% | 0.49243 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 44.9585 | 48.0561 | 49.4345 | 49.4435 | 1.028 | TRUE | 49.4435 | 2026 | 2026-09-20 | 6.446% | 2.788% | 0.01818% | 70% | 0.96776 | -2 | 4 | -1.0322 | 43.7348 | 44.9585 | 2026-09-20 | 42.9819 | 45.9433 | 49.1946 | 2026-09-20 | 6.609% | 0.5034% | 70% | 0.49274 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 43.9669 | 46.9971 | 48.3512 | 48.3604 | 1.0094 | TRUE | 48.3604 | 2026 | 2026-09-21 | 6.448% | 2.8% | 0.01903% | 70% | 0.96805 | -2 | 4 | -1.0319 | 43.5555 | 43.9669 | 2026-09-21 | 42.0327 | 44.9296 | 48.1127 | 2026-09-21 | 6.616% | 0.5121% | 70% | 0.49304 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 42.7544 | 45.7021 | 47.0245 | 47.0337 | 0.98574 | FALSE | 47.0338 | 2025 | 2026-09-22 | 6.45% | 2.812% | 0.01996% | 70% | 0.96834 | -2 | 4 | -1.0317 | 43.3727 | 42.7544 | 2026-09-22 | 40.8765 | 43.6947 | 46.7938 | 2026-09-22 | 6.623% | 0.5208% | 70% | 0.49332 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 28.1845 | 30.1283 | 31.0039 | 31.0072 | 0.65256 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2026-09-23 | 6.452% | 2.824% | 0.02096% | 70% | 0.96861 | -2 | 4 | -1.0314 | 43.1863 | 28.1845 | 2026-09-23 | 27.0114 | 28.8743 | 30.9245 | 2026-09-23 | 6.63% | 0.5296% | 70% | 0.4936 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 20.5993 | 22.0205 | 22.6632 | 22.6645 | 0.47901 | FALSE | 42.3418 | 2021 | 2026-09-24 | 6.454% | 2.836% | 0.02205% | 70% | 0.96887 | -2 | 4 | -1.0311 | 42.9965 | 20.5993 | 2026-09-24 | 19.7675 | 21.1313 | 22.6333 | 2026-09-24 | 6.636% | 0.5385% | 70% | 0.49386 | 2 | 8 | 2.4939 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 30.3793 | 32.4759 | 33.4278 | 33.4323 | 0.70967 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2026-09-25 | 6.456% | 2.848% | 0.02321% | 70% | 0.96912 | -2 | 4 | -1.0309 | 42.8033 | 30.3793 | 2026-09-25 | 29.103 | 31.1115 | 33.3253 | 2026-09-25 | 6.643% | 0.5472% | 70% | 0.49411 | 2 | 8 | 2.4941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 31.7419 | 33.9334 | 34.9322 | 34.9376 | 0.74493 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2026-09-26 | 6.458% | 2.859% | 0.02445% | 70% | 0.96937 | -2 | 4 | -1.0306 | 42.6068 | 31.7419 | 2026-09-26 | 30.4005 | 32.4994 | 34.8142 | 2026-09-26 | 6.649% | 0.5555% | 70% | 0.49435 | 2 | 8 | 2.4944 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 15.2486 | 16.3017 | 16.7836 | 16.7839 | 0.35949 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2026-09-27 | 6.46% | 2.871% | 0.02577% | 70% | 0.9696 | -2 | 4 | -1.0304 | 42.4071 | 15.2486 | 2026-09-27 | 14.6478 | 15.6594 | 16.7759 | 2026-09-27 | 6.656% | 0.5635% | 70% | 0.49459 | 2 | 8 | 2.4946 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 14.911 | 15.9411 | 16.4143 | 16.4146 | 0.35322 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2026-09-28 | 6.462% | 2.883% | 0.02716% | 70% | 0.96982 | -2 | 4 | -1.0302 | 42.2042 | 14.911 | 2026-09-28 | 14.3248 | 15.3144 | 16.4075 | 2026-09-28 | 6.662% | 0.5712% | 70% | 0.49481 | 2 | 8 | 2.4948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 21.4843 | 22.9691 | 23.6536 | 23.6557 | 0.51145 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2026-09-29 | 6.464% | 2.894% | 0.02863% | 70% | 0.97004 | -2 | 4 | -1.03 | 41.9982 | 21.4843 | 2026-09-29 | 20.615 | 22.0397 | 23.6143 | 2026-09-29 | 6.668% | 0.5786% | 70% | 0.49503 | 2 | 8 | 2.495 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 30.9697 | 33.1107 | 34.1015 | 34.108 | 0.74101 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2026-09-30 | 6.466% | 2.905% | 0.03017% | 70% | 0.97024 | -2 | 4 | -1.0298 | 41.7891 | 30.9697 | 2026-09-30 | 29.6633 | 31.714 | 33.9821 | 2026-09-30 | 6.674% | 0.5856% | 70% | 0.49523 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 37.4887 | 40.0813 | 41.2855 | 41.2968 | 0.90163 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2026-10-01 | 6.468% | 2.917% | 0.03179% | 70% | 0.97044 | -2 | 4 | -1.0296 | 41.5771 | 37.4887 | 2026-10-01 | 35.8618 | 38.3418 | 41.0865 | 2026-10-01 | 6.68% | 0.5924% | 70% | 0.49543 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 36.9146 | 39.4683 | 40.6589 | 40.6704 | 0.89244 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2026-10-02 | 6.47% | 2.928% | 0.03349% | 70% | 0.97063 | -2 | 4 | -1.0294 | 41.3615 | 36.9146 | 2026-10-02 | 35.3157 | 37.7588 | 40.4643 | 2026-10-02 | 6.686% | 0.5988% | 70% | 0.49562 | 2 | 8 | 2.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 34.5093 | 36.8975 | 38.0149 | 38.0252 | 0.83872 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2026-10-03 | 6.472% | 2.939% | 0.03516% | 70% | 0.97082 | -2 | 4 | -1.0292 | 41.142 | 34.5093 | 2026-10-03 | 33.0297 | 35.3155 | 37.8482 | 2026-10-03 | 6.692% | 0.6045% | 70% | 0.4958 | 2 | 8 | 2.4958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 40.414 | 43.2117 | 44.5255 | 44.5416 | 0.98766 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2026-10-04 | 6.474% | 2.951% | 0.03673% | 70% | 0.97099 | -2 | 4 | -1.029 | 40.9188 | 40.414 | 2026-10-04 | 38.635 | 41.3095 | 44.2749 | 2026-10-04 | 6.698% | 0.6095% | 70% | 0.49598 | 2 | 8 | 2.496 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 40.3589 | 43.1537 | 44.4708 | 44.4876 | 0.99181 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2026-10-05 | 6.476% | 2.962% | 0.0382% | 70% | 0.97116 | -2 | 4 | -1.0288 | 40.6921 | 40.3589 | 2026-10-05 | 38.582 | 41.2538 | 44.2178 | 2026-10-05 | 6.703% | 0.6137% | 70% | 0.49615 | 2 | 8 | 2.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 14.964 | 16.0006 | 16.4909 | 16.4915 | 0.3697 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2026-10-06 | 6.478% | 2.973% | 0.03956% | 70% | 0.97132 | -2 | 4 | -1.0287 | 40.4622 | 14.964 | 2026-10-06 | 14.3796 | 15.3757 | 16.4814 | 2026-10-06 | 6.709% | 0.6172% | 70% | 0.49631 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 29.8362 | 31.9037 | 32.885 | 32.8934 | 0.74154 | FALSE | 44.5855 | 2021 | 2026-10-07 | 6.481% | 2.984% | 0.04083% | 70% | 0.97148 | -2 | 4 | -1.0285 | 40.2291 | 29.8362 | 2026-10-07 | 28.5842 | 30.565 | 32.7648 | 2026-10-07 | 6.714% | 0.6198% | 70% | 0.49647 | 2 | 8 | 2.4965 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 17.2568 | 18.4531 | 19.0228 | 19.0243 | 0.43135 | FALSE | 41.7616 | 2021 | 2026-10-08 | 6.483% | 2.995% | 0.04199% | 70% | 0.97163 | -2 | 4 | -1.0284 | 39.9933 | 17.2568 | 2026-10-08 | 16.5762 | 17.7253 | 19.0021 | 2026-10-08 | 6.719% | 0.6217% | 70% | 0.49661 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 37.6417 | 40.2519 | 41.4992 | 41.5157 | 0.94682 | FALSE | 41.5164 | 2025 | 2026-10-09 | 6.485% | 3.006% | 0.04301% | 70% | 0.97177 | -2 | 4 | -1.0282 | 39.7548 | 37.6417 | 2026-10-09 | 36.0045 | 38.5012 | 41.2767 | 2026-10-09 | 6.724% | 0.623% | 70% | 0.49676 | 2 | 8 | 2.4968 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 30.7245 | 32.8557 | 33.8776 | 33.8878 | 0.77745 | FALSE | 33.8902 | 2025 | 2026-10-10 | 6.487% | 3.017% | 0.04387% | 70% | 0.97191 | -2 | 4 | -1.0281 | 39.5139 | 30.7245 | 2026-10-10 | 29.4312 | 31.4728 | 33.7435 | 2026-10-10 | 6.729% | 0.6241% | 70% | 0.4969 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 21.9082 | 23.4284 | 24.1598 | 24.1637 | 0.55772 | FALSE | 43.5166 | 2021 | 2026-10-11 | 6.489% | 3.027% | 0.04458% | 70% | 0.97204 | -2 | 4 | -1.028 | 39.2708 | 21.9082 | 2026-10-11 | 21.0256 | 22.4846 | 24.1081 | 2026-10-11 | 6.734% | 0.6249% | 70% | 0.49703 | 2 | 8 | 2.497 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 30.6318 | 32.758 | 33.7844 | 33.7949 | 0.7848 | FALSE | 42.8075 | 2021 | 2026-10-12 | 6.491% | 3.038% | 0.04513% | 70% | 0.97217 | -2 | 4 | -1.0278 | 39.0257 | 30.6318 | 2026-10-12 | 29.344 | 31.3809 | 33.6485 | 2026-10-12 | 6.739% | 0.6256% | 70% | 0.49716 | 2 | 8 | 2.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 22.1671 | 23.7063 | 24.4517 | 24.456 | 0.57147 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2026-10-13 | 6.493% | 3.049% | 0.04552% | 70% | 0.97229 | -2 | 4 | -1.0277 | 38.7789 | 22.1671 | 2026-10-13 | 21.2741 | 22.7514 | 24.3966 | 2026-10-13 | 6.744% | 0.6261% | 70% | 0.49728 | 2 | 8 | 2.4973 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 16.5579 | 17.708 | 18.2668 | 18.2683 | 0.42957 | FALSE | 44.4463 | 2021 | 2026-10-14 | 6.495% | 3.059% | 0.04576% | 70% | 0.97241 | -2 | 4 | -1.0276 | 38.5305 | 16.5579 | 2026-10-14 | 15.9106 | 17.0158 | 18.2471 | 2026-10-14 | 6.748% | 0.6263% | 70% | 0.49739 | 2 | 8 | 2.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 36.9745 | 39.5437 | 40.7959 | 40.8137 | 0.96586 | FALSE | 40.8142 | 2025 | 2026-10-15 | 6.497% | 3.07% | 0.04584% | 70% | 0.97252 | -2 | 4 | -1.0275 | 38.2807 | 36.9745 | 2026-10-15 | 35.3731 | 37.8309 | 40.5705 | 2026-10-15 | 6.753% | 0.6264% | 70% | 0.49751 | 2 | 8 | 2.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 33.3807 | 35.7009 | 36.8354 | 36.8493 | 0.87769 | FALSE | 39.3595 | 2021 | 2026-10-16 | 6.499% | 3.08% | 0.04576% | 70% | 0.97263 | -2 | 4 | -1.0274 | 38.0295 | 33.3807 | 2026-10-16 | 31.9603 | 34.1818 | 36.6589 | 2026-10-16 | 6.757% | 0.6262% | 70% | 0.49761 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 22.4797 | 24.0427 | 24.8094 | 24.8141 | 0.59491 | FALSE | 39.9096 | 2021 | 2026-10-17 | 6.501% | 3.09% | 0.04553% | 70% | 0.97273 | -2 | 4 | -1.0273 | 37.7766 | 22.4797 | 2026-10-17 | 21.5751 | 23.0752 | 24.7486 | 2026-10-17 | 6.761% | 0.6267% | 70% | 0.49772 | 2 | 8 | 2.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 34.401 | 36.7938 | 37.9711 | 37.9862 | 0.91678 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2026-10-18 | 6.503% | 3.101% | 0.04527% | 70% | 0.97283 | -2 | 4 | -1.0272 | 37.5217 | 34.401 | 2026-10-18 | 32.9298 | 35.2202 | 37.776 | 2026-10-18 | 6.766% | 0.6282% | 70% | 0.49782 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 14.6451 | 15.664 | 16.167 | 16.1679 | 0.39285 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2026-10-19 | 6.505% | 3.111% | 0.04497% | 70% | 0.97293 | -2 | 4 | -1.0271 | 37.2648 | 14.6451 | 2026-10-19 | 14.0811 | 15.0608 | 16.1544 | 2026-10-19 | 6.77% | 0.6308% | 70% | 0.49791 | 2 | 8 | 2.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 8.3994 | 8.984 | 9.2735 | 9.2735 | 0.22687 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2026-10-20 | 6.507% | 3.121% | 0.04464% | 70% | 0.97302 | -2 | 4 | -1.027 | 37.0058 | 8.3994 | 2026-10-20 | 8.0827 | 8.6453 | 9.2735 | 2026-10-20 | 6.774% | 0.6345% | 70% | 0.49801 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 15.3512 | 16.4201 | 16.9508 | 16.952 | 0.41763 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2026-10-21 | 6.509% | 3.131% | 0.04427% | 70% | 0.97311 | -2 | 4 | -1.0269 | 36.7446 | 15.3512 | 2026-10-21 | 14.7586 | 15.7861 | 16.9338 | 2026-10-21 | 6.777% | 0.6392% | 70% | 0.49809 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 33.1142 | 35.4205 | 36.5692 | 36.5831 | 0.90766 | FALSE | 36.5842 | 2025 | 2026-10-22 | 6.511% | 3.141% | 0.04387% | 70% | 0.97319 | -2 | 4 | -1.0268 | 36.481 | 33.1142 | 2026-10-22 | 31.7033 | 33.9114 | 36.3783 | 2026-10-22 | 6.781% | 0.6451% | 70% | 0.49818 | 2 | 8 | 2.4982 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 18.8605 | 20.1745 | 20.8309 | 20.8338 | 0.52064 | FALSE | 40.4176 | 2021 | 2026-10-23 | 6.513% | 3.151% | 0.04345% | 70% | 0.97327 | -2 | 4 | -1.0267 | 36.2151 | 18.8605 | 2026-10-23 | 18.1179 | 19.3802 | 20.7908 | 2026-10-23 | 6.785% | 0.6536% | 70% | 0.49826 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 25.1595 | 26.913 | 27.7915 | 27.7983 | 0.69978 | FALSE | 41.589 | 2021 | 2026-10-24 | 6.515% | 3.161% | 0.04304% | 70% | 0.97335 | -2 | 4 | -1.0267 | 35.9466 | 25.1595 | 2026-10-24 | 24.131 | 25.8128 | 27.6927 | 2026-10-24 | 6.788% | 0.6648% | 70% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 22.2188 | 23.7679 | 24.5462 | 24.551 | 0.62266 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2026-10-25 | 6.517% | 3.171% | 0.04266% | 70% | 0.97342 | -2 | 4 | -1.0266 | 35.6756 | 22.2188 | 2026-10-25 | 21.3251 | 22.8119 | 24.4742 | 2026-10-25 | 6.792% | 0.6784% | 70% | 0.49841 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 12.4195 | 13.2856 | 13.7221 | 13.7225 | 0.35068 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2026-10-26 | 6.519% | 3.181% | 0.0423% | 70% | 0.9735 | -2 | 4 | -1.0265 | 35.4018 | 12.4195 | 2026-10-26 | 11.9501 | 12.7835 | 13.7156 | 2026-10-26 | 6.796% | 0.6947% | 70% | 0.49848 | 2 | 8 | 2.4985 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 13.6067 | 14.556 | 15.0356 | 15.0364 | 0.38724 | FALSE | 33.1916 | 2021 | 2026-10-27 | 6.522% | 3.19% | 0.04197% | 70% | 0.97357 | -2 | 4 | -1.0264 | 35.1252 | 13.6067 | 2026-10-27 | 13.0885 | 14.0016 | 15.023 | 2026-10-27 | 6.799% | 0.7135% | 70% | 0.49855 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 17.1396 | 18.3357 | 18.9418 | 18.944 | 0.49172 | FALSE | 38.4157 | 2021 | 2026-10-28 | 6.524% | 3.2% | 0.04165% | 70% | 0.97363 | -2 | 4 | -1.0264 | 34.8456 | 17.1396 | 2026-10-28 | 16.4704 | 17.6198 | 18.9058 | 2026-10-28 | 6.802% | 0.7349% | 70% | 0.49862 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 25.596 | 27.3829 | 28.2909 | 28.2983 | 0.74044 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2026-10-29 | 6.526% | 3.21% | 0.04136% | 70% | 0.9737 | -2 | 4 | -1.0263 | 34.5631 | 25.596 | 2026-10-29 | 24.5337 | 26.2465 | 28.1631 | 2026-10-29 | 6.806% | 0.759% | 70% | 0.49868 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 20.9591 | 22.4228 | 23.1687 | 23.1729 | 0.61136 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2026-10-30 | 6.528% | 3.219% | 0.0411% | 70% | 0.97376 | -2 | 4 | -1.0262 | 34.2747 | 20.9591 | 2026-10-30 | 20.1148 | 21.5196 | 23.0919 | 2026-10-30 | 6.809% | 0.7858% | 70% | 0.49874 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 21.6682 | 23.1819 | 23.9554 | 23.9601 | 0.63756 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2026-10-31 | 6.53% | 3.229% | 0.04088% | 70% | 0.97381 | -2 | 4 | -1.0262 | 33.9787 | 21.6682 | 2026-10-31 | 20.7878 | 22.24 | 23.8658 | 2026-10-31 | 6.812% | 0.8163% | 70% | 0.4988 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 23.3468 | 24.9784 | 25.8144 | 25.8203 | 0.69315 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2026-11-01 | 6.532% | 3.239% | 0.04069% | 70% | 0.97387 | -2 | 4 | -1.0261 | 33.6764 | 23.3468 | 2026-11-01 | 22.3816 | 23.9457 | 25.697 | 2026-11-01 | 6.815% | 0.8497% | 70% | 0.49886 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 29.2564 | 31.3016 | 32.3524 | 32.3632 | 0.87669 | FALSE | 32.3644 | 2025 | 2026-11-02 | 6.534% | 3.248% | 0.04053% | 70% | 0.97393 | -2 | 4 | -1.0261 | 33.3692 | 29.2564 | 2026-11-02 | 27.9804 | 29.9364 | 32.1269 | 2026-11-02 | 6.819% | 0.8861% | 70% | 0.49891 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 10.1745 | 10.886 | 11.2525 | 11.2526 | 0.30765 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2026-11-03 | 6.536% | 3.258% | 0.04039% | 70% | 0.97398 | -2 | 4 | -1.026 | 33.0584 | 10.1745 | 2026-11-03 | 9.7987 | 10.4839 | 11.2514 | 2026-11-03 | 6.822% | 0.9253% | 70% | 0.49896 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 11.8781 | 12.709 | 13.1382 | 13.1387 | 0.36261 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2026-11-04 | 6.538% | 3.267% | 0.04028% | 70% | 0.97403 | -2 | 4 | -1.026 | 32.7454 | 11.8781 | 2026-11-04 | 11.4317 | 12.2314 | 13.1273 | 2026-11-04 | 6.825% | 0.9675% | 70% | 0.49901 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 31.2078 | 33.3916 | 34.5227 | 34.5359 | 0.96224 | FALSE | 34.5362 | 2025 | 2026-11-05 | 6.54% | 3.276% | 0.04019% | 70% | 0.97407 | -2 | 4 | -1.0259 | 32.4316 | 31.2078 | 2026-11-05 | 29.7852 | 31.8695 | 34.205 | 2026-11-05 | 6.828% | 1.013% | 70% | 0.49906 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 30.8442 | 33.0033 | 34.1246 | 34.1375 | 0.96031 | FALSE | 34.1379 | 2025 | 2026-11-06 | 6.542% | 3.286% | 0.04016% | 70% | 0.97412 | -2 | 4 | -1.0259 | 32.1183 | 30.8442 | 2026-11-06 | 29.4278 | 31.4878 | 33.7965 | 2026-11-06 | 6.831% | 1.059% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 29.4845 | 31.5491 | 32.6242 | 32.6359 | 0.92695 | FALSE | 32.6366 | 2025 | 2026-11-07 | 6.544% | 3.295% | 0.04018% | 70% | 0.97416 | -2 | 4 | -1.0258 | 31.8069 | 29.4845 | 2026-11-07 | 28.1344 | 30.1045 | 32.3129 | 2026-11-07 | 6.834% | 1.105% | 70% | 0.49915 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 20.1712 | 21.5841 | 22.3217 | 22.3261 | 0.64025 | FALSE | 27.4198 | 2021 | 2026-11-08 | 6.546% | 3.305% | 0.04026% | 70% | 0.97421 | -2 | 4 | -1.0258 | 31.4987 | 20.1712 | 2026-11-08 | 19.3292 | 20.6832 | 22.2012 | 2026-11-08 | 6.838% | 1.151% | 70% | 0.49919 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 10.6701 | 11.4178 | 11.8091 | 11.8094 | 0.34191 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2026-11-09 | 6.548% | 3.314% | 0.04038% | 70% | 0.97425 | -2 | 4 | -1.0258 | 31.1951 | 10.6701 | 2026-11-09 | 10.2738 | 10.9937 | 11.8009 | 2026-11-09 | 6.841% | 1.196% | 70% | 0.49923 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 23.7995 | 25.4676 | 26.3432 | 26.3503 | 0.77017 | FALSE | 26.3522 | 2025 | 2026-11-10 | 6.55% | 3.324% | 0.04056% | 70% | 0.97429 | -2 | 4 | -1.0257 | 30.8975 | 23.7995 | 2026-11-10 | 22.7478 | 24.3423 | 26.1307 | 2026-11-10 | 6.844% | 1.241% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 29.6664 | 31.7465 | 32.8411 | 32.8539 | 0.96925 | FALSE | 32.8542 | 2025 | 2026-11-11 | 6.552% | 3.333% | 0.04078% | 70% | 0.97432 | -2 | 4 | -1.0257 | 30.6071 | 29.6664 | 2026-11-11 | 28.2477 | 30.2283 | 32.4503 | 2026-11-11 | 6.847% | 1.285% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 28.3294 | 30.3164 | 31.3648 | 31.3764 | 0.93414 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2026-11-12 | 6.554% | 3.342% | 0.04105% | 70% | 0.97436 | -2 | 4 | -1.0256 | 30.3255 | 28.3294 | 2026-11-12 | 26.9826 | 28.8751 | 30.9988 | 2026-11-12 | 6.851% | 1.329% | 70% | 0.49935 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 28.5181 | 30.5191 | 31.5775 | 31.5896 | 0.94901 | FALSE | 31.5901 | 2025 | 2026-11-13 | 6.556% | 3.352% | 0.04138% | 70% | 0.97439 | -2 | 4 | -1.0256 | 30.0496 | 28.5181 | 2026-11-13 | 27.1456 | 29.0502 | 31.1878 | 2026-11-13 | 6.854% | 1.372% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 10.6604 | 11.4086 | 11.8054 | 11.8058 | 0.35788 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2026-11-14 | 6.558% | 3.361% | 0.04175% | 70% | 0.97443 | -2 | 4 | -1.0256 | 29.776 | 10.6604 | 2026-11-14 | 10.263 | 10.9833 | 11.792 | 2026-11-14 | 6.858% | 1.413% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 12.7321 | 13.6261 | 14.1014 | 14.1025 | 0.43138 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2026-11-15 | 6.56% | 3.371% | 0.04215% | 70% | 0.97446 | -2 | 4 | -1.0255 | 29.5051 | 12.7321 | 2026-11-15 | 12.2398 | 13.0991 | 14.0641 | 2026-11-15 | 6.861% | 1.45% | 70% | 0.49945 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 28.213 | 30.1945 | 31.2508 | 31.2635 | 0.96495 | FALSE | 31.2638 | 2025 | 2026-11-16 | 6.562% | 3.38% | 0.04259% | 70% | 0.97449 | -2 | 4 | -1.0255 | 29.2371 | 28.213 | 2026-11-16 | 26.8229 | 28.7067 | 30.8226 | 2026-11-16 | 6.865% | 1.484% | 70% | 0.49948 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 15.0762 | 16.1354 | 16.7015 | 16.7038 | 0.52021 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2026-11-17 | 6.564% | 3.39% | 0.04307% | 70% | 0.97452 | -2 | 4 | -1.0255 | 28.9726 | 15.0762 | 2026-11-17 | 14.4659 | 15.4823 | 16.6241 | 2026-11-17 | 6.868% | 1.516% | 70% | 0.49951 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 13.7666 | 14.7341 | 15.2526 | 15.2543 | 0.47932 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2026-11-18 | 6.567% | 3.399% | 0.04358% | 70% | 0.97455 | -2 | 4 | -1.0255 | 28.7119 | 13.7666 | 2026-11-18 | 13.2206 | 14.1498 | 15.1939 | 2026-11-18 | 6.872% | 1.543% | 70% | 0.49953 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 5.9379 | 6.3554 | 6.5796 | 6.5796 | 0.20858 | FALSE | 31.5496 | 2021 | 2026-11-19 | 6.569% | 3.409% | 0.04413% | 70% | 0.97457 | -2 | 4 | -1.0254 | 28.4554 | 5.9379 | 2026-11-19 | 5.7248 | 6.1272 | 6.5796 | 2026-11-19 | 6.876% | 1.568% | 70% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 17.5879 | 18.8248 | 19.491 | 19.4951 | 0.62346 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2026-11-20 | 6.571% | 3.418% | 0.04465% | 70% | 0.9746 | -2 | 4 | -1.0254 | 28.2035 | 17.5879 | 2026-11-20 | 16.8365 | 18.0206 | 19.3519 | 2026-11-20 | 6.88% | 1.588% | 70% | 0.49959 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 3.5107 | 3.7576 | 3.891 | 3.891 | 0.12552 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2026-11-21 | 6.573% | 3.428% | 0.04511% | 70% | 0.97462 | -2 | 4 | -1.0254 | 27.9566 | 3.5107 | 2026-11-21 | 3.385 | 3.6232 | 3.891 | 2026-11-21 | 6.884% | 1.606% | 70% | 0.49961 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 7.7774 | 8.3247 | 8.621 | 8.621 | 0.28049 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2026-11-22 | 6.575% | 3.437% | 0.04551% | 70% | 0.97465 | -2 | 4 | -1.0254 | 27.715 | 7.7774 | 2026-11-22 | 7.4994 | 8.0272 | 8.621 | 2026-11-22 | 6.888% | 1.621% | 70% | 0.49963 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 12.0681 | 12.9177 | 13.3789 | 13.3801 | 0.43901 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2026-11-23 | 6.577% | 3.447% | 0.04584% | 70% | 0.97467 | -2 | 4 | -1.0253 | 27.4792 | 12.0681 | 2026-11-23 | 11.6008 | 12.4174 | 13.3366 | 2026-11-23 | 6.892% | 1.633% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 14.2559 | 15.2598 | 15.8062 | 15.8085 | 0.523 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2026-11-24 | 6.579% | 3.457% | 0.04611% | 70% | 0.97469 | -2 | 4 | -1.0253 | 27.2496 | 14.2559 | 2026-11-24 | 13.678 | 14.6412 | 15.7257 | 2026-11-24 | 6.897% | 1.643% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.385 | 4.6939 | 4.8625 | 4.8625 | 0.16217 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2026-11-25 | 6.581% | 3.467% | 0.0463% | 70% | 0.97471 | -2 | 4 | -1.0253 | 27.0265 | 4.385 | 2026-11-25 | 4.229 | 4.5269 | 4.8625 | 2026-11-25 | 6.901% | 1.65% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 13.6031 | 14.5616 | 15.0861 | 15.0882 | 0.50722 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2026-11-26 | 6.583% | 3.476% | 0.04643% | 70% | 0.97473 | -2 | 4 | -1.0253 | 26.8103 | 13.6031 | 2026-11-26 | 13.0573 | 13.9774 | 15.0142 | 2026-11-26 | 6.906% | 1.654% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 14.4901 | 15.5115 | 16.0718 | 16.0744 | 0.54464 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2026-11-27 | 6.585% | 3.486% | 0.04649% | 70% | 0.97475 | -2 | 4 | -1.0252 | 26.5969 | 14.4901 | 2026-11-27 | 13.8973 | 14.877 | 15.9813 | 2026-11-27 | 6.91% | 1.655% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 9.3547 | 10.0143 | 10.3771 | 10.3775 | 0.35442 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2026-11-28 | 6.587% | 3.496% | 0.04653% | 70% | 0.97477 | -2 | 4 | -1.0252 | 26.3829 | 9.3547 | 2026-11-28 | 9.0119 | 9.6474 | 10.3641 | 2026-11-28 | 6.915% | 1.654% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 13.1627 | 14.0912 | 14.6032 | 14.6051 | 0.5028 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2026-11-29 | 6.589% | 3.506% | 0.04656% | 70% | 0.97479 | -2 | 4 | -1.0252 | 26.17 | 13.1627 | 2026-11-29 | 12.6379 | 13.5294 | 14.5352 | 2026-11-29 | 6.92% | 1.651% | 70% | 0.49978 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 4.2815 | 4.5836 | 4.7506 | 4.7506 | 0.16485 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2026-11-30 | 6.591% | 3.516% | 0.04656% | 70% | 0.97481 | -2 | 4 | -1.0252 | 25.9598 | 4.2815 | 2026-11-30 | 4.1302 | 4.4216 | 4.7506 | 2026-11-30 | 6.925% | 1.647% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 3.4629 | 3.7073 | 3.8428 | 3.8428 | 0.1344 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2026-12-01 | 6.593% | 3.526% | 0.04654% | 70% | 0.97482 | -2 | 4 | -1.0252 | 25.754 | 3.4629 | 2026-12-01 | 3.3407 | 3.5765 | 3.8428 | 2026-12-01 | 6.93% | 1.641% | 70% | 0.49981 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 6.5402 | 7.002 | 7.2586 | 7.2586 | 0.25581 | FALSE | 11.4586 | 2021 | 2026-12-02 | 6.595% | 3.536% | 0.04649% | 70% | 0.97484 | -2 | 4 | -1.0252 | 25.5542 | 6.5402 | 2026-12-02 | 6.3097 | 6.7552 | 7.2586 | 2026-12-02 | 6.935% | 1.634% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 7.3611 | 7.8811 | 8.1708 | 8.1708 | 0.29011 | FALSE | 16.6741 | 2021 | 2026-12-03 | 6.597% | 3.546% | 0.04642% | 70% | 0.97485 | -2 | 4 | -1.0251 | 25.3622 | 7.3611 | 2026-12-03 | 7.1021 | 7.6037 | 8.1708 | 2026-12-03 | 6.941% | 1.625% | 70% | 0.49984 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 20.402 | 21.8435 | 22.6489 | 22.6566 | 0.81016 | FALSE | 22.658 | 2025 | 2026-12-04 | 6.599% | 3.556% | 0.04633% | 70% | 0.97487 | -2 | 4 | -1.0251 | 25.1794 | 20.402 | 2026-12-04 | 19.4597 | 20.8346 | 22.3898 | 2026-12-04 | 6.946% | 1.615% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 25.9053 | 27.7362 | 28.7619 | 28.7752 | 1.0359 | TRUE | 28.7752 | 2026 | 2026-12-05 | 6.601% | 3.566% | 0.04628% | 70% | 0.97488 | -2 | 4 | -1.0251 | 25.0075 | 25.9053 | 2026-12-05 | 24.6063 | 26.3454 | 28.3136 | 2026-12-05 | 6.952% | 1.604% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 11.3036 | 12.1028 | 12.5517 | 12.553 | 0.45474 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2026-12-06 | 6.603% | 3.576% | 0.04628% | 70% | 0.9749 | -2 | 4 | -1.0251 | 24.8483 | 11.3036 | 2026-12-06 | 10.87 | 11.6385 | 12.5088 | 2026-12-06 | 6.957% | 1.592% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 20.3063 | 21.7425 | 22.5513 | 22.5591 | 0.82191 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2026-12-07 | 6.605% | 3.587% | 0.04632% | 70% | 0.97491 | -2 | 4 | -1.0251 | 24.7033 | 20.3063 | 2026-12-07 | 19.371 | 20.7411 | 22.2933 | 2026-12-07 | 6.963% | 1.58% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 4.6571 | 4.9866 | 5.1727 | 5.1727 | 0.18943 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2026-12-08 | 6.607% | 3.597% | 0.04639% | 70% | 0.97492 | -2 | 4 | -1.0251 | 24.5742 | 4.6571 | 2026-12-08 | 4.4943 | 4.8122 | 5.1727 | 2026-12-08 | 6.969% | 1.566% | 70% | 0.49991 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 5.6706 | 6.0719 | 6.2991 | 6.2991 | 0.2317 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2026-12-09 | 6.61% | 3.607% | 0.04649% | 70% | 0.97493 | -2 | 4 | -1.0251 | 24.4626 | 5.6706 | 2026-12-09 | 5.4725 | 5.8598 | 6.2991 | 2026-12-09 | 6.975% | 1.551% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 14.1283 | 15.1286 | 15.6964 | 15.6993 | 0.57958 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2026-12-10 | 6.612% | 3.618% | 0.04662% | 70% | 0.97494 | -2 | 4 | -1.0251 | 24.3701 | 14.1283 | 2026-12-10 | 13.5542 | 14.5138 | 15.603 | 2026-12-10 | 6.981% | 1.535% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 17.2241 | 18.4439 | 19.1382 | 19.1435 | 0.70881 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2026-12-11 | 6.614% | 3.628% | 0.04679% | 70% | 0.97495 | -2 | 4 | -1.025 | 24.2954 | 17.2241 | 2026-12-11 | 16.4809 | 17.6481 | 18.9737 | 2026-12-11 | 6.987% | 1.518% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 5.0861 | 5.4464 | 5.6521 | 5.6521 | 0.20976 | FALSE | 26.6325 | 2021 | 2026-12-12 | 6.616% | 3.638% | 0.04698% | 70% | 0.97497 | -2 | 4 | -1.025 | 24.2354 | 5.0861 | 2026-12-12 | 4.9091 | 5.2568 | 5.6521 | 2026-12-12 | 6.993% | 1.5% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 5.5761 | 5.9712 | 6.1974 | 6.1974 | 0.2304 | FALSE | 27.8489 | 2021 | 2026-12-13 | 6.618% | 3.649% | 0.04716% | 70% | 0.97498 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1899 | 5.5761 | 2026-12-13 | 5.3822 | 5.7636 | 6.1974 | 2026-12-13 | 6.999% | 1.483% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 17.131 | 18.3454 | 19.0422 | 19.0475 | 0.70898 | FALSE | 27.9183 | 2021 | 2026-12-14 | 6.62% | 3.659% | 0.04732% | 70% | 0.97499 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1582 | 17.131 | 2026-12-14 | 16.3988 | 17.5613 | 18.8842 | 2026-12-14 | 7.006% | 1.466% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 7.1745 | 7.6832 | 7.9759 | 7.9759 | 0.29706 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2026-12-15 | 6.622% | 3.67% | 0.04746% | 70% | 0.97499 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1399 | 7.1745 | 2026-12-15 | 6.9255 | 7.4167 | 7.9759 | 2026-12-15 | 7.012% | 1.451% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 4.8734 | 5.2191 | 5.4185 | 5.4185 | 0.20183 | FALSE | 27.6112 | 2021 | 2026-12-16 | 6.624% | 3.68% | 0.04758% | 70% | 0.975 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1346 | 4.8734 | 2026-12-16 | 4.7045 | 5.0382 | 5.4185 | 2026-12-16 | 7.018% | 1.436% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 2.7257 | 2.9191 | 3.031 | 3.031 | 0.11285 | FALSE | 27.9698 | 2021 | 2026-12-17 | 6.626% | 3.691% | 0.04768% | 70% | 0.97501 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1417 | 2.7257 | 2026-12-17 | 2.6313 | 2.818 | 3.031 | 2026-12-17 | 7.025% | 1.423% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 21.4871 | 23.0123 | 23.8969 | 23.9065 | 0.88927 | FALSE | 28.0327 | 2021 | 2026-12-18 | 6.628% | 3.701% | 0.04774% | 70% | 0.97502 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1609 | 21.4871 | 2026-12-18 | 20.5058 | 21.9614 | 23.6225 | 2026-12-18 | 7.032% | 1.411% | 70% | 0.50001 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 18.1874 | 19.4789 | 20.2298 | 20.236 | 0.75168 | FALSE | 27.4784 | 2021 | 2026-12-19 | 6.63% | 3.712% | 0.04774% | 70% | 0.97503 | -2 | 4 | -1.025 | 24.1916 | 18.1874 | 2026-12-19 | 17.4057 | 18.6416 | 20.053 | 2026-12-19 | 7.038% | 1.401% | 70% | 0.50002 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 4.4308 | 4.7456 | 4.929 | 4.929 | 0.18275 | FALSE | 28.081 | 2021 | 2026-12-20 | 6.632% | 3.723% | 0.04768% | 70% | 0.97504 | -2 | 4 | -1.025 | 24.2335 | 4.4308 | 2026-12-20 | 4.2779 | 4.5818 | 4.929 | 2026-12-20 | 7.045% | 1.393% | 70% | 0.50002 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 22.3915 | 23.9825 | 24.9126 | 24.9231 | 0.92195 | FALSE | 24.9238 | 2025 | 2026-12-21 | 6.634% | 3.733% | 0.04756% | 70% | 0.97504 | -2 | 4 | -1.025 | 24.2859 | 22.3915 | 2026-12-21 | 21.3624 | 22.8803 | 24.6161 | 2026-12-21 | 7.052% | 1.386% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 17.3145 | 18.5451 | 19.2664 | 19.2718 | 0.71097 | FALSE | 27.0586 | 2021 | 2026-12-22 | 6.636% | 3.744% | 0.04739% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.3485 | 17.3145 | 2026-12-22 | 16.5872 | 17.7662 | 19.1155 | 2026-12-22 | 7.059% | 1.381% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 17.8598 | 19.1296 | 19.8759 | 19.8816 | 0.7312 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2026-12-23 | 6.638% | 3.754% | 0.04716% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.4207 | 17.8598 | 2026-12-23 | 17.1039 | 18.32 | 19.7128 | 2026-12-23 | 7.065% | 1.378% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 23.4083 | 25.0732 | 26.0541 | 26.0656 | 0.95533 | FALSE | 26.066 | 2025 | 2026-12-24 | 6.64% | 3.765% | 0.04688% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.5022 | 23.4083 | 2026-12-24 | 22.3224 | 23.9101 | 25.7298 | 2026-12-24 | 7.072% | 1.376% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 13.7114 | 14.6869 | 15.2633 | 15.2659 | 0.55728 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2026-12-25 | 6.642% | 3.776% | 0.04654% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.5968 | 13.7114 | 2026-12-25 | 13.1759 | 14.1134 | 15.1886 | 2026-12-25 | 7.079% | 1.376% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 22.636 | 24.247 | 25.2013 | 25.2115 | 0.91609 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2026-12-26 | 6.644% | 3.787% | 0.04614% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.708 | 22.636 | 2026-12-26 | 21.6036 | 23.1411 | 24.906 | 2026-12-26 | 7.086% | 1.377% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.1475 | 6.5852 | 6.8451 | 6.8451 | 0.24743 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2026-12-27 | 6.646% | 3.797% | 0.04569% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.8343 | 6.1475 | 2026-12-27 | 5.9369 | 6.3596 | 6.8451 | 2026-12-27 | 7.093% | 1.379% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 23.9652 | 25.672 | 26.6882 | 26.6996 | 0.95957 | FALSE | 26.7 | 2025 | 2026-12-28 | 6.648% | 3.808% | 0.04522% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 24.9743 | 23.9652 | 2026-12-28 | 22.8533 | 24.4808 | 26.3519 | 2026-12-28 | 7.1% | 1.382% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 10.4349 | 11.1784 | 11.6221 | 11.623 | 0.41514 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2026-12-29 | 6.65% | 3.819% | 0.04474% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 25.1266 | 10.4349 | 2026-12-29 | 10.0559 | 10.7723 | 11.5965 | 2026-12-29 | 7.107% | 1.386% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 14.9867 | 16.0547 | 16.694 | 16.6971 | 0.59245 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2026-12-30 | 6.652% | 3.829% | 0.04425% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 25.2898 | 14.9867 | 2026-12-30 | 14.3933 | 15.4191 | 16.6 | 2026-12-30 | 7.114% | 1.391% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 11.3332 | 12.1412 | 12.626 | 12.6271 | 0.44494 | FALSE | 28.0399 | 2021 | 2026-12-31 | 6.654% | 3.84% | 0.04375% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 25.4624 | 11.3332 | 2026-12-31 | 10.9158 | 11.694 | 12.5906 | 2026-12-31 | 7.121% | 1.397% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 18.0904 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4748 | 2018 | min.: | 5.907% | 0.8089% | 0.003725% | 70% | 0.47505 | -2 | 4 | -1.5249 | 24.1346 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 5.115% | 0.1584% | 70% | 3.8431e-05 | 2 | 8 | 2
moy.: | 29.4548 | 31.4271 | 32.3342 | 32.3533 | 0.67021 |  | 44.0586 | 2020.9071 | moy.: | 6.281% | 3.111% | 0.06051% | 70% | 0.75493 | -2 | 4 | -1.2451 | 42.4379 |  | moy.: | 28.2107 | 30.0995 | 32.2066 | moy.: | 6.724% | 0.7147% | 70% | 0.27992 | 2 | 8 | 2.2799
max.: | 55.7473 | 59.4396 | 60.185 | 60.2588 | 1.0455 |  | 61.9879 | 2026 | max.: | 6.654% | 5.103% | 0.2379% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.025 | 55.41 |  | max.: | 53.0496 | 56.5632 | 59.8503 | max.: | 8.022% | 1.655% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 87.6864 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Aureville | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 318.8919 | 45.2107 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-05-23 | [18 empty] | 406.6409 | 45.2107 | kWh | [7 empty] | 2760.8519 | 0 | 2664.635 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-06-21 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7898.9369 | 10659.7888 | 7539.758 | 10204.393 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2962.1566 | 0 | 2858.9297 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8502.6923 | 11795.8036 | 8116.0769 | 11743.3091 | : Sujet après action
|  | 11464.849 | 11795.8036 | 11807.4498 |  | 10659.7888 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10204.393 |  | 10975.0066 | 11743.3091 | 11807.4498 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 3103.9096 | 0 | 3094.7631 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 5.059% | [6 empty] | 8691.894 | 11807.4498 | 8648.546 | 11807.4498 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 805.0601 | 307.715 | 10.5247 | kWh |  |  |  |  | 2018-05-23 | 14% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -0.52495 |  |  | Perte annuelle: | 770.6136 | 714.3559 | 55.7353 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 132.1196 | 0 | 219.806 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 936.8333 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.025 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2.5 | 175.7669 | 10.5247 | 494.6588 | 55.7353 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 307.8865 | 10.5247 | 714.4648 | 55.7353 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 8.5852 | 9.1975 | 9.5658 | 9.566 | 0.33466 | FALSE | 28.0781 | 2022 | 2027-01-01 | 6.657% | 3.851% | 0.04325% | 70% | 0.97505 | -2 | 4 | -1.0249 | 25.6431 | 8.5852 | 2027-01-01 | 8.287 | 8.8779 | 9.5593 | 2027-01-01 | 7.128% | 1.403% | 70% | 0.50004 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 2.8967 | 3.1033 | 3.228 | 3.228 | 0.1121 | FALSE | 25.9678 | 2020 | 2027-01-02 | 6.659% | 3.861% | 0.04279% | 70% | 0.97508 | -2 | 4 | -1.0249 | 25.8304 | 2.8967 | 2027-01-02 | 2.7981 | 2.9977 | 3.228 | 2027-01-02 | 7.135% | 1.409% | 70% | 0.50007 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 15.9233 | 17.0596 | 17.7468 | 17.7501 | 0.61175 | FALSE | 30.2709 | 2019 | 2027-01-03 | 6.661% | 3.872% | 0.04239% | 70% | 0.97511 | -2 | 4 | -1.0249 | 26.023 | 15.9233 | 2027-01-03 | 15.2876 | 16.3785 | 17.6383 | 2027-01-03 | 7.142% | 1.414% | 70% | 0.5001 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 24.3992 | 26.1409 | 27.1968 | 27.2071 | 0.93054 | FALSE | 27.2077 | 2026 | 2027-01-04 | 6.663% | 3.883% | 0.04204% | 70% | 0.97514 | -2 | 4 | -1.0249 | 26.2193 | 24.3992 | 2027-01-04 | 23.2775 | 24.9391 | 26.8594 | 2027-01-04 | 7.149% | 1.419% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 10.2376 | 10.9686 | 11.413 | 11.4136 | 0.38738 | FALSE | 29.8687 | 2019 | 2027-01-05 | 6.665% | 3.893% | 0.04174% | 70% | 0.97518 | -2 | 4 | -1.0248 | 26.4182 | 10.2376 | 2027-01-05 | 9.8729 | 10.5779 | 11.3933 | 2027-01-05 | 7.156% | 1.423% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 6.0525 | 6.4848 | 6.7483 | 6.7483 | 0.22729 | FALSE | 28.5215 | 2020 | 2027-01-06 | 6.667% | 3.904% | 0.04149% | 70% | 0.97521 | -2 | 4 | -1.0248 | 26.618 | 6.0525 | 2027-01-06 | 5.8472 | 6.2649 | 6.7483 | 2027-01-06 | 7.164% | 1.427% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 16.5434 | 17.7255 | 18.4477 | 18.4511 | 0.61675 | FALSE | 18.4533 | 2026 | 2027-01-07 | 6.669% | 3.915% | 0.04129% | 70% | 0.97525 | -2 | 4 | -1.0248 | 26.8174 | 16.5434 | 2027-01-07 | 15.8823 | 17.0171 | 18.3316 | 2027-01-07 | 7.171% | 1.431% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 6.7662 | 7.2498 | 7.546 | 7.546 | 0.25036 | FALSE | 20.9268 | 2021 | 2027-01-08 | 6.671% | 3.925% | 0.04115% | 70% | 0.97528 | -2 | 4 | -1.0247 | 27.015 | 6.7662 | 2027-01-08 | 6.5371 | 7.0044 | 7.546 | 2027-01-08 | 7.178% | 1.434% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 6.8467 | 7.3362 | 7.6368 | 7.6368 | 0.2515 | FALSE | 27.8587 | 2020 | 2027-01-09 | 6.673% | 3.936% | 0.04107% | 70% | 0.97532 | -2 | 4 | -1.0247 | 27.2125 | 6.8467 | 2027-01-09 | 6.6151 | 7.0881 | 7.6368 | 2027-01-09 | 7.185% | 1.438% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 23.5378 | 25.2213 | 26.2575 | 26.2661 | 0.85858 | FALSE | 26.2672 | 2026 | 2027-01-10 | 6.675% | 3.947% | 0.04097% | 70% | 0.97536 | -2 | 4 | -1.0246 | 27.4126 | 23.5378 | 2027-01-10 | 22.4886 | 24.097 | 25.9644 | 2027-01-10 | 7.192% | 1.44% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 4.7518 | 5.0918 | 5.3016 | 5.3016 | 0.172 | FALSE | 30.3846 | 2022 | 2027-01-11 | 6.677% | 3.957% | 0.04085% | 70% | 0.9754 | -2 | 4 | -1.0246 | 27.6157 | 4.7518 | 2027-01-11 | 4.5914 | 4.9199 | 5.3016 | 2027-01-11 | 7.199% | 1.44% | 70% | 0.50039 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 22.8538 | 24.4895 | 25.5013 | 25.509 | 0.82134 | FALSE | 30.2679 | 2020 | 2027-01-12 | 6.679% | 3.968% | 0.0407% | 70% | 0.97545 | -2 | 4 | -1.0246 | 27.8221 | 22.8538 | 2027-01-12 | 21.8531 | 23.4171 | 25.2356 | 2027-01-12 | 7.206% | 1.439% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 12.6318 | 13.5362 | 14.0971 | 14.0983 | 0.45048 | FALSE | 17.0752 | 2020 | 2027-01-13 | 6.681% | 3.978% | 0.04052% | 70% | 0.97549 | -2 | 4 | -1.0245 | 28.0321 | 12.6318 | 2027-01-13 | 12.1697 | 13.0409 | 14.0547 | 2027-01-13 | 7.213% | 1.436% | 70% | 0.50048 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 18.0743 | 19.3688 | 20.1735 | 20.1774 | 0.63976 | FALSE | 31.5416 | 2022 | 2027-01-14 | 6.683% | 3.989% | 0.04032% | 70% | 0.97554 | -2 | 4 | -1.0245 | 28.246 | 18.0743 | 2027-01-14 | 17.348 | 18.5904 | 20.0371 | 2027-01-14 | 7.22% | 1.432% | 70% | 0.50053 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 6.4261 | 6.8864 | 7.1733 | 7.1733 | 0.22567 | FALSE | 31.3648 | 2022 | 2027-01-15 | 6.685% | 4% | 0.04009% | 70% | 0.97559 | -2 | 4 | -1.0244 | 28.4642 | 6.4261 | 2027-01-15 | 6.21 | 6.6549 | 7.1733 | 2027-01-15 | 7.227% | 1.427% | 70% | 0.50058 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 3.2458 | 3.4784 | 3.6238 | 3.6238 | 0.1131 | FALSE | 32.2041 | 2019 | 2027-01-16 | 6.687% | 4.01% | 0.03983% | 70% | 0.97564 | -2 | 4 | -1.0244 | 28.687 | 3.2458 | 2027-01-16 | 3.1368 | 3.3616 | 3.6238 | 2027-01-16 | 7.234% | 1.418% | 70% | 0.50063 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 5.88 | 6.3015 | 6.5655 | 6.5655 | 0.20328 | FALSE | 21.488 | 2022 | 2027-01-17 | 6.689% | 4.021% | 0.03951% | 70% | 0.9757 | -2 | 4 | -1.0243 | 28.9148 | 5.88 | 2027-01-17 | 5.6827 | 6.0901 | 6.5655 | 2027-01-17 | 7.241% | 1.407% | 70% | 0.50069 | 2 | 8 | 2.5007 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 20.499 | 21.9691 | 22.8919 | 22.8971 | 0.70316 | FALSE | 30.9616 | 2021 | 2027-01-18 | 6.691% | 4.031% | 0.03913% | 70% | 0.97575 | -2 | 4 | -1.0242 | 29.1478 | 20.499 | 2027-01-18 | 19.6573 | 21.0669 | 22.7133 | 2027-01-18 | 7.249% | 1.393% | 70% | 0.50074 | 2 | 8 | 2.5007 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 9.2198 | 9.8812 | 10.2974 | 10.2975 | 0.31363 | FALSE | 32.5789 | 2021 | 2027-01-19 | 6.693% | 4.042% | 0.03868% | 70% | 0.97581 | -2 | 4 | -1.0242 | 29.3863 | 9.2198 | 2027-01-19 | 8.9087 | 9.5478 | 10.2947 | 2027-01-19 | 7.256% | 1.377% | 70% | 0.5008 | 2 | 8 | 2.5008 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 17.7275 | 18.9996 | 19.8021 | 19.8053 | 0.59815 | FALSE | 19.8075 | 2026 | 2027-01-20 | 6.695% | 4.053% | 0.03819% | 70% | 0.97587 | -2 | 4 | -1.0241 | 29.6308 | 17.7275 | 2027-01-20 | 17.0379 | 18.2605 | 19.6906 | 2027-01-20 | 7.263% | 1.359% | 70% | 0.50086 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 4.9355 | 5.2898 | 5.5138 | 5.5138 | 0.16511 | FALSE | 18.0897 | 2022 | 2027-01-21 | 6.697% | 4.063% | 0.03763% | 70% | 0.97594 | -2 | 4 | -1.0241 | 29.8814 | 4.9355 | 2027-01-21 | 4.7705 | 5.113 | 5.5138 | 2027-01-21 | 7.27% | 1.338% | 70% | 0.50092 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 29.2619 | 31.3631 | 32.6949 | 32.7066 | 0.9709 | FALSE | 32.7068 | 2026 | 2027-01-22 | 6.699% | 4.074% | 0.03702% | 70% | 0.976 | -2 | 4 | -1.024 | 30.1386 | 29.2619 | 2027-01-22 | 27.9381 | 29.9442 | 32.2942 | 2027-01-22 | 7.277% | 1.316% | 70% | 0.50099 | 2 | 8 | 2.501 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 29.3189 | 31.4248 | 32.7629 | 32.7742 | 0.96429 | FALSE | 32.7745 | 2026 | 2027-01-23 | 6.702% | 4.084% | 0.03635% | 70% | 0.97607 | -2 | 4 | -1.0239 | 30.4042 | 29.3189 | 2027-01-23 | 28.0034 | 30.0148 | 32.3728 | 2027-01-23 | 7.284% | 1.291% | 70% | 0.50106 | 2 | 8 | 2.5011 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 29.5934 | 31.7198 | 33.074 | 33.0853 | 0.9646 | FALSE | 33.0856 | 2026 | 2027-01-24 | 6.704% | 4.095% | 0.03567% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 30.679 | 29.5934 | 2027-01-24 | 28.2739 | 30.3055 | 32.6888 | 2027-01-24 | 7.291% | 1.262% | 70% | 0.50113 | 2 | 8 | 2.5011 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 29.1472 | 31.2422 | 32.5797 | 32.5901 | 0.94136 | FALSE | 32.5906 | 2026 | 2027-01-25 | 6.706% | 4.105% | 0.03501% | 70% | 0.97622 | -2 | 4 | -1.0238 | 30.9619 | 29.1472 | 2027-01-25 | 27.8679 | 29.8709 | 32.2226 | 2027-01-25 | 7.298% | 1.231% | 70% | 0.50121 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 29.897 | 32.0466 | 33.4222 | 33.4329 | 0.95663 | FALSE | 33.4333 | 2026 | 2027-01-26 | 6.708% | 4.116% | 0.03438% | 70% | 0.9763 | -2 | 4 | -1.0237 | 31.2519 | 29.897 | 2027-01-26 | 28.5871 | 30.6425 | 33.0575 | 2027-01-26 | 7.305% | 1.197% | 70% | 0.50128 | 2 | 8 | 2.5013 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 29.6215 | 31.752 | 33.1185 | 33.1287 | 0.93891 | FALSE | 33.1292 | 2026 | 2027-01-27 | 6.71% | 4.126% | 0.03378% | 70% | 0.97638 | -2 | 4 | -1.0236 | 31.5479 | 29.6215 | 2027-01-27 | 28.3424 | 30.3808 | 32.7776 | 2027-01-27 | 7.312% | 1.161% | 70% | 0.50137 | 2 | 8 | 2.5014 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 4.0128 | 4.3015 | 4.4871 | 4.4871 | 0.12595 | FALSE | 17.4279 | 2021 | 2027-01-28 | 6.712% | 4.137% | 0.03321% | 70% | 0.97646 | -2 | 4 | -1.0235 | 31.8489 | 4.0128 | 2027-01-28 | 3.8796 | 4.1587 | 4.4871 | 2027-01-28 | 7.319% | 1.123% | 70% | 0.50145 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 5.9653 | 6.3946 | 6.6713 | 6.6713 | 0.18546 | FALSE | 22.5119 | 2020 | 2027-01-29 | 6.714% | 4.147% | 0.03268% | 70% | 0.97655 | -2 | 4 | -1.0234 | 32.1538 | 5.9653 | 2027-01-29 | 5.7674 | 6.1825 | 6.6713 | 2027-01-29 | 7.327% | 1.082% | 70% | 0.50154 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 4.8912 | 5.2433 | 5.4708 | 5.4708 | 0.15063 | FALSE | 10.4237 | 2020 | 2027-01-30 | 6.716% | 4.158% | 0.03218% | 70% | 0.97664 | -2 | 4 | -1.0234 | 32.4615 | 4.8912 | 2027-01-30 | 4.7291 | 5.0696 | 5.4708 | 2027-01-30 | 7.334% | 1.041% | 70% | 0.50163 | 2 | 8 | 2.5016 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 6.7111 | 7.1945 | 7.5074 | 7.5074 | 0.20472 | FALSE | 26.2107 | 2020 | 2027-01-31 | 6.718% | 4.168% | 0.03174% | 70% | 0.97674 | -2 | 4 | -1.0233 | 32.7709 | 6.7111 | 2027-01-31 | 6.489 | 6.9563 | 7.5074 | 2027-01-31 | 7.341% | 0.9991% | 70% | 0.50173 | 2 | 8 | 2.5017 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 13.8838 | 14.884 | 15.5331 | 15.534 | 0.41958 | FALSE | 29.4712 | 2019 | 2027-02-01 | 6.72% | 4.179% | 0.03134% | 70% | 0.97684 | -2 | 4 | -1.0232 | 33.0811 | 13.8838 | 2027-02-01 | 13.4034 | 14.369 | 15.5085 | 2027-02-01 | 7.348% | 0.9578% | 70% | 0.50183 | 2 | 8 | 2.5018 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 5.2246 | 5.6011 | 5.846 | 5.846 | 0.15642 | FALSE | 31.5526 | 2021 | 2027-02-02 | 6.722% | 4.189% | 0.03099% | 70% | 0.97694 | -2 | 4 | -1.0231 | 33.3909 | 5.2246 | 2027-02-02 | 5.0519 | 5.416 | 5.846 | 2027-02-02 | 7.355% | 0.917% | 70% | 0.50193 | 2 | 8 | 2.5019 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 11.427 | 12.2508 | 12.7878 | 12.7881 | 0.33899 | FALSE | 28.7008 | 2020 | 2027-02-03 | 6.724% | 4.2% | 0.03069% | 70% | 0.97705 | -2 | 4 | -1.023 | 33.6993 | 11.427 | 2027-02-03 | 11.0446 | 11.8408 | 12.7818 | 2027-02-03 | 7.362% | 0.8764% | 70% | 0.50204 | 2 | 8 | 2.502 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 10.9588 | 11.749 | 12.2654 | 12.2655 | 0.32217 | FALSE | 29.9236 | 2019 | 2027-02-04 | 6.726% | 4.21% | 0.03043% | 70% | 0.97716 | -2 | 4 | -1.0228 | 34.0053 | 10.9588 | 2027-02-04 | 10.5946 | 11.3586 | 12.2623 | 2027-02-04 | 7.369% | 0.8362% | 70% | 0.50215 | 2 | 8 | 2.5021 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 10.3533 | 11.1001 | 11.5893 | 11.5893 | 0.30169 | FALSE | 37.5916 | 2020 | 2027-02-05 | 6.728% | 4.221% | 0.03023% | 70% | 0.97728 | -2 | 4 | -1.0227 | 34.3077 | 10.3533 | 2027-02-05 | 10.012 | 10.7342 | 11.5891 | 2027-02-05 | 7.376% | 0.7963% | 70% | 0.50227 | 2 | 8 | 2.5023 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 22.8462 | 24.4948 | 25.577 | 25.5809 | 0.66002 | FALSE | 39.7479 | 2020 | 2027-02-06 | 6.73% | 4.231% | 0.03006% | 70% | 0.9774 | -2 | 4 | -1.0226 | 34.6092 | 22.8462 | 2027-02-06 | 22.0116 | 23.5999 | 25.4814 | 2027-02-06 | 7.384% | 0.7567% | 70% | 0.50239 | 2 | 8 | 2.5024 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 8.9971 | 9.6466 | 10.0739 | 10.0739 | 0.25763 | FALSE | 25.2907 | 2020 | 2027-02-07 | 6.732% | 4.242% | 0.02994% | 70% | 0.97753 | -2 | 4 | -1.0225 | 34.9129 | 8.9971 | 2027-02-07 | 8.7013 | 9.3293 | 10.0739 | 2027-02-07 | 7.391% | 0.7185% | 70% | 0.50252 | 2 | 8 | 2.5025 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 34.7492 | 37.2583 | 38.9129 | 38.9243 | 0.98668 | FALSE | 38.9244 | 2026 | 2027-02-08 | 6.734% | 4.252% | 0.02984% | 70% | 0.97766 | -2 | 4 | -1.0223 | 35.2182 | 34.7492 | 2027-02-08 | 33.3922 | 35.8033 | 38.6636 | 2027-02-08 | 7.398% | 0.6829% | 70% | 0.50265 | 2 | 8 | 2.5026 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 34.8255 | 37.3409 | 39.0035 | 39.0147 | 0.98031 | FALSE | 39.0149 | 2026 | 2027-02-09 | 6.736% | 4.263% | 0.02976% | 70% | 0.9778 | -2 | 4 | -1.0222 | 35.5246 | 34.8255 | 2027-02-09 | 33.4794 | 35.8975 | 38.7683 | 2027-02-09 | 7.405% | 0.6498% | 70% | 0.50279 | 2 | 8 | 2.5028 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 32.3569 | 34.6948 | 36.2435 | 36.2528 | 0.90299 | FALSE | 36.2535 | 2026 | 2027-02-10 | 6.738% | 4.273% | 0.02969% | 70% | 0.97794 | -2 | 4 | -1.0221 | 35.8318 | 32.3569 | 2027-02-10 | 31.1369 | 33.3866 | 36.0594 | 2027-02-10 | 7.412% | 0.6192% | 70% | 0.50293 | 2 | 8 | 2.5029 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 16.2879 | 17.4651 | 18.2467 | 18.2479 | 0.4506 | FALSE | 32.0692 | 2021 | 2027-02-11 | 6.74% | 4.284% | 0.02964% | 70% | 0.97809 | -2 | 4 | -1.0219 | 36.1391 | 16.2879 | 2027-02-11 | 15.7353 | 16.8725 | 18.2247 | 2027-02-11 | 7.419% | 0.591% | 70% | 0.50308 | 2 | 8 | 2.5031 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 27.0898 | 29.0483 | 30.3516 | 30.3573 | 0.7432 | FALSE | 40.9867 | 2019 | 2027-02-12 | 6.742% | 4.294% | 0.0296% | 70% | 0.97825 | -2 | 4 | -1.0218 | 36.4462 | 27.0898 | 2027-02-12 | 26.1143 | 28.0023 | 30.2487 | 2027-02-12 | 7.426% | 0.5651% | 70% | 0.50323 | 2 | 8 | 2.5032 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 33.1041 | 35.4982 | 37.0949 | 37.1044 | 0.90069 | FALSE | 42.9306 | 2019 | 2027-02-13 | 6.744% | 4.304% | 0.0296% | 70% | 0.97841 | -2 | 4 | -1.0216 | 36.7525 | 33.1041 | 2027-02-13 | 31.8807 | 34.1864 | 36.9317 | 2027-02-13 | 7.434% | 0.5422% | 70% | 0.5034 | 2 | 8 | 2.5034 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 18.3641 | 19.6927 | 20.5807 | 20.5824 | 0.49545 | FALSE | 42.8986 | 2019 | 2027-02-14 | 6.746% | 4.315% | 0.02961% | 70% | 0.97858 | -2 | 4 | -1.0214 | 37.0576 | 18.3641 | 2027-02-14 | 17.7398 | 19.0232 | 20.5524 | 2027-02-14 | 7.441% | 0.5214% | 70% | 0.50356 | 2 | 8 | 2.5036 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 18.0967 | 19.4063 | 20.2836 | 20.2852 | 0.48427 | FALSE | 43.3076 | 2019 | 2027-02-15 | 6.748% | 4.325% | 0.02963% | 70% | 0.97875 | -2 | 4 | -1.0212 | 37.3609 | 18.0967 | 2027-02-15 | 17.4842 | 18.7495 | 20.2583 | 2027-02-15 | 7.448% | 0.5028% | 70% | 0.50374 | 2 | 8 | 2.5037 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 7.8706 | 8.4404 | 8.8229 | 8.8229 | 0.20892 | FALSE | 43.6254 | 2019 | 2027-02-16 | 6.751% | 4.336% | 0.02968% | 70% | 0.97894 | -2 | 4 | -1.0211 | 37.6621 | 7.8706 | 2027-02-16 | 7.614 | 8.1652 | 8.8229 | 2027-02-16 | 7.455% | 0.4863% | 70% | 0.50392 | 2 | 8 | 2.5039 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 9.1975 | 9.8635 | 10.3116 | 10.3116 | 0.24222 | FALSE | 44.3439 | 2019 | 2027-02-17 | 6.753% | 4.346% | 0.02974% | 70% | 0.97913 | -2 | 4 | -1.0209 | 37.9606 | 9.1975 | 2027-02-17 | 8.8978 | 9.5422 | 10.3116 | 2027-02-17 | 7.462% | 0.4718% | 70% | 0.50411 | 2 | 8 | 2.5041 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 30.1432 | 32.3267 | 33.7991 | 33.8061 | 0.78786 | FALSE | 43.6821 | 2019 | 2027-02-18 | 6.755% | 4.356% | 0.02982% | 70% | 0.97932 | -2 | 4 | -1.0207 | 38.2559 | 30.1432 | 2027-02-18 | 29.0748 | 31.181 | 33.6979 | 2027-02-18 | 7.469% | 0.4593% | 70% | 0.50431 | 2 | 8 | 2.5043 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 18.3793 | 19.7111 | 20.6111 | 20.6127 | 0.47669 | FALSE | 40.8264 | 2021 | 2027-02-19 | 6.757% | 4.367% | 0.02992% | 70% | 0.97953 | -2 | 4 | -1.0205 | 38.5476 | 18.3793 | 2027-02-19 | 17.7629 | 19.05 | 20.5893 | 2027-02-19 | 7.476% | 0.4488% | 70% | 0.50452 | 2 | 8 | 2.5045 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 21.6633 | 23.2336 | 24.2971 | 24.2998 | 0.55771 | FALSE | 43.2185 | 2019 | 2027-02-20 | 6.759% | 4.377% | 0.03003% | 70% | 0.97975 | -2 | 4 | -1.0203 | 38.8362 | 21.6633 | 2027-02-20 | 20.9279 | 22.4449 | 24.2604 | 2027-02-20 | 7.483% | 0.4402% | 70% | 0.50473 | 2 | 8 | 2.5047 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 21.3297 | 22.8764 | 23.9261 | 23.9286 | 0.5451 | FALSE | 42.4419 | 2019 | 2027-02-21 | 6.761% | 4.387% | 0.03013% | 70% | 0.97997 | -2 | 4 | -1.02 | 39.1226 | 21.3297 | 2027-02-21 | 20.6084 | 22.1027 | 23.8923 | 2027-02-21 | 7.49% | 0.4336% | 70% | 0.50496 | 2 | 8 | 2.505 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 34.9266 | 37.4599 | 39.1831 | 39.193 | 0.88626 | FALSE | 42.4648 | 2019 | 2027-02-22 | 6.763% | 4.398% | 0.03021% | 70% | 0.9802 | -2 | 4 | -1.0198 | 39.4068 | 34.9266 | 2027-02-22 | 33.6816 | 36.1246 | 39.0526 | 2027-02-22 | 7.497% | 0.4278% | 70% | 0.50519 | 2 | 8 | 2.5052 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 36.4306 | 39.0739 | 40.8757 | 40.8866 | 0.91787 | FALSE | 43.4912 | 2019 | 2027-02-23 | 6.765% | 4.408% | 0.03027% | 70% | 0.98044 | -2 | 4 | -1.0196 | 39.6891 | 36.4306 | 2027-02-23 | 35.1283 | 37.6771 | 40.734 | 2027-02-23 | 7.504% | 0.4229% | 70% | 0.50543 | 2 | 8 | 2.5054 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 20.7225 | 22.2266 | 23.254 | 23.2562 | 0.51835 | FALSE | 44.1447 | 2020 | 2027-02-24 | 6.767% | 4.418% | 0.03031% | 70% | 0.9807 | -2 | 4 | -1.0193 | 39.9694 | 20.7225 | 2027-02-24 | 20.0276 | 21.4812 | 23.2258 | 2027-02-24 | 7.512% | 0.4189% | 70% | 0.50568 | 2 | 8 | 2.5057 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 30.138 | 32.3262 | 33.8241 | 33.8307 | 0.74873 | FALSE | 44.2231 | 2019 | 2027-02-25 | 6.769% | 4.429% | 0.03033% | 70% | 0.98096 | -2 | 4 | -1.019 | 40.2479 | 30.138 | 2027-02-25 | 29.0916 | 31.2037 | 33.7405 | 2027-02-25 | 7.519% | 0.4156% | 70% | 0.50595 | 2 | 8 | 2.5059 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 40.6769 | 43.6312 | 45.6579 | 45.6718 | 1.0038 | TRUE | 45.6718 | 2027 | 2027-02-26 | 6.771% | 4.439% | 0.03033% | 70% | 0.98123 | -2 | 4 | -1.0188 | 40.5247 | 40.6769 | 2027-02-26 | 39.2123 | 42.0602 | 45.4831 | 2027-02-26 | 7.526% | 0.4131% | 70% | 0.50622 | 2 | 8 | 2.5062 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 28.0718 | 30.1113 | 31.5134 | 31.5186 | 0.68794 | FALSE | 44.9626 | 2019 | 2027-02-27 | 6.773% | 4.449% | 0.03024% | 70% | 0.98152 | -2 | 4 | -1.0185 | 40.7999 | 28.0718 | 2027-02-27 | 27.1086 | 29.078 | 31.4468 | 2027-02-27 | 7.533% | 0.4112% | 70% | 0.5065 | 2 | 8 | 2.5065 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 32.5233 | 34.8869 | 36.5153 | 36.523 | 0.79176 | FALSE | 37.0807 | 2021 | 2027-02-28 | 6.775% | 4.459% | 0.03005% | 70% | 0.98181 | -2 | 4 | -1.0182 | 41.0736 | 32.5233 | 2027-02-28 | 31.3909 | 33.6722 | 36.418 | 2027-02-28 | 7.54% | 0.4092% | 70% | 0.5068 | 2 | 8 | 2.5068 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 41.5686 | 44.5906 | 46.6769 | 46.6908 | 1.0054 | TRUE | 46.6908 | 2027 | 2027-03-01 | 6.777% | 4.47% | 0.02976% | 70% | 0.98212 | -2 | 4 | -1.0179 | 41.3459 | 41.5686 | 2027-03-01 | 40.0779 | 42.9915 | 46.5007 | 2027-03-01 | 7.547% | 0.4071% | 70% | 0.50711 | 2 | 8 | 2.5071 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 10.483 | 11.2454 | 11.7728 | 11.7728 | 0.25182 | FALSE | 32.9567 | 2020 | 2027-03-02 | 6.779% | 4.48% | 0.02938% | 70% | 0.98244 | -2 | 4 | -1.0176 | 41.6169 | 10.483 | 2027-03-02 | 10.1457 | 10.8835 | 11.7728 | 2027-03-02 | 7.554% | 0.4049% | 70% | 0.50743 | 2 | 8 | 2.5074 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 39.3029 | 42.162 | 44.1441 | 44.1558 | 0.93829 | FALSE | 44.1563 | 2026 | 2027-03-03 | 6.781% | 4.49% | 0.0289% | 70% | 0.98278 | -2 | 4 | -1.0172 | 41.8867 | 39.3029 | 2027-03-03 | 37.9097 | 40.6675 | 43.9936 | 2027-03-03 | 7.561% | 0.4027% | 70% | 0.50776 | 2 | 8 | 2.5078 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 4.2021 | 4.5078 | 4.7203 | 4.7203 | 0.099652 | FALSE | 33.3237 | 2021 | 2027-03-04 | 6.783% | 4.5% | 0.02832% | 70% | 0.98312 | -2 | 4 | -1.0169 | 42.1554 | 4.2021 | 2027-03-04 | 4.0671 | 4.3631 | 4.7203 | 2027-03-04 | 7.568% | 0.4004% | 70% | 0.50811 | 2 | 8 | 2.5081 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 14.9393 | 16.0267 | 16.7838 | 16.7841 | 0.35206 | FALSE | 47.0328 | 2019 | 2027-03-05 | 6.785% | 4.511% | 0.02766% | 70% | 0.98348 | -2 | 4 | -1.0165 | 42.423 | 14.9393 | 2027-03-05 | 14.4559 | 15.5082 | 16.7791 | 2027-03-05 | 7.574% | 0.3981% | 70% | 0.50847 | 2 | 8 | 2.5085 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 21.1507 | 22.6908 | 23.7652 | 23.767 | 0.49535 | FALSE | 24.1815 | 2019 | 2027-03-06 | 6.787% | 4.521% | 0.02691% | 70% | 0.98386 | -2 | 4 | -1.0161 | 42.6901 | 21.1507 | 2027-03-06 | 20.4516 | 21.9408 | 23.7407 | 2027-03-06 | 7.581% | 0.3957% | 70% | 0.50885 | 2 | 8 | 2.5088 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 32.0914 | 34.4289 | 36.0629 | 36.0689 | 0.74699 | FALSE | 43.0189 | 2019 | 2027-03-07 | 6.789% | 4.531% | 0.02607% | 70% | 0.98425 | -2 | 4 | -1.0157 | 42.957 | 32.0914 | 2027-03-07 | 30.9908 | 33.2482 | 35.9784 | 2027-03-07 | 7.588% | 0.393% | 70% | 0.50924 | 2 | 8 | 2.5092 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 30.7844 | 33.0275 | 34.5986 | 34.6037 | 0.71215 | FALSE | 34.6056 | 2026 | 2027-03-08 | 6.791% | 4.541% | 0.02517% | 70% | 0.98466 | -2 | 4 | -1.0153 | 43.2232 | 30.7844 | 2027-03-08 | 29.7355 | 31.902 | 34.5243 | 2027-03-08 | 7.595% | 0.3899% | 70% | 0.50964 | 2 | 8 | 2.5096 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 32.4931 | 34.8614 | 36.5237 | 36.5293 | 0.7471 | FALSE | 44.6164 | 2021 | 2027-03-09 | 6.793% | 4.551% | 0.02422% | 70% | 0.98508 | -2 | 4 | -1.0149 | 43.4885 | 32.4931 | 2027-03-09 | 31.3817 | 33.6689 | 36.4392 | 2027-03-09 | 7.602% | 0.3863% | 70% | 0.51007 | 2 | 8 | 2.5101 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 23.5162 | 25.2307 | 26.4366 | 26.4387 | 0.5374 | FALSE | 45.2938 | 2021 | 2027-03-10 | 6.795% | 4.561% | 0.02322% | 70% | 0.98552 | -2 | 4 | -1.0145 | 43.7526 | 23.5162 | 2027-03-10 | 22.7374 | 24.3952 | 26.4044 | 2027-03-10 | 7.609% | 0.3824% | 70% | 0.51051 | 2 | 8 | 2.5105 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 15.6788 | 16.8223 | 17.6282 | 17.6285 | 0.35614 | FALSE | 36.2734 | 2021 | 2027-03-11 | 6.797% | 4.572% | 0.02216% | 70% | 0.98598 | -2 | 4 | -1.014 | 44.0152 | 15.6788 | 2027-03-11 | 15.1742 | 16.2809 | 17.6232 | 2027-03-11 | 7.616% | 0.378% | 70% | 0.51097 | 2 | 8 | 2.511 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 12.9466 | 13.8911 | 14.5582 | 14.5582 | 0.29234 | FALSE | 43.9355 | 2019 | 2027-03-12 | 6.8% | 4.582% | 0.02104% | 70% | 0.98645 | -2 | 4 | -1.0135 | 44.2761 | 12.9466 | 2027-03-12 | 12.5339 | 13.4483 | 14.5582 | 2027-03-12 | 7.623% | 0.3732% | 70% | 0.51144 | 2 | 8 | 2.5114 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 12.1865 | 13.0758 | 13.7051 | 13.7051 | 0.27358 | FALSE | 42.8006 | 2021 | 2027-03-13 | 6.802% | 4.592% | 0.01992% | 70% | 0.98695 | -2 | 4 | -1.0131 | 44.5349 | 12.1865 | 2027-03-13 | 11.7984 | 12.6594 | 13.7051 | 2027-03-13 | 7.63% | 0.3681% | 70% | 0.51194 | 2 | 8 | 2.5119 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 12.8743 | 13.8141 | 14.4805 | 14.4805 | 0.28737 | FALSE | 36.8915 | 2020 | 2027-03-14 | 6.804% | 4.602% | 0.01885% | 70% | 0.98746 | -2 | 4 | -1.0125 | 44.7913 | 12.8743 | 2027-03-14 | 12.4647 | 13.3746 | 14.4805 | 2027-03-14 | 7.637% | 0.3628% | 70% | 0.51245 | 2 | 8 | 2.5125 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 14.6157 | 15.683 | 16.4413 | 16.4415 | 0.32441 | FALSE | 34.9517 | 2020 | 2027-03-15 | 6.806% | 4.612% | 0.01784% | 70% | 0.988 | -2 | 4 | -1.012 | 45.045 | 14.6157 | 2027-03-15 | 14.1494 | 15.1827 | 16.4394 | 2027-03-15 | 7.644% | 0.3574% | 70% | 0.51299 | 2 | 8 | 2.513 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 10.0321 | 10.765 | 11.2867 | 11.2867 | 0.22144 | FALSE | 52.2757 | 2020 | 2027-03-16 | 6.808% | 4.622% | 0.01689% | 70% | 0.98855 | -2 | 4 | -1.0114 | 45.2958 | 10.0321 | 2027-03-16 | 9.7136 | 10.4231 | 11.2867 | 2027-03-16 | 7.651% | 0.3519% | 70% | 0.51354 | 2 | 8 | 2.5135 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 10.8635 | 11.6573 | 12.2236 | 12.2236 | 0.23849 | FALSE | 27.1079 | 2021 | 2027-03-17 | 6.81% | 4.633% | 0.01599% | 70% | 0.98913 | -2 | 4 | -1.0109 | 45.5434 | 10.8635 | 2027-03-17 | 10.5188 | 11.2874 | 12.2236 | 2027-03-17 | 7.658% | 0.3464% | 70% | 0.51412 | 2 | 8 | 2.5141 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 13.3238 | 14.2977 | 14.9939 | 14.9939 | 0.29095 | FALSE | 38.2705 | 2019 | 2027-03-18 | 6.812% | 4.643% | 0.01514% | 70% | 0.98973 | -2 | 4 | -1.0103 | 45.7874 | 13.3238 | 2027-03-18 | 12.9015 | 13.8445 | 14.9939 | 2027-03-18 | 7.665% | 0.3407% | 70% | 0.51472 | 2 | 8 | 2.5147 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 30.5289 | 32.7612 | 34.36 | 34.3626 | 0.66323 | FALSE | 46.8315 | 2020 | 2027-03-19 | 6.814% | 4.653% | 0.01435% | 70% | 0.99036 | -2 | 4 | -1.0096 | 46.0276 | 30.5289 | 2027-03-19 | 29.5129 | 31.6709 | 34.3029 | 2027-03-19 | 7.673% | 0.3349% | 70% | 0.51535 | 2 | 8 | 2.5153 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 31.4754 | 33.7776 | 35.4298 | 35.4324 | 0.68027 | FALSE | 53.1395 | 2019 | 2027-03-20 | 6.816% | 4.663% | 0.01361% | 70% | 0.99101 | -2 | 4 | -1.009 | 46.2658 | 31.4754 | 2027-03-20 | 30.4273 | 32.6529 | 35.3691 | 2027-03-20 | 7.68% | 0.329% | 70% | 0.51599 | 2 | 8 | 2.516 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 45.3868 | 48.7077 | 51.0956 | 51.102 | 0.97598 | FALSE | 53.2199 | 2019 | 2027-03-21 | 6.818% | 4.673% | 0.01292% | 70% | 0.99168 | -2 | 4 | -1.0083 | 46.5038 | 45.3868 | 2027-03-21 | 43.8205 | 47.0267 | 50.9426 | 2027-03-21 | 7.687% | 0.3229% | 70% | 0.51667 | 2 | 8 | 2.5167 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 40.051 | 42.9824 | 45.0945 | 45.0989 | 0.85686 | FALSE | 52.1176 | 2019 | 2027-03-22 | 6.82% | 4.684% | 0.01228% | 70% | 0.99238 | -2 | 4 | -1.0076 | 46.7407 | 40.051 | 2027-03-22 | 38.692 | 41.524 | 44.9852 | 2027-03-22 | 7.694% | 0.317% | 70% | 0.51737 | 2 | 8 | 2.5174 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 47.1612 | 50.6141 | 53.1069 | 53.1131 | 1.0039 | TRUE | 53.1131 | 2027 | 2027-03-23 | 6.822% | 4.694% | 0.0117% | 70% | 0.99311 | -2 | 4 | -1.0069 | 46.976 | 47.1612 | 2027-03-23 | 45.5362 | 48.8701 | 52.9478 | 2027-03-23 | 7.701% | 0.3112% | 70% | 0.5181 | 2 | 8 | 2.5181 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 44.3893 | 47.6403 | 49.992 | 49.9971 | 0.94026 | FALSE | 52.6358 | 2019 | 2027-03-24 | 6.824% | 4.704% | 0.01117% | 70% | 0.99387 | -2 | 4 | -1.0061 | 47.209 | 44.3893 | 2027-03-24 | 42.8741 | 46.0141 | 49.8574 | 2027-03-24 | 7.709% | 0.3055% | 70% | 0.51885 | 2 | 8 | 2.5189 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 40.4099 | 43.3704 | 45.5163 | 45.5202 | 0.85181 | FALSE | 47.5788 | 2020 | 2027-03-25 | 6.826% | 4.715% | 0.01068% | 70% | 0.99465 | -2 | 4 | -1.0053 | 47.439 | 40.4099 | 2027-03-25 | 39.0478 | 41.9085 | 45.4125 | 2027-03-25 | 7.716% | 0.3% | 70% | 0.51964 | 2 | 8 | 2.5196 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 43.8927 | 47.1094 | 49.4456 | 49.4501 | 0.92084 | FALSE | 56.0818 | 2019 | 2027-03-26 | 6.828% | 4.725% | 0.01025% | 70% | 0.99547 | -2 | 4 | -1.0045 | 47.6653 | 43.8927 | 2027-03-26 | 42.4041 | 45.5117 | 49.3209 | 2027-03-26 | 7.723% | 0.2946% | 70% | 0.52046 | 2 | 8 | 2.5205 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 44.6138 | 47.8844 | 50.2646 | 50.269 | 0.93163 | FALSE | 55.2755 | 2019 | 2027-03-27 | 6.83% | 4.735% | 0.009878% | 70% | 0.99632 | -2 | 4 | -1.0037 | 47.8872 | 44.6138 | 2027-03-27 | 43.102 | 46.2618 | 50.1378 | 2027-03-27 | 7.731% | 0.2893% | 70% | 0.5213 | 2 | 8 | 2.5213 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 34.2265 | 36.7364 | 38.5667 | 38.5688 | 0.71148 | FALSE | 54.0623 | 2019 | 2027-03-28 | 6.832% | 4.746% | 0.009525% | 70% | 0.99719 | -2 | 4 | -1.0028 | 48.1042 | 34.2265 | 2027-03-28 | 33.0977 | 35.5248 | 38.5044 | 2027-03-28 | 7.738% | 0.2841% | 70% | 0.52218 | 2 | 8 | 2.5222 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 26.9732 | 28.9518 | 30.3975 | 30.3986 | 0.55824 | FALSE | 54.9349 | 2021 | 2027-03-29 | 6.834% | 4.756% | 0.009192% | 70% | 0.99811 | -2 | 4 | -1.0019 | 48.3156 | 26.9732 | 2027-03-29 | 26.1005 | 28.0151 | 30.3673 | 2027-03-29 | 7.746% | 0.279% | 70% | 0.52309 | 2 | 8 | 2.5231 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 7.0409 | 7.5575 | 7.9358 | 7.9358 | 0.1451 | FALSE | 56.1503 | 2019 | 2027-03-30 | 6.836% | 4.766% | 0.008878% | 70% | 0.99905 | -2 | 4 | -1.0009 | 48.5206 | 7.0409 | 2027-03-30 | 6.82 | 7.3205 | 7.9358 | 2027-03-30 | 7.753% | 0.2739% | 70% | 0.52404 | 2 | 8 | 2.524 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 20.958 | 22.4964 | 23.6249 | 23.6253 | 0.43016 | FALSE | 49.5064 | 2021 | 2027-03-31 | 6.838% | 4.777% | 0.008585% | 70% | 3.7701e-05 | -1 | 5 | -0.99996 | 48.7186 | 20.958 | 2027-03-31 | 20.2914 | 21.7808 | 23.6135 | 2027-03-31 | 7.761% | 0.269% | 70% | 0.52503 | 2 | 8 | 2.525 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 31.2181 | 33.5104 | 35.1953 | 35.1967 | 0.63826 | FALSE | 49.4459 | 2021 | 2027-04-01 | 6.84% | 4.787% | 0.008324% | 70% | 0.0010578 | -1 | 5 | -0.99894 | 48.909 | 31.2181 | 2027-04-01 | 30.2032 | 32.4209 | 35.1518 | 2027-04-01 | 7.769% | 0.2642% | 70% | 0.52605 | 2 | 8 | 2.526 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 19.1488 | 20.5553 | 21.5912 | 21.5914 | 0.39004 | FALSE | 44.4804 | 2020 | 2027-04-02 | 6.842% | 4.798% | 0.008082% | 70% | 0.002116 | -1 | 5 | -0.99788 | 49.091 | 19.1488 | 2027-04-02 | 18.5437 | 19.9057 | 21.5842 | 2027-04-02 | 7.777% | 0.2595% | 70% | 0.5271 | 2 | 8 | 2.5271 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 24.4541 | 26.2509 | 27.5769 | 27.5775 | 0.49635 | FALSE | 52.9474 | 2021 | 2027-04-03 | 6.844% | 4.809% | 0.007859% | 70% | 0.0032135 | -1 | 5 | -0.99679 | 49.2647 | 24.4541 | 2027-04-03 | 23.6732 | 25.4126 | 27.5578 | 2027-04-03 | 7.784% | 0.2549% | 70% | 0.5282 | 2 | 8 | 2.5282 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 42.8842 | 46.0361 | 48.367 | 48.37 | 0.86755 | FALSE | 55.7419 | 2020 | 2027-04-04 | 6.846% | 4.819% | 0.007691% | 70% | 0.0043518 | -1 | 5 | -0.99565 | 49.4307 | 42.8842 | 2027-04-04 | 41.4628 | 44.5102 | 48.2717 | 2027-04-04 | 7.792% | 0.2505% | 70% | 0.52934 | 2 | 8 | 2.5293 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 49.4192 | 53.0525 | 55.7449 | 55.7491 | 0.99656 | FALSE | 58.2569 | 2020 | 2027-04-05 | 6.849% | 4.83% | 0.007574% | 70% | 0.0055319 | -1 | 5 | -0.99447 | 49.5896 | 49.4192 | 2027-04-05 | 47.7629 | 51.2744 | 55.6124 | 2027-04-05 | 7.8% | 0.2463% | 70% | 0.53052 | 2 | 8 | 2.5305 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 11.6062 | 12.4597 | 13.0935 | 13.0935 | 0.23331 | FALSE | 57.6855 | 2020 | 2027-04-06 | 6.851% | 4.841% | 0.007508% | 70% | 0.0067553 | -1 | 5 | -0.99324 | 49.7418 | 11.6062 | 2027-04-06 | 11.2442 | 12.0711 | 13.0935 | 2027-04-06 | 7.809% | 0.2424% | 70% | 0.53174 | 2 | 8 | 2.5317 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 38.2292 | 41.0416 | 43.1342 | 43.1364 | 0.76628 | FALSE | 56.2684 | 2021 | 2027-04-07 | 6.853% | 4.851% | 0.007492% | 70% | 0.0080233 | -1 | 5 | -0.99198 | 49.8878 | 38.2292 | 2027-04-07 | 36.9807 | 39.7013 | 43.0678 | 2027-04-07 | 7.817% | 0.2387% | 70% | 0.53301 | 2 | 8 | 2.533 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 31.0176 | 33.3003 | 35.0021 | 35.0033 | 0.61998 | FALSE | 56.2112 | 2021 | 2027-04-08 | 6.855% | 4.862% | 0.007526% | 70% | 0.0093371 | -1 | 5 | -0.99066 | 50.0281 | 31.0176 | 2027-04-08 | 30.0204 | 32.2296 | 34.9657 | 2027-04-08 | 7.825% | 0.2352% | 70% | 0.53432 | 2 | 8 | 2.5343 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 33.8523 | 36.3443 | 38.2061 | 38.2076 | 0.67482 | FALSE | 45.9926 | 2019 | 2027-04-09 | 6.857% | 4.873% | 0.007611% | 70% | 0.010698 | -1 | 5 | -0.9893 | 50.1631 | 33.8523 | 2027-04-09 | 32.7594 | 35.1709 | 38.1602 | 2027-04-09 | 7.833% | 0.232% | 70% | 0.53569 | 2 | 8 | 2.5357 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 51.7504 | 55.5612 | 58.4141 | 58.4187 | 1.029 | TRUE | 58.4187 | 2027 | 2027-04-10 | 6.859% | 4.884% | 0.007825% | 70% | 0.012108 | -1 | 5 | -0.98789 | 50.2934 | 51.7504 | 2027-04-10 | 50.0301 | 53.7142 | 58.2848 | 2027-04-10 | 7.842% | 0.2292% | 70% | 0.5371 | 2 | 8 | 2.5371 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 42.703 | 45.8485 | 48.2083 | 48.2114 | 0.84694 | FALSE | 56.926 | 2020 | 2027-04-11 | 6.861% | 4.895% | 0.008157% | 70% | 0.013568 | -1 | 5 | -0.98643 | 50.4193 | 42.703 | 2027-04-11 | 41.3052 | 44.3478 | 48.1258 | 2027-04-11 | 7.85% | 0.227% | 70% | 0.53856 | 2 | 8 | 2.5386 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 2.4129 | 2.5906 | 2.7243 | 2.7243 | 0.047736 | FALSE | 56.8938 | 2019 | 2027-04-12 | 6.863% | 4.906% | 0.008608% | 70% | 0.015079 | -1 | 5 | -0.98492 | 50.5413 | 2.4129 | 2027-04-12 | 2.3379 | 2.5102 | 2.7243 | 2027-04-12 | 7.859% | 0.2253% | 70% | 0.54007 | 2 | 8 | 2.5401 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 58.3361 | 2019 | 2027-04-13 | 6.865% | 4.917% | 0.009179% | 70% | 0.016644 | -1 | 5 | -0.98336 | 50.66 | 0 | 2027-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-13 | 7.868% | 0.2241% | 70% | 0.54163 | 2 | 8 | 2.5416 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 40.5268 | 43.515 | 45.7706 | 45.7739 | 0.79813 | FALSE | 56.6156 | 2021 | 2027-04-14 | 6.867% | 4.928% | 0.009871% | 70% | 0.018262 | -1 | 5 | -0.98174 | 50.7758 | 40.5268 | 2027-04-14 | 39.2104 | 42.1014 | 45.7011 | 2027-04-14 | 7.877% | 0.2234% | 70% | 0.54325 | 2 | 8 | 2.5432 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 45.105 | 48.4317 | 50.9483 | 50.9528 | 0.88632 | FALSE | 56.9902 | 2021 | 2027-04-15 | 6.869% | 4.939% | 0.01069% | 70% | 0.019937 | -1 | 5 | -0.98006 | 50.8892 | 45.105 | 2027-04-15 | 43.6293 | 46.8472 | 50.8576 | 2027-04-15 | 7.885% | 0.2232% | 70% | 0.54492 | 2 | 8 | 2.5449 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 40.582 | 43.5761 | 45.8458 | 45.8496 | 0.79569 | FALSE | 53.394 | 2020 | 2027-04-16 | 6.871% | 4.951% | 0.01162% | 70% | 0.021668 | -1 | 5 | -0.97833 | 51.0007 | 40.582 | 2027-04-16 | 39.2661 | 42.1631 | 45.777 | 2027-04-16 | 7.894% | 0.2236% | 70% | 0.54666 | 2 | 8 | 2.5467 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 51.2455 | 55.0275 | 57.9005 | 57.9079 | 1.0027 | TRUE | 57.9079 | 2027 | 2027-04-17 | 6.873% | 4.962% | 0.01269% | 70% | 0.023459 | -1 | 5 | -0.97654 | 51.1096 | 51.2455 | 2027-04-17 | 49.5542 | 53.2114 | 57.7779 | 2027-04-17 | 7.904% | 0.2244% | 70% | 0.54845 | 2 | 8 | 2.5484 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 36.5419 | 39.2396 | 41.2933 | 41.2967 | 0.71345 | FALSE | 42.2697 | 2021 | 2027-04-18 | 6.875% | 4.973% | 0.01396% | 70% | 0.025309 | -1 | 5 | -0.97469 | 51.2153 | 36.5419 | 2027-04-18 | 35.3671 | 37.9781 | 41.2415 | 2027-04-18 | 7.913% | 0.226% | 70% | 0.5503 | 2 | 8 | 2.5503 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 8.747 | 9.393 | 9.8858 | 9.8858 | 0.17042 | FALSE | 56.0353 | 2021 | 2027-04-19 | 6.877% | 4.985% | 0.0154% | 70% | 0.027221 | -1 | 5 | -0.97278 | 51.3174 | 8.747 | 2027-04-19 | 8.4766 | 9.1026 | 9.8858 | 2027-04-19 | 7.922% | 0.2283% | 70% | 0.55221 | 2 | 8 | 2.5522 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 9.8687 | 10.5977 | 11.1551 | 11.1551 | 0.19191 | FALSE | 54.6385 | 2019 | 2027-04-20 | 6.879% | 4.996% | 0.01701% | 70% | 0.029196 | -1 | 5 | -0.9708 | 51.416 | 9.8687 | 2027-04-20 | 9.5638 | 10.2703 | 11.1551 | 2027-04-20 | 7.932% | 0.2312% | 70% | 0.55418 | 2 | 8 | 2.5542 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 8.9127 | 9.5713 | 10.0759 | 10.0759 | 0.17299 | FALSE | 49.2936 | 2021 | 2027-04-21 | 6.881% | 5.008% | 0.0188% | 70% | 0.031236 | -1 | 5 | -0.96876 | 51.5109 | 8.9127 | 2027-04-21 | 8.6374 | 9.2757 | 10.0759 | 2027-04-21 | 7.941% | 0.2348% | 70% | 0.55622 | 2 | 8 | 2.5562 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 26.9474 | 28.9394 | 30.4688 | 30.4708 | 0.52214 | FALSE | 60.0945 | 2021 | 2027-04-22 | 6.883% | 5.02% | 0.02078% | 70% | 0.033341 | -1 | 5 | -0.96666 | 51.6021 | 26.9474 | 2027-04-22 | 26.0977 | 28.0268 | 30.4477 | 2027-04-22 | 7.951% | 0.239% | 70% | 0.55833 | 2 | 8 | 2.5583 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 9.2593 | 9.944 | 10.4708 | 10.4708 | 0.17909 | FALSE | 60.5119 | 2021 | 2027-04-23 | 6.885% | 5.031% | 0.02293% | 70% | 0.035513 | -1 | 5 | -0.96449 | 51.6895 | 9.2593 | 2027-04-23 | 8.9737 | 9.6372 | 10.4708 | 2027-04-23 | 7.961% | 0.2439% | 70% | 0.5605 | 2 | 8 | 2.5605 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 23.8009 | 25.5614 | 26.9189 | 26.9205 | 0.45963 | FALSE | 59.113 | 2021 | 2027-04-24 | 6.887% | 5.043% | 0.02532% | 70% | 0.037754 | -1 | 5 | -0.96225 | 51.7728 | 23.8009 | 2027-04-24 | 23.0553 | 24.7607 | 26.9052 | 2027-04-24 | 7.971% | 0.2496% | 70% | 0.56274 | 2 | 8 | 2.5627 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 45.1401 | 48.48 | 51.0612 | 51.0728 | 0.87051 | FALSE | 55.4157 | 2020 | 2027-04-25 | 6.889% | 5.055% | 0.02787% | 70% | 0.040065 | -1 | 5 | -0.95993 | 51.8522 | 45.1401 | 2027-04-25 | 43.6679 | 46.8989 | 50.9663 | 2027-04-25 | 7.981% | 0.2559% | 70% | 0.56505 | 2 | 8 | 2.5651 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 50.4845 | 54.2211 | 57.1151 | 57.1319 | 0.9722 | FALSE | 57.1325 | 2025 | 2027-04-26 | 6.891% | 5.067% | 0.03057% | 70% | 0.042447 | -1 | 5 | -0.95755 | 51.9274 | 50.4845 | 2027-04-26 | 48.8206 | 52.434 | 56.9877 | 2027-04-26 | 7.991% | 0.2627% | 70% | 0.56743 | 2 | 8 | 2.5674 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 37.2119 | 39.967 | 42.1055 | 42.1139 | 0.71554 | FALSE | 42.1194 | 2025 | 2027-04-27 | 6.893% | 5.079% | 0.03344% | 70% | 0.044902 | -1 | 5 | -0.9551 | 51.9985 | 37.2119 | 2027-04-27 | 36.0158 | 38.6823 | 42.0464 | 2027-04-27 | 8.001% | 0.2701% | 70% | 0.56989 | 2 | 8 | 2.5699 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 20.0129 | 21.4951 | 22.6481 | 22.6491 | 0.38426 | FALSE | 44.9271 | 2019 | 2027-04-28 | 6.895% | 5.091% | 0.03648% | 70% | 0.047429 | -1 | 5 | -0.95257 | 52.0652 | 20.0129 | 2027-04-28 | 19.3915 | 20.8277 | 22.6415 | 2027-04-28 | 8.011% | 0.278% | 70% | 0.57242 | 2 | 8 | 2.5724 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 40.5154 | 43.517 | 45.8572 | 45.8696 | 0.77714 | FALSE | 53.0129 | 2019 | 2027-04-29 | 6.897% | 5.103% | 0.03969% | 70% | 0.050032 | -1 | 5 | -0.94997 | 52.1275 | 40.5154 | 2027-04-29 | 39.2033 | 42.1076 | 45.78 | 2027-04-29 | 8.022% | 0.2866% | 70% | 0.57502 | 2 | 8 | 2.575 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 41.2996 | 44.3602 | 44.7219 | 44.7345 | 0.75693 | FALSE | 59.6297 | 2019 | 2027-04-30 | 6.9% | 0.8089% | 0.04308% | 70% | 0.05271 | -1 | 5 | -0.94729 | 54.5538 | 41.2996 | 2027-04-30 | 39.4413 | 42.3642 | 44.6481 | 2027-04-30 | 5.115% | 0.2957% | 70% | 0.5777 | 2 | 8 | 2.5777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 46.2271 | 49.654 | 50.0663 | 50.0845 | 0.84644 | FALSE | 57.4868 | 2019 | 2027-05-01 | 6.902% | 0.8235% | 0.04665% | 70% | 0.055465 | -1 | 5 | -0.94454 | 54.6081 | 46.2271 | 2027-05-01 | 44.1315 | 47.4031 | 49.9651 | 2027-05-01 | 5.128% | 0.3054% | 70% | 0.58045 | 2 | 8 | 2.5805 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 27.0783 | 29.0863 | 29.3321 | 29.3362 | 0.49524 | FALSE | 52.0393 | 2021 | 2027-05-02 | 6.904% | 0.8382% | 0.05046% | 70% | 0.058297 | -1 | 5 | -0.9417 | 54.6569 | 27.0783 | 2027-05-02 | 25.8844 | 27.8038 | 29.3104 | 2027-05-02 | 5.14% | 0.3159% | 70% | 0.58328 | 2 | 8 | 2.5833 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 30.9271 | 33.2212 | 33.507 | 33.5139 | 0.5652 | FALSE | 59.6323 | 2021 | 2027-05-03 | 6.906% | 0.8529% | 0.05443% | 70% | 0.061208 | -1 | 5 | -0.93879 | 54.7006 | 30.9271 | 2027-05-03 | 29.5554 | 31.7478 | 33.4724 | 2027-05-03 | 5.152% | 0.3269% | 70% | 0.5862 | 2 | 8 | 2.5862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 18.2411 | 19.5946 | 19.7661 | 19.7667 | 0.33305 | FALSE | 56.0272 | 2020 | 2027-05-04 | 6.908% | 0.8676% | 0.05855% | 70% | 0.064198 | -1 | 5 | -0.9358 | 54.7395 | 18.2411 | 2027-05-04 | 17.448 | 18.7427 | 19.7635 | 2027-05-04 | 5.165% | 0.3384% | 70% | 0.58919 | 2 | 8 | 2.5892 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 38.3079 | 41.1513 | 41.5176 | 41.5325 | 0.69919 | FALSE | 58.4969 | 2020 | 2027-05-05 | 6.91% | 0.8823% | 0.06283% | 70% | 0.067268 | -1 | 5 | -0.93273 | 54.774 | 38.3079 | 2027-05-05 | 36.5877 | 39.3034 | 41.4494 | 2027-05-05 | 5.177% | 0.3505% | 70% | 0.59226 | 2 | 8 | 2.5923 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 35.7747 | 38.431 | 38.7788 | 38.7919 | 0.65255 | FALSE | 61.787 | 2019 | 2027-05-06 | 6.912% | 0.897% | 0.06729% | 70% | 0.070419 | -1 | 5 | -0.92958 | 54.8043 | 35.7747 | 2027-05-06 | 34.1739 | 36.7113 | 38.721 | 2027-05-06 | 5.19% | 0.3631% | 70% | 0.59541 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 46.2905 | 49.7286 | 50.1862 | 50.2143 | 0.84411 | FALSE | 57.2687 | 2020 | 2027-05-07 | 6.914% | 0.9117% | 0.07192% | 70% | 0.07365 | -1 | 5 | -0.92635 | 54.8307 | 46.2905 | 2027-05-07 | 44.1811 | 47.4625 | 50.0674 | 2027-05-07 | 5.203% | 0.3763% | 70% | 0.59864 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 48.2907 | 51.8785 | 52.3636 | 52.397 | 0.88024 | FALSE | 59.2296 | 2021 | 2027-05-08 | 6.916% | 0.9265% | 0.07674% | 70% | 0.076962 | -1 | 5 | -0.92304 | 54.8534 | 48.2907 | 2027-05-08 | 46.0801 | 49.5037 | 52.2276 | 2027-05-08 | 5.215% | 0.39% | 70% | 0.60195 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 52.5308 | 56.4349 | 56.9712 | 57.0149 | 0.95727 | FALSE | 57.0175 | 2025 | 2027-05-09 | 6.918% | 0.9412% | 0.0817% | 70% | 0.080356 | -1 | 5 | -0.91964 | 54.8729 | 52.5308 | 2027-05-09 | 50.1052 | 53.829 | 56.7985 | 2027-05-09 | 5.228% | 0.4042% | 70% | 0.60534 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 50.0654 | 53.7874 | 54.3066 | 54.3478 | 0.91201 | FALSE | 54.3533 | 2025 | 2027-05-10 | 6.92% | 0.956% | 0.0868% | 70% | 0.083831 | -1 | 5 | -0.91617 | 54.8895 | 50.0654 | 2027-05-10 | 47.7602 | 51.3109 | 54.1488 | 2027-05-10 | 5.241% | 0.4187% | 70% | 0.60882 | 2 | 8 | 2.6088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 53.7061 | 57.7 | 58.2656 | 58.3176 | 0.97816 | FALSE | 58.3192 | 2025 | 2027-05-11 | 6.922% | 0.9708% | 0.09205% | 70% | 0.087387 | -1 | 5 | -0.91261 | 54.9033 | 53.7061 | 2027-05-11 | 51.2129 | 55.0215 | 58.0726 | 2027-05-11 | 5.254% | 0.4337% | 70% | 0.61237 | 2 | 8 | 2.6124 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 41.3433 | 44.4189 | 44.861 | 44.8893 | 0.7526 | FALSE | 54.3429 | 2019 | 2027-05-12 | 6.924% | 0.9855% | 0.09746% | 70% | 0.091024 | -1 | 5 | -0.90898 | 54.9148 | 41.3433 | 2027-05-12 | 39.4656 | 42.4014 | 44.7588 | 2027-05-12 | 5.267% | 0.4491% | 70% | 0.61601 | 2 | 8 | 2.616 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 37.8565 | 40.6735 | 41.0845 | 41.1081 | 0.68893 | FALSE | 61.9879 | 2019 | 2027-05-13 | 6.926% | 1% | 0.103% | 70% | 0.094743 | -1 | 5 | -0.90526 | 54.9242 | 37.8565 | 2027-05-13 | 36.1471 | 38.8369 | 41.0018 | 2027-05-13 | 5.28% | 0.465% | 70% | 0.61973 | 2 | 8 | 2.6197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 49.4094 | 53.0873 | 53.6318 | 53.6818 | 0.89933 | FALSE | 60.925 | 2019 | 2027-05-14 | 6.928% | 1.015% | 0.1087% | 70% | 0.098541 | -1 | 5 | -0.90146 | 54.9318 | 49.4094 | 2027-05-14 | 47.1231 | 50.6309 | 53.4605 | 2027-05-14 | 5.293% | 0.4813% | 70% | 0.62353 | 2 | 8 | 2.6235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 50.4084 | 54.1619 | 54.7256 | 54.781 | 0.91745 | FALSE | 61.1157 | 2019 | 2027-05-15 | 6.93% | 1.03% | 0.1146% | 70% | 0.10242 | -1 | 5 | -0.89758 | 54.9369 | 50.4084 | 2027-05-15 | 48.0672 | 51.6463 | 54.5403 | 2027-05-15 | 5.306% | 0.4981% | 70% | 0.62741 | 2 | 8 | 2.6274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 48.5384 | 52.1537 | 52.7044 | 52.7575 | 0.88332 | FALSE | 53.059 | 2019 | 2027-05-16 | 6.932% | 1.045% | 0.1207% | 70% | 0.10638 | -1 | 5 | -0.89362 | 54.9388 | 48.5384 | 2027-05-16 | 46.2888 | 49.7367 | 52.5309 | 2027-05-16 | 5.319% | 0.5152% | 70% | 0.63136 | 2 | 8 | 2.6314 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 51.9713 | 55.8436 | 56.4417 | 56.5078 | 0.94591 | FALSE | 56.5128 | 2025 | 2027-05-17 | 6.934% | 1.06% | 0.1269% | 70% | 0.11041 | -1 | 5 | -0.88959 | 54.9376 | 51.9713 | 2027-05-17 | 49.5405 | 53.2316 | 56.23 | 2027-05-17 | 5.332% | 0.5327% | 70% | 0.6354 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 50.3485 | 54.1011 | 54.6887 | 54.7529 | 0.91639 | FALSE | 59.6247 | 2020 | 2027-05-18 | 6.936% | 1.075% | 0.1332% | 70% | 0.11452 | -1 | 5 | -0.88548 | 54.9334 | 50.3485 | 2027-05-18 | 47.9975 | 51.5748 | 54.4875 | 2027-05-18 | 5.346% | 0.5504% | 70% | 0.63951 | 2 | 8 | 2.6395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 52.5965 | 56.5179 | 57.1404 | 57.2154 | 0.9575 | FALSE | 59.7757 | 2020 | 2027-05-19 | 6.938% | 1.089% | 0.1396% | 70% | 0.11871 | -1 | 5 | -0.88129 | 54.9263 | 52.5965 | 2027-05-19 | 50.1232 | 53.8602 | 56.9099 | 2027-05-19 | 5.359% | 0.5684% | 70% | 0.64369 | 2 | 8 | 2.6437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 47.7064 | 51.2643 | 51.8368 | 51.8984 | 0.86847 | FALSE | 61.7453 | 2021 | 2027-05-20 | 6.94% | 1.104% | 0.1461% | 70% | 0.12296 | -1 | 5 | -0.87704 | 54.9163 | 47.7064 | 2027-05-20 | 45.4841 | 48.8763 | 51.651 | 2027-05-20 | 5.372% | 0.5867% | 70% | 0.64795 | 2 | 8 | 2.648 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 48.2901 | 51.8927 | 52.48 | 52.5465 | 0.87931 | FALSE | 58.2467 | 2020 | 2027-05-21 | 6.942% | 1.119% | 0.1528% | 70% | 0.12729 | -1 | 5 | -0.87271 | 54.9037 | 48.2901 | 2027-05-21 | 46.0333 | 49.4675 | 52.2832 | 2027-05-21 | 5.385% | 0.6052% | 70% | 0.65228 | 2 | 8 | 2.6523 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 36.9392 | 39.6959 | 40.1512 | 40.1854 | 0.67249 | FALSE | 58.6775 | 2019 | 2027-05-22 | 6.944% | 1.134% | 0.1596% | 70% | 0.1317 | -1 | 5 | -0.8683 | 54.8884 | 36.9392 | 2027-05-22 | 35.2583 | 37.8895 | 40.0518 | 2027-05-22 | 5.399% | 0.624% | 70% | 0.65668 | 2 | 8 | 2.6567 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 17.253 | 18.5409 | 18.7564 | 18.757 | 0.31392 | FALSE | 53.9557 | 2020 | 2027-05-23 | 6.946% | 1.149% | 0.1666% | 70% | 0.13616 | -1 | 5 | -0.86384 | 54.8706 | 17.253 | 2027-05-23 | 16.5073 | 17.7395 | 18.7545 | 2027-05-23 | 5.412% | 0.643% | 70% | 0.66115 | 2 | 8 | 2.6612 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 16.4005 | 17.6252 | 17.8327 | 17.8327 | 0.29849 | FALSE | 25.7704 | 2021 | 2027-05-24 | 6.948% | 1.164% | 0.1736% | 70% | 0.1407 | -1 | 5 | -0.8593 | 54.8504 | 16.4005 | 2027-05-24 | 15.6934 | 16.8652 | 17.8327 | 2027-05-24 | 5.425% | 0.6622% | 70% | 0.66569 | 2 | 8 | 2.6657 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 38.2042 | 41.058 | 41.5477 | 41.5904 | 0.69626 | FALSE | 55.1226 | 2021 | 2027-05-25 | 6.95% | 1.179% | 0.1808% | 70% | 0.14529 | -1 | 5 | -0.85471 | 54.8279 | 38.2042 | 2027-05-25 | 36.4535 | 39.1764 | 41.4297 | 2027-05-25 | 5.439% | 0.6816% | 70% | 0.67028 | 2 | 8 | 2.6703 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 25.9979 | 27.9404 | 28.278 | 28.2913 | 0.47372 | FALSE | 58.8232 | 2020 | 2027-05-26 | 6.953% | 1.194% | 0.1882% | 70% | 0.14995 | -1 | 5 | -0.85005 | 54.8032 | 25.9979 | 2027-05-26 | 24.8456 | 26.7021 | 28.2418 | 2027-05-26 | 5.452% | 0.7012% | 70% | 0.67494 | 2 | 8 | 2.6749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 41.4325 | 44.5293 | 45.0741 | 45.1316 | 0.75588 | FALSE | 60.5538 | 2021 | 2027-05-27 | 6.955% | 1.209% | 0.1956% | 70% | 0.15467 | -1 | 5 | -0.84533 | 54.7763 | 41.4325 | 2027-05-27 | 39.5112 | 42.4644 | 44.9195 | 2027-05-27 | 5.465% | 0.7211% | 70% | 0.67965 | 2 | 8 | 2.6797 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 51.0331 | 54.8487 | 55.5281 | 55.6302 | 0.93197 | FALSE | 57.6766 | 2020 | 2027-05-28 | 6.957% | 1.224% | 0.2032% | 70% | 0.15944 | -1 | 5 | -0.84056 | 54.7475 | 51.0331 | 2027-05-28 | 48.597 | 52.2304 | 55.2579 | 2027-05-28 | 5.479% | 0.7411% | 70% | 0.68442 | 2 | 8 | 2.6844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 55.2544 | 59.387 | 60.1317 | 60.2588 | 1.0098 | TRUE | 60.2588 | 2027 | 2027-05-29 | 6.959% | 1.238% | 0.2109% | 70% | 0.16426 | -1 | 5 | -0.83574 | 54.7167 | 55.2544 | 2027-05-29 | 52.583 | 56.5158 | 59.8001 | 2027-05-29 | 5.492% | 0.7613% | 70% | 0.68924 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 46.2979 | 49.7616 | 50.3933 | 50.4795 | 0.84624 | FALSE | 58.5244 | 2019 | 2027-05-30 | 6.961% | 1.253% | 0.2187% | 70% | 0.16912 | -1 | 5 | -0.83088 | 54.684 | 46.2979 | 2027-05-30 | 44.1093 | 47.4093 | 50.1714 | 2027-05-30 | 5.505% | 0.7814% | 70% | 0.69411 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 51.4418 | 55.2916 | 56.0019 | 56.1184 | 0.94113 | FALSE | 59.313 | 2019 | 2027-05-31 | 6.963% | 1.268% | 0.2265% | 70% | 0.17404 | -1 | 5 | -0.82596 | 54.6492 | 51.4418 | 2027-05-31 | 48.9674 | 52.632 | 55.7063 | 2027-05-31 | 5.519% | 0.8015% | 70% | 0.69903 | 2 | 8 | 2.699 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 52.2875 | 56.2018 | 56.9324 | 57.0579 | 0.95729 | FALSE | 60.3319 | 2019 | 2027-06-01 | 6.965% | 1.283% | 0.2344% | 70% | 0.17899 | -1 | 5 | -0.82101 | 54.6123 | 52.2875 | 2027-06-01 | 49.7604 | 53.4856 | 56.6177 | 2027-06-01 | 5.532% | 0.8216% | 70% | 0.70398 | 2 | 8 | 2.704 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 41.3911 | 44.4907 | 45.0759 | 45.1475 | 0.75782 | FALSE | 59.3001 | 2019 | 2027-06-02 | 6.967% | 1.298% | 0.2422% | 70% | 0.18398 | -1 | 5 | -0.81602 | 54.5731 | 41.3911 | 2027-06-02 | 39.4544 | 42.4089 | 44.8986 | 2027-06-02 | 5.545% | 0.8416% | 70% | 0.70897 | 2 | 8 | 2.709 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 51.9931 | 55.8878 | 56.6315 | 56.764 | 0.95329 | FALSE | 56.772 | 2025 | 2027-06-03 | 6.969% | 1.313% | 0.2502% | 70% | 0.18901 | -1 | 5 | -0.81099 | 54.5316 | 51.9931 | 2027-06-03 | 49.4718 | 53.1777 | 56.3075 | 2027-06-03 | 5.558% | 0.8615% | 70% | 0.714 | 2 | 8 | 2.714 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 21.5334 | 23.1469 | 23.4585 | 23.4667 | 0.39432 | FALSE | 57.1117 | 2019 | 2027-06-04 | 6.971% | 1.328% | 0.2581% | 70% | 0.19406 | -1 | 5 | -0.80594 | 54.4877 | 21.5334 | 2027-06-04 | 20.5898 | 22.1327 | 23.4386 | 2027-06-04 | 5.572% | 0.8814% | 70% | 0.71905 | 2 | 8 | 2.7191 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 30.3805 | 32.6577 | 33.1023 | 33.1347 | 0.5571 | FALSE | 42.7161 | 2021 | 2027-06-05 | 6.973% | 1.343% | 0.2659% | 70% | 0.19915 | -1 | 5 | -0.80085 | 54.4414 | 30.3805 | 2027-06-05 | 29.0062 | 31.1804 | 33.0247 | 2027-06-05 | 5.585% | 0.9007% | 70% | 0.72413 | 2 | 8 | 2.7241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 45.5164 | 48.9291 | 49.6026 | 49.7069 | 0.83628 | FALSE | 56.0003 | 2019 | 2027-06-06 | 6.975% | 1.358% | 0.2735% | 70% | 0.20425 | -1 | 5 | -0.79575 | 54.3925 | 45.5164 | 2027-06-06 | 43.3438 | 46.5936 | 49.3565 | 2027-06-06 | 5.598% | 0.9193% | 70% | 0.72923 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 26.6484 | 28.6471 | 29.0457 | 29.068 | 0.48939 | FALSE | 55.1569 | 2021 | 2027-06-07 | 6.977% | 1.373% | 0.2809% | 70% | 0.20937 | -1 | 5 | -0.79063 | 54.341 | 26.6484 | 2027-06-07 | 25.4577 | 27.3671 | 28.9939 | 2027-06-07 | 5.611% | 0.9373% | 70% | 0.73435 | 2 | 8 | 2.7344 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 19.8135 | 21.3 | 21.5997 | 21.6055 | 0.36402 | FALSE | 61.4879 | 2019 | 2027-06-08 | 6.979% | 1.388% | 0.2881% | 70% | 0.2145 | -1 | 5 | -0.7855 | 54.2869 | 19.8135 | 2027-06-08 | 18.9506 | 20.3724 | 21.5863 | 2027-06-08 | 5.624% | 0.9547% | 70% | 0.73949 | 2 | 8 | 2.7395 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 44.0216 | 47.3255 | 47.9986 | 48.1024 | 0.81111 | FALSE | 58.7675 | 2021 | 2027-06-09 | 6.981% | 1.402% | 0.2951% | 70% | 0.21964 | -1 | 5 | -0.78036 | 54.23 | 44.0216 | 2027-06-09 | 41.9224 | 45.0687 | 47.7607 | 2027-06-09 | 5.637% | 0.9714% | 70% | 0.74463 | 2 | 8 | 2.7446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 53.9017 | 57.9483 | 58.7813 | 58.9581 | 0.99502 | FALSE | 58.9591 | 2025 | 2027-06-10 | 6.983% | 1.417% | 0.3019% | 70% | 0.22478 | -1 | 5 | -0.77522 | 54.1702 | 53.9017 | 2027-06-10 | 51.2355 | 55.0819 | 58.38 | 2027-06-10 | 5.649% | 0.9874% | 70% | 0.74977 | 2 | 8 | 2.7498 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 52.4343 | 56.3719 | 57.1909 | 57.36 | 0.96894 | FALSE | 57.3663 | 2025 | 2027-06-11 | 6.985% | 1.432% | 0.3084% | 70% | 0.22993 | -1 | 5 | -0.77007 | 54.1075 | 52.4343 | 2027-06-11 | 49.85 | 53.5936 | 56.8102 | 2027-06-11 | 5.662% | 1.003% | 70% | 0.75492 | 2 | 8 | 2.7549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 40.1914 | 43.2106 | 43.8449 | 43.9325 | 0.74286 | FALSE | 53.0614 | 2019 | 2027-06-12 | 6.987% | 1.447% | 0.3147% | 70% | 0.23507 | -1 | 5 | -0.76493 | 54.0411 | 40.1914 | 2027-06-12 | 38.2955 | 41.1722 | 43.6492 | 2027-06-12 | 5.675% | 1.017% | 70% | 0.76006 | 2 | 8 | 2.7601 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 49.3735 | 53.0836 | 53.871 | 54.0231 | 0.91446 | FALSE | 61.9244 | 2019 | 2027-06-13 | 6.989% | 1.462% | 0.3205% | 70% | 0.2402 | -1 | 5 | -0.7598 | 53.9708 | 49.3735 | 2027-06-13 | 46.9605 | 50.4893 | 53.5339 | 2027-06-13 | 5.687% | 1.031% | 70% | 0.76519 | 2 | 8 | 2.7652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 47.0081 | 50.5416 | 51.299 | 51.4361 | 0.87167 | FALSE | 57.5728 | 2021 | 2027-06-14 | 6.991% | 1.476% | 0.3261% | 70% | 0.24532 | -1 | 5 | -0.75468 | 53.8969 | 47.0081 | 2027-06-14 | 44.7283 | 48.0904 | 50.9972 | 2027-06-14 | 5.7% | 1.044% | 70% | 0.77031 | 2 | 8 | 2.7703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 50.4659 | 54.2604 | 55.0818 | 55.2485 | 0.93741 | FALSE | 55.2615 | 2025 | 2027-06-15 | 6.993% | 1.491% | 0.3314% | 70% | 0.25042 | -1 | 5 | -0.74958 | 53.8198 | 50.4659 | 2027-06-15 | 47.9836 | 51.5915 | 54.7171 | 2027-06-15 | 5.712% | 1.056% | 70% | 0.77541 | 2 | 8 | 2.7754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 48.9738 | 52.6574 | 53.4624 | 53.6199 | 0.91092 | FALSE | 59.6369 | 2019 | 2027-06-16 | 6.995% | 1.506% | 0.3364% | 70% | 0.2555 | -1 | 5 | -0.7445 | 53.7398 | 48.9738 | 2027-06-16 | 46.5761 | 50.0793 | 53.1202 | 2027-06-16 | 5.725% | 1.067% | 70% | 0.78049 | 2 | 8 | 2.7805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 49.6129 | 53.3457 | 54.1693 | 54.3346 | 0.92428 | FALSE | 58.6472 | 2019 | 2027-06-17 | 6.997% | 1.52% | 0.341% | 70% | 0.26056 | -1 | 5 | -0.73944 | 53.6575 | 49.6129 | 2027-06-17 | 47.1757 | 50.7251 | 53.8122 | 2027-06-17 | 5.737% | 1.077% | 70% | 0.78555 | 2 | 8 | 2.7855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 51.2842 | 55.1439 | 56.0037 | 56.1858 | 0.95707 | FALSE | 56.678 | 2019 | 2027-06-18 | 6.999% | 1.535% | 0.3452% | 70% | 0.26558 | -1 | 5 | -0.73442 | 53.5732 | 51.2842 | 2027-06-18 | 48.7465 | 52.4152 | 55.6124 | 2027-06-18 | 5.749% | 1.087% | 70% | 0.79057 | 2 | 8 | 2.7906 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 52.3625 | 56.3047 | 57.191 | 57.3853 | 0.97887 | FALSE | 57.39 | 2025 | 2027-06-19 | 7.001% | 1.55% | 0.349% | 70% | 0.27058 | -1 | 5 | -0.72942 | 53.4874 | 52.3625 | 2027-06-19 | 49.7586 | 53.5047 | 56.7756 | 2027-06-19 | 5.761% | 1.095% | 70% | 0.79556 | 2 | 8 | 2.7956 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 33.0269 | 35.5142 | 36.0786 | 36.1365 | 0.61729 | FALSE | 50.7466 | 2020 | 2027-06-20 | 7.003% | 1.564% | 0.3525% | 70% | 0.27553 | -1 | 5 | -0.72447 | 53.4003 | 33.0269 | 2027-06-20 | 31.5067 | 33.8795 | 35.9552 | 2027-06-20 | 5.773% | 1.103% | 70% | 0.80052 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 23.3497 | 25.1086 | 25.5115 | 25.5294 | 0.43673 | FALSE | 50.2712 | 2020 | 2027-06-21 | 7.005% | 1.579% | 0.3557% | 70% | 0.28044 | -1 | 5 | -0.71956 | 53.3124 | 23.3497 | 2027-06-21 | 22.3186 | 23.9999 | 25.4735 | 2027-06-21 | 5.785% | 1.11% | 70% | 0.80543 | 2 | 8 | 2.8054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 41.2305 | 44.3375 | 45.0555 | 45.1653 | 0.77376 | FALSE | 58.6513 | 2020 | 2027-06-22 | 7.008% | 1.594% | 0.3586% | 70% | 0.28531 | -1 | 5 | -0.71469 | 53.224 | 41.2305 | 2027-06-22 | 39.2662 | 42.2251 | 44.8234 | 2027-06-22 | 5.797% | 1.116% | 70% | 0.8103 | 2 | 8 | 2.8103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 40.8705 | 43.9512 | 44.6696 | 44.778 | 0.76825 | FALSE | 52.7171 | 2019 | 2027-06-23 | 7.01% | 1.608% | 0.3612% | 70% | 0.29013 | -1 | 5 | -0.70987 | 53.1356 | 40.8705 | 2027-06-23 | 38.9257 | 41.8599 | 44.4412 | 2027-06-23 | 5.808% | 1.122% | 70% | 0.81512 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 38.9288 | 41.8642 | 42.5546 | 42.6507 | 0.73283 | FALSE | 57.8797 | 2020 | 2027-06-24 | 7.012% | 1.623% | 0.3635% | 70% | 0.2949 | -1 | 5 | -0.7051 | 53.0475 | 38.9288 | 2027-06-24 | 37.0912 | 39.888 | 42.3528 | 2027-06-24 | 5.82% | 1.127% | 70% | 0.81989 | 2 | 8 | 2.8199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 33.4004 | 35.9197 | 36.5175 | 36.5807 | 0.62945 | FALSE | 56.2872 | 2020 | 2027-06-25 | 7.014% | 1.637% | 0.3654% | 70% | 0.29962 | -1 | 5 | -0.70038 | 52.9602 | 33.4004 | 2027-06-25 | 31.8604 | 34.2635 | 36.3852 | 2027-06-25 | 5.831% | 1.131% | 70% | 0.8246 | 2 | 8 | 2.8246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 10.8221 | 11.6386 | 11.834 | 11.834 | 0.20393 | FALSE | 59.1967 | 2021 | 2027-06-26 | 7.016% | 1.651% | 0.3671% | 70% | 0.30427 | -1 | 5 | -0.69573 | 52.873 | 10.8221 | 2027-06-26 | 10.3609 | 11.1426 | 11.834 | 2027-06-26 | 5.843% | 1.134% | 70% | 0.82926 | 2 | 8 | 2.8293 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 10.1468 | 10.9126 | 11.0975 | 11.0975 | 0.19152 | FALSE | 57.1995 | 2019 | 2027-06-27 | 7.018% | 1.666% | 0.3682% | 70% | 0.30887 | -1 | 5 | -0.69113 | 52.7852 | 10.1468 | 2027-06-27 | 9.7146 | 10.4478 | 11.0975 | 2027-06-27 | 5.854% | 1.136% | 70% | 0.83386 | 2 | 8 | 2.8339 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 52.2508 | 56.1955 | 57.1559 | 57.3649 | 0.99149 | FALSE | 57.3668 | 2025 | 2027-06-28 | 7.02% | 1.68% | 0.3688% | 70% | 0.3134 | -1 | 5 | -0.6866 | 52.6968 | 52.2508 | 2027-06-28 | 49.6455 | 53.3936 | 56.7204 | 2027-06-28 | 5.865% | 1.137% | 70% | 0.83839 | 2 | 8 | 2.8384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 53.0667 | 57.0744 | 58.0582 | 58.2732 | 1.0087 | TRUE | 58.2732 | 2027 | 2027-06-29 | 7.022% | 1.695% | 0.369% | 70% | 0.31787 | -1 | 5 | -0.68213 | 52.6078 | 53.0667 | 2027-06-29 | 50.4176 | 54.2252 | 57.6105 | 2027-06-29 | 5.876% | 1.137% | 70% | 0.84286 | 2 | 8 | 2.8429 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 12.0843 | 12.9972 | 13.2232 | 13.2232 | 0.22925 | FALSE | 51.8998 | 2021 | 2027-06-30 | 7.024% | 1.709% | 0.3687% | 70% | 0.32227 | -1 | 5 | -0.67773 | 52.5182 | 12.0843 | 2027-06-30 | 11.5706 | 12.4447 | 13.2232 | 2027-06-30 | 5.887% | 1.136% | 70% | 0.84726 | 2 | 8 | 2.8473 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 45.226 | 48.6437 | 49.4965 | 49.6433 | 0.86201 | FALSE | 55.3688 | 2021 | 2027-07-01 | 7.026% | 1.723% | 0.368% | 70% | 0.3266 | -1 | 5 | -0.6734 | 52.4279 | 45.226 | 2027-07-01 | 43.0373 | 46.2896 | 49.1909 | 2027-07-01 | 5.898% | 1.134% | 70% | 0.85159 | 2 | 8 | 2.8516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 52.0494 | 55.9839 | 56.9737 | 57.1818 | 0.99448 | FALSE | 57.183 | 2025 | 2027-07-02 | 7.028% | 1.737% | 0.3668% | 70% | 0.33086 | -1 | 5 | -0.66914 | 52.337 | 52.0494 | 2027-07-02 | 49.4607 | 53.1995 | 56.5403 | 2027-07-02 | 5.909% | 1.131% | 70% | 0.85585 | 2 | 8 | 2.8559 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 45.0155 | 48.4193 | 49.2825 | 49.4272 | 0.86099 | FALSE | 49.4538 | 2025 | 2027-07-03 | 7.03% | 1.751% | 0.365% | 70% | 0.33505 | -1 | 5 | -0.66495 | 52.2455 | 45.0155 | 2027-07-03 | 42.8418 | 46.0813 | 48.9807 | 2027-07-03 | 5.919% | 1.126% | 70% | 0.86004 | 2 | 8 | 2.86 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 42.9284 | 46.1754 | 47.0053 | 47.1331 | 0.82236 | FALSE | 55.745 | 2019 | 2027-07-04 | 7.032% | 1.766% | 0.3627% | 70% | 0.33916 | -1 | 5 | -0.66084 | 52.1534 | 42.9284 | 2027-07-04 | 40.8751 | 43.9668 | 46.7384 | 2027-07-04 | 5.93% | 1.121% | 70% | 0.86415 | 2 | 8 | 2.8641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 52.2717 | 56.2267 | 57.2455 | 57.4524 | 1.0041 | FALSE | 58.7679 | 2021 | 2027-07-05 | 7.034% | 1.78% | 0.36% | 70% | 0.34319 | -1 | 5 | -0.65681 | 52.0607 | 52.2717 | 2027-07-05 | 49.6786 | 53.4374 | 56.8124 | 2027-07-05 | 5.941% | 1.114% | 70% | 0.86818 | 2 | 8 | 2.8682 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 42.8206 | 46.0615 | 46.9028 | 47.0284 | 0.82325 | FALSE | 56.3154 | 2020 | 2027-07-06 | 7.036% | 1.794% | 0.3568% | 70% | 0.34715 | -1 | 5 | -0.65285 | 51.9674 | 42.8206 | 2027-07-06 | 40.7773 | 43.8635 | 46.639 | 2027-07-06 | 5.951% | 1.106% | 70% | 0.87214 | 2 | 8 | 2.8721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 50.5816 | 54.4111 | 55.4129 | 55.6023 | 0.97497 | FALSE | 56.9892 | 2018 | 2027-07-07 | 7.038% | 1.808% | 0.3531% | 70% | 0.35103 | -1 | 5 | -0.64897 | 51.8734 | 50.5816 | 2027-07-07 | 48.0931 | 51.7342 | 55.0138 | 2027-07-07 | 5.961% | 1.097% | 70% | 0.87602 | 2 | 8 | 2.876 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 53.0117 | 57.0264 | 58.0846 | 58.288 | 1.0238 | FALSE | 59.6063 | 2020 | 2027-07-08 | 7.04% | 1.822% | 0.349% | 70% | 0.35483 | -1 | 5 | -0.64517 | 51.7788 | 53.0117 | 2027-07-08 | 50.3947 | 54.2112 | 57.6541 | 2027-07-08 | 5.972% | 1.088% | 70% | 0.87981 | 2 | 8 | 2.8798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 52.4095 | 56.3799 | 57.4343 | 57.6327 | 1.014 | TRUE | 57.6327 | 2027 | 2027-07-09 | 7.042% | 1.836% | 0.3443% | 70% | 0.35854 | -1 | 5 | -0.64146 | 51.6836 | 52.4095 | 2027-07-09 | 49.8271 | 53.6018 | 57.0121 | 2027-07-09 | 5.982% | 1.077% | 70% | 0.88353 | 2 | 8 | 2.8835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 52.0643 | 56.0097 | 57.0653 | 57.2595 | 1.0092 | TRUE | 57.2595 | 2027 | 2027-07-10 | 7.044% | 1.85% | 0.3392% | 70% | 0.36218 | -1 | 5 | -0.63782 | 51.5874 | 52.0643 | 2027-07-10 | 49.504 | 53.2554 | 56.6498 | 2027-07-10 | 5.992% | 1.065% | 70% | 0.88717 | 2 | 8 | 2.8872 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 50.8237 | 54.6763 | 55.7147 | 55.8977 | 0.987 | FALSE | 56.2447 | 2019 | 2027-07-11 | 7.046% | 1.864% | 0.3336% | 70% | 0.36574 | -1 | 5 | -0.63426 | 51.4898 | 50.8237 | 2027-07-11 | 48.3363 | 52.0003 | 55.3205 | 2027-07-11 | 6.002% | 1.052% | 70% | 0.89073 | 2 | 8 | 2.8907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 50.3863 | 54.207 | 55.2443 | 55.4208 | 0.98036 | FALSE | 57.6317 | 2019 | 2027-07-12 | 7.048% | 1.878% | 0.3278% | 70% | 0.36921 | -1 | 5 | -0.63079 | 51.3908 | 50.3863 | 2027-07-12 | 47.9289 | 51.5632 | 54.8613 | 2027-07-12 | 6.012% | 1.039% | 70% | 0.8942 | 2 | 8 | 2.8942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 50.6409 | 54.482 | 55.5324 | 55.7084 | 0.98727 | FALSE | 55.7108 | 2025 | 2027-07-13 | 7.05% | 1.892% | 0.3218% | 70% | 0.37261 | -1 | 5 | -0.62739 | 51.2908 | 50.6409 | 2027-07-13 | 48.1731 | 51.827 | 55.1478 | 2027-07-13 | 6.022% | 1.025% | 70% | 0.89759 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 49.8532 | 53.6358 | 54.6776 | 54.8442 | 0.97377 | FALSE | 56.3675 | 2019 | 2027-07-14 | 7.052% | 1.905% | 0.3156% | 70% | 0.37592 | -1 | 5 | -0.62408 | 51.1899 | 49.8532 | 2027-07-14 | 47.4357 | 51.0349 | 54.3106 | 2027-07-14 | 6.031% | 1.011% | 70% | 0.90091 | 2 | 8 | 2.9009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 47.8149 | 51.444 | 52.4506 | 52.5983 | 0.93566 | FALSE | 57.8306 | 2019 | 2027-07-15 | 7.054% | 1.919% | 0.3092% | 70% | 0.37915 | -1 | 5 | -0.62085 | 51.0883 | 47.8149 | 2027-07-15 | 45.5189 | 48.9736 | 52.1224 | 2027-07-15 | 6.041% | 0.996% | 70% | 0.90414 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 49.626 | 53.3937 | 54.4461 | 54.605 | 0.97321 | FALSE | 57.204 | 2019 | 2027-07-16 | 7.056% | 1.933% | 0.3027% | 70% | 0.3823 | -1 | 5 | -0.6177 | 50.9861 | 49.626 | 2027-07-16 | 47.2311 | 50.817 | 54.0898 | 2027-07-16 | 6.051% | 0.9809% | 70% | 0.90729 | 2 | 8 | 2.9073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 49.5986 | 53.3653 | 54.4248 | 54.5804 | 0.97464 | FALSE | 57.2059 | 2021 | 2027-07-17 | 7.058% | 1.947% | 0.2959% | 70% | 0.38537 | -1 | 5 | -0.61463 | 50.8836 | 49.5986 | 2027-07-17 | 47.2102 | 50.7955 | 54.0726 | 2027-07-17 | 6.06% | 0.9653% | 70% | 0.91036 | 2 | 8 | 2.9104 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 50.3735 | 54.2003 | 55.284 | 55.4424 | 0.99194 | FALSE | 55.4437 | 2025 | 2027-07-18 | 7.06% | 1.96% | 0.289% | 70% | 0.38836 | -1 | 5 | -0.61164 | 50.7809 | 50.3735 | 2027-07-18 | 47.9459 | 51.5882 | 54.922 | 2027-07-18 | 6.07% | 0.9496% | 70% | 0.91335 | 2 | 8 | 2.9133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 34.4089 | 37.0237 | 37.7693 | 37.8271 | 0.67809 | FALSE | 57.7628 | 2021 | 2027-07-19 | 7.063% | 1.974% | 0.2821% | 70% | 0.39127 | -1 | 5 | -0.60873 | 50.6783 | 34.4089 | 2027-07-19 | 32.8514 | 35.3478 | 37.6359 | 2027-07-19 | 6.079% | 0.9337% | 70% | 0.91626 | 2 | 8 | 2.9163 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 39.1691 | 42.1466 | 43.0013 | 43.0816 | 0.77378 | FALSE | 55.6823 | 2020 | 2027-07-20 | 7.065% | 1.988% | 0.2751% | 70% | 0.3941 | -1 | 5 | -0.6059 | 50.5758 | 39.1691 | 2027-07-20 | 37.3664 | 40.2068 | 42.8137 | 2027-07-20 | 6.089% | 0.9176% | 70% | 0.91909 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 48.885 | 52.6022 | 53.6764 | 53.8142 | 0.96841 | FALSE | 53.8188 | 2025 | 2027-07-21 | 7.067% | 2.001% | 0.2681% | 70% | 0.39686 | -1 | 5 | -0.60314 | 50.4737 | 48.885 | 2027-07-21 | 46.5572 | 50.0974 | 53.3509 | 2027-07-21 | 6.098% | 0.9014% | 70% | 0.92185 | 2 | 8 | 2.9218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 37.3105 | 40.1484 | 40.974 | 41.0414 | 0.73998 | FALSE | 54.5076 | 2021 | 2027-07-22 | 7.069% | 2.015% | 0.2609% | 70% | 0.39954 | -1 | 5 | -0.60046 | 50.3722 | 37.3105 | 2027-07-22 | 35.6113 | 38.32 | 40.8127 | 2027-07-22 | 6.108% | 0.885% | 70% | 0.92452 | 2 | 8 | 2.9245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 41.6257 | 44.7929 | 45.7203 | 45.808 | 0.8275 | FALSE | 56.2974 | 2018 | 2027-07-23 | 7.071% | 2.029% | 0.2537% | 70% | 0.40214 | -1 | 5 | -0.59786 | 50.2715 | 41.6257 | 2027-07-23 | 39.7033 | 42.7242 | 45.5079 | 2027-07-23 | 6.117% | 0.8685% | 70% | 0.92713 | 2 | 8 | 2.9271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 49.2828 | 53.0338 | 54.1393 | 54.2697 | 0.98223 | FALSE | 54.2721 | 2025 | 2027-07-24 | 7.073% | 2.042% | 0.2464% | 70% | 0.40467 | -1 | 5 | -0.59533 | 50.1715 | 49.2828 | 2027-07-24 | 46.9488 | 50.522 | 53.8191 | 2027-07-24 | 6.126% | 0.8518% | 70% | 0.92965 | 2 | 8 | 2.9297 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 25.332 | 27.2607 | 27.8328 | 27.8524 | 0.50506 | FALSE | 54.5309 | 2018 | 2027-07-25 | 7.075% | 2.056% | 0.2391% | 70% | 0.40712 | -1 | 5 | -0.59288 | 50.0719 | 25.332 | 2027-07-25 | 24.2342 | 26.0793 | 27.784 | 2027-07-25 | 6.136% | 0.835% | 70% | 0.93211 | 2 | 8 | 2.9321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 48.1573 | 51.8248 | 52.9198 | 53.0363 | 0.96356 | FALSE | 54.7397 | 2020 | 2027-07-26 | 7.077% | 2.069% | 0.2317% | 70% | 0.4095 | -1 | 5 | -0.5905 | 49.9726 | 48.1573 | 2027-07-26 | 45.896 | 49.3913 | 52.6249 | 2027-07-26 | 6.145% | 0.8181% | 70% | 0.93449 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 52.1411 | 56.1132 | 57.3067 | 57.4355 | 1.0455 | TRUE | 57.4355 | 2027 | 2027-07-27 | 7.079% | 2.083% | 0.2243% | 70% | 0.41181 | -1 | 5 | -0.58819 | 49.8736 | 52.1411 | 2027-07-27 | 49.6842 | 53.4692 | 56.9754 | 2027-07-27 | 6.154% | 0.8012% | 70% | 0.9368 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 41.4239 | 44.5806 | 45.5351 | 45.6102 | 0.8318 | FALSE | 52.5341 | 2020 | 2027-07-28 | 7.081% | 2.096% | 0.2167% | 70% | 0.41406 | -1 | 5 | -0.58594 | 49.7746 | 41.4239 | 2027-07-28 | 39.5316 | 42.5441 | 45.3383 | 2027-07-28 | 6.163% | 0.7842% | 70% | 0.93904 | 2 | 8 | 2.939 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 27.5922 | 29.6955 | 30.3354 | 30.3586 | 0.55471 | FALSE | 55.7216 | 2019 | 2027-07-29 | 7.083% | 2.11% | 0.2091% | 70% | 0.41623 | -1 | 5 | -0.58377 | 49.6757 | 27.5922 | 2027-07-29 | 26.3932 | 28.4051 | 30.2736 | 2027-07-29 | 6.172% | 0.7671% | 70% | 0.94122 | 2 | 8 | 2.9412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 41.5803 | 44.7508 | 45.7215 | 45.7925 | 0.83832 | FALSE | 53.5339 | 2018 | 2027-07-30 | 7.085% | 2.123% | 0.2014% | 70% | 0.41833 | -1 | 5 | -0.58167 | 49.5768 | 41.5803 | 2027-07-30 | 39.6878 | 42.714 | 45.5282 | 2027-07-30 | 6.181% | 0.75% | 70% | 0.94332 | 2 | 8 | 2.9433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 49.9824 | 53.7948 | 54.9691 | 55.0758 | 1.0102 | TRUE | 55.0758 | 2027 | 2027-07-31 | 7.087% | 2.136% | 0.1938% | 70% | 0.42037 | -1 | 5 | -0.57963 | 49.4776 | 49.9824 | 2027-07-31 | 47.653 | 51.2878 | 54.6721 | 2027-07-31 | 6.19% | 0.7331% | 70% | 0.94536 | 2 | 8 | 2.9454 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 49.9085 | 53.7165 | 54.8966 | 54.999 | 1.0107 | TRUE | 54.999 | 2027 | 2027-08-01 | 7.089% | 2.15% | 0.1862% | 70% | 0.42235 | -1 | 5 | -0.57765 | 49.3781 | 49.9085 | 2027-08-01 | 47.5889 | 51.2199 | 54.605 | 2027-08-01 | 6.199% | 0.7164% | 70% | 0.94734 | 2 | 8 | 2.9473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 49.9541 | 53.7667 | 54.9555 | 55.0538 | 1.0137 | TRUE | 55.0538 | 2027 | 2027-08-02 | 7.091% | 2.163% | 0.1786% | 70% | 0.42426 | -1 | 5 | -0.57574 | 49.2782 | 49.9541 | 2027-08-02 | 47.6386 | 51.2745 | 54.6684 | 2027-08-02 | 6.208% | 0.7% | 70% | 0.94925 | 2 | 8 | 2.9492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 48.3721 | 52.0651 | 53.2234 | 53.3125 | 0.98358 | FALSE | 53.7427 | 2019 | 2027-08-03 | 7.093% | 2.176% | 0.171% | 70% | 0.42611 | -1 | 5 | -0.57389 | 49.1778 | 48.3721 | 2027-08-03 | 46.1414 | 49.6641 | 52.9565 | 2027-08-03 | 6.217% | 0.6838% | 70% | 0.9511 | 2 | 8 | 2.9511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 47.8479 | 51.502 | 52.655 | 52.7381 | 0.9749 | FALSE | 52.7403 | 2025 | 2027-08-04 | 7.095% | 2.19% | 0.1635% | 70% | 0.4279 | -1 | 5 | -0.5721 | 49.0767 | 47.8479 | 2027-08-04 | 45.6499 | 49.1362 | 52.3985 | 2027-08-04 | 6.226% | 0.6678% | 70% | 0.95289 | 2 | 8 | 2.9529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 43.14 | 46.4355 | 47.4816 | 47.5432 | 0.88062 | FALSE | 53.3601 | 2020 | 2027-08-05 | 7.097% | 2.203% | 0.1561% | 70% | 0.42963 | -1 | 5 | -0.57037 | 48.975 | 43.14 | 2027-08-05 | 41.1909 | 44.3376 | 47.2859 | 2027-08-05 | 6.235% | 0.6521% | 70% | 0.95462 | 2 | 8 | 2.9546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 45.6047 | 49.0896 | 50.2023 | 50.2698 | 0.93301 | FALSE | 54.2032 | 2020 | 2027-08-06 | 7.099% | 2.216% | 0.1487% | 70% | 0.43131 | -1 | 5 | -0.56869 | 48.8724 | 45.6047 | 2027-08-06 | 43.533 | 46.8596 | 49.9804 | 2027-08-06 | 6.244% | 0.6367% | 70% | 0.95629 | 2 | 8 | 2.9563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 48.6485 | 52.3672 | 53.5613 | 53.6369 | 0.99752 | FALSE | 53.6371 | 2025 | 2027-08-07 | 7.101% | 2.23% | 0.1413% | 70% | 0.43293 | -1 | 5 | -0.56707 | 48.769 | 48.6485 | 2027-08-07 | 46.4231 | 49.9717 | 53.3047 | 2027-08-07 | 6.253% | 0.6215% | 70% | 0.95791 | 2 | 8 | 2.9579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 49.2405 | 53.0056 | 54.2217 | 54.2945 | 1.0118 | TRUE | 54.2945 | 2027 | 2027-08-08 | 7.103% | 2.243% | 0.1341% | 70% | 0.43449 | -1 | 5 | -0.56551 | 48.6648 | 49.2405 | 2027-08-08 | 46.9927 | 50.5859 | 53.965 | 2027-08-08 | 6.262% | 0.6069% | 70% | 0.95948 | 2 | 8 | 2.9595 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 47.4409 | 51.0695 | 52.2482 | 52.3124 | 0.97692 | FALSE | 54.5054 | 2021 | 2027-08-09 | 7.105% | 2.256% | 0.127% | 70% | 0.436 | -1 | 5 | -0.564 | 48.5599 | 47.4409 | 2027-08-09 | 45.2873 | 48.7512 | 52.0126 | 2027-08-09 | 6.27% | 0.5928% | 70% | 0.96099 | 2 | 8 | 2.961 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 46.0783 | 49.6038 | 50.7555 | 50.8122 | 0.95088 | FALSE | 52.8541 | 2021 | 2027-08-10 | 7.107% | 2.269% | 0.12% | 70% | 0.43746 | -1 | 5 | -0.56254 | 48.4543 | 46.0783 | 2027-08-10 | 43.9988 | 47.3652 | 50.5386 | 2027-08-10 | 6.279% | 0.5791% | 70% | 0.96245 | 2 | 8 | 2.9624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 43.5974 | 46.9341 | 48.0304 | 48.0772 | 0.90159 | FALSE | 52.8797 | 2018 | 2027-08-11 | 7.109% | 2.282% | 0.1132% | 70% | 0.43887 | -1 | 5 | -0.56113 | 48.3483 | 43.5974 | 2027-08-11 | 41.6474 | 44.8349 | 47.8432 | 2027-08-11 | 6.288% | 0.566% | 70% | 0.96386 | 2 | 8 | 2.9639 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 44.9596 | 48.4016 | 49.5388 | 49.5865 | 0.93187 | FALSE | 51.2278 | 2018 | 2027-08-12 | 7.111% | 2.296% | 0.1065% | 70% | 0.44023 | -1 | 5 | -0.55977 | 48.2417 | 44.9596 | 2027-08-12 | 42.9443 | 46.232 | 49.3387 | 2027-08-12 | 6.297% | 0.5534% | 70% | 0.96522 | 2 | 8 | 2.9652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 35.2898 | 37.9923 | 38.8902 | 38.9143 | 0.73287 | FALSE | 48.536 | 2019 | 2027-08-13 | 7.113% | 2.309% | 0.09999% | 70% | 0.44155 | -1 | 5 | -0.55845 | 48.1348 | 35.2898 | 2027-08-13 | 33.7536 | 36.3385 | 38.7839 | 2027-08-13 | 6.305% | 0.5413% | 70% | 0.96653 | 2 | 8 | 2.9665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 32.3226 | 34.7987 | 35.6258 | 35.6436 | 0.67271 | FALSE | 53.5389 | 2019 | 2027-08-14 | 7.115% | 2.322% | 0.09377% | 70% | 0.44281 | -1 | 5 | -0.55719 | 48.0274 | 32.3226 | 2027-08-14 | 30.9294 | 33.2987 | 35.5429 | 2027-08-14 | 6.314% | 0.5302% | 70% | 0.9678 | 2 | 8 | 2.9678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 36.6548 | 39.4636 | 40.407 | 40.4306 | 0.76469 | FALSE | 53.8032 | 2018 | 2027-08-15 | 7.117% | 2.335% | 0.08777% | 70% | 0.44404 | -1 | 5 | -0.55596 | 47.9198 | 36.6548 | 2027-08-15 | 35.0572 | 37.7436 | 40.291 | 2027-08-15 | 6.323% | 0.5198% | 70% | 0.96902 | 2 | 8 | 2.969 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 33.9449 | 36.5469 | 37.4256 | 37.4436 | 0.70972 | FALSE | 53.7699 | 2019 | 2027-08-16 | 7.119% | 2.348% | 0.08201% | 70% | 0.44522 | -1 | 5 | -0.55478 | 47.812 | 33.9449 | 2027-08-16 | 32.4786 | 34.9681 | 37.3317 | 2027-08-16 | 6.331% | 0.5101% | 70% | 0.9702 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 24.7778 | 26.6776 | 27.3227 | 27.3293 | 0.51913 | FALSE | 51.8904 | 2019 | 2027-08-17 | 7.122% | 2.361% | 0.07648% | 70% | 0.44636 | -1 | 5 | -0.55364 | 47.7041 | 24.7778 | 2027-08-17 | 23.7364 | 25.5564 | 27.2864 | 2027-08-17 | 6.34% | 0.5011% | 70% | 0.97134 | 2 | 8 | 2.9713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 32.965 | 35.4934 | 36.3565 | 36.371 | 0.69238 | FALSE | 49.184 | 2021 | 2027-08-18 | 7.124% | 2.374% | 0.07119% | 70% | 0.44745 | -1 | 5 | -0.55255 | 47.5962 | 32.965 | 2027-08-18 | 31.5482 | 33.9679 | 36.2705 | 2027-08-18 | 6.348% | 0.4929% | 70% | 0.97244 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 33.637 | 36.2177 | 37.1034 | 37.1177 | 0.70813 | FALSE | 49.9672 | 2018 | 2027-08-19 | 7.126% | 2.387% | 0.06614% | 70% | 0.44851 | -1 | 5 | -0.55149 | 47.4883 | 33.637 | 2027-08-19 | 32.19 | 34.6597 | 37.0126 | 2027-08-19 | 6.357% | 0.4853% | 70% | 0.9735 | 2 | 8 | 2.9735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 47.442 | 51.083 | 52.3391 | 52.3713 | 1.0013 | FALSE | 52.5443 | 2021 | 2027-08-20 | 7.128% | 2.4% | 0.06132% | 70% | 0.44953 | -1 | 5 | -0.55047 | 47.3806 | 47.442 | 2027-08-20 | 45.3244 | 48.8029 | 52.1206 | 2027-08-20 | 6.366% | 0.4785% | 70% | 0.97452 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 31.5264 | 33.9467 | 34.7861 | 34.7964 | 0.66671 | FALSE | 51.7735 | 2020 | 2027-08-21 | 7.13% | 2.413% | 0.05675% | 70% | 0.45051 | -1 | 5 | -0.54949 | 47.2739 | 31.5264 | 2027-08-21 | 30.1808 | 32.4978 | 34.7103 | 2027-08-21 | 6.374% | 0.4725% | 70% | 0.9755 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 22.5686 | 24.3017 | 24.9059 | 24.9093 | 0.47828 | FALSE | 53.7173 | 2019 | 2027-08-22 | 7.132% | 2.426% | 0.0526% | 70% | 0.45146 | -1 | 5 | -0.54854 | 47.1685 | 22.5686 | 2027-08-22 | 21.6305 | 23.2916 | 24.8796 | 2027-08-22 | 6.383% | 0.4677% | 70% | 0.97645 | 2 | 8 | 2.9764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 43.7881 | 47.1518 | 48.3305 | 48.3518 | 0.93035 | FALSE | 51.3396 | 2019 | 2027-08-23 | 7.134% | 2.439% | 0.04878% | 70% | 0.45237 | -1 | 5 | -0.54763 | 47.0642 | 43.7881 | 2027-08-23 | 41.8572 | 45.0726 | 48.1498 | 2027-08-23 | 6.391% | 0.4639% | 70% | 0.97736 | 2 | 8 | 2.9774 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 45.2015 | 48.6748 | 49.8982 | 49.9196 | 0.96252 | FALSE | 51.2282 | 2019 | 2027-08-24 | 7.136% | 2.452% | 0.04529% | 70% | 0.45325 | -1 | 5 | -0.54675 | 46.9605 | 45.2015 | 2027-08-24 | 43.2015 | 46.5212 | 49.7017 | 2027-08-24 | 6.399% | 0.4611% | 70% | 0.97824 | 2 | 8 | 2.9782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 29.189 | 31.4326 | 32.2269 | 32.2332 | 0.6228 | FALSE | 50.681 | 2021 | 2027-08-25 | 7.138% | 2.465% | 0.04214% | 70% | 0.4541 | -1 | 5 | -0.5459 | 46.8568 | 29.189 | 2027-08-25 | 27.9551 | 30.1038 | 32.1649 | 2027-08-25 | 6.408% | 0.4593% | 70% | 0.97909 | 2 | 8 | 2.9791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 40.0822 | 43.164 | 44.2605 | 44.2744 | 0.85725 | FALSE | 53.6372 | 2018 | 2027-08-26 | 7.14% | 2.477% | 0.03932% | 70% | 0.45492 | -1 | 5 | -0.54508 | 46.7528 | 40.0822 | 2027-08-26 | 38.335 | 41.2825 | 44.1128 | 2027-08-26 | 6.416% | 0.4585% | 70% | 0.9799 | 2 | 8 | 2.9799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 45.0257 | 48.4887 | 49.7271 | 49.7445 | 0.96521 | FALSE | 51.404 | 2018 | 2027-08-27 | 7.142% | 2.49% | 0.03685% | 70% | 0.4557 | -1 | 5 | -0.5443 | 46.648 | 45.0257 | 2027-08-27 | 43.0359 | 46.3458 | 49.5276 | 2027-08-27 | 6.424% | 0.4588% | 70% | 0.98069 | 2 | 8 | 2.9807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 45.1318 | 48.604 | 49.8519 | 49.8685 | 0.96969 | FALSE | 53.3433 | 2021 | 2027-08-28 | 7.144% | 2.503% | 0.0348% | 70% | 0.45646 | -1 | 5 | -0.54354 | 46.5418 | 45.1318 | 2027-08-28 | 43.1365 | 46.4552 | 49.6489 | 2027-08-28 | 6.433% | 0.4603% | 70% | 0.98145 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 31.7135 | 34.1541 | 35.0355 | 35.0419 | 0.68288 | FALSE | 52.8098 | 2021 | 2027-08-29 | 7.146% | 2.516% | 0.03301% | 70% | 0.45719 | -1 | 5 | -0.54281 | 46.4341 | 31.7135 | 2027-08-29 | 30.3651 | 32.7019 | 34.9532 | 2027-08-29 | 6.441% | 0.4627% | 70% | 0.98217 | 2 | 8 | 2.9822 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 44.8261 | 48.277 | 49.5293 | 49.5442 | 0.96765 | FALSE | 51.0207 | 2021 | 2027-08-30 | 7.148% | 2.529% | 0.03147% | 70% | 0.45789 | -1 | 5 | -0.54211 | 46.3242 | 44.8261 | 2027-08-30 | 42.8448 | 46.1431 | 49.324 | 2027-08-30 | 6.449% | 0.466% | 70% | 0.98287 | 2 | 8 | 2.9829 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 20.3805 | 21.95 | 22.5223 | 22.5237 | 0.44092 | FALSE | 51.6391 | 2021 | 2027-08-31 | 7.15% | 2.541% | 0.03019% | 70% | 0.45856 | -1 | 5 | -0.54144 | 46.2117 | 20.3805 | 2027-08-31 | 19.5443 | 21.0494 | 22.5023 | 2027-08-31 | 6.457% | 0.4701% | 70% | 0.98355 | 2 | 8 | 2.9835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 41.4211 | 44.6117 | 45.781 | 45.7924 | 0.89854 | FALSE | 52.0835 | 2018 | 2027-09-01 | 7.152% | 2.554% | 0.02916% | 70% | 0.45921 | -1 | 5 | -0.54079 | 46.0962 | 41.4211 | 2027-09-01 | 39.6069 | 42.6578 | 45.6064 | 2027-09-01 | 6.465% | 0.4751% | 70% | 0.9842 | 2 | 8 | 2.9842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 38.6269 | 41.6033 | 42.6992 | 42.7085 | 0.84008 | FALSE | 50.5025 | 2018 | 2027-09-02 | 7.154% | 2.567% | 0.0284% | 70% | 0.45983 | -1 | 5 | -0.54017 | 45.9772 | 38.6269 | 2027-09-02 | 36.9487 | 39.7957 | 42.55 | 2027-09-02 | 6.473% | 0.4809% | 70% | 0.98482 | 2 | 8 | 2.9848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 36.7095 | 39.5389 | 40.5857 | 40.5938 | 0.8005 | FALSE | 52.2365 | 2020 | 2027-09-03 | 7.156% | 2.579% | 0.0279% | 70% | 0.46044 | -1 | 5 | -0.53956 | 45.8543 | 36.7095 | 2027-09-03 | 35.1233 | 37.8304 | 40.4522 | 2027-09-03 | 6.481% | 0.4877% | 70% | 0.98542 | 2 | 8 | 2.9854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 43.867 | 47.2491 | 48.5063 | 48.519 | 0.95927 | FALSE | 51.3647 | 2019 | 2027-09-04 | 7.158% | 2.592% | 0.02766% | 70% | 0.46101 | -1 | 5 | -0.53899 | 45.7288 | 43.867 | 2027-09-04 | 41.9263 | 45.1588 | 48.2926 | 2027-09-04 | 6.489% | 0.4953% | 70% | 0.986 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 40.2713 | 43.3772 | 44.5371 | 44.5474 | 0.88306 | FALSE | 50.9845 | 2020 | 2027-09-05 | 7.16% | 2.604% | 0.02772% | 70% | 0.46157 | -1 | 5 | -0.53843 | 45.6022 | 40.2713 | 2027-09-05 | 38.5084 | 41.4783 | 44.3605 | 2027-09-05 | 6.497% | 0.5038% | 70% | 0.98656 | 2 | 8 | 2.9866 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 43.3564 | 46.7012 | 47.9562 | 47.9687 | 0.95341 | FALSE | 50.0938 | 2019 | 2027-09-06 | 7.162% | 2.617% | 0.0279% | 70% | 0.46211 | -1 | 5 | -0.53789 | 45.4741 | 43.3564 | 2027-09-06 | 41.4371 | 44.6338 | 47.7393 | 2027-09-06 | 6.505% | 0.5124% | 70% | 0.98709 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 34.6849 | 37.3616 | 38.3705 | 38.3777 | 0.76485 | FALSE | 51.3772 | 2019 | 2027-09-07 | 7.164% | 2.629% | 0.0282% | 70% | 0.46262 | -1 | 5 | -0.53738 | 45.3442 | 34.6849 | 2027-09-07 | 33.1925 | 35.754 | 38.2448 | 2027-09-07 | 6.513% | 0.5213% | 70% | 0.98761 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 38.0471 | 40.9841 | 42.0963 | 42.1056 | 0.84146 | FALSE | 49.2184 | 2018 | 2027-09-08 | 7.166% | 2.642% | 0.02862% | 70% | 0.46311 | -1 | 5 | -0.53689 | 45.2125 | 38.0471 | 2027-09-08 | 36.3895 | 39.1986 | 41.9328 | 2027-09-08 | 6.521% | 0.5304% | 70% | 0.9881 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 19.6866 | 21.2067 | 21.785 | 21.7862 | 0.43662 | FALSE | 48.8496 | 2020 | 2027-09-09 | 7.168% | 2.654% | 0.02916% | 70% | 0.46359 | -1 | 5 | -0.53641 | 45.0784 | 19.6866 | 2027-09-09 | 18.8843 | 20.3425 | 21.7632 | 2027-09-09 | 6.528% | 0.5397% | 70% | 0.98858 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 42.9752 | 46.2947 | 47.563 | 47.5763 | 0.95623 | FALSE | 47.577 | 2025 | 2027-09-10 | 7.17% | 2.667% | 0.02982% | 70% | 0.46405 | -1 | 5 | -0.53595 | 44.9417 | 42.9752 | 2027-09-10 | 41.0658 | 44.2378 | 47.3314 | 2027-09-10 | 6.536% | 0.5493% | 70% | 0.98904 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 43.7761 | 47.1585 | 48.4567 | 48.471 | 0.97709 | FALSE | 48.4714 | 2025 | 2027-09-11 | 7.172% | 2.679% | 0.03063% | 70% | 0.46449 | -1 | 5 | -0.53551 | 44.8022 | 43.7761 | 2027-09-11 | 41.8229 | 45.0544 | 48.2089 | 2027-09-11 | 6.544% | 0.5591% | 70% | 0.98948 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 30.7914 | 33.1712 | 34.0887 | 34.0947 | 0.68937 | FALSE | 49.5476 | 2019 | 2027-09-12 | 7.174% | 2.691% | 0.03151% | 70% | 0.46491 | -1 | 5 | -0.53509 | 44.6595 | 30.7914 | 2027-09-12 | 29.4816 | 31.7603 | 33.9867 | 2027-09-12 | 6.551% | 0.5689% | 70% | 0.9899 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 11.1247 | 11.9848 | 12.3178 | 12.3178 | 0.24984 | FALSE | 47.5529 | 2020 | 2027-09-13 | 7.176% | 2.704% | 0.03245% | 70% | 0.46532 | -1 | 5 | -0.53468 | 44.5134 | 11.1247 | 2027-09-13 | 10.6839 | 11.5099 | 12.3178 | 2027-09-13 | 6.559% | 0.5786% | 70% | 0.99031 | 2 | 8 | 2.9903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 33.6275 | 36.2281 | 37.2395 | 37.2476 | 0.75791 | FALSE | 47.2233 | 2020 | 2027-09-14 | 7.178% | 2.716% | 0.03345% | 70% | 0.46571 | -1 | 5 | -0.53429 | 44.3636 | 33.6275 | 2027-09-14 | 32.1794 | 34.668 | 37.1042 | 2027-09-14 | 6.566% | 0.5884% | 70% | 0.9907 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 38.5904 | 41.5758 | 42.7418 | 42.7539 | 0.87284 | FALSE | 48.0166 | 2020 | 2027-09-15 | 7.18% | 2.728% | 0.03452% | 70% | 0.46608 | -1 | 5 | -0.53392 | 44.2097 | 38.5904 | 2027-09-15 | 36.8939 | 39.748 | 42.5446 | 2027-09-15 | 6.573% | 0.5981% | 70% | 0.99107 | 2 | 8 | 2.9911 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 25.6997 | 27.6884 | 28.4685 | 28.4727 | 0.58328 | FALSE | 47.2592 | 2018 | 2027-09-16 | 7.183% | 2.74% | 0.03565% | 70% | 0.46645 | -1 | 5 | -0.53355 | 44.0516 | 25.6997 | 2027-09-16 | 24.6277 | 26.5335 | 28.4026 | 2027-09-16 | 6.581% | 0.6078% | 70% | 0.99143 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 45.3257 | 48.8342 | 50.2164 | 50.2349 | 1.0327 | TRUE | 50.2349 | 2027 | 2027-09-17 | 7.185% | 2.752% | 0.03686% | 70% | 0.46679 | -1 | 5 | -0.53321 | 43.8889 | 45.3257 | 2027-09-17 | 43.2851 | 46.6357 | 49.9247 | 2027-09-17 | 6.588% | 0.6175% | 70% | 0.99178 | 2 | 8 | 2.9918 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 43.8348 | 47.2289 | 48.5716 | 48.5902 | 1.0026 | TRUE | 48.5902 | 2027 | 2027-09-18 | 7.187% | 2.764% | 0.03813% | 70% | 0.46713 | -1 | 5 | -0.53287 | 43.7219 | 43.8348 | 2027-09-18 | 41.8598 | 45.101 | 48.2854 | 2027-09-18 | 6.595% | 0.6272% | 70% | 0.99211 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 43.2898 | 46.6428 | 47.9748 | 47.9936 | 0.994 | FALSE | 47.9938 | 2025 | 2027-09-19 | 7.189% | 2.776% | 0.03954% | 70% | 0.46745 | -1 | 5 | -0.53255 | 43.5511 | 43.2898 | 2027-09-19 | 41.3401 | 44.542 | 47.6906 | 2027-09-19 | 6.602% | 0.6369% | 70% | 0.99243 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 44.5903 | 48.0451 | 49.4232 | 49.4435 | 1.028 | FALSE | 49.4435 | 2026 | 2027-09-20 | 7.191% | 2.788% | 0.04107% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | 43.3766 | 44.5903 | 2027-09-20 | 42.5783 | 45.8772 | 49.1238 | 2027-09-20 | 6.609% | 0.6467% | 70% | 0.99274 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 43.6065 | 46.986 | 48.3397 | 48.3604 | 1.0094 | TRUE | 48.3604 | 2027 | 2027-09-21 | 7.193% | 2.8% | 0.04272% | 70% | 0.46805 | -1 | 5 | -0.53195 | 43.1984 | 43.6065 | 2027-09-21 | 41.6374 | 44.8644 | 48.0429 | 2027-09-21 | 6.616% | 0.6566% | 70% | 0.99304 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 42.4035 | 45.6909 | 47.013 | 47.0335 | 0.98574 | FALSE | 47.0338 | 2025 | 2027-09-22 | 7.195% | 2.812% | 0.04448% | 70% | 0.46834 | -1 | 5 | -0.53166 | 43.0167 | 42.4035 | 2027-09-22 | 40.4926 | 43.6318 | 46.7264 | 2027-09-22 | 6.623% | 0.6665% | 70% | 0.99332 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 27.953 | 30.1207 | 30.9961 | 31.0033 | 0.65248 | FALSE | 46.2423 | 2018 | 2027-09-23 | 7.197% | 2.824% | 0.04635% | 70% | 0.46861 | -1 | 5 | -0.53139 | 42.8315 | 27.953 | 2027-09-23 | 26.773 | 28.8493 | 30.8976 | 2027-09-23 | 6.63% | 0.6766% | 70% | 0.9936 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 20.4299 | 22.0147 | 22.6572 | 22.66 | 0.47892 | FALSE | 42.3418 | 2021 | 2027-09-24 | 7.199% | 2.836% | 0.04834% | 70% | 0.46887 | -1 | 5 | -0.53113 | 42.6429 | 20.4299 | 2027-09-24 | 19.5988 | 21.1191 | 22.6202 | 2027-09-24 | 6.636% | 0.6868% | 70% | 0.99386 | 2 | 8 | 2.9939 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 30.1292 | 32.467 | 33.4187 | 33.4286 | 0.70959 | FALSE | 48.9142 | 2018 | 2027-09-25 | 7.201% | 2.848% | 0.05043% | 70% | 0.46912 | -1 | 5 | -0.53088 | 42.4509 | 30.1292 | 2027-09-25 | 28.8427 | 31.0807 | 33.2923 | 2027-09-25 | 6.643% | 0.6965% | 70% | 0.99411 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 31.4803 | 33.9238 | 34.9224 | 34.934 | 0.74485 | FALSE | 47.9796 | 2018 | 2027-09-26 | 7.203% | 2.859% | 0.05259% | 70% | 0.46937 | -1 | 5 | -0.53063 | 42.2557 | 31.4803 | 2027-09-26 | 30.1265 | 32.4649 | 34.7773 | 2027-09-26 | 6.649% | 0.7058% | 70% | 0.99435 | 2 | 8 | 2.9944 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 15.1228 | 16.297 | 16.7787 | 16.7795 | 0.3594 | FALSE | 46.9888 | 2018 | 2027-09-27 | 7.205% | 2.871% | 0.05481% | 70% | 0.4696 | -1 | 5 | -0.5304 | 42.0572 | 15.1228 | 2027-09-27 | 14.5254 | 15.6532 | 16.7693 | 2027-09-27 | 6.656% | 0.7146% | 70% | 0.99459 | 2 | 8 | 2.9946 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 14.7878 | 15.9364 | 16.4094 | 16.4101 | 0.35312 | FALSE | 44.1389 | 2018 | 2027-09-28 | 7.207% | 2.883% | 0.0571% | 70% | 0.46982 | -1 | 5 | -0.53018 | 41.8556 | 14.7878 | 2027-09-28 | 14.2052 | 15.3084 | 16.401 | 2027-09-28 | 6.662% | 0.723% | 70% | 0.99481 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 21.3067 | 22.962 | 23.6464 | 23.6506 | 0.51134 | FALSE | 45.4678 | 2018 | 2027-09-29 | 7.209% | 2.894% | 0.05947% | 70% | 0.47004 | -1 | 5 | -0.52996 | 41.6509 | 21.3067 | 2027-09-29 | 20.437 | 22.0248 | 23.5984 | 2027-09-29 | 6.668% | 0.7309% | 70% | 0.99503 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 30.7133 | 33.1002 | 34.0907 | 34.104 | 0.74092 | FALSE | 41.3858 | 2018 | 2027-09-30 | 7.211% | 2.905% | 0.0619% | 70% | 0.47024 | -1 | 5 | -0.52976 | 41.4432 | 30.7133 | 2027-09-30 | 29.3953 | 31.6797 | 33.9453 | 2027-09-30 | 6.674% | 0.7384% | 70% | 0.99523 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 37.1781 | 40.0682 | 41.272 | 41.2949 | 0.90159 | FALSE | 43.9813 | 2020 | 2027-10-01 | 7.213% | 2.917% | 0.0644% | 70% | 0.47044 | -1 | 5 | -0.52956 | 41.2326 | 37.1781 | 2027-10-01 | 35.5276 | 38.2894 | 41.0304 | 2027-10-01 | 6.68% | 0.7453% | 70% | 0.99543 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 36.6084 | 39.4551 | 40.6453 | 40.6684 | 0.8924 | FALSE | 47.6479 | 2018 | 2027-10-02 | 7.215% | 2.928% | 0.06697% | 70% | 0.47063 | -1 | 5 | -0.52937 | 41.0184 | 36.6084 | 2027-10-02 | 34.9871 | 37.7077 | 40.4096 | 2027-10-02 | 6.686% | 0.7518% | 70% | 0.99562 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 34.2228 | 36.8848 | 38.0018 | 38.0222 | 0.83865 | FALSE | 43.3515 | 2018 | 2027-10-03 | 7.217% | 2.939% | 0.06946% | 70% | 0.47082 | -1 | 5 | -0.52918 | 40.8004 | 34.2228 | 2027-10-03 | 32.7254 | 35.2709 | 37.8005 | 2027-10-03 | 6.692% | 0.7574% | 70% | 0.9958 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 40.0781 | 43.1965 | 44.5099 | 44.5413 | 0.98765 | FALSE | 44.8446 | 2018 | 2027-10-04 | 7.219% | 2.951% | 0.0718% | 70% | 0.47099 | -1 | 5 | -0.52901 | 40.5787 | 40.0781 | 2027-10-04 | 38.2693 | 41.247 | 44.2079 | 2027-10-04 | 6.698% | 0.7621% | 70% | 0.99598 | 2 | 8 | 2.996 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 40.0232 | 43.1382 | 44.4549 | 44.4874 | 0.9918 | FALSE | 44.6836 | 2018 | 2027-10-05 | 7.221% | 2.962% | 0.07397% | 70% | 0.47116 | -1 | 5 | -0.52884 | 40.3537 | 40.0232 | 2027-10-05 | 38.2168 | 41.1913 | 44.1508 | 2027-10-05 | 6.703% | 0.7658% | 70% | 0.99615 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 14.8395 | 15.9948 | 16.4849 | 16.4861 | 0.36957 | FALSE | 42.2829 | 2018 | 2027-10-06 | 7.223% | 2.973% | 0.07598% | 70% | 0.47132 | -1 | 5 | -0.52868 | 40.1253 | 14.8395 | 2027-10-06 | 14.2583 | 15.3684 | 16.4735 | 2027-10-06 | 6.709% | 0.7685% | 70% | 0.99631 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 29.5876 | 31.8919 | 32.8728 | 32.8889 | 0.74144 | FALSE | 44.5855 | 2021 | 2027-10-07 | 7.225% | 2.984% | 0.07783% | 70% | 0.47148 | -1 | 5 | -0.52852 | 39.894 | 29.5876 | 2027-10-07 | 28.3257 | 30.5317 | 32.7291 | 2027-10-07 | 6.714% | 0.7703% | 70% | 0.99647 | 2 | 8 | 2.9965 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 17.113 | 18.4461 | 19.0156 | 19.0185 | 0.43121 | FALSE | 41.7616 | 2021 | 2027-10-08 | 7.227% | 2.995% | 0.0795% | 70% | 0.47163 | -1 | 5 | -0.52837 | 39.6599 | 17.113 | 2027-10-08 | 16.4346 | 17.7149 | 18.9909 | 2027-10-08 | 6.719% | 0.771% | 70% | 0.99661 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 37.3278 | 40.2366 | 41.4835 | 41.5145 | 0.94679 | FALSE | 41.5164 | 2025 | 2027-10-09 | 7.229% | 3.006% | 0.08096% | 70% | 0.47177 | -1 | 5 | -0.52823 | 39.4232 | 37.3278 | 2027-10-09 | 35.6675 | 38.4469 | 41.2186 | 2027-10-09 | 6.724% | 0.7714% | 70% | 0.99676 | 2 | 8 | 2.9968 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 30.4681 | 32.8431 | 33.8646 | 33.8836 | 0.77736 | FALSE | 33.8902 | 2025 | 2027-10-10 | 7.231% | 3.017% | 0.08221% | 70% | 0.47191 | -1 | 5 | -0.52809 | 39.1842 | 30.4681 | 2027-10-10 | 29.1638 | 31.4371 | 33.7052 | 2027-10-10 | 6.729% | 0.7719% | 70% | 0.9969 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 21.7253 | 23.4193 | 24.1504 | 24.1578 | 0.55758 | FALSE | 43.5166 | 2021 | 2027-10-11 | 7.233% | 3.027% | 0.08325% | 70% | 0.47204 | -1 | 5 | -0.52796 | 38.943 | 21.7253 | 2027-10-11 | 20.8418 | 22.4669 | 24.0891 | 2027-10-11 | 6.734% | 0.7724% | 70% | 0.99703 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 30.376 | 32.7452 | 33.7712 | 33.7909 | 0.78471 | FALSE | 42.8075 | 2021 | 2027-10-12 | 7.235% | 3.038% | 0.08409% | 70% | 0.47217 | -1 | 5 | -0.52783 | 38.6999 | 30.376 | 2027-10-12 | 29.077 | 31.3449 | 33.6099 | 2027-10-12 | 6.739% | 0.7731% | 70% | 0.99716 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 21.9819 | 23.697 | 24.4421 | 24.4501 | 0.57133 | FALSE | 41.0387 | 2019 | 2027-10-13 | 7.237% | 3.049% | 0.08471% | 70% | 0.47229 | -1 | 5 | -0.52771 | 38.455 | 21.9819 | 2027-10-13 | 21.0876 | 22.7328 | 24.3767 | 2027-10-13 | 6.744% | 0.7739% | 70% | 0.99728 | 2 | 8 | 2.9973 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 16.4196 | 17.701 | 18.2596 | 18.2625 | 0.42944 | FALSE | 44.4463 | 2021 | 2027-10-14 | 7.239% | 3.059% | 0.08513% | 70% | 0.47241 | -1 | 5 | -0.52759 | 38.2086 | 16.4196 | 2027-10-14 | 15.7745 | 17.0056 | 18.2363 | 2027-10-14 | 6.748% | 0.7747% | 70% | 0.99739 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 36.6656 | 39.528 | 40.7798 | 40.8129 | 0.96584 | FALSE | 40.8142 | 2025 | 2027-10-15 | 7.241% | 3.07% | 0.08533% | 70% | 0.47252 | -1 | 5 | -0.52748 | 37.9609 | 36.6656 | 2027-10-15 | 35.0406 | 37.7761 | 40.5118 | 2027-10-15 | 6.753% | 0.7756% | 70% | 0.99751 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 33.1018 | 35.6867 | 36.8208 | 36.8468 | 0.87763 | FALSE | 39.3595 | 2021 | 2027-10-16 | 7.243% | 3.08% | 0.08531% | 70% | 0.47263 | -1 | 5 | -0.52737 | 37.7118 | 33.1018 | 2027-10-16 | 31.6641 | 34.1367 | 36.6106 | 2027-10-16 | 6.757% | 0.7767% | 70% | 0.99761 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 22.2918 | 24.0332 | 24.7996 | 24.8084 | 0.59478 | FALSE | 39.9096 | 2021 | 2027-10-17 | 7.246% | 3.09% | 0.08509% | 70% | 0.47273 | -1 | 5 | -0.52727 | 37.4609 | 22.2918 | 2027-10-17 | 21.3846 | 23.0551 | 24.727 | 2027-10-17 | 6.761% | 0.7793% | 70% | 0.99772 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 34.1136 | 36.7792 | 37.9561 | 37.9844 | 0.91674 | FALSE | 40.6367 | 2020 | 2027-10-18 | 7.248% | 3.101% | 0.0848% | 70% | 0.47283 | -1 | 5 | -0.52717 | 37.2082 | 34.1136 | 2027-10-18 | 32.621 | 35.1699 | 37.722 | 2027-10-18 | 6.766% | 0.7841% | 70% | 0.99782 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 14.5227 | 15.6578 | 16.1606 | 16.1624 | 0.39271 | FALSE | 39.5552 | 2020 | 2027-10-19 | 7.25% | 3.111% | 0.08446% | 70% | 0.47293 | -1 | 5 | -0.52707 | 36.9535 | 14.5227 | 2027-10-19 | 13.9612 | 15.0524 | 16.1454 | 2027-10-19 | 6.77% | 0.7908% | 70% | 0.99791 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 8.3293 | 8.9805 | 9.2698 | 9.2698 | 0.22679 | FALSE | 32.7536 | 2020 | 2027-10-20 | 7.252% | 3.121% | 0.08405% | 70% | 0.47302 | -1 | 5 | -0.52698 | 36.6966 | 8.3293 | 2027-10-20 | 8.0152 | 8.6419 | 9.2698 | 2027-10-20 | 6.774% | 0.7997% | 70% | 0.99801 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 15.223 | 16.4136 | 16.9441 | 16.9465 | 0.41749 | FALSE | 25.3011 | 2019 | 2027-10-21 | 7.254% | 3.131% | 0.08358% | 70% | 0.47311 | -1 | 5 | -0.52689 | 36.4376 | 15.223 | 2027-10-21 | 14.6321 | 15.7764 | 16.9234 | 2027-10-21 | 6.777% | 0.8107% | 70% | 0.99809 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 32.8377 | 35.4067 | 36.5549 | 36.5812 | 0.90761 | FALSE | 36.5842 | 2025 | 2027-10-22 | 7.256% | 3.141% | 0.08305% | 70% | 0.47319 | -1 | 5 | -0.52681 | 36.1764 | 32.8377 | 2027-10-22 | 31.4002 | 33.8567 | 36.3196 | 2027-10-22 | 6.781% | 0.8238% | 70% | 0.99818 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 18.703 | 20.1666 | 20.8228 | 20.8282 | 0.5205 | FALSE | 40.4176 | 2021 | 2027-10-23 | 7.258% | 3.151% | 0.08247% | 70% | 0.47327 | -1 | 5 | -0.52673 | 35.9127 | 18.703 | 2027-10-23 | 17.9582 | 19.3635 | 20.7729 | 2027-10-23 | 6.785% | 0.8409% | 70% | 0.99826 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 24.9495 | 26.9025 | 27.7807 | 27.7937 | 0.69967 | FALSE | 41.589 | 2021 | 2027-10-24 | 7.26% | 3.161% | 0.0819% | 70% | 0.47335 | -1 | 5 | -0.52665 | 35.6465 | 24.9495 | 2027-10-24 | 23.9079 | 25.7794 | 27.6569 | 2027-10-24 | 6.788% | 0.8613% | 70% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 22.0334 | 23.7587 | 24.5367 | 24.5459 | 0.62253 | FALSE | 39.3805 | 2018 | 2027-10-25 | 7.262% | 3.171% | 0.08135% | 70% | 0.47342 | -1 | 5 | -0.52658 | 35.3778 | 22.0334 | 2027-10-25 | 21.1307 | 22.7853 | 24.4457 | 2027-10-25 | 6.792% | 0.8852% | 70% | 0.99841 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 12.3159 | 13.2805 | 13.7168 | 13.7176 | 0.35055 | FALSE | 38.9525 | 2019 | 2027-10-26 | 7.264% | 3.181% | 0.08081% | 70% | 0.4735 | -1 | 5 | -0.5265 | 35.1063 | 12.3159 | 2027-10-26 | 11.8489 | 12.777 | 13.7085 | 2027-10-26 | 6.796% | 0.9124% | 70% | 0.99848 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 13.4932 | 14.5504 | 15.0299 | 15.0314 | 0.38711 | FALSE | 33.1916 | 2021 | 2027-10-27 | 7.266% | 3.19% | 0.08028% | 70% | 0.47357 | -1 | 5 | -0.52643 | 34.8321 | 13.4932 | 2027-10-27 | 12.9762 | 13.9929 | 15.0137 | 2027-10-27 | 6.799% | 0.9432% | 70% | 0.99855 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 16.9966 | 18.3287 | 18.9346 | 18.9388 | 0.49159 | FALSE | 38.4157 | 2021 | 2027-10-28 | 7.268% | 3.2% | 0.07977% | 70% | 0.47363 | -1 | 5 | -0.52637 | 34.555 | 16.9966 | 2027-10-28 | 16.3238 | 17.6032 | 18.888 | 2027-10-28 | 6.802% | 0.9774% | 70% | 0.99862 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 25.3825 | 27.3725 | 28.2802 | 28.2943 | 0.74034 | FALSE | 30.7202 | 2019 | 2027-10-29 | 7.27% | 3.21% | 0.07927% | 70% | 0.4737 | -1 | 5 | -0.5263 | 34.2749 | 25.3825 | 2027-10-29 | 24.2955 | 26.2003 | 28.1136 | 2027-10-29 | 6.806% | 1.015% | 70% | 0.99868 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 20.7844 | 22.4143 | 23.1599 | 23.168 | 0.61124 | FALSE | 35.2078 | 2018 | 2027-10-30 | 7.272% | 3.219% | 0.0788% | 70% | 0.47376 | -1 | 5 | -0.52624 | 33.989 | 20.7844 | 2027-10-30 | 19.9264 | 21.489 | 23.0591 | 2027-10-30 | 6.809% | 1.056% | 70% | 0.99874 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 21.4876 | 23.1732 | 23.9464 | 23.9555 | 0.63744 | FALSE | 35.8691 | 2020 | 2027-10-31 | 7.274% | 3.229% | 0.07838% | 70% | 0.47381 | -1 | 5 | -0.52619 | 33.6955 | 21.4876 | 2027-10-31 | 20.5898 | 22.2049 | 23.8281 | 2027-10-31 | 6.812% | 1.102% | 70% | 0.9988 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 23.1523 | 24.969 | 25.8047 | 25.816 | 0.69303 | FALSE | 32.1562 | 2020 | 2027-11-01 | 7.276% | 3.239% | 0.07801% | 70% | 0.47387 | -1 | 5 | -0.52613 | 33.3958 | 23.1523 | 2027-11-01 | 22.1621 | 23.9012 | 25.6493 | 2027-11-01 | 6.815% | 1.15% | 70% | 0.99886 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 29.0127 | 31.29 | 32.3404 | 32.3611 | 0.87663 | FALSE | 32.3644 | 2025 | 2027-11-02 | 7.278% | 3.248% | 0.07769% | 70% | 0.47392 | -1 | 5 | -0.52608 | 33.0912 | 29.0127 | 2027-11-02 | 27.6833 | 29.8563 | 32.041 | 2027-11-02 | 6.819% | 1.2% | 70% | 0.99891 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 10.0897 | 10.8819 | 11.2483 | 11.2484 | 0.30754 | FALSE | 31.1881 | 2018 | 2027-11-03 | 7.28% | 3.258% | 0.0774% | 70% | 0.47398 | -1 | 5 | -0.52602 | 32.783 | 10.0897 | 2027-11-03 | 9.7167 | 10.4796 | 11.2469 | 2027-11-03 | 6.822% | 1.254% | 70% | 0.99896 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 11.7792 | 12.7043 | 13.1334 | 13.1343 | 0.36249 | FALSE | 29.8222 | 2018 | 2027-11-04 | 7.282% | 3.267% | 0.07716% | 70% | 0.47403 | -1 | 5 | -0.52597 | 32.4727 | 11.7792 | 2027-11-04 | 11.3334 | 12.2235 | 13.1189 | 2027-11-04 | 6.825% | 1.309% | 70% | 0.99901 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 30.9479 | 33.3793 | 34.51 | 34.5352 | 0.96223 | FALSE | 34.5362 | 2025 | 2027-11-05 | 7.284% | 3.276% | 0.07696% | 70% | 0.47407 | -1 | 5 | -0.52593 | 32.1615 | 30.9479 | 2027-11-05 | 29.4473 | 31.7608 | 34.0884 | 2027-11-05 | 6.828% | 1.367% | 70% | 0.99906 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 30.5874 | 32.9912 | 34.1121 | 34.1368 | 0.96029 | FALSE | 34.1379 | 2025 | 2027-11-06 | 7.286% | 3.286% | 0.07686% | 70% | 0.47412 | -1 | 5 | -0.52588 | 31.8509 | 30.5874 | 2027-11-06 | 29.0909 | 31.377 | 33.6776 | 2027-11-06 | 6.831% | 1.426% | 70% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 29.239 | 31.5375 | 32.6122 | 32.6347 | 0.92691 | FALSE | 32.6366 | 2025 | 2027-11-07 | 7.288% | 3.295% | 0.07685% | 70% | 0.47416 | -1 | 5 | -0.52584 | 31.542 | 29.239 | 2027-11-07 | 27.814 | 30.0005 | 32.2013 | 2027-11-07 | 6.834% | 1.483% | 70% | 0.99915 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 20.0032 | 21.5761 | 22.3135 | 22.3219 | 0.64013 | FALSE | 27.4198 | 2021 | 2027-11-08 | 7.29% | 3.305% | 0.07693% | 70% | 0.47421 | -1 | 5 | -0.52579 | 31.2364 | 20.0032 | 2027-11-08 | 19.1354 | 20.6401 | 22.155 | 2027-11-08 | 6.838% | 1.538% | 70% | 0.99919 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 10.5813 | 11.4136 | 11.8048 | 11.8053 | 0.3418 | FALSE | 26.1753 | 2020 | 2027-11-09 | 7.292% | 3.314% | 0.0771% | 70% | 0.47425 | -1 | 5 | -0.52575 | 30.9353 | 10.5813 | 2027-11-09 | 10.186 | 10.9872 | 11.7941 | 2027-11-09 | 6.841% | 1.591% | 70% | 0.99923 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 23.6013 | 25.4583 | 26.3335 | 26.3472 | 0.77008 | FALSE | 26.3522 | 2025 | 2027-11-10 | 7.294% | 3.324% | 0.07735% | 70% | 0.47429 | -1 | 5 | -0.52571 | 30.6401 | 23.6013 | 2027-11-10 | 22.5026 | 24.2731 | 26.0564 | 2027-11-10 | 6.844% | 1.643% | 70% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 29.4194 | 31.7348 | 32.829 | 32.8534 | 0.96923 | FALSE | 32.8542 | 2025 | 2027-11-11 | 7.296% | 3.333% | 0.07768% | 70% | 0.47432 | -1 | 5 | -0.52568 | 30.3522 | 29.4194 | 2027-11-11 | 27.9119 | 30.1087 | 32.3219 | 2027-11-11 | 6.847% | 1.692% | 70% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 28.0934 | 30.3052 | 31.3532 | 31.3753 | 0.93411 | FALSE | 32.8407 | 2020 | 2027-11-12 | 7.298% | 3.342% | 0.07809% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 30.0729 | 28.0934 | 2027-11-12 | 26.6659 | 28.7653 | 30.8808 | 2027-11-12 | 6.851% | 1.74% | 70% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 28.2805 | 30.5077 | 31.5657 | 31.5887 | 0.94898 | FALSE | 31.5901 | 2025 | 2027-11-13 | 7.3% | 3.352% | 0.07858% | 70% | 0.47439 | -1 | 5 | -0.52561 | 29.7993 | 28.2805 | 2027-11-13 | 26.8241 | 28.9366 | 31.0659 | 2027-11-13 | 6.854% | 1.785% | 70% | 0.99938 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 10.5715 | 11.4043 | 11.8009 | 11.8017 | 0.35776 | FALSE | 20.7548 | 2020 | 2027-11-14 | 7.302% | 3.361% | 0.07944% | 70% | 0.47443 | -1 | 5 | -0.52557 | 29.5278 | 10.5715 | 2027-11-14 | 10.1743 | 10.9758 | 11.7838 | 2027-11-14 | 6.858% | 1.827% | 70% | 0.99941 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 12.6259 | 13.6208 | 14.0959 | 14.0981 | 0.43124 | FALSE | 29.5015 | 2020 | 2027-11-15 | 7.304% | 3.371% | 0.08063% | 70% | 0.47446 | -1 | 5 | -0.52554 | 29.2589 | 12.6259 | 2027-11-15 | 12.129 | 13.0848 | 14.0487 | 2027-11-15 | 6.861% | 1.864% | 70% | 0.99945 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 27.9773 | 30.1825 | 31.2384 | 31.2628 | 0.96493 | FALSE | 31.2638 | 2025 | 2027-11-16 | 7.306% | 3.38% | 0.08215% | 70% | 0.47449 | -1 | 5 | -0.52551 | 28.9929 | 27.9773 | 2027-11-16 | 26.5029 | 28.592 | 30.6994 | 2027-11-16 | 6.865% | 1.897% | 70% | 0.99948 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 14.95 | 16.1288 | 16.6947 | 16.6991 | 0.52006 | FALSE | 31.4828 | 2018 | 2027-11-17 | 7.308% | 3.39% | 0.08401% | 70% | 0.47452 | -1 | 5 | -0.52548 | 28.7302 | 14.95 | 2027-11-17 | 14.3281 | 15.4578 | 16.5978 | 2027-11-17 | 6.868% | 1.926% | 70% | 0.99951 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 13.6512 | 14.7278 | 15.2461 | 15.2495 | 0.47917 | FALSE | 29.9404 | 2020 | 2027-11-18 | 7.311% | 3.399% | 0.08622% | 70% | 0.47455 | -1 | 5 | -0.52545 | 28.4711 | 13.6512 | 2027-11-18 | 13.0975 | 14.1305 | 15.1732 | 2027-11-18 | 6.872% | 1.95% | 70% | 0.99953 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 5.888 | 6.3525 | 6.5767 | 6.5767 | 0.20849 | FALSE | 31.5496 | 2021 | 2027-11-19 | 7.313% | 3.409% | 0.08877% | 70% | 0.47457 | -1 | 5 | -0.52543 | 28.2162 | 5.888 | 2027-11-19 | 5.6766 | 6.1245 | 6.5767 | 2027-11-19 | 6.876% | 1.969% | 70% | 0.99956 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 17.4396 | 18.8159 | 19.4819 | 19.4901 | 0.6233 | FALSE | 31.7246 | 2019 | 2027-11-20 | 7.315% | 3.418% | 0.09174% | 70% | 0.4746 | -1 | 5 | -0.5254 | 27.9657 | 17.4396 | 2027-11-20 | 16.6674 | 17.9828 | 19.3114 | 2027-11-20 | 6.88% | 1.984% | 70% | 0.99959 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 3.481 | 3.7558 | 3.8891 | 3.8891 | 0.12546 | FALSE | 30.8858 | 2018 | 2027-11-21 | 7.317% | 3.428% | 0.09507% | 70% | 0.47462 | -1 | 5 | -0.52538 | 27.7201 | 3.481 | 2027-11-21 | 3.3564 | 3.6213 | 3.8891 | 2027-11-21 | 6.884% | 1.995% | 70% | 0.99961 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 7.7113 | 8.3203 | 8.6164 | 8.6164 | 0.28034 | FALSE | 31.5714 | 2020 | 2027-11-22 | 7.319% | 3.437% | 0.09876% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 27.4797 | 7.7113 | 2027-11-22 | 7.4358 | 8.0229 | 8.6164 | 2027-11-22 | 6.888% | 2.003% | 70% | 0.99963 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 11.9652 | 12.9103 | 13.3712 | 13.374 | 0.43881 | FALSE | 31.5533 | 2020 | 2027-11-23 | 7.321% | 3.447% | 0.1028% | 70% | 0.47467 | -1 | 5 | -0.52533 | 27.2449 | 11.9652 | 2027-11-23 | 11.4945 | 12.4025 | 13.3206 | 2027-11-23 | 6.892% | 2.007% | 70% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 14.1337 | 15.2505 | 15.7965 | 15.8019 | 0.52278 | FALSE | 29.2113 | 2020 | 2027-11-24 | 7.323% | 3.457% | 0.1072% | 70% | 0.47469 | -1 | 5 | -0.52531 | 27.0161 | 14.1337 | 2027-11-24 | 13.5475 | 14.6179 | 15.7007 | 2027-11-24 | 6.897% | 2.009% | 70% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.3472 | 4.6908 | 4.8593 | 4.8593 | 0.16207 | FALSE | 27.2766 | 2020 | 2027-11-25 | 7.325% | 3.467% | 0.112% | 70% | 0.47471 | -1 | 5 | -0.52529 | 26.7937 | 4.3472 | 2027-11-25 | 4.1926 | 4.5239 | 4.8593 | 2027-11-25 | 6.901% | 2.007% | 70% | 0.9997 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 13.4852 | 14.5513 | 15.0754 | 15.0806 | 0.50696 | FALSE | 27.7771 | 2020 | 2027-11-26 | 7.327% | 3.476% | 0.1171% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 26.578 | 13.4852 | 2027-11-26 | 12.9335 | 13.956 | 14.9912 | 2027-11-26 | 6.906% | 2.002% | 70% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 14.3637 | 15.4997 | 16.0595 | 16.0664 | 0.54437 | FALSE | 27.6622 | 2018 | 2027-11-27 | 7.329% | 3.486% | 0.1227% | 70% | 0.47475 | -1 | 5 | -0.52525 | 26.365 | 14.3637 | 2027-11-27 | 13.7634 | 14.8519 | 15.9544 | 2027-11-27 | 6.91% | 1.993% | 70% | 0.99974 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 9.2726 | 10.0061 | 10.3686 | 10.3697 | 0.35415 | FALSE | 20.3433 | 2018 | 2027-11-28 | 7.331% | 3.496% | 0.1283% | 70% | 0.47477 | -1 | 5 | -0.52523 | 26.1514 | 9.2726 | 2027-11-28 | 8.9312 | 9.6377 | 10.3536 | 2027-11-28 | 6.915% | 1.982% | 70% | 0.99976 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 13.0465 | 14.0789 | 14.5904 | 14.5961 | 0.50249 | FALSE | 29.5499 | 2018 | 2027-11-29 | 7.333% | 3.506% | 0.1337% | 70% | 0.47479 | -1 | 5 | -0.52521 | 25.939 | 13.0465 | 2027-11-29 | 12.5179 | 13.5085 | 14.5127 | 2027-11-29 | 6.92% | 1.969% | 70% | 0.99978 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 4.2435 | 4.5794 | 4.7462 | 4.7462 | 0.1647 | FALSE | 27.3335 | 2020 | 2027-11-30 | 7.335% | 3.516% | 0.1389% | 70% | 0.47481 | -1 | 5 | -0.52519 | 25.7293 | 4.2435 | 2027-11-30 | 4.0935 | 4.4176 | 4.7462 | 2027-11-30 | 6.925% | 1.956% | 70% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 3.4319 | 3.7037 | 3.839 | 3.839 | 0.13427 | FALSE | 28.2633 | 2020 | 2027-12-01 | 7.337% | 3.526% | 0.1438% | 70% | 0.47482 | -1 | 5 | -0.52518 | 25.5241 | 3.4319 | 2027-12-01 | 3.3108 | 3.573 | 3.839 | 2027-12-01 | 6.93% | 1.941% | 70% | 0.99981 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 6.4815 | 6.9948 | 7.2512 | 7.2512 | 0.25555 | FALSE | 11.4586 | 2021 | 2027-12-02 | 7.339% | 3.536% | 0.1486% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 25.3249 | 6.4815 | 2027-12-02 | 6.2531 | 6.7483 | 7.2512 | 2027-12-02 | 6.935% | 1.924% | 70% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 7.2947 | 7.8727 | 8.1621 | 8.1621 | 0.2898 | FALSE | 16.6741 | 2021 | 2027-12-03 | 7.341% | 3.546% | 0.1531% | 70% | 0.47485 | -1 | 5 | -0.52515 | 25.1333 | 7.2947 | 2027-12-03 | 7.038 | 7.5956 | 8.1621 | 2027-12-03 | 6.941% | 1.907% | 70% | 0.99984 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 20.2171 | 21.8193 | 22.6238 | 22.6498 | 0.80992 | FALSE | 22.658 | 2025 | 2027-12-04 | 7.343% | 3.556% | 0.1572% | 70% | 0.47487 | -1 | 5 | -0.52513 | 24.9512 | 20.2171 | 2027-12-04 | 19.2601 | 20.7865 | 22.3381 | 2027-12-04 | 6.946% | 1.888% | 70% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 25.6696 | 27.7045 | 28.729 | 28.7752 | 1.0359 | TRUE | 28.7752 | 2027 | 2027-12-05 | 7.345% | 3.566% | 0.1608% | 70% | 0.47488 | -1 | 5 | -0.52512 | 24.78 | 25.6696 | 2027-12-05 | 24.3447 | 26.2745 | 28.2375 | 2027-12-05 | 6.952% | 1.869% | 70% | 0.99987 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 11.2004 | 12.0886 | 12.5369 | 12.5415 | 0.45432 | FALSE | 23.0225 | 2020 | 2027-12-06 | 7.347% | 3.576% | 0.1639% | 70% | 0.4749 | -1 | 5 | -0.5251 | 24.6214 | 11.2004 | 2027-12-06 | 10.7674 | 11.6212 | 12.4902 | 2027-12-06 | 6.957% | 1.85% | 70% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 20.1204 | 21.7163 | 22.5242 | 22.5522 | 0.82166 | FALSE | 23.615 | 2018 | 2027-12-07 | 7.349% | 3.587% | 0.1664% | 70% | 0.47491 | -1 | 5 | -0.52509 | 24.4771 | 20.1204 | 2027-12-07 | 19.1746 | 20.6955 | 22.2443 | 2027-12-07 | 6.963% | 1.831% | 70% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 4.6144 | 4.9805 | 5.1664 | 5.1664 | 0.18919 | FALSE | 18.6253 | 2019 | 2027-12-08 | 7.351% | 3.597% | 0.1683% | 70% | 0.47492 | -1 | 5 | -0.52508 | 24.3487 | 4.6144 | 2027-12-08 | 4.453 | 4.8063 | 5.1664 | 2027-12-08 | 6.969% | 1.811% | 70% | 0.99991 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 5.6185 | 6.0644 | 6.2913 | 6.2913 | 0.23141 | FALSE | 9.4748 | 2019 | 2027-12-09 | 7.353% | 3.607% | 0.1697% | 70% | 0.47493 | -1 | 5 | -0.52507 | 24.2379 | 5.6185 | 2027-12-09 | 5.4222 | 5.8525 | 6.2913 | 2027-12-09 | 6.975% | 1.79% | 70% | 0.99992 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 13.9985 | 15.1098 | 15.6769 | 15.6876 | 0.57915 | FALSE | 22.1341 | 2019 | 2027-12-10 | 7.355% | 3.618% | 0.1705% | 70% | 0.47494 | -1 | 5 | -0.52506 | 24.1461 | 13.9985 | 2027-12-10 | 13.4236 | 14.4893 | 15.5767 | 2027-12-10 | 6.981% | 1.769% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 17.0658 | 18.4211 | 19.1145 | 19.1336 | 0.70844 | FALSE | 23.0167 | 2018 | 2027-12-11 | 7.357% | 3.628% | 0.1707% | 70% | 0.47495 | -1 | 5 | -0.52505 | 24.072 | 17.0658 | 2027-12-11 | 16.3191 | 17.615 | 18.9382 | 2027-12-11 | 6.987% | 1.748% | 70% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 5.0394 | 5.4397 | 5.6451 | 5.6451 | 0.20951 | FALSE | 26.6325 | 2021 | 2027-12-12 | 7.359% | 3.638% | 0.1702% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 24.0128 | 5.0394 | 2027-12-12 | 4.864 | 5.2503 | 5.6451 | 2027-12-12 | 6.993% | 1.726% | 70% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 5.5249 | 5.9639 | 6.1898 | 6.1898 | 0.23012 | FALSE | 27.8489 | 2021 | 2027-12-13 | 7.361% | 3.649% | 0.1697% | 70% | 0.47498 | -1 | 5 | -0.52502 | 23.9678 | 5.5249 | 2027-12-13 | 5.3328 | 5.7565 | 6.1898 | 2027-12-13 | 6.999% | 1.705% | 70% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 16.9739 | 18.3231 | 19.019 | 19.0378 | 0.70862 | FALSE | 27.9183 | 2021 | 2027-12-14 | 7.363% | 3.659% | 0.169% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 23.9366 | 16.9739 | 2027-12-14 | 16.2389 | 17.5296 | 18.8502 | 2027-12-14 | 7.006% | 1.686% | 70% | 0.99997 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 7.1087 | 7.674 | 7.9663 | 7.9663 | 0.2967 | FALSE | 27.6468 | 2019 | 2027-12-15 | 7.365% | 3.67% | 0.1682% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 23.9188 | 7.1087 | 2027-12-15 | 6.8621 | 7.4077 | 7.9663 | 2027-12-15 | 7.012% | 1.668% | 70% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 4.8288 | 5.2128 | 5.412 | 5.412 | 0.20159 | FALSE | 27.6112 | 2021 | 2027-12-16 | 7.367% | 3.68% | 0.1673% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 23.9137 | 4.8288 | 2027-12-16 | 4.6614 | 5.0322 | 5.412 | 2027-12-16 | 7.018% | 1.651% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 2.7008 | 2.9156 | 3.0274 | 3.0274 | 0.11272 | FALSE | 27.9698 | 2021 | 2027-12-17 | 7.369% | 3.691% | 0.1662% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 23.9211 | 2.7008 | 2027-12-17 | 2.6073 | 2.8147 | 3.0274 | 2027-12-17 | 7.025% | 1.636% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 21.291 | 22.9853 | 23.8688 | 23.902 | 0.8891 | FALSE | 28.0327 | 2021 | 2027-12-18 | 7.371% | 3.701% | 0.1651% | 70% | 0.47502 | -1 | 5 | -0.52498 | 23.9404 | 21.291 | 2027-12-18 | 20.302 | 21.9177 | 23.5754 | 2027-12-18 | 7.032% | 1.623% | 70% | 7.4908e-06 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 18.0216 | 19.4562 | 20.2062 | 20.2276 | 0.75137 | FALSE | 27.4784 | 2021 | 2027-12-19 | 7.373% | 3.712% | 0.1641% | 70% | 0.47503 | -1 | 5 | -0.52497 | 23.9711 | 18.0216 | 2027-12-19 | 17.2362 | 18.6083 | 20.0172 | 2027-12-19 | 7.038% | 1.612% | 70% | 1.535e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 4.3905 | 4.7401 | 4.9233 | 4.9233 | 0.18254 | FALSE | 28.081 | 2021 | 2027-12-20 | 7.375% | 3.723% | 0.1633% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 24.0127 | 4.3905 | 2027-12-20 | 4.239 | 4.5765 | 4.9233 | 2027-12-20 | 7.045% | 1.603% | 70% | 2.2893e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 22.1877 | 23.955 | 24.8839 | 24.9199 | 0.92183 | FALSE | 24.9238 | 2025 | 2027-12-21 | 7.377% | 3.733% | 0.1625% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 24.0648 | 22.1877 | 2027-12-21 | 21.1497 | 22.8343 | 24.5667 | 2027-12-21 | 7.052% | 1.595% | 70% | 3.0132e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 17.1569 | 18.5239 | 19.2444 | 19.2627 | 0.71064 | FALSE | 27.0586 | 2021 | 2027-12-22 | 7.38% | 3.744% | 0.1619% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.1269 | 17.1569 | 2027-12-22 | 16.4271 | 17.7359 | 19.0829 | 2027-12-22 | 7.059% | 1.589% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 17.6973 | 19.1077 | 19.8531 | 19.8729 | 0.73088 | FALSE | 22.3753 | 2020 | 2027-12-23 | 7.382% | 3.754% | 0.1615% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.1985 | 17.6973 | 2027-12-23 | 16.9384 | 18.2884 | 19.6788 | 2027-12-23 | 7.065% | 1.585% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 23.1953 | 25.0445 | 26.0243 | 26.0637 | 0.95526 | FALSE | 26.066 | 2025 | 2027-12-24 | 7.384% | 3.765% | 0.1612% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.2793 | 23.1953 | 2027-12-24 | 22.0995 | 23.8614 | 25.6773 | 2027-12-24 | 7.072% | 1.583% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 13.5866 | 14.6701 | 15.2458 | 15.2548 | 0.55688 | FALSE | 18.7913 | 2019 | 2027-12-25 | 7.386% | 3.776% | 0.161% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.373 | 13.5866 | 2027-12-25 | 13.0516 | 14.0924 | 15.166 | 2027-12-25 | 7.079% | 1.583% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 22.43 | 24.2192 | 25.1724 | 25.208 | 0.91596 | FALSE | 26.3296 | 2018 | 2027-12-26 | 7.388% | 3.787% | 0.1608% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.4832 | 22.43 | 2027-12-26 | 21.3892 | 23.0954 | 24.8568 | 2027-12-26 | 7.086% | 1.583% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.0916 | 6.5776 | 6.8372 | 6.8372 | 0.24714 | FALSE | 27.616 | 2018 | 2027-12-27 | 7.39% | 3.797% | 0.1606% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.6082 | 6.0916 | 2027-12-27 | 5.8829 | 6.3523 | 6.8372 | 2027-12-27 | 7.093% | 1.586% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 23.747 | 25.6424 | 26.6575 | 26.6978 | 0.95951 | FALSE | 26.7 | 2025 | 2027-12-28 | 7.392% | 3.808% | 0.1603% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.7469 | 23.747 | 2027-12-28 | 22.625 | 24.4308 | 26.298 | 2027-12-28 | 7.1% | 1.589% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 10.3399 | 11.1655 | 11.6088 | 11.6118 | 0.41474 | FALSE | 27.222 | 2019 | 2027-12-29 | 7.394% | 3.819% | 0.1598% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 24.8978 | 10.3399 | 2027-12-29 | 9.9628 | 10.7582 | 11.5813 | 2027-12-29 | 7.107% | 1.594% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 14.8503 | 16.0363 | 16.6748 | 16.6859 | 0.59205 | FALSE | 27.7844 | 2019 | 2027-12-30 | 7.396% | 3.829% | 0.1592% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 25.0595 | 14.8503 | 2027-12-30 | 14.2566 | 15.3952 | 16.5743 | 2027-12-30 | 7.114% | 1.6% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 11.2301 | 12.1272 | 12.6115 | 12.6156 | 0.44454 | FALSE | 28.0399 | 2021 | 2027-12-31 | 7.398% | 3.84% | 0.1585% | 70% | 0.47505 | -1 | 5 | -0.52495 | 25.2306 | 11.2301 | 2027-12-31 | 10.8143 | 11.6782 | 12.5736 | 2027-12-31 | 7.121% | 1.607% | 70% | 3.7081e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 18.0904 | 2024 | [9 empty] | 25.4369 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.4748 | 2018 | min.: | 6.657% | 0.8089% | 0.007492% | 70% | 3.7701e-05 | -2 | 4 | -1.0249 | 23.9137 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 5.115% | 0.2232% | 70% | 7.4908e-06 | 2 | 8 | 2.5
moy.: | 29.2049 | 31.4105 | 32.3173 | 32.3492 | 0.67012 |  | 44.0586 | 2020.9563 | moy.: | 7.028% | 3.111% | 0.1099% | 70% | 0.49877 | -1.2438 | 4.7562 | -0.74507 | 42.0336 |  | moy.: | 27.9572 | 30.0685 | 32.1734 | moy.: | 6.724% | 0.8732% | 70% | 0.74157 | 2.0384 | 8.0384 | 2.7799
max.: | 55.2544 | 59.387 | 60.1317 | 60.2588 | 1.0455 |  | 61.9879 | 2027 | max.: | 7.398% | 5.103% | 0.369% | 70% | 0.99905 | -1 | 5 | -0.52495 | 54.9388 |  | max.: | 52.583 | 56.5158 | 59.8001 | max.: | 8.022% | 2.009% | 70% | 1 | 3 | 9 | 3
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile