## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5%
| Installation toiture: | 2019-12-09 |  |  |  | Azimut(s) G & D: | -21 | -21 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 80% | persistant
| Mise en service: | 2020-01-24 |  |  |  | Rampant: | 25%
| Puissance crête (kW): | 35.84
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Gymnase Ayguesvives (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 1 | 7
Moyenne: | 45829.7972 | 750.1206 | 8.9545 | 759.0751 | 46588.8723 | 47974.3551 | 719.9103 | 9.5493 | 45101.1458 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2020 | 46362.214 | 527.3427 | 1.0862 | 528.4289 | 46890.6429 | 47056.1957 | -0.0011432 | -2.3548e-06 | 46362.1135 |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.0011432 | 0 | -2.3548e-06
2021 | 45058.397 | 1749.1243 | 3.5022 | 1752.6265 | 46811.0235 | 47223.1175 | 7.3564e-05 | 1.473e-07 | 45058.3989 |  |  | -0.0012766 | -2.3548e-06 | -0.00013338 | 0.00033189 | 0 | 1.473e-07
2022 | 46863.757 | 909.2057 | 5.9913 | 915.1971 | 47778.9541 | 48542.7143 | 1504.9323 | -0.19202 | 45361.759 | 2022-05-02 |  | -0.0030873 | -2.2075e-06 | -0.0021426 | 1501.9212 | 0 | -0.19202
2023 | 46488.583 | 585.1656 | 8.5937 | 593.7592 | 47082.3422 | 48110.2253 | 900.7257 | -0.16659 | 45587.3991 | 2023-04-30 |  | 1888.812 | -0.19203 | 386.8908 | 515.2099 | 0 | -0.16659
2024 | 46248.7469 | 631.8697 | 12.7197 | 644.5894 | 46893.3363 | 48176.9292 | 782.3747 | -0.21469 | 45468.1495 | 2024-04-30 |  | 638.1187 | -0.35861 | 122.9088 | 658.787 | 0 | -0.21469
2025 | 45937.044 | 625.9187 | 17.4171 | 643.3358 | 46580.3798 | 48108.5613 | 811.4218 | -0.30712 | 45127.0354 | 2025-04-30 |  | 814.0249 | -0.5733 | 155.2379 | 655.8344 | 0 | -0.30712
2026 | 45658.7351 | 622.0917 | 23.3567 | 645.4485 | 46304.1835 | 48100.0037 | 806.2047 | -0.41149 | 44854.3414 | 2026-04-30 |  | 809.9004 | -0.88042 | 154.0661 | 651.7496 | 0 | -0.41149
2027 | 45449.323 | 619.2761 | 8.7932 | 628.0693 | 46077.3924 | 48115.7897 | 801.793 | 20.6995 | 44627.6617 | 2027-04-30 | 2027-03-31 | 804.7254 | -1.4002 | 152.9758 | 648.4999 | -0.10829 | 20.83
2028 | 45273.9271 | 618.572 | 2.8801 | 621.4521 | 45895.3793 | 48190.8606 | 798.9532 | 34.88 | 44440.7264 | 2028-04-30 |  | 802.6391 | 20.83 | 154.1391 | 644.4899 | 0 | 34.88
2029 | 44957.2445 | 612.6394 | 5.2052 | 617.8446 | 45575.0891 | 48119.1538 | 792.6986 | 41.2059 | 44123.8731 | 2029-04-30 |  | 795.8425 | 55.71 | 151.3526 | 641.0305 | 0 | 41.2059
Cumul 23 | 184.773 | 3.1857 | 0.01058 | 3.1963 | 141.4806 | 142.822 | 1.5049 | -0.00019203 | 136.7823 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
24 hors net | 45655.3781 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 1 | 7 | 1 | 805.3477 | 1.764%
Moyenne: | 3% | 2.12% | 0.2331% | 2.992% | 1.598% | 0.01862% | 1.548% | 0.01985% | 4.465% |  |  | 1 | 805.3477 | 1.764%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 805.3477 | 1.764%
2020 | 0.5811% | 1.936% | 0.05948% | 0.353% | 1.133% | 0.002308% | -2.457e-06% | -5.004e-09% | 1.475% |  | 0% | 3 | 805.3747 | 1.764%
2021 | 1.127% | 4.68% | 0.119% | 0.88% | 3.848% | 0.007417% | 1.618e-07% | 3.119e-10% | 4.584% |  | 0% | 4 | 805.5687 | 1.764%
2022 | 1.669% | 1.515% | 0.1955% | 1.598% | 1.91% | 0.01234% | 3.266% | -0.0003956% | 3.459% | 2022-05-02 | 4.51% |  | moyennes annuelles
2023 | 2.208% | 1.868% | 0.2721% | 2.183% | 1.232% | 0.01787% | 1.934% | -0.0003463% | 3.371% | 2023-04-30 | 1.593%
2024 | 2.744% | 1.863% | 0.3553% | 2.737% | 1.33% | 0.02641% | 1.675% | -0.0004457% | 4.002% | 2024-04-30 | 2.056%
2025 | 3.279% | 1.868% | 0.4385% | 3.28% | 1.319% | 0.03622% | 1.741% | -0.0006386% | 4.514% | 2025-04-30 | 2.05%
2026 | 3.809% | 1.868% | 0.5272% | 3.878% | 1.312% | 0.04858% | 1.73% | -0.0008559% | 5.075% | 2026-04-30 | 2.05%
2027 | 4.336% | 1.868% | 0.0565% | 4.424% | 1.305% | 0.01828% | 1.721% | 0.04305% | 5.542% | 2027-04-30 | 2.05%
2028 | 4.861% | 1.863% | 0.116% | 5.001% | 1.301% | 0.005977% | 1.712% | 0.07244% | 6.053% | 2028-04-30 | 2.056%
2029 | 5.384% | 1.868% | 0.1917% | 5.582% | 1.291% | 0.01082% | 1.702% | 0.08572% | 6.571% | 2029-04-30 | 2.05%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 3.1081 | 4.0894 | 5.2266 | 6.0834 | 6.5949 | 6.7099 | 6.5072 | 6.0437 | 5.2889 | 4.2919 | 3.3006 | 2.7247 | 4.9975
Moy: | 3.17 | 4.1699 | 5.3288 | 6.1994 | 6.7217 | 6.8551 | 6.6528 | 6.1774 | 5.4023 | 4.3815 | 3.3762 | 2.7866 | 5.1071
Max: | 3.2715 | 4.2646 | 5.4201 | 6.3263 | 6.8719 | 7.0373 | 6.8618 | 6.3746 | 5.5613 | 4.5124 | 3.4864 | 2.8781 | 5.2446
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2020 | 1900-06-15: 7.0373; 1900-07-15: 6.8618; 1900-08-15: 6.3746; 1900-09-15: 5.5613; 1900-10-15: 4.5124; 1900-11-15: 3.4864; 1900-12-15: 2.8781 | 5.2446
2021 | 3.2715 | 4.2646 | 5.3957 | 6.2953 | 6.6957 | 6.7832 | 6.6062 | 6.1495 | 5.3649 | 4.3502 | 3.3741 | 2.7779 | 5.1107
2022 | 3.1506 | 4.1613 | 5.3222 | 6.1708 | 6.8719 | 6.9771 | 6.7717 | 6.2768 | 5.4762 | 4.4306 | 3.4231 | 2.8372 | 5.1558
2023 | 3.2292 | 4.2301 | 5.4201 | 6.3263 | 6.8181 | 6.9294 | 6.7184 | 6.2406 | 5.459 | 4.4264 | 3.4194 | 2.8125 | 5.1691
2024 | 3.1937 | 4.2003 | 5.3829 | 6.2611 | 6.7748 | 6.893 | 6.6818 | 6.2017 | 5.4262 | 4.4079 | 3.3925 | 2.7936 | 5.1341
2023 | 3.1724 | 4.1816 | 5.3471 | 6.2168 | 6.7422 | 6.8607 | 6.6477 | 6.1711 | 5.4058 | 4.3838 | 3.3658 | 2.7802 | 5.1063
2024 | 3.15 | 4.1584 | 5.3289 | 6.1775 | 6.6972 | 6.8289 | 6.6092 | 6.1263 | 5.3719 | 4.3555 | 3.3406 | 2.7611 | 5.0755
2025 | 3.1283 | 4.1311 | 5.2805 | 6.1512 | 6.6682 | 6.7843 | 6.5797 | 6.1117 | 5.3489 | 4.34 | 3.3389 | 2.7586 | 5.0518
2026 | 3.1262 | 4.1121 | 5.2557 | 6.1128 | 6.632 | 6.7475 | 6.5439 | 6.0781 | 5.3193 | 4.3162 | 3.3203 | 2.742 | 5.0255
2027 | 3.1081 | 4.0894 | 5.2266 | 6.0834 | 6.5949 | 6.7099 | 6.5072 | 6.0437 | 5.2889 | 4.2919 | 3.3006 | 2.7247 | 4.9975
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Gymnase Ayguesvives | Gymnase Ayguesvives | [5 empty] | Date de relevé: | 2021-12-29 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
Version la plus récente mais non appliquée (ERP suivant ancienne version décalages Azi 8°) | [9 empty] | normale
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 25% | 14.0362 | 74.7638 |  |  |  |  | Externe ou Centre (E/C): | E | 7.6975
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE
Champ PV Total: | 7 | 16 | 112 | 0.32 | 35.84 |  | Azimut Gauche: | -21 |  |  | Azimut Dr.: | -21 |  |  | Gauche / Droite: | G | -21
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 3.04 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Référence sol Gymnase =0
Poteau tennis à droite porte | 8.57 |  | 3.04 |  | 2.1069 | 0 | 82.632 | 0.24585 |  |  | Poteau tennis à droite porte | 6867.8 | 326.2 | 168.9 |  |  | Observateur 1: lointain | 6865.5 | 243.6 | 169.8 | H observ1: | 2.85 | m | Photo 1: "Masq Ayg Gymn loint".psd |  |  |  |  | 1
Poteau tennis à gauche porte | 8.33 | 10.02 | 1.38 | 1.66 | 3.8367 | 4.612 | 20.5779 | 0.45876 |  |  | Poteau tennis à gauche porte | 6870.2 | 320.04 | 168.9 |  |  | Observ. 2 près champ PV | 6872.4 | 340.5 | 168.7 | H observ2: | 1.55 | m | Photo 2: "Masq Ayg Gymn pano".psd |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | Photo 3: |  |  |  |  | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 7.6975 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre PV | 1 | 9.95 | 6857.3 | 348 |  |  |  |  | 2.4462 | 104.7215 | 7.3237 |  | Centre PV
Centre du champ PV G.C.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV G.C.:
Centre du champ PV D.C.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV D.C.:
Centre du champ PV D.E.: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Centre du champ PV D.E.:
Arrière PV | [5 empty] | 90 | -201 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Toiture G | [5 empty] | 10.6067 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture G
Arbre 2 | 2 | 34.2 | 6920 | 359.5 |  | 15.7725 | -100.3933 | 7.3732 | 15.6897 | 51.2519 | 15.9463 | 63.7459 | Arbre 2
Arbre 3 | 2 | 41.3 | 6910.4 | 343 |  | 7.9483 | -84.6208 | 7.3987 | 18.9469 | 38.0821 | 14.6233 | 53.3349 | Arbre 3
Arbre 4 | 2 | 41.3 | 6905 | 336.7 |  | 18.1767 | -76.6725 | 5.9623 | 18.9469 | 32.8207 | 12.8171 | 49.0202 | Arbre 4
creux 4-5 | 2 | 30 | 6897.6 | 323.3 |  | 11.4132 | -58.4957 | 1.6064 | 13.7629 | 30.5103 | 9.0231 | 47.2671 | creux 4-5
Arbre 5 | 2 | 50.5 | 6891.5 | 316.2 |  | 8.4792 | -47.0826 | 8.6195 | 23.1675 | 30.9079 | 14.7764 | 46.6999 | Arbre 5
Arbre 6 | 2 | 31 | 6887 | 310.8 |  | 12.4216 | -38.6034 | 2.6942 | 14.2217 | 33.0946 | 9.9375 | 47.6018 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 39.26 | 6880.9 | 300 |  | 21.8388 | -26.1818 | 5.4421 | 9.6521 | 58.4647 | 12.7932 | 53.4879 | Arbre 7
Arbre 8 | 2 | 14.5 | 6877.6 | 80.7 | D | 7.501 | -4.343 | 5.1494 | 6.6521 | 259.852 | 31.8552 | 268.0697 | Arbre 8
Arbre 9 | 2 | 16.1 | 6845.2 | 97.3 |  | 14.2932 | 2.7632 | 5.8182 | 7.3861 | 244.7163 | 33.2727 | 250.9918 | Arbre 9
Arbre 10 | 2 | 15.7 | 6787.7 | 126.6 |  | 18.0922 | 17.4512 | 5.6417 | 7.2026 | 230.0593 | 30.6238 | 232.0821 | Arbre 10
Arbre 12 | 2 | 14.4 | 6723.7 | 161 |  | 16.2993 | 35.5435 | 5.1833 | 6.6062 | 233.0921 | 28.5452 | 229.8216 | Arbre 12
Arbre 13 | 1 | 19.1 | 6834.9 | 330.4 |  | 17.1572 | 51.8428 | 5.4389 | 4.6957 | 92.0359 | 10.4098 | 28.4872 | Arbre 13
Toiture D | [5 empty] | 90 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 159 | 14.0362 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevé Hauteur 0m: | 2021-12-29 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Gymnase Ayguesvives | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Gymnase Ayguesvives | -21 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 25% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -201 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.5181 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1 | -201 | 1
Toiture G | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture G | -111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.3705 | 7.501 | FALSE | 10.6067 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -201 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 | 1
Arbre 2 | 100% | 10.9463 | 11.9463 | 12.9463 | 13.9463 | 14.9463 | 15.9463 | 16.9463 | 17.9463 | 18.9463 | 19.9463 | 20.9463 | 63.7459 | Arbre 2 | -100.3933 | 2.9176 | 3.8133 | 4.7071 | 5.5987 | 6.4875 | 7.3732 | 8.2554 | 9.1336 | 10.0076 | 10.8769 | 11.7411 | 12.1726 | 7.501 | FALSE | 15.7725 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 9.6233 | 10.6233 | 11.6233 | 12.6233 | 13.6233 | 14.6233 | 15.6233 | 16.6233 | 17.6233 | 18.6233 | 19.6233 | 53.3349 | Arbre 3 | -84.6208 | 2.0679 | 3.1399 | 4.2097 | 5.2766 | 6.3399 | 7.3987 | 8.4525 | 9.5006 | 10.5423 | 11.577 | 12.6041 | 12.1341 | 7.501 | FALSE | 7.9483 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 7.8171 | 8.8171 | 9.8171 | 10.8171 | 11.8171 | 12.8171 | 13.8171 | 14.8171 | 15.8171 | 16.8171 | 17.8171 | 49.0202 | Arbre 4 | -76.6725 | 1 | 1.3084 | 2.4759 | 3.6413 | 4.8038 | 5.9623 | 7.1159 | 8.2637 | 9.4049 | 10.5387 | 11.6641 | 9.6433 | 7.501 | FALSE | 18.1767 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux 4-5 | 100% | 4.0231 | 5.0231 | 6.0231 | 7.0231 | 8.0231 | 9.0231 | 10.0231 | 11.0231 | 12.0231 | 13.0231 | 14.0231 | 47.2671 | creux 4-5 | -58.4957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6064 | 2.8168 | 4.0246 | 5.2288 | 6.4284 | 7.6224 | 11.0621 | 7.501 | FALSE | 11.4132 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 9.7764 | 10.7764 | 11.7764 | 12.7764 | 13.7764 | 14.7764 | 15.7764 | 16.7764 | 17.7764 | 18.7764 | 19.7764 | 46.6999 | Arbre 5 | -47.0826 | 2.5489 | 3.7721 | 4.9917 | 6.2069 | 7.4165 | 8.6195 | 9.8148 | 11.0017 | 12.179 | 13.3459 | 14.5018 | 11.575 | 7.501 | FALSE | 8.4792 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 4.9375 | 5.9375 | 6.9375 | 7.9375 | 8.9375 | 9.9375 | 10.9375 | 11.9375 | 12.9375 | 13.9375 | 14.9375 | 47.6018 | Arbre 6 | -38.6034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4922 | 2.6942 | 3.8938 | 5.0901 | 6.2819 | 7.4682 | 8.6482 | 9.6684 | 7.501 | FALSE | 12.4216 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 7.7932 | 8.7932 | 9.7932 | 10.7932 | 11.7932 | 12.7932 | 13.7932 | 14.7932 | 15.7932 | 16.7932 | 17.7932 | 53.4879 | Arbre 7 | -26.1818 | 1 | 1.1736 | 2.2438 | 3.3124 | 4.3788 | 5.4421 | 6.5017 | 7.5568 | 8.6068 | 9.651 | 10.6887 | 8.4482 | 7.501 | FALSE | 21.8388 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 26.8552 | 27.8552 | 28.8552 | 29.8552 | 30.8552 | 31.8552 | 32.8552 | 33.8552 | 34.8552 | 35.8552 | 36.8552 | 268.0697 | Arbre 8 | -4.343 | 4.0877 | 4.3003 | 4.5128 | 4.7251 | 4.9374 | 5.1494 | 5.3614 | 5.5732 | 5.7848 | 5.9963 | 6.2076 | 6.5765 | 7.501 | FALSE | 7.1062 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 28.2727 | 29.2727 | 30.2727 | 31.2727 | 32.2727 | 33.2727 | 34.2727 | 35.2727 | 36.2727 | 37.2727 | 38.2727 | 250.9918 | Arbre 9 | 3.158 | 4.6864 | 4.9131 | 5.1396 | 5.3659 | 5.5921 | 5.8182 | 6.044 | 6.2696 | 6.4951 | 6.7204 | 6.9454 | 6.9034 | 7.501 | FALSE | 14.688 | 0.3948 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 25.6238 | 26.6238 | 27.6238 | 28.6238 | 29.6238 | 30.6238 | 31.6238 | 32.6238 | 33.6238 | 34.6238 | 35.6238 | 232.0821 | Arbre 10 | 17.4512 | 4.4168 | 4.6622 | 4.9073 | 5.1523 | 5.3971 | 5.6417 | 5.8861 | 6.1302 | 6.3742 | 6.6179 | 6.8614 | 6.6392 | 7.501 | FALSE | 18.0922 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12 | 100% | 23.5452 | 24.5452 | 25.5452 | 26.5452 | 27.5452 | 28.5452 | 29.5452 | 30.5452 | 31.5452 | 32.5452 | 33.5452 | 229.8216 | Arbre 12 | 35.5435 | 3.9447 | 4.1927 | 4.4406 | 4.6883 | 4.9359 | 5.1833 | 5.4304 | 5.6774 | 5.9242 | 6.1707 | 6.417 | 10.7828 | 7.501 | FALSE | 16.2993 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13 | 100% | 5.4098 | 6.4098 | 7.4098 | 8.4098 | 9.4098 | 10.4098 | 11.4098 | 12.4098 | 13.4098 | 14.4098 | 15.4098 | 28.4872 | Arbre 13 | 51.8428 | 1 | 1 | 1 | 1.4324 | 3.4399 | 5.4389 | 7.4247 | 9.3928 | 11.3388 | 13.2586 | 15.1486 | 8.0743 | 7.501 | FALSE | 17.1572 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5181 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -201 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 159 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.0181 | 7.501 | TRUE | -159 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 159 | 1 | 160 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Gymnase Ayguesvives | zone 1 | Arrière PV | Toiture G | Arbre 2 | Arbre 3 | Arbre 4 | creux 4-5 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 10 | Arbre 12 | Arbre 13 | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
-21 | Azi.S / PV | -201 | -111 | -100.3933 | -84.6208 | -76.6725 | -58.4957 | -47.0826 | -38.6034 | -26.1818 | -4.343 | 3.158 | 17.4512 | 35.5435 | 51.8428 | 69 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 14.0362 | 1 | 2.9176 | 2.0679 | 1 | 1 | 2.5489 | 1 | 1 | 4.0877 | 4.6864 | 4.4168 | 3.9447 | 1 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -4 | 14.0362 | 1 | 3.8133 | 3.1399 | 1.3084 | 1 | 3.7721 | 1 | 1.1736 | 4.3003 | 4.9131 | 4.6622 | 4.1927 | 1 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -3 | 14.0362 | 1 | 4.7071 | 4.2097 | 2.4759 | 1 | 4.9917 | 1 | 2.2438 | 4.5128 | 5.1396 | 4.9073 | 4.4406 | 1 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -2 | 14.0362 | 1 | 5.5987 | 5.2766 | 3.6413 | 1 | 6.2069 | 1 | 3.3124 | 4.7251 | 5.3659 | 5.1523 | 4.6883 | 1.4324 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -1 | 14.0362 | 1 | 6.4875 | 6.3399 | 4.8038 | 1 | 7.4165 | 1.4922 | 4.3788 | 4.9374 | 5.5921 | 5.3971 | 4.9359 | 3.4399 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 0 | 14.0362 | 1 | 7.3732 | 7.3987 | 5.9623 | 1.6064 | 8.6195 | 2.6942 | 5.4421 | 5.1494 | 5.8182 | 5.6417 | 5.1833 | 5.4389 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 1 | 14.0362 | 1 | 8.2554 | 8.4525 | 7.1159 | 2.8168 | 9.8148 | 3.8938 | 6.5017 | 5.3614 | 6.044 | 5.8861 | 5.4304 | 7.4247 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 2 | 14.0362 | 1 | 9.1336 | 9.5006 | 8.2637 | 4.0246 | 11.0017 | 5.0901 | 7.5568 | 5.5732 | 6.2696 | 6.1302 | 5.6774 | 9.3928 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 3 | 14.0362 | 1 | 10.0076 | 10.5423 | 9.4049 | 5.2288 | 12.179 | 6.2819 | 8.6068 | 5.7848 | 6.4951 | 6.3742 | 5.9242 | 11.3388 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 4 | 14.0362 | 1 | 10.8769 | 11.577 | 10.5387 | 6.4284 | 13.3459 | 7.4682 | 9.651 | 5.9963 | 6.7204 | 6.6179 | 6.1707 | 13.2586 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
25% | 5 | 14.0362 | 1 | 11.7411 | 12.6041 | 11.6641 | 7.6224 | 14.5018 | 8.6482 | 10.6887 | 6.2076 | 6.9454 | 6.8614 | 6.417 | 15.1486 | 1 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
Configu. Masque zone 1 |  |  |  | Arbre 5: Configu. Masque zone 2 | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Configu. Masque fixe zone 1 |  |  |  | Arbre 5: Configu. Masque fixe zone 2 | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.998 | Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Gymnase Ayguesvives | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 1.0011 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | [17 empty] | Données à calculer dans 'Masqu_vg4' et à importer
[10 empty] | 1065 | 1035 | 1119 | 1264 | 1440 | 1640 | 1853 | 2055 | 2226 | 2358 | 2450 | 2510 | 2550 | 2565 | 2560 | 2530 | 2480 | 2405 | 2305 | 2175 | 2025 | 1850 | 1670 | 1485 | 1315 | 1170 | 1065 | 1035 | 1119 | 1264 | [25 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 1.771% | 2.894% | 1.551% | 2.258% | 4.415% | 3.22% | 2.313% | 2.68% | 0.4021% | 1.595% | 2.736% | 1.828% | 0.4716% | 1.921% | 1.75% | 1.24% | 0.1592% | 3.002% | 3.865% | 3.257% | 0.9905% | 1.479% | -0.1697% | 3.94% | 3.899% | 2.143% | 0.562% | 2.143% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [66 empty] | 0.1 | 0
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | [57 empty] | 0.2 | 0
3.94% | 3.22% | 3.865% | 4.415% | 4.754% | 4.836% | 4.958% | 4.742% | 4.742% | 4.742% | [57 empty] | 0.3 | 0
[67 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -1 | : Pousse en hauteur initiale | [8 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 5 | [9 empty] | 1 | 1
[10 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [9 empty] | 1.1 | 1
min: | 38.2181 | 2020 |  | 103.293 |  |  |  |  | 103.1071 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 104.675 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 103.1376 | 103.95 | [6 empty] | 7.7538e-08 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 261.6454 | 2023 |  | 255.987 |  |  |  |  | 256.0627 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 256.1671 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 256.0424 | 256.1047 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de mesure Masque à 0m: | 2021-12-29 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. |  | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence de pousse en hauteur | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
2018-01-01 | 100.1661 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 106.5787 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 107.7089 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 106.4397 | 107.0743 | 0.93983 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 80.23% | 0.0002391% | 100.1% | 0.0041288 | 2021-01-01 | 0 | 1.2656e-08 | 9.1281e-07 | 0.00089827 | 0.0041288 | 0.010389 | 0.018732 | 0.027817 | 0.037384 | 0.047749 | 0.058818 |  | 0 | 0.48683 | 0.93983 | 0.30109 | 0.30085 | 0.30059 | 0.30033 | 0.30006 | 0.30151 | 0.30133
2018-01-02 | 68.3345 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 107.2169 | Point gauche | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 108.1817 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 107.0804 | 107.631 | 0.63735 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 80.21% | 0.006082% | 100.1% | 0.0038607 | 2021-01-02 | 0 | 1.4025e-08 | 1.0116e-06 | 0.00077035 | 0.0038607 | 0.01009 | 0.01869 | 0.028122 | 0.037979 | 0.048521 | 0.059734 |  | 0 | 0.17136 | 0.63735 | 0.06927 | 0.069214 | 0.069153 | 0.069091 | 0.069027 | 0.069369 | 0.069328
2018-01-03 | 101.5178 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 107.892 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 108.6865 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 107.7672 | 108.2269 | 0.94092 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 80.2% | 0.01217% | 100% | 0.0035955 | 2021-01-03 | 0 | 1.5177e-08 | 1.0947e-06 | 0.00065361 | 0.0035955 | 0.0097639 | 0.018595 | 0.028402 | 0.038603 | 0.049364 | 0.060737 |  | 0 | 0.94092 | 0.73119 | 0.51007 | 0.50978 | 0.50945 | 0.50912 | 0.50878 | 0.51058 | 0.51038
2018-01-04 | 96.5537 | 2021 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 108.5998 | Point milieu | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 109.2229 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 108.4978 | 108.8604 | 0.88908 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 80.18% | 0.01851% | 100% | 0.0033332 | 2021-01-04 | 0 | 1.6111e-08 | 1.162e-06 | 0.00054807 | 0.0033332 | 0.0094115 | 0.018448 | 0.028656 | 0.039254 | 0.05028 | 0.061826 |  | 0 | 0.88908 | 0.75647 | 0.47878 | 0.47848 | 0.47815 | 0.47781 | 0.47746 | 0.47929 | 0.47909
2018-01-05 | 62.2911 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 109.3362 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 109.7905 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 109.2694 | 109.53 | 0.56972 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 80.17% | 0.02512% | 100% | 0.0030739 | 2021-01-05 | 0 | 1.6827e-08 | 1.2137e-06 | 0.00045375 | 0.0030739 | 0.0090325 | 0.018247 | 0.028885 | 0.039933 | 0.051267 | 0.063002 |  | 0 | 0.13667 | 0.56972 | 0.56383 | 0.56354 | 0.56319 | 0.56285 | 0.56249 | 0.56433 | 0.56414
2018-01-06 | 112.047 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 110.0972 | Point droit | 1116.762 | 1261.472 | 1437.12 | 1636.72 | 1849.294 | 2050.89 | 2221.548 | 2353.284 | 2445.1 | 2504.98 | 2544.9 | 2559.87 | 2554.88 | 2524.94 | 2475.04 | 2400.19 | 2300.39 | 2170.65 | 2020.95 | 1846.3 | 1666.66 | 1482.03 | 1312.37 | 1167.66 | 1062.87 | 1032.93 | 1116.762 | 1261.472 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 110.3889 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 110.0795 | 110.2342 | 1.0177 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 80.16% | 0.032% | 100% | 0.0028174 | 2021-01-06 | 0 | 1.7325e-08 | 1.2496e-06 | 0.00037064 | 0.0028174 | 0.0086268 | 0.017994 | 0.029087 | 0.04064 | 0.052325 | 0.064265 |  | 0 | 0.3155 | 1.0177 | 0.21549 | 0.2153 | 0.21509 | 0.21487 | 0.21464 | 0.21579 | 0.21568
2018-01-07 | 75.4615 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 110.8785 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 111.0176 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 110.9254 | 110.9715 | 0.68058 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 80.14% | 0.03917% | 100% | 0.0025639 | 2021-01-07 | 0 | 1.7604e-08 | 1.2697e-06 | 0.00029878 | 0.0025639 | 0.0081944 | 0.017687 | 0.029264 | 0.041375 | 0.053456 | 0.065614 |  | 0 | 0.52494 | 0.39082 | 0.68058 | 0.68031 | 0.67998 | 0.67966 | 0.67931 | 0.68101 | 0.68085
2018-01-08 | 86.376 | 2021 |  | 111.6762 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 111.6762 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 111.6762 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 111.8046 | 111.7404 | 0.77345 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 80.13% | 0.04664% | 100% | 0.0023132 | 2021-01-08 | 0 | 1.7664e-08 | 1.2741e-06 | 0.00023816 | 0.0023132 | 0.0077352 | 0.017327 | 0.029415 | 0.042137 | 0.054658 | 0.067049 |  | 0 | 0.77345 | 0.2835 | 0.31487 | 0.31461 | 0.31427 | 0.31394 | 0.31358 | 0.3153 | 0.31515
2018-01-09 | 38.2181 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 112.5049 | a: | 0.26646 | 0.16371 | 0.078923 | 0.061102 | 0.033097 | -0.028005 | -0.078923 | -0.099291 | -0.10184 | -0.081469 | -0.050918 | -0.063648 | -0.050918 | -0.063648 | -0.050918 | -0.063648 | -0.063648 | -0.076378 | -0.050918 | -0.063648 | -0.01273 | -0.01273 | 0.038189 | 0.063648 | 0.10184 | 0.19094 | 0.26646 | 0.16371 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 112.377 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 112.7144 | 112.5457 | 0.3397 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 80.12% | 0.05443% | 100% | 0.0020655 | 2021-01-09 | 0 | 1.7505e-08 | 1.2626e-06 | 0.00018882 | 0.0020655 | 0.0072492 | 0.016914 | 0.029539 | 0.042926 | 0.055931 | 0.068571 |  | 0 | 0.20734 | 0.086955 | 0.3397 | 0.33942 | 0.33906 | 0.3387 | 0.33832 | 0.34013 | 0.33999
2018-01-10 | 100.1713 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 113.3796 | b: | -22963.6231 | -14106.4916 | -6795.2343 | -5257.9936 | -2841.5453 | 2432.4162 | 6828.8099 | 8587.9377 | 8807.8999 | 7047.6316 | 4406.3737 | 5507.2542 | 4406.0172 | 5507.6107 | 4405.6608 | 5507.9671 | 5507.9671 | 6610.9862 | 4404.2351 | 5507.9671 | 1091.6134 | 1091.6134 | -3327.5917 | -5537.9071 | -8854.4495 | -16595.5434 | -23158.1397 | -14226.0008 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 113.1309 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 113.6523 | 113.3916 | 0.8835 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 80.11% | 0.06254% | 100% | 0.0018305 | 2021-01-10 | 7.9603e-10 | 2.4372e-08 | 1.2645e-06 | 0.00015101 | 0.0018305 | 0.0067519 | 0.016428 | 0.029575 | 0.04364 | 0.057223 | 0.070228 |  | 0 | 0.19107 | 0.075271 | 0.8835 | 0.88338 | 0.8832 | 0.88303 | 0.88285 | 0.8837 | 0.88363
2018-01-11 | 111.9316 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 114.2968 | c: | 494752438.0957 | 303879045.3748 | 146266621.905 | 113116793.8547 | 60990382.1323 | -52813794.2024 | -147712147.3461 | -185696112.4002 | -190447187.0045 | -152413950.4053 | -95327123.8837 | -119128711.4339 | -95311709.0608 | -119144131.2467 | -95296284.2579 | -119159561.0396 | -119159561.0396 | -143053712.377 | -95234520.1766 | -119159566.0296 | -23397563.6459 | -23397563.6459 | 72488136.5606 | 120461926.0896 | 192469034.4916 | 360593978.6129 | 503169659.7979 | 309049725.2368 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 113.9357 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 114.6156 | 114.2757 | 0.97931 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 80.1% | 0.07098% | 100% | 0.0016131 | 2021-01-11 | 2.389e-09 | 3.8273e-08 | 1.2798e-06 | 0.00011907 | 0.0016131 | 0.0062589 | 0.015885 | 0.029518 | 0.044252 | 0.058501 | 0.071979 |  | 0 | 0.29615 | 0.97931 | 0.18992 | 0.18975 | 0.18953 | 0.1893 | 0.18905 | 0.19016 | 0.19008
2018-01-12 | 102.5497 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 115.2528 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 114.789 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 115.6018 | 115.1954 | 0.88978 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 80.09% | 0.07978% | 100% | 0.0014131 | 2021-01-12 | 4.7798e-09 | 5.9216e-08 | 1.3086e-06 | 9.3013e-05 | 0.0014131 | 0.0057702 | 0.015283 | 0.029367 | 0.044762 | 0.059765 | 0.073825 |  | 0 | 0.63133 | 0.8871 | 0.88978 | 0.88966 | 0.88949 | 0.88932 | 0.88913 | 0.88995 | 0.8899
2018-01-13 | 68.1016 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 116.244 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 115.6885 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 116.6082 | 116.1483 | 0.58585 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 80.08% | 0.08895% | 100% | 0.0012308 | 2021-01-13 | 7.9691e-09 | 8.7206e-08 | 1.3507e-06 | 7.2837e-05 | 0.0012308 | 0.0052859 | 0.014624 | 0.029124 | 0.045171 | 0.061016 | 0.075765 |  | 0 | 0.58585 | 0.22986 | 0.51028 | 0.50999 | 0.50954 | 0.50909 | 0.5086 | 0.5107 | 0.51057
2018-01-14 | 116.8376 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 117.2667 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 116.6317 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 117.6323 | 117.132 | 0.99634 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 80.07% | 0.0985% | 100% | 0.0010661 | 2021-01-14 | 1.1958e-08 | 1.2225e-07 | 1.4063e-06 | 5.8552e-05 | 0.0010661 | 0.004806 | 0.013907 | 0.028787 | 0.045477 | 0.062252 | 0.0778 |  | 0 | 0.46528 | 0.99634 | 0.64558 | 0.64532 | 0.6449 | 0.64449 | 0.64402 | 0.64594 | 0.64584
2018-01-15 | 120.7352 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 118.3172 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 117.6164 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 118.6713 | 118.1439 | 1.0204 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 80.06% | 0.1084% | 100% | 0.00091898 | 2021-01-15 | 1.6746e-08 | 1.6435e-07 | 1.4753e-06 | 5.0165e-05 | 0.00091898 | 0.0043305 | 0.013132 | 0.028357 | 0.045681 | 0.063474 | 0.07993 |  | 0 | 0.70709 | 1.0204 | 0.2133 | 0.21314 | 0.21286 | 0.21258 | 0.21227 | 0.21352 | 0.21346
2018-01-16 | 118.8017 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 119.3921 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 118.6402 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 119.7229 | 119.1815 | 0.99506 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 80.06% | 0.1188% | 100% | 0.00079255 | 2021-01-16 | 3.0689e-08 | 2.2907e-07 | 1.5949e-06 | 4.7714e-05 | 0.00079255 | 0.0038767 | 0.012327 | 0.027796 | 0.045679 | 0.064512 | 0.081988 |  | 0 | 0.72886 | 0.99506 | 0.13854 | 0.13844 | 0.13826 | 0.13808 | 0.13787 | 0.13867 | 0.13864
2018-01-17 | 72.5439 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 120.4876 | Point gauche | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 119.7007 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 120.7842 | 120.2425 | 0.60209 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 80.05% | 0.1296% | 100% | 0.00067887 | 2021-01-17 | 5.3795e-08 | 3.1663e-07 | 1.7809e-06 | 4.5554e-05 | 0.00067887 | 0.0034554 | 0.01153 | 0.027135 | 0.045471 | 0.065328 | 0.083926 |  | 0 | 0.24086 | 0.60209 | 0.23626 | 0.2361 | 0.2358 | 0.23549 | 0.23513 | 0.23648 | 0.23642
2018-01-18 | 119.976 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 121.6 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 120.7957 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 121.8528 | 121.3242 | 0.98664 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 80.04% | 0.1409% | 100% | 0.00057797 | 2021-01-18 | 8.6068e-08 | 4.2705e-07 | 2.0334e-06 | 4.3687e-05 | 0.00057797 | 0.0030666 | 0.010741 | 0.026373 | 0.045055 | 0.06592 | 0.085744 |  | 0 | 0.98664 | 0.15437 | 0.60331 | 0.60309 | 0.60265 | 0.60221 | 0.60168 | 0.6036 | 0.60353
2018-01-19 | 126.2775 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 122.7259 | Point milieu | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 121.9227 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 122.926 | 122.4243 | 1.0289 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 80.03% | 0.1526% | 100% | 0.00048987 | 2021-01-19 | 1.2751e-07 | 5.6033e-07 | 2.3524e-06 | 4.2111e-05 | 0.00048987 | 0.0027104 | 0.0099604 | 0.02551 | 0.044431 | 0.066288 | 0.087442 |  | 0 | 1.0289 | 0.44052 | 0.39006 | 0.38986 | 0.38942 | 0.38899 | 0.38846 | 0.39032 | 0.39026
2018-01-20 | 82.758 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 123.8614 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 123.0794 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 124.0012 | 123.5403 | 0.66815 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 80.03% | 0.1648% | 100% | 0.00041458 | 2021-01-20 | 1.7813e-07 | 7.1647e-07 | 2.7379e-06 | 4.0829e-05 | 0.00041458 | 0.0023868 | 0.0091878 | 0.024547 | 0.043599 | 0.066433 | 0.08902 |  | 0 | 0.25614 | 0.21184 | 0.66815 | 0.66797 | 0.66758 | 0.66718 | 0.66669 | 0.66838 | 0.66833
2018-01-21 | 83.5364 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 125.0031 | Point droit | 1116.762 | 1437.12 | 1849.294 | 2221.548 | 2445.1 | 2544.9 | 2554.88 | 2475.04 | 2300.39 | 2020.95 | 1666.66 | 1312.37 | 1062.87 | 1116.762 | 1437.12 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 124.2635 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 125.0758 | 124.6697 | 0.66827 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 80.02% | 0.1775% | 100% | 0.00035211 | 2021-01-21 | 2.3792e-07 | 8.9549e-07 | 3.1899e-06 | 3.9839e-05 | 0.00035211 | 0.0020959 | 0.0084236 | 0.023482 | 0.04256 | 0.066355 | 0.090478 |  | 0 | 0.46929 | 0.66827 | 0.29457 | 0.29442 | 0.29406 | 0.29371 | 0.29326 | 0.29476 | 0.29472
2018-01-22 | 124.9436 | 2022 |  | 126.1472 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 126.1472 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 125.4726 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 126.1472 | 125.8099 | 0.99046 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 80.02% | 0.1907% | 100% | 0.00030248 | 2021-01-22 | 3.0688e-07 | 1.0974e-06 | 3.7085e-06 | 3.9143e-05 | 0.00030248 | 0.0018378 | 0.0076678 | 0.022318 | 0.041313 | 0.066053 | 0.091816 |  | 0 | 0.20385 | 0.99046 | 0.98319 | 0.98225 | 0.98222 | 0.98135 | 0.98126 | 0.98139 | 0.98138
2018-01-23 | 123.4307 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 127.3009 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 126.7044 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 127.2328 | 126.9686 | 0.9696 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 80.01% | 0.2045% | 100% | 0.00026569 | 2021-01-23 | 3.8502e-07 | 1.3221e-06 | 4.2936e-06 | 3.874e-05 | 0.00026569 | 0.0016124 | 0.0069205 | 0.021052 | 0.039859 | 0.065528 | 0.093034 |  | 0 | 0.37018 | 0.9696 | 0.96952 | 0.96874 | 0.96877 | 0.96789 | 0.96778 | 0.96799 | 0.96799
2018-01-24 | 126.039 | 2023 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 128.4732 | a: | 0.18893 | 0.16812 | 0.058556 | -0.025459 | -0.094835 | -0.078923 | -0.057283 | -0.057283 | -0.060466 | -0.06683 | -0.047736 | -1.369e-16 | 0.06683 | 0.18893 | 0.16812 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 127.9565 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 128.3506 | 128.1536 | 0.98105 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 80.01% | 0.2189% | 100% | 0.00024195 | 2021-01-24 | 5.4224e-07 | 1.6309e-06 | 4.9849e-06 | 3.87e-05 | 0.00024195 | 0.0014243 | 0.00621 | 0.019724 | 0.038227 | 0.064664 | 0.093772 |  | 0 | 0.6253 | 0.97367 | 0.98105 | 0.98042 | 0.98055 | 0.97968 | 0.97962 | 0.97974 | 0.97974
2018-01-25 | 117.8108 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 129.6632 | b: | -16281.5258 | -14488.1606 | -5038.6729 | 2211.8481 | 8202.9057 | 6827.9188 | 4956.7248 | 4956.7248 | 5232.2569 | 5783.6773 | 4128.3467 | -12.6532 | -5813.7955 | -16419.4454 | -14610.8905 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 129.2266 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 129.4992 | 129.3629 | 0.90859 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 80.01% | 0.2339% | 100% | 0.00022143 | 2021-01-25 | 7.7777e-07 | 2.0164e-06 | 5.7531e-06 | 3.8761e-05 | 0.00022143 | 0.0012578 | 0.0055557 | 0.018395 | 0.03652 | 0.063516 | 0.093984 |  | 0.42469 | 0.2402 | 0.90859 | 0.90855 | 0.90851 | 0.90839 | 0.90827 | 0.90811 | 0.9086 | 0.90859
2018-01-26 | 126.7468 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 130.8704 | c: | 350774975.4162 | 312133788.5529 | 108393404.0555 | -48036568.2913 | -177377498.2553 | -147673660.189 | -107224063.9531 | -107224063.9531 | -113187953.8006 | -125131168.2786 | -89255190.5561 | 550664.3214 | 126441240.74 | 356742902.6572 | 317444365.378 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 130.5123 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 130.6768 | 130.5946 | 0.96849 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 80% | 0.2495% | 100% | 0.00020411 | 2021-01-26 | 1.0916e-06 | 2.4787e-06 | 6.5981e-06 | 3.8923e-05 | 0.00020411 | 0.0011131 | 0.0049575 | 0.017066 | 0.034738 | 0.062083 | 0.093669 |  | 0.20585 | 0.66509 | 0.96849 | 0.96848 | 0.96847 | 0.96842 | 0.96838 | 0.96832 | 0.96849 | 0.96849
2018-01-27 | 101.4997 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 132.0938 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 131.8112 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 131.8821 | 131.8467 | 0.76839 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 80% | 0.2657% | 100% | 0.00019 | 2021-01-27 | 1.4837e-06 | 3.0178e-06 | 7.5199e-06 | 3.9187e-05 | 0.00019 | 0.00099015 | 0.0044155 | 0.015736 | 0.032882 | 0.060366 | 0.092826 |  | 0.37159 | 0.2237 | 0.76839 | 0.76833 | 0.76826 | 0.76804 | 0.76782 | 0.76749 | 0.76841 | 0.76839
2018-01-28 | 74.0295 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 133.3328 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 133.1211 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 133.1135 | 133.1173 | 0.55522 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 80% | 0.2826% | 100% | 0.00017911 | 2021-01-28 | 1.9542e-06 | 3.6336e-06 | 8.5185e-06 | 3.9551e-05 | 0.00017911 | 0.00088892 | 0.0039298 | 0.014407 | 0.030952 | 0.058365 | 0.091457 |  | 0.55021 | 0.55522 | 0.14241 | 0.14238 | 0.14235 | 0.14223 | 0.14212 | 0.14194 | 0.14242 | 0.14241
2018-01-29 | 100.5685 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 134.5865 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 134.4396 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 134.3693 | 134.4045 | 0.74724 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 80% | 0.3002% | 100% | 0.00017143 | 2021-01-29 | 2.5029e-06 | 4.3261e-06 | 9.5939e-06 | 4.0016e-05 | 0.00017143 | 0.00080944 | 0.0035003 | 0.013077 | 0.028948 | 0.056079 | 0.089561 |  | 0.74724 | 0.4404 | 0.21354 | 0.21349 | 0.21345 | 0.2133 | 0.21315 | 0.21289 | 0.21355 | 0.21354
2018-01-30 | 46.8478 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 135.8543 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 135.7643 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 135.6481 | 135.7062 | 0.34484 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 80% | 0.3186% | 100% | 0.00016796 | 2021-01-30 | 3.2756e-06 | 5.2268e-06 | 1.0895e-05 | 4.0916e-05 | 0.00016796 | 0.00075448 | 0.0031367 | 0.011802 | 0.026926 | 0.053553 | 0.087121 |  | 0.34484 | 0.24487 | 0.15723 | 0.15721 | 0.15718 | 0.15708 | 0.15698 | 0.1568 | 0.15724 | 0.15723
2018-01-31 | 88.6237 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 137.1353 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 137.0929 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 136.9484 | 137.0207 | 0.64625 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 80% | 0.3377% | 100% | 0.00016569 | 2021-01-31 | 4.2639e-06 | 6.3203e-06 | 1.2385e-05 | 4.2217e-05 | 0.00016569 | 0.00070674 | 0.002811 | 0.010617 | 0.02499 | 0.050955 | 0.084304 |  | 0.64625 | 0.29123 | 0.37578 | 0.37573 | 0.37568 | 0.37549 | 0.3753 | 0.37494 | 0.3758 | 0.37578
2018-02-01 | 72.181 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 138.4287 | Point gauche | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 138.4231 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 138.2685 | 138.3458 | 0.52143 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 80% | 0.3576% | 100% | 0.00016461 | 2021-02-01 | 5.4679e-06 | 7.6064e-06 | 1.4064e-05 | 4.3919e-05 | 0.00016461 | 0.00066623 | 0.0025231 | 0.0095244 | 0.023139 | 0.048287 | 0.08111 |  | 0.37126 | 0.30914 | 0.52143 | 0.52138 | 0.52133 | 0.52115 | 0.52097 | 0.52062 | 0.52144 | 0.52143
2018-02-02 | 126.257 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 139.7339 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 139.7524 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 139.607 | 139.6797 | 0.90355 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 80% | 0.3784% | 100% | 0.00016473 | 2021-02-02 | 6.8873e-06 | 9.085e-06 | 1.5932e-05 | 4.6023e-05 | 0.00016473 | 0.00063294 | 0.0022731 | 0.0085227 | 0.021373 | 0.045547 | 0.07754 |  | 0.82301 | 0.90355 | 0.17336 | 0.17334 | 0.17331 | 0.17324 | 0.17316 | 0.173 | 0.17336 | 0.17336
2018-02-03 | 108.1604 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 141.05 | Point milieu | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 141.0785 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 140.9623 | 141.0204 | 0.76682 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 80.01% | 0.4% | 100% | 0.00016604 | 2021-02-03 | 8.5223e-06 | 1.0756e-05 | 1.7988e-05 | 4.8528e-05 | 0.00016604 | 0.00060688 | 0.002061 | 0.0076123 | 0.019693 | 0.042736 | 0.073593 |  | 0.76682 | 0.69456 | 0.47131 | 0.47127 | 0.47123 | 0.47109 | 0.47095 | 0.47065 | 0.47132 | 0.47131
2018-02-04 | 76.5599 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 142.3763 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 142.3992 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 142.3329 | 142.366 | 0.53773 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 80.01% | 0.4224% | 100% | 0.00016855 | 2021-02-04 | 1.0373e-05 | 1.262e-05 | 2.0233e-05 | 5.1435e-05 | 0.00016855 | 0.00058804 | 0.0018868 | 0.0067934 | 0.018099 | 0.039855 | 0.069271 |  | 0.53773 | 0.46942 | 0.39235 | 0.39232 | 0.39229 | 0.39217 | 0.39205 | 0.39178 | 0.39236 | 0.39235
2018-02-05 | 145.5503 | 2020 |  | 143.712 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 143.712 | Point droit | 1261.472 | 1636.72 | 2050.89 | 2353.284 | 2504.98 | 2559.87 | 2524.94 | 2400.19 | 2170.65 | 1846.3 | 1482.03 | 1167.66 | 1032.93 | 1261.472 | 1636.72 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 143.712 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 143.7171 | 143.7146 | 1.0128 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 80.01% | 0.4459% | 100% | 0.00017225 | 2021-02-05 | 1.2438e-05 | 1.4676e-05 | 2.2667e-05 | 5.4743e-05 | 0.00017225 | 0.00057643 | 0.0017505 | 0.0060657 | 0.01659 | 0.036903 | 0.064572 |  | 1.0128 | 0.30712 | 0.30347 | 0.30344 | 0.30342 | 0.30333 | 0.30323 | 0.30301 | 0.30348 | 0.30347
2018-02-06 | 146.578 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 145.0609 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 145.034 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 145.1135 | 145.0738 | 1.0105 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 80.02% | 0.4703% | 100% | 0.00017715 | 2021-02-06 | 1.4719e-05 | 1.6924e-05 | 2.5289e-05 | 5.8452e-05 | 0.00017715 | 0.00057204 | 0.0016521 | 0.0054294 | 0.015166 | 0.03388 | 0.059498 |  | 1.0105 | 0.24779 | 0.72371 | 0.72369 | 0.72367 | 0.72359 | 0.72352 | 0.72333 | 0.72372 | 0.72371
2018-02-07 | 106.0589 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 146.4264 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 146.3828 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 146.5206 | 146.4517 | 0.72432 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 80.02% | 0.4957% | 100% | 0.00018399 | 2021-02-07 | 1.7185e-05 | 1.9332e-05 | 2.8224e-05 | 6.2903e-05 | 0.00018399 | 0.00057607 | 0.0015962 | 0.0049056 | 0.013878 | 0.030923 | 0.054319 |  | 0.69012 | 0.72432 | 0.43428 | 0.43426 | 0.43423 | 0.43415 | 0.43407 | 0.43385 | 0.43429 | 0.43428
2018-02-08 | 150.0996 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 147.8073 | a: | 0.22268 | 0.096859 | 0.024823 | -0.071286 | -0.096108 | -0.061739 | -0.057283 | -0.057283 | -0.06683 | -0.060466 | -0.025459 | 0.031824 | 0.11457 | 0.22268 | 0.096859 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 147.7565 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 147.9367 | 147.8466 | 1.0155 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 80.03% | 0.5221% | 100% | 0.00019256 | 2021-02-08 | 1.9765e-05 | 2.1839e-05 | 3.1432e-05 | 6.8028e-05 | 0.00019256 | 0.00058404 | 0.0015543 | 0.0044569 | 0.012695 | 0.028146 | 0.049395 |  | 0.86812 | 0.12581 | 1.0155 | 0.98792 | 0.98984 | 0.99118 | 0.99069 | 0.9907 | 0.99072 | 0.99072
2018-02-09 | 148.1806 | 2023 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 149.2025 | b: | -19190.1492 | -8342.8068 | -2128.1026 | 6168.7449 | 8313.0294 | 5342.0954 | 4956.7248 | 4956.7248 | 5783.5882 | 5231.9895 | 2196.2365 | -2774.5673 | -9959.2508 | -19352.7029 | -8413.5138 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 149.1533 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 149.3604 | 149.2568 | 0.99315 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 80.03% | 0.5497% | 100% | 0.00020287 | 2021-02-09 | 2.246e-05 | 2.4444e-05 | 3.4914e-05 | 7.3825e-05 | 0.00020287 | 0.00059597 | 0.0015267 | 0.0040836 | 0.011618 | 0.025549 | 0.044726 |  | 0.81512 | 0.43177 | 0.9922 | 0.99315 | 0.99522 | 0.99661 | 0.99617 | 0.99616 | 0.99616 | 0.99616
2018-02-10 | 140.6673 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 150.6106 | c: | 413450919.633 | 179650039.6885 | 45611313.1979 | -133451231.5907 | -179759194.1264 | -115557317.5639 | -107224065.2005 | -107224065.2006 | -125127308.9591 | -113176373.3472 | -47361253.8411 | 60475352.0373 | 216440444.5732 | 420484990.144 | 182708068.2053 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 150.5714 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 150.79 | 150.6807 | 0.93398 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 80.04% | 0.5784% | 100% | 0.00021493 | 2021-02-10 | 2.5269e-05 | 2.7147e-05 | 3.8669e-05 | 8.0295e-05 | 0.00021493 | 0.00061184 | 0.0015131 | 0.0037855 | 0.010648 | 0.023133 | 0.040312 |  | 0.38488 | 0.38178 | 0.93398 | 0.93397 | 0.93397 | 0.93396 | 0.93394 | 0.9339 | 0.93398 | 0.93398
2018-02-11 | 140.5916 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 152.0306 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 152.009 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 152.2242 | 152.1166 | 0.92476 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 80.04% | 0.6083% | 100% | 0.00022871 | 2021-02-11 | 2.8193e-05 | 2.9949e-05 | 4.2698e-05 | 8.7438e-05 | 0.00022871 | 0.00063167 | 0.0015137 | 0.0035627 | 0.0097829 | 0.020897 | 0.036152 |  | 0.22895 | 0.92476 | 0.41707 | 0.41705 | 0.41703 | 0.41699 | 0.41694 | 0.4168 | 0.41708 | 0.41707
2018-02-12 | 110.3576 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 153.4612 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 153.4643 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 153.6612 | 153.5628 | 0.71912 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 80.05% | 0.6394% | 100% | 0.00024424 | 2021-02-12 | 3.1231e-05 | 3.285e-05 | 4.7e-05 | 9.5253e-05 | 0.00024424 | 0.00065544 | 0.0015285 | 0.003415 | 0.009024 | 0.018841 | 0.032248 |  | 0.55954 | 0.13082 | 0.71912 | 0.71911 | 0.71909 | 0.71905 | 0.71902 | 0.71891 | 0.71913 | 0.71912
2018-02-13 | 81.9728 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 154.9012 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 154.9356 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 155.0996 | 155.0176 | 0.52919 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 80.05% | 0.6718% | 100% | 0.00026312 | 2021-02-13 | 3.4151e-05 | 3.5745e-05 | 5.1745e-05 | 0.00010451 | 0.00026312 | 0.00068555 | 0.00156 | 0.0033468 | 0.0084044 | 0.01704 | 0.028723 |  | 0.52919 | 0.23841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-14 | 139.7159 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 156.3495 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 156.4209 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 156.5378 | 156.4793 | 0.89361 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 80.06% | 0.7055% | 100% | 0.00028436 | 2021-02-14 | 3.6807e-05 | 3.8503e-05 | 5.6783e-05 | 0.00011487 | 0.00028436 | 0.00071922 | 0.0015988 | 0.0033038 | 0.0078673 | 0.015449 | 0.025597 |  | 0.71842 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-15 | 155.3215 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 157.8047 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 157.9186 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 157.9742 | 157.9464 | 0.98426 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 80.07% | 0.7407% | 100% | 0.00030795 | 2021-02-15 | 3.9199e-05 | 4.1123e-05 | 6.2116e-05 | 0.00012634 | 0.00030795 | 0.00075647 | 0.0016448 | 0.0032861 | 0.0074129 | 0.014069 | 0.022868 |  | 0.98426 | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-16 | 133.8431 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 159.2658 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 159.4268 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 159.4074 | 159.4171 | 0.84038 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 80.07% | 0.7772% | 100% | 0.0003339 | 2021-02-16 | 4.1328e-05 | 4.3608e-05 | 6.7743e-05 | 0.00013891 | 0.0003339 | 0.00079728 | 0.0016981 | 0.0032936 | 0.0070411 | 0.0129 | 0.020536 |  | 0.67203 | 0.84038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-17 | 151.7897 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 160.7315 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 160.9436 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 160.8358 | 160.8897 | 0.94437 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 80.08% | 0.8153% | 100% | 0.00036222 | 2021-02-17 | 4.3192e-05 | 4.5955e-05 | 7.3663e-05 | 0.00015259 | 0.00036222 | 0.00084167 | 0.0017585 | 0.0033263 | 0.0067518 | 0.011942 | 0.018602 |  | 0.1709 | 0.94437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-18 | 138.3922 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 162.2007 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 162.4674 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 162.2579 | 162.3627 | 0.85322 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 80.08% | 0.855% | 100% | 0.00039289 | 2021-02-18 | 4.4794e-05 | 4.8166e-05 | 7.9879e-05 | 0.00016738 | 0.00039289 | 0.00088962 | 0.0018263 | 0.0033843 | 0.0065451 | 0.011194 | 0.017064 |  | 0.85322 | 0.35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-19 | 153.9921 | 2021 |  | 163.672 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 163.672 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 163.9964 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 163.672 | 163.8342 | 0.94086 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 80.09% | 0.8962% | 100% | 0.00042592 | 2021-02-19 | 4.6132e-05 | 5.0241e-05 | 8.6388e-05 | 0.00018327 | 0.00042592 | 0.00094115 | 0.0019012 | 0.0034675 | 0.006421 | 0.010656 | 0.015924 |  | 0.76822 | 0.94086 | 0.42122 | 0.4212 | 0.42118 | 0.42114 | 0.42111 | 0.42105 | 0.42123 | 0.42122
2018-02-20 | 168.8826 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 165.153 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 165.5286 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 165.0934 | 165.311 | 1.0226 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 80.1% | 0.9392% | 100% | 0.00046131 | 2021-02-20 | 4.7207e-05 | 5.2179e-05 | 9.3192e-05 | 0.00020028 | 0.00046131 | 0.00099625 | 0.0019835 | 0.003576 | 0.0063794 | 0.010329 | 0.015181 |  | 1.0226 | 0.8652 | 0.58184 | 0.58182 | 0.5818 | 0.58176 | 0.58173 | 0.58167 | 0.58185 | 0.58184
2018-02-21 | 86.3266 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 166.6503 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 167.0623 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 166.537 | 166.7996 | 0.51801 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 80.1% | 0.9839% | 100% | 0.00050141 | 2021-02-21 | 4.8116e-05 | 5.4315e-05 | 0.00010084 | 0.0002196 | 0.00050141 | 0.0010586 | 0.002077 | 0.0037125 | 0.0064223 | 0.010216 | 0.014843 |  | 0.41117 | 0.31988 | 0.51801 | 0.51799 | 0.51797 | 0.51793 | 0.5179 | 0.51784 | 0.51802 | 0.51801
2018-02-22 | 165.9777 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 168.1611 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 168.5957 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 168.0006 | 168.2982 | 0.98702 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 80.11% | 1.031% | 100% | 0.00054548 | 2021-02-22 | 4.889e-05 | 5.6682e-05 | 0.0001092 | 0.00024089 | 0.00054548 | 0.0011269 | 0.0021772 | 0.003856 | 0.0065003 | 0.010181 | 0.014639 |  | 0.98702 | 0.2458 | 0.87063 | 0.87062 | 0.87061 | 0.87059 | 0.87057 | 0.87055 | 0.87063 | 0.87063
2018-02-23 | 169.5301 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 169.683 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 170.1271 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 169.4822 | 169.8046 | 0.9991 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 80.12% | 1.079% | 100% | 0.00059351 | 2021-02-23 | 4.9528e-05 | 5.928e-05 | 0.00011828 | 0.00026417 | 0.00059351 | 0.0012013 | 0.0022841 | 0.0040066 | 0.0066134 | 0.010223 | 0.01457 |  | 0.9991 | 0.76094 | 0.92162 | 0.92161 | 0.92161 | 0.92159 | 0.92158 | 0.92157 | 0.92162 | 0.92162
2018-02-24 | 162.5108 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 171.2132 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 171.6545 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 170.9798 | 171.3172 | 0.94917 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 80.12% | 1.129% | 100% | 0.00064551 | 2021-02-24 | 5.003e-05 | 6.2107e-05 | 0.00012807 | 0.00028941 | 0.00064551 | 0.0012816 | 0.0023976 | 0.0041642 | 0.0067617 | 0.010344 | 0.014634 |  | 0.91935 | 0.94917 | 0.60589 | 0.60587 | 0.60585 | 0.60581 | 0.60578 | 0.60573 | 0.60591 | 0.6059
2018-02-25 | 156.7215 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 172.7491 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 173.1763 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 172.4913 | 172.8338 | 0.90722 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 80.13% | 1.182% | 100% | 0.00070148 | 2021-02-25 | 5.0396e-05 | 6.5165e-05 | 0.00013859 | 0.00031663 | 0.00070148 | 0.001368 | 0.0025179 | 0.0043288 | 0.0069452 | 0.010542 | 0.014832 |  | 0.12819 | 0.90722 | 0.68045 | 0.68043 | 0.68041 | 0.68038 | 0.68035 | 0.6803 | 0.68047 | 0.68045
2018-02-26 | 181.9832 | 2023 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 174.2882 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 174.6905 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 174.0146 | 174.3525 | 1.0442 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 80.13% | 1.237% | 100% | 0.00076141 | 2021-02-26 | 5.0627e-05 | 6.8453e-05 | 0.00014981 | 0.00034583 | 0.00076141 | 0.0014604 | 0.0026449 | 0.0045004 | 0.0071638 | 0.010818 | 0.015164 |  | 0.41362 | 0.22136 | 1.0318 | 1.0442 | 1.0475 | 1.0484 | 1.0496 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0474
2018-02-27 | 177.3597 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 175.8278 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 176.1955 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 175.5476 | 175.8716 | 1.0087 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 80.14% | 1.294% | 100% | 0.00082516 | 2021-02-27 | 5.1026e-05 | 7.2621e-05 | 0.00016275 | 0.0003778 | 0.00082516 | 0.0015583 | 0.002779 | 0.0046817 | 0.0074221 | 0.011177 | 0.015632 |  | 0.22489 | 1.0087 | 0.59354 | 0.59351 | 0.59349 | 0.59345 | 0.59341 | 0.59336 | 0.59355 | 0.59354
2018-02-28 | 159.4372 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 177.3653 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 177.6894 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 177.0884 | 177.3889 | 0.89892 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 80.14% | 1.353% | 100% | 0.00089113 | 2021-02-28 | 5.1826e-05 | 7.7772e-05 | 0.00017721 | 0.00041176 | 0.00089113 | 0.0016592 | 0.0029174 | 0.0048684 | 0.0076869 | 0.011543 | 0.01611 |  | 0.42182 | 0.77335 | 0.89892 | 0.89891 | 0.8989 | 0.89889 | 0.89887 | 0.89885 | 0.89893 | 0.89892
2018-03-01 | 169.6972 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 178.898 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 179.1704 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 178.6348 | 178.9026 | 0.94857 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 80.15% | 1.414% | 100% | 0.0009593 | 2021-03-01 | 5.3026e-05 | 8.3906e-05 | 0.00019321 | 0.00044773 | 0.0009593 | 0.0017632 | 0.0030604 | 0.0050606 | 0.0079582 | 0.011916 | 0.016599 |  | 0.42227 | 0.90611 | 0.94857 | 0.94856 | 0.94856 | 0.94855 | 0.94854 | 0.94853 | 0.94857 | 0.94857
2018-03-02 | 126.3861 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 180.4235 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 180.6367 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 180.1848 | 180.4108 | 0.7005 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 80.15% | 1.478% | 100% | 0.0010297 | 2021-03-02 | 5.4628e-05 | 9.1024e-05 | 0.00021074 | 0.00048569 | 0.0010297 | 0.0018702 | 0.0032077 | 0.0052582 | 0.0082361 | 0.012298 | 0.017097 |  | 0.7005 | 0.40738 | 0.39351 | 0.39348 | 0.39346 | 0.39342 | 0.39338 | 0.39332 | 0.39352 | 0.39351
2018-03-03 | 138.7839 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 181.9389 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 182.0865 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 181.7364 | 181.9114 | 0.76281 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 80.16% | 1.545% | 100% | 0.0011023 | 2021-03-03 | 5.663e-05 | 9.9126e-05 | 0.00022981 | 0.00052566 | 0.0011023 | 0.0019803 | 0.0033594 | 0.0054613 | 0.0085204 | 0.012687 | 0.017605 |  | 0.50134 | 0.41509 | 0.76281 | 0.76279 | 0.76277 | 0.76274 | 0.76271 | 0.76266 | 0.76282 | 0.76281
2018-03-04 | 127.0241 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 183.4417 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 183.518 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 183.2874 | 183.4027 | 0.69245 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 80.16% | 1.615% | 100% | 0.0011771 | 2021-03-04 | 5.9033e-05 | 0.00010821 | 0.00025041 | 0.00056762 | 0.0011771 | 0.0020935 | 0.0035156 | 0.0056698 | 0.0088112 | 0.013084 | 0.018123 |  | 0.12731 | 0.69245 | 0.14171 | 0.14169 | 0.14168 | 0.14167 | 0.14165 | 0.14163 | 0.14171 | 0.14171
2018-03-05 | 135.7568 | 2021 |  | 184.9294 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 184.9294 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 184.9294 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 184.8358 | 184.8826 | 0.7341 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 80.17% | 1.687% | 100% | 0.0012541 | 2021-03-05 | 6.1838e-05 | 0.00011828 | 0.00027254 | 0.00061159 | 0.0012541 | 0.0022097 | 0.0036762 | 0.0058838 | 0.0091086 | 0.013489 | 0.018651 |  | 0.19538 | 0.7341 | 0.3049 | 0.30487 | 0.30485 | 0.30481 | 0.30478 | 0.30472 | 0.30491 | 0.3049
2018-03-06 | 88.9406 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 186.4105 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 186.3343 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 186.3796 | 186.357 | 0.47712 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 80.17% | 1.762% | 100% | 0.0013333 | 2021-03-06 | 6.5043e-05 | 0.00012933 | 0.00029621 | 0.00065756 | 0.0013333 | 0.002329 | 0.0038412 | 0.0061032 | 0.0094124 | 0.013902 | 0.019189 |  | 0.2989 | 0.26247 | 0.47712 | 0.47709 | 0.47706 | 0.47702 | 0.47698 | 0.47691 | 0.47714 | 0.47712
2018-03-07 | 164.0951 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 187.894 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 187.7465 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 187.9167 | 187.8316 | 0.87334 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 80.18% | 1.84% | 100% | 0.0014133 | 2021-03-07 | 6.8287e-05 | 0.00014109 | 0.00032125 | 0.00070512 | 0.0014133 | 0.0024497 | 0.0040098 | 0.0063282 | 0.0097222 | 0.014319 | 0.01973 |  | 0.51516 | 0.26292 | 0.87334 | 0.87333 | 0.87331 | 0.87329 | 0.87327 | 0.87324 | 0.87335 | 0.87334
2018-03-08 | 144.1053 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 189.3777 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 189.1645 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 189.445 | 189.3048 | 0.76094 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 80.19% | 1.922% | 100% | 0.0014919 | 2021-03-08 | 7.1473e-05 | 0.00015323 | 0.00034713 | 0.00075306 | 0.0014919 | 0.0025684 | 0.0041779 | 0.006556 | 0.010036 | 0.014736 | 0.020264 |  | 0.70424 | 0.47392 | 0.76094 | 0.76092 | 0.7609 | 0.76086 | 0.76083 | 0.76078 | 0.76096 | 0.76094
2018-03-09 | 184.7477 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 190.8595 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 190.5869 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 190.9625 | 190.7747 | 0.96798 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 80.19% | 2.006% | 100% | 0.0015689 | 2021-03-09 | 7.4601e-05 | 0.00016574 | 0.00037382 | 0.00080139 | 0.0015689 | 0.0026849 | 0.0043456 | 0.0067867 | 0.010354 | 0.015155 | 0.020792 |  | 0.74692 | 0.96798 | 0.61925 | 0.61922 | 0.61919 | 0.61914 | 0.6191 | 0.61904 | 0.61927 | 0.61925
2018-03-10 | 183.3069 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 192.3371 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 192.012 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 192.4671 | 192.2396 | 0.95305 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 80.2% | 2.094% | 100% | 0.0016444 | 2021-03-10 | 7.7671e-05 | 0.00017862 | 0.00040135 | 0.00085011 | 0.0016444 | 0.0027992 | 0.0045127 | 0.0070201 | 0.010676 | 0.015574 | 0.021315 |  | 0.62272 | 0.95305 | 0.55003 | 0.55 | 0.54996 | 0.54992 | 0.54987 | 0.5498 | 0.55005 | 0.55003
2018-03-11 | 151.8531 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 193.8084 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 193.4386 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 193.9568 | 193.6977 | 0.78352 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 80.21% | 2.186% | 100.1% | 0.0017183 | 2021-03-11 | 8.0684e-05 | 0.00019188 | 0.00042971 | 0.00089921 | 0.0017183 | 0.0029114 | 0.0046795 | 0.0072564 | 0.011001 | 0.015994 | 0.021831 |  | 0.70619 | 0.78352 | 0.37491 | 0.37488 | 0.37485 | 0.3748 | 0.37475 | 0.37469 | 0.37493 | 0.37491
2018-03-12 | 161.8445 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 195.2712 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 194.865 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 195.4295 | 195.1472 | 0.82882 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 80.22% | 2.281% | 100.1% | 0.0017908 | 2021-03-12 | 8.3638e-05 | 0.00020551 | 0.00045889 | 0.00094869 | 0.0017908 | 0.0030215 | 0.0048457 | 0.0074954 | 0.011331 | 0.016415 | 0.022342 |  | 0.82882 | 0.54848 | 0.2865 | 0.28647 | 0.28644 | 0.28641 | 0.28637 | 0.28631 | 0.28652 | 0.2865
2018-03-13 | 176.1765 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 196.7233 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 196.2897 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 196.8831 | 196.5864 | 0.89556 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 80.23% | 2.38% | 100.1% | 0.0018589 | 2021-03-13 | 8.6038e-05 | 0.00021834 | 0.00048681 | 0.0009959 | 0.0018589 | 0.0031268 | 0.0050101 | 0.0077348 | 0.011659 | 0.016827 | 0.022833 |  | 0.37258 | 0.89556 | 0.18408 | 0.18406 | 0.18404 | 0.18402 | 0.18399 | 0.18395 | 0.18409 | 0.18408
2018-03-14 | 155.11 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 198.1625 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 197.7114 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 198.3155 | 198.0135 | 0.78274 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 80.24% | 2.483% | 100.1% | 0.001923 | 2021-03-14 | 8.758e-05 | 0.00022974 | 0.00051248 | 0.0010401 | 0.001923 | 0.003228 | 0.0051723 | 0.0079721 | 0.011981 | 0.017225 | 0.023304 |  | 0.78274 | 0.4928 | 0.25897 | 0.25895 | 0.25892 | 0.25888 | 0.25885 | 0.25879 | 0.25899 | 0.25897
2018-03-15 | 132.7556 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 199.5866 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 199.1284 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 199.7248 | 199.4266 | 0.66515 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 80.25% | 2.59% | 100.1% | 0.0019829 | 2021-03-15 | 8.8263e-05 | 0.0002397 | 0.00053591 | 0.0010812 | 0.0019829 | 0.003325 | 0.0053322 | 0.0082071 | 0.012296 | 0.017608 | 0.023754 |  | 0.66515 | 0.36765 | 0.31594 | 0.3159 | 0.31587 | 0.31583 | 0.31578 | 0.31572 | 0.31596 | 0.31594
2018-03-16 | 201.2287 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 200.9935 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 200.5394 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 201.1089 | 200.8241 | 1.0012 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 80.26% | 2.701% | 100.1% | 0.0020387 | 2021-03-16 | 8.8089e-05 | 0.00024822 | 0.00055708 | 0.0011192 | 0.0020387 | 0.0034179 | 0.0054899 | 0.0084399 | 0.012605 | 0.017978 | 0.024183 |  | 1.0012 | 0.68864 | 0.27411 | 0.27408 | 0.27405 | 0.27401 | 0.27397 | 0.27391 | 0.27413 | 0.27411
2018-03-17 | 110.3961 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 202.381 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 201.9428 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 202.4656 | 202.2042 | 0.54549 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 80.28% | 2.817% | 100.1% | 0.0020904 | 2021-03-17 | 8.7057e-05 | 0.0002553 | 0.00057601 | 0.0011542 | 0.0020904 | 0.0035066 | 0.0056453 | 0.0086704 | 0.012908 | 0.018334 | 0.024591 |  | 0.19846 | 0.54549 | 0.22411 | 0.22409 | 0.22406 | 0.22403 | 0.224 | 0.22395 | 0.22413 | 0.22411
2018-03-18 | 106.6842 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 203.7469 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 203.3372 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 203.793 | 203.5651 | 0.52361 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 80.29% | 2.937% | 100.1% | 0.002138 | 2021-03-18 | 8.5167e-05 | 0.00026094 | 0.00059268 | 0.0011861 | 0.002138 | 0.0035912 | 0.0057985 | 0.0088987 | 0.013204 | 0.018676 | 0.024978 |  | 0.22694 | 0.52361 | 0.27891 | 0.27888 | 0.27885 | 0.27881 | 0.27877 | 0.27871 | 0.27893 | 0.27891
2018-03-19 | 184.9108 | 2020 |  | 205.089 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 205.089 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 204.721 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 205.089 | 204.905 | 0.90161 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 80.31% | 3.062% | 100.1% | 0.0021814 | 2021-03-19 | 8.2419e-05 | 0.00026514 | 0.00060711 | 0.001215 | 0.0021814 | 0.0036715 | 0.0059495 | 0.0091248 | 0.013494 | 0.019005 | 0.025345 |  | 0.90161 | 0.24457 | 0.57439 | 0.57436 | 0.57432 | 0.57426 | 0.57421 | 0.57413 | 0.57442 | 0.5744
2018-03-20 | 185.2602 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 206.4125 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 206.0928 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 206.3638 | 206.2283 | 0.89752 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 80.33% | 3.192% | 100.1% | 0.0022207 | 2021-03-20 | 7.8813e-05 | 0.0002679 | 0.00061928 | 0.0012408 | 0.0022207 | 0.0037478 | 0.0060982 | 0.0093486 | 0.013777 | 0.019319 | 0.02569 |  | 0.89752 | 0.81991 | 0.66868 | 0.66864 | 0.6686 | 0.66855 | 0.6685 | 0.66843 | 0.6687 | 0.66868
2018-03-21 | 199.3014 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 207.7234 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 207.451 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 207.6289 | 207.5399 | 0.95946 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 80.35% | 3.326% | 100.1% | 0.0022533 | 2021-03-21 | 7.4645e-05 | 0.00026907 | 0.00062843 | 0.0012619 | 0.0022533 | 0.0038143 | 0.0062349 | 0.0095575 | 0.01404 | 0.019611 | 0.026014 |  | 0.95946 | 0.92384 | 0.92632 | 0.92631 | 0.9263 | 0.92628 | 0.92627 | 0.92625 | 0.92633 | 0.92632
2018-03-22 | 200.4965 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 209.0208 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 208.7943 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 208.8835 | 208.8389 | 0.95922 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 80.38% | 3.467% | 100.1% | 0.0022805 | 2021-03-22 | 7.0275e-05 | 0.00026894 | 0.00063471 | 0.0012788 | 0.0022805 | 0.0038727 | 0.0063606 | 0.0097511 | 0.014284 | 0.019882 | 0.026324 |  | 0.95922 | 0.70485 | 0.88338 | 0.88336 | 0.88334 | 0.88332 | 0.8833 | 0.88326 | 0.88339 | 0.88338
2018-03-23 | 217.0751 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 210.3039 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 210.1211 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 210.1273 | 210.1242 | 1.0322 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 80.4% | 3.612% | 100.1% | 0.0023023 | 2021-03-23 | 6.5704e-05 | 0.0002675 | 0.00063812 | 0.0012914 | 0.0023023 | 0.003923 | 0.0064753 | 0.0099295 | 0.014509 | 0.020135 | 0.02662 |  | 0.84948 | 1.0322 | 0.93232 | 0.93231 | 0.9323 | 0.93229 | 0.93227 | 0.93225 | 0.93233 | 0.93232
2018-03-24 | 218.0679 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 211.5718 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 211.4299 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 211.3597 | 211.3948 | 1.0307 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 80.43% | 3.763% | 100.1% | 0.0023188 | 2021-03-24 | 6.0933e-05 | 0.00026474 | 0.00063866 | 0.0012998 | 0.0023188 | 0.0039653 | 0.006579 | 0.010093 | 0.014714 | 0.020368 | 0.026902 |  | 0.75441 | 1.0307 | 0.70048 | 0.70044 | 0.7004 | 0.70035 | 0.7003 | 0.70023 | 0.7005 | 0.70048
2018-03-25 | 203.0839 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 212.8236 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 212.7192 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 212.5801 | 212.6496 | 0.95424 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 80.46% | 3.921% | 100.1% | 0.0023299 | 2021-03-25 | 5.596e-05 | 0.00026069 | 0.00063634 | 0.0013039 | 0.0023299 | 0.0039994 | 0.0066715 | 0.010241 | 0.0149 | 0.020581 | 0.027169 |  | 0.95424 | 0.60519 | 0.76918 | 0.76914 | 0.76911 | 0.76907 | 0.76902 | 0.76897 | 0.7692 | 0.76918
2018-03-26 | 213.3435 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 214.0585 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 213.9876 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 213.788 | 213.8878 | 0.99666 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 80.5% | 4.084% | 100.1% | 0.0023356 | 2021-03-26 | 5.0786e-05 | 0.00025532 | 0.00063115 | 0.0013038 | 0.0023356 | 0.0040254 | 0.0067531 | 0.010374 | 0.015067 | 0.020775 | 0.027423 |  | 0.99666 | 0.86375 | 0.85271 | 0.85269 | 0.85266 | 0.85263 | 0.8526 | 0.85256 | 0.85272 | 0.85271
2018-03-27 | 192.5148 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 215.2756 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 215.2335 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 214.9829 | 215.1082 | 0.89427 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 80.53% | 4.253% | 100.1% | 0.0023363 | 2021-03-27 | 4.5645e-05 | 0.00024909 | 0.00062373 | 0.0012999 | 0.0023363 | 0.0040422 | 0.0068159 | 0.010477 | 0.015195 | 0.020929 | 0.027642 |  | 0.51693 | 0.83479 | 0.89427 | 0.89425 | 0.89424 | 0.89421 | 0.89419 | 0.89416 | 0.89428 | 0.89427
2018-03-28 | 217.1321 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 216.4739 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 216.4555 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 216.1642 | 216.3099 | 1.003 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 80.57% | 4.429% | 100.1% | 0.0023346 | 2021-03-28 | 4.1033e-05 | 0.00024314 | 0.00061616 | 0.0012949 | 0.0023346 | 0.0040525 | 0.0068614 | 0.010554 | 0.01529 | 0.021055 | 0.027838 |  | 0.8891 | 1.003 | 0.74343 | 0.74339 | 0.74336 | 0.74331 | 0.74326 | 0.7432 | 0.74345 | 0.74343
2018-03-29 | 218.5095 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 217.6527 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 217.6522 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 217.3315 | 217.4918 | 1.0039 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 80.62% | 4.612% | 100.2% | 0.0023306 | 2021-03-29 | 3.6951e-05 | 0.0002375 | 0.00060846 | 0.0012888 | 0.0023306 | 0.0040562 | 0.0068896 | 0.010604 | 0.015353 | 0.021151 | 0.028012 |  | 0.8863 | 1.0039 | 0.53266 | 0.53261 | 0.53256 | 0.5325 | 0.53244 | 0.53236 | 0.53269 | 0.53266
2018-03-30 | 211.7704 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 218.8111 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 218.8219 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 218.4842 | 218.653 | 0.96782 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 80.66% | 4.801% | 100.2% | 0.0023243 | 2021-03-30 | 3.3397e-05 | 0.00023215 | 0.00060062 | 0.0012816 | 0.0023243 | 0.0040534 | 0.0069004 | 0.010627 | 0.015382 | 0.021218 | 0.028163 |  | 0.66482 | 0.96782 | 0.14854 | 0.14852 | 0.1485 | 0.14848 | 0.14845 | 0.14842 | 0.14855 | 0.14854
2018-03-31 | 207.1611 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 219.9481 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 219.9632 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 219.6217 | 219.7925 | 0.94186 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 80.71% | 4.998% | 100.2% | 0.0023156 | 2021-03-31 | 3.0372e-05 | 0.00022709 | 0.00059263 | 0.0012732 | 0.0023156 | 0.004044 | 0.0068939 | 0.010623 | 0.015379 | 0.021255 | 0.028291 |  | 0.39291 | 0.94186 | 0.49257 | 0.49253 | 0.49248 | 0.49242 | 0.49235 | 0.49263 | 0.4926 | 0.49257
2018-04-01 | 208.0111 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 221.063 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 221.0747 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 220.7435 | 220.9091 | 0.94096 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 80.77% | 5.202% | 100.2% | 0.0023045 | 2021-04-01 | 2.7877e-05 | 0.00022232 | 0.0005845 | 0.0012638 | 0.0023045 | 0.004028 | 0.0068701 | 0.010592 | 0.015343 | 0.021264 | 0.028397 |  | 0.82292 | 0.94096 | 0.53259 | 0.53254 | 0.5325 | 0.53243 | 0.53237 | 0.53265 | 0.53262 | 0.53259
2018-04-02 | 179.9422 | 2021 |  | 222.1548 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 222.1548 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 222.1548 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 221.8492 | 222.002 | 0.80999 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 80.82% | 5.413% | 100.2% | 0.0022911 | 2021-04-02 | 2.5909e-05 | 0.00021785 | 0.00057623 | 0.0012532 | 0.0022911 | 0.0040055 | 0.0068289 | 0.010535 | 0.015274 | 0.021243 | 0.028481 |  | 0.76338 | 0.80999 | 0.37846 | 0.37842 | 0.37837 | 0.37832 | 0.37826 | 0.37852 | 0.37849 | 0.37846
2018-04-03 | 200.1142 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 223.2251 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 223.2077 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 222.9381 | 223.0729 | 0.89647 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 80.89% | 5.633% | 100.2% | 0.0022754 | 2021-04-03 | 2.4471e-05 | 0.00021368 | 0.00056782 | 0.0012415 | 0.0022754 | 0.0039764 | 0.0067704 | 0.01045 | 0.015172 | 0.021193 | 0.028541 |  | 0.48206 | 0.89647 | 0.52831 | 0.52826 | 0.52822 | 0.52816 | 0.52809 | 0.52836 | 0.52834 | 0.52831
2018-04-04 | 226.1157 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 224.2759 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 224.2388 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 224.0097 | 224.1243 | 1.0082 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 80.95% | 5.86% | 100.2% | 0.0022565 | 2021-04-04 | 2.3397e-05 | 0.00020962 | 0.00055895 | 0.001228 | 0.0022565 | 0.0039411 | 0.0066971 | 0.010341 | 0.015036 | 0.0211 | 0.028544 |  | 0.98709 | 1.0082 | 0.83104 | 0.83102 | 0.83099 | 0.83096 | 0.83093 | 0.83107 | 0.83106 | 0.83104
2018-04-05 | 227.9312 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 225.3072 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 225.2485 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 225.0635 | 225.156 | 1.0116 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 81.02% | 6.096% | 100.3% | 0.0022371 | 2021-04-05 | 2.2394e-05 | 0.00020584 | 0.00055039 | 0.0012141 | 0.0022371 | 0.0039053 | 0.0066186 | 0.01022 | 0.014879 | 0.020972 | 0.028491 |  | 1.0116 | 0.94697 | 1.0052 | 0.99824 | 0.99944 | 0.99697 | 0.99725 | 0.99652 | 0.99652 | 0.99652
2018-04-06 | 226.6789 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 226.3188 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 226.237 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 226.099 | 226.168 | 1.0016 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 81.1% | 6.341% | 100.3% | 0.0022172 | 2021-04-06 | 2.1461e-05 | 0.00020232 | 0.00054216 | 0.0012001 | 0.0022172 | 0.0038689 | 0.006535 | 0.010087 | 0.014701 | 0.020809 | 0.02838 |  | 1.0016 | 0.51408 | 0.23032 | 0.23029 | 0.23026 | 0.23022 | 0.23019 | 0.23035 | 0.23033 | 0.23032
2018-04-07 | 232.5686 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 227.3106 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 227.2047 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 227.1156 | 227.1602 | 1.0231 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 81.18% | 6.595% | 100.3% | 0.0021967 | 2021-04-07 | 2.0598e-05 | 0.00019906 | 0.00053425 | 0.0011857 | 0.0021967 | 0.0038318 | 0.0064462 | 0.0099425 | 0.014503 | 0.020611 | 0.028213 |  | 0.59174 | 1.0231 | 0.78193 | 0.7819 | 0.78187 | 0.78184 | 0.7818 | 0.78197 | 0.78195 | 0.78193
2018-04-08 | 225.3161 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 228.2825 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 228.152 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 228.1128 | 228.1324 | 0.98701 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 81.26% | 6.858% | 100.3% | 0.0021756 | 2021-04-08 | 1.9806e-05 | 0.00019607 | 0.00052665 | 0.0011711 | 0.0021756 | 0.0037942 | 0.0063523 | 0.0097861 | 0.014284 | 0.02038 | 0.027988 |  | 0.65884 | 0.98701 | 0.67136 | 0.67132 | 0.67128 | 0.67123 | 0.67119 | 0.6714 | 0.67138 | 0.67136
2018-04-09 | 186.6406 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 229.2344 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 229.0792 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 229.0901 | 229.0847 | 0.81419 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 81.35% | 7.13% | 100.3% | 0.0021541 | 2021-04-09 | 1.9084e-05 | 0.00019335 | 0.00051937 | 0.0011563 | 0.0021541 | 0.003756 | 0.0062532 | 0.0096178 | 0.014045 | 0.020113 | 0.027707 |  | 0.81419 | 0.64526 | 0.59696 | 0.59692 | 0.59688 | 0.59683 | 0.59678 | 0.59701 | 0.59699 | 0.59696
2018-04-10 | 236.3161 | 2023 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 230.1662 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 229.9866 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 230.0469 | 230.0168 | 1.0267 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 81.44% | 7.412% | 100.4% | 0.0021286 | 2021-04-10 | 1.8547e-05 | 0.00019068 | 0.00051176 | 0.0011397 | 0.0021286 | 0.0037112 | 0.0061461 | 0.009439 | 0.013791 | 0.019819 | 0.027376 |  | 0.98628 | 0.60455 | 0.99491 | 1.0267 | 1.0274 | 1.0247 | 1.0243 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245
2018-04-11 | 230.3606 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 231.0777 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 230.8746 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 230.9828 | 230.9287 | 0.9969 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 81.54% | 7.704% | 100.4% | 0.0020988 | 2021-04-11 | 1.7961e-05 | 0.00018762 | 0.00050317 | 0.0011208 | 0.0020988 | 0.0036609 | 0.0060385 | 0.009264 | 0.013543 | 0.019517 | 0.027016 |  | 0.9969 | 0.14998 | 0.78277 | 0.78274 | 0.78272 | 0.78268 | 0.78264 | 0.7828 | 0.78279 | 0.78277
2018-04-12 | 227.1881 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 231.969 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 231.7435 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 231.8971 | 231.8203 | 0.97939 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 81.64% | 8.006% | 100.4% | 0.0020648 | 2021-04-12 | 1.7325e-05 | 0.00018418 | 0.00049361 | 0.0010997 | 0.0020648 | 0.0036052 | 0.0059305 | 0.0090925 | 0.0133 | 0.019208 | 0.026627 |  | 0.97939 | 0.76773 | 0.69205 | 0.69202 | 0.69199 | 0.69195 | 0.6919 | 0.6921 | 0.69208 | 0.69206
2018-04-13 | 221.3961 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 232.8397 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 232.5937 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 232.7893 | 232.6915 | 0.95085 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 81.75% | 8.319% | 100.4% | 0.0020266 | 2021-04-13 | 1.664e-05 | 0.00018035 | 0.00048308 | 0.0010764 | 0.0020266 | 0.003544 | 0.0058222 | 0.0089247 | 0.013063 | 0.018891 | 0.026209 |  | 0.78631 | 0.95085 | 0.14768 | 0.14766 | 0.14765 | 0.14763 | 0.14761 | 0.1477 | 0.14769 | 0.14768
2018-04-14 | 238.9537 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 233.69 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 233.4255 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 233.659 | 233.5422 | 1.0225 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 81.86% | 8.643% | 100.5% | 0.0019841 | 2021-04-14 | 1.5906e-05 | 0.00017614 | 0.00047157 | 0.0010508 | 0.0019841 | 0.0034772 | 0.0057134 | 0.0087606 | 0.01283 | 0.018567 | 0.025762 |  | 0.33267 | 1.0225 | 0.72456 | 0.72453 | 0.7245 | 0.72447 | 0.72443 | 0.7246 | 0.72458 | 0.72456
2018-04-15 | 240.8041 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 234.5196 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 234.2392 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 234.5055 | 234.3724 | 1.0268 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 81.98% | 8.977% | 100.5% | 0.0019374 | 2021-04-15 | 1.5123e-05 | 0.00017154 | 0.0004591 | 0.001023 | 0.0019374 | 0.003405 | 0.0056042 | 0.0086 | 0.012604 | 0.018234 | 0.025287 |  | 0.93291 | 1.0268 | 0.80863 | 0.80861 | 0.80859 | 0.80856 | 0.80853 | 0.80866 | 0.80865 | 0.80863
2018-04-16 | 218.0084 | 2020 |  | 235.3284 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 235.3284 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 235.0352 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 235.3284 | 235.1818 | 0.9264 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 82.11% | 9.324% | 100.5% | 0.0018865 | 2021-04-16 | 1.4291e-05 | 0.00016655 | 0.00044565 | 0.00099296 | 0.0018865 | 0.0033274 | 0.0054945 | 0.0084431 | 0.012382 | 0.017894 | 0.024782 |  | 0.9264 | 0.90826 | 0.72338 | 0.72335 | 0.72332 | 0.72329 | 0.72325 | 0.72342 | 0.7234 | 0.72338
2018-04-17 | 239.5561 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 236.1147 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 235.8139 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 236.1263 | 235.9701 | 1.0146 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 82.23% | 9.682% | 100.6% | 0.0018314 | 2021-04-17 | 1.3409e-05 | 0.00016118 | 0.00043123 | 0.00096067 | 0.0018314 | 0.0032442 | 0.0053845 | 0.0082899 | 0.012166 | 0.017547 | 0.024249 |  | 0.80108 | 0.95648 | 1.0146 | 0.99143 | 0.9915 | 0.98908 | 0.98808 | 0.98914 | 0.98914 | 0.98914
2018-04-18 | 168.8909 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 236.8775 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 236.5755 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 236.8989 | 236.7372 | 0.71299 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 82.37% | 10.05% | 100.6% | 0.0017697 | 2021-04-18 | 1.2637e-05 | 0.0001554 | 0.00041552 | 0.00092527 | 0.0017697 | 0.0031501 | 0.0052634 | 0.0081244 | 0.011935 | 0.01717 | 0.023668 |  | 0.56047 | 0.71299 | 0.63968 | 0.63965 | 0.63962 | 0.63958 | 0.63953 | 0.63972 | 0.6397 | 0.63968
2018-04-19 | 240.3538 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 237.6175 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 237.3204 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 237.6469 | 237.4836 | 1.0115 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 82.51% | 10.43% | 100.6% | 0.0017025 | 2021-04-19 | 1.2138e-05 | 0.00014939 | 0.00039884 | 0.0008875 | 0.0017025 | 0.0030447 | 0.0051288 | 0.0079444 | 0.011689 | 0.016779 | 0.023074 |  | 0.75802 | 1.0115 | 0.20605 | 0.20603 | 0.20601 | 0.20599 | 0.20596 | 0.20608 | 0.20607 | 0.20605
2018-04-20 | 180.5187 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 238.3358 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 238.0489 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 238.371 | 238.21 | 0.75741 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 82.66% | 10.83% | 100.7% | 0.0016296 | 2021-04-20 | 1.1912e-05 | 0.00014314 | 0.0003812 | 0.00084738 | 0.0016296 | 0.002928 | 0.0049806 | 0.0077499 | 0.011429 | 0.016372 | 0.022467 |  | 0.3472 | 0.75741 | 0.19283 | 0.19281 | 0.19279 | 0.19277 | 0.19274 | 0.19285 | 0.19284 | 0.19283
2018-04-21 | 207.748 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 239.0331 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 238.7615 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 239.0719 | 238.9167 | 0.86912 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 82.81% | 11.24% | 100.7% | 0.0015512 | 2021-04-21 | 1.1958e-05 | 0.00013666 | 0.0003626 | 0.0008049 | 0.0015512 | 0.0028 | 0.0048189 | 0.007541 | 0.011155 | 0.015951 | 0.021848 |  | 0.22106 | 0.86912 | 0.18498 | 0.18496 | 0.18495 | 0.18492 | 0.1849 | 0.185 | 0.18499 | 0.18498
2018-04-22 | 227.2709 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 239.7103 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 239.4583 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 239.7504 | 239.6044 | 0.94811 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 82.96% | 11.66% | 100.7% | 0.0014671 | 2021-04-22 | 1.2277e-05 | 0.00012995 | 0.00034302 | 0.00076007 | 0.0014671 | 0.0026606 | 0.0046437 | 0.0073177 | 0.010867 | 0.015515 | 0.021215 |  | 0.31706 | 0.94811 | 0.52085 | 0.52082 | 0.52079 | 0.52075 | 0.5207 | 0.52089 | 0.52087 | 0.52085
2018-04-23 | 240.6463 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 240.3683 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 240.1399 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 240.4073 | 240.2736 | 1.0012 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 83.13% | 12.09% | 100.8% | 0.0013774 | 2021-04-23 | 1.2868e-05 | 0.00012301 | 0.00032249 | 0.00071289 | 0.0013774 | 0.00251 | 0.004455 | 0.0070799 | 0.010565 | 0.015065 | 0.02057 |  | 0.17163 | 1.0012 | 0.15917 | 0.15916 | 0.15915 | 0.15913 | 0.15911 | 0.15919 | 0.15918 | 0.15917
2018-04-24 | 236.2054 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 241.008 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 240.8064 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 241.0432 | 240.9248 | 0.98007 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 83.3% | 12.54% | 100.8% | 0.0012848 | 2021-04-24 | 1.3577e-05 | 0.00011594 | 0.00030151 | 0.00066467 | 0.0012848 | 0.0023527 | 0.0042533 | 0.0068213 | 0.010232 | 0.014574 | 0.019876 |  | 0.27422 | 0.98007 | 0.59005 | 0.59002 | 0.58999 | 0.58995 | 0.58991 | 0.59008 | 0.59007 | 0.59005
2018-04-25 | 203.7273 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 241.6302 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 241.4583 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 241.6589 | 241.5586 | 0.84314 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 83.47% | 13% | 100.9% | 0.0011928 | 2021-04-25 | 1.4288e-05 | 0.00010895 | 0.00028074 | 0.0006169 | 0.0011928 | 0.0021946 | 0.0040415 | 0.0065403 | 0.0098611 | 0.014036 | 0.019127 |  | 0.84314 | 0.4596 | 0.75549 | 0.75547 | 0.75545 | 0.75542 | 0.75539 | 0.75552 | 0.7555 | 0.75549
2018-04-26 | 233.2933 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 242.2358 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 242.0959 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 242.2551 | 242.1755 | 0.96308 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 83.65% | 13.48% | 100.9% | 0.0011014 | 2021-04-26 | 1.5002e-05 | 0.00010205 | 0.00026017 | 0.00056958 | 0.0011014 | 0.0020358 | 0.0038196 | 0.006237 | 0.0094524 | 0.01345 | 0.018323 |  | 0.78942 | 0.11703 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96308 | 0.96307 | 0.96306 | 0.96309 | 0.96309 | 0.96308
2018-04-27 | 179.2409 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 242.8258 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 242.7195 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 242.8326 | 242.7761 | 0.73815 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 83.84% | 13.97% | 101% | 0.0010105 | 2021-04-27 | 1.572e-05 | 9.5234e-05 | 0.00023981 | 0.0005227 | 0.0010105 | 0.0018762 | 0.0035876 | 0.0059115 | 0.0090059 | 0.012817 | 0.017463 |  | 0.36277 | 0.37301 | 0.73815 | 0.73813 | 0.7381 | 0.73808 | 0.73805 | 0.73817 | 0.73816 | 0.73815
2018-04-28 | 104.2696 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 243.4009 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 243.3295 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 243.3921 | 243.3608 | 0.42839 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 84.03% | 14.48% | 101% | 0.00092021 | 2021-04-28 | 1.644e-05 | 8.8505e-05 | 0.00021965 | 0.00047628 | 0.00092021 | 0.0017158 | 0.0033455 | 0.0055637 | 0.0085217 | 0.012137 | 0.016548 |  | 0.42839 | 0.27233 | 0.42567 | 0.42564 | 0.42562 | 0.42558 | 0.42555 | 0.4257 | 0.42568 | 0.42567
2018-04-29 | 185.8713 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 243.962 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 243.9262 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 243.9344 | 243.9303 | 0.76189 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 84.22% | 15% | 101.1% | 0.00083047 | 2021-04-29 | 1.7163e-05 | 8.1862e-05 | 0.0001997 | 0.0004303 | 0.00083047 | 0.0015547 | 0.0030933 | 0.0051936 | 0.0079997 | 0.01141 | 0.015578 |  | 0.58041 | 0.41389 | 0.76189 | 0.76187 | 0.76185 | 0.76183 | 0.7618 | 0.7619 | 0.7619 | 0.76189
2018-04-30 | 227.9519 | 2020 |  | 244.51 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 244.51 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 244.51 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 244.4601 | 244.485 | 0.93228 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 84.43% | 15.53% | 101.1% | 0.0007413 | 2021-04-30 | 1.7889e-05 | 7.5305e-05 | 0.00017996 | 0.00038477 | 0.0007413 | 0.0013928 | 0.0028311 | 0.0048013 | 0.0074401 | 0.010636 | 0.014553 |  | 0.93228 | 0.31797 | 0.71886 | 0.71884 | 0.71882 | 0.7188 | 0.71877 | 0.71888 | 0.71887 | 0.71886
2018-05-01 | 197.5024 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 245.0408 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 245.0774 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 244.97 | 245.0237 | 0.806 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 84.63% | 16.08% | 101.2% | 0.00065269 | 2021-05-01 | 1.8617e-05 | 6.8834e-05 | 0.00016042 | 0.00033969 | 0.00065269 | 0.0012302 | 0.0025589 | 0.0043869 | 0.0068429 | 0.0098144 | 0.013472 |  | 0.69353 | 0.34109 | 0.806 | 0.80599 | 0.80597 | 0.80595 | 0.80594 | 0.80601 | 0.806 | 0.806
2018-05-02 | 175.6017 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 245.5505 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 245.6252 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 245.4649 | 245.5451 | 0.71513 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 84.85% | 16.65% | 101.2% | 0.00056857 | 2021-05-02 | 1.9355e-05 | 6.276e-05 | 0.000142 | 0.00029712 | 0.00056857 | 0.0010741 | 0.0022887 | 0.0039687 | 0.0062345 | 0.0089801 | 0.012378 |  | 0.43884 | 0.71513 | 0.47506 | 0.47505 | 0.47503 | 0.475 | 0.47497 | 0.47508 | 0.47507 | 0.47507
2018-05-03 | 247.0298 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 246.0404 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 246.1538 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 245.9455 | 246.0497 | 1.004 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 85.06% | 17.23% | 101.3% | 0.00049116 | 2021-05-03 | 1.9945e-05 | 5.7104e-05 | 0.00012499 | 0.00025793 | 0.00049116 | 0.00092978 | 0.0020314 | 0.0035628 | 0.0056358 | 0.0081545 | 0.011291 |  | 0.57658 | 1.004 | 0.56911 | 0.56909 | 0.56908 | 0.56905 | 0.56903 | 0.56913 | 0.56912 | 0.56911
2018-05-04 | 222.3316 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 246.5118 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 246.6637 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 246.4125 | 246.5381 | 0.90191 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 85.29% | 17.83% | 101.3% | 0.00042046 | 2021-05-04 | 2.0386e-05 | 5.1864e-05 | 0.00010941 | 0.00022212 | 0.00042046 | 0.00079734 | 0.0017868 | 0.0031691 | 0.0050467 | 0.0073377 | 0.010209 |  | 0.90191 | 0.88204 | 0.30808 | 0.30807 | 0.30805 | 0.30803 | 0.30801 | 0.30809 | 0.30809 | 0.30808
2018-05-05 | 243.9929 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 246.9661 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 247.1553 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 246.8667 | 247.011 | 0.98796 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 85.52% | 18.44% | 101.4% | 0.00035646 | 2021-05-05 | 2.0679e-05 | 4.7042e-05 | 9.5243e-05 | 0.00018968 | 0.00035646 | 0.00067675 | 0.001555 | 0.0027876 | 0.0044674 | 0.0065296 | 0.009133 |  | 0.98796 | 0.58628 | 0.63327 | 0.63326 | 0.63325 | 0.63323 | 0.63321 | 0.63329 | 0.63328 | 0.63327
2018-05-06 | 208.5946 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 247.4045 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 247.6292 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 247.3088 | 247.469 | 0.84313 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 85.75% | 19.07% | 101.4% | 0.00029916 | 2021-05-06 | 2.0823e-05 | 4.2637e-05 | 8.2499e-05 | 0.00016061 | 0.00029916 | 0.00056799 | 0.0013359 | 0.0024182 | 0.0038977 | 0.0057304 | 0.0080632 |  | 0.84313 | 0.71069 | 0.69504 | 0.69503 | 0.69502 | 0.69501 | 0.69499 | 0.69505 | 0.69505 | 0.69504
2018-05-07 | 250.0091 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 247.8284 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 248.0856 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 247.7395 | 247.9126 | 1.0088 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 85.99% | 19.72% | 101.5% | 0.00024855 | 2021-05-07 | 2.082e-05 | 3.8649e-05 | 7.1174e-05 | 0.00013492 | 0.00024855 | 0.00047107 | 0.0011296 | 0.0020611 | 0.0033378 | 0.0049399 | 0.0069994 |  | 1.0088 | 0.47769 | 0.8243 | 0.82429 | 0.82428 | 0.82428 | 0.82427 | 0.8243 | 0.8243 | 0.8243
2018-05-08 | 242.4779 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 248.239 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 248.5253 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 248.1595 | 248.3424 | 0.97679 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 86.23% | 20.38% | 101.6% | 0.00020554 | 2021-05-08 | 2.0745e-05 | 3.522e-05 | 6.1518e-05 | 0.00011306 | 0.00020554 | 0.00038788 | 0.00094246 | 0.0017293 | 0.0028101 | 0.004191 | 0.0059865 |  | 0.87334 | 0.97679 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90303 | 0.90304 | 0.90304 | 0.90304
2018-05-09 | 250.7474 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 248.6377 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 248.9485 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 248.5697 | 248.7591 | 1.0085 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 86.48% | 21.06% | 101.6% | 0.00016737 | 2021-05-09 | 2.0755e-05 | 3.2245e-05 | 5.3016e-05 | 9.3723e-05 | 0.00016737 | 0.00031381 | 0.00077407 | 0.0014293 | 0.0023318 | 0.0035093 | 0.0050604 |  | 0.87482 | 0.35829 | 1.0085 | 0.9787 | 0.97788 | 0.97816 | 0.97668 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816
2018-05-10 | 235.2358 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 249.0257 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 249.3558 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 248.9707 | 249.1633 | 0.94462 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 86.73% | 21.76% | 101.7% | 0.00013404 | 2021-05-10 | 2.0848e-05 | 2.9726e-05 | 4.5668e-05 | 7.691e-05 | 0.00013404 | 0.00024887 | 0.00062439 | 0.0011612 | 0.0019026 | 0.0028948 | 0.0042211 |  | 0.68781 | 0.70905 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94462 | 0.94463 | 0.94462 | 0.94462
2018-05-11 | 250.0483 | 2023 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 249.4045 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 249.7476 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 249.3633 | 249.5555 | 1.0026 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 86.99% | 22.47% | 101.7% | 0.00010555 | 2021-05-11 | 2.1024e-05 | 2.766e-05 | 3.9472e-05 | 6.2619e-05 | 0.00010555 | 0.00019305 | 0.00049343 | 0.0009248 | 0.0015227 | 0.0023474 | 0.0034685 |  | 0.22581 | 0.49134 | 0.98987 | 1.0026 | 1.0017 | 1.0022 | 1.0007 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022
2018-05-12 | 189.5916 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 249.7753 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 250.1244 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 249.7483 | 249.9363 | 0.75905 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 87.25% | 23.19% | 101.8% | 8.189e-05 | 2021-05-12 | 2.1284e-05 | 2.6049e-05 | 3.4429e-05 | 5.0848e-05 | 8.189e-05 | 0.00014634 | 0.00038115 | 0.00072019 | 0.001192 | 0.0018671 | 0.0028026 |  | 0.18755 | 0.61703 | 0.75905 | 0.75905 | 0.75904 | 0.75904 | 0.75903 | 0.75905 | 0.75905 | 0.75905
2018-05-13 | 225.7449 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 250.1393 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 250.4867 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 250.1262 | 250.3064 | 0.90248 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 87.51% | 23.94% | 101.9% | 6.3064e-05 | 2021-05-13 | 2.1628e-05 | 2.4892e-05 | 3.0536e-05 | 4.1594e-05 | 6.3064e-05 | 0.00010873 | 0.00028755 | 0.00054733 | 0.00091042 | 0.0014538 | 0.0022234 |  | 0.35814 | 0.90248 | 0.78083 | 0.78083 | 0.78082 | 0.78082 | 0.78082 | 0.78083 | 0.78083 | 0.78083
2018-05-14 | 226.405 | 2022 |  | 250.498 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 250.498 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 250.8348 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 250.498 | 250.6664 | 0.90382 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 87.78% | 24.7% | 101.9% | 4.9064e-05 | 2021-05-14 | 2.2055e-05 | 2.4188e-05 | 2.7793e-05 | 3.4856e-05 | 4.9064e-05 | 8.0223e-05 | 0.00021262 | 0.00040618 | 0.00067795 | 0.0011076 | 0.0017307 |  | 0.59051 | 0.66284 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382 | 0.90382
2018-05-15 | 231.5662 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 250.8505 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 251.1694 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 250.8603 | 251.0148 | 0.92312 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 88.05% | 25.47% | 102% | 3.9886e-05 | 2021-05-15 | 2.2565e-05 | 2.3936e-05 | 2.6199e-05 | 3.0632e-05 | 3.9886e-05 | 6.0802e-05 | 0.00015633 | 0.00029671 | 0.00049455 | 0.00082822 | 0.0013245 |  | 0.26785 | 0.34466 | 0.92312 | 0.92312 | 0.92312 | 0.92312 | 0.92312 | 0.92312 | 0.92312 | 0.92312
2018-05-16 | 228.901 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 251.1949 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 251.4908 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 251.2095 | 251.3501 | 0.91125 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 88.33% | 26.27% | 102.1% | 3.5321e-05 | 2021-05-16 | 2.2952e-05 | 2.3932e-05 | 2.5547e-05 | 2.8712e-05 | 3.5321e-05 | 5.0255e-05 | 0.00011847 | 0.00021871 | 0.00035998 | 0.00061669 | 0.001008 |  | 0.3538 | 0.23021 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125 | 0.91125
2018-05-17 | 243.9147 | 2023 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 251.5305 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 251.7995 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 251.5456 | 251.6725 | 0.96972 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 88.6% | 27.07% | 102.2% | 3.1453e-05 | 2021-05-17 | 2.321e-05 | 2.3863e-05 | 2.494e-05 | 2.7049e-05 | 3.1453e-05 | 4.1406e-05 | 8.6866e-05 | 0.00015367 | 0.00024782 | 0.00043889 | 0.00073966 |  | 0.51293 | 0.87909 | 0.96931 | 0.96972 | 0.96866 | 0.96977 | 0.96851 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9697
2018-05-18 | 251.9949 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 251.8568 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 252.0959 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 251.8687 | 251.9823 | 1.0005 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 88.88% | 27.89% | 102.2% | 2.8283e-05 | 2021-05-18 | 2.3339e-05 | 2.373e-05 | 2.4376e-05 | 2.5641e-05 | 2.8283e-05 | 3.4253e-05 | 6.1519e-05 | 0.00010159 | 0.00015806 | 0.0002948 | 0.00051947 |  | 1.0005 | 0.62129 | 0.92479 | 0.92479 | 0.92479 | 0.92479 | 0.92479 | 0.92479 | 0.92479 | 0.92479
2018-05-19 | 256.1943 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 252.1733 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 252.3806 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 252.179 | 252.2798 | 1.0159 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 89.16% | 28.73% | 102.3% | 2.581e-05 | 2021-05-19 | 2.3339e-05 | 2.3534e-05 | 2.3857e-05 | 2.4489e-05 | 2.581e-05 | 2.8794e-05 | 4.2422e-05 | 6.2449e-05 | 9.0673e-05 | 0.00018438 | 0.00034739 |  | 1.0159 | 0.81004 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444 | 0.92444
2018-05-20 | 253.752 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 252.4795 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 252.654 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 252.4766 | 252.5653 | 1.005 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 89.44% | 29.58% | 102.4% | 2.4033e-05 | 2021-05-20 | 2.3209e-05 | 2.3274e-05 | 2.3382e-05 | 2.3593e-05 | 2.4033e-05 | 2.5027e-05 | 2.9568e-05 | 3.6241e-05 | 4.5646e-05 | 0.00010759 | 0.00022336 |  | 1.005 | 0.9931 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86387 | 0.86388 | 0.86388 | 0.86387
2018-05-21 | 256.8373 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 252.7747 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 252.9166 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 252.7614 | 252.839 | 1.0161 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 89.73% | 30.45% | 102.4% | 2.2951e-05 | 2021-05-21 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 2.2951e-05 | 6.4413e-05 | 0.00014734 |  | 1.0161 | 0.72958 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9162
2018-05-22 | 224.9079 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 253.0585 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 253.1688 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 253.0337 | 253.1013 | 0.88876 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 90.01% | 31.33% | 102.5% | 2.2564e-05 | 2021-05-22 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 2.2564e-05 | 5.48e-05 | 0.00011927 |  | 0.88876 | 0.61162 | 0.69845 | 0.69845 | 0.69845 | 0.69845 | 0.69845 | 0.69845 | 0.69845 | 0.69845
2018-05-23 | 238.8791 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 253.3302 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 253.4111 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 253.2936 | 253.3523 | 0.94296 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 90.3% | 32.22% | 102.6% | 2.1971e-05 | 2021-05-23 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 2.1971e-05 | 4.6139e-05 | 9.4474e-05 |  | 0.94296 | 0.61034 | 0.31238 | 0.31238 | 0.31238 | 0.31238 | 0.31238 | 0.31238 | 0.31238 | 0.31238
2018-05-24 | 75.5145 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 253.5895 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 253.6439 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 253.541 | 253.5924 | 0.29778 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 90.59% | 33.13% | 102.6% | 2.1173e-05 | 2021-05-24 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 2.1173e-05 | 3.8429e-05 | 7.2939e-05 |  | 0.29778 | 0.0040758 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083 | 0.26083
2018-05-25 | 231.4163 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 253.8356 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 253.8677 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 253.7762 | 253.8219 | 0.91168 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 90.88% | 34.05% | 102.7% | 2.0171e-05 | 2021-05-25 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 2.0171e-05 | 3.1669e-05 | 5.4666e-05 |  | 0.91168 | 0.83534 | 0.66013 | 0.66013 | 0.66013 | 0.66013 | 0.66013 | 0.66013 | 0.66013 | 0.66013
2018-05-26 | 258.6596 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 254.0681 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 254.0831 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 253.9991 | 254.0411 | 1.0181 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 91.16% | 34.98% | 102.8% | 1.8963e-05 | 2021-05-26 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 1.8963e-05 | 2.5859e-05 | 3.9651e-05 |  | 1.0181 | 0.89777 | 0.46162 | 0.46162 | 0.46162 | 0.46162 | 0.46162 | 0.46162 | 0.46162 | 0.46162
2018-05-27 | 257.863 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 254.2864 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 254.2903 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 254.21 | 254.2502 | 1.0141 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 91.45% | 35.92% | 102.9% | 1.7551e-05 | 2021-05-27 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 1.7551e-05 | 2.0997e-05 | 2.789e-05 |  | 1.0076 | 1.0141 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873 | 0.68873
2018-05-28 | 252.2762 | 2020 |  | 254.49 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 254.49 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 254.49 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 254.4089 | 254.4495 | 0.9913 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 91.74% | 36.88% | 102.9% | 1.5935e-05 | 2021-05-28 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.5935e-05 | 1.7083e-05 | 1.938e-05 |  | 0.9913 | 0.73651 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217 | 0.95217
2018-05-29 | 261.6454 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 254.6785 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 254.6803 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 254.5959 | 254.6381 | 1.0274 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 92.02% | 37.84% | 103% | 1.4116e-05 | 2021-05-29 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 | 1.4116e-05 |  | 0.98217 | 0.57007 | 1.0274 | 1.0227 | 1.0219 | 1.0234 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231
2018-05-30 | 240.6765 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 254.8522 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 254.8592 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 254.7711 | 254.8151 | 0.94438 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 92.3% | 38.82% | 103.1% | 1.2227e-05 | 2021-05-30 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 | 1.2227e-05 |  | 0.94438 | 0.89941 | 0.81815 | 0.81815 | 0.81815 | 0.81815 | 0.81815 | 0.81815 | 0.81815 | 0.81815
2018-05-31 | 248.8708 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 255.0118 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 255.0266 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 254.9345 | 254.9805 | 0.97592 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 92.59% | 39.8% | 103.1% | 1.0475e-05 | 2021-05-31 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 | 1.0475e-05 |  | 0.97592 | 0.95437 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9626
2018-06-01 | 253.3879 | 2023 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 255.1578 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 255.1825 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 255.0864 | 255.1344 | 0.99306 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 92.87% | 40.79% | 103.2% | 8.859e-06 | 2021-06-01 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 | 8.859e-06 |  | 0.94677 | 0.58879 | 0.97765 | 0.99306 | 0.99246 | 0.99384 | 0.9939 | 0.99357 | 0.99357 | 0.99357
2018-06-02 | 179.6207 | 2023 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 255.2906 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 255.327 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 255.2267 | 255.2768 | 0.70359 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 93.14% | 41.79% | 103.3% | 7.3785e-06 | 2021-06-02 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 | 7.3785e-06 |  | 0.52093 | 0.57635 | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359 | 0.70359
2018-06-03 | 244.2047 | 2023 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 255.4109 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 255.46 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 255.3556 | 255.4078 | 0.95612 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 93.42% | 42.79% | 103.4% | 6.0337e-06 | 2021-06-03 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 | 6.0337e-06 |  | 0.91688 | 0.82744 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612 | 0.95612
2018-06-04 | 134.0816 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 255.5192 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 255.5816 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 255.4732 | 255.5274 | 0.52474 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 93.69% | 43.8% | 103.4% | 4.8243e-06 | 2021-06-04 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 | 4.8243e-06 |  | 0.52474 | 0.17817 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527 | 0.51527
2018-06-05 | 166.7573 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 255.616 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 255.6917 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 255.5795 | 255.6356 | 0.65237 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 93.95% | 44.82% | 103.5% | 3.7502e-06 | 2021-06-05 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 | 3.7502e-06 |  | 0.57262 | 0.65237 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333
2018-06-06 | 214.1368 | 2023 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 255.7019 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 255.7903 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 255.6747 | 255.7325 | 0.83745 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 94.22% | 45.84% | 103.6% | 2.8111e-06 | 2021-06-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 | 2.8111e-06 |  | 0.45282 | 0.78485 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745 | 0.83745
2018-06-07 | 235.6766 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 255.7775 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 255.8775 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 255.7589 | 255.8182 | 0.92141 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 94.48% | 46.86% | 103.6% | 2.0068e-06 | 2021-06-07 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 | 2.0068e-06 |  | 0.46022 | 0.92141 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891
2018-06-08 | 257.6218 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 255.8432 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 255.9533 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 255.8321 | 255.8927 | 1.007 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 94.73% | 47.89% | 103.7% | 1.3371e-06 | 2021-06-08 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 | 1.3371e-06 |  | 0.60767 | 1.007 | 0.39658 | 0.39658 | 0.39658 | 0.39658 | 0.39658 | 0.39658 | 0.39658 | 0.39658
2018-06-09 | 253.9139 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 255.8997 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 256.0176 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 255.8945 | 255.956 | 0.99224 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 94.98% | 48.92% | 103.7% | 8.0181e-07 | 2021-06-09 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 | 8.0181e-07 |  | 0.74291 | 0.99224 | 0.79539 | 0.79539 | 0.79539 | 0.79539 | 0.79539 | 0.79539 | 0.79539 | 0.79539
2018-06-10 | 260.6261 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 255.9474 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 256.0704 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 255.9461 | 256.0082 | 1.0183 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 95.23% | 49.95% | 103.8% | 4.0068e-07 | 2021-06-10 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 | 4.0068e-07 |  | 0.35328 | 0.98383 | 1.0183 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0082 | 1.0091 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079
2018-06-11 | 248.1147 | 2023 |  | 255.987 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 255.987 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 256.1118 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 255.987 | 256.0494 | 0.96925 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 95.46% | 50.98% | 103.9% | 1.3349e-07 | 2021-06-11 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 | 1.3349e-07 |  | 0.75004 | 0.8137 | 0.96925 | 0.96925 | 0.96925 | 0.96925 | 0.96925 | 0.96925 | 0.96925 | 0.96925
2018-06-12 | 202.9437 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 256.0187 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 256.1417 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 256.0169 | 256.0793 | 0.79269 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 95.7% | 52% | 103.9% | 0 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49912 | 0.69677 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269 | 0.79269
2018-06-13 | 245.6889 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 256.0423 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 256.1601 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 256.0354 | 256.0977 | 0.95956 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 95.93% | 53.03% | 104% | 0 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81163 | 0.95956 | 0.87421 | 0.87421 | 0.87421 | 0.87421 | 0.87421 | 0.87421 | 0.87421 | 0.87421
2018-06-14 | 238.6997 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 256.0571 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 256.1671 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 256.0424 | 256.1047 | 0.93221 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 96.15% | 54.05% | 104% | 0 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7516 | 0.93221 | 0.88327 | 0.88327 | 0.88327 | 0.88327 | 0.88327 | 0.88327 | 0.88327 | 0.88327
2018-06-15 | 241.2199 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 256.0627 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 256.1627 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 256.0379 | 256.1003 | 0.94203 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 96.36% | 55.07% | 104.1% | 0 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79517 | 0.90052 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203 | 0.94203
2018-06-16 | 232.8105 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 256.0584 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 256.1468 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 256.022 | 256.0844 | 0.90921 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 96.57% | 56.09% | 104.1% | 0 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.76098 | 0.90921 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977 | 0.89977
2018-06-17 | 231.4851 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 256.0437 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 256.1194 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 255.9946 | 256.057 | 0.90408 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 96.78% | 57.1% | 104.2% | 0 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5959 | 0.2671 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408 | 0.90408
2018-06-18 | 246.0322 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 256.0182 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 256.0806 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 255.9558 | 256.0182 | 0.96099 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 96.97% | 58.11% | 104.2% | 0 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.79422 | 0.66463 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
2018-06-19 | 248.2496 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 255.9812 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 256.0303 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 255.9055 | 255.9679 | 0.9698 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 97.16% | 59.11% | 104.3% | 0 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.68479 | 0.5407 | 0.93641 | 0.9698 | 0.97022 | 0.9709 | 0.97197 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9707
2018-06-20 | 238.9313 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 255.9322 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 255.9685 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 255.8438 | 255.9062 | 0.93357 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 97.35% | 60.1% | 104.3% | 0 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93357 | 0.54585 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393 | 0.51393
2018-06-21 | 239.8369 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 255.8706 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 255.8953 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 255.7706 | 255.833 | 0.93734 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 97.52% | 61.08% | 104.4% | 0 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93734 | 0.5819 | 0.33696 | 0.33696 | 0.33696 | 0.33696 | 0.33696 | 0.33696 | 0.33696 | 0.33696
2018-06-22 | 251.7497 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 255.796 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 255.8107 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 255.6859 | 255.7483 | 0.98418 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 97.69% | 62.05% | 104.4% | 0 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98418 | 0.71468 | 0.75205 | 0.75205 | 0.75205 | 0.75205 | 0.75205 | 0.75205 | 0.75205 | 0.75205
2018-06-23 | 205.448 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 255.7077 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 255.7146 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 255.5898 | 255.6522 | 0.80345 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 97.85% | 63.02% | 104.5% | 0 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80345 | 0.43393 | 0.75737 | 0.75737 | 0.75737 | 0.75737 | 0.75737 | 0.75737 | 0.75737 | 0.75737
2018-06-24 | 256.7568 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 255.6052 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 255.607 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 255.4823 | 255.5446 | 1.0045 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 98.01% | 63.97% | 104.5% | 0 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0045 | 0.57527 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857
2018-06-25 | 242.849 | 2020 |  | 255.488 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 255.488 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 255.488 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 255.3633 | 255.4256 | 0.95053 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 98.16% | 64.91% | 104.5% | 0 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95053 | 0.90544 | 0.64642 | 0.64642 | 0.64642 | 0.64642 | 0.64642 | 0.64642 | 0.64642 | 0.64642
2018-06-26 | 246.9507 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 255.3557 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 255.3578 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 255.2328 | 255.2953 | 0.96709 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 98.3% | 65.84% | 104.6% | 0 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91406 | 0.96709 | 0.21045 | 0.21045 | 0.21045 | 0.21045 | 0.21045 | 0.21045 | 0.21045 | 0.21045
2018-06-27 | 224.8366 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 255.2087 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 255.2168 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 255.0908 | 255.1538 | 0.88099 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 98.43% | 66.76% | 104.6% | 0 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.88099 | 0.14421 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093 | 0.3093
2018-06-28 | 255.509 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 255.0475 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 255.0648 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 254.9374 | 255.0011 | 1.0018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 98.56% | 67.67% | 104.6% | 0 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.73869 | 0.4229 | 0.99944 | 1.0018 | 1.0023 | 1.0028 | 1.0036 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029
2018-06-29 | 251.8358 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 254.8726 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 254.9017 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 254.7726 | 254.8372 | 0.98809 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 98.68% | 68.56% | 104.7% | 0 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83905 | 0.63586 | 0.98809 | 0.9818 | 0.98227 | 0.98274 | 0.98347 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9829
2018-06-30 | 186.6601 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 254.6847 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 254.7276 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 254.5963 | 254.6619 | 0.73291 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 98.79% | 69.44% | 104.7% | 0 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.40658 | 0.73291 | 0.24189 | 0.24189 | 0.24189 | 0.24189 | 0.24189 | 0.24189 | 0.24189 | 0.24189
2018-07-01 | 255.6844 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 254.4842 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 254.5423 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 254.4085 | 254.4754 | 1.0047 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 98.9% | 70.31% | 104.7% | 0 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0047 | 0.93884 | 0.80278 | 0.80278 | 0.80278 | 0.80278 | 0.80278 | 0.80278 | 0.80278 | 0.80278
2018-07-02 | 234.3904 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 254.2717 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 254.3458 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 254.2093 | 254.2775 | 0.92181 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 99% | 71.16% | 104.8% | 0 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.80947 | 0.90719 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181
2018-07-03 | 219.8995 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 254.0477 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 254.1379 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 253.9986 | 254.0683 | 0.86558 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 99.1% | 72% | 104.8% | 1.3209e-07 | 2021-07-03 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 | 1.3209e-07 |  | 0.35823 | 0.4923 | 0.86558 | 0.86558 | 0.86558 | 0.86558 | 0.86558 | 0.86558 | 0.86558 | 0.86558
2018-07-04 | 213.8986 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 253.8129 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 253.9187 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 253.7765 | 253.8476 | 0.84274 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 99.19% | 72.82% | 104.8% | 3.9611e-07 | 2021-07-04 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 | 3.9611e-07 |  | 0.84274 | 0.55195 | 0.78548 | 0.78548 | 0.78548 | 0.78548 | 0.78548 | 0.78548 | 0.78548 | 0.78548
2018-07-05 | 247.244 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 253.5677 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 253.6881 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 253.5429 | 253.6155 | 0.97506 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 99.27% | 73.63% | 104.8% | 7.9189e-07 | 2021-07-05 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 | 7.9189e-07 |  | 0.93239 | 0.97506 | 0.96954 | 0.96954 | 0.96954 | 0.96954 | 0.96954 | 0.96954 | 0.96954 | 0.96954
2018-07-06 | 252.3656 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 253.3126 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 253.446 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 253.2979 | 253.3719 | 0.99626 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 99.35% | 74.42% | 104.8% | 1.3193e-06 | 2021-07-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 | 1.3193e-06 |  | 0.99626 | 0.36447 | 0.71745 | 0.71745 | 0.71745 | 0.71745 | 0.71745 | 0.71745 | 0.71745 | 0.71745
2018-07-07 | 235.0424 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 253.0483 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 253.1923 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 253.0414 | 253.1168 | 0.92884 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 99.42% | 75.2% | 104.9% | 1.9781e-06 | 2021-07-07 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 | 1.9781e-06 |  | 0.56796 | 0.65529 | 0.92884 | 0.92884 | 0.92884 | 0.92884 | 0.92884 | 0.92884 | 0.92884 | 0.92884
2018-07-08 | 257.6299 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 252.7752 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 252.927 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 252.7734 | 252.8502 | 1.0192 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 99.48% | 75.96% | 104.9% | 2.7683e-06 | 2021-07-08 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 | 2.7683e-06 |  | 1.0192 | 0.80857 | 1.0039 | 1.0043 | 1.0046 | 1.005 | 1.0052 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0055
2018-07-09 | 256.9869 | 2020 |  | 252.494 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 252.494 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 252.6499 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 252.494 | 252.572 | 1.0178 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 99.54% | 76.7% | 104.9% | 3.6896e-06 | 2021-07-09 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 | 3.6896e-06 |  | 1.0178 | 0.96795 | 1.0091 | 0.99394 | 0.99416 | 0.9946 | 0.99474 | 0.99518 | 0.99518 | 0.99518
2018-07-10 | 254.8292 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 252.2049 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 252.3611 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 252.204 | 252.2826 | 1.0104 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99.6% | 77.43% | 104.9% | 4.7419e-06 | 2021-07-10 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 | 4.7419e-06 |  | 0.91797 | 0.87296 | 1.0104 | 0.98783 | 0.98802 | 0.98846 | 0.98854 | 0.98907 | 0.98907 | 0.98907
2018-07-11 | 247.0328 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 251.9077 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 252.0605 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 251.9043 | 251.9824 | 0.98065 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.65% | 78.14% | 104.9% | 5.9252e-06 | 2021-07-11 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 | 5.9252e-06 |  | 0.84245 | 0.9013 | 0.98065 | 0.96488 | 0.96503 | 0.96547 | 0.96548 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9661
2018-07-12 | 242.4356 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 251.6017 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 251.7479 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 251.5947 | 251.6713 | 0.96357 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.7% | 78.83% | 104.9% | 7.2393e-06 | 2021-07-12 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 | 7.2393e-06 |  | 0.64834 | 0.236 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357 | 0.96357
2018-07-13 | 238.831 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 251.2865 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 251.4234 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 251.2749 | 251.3491 | 0.95043 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.74% | 79.51% | 104.9% | 8.684e-06 | 2021-07-13 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 | 8.684e-06 |  | 0.70849 | 0.50877 | 0.95043 | 0.95043 | 0.95043 | 0.95043 | 0.95043 | 0.95043 | 0.95043 | 0.95043
2018-07-14 | 245.9352 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 250.9614 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 251.0868 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 250.9447 | 251.0157 | 0.97997 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.78% | 80.17% | 104.9% | 1.0259e-05 | 2021-07-14 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 | 1.0259e-05 |  | 0.97997 | 0.50021 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971 | 0.94971
2018-07-15 | 230.4452 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 250.626 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 250.738 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 250.6039 | 250.671 | 0.91948 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.81% | 80.82% | 105% | 1.1965e-05 | 2021-07-15 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 | 1.1965e-05 |  | 0.82582 | 0.53478 | 0.91948 | 0.91948 | 0.91948 | 0.91948 | 0.91948 | 0.91948 | 0.91948 | 0.91948
2018-07-16 | 234.5255 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 250.2797 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 250.3771 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 250.2524 | 250.3148 | 0.93705 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.84% | 81.45% | 105% | 1.3802e-05 | 2021-07-16 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 | 1.3802e-05 |  | 0.41349 | 0.6906 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705 | 0.93705
2018-07-17 | 248.3804 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 249.9219 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 250.004 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 249.8899 | 249.9469 | 0.99383 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.87% | 82.06% | 105% | 1.5568e-05 | 2021-07-17 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.5568e-05 | 1.669e-05 | 1.8933e-05 |  | 0.43967 | 0.99383 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992 | 0.93992
2018-07-18 | 241.3046 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 249.5521 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 249.6185 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 249.5162 | 249.5674 | 0.96695 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.89% | 82.66% | 105% | 1.7133e-05 | 2021-07-18 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 1.7133e-05 | 2.0498e-05 | 2.7227e-05 |  | 0.4737 | 0.89125 | 0.95316 | 0.96695 | 0.96688 | 0.96738 | 0.96704 | 0.9682 | 0.9682 | 0.9682
2018-07-19 | 253.531 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 249.1698 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 249.2207 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 249.1311 | 249.1759 | 1.0175 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.91% | 83.24% | 105% | 1.8498e-05 | 2021-07-19 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 1.8498e-05 | 2.5225e-05 | 3.8678e-05 |  | 1.0175 | 0.99514 | 0.70204 | 0.70204 | 0.70204 | 0.70204 | 0.70204 | 0.70204 | 0.70204 | 0.70204
2018-07-20 | 249.457 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 248.7743 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 248.8104 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 248.7344 | 248.7724 | 1.0027 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.93% | 83.81% | 105% | 1.9661e-05 | 2021-07-20 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 1.9661e-05 | 3.087e-05 | 5.3286e-05 |  | 1.0027 | 0.88169 | 0.70586 | 0.70586 | 0.70586 | 0.70586 | 0.70586 | 0.70586 | 0.70586 | 0.70586
2018-07-21 | 234.0367 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 248.3652 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 248.3875 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 248.326 | 248.3567 | 0.94231 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.95% | 84.36% | 105% | 2.0625e-05 | 2021-07-21 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 2.0625e-05 | 3.7433e-05 | 7.1049e-05 |  | 0.85206 | 0.70952 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231 | 0.94231
2018-07-22 | 233.1843 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 247.942 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 247.9521 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 247.9055 | 247.9288 | 0.94048 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.96% | 84.9% | 105% | 2.1388e-05 | 2021-07-22 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 2.1388e-05 | 4.4913e-05 | 9.1964e-05 |  | 0.93374 | 0.94048 | 0.79151 | 0.79151 | 0.79151 | 0.79151 | 0.79151 | 0.79151 | 0.79151 | 0.79151
2018-07-23 | 203.1275 | 2020 |  | 247.504 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 247.504 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 247.504 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 247.4728 | 247.4884 | 0.8207 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.97% | 85.42% | 105% | 2.1951e-05 | 2021-07-23 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 2.1951e-05 | 5.3311e-05 | 0.00011603 |  | 0.8207 | 0.79872 | 0.76022 | 0.76022 | 0.76022 | 0.76022 | 0.76022 | 0.76022 | 0.76022 | 0.76022
2018-07-24 | 235.9801 | 2023 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 247.0521 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 247.0441 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 247.0277 | 247.0359 | 0.95518 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.98% | 85.92% | 105% | 2.2314e-05 | 2021-07-24 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 2.2314e-05 | 6.2625e-05 | 0.00014325 |  | 0.89095 | 0.56464 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518 | 0.95518
2018-07-25 | 230.814 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 246.5875 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 246.5733 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 246.57 | 246.5716 | 0.93603 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.99% | 86.41% | 105% | 2.3352e-05 | 2021-07-25 | 2.2552e-05 | 2.2615e-05 | 2.272e-05 | 2.2925e-05 | 2.3352e-05 | 2.4318e-05 | 2.8731e-05 | 3.5215e-05 | 4.4354e-05 | 0.00010455 | 0.00021703 |  | 0.93603 | 0.67859 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50154 | 0.50154
2018-07-26 | 243.4841 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 246.1101 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 246.0914 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 246.0995 | 246.0954 | 0.98933 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.99% | 86.89% | 105% | 2.5065e-05 | 2021-07-26 | 2.2665e-05 | 2.2855e-05 | 2.3169e-05 | 2.3783e-05 | 2.5065e-05 | 2.7963e-05 | 4.1198e-05 | 6.0648e-05 | 8.8057e-05 | 0.00017906 | 0.00033737 |  | 0.98933 | 0.4985 | 0.84585 | 0.84585 | 0.84585 | 0.84585 | 0.84584 | 0.84585 | 0.84585 | 0.84585
2018-07-27 | 247.896 | 2023 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 245.62 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 245.5982 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 245.6159 | 245.6071 | 1.0093 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.99% | 87.35% | 105% | 2.7452e-05 | 2021-07-27 | 2.2654e-05 | 2.3033e-05 | 2.366e-05 | 2.4888e-05 | 2.7452e-05 | 3.3247e-05 | 5.9712e-05 | 9.8605e-05 | 0.00015341 | 0.00028614 | 0.00050422 |  | 0.72208 | 0.90592 | 1.0088 | 1.0093 | 1.009 | 1.0094 | 1.0085 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105
2018-07-28 | 232.3535 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 245.1172 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 245.0937 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 245.1191 | 245.1064 | 0.94793 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 3.0514e-05 | 2021-07-28 | 2.2517e-05 | 2.315e-05 | 2.4195e-05 | 2.6241e-05 | 3.0514e-05 | 4.0169e-05 | 8.4271e-05 | 0.00014908 | 0.00024041 | 0.00042579 | 0.00071757 |  | 0.94793 | 0.48161 | 0.81636 | 0.81636 | 0.81636 | 0.81636 | 0.81636 | 0.81636 | 0.81636 | 0.81636
2018-07-29 | 229.5162 | 2021 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 244.6017 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 244.5776 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 244.6089 | 244.5933 | 0.93833 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.99% | 88.24% | 105% | 3.4249e-05 | 2021-07-29 | 2.2256e-05 | 2.3205e-05 | 2.4772e-05 | 2.7841e-05 | 3.4249e-05 | 4.873e-05 | 0.00011487 | 0.00021207 | 0.00034905 | 0.00059798 | 0.00097741 |  | 0.57476 | 0.93833 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46838 | 0.46839 | 0.46839 | 0.46839
2018-07-30 | 206.5317 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 244.0734 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 244.05 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 244.0851 | 244.0675 | 0.84619 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.99% | 88.66% | 105% | 3.8658e-05 | 2021-07-30 | 2.187e-05 | 2.3199e-05 | 2.5392e-05 | 2.9688e-05 | 3.8658e-05 | 5.8929e-05 | 0.00015151 | 0.00028757 | 0.00047932 | 0.00080271 | 0.0012837 |  | 0.84619 | 0.32784 | 0.83179 | 0.83179 | 0.83179 | 0.83179 | 0.83179 | 0.83179 | 0.83179 | 0.83179
2018-07-31 | 244.0686 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 243.5324 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 243.5105 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 243.5474 | 243.529 | 1.0022 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.99% | 89.06% | 105% | 4.7531e-05 | 2021-07-31 | 2.1366e-05 | 2.3432e-05 | 2.6925e-05 | 3.3767e-05 | 4.7531e-05 | 7.7717e-05 | 0.00020597 | 0.00039349 | 0.00065677 | 0.001073 | 0.0016766 |  | 0.94238 | 0.23113 | 1.0022 | 0.98479 | 0.98439 | 0.98484 | 0.98366 | 0.98596 | 0.98596 | 0.98596
2018-08-01 | 242.7755 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 242.9786 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 242.9592 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 242.9956 | 242.9774 | 0.99916 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.98% | 89.46% | 105% | 6.1067e-05 | 2021-08-01 | 2.0943e-05 | 2.4104e-05 | 2.9569e-05 | 4.0277e-05 | 6.1067e-05 | 0.00010529 | 0.00027845 | 0.00053 | 0.00088159 | 0.0014078 | 0.002153 |  | 0.9268 | 0.77733 | 0.99916 | 0.98098 | 0.98056 | 0.981 | 0.97977 | 0.98214 | 0.98214 | 0.98214
2018-08-02 | 244.7007 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 242.4122 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 242.3958 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 242.4296 | 242.4127 | 1.0094 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.98% | 89.84% | 105% | 7.9264e-05 | 2021-08-02 | 2.0602e-05 | 2.5214e-05 | 3.3325e-05 | 4.9217e-05 | 7.9264e-05 | 0.00014165 | 0.00036893 | 0.0006971 | 0.0011538 | 0.0018072 | 0.0027128 |  | 0.7139 | 0.91973 | 1.0094 | 0.98319 | 0.98274 | 0.98318 | 0.98189 | 0.98433 | 0.98433 | 0.98433
2018-08-03 | 236.0719 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 241.833 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 241.8202 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 241.8492 | 241.8347 | 0.97618 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.97% | 90.21% | 105% | 0.00010212 | 2021-08-03 | 2.0342e-05 | 2.6763e-05 | 3.8191e-05 | 6.0587e-05 | 0.00010212 | 0.00018679 | 0.00047742 | 0.00089479 | 0.0014733 | 0.0022712 | 0.003356 |  | 0.57077 | 0.68239 | 0.97618 | 0.9754 | 0.97494 | 0.97537 | 0.97403 | 0.97652 | 0.97652 | 0.97652
2018-08-04 | 221.2638 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 241.241 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 241.2323 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 241.254 | 241.2432 | 0.91719 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.96% | 90.57% | 105% | 0.00012964 | 2021-08-04 | 2.0164e-05 | 2.875e-05 | 4.4169e-05 | 7.4386e-05 | 0.00012964 | 0.00024071 | 0.0006039 | 0.0011231 | 0.0018402 | 0.0027998 | 0.0040825 |  | 0.8841 | 0.47876 | 0.91719 | 0.91719 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91718 | 0.91719 | 0.91719 | 0.91719
2018-08-05 | 221.5126 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 240.6364 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 240.632 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 240.6441 | 240.638 | 0.92053 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.95% | 90.92% | 105% | 0.00016182 | 2021-08-05 | 2.0066e-05 | 3.1176e-05 | 5.1258e-05 | 9.0614e-05 | 0.00016182 | 0.0003034 | 0.00074839 | 0.0013819 | 0.0022544 | 0.0033929 | 0.0048925 |  | 0.92053 | 0.76985 | 0.75112 | 0.75112 | 0.75111 | 0.7511 | 0.75109 | 0.75113 | 0.75113 | 0.75112
2018-08-06 | 242.9953 | 2020 |  | 240.019 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 240.019 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 240.019 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 240.019 | 240.019 | 1.0124 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.94% | 91.25% | 105% | 0.00019865 | 2021-08-06 | 2.005e-05 | 3.404e-05 | 5.9457e-05 | 0.00010927 | 0.00019865 | 0.00037488 | 0.00091088 | 0.0016714 | 0.002716 | 0.0040506 | 0.0057859 |  | 1.0124 | 0.35366 | 0.91504 | 0.91504 | 0.91504 | 0.91503 | 0.91503 | 0.91505 | 0.91505 | 0.91504
2018-08-07 | 237.238 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 239.3901 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 239.3933 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 239.379 | 239.3862 | 0.99101 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.93% | 91.58% | 105% | 0.00024014 | 2021-08-07 | 2.0116e-05 | 3.7342e-05 | 6.8767e-05 | 0.00013036 | 0.00024014 | 0.00045514 | 0.0010914 | 0.0019914 | 0.0032249 | 0.0047729 | 0.0067627 |  | 0.99101 | 0.43474 | 0.98398 | 0.96596 | 0.96542 | 0.96585 | 0.96432 | 0.96702 | 0.96702 | 0.96702
2018-08-08 | 240.7027 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 238.7504 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 238.7548 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 238.7246 | 238.7397 | 1.0082 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.92% | 91.89% | 105% | 0.00028895 | 2021-08-08 | 2.0113e-05 | 4.1183e-05 | 7.9684e-05 | 0.00015513 | 0.00028895 | 0.00054861 | 0.0012903 | 0.0023357 | 0.0037647 | 0.0055349 | 0.0077881 |  | 0.95719 | 0.68626 | 1.0082 | 0.98395 | 0.98339 | 0.98383 | 0.98223 | 0.98502 | 0.98502 | 0.98502
2018-08-09 | 229.9837 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 238.0995 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 238.1032 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 238.0558 | 238.0795 | 0.96591 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.91% | 92.19% | 105% | 0.00034419 | 2021-08-09 | 1.9967e-05 | 4.5424e-05 | 9.1965e-05 | 0.00018315 | 0.00034419 | 0.00065346 | 0.0015015 | 0.0026916 | 0.0043137 | 0.0063049 | 0.0088188 |  | 0.91617 | 0.96591 | 0.96101 | 0.96101 | 0.961 | 0.961 | 0.961 | 0.96101 | 0.96101 | 0.96101
2018-08-10 | 218.8706 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 237.4367 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 237.4385 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 237.3727 | 237.4056 | 0.92181 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.89% | 92.48% | 105% | 0.00040588 | 2021-08-10 | 1.9679e-05 | 5.0066e-05 | 0.00010561 | 0.00021441 | 0.00040588 | 0.00076969 | 0.0017248 | 0.0030592 | 0.0048717 | 0.0070832 | 0.0098548 |  | 0.77634 | 0.91265 | 0.92181 | 0.9218 | 0.92179 | 0.92179 | 0.92178 | 0.92181 | 0.92181 | 0.92181
2018-08-11 | 213.6338 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 236.7616 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 236.7606 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 236.6755 | 236.7181 | 0.90232 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.88% | 92.76% | 105% | 0.000474 | 2021-08-11 | 1.9248e-05 | 5.5108e-05 | 0.00012062 | 0.00024892 | 0.000474 | 0.00089729 | 0.0019604 | 0.0034383 | 0.0054388 | 0.0078695 | 0.010896 |  | 0.73472 | 0.90232 | 0.8725 | 0.87249 | 0.87248 | 0.87246 | 0.87245 | 0.87251 | 0.87251 | 0.8725
2018-08-12 | 209.2099 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 236.0736 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 236.0692 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 235.9644 | 236.0168 | 0.88621 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.86% | 93.04% | 105% | 0.00054856 | 2021-08-12 | 1.8674e-05 | 6.0551e-05 | 0.000137 | 0.00028667 | 0.00054856 | 0.0010363 | 0.0022082 | 0.0038291 | 0.0060151 | 0.0086641 | 0.011943 |  | 0.80552 | 0.87366 | 0.88621 | 0.8862 | 0.88619 | 0.88617 | 0.88616 | 0.88622 | 0.88622 | 0.88621
2018-08-13 | 154.2122 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 235.3721 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 235.3643 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 235.2395 | 235.3019 | 0.65518 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.84% | 93.3% | 105% | 0.00062957 | 2021-08-13 | 1.7958e-05 | 6.6396e-05 | 0.00015474 | 0.00032766 | 0.00062957 | 0.0011867 | 0.0024682 | 0.0042315 | 0.0066005 | 0.0094668 | 0.012995 |  | 0.50317 | 0.48604 | 0.65518 | 0.65516 | 0.65513 | 0.6551 | 0.65506 | 0.65522 | 0.65521 | 0.65519
2018-08-14 | 209.2213 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 234.6566 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 234.6457 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 234.5009 | 234.5733 | 0.89161 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.83% | 93.55% | 105% | 0.00071488 | 2021-08-14 | 1.7251e-05 | 7.2621e-05 | 0.00017355 | 0.00037106 | 0.00071488 | 0.0013432 | 0.0027302 | 0.0046302 | 0.0071749 | 0.010257 | 0.014034 |  | 0.34257 | 0.89161 | 0.63143 | 0.6314 | 0.63137 | 0.63134 | 0.63129 | 0.63146 | 0.63145 | 0.63143
2018-08-15 | 212.8045 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 233.9265 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 233.9132 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 233.7487 | 233.831 | 0.90971 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.81% | 93.8% | 105% | 0.0008007 | 2021-08-15 | 1.6547e-05 | 7.8927e-05 | 0.00019254 | 0.00041487 | 0.0008007 | 0.001499 | 0.0029824 | 0.0050074 | 0.0077129 | 0.011001 | 0.015019 |  | 0.90971 | 0.39666 | 0.67779 | 0.67776 | 0.67773 | 0.6777 | 0.67765 | 0.67782 | 0.67781 | 0.67779
2018-08-16 | 207.4438 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 233.1814 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 233.1668 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 232.9832 | 233.075 | 0.88962 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.79% | 94.03% | 104.9% | 0.00088704 | 2021-08-16 | 1.5847e-05 | 8.5315e-05 | 0.00021173 | 0.00045911 | 0.00088704 | 0.001654 | 0.0032249 | 0.0053631 | 0.0082145 | 0.0117 | 0.015951 |  | 0.88962 | 0.58064 | 0.67166 | 0.67164 | 0.6716 | 0.67157 | 0.67152 | 0.6717 | 0.67169 | 0.67167
2018-08-17 | 183.7013 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 232.4206 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 232.4064 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 232.2043 | 232.3053 | 0.79038 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.77% | 94.26% | 104.9% | 0.0009739 | 2021-08-17 | 1.515e-05 | 9.1784e-05 | 0.00023112 | 0.00050376 | 0.0009739 | 0.0018082 | 0.0034576 | 0.0056973 | 0.0086796 | 0.012353 | 0.01683 |  | 0.31408 | 0.79038 | 0.4522 | 0.45217 | 0.45213 | 0.45209 | 0.45203 | 0.45225 | 0.45223 | 0.4522
2018-08-18 | 199.3369 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 231.6437 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 231.6317 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 231.4123 | 231.522 | 0.86053 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.74% | 94.48% | 104.9% | 0.0010613 | 2021-08-18 | 1.4456e-05 | 9.8334e-05 | 0.0002507 | 0.00054884 | 0.0010613 | 0.0019616 | 0.0036805 | 0.0060099 | 0.0091082 | 0.01296 | 0.017655 |  | 0.78461 | 0.86053 | 0.69983 | 0.6998 | 0.69976 | 0.69973 | 0.69968 | 0.69987 | 0.69986 | 0.69983
2018-08-19 | 190.4174 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 230.85 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 230.8426 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 230.6074 | 230.725 | 0.82485 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.72% | 94.69% | 104.9% | 0.0011492 | 2021-08-19 | 1.3766e-05 | 0.00010497 | 0.00027047 | 0.00059434 | 0.0011492 | 0.0021143 | 0.0038937 | 0.0063011 | 0.0095005 | 0.013522 | 0.018427 |  | 0.66986 | 0.82485 | 0.70486 | 0.70483 | 0.7048 | 0.70476 | 0.70471 | 0.70491 | 0.70489 | 0.70486
2018-08-20 | 222.6074 | 2022 |  | 230.039 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 230.039 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 230.039 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 229.7895 | 229.9143 | 0.96769 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.7% | 94.9% | 104.9% | 0.0012376 | 2021-08-20 | 1.3078e-05 | 0.00011168 | 0.00029044 | 0.00064026 | 0.0012376 | 0.0022663 | 0.0040971 | 0.0065707 | 0.0098562 | 0.014039 | 0.019146 |  | 0.95748 | 0.94973 | 0.96769 | 0.96769 | 0.96768 | 0.96768 | 0.96767 | 0.9677 | 0.9677 | 0.96769
2018-08-21 | 220.6269 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 229.2092 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 229.2196 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 228.9589 | 229.0893 | 0.96256 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.67% | 95.09% | 104.9% | 0.0013266 | 2021-08-21 | 1.2394e-05 | 0.00011847 | 0.0003106 | 0.0006866 | 0.0013266 | 0.0024174 | 0.0042907 | 0.0068188 | 0.010176 | 0.014509 | 0.019812 |  | 0.96256 | 0.91737 | 0.71706 | 0.71703 | 0.71699 | 0.71695 | 0.7169 | 0.7171 | 0.71709 | 0.71706
2018-08-22 | 184.7888 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 228.3601 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 228.3834 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 228.1157 | 228.2496 | 0.8092 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.64% | 95.28% | 104.9% | 0.0014128 | 2021-08-22 | 1.1823e-05 | 0.00012514 | 0.00033033 | 0.00073194 | 0.0014128 | 0.0025622 | 0.0044718 | 0.0070468 | 0.010465 | 0.014941 | 0.02043 |  | 0.8092 | 0.36612 | 0.51607 | 0.51603 | 0.51598 | 0.51593 | 0.51586 | 0.51613 | 0.51611 | 0.51607
2018-08-23 | 192.9941 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 227.4929 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 227.5309 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 227.2601 | 227.3955 | 0.84835 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.62% | 95.46% | 104.9% | 0.0014935 | 2021-08-23 | 1.1514e-05 | 0.00013159 | 0.00034913 | 0.00077501 | 0.0014935 | 0.002696 | 0.0046399 | 0.0072609 | 0.010741 | 0.015359 | 0.021036 |  | 0.65248 | 0.83439 | 0.84835 | 0.84833 | 0.84831 | 0.84828 | 0.84825 | 0.84838 | 0.84837 | 0.84835
2018-08-24 | 218.5108 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 226.6086 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 226.6624 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 226.3922 | 226.5273 | 0.96427 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 99.59% | 95.64% | 104.9% | 0.0015689 | 2021-08-24 | 1.1468e-05 | 0.00013781 | 0.000367 | 0.00081581 | 0.0015689 | 0.0028189 | 0.004795 | 0.0074611 | 0.011003 | 0.015762 | 0.02163 |  | 0.78381 | 0.87309 | 0.96427 | 0.96426 | 0.96425 | 0.96425 | 0.96424 | 0.96427 | 0.96427 | 0.96427
2018-08-25 | 211.6341 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 225.7082 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 225.7783 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 225.512 | 225.6452 | 0.93764 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 99.55% | 95.81% | 104.9% | 0.0016389 | 2021-08-25 | 1.1685e-05 | 0.00014381 | 0.00038394 | 0.00085434 | 0.0016389 | 0.002931 | 0.0049371 | 0.0076475 | 0.011252 | 0.016151 | 0.022212 |  | 0.88347 | 0.93764 | 0.59339 | 0.59335 | 0.5933 | 0.59325 | 0.59318 | 0.59345 | 0.59343 | 0.59339
2018-08-26 | 225.1507 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 224.793 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 224.8792 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 224.6198 | 224.7495 | 1.0016 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 99.52% | 95.97% | 104.9% | 0.0017034 | 2021-08-26 | 1.2164e-05 | 0.00014958 | 0.00039995 | 0.0008906 | 0.0017034 | 0.0030321 | 0.0050662 | 0.00782 | 0.011488 | 0.016527 | 0.022781 |  | 1.0016 | 0.9421 | 0.72231 | 0.72228 | 0.72224 | 0.7222 | 0.72214 | 0.72237 | 0.72235 | 0.72232
2018-08-27 | 206.326 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 223.8639 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 223.9652 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 223.7157 | 223.8405 | 0.92166 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 99.49% | 96.13% | 104.9% | 0.0017626 | 2021-08-27 | 1.2906e-05 | 0.00015513 | 0.00041503 | 0.0009246 | 0.0017626 | 0.0031224 | 0.0051823 | 0.0079786 | 0.011709 | 0.016888 | 0.023339 |  | 0.47687 | 0.89676 | 0.92166 | 0.92165 | 0.92163 | 0.92161 | 0.92159 | 0.92168 | 0.92167 | 0.92166
2018-08-28 | 220.3329 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 222.9221 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 223.037 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 222.7999 | 222.9184 | 0.98839 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 99.45% | 96.28% | 104.9% | 0.0018156 | 2021-08-28 | 1.3753e-05 | 0.00016028 | 0.00042888 | 0.0009556 | 0.0018155 | 0.0032022 | 0.0052878 | 0.0081255 | 0.011917 | 0.017221 | 0.02385 |  | 0.95411 | 0.98839 | 0.96898 | 0.96898 | 0.96897 | 0.96896 | 0.96895 | 0.96899 | 0.96899 | 0.96898
2018-08-29 | 218.4943 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 221.9686 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 222.0948 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 221.8724 | 221.9836 | 0.98435 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 99.41% | 96.43% | 104.9% | 0.0018645 | 2021-08-29 | 1.4553e-05 | 0.00016507 | 0.0004418 | 0.00098447 | 0.0018645 | 0.0032768 | 0.005393 | 0.0082761 | 0.012129 | 0.017547 | 0.024334 |  | 0.16577 | 0.98435 | 0.65556 | 0.65552 | 0.65547 | 0.65542 | 0.65535 | 0.65563 | 0.6556 | 0.65556
2018-08-30 | 210.9921 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 221.0046 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 221.1392 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 220.9333 | 221.0363 | 0.9547 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 99.37% | 96.57% | 104.8% | 0.0019093 | 2021-08-30 | 1.5306e-05 | 0.0001695 | 0.00045379 | 0.0010112 | 0.0019093 | 0.0033461 | 0.0054979 | 0.0084302 | 0.012347 | 0.017866 | 0.024791 |  | 0.38086 | 0.9547 | 0.95354 | 0.95353 | 0.95352 | 0.95351 | 0.9535 | 0.95356 | 0.95355 | 0.95354
2018-08-31 | 208.1488 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 220.0312 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 220.1705 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 219.983 | 220.0767 | 0.946 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 99.33% | 96.7% | 104.8% | 0.0019501 | 2021-08-31 | 1.6012e-05 | 0.00017355 | 0.00046485 | 0.0010358 | 0.0019501 | 0.0034102 | 0.0056024 | 0.0085879 | 0.01257 | 0.018178 | 0.02522 |  | 0.52153 | 0.946 | 0.47574 | 0.4757 | 0.47564 | 0.47558 | 0.4755 | 0.47582 | 0.47579 | 0.47575
2018-09-01 | 183.6322 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 219.0494 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 219.189 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 219.0214 | 219.1052 | 0.83831 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 99.29% | 96.83% | 104.8% | 0.0019869 | 2021-09-01 | 1.6671e-05 | 0.00017723 | 0.00047498 | 0.0010582 | 0.0019869 | 0.0034691 | 0.0057066 | 0.0087492 | 0.012798 | 0.018483 | 0.025621 |  | 0.80381 | 0.7009 | 0.83831 | 0.83829 | 0.83826 | 0.83822 | 0.83818 | 0.83836 | 0.83834 | 0.83832
2018-09-02 | 185.933 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 218.0603 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 218.1953 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 218.0487 | 218.122 | 0.85267 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 99.24% | 96.96% | 104.8% | 0.0020196 | 2021-09-02 | 1.7282e-05 | 0.00018054 | 0.00048417 | 0.0010785 | 0.0020196 | 0.0035227 | 0.0058105 | 0.0089142 | 0.013031 | 0.018781 | 0.025996 |  | 0.85267 | 0.36657 | 0.73365 | 0.73361 | 0.73356 | 0.73351 | 0.73345 | 0.73371 | 0.73368 | 0.73365
2018-09-03 | 223.5813 | 2020 |  | 217.065 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 217.065 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 217.1897 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 217.065 | 217.1274 | 1.03 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 99.19% | 97.08% | 104.8% | 0.0020482 | 2021-09-03 | 1.7847e-05 | 0.00018348 | 0.00049244 | 0.0010967 | 0.0020482 | 0.0035711 | 0.0059141 | 0.0090827 | 0.01327 | 0.019071 | 0.026342 |  | 1.03 | 0.57346 | 0.65448 | 0.65443 | 0.65437 | 0.65432 | 0.65424 | 0.65455 | 0.65452 | 0.65448
2018-09-04 | 219.2545 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 216.0631 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 216.1727 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 216.0665 | 216.1196 | 1.0148 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 99.14% | 97.19% | 104.8% | 0.0020728 | 2021-09-04 | 1.8364e-05 | 0.00018606 | 0.00049978 | 0.0011127 | 0.0020728 | 0.0036143 | 0.0060173 | 0.0092549 | 0.013515 | 0.019354 | 0.026662 |  | 1.0148 | 0.74379 | 0.96467 | 0.98491 | 0.98405 | 0.98586 | 0.98504 | 0.98579 | 0.98579 | 0.98578
2018-09-05 | 215.3616 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 215.053 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 215.1447 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 215.0496 | 215.0971 | 1.0014 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 99.09% | 97.3% | 104.8% | 0.0020937 | 2021-09-05 | 1.9059e-05 | 0.00018868 | 0.0005068 | 0.001127 | 0.0020937 | 0.0036512 | 0.0061129 | 0.0094172 | 0.013746 | 0.019612 | 0.026933 |  | 1.0014 | 0.89693 | 0.81941 | 0.81938 | 0.81934 | 0.8193 | 0.81925 | 0.81946 | 0.81944 | 0.81941
2018-09-06 | 202.8204 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 214.0342 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 214.1059 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 214.0152 | 214.0606 | 0.94761 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 99.03% | 97.41% | 104.8% | 0.002114 | 2021-09-06 | 1.9823e-05 | 0.00019157 | 0.00051414 | 0.0011411 | 0.002114 | 0.0036876 | 0.0062036 | 0.0095683 | 0.013957 | 0.019836 | 0.027151 |  | 0.86411 | 0.94761 | 0.8906 | 0.89058 | 0.89055 | 0.89052 | 0.89049 | 0.89063 | 0.89062 | 0.8906
2018-09-07 | 168.4186 | 2021 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 213.0061 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 213.057 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 212.9639 | 213.0104 | 0.79068 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 98.98% | 97.51% | 104.7% | 0.0021338 | 2021-09-07 | 2.0654e-05 | 0.00019471 | 0.00052179 | 0.001155 | 0.0021338 | 0.0037235 | 0.0062894 | 0.0097081 | 0.014149 | 0.020027 | 0.027313 |  | 0.53103 | 0.79068 | 0.74828 | 0.74824 | 0.74818 | 0.74813 | 0.74806 | 0.74834 | 0.74832 | 0.74828
2018-09-08 | 191.4259 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 211.9682 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 211.9982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 211.8965 | 211.9474 | 0.90309 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 98.92% | 97.61% | 104.7% | 0.0021532 | 2021-09-08 | 2.1554e-05 | 0.00019812 | 0.00052975 | 0.0011686 | 0.0021532 | 0.0037588 | 0.0063704 | 0.0098367 | 0.014321 | 0.020185 | 0.027422 |  | 0.90309 | 0.61216 | 0.81972 | 0.81969 | 0.81964 | 0.8196 | 0.81955 | 0.81977 | 0.81975 | 0.81972
2018-09-09 | 208.7048 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 210.9199 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 210.9301 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 210.8138 | 210.8719 | 0.9895 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 98.86% | 97.71% | 104.7% | 0.0021721 | 2021-09-09 | 2.2521e-05 | 0.00020178 | 0.00053803 | 0.001182 | 0.0021721 | 0.0037936 | 0.0064465 | 0.009954 | 0.014473 | 0.02031 | 0.027476 |  | 0.9895 | 0.36456 | 0.39614 | 0.39609 | 0.39602 | 0.39595 | 0.39586 | 0.39623 | 0.3962 | 0.39615
2018-09-10 | 198.5629 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 209.8607 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 209.8529 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 209.7164 | 209.7847 | 0.94617 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 98.79% | 97.8% | 104.7% | 0.0021905 | 2021-09-10 | 2.3557e-05 | 0.0002057 | 0.00054662 | 0.0011952 | 0.0021905 | 0.0038279 | 0.0065177 | 0.01006 | 0.014605 | 0.020402 | 0.027476 |  | 0.45129 | 0.77105 | 0.94617 | 0.94615 | 0.94614 | 0.94612 | 0.9461 | 0.94618 | 0.94618 | 0.94617
2018-09-11 | 167.8628 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 208.79 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 208.7671 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 208.6053 | 208.6862 | 0.80398 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 98.72% | 97.89% | 104.7% | 0.0022059 | 2021-09-11 | 2.4945e-05 | 0.00020975 | 0.00055478 | 0.0012066 | 0.0022059 | 0.0038564 | 0.0065747 | 0.010143 | 0.014705 | 0.020452 | 0.02742 |  | 0.80398 | 0.79168 | 0.0082859 | 0.0082845 | 0.0082828 | 0.008281 | 0.0082788 | 0.0082881 | 0.0082872 | 0.0082859
2018-09-12 | 197.8693 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 207.7074 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 207.6732 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 207.481 | 207.5771 | 0.95263 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 98.65% | 97.97% | 104.7% | 0.002219 | 2021-09-12 | 2.6842e-05 | 0.00021408 | 0.00056282 | 0.0012169 | 0.002219 | 0.0038786 | 0.0066152 | 0.010199 | 0.014774 | 0.020475 | 0.027344 |  | 0.95263 | 0.94251 | 0.75895 | 0.75891 | 0.75885 | 0.7588 | 0.75873 | 0.75902 | 0.759 | 0.75896
2018-09-13 | 199.8299 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 206.6122 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 206.5715 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 206.3444 | 206.4579 | 0.96717 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 98.58% | 98.05% | 104.6% | 0.00223 | 2021-09-13 | 2.925e-05 | 0.00021869 | 0.00057072 | 0.0012262 | 0.00223 | 0.0038945 | 0.006639 | 0.01023 | 0.01481 | 0.020469 | 0.027245 |  | 0.96717 | 0.75199 | 0.27225 | 0.27221 | 0.27215 | 0.27209 | 0.27202 | 0.27233 | 0.2723 | 0.27226
2018-09-14 | 199.2354 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 205.5039 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 205.4624 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 205.1962 | 205.3293 | 0.9695 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 98.5% | 98.13% | 104.6% | 0.0022387 | 2021-09-14 | 3.2167e-05 | 0.0002236 | 0.0005785 | 0.0012344 | 0.0022387 | 0.0039041 | 0.0066463 | 0.010236 | 0.014816 | 0.020436 | 0.027125 |  | 0.9695 | 0.48177 | 0.80558 | 0.80555 | 0.8055 | 0.80545 | 0.80539 | 0.80564 | 0.80562 | 0.80559
2018-09-15 | 201.5717 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 204.382 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 204.3463 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 204.0372 | 204.1917 | 0.98625 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 98.42% | 98.21% | 104.6% | 0.0022451 | 2021-09-15 | 3.5596e-05 | 0.00022879 | 0.00058615 | 0.0012415 | 0.0022451 | 0.0039075 | 0.0066369 | 0.010215 | 0.01479 | 0.020375 | 0.026984 |  | 0.98625 | 0.61617 | 0.89523 | 0.89521 | 0.89518 | 0.89515 | 0.89511 | 0.89527 | 0.89525 | 0.89523
2018-09-16 | 171.3548 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 203.2458 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 203.2237 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 202.868 | 203.0459 | 0.84309 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 98.33% | 98.28% | 104.6% | 0.0022494 | 2021-09-16 | 3.9535e-05 | 0.00023427 | 0.00059367 | 0.0012476 | 0.0022494 | 0.0039046 | 0.0066109 | 0.010169 | 0.014732 | 0.020286 | 0.026822 |  | 0.84309 | 0.44756 | 0.54752 | 0.54747 | 0.54739 | 0.54731 | 0.54722 | 0.54762 | 0.54758 | 0.54753
2018-09-17 | 209.7948 | 2023 |  | 202.095 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 202.095 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 202.095 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 201.6896 | 201.8923 | 1.0381 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 98.25% | 98.35% | 104.6% | 0.0022514 | 2021-09-17 | 4.3987e-05 | 0.00024004 | 0.00060107 | 0.0012527 | 0.0022514 | 0.0038954 | 0.0065683 | 0.010097 | 0.014643 | 0.020169 | 0.026638 |  | 0.85046 | 0.87947 | 1.0329 | 1.0381 | 1.0376 | 1.0398 | 1.0395 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393
2018-09-18 | 200.517 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 200.9255 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 200.954 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 200.5025 | 200.7282 | 0.99797 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 98.16% | 98.42% | 104.5% | 0.0022512 | 2021-09-18 | 4.895e-05 | 0.00024609 | 0.00060834 | 0.0012567 | 0.0022512 | 0.0038799 | 0.006509 | 0.0099988 | 0.014523 | 0.020024 | 0.026432 |  | 0.90339 | 0.19311 | 0.99797 | 0.99409 | 0.9937 | 0.99581 | 0.99551 | 0.99525 | 0.99525 | 0.99525
2018-09-19 | 204.2939 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 199.7353 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 199.7949 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 199.3076 | 199.5512 | 1.0228 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 98.06% | 98.48% | 104.5% | 0.0022461 | 2021-09-19 | 5.3948e-05 | 0.00025132 | 0.00061347 | 0.0012571 | 0.0022461 | 0.0038556 | 0.0064317 | 0.0098727 | 0.014365 | 0.019841 | 0.026193 |  | 0.44628 | 0.63342 | 1.0228 | 1.0139 | 1.0136 | 1.0157 | 1.0154 | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151
2018-09-20 | 206.2001 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 198.5265 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 198.6187 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 198.1056 | 198.3621 | 1.0387 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 97.96% | 98.54% | 104.5% | 0.0022359 | 2021-09-20 | 5.8755e-05 | 0.00025528 | 0.00061584 | 0.0012534 | 0.0022359 | 0.0038235 | 0.0063438 | 0.0097321 | 0.014189 | 0.01964 | 0.02594 |  | 0.66217 | 0.56866 | 1.0387 | 1.0356 | 1.0354 | 1.0375 | 1.0372 | 1.037 | 1.037 | 1.037
2018-09-21 | 200.8871 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 197.3014 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 197.4265 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 196.8972 | 197.1619 | 1.0182 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 97.86% | 98.6% | 104.5% | 0.0022205 | 2021-09-21 | 6.3371e-05 | 0.00025799 | 0.00061546 | 0.0012456 | 0.0022205 | 0.0037837 | 0.0062453 | 0.0095768 | 0.013994 | 0.01942 | 0.025674 |  | 0.79431 | 0.28257 | 1.0182 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0125 | 1.0122 | 1.012 | 1.012 | 1.012
2018-09-22 | 194.4819 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 196.0621 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 196.2193 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 195.6833 | 195.9513 | 0.99194 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 97.75% | 98.66% | 104.4% | 0.0022 | 2021-09-22 | 6.7795e-05 | 0.00025945 | 0.00061231 | 0.0012337 | 0.0022 | 0.003736 | 0.0061362 | 0.009407 | 0.01378 | 0.019181 | 0.025395 |  | 0.61467 | 0.9261 | 0.99194 | 0.98558 | 0.98555 | 0.9875 | 0.98718 | 0.98705 | 0.98705 | 0.98704
2018-09-23 | 163.5635 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 194.8108 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 194.9982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 194.4645 | 194.7313 | 0.8396 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 97.64% | 98.71% | 104.4% | 0.0021743 | 2021-09-23 | 7.2029e-05 | 0.00025964 | 0.00060641 | 0.0012177 | 0.0021743 | 0.0036806 | 0.0060164 | 0.0092225 | 0.013548 | 0.018923 | 0.025102 |  | 0.44948 | 0.8396 | 0.72058 | 0.72054 | 0.72048 | 0.72042 | 0.72034 | 0.72065 | 0.72062 | 0.72058
2018-09-24 | 168.867 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 193.5496 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 193.764 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 193.2416 | 193.5028 | 0.87247 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 97.52% | 98.76% | 104.4% | 0.0021435 | 2021-09-24 | 7.6072e-05 | 0.00025858 | 0.00059774 | 0.0011976 | 0.0021435 | 0.0036174 | 0.005886 | 0.0090235 | 0.013298 | 0.018647 | 0.024797 |  | 0.82209 | 0.87247 | 0.42563 | 0.42558 | 0.42551 | 0.42544 | 0.42534 | 0.42571 | 0.42568 | 0.42563
2018-09-25 | 133.3369 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 192.2808 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 192.518 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 192.0154 | 192.2667 | 0.69345 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 97.4% | 98.81% | 104.3% | 0.0021061 | 2021-09-25 | 7.9575e-05 | 0.00025599 | 0.00058616 | 0.001173 | 0.0021061 | 0.0035448 | 0.0057442 | 0.00881 | 0.013028 | 0.018349 | 0.02447 |  | 0.53885 | 0.66788 | 0.69345 | 0.69341 | 0.69335 | 0.69329 | 0.69321 | 0.69352 | 0.69349 | 0.69345
2018-09-26 | 158.521 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 191.0066 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 191.261 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 190.7866 | 191.0238 | 0.82992 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 97.27% | 98.86% | 104.3% | 0.0020648 | 2021-09-26 | 8.2254e-05 | 0.00025202 | 0.00057241 | 0.0011455 | 0.0020648 | 0.0034683 | 0.0056002 | 0.0085943 | 0.012752 | 0.018038 | 0.024124 |  | 0.46137 | 0.78576 | 0.82992 | 0.8299 | 0.82986 | 0.82982 | 0.82977 | 0.82997 | 0.82995 | 0.82993
2018-09-27 | 104.4831 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 189.7291 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 189.9942 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 189.556 | 189.7751 | 0.5507 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 97.14% | 98.91% | 104.3% | 0.0020196 | 2021-09-27 | 8.4107e-05 | 0.00024665 | 0.00055649 | 0.0011151 | 0.0020196 | 0.0033878 | 0.005454 | 0.0083766 | 0.012471 | 0.017713 | 0.023758 |  | 0.42984 | 0.5507 | 0.36273 | 0.36268 | 0.36262 | 0.36256 | 0.36247 | 0.3628 | 0.36277 | 0.36273
2018-09-28 | 126.527 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 188.4505 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 188.7184 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 188.3243 | 188.5213 | 0.67141 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 97% | 98.95% | 104.3% | 0.0019703 | 2021-09-28 | 8.5134e-05 | 0.0002399 | 0.00053839 | 0.0010816 | 0.0019703 | 0.0033032 | 0.0053057 | 0.0081567 | 0.012183 | 0.017375 | 0.023371 |  | 0.34465 | 0.67141 | 0.42246 | 0.42242 | 0.42236 | 0.42229 | 0.4222 | 0.42254 | 0.42251 | 0.42247
2018-09-29 | 116.7282 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 187.173 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 187.4349 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 187.0922 | 187.2635 | 0.62364 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 96.86% | 99% | 104.2% | 0.0019171 | 2021-09-29 | 8.5333e-05 | 0.00023175 | 0.00051812 | 0.0010453 | 0.0019171 | 0.0032146 | 0.0051552 | 0.0079346 | 0.011888 | 0.017024 | 0.022965 |  | 0.61667 | 0.62364 | 0.55043 | 0.55038 | 0.55032 | 0.55026 | 0.55017 | 0.5505 | 0.55047 | 0.55043
2018-09-30 | 148.3601 | 2020 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 185.8988 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 186.1445 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 185.8605 | 186.0025 | 0.79807 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 96.72% | 99.04% | 104.2% | 0.0018599 | 2021-09-30 | 8.4704e-05 | 0.0002222 | 0.00049566 | 0.0010059 | 0.0018599 | 0.003122 | 0.0050025 | 0.0077104 | 0.011588 | 0.016659 | 0.022539 |  | 0.79807 | 0.45876 | 0.61205 | 0.61201 | 0.61195 | 0.61189 | 0.61181 | 0.61212 | 0.6121 | 0.61205
2018-10-01 | 182.2218 | 2020 |  | 184.63 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 184.63 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 184.8483 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 184.63 | 184.7392 | 0.98696 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 96.56% | 99.08% | 104.1% | 0.0017986 | 2021-10-01 | 8.3246e-05 | 0.00021126 | 0.00047102 | 0.00096359 | 0.0017986 | 0.0030254 | 0.0048475 | 0.0074839 | 0.011281 | 0.016281 | 0.022092 |  | 0.98696 | 0.72104 | 0.88447 | 0.88446 | 0.88443 | 0.88441 | 0.88437 | 0.8845 | 0.88449 | 0.88447
2018-10-02 | 177.6823 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 183.3634 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 183.5474 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 183.3923 | 183.4698 | 0.96902 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 96.41% | 99.12% | 104.1% | 0.0017334 | 2021-10-02 | 8.0957e-05 | 0.00019892 | 0.00044418 | 0.00091828 | 0.0017334 | 0.0029246 | 0.0046904 | 0.0072552 | 0.010968 | 0.015889 | 0.021625 |  | 0.21963 | 0.91418 | 0.96902 | 0.96901 | 0.969 | 0.969 | 0.96899 | 0.96903 | 0.96902 | 0.96902
2018-10-03 | 155.6437 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 182.0943 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 182.2427 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 182.1392 | 182.1909 | 0.85474 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 96.24% | 99.15% | 104.1% | 0.0016639 | 2021-10-03 | 7.813e-05 | 0.0001858 | 0.00041611 | 0.00087075 | 0.0016639 | 0.0028193 | 0.0045314 | 0.0070267 | 0.010653 | 0.015488 | 0.02114 |  | 0.12671 | 0.14942 | 0.85474 | 0.85472 | 0.85469 | 0.85466 | 0.85462 | 0.85478 | 0.85476 | 0.85474
2018-10-04 | 185.3923 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 180.8226 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 180.9352 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 180.872 | 180.9036 | 1.0253 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 96.07% | 99.19% | 104% | 0.001593 | 2021-10-04 | 7.5246e-05 | 0.00017304 | 0.00038882 | 0.00082356 | 0.001593 | 0.0027118 | 0.0043718 | 0.0068009 | 0.010342 | 0.015088 | 0.020649 |  | 0.45886 | 0.66856 | 1.0253 | 1.0048 | 1.0062 | 1.0074 | 1.0068 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075
2018-10-05 | 185.3962 | 2023 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 179.5483 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 179.6261 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 179.592 | 179.609 | 1.0326 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 95.9% | 99.22% | 104% | 0.0015205 | 2021-10-05 | 7.2303e-05 | 0.00016063 | 0.00036231 | 0.00077671 | 0.0015205 | 0.0026022 | 0.0042117 | 0.0065777 | 0.010035 | 0.014688 | 0.020152 |  | 0.48307 | 0.28273 | 1.009 | 1.0326 | 1.0341 | 1.0352 | 1.0346 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0354
2018-10-06 | 143.2327 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 178.2716 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 178.3163 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 178.3003 | 178.3083 | 0.80345 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 95.72% | 99.25% | 103.9% | 0.0014466 | 2021-10-06 | 6.9303e-05 | 0.00014857 | 0.00033658 | 0.0007302 | 0.0014466 | 0.0024904 | 0.004051 | 0.006357 | 0.0097312 | 0.014289 | 0.019649 |  | 0.71188 | 0.80345 | 0.40275 | 0.40272 | 0.40266 | 0.40261 | 0.40253 | 0.40281 | 0.40279 | 0.40275
2018-10-07 | 174.8475 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 176.9922 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 177.0068 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 176.9982 | 177.0025 | 0.98788 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 95.53% | 99.29% | 103.9% | 0.001371 | 2021-10-07 | 6.6243e-05 | 0.00013687 | 0.00031164 | 0.00068402 | 0.001371 | 0.0023764 | 0.0038898 | 0.0061388 | 0.0094312 | 0.01389 | 0.019139 |  | 0.21984 | 0.98788 | 0.78027 | 0.78024 | 0.78021 | 0.78017 | 0.78011 | 0.78031 | 0.78029 | 0.78027
2018-10-08 | 174.9722 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 175.7104 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 175.6987 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 175.687 | 175.6928 | 0.9958 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 95.34% | 99.32% | 103.8% | 0.001294 | 2021-10-08 | 6.3125e-05 | 0.00012552 | 0.00028748 | 0.00063817 | 0.001294 | 0.0022603 | 0.003728 | 0.0059233 | 0.0091349 | 0.013492 | 0.018624 |  | 0.72663 | 0.9958 | 0.37643 | 0.3764 | 0.37635 | 0.3763 | 0.37622 | 0.37649 | 0.37647 | 0.37643
2018-10-09 | 169.7875 | 2023 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 174.426 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 174.393 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 174.3678 | 174.3804 | 0.97341 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 95.14% | 99.34% | 103.8% | 0.0012177 | 2021-10-09 | 6.0042e-05 | 0.00011485 | 0.00026463 | 0.00059384 | 0.0012177 | 0.0021455 | 0.0035695 | 0.005713 | 0.0088442 | 0.013098 | 0.01811 |  | 0.79655 | 0.37409 | 0.95796 | 0.97341 | 0.97511 | 0.97588 | 0.97523 | 0.97624 | 0.97624 | 0.97624
2018-10-10 | 148.7685 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 173.139 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 173.0906 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 173.0418 | 173.0662 | 0.85924 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 94.93% | 99.37% | 103.7% | 0.0011434 | 2021-10-10 | 5.7346e-05 | 0.00010512 | 0.00024325 | 0.0005514 | 0.0011434 | 0.0020336 | 0.0034151 | 0.0055078 | 0.0085595 | 0.012711 | 0.017605 |  | 0.66109 | 0.56381 | 0.85924 | 0.85923 | 0.8592 | 0.85918 | 0.85914 | 0.85927 | 0.85926 | 0.85924
2018-10-11 | 171.4903 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 171.8495 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 171.7928 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 171.7104 | 171.7516 | 0.99791 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 94.72% | 99.4% | 103.7% | 0.0010713 | 2021-10-11 | 5.5038e-05 | 9.6338e-05 | 0.00022335 | 0.00051088 | 0.0010713 | 0.0019246 | 0.003265 | 0.0053077 | 0.0082808 | 0.012331 | 0.01711 |  | 0.44797 | 0.99791 | 0.65349 | 0.65346 | 0.65342 | 0.65337 | 0.6533 | 0.65354 | 0.65352 | 0.65349
2018-10-12 | 164.8062 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 170.5574 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 170.5003 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 170.3747 | 170.4375 | 0.96628 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 94.51% | 99.42% | 103.6% | 0.0010012 | 2021-10-12 | 5.3116e-05 | 8.8506e-05 | 0.00020491 | 0.00047225 | 0.0010012 | 0.0018185 | 0.0031189 | 0.0051128 | 0.0080082 | 0.011958 | 0.016624 |  | 0.39863 | 0.96628 | 0.6927 | 0.69268 | 0.69264 | 0.69259 | 0.69253 | 0.69275 | 0.69273 | 0.69271
2018-10-13 | 162.2778 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 169.2628 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 169.2144 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 169.0359 | 169.1251 | 0.95873 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 94.29% | 99.45% | 103.6% | 0.00093319 | 2021-10-13 | 5.1583e-05 | 8.1623e-05 | 0.00018795 | 0.00043554 | 0.00093319 | 0.0017152 | 0.0029771 | 0.0049229 | 0.0077417 | 0.011592 | 0.016147 |  | 0.5656 | 0.95873 | 0.61123 | 0.6112 | 0.61115 | 0.61111 | 0.61104 | 0.61128 | 0.61126 | 0.61123
2018-10-14 | 169.6295 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 167.9657 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 167.9359 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 167.6953 | 167.8156 | 1.0099 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 94.06% | 99.47% | 103.5% | 0.00086728 | 2021-10-14 | 5.0439e-05 | 7.569e-05 | 0.00017247 | 0.00040074 | 0.00086728 | 0.0016148 | 0.0028394 | 0.0047382 | 0.0074812 | 0.011234 | 0.015679 |  | 0.63654 | 1.0099 | 0.44929 | 0.44926 | 0.44921 | 0.44916 | 0.4491 | 0.44934 | 0.44932 | 0.44929
2018-10-15 | 166.8078 | 2022 |  | 166.666 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 166.666 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 166.666 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 166.3541 | 166.5101 | 1.0009 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 93.83% | 99.49% | 103.5% | 0.00080345 | 2021-10-15 | 4.9683e-05 | 7.071e-05 | 0.00015846 | 0.00036786 | 0.00080345 | 0.0015173 | 0.0027058 | 0.0045585 | 0.0072268 | 0.010882 | 0.015221 |  | 0.37097 | 0.85896 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0027 | 1.003 | 1.0022 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035
2018-10-16 | 156.1118 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 165.359 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 165.3942 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 165.0136 | 165.2039 | 0.94408 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 93.59% | 99.52% | 103.4% | 0.00074171 | 2021-10-16 | 4.9317e-05 | 6.6682e-05 | 0.00014594 | 0.00033689 | 0.00074171 | 0.0014226 | 0.0025765 | 0.004384 | 0.0069784 | 0.010538 | 0.014772 |  | 0.44078 | 0.94408 | 0.8784 | 0.87839 | 0.87837 | 0.87835 | 0.87832 | 0.87842 | 0.87841 | 0.8784
2018-10-17 | 149.6844 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 164.0415 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 164.1105 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 163.6749 | 163.8927 | 0.91248 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 93.34% | 99.54% | 103.3% | 0.00068364 | 2021-10-17 | 4.9115e-05 | 6.3508e-05 | 0.00013506 | 0.00030858 | 0.00068364 | 0.0013332 | 0.0024539 | 0.0042187 | 0.0067686 | 0.010274 | 0.014455 |  | 0.29454 | 0.91248 | 0.50905 | 0.50902 | 0.50898 | 0.50893 | 0.50887 | 0.5091 | 0.50908 | 0.50905
2018-10-18 | 163.8278 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 162.7156 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 162.8163 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 162.3393 | 162.5778 | 1.0068 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 93.1% | 99.56% | 103.3% | 0.00062937 | 2021-10-18 | 4.8779e-05 | 6.0554e-05 | 0.00012487 | 0.00028218 | 0.00062937 | 0.0012496 | 0.0023377 | 0.0040601 | 0.0065927 | 0.010085 | 0.014268 |  | 1.0068 | 0.85497 | 0.90927 | 0.90926 | 0.90925 | 0.90923 | 0.90921 | 0.90929 | 0.90928 | 0.90927
2018-10-19 | 158.7997 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 161.3836 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 161.5131 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 161.0081 | 161.2606 | 0.98399 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 92.84% | 99.58% | 103.2% | 0.00057893 | 2021-10-19 | 4.831e-05 | 5.7823e-05 | 0.00011537 | 0.00025767 | 0.00057893 | 0.0011717 | 0.0022279 | 0.0039081 | 0.0064509 | 0.0099719 | 0.014211 |  | 0.98399 | 0.87406 | 0.47244 | 0.47241 | 0.47237 | 0.47232 | 0.47226 | 0.47248 | 0.47247 | 0.47244
2018-10-20 | 142.722 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 160.0475 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 160.2022 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 159.6823 | 159.9422 | 0.89175 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 92.58% | 99.59% | 103.1% | 0.0005323 | 2021-10-20 | 4.7708e-05 | 5.5312e-05 | 0.00010656 | 0.00023507 | 0.0005323 | 0.0010997 | 0.0021245 | 0.0037629 | 0.0063432 | 0.0099345 | 0.014286 |  | 0.89175 | 0.73909 | 0.27991 | 0.27988 | 0.27985 | 0.27982 | 0.27977 | 0.27994 | 0.27993 | 0.27991
2018-10-21 | 75.6197 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 158.7096 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 158.885 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 158.3634 | 158.6242 | 0.47647 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 92.32% | 99.61% | 103.1% | 0.00048949 | 2021-10-21 | 4.6973e-05 | 5.3025e-05 | 9.8442e-05 | 0.00021438 | 0.00048949 | 0.0010334 | 0.0020276 | 0.0036243 | 0.0062696 | 0.009973 | 0.01449 |  | 0.15725 | 0.28068 | 0.47647 | 0.47644 | 0.4764 | 0.47636 | 0.47629 | 0.47651 | 0.47649 | 0.47647
2018-10-22 | 149.3339 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 157.3721 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 157.5631 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 157.0525 | 157.3078 | 0.94892 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 92.06% | 99.63% | 103% | 0.00045052 | 2021-10-22 | 4.6103e-05 | 5.0959e-05 | 9.1013e-05 | 0.00019559 | 0.00045052 | 0.00097296 | 0.0019371 | 0.0034924 | 0.0062302 | 0.010087 | 0.014826 |  | 0.63737 | 0.3624 | 0.94892 | 0.94892 | 0.94891 | 0.9489 | 0.94889 | 0.94893 | 0.94893 | 0.94892
2018-10-23 | 137.0068 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 156.0372 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 156.2379 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 155.7507 | 155.9943 | 0.87804 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 91.79% | 99.64% | 102.9% | 0.00041611 | 2021-10-23 | 4.507e-05 | 4.9084e-05 | 8.4399e-05 | 0.00017905 | 0.00041611 | 0.00091949 | 0.0018575 | 0.0033877 | 0.0062732 | 0.010411 | 0.015558 |  | 0.18861 | 0.87804 | 0.53612 | 0.5361 | 0.53606 | 0.53602 | 0.53594 | 0.53616 | 0.53615 | 0.53612
2018-10-24 | 156.9958 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 154.7069 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 154.9108 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 154.4595 | 154.6851 | 1.0148 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 91.51% | 99.66% | 102.9% | 0.00038398 | 2021-10-24 | 4.3779e-05 | 4.7074e-05 | 7.8068e-05 | 0.00016358 | 0.00038398 | 0.00086946 | 0.0017849 | 0.0033076 | 0.0063967 | 0.01094 | 0.016678 |  | 0.33896 | 1.0148 | 0.80579 | 0.80577 | 0.80575 | 0.80572 | 0.80567 | 0.80581 | 0.8058 | 0.80579
2018-10-25 | 147.5528 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 153.3836 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 153.5832 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 153.1799 | 153.3815 | 0.96199 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 91.24% | 99.67% | 102.8% | 0.00035413 | 2021-10-25 | 4.2228e-05 | 4.493e-05 | 7.2019e-05 | 0.00014918 | 0.00035413 | 0.00082288 | 0.0017193 | 0.0032521 | 0.0066011 | 0.011675 | 0.018186 |  | 0.9017 | 0.96199 | 0.65529 | 0.65526 | 0.65523 | 0.65519 | 0.65511 | 0.65532 | 0.65531 | 0.65529
2018-10-26 | 108.8798 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 152.0693 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 152.2565 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 151.9132 | 152.0849 | 0.71599 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 90.96% | 99.69% | 102.7% | 0.00032657 | 2021-10-26 | 4.042e-05 | 4.265e-05 | 6.6254e-05 | 0.00013586 | 0.00032657 | 0.00077977 | 0.0016607 | 0.0032212 | 0.0068864 | 0.012617 | 0.020085 |  | 0.71599 | 0.62253 | 0.5215 | 0.52148 | 0.52144 | 0.52139 | 0.5213 | 0.52154 | 0.52152 | 0.5215
2018-10-27 | 133.5477 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 150.7664 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 150.9322 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 150.6607 | 150.7965 | 0.88579 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 90.67% | 99.7% | 102.7% | 0.00030129 | 2021-10-27 | 3.8351e-05 | 4.0234e-05 | 6.0773e-05 | 0.0001236 | 0.00030129 | 0.00074011 | 0.0016092 | 0.003215 | 0.0072526 | 0.013765 | 0.022373 |  | 0.76091 | 0.88579 | 0.46741 | 0.46739 | 0.46735 | 0.4673 | 0.4672 | 0.46745 | 0.46744 | 0.46741
2018-10-28 | 143.7551 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 149.4769 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 149.6118 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 149.4236 | 149.5177 | 0.96172 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 90.39% | 99.72% | 102.6% | 0.0002783 | 2021-10-28 | 3.6023e-05 | 3.7683e-05 | 5.5575e-05 | 0.00011242 | 0.0002783 | 0.00070392 | 0.0015648 | 0.0032335 | 0.0076999 | 0.01512 | 0.025052 |  | 0.64575 | 0.96172 | 0.53955 | 0.53953 | 0.53948 | 0.53944 | 0.53932 | 0.53958 | 0.53957 | 0.53955
2018-10-29 | 118.6471 | 2022 |  | 148.203 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 148.203 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 148.2966 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 148.203 | 148.2498 | 0.80057 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 90.1% | 99.73% | 102.5% | 0.00025761 | 2021-10-29 | 3.3436e-05 | 3.4996e-05 | 5.0661e-05 | 0.00010232 | 0.00025761 | 0.00067119 | 0.0015273 | 0.0032767 | 0.0082283 | 0.016683 | 0.028122 |  | 0.33577 | 0.52977 | 0.80057 | 0.80056 | 0.80053 | 0.8005 | 0.80041 | 0.80059 | 0.80059 | 0.80057
2018-10-30 | 124.2501 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 146.9391 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 146.988 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 146.9863 | 146.9872 | 0.84559 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 89.82% | 99.74% | 102.5% | 0.00023921 | 2021-10-30 | 3.0587e-05 | 3.2173e-05 | 4.6031e-05 | 9.329e-05 | 0.00023921 | 0.00064193 | 0.001497 | 0.0033447 | 0.0088381 | 0.018453 | 0.031583 |  | 0.84559 | 0.34787 | 0.72893 | 0.72891 | 0.72887 | 0.72883 | 0.72871 | 0.72896 | 0.72895 | 0.72893
2018-10-31 | 140.2512 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 145.6789 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 145.6876 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 145.7613 | 145.7245 | 0.96274 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 89.53% | 99.75% | 102.4% | 0.00022408 | 2021-10-31 | 2.7621e-05 | 2.9342e-05 | 4.1832e-05 | 8.5665e-05 | 0.00022408 | 0.00061886 | 0.0014831 | 0.0034904 | 0.0095846 | 0.020473 | 0.03542 |  | 0.96274 | 0.52599 | 0.69596 | 0.69594 | 0.69589 | 0.69585 | 0.6957 | 0.69599 | 0.69598 | 0.69596
2018-11-01 | 126.5885 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 144.4234 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 144.3968 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 144.5296 | 144.4632 | 0.87651 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 89.24% | 99.76% | 102.3% | 0.00021064 | 2021-11-01 | 2.4765e-05 | 2.6606e-05 | 3.7898e-05 | 7.8694e-05 | 0.00021064 | 0.00059964 | 0.001483 | 0.0037101 | 0.010435 | 0.022672 | 0.039508 |  | 0.87651 | 0.50202 | 0.66488 | 0.66486 | 0.6648 | 0.66475 | 0.66458 | 0.66491 | 0.6649 | 0.66488
2018-11-02 | 128.1726 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 143.1737 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 143.1169 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 143.293 | 143.205 | 0.89522 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 88.95% | 99.78% | 102.2% | 0.0001989 | 2021-11-02 | 2.2019e-05 | 2.3965e-05 | 3.423e-05 | 7.2378e-05 | 0.0001989 | 0.00058429 | 0.0014967 | 0.0040036 | 0.011391 | 0.025049 | 0.04385 |  | 0.83846 | 0.78134 | 0.89522 | 0.89522 | 0.89519 | 0.89516 | 0.89509 | 0.89524 | 0.89523 | 0.89523
2018-11-03 | 128.7392 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 141.9309 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 141.8494 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 142.0534 | 141.9514 | 0.90706 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 88.66% | 99.79% | 102.2% | 0.00018885 | 2021-11-03 | 1.9384e-05 | 2.1418e-05 | 3.0827e-05 | 6.6717e-05 | 0.00018885 | 0.00057279 | 0.0015244 | 0.0043711 | 0.01245 | 0.027604 | 0.048444 |  | 0.90706 | 0.52363 | 0.28103 | 0.28101 | 0.28095 | 0.28089 | 0.28071 | 0.28106 | 0.28105 | 0.28103
2018-11-04 | 58.9292 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 140.6962 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 140.5958 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 140.8124 | 140.7041 | 0.41884 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 88.37% | 99.8% | 102.1% | 0.0001805 | 2021-11-04 | 1.686e-05 | 1.8966e-05 | 2.7689e-05 | 6.1713e-05 | 0.0001805 | 0.00056516 | 0.0015659 | 0.0048127 | 0.013615 | 0.030338 | 0.053291 |  | 0.2 | 0.41061 | 0.41884 | 0.41881 | 0.41872 | 0.41863 | 0.41839 | 0.41888 | 0.41887 | 0.41884
2018-11-05 | 132.7609 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 139.4705 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 139.3574 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 139.5719 | 139.4647 | 0.95189 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 88.08% | 99.8% | 102% | 0.00017385 | 2021-11-05 | 1.4446e-05 | 1.661e-05 | 2.4818e-05 | 5.7365e-05 | 0.00017385 | 0.00056141 | 0.0016214 | 0.0053285 | 0.014884 | 0.03325 | 0.058391 |  | 0.42885 | 0.3347 | 0.95189 | 0.95189 | 0.95187 | 0.95185 | 0.9518 | 0.9519 | 0.9519 | 0.95189
2018-11-06 | 138.0204 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 138.255 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 138.1358 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 138.3336 | 138.2347 | 0.9983 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 87.8% | 99.81% | 101.9% | 0.00016911 | 2021-11-06 | 1.2211e-05 | 1.4408e-05 | 2.2253e-05 | 5.3743e-05 | 0.00016911 | 0.0005659 | 0.0017186 | 0.0059549 | 0.016287 | 0.036229 | 0.063393 |  | 0.65398 | 0.59066 | 0.9983 | 0.99226 | 0.99118 | 0.98943 | 0.98865 | 0.99014 | 0.99014 | 0.99014
2018-11-07 | 135.9918 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 137.0508 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 136.9323 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 137.0993 | 137.0158 | 0.99227 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 87.51% | 99.82% | 101.9% | 0.00016553 | 2021-11-07 | 1.0187e-05 | 1.2394e-05 | 1.9871e-05 | 5.0513e-05 | 0.00016553 | 0.0005775 | 0.001853 | 0.0066716 | 0.017774 | 0.03914 | 0.068029 |  | 0.51136 | 0.3574 | 0.99227 | 0.99013 | 0.9889 | 0.98709 | 0.98632 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9878
2018-11-08 | 107.145 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 135.8589 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 135.7484 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 135.8708 | 135.8096 | 0.78865 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 87.23% | 99.83% | 101.8% | 0.00016312 | 2021-11-08 | 8.3724e-06 | 1.0567e-05 | 1.7672e-05 | 4.7675e-05 | 0.00016312 | 0.0005962 | 0.0020248 | 0.0074784 | 0.019347 | 0.041984 | 0.072299 |  | 0.12897 | 0.78865 | 0.67165 | 0.67161 | 0.67148 | 0.67134 | 0.67104 | 0.6717 | 0.67169 | 0.67165
2018-11-09 | 99.5097 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 134.6805 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 134.5854 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 134.6498 | 134.6176 | 0.73886 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 86.95% | 99.84% | 101.7% | 0.00016189 | 2021-11-09 | 6.7685e-06 | 8.9283e-06 | 1.5657e-05 | 4.5229e-05 | 0.00016189 | 0.00062202 | 0.0022339 | 0.0083756 | 0.021004 | 0.044761 | 0.076202 |  | 0.73886 | 0.59299 | 0.3313 | 0.33126 | 0.3311 | 0.33095 | 0.33062 | 0.33136 | 0.33135 | 0.33131
2018-11-10 | 97.9974 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 133.5167 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 133.4449 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 133.4381 | 133.4415 | 0.73397 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 86.68% | 99.85% | 101.7% | 0.00016183 | 2021-11-10 | 5.3754e-06 | 7.4777e-06 | 1.3826e-05 | 4.3176e-05 | 0.00016183 | 0.00065496 | 0.0024804 | 0.0093632 | 0.022747 | 0.04747 | 0.079738 |  | 0.67748 | 0.19242 | 0.73397 | 0.73393 | 0.73377 | 0.73362 | 0.73331 | 0.73402 | 0.73401 | 0.73397
2018-11-11 | 125.4889 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 132.3685 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 132.3283 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 132.2376 | 132.2829 | 0.94803 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 86.4% | 99.85% | 101.6% | 0.00016294 | 2021-11-11 | 4.1933e-06 | 6.2155e-06 | 1.218e-05 | 4.1517e-05 | 0.00016294 | 0.00069502 | 0.0027644 | 0.010441 | 0.024576 | 0.050111 | 0.082906 |  | 0.43107 | 0.28631 | 0.94803 | 0.94802 | 0.94797 | 0.94793 | 0.94784 | 0.94804 | 0.94804 | 0.94803
2018-11-12 | 125.0497 | 2022 |  | 131.237 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 131.237 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 131.237 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 131.0499 | 131.1434 | 0.95285 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 86.14% | 99.86% | 101.5% | 0.00016524 | 2021-11-12 | 3.2224e-06 | 5.142e-06 | 1.0718e-05 | 4.0252e-05 | 0.00016524 | 0.00074223 | 0.0030858 | 0.01161 | 0.026489 | 0.052683 | 0.085706 |  | 0.67006 | 0.27356 | 0.95285 | 0.95284 | 0.9528 | 0.95275 | 0.95267 | 0.95287 | 0.95287 | 0.95285
2018-11-13 | 123.7131 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 130.1171 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 130.1537 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 129.8768 | 130.0153 | 0.95078 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 85.87% | 99.87% | 101.5% | 0.00016871 | 2021-11-13 | 2.4631e-06 | 4.2573e-06 | 9.4415e-06 | 3.9381e-05 | 0.00016871 | 0.00079657 | 0.0034447 | 0.012869 | 0.028488 | 0.055188 | 0.088137 |  | 0.95078 | 0.19125 | 0.86652 | 0.86648 | 0.86636 | 0.86623 | 0.86601 | 0.86657 | 0.86656 | 0.86652
2018-11-14 | 77.3416 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 129.0039 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 129.062 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 128.7202 | 128.8911 | 0.59953 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 85.61% | 99.88% | 101.4% | 0.00017633 | 2021-11-14 | 1.9238e-06 | 3.5771e-06 | 8.3861e-06 | 3.8936e-05 | 0.00017633 | 0.0008751 | 0.0038687 | 0.014183 | 0.030471 | 0.057458 | 0.090035 |  | 0.59953 | 0.17443 | 0.45004 | 0.44995 | 0.44964 | 0.44934 | 0.44886 | 0.45015 | 0.45013 | 0.45004
2018-11-15 | 115.4738 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 127.899 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 127.9644 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 127.5817 | 127.7731 | 0.90285 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 85.36% | 99.88% | 101.3% | 0.00018712 | 2021-11-15 | 1.4612e-06 | 2.9719e-06 | 7.4057e-06 | 3.8591e-05 | 0.00018712 | 0.00097511 | 0.0043484 | 0.015497 | 0.032383 | 0.059449 | 0.091416 |  | 0.90285 | 0.2164 | 0.46003 | 0.45993 | 0.45959 | 0.45926 | 0.45876 | 0.46015 | 0.46013 | 0.46003
2018-11-16 | 126.0983 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 126.8042 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 126.8637 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 126.4632 | 126.6635 | 0.99443 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 85.11% | 99.89% | 101.3% | 0.00020108 | 2021-11-16 | 1.0754e-06 | 2.4419e-06 | 6.5002e-06 | 3.8346e-05 | 0.00020108 | 0.0010966 | 0.0048839 | 0.016813 | 0.034223 | 0.061162 | 0.092279 |  | 0.719 | 0.32261 | 0.99443 | 0.97586 | 0.9738 | 0.97197 | 0.9712 | 0.97261 | 0.97261 | 0.9726
2018-11-17 | 80.4407 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 125.721 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 125.7624 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 125.3665 | 125.5644 | 0.63983 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 84.87% | 99.89% | 101.2% | 0.00021822 | 2021-11-17 | 7.6651e-07 | 1.9872e-06 | 5.6698e-06 | 3.82e-05 | 0.00021822 | 0.0012396 | 0.0054752 | 0.018129 | 0.035991 | 0.062596 | 0.092623 |  | 0.63983 | 0.1069 | 0.49037 | 0.49024 | 0.48986 | 0.48947 | 0.48893 | 0.49053 | 0.4905 | 0.49037
2018-11-18 | 115.5061 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 124.6511 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 124.663 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 124.2932 | 124.4781 | 0.92664 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 84.63% | 99.9% | 101.2% | 0.00023854 | 2021-11-18 | 5.3459e-07 | 1.6079e-06 | 4.9146e-06 | 3.8153e-05 | 0.00023854 | 0.0014041 | 0.0061224 | 0.019445 | 0.037687 | 0.063751 | 0.092448 |  | 0.92664 | 0.64158 | 0.47915 | 0.479 | 0.4786 | 0.47819 | 0.47764 | 0.47933 | 0.47929 | 0.47915
2018-11-19 | 121.6116 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 123.5961 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 123.5684 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 123.2452 | 123.4068 | 0.98394 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 84.4% | 99.9% | 101.1% | 0.00026204 | 2021-11-19 | 3.7972e-07 | 1.3039e-06 | 4.2346e-06 | 3.8207e-05 | 0.00026204 | 0.0015902 | 0.0068253 | 0.020763 | 0.039311 | 0.064626 | 0.091754 |  | 0.98394 | 0.94967 | 0.31159 | 0.31145 | 0.31108 | 0.31072 | 0.31023 | 0.31176 | 0.31173 | 0.31159
2018-11-20 | 95.943 | 2021 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 122.5576 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 122.481 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 122.2243 | 122.3526 | 0.78284 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 84.17% | 99.91% | 101% | 0.00029843 | 2021-11-20 | 3.0277e-07 | 1.0827e-06 | 3.6589e-06 | 3.8619e-05 | 0.00029843 | 0.0018132 | 0.0075652 | 0.022019 | 0.040761 | 0.065169 | 0.090587 |  | 0.21452 | 0.78284 | 0.64697 | 0.64681 | 0.6464 | 0.64599 | 0.64546 | 0.64717 | 0.64713 | 0.64698
2018-11-21 | 93.5719 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 121.5373 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 121.4034 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 121.2322 | 121.3178 | 0.7699 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 83.96% | 99.91% | 101% | 0.00034753 | 2021-11-21 | 2.3482e-07 | 8.8384e-07 | 3.1485e-06 | 3.9321e-05 | 0.00034753 | 0.0020687 | 0.008314 | 0.023177 | 0.042007 | 0.065492 | 0.089301 |  | 0.7699 | 0.38473 | 0.12573 | 0.12566 | 0.1255 | 0.12534 | 0.12513 | 0.12582 | 0.1258 | 0.12573
2018-11-22 | 125.2864 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 120.5369 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 120.3384 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 120.2706 | 120.3045 | 1.0394 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 83.74% | 99.92% | 100.9% | 0.00040934 | 2021-11-22 | 1.7588e-07 | 7.0743e-07 | 2.7033e-06 | 4.0313e-05 | 0.00040934 | 0.0023567 | 0.0090718 | 0.024237 | 0.043049 | 0.065595 | 0.087896 |  | 1.0394 | 0.57484 | 0.36766 | 0.36746 | 0.36702 | 0.36658 | 0.36604 | 0.36791 | 0.36785 | 0.36767
2018-11-23 | 122.8749 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 119.5579 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 119.2885 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 119.3415 | 119.315 | 1.0277 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 83.54% | 99.92% | 100.9% | 0.00048387 | 2021-11-23 | 1.2595e-07 | 5.5347e-07 | 2.3236e-06 | 4.1596e-05 | 0.00048387 | 0.0026772 | 0.0098384 | 0.025198 | 0.043887 | 0.065477 | 0.086372 |  | 1.0277 | 0.41328 | 0.54445 | 0.54422 | 0.54375 | 0.54327 | 0.54269 | 0.54474 | 0.54467 | 0.54446
2018-11-24 | 116.6979 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 118.602 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 118.2563 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 118.4465 | 118.3514 | 0.98395 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 83.34% | 99.93% | 100.8% | 0.00057112 | 2021-11-24 | 8.5047e-08 | 4.2198e-07 | 2.0093e-06 | 4.3169e-05 | 0.00057112 | 0.0030302 | 0.010614 | 0.02606 | 0.04452 | 0.065138 | 0.084727 |  | 0.98395 | 0.044498 | 0.51058 | 0.51034 | 0.50985 | 0.50936 | 0.50878 | 0.5109 | 0.51082 | 0.51059
2018-11-25 | 106.9503 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 117.6708 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 117.2444 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 117.5874 | 117.4159 | 0.90889 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 83.15% | 99.93% | 100.8% | 0.00067108 | 2021-11-25 | 5.3178e-08 | 3.13e-07 | 1.7605e-06 | 4.5032e-05 | 0.00067108 | 0.0034157 | 0.011398 | 0.026824 | 0.044949 | 0.064578 | 0.082963 |  | 0.90889 | 0.51501 | 0.18248 | 0.18235 | 0.1821 | 0.18185 | 0.18156 | 0.18266 | 0.18261 | 0.18249
2018-11-26 | 111.6484 | 2020 |  | 116.766 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 116.766 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 116.2555 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 116.766 | 116.5108 | 0.95617 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 82.97% | 99.94% | 100.7% | 0.00078377 | 2021-11-26 | 3.0349e-08 | 2.2653e-07 | 1.5772e-06 | 4.7186e-05 | 0.00078377 | 0.0038338 | 0.012191 | 0.027489 | 0.045173 | 0.063797 | 0.08108 |  | 0.95617 | 0.27312 | 0.39033 | 0.39008 | 0.38961 | 0.38915 | 0.38861 | 0.39068 | 0.39059 | 0.39034
2018-11-27 | 94.9374 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 115.8768 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 115.2922 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 115.9651 | 115.6286 | 0.8193 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 82.79% | 99.94% | 100.7% | 0.00090917 | 2021-11-27 | 1.6567e-08 | 1.626e-07 | 1.4595e-06 | 4.963e-05 | 0.00090917 | 0.0042843 | 0.012992 | 0.028054 | 0.045193 | 0.062796 | 0.079077 |  | 0.8193 | 0.40474 | 0.60206 | 0.60179 | 0.60133 | 0.60087 | 0.60034 | 0.60244 | 0.60233 | 0.60207
2018-11-28 | 60.0625 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 114.994 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 114.3571 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 115.1677 | 114.7624 | 0.52231 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 82.62% | 99.94% | 100.7% | 0.0010551 | 2021-11-28 | 1.1835e-08 | 1.21e-07 | 1.3918e-06 | 5.7951e-05 | 0.0010551 | 0.0047567 | 0.013764 | 0.028492 | 0.04501 | 0.061613 | 0.077002 |  | 0.52231 | 0.22708 | 0.39423 | 0.39396 | 0.3935 | 0.39305 | 0.39254 | 0.39463 | 0.39452 | 0.39425
2018-11-29 | 54.9003 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 114.1214 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 113.4528 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 114.3763 | 113.9146 | 0.48107 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 82.46% | 99.95% | 100.6% | 0.0012187 | 2021-11-29 | 7.8906e-09 | 8.6347e-08 | 1.3374e-06 | 7.212e-05 | 0.0012187 | 0.0052339 | 0.01448 | 0.028837 | 0.044725 | 0.060415 | 0.075019 |  | 0.37226 | 0.26899 | 0.48107 | 0.48077 | 0.48031 | 0.47984 | 0.47933 | 0.4815 | 0.48137 | 0.48108
2018-11-30 | 107.4307 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 113.2628 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 112.5819 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 113.5932 | 113.0875 | 0.94851 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 82.31% | 99.95% | 100.6% | 0.0013998 | 2021-11-30 | 4.7347e-09 | 5.8657e-08 | 1.2962e-06 | 9.2136e-05 | 0.0013998 | 0.0057158 | 0.015139 | 0.02909 | 0.04434 | 0.059202 | 0.073128 |  | 0.94851 | 0.79526 | 0.17648 | 0.17633 | 0.1761 | 0.17588 | 0.17563 | 0.1767 | 0.17663 | 0.17649
2018-12-01 | 111.3036 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 112.422 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 111.747 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 112.8206 | 112.2838 | 0.99005 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 82.16% | 99.95% | 100.5% | 0.0015985 | 2021-12-01 | 2.3675e-09 | 3.7928e-08 | 1.2683e-06 | 0.000118 | 0.0015985 | 0.0062025 | 0.015742 | 0.029252 | 0.043853 | 0.057974 | 0.07133 |  | 0.99005 | 0.18706 | 0.15483 | 0.1547 | 0.1545 | 0.15431 | 0.1541 | 0.15504 | 0.15497 | 0.15484
2018-12-02 | 38.2243 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 111.6029 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 110.9509 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.0609 | 111.5059 | 0.3425 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 82.02% | 99.96% | 100.5% | 0.0018148 | 2021-12-02 | 7.892e-10 | 2.4163e-08 | 1.2537e-06 | 0.00014971 | 0.0018148 | 0.0066939 | 0.016287 | 0.029321 | 0.043265 | 0.056732 | 0.069625 |  | 0.13616 | 0.3425 | 0.21299 | 0.2128 | 0.21255 | 0.21229 | 0.21201 | 0.21328 | 0.21318 | 0.213
2018-12-03 | 71.6322 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 110.8092 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 110.1959 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 111.3163 | 110.7561 | 0.64645 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 81.89% | 99.96% | 100.5% | 0.0020487 | 2021-12-03 | 0 | 1.7363e-08 | 1.2523e-06 | 0.00018728 | 0.0020487 | 0.0071901 | 0.016776 | 0.029298 | 0.042576 | 0.055475 | 0.068012 |  | 0.071902 | 0.64645 | 0.45465 | 0.45433 | 0.45392 | 0.45351 | 0.45307 | 0.45514 | 0.45497 | 0.45466
2018-12-04 | 74.6255 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 110.0448 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 109.4849 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 110.5893 | 110.0371 | 0.67814 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 81.76% | 99.96% | 100.4% | 0.0022954 | 2021-12-04 | 0 | 1.7528e-08 | 1.2643e-06 | 0.00023632 | 0.0022954 | 0.0076755 | 0.017193 | 0.029188 | 0.041811 | 0.054236 | 0.066532 |  | 0.54472 | 0.25256 | 0.67814 | 0.67786 | 0.67751 | 0.67716 | 0.67679 | 0.67858 | 0.67842 | 0.67815
2018-12-05 | 113.5754 | 2023 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 109.3135 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 108.8204 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 109.8821 | 109.3512 | 1.039 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 81.64% | 99.97% | 100.4% | 0.0025452 | 2021-12-05 | 0 | 1.7476e-08 | 1.2605e-06 | 0.0002966 | 0.0025452 | 0.0081347 | 0.017558 | 0.029051 | 0.041073 | 0.053066 | 0.065136 |  | 0.31044 | 0.26296 | 1.0232 | 1.039 | 1.0381 | 1.0393 | 1.0387 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0389
2018-12-06 | 96.3 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 108.6191 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 108.205 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 109.197 | 108.701 | 0.88659 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 81.53% | 99.97% | 100.4% | 0.0027981 | 2021-12-06 | 0 | 1.7207e-08 | 1.2411e-06 | 0.00036811 | 0.0027981 | 0.0085678 | 0.017871 | 0.028888 | 0.040362 | 0.051967 | 0.063825 |  | 0.88659 | 0.43116 | 0.61058 | 0.61028 | 0.60993 | 0.60958 | 0.60921 | 0.61107 | 0.61089 | 0.6106
2018-12-07 | 85.7365 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 107.9654 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 107.6413 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 108.5364 | 108.0889 | 0.79411 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 81.43% | 99.97% | 100.4% | 0.0030542 | 2021-12-07 | 0 | 1.672e-08 | 1.2059e-06 | 0.00045084 | 0.0030542 | 0.0089747 | 0.018131 | 0.0287 | 0.039678 | 0.050939 | 0.062599 |  | 0.6625 | 0.26129 | 0.79411 | 0.79391 | 0.79367 | 0.79344 | 0.7932 | 0.79445 | 0.79432 | 0.79412
2018-12-08 | 45.0992 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 107.3563 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 107.1321 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 107.9026 | 107.5173 | 0.42009 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 81.33% | 99.97% | 100.3% | 0.0033134 | 2021-12-08 | 0 | 1.6015e-08 | 1.1551e-06 | 0.00054481 | 0.0033134 | 0.0093555 | 0.018338 | 0.028486 | 0.03902 | 0.04998 | 0.061458 |  | 0.11425 | 0.42009 | 0.19069 | 0.19053 | 0.19034 | 0.19016 | 0.18997 | 0.19097 | 0.19086 | 0.1907
2018-12-09 | 40.8148 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 106.7955 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 106.6797 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 107.2979 | 106.9888 | 0.38218 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 81.23% | 99.98% | 100.3% | 0.0035757 | 2021-12-09 | 0 | 1.5093e-08 | 1.0886e-06 | 0.00065001 | 0.0035757 | 0.0097101 | 0.018493 | 0.028246 | 0.03839 | 0.049092 | 0.060402 |  | 0.38218 | 0.35994 | 0.37621 | 0.37593 | 0.37561 | 0.3753 | 0.37498 | 0.3767 | 0.3765 | 0.37622
2018-12-10 | 65.043 | 2022 |  | 106.287 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 106.287 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 106.287 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 106.7245 | 106.5058 | 0.61196 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 81.15% | 99.98% | 100.3% | 0.0038411 | 2021-12-10 | 0 | 1.3954e-08 | 1.0065e-06 | 0.00076644 | 0.0038411 | 0.010039 | 0.018596 | 0.02798 | 0.037787 | 0.048275 | 0.059432 |  | 0.34738 | 0.10856 | 0.61196 | 0.61168 | 0.61137 | 0.61107 | 0.61075 | 0.61245 | 0.61225 | 0.61197
2018-12-11 | 70.4793 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 105.8179 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 105.9458 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 106.1849 | 106.0654 | 0.66604 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 81.06% | 99.98% | 100.3% | 0.0041097 | 2021-12-11 | 0 | 1.2597e-08 | 9.086e-07 | 0.00089412 | 0.0041097 | 0.010341 | 0.018646 | 0.027688 | 0.037211 | 0.047529 | 0.058547 |  | 0.24085 | 0.5684 | 0.66604 | 0.66579 | 0.66551 | 0.66524 | 0.66494 | 0.6665 | 0.66631 | 0.66606
2018-12-12 | 100.9905 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 105.3751 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 105.6462 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 105.6813 | 105.6638 | 0.95839 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 80.99% | 99.98% | 100.2% | 0.0043815 | 2021-12-12 | 0 | 1.1023e-08 | 7.9506e-07 | 0.001033 | 0.0043815 | 0.010618 | 0.018644 | 0.027371 | 0.036662 | 0.046853 | 0.057747 |  | 0.32767 | 0.95839 | 0.2878 | 0.28757 | 0.28733 | 0.28709 | 0.28683 | 0.2882 | 0.28803 | 0.28781
2018-12-13 | 102.2215 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 104.9619 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 105.3876 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 105.2161 | 105.3019 | 0.97389 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 80.92% | 99.99% | 100.2% | 0.0046324 | 2021-12-13 | 0 | 9.5536e-09 | 6.8908e-07 | 0.0011661 | 0.0046324 | 0.010866 | 0.018633 | 0.027078 | 0.036166 | 0.046242 | 0.057024 |  | 0.41679 | 0.97389 | 0.23598 | 0.2358 | 0.23561 | 0.23541 | 0.23521 | 0.23631 | 0.23616 | 0.23599
2018-12-14 | 105.1293 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 104.5815 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 105.1697 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 104.7916 | 104.9807 | 1.0052 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 80.85% | 99.99% | 100.2% | 0.0048624 | 2021-12-14 | 0 | 8.1893e-09 | 5.9068e-07 | 0.0012933 | 0.0048624 | 0.011087 | 0.018614 | 0.026808 | 0.035721 | 0.045695 | 0.056379 |  | 0.44456 | 1.0052 | 0.65085 | 0.65061 | 0.65035 | 0.6501 | 0.64981 | 0.65129 | 0.6511 | 0.65086
2018-12-15 | 94.3523 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 104.2371 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 104.9921 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 104.4101 | 104.7011 | 0.90517 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 80.79% | 99.99% | 100.2% | 0.0050715 | 2021-12-15 | 0 | 6.9299e-09 | 4.9984e-07 | 0.0014147 | 0.0050715 | 0.011281 | 0.018586 | 0.026562 | 0.035329 | 0.045213 | 0.055811 |  | 0.10065 | 0.90517 | 0.25712 | 0.25694 | 0.25674 | 0.25654 | 0.25632 | 0.25747 | 0.25731 | 0.25713
2018-12-16 | 103.3038 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 103.932 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 104.8542 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 104.0738 | 104.464 | 0.99396 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 80.73% | 99.99% | 100.2% | 0.0052598 | 2021-12-16 | 0 | 5.7754e-09 | 4.1657e-07 | 0.0015302 | 0.0052598 | 0.011447 | 0.01855 | 0.02634 | 0.034988 | 0.044795 | 0.05532 |  | 0.10582 | 0.99396 | 0.23915 | 0.23898 | 0.2388 | 0.23862 | 0.23842 | 0.23946 | 0.23932 | 0.23916
2018-12-17 | 101.0515 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 103.6694 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 104.7557 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 103.7852 | 104.2704 | 0.97475 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 80.68% | 99.99% | 100.2% | 0.0054273 | 2021-12-17 | 0 | 4.7258e-09 | 3.4086e-07 | 0.0016399 | 0.0054273 | 0.011586 | 0.018506 | 0.026142 | 0.0347 | 0.044443 | 0.054907 |  | 0.69023 | 0.97475 | 0.14727 | 0.14717 | 0.14706 | 0.14695 | 0.14682 | 0.14746 | 0.14737 | 0.14727
2018-12-18 | 104.0339 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 103.4525 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 104.6961 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 103.5465 | 104.1213 | 1.0056 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 80.63% | 99.99% | 100.2% | 0.0055578 | 2021-12-18 | 0 | 3.8862e-09 | 2.803e-07 | 0.0017323 | 0.0055578 | 0.011685 | 0.018459 | 0.025987 | 0.034491 | 0.044188 | 0.05461 |  | 0.39085 | 1.0056 | 0.84944 | 0.84932 | 0.84919 | 0.84905 | 0.8489 | 0.84968 | 0.84957 | 0.84945
2018-12-19 | 102.544 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 103.2846 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 104.675 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 103.3601 | 104.0176 | 0.99283 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 80.58% | 100% | 100.1% | 0.0056559 | 2021-12-19 | 0 | 3.2564e-09 | 2.3488e-07 | 0.0018017 | 0.0056559 | 0.01176 | 0.018425 | 0.025873 | 0.034336 | 0.043998 | 0.054389 |  | 0.37342 | 0.99283 | 0.77638 | 0.77622 | 0.77604 | 0.77585 | 0.77565 | 0.7767 | 0.77655 | 0.77639
2018-12-20 | 100.8699 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 103.1689 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 104.692 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 103.2283 | 103.9601 | 0.97772 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 80.54% | 100% | 100.1% | 0.0057217 | 2021-12-20 | 0 | 2.8367e-09 | 2.0461e-07 | 0.0018481 | 0.0057217 | 0.01181 | 0.018404 | 0.025798 | 0.034235 | 0.043875 | 0.054246 |  | 0.3589 | 0.97772 | 0.17316 | 0.17304 | 0.17292 | 0.17279 | 0.17265 | 0.17338 | 0.17327 | 0.17316
2018-12-21 | 92.8182 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 103.1087 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 104.7466 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 103.1533 | 103.95 | 0.9002 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 80.5% | 100% | 100.1% | 0.0057553 | 2021-12-21 | 0 | 2.6271e-09 | 1.8948e-07 | 0.0018714 | 0.0057553 | 0.011837 | 0.018395 | 0.025763 | 0.034188 | 0.043818 | 0.05418 |  | 0.25281 | 0.68503 | 0.9002 | 0.90012 | 0.90002 | 0.89993 | 0.89982 | 0.90036 | 0.90028 | 0.9002
2018-12-22 | 98.7585 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 103.1071 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 104.8385 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 103.1376 | 103.988 | 0.95782 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 80.47% | 100% | 100.1% | 0.0057565 | 2021-12-22 | 0 | 2.6276e-09 | 1.8953e-07 | 0.0018718 | 0.0057565 | 0.011839 | 0.018399 | 0.025769 | 0.034195 | 0.043828 | 0.054192 |  | 0.40644 | 0.95782 | 0.83038 | 0.83025 | 0.8301 | 0.82996 | 0.82979 | 0.83063 | 0.83051 | 0.83038
2018-12-23 | 87.6451 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 103.1675 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 104.9671 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 103.1834 | 104.0752 | 0.84954 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 80.44% | 100% | 100.1% | 0.0057254 | 2021-12-23 | 0 | 2.8385e-09 | 2.0474e-07 | 0.0018492 | 0.0057254 | 0.011818 | 0.018416 | 0.025815 | 0.034257 | 0.043903 | 0.054281 |  | 0.83129 | 0.24449 | 0.84954 | 0.84942 | 0.84929 | 0.84916 | 0.84901 | 0.84977 | 0.84967 | 0.84955
2018-12-24 | 96.8257 | 2022 |  | 103.293 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 103.293 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 105.1321 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 103.293 | 104.2125 | 0.93739 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 80.4% | 100% | 100.1% | 0.005662 | 2021-12-24 | 0 | 3.2599e-09 | 2.3513e-07 | 0.0018036 | 0.005662 | 0.011772 | 0.018445 | 0.0259 | 0.034373 | 0.044046 | 0.054448 |  | 0.50326 | 0.42908 | 0.93739 | 0.93733 | 0.93727 | 0.93721 | 0.93714 | 0.9375 | 0.93745 | 0.93739
2018-12-25 | 50.0012 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 103.4884 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 105.333 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 103.4697 | 104.4014 | 0.48316 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 80.38% | 100% | 100.1% | 0.0055662 | 2021-12-25 | 0 | 3.892e-09 | 2.8072e-07 | 0.0017349 | 0.0055662 | 0.011702 | 0.018487 | 0.026027 | 0.034543 | 0.044254 | 0.054692 |  | 0.48316 | 0.37782 | 0.45906 | 0.45882 | 0.45856 | 0.4583 | 0.45801 | 0.45952 | 0.4593 | 0.45907
2018-12-26 | 87.9408 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 103.7536 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 105.5694 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 103.7136 | 104.6415 | 0.84759 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 80.35% | 100% | 100.1% | 0.0054379 | 2021-12-26 | 0 | 4.7351e-09 | 3.4153e-07 | 0.0016431 | 0.0054379 | 0.011608 | 0.018542 | 0.026193 | 0.034768 | 0.04453 | 0.055014 |  | 0.14767 | 0.48334 | 0.84759 | 0.84747 | 0.84733 | 0.84719 | 0.84704 | 0.84783 | 0.84772 | 0.8476
2018-12-27 | 68.7765 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 104.0844 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 105.8408 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 104.0219 | 104.9314 | 0.66078 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 80.33% | 100% | 100.1% | 0.0052724 | 2021-12-27 | 0 | 5.7893e-09 | 4.1757e-07 | 0.0015339 | 0.0052724 | 0.011475 | 0.018595 | 0.026403 | 0.035072 | 0.044903 | 0.055453 |  | 0.66078 | 0.4974 | 0.28078 | 0.28058 | 0.28037 | 0.28016 | 0.27992 | 0.28115 | 0.28098 | 0.28078
2018-12-28 | 92.7517 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 104.4767 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 106.1469 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 104.3921 | 105.2695 | 0.88777 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 80.3% | 100% | 100.1% | 0.0050859 | 2021-12-28 | 0 | 6.9496e-09 | 5.0126e-07 | 0.0014187 | 0.0050859 | 0.011313 | 0.018639 | 0.026637 | 0.035429 | 0.045341 | 0.05597 |  | 0.27062 | 0.22443 | 0.88777 | 0.88767 | 0.88756 | 0.88745 | 0.88733 | 0.88796 | 0.88788 | 0.88778
2018-12-29 | 49.2009 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 104.9263 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 106.4872 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 104.8216 | 105.6544 | 0.46891 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 80.28% | 100% | 100.1% | 0.0048784 | 2021-12-29 | 0 | 8.2162e-09 | 5.9262e-07 | 0.0012976 | 0.0048784 | 0.011124 | 0.018675 | 0.026896 | 0.035839 | 0.045845 | 0.056564 |  | 0.31904 | 0.25023 | 0.46891 | 0.46865 | 0.46837 | 0.46809 | 0.46778 | 0.46939 | 0.46918 | 0.46892
2018-12-30 | 71.1733 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 105.4293 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 106.8612 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 105.3078 | 106.0845 | 0.67508 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 80.26% | 100% | 100.1% | 0.0046497 | 2021-12-30 | 0 | 9.5894e-09 | 6.9166e-07 | 0.0011705 | 0.0046497 | 0.010907 | 0.018703 | 0.027179 | 0.036301 | 0.046414 | 0.057237 |  | 0.28992 | 0.67508 | 0.61203 | 0.61177 | 0.6115 | 0.61122 | 0.61093 | 0.61249 | 0.61229 | 0.61204
2018-12-31 | 108.2524 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 105.9815 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 107.2686 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 105.848 | 106.5583 | 1.0214 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 80.25% | 100% | 100.1% | 0.0043998 | 2021-12-31 | 0 | 1.1069e-08 | 7.9838e-07 | 0.0010374 | 0.0043998 | 0.010662 | 0.018722 | 0.027486 | 0.036816 | 0.047049 | 0.057989 |  | 0.37045 | 1.0214 | 0.53388 | 0.5336 | 0.53331 | 0.53301 | 0.5327 | 0.53437 | 0.53416 | 0.53389
2019-01-01 | 72.5808 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 106.5787 |  | Valeur élastique: | 1117.4039 | 1258.0992 | 1437.1456 | 1638.3417 | 1848.8262 | 2049.0499 | 2220.0198 | 2351.8182 | 2444.8505 | 2506.6641 | 2544.4946 | 2560.4938 | 2554.2562 | 2525.7197 | 2474.8841 | 2400.19 | 2299.1425 | 2171.2737 | 2018.9228 | 1847.3916 | 1665.1006 | 1482.4978 | 1311.4344 | 1165.1077 | 1065.0576 | 1042.1254 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 107.7089 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 106.4397 | 107.0743 | 0.68101 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 80.23% | 100% | 100.1% | 0.0041288 | 2022-01-01 | 0 | 1.2656e-08 | 9.1281e-07 | 0.00089827 | 0.0041288 | 0.010389 | 0.018732 | 0.027817 | 0.037384 | 0.047749 | 0.058818 |  | 0.68101 | 0 | 0 | 0 | 0.65447 | 0 | 0 | 0 | 0.65558 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.05744% | -0.2681% | 0.001782% | 0.09899% | -0.0253% | -0.0898% | -0.06884% | -0.06233% | -0.01021% | 0.06719% | -0.01593% | 0.02436% | -0.02442% | 0.03087% | -0.006301% | -5.65e-10% | -0.05426% | 0.02873% | -0.1004% | 0.05909% | -0.09365% | 0.03156% | -0.07134% | -0.2191% | 0.2054% | 0.8824%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on N3: Ajustement du premier point ici, puis les suivants à droite
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.55% |  | perte/j: | 1.5058e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 6.5% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 80% |  |  |  |  | NOCT Coeff. Température: | -0.37% |  | /°
Station P.V.: | Gymnase Ayguesvives |  |  |  |  | Les 3 types de pertes (ci-dessous) sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur pics de production. | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse annuelle hauteur: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1
2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-02-15 | I | 5% | 0.4 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
|  |  | Dépassements enveloppe: | 3.94% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 3.22% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 3.865% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.415% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.754% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.836% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.958% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.742% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.742% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | 4.742% |  |  |  |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [13 empty] | 8.869% |  |  |  |  | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4380800% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4380800% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4468300% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | 4723800% | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2019-12-09 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 | 0% | Sal.: | 2021-02-15 | I | 5% | 0.4 | 0% | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6% | 3 | 0.4% | Sal.: | 2023-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | 2024-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | 2025-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | 2026-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | 2027-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | 2028-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | 2029-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 5.833% | 2.1333 | 0.4% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 5.833% | 2.1333 | 0.4%
Végétation: | 2020-01-01 | 70% | -0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 0.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 1.5 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2 |  |  | Vég.: | 2020-01-01 | 70% | 2.5 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -1 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | -0.024988 |  |  | Vég.: | 2027-03-31 | 70% | 0.47501 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 |  | Sal.: | 2021-02-15 | 2.127% | 5% | 0.4 |  | Sal.: | 2022-05-02 | 0.4% | 6% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2029-04-30 | 0.4% | 5.833% | 2.1333 |  | Sal.: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3 |  | Sal.: | 2019-12-09 | 0% | 6.5% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2020-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2027-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.5 | -7.7538e-08 | 0.5 |  | Hau.: |  | -7.7538e-08 | 0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.5 | 1 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1 | 1.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.5 | 2 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2 | 2.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.5 | -0.52499 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.52499 | -0.024988 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.024988 | 0.47501 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1 | -0.5 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation | [25 empty] | Date | P.V. vieilli | Effet. moyen temp. | Perte Salissure | Perte Végétation
2020-01-15 | 0.0557% | 0% | 0.216% | 3.14e-05% | [25 empty] | 2025-01-15 | 2.768% | 0.6108% | 1.943% | 0.3367%
2020-02-15 | 0.1023% | 0% | 0.3914% | 2.114e-05% | [25 empty] | 2025-02-15 | 2.813% | -0.1209% | 2.095% | 0.02754%
2020-03-14 | 0.1445% | 0% | 0.5459% | 0.0001753% | [25 empty] | 2025-03-15 | 2.854% | -0.7877% | 2.228% | 0.04866%
2020-04-14 | 0.1911% | 0% | 0.7153% | 0.0005777% | [25 empty] | 2025-04-15 | 2.9% | -0.3874% | 2.379% | 0.04647%
2020-05-14 | 0.2361% | 0% | 0.8857% | 2.346e-05% | [25 empty] | 2025-05-15 | 2.943% | 0.2753% | 0.5138% | 0.001801%
2020-06-14 | 0.2827% | 0% | 1.067% | 0% | [25 empty] | 2025-06-15 | 2.989% | 0.02744% | 0.7408% | 0%
2020-07-14 | 0.3277% | 0% | 1.232% | 0% | [25 empty] | 2025-07-15 | 3.032% | 0.7213% | 0.9501% | 0%
2020-08-14 | 0.3742% | 0% | 1.388% | 0.003505% | [25 empty] | 2025-08-15 | 3.078% | 0.7127% | 1.152% | 0.04436%
2020-09-14 | 0.4207% | 0% | 1.534% | 0.009861% | [25 empty] | 2025-09-15 | 3.123% | 0.1551% | 1.341% | 0.0959%
2020-10-14 | 0.4657% | 0% | 1.658% | 0.005015% | [25 empty] | 2025-10-15 | 3.167% | 0.2014% | 1.505% | 0.05297%
2020-11-14 | 0.5122% | 0% | 1.763% | 0.006589% | [25 empty] | 2025-11-15 | 3.212% | 0.6846% | 1.647% | 0.2562%
2020-12-14 | 0.5571% | 0.002346% | 1.872% | 0.06036% | [25 empty] | 2025-12-15 | 3.256% | 0.3021% | 1.788% | 0.4179%
2021-01-15 | 0.605% | -0.1583% | 2.002% | 0.02899% | [25 empty] | 2026-01-15 | 3.301% | 0.6807% | 1.943% | 0.466%
2021-02-15 | 0.6514% | 0.03747% | 2.127% | 0.002876% | [25 empty] | 2026-02-15 | 3.346% | -0.1104% | 2.095% | 0.0381%
2021-03-15 | 0.6933% | 0.2415% | 2.63% | 0.006944% | [25 empty] | 2026-03-15 | 3.387% | -1.056% | 2.228% | 0.06332%
2021-04-15 | 0.7396% | -0.2566% | 3.097% | 0.007013% | [25 empty] | 2026-04-15 | 3.432% | -0.2987% | 2.379% | 0.06001%
2021-05-15 | 0.7844% | 0.04896% | 3.508% | 0.0001156% | [25 empty] | 2026-05-15 | 3.475% | 0.4134% | 0.5138% | 0.002484%
2021-06-15 | 0.8308% | 0.2336% | 3.89% | 0% | [25 empty] | 2026-06-15 | 3.52% | -0.08118% | 0.7408% | 0%
2021-07-15 | 0.8755% | 0.2538% | 4.168% | 0% | [25 empty] | 2026-07-15 | 3.564% | 0.741% | 0.9501% | 0%
2021-08-15 | 0.9218% | -0.05148% | 4.375% | 0.007242% | [25 empty] | 2026-08-15 | 3.609% | 0.8926% | 1.152% | 0.05861%
2021-09-15 | 0.968% | -0.06619% | 4.527% | 0.0199% | [25 empty] | 2026-09-15 | 3.654% | 0.1885% | 1.341% | 0.1234%
2021-10-15 | 1.013% | 0.1203% | 4.606% | 0.01006% | [25 empty] | 2026-10-15 | 3.697% | 0.2752% | 1.505% | 0.07178%
2021-11-15 | 1.059% | -0.2939% | 4.618% | 0.01319% | [25 empty] | 2026-11-15 | 3.742% | 0.7581% | 1.647% | 0.3975%
2021-12-15 | 1.104% | 0.04174% | 4.649% | 0.1207% | [25 empty] | 2026-12-15 | 3.786% | 0.3456% | 1.788% | 0.5031%
2022-01-15 | 1.15% | 0.3302% | 4.709% | 0.058% | [25 empty] | 2027-01-15 | 3.831% | 0.6943% | 1.943% | 0.613%
2022-02-15 | 1.196% | -0.2575% | 4.765% | 0.005751% | [25 empty] | 2027-02-15 | 3.876% | -0.07539% | 2.095% | 0.06437%
2022-03-15 | 1.238% | -0.6272% | 4.808% | 0.0138% | [25 empty] | 2027-03-15 | 3.916% | -0.6376% | 2.228% | 0.08394%
2022-04-15 | 1.284% | -0.2832% | 4.867% | 0.01374% | [25 empty] | 2027-04-15 | 3.961% | -0.3887% | 2.379% | 0.0002561%
2022-05-15 | 1.328% | 0.146% | 0.4755% | 0.0002913% | [25 empty] | 2027-05-15 | 4.004% | 0.2804% | 0.5138% | 1.886e-05%
2022-06-15 | 1.374% | 0.1189% | 0.6459% | 0% | [25 empty] | 2027-06-15 | 4.049% | 0.0569% | 0.7408% | 0%
2022-07-15 | 1.419% | 0.4967% | 0.8039% | -1.693e-20% | [25 empty] | 2027-07-15 | 4.093% | 0.644% | 0.9501% | 0%
2022-08-15 | 1.465% | 0.5593% | 0.9572% | 0.01492% | [25 empty] | 2027-08-15 | 4.137% | 0.5983% | 1.152% | 0.003319%
2022-09-15 | 1.511% | 0.2419% | 1.103% | 0.03627% | [25 empty] | 2027-09-15 | 4.182% | 0.2121% | 1.341% | 0.00936%
2022-10-15 | 1.555% | 0.3808% | 1.229% | 0.01843% | [25 empty] | 2027-10-15 | 4.225% | 0.1456% | 1.505% | 0.004763%
2022-11-15 | 1.601% | 0.2354% | 1.34% | 0.0414% | [25 empty] | 2027-11-15 | 4.27% | 0.6264% | 1.647% | 0.006259%
2022-12-15 | 1.646% | 0.401% | 1.451% | 0.1918% | [25 empty] | 2027-12-15 | 4.313% | 0.3762% | 1.788% | 0.05735%
2023-01-15 | 1.692% | 0.4014% | 1.576% | 0.1327% | [25 empty] | 2028-01-15 | 4.358% | 0.6943% | 1.943% | 0.02754%
2023-02-15 | 1.738% | 0.2976% | 1.699% | 0.0114% | [25 empty] | 2028-02-15 | 4.403% | -0.07539% | 2.095% | 0.002733%
2023-03-15 | 1.779% | -0.562% | 1.809% | 0.02392% | [25 empty] | 2028-03-14 | 4.443% | -0.6376% | 2.228% | 0.006606%
2023-04-15 | 1.825% | -0.6188% | 1.934% | 0.02338% | [25 empty] | 2028-04-14 | 4.487% | -0.3887% | 2.379% | 0.006692%
2023-05-15 | 1.869% | 0.2684% | 0.5138% | 0.000712% | [25 empty] | 2028-05-14 | 4.531% | 0.2804% | 0.5068% | 0.0001109%
2023-06-15 | 1.915% | 0.1411% | 0.7408% | 0% | [25 empty] | 2028-06-14 | 4.575% | 0.0569% | 0.7339% | 0%
2023-07-15 | 1.959% | 0.7736% | 0.9501% | 0% | [25 empty] | 2028-07-14 | 4.618% | 0.644% | 0.9434% | 0%
2023-08-15 | 2.005% | 0.7026% | 1.152% | 0.02286% | [25 empty] | 2028-08-14 | 4.663% | 0.5983% | 1.146% | 0.007056%
2023-09-15 | 2.051% | 0.3153% | 1.341% | 0.05276% | [25 empty] | 2028-09-14 | 4.707% | 0.2121% | 1.335% | 0.0194%
2023-10-15 | 2.095% | 0.4258% | 1.505% | 0.02683% | [25 empty] | 2028-10-14 | 4.75% | 0.1456% | 1.499% | 0.009804%
2023-11-15 | 2.141% | 0.2898% | 1.647% | 0.06964% | [25 empty] | 2028-11-14 | 4.795% | 0.6264% | 1.642% | 0.01286%
2023-12-15 | 2.185% | 0.5064% | 1.788% | 0.2628% | [25 empty] | 2028-12-14 | 4.838% | 0.3762% | 1.783% | 0.1177%
2024-01-15 | 2.23% | 0.572% | 1.943% | 0.2075% | [25 empty] | 2029-01-15 | 4.884% | 0.6943% | 1.943% | 0.0565%
2024-02-15 | 2.276% | 0.02673% | 2.095% | 0.01709% | [25 empty] | 2029-02-15 | 4.928% | -0.07539% | 2.095% | 0.005588%
2024-03-14 | 2.317% | -0.8867% | 2.228% | 0.03416% | [25 empty] | 2029-03-15 | 4.968% | -0.6376% | 2.228% | 0.01338%
2024-04-14 | 2.363% | -0.6359% | 2.379% | 0.03334% | [25 empty] | 2029-04-15 | 5.012% | -0.3887% | 2.379% | 0.01325%
2024-05-14 | 2.407% | 0.3729% | 0.5068% | 0.001183% | [25 empty] | 2029-05-15 | 5.055% | 0.2804% | 0.5138% | 0.0002703%
2024-06-14 | 2.453% | 0.1112% | 0.7339% | 0% | [25 empty] | 2029-06-15 | 5.1% | 0.0569% | 0.7408% | 0%
2024-07-14 | 2.497% | 0.7731% | 0.9434% | 0% | [25 empty] | 2029-07-15 | 5.142% | 0.644% | 0.9501% | -1.693e-20%
2024-08-14 | 2.542% | 0.7677% | 1.146% | 0.03352% | [25 empty] | 2029-08-15 | 5.187% | 0.5983% | 1.152% | 0.01452%
2024-09-14 | 2.588% | 0.3728% | 1.335% | 0.07428% | [25 empty] | 2029-09-15 | 5.231% | 0.2121% | 1.341% | 0.03545%
2024-10-14 | 2.632% | 0.2349% | 1.499% | 0.03989% | [25 empty] | 2029-10-15 | 5.274% | 0.1456% | 1.505% | 0.01801%
2024-11-14 | 2.677% | 0.495% | 1.642% | 0.1629% | [25 empty] | 2029-11-15 | 5.318% | 0.6264% | 1.647% | 0.03999%
2024-12-14 | 2.721% | 0.5248% | 1.783% | 0.3403% | [25 empty] | 2029-12-15 | 5.361% | 0.3762% | 1.788% | 0.1882%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,65% garanti par JA Solar
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AY1: Valeur JA Solar
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AM2: Pousse initiale annuelle en hauteur de végétation
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.0011432 | -2.3548e-06 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation champ PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | -0.0011432 | -2.3548e-06 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 46362.214 | 46362.214 | 46362.1135 | 46362.1135 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 46525.8888 | 47055.0933 | 46525.8888 | 47055.0933 | : Sujet après action
|  | cumul: | 46525.8888 | 47055.0933 | 47056.1957 |  | 46362.214 | [6 empty] | 2019-12-09 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 46362.1135 |  | 46525.8888 | 47055.0933 | 47056.1957 | 2019-12-09 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 47055.0933 | 47056.1957 | 47055.0933 | 47056.1957 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 163.6748 | 527.3427 | 1.0862 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6.5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | -0.5 |  |  | Perte annuelle: | 163.7753 | 527.3416 | 1.0862 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.94% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -8.6975 | 527.3427 | 1.0862 | 527.3416 | 1.0862 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 527.3427 | 1.0862 | 527.3416 | 1.0862 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-01 | 0.03463% | 0% | 0% | 0.1352% | 1.413e-07% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 106.3978 |  | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-01 | 0.1352% | 1.413e-07% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-02 | 0.03613% | 0% | 0% | 0.141% | 3.555e-06% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | 107.0271 |  | 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-02 | 0.141% | 3.555e-06% | 70% | 3.0488e-05 | -1 | 5 | -0.99997 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-03 | 0.03764% | 0% | 0% | 0.1468% | 6.999e-06% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | 107.6931 |  | 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-03 | 0.1468% | 6.999e-06% | 70% | 6.0924e-05 | -1 | 5 | -0.99994 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-04 | 0.03914% | 0% | 0% | 0.1526% | 1.042e-05% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | 108.3916 |  | 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-04 | 0.1526% | 1.042e-05% | 70% | 9.2634e-05 | -1 | 5 | -0.99991 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-05 | 0.04065% | 0% | 0% | 0.1584% | 1.377e-05% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | 109.1187 |  | 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-05 | 0.1584% | 1.377e-05% | 70% | 0.00012567 | -1 | 5 | -0.99987 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-06 | 0.04215% | 0% | 0% | 0.1642% | 1.698e-05% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | 109.8701 |  | 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-06 | 0.1642% | 1.698e-05% | 70% | 0.00016009 | -1 | 5 | -0.99984 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-07 | 0.04366% | 0% | 0% | 0.1699% | 2e-05% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | 110.6417 |  | 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.1699% | 2e-05% | 70% | 0.00019594 | -1 | 5 | -0.9998 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-08 | 0.04516% | 0% | 0% | 0.1757% | 2.276e-05% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | 111.4296 |  | 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-08 | 0.1757% | 2.276e-05% | 70% | 0.0002333 | -1 | 5 | -0.99977 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-09 | 0.04667% | 0% | 0% | 0.1815% | 2.52e-05% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | 112.2483 |  | 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.1815% | 2.52e-05% | 70% | 0.00027221 | -1 | 5 | -0.99973 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-10 | 0.04817% | 0% | 0% | 0.1873% | 2.728e-05% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | 113.1128 |  | 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-10 | 0.1873% | 2.728e-05% | 70% | 0.00031275 | -1 | 5 | -0.99969 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-11 | 0.04968% | 0% | 0% | 0.193% | 2.899e-05% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | 114.0195 |  | 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-11 | 0.193% | 2.899e-05% | 70% | 0.00035499 | -1 | 5 | -0.99965 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-12 | 0.05118% | 0% | 0% | 0.1988% | 3.03e-05% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | 114.9648 |  | 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-12 | 0.1988% | 3.03e-05% | 70% | 0.00039899 | -1 | 5 | -0.9996 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-13 | 0.05269% | 0% | 0% | 0.2045% | 3.117e-05% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | 115.9451 |  | 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-13 | 0.2045% | 3.117e-05% | 70% | 0.00044483 | -1 | 5 | -0.99956 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-14 | 0.05419% | 0% | 0% | 0.2103% | 3.155e-05% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | 116.9566 |  | 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.2103% | 3.155e-05% | 70% | 0.00049258 | -1 | 5 | -0.99951 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-15 | 0.0557% | 0% | 0% | 0.216% | 3.14e-05% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | 117.9959 |  | 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-15 | 0.216% | 3.14e-05% | 70% | 0.00054232 | -1 | 5 | -0.99946 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-16 | 0.0572% | 0% | 0% | 0.2217% | 3.082e-05% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | 119.0592 |  | 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-16 | 0.2217% | 3.082e-05% | 70% | 0.00059414 | -1 | 5 | -0.99941 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-17 | 0.05871% | 0% | 0% | 0.2275% | 2.999e-05% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | 120.1429 |  | 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 0.2275% | 2.999e-05% | 70% | 0.00064813 | -1 | 5 | -0.99935 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-18 | 0.06021% | 0% | 0% | 0.2332% | 2.894e-05% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | 121.2434 |  | 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.2332% | 2.894e-05% | 70% | 0.00070436 | -1 | 5 | -0.9993 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-19 | 0.06172% | 0% | 0% | 0.2389% | 2.771e-05% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | 122.3571 |  | 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.2389% | 2.771e-05% | 70% | 0.00076295 | -1 | 5 | -0.99924 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-20 | 0.06322% | 0% | 0% | 0.2446% | 2.634e-05% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | 123.4803 |  | 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 | 0.2446% | 2.634e-05% | 70% | 0.00082397 | -1 | 5 | -0.99918 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-21 | 0.06473% | 0% | 0% | 0.2503% | 2.485e-05% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | 124.6094 |  | 2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-21 | 0.2503% | 2.485e-05% | 70% | 0.00088754 | -1 | 5 | -0.99911 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-22 | 0.06623% | 0% | 0% | 0.256% | 2.33e-05% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | 125.7409 |  | 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-22 | 0.256% | 2.33e-05% | 70% | 0.00095376 | -1 | 5 | -0.99905 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-23 | 0.06774% | 0% | 0% | 0.2617% | 2.172e-05% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | 126.8817 |  | 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-23 | 0.2617% | 2.172e-05% | 70% | 0.0010227 | -1 | 5 | -0.99898 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | [7 empty] | 0 | 2020 | 2020-01-24 | 0.06924% | 0% | 0% | 0.2674% | 2.022e-05% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | 128.0409 |  | 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-24 | 0.2674% | 2.022e-05% | 70% | 0.0010946 | -1 | 5 | -0.99891 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 54.877 | 54.877 | 54.9159 | 55.0662 | 55.0662 | 0.42469 |  | 55.0662 | 2020 | 2020-01-25 | 0.07075% | 0% | 0% | 0.2731% | 1.876e-05% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | 129.2176 |  | 2020-01-25 | 54.877 | 54.9159 | 55.0662 | 2020-01-25 | 0.2731% | 1.876e-05% | 70% | 0.0011694 | -1 | 5 | -0.99883 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 26.845 | 26.845 | 26.8644 | 26.9395 | 26.9395 | 0.20585 |  | 26.9395 | 2020 | 2020-01-26 | 0.07225% | 0% | 0% | 0.2788% | 1.739e-05% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | 130.4112 |  | 2020-01-26 | 26.845 | 26.8644 | 26.9395 | 2020-01-26 | 0.2788% | 1.739e-05% | 70% | 0.0012474 | -1 | 5 | -0.99875 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 48.909 | 48.909 | 48.9451 | 49.0847 | 49.0847 | 0.37159 |  | 49.0847 | 2020 | 2020-01-27 | 0.07376% | 0% | 0% | 0.2845% | 1.615e-05% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | 131.6209 |  | 2020-01-27 | 48.909 | 48.9451 | 49.0847 | 2020-01-27 | 0.2845% | 1.615e-05% | 70% | 0.0013286 | -1 | 5 | -0.99867 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 73.093 | 73.093 | 73.1481 | 73.3609 | 73.3609 | 0.55021 |  | 73.3609 | 2020 | 2020-01-28 | 0.07526% | 0% | 0% | 0.2901% | 1.51e-05% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | 132.8459 |  | 2020-01-28 | 73.093 | 73.1481 | 73.3609 | 2020-01-28 | 0.2901% | 1.51e-05% | 70% | 0.0014132 | -1 | 5 | -0.99859 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 100.194 | 100.194 | 100.271 | 100.5685 | 100.5685 | 0.74724 |  | 100.5685 | 2020 | 2020-01-29 | 0.07677% | 0% | 0% | 0.2958% | 1.428e-05% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | 134.0854 |  | 2020-01-29 | 100.194 | 100.271 | 100.5685 | 2020-01-29 | 0.2958% | 1.428e-05% | 70% | 0.0015013 | -1 | 5 | -0.9985 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 46.67 | 46.67 | 46.7066 | 46.8478 | 46.8478 | 0.34484 |  | 46.8478 | 2020 | 2020-01-30 | 0.07827% | 0% | 0% | 0.3015% | 1.38e-05% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | 135.3387 |  | 2020-01-30 | 46.67 | 46.7066 | 46.8478 | 2020-01-30 | 0.3015% | 1.38e-05% | 70% | 0.001593 | -1 | 5 | -0.99841 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 88.281 | 88.281 | 88.3515 | 88.6237 | 88.6237 | 0.64625 |  | 88.6237 | 2020 | 2020-01-31 | 0.07978% | 0% | 0% | 0.3071% | 1.337e-05% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | 136.605 |  | 2020-01-31 | 88.281 | 88.3515 | 88.6237 | 2020-01-31 | 0.3071% | 1.337e-05% | 70% | 0.0016886 | -1 | 5 | -0.99831 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 51.19 | 51.19 | 51.2316 | 51.3924 | 51.3924 | 0.37126 |  | 51.3924 | 2020 | 2020-02-01 | 0.08128% | 0% | 0% | 0.3128% | 1.3e-05% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | 137.8836 |  | 2020-02-01 | 51.19 | 51.2316 | 51.3924 | 2020-02-01 | 0.3128% | 1.3e-05% | 70% | 0.0017882 | -1 | 5 | -0.99821 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 114.541 | 114.541 | 114.6359 | 115.0021 | 115.0021 | 0.82301 |  | 115.0021 | 2020 | 2020-02-02 | 0.08279% | 0% | 0% | 0.3184% | 1.272e-05% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | 139.1736 |  | 2020-02-02 | 114.541 | 114.6359 | 115.0021 | 2020-02-02 | 0.3184% | 1.272e-05% | 70% | 0.0018919 | -1 | 5 | -0.99811 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 107.719 | 107.719 | 107.8099 | 108.1604 | 108.1604 | 0.76682 |  | 108.1604 | 2020 | 2020-02-03 | 0.08429% | 0% | 0% | 0.3241% | 1.255e-05% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | 140.4744 |  | 2020-02-03 | 107.719 | 107.8099 | 108.1604 | 2020-02-03 | 0.3241% | 1.255e-05% | 70% | 0.0019998 | -1 | 5 | -0.998 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 76.242 | 76.242 | 76.3075 | 76.5599 | 76.5599 | 0.53773 |  | 76.5599 | 2020 | 2020-02-04 | 0.08579% | 0% | 0% | 0.3297% | 1.249e-05% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | 141.7851 |  | 2020-02-04 | 76.242 | 76.3075 | 76.5599 | 2020-02-04 | 0.3297% | 1.249e-05% | 70% | 0.0021123 | -1 | 5 | -0.99789 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 143.44 | 144.9356 | 145.0622 | 145.5503 | 145.5503 | 1.0128 |  | 145.5503 | 2020 | 2020-02-05 | 0.0873% | 1.032% | 0% | 0.3353% | 1.259e-05% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | 143.105 |  | 2020-02-05 | 143.4387 | 145.0622 | 145.5503 | 2020-02-05 | 0.3353% | 1.259e-05% | 70% | 0.0022294 | -1 | 5 | -0.99777 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 148.975 | 145.9484 | 146.0782 | 146.578 | 146.578 | 1.0105 |  | 146.578 | 2020 | 2020-02-06 | 0.0888% | -2.074% | 0% | 0.341% | 1.285e-05% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | 144.4379 |  | 2020-02-06 | 148.9777 | 146.0782 | 146.578 | 2020-02-06 | 0.341% | 1.285e-05% | 70% | 0.0023514 | -1 | 5 | -0.99765 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 100.611 | 100.611 | 100.7019 | 101.0522 | 101.0522 | 0.69012 |  | 101.0522 | 2020 | 2020-02-07 | 0.09031% | 0% | 0% | 0.3466% | 1.332e-05% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | 145.7871 |  | 2020-02-07 | 100.611 | 100.7019 | 101.0522 | 2020-02-07 | 0.3466% | 1.332e-05% | 70% | 0.0024785 | -1 | 5 | -0.99752 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 127.745 | 127.745 | 127.8624 | 128.3143 | 128.3144 | 0.86812 |  | 128.3144 | 2020 | 2020-02-08 | 0.09181% | 0% | 0% | 0.3522% | 1.388e-05% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | 147.1515 |  | 2020-02-08 | 127.745 | 127.8624 | 128.3143 | 2020-02-08 | 0.3522% | 1.388e-05% | 70% | 0.0026108 | -1 | 5 | -0.99739 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 121.069 | 121.069 | 121.1821 | 121.6173 | 121.6173 | 0.81512 |  | 121.6173 | 2020 | 2020-02-09 | 0.09332% | 0% | 0% | 0.3578% | 1.454e-05% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | 148.5298 |  | 2020-02-09 | 121.069 | 121.1821 | 121.6173 | 2020-02-09 | 0.3578% | 1.454e-05% | 70% | 0.0027485 | -1 | 5 | -0.99725 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 57.702 | 57.702 | 57.7568 | 57.9674 | 57.9674 | 0.38488 |  | 57.9674 | 2020 | 2020-02-10 | 0.09482% | 0% | 0% | 0.3635% | 1.53e-05% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | 149.9209 |  | 2020-02-10 | 57.702 | 57.7568 | 57.9674 | 2020-02-10 | 0.3635% | 1.53e-05% | 70% | 0.002892 | -1 | 5 | -0.99711 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 34.645 | 34.645 | 34.6784 | 34.8069 | 34.8069 | 0.22895 |  | 34.8069 | 2020 | 2020-02-11 | 0.09633% | 0% | 0% | 0.3691% | 1.619e-05% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | 151.3236 |  | 2020-02-11 | 34.645 | 34.6784 | 34.8069 | 2020-02-11 | 0.3691% | 1.619e-05% | 70% | 0.0030414 | -1 | 5 | -0.99696 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 85.462 | 85.462 | 85.5457 | 85.8674 | 85.8674 | 0.55954 |  | 85.8674 | 2020 | 2020-02-12 | 0.09783% | 0% | 0% | 0.3747% | 1.72e-05% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | 152.7367 |  | 2020-02-12 | 85.462 | 85.5457 | 85.8674 | 2020-02-12 | 0.3747% | 1.72e-05% | 70% | 0.003197 | -1 | 5 | -0.9968 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 81.58 | 81.58 | 81.6611 | 81.9728 | 81.9728 | 0.52919 |  | 81.9728 | 2020 | 2020-02-13 | 0.09933% | 0% | 0% | 0.3803% | 1.84e-05% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | 154.1589 |  | 2020-02-13 | 81.58 | 81.6611 | 81.9728 | 2020-02-13 | 0.3803% | 1.84e-05% | 70% | 0.003359 | -1 | 5 | -0.99664 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 111.779 | 111.779 | 111.8918 | 112.3252 | 112.3253 | 0.71842 |  | 112.3253 | 2020 | 2020-02-14 | 0.1008% | 0% | 0% | 0.3859% | 1.971e-05% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | 155.5891 |  | 2020-02-14 | 111.779 | 111.8918 | 112.3252 | 2020-02-14 | 0.3859% | 1.971e-05% | 70% | 0.0035277 | -1 | 5 | -0.99647 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 156.014 | 154.5551 | 154.7134 | 155.3214 | 155.3215 | 0.98426 |  | 155.3215 | 2020 | 2020-02-15 | 0.1023% | -0.9439% | 0% | 0.3914% | 2.114e-05% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | 157.0261 |  | 2020-02-15 | 156.0155 | 154.7134 | 155.3214 | 2020-02-15 | 0.3914% | 2.114e-05% | 70% | 0.0037033 | -1 | 5 | -0.9963 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 106.496 | 106.496 | 106.6067 | 107.0316 | 107.0317 | 0.67203 |  | 107.0317 | 2020 | 2020-02-16 | 0.1038% | 0% | 0% | 0.397% | 2.271e-05% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | 158.4687 |  | 2020-02-16 | 106.496 | 106.6067 | 107.0316 | 2020-02-16 | 0.397% | 2.271e-05% | 70% | 0.0038862 | -1 | 5 | -0.99611 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 27.329 | 27.329 | 27.3578 | 27.4684 | 27.4684 | 0.1709 |  | 27.4684 | 2020 | 2020-02-17 | 0.1054% | 0% | 0% | 0.4026% | 2.443e-05% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | 159.9157 |  | 2020-02-17 | 27.329 | 27.3578 | 27.4684 | 2020-02-17 | 0.4026% | 2.443e-05% | 70% | 0.0040766 | -1 | 5 | -0.99592 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 137.68 | 137.68 | 137.8273 | 138.3922 | 138.3922 | 0.85322 |  | 138.3922 | 2020 | 2020-02-18 | 0.1069% | 0% | 0% | 0.4082% | 2.63e-05% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | 161.3659 |  | 2020-02-18 | 137.68 | 137.8273 | 138.3922 | 2020-02-18 | 0.4082% | 2.63e-05% | 70% | 0.0042749 | -1 | 5 | -0.99573 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 125.08 | 125.08 | 125.2157 | 125.7359 | 125.7359 | 0.76822 |  | 125.7359 | 2020 | 2020-02-19 | 0.1084% | 0% | 0% | 0.4137% | 2.834e-05% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | 162.8182 |  | 2020-02-19 | 125.08 | 125.2157 | 125.7359 | 2020-02-19 | 0.4137% | 2.834e-05% | 70% | 0.0044812 | -1 | 5 | -0.99552 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 165.092 | 167.9897 | 168.1744 | 168.8826 | 168.8826 | 1.0226 |  | 168.8826 | 2020 | 2020-02-20 | 0.1099% | 1.725% | 0% | 0.4193% | 3.057e-05% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | 164.2798 |  | 2020-02-20 | 165.0888 | 168.1744 | 168.8826 | 2020-02-20 | 0.4193% | 3.057e-05% | 70% | 0.0046961 | -1 | 5 | -0.9953 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 68.155 | 68.155 | 68.231 | 68.5221 | 68.5221 | 0.41117 |  | 68.5221 | 2020 | 2020-02-21 | 0.1114% | 0% | 0% | 0.4249% | 3.305e-05% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | 165.7574 |  | 2020-02-21 | 68.155 | 68.231 | 68.5221 | 2020-02-21 | 0.4249% | 3.305e-05% | 70% | 0.0049198 | -1 | 5 | -0.99508 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 162.324 | 165.0767 | 165.2632 | 165.9776 | 165.9777 | 0.98702 |  | 165.9777 | 2020 | 2020-02-22 | 0.1129% | 1.668% | 0% | 0.4304% | 3.58e-05% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | 167.2483 |  | 2020-02-22 | 162.3209 | 165.2632 | 165.9776 | 2020-02-22 | 0.4304% | 3.58e-05% | 70% | 0.0051526 | -1 | 5 | -0.99485 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 163.897 | 168.5979 | 168.791 | 169.53 | 169.5301 | 0.9991 |  | 169.5301 | 2020 | 2020-02-23 | 0.1144% | 2.788% | 0% | 0.436% | 3.884e-05% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | 168.7499 |  | 2020-02-23 | 163.8916 | 168.791 | 169.53 | 2020-02-23 | 0.436% | 3.884e-05% | 70% | 0.005395 | -1 | 5 | -0.9946 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 156.528 | 156.528 | 156.7096 | 157.4046 | 157.4046 | 0.91935 |  | 157.4046 | 2020 | 2020-02-24 | 0.1159% | 0% | 0% | 0.4415% | 4.217e-05% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | 170.2597 |  | 2020-02-24 | 156.528 | 156.7096 | 157.4046 | 2020-02-24 | 0.4415% | 4.217e-05% | 70% | 0.0056473 | -1 | 5 | -0.99435 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 22.02 | 22.02 | 22.0459 | 22.1449 | 22.1449 | 0.12819 |  | 22.1449 | 2020 | 2020-02-25 | 0.1174% | 0% | 0% | 0.447% | 4.584e-05% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | 171.7749 |  | 2020-02-25 | 22.02 | 22.0459 | 22.1449 | 2020-02-25 | 0.447% | 4.584e-05% | 70% | 0.0059099 | -1 | 5 | -0.99409 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 71.677 | 71.677 | 71.7623 | 72.0886 | 72.0886 | 0.41362 |  | 72.0886 | 2020 | 2020-02-26 | 0.1189% | 0% | 0% | 0.4526% | 4.985e-05% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | 173.2931 |  | 2020-02-26 | 71.677 | 71.7623 | 72.0886 | 2020-02-26 | 0.4526% | 4.985e-05% | 70% | 0.0061833 | -1 | 5 | -0.99382 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 39.313 | 39.313 | 39.3604 | 39.5415 | 39.5415 | 0.22489 |  | 39.5415 | 2020 | 2020-02-27 | 0.1204% | 0% | 0% | 0.4581% | 5.422e-05% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | 174.8115 |  | 2020-02-27 | 39.313 | 39.3604 | 39.5415 | 2020-02-27 | 0.4581% | 5.422e-05% | 70% | 0.0064677 | -1 | 5 | -0.99353 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 74.379 | 74.379 | 74.4698 | 74.8167 | 74.8167 | 0.42182 |  | 74.8167 | 2020 | 2020-02-28 | 0.1219% | 0% | 0% | 0.4636% | 5.889e-05% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | 176.3277 |  | 2020-02-28 | 74.379 | 74.4698 | 74.8167 | 2020-02-28 | 0.4636% | 5.889e-05% | 70% | 0.0067638 | -1 | 5 | -0.99324 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 75.096 | 75.096 | 75.1888 | 75.5432 | 75.5432 | 0.42227 |  | 75.5432 | 2020 | 2020-02-29 | 0.1234% | 0% | 0% | 0.4692% | 6.389e-05% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | 177.8389 |  | 2020-02-29 | 75.096 | 75.1888 | 75.5432 | 2020-02-29 | 0.4692% | 6.389e-05% | 70% | 0.0070719 | -1 | 5 | -0.99293 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 125.629 | 125.629 | 125.7861 | 126.386 | 126.3861 | 0.7005 |  | 126.3861 | 2020 | 2020-03-01 | 0.1249% | 0% | 0% | 0.4747% | 6.925e-05% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | 179.3426 |  | 2020-03-01 | 125.629 | 125.7861 | 126.386 | 2020-03-01 | 0.4747% | 6.925e-05% | 70% | 0.0073925 | -1 | 5 | -0.99261 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 90.661 | 90.661 | 90.7757 | 91.2137 | 91.2138 | 0.50134 |  | 91.2138 | 2020 | 2020-03-02 | 0.1264% | 0% | 0% | 0.4802% | 7.498e-05% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | 180.8363 |  | 2020-03-02 | 90.661 | 90.7757 | 91.2137 | 2020-03-02 | 0.4802% | 7.498e-05% | 70% | 0.0077261 | -1 | 5 | -0.99227 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 23.211 | 23.211 | 23.2407 | 23.3542 | 23.3542 | 0.12731 |  | 23.3542 | 2020 | 2020-03-03 | 0.1279% | 0% | 0% | 0.4857% | 8.111e-05% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | 182.3172 |  | 2020-03-03 | 23.211 | 23.2407 | 23.3542 | 2020-03-03 | 0.4857% | 8.111e-05% | 70% | 0.0080733 | -1 | 5 | -0.99193 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 35.908 | 35.908 | 35.9545 | 36.132 | 36.132 | 0.19538 |  | 36.132 | 2020 | 2020-03-04 | 0.1294% | 0% | 0% | 0.4912% | 8.766e-05% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | 183.7828 |  | 2020-03-04 | 35.908 | 35.9545 | 36.132 | 2020-03-04 | 0.4912% | 8.766e-05% | 70% | 0.0084345 | -1 | 5 | -0.99157 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 55.369 | 55.369 | 55.4416 | 55.7183 | 55.7183 | 0.2989 |  | 55.7183 | 2020 | 2020-03-05 | 0.1309% | 0% | 0% | 0.4967% | 9.465e-05% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | 185.2416 |  | 2020-03-05 | 55.369 | 55.4416 | 55.7183 | 2020-03-05 | 0.4967% | 9.465e-05% | 70% | 0.0088103 | -1 | 5 | -0.99119 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 96.181 | 96.181 | 96.3085 | 96.7946 | 96.7946 | 0.51516 |  | 96.7946 | 2020 | 2020-03-06 | 0.1324% | 0% | 0% | 0.5022% | 0.0001021% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | 186.7027 |  | 2020-03-06 | 96.181 | 96.3085 | 96.7946 | 2020-03-06 | 0.5022% | 0.0001021% | 70% | 0.0092012 | -1 | 5 | -0.9908 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 132.513 | 132.513 | 132.6907 | 133.3677 | 133.3678 | 0.70424 |  | 133.3678 | 2020 | 2020-03-07 | 0.1339% | 0% | 0% | 0.5076% | 0.0001099% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | 188.1638 |  | 2020-03-07 | 132.513 | 132.6907 | 133.3677 | 2020-03-07 | 0.5076% | 0.0001099% | 70% | 0.0096079 | -1 | 5 | -0.99039 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 141.634 | 141.634 | 141.8261 | 142.5576 | 142.5577 | 0.74692 |  | 142.5577 | 2020 | 2020-03-08 | 0.1354% | 0% | 0% | 0.5131% | 0.000118% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | 189.6228 |  | 2020-03-08 | 141.634 | 141.8261 | 142.5576 | 2020-03-08 | 0.5131% | 0.000118% | 70% | 0.010031 | -1 | 5 | -0.98997 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 118.987 | 118.987 | 119.1502 | 119.7713 | 119.7714 | 0.62272 |  | 119.7714 | 2020 | 2020-03-09 | 0.1369% | 0% | 0% | 0.5186% | 0.0001265% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | 191.0774 |  | 2020-03-09 | 118.987 | 119.1502 | 119.7713 | 2020-03-09 | 0.5186% | 0.0001265% | 70% | 0.010471 | -1 | 5 | -0.98953 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 135.959 | 135.959 | 136.1475 | 136.8648 | 136.8649 | 0.70619 |  | 136.8649 | 2020 | 2020-03-10 | 0.1384% | 0% | 0% | 0.5241% | 0.0001354% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | 192.5255 |  | 2020-03-10 | 135.959 | 136.1475 | 136.8648 | 2020-03-10 | 0.5241% | 0.0001354% | 70% | 0.010928 | -1 | 5 | -0.98907 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 160.762 | 160.762 | 160.9873 | 161.8443 | 161.8445 | 0.82882 |  | 161.8445 | 2020 | 2020-03-11 | 0.1399% | 0% | 0% | 0.5295% | 0.0001447% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | 193.965 |  | 2020-03-11 | 160.762 | 160.9873 | 161.8443 | 2020-03-11 | 0.5295% | 0.0001447% | 70% | 0.011404 | -1 | 5 | -0.9886 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 72.799 | 72.799 | 72.9021 | 73.2943 | 73.2943 | 0.37258 |  | 73.2943 | 2020 | 2020-03-12 | 0.1414% | 0% | 0% | 0.535% | 0.0001544% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | 195.3937 |  | 2020-03-12 | 72.799 | 72.9021 | 73.2943 | 2020-03-12 | 0.535% | 0.0001544% | 70% | 0.011899 | -1 | 5 | -0.9881 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 154.051 | 154.051 | 154.2715 | 155.1099 | 155.11 | 0.78274 |  | 155.11 | 2020 | 2020-03-13 | 0.143% | 0% | 0% | 0.5405% | 0.0001646% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | 196.8094 |  | 2020-03-13 | 154.051 | 154.2715 | 155.1099 | 2020-03-13 | 0.5405% | 0.0001646% | 70% | 0.012414 | -1 | 5 | -0.98759 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 131.84 | 131.84 | 132.0307 | 132.7555 | 132.7556 | 0.66515 |  | 132.7556 | 2020 | 2020-03-14 | 0.1445% | 0% | 0% | 0.5459% | 0.0001753% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | 198.2099 |  | 2020-03-14 | 131.84 | 132.0307 | 132.7555 | 2020-03-14 | 0.5459% | 0.0001753% | 70% | 0.012949 | -1 | 5 | -0.98705 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 206.007 | 199.8267 | 200.1188 | 201.2284 | 201.2287 | 1.0012 |  | 201.2287 | 2020 | 2020-03-15 | 0.146% | -3.093% | 0% | 0.5514% | 0.0001866% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | 199.5931 |  | 2020-03-15 | 206.016 | 200.1188 | 201.2284 | 2020-03-15 | 0.5514% | 0.0001866% | 70% | 0.013505 | -1 | 5 | -0.9865 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 39.881 | 39.881 | 39.9399 | 40.1635 | 40.1635 | 0.19846 |  | 40.1635 | 2020 | 2020-03-16 | 0.1475% | 0% | 0% | 0.5568% | 0.0001985% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | 200.9569 |  | 2020-03-16 | 39.881 | 39.9399 | 40.1635 | 2020-03-16 | 0.5568% | 0.0001985% | 70% | 0.014083 | -1 | 5 | -0.98592 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 45.909 | 45.909 | 45.9775 | 46.2375 | 46.2375 | 0.22694 |  | 46.2375 | 2020 | 2020-03-17 | 0.149% | 0% | 0% | 0.5623% | 0.000211% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | 202.299 |  | 2020-03-17 | 45.909 | 45.9775 | 46.2375 | 2020-03-17 | 0.5623% | 0.000211% | 70% | 0.014684 | -1 | 5 | -0.98532 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 183.584 | 183.584 | 183.8607 | 184.9105 | 184.9108 | 0.90161 |  | 184.9108 | 2020 | 2020-03-18 | 0.1505% | 0% | 0% | 0.5677% | 0.0002241% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | 203.6173 |  | 2020-03-18 | 183.584 | 183.8607 | 184.9105 | 2020-03-18 | 0.5677% | 0.0002241% | 70% | 0.015309 | -1 | 5 | -0.98469 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 183.918 | 183.918 | 184.1979 | 185.2598 | 185.2602 | 0.89752 |  | 185.2602 | 2020 | 2020-03-19 | 0.152% | 0% | 0% | 0.5732% | 0.0002379% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | 204.917 |  | 2020-03-19 | 183.918 | 184.1979 | 185.2598 | 2020-03-19 | 0.5732% | 0.0002379% | 70% | 0.015958 | -1 | 5 | -0.98404 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 201.392 | 197.8436 | 198.1477 | 199.3009 | 199.3014 | 0.95946 |  | 199.3014 | 2020 | 2020-03-20 | 0.1535% | -1.794% | 0% | 0.5786% | 0.000252% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | 206.2039 |  | 2020-03-20 | 201.3975 | 198.1477 | 199.3009 | 2020-03-20 | 0.5786% | 0.000252% | 70% | 0.016632 | -1 | 5 | -0.98337 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 199.016 | 199.016 | 199.3249 | 200.496 | 200.4965 | 0.95922 |  | 200.4965 | 2020 | 2020-03-21 | 0.155% | 0% | 0% | 0.5841% | 0.0002662% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | 207.4773 |  | 2020-03-21 | 199.016 | 199.3249 | 200.496 | 2020-03-21 | 0.5841% | 0.0002662% | 70% | 0.017333 | -1 | 5 | -0.98267 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 177.317 | 177.317 | 177.5949 | 178.6481 | 178.6485 | 0.84948 |  | 178.6485 | 2020 | 2020-03-22 | 0.1565% | 0% | 0% | 0.5895% | 0.0002808% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | 208.7364 |  | 2020-03-22 | 177.317 | 177.5949 | 178.6481 | 2020-03-22 | 0.5895% | 0.0002808% | 70% | 0.018061 | -1 | 5 | -0.98194 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 158.411 | 158.411 | 158.6617 | 159.6113 | 159.6116 | 0.75441 |  | 159.6116 | 2020 | 2020-03-23 | 0.158% | 0% | 0% | 0.595% | 0.0002955% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | 209.9801 |  | 2020-03-23 | 158.411 | 158.6617 | 159.6113 | 2020-03-23 | 0.595% | 0.0002955% | 70% | 0.018817 | -1 | 5 | -0.98118 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 201.542 | 201.542 | 201.864 | 203.0833 | 203.0839 | 0.95424 |  | 203.0839 | 2020 | 2020-03-24 | 0.1595% | 0% | 0% | 0.6004% | 0.0003104% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | 211.2078 |  | 2020-03-24 | 201.542 | 201.864 | 203.0833 | 2020-03-24 | 0.6004% | 0.0003104% | 70% | 0.019603 | -1 | 5 | -0.9804 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 215.124 | 211.7088 | 212.0502 | 213.3428 | 213.3435 | 0.99666 |  | 213.3435 | 2020 | 2020-03-25 | 0.161% | -1.613% | 0% | 0.6059% | 0.0003255% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | 212.4184 |  | 2020-03-25 | 215.1295 | 212.0502 | 213.3428 | 2020-03-25 | 0.6059% | 0.0003255% | 70% | 0.020419 | -1 | 5 | -0.97958 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 110.422 | 110.422 | 110.6017 | 111.282 | 111.2821 | 0.51693 |  | 111.2821 | 2020 | 2020-03-26 | 0.1625% | 0% | 0% | 0.6113% | 0.0003405% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | 213.6112 |  | 2020-03-26 | 110.422 | 110.6017 | 111.282 | 2020-03-26 | 0.6113% | 0.0003405% | 70% | 0.021266 | -1 | 5 | -0.97873 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 190.966 | 190.966 | 191.2797 | 192.4667 | 192.4673 | 0.8891 |  | 192.4673 | 2020 | 2020-03-27 | 0.164% | 0% | 0% | 0.6168% | 0.0003552% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | 214.7852 |  | 2020-03-27 | 190.966 | 191.2797 | 192.4667 | 2020-03-27 | 0.6168% | 0.0003552% | 70% | 0.022145 | -1 | 5 | -0.97786 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 191.388 | 191.388 | 191.7053 | 192.9055 | 192.9061 | 0.8863 |  | 192.9061 | 2020 | 2020-03-28 | 0.1655% | 0% | 0% | 0.6222% | 0.0003697% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | 215.9397 |  | 2020-03-28 | 191.388 | 191.7053 | 192.9055 | 2020-03-28 | 0.6222% | 0.0003697% | 70% | 0.023058 | -1 | 5 | -0.97694 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 144.316 | 144.316 | 144.5574 | 145.4705 | 145.4708 | 0.66482 |  | 145.4708 | 2020 | 2020-03-29 | 0.167% | 0% | 0% | 0.6276% | 0.0003839% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | 217.0738 |  | 2020-03-29 | 144.316 | 144.5574 | 145.4705 | 2020-03-29 | 0.6276% | 0.0003839% | 70% | 0.024005 | -1 | 5 | -0.97599 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 85.728 | 85.728 | 85.8727 | 86.4198 | 86.4199 | 0.39291 |  | 86.4199 | 2020 | 2020-03-30 | 0.1685% | 0% | 0% | 0.6331% | 0.0003976% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | 218.1865 |  | 2020-03-30 | 85.728 | 85.8727 | 86.4198 | 2020-03-30 | 0.6331% | 0.0003976% | 70% | 0.024988 | -1 | 5 | -0.97501 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 180.448 | 180.448 | 180.7553 | 181.9169 | 181.9175 | 0.82292 |  | 181.9175 | 2020 | 2020-03-31 | 0.17% | 0% | 0% | 0.6385% | 0.0004109% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | 219.2771 |  | 2020-03-31 | 180.448 | 180.7553 | 181.9169 | 2020-03-31 | 0.6385% | 0.0004109% | 70% | 0.026008 | -1 | 5 | -0.97399 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 168.206 | 168.206 | 168.495 | 169.5871 | 169.5876 | 0.76338 |  | 169.5876 | 2020 | 2020-04-01 | 0.1715% | 0% | 0% | 0.644% | 0.0004235% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | 220.3446 |  | 2020-04-01 | 168.206 | 168.495 | 169.5871 | 2020-04-01 | 0.644% | 0.0004235% | 70% | 0.027066 | -1 | 5 | -0.97293 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 106.723 | 106.723 | 106.908 | 107.6068 | 107.607 | 0.48206 |  | 107.607 | 2020 | 2020-04-02 | 0.173% | 0% | 0% | 0.6495% | 0.0004355% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | 221.3906 |  | 2020-04-02 | 106.723 | 106.908 | 107.6068 | 2020-04-02 | 0.6495% | 0.0004355% | 70% | 0.028164 | -1 | 5 | -0.97184 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 219.664 | 219.5454 | 219.9292 | 221.3791 | 221.3801 | 0.98709 |  | 221.3801 | 2020 | 2020-04-03 | 0.1745% | -0.05401% | 0% | 0.6549% | 0.000447% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | 222.4172 |  | 2020-04-03 | 219.6642 | 219.9292 | 221.3791 | 2020-04-03 | 0.6549% | 0.000447% | 70% | 0.029302 | -1 | 5 | -0.9707 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 229.373 | 226.0264 | 226.425 | 227.9302 | 227.9312 | 1.0116 |  | 227.9312 | 2020 | 2020-04-04 | 0.176% | -1.481% | 0% | 0.6604% | 0.0004588% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | 223.4243 |  | 2020-04-04 | 229.3789 | 226.425 | 227.9302 | 2020-04-04 | 0.6604% | 0.0004588% | 70% | 0.030482 | -1 | 5 | -0.96952 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 230.139 | 224.7687 | 225.1685 | 226.6778 | 226.6789 | 1.0016 |  | 226.6789 | 2020 | 2020-04-05 | 0.1775% | -2.389% | 0% | 0.6659% | 0.0004708% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | 224.4116 |  | 2020-04-05 | 230.1486 | 225.1685 | 226.6778 | 2020-04-05 | 0.6659% | 0.0004708% | 70% | 0.031706 | -1 | 5 | -0.96829 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 133.367 | 133.367 | 133.6062 | 134.5092 | 134.5095 | 0.59174 |  | 134.5095 | 2020 | 2020-04-06 | 0.179% | 0% | 0% | 0.6713% | 0.0004831% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | 225.3792 |  | 2020-04-06 | 133.367 | 133.6062 | 134.5092 | 2020-04-06 | 0.6713% | 0.0004831% | 70% | 0.032974 | -1 | 5 | -0.96703 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 149.113 | 149.113 | 149.3827 | 150.4006 | 150.401 | 0.65884 |  | 150.401 | 2020 | 2020-04-07 | 0.1805% | 0% | 0% | 0.6768% | 0.0004956% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | 226.327 |  | 2020-04-07 | 149.113 | 149.3827 | 150.4006 | 2020-04-07 | 0.6768% | 0.0004956% | 70% | 0.034288 | -1 | 5 | -0.96571 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 185.029 | 185.029 | 185.3664 | 186.6399 | 186.6406 | 0.81419 |  | 186.6406 | 2020 | 2020-04-08 | 0.182% | 0% | 0% | 0.6823% | 0.0005084% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | 227.2547 |  | 2020-04-08 | 185.029 | 185.3664 | 186.6399 | 2020-04-08 | 0.6823% | 0.0005084% | 70% | 0.035649 | -1 | 5 | -0.96435 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 226.787 | 225.0313 | 225.4451 | 227.0064 | 227.0076 | 0.98628 |  | 227.0076 | 2020 | 2020-04-09 | 0.1835% | -0.7802% | 0% | 0.6878% | 0.0005206% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | 228.1624 |  | 2020-04-09 | 226.7902 | 225.4451 | 227.0064 | 2020-04-09 | 0.6878% | 0.0005206% | 70% | 0.037059 | -1 | 5 | -0.96294 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 230.42 | 228.3391 | 228.7624 | 230.3594 | 230.3606 | 0.9969 |  | 230.3606 | 2020 | 2020-04-10 | 0.185% | -0.9113% | 0% | 0.6933% | 0.0005327% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | 229.0499 |  | 2020-04-10 | 230.4239 | 228.7624 | 230.3594 | 2020-04-10 | 0.6933% | 0.0005327% | 70% | 0.038518 | -1 | 5 | -0.96148 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 228.092 | 225.1785 | 225.5993 | 227.1869 | 227.1881 | 0.97939 |  | 227.1881 | 2020 | 2020-04-11 | 0.1865% | -1.294% | 0% | 0.6988% | 0.0005444% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | 229.917 |  | 2020-04-11 | 228.0974 | 225.5993 | 227.1869 | 2020-04-11 | 0.6988% | 0.0005444% | 70% | 0.04003 | -1 | 5 | -0.95997 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 181.453 | 181.453 | 181.7949 | 183.0843 | 183.085 | 0.78631 |  | 183.085 | 2020 | 2020-04-12 | 0.1881% | 0% | 0% | 0.7043% | 0.0005559% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | 230.7638 |  | 2020-04-12 | 181.453 | 181.7949 | 183.0843 | 2020-04-12 | 0.7043% | 0.0005559% | 70% | 0.041594 | -1 | 5 | -0.95841 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 77.044 | 77.044 | 77.1903 | 77.7421 | 77.7422 | 0.33267 |  | 77.7422 | 2020 | 2020-04-13 | 0.1896% | 0% | 0% | 0.7098% | 0.000567% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | 231.5901 |  | 2020-04-13 | 77.044 | 77.1903 | 77.7421 | 2020-04-13 | 0.7098% | 0.000567% | 70% | 0.043213 | -1 | 5 | -0.95679 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 216.804 | 216.804 | 217.219 | 218.784 | 218.7852 | 0.93291 |  | 218.7852 | 2020 | 2020-04-14 | 0.1911% | 0% | 0% | 0.7153% | 0.0005777% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | 232.3958 |  | 2020-04-14 | 216.804 | 217.219 | 218.784 | 2020-04-14 | 0.7153% | 0.0005777% | 70% | 0.044887 | -1 | 5 | -0.95511 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 216.019 | 216.019 | 216.4358 | 218.0073 | 218.0084 | 0.9264 |  | 218.0084 | 2020 | 2020-04-15 | 0.1926% | 0% | 0% | 0.7209% | 0.0005879% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | 233.1808 |  | 2020-04-15 | 216.019 | 216.4358 | 218.0073 | 2020-04-15 | 0.7209% | 0.0005879% | 70% | 0.046619 | -1 | 5 | -0.95338 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 187.407 | 187.407 | 187.7714 | 189.1454 | 189.1462 | 0.80108 |  | 189.1462 | 2020 | 2020-04-16 | 0.1941% | 0% | 0% | 0.7264% | 0.0005976% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | 233.9433 |  | 2020-04-16 | 187.407 | 187.7714 | 189.1454 | 2020-04-16 | 0.7264% | 0.0005976% | 70% | 0.048409 | -1 | 5 | -0.95159 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 131.534 | 131.534 | 131.7917 | 132.7635 | 132.7638 | 0.56047 |  | 132.7638 | 2020 | 2020-04-17 | 0.1956% | 0% | 0% | 0.732% | 0.0006052% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | 234.6824 |  | 2020-04-17 | 131.534 | 131.7917 | 132.7635 | 2020-04-17 | 0.732% | 0.0006052% | 70% | 0.05026 | -1 | 5 | -0.94974 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 178.438 | 178.438 | 178.7903 | 180.1187 | 180.1194 | 0.75802 |  | 180.1194 | 2020 | 2020-04-18 | 0.1971% | 0% | 0% | 0.7375% | 0.00061% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | 235.3988 |  | 2020-04-18 | 178.438 | 178.7903 | 180.1187 | 2020-04-18 | 0.7375% | 0.00061% | 70% | 0.052172 | -1 | 5 | -0.94783 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 81.971 | 81.971 | 82.1341 | 82.749 | 82.749 | 0.3472 |  | 82.749 | 2020 | 2020-04-19 | 0.1986% | 0% | 0% | 0.7431% | 0.0006117% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | 236.0936 |  | 2020-04-19 | 81.971 | 82.1341 | 82.749 | 2020-04-19 | 0.7431% | 0.0006117% | 70% | 0.054147 | -1 | 5 | -0.94585 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 52.34 | 52.34 | 52.4449 | 52.8405 | 52.8405 | 0.22106 |  | 52.8405 | 2020 | 2020-04-20 | 0.2001% | 0% | 0% | 0.7487% | 0.0006098% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | 236.7674 |  | 2020-04-20 | 52.34 | 52.4449 | 52.8405 | 2020-04-20 | 0.7487% | 0.0006098% | 70% | 0.056186 | -1 | 5 | -0.94381 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 75.278 | 75.278 | 75.43 | 76.0033 | 76.0033 | 0.31706 |  | 76.0033 | 2020 | 2020-04-21 | 0.2016% | 0% | 0% | 0.7542% | 0.0006041% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | 237.4213 |  | 2020-04-21 | 75.278 | 75.43 | 76.0033 | 2020-04-21 | 0.7542% | 0.0006041% | 70% | 0.058291 | -1 | 5 | -0.94171 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 40.857 | 40.857 | 40.9401 | 41.2536 | 41.2536 | 0.17163 |  | 41.2536 | 2020 | 2020-04-22 | 0.2031% | 0% | 0% | 0.7598% | 0.0005942% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | 238.0561 |  | 2020-04-22 | 40.857 | 40.9401 | 41.2536 | 2020-04-22 | 0.7598% | 0.0005942% | 70% | 0.060464 | -1 | 5 | -0.93954 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 65.448 | 65.448 | 65.5822 | 66.088 | 66.088 | 0.27422 |  | 66.088 | 2020 | 2020-04-23 | 0.2046% | 0% | 0% | 0.7654% | 0.0005806% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | 238.6725 |  | 2020-04-23 | 65.448 | 65.5822 | 66.088 | 2020-04-23 | 0.7654% | 0.0005806% | 70% | 0.062705 | -1 | 5 | -0.9373 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 201.739 | 201.739 | 202.1556 | 203.7265 | 203.7273 | 0.84314 |  | 203.7273 | 2020 | 2020-04-24 | 0.2061% | 0% | 0% | 0.7711% | 0.0005645% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | 239.2716 |  | 2020-04-24 | 201.739 | 202.1556 | 203.7265 | 2020-04-24 | 0.7711% | 0.0005645% | 70% | 0.065016 | -1 | 5 | -0.93498 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 189.347 | 189.347 | 189.7409 | 191.2261 | 191.2268 | 0.78942 |  | 191.2268 | 2020 | 2020-04-25 | 0.2076% | 0% | 0% | 0.7767% | 0.0005456% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | 239.8542 |  | 2020-04-25 | 189.347 | 189.7409 | 191.2261 | 2020-04-25 | 0.7767% | 0.0005456% | 70% | 0.067398 | -1 | 5 | -0.9326 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 87.218 | 87.218 | 87.4007 | 88.0899 | 88.0899 | 0.36277 |  | 88.0899 | 2020 | 2020-04-26 | 0.2091% | 0% | 0% | 0.7823% | 0.0005237% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | 240.4211 |  | 2020-04-26 | 87.218 | 87.4007 | 88.0899 | 2020-04-26 | 0.7823% | 0.0005237% | 70% | 0.069852 | -1 | 5 | -0.93015 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 103.23 | 103.23 | 103.4479 | 104.2695 | 104.2696 | 0.42839 |  | 104.2696 | 2020 | 2020-04-27 | 0.2106% | 0% | 0% | 0.788% | 0.0004987% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | 240.9732 |  | 2020-04-27 | 103.23 | 103.4479 | 104.2695 | 2020-04-27 | 0.788% | 0.0004987% | 70% | 0.07238 | -1 | 5 | -0.92762 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 140.176 | 140.176 | 140.4739 | 141.5977 | 141.598 | 0.58041 |  | 141.598 | 2020 | 2020-04-28 | 0.2121% | 0% | 0% | 0.7936% | 0.0004703% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | 241.5114 |  | 2020-04-28 | 140.176 | 140.4739 | 141.5977 | 2020-04-28 | 0.7936% | 0.0004703% | 70% | 0.074982 | -1 | 5 | -0.92502 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 225.646 | 225.646 | 226.129 | 227.951 | 227.9519 | 0.93228 |  | 227.9519 | 2020 | 2020-04-29 | 0.2136% | 0% | 0% | 0.7993% | 0.0004383% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | 242.0365 |  | 2020-04-29 | 225.646 | 226.129 | 227.951 | 2020-04-29 | 0.7993% | 0.0004383% | 70% | 0.07766 | -1 | 5 | -0.92234 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 168.213 | 168.213 | 168.5756 | 169.9436 | 169.944 | 0.69353 |  | 169.944 | 2020 | 2020-04-30 | 0.2151% | 0% | 0% | 0.805% | 0.0004024% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | 242.5444 |  | 2020-04-30 | 168.213 | 168.5756 | 169.9436 | 2020-04-30 | 0.805% | 0.0004024% | 70% | 0.080415 | -1 | 5 | -0.91958 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 106.652 | 106.652 | 106.8835 | 107.7571 | 107.7572 | 0.43884 |  | 107.7572 | 2020 | 2020-05-01 | 0.2166% | 0% | 0% | 0.8107% | 0.0003648% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | 243.0314 |  | 2020-05-01 | 106.652 | 106.8835 | 107.7571 | 2020-05-01 | 0.8107% | 0.0003648% | 70% | 0.083248 | -1 | 5 | -0.91675 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 140.396 | 140.396 | 140.7029 | 141.861 | 141.8612 | 0.57658 |  | 141.8612 | 2020 | 2020-05-02 | 0.2181% | 0% | 0% | 0.8164% | 0.0003278% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | 243.4987 |  | 2020-05-02 | 140.396 | 140.7029 | 141.861 | 2020-05-02 | 0.8164% | 0.0003278% | 70% | 0.086159 | -1 | 5 | -0.91384 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 220.019 | 220.019 | 220.5032 | 222.331 | 222.3316 | 0.90191 |  | 222.3316 | 2020 | 2020-05-03 | 0.2196% | 0% | 0% | 0.8221% | 0.0002916% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | 243.9476 |  | 2020-05-03 | 220.019 | 220.5032 | 222.331 | 2020-05-03 | 0.8221% | 0.0002916% | 70% | 0.089149 | -1 | 5 | -0.91085 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 244.495 | 241.4374 | 241.9724 | 243.9923 | 243.9929 | 0.98796 |  | 243.9929 | 2020 | 2020-05-04 | 0.2211% | -1.266% | 0% | 0.8278% | 0.0002566% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | 244.3795 |  | 2020-05-04 | 244.5018 | 241.9724 | 243.9923 | 2020-05-04 | 0.8278% | 0.0002566% | 70% | 0.092219 | -1 | 5 | -0.90778 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 206.395 | 206.395 | 206.8555 | 208.5943 | 208.5946 | 0.84313 |  | 208.5946 | 2020 | 2020-05-05 | 0.2226% | 0% | 0% | 0.8336% | 0.0002229% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | 244.7955 |  | 2020-05-05 | 206.395 | 206.8555 | 208.5943 | 2020-05-05 | 0.8336% | 0.0002229% | 70% | 0.095369 | -1 | 5 | -0.90463 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 241.517 | 247.3546 | 247.9102 | 250.0086 | 250.0091 | 1.0088 |  | 250.0091 | 2020 | 2020-05-06 | 0.2241% | 2.36% | 0% | 0.8393% | 0.000191% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | 245.197 |  | 2020-05-06 | 241.5039 | 247.9102 | 250.0086 | 2020-05-06 | 0.8393% | 0.000191% | 70% | 0.0986 | -1 | 5 | -0.9014 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 214.48 | 214.48 | 214.965 | 216.7971 | 216.7974 | 0.87334 |  | 216.7974 | 2020 | 2020-05-07 | 0.2256% | 0% | 0% | 0.8451% | 0.0001619% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | 245.5854 |  | 2020-05-07 | 214.48 | 214.965 | 216.7971 | 2020-05-07 | 0.8451% | 0.0001619% | 70% | 0.10191 | -1 | 5 | -0.89809 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 215.173 | 215.173 | 215.6628 | 217.5135 | 217.5138 | 0.87482 |  | 217.5138 | 2020 | 2020-05-08 | 0.2271% | 0% | 0% | 0.8509% | 0.0001346% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | 245.9619 |  | 2020-05-08 | 215.173 | 215.6628 | 217.5135 | 2020-05-08 | 0.8509% | 0.0001346% | 70% | 0.10531 | -1 | 5 | -0.89469 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 169.427 | 169.427 | 169.8152 | 171.2825 | 171.2826 | 0.68781 |  | 171.2826 | 2020 | 2020-05-09 | 0.2286% | 0% | 0% | 0.8566% | 0.0001092% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | 246.3278 |  | 2020-05-09 | 169.427 | 169.8152 | 171.2825 | 2020-05-09 | 0.8566% | 0.0001092% | 70% | 0.10878 | -1 | 5 | -0.89122 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 55.703 | 55.703 | 55.8315 | 56.3172 | 56.3172 | 0.22581 |  | 56.3172 | 2020 | 2020-05-10 | 0.2301% | 0% | 0% | 0.8624% | 8.602e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | 246.6843 |  | 2020-05-10 | 55.703 | 55.8315 | 56.3172 | 2020-05-10 | 0.8624% | 8.602e-05% | 70% | 0.11234 | -1 | 5 | -0.88766 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 46.33 | 46.33 | 46.4376 | 46.8443 | 46.8443 | 0.18755 |  | 46.8443 | 2020 | 2020-05-11 | 0.2316% | 0% | 0% | 0.8682% | 6.55e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | 247.0329 |  | 2020-05-11 | 46.33 | 46.4376 | 46.8443 | 2020-05-11 | 0.8682% | 6.55e-05% | 70% | 0.11597 | -1 | 5 | -0.88403 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 88.595 | 88.595 | 88.802 | 89.585 | 89.585 | 0.35814 |  | 89.585 | 2020 | 2020-05-12 | 0.2331% | 0% | 0% | 0.8741% | 4.798e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | 247.3748 |  | 2020-05-12 | 88.595 | 88.802 | 89.585 | 2020-05-12 | 0.8741% | 4.798e-05% | 70% | 0.11969 | -1 | 5 | -0.88031 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 146.277 | 146.277 | 146.621 | 147.9226 | 147.9226 | 0.59051 |  | 147.9226 | 2020 | 2020-05-13 | 0.2346% | 0% | 0% | 0.8799% | 3.383e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | 247.7113 |  | 2020-05-13 | 146.277 | 146.621 | 147.9226 | 2020-05-13 | 0.8799% | 3.383e-05% | 70% | 0.12349 | -1 | 5 | -0.87651 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 66.439 | 66.439 | 66.5963 | 67.1914 | 67.1914 | 0.26785 |  | 67.1914 | 2020 | 2020-05-14 | 0.2361% | 0% | 0% | 0.8857% | 2.346e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | 248.0416 |  | 2020-05-14 | 66.439 | 66.5963 | 67.1914 | 2020-05-14 | 0.8857% | 2.346e-05% | 70% | 0.12737 | -1 | 5 | -0.87263 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 87.871 | 87.871 | 88.0803 | 88.8727 | 88.8727 | 0.3538 |  | 88.8727 | 2020 | 2020-05-15 | 0.2376% | 0% | 0% | 0.8916% | 1.73e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | 248.3637 |  | 2020-05-15 | 87.871 | 88.0803 | 88.8727 | 2020-05-15 | 0.8916% | 1.73e-05% | 70% | 0.13133 | -1 | 5 | -0.86867 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 127.555 | 127.555 | 127.8608 | 129.0186 | 129.0186 | 0.51293 |  | 129.0186 | 2020 | 2020-05-16 | 0.2391% | 0% | 0% | 0.8974% | 1.191e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | 248.6771 |  | 2020-05-16 | 127.555 | 127.8608 | 129.0186 | 2020-05-16 | 0.8974% | 1.191e-05% | 70% | 0.13536 | -1 | 5 | -0.86464 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 250.637 | 249.1178 | 249.7187 | 251.9949 | 251.9949 | 1.0005 |  | 251.9949 | 2020 | 2020-05-17 | 0.2406% | -0.6098% | 0% | 0.9033% | 7.372e-06% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | 248.9813 |  | 2020-05-17 | 250.6407 | 249.7187 | 251.9949 | 2020-05-17 | 0.9033% | 7.372e-06% | 70% | 0.13947 | -1 | 5 | -0.86053 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 251.792 | 253.2505 | 253.8652 | 256.1943 | 256.1943 | 1.0159 |  | 256.1943 | 2020 | 2020-05-18 | 0.2421% | 0.5759% | 0% | 0.9091% | 3.802e-06% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | 249.2757 |  | 2020-05-18 | 251.7885 | 253.8652 | 256.1943 | 2020-05-18 | 0.9091% | 3.802e-06% | 70% | 0.14366 | -1 | 5 | -0.85634 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 250.206 | 250.8176 | 251.4302 | 253.752 | 253.752 | 1.005 |  | 253.752 | 2020 | 2020-05-19 | 0.2436% | 0.2438% | 0% | 0.915% | 1.307e-06% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | 249.5597 |  | 2020-05-19 | 250.2045 | 251.4302 | 253.752 | 2020-05-19 | 0.915% | 1.307e-06% | 70% | 0.14791 | -1 | 5 | -0.85209 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 246.748 | 253.8484 | 254.4722 | 256.8373 | 256.8373 | 1.0161 |  | 256.8373 | 2020 | 2020-05-20 | 0.2451% | 2.797% | 0% | 0.9209% | 0% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | 249.833 |  | 2020-05-20 | 246.7306 | 254.4722 | 256.8373 | 2020-05-20 | 0.9209% | 0% | 70% | 0.15225 | -1 | 5 | -0.84775 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 222.274 | 222.274 | 222.8236 | 224.9079 | 224.9079 | 0.88876 |  | 224.9079 | 2020 | 2020-05-21 | 0.2466% | 0% | 0% | 0.9268% | 0% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | 250.0948 |  | 2020-05-21 | 222.274 | 222.8236 | 224.9079 | 2020-05-21 | 0.9268% | 0% | 70% | 0.15665 | -1 | 5 | -0.84335 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 236.064 | 236.064 | 236.6513 | 238.8791 | 238.8791 | 0.94296 |  | 238.8791 | 2020 | 2020-05-22 | 0.2482% | 0% | 0% | 0.9326% | 0% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | 250.3448 |  | 2020-05-22 | 236.064 | 236.6513 | 238.8791 | 2020-05-22 | 0.9326% | 0% | 70% | 0.16111 | -1 | 5 | -0.83889 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 74.619 | 74.619 | 74.8058 | 75.5145 | 75.5145 | 0.29778 |  | 75.5145 | 2020 | 2020-05-23 | 0.2497% | 0% | 0% | 0.9385% | 0% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | 250.5823 |  | 2020-05-23 | 74.619 | 74.8058 | 75.5145 | 2020-05-23 | 0.9385% | 0% | 70% | 0.16565 | -1 | 5 | -0.83435 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 228.655 | 228.655 | 229.2307 | 231.4163 | 231.4163 | 0.91168 |  | 231.4163 | 2020 | 2020-05-24 | 0.2512% | 0% | 0% | 0.9444% | 0% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | 250.8068 |  | 2020-05-24 | 228.655 | 229.2307 | 231.4163 | 2020-05-24 | 0.9444% | 0% | 70% | 0.17024 | -1 | 5 | -0.82976 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 251.157 | 255.5542 | 256.2015 | 258.6596 | 258.6596 | 1.0181 |  | 258.6596 | 2020 | 2020-05-25 | 0.2527% | 1.721% | 0% | 0.9503% | 0% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | 251.0178 |  | 2020-05-25 | 251.1459 | 256.2015 | 258.6596 | 2020-05-25 | 0.9503% | 0% | 70% | 0.1749 | -1 | 5 | -0.8251 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 249.614 | 253.125 | 253.77 | 256.22 | 256.22 | 1.0076 |  | 256.22 | 2020 | 2020-05-26 | 0.2542% | 1.387% | 0% | 0.9562% | 0% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | 251.2148 |  | 2020-05-26 | 249.6051 | 253.77 | 256.22 | 2020-05-26 | 0.9562% | 0% | 70% | 0.17962 | -1 | 5 | -0.82038 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 248.428 | 249.2102 | 249.849 | 252.2762 | 252.2762 | 0.9913 |  | 252.2762 | 2020 | 2020-05-27 | 0.2557% | 0.3139% | 0% | 0.9621% | 0% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | 251.3971 |  | 2020-05-27 | 248.426 | 249.849 | 252.2762 | 2020-05-27 | 0.9621% | 0% | 70% | 0.18439 | -1 | 5 | -0.81561 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 247.766 | 247.0797 | 247.7167 | 250.1381 | 250.1381 | 0.98217 |  | 250.1381 | 2020 | 2020-05-28 | 0.2572% | -0.2778% | 0% | 0.968% | 0% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | 251.5645 |  | 2020-05-28 | 247.7678 | 247.7167 | 250.1381 | 2020-05-28 | 0.968% | 0% | 70% | 0.18921 | -1 | 5 | -0.81079 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 237.716 | 237.716 | 238.3325 | 240.6765 | 240.6765 | 0.94438 |  | 240.6765 | 2020 | 2020-05-29 | 0.2587% | 0% | 0% | 0.9739% | 0% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | 251.7174 |  | 2020-05-29 | 237.716 | 238.3325 | 240.6765 | 2020-05-29 | 0.9739% | 0% | 70% | 0.19408 | -1 | 5 | -0.80592 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 250.832 | 245.7911 | 246.4323 | 248.8708 | 248.8708 | 0.97592 |  | 248.8708 | 2020 | 2020-05-30 | 0.2602% | -2.051% | 0% | 0.9798% | 0% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | 251.8562 |  | 2020-05-30 | 250.8451 | 246.4323 | 248.8708 | 2020-05-30 | 0.9798% | 0% | 70% | 0.19899 | -1 | 5 | -0.80101 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 238.568 | 238.568 | 239.1939 | 241.5751 | 241.5751 | 0.94677 |  | 241.5751 | 2020 | 2020-05-31 | 0.2617% | 0% | 0% | 0.9857% | 0% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | 251.9816 |  | 2020-05-31 | 238.568 | 239.1939 | 241.5751 | 2020-05-31 | 0.9857% | 0% | 70% | 0.20394 | -1 | 5 | -0.79606 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 131.324 | 131.324 | 131.6705 | 132.9892 | 132.9892 | 0.52093 |  | 132.9892 | 2020 | 2020-06-01 | 0.2632% | 0% | 0% | 0.9916% | 0% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | 252.094 |  | 2020-06-01 | 131.324 | 131.6705 | 132.9892 | 2020-06-01 | 0.9916% | 0% | 70% | 0.20893 | -1 | 5 | -0.79107 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 231.232 | 231.232 | 231.8456 | 234.1815 | 234.1815 | 0.91688 |  | 234.1815 | 2020 | 2020-06-02 | 0.2647% | 0% | 0% | 0.9975% | 0% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | 252.194 |  | 2020-06-02 | 231.232 | 231.8456 | 234.1815 | 2020-06-02 | 0.9975% | 0% | 70% | 0.21396 | -1 | 5 | -0.78604 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 132.383 | 132.383 | 132.7363 | 134.0816 | 134.0816 | 0.52474 |  | 134.0816 | 2020 | 2020-06-03 | 0.2662% | 0% | 0% | 1.003% | 0% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | 252.2821 |  | 2020-06-03 | 132.383 | 132.7363 | 134.0816 | 2020-06-03 | 1.003% | 0% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 144.506 | 144.506 | 144.8938 | 146.3711 | 146.3711 | 0.57262 |  | 146.3711 | 2020 | 2020-06-04 | 0.2677% | 0% | 0% | 1.009% | 0% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | 252.3589 |  | 2020-06-04 | 144.506 | 144.8938 | 146.3711 | 2020-06-04 | 1.009% | 0% | 70% | 0.2241 | -1 | 5 | -0.7759 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 114.302 | 114.302 | 114.6105 | 115.7858 | 115.7858 | 0.45282 |  | 115.7858 | 2020 | 2020-06-05 | 0.2692% | 0% | 0% | 1.015% | 0% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | 252.425 |  | 2020-06-05 | 114.302 | 114.6105 | 115.7858 | 2020-06-05 | 1.015% | 0% | 70% | 0.2292 | -1 | 5 | -0.7708 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 116.198 | 116.198 | 116.5134 | 117.7152 | 117.7152 | 0.46022 |  | 117.7152 | 2020 | 2020-06-06 | 0.2707% | 0% | 0% | 1.021% | 0% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | 252.4809 |  | 2020-06-06 | 116.198 | 116.5134 | 117.7152 | 2020-06-06 | 1.021% | 0% | 70% | 0.23432 | -1 | 5 | -0.76568 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 153.454 | 153.454 | 153.8728 | 155.4692 | 155.4692 | 0.60767 |  | 155.4692 | 2020 | 2020-06-07 | 0.2722% | 0% | 0% | 1.027% | 0% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | 252.527 |  | 2020-06-07 | 153.454 | 153.8728 | 155.4692 | 2020-06-07 | 1.027% | 0% | 70% | 0.23945 | -1 | 5 | -0.76055 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 187.633 | 187.633 | 188.1479 | 190.1111 | 190.1111 | 0.74291 |  | 190.1111 | 2020 | 2020-06-08 | 0.2737% | 0% | 0% | 1.033% | 0% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | 252.5641 |  | 2020-06-08 | 187.633 | 188.1479 | 190.1111 | 2020-06-08 | 1.033% | 0% | 70% | 0.24459 | -1 | 5 | -0.75541 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 89.236 | 89.236 | 89.4822 | 90.4212 | 90.4212 | 0.35328 |  | 90.4212 | 2020 | 2020-06-09 | 0.2752% | 0% | 0% | 1.038% | 0% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | 252.5925 |  | 2020-06-09 | 89.236 | 89.4822 | 90.4212 | 2020-06-09 | 1.038% | 0% | 70% | 0.24973 | -1 | 5 | -0.75027 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 189.47 | 189.47 | 189.9957 | 192.0007 | 192.0007 | 0.75004 |  | 192.0007 | 2020 | 2020-06-10 | 0.2767% | 0% | 0% | 1.044% | 0% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | 252.6129 |  | 2020-06-10 | 189.47 | 189.9957 | 192.0007 | 2020-06-10 | 1.044% | 0% | 70% | 0.25488 | -1 | 5 | -0.74512 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 126.091 | 126.091 | 126.4427 | 127.7846 | 127.7846 | 0.49912 |  | 127.7846 | 2020 | 2020-06-11 | 0.2782% | 0% | 0% | 1.05% | 0% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | 252.6256 |  | 2020-06-11 | 126.091 | 126.4427 | 127.7846 | 2020-06-11 | 1.05% | 0% | 70% | 0.26002 | -1 | 5 | -0.73998 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 205.042 | 205.042 | 205.6171 | 207.8113 | 207.8113 | 0.81163 |  | 207.8113 | 2020 | 2020-06-12 | 0.2797% | 0% | 0% | 1.056% | 0% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | 252.6303 |  | 2020-06-12 | 205.042 | 205.6171 | 207.8113 | 2020-06-12 | 1.056% | 0% | 70% | 0.26515 | -1 | 5 | -0.73485 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 189.875 | 189.875 | 190.4104 | 192.4536 | 192.4536 | 0.7516 |  | 192.4536 | 2020 | 2020-06-13 | 0.2812% | 0% | 0% | 1.062% | 0% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | 252.6264 |  | 2020-06-13 | 189.875 | 190.4104 | 192.4536 | 2020-06-13 | 1.062% | 0% | 70% | 0.27027 | -1 | 5 | -0.72973 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 200.871 | 200.871 | 201.4405 | 203.6138 | 203.6138 | 0.79517 |  | 203.6138 | 2020 | 2020-06-14 | 0.2827% | 0% | 0% | 1.067% | 0% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | 252.6133 |  | 2020-06-14 | 200.871 | 201.4405 | 203.6138 | 2020-06-14 | 1.067% | 0% | 70% | 0.27537 | -1 | 5 | -0.72463 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 192.216 | 192.216 | 192.7638 | 194.8549 | 194.8549 | 0.76098 |  | 194.8549 | 2020 | 2020-06-15 | 0.2842% | 0% | 0% | 1.073% | 0% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | 252.5906 |  | 2020-06-15 | 192.216 | 192.7638 | 194.8549 | 2020-06-15 | 1.073% | 0% | 70% | 0.28045 | -1 | 5 | -0.71955 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 150.5 | 150.5 | 150.9312 | 152.5773 | 152.5773 | 0.5959 |  | 152.5773 | 2020 | 2020-06-16 | 0.2857% | 0% | 0% | 1.079% | 0% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | 252.5578 |  | 2020-06-16 | 150.5 | 150.9312 | 152.5773 | 2020-06-16 | 1.079% | 0% | 70% | 0.28551 | -1 | 5 | -0.71449 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 200.552 | 200.552 | 201.1296 | 203.3349 | 203.3349 | 0.79422 |  | 203.3349 | 2020 | 2020-06-17 | 0.2872% | 0% | 0% | 1.085% | 0% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | 252.5142 |  | 2020-06-17 | 200.552 | 201.1296 | 203.3349 | 2020-06-17 | 1.085% | 0% | 70% | 0.29053 | -1 | 5 | -0.70947 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 172.882 | 172.882 | 173.3826 | 175.2937 | 175.2937 | 0.68479 |  | 175.2937 | 2020 | 2020-06-18 | 0.2887% | 0% | 0% | 1.09% | 0% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | 252.4594 |  | 2020-06-18 | 172.882 | 173.3826 | 175.2937 | 2020-06-18 | 1.09% | 0% | 70% | 0.29553 | -1 | 5 | -0.70447 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 235.627 | 235.627 | 236.3128 | 238.9313 | 238.9313 | 0.93357 |  | 238.9313 | 2020 | 2020-06-19 | 0.2902% | 0% | 0% | 1.096% | 0% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | 252.3928 |  | 2020-06-19 | 235.627 | 236.3128 | 238.9313 | 2020-06-19 | 1.096% | 0% | 70% | 0.30048 | -1 | 5 | -0.69952 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 236.503 | 236.503 | 237.1949 | 239.8369 | 239.8369 | 0.93734 |  | 239.8369 | 2020 | 2020-06-20 | 0.2917% | 0% | 0% | 1.102% | 0% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | 252.3138 |  | 2020-06-20 | 236.503 | 237.1949 | 239.8369 | 2020-06-20 | 1.102% | 0% | 70% | 0.30539 | -1 | 5 | -0.69461 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 249.137 | 248.2323 | 248.9622 | 251.7497 | 251.7497 | 0.98418 |  | 251.7497 | 2020 | 2020-06-21 | 0.2932% | -0.3645% | 0% | 1.107% | 0% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | 252.222 |  | 2020-06-21 | 249.1397 | 248.9622 | 251.7497 | 2020-06-21 | 1.107% | 0% | 70% | 0.31026 | -1 | 5 | -0.68974 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 202.563 | 202.563 | 203.1617 | 205.448 | 205.448 | 0.80345 |  | 205.448 | 2020 | 2020-06-22 | 0.2947% | 0% | 0% | 1.113% | 0% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | 252.1169 |  | 2020-06-22 | 202.563 | 203.1617 | 205.448 | 2020-06-22 | 1.113% | 0% | 70% | 0.31508 | -1 | 5 | -0.68492 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 250.5 | 253.1331 | 253.8851 | 256.7568 | 256.7568 | 1.0045 |  | 256.7568 | 2020 | 2020-06-23 | 0.2962% | 1.04% | 0% | 1.118% | 0% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | 251.9978 |  | 2020-06-23 | 250.4922 | 253.8851 | 256.7568 | 2020-06-23 | 1.118% | 0% | 70% | 0.31985 | -1 | 5 | -0.68015 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 245.722 | 239.4045 | 240.1193 | 242.849 | 242.849 | 0.95053 |  | 242.849 | 2020 | 2020-06-24 | 0.2977% | -2.639% | 0% | 1.124% | 0% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | 251.8642 |  | 2020-06-24 | 245.7409 | 240.1193 | 242.849 | 2020-06-24 | 1.124% | 0% | 70% | 0.32457 | -1 | 5 | -0.67543 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 230.083 | 230.083 | 230.7735 | 233.41 | 233.41 | 0.91406 |  | 233.41 | 2020 | 2020-06-25 | 0.2992% | 0% | 0% | 1.13% | 0% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | 251.7159 |  | 2020-06-25 | 230.083 | 230.7735 | 233.41 | 2020-06-25 | 1.13% | 0% | 70% | 0.32922 | -1 | 5 | -0.67078 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 221.616 | 221.616 | 222.2844 | 224.8366 | 224.8366 | 0.88099 |  | 224.8366 | 2020 | 2020-06-26 | 0.3007% | 0% | 0% | 1.135% | 0% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | 251.5531 |  | 2020-06-26 | 221.616 | 222.2844 | 224.8366 | 2020-06-26 | 1.135% | 0% | 70% | 0.33382 | -1 | 5 | -0.66618 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 185.689 | 185.689 | 186.2519 | 188.4008 | 188.4008 | 0.73869 |  | 188.4008 | 2020 | 2020-06-27 | 0.3022% | 0% | 0% | 1.141% | 0% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | 251.3763 |  | 2020-06-27 | 185.689 | 186.2519 | 188.4008 | 2020-06-27 | 1.141% | 0% | 70% | 0.33836 | -1 | 5 | -0.66164 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 210.758 | 210.758 | 211.4 | 213.851 | 213.851 | 0.83905 |  | 213.851 | 2020 | 2020-06-28 | 0.3037% | 0% | 0% | 1.146% | 0% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | 251.1863 |  | 2020-06-28 | 210.758 | 211.4 | 213.851 | 2020-06-28 | 1.146% | 0% | 70% | 0.34282 | -1 | 5 | -0.65718 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 102.044 | 102.044 | 102.3564 | 103.5489 | 103.5489 | 0.40658 |  | 103.5489 | 2020 | 2020-06-29 | 0.3052% | 0% | 0% | 1.152% | 0% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | 250.9833 |  | 2020-06-29 | 102.044 | 102.3564 | 103.5489 | 2020-06-29 | 1.152% | 0% | 70% | 0.34722 | -1 | 5 | -0.65278 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 249.053 | 251.9508 | 252.726 | 255.6844 | 255.6844 | 1.0047 |  | 255.6844 | 2020 | 2020-06-30 | 0.3067% | 1.15% | 0% | 1.157% | 0% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | 250.7681 |  | 2020-06-30 | 249.0441 | 252.726 | 255.6844 | 2020-06-30 | 1.157% | 0% | 70% | 0.35155 | -1 | 5 | -0.64845 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 202.806 | 202.806 | 203.433 | 205.8257 | 205.8257 | 0.80947 |  | 205.8257 | 2020 | 2020-07-01 | 0.3082% | 0% | 0% | 1.162% | 0% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | 250.5412 |  | 2020-07-01 | 202.806 | 203.433 | 205.8257 | 2020-07-01 | 1.162% | 0% | 70% | 0.35581 | -1 | 5 | -0.64419 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 89.665 | 89.665 | 89.9436 | 91.0064 | 91.0064 | 0.35823 |  | 91.0064 | 2020 | 2020-07-02 | 0.3097% | 0% | 0% | 1.168% | 0% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | 250.303 |  | 2020-07-02 | 89.665 | 89.9436 | 91.0064 | 2020-07-02 | 1.168% | 0% | 70% | 0.36 | -1 | 5 | -0.64 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 210.731 | 210.731 | 211.3889 | 213.8986 | 213.8986 | 0.84274 |  | 213.8986 | 2020 | 2020-07-03 | 0.3112% | 0% | 0% | 1.173% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | 250.0542 |  | 2020-07-03 | 210.731 | 211.3889 | 213.8986 | 2020-07-03 | 1.173% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | -1 | 5 | -0.63589 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 232.906 | 232.906 | 233.6366 | 236.4233 | 236.4233 | 0.93239 |  | 236.4233 | 2020 | 2020-07-04 | 0.3127% | 0% | 0% | 1.179% | -1.04e-21% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | 249.7953 |  | 2020-07-04 | 232.906 | 233.6366 | 236.4233 | 2020-07-04 | 1.179% | -1.04e-21% | 70% | 0.36814 | -1 | 5 | -0.63186 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 245.67 | 248.5938 | 249.3774 | 252.3656 | 252.3656 | 0.99626 |  | 252.3656 | 2020 | 2020-07-05 | 0.3142% | 1.176% | 0% | 1.184% | 0% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | 249.5267 |  | 2020-07-05 | 245.6608 | 249.3774 | 252.3656 | 2020-07-05 | 1.184% | 0% | 70% | 0.3721 | -1 | 5 | -0.6279 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 141.564 | 141.564 | 142.0124 | 143.7218 | 143.7218 | 0.56796 |  | 143.7218 | 2020 | 2020-07-06 | 0.3157% | 0% | 0% | 1.189% | 0% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | 249.2491 |  | 2020-07-06 | 141.564 | 142.0124 | 143.7218 | 2020-07-06 | 1.189% | 0% | 70% | 0.37598 | -1 | 5 | -0.62402 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 254.979 | 253.7445 | 254.552 | 257.6299 | 257.6299 | 1.0192 |  | 257.6299 | 2020 | 2020-07-07 | 0.3172% | -0.4865% | 0% | 1.195% | 0% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | 248.963 |  | 2020-07-07 | 254.9829 | 254.552 | 257.6299 | 2020-07-07 | 1.195% | 0% | 70% | 0.37978 | -1 | 5 | -0.62022 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 247.858 | 253.0938 | 253.903 | 256.9869 | 256.9869 | 1.0178 |  | 256.9869 | 2020 | 2020-07-08 | 0.3187% | 2.069% | 0% | 1.2% | 4.189e-21% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | 248.6689 |  | 2020-07-08 | 247.8413 | 253.903 | 256.9869 | 2020-07-08 | 1.2% | 4.189e-21% | 70% | 0.38349 | -1 | 5 | -0.61651 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 227.994 | 227.994 | 228.7264 | 231.5169 | 231.5169 | 0.91797 |  | 231.5169 | 2020 | 2020-07-09 | 0.3202% | 0% | 0% | 1.205% | 0% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | 248.3672 |  | 2020-07-09 | 227.994 | 228.7264 | 231.5169 | 2020-07-09 | 1.205% | 0% | 70% | 0.38713 | -1 | 5 | -0.61287 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 208.977 | 208.977 | 209.6515 | 212.2206 | 212.2206 | 0.84245 |  | 212.2206 | 2020 | 2020-07-10 | 0.3217% | 0% | 0% | 1.211% | 0% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | 248.0575 |  | 2020-07-10 | 208.977 | 209.6515 | 212.2206 | 2020-07-10 | 1.211% | 0% | 70% | 0.39069 | -1 | 5 | -0.60931 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 160.619 | 160.619 | 161.1398 | 163.1232 | 163.1232 | 0.64834 |  | 163.1232 | 2020 | 2020-07-11 | 0.3232% | 0% | 0% | 1.216% | 0% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | 247.7393 |  | 2020-07-11 | 160.619 | 161.1398 | 163.1232 | 2020-07-11 | 1.216% | 0% | 70% | 0.39416 | -1 | 5 | -0.60584 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 175.29 | 175.29 | 175.8611 | 178.035 | 178.035 | 0.70849 |  | 178.035 | 2020 | 2020-07-12 | 0.3247% | 0% | 0% | 1.221% | 0% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | 247.4121 |  | 2020-07-12 | 175.29 | 175.8611 | 178.035 | 2020-07-12 | 1.221% | 0% | 70% | 0.39756 | -1 | 5 | -0.60244 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 241.644 | 242.1268 | 242.9193 | 245.9352 | 245.9352 | 0.97997 |  | 245.9352 | 2020 | 2020-07-13 | 0.3262% | 0.1994% | 0% | 1.226% | 0% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | 247.0752 |  | 2020-07-13 | 241.6424 | 242.9193 | 245.9352 | 2020-07-13 | 1.226% | 0% | 70% | 0.40087 | -1 | 5 | -0.59913 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 203.753 | 203.753 | 204.423 | 206.9718 | 206.9718 | 0.82582 |  | 206.9718 | 2020 | 2020-07-14 | 0.3277% | 0% | 0% | 1.232% | 0% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | 246.7283 |  | 2020-07-14 | 203.753 | 204.423 | 206.9718 | 2020-07-14 | 1.232% | 0% | 70% | 0.4041 | -1 | 5 | -0.5959 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 101.871 | 101.871 | 102.2075 | 103.4873 | 103.4873 | 0.41349 |  | 103.4873 | 2020 | 2020-07-15 | 0.3292% | 0% | 0% | 1.237% | 0% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | 246.3707 |  | 2020-07-15 | 101.871 | 102.2075 | 103.4873 | 2020-07-15 | 1.237% | 0% | 70% | 0.40725 | -1 | 5 | -0.59275 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 108.159 | 108.159 | 108.5179 | 109.8825 | 109.8825 | 0.43967 |  | 109.8825 | 2020 | 2020-07-16 | 0.3307% | 0% | 0% | 1.242% | 0% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | 246.0019 |  | 2020-07-16 | 108.159 | 108.5179 | 109.8825 | 2020-07-16 | 1.242% | 0% | 70% | 0.41032 | -1 | 5 | -0.58968 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 116.352 | 116.352 | 116.7398 | 118.214 | 118.214 | 0.4737 |  | 118.214 | 2020 | 2020-07-17 | 0.3322% | 0% | 0% | 1.247% | 0% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | 245.6213 |  | 2020-07-17 | 116.352 | 116.7398 | 118.214 | 2020-07-17 | 1.247% | 0% | 70% | 0.41331 | -1 | 5 | -0.58669 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 245.181 | 249.5208 | 250.3563 | 253.531 | 253.531 | 1.0175 |  | 253.531 | 2020 | 2020-07-18 | 0.3337% | 1.739% | 0% | 1.252% | 0% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | 245.2285 |  | 2020-07-18 | 245.1665 | 250.3563 | 253.531 | 2020-07-18 | 1.252% | 0% | 70% | 0.41622 | -1 | 5 | -0.58378 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 242.028 | 245.4948 | 246.3205 | 249.457 | 249.457 | 1.0027 |  | 249.457 | 2020 | 2020-07-19 | 0.3352% | 1.412% | 0% | 1.257% | 0% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | 244.8229 |  | 2020-07-19 | 242.0163 | 246.3205 | 249.457 | 2020-07-19 | 1.257% | 0% | 70% | 0.41905 | -1 | 5 | -0.58095 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 208.247 | 208.247 | 208.9506 | 211.6223 | 211.6223 | 0.85206 |  | 211.6223 | 2020 | 2020-07-20 | 0.3367% | 0% | 0% | 1.262% | 0% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | 244.404 |  | 2020-07-20 | 208.247 | 208.9506 | 211.6223 | 2020-07-20 | 1.262% | 0% | 70% | 0.42181 | -1 | 5 | -0.57819 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 227.806 | 227.806 | 228.5791 | 231.5138 | 231.5138 | 0.93374 |  | 231.5138 | 2020 | 2020-07-21 | 0.3382% | 0% | 0% | 1.268% | 0% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | 243.9711 |  | 2020-07-21 | 227.806 | 228.5791 | 231.5138 | 2020-07-21 | 1.268% | 0% | 70% | 0.42449 | -1 | 5 | -0.57551 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 199.861 | 199.861 | 200.5423 | 203.1275 | 203.1275 | 0.8207 |  | 203.1275 | 2020 | 2020-07-22 | 0.3397% | 0% | 0% | 1.273% | 0% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | 243.5239 |  | 2020-07-22 | 199.861 | 200.5423 | 203.1275 | 2020-07-22 | 1.273% | 0% | 70% | 0.42709 | -1 | 5 | -0.57291 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 216.557 | 216.557 | 217.2985 | 220.111 | 220.111 | 0.89095 |  | 220.111 | 2020 | 2020-07-23 | 0.3412% | 0% | 0% | 1.278% | 0% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | 243.0631 |  | 2020-07-23 | 216.557 | 217.2985 | 220.111 | 2020-07-23 | 1.278% | 0% | 70% | 0.42962 | -1 | 5 | -0.57038 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 227.072 | 227.072 | 227.8529 | 230.814 | 230.814 | 0.93603 |  | 230.814 | 2020 | 2020-07-24 | 0.3427% | 0% | 0% | 1.283% | 4.246e-06% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | 242.5898 |  | 2020-07-24 | 227.072 | 227.8529 | 230.814 | 2020-07-24 | 1.283% | 4.246e-06% | 70% | 0.43207 | -1 | 5 | -0.56793 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 237.172 | 239.5208 | 240.3482 | 243.4841 | 243.4841 | 0.98933 |  | 243.4841 | 2020 | 2020-07-25 | 0.3442% | 0.9806% | 0% | 1.288% | 1.283e-05% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 242.1041 |  | 2020-07-25 | 237.1639 | 240.3482 | 243.4841 | 2020-07-25 | 1.288% | 1.283e-05% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 174.46 | 174.46 | 175.0653 | 177.3585 | 177.3585 | 0.72208 |  | 177.3585 | 2020 | 2020-07-26 | 0.3457% | 0% | 0% | 1.293% | 2.585e-05% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | 241.6059 |  | 2020-07-26 | 174.46 | 175.0653 | 177.3585 | 2020-07-26 | 1.293% | 2.585e-05% | 70% | 0.43676 | -1 | 5 | -0.56324 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 228.541 | 228.541 | 229.3374 | 232.3534 | 232.3535 | 0.94793 |  | 232.3535 | 2020 | 2020-07-27 | 0.3472% | 0% | 0% | 1.298% | 4.338e-05% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | 241.0953 |  | 2020-07-27 | 228.541 | 229.3374 | 232.3534 | 2020-07-27 | 1.298% | 4.338e-05% | 70% | 0.43901 | -1 | 5 | -0.56099 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 138.272 | 138.272 | 138.7559 | 140.5879 | 140.5879 | 0.57476 |  | 140.5879 | 2020 | 2020-07-28 | 0.3487% | 0% | 0% | 1.303% | 6.552e-05% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | 240.5722 |  | 2020-07-28 | 138.272 | 138.7559 | 140.5879 | 2020-07-28 | 1.303% | 6.552e-05% | 70% | 0.44118 | -1 | 5 | -0.55882 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 203.116 | 203.116 | 203.8299 | 206.5316 | 206.5317 | 0.84619 |  | 206.5317 | 2020 | 2020-07-29 | 0.3502% | 0% | 0% | 1.308% | 9.236e-05% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | 240.0367 |  | 2020-07-29 | 203.116 | 203.8299 | 206.5316 | 2020-07-29 | 1.308% | 9.236e-05% | 70% | 0.44328 | -1 | 5 | -0.55672 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 225.69 | 225.69 | 226.4866 | 229.5003 | 229.5006 | 0.94238 |  | 229.5006 | 2020 | 2020-07-30 | 0.3517% | 0% | 0% | 1.313% | 0.0001385% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | 239.4887 |  | 2020-07-30 | 225.69 | 226.4866 | 229.5003 | 2020-07-30 | 1.313% | 0.0001385% | 70% | 0.44532 | -1 | 5 | -0.55468 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 221.439 | 221.439 | 222.224 | 225.1924 | 225.1928 | 0.9268 |  | 225.1928 | 2020 | 2020-07-31 | 0.3532% | 0% | 0% | 1.318% | 0.0002042% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | 238.9283 |  | 2020-07-31 | 221.439 | 222.224 | 225.1924 | 2020-07-31 | 1.318% | 0.0002042% | 70% | 0.4473 | -1 | 5 | -0.5527 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 170.162 | 170.162 | 170.7678 | 173.0576 | 173.0579 | 0.7139 |  | 173.0579 | 2020 | 2020-08-01 | 0.3547% | 0% | 0% | 1.323% | 0.00029% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | 238.3554 |  | 2020-08-01 | 170.162 | 170.7678 | 173.0576 | 2020-08-01 | 1.323% | 0.00029% | 70% | 0.44921 | -1 | 5 | -0.55079 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 135.713 | 135.713 | 136.1982 | 138.0315 | 138.0317 | 0.57077 |  | 138.0317 | 2020 | 2020-08-02 | 0.3562% | 0% | 0% | 1.328% | 0.0003961% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | 237.77 |  | 2020-08-02 | 135.713 | 136.1982 | 138.0315 | 2020-08-02 | 1.328% | 0.0003961% | 70% | 0.45106 | -1 | 5 | -0.54894 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 209.684 | 209.684 | 210.4368 | 213.2802 | 213.2811 | 0.8841 |  | 213.2811 | 2020 | 2020-08-03 | 0.3577% | 0% | 0% | 1.333% | 0.0005229% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | 237.1722 |  | 2020-08-03 | 209.684 | 210.4368 | 213.2802 | 2020-08-03 | 1.333% | 0.0005229% | 70% | 0.45285 | -1 | 5 | -0.54715 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 217.762 | 217.762 | 218.5471 | 221.5113 | 221.5126 | 0.92053 |  | 221.5126 | 2020 | 2020-08-04 | 0.3592% | 0% | 0% | 1.338% | 0.0006707% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | 236.5618 |  | 2020-08-04 | 217.762 | 218.5471 | 221.5113 | 2020-08-04 | 1.338% | 0.0006707% | 70% | 0.45458 | -1 | 5 | -0.54542 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 235.128 | 238.8647 | 239.7295 | 242.9932 | 242.9953 | 1.0124 |  | 242.9953 | 2020 | 2020-08-05 | 0.3607% | 1.564% | 0% | 1.343% | 0.00084% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | 235.9391 |  | 2020-08-05 | 235.1145 | 239.7295 | 242.9932 | 2020-08-05 | 1.343% | 0.00084% | 70% | 0.45626 | -1 | 5 | -0.54374 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 229.229 | 233.1896 | 234.0374 | 237.2356 | 237.238 | 0.99101 |  | 237.238 | 2020 | 2020-08-06 | 0.3622% | 1.698% | 0% | 1.348% | 0.001031% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | 235.305 |  | 2020-08-06 | 229.2146 | 234.0374 | 237.2356 | 2020-08-06 | 1.348% | 0.001031% | 70% | 0.45788 | -1 | 5 | -0.54212 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 224.614 | 224.614 | 225.434 | 228.5261 | 228.5288 | 0.95719 |  | 228.5288 | 2020 | 2020-08-07 | 0.3637% | 0% | 0% | 1.353% | 0.001253% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | 234.6604 |  | 2020-08-07 | 224.614 | 225.434 | 228.5261 | 2020-08-07 | 1.353% | 0.001253% | 70% | 0.45944 | -1 | 5 | -0.54056 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 214.388 | 214.388 | 215.1739 | 218.1362 | 218.1391 | 0.91617 |  | 218.1391 | 2020 | 2020-08-08 | 0.3652% | 0% | 0% | 1.358% | 0.001501% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | 234.0047 |  | 2020-08-08 | 214.388 | 215.1739 | 218.1362 | 2020-08-08 | 1.358% | 0.001501% | 70% | 0.46095 | -1 | 5 | -0.53905 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 181.15 | 181.15 | 181.8168 | 184.3291 | 184.3313 | 0.77634 |  | 184.3313 | 2020 | 2020-08-09 | 0.3667% | 0% | 0% | 1.363% | 0.001776% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | 233.3375 |  | 2020-08-09 | 181.15 | 181.8168 | 184.3291 | 2020-08-09 | 1.363% | 0.001776% | 70% | 0.46241 | -1 | 5 | -0.53759 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 170.94 | 170.94 | 171.5718 | 173.9512 | 173.9535 | 0.73472 |  | 173.9535 | 2020 | 2020-08-10 | 0.3682% | 0% | 0% | 1.368% | 0.002078% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | 232.6582 |  | 2020-08-10 | 170.94 | 171.5718 | 173.9512 | 2020-08-10 | 1.368% | 0.002078% | 70% | 0.46382 | -1 | 5 | -0.53618 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 186.854 | 186.854 | 187.5474 | 190.1579 | 190.1613 | 0.80552 |  | 190.1613 | 2020 | 2020-08-11 | 0.3697% | 0% | 0% | 1.373% | 0.002408% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | 231.9662 |  | 2020-08-11 | 186.854 | 187.5474 | 190.1579 | 2020-08-11 | 1.373% | 0.002408% | 70% | 0.46518 | -1 | 5 | -0.53482 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 116.366 | 116.366 | 116.7996 | 118.4313 | 118.4322 | 0.50317 |  | 118.4322 | 2020 | 2020-08-12 | 0.3712% | 0% | 0% | 1.378% | 0.002766% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | 231.2611 |  | 2020-08-12 | 116.366 | 116.7996 | 118.4313 | 2020-08-12 | 1.378% | 0.002766% | 70% | 0.4665 | -1 | 5 | -0.5335 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 78.979 | 78.979 | 79.2745 | 80.3859 | 80.3861 | 0.34257 |  | 80.3861 | 2020 | 2020-08-13 | 0.3727% | 0% | 0% | 1.383% | 0.003137% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | 230.5423 |  | 2020-08-13 | 78.979 | 79.2745 | 80.3859 | 2020-08-13 | 1.383% | 0.003137% | 70% | 0.46776 | -1 | 5 | -0.53224 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 209.06 | 209.06 | 209.8453 | 212.798 | 212.8045 | 0.90971 |  | 212.8045 | 2020 | 2020-08-14 | 0.3742% | 0% | 0% | 1.388% | 0.003505% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | 229.8093 |  | 2020-08-14 | 209.06 | 209.8453 | 212.798 | 2020-08-14 | 1.388% | 0.003505% | 70% | 0.46899 | -1 | 5 | -0.53101 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 203.78 | 203.78 | 204.5486 | 207.437 | 207.4438 | 0.88962 |  | 207.4438 | 2020 | 2020-08-15 | 0.3757% | 0% | 0% | 1.392% | 0.003871% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | 229.0617 |  | 2020-08-15 | 203.78 | 204.5486 | 207.437 | 2020-08-15 | 1.392% | 0.003871% | 70% | 0.47017 | -1 | 5 | -0.52983 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 71.707 | 71.707 | 71.9785 | 72.9986 | 72.9986 | 0.31408 |  | 72.9986 | 2020 | 2020-08-16 | 0.3772% | 0% | 0% | 1.397% | 0.004234% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | 228.2987 |  | 2020-08-16 | 71.707 | 71.9785 | 72.9986 | 2020-08-16 | 1.397% | 0.004234% | 70% | 0.47131 | -1 | 5 | -0.52869 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 178.516 | 178.516 | 179.1947 | 181.7431 | 181.7489 | 0.78461 |  | 181.7489 | 2020 | 2020-08-17 | 0.3787% | 0% | 0% | 1.402% | 0.004595% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | 227.5201 |  | 2020-08-17 | 178.516 | 179.1947 | 181.7431 | 2020-08-17 | 1.402% | 0.004595% | 70% | 0.4724 | -1 | 5 | -0.5276 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 151.878 | 151.878 | 152.4577 | 154.6335 | 154.6376 | 0.66986 |  | 154.6376 | 2020 | 2020-08-18 | 0.3802% | 0% | 0% | 1.407% | 0.004952% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 226.7251 |  | 2020-08-18 | 151.878 | 152.4577 | 154.6335 | 2020-08-18 | 1.407% | 0.004952% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 216.307 | 216.307 | 217.1359 | 220.2456 | 220.2566 | 0.95748 |  | 220.2566 | 2020 | 2020-08-19 | 0.3817% | 0% | 0% | 1.412% | 0.005307% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 225.9133 |  | 2020-08-19 | 216.307 | 217.1359 | 220.2456 | 2020-08-19 | 1.412% | 0.005307% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 219.877 | 216.656 | 217.4895 | 220.6151 | 220.6269 | 0.96256 |  | 220.6269 | 2020 | 2020-08-20 | 0.3832% | -1.487% | 0% | 1.417% | 0.005658% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 225.0831 |  | 2020-08-20 | 219.8894 | 217.4895 | 220.6151 | 2020-08-20 | 1.417% | 0.005658% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 181.453 | 181.453 | 182.1538 | 184.7807 | 184.7888 | 0.8092 |  | 184.7888 | 2020 | 2020-08-21 | 0.3847% | 0% | 0% | 1.422% | 0.005994% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | 224.2342 |  | 2020-08-21 | 181.453 | 182.1538 | 184.7807 | 2020-08-21 | 1.422% | 0.005994% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 145.747 | 145.747 | 146.3121 | 148.4294 | 148.4341 | 0.65248 |  | 148.4341 | 2020 | 2020-08-22 | 0.3862% | 0% | 0% | 1.426% | 0.006305% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | 223.3676 |  | 2020-08-22 | 145.747 | 146.3121 | 148.4294 | 2020-08-22 | 1.426% | 0.006305% | 70% | 0.47732 | -1 | 5 | -0.52268 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 174.389 | 174.389 | 175.0678 | 177.6099 | 177.618 | 0.78381 |  | 177.618 | 2020 | 2020-08-23 | 0.3877% | 0% | 0% | 1.431% | 0.00659% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | 222.4844 |  | 2020-08-23 | 174.389 | 175.0678 | 177.6099 | 2020-08-23 | 1.431% | 0.00659% | 70% | 0.4782 | -1 | 5 | -0.5218 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 195.766 | 195.766 | 196.531 | 199.3944 | 199.4058 | 0.88347 |  | 199.4058 | 2020 | 2020-08-24 | 0.3892% | 0% | 0% | 1.436% | 0.006849% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | 221.5858 |  | 2020-08-24 | 195.766 | 196.531 | 199.3944 | 2020-08-24 | 1.436% | 0.006849% | 70% | 0.47905 | -1 | 5 | -0.52095 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 216.672 | 221.0238 | 221.8909 | 225.1348 | 225.1507 | 1.0016 |  | 225.1507 | 2020 | 2020-08-25 | 0.3907% | 1.969% | 0% | 1.441% | 0.007082% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | 220.6726 |  | 2020-08-25 | 216.6549 | 221.8909 | 225.1348 | 2020-08-25 | 1.441% | 0.007082% | 70% | 0.47987 | -1 | 5 | -0.52013 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 104.795 | 104.795 | 105.2077 | 106.7509 | 106.7529 | 0.47687 |  | 106.7529 | 2020 | 2020-08-26 | 0.3922% | 0% | 0% | 1.446% | 0.007287% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | 219.7461 |  | 2020-08-26 | 104.795 | 105.2077 | 106.7509 | 2020-08-26 | 1.446% | 0.007287% | 70% | 0.48065 | -1 | 5 | -0.51935 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 208.768 | 208.768 | 209.5933 | 212.678 | 212.6929 | 0.95411 |  | 212.6929 | 2020 | 2020-08-27 | 0.3937% | 0% | 0% | 1.45% | 0.007471% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | 218.8074 |  | 2020-08-27 | 208.768 | 209.5933 | 212.678 | 2020-08-27 | 1.45% | 0.007471% | 70% | 0.48141 | -1 | 5 | -0.51859 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 36.116 | 36.116 | 36.2593 | 36.7948 | 36.7948 | 0.16577 |  | 36.7948 | 2020 | 2020-08-28 | 0.3952% | 0% | 0% | 1.455% | 0.007651% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | 217.8573 |  | 2020-08-28 | 36.116 | 36.2593 | 36.7948 | 2020-08-28 | 1.455% | 0.007651% | 70% | 0.48214 | -1 | 5 | -0.51786 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 82.614 | 82.614 | 82.9431 | 84.1719 | 84.1727 | 0.38086 |  | 84.1727 | 2020 | 2020-08-29 | 0.3967% | 0% | 0% | 1.46% | 0.007826% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | 216.8971 |  | 2020-08-29 | 82.614 | 82.9431 | 84.1719 | 2020-08-29 | 1.46% | 0.007826% | 70% | 0.48284 | -1 | 5 | -0.51716 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 112.618 | 112.618 | 113.0683 | 114.749 | 114.7519 | 0.52153 |  | 114.7519 | 2020 | 2020-08-30 | 0.3982% | 0% | 0% | 1.465% | 0.007996% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | 215.9277 |  | 2020-08-30 | 112.618 | 113.0683 | 114.749 | 2020-08-30 | 1.465% | 0.007996% | 70% | 0.48351 | -1 | 5 | -0.51649 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 172.783 | 172.783 | 173.4765 | 176.0636 | 176.0739 | 0.80381 |  | 176.0739 | 2020 | 2020-08-31 | 0.3997% | 0% | 0% | 1.469% | 0.00816% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | 214.9503 |  | 2020-08-31 | 172.783 | 173.4765 | 176.0636 | 2020-08-31 | 1.469% | 0.00816% | 70% | 0.48416 | -1 | 5 | -0.51584 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 182.445 | 182.445 | 183.18 | 185.9207 | 185.933 | 0.85267 |  | 185.933 | 2020 | 2020-09-01 | 0.4012% | 0% | 0% | 1.474% | 0.00832% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | 213.9659 |  | 2020-09-01 | 182.445 | 183.18 | 185.9207 | 2020-09-01 | 1.474% | 0.00832% | 70% | 0.48479 | -1 | 5 | -0.51521 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 220.159 | 219.3691 | 220.2562 | 223.5623 | 223.5813 | 1.03 |  | 223.5813 | 2020 | 2020-09-02 | 0.4027% | -0.3601% | 0% | 1.479% | 0.008474% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | 212.9756 |  | 2020-09-02 | 220.1622 | 220.2562 | 223.5623 | 2020-09-02 | 1.479% | 0.008474% | 70% | 0.48539 | -1 | 5 | -0.51461 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 211.693 | 215.11 | 215.9831 | 219.2356 | 219.2545 | 1.0148 |  | 219.2545 | 2020 | 2020-09-03 | 0.4042% | 1.589% | 0% | 1.484% | 0.008623% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | 211.979 |  | 2020-09-03 | 211.6791 | 215.9831 | 219.2356 | 2020-09-03 | 1.484% | 0.008623% | 70% | 0.48596 | -1 | 5 | -0.51404 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 213.573 | 211.2772 | 212.1379 | 215.3427 | 215.3616 | 1.0014 |  | 215.3616 | 2020 | 2020-09-04 | 0.4057% | -1.087% | 0% | 1.488% | 0.00876% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | 210.9745 |  | 2020-09-04 | 213.5824 | 212.1379 | 215.3427 | 2020-09-04 | 1.488% | 0.00876% | 70% | 0.48652 | -1 | 5 | -0.51348 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 181.432 | 181.432 | 182.1739 | 184.9347 | 184.948 | 0.86411 |  | 184.948 | 2020 | 2020-09-05 | 0.4072% | 0% | 0% | 1.493% | 0.008897% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | 209.9616 |  | 2020-09-05 | 181.432 | 182.1739 | 184.9347 | 2020-09-05 | 1.493% | 0.008897% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 110.96 | 110.96 | 111.4154 | 113.1092 | 113.1126 | 0.53103 |  | 113.1126 | 2020 | 2020-09-06 | 0.4087% | 0% | 0% | 1.498% | 0.009035% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | 208.9398 |  | 2020-09-06 | 110.96 | 111.4154 | 113.1092 | 2020-09-06 | 1.498% | 0.009035% | 70% | 0.48757 | -1 | 5 | -0.51243 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 187.762 | 187.762 | 188.5355 | 191.4108 | 191.4259 | 0.90309 |  | 191.4259 | 2020 | 2020-09-07 | 0.4102% | 0% | 0% | 1.502% | 0.009175% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | 207.9085 |  | 2020-09-07 | 187.762 | 188.5355 | 191.4108 | 2020-09-07 | 1.502% | 0.009175% | 70% | 0.48807 | -1 | 5 | -0.51193 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 202.061 | 204.6949 | 205.5412 | 208.6857 | 208.7048 | 0.9895 |  | 208.7048 | 2020 | 2020-09-08 | 0.4117% | 1.287% | 0% | 1.507% | 0.009315% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | 206.8671 |  | 2020-09-08 | 202.0501 | 205.5412 | 208.6857 | 2020-09-08 | 1.507% | 0.009315% | 70% | 0.48854 | -1 | 5 | -0.51146 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 92.889 | 92.889 | 93.2745 | 94.7058 | 94.7078 | 0.45129 |  | 94.7078 | 2020 | 2020-09-09 | 0.4132% | 0% | 0% | 1.511% | 0.009456% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | 205.8153 |  | 2020-09-09 | 92.889 | 93.2745 | 94.7058 | 2020-09-09 | 1.511% | 0.009456% | 70% | 0.489 | -1 | 5 | -0.511 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 164.621 | 164.621 | 165.3066 | 167.8512 | 167.8628 | 0.80398 |  | 167.8628 | 2020 | 2020-09-10 | 0.4147% | 0% | 0% | 1.516% | 0.009583% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | 204.7524 |  | 2020-09-10 | 164.621 | 165.3066 | 167.8512 | 2020-09-10 | 1.516% | 0.009583% | 70% | 0.48944 | -1 | 5 | -0.51056 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 194.032 | 194.032 | 194.843 | 197.8514 | 197.8693 | 0.95263 |  | 197.8693 | 2020 | 2020-09-11 | 0.4162% | 0% | 0% | 1.521% | 0.009687% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | 203.678 |  | 2020-09-11 | 194.032 | 194.843 | 197.8514 | 2020-09-11 | 1.521% | 0.009687% | 70% | 0.48986 | -1 | 5 | -0.51014 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 195.942 | 195.942 | 196.764 | 199.8113 | 199.8299 | 0.96717 |  | 199.8299 | 2020 | 2020-09-12 | 0.4177% | 0% | 0% | 1.525% | 0.009768% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | 202.5914 |  | 2020-09-12 | 195.942 | 196.764 | 199.8113 | 2020-09-12 | 1.525% | 0.009768% | 70% | 0.49027 | -1 | 5 | -0.50973 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 195.347 | 195.347 | 196.1694 | 199.2167 | 199.2354 | 0.9695 |  | 199.2354 | 2020 | 2020-09-13 | 0.4192% | 0% | 0% | 1.53% | 0.009826% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | 201.4923 |  | 2020-09-13 | 195.347 | 196.1694 | 199.2167 | 2020-09-13 | 1.53% | 0.009826% | 70% | 0.49066 | -1 | 5 | -0.50934 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 199.121 | 197.6251 | 198.4601 | 201.5522 | 201.5717 | 0.98625 |  | 201.5717 | 2020 | 2020-09-14 | 0.4207% | -0.7569% | 0% | 1.534% | 0.009861% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | 200.38 |  | 2020-09-14 | 199.1273 | 198.4601 | 201.5522 | 2020-09-14 | 1.534% | 0.009861% | 70% | 0.49104 | -1 | 5 | -0.50896 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 167.993 | 167.993 | 168.7053 | 171.3417 | 171.3548 | 0.84309 |  | 171.3548 | 2020 | 2020-09-15 | 0.4222% | 0% | 0% | 1.539% | 0.009872% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | 199.254 |  | 2020-09-15 | 167.993 | 168.7053 | 171.3417 | 2020-09-15 | 1.539% | 0.009872% | 70% | 0.4914 | -1 | 5 | -0.5086 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 168.491 | 168.491 | 169.208 | 171.86 | 171.8733 | 0.85046 |  | 171.8733 | 2020 | 2020-09-16 | 0.4237% | 0% | 0% | 1.543% | 0.00986% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | 198.1138 |  | 2020-09-16 | 168.491 | 169.208 | 171.86 | 2020-09-16 | 1.543% | 0.00986% | 70% | 0.49174 | -1 | 5 | -0.50826 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 177.93 | 177.93 | 178.6899 | 181.4987 | 181.514 | 0.90339 |  | 181.514 | 2020 | 2020-09-17 | 0.4252% | 0% | 0% | 1.548% | 0.009822% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | 196.9555 |  | 2020-09-17 | 177.93 | 178.6899 | 181.4987 | 2020-09-17 | 1.548% | 0.009822% | 70% | 0.49208 | -1 | 5 | -0.50792 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 87.379 | 87.379 | 87.7535 | 89.1369 | 89.1387 | 0.44628 |  | 89.1387 | 2020 | 2020-09-18 | 0.4267% | 0% | 0% | 1.552% | 0.009761% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | 195.7772 |  | 2020-09-18 | 87.379 | 87.7535 | 89.1369 | 2020-09-18 | 1.552% | 0.009761% | 70% | 0.4924 | -1 | 5 | -0.5076 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 128.852 | 128.852 | 129.4062 | 131.4521 | 131.4587 | 0.66217 |  | 131.4587 | 2020 | 2020-09-19 | 0.4282% | 0% | 0% | 1.556% | 0.009684% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | 194.5808 |  | 2020-09-19 | 128.852 | 129.4062 | 131.4521 | 2020-09-19 | 1.556% | 0.009684% | 70% | 0.49271 | -1 | 5 | -0.50729 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 153.599 | 153.599 | 154.2619 | 156.7078 | 156.7185 | 0.79431 |  | 156.7185 | 2020 | 2020-09-20 | 0.4297% | 0% | 0% | 1.561% | 0.009589% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | 193.3687 |  | 2020-09-20 | 153.599 | 154.2619 | 156.7078 | 2020-09-20 | 1.561% | 0.009589% | 70% | 0.493 | -1 | 5 | -0.507 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 118.11 | 118.11 | 118.6215 | 120.5077 | 120.5128 | 0.61467 |  | 120.5128 | 2020 | 2020-09-21 | 0.4312% | 0% | 0% | 1.565% | 0.009477% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | 192.1429 |  | 2020-09-21 | 118.11 | 118.6215 | 120.5077 | 2020-09-21 | 1.565% | 0.009477% | 70% | 0.49329 | -1 | 5 | -0.50671 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 85.814 | 85.814 | 86.187 | 87.5613 | 87.563 | 0.44948 |  | 87.563 | 2020 | 2020-09-22 | 0.4327% | 0% | 0% | 1.57% | 0.009348% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | 190.9055 |  | 2020-09-22 | 85.814 | 86.187 | 87.5613 | 2020-09-22 | 1.57% | 0.009348% | 70% | 0.49356 | -1 | 5 | -0.50644 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 155.921 | 155.921 | 156.601 | 159.1051 | 159.116 | 0.82209 |  | 159.116 | 2020 | 2020-09-23 | 0.4342% | 0% | 0% | 1.574% | 0.0092% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | 189.6588 |  | 2020-09-23 | 155.921 | 156.601 | 159.1051 | 2020-09-23 | 1.574% | 0.0092% | 70% | 0.49382 | -1 | 5 | -0.50618 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 101.528 | 101.528 | 101.9723 | 103.6074 | 103.6106 | 0.53885 |  | 103.6106 | 2020 | 2020-09-24 | 0.4357% | 0% | 0% | 1.578% | 0.009033% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | 188.4047 |  | 2020-09-24 | 101.528 | 101.9723 | 103.6074 | 2020-09-24 | 1.578% | 0.009033% | 70% | 0.49407 | -1 | 5 | -0.50593 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 86.35 | 86.35 | 86.7292 | 88.1237 | 88.1255 | 0.46137 |  | 88.1255 | 2020 | 2020-09-25 | 0.4372% | 0% | 0% | 1.582% | 0.008864% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | 187.1456 |  | 2020-09-25 | 86.35 | 86.7292 | 88.1237 | 2020-09-25 | 1.582% | 0.008864% | 70% | 0.49432 | -1 | 5 | -0.50568 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 79.905 | 79.905 | 80.2571 | 81.5511 | 81.5524 | 0.42984 |  | 81.5524 | 2020 | 2020-09-26 | 0.4387% | 0% | 0% | 1.587% | 0.008691% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | 185.8834 |  | 2020-09-26 | 79.905 | 80.2571 | 81.5511 | 2020-09-26 | 1.587% | 0.008691% | 70% | 0.49455 | -1 | 5 | -0.50545 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 63.635 | 63.635 | 63.9164 | 64.9497 | 64.95 | 0.34465 |  | 64.95 | 2020 | 2020-09-27 | 0.4402% | 0% | 0% | 1.591% | 0.008517% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | 184.6203 |  | 2020-09-27 | 63.635 | 63.9164 | 64.9497 | 2020-09-27 | 1.591% | 0.008517% | 70% | 0.49477 | -1 | 5 | -0.50523 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 113.076 | 113.076 | 113.5777 | 115.4187 | 115.4231 | 0.61667 |  | 115.4231 | 2020 | 2020-09-28 | 0.4417% | 0% | 0% | 1.595% | 0.008339% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | 183.3586 |  | 2020-09-28 | 113.076 | 113.5777 | 115.4187 | 2020-09-28 | 1.595% | 0.008339% | 70% | 0.49499 | -1 | 5 | -0.50501 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 145.332 | 145.332 | 145.979 | 148.3515 | 148.3601 | 0.79807 |  | 148.3601 | 2020 | 2020-09-29 | 0.4432% | 0% | 0% | 1.599% | 0.008158% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | 182.1002 |  | 2020-09-29 | 145.332 | 145.979 | 148.3515 | 2020-09-29 | 1.599% | 0.008158% | 70% | 0.49519 | -1 | 5 | -0.50481 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 177.053 | 178.4887 | 179.2861 | 182.2075 | 182.2218 | 0.98696 |  | 182.2218 | 2020 | 2020-09-30 | 0.4447% | 0.8044% | 0% | 1.603% | 0.007974% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | 180.8473 |  | 2020-09-30 | 177.0466 | 179.2861 | 182.2075 | 2020-09-30 | 1.603% | 0.007974% | 70% | 0.49539 | -1 | 5 | -0.50461 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 39.448 | 39.448 | 39.6248 | 40.2722 | 40.2722 | 0.21963 |  | 40.2722 | 2020 | 2020-10-01 | 0.4462% | 0% | 0% | 1.607% | 0.007787% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | 179.5968 |  | 2020-10-01 | 39.448 | 39.6248 | 40.2722 | 2020-10-01 | 1.607% | 0.007787% | 70% | 0.49558 | -1 | 5 | -0.50442 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 22.599 | 22.599 | 22.7006 | 23.0725 | 23.0725 | 0.12671 |  | 23.0725 | 2020 | 2020-10-02 | 0.4477% | 0% | 0% | 1.612% | 0.007595% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | 178.344 |  | 2020-10-02 | 22.599 | 22.7006 | 23.0725 | 2020-10-02 | 1.612% | 0.007595% | 70% | 0.49577 | -1 | 5 | -0.50423 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 81.263 | 81.263 | 81.6297 | 82.9702 | 82.9716 | 0.45886 |  | 82.9716 | 2020 | 2020-10-03 | 0.4492% | 0% | 0% | 1.616% | 0.007396% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | 177.0889 |  | 2020-10-03 | 81.263 | 81.6297 | 82.9702 | 2020-10-03 | 1.616% | 0.007396% | 70% | 0.49594 | -1 | 5 | -0.50406 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 84.944 | 84.944 | 85.3286 | 86.7333 | 86.735 | 0.48307 |  | 86.735 | 2020 | 2020-10-04 | 0.4507% | 0% | 0% | 1.62% | 0.00719% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | 175.8315 |  | 2020-10-04 | 84.944 | 85.3286 | 86.7333 | 2020-10-04 | 1.62% | 0.00719% | 70% | 0.49611 | -1 | 5 | -0.50389 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 124.277 | 124.277 | 124.8416 | 126.9019 | 126.9072 | 0.71188 |  | 126.9072 | 2020 | 2020-10-05 | 0.4522% | 0% | 0% | 1.624% | 0.006978% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | 174.5719 |  | 2020-10-05 | 124.277 | 124.8416 | 126.9019 | 2020-10-05 | 1.624% | 0.006978% | 70% | 0.49627 | -1 | 5 | -0.50373 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 38.103 | 38.103 | 38.2767 | 38.9099 | 38.9099 | 0.21984 |  | 38.9099 | 2020 | 2020-10-06 | 0.4537% | 0% | 0% | 1.628% | 0.006758% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | 173.3099 |  | 2020-10-06 | 38.103 | 38.2767 | 38.9099 | 2020-10-06 | 1.628% | 0.006758% | 70% | 0.49643 | -1 | 5 | -0.50357 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 125.017 | 125.017 | 125.5887 | 127.6716 | 127.6767 | 0.72663 |  | 127.6767 | 2020 | 2020-10-07 | 0.4552% | 0% | 0% | 1.631% | 0.006532% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | 172.0456 |  | 2020-10-07 | 125.017 | 125.5887 | 127.6716 | 2020-10-07 | 1.631% | 0.006532% | 70% | 0.49658 | -1 | 5 | -0.50342 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 136.036 | 136.036 | 136.6602 | 138.9322 | 138.9384 | 0.79655 |  | 138.9384 | 2020 | 2020-10-08 | 0.4567% | 0% | 0% | 1.635% | 0.006307% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | 170.7791 |  | 2020-10-08 | 136.036 | 136.6602 | 138.9322 | 2020-10-08 | 1.635% | 0.006307% | 70% | 0.49672 | -1 | 5 | -0.50328 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 112.065 | 112.065 | 112.5809 | 114.4571 | 114.4607 | 0.66109 |  | 114.4607 | 2020 | 2020-10-09 | 0.4582% | 0% | 0% | 1.639% | 0.006084% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | 169.5102 |  | 2020-10-09 | 112.065 | 112.5809 | 114.4571 | 2020-10-09 | 1.639% | 0.006084% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 75.37 | 75.37 | 75.7181 | 76.983 | 76.9839 | 0.44797 |  | 76.9839 | 2020 | 2020-10-10 | 0.4597% | 0% | 0% | 1.643% | 0.005865% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | 168.239 |  | 2020-10-10 | 75.37 | 75.7181 | 76.983 | 2020-10-10 | 1.643% | 0.005865% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 66.56 | 66.56 | 66.8684 | 67.9881 | 67.9886 | 0.39863 |  | 67.9886 | 2020 | 2020-10-11 | 0.4612% | 0% | 0% | 1.647% | 0.005648% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | 166.9655 |  | 2020-10-11 | 66.56 | 66.8684 | 67.9881 | 2020-10-11 | 1.647% | 0.005648% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 93.717 | 93.717 | 94.1527 | 95.7328 | 95.7348 | 0.5656 |  | 95.7348 | 2020 | 2020-10-12 | 0.4627% | 0% | 0% | 1.651% | 0.005434% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | 165.6897 |  | 2020-10-12 | 93.717 | 94.1527 | 95.7328 | 2020-10-12 | 1.651% | 0.005434% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 104.658 | 104.658 | 105.1461 | 106.9148 | 106.9175 | 0.63654 |  | 106.9175 | 2020 | 2020-10-13 | 0.4642% | 0% | 0% | 1.654% | 0.005223% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | 164.4116 |  | 2020-10-13 | 104.658 | 105.1461 | 106.9148 | 2020-10-13 | 1.654% | 0.005223% | 70% | 0.49736 | -1 | 5 | -0.50264 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 60.52 | 60.52 | 60.8032 | 61.8283 | 61.8286 | 0.37097 |  | 61.8286 | 2020 | 2020-10-14 | 0.4657% | 0% | 0% | 1.658% | 0.005015% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | 163.1311 |  | 2020-10-14 | 60.52 | 60.8032 | 61.8283 | 2020-10-14 | 1.658% | 0.005015% | 70% | 0.49747 | -1 | 5 | -0.50253 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 71.341 | 71.341 | 71.6759 | 72.887 | 72.8877 | 0.44078 |  | 72.8877 | 2020 | 2020-10-15 | 0.4672% | 0% | 0% | 1.662% | 0.004811% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | 161.8437 |  | 2020-10-15 | 71.341 | 71.6759 | 72.887 | 2020-10-15 | 1.662% | 0.004811% | 70% | 0.49758 | -1 | 5 | -0.50242 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 47.289 | 47.289 | 47.5117 | 48.3163 | 48.3163 | 0.29454 |  | 48.3163 | 2020 | 2020-10-16 | 0.4687% | 0% | 0% | 1.665% | 0.004615% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | 160.5462 |  | 2020-10-16 | 47.289 | 47.5117 | 48.3163 | 2020-10-16 | 1.665% | 0.004615% | 70% | 0.49768 | -1 | 5 | -0.50232 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 160.772 | 160.329 | 161.0865 | 163.8205 | 163.8278 | 1.0068 |  | 163.8278 | 2020 | 2020-10-17 | 0.4702% | -0.2763% | 0% | 1.669% | 0.004431% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | 159.2406 |  | 2020-10-17 | 160.7741 | 161.0865 | 163.8205 | 2020-10-17 | 1.669% | 0.004431% | 70% | 0.49778 | -1 | 5 | -0.50222 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 155.241 | 155.4007 | 156.1372 | 158.7931 | 158.7997 | 0.98399 |  | 158.7997 | 2020 | 2020-10-18 | 0.4717% | 0.1028% | 0% | 1.673% | 0.00426% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | 157.9291 |  | 2020-10-18 | 155.2402 | 156.1372 | 158.7931 | 2020-10-18 | 1.673% | 0.00426% | 70% | 0.49788 | -1 | 5 | -0.50212 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 139.661 | 139.661 | 140.325 | 142.7171 | 142.722 | 0.89175 |  | 142.722 | 2020 | 2020-10-19 | 0.4732% | 0% | 0% | 1.676% | 0.0041% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | 156.6139 |  | 2020-10-19 | 139.661 | 140.325 | 142.7171 | 2020-10-19 | 1.676% | 0.0041% | 70% | 0.49797 | -1 | 5 | -0.50203 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 24.422 | 24.422 | 24.5385 | 24.9577 | 24.9577 | 0.15725 |  | 24.9577 | 2020 | 2020-10-20 | 0.4747% | 0% | 0% | 1.68% | 0.003953% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | 155.2971 |  | 2020-10-20 | 24.422 | 24.5385 | 24.9577 | 2020-10-20 | 1.68% | 0.003953% | 70% | 0.49806 | -1 | 5 | -0.50194 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 98.144 | 98.144 | 98.6136 | 100.3018 | 100.3036 | 0.63737 |  | 100.3036 | 2020 | 2020-10-21 | 0.4762% | 0% | 0% | 1.683% | 0.003819% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | 153.9807 |  | 2020-10-21 | 98.144 | 98.6136 | 100.3018 | 2020-10-21 | 1.683% | 0.003819% | 70% | 0.49814 | -1 | 5 | -0.50186 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 28.796 | 28.796 | 28.9342 | 29.4306 | 29.4306 | 0.18861 |  | 29.4306 | 2020 | 2020-10-22 | 0.4777% | 0% | 0% | 1.687% | 0.003701% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | 152.667 |  | 2020-10-22 | 28.796 | 28.9342 | 29.4306 | 2020-10-22 | 1.687% | 0.003701% | 70% | 0.49822 | -1 | 5 | -0.50178 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 51.306 | 51.306 | 51.553 | 52.4393 | 52.4394 | 0.33896 |  | 52.4394 | 2020 | 2020-10-23 | 0.4792% | 0% | 0% | 1.69% | 0.00359% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | 151.3581 |  | 2020-10-23 | 51.306 | 51.553 | 52.4393 | 2020-10-23 | 1.69% | 0.00359% | 70% | 0.4983 | -1 | 5 | -0.5017 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 135.306 | 135.306 | 135.9596 | 138.3016 | 138.3057 | 0.9017 |  | 138.3057 | 2020 | 2020-10-24 | 0.4807% | 0% | 0% | 1.693% | 0.003486% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | 150.0561 |  | 2020-10-24 | 135.306 | 135.9596 | 138.3016 | 2020-10-24 | 1.693% | 0.003486% | 70% | 0.49837 | -1 | 5 | -0.50163 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 106.514 | 106.514 | 107.0301 | 108.8776 | 108.8798 | 0.71599 |  | 108.8798 | 2020 | 2020-10-25 | 0.4822% | 0% | 0% | 1.697% | 0.00339% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | 148.7631 |  | 2020-10-25 | 106.514 | 107.0301 | 108.8776 | 2020-10-25 | 1.697% | 0.00339% | 70% | 0.49845 | -1 | 5 | -0.50155 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 112.222 | 112.222 | 112.7675 | 114.7179 | 114.7204 | 0.76091 |  | 114.7204 | 2020 | 2020-10-26 | 0.4837% | 0% | 0% | 1.7% | 0.003301% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | 147.4813 |  | 2020-10-26 | 112.222 | 112.7675 | 114.7179 | 2020-10-26 | 1.7% | 0.003301% | 70% | 0.49852 | -1 | 5 | -0.50148 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 94.419 | 94.419 | 94.8794 | 96.5237 | 96.5252 | 0.64575 |  | 96.5252 | 2020 | 2020-10-27 | 0.4852% | 0% | 0% | 1.704% | 0.003219% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | 146.2128 |  | 2020-10-27 | 94.419 | 94.8794 | 96.5237 | 2020-10-27 | 1.704% | 0.003219% | 70% | 0.49858 | -1 | 5 | -0.50142 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 48.675 | 48.675 | 48.9131 | 49.7625 | 49.7625 | 0.33577 |  | 49.7625 | 2020 | 2020-10-28 | 0.4867% | 0% | 0% | 1.707% | 0.003146% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | 144.9598 |  | 2020-10-28 | 48.675 | 48.9131 | 49.7625 | 2020-10-28 | 1.707% | 0.003146% | 70% | 0.49865 | -1 | 5 | -0.50135 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 121.526 | 121.526 | 122.1222 | 124.2471 | 124.2501 | 0.84559 |  | 124.2501 | 2020 | 2020-10-29 | 0.4882% | 0% | 0% | 1.71% | 0.00308% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | 143.7166 |  | 2020-10-29 | 121.526 | 122.1222 | 124.2471 | 2020-10-29 | 1.71% | 0.00308% | 70% | 0.49871 | -1 | 5 | -0.50129 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 137.169 | 137.169 | 137.844 | 140.2472 | 140.2512 | 0.96274 |  | 140.2512 | 2020 | 2020-10-30 | 0.4897% | 0% | 0% | 1.714% | 0.003036% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | 142.4772 |  | 2020-10-30 | 137.169 | 137.844 | 140.2472 | 2020-10-30 | 1.714% | 0.003036% | 70% | 0.49877 | -1 | 5 | -0.50123 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 123.801 | 123.801 | 124.4121 | 126.5854 | 126.5885 | 0.87651 |  | 126.5885 | 2020 | 2020-10-31 | 0.4912% | 0% | 0% | 1.717% | 0.003008% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | 141.2424 |  | 2020-10-31 | 123.801 | 124.4121 | 126.5854 | 2020-10-31 | 1.717% | 0.003008% | 70% | 0.49882 | -1 | 5 | -0.50118 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 117.397 | 117.397 | 117.9783 | 120.0432 | 120.0459 | 0.83846 |  | 120.0459 | 2020 | 2020-11-01 | 0.4927% | 0% | 0% | 1.72% | 0.002997% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | 140.0135 |  | 2020-11-01 | 117.397 | 117.9783 | 120.0432 | 2020-11-01 | 1.72% | 0.002997% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 125.892 | 125.892 | 126.5172 | 128.7359 | 128.7392 | 0.90706 |  | 128.7392 | 2020 | 2020-11-02 | 0.4942% | 0% | 0% | 1.723% | 0.003002% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | 138.7914 |  | 2020-11-02 | 125.892 | 126.5172 | 128.7359 | 2020-11-02 | 1.723% | 0.003002% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 27.516 | 27.516 | 27.6531 | 28.1389 | 28.1389 | 0.2 |  | 28.1389 | 2020 | 2020-11-03 | 0.4957% | 0% | 0% | 1.727% | 0.003024% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | 137.5773 |  | 2020-11-03 | 27.516 | 27.6531 | 28.1389 | 2020-11-03 | 1.727% | 0.003024% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 58.485 | 58.485 | 58.7772 | 59.8119 | 59.8123 | 0.42885 |  | 59.8123 | 2020 | 2020-11-04 | 0.4972% | 0% | 0% | 1.73% | 0.003064% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 136.3722 |  | 2020-11-04 | 58.485 | 58.7772 | 59.8119 | 2020-11-04 | 1.73% | 0.003064% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 88.404 | 88.404 | 88.8471 | 90.4141 | 90.4156 | 0.65398 |  | 90.4156 | 2020 | 2020-11-05 | 0.4987% | 0% | 0% | 1.733% | 0.003155% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | 135.177 |  | 2020-11-05 | 88.404 | 88.8471 | 90.4141 | 2020-11-05 | 1.733% | 0.003155% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 68.52 | 68.52 | 68.8644 | 70.0814 | 70.0821 | 0.51136 |  | 70.0821 | 2020 | 2020-11-06 | 0.5002% | 0% | 0% | 1.736% | 0.003294% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 133.993 |  | 2020-11-06 | 68.52 | 68.8644 | 70.0814 | 2020-11-06 | 1.736% | 0.003294% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 17.13 | 17.13 | 17.2164 | 17.5212 | 17.5212 | 0.12897 |  | 17.5212 | 2020 | 2020-11-07 | 0.5017% | 0% | 0% | 1.74% | 0.003482% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | 132.821 |  | 2020-11-07 | 17.13 | 17.2164 | 17.5212 | 2020-11-07 | 1.74% | 0.003482% | 70% | 0.49916 | -1 | 5 | -0.50084 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 97.281 | 97.281 | 97.773 | 99.5073 | 99.5097 | 0.73886 |  | 99.5097 | 2020 | 2020-11-08 | 0.5032% | 0% | 0% | 1.743% | 0.00372% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | 131.6623 |  | 2020-11-08 | 97.281 | 97.773 | 99.5073 | 2020-11-08 | 1.743% | 0.00372% | 70% | 0.4992 | -1 | 5 | -0.5008 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 88.425 | 88.425 | 88.8735 | 90.453 | 90.455 | 0.67748 |  | 90.455 | 2020 | 2020-11-09 | 0.5047% | 0% | 0% | 1.746% | 0.00401% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | 130.5179 |  | 2020-11-09 | 88.425 | 88.8735 | 90.453 | 2020-11-09 | 1.746% | 0.00401% | 70% | 0.49924 | -1 | 5 | -0.50076 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 55.778 | 55.778 | 56.0618 | 57.06 | 57.0605 | 0.43107 |  | 57.0605 | 2020 | 2020-11-10 | 0.5062% | 0% | 0% | 1.749% | 0.00435% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | 129.3888 |  | 2020-11-10 | 55.778 | 56.0618 | 57.06 | 2020-11-10 | 1.749% | 0.00435% | 70% | 0.49927 | -1 | 5 | -0.50073 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 85.954 | 85.954 | 86.3926 | 87.9339 | 87.9361 | 0.67006 |  | 87.9361 | 2020 | 2020-11-11 | 0.5077% | 0% | 0% | 1.753% | 0.004744% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | 128.2761 |  | 2020-11-11 | 85.954 | 86.3926 | 87.9339 | 2020-11-11 | 1.753% | 0.004744% | 70% | 0.49931 | -1 | 5 | -0.50069 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 120.916 | 120.916 | 121.5348 | 123.7072 | 123.7131 | 0.95078 |  | 123.7131 | 2020 | 2020-11-12 | 0.5092% | 0% | 0% | 1.756% | 0.005191% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | 127.1747 |  | 2020-11-12 | 120.916 | 121.5348 | 123.7072 | 2020-11-12 | 1.756% | 0.005191% | 70% | 0.49934 | -1 | 5 | -0.50066 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 75.591 | 75.591 | 75.979 | 77.3397 | 77.3416 | 0.59953 |  | 77.3416 | 2020 | 2020-11-13 | 0.5107% | 0% | 0% | 1.759% | 0.00581% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | 126.0797 |  | 2020-11-13 | 75.591 | 75.979 | 77.3397 | 2020-11-13 | 1.759% | 0.00581% | 70% | 0.49938 | -1 | 5 | -0.50062 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 112.851 | 112.851 | 113.432 | 115.4672 | 115.4738 | 0.90285 |  | 115.4738 | 2020 | 2020-11-14 | 0.5122% | 0% | 0% | 1.763% | 0.006589% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 124.9929 |  | 2020-11-14 | 112.851 | 113.432 | 115.4672 | 2020-11-14 | 1.763% | 0.006589% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 89.098 | 89.098 | 89.558 | 91.168 | 91.1721 | 0.719 |  | 91.1721 | 2020 | 2020-11-15 | 0.5137% | 0% | 0% | 1.766% | 0.007531% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | 123.9157 |  | 2020-11-15 | 89.098 | 89.558 | 91.168 | 2020-11-15 | 1.766% | 0.007531% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 78.607 | 78.607 | 79.0141 | 80.4373 | 80.4407 | 0.63983 |  | 80.4407 | 2020 | 2020-11-16 | 0.5152% | 0% | 8.09e-05% | 1.769% | 0.00864% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | 122.8497 |  | 2020-11-16 | 78.607 | 79.0141 | 80.4373 | 2020-11-16 | 1.769% | 0.00864% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 112.862 | 112.862 | 113.4485 | 115.4958 | 115.5061 | 0.92664 |  | 115.5061 | 2020 | 2020-11-17 | 0.5167% | 0% | 0.0003124% | 1.773% | 0.009917% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | 121.7964 |  | 2020-11-17 | 112.862 | 113.4485 | 115.4958 | 2020-11-17 | 1.773% | 0.009917% | 70% | 0.4995 | -1 | 5 | -0.5005 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 118.461 | 118.8188 | 119.4385 | 121.5981 | 121.6116 | 0.98394 |  | 121.6116 | 2020 | 2020-11-18 | 0.5182% | 0.3012% | 0.0006779% | 1.776% | 0.01137% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | 120.7574 |  | 2020-11-18 | 118.4591 | 119.4385 | 121.5981 | 2020-11-18 | 1.776% | 0.01137% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 25.689 | 25.689 | 25.8235 | 26.2913 | 26.2913 | 0.21452 |  | 26.2913 | 2020 | 2020-11-19 | 0.5197% | 0% | 0.00116% | 1.779% | 0.01304% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | 119.7342 |  | 2020-11-19 | 25.689 | 25.8235 | 26.2913 | 2020-11-19 | 1.779% | 0.01304% | 70% | 0.49955 | -1 | 5 | -0.50045 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 91.414 | 91.414 | 91.8945 | 93.5626 | 93.5719 | 0.7699 |  | 93.5719 | 2020 | 2020-11-20 | 0.5212% | 0% | 0.001744% | 1.783% | 0.0149% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | 118.7287 |  | 2020-11-20 | 91.414 | 91.8945 | 93.5626 | 2020-11-20 | 1.783% | 0.0149% | 70% | 0.49957 | -1 | 5 | -0.50043 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 122.304 | 122.3817 | 123.0276 | 125.2652 | 125.2864 | 1.0394 |  | 125.2864 | 2020 | 2020-11-21 | 0.5227% | 0.06347% | 0.00241% | 1.786% | 0.01696% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | 117.7422 |  | 2020-11-21 | 122.3036 | 123.0276 | 125.2652 | 2020-11-21 | 1.786% | 0.01696% | 70% | 0.4996 | -1 | 5 | -0.5004 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 120.815 | 120.0164 | 120.6526 | 122.8513 | 122.8749 | 1.0277 |  | 122.8749 | 2020 | 2020-11-22 | 0.5242% | -0.6654% | 0.003144% | 1.79% | 0.01921% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | 116.7766 |  | 2020-11-22 | 120.8192 | 120.6526 | 122.8513 | 2020-11-22 | 1.79% | 0.01921% | 70% | 0.49962 | -1 | 5 | -0.50038 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 112.953 | 113.9743 | 114.5811 | 116.6732 | 116.6979 | 0.98395 |  | 116.6979 | 2020 | 2020-11-23 | 0.5256% | 0.8961% | 0.003928% | 1.793% | 0.02166% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | 115.8333 |  | 2020-11-23 | 112.9476 | 114.5811 | 116.6732 | 2020-11-23 | 1.793% | 0.02166% | 70% | 0.49964 | -1 | 5 | -0.50036 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 104.448 | 104.448 | 105.0065 | 106.9276 | 106.9503 | 0.90889 |  | 106.9503 | 2020 | 2020-11-24 | 0.5271% | 0% | 0.004745% | 1.797% | 0.02431% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 114.9141 |  | 2020-11-24 | 104.448 | 105.0065 | 106.9276 | 2020-11-24 | 1.797% | 0.02431% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 109.025 | 109.025 | 109.6106 | 111.6199 | 111.6484 | 0.95617 |  | 111.6484 | 2020 | 2020-11-25 | 0.5286% | 0% | 0.005579% | 1.8% | 0.02717% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 114.0205 |  | 2020-11-25 | 109.025 | 109.6106 | 111.6199 | 2020-11-25 | 1.8% | 0.02717% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 92.704 | 92.704 | 93.2041 | 94.9161 | 94.9374 | 0.8193 |  | 94.9374 | 2020 | 2020-11-26 | 0.5301% | 0% | 0.006413% | 1.804% | 0.03023% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 113.142 |  | 2020-11-26 | 92.704 | 93.2041 | 94.9161 | 2020-11-26 | 1.804% | 0.03023% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 58.653 | 58.653 | 58.9708 | 60.0562 | 60.0625 | 0.52231 |  | 60.0625 | 2020 | 2020-11-27 | 0.5316% | 0% | 0.007231% | 1.807% | 0.03334% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | 112.2698 |  | 2020-11-27 | 58.653 | 58.9708 | 60.0562 | 2020-11-27 | 1.807% | 0.03334% | 70% | 0.49972 | -1 | 5 | -0.50028 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 41.486 | 41.486 | 41.7117 | 42.481 | 42.4826 | 0.37226 |  | 42.4826 | 2020 | 2020-11-28 | 0.5331% | 0% | 0.008015% | 1.811% | 0.03637% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 111.4079 |  | 2020-11-28 | 41.486 | 41.7117 | 42.481 | 2020-11-28 | 1.811% | 0.03637% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 104.87 | 104.87 | 105.443 | 107.3916 | 107.4307 | 0.94851 |  | 107.4307 | 2020 | 2020-11-29 | 0.5346% | 0% | 0.008748% | 1.815% | 0.03932% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 110.5599 |  | 2020-11-29 | 104.87 | 105.443 | 107.3916 | 2020-11-29 | 1.815% | 0.03932% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 107.293 | 108.6386 | 109.2345 | 111.2573 | 111.3036 | 0.99005 |  | 111.3036 | 2020 | 2020-11-30 | 0.5361% | 1.239% | 0.009415% | 1.818% | 0.04219% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | 109.7295 |  | 2020-11-30 | 107.2856 | 109.2345 | 111.2573 | 2020-11-30 | 1.818% | 0.04219% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 14.837 | 14.837 | 14.9187 | 15.1955 | 15.1955 | 0.13616 |  | 15.1955 | 2020 | 2020-12-01 | 0.5376% | 0% | 0.009998% | 1.822% | 0.04496% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 108.9206 |  | 2020-12-01 | 14.837 | 14.9187 | 15.1955 | 2020-12-01 | 1.822% | 0.04496% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 7.779 | 7.779 | 7.822 | 7.9674 | 7.9674 | 0.071902 |  | 7.9674 | 2020 | 2020-12-02 | 0.5391% | 0% | 0.01048% | 1.826% | 0.04764% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | 108.1369 |  | 2020-12-02 | 7.779 | 7.822 | 7.9674 | 2020-12-02 | 1.826% | 0.04764% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 58.512 | 58.512 | 58.8365 | 59.9328 | 59.9433 | 0.54472 |  | 59.9433 | 2020 | 2020-12-03 | 0.5406% | 0% | 0.01085% | 1.829% | 0.05013% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | 107.3822 |  | 2020-12-03 | 58.512 | 58.8365 | 59.9328 | 2020-12-03 | 1.829% | 0.05013% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 33.129 | 33.129 | 33.3133 | 33.9353 | 33.9356 | 0.31044 |  | 33.9356 | 2020 | 2020-12-04 | 0.5421% | 0% | 0.01108% | 1.833% | 0.05235% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 106.6602 |  | 2020-12-04 | 33.129 | 33.3133 | 33.9353 | 2020-12-04 | 1.833% | 0.05235% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 93.964 | 93.964 | 94.4882 | 96.2562 | 96.3 | 0.88659 |  | 96.3 | 2020 | 2020-12-05 | 0.5436% | 0% | 0.01116% | 1.837% | 0.05431% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | 105.9749 |  | 2020-12-05 | 93.964 | 94.4882 | 96.2562 | 2020-12-05 | 1.837% | 0.05431% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 69.8 | 69.8 | 70.1904 | 71.5065 | 71.5273 | 0.6625 |  | 71.5273 | 2020 | 2020-12-06 | 0.5451% | 0% | 0.01107% | 1.841% | 0.056% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 105.3298 |  | 2020-12-06 | 69.8 | 70.1904 | 71.5065 | 2020-12-06 | 1.841% | 0.056% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 11.972 | 11.972 | 12.0391 | 12.2653 | 12.2653 | 0.11425 |  | 12.2653 | 2020 | 2020-12-07 | 0.5466% | 0% | 0.0108% | 1.844% | 0.0574% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 104.7287 |  | 2020-12-07 | 11.972 | 12.0391 | 12.2653 | 2020-12-07 | 1.844% | 0.0574% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 39.834 | 39.834 | 40.0577 | 40.812 | 40.8148 | 0.38218 |  | 40.8148 | 2020 | 2020-12-08 | 0.5481% | 0% | 0.01033% | 1.848% | 0.05852% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 104.1754 |  | 2020-12-08 | 39.834 | 40.0577 | 40.812 | 2020-12-08 | 1.848% | 0.05852% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 36.034 | 36.034 | 36.2367 | 36.9205 | 36.9219 | 0.34738 |  | 36.9219 | 2020 | 2020-12-09 | 0.5496% | 0% | 0.009641% | 1.852% | 0.05934% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | 103.6735 |  | 2020-12-09 | 36.034 | 36.2367 | 36.9205 | 2020-12-09 | 1.852% | 0.05934% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 24.873 | 24.873 | 25.013 | 25.486 | 25.486 | 0.24085 |  | 25.486 | 2020 | 2020-12-10 | 0.5511% | 0% | 0.008718% | 1.856% | 0.05987% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 103.2107 |  | 2020-12-10 | 24.873 | 25.013 | 25.486 | 2020-12-10 | 1.856% | 0.05987% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 33.695 | 33.695 | 33.8848 | 34.527 | 34.5278 | 0.32767 |  | 34.5278 | 2020 | 2020-12-11 | 0.5526% | 0% | 0.007543% | 1.86% | 0.06011% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 102.7742 |  | 2020-12-11 | 33.695 | 33.8848 | 34.527 | 2020-12-11 | 1.86% | 0.06011% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 42.687 | 42.687 | 42.9275 | 43.7428 | 43.7472 | 0.41679 |  | 43.7472 | 2020 | 2020-12-12 | 0.5541% | 0% | 0.006101% | 1.864% | 0.06027% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 102.3669 |  | 2020-12-12 | 42.687 | 42.9275 | 43.7428 | 2020-12-12 | 1.864% | 0.06027% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 45.363 | 45.363 | 45.6185 | 46.4867 | 46.4925 | 0.44456 |  | 46.4925 | 2020 | 2020-12-13 | 0.5556% | 0% | 0.004374% | 1.868% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 101.9919 |  | 2020-12-13 | 45.363 | 45.6185 | 46.4867 | 2020-12-13 | 1.868% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 10.238 | 10.238 | 10.2956 | 10.492 | 10.492 | 0.10065 |  | 10.492 | 2020 | 2020-12-14 | 0.5571% | 0% | 0.002346% | 1.872% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 101.6525 |  | 2020-12-14 | 10.238 | 10.2956 | 10.492 | 2020-12-14 | 1.872% | 0.06036% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 10.732 | 10.732 | 10.7923 | 10.9986 | 10.9986 | 0.10582 |  | 10.9986 | 2020 | 2020-12-15 | 0.5586% | 0% | 0% | 1.876% | 0.06028% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 101.3518 |  | 2020-12-15 | 10.732 | 10.7923 | 10.9986 | 2020-12-15 | 1.876% | 0.06028% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 69.796 | 69.796 | 70.1871 | 71.5316 | 71.5556 | 0.69023 |  | 71.5556 | 2020 | 2020-12-16 | 0.5601% | 0% | -0.002856% | 1.88% | 0.06012% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 101.0931 |  | 2020-12-16 | 69.796 | 70.1871 | 71.5316 | 2020-12-16 | 1.88% | 0.06012% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 39.449 | 39.449 | 39.6693 | 40.4308 | 40.434 | 0.39085 |  | 40.434 | 2020 | 2020-12-17 | 0.5616% | 0% | -0.006368% | 1.884% | 0.0599% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 100.8798 |  | 2020-12-17 | 39.449 | 39.6693 | 40.4308 | 2020-12-17 | 1.884% | 0.0599% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 37.629 | 37.629 | 37.8381 | 38.5661 | 38.5685 | 0.37342 |  | 38.5685 | 2020 | 2020-12-18 | 0.5631% | 0% | -0.01048% | 1.888% | 0.05973% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 100.7148 |  | 2020-12-18 | 37.629 | 37.8381 | 38.5661 | 2020-12-18 | 1.888% | 0.05973% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 36.125 | 36.125 | 36.3246 | 37.025 | 37.0268 | 0.3589 |  | 37.0268 | 2020 | 2020-12-19 | 0.5646% | 0% | -0.01515% | 1.892% | 0.05962% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 100.6011 |  | 2020-12-19 | 36.125 | 36.3246 | 37.025 | 2020-12-19 | 1.892% | 0.05962% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 25.433 | 25.433 | 25.5726 | 26.0667 | 26.0667 | 0.25281 |  | 26.0667 | 2020 | 2020-12-20 | 0.5661% | 0% | -0.02032% | 1.896% | 0.05956% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 100.542 |  | 2020-12-20 | 25.433 | 25.5726 | 26.0667 | 2020-12-20 | 1.896% | 0.05956% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 40.884 | 40.884 | 41.1067 | 41.9027 | 41.9065 | 0.40644 |  | 41.9065 | 2020 | 2020-12-21 | 0.5676% | 0% | -0.02593% | 1.9% | 0.05955% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.5406 |  | 2020-12-21 | 40.884 | 41.1067 | 41.9027 | 2020-12-21 | 1.9% | 0.05955% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 83.64 | 83.64 | 84.0917 | 85.7237 | 85.7625 | 0.83129 |  | 85.7625 | 2020 | 2020-12-22 | 0.5691% | 0% | -0.03193% | 1.904% | 0.05958% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.5998 |  | 2020-12-22 | 83.64 | 84.0917 | 85.7237 | 2020-12-22 | 1.904% | 0.05958% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 50.711 | 50.711 | 50.9824 | 51.974 | 51.983 | 0.50326 |  | 51.983 | 2020 | 2020-12-23 | 0.5706% | 0% | -0.03828% | 1.908% | 0.05966% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.7229 |  | 2020-12-23 | 50.711 | 50.9824 | 51.974 | 2020-12-23 | 1.908% | 0.05966% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 48.779 | 48.779 | 49.0375 | 49.9933 | 50.0012 | 0.48316 |  | 50.0012 | 2020 | 2020-12-24 | 0.5721% | 0% | -0.04492% | 1.912% | 0.05978% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 100.9143 |  | 2020-12-24 | 48.779 | 49.0375 | 49.9933 | 2020-12-24 | 1.912% | 0.05978% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 14.949 | 14.949 | 15.0274 | 15.321 | 15.321 | 0.14767 |  | 15.321 | 2020 | 2020-12-25 | 0.5736% | 0% | -0.05179% | 1.916% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.174 |  | 2020-12-25 | 14.949 | 15.0274 | 15.321 | 2020-12-25 | 1.916% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 67.087 | 67.087 | 67.4351 | 68.7552 | 68.7765 | 0.66078 |  | 68.7765 | 2020 | 2020-12-26 | 0.5751% | 0% | -0.05885% | 1.92% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.4979 |  | 2020-12-26 | 67.087 | 67.4351 | 68.7552 | 2020-12-26 | 1.92% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 27.588 | 27.588 | 27.7296 | 28.2736 | 28.2736 | 0.27062 |  | 28.2736 | 2020 | 2020-12-27 | 0.5766% | 0% | -0.06604% | 1.924% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 101.8821 |  | 2020-12-27 | 27.588 | 27.7296 | 28.2736 | 2020-12-27 | 1.924% | 0.06004% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 32.664 | 32.664 | 32.8297 | 33.4752 | 33.4757 | 0.31904 |  | 33.4757 | 2020 | 2020-12-28 | 0.5781% | 0% | -0.07332% | 1.928% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 102.3224 |  | 2020-12-28 | 32.664 | 32.8297 | 33.4752 | 2020-12-28 | 1.928% | 0.05994% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 29.826 | 29.826 | 29.9756 | 30.5662 | 30.5662 | 0.28992 |  | 30.5662 | 2020 | 2020-12-29 | 0.5796% | 0% | -0.08062% | 1.932% | 0.05976% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 102.8148 |  | 2020-12-29 | 29.826 | 29.9756 | 30.5662 | 2020-12-29 | 1.932% | 0.05976% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 38.308 | 38.308 | 38.4979 | 39.258 | 39.2604 | 0.37045 |  | 39.2604 | 2020 | 2020-12-30 | 0.5811% | 0% | -0.08789% | 1.936% | 0.05948% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 103.3552 |  | 2020-12-30 | 38.308 | 38.4979 | 39.258 | 2020-12-30 | 1.936% | 0.05948% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 70.735 | 70.735 | 71.1495 | 72.5574 | 72.5808 | 0.68101 |  | 72.5808 | 2020 | 2020-12-31 | 0.5826% | 0% | 0% | 1.94% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 103.8404 |  | 2020-12-31 | 70.735 | 71.1495 | 72.5574 | 2020-12-31 | 1.94% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE |  |  |  | #NAME? | #REF!
min.: | 7.779 | 7.779 | 7.822 | 7.9674 | 7.9674 | 0.071902 |  | 0 | 2020 | min.: | 0.03463% | -3.093% | -0.08789% | 0.1352% | -1.04e-21% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1 | 100.5406 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0.1352% | -1.04e-21% | 70% | 1.273e-06 | -1 | 5 | -1
moy.: | 135.562 | 135.6245 | 136.0406 | 137.588 | 137.5912 | 0.67581 |  | 128.5688 | 2020 | moy.: | 0.3088% | 0.02497% | -0.001166% | 1.115% | 0.007637% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951 | 189.164 |  | moy.: | 126.6724 | 127.1199 | 128.5658 | moy.: | 1.115% | 0.007637% | 70% | 0.28049 | -1 | 5 | -0.71951
max.: | 254.979 | 255.5542 | 256.2015 | 258.6596 | 258.6596 | 1.0394 |  | 258.6596 | 2020 | max.: | 0.5826% | 2.797% | 0.01116% | 1.94% | 0.06036% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 252.6303 |  | max.: | 254.9829 | 256.2015 | 258.6596 | max.: | 1.94% | 0.06036% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A38: Date de Mise en service ENEDIS et de programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on A123: Pose PV terminée
Note on A163: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B163: Données non disponibles
Note on B164: Données non disponibles
Note on B165: Données non disponibles
Note on B166: Données non disponibles
Note on B167: Données non disponibles
Note on B168: Données non disponibles
Note on A169: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on L380: Formule spécifique à la première année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC380: Formule spécifique à la première année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | -0.00013338 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.00033189 | 1.473e-07 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 7.3564e-05 | 1.473e-07 | kWh | [7 empty] | 2705.815 | 0 | 2705.8086 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 42352.582 | 45058.397 | 42352.5903 | 45058.3989 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 2721.5271 | 0 | 2721.5271 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 42733.4029 | 47219.4473 | 42733.4029 | 47219.4473 | : Sujet après action
|  | cumul: | 45454.93 | 47219.4473 | 47223.1175 |  | 45058.397 | [6 empty] | 2021-02-15 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45058.3989 |  | 45454.93 | 47219.4473 | 47223.1175 | 2021-02-15 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2778.164 | 0 | 2778.164 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 2.127% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.127% | [6 empty] | 44441.2833 | 47223.1175 | 44441.2833 | 47223.1175 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 396.533 | 1749.1243 | 3.5022 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 396.5311 | 1749.1244 | 3.5022 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 56.31 | 0 | 56.3098 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.22% |  |  |  |  | 0% |  |  | 146 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.5 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.5 | 1692.6605 | 3.5022 | 1692.6609 | 3.5022 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 1748.9705 | 3.5022 | 1748.9707 | 3.5022 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2021 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 50.624 | 50.624 | 50.8691 | 51.878 | 51.8862 | 0.48683 | TRUE | 51.8862 | 2021 | 2021-01-01 | 0.5841% | 0% | -0.1022% | 1.945% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 103.9411 | 0 | 2021-01-01 | 50.624 | 50.8691 | 51.878 | 2021-01-01 | 1.945% | 0.05911% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 17.929 | 17.929 | 18.0148 | 18.3729 | 18.3729 | 0.17136 | TRUE | 18.3729 | 2021 | 2021-01-02 | 0.5855% | 0% | -0.109% | 1.949% | 0.05846% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | 104.5655 | 0 | 2021-01-02 | 17.929 | 18.0148 | 18.3729 | 2021-01-02 | 1.949% | 0.05846% | 70% | 0.50003 | -1 | 5 | -0.49997 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 99.014 | 99.014 | 99.4829 | 101.4643 | 101.5178 | 0.94092 | TRUE | 101.5178 | 2021 | 2021-01-03 | 0.587% | 0% | -0.1157% | 1.953% | 0.05752% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | 105.2259 | 0 | 2021-01-03 | 99.014 | 99.4829 | 101.4643 | 2021-01-03 | 1.953% | 0.05752% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 94.178 | 94.178 | 94.6194 | 96.5079 | 96.5537 | 0.88908 | TRUE | 96.5537 | 2021 | 2021-01-04 | 0.5885% | 0% | -0.1221% | 1.957% | 0.05631% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | 105.9183 | 0 | 2021-01-04 | 94.178 | 94.6194 | 96.5079 | 2021-01-04 | 1.957% | 0.05631% | 70% | 0.50009 | -1 | 5 | -0.49991 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 14.582 | 14.582 | 14.6497 | 14.9427 | 14.9427 | 0.13667 | TRUE | 14.9427 | 2021 | 2021-01-05 | 0.59% | 0% | -0.1281% | 1.961% | 0.05482% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | 106.6385 | 0 | 2021-01-05 | 14.582 | 14.6497 | 14.9427 | 2021-01-05 | 1.961% | 0.05482% | 70% | 0.50013 | -1 | 5 | -0.49987 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 33.897 | 33.897 | 34.0529 | 34.7355 | 34.7359 | 0.3155 | TRUE | 34.7359 | 2021 | 2021-01-06 | 0.5915% | 0% | -0.1337% | 1.965% | 0.05307% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 107.3826 | 0 | 2021-01-06 | 33.897 | 34.0529 | 34.7355 | 2021-01-06 | 1.965% | 0.05307% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 56.79 | 56.79 | 57.0491 | 58.195 | 58.2046 | 0.52494 | TRUE | 58.2046 | 2021 | 2021-01-07 | 0.593% | 0% | -0.1389% | 1.969% | 0.05107% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | 108.1463 | 0 | 2021-01-07 | 56.79 | 57.0491 | 58.195 | 2021-01-07 | 1.969% | 0.05107% | 70% | 0.5002 | -1 | 5 | -0.4998 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 84.262 | 84.262 | 84.6437 | 86.3475 | 86.376 | 0.77345 | TRUE | 86.376 | 2021 | 2021-01-08 | 0.5945% | 0% | -0.1436% | 1.973% | 0.04883% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | 108.9258 | 0 | 2021-01-08 | 84.262 | 84.6437 | 86.3475 | 2021-01-08 | 1.973% | 0.04883% | 70% | 0.50023 | -1 | 5 | -0.49977 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 22.763 | 22.763 | 22.8655 | 23.3267 | 23.3267 | 0.20734 | TRUE | 23.3267 | 2021 | 2021-01-09 | 0.596% | 0% | -0.1478% | 1.977% | 0.04633% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 109.7352 | 0 | 2021-01-09 | 22.763 | 22.8655 | 23.3267 | 2021-01-09 | 1.977% | 0.04633% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 21.14 | 21.14 | 21.2347 | 21.664 | 21.664 | 0.19107 | TRUE | 21.664 | 2021 | 2021-01-10 | 0.5975% | 0% | -0.1513% | 1.981% | 0.04365% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | 110.589 | 0 | 2021-01-10 | 21.14 | 21.2347 | 21.664 | 2021-01-10 | 1.981% | 0.04365% | 70% | 0.50031 | -1 | 5 | -0.49969 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 33.029 | 33.029 | 33.1766 | 33.8486 | 33.8486 | 0.29615 | TRUE | 33.8486 | 2021 | 2021-01-11 | 0.599% | 0% | -0.1542% | 1.985% | 0.04087% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | 111.4837 | 0 | 2021-01-11 | 33.029 | 33.1766 | 33.8486 | 2021-01-11 | 1.985% | 0.04087% | 70% | 0.50035 | -1 | 5 | -0.49965 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 70.986 | 70.986 | 71.3026 | 72.75 | 72.7631 | 0.63133 | TRUE | 72.7631 | 2021 | 2021-01-12 | 0.6005% | 0% | -0.1564% | 1.99% | 0.03801% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | 112.4155 | 0 | 2021-01-12 | 70.986 | 71.3026 | 72.75 | 2021-01-12 | 1.99% | 0.03801% | 70% | 0.5004 | -1 | 5 | -0.4996 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 66.438 | 66.438 | 66.7344 | 68.0919 | 68.1016 | 0.58585 | TRUE | 68.1016 | 2021 | 2021-01-13 | 0.602% | 0% | -0.1579% | 1.994% | 0.03507% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | 113.3808 | 0 | 2021-01-13 | 66.438 | 66.7344 | 68.0919 | 2021-01-13 | 1.994% | 0.03507% | 70% | 0.50044 | -1 | 5 | -0.49956 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 53.23 | 53.23 | 53.4679 | 54.5578 | 54.562 | 0.46528 | TRUE | 54.562 | 2021 | 2021-01-14 | 0.6035% | 0% | -0.1585% | 1.998% | 0.03207% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | 114.376 | 0 | 2021-01-14 | 53.23 | 53.4679 | 54.5578 | 2021-01-14 | 1.998% | 0.03207% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 81.606 | 81.606 | 81.9722 | 83.6466 | 83.6607 | 0.70709 | TRUE | 83.6607 | 2021 | 2021-01-15 | 0.605% | 0% | -0.1583% | 2.002% | 0.02899% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | 115.3974 | 0 | 2021-01-15 | 81.606 | 81.9722 | 83.6466 | 2021-01-15 | 2.002% | 0.02899% | 70% | 0.50054 | -1 | 5 | -0.49946 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 84.878 | 84.878 | 85.2611 | 87.0062 | 87.0201 | 0.72886 | TRUE | 87.0201 | 2021 | 2021-01-16 | 0.6065% | 0% | -0.1572% | 2.006% | 0.02597% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | 116.4414 | 0 | 2021-01-16 | 84.878 | 85.2611 | 87.0062 | 2021-01-16 | 2.006% | 0.02597% | 70% | 0.50059 | -1 | 5 | -0.49941 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 28.309 | 28.309 | 28.4377 | 29.021 | 29.021 | 0.24086 | TRUE | 29.021 | 2021 | 2021-01-17 | 0.608% | 0% | -0.1555% | 2.01% | 0.02317% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | 117.5045 | 0 | 2021-01-17 | 28.309 | 28.4377 | 29.021 | 2021-01-17 | 2.01% | 0.02317% | 70% | 0.50065 | -1 | 5 | -0.49935 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 115.466 | 116.9997 | 117.5361 | 119.9518 | 119.976 | 0.98664 | TRUE | 119.976 | 2021 | 2021-01-18 | 0.6095% | 1.311% | -0.1532% | 2.014% | 0.02058% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | 118.583 | 0 | 2021-01-18 | 115.459 | 117.5361 | 119.9518 | 2021-01-18 | 2.014% | 0.02058% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 123.271 | 123.1367 | 123.7068 | 126.2546 | 126.2775 | 1.0289 | TRUE | 126.2775 | 2021 | 2021-01-19 | 0.611% | -0.109% | -0.1502% | 2.018% | 0.01819% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | 119.6734 | 0 | 2021-01-19 | 123.2716 | 123.7068 | 126.2546 | 2021-01-19 | 2.018% | 0.01819% | 70% | 0.50076 | -1 | 5 | -0.49924 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 30.94 | 30.94 | 31.0848 | 31.7263 | 31.7263 | 0.25614 | TRUE | 31.7263 | 2021 | 2021-01-20 | 0.6125% | 0% | -0.1466% | 2.022% | 0.01601% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | 120.7722 | 0 | 2021-01-20 | 30.94 | 31.0848 | 31.7263 | 2021-01-20 | 2.022% | 0.01601% | 70% | 0.50082 | -1 | 5 | -0.49918 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 57.201 | 57.201 | 57.4719 | 58.6605 | 58.6625 | 0.46929 | TRUE | 58.6625 | 2021 | 2021-01-21 | 0.614% | 0% | -0.1425% | 2.026% | 0.01403% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | 121.8759 | 0 | 2021-01-21 | 57.201 | 57.4719 | 58.6605 | 2021-01-21 | 2.026% | 0.01403% | 70% | 0.50089 | -1 | 5 | -0.49911 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 25.073 | 25.073 | 25.1933 | 25.7154 | 25.7154 | 0.20385 | TRUE | 25.7154 | 2021 | 2021-01-22 | 0.6155% | 0% | -0.138% | 2.03% | 0.01224% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | 122.981 | 0 | 2021-01-22 | 25.073 | 25.1933 | 25.7154 | 2021-01-22 | 2.03% | 0.01224% | 70% | 0.50095 | -1 | 5 | -0.49905 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 45.942 | 45.942 | 46.1655 | 47.1241 | 47.1246 | 0.37018 | TRUE | 47.1246 | 2021 | 2021-01-23 | 0.617% | 0% | -0.1329% | 2.034% | 0.01064% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 124.0944 | 0 | 2021-01-23 | 45.942 | 46.1655 | 47.1241 | 2021-01-23 | 2.034% | 0.01064% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 78.307 | 78.307 | 78.6935 | 80.3308 | 80.3343 | 0.6253 | TRUE | 80.3343 | 2021 | 2021-01-24 | 0.6185% | 0% | -0.1274% | 2.038% | 0.009256% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | 125.2248 | 0 | 2021-01-24 | 78.307 | 78.6935 | 80.3308 | 2021-01-24 | 2.038% | 0.009256% | 70% | 0.50109 | -1 | 5 | -0.49891 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 30.357 | 30.357 | 30.5091 | 31.1452 | 31.1452 | 0.2402 | FALSE | 55.0662 | 2020 | 2021-01-25 | 0.62% | 0% | -0.1214% | 2.042% | 0.008041% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | 126.3717 | 0 | 2021-01-25 | 30.357 | 30.5091 | 31.1452 | 2021-01-25 | 2.042% | 0.008041% | 70% | 0.50117 | -1 | 5 | -0.49883 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 84.824 | 84.824 | 85.2557 | 87.0368 | 87.04 | 0.66509 | TRUE | 87.04 | 2021 | 2021-01-26 | 0.6215% | 0% | -0.1151% | 2.046% | 0.006988% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | 127.5343 | 0 | 2021-01-26 | 84.824 | 85.2557 | 87.0368 | 2021-01-26 | 2.046% | 0.006988% | 70% | 0.50125 | -1 | 5 | -0.49875 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 28.795 | 28.795 | 28.9439 | 29.5498 | 29.5498 | 0.2237 | FALSE | 49.0847 | 2020 | 2021-01-27 | 0.623% | 0% | -0.1085% | 2.05% | 0.006095% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | 128.7118 | 0 | 2021-01-27 | 28.795 | 28.9439 | 29.5498 | 2021-01-27 | 2.05% | 0.006095% | 70% | 0.50133 | -1 | 5 | -0.49867 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 72.128 | 72.128 | 72.5071 | 74.028 | 74.0295 | 0.55522 | TRUE | 74.0295 | 2021 | 2021-01-28 | 0.6245% | 0% | -0.1016% | 2.054% | 0.005357% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | 129.9037 | 0 | 2021-01-28 | 72.128 | 72.5071 | 74.028 | 2021-01-28 | 2.054% | 0.005357% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 57.742 | 57.742 | 58.0506 | 59.2707 | 59.2713 | 0.4404 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2021-01-29 | 0.626% | 0% | -0.09435% | 2.059% | 0.004771% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | 131.109 | 0 | 2021-01-29 | 57.742 | 58.0506 | 59.2707 | 2021-01-29 | 2.059% | 0.004771% | 70% | 0.5015 | -1 | 5 | -0.4985 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 32.405 | 32.405 | 32.5811 | 33.2673 | 33.2673 | 0.24487 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2021-01-30 | 0.6275% | 0% | -0.0869% | 2.063% | 0.004346% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | 132.3272 | 0 | 2021-01-30 | 32.405 | 32.5811 | 33.2673 | 2021-01-30 | 2.063% | 0.004346% | 70% | 0.50159 | -1 | 5 | -0.49841 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 38.897 | 38.897 | 39.112 | 39.9374 | 39.9374 | 0.29123 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2021-01-31 | 0.629% | 0% | -0.07925% | 2.067% | 0.003973% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | 133.5576 | 0 | 2021-01-31 | 38.897 | 39.112 | 39.9374 | 2021-01-31 | 2.067% | 0.003973% | 70% | 0.50169 | -1 | 5 | -0.49831 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 41.674 | 41.674 | 41.9083 | 42.7944 | 42.7944 | 0.30914 | FALSE | 51.3924 | 2020 | 2021-02-01 | 0.6304% | 0% | -0.07143% | 2.071% | 0.003649% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | 134.7995 | 0 | 2021-02-01 | 41.674 | 41.9083 | 42.7944 | 2021-02-01 | 2.071% | 0.003649% | 70% | 0.50179 | -1 | 5 | -0.49821 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 122.931 | 122.931 | 123.6338 | 126.2533 | 126.257 | 0.90355 | TRUE | 126.257 | 2021 | 2021-02-02 | 0.6319% | 0% | -0.06347% | 2.075% | 0.003375% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | 136.0523 | 0 | 2021-02-02 | 122.931 | 123.6338 | 126.2533 | 2021-02-02 | 2.075% | 0.003375% | 70% | 0.50189 | -1 | 5 | -0.49811 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 95.375 | 95.375 | 95.9295 | 97.966 | 97.9678 | 0.69456 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2021-02-03 | 0.6334% | 0% | -0.05541% | 2.079% | 0.003149% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | 137.3151 | 0 | 2021-02-03 | 95.375 | 95.9295 | 97.966 | 2021-02-03 | 2.079% | 0.003149% | 70% | 0.502 | -1 | 5 | -0.498 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 65.057 | 65.057 | 65.4416 | 66.8336 | 66.8341 | 0.46942 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2021-02-04 | 0.6349% | 0% | -0.04728% | 2.083% | 0.00297% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | 138.5874 | 0 | 2021-02-04 | 65.057 | 65.4416 | 66.8336 | 2021-02-04 | 2.083% | 0.00297% | 70% | 0.50211 | -1 | 5 | -0.49789 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 42.957 | 42.957 | 43.2151 | 44.1362 | 44.1362 | 0.30712 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2021-02-05 | 0.6364% | 0% | -0.03912% | 2.087% | 0.002835% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | 139.8684 | 0 | 2021-02-05 | 42.957 | 43.2151 | 44.1362 | 2021-02-05 | 2.087% | 0.002835% | 70% | 0.50223 | -1 | 5 | -0.49777 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 34.979 | 34.979 | 35.1926 | 35.9442 | 35.9442 | 0.24779 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2021-02-06 | 0.6379% | 0% | -0.03095% | 2.091% | 0.002745% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | 141.1618 | 0 | 2021-02-06 | 34.979 | 35.1926 | 35.9442 | 2021-02-06 | 2.091% | 0.002745% | 70% | 0.50235 | -1 | 5 | -0.49765 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 103.195 | 103.195 | 103.8352 | 106.0572 | 106.0589 | 0.72432 | TRUE | 106.0589 | 2021 | 2021-02-07 | 0.6394% | 0% | -0.02282% | 2.095% | 0.002701% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | 142.4709 | 0 | 2021-02-07 | 103.195 | 103.8352 | 106.0572 | 2021-02-07 | 2.095% | 0.002701% | 70% | 0.50248 | -1 | 5 | -0.49752 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 18.091 | 18.091 | 18.205 | 18.5953 | 18.5953 | 0.12581 | FALSE | 128.3144 | 2020 | 2021-02-08 | 0.6409% | 0% | -0.01476% | 2.099% | 0.002673% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | 143.7948 | 0 | 2021-02-08 | 18.091 | 18.205 | 18.5953 | 2021-02-08 | 2.099% | 0.002673% | 70% | 0.50261 | -1 | 5 | -0.49739 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 62.665 | 62.665 | 63.0659 | 64.4207 | 64.421 | 0.43177 | FALSE | 121.6173 | 2020 | 2021-02-09 | 0.6424% | 0% | -0.006805% | 2.103% | 0.002659% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | 145.1323 | 0 | 2021-02-09 | 62.665 | 63.0659 | 64.4207 | 2021-02-09 | 2.103% | 0.002659% | 70% | 0.50275 | -1 | 5 | -0.49725 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 55.926 | 55.926 | 56.289 | 57.5007 | 57.5008 | 0.38178 | FALSE | 57.9674 | 2020 | 2021-02-10 | 0.6439% | 0% | 0.001018% | 2.107% | 0.002661% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | 146.4823 | 0 | 2021-02-10 | 55.926 | 56.289 | 57.5007 | 2021-02-10 | 2.107% | 0.002661% | 70% | 0.50289 | -1 | 5 | -0.49711 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 136.72 | 136.72 | 137.6201 | 140.5882 | 140.5916 | 0.92476 | TRUE | 140.5916 | 2021 | 2021-02-11 | 0.6454% | 0% | 0.008671% | 2.111% | 0.002677% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | 147.8436 | 0 | 2021-02-11 | 136.72 | 137.6201 | 140.5882 | 2021-02-11 | 2.111% | 0.002677% | 70% | 0.50304 | -1 | 5 | -0.49696 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 19.521 | 19.521 | 19.6513 | 20.0759 | 20.0759 | 0.13082 | FALSE | 85.8674 | 2020 | 2021-02-12 | 0.6469% | 0% | 0.01612% | 2.115% | 0.002708% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | 149.2152 | 0 | 2021-02-12 | 19.521 | 19.6513 | 20.0759 | 2021-02-12 | 2.115% | 0.002708% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 35.905 | 35.905 | 36.1478 | 36.9305 | 36.9305 | 0.23841 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2021-02-13 | 0.6484% | 0% | 0.02333% | 2.119% | 0.002757% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | 150.5959 | 0 | 2021-02-13 | 35.905 | 36.1478 | 36.9305 | 2021-02-13 | 2.119% | 0.002757% | 70% | 0.50336 | -1 | 5 | -0.49664 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 135.816 | 135.816 | 136.7461 | 139.7126 | 139.7159 | 0.89361 | TRUE | 139.7159 | 2021 | 2021-02-14 | 0.6499% | 0% | 0.03027% | 2.123% | 0.002813% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | 151.9846 | 0 | 2021-02-14 | 135.816 | 136.7461 | 139.7126 | 2021-02-14 | 2.123% | 0.002813% | 70% | 0.50353 | -1 | 5 | -0.49647 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 147.953 | 147.953 | 148.9793 | 152.2174 | 152.2216 | 0.96462 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2021-02-15 | 0.6514% | 0% | 0.03747% | 2.127% | 0.002876% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | 153.3794 | 0 | 2021-02-15 | 147.953 | 148.9793 | 152.2174 | 2021-02-15 | 2.127% | 0.002876% | 70% | 0.5037 | -1 | 5 | -0.4963 | FALSE | FALSE
2021-02-16 | 130.052 | 130.052 | 130.9666 | 133.8401 | 133.8431 | 0.84038 | TRUE | 133.8431 | 2021 | 2021-02-16 | 0.6529% | 0% | 0.04544% | 2.147% | 0.002945% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | 154.7536 | 0 | 2021-02-16 | 130.052 | 130.9666 | 133.8401 | 2021-02-16 | 2.147% | 0.002945% | 70% | 0.50389 | -1 | 5 | -0.49611 | FALSE | FALSE
2021-02-17 | 147.445 | 147.445 | 148.497 | 151.7855 | 151.7897 | 0.94437 | TRUE | 151.7897 | 2021 | 2021-02-17 | 0.6544% | 0% | 0.05408% | 2.166% | 0.003021% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | 156.1305 | 0 | 2021-02-17 | 147.445 | 148.497 | 151.7855 | 2021-02-17 | 2.166% | 0.003021% | 70% | 0.50408 | -1 | 5 | -0.49592 | FALSE | FALSE
2021-02-18 | 56.575 | 56.575 | 56.9848 | 58.2583 | 58.2584 | 0.35918 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2021-02-18 | 0.6559% | 0% | 0.06331% | 2.186% | 0.003103% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | 157.5092 | 0 | 2021-02-18 | 56.575 | 56.9848 | 58.2583 | 2021-02-18 | 2.186% | 0.003103% | 70% | 0.50427 | -1 | 5 | -0.49573 | FALSE | FALSE
2021-02-19 | 149.492 | 149.492 | 150.592 | 153.9876 | 153.9921 | 0.94086 | TRUE | 153.9921 | 2021 | 2021-02-19 | 0.6574% | 0% | 0.07306% | 2.205% | 0.003191% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | 158.8886 | 0 | 2021-02-19 | 149.492 | 150.592 | 153.9876 | 2021-02-19 | 2.205% | 0.003191% | 70% | 0.50448 | -1 | 5 | -0.49552 | FALSE | FALSE
2021-02-20 | 138.672 | 138.672 | 139.7088 | 142.8869 | 142.8907 | 0.8652 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2021-02-20 | 0.6589% | 0% | 0.08323% | 2.224% | 0.003285% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | 160.276 | 0 | 2021-02-20 | 138.672 | 139.7088 | 142.8869 | 2021-02-20 | 2.224% | 0.003285% | 70% | 0.5047 | -1 | 5 | -0.4953 | FALSE | FALSE
2021-02-21 | 51.72 | 51.72 | 52.113 | 53.3088 | 53.3089 | 0.31988 | FALSE | 68.5221 | 2020 | 2021-02-21 | 0.6604% | 0% | 0.09375% | 2.243% | 0.003392% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | 161.6779 | 0 | 2021-02-21 | 51.72 | 52.113 | 53.3088 | 2021-02-21 | 2.243% | 0.003392% | 70% | 0.50492 | -1 | 5 | -0.49508 | FALSE | FALSE
2021-02-22 | 40.089 | 40.089 | 40.3986 | 41.3336 | 41.3336 | 0.2458 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2021-02-22 | 0.6619% | 0% | 0.1045% | 2.262% | 0.00351% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | 163.0919 | 0 | 2021-02-22 | 40.089 | 40.3986 | 41.3336 | 2021-02-22 | 2.262% | 0.00351% | 70% | 0.50515 | -1 | 5 | -0.49485 | FALSE | FALSE
2021-02-23 | 125.188 | 125.188 | 126.1706 | 129.1155 | 129.1186 | 0.76094 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2021-02-23 | 0.6634% | 0% | 0.1155% | 2.281% | 0.003638% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | 164.5154 | 0 | 2021-02-23 | 125.188 | 126.1706 | 129.1155 | 2021-02-23 | 2.281% | 0.003638% | 70% | 0.50539 | -1 | 5 | -0.49461 | FALSE | FALSE
2021-02-24 | 157.512 | 157.512 | 158.7684 | 162.5051 | 162.5108 | 0.94917 | TRUE | 162.5108 | 2021 | 2021-02-24 | 0.6649% | 0% | 0.1265% | 2.299% | 0.003776% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | 165.9463 | 0 | 2021-02-24 | 157.512 | 158.7684 | 162.5051 | 2021-02-24 | 2.299% | 0.003776% | 70% | 0.50565 | -1 | 5 | -0.49435 | FALSE | FALSE
2021-02-25 | 151.853 | 151.853 | 153.0836 | 156.7162 | 156.7215 | 0.90722 | TRUE | 156.7215 | 2021 | 2021-02-25 | 0.6664% | 0% | 0.1375% | 2.318% | 0.003924% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | 167.3819 | 0 | 2021-02-25 | 151.853 | 153.0836 | 156.7162 | 2021-02-25 | 2.318% | 0.003924% | 70% | 0.50591 | -1 | 5 | -0.49409 | FALSE | FALSE
2021-02-26 | 37.371 | 37.371 | 37.6786 | 38.5799 | 38.5799 | 0.22136 | FALSE | 72.0886 | 2020 | 2021-02-26 | 0.6678% | 0% | 0.1485% | 2.336% | 0.004081% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | 168.82 | 0 | 2021-02-26 | 37.371 | 37.6786 | 38.5799 | 2021-02-26 | 2.336% | 0.004081% | 70% | 0.50618 | -1 | 5 | -0.49382 | FALSE | FALSE
2021-02-27 | 169.903 | 171.7414 | 173.1764 | 177.3521 | 177.3597 | 1.0087 | TRUE | 177.3597 | 2021 | 2021-02-27 | 0.6693% | 1.07% | 0.1593% | 2.354% | 0.004246% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | 170.2581 | 0 | 2021-02-27 | 169.8876 | 173.1764 | 177.3521 | 2021-02-27 | 2.354% | 0.004246% | 70% | 0.50647 | -1 | 5 | -0.49353 | FALSE | FALSE
2021-02-28 | 132.781 | 132.781 | 133.9068 | 137.161 | 137.1651 | 0.77335 | TRUE | 137.1651 | 2021 | 2021-02-28 | 0.6708% | 0% | 0.1699% | 2.373% | 0.004412% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | 171.6939 | 0 | 2021-02-28 | 132.781 | 133.9068 | 137.161 | 2021-02-28 | 2.373% | 0.004412% | 70% | 0.50676 | -1 | 5 | -0.49324 | FALSE | FALSE
2021-03-01 | 156.871 | 156.871 | 158.2197 | 162.0947 | 162.1011 | 0.90611 | TRUE | 162.1011 | 2021 | 2021-03-01 | 0.6723% | 0% | 0.1801% | 2.391% | 0.004581% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | 173.125 | 0 | 2021-03-01 | 156.871 | 158.2197 | 162.0947 | 2021-03-01 | 2.391% | 0.004581% | 70% | 0.50707 | -1 | 5 | -0.49293 | FALSE | FALSE
2021-03-02 | 71.11 | 71.11 | 71.7295 | 73.4997 | 73.5003 | 0.40738 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2021-03-02 | 0.6738% | 0% | 0.1899% | 2.408% | 0.004753% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | 174.549 | 0 | 2021-03-02 | 71.11 | 71.7295 | 73.4997 | 2021-03-02 | 2.408% | 0.004753% | 70% | 0.50739 | -1 | 5 | -0.49261 | FALSE | FALSE
2021-03-03 | 73.043 | 73.043 | 73.6874 | 75.5196 | 75.5202 | 0.41509 | FALSE | 91.2138 | 2020 | 2021-03-03 | 0.6753% | 0% | 0.1992% | 2.426% | 0.004927% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | 175.9636 | 0 | 2021-03-03 | 73.043 | 73.6874 | 75.5196 | 2021-03-03 | 2.426% | 0.004927% | 70% | 0.50773 | -1 | 5 | -0.49227 | FALSE | FALSE
2021-03-04 | 122.82 | 122.82 | 123.9164 | 127.0204 | 127.0241 | 0.69245 | TRUE | 127.0241 | 2021 | 2021-03-04 | 0.6768% | 0% | 0.2079% | 2.444% | 0.005104% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | 177.3665 | 0 | 2021-03-04 | 122.82 | 123.9164 | 127.0204 | 2021-03-04 | 2.444% | 0.005104% | 70% | 0.50807 | -1 | 5 | -0.49193 | FALSE | FALSE
2021-03-05 | 131.227 | 131.227 | 132.4112 | 135.7524 | 135.7568 | 0.7341 | TRUE | 135.7568 | 2021 | 2021-03-05 | 0.6783% | 0% | 0.216% | 2.461% | 0.005284% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | 178.7552 | 0 | 2021-03-05 | 131.227 | 132.4112 | 135.7524 | 2021-03-05 | 2.461% | 0.005284% | 70% | 0.50843 | -1 | 5 | -0.49157 | FALSE | FALSE
2021-03-06 | 47.283 | 47.283 | 47.7139 | 48.9266 | 48.9266 | 0.26247 | FALSE | 55.7183 | 2020 | 2021-03-06 | 0.6798% | 0% | 0.2233% | 2.479% | 0.005466% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | 180.1384 | 0 | 2021-03-06 | 47.283 | 47.7139 | 48.9266 | 2021-03-06 | 2.479% | 0.005466% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | FALSE | FALSE
2021-03-07 | 47.729 | 47.729 | 48.1679 | 49.4009 | 49.4009 | 0.26292 | FALSE | 96.7946 | 2020 | 2021-03-07 | 0.6813% | 0% | 0.2298% | 2.496% | 0.00565% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | 181.5249 | 0 | 2021-03-07 | 47.729 | 48.1679 | 49.4009 | 2021-03-07 | 2.496% | 0.00565% | 70% | 0.5092 | -1 | 5 | -0.4908 | FALSE | FALSE
2021-03-08 | 86.689 | 86.689 | 87.4923 | 89.7477 | 89.749 | 0.47392 | FALSE | 133.3678 | 2020 | 2021-03-08 | 0.6828% | 0% | 0.2354% | 2.513% | 0.005827% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | 182.9128 | 0 | 2021-03-08 | 86.689 | 87.4923 | 89.7477 | 2021-03-08 | 2.513% | 0.005827% | 70% | 0.50961 | -1 | 5 | -0.49039 | FALSE | FALSE
2021-03-09 | 178.399 | 178.399 | 180.0632 | 184.7372 | 184.7477 | 0.96798 | TRUE | 184.7477 | 2021 | 2021-03-09 | 0.6843% | 0% | 0.2399% | 2.53% | 0.006% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | 184.3002 | 0 | 2021-03-09 | 178.399 | 180.0632 | 184.7372 | 2021-03-09 | 2.53% | 0.006% | 70% | 0.51003 | -1 | 5 | -0.48997 | FALSE | FALSE
2021-03-10 | 176.968 | 176.968 | 178.6278 | 183.2963 | 183.3069 | 0.95305 | TRUE | 183.3069 | 2021 | 2021-03-10 | 0.6858% | 0% | 0.2434% | 2.547% | 0.006167% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | 185.6852 | 0 | 2021-03-10 | 176.968 | 178.6278 | 183.2963 | 2021-03-10 | 2.547% | 0.006167% | 70% | 0.51047 | -1 | 5 | -0.48953 | FALSE | FALSE
2021-03-11 | 146.573 | 146.573 | 147.9534 | 151.8464 | 151.8531 | 0.78352 | TRUE | 151.8531 | 2021 | 2021-03-11 | 0.6873% | 0% | 0.2457% | 2.564% | 0.006329% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | 187.0659 | 0 | 2021-03-11 | 146.573 | 147.9534 | 151.8464 | 2021-03-11 | 2.564% | 0.006329% | 70% | 0.51093 | -1 | 5 | -0.48907 | FALSE | FALSE
2021-03-12 | 103.36 | 103.36 | 104.3361 | 107.0998 | 107.1023 | 0.54848 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2021-03-12 | 0.6888% | 0% | 0.2467% | 2.581% | 0.006487% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | 188.4403 | 0 | 2021-03-12 | 103.36 | 104.3361 | 107.0998 | 2021-03-12 | 2.581% | 0.006487% | 70% | 0.5114 | -1 | 5 | -0.4886 | FALSE | FALSE
2021-03-13 | 169.984 | 169.984 | 171.5913 | 176.1666 | 176.1765 | 0.89556 | TRUE | 176.1765 | 2021 | 2021-03-13 | 0.6903% | 0% | 0.2464% | 2.597% | 0.00664% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | 189.8066 | 0 | 2021-03-13 | 169.984 | 171.5913 | 176.1666 | 2021-03-13 | 2.597% | 0.00664% | 70% | 0.5119 | -1 | 5 | -0.4881 | FALSE | FALSE
2021-03-14 | 94.21 | 94.21 | 95.1006 | 97.6529 | 97.6547 | 0.4928 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2021-03-14 | 0.6918% | 0% | 0.2447% | 2.614% | 0.006793% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | 191.163 | 0 | 2021-03-14 | 94.21 | 95.1006 | 97.6529 | 2021-03-14 | 2.614% | 0.006793% | 70% | 0.51241 | -1 | 5 | -0.48759 | FALSE | FALSE
2021-03-15 | 70.78 | 70.78 | 71.4479 | 73.3777 | 73.3782 | 0.36765 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2021-03-15 | 0.6933% | 0% | 0.2415% | 2.63% | 0.006944% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | 192.5075 | 0 | 2021-03-15 | 70.78 | 71.4479 | 73.3777 | 2021-03-15 | 2.63% | 0.006944% | 70% | 0.51295 | -1 | 5 | -0.48705 | FALSE | FALSE
2021-03-16 | 133.49 | 133.49 | 134.7446 | 138.4072 | 138.4127 | 0.68864 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2021-03-16 | 0.6948% | 0% | 0.2363% | 2.646% | 0.007095% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | 193.839 | 0 | 2021-03-16 | 133.49 | 134.7446 | 138.4072 | 2021-03-16 | 2.646% | 0.007095% | 70% | 0.5135 | -1 | 5 | -0.4865 | FALSE | FALSE
2021-03-17 | 106.46 | 106.46 | 107.4541 | 110.3933 | 110.3961 | 0.54549 | TRUE | 110.3961 | 2021 | 2021-03-17 | 0.6963% | 0% | 0.2289% | 2.662% | 0.007245% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | 195.1561 | 0 | 2021-03-17 | 106.46 | 107.4541 | 110.3933 | 2021-03-17 | 2.662% | 0.007245% | 70% | 0.51408 | -1 | 5 | -0.48592 | FALSE | FALSE
2021-03-18 | 102.872 | 102.872 | 103.8242 | 106.6817 | 106.6842 | 0.52361 | TRUE | 106.6842 | 2021 | 2021-03-18 | 0.6978% | 0% | 0.2193% | 2.679% | 0.007394% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | 196.4564 | 0 | 2021-03-18 | 102.872 | 103.8242 | 106.6817 | 2021-03-18 | 2.679% | 0.007394% | 70% | 0.51468 | -1 | 5 | -0.48532 | FALSE | FALSE
2021-03-19 | 48.364 | 48.364 | 48.8067 | 50.1583 | 50.1583 | 0.24457 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2021-03-19 | 0.6993% | 0% | 0.2078% | 2.695% | 0.007544% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | 197.7377 | 0 | 2021-03-19 | 48.364 | 48.8067 | 50.1583 | 2021-03-19 | 2.695% | 0.007544% | 70% | 0.51531 | -1 | 5 | -0.48469 | FALSE | FALSE
2021-03-20 | 163.17 | 163.17 | 164.6441 | 169.231 | 169.2407 | 0.81991 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2021-03-20 | 0.7008% | 0% | 0.1946% | 2.71% | 0.007692% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | 199.0045 | 0 | 2021-03-20 | 163.17 | 164.6441 | 169.231 | 2021-03-20 | 2.71% | 0.007692% | 70% | 0.51596 | -1 | 5 | -0.48404 | FALSE | FALSE
2021-03-21 | 185.012 | 185.012 | 186.6582 | 191.8896 | 191.9029 | 0.92384 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2021-03-21 | 0.7022% | 0% | 0.1797% | 2.726% | 0.007826% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | 200.2626 | 0 | 2021-03-21 | 185.012 | 186.6582 | 191.8896 | 2021-03-21 | 2.726% | 0.007826% | 70% | 0.51663 | -1 | 5 | -0.48337 | FALSE | FALSE
2021-03-22 | 142.039 | 142.039 | 143.2813 | 147.3208 | 147.3276 | 0.70485 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2021-03-22 | 0.7037% | 0% | 0.1633% | 2.742% | 0.007946% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | 201.5109 | 0 | 2021-03-22 | 142.039 | 143.2813 | 147.3208 | 2021-03-22 | 2.742% | 0.007946% | 70% | 0.51733 | -1 | 5 | -0.48267 | FALSE | FALSE
2021-03-23 | 206.403 | 209.2761 | 211.0721 | 217.0576 | 217.0751 | 1.0322 | TRUE | 217.0751 | 2021 | 2021-03-23 | 0.7052% | 1.373% | 0.1457% | 2.758% | 0.008053% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | 202.7482 | 0 | 2021-03-23 | 206.3783 | 211.0721 | 217.0576 | 2021-03-23 | 2.758% | 0.008053% | 70% | 0.51806 | -1 | 5 | -0.48194 | FALSE | FALSE
2021-03-24 | 205.015 | 210.2362 | 212.0034 | 218.0501 | 218.0679 | 1.0307 | TRUE | 218.0679 | 2021 | 2021-03-24 | 0.7067% | 2.483% | 0.1268% | 2.773% | 0.008147% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | 203.9734 | 0 | 2021-03-24 | 204.9711 | 212.0034 | 218.0501 | 2021-03-24 | 2.773% | 0.008147% | 70% | 0.51882 | -1 | 5 | -0.48118 | FALSE | FALSE
2021-03-25 | 124.181 | 124.181 | 125.2017 | 128.7932 | 128.7978 | 0.60519 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2021-03-25 | 0.7082% | 0% | 0.107% | 2.789% | 0.008228% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | 205.1853 | 0 | 2021-03-25 | 124.181 | 125.2017 | 128.7932 | 2021-03-25 | 2.789% | 0.008228% | 70% | 0.5196 | -1 | 5 | -0.4804 | FALSE | FALSE
2021-03-26 | 178.266 | 178.266 | 179.6966 | 184.8806 | 184.8929 | 0.86375 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2021-03-26 | 0.7097% | 0% | 0.08641% | 2.804% | 0.008296% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | 206.3829 | 0 | 2021-03-26 | 178.266 | 179.6966 | 184.8806 | 2021-03-26 | 2.804% | 0.008296% | 70% | 0.52042 | -1 | 5 | -0.47958 | FALSE | FALSE
2021-03-27 | 173.277 | 173.277 | 174.6327 | 179.6988 | 179.7103 | 0.83479 | TRUE | 179.7103 | 2021 | 2021-03-27 | 0.7112% | 0% | 0.0651% | 2.819% | 0.008346% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | 207.565 | 0 | 2021-03-27 | 173.277 | 174.6327 | 179.6988 | 2021-03-27 | 2.819% | 0.008346% | 70% | 0.52127 | -1 | 5 | -0.47873 | FALSE | FALSE
2021-03-28 | 207.927 | 209.3651 | 210.96 | 217.114 | 217.1321 | 1.003 | TRUE | 217.1321 | 2021 | 2021-03-28 | 0.7127% | 0.6869% | 0.04328% | 2.834% | 0.008376% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | 208.7305 | 0 | 2021-03-28 | 207.916 | 210.96 | 217.114 | 2021-03-28 | 2.834% | 0.008376% | 70% | 0.52214 | -1 | 5 | -0.47786 | FALSE | FALSE
2021-03-29 | 215.091 | 210.7042 | 212.265 | 218.4911 | 218.5095 | 1.0039 | TRUE | 218.5095 | 2021 | 2021-03-29 | 0.7142% | -2.082% | 0.0211% | 2.85% | 0.008387% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | 209.8781 | 0 | 2021-03-29 | 215.1235 | 212.265 | 218.4911 | 2021-03-29 | 2.85% | 0.008387% | 70% | 0.52306 | -1 | 5 | -0.47694 | FALSE | FALSE
2021-03-30 | 204.218 | 204.218 | 205.6875 | 211.7535 | 211.7704 | 0.96782 | TRUE | 211.7704 | 2021 | 2021-03-30 | 0.7157% | 0% | -0.001271% | 2.865% | 0.00838% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | 211.0068 | 0 | 2021-03-30 | 204.218 | 205.6875 | 211.7535 | 2021-03-30 | 2.865% | 0.00838% | 70% | 0.524 | -1 | 5 | -0.476 | FALSE | FALSE
2021-03-31 | 199.785 | 199.785 | 201.1802 | 207.1453 | 207.1611 | 0.94186 | TRUE | 207.1611 | 2021 | 2021-03-31 | 0.7172% | 0% | -0.02368% | 2.88% | 0.008354% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | 212.1152 | 0 | 2021-03-31 | 199.785 | 201.1802 | 207.1453 | 2021-03-31 | 2.88% | 0.008354% | 70% | 0.52499 | -1 | 5 | -0.47501 | FALSE | FALSE
2021-04-01 | 200.616 | 200.616 | 201.9747 | 207.9953 | 208.0111 | 0.94096 | TRUE | 208.0111 | 2021 | 2021-04-01 | 0.7187% | 0% | -0.04597% | 2.895% | 0.00831% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | 213.2024 | 0 | 2021-04-01 | 200.616 | 201.9747 | 207.9953 | 2021-04-01 | 2.895% | 0.00831% | 70% | 0.52601 | -1 | 5 | -0.47399 | FALSE | FALSE
2021-04-02 | 173.557 | 173.557 | 174.6964 | 179.9313 | 179.9422 | 0.80999 | TRUE | 179.9422 | 2021 | 2021-04-02 | 0.7202% | 0% | -0.06799% | 2.909% | 0.008247% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | 214.267 | 0 | 2021-04-02 | 173.557 | 174.6964 | 179.9313 | 2021-04-02 | 2.909% | 0.008247% | 70% | 0.52707 | -1 | 5 | -0.47293 | FALSE | FALSE
2021-04-03 | 193.021 | 193.021 | 194.2489 | 200.1003 | 200.1142 | 0.89647 | TRUE | 200.1142 | 2021 | 2021-04-03 | 0.7217% | 0% | -0.08956% | 2.924% | 0.008167% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | 215.3101 | 0 | 2021-04-03 | 193.021 | 194.2489 | 200.1003 | 2021-04-03 | 2.924% | 0.008167% | 70% | 0.52816 | -1 | 5 | -0.47184 | FALSE | FALSE
2021-04-04 | 214.51 | 218.1081 | 219.4525 | 226.0974 | 226.1157 | 1.0082 | TRUE | 226.1157 | 2021 | 2021-04-04 | 0.7232% | 1.65% | -0.1105% | 2.939% | 0.008074% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | 216.3335 | 0 | 2021-04-04 | 214.4878 | 219.4525 | 226.0974 | 2021-04-04 | 2.939% | 0.008074% | 70% | 0.5293 | -1 | 5 | -0.4707 | FALSE | FALSE
2021-04-05 | 205.812 | 205.812 | 207.0416 | 213.343 | 213.3587 | 0.94697 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2021-04-05 | 0.7247% | 0% | -0.1308% | 2.954% | 0.007984% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | 217.3365 | 0 | 2021-04-05 | 205.812 | 207.0416 | 213.343 | 2021-04-05 | 2.954% | 0.007984% | 70% | 0.53048 | -1 | 5 | -0.46952 | FALSE | FALSE
2021-04-06 | 112.239 | 112.239 | 112.8893 | 116.3427 | 116.3455 | 0.51408 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2021-04-06 | 0.7262% | 0% | -0.1501% | 2.968% | 0.007895% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | 218.3188 | 0 | 2021-04-06 | 112.239 | 112.8893 | 116.3427 | 2021-04-06 | 2.968% | 0.007895% | 70% | 0.53171 | -1 | 5 | -0.46829 | FALSE | FALSE
2021-04-07 | 225.633 | 224.352 | 225.614 | 232.5504 | 232.5686 | 1.0231 | TRUE | 232.5686 | 2021 | 2021-04-07 | 0.7277% | -0.571% | -0.1683% | 2.983% | 0.007808% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | 219.2798 | 0 | 2021-04-07 | 225.6402 | 225.614 | 232.5504 | 2021-04-07 | 2.983% | 0.007808% | 70% | 0.53297 | -1 | 5 | -0.46703 | FALSE | FALSE
2021-04-08 | 223.434 | 217.3576 | 218.5462 | 225.299 | 225.3161 | 0.98701 | TRUE | 225.3161 | 2021 | 2021-04-08 | 0.7292% | -2.796% | -0.1853% | 2.997% | 0.007723% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | 220.219 | 0 | 2021-04-08 | 223.4672 | 218.5462 | 225.299 | 2021-04-08 | 2.997% | 0.007723% | 70% | 0.53429 | -1 | 5 | -0.46571 | FALSE | FALSE
2021-04-09 | 142.696 | 142.696 | 143.4559 | 147.9105 | 147.9161 | 0.64526 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2021-04-09 | 0.7307% | 0% | -0.2009% | 3.012% | 0.007639% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | 221.1359 | 0 | 2021-04-09 | 142.696 | 143.4559 | 147.9105 | 2021-04-09 | 3.012% | 0.007639% | 70% | 0.53565 | -1 | 5 | -0.46435 | FALSE | FALSE
2021-04-10 | 134.233 | 134.233 | 134.9308 | 139.1413 | 139.1459 | 0.60455 | FALSE | 227.0076 | 2020 | 2021-04-10 | 0.7321% | 0% | -0.215% | 3.026% | 0.007545% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | 222.0301 | 0 | 2021-04-10 | 134.233 | 134.9308 | 139.1413 | 2021-04-10 | 3.026% | 0.007545% | 70% | 0.53706 | -1 | 5 | -0.46294 | FALSE | FALSE
2021-04-11 | 33.433 | 33.433 | 33.6031 | 34.6568 | 34.6568 | 0.14998 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2021-04-11 | 0.7336% | 0% | -0.2274% | 3.04% | 0.007447% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | 222.901 | 0 | 2021-04-11 | 33.433 | 33.6031 | 34.6568 | 2021-04-11 | 3.04% | 0.007447% | 70% | 0.53852 | -1 | 5 | -0.46148 | FALSE | FALSE
2021-04-12 | 171.783 | 171.783 | 172.6415 | 178.0814 | 178.0901 | 0.76773 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2021-04-12 | 0.7351% | 0% | -0.2379% | 3.055% | 0.007345% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 223.7482 | 0 | 2021-04-12 | 171.783 | 172.6415 | 178.0814 | 2021-04-12 | 3.055% | 0.007345% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | FALSE | FALSE
2021-04-13 | 213.535 | 213.535 | 214.5871 | 221.3812 | 221.3961 | 0.95085 | TRUE | 221.3961 | 2021 | 2021-04-13 | 0.7366% | 0% | -0.2463% | 3.069% | 0.007239% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | 224.5712 | 0 | 2021-04-13 | 213.535 | 214.5871 | 221.3812 | 2021-04-13 | 3.069% | 0.007239% | 70% | 0.54159 | -1 | 5 | -0.45841 | FALSE | FALSE
2021-04-14 | 228.407 | 230.4456 | 231.5698 | 238.9366 | 238.9537 | 1.0225 | TRUE | 238.9537 | 2021 | 2021-04-14 | 0.7381% | 0.8846% | -0.2526% | 3.083% | 0.007128% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | 225.3693 | 0 | 2021-04-14 | 228.3971 | 231.5698 | 238.9366 | 2021-04-14 | 3.083% | 0.007128% | 70% | 0.54321 | -1 | 5 | -0.45679 | FALSE | FALSE
2021-04-15 | 230.56 | 232.2022 | 233.3293 | 240.7872 | 240.8041 | 1.0268 | TRUE | 240.8041 | 2021 | 2021-04-15 | 0.7396% | 0.7072% | -0.2566% | 3.097% | 0.007013% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | 226.1422 | 0 | 2021-04-15 | 230.552 | 233.3293 | 240.7872 | 2021-04-15 | 3.097% | 0.007013% | 70% | 0.54489 | -1 | 5 | -0.45511 | FALSE | FALSE
2021-04-16 | 206.078 | 206.078 | 207.0776 | 213.7276 | 213.7404 | 0.90826 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2021-04-16 | 0.7411% | 0% | -0.2584% | 3.111% | 0.006894% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | 226.89 | 0 | 2021-04-16 | 206.078 | 207.0776 | 213.7276 | 2021-04-16 | 3.111% | 0.006894% | 70% | 0.54662 | -1 | 5 | -0.45338 | FALSE | FALSE
2021-04-17 | 217.707 | 217.707 | 218.7662 | 225.8244 | 225.8387 | 0.95648 | TRUE | 225.8387 | 2021 | 2021-04-17 | 0.7426% | 0% | -0.2584% | 3.126% | 0.00677% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | 227.6121 | 0 | 2021-04-17 | 217.707 | 218.7662 | 225.8244 | 2021-04-17 | 3.126% | 0.00677% | 70% | 0.54841 | -1 | 5 | -0.45159 | FALSE | FALSE
2021-04-18 | 162.785 | 162.785 | 163.5821 | 168.8843 | 168.8909 | 0.71299 | TRUE | 168.8909 | 2021 | 2021-04-18 | 0.7441% | 0% | -0.2568% | 3.14% | 0.006626% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | 228.3075 | 0 | 2021-04-18 | 162.785 | 163.5821 | 168.8843 | 2021-04-18 | 3.14% | 0.006626% | 70% | 0.55026 | -1 | 5 | -0.44974 | FALSE | FALSE
2021-04-19 | 228.281 | 231.6141 | 232.7591 | 240.3383 | 240.3538 | 1.0115 | TRUE | 240.3538 | 2021 | 2021-04-19 | 0.7456% | 1.439% | -0.2537% | 3.154% | 0.006456% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | 228.9773 | 0 | 2021-04-19 | 228.2645 | 232.7591 | 240.3383 | 2021-04-19 | 3.154% | 0.006456% | 70% | 0.55217 | -1 | 5 | -0.44783 | FALSE | FALSE
2021-04-20 | 173.923 | 173.923 | 174.7936 | 180.5113 | 180.5187 | 0.75741 | TRUE | 180.5187 | 2021 | 2021-04-20 | 0.7471% | 0% | -0.249% | 3.168% | 0.00626% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | 229.6227 | 0 | 2021-04-20 | 173.923 | 174.7936 | 180.5113 | 2021-04-20 | 3.168% | 0.00626% | 70% | 0.55415 | -1 | 5 | -0.44585 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 200.112 | 200.112 | 201.1288 | 207.7378 | 207.748 | 0.86912 | TRUE | 207.748 | 2021 | 2021-04-21 | 0.7486% | 0% | -0.243% | 3.181% | 0.006037% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | 230.2445 | 0 | 2021-04-21 | 200.112 | 201.1288 | 207.7378 | 2021-04-21 | 3.181% | 0.006037% | 70% | 0.55619 | -1 | 5 | -0.44381 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 226.248 | 218.8656 | 219.997 | 227.2587 | 227.2709 | 0.94811 | TRUE | 227.2709 | 2021 | 2021-04-22 | 0.7501% | -3.373% | -0.2358% | 3.195% | 0.005786% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | 230.844 | 0 | 2021-04-22 | 226.2862 | 219.997 | 227.2587 | 2021-04-22 | 3.195% | 0.005786% | 70% | 0.55829 | -1 | 5 | -0.44171 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 234.746 | 231.6897 | 232.9106 | 240.633 | 240.6463 | 1.0012 | TRUE | 240.6463 | 2021 | 2021-04-23 | 0.7516% | -1.319% | -0.2274% | 3.209% | 0.005508% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | 231.4221 | 0 | 2021-04-23 | 234.7621 | 232.9106 | 240.633 | 2021-04-23 | 3.209% | 0.005508% | 70% | 0.56046 | -1 | 5 | -0.43954 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 232.674 | 227.3575 | 228.5808 | 236.1934 | 236.2054 | 0.98007 | TRUE | 236.2054 | 2021 | 2021-04-24 | 0.7531% | -2.338% | -0.2179% | 3.223% | 0.00521% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | 231.9799 | 0 | 2021-04-24 | 232.7026 | 228.5808 | 236.1934 | 2021-04-24 | 3.223% | 0.00521% | 70% | 0.5627 | -1 | 5 | -0.4373 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 106.869 | 106.869 | 107.4569 | 111.0514 | 111.0527 | 0.4596 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2021-04-25 | 0.7546% | 0% | -0.2075% | 3.237% | 0.004905% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | 232.5185 | 0 | 2021-04-25 | 106.869 | 107.4569 | 111.0514 | 2021-04-25 | 3.237% | 0.004905% | 70% | 0.56502 | -1 | 5 | -0.43498 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 27.274 | 27.274 | 27.4276 | 28.3491 | 28.3491 | 0.11703 | FALSE | 191.2268 | 2020 | 2021-04-26 | 0.7561% | 0% | -0.1962% | 3.251% | 0.004593% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | 233.0388 | 0 | 2021-04-26 | 27.274 | 27.4276 | 28.3491 | 2021-04-26 | 3.251% | 0.004593% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 87.117 | 87.117 | 87.6194 | 90.5762 | 90.5766 | 0.37301 | TRUE | 90.5766 | 2021 | 2021-04-27 | 0.7576% | 0% | -0.1841% | 3.264% | 0.004273% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | 233.5421 | 0 | 2021-04-27 | 87.117 | 87.6194 | 90.5762 | 2021-04-27 | 3.264% | 0.004273% | 70% | 0.56985 | -1 | 5 | -0.43015 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 63.736 | 63.736 | 64.1127 | 66.2857 | 66.2857 | 0.27233 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2021-04-28 | 0.759% | 0% | -0.1714% | 3.278% | 0.003944% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | 234.0293 | 0 | 2021-04-28 | 63.736 | 64.1127 | 66.2857 | 2021-04-28 | 3.278% | 0.003944% | 70% | 0.57238 | -1 | 5 | -0.42762 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 97.061 | 97.061 | 97.6492 | 100.9731 | 100.9737 | 0.41389 | FALSE | 141.598 | 2020 | 2021-04-29 | 0.7605% | 0% | -0.1582% | 3.292% | 0.003607% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | 234.5015 | 0 | 2021-04-29 | 97.061 | 97.6492 | 100.9731 | 2021-04-29 | 3.292% | 0.003607% | 70% | 0.57498 | -1 | 5 | -0.42502 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 74.713 | 74.713 | 75.1773 | 77.7472 | 77.7473 | 0.31797 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2021-04-30 | 0.762% | 0% | -0.1444% | 3.305% | 0.00326% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | 234.9599 | 0 | 2021-04-30 | 74.713 | 75.1773 | 77.7472 | 2021-04-30 | 3.305% | 0.00326% | 70% | 0.57766 | -1 | 5 | -0.42234 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 80.294 | 80.294 | 80.8057 | 83.5798 | 83.5799 | 0.34109 | FALSE | 169.944 | 2020 | 2021-05-01 | 0.7635% | 0% | -0.1303% | 3.319% | 0.002905% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | 235.4006 | 0 | 2021-05-01 | 80.294 | 80.8057 | 83.5798 | 2021-05-01 | 3.319% | 0.002905% | 70% | 0.58042 | -1 | 5 | -0.41958 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 168.645 | 168.645 | 169.7467 | 175.599 | 175.6017 | 0.71513 | TRUE | 175.6017 | 2021 | 2021-05-02 | 0.765% | 0% | -0.116% | 3.333% | 0.002556% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | 235.8202 | 0 | 2021-05-02 | 168.645 | 169.7467 | 175.599 | 2021-05-02 | 3.333% | 0.002556% | 70% | 0.58325 | -1 | 5 | -0.41675 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 235.392 | 237.17 | 238.7579 | 247.0243 | 247.0298 | 1.004 | TRUE | 247.0298 | 2021 | 2021-05-03 | 0.7665% | 0.7497% | -0.1015% | 3.346% | 0.00223% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | 236.2202 | 0 | 2021-05-03 | 235.3801 | 238.7579 | 247.0243 | 2021-05-03 | 3.346% | 0.00223% | 70% | 0.58616 | -1 | 5 | -0.41384 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 208.693 | 208.693 | 210.1242 | 217.4297 | 217.4332 | 0.88204 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2021-05-04 | 0.768% | 0% | -0.08687% | 3.36% | 0.001927% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | 236.602 | 0 | 2021-05-04 | 208.693 | 210.1242 | 217.4297 | 2021-05-04 | 3.36% | 0.001927% | 70% | 0.58915 | -1 | 5 | -0.41085 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 138.93 | 138.93 | 139.9054 | 144.7898 | 144.7908 | 0.58628 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2021-05-05 | 0.7695% | 0% | -0.07233% | 3.373% | 0.001648% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | 236.9671 | 0 | 2021-05-05 | 138.93 | 139.9054 | 144.7898 | 2021-05-05 | 3.373% | 0.001648% | 70% | 0.59222 | -1 | 5 | -0.40778 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 168.66 | 168.66 | 169.8713 | 175.8266 | 175.828 | 0.71069 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2021-05-06 | 0.771% | 0% | -0.05793% | 3.387% | 0.001392% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | 237.3172 | 0 | 2021-05-06 | 168.66 | 169.8713 | 175.8266 | 2021-05-06 | 3.387% | 0.001392% | 70% | 0.59537 | -1 | 5 | -0.40463 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 113.525 | 113.525 | 114.3584 | 118.384 | 118.3844 | 0.47769 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2021-05-07 | 0.7725% | 0% | -0.04377% | 3.401% | 0.001159% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | 237.6536 | 0 | 2021-05-07 | 113.525 | 114.3584 | 118.384 | 2021-05-07 | 3.401% | 0.001159% | 70% | 0.5986 | -1 | 5 | -0.4014 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 237.921 | 232.455 | 234.1976 | 242.4756 | 242.4779 | 0.97679 | TRUE | 242.4779 | 2021 | 2021-05-08 | 0.774% | -2.351% | -0.02994% | 3.414% | 0.0009565% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | 237.9779 | 0 | 2021-05-08 | 237.962 | 234.1976 | 242.4756 | 2021-05-08 | 3.414% | 0.0009565% | 70% | 0.60191 | -1 | 5 | -0.39809 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 85.379 | 85.379 | 86.0319 | 89.0853 | 89.0853 | 0.35829 | FALSE | 217.5138 | 2020 | 2021-05-09 | 0.7755% | 0% | -0.01656% | 3.427% | 0.0007735% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | 238.2916 | 0 | 2021-05-09 | 85.379 | 86.0319 | 89.0853 | 2021-05-09 | 3.427% | 0.0007735% | 70% | 0.60531 | -1 | 5 | -0.39469 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 169.177 | 169.177 | 170.4954 | 176.5709 | 176.5716 | 0.70905 | TRUE | 176.5716 | 2021 | 2021-05-10 | 0.777% | 0% | -0.003709% | 3.441% | 0.0006109% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | 238.5963 | 0 | 2021-05-10 | 169.177 | 170.4954 | 176.5709 | 2021-05-10 | 3.441% | 0.0006109% | 70% | 0.60878 | -1 | 5 | -0.39122 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 117.378 | 117.378 | 118.3091 | 122.542 | 122.5421 | 0.49134 | TRUE | 122.5421 | 2021 | 2021-05-11 | 0.7785% | 0% | 0.0085% | 3.454% | 0.0004689% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | 238.8934 | 0 | 2021-05-11 | 117.378 | 118.3091 | 122.542 | 2021-05-11 | 3.454% | 0.0004689% | 70% | 0.61234 | -1 | 5 | -0.38766 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 147.585 | 147.585 | 148.7751 | 154.1194 | 154.1196 | 0.61703 | TRUE | 154.1196 | 2021 | 2021-05-12 | 0.78% | 0% | 0.01997% | 3.468% | 0.0003479% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | 239.1844 | 0 | 2021-05-12 | 147.585 | 148.7751 | 154.1194 | 2021-05-12 | 3.468% | 0.0003479% | 70% | 0.61597 | -1 | 5 | -0.38403 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 216.117 | 216.117 | 217.8864 | 225.7444 | 225.7449 | 0.90248 | TRUE | 225.7449 | 2021 | 2021-05-13 | 0.7815% | 0% | 0.0306% | 3.481% | 0.0002484% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | 239.4709 | 0 | 2021-05-13 | 216.117 | 217.8864 | 225.7444 | 2021-05-13 | 3.481% | 0.0002484% | 70% | 0.61969 | -1 | 5 | -0.38031 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 158.92 | 158.92 | 160.2392 | 166.041 | 166.0412 | 0.66284 | TRUE | 166.0412 | 2021 | 2021-05-14 | 0.783% | 0% | 0.0403% | 3.494% | 0.0001708% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | 239.7544 | 0 | 2021-05-14 | 158.92 | 160.2392 | 166.041 | 2021-05-14 | 3.494% | 0.0001708% | 70% | 0.62349 | -1 | 5 | -0.37651 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 82.73 | 82.73 | 83.4253 | 86.4578 | 86.4578 | 0.34466 | TRUE | 86.4578 | 2021 | 2021-05-15 | 0.7844% | 0% | 0.04896% | 3.508% | 0.0001156% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | 240.0344 | 0 | 2021-05-15 | 82.73 | 83.4253 | 86.4578 | 2021-05-15 | 3.508% | 0.0001156% | 70% | 0.62737 | -1 | 5 | -0.37263 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 55.322 | 55.322 | 55.7923 | 57.8283 | 57.8283 | 0.23021 | FALSE | 88.8727 | 2020 | 2021-05-16 | 0.7859% | 0% | 0.05701% | 3.521% | 8.317e-05% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | 240.3078 | 0 | 2021-05-16 | 55.322 | 55.7923 | 57.8283 | 2021-05-16 | 3.521% | 8.317e-05% | 70% | 0.63133 | -1 | 5 | -0.36867 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 211.486 | 211.486 | 213.3042 | 221.1184 | 221.1185 | 0.87909 | TRUE | 221.1185 | 2021 | 2021-05-17 | 0.7874% | 0% | 0.06495% | 3.534% | 5.589e-05% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | 240.5731 | 0 | 2021-05-17 | 211.486 | 213.3042 | 221.1184 | 2021-05-17 | 3.534% | 5.589e-05% | 70% | 0.63536 | -1 | 5 | -0.36464 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 149.625 | 149.625 | 150.9256 | 156.4759 | 156.4759 | 0.62129 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2021-05-18 | 0.7889% | 0% | 0.07278% | 3.547% | 3.38e-05% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | 240.8298 | 0 | 2021-05-18 | 149.625 | 150.9256 | 156.4759 | 2021-05-18 | 3.547% | 3.38e-05% | 70% | 0.63947 | -1 | 5 | -0.36053 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 195.283 | 195.283 | 196.9987 | 204.2712 | 204.2712 | 0.81004 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2021-05-19 | 0.7904% | 0% | 0.0805% | 3.56% | 1.704e-05% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | 241.0773 | 0 | 2021-05-19 | 195.283 | 196.9987 | 204.2712 | 2021-05-19 | 3.56% | 1.704e-05% | 70% | 0.64366 | -1 | 5 | -0.35634 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 240.728 | 239.6493 | 241.777 | 250.7365 | 250.7366 | 0.9931 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2021-05-20 | 0.7919% | -0.4501% | 0.0881% | 3.573% | 5.725e-06% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | 241.3151 | 0 | 2021-05-20 | 240.7376 | 241.777 | 250.7365 | 2021-05-20 | 3.573% | 5.725e-06% | 70% | 0.64791 | -1 | 5 | -0.35209 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 176.225 | 176.225 | 177.8057 | 184.4196 | 184.4196 | 0.72958 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2021-05-21 | 0.7934% | 0% | 0.09558% | 3.586% | 0% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | 241.5428 | 0 | 2021-05-21 | 176.225 | 177.8057 | 184.4196 | 2021-05-21 | 3.586% | 0% | 70% | 0.65225 | -1 | 5 | -0.34775 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 147.866 | 147.866 | 149.2056 | 154.7765 | 154.7765 | 0.61162 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2021-05-22 | 0.7949% | 0% | 0.1029% | 3.599% | 0% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | 241.7598 | 0 | 2021-05-22 | 147.866 | 149.2056 | 154.7765 | 2021-05-22 | 3.599% | 0% | 70% | 0.65665 | -1 | 5 | -0.34335 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 147.681 | 147.681 | 149.0321 | 154.6173 | 154.6173 | 0.61034 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2021-05-23 | 0.7964% | 0% | 0.1102% | 3.612% | 0% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | 241.9656 | 0 | 2021-05-23 | 147.681 | 149.0321 | 154.6173 | 2021-05-23 | 3.612% | 0% | 70% | 0.66111 | -1 | 5 | -0.33889 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 0.987 | 0.987 | 0.99612 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0040758 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2021-05-24 | 0.7979% | 0% | 0.1173% | 3.625% | 0% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | 242.1599 | 0 | 2021-05-24 | 0.987 | 0.99612 | 1.0336 | 2021-05-24 | 3.625% | 0% | 70% | 0.66565 | -1 | 5 | -0.33435 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 202.439 | 202.439 | 204.3262 | 212.0402 | 212.0402 | 0.83534 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2021-05-25 | 0.7994% | 0% | 0.1242% | 3.638% | 0% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | 242.3419 | 0 | 2021-05-25 | 202.439 | 204.3262 | 212.0402 | 2021-05-25 | 3.638% | 0% | 70% | 0.67024 | -1 | 5 | -0.32976 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 217.719 | 217.719 | 219.7671 | 228.0943 | 228.0943 | 0.89777 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2021-05-26 | 0.8009% | 0% | 0.1311% | 3.651% | 0% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | 242.5114 | 0 | 2021-05-26 | 217.719 | 219.7671 | 228.0943 | 2021-05-26 | 3.651% | 0% | 70% | 0.6749 | -1 | 5 | -0.3251 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 245.258 | 246.0809 | 248.4163 | 257.863 | 257.863 | 1.0141 | TRUE | 257.863 | 2021 | 2021-05-27 | 0.8024% | 0.3344% | 0.1377% | 3.663% | 0% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | 242.6677 | 0 | 2021-05-27 | 245.2502 | 248.4163 | 257.863 | 2021-05-27 | 3.663% | 0% | 70% | 0.67962 | -1 | 5 | -0.32038 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 178.832 | 178.832 | 180.5438 | 187.4341 | 187.4341 | 0.73651 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2021-05-28 | 0.8039% | 0% | 0.1443% | 3.676% | 0% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | 242.8104 | 0 | 2021-05-28 | 178.832 | 180.5438 | 187.4341 | 2021-05-28 | 3.676% | 0% | 70% | 0.68439 | -1 | 5 | -0.31561 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 138.493 | 138.493 | 139.8298 | 145.1853 | 145.1853 | 0.57007 | FALSE | 250.1381 | 2020 | 2021-05-29 | 0.8054% | 0% | 0.1507% | 3.689% | -1.536e-20% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | 242.9391 | 0 | 2021-05-29 | 138.493 | 139.8298 | 145.1853 | 2021-05-29 | 3.689% | -1.536e-20% | 70% | 0.68921 | -1 | 5 | -0.31079 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 218.605 | 218.605 | 220.7324 | 229.2162 | 229.2162 | 0.89941 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2021-05-30 | 0.8069% | 0% | 0.1569% | 3.701% | 0% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | 243.0543 | 0 | 2021-05-30 | 218.605 | 220.7324 | 229.2162 | 2021-05-30 | 3.701% | 0% | 70% | 0.69408 | -1 | 5 | -0.30592 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 232.061 | 232.061 | 234.3372 | 243.3755 | 243.3755 | 0.95437 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2021-05-31 | 0.8084% | 0% | 0.163% | 3.714% | 0% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | 243.1564 | 0 | 2021-05-31 | 232.061 | 234.3372 | 243.3755 | 2021-05-31 | 3.714% | 0% | 70% | 0.69899 | -1 | 5 | -0.30101 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 143.221 | 143.221 | 144.6367 | 150.2345 | 150.2345 | 0.58879 | FALSE | 241.5751 | 2020 | 2021-06-01 | 0.8098% | 0% | 0.1689% | 3.726% | 0% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | 243.246 | 0 | 2021-06-01 | 143.221 | 144.6367 | 150.2345 | 2021-06-01 | 3.726% | 0% | 70% | 0.70394 | -1 | 5 | -0.29606 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 140.239 | 140.239 | 141.6356 | 147.1361 | 147.1361 | 0.57635 | TRUE | 147.1361 | 2021 | 2021-06-02 | 0.8113% | 0% | 0.1747% | 3.738% | 0% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | 243.3237 | 0 | 2021-06-02 | 140.239 | 141.6356 | 147.1361 | 2021-06-02 | 3.738% | 0% | 70% | 0.70893 | -1 | 5 | -0.29107 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 201.391 | 201.391 | 203.4112 | 211.3375 | 211.3375 | 0.82744 | FALSE | 234.1815 | 2020 | 2021-06-03 | 0.8128% | 0% | 0.1803% | 3.751% | 0% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | 243.3901 | 0 | 2021-06-03 | 201.391 | 203.4112 | 211.3375 | 2021-06-03 | 3.751% | 0% | 70% | 0.71396 | -1 | 5 | -0.28604 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 43.375 | 43.375 | 43.8132 | 45.5262 | 45.5262 | 0.17817 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2021-06-04 | 0.8143% | 0% | 0.1857% | 3.763% | 0% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | 243.4455 | 0 | 2021-06-04 | 43.375 | 43.8132 | 45.5262 | 2021-06-04 | 3.763% | 0% | 70% | 0.71902 | -1 | 5 | -0.28098 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 158.847 | 158.847 | 160.4626 | 166.7573 | 166.7573 | 0.65237 | TRUE | 166.7573 | 2021 | 2021-06-05 | 0.8158% | 0% | 0.191% | 3.775% | -3.905e-21% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | 243.4906 | 0 | 2021-06-05 | 158.847 | 160.4626 | 166.7573 | 2021-06-05 | 3.775% | -3.905e-21% | 70% | 0.7241 | -1 | 5 | -0.2759 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 191.131 | 191.131 | 193.0878 | 200.6873 | 200.6873 | 0.78485 | TRUE | 200.6873 | 2021 | 2021-06-06 | 0.8173% | 0% | 0.1961% | 3.787% | 0% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | 243.526 | 0 | 2021-06-06 | 191.131 | 193.0878 | 200.6873 | 2021-06-06 | 3.787% | 0% | 70% | 0.7292 | -1 | 5 | -0.2708 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 224.412 | 224.412 | 226.7242 | 235.6766 | 235.6766 | 0.92141 | TRUE | 235.6766 | 2021 | 2021-06-07 | 0.8188% | 0% | 0.201% | 3.799% | 0% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | 243.5522 | 0 | 2021-06-07 | 224.412 | 226.7242 | 235.6766 | 2021-06-07 | 3.799% | 0% | 70% | 0.73432 | -1 | 5 | -0.26568 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 242.849 | 245.2628 | 247.8054 | 257.6218 | 257.6218 | 1.007 | TRUE | 257.6218 | 2021 | 2021-06-08 | 0.8203% | 0.9842% | 0.2058% | 3.81% | 0% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | 243.5696 | 0 | 2021-06-08 | 242.824 | 247.8054 | 257.6218 | 2021-06-08 | 3.81% | 0% | 70% | 0.73945 | -1 | 5 | -0.26055 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 240.718 | 241.6887 | 244.2092 | 253.9139 | 253.9139 | 0.99224 | TRUE | 253.9139 | 2021 | 2021-06-09 | 0.8218% | 0.4016% | 0.2103% | 3.822% | 0% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | 243.5789 | 0 | 2021-06-09 | 240.7079 | 244.2092 | 253.9139 | 2021-06-09 | 3.822% | 0% | 70% | 0.74459 | -1 | 5 | -0.25541 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 237.496 | 239.6407 | 242.1542 | 251.8075 | 251.8075 | 0.98383 | TRUE | 251.8075 | 2021 | 2021-06-10 | 0.8233% | 0.895% | 0.2147% | 3.834% | 0% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | 243.5806 | 0 | 2021-06-10 | 237.4735 | 242.1542 | 251.8075 | 2021-06-10 | 3.834% | 0% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 198.196 | 198.196 | 200.2862 | 208.2954 | 208.2954 | 0.8137 | TRUE | 208.2954 | 2021 | 2021-06-11 | 0.8248% | 0% | 0.2188% | 3.845% | 0% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | 243.5752 | 0 | 2021-06-11 | 198.196 | 200.2862 | 208.2954 | 2021-06-11 | 3.845% | 0% | 70% | 0.75488 | -1 | 5 | -0.24512 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 169.707 | 169.707 | 171.5063 | 178.3856 | 178.3856 | 0.69677 | TRUE | 178.3856 | 2021 | 2021-06-12 | 0.8263% | 0% | 0.2228% | 3.856% | 0% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | 243.5632 | 0 | 2021-06-12 | 169.707 | 171.5063 | 178.3856 | 2021-06-12 | 3.856% | 0% | 70% | 0.76002 | -1 | 5 | -0.23998 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 233.696 | 233.696 | 236.1863 | 245.6889 | 245.6889 | 0.95956 | TRUE | 245.6889 | 2021 | 2021-06-13 | 0.8278% | 0% | 0.2266% | 3.868% | 0% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | 243.544 | 0 | 2021-06-13 | 233.696 | 236.1863 | 245.6889 | 2021-06-13 | 3.868% | 0% | 70% | 0.76515 | -1 | 5 | -0.23485 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 227.01 | 227.01 | 229.4408 | 238.6997 | 238.6997 | 0.93221 | TRUE | 238.6997 | 2021 | 2021-06-14 | 0.8293% | 0% | 0.2302% | 3.879% | 0% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | 243.5174 | 0 | 2021-06-14 | 227.01 | 229.4408 | 238.6997 | 2021-06-14 | 3.879% | 0% | 70% | 0.77027 | -1 | 5 | -0.22973 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 219.261 | 219.261 | 221.6197 | 230.5895 | 230.5895 | 0.90052 | TRUE | 230.5895 | 2021 | 2021-06-15 | 0.8308% | 0% | 0.2336% | 3.89% | 0% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | 243.4827 | 0 | 2021-06-15 | 219.261 | 221.6197 | 230.5895 | 2021-06-15 | 3.89% | 0% | 70% | 0.77537 | -1 | 5 | -0.22463 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 221.337 | 221.337 | 223.7288 | 232.8105 | 232.8105 | 0.90921 | TRUE | 232.8105 | 2021 | 2021-06-16 | 0.8322% | 0% | 0.2368% | 3.901% | 0% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | 243.4392 | 0 | 2021-06-16 | 221.337 | 223.7288 | 232.8105 | 2021-06-16 | 3.901% | 0% | 70% | 0.78045 | -1 | 5 | -0.21955 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 65.008 | 65.008 | 65.7136 | 68.3888 | 68.3888 | 0.2671 | FALSE | 152.5773 | 2020 | 2021-06-17 | 0.8337% | 0% | 0.2401% | 3.912% | 0% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | 243.3862 | 0 | 2021-06-17 | 65.008 | 65.7136 | 68.3888 | 2021-06-17 | 3.912% | 0% | 70% | 0.78551 | -1 | 5 | -0.21449 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 161.721 | 161.721 | 163.4842 | 170.1585 | 170.1585 | 0.66463 | FALSE | 203.3349 | 2020 | 2021-06-18 | 0.8352% | 0% | 0.2433% | 3.922% | 0% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | 243.3232 | 0 | 2021-06-18 | 161.721 | 163.4842 | 170.1585 | 2021-06-18 | 3.922% | 0% | 70% | 0.79053 | -1 | 5 | -0.20947 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 131.525 | 131.525 | 132.9652 | 138.4089 | 138.4089 | 0.5407 | FALSE | 175.2937 | 2020 | 2021-06-19 | 0.8367% | 0% | 0.2464% | 3.933% | 0% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | 243.2498 | 0 | 2021-06-19 | 131.525 | 132.9652 | 138.4089 | 2021-06-19 | 3.933% | 0% | 70% | 0.79553 | -1 | 5 | -0.20447 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 132.733 | 132.733 | 134.1927 | 139.7018 | 139.7018 | 0.54585 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2021-06-20 | 0.8382% | 0% | 0.2495% | 3.943% | 0% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | 243.1654 | 0 | 2021-06-20 | 132.733 | 134.1927 | 139.7018 | 2021-06-20 | 3.943% | 0% | 70% | 0.80048 | -1 | 5 | -0.19952 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 141.442 | 141.442 | 143.004 | 148.8909 | 148.8909 | 0.5819 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2021-06-21 | 0.8397% | 0% | 0.2525% | 3.954% | 0% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | 243.0696 | 0 | 2021-06-21 | 141.442 | 143.004 | 148.8909 | 2021-06-21 | 3.954% | 0% | 70% | 0.80539 | -1 | 5 | -0.19461 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 173.639 | 173.639 | 175.5643 | 182.8111 | 182.8111 | 0.71468 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2021-06-22 | 0.8412% | 0% | 0.2554% | 3.964% | 0% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | 242.962 | 0 | 2021-06-22 | 173.639 | 175.5643 | 182.8111 | 2021-06-22 | 3.964% | 0% | 70% | 0.81026 | -1 | 5 | -0.18974 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 105.376 | 105.376 | 106.549 | 110.9587 | 110.9587 | 0.43393 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2021-06-23 | 0.8427% | 0% | 0.2582% | 3.974% | 0% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | 242.8421 | 0 | 2021-06-23 | 105.376 | 106.549 | 110.9587 | 2021-06-23 | 3.974% | 0% | 70% | 0.81508 | -1 | 5 | -0.18492 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 139.624 | 139.624 | 141.1842 | 147.0426 | 147.0426 | 0.57527 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2021-06-24 | 0.8442% | 0% | 0.2609% | 3.984% | 0% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | 242.7093 | 0 | 2021-06-24 | 139.624 | 141.1842 | 147.0426 | 2021-06-24 | 3.984% | 0% | 70% | 0.81985 | -1 | 5 | -0.18015 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 219.627 | 219.627 | 222.0901 | 231.3296 | 231.3296 | 0.90544 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2021-06-25 | 0.8457% | 0% | 0.2633% | 3.994% | 0% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | 242.5633 | 0 | 2021-06-25 | 219.627 | 222.0901 | 231.3296 | 2021-06-25 | 3.994% | 0% | 70% | 0.82457 | -1 | 5 | -0.17543 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 234.425 | 234.425 | 237.0631 | 246.9507 | 246.9507 | 0.96709 | TRUE | 246.9507 | 2021 | 2021-06-26 | 0.8472% | 0% | 0.2657% | 4.004% | 0% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | 242.4037 | 0 | 2021-06-26 | 234.425 | 237.0631 | 246.9507 | 2021-06-26 | 4.004% | 0% | 70% | 0.82922 | -1 | 5 | -0.17078 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 34.933 | 34.933 | 35.3274 | 36.8046 | 36.8046 | 0.14421 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2021-06-27 | 0.8487% | 0% | 0.2678% | 4.014% | 0% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | 242.2309 | 0 | 2021-06-27 | 34.933 | 35.3274 | 36.8046 | 2021-06-27 | 4.014% | 0% | 70% | 0.83382 | -1 | 5 | -0.16618 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 102.36 | 102.36 | 103.5193 | 107.8585 | 107.8585 | 0.4229 | FALSE | 188.4008 | 2020 | 2021-06-28 | 0.8502% | 0% | 0.2697% | 4.023% | 0% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | 242.0456 | 0 | 2021-06-28 | 102.36 | 103.5193 | 107.8585 | 2021-06-28 | 4.023% | 0% | 70% | 0.83836 | -1 | 5 | -0.16164 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 153.782 | 153.782 | 155.5286 | 162.0638 | 162.0638 | 0.63586 | FALSE | 213.851 | 2020 | 2021-06-29 | 0.8517% | 0% | 0.2714% | 4.032% | 0% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | 241.8481 | 0 | 2021-06-29 | 153.782 | 155.5286 | 162.0638 | 2021-06-29 | 4.032% | 0% | 70% | 0.84282 | -1 | 5 | -0.15718 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 177.099 | 177.099 | 179.1158 | 186.6601 | 186.6601 | 0.73291 | TRUE | 186.6601 | 2021 | 2021-06-30 | 0.8532% | 0% | 0.2728% | 4.042% | 0% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | 241.6392 | 0 | 2021-06-30 | 177.099 | 179.1158 | 186.6601 | 2021-06-30 | 4.042% | 0% | 70% | 0.84722 | -1 | 5 | -0.15278 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 226.654 | 226.654 | 229.2414 | 238.9198 | 238.9198 | 0.93884 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2021-07-01 | 0.8546% | 0% | 0.274% | 4.051% | 0% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | 241.4193 | 0 | 2021-07-01 | 226.654 | 229.2414 | 238.9198 | 2021-07-01 | 4.051% | 0% | 70% | 0.85155 | -1 | 5 | -0.14845 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 218.804 | 218.804 | 221.3071 | 230.6724 | 230.6724 | 0.90719 | TRUE | 230.6724 | 2021 | 2021-07-02 | 0.8561% | 0% | 0.2749% | 4.06% | 0% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | 241.189 | 0 | 2021-07-02 | 218.804 | 221.3071 | 230.6724 | 2021-07-02 | 4.06% | 0% | 70% | 0.85581 | -1 | 5 | -0.14419 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 118.618 | 118.618 | 119.9776 | 125.0665 | 125.0665 | 0.4923 | TRUE | 125.0665 | 2021 | 2021-07-03 | 0.8576% | 0% | 0.2755% | 4.069% | 0% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | 240.949 | 0 | 2021-07-03 | 118.618 | 119.9776 | 125.0665 | 2021-07-03 | 4.069% | 0% | 70% | 0.86 | -1 | 5 | -0.14 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 132.853 | 132.853 | 134.3782 | 140.0908 | 140.0908 | 0.55195 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2021-07-04 | 0.8591% | 0% | 0.2759% | 4.078% | 0% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | 240.6996 | 0 | 2021-07-04 | 132.853 | 134.3782 | 140.0908 | 2021-07-04 | 4.078% | 0% | 70% | 0.86411 | -1 | 5 | -0.13589 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 237.492 | 234.4453 | 237.1403 | 247.244 | 247.244 | 0.97506 | TRUE | 247.244 | 2021 | 2021-07-05 | 0.8606% | -1.3% | 0.2758% | 4.087% | 0% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | 240.4416 | 0 | 2021-07-05 | 237.527 | 237.1403 | 247.244 | 2021-07-05 | 4.087% | 0% | 70% | 0.86814 | -1 | 5 | -0.13186 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 87.536 | 87.536 | 88.5432 | 92.3241 | 92.3241 | 0.36447 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2021-07-06 | 0.8621% | 0% | 0.2755% | 4.095% | 0% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | 240.1754 | 0 | 2021-07-06 | 87.536 | 88.5432 | 92.3241 | 2021-07-06 | 4.095% | 0% | 70% | 0.8721 | -1 | 5 | -0.1279 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 157.204 | 157.204 | 159.0141 | 165.8188 | 165.8188 | 0.65529 | TRUE | 165.8188 | 2021 | 2021-07-07 | 0.8636% | 0% | 0.2747% | 4.104% | 0% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | 239.9016 | 0 | 2021-07-07 | 157.204 | 159.0141 | 165.8188 | 2021-07-07 | 4.104% | 0% | 70% | 0.87598 | -1 | 5 | -0.12402 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 193.75 | 193.75 | 195.9817 | 204.3863 | 204.3863 | 0.80857 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2021-07-08 | 0.8651% | 0% | 0.2736% | 4.112% | -4.182e-21% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | 239.6207 | 0 | 2021-07-08 | 193.75 | 195.9817 | 204.3863 | 2021-07-08 | 4.112% | -4.182e-21% | 70% | 0.87978 | -1 | 5 | -0.12022 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 231.663 | 231.663 | 234.3314 | 244.4018 | 244.4018 | 0.96795 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2021-07-09 | 0.8666% | 0% | 0.2721% | 4.12% | 4.189e-21% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | 239.3334 | 0 | 2021-07-09 | 231.663 | 234.3314 | 244.4018 | 2021-07-09 | 4.12% | 4.189e-21% | 70% | 0.88349 | -1 | 5 | -0.11651 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 208.673 | 208.673 | 211.0757 | 220.1656 | 220.1656 | 0.87296 | FALSE | 231.5169 | 2020 | 2021-07-10 | 0.8681% | 0% | 0.2702% | 4.129% | 0% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | 239.0399 | 0 | 2021-07-10 | 208.673 | 211.0757 | 220.1656 | 2021-07-10 | 4.129% | 0% | 70% | 0.88713 | -1 | 5 | -0.11287 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 215.177 | 215.177 | 217.6527 | 227.045 | 227.045 | 0.9013 | TRUE | 227.045 | 2021 | 2021-07-11 | 0.8696% | 0% | 0.2679% | 4.137% | 0% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | 238.7401 | 0 | 2021-07-11 | 215.177 | 217.6527 | 227.045 | 2021-07-11 | 4.137% | 0% | 70% | 0.89069 | -1 | 5 | -0.10931 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 56.27 | 56.27 | 56.9166 | 59.3777 | 59.3777 | 0.236 | FALSE | 163.1232 | 2020 | 2021-07-12 | 0.8711% | 0% | 0.2651% | 4.145% | 0% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | 238.4333 | 0 | 2021-07-12 | 56.27 | 56.9166 | 59.3777 | 2021-07-12 | 4.145% | 0% | 70% | 0.89416 | -1 | 5 | -0.10584 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 121.149 | 121.149 | 122.539 | 127.8483 | 127.8483 | 0.50877 | FALSE | 178.035 | 2020 | 2021-07-13 | 0.8726% | 0% | 0.2618% | 4.153% | 0% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | 238.1191 | 0 | 2021-07-13 | 121.149 | 122.539 | 127.8483 | 2021-07-13 | 4.153% | 0% | 70% | 0.89756 | -1 | 5 | -0.10244 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 118.948 | 118.948 | 120.31 | 125.533 | 125.533 | 0.50021 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2021-07-14 | 0.874% | 0% | 0.2581% | 4.161% | 0% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | 237.797 | 0 | 2021-07-14 | 118.948 | 120.31 | 125.533 | 2021-07-14 | 4.161% | 0% | 70% | 0.90087 | -1 | 5 | -0.099131 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 126.992 | 126.992 | 128.4426 | 134.0294 | 134.0294 | 0.53478 | FALSE | 206.9718 | 2020 | 2021-07-15 | 0.8755% | 0% | 0.2538% | 4.168% | 0% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | 237.4666 | 0 | 2021-07-15 | 126.992 | 128.4426 | 134.0294 | 2021-07-15 | 4.168% | 0% | 70% | 0.9041 | -1 | 5 | -0.0959 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 163.761 | 163.761 | 165.6257 | 172.8437 | 172.8437 | 0.6906 | TRUE | 172.8437 | 2021 | 2021-07-16 | 0.877% | 0% | 0.2488% | 4.176% | 0% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | 237.1278 | 0 | 2021-07-16 | 163.761 | 165.6257 | 172.8437 | 2021-07-16 | 4.176% | 0% | 70% | 0.90725 | -1 | 5 | -0.092749 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 234.647 | 235.3202 | 237.9891 | 248.3804 | 248.3804 | 0.99383 | TRUE | 248.3804 | 2021 | 2021-07-17 | 0.8785% | 0.2861% | 0.2429% | 4.184% | 0% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | 236.7806 | 0 | 2021-07-17 | 234.6394 | 237.9891 | 248.3804 | 2021-07-17 | 4.184% | 0% | 70% | 0.91032 | -1 | 5 | -0.089679 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 210.714 | 210.714 | 213.0924 | 222.4141 | 222.4141 | 0.89125 | TRUE | 222.4141 | 2021 | 2021-07-18 | 0.88% | 0% | 0.2361% | 4.191% | 0% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | 236.4244 | 0 | 2021-07-18 | 210.714 | 213.0924 | 222.4141 | 2021-07-18 | 4.191% | 0% | 70% | 0.91331 | -1 | 5 | -0.086689 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 231.016 | 234.911 | 237.5479 | 247.9586 | 247.9586 | 0.99514 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2021-07-19 | 0.8815% | 1.658% | 0.2285% | 4.199% | 0% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | 236.0584 | 0 | 2021-07-19 | 230.9723 | 237.5479 | 247.9586 | 2021-07-19 | 4.199% | 0% | 70% | 0.91622 | -1 | 5 | -0.083778 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 207.799 | 207.799 | 210.1171 | 219.3424 | 219.3424 | 0.88169 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2021-07-20 | 0.883% | 0% | 0.2202% | 4.206% | 0% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | 235.682 | 0 | 2021-07-20 | 207.799 | 210.1171 | 219.3424 | 2021-07-20 | 4.206% | 0% | 70% | 0.91905 | -1 | 5 | -0.080946 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 166.947 | 166.947 | 168.7965 | 176.221 | 176.221 | 0.70952 | FALSE | 211.6223 | 2020 | 2021-07-21 | 0.8845% | 0% | 0.2112% | 4.213% | 0% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | 235.2945 | 0 | 2021-07-21 | 166.947 | 168.7965 | 176.221 | 2021-07-21 | 4.213% | 0% | 70% | 0.92181 | -1 | 5 | -0.078191 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 220.914 | 220.914 | 223.343 | 233.1843 | 233.1843 | 0.94048 | TRUE | 233.1843 | 2021 | 2021-07-22 | 0.886% | 0% | 0.2016% | 4.22% | 0% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | 234.8952 | 0 | 2021-07-22 | 220.914 | 223.343 | 233.1843 | 2021-07-22 | 4.22% | 0% | 70% | 0.92449 | -1 | 5 | -0.075513 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 187.287 | 187.287 | 189.3296 | 197.6869 | 197.6869 | 0.79872 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2021-07-23 | 0.8875% | 0% | 0.1914% | 4.228% | 0% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | 234.4834 | 0 | 2021-07-23 | 187.287 | 189.3296 | 197.6869 | 2021-07-23 | 4.228% | 0% | 70% | 0.92709 | -1 | 5 | -0.07291 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 132.159 | 132.159 | 133.588 | 139.495 | 139.495 | 0.56464 | FALSE | 220.111 | 2020 | 2021-07-24 | 0.889% | 0% | 0.1807% | 4.235% | -3.44e-20% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | 234.0597 | 0 | 2021-07-24 | 132.159 | 133.588 | 139.495 | 2021-07-24 | 4.235% | -3.44e-20% | 70% | 0.92962 | -1 | 5 | -0.070383 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 158.536 | 158.536 | 160.2347 | 167.3321 | 167.3321 | 0.67859 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2021-07-25 | 0.8905% | 0% | 0.1696% | 4.242% | 9.16e-06% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | 233.6251 | 0 | 2021-07-25 | 158.536 | 160.2347 | 167.3321 | 2021-07-25 | 4.242% | 9.16e-06% | 70% | 0.93207 | -1 | 5 | -0.067928 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 116.241 | 116.241 | 117.4746 | 122.687 | 122.687 | 0.4985 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2021-07-26 | 0.892% | 0% | 0.1582% | 4.248% | 2.76e-05% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | 233.1794 | 0 | 2021-07-26 | 116.241 | 117.4746 | 122.687 | 2021-07-26 | 4.248% | 2.76e-05% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065546 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 210.827 | 210.827 | 213.0423 | 222.5109 | 222.511 | 0.90592 | TRUE | 222.511 | 2021 | 2021-07-27 | 0.8935% | 0% | 0.1464% | 4.255% | 5.544e-05% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | 232.7225 | 0 | 2021-07-27 | 210.827 | 213.0423 | 222.5109 | 2021-07-27 | 4.255% | 5.544e-05% | 70% | 0.93676 | -1 | 5 | -0.063235 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 111.857 | 111.857 | 113.0204 | 118.0519 | 118.0519 | 0.48161 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2021-07-28 | 0.8949% | 0% | 0.1344% | 4.262% | 9.279e-05% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | 232.2542 | 0 | 2021-07-28 | 111.857 | 113.0204 | 118.0519 | 2021-07-28 | 4.262% | 9.279e-05% | 70% | 0.93901 | -1 | 5 | -0.060994 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 217.48 | 217.48 | 219.7181 | 229.5159 | 229.5162 | 0.93833 | TRUE | 229.5162 | 2021 | 2021-07-29 | 0.8964% | 0% | 0.1222% | 4.269% | 0.0001398% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | 231.7743 | 0 | 2021-07-29 | 217.48 | 219.7181 | 229.5159 | 2021-07-29 | 4.269% | 0.0001398% | 70% | 0.94118 | -1 | 5 | -0.058822 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 75.823 | 75.823 | 76.595 | 80.0161 | 80.0161 | 0.32784 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2021-07-30 | 0.8979% | 0% | 0.1099% | 4.276% | 0.0001965% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | 231.2828 | 0 | 2021-07-30 | 75.823 | 76.595 | 80.0161 | 2021-07-30 | 4.276% | 0.0001965% | 70% | 0.94328 | -1 | 5 | -0.056717 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 53.34 | 53.34 | 53.8771 | 56.2875 | 56.2875 | 0.23113 | FALSE | 229.5006 | 2020 | 2021-07-31 | 0.8994% | 0% | 0.09755% | 4.282% | 0.0002939% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | 230.7793 | 0 | 2021-07-31 | 53.34 | 53.8771 | 56.2875 | 2021-07-31 | 4.282% | 0.0002939% | 70% | 0.94532 | -1 | 5 | -0.054677 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 178.992 | 178.992 | 180.7747 | 188.875 | 188.8755 | 0.77733 | FALSE | 225.1928 | 2020 | 2021-08-01 | 0.9009% | 0% | 0.08521% | 4.289% | 0.0004325% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | 230.2637 | 0 | 2021-08-01 | 178.992 | 180.7747 | 188.875 | 2021-08-01 | 4.289% | 0.0004325% | 70% | 0.9473 | -1 | 5 | -0.052702 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 211.296 | 211.296 | 213.3772 | 222.9535 | 222.9547 | 0.91973 | TRUE | 222.9547 | 2021 | 2021-08-02 | 0.9024% | 0% | 0.07293% | 4.295% | 0.0006127% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | 229.7358 | 0 | 2021-08-02 | 211.296 | 213.3772 | 222.9535 | 2021-08-02 | 4.295% | 0.0006127% | 70% | 0.94921 | -1 | 5 | -0.05079 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 156.402 | 156.402 | 157.9255 | 165.0243 | 165.025 | 0.68239 | TRUE | 165.025 | 2021 | 2021-08-03 | 0.9039% | 0% | 0.0608% | 4.302% | 0.0008351% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | 229.1956 | 0 | 2021-08-03 | 156.402 | 157.9255 | 165.0243 | 2021-08-03 | 4.302% | 0.0008351% | 70% | 0.95106 | -1 | 5 | -0.04894 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 109.467 | 109.467 | 110.5217 | 115.4973 | 115.4977 | 0.47876 | FALSE | 213.2811 | 2020 | 2021-08-04 | 0.9054% | 0% | 0.04886% | 4.308% | 0.0011% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | 228.6429 | 0 | 2021-08-04 | 109.467 | 110.5217 | 115.4973 | 2021-08-04 | 4.308% | 0.0011% | 70% | 0.95285 | -1 | 5 | -0.047149 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 175.586 | 175.586 | 177.2594 | 185.2519 | 185.2537 | 0.76985 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2021-08-05 | 0.9069% | 0% | 0.03718% | 4.314% | 0.001408% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | 228.0774 | 0 | 2021-08-05 | 175.586 | 177.2594 | 185.2519 | 2021-08-05 | 4.314% | 0.001408% | 70% | 0.95458 | -1 | 5 | -0.045418 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 80.458 | 80.458 | 81.2167 | 84.8843 | 84.8844 | 0.35366 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2021-08-06 | 0.9084% | 0% | 0.02583% | 4.321% | 0.00176% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | 227.4992 | 0 | 2021-08-06 | 80.458 | 81.2167 | 84.8843 | 2021-08-06 | 4.321% | 0.00176% | 70% | 0.95626 | -1 | 5 | -0.043743 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 98.649 | 98.649 | 99.5697 | 104.0729 | 104.0733 | 0.43474 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2021-08-07 | 0.9099% | 0% | 0.01486% | 4.327% | 0.002157% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | 226.9091 | 0 | 2021-08-07 | 98.649 | 99.5697 | 104.0729 | 2021-08-07 | 4.327% | 0.002157% | 70% | 0.95788 | -1 | 5 | -0.042125 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 155.307 | 155.307 | 156.7423 | 163.8416 | 163.844 | 0.68626 | FALSE | 228.5288 | 2020 | 2021-08-08 | 0.9114% | 0% | 0.004339% | 4.333% | 0.002616% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | 226.3078 | 0 | 2021-08-08 | 155.307 | 156.7423 | 163.8416 | 2021-08-08 | 4.333% | 0.002616% | 70% | 0.95944 | -1 | 5 | -0.04056 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 218.002 | 218.002 | 219.9978 | 229.9769 | 229.9837 | 0.96591 | TRUE | 229.9837 | 2021 | 2021-08-09 | 0.9129% | 0% | -0.00567% | 4.339% | 0.003128% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | 225.6946 | 0 | 2021-08-09 | 218.002 | 219.9978 | 229.9769 | 2021-08-09 | 4.339% | 0.003128% | 70% | 0.96095 | -1 | 5 | -0.039049 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 205.41 | 205.41 | 207.2739 | 216.6896 | 216.6966 | 0.91265 | TRUE | 216.6966 | 2021 | 2021-08-10 | 0.9143% | 0% | -0.01511% | 4.345% | 0.003696% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | 225.0689 | 0 | 2021-08-10 | 205.41 | 207.2739 | 216.6896 | 2021-08-10 | 4.345% | 0.003696% | 70% | 0.96241 | -1 | 5 | -0.037589 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 202.508 | 202.508 | 204.3305 | 213.6259 | 213.6338 | 0.90232 | TRUE | 213.6338 | 2021 | 2021-08-11 | 0.9158% | 0% | -0.0239% | 4.351% | 0.004318% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | 224.4299 | 0 | 2021-08-11 | 202.508 | 204.3305 | 213.6259 | 2021-08-11 | 4.351% | 0.004318% | 70% | 0.96382 | -1 | 5 | -0.036179 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 195.508 | 195.508 | 197.2543 | 206.2407 | 206.2491 | 0.87366 | TRUE | 206.2491 | 2021 | 2021-08-12 | 0.9173% | 0% | -0.032% | 4.357% | 0.004996% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | 223.7772 | 0 | 2021-08-12 | 195.508 | 197.2543 | 206.2407 | 2021-08-12 | 4.357% | 0.004996% | 70% | 0.96518 | -1 | 5 | -0.034818 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 108.445 | 108.445 | 109.4072 | 114.3986 | 114.4003 | 0.48604 | FALSE | 118.4322 | 2020 | 2021-08-13 | 0.9188% | 0% | -0.03934% | 4.363% | 0.00573% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | 223.11 | 0 | 2021-08-13 | 108.445 | 109.4072 | 114.3986 | 2021-08-13 | 4.363% | 0.00573% | 70% | 0.9665 | -1 | 5 | -0.033504 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 198.32 | 198.32 | 200.0695 | 209.2099 | 209.2213 | 0.89161 | TRUE | 209.2213 | 2021 | 2021-08-14 | 0.9203% | 0% | -0.04585% | 4.369% | 0.00649% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | 222.4277 | 0 | 2021-08-14 | 198.32 | 200.0695 | 209.2099 | 2021-08-14 | 4.369% | 0.00649% | 70% | 0.96776 | -1 | 5 | -0.032236 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 87.957 | 87.957 | 88.7292 | 92.7885 | 92.7895 | 0.39666 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2021-08-15 | 0.9218% | 0% | -0.05148% | 4.375% | 0.007242% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | 221.7298 | 0 | 2021-08-15 | 87.957 | 88.7292 | 92.7885 | 2021-08-15 | 4.375% | 0.007242% | 70% | 0.96899 | -1 | 5 | -0.031013 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 128.337 | 128.337 | 129.4592 | 135.39 | 135.3943 | 0.58064 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2021-08-16 | 0.9233% | 0% | -0.05645% | 4.381% | 0.007988% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | 221.0164 | 0 | 2021-08-16 | 128.337 | 129.4592 | 135.39 | 2021-08-16 | 4.381% | 0.007988% | 70% | 0.97017 | -1 | 5 | -0.029833 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 174.116 | 174.116 | 175.633 | 183.6901 | 183.7013 | 0.79038 | TRUE | 183.7013 | 2021 | 2021-08-17 | 0.9248% | 0% | -0.06104% | 4.386% | 0.008727% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | 220.2874 | 0 | 2021-08-17 | 174.116 | 175.633 | 183.6901 | 2021-08-17 | 4.386% | 0.008727% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028695 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 188.927 | 188.927 | 190.5678 | 199.3218 | 199.3369 | 0.86053 | TRUE | 199.3369 | 2021 | 2021-08-18 | 0.9263% | 0% | -0.06526% | 4.392% | 0.009458% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | 219.5425 | 0 | 2021-08-18 | 188.927 | 190.5678 | 199.3218 | 2021-08-18 | 4.392% | 0.009458% | 70% | 0.9724 | -1 | 5 | -0.027597 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 180.467 | 180.467 | 182.03 | 190.4029 | 190.4174 | 0.82485 | TRUE | 190.4174 | 2021 | 2021-08-19 | 0.9278% | 0% | -0.06913% | 4.397% | 0.01018% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | 218.7811 | 0 | 2021-08-19 | 180.467 | 182.03 | 190.4029 | 2021-08-19 | 4.397% | 0.01018% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026539 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 207.046 | 207.046 | 208.8349 | 218.4534 | 218.4755 | 0.94973 | FALSE | 220.2566 | 2020 | 2021-08-20 | 0.9293% | 0% | -0.07264% | 4.403% | 0.0109% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | 218.0028 | 0 | 2021-08-20 | 207.046 | 208.8349 | 218.4534 | 2021-08-20 | 4.403% | 0.0109% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.025519 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 199.262 | 199.262 | 200.9803 | 210.2491 | 210.2706 | 0.91737 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2021-08-21 | 0.9308% | 0% | -0.0758% | 4.408% | 0.01161% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | 217.2061 | 0 | 2021-08-21 | 199.262 | 200.9803 | 210.2491 | 2021-08-21 | 4.408% | 0.01161% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024536 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 79.234 | 79.234 | 79.9162 | 83.6065 | 83.6075 | 0.36612 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2021-08-22 | 0.9322% | 0% | -0.07863% | 4.414% | 0.01229% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | 216.3907 | 0 | 2021-08-22 | 79.234 | 79.9162 | 83.6065 | 2021-08-22 | 4.414% | 0.01229% | 70% | 0.97641 | -1 | 5 | -0.023588 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 179.865 | 179.865 | 181.4117 | 189.7995 | 189.8182 | 0.83439 | TRUE | 189.8182 | 2021 | 2021-08-23 | 0.9337% | 0% | -0.08112% | 4.419% | 0.01291% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | 215.5576 | 0 | 2021-08-23 | 179.865 | 181.4117 | 189.7995 | 2021-08-23 | 4.419% | 0.01291% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022675 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 187.464 | 187.464 | 189.0748 | 197.8279 | 197.8497 | 0.87309 | TRUE | 197.8497 | 2021 | 2021-08-24 | 0.9352% | 0% | -0.0833% | 4.425% | 0.01348% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | 214.7079 | 0 | 2021-08-24 | 187.464 | 189.0748 | 197.8279 | 2021-08-24 | 4.425% | 0.01348% | 70% | 0.9782 | -1 | 5 | -0.021796 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 200.511 | 200.511 | 202.2331 | 211.6071 | 211.6341 | 0.93764 | TRUE | 211.6341 | 2021 | 2021-08-25 | 0.9367% | 0% | -0.08516% | 4.43% | 0.014% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | 213.8428 | 0 | 2021-08-25 | 200.511 | 202.2331 | 211.6071 | 2021-08-25 | 4.43% | 0.014% | 70% | 0.97905 | -1 | 5 | -0.020949 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 200.635 | 200.635 | 202.3581 | 211.7493 | 211.7774 | 0.9421 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2021-08-26 | 0.9382% | 0% | -0.08672% | 4.435% | 0.01446% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | 212.9632 | 0 | 2021-08-26 | 200.635 | 202.3581 | 211.7493 | 2021-08-26 | 4.435% | 0.01446% | 70% | 0.97987 | -1 | 5 | -0.020133 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 190.181 | 190.181 | 191.8147 | 200.7275 | 200.753 | 0.89676 | TRUE | 200.753 | 2021 | 2021-08-27 | 0.9397% | 0% | -0.08798% | 4.44% | 0.01487% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | 212.0702 | 0 | 2021-08-27 | 190.181 | 191.8147 | 200.7275 | 2021-08-27 | 4.44% | 0.01487% | 70% | 0.98065 | -1 | 5 | -0.019348 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 209 | 208.7128 | 210.5068 | 220.2999 | 220.3329 | 0.98839 | TRUE | 220.3329 | 2021 | 2021-08-28 | 0.9412% | -0.1376% | -0.08895% | 4.445% | 0.01523% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | 211.1649 | 0 | 2021-08-28 | 209.0025 | 210.5068 | 220.2999 | 2021-08-28 | 4.445% | 0.01523% | 70% | 0.98141 | -1 | 5 | -0.018592 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 206.207 | 206.958 | 208.7386 | 218.461 | 218.4943 | 0.98435 | TRUE | 218.4943 | 2021 | 2021-08-29 | 0.9427% | 0.3629% | -0.08964% | 4.45% | 0.01559% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | 210.2482 | 0 | 2021-08-29 | 206.2005 | 208.7386 | 218.461 | 2021-08-29 | 4.45% | 0.01559% | 70% | 0.98214 | -1 | 5 | -0.017864 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 199.84 | 199.84 | 201.5616 | 210.9606 | 210.9921 | 0.9547 | TRUE | 210.9921 | 2021 | 2021-08-30 | 0.9442% | 0% | -0.09006% | 4.455% | 0.01593% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | 209.3212 | 0 | 2021-08-30 | 199.84 | 201.5616 | 210.9606 | 2021-08-30 | 4.455% | 0.01593% | 70% | 0.98284 | -1 | 5 | -0.017163 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 197.134 | 197.134 | 198.835 | 208.1176 | 208.1488 | 0.946 | TRUE | 208.1488 | 2021 | 2021-08-31 | 0.9457% | 0% | -0.09021% | 4.46% | 0.01626% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | 208.3849 | 0 | 2021-08-31 | 197.134 | 198.835 | 208.1176 | 2021-08-31 | 4.46% | 0.01626% | 70% | 0.98351 | -1 | 5 | -0.016488 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 145.406 | 145.406 | 146.663 | 153.5178 | 153.5324 | 0.7009 | FALSE | 176.0739 | 2020 | 2021-09-01 | 0.9472% | 0% | -0.09011% | 4.465% | 0.01659% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | 207.4405 | 0 | 2021-09-01 | 145.406 | 146.663 | 153.5178 | 2021-09-01 | 4.465% | 0.01659% | 70% | 0.98416 | -1 | 5 | -0.015839 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 75.705 | 75.705 | 76.3609 | 79.9339 | 79.9352 | 0.36657 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2021-09-02 | 0.9487% | 0% | -0.08976% | 4.47% | 0.0169% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | 206.489 | 0 | 2021-09-02 | 75.705 | 76.3609 | 79.9339 | 2021-09-02 | 4.47% | 0.0169% | 70% | 0.98479 | -1 | 5 | -0.015215 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 117.877 | 117.877 | 118.9007 | 124.4704 | 124.4788 | 0.57346 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2021-09-03 | 0.9501% | 0% | -0.08916% | 4.475% | 0.0172% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | 205.5313 | 0 | 2021-09-03 | 117.877 | 118.9007 | 124.4704 | 2021-09-03 | 4.475% | 0.0172% | 70% | 0.98539 | -1 | 5 | -0.014614 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 152.164 | 152.164 | 153.4891 | 160.6869 | 160.7047 | 0.74379 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2021-09-04 | 0.9516% | 0% | -0.08834% | 4.479% | 0.0175% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | 204.5672 | 0 | 2021-09-04 | 152.164 | 153.4891 | 160.6869 | 2021-09-04 | 4.479% | 0.0175% | 70% | 0.98596 | -1 | 5 | -0.014036 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 182.615 | 182.615 | 184.21 | 192.8578 | 192.887 | 0.89693 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2021-09-05 | 0.9531% | 0% | -0.08729% | 4.484% | 0.01776% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | 203.5953 | 0 | 2021-09-05 | 182.615 | 184.21 | 192.8578 | 2021-09-05 | 4.484% | 0.01776% | 70% | 0.98652 | -1 | 5 | -0.013479 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 192.002 | 192.002 | 193.6843 | 202.7866 | 202.8204 | 0.94761 | TRUE | 202.8204 | 2021 | 2021-09-06 | 0.9546% | 0% | -0.08602% | 4.489% | 0.01803% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | 202.6149 | 0 | 2021-09-06 | 192.002 | 193.6843 | 202.7866 | 2021-09-06 | 4.489% | 0.01803% | 70% | 0.98706 | -1 | 5 | -0.012944 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 159.429 | 159.429 | 160.8308 | 168.397 | 168.4186 | 0.79068 | TRUE | 168.4186 | 2021 | 2021-09-07 | 0.9561% | 0% | -0.08454% | 4.493% | 0.0183% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | 201.6255 | 0 | 2021-09-07 | 159.429 | 160.8308 | 168.397 | 2021-09-07 | 4.493% | 0.0183% | 70% | 0.98757 | -1 | 5 | -0.01243 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 122.829 | 122.829 | 123.9129 | 129.7484 | 129.7591 | 0.61216 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2021-09-08 | 0.9576% | 0% | -0.08287% | 4.498% | 0.01857% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | 200.6268 | 0 | 2021-09-08 | 122.829 | 123.9129 | 129.7484 | 2021-09-08 | 4.498% | 0.01857% | 70% | 0.98807 | -1 | 5 | -0.011935 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 72.786 | 72.786 | 73.4308 | 76.8924 | 76.8938 | 0.36456 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2021-09-09 | 0.9591% | 0% | -0.081% | 4.502% | 0.01885% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | 199.6181 | 0 | 2021-09-09 | 72.786 | 73.4308 | 76.8924 | 2021-09-09 | 4.502% | 0.01885% | 70% | 0.98854 | -1 | 5 | -0.011459 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 153.14 | 153.14 | 154.5022 | 161.7929 | 161.8137 | 0.77105 | TRUE | 161.8137 | 2021 | 2021-09-10 | 0.9606% | 0% | -0.07894% | 4.506% | 0.01913% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | 198.5991 | 0 | 2021-09-10 | 153.14 | 154.5022 | 161.7929 | 2021-09-10 | 4.506% | 0.01913% | 70% | 0.989 | -1 | 5 | -0.011001 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 156.421 | 156.421 | 157.8183 | 165.2728 | 165.2953 | 0.79168 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2021-09-11 | 0.9621% | 0% | -0.07671% | 4.51% | 0.01937% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | 197.5692 | 0 | 2021-09-11 | 156.421 | 157.8183 | 165.2728 | 2021-09-11 | 4.51% | 0.01937% | 70% | 0.98944 | -1 | 5 | -0.010561 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 185.232 | 185.232 | 186.894 | 195.7305 | 195.7656 | 0.94251 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2021-09-12 | 0.9636% | 0% | -0.07431% | 4.515% | 0.01957% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | 196.528 | 0 | 2021-09-12 | 185.232 | 186.894 | 195.7305 | 2021-09-12 | 4.515% | 0.01957% | 70% | 0.98986 | -1 | 5 | -0.010138 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 147.005 | 147.005 | 148.33 | 155.3499 | 155.3697 | 0.75199 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2021-09-13 | 0.9651% | 0% | -0.07176% | 4.519% | 0.01973% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | 195.4751 | 0 | 2021-09-13 | 147.005 | 148.33 | 155.3499 | 2021-09-13 | 4.519% | 0.01973% | 70% | 0.99027 | -1 | 5 | -0.0097317 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 93.675 | 93.675 | 94.5234 | 99.0009 | 99.006 | 0.48177 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2021-09-14 | 0.9666% | 0% | -0.06904% | 4.523% | 0.01984% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | 194.4099 | 0 | 2021-09-14 | 93.675 | 94.5234 | 99.0009 | 2021-09-14 | 4.523% | 0.01984% | 70% | 0.99066 | -1 | 5 | -0.0093408 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 119.139 | 119.139 | 120.2232 | 125.9234 | 125.9348 | 0.61617 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2021-09-15 | 0.968% | 0% | -0.06619% | 4.527% | 0.0199% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | 193.3319 | 0 | 2021-09-15 | 119.139 | 120.2232 | 125.9234 | 2021-09-15 | 4.527% | 0.0199% | 70% | 0.99104 | -1 | 5 | -0.008965 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 86.053 | 86.053 | 86.8405 | 90.9616 | 90.9654 | 0.44756 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2021-09-16 | 0.9695% | 0% | -0.06274% | 4.531% | 0.01992% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | 192.2397 | 0 | 2021-09-16 | 86.053 | 86.8405 | 90.9616 | 2021-09-16 | 4.531% | 0.01992% | 70% | 0.9914 | -1 | 5 | -0.0086038 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 168.101 | 168.101 | 169.6494 | 177.7075 | 177.7367 | 0.87947 | TRUE | 177.7367 | 2021 | 2021-09-17 | 0.971% | 0% | -0.05829% | 4.534% | 0.01988% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | 191.1322 | 0 | 2021-09-17 | 168.101 | 169.6494 | 177.7075 | 2021-09-17 | 4.534% | 0.01988% | 70% | 0.99174 | -1 | 5 | -0.0082567 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 36.699 | 36.699 | 37.0396 | 38.8004 | 38.8004 | 0.19311 | FALSE | 181.514 | 2020 | 2021-09-18 | 0.9725% | 0% | -0.05294% | 4.538% | 0.0198% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | 190.0057 | 0 | 2021-09-18 | 36.699 | 37.0396 | 38.8004 | 2021-09-18 | 4.538% | 0.0198% | 70% | 0.99208 | -1 | 5 | -0.007923 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 119.639 | 119.639 | 120.7587 | 126.5044 | 126.5162 | 0.63342 | TRUE | 126.5162 | 2021 | 2021-09-19 | 0.974% | 0% | -0.04676% | 4.542% | 0.01967% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | 188.8586 | 0 | 2021-09-19 | 119.639 | 120.7587 | 126.5044 | 2021-09-19 | 4.542% | 0.01967% | 70% | 0.9924 | -1 | 5 | -0.0076024 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 106.746 | 106.746 | 107.7542 | 112.8853 | 112.8938 | 0.56866 | FALSE | 131.4587 | 2020 | 2021-09-20 | 0.9755% | 0% | -0.03985% | 4.545% | 0.01951% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | 187.693 | 0 | 2021-09-20 | 106.746 | 107.7542 | 112.8853 | 2021-09-20 | 4.545% | 0.01951% | 70% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072943 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 52.712 | 52.712 | 53.2147 | 55.7508 | 55.7508 | 0.28257 | FALSE | 156.7185 | 2020 | 2021-09-21 | 0.977% | 0% | -0.03229% | 4.549% | 0.01931% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | 186.5111 | 0 | 2021-09-21 | 52.712 | 53.2147 | 55.7508 | 2021-09-21 | 4.549% | 0.01931% | 70% | 0.993 | -1 | 5 | -0.0069982 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 171.624 | 171.624 | 173.2776 | 181.5421 | 181.5731 | 0.9261 | TRUE | 181.5731 | 2021 | 2021-09-22 | 0.9785% | 0% | -0.02416% | 4.552% | 0.01908% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | 185.3154 | 0 | 2021-09-22 | 171.624 | 173.2776 | 181.5421 | 2021-09-22 | 4.552% | 0.01908% | 70% | 0.99329 | -1 | 5 | -0.0067138 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 154.584 | 154.584 | 156.0893 | 163.5397 | 163.5635 | 0.8396 | TRUE | 163.5635 | 2021 | 2021-09-23 | 0.98% | 0% | -0.01556% | 4.556% | 0.01882% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | 184.1079 | 0 | 2021-09-23 | 154.584 | 156.0893 | 163.5397 | 2021-09-23 | 4.556% | 0.01882% | 70% | 0.99356 | -1 | 5 | -0.0064404 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 159.573 | 159.573 | 161.144 | 168.8414 | 168.867 | 0.87247 | TRUE | 168.867 | 2021 | 2021-09-24 | 0.9815% | 0% | -0.006567% | 4.559% | 0.01852% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | 182.891 | 0 | 2021-09-24 | 159.573 | 161.144 | 168.8414 | 2021-09-24 | 4.559% | 0.01852% | 70% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061778 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 121.342 | 121.342 | 122.55 | 128.4081 | 128.4204 | 0.66788 | TRUE | 128.4204 | 2021 | 2021-09-25 | 0.983% | 0% | 0.002733% | 4.562% | 0.01817% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | 181.6669 | 0 | 2021-09-25 | 121.342 | 122.55 | 128.4081 | 2021-09-25 | 4.562% | 0.01817% | 70% | 0.99407 | -1 | 5 | -0.0059255 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 141.788 | 141.788 | 143.2154 | 150.0663 | 150.0849 | 0.78576 | TRUE | 150.0849 | 2021 | 2021-09-26 | 0.9844% | 0% | 0.01225% | 4.565% | 0.01783% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | 180.4377 | 0 | 2021-09-26 | 141.788 | 143.2154 | 150.0663 | 2021-09-26 | 4.565% | 0.01783% | 70% | 0.99432 | -1 | 5 | -0.0056831 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 98.699 | 98.699 | 99.7039 | 104.4766 | 104.4831 | 0.5507 | TRUE | 104.4831 | 2021 | 2021-09-27 | 0.9859% | 0% | 0.02191% | 4.568% | 0.01748% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | 179.2057 | 0 | 2021-09-27 | 98.699 | 99.7039 | 104.4766 | 2021-09-27 | 4.568% | 0.01748% | 70% | 0.99455 | -1 | 5 | -0.0054503 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 119.502 | 119.502 | 120.7323 | 126.5155 | 126.527 | 0.67141 | TRUE | 126.527 | 2021 | 2021-09-28 | 0.9874% | 0% | 0.0316% | 4.571% | 0.01712% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | 177.9731 | 0 | 2021-09-28 | 119.502 | 120.7323 | 126.5155 | 2021-09-28 | 4.571% | 0.01712% | 70% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052266 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 110.233 | 110.233 | 111.3804 | 116.7191 | 116.7282 | 0.62364 | TRUE | 116.7282 | 2021 | 2021-09-29 | 0.9889% | 0% | 0.04127% | 4.574% | 0.01676% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | 176.7421 | 0 | 2021-09-29 | 110.233 | 111.3804 | 116.7191 | 2021-09-29 | 4.574% | 0.01676% | 70% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050118 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 80.529 | 80.529 | 81.3763 | 85.2793 | 85.2825 | 0.45876 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2021-09-30 | 0.9904% | 0% | 0.0508% | 4.577% | 0.0164% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | 175.5149 | 0 | 2021-09-30 | 80.529 | 81.3763 | 85.2793 | 2021-09-30 | 4.577% | 0.0164% | 70% | 0.99519 | -1 | 5 | -0.0048054 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 125.681 | 125.681 | 127.0173 | 133.113 | 133.1258 | 0.72104 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2021-10-01 | 0.9919% | 0% | 0.06013% | 4.579% | 0.01602% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | 174.2938 | 0 | 2021-10-01 | 125.681 | 127.0173 | 133.113 | 2021-10-01 | 4.579% | 0.01602% | 70% | 0.99539 | -1 | 5 | -0.0046071 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 158.225 | 158.225 | 159.9243 | 167.6037 | 167.6267 | 0.91418 | TRUE | 167.6267 | 2021 | 2021-10-02 | 0.9934% | 0% | 0.06915% | 4.582% | 0.01564% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | 173.0758 | 0 | 2021-10-02 | 158.225 | 159.9243 | 167.6037 | 2021-10-02 | 4.582% | 0.01564% | 70% | 0.99558 | -1 | 5 | -0.0044167 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 25.683 | 25.683 | 25.9615 | 27.2088 | 27.2088 | 0.14942 | TRUE | 27.2088 | 2021 | 2021-10-03 | 0.9949% | 0% | 0.0778% | 4.584% | 0.01525% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | 171.8565 | 0 | 2021-10-03 | 25.683 | 25.9615 | 27.2088 | 2021-10-03 | 4.584% | 0.01525% | 70% | 0.99577 | -1 | 5 | -0.0042339 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 114.088 | 114.088 | 115.3363 | 120.8808 | 120.8902 | 0.66856 | TRUE | 120.8902 | 2021 | 2021-10-04 | 0.9964% | 0% | 0.08597% | 4.587% | 0.01485% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | 170.6361 | 0 | 2021-10-04 | 114.088 | 115.3363 | 120.8808 | 2021-10-04 | 4.587% | 0.01485% | 70% | 0.99594 | -1 | 5 | -0.0040582 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 47.905 | 47.905 | 48.4336 | 50.7631 | 50.7631 | 0.28273 | FALSE | 86.735 | 2020 | 2021-10-05 | 0.9979% | 0% | 0.09359% | 4.589% | 0.01444% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | 169.4147 | 0 | 2021-10-05 | 47.905 | 48.4336 | 50.7631 | 2021-10-05 | 4.589% | 0.01444% | 70% | 0.99611 | -1 | 5 | -0.0038895 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 135.14 | 135.14 | 136.643 | 143.2183 | 143.2327 | 0.80345 | TRUE | 143.2327 | 2021 | 2021-10-06 | 0.9994% | 0% | 0.1006% | 4.591% | 0.01401% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | 168.1925 | 0 | 2021-10-06 | 135.14 | 136.643 | 143.2183 | 2021-10-06 | 4.591% | 0.01401% | 70% | 0.99627 | -1 | 5 | -0.0037275 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 165.478 | 164.9467 | 166.7942 | 174.8242 | 174.8475 | 0.98788 | TRUE | 174.8475 | 2021 | 2021-10-07 | 1.001% | -0.3221% | 0.1068% | 4.593% | 0.01357% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | 166.9696 | 0 | 2021-10-07 | 165.484 | 166.7942 | 174.8242 | 2021-10-07 | 4.593% | 0.01357% | 70% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035719 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 164.326 | 165.0498 | 166.9102 | 174.9494 | 174.9722 | 0.9958 | TRUE | 174.9722 | 2021 | 2021-10-08 | 1.002% | 0.4386% | 0.1122% | 4.595% | 0.01311% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | 165.746 | 0 | 2021-10-08 | 164.3178 | 166.9102 | 174.9494 | 2021-10-08 | 4.595% | 0.01311% | 70% | 0.99658 | -1 | 5 | -0.0034225 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 61.553 | 61.553 | 62.2506 | 65.2502 | 65.251 | 0.37409 | FALSE | 138.9384 | 2020 | 2021-10-09 | 1.004% | 0% | 0.1168% | 4.597% | 0.01266% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | 164.5219 | 0 | 2021-10-09 | 61.553 | 62.2506 | 65.2502 | 2021-10-09 | 4.597% | 0.01266% | 70% | 0.99672 | -1 | 5 | -0.0032791 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 92.075 | 92.075 | 93.1232 | 97.6122 | 97.6167 | 0.56381 | FALSE | 114.4607 | 2020 | 2021-10-10 | 1.005% | 0% | 0.1203% | 4.599% | 0.01221% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | 163.2974 | 0 | 2021-10-10 | 92.075 | 93.1232 | 97.6122 | 2021-10-10 | 4.599% | 0.01221% | 70% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031413 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 161.258 | 161.7338 | 163.5817 | 171.4701 | 171.4903 | 0.99791 | TRUE | 171.4903 | 2021 | 2021-10-11 | 1.007% | 0.2942% | 0.1228% | 4.6% | 0.01176% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | 162.0726 | 0 | 2021-10-11 | 161.2526 | 163.5817 | 171.4701 | 2021-10-11 | 4.6% | 0.01176% | 70% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.003009 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 156.471 | 155.4245 | 157.2048 | 164.7885 | 164.8062 | 0.96628 | TRUE | 164.8062 | 2021 | 2021-10-12 | 1.008% | -0.6733% | 0.1241% | 4.602% | 0.01133% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | 160.8475 | 0 | 2021-10-12 | 156.483 | 157.2048 | 164.7885 | 2021-10-12 | 4.602% | 0.01133% | 70% | 0.99712 | -1 | 5 | -0.0028819 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 153.036 | 153.036 | 154.7913 | 162.2611 | 162.2778 | 0.95873 | TRUE | 162.2778 | 2021 | 2021-10-13 | 1.01% | 0% | 0.1242% | 4.604% | 0.0109% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | 159.6223 | 0 | 2021-10-13 | 153.036 | 154.7913 | 162.2611 | 2021-10-13 | 4.604% | 0.0109% | 70% | 0.99724 | -1 | 5 | -0.00276 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 162.999 | 159.966 | 161.8011 | 169.6117 | 169.6295 | 1.0099 | TRUE | 169.6295 | 2021 | 2021-10-14 | 1.011% | -1.896% | 0.1229% | 4.605% | 0.01047% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | 158.397 | 0 | 2021-10-14 | 163.0338 | 161.8011 | 169.6117 | 2021-10-14 | 4.605% | 0.01047% | 70% | 0.99736 | -1 | 5 | -0.0026428 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 135.007 | 135.007 | 136.5542 | 143.148 | 143.1595 | 0.85896 | TRUE | 143.1595 | 2021 | 2021-10-15 | 1.013% | 0% | 0.1203% | 4.606% | 0.01006% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | 157.1717 | 0 | 2021-10-15 | 135.007 | 136.5542 | 143.148 | 2021-10-15 | 4.606% | 0.01006% | 70% | 0.99747 | -1 | 5 | -0.0025304 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 147.223 | 147.223 | 148.9058 | 156.098 | 156.1118 | 0.94408 | TRUE | 156.1118 | 2021 | 2021-10-16 | 1.014% | 0% | 0.1158% | 4.607% | 0.009645% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | 155.9425 | 0 | 2021-10-16 | 147.223 | 148.9058 | 156.098 | 2021-10-16 | 4.607% | 0.009645% | 70% | 0.99758 | -1 | 5 | -0.0024224 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 141.168 | 141.168 | 142.7745 | 149.6723 | 149.6844 | 0.91248 | TRUE | 149.6844 | 2021 | 2021-10-17 | 1.016% | 0% | 0.1094% | 4.609% | 0.009252% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | 154.7064 | 0 | 2021-10-17 | 141.168 | 142.7745 | 149.6723 | 2021-10-17 | 4.609% | 0.009252% | 70% | 0.99768 | -1 | 5 | -0.0023187 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 131.211 | 131.211 | 132.6952 | 139.1076 | 139.1174 | 0.85497 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2021-10-18 | 1.017% | 0% | 0.1013% | 4.61% | 0.008883% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | 153.4653 | 0 | 2021-10-18 | 131.211 | 132.6952 | 139.1076 | 2021-10-18 | 4.61% | 0.008883% | 70% | 0.99778 | -1 | 5 | -0.0022191 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 133.052 | 133.052 | 134.5456 | 141.0488 | 141.0587 | 0.87406 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2021-10-19 | 1.019% | 0% | 0.0914% | 4.611% | 0.008538% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | 152.2209 | 0 | 2021-10-19 | 133.052 | 134.5456 | 141.0488 | 2021-10-19 | 4.611% | 0.008538% | 70% | 0.99788 | -1 | 5 | -0.0021236 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 111.587 | 111.587 | 112.8284 | 118.283 | 118.2891 | 0.73909 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2021-10-20 | 1.02% | 0% | 0.08002% | 4.611% | 0.008217% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | 150.9749 | 0 | 2021-10-20 | 111.587 | 112.8284 | 118.283 | 2021-10-20 | 4.611% | 0.008217% | 70% | 0.99797 | -1 | 5 | -0.0020318 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 42.03 | 42.03 | 42.4927 | 44.5474 | 44.5474 | 0.28068 | TRUE | 44.5474 | 2021 | 2021-10-21 | 1.022% | 0% | 0.06724% | 4.612% | 0.007922% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | 149.7291 | 0 | 2021-10-21 | 42.03 | 42.4927 | 44.5474 | 2021-10-21 | 4.612% | 0.007922% | 70% | 0.99806 | -1 | 5 | -0.0019437 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 53.815 | 53.815 | 54.4006 | 57.0314 | 57.0318 | 0.3624 | FALSE | 100.3036 | 2020 | 2021-10-22 | 1.023% | 0% | 0.05322% | 4.613% | 0.007653% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | 148.4854 | 0 | 2021-10-22 | 53.815 | 54.4006 | 57.0314 | 2021-10-22 | 4.613% | 0.007653% | 70% | 0.99814 | -1 | 5 | -0.0018591 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 129.289 | 129.289 | 130.6778 | 136.9984 | 137.0068 | 0.87804 | TRUE | 137.0068 | 2021 | 2021-10-23 | 1.025% | 0% | 0.03809% | 4.614% | 0.007415% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | 147.2454 | 0 | 2021-10-23 | 129.289 | 130.6778 | 136.9984 | 2021-10-23 | 4.614% | 0.007415% | 70% | 0.99822 | -1 | 5 | -0.0017779 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 148.627 | 148.1714 | 149.7409 | 156.9845 | 156.9958 | 1.0148 | TRUE | 156.9958 | 2021 | 2021-10-24 | 1.026% | -0.3075% | 0.02199% | 4.614% | 0.007192% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | 146.0112 | 0 | 2021-10-24 | 148.6318 | 149.7409 | 156.9845 | 2021-10-24 | 4.614% | 0.007192% | 70% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.0017 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 139.281 | 139.281 | 140.7344 | 147.5431 | 147.5528 | 0.96199 | TRUE | 147.5528 | 2021 | 2021-10-25 | 1.028% | 0% | 0.005056% | 4.615% | 0.006984% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | 144.7843 | 0 | 2021-10-25 | 139.281 | 140.7344 | 147.5431 | 2021-10-25 | 4.615% | 0.006984% | 70% | 0.99837 | -1 | 5 | -0.0016251 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 89.378 | 89.378 | 90.296 | 94.6649 | 94.6678 | 0.62253 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2021-10-26 | 1.029% | 0% | -0.01256% | 4.615% | 0.00679% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | 143.5668 | 0 | 2021-10-26 | 89.378 | 90.296 | 94.6649 | 2021-10-26 | 4.615% | 0.00679% | 70% | 0.99845 | -1 | 5 | -0.0015533 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 126.103 | 126.103 | 127.3767 | 133.5403 | 133.5477 | 0.88579 | TRUE | 133.5477 | 2021 | 2021-10-27 | 1.031% | 0% | -0.03073% | 4.616% | 0.006611% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | 142.3603 | 0 | 2021-10-27 | 126.103 | 127.3767 | 133.5403 | 2021-10-27 | 4.616% | 0.006611% | 70% | 0.99852 | -1 | 5 | -0.0014843 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 137.298 | 135.7636 | 137.1112 | 143.7463 | 143.7551 | 0.96172 | TRUE | 143.7551 | 2021 | 2021-10-28 | 1.032% | -1.13% | -0.0493% | 4.616% | 0.006448% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | 141.1668 | 0 | 2021-10-28 | 137.3132 | 137.1112 | 143.7463 | 2021-10-28 | 4.616% | 0.006448% | 70% | 0.99858 | -1 | 5 | -0.0014181 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 74.165 | 74.165 | 74.888 | 78.5123 | 78.5139 | 0.52977 | TRUE | 78.5139 | 2021 | 2021-10-29 | 1.034% | 0% | -0.06814% | 4.616% | 0.0063% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | 139.988 | 0 | 2021-10-29 | 74.165 | 74.888 | 78.5123 | 2021-10-29 | 4.616% | 0.0063% | 70% | 0.99865 | -1 | 5 | -0.0013545 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 48.293 | 48.293 | 48.7552 | 51.1149 | 51.1151 | 0.34787 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2021-10-30 | 1.035% | 0% | -0.08711% | 4.616% | 0.006168% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | 138.8186 | 0 | 2021-10-30 | 48.293 | 48.7552 | 51.1149 | 2021-10-30 | 4.616% | 0.006168% | 70% | 0.99871 | -1 | 5 | -0.0012935 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 72.407 | 72.407 | 73.0871 | 76.6246 | 76.6261 | 0.52599 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2021-10-31 | 1.037% | 0% | -0.1061% | 4.617% | 0.006079% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | 137.6521 | 0 | 2021-10-31 | 72.407 | 73.0871 | 76.6246 | 2021-10-31 | 4.617% | 0.006079% | 70% | 0.99877 | -1 | 5 | -0.0012349 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 68.523 | 68.523 | 69.1545 | 72.5018 | 72.503 | 0.50202 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2021-11-01 | 1.038% | 0% | -0.1249% | 4.617% | 0.006023% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | 136.4895 | 0 | 2021-11-01 | 68.523 | 69.1545 | 72.5018 | 2021-11-01 | 4.617% | 0.006023% | 70% | 0.99882 | -1 | 5 | -0.0011786 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 105.742 | 105.742 | 106.6982 | 111.8628 | 111.8675 | 0.78134 | FALSE | 120.0459 | 2020 | 2021-11-02 | 1.04% | 0% | -0.1434% | 4.617% | 0.006% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | 135.3315 | 0 | 2021-11-02 | 105.742 | 106.6982 | 111.8628 | 2021-11-02 | 4.617% | 0.006% | 70% | 0.99888 | -1 | 5 | -0.0011247 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 70.263 | 70.263 | 70.8865 | 74.3178 | 74.3192 | 0.52363 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2021-11-03 | 1.041% | 0% | -0.1615% | 4.617% | 0.00601% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | 134.1791 | 0 | 2021-11-03 | 70.263 | 70.8865 | 74.3178 | 2021-11-03 | 4.617% | 0.00601% | 70% | 0.99893 | -1 | 5 | -0.0010728 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 54.628 | 54.628 | 55.1039 | 57.7712 | 57.7718 | 0.41061 | TRUE | 57.7718 | 2021 | 2021-11-04 | 1.043% | 0% | -0.179% | 4.617% | 0.006055% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | 133.0331 | 0 | 2021-11-04 | 54.628 | 55.1039 | 57.7712 | 2021-11-04 | 4.617% | 0.006055% | 70% | 0.99898 | -1 | 5 | -0.0010231 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 44.148 | 44.148 | 44.5257 | 46.6811 | 46.6812 | 0.3347 | FALSE | 59.8123 | 2020 | 2021-11-05 | 1.044% | 0% | -0.1958% | 4.617% | 0.006135% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | 131.8943 | 0 | 2021-11-05 | 44.148 | 44.5257 | 46.6811 | 2021-11-05 | 4.617% | 0.006135% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.00097534 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 77.24 | 77.24 | 77.8894 | 81.6599 | 81.662 | 0.59066 | FALSE | 90.4156 | 2020 | 2021-11-06 | 1.046% | 0% | -0.2117% | 4.617% | 0.006316% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | 130.7636 | 0 | 2021-11-06 | 77.24 | 77.8894 | 81.6599 | 2021-11-06 | 4.617% | 0.006316% | 70% | 0.99907 | -1 | 5 | -0.00092951 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 46.337 | 46.337 | 46.7203 | 48.9819 | 48.9822 | 0.3574 | FALSE | 70.0821 | 2020 | 2021-11-07 | 1.047% | 0% | -0.2267% | 4.617% | 0.006594% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | 129.6418 | 0 | 2021-11-07 | 46.337 | 46.7203 | 48.9819 | 2021-11-07 | 4.617% | 0.006594% | 70% | 0.99911 | -1 | 5 | -0.00088551 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 101.367 | 101.367 | 102.1927 | 107.1398 | 107.145 | 0.78865 | TRUE | 107.145 | 2021 | 2021-11-08 | 1.049% | 0% | -0.2405% | 4.617% | 0.00697% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | 128.5298 | 0 | 2021-11-08 | 101.367 | 102.1927 | 107.1398 | 2021-11-08 | 4.617% | 0.00697% | 70% | 0.99916 | -1 | 5 | -0.00084327 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 75.567 | 75.567 | 76.1741 | 79.8616 | 79.8641 | 0.59299 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2021-11-09 | 1.05% | 0% | -0.2531% | 4.617% | 0.007447% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | 127.4285 | 0 | 2021-11-09 | 75.567 | 76.1741 | 79.8616 | 2021-11-09 | 4.617% | 0.007447% | 70% | 0.9992 | -1 | 5 | -0.00080273 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 24.312 | 24.312 | 24.5049 | 25.6912 | 25.6912 | 0.19242 | FALSE | 90.455 | 2020 | 2021-11-10 | 1.052% | 0% | -0.2642% | 4.618% | 0.008025% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | 126.3388 | 0 | 2021-11-10 | 24.312 | 24.5049 | 25.6912 | 2021-11-10 | 4.618% | 0.008025% | 70% | 0.99924 | -1 | 5 | -0.00076381 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 35.867 | 35.867 | 36.1487 | 37.8987 | 37.8987 | 0.28631 | FALSE | 57.0605 | 2020 | 2021-11-11 | 1.053% | 0% | -0.2738% | 4.618% | 0.008707% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | 125.2616 | 0 | 2021-11-11 | 35.867 | 36.1487 | 37.8987 | 2021-11-11 | 4.618% | 0.008707% | 70% | 0.99927 | -1 | 5 | -0.00072646 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 33.979 | 33.979 | 34.2436 | 35.9015 | 35.9015 | 0.27356 | FALSE | 87.9361 | 2020 | 2021-11-12 | 1.054% | 0% | -0.2817% | 4.618% | 0.009494% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | 124.1977 | 0 | 2021-11-12 | 33.979 | 34.2436 | 35.9015 | 2021-11-12 | 4.618% | 0.009494% | 70% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.0006906 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 23.553 | 23.553 | 23.7353 | 24.8845 | 24.8845 | 0.19125 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2021-11-13 | 1.056% | 0% | -0.2878% | 4.618% | 0.01039% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | 123.1423 | 0 | 2021-11-13 | 23.553 | 23.7353 | 24.8845 | 2021-11-13 | 4.618% | 0.01039% | 70% | 0.99934 | -1 | 5 | -0.00065619 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 21.299 | 21.299 | 21.4633 | 22.5025 | 22.5025 | 0.17443 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2021-11-14 | 1.057% | 0% | -0.2919% | 4.618% | 0.01163% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | 122.0902 | 0 | 2021-11-14 | 21.299 | 21.4633 | 22.5025 | 2021-11-14 | 4.618% | 0.01163% | 70% | 0.99938 | -1 | 5 | -0.00062315 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 26.197 | 26.197 | 26.399 | 27.6772 | 27.6772 | 0.2164 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2021-11-15 | 1.059% | 0% | -0.2939% | 4.618% | 0.01319% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | 121.0431 | 0 | 2021-11-15 | 26.197 | 26.399 | 27.6772 | 2021-11-15 | 4.618% | 0.01319% | 70% | 0.99941 | -1 | 5 | -0.00059144 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 38.72 | 38.72 | 39.0191 | 40.9084 | 40.9086 | 0.32261 | FALSE | 91.1721 | 2020 | 2021-11-16 | 1.06% | 0% | -0.294% | 4.618% | 0.01507% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | 120.0027 | 0 | 2021-11-16 | 38.72 | 39.0191 | 40.9084 | 2021-11-16 | 4.618% | 0.01507% | 70% | 0.99944 | -1 | 5 | -0.00056101 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 12.72 | 12.72 | 12.8186 | 13.4394 | 13.4394 | 0.1069 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2021-11-17 | 1.062% | 0% | -0.2924% | 4.619% | 0.01729% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | 118.971 | 0 | 2021-11-17 | 12.72 | 12.8186 | 13.4394 | 2021-11-17 | 4.619% | 0.01729% | 70% | 0.99947 | -1 | 5 | -0.00053179 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 75.682 | 75.682 | 76.2724 | 79.966 | 79.9737 | 0.64158 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2021-11-18 | 1.063% | 0% | -0.2894% | 4.619% | 0.01984% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | 117.9498 | 0 | 2021-11-18 | 75.682 | 76.2724 | 79.966 | 2021-11-18 | 4.619% | 0.01984% | 70% | 0.9995 | -1 | 5 | -0.00050375 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 111.057 | 111.057 | 111.93 | 117.3508 | 117.3756 | 0.94967 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2021-11-19 | 1.065% | 0% | -0.285% | 4.619% | 0.02274% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | 116.9407 | 0 | 2021-11-19 | 111.057 | 111.93 | 117.3508 | 2021-11-19 | 4.619% | 0.02274% | 70% | 0.99952 | -1 | 5 | -0.00047683 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 90.774 | 90.774 | 91.4942 | 95.9258 | 95.943 | 0.78284 | TRUE | 95.943 | 2021 | 2021-11-20 | 1.066% | 0% | -0.2792% | 4.62% | 0.02609% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | 115.9453 | 0 | 2021-11-20 | 90.774 | 91.4942 | 95.9258 | 2021-11-20 | 4.62% | 0.02609% | 70% | 0.99955 | -1 | 5 | -0.000451 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 44.242 | 44.242 | 44.5968 | 46.7571 | 46.7588 | 0.38473 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2021-11-21 | 1.068% | 0% | -0.2722% | 4.62% | 0.02981% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | 114.9654 | 0 | 2021-11-21 | 44.242 | 44.5968 | 46.7571 | 2021-11-21 | 4.62% | 0.02981% | 70% | 0.99957 | -1 | 5 | -0.0004262 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 65.547 | 65.547 | 66.0791 | 69.2804 | 69.2896 | 0.57484 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2021-11-22 | 1.069% | 0% | -0.2641% | 4.621% | 0.03393% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | 114.0027 | 0 | 2021-11-22 | 65.547 | 66.0791 | 69.2804 | 2021-11-22 | 4.621% | 0.03393% | 70% | 0.9996 | -1 | 5 | -0.0004024 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 46.74 | 46.74 | 47.1245 | 49.4078 | 49.4109 | 0.41328 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2021-11-23 | 1.071% | 0% | -0.2549% | 4.621% | 0.03843% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | 113.0588 | 0 | 2021-11-23 | 46.74 | 47.1245 | 49.4078 | 2021-11-23 | 4.621% | 0.03843% | 70% | 0.99962 | -1 | 5 | -0.00037956 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 4.992 | 4.992 | 5.0337 | 5.2776 | 5.2776 | 0.044498 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2021-11-24 | 1.072% | 0% | -0.2447% | 4.622% | 0.04334% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | 112.1354 | 0 | 2021-11-24 | 4.992 | 5.0337 | 5.2776 | 2021-11-24 | 4.622% | 0.04334% | 70% | 0.99964 | -1 | 5 | -0.00035763 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 57.306 | 57.306 | 57.7916 | 60.5925 | 60.6016 | 0.51501 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2021-11-25 | 1.074% | 0% | -0.2336% | 4.623% | 0.04864% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | 111.2342 | 0 | 2021-11-25 | 57.306 | 57.7916 | 60.5925 | 2021-11-25 | 4.623% | 0.04864% | 70% | 0.99966 | -1 | 5 | -0.00033659 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 30.157 | 30.157 | 30.4166 | 31.8911 | 31.8911 | 0.27312 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2021-11-26 | 1.075% | 0% | -0.2217% | 4.623% | 0.05435% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | 110.3568 | 0 | 2021-11-26 | 30.157 | 30.4166 | 31.8911 | 2021-11-26 | 4.623% | 0.05435% | 70% | 0.99968 | -1 | 5 | -0.00031638 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 44.339 | 44.339 | 44.7271 | 46.8956 | 46.8999 | 0.40474 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2021-11-27 | 1.077% | 0% | -0.2091% | 4.624% | 0.06048% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | 109.4933 | 0 | 2021-11-27 | 44.339 | 44.7271 | 46.8956 | 2021-11-27 | 4.624% | 0.06048% | 70% | 0.9997 | -1 | 5 | -0.000297 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 24.685 | 24.685 | 24.9048 | 26.1125 | 26.1125 | 0.22708 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2021-11-28 | 1.078% | 0% | -0.1959% | 4.625% | 0.0667% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | 108.6352 | 0 | 2021-11-28 | 24.685 | 24.9048 | 26.1125 | 2021-11-28 | 4.625% | 0.0667% | 70% | 0.99972 | -1 | 5 | -0.00027839 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 29.015 | 29.015 | 29.2778 | 30.6979 | 30.6979 | 0.26899 | FALSE | 42.4826 | 2020 | 2021-11-29 | 1.08% | 0% | -0.1821% | 4.626% | 0.07277% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | 107.7867 | 0 | 2021-11-29 | 29.015 | 29.2778 | 30.6979 | 2021-11-29 | 4.626% | 0.07277% | 70% | 0.99974 | -1 | 5 | -0.00026053 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 85.074 | 85.074 | 85.8583 | 90.0236 | 90.0737 | 0.79526 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2021-11-30 | 1.081% | 0% | -0.1679% | 4.627% | 0.07867% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | 106.9513 | 0 | 2021-11-30 | 85.074 | 85.8583 | 90.0236 | 2021-11-30 | 4.627% | 0.07867% | 70% | 0.99976 | -1 | 5 | -0.00024338 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 19.87 | 19.87 | 20.0564 | 21.0297 | 21.0297 | 0.18706 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2021-12-01 | 1.083% | 0% | -0.1533% | 4.628% | 0.08439% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | 106.1329 | 0 | 2021-12-01 | 19.87 | 20.0564 | 21.0297 | 2021-12-01 | 4.628% | 0.08439% | 70% | 0.99977 | -1 | 5 | -0.00022693 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 36.108 | 36.108 | 36.4528 | 38.2221 | 38.2243 | 0.3425 | TRUE | 38.2243 | 2021 | 2021-12-02 | 1.084% | 0% | -0.1384% | 4.629% | 0.08994% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | 105.3351 | 0 | 2021-12-02 | 36.108 | 36.4528 | 38.2221 | 2021-12-02 | 4.629% | 0.08994% | 70% | 0.99979 | -1 | 5 | -0.00021114 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 67.626 | 67.626 | 68.2832 | 71.5984 | 71.6322 | 0.64645 | TRUE | 71.6322 | 2021 | 2021-12-03 | 1.086% | 0% | -0.1233% | 4.63% | 0.0953% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | 104.5615 | 0 | 2021-12-03 | 67.626 | 68.2832 | 71.5984 | 2021-12-03 | 4.63% | 0.0953% | 70% | 0.9998 | -1 | 5 | -0.00019598 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 26.246 | 26.246 | 26.5055 | 27.7928 | 27.7928 | 0.25256 | FALSE | 59.9433 | 2020 | 2021-12-04 | 1.087% | 0% | -0.1081% | 4.631% | 0.1003% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | 103.8162 | 0 | 2021-12-04 | 26.246 | 26.5055 | 27.7928 | 2021-12-04 | 4.631% | 0.1003% | 70% | 0.99982 | -1 | 5 | -0.00018143 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 27.14 | 27.14 | 27.413 | 28.7447 | 28.7447 | 0.26296 | FALSE | 33.9356 | 2020 | 2021-12-05 | 1.089% | 0% | -0.09285% | 4.633% | 0.1047% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | 103.1029 | 0 | 2021-12-05 | 27.14 | 27.413 | 28.7447 | 2021-12-05 | 4.633% | 0.1047% | 70% | 0.99983 | -1 | 5 | -0.00016747 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 44.201 | 44.201 | 44.6531 | 46.823 | 46.8325 | 0.43116 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2021-12-06 | 1.09% | 0% | -0.07769% | 4.634% | 0.1086% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | 102.4252 | 0 | 2021-12-06 | 44.201 | 44.6531 | 46.823 | 2021-12-06 | 4.634% | 0.1086% | 70% | 0.99985 | -1 | 5 | -0.00015407 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 26.626 | 26.626 | 26.9028 | 28.2106 | 28.2106 | 0.26129 | FALSE | 71.5273 | 2020 | 2021-12-07 | 1.092% | 0% | -0.06267% | 4.636% | 0.112% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | 101.7869 | 0 | 2021-12-07 | 26.626 | 26.9028 | 28.2106 | 2021-12-07 | 4.636% | 0.112% | 70% | 0.99986 | -1 | 5 | -0.0001412 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 42.55 | 42.55 | 42.9995 | 45.0903 | 45.0992 | 0.42009 | TRUE | 45.0992 | 2021 | 2021-12-08 | 1.093% | 0% | -0.04789% | 4.637% | 0.1148% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | 101.1916 | 0 | 2021-12-08 | 42.55 | 42.9995 | 45.0903 | 2021-12-08 | 4.637% | 0.1148% | 70% | 0.99987 | -1 | 5 | -0.00012886 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 36.264 | 36.264 | 36.653 | 38.4358 | 38.4397 | 0.35994 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2021-12-09 | 1.095% | 0% | -0.03343% | 4.639% | 0.117% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | 100.643 | 0 | 2021-12-09 | 36.264 | 36.653 | 38.4358 | 2021-12-09 | 4.639% | 0.117% | 70% | 0.99988 | -1 | 5 | -0.00011701 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 10.885 | 10.885 | 11.0035 | 11.5389 | 11.5389 | 0.10856 | FALSE | 36.9219 | 2020 | 2021-12-10 | 1.096% | 0% | -0.01937% | 4.64% | 0.1187% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | 100.1448 | 0 | 2021-12-10 | 10.885 | 11.0035 | 11.5389 | 2021-12-10 | 4.64% | 0.1187% | 70% | 0.99989 | -1 | 5 | -0.00010564 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 56.703 | 56.703 | 57.329 | 60.1195 | 60.1472 | 0.5684 | TRUE | 60.1472 | 2021 | 2021-12-11 | 1.098% | 0% | -0.005814% | 4.642% | 0.1197% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | 99.6849 | 0 | 2021-12-11 | 56.703 | 57.329 | 60.1195 | 2021-12-11 | 4.642% | 0.1197% | 70% | 0.99991 | -1 | 5 | -9.4721e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 95.128 | 95.128 | 96.1922 | 100.8762 | 100.9905 | 0.95839 | TRUE | 100.9905 | 2021 | 2021-12-12 | 1.099% | 0% | 0.007162% | 4.643% | 0.1202% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | 99.251 | 0 | 2021-12-12 | 95.128 | 96.1922 | 100.8762 | 2021-12-12 | 4.643% | 0.1202% | 70% | 0.99992 | -1 | 5 | -8.4244e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 96.265 | 96.2695 | 97.3601 | 102.1028 | 102.2215 | 0.97389 | TRUE | 102.2215 | 2021 | 2021-12-13 | 1.101% | 0.004721% | 0.01947% | 4.645% | 0.1206% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | 98.846 | 0 | 2021-12-13 | 96.2649 | 97.3601 | 102.1028 | 2021-12-13 | 4.645% | 0.1206% | 70% | 0.99993 | -1 | 5 | -7.419e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 98.064 | 98.9886 | 100.1232 | 105.0024 | 105.1293 | 1.0052 | TRUE | 105.1293 | 2021 | 2021-12-14 | 1.102% | 0.934% | 0.03102% | 4.647% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | 98.4728 | 0 | 2021-12-14 | 98.0534 | 100.1232 | 105.0024 | 2021-12-14 | 4.647% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -6.4539e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 88.843 | 88.843 | 89.8724 | 94.2538 | 94.3523 | 0.90517 | TRUE | 94.3523 | 2021 | 2021-12-15 | 1.104% | 0% | 0.04174% | 4.649% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | 98.1346 | 0 | 2021-12-15 | 88.843 | 89.8724 | 94.2538 | 2021-12-15 | 4.649% | 0.1207% | 70% | 0.99994 | -1 | 5 | -5.5277e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 97.469 | 97.2433 | 98.3821 | 103.1803 | 103.3038 | 0.99396 | TRUE | 103.3038 | 2021 | 2021-12-16 | 1.105% | -0.2321% | 0.05239% | 4.65% | 0.1206% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | 97.8336 | 0 | 2021-12-16 | 97.4716 | 98.3821 | 103.1803 | 2021-12-16 | 4.65% | 0.1206% | 70% | 0.99995 | -1 | 5 | -4.6388e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 96.977 | 95.1124 | 96.2387 | 100.9344 | 101.0515 | 0.97475 | TRUE | 101.0515 | 2021 | 2021-12-17 | 1.107% | -1.96% | 0.06376% | 4.652% | 0.1202% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | 97.5721 | 0 | 2021-12-17 | 96.9991 | 96.2387 | 100.9344 | 2021-12-17 | 4.652% | 0.1202% | 70% | 0.99996 | -1 | 5 | -3.7856e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 97.744 | 97.9004 | 99.0733 | 103.9093 | 104.0339 | 1.0056 | TRUE | 104.0339 | 2021 | 2021-12-18 | 1.108% | 0.1597% | 0.07577% | 4.654% | 0.1198% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | 97.3532 | 0 | 2021-12-18 | 97.7421 | 99.0733 | 103.9093 | 2021-12-18 | 4.654% | 0.1198% | 70% | 0.99997 | -1 | 5 | -2.9667e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 96.89 | 96.4842 | 97.654 | 102.4227 | 102.544 | 0.99283 | TRUE | 102.544 | 2021 | 2021-12-19 | 1.11% | -0.4206% | 0.08834% | 4.656% | 0.1195% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | 97.1798 | 0 | 2021-12-19 | 96.8949 | 97.654 | 102.4227 | 2021-12-19 | 4.656% | 0.1195% | 70% | 0.99998 | -1 | 5 | -2.1808e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 95.108 | 94.8958 | 96.0605 | 100.7534 | 100.8699 | 0.97772 | TRUE | 100.8699 | 2021 | 2021-12-20 | 1.111% | -0.2237% | 0.1014% | 4.658% | 0.1192% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | 97.0549 | 0 | 2021-12-20 | 95.1106 | 96.0605 | 100.7534 | 2021-12-20 | 4.658% | 0.1192% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -1.4265e-05 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 66.471 | 66.471 | 67.297 | 70.5861 | 70.6325 | 0.68503 | TRUE | 70.6325 | 2021 | 2021-12-21 | 1.113% | 0% | 0.1148% | 4.66% | 0.1191% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | 96.9818 | 0 | 2021-12-21 | 66.471 | 67.297 | 70.5861 | 2021-12-21 | 4.66% | 0.1191% | 70% | 0.99999 | -1 | 5 | -7.0257e-06 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 94.612 | 92.8806 | 94.0493 | 98.648 | 98.7585 | 0.95782 | TRUE | 98.7585 | 2021 | 2021-12-22 | 1.114% | -1.864% | 0.1285% | 4.662% | 0.1191% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 96.9634 | 0 | 2021-12-22 | 94.6338 | 94.0493 | 98.648 | 2021-12-22 | 4.662% | 0.1191% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 23.745 | 23.745 | 24.0475 | 25.2239 | 25.2239 | 0.24449 | FALSE | 85.7625 | 2020 | 2021-12-23 | 1.116% | 0% | 0.1425% | 4.664% | 0.1192% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.003 | 0 | 2021-12-23 | 23.745 | 24.0475 | 25.2239 | 2021-12-23 | 4.664% | 0.1192% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 41.706 | 41.706 | 42.244 | 44.3114 | 44.3212 | 0.42908 | FALSE | 51.983 | 2020 | 2021-12-24 | 1.117% | 0% | 0.1565% | 4.666% | 0.1193% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.1035 | 0 | 2021-12-24 | 41.706 | 42.244 | 44.3114 | 2021-12-24 | 4.666% | 0.1193% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 36.789 | 36.789 | 37.2695 | 39.0943 | 39.0995 | 0.37782 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2021-12-25 | 1.119% | 0% | 0.1707% | 4.668% | 0.1196% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.2696 | 0 | 2021-12-25 | 36.789 | 37.2695 | 39.0943 | 2021-12-25 | 4.668% | 0.1196% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 47.168 | 47.168 | 47.7916 | 50.1326 | 50.1484 | 0.48334 | TRUE | 50.1484 | 2021 | 2021-12-26 | 1.12% | 0% | 0.1848% | 4.67% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.5011 | 0 | 2021-12-26 | 47.168 | 47.7916 | 50.1326 | 2021-12-26 | 4.67% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 48.685 | 48.685 | 49.3364 | 51.7541 | 51.7717 | 0.4974 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2021-12-27 | 1.122% | 0% | 0.1987% | 4.672% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 97.7943 | 0 | 2021-12-27 | 48.685 | 49.3364 | 51.7541 | 2021-12-27 | 4.672% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 22.053 | 22.053 | 22.3515 | 23.4474 | 23.4474 | 0.22443 | FALSE | 28.2736 | 2020 | 2021-12-28 | 1.123% | 0% | 0.2125% | 4.674% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.1457 | 0 | 2021-12-28 | 22.053 | 22.3515 | 23.4474 | 2021-12-28 | 4.674% | 0.1201% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 24.69 | 24.69 | 25.028 | 26.2556 | 26.2556 | 0.25023 | FALSE | 33.4757 | 2020 | 2021-12-29 | 1.124% | 0% | 0.226% | 4.676% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 98.5513 | 0 | 2021-12-29 | 24.69 | 25.028 | 26.2556 | 2021-12-29 | 4.676% | 0.1199% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 66.875 | 66.875 | 67.8006 | 71.1277 | 71.1733 | 0.67508 | TRUE | 71.1733 | 2021 | 2021-12-30 | 1.126% | 0% | 0.2391% | 4.678% | 0.1195% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 99.0073 | 0 | 2021-12-30 | 66.875 | 67.8006 | 71.1277 | 2021-12-30 | 4.678% | 0.1195% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 98.093 | 101.6422 | 103.0637 | 108.1236 | 108.2524 | 1.0214 | TRUE | 108.2524 | 2021 | 2021-12-31 | 1.127% | 3.492% | 0.2518% | 4.68% | 0.119% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 99.51 | 0 | 2021-12-31 | 98.0434 | 103.0637 | 108.1236 | 2021-12-31 | 4.68% | 0.119% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [11 empty] | 101.7255 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.987 | 0.987 | 0.99612 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0040758 |  | 14.9427 | 2020 | min.: | 0.5841% | -3.373% | -0.294% | 1.945% | -3.44e-20% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 96.9634 |  | min.: | 0.987 | 0.99612 | 1.0336 | min.: | 1.945% | -3.44e-20% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
moy.: | 123.4477 | 123.4319 | 124.5341 | 129.3683 | 129.3784 | 0.65239 |  | 157.8783 | 2020.4918 | moy.: | 0.856% | -0.008923% | 0.01545% | 3.699% | 0.01875% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012 | 183.0599 |  | moy.: | 123.4477 | 124.5341 | 129.3683 | moy.: | 3.699% | 0.01875% | 70% | 0.77988 | -1 | 5 | -0.22012
max.: | 245.258 | 246.0809 | 248.4163 | 257.863 | 257.863 | 1.0322 |  | 258.6596 | 2021 | max.: | 1.127% | 3.492% | 0.2759% | 4.68% | 0.1207% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 243.5806 |  | max.: | 245.2502 | 248.4163 | 257.863 | max.: | 4.68% | 0.1207% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | [12 empty] | -0.0021426 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1501.9212 | -0.19202 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 1504.9323 | -0.19202 | kWh | [7 empty] | 11763.515 | 0 | 11763.4726 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35100.242 | 46863.757 | 33598.2865 | 45361.759 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11883.5977 | 0 | 11883.5977 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35729.174 | 48536.5091 | 34200.3393 | 48536.5091 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47612.7717 | 48536.5091 | 48542.7143 |  | 46863.757 | [6 empty] | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45361.759 |  | 46083.937 | 48536.5091 | 48542.7143 | 2022-05-02 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12483.6795 | 0 | 12483.6795 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 4.86% | [6 empty] | 36052.8296 | 48542.7143 | 36052.8296 | 48542.7143 | : Amont après action
|  | Perte annuelle | 749.0147 | 909.2057 | 5.9913 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 6% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 0.5 |  |  | Perte annuelle: | 722.178 | 2414.138 | 5.7993 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 594.018 | 0 | 594.0159 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.865% |  |  |  |  | 0% |  |  | 1095 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -7.7538e-08 | 317.9583 | 5.9913 | 1819.8796 | 5.7993 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 911.9764 | 5.9913 | 2413.8955 | 5.7993 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 |  | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 94.045 | 94.045 | 95.3734 | 100.0579 | 100.1661 | 0.93983 | TRUE | 100.1661 | 2022 | 2022-01-01 | 1.129% | 0% | 0.2639% | 4.682% | 0.1182% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 100.0556 |  | 2022-01-01 | 94.045 | 95.3734 | 100.0579 | 2022-01-01 | 4.682% | 0.1182% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | TRUE | FALSE
2022-01-02 | 64.182 | 64.182 | 65.0972 | 68.296 | 68.3345 | 0.63735 | TRUE | 68.3345 | 2022 | 2022-01-02 | 1.13% | 0% | 0.2754% | 4.684% | 0.1169% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | 100.6407 |  | 2022-01-02 | 64.182 | 65.0972 | 68.296 | 2022-01-02 | 4.684% | 0.1169% | 70% | 3.0333e-05 | 0 | 6 | 3.0333e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-03 | 74.074 | 74.074 | 75.1396 | 78.8335 | 78.8895 | 0.73119 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2022-01-03 | 1.132% | 0% | 0.2862% | 4.686% | 0.115% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | 101.2615 |  | 2022-01-03 | 74.074 | 75.1396 | 78.8335 | 2022-01-03 | 4.686% | 0.115% | 70% | 6.0769e-05 | 0 | 6 | 6.0769e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-04 | 77.125 | 77.125 | 78.2436 | 82.0919 | 82.1522 | 0.75647 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2022-01-04 | 1.133% | 0% | 0.2962% | 4.688% | 0.1126% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | 101.9142 |  | 2022-01-04 | 77.125 | 78.2436 | 82.0919 | 2022-01-04 | 4.688% | 0.1126% | 70% | 9.2479e-05 | 0 | 6 | 9.2479e-05 | TRUE | FALSE
2022-01-05 | 58.49 | 58.49 | 59.3447 | 62.2648 | 62.2911 | 0.56972 | TRUE | 62.2911 | 2022 | 2022-01-05 | 1.135% | 0% | 0.3054% | 4.69% | 0.1096% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | 102.5952 |  | 2022-01-05 | 58.49 | 59.3447 | 62.2648 | 2022-01-05 | 4.69% | 0.1096% | 70% | 0.00012551 | 0 | 6 | 0.00012551 | TRUE | FALSE
2022-01-06 | 105.934 | 105.13 | 106.6768 | 111.9281 | 112.047 | 1.0177 | TRUE | 112.047 | 2022 | 2022-01-06 | 1.136% | -0.7648% | 0.3136% | 4.692% | 0.1061% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | 103.3005 |  | 2022-01-06 | 105.9458 | 106.6768 | 111.9281 | 2022-01-06 | 4.692% | 0.1061% | 70% | 0.00015993 | 0 | 6 | 0.00015993 | TRUE | FALSE
2022-01-07 | 40.692 | 40.692 | 41.2943 | 43.328 | 43.3337 | 0.39082 | FALSE | 58.2046 | 2021 | 2022-01-07 | 1.138% | 0% | 0.3207% | 4.694% | 0.1021% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | 104.0266 |  | 2022-01-07 | 40.692 | 41.2943 | 43.328 | 2022-01-07 | 4.694% | 0.1021% | 70% | 0.00019579 | 0 | 6 | 0.00019579 | TRUE | FALSE
2022-01-08 | 29.731 | 29.731 | 30.1734 | 31.66 | 31.66 | 0.2835 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2022-01-08 | 1.139% | 0% | 0.3267% | 4.696% | 0.09765% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | 104.7695 |  | 2022-01-08 | 29.731 | 30.1734 | 31.66 | 2022-01-08 | 4.696% | 0.09765% | 70% | 0.00023314 | 0 | 6 | 0.00023314 | TRUE | FALSE
2022-01-09 | 9.186 | 9.186 | 9.3233 | 9.7828 | 9.7828 | 0.086955 | FALSE | 23.3267 | 2021 | 2022-01-09 | 1.141% | 0% | 0.3315% | 4.698% | 0.09266% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | 105.5433 |  | 2022-01-09 | 9.186 | 9.3233 | 9.7828 | 2022-01-09 | 4.698% | 0.09266% | 70% | 0.00027206 | 0 | 6 | 0.00027206 | TRUE | FALSE
2022-01-10 | 8.013 | 8.013 | 8.1332 | 8.5342 | 8.5342 | 0.075271 | FALSE | 21.664 | 2021 | 2022-01-10 | 1.142% | 0% | 0.335% | 4.7% | 0.08729% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | 106.3621 |  | 2022-01-10 | 8.013 | 8.1332 | 8.5342 | 2022-01-10 | 4.7% | 0.08729% | 70% | 0.0003126 | 0 | 6 | 0.0003126 | TRUE | FALSE
2022-01-11 | 104.186 | 105.0061 | 106.5846 | 111.8429 | 111.9316 | 0.97931 | TRUE | 111.9316 | 2022 | 2022-01-11 | 1.144% | 0.781% | 0.3372% | 4.701% | 0.08174% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | 107.2223 |  | 2022-01-11 | 104.1737 | 106.5846 | 111.8429 | 2022-01-11 | 4.701% | 0.08174% | 70% | 0.00035483 | 0 | 6 | 0.00035483 | TRUE | FALSE
2022-01-12 | 95.926 | 95.926 | 97.3702 | 102.1759 | 102.2411 | 0.8871 | TRUE | 102.2411 | 2022 | 2022-01-12 | 1.145% | 0% | 0.3378% | 4.703% | 0.07603% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | 108.1208 |  | 2022-01-12 | 95.926 | 97.3702 | 102.1759 | 2022-01-12 | 4.703% | 0.07603% | 70% | 0.00039883 | 0 | 6 | 0.00039883 | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 25.085 | 25.085 | 25.4628 | 26.7201 | 26.7201 | 0.22986 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2022-01-13 | 1.147% | 0% | 0.3369% | 4.705% | 0.07016% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | 109.0541 |  | 2022-01-13 | 25.085 | 25.4628 | 26.7201 | 2022-01-13 | 4.705% | 0.07016% | 70% | 0.00044467 | 0 | 6 | 0.00044467 | TRUE | FALSE
2022-01-14 | 110.007 | 109.6169 | 111.2668 | 116.7631 | 116.8376 | 0.99634 | TRUE | 116.8376 | 2022 | 2022-01-14 | 1.148% | -0.3558% | 0.3344% | 4.707% | 0.06414% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | 110.0191 |  | 2022-01-14 | 110.0129 | 111.2668 | 116.7631 | 2022-01-14 | 4.707% | 0.06414% | 70% | 0.00049242 | 0 | 6 | 0.00049242 | TRUE | FALSE
2022-01-15 | 112.777 | 113.2811 | 114.9829 | 120.6652 | 120.7352 | 1.0204 | TRUE | 120.7352 | 2022 | 2022-01-15 | 1.15% | 0.445% | 0.3302% | 4.709% | 0.058% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | 111.0124 |  | 2022-01-15 | 112.7694 | 114.9829 | 120.6652 | 2022-01-15 | 4.709% | 0.058% | 70% | 0.00054217 | 0 | 6 | 0.00054217 | TRUE | FALSE
2022-01-16 | 111.122 | 111.4771 | 113.1465 | 118.7404 | 118.8017 | 0.99506 | TRUE | 118.8017 | 2022 | 2022-01-16 | 1.151% | 0.3186% | 0.3241% | 4.711% | 0.05197% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | 112.0307 |  | 2022-01-16 | 111.1167 | 113.1465 | 118.7404 | 2022-01-16 | 4.711% | 0.05197% | 70% | 0.00059399 | 0 | 6 | 0.00059399 | TRUE | FALSE
2022-01-17 | 68.096 | 68.096 | 69.1111 | 72.5294 | 72.5439 | 0.60209 | TRUE | 72.5439 | 2022 | 2022-01-17 | 1.153% | 0% | 0.3161% | 4.713% | 0.04636% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | 113.0703 |  | 2022-01-17 | 68.096 | 69.1111 | 72.5294 | 2022-01-17 | 4.713% | 0.04636% | 70% | 0.00064797 | 0 | 6 | 0.00064797 | TRUE | FALSE
2022-01-18 | 17.625 | 17.625 | 17.8862 | 18.7712 | 18.7712 | 0.15437 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2022-01-18 | 1.154% | 0% | 0.3062% | 4.715% | 0.04119% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | 114.1276 |  | 2022-01-18 | 17.625 | 17.8862 | 18.7712 | 2022-01-18 | 4.715% | 0.04119% | 70% | 0.00070421 | 0 | 6 | 0.00070421 | TRUE | FALSE
2022-01-19 | 50.762 | 50.762 | 51.5091 | 54.0588 | 54.0628 | 0.44052 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2022-01-19 | 1.156% | 0% | 0.2946% | 4.717% | 0.03642% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | 115.1993 |  | 2022-01-19 | 50.762 | 51.5091 | 54.0588 | 2022-01-19 | 4.717% | 0.03642% | 70% | 0.00076279 | 0 | 6 | 0.00076279 | TRUE | FALSE
2022-01-20 | 24.641 | 24.641 | 25.0007 | 26.2388 | 26.2388 | 0.21184 | FALSE | 31.7263 | 2021 | 2022-01-20 | 1.157% | 0% | 0.2814% | 4.719% | 0.03206% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | 116.2819 |  | 2022-01-20 | 24.641 | 25.0007 | 26.2388 | 2022-01-20 | 4.719% | 0.03206% | 70% | 0.00082382 | 0 | 6 | 0.00082382 | TRUE | FALSE
2022-01-21 | 78.447 | 78.447 | 79.5814 | 83.524 | 83.5364 | 0.66827 | TRUE | 83.5364 | 2022 | 2022-01-21 | 1.159% | 0% | 0.2667% | 4.72% | 0.0281% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | 117.3717 |  | 2022-01-21 | 78.447 | 79.5814 | 83.524 | 2022-01-21 | 4.72% | 0.0281% | 70% | 0.00088738 | 0 | 6 | 0.00088738 | TRUE | FALSE
2022-01-22 | 116.947 | 117.3355 | 119.0147 | 124.9134 | 124.9436 | 0.99046 | TRUE | 124.9436 | 2022 | 2022-01-22 | 1.16% | 0.3311% | 0.2506% | 4.722% | 0.02452% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | 118.4655 |  | 2022-01-22 | 116.9414 | 119.0147 | 124.9134 | 2022-01-22 | 4.722% | 0.02452% | 70% | 0.0009536 | 0 | 6 | 0.0009536 | TRUE | FALSE
2022-01-23 | 116.4 | 115.9355 | 117.5757 | 123.4055 | 123.4307 | 0.9696 | TRUE | 123.4307 | 2022 | 2022-01-23 | 1.162% | -0.4006% | 0.2333% | 4.724% | 0.02132% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | 119.5696 |  | 2022-01-23 | 116.4066 | 117.5757 | 123.4055 | 2022-01-23 | 4.724% | 0.02132% | 70% | 0.0010226 | 0 | 6 | 0.0010226 | TRUE | FALSE
2022-01-24 | 118.891 | 117.5151 | 119.1571 | 125.0677 | 125.09 | 0.97367 | TRUE | 125.09 | 2022 | 2022-01-24 | 1.163% | -1.171% | 0.2148% | 4.726% | 0.01855% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | 120.6925 |  | 2022-01-24 | 118.9102 | 119.1571 | 125.0677 | 2022-01-24 | 4.726% | 0.01855% | 70% | 0.0010944 | 0 | 6 | 0.0010944 | TRUE | FALSE
2022-01-25 | 110.699 | 110.699 | 112.2252 | 117.7942 | 117.8108 | 0.90859 | TRUE | 117.8108 | 2022 | 2022-01-25 | 1.165% | 0% | 0.1953% | 4.728% | 0.01612% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | 121.8334 |  | 2022-01-25 | 110.699 | 112.2252 | 117.7942 | 2022-01-25 | 4.728% | 0.01612% | 70% | 0.0011693 | 0 | 6 | 0.0011693 | TRUE | FALSE
2022-01-26 | 119.117 | 119.117 | 120.736 | 126.7299 | 126.7468 | 0.96849 | TRUE | 126.7468 | 2022 | 2022-01-26 | 1.166% | 0% | 0.1748% | 4.73% | 0.01401% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | 122.9916 |  | 2022-01-26 | 119.117 | 120.736 | 126.7299 | 2022-01-26 | 4.73% | 0.01401% | 70% | 0.0012472 | 0 | 6 | 0.0012472 | TRUE | FALSE
2022-01-27 | 95.412 | 95.412 | 96.6894 | 101.4914 | 101.4997 | 0.76839 | TRUE | 101.4997 | 2022 | 2022-01-27 | 1.168% | 0% | 0.1535% | 4.731% | 0.01223% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | 124.1661 |  | 2022-01-27 | 95.412 | 96.6894 | 101.4914 | 2022-01-27 | 4.731% | 0.01223% | 70% | 0.0013284 | 0 | 6 | 0.0013284 | TRUE | FALSE
2022-01-28 | 17.854 | 17.854 | 18.0893 | 18.988 | 18.988 | 0.14241 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2022-01-28 | 1.169% | 0% | 0.1315% | 4.733% | 0.01075% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | 125.3562 |  | 2022-01-28 | 17.854 | 18.0893 | 18.988 | 2022-01-28 | 4.733% | 0.01075% | 70% | 0.001413 | 0 | 6 | 0.001413 | TRUE | FALSE
2022-01-29 | 27.028 | 27.028 | 27.3783 | 28.7391 | 28.7391 | 0.21354 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2022-01-29 | 1.171% | 0% | 0.109% | 4.735% | 0.009575% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | 126.5611 |  | 2022-01-29 | 27.028 | 27.3783 | 28.7391 | 2022-01-29 | 4.735% | 0.009575% | 70% | 0.0015011 | 0 | 6 | 0.0015011 | TRUE | FALSE
2022-01-30 | 20.093 | 20.093 | 20.349 | 21.3608 | 21.3608 | 0.15723 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2022-01-30 | 1.172% | 0% | 0.0859% | 4.737% | 0.008721% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | 127.7798 |  | 2022-01-30 | 20.093 | 20.349 | 21.3608 | 2022-01-30 | 4.737% | 0.008721% | 70% | 0.0015929 | 0 | 6 | 0.0015929 | TRUE | FALSE
2022-01-31 | 48.484 | 48.484 | 49.0908 | 51.5328 | 51.5332 | 0.37578 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2022-01-31 | 1.174% | 0% | 0.06248% | 4.739% | 0.007971% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | 129.0118 |  | 2022-01-31 | 48.484 | 49.0908 | 51.5328 | 2022-01-31 | 4.739% | 0.007971% | 70% | 0.0016885 | 0 | 6 | 0.0016885 | TRUE | FALSE
2022-02-01 | 67.923 | 67.923 | 68.7577 | 72.1793 | 72.181 | 0.52143 | TRUE | 72.181 | 2022 | 2022-02-01 | 1.175% | 0% | 0.03879% | 4.74% | 0.007321% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | 130.2563 |  | 2022-02-01 | 67.923 | 68.7577 | 72.1793 | 2022-02-01 | 4.74% | 0.007321% | 70% | 0.001788 | 0 | 6 | 0.001788 | TRUE | FALSE
2022-02-02 | 22.8 | 22.8 | 23.075 | 24.2237 | 24.2237 | 0.17336 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2022-02-02 | 1.177% | 0% | 0.01497% | 4.742% | 0.00677% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | 131.5124 |  | 2022-02-02 | 22.8 | 23.075 | 24.2237 | 2022-02-02 | 4.742% | 0.00677% | 70% | 0.0018917 | 0 | 6 | 0.0018917 | TRUE | FALSE
2022-02-03 | 62.583 | 62.583 | 63.3234 | 66.4771 | 66.4781 | 0.47131 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2022-02-03 | 1.178% | 0% | -0.008882% | 4.744% | 0.006315% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | 132.7792 |  | 2022-02-03 | 62.583 | 63.3234 | 66.4771 | 2022-02-03 | 4.744% | 0.006315% | 70% | 0.0019997 | 0 | 6 | 0.0019997 | TRUE | FALSE
2022-02-04 | 52.6 | 52.6 | 53.2103 | 55.8614 | 55.8618 | 0.39235 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2022-02-04 | 1.18% | 0% | -0.03265% | 4.746% | 0.005953% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | 134.0559 |  | 2022-02-04 | 52.6 | 53.2103 | 55.8614 | 2022-02-04 | 4.746% | 0.005953% | 70% | 0.0021122 | 0 | 6 | 0.0021122 | TRUE | FALSE
2022-02-05 | 41.074 | 41.074 | 41.5413 | 43.6118 | 43.6118 | 0.30347 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2022-02-05 | 1.181% | 0% | -0.05623% | 4.748% | 0.005682% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | 135.3417 |  | 2022-02-05 | 41.074 | 41.5413 | 43.6118 | 2022-02-05 | 4.748% | 0.005682% | 70% | 0.0022293 | 0 | 6 | 0.0022293 | TRUE | FALSE
2022-02-06 | 98.89 | 98.89 | 99.993 | 104.9788 | 104.9823 | 0.72371 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2022-02-06 | 1.183% | 0% | -0.0795% | 4.749% | 0.0055% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | 136.6398 |  | 2022-02-06 | 98.89 | 99.993 | 104.9788 | 2022-02-06 | 4.749% | 0.0055% | 70% | 0.0023513 | 0 | 6 | 0.0023513 | TRUE | FALSE
2022-02-07 | 59.913 | 59.913 | 60.5682 | 63.5894 | 63.59 | 0.43428 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2022-02-07 | 1.184% | 0% | -0.1024% | 4.751% | 0.00541% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | 137.9534 |  | 2022-02-07 | 59.913 | 60.5682 | 63.5894 | 2022-02-07 | 4.751% | 0.00541% | 70% | 0.0024783 | 0 | 6 | 0.0024783 | TRUE | FALSE
2022-02-08 | 138.133 | 141.4413 | 142.9578 | 150.0915 | 150.0996 | 1.0155 | TRUE | 150.0996 | 2022 | 2022-02-08 | 1.186% | 2.339% | -0.1247% | 4.753% | 0.005352% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | 139.2813 |  | 2022-02-08 | 138.0975 | 142.9578 | 150.0915 | 2022-02-08 | 4.753% | 0.005352% | 70% | 0.0026106 | 0 | 6 | 0.0026106 | TRUE | FALSE
2022-02-09 | 140.189 | 139.5252 | 140.9925 | 148.0308 | 148.0386 | 0.9922 | TRUE | 148.0386 | 2022 | 2022-02-09 | 1.187% | -0.4757% | -0.1464% | 4.755% | 0.005324% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | 140.6221 |  | 2022-02-09 | 140.196 | 140.9925 | 148.0308 | 2022-02-09 | 4.755% | 0.005324% | 70% | 0.0027484 | 0 | 6 | 0.0027484 | TRUE | FALSE
2022-02-10 | 132.602 | 132.602 | 133.9701 | 140.6605 | 140.6673 | 0.93398 | TRUE | 140.6673 | 2022 | 2022-02-10 | 1.189% | 0% | -0.1673% | 4.756% | 0.005326% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | 141.9745 |  | 2022-02-10 | 132.602 | 133.9701 | 140.6605 | 2022-02-10 | 4.756% | 0.005326% | 70% | 0.0028919 | 0 | 6 | 0.0028919 | TRUE | FALSE
2022-02-11 | 59.785 | 59.785 | 60.3905 | 63.4075 | 63.4081 | 0.41707 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2022-02-11 | 1.19% | 0% | -0.1873% | 4.758% | 0.005358% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | 143.3373 |  | 2022-02-11 | 59.785 | 60.3905 | 63.4075 | 2022-02-11 | 4.758% | 0.005358% | 70% | 0.0030413 | 0 | 6 | 0.0030413 | TRUE | FALSE
2022-02-12 | 104.066 | 104.066 | 105.1013 | 110.354 | 110.3576 | 0.71912 | TRUE | 110.3576 | 2022 | 2022-02-12 | 1.191% | 0% | -0.2064% | 4.76% | 0.005418% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | 144.7091 |  | 2022-02-12 | 104.066 | 105.1013 | 110.354 | 2022-02-12 | 4.76% | 0.005418% | 70% | 0.0031968 | 0 | 6 | 0.0031968 | TRUE | FALSE
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2022-02-13 | 1.193% | 0% | -0.2244% | 4.762% | 0.005515% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | 146.0886 |  | 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-13 | 4.762% | 0.005515% | 70% | 0.0033589 | 0 | 6 | 0.0033589 | TRUE | FALSE
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2022-02-14 | 1.194% | 0% | -0.2411% | 4.763% | 0.005626% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | 147.4744 |  | 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-14 | 4.763% | 0.005626% | 70% | 0.0035275 | 0 | 6 | 0.0035275 | TRUE | FALSE
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2022-02-15 | 1.196% | 0% | -0.2575% | 4.765% | 0.005751% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | 148.8665 |  | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-15 | 4.765% | 0.005751% | 70% | 0.0037032 | 0 | 6 | 0.0037032 | TRUE | FALSE
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2022-02-16 | 1.197% | 0% | -0.2742% | 4.767% | 0.005889% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | 150.265 |  | 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-16 | 4.767% | 0.005889% | 70% | 0.0038861 | 0 | 6 | 0.0038861 | TRUE | FALSE
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2022-02-17 | 1.199% | 0% | -0.2912% | 4.768% | 0.006039% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | 151.6687 |  | 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | 4.768% | 0.006039% | 70% | 0.0040765 | 0 | 6 | 0.0040765 | TRUE | FALSE
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2022-02-18 | 1.2% | 0% | -0.3084% | 4.77% | 0.006203% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | 153.0764 |  | 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-18 | 4.77% | 0.006203% | 70% | 0.0042747 | 0 | 6 | 0.0042747 | TRUE | FALSE
2022-02-19 | 65.076 | 65.076 | 65.6512 | 68.9408 | 68.9415 | 0.42122 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2022-02-19 | 1.202% | 0% | -0.3258% | 4.772% | 0.006378% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | 154.4868 |  | 2022-02-19 | 65.076 | 65.6512 | 68.9408 | 2022-02-19 | 4.772% | 0.006378% | 70% | 0.0044811 | 0 | 6 | 0.0044811 | TRUE | FALSE
2022-02-20 | 90.716 | 90.716 | 91.503 | 96.0896 | 96.0922 | 0.58184 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2022-02-20 | 1.203% | 0% | -0.3433% | 4.773% | 0.006565% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | 155.9069 |  | 2022-02-20 | 90.716 | 91.503 | 96.0896 | 2022-02-20 | 4.773% | 0.006565% | 70% | 0.0046959 | 0 | 6 | 0.0046959 | TRUE | FALSE
2022-02-21 | 81.509 | 81.509 | 82.2028 | 86.3248 | 86.3266 | 0.51801 | TRUE | 86.3266 | 2022 | 2022-02-21 | 1.205% | 0% | -0.3608% | 4.775% | 0.006779% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | 157.3428 |  | 2022-02-21 | 81.509 | 82.2028 | 86.3248 | 2022-02-21 | 4.775% | 0.006779% | 70% | 0.0049196 | 0 | 6 | 0.0049196 | TRUE | FALSE
2022-02-22 | 138.25 | 138.25 | 139.4043 | 146.397 | 146.4054 | 0.87063 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2022-02-22 | 1.206% | 0% | -0.3783% | 4.777% | 0.007014% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | 158.7919 |  | 2022-02-22 | 138.25 | 139.4043 | 146.397 | 2022-02-22 | 4.777% | 0.007014% | 70% | 0.0051525 | 0 | 6 | 0.0051525 | TRUE | FALSE
2022-02-23 | 147.692 | 147.692 | 148.9012 | 156.3729 | 156.383 | 0.92162 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2022-02-23 | 1.208% | 0% | -0.3957% | 4.778% | 0.007268% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | 160.2515 |  | 2022-02-23 | 147.692 | 148.9012 | 156.3729 | 2022-02-23 | 4.778% | 0.007268% | 70% | 0.0053949 | 0 | 6 | 0.0053949 | TRUE | FALSE
2022-02-24 | 97.989 | 97.989 | 98.7756 | 103.7337 | 103.7371 | 0.60589 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2022-02-24 | 1.209% | 0% | -0.413% | 4.78% | 0.007542% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | 161.7193 |  | 2022-02-24 | 97.989 | 98.7756 | 103.7337 | 2022-02-24 | 4.78% | 0.007542% | 70% | 0.0056472 | 0 | 6 | 0.0056472 | TRUE | FALSE
2022-02-25 | 111.049 | 111.049 | 111.9228 | 117.5429 | 117.5479 | 0.68045 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2022-02-25 | 1.211% | 0% | -0.4301% | 4.781% | 0.007835% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | 163.1925 |  | 2022-02-25 | 111.049 | 111.9228 | 117.5429 | 2022-02-25 | 4.781% | 0.007835% | 70% | 0.0059098 | 0 | 6 | 0.0059098 | TRUE | FALSE
2022-02-26 | 171.884 | 169.9012 | 171.2118 | 179.8119 | 179.8266 | 1.0318 | TRUE | 179.8266 | 2022 | 2022-02-26 | 1.212% | -1.167% | -0.4469% | 4.783% | 0.008147% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | 164.6686 |  | 2022-02-26 | 171.8993 | 171.2118 | 179.8119 | 2022-02-26 | 4.783% | 0.008147% | 70% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | TRUE | FALSE
2022-02-27 | 98.618 | 98.618 | 99.3637 | 104.3566 | 104.3603 | 0.59354 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2022-02-27 | 1.214% | 0% | -0.4633% | 4.784% | 0.008473% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | 166.145 |  | 2022-02-27 | 98.618 | 99.3637 | 104.3566 | 2022-02-27 | 4.784% | 0.008473% | 70% | 0.0064676 | 0 | 6 | 0.0064676 | TRUE | FALSE
2022-02-28 | 150.678 | 150.678 | 151.7951 | 159.4252 | 159.4372 | 0.89892 | TRUE | 159.4372 | 2022 | 2022-02-28 | 1.215% | 0% | -0.4793% | 4.786% | 0.008803% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | 167.6191 |  | 2022-02-28 | 150.678 | 151.7951 | 159.4252 | 2022-02-28 | 4.786% | 0.008803% | 70% | 0.0067636 | 0 | 6 | 0.0067636 | TRUE | FALSE
2022-03-01 | 160.393 | 160.393 | 161.5593 | 169.6828 | 169.6972 | 0.94857 | TRUE | 169.6972 | 2022 | 2022-03-01 | 1.217% | 0% | -0.4949% | 4.787% | 0.009138% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | 169.0883 |  | 2022-03-01 | 160.393 | 161.5593 | 169.6828 | 2022-03-01 | 4.787% | 0.009138% | 70% | 0.0070717 | 0 | 6 | 0.0070717 | TRUE | FALSE
2022-03-02 | 67.118 | 67.118 | 67.5968 | 70.9969 | 70.9978 | 0.39351 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2022-03-02 | 1.218% | 0% | -0.5099% | 4.789% | 0.009478% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | 170.5499 |  | 2022-03-02 | 67.118 | 67.5968 | 70.9969 | 2022-03-02 | 4.789% | 0.009478% | 70% | 0.0073924 | 0 | 6 | 0.0073924 | TRUE | FALSE
2022-03-03 | 131.208 | 131.208 | 132.1268 | 138.7749 | 138.7839 | 0.76281 | TRUE | 138.7839 | 2022 | 2022-03-03 | 1.22% | 0% | -0.5243% | 4.791% | 0.009823% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | 172.0015 |  | 2022-03-03 | 131.208 | 132.1268 | 138.7749 | 2022-03-03 | 4.791% | 0.009823% | 70% | 0.007726 | 0 | 6 | 0.007726 | TRUE | FALSE
2022-03-04 | 24.58 | 24.58 | 24.7491 | 25.9948 | 25.9948 | 0.14171 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2022-03-04 | 1.221% | 0% | -0.5381% | 4.792% | 0.01017% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | 173.4404 |  | 2022-03-04 | 24.58 | 24.7491 | 25.9948 | 2022-03-04 | 4.792% | 0.01017% | 70% | 0.0080731 | 0 | 6 | 0.0080731 | TRUE | FALSE
2022-03-05 | 53.321 | 53.321 | 53.6815 | 56.3843 | 56.3844 | 0.3049 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2022-03-05 | 1.223% | 0% | -0.5511% | 4.794% | 0.01053% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | 174.8639 |  | 2022-03-05 | 53.321 | 53.6815 | 56.3843 | 2022-03-05 | 4.794% | 0.01053% | 70% | 0.0084343 | 0 | 6 | 0.0084343 | TRUE | FALSE
2022-03-06 | 84.114 | 84.114 | 84.6736 | 88.9382 | 88.9406 | 0.47712 | TRUE | 88.9406 | 2022 | 2022-03-06 | 1.224% | 0% | -0.5633% | 4.795% | 0.01089% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | 176.28 |  | 2022-03-06 | 84.114 | 84.6736 | 88.9382 | 2022-03-06 | 4.795% | 0.01089% | 70% | 0.0088101 | 0 | 6 | 0.0088101 | TRUE | FALSE
2022-03-07 | 155.193 | 155.193 | 156.2099 | 164.08 | 164.0951 | 0.87334 | TRUE | 164.0951 | 2022 | 2022-03-07 | 1.226% | 0% | -0.5747% | 4.797% | 0.01125% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | 177.6972 |  | 2022-03-07 | 155.193 | 156.2099 | 164.08 | 2022-03-07 | 4.797% | 0.01125% | 70% | 0.009201 | 0 | 6 | 0.009201 | TRUE | FALSE
2022-03-08 | 136.3 | 136.3 | 137.1807 | 144.0943 | 144.1053 | 0.76094 | TRUE | 144.1053 | 2022 | 2022-03-08 | 1.227% | 0% | -0.5852% | 4.798% | 0.0116% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | 179.1132 |  | 2022-03-08 | 136.3 | 137.1807 | 144.0943 | 2022-03-08 | 4.798% | 0.0116% | 70% | 0.0096077 | 0 | 6 | 0.0096077 | TRUE | FALSE
2022-03-09 | 111.797 | 111.797 | 112.5103 | 118.1825 | 118.1889 | 0.61925 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2022-03-09 | 1.229% | 0% | -0.5947% | 4.799% | 0.01194% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | 180.5257 |  | 2022-03-09 | 111.797 | 112.5103 | 118.1825 | 2022-03-09 | 4.799% | 0.01194% | 70% | 0.010031 | 0 | 6 | 0.010031 | TRUE | FALSE
2022-03-10 | 100.076 | 100.076 | 100.7075 | 105.7862 | 105.7909 | 0.55003 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2022-03-10 | 1.23% | 0% | -0.6031% | 4.801% | 0.01227% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | 181.9326 |  | 2022-03-10 | 100.076 | 100.7075 | 105.7862 | 2022-03-10 | 4.801% | 0.01227% | 70% | 0.010471 | 0 | 6 | 0.010471 | TRUE | FALSE
2022-03-11 | 68.74 | 68.74 | 69.1697 | 72.6591 | 72.6601 | 0.37491 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2022-03-11 | 1.232% | 0% | -0.6104% | 4.802% | 0.01259% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | 183.3316 |  | 2022-03-11 | 68.74 | 69.1697 | 72.6591 | 2022-03-11 | 4.802% | 0.01259% | 70% | 0.010928 | 0 | 6 | 0.010928 | TRUE | FALSE
2022-03-12 | 52.929 | 52.929 | 53.2574 | 55.9449 | 55.9449 | 0.2865 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2022-03-12 | 1.233% | 0% | -0.6165% | 4.804% | 0.0129% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | 184.7206 |  | 2022-03-12 | 52.929 | 53.2574 | 55.9449 | 2022-03-12 | 4.804% | 0.0129% | 70% | 0.011404 | 0 | 6 | 0.011404 | TRUE | FALSE
2022-03-13 | 34.261 | 34.261 | 34.4724 | 36.2125 | 36.2125 | 0.18408 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2022-03-13 | 1.235% | 0% | -0.6214% | 4.805% | 0.0132% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | 186.0971 |  | 2022-03-13 | 34.261 | 34.4724 | 36.2125 | 2022-03-13 | 4.805% | 0.0132% | 70% | 0.011899 | 0 | 6 | 0.011899 | TRUE | FALSE
2022-03-14 | 48.553 | 48.553 | 48.8515 | 51.3183 | 51.3183 | 0.25897 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2022-03-14 | 1.236% | 0% | -0.625% | 4.807% | 0.0135% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | 187.4591 |  | 2022-03-14 | 48.553 | 48.8515 | 51.3183 | 2022-03-14 | 4.807% | 0.0135% | 70% | 0.012414 | 0 | 6 | 0.012414 | TRUE | FALSE
2022-03-15 | 59.658 | 59.658 | 60.0244 | 63.0563 | 63.0565 | 0.31594 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2022-03-15 | 1.238% | 0% | -0.6272% | 4.808% | 0.0138% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | 188.8042 |  | 2022-03-15 | 59.658 | 60.0244 | 63.0563 | 2022-03-15 | 4.808% | 0.0138% | 70% | 0.012949 | 0 | 6 | 0.012949 | TRUE | FALSE
2022-03-16 | 52.123 | 52.123 | 52.4435 | 55.0933 | 55.0933 | 0.27411 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2022-03-16 | 1.239% | 0% | -0.628% | 4.81% | 0.0141% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | 190.1302 |  | 2022-03-16 | 52.123 | 52.4435 | 55.0933 | 2022-03-16 | 4.81% | 0.0141% | 70% | 0.013505 | 0 | 6 | 0.013505 | TRUE | FALSE
2022-03-17 | 42.909 | 42.909 | 43.1738 | 45.356 | 45.356 | 0.22411 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2022-03-17 | 1.241% | 0% | -0.6273% | 4.811% | 0.01439% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | 191.4349 |  | 2022-03-17 | 42.909 | 43.1738 | 45.356 | 2022-03-17 | 4.811% | 0.01439% | 70% | 0.014083 | 0 | 6 | 0.014083 | TRUE | FALSE
2022-03-18 | 53.759 | 53.759 | 54.0927 | 56.8276 | 56.8276 | 0.27891 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2022-03-18 | 1.242% | 0% | -0.6252% | 4.813% | 0.01469% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | 192.7164 |  | 2022-03-18 | 53.759 | 54.0927 | 56.8276 | 2022-03-18 | 4.813% | 0.01469% | 70% | 0.014684 | 0 | 6 | 0.014684 | TRUE | FALSE
2022-03-19 | 111.427 | 111.427 | 112.1241 | 117.7951 | 117.802 | 0.57439 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2022-03-19 | 1.244% | 0% | -0.6218% | 4.814% | 0.01498% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | 193.9727 |  | 2022-03-19 | 111.427 | 112.1241 | 117.7951 | 2022-03-19 | 4.814% | 0.01498% | 70% | 0.015309 | 0 | 6 | 0.015309 | TRUE | FALSE
2022-03-20 | 130.541 | 130.541 | 131.3657 | 138.0122 | 138.0233 | 0.66868 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2022-03-20 | 1.245% | 0% | -0.6172% | 4.816% | 0.01528% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | 195.2087 |  | 2022-03-20 | 130.541 | 131.3657 | 138.0122 | 2022-03-20 | 4.816% | 0.01528% | 70% | 0.015958 | 0 | 6 | 0.015958 | TRUE | FALSE
2022-03-21 | 181.961 | 181.961 | 183.1241 | 192.3923 | 192.4191 | 0.92632 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2022-03-21 | 1.247% | 0% | -0.6114% | 4.817% | 0.01554% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | 196.4303 |  | 2022-03-21 | 181.961 | 183.1241 | 192.3923 | 2022-03-21 | 4.817% | 0.01554% | 70% | 0.016632 | 0 | 6 | 0.016632 | TRUE | FALSE
2022-03-22 | 174.593 | 174.593 | 175.7238 | 184.6206 | 184.6449 | 0.88338 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2022-03-22 | 1.248% | 0% | -0.6045% | 4.819% | 0.01578% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | 197.6367 |  | 2022-03-22 | 174.593 | 175.7238 | 184.6206 | 2022-03-22 | 4.819% | 0.01578% | 70% | 0.017333 | 0 | 6 | 0.017333 | TRUE | FALSE
2022-03-23 | 185.374 | 185.374 | 186.5924 | 196.0427 | 196.0711 | 0.93232 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2022-03-23 | 1.249% | 0% | -0.5965% | 4.821% | 0.01599% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | 198.8273 |  | 2022-03-23 | 185.374 | 186.5924 | 196.0427 | 2022-03-23 | 4.821% | 0.01599% | 70% | 0.018061 | 0 | 6 | 0.018061 | TRUE | FALSE
2022-03-24 | 140.106 | 140.106 | 141.0417 | 148.1875 | 148.2012 | 0.70048 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2022-03-24 | 1.251% | 0% | -0.5876% | 4.822% | 0.01617% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | 200.0013 |  | 2022-03-24 | 140.106 | 141.0417 | 148.1875 | 2022-03-24 | 4.822% | 0.01617% | 70% | 0.018817 | 0 | 6 | 0.018817 | TRUE | FALSE
2022-03-25 | 154.734 | 154.734 | 155.7852 | 163.6807 | 163.6987 | 0.76918 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2022-03-25 | 1.252% | 0% | -0.5777% | 4.824% | 0.01633% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | 201.1579 |  | 2022-03-25 | 154.734 | 155.7852 | 163.6807 | 2022-03-25 | 4.824% | 0.01633% | 70% | 0.019603 | 0 | 6 | 0.019603 | TRUE | FALSE
2022-03-26 | 172.506 | 172.506 | 173.6992 | 182.5059 | 182.5296 | 0.85271 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2022-03-26 | 1.254% | 0% | -0.567% | 4.825% | 0.01647% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | 202.2965 |  | 2022-03-26 | 172.506 | 173.6992 | 182.5059 | 2022-03-26 | 4.825% | 0.01647% | 70% | 0.020418 | 0 | 6 | 0.020418 | TRUE | FALSE
2022-03-27 | 181.914 | 181.914 | 183.1961 | 192.4877 | 192.5148 | 0.89427 | TRUE | 192.5148 | 2022 | 2022-03-27 | 1.255% | 0% | -0.5556% | 4.827% | 0.01656% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | 203.4164 |  | 2022-03-27 | 181.914 | 183.1961 | 192.4877 | 2022-03-27 | 4.827% | 0.01656% | 70% | 0.021265 | 0 | 6 | 0.021265 | TRUE | FALSE
2022-03-28 | 152.053 | 152.053 | 153.1457 | 160.916 | 160.933 | 0.74343 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2022-03-28 | 1.257% | 0% | -0.5434% | 4.829% | 0.01662% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | 204.5169 |  | 2022-03-28 | 152.053 | 153.1457 | 160.916 | 2022-03-28 | 4.829% | 0.01662% | 70% | 0.022145 | 0 | 6 | 0.022145 | TRUE | FALSE
2022-03-29 | 109.525 | 109.525 | 110.3279 | 115.9279 | 115.9343 | 0.53266 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2022-03-29 | 1.258% | 0% | -0.5306% | 4.831% | 0.01664% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | 205.5972 |  | 2022-03-29 | 109.525 | 110.3279 | 115.9279 | 2022-03-29 | 4.831% | 0.01664% | 70% | 0.023058 | 0 | 6 | 0.023058 | TRUE | FALSE
2022-03-30 | 30.702 | 30.702 | 30.9317 | 32.5023 | 32.5023 | 0.14854 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2022-03-30 | 1.26% | 0% | -0.5173% | 4.832% | 0.01662% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | 206.6567 |  | 2022-03-30 | 30.702 | 30.9317 | 32.5023 | 2022-03-30 | 4.832% | 0.01662% | 70% | 0.024005 | 0 | 6 | 0.024005 | TRUE | FALSE
2022-03-31 | 102.317 | 102.317 | 103.0984 | 108.3355 | 108.3404 | 0.49257 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2022-03-31 | 1.261% | 0% | -0.5035% | 4.834% | 0.01657% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | 207.6947 |  | 2022-03-31 | 102.317 | 103.0984 | 108.3355 | 2022-03-31 | 4.834% | 0.01657% | 70% | 0.024988 | 0 | 6 | 0.024988 | TRUE | FALSE
2022-04-01 | 111.169 | 111.169 | 112.0358 | 117.7292 | 117.7356 | 0.53259 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2022-04-01 | 1.263% | 0% | -0.4892% | 4.836% | 0.01648% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | 208.7104 |  | 2022-04-01 | 111.169 | 112.0358 | 117.7292 | 2022-04-01 | 4.836% | 0.01648% | 70% | 0.026008 | 0 | 6 | 0.026008 | TRUE | FALSE
2022-04-02 | 79.376 | 79.376 | 80.0079 | 84.0753 | 84.0769 | 0.37846 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2022-04-02 | 1.264% | 0% | -0.4746% | 4.838% | 0.01635% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | 209.7033 |  | 2022-04-02 | 79.376 | 80.0079 | 84.0753 | 2022-04-02 | 4.838% | 0.01635% | 70% | 0.027066 | 0 | 6 | 0.027066 | TRUE | FALSE
2022-04-03 | 111.313 | 111.313 | 112.2177 | 117.925 | 117.9312 | 0.52831 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2022-04-03 | 1.266% | 0% | -0.4597% | 4.84% | 0.01618% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | 210.6749 |  | 2022-04-03 | 111.313 | 112.2177 | 117.925 | 2022-04-03 | 4.84% | 0.01618% | 70% | 0.028164 | 0 | 6 | 0.028164 | TRUE | FALSE
2022-04-04 | 175.878 | 175.878 | 177.3371 | 186.3602 | 186.3828 | 0.83104 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2022-04-04 | 1.267% | 0% | -0.4445% | 4.842% | 0.01599% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | 211.6272 |  | 2022-04-04 | 175.878 | 177.3371 | 186.3602 | 2022-04-04 | 4.842% | 0.01599% | 70% | 0.029302 | 0 | 6 | 0.029302 | TRUE | FALSE
2022-04-05 | 210.689 | 213.6748 | 215.4839 | 226.4527 | 226.4885 | 1.0052 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2022-04-05 | 1.269% | 1.397% | -0.4293% | 4.844% | 0.0158% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | 212.5603 |  | 2022-04-05 | 210.6637 | 215.4839 | 226.4527 | 2022-04-05 | 4.844% | 0.0158% | 70% | 0.030482 | 0 | 6 | 0.030482 | TRUE | FALSE
2022-04-06 | 49.174 | 49.174 | 49.5988 | 52.1246 | 52.1246 | 0.23032 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2022-04-06 | 1.27% | 0% | -0.4139% | 4.846% | 0.01561% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | 213.4742 |  | 2022-04-06 | 49.174 | 49.5988 | 52.1246 | 2022-04-06 | 4.846% | 0.01561% | 70% | 0.031706 | 0 | 6 | 0.031706 | TRUE | FALSE
2022-04-07 | 167.63 | 167.63 | 169.1068 | 177.7226 | 177.7415 | 0.78193 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2022-04-07 | 1.272% | 0% | -0.3985% | 4.848% | 0.01542% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | 214.3689 |  | 2022-04-07 | 167.63 | 169.1068 | 177.7226 | 2022-04-07 | 4.848% | 0.01542% | 70% | 0.032974 | 0 | 6 | 0.032974 | TRUE | FALSE
2022-04-08 | 144.516 | 144.516 | 145.8139 | 153.2464 | 153.2588 | 0.67136 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2022-04-08 | 1.273% | 0% | -0.3832% | 4.85% | 0.01524% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | 215.2445 |  | 2022-04-08 | 144.516 | 145.8139 | 153.2464 | 2022-04-08 | 4.85% | 0.01524% | 70% | 0.034287 | 0 | 6 | 0.034287 | TRUE | FALSE
2022-04-09 | 129.015 | 129.015 | 130.1956 | 136.8351 | 136.8439 | 0.59696 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2022-04-09 | 1.275% | 0% | -0.368% | 4.852% | 0.01505% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | 216.101 |  | 2022-04-09 | 129.015 | 130.1956 | 136.8351 | 2022-04-09 | 4.852% | 0.01505% | 70% | 0.035649 | 0 | 6 | 0.035649 | TRUE | FALSE
2022-04-10 | 221.23 | 215.834 | 217.8453 | 228.9601 | 228.9939 | 0.99491 | TRUE | 228.9939 | 2022 | 2022-04-10 | 1.276% | -2.5% | -0.353% | 4.854% | 0.01485% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | 216.9387 |  | 2022-04-10 | 221.2803 | 217.8453 | 228.9601 | 2022-04-10 | 4.854% | 0.01485% | 70% | 0.037058 | 0 | 6 | 0.037058 | TRUE | FALSE
2022-04-11 | 170.461 | 170.461 | 172.0776 | 180.8617 | 180.88 | 0.78277 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2022-04-11 | 1.278% | 0% | -0.3382% | 4.857% | 0.01464% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | 217.7573 |  | 2022-04-11 | 170.461 | 172.0776 | 180.8617 | 2022-04-11 | 4.857% | 0.01464% | 70% | 0.038518 | 0 | 6 | 0.038518 | TRUE | FALSE
2022-04-12 | 151.263 | 151.263 | 152.7221 | 160.5221 | 160.5351 | 0.69205 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2022-04-12 | 1.279% | 0% | -0.3238% | 4.859% | 0.01442% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | 218.5572 |  | 2022-04-12 | 151.263 | 152.7221 | 160.5221 | 2022-04-12 | 4.859% | 0.01442% | 70% | 0.04003 | 0 | 6 | 0.04003 | TRUE | FALSE
2022-04-13 | 32.396 | 32.396 | 32.7136 | 34.3853 | 34.3853 | 0.14768 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2022-04-13 | 1.281% | 0% | -0.3098% | 4.862% | 0.0142% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | 219.3382 |  | 2022-04-13 | 32.396 | 32.7136 | 34.3853 | 2022-04-13 | 4.862% | 0.0142% | 70% | 0.041594 | 0 | 6 | 0.041594 | TRUE | FALSE
2022-04-14 | 159.485 | 159.485 | 161.0731 | 169.3083 | 169.3226 | 0.72456 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2022-04-14 | 1.282% | 0% | -0.2963% | 4.864% | 0.01397% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | 220.1005 |  | 2022-04-14 | 159.485 | 161.0731 | 169.3083 | 2022-04-14 | 4.864% | 0.01397% | 70% | 0.043213 | 0 | 6 | 0.043213 | TRUE | FALSE
2022-04-15 | 178.588 | 178.588 | 180.3927 | 189.6207 | 189.6396 | 0.80863 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2022-04-15 | 1.284% | 0% | -0.2832% | 4.867% | 0.01374% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | 220.8442 |  | 2022-04-15 | 178.588 | 180.3927 | 189.6207 | 2022-04-15 | 4.867% | 0.01374% | 70% | 0.044887 | 0 | 6 | 0.044887 | TRUE | FALSE
2022-04-16 | 160.286 | 160.286 | 161.9296 | 170.2177 | 170.2316 | 0.72338 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2022-04-16 | 1.285% | 0% | -0.2702% | 4.869% | 0.0135% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | 221.5678 |  | 2022-04-16 | 160.286 | 161.9296 | 170.2177 | 2022-04-16 | 4.869% | 0.0135% | 70% | 0.046619 | 0 | 6 | 0.046619 | TRUE | FALSE
2022-04-17 | 219.076 | 225.5079 | 227.8553 | 239.5244 | 239.5561 | 1.0146 | TRUE | 239.5561 | 2022 | 2022-04-17 | 1.287% | 2.852% | -0.2565% | 4.872% | 0.01325% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | 222.2683 |  | 2022-04-17 | 219.009 | 227.8553 | 239.5244 | 2022-04-17 | 4.872% | 0.01325% | 70% | 0.048409 | 0 | 6 | 0.048409 | TRUE | FALSE
2022-04-18 | 142.623 | 142.623 | 144.1306 | 151.5162 | 151.5258 | 0.63968 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2022-04-18 | 1.288% | 0% | -0.2421% | 4.874% | 0.01297% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | 222.9451 |  | 2022-04-18 | 142.623 | 144.1306 | 151.5162 | 2022-04-18 | 4.874% | 0.01297% | 70% | 0.050259 | 0 | 6 | 0.050259 | TRUE | FALSE
2022-04-19 | 46.079 | 46.079 | 46.5738 | 48.9617 | 48.9617 | 0.20605 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2022-04-19 | 1.29% | 0% | -0.2273% | 4.877% | 0.01264% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | 223.599 |  | 2022-04-19 | 46.079 | 46.5738 | 48.9617 | 2022-04-19 | 4.877% | 0.01264% | 70% | 0.052171 | 0 | 6 | 0.052171 | TRUE | FALSE
2022-04-20 | 43.243 | 43.243 | 43.7147 | 45.9575 | 45.9575 | 0.19283 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2022-04-20 | 1.291% | 0% | -0.212% | 4.88% | 0.01226% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | 224.231 |  | 2022-04-20 | 43.243 | 43.7147 | 45.9575 | 2022-04-20 | 4.88% | 0.01226% | 70% | 0.054147 | 0 | 6 | 0.054147 | TRUE | FALSE
2022-04-21 | 41.596 | 41.596 | 42.0571 | 44.2161 | 44.2161 | 0.18498 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2022-04-21 | 1.293% | 0% | -0.1963% | 4.883% | 0.01184% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | 224.8421 |  | 2022-04-21 | 41.596 | 42.0571 | 44.2161 | 2022-04-21 | 4.883% | 0.01184% | 70% | 0.056186 | 0 | 6 | 0.056186 | TRUE | FALSE
2022-04-22 | 117.426 | 117.426 | 118.7487 | 124.8486 | 124.8531 | 0.52085 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2022-04-22 | 1.294% | 0% | -0.1802% | 4.886% | 0.01137% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | 225.4332 |  | 2022-04-22 | 117.426 | 118.7487 | 124.8486 | 2022-04-22 | 4.886% | 0.01137% | 70% | 0.058291 | 0 | 6 | 0.058291 | TRUE | FALSE
2022-04-23 | 35.978 | 35.978 | 36.3898 | 38.2603 | 38.2603 | 0.15917 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2022-04-23 | 1.296% | 0% | -0.1639% | 4.889% | 0.01085% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | 226.0053 |  | 2022-04-23 | 35.978 | 36.3898 | 38.2603 | 2022-04-23 | 4.889% | 0.01085% | 70% | 0.060464 | 0 | 6 | 0.060464 | TRUE | FALSE
2022-04-24 | 133.689 | 133.689 | 135.2439 | 142.2003 | 142.2064 | 0.59005 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2022-04-24 | 1.297% | 0% | -0.1473% | 4.892% | 0.01029% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | 226.5593 |  | 2022-04-24 | 133.689 | 135.2439 | 142.2003 | 2022-04-24 | 4.892% | 0.01029% | 70% | 0.062705 | 0 | 6 | 0.062705 | TRUE | FALSE
2022-04-25 | 171.575 | 171.575 | 173.6026 | 182.538 | 182.5495 | 0.75549 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2022-04-25 | 1.299% | 0% | -0.1306% | 4.895% | 0.009723% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | 227.0962 |  | 2022-04-25 | 171.575 | 173.6026 | 182.538 | 2022-04-25 | 4.895% | 0.009723% | 70% | 0.065016 | 0 | 6 | 0.065016 | TRUE | FALSE
2022-04-26 | 219.215 | 219.215 | 221.8467 | 233.2731 | 233.2933 | 0.96308 | TRUE | 233.2933 | 2022 | 2022-04-26 | 1.3% | 0% | -0.1138% | 4.898% | 0.009137% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | 227.6168 |  | 2022-04-26 | 219.215 | 221.8467 | 233.2731 | 2022-04-26 | 4.898% | 0.009137% | 70% | 0.067398 | 0 | 6 | 0.067398 | TRUE | FALSE
2022-04-27 | 168.393 | 168.393 | 170.4463 | 179.2313 | 179.2409 | 0.73815 | TRUE | 179.2409 | 2022 | 2022-04-27 | 1.302% | 0% | -0.09688% | 4.902% | 0.008533% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | 228.1223 |  | 2022-04-27 | 168.393 | 170.4463 | 179.2313 | 2022-04-27 | 4.902% | 0.008533% | 70% | 0.069852 | 0 | 6 | 0.069852 | TRUE | FALSE
2022-04-28 | 97.32 | 97.32 | 98.5249 | 103.6067 | 103.6082 | 0.42567 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2022-04-28 | 1.303% | 0% | -0.08002% | 4.905% | 0.007912% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | 228.6135 |  | 2022-04-28 | 97.32 | 98.5249 | 103.6067 | 2022-04-28 | 4.905% | 0.007912% | 70% | 0.07238 | 0 | 6 | 0.07238 | TRUE | FALSE
2022-04-29 | 174.546 | 174.546 | 176.7398 | 185.8624 | 185.8713 | 0.76189 | TRUE | 185.8713 | 2022 | 2022-04-29 | 1.304% | 0% | -0.06322% | 4.908% | 0.007272% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | 229.0915 |  | 2022-04-29 | 174.546 | 176.7398 | 185.8624 | 2022-04-29 | 4.908% | 0.007272% | 70% | 0.074982 | 0 | 6 | 0.074982 | TRUE | FALSE
2022-04-30 | 165.024 | 165.024 | 167.1288 | 175.7617 | 175.7686 | 0.71886 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2022-04-30 | 1.306% | 0% | -0.04657% | 4.912% | 0.006612% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | 229.5571 |  | 2022-04-30 | 165.024 | 167.1288 | 175.7617 | 2022-04-30 | 4.912% | 0.006612% | 70% | 0.07766 | 0 | 6 | 0.07766 | TRUE | FALSE
2022-05-01 | 185.388 | 185.388 | 187.7867 | 197.4939 | 197.5024 | 0.806 | TRUE | 197.5024 | 2022 | 2022-05-01 | 1.307% | 0% | -0.03011% | 4.915% | 0.00593% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | 230.0067 |  | 2022-05-01 | 185.388 | 187.7867 | 197.4939 | 2022-05-01 | 4.915% | 0.00593% | 70% | 0.080415 | 0 | 6 | 0.080415 | TRUE | FALSE
2022-05-02 | 114.674 | 114.674 | 116.1786 | 116.6508 | 116.6524 | 0.47506 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2022-05-02 | 1.309% | 0% | -0.01391% | 0.4048% | 0.005259% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | 241.3766 |  | 2022-05-02 | 109.4767 | 110.9131 | 116.6508 | 2022-05-02 | 4.919% | 0.005259% | 70% | 0.083248 | 0 | 6 | 0.083248 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 137.617 | 137.617 | 139.4471 | 140.0216 | 140.024 | 0.56911 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2022-05-03 | 1.31% | 0% | 0.001981% | 0.4102% | 0.004628% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | 241.804 |  | 2022-05-03 | 131.3818 | 133.129 | 140.0216 | 2022-05-03 | 4.922% | 0.004628% | 70% | 0.086159 | 0 | 6 | 0.086159 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 74.624 | 74.624 | 75.6294 | 75.9451 | 75.9451 | 0.30808 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2022-05-04 | 1.312% | 0% | 0.01749% | 0.4156% | 0.004037% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | 242.2139 |  | 2022-05-04 | 71.244 | 72.2039 | 75.9451 | 2022-05-04 | 4.926% | 0.004037% | 70% | 0.089149 | 0 | 6 | 0.089149 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 153.64 | 153.64 | 155.7362 | 156.3947 | 156.3973 | 0.63327 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2022-05-05 | 1.313% | 0% | 0.03256% | 0.4211% | 0.003486% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | 242.6077 |  | 2022-05-05 | 146.6831 | 148.6843 | 156.3947 | 2022-05-05 | 4.93% | 0.003486% | 70% | 0.092219 | 0 | 6 | 0.092219 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 168.888 | 168.888 | 171.2201 | 171.9534 | 171.9563 | 0.69504 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2022-05-06 | 1.315% | 0% | 0.04714% | 0.4265% | 0.002974% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | 242.9868 |  | 2022-05-06 | 161.2428 | 163.4693 | 171.9534 | 2022-05-06 | 4.934% | 0.002974% | 70% | 0.095369 | 0 | 6 | 0.095369 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 200.596 | 200.596 | 203.3979 | 204.2801 | 204.284 | 0.8243 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2022-05-07 | 1.316% | 0% | 0.06115% | 0.4319% | 0.002502% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | 243.3528 |  | 2022-05-07 | 191.5179 | 194.1929 | 204.2801 | 2022-05-07 | 4.938% | 0.002502% | 70% | 0.0986 | 0 | 6 | 0.0986 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 220.078 | 220.078 | 223.1857 | 224.166 | 224.17 | 0.90304 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2022-05-08 | 1.318% | 0% | 0.07455% | 0.4373% | 0.002082% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | 243.7069 |  | 2022-05-08 | 210.1208 | 213.0879 | 224.166 | 2022-05-08 | 4.942% | 0.002082% | 70% | 0.10191 | 0 | 6 | 0.10191 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 239.187 | 246.1216 | 249.633 | 250.7431 | 250.7474 | 1.0085 | TRUE | 250.7474 | 2022 | 2022-05-09 | 1.319% | 2.818% | 0.08727% | 0.4427% | 0.001701% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | 244.0508 |  | 2022-05-09 | 228.2735 | 238.3414 | 250.7431 | 2022-05-09 | 4.946% | 0.001701% | 70% | 0.10531 | 0 | 6 | 0.10531 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 230.853 | 230.853 | 234.1785 | 235.2328 | 235.2358 | 0.94462 | TRUE | 235.2358 | 2022 | 2022-05-10 | 1.321% | 0% | 0.09925% | 0.4482% | 0.00136% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | 244.3858 |  | 2022-05-10 | 220.4134 | 223.5885 | 235.2328 | 2022-05-10 | 4.95% | 0.00136% | 70% | 0.10878 | 0 | 6 | 0.10878 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 245.818 | 242.2334 | 245.7545 | 246.8744 | 246.877 | 0.98987 | TRUE | 246.877 | 2022 | 2022-05-11 | 1.322% | -1.48% | 0.1104% | 0.4536% | 0.001061% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | 244.7134 |  | 2022-05-11 | 234.7539 | 234.6435 | 246.8744 | 2022-05-11 | 4.954% | 0.001061% | 70% | 0.11234 | 0 | 6 | 0.11234 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 185.994 | 185.994 | 188.7202 | 189.5906 | 189.5916 | 0.75905 | TRUE | 189.5916 | 2022 | 2022-05-12 | 1.324% | 0% | 0.1208% | 0.4591% | 0.0008035% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | 245.035 |  | 2022-05-12 | 177.5868 | 180.1897 | 189.5906 | 2022-05-12 | 4.958% | 0.0008035% | 70% | 0.11597 | 0 | 6 | 0.11597 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 191.578 | 191.578 | 194.4075 | 195.3148 | 195.3156 | 0.78083 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2022-05-13 | 1.325% | 0% | 0.1302% | 0.4645% | 0.0005887% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | 245.3521 |  | 2022-05-13 | 182.9202 | 185.6218 | 195.3148 | 2022-05-13 | 4.963% | 0.0005887% | 70% | 0.11969 | 0 | 6 | 0.11969 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 222.038 | 222.038 | 225.34 | 226.4041 | 226.405 | 0.90382 | TRUE | 226.405 | 2022 | 2022-05-14 | 1.327% | 0% | 0.1386% | 0.47% | 0.0004177% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | 245.6662 |  | 2022-05-14 | 212.0057 | 215.1585 | 226.4041 | 2022-05-14 | 4.967% | 0.0004177% | 70% | 0.12349 | 0 | 6 | 0.12349 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 227.067 | 227.067 | 230.4646 | 231.5656 | 231.5662 | 0.92312 | TRUE | 231.5662 | 2022 | 2022-05-15 | 1.328% | 0% | 0.146% | 0.4755% | 0.0002913% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | 245.9766 |  | 2022-05-15 | 216.8094 | 220.0535 | 231.5656 | 2022-05-15 | 4.971% | 0.0002913% | 70% | 0.12737 | 0 | 6 | 0.12737 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 224.424 | 224.424 | 227.7997 | 228.9005 | 228.901 | 0.91125 | TRUE | 228.901 | 2022 | 2022-05-16 | 1.33% | 0% | 0.1521% | 0.4809% | 0.0002108% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | 246.2818 |  | 2022-05-16 | 214.2877 | 217.5109 | 228.9005 | 2022-05-16 | 4.976% | 0.0002108% | 70% | 0.13133 | 0 | 6 | 0.13133 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 239.806 | 239.0134 | 242.6239 | 243.8099 | 243.8102 | 0.96931 | TRUE | 243.8102 | 2022 | 2022-05-17 | 1.331% | -0.3316% | 0.1569% | 0.4864% | 0.0001423% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | 246.5817 |  | 2022-05-17 | 228.9884 | 231.6676 | 243.8099 | 2022-05-17 | 4.98% | 0.0001423% | 70% | 0.13536 | 0 | 6 | 0.13536 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 228.307 | 228.307 | 231.7676 | 232.9134 | 232.9136 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2022-05-18 | 1.333% | 0% | 0.1604% | 0.4919% | 8.652e-05% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | 246.8755 |  | 2022-05-18 | 217.999 | 221.3034 | 232.9134 | 2022-05-18 | 4.985% | 8.652e-05% | 70% | 0.13947 | 0 | 6 | 0.13947 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 228.488 | 228.488 | 231.9605 | 233.12 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2022-05-19 | 1.334% | 0% | 0.1628% | 0.4974% | 4.383e-05% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | 247.1626 |  | 2022-05-19 | 218.1736 | 221.4893 | 233.12 | 2022-05-19 | 4.989% | 4.383e-05% | 70% | 0.14366 | 0 | 6 | 0.14366 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 213.759 | 213.759 | 217.0138 | 218.1107 | 218.1107 | 0.86387 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2022-05-20 | 1.336% | 0% | 0.1641% | 0.5029% | 1.481e-05% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | 247.442 |  | 2022-05-20 | 204.1111 | 207.219 | 218.1107 | 2022-05-20 | 4.994% | 1.481e-05% | 70% | 0.14791 | 0 | 6 | 0.14791 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 226.955 | 226.955 | 230.4149 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2022-05-21 | 1.337% | 0% | 0.1644% | 0.5084% | 0% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | 247.7132 |  | 2022-05-21 | 216.7132 | 220.017 | 231.5923 | 2022-05-21 | 4.998% | 0% | 70% | 0.15225 | 0 | 6 | 0.15225 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 173.199 | 173.199 | 175.841 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2022-05-22 | 1.339% | 0% | 0.1639% | 0.5139% | 0% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | 247.9753 |  | 2022-05-22 | 165.3843 | 167.9071 | 176.7494 | 2022-05-22 | 5.003% | 0% | 70% | 0.15665 | 0 | 6 | 0.15665 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 77.541 | 77.541 | 78.7239 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2022-05-23 | 1.34% | 0% | 0.1625% | 0.5194% | 0% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | 248.2276 |  | 2022-05-23 | 74.0429 | 75.1725 | 79.135 | 2022-05-23 | 5.007% | 0% | 70% | 0.16111 | 0 | 6 | 0.16111 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 64.809 | 64.809 | 65.7973 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2022-05-24 | 1.342% | 0% | 0.1604% | 0.5249% | 3.036e-20% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | 248.4693 |  | 2022-05-24 | 61.8858 | 62.8295 | 66.1445 | 2022-05-24 | 5.012% | 3.036e-20% | 70% | 0.16565 | 0 | 6 | 0.16565 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 164.175 | 164.175 | 166.6765 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2022-05-25 | 1.343% | 0% | 0.1577% | 0.5304% | -3.043e-20% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | 248.6998 |  | 2022-05-25 | 156.771 | 159.1597 | 167.5653 | 2022-05-25 | 5.016% | -3.043e-20% | 70% | 0.17024 | 0 | 6 | 0.17024 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 114.906 | 114.906 | 116.6547 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2022-05-26 | 1.345% | 0% | 0.1545% | 0.536% | 0% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | 248.9182 |  | 2022-05-26 | 109.7248 | 111.3946 | 117.2833 | 2022-05-26 | 5.021% | 0% | 70% | 0.1749 | 0 | 6 | 0.1749 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 171.579 | 171.579 | 174.1864 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2022-05-27 | 1.346% | 0% | 0.1508% | 0.5415% | 0% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | 249.1237 |  | 2022-05-27 | 163.8435 | 166.3334 | 175.1347 | 2022-05-27 | 5.025% | 0% | 70% | 0.17962 | 0 | 6 | 0.17962 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 237.391 | 237.391 | 240.9923 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2022-05-28 | 1.348% | 0% | 0.1468% | 0.547% | 0% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | 249.3158 |  | 2022-05-28 | 226.6902 | 230.1292 | 242.3178 | 2022-05-28 | 5.03% | 0% | 70% | 0.18439 | 0 | 6 | 0.18439 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 255.767 | 256.3187 | 260.1998 | 261.6454 | 261.6454 | 1.0274 | TRUE | 261.6454 | 2022 | 2022-05-29 | 1.349% | 0.2152% | 0.1425% | 0.5525% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | 249.4936 |  | 2022-05-29 | 244.2318 | 248.4728 | 261.6454 | 2022-05-29 | 5.035% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 0 | 6 | 0.18921 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 204.258 | 204.258 | 207.3446 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2022-05-30 | 1.351% | 0% | 0.1381% | 0.558% | 0% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | 249.6574 |  | 2022-05-30 | 195.0538 | 198.0013 | 208.5081 | 2022-05-30 | 5.039% | 0% | 70% | 0.19408 | 0 | 6 | 0.19408 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 240.466 | 240.466 | 244.0923 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2022-05-31 | 1.352% | 0% | 0.1336% | 0.5636% | 0% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | 249.8076 |  | 2022-05-31 | 229.6321 | 233.095 | 245.4756 | 2022-05-31 | 5.044% | 0% | 70% | 0.19899 | 0 | 6 | 0.19899 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 248.717 | 244.3573 | 248.0347 | 249.4542 | 249.4542 | 0.97765 | TRUE | 249.4542 | 2022 | 2022-06-01 | 1.354% | -1.784% | 0.1291% | 0.5691% | 0% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | 249.9443 |  | 2022-06-01 | 237.5761 | 236.8618 | 249.4542 | 2022-06-01 | 5.048% | 0% | 70% | 0.20394 | 0 | 6 | 0.20394 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 175.946 | 175.946 | 178.5886 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2022 | 2022-06-02 | 1.355% | 0% | 0.1247% | 0.5746% | 7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | 250.0679 |  | 2022-06-02 | 168.0219 | 170.5455 | 179.6207 | 2022-06-02 | 5.052% | 7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 0 | 6 | 0.20893 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 239.202 | 239.202 | 242.788 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2022 | 2022-06-03 | 1.356% | 0% | 0.1205% | 0.5801% | -7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | 250.1787 |  | 2022-06-03 | 228.4312 | 231.8557 | 244.2047 | 2022-06-03 | 5.057% | -7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 0 | 6 | 0.21396 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 128.959 | 128.959 | 130.8891 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2022-06-04 | 1.358% | 0% | 0.1166% | 0.5856% | 0% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | 250.277 |  | 2022-06-04 | 123.1534 | 124.9966 | 131.6601 | 2022-06-04 | 5.061% | 0% | 70% | 0.21902 | 0 | 6 | 0.21902 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 133.519 | 133.519 | 135.5146 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2022-06-05 | 1.359% | 0% | 0.1131% | 0.5911% | 0% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | 250.3631 |  | 2022-06-05 | 127.5094 | 129.4151 | 136.3204 | 2022-06-05 | 5.065% | 0% | 70% | 0.2241 | 0 | 6 | 0.2241 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 209.728 | 209.728 | 212.8592 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2022 | 2022-06-06 | 1.361% | 0% | 0.1101% | 0.5966% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | 250.4373 |  | 2022-06-06 | 200.2903 | 203.2807 | 214.1368 | 2022-06-06 | 5.07% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 0 | 6 | 0.2292 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 119.967 | 119.967 | 121.7569 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2022-06-07 | 1.362% | 0% | 0.1076% | 0.6021% | 0% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | 250.5 |  | 2022-06-07 | 114.5698 | 116.2791 | 122.4945 | 2022-06-07 | 5.074% | 0% | 70% | 0.23432 | 0 | 6 | 0.23432 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 99.364 | 99.364 | 100.8461 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2022-06-08 | 1.364% | 0% | 0.1058% | 0.6076% | 0% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | 250.5514 |  | 2022-06-08 | 94.8948 | 96.3103 | 101.4627 | 2022-06-08 | 5.078% | 0% | 70% | 0.23945 | 0 | 6 | 0.23945 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 199.317 | 199.317 | 202.2909 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2022-06-09 | 1.365% | 0% | 0.1047% | 0.6131% | 0% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | 250.5918 |  | 2022-06-09 | 190.3544 | 193.1946 | 203.5389 | 2022-06-09 | 5.082% | 0% | 70% | 0.24459 | 0 | 6 | 0.24459 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 252.734 | 255.2029 | 259.0138 | 260.6261 | 260.6261 | 1.0183 | TRUE | 260.6261 | 2022 | 2022-06-10 | 1.367% | 0.9674% | 0.1045% | 0.6186% | 0% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | 250.6215 |  | 2022-06-10 | 241.3373 | 247.37 | 260.6261 | 2022-06-10 | 5.086% | 0% | 70% | 0.24973 | 0 | 6 | 0.24973 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 242.933 | 242.933 | 246.5662 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2022 | 2022-06-11 | 1.368% | 0% | 0.1051% | 0.6241% | 0% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | 250.6409 |  | 2022-06-11 | 232.0152 | 235.485 | 248.1147 | 2022-06-11 | 5.09% | 0% | 70% | 0.25488 | 0 | 6 | 0.25488 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 198.688 | 198.688 | 201.666 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2022 | 2022-06-12 | 1.37% | 0% | 0.1068% | 0.6296% | 0% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | 250.6501 |  | 2022-06-12 | 189.7612 | 192.6054 | 202.9437 | 2022-06-12 | 5.094% | 0% | 70% | 0.26002 | 0 | 6 | 0.26002 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 219.119 | 219.119 | 222.4129 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2022-06-13 | 1.371% | 0% | 0.1096% | 0.635% | 0% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | 250.6484 |  | 2022-06-13 | 209.2774 | 212.4233 | 223.8343 | 2022-06-13 | 5.098% | 0% | 70% | 0.26515 | 0 | 6 | 0.26515 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 221.379 | 221.379 | 224.7194 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2022-06-14 | 1.373% | 0% | 0.1136% | 0.6405% | 0% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | 250.6352 |  | 2022-06-14 | 211.4391 | 214.6295 | 226.168 | 2022-06-14 | 5.102% | 0% | 70% | 0.27027 | 0 | 6 | 0.27027 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 236.083 | 236.083 | 239.6618 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2022 | 2022-06-15 | 1.374% | 0% | 0.1189% | 0.6459% | 0% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | 250.6096 |  | 2022-06-15 | 225.4865 | 228.9046 | 241.2199 | 2022-06-15 | 5.105% | 0% | 70% | 0.27537 | 0 | 6 | 0.27537 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 225.457 | 225.457 | 228.8934 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2022-06-16 | 1.376% | 0% | 0.1255% | 0.6514% | 0% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | 250.5713 |  | 2022-06-16 | 215.341 | 218.6232 | 230.3942 | 2022-06-16 | 5.109% | 0% | 70% | 0.28045 | 0 | 6 | 0.28045 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 226.491 | 226.491 | 229.9647 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2022 | 2022-06-17 | 1.377% | 0% | 0.1332% | 0.6568% | 0% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | 250.5198 |  | 2022-06-17 | 216.3324 | 219.6502 | 231.4851 | 2022-06-17 | 5.113% | 0% | 70% | 0.28551 | 0 | 6 | 0.28551 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 240.686 | 240.686 | 244.4029 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2022 | 2022-06-18 | 1.379% | 0% | 0.142% | 0.6622% | 0% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | 250.455 |  | 2022-06-18 | 229.8949 | 233.4451 | 246.0322 | 2022-06-18 | 5.116% | 0% | 70% | 0.29053 | 0 | 6 | 0.29053 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 243.284 | 234.4549 | 238.1028 | 239.7031 | 239.7031 | 0.93641 | TRUE | 239.7031 | 2022 | 2022-06-19 | 1.38% | -3.766% | 0.1518% | 0.6676% | 0% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | 250.3765 |  | 2022-06-19 | 232.512 | 227.4318 | 239.7031 | 2022-06-19 | 5.119% | 0% | 70% | 0.29553 | 0 | 6 | 0.29553 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 128.628 | 128.628 | 130.6455 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2022-06-20 | 1.382% | 0% | 0.1625% | 0.673% | 0% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | 250.284 |  | 2022-06-20 | 122.8657 | 124.7929 | 131.5308 | 2022-06-20 | 5.123% | 0% | 70% | 0.30048 | 0 | 6 | 0.30048 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 84.3 | 84.3 | 85.6335 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2022-06-21 | 1.383% | 0% | 0.174% | 0.6784% | 0% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | 250.1771 |  | 2022-06-21 | 80.5252 | 81.799 | 86.2185 | 2022-06-21 | 5.126% | 0% | 70% | 0.30539 | 0 | 6 | 0.30539 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 188.054 | 188.054 | 191.0556 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2022-06-22 | 1.385% | 0% | 0.1863% | 0.6838% | 0% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | 250.0556 |  | 2022-06-22 | 179.6371 | 182.5043 | 192.371 | 2022-06-22 | 5.129% | 0% | 70% | 0.31026 | 0 | 6 | 0.31026 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 189.28 | 189.28 | 192.3294 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2022-06-23 | 1.386% | 0% | 0.1993% | 0.6892% | 0% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | 249.9191 |  | 2022-06-23 | 180.8122 | 183.7252 | 193.6641 | 2022-06-23 | 5.132% | 0% | 70% | 0.31508 | 0 | 6 | 0.31508 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 181.972 | 181.972 | 184.932 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2022-06-24 | 1.388% | 0% | 0.2129% | 0.6945% | 0% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | 249.7673 |  | 2022-06-24 | 173.8351 | 176.6627 | 186.2253 | 2022-06-24 | 5.135% | 0% | 70% | 0.31985 | 0 | 6 | 0.31985 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 161.346 | 161.346 | 163.9964 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2022-06-25 | 1.389% | 0% | 0.227% | 0.6999% | 0% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | 249.5998 |  | 2022-06-25 | 154.1351 | 156.667 | 165.1522 | 2022-06-25 | 5.138% | 0% | 70% | 0.32457 | 0 | 6 | 0.32457 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 52.49 | 52.49 | 53.3609 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2022-06-26 | 1.391% | 0% | 0.2415% | 0.7052% | 0% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | 249.4166 |  | 2022-06-26 | 50.1453 | 50.9773 | 53.7399 | 2022-06-26 | 5.141% | 0% | 70% | 0.32922 | 0 | 6 | 0.32922 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 77.083 | 77.083 | 78.375 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2022-06-27 | 1.392% | 0% | 0.2564% | 0.7105% | 0% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | 249.2181 |  | 2022-06-27 | 73.6416 | 74.876 | 78.9359 | 2022-06-27 | 5.143% | 0% | 70% | 0.33382 | 0 | 6 | 0.33382 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 250.454 | 248.8667 | 253.081 | 254.9056 | 254.9056 | 0.99944 | TRUE | 254.9056 | 2022 | 2022-06-28 | 1.394% | -0.6378% | 0.2716% | 0.7158% | 0% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | 249.0052 |  | 2022-06-28 | 239.3044 | 241.7885 | 254.9056 | 2022-06-28 | 5.146% | 0% | 70% | 0.33836 | 0 | 6 | 0.33836 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 245.293 | 245.8144 | 250.0199 | 251.8358 | 251.8358 | 0.98809 | TRUE | 251.8358 | 2022 | 2022-06-29 | 1.395% | 0.2121% | 0.287% | 0.7211% | 0% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | 248.7786 |  | 2022-06-29 | 234.3457 | 238.8703 | 251.8358 | 2022-06-29 | 5.148% | 0% | 70% | 0.34282 | 0 | 6 | 0.34282 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 60.119 | 60.119 | 61.1581 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2022-06-30 | 1.397% | 0% | 0.3025% | 0.7263% | 0% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | 248.539 |  | 2022-06-30 | 57.4396 | 58.4324 | 61.6056 | 2022-06-30 | 5.151% | 0% | 70% | 0.34722 | 0 | 6 | 0.34722 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 199.32 | 199.32 | 202.8002 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2022-07-01 | 1.398% | 0% | 0.318% | 0.7316% | 0% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | 248.2871 |  | 2022-07-01 | 190.442 | 193.7672 | 204.2949 | 2022-07-01 | 5.153% | 0% | 70% | 0.35155 | 0 | 6 | 0.35155 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 228.631 | 228.631 | 232.6633 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2022 | 2022-07-02 | 1.4% | 0% | 0.3335% | 0.7369% | 0% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | 248.0238 |  | 2022-07-02 | 218.4537 | 222.3065 | 234.3904 | 2022-07-02 | 5.155% | 0% | 70% | 0.35581 | 0 | 6 | 0.35581 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 214.448 | 214.448 | 218.2677 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2022 | 2022-07-03 | 1.401% | 0% | 0.349% | 0.7421% | 0% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | 247.7496 |  | 2022-07-03 | 204.9081 | 208.5579 | 219.8995 | 2022-07-03 | 5.158% | 0% | 70% | 0.36 | 0 | 6 | 0.36 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 194.38 | 194.38 | 197.8759 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2022-07-04 | 1.403% | 0% | 0.3642% | 0.7473% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | 247.4655 |  | 2022-07-04 | 185.7385 | 189.0789 | 199.3658 | 2022-07-04 | 5.16% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | 0 | 6 | 0.36411 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 239.642 | 239.642 | 243.9928 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2022-07-05 | 1.404% | 0% | 0.3791% | 0.7525% | 1.04e-21% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | 247.172 |  | 2022-07-05 | 228.9953 | 233.1528 | 245.8428 | 2022-07-05 | 5.162% | 1.04e-21% | 70% | 0.36814 | 0 | 6 | 0.36814 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 177.116 | 177.116 | 180.3612 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2022-07-06 | 1.405% | 0% | 0.3938% | 0.7577% | 0% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | 246.8701 |  | 2022-07-06 | 169.2525 | 172.3536 | 181.7382 | 2022-07-06 | 5.164% | 0% | 70% | 0.3721 | 0 | 6 | 0.3721 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 229.016 | 229.016 | 233.2493 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2022 | 2022-07-07 | 1.407% | 0% | 0.4079% | 0.7629% | 0% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | 246.5602 |  | 2022-07-07 | 218.8553 | 222.9008 | 235.0424 | 2022-07-07 | 5.166% | 0% | 70% | 0.37598 | 0 | 6 | 0.37598 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 248.929 | 247.2022 | 251.8105 | 253.7595 | 253.7595 | 1.0039 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2022-07-08 | 1.408% | -0.6985% | 0.4216% | 0.768% | -4.182e-21% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | 246.2433 |  | 2022-07-08 | 237.9234 | 240.6464 | 253.7595 | 2022-07-08 | 5.168% | -4.182e-21% | 70% | 0.37978 | 0 | 6 | 0.37978 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 246.09 | 248.1548 | 252.8185 | 254.7885 | 254.7885 | 1.0091 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2022-07-09 | 1.41% | 0.8321% | 0.4347% | 0.7732% | -4.189e-21% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | 245.92 |  | 2022-07-09 | 235.1502 | 241.6176 | 254.7885 | 2022-07-09 | 5.169% | -4.189e-21% | 70% | 0.38349 | 0 | 6 | 0.38349 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 244.299 | 248.1464 | 252.8457 | 254.8292 | 254.8292 | 1.0104 | TRUE | 254.8292 | 2022 | 2022-07-10 | 1.411% | 1.55% | 0.4472% | 0.7783% | 0% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | 245.5909 |  | 2022-07-10 | 233.4139 | 241.6519 | 254.8292 | 2022-07-10 | 5.171% | 0% | 70% | 0.38713 | 0 | 6 | 0.38713 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 238.341 | 240.5097 | 245.0973 | 247.0328 | 247.0328 | 0.98065 | TRUE | 247.0328 | 2022 | 2022-07-11 | 1.413% | 0.9017% | 0.4589% | 0.7835% | 0% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | 245.2559 |  | 2022-07-11 | 227.7575 | 234.2545 | 247.0328 | 2022-07-11 | 5.173% | 0% | 70% | 0.39069 | 0 | 6 | 0.39069 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 235.992 | 235.992 | 240.5238 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2022 | 2022-07-12 | 1.414% | 0% | 0.4697% | 0.7886% | 0% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | 244.9145 |  | 2022-07-12 | 225.5598 | 229.8913 | 242.4356 | 2022-07-12 | 5.174% | 0% | 70% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 232.444 | 232.444 | 236.9353 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2022 | 2022-07-13 | 1.416% | 0% | 0.4797% | 0.7937% | 0% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | 244.5665 |  | 2022-07-13 | 222.1765 | 226.4694 | 238.831 | 2022-07-13 | 5.176% | 0% | 70% | 0.39756 | 0 | 6 | 0.39756 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 231.931 | 231.931 | 236.4377 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2022-07-14 | 1.417% | 0% | 0.4887% | 0.7988% | 0% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | 244.2114 |  | 2022-07-14 | 221.694 | 226.0018 | 238.3416 | 2022-07-14 | 5.177% | 0% | 70% | 0.40087 | 0 | 6 | 0.40087 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 224.214 | 224.214 | 228.5927 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2022 | 2022-07-15 | 1.419% | 0% | 0.4967% | 0.8039% | -1.693e-20% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | 243.8491 |  | 2022-07-15 | 214.3254 | 218.511 | 230.4452 | 2022-07-15 | 5.179% | -1.693e-20% | 70% | 0.4041 | 0 | 6 | 0.4041 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 228.152 | 228.152 | 232.6283 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2022 | 2022-07-16 | 1.42% | 0% | 0.5039% | 0.809% | -1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | 243.478 |  | 2022-07-16 | 218.0976 | 222.3767 | 234.5255 | 2022-07-16 | 5.18% | -1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 0 | 6 | 0.40725 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 228.491 | 228.491 | 232.994 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2022-07-17 | 1.422% | 0% | 0.5108% | 0.814% | 0% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | 243.0966 |  | 2022-07-17 | 218.4297 | 222.7344 | 234.9062 | 2022-07-17 | 5.182% | 0% | 70% | 0.41032 | 0 | 6 | 0.41032 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 236.554 | 231.3358 | 235.9144 | 237.8626 | 237.8626 | 0.95316 | TRUE | 237.8626 | 2022 | 2022-07-18 | 1.423% | -2.256% | 0.5175% | 0.8191% | 0% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | 242.7045 |  | 2022-07-18 | 226.2448 | 225.5346 | 237.8626 | 2022-07-18 | 5.183% | 0% | 70% | 0.41331 | 0 | 6 | 0.41331 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 170.106 | 170.106 | 173.4866 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2022-07-19 | 1.425% | 0% | 0.5238% | 0.8241% | 0% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | 242.301 |  | 2022-07-19 | 162.6277 | 165.8597 | 174.9282 | 2022-07-19 | 5.184% | 0% | 70% | 0.41622 | 0 | 6 | 0.41622 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 170.738 | 170.738 | 174.1444 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2022-07-20 | 1.426% | 0% | 0.5298% | 0.8291% | 0% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | 241.8857 |  | 2022-07-20 | 163.2381 | 166.4949 | 175.6004 | 2022-07-20 | 5.185% | 0% | 70% | 0.41905 | 0 | 6 | 0.41905 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 227.528 | 227.528 | 232.0844 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2022 | 2022-07-21 | 1.428% | 0% | 0.5355% | 0.8342% | 0% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | 241.4581 |  | 2022-07-21 | 217.5418 | 221.8982 | 234.0367 | 2022-07-21 | 5.187% | 0% | 70% | 0.42181 | 0 | 6 | 0.42181 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 190.767 | 190.767 | 194.6008 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2022-07-22 | 1.429% | 0% | 0.5408% | 0.8392% | 0% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | 241.0176 |  | 2022-07-22 | 182.4012 | 186.0669 | 196.2477 | 2022-07-22 | 5.188% | 0% | 70% | 0.42449 | 0 | 6 | 0.42449 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 182.882 | 182.882 | 186.5698 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2022-07-23 | 1.431% | 0% | 0.5459% | 0.8442% | 0% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | 240.5637 |  | 2022-07-23 | 174.8687 | 178.3949 | 188.1582 | 2022-07-23 | 5.189% | 0% | 70% | 0.42709 | 0 | 6 | 0.42709 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 229.337 | 229.337 | 233.9762 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2022 | 2022-07-24 | 1.432% | 0% | 0.5506% | 0.8492% | -3.44e-20% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | 240.0973 |  | 2022-07-24 | 219.2967 | 223.7328 | 235.9801 | 2022-07-24 | 5.19% | -3.44e-20% | 70% | 0.42962 | 0 | 6 | 0.42962 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 120.178 | 120.178 | 122.6164 | 123.6728 | 123.6728 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2022-07-25 | 1.434% | 0% | 0.5549% | 0.8542% | 2.922e-05% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | 239.6193 |  | 2022-07-25 | 114.9211 | 117.2528 | 123.6728 | 2022-07-25 | 5.191% | 2.922e-05% | 70% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 202.267 | 202.267 | 206.3825 | 208.171 | 208.1711 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2022-07-26 | 1.435% | 0% | 0.5589% | 0.8592% | 8.814e-05% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 239.1299 |  | 2022-07-26 | 193.4268 | 197.3625 | 208.171 | 2022-07-26 | 5.192% | 8.814e-05% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 242.801 | 240.7267 | 245.6376 | 247.7787 | 247.7792 | 1.0088 | TRUE | 247.7792 | 2022 | 2022-07-27 | 1.437% | -0.8617% | 0.5626% | 0.8641% | 0.0001772% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | 238.629 |  | 2022-07-27 | 232.2388 | 234.9111 | 247.7787 | 2022-07-27 | 5.193% | 0.0001772% | 70% | 0.43676 | 0 | 6 | 0.43676 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 194.389 | 194.389 | 198.3643 | 200.1034 | 200.1038 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2022-07-28 | 1.438% | 0% | 0.5659% | 0.8691% | 0.000297% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | 238.1167 |  | 2022-07-28 | 185.9077 | 189.7096 | 200.1034 | 2022-07-28 | 5.194% | 0.000297% | 70% | 0.43901 | 0 | 6 | 0.43901 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 111.287 | 111.287 | 113.568 | 114.5694 | 114.5695 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2022-07-29 | 1.44% | 0% | 0.5688% | 0.874% | 0.0004478% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | 237.5929 |  | 2022-07-29 | 106.4357 | 108.6172 | 114.5694 | 2022-07-29 | 5.195% | 0.0004478% | 70% | 0.44118 | 0 | 6 | 0.44118 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 197.183 | 197.183 | 201.2329 | 203.0174 | 203.0183 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2022-07-30 | 1.441% | 0% | 0.5714% | 0.879% | 0.0006302% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | 237.0576 |  | 2022-07-30 | 188.5947 | 192.4682 | 203.0174 | 2022-07-30 | 5.196% | 0.0006302% | 70% | 0.44328 | 0 | 6 | 0.44328 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 234.781 | 237.0316 | 241.909 | 244.0664 | 244.0686 | 1.0022 | TRUE | 244.0686 | 2022 | 2022-07-31 | 1.443% | 0.9495% | 0.5736% | 0.8839% | 0.0008992% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | 236.5108 |  | 2022-07-31 | 224.5198 | 231.3819 | 244.0664 | 2022-07-31 | 5.197% | 0.0008992% | 70% | 0.44532 | 0 | 6 | 0.44532 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 233.311 | 235.7553 | 240.6146 | 242.7725 | 242.7755 | 0.99916 | TRUE | 242.7755 | 2022 | 2022-08-01 | 1.444% | 1.037% | 0.5755% | 0.8889% | 0.001256% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | 235.9525 |  | 2022-08-01 | 223.1187 | 230.1529 | 242.7725 | 2022-08-01 | 5.198% | 0.001256% | 70% | 0.4473 | 0 | 6 | 0.4473 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 233.259 | 237.6047 | 242.5094 | 244.6965 | 244.7007 | 1.0094 | TRUE | 244.7007 | 2022 | 2022-08-02 | 1.446% | 1.829% | 0.5769% | 0.8938% | 0.001702% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | 235.3826 |  | 2022-08-02 | 223.0402 | 231.9746 | 244.6965 | 2022-08-02 | 5.199% | 0.001702% | 70% | 0.44921 | 0 | 6 | 0.44921 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 230.828 | 229.2077 | 233.9452 | 236.0668 | 236.0719 | 0.97618 | TRUE | 236.0719 | 2022 | 2022-08-03 | 1.447% | -0.7069% | 0.578% | 0.8987% | 0.002238% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | 234.8011 |  | 2022-08-03 | 220.8415 | 223.7914 | 236.0668 | 2022-08-03 | 5.2% | 0.002238% | 70% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 214.814 | 214.814 | 219.2589 | 221.2582 | 221.2638 | 0.91719 | TRUE | 221.2638 | 2022 | 2022-08-04 | 1.449% | 0% | 0.5787% | 0.9036% | 0.002864% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | 234.2081 |  | 2022-08-04 | 205.4988 | 209.7509 | 221.2582 | 2022-08-04 | 5.201% | 0.002864% | 70% | 0.45285 | 0 | 6 | 0.45285 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 175.467 | 175.467 | 179.101 | 180.7431 | 180.7472 | 0.75112 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2022-08-05 | 1.45% | 0% | 0.579% | 0.9085% | 0.003583% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | 233.6036 |  | 2022-08-05 | 167.8647 | 171.3413 | 180.7431 | 2022-08-05 | 5.202% | 0.003583% | 70% | 0.45458 | 0 | 6 | 0.45458 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 213.195 | 213.195 | 217.6134 | 219.6195 | 219.6279 | 0.91504 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2022-08-06 | 1.452% | 0% | 0.5789% | 0.9134% | 0.004396% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | 232.9876 |  | 2022-08-06 | 203.9663 | 208.1935 | 219.6195 | 2022-08-06 | 5.203% | 0.004396% | 70% | 0.45626 | 0 | 6 | 0.45626 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 226.161 | 228.6398 | 233.3806 | 235.5437 | 235.5559 | 0.98398 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2022-08-07 | 1.453% | 1.084% | 0.5784% | 0.9183% | 0.005302% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | 232.3611 |  | 2022-08-07 | 216.3306 | 223.2872 | 235.5437 | 2022-08-07 | 5.203% | 0.005302% | 70% | 0.45788 | 0 | 6 | 0.45788 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 229.726 | 233.62 | 238.4655 | 240.6875 | 240.7027 | 1.0082 | TRUE | 240.7027 | 2022 | 2022-08-08 | 1.454% | 1.667% | 0.5775% | 0.9232% | 0.006304% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | 231.7252 |  | 2022-08-08 | 219.7222 | 228.1613 | 240.6875 | 2022-08-08 | 5.204% | 0.006304% | 70% | 0.45944 | 0 | 6 | 0.45944 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 222.07 | 222.07 | 226.6763 | 228.7998 | 228.8157 | 0.96101 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2022-08-09 | 1.456% | 0% | 0.5761% | 0.9281% | 0.00737% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | 231.0791 |  | 2022-08-09 | 212.4829 | 216.8903 | 228.7998 | 2022-08-09 | 5.205% | 0.00737% | 70% | 0.46095 | 0 | 6 | 0.46095 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 212.407 | 212.407 | 216.8123 | 218.8541 | 218.8706 | 0.92181 | TRUE | 218.8706 | 2022 | 2022-08-10 | 1.457% | 0% | 0.5744% | 0.933% | 0.008502% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | 230.4226 |  | 2022-08-10 | 203.2453 | 207.4606 | 218.8541 | 2022-08-10 | 5.206% | 0.008502% | 70% | 0.46241 | 0 | 6 | 0.46241 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 200.464 | 200.464 | 204.6202 | 206.5573 | 206.5737 | 0.8725 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2022-08-11 | 1.459% | 0% | 0.5722% | 0.9378% | 0.009698% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | 229.755 |  | 2022-08-11 | 191.8252 | 195.8023 | 206.5573 | 2022-08-11 | 5.207% | 0.009698% | 70% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 203.012 | 203.012 | 207.2187 | 209.1907 | 209.2099 | 0.88621 | TRUE | 209.2099 | 2022 | 2022-08-12 | 1.46% | 0% | 0.5697% | 0.9427% | 0.01096% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | 229.0757 |  | 2022-08-12 | 194.2713 | 198.2968 | 209.1907 | 2022-08-12 | 5.208% | 0.01096% | 70% | 0.46518 | 0 | 6 | 0.46518 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 149.643 | 149.643 | 152.7414 | 154.2025 | 154.2122 | 0.65518 | TRUE | 154.2122 | 2022 | 2022-08-13 | 1.462% | 0% | 0.5666% | 0.9475% | 0.01229% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | 228.3844 |  | 2022-08-13 | 143.2059 | 146.1711 | 154.2025 | 2022-08-13 | 5.208% | 0.01229% | 70% | 0.4665 | 0 | 6 | 0.4665 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 143.774 | 143.774 | 146.748 | 148.159 | 148.1686 | 0.63143 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2022-08-14 | 1.463% | 0% | 0.5632% | 0.9524% | 0.01363% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | 227.6805 |  | 2022-08-14 | 137.595 | 140.4411 | 148.159 | 2022-08-14 | 5.209% | 0.01363% | 70% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 153.844 | 153.844 | 157.0224 | 158.54 | 158.5527 | 0.67779 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2022-08-15 | 1.465% | 0% | 0.5593% | 0.9572% | 0.01492% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | 226.9637 |  | 2022-08-15 | 147.2382 | 150.2801 | 158.54 | 2022-08-15 | 5.21% | 0.01492% | 70% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 151.965 | 151.965 | 155.0994 | 156.6061 | 156.6195 | 0.67166 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2022-08-16 | 1.466% | 0% | 0.5546% | 0.962% | 0.01616% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | 226.2344 |  | 2022-08-16 | 145.4458 | 148.4458 | 156.6061 | 2022-08-16 | 5.211% | 0.01616% | 70% | 0.47017 | 0 | 6 | 0.47017 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 101.982 | 101.982 | 104.0808 | 105.0969 | 105.1009 | 0.4522 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2022-08-17 | 1.468% | 0% | 0.5486% | 0.9669% | 0.01736% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | 225.4929 |  | 2022-08-17 | 97.6111 | 99.6199 | 105.0969 | 2022-08-17 | 5.211% | 0.01736% | 70% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 157.291 | 157.291 | 160.5189 | 162.0939 | 162.1111 | 0.69983 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2022-08-18 | 1.469% | 0% | 0.5416% | 0.9717% | 0.0185% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | 224.7383 |  | 2022-08-18 | 150.5557 | 153.6454 | 162.0939 | 2022-08-18 | 5.212% | 0.0185% | 70% | 0.4724 | 0 | 6 | 0.4724 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 157.881 | 157.881 | 161.1102 | 162.6989 | 162.7174 | 0.70486 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2022-08-19 | 1.471% | 0% | 0.5336% | 0.9765% | 0.01959% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 223.97 |  | 2022-08-19 | 151.1266 | 154.2177 | 162.6989 | 2022-08-19 | 5.213% | 0.01959% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 215.979 | 215.979 | 220.3796 | 222.5636 | 222.6074 | 0.96769 | TRUE | 222.6074 | 2022 | 2022-08-20 | 1.472% | 0% | 0.5246% | 0.9813% | 0.02063% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 223.1872 |  | 2022-08-20 | 206.7477 | 210.9602 | 222.5636 | 2022-08-20 | 5.214% | 0.02063% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 159.479 | 159.479 | 162.7146 | 164.335 | 164.3562 | 0.71706 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2022-08-21 | 1.474% | 0% | 0.5147% | 0.9861% | 0.02162% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | 222.3881 |  | 2022-08-21 | 152.6689 | 155.7663 | 164.335 | 2022-08-21 | 5.214% | 0.02162% | 70% | 0.47546 | 0 | 6 | 0.47546 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 114.364 | 114.364 | 116.6734 | 117.841 | 117.8492 | 0.51607 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2022-08-22 | 1.475% | 0% | 0.5041% | 0.9908% | 0.02254% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | 221.5722 |  | 2022-08-22 | 109.4849 | 111.6958 | 117.841 | 2022-08-22 | 5.215% | 0.02254% | 70% | 0.47641 | 0 | 6 | 0.47641 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 187.275 | 187.275 | 191.0376 | 192.9587 | 192.9941 | 0.84835 | TRUE | 192.9941 | 2022 | 2022-08-23 | 1.477% | 0% | 0.4928% | 0.9956% | 0.0234% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | 220.7403 |  | 2022-08-23 | 179.2928 | 182.895 | 192.9587 | 2022-08-23 | 5.215% | 0.0234% | 70% | 0.47732 | 0 | 6 | 0.47732 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 212.038 | 212.038 | 216.2751 | 218.4606 | 218.5108 | 0.96427 | TRUE | 218.5108 | 2022 | 2022-08-24 | 1.478% | 0% | 0.4809% | 1% | 0.0242% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | 219.8932 |  | 2022-08-24 | 203.0088 | 207.0655 | 218.4606 | 2022-08-24 | 5.216% | 0.0242% | 70% | 0.4782 | 0 | 6 | 0.4782 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 129.99 | 129.99 | 132.5728 | 133.9189 | 133.9329 | 0.59339 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2022-08-25 | 1.48% | 0% | 0.4685% | 1.005% | 0.02493% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | 219.0318 |  | 2022-08-25 | 124.4599 | 126.9328 | 133.9189 | 2022-08-25 | 5.217% | 0.02493% | 70% | 0.47905 | 0 | 6 | 0.47905 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 157.594 | 157.594 | 160.7067 | 162.3462 | 162.3713 | 0.72231 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2022-08-26 | 1.481% | 0% | 0.4557% | 1.01% | 0.0256% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | 218.1569 |  | 2022-08-26 | 150.8958 | 153.8762 | 162.3462 | 2022-08-26 | 5.217% | 0.0256% | 70% | 0.47987 | 0 | 6 | 0.47987 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 200.254 | 200.254 | 204.185 | 206.278 | 206.326 | 0.92166 | TRUE | 206.326 | 2022 | 2022-08-27 | 1.483% | 0% | 0.4425% | 1.015% | 0.0262% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | 217.2694 |  | 2022-08-27 | 191.7507 | 195.5148 | 206.278 | 2022-08-27 | 5.218% | 0.0262% | 70% | 0.48065 | 0 | 6 | 0.48065 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 209.661 | 209.661 | 213.7507 | 215.952 | 216.0072 | 0.96898 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2022-08-28 | 1.484% | 0% | 0.4291% | 1.019% | 0.02676% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | 216.3701 |  | 2022-08-28 | 200.7668 | 204.6829 | 215.952 | 2022-08-28 | 5.218% | 0.02676% | 70% | 0.48141 | 0 | 6 | 0.48141 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 141.266 | 141.266 | 144.0038 | 145.4937 | 145.514 | 0.65556 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2022-08-29 | 1.486% | 0% | 0.4155% | 1.024% | 0.02733% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | 215.4598 |  | 2022-08-29 | 135.2789 | 137.9007 | 145.4937 | 2022-08-29 | 5.219% | 0.02733% | 70% | 0.48214 | 0 | 6 | 0.48214 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 204.576 | 204.576 | 208.5149 | 210.6823 | 210.7373 | 0.95354 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2022-08-30 | 1.487% | 0% | 0.4019% | 1.029% | 0.02793% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | 214.5392 |  | 2022-08-30 | 195.9141 | 199.6862 | 210.6823 | 2022-08-30 | 5.219% | 0.02793% | 70% | 0.48284 | 0 | 6 | 0.48284 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 101.645 | 101.645 | 103.5892 | 104.671 | 104.6785 | 0.47574 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2022-08-31 | 1.489% | 0% | 0.3882% | 1.033% | 0.02854% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | 213.6093 |  | 2022-08-31 | 97.3454 | 99.2074 | 104.671 | 2022-08-31 | 5.22% | 0.02854% | 70% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 178.297 | 178.297 | 181.685 | 183.591 | 183.6322 | 0.83831 | TRUE | 183.6322 | 2022 | 2022-09-01 | 1.49% | 0% | 0.3747% | 1.038% | 0.02917% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | 212.6709 |  | 2022-09-01 | 170.7624 | 174.0072 | 183.591 | 2022-09-01 | 5.22% | 0.02917% | 70% | 0.48416 | 0 | 6 | 0.48416 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 155.349 | 155.349 | 158.2817 | 159.9497 | 159.9793 | 0.73365 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2022-09-02 | 1.492% | 0% | 0.3613% | 1.043% | 0.02983% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | 211.7249 |  | 2022-09-02 | 148.7905 | 151.5994 | 159.9497 | 2022-09-02 | 5.221% | 0.02983% | 70% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 137.966 | 137.966 | 140.5538 | 142.0418 | 142.0637 | 0.65448 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2022-09-03 | 1.493% | 0% | 0.3481% | 1.048% | 0.0305% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | 210.7722 |  | 2022-09-03 | 132.1471 | 134.6258 | 142.0418 | 2022-09-03 | 5.221% | 0.0305% | 70% | 0.48539 | 0 | 6 | 0.48539 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 207.532 | 202.4025 | 206.1753 | 208.3677 | 208.4294 | 0.96467 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2022-09-04 | 1.495% | -2.534% | 0.3353% | 1.052% | 0.03119% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | 209.8122 |  | 2022-09-04 | 198.8793 | 197.4881 | 208.3677 | 2022-09-04 | 5.221% | 0.03119% | 70% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 171.142 | 171.142 | 174.3127 | 176.1746 | 176.2162 | 0.81941 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2022-09-05 | 1.496% | 0% | 0.323% | 1.057% | 0.03185% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 208.8433 |  | 2022-09-05 | 163.9381 | 166.9754 | 176.1746 | 2022-09-05 | 5.222% | 0.03185% | 70% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 185.133 | 185.133 | 188.543 | 190.5658 | 190.6181 | 0.8906 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2022-09-06 | 1.498% | 0% | 0.3111% | 1.061% | 0.03249% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | 207.8647 |  | 2022-09-06 | 177.348 | 180.6146 | 190.5658 | 2022-09-06 | 5.222% | 0.03249% | 70% | 0.48706 | 0 | 6 | 0.48706 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 154.819 | 154.819 | 157.655 | 159.3539 | 159.3877 | 0.74828 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2022-09-07 | 1.499% | 0% | 0.2999% | 1.066% | 0.03312% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | 206.8759 |  | 2022-09-07 | 148.3152 | 151.0321 | 159.3539 | 2022-09-07 | 5.222% | 0.03312% | 70% | 0.48757 | 0 | 6 | 0.48757 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 168.775 | 168.775 | 171.8508 | 173.7107 | 173.7542 | 0.81972 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2022-09-08 | 1.5% | 0% | 0.2893% | 1.071% | 0.03372% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | 205.876 |  | 2022-09-08 | 161.6921 | 164.6388 | 173.7107 | 2022-09-08 | 5.222% | 0.03372% | 70% | 0.48807 | 0 | 6 | 0.48807 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 81.18 | 81.18 | 82.6525 | 83.5509 | 83.5548 | 0.39614 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2022-09-09 | 1.502% | 0% | 0.2795% | 1.075% | 0.03431% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | 204.8644 |  | 2022-09-09 | 77.7766 | 79.1873 | 83.5509 | 2022-09-09 | 5.223% | 0.03431% | 70% | 0.48854 | 0 | 6 | 0.48854 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 192.872 | 192.872 | 196.3555 | 198.499 | 198.5629 | 0.94617 | TRUE | 198.5629 | 2022 | 2022-09-10 | 1.503% | 0% | 0.2706% | 1.08% | 0.03487% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | 203.8405 |  | 2022-09-10 | 184.7943 | 188.1319 | 198.499 | 2022-09-10 | 5.223% | 0.03487% | 70% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 1.681 | 1.681 | 1.7112 | 1.73 | 1.73 | 0.0082859 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2022-09-11 | 1.505% | 0% | 0.2626% | 1.084% | 0.03536% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | 202.8036 |  | 2022-09-11 | 1.6107 | 1.6397 | 1.73 | 2022-09-11 | 5.223% | 0.03536% | 70% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 153.14 | 153.14 | 155.8869 | 157.6032 | 157.6401 | 0.75895 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2022-09-12 | 1.506% | 0% | 0.2557% | 1.089% | 0.03575% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | 201.7532 |  | 2022-09-12 | 146.7396 | 149.3716 | 157.6032 | 2022-09-12 | 5.223% | 0.03575% | 70% | 0.48986 | 0 | 6 | 0.48986 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 54.658 | 54.658 | 55.6359 | 56.2511 | 56.2511 | 0.27225 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2022-09-13 | 1.508% | 0% | 0.2498% | 1.094% | 0.03603% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | 200.6885 |  | 2022-09-13 | 52.376 | 53.3131 | 56.2511 | 2022-09-13 | 5.223% | 0.03603% | 70% | 0.49027 | 0 | 6 | 0.49027 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 160.818 | 160.818 | 163.6901 | 165.5075 | 165.5508 | 0.80558 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2022-09-14 | 1.509% | 0% | 0.2452% | 1.098% | 0.03621% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | 199.6089 |  | 2022-09-14 | 154.1108 | 156.863 | 165.5075 | 2022-09-14 | 5.223% | 0.03621% | 70% | 0.49066 | 0 | 6 | 0.49066 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 177.725 | 177.725 | 180.8956 | 182.9124 | 182.9688 | 0.89523 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2022-09-15 | 1.511% | 0% | 0.2419% | 1.103% | 0.03627% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | 198.5137 |  | 2022-09-15 | 170.3205 | 173.3589 | 182.9124 | 2022-09-15 | 5.223% | 0.03627% | 70% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 108.108 | 108.108 | 110.036 | 111.2678 | 111.2821 | 0.54752 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2022-09-16 | 1.512% | 0% | 0.2398% | 1.107% | 0.03623% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | 197.4024 |  | 2022-09-16 | 103.6087 | 105.4565 | 111.2678 | 2022-09-16 | 5.223% | 0.03623% | 70% | 0.4914 | 0 | 6 | 0.4914 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 204.383 | 202.733 | 206.3498 | 208.6694 | 208.7447 | 1.0329 | TRUE | 208.7447 | 2022 | 2022-09-17 | 1.514% | -0.8139% | 0.2389% | 1.112% | 0.03608% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | 196.2748 |  | 2022-09-17 | 195.9143 | 197.7711 | 208.6694 | 2022-09-17 | 5.223% | 0.03608% | 70% | 0.49174 | 0 | 6 | 0.49174 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 194.572 | 194.7307 | 198.2083 | 200.4454 | 200.517 | 0.99797 | TRUE | 200.517 | 2022 | 2022-09-18 | 1.515% | 0.08151% | 0.2392% | 1.116% | 0.03582% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | 195.1272 |  | 2022-09-18 | 186.489 | 189.977 | 200.4454 | 2022-09-18 | 5.223% | 0.03582% | 70% | 0.49208 | 0 | 6 | 0.49208 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 197.255 | 198.3846 | 201.9332 | 204.2215 | 204.2939 | 1.0228 | TRUE | 204.2939 | 2022 | 2022-09-19 | 1.517% | 0.5694% | 0.2405% | 1.121% | 0.03545% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | 193.9578 |  | 2022-09-19 | 189.0529 | 193.5564 | 204.2215 | 2022-09-19 | 5.222% | 0.03545% | 70% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 200.252 | 200.2198 | 203.8091 | 206.1279 | 206.2001 | 1.0387 | TRUE | 206.2001 | 2022 | 2022-09-20 | 1.518% | -0.01606% | 0.2428% | 1.125% | 0.03503% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | 192.7688 |  | 2022-09-20 | 191.9547 | 195.3638 | 206.1279 | 2022-09-20 | 5.222% | 0.03503% | 70% | 0.49271 | 0 | 6 | 0.49271 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 194.197 | 195.0439 | 198.5497 | 200.8177 | 200.8871 | 1.0182 | TRUE | 200.8871 | 2022 | 2022-09-21 | 1.52% | 0.4342% | 0.246% | 1.129% | 0.03455% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | 191.5625 |  | 2022-09-21 | 186.1444 | 190.3316 | 200.8177 | 2022-09-21 | 5.222% | 0.03455% | 70% | 0.493 | 0 | 6 | 0.493 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 188.186 | 188.8079 | 192.2122 | 194.4164 | 194.4819 | 0.99194 | TRUE | 194.4819 | 2022 | 2022-09-22 | 1.521% | 0.3294% | 0.2499% | 1.134% | 0.03402% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | 190.3412 |  | 2022-09-22 | 180.3949 | 184.2654 | 194.4164 | 2022-09-22 | 5.221% | 0.03402% | 70% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 136.285 | 136.285 | 138.7511 | 140.3484 | 140.3766 | 0.72058 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2022-09-23 | 1.523% | 0% | 0.2546% | 1.138% | 0.03344% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | 189.1073 |  | 2022-09-23 | 130.6568 | 133.021 | 140.3484 | 2022-09-23 | 5.221% | 0.03344% | 70% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 79.981 | 79.981 | 81.4339 | 82.375 | 82.3799 | 0.42563 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2022-09-24 | 1.524% | 0% | 0.2599% | 1.142% | 0.03279% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 187.8629 |  | 2022-09-24 | 76.6818 | 78.0748 | 82.375 | 2022-09-24 | 5.22% | 0.03279% | 70% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 129.423 | 129.423 | 131.784 | 133.3128 | 133.3369 | 0.69345 | TRUE | 133.3369 | 2022 | 2022-09-25 | 1.526% | 0% | 0.2659% | 1.147% | 0.03209% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | 186.6105 |  | 2022-09-25 | 124.0905 | 126.3542 | 133.3128 | 2022-09-25 | 5.22% | 0.03209% | 70% | 0.49407 | 0 | 6 | 0.49407 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 153.84 | 153.84 | 156.6589 | 158.4833 | 158.521 | 0.82992 | TRUE | 158.521 | 2022 | 2022-09-26 | 1.527% | 0% | 0.2722% | 1.151% | 0.0314% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | 185.3522 |  | 2022-09-26 | 147.5089 | 150.2119 | 158.4833 | 2022-09-26 | 5.219% | 0.0314% | 70% | 0.49432 | 0 | 6 | 0.49432 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 66.793 | 66.793 | 68.0226 | 68.8178 | 68.8197 | 0.36273 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2022-09-27 | 1.529% | 0% | 0.279% | 1.155% | 0.0307% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | 184.0903 |  | 2022-09-27 | 64.0475 | 65.2266 | 68.8178 | 2022-09-27 | 5.218% | 0.0307% | 70% | 0.49455 | 0 | 6 | 0.49455 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 77.257 | 77.257 | 78.6862 | 79.6094 | 79.6136 | 0.42246 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2022-09-28 | 1.53% | 0% | 0.2862% | 1.16% | 0.03001% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | 182.827 |  | 2022-09-28 | 74.0852 | 75.4557 | 79.6094 | 2022-09-28 | 5.218% | 0.03001% | 70% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 99.957 | 99.957 | 101.8153 | 103.0144 | 103.0252 | 0.55043 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2022-09-29 | 1.532% | 0% | 0.2935% | 1.164% | 0.02932% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | 181.5647 |  | 2022-09-29 | 95.8582 | 97.6403 | 103.0144 | 2022-09-29 | 5.217% | 0.02932% | 70% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 110.374 | 110.374 | 112.4363 | 113.7653 | 113.7799 | 0.61205 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2022-09-30 | 1.533% | 0% | 0.3011% | 1.168% | 0.02863% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | 180.3055 |  | 2022-09-30 | 105.8535 | 107.8314 | 113.7653 | 2022-09-30 | 5.216% | 0.02863% | 70% | 0.49519 | 0 | 6 | 0.49519 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 158.374 | 158.374 | 161.3482 | 163.2623 | 163.3004 | 0.88447 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2022-10-01 | 1.535% | 0% | 0.3087% | 1.172% | 0.02794% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | 179.0519 |  | 2022-10-01 | 151.8957 | 154.7482 | 163.2623 | 2022-10-01 | 5.215% | 0.02794% | 70% | 0.49539 | 0 | 6 | 0.49539 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 172.294 | 172.294 | 175.5459 | 177.636 | 177.6823 | 0.96902 | TRUE | 177.6823 | 2022 | 2022-10-02 | 1.536% | 0% | 0.3164% | 1.177% | 0.02726% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | 177.8007 |  | 2022-10-02 | 165.2551 | 168.3741 | 177.636 | 2022-10-02 | 5.214% | 0.02726% | 70% | 0.49558 | 0 | 6 | 0.49558 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 150.911 | 150.911 | 153.7735 | 155.6109 | 155.6437 | 0.85474 | TRUE | 155.6437 | 2022 | 2022-10-03 | 1.538% | 0% | 0.324% | 1.181% | 0.02657% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | 176.5475 |  | 2022-10-03 | 144.7534 | 147.4992 | 155.6109 | 2022-10-03 | 5.213% | 0.02657% | 70% | 0.49577 | 0 | 6 | 0.49577 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 176.815 | 179.7225 | 183.1481 | 185.3443 | 185.3923 | 1.0253 | TRUE | 185.3923 | 2022 | 2022-10-04 | 1.539% | 1.618% | 0.3314% | 1.185% | 0.02589% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | 175.2925 |  | 2022-10-04 | 169.5566 | 175.6848 | 185.3443 | 2022-10-04 | 5.212% | 0.02589% | 70% | 0.49594 | 0 | 6 | 0.49594 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 180.403 | 175.6029 | 178.9659 | 181.1194 | 181.1651 | 1.009 | TRUE | 181.1651 | 2022 | 2022-10-05 | 1.541% | -2.734% | 0.3386% | 1.189% | 0.02519% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | 174.0358 |  | 2022-10-05 | 173.1492 | 171.6823 | 181.1194 | 2022-10-05 | 5.21% | 0.02519% | 70% | 0.49611 | 0 | 6 | 0.49611 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 69.601 | 69.601 | 70.94 | 71.7966 | 71.7992 | 0.40275 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2022-10-06 | 1.542% | 0% | 0.3455% | 1.193% | 0.02449% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | 172.7775 |  | 2022-10-06 | 66.7721 | 68.0567 | 71.7966 | 2022-10-06 | 5.209% | 0.02449% | 70% | 0.49627 | 0 | 6 | 0.49627 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 133.84 | 133.84 | 136.426 | 138.079 | 138.1016 | 0.78027 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2022-10-07 | 1.543% | 0% | 0.352% | 1.197% | 0.02379% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | 171.5178 |  | 2022-10-07 | 128.4073 | 130.8883 | 138.079 | 2022-10-07 | 5.208% | 0.02379% | 70% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 64.103 | 64.103 | 65.3466 | 66.1411 | 66.1428 | 0.37643 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2022-10-08 | 1.545% | 0% | 0.3581% | 1.201% | 0.02307% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | 170.2567 |  | 2022-10-08 | 61.5045 | 62.6976 | 66.1411 | 2022-10-08 | 5.206% | 0.02307% | 70% | 0.49658 | 0 | 6 | 0.49658 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 165.179 | 161.8927 | 165.0452 | 167.0586 | 167.0938 | 0.95796 | TRUE | 167.0938 | 2022 | 2022-10-09 | 1.546% | -2.03% | 0.3636% | 1.205% | 0.02238% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | 168.9944 |  | 2022-10-09 | 158.5536 | 158.3638 | 167.0586 | 2022-10-09 | 5.205% | 0.02238% | 70% | 0.49672 | 0 | 6 | 0.49672 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 144.128 | 144.128 | 146.9441 | 148.7427 | 148.7685 | 0.85924 | TRUE | 148.7685 | 2022 | 2022-10-10 | 1.548% | 0% | 0.3685% | 1.209% | 0.02169% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | 167.731 |  | 2022-10-10 | 138.3014 | 141.0036 | 148.7427 | 2022-10-10 | 5.203% | 0.02169% | 70% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 108.796 | 108.796 | 110.9281 | 112.2904 | 112.3023 | 0.65349 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2022-10-11 | 1.549% | 0% | 0.3727% | 1.213% | 0.02101% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | 166.4666 |  | 2022-10-11 | 104.4038 | 106.4498 | 112.2904 | 2022-10-11 | 5.201% | 0.02101% | 70% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 114.446 | 114.446 | 116.6947 | 118.1325 | 118.146 | 0.6927 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2022-10-12 | 1.551% | 0% | 0.3761% | 1.217% | 0.02035% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | 165.2013 |  | 2022-10-12 | 109.8321 | 111.9901 | 118.1325 | 2022-10-12 | 5.2% | 0.02035% | 70% | 0.49712 | 0 | 6 | 0.49712 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 100.213 | 100.213 | 102.1862 | 103.4494 | 103.4584 | 0.61123 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2022-10-13 | 1.552% | 0% | 0.3786% | 1.221% | 0.0197% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | 163.9352 |  | 2022-10-13 | 96.1786 | 98.0724 | 103.4494 | 2022-10-13 | 5.198% | 0.0197% | 70% | 0.49724 | 0 | 6 | 0.49724 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 73.096 | 73.096 | 74.5376 | 75.462 | 75.465 | 0.44929 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2022-10-14 | 1.554% | 0% | 0.3802% | 1.225% | 0.01906% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | 162.6684 |  | 2022-10-14 | 70.1575 | 71.5411 | 75.462 | 2022-10-14 | 5.196% | 0.01906% | 70% | 0.49736 | 0 | 6 | 0.49736 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 162.209 | 161.5383 | 164.7277 | 166.777 | 166.8078 | 1.0009 | TRUE | 166.8078 | 2022 | 2022-10-15 | 1.555% | -0.4152% | 0.3808% | 1.229% | 0.01843% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | 161.401 |  | 2022-10-15 | 155.7101 | 158.115 | 166.777 | 2022-10-15 | 5.194% | 0.01843% | 70% | 0.49747 | 0 | 6 | 0.49747 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 140.661 | 140.661 | 143.4397 | 145.2299 | 145.2513 | 0.8784 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2022-10-16 | 1.557% | 0% | 0.3804% | 1.233% | 0.01782% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | 160.1284 |  | 2022-10-16 | 135.0226 | 137.69 | 145.2299 | 2022-10-16 | 5.192% | 0.01782% | 70% | 0.49758 | 0 | 6 | 0.49758 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 80.871 | 80.871 | 82.4687 | 83.5012 | 83.5055 | 0.50905 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2022-10-17 | 1.558% | 0% | 0.3791% | 1.236% | 0.01724% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | 158.847 |  | 2022-10-17 | 77.634 | 79.1678 | 83.5012 | 2022-10-17 | 5.19% | 0.01724% | 70% | 0.49768 | 0 | 6 | 0.49768 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 143.267 | 143.267 | 146.0965 | 147.9312 | 147.9527 | 0.90927 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2022-10-18 | 1.56% | 0% | 0.377% | 1.24% | 0.01668% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | 157.559 |  | 2022-10-18 | 137.541 | 140.2574 | 147.9312 | 2022-10-18 | 5.187% | 0.01668% | 70% | 0.49778 | 0 | 6 | 0.49778 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 73.835 | 73.835 | 75.2922 | 76.2406 | 76.2436 | 0.47244 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2022-10-19 | 1.561% | 0% | 0.3741% | 1.244% | 0.01615% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | 156.2663 |  | 2022-10-19 | 70.8884 | 72.2874 | 76.2406 | 2022-10-19 | 5.185% | 0.01615% | 70% | 0.49788 | 0 | 6 | 0.49788 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 43.384 | 43.384 | 44.2393 | 44.7982 | 44.7982 | 0.27991 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2022-10-20 | 1.563% | 0% | 0.3705% | 1.248% | 0.01564% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | 154.9708 |  | 2022-10-20 | 41.6552 | 42.4764 | 44.7982 | 2022-10-20 | 5.183% | 0.01564% | 70% | 0.49797 | 0 | 6 | 0.49797 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 73.229 | 73.229 | 74.6705 | 75.6168 | 75.6197 | 0.47647 | TRUE | 75.6197 | 2022 | 2022-10-21 | 1.564% | 0% | 0.3663% | 1.251% | 0.01516% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | 153.6746 |  | 2022-10-21 | 70.3154 | 71.6995 | 75.6168 | 2022-10-21 | 5.18% | 0.01516% | 70% | 0.49806 | 0 | 6 | 0.49806 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 144.598 | 144.598 | 147.4395 | 149.3135 | 149.3339 | 0.94892 | TRUE | 149.3339 | 2022 | 2022-10-22 | 1.566% | 0% | 0.3615% | 1.255% | 0.01472% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | 152.3797 |  | 2022-10-22 | 138.8535 | 141.5821 | 149.3135 | 2022-10-22 | 5.178% | 0.01472% | 70% | 0.49814 | 0 | 6 | 0.49814 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 81.009 | 81.009 | 82.5977 | 83.6507 | 83.6547 | 0.53612 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2022-10-23 | 1.567% | 0% | 0.3562% | 1.259% | 0.01433% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | 151.0879 |  | 2022-10-23 | 77.7957 | 79.3213 | 83.6507 | 2022-10-23 | 5.176% | 0.01433% | 70% | 0.49822 | 0 | 6 | 0.49822 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 120.713 | 120.713 | 123.075 | 124.6486 | 124.6612 | 0.80579 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2022-10-24 | 1.569% | 0% | 0.3504% | 1.262% | 0.01397% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | 149.8014 |  | 2022-10-24 | 115.9321 | 118.2005 | 124.6486 | 2022-10-24 | 5.173% | 0.01397% | 70% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 97.331 | 97.331 | 99.2307 | 100.5032 | 100.5101 | 0.65529 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2022-10-25 | 1.57% | 0% | 0.3443% | 1.266% | 0.01366% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | 148.5221 |  | 2022-10-25 | 93.4821 | 95.3067 | 100.5032 | 2022-10-25 | 5.17% | 0.01366% | 70% | 0.49837 | 0 | 6 | 0.49837 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 76.799 | 76.799 | 78.294 | 79.3009 | 79.3042 | 0.5215 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2022-10-26 | 1.572% | 0% | 0.3378% | 1.27% | 0.01339% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | 147.252 |  | 2022-10-26 | 73.7668 | 75.2027 | 79.3009 | 2022-10-26 | 5.168% | 0.01339% | 70% | 0.49845 | 0 | 6 | 0.49845 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 68.246 | 68.246 | 69.5708 | 70.468 | 70.4703 | 0.46741 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2022-10-27 | 1.573% | 0% | 0.3311% | 1.273% | 0.01316% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | 145.9931 |  | 2022-10-27 | 65.5557 | 66.8282 | 70.468 | 2022-10-27 | 5.165% | 0.01316% | 70% | 0.49852 | 0 | 6 | 0.49852 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 78.105 | 78.105 | 79.6167 | 80.6465 | 80.6501 | 0.53955 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2022-10-28 | 1.575% | 0% | 0.3242% | 1.277% | 0.01297% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | 144.7475 |  | 2022-10-28 | 75.0309 | 76.4831 | 80.6465 | 2022-10-28 | 5.163% | 0.01297% | 70% | 0.49858 | 0 | 6 | 0.49858 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 114.9 | 114.9 | 117.1172 | 118.6363 | 118.6471 | 0.80057 | TRUE | 118.6471 | 2022 | 2022-10-29 | 1.576% | 0% | 0.3171% | 1.28% | 0.01282% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | 143.5172 |  | 2022-10-29 | 110.3848 | 112.5149 | 118.6363 | 2022-10-29 | 5.16% | 0.01282% | 70% | 0.49865 | 0 | 6 | 0.49865 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 103.729 | 103.729 | 105.7246 | 107.0997 | 107.108 | 0.72893 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2022-10-30 | 1.578% | 0% | 0.3099% | 1.284% | 0.01271% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | 142.2965 |  | 2022-10-30 | 99.6592 | 101.5764 | 107.0997 | 2022-10-30 | 5.157% | 0.01271% | 70% | 0.49871 | 0 | 6 | 0.49871 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 98.191 | 98.191 | 100.0742 | 101.3795 | 101.3868 | 0.69596 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2022-10-31 | 1.579% | 0% | 0.3028% | 1.287% | 0.01273% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | 141.0792 |  | 2022-10-31 | 94.3446 | 96.154 | 101.3795 | 2022-10-31 | 5.154% | 0.01273% | 70% | 0.49877 | 0 | 6 | 0.49877 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 93 | 93 | 94.7782 | 96.0178 | 96.0242 | 0.66488 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2022-11-01 | 1.581% | 0% | 0.2956% | 1.291% | 0.01286% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | 139.8663 |  | 2022-11-01 | 89.3627 | 91.0713 | 96.0178 | 2022-11-01 | 5.152% | 0.01286% | 70% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 124.133 | 124.133 | 126.4993 | 128.1584 | 128.1726 | 0.89522 | TRUE | 128.1726 | 2022 | 2022-11-02 | 1.582% | 0% | 0.2886% | 1.295% | 0.0131% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | 138.6586 |  | 2022-11-02 | 119.2857 | 121.5596 | 128.1584 | 2022-11-02 | 5.149% | 0.0131% | 70% | 0.49888 | 0 | 6 | 0.49888 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 38.635 | 38.635 | 39.3693 | 39.8871 | 39.8871 | 0.28103 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2022-11-03 | 1.583% | 0% | 0.2818% | 1.298% | 0.01346% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | 137.4571 |  | 2022-11-03 | 37.1287 | 37.8344 | 39.8871 | 2022-11-03 | 5.146% | 0.01346% | 70% | 0.49893 | 0 | 6 | 0.49893 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 57.079 | 57.079 | 58.1609 | 58.9278 | 58.9292 | 0.41884 | TRUE | 58.9292 | 2022 | 2022-11-04 | 1.585% | 0% | 0.2752% | 1.302% | 0.01393% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | 136.263 |  | 2022-11-04 | 54.8572 | 55.8969 | 58.9278 | 2022-11-04 | 5.143% | 0.01393% | 70% | 0.49898 | 0 | 6 | 0.49898 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 128.58 | 128.58 | 131.0106 | 132.7429 | 132.7609 | 0.95189 | TRUE | 132.7609 | 2022 | 2022-11-05 | 1.586% | 0% | 0.2688% | 1.305% | 0.01452% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | 135.077 |  | 2022-11-05 | 123.5829 | 125.919 | 132.7429 | 2022-11-05 | 5.141% | 0.01452% | 70% | 0.49902 | 0 | 6 | 0.49902 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 133.276 | 133.6728 | 136.1934 | 137.9991 | 138.0204 | 0.9983 | TRUE | 138.0204 | 2022 | 2022-11-06 | 1.588% | 0.2968% | 0.2629% | 1.308% | 0.01549% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | 133.8999 |  | 2022-11-06 | 128.0973 | 130.9087 | 137.9991 | 2022-11-06 | 5.138% | 0.01549% | 70% | 0.49907 | 0 | 6 | 0.49907 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 131.824 | 131.7073 | 134.1854 | 135.9692 | 135.9918 | 0.99227 | TRUE | 135.9918 | 2022 | 2022-11-07 | 1.589% | -0.08857% | 0.2573% | 1.312% | 0.0168% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | 132.7327 |  | 2022-11-07 | 126.719 | 128.9868 | 135.9692 | 2022-11-07 | 5.135% | 0.0168% | 70% | 0.49911 | 0 | 6 | 0.49911 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 88.381 | 88.381 | 90.0406 | 91.2408 | 91.2497 | 0.67165 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2022-11-08 | 1.591% | 0% | 0.2522% | 1.315% | 0.01846% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | 131.5764 |  | 2022-11-08 | 84.9623 | 86.5577 | 91.2408 | 2022-11-08 | 5.133% | 0.01846% | 70% | 0.49916 | 0 | 6 | 0.49916 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 43.221 | 43.221 | 44.0312 | 44.6197 | 44.6201 | 0.3313 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2022-11-09 | 1.592% | 0% | 0.2477% | 1.319% | 0.02049% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | 130.432 |  | 2022-11-09 | 41.5518 | 42.3307 | 44.6197 | 2022-11-09 | 5.13% | 0.02049% | 70% | 0.4992 | 0 | 6 | 0.4992 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 94.911 | 94.911 | 96.6878 | 97.9835 | 97.9974 | 0.73397 | TRUE | 97.9974 | 2022 | 2022-11-10 | 1.594% | 0% | 0.2438% | 1.322% | 0.02287% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | 129.3004 |  | 2022-11-10 | 91.2512 | 92.9595 | 97.9835 | 2022-11-10 | 5.127% | 0.02287% | 70% | 0.49924 | 0 | 6 | 0.49924 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 121.523 | 121.523 | 123.7957 | 125.4591 | 125.4889 | 0.94803 | TRUE | 125.4889 | 2022 | 2022-11-11 | 1.595% | 0% | 0.2405% | 1.326% | 0.02563% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | 128.1827 |  | 2022-11-11 | 116.8443 | 119.0295 | 125.4591 | 2022-11-11 | 5.125% | 0.02563% | 70% | 0.49927 | 0 | 6 | 0.49927 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 121.091 | 121.091 | 123.3543 | 125.0162 | 125.0497 | 0.95285 | TRUE | 125.0497 | 2022 | 2022-11-12 | 1.597% | 0% | 0.238% | 1.329% | 0.02877% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 127.0799 |  | 2022-11-12 | 116.4361 | 118.6124 | 125.0162 | 2022-11-12 | 5.122% | 0.02877% | 70% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 109.177 | 109.177 | 111.2173 | 112.7197 | 112.7491 | 0.86652 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2022-11-13 | 1.598% | 0% | 0.2362% | 1.333% | 0.03229% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | 125.9869 |  | 2022-11-13 | 104.9865 | 106.9485 | 112.7197 | 2022-11-13 | 5.12% | 0.03229% | 70% | 0.49934 | 0 | 6 | 0.49934 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 56.225 | 56.225 | 57.2761 | 58.0518 | 58.0564 | 0.45004 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2022-11-14 | 1.6% | 0% | 0.2354% | 1.336% | 0.03652% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | 124.8986 |  | 2022-11-14 | 54.0702 | 55.081 | 58.0518 | 2022-11-14 | 5.118% | 0.03652% | 70% | 0.49938 | 0 | 6 | 0.49938 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 56.977 | 56.977 | 58.043 | 58.8313 | 58.8368 | 0.46003 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2022-11-15 | 1.601% | 0% | 0.2354% | 1.34% | 0.0414% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | 123.8166 |  | 2022-11-15 | 54.7966 | 55.8219 | 58.8313 | 2022-11-15 | 5.115% | 0.0414% | 70% | 0.49941 | 0 | 6 | 0.49941 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 120.132 | 122.0598 | 124.3466 | 126.0396 | 126.0983 | 0.99443 | TRUE | 126.0983 | 2022 | 2022-11-16 | 1.603% | 1.579% | 0.2363% | 1.343% | 0.04693% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | 122.7426 |  | 2022-11-16 | 115.507 | 119.5953 | 126.0396 | 2022-11-16 | 5.113% | 0.04693% | 70% | 0.49944 | 0 | 6 | 0.49944 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 59.69 | 59.69 | 60.8103 | 61.6404 | 61.6494 | 0.49037 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2022-11-17 | 1.604% | 0% | 0.238% | 1.347% | 0.05313% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | 121.6782 |  | 2022-11-17 | 57.4126 | 58.4901 | 61.6404 | 2022-11-17 | 5.111% | 0.05313% | 70% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 57.823 | 57.823 | 58.9106 | 59.717 | 59.7261 | 0.47915 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2022-11-18 | 1.606% | 0% | 0.2405% | 1.35% | 0.06% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | 120.6253 |  | 2022-11-18 | 55.6201 | 56.6662 | 59.717 | 2022-11-18 | 5.109% | 0.06% | 70% | 0.4995 | 0 | 6 | 0.4995 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 37.286 | 37.286 | 37.9891 | 38.5105 | 38.5109 | 0.31159 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2022-11-19 | 1.607% | 0% | 0.2436% | 1.354% | 0.06755% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | 119.5854 |  | 2022-11-19 | 35.8675 | 36.5439 | 38.5105 | 2022-11-19 | 5.107% | 0.06755% | 70% | 0.49952 | 0 | 6 | 0.49952 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 76.734 | 76.734 | 78.1852 | 79.2611 | 79.2908 | 0.64697 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2022-11-20 | 1.609% | 0% | 0.2474% | 1.357% | 0.07561% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | 118.5604 |  | 2022-11-20 | 73.819 | 75.2151 | 79.2611 | 2022-11-20 | 5.105% | 0.07561% | 70% | 0.49955 | 0 | 6 | 0.49955 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 14.792 | 14.792 | 15.0726 | 15.2806 | 15.2806 | 0.12573 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2022-11-21 | 1.61% | 0% | 0.2518% | 1.361% | 0.0839% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | 117.5524 |  | 2022-11-21 | 14.2309 | 14.5009 | 15.2806 | 2022-11-21 | 5.103% | 0.0839% | 70% | 0.49957 | 0 | 6 | 0.49957 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 42.891 | 42.891 | 43.7076 | 44.3123 | 44.3163 | 0.36766 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2022-11-22 | 1.612% | 0% | 0.2567% | 1.365% | 0.09242% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | 116.5629 |  | 2022-11-22 | 41.2662 | 42.0519 | 44.3123 | 2022-11-22 | 5.101% | 0.09242% | 70% | 0.4996 | 0 | 6 | 0.4996 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 62.976 | 62.976 | 64.1796 | 65.0698 | 65.0928 | 0.54445 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2022-11-23 | 1.613% | 0% | 0.2622% | 1.368% | 0.1012% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | 115.5937 |  | 2022-11-23 | 60.5937 | 61.7517 | 65.0698 | 2022-11-23 | 5.099% | 0.1012% | 70% | 0.49962 | 0 | 6 | 0.49962 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 58.581 | 58.581 | 59.705 | 60.5354 | 60.5555 | 0.51058 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2022-11-24 | 1.615% | 0% | 0.268% | 1.372% | 0.1102% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | 114.6465 |  | 2022-11-24 | 56.368 | 57.4495 | 60.5354 | 2022-11-24 | 5.098% | 0.1102% | 70% | 0.49964 | 0 | 6 | 0.49964 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 20.777 | 20.777 | 21.1773 | 21.4726 | 21.4726 | 0.18248 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2022-11-25 | 1.616% | 0% | 0.2743% | 1.375% | 0.1194% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | 113.7227 |  | 2022-11-25 | 19.9932 | 20.3784 | 21.4726 | 2022-11-25 | 5.096% | 0.1194% | 70% | 0.49966 | 0 | 6 | 0.49966 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 44.088 | 44.088 | 44.9412 | 45.5696 | 45.5772 | 0.39033 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2022-11-26 | 1.618% | 0% | 0.2808% | 1.379% | 0.1288% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | 112.8242 |  | 2022-11-26 | 42.4269 | 43.248 | 45.5696 | 2022-11-26 | 5.095% | 0.1288% | 70% | 0.49968 | 0 | 6 | 0.49968 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 67.448 | 67.448 | 68.7591 | 69.7231 | 69.7648 | 0.60206 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2022-11-27 | 1.619% | 0% | 0.2877% | 1.383% | 0.1385% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | 111.9405 |  | 2022-11-27 | 64.9101 | 66.1719 | 69.7231 | 2022-11-27 | 5.093% | 0.1385% | 70% | 0.4997 | 0 | 6 | 0.4997 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 43.841 | 43.841 | 44.6971 | 45.3254 | 45.3345 | 0.39423 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2022-11-28 | 1.621% | 0% | 0.2948% | 1.386% | 0.1479% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | 111.0634 |  | 2022-11-28 | 42.1935 | 43.0175 | 45.3254 | 2022-11-28 | 5.092% | 0.1479% | 70% | 0.49972 | 0 | 6 | 0.49972 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 53.074 | 53.074 | 54.1152 | 54.878 | 54.9003 | 0.48107 | TRUE | 54.9003 | 2022 | 2022-11-29 | 1.622% | 0% | 0.3021% | 1.39% | 0.1566% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | 110.1971 |  | 2022-11-29 | 51.0821 | 52.0843 | 54.878 | 2022-11-29 | 5.091% | 0.1566% | 70% | 0.49974 | 0 | 6 | 0.49974 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 19.329 | 19.329 | 19.71 | 19.9886 | 19.9886 | 0.17648 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2022-11-30 | 1.624% | 0% | 0.3095% | 1.394% | 0.1645% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | 109.3452 |  | 2022-11-30 | 18.6045 | 18.9712 | 19.9886 | 2022-11-30 | 5.09% | 0.1645% | 70% | 0.49976 | 0 | 6 | 0.49976 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 16.83 | 16.83 | 17.1633 | 17.4065 | 17.4065 | 0.15483 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2022-12-01 | 1.625% | 0% | 0.317% | 1.397% | 0.1718% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | 108.5116 |  | 2022-12-01 | 16.1999 | 16.5208 | 17.4065 | 2022-12-01 | 5.089% | 0.1718% | 70% | 0.49977 | 0 | 6 | 0.49977 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 22.98 | 22.98 | 23.4372 | 23.7703 | 23.7703 | 0.21299 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2022-12-02 | 1.626% | 0% | 0.3245% | 1.401% | 0.1784% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | 107.6999 |  | 2022-12-02 | 22.1208 | 22.5609 | 23.7703 | 2022-12-02 | 5.088% | 0.1784% | 70% | 0.49979 | 0 | 6 | 0.49979 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 48.678 | 48.678 | 49.6511 | 50.3586 | 50.3792 | 0.45465 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2022-12-03 | 1.628% | 0% | 0.332% | 1.405% | 0.1842% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | 106.9139 |  | 2022-12-03 | 46.8601 | 47.7969 | 50.3586 | 2022-12-03 | 5.087% | 0.1842% | 70% | 0.4998 | 0 | 6 | 0.4998 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 72.052 | 72.052 | 73.499 | 74.5492 | 74.6255 | 0.67814 | TRUE | 74.6255 | 2022 | 2022-12-04 | 1.629% | 0% | 0.3394% | 1.409% | 0.189% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | 106.1576 |  | 2022-12-04 | 69.3644 | 70.7574 | 74.5492 | 2022-12-04 | 5.086% | 0.189% | 70% | 0.49982 | 0 | 6 | 0.49982 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 110.019 | 107.8827 | 110.0592 | 111.636 | 111.8519 | 1.0232 | TRUE | 111.8519 | 2022 | 2022-12-05 | 1.631% | -1.98% | 0.3466% | 1.413% | 0.193% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | 105.4343 |  | 2022-12-05 | 105.9614 | 105.9586 | 111.636 | 2022-12-05 | 5.086% | 0.193% | 70% | 0.49983 | 0 | 6 | 0.49983 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 64.027 | 64.027 | 65.3244 | 66.2629 | 66.3208 | 0.61058 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2022-12-06 | 1.632% | 0% | 0.3537% | 1.416% | 0.1962% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | 104.748 |  | 2022-12-06 | 61.6443 | 62.8934 | 66.2629 | 2022-12-06 | 5.085% | 0.1962% | 70% | 0.49985 | 0 | 6 | 0.49985 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 82.717 | 82.717 | 84.4003 | 85.6162 | 85.7365 | 0.79411 | TRUE | 85.7365 | 2022 | 2022-12-07 | 1.634% | 0% | 0.3606% | 1.42% | 0.1986% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | 104.1022 |  | 2022-12-07 | 79.6422 | 81.263 | 85.6162 | 2022-12-07 | 5.085% | 0.1986% | 70% | 0.49986 | 0 | 6 | 0.49986 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 19.776 | 19.776 | 20.1801 | 20.4716 | 20.4716 | 0.19069 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2022-12-08 | 1.635% | 0% | 0.3672% | 1.424% | 0.2002% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | 103.5007 |  | 2022-12-08 | 19.0417 | 19.4308 | 20.4716 | 2022-12-08 | 5.084% | 0.2002% | 70% | 0.49987 | 0 | 6 | 0.49987 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 38.799 | 38.799 | 39.595 | 40.1685 | 40.1774 | 0.37621 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2022-12-09 | 1.637% | 0% | 0.3734% | 1.428% | 0.2008% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | 102.9473 |  | 2022-12-09 | 37.36 | 38.1264 | 40.1685 | 2022-12-09 | 5.084% | 0.2008% | 70% | 0.49988 | 0 | 6 | 0.49988 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 62.762 | 62.762 | 64.0543 | 64.9848 | 65.043 | 0.61196 | TRUE | 65.043 | 2022 | 2022-12-10 | 1.638% | 0% | 0.3793% | 1.432% | 0.2006% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | 102.4456 |  | 2022-12-10 | 60.4367 | 61.6812 | 64.9848 | 2022-12-10 | 5.084% | 0.2006% | 70% | 0.49989 | 0 | 6 | 0.49989 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 67.99 | 67.99 | 69.3949 | 70.4057 | 70.4793 | 0.66604 | TRUE | 70.4793 | 2022 | 2022-12-11 | 1.64% | 0% | 0.3847% | 1.436% | 0.1996% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | 101.9833 |  | 2022-12-11 | 65.4737 | 66.8266 | 70.4057 | 2022-12-11 | 5.083% | 0.1996% | 70% | 0.49991 | 0 | 6 | 0.49991 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 29.283 | 29.283 | 29.89 | 30.3266 | 30.3266 | 0.2878 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2022-12-12 | 1.641% | 0% | 0.3896% | 1.44% | 0.1976% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | 101.5479 |  | 2022-12-12 | 28.2004 | 28.785 | 30.3266 | 2022-12-12 | 5.083% | 0.1976% | 70% | 0.49992 | 0 | 6 | 0.49992 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 23.914 | 23.914 | 24.4112 | 24.7687 | 24.7687 | 0.23598 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2022-12-13 | 1.643% | 0% | 0.394% | 1.443% | 0.1957% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | 101.1416 |  | 2022-12-13 | 23.0308 | 23.5097 | 24.7687 | 2022-12-13 | 5.083% | 0.1957% | 70% | 0.49993 | 0 | 6 | 0.49993 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 65.648 | 65.648 | 67.0165 | 68.0007 | 68.0669 | 0.65085 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2022-12-14 | 1.644% | 0% | 0.3978% | 1.447% | 0.1937% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 100.7675 |  | 2022-12-14 | 63.2261 | 64.5441 | 68.0007 | 2022-12-14 | 5.083% | 0.1937% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 25.872 | 25.872 | 26.4126 | 26.8016 | 26.8016 | 0.25712 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2022-12-15 | 1.646% | 0% | 0.401% | 1.451% | 0.1918% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | 100.4289 |  | 2022-12-15 | 24.9185 | 25.4391 | 26.8016 | 2022-12-15 | 5.083% | 0.1918% | 70% | 0.49994 | 0 | 6 | 0.49994 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 23.991 | 23.991 | 24.4933 | 24.855 | 24.855 | 0.23915 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2022-12-16 | 1.647% | 0% | 0.4036% | 1.455% | 0.1898% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | 100.1286 |  | 2022-12-16 | 23.1077 | 23.5915 | 24.855 | 2022-12-16 | 5.083% | 0.1898% | 70% | 0.49995 | 0 | 6 | 0.49995 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 14.735 | 14.735 | 15.0441 | 15.2669 | 15.2669 | 0.14727 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2022-12-17 | 1.649% | 0% | 0.4061% | 1.459% | 0.1878% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | 99.8696 |  | 2022-12-17 | 14.193 | 14.4908 | 15.2669 | 2022-12-17 | 5.084% | 0.1878% | 70% | 0.49996 | 0 | 6 | 0.49996 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 84.685 | 84.685 | 86.4648 | 87.7487 | 87.8771 | 0.84944 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2022-12-18 | 1.65% | 0% | 0.4082% | 1.463% | 0.186% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | 99.6547 |  | 2022-12-18 | 81.5733 | 83.2877 | 87.7487 | 2022-12-18 | 5.084% | 0.186% | 70% | 0.49997 | 0 | 6 | 0.49997 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 77.285 | 77.285 | 78.912 | 80.0871 | 80.188 | 0.77638 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2022-12-19 | 1.652% | 0% | 0.4102% | 1.467% | 0.1847% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | 99.4868 |  | 2022-12-19 | 74.448 | 76.0153 | 80.0871 | 2022-12-19 | 5.084% | 0.1847% | 70% | 0.49998 | 0 | 6 | 0.49998 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 17.238 | 17.238 | 17.6015 | 17.8643 | 17.8643 | 0.17316 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2022-12-20 | 1.653% | 0% | 0.4118% | 1.471% | 0.1838% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 99.369 |  | 2022-12-20 | 16.6059 | 16.956 | 17.8643 | 2022-12-20 | 5.084% | 0.1838% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 89.417 | 89.417 | 91.3051 | 92.6722 | 92.8182 | 0.9002 | TRUE | 92.8182 | 2022 | 2022-12-21 | 1.655% | 0% | 0.4133% | 1.475% | 0.1834% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | 99.3044 |  | 2022-12-21 | 86.1411 | 87.96 | 92.6722 | 2022-12-21 | 5.085% | 0.1834% | 70% | 0.49999 | 0 | 6 | 0.49999 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 82.49 | 82.49 | 84.2342 | 85.4989 | 85.6179 | 0.83038 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2022-12-22 | 1.656% | 0% | 0.4146% | 1.479% | 0.1833% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.2961 |  | 2022-12-22 | 79.4708 | 81.1511 | 85.4989 | 2022-12-22 | 5.085% | 0.1833% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 84.433 | 84.433 | 86.2205 | 87.5186 | 87.6451 | 0.84954 | TRUE | 87.6451 | 2022 | 2022-12-23 | 1.658% | 0% | 0.4156% | 1.483% | 0.1837% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.3473 |  | 2022-12-23 | 81.3456 | 83.0678 | 87.5186 | 2022-12-23 | 5.086% | 0.1837% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 93.249 | 93.249 | 95.2254 | 96.663 | 96.8257 | 0.93739 | TRUE | 96.8257 | 2022 | 2022-12-24 | 1.659% | 0% | 0.4165% | 1.487% | 0.1845% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.461 |  | 2022-12-24 | 89.8425 | 91.7467 | 96.663 | 2022-12-24 | 5.086% | 0.1845% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 45.807 | 45.807 | 46.7789 | 47.4871 | 47.5072 | 0.45906 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2022-12-25 | 1.661% | 0% | 0.4171% | 1.491% | 0.1857% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.6417 |  | 2022-12-25 | 44.1352 | 45.0716 | 47.4871 | 2022-12-25 | 5.087% | 0.1857% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 84.7 | 84.7 | 86.4988 | 87.8119 | 87.9408 | 0.84759 | TRUE | 87.9408 | 2022 | 2022-12-26 | 1.662% | 0% | 0.4176% | 1.495% | 0.1872% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 99.8894 |  | 2022-12-26 | 81.6116 | 83.3448 | 87.8119 | 2022-12-26 | 5.087% | 0.1872% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 28.187 | 28.187 | 28.7861 | 29.2243 | 29.2243 | 0.28078 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2022-12-27 | 1.663% | 0% | 0.4179% | 1.499% | 0.189% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 100.2002 |  | 2022-12-27 | 27.1602 | 27.7375 | 29.2243 | 2022-12-27 | 5.088% | 0.189% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 89.311 | 89.311 | 91.2109 | 92.6031 | 92.7517 | 0.88777 | TRUE | 92.7517 | 2022 | 2022-12-28 | 1.665% | 0% | 0.418% | 1.503% | 0.1907% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 100.5703 |  | 2022-12-28 | 86.0605 | 87.8913 | 92.6031 | 2022-12-28 | 5.088% | 0.1907% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 47.427 | 47.427 | 48.4366 | 49.1779 | 49.2009 | 0.46891 | TRUE | 49.2009 | 2022 | 2022-12-29 | 1.666% | 0% | 0.418% | 1.507% | 0.1924% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 100.9959 |  | 2022-12-29 | 45.7025 | 46.6754 | 49.1779 | 2022-12-29 | 5.089% | 0.1924% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 62.171 | 62.171 | 63.4953 | 64.4697 | 64.5257 | 0.61203 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2022-12-30 | 1.668% | 0% | 0.4178% | 1.511% | 0.194% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 101.4729 |  | 2022-12-30 | 59.9125 | 61.1887 | 64.4697 | 2022-12-30 | 5.089% | 0.194% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 54.525 | 54.525 | 55.6871 | 56.544 | 56.5811 | 0.53388 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2022-12-31 | 1.669% | 0% | 0.4175% | 1.515% | 0.1955% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 101.9974 |  | 2022-12-31 | 52.546 | 53.666 | 56.544 | 2022-12-31 | 5.09% | 0.1955% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [25 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21.664 | 2020 | min.: | 1.129% | -3.766% | -0.628% | 0.4048% | -3.44e-20% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06 | 99.2961 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 4.682% | -3.44e-20% | 70% | 1.118e-06 | 0 | 6 | 1.118e-06
moy.: | 128.3939 | 128.3885 | 130.4459 | 132.9767 | 132.9937 | 0.66952 |  | 171.3721 | 2021.0109 | moy.: | 1.399% | -0.00694% | 0.1479% | 2.261% | 0.03462% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988 | 185.0666 |  | moy.: | 124.2788 | 126.2574 | 132.9767 | moy.: | 5.021% | 0.03462% | 70% | 0.27988 | 0 | 6 | 0.27988
max.: | 255.767 | 256.3187 | 260.1998 | 261.6454 | 261.6454 | 1.0387 |  | 261.6454 | 2022 | max.: | 1.669% | 2.852% | 0.579% | 4.915% | 0.2008% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 250.6501 |  | max.: | 244.2318 | 248.4728 | 261.6454 | max.: | 5.223% | 0.2008% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 386.8908 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 515.2099 | -0.16659 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 900.7257 | -0.16659 | kWh | [7 empty] | 11321.6537 | 0 | 10934.7952 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 35166.9293 | 46488.583 | 34652.6039 | 45587.3991 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11498.8366 | 0 | 11105.8927 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36004.5577 | 48101.3335 | 35477.0989 | 48101.3335 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47503.3943 | 48101.3335 | 48110.2253 |  | 46488.583 |  |  | MWh |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45587.3991 |  | 46582.9916 | 48101.3335 | 48110.2253 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11709.5681 | 0 | 11709.5681 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 1.98% | [6 empty] | 36391.7654 | 48110.2253 | 36391.7654 | 48110.2253 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1014.8113 | 585.1656 | 8.5937 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1 |  |  | Perte annuelle: | 995.5925 | 1485.8913 | 8.4271 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 207.4844 | 0 | 594.3752 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.415% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.5 | 378.1996 | 8.5937 | 893.4095 | 8.4271 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 585.684 | 8.5937 | 1487.7847 | 8.4271 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | Product - Ejt 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 30.942 | 30.942 | 31.6018 | 32.0894 | 32.0896 | 0.30109 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2023-01-01 | 1.671% | 0% | 0.417% | 1.519% | 0.197% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 102.5654 | 0 | 2023-01-01 | 29.82 | 30.4559 | 32.0894 | 2023-01-01 | 5.091% | 0.197% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 7.161 | 7.161 | 7.3138 | 7.4269 | 7.4269 | 0.06927 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2023-01-02 | 1.672% | 0% | 0.4165% | 1.524% | 0.1976% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | 103.1737 | 0 | 2023-01-02 | 6.9016 | 7.0488 | 7.4269 | 2023-01-02 | 5.091% | 0.1976% | 70% | 0.50003 | 0 | 6 | 0.50003 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 53.028 | 53.028 | 54.1597 | 54.9999 | 55.0326 | 0.51007 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2023-01-03 | 1.674% | 0% | 0.4158% | 1.528% | 0.1974% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | 103.8185 | 0 | 2023-01-03 | 51.1086 | 52.1994 | 54.9999 | 2023-01-03 | 5.092% | 0.1974% | 70% | 0.50006 | 0 | 6 | 0.50006 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 50.104 | 50.104 | 51.1737 | 51.9696 | 51.9958 | 0.47878 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2023-01-04 | 1.675% | 0% | 0.415% | 1.532% | 0.1963% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | 104.4957 | 0 | 2023-01-04 | 48.2921 | 49.3231 | 51.9696 | 2023-01-04 | 5.092% | 0.1963% | 70% | 0.50009 | 0 | 6 | 0.50009 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 59.388 | 59.388 | 60.6562 | 61.6022 | 61.6475 | 0.56383 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2023-01-05 | 1.677% | 0% | 0.4141% | 1.536% | 0.1944% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | 105.2014 | 0 | 2023-01-05 | 57.2423 | 58.4647 | 61.6022 | 2023-01-05 | 5.093% | 0.1944% | 70% | 0.50013 | 0 | 6 | 0.50013 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 22.871 | 22.871 | 23.3595 | 23.7248 | 23.7248 | 0.21549 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2023-01-06 | 1.678% | 0% | 0.4131% | 1.54% | 0.1917% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | 105.9316 | 0 | 2023-01-06 | 22.0454 | 22.5163 | 23.7248 | 2023-01-06 | 5.094% | 0.1917% | 70% | 0.50016 | 0 | 6 | 0.50016 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 72.668 | 72.668 | 74.2205 | 75.3842 | 75.4615 | 0.68058 | TRUE | 75.4615 | 2023 | 2023-01-07 | 1.68% | 0% | 0.412% | 1.544% | 0.1882% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | 106.6823 | 0 | 2023-01-07 | 70.0473 | 71.5438 | 75.3842 | 2023-01-07 | 5.094% | 0.1882% | 70% | 0.5002 | 0 | 6 | 0.5002 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 33.894 | 33.894 | 34.6182 | 35.1624 | 35.1639 | 0.31487 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2023-01-08 | 1.681% | 0% | 0.4108% | 1.548% | 0.184% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | 107.4496 | 0 | 2023-01-08 | 32.6727 | 33.3709 | 35.1624 | 2023-01-08 | 5.095% | 0.184% | 70% | 0.50023 | 0 | 6 | 0.50023 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 36.834 | 36.834 | 37.6212 | 38.2141 | 38.2181 | 0.3397 | TRUE | 38.2181 | 2023 | 2023-01-09 | 1.683% | 0% | 0.4096% | 1.552% | 0.179% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | 108.2476 | 0 | 2023-01-09 | 35.508 | 36.2668 | 38.2141 | 2023-01-09 | 5.096% | 0.179% | 70% | 0.50027 | 0 | 6 | 0.50027 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 96.41 | 96.41 | 98.4706 | 100.0267 | 100.1713 | 0.8835 | TRUE | 100.1713 | 2023 | 2023-01-10 | 1.684% | 0% | 0.4083% | 1.556% | 0.1731% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | 109.091 | 0 | 2023-01-10 | 92.9424 | 94.9288 | 100.0267 | 2023-01-10 | 5.096% | 0.1731% | 70% | 0.50031 | 0 | 6 | 0.50031 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 20.921 | 20.921 | 21.3682 | 21.7067 | 21.7067 | 0.18992 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2023-01-11 | 1.686% | 0% | 0.407% | 1.56% | 0.1664% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | 109.9762 | 0 | 2023-01-11 | 20.1692 | 20.6003 | 21.7067 | 2023-01-11 | 5.097% | 0.1664% | 70% | 0.50035 | 0 | 6 | 0.50035 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 98.701 | 98.701 | 100.8108 | 102.4123 | 102.5497 | 0.88978 | TRUE | 102.5497 | 2023 | 2023-01-12 | 1.687% | 0% | 0.4057% | 1.564% | 0.159% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | 110.8997 | 0 | 2023-01-12 | 95.1574 | 97.1914 | 102.4123 | 2023-01-12 | 5.098% | 0.159% | 70% | 0.5004 | 0 | 6 | 0.5004 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 57.139 | 57.139 | 58.3604 | 59.29 | 59.3169 | 0.51028 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2023-01-13 | 1.689% | 0% | 0.4043% | 1.568% | 0.1509% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | 111.8578 | 0 | 2023-01-13 | 55.0894 | 56.267 | 59.29 | 2023-01-13 | 5.099% | 0.1509% | 70% | 0.50044 | 0 | 6 | 0.50044 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 72.904 | 72.904 | 74.4625 | 75.6516 | 75.7047 | 0.64558 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2023-01-14 | 1.69% | 0% | 0.4028% | 1.572% | 0.1421% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | 112.8471 | 0 | 2023-01-14 | 70.2912 | 71.7939 | 75.6516 | 2023-01-14 | 5.099% | 0.1421% | 70% | 0.50049 | 0 | 6 | 0.50049 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 24.319 | 24.319 | 24.8389 | 25.2366 | 25.2366 | 0.2133 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2023-01-15 | 1.692% | 0% | 0.4014% | 1.576% | 0.1327% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | 113.8641 | 0 | 2023-01-15 | 23.4482 | 23.9495 | 25.2366 | 2023-01-15 | 5.1% | 0.1327% | 70% | 0.50054 | 0 | 6 | 0.50054 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 15.938 | 15.938 | 16.2788 | 16.5401 | 16.5401 | 0.13854 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2023-01-16 | 1.693% | 0% | 0.4003% | 1.58% | 0.123% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | 114.9045 | 0 | 2023-01-16 | 15.3678 | 15.6964 | 16.5401 | 2023-01-16 | 5.101% | 0.123% | 70% | 0.50059 | 0 | 6 | 0.50059 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 27.429 | 27.429 | 28.0158 | 28.4666 | 28.4666 | 0.23626 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2023-01-17 | 1.695% | 0% | 0.3999% | 1.584% | 0.1137% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | 115.9637 | 0 | 2023-01-17 | 26.4486 | 27.0144 | 28.4666 | 2023-01-17 | 5.101% | 0.1137% | 70% | 0.50065 | 0 | 6 | 0.50065 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 70.652 | 70.652 | 72.1646 | 73.329 | 73.3622 | 0.60331 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2023-01-18 | 1.696% | 0% | 0.4% | 1.588% | 0.1046% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | 117.0384 | 0 | 2023-01-18 | 68.129 | 69.5876 | 73.329 | 2023-01-18 | 5.102% | 0.1046% | 70% | 0.5007 | 0 | 6 | 0.5007 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 46.114 | 46.114 | 47.1023 | 47.8642 | 47.8701 | 0.39006 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2023-01-19 | 1.698% | 0% | 0.4007% | 1.592% | 0.09573% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | 118.1251 | 0 | 2023-01-19 | 44.4687 | 45.4217 | 47.8642 | 2023-01-19 | 5.103% | 0.09573% | 70% | 0.50076 | 0 | 6 | 0.50076 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 79.69 | 79.69 | 81.4 | 82.72 | 82.758 | 0.66815 | TRUE | 82.758 | 2023 | 2023-01-20 | 1.699% | 0% | 0.4017% | 1.596% | 0.08718% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | 119.2203 | 0 | 2023-01-20 | 76.8492 | 78.4983 | 82.72 | 2023-01-20 | 5.104% | 0.08718% | 70% | 0.50082 | 0 | 6 | 0.50082 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 35.471 | 35.471 | 36.2332 | 36.8223 | 36.8223 | 0.29457 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2023-01-21 | 1.701% | 0% | 0.4031% | 1.6% | 0.07891% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | 120.3208 | 0 | 2023-01-21 | 34.2077 | 34.9427 | 36.8223 | 2023-01-21 | 5.104% | 0.07891% | 70% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 119.8667 | 119.3835 | 121.9527 | 123.9404 | 124.0263 | 0.98319 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2023-01-22 | 1.702% | -0.4047% | 0.4047% | 1.604% | 0.07091% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | 121.423 | 119.3835 | 2023-01-22 | 115.6113 | 117.613 | 123.9404 | 2023-01-22 | 5.105% | 0.07091% | 70% | 0.50095 | 0 | 6 | 0.50095 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 119.2858 | 118.8029 | 121.3635 | 123.3467 | 123.4213 | 0.96952 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2023-01-23 | 1.703% | -0.4064% | 0.4064% | 1.608% | 0.06317% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | 122.5339 | 118.8029 | 2023-01-23 | 115.0548 | 117.0487 | 123.3467 | 2023-01-23 | 5.106% | 0.06317% | 70% | 0.50102 | 0 | 6 | 0.50102 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 121.8162 | 121.3209 | 123.94 | 125.9704 | 126.039 | 0.98105 | TRUE | 126.039 | 2023 | 2023-01-24 | 1.705% | -0.4083% | 0.4083% | 1.612% | 0.05594% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | 123.6621 | 121.3209 | 2023-01-24 | 117.4994 | 119.5375 | 125.9704 | 2023-01-24 | 5.107% | 0.05594% | 70% | 0.50109 | 0 | 6 | 0.50109 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 113.4003 | 113.4003 | 115.8524 | 117.7551 | 117.8056 | 0.90855 | FALSE | 117.8108 | 2022 | 2023-01-25 | 1.706% | 0% | 0.4101% | 1.616% | 0.04939% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | 124.8065 | 113.4003 | 2023-01-25 | 109.3757 | 111.7407 | 117.7551 | 2023-01-25 | 5.107% | 0.04939% | 70% | 0.50117 | 0 | 6 | 0.50117 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 121.9983 | 121.9983 | 124.6404 | 126.6925 | 126.7451 | 0.96848 | FALSE | 126.7468 | 2022 | 2023-01-26 | 1.708% | 0% | 0.4118% | 1.62% | 0.0435% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | 125.9666 | 121.9983 | 2023-01-26 | 117.6723 | 120.2207 | 126.6925 | 2023-01-26 | 5.108% | 0.0435% | 70% | 0.50125 | 0 | 6 | 0.50125 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 97.6986 | 97.6986 | 99.8175 | 101.465 | 101.491 | 0.76833 | FALSE | 101.4997 | 2022 | 2023-01-27 | 1.709% | 0% | 0.4134% | 1.624% | 0.03825% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | 127.1418 | 97.6986 | 2023-01-27 | 94.2373 | 96.2811 | 101.465 | 2023-01-27 | 5.109% | 0.03825% | 70% | 0.50133 | 0 | 6 | 0.50133 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 18.2777 | 18.2777 | 18.6747 | 18.9837 | 18.9837 | 0.14238 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2023-01-28 | 1.711% | 0% | 0.4147% | 1.628% | 0.03364% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | 128.3314 | 18.2777 | 2023-01-28 | 17.6308 | 18.0137 | 18.9837 | 2023-01-28 | 5.11% | 0.03364% | 70% | 0.50141 | 0 | 6 | 0.50141 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 27.6631 | 27.6631 | 28.2645 | 28.7334 | 28.7334 | 0.21349 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2023-01-29 | 1.712% | 0% | 0.4156% | 1.632% | 0.02964% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | 129.5348 | 27.6631 | 2023-01-29 | 26.6847 | 27.2649 | 28.7334 | 2023-01-29 | 5.111% | 0.02964% | 70% | 0.5015 | 0 | 6 | 0.5015 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 20.5603 | 20.5603 | 21.0077 | 21.3571 | 21.3571 | 0.15721 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2023-01-30 | 1.714% | 0% | 0.4162% | 1.636% | 0.02632% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | 130.7513 | 20.5603 | 2023-01-30 | 19.8338 | 20.2654 | 21.3571 | 2023-01-30 | 5.111% | 0.02632% | 70% | 0.50159 | 0 | 6 | 0.50159 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 49.5998 | 49.5998 | 50.68 | 51.5248 | 51.5261 | 0.37573 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2023-01-31 | 1.715% | 0% | 0.4162% | 1.64% | 0.02337% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | 131.9807 | 49.5998 | 2023-01-31 | 47.8487 | 48.8907 | 51.5248 | 2023-01-31 | 5.112% | 0.02337% | 70% | 0.50169 | 0 | 6 | 0.50169 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 69.4697 | 69.4697 | 70.9833 | 72.1696 | 72.1743 | 0.52138 | FALSE | 72.181 | 2022 | 2023-02-01 | 1.717% | 0% | 0.4156% | 1.644% | 0.02078% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | 133.2224 | 69.4697 | 2023-02-01 | 67.0192 | 68.4795 | 72.1696 | 2023-02-01 | 5.113% | 0.02078% | 70% | 0.50179 | 0 | 6 | 0.50179 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 23.3137 | 23.3137 | 23.8218 | 24.2208 | 24.2208 | 0.17334 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2023-02-02 | 1.718% | 0% | 0.4143% | 1.648% | 0.01855% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | 134.4757 | 23.3137 | 2023-02-02 | 22.4921 | 22.9822 | 24.2208 | 2023-02-02 | 5.114% | 0.01855% | 70% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 63.9786 | 63.9786 | 65.3723 | 66.4702 | 66.4729 | 0.47127 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2023-02-03 | 1.72% | 0% | 0.4123% | 1.652% | 0.01666% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | 135.7401 | 63.9786 | 2023-02-03 | 61.7257 | 63.0704 | 66.4702 | 2023-02-03 | 5.115% | 0.01666% | 70% | 0.502 | 0 | 6 | 0.502 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 53.7611 | 53.7611 | 54.9315 | 55.8562 | 55.8574 | 0.39232 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2023-02-04 | 1.721% | 0% | 0.4094% | 1.656% | 0.01511% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | 137.015 | 53.7611 | 2023-02-04 | 51.8696 | 52.9988 | 55.8562 | 2023-02-04 | 5.116% | 0.01511% | 70% | 0.50211 | 0 | 6 | 0.50211 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 41.9718 | 41.9718 | 42.8845 | 43.6082 | 43.6082 | 0.30344 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2023-02-05 | 1.723% | 0% | 0.4056% | 1.66% | 0.01388% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | 138.2998 | 41.9718 | 2023-02-05 | 40.4964 | 41.377 | 43.6082 | 2023-02-05 | 5.116% | 0.01388% | 70% | 0.50223 | 0 | 6 | 0.50223 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 101.0312 | 101.0312 | 103.2246 | 104.971 | 104.9792 | 0.72369 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2023-02-06 | 1.724% | 0% | 0.4008% | 1.664% | 0.01297% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | 139.5983 | 101.0312 | 2023-02-06 | 97.4828 | 99.5992 | 104.971 | 2023-02-06 | 5.117% | 0.01297% | 70% | 0.50235 | 0 | 6 | 0.50235 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 61.1987 | 61.1987 | 62.5246 | 63.5849 | 63.5864 | 0.43426 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2023-02-07 | 1.726% | 0% | 0.3949% | 1.668% | 0.0124% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | 140.9139 | 61.1987 | 2023-02-07 | 59.0512 | 60.3305 | 63.5849 | 2023-02-07 | 5.118% | 0.0124% | 70% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 141.0732 | 140.5282 | 143.5645 | 146.0051 | 146.0222 | 0.98792 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2023-02-08 | 1.727% | -0.3878% | 0.3878% | 1.672% | 0.01194% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | 142.2459 | 140.5282 | 2023-02-08 | 136.1384 | 138.531 | 146.0051 | 2023-02-08 | 5.119% | 0.01194% | 70% | 0.50261 | 0 | 6 | 0.50261 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 143.1511 | 142.61 | 145.681 | 148.1636 | 148.1806 | 0.99315 | TRUE | 148.1806 | 2023 | 2023-02-09 | 1.729% | -0.3794% | 0.3794% | 1.676% | 0.01159% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | 143.5933 | 142.61 | 2023-02-09 | 138.1476 | 140.5777 | 148.1636 | 2023-02-09 | 5.12% | 0.01159% | 70% | 0.50275 | 0 | 6 | 0.50275 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 135.3859 | 135.3859 | 138.2898 | 140.652 | 140.6665 | 0.93397 | FALSE | 140.6673 | 2022 | 2023-02-10 | 1.73% | 0% | 0.3697% | 1.68% | 0.01133% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | 144.9552 | 135.3859 | 2023-02-10 | 130.6473 | 133.4495 | 140.652 | 2023-02-10 | 5.121% | 0.01133% | 70% | 0.50289 | 0 | 6 | 0.50289 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 61.0335 | 61.0335 | 62.3364 | 63.4038 | 63.405 | 0.41705 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2023-02-11 | 1.732% | 0% | 0.3586% | 1.683% | 0.01118% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | 146.3306 | 61.0335 | 2023-02-11 | 58.8991 | 60.1565 | 63.4038 | 2023-02-11 | 5.122% | 0.01118% | 70% | 0.50304 | 0 | 6 | 0.50304 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 106.2302 | 106.2302 | 108.4857 | 110.3477 | 110.3551 | 0.71911 | FALSE | 110.3576 | 2022 | 2023-02-12 | 1.733% | 0% | 0.3459% | 1.687% | 0.01113% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | 147.7186 | 106.2302 | 2023-02-12 | 102.5185 | 104.6951 | 110.3477 | 2023-02-12 | 5.123% | 0.01113% | 70% | 0.5032 | 0 | 6 | 0.5032 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2023-02-13 | 1.735% | 0% | 0.3317% | 1.691% | 0.01118% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | 149.1181 | 0 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13 | 5.123% | 0.01118% | 70% | 0.50336 | 0 | 6 | 0.50336 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2023-02-14 | 1.736% | 0% | 0.3158% | 1.695% | 0.01128% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | 150.5282 | 0 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-14 | 5.124% | 0.01128% | 70% | 0.50353 | 0 | 6 | 0.50353 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2023-02-15 | 1.738% | 0% | 0.2976% | 1.699% | 0.0114% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | 151.9489 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-15 | 5.125% | 0.0114% | 70% | 0.5037 | 0 | 6 | 0.5037 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2023-02-16 | 1.739% | 0% | 0.2768% | 1.703% | 0.01157% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | 153.3795 | 0 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-16 | 5.126% | 0.01157% | 70% | 0.50389 | 0 | 6 | 0.50389 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2023-02-17 | 1.74% | 0% | 0.2536% | 1.707% | 0.01177% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | 154.8188 | 0 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-17 | 5.127% | 0.01177% | 70% | 0.50408 | 0 | 6 | 0.50408 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2023-02-18 | 1.742% | 0% | 0.2282% | 1.711% | 0.012% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | 156.2655 | 0 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-18 | 5.128% | 0.012% | 70% | 0.50427 | 0 | 6 | 0.50427 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 66.4371 | 66.4371 | 67.7544 | 68.9367 | 68.9382 | 0.4212 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2023-02-19 | 1.743% | 0% | 0.2008% | 1.715% | 0.01227% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | 157.718 | 66.4371 | 2023-02-19 | 64.1296 | 65.4012 | 68.9367 | 2023-02-19 | 5.129% | 0.01227% | 70% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 92.6225 | 92.6225 | 94.4321 | 96.0839 | 96.0887 | 0.58182 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2023-02-20 | 1.745% | 0% | 0.1715% | 1.719% | 0.01257% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | 159.1834 | 92.6225 | 2023-02-20 | 89.4083 | 91.1552 | 96.0839 | 2023-02-20 | 5.13% | 0.01257% | 70% | 0.5047 | 0 | 6 | 0.5047 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 83.2315 | 83.2315 | 84.8322 | 86.3195 | 86.3229 | 0.51799 | FALSE | 86.3266 | 2022 | 2023-02-21 | 1.746% | 0% | 0.1406% | 1.723% | 0.01292% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | 160.6678 | 83.2315 | 2023-02-21 | 80.3456 | 81.8909 | 86.3195 | 2023-02-21 | 5.13% | 0.01292% | 70% | 0.50492 | 0 | 6 | 0.50492 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 141.1897 | 141.1897 | 143.8598 | 146.3878 | 146.4037 | 0.87062 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2023-02-22 | 1.748% | 0% | 0.1082% | 1.727% | 0.01329% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | 162.1683 | 141.1897 | 2023-02-22 | 136.2986 | 138.8762 | 146.3878 | 2023-02-22 | 5.131% | 0.01329% | 70% | 0.50515 | 0 | 6 | 0.50515 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 150.8539 | 150.8539 | 153.6565 | 156.3629 | 156.3819 | 0.92161 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2023-02-23 | 1.749% | 0% | 0.07456% | 1.731% | 0.01368% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | 163.6824 | 150.8539 | 2023-02-23 | 145.6325 | 148.338 | 156.3629 | 2023-02-23 | 5.132% | 0.01368% | 70% | 0.50539 | 0 | 6 | 0.50539 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 100.1023 | 100.1023 | 101.9275 | 103.7269 | 103.7333 | 0.60587 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2023-02-24 | 1.751% | 0% | 0.03987% | 1.735% | 0.01409% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | 165.207 | 100.1023 | 2023-02-24 | 96.6405 | 98.4026 | 103.7269 | 2023-02-24 | 5.133% | 0.01409% | 70% | 0.50565 | 0 | 6 | 0.50565 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 113.4627 | 113.4627 | 115.4915 | 117.535 | 117.5443 | 0.68043 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2023-02-25 | 1.752% | 0% | 0.004325% | 1.739% | 0.01453% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | 166.7396 | 113.4627 | 2023-02-25 | 109.5422 | 111.5009 | 117.535 | 2023-02-25 | 5.134% | 0.01453% | 70% | 0.50591 | 0 | 6 | 0.50591 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 175.6507 | 175.7067 | 178.7852 | 181.9559 | 181.9832 | 1.0442 | TRUE | 181.9832 | 2023 | 2023-02-26 | 1.754% | 0.0319% | -0.0319% | 1.743% | 0.01498% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | 168.2771 | 175.7067 | 2023-02-26 | 169.5856 | 172.6129 | 181.9559 | 2023-02-26 | 5.135% | 0.01498% | 70% | 0.50618 | 0 | 6 | 0.50618 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 100.7975 | 100.7975 | 102.5268 | 104.3493 | 104.356 | 0.59351 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2023-02-27 | 1.755% | 0% | -0.06859% | 1.747% | 0.01545% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | 169.8169 | 100.7975 | 2023-02-27 | 97.3206 | 98.9903 | 104.3493 | 2023-02-27 | 5.136% | 0.01545% | 70% | 0.50647 | 0 | 6 | 0.50647 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 154.0373 | 154.0373 | 156.6234 | 159.4138 | 159.4355 | 0.89891 | FALSE | 159.4372 | 2022 | 2023-02-28 | 1.757% | 0% | -0.1056% | 1.75% | 0.01593% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | 171.356 | 154.0373 | 2023-02-28 | 148.7285 | 151.2255 | 159.4138 | 2023-02-28 | 5.137% | 0.01593% | 70% | 0.50676 | 0 | 6 | 0.50676 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 164.0008 | 164.0008 | 166.6939 | 169.6705 | 169.6963 | 0.94856 | FALSE | 169.6972 | 2022 | 2023-03-01 | 1.758% | 0% | -0.1426% | 1.754% | 0.01643% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | 172.8917 | 164.0008 | 2023-03-01 | 158.3535 | 160.9539 | 169.6705 | 2023-03-01 | 5.137% | 0.01643% | 70% | 0.50707 | 0 | 6 | 0.50707 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 68.6414 | 68.6414 | 69.7434 | 70.9916 | 70.9932 | 0.39348 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2023-03-02 | 1.76% | 0% | -0.1796% | 1.758% | 0.01693% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | 174.4209 | 68.6414 | 2023-03-02 | 66.2798 | 67.3439 | 70.9916 | 2023-03-02 | 5.138% | 0.01693% | 70% | 0.50739 | 0 | 6 | 0.50739 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 134.2131 | 134.2131 | 136.3191 | 138.7643 | 138.7803 | 0.76279 | FALSE | 138.7839 | 2022 | 2023-03-03 | 1.761% | 0% | -0.2163% | 1.762% | 0.01744% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | 175.9409 | 134.2131 | 2023-03-03 | 129.5995 | 131.6331 | 138.7643 | 2023-03-03 | 5.139% | 0.01744% | 70% | 0.50773 | 0 | 6 | 0.50773 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 25.1481 | 25.1481 | 25.5337 | 25.9927 | 25.9927 | 0.14169 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2023-03-04 | 1.763% | 0% | -0.2524% | 1.766% | 0.01797% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | 177.4488 | 25.1481 | 2023-03-04 | 24.2843 | 24.6567 | 25.9927 | 2023-03-04 | 5.14% | 0.01797% | 70% | 0.50807 | 0 | 6 | 0.50807 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 54.5644 | 54.5644 | 55.382 | 56.3798 | 56.3799 | 0.30487 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2023-03-05 | 1.764% | 0% | -0.2879% | 1.77% | 0.0185% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | 178.9415 | 54.5644 | 2023-03-05 | 52.692 | 53.4815 | 56.3798 | 2023-03-05 | 5.141% | 0.0185% | 70% | 0.50843 | 0 | 6 | 0.50843 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 86.0929 | 86.0929 | 87.3535 | 88.9309 | 88.9352 | 0.47709 | FALSE | 88.9406 | 2022 | 2023-03-06 | 1.766% | 0% | -0.3225% | 1.774% | 0.01905% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | 180.4272 | 86.0929 | 2023-03-06 | 83.141 | 84.3584 | 88.9309 | 2023-03-06 | 5.142% | 0.01905% | 70% | 0.50881 | 0 | 6 | 0.50881 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 158.8758 | 158.8758 | 161.1497 | 164.0663 | 164.0926 | 0.87333 | FALSE | 164.0951 | 2022 | 2023-03-07 | 1.767% | 0% | -0.356% | 1.778% | 0.0196% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | 181.914 | 158.8758 | 2023-03-07 | 153.4331 | 155.6292 | 164.0663 | 2023-03-07 | 5.142% | 0.0196% | 70% | 0.5092 | 0 | 6 | 0.5092 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 139.5617 | 139.5617 | 141.5151 | 144.082 | 144.1011 | 0.76092 | FALSE | 144.1053 | 2022 | 2023-03-08 | 1.769% | 0% | -0.3882% | 1.782% | 0.02015% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | 183.3995 | 139.5617 | 2023-03-08 | 134.7848 | 136.6713 | 144.082 | 2023-03-08 | 5.143% | 0.02015% | 70% | 0.50961 | 0 | 6 | 0.50961 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 114.4942 | 114.4942 | 116.0622 | 118.1721 | 118.1833 | 0.61922 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2023-03-09 | 1.77% | 0% | -0.419% | 1.785% | 0.02069% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | 184.881 | 114.4942 | 2023-03-09 | 110.5787 | 112.0931 | 118.1721 | 2023-03-09 | 5.144% | 0.02069% | 70% | 0.51003 | 0 | 6 | 0.51003 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 102.5093 | 102.5093 | 103.8841 | 105.7768 | 105.7848 | 0.55 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2023-03-10 | 1.772% | 0% | -0.4481% | 1.789% | 0.02123% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | 186.3562 | 102.5093 | 2023-03-10 | 99.0066 | 100.3344 | 105.7768 | 2023-03-10 | 5.145% | 0.02123% | 70% | 0.51047 | 0 | 6 | 0.51047 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 70.4238 | 70.4238 | 71.3496 | 72.6524 | 72.6541 | 0.37488 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2023-03-11 | 1.773% | 0% | -0.4754% | 1.793% | 0.02177% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | 187.8224 | 70.4238 | 2023-03-11 | 68.0195 | 68.9137 | 72.6524 | 2023-03-11 | 5.146% | 0.02177% | 70% | 0.51093 | 0 | 6 | 0.51093 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 54.2346 | 54.2346 | 54.9344 | 55.9397 | 55.9397 | 0.28647 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2023-03-12 | 1.774% | 0% | -0.5006% | 1.797% | 0.0223% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | 189.277 | 54.2346 | 2023-03-12 | 52.3846 | 53.0605 | 55.9397 | 2023-03-12 | 5.147% | 0.0223% | 70% | 0.5114 | 0 | 6 | 0.5114 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 35.1116 | 35.1116 | 35.5569 | 36.209 | 36.209 | 0.18406 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2023-03-13 | 1.776% | 0% | -0.5236% | 1.801% | 0.02284% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | 190.7174 | 35.1116 | 2023-03-13 | 33.9149 | 34.3451 | 36.209 | 2023-03-13 | 5.148% | 0.02284% | 70% | 0.5119 | 0 | 6 | 0.5119 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 49.7657 | 49.7657 | 50.3871 | 51.3132 | 51.3132 | 0.25895 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2023-03-14 | 1.777% | 0% | -0.5441% | 1.805% | 0.02338% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | 192.1411 | 49.7657 | 2023-03-14 | 48.071 | 48.6713 | 51.3132 | 2023-03-14 | 5.149% | 0.02338% | 70% | 0.51241 | 0 | 6 | 0.51241 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 61.1561 | 61.1561 | 61.9095 | 63.0499 | 63.0503 | 0.3159 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2023-03-15 | 1.779% | 0% | -0.562% | 1.809% | 0.02392% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | 193.5455 | 61.1561 | 2023-03-15 | 59.0753 | 59.8031 | 63.0499 | 2023-03-15 | 5.15% | 0.02392% | 70% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 53.4388 | 53.4388 | 54.0891 | 55.0876 | 55.0876 | 0.27408 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2023-03-16 | 1.78% | 0% | -0.5781% | 1.813% | 0.02448% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | 194.9298 | 53.4388 | 2023-03-16 | 51.6221 | 52.2503 | 55.0876 | 2023-03-16 | 5.151% | 0.02448% | 70% | 0.5135 | 0 | 6 | 0.5135 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 43.9981 | 43.9981 | 44.5273 | 45.3511 | 45.3511 | 0.22409 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2023-03-17 | 1.782% | 0% | -0.5933% | 1.817% | 0.02503% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | 196.2939 | 43.9981 | 2023-03-17 | 42.5036 | 43.0149 | 45.3511 | 2023-03-17 | 5.152% | 0.02503% | 70% | 0.51408 | 0 | 6 | 0.51408 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 55.1312 | 55.1312 | 55.7871 | 56.8214 | 56.8214 | 0.27888 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2023-03-18 | 1.783% | 0% | -0.6077% | 1.82% | 0.0256% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | 197.6354 | 55.1312 | 2023-03-18 | 53.2601 | 53.8937 | 56.8214 | 2023-03-18 | 5.153% | 0.0256% | 70% | 0.51468 | 0 | 6 | 0.51468 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 114.2875 | 114.2875 | 115.6332 | 117.7819 | 117.794 | 0.57436 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2023-03-19 | 1.785% | 0% | -0.6211% | 1.824% | 0.02617% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | 198.9523 | 114.2875 | 2023-03-19 | 110.4119 | 111.7119 | 117.7819 | 2023-03-19 | 5.154% | 0.02617% | 70% | 0.51531 | 0 | 6 | 0.51531 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 133.9119 | 133.9119 | 135.4735 | 137.9963 | 138.0158 | 0.66864 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2023-03-20 | 1.786% | 0% | -0.6337% | 1.828% | 0.02675% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | 200.2495 | 133.9119 | 2023-03-20 | 129.3746 | 130.8832 | 137.9963 | 2023-03-20 | 5.155% | 0.02675% | 70% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 186.6877 | 186.6877 | 188.8453 | 192.3697 | 192.4167 | 0.92631 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2023-03-21 | 1.788% | 0% | -0.6453% | 1.832% | 0.02728% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | 201.5329 | 186.6877 | 2023-03-21 | 180.3674 | 182.4518 | 192.3697 | 2023-03-21 | 5.156% | 0.02728% | 70% | 0.51663 | 0 | 6 | 0.51663 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 179.1556 | 179.1556 | 181.2091 | 184.5985 | 184.6412 | 0.88336 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2023-03-22 | 1.789% | 0% | -0.656% | 1.836% | 0.02778% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | 202.8015 | 179.1556 | 2023-03-22 | 173.0952 | 175.0792 | 184.5985 | 2023-03-22 | 5.157% | 0.02778% | 70% | 0.51733 | 0 | 6 | 0.51733 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 190.2476 | 190.2476 | 192.412 | 196.0187 | 196.0687 | 0.93231 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2023-03-23 | 1.791% | 0% | -0.6658% | 1.84% | 0.02823% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | 204.0546 | 190.2476 | 2023-03-23 | 183.8171 | 185.9084 | 196.0187 | 2023-03-23 | 5.158% | 0.02823% | 70% | 0.51806 | 0 | 6 | 0.51806 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 143.8117 | 143.8117 | 145.4369 | 148.169 | 148.1933 | 0.70044 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2023-03-24 | 1.792% | 0% | -0.6747% | 1.844% | 0.02864% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | 205.2911 | 143.8117 | 2023-03-24 | 138.9546 | 140.525 | 148.169 | 2023-03-24 | 5.159% | 0.02864% | 70% | 0.51882 | 0 | 6 | 0.51882 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 158.8511 | 158.8511 | 160.6358 | 163.66 | 163.6918 | 0.76914 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2023-03-25 | 1.794% | 0% | -0.6827% | 1.848% | 0.029% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | 206.5102 | 158.8511 | 2023-03-25 | 153.4904 | 155.2149 | 163.66 | 2023-03-25 | 5.16% | 0.029% | 70% | 0.5196 | 0 | 6 | 0.5196 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 177.1231 | 177.1231 | 179.1031 | 182.4824 | 182.5247 | 0.85269 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2023-03-26 | 1.795% | 0% | -0.6897% | 1.852% | 0.02933% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | 207.711 | 177.1231 | 2023-03-26 | 171.1505 | 173.0638 | 182.4824 | 2023-03-26 | 5.161% | 0.02933% | 70% | 0.52042 | 0 | 6 | 0.52042 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 186.8113 | 186.8113 | 188.891 | 192.4626 | 192.511 | 0.89425 | FALSE | 192.5148 | 2022 | 2023-03-27 | 1.797% | 0% | -0.6957% | 1.856% | 0.02958% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | 208.8926 | 186.8113 | 2023-03-27 | 180.517 | 182.5265 | 192.4626 | 2023-03-27 | 5.163% | 0.02958% | 70% | 0.52127 | 0 | 6 | 0.52127 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 156.1699 | 156.1699 | 157.9027 | 160.8949 | 160.9252 | 0.74339 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2023-03-28 | 1.798% | 0% | -0.7008% | 1.86% | 0.02974% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | 210.0542 | 156.1699 | 2023-03-28 | 150.912 | 152.5865 | 160.8949 | 2023-03-28 | 5.164% | 0.02974% | 70% | 0.52214 | 0 | 6 | 0.52214 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 112.507 | 112.507 | 113.7523 | 115.9126 | 115.9241 | 0.53261 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2023-03-29 | 1.8% | 0% | -0.7049% | 1.864% | 0.02981% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | 211.195 | 112.507 | 2023-03-29 | 108.7221 | 109.9255 | 115.9126 | 2023-03-29 | 5.165% | 0.02981% | 70% | 0.52306 | 0 | 6 | 0.52306 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 31.5425 | 31.5425 | 31.8911 | 32.498 | 32.498 | 0.14852 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2023-03-30 | 1.801% | 0% | -0.708% | 1.868% | 0.02979% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | 212.3139 | 31.5425 | 2023-03-30 | 30.4821 | 30.819 | 32.498 | 2023-03-30 | 5.167% | 0.02979% | 70% | 0.524 | 0 | 6 | 0.524 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 105.1326 | 105.1326 | 106.2938 | 108.3213 | 108.3301 | 0.49253 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2023-03-31 | 1.803% | 0% | -0.7102% | 1.872% | 0.02969% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | 213.4101 | 105.1326 | 2023-03-31 | 101.601 | 102.7232 | 108.3213 | 2023-03-31 | 5.168% | 0.02969% | 70% | 0.52499 | 0 | 6 | 0.52499 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 114.2436 | 114.2436 | 115.5057 | 117.7138 | 117.7254 | 0.53254 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2023-04-01 | 1.804% | 0% | -0.7113% | 1.876% | 0.0295% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | 214.4827 | 114.2436 | 2023-04-01 | 110.4088 | 111.6286 | 117.7138 | 2023-04-01 | 5.169% | 0.0295% | 70% | 0.52601 | 0 | 6 | 0.52601 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 81.5818 | 81.5818 | 82.4842 | 84.0645 | 84.0673 | 0.37842 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2023-04-02 | 1.806% | 0% | -0.7115% | 1.88% | 0.02923% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | 215.5308 | 81.5818 | 2023-04-02 | 78.8454 | 79.7175 | 84.0645 | 2023-04-02 | 5.171% | 0.02923% | 70% | 0.52707 | 0 | 6 | 0.52707 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 114.4203 | 114.4203 | 115.6887 | 117.91 | 117.9211 | 0.52826 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2023-04-03 | 1.807% | 0% | -0.7106% | 1.884% | 0.02888% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | 216.5559 | 114.4203 | 2023-04-03 | 110.5852 | 111.811 | 117.91 | 2023-04-03 | 5.173% | 0.02888% | 70% | 0.52816 | 0 | 6 | 0.52816 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 180.8084 | 180.8084 | 182.8189 | 186.337 | 186.3772 | 0.83102 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2023-04-04 | 1.808% | 0% | -0.7088% | 1.888% | 0.02846% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | 217.5598 | 180.8084 | 2023-04-04 | 174.7523 | 176.6955 | 186.337 | 2023-04-04 | 5.174% | 0.02846% | 70% | 0.5293 | 0 | 6 | 0.5293 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 216.6184 | 218.1583 | 220.5939 | 224.8482 | 224.9111 | 0.99824 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2023-04-05 | 1.81% | 0.7059% | -0.7059% | 1.892% | 0.02804% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | 218.5423 | 218.1583 | 2023-04-05 | 209.3513 | 213.2104 | 224.8482 | 2023-04-05 | 5.176% | 0.02804% | 70% | 0.53048 | 0 | 6 | 0.53048 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 50.5628 | 50.5628 | 51.1301 | 52.1184 | 52.1184 | 0.23029 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2023-04-06 | 1.811% | 0% | -0.7019% | 1.896% | 0.02759% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | 219.5033 | 50.5628 | 2023-04-06 | 48.8716 | 49.4199 | 52.1184 | 2023-04-06 | 5.178% | 0.02759% | 70% | 0.53171 | 0 | 6 | 0.53171 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 172.3795 | 172.3795 | 174.3248 | 177.7018 | 177.735 | 0.7819 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2023-04-07 | 1.813% | 0% | -0.697% | 1.9% | 0.02713% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | 220.4426 | 172.3795 | 2023-04-07 | 166.6176 | 168.4979 | 177.7018 | 2023-04-07 | 5.179% | 0.02713% | 70% | 0.53297 | 0 | 6 | 0.53297 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 148.622 | 148.622 | 150.3107 | 153.2289 | 153.2506 | 0.67132 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2023-04-08 | 1.814% | 0% | -0.691% | 1.904% | 0.02666% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | 221.36 | 148.622 | 2023-04-08 | 143.6575 | 145.2898 | 153.2289 | 2023-04-08 | 5.181% | 0.02666% | 70% | 0.53429 | 0 | 6 | 0.53429 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 132.6893 | 132.6893 | 134.2085 | 136.8199 | 136.8351 | 0.59692 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2023-04-09 | 1.816% | 0% | -0.6839% | 1.909% | 0.02617% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | 222.2555 | 132.6893 | 2023-04-09 | 128.2599 | 129.7284 | 136.8199 | 2023-04-09 | 5.183% | 0.02617% | 70% | 0.53565 | 0 | 6 | 0.53565 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 227.5426 | 229.0907 | 231.7362 | 236.2555 | 236.3161 | 1.0267 | TRUE | 236.3161 | 2023 | 2023-04-10 | 1.817% | 0.6758% | -0.6758% | 1.913% | 0.02566% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | 223.1288 | 229.0907 | 2023-04-10 | 219.9344 | 224.0054 | 236.2555 | 2023-04-10 | 5.185% | 0.02566% | 70% | 0.53706 | 0 | 6 | 0.53706 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 175.3319 | 175.3319 | 177.3758 | 180.8427 | 180.8741 | 0.78274 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2023-04-11 | 1.819% | 0% | -0.6666% | 1.917% | 0.02516% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | 223.9798 | 175.3319 | 2023-04-11 | 169.4864 | 171.4622 | 180.8427 | 2023-04-11 | 5.187% | 0.02516% | 70% | 0.53852 | 0 | 6 | 0.53852 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 155.5893 | 155.5893 | 157.4218 | 160.5056 | 160.5278 | 0.69202 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2023-04-12 | 1.82% | 0% | -0.6563% | 1.921% | 0.02469% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | 224.8082 | 155.5893 | 2023-04-12 | 150.4052 | 152.1767 | 160.5056 | 2023-04-12 | 5.189% | 0.02469% | 70% | 0.54003 | 0 | 6 | 0.54003 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 33.3229 | 33.3229 | 33.7198 | 34.3818 | 34.3818 | 0.14766 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2023-04-13 | 1.822% | 0% | -0.6449% | 1.926% | 0.02423% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | 225.614 | 33.3229 | 2023-04-13 | 32.2133 | 32.5969 | 34.3818 | 2023-04-13 | 5.191% | 0.02423% | 70% | 0.54159 | 0 | 6 | 0.54159 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 164.0474 | 164.0474 | 166.0245 | 169.2916 | 169.3161 | 0.72453 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2023-04-14 | 1.823% | 0% | -0.6324% | 1.93% | 0.0238% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | 226.397 | 164.0474 | 2023-04-14 | 158.588 | 160.4993 | 169.2916 | 2023-04-14 | 5.194% | 0.0238% | 70% | 0.54321 | 0 | 6 | 0.54321 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 183.693 | 183.693 | 185.9352 | 189.6024 | 189.6346 | 0.80861 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2023-04-15 | 1.825% | 0% | -0.6188% | 1.934% | 0.02338% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | 227.157 | 183.693 | 2023-04-15 | 177.5832 | 179.7509 | 189.6024 | 2023-04-15 | 5.196% | 0.02338% | 70% | 0.54489 | 0 | 6 | 0.54489 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 164.8609 | 164.8609 | 166.9022 | 170.2016 | 170.2252 | 0.72335 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2023-04-16 | 1.826% | 0% | -0.6032% | 1.939% | 0.02298% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | 227.8917 | 164.8609 | 2023-04-16 | 159.3806 | 161.3541 | 170.2016 | 2023-04-16 | 5.198% | 0.02298% | 70% | 0.54662 | 0 | 6 | 0.54662 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 225.3141 | 226.6389 | 229.4919 | 234.039 | 234.0912 | 0.99143 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2023-04-17 | 1.828% | 0.5845% | -0.5845% | 1.943% | 0.0226% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | 228.5974 | 226.6389 | 2023-04-17 | 217.8122 | 221.8674 | 234.039 | 2023-04-17 | 5.201% | 0.0226% | 70% | 0.54841 | 0 | 6 | 0.54841 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 146.6714 | 146.6714 | 148.5521 | 151.5022 | 151.5186 | 0.63965 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2023-04-18 | 1.829% | 0% | -0.5632% | 1.947% | 0.02219% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | 229.2735 | 146.6714 | 2023-04-18 | 141.8011 | 143.6193 | 151.5022 | 2023-04-18 | 5.203% | 0.02219% | 70% | 0.55026 | 0 | 6 | 0.55026 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 47.3819 | 47.3819 | 48.0018 | 48.9573 | 48.9573 | 0.20603 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2023-04-19 | 1.831% | 0% | -0.5393% | 1.952% | 0.02172% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | 229.9214 | 47.3819 | 2023-04-19 | 45.8094 | 46.4087 | 48.9573 | 2023-04-19 | 5.206% | 0.02172% | 70% | 0.55217 | 0 | 6 | 0.55217 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 44.4602 | 44.4602 | 45.0545 | 45.9534 | 45.9534 | 0.19281 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2023-04-20 | 1.832% | 0% | -0.5131% | 1.956% | 0.02119% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | 230.5425 | 44.4602 | 2023-04-20 | 42.9854 | 43.5599 | 45.9534 | 2023-04-20 | 5.208% | 0.02119% | 70% | 0.55415 | 0 | 6 | 0.55415 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 42.7608 | 42.7608 | 43.3454 | 44.2122 | 44.2122 | 0.18496 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2023-04-21 | 1.834% | 0% | -0.4848% | 1.961% | 0.02061% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | 231.1381 | 42.7608 | 2023-04-21 | 41.343 | 41.9083 | 44.2122 | 2023-04-21 | 5.211% | 0.02061% | 70% | 0.55619 | 0 | 6 | 0.55619 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 120.6952 | 120.6952 | 122.3847 | 124.8379 | 124.8457 | 0.52082 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2023-04-22 | 1.835% | 0% | -0.4546% | 1.965% | 0.01998% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | 231.7094 | 120.6952 | 2023-04-22 | 116.6954 | 118.3289 | 124.8379 | 2023-04-22 | 5.214% | 0.01998% | 70% | 0.55829 | 0 | 6 | 0.55829 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 36.9734 | 36.9734 | 37.5036 | 38.2571 | 38.2571 | 0.15916 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2023-04-23 | 1.837% | 0% | -0.4228% | 1.97% | 0.01929% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | 232.2578 | 36.9734 | 2023-04-23 | 35.7486 | 36.2613 | 38.2571 | 2023-04-23 | 5.217% | 0.01929% | 70% | 0.56046 | 0 | 6 | 0.56046 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 137.3625 | 137.3625 | 139.3816 | 142.1886 | 142.1995 | 0.59002 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2023-04-24 | 1.838% | 0% | -0.3895% | 1.974% | 0.01853% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | 232.7847 | 137.3625 | 2023-04-24 | 132.8145 | 134.7667 | 142.1886 | 2023-04-24 | 5.22% | 0.01853% | 70% | 0.5627 | 0 | 6 | 0.5627 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 176.2556 | 176.2556 | 178.9118 | 182.5234 | 182.5444 | 0.75547 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2023-04-25 | 1.84% | 0% | -0.3549% | 1.979% | 0.01773% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | 233.2914 | 176.2556 | 2023-04-25 | 170.4224 | 172.9906 | 182.5234 | 2023-04-25 | 5.223% | 0.01773% | 70% | 0.56502 | 0 | 6 | 0.56502 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 225.1499 | 225.1499 | 228.6289 | 233.255 | 233.2923 | 0.96308 | FALSE | 233.2933 | 2022 | 2023-04-26 | 1.841% | 0% | -0.3193% | 1.983% | 0.01686% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | 233.7792 | 225.1499 | 2023-04-26 | 217.7016 | 221.0655 | 233.255 | 2023-04-26 | 5.226% | 0.01686% | 70% | 0.5674 | 0 | 6 | 0.5674 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 172.9159 | 172.9159 | 175.6553 | 179.2181 | 179.236 | 0.73813 | FALSE | 179.2409 | 2022 | 2023-04-27 | 1.842% | 0% | -0.283% | 1.988% | 0.01595% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | 234.2495 | 172.9159 | 2023-04-27 | 167.1979 | 169.8468 | 179.2181 | 2023-04-27 | 5.229% | 0.01595% | 70% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 99.9125 | 99.9125 | 101.5351 | 103.5994 | 103.6022 | 0.42564 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2023-04-28 | 1.844% | 0% | -0.246% | 1.993% | 0.01497% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | 234.7036 | 99.9125 | 2023-04-28 | 96.6099 | 98.1789 | 103.5994 | 2023-04-28 | 5.232% | 0.01497% | 70% | 0.57238 | 0 | 6 | 0.57238 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 179.1567 | 179.1567 | 182.138 | 185.85 | 185.8671 | 0.76187 | FALSE | 185.8713 | 2022 | 2023-04-29 | 1.845% | 0% | -0.2086% | 1.997% | 0.01394% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | 235.143 | 179.1567 | 2023-04-29 | 173.2369 | 176.1198 | 185.85 | 2023-04-29 | 5.236% | 0.01394% | 70% | 0.57498 | 0 | 6 | 0.57498 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 172.1064 | 172.1064 | 175.04 | 175.7507 | 175.7642 | 0.71884 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2023-04-30 | 1.847% | 0% | -0.171% | 0.4044% | 0.01284% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | 239.4092 | 172.1064 | 2023-04-30 | 169.3457 | 172.2322 | 175.7507 | 2023-04-30 | 2.002% | 0.01284% | 70% | 0.57766 | 0 | 6 | 0.57766 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 193.2968 | 193.2968 | 196.6695 | 197.4825 | 197.4992 | 0.80599 | FALSE | 197.5024 | 2022 | 2023-05-01 | 1.848% | 0% | -0.1335% | 0.4117% | 0.01169% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | 239.819 | 193.2968 | 2023-05-01 | 190.1983 | 193.517 | 197.4825 | 2023-05-01 | 2.008% | 0.01169% | 70% | 0.58042 | 0 | 6 | 0.58042 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 114.119 | 114.119 | 116.156 | 116.6447 | 116.6477 | 0.47505 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2023-05-02 | 1.85% | 0% | -0.09621% | 0.419% | 0.01052% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | 240.2083 | 114.119 | 2023-05-02 | 112.291 | 114.2954 | 116.6447 | 2023-05-02 | 2.014% | 0.01052% | 70% | 0.58325 | 0 | 6 | 0.58325 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 136.9198 | 136.9198 | 139.4181 | 140.0149 | 140.0199 | 0.56909 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2023-05-03 | 1.851% | 0% | -0.0594% | 0.4262% | 0.009405% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | 240.5789 | 136.9198 | 2023-05-03 | 134.728 | 137.1863 | 140.0149 | 2023-05-03 | 2.02% | 0.009405% | 70% | 0.58616 | 0 | 6 | 0.58616 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 74.2292 | 74.2292 | 75.6126 | 75.9418 | 75.9419 | 0.30807 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2023-05-04 | 1.853% | 0% | -0.02327% | 0.4335% | 0.008331% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | 240.9326 | 74.2292 | 2023-05-04 | 73.0418 | 74.403 | 75.9418 | 2023-05-04 | 2.026% | 0.008331% | 70% | 0.58915 | 0 | 6 | 0.58915 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 152.7936 | 152.7936 | 155.6994 | 156.3887 | 156.3941 | 0.63326 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2023-05-05 | 1.854% | 0% | 0.01197% | 0.4408% | 0.007301% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | 241.2711 | 152.7936 | 2023-05-05 | 150.3509 | 153.2102 | 156.3887 | 2023-05-05 | 2.032% | 0.007301% | 70% | 0.59222 | 0 | 6 | 0.59222 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 167.9216 | 167.9216 | 171.1772 | 171.9476 | 171.9538 | 0.69503 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2023-05-06 | 1.856% | 0% | 0.04611% | 0.4481% | 0.006313% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | 241.5964 | 167.9216 | 2023-05-06 | 165.2388 | 168.4424 | 171.9476 | 2023-05-06 | 2.039% | 0.006313% | 70% | 0.59537 | 0 | 6 | 0.59537 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 199.407 | 199.407 | 203.3441 | 204.2743 | 204.2825 | 0.82429 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2023-05-07 | 1.857% | 0% | 0.07893% | 0.4553% | 0.005368% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | 241.9103 | 199.407 | 2023-05-07 | 196.2231 | 200.0974 | 204.2743 | 2023-05-07 | 2.045% | 0.005368% | 70% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 218.7303 | 218.7303 | 223.1235 | 224.1606 | 224.1692 | 0.90304 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2023-05-08 | 1.859% | 0% | 0.1102% | 0.4626% | 0.004498% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | 242.2145 | 218.7303 | 2023-05-08 | 215.24 | 219.5632 | 224.1606 | 2023-05-08 | 2.051% | 0.004498% | 70% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 237.6778 | 237.3461 | 242.1898 | 243.3333 | 243.3421 | 0.9787 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2023-05-09 | 1.86% | -0.1398% | 0.1398% | 0.4699% | 0.003709% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | 242.5109 | 237.3461 | 2023-05-09 | 233.8941 | 238.3276 | 243.3333 | 2023-05-09 | 2.057% | 0.003709% | 70% | 0.60531 | 0 | 6 | 0.60531 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 229.3562 | 229.3562 | 234.1064 | 235.229 | 235.2355 | 0.94462 | FALSE | 235.2358 | 2022 | 2023-05-10 | 1.862% | 0% | 0.1673% | 0.4772% | 0.003001% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | 242.8013 | 229.3562 | 2023-05-10 | 225.7008 | 230.3752 | 235.229 | 2023-05-10 | 2.063% | 0.003001% | 70% | 0.60878 | 0 | 6 | 0.60878 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 244.1848 | 243.715 | 248.8308 | 250.0424 | 250.0483 | 1.0026 | TRUE | 250.0483 | 2023 | 2023-05-11 | 1.863% | -0.1928% | 0.1928% | 0.4845% | 0.002375% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | 243.0875 | 243.715 | 2023-05-11 | 240.3049 | 244.8673 | 250.0424 | 2023-05-11 | 2.07% | 0.002375% | 70% | 0.61234 | 0 | 6 | 0.61234 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 184.7312 | 184.7312 | 188.6561 | 189.5886 | 189.5909 | 0.75905 | FALSE | 189.5916 | 2022 | 2023-05-12 | 1.865% | 0% | 0.2158% | 0.4918% | 0.001832% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | 243.3714 | 184.7312 | 2023-05-12 | 181.7904 | 185.6528 | 189.5886 | 2023-05-12 | 2.076% | 0.001832% | 70% | 0.61597 | 0 | 6 | 0.61597 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 190.2527 | 190.2527 | 194.3384 | 195.3133 | 195.3151 | 0.78083 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2023-05-13 | 1.866% | 0% | 0.2362% | 0.4992% | 0.001373% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | 243.6548 | 190.2527 | 2023-05-13 | 187.2256 | 191.2463 | 195.3133 | 2023-05-13 | 2.082% | 0.001373% | 70% | 0.61969 | 0 | 6 | 0.61969 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 220.4774 | 220.4774 | 225.2561 | 226.4028 | 226.4048 | 0.90382 | FALSE | 226.405 | 2022 | 2023-05-14 | 1.868% | 0% | 0.2538% | 0.5065% | 0.0009996% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | 243.9395 | 220.4774 | 2023-05-14 | 216.9714 | 221.6742 | 226.4028 | 2023-05-14 | 2.089% | 0.0009996% | 70% | 0.62349 | 0 | 6 | 0.62349 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 225.4505 | 225.4505 | 230.3748 | 231.5646 | 231.5661 | 0.92312 | FALSE | 231.5662 | 2022 | 2023-05-15 | 1.869% | 0% | 0.2684% | 0.5138% | 0.000712% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | 244.2254 | 225.4505 | 2023-05-15 | 221.8674 | 226.7135 | 231.5646 | 2023-05-15 | 2.095% | 0.000712% | 70% | 0.62737 | 0 | 6 | 0.62737 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 222.8101 | 222.8101 | 227.707 | 228.8999 | 228.9009 | 0.91125 | FALSE | 228.901 | 2022 | 2023-05-16 | 1.871% | 0% | 0.28% | 0.5211% | 0.0005116% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | 244.5107 | 222.8101 | 2023-05-16 | 219.2709 | 224.09 | 228.8999 | 2023-05-16 | 2.101% | 0.0005116% | 70% | 0.63133 | 0 | 6 | 0.63133 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 238.0677 | 237.3826 | 242.6249 | 243.9139 | 243.9147 | 0.96972 | TRUE | 243.9147 | 2023 | 2023-05-17 | 1.872% | -0.2886% | 0.2886% | 0.5285% | 0.0003432% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | 244.7943 | 237.3826 | 2023-05-17 | 234.3031 | 238.773 | 243.9139 | 2023-05-17 | 2.108% | 0.0003432% | 70% | 0.63536 | 0 | 6 | 0.63536 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 226.6422 | 226.6422 | 231.6652 | 232.9131 | 232.9135 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2023-05-18 | 1.874% | 0% | 0.2946% | 0.5358% | 0.0002072% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | 245.0754 | 226.6422 | 2023-05-18 | 223.046 | 227.9892 | 232.9131 | 2023-05-18 | 2.114% | 0.0002072% | 70% | 0.63947 | 0 | 6 | 0.63947 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 226.8151 | 226.8151 | 231.8537 | 233.1199 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2023-05-19 | 1.875% | 0% | 0.2982% | 0.5431% | 0.0001043% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | 245.353 | 226.8151 | 2023-05-19 | 223.218 | 228.1767 | 233.1199 | 2023-05-19 | 2.12% | 0.0001043% | 70% | 0.64366 | 0 | 6 | 0.64366 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 212.1902 | 212.1902 | 216.91 | 218.1106 | 218.1107 | 0.86387 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2023-05-20 | 1.876% | 0% | 0.2994% | 0.5505% | 3.499e-05% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | 245.626 | 212.1902 | 2023-05-20 | 208.8267 | 213.4717 | 218.1106 | 2023-05-20 | 2.127% | 3.499e-05% | 70% | 0.64791 | 0 | 6 | 0.64791 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 225.2879 | 225.2879 | 230.3005 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2023-05-21 | 1.878% | 0% | 0.2986% | 0.5578% | 0% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | 245.8936 | 225.2879 | 2023-05-21 | 221.7186 | 226.6518 | 231.5923 | 2023-05-21 | 2.133% | 0% | 70% | 0.65225 | 0 | 6 | 0.65225 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 171.9274 | 171.9274 | 175.7504 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2023-05-22 | 1.879% | 0% | 0.2958% | 0.5652% | 0% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | 246.1547 | 171.9274 | 2023-05-22 | 169.205 | 172.9675 | 176.7494 | 2023-05-22 | 2.14% | 0% | 70% | 0.65665 | 0 | 6 | 0.65665 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 76.9727 | 76.9727 | 78.6819 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2023-05-23 | 1.881% | 0% | 0.2913% | 0.5725% | 0% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | 246.4084 | 76.9727 | 2023-05-23 | 75.7545 | 77.4366 | 79.135 | 2023-05-23 | 2.146% | 0% | 70% | 0.66111 | 0 | 6 | 0.66111 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 64.3355 | 64.3355 | 65.761 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2023-05-24 | 1.882% | 0% | 0.2853% | 0.5799% | 0% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | 246.6538 | 64.3355 | 2023-05-24 | 63.3178 | 64.7207 | 66.1445 | 2023-05-24 | 2.153% | 0% | 70% | 0.66565 | 0 | 6 | 0.66565 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 162.9802 | 162.9802 | 166.5814 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2023-05-25 | 1.884% | 0% | 0.2779% | 0.5872% | 0% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | 246.8898 | 162.9802 | 2023-05-25 | 160.4034 | 163.9476 | 167.5653 | 2023-05-25 | 2.159% | 0% | 70% | 0.67024 | 0 | 6 | 0.67024 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 114.0739 | 114.0739 | 116.586 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2023-05-26 | 1.885% | 0% | 0.2694% | 0.5946% | 0% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | 247.1156 | 114.0739 | 2023-05-26 | 112.2712 | 114.7436 | 117.2833 | 2023-05-26 | 2.165% | 0% | 70% | 0.6749 | 0 | 6 | 0.6749 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 170.3436 | 170.3436 | 174.0805 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2023-05-27 | 1.887% | 0% | 0.2598% | 0.6019% | 0% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | 247.33 | 170.3436 | 2023-05-27 | 167.6531 | 171.331 | 175.1347 | 2023-05-27 | 2.172% | 0% | 70% | 0.67962 | 0 | 6 | 0.67962 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 235.6926 | 235.6926 | 240.8414 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2023-05-28 | 1.888% | 0% | 0.2495% | 0.6093% | 0% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | 247.532 | 235.6926 | 2023-05-28 | 231.9719 | 237.0394 | 242.3178 | 2023-05-28 | 2.178% | 0% | 70% | 0.68439 | 0 | 6 | 0.68439 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 253.9498 | 253.3453 | 258.8547 | 260.4608 | 260.4608 | 1.0227 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2023-05-29 | 1.89% | -0.2386% | 0.2386% | 0.6166% | 0% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | 247.721 | 253.3453 | 2023-05-29 | 249.9559 | 254.7705 | 260.4608 | 2023-05-29 | 2.185% | 0% | 70% | 0.68921 | 0 | 6 | 0.68921 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 202.8174 | 202.8174 | 207.2071 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2023-05-30 | 1.891% | 0% | 0.2272% | 0.624% | 0% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | 247.8967 | 202.8174 | 2023-05-30 | 199.619 | 203.9395 | 208.5081 | 2023-05-30 | 2.191% | 0% | 70% | 0.69407 | 0 | 6 | 0.69407 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 238.783 | 238.783 | 243.9259 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2023-05-31 | 1.893% | 0% | 0.2157% | 0.6313% | 0% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | 248.0591 | 238.783 | 2023-05-31 | 235.0194 | 240.0813 | 245.4756 | 2023-05-31 | 2.198% | 0% | 70% | 0.69899 | 0 | 6 | 0.69899 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 246.9897 | 246.4868 | 251.7696 | 253.3879 | 253.3879 | 0.99306 | TRUE | 253.3879 | 2023 | 2023-06-01 | 1.894% | -0.204% | 0.204% | 0.6387% | 0% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | 248.2085 | 246.4868 | 2023-06-01 | 243.1095 | 247.8034 | 253.3879 | 2023-06-01 | 2.204% | 0% | 70% | 0.70394 | 0 | 6 | 0.70394 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 174.7336 | 174.7336 | 178.4603 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2023 | 2023-06-02 | 1.896% | 0% | 0.1926% | 0.646% | -7.753e-21% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | 248.3447 | 174.7336 | 2023-06-02 | 171.9825 | 175.6505 | 179.6207 | 2023-06-02 | 2.21% | -7.753e-21% | 70% | 0.70893 | 0 | 6 | 0.70893 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 237.5664 | 237.5664 | 242.6092 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2023 | 2023-06-03 | 1.897% | 0% | 0.1814% | 0.6533% | 0% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | 248.468 | 237.5664 | 2023-06-03 | 233.8281 | 238.7915 | 244.2047 | 2023-06-03 | 2.217% | 0% | 70% | 0.71396 | 0 | 6 | 0.71396 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 128.0837 | 128.0837 | 130.7903 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2023-06-04 | 1.899% | 0% | 0.1708% | 0.6607% | 0% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | 248.5783 | 128.0837 | 2023-06-04 | 126.0693 | 128.7333 | 131.6601 | 2023-06-04 | 2.223% | 0% | 70% | 0.71901 | 0 | 6 | 0.71901 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 132.6191 | 132.6191 | 135.4098 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2023-06-05 | 1.9% | 0% | 0.1608% | 0.668% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | 248.6756 | 132.6191 | 2023-06-05 | 130.5345 | 133.2814 | 136.3204 | 2023-06-05 | 2.229% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 0 | 6 | 0.7241 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 208.3234 | 208.3234 | 212.6907 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2023 | 2023-06-06 | 1.902% | 0% | 0.1518% | 0.6753% | 0% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | 248.7601 | 208.3234 | 2023-06-06 | 205.0508 | 209.3495 | 214.1368 | 2023-06-06 | 2.236% | 0% | 70% | 0.7292 | 0 | 6 | 0.7292 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 119.1681 | 119.1681 | 121.6583 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2023-06-07 | 1.903% | 0% | 0.1438% | 0.6826% | 0% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | 248.8318 | 119.1681 | 2023-06-07 | 117.2972 | 119.7482 | 122.4945 | 2023-06-07 | 2.242% | 0% | 70% | 0.73432 | 0 | 6 | 0.73432 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 98.7054 | 98.7054 | 100.7626 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2023-06-08 | 1.905% | 0% | 0.1371% | 0.6899% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | 248.8908 | 98.7054 | 2023-06-08 | 97.1567 | 99.1816 | 101.4627 | 2023-06-08 | 2.248% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 0 | 6 | 0.73945 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 198.0009 | 198.0009 | 202.1197 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2023-06-09 | 1.906% | 0% | 0.1318% | 0.6972% | 0% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | 248.9371 | 198.0009 | 2023-06-09 | 194.896 | 198.9502 | 203.5389 | 2023-06-09 | 2.254% | 0% | 70% | 0.74459 | 0 | 6 | 0.74459 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 251.0693 | 250.7479 | 255.9584 | 257.7744 | 257.7744 | 1.0071 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2023-06-10 | 1.908% | -0.1282% | 0.1282% | 0.7045% | -4.941e-22% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | 248.9707 | 250.7479 | 2023-06-10 | 247.1412 | 251.9471 | 257.7744 | 2023-06-10 | 2.261% | -4.941e-22% | 70% | 0.74973 | 0 | 6 | 0.74973 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 241.3346 | 241.3346 | 246.3486 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2023 | 2023-06-11 | 1.909% | 0% | 0.1263% | 0.7118% | 0% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | 248.9918 | 241.3346 | 2023-06-11 | 237.5549 | 242.4904 | 248.1147 | 2023-06-11 | 2.267% | 0% | 70% | 0.75488 | 0 | 6 | 0.75488 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 197.3801 | 197.3801 | 201.4844 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2023 | 2023-06-12 | 1.91% | 0% | 0.1265% | 0.7191% | 0% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | 249.0002 | 197.3801 | 2023-06-12 | 194.2909 | 198.3309 | 202.9437 | 2023-06-12 | 2.273% | 0% | 70% | 0.76002 | 0 | 6 | 0.76002 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 217.6736 | 217.6736 | 222.2086 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2023-06-13 | 1.912% | 0% | 0.1289% | 0.7263% | 0% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | 248.995 | 217.6736 | 2023-06-13 | 214.2689 | 218.733 | 223.8343 | 2023-06-13 | 2.279% | 0% | 70% | 0.76515 | 0 | 6 | 0.76515 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 219.9129 | 219.9129 | 224.5089 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2023-06-14 | 1.913% | 0% | 0.1337% | 0.7336% | 0% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | 248.9754 | 219.9129 | 2023-06-14 | 216.4756 | 220.9998 | 226.168 | 2023-06-14 | 2.285% | 0% | 70% | 0.77027 | 0 | 6 | 0.77027 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 234.5103 | 234.5103 | 239.433 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2023 | 2023-06-15 | 1.915% | 0% | 0.1411% | 0.7408% | 0% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | 248.9402 | 234.5103 | 2023-06-15 | 230.8474 | 235.6931 | 241.2199 | 2023-06-15 | 2.291% | 0% | 70% | 0.77537 | 0 | 6 | 0.77537 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 223.9434 | 223.9434 | 228.6708 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2023-06-16 | 1.916% | 0% | 0.1509% | 0.748% | 0% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | 248.8891 | 223.9434 | 2023-06-16 | 220.448 | 225.1016 | 230.3942 | 2023-06-16 | 2.297% | 0% | 70% | 0.78045 | 0 | 6 | 0.78045 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 224.9562 | 224.9562 | 229.7369 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2023 | 2023-06-17 | 1.918% | 0% | 0.1631% | 0.7552% | 0% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | 248.8222 | 224.9562 | 2023-06-17 | 221.4475 | 226.1536 | 231.4851 | 2023-06-17 | 2.303% | 0% | 70% | 0.78551 | 0 | 6 | 0.78551 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 239.0373 | 239.0373 | 244.1564 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2023 | 2023-06-18 | 1.919% | 0% | 0.1773% | 0.7624% | 0% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | 248.7394 | 239.0373 | 2023-06-18 | 235.3118 | 240.3511 | 246.0322 | 2023-06-18 | 2.309% | 0% | 70% | 0.79053 | 0 | 6 | 0.79053 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 241.5973 | 241.1307 | 246.3391 | 248.2496 | 248.2496 | 0.9698 | TRUE | 248.2496 | 2023 | 2023-06-19 | 1.921% | -0.1935% | 0.1935% | 0.7696% | 0% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | 248.6406 | 241.1307 | 2023-06-19 | 237.8446 | 242.5026 | 248.2496 | 2023-06-19 | 2.315% | 0% | 70% | 0.79553 | 0 | 6 | 0.79553 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 127.7244 | 127.7244 | 130.5091 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2023-06-20 | 1.922% | 0% | 0.2114% | 0.7767% | 0% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | 248.5257 | 127.7244 | 2023-06-20 | 125.7368 | 128.4781 | 131.5308 | 2023-06-20 | 2.321% | 0% | 70% | 0.80048 | 0 | 6 | 0.80048 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 83.6994 | 83.6994 | 85.5426 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2023-06-21 | 1.924% | 0% | 0.231% | 0.7839% | 0% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | 248.3946 | 83.6994 | 2023-06-21 | 82.3979 | 84.2125 | 86.2185 | 2023-06-21 | 2.327% | 0% | 70% | 0.80539 | 0 | 6 | 0.80539 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 186.694 | 186.694 | 190.8493 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2023-06-22 | 1.925% | 0% | 0.2521% | 0.791% | 0% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | 248.2472 | 186.694 | 2023-06-22 | 183.7933 | 187.8841 | 192.371 | 2023-06-22 | 2.332% | 0% | 70% | 0.81026 | 0 | 6 | 0.81026 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 187.8896 | 187.8896 | 192.1184 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2023-06-23 | 1.927% | 0% | 0.2744% | 0.7981% | 0% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | 248.0833 | 187.8896 | 2023-06-23 | 184.9728 | 189.1359 | 193.6641 | 2023-06-23 | 2.338% | 0% | 70% | 0.81508 | 0 | 6 | 0.81508 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 180.6136 | 180.6136 | 184.7258 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2023-06-24 | 1.928% | 0% | 0.2979% | 0.8052% | 0% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | 247.9028 | 180.6136 | 2023-06-24 | 177.8121 | 181.8605 | 186.2253 | 2023-06-24 | 2.344% | 0% | 70% | 0.81985 | 0 | 6 | 0.81985 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 160.1216 | 160.1216 | 163.8107 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2023-06-25 | 1.93% | 0% | 0.3224% | 0.8123% | 0% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | 247.7057 | 160.1216 | 2023-06-25 | 157.6401 | 161.272 | 165.1522 | 2023-06-25 | 2.349% | 0% | 70% | 0.82457 | 0 | 6 | 0.82457 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 52.085 | 52.085 | 53.2996 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2023-06-26 | 1.931% | 0% | 0.3477% | 0.8194% | 0% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | 247.492 | 52.085 | 2023-06-26 | 51.2785 | 52.4743 | 53.7399 | 2023-06-26 | 2.355% | 0% | 70% | 0.82922 | 0 | 6 | 0.82922 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 76.4781 | 76.4781 | 78.2835 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2023-06-27 | 1.933% | 0% | 0.3737% | 0.8264% | 0% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | 247.2624 | 76.4781 | 2023-06-27 | 75.295 | 77.0725 | 78.9359 | 2023-06-27 | 2.361% | 0% | 70% | 0.83382 | 0 | 6 | 0.83382 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 248.4553 | 247.4651 | 253.3795 | 255.509 | 255.509 | 1.0018 | TRUE | 255.509 | 2023 | 2023-06-28 | 1.934% | -0.4001% | 0.4001% | 0.8334% | 0% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | 247.0181 | 247.4651 | 2023-06-28 | 244.6383 | 249.4632 | 255.509 | 2023-06-28 | 2.366% | 0% | 70% | 0.83836 | 0 | 6 | 0.83836 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 243.3024 | 242.2681 | 248.1302 | 250.2333 | 250.2333 | 0.9818 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2023-06-29 | 1.936% | -0.427% | 0.427% | 0.8404% | 0% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | 246.7597 | 242.2681 | 2023-06-29 | 239.57 | 244.2986 | 250.2333 | 2023-06-29 | 2.372% | 0% | 70% | 0.84282 | 0 | 6 | 0.84282 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 59.623 | 59.623 | 61.0835 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2023-06-30 | 1.937% | 0% | 0.454% | 0.8474% | 0% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | 246.4885 | 59.623 | 2023-06-30 | 58.7032 | 60.1411 | 61.6056 | 2023-06-30 | 2.377% | 0% | 70% | 0.84722 | 0 | 6 | 0.84722 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 197.6486 | 197.6486 | 202.5494 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2023-07-01 | 1.939% | 0% | 0.481% | 0.8544% | 0% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | 246.2051 | 197.6486 | 2023-07-01 | 194.6023 | 199.4275 | 204.2949 | 2023-07-01 | 2.383% | 0% | 70% | 0.85155 | 0 | 6 | 0.85155 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 226.6832 | 226.6832 | 232.3715 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2023 | 2023-07-02 | 1.94% | 0% | 0.5079% | 0.8613% | 0% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | 245.9108 | 226.6832 | 2023-07-02 | 223.1928 | 228.7935 | 234.3904 | 2023-07-02 | 2.388% | 0% | 70% | 0.85581 | 0 | 6 | 0.85581 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 212.5927 | 212.5927 | 217.9902 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2023 | 2023-07-03 | 1.941% | 0% | 0.5345% | 0.8683% | 0% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | 245.6062 | 212.5927 | 2023-07-03 | 209.3225 | 214.6369 | 219.8995 | 2023-07-03 | 2.393% | 0% | 70% | 0.86 | 0 | 6 | 0.86 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 192.6731 | 192.6731 | 197.6209 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2023-07-04 | 1.943% | 0% | 0.5607% | 0.8752% | 0% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | 245.2925 | 192.6731 | 2023-07-04 | 189.7123 | 194.5841 | 199.3658 | 2023-07-04 | 2.398% | 0% | 70% | 0.86411 | 0 | 6 | 0.86411 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 237.5075 | 237.5075 | 243.6742 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2023-07-05 | 1.944% | 0% | 0.5863% | 0.8821% | 0% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | 244.9704 | 237.5075 | 2023-07-05 | 233.8614 | 239.9334 | 245.8428 | 2023-07-05 | 2.404% | 0% | 70% | 0.86814 | 0 | 6 | 0.86814 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 175.5168 | 175.5168 | 180.1226 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2023-07-06 | 1.946% | 0% | 0.6111% | 0.889% | 0% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | 244.6411 | 175.5168 | 2023-07-06 | 172.8252 | 177.3603 | 181.7382 | 2023-07-06 | 2.409% | 0% | 70% | 0.8721 | 0 | 6 | 0.8721 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 226.9215 | 226.9215 | 232.9368 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2023 | 2023-07-07 | 1.947% | 0% | 0.635% | 0.8958% | 0% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | 244.3053 | 226.9215 | 2023-07-07 | 223.4452 | 229.3683 | 235.0424 | 2023-07-07 | 2.414% | 0% | 70% | 0.87598 | 0 | 6 | 0.87598 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 246.6249 | 245.0133 | 251.5708 | 253.8623 | 253.8623 | 1.0043 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2023-07-08 | 1.949% | -0.6578% | 0.6578% | 0.9027% | 0% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | 243.9641 | 245.0133 | 2023-07-08 | 242.8931 | 247.7209 | 253.8623 | 2023-07-08 | 2.419% | 0% | 70% | 0.87978 | 0 | 6 | 0.87978 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 243.7866 | 242.1417 | 248.6812 | 250.9637 | 250.9637 | 0.99394 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2023-07-09 | 1.95% | -0.6793% | 0.6793% | 0.9095% | 0% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | 243.6182 | 242.1417 | 2023-07-09 | 240.1036 | 244.8795 | 250.9637 | 2023-07-09 | 2.424% | 0% | 70% | 0.88349 | 0 | 6 | 0.88349 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 241.9889 | 240.308 | 246.8528 | 249.1356 | 249.1356 | 0.98783 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2023-07-10 | 1.952% | -0.6995% | 0.6995% | 0.9163% | 0% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | 243.2686 | 240.308 | 2023-07-10 | 238.3386 | 243.0832 | 249.1356 | 2023-07-10 | 2.429% | 0% | 70% | 0.88713 | 0 | 6 | 0.88713 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 236.0663 | 234.3833 | 240.8163 | 243.06 | 243.06 | 0.96488 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2023-07-11 | 1.953% | -0.718% | 0.718% | 0.9231% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | 242.9152 | 234.3833 | 2023-07-11 | 232.5109 | 237.143 | 243.06 | 2023-07-11 | 2.434% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 0 | 6 | 0.89069 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 233.7212 | 233.7212 | 240.1813 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2023 | 2023-07-12 | 1.955% | 0% | 0.7349% | 0.9299% | 0% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | 242.5578 | 233.7212 | 2023-07-12 | 230.16 | 236.5216 | 242.4356 | 2023-07-12 | 2.439% | 0% | 70% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 230.1915 | 230.1915 | 236.594 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2023 | 2023-07-13 | 1.956% | 0% | 0.7499% | 0.9366% | 0% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | 242.1964 | 230.1915 | 2023-07-13 | 226.6879 | 232.993 | 238.831 | 2023-07-13 | 2.444% | 0% | 70% | 0.89756 | 0 | 6 | 0.89756 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 229.6701 | 229.6701 | 236.0931 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2023-07-14 | 1.958% | 0% | 0.7628% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | 241.8308 | 229.6701 | 2023-07-14 | 226.1785 | 232.5038 | 238.3416 | 2023-07-14 | 2.449% | 0% | 70% | 0.90087 | 0 | 6 | 0.90087 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 222.0181 | 222.0181 | 228.2558 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2023 | 2023-07-15 | 1.959% | 0% | 0.7736% | 0.9501% | 0% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | 241.4609 | 222.0181 | 2023-07-15 | 218.6466 | 224.7896 | 230.4452 | 2023-07-15 | 2.454% | 0% | 70% | 0.9041 | 0 | 6 | 0.9041 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 225.9096 | 225.9096 | 232.2816 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2023 | 2023-07-16 | 1.961% | 0% | 0.7826% | 0.9568% | 0% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | 241.0849 | 225.9096 | 2023-07-16 | 222.4829 | 228.7583 | 234.5255 | 2023-07-16 | 2.459% | 0% | 70% | 0.90725 | 0 | 6 | 0.90725 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 226.2393 | 226.2393 | 232.6429 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2023-07-17 | 1.962% | 0% | 0.7904% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | 240.701 | 226.2393 | 2023-07-17 | 222.8116 | 229.1181 | 234.9062 | 2023-07-17 | 2.464% | 0% | 70% | 0.91032 | 0 | 6 | 0.91032 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 234.2186 | 232.3664 | 238.9636 | 241.3046 | 241.3046 | 0.96695 | TRUE | 241.3046 | 2023 | 2023-07-18 | 1.964% | -0.7971% | 0.7971% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | 240.3084 | 232.3664 | 2023-07-18 | 230.7259 | 235.3473 | 241.3046 | 2023-07-18 | 2.469% | 0% | 70% | 0.91331 | 0 | 6 | 0.91331 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 168.425 | 168.425 | 173.2194 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2023-07-19 | 1.965% | 0% | 0.8027% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | 239.9065 | 168.425 | 2023-07-19 | 165.8791 | 170.6011 | 174.9282 | 2023-07-19 | 2.474% | 0% | 70% | 0.91622 | 0 | 6 | 0.91622 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 169.0503 | 169.0503 | 173.8734 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2023-07-20 | 1.967% | 0% | 0.8073% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | 239.4947 | 169.0503 | 2023-07-20 | 166.498 | 171.2483 | 175.6004 | 2023-07-20 | 2.478% | 0% | 70% | 0.91905 | 0 | 6 | 0.91905 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 225.2799 | 225.2799 | 231.7194 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2023 | 2023-07-21 | 1.968% | 0% | 0.811% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | 239.0724 | 225.2799 | 2023-07-21 | 221.8827 | 228.2251 | 234.0367 | 2023-07-21 | 2.483% | 0% | 70% | 0.92181 | 0 | 6 | 0.92181 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 188.8842 | 188.8842 | 194.2916 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2023-07-22 | 1.97% | 0% | 0.8136% | 0.9967% | 0% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | 238.6389 | 188.8842 | 2023-07-22 | 186.0392 | 191.3652 | 196.2477 | 2023-07-22 | 2.488% | 0% | 70% | 0.92449 | 0 | 6 | 0.92449 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 181.0801 | 181.0801 | 186.2703 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2023-07-23 | 1.971% | 0% | 0.8154% | 1.003% | 0% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | 238.1935 | 181.0801 | 2023-07-23 | 178.3559 | 183.468 | 188.1582 | 2023-07-23 | 2.493% | 0% | 70% | 0.92709 | 0 | 6 | 0.92709 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 227.0825 | 227.0825 | 233.5969 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2023 | 2023-07-24 | 1.972% | 0% | 0.8163% | 1.01% | 0% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | 237.737 | 227.0825 | 2023-07-24 | 223.6703 | 230.0868 | 235.9801 | 2023-07-24 | 2.497% | 0% | 70% | 0.92962 | 0 | 6 | 0.92962 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 118.9998 | 118.9998 | 122.4156 | 123.6727 | 123.6727 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2023-07-25 | 1.974% | 0% | 0.8163% | 1.017% | 5.167e-05% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | 237.2702 | 118.9998 | 2023-07-25 | 117.2139 | 120.5784 | 123.6727 | 2023-07-25 | 2.502% | 5.167e-05% | 70% | 0.93207 | 0 | 6 | 0.93207 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 200.2904 | 200.2904 | 206.0411 | 208.1709 | 208.1711 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2023-07-26 | 1.975% | 0% | 0.8156% | 1.023% | 0.0001556% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | 236.7931 | 200.2904 | 2023-07-26 | 197.2881 | 202.9526 | 208.1709 | 2023-07-26 | 2.507% | 0.0001556% | 70% | 0.93445 | 0 | 6 | 0.93445 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 240.4369 | 238.4952 | 245.3428 | 247.8952 | 247.896 | 1.0093 | TRUE | 247.896 | 2023 | 2023-07-27 | 1.977% | -0.8141% | 0.8141% | 1.03% | 0.0003124% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | 236.3055 | 238.4952 | 2023-07-27 | 236.892 | 241.6696 | 247.8952 | 2023-07-27 | 2.511% | 0.0003124% | 70% | 0.93676 | 0 | 6 | 0.93676 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 192.5037 | 192.5037 | 198.0295 | 200.1029 | 200.1037 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2023-07-28 | 1.978% | 0% | 0.812% | 1.036% | 0.0005226% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | 235.8073 | 192.5037 | 2023-07-28 | 189.6251 | 195.0682 | 200.1029 | 2023-07-28 | 2.516% | 0.0005226% | 70% | 0.93901 | 0 | 6 | 0.93901 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 110.2123 | 110.2123 | 113.3744 | 114.569 | 114.5692 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2023-07-29 | 1.98% | 0% | 0.8092% | 1.043% | 0.000787% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | 235.2984 | 110.2123 | 2023-07-29 | 108.5662 | 111.6811 | 114.569 | 2023-07-29 | 2.521% | 0.000787% | 70% | 0.94118 | 0 | 6 | 0.94118 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 195.2874 | 195.2874 | 200.8863 | 203.0164 | 203.0181 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2023-07-30 | 1.981% | 0% | 0.8058% | 1.049% | 0.001106% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | 234.7787 | 195.2874 | 2023-07-30 | 192.3742 | 197.8897 | 203.0164 | 2023-07-30 | 2.525% | 0.001106% | 70% | 0.94328 | 0 | 6 | 0.94328 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 232.5346 | 230.685 | 237.2926 | 239.8245 | 239.8282 | 0.98479 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2023-07-31 | 1.983% | -0.8018% | 0.8018% | 1.056% | 0.00156% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | 234.2479 | 230.685 | 2023-07-31 | 229.1223 | 233.7572 | 239.8245 | 2023-07-31 | 2.53% | 0.00156% | 70% | 0.94532 | 0 | 6 | 0.94532 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 231.0895 | 229.2616 | 235.8212 | 238.353 | 238.358 | 0.98098 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2023-08-01 | 1.984% | -0.7973% | 0.7973% | 1.062% | 0.00215% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | 233.7058 | 229.2616 | 2023-08-01 | 227.7023 | 232.312 | 238.353 | 2023-08-01 | 2.534% | 0.00215% | 70% | 0.9473 | 0 | 6 | 0.9473 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 231.049 | 229.2328 | 235.783 | 238.33 | 238.3367 | 0.98319 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2023-08-02 | 1.986% | -0.7923% | 0.7923% | 1.069% | 0.002878% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | 233.1524 | 229.2328 | 2023-08-02 | 227.6662 | 232.2787 | 238.33 | 2023-08-02 | 2.539% | 0.002878% | 70% | 0.94921 | 0 | 6 | 0.94921 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 228.6519 | 226.8668 | 233.3399 | 235.876 | 235.8845 | 0.9754 | FALSE | 236.0719 | 2022 | 2023-08-03 | 1.987% | -0.7869% | 0.7869% | 1.075% | 0.003745% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | 232.5876 | 226.8668 | 2023-08-03 | 225.308 | 229.8762 | 235.876 | 2023-08-03 | 2.544% | 0.003745% | 70% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 212.799 | 212.799 | 218.8609 | 221.254 | 221.2633 | 0.91719 | FALSE | 221.2638 | 2022 | 2023-08-04 | 1.989% | 0% | 0.781% | 1.082% | 0.004752% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | 232.0112 | 212.799 | 2023-08-04 | 209.6441 | 215.6162 | 221.254 | 2023-08-04 | 2.548% | 0.004752% | 70% | 0.95285 | 0 | 6 | 0.95285 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 173.8292 | 173.8292 | 178.7723 | 180.7389 | 180.7458 | 0.75112 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2023-08-05 | 1.99% | 0% | 0.7748% | 1.088% | 0.005902% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | 231.4232 | 173.8292 | 2023-08-05 | 171.2553 | 176.1252 | 180.7389 | 2023-08-05 | 2.553% | 0.005902% | 70% | 0.95458 | 0 | 6 | 0.95458 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 211.2146 | 211.2146 | 217.2096 | 219.6133 | 219.6272 | 0.91504 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2023-08-06 | 1.992% | 0% | 0.7683% | 1.095% | 0.007195% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | 230.8234 | 211.2146 | 2023-08-06 | 208.091 | 213.9974 | 219.6133 | 2023-08-06 | 2.557% | 0.007195% | 70% | 0.95626 | 0 | 6 | 0.95626 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 224.07 | 222.3765 | 228.6758 | 231.2214 | 231.2404 | 0.96596 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2023-08-07 | 1.993% | -0.7615% | 0.7615% | 1.101% | 0.008634% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | 230.2128 | 222.3765 | 2023-08-07 | 220.8077 | 225.2982 | 231.2214 | 2023-08-07 | 2.562% | 0.008634% | 70% | 0.95788 | 0 | 6 | 0.95788 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 227.6115 | 225.907 | 232.2931 | 234.8942 | 234.9176 | 0.98395 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2023-08-08 | 1.995% | -0.7545% | 0.7545% | 1.107% | 0.0102% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | 229.5923 | 225.907 | 2023-08-08 | 224.3013 | 228.8663 | 234.8942 | 2023-08-08 | 2.566% | 0.0102% | 70% | 0.95944 | 0 | 6 | 0.95944 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 220.0346 | 220.0346 | 226.2414 | 228.7895 | 228.8151 | 0.96101 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2023-08-09 | 1.996% | 0% | 0.7473% | 1.114% | 0.01183% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | 228.9612 | 220.0346 | 2023-08-09 | 216.7927 | 222.9081 | 228.7895 | 2023-08-09 | 2.571% | 0.01183% | 70% | 0.96095 | 0 | 6 | 0.96095 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 210.4679 | 210.4679 | 216.3917 | 218.8431 | 218.8694 | 0.9218 | FALSE | 218.8706 | 2022 | 2023-08-10 | 1.998% | 0% | 0.74% | 1.12% | 0.01354% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | 228.319 | 210.4679 | 2023-08-10 | 207.3708 | 213.2075 | 218.8431 | 2023-08-10 | 2.575% | 0.01354% | 70% | 0.96241 | 0 | 6 | 0.96241 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 198.6405 | 198.6405 | 204.2189 | 206.5457 | 206.5716 | 0.87249 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2023-08-11 | 1.999% | 0% | 0.7325% | 1.127% | 0.01532% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | 227.665 | 198.6405 | 2023-08-11 | 195.7212 | 201.2176 | 206.5457 | 2023-08-11 | 2.58% | 0.01532% | 70% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 201.1713 | 201.1713 | 206.8079 | 209.1777 | 209.2078 | 0.8862 | FALSE | 209.2099 | 2022 | 2023-08-12 | 2.001% | 0% | 0.725% | 1.133% | 0.01718% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | 226.9987 | 201.1713 | 2023-08-12 | 198.2184 | 203.7724 | 209.1777 | 2023-08-12 | 2.584% | 0.01718% | 70% | 0.96518 | 0 | 6 | 0.96518 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 148.2899 | 148.2899 | 152.4354 | 154.192 | 154.207 | 0.65516 | FALSE | 154.2122 | 2022 | 2023-08-13 | 2.002% | 0% | 0.7175% | 1.139% | 0.01911% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | 226.3193 | 148.2899 | 2023-08-13 | 146.116 | 150.2007 | 154.192 | 2023-08-13 | 2.589% | 0.01911% | 70% | 0.9665 | 0 | 6 | 0.9665 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 142.4769 | 142.4769 | 146.4508 | 148.148 | 148.1628 | 0.6314 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2023-08-14 | 2.003% | 0% | 0.71% | 1.146% | 0.02103% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | 225.6265 | 142.4769 | 2023-08-14 | 140.3909 | 144.3066 | 148.148 | 2023-08-14 | 2.593% | 0.02103% | 70% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 152.4585 | 152.4585 | 156.7012 | 158.5274 | 158.5469 | 0.67776 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2023-08-15 | 2.005% | 0% | 0.7026% | 1.152% | 0.02286% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | 224.9198 | 152.4585 | 2023-08-15 | 150.2292 | 154.4099 | 158.5274 | 2023-08-15 | 2.597% | 0.02286% | 70% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 150.5985 | 150.5985 | 154.7791 | 156.5928 | 156.6133 | 0.67164 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2023-08-16 | 2.006% | 0% | 0.6946% | 1.158% | 0.0246% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | 224.2001 | 150.5985 | 2023-08-16 | 148.3991 | 152.5187 | 156.5928 | 2023-08-16 | 2.602% | 0.0246% | 70% | 0.97017 | 0 | 6 | 0.97017 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 101.0663 | 101.0663 | 103.8637 | 105.0876 | 105.0936 | 0.45217 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2023-08-17 | 2.008% | 0% | 0.6855% | 1.165% | 0.02624% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | 223.4681 | 101.0663 | 2023-08-17 | 99.5922 | 102.3488 | 105.0876 | 2023-08-17 | 2.606% | 0.02624% | 70% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 155.8806 | 155.8806 | 160.1811 | 162.0789 | 162.1046 | 0.6998 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2023-08-18 | 2.009% | 0% | 0.6754% | 1.171% | 0.02778% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | 222.7232 | 155.8806 | 2023-08-18 | 153.6099 | 157.8478 | 162.0789 | 2023-08-18 | 2.611% | 0.02778% | 70% | 0.9724 | 0 | 6 | 0.9724 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 156.4673 | 156.4673 | 160.7682 | 162.6833 | 162.7108 | 0.70483 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2023-08-19 | 2.011% | 0% | 0.6644% | 1.177% | 0.02923% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | 221.9645 | 156.4673 | 2023-08-19 | 154.1909 | 158.4293 | 162.6833 | 2023-08-19 | 2.615% | 0.02923% | 70% | 0.97346 | 0 | 6 | 0.97346 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 214.0477 | 214.0477 | 219.9078 | 222.5414 | 222.6064 | 0.96769 | FALSE | 222.6074 | 2022 | 2023-08-20 | 2.012% | 0% | 0.6525% | 1.183% | 0.03058% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | 221.1914 | 214.0477 | 2023-08-20 | 210.9376 | 216.7126 | 222.5414 | 2023-08-20 | 2.619% | 0.03058% | 70% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 158.0548 | 158.0548 | 162.3633 | 164.3182 | 164.3494 | 0.71703 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2023-08-21 | 2.014% | 0% | 0.6398% | 1.19% | 0.03184% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | 220.4022 | 158.0548 | 2023-08-21 | 155.7613 | 160.0072 | 164.3182 | 2023-08-21 | 2.624% | 0.03184% | 70% | 0.97546 | 0 | 6 | 0.97546 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 113.344 | 113.344 | 116.4195 | 117.8287 | 117.8407 | 0.51603 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2023-08-22 | 2.015% | 0% | 0.6264% | 1.196% | 0.03299% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | 219.5961 | 113.344 | 2023-08-22 | 111.7014 | 114.7323 | 117.8287 | 2023-08-22 | 2.628% | 0.03299% | 70% | 0.97641 | 0 | 6 | 0.97641 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 185.6068 | 185.6068 | 190.6186 | 192.9381 | 192.9896 | 0.84833 | FALSE | 192.9941 | 2022 | 2023-08-23 | 2.017% | 0% | 0.6125% | 1.202% | 0.03408% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | 218.774 | 185.6068 | 2023-08-23 | 182.9203 | 187.8596 | 192.9381 | 2023-08-23 | 2.632% | 0.03408% | 70% | 0.97732 | 0 | 6 | 0.97732 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 210.1514 | 210.1514 | 215.7971 | 218.4368 | 218.5095 | 0.96426 | FALSE | 218.5108 | 2022 | 2023-08-24 | 2.018% | 0% | 0.598% | 1.208% | 0.03509% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | 217.9367 | 210.1514 | 2023-08-24 | 207.1136 | 212.6778 | 218.4368 | 2023-08-24 | 2.636% | 0.03509% | 70% | 0.9782 | 0 | 6 | 0.9782 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 128.8347 | 128.8347 | 132.2776 | 133.904 | 133.9243 | 0.59335 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2023-08-25 | 2.02% | 0% | 0.5831% | 1.215% | 0.03603% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | 217.0851 | 128.8347 | 2023-08-25 | 126.9748 | 130.368 | 133.904 | 2023-08-25 | 2.641% | 0.03603% | 70% | 0.97905 | 0 | 6 | 0.97905 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 156.1948 | 156.1948 | 160.3461 | 162.3279 | 162.364 | 0.72228 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2023-08-26 | 2.021% | 0% | 0.5678% | 1.221% | 0.0369% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | 216.2201 | 156.1948 | 2023-08-26 | 153.9429 | 158.0343 | 162.3279 | 2023-08-26 | 2.645% | 0.0369% | 70% | 0.97987 | 0 | 6 | 0.97987 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 198.4779 | 198.4779 | 203.7235 | 206.2543 | 206.3233 | 0.92165 | FALSE | 206.326 | 2022 | 2023-08-27 | 2.023% | 0% | 0.5522% | 1.227% | 0.03768% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | 215.3424 | 198.4779 | 2023-08-27 | 195.62 | 200.7901 | 206.2543 | 2023-08-27 | 2.649% | 0.03768% | 70% | 0.98065 | 0 | 6 | 0.98065 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 207.8031 | 207.8031 | 213.264 | 215.9268 | 216.0061 | 0.96898 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2023-08-28 | 2.024% | 0% | 0.5365% | 1.233% | 0.03843% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | 214.4528 | 207.8031 | 2023-08-28 | 204.8149 | 210.1972 | 215.9268 | 2023-08-28 | 2.653% | 0.03843% | 70% | 0.98141 | 0 | 6 | 0.98141 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 140.0152 | 140.0152 | 143.6735 | 145.4764 | 145.5054 | 0.65552 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2023-08-29 | 2.026% | 0% | 0.5206% | 1.239% | 0.03922% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | 213.5521 | 140.0152 | 2023-08-29 | 138.0045 | 141.6102 | 145.4764 | 2023-08-29 | 2.658% | 0.03922% | 70% | 0.98214 | 0 | 6 | 0.98214 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 202.766 | 202.766 | 208.0331 | 210.6568 | 210.7356 | 0.95353 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2023-08-30 | 2.027% | 0% | 0.5047% | 1.245% | 0.04006% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | 212.6411 | 202.766 | 2023-08-30 | 199.8579 | 205.0494 | 210.6568 | 2023-08-30 | 2.662% | 0.04006% | 70% | 0.98284 | 0 | 6 | 0.98284 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 100.7463 | 100.7463 | 103.3481 | 104.658 | 104.6687 | 0.4757 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2023-08-31 | 2.029% | 0% | 0.4889% | 1.252% | 0.04096% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | 211.7206 | 100.7463 | 2023-08-31 | 99.3033 | 101.8678 | 104.658 | 2023-08-31 | 2.666% | 0.04096% | 70% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 176.7214 | 176.7214 | 181.2588 | 183.5676 | 183.6268 | 0.83829 | FALSE | 183.6322 | 2022 | 2023-09-01 | 2.03% | 0% | 0.4732% | 1.258% | 0.0419% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | 210.7915 | 176.7214 | 2023-09-01 | 174.1935 | 178.666 | 183.5676 | 2023-09-01 | 2.67% | 0.0419% | 70% | 0.98416 | 0 | 6 | 0.98416 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 153.9768 | 153.9768 | 157.9076 | 159.9288 | 159.9714 | 0.73361 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2023-09-02 | 2.032% | 0% | 0.4578% | 1.264% | 0.04289% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | 209.8548 | 153.9768 | 2023-09-02 | 151.7772 | 155.6519 | 159.9288 | 2023-09-02 | 2.674% | 0.04289% | 70% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 136.7478 | 136.7478 | 140.2192 | 142.0227 | 142.0543 | 0.65443 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2023-09-03 | 2.033% | 0% | 0.4426% | 1.27% | 0.04393% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | 208.9112 | 136.7478 | 2023-09-03 | 134.797 | 138.2188 | 142.0227 | 2023-09-03 | 2.678% | 0.04393% | 70% | 0.98539 | 0 | 6 | 0.98539 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 205.7001 | 204.8237 | 209.9945 | 212.7086 | 212.8023 | 0.98491 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2023-09-04 | 2.034% | -0.4279% | 0.4279% | 1.276% | 0.04502% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | 207.9602 | 204.8237 | 2023-09-04 | 202.7913 | 207.0027 | 212.7086 | 2023-09-04 | 2.682% | 0.04502% | 70% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 169.6317 | 169.6317 | 173.8913 | 176.1495 | 176.2098 | 0.81938 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2023-09-05 | 2.036% | 0% | 0.4136% | 1.282% | 0.04608% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 207.0003 | 169.6317 | 2023-09-05 | 167.2182 | 171.4172 | 176.1495 | 2023-09-05 | 2.687% | 0.04608% | 70% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 183.4996 | 183.4996 | 188.0838 | 190.538 | 190.6137 | 0.89058 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2023-09-06 | 2.037% | 0% | 0.3999% | 1.288% | 0.0471% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | 206.0308 | 183.4996 | 2023-09-06 | 180.8923 | 185.4114 | 190.538 | 2023-09-06 | 2.691% | 0.0471% | 70% | 0.98706 | 0 | 6 | 0.98706 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 153.4534 | 153.4534 | 157.2682 | 159.33 | 159.3791 | 0.74824 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2023-09-07 | 2.039% | 0% | 0.3868% | 1.294% | 0.04807% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | 205.051 | 153.4534 | 2023-09-07 | 151.2759 | 155.0367 | 159.33 | 2023-09-07 | 2.695% | 0.04807% | 70% | 0.98757 | 0 | 6 | 0.98757 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 167.2865 | 167.2865 | 171.4262 | 173.6841 | 173.7474 | 0.81969 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2023-09-08 | 2.04% | 0% | 0.3745% | 1.3% | 0.04901% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | 204.0603 | 167.2865 | 2023-09-08 | 164.9161 | 168.9971 | 173.6841 | 2023-09-08 | 2.699% | 0.04901% | 70% | 0.98806 | 0 | 6 | 0.98806 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 80.4642 | 80.4642 | 82.4468 | 83.5378 | 83.5436 | 0.39609 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2023-09-09 | 2.042% | 0% | 0.3629% | 1.306% | 0.0499% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | 203.058 | 80.4642 | 2023-09-09 | 79.3256 | 81.2802 | 83.5378 | 2023-09-09 | 2.703% | 0.0499% | 70% | 0.98854 | 0 | 6 | 0.98854 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 191.1716 | 191.1716 | 195.8636 | 198.4675 | 198.5605 | 0.94615 | FALSE | 198.5629 | 2022 | 2023-09-10 | 2.043% | 0% | 0.3523% | 1.312% | 0.05075% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | 202.0433 | 191.1716 | 2023-09-10 | 188.4701 | 193.0959 | 198.4675 | 2023-09-10 | 2.707% | 0.05075% | 70% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 1.6662 | 1.6662 | 1.7069 | 1.7297 | 1.7297 | 0.0082845 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2023-09-11 | 2.045% | 0% | 0.3426% | 1.318% | 0.05148% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | 201.0159 | 1.6662 | 2023-09-11 | 1.6427 | 1.6828 | 1.7297 | 2023-09-11 | 2.71% | 0.05148% | 70% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 151.7904 | 151.7904 | 155.4914 | 157.5775 | 157.6313 | 0.75891 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2023-09-12 | 2.046% | 0% | 0.334% | 1.324% | 0.05205% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | 199.9751 | 151.7904 | 2023-09-12 | 149.6514 | 153.3003 | 157.5775 | 2023-09-12 | 2.714% | 0.05205% | 70% | 0.98986 | 0 | 6 | 0.98986 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 54.1764 | 54.1764 | 55.494 | 56.2418 | 56.2418 | 0.27221 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2023-09-13 | 2.048% | 0% | 0.3265% | 1.33% | 0.05246% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | 198.9202 | 54.1764 | 2023-09-13 | 53.414 | 54.713 | 56.2418 | 2023-09-13 | 2.718% | 0.05246% | 70% | 0.99027 | 0 | 6 | 0.99027 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 159.4014 | 159.4014 | 163.27 | 165.4802 | 165.5432 | 0.80555 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2023-09-14 | 2.049% | 0% | 0.3202% | 1.336% | 0.05269% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | 197.8506 | 159.4014 | 2023-09-14 | 157.1615 | 160.9757 | 165.4802 | 2023-09-14 | 2.722% | 0.05269% | 70% | 0.99066 | 0 | 6 | 0.99066 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 176.16 | 176.16 | 180.4289 | 182.8822 | 182.9643 | 0.89521 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2023-09-15 | 2.051% | 0% | 0.3153% | 1.341% | 0.05276% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | 196.7656 | 176.16 | 2023-09-15 | 173.6881 | 177.897 | 182.8822 | 2023-09-15 | 2.726% | 0.05276% | 70% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 107.1564 | 107.1564 | 109.7507 | 111.2495 | 111.2703 | 0.54747 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2023-09-16 | 2.052% | 0% | 0.3117% | 1.347% | 0.05266% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | 195.6648 | 107.1564 | 2023-09-16 | 105.6548 | 108.2128 | 111.2495 | 2023-09-16 | 2.73% | 0.05266% | 70% | 0.9914 | 0 | 6 | 0.9914 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 202.5845 | 201.9599 | 206.8476 | 209.6849 | 209.7948 | 1.0381 | TRUE | 209.7948 | 2023 | 2023-09-17 | 2.054% | -0.3093% | 0.3093% | 1.353% | 0.05238% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | 194.5477 | 201.9599 | 2023-09-17 | 199.7648 | 203.9533 | 209.6849 | 2023-09-17 | 2.733% | 0.05238% | 70% | 0.99174 | 0 | 6 | 0.99174 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 192.8605 | 192.2682 | 196.9218 | 199.6347 | 199.7376 | 0.99409 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2023-09-18 | 2.055% | -0.3081% | 0.3081% | 1.359% | 0.05193% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | 193.4109 | 192.2682 | 2023-09-18 | 190.18 | 194.1704 | 199.6347 | 2023-09-18 | 2.737% | 0.05193% | 70% | 0.99208 | 0 | 6 | 0.99208 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 195.5206 | 194.9204 | 199.641 | 202.4032 | 202.5071 | 1.0139 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2023-09-19 | 2.057% | -0.3079% | 0.3079% | 1.365% | 0.05131% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | 192.2525 | 194.9204 | 2023-09-19 | 192.8071 | 196.8556 | 202.4032 | 2023-09-19 | 2.741% | 0.05131% | 70% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 198.4919 | 197.8808 | 202.678 | 205.4942 | 205.5983 | 1.0356 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2023-09-20 | 2.058% | -0.3088% | 0.3088% | 1.37% | 0.05063% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | 191.0745 | 197.8808 | 2023-09-20 | 195.7413 | 199.8544 | 205.4942 | 2023-09-20 | 2.744% | 0.05063% | 70% | 0.99271 | 0 | 6 | 0.99271 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 192.4908 | 191.8946 | 196.5533 | 199.296 | 199.3954 | 1.0106 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2023-09-21 | 2.06% | -0.3106% | 0.3106% | 1.376% | 0.04987% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | 189.8794 | 191.8946 | 2023-09-21 | 189.8273 | 193.8191 | 199.296 | 2023-09-21 | 2.748% | 0.04987% | 70% | 0.993 | 0 | 6 | 0.993 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 186.5331 | 185.9505 | 190.4729 | 193.1419 | 193.2347 | 0.98558 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2023-09-22 | 2.061% | -0.3133% | 0.3133% | 1.382% | 0.04903% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | 188.6694 | 185.9505 | 2023-09-22 | 183.9561 | 187.8272 | 193.1419 | 2023-09-22 | 2.752% | 0.04903% | 70% | 0.99329 | 0 | 6 | 0.99329 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 135.0883 | 135.0883 | 138.3807 | 140.3278 | 140.3684 | 0.72054 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2023-09-23 | 2.062% | 0% | 0.3167% | 1.388% | 0.04812% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | 187.4468 | 135.0883 | 2023-09-23 | 133.2147 | 136.4614 | 140.3278 | 2023-09-23 | 2.755% | 0.04812% | 70% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 79.2789 | 79.2789 | 81.2157 | 82.3632 | 82.3702 | 0.42558 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2023-09-24 | 2.064% | 0% | 0.3209% | 1.393% | 0.04713% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 186.2138 | 79.2789 | 2023-09-24 | 78.181 | 80.091 | 82.3632 | 2023-09-24 | 2.759% | 0.04713% | 70% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 128.2872 | 128.2872 | 131.4297 | 133.2942 | 133.3287 | 0.69341 | FALSE | 133.3369 | 2022 | 2023-09-25 | 2.065% | 0% | 0.3256% | 1.399% | 0.04607% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | 184.9728 | 128.2872 | 2023-09-25 | 126.5133 | 129.6123 | 133.2942 | 2023-09-25 | 2.762% | 0.04607% | 70% | 0.99407 | 0 | 6 | 0.99407 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 152.4901 | 152.4901 | 156.2363 | 158.4617 | 158.5158 | 0.8299 | FALSE | 158.521 | 2022 | 2023-09-26 | 2.067% | 0% | 0.3308% | 1.404% | 0.04501% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | 183.7258 | 152.4901 | 2023-09-26 | 150.3848 | 154.0792 | 158.4617 | 2023-09-26 | 2.766% | 0.04501% | 70% | 0.99432 | 0 | 6 | 0.99432 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 66.207 | 66.207 | 67.8385 | 68.8087 | 68.8114 | 0.36268 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2023-09-27 | 2.068% | 0% | 0.3366% | 1.41% | 0.04397% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | 182.4752 | 66.207 | 2023-09-27 | 65.2943 | 66.9033 | 68.8087 | 2023-09-27 | 2.769% | 0.04397% | 70% | 0.99455 | 0 | 6 | 0.99455 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 76.5793 | 76.5793 | 78.4724 | 79.5991 | 79.6051 | 0.42242 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2023-09-28 | 2.07% | 0% | 0.3426% | 1.415% | 0.04294% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | 181.2232 | 76.5793 | 2023-09-28 | 75.5253 | 77.3923 | 79.5991 | 2023-09-28 | 2.772% | 0.04294% | 70% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 99.0802 | 99.0802 | 101.5377 | 103.0014 | 103.0168 | 0.55038 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2023-09-29 | 2.071% | 0% | 0.349% | 1.421% | 0.04191% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | 179.972 | 99.0802 | 2023-09-29 | 97.7186 | 100.1424 | 103.0014 | 2023-09-29 | 2.776% | 0.04191% | 70% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 109.4058 | 109.4058 | 112.1287 | 113.7514 | 113.7721 | 0.61201 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2023-09-30 | 2.073% | 0% | 0.3556% | 1.426% | 0.0409% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | 178.7239 | 109.4058 | 2023-09-30 | 107.9047 | 110.5903 | 113.7514 | 2023-09-30 | 2.779% | 0.0409% | 70% | 0.99519 | 0 | 6 | 0.99519 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 156.9846 | 156.9846 | 160.9053 | 163.2428 | 163.2972 | 0.88446 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2023-10-01 | 2.074% | 0% | 0.3623% | 1.432% | 0.0399% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | 177.4811 | 156.9846 | 2023-10-01 | 154.8342 | 158.7011 | 163.2428 | 2023-10-01 | 2.782% | 0.0399% | 70% | 0.99539 | 0 | 6 | 0.99539 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 170.7824 | 170.7824 | 175.0624 | 177.6153 | 177.6814 | 0.96901 | FALSE | 177.6823 | 2022 | 2023-10-02 | 2.076% | 0% | 0.3691% | 1.437% | 0.0389% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | 176.2408 | 170.7824 | 2023-10-02 | 168.4467 | 172.6681 | 177.6153 | 2023-10-02 | 2.785% | 0.0389% | 70% | 0.99558 | 0 | 6 | 0.99558 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 149.5868 | 149.5868 | 153.3485 | 155.5933 | 155.6401 | 0.85472 | FALSE | 155.6437 | 2022 | 2023-10-03 | 2.077% | 0% | 0.3758% | 1.443% | 0.03793% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | 174.9983 | 149.5868 | 2023-10-03 | 147.5442 | 151.2546 | 155.5933 | 2023-10-03 | 2.788% | 0.03793% | 70% | 0.99577 | 0 | 6 | 0.99577 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 175.2631 | 174.5953 | 179.0009 | 181.631 | 181.6981 | 1.0048 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2023-10-04 | 2.079% | -0.3825% | 0.3825% | 1.448% | 0.03695% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | 173.754 | 174.5953 | 2023-10-04 | 172.8906 | 176.5607 | 181.631 | 2023-10-04 | 2.792% | 0.03695% | 70% | 0.99594 | 0 | 6 | 0.99594 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 178.8192 | 178.1264 | 182.6359 | 185.3295 | 185.3962 | 1.0326 | TRUE | 185.3962 | 2023 | 2023-10-05 | 2.08% | -0.3889% | 0.3889% | 1.453% | 0.03598% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | 172.5079 | 178.1264 | 2023-10-05 | 176.4029 | 180.1503 | 185.3295 | 2023-10-05 | 2.795% | 0.03598% | 70% | 0.99611 | 0 | 6 | 0.99611 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 68.9898 | 68.9898 | 70.7419 | 71.7891 | 71.7928 | 0.40272 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2023-10-06 | 2.082% | 0% | 0.3951% | 1.459% | 0.035% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | 171.2602 | 68.9898 | 2023-10-06 | 68.0524 | 69.7808 | 71.7891 | 2023-10-06 | 2.798% | 0.035% | 70% | 0.99627 | 0 | 6 | 0.99627 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 132.6643 | 132.6643 | 136.0437 | 138.0649 | 138.0971 | 0.78024 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2023-10-07 | 2.083% | 0% | 0.401% | 1.464% | 0.03403% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | 170.011 | 132.6643 | 2023-10-07 | 130.8648 | 134.1984 | 138.0649 | 2023-10-07 | 2.8% | 0.03403% | 70% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 63.5397 | 63.5397 | 65.1629 | 66.1345 | 66.1369 | 0.3764 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2023-10-08 | 2.085% | 0% | 0.4064% | 1.469% | 0.03306% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | 168.7605 | 63.5397 | 2023-10-08 | 62.6793 | 64.2805 | 66.1345 | 2023-10-08 | 2.803% | 0.03306% | 70% | 0.99658 | 0 | 6 | 0.99658 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 163.7268 | 163.0561 | 167.2326 | 169.735 | 169.7875 | 0.97341 | TRUE | 169.7875 | 2023 | 2023-10-09 | 2.086% | -0.4113% | 0.4113% | 1.474% | 0.03212% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | 167.5087 | 163.0561 | 2023-10-09 | 161.5305 | 164.9719 | 169.735 | 2023-10-09 | 2.806% | 0.03212% | 70% | 0.99672 | 0 | 6 | 0.99672 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 142.8603 | 142.8603 | 146.5282 | 148.7286 | 148.7656 | 0.85923 | FALSE | 148.7685 | 2022 | 2023-10-10 | 2.088% | 0% | 0.4157% | 1.479% | 0.03119% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | 166.2557 | 142.8603 | 2023-10-10 | 140.9324 | 144.5508 | 148.7286 | 2023-10-10 | 2.809% | 0.03119% | 70% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 107.8386 | 107.8386 | 110.6131 | 112.28 | 112.2972 | 0.65346 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2023-10-11 | 2.089% | 0% | 0.4193% | 1.485% | 0.03028% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | 165.0017 | 107.8386 | 2023-10-11 | 106.3858 | 109.123 | 112.28 | 2023-10-11 | 2.812% | 0.03028% | 70% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 113.4383 | 113.4383 | 116.3622 | 118.1218 | 118.1413 | 0.69268 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2023-10-12 | 2.091% | 0% | 0.4223% | 1.49% | 0.02939% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | 163.7467 | 113.4383 | 2023-10-12 | 111.9128 | 114.7974 | 118.1218 | 2023-10-12 | 2.814% | 0.02939% | 70% | 0.99712 | 0 | 6 | 0.99712 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 99.3301 | 99.3301 | 101.8941 | 103.4402 | 103.4534 | 0.6112 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2023-10-13 | 2.092% | 0% | 0.4244% | 1.495% | 0.02851% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | 162.4909 | 99.3301 | 2023-10-13 | 97.9967 | 100.5263 | 103.4402 | 2023-10-13 | 2.817% | 0.02851% | 70% | 0.99724 | 0 | 6 | 0.99724 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 72.4516 | 72.4516 | 74.3239 | 75.4555 | 75.4599 | 0.44926 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2023-10-14 | 2.093% | 0% | 0.4256% | 1.5% | 0.02766% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | 161.2344 | 72.4516 | 2023-10-14 | 71.4808 | 73.3279 | 75.4555 | 2023-10-14 | 2.82% | 0.02766% | 70% | 0.99736 | 0 | 6 | 0.99736 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 160.7781 | 160.0963 | 164.2363 | 166.7453 | 166.7901 | 1.0007 | FALSE | 166.8078 | 2022 | 2023-10-15 | 2.095% | -0.4258% | 0.4258% | 1.505% | 0.02683% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | 159.9772 | 160.0963 | 2023-10-15 | 158.6449 | 162.0395 | 166.7453 | 2023-10-15 | 2.822% | 0.02683% | 70% | 0.99747 | 0 | 6 | 0.99747 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 139.4193 | 139.4193 | 143.0257 | 145.218 | 145.2492 | 0.87839 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2023-10-16 | 2.096% | 0% | 0.4251% | 1.51% | 0.02601% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | 158.7148 | 139.4193 | 2023-10-16 | 137.5578 | 141.1161 | 145.218 | 2023-10-16 | 2.825% | 0.02601% | 70% | 0.99758 | 0 | 6 | 0.99758 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 80.1566 | 80.1566 | 82.2299 | 83.4945 | 83.5008 | 0.50902 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2023-10-17 | 2.098% | 0% | 0.4235% | 1.515% | 0.02523% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | 157.4438 | 80.1566 | 2023-10-17 | 79.0883 | 81.134 | 83.4945 | 2023-10-17 | 2.827% | 0.02523% | 70% | 0.99768 | 0 | 6 | 0.99768 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 142.0004 | 142.0004 | 145.6721 | 147.9196 | 147.9512 | 0.90926 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2023-10-18 | 2.099% | 0% | 0.4212% | 1.519% | 0.02449% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | 156.1661 | 142.0004 | 2023-10-18 | 140.1114 | 143.7342 | 147.9196 | 2023-10-18 | 2.83% | 0.02449% | 70% | 0.99778 | 0 | 6 | 0.99778 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 73.1817 | 73.1817 | 75.0727 | 76.2348 | 76.2392 | 0.47241 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2023-10-19 | 2.101% | 0% | 0.4181% | 1.524% | 0.02377% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | 154.8837 | 73.1817 | 2023-10-19 | 72.21 | 74.0759 | 76.2348 | 2023-10-19 | 2.832% | 0.02377% | 70% | 0.99788 | 0 | 6 | 0.99788 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 42.9998 | 42.9998 | 44.1099 | 44.7949 | 44.7949 | 0.27988 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2023-10-20 | 2.102% | 0% | 0.4143% | 1.529% | 0.02308% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | 153.5986 | 42.9998 | 2023-10-20 | 42.4299 | 43.5253 | 44.7949 | 2023-10-20 | 2.834% | 0.02308% | 70% | 0.99797 | 0 | 6 | 0.99797 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 72.58 | 72.58 | 74.4515 | 75.6113 | 75.6156 | 0.47644 | FALSE | 75.6197 | 2022 | 2023-10-21 | 2.104% | 0% | 0.41% | 1.534% | 0.02242% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | 152.3127 | 72.58 | 2023-10-21 | 71.6199 | 73.4666 | 75.6113 | 2023-10-21 | 2.836% | 0.02242% | 70% | 0.99806 | 0 | 6 | 0.99806 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 143.3154 | 143.3154 | 147.0057 | 149.303 | 149.3331 | 0.94892 | FALSE | 149.3339 | 2022 | 2023-10-22 | 2.105% | 0% | 0.4051% | 1.539% | 0.02179% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | 151.028 | 143.3154 | 2023-10-22 | 141.423 | 145.0647 | 149.303 | 2023-10-22 | 2.839% | 0.02179% | 70% | 0.99814 | 0 | 6 | 0.99814 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 80.2897 | 80.2897 | 82.3539 | 83.6449 | 83.6509 | 0.5361 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2023-10-23 | 2.107% | 0% | 0.3998% | 1.543% | 0.02125% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | 149.7464 | 80.2897 | 2023-10-23 | 79.2316 | 81.2686 | 83.6449 | 2023-10-23 | 2.841% | 0.02125% | 70% | 0.99822 | 0 | 6 | 0.99822 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 119.6401 | 119.6401 | 122.7106 | 124.6401 | 124.6588 | 0.80577 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2023-10-24 | 2.108% | 0% | 0.394% | 1.548% | 0.02077% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | 148.47 | 119.6401 | 2023-10-24 | 118.0664 | 121.0965 | 124.6401 | 2023-10-24 | 2.843% | 0.02077% | 70% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 96.465 | 96.465 | 98.936 | 100.4964 | 100.5068 | 0.65526 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2023-10-25 | 2.11% | 0% | 0.3879% | 1.553% | 0.02035% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | 147.2006 | 96.465 | 2023-10-25 | 95.1985 | 97.6371 | 100.4964 | 2023-10-25 | 2.845% | 0.02035% | 70% | 0.99837 | 0 | 6 | 0.99837 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 76.1149 | 76.1149 | 78.0607 | 79.2956 | 79.3006 | 0.52148 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2023-10-26 | 2.111% | 0% | 0.3815% | 1.557% | 0.02% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | 145.9404 | 76.1149 | 2023-10-26 | 75.1175 | 77.0378 | 79.2956 | 2023-10-26 | 2.847% | 0.02% | 70% | 0.99845 | 0 | 6 | 0.99845 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 67.6374 | 67.6374 | 69.3628 | 70.4634 | 70.4667 | 0.46739 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2023-10-27 | 2.113% | 0% | 0.3749% | 1.562% | 0.01972% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | 144.6912 | 67.6374 | 2023-10-27 | 66.7528 | 68.4556 | 70.4634 | 2023-10-27 | 2.849% | 0.01972% | 70% | 0.99852 | 0 | 6 | 0.99852 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 77.4076 | 77.4076 | 79.3779 | 80.6412 | 80.6466 | 0.53953 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2023-10-28 | 2.114% | 0% | 0.3681% | 1.567% | 0.0195% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | 143.455 | 77.4076 | 2023-10-28 | 76.3971 | 78.3417 | 80.6412 | 2023-10-28 | 2.851% | 0.0195% | 70% | 0.99858 | 0 | 6 | 0.99858 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 113.8727 | 113.8727 | 116.7647 | 118.6285 | 118.6449 | 0.80056 | FALSE | 118.6471 | 2022 | 2023-10-29 | 2.116% | 0% | 0.3612% | 1.571% | 0.01935% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | 142.234 | 113.8727 | 2023-10-29 | 112.3891 | 115.2434 | 118.6285 | 2023-10-29 | 2.854% | 0.01935% | 70% | 0.99865 | 0 | 6 | 0.99865 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 102.8002 | 102.8002 | 105.4052 | 107.0926 | 107.1053 | 0.72891 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2023-10-30 | 2.117% | 0% | 0.3543% | 1.576% | 0.01927% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | 141.0224 | 102.8002 | 2023-10-30 | 101.4635 | 104.0346 | 107.0926 | 2023-10-30 | 2.856% | 0.01927% | 70% | 0.99871 | 0 | 6 | 0.99871 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 97.3105 | 97.3105 | 99.7708 | 101.3727 | 101.3838 | 0.69594 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2023-10-31 | 2.119% | 0% | 0.3474% | 1.58% | 0.01939% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | 139.8141 | 97.3105 | 2023-10-31 | 96.0476 | 98.476 | 101.3727 | 2023-10-31 | 2.858% | 0.01939% | 70% | 0.99876 | 0 | 6 | 0.99876 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 92.1646 | 92.1646 | 94.4897 | 96.0112 | 96.0211 | 0.66486 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2023-11-01 | 2.12% | 0% | 0.3406% | 1.585% | 0.01971% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | 138.6099 | 92.1646 | 2023-11-01 | 90.9709 | 93.2658 | 96.0112 | 2023-11-01 | 2.859% | 0.01971% | 70% | 0.99882 | 0 | 6 | 0.99882 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 123.016 | 123.016 | 126.1126 | 128.1493 | 128.1713 | 0.89522 | FALSE | 128.1726 | 2022 | 2023-11-02 | 2.121% | 0% | 0.334% | 1.589% | 0.02021% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | 137.4108 | 123.016 | 2023-11-02 | 121.4257 | 124.4823 | 128.1493 | 2023-11-02 | 2.861% | 0.02021% | 70% | 0.99888 | 0 | 6 | 0.99888 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 38.2867 | 38.2867 | 39.2485 | 39.8841 | 39.8841 | 0.28101 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2023-11-03 | 2.123% | 0% | 0.3276% | 1.594% | 0.02091% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | 136.2178 | 38.2867 | 2023-11-03 | 37.7927 | 38.7421 | 39.8841 | 2023-11-03 | 2.863% | 0.02091% | 70% | 0.99893 | 0 | 6 | 0.99893 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 56.5633 | 56.5633 | 57.9814 | 58.9232 | 58.9254 | 0.41881 | FALSE | 58.9292 | 2022 | 2023-11-04 | 2.124% | 0% | 0.3214% | 1.598% | 0.02181% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | 135.0319 | 56.5633 | 2023-11-04 | 55.835 | 57.2348 | 58.9232 | 2023-11-04 | 2.865% | 0.02181% | 70% | 0.99898 | 0 | 6 | 0.99898 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 127.4158 | 127.4158 | 130.6045 | 132.7318 | 132.7601 | 0.95189 | FALSE | 132.7609 | 2022 | 2023-11-05 | 2.126% | 0% | 0.3156% | 1.603% | 0.02292% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | 133.854 | 127.4158 | 2023-11-05 | 125.7783 | 128.9259 | 132.7318 | 2023-11-05 | 2.867% | 0.02292% | 70% | 0.99902 | 0 | 6 | 0.99902 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 132.0662 | 131.6578 | 134.9472 | 137.1515 | 137.1849 | 0.99226 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2023-11-06 | 2.127% | -0.3102% | 0.3102% | 1.607% | 0.02467% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | 132.6845 | 131.6578 | 2023-11-06 | 130.3823 | 133.2162 | 137.1515 | 2023-11-06 | 2.869% | 0.02467% | 70% | 0.99907 | 0 | 6 | 0.99907 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 130.624 | 130.2265 | 133.4754 | 135.6617 | 135.6978 | 0.99013 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2023-11-07 | 2.129% | -0.3052% | 0.3052% | 1.612% | 0.02701% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | 131.5244 | 130.2265 | 2023-11-07 | 128.9615 | 131.7666 | 135.6617 | 2023-11-07 | 2.871% | 0.02701% | 70% | 0.99911 | 0 | 6 | 0.99911 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 87.5739 | 87.5739 | 89.756 | 91.2303 | 91.2448 | 0.67161 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2023-11-08 | 2.13% | 0% | 0.3008% | 1.616% | 0.02997% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | 130.3748 | 87.5739 | 2023-11-08 | 86.4549 | 88.6091 | 91.2303 | 2023-11-08 | 2.873% | 0.02997% | 70% | 0.99916 | 0 | 6 | 0.99916 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 42.8249 | 42.8249 | 43.8909 | 44.6139 | 44.6145 | 0.33126 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2023-11-09 | 2.132% | 0% | 0.297% | 1.62% | 0.03354% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | 129.2367 | 42.8249 | 2023-11-09 | 42.2788 | 43.3312 | 44.6139 | 2023-11-09 | 2.875% | 0.03354% | 70% | 0.9992 | 0 | 6 | 0.9992 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 94.0379 | 94.0379 | 96.377 | 97.9689 | 97.9918 | 0.73393 | FALSE | 97.9974 | 2022 | 2023-11-10 | 2.133% | 0% | 0.2938% | 1.625% | 0.03774% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | 128.111 | 94.0379 | 2023-11-10 | 92.8409 | 95.1503 | 97.9689 | 2023-11-10 | 2.877% | 0.03774% | 70% | 0.99924 | 0 | 6 | 0.99924 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 120.4004 | 120.4004 | 123.394 | 125.4379 | 125.4873 | 0.94802 | FALSE | 125.4889 | 2022 | 2023-11-11 | 2.135% | 0% | 0.2913% | 1.629% | 0.04258% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | 126.9987 | 120.4004 | 2023-11-11 | 118.8708 | 121.8264 | 125.4379 | 2023-11-11 | 2.879% | 0.04258% | 70% | 0.99927 | 0 | 6 | 0.99927 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 119.9674 | 119.9674 | 122.95 | 124.9921 | 125.0481 | 0.95284 | FALSE | 125.0497 | 2022 | 2023-11-12 | 2.136% | 0% | 0.2896% | 1.634% | 0.04806% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 125.9008 | 119.9674 | 2023-11-12 | 118.4462 | 121.3909 | 124.9921 | 2023-11-12 | 2.881% | 0.04806% | 70% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 108.1591 | 108.1591 | 110.8488 | 112.6949 | 112.7444 | 0.86648 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2023-11-13 | 2.138% | 0% | 0.2888% | 1.638% | 0.05421% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | 124.8123 | 108.1591 | 2023-11-13 | 106.7902 | 109.4458 | 112.6949 | 2023-11-13 | 2.883% | 0.05421% | 70% | 0.99934 | 0 | 6 | 0.99934 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 55.698 | 55.698 | 57.084 | 58.0374 | 58.045 | 0.44995 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2023-11-14 | 2.139% | 0% | 0.2888% | 1.643% | 0.06145% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | 123.728 | 55.698 | 2023-11-14 | 54.9944 | 56.3629 | 58.0374 | 2023-11-14 | 2.885% | 0.06145% | 70% | 0.99938 | 0 | 6 | 0.99938 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 56.44 | 56.44 | 57.8459 | 58.8146 | 58.824 | 0.45993 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2023-11-15 | 2.141% | 0% | 0.2898% | 1.647% | 0.06964% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | 122.6496 | 56.44 | 2023-11-15 | 55.7283 | 57.1165 | 58.8146 | 2023-11-15 | 2.887% | 0.06964% | 70% | 0.99941 | 0 | 6 | 0.99941 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 118.9929 | 118.6467 | 121.6065 | 123.6486 | 123.7428 | 0.97586 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2023-11-16 | 2.142% | -0.2918% | 0.2918% | 1.652% | 0.07882% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | 121.5787 | 118.6467 | 2023-11-16 | 117.5038 | 120.076 | 123.6486 | 2023-11-16 | 2.889% | 0.07882% | 70% | 0.99944 | 0 | 6 | 0.99944 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 59.1204 | 59.1204 | 60.5979 | 61.6183 | 61.6332 | 0.49024 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2023-11-17 | 2.144% | 0% | 0.2946% | 1.656% | 0.08899% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | 120.5171 | 59.1204 | 2023-11-17 | 58.3777 | 59.8366 | 61.6183 | 2023-11-17 | 2.891% | 0.08899% | 70% | 0.99947 | 0 | 6 | 0.99947 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 57.2675 | 57.2675 | 58.7017 | 59.693 | 59.7083 | 0.479 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2023-11-18 | 2.145% | 0% | 0.2983% | 1.661% | 0.1002% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | 119.4664 | 57.2675 | 2023-11-18 | 56.5493 | 57.9656 | 59.693 | 2023-11-18 | 2.894% | 0.1002% | 70% | 0.9995 | 0 | 6 | 0.9995 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 36.9252 | 36.9252 | 37.8523 | 38.4932 | 38.4939 | 0.31145 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2023-11-19 | 2.147% | 0% | 0.3027% | 1.665% | 0.1124% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | 118.4282 | 36.9252 | 2023-11-19 | 36.463 | 37.3785 | 38.4932 | 2023-11-19 | 2.896% | 0.1124% | 70% | 0.99952 | 0 | 6 | 0.99952 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 75.9861 | 75.9861 | 77.8992 | 79.2218 | 79.271 | 0.64681 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2023-11-20 | 2.148% | 0% | 0.3079% | 1.67% | 0.1252% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | 117.4048 | 75.9861 | 2023-11-20 | 75.0367 | 76.9258 | 79.2218 | 2023-11-20 | 2.898% | 0.1252% | 70% | 0.99955 | 0 | 6 | 0.99955 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 14.6468 | 14.6468 | 15.0167 | 15.2723 | 15.2723 | 0.12566 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2023-11-21 | 2.149% | 0% | 0.3136% | 1.674% | 0.138% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | 116.3984 | 14.6468 | 2023-11-21 | 14.4641 | 14.8294 | 15.2723 | 2023-11-21 | 2.9% | 0.138% | 70% | 0.99957 | 0 | 6 | 0.99957 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 42.467 | 42.467 | 43.543 | 44.2863 | 44.2928 | 0.36746 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2023-11-22 | 2.151% | 0% | 0.32% | 1.679% | 0.1509% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | 115.4107 | 42.467 | 2023-11-22 | 41.9383 | 43.0008 | 44.2863 | 2023-11-22 | 2.903% | 0.1509% | 70% | 0.9996 | 0 | 6 | 0.9996 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 62.3492 | 62.3492 | 63.9344 | 65.0289 | 65.0662 | 0.54422 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2023-11-23 | 2.152% | 0% | 0.327% | 1.683% | 0.1639% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | 114.4433 | 62.3492 | 2023-11-23 | 61.5743 | 63.1398 | 65.0289 | 2023-11-23 | 2.905% | 0.1639% | 70% | 0.99962 | 0 | 6 | 0.99962 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 57.9941 | 57.9941 | 59.4739 | 60.4949 | 60.5272 | 0.51034 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2023-11-24 | 2.154% | 0% | 0.3344% | 1.688% | 0.177% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | 113.4978 | 57.9941 | 2023-11-24 | 57.2745 | 58.736 | 60.4949 | 2023-11-24 | 2.907% | 0.177% | 70% | 0.99964 | 0 | 6 | 0.99964 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 20.5675 | 20.5675 | 21.0943 | 21.4574 | 21.4574 | 0.18235 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2023-11-25 | 2.155% | 0% | 0.3422% | 1.692% | 0.1901% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | 112.5759 | 20.5675 | 2023-11-25 | 20.3127 | 20.833 | 21.4574 | 2023-11-25 | 2.91% | 0.1901% | 70% | 0.99966 | 0 | 6 | 0.99966 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 43.6406 | 43.6406 | 44.7629 | 45.5356 | 45.5476 | 0.39008 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2023-11-26 | 2.157% | 0% | 0.3505% | 1.697% | 0.2033% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | 111.6792 | 43.6406 | 2023-11-26 | 43.1009 | 44.2094 | 45.5356 | 2023-11-26 | 2.912% | 0.2033% | 70% | 0.99968 | 0 | 6 | 0.99968 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 66.7593 | 66.7593 | 68.4832 | 69.6686 | 69.7339 | 0.60179 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2023-11-27 | 2.158% | 0% | 0.359% | 1.701% | 0.2165% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | 110.7974 | 66.7593 | 2023-11-27 | 65.9351 | 67.6378 | 69.6686 | 2023-11-27 | 2.915% | 0.2165% | 70% | 0.9997 | 0 | 6 | 0.9997 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 43.3907 | 43.3907 | 44.5159 | 45.2886 | 45.3026 | 0.39396 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2023-11-28 | 2.16% | 0% | 0.3679% | 1.706% | 0.229% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | 109.9227 | 43.3907 | 2023-11-28 | 42.856 | 43.9673 | 45.2886 | 2023-11-28 | 2.917% | 0.229% | 70% | 0.99972 | 0 | 6 | 0.99972 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 52.526 | 52.526 | 53.8939 | 54.832 | 54.8662 | 0.48077 | FALSE | 54.9003 | 2022 | 2023-11-29 | 2.161% | 0% | 0.3769% | 1.711% | 0.2404% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | 109.0593 | 52.526 | 2023-11-29 | 51.8797 | 53.2308 | 54.832 | 2023-11-29 | 2.92% | 0.2404% | 70% | 0.99974 | 0 | 6 | 0.99974 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 19.1285 | 19.1285 | 19.6288 | 19.9714 | 19.9714 | 0.17633 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2023-11-30 | 2.163% | 0% | 0.3861% | 1.715% | 0.2504% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | 108.2108 | 19.1285 | 2023-11-30 | 18.8935 | 19.3877 | 19.9714 | 2023-11-30 | 2.923% | 0.2504% | 70% | 0.99976 | 0 | 6 | 0.99976 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 16.6546 | 16.6546 | 17.0921 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1547 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2023-12-01 | 2.164% | 0% | 0.3954% | 1.72% | 0.2593% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | 107.381 | 16.6546 | 2023-12-01 | 16.4504 | 16.8825 | 17.3913 | 2023-12-01 | 2.925% | 0.2593% | 70% | 0.99977 | 0 | 6 | 0.99977 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 22.7397 | 22.7397 | 23.3396 | 23.7492 | 23.7492 | 0.2128 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2023-12-02 | 2.166% | 0% | 0.4048% | 1.725% | 0.2668% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | 106.5735 | 22.7397 | 2023-12-02 | 22.4612 | 23.0538 | 23.7492 | 2023-12-02 | 2.928% | 0.2668% | 70% | 0.99979 | 0 | 6 | 0.99979 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 48.1672 | 48.1672 | 49.4435 | 50.3138 | 50.3443 | 0.45433 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2023-12-03 | 2.167% | 0% | 0.4142% | 1.73% | 0.273% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | 105.7921 | 48.1672 | 2023-12-03 | 47.5784 | 48.8391 | 50.3138 | 2023-12-03 | 2.931% | 0.273% | 70% | 0.9998 | 0 | 6 | 0.9998 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 71.294 | 71.294 | 73.1911 | 74.483 | 74.595 | 0.67786 | FALSE | 74.6255 | 2022 | 2023-12-04 | 2.169% | 0% | 0.4235% | 1.734% | 0.2777% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | 105.0407 | 71.294 | 2023-12-04 | 70.4237 | 72.2977 | 74.483 | 2023-12-04 | 2.934% | 0.2777% | 70% | 0.99982 | 0 | 6 | 0.99982 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 108.8587 | 108.3897 | 111.2862 | 113.2559 | 113.5754 | 1.039 | TRUE | 113.5754 | 2023 | 2023-12-05 | 2.17% | -0.4327% | 0.4327% | 1.739% | 0.2813% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | 104.3224 | 108.3897 | 2023-12-05 | 107.5443 | 109.9298 | 113.2559 | 2023-12-05 | 2.937% | 0.2813% | 70% | 0.99983 | 0 | 6 | 0.99983 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 63.3502 | 63.3502 | 65.0502 | 66.2048 | 66.2884 | 0.61028 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2023-12-06 | 2.172% | 0% | 0.4417% | 1.744% | 0.2838% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | 103.6408 | 63.3502 | 2023-12-06 | 62.5793 | 64.2585 | 66.2048 | 2023-12-06 | 2.94% | 0.2838% | 70% | 0.99985 | 0 | 6 | 0.99985 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 81.841 | 81.841 | 84.046 | 85.5419 | 85.7146 | 0.79391 | FALSE | 85.7365 | 2022 | 2023-12-07 | 2.173% | 0% | 0.4505% | 1.749% | 0.2852% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | 102.9997 | 81.841 | 2023-12-07 | 80.8465 | 83.0247 | 85.5419 | 2023-12-07 | 2.943% | 0.2852% | 70% | 0.99986 | 0 | 6 | 0.99986 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 19.5662 | 19.5662 | 20.0954 | 20.4541 | 20.4541 | 0.19053 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2023-12-08 | 2.175% | 0% | 0.4591% | 1.754% | 0.2855% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | 102.4028 | 19.5662 | 2023-12-08 | 19.3288 | 19.8516 | 20.4541 | 2023-12-08 | 2.946% | 0.2855% | 70% | 0.99987 | 0 | 6 | 0.99987 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 38.3868 | 38.3868 | 39.429 | 40.1348 | 40.1473 | 0.37593 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2023-12-09 | 2.176% | 0% | 0.4673% | 1.758% | 0.2846% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | 101.8536 | 38.3868 | 2023-12-09 | 37.9217 | 38.9513 | 40.1348 | 2023-12-09 | 2.949% | 0.2846% | 70% | 0.99988 | 0 | 6 | 0.99988 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 62.0945 | 62.0945 | 63.7865 | 64.9314 | 65.0135 | 0.61168 | FALSE | 65.043 | 2022 | 2023-12-10 | 2.177% | 0% | 0.4751% | 1.763% | 0.2826% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | 101.356 | 62.0945 | 2023-12-10 | 61.3433 | 63.0148 | 64.9314 | 2023-12-10 | 2.952% | 0.2826% | 70% | 0.99989 | 0 | 6 | 0.99989 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 67.2663 | 67.2663 | 69.1054 | 70.3494 | 70.4525 | 0.66579 | FALSE | 70.4793 | 2022 | 2023-12-11 | 2.179% | 0% | 0.4824% | 1.768% | 0.2794% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | 100.8978 | 67.2663 | 2023-12-11 | 66.4537 | 68.2706 | 70.3494 | 2023-12-11 | 2.955% | 0.2794% | 70% | 0.99991 | 0 | 6 | 0.99991 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 28.9711 | 28.9711 | 29.7658 | 30.3031 | 30.3031 | 0.28757 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2023-12-12 | 2.18% | 0% | 0.4893% | 1.773% | 0.275% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | 100.4664 | 28.9711 | 2023-12-12 | 28.6216 | 29.4067 | 30.3031 | 2023-12-12 | 2.958% | 0.275% | 70% | 0.99992 | 0 | 6 | 0.99992 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 23.6591 | 23.6591 | 24.31 | 24.7501 | 24.7501 | 0.2358 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2023-12-13 | 2.182% | 0% | 0.4956% | 1.778% | 0.2708% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 100.0636 | 23.6591 | 2023-12-13 | 23.3741 | 24.0172 | 24.7501 | 2023-12-13 | 2.961% | 0.2708% | 70% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 64.9477 | 64.9477 | 66.7395 | 67.951 | 68.0421 | 0.65061 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2023-12-14 | 2.183% | 0% | 0.5014% | 1.783% | 0.2667% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 99.6926 | 64.9477 | 2023-12-14 | 64.1664 | 65.9366 | 67.951 | 2023-12-14 | 2.964% | 0.2667% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 25.5958 | 25.5958 | 26.3036 | 26.7825 | 26.7825 | 0.25694 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2023-12-15 | 2.185% | 0% | 0.5064% | 1.788% | 0.2628% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | 99.3566 | 25.5958 | 2023-12-15 | 25.2883 | 25.9877 | 26.7825 | 2023-12-15 | 2.968% | 0.2628% | 70% | 0.99994 | 0 | 6 | 0.99994 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 23.7345 | 23.7345 | 24.3925 | 24.8378 | 24.8378 | 0.23898 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2023-12-16 | 2.186% | 0% | 0.5113% | 1.793% | 0.259% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | 99.0581 | 23.7345 | 2023-12-16 | 23.4498 | 24.0999 | 24.8378 | 2023-12-16 | 2.971% | 0.259% | 70% | 0.99995 | 0 | 6 | 0.99995 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 14.5771 | 14.5771 | 14.9823 | 15.2566 | 15.2566 | 0.14717 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2023-12-17 | 2.188% | 0% | 0.5164% | 1.798% | 0.2553% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | 98.7997 | 14.5771 | 2023-12-17 | 14.4025 | 14.8028 | 15.2566 | 2023-12-17 | 2.974% | 0.2553% | 70% | 0.99996 | 0 | 6 | 0.99996 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 83.7753 | 83.7753 | 86.1097 | 87.6905 | 87.8646 | 0.84932 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2023-12-18 | 2.189% | 0% | 0.5217% | 1.803% | 0.2523% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | 98.5842 | 83.7753 | 2023-12-18 | 82.773 | 85.0795 | 87.6905 | 2023-12-18 | 2.978% | 0.2523% | 70% | 0.99997 | 0 | 6 | 0.99997 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 76.4519 | 76.4519 | 78.5879 | 80.0347 | 80.1712 | 0.77622 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2023-12-19 | 2.191% | 0% | 0.5272% | 1.808% | 0.2499% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | 98.4144 | 76.4519 | 2023-12-19 | 75.5385 | 77.6489 | 80.0347 | 2023-12-19 | 2.981% | 0.2499% | 70% | 0.99998 | 0 | 6 | 0.99998 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 17.0514 | 17.0514 | 17.5291 | 17.8527 | 17.8527 | 0.17304 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2023-12-20 | 2.192% | 0% | 0.5328% | 1.813% | 0.2484% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 98.2936 | 17.0514 | 2023-12-20 | 16.848 | 17.32 | 17.8527 | 2023-12-20 | 2.984% | 0.2484% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 88.4448 | 88.4448 | 90.9291 | 92.6126 | 92.8097 | 0.90012 | FALSE | 92.8182 | 2022 | 2023-12-21 | 2.194% | 0% | 0.5385% | 1.818% | 0.2476% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | 98.2248 | 88.4448 | 2023-12-21 | 87.3909 | 89.8456 | 92.6126 | 2023-12-21 | 2.988% | 0.2476% | 70% | 0.99999 | 0 | 6 | 0.99999 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 81.5886 | 81.5886 | 83.8865 | 85.4439 | 85.6046 | 0.83025 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2023-12-22 | 2.195% | 0% | 0.5442% | 1.823% | 0.2475% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.2111 | 81.5886 | 2023-12-22 | 80.6177 | 82.8882 | 85.4439 | 2023-12-22 | 2.991% | 0.2475% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 83.5052 | 83.5052 | 85.8635 | 87.462 | 87.6329 | 0.84942 | FALSE | 87.6451 | 2022 | 2023-12-23 | 2.197% | 0% | 0.5499% | 1.828% | 0.2482% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.2556 | 83.5052 | 2023-12-23 | 82.5128 | 84.843 | 87.462 | 2023-12-23 | 2.994% | 0.2482% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 92.2183 | 92.2183 | 94.8295 | 96.5999 | 96.8201 | 0.93733 | FALSE | 96.8257 | 2022 | 2023-12-24 | 2.198% | 0% | 0.5555% | 1.833% | 0.2496% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.3616 | 92.2183 | 2023-12-24 | 91.1237 | 93.704 | 96.5999 | 2023-12-24 | 2.998% | 0.2496% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 45.2975 | 45.2975 | 46.5835 | 47.4556 | 47.4829 | 0.45882 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2023-12-25 | 2.2% | 0% | 0.5611% | 1.838% | 0.2518% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.5334 | 45.2975 | 2023-12-25 | 44.7606 | 46.0313 | 47.4556 | 2023-12-25 | 3.001% | 0.2518% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 83.7518 | 83.7518 | 86.1355 | 87.7526 | 87.9278 | 0.84747 | FALSE | 87.9408 | 2022 | 2023-12-26 | 2.201% | 0% | 0.5664% | 1.843% | 0.2546% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 98.7711 | 83.7518 | 2023-12-26 | 82.7603 | 85.1158 | 87.7526 | 2023-12-26 | 3.005% | 0.2546% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 27.8693 | 27.8693 | 28.6645 | 29.2041 | 29.2041 | 0.28058 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2023-12-27 | 2.202% | 0% | 0.5716% | 1.848% | 0.2579% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 99.0708 | 27.8693 | 2023-12-27 | 27.5398 | 28.3256 | 29.2041 | 2023-12-27 | 3.008% | 0.2579% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 88.2976 | 88.2976 | 90.823 | 92.5375 | 92.7411 | 0.88767 | FALSE | 92.7517 | 2022 | 2023-12-28 | 2.204% | 0% | 0.5766% | 1.853% | 0.2614% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 99.4292 | 88.2976 | 2023-12-28 | 87.255 | 89.7506 | 92.5375 | 2023-12-28 | 3.012% | 0.2614% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 46.8853 | 46.8853 | 48.2292 | 49.1422 | 49.1738 | 0.46865 | FALSE | 49.2009 | 2022 | 2023-12-29 | 2.205% | 0% | 0.5812% | 1.858% | 0.2648% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 99.8423 | 46.8853 | 2023-12-29 | 46.3324 | 47.6605 | 49.1422 | 2023-12-29 | 3.015% | 0.2648% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 61.4562 | 61.4562 | 63.2216 | 64.4217 | 64.499 | 0.61177 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2023-12-30 | 2.207% | 0% | 0.5855% | 1.863% | 0.2684% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 100.3062 | 61.4562 | 2023-12-30 | 60.7324 | 62.477 | 64.4217 | 2023-12-30 | 3.019% | 0.2684% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 53.894 | 53.894 | 55.4453 | 56.5007 | 56.5522 | 0.5336 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2023-12-31 | 2.208% | 0% | 0.5895% | 1.868% | 0.2721% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 100.8171 | 53.894 | 2023-12-31 | 53.2601 | 54.7931 | 56.5007 | 2023-12-31 | 3.022% | 0.2721% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [11 empty] | 101.6912 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2181 | 2020 | min.: | 1.671% | -0.8141% | -0.7115% | 0.4044% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 98.2111 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.002% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5
moy.: | 127.366 | 127.2745 | 130.1463 | 131.7845 | 131.8088 | 0.65941 |  | 171.9245 | 2021.123 | moy.: | 1.94% | -0.04519% | 0.2493% | 1.385% | 0.05422% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988 | 185.1665 |  | moy.: | 124.897 | 127.6246 | 131.7845 | moy.: | 3.433% | 0.05422% | 70% | 0.77988 | 0 | 6 | 0.77988
max.: | 253.9498 | 253.3453 | 258.8547 | 260.4608 | 260.4608 | 1.0442 |  | 261.6454 | 2023 | max.: | 2.208% | 0.7059% | 0.8163% | 1.997% | 0.2855% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1 | 249.0002 |  | max.: | 249.9559 | 254.7705 | 260.4608 | max.: | 5.236% | 0.2855% | 70% | 1 | 0 | 6 | 1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 122.9088 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 658.787 | -0.21469 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 782.3747 | -0.21469 | kWh | [7 empty] | 11392.3013 | 0 | 11269.376 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34856.4456 | 46248.7469 | 34198.7735 | 45468.1495 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11620.8077 | 0 | 11495.4331 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35893.7119 | 48163.6828 | 35215.3542 | 48163.6828 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47514.5196 | 48163.6828 | 48176.9292 |  | 46248.7469 | [6 empty] | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45468.1495 |  | 46710.7873 | 48163.6828 | 48176.9292 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11884.5834 | 0 | 11884.5834 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.438% | [6 empty] | 36279.0995 | 48176.9292 | 36279.0995 | 48176.9292 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1265.7727 | 631.8697 | 12.7197 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 1.5 |  |  | Perte annuelle: | 1242.6378 | 1414.2444 | 12.505 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 258.5889 | 0 | 381.4976 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.754% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1 | 374.2506 | 12.7197 | 1033.0376 | 12.505 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 632.8394 | 12.7197 | 1414.5352 | 12.505 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | Product - Ejt 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 30.5817 | 30.5817 | 31.4636 | 32.0641 | 32.0643 | 0.30085 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2024-01-01 | 2.21% | 0% | 0.593% | 1.873% | 0.2758% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 101.371 | 30.5817 | 2024-01-01 | 30.2224 | 31.0939 | 32.0641 | 2024-01-01 | 3.026% | 0.2758% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 7.0771 | 7.0771 | 7.2816 | 7.4209 | 7.4209 | 0.069214 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2024-01-02 | 2.211% | 0% | 0.596% | 1.878% | 0.2783% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | 101.9655 | 7.0771 | 2024-01-02 | 6.9941 | 7.1961 | 7.4209 | 2024-01-02 | 3.029% | 0.2783% | 70% | 3.0177e-05 | 1 | 7 | 1 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 52.4039 | 52.4039 | 53.9197 | 54.9545 | 55.0008 | 0.50978 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2024-01-03 | 2.213% | 0% | 0.5985% | 1.883% | 0.2797% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 102.5966 | 52.4039 | 2024-01-03 | 51.7898 | 53.2879 | 54.9545 | 2024-01-03 | 3.033% | 0.2797% | 70% | 6.0614e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 49.5117 | 49.5117 | 50.9457 | 51.926 | 51.9634 | 0.47848 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2024-01-04 | 2.214% | 0% | 0.6005% | 1.888% | 0.28% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | 103.2605 | 49.5117 | 2024-01-04 | 48.9323 | 50.3495 | 51.926 | 2024-01-04 | 3.036% | 0.28% | 70% | 9.2324e-05 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 58.6834 | 58.6834 | 60.3848 | 61.5499 | 61.6149 | 0.56354 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2024-01-05 | 2.216% | 0% | 0.6019% | 1.893% | 0.2791% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | 103.9532 | 58.6834 | 2024-01-05 | 57.9975 | 59.679 | 61.5499 | 2024-01-05 | 3.04% | 0.2791% | 70% | 0.00012536 | 1 | 7 | 1.0001 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 22.5989 | 22.5989 | 23.2546 | 23.7045 | 23.7045 | 0.2153 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2024-01-06 | 2.217% | 0% | 0.6026% | 1.898% | 0.2772% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | 104.6711 | 22.5989 | 2024-01-06 | 22.3351 | 22.9831 | 23.7045 | 2024-01-06 | 3.043% | 0.2772% | 70% | 0.00015978 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 71.8014 | 71.8014 | 73.8859 | 75.3192 | 75.4318 | 0.68031 | FALSE | 75.4615 | 2023 | 2024-01-07 | 2.219% | 0% | 0.6026% | 1.903% | 0.2743% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | 105.4101 | 71.8014 | 2024-01-07 | 70.9643 | 73.0245 | 75.3192 | 2024-01-07 | 3.047% | 0.2743% | 70% | 0.00019563 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 33.4892 | 33.4892 | 34.4617 | 35.132 | 35.1341 | 0.31461 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2024-01-08 | 2.22% | 0% | 0.6018% | 1.908% | 0.2703% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | 106.1664 | 33.4892 | 2024-01-08 | 33.0993 | 34.0605 | 35.132 | 2024-01-08 | 3.05% | 0.2703% | 70% | 0.00023299 | 1 | 7 | 1.0002 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 36.3939 | 36.3939 | 37.4507 | 38.1811 | 38.1869 | 0.33942 | FALSE | 38.2181 | 2023 | 2024-01-09 | 2.222% | 0% | 0.6003% | 1.913% | 0.2654% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | 106.9542 | 36.3939 | 2024-01-09 | 35.9707 | 37.0152 | 38.1811 | 2024-01-09 | 3.054% | 0.2654% | 70% | 0.0002719 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 95.2587 | 95.2587 | 98.024 | 99.9407 | 100.1569 | 0.88338 | FALSE | 100.1713 | 2023 | 2024-01-10 | 2.223% | 0% | 0.5979% | 1.918% | 0.2588% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | 107.7883 | 95.2587 | 2024-01-10 | 94.1523 | 96.8855 | 99.9407 | 2024-01-10 | 3.057% | 0.2588% | 70% | 0.00031244 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 20.6716 | 20.6716 | 21.2713 | 21.6883 | 21.6883 | 0.18975 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2024-01-11 | 2.225% | 0% | 0.5947% | 1.923% | 0.251% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | 108.6653 | 20.6716 | 2024-01-11 | 20.4318 | 21.0246 | 21.6883 | 2024-01-11 | 3.06% | 0.251% | 70% | 0.00035468 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 97.5279 | 97.5279 | 100.3545 | 102.3272 | 102.5362 | 0.88966 | FALSE | 102.5497 | 2023 | 2024-01-12 | 2.226% | 0% | 0.5905% | 1.928% | 0.2419% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | 109.5816 | 97.5279 | 2024-01-12 | 96.3981 | 99.1919 | 102.3272 | 2024-01-12 | 3.064% | 0.2419% | 70% | 0.00039868 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 56.4628 | 56.4628 | 58.097 | 59.242 | 59.2834 | 0.50999 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2024-01-13 | 2.228% | 0% | 0.5854% | 1.933% | 0.2316% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | 110.534 | 56.4628 | 2024-01-13 | 55.8095 | 57.4248 | 59.242 | 2024-01-13 | 3.067% | 0.2316% | 70% | 0.00044452 | 1 | 7 | 1.0004 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 72.046 | 72.046 | 74.1277 | 75.5925 | 75.6748 | 0.64532 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2024-01-14 | 2.229% | 0% | 0.5792% | 1.938% | 0.2201% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | 111.519 | 72.046 | 2024-01-14 | 71.2134 | 73.2711 | 75.5925 | 2024-01-14 | 3.071% | 0.2201% | 70% | 0.00049227 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 24.0348 | 24.0348 | 24.7278 | 25.2177 | 25.2177 | 0.21314 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2024-01-15 | 2.23% | 0% | 0.572% | 1.943% | 0.2075% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | 112.5333 | 24.0348 | 2024-01-15 | 23.7574 | 24.4424 | 25.2177 | 2024-01-15 | 3.074% | 0.2075% | 70% | 0.00054201 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 15.7533 | 15.7533 | 16.2064 | 16.5283 | 16.5283 | 0.13844 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2024-01-16 | 2.232% | 0% | 0.5639% | 1.948% | 0.1942% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | 113.5728 | 15.7533 | 2024-01-16 | 15.5717 | 16.0196 | 16.5283 | 2024-01-16 | 3.078% | 0.1942% | 70% | 0.00059383 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 27.1142 | 27.1142 | 27.892 | 28.4474 | 28.4474 | 0.2361 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2024-01-17 | 2.233% | 0% | 0.5549% | 1.953% | 0.181% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | 114.633 | 27.1142 | 2024-01-17 | 26.8021 | 27.5709 | 28.4474 | 2024-01-17 | 3.081% | 0.181% | 70% | 0.00064782 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 69.8504 | 69.8504 | 71.8478 | 73.2824 | 73.3358 | 0.60309 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2024-01-18 | 2.235% | 0% | 0.5452% | 1.958% | 0.168% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | 115.7104 | 69.8504 | 2024-01-18 | 69.0472 | 71.0217 | 73.2824 | 2024-01-18 | 3.085% | 0.168% | 70% | 0.00070405 | 1 | 7 | 1.0007 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 45.5974 | 45.5974 | 46.897 | 47.8357 | 47.8453 | 0.38986 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2024-01-19 | 2.236% | 0% | 0.5348% | 1.963% | 0.1551% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | 116.8017 | 45.5974 | 2024-01-19 | 45.0737 | 46.3584 | 47.8357 | 2024-01-19 | 3.088% | 0.1551% | 70% | 0.00076264 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 78.8096 | 78.8096 | 81.0477 | 82.6743 | 82.7363 | 0.66797 | FALSE | 82.758 | 2023 | 2024-01-20 | 2.238% | 0% | 0.5236% | 1.967% | 0.1424% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | 117.9033 | 78.8096 | 2024-01-20 | 77.9057 | 80.1182 | 82.6743 | 2024-01-20 | 3.092% | 0.1424% | 70% | 0.00082366 | 1 | 7 | 1.0008 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 35.0851 | 35.0851 | 36.0776 | 36.8035 | 36.8035 | 0.29442 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2024-01-21 | 2.239% | 0% | 0.5117% | 1.972% | 0.1298% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | 119.0118 | 35.0851 | 2024-01-21 | 34.6832 | 35.6643 | 36.8035 | 2024-01-21 | 3.095% | 0.1298% | 70% | 0.00088723 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 118.584 | 117.995 | 121.319 | 123.7663 | 123.9081 | 0.98225 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2024-01-22 | 2.241% | -0.4991% | 0.4991% | 1.977% | 0.1174% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | 120.1237 | 117.995 | 2024-01-22 | 117.2437 | 119.931 | 123.7663 | 2024-01-22 | 3.099% | 0.1174% | 70% | 0.00095345 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 118.0317 | 117.461 | 120.7554 | 123.1974 | 123.3213 | 0.96874 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2024-01-23 | 2.242% | -0.4859% | 0.4859% | 1.982% | 0.1052% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | 121.2458 | 117.461 | 2024-01-23 | 116.6988 | 119.3755 | 123.1974 | 2024-01-23 | 3.102% | 0.1052% | 70% | 0.0010224 | 1 | 7 | 1.001 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 120.5594 | 119.9931 | 123.3426 | 125.8433 | 125.9578 | 0.98042 | FALSE | 126.039 | 2023 | 2024-01-24 | 2.244% | -0.4719% | 0.4719% | 1.987% | 0.09348% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | 122.3861 | 119.9931 | 2024-01-24 | 119.1991 | 121.935 | 125.8433 | 2024-01-24 | 3.106% | 0.09348% | 70% | 0.0010943 | 1 | 7 | 1.0011 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 112.2528 | 112.2528 | 115.3707 | 117.7157 | 117.8005 | 0.90851 | FALSE | 117.8108 | 2022 | 2024-01-25 | 2.245% | 0% | 0.4573% | 1.992% | 0.08281% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | 123.5435 | 112.2528 | 2024-01-25 | 110.9733 | 114.0557 | 117.7157 | 2024-01-25 | 3.109% | 0.08281% | 70% | 0.0011691 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 120.7882 | 120.7882 | 124.1256 | 126.6549 | 126.7434 | 0.96847 | FALSE | 126.7468 | 2022 | 2024-01-26 | 2.247% | 0% | 0.4421% | 1.997% | 0.07313% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | 124.7171 | 120.7882 | 2024-01-26 | 119.4131 | 122.7126 | 126.6549 | 2024-01-26 | 3.113% | 0.07313% | 70% | 0.0012471 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 96.7492 | 96.7492 | 99.4077 | 101.4384 | 101.4822 | 0.76826 | FALSE | 101.4997 | 2022 | 2024-01-27 | 2.248% | 0% | 0.4262% | 2.002% | 0.06443% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | 125.9063 | 96.7492 | 2024-01-27 | 95.6492 | 98.2775 | 101.4384 | 2024-01-27 | 3.116% | 0.06443% | 70% | 0.0013283 | 1 | 7 | 1.0013 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 18.1038 | 18.1038 | 18.5984 | 18.9793 | 18.9793 | 0.14235 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2024-01-28 | 2.25% | 0% | 0.4098% | 2.007% | 0.05668% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | 127.1103 | 18.1038 | 2024-01-28 | 17.8982 | 18.3872 | 18.9793 | 2024-01-28 | 3.12% | 0.05668% | 70% | 0.0014129 | 1 | 7 | 1.0014 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 27.4054 | 27.4054 | 28.1496 | 28.7276 | 28.7276 | 0.21345 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2024-01-29 | 2.251% | 0% | 0.3927% | 2.012% | 0.04986% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | 128.3284 | 27.4054 | 2024-01-29 | 27.0946 | 27.8304 | 28.7276 | 2024-01-29 | 3.123% | 0.04986% | 70% | 0.001501 | 1 | 7 | 1.0015 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 20.3729 | 20.3729 | 20.9227 | 21.3533 | 21.3533 | 0.15718 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2024-01-30 | 2.253% | 0% | 0.3751% | 2.017% | 0.04406% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | 129.5597 | 20.3729 | 2024-01-30 | 20.1421 | 20.6856 | 21.3533 | 2024-01-30 | 3.127% | 0.04406% | 70% | 0.0015927 | 1 | 7 | 1.0016 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 49.1575 | 49.1575 | 50.4754 | 51.5168 | 51.519 | 0.37568 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2024-01-31 | 2.254% | 0% | 0.3569% | 2.022% | 0.03891% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | 130.804 | 49.1575 | 2024-01-31 | 48.6014 | 49.9043 | 51.5168 | 2024-01-31 | 3.13% | 0.03891% | 70% | 0.0016883 | 1 | 7 | 1.0017 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 68.8638 | 68.8638 | 70.6975 | 72.1597 | 72.1676 | 0.52133 | FALSE | 72.181 | 2022 | 2024-02-01 | 2.255% | 0% | 0.3382% | 2.026% | 0.03438% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | 132.0605 | 68.8638 | 2024-02-01 | 68.0857 | 69.8986 | 72.1597 | 2024-02-01 | 3.134% | 0.03438% | 70% | 0.0017879 | 1 | 7 | 1.0018 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 23.1149 | 23.1149 | 23.726 | 24.218 | 24.218 | 0.17331 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2024-02-02 | 2.257% | 0% | 0.3189% | 2.031% | 0.03045% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | 133.3285 | 23.1149 | 2024-02-02 | 22.854 | 23.4582 | 24.218 | 2024-02-02 | 3.137% | 0.03045% | 70% | 0.0018915 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 63.4447 | 63.4447 | 65.1099 | 66.4632 | 66.4677 | 0.47123 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2024-02-03 | 2.258% | 0% | 0.2991% | 2.036% | 0.02712% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | 134.6074 | 63.4447 | 2024-02-03 | 62.7295 | 64.376 | 66.4632 | 2024-02-03 | 3.141% | 0.02712% | 70% | 0.0019995 | 1 | 7 | 1.002 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 53.3221 | 53.3221 | 54.7111 | 55.8511 | 55.8529 | 0.39229 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2024-02-04 | 2.26% | 0% | 0.2789% | 2.041% | 0.02437% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | 135.8962 | 53.3221 | 2024-02-04 | 52.7218 | 54.0951 | 55.8511 | 2024-02-04 | 3.144% | 0.02437% | 70% | 0.002112 | 1 | 7 | 1.0021 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 41.6363 | 41.6363 | 42.7124 | 43.6046 | 43.6046 | 0.30342 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2024-02-05 | 2.261% | 0% | 0.2581% | 2.046% | 0.02218% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | 137.1945 | 41.6363 | 2024-02-05 | 41.1681 | 42.2321 | 43.6046 | 2024-02-05 | 3.147% | 0.02218% | 70% | 0.0022291 | 1 | 7 | 1.0022 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 100.2403 | 100.2403 | 102.8103 | 104.963 | 104.9761 | 0.72367 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2024-02-06 | 2.263% | 0% | 0.2369% | 2.051% | 0.02053% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | 138.5056 | 100.2403 | 2024-02-06 | 99.1145 | 101.6557 | 104.963 | 2024-02-06 | 3.151% | 0.02053% | 70% | 0.0023511 | 1 | 7 | 1.0024 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 60.7292 | 60.7292 | 62.2734 | 63.5804 | 63.5828 | 0.43423 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2024-02-07 | 2.264% | 0% | 0.2153% | 2.056% | 0.01947% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | 139.8328 | 60.7292 | 2024-02-07 | 60.048 | 61.5748 | 63.5804 | 2024-02-07 | 3.154% | 0.01947% | 70% | 0.0024782 | 1 | 7 | 1.0025 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 140.0118 | 139.7418 | 143.2647 | 146.2789 | 146.3057 | 0.98984 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2024-02-08 | 2.266% | -0.1932% | 0.1932% | 2.061% | 0.0186% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | 141.1757 | 139.7418 | 2024-02-08 | 138.4499 | 141.6596 | 146.2789 | 2024-02-08 | 3.158% | 0.0186% | 70% | 0.0026105 | 1 | 7 | 1.0026 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 142.0939 | 141.8518 | 145.3965 | 148.463 | 148.4894 | 0.99522 | TRUE | 148.4894 | 2024 | 2024-02-09 | 2.267% | -0.1707% | 0.1707% | 2.065% | 0.01791% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | 142.5328 | 141.8518 | 2024-02-09 | 140.5099 | 143.7695 | 148.463 | 2024-02-09 | 3.161% | 0.01791% | 70% | 0.0027482 | 1 | 7 | 1.0027 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 134.4034 | 134.4034 | 137.7317 | 140.6435 | 140.6657 | 0.93397 | FALSE | 140.6673 | 2022 | 2024-02-10 | 2.269% | 0% | 0.1477% | 2.07% | 0.0174% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | 143.9033 | 134.4034 | 2024-02-10 | 132.9013 | 136.1924 | 140.6435 | 2024-02-10 | 3.165% | 0.0174% | 70% | 0.0028917 | 1 | 7 | 1.0029 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 60.5977 | 60.5977 | 62.0844 | 63.4001 | 63.4019 | 0.41703 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2024-02-11 | 2.27% | 0% | 0.1244% | 2.075% | 0.01706% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | 145.2858 | 60.5977 | 2024-02-11 | 59.9213 | 61.3914 | 63.4001 | 2024-02-11 | 3.168% | 0.01706% | 70% | 0.0030411 | 1 | 7 | 1.003 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 105.4828 | 105.4828 | 108.0462 | 110.3413 | 110.3525 | 0.71909 | FALSE | 110.3576 | 2022 | 2024-02-12 | 2.272% | 0% | 0.1008% | 2.08% | 0.01688% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | 146.6793 | 105.4828 | 2024-02-12 | 104.3068 | 106.8416 | 110.3413 | 2024-02-12 | 3.172% | 0.01688% | 70% | 0.0031967 | 1 | 7 | 1.0032 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2024-02-13 | 2.273% | 0% | 0.07675% | 2.085% | 0.01689% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | 148.0825 | 0 | 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-13 | 3.175% | 0.01689% | 70% | 0.0033587 | 1 | 7 | 1.0034 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2024-02-14 | 2.275% | 0% | 0.05238% | 2.09% | 0.01696% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | 149.4946 | 0 | 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-14 | 3.179% | 0.01696% | 70% | 0.0035274 | 1 | 7 | 1.0035 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2024-02-15 | 2.276% | 0% | 0.02673% | 2.095% | 0.01709% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | 150.9157 | 0 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 3.182% | 0.01709% | 70% | 0.003703 | 1 | 7 | 1.0037 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2024-02-16 | 2.278% | 0% | -0.001047% | 2.099% | 0.01728% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | 152.3462 | 0 | 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-16 | 3.186% | 0.01728% | 70% | 0.0038859 | 1 | 7 | 1.0039 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2024-02-17 | 2.279% | 0% | -0.03076% | 2.104% | 0.01753% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | 153.7847 | 0 | 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-17 | 3.189% | 0.01753% | 70% | 0.0040763 | 1 | 7 | 1.0041 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2024-02-18 | 2.281% | 0% | -0.06223% | 2.109% | 0.01784% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | 155.2298 | 0 | 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-18 | 3.193% | 0.01784% | 70% | 0.0042745 | 1 | 7 | 1.0043 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 66 | 66 | 67.4755 | 68.9326 | 68.9348 | 0.42118 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2024-02-19 | 2.282% | 0% | -0.09528% | 2.114% | 0.0182% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | 156.6803 | 66 | 2024-02-19 | 65.2704 | 66.7296 | 68.9326 | 2024-02-19 | 3.196% | 0.0182% | 70% | 0.0044809 | 1 | 7 | 1.0045 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 92.017 | 92.017 | 94.0424 | 96.0781 | 96.0853 | 0.5818 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2024-02-20 | 2.283% | 0% | -0.1297% | 2.119% | 0.01861% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | 158.1429 | 92.017 | 2024-02-20 | 91.0011 | 93.0042 | 96.0781 | 2024-02-20 | 3.199% | 0.01861% | 70% | 0.0046958 | 1 | 7 | 1.0047 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 82.6906 | 82.6906 | 84.4812 | 86.3141 | 86.3193 | 0.51797 | FALSE | 86.3266 | 2022 | 2024-02-21 | 2.285% | 0% | -0.1654% | 2.124% | 0.0191% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | 159.6237 | 82.6906 | 2024-02-21 | 81.7788 | 83.5496 | 86.3141 | 2024-02-21 | 3.203% | 0.0191% | 70% | 0.0049195 | 1 | 7 | 1.0049 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 140.277 | 140.277 | 143.2632 | 146.3785 | 146.4019 | 0.87061 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2024-02-22 | 2.286% | 0% | -0.202% | 2.128% | 0.0196% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | 161.1201 | 140.277 | 2024-02-22 | 138.7321 | 141.6853 | 146.3785 | 2024-02-22 | 3.206% | 0.0196% | 70% | 0.0051523 | 1 | 7 | 1.0052 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 149.8834 | 149.8834 | 153.0176 | 156.3528 | 156.3807 | 0.92161 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2024-02-23 | 2.288% | 0% | -0.2396% | 2.133% | 0.02013% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | 162.6292 | 149.8834 | 2024-02-23 | 148.2346 | 151.3344 | 156.3528 | 2024-02-23 | 3.21% | 0.02013% | 70% | 0.0053947 | 1 | 7 | 1.0054 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 99.4609 | 99.4609 | 101.5027 | 103.7201 | 103.7295 | 0.60585 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2024-02-24 | 2.289% | 0% | -0.2777% | 2.138% | 0.02069% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | 164.1484 | 99.4609 | 2024-02-24 | 98.3681 | 100.3875 | 103.7201 | 2024-02-24 | 3.213% | 0.02069% | 70% | 0.005647 | 1 | 7 | 1.0056 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 112.7382 | 112.7382 | 115.0089 | 117.5271 | 117.5407 | 0.68041 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2024-02-25 | 2.291% | 0% | -0.3164% | 2.143% | 0.02126% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | 165.6748 | 112.7382 | 2024-02-25 | 111.501 | 113.7469 | 117.5271 | 2024-02-25 | 3.216% | 0.02126% | 70% | 0.0059096 | 1 | 7 | 1.0059 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 174.5322 | 175.1547 | 178.6143 | 182.5341 | 182.574 | 1.0475 | TRUE | 182.574 | 2024 | 2024-02-26 | 2.292% | 0.3554% | -0.3554% | 2.147% | 0.02186% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | 167.2057 | 175.1547 | 2024-02-26 | 172.6072 | 176.6567 | 182.5341 | 2024-02-26 | 3.22% | 0.02186% | 70% | 0.0061829 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 100.1572 | 100.1572 | 102.0963 | 104.3419 | 104.3518 | 0.59349 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2024-02-27 | 2.294% | 0% | -0.3944% | 2.152% | 0.02248% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | 168.7381 | 100.1572 | 2024-02-27 | 99.0608 | 100.9787 | 104.3419 | 2024-02-27 | 3.223% | 0.02248% | 70% | 0.0064674 | 1 | 7 | 1.0065 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 153.0604 | 153.0604 | 155.9641 | 159.4023 | 159.4339 | 0.8989 | FALSE | 159.4372 | 2022 | 2024-02-28 | 2.295% | 0% | -0.4335% | 2.157% | 0.02312% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | 170.2694 | 153.0604 | 2024-02-28 | 151.387 | 154.2589 | 159.4023 | 2024-02-28 | 3.227% | 0.02312% | 70% | 0.0067635 | 1 | 7 | 1.0068 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 162.9621 | 162.9621 | 165.9905 | 169.658 | 169.6954 | 0.94856 | FALSE | 169.6972 | 2022 | 2024-02-29 | 2.297% | 0% | -0.4722% | 2.162% | 0.02377% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | 171.7966 | 162.9621 | 2024-02-29 | 161.1825 | 164.1779 | 169.658 | 2024-02-29 | 3.23% | 0.02377% | 70% | 0.0070716 | 1 | 7 | 1.0071 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 68.2069 | 68.2069 | 69.4484 | 70.9862 | 70.9886 | 0.39346 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2024-03-01 | 2.298% | 0% | -0.5106% | 2.166% | 0.02444% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | 173.3169 | 68.2069 | 2024-03-01 | 67.463 | 68.6909 | 70.9862 | 2024-03-01 | 3.233% | 0.02444% | 70% | 0.0073922 | 1 | 7 | 1.0074 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 133.3638 | 133.3638 | 135.7411 | 138.7536 | 138.7767 | 0.76277 | FALSE | 138.7839 | 2022 | 2024-03-02 | 2.3% | 0% | -0.5483% | 2.171% | 0.02513% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | 174.8275 | 133.3638 | 2024-03-02 | 131.911 | 134.2624 | 138.7536 | 2024-03-02 | 3.237% | 0.02513% | 70% | 0.0077258 | 1 | 7 | 1.0077 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 24.9889 | 24.9889 | 25.4252 | 25.9907 | 25.9907 | 0.14168 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2024-03-03 | 2.301% | 0% | -0.5852% | 2.176% | 0.02583% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | 176.3255 | 24.9889 | 2024-03-03 | 24.717 | 25.1485 | 25.9907 | 2024-03-03 | 3.24% | 0.02583% | 70% | 0.008073 | 1 | 7 | 1.0081 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 54.2187 | 54.2187 | 55.146 | 56.3753 | 56.3754 | 0.30485 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2024-03-04 | 2.303% | 0% | -0.6211% | 2.181% | 0.02655% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | 177.8079 | 54.2187 | 2024-03-04 | 53.6295 | 54.5467 | 56.3753 | 2024-03-04 | 3.244% | 0.02655% | 70% | 0.0084342 | 1 | 7 | 1.0084 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 85.5468 | 85.5468 | 86.9803 | 88.9236 | 88.9297 | 0.47706 | FALSE | 88.9406 | 2022 | 2024-03-05 | 2.304% | 0% | -0.6559% | 2.185% | 0.02728% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | 179.2828 | 85.5468 | 2024-03-05 | 84.6183 | 86.0363 | 88.9236 | 2024-03-05 | 3.247% | 0.02728% | 70% | 0.0088099 | 1 | 7 | 1.0088 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 157.8664 | 157.8664 | 160.4596 | 164.0525 | 164.0901 | 0.87331 | FALSE | 164.0951 | 2022 | 2024-03-06 | 2.306% | 0% | -0.6894% | 2.19% | 0.02803% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | 180.7582 | 157.8664 | 2024-03-06 | 156.1551 | 158.7202 | 164.0525 | 2024-03-06 | 3.25% | 0.02803% | 70% | 0.0092009 | 1 | 7 | 1.0092 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 138.6732 | 138.6732 | 140.9076 | 144.0696 | 144.0969 | 0.7609 | FALSE | 144.1053 | 2022 | 2024-03-07 | 2.307% | 0% | -0.7213% | 2.195% | 0.02878% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | 182.2318 | 138.6732 | 2024-03-07 | 137.1718 | 139.382 | 144.0696 | 2024-03-07 | 3.254% | 0.02878% | 70% | 0.0096075 | 1 | 7 | 1.0096 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 113.7635 | 113.7635 | 115.5627 | 118.1617 | 118.1776 | 0.61919 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2024-03-08 | 2.308% | 0% | -0.7515% | 2.199% | 0.02953% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | 183.7011 | 113.7635 | 2024-03-08 | 112.5332 | 114.3131 | 118.1617 | 2024-03-08 | 3.257% | 0.02953% | 70% | 0.010031 | 1 | 7 | 1.01 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 101.8532 | 101.8532 | 103.4359 | 105.7672 | 105.7786 | 0.54996 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2024-03-09 | 2.31% | 0% | -0.7798% | 2.204% | 0.03028% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | 185.1635 | 101.8532 | 2024-03-09 | 100.7531 | 102.3187 | 105.7672 | 2024-03-09 | 3.26% | 0.03028% | 70% | 0.010471 | 1 | 7 | 1.0105 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 69.9716 | 69.9716 | 71.041 | 72.6457 | 72.6481 | 0.37485 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2024-03-10 | 2.311% | 0% | -0.8061% | 2.209% | 0.03104% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | 186.6164 | 69.9716 | 2024-03-10 | 69.2168 | 70.2747 | 72.6457 | 2024-03-10 | 3.264% | 0.03104% | 70% | 0.010928 | 1 | 7 | 1.0109 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 53.8851 | 53.8851 | 54.6962 | 55.9343 | 55.9343 | 0.28644 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2024-03-11 | 2.313% | 0% | -0.8301% | 2.214% | 0.0318% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | 188.0574 | 53.8851 | 2024-03-11 | 53.3046 | 54.1069 | 55.9343 | 2024-03-11 | 3.267% | 0.0318% | 70% | 0.011404 | 1 | 7 | 1.0114 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 34.8845 | 34.8845 | 35.4024 | 36.2055 | 36.2055 | 0.18404 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2024-03-12 | 2.314% | 0% | -0.8516% | 2.218% | 0.03257% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | 189.4839 | 34.8845 | 2024-03-12 | 34.5091 | 35.0214 | 36.2055 | 2024-03-12 | 3.271% | 0.03257% | 70% | 0.011899 | 1 | 7 | 1.0119 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 49.4425 | 49.4425 | 50.1675 | 51.3081 | 51.3081 | 0.25892 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2024-03-13 | 2.316% | 0% | -0.8706% | 2.223% | 0.03336% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | 190.8933 | 49.4425 | 2024-03-13 | 48.9111 | 49.6283 | 51.3081 | 2024-03-13 | 3.274% | 0.03336% | 70% | 0.012413 | 1 | 7 | 1.0124 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 60.7572 | 60.7572 | 61.639 | 63.0435 | 63.044 | 0.31587 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2024-03-14 | 2.317% | 0% | -0.8867% | 2.228% | 0.03416% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | 192.2831 | 60.7572 | 2024-03-14 | 60.105 | 60.9773 | 63.0435 | 2024-03-14 | 3.277% | 0.03416% | 70% | 0.012948 | 1 | 7 | 1.0129 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 53.0881 | 53.0881 | 53.8522 | 55.0818 | 55.0818 | 0.27405 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2024-03-15 | 2.319% | 0% | -0.8999% | 2.232% | 0.03497% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | 193.6506 | 53.0881 | 2024-03-15 | 52.5189 | 53.2748 | 55.0818 | 2024-03-15 | 3.281% | 0.03497% | 70% | 0.013505 | 1 | 7 | 1.0135 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 43.7069 | 43.7069 | 44.3318 | 45.3463 | 45.3463 | 0.22406 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2024-03-16 | 2.32% | 0% | -0.9105% | 2.237% | 0.0358% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | 194.9945 | 43.7069 | 2024-03-16 | 43.2388 | 43.857 | 45.3463 | 2024-03-16 | 3.284% | 0.0358% | 70% | 0.014083 | 1 | 7 | 1.0141 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 54.7626 | 54.7626 | 55.5415 | 56.8152 | 56.8152 | 0.27885 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2024-03-17 | 2.322% | 0% | -0.9194% | 2.242% | 0.03664% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | 196.3141 | 54.7626 | 2024-03-17 | 54.1768 | 54.9474 | 56.8152 | 2024-03-17 | 3.288% | 0.03664% | 70% | 0.014684 | 1 | 7 | 1.0147 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 113.5148 | 113.5148 | 115.1228 | 117.7686 | 117.7859 | 0.57432 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2024-03-18 | 2.323% | 0% | -0.9264% | 2.247% | 0.0375% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | 197.6072 | 113.5148 | 2024-03-18 | 112.302 | 113.8929 | 117.7686 | 2024-03-18 | 3.291% | 0.0375% | 70% | 0.015308 | 1 | 7 | 1.0153 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 132.9953 | 132.9953 | 134.874 | 137.9803 | 138.0082 | 0.6686 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2024-03-19 | 2.325% | 0% | -0.9317% | 2.251% | 0.03836% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | 198.8788 | 132.9953 | 2024-03-19 | 131.5761 | 133.4347 | 137.9803 | 2024-03-19 | 3.294% | 0.03836% | 70% | 0.015958 | 1 | 7 | 1.016 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 185.3928 | 185.3928 | 188.0075 | 192.3469 | 192.4143 | 0.9263 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2024-03-20 | 2.326% | 0% | -0.9353% | 2.256% | 0.03918% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | 200.1349 | 185.3928 | 2024-03-20 | 183.4167 | 186.0036 | 192.3469 | 2024-03-20 | 3.298% | 0.03918% | 70% | 0.016632 | 1 | 7 | 1.0166 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 177.8952 | 177.8952 | 180.4033 | 184.576 | 184.6375 | 0.88334 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2024-03-21 | 2.328% | 0% | -0.9373% | 2.261% | 0.03993% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | 201.3748 | 177.8952 | 2024-03-21 | 176.0013 | 178.4826 | 184.576 | 2024-03-21 | 3.301% | 0.03993% | 70% | 0.017333 | 1 | 7 | 1.0173 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 188.8892 | 188.8892 | 191.5542 | 195.9944 | 196.0664 | 0.9323 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2024-03-22 | 2.329% | 0% | -0.9378% | 2.265% | 0.04062% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | 202.5976 | 188.8892 | 2024-03-22 | 186.8806 | 189.5173 | 195.9944 | 2024-03-22 | 3.305% | 0.04062% | 70% | 0.018061 | 1 | 7 | 1.0181 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 142.7689 | 142.7689 | 144.787 | 148.1503 | 148.1853 | 0.7004 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2024-03-23 | 2.331% | 0% | -0.9367% | 2.27% | 0.04126% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | 203.8025 | 142.7689 | 2024-03-23 | 141.2525 | 143.2491 | 148.1503 | 2024-03-23 | 3.308% | 0.04126% | 70% | 0.018817 | 1 | 7 | 1.0188 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 157.6808 | 157.6808 | 159.9162 | 163.639 | 163.6849 | 0.76911 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2024-03-24 | 2.332% | 0% | -0.9341% | 2.275% | 0.04184% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | 204.9888 | 157.6808 | 2024-03-24 | 156.008 | 158.2197 | 163.639 | 2024-03-24 | 3.312% | 0.04184% | 70% | 0.019603 | 1 | 7 | 1.0196 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 175.7969 | 175.7969 | 178.299 | 182.4586 | 182.5196 | 0.85266 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2024-03-25 | 2.333% | 0% | -0.9302% | 2.28% | 0.04237% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | 206.1557 | 175.7969 | 2024-03-25 | 173.934 | 176.4096 | 182.4586 | 2024-03-25 | 3.315% | 0.04237% | 70% | 0.020418 | 1 | 7 | 1.0204 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 185.3894 | 185.3894 | 188.041 | 192.4372 | 192.5071 | 0.89424 | FALSE | 192.5148 | 2022 | 2024-03-26 | 2.335% | 0% | -0.9248% | 2.285% | 0.04277% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | 207.3026 | 185.3894 | 2024-03-26 | 183.4271 | 186.0506 | 192.4372 | 2024-03-26 | 3.319% | 0.04277% | 70% | 0.021265 | 1 | 7 | 1.0213 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 154.9613 | 154.9613 | 157.1906 | 160.8735 | 160.9174 | 0.74336 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2024-03-27 | 2.336% | 0% | -0.9182% | 2.289% | 0.04303% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | 208.4287 | 154.9613 | 2024-03-27 | 153.3229 | 155.5287 | 160.8735 | 2024-03-27 | 3.322% | 0.04303% | 70% | 0.022145 | 1 | 7 | 1.0221 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 111.6218 | 111.6218 | 113.2383 | 115.8971 | 115.9138 | 0.53256 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2024-03-28 | 2.338% | 0% | -0.9103% | 2.294% | 0.04316% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | 209.5332 | 111.6218 | 2024-03-28 | 110.4429 | 112.0424 | 115.8971 | 2024-03-28 | 3.326% | 0.04316% | 70% | 0.023057 | 1 | 7 | 1.0231 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 31.2901 | 31.2901 | 31.7467 | 32.4937 | 32.4937 | 0.1485 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2024-03-29 | 2.339% | 0% | -0.9012% | 2.299% | 0.04315% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | 210.6154 | 31.2901 | 2024-03-29 | 30.96 | 31.4118 | 32.4937 | 2024-03-29 | 3.33% | 0.04315% | 70% | 0.024005 | 1 | 7 | 1.024 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 104.2776 | 104.2776 | 105.8117 | 108.3068 | 108.3197 | 0.49248 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2024-03-30 | 2.341% | 0% | -0.891% | 2.304% | 0.04301% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | 211.6745 | 104.2776 | 2024-03-30 | 103.1788 | 104.6967 | 108.3068 | 2024-03-30 | 3.333% | 0.04301% | 70% | 0.024988 | 1 | 7 | 1.025 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 113.2992 | 113.2992 | 114.981 | 117.6982 | 117.7149 | 0.5325 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2024-03-31 | 2.342% | 0% | -0.8796% | 2.309% | 0.04274% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | 212.7098 | 113.2992 | 2024-03-31 | 112.1067 | 113.7707 | 117.6982 | 2024-03-31 | 3.337% | 0.04274% | 70% | 0.026008 | 1 | 7 | 1.026 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 80.8966 | 80.8966 | 82.1089 | 84.0535 | 84.0575 | 0.37837 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2024-04-01 | 2.344% | 0% | -0.8673% | 2.314% | 0.04233% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | 213.7205 | 80.8966 | 2024-04-01 | 80.046 | 81.2456 | 84.0535 | 2024-04-01 | 3.341% | 0.04233% | 70% | 0.027066 | 1 | 7 | 1.0271 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 113.4441 | 113.4441 | 115.1615 | 117.8948 | 117.9108 | 0.52822 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2024-04-02 | 2.345% | 0% | -0.8539% | 2.318% | 0.0418% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | 214.7082 | 113.4441 | 2024-04-02 | 112.2526 | 113.9519 | 117.8948 | 2024-04-02 | 3.344% | 0.0418% | 70% | 0.028164 | 1 | 7 | 1.0282 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 179.242 | 179.242 | 181.9846 | 186.3133 | 186.3715 | 0.83099 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2024-04-03 | 2.347% | 0% | -0.8396% | 2.323% | 0.04118% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | 215.6749 | 179.242 | 2024-04-03 | 177.3614 | 180.0753 | 186.3133 | 2024-04-03 | 3.348% | 0.04118% | 70% | 0.029302 | 1 | 7 | 1.0293 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 214.7135 | 216.4984 | 219.8483 | 225.0889 | 225.1801 | 0.99944 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2024-04-04 | 2.348% | 0.8244% | -0.8244% | 2.328% | 0.04052% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | 216.6205 | 216.4984 | 2024-04-04 | 212.4358 | 217.5441 | 225.0889 | 2024-04-04 | 3.352% | 0.04052% | 70% | 0.030482 | 1 | 7 | 1.0305 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 50.1117 | 50.1117 | 50.8961 | 52.112 | 52.112 | 0.23026 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2024-04-05 | 2.35% | 0% | -0.8084% | 2.333% | 0.03983% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | 217.545 | 50.1117 | 2024-04-05 | 49.5871 | 50.3633 | 52.112 | 2024-04-05 | 3.356% | 0.03983% | 70% | 0.031705 | 1 | 7 | 1.0317 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 170.82 | 170.82 | 173.526 | 177.6805 | 177.7283 | 0.78187 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2024-04-06 | 2.351% | 0% | -0.7916% | 2.338% | 0.03911% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | 218.4483 | 170.82 | 2024-04-06 | 169.0334 | 171.7111 | 177.6805 | 2024-04-06 | 3.36% | 0.03911% | 70% | 0.032973 | 1 | 7 | 1.033 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 147.2593 | 147.2593 | 149.621 | 153.211 | 153.2421 | 0.67128 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2024-04-07 | 2.353% | 0% | -0.7741% | 2.343% | 0.03835% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | 219.3304 | 147.2593 | 2024-04-07 | 145.7207 | 148.0577 | 153.211 | 2024-04-07 | 3.363% | 0.03835% | 70% | 0.034287 | 1 | 7 | 1.0343 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 131.457 | 131.457 | 133.5919 | 136.8043 | 136.8262 | 0.59688 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2024-04-08 | 2.354% | 0% | -0.756% | 2.348% | 0.03756% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | 220.1915 | 131.457 | 2024-04-08 | 130.0849 | 132.1976 | 136.8043 | 2024-04-08 | 3.367% | 0.03756% | 70% | 0.035648 | 1 | 7 | 1.0356 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 225.4037 | 227.0776 | 230.813 | 236.3754 | 236.4623 | 1.0274 | TRUE | 236.4623 | 2024 | 2024-04-09 | 2.356% | 0.7372% | -0.7372% | 2.353% | 0.03675% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | 221.0314 | 227.0776 | 2024-04-09 | 223.0261 | 228.4063 | 236.3754 | 2024-04-09 | 3.371% | 0.03675% | 70% | 0.037058 | 1 | 7 | 1.0371 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 173.6647 | 173.6647 | 176.5588 | 180.8231 | 180.868 | 0.78272 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2024-04-10 | 2.357% | 0% | -0.7178% | 2.358% | 0.03598% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | 221.85 | 173.6647 | 2024-04-10 | 171.8557 | 174.7196 | 180.8231 | 2024-04-10 | 3.375% | 0.03598% | 70% | 0.038518 | 1 | 7 | 1.0385 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 154.0938 | 154.0938 | 156.6957 | 160.4887 | 160.5204 | 0.69199 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2024-04-11 | 2.358% | 0% | -0.698% | 2.363% | 0.03525% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | 222.6473 | 154.0938 | 2024-04-11 | 152.4902 | 155.065 | 160.4887 | 2024-04-11 | 3.379% | 0.03525% | 70% | 0.040029 | 1 | 7 | 1.04 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 32.9994 | 32.9994 | 33.564 | 34.3783 | 34.3783 | 0.14765 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2024-04-12 | 2.36% | 0% | -0.6777% | 2.369% | 0.03457% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | 223.4234 | 32.9994 | 2024-04-12 | 32.6563 | 33.2151 | 34.3783 | 2024-04-12 | 3.384% | 0.03457% | 70% | 0.041594 | 1 | 7 | 1.0416 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 162.4397 | 162.4397 | 165.2565 | 169.2745 | 169.3093 | 0.7245 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2024-04-13 | 2.361% | 0% | -0.6569% | 2.374% | 0.03393% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | 224.1783 | 162.4397 | 2024-04-13 | 160.7525 | 163.54 | 169.2745 | 2024-04-13 | 3.388% | 0.03393% | 70% | 0.043212 | 1 | 7 | 1.0432 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 181.8774 | 181.8774 | 185.0737 | 189.5835 | 189.6295 | 0.80859 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2024-04-14 | 2.363% | 0% | -0.6359% | 2.379% | 0.03334% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | 224.9119 | 181.8774 | 2024-04-14 | 179.9901 | 183.1531 | 189.5835 | 2024-04-14 | 3.392% | 0.03334% | 70% | 0.044887 | 1 | 7 | 1.0449 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 163.2206 | 163.2206 | 166.1276 | 170.1849 | 170.2186 | 0.72332 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2024-04-15 | 2.364% | 0% | -0.6145% | 2.384% | 0.03278% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | 225.6244 | 163.2206 | 2024-04-15 | 161.5284 | 164.4053 | 170.1849 | 2024-04-15 | 3.396% | 0.03278% | 70% | 0.046618 | 1 | 7 | 1.0466 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 223.0606 | 224.388 | 228.4411 | 234.0328 | 234.1075 | 0.9915 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2024-04-16 | 2.366% | 0.5915% | -0.5915% | 2.389% | 0.03228% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | 226.311 | 224.388 | 2024-04-16 | 220.7264 | 226.0749 | 234.0328 | 2024-04-16 | 3.4% | 0.03228% | 70% | 0.048409 | 1 | 7 | 1.0484 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 145.1967 | 145.1967 | 147.8604 | 151.4878 | 151.5111 | 0.63962 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2024-04-17 | 2.367% | 0% | -0.5659% | 2.395% | 0.03173% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | 226.9683 | 145.1967 | 2024-04-17 | 143.6941 | 146.3302 | 151.4878 | 2024-04-17 | 3.405% | 0.03173% | 70% | 0.050259 | 1 | 7 | 1.0503 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 46.903 | 46.903 | 47.7779 | 48.9527 | 48.9527 | 0.20601 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2024-04-18 | 2.369% | 0% | -0.5376% | 2.4% | 0.03113% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | 227.5976 | 46.903 | 2024-04-18 | 46.4181 | 47.2839 | 48.9527 | 2024-04-18 | 3.409% | 0.03113% | 70% | 0.052171 | 1 | 7 | 1.0522 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 44.0085 | 44.0085 | 44.844 | 45.9491 | 45.9491 | 0.19279 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2024-04-19 | 2.37% | 0% | -0.5071% | 2.405% | 0.03046% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | 228.2002 | 44.0085 | 2024-04-19 | 43.5538 | 44.3807 | 45.9491 | 2024-04-19 | 3.413% | 0.03046% | 70% | 0.054146 | 1 | 7 | 1.0541 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 42.324 | 42.324 | 43.1426 | 44.2082 | 44.2082 | 0.18495 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2024-04-20 | 2.372% | 0% | -0.4744% | 2.411% | 0.02973% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | 228.7774 | 42.324 | 2024-04-20 | 41.8872 | 42.6972 | 44.2082 | 2024-04-20 | 3.418% | 0.02973% | 70% | 0.056186 | 1 | 7 | 1.0562 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 119.4561 | 119.4561 | 121.811 | 124.8267 | 124.8381 | 0.52079 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2024-04-21 | 2.373% | 0% | -0.4399% | 2.416% | 0.02894% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | 229.3305 | 119.4561 | 2024-04-21 | 118.2241 | 120.5547 | 124.8267 | 2024-04-21 | 3.422% | 0.02894% | 70% | 0.058291 | 1 | 7 | 1.0583 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 36.5918 | 36.5918 | 37.3275 | 38.2537 | 38.2537 | 0.15915 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2024-04-22 | 2.375% | 0% | -0.4037% | 2.421% | 0.02808% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | 229.861 | 36.5918 | 2024-04-22 | 36.2147 | 36.9428 | 38.2537 | 2024-04-22 | 3.427% | 0.02808% | 70% | 0.060464 | 1 | 7 | 1.0605 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 135.9377 | 135.9377 | 138.7261 | 142.1764 | 142.1923 | 0.58999 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2024-04-23 | 2.376% | 0% | -0.3661% | 2.427% | 0.02714% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | 230.3701 | 135.9377 | 2024-04-23 | 134.538 | 137.2977 | 142.1764 | 2024-04-23 | 3.431% | 0.02714% | 70% | 0.062705 | 1 | 7 | 1.0627 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 174.418 | 174.418 | 178.069 | 182.5081 | 182.5391 | 0.75545 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2024-04-24 | 2.378% | 0% | -0.3273% | 2.432% | 0.0261% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | 230.8592 | 174.418 | 2024-04-24 | 172.6236 | 176.237 | 182.5081 | 2024-04-24 | 3.436% | 0.0261% | 70% | 0.065015 | 1 | 7 | 1.065 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 222.7908 | 222.7908 | 227.5504 | 233.2361 | 233.2913 | 0.96308 | FALSE | 233.2933 | 2022 | 2024-04-25 | 2.379% | 0% | -0.2874% | 2.438% | 0.02496% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | 231.3297 | 222.7908 | 2024-04-25 | 220.5005 | 225.2111 | 233.2361 | 2024-04-25 | 3.441% | 0.02496% | 70% | 0.067397 | 1 | 7 | 1.0674 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 171.0952 | 171.0952 | 174.8256 | 179.2041 | 179.2307 | 0.7381 | FALSE | 179.2409 | 2022 | 2024-04-26 | 2.381% | 0% | -0.2467% | 2.443% | 0.02373% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | 231.783 | 171.0952 | 2024-04-26 | 169.3376 | 173.0297 | 179.2041 | 2024-04-26 | 3.445% | 0.02373% | 70% | 0.069852 | 1 | 7 | 1.0699 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 98.8554 | 98.8554 | 101.0548 | 103.5917 | 103.5959 | 0.42562 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2024-04-27 | 2.382% | 0% | -0.2055% | 2.449% | 0.0224% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | 232.2203 | 98.8554 | 2024-04-27 | 97.8407 | 100.0176 | 103.5917 | 2024-04-27 | 3.45% | 0.0224% | 70% | 0.07238 | 1 | 7 | 1.0724 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 177.252 | 177.252 | 181.2755 | 185.8369 | 185.8626 | 0.76185 | FALSE | 185.8713 | 2022 | 2024-04-28 | 2.383% | 0% | -0.1639% | 2.455% | 0.02096% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | 232.6431 | 177.252 | 2024-04-28 | 175.434 | 179.4162 | 185.8369 | 2024-04-28 | 3.455% | 0.02096% | 70% | 0.074982 | 1 | 7 | 1.075 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 167.537 | 167.537 | 171.4157 | 175.7392 | 175.7596 | 0.71882 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2024-04-29 | 2.385% | 0% | -0.1222% | 2.46% | 0.01943% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | 233.0528 | 167.537 | 2024-04-29 | 165.8198 | 169.6588 | 175.7392 | 2024-04-29 | 3.46% | 0.01943% | 70% | 0.07766 | 1 | 7 | 1.0777 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 192.1364 | 192.1364 | 196.6714 | 197.4705 | 197.4959 | 0.80597 | FALSE | 197.5024 | 2022 | 2024-04-30 | 2.386% | 0% | -0.08051% | 0.4046% | 0.01779% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | 238.3794 | 192.1364 | 2024-04-30 | 188.16 | 192.6012 | 197.4705 | 2024-04-30 | 2.466% | 0.01779% | 70% | 0.080415 | 1 | 7 | 1.0804 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 113.4295 | 113.4295 | 116.1577 | 116.6381 | 116.6428 | 0.47503 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2024-05-01 | 2.388% | 0% | -0.03915% | 0.4119% | 0.01612% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | 238.757 | 113.4295 | 2024-05-01 | 111.0836 | 113.7554 | 116.6381 | 2024-05-01 | 2.472% | 0.01612% | 70% | 0.083248 | 1 | 7 | 1.0832 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 136.0872 | 136.0872 | 139.4208 | 140.0077 | 140.0155 | 0.56908 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2024-05-02 | 2.389% | 0% | 0.001706% | 0.4192% | 0.0145% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | 239.1161 | 136.0872 | 2024-05-02 | 133.2746 | 136.5393 | 140.0077 | 2024-05-02 | 2.477% | 0.0145% | 70% | 0.086158 | 1 | 7 | 1.0862 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 73.7751 | 73.7751 | 75.6145 | 75.9383 | 75.9384 | 0.30805 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2024-05-03 | 2.391% | 0% | 0.04183% | 0.4265% | 0.01293% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | 239.4584 | 73.7751 | 2024-05-03 | 72.2513 | 74.0527 | 75.9383 | 2024-05-03 | 2.483% | 0.01293% | 70% | 0.089149 | 1 | 7 | 1.0891 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 151.853 | 151.853 | 155.704 | 156.3823 | 156.3908 | 0.63325 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2024-05-04 | 2.392% | 0% | 0.08101% | 0.4337% | 0.0114% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | 239.7859 | 151.853 | 2024-05-04 | 148.7186 | 152.4901 | 156.3823 | 2024-05-04 | 2.489% | 0.0114% | 70% | 0.092219 | 1 | 7 | 1.0922 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 166.8817 | 166.8817 | 171.1831 | 171.9415 | 171.9511 | 0.69502 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2024-05-05 | 2.394% | 0% | 0.119% | 0.441% | 0.009913% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | 240.1003 | 166.8817 | 2024-05-05 | 163.4393 | 167.652 | 171.9415 | 2024-05-05 | 2.495% | 0.009913% | 70% | 0.095369 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 198.1649 | 198.1649 | 203.3522 | 204.2679 | 204.2809 | 0.82428 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2024-05-06 | 2.395% | 0% | 0.1557% | 0.4483% | 0.008469% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | 240.4035 | 198.1649 | 2024-05-06 | 194.0798 | 199.1601 | 204.2679 | 2024-05-06 | 2.501% | 0.008469% | 70% | 0.0986 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 217.3601 | 217.3601 | 223.1334 | 224.1547 | 224.1684 | 0.90303 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2024-05-07 | 2.397% | 0% | 0.1907% | 0.4556% | 0.007121% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | 240.6972 | 217.3601 | 2024-05-07 | 212.882 | 218.5364 | 224.1547 | 2024-05-07 | 2.506% | 0.007121% | 70% | 0.10191 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 236.1806 | 235.653 | 241.9983 | 243.1237 | 243.1376 | 0.97788 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2024-05-08 | 2.398% | -0.2239% | 0.2239% | 0.4629% | 0.005896% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | 240.9832 | 235.653 | 2024-05-08 | 231.3316 | 237.0156 | 243.1237 | 2024-05-08 | 2.512% | 0.005896% | 70% | 0.10531 | 1 | 7 | 1.1053 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 227.9035 | 227.9035 | 234.1187 | 235.2247 | 235.2351 | 0.94462 | FALSE | 235.2358 | 2022 | 2024-05-09 | 2.4% | 0% | 0.2551% | 0.4702% | 0.004795% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | 241.2634 | 227.9035 | 2024-05-09 | 223.2138 | 229.301 | 235.2247 | 2024-05-09 | 2.518% | 0.004795% | 70% | 0.10878 | 1 | 7 | 1.1088 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 242.6298 | 241.9426 | 248.6183 | 249.8112 | 249.8208 | 1.0017 | FALSE | 250.0483 | 2023 | 2024-05-10 | 2.401% | -0.284% | 0.284% | 0.4775% | 0.003818% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | 241.5395 | 241.9426 | 2024-05-10 | 237.6585 | 243.5053 | 249.8112 | 2024-05-10 | 2.524% | 0.003818% | 70% | 0.11234 | 1 | 7 | 1.1123 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 183.5486 | 183.5486 | 188.6673 | 189.5865 | 189.5901 | 0.75904 | FALSE | 189.5916 | 2022 | 2024-05-11 | 2.403% | 0% | 0.3105% | 0.4848% | 0.002967% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | 241.8134 | 183.5486 | 2024-05-11 | 179.776 | 184.7894 | 189.5865 | 2024-05-11 | 2.53% | 0.002967% | 70% | 0.11597 | 1 | 7 | 1.116 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 189.0284 | 189.0284 | 194.3503 | 195.3116 | 195.3146 | 0.78082 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2024-05-12 | 2.404% | 0% | 0.3343% | 0.4922% | 0.002243% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | 242.0869 | 189.0284 | 2024-05-12 | 185.1453 | 190.3579 | 195.3116 | 2024-05-12 | 2.536% | 0.002243% | 70% | 0.11969 | 1 | 7 | 1.1197 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 219.0516 | 219.0516 | 225.2705 | 226.4014 | 226.4046 | 0.90382 | FALSE | 226.405 | 2022 | 2024-05-13 | 2.406% | 0% | 0.3551% | 0.4995% | 0.001648% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | 242.362 | 219.0516 | 2024-05-13 | 214.5543 | 220.6455 | 226.4014 | 2024-05-13 | 2.542% | 0.001648% | 70% | 0.12349 | 1 | 7 | 1.1235 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 223.9854 | 223.9854 | 230.3899 | 231.5635 | 231.566 | 0.92312 | FALSE | 231.5662 | 2022 | 2024-05-14 | 2.407% | 0% | 0.3729% | 0.5068% | 0.001183% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | 242.6383 | 223.9854 | 2024-05-14 | 219.3893 | 225.6624 | 231.5635 | 2024-05-14 | 2.548% | 0.001183% | 70% | 0.12737 | 1 | 7 | 1.1274 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 221.3557 | 221.3557 | 227.7222 | 228.8991 | 228.9008 | 0.91125 | FALSE | 228.901 | 2022 | 2024-05-15 | 2.408% | 0% | 0.3873% | 0.5141% | 0.0008496% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | 242.9146 | 221.3557 | 2024-05-15 | 216.8159 | 223.0519 | 228.8991 | 2024-05-15 | 2.554% | 0.0008496% | 70% | 0.13133 | 1 | 7 | 1.1313 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 236.5086 | 235.5707 | 242.3768 | 243.6473 | 243.6487 | 0.96866 | FALSE | 243.9147 | 2023 | 2024-05-16 | 2.41% | -0.3981% | 0.3981% | 0.5215% | 0.0005696% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | 243.1911 | 235.5707 | 2024-05-16 | 231.6872 | 237.4086 | 243.6473 | 2024-05-16 | 2.561% | 0.0005696% | 70% | 0.13536 | 1 | 7 | 1.1354 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 225.1551 | 225.1551 | 231.6811 | 232.9128 | 232.9135 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2024-05-17 | 2.411% | 0% | 0.4054% | 0.5288% | 0.0003437% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | 243.4673 | 225.1551 | 2024-05-17 | 220.5424 | 226.9347 | 232.9128 | 2024-05-17 | 2.567% | 0.0003437% | 70% | 0.13947 | 1 | 7 | 1.1395 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 225.326 | 225.326 | 231.8698 | 233.1197 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2024-05-18 | 2.413% | 0% | 0.4094% | 0.5362% | 0.0001729% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | 243.7421 | 225.326 | 2024-05-18 | 220.7121 | 227.122 | 233.1197 | 2024-05-18 | 2.573% | 0.0001729% | 70% | 0.14366 | 1 | 7 | 1.1437 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 210.7979 | 210.7979 | 216.9251 | 218.1106 | 218.1107 | 0.86387 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2024-05-19 | 2.414% | 0% | 0.4102% | 0.5435% | 5.797e-05% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | 244.0144 | 210.7979 | 2024-05-19 | 206.4838 | 212.4856 | 218.1106 | 2024-05-19 | 2.579% | 5.797e-05% | 70% | 0.14791 | 1 | 7 | 1.1479 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 223.8123 | 223.8123 | 230.3166 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2024-05-20 | 2.416% | 0% | 0.4083% | 0.5509% | 0% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | 244.2831 | 223.8123 | 2024-05-20 | 219.2342 | 225.6055 | 231.5923 | 2024-05-20 | 2.585% | 0% | 70% | 0.15225 | 1 | 7 | 1.1522 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 170.8046 | 170.8046 | 175.7627 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2024-05-21 | 2.417% | 0% | 0.4037% | 0.5582% | 0% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | 244.5471 | 170.8046 | 2024-05-21 | 167.3125 | 172.1693 | 176.7494 | 2024-05-21 | 2.591% | 0% | 70% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1566 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 76.472 | 76.472 | 78.6874 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2024-05-22 | 2.419% | 0% | 0.3967% | 0.5656% | 0% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | 244.8055 | 76.472 | 2024-05-22 | 74.9094 | 77.0795 | 79.135 | 2024-05-22 | 2.597% | 0% | 70% | 0.16111 | 1 | 7 | 1.1611 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 63.919 | 63.919 | 65.7656 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2024-05-23 | 2.42% | 0% | 0.3876% | 0.5729% | 0% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | 245.0572 | 63.919 | 2024-05-23 | 62.6135 | 64.4224 | 66.1445 | 2024-05-23 | 2.604% | 0% | 70% | 0.16565 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 161.9314 | 161.9314 | 166.593 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2024-05-24 | 2.422% | 0% | 0.3765% | 0.5803% | 0% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | 245.3011 | 161.9314 | 2024-05-24 | 158.6259 | 163.1923 | 167.5653 | 2024-05-24 | 2.61% | 0% | 70% | 0.17024 | 1 | 7 | 1.1702 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 113.3448 | 113.3448 | 116.5941 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2024-05-25 | 2.423% | 0% | 0.3638% | 0.5876% | 0% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | 245.5361 | 113.3448 | 2024-05-25 | 111.0322 | 114.2153 | 117.2833 | 2024-05-25 | 2.616% | 0% | 70% | 0.1749 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 169.263 | 169.263 | 174.0927 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2024-05-26 | 2.425% | 0% | 0.3496% | 0.595% | 0% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | 245.7611 | 169.263 | 2024-05-26 | 165.8114 | 170.5425 | 175.1347 | 2024-05-26 | 2.622% | 0% | 70% | 0.17962 | 1 | 7 | 1.1796 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 234.21 | 234.21 | 240.8582 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2024-05-27 | 2.426% | 0% | 0.3341% | 0.6023% | 0% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | 245.975 | 234.21 | 2024-05-27 | 229.4364 | 235.949 | 242.3178 | 2024-05-27 | 2.628% | 0% | 70% | 0.18439 | 1 | 7 | 1.1844 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 252.3668 | 251.5675 | 258.6686 | 260.2554 | 260.2554 | 1.0219 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2024-05-28 | 2.428% | -0.3177% | 0.3177% | 0.6097% | 0% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | 246.1768 | 251.5675 | 2024-05-28 | 247.2478 | 253.3992 | 260.2554 | 2024-05-28 | 2.634% | 0% | 70% | 0.18921 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 201.5654 | 201.5654 | 207.2215 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2024-05-29 | 2.429% | 0% | 0.3005% | 0.617% | 0% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | 246.3663 | 201.5654 | 2024-05-29 | 197.4614 | 203.0024 | 208.5081 | 2024-05-29 | 2.641% | 0% | 70% | 0.19407 | 1 | 7 | 1.1941 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 237.3241 | 237.3241 | 243.9429 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2024-05-30 | 2.43% | 0% | 0.2828% | 0.6244% | 0% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 246.5436 | 237.3241 | 2024-05-30 | 232.4945 | 238.9787 | 245.4756 | 2024-05-30 | 2.647% | 0% | 70% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 245.497 | 244.8487 | 251.6346 | 253.2344 | 253.2344 | 0.99246 | FALSE | 253.3879 | 2023 | 2024-05-31 | 2.432% | -0.2648% | 0.2648% | 0.6317% | 0% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | 246.7084 | 244.8487 | 2024-05-31 | 240.5214 | 246.5166 | 253.2344 | 2024-05-31 | 2.653% | 0% | 70% | 0.20394 | 1 | 7 | 1.2039 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 173.6895 | 173.6895 | 178.4727 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2024 | 2024-06-01 | 2.433% | 0% | 0.2467% | 0.6391% | -7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | 246.8607 | 173.6895 | 2024-06-01 | 170.1587 | 174.8447 | 179.6207 | 2024-06-01 | 2.659% | -7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 236.1633 | 236.1633 | 242.626 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2024 | 2024-06-02 | 2.435% | 0% | 0.2288% | 0.6464% | 0% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | 247.0005 | 236.1633 | 2024-06-02 | 231.3652 | 237.6966 | 244.2047 | 2024-06-02 | 2.665% | 0% | 70% | 0.21396 | 1 | 7 | 1.214 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 127.3363 | 127.3363 | 130.7994 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2024-06-03 | 2.436% | 0% | 0.2113% | 0.6538% | 0% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | 247.1277 | 127.3363 | 2024-06-03 | 124.7507 | 128.1434 | 131.6601 | 2024-06-03 | 2.671% | 0% | 70% | 0.21901 | 1 | 7 | 1.219 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 131.8547 | 131.8547 | 135.4192 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2024-06-04 | 2.438% | 0% | 0.1944% | 0.6611% | 0% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | 247.2423 | 131.8547 | 2024-06-04 | 129.1788 | 132.671 | 136.3204 | 2024-06-04 | 2.677% | 0% | 70% | 0.2241 | 1 | 7 | 1.2241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 207.1376 | 207.1376 | 212.7055 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2024 | 2024-06-05 | 2.439% | 0% | 0.1783% | 0.6684% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | 247.3442 | 207.1376 | 2024-06-05 | 202.9364 | 208.3913 | 214.1368 | 2024-06-05 | 2.683% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 1 | 7 | 1.2292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 118.4983 | 118.4983 | 121.6667 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2024-06-06 | 2.441% | 0% | 0.1634% | 0.6757% | 0% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | 247.4332 | 118.4983 | 2024-06-06 | 116.0963 | 119.2005 | 122.4945 | 2024-06-06 | 2.689% | 0% | 70% | 0.23432 | 1 | 7 | 1.2343 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 98.1576 | 98.1576 | 100.7696 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2024-06-07 | 2.442% | 0% | 0.1498% | 0.683% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | 247.5094 | 98.1576 | 2024-06-07 | 96.1691 | 98.7282 | 101.4627 | 2024-06-07 | 2.695% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 1 | 7 | 1.2394 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 196.9157 | 196.9157 | 202.1337 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2024-06-08 | 2.444% | 0% | 0.1378% | 0.6904% | 0% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | 247.5727 | 196.9157 | 2024-06-08 | 192.9289 | 198.0413 | 203.5389 | 2024-06-08 | 2.701% | 0% | 70% | 0.24459 | 1 | 7 | 1.2446 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 249.7103 | 249.3923 | 255.9778 | 257.7761 | 257.7761 | 1.0071 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2024-06-09 | 2.445% | -0.1275% | 0.1275% | 0.6976% | 0% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | 247.6231 | 249.3923 | 2024-06-09 | 244.666 | 250.7984 | 257.7761 | 2024-06-09 | 2.707% | 0% | 70% | 0.24973 | 1 | 7 | 1.2497 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 240.0441 | 240.0441 | 246.3656 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2024 | 2024-06-10 | 2.447% | 0% | 0.1193% | 0.7049% | 0% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | 247.6604 | 240.0441 | 2024-06-10 | 235.1902 | 241.3839 | 248.1147 | 2024-06-10 | 2.713% | 0% | 70% | 0.25488 | 1 | 7 | 1.2549 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 196.3371 | 196.3371 | 201.4983 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2024 | 2024-06-11 | 2.448% | 0% | 0.1133% | 0.7122% | 0% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | 247.6844 | 196.3371 | 2024-06-11 | 192.3696 | 197.4265 | 202.9437 | 2024-06-11 | 2.719% | 0% | 70% | 0.26002 | 1 | 7 | 1.26 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 216.5364 | 216.5364 | 222.224 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2024-06-12 | 2.45% | 0% | 0.1098% | 0.7195% | 0% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | 247.6942 | 216.5364 | 2024-06-12 | 212.1636 | 217.7363 | 223.8343 | 2024-06-12 | 2.724% | 0% | 70% | 0.26515 | 1 | 7 | 1.2652 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 218.7764 | 218.7764 | 224.5244 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2024-06-13 | 2.451% | 0% | 0.109% | 0.7267% | 0% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | 247.6887 | 218.7764 | 2024-06-13 | 214.3614 | 219.9934 | 226.168 | 2024-06-13 | 2.73% | 0% | 70% | 0.27027 | 1 | 7 | 1.2703 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 233.3107 | 233.3107 | 239.4495 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2024 | 2024-06-14 | 2.453% | 0% | 0.1112% | 0.7339% | 0% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | 247.6667 | 233.3107 | 2024-06-14 | 228.6056 | 234.6206 | 241.2199 | 2024-06-14 | 2.736% | 0% | 70% | 0.27537 | 1 | 7 | 1.2754 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 222.808 | 222.808 | 228.6866 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2024-06-15 | 2.454% | 0% | 0.1166% | 0.7412% | 0% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | 247.6272 | 222.808 | 2024-06-15 | 218.3179 | 224.078 | 230.3942 | 2024-06-15 | 2.741% | 0% | 70% | 0.28045 | 1 | 7 | 1.2805 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 223.8241 | 223.8241 | 229.7527 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2024 | 2024-06-16 | 2.455% | 0% | 0.125% | 0.7484% | 0% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | 247.57 | 223.8241 | 2024-06-16 | 219.3168 | 225.126 | 231.4851 | 2024-06-16 | 2.747% | 0% | 70% | 0.28551 | 1 | 7 | 1.2855 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 237.842 | 237.842 | 244.1732 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2024 | 2024-06-17 | 2.457% | 0% | 0.136% | 0.7556% | 0% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | 247.4956 | 237.842 | 2024-06-17 | 233.056 | 239.2598 | 246.0322 | 2024-06-17 | 2.753% | 0% | 70% | 0.29053 | 1 | 7 | 1.2905 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 240.3957 | 240.037 | 246.4644 | 248.3588 | 248.3588 | 0.97022 | TRUE | 248.3588 | 2024 | 2024-06-18 | 2.458% | -0.1494% | 0.1494% | 0.7628% | 0% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | 247.404 | 240.037 | 2024-06-18 | 235.5713 | 241.5086 | 248.3588 | 2024-06-18 | 2.758% | 0% | 70% | 0.29553 | 1 | 7 | 1.2955 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 127.092 | 127.092 | 130.5181 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2024-06-19 | 2.46% | 0% | 0.1651% | 0.7699% | 0% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | 247.2952 | 127.092 | 2024-06-19 | 124.5384 | 127.8957 | 131.5308 | 2024-06-19 | 2.764% | 0% | 70% | 0.30048 | 1 | 7 | 1.3005 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 83.2864 | 83.2864 | 85.5485 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2024-06-20 | 2.461% | 0% | 0.1829% | 0.7771% | 0% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | 247.169 | 83.2864 | 2024-06-20 | 81.6143 | 83.831 | 86.2185 | 2024-06-20 | 2.769% | 0% | 70% | 0.30539 | 1 | 7 | 1.3054 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 185.7751 | 185.7751 | 190.8624 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2024-06-21 | 2.463% | 0% | 0.2026% | 0.7842% | 0% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | 247.0254 | 185.7751 | 2024-06-21 | 182.0485 | 187.0337 | 192.371 | 2024-06-21 | 2.774% | 0% | 70% | 0.31026 | 1 | 7 | 1.3103 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 186.9665 | 186.9665 | 192.1316 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2024-06-22 | 2.464% | 0% | 0.224% | 0.7913% | 0% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | 246.8644 | 186.9665 | 2024-06-22 | 183.219 | 188.2806 | 193.6641 | 2024-06-22 | 2.78% | 0% | 70% | 0.31508 | 1 | 7 | 1.3151 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 179.727 | 179.727 | 184.7384 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2024-06-23 | 2.466% | 0% | 0.247% | 0.7984% | 0% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | 246.6858 | 179.727 | 2024-06-23 | 176.1276 | 181.0387 | 186.2253 | 2024-06-23 | 2.785% | 0% | 70% | 0.31985 | 1 | 7 | 1.3199 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 159.3356 | 159.3356 | 163.8219 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2024-06-24 | 2.467% | 0% | 0.2713% | 0.8055% | 0% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | 246.4897 | 159.3356 | 2024-06-24 | 156.1473 | 160.5439 | 165.1522 | 2024-06-24 | 2.79% | 0% | 70% | 0.32457 | 1 | 7 | 1.3246 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 51.8291 | 51.8291 | 53.3032 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2024-06-25 | 2.469% | 0% | 0.2969% | 0.8126% | 0% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | 246.2761 | 51.8291 | 2024-06-25 | 50.7929 | 52.2376 | 53.7399 | 2024-06-25 | 2.796% | 0% | 70% | 0.32922 | 1 | 7 | 1.3292 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 76.1018 | 76.1018 | 78.2889 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2024-06-26 | 2.47% | 0% | 0.3234% | 0.8196% | 0% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | 246.0459 | 76.1018 | 2024-06-26 | 74.5818 | 76.7251 | 78.9359 | 2024-06-26 | 2.801% | 0% | 70% | 0.33382 | 1 | 7 | 1.3338 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 247.2302 | 246.3659 | 253.5213 | 255.6346 | 255.6346 | 1.0023 | TRUE | 255.6346 | 2024 | 2024-06-27 | 2.472% | -0.3508% | 0.3508% | 0.8267% | 0% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | 245.8 | 246.3659 | 2024-06-27 | 242.321 | 248.4621 | 255.6346 | 2024-06-27 | 2.806% | 0% | 70% | 0.33835 | 1 | 7 | 1.3384 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 242.0993 | 241.1855 | 248.266 | 250.3531 | 250.3531 | 0.98227 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2024-06-28 | 2.473% | -0.3789% | 0.3789% | 0.8337% | 0% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | 245.5396 | 241.1855 | 2024-06-28 | 237.2988 | 243.3162 | 250.3531 | 2024-06-28 | 2.811% | 0% | 70% | 0.34282 | 1 | 7 | 1.3428 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 59.3272 | 59.3272 | 61.0877 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2024-06-29 | 2.475% | 0% | 0.4074% | 0.8407% | 0% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | 245.2654 | 59.3272 | 2024-06-29 | 58.1454 | 59.8709 | 61.6056 | 2024-06-29 | 2.816% | 0% | 70% | 0.34722 | 1 | 7 | 1.3472 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 196.664 | 196.664 | 202.5632 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2024-06-30 | 2.476% | 0% | 0.4363% | 0.8476% | 0% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | 244.9786 | 196.664 | 2024-06-30 | 192.7504 | 198.5322 | 204.2949 | 2024-06-30 | 2.821% | 0% | 70% | 0.35155 | 1 | 7 | 1.3516 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 225.5488 | 225.5488 | 232.3873 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2024 | 2024-07-01 | 2.477% | 0% | 0.4652% | 0.8546% | 0% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | 244.6801 | 225.5488 | 2024-07-01 | 221.0648 | 227.7674 | 234.3904 | 2024-07-01 | 2.826% | 0% | 70% | 0.35581 | 1 | 7 | 1.3558 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 211.5234 | 211.5234 | 218.005 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2024 | 2024-07-02 | 2.479% | 0% | 0.4942% | 0.8615% | 0% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | 244.3709 | 211.5234 | 2024-07-02 | 207.3224 | 213.6753 | 219.8995 | 2024-07-02 | 2.831% | 0% | 70% | 0.36 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 191.6988 | 191.6988 | 197.6343 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2024-07-03 | 2.48% | 0% | 0.5229% | 0.8685% | 0% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | 244.052 | 191.6988 | 2024-07-03 | 187.8953 | 193.7131 | 199.3658 | 2024-07-03 | 2.835% | 0% | 70% | 0.36411 | 1 | 7 | 1.3641 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 236.2994 | 236.2994 | 243.6907 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2024-07-04 | 2.482% | 0% | 0.5512% | 0.8754% | 0% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | 243.7244 | 236.2994 | 2024-07-04 | 231.6158 | 238.8606 | 245.8428 | 2024-07-04 | 2.84% | 0% | 70% | 0.36814 | 1 | 7 | 1.3681 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 174.6186 | 174.6186 | 180.1348 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2024-07-05 | 2.483% | 0% | 0.5789% | 0.8823% | 0% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | 243.3891 | 174.6186 | 2024-07-05 | 171.1611 | 176.5681 | 181.7382 | 2024-07-05 | 2.845% | 0% | 70% | 0.3721 | 1 | 7 | 1.3721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 225.7527 | 225.7527 | 232.9526 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2024 | 2024-07-06 | 2.485% | 0% | 0.6059% | 0.8891% | 0% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | 243.047 | 225.7527 | 2024-07-06 | 221.2874 | 228.3449 | 235.0424 | 2024-07-06 | 2.849% | 0% | 70% | 0.37598 | 1 | 7 | 1.376 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 245.3461 | 243.8054 | 251.6525 | 253.9276 | 253.9276 | 1.0046 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2024-07-07 | 2.486% | -0.6319% | 0.6319% | 0.896% | 0% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | 242.699 | 243.8054 | 2024-07-07 | 240.547 | 246.6802 | 253.9276 | 2024-07-07 | 2.854% | 0% | 70% | 0.37978 | 1 | 7 | 1.3798 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 242.5138 | 240.9313 | 248.7535 | 251.0198 | 251.0198 | 0.99416 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2024-07-08 | 2.488% | -0.6568% | 0.6568% | 0.9028% | 0% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | 242.3463 | 240.9313 | 2024-07-08 | 237.7775 | 243.8438 | 251.0198 | 2024-07-08 | 2.859% | 0% | 70% | 0.38349 | 1 | 7 | 1.3835 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 240.7165 | 239.0896 | 246.916 | 249.1826 | 249.1826 | 0.98802 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2024-07-09 | 2.489% | -0.6805% | 0.6805% | 0.9096% | 0% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | 241.9894 | 239.0896 | 2024-07-09 | 236.0227 | 242.0478 | 249.1826 | 2024-07-09 | 2.863% | 0% | 70% | 0.38713 | 1 | 7 | 1.3871 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 234.8161 | 233.1777 | 240.8695 | 243.0972 | 243.0972 | 0.96503 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2024-07-10 | 2.491% | -0.7026% | 0.7026% | 0.9164% | 0% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | 241.6287 | 233.1777 | 2024-07-10 | 230.2444 | 236.1256 | 243.0972 | 2024-07-10 | 2.868% | 0% | 70% | 0.39069 | 1 | 7 | 1.3907 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 232.4744 | 232.4744 | 240.1975 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2024 | 2024-07-11 | 2.492% | 0% | 0.7231% | 0.9232% | 0% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | 241.2639 | 232.4744 | 2024-07-11 | 227.9009 | 235.4721 | 242.4356 | 2024-07-11 | 2.872% | 0% | 70% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 228.9544 | 228.9544 | 236.6099 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2024 | 2024-07-12 | 2.494% | 0% | 0.7418% | 0.93% | 0% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | 240.8949 | 228.9544 | 2024-07-12 | 224.4553 | 231.9603 | 238.831 | 2024-07-12 | 2.877% | 0% | 70% | 0.39756 | 1 | 7 | 1.3976 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 228.4268 | 228.4268 | 236.109 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2024-07-13 | 2.495% | 0% | 0.7586% | 0.9367% | 0% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | 240.5217 | 228.4268 | 2024-07-13 | 223.9431 | 231.4745 | 238.3416 | 2024-07-13 | 2.881% | 0% | 70% | 0.40087 | 1 | 7 | 1.4009 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 220.8074 | 220.8074 | 228.2711 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2024 | 2024-07-14 | 2.497% | 0% | 0.7731% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | 240.1442 | 220.8074 | 2024-07-14 | 216.4782 | 223.7955 | 230.4452 | 2024-07-14 | 2.886% | 0% | 70% | 0.4041 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 224.6702 | 224.6702 | 232.2972 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2024 | 2024-07-15 | 2.498% | 0% | 0.7853% | 0.9502% | 0% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | 239.7623 | 224.6702 | 2024-07-15 | 220.2702 | 227.7478 | 234.5255 | 2024-07-15 | 2.89% | 0% | 70% | 0.40725 | 1 | 7 | 1.4073 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 224.992 | 224.992 | 232.6585 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2024-07-16 | 2.5% | 0% | 0.7956% | 0.9569% | 0% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | 239.374 | 224.992 | 2024-07-16 | 220.5908 | 228.1073 | 234.9062 | 2024-07-16 | 2.894% | 0% | 70% | 0.41032 | 1 | 7 | 1.4103 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 232.921 | 231.0611 | 238.961 | 241.2859 | 241.2859 | 0.96688 | FALSE | 241.3046 | 2023 | 2024-07-17 | 2.501% | -0.8049% | 0.8049% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | 238.9771 | 231.0611 | 2024-07-17 | 228.4324 | 234.292 | 241.2859 | 2024-07-17 | 2.899% | 0% | 70% | 0.41331 | 1 | 7 | 1.4133 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 167.4873 | 167.4873 | 173.231 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2024-07-18 | 2.502% | 0% | 0.8132% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | 238.5709 | 167.4873 | 2024-07-18 | 164.2186 | 169.8502 | 174.9282 | 2024-07-18 | 2.903% | 0% | 70% | 0.41622 | 1 | 7 | 1.4162 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 168.1045 | 168.1045 | 173.885 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2024-07-19 | 2.504% | 0% | 0.8204% | 0.9769% | 0% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | 238.1549 | 168.1045 | 2024-07-19 | 164.8276 | 170.4954 | 175.6004 | 2024-07-19 | 2.907% | 0% | 70% | 0.41905 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 224.0134 | 224.0134 | 231.7349 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2024 | 2024-07-20 | 2.505% | 0% | 0.8266% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | 237.7284 | 224.0134 | 2024-07-20 | 219.6518 | 227.223 | 234.0367 | 2024-07-20 | 2.911% | 0% | 70% | 0.42181 | 1 | 7 | 1.4218 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 187.8172 | 187.8172 | 194.3046 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2024-07-21 | 2.507% | 0% | 0.8319% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | 237.2907 | 187.8172 | 2024-07-21 | 184.1647 | 190.5259 | 196.2477 | 2024-07-21 | 2.916% | 0% | 70% | 0.42449 | 1 | 7 | 1.4245 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 180.0522 | 180.0522 | 186.2827 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2024-07-22 | 2.508% | 0% | 0.8363% | 0.9968% | 0% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | 236.8414 | 180.0522 | 2024-07-22 | 176.5549 | 182.6643 | 188.1582 | 2024-07-22 | 2.92% | 0% | 70% | 0.42709 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 225.7873 | 225.7873 | 233.6124 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2024 | 2024-07-23 | 2.51% | 0% | 0.8398% | 1.003% | 0% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | 236.3811 | 225.7873 | 2024-07-23 | 221.4069 | 229.0802 | 235.9801 | 2024-07-23 | 2.924% | 0% | 70% | 0.42962 | 1 | 7 | 1.4296 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 118.3179 | 118.3179 | 122.4237 | 123.6727 | 123.6727 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2024-07-24 | 2.511% | 0% | 0.8425% | 1.01% | 8.322e-05% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | 235.9105 | 118.3179 | 2024-07-24 | 116.0252 | 120.0514 | 123.6727 | 2024-07-24 | 2.928% | 8.322e-05% | 70% | 0.43207 | 1 | 7 | 1.4321 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 199.1372 | 199.1372 | 206.0546 | 208.1707 | 208.1711 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2024-07-25 | 2.513% | 0% | 0.8443% | 1.017% | 0.0002506% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | 235.4297 | 199.1372 | 2024-07-25 | 195.2831 | 202.0666 | 208.1707 | 2024-07-25 | 2.932% | 0.0002506% | 70% | 0.43445 | 1 | 7 | 1.4345 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 239.0459 | 237.0419 | 245.2825 | 247.8178 | 247.8191 | 1.009 | FALSE | 247.896 | 2023 | 2024-07-26 | 2.514% | -0.8454% | 0.8454% | 1.023% | 0.000503% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | 234.9385 | 237.0419 | 2024-07-26 | 234.4934 | 240.541 | 247.8178 | 2024-07-26 | 2.936% | 0.000503% | 70% | 0.43676 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 191.3849 | 191.3849 | 198.042 | 200.1023 | 200.1035 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2024-07-27 | 2.516% | 0% | 0.8458% | 1.03% | 0.0008414% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | 234.4368 | 191.3849 | 2024-07-27 | 187.6898 | 194.2184 | 200.1023 | 2024-07-27 | 2.94% | 0.0008414% | 70% | 0.43901 | 1 | 7 | 1.439 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 109.5688 | 109.5688 | 113.3813 | 114.5684 | 114.5688 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2024-07-28 | 2.517% | 0% | 0.8455% | 1.036% | 0.001267% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | 233.9245 | 109.5688 | 2024-07-28 | 107.4559 | 111.1949 | 114.5684 | 2024-07-28 | 2.945% | 0.001267% | 70% | 0.44118 | 1 | 7 | 1.4412 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 194.1419 | 194.1419 | 200.8982 | 203.015 | 203.0178 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2024-07-29 | 2.519% | 0% | 0.8445% | 1.043% | 0.00178% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | 233.4015 | 194.1419 | 2024-07-29 | 190.4027 | 197.0289 | 203.015 | 2024-07-29 | 2.949% | 0.00178% | 70% | 0.44328 | 1 | 7 | 1.4433 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 231.1644 | 229.2323 | 237.2095 | 239.7247 | 239.7305 | 0.98439 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2024-07-30 | 2.52% | -0.8428% | 0.8428% | 1.049% | 0.002492% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | 232.8676 | 229.2323 | 2024-07-30 | 226.7836 | 232.6464 | 239.7247 | 2024-07-30 | 2.953% | 0.002492% | 70% | 0.44532 | 1 | 7 | 1.4453 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 229.7217 | 227.8067 | 235.7324 | 238.2476 | 238.2554 | 0.98056 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2024-07-31 | 2.522% | -0.8406% | 0.8406% | 1.056% | 0.003406% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | 232.3225 | 227.8067 | 2024-07-31 | 225.3735 | 231.2033 | 238.2476 | 2024-07-31 | 2.957% | 0.003406% | 70% | 0.4473 | 1 | 7 | 1.4473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 229.6753 | 227.7669 | 235.688 | 238.2184 | 238.2289 | 0.98274 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2024-08-01 | 2.523% | -0.8379% | 0.8379% | 1.062% | 0.004522% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | 231.7662 | 227.7669 | 2024-08-01 | 225.3331 | 231.1654 | 238.2184 | 2024-08-01 | 2.961% | 0.004522% | 70% | 0.44921 | 1 | 7 | 1.4492 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 227.2864 | 225.4053 | 233.2399 | 235.7594 | 235.7727 | 0.97494 | FALSE | 236.0719 | 2022 | 2024-08-02 | 2.524% | -0.8346% | 0.8346% | 1.069% | 0.005845% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | 231.1986 | 225.4053 | 2024-08-02 | 222.9946 | 228.7698 | 235.7594 | 2024-08-02 | 2.965% | 0.005845% | 70% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 211.5226 | 211.5226 | 218.8695 | 221.2482 | 221.2626 | 0.91718 | FALSE | 221.2638 | 2022 | 2024-08-03 | 2.526% | 0% | 0.8308% | 1.075% | 0.007374% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | 230.6196 | 211.5226 | 2024-08-03 | 207.4737 | 214.68 | 221.2482 | 2024-08-03 | 2.969% | 0.007374% | 70% | 0.45285 | 1 | 7 | 1.4529 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 172.7821 | 172.7821 | 178.7783 | 180.7331 | 180.7437 | 0.75111 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2024-08-04 | 2.527% | 0% | 0.8266% | 1.082% | 0.009114% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | 230.0291 | 172.7821 | 2024-08-04 | 169.4788 | 175.3604 | 180.7331 | 2024-08-04 | 2.973% | 0.009114% | 70% | 0.45458 | 1 | 7 | 1.4546 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 209.9369 | 209.9369 | 217.2154 | 219.6048 | 219.6262 | 0.91504 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2024-08-05 | 2.529% | 0% | 0.822% | 1.088% | 0.01106% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | 229.427 | 209.9369 | 2024-08-05 | 205.9283 | 213.0679 | 219.6048 | 2024-08-05 | 2.977% | 0.01106% | 70% | 0.45626 | 1 | 7 | 1.4563 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 222.7088 | 220.9042 | 228.5545 | 231.0837 | 231.1128 | 0.96542 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2024-08-06 | 2.53% | -0.8169% | 0.8169% | 1.094% | 0.01323% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | 228.8143 | 220.9042 | 2024-08-06 | 218.523 | 224.1959 | 231.0837 | 2024-08-06 | 2.981% | 0.01323% | 70% | 0.45788 | 1 | 7 | 1.4579 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 226.2233 | 224.402 | 232.1642 | 234.7486 | 234.7842 | 0.98339 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2024-08-07 | 2.532% | -0.8116% | 0.8116% | 1.101% | 0.01556% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | 228.192 | 224.402 | 2024-08-07 | 221.9763 | 227.7423 | 234.7486 | 2024-08-07 | 2.985% | 0.01556% | 70% | 0.45944 | 1 | 7 | 1.4594 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 218.6875 | 218.6875 | 226.2423 | 228.7755 | 228.8143 | 0.961 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2024-08-08 | 2.533% | 0% | 0.806% | 1.107% | 0.01796% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | 227.5594 | 218.6875 | 2024-08-08 | 214.5275 | 221.9385 | 228.7755 | 2024-08-08 | 2.989% | 0.01796% | 70% | 0.46095 | 1 | 7 | 1.461 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 209.1747 | 209.1747 | 216.3909 | 218.828 | 218.8677 | 0.92179 | FALSE | 218.8706 | 2022 | 2024-08-09 | 2.535% | 0% | 0.8% | 1.114% | 0.02043% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | 226.9162 | 209.1747 | 2024-08-09 | 205.2006 | 212.2797 | 218.828 | 2024-08-09 | 2.992% | 0.02043% | 70% | 0.46241 | 1 | 7 | 1.4624 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 197.4159 | 197.4159 | 204.2165 | 206.5299 | 206.5687 | 0.87248 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2024-08-10 | 2.536% | 0% | 0.7939% | 1.12% | 0.02299% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | 226.2615 | 197.4159 | 2024-08-10 | 193.6699 | 200.3415 | 206.5299 | 2024-08-10 | 2.996% | 0.02299% | 70% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 199.9272 | 199.9272 | 206.8039 | 209.16 | 209.2049 | 0.88619 | FALSE | 209.2099 | 2022 | 2024-08-11 | 2.538% | 0% | 0.7875% | 1.126% | 0.02561% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | 225.5949 | 199.9272 | 2024-08-11 | 196.1383 | 202.8847 | 209.16 | 2024-08-11 | 3% | 0.02561% | 70% | 0.46518 | 1 | 7 | 1.4652 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 147.3702 | 147.3702 | 152.4312 | 154.1778 | 154.2 | 0.65513 | FALSE | 154.2122 | 2022 | 2024-08-12 | 2.539% | 0% | 0.781% | 1.133% | 0.02832% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | 224.9157 | 147.3702 | 2024-08-12 | 144.5809 | 149.5461 | 154.1778 | 2024-08-12 | 3.004% | 0.02832% | 70% | 0.4665 | 1 | 7 | 1.4665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 141.591 | 141.591 | 146.4457 | 148.1333 | 148.155 | 0.63137 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2024-08-13 | 2.541% | 0% | 0.7744% | 1.139% | 0.03099% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | 224.2236 | 141.591 | 2024-08-13 | 138.9145 | 143.6774 | 148.1333 | 2024-08-13 | 3.008% | 0.03099% | 70% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 151.5085 | 151.5085 | 156.6947 | 158.5105 | 158.5392 | 0.67773 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2024-08-14 | 2.542% | 0% | 0.7677% | 1.146% | 0.03352% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | 223.5181 | 151.5085 | 2024-08-14 | 148.648 | 153.7363 | 158.5105 | 2024-08-14 | 3.012% | 0.03352% | 70% | 0.46899 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 149.6573 | 149.6573 | 154.7716 | 156.5752 | 156.605 | 0.6716 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2024-08-15 | 2.544% | 0% | 0.7609% | 1.152% | 0.03589% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | 222.7988 | 149.6573 | 2024-08-15 | 146.8354 | 151.8533 | 156.5752 | 2024-08-15 | 3.016% | 0.03589% | 70% | 0.47017 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 100.4323 | 100.4323 | 103.8581 | 105.0751 | 105.0838 | 0.45213 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2024-08-16 | 2.545% | 0% | 0.7536% | 1.158% | 0.03811% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | 222.0662 | 100.4323 | 2024-08-16 | 98.5409 | 101.9023 | 105.0751 | 2024-08-16 | 3.02% | 0.03811% | 70% | 0.47131 | 1 | 7 | 1.4713 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 154.8991 | 154.8991 | 160.1716 | 162.0588 | 162.096 | 0.69976 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2024-08-17 | 2.546% | 0% | 0.7453% | 1.165% | 0.04018% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | 221.3208 | 154.8991 | 2024-08-17 | 151.9858 | 157.1591 | 162.0588 | 2024-08-17 | 3.023% | 0.04018% | 70% | 0.4724 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 155.4786 | 155.4786 | 160.7578 | 162.6623 | 162.7019 | 0.7048 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2024-08-18 | 2.548% | 0% | 0.736% | 1.171% | 0.0421% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | 220.5619 | 155.4786 | 2024-08-18 | 152.5581 | 157.7382 | 162.6623 | 2024-08-18 | 3.027% | 0.0421% | 70% | 0.47346 | 1 | 7 | 1.4735 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 212.6905 | 212.6905 | 219.8927 | 222.5119 | 222.605 | 0.96768 | FALSE | 222.6074 | 2022 | 2024-08-19 | 2.549% | 0% | 0.7259% | 1.177% | 0.04385% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | 219.7889 | 212.6905 | 2024-08-19 | 208.7004 | 215.7676 | 222.5119 | 2024-08-19 | 3.031% | 0.04385% | 70% | 0.47448 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 157.0493 | 157.0493 | 162.3516 | 164.2958 | 164.3403 | 0.71699 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2024-08-20 | 2.551% | 0% | 0.715% | 1.183% | 0.04545% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | 219 | 157.0493 | 2024-08-20 | 154.1069 | 159.3098 | 164.2958 | 2024-08-20 | 3.035% | 0.04545% | 70% | 0.47546 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 112.6207 | 112.6207 | 116.4107 | 117.8123 | 117.8293 | 0.51598 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2024-08-21 | 2.552% | 0% | 0.7034% | 1.19% | 0.04692% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | 218.1946 | 112.6207 | 2024-08-21 | 110.5133 | 114.2325 | 117.8123 | 2024-08-21 | 3.039% | 0.04692% | 70% | 0.47641 | 1 | 7 | 1.4764 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 184.4187 | 184.4187 | 190.6037 | 192.9106 | 192.9837 | 0.84831 | FALSE | 192.9941 | 2022 | 2024-08-22 | 2.554% | 0% | 0.6911% | 1.196% | 0.04831% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | 217.3736 | 184.4187 | 2024-08-22 | 180.9723 | 187.0417 | 192.9106 | 2024-08-22 | 3.042% | 0.04831% | 70% | 0.47732 | 1 | 7 | 1.4773 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 208.8023 | 208.8023 | 215.7796 | 218.405 | 218.5079 | 0.96425 | FALSE | 218.5108 | 2022 | 2024-08-23 | 2.555% | 0% | 0.6782% | 1.202% | 0.04962% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | 216.5376 | 208.8023 | 2024-08-23 | 204.9053 | 211.7524 | 218.405 | 2024-08-23 | 3.046% | 0.04962% | 70% | 0.4782 | 1 | 7 | 1.4782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 128.0054 | 128.0054 | 132.2664 | 133.8842 | 133.9127 | 0.5933 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2024-08-24 | 2.557% | 0% | 0.6648% | 1.208% | 0.05086% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | 215.6877 | 128.0054 | 2024-08-24 | 125.6194 | 129.801 | 133.8842 | 2024-08-24 | 3.05% | 0.05086% | 70% | 0.47905 | 1 | 7 | 1.4791 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 155.1868 | 155.1868 | 160.3321 | 162.3033 | 162.3543 | 0.72224 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2024-08-25 | 2.558% | 0% | 0.6509% | 1.215% | 0.05203% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | 214.8247 | 155.1868 | 2024-08-25 | 152.298 | 157.3475 | 162.3033 | 2024-08-25 | 3.053% | 0.05203% | 70% | 0.47987 | 1 | 7 | 1.4799 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 197.1941 | 197.1941 | 203.705 | 206.2224 | 206.3197 | 0.92163 | FALSE | 206.326 | 2022 | 2024-08-26 | 2.56% | 0% | 0.6366% | 1.221% | 0.05311% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | 213.9495 | 197.1941 | 2024-08-26 | 193.5281 | 199.918 | 206.2224 | 2024-08-26 | 3.057% | 0.05311% | 70% | 0.48065 | 1 | 7 | 1.4807 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 206.4563 | 206.4563 | 213.244 | 215.8928 | 216.0046 | 0.96897 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2024-08-27 | 2.561% | 0% | 0.6219% | 1.227% | 0.05415% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | 213.0629 | 206.4563 | 2024-08-27 | 202.6231 | 209.2848 | 215.8928 | 2024-08-27 | 3.061% | 0.05415% | 70% | 0.48141 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 139.1061 | 139.1061 | 143.6596 | 145.4531 | 145.494 | 0.65547 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2024-08-28 | 2.563% | 0% | 0.607% | 1.233% | 0.05527% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | 212.1655 | 139.1061 | 2024-08-28 | 136.5268 | 140.9958 | 145.4531 | 2024-08-28 | 3.064% | 0.05527% | 70% | 0.48214 | 1 | 7 | 1.4821 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 201.4475 | 201.4475 | 208.0122 | 210.6222 | 210.7333 | 0.95352 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2024-08-29 | 2.564% | 0% | 0.5918% | 1.239% | 0.05645% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | 211.2583 | 201.4475 | 2024-08-29 | 197.7172 | 204.1602 | 210.6222 | 2024-08-29 | 3.068% | 0.05645% | 70% | 0.48284 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 100.0904 | 100.0904 | 103.3373 | 104.6404 | 104.6556 | 0.47564 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2024-08-30 | 2.566% | 0% | 0.5765% | 1.245% | 0.05771% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | 210.3421 | 100.0904 | 2024-08-30 | 98.2394 | 101.4262 | 104.6404 | 2024-08-30 | 3.072% | 0.05771% | 70% | 0.48351 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 175.5698 | 175.5698 | 181.2392 | 183.5361 | 183.6195 | 0.83826 | FALSE | 183.6322 | 2022 | 2024-08-31 | 2.567% | 0% | 0.5611% | 1.251% | 0.05905% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | 209.4179 | 175.5698 | 2024-08-31 | 172.3272 | 177.8919 | 183.5361 | 2024-08-31 | 3.075% | 0.05905% | 70% | 0.48416 | 1 | 7 | 1.4842 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 152.9729 | 152.9729 | 157.8898 | 159.9007 | 159.9606 | 0.73356 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2024-09-01 | 2.568% | 0% | 0.5457% | 1.258% | 0.06046% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | 208.4865 | 152.9729 | 2024-09-01 | 150.1514 | 154.9777 | 159.9007 | 2024-09-01 | 3.079% | 0.06046% | 70% | 0.48479 | 1 | 7 | 1.4848 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 135.856 | 135.856 | 140.2027 | 141.9971 | 142.0416 | 0.65437 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2024-09-02 | 2.57% | 0% | 0.5303% | 1.264% | 0.06195% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | 207.5488 | 135.856 | 2024-09-02 | 133.3536 | 137.6202 | 141.9971 | 2024-09-02 | 3.082% | 0.06195% | 70% | 0.48539 | 1 | 7 | 1.4854 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 204.3589 | 203.3118 | 209.7868 | 212.4848 | 212.6168 | 0.98405 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2024-09-03 | 2.571% | -0.5151% | 0.5151% | 1.27% | 0.06352% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | 206.6043 | 203.3118 | 2024-09-03 | 200.6325 | 205.9278 | 212.4848 | 2024-09-03 | 3.086% | 0.06352% | 70% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 168.5265 | 168.5265 | 173.8692 | 176.1161 | 176.2012 | 0.81934 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2024-09-04 | 2.573% | 0% | 0.5% | 1.276% | 0.06505% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 205.6515 | 168.5265 | 2024-09-04 | 165.4306 | 170.6752 | 176.1161 | 2024-09-04 | 3.089% | 0.06505% | 70% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 182.3055 | 182.3055 | 188.0591 | 190.501 | 190.608 | 0.89055 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2024-09-05 | 2.574% | 0% | 0.4851% | 1.282% | 0.0665% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | 204.69 | 182.3055 | 2024-09-05 | 178.9611 | 184.6091 | 190.501 | 2024-09-05 | 3.093% | 0.0665% | 70% | 0.48706 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 152.4566 | 152.4566 | 157.2469 | 159.2985 | 159.3677 | 0.74818 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2024-09-06 | 2.576% | 0% | 0.4706% | 1.288% | 0.06788% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | 203.7191 | 152.4566 | 2024-09-06 | 149.6635 | 154.3661 | 159.2985 | 2024-09-06 | 3.096% | 0.06788% | 70% | 0.48757 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 166.2025 | 166.2025 | 171.4023 | 173.6491 | 173.7383 | 0.81964 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2024-09-07 | 2.577% | 0% | 0.4564% | 1.294% | 0.06918% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | 202.738 | 166.2025 | 2024-09-07 | 163.1618 | 168.2665 | 173.6491 | 2024-09-07 | 3.1% | 0.06918% | 70% | 0.48806 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 79.9444 | 79.9444 | 82.4351 | 83.5207 | 83.5288 | 0.39602 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2024-09-08 | 2.579% | 0% | 0.4426% | 1.3% | 0.07041% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | 201.7462 | 79.9444 | 2024-09-08 | 78.4838 | 80.929 | 83.5207 | 2024-09-08 | 3.103% | 0.07041% | 70% | 0.48854 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 189.9412 | 189.9412 | 195.8351 | 198.4262 | 198.5573 | 0.94614 | FALSE | 198.5629 | 2022 | 2024-09-09 | 2.58% | 0% | 0.4294% | 1.306% | 0.07156% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | 200.743 | 189.9412 | 2024-09-09 | 186.4758 | 192.2621 | 198.4262 | 2024-09-09 | 3.106% | 0.07156% | 70% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 1.6555 | 1.6555 | 1.7067 | 1.7294 | 1.7294 | 0.0082828 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2024-09-10 | 2.582% | 0% | 0.4167% | 1.312% | 0.07254% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | 199.728 | 1.6555 | 2024-09-10 | 1.6253 | 1.6756 | 1.7294 | 2024-09-10 | 3.11% | 0.07254% | 70% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 150.823 | 150.823 | 155.468 | 157.544 | 157.6197 | 0.75885 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2024-09-11 | 2.583% | 0% | 0.4046% | 1.318% | 0.0733% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | 198.7006 | 150.823 | 2024-09-11 | 148.0789 | 152.6394 | 157.544 | 2024-09-11 | 3.113% | 0.0733% | 70% | 0.48986 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 53.8332 | 53.8332 | 55.4855 | 56.2298 | 56.2298 | 0.27215 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2024-09-12 | 2.585% | 0% | 0.3932% | 1.324% | 0.07385% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | 197.6602 | 53.8332 | 2024-09-12 | 52.8552 | 54.4774 | 56.2298 | 2024-09-12 | 3.116% | 0.07385% | 70% | 0.49027 | 1 | 7 | 1.4903 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 158.3988 | 158.3988 | 163.245 | 165.4446 | 165.5333 | 0.8055 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2024-09-13 | 2.586% | 0% | 0.3826% | 1.329% | 0.07418% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | 196.6061 | 158.3988 | 2024-09-13 | 155.5249 | 160.2832 | 165.4446 | 2024-09-13 | 3.12% | 0.07418% | 70% | 0.49066 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 175.0607 | 175.0607 | 180.4012 | 182.8428 | 182.9584 | 0.89518 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2024-09-14 | 2.588% | 0% | 0.3728% | 1.335% | 0.07428% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | 195.5377 | 175.0607 | 2024-09-14 | 171.889 | 177.1328 | 182.8428 | 2024-09-14 | 3.123% | 0.07428% | 70% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 106.4935 | 106.4935 | 109.7338 | 111.2256 | 111.2548 | 0.54739 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2024-09-15 | 2.589% | 0% | 0.3639% | 1.341% | 0.07416% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | 194.4544 | 106.4935 | 2024-09-15 | 104.5668 | 107.7486 | 111.2256 | 2024-09-15 | 3.126% | 0.07416% | 70% | 0.4914 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 201.344 | 200.6307 | 206.7207 | 209.5433 | 209.6981 | 1.0376 | FALSE | 209.7948 | 2023 | 2024-09-16 | 2.59% | -0.3555% | 0.3555% | 1.347% | 0.07381% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | 193.3563 | 200.6307 | 2024-09-16 | 197.7278 | 202.9861 | 209.5433 | 2024-09-16 | 3.129% | 0.07381% | 70% | 0.49174 | 1 | 7 | 1.4917 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 191.6936 | 191.0302 | 196.8151 | 199.5142 | 199.6591 | 0.9937 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2024-09-17 | 2.592% | -0.3473% | 0.3473% | 1.353% | 0.07323% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | 192.2406 | 191.0302 | 2024-09-17 | 188.2552 | 193.2646 | 199.5142 | 2024-09-17 | 3.132% | 0.07323% | 70% | 0.49208 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 194.3538 | 193.6967 | 199.5488 | 202.2973 | 202.4439 | 1.0136 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2024-09-18 | 2.593% | -0.3392% | 0.3392% | 1.359% | 0.07242% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | 191.1052 | 193.6967 | 2024-09-18 | 190.8723 | 195.9543 | 202.2973 | 2024-09-18 | 3.135% | 0.07242% | 70% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 197.3256 | 196.6739 | 202.6026 | 205.4051 | 205.5521 | 1.0354 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2024-09-19 | 2.595% | -0.3314% | 0.3314% | 1.364% | 0.07152% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | 189.9518 | 196.6739 | 2024-09-19 | 193.7956 | 198.9583 | 205.4051 | 2024-09-19 | 3.139% | 0.07152% | 70% | 0.49271 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 191.3788 | 190.7613 | 196.4992 | 199.2288 | 199.3694 | 1.0105 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2024-09-20 | 2.596% | -0.3237% | 0.3237% | 1.37% | 0.07052% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | 188.7825 | 190.7613 | 2024-09-20 | 187.9597 | 192.9699 | 199.2288 | 2024-09-20 | 3.142% | 0.07052% | 70% | 0.493 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 185.4753 | 184.8906 | 190.4402 | 193.0968 | 193.2282 | 0.98555 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2024-09-21 | 2.598% | -0.3163% | 0.3163% | 1.376% | 0.06941% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | 187.5995 | 184.8906 | 2024-09-21 | 182.1662 | 187.0248 | 193.0968 | 2024-09-21 | 3.145% | 0.06941% | 70% | 0.49329 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 134.3374 | 134.3374 | 138.3614 | 140.2996 | 140.3571 | 0.72048 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2024-09-22 | 2.599% | 0% | 0.309% | 1.381% | 0.06821% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | 186.4048 | 134.3374 | 2024-09-22 | 131.9318 | 135.8837 | 140.2996 | 2024-09-22 | 3.147% | 0.06821% | 70% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 78.8474 | 78.8474 | 81.2047 | 82.3469 | 82.3568 | 0.42551 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2024-09-23 | 2.601% | 0% | 0.302% | 1.387% | 0.06689% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 185.2004 | 78.8474 | 2024-09-23 | 77.4376 | 79.7527 | 82.3469 | 2024-09-23 | 3.15% | 0.06689% | 70% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 127.6045 | 127.6045 | 131.4122 | 133.2683 | 133.3174 | 0.69335 | FALSE | 133.3369 | 2022 | 2024-09-24 | 2.602% | 0% | 0.2953% | 1.393% | 0.06548% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | 183.9884 | 127.6045 | 2024-09-24 | 125.3263 | 129.0661 | 133.2683 | 2024-09-24 | 3.153% | 0.06548% | 70% | 0.49407 | 1 | 7 | 1.4941 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 151.6974 | 151.6974 | 156.216 | 158.4315 | 158.5084 | 0.82986 | FALSE | 158.521 | 2022 | 2024-09-25 | 2.604% | 0% | 0.2888% | 1.398% | 0.06408% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | 182.7708 | 151.6974 | 2024-09-25 | 148.9933 | 153.4314 | 158.4315 | 2024-09-25 | 3.156% | 0.06408% | 70% | 0.49432 | 1 | 7 | 1.4943 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 65.8711 | 65.8711 | 67.8299 | 68.7958 | 68.7997 | 0.36262 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2024-09-26 | 2.605% | 0% | 0.2826% | 1.404% | 0.06268% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | 181.5494 | 65.8711 | 2024-09-26 | 64.6987 | 66.6227 | 68.7958 | 2024-09-26 | 3.159% | 0.06268% | 70% | 0.49455 | 1 | 7 | 1.4945 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 76.2004 | 76.2004 | 78.4628 | 79.5845 | 79.5931 | 0.42236 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2024-09-27 | 2.607% | 0% | 0.2768% | 1.409% | 0.06129% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | 180.3266 | 76.2004 | 2024-09-27 | 74.8463 | 77.0684 | 79.5845 | 2024-09-27 | 3.162% | 0.06129% | 70% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 98.6024 | 98.6024 | 101.5256 | 102.9828 | 103.0049 | 0.55032 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2024-09-28 | 2.608% | 0% | 0.2712% | 1.415% | 0.0599% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | 179.1042 | 98.6024 | 2024-09-28 | 96.8529 | 99.7243 | 102.9828 | 2024-09-28 | 3.164% | 0.0599% | 70% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 108.8919 | 108.8919 | 112.1158 | 113.7313 | 113.761 | 0.61195 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2024-09-29 | 2.61% | 0% | 0.2659% | 1.42% | 0.05852% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | 177.8844 | 108.8919 | 2024-09-29 | 106.9629 | 110.1297 | 113.7313 | 2024-09-29 | 3.167% | 0.05852% | 70% | 0.49519 | 1 | 7 | 1.4952 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 156.2665 | 156.2665 | 160.8872 | 163.2146 | 163.2925 | 0.88443 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2024-09-30 | 2.611% | 0% | 0.261% | 1.426% | 0.05714% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | 176.6693 | 156.2665 | 2024-09-30 | 153.5027 | 158.0417 | 163.2146 | 2024-09-30 | 3.169% | 0.05714% | 70% | 0.49539 | 1 | 7 | 1.4954 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 170.0216 | 170.0216 | 175.0434 | 177.5853 | 177.68 | 0.969 | FALSE | 177.6823 | 2022 | 2024-10-01 | 2.612% | 0% | 0.2564% | 1.431% | 0.05577% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | 175.4557 | 170.0216 | 2024-10-01 | 167.0193 | 171.9525 | 177.5853 | 2024-10-01 | 3.172% | 0.05577% | 70% | 0.49558 | 1 | 7 | 1.4956 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 148.9377 | 148.9377 | 153.3324 | 155.5676 | 155.6347 | 0.85469 | FALSE | 155.6437 | 2022 | 2024-10-02 | 2.614% | 0% | 0.2522% | 1.437% | 0.05443% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | 174.239 | 148.9377 | 2024-10-02 | 146.312 | 150.6293 | 155.5676 | 2024-10-02 | 3.174% | 0.05443% | 70% | 0.49577 | 1 | 7 | 1.4958 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 174.522 | 174.0897 | 179.2222 | 181.8447 | 181.9413 | 1.0062 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2024-10-03 | 2.615% | -0.2483% | 0.2483% | 1.442% | 0.0531% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | 173.0193 | 174.0897 | 2024-10-03 | 171.4629 | 176.0678 | 181.8447 | 2024-10-03 | 3.177% | 0.0531% | 70% | 0.49594 | 1 | 7 | 1.4959 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 178.0818 | 177.6468 | 182.8804 | 185.5664 | 185.6626 | 1.0341 | TRUE | 185.6626 | 2024 | 2024-10-04 | 2.617% | -0.2449% | 0.2449% | 1.447% | 0.05179% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | 171.7965 | 177.6468 | 2024-10-04 | 174.9652 | 179.6669 | 185.5664 | 2024-10-04 | 3.179% | 0.05179% | 70% | 0.49611 | 1 | 7 | 1.4961 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 68.712 | 68.712 | 70.7352 | 71.7779 | 71.7833 | 0.40266 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2024-10-05 | 2.618% | 0% | 0.2419% | 1.453% | 0.0505% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | 170.5707 | 68.712 | 2024-10-05 | 67.5066 | 69.4943 | 71.7779 | 2024-10-05 | 3.182% | 0.0505% | 70% | 0.49627 | 1 | 7 | 1.4963 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 132.142 | 132.142 | 136.0312 | 138.0439 | 138.0905 | 0.78021 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2024-10-06 | 2.62% | 0% | 0.2392% | 1.458% | 0.04922% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | 169.3418 | 132.142 | 2024-10-06 | 129.8278 | 133.6489 | 138.0439 | 2024-10-06 | 3.184% | 0.04922% | 70% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 63.2947 | 63.2947 | 65.1571 | 66.1246 | 66.1281 | 0.37635 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2024-10-07 | 2.621% | 0% | 0.237% | 1.463% | 0.04797% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | 168.1097 | 63.2947 | 2024-10-07 | 62.1881 | 64.0179 | 66.1246 | 2024-10-07 | 3.186% | 0.04797% | 70% | 0.49658 | 1 | 7 | 1.4966 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 163.1071 | 162.7242 | 167.5117 | 170.0082 | 170.0849 | 0.97511 | TRUE | 170.0849 | 2024 | 2024-10-08 | 2.623% | -0.2353% | 0.2353% | 1.468% | 0.04675% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | 166.8746 | 162.7242 | 2024-10-08 | 160.2713 | 164.5881 | 170.0082 | 2024-10-08 | 3.188% | 0.04675% | 70% | 0.49672 | 1 | 7 | 1.4967 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 142.3281 | 142.3281 | 146.5159 | 148.7072 | 148.7613 | 0.8592 | FALSE | 148.7685 | 2022 | 2024-10-09 | 2.624% | 0% | 0.234% | 1.474% | 0.04555% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | 165.6364 | 142.3281 | 2024-10-09 | 139.8483 | 143.9631 | 148.7072 | 2024-10-09 | 3.19% | 0.04555% | 70% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 107.4421 | 107.4421 | 110.6041 | 112.2642 | 112.2894 | 0.65342 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2024-10-10 | 2.626% | 0% | 0.2332% | 1.479% | 0.04437% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | 164.395 | 107.4421 | 2024-10-10 | 105.5733 | 108.6804 | 112.2642 | 2024-10-10 | 3.192% | 0.04437% | 70% | 0.49699 | 1 | 7 | 1.497 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 113.0253 | 113.0253 | 116.353 | 118.1055 | 118.1341 | 0.69264 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2024-10-11 | 2.627% | 0% | 0.2328% | 1.484% | 0.04322% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | 163.1506 | 113.0253 | 2024-10-11 | 111.0629 | 114.3328 | 118.1055 | 2024-10-11 | 3.194% | 0.04322% | 70% | 0.49712 | 1 | 7 | 1.4971 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 98.9707 | 98.9707 | 101.8863 | 103.4262 | 103.4456 | 0.61115 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2024-10-12 | 2.629% | 0% | 0.233% | 1.489% | 0.04208% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | 161.903 | 98.9707 | 2024-10-12 | 97.2554 | 100.1204 | 103.4262 | 2024-10-12 | 3.196% | 0.04208% | 70% | 0.49724 | 1 | 7 | 1.4972 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 72.19 | 72.19 | 74.3184 | 75.4454 | 75.452 | 0.44921 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2024-10-13 | 2.63% | 0% | 0.2337% | 1.494% | 0.04097% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | 160.6523 | 72.19 | 2024-10-13 | 70.9411 | 73.0326 | 75.4454 | 2024-10-13 | 3.198% | 0.04097% | 70% | 0.49736 | 1 | 7 | 1.4974 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 160.1964 | 159.821 | 164.5374 | 167.0411 | 167.1078 | 1.0027 | TRUE | 167.1078 | 2024 | 2024-10-14 | 2.632% | -0.2349% | 0.2349% | 1.499% | 0.03989% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | 159.3985 | 159.821 | 2024-10-14 | 157.4407 | 161.6958 | 167.0411 | 2024-10-14 | 3.2% | 0.03989% | 70% | 0.49747 | 1 | 7 | 1.4975 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 138.9117 | 138.9117 | 143.0158 | 145.1994 | 145.246 | 0.87837 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2024-10-15 | 2.633% | 0% | 0.2366% | 1.504% | 0.03882% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | 158.137 | 138.9117 | 2024-10-15 | 136.517 | 140.5504 | 145.1994 | 2024-10-15 | 3.202% | 0.03882% | 70% | 0.49758 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 79.8616 | 79.8616 | 82.2244 | 83.484 | 83.4934 | 0.50898 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2024-10-16 | 2.634% | 0% | 0.2392% | 1.509% | 0.03781% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | 156.8643 | 79.8616 | 2024-10-16 | 78.4873 | 80.8096 | 83.484 | 2024-10-16 | 3.204% | 0.03781% | 70% | 0.49768 | 1 | 7 | 1.4977 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 141.4694 | 141.4694 | 145.6627 | 147.9014 | 147.9488 | 0.90925 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2024-10-17 | 2.636% | 0% | 0.2428% | 1.514% | 0.03683% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | 155.5821 | 141.4694 | 2024-10-17 | 139.0396 | 143.1608 | 147.9014 | 2024-10-17 | 3.205% | 0.03683% | 70% | 0.49778 | 1 | 7 | 1.4978 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 72.9025 | 72.9025 | 75.0681 | 76.2255 | 76.2323 | 0.47237 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2024-10-18 | 2.637% | 0% | 0.2473% | 1.519% | 0.03587% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | 154.2928 | 72.9025 | 2024-10-18 | 71.6527 | 73.7811 | 76.2255 | 2024-10-18 | 3.207% | 0.03587% | 70% | 0.49788 | 1 | 7 | 1.4979 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 42.8319 | 42.8319 | 44.1073 | 44.7896 | 44.7896 | 0.27985 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2024-10-19 | 2.639% | 0% | 0.2527% | 1.523% | 0.03495% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | 152.9985 | 42.8319 | 2024-10-19 | 42.0989 | 43.3525 | 44.7896 | 2024-10-19 | 3.208% | 0.03495% | 70% | 0.49797 | 1 | 7 | 1.498 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 72.2888 | 72.2888 | 74.4472 | 75.6025 | 75.609 | 0.4764 | FALSE | 75.6197 | 2022 | 2024-10-20 | 2.64% | 0% | 0.259% | 1.528% | 0.03405% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | 151.7015 | 72.2888 | 2024-10-20 | 71.054 | 73.1757 | 75.6025 | 2024-10-20 | 3.21% | 0.03405% | 70% | 0.49806 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 142.7231 | 142.7231 | 146.9976 | 149.286 | 149.3319 | 0.94891 | FALSE | 149.3339 | 2022 | 2024-10-21 | 2.642% | 0% | 0.266% | 1.533% | 0.03319% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | 150.4039 | 142.7231 | 2024-10-21 | 140.29 | 144.4915 | 149.286 | 2024-10-21 | 3.212% | 0.03319% | 70% | 0.49814 | 1 | 7 | 1.4981 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 79.9473 | 79.9473 | 82.3494 | 83.6354 | 83.6446 | 0.53606 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2024-10-22 | 2.643% | 0% | 0.2737% | 1.538% | 0.03252% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | 149.1078 | 79.9473 | 2024-10-22 | 78.5869 | 80.9482 | 83.6354 | 2024-10-22 | 3.213% | 0.03252% | 70% | 0.49822 | 1 | 7 | 1.4982 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 119.1126 | 119.1126 | 122.7039 | 124.626 | 124.6549 | 0.80575 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2024-10-23 | 2.645% | 0% | 0.282% | 1.542% | 0.03205% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | 147.8153 | 119.1126 | 2024-10-23 | 117.0896 | 120.6199 | 124.626 | 2024-10-23 | 3.215% | 0.03205% | 70% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 96.0247 | 96.0247 | 98.9305 | 100.485 | 100.5012 | 0.65523 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2024-10-24 | 2.646% | 0% | 0.291% | 1.547% | 0.03177% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | 146.5287 | 96.0247 | 2024-10-24 | 94.397 | 97.2535 | 100.485 | 2024-10-24 | 3.216% | 0.03177% | 70% | 0.49837 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 75.755 | 75.755 | 78.0561 | 79.2864 | 79.2943 | 0.52144 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2024-10-25 | 2.648% | 0% | 0.3004% | 1.552% | 0.03169% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | 145.2501 | 75.755 | 2024-10-25 | 74.4733 | 76.7355 | 79.2864 | 2024-10-25 | 3.217% | 0.03169% | 70% | 0.49845 | 1 | 7 | 1.4984 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 67.3058 | 67.3058 | 69.3584 | 70.4549 | 70.4602 | 0.46735 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2024-10-26 | 2.649% | 0% | 0.3102% | 1.556% | 0.03181% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | 143.9819 | 67.3058 | 2024-10-26 | 66.1693 | 68.1872 | 70.4549 | 2024-10-26 | 3.219% | 0.03181% | 70% | 0.49852 | 1 | 7 | 1.4985 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 77.0142 | 77.0142 | 79.3724 | 80.631 | 80.6399 | 0.53948 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2024-10-27 | 2.651% | 0% | 0.3205% | 1.561% | 0.03214% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | 142.726 | 77.0142 | 2024-10-27 | 75.7162 | 78.0347 | 80.631 | 2024-10-27 | 3.22% | 0.03214% | 70% | 0.49858 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 113.2729 | 113.2729 | 116.7558 | 118.6127 | 118.6404 | 0.80053 | FALSE | 118.6471 | 2022 | 2024-10-28 | 2.652% | 0% | 0.331% | 1.565% | 0.03267% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | 141.4849 | 113.2729 | 2024-10-28 | 111.3675 | 114.7919 | 118.6127 | 2024-10-28 | 3.221% | 0.03267% | 70% | 0.49865 | 1 | 7 | 1.4986 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 102.2393 | 102.2393 | 105.3963 | 107.0775 | 107.0994 | 0.72887 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2024-10-29 | 2.654% | 0% | 0.3418% | 1.57% | 0.03342% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | 140.253 | 102.2393 | 2024-10-29 | 100.5229 | 103.6269 | 107.0775 | 2024-10-29 | 3.223% | 0.03342% | 70% | 0.49871 | 1 | 7 | 1.4987 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 96.7605 | 96.7605 | 99.7611 | 101.357 | 101.377 | 0.69589 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2024-10-30 | 2.655% | 0% | 0.3527% | 1.575% | 0.03485% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | 139.0239 | 96.7605 | 2024-10-30 | 95.1392 | 98.0895 | 101.357 | 2024-10-30 | 3.224% | 0.03485% | 70% | 0.49876 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 91.6252 | 91.6252 | 94.4788 | 95.9947 | 96.0132 | 0.6648 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2024-10-31 | 2.656% | 0% | 0.3638% | 1.579% | 0.03694% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | 137.7987 | 91.6252 | 2024-10-31 | 90.093 | 92.8988 | 95.9947 | 2024-10-31 | 3.225% | 0.03694% | 70% | 0.49882 | 1 | 7 | 1.4988 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 122.2709 | 122.2709 | 126.0952 | 128.1242 | 128.1675 | 0.89519 | FALSE | 128.1726 | 2022 | 2024-11-01 | 2.658% | 0% | 0.375% | 1.584% | 0.03972% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | 136.5785 | 122.2709 | 2024-11-01 | 120.2301 | 123.9906 | 128.1242 | 2024-11-01 | 3.226% | 0.03972% | 70% | 0.49888 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 38.0468 | 38.0468 | 39.2419 | 39.8752 | 39.8752 | 0.28095 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2024-11-02 | 2.659% | 0% | 0.3861% | 1.588% | 0.04319% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | 135.3646 | 38.0468 | 2024-11-02 | 37.413 | 38.5882 | 39.8752 | 2024-11-02 | 3.228% | 0.04319% | 70% | 0.49893 | 1 | 7 | 1.4989 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 56.1972 | 56.1972 | 57.9699 | 58.9081 | 58.9129 | 0.41872 | FALSE | 58.9292 | 2022 | 2024-11-03 | 2.661% | 0% | 0.3971% | 1.593% | 0.04736% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | 134.1579 | 56.1972 | 2024-11-03 | 55.2629 | 57.0061 | 58.9081 | 2024-11-03 | 3.229% | 0.04736% | 70% | 0.49898 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 126.5645 | 126.5645 | 130.5736 | 132.6928 | 132.7574 | 0.95187 | FALSE | 132.7609 | 2022 | 2024-11-04 | 2.662% | 0% | 0.408% | 1.597% | 0.05225% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | 132.9597 | 126.5645 | 2024-11-04 | 124.4643 | 128.4069 | 132.6928 | 2024-11-04 | 3.23% | 0.05225% | 70% | 0.49902 | 1 | 7 | 1.499 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 131.1563 | 130.6095 | 134.7636 | 136.957 | 137.036 | 0.99118 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2024-11-05 | 2.664% | -0.4187% | 0.4187% | 1.602% | 0.05837% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | 131.7703 | 130.6095 | 2024-11-05 | 129.0013 | 132.5317 | 136.957 | 2024-11-05 | 3.231% | 0.05837% | 70% | 0.49907 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 129.6972 | 129.143 | 133.2668 | 135.4421 | 135.5295 | 0.9889 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2024-11-06 | 2.665% | -0.4291% | 0.4291% | 1.606% | 0.06556% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | 130.5912 | 129.143 | 2024-11-06 | 127.5708 | 131.064 | 135.4421 | 2024-11-06 | 3.232% | 0.06556% | 70% | 0.49911 | 1 | 7 | 1.4991 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 86.9349 | 86.9349 | 89.7216 | 91.1902 | 91.226 | 0.67148 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2024-11-07 | 2.667% | 0% | 0.4392% | 1.61% | 0.07384% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | 129.4236 | 86.9349 | 2024-11-07 | 85.5007 | 88.2414 | 91.1902 | 2024-11-07 | 3.234% | 0.07384% | 70% | 0.49916 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 42.5041 | 42.5041 | 43.8716 | 44.5917 | 44.5934 | 0.3311 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2024-11-08 | 2.668% | 0% | 0.4489% | 1.615% | 0.08322% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | 128.2684 | 42.5041 | 2024-11-08 | 41.8042 | 43.1492 | 44.5917 | 2024-11-08 | 3.235% | 0.08322% | 70% | 0.4992 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 93.3155 | 93.3155 | 96.3285 | 97.914 | 97.971 | 0.73377 | FALSE | 97.9974 | 2022 | 2024-11-09 | 2.67% | 0% | 0.4581% | 1.619% | 0.09373% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | 127.1268 | 93.3155 | 2024-11-09 | 91.7819 | 94.7453 | 97.914 | 2024-11-09 | 3.236% | 0.09373% | 70% | 0.49924 | 1 | 7 | 1.4992 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 119.4536 | 119.4536 | 123.3235 | 125.3591 | 125.4815 | 0.94797 | FALSE | 125.4889 | 2022 | 2024-11-10 | 2.671% | 0% | 0.4668% | 1.624% | 0.1054% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | 125.9999 | 119.4536 | 2024-11-10 | 117.4942 | 121.3006 | 125.3591 | 2024-11-10 | 3.237% | 0.1054% | 70% | 0.49927 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 119.0032 | 119.0032 | 122.8706 | 124.9044 | 125.0422 | 0.9528 | FALSE | 125.0497 | 2022 | 2024-11-11 | 2.673% | 0% | 0.4749% | 1.628% | 0.1182% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | 124.8889 | 119.0032 | 2024-11-11 | 117.0549 | 120.859 | 124.9044 | 2024-11-11 | 3.239% | 0.1182% | 70% | 0.49931 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 107.2722 | 107.2722 | 110.7685 | 112.6071 | 112.7276 | 0.86636 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2024-11-12 | 2.674% | 0% | 0.4824% | 1.633% | 0.1322% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | 123.7888 | 107.2722 | 2024-11-12 | 105.5192 | 108.9584 | 112.6071 | 2024-11-12 | 3.24% | 0.1322% | 70% | 0.49934 | 1 | 7 | 1.4993 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 55.2332 | 55.2332 | 57.0382 | 57.9875 | 58.0059 | 0.44964 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2024-11-13 | 2.676% | 0% | 0.4891% | 1.637% | 0.1472% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | 122.6953 | 55.2332 | 2024-11-13 | 54.3323 | 56.1079 | 57.9875 | 2024-11-13 | 3.242% | 0.1472% | 70% | 0.49938 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 55.9619 | 55.9619 | 57.7951 | 58.7597 | 58.7817 | 0.45959 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2024-11-14 | 2.677% | 0% | 0.495% | 1.642% | 0.1629% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | 121.6106 | 55.9619 | 2024-11-14 | 55.0508 | 56.8542 | 58.7597 | 2024-11-14 | 3.243% | 0.1629% | 70% | 0.49941 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 117.9727 | 117.3857 | 121.2393 | 123.2684 | 123.4814 | 0.9738 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2024-11-15 | 2.678% | -0.5001% | 0.5001% | 1.646% | 0.1792% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | 120.5363 | 117.3857 | 2024-11-15 | 116.0746 | 119.2692 | 123.2684 | 2024-11-15 | 3.244% | 0.1792% | 70% | 0.49944 | 1 | 7 | 1.4994 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 58.6086 | 58.6086 | 60.5363 | 61.5523 | 61.5852 | 0.48986 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2024-11-16 | 2.68% | 0% | 0.5044% | 1.651% | 0.1961% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | 119.4739 | 58.6086 | 2024-11-16 | 57.658 | 59.5544 | 61.5523 | 2024-11-16 | 3.246% | 0.1961% | 70% | 0.49947 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 56.768 | 56.768 | 58.6384 | 59.6252 | 59.6578 | 0.4786 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2024-11-17 | 2.681% | 0% | 0.5082% | 1.655% | 0.2136% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | 118.4244 | 56.768 | 2024-11-17 | 55.8489 | 57.689 | 59.6252 | 2024-11-17 | 3.247% | 0.2136% | 70% | 0.4995 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 36.6014 | 36.6014 | 37.8092 | 38.4472 | 38.4487 | 0.31108 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2024-11-18 | 2.683% | 0% | 0.5116% | 1.66% | 0.2317% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | 117.3896 | 36.6014 | 2024-11-18 | 36.0099 | 37.1981 | 38.4472 | 2024-11-18 | 3.249% | 0.2317% | 70% | 0.49952 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 75.3176 | 75.3176 | 77.8064 | 79.123 | 79.2211 | 0.6464 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2024-11-19 | 2.684% | 0% | 0.5144% | 1.664% | 0.2496% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | 116.3719 | 75.3176 | 2024-11-19 | 74.1025 | 76.5512 | 79.123 | 2024-11-19 | 3.25% | 0.2496% | 70% | 0.49955 | 1 | 7 | 1.4995 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 14.5178 | 14.5178 | 14.9981 | 15.2526 | 15.2526 | 0.1255 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2024-11-20 | 2.686% | 0% | 0.5168% | 1.669% | 0.2667% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | 115.3733 | 14.5178 | 2024-11-20 | 14.284 | 14.7566 | 15.2526 | 2024-11-20 | 3.252% | 0.2667% | 70% | 0.49957 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 42.0935 | 42.0935 | 43.4877 | 44.2277 | 44.2399 | 0.36702 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2024-11-21 | 2.687% | 0% | 0.5189% | 1.673% | 0.283% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | 114.3955 | 42.0935 | 2024-11-21 | 41.4168 | 42.7887 | 44.2277 | 2024-11-21 | 3.254% | 0.283% | 70% | 0.4996 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 61.8026 | 61.8026 | 63.8517 | 64.9412 | 65.0091 | 0.54375 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2024-11-22 | 2.689% | 0% | 0.5205% | 1.678% | 0.2985% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | 113.4399 | 61.8026 | 2024-11-22 | 60.8108 | 62.8271 | 64.9412 | 2024-11-22 | 3.256% | 0.2985% | 70% | 0.49962 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 57.4883 | 57.4883 | 59.3961 | 60.4124 | 60.4695 | 0.50985 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2024-11-23 | 2.69% | 0% | 0.5218% | 1.682% | 0.3131% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | 112.508 | 57.4883 | 2024-11-23 | 56.5674 | 58.4446 | 60.4124 | 2024-11-23 | 3.257% | 0.3131% | 70% | 0.49964 | 1 | 7 | 1.4996 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 20.3894 | 20.3894 | 21.0666 | 21.4281 | 21.4281 | 0.1821 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2024-11-24 | 2.692% | 0% | 0.5228% | 1.687% | 0.3268% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | 111.6013 | 20.3894 | 2024-11-24 | 20.0633 | 20.7297 | 21.4281 | 2024-11-24 | 3.259% | 0.3268% | 70% | 0.49966 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 43.2662 | 43.2662 | 44.7042 | 45.4734 | 45.4934 | 0.38961 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2024-11-25 | 2.693% | 0% | 0.5235% | 1.691% | 0.3396% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | 110.7213 | 43.2662 | 2024-11-25 | 42.5755 | 43.9905 | 45.4734 | 2024-11-25 | 3.261% | 0.3396% | 70% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 66.193 | 66.193 | 68.3943 | 69.5744 | 69.6802 | 0.60133 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2024-11-26 | 2.695% | 0% | 0.5239% | 1.696% | 0.3515% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | 109.8577 | 66.193 | 2024-11-26 | 65.138 | 67.3042 | 69.5744 | 2024-11-26 | 3.263% | 0.3515% | 70% | 0.4997 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 43.0274 | 43.0274 | 44.4591 | 45.2284 | 45.2505 | 0.3935 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2024-11-27 | 2.696% | 0% | 0.5242% | 1.701% | 0.3618% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | 109.0024 | 43.0274 | 2024-11-27 | 42.3428 | 43.7517 | 45.2284 | 2024-11-27 | 3.265% | 0.3618% | 70% | 0.49972 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 52.0924 | 52.0924 | 53.8265 | 54.7605 | 54.8131 | 0.48031 | FALSE | 54.9003 | 2022 | 2024-11-28 | 2.698% | 0% | 0.5242% | 1.705% | 0.3705% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | 108.159 | 52.0924 | 2024-11-28 | 51.2649 | 52.9715 | 54.7605 | 2024-11-28 | 3.267% | 0.3705% | 70% | 0.49974 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 18.9729 | 18.9729 | 19.6048 | 19.9459 | 19.9459 | 0.1761 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2024-11-29 | 2.699% | 0% | 0.5241% | 1.71% | 0.3776% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | 107.3309 | 18.9729 | 2024-11-29 | 18.672 | 19.2939 | 19.9459 | 2024-11-29 | 3.269% | 0.3776% | 70% | 0.49976 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 16.5214 | 16.5214 | 17.0718 | 17.3697 | 17.3697 | 0.1545 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2024-11-30 | 2.7% | 0% | 0.5239% | 1.715% | 0.3831% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | 106.5218 | 16.5214 | 2024-11-30 | 16.2598 | 16.8015 | 17.3697 | 2024-11-30 | 3.271% | 0.3831% | 70% | 0.49977 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 22.5608 | 22.5608 | 23.3127 | 23.7206 | 23.7206 | 0.21255 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2024-12-01 | 2.702% | 0% | 0.5236% | 1.72% | 0.387% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | 105.7353 | 22.5608 | 2024-12-01 | 22.2041 | 22.9442 | 23.7206 | 2024-12-01 | 3.273% | 0.387% | 70% | 0.49979 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 47.7951 | 47.7951 | 49.3887 | 50.2552 | 50.2986 | 0.45392 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2024-12-02 | 2.703% | 0% | 0.5232% | 1.724% | 0.3891% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | 104.9748 | 47.7951 | 2024-12-02 | 47.0407 | 48.6091 | 50.2552 | 2024-12-02 | 3.276% | 0.3891% | 70% | 0.4998 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 70.7533 | 70.7533 | 73.1131 | 74.3995 | 74.5566 | 0.67751 | FALSE | 74.6255 | 2022 | 2024-12-03 | 2.705% | 0% | 0.5227% | 1.729% | 0.3895% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | 104.2441 | 70.7533 | 2024-12-03 | 69.6382 | 71.9607 | 74.3995 | 2024-12-03 | 3.278% | 0.3895% | 70% | 0.49982 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 108.0482 | 107.4868 | 111.0729 | 113.0328 | 113.4741 | 1.0381 | FALSE | 113.5754 | 2023 | 2024-12-04 | 2.706% | -0.5223% | 0.5223% | 1.734% | 0.3889% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | 103.5457 | 107.4868 | 2024-12-04 | 106.3663 | 109.325 | 113.0328 | 2024-12-04 | 3.28% | 0.3889% | 70% | 0.49983 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 62.8872 | 62.8872 | 64.986 | 66.1359 | 66.25 | 0.60993 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2024-12-05 | 2.708% | 0% | 0.5219% | 1.739% | 0.3875% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | 102.8832 | 62.8872 | 2024-12-05 | 61.899 | 63.9649 | 66.1359 | 2024-12-05 | 3.283% | 0.3875% | 70% | 0.49985 | 1 | 7 | 1.4998 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 81.2534 | 81.2534 | 83.9662 | 85.4561 | 85.6894 | 0.79367 | FALSE | 85.7365 | 2022 | 2024-12-06 | 2.709% | 0% | 0.5216% | 1.743% | 0.3852% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | 102.2602 | 81.2534 | 2024-12-06 | 79.9786 | 82.6488 | 85.4561 | 2024-12-06 | 3.285% | 0.3852% | 70% | 0.49986 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 19.4282 | 19.4282 | 20.0771 | 20.4343 | 20.4343 | 0.19034 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2024-12-07 | 2.711% | 0% | 0.5213% | 1.748% | 0.3819% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | 101.6804 | 19.4282 | 2024-12-07 | 19.1238 | 19.7626 | 20.4343 | 2024-12-07 | 3.288% | 0.3819% | 70% | 0.49987 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 38.1206 | 38.1206 | 39.3943 | 40.0973 | 40.114 | 0.37561 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2024-12-08 | 2.712% | 0% | 0.5212% | 1.753% | 0.3777% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | 101.1472 | 38.1206 | 2024-12-08 | 37.5243 | 38.7781 | 40.0973 | 2024-12-08 | 3.29% | 0.3777% | 70% | 0.49988 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 61.6707 | 61.6707 | 63.7324 | 64.8729 | 64.981 | 0.61137 | FALSE | 65.043 | 2022 | 2024-12-09 | 2.714% | 0% | 0.5212% | 1.758% | 0.3725% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | 100.6643 | 61.6707 | 2024-12-09 | 60.7074 | 62.7369 | 64.8729 | 2024-12-09 | 3.293% | 0.3725% | 70% | 0.49989 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 66.8141 | 66.8141 | 69.0489 | 70.2881 | 70.4232 | 0.66551 | FALSE | 70.4793 | 2022 | 2024-12-10 | 2.715% | 0% | 0.5215% | 1.763% | 0.3662% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | 100.2195 | 66.8141 | 2024-12-10 | 65.7719 | 67.9719 | 70.2881 | 2024-12-10 | 3.295% | 0.3662% | 70% | 0.49991 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 28.7791 | 28.7791 | 29.7423 | 30.2775 | 30.2775 | 0.28733 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2024-12-11 | 2.717% | 0% | 0.5219% | 1.768% | 0.3591% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.8003 | 28.7791 | 2024-12-11 | 28.3308 | 29.279 | 30.2775 | 2024-12-11 | 3.298% | 0.3591% | 70% | 0.49992 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 23.5042 | 23.5042 | 24.2914 | 24.7298 | 24.7298 | 0.23561 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2024-12-12 | 2.718% | 0% | 0.5226% | 1.773% | 0.3524% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.4085 | 23.5042 | 2024-12-12 | 23.1386 | 23.9136 | 24.7298 | 2024-12-12 | 3.301% | 0.3524% | 70% | 0.49993 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 64.5271 | 64.5271 | 66.6899 | 67.8969 | 68.0151 | 0.65035 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2024-12-13 | 2.719% | 0% | 0.5235% | 1.778% | 0.3462% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 99.047 | 64.5271 | 2024-12-13 | 63.5249 | 65.654 | 67.8969 | 2024-12-13 | 3.303% | 0.3462% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 25.4315 | 25.4315 | 26.2846 | 26.7617 | 26.7617 | 0.25674 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2024-12-14 | 2.721% | 0% | 0.5248% | 1.783% | 0.3403% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | 98.7188 | 25.4315 | 2024-12-14 | 25.037 | 25.8769 | 26.7617 | 2024-12-14 | 3.306% | 0.3403% | 70% | 0.49994 | 1 | 7 | 1.4999 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 23.5833 | 23.5833 | 24.3752 | 24.8189 | 24.8189 | 0.2388 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2024-12-15 | 2.722% | 0% | 0.5264% | 1.788% | 0.3349% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | 98.4271 | 23.5833 | 2024-12-15 | 23.218 | 23.9977 | 24.8189 | 2024-12-15 | 3.309% | 0.3349% | 70% | 0.49995 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 14.4849 | 14.4849 | 14.9719 | 15.2452 | 15.2452 | 0.14706 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2024-12-16 | 2.724% | 0% | 0.5287% | 1.793% | 0.3299% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | 98.1746 | 14.4849 | 2024-12-16 | 14.2609 | 14.7403 | 15.2452 | 2024-12-16 | 3.312% | 0.3299% | 70% | 0.49996 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 83.2479 | 83.2479 | 86.0507 | 87.6258 | 87.8507 | 0.84919 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2024-12-17 | 2.725% | 0% | 0.5318% | 1.798% | 0.3259% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | 97.9635 | 83.2479 | 2024-12-17 | 81.9619 | 84.7215 | 87.6258 | 2024-12-17 | 3.315% | 0.3259% | 70% | 0.49997 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 75.9723 | 75.9723 | 78.5346 | 79.9762 | 80.1525 | 0.77604 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2024-12-18 | 2.727% | 0% | 0.5358% | 1.803% | 0.3228% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | 97.7971 | 75.9723 | 2024-12-18 | 74.8004 | 77.3231 | 79.9762 | 2024-12-18 | 3.317% | 0.3228% | 70% | 0.49998 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 16.9447 | 16.9447 | 17.5173 | 17.8398 | 17.8398 | 0.17292 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2024-12-19 | 2.728% | 0% | 0.5404% | 1.808% | 0.3208% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 97.6783 | 16.9447 | 2024-12-19 | 16.6837 | 17.2474 | 17.8398 | 2024-12-19 | 3.32% | 0.3208% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 87.8918 | 87.8918 | 90.8681 | 92.5456 | 92.8001 | 0.90002 | FALSE | 92.8182 | 2022 | 2024-12-20 | 2.73% | 0% | 0.5457% | 1.813% | 0.3197% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | 97.6105 | 87.8918 | 2024-12-20 | 86.5396 | 89.4701 | 92.5456 | 2024-12-20 | 3.323% | 0.3197% | 70% | 0.49999 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 81.0783 | 81.0783 | 83.8302 | 85.3821 | 85.5896 | 0.8301 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2024-12-21 | 2.731% | 0% | 0.5516% | 1.818% | 0.3197% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.5968 | 81.0783 | 2024-12-21 | 79.8325 | 82.5422 | 85.3821 | 2024-12-21 | 3.326% | 0.3197% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 82.9822 | 82.9822 | 85.8057 | 87.3986 | 87.6192 | 0.84929 | FALSE | 87.6451 | 2022 | 2024-12-22 | 2.733% | 0% | 0.5579% | 1.823% | 0.3206% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.6402 | 82.9822 | 2024-12-22 | 81.7089 | 84.489 | 87.3986 | 2024-12-22 | 3.329% | 0.3206% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 91.6393 | 91.6393 | 94.7653 | 96.5294 | 96.8137 | 0.93727 | FALSE | 96.8257 | 2022 | 2024-12-23 | 2.734% | 0% | 0.5645% | 1.828% | 0.3224% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.744 | 91.6393 | 2024-12-23 | 90.235 | 93.313 | 96.5294 | 2024-12-23 | 3.332% | 0.3224% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 45.0121 | 45.0121 | 46.5516 | 47.4207 | 47.4559 | 0.45856 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2024-12-24 | 2.736% | 0% | 0.5714% | 1.833% | 0.3252% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.9127 | 45.0121 | 2024-12-24 | 44.3233 | 45.8392 | 47.4207 | 2024-12-24 | 3.335% | 0.3252% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 83.2219 | 83.2219 | 86.0758 | 87.6872 | 87.9136 | 0.84733 | FALSE | 87.9408 | 2022 | 2024-12-25 | 2.737% | 0% | 0.5785% | 1.838% | 0.3289% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.1462 | 83.2219 | 2024-12-25 | 81.9499 | 84.7602 | 87.6872 | 2024-12-25 | 3.338% | 0.3289% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 27.6921 | 27.6921 | 28.6443 | 29.182 | 29.182 | 0.28037 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2024-12-26 | 2.739% | 0% | 0.5857% | 1.843% | 0.3335% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.4408 | 27.6921 | 2024-12-26 | 27.2694 | 28.207 | 29.182 | 2024-12-26 | 3.341% | 0.3335% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 87.7326 | 87.7326 | 90.7575 | 92.466 | 92.7296 | 0.88756 | FALSE | 92.7517 | 2022 | 2024-12-27 | 2.74% | 0% | 0.5929% | 1.848% | 0.3385% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 98.793 | 87.7326 | 2024-12-27 | 86.3951 | 89.3739 | 92.466 | 2024-12-27 | 3.344% | 0.3385% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 46.5832 | 46.5832 | 48.1936 | 49.1033 | 49.1443 | 0.46837 | FALSE | 49.2009 | 2022 | 2024-12-28 | 2.741% | 0% | 0.6% | 1.853% | 0.3437% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 99.1991 | 46.5832 | 2024-12-28 | 45.874 | 47.4598 | 49.1033 | 2024-12-28 | 3.347% | 0.3437% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 61.0574 | 61.0574 | 63.1735 | 64.3694 | 64.47 | 0.6115 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2024-12-29 | 2.743% | 0% | 0.6069% | 1.858% | 0.3494% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 99.6553 | 61.0574 | 2024-12-29 | 60.1289 | 62.2129 | 64.3694 | 2024-12-29 | 3.35% | 0.3494% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 53.5415 | 53.5415 | 55.4019 | 56.4535 | 56.5208 | 0.53331 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2024-12-30 | 2.744% | 0% | 0.6135% | 1.863% | 0.3553% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 100.1577 | 53.5415 | 2024-12-30 | 52.7284 | 54.5605 | 56.4535 | 2024-12-30 | 3.353% | 0.3553% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 66.0427 | 66.0427 | 68.3239 | 69.6243 | 69.7525 | 0.65447 | FALSE | 72.5808 | 2020 | 2024-12-31 | 2.746% | 0% | 0.593% | 1.868% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 100.7305 | 66.0427 | 2024-12-31 | 65.041 | 67.2876 | 69.6243 | 2024-12-31 | 3.356% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2181 | 2020 | min.: | 2.21% | -0.8454% | -0.9378% | 0.4046% | -7.753e-21% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1 | 97.5968 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.466% | -7.753e-21% | 70% | 9.6288e-07 | 1 | 7 | 1
moy.: | 126.3627 | 126.272 | 129.8211 | 131.5948 | 131.631 | 0.65933 |  | 171.9303 | 2021.194 | moy.: | 2.478% | -0.04502% | 0.2338% | 1.52% | 0.08075% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805 | 183.913 |  | moy.: | 124.2299 | 127.6251 | 131.5948 | moy.: | 3.084% | 0.08075% | 70% | 0.28049 | 1 | 7 | 1.2805
max.: | 252.3668 | 251.5675 | 258.6686 | 260.2554 | 260.2554 | 1.0475 |  | 261.6454 | 2024 | max.: | 2.746% | 0.8244% | 0.8458% | 2.46% | 0.3895% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 247.6942 |  | max.: | 247.2478 | 253.3992 | 260.2554 | max.: | 3.46% | 0.3895% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on Q380: Densité en fin d'année
Note on U380: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE380: Densité en fin d'année
Note on AI380: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 155.2379 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 655.8344 | -0.30712 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 811.4218 | -0.30712 | kWh | [7 empty] | 11149.7474 | 0 | 10994.488 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34787.2966 | 45937.044 | 34132.5474 | 45127.0354 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11444.8737 | 0 | 11285.526 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35999.0039 | 48090.3278 | 35320.3585 | 48090.3278 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47443.8776 | 48090.3278 | 48108.5613 |  | 45937.044 | [6 empty] | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45127.0354 |  | 46605.8845 | 48090.3278 | 48108.5613 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11704.2251 | 0 | 11704.2251 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.433% | [6 empty] | 36386.1027 | 48108.5613 | 36386.1027 | 48108.5613 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1506.8336 | 625.9187 | 17.4171 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2 |  |  | Perte annuelle: | 1478.8491 | 1437.3405 | 17.11 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 252.6636 | 0 | 407.9015 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.836% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.5 | 374.0692 | 17.4171 | 1029.9036 | 17.11 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 626.7328 | 17.4171 | 1437.805 | 17.11 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | Product - Ejt 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 30.3761 | 30.3761 | 31.4365 | 32.0365 | 32.0368 | 0.30059 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2025-01-01 | 2.747% | 0% | 0.6257% | 1.873% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 100.6897 | 30.3761 | 2025-01-01 | 29.916 | 30.9603 | 32.0365 | 2025-01-01 | 3.359% | 0.3616% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 7.0292 | 7.0292 | 7.2751 | 7.4143 | 7.4143 | 0.069153 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2025-01-02 | 2.749% | 0% | 0.631% | 1.878% | 0.3669% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | 101.275 | 7.0292 | 2025-01-02 | 6.9229 | 7.165 | 7.4143 | 2025-01-02 | 3.362% | 0.3669% | 70% | 0.50003 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 52.0463 | 52.0463 | 53.8703 | 54.9041 | 54.9655 | 0.50945 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2025-01-03 | 2.75% | 0% | 0.6357% | 1.883% | 0.3712% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | 101.8965 | 52.0463 | 2025-01-03 | 51.2599 | 53.0563 | 54.9041 | 2025-01-03 | 3.365% | 0.3712% | 70% | 0.50006 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 49.1713 | 49.1713 | 50.8974 | 51.8768 | 51.9267 | 0.47815 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2025-01-04 | 2.752% | 0% | 0.6397% | 1.888% | 0.3745% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | 102.5505 | 49.1713 | 2025-01-04 | 48.4293 | 50.1293 | 51.8768 | 2025-01-04 | 3.369% | 0.3745% | 70% | 0.50009 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 58.2769 | 58.2769 | 60.3256 | 61.4895 | 61.5772 | 0.56319 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2025-01-05 | 2.753% | 0% | 0.6428% | 1.893% | 0.377% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | 103.2331 | 58.2769 | 2025-01-05 | 57.3985 | 59.4163 | 61.4895 | 2025-01-05 | 3.372% | 0.377% | 70% | 0.50013 | 1 | 7 | 1.5001 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 22.4412 | 22.4412 | 23.231 | 23.6804 | 23.6804 | 0.21509 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2025-01-06 | 2.755% | 0% | 0.6451% | 1.898% | 0.3786% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | 103.9407 | 22.4412 | 2025-01-06 | 22.1034 | 22.8813 | 23.6804 | 2025-01-06 | 3.375% | 0.3786% | 70% | 0.50016 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 71.2968 | 71.2968 | 73.8081 | 75.2399 | 75.3956 | 0.67998 | FALSE | 75.4615 | 2023 | 2025-01-07 | 2.756% | 0% | 0.6464% | 1.903% | 0.3793% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | 104.6693 | 71.2968 | 2025-01-07 | 70.2249 | 72.6985 | 75.2399 | 2025-01-07 | 3.378% | 0.3793% | 70% | 0.5002 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 33.2523 | 33.2523 | 34.4241 | 35.0937 | 35.0966 | 0.31427 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2025-01-08 | 2.758% | 0% | 0.6466% | 1.908% | 0.3791% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | 105.4152 | 33.2523 | 2025-01-08 | 32.753 | 33.9073 | 35.0937 | 2025-01-08 | 3.381% | 0.3791% | 70% | 0.50023 | 1 | 7 | 1.5002 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 36.1347 | 36.1347 | 37.4084 | 38.1379 | 38.1462 | 0.33906 | FALSE | 38.2181 | 2023 | 2025-01-09 | 2.759% | 0% | 0.6457% | 1.913% | 0.3781% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | 106.1925 | 36.1347 | 2025-01-09 | 35.5928 | 36.8474 | 38.1379 | 2025-01-09 | 3.384% | 0.3781% | 70% | 0.50027 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 94.5766 | 94.5766 | 97.9095 | 99.824 | 100.1374 | 0.8832 | FALSE | 100.1713 | 2023 | 2025-01-10 | 2.76% | 0% | 0.6435% | 1.918% | 0.3754% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | 107.0165 | 94.5766 | 2025-01-10 | 93.1601 | 96.4431 | 99.824 | 2025-01-10 | 3.387% | 0.3754% | 70% | 0.50031 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 20.523 | 20.523 | 21.2457 | 21.6623 | 21.6623 | 0.18953 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2025-01-11 | 2.762% | 0% | 0.64% | 1.923% | 0.3709% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | 107.8839 | 20.523 | 2025-01-11 | 20.216 | 20.9279 | 21.6623 | 2025-01-11 | 3.39% | 0.3709% | 70% | 0.50035 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 96.8247 | 96.8247 | 100.231 | 102.2012 | 102.5164 | 0.88949 | FALSE | 102.5497 | 2023 | 2025-01-12 | 2.763% | 0% | 0.6351% | 1.928% | 0.3647% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | 108.7914 | 96.8247 | 2025-01-12 | 95.3781 | 98.7336 | 102.2012 | 2025-01-12 | 3.393% | 0.3647% | 70% | 0.5004 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 56.055 | 56.055 | 58.024 | 59.1676 | 59.2313 | 0.50954 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2025-01-13 | 2.765% | 0% | 0.6286% | 1.933% | 0.3569% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | 109.7357 | 56.055 | 2025-01-13 | 55.2186 | 57.1583 | 59.1676 | 2025-01-13 | 3.396% | 0.3569% | 70% | 0.50044 | 1 | 7 | 1.5004 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 71.5256 | 71.5256 | 74.033 | 75.4959 | 75.6258 | 0.6449 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2025-01-14 | 2.766% | 0% | 0.6205% | 1.938% | 0.3476% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | 110.7135 | 71.5256 | 2025-01-14 | 70.4597 | 72.9297 | 75.4959 | 2025-01-14 | 3.399% | 0.3476% | 70% | 0.50049 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 23.8614 | 23.8614 | 24.6957 | 25.185 | 25.185 | 0.21286 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2025-01-15 | 2.768% | 0% | 0.6108% | 1.943% | 0.3367% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | 111.7214 | 23.8614 | 2025-01-15 | 23.5062 | 24.3282 | 25.185 | 2025-01-15 | 3.402% | 0.3367% | 70% | 0.50054 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 15.64 | 15.64 | 16.1853 | 16.5068 | 16.5068 | 0.13826 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2025-01-16 | 2.769% | 0% | 0.5993% | 1.948% | 0.3243% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | 112.7564 | 15.64 | 2025-01-16 | 15.4076 | 15.9447 | 16.5068 | 2025-01-16 | 3.405% | 0.3243% | 70% | 0.50059 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 26.9205 | 26.9205 | 27.8556 | 28.4104 | 28.4104 | 0.2358 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2025-01-17 | 2.771% | 0% | 0.5862% | 1.953% | 0.3111% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | 113.8141 | 26.9205 | 2025-01-17 | 26.5209 | 27.4421 | 28.4104 | 2025-01-17 | 3.408% | 0.3111% | 70% | 0.50065 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 69.3557 | 69.3557 | 71.7549 | 73.1876 | 73.2821 | 0.60265 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2025-01-18 | 2.772% | 0% | 0.5715% | 1.958% | 0.2971% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | 114.8909 | 69.3557 | 2025-01-18 | 68.3273 | 70.691 | 73.1876 | 2025-01-18 | 3.411% | 0.2971% | 70% | 0.5007 | 1 | 7 | 1.5007 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 45.278 | 45.278 | 46.8372 | 47.7748 | 47.7922 | 0.38942 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2025-01-19 | 2.774% | 0% | 0.5554% | 1.963% | 0.2823% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | 115.9835 | 45.278 | 2025-01-19 | 44.6075 | 46.1436 | 47.7748 | 2025-01-19 | 3.414% | 0.2823% | 70% | 0.50076 | 1 | 7 | 1.5008 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 78.2649 | 78.2649 | 80.9467 | 82.5712 | 82.6874 | 0.66758 | FALSE | 82.758 | 2023 | 2025-01-20 | 2.775% | 0% | 0.5379% | 1.967% | 0.2669% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | 117.0884 | 78.2649 | 2025-01-20 | 77.1074 | 79.7495 | 82.5712 | 2025-01-20 | 3.417% | 0.2669% | 70% | 0.50082 | 1 | 7 | 1.5008 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 34.8463 | 34.8463 | 36.0339 | 36.7589 | 36.7589 | 0.29406 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2025-01-21 | 2.777% | 0% | 0.5191% | 1.972% | 0.2508% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | 118.2019 | 34.8463 | 2025-01-21 | 34.3316 | 35.5016 | 36.7589 | 2025-01-21 | 3.42% | 0.2508% | 70% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 117.7913 | 117.2063 | 121.1775 | 123.6219 | 123.9045 | 0.98222 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2025-01-22 | 2.778% | -0.4991% | 0.4991% | 1.977% | 0.234% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | 119.3207 | 117.2063 | 2025-01-22 | 116.073 | 119.3897 | 123.6219 | 2025-01-22 | 3.423% | 0.234% | 70% | 0.50095 | 1 | 7 | 1.501 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 117.2584 | 116.7006 | 120.6301 | 123.0697 | 123.3249 | 0.96877 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2025-01-23 | 2.78% | -0.478% | 0.478% | 1.982% | 0.2166% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | 120.4514 | 116.7006 | 2025-01-23 | 115.5491 | 118.8526 | 123.0697 | 2025-01-23 | 3.427% | 0.2166% | 70% | 0.50102 | 1 | 7 | 1.501 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 119.7867 | 119.2432 | 123.232 | 125.7305 | 125.9743 | 0.98055 | FALSE | 126.039 | 2023 | 2025-01-24 | 2.781% | -0.4558% | 0.4558% | 1.987% | 0.199% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | 121.6018 | 119.2432 | 2025-01-24 | 118.0418 | 121.4184 | 125.7305 | 2025-01-24 | 3.43% | 0.199% | 70% | 0.50109 | 1 | 7 | 1.5011 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 111.5502 | 111.5502 | 115.2559 | 117.5986 | 117.7852 | 0.90839 | FALSE | 117.8108 | 2022 | 2025-01-25 | 2.782% | 0% | 0.4328% | 1.992% | 0.1822% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | 122.7703 | 111.5502 | 2025-01-25 | 109.9106 | 113.5618 | 117.5986 | 2025-01-25 | 3.433% | 0.1822% | 70% | 0.50117 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 120.051 | 120.051 | 124.0103 | 126.5372 | 126.7381 | 0.96842 | FALSE | 126.7468 | 2022 | 2025-01-26 | 2.784% | 0% | 0.4088% | 1.997% | 0.166% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | 123.9559 | 120.051 | 2025-01-26 | 118.2886 | 122.1898 | 126.5372 | 2025-01-26 | 3.436% | 0.166% | 70% | 0.50125 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 96.1742 | 96.1742 | 99.3222 | 101.3511 | 101.4533 | 0.76804 | FALSE | 101.4997 | 2022 | 2025-01-27 | 2.785% | 0% | 0.3841% | 2.002% | 0.1504% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | 125.158 | 96.1742 | 2025-01-27 | 94.7641 | 97.8659 | 101.3511 | 2025-01-27 | 3.439% | 0.1504% | 70% | 0.50133 | 1 | 7 | 1.5013 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 17.9992 | 17.9992 | 18.5838 | 18.9643 | 18.9643 | 0.14223 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2025-01-28 | 2.787% | 0% | 0.3587% | 2.007% | 0.1355% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | 126.3757 | 17.9992 | 2025-01-28 | 17.7356 | 18.3116 | 18.9643 | 2025-01-28 | 3.442% | 0.1355% | 70% | 0.50141 | 1 | 7 | 1.5014 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 27.2516 | 27.2516 | 28.1295 | 28.707 | 28.707 | 0.2133 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2025-01-29 | 2.788% | 0% | 0.3326% | 2.012% | 0.1213% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | 127.6082 | 27.2516 | 2025-01-29 | 26.853 | 27.7181 | 28.707 | 2025-01-29 | 3.445% | 0.1213% | 70% | 0.5015 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 20.2619 | 20.2619 | 20.9093 | 21.3396 | 21.3396 | 0.15708 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2025-01-30 | 2.79% | 0% | 0.3061% | 2.017% | 0.1081% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | 128.8541 | 20.2619 | 2025-01-30 | 19.966 | 20.6038 | 21.3396 | 2025-01-30 | 3.448% | 0.1081% | 70% | 0.50159 | 1 | 7 | 1.5016 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 48.8977 | 48.8977 | 50.4465 | 51.4874 | 51.4927 | 0.37549 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2025-01-31 | 2.791% | 0% | 0.2791% | 2.022% | 0.09603% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | 130.1125 | 48.8977 | 2025-01-31 | 48.1843 | 49.7105 | 51.4874 | 2025-01-31 | 3.451% | 0.09603% | 70% | 0.50169 | 1 | 7 | 1.5017 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 68.5103 | 68.5103 | 70.6616 | 72.1231 | 72.1425 | 0.52115 | FALSE | 72.181 | 2022 | 2025-02-01 | 2.793% | 0% | 0.2518% | 2.026% | 0.08513% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | 131.3826 | 68.5103 | 2025-02-01 | 67.512 | 69.6319 | 72.1231 | 2025-02-01 | 3.454% | 0.08513% | 70% | 0.50179 | 1 | 7 | 1.5018 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 22.9996 | 22.9996 | 23.7154 | 24.2071 | 24.2071 | 0.17324 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2025-02-02 | 2.794% | 0% | 0.2242% | 2.031% | 0.07534% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | 132.6634 | 22.9996 | 2025-02-02 | 22.6648 | 23.3702 | 24.2071 | 2025-02-02 | 3.457% | 0.07534% | 70% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 63.1368 | 63.1368 | 65.0842 | 66.437 | 66.4478 | 0.47109 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2025-02-03 | 2.796% | 0% | 0.1964% | 2.036% | 0.06662% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | 133.9543 | 63.1368 | 2025-02-03 | 62.2191 | 64.1381 | 66.437 | 2025-02-03 | 3.46% | 0.06662% | 70% | 0.502 | 1 | 7 | 1.502 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 53.0702 | 53.0702 | 54.6922 | 55.8317 | 55.8361 | 0.39217 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2025-02-04 | 2.797% | 0% | 0.1685% | 2.041% | 0.05896% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | 135.2543 | 53.0702 | 2025-02-04 | 52.2997 | 53.8981 | 55.8317 | 2025-02-04 | 3.463% | 0.05896% | 70% | 0.50211 | 1 | 7 | 1.5021 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 41.4445 | 41.4445 | 42.6996 | 43.5914 | 43.5916 | 0.30333 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2025-02-05 | 2.799% | 0% | 0.1406% | 2.046% | 0.05232% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | 136.5626 | 41.4445 | 2025-02-05 | 40.8436 | 42.0804 | 43.5914 | 2025-02-05 | 3.466% | 0.05232% | 70% | 0.50223 | 1 | 7 | 1.5022 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 99.7895 | 99.7895 | 102.7835 | 104.9356 | 104.9652 | 0.72359 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2025-02-06 | 2.8% | 0% | 0.1128% | 2.051% | 0.04667% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | 137.8827 | 99.7895 | 2025-02-06 | 98.3443 | 101.2949 | 104.9356 | 2025-02-06 | 3.469% | 0.04667% | 70% | 0.50235 | 1 | 7 | 1.5024 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 60.462 | 60.462 | 62.2592 | 63.566 | 63.5711 | 0.43415 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2025-02-07 | 2.801% | 0% | 0.0852% | 2.056% | 0.04216% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | 139.2175 | 60.462 | 2025-02-07 | 59.5874 | 61.3586 | 63.566 | 2025-02-07 | 3.473% | 0.04216% | 70% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 139.4076 | 139.327 | 143.4302 | 146.448 | 146.5034 | 0.99118 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2025-02-08 | 2.803% | -0.05781% | 0.05781% | 2.061% | 0.03831% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | 140.5664 | 139.327 | 2025-02-08 | 137.3958 | 141.358 | 146.448 | 2025-02-08 | 3.476% | 0.03831% | 70% | 0.50261 | 1 | 7 | 1.5026 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 141.491 | 141.4475 | 145.5748 | 148.645 | 148.697 | 0.99661 | TRUE | 148.697 | 2025 | 2025-02-09 | 2.804% | -0.03075% | 0.03075% | 2.065% | 0.03511% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | 141.9281 | 141.4475 | 2025-02-09 | 139.4505 | 143.4742 | 148.645 | 2025-02-09 | 3.479% | 0.03511% | 70% | 0.50275 | 1 | 7 | 1.5027 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 133.8412 | 133.8412 | 137.7108 | 140.6222 | 140.6637 | 0.93396 | FALSE | 140.6673 | 2022 | 2025-02-10 | 2.806% | 0% | 0.004104% | 2.07% | 0.03254% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | 143.3013 | 133.8412 | 2025-02-10 | 131.9122 | 135.7261 | 140.6222 | 2025-02-10 | 3.482% | 0.03254% | 70% | 0.50289 | 1 | 7 | 1.5029 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 60.347 | 60.347 | 62.076 | 63.3915 | 63.3948 | 0.41699 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2025-02-11 | 2.807% | 0% | -0.02203% | 2.075% | 0.03059% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | 144.6847 | 60.347 | 2025-02-11 | 59.4783 | 61.1824 | 63.3915 | 2025-02-11 | 3.485% | 0.03059% | 70% | 0.50304 | 1 | 7 | 1.503 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 105.0498 | 105.0498 | 108.0328 | 110.3277 | 110.347 | 0.71905 | FALSE | 110.3576 | 2022 | 2025-02-12 | 2.809% | 0% | -0.04758% | 2.08% | 0.02923% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | 146.0771 | 105.0498 | 2025-02-12 | 103.5395 | 106.4796 | 110.3277 | 2025-02-12 | 3.488% | 0.02923% | 70% | 0.5032 | 1 | 7 | 1.5032 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2025-02-13 | 2.81% | 0% | -0.07246% | 2.085% | 0.02848% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | 147.4772 | 0 | 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-13 | 3.491% | 0.02848% | 70% | 0.50336 | 1 | 7 | 1.5034 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2025-02-14 | 2.812% | 0% | -0.09657% | 2.09% | 0.02791% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | 148.8841 | 0 | 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-14 | 3.494% | 0.02791% | 70% | 0.50353 | 1 | 7 | 1.5035 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2025-02-15 | 2.813% | 0% | -0.1209% | 2.095% | 0.02754% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | 150.2983 | 0 | 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-15 | 3.497% | 0.02754% | 70% | 0.5037 | 1 | 7 | 1.5037 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2025-02-16 | 2.815% | 0% | -0.1463% | 2.099% | 0.02735% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | 151.7201 | 0 | 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-16 | 3.5% | 0.02735% | 70% | 0.50389 | 1 | 7 | 1.5039 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2025-02-17 | 2.816% | 0% | -0.1727% | 2.104% | 0.02733% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | 153.148 | 0 | 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-17 | 3.503% | 0.02733% | 70% | 0.50408 | 1 | 7 | 1.5041 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2025-02-18 | 2.818% | 0% | -0.2% | 2.109% | 0.02749% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | 154.581 | 0 | 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-18 | 3.506% | 0.02749% | 70% | 0.50427 | 1 | 7 | 1.5043 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 65.7208 | 65.7208 | 67.469 | 68.926 | 68.9293 | 0.42114 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2025-02-19 | 2.819% | 0% | -0.228% | 2.114% | 0.02781% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | 156.0175 | 65.7208 | 2025-02-19 | 64.784 | 66.5072 | 68.926 | 2025-02-19 | 3.509% | 0.02781% | 70% | 0.50448 | 1 | 7 | 1.5045 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 91.6224 | 91.6224 | 94.0333 | 96.0688 | 96.0797 | 0.58176 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2025-02-20 | 2.821% | 0% | -0.2566% | 2.119% | 0.0283% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | 157.4646 | 91.6224 | 2025-02-20 | 90.3179 | 92.6945 | 96.0688 | 2025-02-20 | 3.512% | 0.0283% | 70% | 0.5047 | 1 | 7 | 1.5047 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 82.3304 | 82.3304 | 84.4729 | 86.3056 | 86.3134 | 0.51793 | FALSE | 86.3266 | 2022 | 2025-02-21 | 2.822% | 0% | -0.2856% | 2.124% | 0.02896% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | 158.9284 | 82.3304 | 2025-02-21 | 81.1596 | 83.2717 | 86.3056 | 2025-02-21 | 3.515% | 0.02896% | 70% | 0.50492 | 1 | 7 | 1.5049 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 139.6556 | 139.6556 | 143.2488 | 146.3639 | 146.3992 | 0.87059 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2025-02-22 | 2.823% | 0% | -0.3151% | 2.128% | 0.02964% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | 160.4063 | 139.6556 | 2025-02-22 | 137.6721 | 141.2143 | 146.3639 | 2025-02-22 | 3.518% | 0.02964% | 70% | 0.50515 | 1 | 7 | 1.5052 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 149.2073 | 149.2073 | 153.002 | 156.3368 | 156.3789 | 0.92159 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2025-02-23 | 2.825% | 0% | -0.3447% | 2.133% | 0.03034% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | 161.8957 | 149.2073 | 2025-02-23 | 147.0907 | 150.8316 | 156.3368 | 2025-02-23 | 3.521% | 0.03034% | 70% | 0.50539 | 1 | 7 | 1.5054 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 99.0037 | 99.0037 | 101.4922 | 103.7093 | 103.7234 | 0.60581 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2025-02-24 | 2.826% | 0% | -0.3745% | 2.138% | 0.03106% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | 163.3939 | 99.0037 | 2025-02-24 | 97.601 | 100.0542 | 103.7093 | 2025-02-24 | 3.524% | 0.03106% | 70% | 0.50565 | 1 | 7 | 1.5056 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 112.2097 | 112.2097 | 114.9968 | 117.5147 | 117.535 | 0.68038 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2025-02-25 | 2.828% | 0% | -0.4042% | 2.143% | 0.0318% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | 164.8981 | 112.2097 | 2025-02-25 | 110.6218 | 113.3695 | 117.5147 | 2025-02-25 | 3.527% | 0.0318% | 70% | 0.50591 | 1 | 7 | 1.5059 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 173.6973 | 174.454 | 178.7357 | 182.6581 | 182.7176 | 1.0484 | TRUE | 182.7176 | 2025 | 2025-02-26 | 2.829% | 0.4337% | -0.4337% | 2.147% | 0.03256% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | 166.4058 | 174.454 | 2025-02-26 | 171.224 | 176.2095 | 182.6581 | 2025-02-26 | 3.53% | 0.03256% | 70% | 0.50618 | 1 | 7 | 1.5062 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 99.6681 | 99.6681 | 102.0852 | 104.3306 | 104.3452 | 0.59345 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2025-02-27 | 2.831% | 0% | -0.463% | 2.152% | 0.03336% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | 167.914 | 99.6681 | 2025-02-27 | 98.2611 | 100.6441 | 104.3306 | 2025-02-27 | 3.533% | 0.03336% | 70% | 0.50647 | 1 | 7 | 1.5065 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 152.2971 | 152.2971 | 155.9469 | 159.3847 | 159.4313 | 0.89889 | FALSE | 159.4372 | 2022 | 2025-02-28 | 2.832% | 0% | -0.4918% | 2.157% | 0.03418% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | 169.4202 | 152.2971 | 2025-02-28 | 150.1498 | 153.7482 | 159.3847 | 2025-02-28 | 3.536% | 0.03418% | 70% | 0.50676 | 1 | 7 | 1.5068 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 162.132 | 162.132 | 165.9719 | 169.6389 | 169.694 | 0.94855 | FALSE | 169.6972 | 2022 | 2025-03-01 | 2.834% | 0% | -0.5201% | 2.162% | 0.03501% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | 170.9215 | 162.132 | 2025-03-01 | 159.8489 | 163.6347 | 169.6389 | 2025-03-01 | 3.539% | 0.03501% | 70% | 0.50707 | 1 | 7 | 1.5071 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 67.8521 | 67.8521 | 69.4404 | 70.9781 | 70.9815 | 0.39342 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2025-03-02 | 2.835% | 0% | -0.5477% | 2.166% | 0.03587% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | 172.4152 | 67.8521 | 2025-03-02 | 66.8977 | 68.4638 | 70.9781 | 2025-03-02 | 3.542% | 0.03587% | 70% | 0.50739 | 1 | 7 | 1.5074 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 132.6551 | 132.6551 | 135.7253 | 138.7375 | 138.7712 | 0.76274 | FALSE | 138.7839 | 2022 | 2025-03-03 | 2.837% | 0% | -0.5746% | 2.171% | 0.03674% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | 173.8986 | 132.6551 | 2025-03-03 | 130.7917 | 133.8187 | 138.7375 | 2025-03-03 | 3.545% | 0.03674% | 70% | 0.50773 | 1 | 7 | 1.5077 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 24.8533 | 24.8533 | 25.4221 | 25.9876 | 25.9876 | 0.14167 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2025-03-04 | 2.838% | 0% | -0.6005% | 2.176% | 0.03764% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | 175.3688 | 24.8533 | 2025-03-04 | 24.5046 | 25.0655 | 25.9876 | 2025-03-04 | 3.548% | 0.03764% | 70% | 0.50807 | 1 | 7 | 1.5081 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 53.9184 | 53.9184 | 55.1393 | 56.3685 | 56.3687 | 0.30481 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2025-03-05 | 2.84% | 0% | -0.6253% | 2.181% | 0.03855% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | 176.8231 | 53.9184 | 2025-03-05 | 53.1629 | 54.3667 | 56.3685 | 2025-03-05 | 3.551% | 0.03855% | 70% | 0.50843 | 1 | 7 | 1.5084 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 85.0633 | 85.0633 | 86.9697 | 88.9128 | 88.9216 | 0.47702 | FALSE | 88.9406 | 2022 | 2025-03-06 | 2.841% | 0% | -0.649% | 2.185% | 0.03948% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | 178.2695 | 85.0633 | 2025-03-06 | 83.8728 | 85.7525 | 88.9128 | 2025-03-06 | 3.554% | 0.03948% | 70% | 0.50881 | 1 | 7 | 1.5088 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 156.9563 | 156.9563 | 160.4397 | 164.0321 | 164.0864 | 0.87329 | FALSE | 164.0951 | 2022 | 2025-03-07 | 2.842% | 0% | -0.6713% | 2.19% | 0.04044% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | 179.7162 | 156.9563 | 2025-03-07 | 154.7622 | 158.1969 | 164.0321 | 2025-03-07 | 3.557% | 0.04044% | 70% | 0.5092 | 1 | 7 | 1.5092 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 137.8583 | 137.8583 | 140.8898 | 144.0514 | 144.0907 | 0.76086 | FALSE | 144.1053 | 2022 | 2025-03-08 | 2.844% | 0% | -0.6922% | 2.195% | 0.04141% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | 181.1609 | 137.8583 | 2025-03-08 | 135.9335 | 138.9227 | 144.0514 | 2025-03-08 | 3.56% | 0.04141% | 70% | 0.50961 | 1 | 7 | 1.5096 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 113.0823 | 113.0823 | 115.5478 | 118.1465 | 118.1693 | 0.61914 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2025-03-09 | 2.845% | 0% | -0.7116% | 2.199% | 0.04239% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | 182.6011 | 113.0823 | 2025-03-09 | 111.5054 | 113.9365 | 118.1465 | 2025-03-09 | 3.563% | 0.04239% | 70% | 0.51003 | 1 | 7 | 1.51 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 101.2322 | 101.2322 | 103.4223 | 105.7533 | 105.7697 | 0.54992 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2025-03-10 | 2.847% | 0% | -0.7292% | 2.204% | 0.0434% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | 184.0346 | 101.2322 | 2025-03-10 | 99.8223 | 101.9819 | 105.7533 | 2025-03-10 | 3.566% | 0.0434% | 70% | 0.51047 | 1 | 7 | 1.5105 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 69.5376 | 69.5376 | 71.0315 | 72.636 | 72.6394 | 0.3748 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2025-03-11 | 2.848% | 0% | -0.7451% | 2.209% | 0.04441% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | 185.4587 | 69.5376 | 2025-03-11 | 68.5702 | 70.0434 | 72.636 | 2025-03-11 | 3.569% | 0.04441% | 70% | 0.51093 | 1 | 7 | 1.5109 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 53.5453 | 53.5453 | 54.6887 | 55.9267 | 55.9267 | 0.28641 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2025-03-12 | 2.85% | 0% | -0.759% | 2.214% | 0.04545% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | 186.8713 | 53.5453 | 2025-03-12 | 52.8013 | 53.9289 | 55.9267 | 2025-03-12 | 3.572% | 0.04545% | 70% | 0.5114 | 1 | 7 | 1.5114 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 34.661 | 34.661 | 35.3974 | 36.2005 | 36.2005 | 0.18402 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2025-03-13 | 2.851% | 0% | -0.7708% | 2.218% | 0.04651% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | 188.2698 | 34.661 | 2025-03-13 | 34.18 | 34.9062 | 36.2005 | 2025-03-13 | 3.575% | 0.04651% | 70% | 0.5119 | 1 | 7 | 1.5119 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 49.1209 | 49.1209 | 50.1604 | 51.3008 | 51.3008 | 0.25888 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2025-03-14 | 2.853% | 0% | -0.7804% | 2.223% | 0.04758% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | 189.6517 | 49.1209 | 2025-03-14 | 48.4401 | 49.4652 | 51.3008 | 2025-03-14 | 3.578% | 0.04758% | 70% | 0.51241 | 1 | 7 | 1.5124 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 60.3565 | 60.3565 | 61.6301 | 63.0343 | 63.035 | 0.31583 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2025-03-15 | 2.854% | 0% | -0.7877% | 2.228% | 0.04866% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | 191.0148 | 60.3565 | 2025-03-15 | 59.5209 | 60.7769 | 63.0343 | 2025-03-15 | 3.581% | 0.04866% | 70% | 0.51295 | 1 | 7 | 1.5129 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 52.7334 | 52.7334 | 53.8442 | 55.0737 | 55.0737 | 0.27401 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2025-03-16 | 2.856% | 0% | -0.7927% | 2.232% | 0.04975% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | 192.3569 | 52.7334 | 2025-03-16 | 52.0043 | 53.0997 | 55.0737 | 2025-03-16 | 3.584% | 0.04975% | 70% | 0.5135 | 1 | 7 | 1.5135 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 43.4114 | 43.4114 | 44.3251 | 45.3394 | 45.3394 | 0.22403 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2025-03-17 | 2.857% | 0% | -0.7956% | 2.237% | 0.05085% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | 193.6763 | 43.4114 | 2025-03-17 | 42.8119 | 43.713 | 45.3394 | 2025-03-17 | 3.587% | 0.05085% | 70% | 0.51408 | 1 | 7 | 1.5141 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 54.3879 | 54.3879 | 55.533 | 56.8065 | 56.8065 | 0.27881 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2025-03-18 | 2.859% | 0% | -0.7966% | 2.242% | 0.05197% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | 194.9709 | 54.3879 | 2025-03-18 | 53.6377 | 54.7669 | 56.8065 | 2025-03-18 | 3.59% | 0.05197% | 70% | 0.51468 | 1 | 7 | 1.5147 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 112.7288 | 112.7288 | 115.1049 | 117.7502 | 117.7747 | 0.57426 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2025-03-19 | 2.86% | 0% | -0.7957% | 2.247% | 0.05309% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | 196.2388 | 112.7288 | 2025-03-19 | 111.1756 | 113.519 | 117.7502 | 2025-03-19 | 3.593% | 0.05309% | 70% | 0.51531 | 1 | 7 | 1.5153 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 132.0632 | 132.0632 | 134.8526 | 137.9584 | 137.9978 | 0.66855 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2025-03-20 | 2.861% | 0% | -0.793% | 2.251% | 0.05423% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | 197.485 | 132.0632 | 2025-03-20 | 130.2459 | 132.9969 | 137.9584 | 2025-03-20 | 3.596% | 0.05423% | 70% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 184.078 | 184.078 | 187.9772 | 192.3158 | 192.411 | 0.92628 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2025-03-21 | 2.863% | 0% | -0.7886% | 2.256% | 0.0553% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | 198.7156 | 184.078 | 2025-03-21 | 181.5478 | 185.3935 | 192.3158 | 2025-03-21 | 3.599% | 0.0553% | 70% | 0.51663 | 1 | 7 | 1.5166 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 176.6188 | 176.6188 | 180.3737 | 184.5458 | 184.6324 | 0.88332 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2025-03-22 | 2.864% | 0% | -0.7826% | 2.261% | 0.05628% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | 199.9299 | 176.6188 | 2025-03-22 | 174.194 | 177.8974 | 184.5458 | 2025-03-22 | 3.603% | 0.05628% | 70% | 0.51733 | 1 | 7 | 1.5173 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 187.5182 | 187.5182 | 191.5225 | 195.962 | 196.0632 | 0.93229 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2025-03-23 | 2.866% | 0% | -0.7751% | 2.265% | 0.05719% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | 201.1271 | 187.5182 | 2025-03-23 | 184.9468 | 188.8962 | 195.962 | 2025-03-23 | 3.606% | 0.05719% | 70% | 0.51806 | 1 | 7 | 1.5181 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 141.721 | 141.721 | 144.7627 | 148.1255 | 148.1747 | 0.70035 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2025-03-24 | 2.867% | 0% | -0.7661% | 2.27% | 0.05802% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | 202.3066 | 141.721 | 2025-03-24 | 139.7799 | 142.7799 | 148.1255 | 2025-03-24 | 3.609% | 0.05802% | 70% | 0.51882 | 1 | 7 | 1.5188 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 156.5108 | 156.5108 | 159.8892 | 163.6113 | 163.6757 | 0.76907 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2025-03-25 | 2.869% | 0% | -0.7558% | 2.275% | 0.05877% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | 203.4678 | 156.5108 | 2025-03-25 | 154.3696 | 157.7017 | 163.6113 | 2025-03-25 | 3.612% | 0.05877% | 70% | 0.5196 | 1 | 7 | 1.5196 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 174.4786 | 174.4786 | 178.2685 | 182.4274 | 182.5131 | 0.85263 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2025-03-26 | 2.87% | 0% | -0.7443% | 2.28% | 0.05945% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | 204.6097 | 174.4786 | 2025-03-26 | 172.0943 | 175.8324 | 182.4274 | 2025-03-26 | 3.615% | 0.05945% | 70% | 0.52042 | 1 | 7 | 1.5204 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 183.985 | 183.985 | 188.0086 | 192.4042 | 192.5022 | 0.89421 | FALSE | 192.5148 | 2022 | 2025-03-27 | 2.872% | 0% | -0.7316% | 2.285% | 0.05995% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | 205.7322 | 183.985 | 2025-03-27 | 181.4736 | 185.4424 | 192.4042 | 2025-03-27 | 3.618% | 0.05995% | 70% | 0.52127 | 1 | 7 | 1.5213 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 153.776 | 153.776 | 157.1635 | 160.8458 | 160.9072 | 0.74331 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2025-03-28 | 2.873% | 0% | -0.7178% | 2.289% | 0.06028% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | 206.8343 | 153.776 | 2025-03-28 | 151.6794 | 155.0207 | 160.8458 | 2025-03-28 | 3.622% | 0.06028% | 70% | 0.52214 | 1 | 7 | 1.5221 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 110.76 | 110.76 | 113.2188 | 115.8771 | 115.9004 | 0.5325 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2025-03-29 | 2.875% | 0% | -0.703% | 2.294% | 0.06042% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | 207.9156 | 110.76 | 2025-03-29 | 109.2516 | 111.6769 | 115.8771 | 2025-03-29 | 3.625% | 0.06042% | 70% | 0.52306 | 1 | 7 | 1.5231 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 31.0465 | 31.0465 | 31.7412 | 32.4881 | 32.4881 | 0.14848 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2025-03-30 | 2.876% | 0% | -0.6873% | 2.299% | 0.06038% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | 208.9752 | 31.0465 | 2025-03-30 | 30.6241 | 31.3094 | 32.4881 | 2025-03-30 | 3.628% | 0.06038% | 70% | 0.524 | 1 | 7 | 1.524 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 103.4589 | 103.4589 | 105.7935 | 108.2882 | 108.3062 | 0.49242 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2025-03-31 | 2.878% | 0% | -0.6708% | 2.304% | 0.06017% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | 210.0127 | 103.4589 | 2025-03-31 | 102.0531 | 104.3559 | 108.2882 | 2025-03-31 | 3.631% | 0.06017% | 70% | 0.52499 | 1 | 7 | 1.525 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 112.403 | 112.403 | 114.9614 | 117.6781 | 117.7015 | 0.53243 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2025-04-01 | 2.879% | 0% | -0.6536% | 2.309% | 0.05979% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | 211.0272 | 112.403 | 2025-04-01 | 110.8773 | 113.4009 | 117.6781 | 2025-04-01 | 3.635% | 0.05979% | 70% | 0.52601 | 1 | 7 | 1.526 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 80.2522 | 80.2522 | 82.095 | 84.0393 | 84.0448 | 0.37832 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2025-04-02 | 2.88% | 0% | -0.6358% | 2.314% | 0.05925% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | 212.0181 | 80.2522 | 2025-04-02 | 79.1641 | 80.9819 | 84.0393 | 2025-04-02 | 3.638% | 0.05925% | 70% | 0.52707 | 1 | 7 | 1.5271 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 112.5348 | 112.5348 | 115.1422 | 117.875 | 117.8975 | 0.52816 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2025-04-03 | 2.882% | 0% | -0.6174% | 2.318% | 0.05853% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | 212.9872 | 112.5348 | 2025-04-03 | 111.0106 | 113.5827 | 117.875 | 2025-04-03 | 3.641% | 0.05853% | 70% | 0.52816 | 1 | 7 | 1.5282 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 177.7972 | 177.7972 | 181.9546 | 186.2825 | 186.3641 | 0.83096 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2025-04-04 | 2.883% | 0% | -0.5986% | 2.323% | 0.05768% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | 213.9365 | 177.7972 | 2025-04-04 | 175.3917 | 179.4928 | 186.2825 | 2025-04-04 | 3.645% | 0.05768% | 70% | 0.5293 | 1 | 7 | 1.5293 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 212.9743 | 214.2155 | 219.2707 | 224.4976 | 224.6245 | 0.99697 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2025-04-05 | 2.885% | 0.5794% | -0.5794% | 2.328% | 0.05677% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | 214.8659 | 214.2155 | 2025-04-05 | 210.067 | 216.3072 | 224.4976 | 2025-04-05 | 3.648% | 0.05677% | 70% | 0.53048 | 1 | 7 | 1.5305 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 49.7041 | 49.7041 | 50.888 | 52.1037 | 52.1037 | 0.23022 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2025-04-06 | 2.886% | 0% | -0.5599% | 2.333% | 0.0558% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | 215.7756 | 49.7041 | 2025-04-06 | 49.0331 | 50.2009 | 52.1037 | 2025-04-06 | 3.652% | 0.0558% | 70% | 0.53171 | 1 | 7 | 1.5317 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 169.4259 | 169.4259 | 173.4988 | 177.6526 | 177.7197 | 0.78184 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2025-04-07 | 2.888% | 0% | -0.5403% | 2.338% | 0.05477% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | 216.6656 | 169.4259 | 2025-04-07 | 167.1408 | 171.1588 | 177.6526 | 2025-04-07 | 3.655% | 0.05477% | 70% | 0.53297 | 1 | 7 | 1.533 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 146.0545 | 146.0545 | 149.598 | 153.1875 | 153.2311 | 0.67123 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2025-04-08 | 2.889% | 0% | -0.5206% | 2.343% | 0.05368% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | 217.536 | 146.0545 | 2025-04-08 | 144.0866 | 147.5824 | 153.1875 | 2025-04-08 | 3.659% | 0.05368% | 70% | 0.53429 | 1 | 7 | 1.5343 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 130.3797 | 130.3797 | 133.5719 | 136.7838 | 136.8143 | 0.59683 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2025-04-09 | 2.891% | 0% | -0.5008% | 2.348% | 0.05254% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | 218.3869 | 130.3797 | 2025-04-09 | 128.6248 | 131.7741 | 136.7838 | 2025-04-09 | 3.663% | 0.05254% | 70% | 0.53565 | 1 | 7 | 1.5356 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 223.5549 | 224.6358 | 230.1856 | 235.7329 | 235.854 | 1.0247 | FALSE | 236.4623 | 2024 | 2025-04-10 | 2.892% | 0.4812% | -0.4812% | 2.353% | 0.05136% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | 219.2184 | 224.6358 | 2025-04-10 | 220.5225 | 227.0904 | 235.7329 | 2025-04-10 | 3.666% | 0.05136% | 70% | 0.53706 | 1 | 7 | 1.5371 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 172.2404 | 172.2404 | 176.5336 | 180.7973 | 180.86 | 0.78268 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2025-04-11 | 2.894% | 0% | -0.4617% | 2.358% | 0.05025% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | 220.0305 | 172.2404 | 2025-04-11 | 169.9267 | 174.1622 | 180.7973 | 2025-04-11 | 3.67% | 0.05025% | 70% | 0.53852 | 1 | 7 | 1.5385 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 152.8312 | 152.8312 | 156.6738 | 160.4663 | 160.5105 | 0.69195 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2025-04-12 | 2.895% | 0% | -0.4425% | 2.363% | 0.04921% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | 220.8231 | 152.8312 | 2025-04-12 | 150.7802 | 154.5713 | 160.4663 | 2025-04-12 | 3.674% | 0.04921% | 70% | 0.54003 | 1 | 7 | 1.54 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 32.7295 | 32.7295 | 33.5594 | 34.3736 | 34.3736 | 0.14763 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2025-04-13 | 2.897% | 0% | -0.4237% | 2.369% | 0.04823% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | 221.5964 | 32.7295 | 2025-04-13 | 32.2907 | 33.1095 | 34.3736 | 2025-04-13 | 3.677% | 0.04823% | 70% | 0.54159 | 1 | 7 | 1.5416 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 161.1154 | 161.1154 | 165.2344 | 169.2518 | 169.3004 | 0.72447 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2025-04-14 | 2.898% | 0% | -0.4052% | 2.374% | 0.04732% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | 222.3506 | 161.1154 | 2025-04-14 | 158.9574 | 163.0212 | 169.2518 | 2025-04-14 | 3.681% | 0.04732% | 70% | 0.54321 | 1 | 7 | 1.5432 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 180.4007 | 180.4007 | 185.0493 | 189.5586 | 189.6227 | 0.80856 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2025-04-15 | 2.9% | 0% | -0.3874% | 2.379% | 0.04647% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | 223.0857 | 180.4007 | 2025-04-15 | 177.9866 | 182.5731 | 189.5586 | 2025-04-15 | 3.685% | 0.04647% | 70% | 0.54489 | 1 | 7 | 1.5449 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 161.9004 | 161.9004 | 166.1062 | 170.1629 | 170.2099 | 0.72329 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2025-04-16 | 2.901% | 0% | -0.369% | 2.384% | 0.04569% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | 223.7995 | 161.9004 | 2025-04-16 | 159.7359 | 163.8854 | 170.1629 | 2025-04-16 | 3.689% | 0.04569% | 70% | 0.54662 | 1 | 7 | 1.5466 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 221.2636 | 222.039 | 227.8567 | 233.434 | 233.5374 | 0.98908 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2025-04-17 | 2.902% | 0.3492% | -0.3492% | 2.389% | 0.04497% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | 224.4878 | 222.039 | 2025-04-17 | 218.2881 | 224.8131 | 233.434 | 2025-04-17 | 3.693% | 0.04497% | 70% | 0.54841 | 1 | 7 | 1.5484 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 144.0338 | 144.0338 | 147.8419 | 151.4689 | 151.5014 | 0.63958 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2025-04-18 | 2.904% | 0% | -0.3281% | 2.395% | 0.04421% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | 225.1504 | 144.0338 | 2025-04-18 | 142.1116 | 145.8689 | 151.4689 | 2025-04-18 | 3.697% | 0.04421% | 70% | 0.55026 | 1 | 7 | 1.5503 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 46.5302 | 46.5302 | 47.772 | 48.9467 | 48.9467 | 0.20599 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2025-04-19 | 2.905% | 0% | -0.3057% | 2.4% | 0.04339% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | 225.7882 | 46.5302 | 2025-04-19 | 45.9097 | 47.1351 | 48.9467 | 2025-04-19 | 3.701% | 0.04339% | 70% | 0.55217 | 1 | 7 | 1.5522 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 43.6618 | 43.6618 | 44.8386 | 45.9436 | 45.9436 | 0.19277 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2025-04-20 | 2.907% | 0% | -0.2823% | 2.405% | 0.04251% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | 226.4025 | 43.6618 | 2025-04-20 | 43.0801 | 44.2412 | 45.9436 | 2025-04-20 | 3.705% | 0.04251% | 70% | 0.55415 | 1 | 7 | 1.5541 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 41.9942 | 41.9942 | 43.1375 | 44.203 | 44.203 | 0.18492 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2025-04-21 | 2.908% | 0% | -0.258% | 2.411% | 0.04156% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | 226.9944 | 41.9942 | 2025-04-21 | 41.4352 | 42.5633 | 44.203 | 2025-04-21 | 3.709% | 0.04156% | 70% | 0.55619 | 1 | 7 | 1.5562 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 118.5364 | 118.5364 | 121.7969 | 124.8122 | 124.8282 | 0.52075 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2025-04-22 | 2.91% | 0% | -0.2328% | 2.416% | 0.04055% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | 227.5649 | 118.5364 | 2025-04-22 | 116.9599 | 120.177 | 124.8122 | 2025-04-22 | 3.714% | 0.04055% | 70% | 0.55829 | 1 | 7 | 1.5583 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 36.3139 | 36.3139 | 37.3232 | 38.2494 | 38.2494 | 0.15913 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2025-04-23 | 2.911% | 0% | -0.2069% | 2.421% | 0.03947% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | 228.1153 | 36.3139 | 2025-04-23 | 35.8313 | 36.8273 | 38.2494 | 2025-04-23 | 3.718% | 0.03947% | 70% | 0.56046 | 1 | 7 | 1.5605 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 134.9208 | 134.9208 | 138.7106 | 142.1605 | 142.1831 | 0.58995 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2025-04-24 | 2.913% | 0% | -0.1805% | 2.427% | 0.03827% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | 228.6468 | 134.9208 | 2025-04-24 | 133.1294 | 136.8688 | 142.1605 | 2025-04-24 | 3.722% | 0.03827% | 70% | 0.5627 | 1 | 7 | 1.5627 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 173.1347 | 173.1347 | 178.0497 | 182.4883 | 182.5322 | 0.75542 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2025-04-25 | 2.914% | 0% | -0.1537% | 2.432% | 0.03692% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | 229.1606 | 173.1347 | 2025-04-25 | 170.8377 | 175.6875 | 182.4883 | 2025-04-25 | 3.727% | 0.03692% | 70% | 0.56502 | 1 | 7 | 1.565 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 221.1807 | 221.1807 | 227.5265 | 233.2117 | 233.29 | 0.96307 | FALSE | 233.2933 | 2022 | 2025-04-26 | 2.916% | 0% | -0.1265% | 2.438% | 0.03543% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | 229.6578 | 221.1807 | 2025-04-26 | 218.2485 | 224.5103 | 233.2117 | 2025-04-26 | 3.731% | 0.03543% | 70% | 0.5674 | 1 | 7 | 1.5674 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 169.8821 | 169.8821 | 174.808 | 179.1861 | 179.224 | 0.73808 | FALSE | 179.2409 | 2022 | 2025-04-27 | 2.917% | 0% | -0.09919% | 2.443% | 0.03379% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | 230.1397 | 169.8821 | 2025-04-27 | 167.6318 | 172.4924 | 179.1861 | 2025-04-27 | 3.736% | 0.03379% | 70% | 0.56985 | 1 | 7 | 1.5699 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 98.1687 | 98.1687 | 101.0451 | 103.5818 | 103.5877 | 0.42558 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2025-04-28 | 2.919% | 0% | -0.07182% | 2.449% | 0.032% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | 230.6072 | 98.1687 | 2025-04-28 | 96.8693 | 99.7076 | 103.5818 | 2025-04-28 | 3.74% | 0.032% | 70% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 176.0471 | 176.0471 | 181.259 | 185.82 | 185.8569 | 0.76183 | FALSE | 185.8713 | 2022 | 2025-04-29 | 2.92% | 0% | -0.04454% | 2.455% | 0.03006% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | 231.0616 | 176.0471 | 2025-04-29 | 173.7185 | 178.8616 | 185.82 | 2025-04-29 | 3.745% | 0.03006% | 70% | 0.57498 | 1 | 7 | 1.575 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 169.9312 | 169.9312 | 175.0135 | 175.7242 | 175.7536 | 0.7188 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2025-04-30 | 2.921% | 0% | -0.01747% | 0.4044% | 0.02796% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | 236.3833 | 169.9312 | 2025-04-30 | 166.4237 | 171.4011 | 175.7242 | 2025-04-30 | 2.46% | 0.02796% | 70% | 0.57766 | 1 | 7 | 1.5777 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 190.8761 | 190.8761 | 196.6419 | 197.4548 | 197.4915 | 0.80595 | FALSE | 197.5024 | 2022 | 2025-05-01 | 2.923% | 0% | 0.009249% | 0.4117% | 0.02571% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | 236.8157 | 190.8761 | 2025-05-01 | 186.939 | 192.5859 | 197.4548 | 2025-05-01 | 2.466% | 0.02571% | 70% | 0.58041 | 1 | 7 | 1.5804 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 112.7034 | 112.7034 | 116.141 | 116.6296 | 116.6365 | 0.475 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2025-05-02 | 2.924% | 0% | 0.0355% | 0.419% | 0.02341% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | 237.2287 | 112.7034 | 2025-05-02 | 110.3803 | 113.7471 | 116.6296 | 2025-05-02 | 2.472% | 0.02341% | 70% | 0.58325 | 1 | 7 | 1.5832 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 135.2378 | 135.2378 | 139.4017 | 139.9984 | 140.0098 | 0.56905 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2025-05-03 | 2.926% | 0% | 0.06115% | 0.4262% | 0.02115% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | 237.6236 | 135.2378 | 2025-05-03 | 132.4521 | 136.5303 | 139.9984 | 2025-05-03 | 2.477% | 0.02115% | 70% | 0.58616 | 1 | 7 | 1.5862 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 73.3264 | 73.3264 | 75.6046 | 75.9338 | 75.9339 | 0.30803 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2025-05-04 | 2.927% | 0% | 0.08608% | 0.4335% | 0.01893% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | 238.0021 | 73.3264 | 2025-05-04 | 71.817 | 74.0483 | 75.9338 | 2025-05-04 | 2.483% | 0.01893% | 70% | 0.58915 | 1 | 7 | 1.5891 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 150.9536 | 150.9536 | 155.6847 | 156.3739 | 156.3864 | 0.63323 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2025-05-05 | 2.929% | 0% | 0.1101% | 0.4408% | 0.01675% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | 238.3657 | 150.9536 | 2025-05-05 | 147.8482 | 152.482 | 156.3739 | 2025-05-05 | 2.489% | 0.01675% | 70% | 0.59222 | 1 | 7 | 1.5922 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 165.9196 | 165.9196 | 171.163 | 171.9334 | 171.9475 | 0.69501 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2025-05-06 | 2.93% | 0% | 0.1332% | 0.4481% | 0.01462% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | 238.716 | 165.9196 | 2025-05-06 | 162.5085 | 167.6441 | 171.9334 | 2025-05-06 | 2.495% | 0.01462% | 70% | 0.59537 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 197.0531 | 197.0531 | 203.3296 | 204.2597 | 204.2788 | 0.82428 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2025-05-07 | 2.932% | 0% | 0.1552% | 0.4553% | 0.01252% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | 239.0547 | 197.0531 | 2025-05-07 | 193.0045 | 199.152 | 204.2597 | 2025-05-07 | 2.501% | 0.01252% | 70% | 0.5986 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 216.1735 | 216.1735 | 223.11 | 224.147 | 224.1674 | 0.90303 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2025-05-08 | 2.933% | 0% | 0.1759% | 0.4626% | 0.01055% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | 239.3832 | 216.1735 | 2025-05-08 | 211.7347 | 218.5289 | 224.147 | 2025-05-08 | 2.506% | 0.01055% | 70% | 0.60191 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 234.9257 | 234.4679 | 242.0435 | 243.1863 | 243.2069 | 0.97816 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2025-05-09 | 2.935% | -0.1953% | 0.1953% | 0.4699% | 0.008755% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | 239.7029 | 234.4679 | 2025-05-09 | 230.1194 | 237.0766 | 243.1863 | 2025-05-09 | 2.512% | 0.008755% | 70% | 0.60531 | 1 | 7 | 1.6053 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 226.7246 | 226.7246 | 234.0967 | 235.2192 | 235.2347 | 0.94462 | FALSE | 235.2358 | 2022 | 2025-05-10 | 2.936% | 0% | 0.2131% | 0.4772% | 0.00714% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | 240.0154 | 226.7246 | 2025-05-10 | 222.0748 | 229.2957 | 235.2192 | 2025-05-10 | 2.518% | 0.00714% | 70% | 0.60878 | 1 | 7 | 1.6088 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 241.4072 | 240.8549 | 248.7318 | 249.9428 | 249.9571 | 1.0022 | FALSE | 250.0483 | 2023 | 2025-05-11 | 2.938% | -0.2293% | 0.2293% | 0.4845% | 0.005705% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | 240.3224 | 240.8549 | 2025-05-11 | 236.4768 | 243.6336 | 249.9428 | 2025-05-11 | 2.524% | 0.005705% | 70% | 0.61234 | 1 | 7 | 1.6123 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 182.6469 | 182.6469 | 188.6512 | 189.5836 | 189.5892 | 0.75904 | FALSE | 189.5916 | 2022 | 2025-05-12 | 2.939% | 0% | 0.2438% | 0.4918% | 0.004453% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | 240.6254 | 182.6469 | 2025-05-12 | 178.9054 | 184.7866 | 189.5836 | 2025-05-12 | 2.53% | 0.004453% | 70% | 0.61597 | 1 | 7 | 1.616 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 188.122 | 188.122 | 194.3345 | 195.3094 | 195.3139 | 0.78082 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2025-05-13 | 2.94% | 0% | 0.2563% | 0.4992% | 0.003383% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | 240.9261 | 188.122 | 2025-05-13 | 184.2705 | 190.3557 | 195.3094 | 2025-05-13 | 2.536% | 0.003383% | 70% | 0.61969 | 1 | 7 | 1.6197 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 218.0249 | 218.0249 | 225.2528 | 226.3994 | 226.4043 | 0.90382 | FALSE | 226.405 | 2022 | 2025-05-14 | 2.942% | 0% | 0.2669% | 0.5065% | 0.002499% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | 241.226 | 218.0249 | 2025-05-14 | 213.5636 | 220.6436 | 226.3994 | 2025-05-14 | 2.542% | 0.002499% | 70% | 0.62349 | 1 | 7 | 1.6235 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 222.9574 | 222.9574 | 230.3723 | 231.5621 | 231.5658 | 0.92312 | FALSE | 231.5662 | 2022 | 2025-05-15 | 2.943% | 0% | 0.2753% | 0.5138% | 0.001801% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | 241.5248 | 222.9574 | 2025-05-15 | 218.3977 | 225.661 | 231.5621 | 2025-05-15 | 2.548% | 0.001801% | 70% | 0.62737 | 1 | 7 | 1.6274 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 220.3596 | 220.3596 | 227.7052 | 228.8981 | 228.9007 | 0.91125 | FALSE | 228.901 | 2022 | 2025-05-16 | 2.945% | 0% | 0.2811% | 0.5211% | 0.001292% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | 241.8215 | 220.3596 | 2025-05-16 | 215.8554 | 223.0509 | 228.8981 | 2025-05-16 | 2.554% | 0.001292% | 70% | 0.63133 | 1 | 7 | 1.6313 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 235.4635 | 234.7963 | 242.6345 | 243.9235 | 243.9255 | 0.96977 | TRUE | 243.9255 | 2025 | 2025-05-17 | 2.946% | -0.2842% | 0.2842% | 0.5285% | 0.0008648% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | 242.1165 | 234.7963 | 2025-05-17 | 230.675 | 237.6777 | 243.9235 | 2025-05-17 | 2.561% | 0.0008648% | 70% | 0.63536 | 1 | 7 | 1.6354 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 224.1763 | 224.1763 | 231.6644 | 232.9124 | 232.9135 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2025-05-18 | 2.948% | 0% | 0.2846% | 0.5358% | 0.0005211% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | 242.4089 | 224.1763 | 2025-05-18 | 219.599 | 226.9343 | 232.9124 | 2025-05-18 | 2.567% | 0.0005211% | 70% | 0.63947 | 1 | 7 | 1.6395 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 224.3603 | 224.3603 | 231.8534 | 233.1195 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2025-05-19 | 2.949% | 0% | 0.2826% | 0.5431% | 0.0002617% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | 242.6975 | 224.3603 | 2025-05-19 | 219.7817 | 227.1218 | 233.1195 | 2025-05-19 | 2.573% | 0.0002617% | 70% | 0.64366 | 1 | 7 | 1.6437 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 209.9057 | 209.9057 | 216.9099 | 218.1105 | 218.1107 | 0.86387 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2025-05-20 | 2.951% | 0% | 0.2784% | 0.5505% | 8.763e-05% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | 242.9816 | 209.9057 | 2025-05-20 | 205.6242 | 212.4855 | 218.1105 | 2025-05-20 | 2.579% | 8.763e-05% | 70% | 0.64791 | 1 | 7 | 1.6479 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 222.8749 | 222.8749 | 230.3005 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2025-05-21 | 2.952% | 0% | 0.2722% | 0.5578% | 0% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | 243.2599 | 222.8749 | 2025-05-21 | 218.3313 | 225.6055 | 231.5923 | 2025-05-21 | 2.585% | 0% | 70% | 0.65225 | 1 | 7 | 1.6522 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 170.0953 | 170.0953 | 175.7504 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2025-05-22 | 2.954% | 0% | 0.2641% | 0.5652% | 0% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | 243.5316 | 170.0953 | 2025-05-22 | 166.6294 | 172.1693 | 176.7494 | 2025-05-22 | 2.591% | 0% | 70% | 0.65665 | 1 | 7 | 1.6566 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 76.1566 | 76.1566 | 78.6819 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2025-05-23 | 2.955% | 0% | 0.2544% | 0.5725% | 0% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | 243.7958 | 76.1566 | 2025-05-23 | 74.6056 | 77.0795 | 79.135 | 2025-05-23 | 2.597% | 0% | 70% | 0.66111 | 1 | 7 | 1.6611 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 63.6567 | 63.6567 | 65.761 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2025-05-24 | 2.957% | 0% | 0.2433% | 0.5799% | 0% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | 244.0516 | 63.6567 | 2025-05-24 | 62.361 | 64.4224 | 66.1445 | 2025-05-24 | 2.604% | 0% | 70% | 0.66565 | 1 | 7 | 1.6656 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 161.2692 | 161.2692 | 166.5814 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2025-05-25 | 2.958% | 0% | 0.2309% | 0.5872% | 0% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | 244.298 | 161.2692 | 2025-05-25 | 157.9882 | 163.1923 | 167.5653 | 2025-05-25 | 2.61% | 0% | 70% | 0.67024 | 1 | 7 | 1.6702 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 112.8821 | 112.8821 | 116.586 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2025-05-26 | 2.959% | 0% | 0.2175% | 0.5946% | 0% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | 244.5339 | 112.8821 | 2025-05-26 | 110.5867 | 114.2153 | 117.2833 | 2025-05-26 | 2.616% | 0% | 70% | 0.6749 | 1 | 7 | 1.6749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 168.5724 | 168.5724 | 174.0805 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2025-05-27 | 2.961% | 0% | 0.2032% | 0.6019% | 0% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | 244.7583 | 168.5724 | 2025-05-27 | 165.1463 | 170.5425 | 175.1347 | 2025-05-27 | 2.622% | 0% | 70% | 0.67962 | 1 | 7 | 1.6796 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 233.2533 | 233.2533 | 240.8414 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2025-05-28 | 2.962% | 0% | 0.1883% | 0.6093% | 0% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | 244.9702 | 233.2533 | 2025-05-28 | 228.5151 | 235.949 | 242.3178 | 2025-05-28 | 2.628% | 0% | 70% | 0.68439 | 1 | 7 | 1.6844 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 251.3335 | 250.8997 | 259.0245 | 260.6316 | 260.6316 | 1.0234 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2025-05-29 | 2.964% | -0.1729% | 0.1729% | 0.6166% | 1.536e-20% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | 245.1688 | 250.8997 | 2025-05-29 | 246.2444 | 253.7655 | 260.6316 | 2025-05-29 | 2.634% | 1.536e-20% | 70% | 0.68921 | 1 | 7 | 1.6892 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 200.7371 | 200.7371 | 207.2071 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2025-05-30 | 2.965% | 0% | 0.1572% | 0.624% | 0% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | 245.354 | 200.7371 | 2025-05-30 | 196.6637 | 203.0024 | 208.5081 | 2025-05-30 | 2.641% | 0% | 70% | 0.69407 | 1 | 7 | 1.6941 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 236.3443 | 236.3443 | 243.9259 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2025-05-31 | 2.967% | 0% | 0.1414% | 0.6313% | 0% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | 245.5257 | 236.3443 | 2025-05-31 | 231.5508 | 238.9787 | 245.4756 | 2025-05-31 | 2.647% | 0% | 70% | 0.69899 | 1 | 7 | 1.699 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 244.4777 | 244.1705 | 251.9663 | 253.5859 | 253.5859 | 0.99384 | TRUE | 253.5859 | 2025 | 2025-06-01 | 2.968% | -0.1258% | 0.1258% | 0.6387% | 0% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | 245.684 | 244.1705 | 2025-06-01 | 239.5315 | 246.8588 | 253.5859 | 2025-06-01 | 2.653% | 0% | 70% | 0.70394 | 1 | 7 | 1.7039 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 172.9635 | 172.9635 | 178.4603 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2025 | 2025-06-02 | 2.97% | 0% | 0.1105% | 0.646% | 0% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | 245.829 | 172.9635 | 2025-06-02 | 169.4593 | 174.8447 | 179.6207 | 2025-06-02 | 2.659% | 0% | 70% | 0.70893 | 1 | 7 | 1.7089 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 235.169 | 235.169 | 242.6092 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2025 | 2025-06-03 | 2.971% | 0% | 0.09561% | 0.6533% | 0% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | 245.9606 | 235.169 | 2025-06-03 | 230.4071 | 237.6966 | 244.2047 | 2025-06-03 | 2.665% | 0% | 70% | 0.71396 | 1 | 7 | 1.714 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 126.7959 | 126.7959 | 130.7903 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2025-06-04 | 2.973% | 0% | 0.08147% | 0.6607% | 0% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | 246.0789 | 126.7959 | 2025-06-04 | 124.2298 | 128.1434 | 131.6601 | 2025-06-04 | 2.671% | 0% | 70% | 0.71901 | 1 | 7 | 1.719 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 131.2903 | 131.2903 | 135.4098 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2025-06-05 | 2.974% | 0% | 0.06822% | 0.668% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | 246.184 | 131.2903 | 2025-06-05 | 128.6348 | 132.671 | 136.3204 | 2025-06-05 | 2.677% | 3.905e-21% | 70% | 0.7241 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 206.2429 | 206.2429 | 212.6907 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2025 | 2025-06-06 | 2.976% | 0% | 0.05605% | 0.6753% | 0% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | 246.2757 | 206.2429 | 2025-06-06 | 202.0738 | 208.3913 | 214.1368 | 2025-06-06 | 2.683% | 0% | 70% | 0.7292 | 1 | 7 | 1.7292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 117.9816 | 117.9816 | 121.6583 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2025-06-07 | 2.977% | 0% | 0.04517% | 0.6826% | 0% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | 246.3543 | 117.9816 | 2025-06-07 | 115.5981 | 119.2005 | 122.4945 | 2025-06-07 | 2.689% | 0% | 70% | 0.73432 | 1 | 7 | 1.7343 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 97.7255 | 97.7255 | 100.7626 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2025-06-08 | 2.978% | 0% | 0.03575% | 0.6899% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | 246.4197 | 97.7255 | 2025-06-08 | 95.7523 | 98.7282 | 101.4627 | 2025-06-08 | 2.695% | -1.967e-21% | 70% | 0.73945 | 1 | 7 | 1.7394 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 196.0402 | 196.0402 | 202.1197 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2025-06-09 | 2.98% | 0% | 0.02801% | 0.6972% | 0% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | 246.472 | 196.0402 | 2025-06-09 | 192.0844 | 198.0413 | 203.5389 | 2025-06-09 | 2.701% | 0% | 70% | 0.74459 | 1 | 7 | 1.7446 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 248.5889 | 248.5339 | 256.2297 | 258.0477 | 258.0477 | 1.0082 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2025-06-10 | 2.981% | -0.02213% | 0.02213% | 0.7045% | 0% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | 246.5111 | 248.5339 | 2025-06-10 | 243.5776 | 251.0626 | 258.0477 | 2025-06-10 | 2.707% | 0% | 70% | 0.74973 | 1 | 7 | 1.7497 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 238.9554 | 238.9554 | 246.3486 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2025 | 2025-06-11 | 2.983% | 0% | 0.0183% | 0.7118% | 0% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | 246.5371 | 238.9554 | 2025-06-11 | 234.1397 | 241.3839 | 248.1147 | 2025-06-11 | 2.713% | 0% | 70% | 0.75488 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 195.4378 | 195.4378 | 201.4844 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2025 | 2025-06-12 | 2.984% | 0% | 0.01672% | 0.7191% | 0% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | 246.5499 | 195.4378 | 2025-06-12 | 191.5017 | 197.4265 | 202.9437 | 2025-06-12 | 2.719% | 0% | 70% | 0.76002 | 1 | 7 | 1.76 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 215.535 | 215.535 | 222.2086 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2025-06-13 | 2.986% | 0% | 0.01759% | 0.7263% | 0% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | 246.5487 | 215.535 | 2025-06-13 | 211.197 | 217.7363 | 223.8343 | 2025-06-13 | 2.724% | 0% | 70% | 0.76515 | 1 | 7 | 1.7652 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 217.755 | 217.755 | 224.5089 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2025-06-14 | 2.987% | 0% | 0.0211% | 0.7336% | 0% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | 246.5323 | 217.755 | 2025-06-14 | 213.3753 | 219.9934 | 226.168 | 2025-06-14 | 2.73% | 0% | 70% | 0.77027 | 1 | 7 | 1.7703 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 232.2114 | 232.2114 | 239.433 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2025 | 2025-06-15 | 2.989% | 0% | 0.02744% | 0.7408% | 0% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | 246.4999 | 232.2114 | 2025-06-15 | 227.5442 | 234.6206 | 241.2199 | 2025-06-15 | 2.736% | 0% | 70% | 0.77537 | 1 | 7 | 1.7754 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 221.7495 | 221.7495 | 228.6708 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2025-06-16 | 2.99% | 0% | 0.03664% | 0.748% | 0% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | 246.4507 | 221.7495 | 2025-06-16 | 217.2957 | 224.078 | 230.3942 | 2025-06-16 | 2.741% | 0% | 70% | 0.78045 | 1 | 7 | 1.7805 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 222.7528 | 222.7528 | 229.7369 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2025 | 2025-06-17 | 2.992% | 0% | 0.04846% | 0.7552% | 0% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | 246.385 | 222.7528 | 2025-06-17 | 218.2821 | 225.126 | 231.4851 | 2025-06-17 | 2.747% | 0% | 70% | 0.78551 | 1 | 7 | 1.7855 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 236.6955 | 236.6955 | 244.1564 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2025 | 2025-06-18 | 2.993% | 0% | 0.06274% | 0.7624% | 0% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | 246.3026 | 236.6955 | 2025-06-18 | 231.9485 | 239.2598 | 246.0322 | 2025-06-18 | 2.753% | 0% | 70% | 0.79053 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 239.2291 | 239.0396 | 246.6202 | 248.5328 | 248.5328 | 0.9709 | TRUE | 248.5328 | 2025 | 2025-06-19 | 2.994% | -0.07929% | 0.07929% | 0.7696% | 0% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | 246.2034 | 239.0396 | 2025-06-19 | 234.4408 | 241.6778 | 248.5328 | 2025-06-19 | 2.758% | 0% | 70% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 126.4713 | 126.4713 | 130.5091 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2025-06-20 | 2.996% | 0% | 0.09794% | 0.7767% | 0% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | 246.0875 | 126.4713 | 2025-06-20 | 123.9387 | 127.8957 | 131.5308 | 2025-06-20 | 2.764% | 0% | 70% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 82.8772 | 82.8772 | 85.5426 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2025-06-21 | 2.997% | 0% | 0.1185% | 0.7839% | 0% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | 245.9547 | 82.8772 | 2025-06-21 | 81.2189 | 83.831 | 86.2185 | 2025-06-21 | 2.769% | 0% | 70% | 0.80539 | 1 | 7 | 1.8054 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 184.8573 | 184.8573 | 190.8493 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2025-06-22 | 2.999% | 0% | 0.1408% | 0.791% | 0% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | 245.805 | 184.8573 | 2025-06-22 | 181.1615 | 187.0337 | 192.371 | 2025-06-22 | 2.774% | 0% | 70% | 0.81026 | 1 | 7 | 1.8103 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 186.0379 | 186.0379 | 192.1184 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2025-06-23 | 3% | 0% | 0.1646% | 0.7981% | 0% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | 245.6383 | 186.0379 | 2025-06-23 | 182.3215 | 188.2806 | 193.6641 | 2025-06-23 | 2.78% | 0% | 70% | 0.81508 | 1 | 7 | 1.8151 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 178.83 | 178.83 | 184.7258 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2025-06-24 | 3.002% | 0% | 0.1899% | 0.8052% | 0% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | 245.4546 | 178.83 | 2025-06-24 | 175.2606 | 181.0387 | 186.2253 | 2025-06-24 | 2.785% | 0% | 70% | 0.81985 | 1 | 7 | 1.8199 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 158.5367 | 158.5367 | 163.8107 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2025-06-25 | 3.003% | 0% | 0.2163% | 0.8123% | 0% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | 245.2539 | 158.5367 | 2025-06-25 | 155.3751 | 160.5439 | 165.1522 | 2025-06-25 | 2.79% | 0% | 70% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 51.5682 | 51.5682 | 53.2996 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2025-06-26 | 3.005% | 0% | 0.2437% | 0.8194% | 0% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | 245.0362 | 51.5682 | 2025-06-26 | 50.5407 | 52.2376 | 53.7399 | 2025-06-26 | 2.796% | 0% | 70% | 0.82922 | 1 | 7 | 1.8292 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 75.7172 | 75.7172 | 78.2835 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2025-06-27 | 3.006% | 0% | 0.272% | 0.8264% | 0% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | 244.8025 | 75.7172 | 2025-06-27 | 74.2099 | 76.7251 | 78.9359 | 2025-06-27 | 2.801% | 0% | 70% | 0.83382 | 1 | 7 | 1.8338 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 245.9764 | 245.2383 | 253.63 | 255.7616 | 255.7616 | 1.0028 | TRUE | 255.7616 | 2025 | 2025-06-28 | 3.008% | -0.301% | 0.301% | 0.8334% | 0% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | 244.5536 | 245.2383 | 2025-06-28 | 241.109 | 248.5855 | 255.7616 | 2025-06-28 | 2.806% | 0% | 70% | 0.83835 | 1 | 7 | 1.8384 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 240.8679 | 240.0746 | 248.3689 | 250.474 | 250.474 | 0.98274 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2025-06-29 | 3.009% | -0.3304% | 0.3304% | 0.8404% | 0% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | 244.2906 | 240.0746 | 2025-06-29 | 236.1085 | 243.4337 | 250.474 | 2025-06-29 | 2.811% | 0% | 70% | 0.84282 | 1 | 7 | 1.8428 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 59.0246 | 59.0246 | 61.0835 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2025-06-30 | 3.011% | 0% | 0.3602% | 0.8474% | 0% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | 244.0144 | 59.0246 | 2025-06-30 | 57.8528 | 59.8709 | 61.6056 | 2025-06-30 | 2.816% | 0% | 70% | 0.84722 | 1 | 7 | 1.8472 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 195.6585 | 195.6585 | 202.5494 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2025-07-01 | 3.012% | 0% | 0.39% | 0.8544% | 0% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | 243.7262 | 195.6585 | 2025-07-01 | 191.7781 | 198.5322 | 204.2949 | 2025-07-01 | 2.821% | 0% | 70% | 0.85155 | 1 | 7 | 1.8516 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 224.3934 | 224.3934 | 232.3715 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2025 | 2025-07-02 | 3.013% | 0% | 0.4198% | 0.8613% | 0% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | 243.4267 | 224.3934 | 2025-07-02 | 219.9473 | 227.7674 | 234.3904 | 2025-07-02 | 2.826% | 0% | 70% | 0.85581 | 1 | 7 | 1.8558 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 210.4382 | 210.4382 | 217.9902 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2025 | 2025-07-03 | 3.015% | 0% | 0.4494% | 0.8683% | 0% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | 243.1171 | 210.4382 | 2025-07-03 | 206.2727 | 213.6753 | 219.8995 | 2025-07-03 | 2.831% | 0% | 70% | 0.86 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 190.714 | 190.714 | 197.6209 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2025-07-04 | 3.016% | 0% | 0.4786% | 0.8752% | 0% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | 242.7984 | 190.714 | 2025-07-04 | 186.9428 | 193.7131 | 199.3658 | 2025-07-04 | 2.835% | 0% | 70% | 0.86411 | 1 | 7 | 1.8641 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 235.0845 | 235.0845 | 243.6742 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2025-07-05 | 3.018% | 0% | 0.5072% | 0.8821% | 0% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | 242.4714 | 235.0845 | 2025-07-05 | 230.4406 | 238.8606 | 245.8428 | 2025-07-05 | 2.84% | 0% | 70% | 0.86814 | 1 | 7 | 1.8681 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 173.7204 | 173.7204 | 180.1226 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2025-07-06 | 3.019% | 0% | 0.535% | 0.889% | 0% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | 242.1372 | 173.7204 | 2025-07-06 | 170.2923 | 176.5681 | 181.7382 | 2025-07-06 | 2.845% | 0% | 70% | 0.8721 | 1 | 7 | 1.8721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 224.5914 | 224.5914 | 232.9368 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2025 | 2025-07-07 | 3.021% | 0% | 0.5619% | 0.8958% | 0% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | 241.7967 | 224.5914 | 2025-07-07 | 220.164 | 228.3449 | 235.0424 | 2025-07-07 | 2.849% | 0% | 70% | 0.87598 | 1 | 7 | 1.876 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 244.0844 | 242.6584 | 251.7462 | 254.0393 | 254.0393 | 1.005 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2025-07-08 | 3.022% | -0.5876% | 0.5876% | 0.9027% | 0% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | 241.451 | 242.6584 | 2025-07-08 | 239.3302 | 246.7887 | 254.0393 | 2025-07-08 | 2.854% | 0% | 70% | 0.87978 | 1 | 7 | 1.8798 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 241.2676 | 239.7998 | 248.8473 | 251.1314 | 251.1314 | 0.9946 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2025-07-09 | 3.024% | -0.6121% | 0.6121% | 0.9095% | 0% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | 241.1009 | 239.7998 | 2025-07-09 | 236.5758 | 243.9522 | 251.1314 | 2025-07-09 | 2.859% | 0% | 70% | 0.88349 | 1 | 7 | 1.8835 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 239.4809 | 237.9697 | 247.0108 | 249.2951 | 249.2951 | 0.98846 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2025-07-10 | 3.025% | -0.635% | 0.635% | 0.9163% | 0% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | 240.7473 | 237.9697 | 2025-07-10 | 234.8314 | 242.157 | 249.2951 | 2025-07-10 | 2.863% | 0% | 70% | 0.88713 | 1 | 7 | 1.8871 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 233.6126 | 232.0893 | 240.964 | 243.209 | 243.209 | 0.96547 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2025-07-11 | 3.027% | -0.6563% | 0.6563% | 0.9231% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | 240.3903 | 232.0893 | 2025-07-11 | 229.0843 | 236.2342 | 243.209 | 2025-07-11 | 2.868% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 1 | 7 | 1.8907 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 231.2853 | 231.2853 | 240.1813 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2025 | 2025-07-12 | 3.028% | 0% | 0.6758% | 0.9299% | 0% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | 240.0298 | 231.2853 | 2025-07-12 | 226.7505 | 235.4721 | 242.4356 | 2025-07-12 | 2.872% | 0% | 70% | 0.89416 | 1 | 7 | 1.8942 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 227.7861 | 227.7861 | 236.594 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2025 | 2025-07-13 | 3.03% | 0% | 0.6932% | 0.9366% | 0% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | 239.6657 | 227.7861 | 2025-07-13 | 223.3249 | 231.9603 | 238.831 | 2025-07-13 | 2.877% | 0% | 70% | 0.89756 | 1 | 7 | 1.8976 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 227.2645 | 227.2645 | 236.0931 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2025-07-14 | 3.031% | 0% | 0.7085% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | 239.2978 | 227.2645 | 2025-07-14 | 222.8185 | 231.4745 | 238.3416 | 2025-07-14 | 2.881% | 0% | 70% | 0.90087 | 1 | 7 | 1.9009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 219.6875 | 219.6875 | 228.2558 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2025 | 2025-07-15 | 3.032% | 0% | 0.7213% | 0.9501% | 0% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | 238.9262 | 219.6875 | 2025-07-15 | 215.3946 | 223.7955 | 230.4452 | 2025-07-15 | 2.886% | 0% | 70% | 0.9041 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 223.5329 | 223.5329 | 232.2816 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2025 | 2025-07-16 | 3.034% | 0% | 0.7325% | 0.9568% | 0% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | 238.5487 | 223.5329 | 2025-07-16 | 219.1699 | 227.7478 | 234.5255 | 2025-07-16 | 2.89% | 0% | 70% | 0.90725 | 1 | 7 | 1.9073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 223.8535 | 223.8535 | 232.6429 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2025-07-17 | 3.035% | 0% | 0.7427% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | 238.1627 | 223.8535 | 2025-07-17 | 219.4893 | 228.1073 | 234.9062 | 2025-07-17 | 2.894% | 0% | 70% | 0.91032 | 1 | 7 | 1.9103 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 231.7424 | 230.0128 | 239.0707 | 241.4128 | 241.4128 | 0.96738 | TRUE | 241.4128 | 2025 | 2025-07-18 | 3.037% | -0.7519% | 0.7519% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | 237.7677 | 230.0128 | 2025-07-18 | 227.2964 | 234.4152 | 241.4128 | 2025-07-18 | 2.899% | 0% | 70% | 0.91331 | 1 | 7 | 1.9133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 166.6395 | 166.6395 | 173.2194 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2025-07-19 | 3.038% | 0% | 0.7603% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | 237.3633 | 166.6395 | 2025-07-19 | 163.3982 | 169.8502 | 174.9282 | 2025-07-19 | 2.903% | 0% | 70% | 0.91622 | 1 | 7 | 1.9162 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 167.2531 | 167.2531 | 173.8734 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2025-07-20 | 3.04% | 0% | 0.7678% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | 236.9486 | 167.2531 | 2025-07-20 | 164.0037 | 170.4954 | 175.6004 | 2025-07-20 | 2.907% | 0% | 70% | 0.91905 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 222.8779 | 222.8779 | 231.7194 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2025 | 2025-07-21 | 3.041% | 0% | 0.7744% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | 236.5233 | 222.8779 | 2025-07-21 | 218.553 | 227.223 | 234.0367 | 2025-07-21 | 2.911% | 0% | 70% | 0.92181 | 1 | 7 | 1.9218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 186.8642 | 186.8642 | 194.2916 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2025-07-22 | 3.043% | 0% | 0.7801% | 0.9967% | 0% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | 236.0868 | 186.8642 | 2025-07-22 | 183.2424 | 190.5259 | 196.2477 | 2025-07-22 | 2.916% | 0% | 70% | 0.92449 | 1 | 7 | 1.9245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 179.1376 | 179.1376 | 186.2703 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2025-07-23 | 3.044% | 0% | 0.7851% | 1.003% | 0% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | 235.6384 | 179.1376 | 2025-07-23 | 175.6698 | 182.6643 | 188.1582 | 2025-07-23 | 2.92% | 0% | 70% | 0.92709 | 1 | 7 | 1.9271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 224.639 | 224.639 | 233.5969 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2025 | 2025-07-24 | 3.046% | 0% | 0.7892% | 1.01% | 0% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | 235.1788 | 224.639 | 2025-07-24 | 220.2955 | 229.0802 | 235.9801 | 2025-07-24 | 2.924% | 0% | 70% | 0.92962 | 1 | 7 | 1.9296 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 117.7153 | 117.7153 | 122.4155 | 123.6726 | 123.6727 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2025-07-25 | 3.047% | 0% | 0.7925% | 1.017% | 0.0001162% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | 234.709 | 117.7153 | 2025-07-25 | 115.4419 | 120.0514 | 123.6726 | 2025-07-25 | 2.928% | 0.0001162% | 70% | 0.93207 | 1 | 7 | 1.9321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 198.1214 | 198.1214 | 206.0407 | 208.1705 | 208.171 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2025-07-26 | 3.049% | 0% | 0.795% | 1.023% | 0.0003497% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | 234.2288 | 198.1214 | 2025-07-26 | 194.2999 | 202.0664 | 208.1705 | 2025-07-26 | 2.932% | 0.0003497% | 70% | 0.93445 | 1 | 7 | 1.9345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 237.8247 | 235.9446 | 245.384 | 247.9369 | 247.9386 | 1.0094 | TRUE | 247.9386 | 2025 | 2025-07-27 | 3.05% | -0.7968% | 0.7968% | 1.03% | 0.0007016% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | 233.7382 | 235.9446 | 2025-07-27 | 233.3166 | 240.6566 | 247.9369 | 2025-07-27 | 2.936% | 0.0007016% | 70% | 0.93676 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 190.4055 | 190.4055 | 198.0282 | 200.1016 | 200.1033 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2025-07-28 | 3.051% | 0% | 0.7979% | 1.036% | 0.001173% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | 233.2371 | 190.4055 | 2025-07-28 | 186.7417 | 194.2177 | 200.1016 | 2025-07-28 | 2.94% | 0.001173% | 70% | 0.93901 | 1 | 7 | 1.939 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 109.0071 | 109.0071 | 113.3733 | 114.5678 | 114.5683 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2025-07-29 | 3.053% | 0% | 0.7982% | 1.043% | 0.001765% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | 232.7254 | 109.0071 | 2025-07-29 | 106.9121 | 111.1944 | 114.5678 | 2025-07-29 | 2.945% | 0.001765% | 70% | 0.94118 | 1 | 7 | 1.9412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 193.1451 | 193.1451 | 200.8836 | 203.0136 | 203.0174 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2025-07-30 | 3.054% | 0% | 0.7978% | 1.049% | 0.002479% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | 232.2032 | 193.1451 | 2025-07-30 | 189.4376 | 197.0276 | 203.0136 | 2025-07-30 | 2.949% | 0.002479% | 70% | 0.94328 | 1 | 7 | 1.9433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 229.9756 | 228.1576 | 237.2999 | 239.8318 | 239.8399 | 0.98484 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2025-07-31 | 3.056% | -0.7968% | 0.7968% | 1.056% | 0.003458% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | 231.67 | 228.1576 | 2025-07-31 | 225.638 | 232.7504 | 239.8318 | 2025-07-31 | 2.953% | 0.003458% | 70% | 0.94532 | 1 | 7 | 1.9453 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 228.5383 | 226.7355 | 235.8202 | 238.352 | 238.363 | 0.981 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2025-08-01 | 3.057% | -0.7951% | 0.7951% | 1.062% | 0.004704% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | 231.1257 | 226.7355 | 2025-08-01 | 224.2331 | 231.3047 | 238.352 | 2025-08-01 | 2.957% | 0.004704% | 70% | 0.9473 | 1 | 7 | 1.9473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 228.4903 | 226.6931 | 235.774 | 238.3209 | 238.3354 | 0.98318 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2025-08-02 | 3.059% | -0.7928% | 0.7928% | 1.069% | 0.00622% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | 230.5704 | 226.6931 | 2025-08-02 | 224.1911 | 231.2649 | 238.3209 | 2025-08-02 | 2.961% | 0.00622% | 70% | 0.94921 | 1 | 7 | 1.9492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 226.112 | 224.3402 | 233.3231 | 235.859 | 235.8772 | 0.97537 | FALSE | 236.0719 | 2022 | 2025-08-03 | 3.06% | -0.7898% | 0.7898% | 1.075% | 0.008009% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | 230.0039 | 224.3402 | 2025-08-03 | 221.8626 | 228.8664 | 235.859 | 2025-08-03 | 2.965% | 0.008009% | 70% | 0.95106 | 1 | 7 | 1.9511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 210.4281 | 210.4281 | 218.8492 | 221.2423 | 221.2619 | 0.91718 | FALSE | 221.2638 | 2022 | 2025-08-04 | 3.062% | 0% | 0.7862% | 1.082% | 0.01007% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | 229.4263 | 210.4281 | 2025-08-04 | 206.4137 | 214.6742 | 221.2423 | 2025-08-04 | 2.969% | 0.01007% | 70% | 0.95285 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 171.8869 | 171.8869 | 178.7607 | 180.7271 | 180.7416 | 0.7511 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2025-08-05 | 3.063% | 0% | 0.7821% | 1.088% | 0.01241% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | 228.8374 | 171.8869 | 2025-08-05 | 168.6118 | 175.3546 | 180.7271 | 2025-08-05 | 2.973% | 0.01241% | 70% | 0.95458 | 1 | 7 | 1.9546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 208.8481 | 208.8481 | 217.1926 | 219.5961 | 219.6251 | 0.91503 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2025-08-06 | 3.065% | 0% | 0.7774% | 1.095% | 0.01504% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | 228.2371 | 208.8481 | 2025-08-06 | 204.8737 | 213.0594 | 219.5961 | 2025-08-06 | 2.977% | 0.01504% | 70% | 0.95626 | 1 | 7 | 1.9563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 221.5528 | 219.8553 | 228.6305 | 231.1756 | 231.2151 | 0.96585 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2025-08-07 | 3.066% | -0.7721% | 0.7721% | 1.101% | 0.01794% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | 227.6267 | 219.8553 | 2025-08-07 | 217.4084 | 224.2851 | 231.1756 | 2025-08-07 | 2.981% | 0.01794% | 70% | 0.95788 | 1 | 7 | 1.9579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 225.0484 | 223.3369 | 232.2407 | 234.8412 | 234.8895 | 0.98383 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2025-08-08 | 3.068% | -0.7663% | 0.7663% | 1.107% | 0.02104% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | 227.0069 | 223.3369 | 2025-08-08 | 220.8434 | 227.8321 | 234.8412 | 2025-08-08 | 2.985% | 0.02104% | 70% | 0.95944 | 1 | 7 | 1.9594 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 217.5516 | 217.5516 | 226.2133 | 228.7612 | 228.8135 | 0.961 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2025-08-09 | 3.069% | 0% | 0.76% | 1.114% | 0.02422% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | 226.3775 | 217.5516 | 2025-08-09 | 213.4271 | 221.9246 | 228.7612 | 2025-08-09 | 2.989% | 0.02422% | 70% | 0.96095 | 1 | 7 | 1.961 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 208.0886 | 208.0886 | 216.3616 | 218.8126 | 218.866 | 0.92179 | FALSE | 218.8706 | 2022 | 2025-08-10 | 3.07% | 0% | 0.7532% | 1.12% | 0.02748% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | 225.7379 | 208.0886 | 2025-08-10 | 204.1484 | 212.2647 | 218.8126 | 2025-08-10 | 2.992% | 0.02748% | 70% | 0.96241 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 196.3917 | 196.3917 | 204.1873 | 206.5137 | 206.5658 | 0.87246 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2025-08-11 | 3.072% | 0% | 0.746% | 1.127% | 0.03081% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | 225.0876 | 196.3917 | 2025-08-11 | 192.6776 | 200.3258 | 206.5137 | 2025-08-11 | 2.996% | 0.03081% | 70% | 0.96382 | 1 | 7 | 1.9638 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 198.8913 | 198.8913 | 206.7727 | 209.142 | 209.202 | 0.88617 | FALSE | 209.2099 | 2022 | 2025-08-12 | 3.073% | 0% | 0.7383% | 1.133% | 0.03422% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | 224.4259 | 198.8913 | 2025-08-12 | 195.1347 | 202.8672 | 209.142 | 2025-08-12 | 3% | 0.03422% | 70% | 0.96518 | 1 | 7 | 1.9652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 146.608 | 146.608 | 152.407 | 154.1634 | 154.1929 | 0.6551 | FALSE | 154.2122 | 2022 | 2025-08-13 | 3.075% | 0% | 0.7302% | 1.139% | 0.0377% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | 223.7524 | 146.608 | 2025-08-13 | 143.8424 | 149.532 | 154.1634 | 2025-08-13 | 3.004% | 0.0377% | 70% | 0.9665 | 1 | 7 | 1.9665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 140.8605 | 140.8605 | 146.4214 | 148.1182 | 148.1471 | 0.63134 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2025-08-14 | 3.076% | 0% | 0.7216% | 1.146% | 0.04113% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | 223.0667 | 140.8605 | 2025-08-14 | 138.2067 | 143.6628 | 148.1182 | 2025-08-14 | 3.008% | 0.04113% | 70% | 0.96776 | 1 | 7 | 1.9678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 150.7292 | 150.7292 | 156.6675 | 158.4933 | 158.5313 | 0.6777 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2025-08-15 | 3.078% | 0% | 0.7127% | 1.152% | 0.04436% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | 222.3686 | 150.7292 | 2025-08-15 | 147.8931 | 153.7197 | 158.4933 | 2025-08-15 | 3.012% | 0.04436% | 70% | 0.96899 | 1 | 7 | 1.969 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 148.8917 | 148.8917 | 154.7438 | 156.5572 | 156.5966 | 0.67157 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2025-08-16 | 3.079% | 0% | 0.7027% | 1.158% | 0.04737% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | 221.6591 | 148.8917 | 2025-08-16 | 146.0936 | 151.8358 | 156.5572 | 2025-08-16 | 3.016% | 0.04737% | 70% | 0.97017 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 99.9225 | 99.9225 | 103.8389 | 105.0624 | 105.0739 | 0.45209 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2025-08-17 | 3.081% | 0% | 0.691% | 1.165% | 0.05017% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | 220.939 | 99.9225 | 2025-08-17 | 98.0471 | 101.89 | 105.0624 | 2025-08-17 | 3.02% | 0.05017% | 70% | 0.97131 | 1 | 7 | 1.9713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 154.12 | 154.12 | 160.1411 | 162.0384 | 162.0872 | 0.69973 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2025-08-18 | 3.082% | 0% | 0.6778% | 1.171% | 0.05276% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | 220.2076 | 154.12 | 2025-08-18 | 151.2311 | 157.1393 | 162.0384 | 2025-08-18 | 3.023% | 0.05276% | 70% | 0.9724 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 154.7046 | 154.7046 | 160.7265 | 162.6411 | 162.693 | 0.70476 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2025-08-19 | 3.084% | 0% | 0.6631% | 1.177% | 0.05514% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | 219.464 | 154.7046 | 2025-08-19 | 151.8084 | 157.7176 | 162.6411 | 2025-08-19 | 3.027% | 0.05514% | 70% | 0.97346 | 1 | 7 | 1.9735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 211.6439 | 211.6439 | 219.849 | 222.482 | 222.6036 | 0.96768 | FALSE | 222.6074 | 2022 | 2025-08-20 | 3.085% | 0% | 0.6472% | 1.183% | 0.0573% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | 218.7074 | 211.6439 | 2025-08-20 | 207.6868 | 215.7385 | 222.482 | 2025-08-20 | 3.031% | 0.0573% | 70% | 0.97448 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 156.2862 | 156.2862 | 162.3188 | 164.2732 | 164.3312 | 0.71695 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2025-08-21 | 3.086% | 0% | 0.63% | 1.19% | 0.05924% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | 217.9359 | 156.2862 | 2025-08-21 | 153.3679 | 159.2878 | 164.2732 | 2025-08-21 | 3.035% | 0.05924% | 70% | 0.97546 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 112.0809 | 112.0809 | 116.3869 | 117.7957 | 117.8179 | 0.51593 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2025-08-22 | 3.088% | 0% | 0.6118% | 1.196% | 0.06101% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | 217.1489 | 112.0809 | 2025-08-22 | 109.9907 | 114.2164 | 117.7957 | 2025-08-22 | 3.039% | 0.06101% | 70% | 0.97641 | 1 | 7 | 1.9764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 183.5475 | 183.5475 | 190.564 | 192.8829 | 192.9777 | 0.84828 | FALSE | 192.9941 | 2022 | 2025-08-23 | 3.089% | 0% | 0.5926% | 1.202% | 0.06271% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | 216.3467 | 183.5475 | 2025-08-23 | 180.129 | 187.0148 | 192.8829 | 2025-08-23 | 3.042% | 0.06271% | 70% | 0.97732 | 1 | 7 | 1.9773 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 207.8309 | 207.8309 | 215.7341 | 218.3729 | 218.5063 | 0.96425 | FALSE | 218.5108 | 2022 | 2025-08-24 | 3.091% | 0% | 0.5725% | 1.208% | 0.06432% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | 215.5303 | 207.8309 | 2025-08-24 | 203.9651 | 211.7212 | 218.3729 | 2025-08-24 | 3.046% | 0.06432% | 70% | 0.9782 | 1 | 7 | 1.9782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 127.4193 | 127.4193 | 132.2381 | 133.8641 | 133.901 | 0.59325 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2025-08-25 | 3.092% | 0% | 0.5517% | 1.215% | 0.06586% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | 214.7002 | 127.4193 | 2025-08-25 | 125.0523 | 129.7816 | 133.8641 | 2025-08-25 | 3.05% | 0.06586% | 70% | 0.97905 | 1 | 7 | 1.9791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 154.4879 | 154.4879 | 160.2973 | 162.2785 | 162.3444 | 0.7222 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2025-08-26 | 3.094% | 0% | 0.5304% | 1.221% | 0.06732% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | 213.8572 | 154.4879 | 2025-08-26 | 151.6218 | 157.3234 | 162.2785 | 2025-08-26 | 3.053% | 0.06732% | 70% | 0.97987 | 1 | 7 | 1.9799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 196.3209 | 196.3209 | 203.6603 | 206.1903 | 206.3161 | 0.92161 | FALSE | 206.326 | 2022 | 2025-08-27 | 3.095% | 0% | 0.5085% | 1.227% | 0.0687% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | 213.0022 | 196.3209 | 2025-08-27 | 192.6834 | 199.8868 | 206.1903 | 2025-08-27 | 3.057% | 0.0687% | 70% | 0.98065 | 1 | 7 | 1.9807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 205.5579 | 205.5579 | 213.1966 | 215.8585 | 216.0031 | 0.96896 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2025-08-28 | 3.097% | 0% | 0.4862% | 1.233% | 0.07003% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | 212.1357 | 205.5579 | 2025-08-28 | 201.7542 | 209.2516 | 215.8585 | 2025-08-28 | 3.061% | 0.07003% | 70% | 0.98141 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 138.5113 | 138.5113 | 143.6272 | 145.4295 | 145.4823 | 0.65542 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2025-08-29 | 3.098% | 0% | 0.4637% | 1.239% | 0.07146% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | 211.2583 | 138.5113 | 2025-08-29 | 135.9517 | 140.973 | 145.4295 | 2025-08-29 | 3.064% | 0.07146% | 70% | 0.98214 | 1 | 7 | 1.9821 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 200.6012 | 200.6012 | 207.9646 | 210.5874 | 210.731 | 0.95351 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2025-08-30 | 3.1% | 0% | 0.4411% | 1.245% | 0.07299% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | 210.3708 | 200.6012 | 2025-08-30 | 196.899 | 204.1265 | 210.5874 | 2025-08-30 | 3.068% | 0.07299% | 70% | 0.98284 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 99.6772 | 99.6772 | 103.3133 | 104.6227 | 104.6423 | 0.47558 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2025-08-31 | 3.101% | 0% | 0.4184% | 1.252% | 0.07462% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | 209.4738 | 99.6772 | 2025-08-31 | 97.84 | 101.4091 | 104.6227 | 2025-08-31 | 3.072% | 0.07462% | 70% | 0.98351 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 174.8575 | 174.8575 | 181.1964 | 183.5043 | 183.6121 | 0.83822 | FALSE | 183.6322 | 2022 | 2025-09-01 | 3.103% | 0% | 0.3958% | 1.258% | 0.07635% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | 208.5683 | 174.8575 | 2025-09-01 | 171.6389 | 177.8611 | 183.5043 | 2025-09-01 | 3.075% | 0.07635% | 70% | 0.98416 | 1 | 7 | 1.9842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 152.3627 | 152.3627 | 157.8519 | 159.8724 | 159.9499 | 0.73351 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2025-09-02 | 3.104% | 0% | 0.3734% | 1.264% | 0.07818% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | 207.6549 | 152.3627 | 2025-09-02 | 149.5619 | 154.9502 | 159.8724 | 2025-09-02 | 3.079% | 0.07818% | 70% | 0.98479 | 1 | 7 | 1.9848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 135.323 | 135.323 | 140.1684 | 141.9713 | 142.0289 | 0.65432 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2025-09-03 | 3.105% | 0% | 0.3514% | 1.27% | 0.08012% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | 206.7344 | 135.323 | 2025-09-03 | 132.8388 | 137.5952 | 141.9713 | 2025-09-03 | 3.082% | 0.08012% | 70% | 0.98539 | 1 | 7 | 1.9854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 203.5696 | 202.9005 | 210.1217 | 212.8375 | 213.0089 | 0.98586 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2025-09-04 | 3.107% | -0.3298% | 0.3298% | 1.276% | 0.08216% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | 205.8063 | 202.9005 | 2025-09-04 | 199.861 | 206.2696 | 212.8375 | 2025-09-04 | 3.086% | 0.08216% | 70% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 167.8852 | 167.8852 | 173.8251 | 176.0824 | 176.1925 | 0.8193 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2025-09-05 | 3.108% | 0% | 0.3088% | 1.282% | 0.08414% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 204.8691 | 167.8852 | 2025-09-05 | 164.8115 | 170.6426 | 176.0824 | 2025-09-05 | 3.089% | 0.08414% | 70% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 181.6215 | 181.6215 | 188.0106 | 190.4638 | 190.6021 | 0.89052 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2025-09-06 | 3.11% | 0% | 0.2884% | 1.288% | 0.08603% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | 203.9221 | 181.6215 | 2025-09-06 | 178.3008 | 184.5731 | 190.4638 | 2025-09-06 | 3.093% | 0.08603% | 70% | 0.98706 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 151.892 | 151.892 | 157.2057 | 159.2667 | 159.3563 | 0.74813 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2025-09-07 | 3.111% | 0% | 0.2688% | 1.294% | 0.0878% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | 202.9646 | 151.892 | 2025-09-07 | 149.1186 | 154.3353 | 159.2667 | 2025-09-07 | 3.096% | 0.0878% | 70% | 0.98757 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 165.5941 | 165.5941 | 171.3568 | 173.6138 | 173.7292 | 0.8196 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2025-09-08 | 3.113% | 0% | 0.2502% | 1.3% | 0.08947% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | 201.9959 | 165.5941 | 2025-09-08 | 162.5747 | 168.2323 | 173.6138 | 2025-09-08 | 3.1% | 0.08947% | 70% | 0.98806 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 79.6547 | 79.6547 | 82.4129 | 83.5035 | 83.5139 | 0.39595 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2025-09-09 | 3.114% | 0% | 0.2326% | 1.306% | 0.09103% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | 201.0152 | 79.6547 | 2025-09-09 | 78.2043 | 80.9123 | 83.5035 | 2025-09-09 | 3.103% | 0.09103% | 70% | 0.98854 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 189.2589 | 189.2589 | 195.7819 | 198.3846 | 198.5541 | 0.94612 | FALSE | 198.5629 | 2022 | 2025-09-10 | 3.116% | 0% | 0.2161% | 1.312% | 0.09248% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | 200.0219 | 189.2589 | 2025-09-10 | 185.8174 | 192.2218 | 198.3846 | 2025-09-10 | 3.106% | 0.09248% | 70% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 1.6496 | 1.6496 | 1.7062 | 1.729 | 1.729 | 0.008281 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2025-09-11 | 3.117% | 0% | 0.2009% | 1.318% | 0.0937% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | 199.0153 | 1.6496 | 2025-09-11 | 1.6196 | 1.6752 | 1.729 | 2025-09-11 | 3.11% | 0.0937% | 70% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 150.2873 | 150.2873 | 155.4251 | 157.5103 | 157.6081 | 0.7588 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2025-09-12 | 3.119% | 0% | 0.1871% | 1.324% | 0.09466% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | 197.9949 | 150.2873 | 2025-09-12 | 147.5621 | 152.6068 | 157.5103 | 2025-09-12 | 3.113% | 0.09466% | 70% | 0.98986 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 53.6425 | 53.6425 | 55.4701 | 56.2177 | 56.2177 | 0.27209 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2025-09-13 | 3.12% | 0% | 0.1748% | 1.33% | 0.09535% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | 196.9599 | 53.6425 | 2025-09-13 | 52.6712 | 54.4657 | 56.2177 | 2025-09-13 | 3.116% | 0.09535% | 70% | 0.99027 | 1 | 7 | 1.9903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 157.8376 | 157.8376 | 163.1996 | 165.4089 | 165.5234 | 0.80545 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2025-09-14 | 3.121% | 0% | 0.1641% | 1.336% | 0.09576% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | 195.9096 | 157.8376 | 2025-09-14 | 154.9836 | 160.2486 | 165.4089 | 2025-09-14 | 3.12% | 0.09576% | 70% | 0.99066 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 174.439 | 174.439 | 180.351 | 182.8033 | 182.9525 | 0.89515 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2025-09-15 | 3.123% | 0% | 0.1551% | 1.341% | 0.0959% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | 194.8433 | 174.439 | 2025-09-15 | 171.2892 | 177.0945 | 182.8033 | 2025-09-15 | 3.123% | 0.0959% | 70% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 106.114 | 106.114 | 109.7033 | 111.2016 | 111.2393 | 0.54731 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2025-09-16 | 3.124% | 0% | 0.1475% | 1.347% | 0.09576% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | 193.7614 | 106.114 | 2025-09-16 | 104.2007 | 107.7253 | 111.2016 | 2025-09-16 | 3.126% | 0.09576% | 70% | 0.9914 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 200.6235 | 200.3418 | 207.1069 | 209.9478 | 210.1481 | 1.0398 | TRUE | 210.1481 | 2025 | 2025-09-17 | 3.126% | -0.1406% | 0.1406% | 1.353% | 0.09533% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | 192.6645 | 200.3418 | 2025-09-17 | 197.0206 | 203.378 | 209.9478 | 2025-09-17 | 3.129% | 0.09533% | 70% | 0.99174 | 1 | 7 | 1.9917 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 191.0038 | 190.7472 | 197.1789 | 199.8953 | 200.0835 | 0.99581 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2025-09-18 | 3.127% | -0.1345% | 0.1345% | 1.359% | 0.09462% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | 191.5488 | 190.7472 | 2025-09-18 | 187.5782 | 193.6338 | 199.8953 | 2025-09-18 | 3.132% | 0.09462% | 70% | 0.99208 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 193.6494 | 193.3995 | 199.9126 | 202.6786 | 202.8685 | 1.0157 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2025-09-19 | 3.129% | -0.1292% | 0.1292% | 1.365% | 0.09361% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | 190.4125 | 193.3995 | 2025-09-19 | 190.1811 | 196.3236 | 202.6786 | 2025-09-19 | 3.135% | 0.09361% | 70% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 196.6041 | 196.3593 | 202.9657 | 205.7859 | 205.9764 | 1.0375 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2025-09-20 | 3.13% | -0.1247% | 0.1247% | 1.37% | 0.09249% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | 189.2573 | 196.3593 | 2025-09-20 | 193.0878 | 199.3272 | 205.7859 | 2025-09-20 | 3.139% | 0.09249% | 70% | 0.99271 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 190.672 | 190.4419 | 196.8444 | 199.5911 | 199.7734 | 1.0125 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2025-09-21 | 3.132% | -0.1209% | 0.1209% | 1.376% | 0.09125% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | 188.0854 | 190.4419 | 2025-09-21 | 187.2666 | 193.3208 | 199.5911 | 2025-09-21 | 3.142% | 0.09125% | 70% | 0.993 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 184.7827 | 184.5654 | 190.767 | 193.4401 | 193.611 | 0.9875 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2025-09-22 | 3.133% | -0.1177% | 0.1177% | 1.382% | 0.08987% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | 186.8989 | 184.5654 | 2025-09-22 | 181.4871 | 187.3573 | 193.4401 | 2025-09-22 | 3.145% | 0.08987% | 70% | 0.99329 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 133.8295 | 133.8295 | 138.325 | 140.2713 | 140.3458 | 0.72042 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2025-09-23 | 3.135% | 0% | 0.1153% | 1.388% | 0.08836% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | 185.7001 | 133.8295 | 2025-09-23 | 131.441 | 135.8563 | 140.2713 | 2025-09-23 | 3.147% | 0.08836% | 70% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 78.5454 | 78.5454 | 81.1836 | 82.3306 | 82.3434 | 0.42544 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2025-09-24 | 3.136% | 0% | 0.1136% | 1.393% | 0.08672% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 184.4909 | 78.5454 | 2025-09-24 | 77.1457 | 79.7369 | 82.3306 | 2025-09-24 | 3.15% | 0.08672% | 70% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 127.1087 | 127.1087 | 131.3785 | 133.2423 | 133.306 | 0.69329 | FALSE | 133.3369 | 2022 | 2025-09-25 | 3.138% | 0% | 0.1125% | 1.399% | 0.08496% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | 183.2736 | 127.1087 | 2025-09-25 | 124.847 | 129.0409 | 133.2423 | 2025-09-25 | 3.153% | 0.08496% | 70% | 0.99407 | 1 | 7 | 1.9941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 151.0992 | 151.0992 | 156.1766 | 158.4012 | 158.501 | 0.82982 | FALSE | 158.521 | 2022 | 2025-09-26 | 3.139% | 0% | 0.1121% | 1.404% | 0.08321% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | 182.05 | 151.0992 | 2025-09-26 | 148.4148 | 153.402 | 158.4012 | 2025-09-26 | 3.156% | 0.08321% | 70% | 0.99432 | 1 | 7 | 1.9943 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 65.6073 | 65.6073 | 67.813 | 68.7829 | 68.7879 | 0.36256 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2025-09-27 | 3.14% | 0% | 0.1122% | 1.41% | 0.08145% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | 180.8223 | 65.6073 | 2025-09-27 | 64.4435 | 66.6101 | 68.7829 | 2025-09-27 | 3.159% | 0.08145% | 70% | 0.99455 | 1 | 7 | 1.9945 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 75.8903 | 75.8903 | 78.4436 | 79.5699 | 79.581 | 0.42229 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2025-09-28 | 3.142% | 0% | 0.113% | 1.415% | 0.0797% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | 179.5926 | 75.8903 | 2025-09-28 | 74.5462 | 77.0542 | 79.5699 | 2025-09-28 | 3.162% | 0.0797% | 70% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 98.1945 | 98.1945 | 101.5011 | 102.9643 | 102.993 | 0.55026 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2025-09-29 | 3.143% | 0% | 0.1144% | 1.421% | 0.07795% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | 178.3631 | 98.1945 | 2025-09-29 | 96.4581 | 99.7063 | 102.9643 | 2025-09-29 | 3.164% | 0.07795% | 70% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 108.4337 | 108.4337 | 112.0891 | 113.7112 | 113.7498 | 0.61189 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2025-09-30 | 3.145% | 0% | 0.1163% | 1.426% | 0.07619% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | 177.1359 | 108.4337 | 2025-09-30 | 106.5193 | 110.1102 | 113.7112 | 2025-09-30 | 3.167% | 0.07619% | 70% | 0.99519 | 1 | 7 | 1.9952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 155.5977 | 155.5977 | 160.8497 | 163.1864 | 163.2879 | 0.88441 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2025-10-01 | 3.146% | 0% | 0.1188% | 1.432% | 0.07444% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | 175.9131 | 155.5977 | 2025-10-01 | 152.855 | 158.0143 | 163.1864 | 2025-10-01 | 3.169% | 0.07444% | 70% | 0.99539 | 1 | 7 | 1.9954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 169.2813 | 169.2813 | 175.0032 | 177.5553 | 177.6787 | 0.969 | FALSE | 177.6823 | 2022 | 2025-10-02 | 3.148% | 0% | 0.1218% | 1.437% | 0.07268% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | 174.6917 | 169.2813 | 2025-10-02 | 166.3022 | 171.9234 | 177.5553 | 2025-10-02 | 3.172% | 0.07268% | 70% | 0.99558 | 1 | 7 | 1.9956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 148.2779 | 148.2779 | 153.2978 | 155.5418 | 155.6294 | 0.85466 | FALSE | 155.6437 | 2022 | 2025-10-03 | 3.149% | 0% | 0.1254% | 1.443% | 0.07097% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | 173.4672 | 148.2779 | 2025-10-03 | 145.6727 | 150.6043 | 155.5418 | 2025-10-03 | 3.174% | 0.07097% | 70% | 0.99577 | 1 | 7 | 1.9958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 173.7355 | 173.5109 | 179.3952 | 182.0312 | 182.1574 | 1.0074 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2025-10-04 | 3.151% | -0.1294% | 0.1294% | 1.448% | 0.06929% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | 172.2395 | 173.5109 | 2025-10-04 | 170.6954 | 176.2484 | 182.0312 | 2025-10-04 | 3.177% | 0.06929% | 70% | 0.99594 | 1 | 7 | 1.9959 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 177.2653 | 177.0282 | 183.0431 | 185.7426 | 185.8683 | 1.0352 | TRUE | 185.8683 | 2025 | 2025-10-05 | 3.152% | -0.1339% | 0.1339% | 1.453% | 0.06764% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | 171.0088 | 177.0282 | 2025-10-05 | 174.1688 | 179.8375 | 185.7426 | 2025-10-05 | 3.179% | 0.06764% | 70% | 0.99611 | 1 | 7 | 1.9961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 68.3915 | 68.3915 | 70.72 | 71.7668 | 71.7738 | 0.40261 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2025-10-06 | 3.154% | 0% | 0.1389% | 1.459% | 0.06603% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | 169.7751 | 68.3915 | 2025-10-06 | 67.1958 | 69.4835 | 71.7668 | 2025-10-06 | 3.182% | 0.06603% | 70% | 0.99627 | 1 | 7 | 1.9963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 131.5151 | 131.5151 | 136.0023 | 138.0229 | 138.0839 | 0.78017 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2025-10-07 | 3.155% | 0% | 0.1443% | 1.464% | 0.06445% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | 168.5384 | 131.5151 | 2025-10-07 | 129.2197 | 133.6285 | 138.0229 | 2025-10-07 | 3.184% | 0.06445% | 70% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 62.9894 | 62.9894 | 65.1434 | 66.1147 | 66.1193 | 0.3763 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2025-10-08 | 3.157% | 0% | 0.1501% | 1.469% | 0.06291% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | 167.2989 | 62.9894 | 2025-10-08 | 61.8918 | 64.0083 | 66.1147 | 2025-10-08 | 3.186% | 0.06291% | 70% | 0.99658 | 1 | 7 | 1.9966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 162.3074 | 162.0539 | 167.6091 | 170.1171 | 170.2181 | 0.97588 | TRUE | 170.2181 | 2025 | 2025-10-09 | 3.158% | -0.1564% | 0.1564% | 1.474% | 0.06142% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | 166.0565 | 162.0539 | 2025-10-09 | 159.4926 | 164.6936 | 170.1171 | 2025-10-09 | 3.188% | 0.06142% | 70% | 0.99672 | 1 | 7 | 1.9967 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 141.6191 | 141.6191 | 146.486 | 148.6858 | 148.757 | 0.85918 | FALSE | 148.7685 | 2022 | 2025-10-10 | 3.159% | 0% | 0.163% | 1.479% | 0.05995% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | 164.8113 | 141.6191 | 2025-10-10 | 139.1599 | 143.9423 | 148.6858 | 2025-10-10 | 3.19% | 0.05995% | 70% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 106.8985 | 106.8985 | 110.5819 | 112.2483 | 112.2815 | 0.65337 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2025-10-11 | 3.161% | 0% | 0.17% | 1.485% | 0.0585% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | 163.5633 | 106.8985 | 2025-10-11 | 105.0455 | 108.665 | 112.2483 | 2025-10-11 | 3.192% | 0.0585% | 70% | 0.99699 | 1 | 7 | 1.997 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 112.4449 | 112.4449 | 116.33 | 118.0891 | 118.1269 | 0.69259 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2025-10-12 | 3.162% | 0% | 0.1774% | 1.49% | 0.05708% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | 162.3127 | 112.4449 | 2025-10-12 | 110.4991 | 114.317 | 118.0891 | 2025-10-12 | 3.194% | 0.05708% | 70% | 0.99712 | 1 | 7 | 1.9971 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 98.4551 | 98.4551 | 101.8664 | 103.4121 | 103.4378 | 0.61111 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2025-10-13 | 3.164% | 0% | 0.1851% | 1.495% | 0.05568% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | 161.0595 | 98.4551 | 2025-10-13 | 96.7544 | 100.1068 | 103.4121 | 2025-10-13 | 3.196% | 0.05568% | 70% | 0.99724 | 1 | 7 | 1.9972 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 71.8087 | 71.8087 | 74.304 | 75.4354 | 75.4441 | 0.44916 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2025-10-14 | 3.165% | 0% | 0.1931% | 1.5% | 0.05431% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | 159.8036 | 71.8087 | 2025-10-14 | 70.5705 | 73.0228 | 75.4354 | 2025-10-14 | 3.198% | 0.05431% | 70% | 0.99736 | 1 | 7 | 1.9974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 159.3388 | 159.0186 | 164.5611 | 167.0751 | 167.1637 | 1.003 | TRUE | 167.1637 | 2025 | 2025-10-15 | 3.167% | -0.2014% | 0.2014% | 1.505% | 0.05297% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | 158.5451 | 159.0186 | 2025-10-15 | 156.6072 | 161.7287 | 167.0751 | 2025-10-15 | 3.2% | 0.05297% | 70% | 0.99747 | 1 | 7 | 1.9975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 138.1575 | 138.1575 | 142.989 | 145.1807 | 145.2427 | 0.87835 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2025-10-16 | 3.168% | 0% | 0.2108% | 1.51% | 0.05165% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | 157.2784 | 138.1575 | 2025-10-16 | 135.7839 | 140.5323 | 145.1807 | 2025-10-16 | 3.202% | 0.05165% | 70% | 0.99758 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 79.4211 | 79.4211 | 82.2092 | 83.4735 | 83.486 | 0.50893 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2025-10-17 | 3.17% | 0% | 0.2218% | 1.515% | 0.05041% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | 155.9992 | 79.4211 | 2025-10-17 | 78.0591 | 80.7994 | 83.4735 | 2025-10-17 | 3.204% | 0.05041% | 70% | 0.99768 | 1 | 7 | 1.9977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 140.6764 | 140.6764 | 145.6361 | 147.8831 | 147.9464 | 0.90923 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2025-10-18 | 3.171% | 0% | 0.2345% | 1.519% | 0.04919% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | 154.71 | 140.6764 | 2025-10-18 | 138.2683 | 143.1431 | 147.8831 | 2025-10-18 | 3.205% | 0.04919% | 70% | 0.99778 | 1 | 7 | 1.9978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 72.4869 | 72.4869 | 75.0545 | 76.2163 | 76.2253 | 0.47232 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2025-10-19 | 3.173% | 0% | 0.2486% | 1.524% | 0.048% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | 153.413 | 72.4869 | 2025-10-19 | 71.2483 | 73.7721 | 76.2163 | 2025-10-19 | 3.207% | 0.048% | 70% | 0.99788 | 1 | 7 | 1.9979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 42.5833 | 42.5833 | 44.0994 | 44.7842 | 44.7842 | 0.27982 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2025-10-20 | 3.174% | 0% | 0.264% | 1.529% | 0.04684% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | 152.1107 | 42.5833 | 2025-10-20 | 41.8571 | 43.3473 | 44.7842 | 2025-10-20 | 3.208% | 0.04684% | 70% | 0.99797 | 1 | 7 | 1.998 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 71.8617 | 71.8617 | 74.4342 | 75.5937 | 75.6024 | 0.47636 | FALSE | 75.6197 | 2022 | 2025-10-21 | 3.175% | 0% | 0.2806% | 1.534% | 0.0457% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | 150.8054 | 71.8617 | 2025-10-21 | 70.6385 | 73.1671 | 75.5937 | 2025-10-21 | 3.21% | 0.0457% | 70% | 0.99806 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 141.8648 | 141.8648 | 146.9722 | 149.2689 | 149.3307 | 0.9489 | FALSE | 149.3339 | 2022 | 2025-10-22 | 3.177% | 0% | 0.2982% | 1.539% | 0.0446% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | 149.4993 | 141.8648 | 2025-10-22 | 139.4544 | 144.475 | 149.2689 | 2025-10-22 | 3.212% | 0.0446% | 70% | 0.99814 | 1 | 7 | 1.9981 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 79.4576 | 79.4576 | 82.3353 | 83.626 | 83.6384 | 0.53602 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2025-10-23 | 3.178% | 0% | 0.3167% | 1.543% | 0.04381% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | 148.1945 | 79.4576 | 2025-10-23 | 78.1101 | 80.939 | 83.626 | 2025-10-23 | 3.213% | 0.04381% | 70% | 0.99822 | 1 | 7 | 1.9982 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 118.3695 | 118.3695 | 122.6829 | 124.6119 | 124.651 | 0.80572 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2025-10-24 | 3.18% | 0% | 0.336% | 1.548% | 0.04335% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | 146.8932 | 118.3695 | 2025-10-24 | 116.3659 | 120.6063 | 124.6119 | 2025-10-24 | 3.215% | 0.04335% | 70% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 95.4145 | 95.4145 | 98.9134 | 100.4735 | 100.4955 | 0.65519 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2025-10-25 | 3.181% | 0% | 0.356% | 1.553% | 0.04321% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | 145.5976 | 95.4145 | 2025-10-25 | 93.8026 | 97.2423 | 100.4735 | 2025-10-25 | 3.216% | 0.04321% | 70% | 0.99837 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 75.2647 | 75.2647 | 78.0424 | 79.2771 | 79.288 | 0.52139 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2025-10-26 | 3.183% | 0% | 0.3765% | 1.557% | 0.0434% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | 144.3102 | 75.2647 | 2025-10-26 | 73.9956 | 76.7265 | 79.2771 | 2025-10-26 | 3.217% | 0.0434% | 70% | 0.99845 | 1 | 7 | 1.9984 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 66.8624 | 66.8624 | 69.346 | 70.4463 | 70.4538 | 0.4673 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2025-10-27 | 3.184% | 0% | 0.3973% | 1.562% | 0.04393% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | 143.0332 | 66.8624 | 2025-10-27 | 65.7371 | 68.1789 | 70.4463 | 2025-10-27 | 3.219% | 0.04393% | 70% | 0.99852 | 1 | 7 | 1.9985 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 76.4977 | 76.4977 | 79.3578 | 80.6208 | 80.6332 | 0.53944 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2025-10-28 | 3.186% | 0% | 0.4183% | 1.567% | 0.0448% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | 141.7689 | 76.4977 | 2025-10-28 | 75.2128 | 78.0248 | 80.6208 | 2025-10-28 | 3.22% | 0.0448% | 70% | 0.99858 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 112.5 | 112.5 | 116.7335 | 118.5969 | 118.6359 | 0.8005 | FALSE | 118.6471 | 2022 | 2025-10-29 | 3.187% | 0% | 0.4395% | 1.571% | 0.04601% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | 140.5195 | 112.5 | 2025-10-29 | 110.614 | 114.7766 | 118.5969 | 2025-10-29 | 3.221% | 0.04601% | 70% | 0.99865 | 1 | 7 | 1.9986 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 101.5299 | 101.5299 | 105.3753 | 107.0623 | 107.0935 | 0.72883 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2025-10-30 | 3.189% | 0% | 0.4606% | 1.576% | 0.04758% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | 139.2798 | 101.5299 | 2025-10-30 | 99.8311 | 103.6122 | 107.0623 | 2025-10-30 | 3.223% | 0.04758% | 70% | 0.99871 | 1 | 7 | 1.9987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 96.0778 | 96.0778 | 99.7399 | 101.3413 | 101.3702 | 0.69585 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2025-10-31 | 3.19% | 0% | 0.4816% | 1.58% | 0.05032% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | 138.043 | 96.0778 | 2025-10-31 | 94.4733 | 98.0743 | 101.3413 | 2025-10-31 | 3.224% | 0.05032% | 70% | 0.99876 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 90.968 | 90.968 | 94.4571 | 95.9781 | 96.0052 | 0.66475 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2025-11-01 | 3.191% | 0% | 0.5023% | 1.585% | 0.05421% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | 136.8103 | 90.968 | 2025-11-01 | 89.4519 | 92.8827 | 95.9781 | 2025-11-01 | 3.225% | 0.05421% | 70% | 0.99882 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 121.3795 | 121.3795 | 126.0634 | 128.0992 | 128.1638 | 0.89516 | FALSE | 128.1726 | 2022 | 2025-11-02 | 3.193% | 0% | 0.5225% | 1.589% | 0.05926% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | 135.5829 | 121.3795 | 2025-11-02 | 119.3604 | 123.9664 | 128.0992 | 2025-11-02 | 3.226% | 0.05926% | 70% | 0.99888 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 37.7651 | 37.7651 | 39.231 | 39.8663 | 39.8663 | 0.28089 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2025-11-03 | 3.194% | 0% | 0.5422% | 1.594% | 0.06549% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | 134.362 | 37.7651 | 2025-11-03 | 37.1381 | 38.5796 | 39.8663 | 2025-11-03 | 3.228% | 0.06549% | 70% | 0.99893 | 1 | 7 | 1.9989 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 55.7746 | 55.7746 | 57.9518 | 58.893 | 58.9003 | 0.41863 | FALSE | 58.9292 | 2022 | 2025-11-04 | 3.196% | 0% | 0.5611% | 1.598% | 0.07294% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | 133.1489 | 55.7746 | 2025-11-04 | 54.8504 | 56.9915 | 58.893 | 2025-11-04 | 3.229% | 0.07294% | 70% | 0.99898 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 125.5983 | 125.5983 | 130.5278 | 132.6538 | 132.7547 | 0.95185 | FALSE | 132.7609 | 2022 | 2025-11-05 | 3.197% | 0% | 0.5792% | 1.603% | 0.08161% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | 131.9447 | 125.5983 | 2025-11-05 | 123.5212 | 128.3692 | 132.6538 | 2025-11-05 | 3.23% | 0.08161% | 70% | 0.99902 | 1 | 7 | 1.999 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 130.1406 | 129.3691 | 134.4725 | 136.669 | 136.7931 | 0.98943 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2025-11-06 | 3.199% | -0.5964% | 0.5964% | 1.607% | 0.09212% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | 130.7498 | 129.3691 | 2025-11-06 | 128.0225 | 132.2529 | 136.669 | 2025-11-06 | 3.231% | 0.09212% | 70% | 0.99907 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 128.6789 | 127.8957 | 132.9652 | 135.1431 | 135.2814 | 0.98709 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2025-11-07 | 3.2% | -0.6124% | 0.6124% | 1.612% | 0.1042% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | 129.5659 | 127.8957 | 2025-11-07 | 126.5896 | 130.7747 | 135.1431 | 2025-11-07 | 3.232% | 0.1042% | 70% | 0.99911 | 1 | 7 | 1.9991 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 86.2435 | 86.2435 | 89.6771 | 91.1502 | 91.2072 | 0.67134 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2025-11-08 | 3.202% | 0% | 0.6272% | 1.616% | 0.1178% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | 128.3942 | 86.2435 | 2025-11-08 | 84.8255 | 88.2027 | 91.1502 | 2025-11-08 | 3.234% | 0.1178% | 70% | 0.99916 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 42.1619 | 42.1619 | 43.8473 | 44.5695 | 44.5722 | 0.33095 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2025-11-09 | 3.203% | 0% | 0.6406% | 1.62% | 0.133% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | 127.2358 | 42.1619 | 2025-11-09 | 41.47 | 43.1277 | 44.5695 | 2025-11-09 | 3.235% | 0.133% | 70% | 0.9992 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 92.5558 | 92.5558 | 96.269 | 97.8591 | 97.9501 | 0.73362 | FALSE | 97.9974 | 2022 | 2025-11-10 | 3.205% | 0% | 0.6525% | 1.625% | 0.1498% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | 126.0918 | 92.5558 | 2025-11-10 | 91.0398 | 94.6922 | 97.8591 | 2025-11-10 | 3.236% | 0.1498% | 70% | 0.99924 | 1 | 7 | 1.9992 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 118.471 | 118.471 | 123.2389 | 125.2802 | 125.4756 | 0.94793 | FALSE | 125.4889 | 2022 | 2025-11-11 | 3.206% | 0% | 0.6628% | 1.629% | 0.1682% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | 124.9635 | 118.471 | 2025-11-11 | 116.5343 | 121.2242 | 125.2802 | 2025-11-11 | 3.237% | 0.1682% | 70% | 0.99927 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 118.0151 | 118.0151 | 122.7774 | 124.8166 | 125.0363 | 0.95275 | FALSE | 125.0497 | 2022 | 2025-11-12 | 3.208% | 0% | 0.6712% | 1.634% | 0.1884% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | 123.8519 | 118.0151 | 2025-11-12 | 116.0895 | 120.7741 | 124.8166 | 2025-11-12 | 3.239% | 0.1884% | 70% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 106.3741 | 106.3741 | 110.6758 | 112.5191 | 112.7108 | 0.86623 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2025-11-13 | 3.209% | 0% | 0.6778% | 1.638% | 0.2102% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | 122.7524 | 106.3741 | 2025-11-13 | 104.6416 | 108.8733 | 112.5191 | 2025-11-13 | 3.24% | 0.2102% | 70% | 0.99934 | 1 | 7 | 1.9993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 54.7676 | 54.7676 | 56.986 | 57.9377 | 57.9667 | 0.44934 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2025-11-14 | 3.21% | 0% | 0.6823% | 1.643% | 0.2331% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | 121.6612 | 54.7676 | 2025-11-14 | 53.8774 | 56.0596 | 57.9377 | 2025-11-14 | 3.242% | 0.2331% | 70% | 0.99938 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 55.4881 | 55.4881 | 57.7379 | 58.7048 | 58.7393 | 0.45926 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2025-11-15 | 3.212% | 0% | 0.6846% | 1.647% | 0.2562% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | 120.5811 | 55.4881 | 2025-11-15 | 54.5878 | 56.8011 | 58.7048 | 2025-11-15 | 3.243% | 0.2562% | 70% | 0.99941 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 116.9719 | 116.1767 | 120.8888 | 122.9188 | 123.2497 | 0.97197 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2025-11-16 | 3.213% | -0.6845% | 0.6845% | 1.652% | 0.2796% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | 119.5138 | 116.1767 | 2025-11-16 | 115.1093 | 118.9309 | 122.9188 | 2025-11-16 | 3.244% | 0.2796% | 70% | 0.99944 | 1 | 7 | 1.9994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 58.1117 | 58.1117 | 60.468 | 61.4862 | 61.537 | 0.48947 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2025-11-17 | 3.215% | 0% | 0.6819% | 1.656% | 0.3032% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | 118.4609 | 58.1117 | 2025-11-17 | 57.1723 | 59.4905 | 61.4862 | 2025-11-17 | 3.246% | 0.3032% | 70% | 0.99947 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 56.2883 | 56.2883 | 58.5684 | 59.5574 | 59.6073 | 0.47819 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2025-11-18 | 3.216% | 0% | 0.6769% | 1.661% | 0.327% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | 117.4236 | 56.2883 | 2025-11-18 | 55.38 | 57.6234 | 59.5574 | 2025-11-18 | 3.247% | 0.327% | 70% | 0.9995 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 36.2938 | 36.2938 | 37.7618 | 38.4012 | 38.4035 | 0.31072 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2025-11-19 | 3.218% | 0% | 0.6698% | 1.665% | 0.3511% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | 116.4032 | 36.2938 | 2025-11-19 | 35.7092 | 37.1536 | 38.4012 | 2025-11-19 | 3.249% | 0.3511% | 70% | 0.99952 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 74.6901 | 74.6901 | 77.705 | 79.0243 | 79.1712 | 0.64599 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2025-11-20 | 3.219% | 0% | 0.6607% | 1.67% | 0.3741% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | 115.4023 | 74.6901 | 2025-11-20 | 73.4892 | 76.4556 | 79.0243 | 2025-11-20 | 3.25% | 0.3741% | 70% | 0.99955 | 1 | 7 | 1.9995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 14.3982 | 14.3982 | 14.9779 | 15.233 | 15.233 | 0.12534 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2025-11-21 | 3.221% | 0% | 0.6499% | 1.674% | 0.3955% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | 114.423 | 14.3982 | 2025-11-21 | 14.1671 | 14.7376 | 15.233 | 2025-11-21 | 3.252% | 0.3955% | 70% | 0.99957 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 41.7516 | 41.7516 | 43.4277 | 44.1691 | 44.1869 | 0.36658 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2025-11-22 | 3.222% | 0% | 0.6373% | 1.679% | 0.4152% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | 113.4665 | 41.7516 | 2025-11-22 | 41.0827 | 42.7319 | 44.1691 | 2025-11-22 | 3.254% | 0.4152% | 70% | 0.9996 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 61.3091 | 61.3091 | 63.762 | 64.8536 | 64.9519 | 0.54327 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2025-11-23 | 3.224% | 0% | 0.6234% | 1.683% | 0.4331% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | 112.5341 | 61.3091 | 2025-11-23 | 60.3286 | 62.7422 | 64.8536 | 2025-11-23 | 3.256% | 0.4331% | 70% | 0.99962 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 57.0382 | 57.0382 | 59.3117 | 60.3299 | 60.4117 | 0.50936 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2025-11-24 | 3.225% | 0% | 0.6081% | 1.688% | 0.4493% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | 111.6271 | 57.0382 | 2025-11-24 | 56.1276 | 58.3648 | 60.3299 | 2025-11-24 | 3.257% | 0.4493% | 70% | 0.99964 | 1 | 7 | 1.9996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 20.2333 | 20.2333 | 21.0365 | 21.3987 | 21.3987 | 0.18185 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2025-11-25 | 3.226% | 0% | 0.5918% | 1.692% | 0.4636% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | 110.7468 | 20.2333 | 2025-11-25 | 19.9108 | 20.7012 | 21.3987 | 2025-11-25 | 3.259% | 0.4636% | 70% | 0.99966 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 42.9432 | 42.9432 | 44.6406 | 45.4112 | 45.4392 | 0.38915 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2025-11-26 | 3.228% | 0% | 0.5745% | 1.697% | 0.476% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | 109.8945 | 42.9432 | 2025-11-26 | 42.2599 | 43.9303 | 45.4112 | 2025-11-26 | 3.261% | 0.476% | 70% | 0.99968 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 65.7123 | 65.7123 | 68.2979 | 69.4801 | 69.6265 | 0.60087 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2025-11-27 | 3.229% | 0% | 0.5565% | 1.701% | 0.4865% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | 109.0598 | 65.7123 | 2025-11-27 | 64.6684 | 67.213 | 69.4801 | 2025-11-27 | 3.263% | 0.4865% | 70% | 0.9997 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 42.7243 | 42.7243 | 44.3975 | 45.1681 | 45.1984 | 0.39305 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2025-11-28 | 3.231% | 0% | 0.5378% | 1.706% | 0.4945% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | 108.2344 | 42.7243 | 2025-11-28 | 42.0467 | 43.6934 | 45.1681 | 2025-11-28 | 3.265% | 0.4945% | 70% | 0.99972 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 51.737 | 51.737 | 53.7533 | 54.6889 | 54.7601 | 0.47984 | FALSE | 54.9003 | 2022 | 2025-11-29 | 3.232% | 0% | 0.5188% | 1.711% | 0.5006% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | 107.421 | 51.737 | 2025-11-29 | 50.9178 | 52.9023 | 54.6889 | 2025-11-29 | 3.267% | 0.5006% | 70% | 0.99974 | 1 | 7 | 1.9997 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 18.8478 | 18.8478 | 19.5787 | 19.9205 | 19.9205 | 0.17588 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2025-11-30 | 3.234% | 0% | 0.4996% | 1.715% | 0.5048% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | 106.623 | 18.8478 | 2025-11-30 | 18.5499 | 19.2692 | 19.9205 | 2025-11-30 | 3.269% | 0.5048% | 70% | 0.99976 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 16.4162 | 16.4162 | 17.0497 | 17.3481 | 17.3481 | 0.15431 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2025-12-01 | 3.235% | 0% | 0.4803% | 1.72% | 0.507% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | 105.8437 | 16.4162 | 2025-12-01 | 16.1571 | 16.7806 | 17.3481 | 2025-12-01 | 3.271% | 0.507% | 70% | 0.99977 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 22.4224 | 22.4224 | 23.2834 | 23.692 | 23.692 | 0.21229 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2025-12-02 | 3.237% | 0% | 0.4611% | 1.725% | 0.5071% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | 105.0866 | 22.4224 | 2025-12-02 | 22.0691 | 22.9165 | 23.692 | 2025-12-02 | 3.273% | 0.5071% | 70% | 0.99979 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 47.513 | 47.513 | 49.3284 | 50.1967 | 50.253 | 0.45351 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2025-12-03 | 3.238% | 0% | 0.4422% | 1.73% | 0.5052% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | 104.3552 | 47.513 | 2025-12-03 | 46.7655 | 48.5524 | 50.1967 | 2025-12-03 | 3.276% | 0.5052% | 70% | 0.9998 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 70.3518 | 70.3518 | 73.0271 | 74.316 | 74.5181 | 0.67716 | FALSE | 74.6255 | 2022 | 2025-12-04 | 3.24% | 0% | 0.4238% | 1.734% | 0.5012% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | 103.6526 | 70.3518 | 2025-12-04 | 69.2468 | 71.88 | 74.316 | 2025-12-04 | 3.278% | 0.5012% | 70% | 0.99982 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 107.459 | 107.0244 | 111.0754 | 113.0414 | 113.6056 | 1.0393 | TRUE | 113.6056 | 2025 | 2025-12-05 | 3.241% | -0.406% | 0.406% | 1.739% | 0.4966% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | 102.981 | 107.0244 | 2025-12-05 | 105.7898 | 109.3333 | 113.0414 | 2025-12-05 | 3.28% | 0.4966% | 70% | 0.99983 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 62.5574 | 62.5574 | 64.9148 | 66.067 | 66.2116 | 0.60958 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2025-12-06 | 3.243% | 0% | 0.389% | 1.744% | 0.4913% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | 102.3438 | 62.5574 | 2025-12-06 | 61.5778 | 63.8983 | 66.067 | 2025-12-06 | 3.283% | 0.4913% | 70% | 0.99985 | 1 | 7 | 1.9998 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 80.8435 | 80.8435 | 83.8774 | 85.3703 | 85.664 | 0.79344 | FALSE | 85.7365 | 2022 | 2025-12-07 | 3.244% | 0% | 0.3731% | 1.749% | 0.4852% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | 101.7444 | 80.8435 | 2025-12-07 | 79.5794 | 82.5659 | 85.3703 | 2025-12-07 | 3.285% | 0.4852% | 70% | 0.99986 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 19.3338 | 19.3338 | 20.0566 | 20.4146 | 20.4146 | 0.19016 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2025-12-08 | 3.245% | 0% | 0.3583% | 1.754% | 0.4784% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | 101.1864 | 19.3338 | 2025-12-08 | 19.0319 | 19.7434 | 20.4146 | 2025-12-08 | 3.288% | 0.4784% | 70% | 0.99987 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 37.9419 | 37.9419 | 39.3554 | 40.0599 | 40.0806 | 0.3753 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2025-12-09 | 3.247% | 0% | 0.3448% | 1.758% | 0.4707% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | 100.6731 | 37.9419 | 2025-12-09 | 37.3504 | 38.7419 | 40.0599 | 2025-12-09 | 3.29% | 0.4707% | 70% | 0.99988 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 61.3913 | 61.3913 | 63.6715 | 64.8144 | 64.9485 | 0.61107 | FALSE | 65.043 | 2022 | 2025-12-10 | 3.248% | 0% | 0.3329% | 1.763% | 0.4623% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | 100.2081 | 61.3913 | 2025-12-10 | 60.4355 | 62.6803 | 64.8144 | 2025-12-10 | 3.293% | 0.4623% | 70% | 0.99989 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 66.5206 | 66.5206 | 68.985 | 70.2268 | 70.3938 | 0.66524 | FALSE | 70.4793 | 2022 | 2025-12-11 | 3.25% | 0% | 0.3226% | 1.768% | 0.4531% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | 99.7792 | 66.5206 | 2025-12-11 | 65.4865 | 67.9126 | 70.2268 | 2025-12-11 | 3.295% | 0.4531% | 70% | 0.9999 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 28.656 | 28.656 | 29.7156 | 30.252 | 30.252 | 0.28709 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2025-12-12 | 3.251% | 0% | 0.3143% | 1.773% | 0.4433% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | 99.3737 | 28.656 | 2025-12-12 | 28.2112 | 29.2543 | 30.252 | 2025-12-12 | 3.298% | 0.4433% | 70% | 0.99992 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 23.406 | 23.406 | 24.2702 | 24.7096 | 24.7096 | 0.23541 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2025-12-13 | 3.253% | 0% | 0.3079% | 1.778% | 0.4341% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.9932 | 23.406 | 2025-12-13 | 23.0432 | 23.894 | 24.7096 | 2025-12-13 | 3.301% | 0.4341% | 70% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 64.2624 | 64.2624 | 66.6331 | 67.8427 | 67.988 | 0.6501 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2025-12-14 | 3.254% | 0% | 0.3038% | 1.783% | 0.4256% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.6406 | 64.2624 | 2025-12-14 | 63.2676 | 65.6017 | 67.8427 | 2025-12-14 | 3.303% | 0.4256% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 25.3284 | 25.3284 | 26.2627 | 26.7408 | 26.7408 | 0.25654 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2025-12-15 | 3.256% | 0% | 0.3021% | 1.788% | 0.4179% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | 98.3188 | 25.3284 | 2025-12-15 | 24.9369 | 25.8568 | 26.7408 | 2025-12-15 | 3.306% | 0.4179% | 70% | 0.99994 | 1 | 7 | 1.9999 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 23.4883 | 23.4883 | 24.3554 | 24.8 | 24.8 | 0.23862 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2025-12-16 | 3.257% | 0% | 0.303% | 1.793% | 0.4108% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | 98.0306 | 23.4883 | 2025-12-16 | 23.1257 | 23.9794 | 24.8 | 2025-12-16 | 3.309% | 0.4108% | 70% | 0.99995 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 14.4266 | 14.4266 | 14.9599 | 15.2338 | 15.2338 | 0.14695 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2025-12-17 | 3.259% | 0% | 0.3066% | 1.798% | 0.4044% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | 97.779 | 14.4266 | 2025-12-17 | 14.2042 | 14.7293 | 15.2338 | 2025-12-17 | 3.312% | 0.4044% | 70% | 0.99996 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 82.9107 | 82.9107 | 85.9826 | 87.5611 | 87.8367 | 0.84905 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2025-12-18 | 3.26% | 0% | 0.3127% | 1.803% | 0.3995% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | 97.5668 | 82.9107 | 2025-12-18 | 81.6343 | 84.6589 | 87.5611 | 2025-12-18 | 3.315% | 0.3995% | 70% | 0.99997 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 75.6618 | 75.6618 | 78.473 | 79.9177 | 80.1338 | 0.77585 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2025-12-19 | 3.261% | 0% | 0.321% | 1.808% | 0.3957% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | 97.3973 | 75.6618 | 2025-12-19 | 74.4985 | 77.2666 | 79.9177 | 2025-12-19 | 3.317% | 0.3957% | 70% | 0.99998 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 16.8745 | 16.8745 | 17.5037 | 17.8268 | 17.8268 | 0.17279 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2025-12-20 | 3.263% | 0% | 0.3314% | 1.813% | 0.3932% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 97.2737 | 16.8745 | 2025-12-20 | 16.6154 | 17.2349 | 17.8268 | 2025-12-20 | 3.32% | 0.3932% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 87.5215 | 87.5215 | 90.7976 | 92.4786 | 92.7905 | 0.89993 | FALSE | 92.8182 | 2022 | 2025-12-21 | 3.264% | 0% | 0.3437% | 1.818% | 0.3919% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | 97.1994 | 87.5215 | 2025-12-21 | 86.1795 | 89.4054 | 92.4786 | 2025-12-21 | 3.323% | 0.3919% | 70% | 0.99999 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 80.7299 | 80.7299 | 83.7651 | 85.3203 | 85.5745 | 0.82996 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2025-12-22 | 3.266% | 0% | 0.3577% | 1.823% | 0.3918% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.1775 | 80.7299 | 2025-12-22 | 79.4937 | 82.4825 | 85.3203 | 2025-12-22 | 3.326% | 0.3918% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 82.6176 | 82.6176 | 85.7389 | 87.3351 | 87.6056 | 0.84916 | FALSE | 87.6451 | 2022 | 2025-12-23 | 3.267% | 0% | 0.3731% | 1.828% | 0.3929% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.2113 | 82.6176 | 2025-12-23 | 81.3542 | 84.4277 | 87.3351 | 2025-12-23 | 3.329% | 0.3929% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 91.2267 | 91.2267 | 94.6911 | 96.4589 | 96.8074 | 0.93721 | FALSE | 96.8257 | 2022 | 2025-12-24 | 3.269% | 0% | 0.3899% | 1.833% | 0.3952% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.304 | 91.2267 | 2025-12-24 | 89.8334 | 93.2449 | 96.4589 | 2025-12-24 | 3.332% | 0.3952% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 44.8041 | 44.8041 | 46.5149 | 47.3857 | 47.4289 | 0.4583 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2025-12-25 | 3.27% | 0% | 0.4077% | 1.838% | 0.3987% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.4602 | 44.8041 | 2025-12-25 | 44.1207 | 45.8054 | 47.3857 | 2025-12-25 | 3.335% | 0.3987% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 82.8266 | 82.8266 | 86.0072 | 87.6218 | 87.8993 | 0.84719 | FALSE | 87.9408 | 2022 | 2025-12-26 | 3.272% | 0% | 0.4264% | 1.843% | 0.4032% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.68 | 82.8266 | 2025-12-26 | 81.5649 | 84.697 | 87.6218 | 2025-12-26 | 3.338% | 0.4032% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 27.5567 | 27.5567 | 28.621 | 29.1599 | 29.1599 | 0.28016 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2025-12-27 | 3.273% | 0% | 0.4458% | 1.848% | 0.4091% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.9594 | 27.5567 | 2025-12-27 | 27.1374 | 28.1856 | 29.1599 | 2025-12-27 | 3.341% | 0.4091% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 87.2908 | 87.2908 | 90.6825 | 92.3944 | 92.7181 | 0.88745 | FALSE | 92.7517 | 2022 | 2025-12-28 | 3.275% | 0% | 0.4657% | 1.853% | 0.4156% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 98.2954 | 87.2908 | 2025-12-28 | 85.9645 | 89.3047 | 92.3944 | 2025-12-28 | 3.344% | 0.4156% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 46.3415 | 46.3415 | 48.1529 | 49.0645 | 49.1148 | 0.46809 | FALSE | 49.2009 | 2022 | 2025-12-29 | 3.276% | 0% | 0.4858% | 1.858% | 0.4226% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 98.6843 | 46.3415 | 2025-12-29 | 45.6383 | 47.4222 | 49.0645 | 2025-12-29 | 3.347% | 0.4226% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 60.7308 | 60.7308 | 63.1189 | 64.3171 | 64.4409 | 0.61122 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2025-12-30 | 3.277% | 0% | 0.5061% | 1.863% | 0.4303% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 99.1223 | 60.7308 | 2025-12-30 | 59.8105 | 62.1624 | 64.3171 | 2025-12-30 | 3.35% | 0.4303% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 53.2465 | 53.2465 | 55.3527 | 56.4063 | 56.4893 | 0.53301 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2025-12-31 | 3.279% | 0% | 0.5262% | 1.868% | 0.4385% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 99.6058 | 53.2465 | 2025-12-31 | 52.4406 | 54.5149 | 56.4063 | 2025-12-31 | 3.353% | 0.4385% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2181 | 2020 | min.: | 2.747% | -0.7968% | -0.7966% | 0.4044% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 97.1775 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.46% | -8.406e-21% | 70% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5
moy.: | 125.8549 | 125.7775 | 129.9832 | 131.7543 | 131.8043 | 0.65933 |  | 171.9352 | 2021.2923 | moy.: | 3.013% | -0.03887% | 0.2069% | 1.517% | 0.111% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799 | 183.1411 |  | moy.: | 123.6357 | 127.6874 | 131.7543 | moy.: | 3.181% | 0.111% | 70% | 0.77988 | 1 | 7 | 1.7799
max.: | 251.3335 | 250.8997 | 259.0245 | 260.6316 | 260.6316 | 1.0484 |  | 261.6454 | 2025 | max.: | 3.279% | 0.5794% | 0.7982% | 2.455% | 0.5071% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2 | 246.5499 |  | max.: | 246.2444 | 253.7655 | 260.6316 | max.: | 3.745% | 0.5071% | 70% | 1 | 1 | 7 | 2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 154.0661 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 651.7496 | -0.41149 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 806.2047 | -0.41149 | kWh | [7 empty] | 11089.4323 | 0 | 10935.3543 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34569.3028 | 45658.7351 | 33918.9871 | 44854.3414 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11440.9516 | 0 | 11282.0014 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35988.2452 | 48075.4108 | 35309.7874 | 48075.4108 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47429.1968 | 48075.4108 | 48100.0037 |  | 45658.7351 | [6 empty] | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44854.3414 |  | 46591.7888 | 48075.4108 | 48100.0037 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11700.2194 | 0 | 11700.2194 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.433% | [6 empty] | 36375.1914 | 48100.0037 | 36375.1914 | 48100.0037 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 1770.4618 | 622.0917 | 23.3567 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2020-01-01 | 70% |  |  |  | 2.5 |  |  | Perte annuelle: | 1737.4474 | 1428.2964 | 22.9452 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 251.3019 | 0 | 405.3679 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.958% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 2 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2 | 371.6897 | 23.3567 | 1023.4393 | 22.9452 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 622.9915 | 23.3567 | 1428.8073 | 22.9452 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | Product - Ejt 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 30.2076 | 30.2076 | 31.4094 | 32.0089 | 32.0093 | 0.30033 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2026-01-01 | 3.28% | 0% | 0.5461% | 1.873% | 0.4474% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 100.1309 | 30.2076 | 2026-01-01 | 29.7509 | 30.9346 | 32.0089 | 2026-01-01 | 3.356% | 0.4474% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 6.989 | 6.989 | 7.2686 | 7.4077 | 7.4077 | 0.069091 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2026-01-02 | 3.282% | 0% | 0.5654% | 1.878% | 0.4554% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | 100.6955 | 6.989 | 2026-01-02 | 6.8835 | 7.1589 | 7.4077 | 2026-01-02 | 3.359% | 0.4554% | 70% | 3.0022e-05 | 2 | 8 | 2 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 51.7394 | 51.7394 | 53.8209 | 54.8537 | 54.9302 | 0.50912 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2026-01-03 | 3.283% | 0% | 0.584% | 1.883% | 0.4626% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 101.2957 | 51.7394 | 2026-01-03 | 50.9593 | 53.0094 | 54.8537 | 2026-01-03 | 3.362% | 0.4626% | 70% | 6.0459e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 48.8729 | 48.8729 | 50.8491 | 51.8276 | 51.89 | 0.47781 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2026-01-04 | 3.285% | 0% | 0.6018% | 1.888% | 0.4691% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | 101.9281 | 48.8729 | 2026-01-04 | 48.1369 | 50.0834 | 51.8276 | 2026-01-04 | 3.365% | 0.4691% | 70% | 9.2169e-05 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 57.9131 | 57.9131 | 60.2663 | 61.4291 | 61.5395 | 0.56285 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2026-01-05 | 3.286% | 0% | 0.6184% | 1.893% | 0.4748% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | 102.5888 | 57.9131 | 2026-01-05 | 57.0422 | 59.3599 | 61.4291 | 2026-01-05 | 3.368% | 0.4748% | 70% | 0.0001252 | 2 | 8 | 2.0001 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 22.2973 | 22.2973 | 23.2073 | 23.6563 | 23.6563 | 0.21487 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2026-01-06 | 3.288% | 0% | 0.6337% | 1.898% | 0.4799% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | 103.2742 | 22.2973 | 2026-01-06 | 21.9624 | 22.8587 | 23.6563 | 2026-01-06 | 3.371% | 0.4799% | 70% | 0.00015962 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 70.8278 | 70.8278 | 73.7304 | 75.1606 | 75.3593 | 0.67966 | FALSE | 75.4615 | 2023 | 2026-01-07 | 3.289% | 0% | 0.6476% | 1.903% | 0.4842% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | 103.9808 | 70.8278 | 2026-01-07 | 69.7653 | 72.6243 | 75.1606 | 2026-01-07 | 3.375% | 0.4842% | 70% | 0.00019548 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 33.0282 | 33.0282 | 34.3866 | 35.0554 | 35.0591 | 0.31394 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2026-01-08 | 3.291% | 0% | 0.6597% | 1.908% | 0.4879% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | 104.7048 | 33.0282 | 2026-01-08 | 32.5333 | 33.8713 | 35.0554 | 2026-01-08 | 3.378% | 0.4879% | 70% | 0.00023283 | 2 | 8 | 2.0002 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 35.8856 | 35.8856 | 37.366 | 38.0947 | 38.1055 | 0.3387 | FALSE | 38.2181 | 2023 | 2026-01-09 | 3.292% | 0% | 0.67% | 1.913% | 0.4909% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | 105.4603 | 35.8856 | 2026-01-09 | 35.3486 | 36.8069 | 38.0947 | 2026-01-09 | 3.381% | 0.4909% | 70% | 0.00027175 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 93.9109 | 93.9109 | 97.795 | 99.7072 | 100.1179 | 0.88303 | FALSE | 100.1713 | 2023 | 2026-01-10 | 3.293% | 0% | 0.6782% | 1.918% | 0.4919% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | 106.2632 | 93.9109 | 2026-01-10 | 92.5074 | 96.3334 | 99.7072 | 2026-01-10 | 3.384% | 0.4919% | 70% | 0.00031229 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 20.3758 | 20.3758 | 21.2202 | 21.6362 | 21.6362 | 0.1893 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2026-01-11 | 3.295% | 0% | 0.684% | 1.923% | 0.4907% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | 107.1105 | 20.3758 | 2026-01-11 | 20.0717 | 20.9035 | 21.6362 | 2026-01-11 | 3.387% | 0.4907% | 70% | 0.00035452 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 96.1194 | 96.1194 | 100.1075 | 102.0753 | 102.4964 | 0.88932 | FALSE | 102.5497 | 2023 | 2026-01-12 | 3.296% | 0% | 0.6874% | 1.928% | 0.4875% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | 107.999 | 96.1194 | 2026-01-12 | 94.6865 | 98.6151 | 102.0753 | 2026-01-12 | 3.39% | 0.4875% | 70% | 0.00039852 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 55.6411 | 55.6411 | 57.9511 | 59.0932 | 59.1791 | 0.50909 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2026-01-13 | 3.298% | 0% | 0.6881% | 1.933% | 0.4822% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | 108.9255 | 55.6411 | 2026-01-13 | 54.8127 | 57.0882 | 59.0932 | 2026-01-13 | 3.393% | 0.4822% | 70% | 0.00044436 | 2 | 8 | 2.0004 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 70.9917 | 70.9917 | 73.9383 | 75.3993 | 75.5768 | 0.64449 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2026-01-14 | 3.299% | 0% | 0.6859% | 1.938% | 0.475% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | 109.887 | 70.9917 | 2026-01-14 | 69.936 | 72.8388 | 75.3993 | 2026-01-14 | 3.396% | 0.475% | 70% | 0.00049211 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 23.6817 | 23.6817 | 24.6637 | 25.1523 | 25.1523 | 0.21258 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2026-01-15 | 3.301% | 0% | 0.6807% | 1.943% | 0.466% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | 110.8804 | 23.6817 | 2026-01-15 | 23.33 | 24.2974 | 25.1523 | 2026-01-15 | 3.399% | 0.466% | 70% | 0.00054186 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 15.5216 | 15.5216 | 16.1641 | 16.4852 | 16.4852 | 0.13808 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2026-01-16 | 3.302% | 0% | 0.6727% | 1.948% | 0.4544% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | 111.9025 | 15.5216 | 2026-01-16 | 15.2914 | 15.9244 | 16.4852 | 2026-01-16 | 3.402% | 0.4544% | 70% | 0.00059368 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 26.7159 | 26.7159 | 27.8193 | 28.3733 | 28.3733 | 0.23549 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2026-01-17 | 3.304% | 0% | 0.6627% | 1.953% | 0.4412% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | 112.9487 | 26.7159 | 2026-01-17 | 26.3201 | 27.4072 | 28.3733 | 2026-01-17 | 3.405% | 0.4412% | 70% | 0.00064766 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 68.8272 | 68.8272 | 71.662 | 73.0928 | 73.2282 | 0.60221 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2026-01-18 | 3.305% | 0% | 0.6507% | 1.958% | 0.4262% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | 114.0155 | 68.8272 | 2026-01-18 | 67.8089 | 70.6017 | 73.0928 | 2026-01-18 | 3.408% | 0.4262% | 70% | 0.0007039 | 2 | 8 | 2.0007 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 44.9329 | 44.9329 | 46.7774 | 47.7138 | 47.7391 | 0.38899 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2026-01-19 | 3.307% | 0% | 0.6368% | 1.963% | 0.4096% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | 115.0995 | 44.9329 | 2026-01-19 | 44.2689 | 46.0862 | 47.7138 | 2026-01-19 | 3.411% | 0.4096% | 70% | 0.00076248 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 77.6691 | 77.6691 | 80.8456 | 82.4681 | 82.6384 | 0.66718 | FALSE | 82.758 | 2023 | 2026-01-20 | 3.308% | 0% | 0.621% | 1.967% | 0.3914% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | 116.197 | 77.6691 | 2026-01-20 | 76.5228 | 79.6525 | 82.4681 | 2026-01-20 | 3.414% | 0.3914% | 70% | 0.00082351 | 2 | 8 | 2.0008 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 34.5819 | 34.5819 | 35.9902 | 36.7144 | 36.7144 | 0.29371 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2026-01-21 | 3.31% | 0% | 0.6036% | 1.972% | 0.3718% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | 117.3048 | 34.5819 | 2026-01-21 | 34.0721 | 35.4597 | 36.7144 | 2026-01-21 | 3.417% | 0.3718% | 70% | 0.00088707 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 116.9014 | 116.222 | 120.933 | 123.3724 | 123.795 | 0.98135 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2026-01-22 | 3.311% | -0.5846% | 0.5846% | 1.977% | 0.3506% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | 118.4193 | 116.222 | 2026-01-22 | 115.2075 | 119.1526 | 123.3724 | 2026-01-22 | 3.42% | 0.3506% | 70% | 0.00095329 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 116.378 | 115.7253 | 120.3922 | 122.827 | 123.2127 | 0.96789 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2026-01-23 | 3.312% | -0.564% | 0.564% | 1.982% | 0.3281% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | 119.547 | 115.7253 | 2026-01-23 | 114.6928 | 118.622 | 122.827 | 2026-01-23 | 3.423% | 0.3281% | 70% | 0.0010223 | 2 | 8 | 2.001 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 118.8943 | 118.2533 | 122.996 | 125.4897 | 125.8621 | 0.97968 | FALSE | 126.039 | 2023 | 2026-01-24 | 3.314% | -0.5421% | 0.5421% | 1.987% | 0.3047% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | 120.6959 | 118.2533 | 2026-01-24 | 117.1737 | 121.1897 | 125.4897 | 2026-01-24 | 3.427% | 0.3047% | 70% | 0.0010941 | 2 | 8 | 2.0011 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 110.7265 | 110.7265 | 115.1411 | 117.4814 | 117.7698 | 0.90827 | FALSE | 117.8108 | 2022 | 2026-01-25 | 3.315% | 0% | 0.5188% | 1.992% | 0.2817% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | 121.8637 | 110.7265 | 2026-01-25 | 109.1024 | 113.4523 | 117.4814 | 2026-01-25 | 3.43% | 0.2817% | 70% | 0.001169 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 119.1732 | 119.1732 | 123.8948 | 126.4194 | 126.7328 | 0.96838 | FALSE | 126.7468 | 2022 | 2026-01-26 | 3.317% | 0% | 0.4942% | 1.997% | 0.2589% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | 123.0496 | 119.1732 | 2026-01-26 | 117.4274 | 122.0799 | 126.4194 | 2026-01-26 | 3.433% | 0.2589% | 70% | 0.0012469 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 95.4786 | 95.4786 | 99.2365 | 101.2637 | 101.4243 | 0.76782 | FALSE | 101.4997 | 2022 | 2026-01-27 | 3.318% | 0% | 0.4686% | 2.002% | 0.2366% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | 124.2528 | 95.4786 | 2026-01-27 | 94.0817 | 97.7846 | 101.2637 | 2026-01-27 | 3.436% | 0.2366% | 70% | 0.0013281 | 2 | 8 | 2.0013 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 17.8706 | 17.8706 | 18.5691 | 18.9493 | 18.9493 | 0.14212 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2026-01-28 | 3.32% | 0% | 0.4419% | 2.007% | 0.2145% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | 125.4726 | 17.8706 | 2026-01-28 | 17.6094 | 18.2977 | 18.9493 | 2026-01-28 | 3.439% | 0.2145% | 70% | 0.0014127 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 27.0594 | 27.0594 | 28.1094 | 28.6865 | 28.6865 | 0.21315 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2026-01-29 | 3.321% | 0% | 0.4142% | 2.012% | 0.1928% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | 126.7081 | 27.0594 | 2026-01-29 | 26.6645 | 27.6991 | 28.6865 | 2026-01-29 | 3.442% | 0.1928% | 70% | 0.0015008 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 20.121 | 20.121 | 20.8958 | 21.3259 | 21.3259 | 0.15698 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2026-01-30 | 3.323% | 0% | 0.3857% | 2.017% | 0.1722% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | 127.9575 | 20.121 | 2026-01-30 | 19.8277 | 20.5912 | 21.3259 | 2026-01-30 | 3.445% | 0.1722% | 70% | 0.0015926 | 2 | 8 | 2.0016 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 48.562 | 48.562 | 50.4176 | 51.4579 | 51.4664 | 0.3753 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2026-01-31 | 3.324% | 0% | 0.3564% | 2.022% | 0.1533% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | 129.2194 | 48.562 | 2026-01-31 | 47.855 | 49.6836 | 51.4579 | 2026-01-31 | 3.448% | 0.1533% | 70% | 0.0016882 | 2 | 8 | 2.0017 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 68.0463 | 68.0463 | 70.6256 | 72.0863 | 72.1174 | 0.52097 | FALSE | 72.181 | 2022 | 2026-02-01 | 3.326% | 0% | 0.3265% | 2.026% | 0.1361% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | 130.4927 | 68.0463 | 2026-02-01 | 67.0569 | 69.5986 | 72.0863 | 2026-02-01 | 3.451% | 0.1361% | 70% | 0.0017877 | 2 | 8 | 2.0018 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 22.8459 | 22.8459 | 23.7047 | 24.1962 | 24.1962 | 0.17316 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2026-02-02 | 3.327% | 0% | 0.296% | 2.031% | 0.1204% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | 131.7769 | 22.8459 | 2026-02-02 | 22.5141 | 23.3604 | 24.1962 | 2026-02-02 | 3.454% | 0.1204% | 70% | 0.0018914 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 62.7205 | 62.7205 | 65.0583 | 66.4106 | 66.4279 | 0.47095 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2026-02-03 | 3.328% | 0% | 0.2651% | 2.036% | 0.1063% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | 133.0709 | 62.7205 | 2026-02-03 | 61.8107 | 64.1147 | 66.4106 | 2026-02-03 | 3.457% | 0.1063% | 70% | 0.0019994 | 2 | 8 | 2.002 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 52.7248 | 52.7248 | 54.6731 | 55.8123 | 55.8192 | 0.39205 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2026-02-04 | 3.33% | 0% | 0.2337% | 2.041% | 0.09374% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | 134.374 | 52.7248 | 2026-02-04 | 51.961 | 53.8811 | 55.8123 | 2026-02-04 | 3.46% | 0.09374% | 70% | 0.0021118 | 2 | 8 | 2.0021 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 41.1783 | 41.1783 | 42.6866 | 43.5782 | 43.5784 | 0.30323 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2026-02-05 | 3.331% | 0% | 0.2021% | 2.046% | 0.08265% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | 135.6854 | 41.1783 | 2026-02-05 | 40.5825 | 42.0689 | 43.5782 | 2026-02-05 | 3.463% | 0.08265% | 70% | 0.002229 | 2 | 8 | 2.0022 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 99.1568 | 99.1568 | 102.7564 | 104.9079 | 104.9543 | 0.72352 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2026-02-06 | 3.333% | 0% | 0.1703% | 2.051% | 0.073% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | 137.0084 | 99.1568 | 2026-02-06 | 97.7238 | 101.2714 | 104.9079 | 2026-02-06 | 3.466% | 0.073% | 70% | 0.002351 | 2 | 8 | 2.0024 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 60.0835 | 60.0835 | 62.245 | 63.5514 | 63.5594 | 0.43407 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2026-02-07 | 3.334% | 0% | 0.1384% | 2.056% | 0.06504% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | 138.3459 | 60.0835 | 2026-02-07 | 59.2162 | 61.3465 | 63.5514 | 2026-02-07 | 3.469% | 0.06504% | 70% | 0.002478 | 2 | 8 | 2.0025 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 138.5456 | 138.3982 | 143.3319 | 146.3476 | 146.4317 | 0.99069 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2026-02-08 | 3.336% | -0.1065% | 0.1065% | 2.061% | 0.05822% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | 139.6972 | 138.3982 | 2026-02-08 | 136.5534 | 141.2656 | 146.3476 | 2026-02-08 | 3.473% | 0.05822% | 70% | 0.0026103 | 2 | 8 | 2.0026 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 140.6268 | 140.5219 | 145.4856 | 148.554 | 148.6316 | 0.99617 | FALSE | 148.697 | 2025 | 2026-02-09 | 3.337% | -0.07465% | 0.07465% | 2.065% | 0.0525% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | 141.0612 | 140.5219 | 2026-02-09 | 138.6056 | 143.3908 | 148.554 | 2026-02-09 | 3.476% | 0.0525% | 70% | 0.0027481 | 2 | 8 | 2.0027 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 133.0335 | 133.0335 | 137.6897 | 140.6006 | 140.6616 | 0.93394 | FALSE | 140.6673 | 2022 | 2026-02-10 | 3.339% | 0% | 0.04304% | 2.07% | 0.04787% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | 142.4365 | 133.0335 | 2026-02-10 | 131.1203 | 135.7095 | 140.6006 | 2026-02-10 | 3.479% | 0.04787% | 70% | 0.0028916 | 2 | 8 | 2.0029 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 59.9871 | 59.9871 | 62.0675 | 63.3828 | 63.3875 | 0.41694 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2026-02-11 | 3.34% | 0% | 0.01171% | 2.075% | 0.04429% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | 143.8219 | 59.9871 | 2026-02-11 | 59.1255 | 61.176 | 63.3828 | 2026-02-11 | 3.482% | 0.04429% | 70% | 0.003041 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 104.4306 | 104.4306 | 108.0193 | 110.3139 | 110.3415 | 0.71902 | FALSE | 110.3576 | 2022 | 2026-02-12 | 3.342% | 0% | -0.01924% | 2.08% | 0.04173% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | 145.2161 | 104.4306 | 2026-02-12 | 102.9324 | 106.4696 | 110.3139 | 2026-02-12 | 3.485% | 0.04173% | 70% | 0.0031965 | 2 | 8 | 2.0032 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2026-02-13 | 3.343% | 0% | -0.04971% | 2.085% | 0.0402% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | 146.6177 | 0 | 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-13 | 3.488% | 0.0402% | 70% | 0.0033585 | 2 | 8 | 2.0034 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2026-02-14 | 3.344% | 0% | -0.07961% | 2.09% | 0.039% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | 148.0265 | 0 | 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-14 | 3.491% | 0.039% | 70% | 0.0035272 | 2 | 8 | 2.0035 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2026-02-15 | 3.346% | 0% | -0.1104% | 2.095% | 0.0381% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | 149.4436 | 0 | 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-15 | 3.494% | 0.0381% | 70% | 0.0037029 | 2 | 8 | 2.0037 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2026-02-16 | 3.347% | 0% | -0.1435% | 2.099% | 0.03751% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | 150.87 | 0 | 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-16 | 3.497% | 0.03751% | 70% | 0.0038857 | 2 | 8 | 2.0039 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2026-02-17 | 3.349% | 0% | -0.1786% | 2.104% | 0.03722% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | 152.3043 | 0 | 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-17 | 3.5% | 0.03722% | 70% | 0.0040762 | 2 | 8 | 2.0041 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2026-02-18 | 3.35% | 0% | -0.2155% | 2.109% | 0.03722% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | 153.7451 | 0 | 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-18 | 3.503% | 0.03722% | 70% | 0.0042744 | 2 | 8 | 2.0043 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 65.3727 | 65.3727 | 67.4624 | 68.9193 | 68.9238 | 0.42111 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2026-02-19 | 3.352% | 0% | -0.254% | 2.114% | 0.0375% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | 155.1911 | 65.3727 | 2026-02-19 | 64.4428 | 66.5028 | 68.9193 | 2026-02-19 | 3.506% | 0.0375% | 70% | 0.0044808 | 2 | 8 | 2.0045 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 91.1477 | 91.1477 | 94.0242 | 96.0594 | 96.0741 | 0.58173 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2026-02-20 | 3.353% | 0% | -0.2939% | 2.119% | 0.03806% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | 156.6489 | 91.1477 | 2026-02-20 | 89.8528 | 92.6884 | 96.0594 | 2026-02-20 | 3.509% | 0.03806% | 70% | 0.0046956 | 2 | 8 | 2.0047 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 81.9139 | 81.9139 | 84.4645 | 86.297 | 86.3075 | 0.5179 | FALSE | 86.3266 | 2022 | 2026-02-21 | 3.355% | 0% | -0.3349% | 2.124% | 0.03888% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | 158.1244 | 81.9139 | 2026-02-21 | 80.7516 | 83.266 | 86.297 | 2026-02-21 | 3.512% | 0.03888% | 70% | 0.0049193 | 2 | 8 | 2.0049 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 138.967 | 138.967 | 143.2343 | 146.3491 | 146.3965 | 0.87057 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2026-02-22 | 3.356% | 0% | -0.3768% | 2.128% | 0.03973% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | 159.6153 | 138.967 | 2026-02-22 | 136.9975 | 141.2044 | 146.3491 | 2026-02-22 | 3.515% | 0.03973% | 70% | 0.0051522 | 2 | 8 | 2.0052 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 148.4913 | 148.4913 | 152.9863 | 156.3208 | 156.3771 | 0.92158 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2026-02-23 | 3.358% | 0% | -0.4193% | 2.133% | 0.0406% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | 161.1188 | 148.4913 | 2026-02-23 | 146.3894 | 150.8208 | 156.3208 | 2026-02-23 | 3.518% | 0.0406% | 70% | 0.0053945 | 2 | 8 | 2.0054 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 98.542 | 98.542 | 101.4816 | 103.6985 | 103.7173 | 0.60578 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2026-02-24 | 3.359% | 0% | -0.4623% | 2.138% | 0.04148% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | 162.6319 | 98.542 | 2026-02-24 | 97.1488 | 100.0468 | 103.6985 | 2026-02-24 | 3.521% | 0.04148% | 70% | 0.0056468 | 2 | 8 | 2.0056 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 111.7019 | 111.7019 | 114.9846 | 117.5023 | 117.5293 | 0.68035 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2026-02-25 | 3.36% | 0% | -0.5055% | 2.143% | 0.04239% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | 164.1519 | 111.7019 | 2026-02-25 | 110.1246 | 113.361 | 117.5023 | 2026-02-25 | 3.524% | 0.04239% | 70% | 0.0059095 | 2 | 8 | 2.0059 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 172.9355 | 173.8896 | 178.9231 | 182.8496 | 182.9289 | 1.0496 | TRUE | 182.9289 | 2026 | 2026-02-26 | 3.362% | 0.5487% | -0.5487% | 2.147% | 0.04332% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | 165.6759 | 173.8896 | 2026-02-26 | 170.4693 | 176.3997 | 182.8496 | 2026-02-26 | 3.527% | 0.04332% | 70% | 0.0061828 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 99.2448 | 99.2448 | 102.074 | 104.3192 | 104.3386 | 0.59341 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2026-02-27 | 3.363% | 0% | -0.5916% | 2.152% | 0.0443% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | 167.201 | 99.2448 | 2026-02-27 | 97.8468 | 100.6362 | 104.3192 | 2026-02-27 | 3.53% | 0.0443% | 70% | 0.0064673 | 2 | 8 | 2.0065 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 151.6715 | 151.6715 | 155.9295 | 159.367 | 159.4288 | 0.89887 | FALSE | 159.4372 | 2022 | 2026-02-28 | 3.365% | 0% | -0.6341% | 2.157% | 0.0453% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | 168.7242 | 151.6715 | 2026-02-28 | 149.5376 | 153.7358 | 159.367 | 2026-02-28 | 3.533% | 0.0453% | 70% | 0.0067633 | 2 | 8 | 2.0068 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 161.4881 | 161.4881 | 165.9531 | 169.6197 | 169.6926 | 0.94854 | FALSE | 169.6972 | 2022 | 2026-03-01 | 3.366% | 0% | -0.6758% | 2.162% | 0.04633% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | 170.2427 | 161.4881 | 2026-03-01 | 159.2189 | 163.6212 | 169.6197 | 2026-03-01 | 3.536% | 0.04633% | 70% | 0.0070714 | 2 | 8 | 2.0071 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 67.5917 | 67.5917 | 69.4325 | 70.97 | 70.9745 | 0.39338 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2026-03-02 | 3.368% | 0% | -0.7166% | 2.166% | 0.04737% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | 171.7536 | 67.5917 | 2026-03-02 | 66.6431 | 68.458 | 70.97 | 2026-03-02 | 3.539% | 0.04737% | 70% | 0.007392 | 2 | 8 | 2.0074 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 132.1633 | 132.1633 | 135.7094 | 138.7213 | 138.7657 | 0.76271 | FALSE | 138.7839 | 2022 | 2026-03-03 | 3.369% | 0% | -0.7562% | 2.171% | 0.04844% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | 173.2539 | 132.1633 | 2026-03-03 | 130.3107 | 133.8071 | 138.7213 | 2026-03-03 | 3.542% | 0.04844% | 70% | 0.0077257 | 2 | 8 | 2.0077 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 24.7643 | 24.7643 | 25.4191 | 25.9845 | 25.9845 | 0.14165 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2026-03-04 | 3.371% | 0% | -0.7944% | 2.176% | 0.04953% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | 174.7406 | 24.7643 | 2026-03-04 | 24.4176 | 25.0632 | 25.9845 | 2026-03-04 | 3.545% | 0.04953% | 70% | 0.0080728 | 2 | 8 | 2.0081 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 53.7317 | 53.7317 | 55.1327 | 56.3617 | 56.3619 | 0.30478 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2026-03-05 | 3.372% | 0% | -0.831% | 2.181% | 0.05065% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | 176.2107 | 53.7317 | 2026-03-05 | 52.9803 | 54.3617 | 56.3617 | 2026-03-05 | 3.548% | 0.05065% | 70% | 0.008434 | 2 | 8 | 2.0084 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 84.7782 | 84.7782 | 86.959 | 88.9018 | 88.9135 | 0.47698 | FALSE | 88.9406 | 2022 | 2026-03-06 | 3.374% | 0% | -0.8657% | 2.185% | 0.05178% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | 177.672 | 84.7782 | 2026-03-06 | 83.5942 | 85.7445 | 88.9018 | 2026-03-06 | 3.551% | 0.05178% | 70% | 0.0088098 | 2 | 8 | 2.0088 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 156.4465 | 156.4465 | 160.4196 | 164.0116 | 164.0827 | 0.87327 | FALSE | 164.0951 | 2022 | 2026-03-07 | 3.375% | 0% | -0.8983% | 2.19% | 0.05295% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | 179.1325 | 156.4465 | 2026-03-07 | 154.2642 | 158.1819 | 164.0116 | 2026-03-07 | 3.554% | 0.05295% | 70% | 0.0092007 | 2 | 8 | 2.0092 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 137.4235 | 137.4235 | 140.8718 | 144.033 | 144.0844 | 0.76083 | FALSE | 144.1053 | 2022 | 2026-03-08 | 3.376% | 0% | -0.9286% | 2.195% | 0.05415% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | 180.5895 | 137.4235 | 2026-03-08 | 135.5089 | 138.9092 | 144.033 | 2026-03-08 | 3.557% | 0.05415% | 70% | 0.0096074 | 2 | 8 | 2.0096 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 112.7351 | 112.7351 | 115.5328 | 118.1311 | 118.161 | 0.6191 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2026-03-09 | 3.378% | 0% | -0.9563% | 2.199% | 0.05538% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | 182.0406 | 112.7351 | 2026-03-09 | 111.1664 | 113.9252 | 118.1311 | 2026-03-09 | 3.56% | 0.05538% | 70% | 0.01003 | 2 | 8 | 2.01 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 100.9288 | 100.9288 | 103.4086 | 105.7393 | 105.7607 | 0.54987 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2026-03-10 | 3.379% | 0% | -0.9813% | 2.204% | 0.05664% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | 183.483 | 100.9288 | 2026-03-10 | 99.5261 | 101.9714 | 105.7393 | 2026-03-10 | 3.563% | 0.05664% | 70% | 0.01047 | 2 | 8 | 2.0105 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 69.3334 | 69.3334 | 71.0219 | 72.6262 | 72.6307 | 0.37475 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2026-03-11 | 3.381% | 0% | -1.003% | 2.209% | 0.05792% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | 184.9141 | 69.3334 | 2026-03-11 | 68.3709 | 70.0361 | 72.6262 | 2026-03-11 | 3.566% | 0.05792% | 70% | 0.010928 | 2 | 8 | 2.0109 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 53.3905 | 53.3905 | 54.6812 | 55.919 | 55.919 | 0.28637 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2026-03-12 | 3.382% | 0% | -1.022% | 2.214% | 0.05924% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | 186.3313 | 53.3905 | 2026-03-12 | 52.6503 | 53.923 | 55.919 | 2026-03-12 | 3.569% | 0.05924% | 70% | 0.011404 | 2 | 8 | 2.0114 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 34.562 | 34.562 | 35.3924 | 36.1954 | 36.1954 | 0.18399 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2026-03-13 | 3.384% | 0% | -1.037% | 2.218% | 0.0606% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | 187.7319 | 34.562 | 2026-03-13 | 34.0834 | 34.9023 | 36.1954 | 2026-03-13 | 3.572% | 0.0606% | 70% | 0.011899 | 2 | 8 | 2.0119 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 48.9814 | 48.9814 | 50.1532 | 51.2934 | 51.2934 | 0.25885 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2026-03-14 | 3.385% | 0% | -1.049% | 2.223% | 0.06195% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | 189.1132 | 48.9814 | 2026-03-14 | 48.304 | 49.4595 | 51.2934 | 2026-03-14 | 3.575% | 0.06195% | 70% | 0.012413 | 2 | 8 | 2.0124 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 60.1852 | 60.1852 | 61.6211 | 63.0251 | 63.026 | 0.31578 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2026-03-15 | 3.387% | 0% | -1.056% | 2.228% | 0.06332% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | 190.4726 | 60.1852 | 2026-03-15 | 59.3538 | 60.7698 | 63.0251 | 2026-03-15 | 3.578% | 0.06332% | 70% | 0.012948 | 2 | 8 | 2.0129 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 52.5829 | 52.5829 | 53.8362 | 55.0655 | 55.0655 | 0.27397 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2026-03-16 | 3.388% | 0% | -1.06% | 2.232% | 0.06469% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | 191.8078 | 52.5829 | 2026-03-16 | 51.8574 | 53.0934 | 55.0655 | 2026-03-16 | 3.581% | 0.06469% | 70% | 0.013505 | 2 | 8 | 2.0135 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 43.286 | 43.286 | 44.3184 | 45.3325 | 45.3325 | 0.224 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2026-03-17 | 3.39% | 0% | -1.06% | 2.237% | 0.06607% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | 193.1169 | 43.286 | 2026-03-17 | 42.6895 | 43.7076 | 45.3325 | 2026-03-17 | 3.584% | 0.06607% | 70% | 0.014083 | 2 | 8 | 2.0141 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 54.2281 | 54.2281 | 55.5243 | 56.7977 | 56.7977 | 0.27877 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2026-03-18 | 3.391% | 0% | -1.057% | 2.242% | 0.06747% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | 194.3982 | 54.2281 | 2026-03-18 | 53.4817 | 54.7601 | 56.7977 | 2026-03-18 | 3.587% | 0.06747% | 70% | 0.014684 | 2 | 8 | 2.0147 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 112.3904 | 112.3904 | 115.0867 | 117.7316 | 117.7634 | 0.57421 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2026-03-19 | 3.392% | 0% | -1.05% | 2.247% | 0.06887% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | 195.6498 | 112.3904 | 2026-03-19 | 110.8453 | 113.5045 | 117.7316 | 2026-03-19 | 3.59% | 0.06887% | 70% | 0.015308 | 2 | 8 | 2.0153 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 131.6566 | 131.6566 | 134.8309 | 137.9363 | 137.9873 | 0.6685 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2026-03-20 | 3.394% | 0% | -1.04% | 2.251% | 0.07028% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | 196.877 | 131.6566 | 2026-03-20 | 129.8487 | 132.9795 | 137.9363 | 2026-03-20 | 3.594% | 0.07028% | 70% | 0.015957 | 2 | 8 | 2.016 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 183.4946 | 183.4946 | 187.9465 | 192.2845 | 192.4077 | 0.92627 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2026-03-21 | 3.395% | 0% | -1.027% | 2.256% | 0.07161% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | 198.0858 | 183.4946 | 2026-03-21 | 180.9779 | 185.3687 | 192.2845 | 2026-03-21 | 3.597% | 0.07161% | 70% | 0.016632 | 2 | 8 | 2.0166 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 176.041 | 176.041 | 180.3439 | 184.5153 | 184.6273 | 0.8833 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2026-03-22 | 3.397% | 0% | -1.011% | 2.261% | 0.07283% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | 199.2759 | 176.041 | 2026-03-22 | 173.6294 | 177.8733 | 184.5153 | 2026-03-22 | 3.6% | 0.07283% | 70% | 0.017333 | 2 | 8 | 2.0173 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 186.8838 | 186.8838 | 191.4904 | 195.9291 | 196.0601 | 0.93227 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2026-03-23 | 3.398% | 0% | -0.9926% | 2.265% | 0.07395% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | 200.4466 | 186.8838 | 2026-03-23 | 184.3265 | 188.8701 | 195.9291 | 2026-03-23 | 3.603% | 0.07395% | 70% | 0.018061 | 2 | 8 | 2.0181 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 141.2242 | 141.2242 | 144.7382 | 148.1004 | 148.1639 | 0.7003 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2026-03-24 | 3.4% | 0% | -0.9719% | 2.27% | 0.07497% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | 201.5975 | 141.2242 | 2026-03-24 | 139.294 | 142.7599 | 148.1004 | 2026-03-24 | 3.606% | 0.07497% | 70% | 0.018817 | 2 | 8 | 2.0188 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 155.9417 | 155.9417 | 159.8617 | 163.5832 | 163.6665 | 0.76902 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2026-03-25 | 3.401% | 0% | -0.949% | 2.275% | 0.0759% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | 202.728 | 155.9417 | 2026-03-25 | 153.8128 | 157.6794 | 163.5832 | 2026-03-25 | 3.609% | 0.0759% | 70% | 0.019602 | 2 | 8 | 2.0196 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 173.8201 | 173.8201 | 178.2377 | 182.3958 | 182.5064 | 0.8526 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2026-03-26 | 3.403% | 0% | -0.9242% | 2.28% | 0.07674% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | 203.8376 | 173.8201 | 2026-03-26 | 171.4499 | 175.8072 | 182.3958 | 2026-03-26 | 3.612% | 0.07674% | 70% | 0.020418 | 2 | 8 | 2.0204 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 183.2641 | 183.2641 | 187.9759 | 192.3707 | 192.4971 | 0.89419 | FALSE | 192.5148 | 2022 | 2026-03-27 | 3.404% | 0% | -0.8975% | 2.285% | 0.07735% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | 204.9261 | 183.2641 | 2026-03-27 | 180.7679 | 185.4156 | 192.3707 | 2026-03-27 | 3.615% | 0.07735% | 70% | 0.021265 | 2 | 8 | 2.0213 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 153.1505 | 153.1505 | 157.136 | 160.8177 | 160.8969 | 0.74326 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2026-03-28 | 3.406% | 0% | -0.8692% | 2.289% | 0.07773% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | 205.993 | 153.1505 | 2026-03-28 | 151.0669 | 154.9982 | 160.8177 | 2026-03-28 | 3.619% | 0.07773% | 70% | 0.022144 | 2 | 8 | 2.0221 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 110.2925 | 110.2925 | 113.199 | 115.8569 | 115.8869 | 0.53244 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2026-03-29 | 3.407% | 0% | -0.8394% | 2.294% | 0.0779% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | 207.0379 | 110.2925 | 2026-03-29 | 108.7937 | 111.6606 | 115.8569 | 2026-03-29 | 3.622% | 0.0779% | 70% | 0.023057 | 2 | 8 | 2.0231 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 30.9105 | 30.9105 | 31.7357 | 32.4824 | 32.4824 | 0.14845 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2026-03-30 | 3.408% | 0% | -0.8084% | 2.299% | 0.07784% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | 208.0603 | 30.9105 | 2026-03-30 | 30.4909 | 31.3049 | 32.4824 | 2026-03-30 | 3.625% | 0.07784% | 70% | 0.024005 | 2 | 8 | 2.024 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 102.9895 | 102.9895 | 105.7751 | 108.2694 | 108.2925 | 0.49235 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2026-03-31 | 3.41% | 0% | -0.7764% | 2.304% | 0.07758% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | 209.0598 | 102.9895 | 2026-03-31 | 101.593 | 104.3408 | 108.2694 | 2026-03-31 | 3.628% | 0.07758% | 70% | 0.024988 | 2 | 8 | 2.025 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 111.875 | 111.875 | 114.9415 | 117.6578 | 117.6879 | 0.53237 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2026-04-01 | 3.411% | 0% | -0.7435% | 2.309% | 0.0771% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | 210.0359 | 111.875 | 2026-04-01 | 110.3597 | 113.3846 | 117.6578 | 2026-04-01 | 3.632% | 0.0771% | 70% | 0.026008 | 2 | 8 | 2.026 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 79.8623 | 79.8623 | 82.0809 | 84.0248 | 84.032 | 0.37826 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2026-04-02 | 3.413% | 0% | -0.7099% | 2.314% | 0.07641% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | 210.9882 | 79.8623 | 2026-04-02 | 78.7818 | 80.9704 | 84.0248 | 2026-04-02 | 3.635% | 0.07641% | 70% | 0.027066 | 2 | 8 | 2.0271 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 111.9701 | 111.9701 | 115.1226 | 117.855 | 117.884 | 0.52809 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2026-04-03 | 3.414% | 0% | -0.6759% | 2.318% | 0.07552% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | 211.9186 | 111.9701 | 2026-04-03 | 110.4568 | 113.5667 | 117.855 | 2026-04-03 | 3.639% | 0.07552% | 70% | 0.028164 | 2 | 8 | 2.0282 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 176.8771 | 176.8771 | 181.924 | 186.2512 | 186.3565 | 0.83093 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2026-04-04 | 3.416% | 0% | -0.6415% | 2.323% | 0.07445% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | 212.8294 | 176.8771 | 2026-04-04 | 174.4891 | 179.4679 | 186.2512 | 2026-04-04 | 3.642% | 0.07445% | 70% | 0.029302 | 2 | 8 | 2.0293 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 211.8392 | 213.1331 | 219.2956 | 224.523 | 224.687 | 0.99725 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2026-04-05 | 3.417% | 0.6071% | -0.6071% | 2.328% | 0.0733% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | 213.7208 | 213.1331 | 2026-04-05 | 208.9454 | 216.3381 | 224.523 | 2026-04-05 | 3.645% | 0.0733% | 70% | 0.030482 | 2 | 8 | 2.0305 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 49.4317 | 49.4317 | 50.8797 | 52.0952 | 52.0952 | 0.23019 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2026-04-06 | 3.419% | 0% | -0.5727% | 2.333% | 0.07206% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | 214.593 | 49.4317 | 2026-04-06 | 48.7658 | 50.1942 | 52.0952 | 2026-04-06 | 3.649% | 0.07206% | 70% | 0.031705 | 2 | 8 | 2.0317 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 168.4726 | 168.4726 | 173.4711 | 177.6242 | 177.7108 | 0.7818 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2026-04-07 | 3.42% | 0% | -0.5386% | 2.338% | 0.07074% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | 215.4464 | 168.4726 | 2026-04-07 | 166.2052 | 171.1365 | 177.6242 | 2026-04-07 | 3.653% | 0.07074% | 70% | 0.032973 | 2 | 8 | 2.033 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 145.2122 | 145.2122 | 149.5746 | 153.1635 | 153.2198 | 0.67119 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2026-04-08 | 3.422% | 0% | -0.505% | 2.343% | 0.06934% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | 216.2814 | 145.2122 | 2026-04-08 | 143.2599 | 147.5636 | 153.1635 | 2026-04-08 | 3.656% | 0.06934% | 70% | 0.034287 | 2 | 8 | 2.0343 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 129.6104 | 129.6104 | 133.5515 | 136.7629 | 136.8023 | 0.59678 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2026-04-09 | 3.423% | 0% | -0.472% | 2.348% | 0.06785% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | 217.0984 | 129.6104 | 2026-04-09 | 127.8696 | 131.7577 | 136.7629 | 2026-04-09 | 3.66% | 0.06785% | 70% | 0.035648 | 2 | 8 | 2.0356 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 222.2078 | 223.1897 | 230.0558 | 235.5999 | 235.7563 | 1.0243 | FALSE | 236.4623 | 2024 | 2026-04-10 | 3.424% | 0.4399% | -0.4399% | 2.353% | 0.06633% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | 217.8975 | 223.1897 | 2026-04-10 | 219.1965 | 226.969 | 235.5999 | 2026-04-10 | 3.663% | 0.06633% | 70% | 0.037058 | 2 | 8 | 2.0371 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 171.1824 | 171.1824 | 176.5077 | 180.7708 | 180.8518 | 0.78264 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2026-04-11 | 3.426% | 0% | -0.4088% | 2.358% | 0.06489% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | 218.6789 | 171.1824 | 2026-04-11 | 168.8878 | 174.1418 | 180.7708 | 2026-04-11 | 3.667% | 0.06489% | 70% | 0.038518 | 2 | 8 | 2.0385 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 151.876 | 151.876 | 156.6514 | 160.4433 | 160.5004 | 0.6919 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2026-04-12 | 3.427% | 0% | -0.379% | 2.363% | 0.06354% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | 219.4429 | 151.876 | 2026-04-12 | 149.8422 | 154.5536 | 160.4433 | 2026-04-12 | 3.671% | 0.06354% | 70% | 0.040029 | 2 | 8 | 2.04 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 32.5218 | 32.5218 | 33.5547 | 34.3687 | 34.3687 | 0.14761 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2026-04-13 | 3.429% | 0% | -0.3505% | 2.369% | 0.06228% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | 220.19 | 32.5218 | 2026-04-13 | 32.0867 | 33.1058 | 34.3687 | 2026-04-13 | 3.675% | 0.06228% | 70% | 0.041594 | 2 | 8 | 2.0416 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 160.0792 | 160.0792 | 165.2116 | 169.2285 | 169.2912 | 0.72443 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2026-04-14 | 3.43% | 0% | -0.3237% | 2.374% | 0.0611% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | 220.9205 | 160.0792 | 2026-04-14 | 157.9396 | 163.0034 | 169.2285 | 2026-04-14 | 3.678% | 0.0611% | 70% | 0.043212 | 2 | 8 | 2.0432 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 179.2273 | 179.2273 | 185.0243 | 189.533 | 189.6156 | 0.80853 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2026-04-15 | 3.432% | 0% | -0.2987% | 2.379% | 0.06001% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | 221.6348 | 179.2273 | 2026-04-15 | 176.8341 | 182.5536 | 189.533 | 2026-04-15 | 3.682% | 0.06001% | 70% | 0.044887 | 2 | 8 | 2.0449 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 160.8371 | 160.8371 | 166.084 | 170.1402 | 170.201 | 0.72325 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2026-04-16 | 3.433% | 0% | -0.274% | 2.384% | 0.059% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | 222.3295 | 160.8371 | 2026-04-16 | 158.6914 | 163.8683 | 170.1402 | 2026-04-16 | 3.686% | 0.059% | 70% | 0.046618 | 2 | 8 | 2.0466 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 219.7969 | 220.3436 | 227.596 | 233.167 | 233.3001 | 0.98808 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2026-04-17 | 3.435% | 0.2481% | -0.2481% | 2.389% | 0.05807% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | 222.9997 | 220.3436 | 2026-04-17 | 216.8495 | 224.5624 | 233.167 | 2026-04-17 | 3.69% | 0.05807% | 70% | 0.048409 | 2 | 8 | 2.0484 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 143.0707 | 143.0707 | 147.8228 | 151.4493 | 151.4913 | 0.63953 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2026-04-18 | 3.436% | 0% | -0.2213% | 2.395% | 0.05711% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | 223.6449 | 143.0707 | 2026-04-18 | 141.1654 | 145.8543 | 151.4493 | 2026-04-18 | 3.694% | 0.05711% | 70% | 0.050259 | 2 | 8 | 2.0503 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 46.2165 | 46.2165 | 47.766 | 48.9405 | 48.9405 | 0.20596 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2026-04-19 | 3.438% | 0% | -0.1936% | 2.4% | 0.05608% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | 224.2662 | 46.2165 | 2026-04-19 | 45.6016 | 47.1305 | 48.9405 | 2026-04-19 | 3.698% | 0.05608% | 70% | 0.052171 | 2 | 8 | 2.0522 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 43.3652 | 43.3652 | 44.833 | 45.9378 | 45.9378 | 0.19274 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2026-04-20 | 3.439% | 0% | -0.1652% | 2.405% | 0.05498% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | 224.8648 | 43.3652 | 2026-04-20 | 42.7888 | 44.237 | 45.9378 | 2026-04-20 | 3.703% | 0.05498% | 70% | 0.054146 | 2 | 8 | 2.0541 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 41.707 | 41.707 | 43.1322 | 44.1975 | 44.1975 | 0.1849 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2026-04-21 | 3.44% | 0% | -0.1362% | 2.411% | 0.05382% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | 225.4418 | 41.707 | 2026-04-21 | 41.153 | 42.5593 | 44.1975 | 2026-04-21 | 3.707% | 0.05382% | 70% | 0.056186 | 2 | 8 | 2.0562 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 117.7204 | 117.7204 | 121.7822 | 124.7971 | 124.8179 | 0.5207 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2026-04-22 | 3.442% | 0% | -0.1066% | 2.416% | 0.0526% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | 225.9983 | 117.7204 | 2026-04-22 | 116.1581 | 120.166 | 124.7971 | 2026-04-22 | 3.711% | 0.0526% | 70% | 0.058291 | 2 | 8 | 2.0583 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 36.0624 | 36.0624 | 37.3188 | 38.2448 | 38.2448 | 0.15911 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2026-04-23 | 3.443% | 0% | -0.07673% | 2.421% | 0.05131% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | 226.5356 | 36.0624 | 2026-04-23 | 35.5842 | 36.824 | 38.2448 | 2026-04-23 | 3.715% | 0.05131% | 70% | 0.060463 | 2 | 8 | 2.0605 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 133.9814 | 133.9814 | 138.6945 | 142.144 | 142.1734 | 0.58991 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2026-04-24 | 3.445% | 0% | -0.0466% | 2.427% | 0.04986% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | 227.0548 | 133.9814 | 2026-04-24 | 132.2062 | 136.8569 | 142.144 | 2026-04-24 | 3.72% | 0.04986% | 70% | 0.062704 | 2 | 8 | 2.0627 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 171.9234 | 171.9234 | 178.0296 | 182.4677 | 182.525 | 0.75539 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2026-04-25 | 3.446% | 0% | -0.01636% | 2.432% | 0.04822% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | 227.5573 | 171.9234 | 2026-04-25 | 169.6473 | 175.6727 | 182.4677 | 2026-04-25 | 3.724% | 0.04822% | 70% | 0.065015 | 2 | 8 | 2.065 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 219.6265 | 219.6265 | 227.5017 | 233.1862 | 233.2887 | 0.96306 | FALSE | 233.2933 | 2022 | 2026-04-26 | 3.448% | 0% | 0.01385% | 2.438% | 0.04637% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | 228.0442 | 219.6265 | 2026-04-26 | 216.7212 | 224.4922 | 233.1862 | 2026-04-26 | 3.728% | 0.04637% | 70% | 0.067397 | 2 | 8 | 2.0674 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 168.684 | 168.684 | 174.7896 | 179.1672 | 179.2169 | 0.73805 | FALSE | 179.2409 | 2022 | 2026-04-27 | 3.449% | 0% | 0.0439% | 2.443% | 0.04432% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | 228.5166 | 168.684 | 2026-04-27 | 166.4543 | 172.4792 | 179.1672 | 2026-04-27 | 3.733% | 0.04432% | 70% | 0.069852 | 2 | 8 | 2.0699 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 97.4742 | 97.4742 | 101.035 | 103.5713 | 103.5791 | 0.42555 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2026-04-28 | 3.451% | 0% | 0.07368% | 2.449% | 0.04207% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | 228.9757 | 97.4742 | 2026-04-28 | 96.1867 | 99.7005 | 103.5713 | 2026-04-28 | 3.737% | 0.04207% | 70% | 0.072379 | 2 | 8 | 2.0724 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 174.7983 | 174.7983 | 181.2417 | 185.8023 | 185.8509 | 0.7618 | FALSE | 185.8713 | 2022 | 2026-04-29 | 3.452% | 0% | 0.1031% | 2.455% | 0.03961% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | 229.4227 | 174.7983 | 2026-04-29 | 172.4913 | 178.8496 | 185.8023 | 2026-04-29 | 3.742% | 0.03961% | 70% | 0.074982 | 2 | 8 | 2.075 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 168.7233 | 168.7233 | 174.9978 | 175.7084 | 175.7472 | 0.71877 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2026-04-30 | 3.454% | 0% | 0.1319% | 0.4044% | 0.03695% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | 234.7031 | 168.7233 | 2026-04-30 | 165.2407 | 171.3857 | 175.7084 | 2026-04-30 | 2.46% | 0.03695% | 70% | 0.07766 | 2 | 8 | 2.0777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 189.5174 | 189.5174 | 196.6255 | 197.4383 | 197.487 | 0.80594 | FALSE | 197.5024 | 2022 | 2026-05-01 | 3.455% | 0% | 0.1601% | 0.4117% | 0.03407% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | 235.1299 | 189.5174 | 2026-05-01 | 185.6083 | 192.5698 | 197.4383 | 2026-05-01 | 2.466% | 0.03407% | 70% | 0.080415 | 2 | 8 | 2.0804 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 111.9003 | 111.9003 | 116.1321 | 116.6207 | 116.6297 | 0.47497 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2026-05-02 | 3.456% | 0% | 0.1875% | 0.419% | 0.03111% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | 235.5383 | 111.9003 | 2026-05-02 | 109.5938 | 113.7383 | 116.6207 | 2026-05-02 | 2.472% | 0.03111% | 70% | 0.083247 | 2 | 8 | 2.0832 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 134.2737 | 134.2737 | 139.3919 | 139.9886 | 140.0037 | 0.56903 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2026-05-03 | 3.458% | 0% | 0.2139% | 0.4262% | 0.02819% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | 235.9295 | 134.2737 | 2026-05-03 | 131.5078 | 136.5206 | 139.9886 | 2026-05-03 | 2.477% | 0.02819% | 70% | 0.086158 | 2 | 8 | 2.0862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 72.8036 | 72.8036 | 75.5998 | 75.9289 | 75.9292 | 0.30801 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2026-05-04 | 3.459% | 0% | 0.2394% | 0.4335% | 0.02531% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | 236.3052 | 72.8036 | 2026-05-04 | 71.3049 | 74.0436 | 75.9289 | 2026-05-04 | 2.483% | 0.02531% | 70% | 0.089148 | 2 | 8 | 2.0891 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 149.8778 | 149.8778 | 155.6758 | 156.365 | 156.3817 | 0.63321 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2026-05-05 | 3.461% | 0% | 0.2636% | 0.4408% | 0.02247% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | 236.6669 | 149.8778 | 2026-05-05 | 146.7945 | 152.4733 | 156.365 | 2026-05-05 | 2.489% | 0.02247% | 70% | 0.092218 | 2 | 8 | 2.0922 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 164.7381 | 164.7381 | 171.1544 | 171.9247 | 171.9438 | 0.69499 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2026-05-06 | 3.462% | 0% | 0.2865% | 0.4481% | 0.01965% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | 237.0162 | 164.7381 | 2026-05-06 | 161.3514 | 167.6357 | 171.9247 | 2026-05-06 | 2.495% | 0.01965% | 70% | 0.095369 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 195.6519 | 195.6519 | 203.3207 | 204.2508 | 204.2766 | 0.82427 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2026-05-07 | 3.464% | 0% | 0.3081% | 0.4553% | 0.01687% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | 237.3548 | 195.6519 | 2026-05-07 | 191.6321 | 199.1434 | 204.2508 | 2026-05-07 | 2.501% | 0.01687% | 70% | 0.0986 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 214.6391 | 214.6391 | 223.1018 | 224.1387 | 224.1662 | 0.90303 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2026-05-08 | 3.465% | 0% | 0.328% | 0.4626% | 0.01424% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | 237.6841 | 214.6391 | 2026-05-08 | 210.2319 | 218.5208 | 224.1387 | 2026-05-08 | 2.506% | 0.01424% | 70% | 0.10191 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 233.2619 | 232.4569 | 241.6717 | 242.8127 | 242.8405 | 0.97668 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2026-05-09 | 3.467% | -0.3463% | 0.3463% | 0.4699% | 0.01184% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | 238.0052 | 232.4569 | 2026-05-09 | 228.5065 | 236.7124 | 242.8127 | 2026-05-09 | 2.512% | 0.01184% | 70% | 0.10531 | 2 | 8 | 2.1053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 225.1231 | 225.1231 | 234.0907 | 235.2132 | 235.2342 | 0.94462 | FALSE | 235.2358 | 2022 | 2026-05-10 | 3.468% | 0% | 0.3628% | 0.4772% | 0.00968% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | 238.32 | 225.1231 | 2026-05-10 | 220.5061 | 229.2898 | 235.2132 | 2026-05-10 | 2.518% | 0.00968% | 70% | 0.10878 | 2 | 8 | 2.1088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 239.707 | 238.806 | 248.36 | 249.5692 | 249.5886 | 1.0007 | FALSE | 250.0483 | 2023 | 2026-05-11 | 3.47% | -0.3773% | 0.3773% | 0.4845% | 0.007757% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | 238.6299 | 238.806 | 2026-05-11 | 234.8291 | 243.2694 | 249.5692 | 2026-05-11 | 2.524% | 0.007757% | 70% | 0.11234 | 2 | 8 | 2.1123 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 181.3649 | 181.3649 | 188.6481 | 189.5806 | 189.5881 | 0.75903 | FALSE | 189.5916 | 2022 | 2026-05-12 | 3.471% | 0% | 0.3898% | 0.4918% | 0.006073% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | 238.9365 | 181.3649 | 2026-05-12 | 177.6497 | 184.7837 | 189.5806 | 2026-05-12 | 2.53% | 0.006073% | 70% | 0.11597 | 2 | 8 | 2.116 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 186.8066 | 186.8066 | 194.332 | 195.3069 | 195.3131 | 0.78082 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2026-05-13 | 3.472% | 0% | 0.4% | 0.4992% | 0.004632% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | 239.2415 | 186.8066 | 2026-05-13 | 182.982 | 190.3534 | 195.3069 | 2026-05-13 | 2.536% | 0.004632% | 70% | 0.11969 | 2 | 8 | 2.1197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 216.5068 | 216.5068 | 225.2507 | 226.3973 | 226.404 | 0.90382 | FALSE | 226.405 | 2022 | 2026-05-14 | 3.474% | 0% | 0.4079% | 0.5065% | 0.003435% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | 239.5464 | 216.5068 | 2026-05-14 | 212.0766 | 220.6415 | 226.3973 | 2026-05-14 | 2.542% | 0.003435% | 70% | 0.12349 | 2 | 8 | 2.1235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 221.4122 | 221.4122 | 230.3708 | 231.5605 | 231.5656 | 0.92312 | FALSE | 231.5662 | 2022 | 2026-05-15 | 3.475% | 0% | 0.4134% | 0.5138% | 0.002484% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | 239.8508 | 221.4122 | 2026-05-15 | 216.8841 | 225.6595 | 231.5605 | 2026-05-15 | 2.548% | 0.002484% | 70% | 0.12737 | 2 | 8 | 2.1274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 218.8408 | 218.8408 | 227.7041 | 228.897 | 228.9005 | 0.91125 | FALSE | 228.901 | 2022 | 2026-05-16 | 3.477% | 0% | 0.4157% | 0.5211% | 0.001781% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | 240.1548 | 218.8408 | 2026-05-16 | 214.3677 | 223.0498 | 228.897 | 2026-05-16 | 2.554% | 0.001781% | 70% | 0.13133 | 2 | 8 | 2.1313 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 233.852 | 232.8875 | 242.3196 | 243.6069 | 243.6097 | 0.96851 | FALSE | 243.9255 | 2025 | 2026-05-17 | 3.478% | -0.4142% | 0.4142% | 0.5285% | 0.001193% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | 240.4595 | 232.8875 | 2026-05-17 | 229.1129 | 237.3692 | 243.6069 | 2026-05-17 | 2.561% | 0.001193% | 70% | 0.13536 | 2 | 8 | 2.1354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 222.6549 | 222.6549 | 231.664 | 232.9119 | 232.9134 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2026-05-18 | 3.48% | 0% | 0.4092% | 0.5358% | 0.0007187% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | 240.7638 | 222.6549 | 2026-05-18 | 218.1087 | 226.9338 | 232.9119 | 2026-05-18 | 2.567% | 0.0007187% | 70% | 0.13947 | 2 | 8 | 2.1395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 222.8525 | 222.8525 | 231.8531 | 233.1193 | 233.12 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2026-05-19 | 3.481% | 0% | 0.4009% | 0.5431% | 0.000361% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | 241.0664 | 222.8525 | 2026-05-19 | 218.3046 | 227.1216 | 233.1193 | 2026-05-19 | 2.573% | 0.000361% | 70% | 0.14366 | 2 | 8 | 2.1437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 208.5104 | 208.5104 | 216.9098 | 218.1104 | 218.1106 | 0.86387 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2026-05-20 | 3.483% | 0% | 0.3897% | 0.5505% | 0.0001209% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | 241.3664 | 208.5104 | 2026-05-20 | 204.2574 | 212.4855 | 218.1104 | 2026-05-20 | 2.579% | 0.0001209% | 70% | 0.14791 | 2 | 8 | 2.1479 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 221.4113 | 221.4113 | 230.3005 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2026-05-21 | 3.484% | 0% | 0.3758% | 0.5578% | 0% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | 241.6624 | 221.4113 | 2026-05-21 | 216.8975 | 225.6055 | 231.5923 | 2026-05-21 | 2.585% | 0% | 70% | 0.15224 | 2 | 8 | 2.1522 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 168.993 | 168.993 | 175.7504 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2026-05-22 | 3.486% | 0% | 0.3594% | 0.5652% | 0% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | 241.9534 | 168.993 | 2026-05-22 | 165.5496 | 172.1693 | 176.7494 | 2026-05-22 | 2.591% | 0% | 70% | 0.15665 | 2 | 8 | 2.1566 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 75.6701 | 75.6701 | 78.6819 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2026-05-23 | 3.487% | 0% | 0.3409% | 0.5725% | 0% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | 242.2384 | 75.6701 | 2026-05-23 | 74.129 | 77.0795 | 79.135 | 2026-05-23 | 2.597% | 0% | 70% | 0.16111 | 2 | 8 | 2.1611 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 63.2562 | 63.2562 | 65.761 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2026-05-24 | 3.488% | 0% | 0.3204% | 0.5799% | 0% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | 242.5162 | 63.2562 | 2026-05-24 | 61.9686 | 64.4224 | 66.1445 | 2026-05-24 | 2.604% | 0% | 70% | 0.16565 | 2 | 8 | 2.1656 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 160.271 | 160.271 | 166.5814 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2026-05-25 | 3.49% | 0% | 0.2983% | 0.5872% | 0% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | 242.7858 | 160.271 | 2026-05-25 | 157.0103 | 163.1923 | 167.5653 | 2026-05-25 | 2.61% | 0% | 70% | 0.17024 | 2 | 8 | 2.1702 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 112.1952 | 112.1952 | 116.586 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2026-05-26 | 3.491% | 0% | 0.2748% | 0.5946% | 0% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | 243.0459 | 112.1952 | 2026-05-26 | 109.9138 | 114.2153 | 117.2833 | 2026-05-26 | 2.616% | 0% | 70% | 0.1749 | 2 | 8 | 2.1749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 167.5648 | 167.5648 | 174.0805 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2026-05-27 | 3.493% | 0% | 0.2502% | 0.6019% | 0% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | 243.2953 | 167.5648 | 2026-05-27 | 164.1592 | 170.5425 | 175.1347 | 2026-05-27 | 2.622% | 0% | 70% | 0.17962 | 2 | 8 | 2.1796 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 231.8847 | 231.8847 | 240.8414 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2026-05-28 | 3.494% | 0% | 0.2247% | 0.6093% | 0% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | 243.5329 | 231.8847 | 2026-05-28 | 227.1743 | 235.949 | 242.3178 | 2026-05-28 | 2.628% | 0% | 70% | 0.18439 | 2 | 8 | 2.1844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 249.8868 | 249.3915 | 258.9581 | 260.5648 | 260.5648 | 1.0231 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2026-05-29 | 3.496% | -0.1986% | 0.1986% | 0.6166% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | 243.7576 | 249.3915 | 2026-05-29 | 244.8319 | 253.7005 | 260.5648 | 2026-05-29 | 2.634% | 1.536e-20% | 70% | 0.18921 | 2 | 8 | 2.1892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 199.6041 | 199.6041 | 207.2071 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2026-05-30 | 3.497% | 0% | 0.1722% | 0.624% | 0% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | 243.9691 | 199.6041 | 2026-05-30 | 195.5536 | 203.0024 | 208.5081 | 2026-05-30 | 2.641% | 0% | 70% | 0.19407 | 2 | 8 | 2.1941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 235.0366 | 235.0366 | 243.9259 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2026-05-31 | 3.499% | 0% | 0.1457% | 0.6313% | 0% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | 244.1673 | 235.0366 | 2026-05-31 | 230.2697 | 238.9787 | 245.4756 | 2026-05-31 | 2.647% | 0% | 70% | 0.19899 | 2 | 8 | 2.199 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 243.1522 | 242.8623 | 251.9825 | 253.6022 | 253.6022 | 0.9939 | TRUE | 253.6022 | 2026 | 2026-06-01 | 3.5% | -0.1194% | 0.1194% | 0.6387% | 0% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | 244.352 | 242.8623 | 2026-06-01 | 238.2339 | 246.8746 | 253.6022 | 2026-06-01 | 2.653% | 0% | 70% | 0.20394 | 2 | 8 | 2.2039 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 172.0447 | 172.0447 | 178.4603 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2026 | 2026-06-02 | 3.501% | 0% | 0.0935% | 0.646% | 0% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | 244.523 | 172.0447 | 2026-06-02 | 168.5591 | 174.8447 | 179.6207 | 2026-06-02 | 2.659% | 0% | 70% | 0.20893 | 2 | 8 | 2.2089 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 233.9448 | 233.9448 | 242.6092 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2026 | 2026-06-03 | 3.503% | 0% | 0.06837% | 0.6533% | 7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | 244.6802 | 233.9448 | 2026-06-03 | 229.2077 | 237.6966 | 244.2047 | 2026-06-03 | 2.665% | 7.772e-21% | 70% | 0.21396 | 2 | 8 | 2.214 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 126.149 | 126.149 | 130.7903 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2026-06-04 | 3.504% | 0% | 0.04423% | 0.6607% | 0% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | 244.8235 | 126.149 | 2026-06-04 | 123.5961 | 128.1434 | 131.6601 | 2026-06-04 | 2.671% | 0% | 70% | 0.21901 | 2 | 8 | 2.219 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 130.6336 | 130.6336 | 135.4098 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2026-06-05 | 3.506% | 0% | 0.02133% | 0.668% | 0% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | 244.9527 | 130.6336 | 2026-06-05 | 127.9914 | 132.671 | 136.3204 | 2026-06-05 | 2.677% | 0% | 70% | 0.2241 | 2 | 8 | 2.2241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 205.2312 | 205.2312 | 212.6907 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2026 | 2026-06-06 | 3.507% | 0% | -6.61e-05% | 0.6753% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | 245.0676 | 205.2312 | 2026-06-06 | 201.0825 | 208.3913 | 214.1368 | 2026-06-06 | 2.683% | -3.915e-21% | 70% | 0.2292 | 2 | 8 | 2.2292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 117.4135 | 117.4135 | 121.6583 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2026-06-07 | 3.509% | 0% | -0.01968% | 0.6826% | 0% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | 245.1681 | 117.4135 | 2026-06-07 | 115.0415 | 119.2005 | 122.4945 | 2026-06-07 | 2.689% | 0% | 70% | 0.23432 | 2 | 8 | 2.2343 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 97.2632 | 97.2632 | 100.7626 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2026-06-08 | 3.51% | 0% | -0.03727% | 0.6899% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | 245.2541 | 97.2632 | 2026-06-08 | 95.2994 | 98.7282 | 101.4627 | 2026-06-08 | 2.695% | 1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 2 | 8 | 2.2394 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 195.1281 | 195.1281 | 202.1197 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2026-06-09 | 3.512% | 0% | -0.05255% | 0.6972% | 0% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | 245.3253 | 195.1281 | 2026-06-09 | 191.1908 | 198.0413 | 203.5389 | 2026-06-09 | 2.701% | 0% | 70% | 0.24459 | 2 | 8 | 2.2446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 247.45 | 247.6116 | 256.4538 | 258.2734 | 258.2734 | 1.0091 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2026-06-10 | 3.513% | 0.06527% | -0.06527% | 0.7045% | 0% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | 245.3817 | 247.6116 | 2026-06-10 | 242.4543 | 251.2822 | 258.2734 | 2026-06-10 | 2.707% | 0% | 70% | 0.24973 | 2 | 8 | 2.2497 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 237.8756 | 237.8756 | 246.3486 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2026 | 2026-06-11 | 3.515% | 0% | -0.07516% | 0.7118% | 0% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | 245.4231 | 237.8756 | 2026-06-11 | 233.0817 | 241.3839 | 248.1147 | 2026-06-11 | 2.713% | 0% | 70% | 0.25488 | 2 | 8 | 2.2549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 194.5653 | 194.5653 | 201.4844 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2026 | 2026-06-12 | 3.516% | 0% | -0.08196% | 0.7191% | 0% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | 245.4492 | 194.5653 | 2026-06-12 | 190.6467 | 197.4265 | 202.9437 | 2026-06-12 | 2.719% | 0% | 70% | 0.26002 | 2 | 8 | 2.26 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 214.5822 | 214.5822 | 222.2086 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2026-06-13 | 3.517% | 0% | -0.0854% | 0.7263% | 0% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | 245.4589 | 214.5822 | 2026-06-13 | 210.2634 | 217.7363 | 223.8343 | 2026-06-13 | 2.724% | 0% | 70% | 0.26515 | 2 | 8 | 2.2652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 216.8 | 216.8 | 224.5089 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2026-06-14 | 3.519% | 0% | -0.08523% | 0.7336% | 0% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | 245.451 | 216.8 | 2026-06-14 | 212.4395 | 219.9934 | 226.168 | 2026-06-14 | 2.73% | 0% | 70% | 0.27027 | 2 | 8 | 2.2703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 231.1984 | 231.1984 | 239.433 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2026 | 2026-06-15 | 3.52% | 0% | -0.08118% | 0.7408% | 0% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | 245.4245 | 231.1984 | 2026-06-15 | 226.5515 | 234.6206 | 241.2199 | 2026-06-15 | 2.736% | 0% | 70% | 0.27537 | 2 | 8 | 2.2754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 220.7851 | 220.7851 | 228.6708 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2026-06-16 | 3.522% | 0% | -0.07334% | 0.748% | 0% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | 245.3789 | 220.7851 | 2026-06-16 | 216.3507 | 224.078 | 230.3942 | 2026-06-16 | 2.741% | 0% | 70% | 0.28045 | 2 | 8 | 2.2805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 221.7853 | 221.7853 | 229.7369 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2026 | 2026-06-17 | 3.523% | 0% | -0.06214% | 0.7552% | 0% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | 245.3149 | 221.7853 | 2026-06-17 | 217.334 | 225.126 | 231.4851 | 2026-06-17 | 2.747% | 0% | 70% | 0.28551 | 2 | 8 | 2.2855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 235.6672 | 235.6672 | 244.1564 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2026 | 2026-06-18 | 3.525% | 0% | -0.04779% | 0.7624% | 0% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | 245.2325 | 235.6672 | 2026-06-18 | 230.9408 | 239.2598 | 246.0322 | 2026-06-18 | 2.753% | 0% | 70% | 0.29053 | 2 | 8 | 2.2905 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 238.1878 | 238.2605 | 246.891 | 248.8058 | 248.8058 | 0.97197 | TRUE | 248.8058 | 2026 | 2026-06-19 | 3.526% | 0.0305% | -0.0305% | 0.7696% | 0% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | 245.1317 | 238.2605 | 2026-06-19 | 233.4119 | 241.9433 | 248.8058 | 2026-06-19 | 2.758% | 0% | 70% | 0.29553 | 2 | 8 | 2.2955 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 125.9189 | 125.9189 | 130.5091 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2026-06-20 | 3.528% | 0% | -0.0105% | 0.7767% | 0% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | 245.0126 | 125.9189 | 2026-06-20 | 123.3974 | 127.8957 | 131.5308 | 2026-06-20 | 2.764% | 0% | 70% | 0.30048 | 2 | 8 | 2.3005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 82.5135 | 82.5135 | 85.5426 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2026-06-21 | 3.529% | 0% | 0.012% | 0.7839% | 0% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | 244.8752 | 82.5135 | 2026-06-21 | 80.8625 | 83.831 | 86.2185 | 2026-06-21 | 2.769% | 0% | 70% | 0.30539 | 2 | 8 | 2.3054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 184.0411 | 184.0411 | 190.8493 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2026-06-22 | 3.531% | 0% | 0.03679% | 0.791% | 0% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | 244.7196 | 184.0411 | 2026-06-22 | 180.3616 | 187.0337 | 192.371 | 2026-06-22 | 2.774% | 0% | 70% | 0.31026 | 2 | 8 | 2.3103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 185.2104 | 185.2104 | 192.1184 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2026-06-23 | 3.532% | 0% | 0.06365% | 0.7981% | 0% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | 244.5458 | 185.2104 | 2026-06-23 | 181.5106 | 188.2806 | 193.6641 | 2026-06-23 | 2.78% | 0% | 70% | 0.31508 | 2 | 8 | 2.3151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 178.0279 | 178.0279 | 184.7258 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2026-06-24 | 3.533% | 0% | 0.09237% | 0.8052% | 0% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | 244.3538 | 178.0279 | 2026-06-24 | 174.4746 | 181.0387 | 186.2253 | 2026-06-24 | 2.785% | 0% | 70% | 0.31985 | 2 | 8 | 2.3199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 157.8191 | 157.8191 | 163.8107 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2026-06-25 | 3.535% | 0% | 0.1227% | 0.8123% | 0% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | 244.1438 | 157.8191 | 2026-06-25 | 154.6718 | 160.5439 | 165.1522 | 2026-06-25 | 2.79% | 0% | 70% | 0.32457 | 2 | 8 | 2.3246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 51.3324 | 51.3324 | 53.2996 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2026-06-26 | 3.536% | 0% | 0.1545% | 0.8194% | 0% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | 243.9158 | 51.3324 | 2026-06-26 | 50.3096 | 52.2376 | 53.7399 | 2026-06-26 | 2.796% | 0% | 70% | 0.32922 | 2 | 8 | 2.3292 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 75.3672 | 75.3672 | 78.2835 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2026-06-27 | 3.538% | 0% | 0.1875% | 0.8264% | 0% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | 243.6709 | 75.3672 | 2026-06-27 | 73.8669 | 76.7251 | 78.9359 | 2026-06-27 | 2.801% | 0% | 70% | 0.33382 | 2 | 8 | 2.3338 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 244.8264 | 244.2854 | 253.8313 | 255.9646 | 255.9646 | 1.0036 | TRUE | 255.9646 | 2026 | 2026-06-28 | 3.539% | -0.2214% | 0.2214% | 0.8334% | 0% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | 243.4102 | 244.2854 | 2026-06-28 | 239.9777 | 248.7828 | 255.9646 | 2026-06-28 | 2.806% | 0% | 70% | 0.33835 | 2 | 8 | 2.3384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 239.7281 | 239.1155 | 248.5528 | 250.6595 | 250.6595 | 0.98347 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2026-06-29 | 3.541% | -0.2562% | 0.2562% | 0.8404% | 0% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | 243.1346 | 239.1155 | 2026-06-29 | 234.9882 | 243.6139 | 250.6595 | 2026-06-29 | 2.811% | 0% | 70% | 0.34282 | 2 | 8 | 2.3428 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 58.7418 | 58.7418 | 61.0835 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2026-06-30 | 3.542% | 0% | 0.2915% | 0.8474% | 0% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | 242.8454 | 58.7418 | 2026-06-30 | 57.5756 | 59.8709 | 61.6056 | 2026-06-30 | 2.816% | 0% | 70% | 0.34722 | 2 | 8 | 2.3472 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 194.7092 | 194.7092 | 202.5494 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2026-07-01 | 3.544% | 0% | 0.3271% | 0.8544% | 0% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | 242.5436 | 194.7092 | 2026-07-01 | 190.8475 | 198.5322 | 204.2949 | 2026-07-01 | 2.821% | 0% | 70% | 0.35155 | 2 | 8 | 2.3516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 223.2905 | 223.2905 | 232.3715 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2026 | 2026-07-02 | 3.545% | 0% | 0.3629% | 0.8613% | 0% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | 242.2302 | 223.2905 | 2026-07-02 | 218.8663 | 227.7674 | 234.3904 | 2026-07-02 | 2.826% | 0% | 70% | 0.35581 | 2 | 8 | 2.3558 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 209.3902 | 209.3902 | 217.9902 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2026 | 2026-07-03 | 3.547% | 0% | 0.3986% | 0.8683% | 0% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | 241.9065 | 209.3902 | 2026-07-03 | 205.2455 | 213.6753 | 219.8995 | 2026-07-03 | 2.831% | 0% | 70% | 0.36 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 189.7518 | 189.7518 | 197.6209 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2026-07-04 | 3.548% | 0% | 0.4339% | 0.8752% | 0% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | 241.5733 | 189.7518 | 2026-07-04 | 185.9996 | 193.7131 | 199.3658 | 2026-07-04 | 2.835% | 0% | 70% | 0.36411 | 2 | 8 | 2.3641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 233.8828 | 233.8828 | 243.6742 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2026-07-05 | 3.549% | 0% | 0.4688% | 0.8821% | 0% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | 241.2319 | 233.8828 | 2026-07-05 | 229.2627 | 238.8606 | 245.8428 | 2026-07-05 | 2.84% | 0% | 70% | 0.36814 | 2 | 8 | 2.3681 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 172.8208 | 172.8208 | 180.1226 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2026-07-06 | 3.551% | 0% | 0.5029% | 0.889% | 0% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | 240.8832 | 172.8208 | 2026-07-06 | 169.4104 | 176.5681 | 181.7382 | 2026-07-06 | 2.845% | 0% | 70% | 0.3721 | 2 | 8 | 2.3721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 223.4134 | 223.4134 | 232.9368 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2026 | 2026-07-07 | 3.552% | 0% | 0.5361% | 0.8958% | 0% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | 240.5284 | 223.4134 | 2026-07-07 | 219.0092 | 228.3449 | 235.0424 | 2026-07-07 | 2.849% | 0% | 70% | 0.37598 | 2 | 8 | 2.376 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 242.788 | 241.4166 | 251.7952 | 254.0888 | 254.0888 | 1.0052 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2026-07-08 | 3.554% | -0.568% | 0.568% | 0.9027% | 0% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | 240.1686 | 241.4166 | 2026-07-08 | 238.0647 | 246.8368 | 254.0888 | 2026-07-08 | 2.854% | 0% | 70% | 0.37978 | 2 | 8 | 2.3798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 239.9704 | 238.5424 | 248.8806 | 251.1649 | 251.1649 | 0.99474 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2026-07-09 | 3.555% | -0.5986% | 0.5986% | 0.9095% | 0% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | 239.8046 | 238.5424 | 2026-07-09 | 235.3105 | 243.9848 | 251.1649 | 2026-07-09 | 2.859% | 0% | 70% | 0.38349 | 2 | 8 | 2.3835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 238.178 | 236.6924 | 247.0289 | 249.3134 | 249.3134 | 0.98854 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2026-07-10 | 3.557% | -0.6276% | 0.6276% | 0.9163% | 0% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | 239.4376 | 236.6924 | 2026-07-10 | 233.5614 | 242.1748 | 249.3134 | 2026-07-10 | 2.863% | 0% | 70% | 0.38713 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 232.3271 | 230.8157 | 240.9676 | 243.2127 | 243.2127 | 0.96548 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2026-07-11 | 3.558% | -0.6548% | 0.6548% | 0.9231% | 0% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | 239.0675 | 230.8157 | 2026-07-11 | 227.8321 | 236.2378 | 243.2127 | 2026-07-11 | 2.868% | 0% | 70% | 0.39069 | 2 | 8 | 2.3907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 229.9986 | 229.9986 | 240.1813 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2026 | 2026-07-12 | 3.56% | 0% | 0.68% | 0.9299% | 0% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | 238.6945 | 229.9986 | 2026-07-12 | 225.4891 | 235.4721 | 242.4356 | 2026-07-12 | 2.872% | 0% | 70% | 0.39416 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 226.5058 | 226.5058 | 236.594 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2026 | 2026-07-13 | 3.561% | 0% | 0.7029% | 0.9366% | 0% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | 238.3186 | 226.5058 | 2026-07-13 | 222.0697 | 231.9603 | 238.831 | 2026-07-13 | 2.877% | 0% | 70% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 225.9747 | 225.9747 | 236.0931 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2026-07-14 | 3.563% | 0% | 0.7233% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | 237.9397 | 225.9747 | 2026-07-14 | 221.5539 | 231.4745 | 238.3416 | 2026-07-14 | 2.881% | 0% | 70% | 0.40087 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 218.4294 | 218.4294 | 228.2558 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2026 | 2026-07-15 | 3.564% | 0% | 0.741% | 0.9501% | 0% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | 237.5579 | 218.4294 | 2026-07-15 | 214.1611 | 223.7955 | 230.4452 | 2026-07-15 | 2.886% | 0% | 70% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 222.2413 | 222.2413 | 232.2816 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2026 | 2026-07-16 | 3.565% | 0% | 0.7571% | 0.9568% | 1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | 237.1702 | 222.2413 | 2026-07-16 | 217.9035 | 227.7478 | 234.5255 | 2026-07-16 | 2.89% | 1.695e-20% | 70% | 0.40725 | 2 | 8 | 2.4073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 222.5477 | 222.5477 | 232.6429 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2026-07-17 | 3.567% | 0% | 0.7725% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | 236.7734 | 222.5477 | 2026-07-17 | 218.2089 | 228.1073 | 234.9062 | 2026-07-17 | 2.894% | 0% | 70% | 0.41032 | 2 | 8 | 2.4103 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 230.377 | 228.5774 | 238.9868 | 241.3281 | 241.3281 | 0.96704 | FALSE | 241.4128 | 2025 | 2026-07-18 | 3.568% | -0.7873% | 0.7873% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | 236.3669 | 228.5774 | 2026-07-18 | 225.9712 | 234.3329 | 241.3281 | 2026-07-18 | 2.899% | 0% | 70% | 0.41331 | 2 | 8 | 2.4133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 165.6475 | 165.6475 | 173.2194 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2026-07-19 | 3.57% | 0% | 0.8015% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | 235.9503 | 165.6475 | 2026-07-19 | 162.4255 | 169.8502 | 174.9282 | 2026-07-19 | 2.903% | 0% | 70% | 0.41622 | 2 | 8 | 2.4162 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 166.2468 | 166.2468 | 173.8734 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2026-07-20 | 3.571% | 0% | 0.8151% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | 235.5231 | 166.2468 | 2026-07-20 | 163.017 | 170.4954 | 175.6004 | 2026-07-20 | 2.907% | 0% | 70% | 0.41905 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 221.5224 | 221.5224 | 231.7194 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2026 | 2026-07-21 | 3.573% | 0% | 0.8279% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | 235.0848 | 221.5224 | 2026-07-21 | 217.2237 | 227.223 | 234.0367 | 2026-07-21 | 2.911% | 0% | 70% | 0.42181 | 2 | 8 | 2.4218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 185.7151 | 185.7151 | 194.2916 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2026-07-22 | 3.574% | 0% | 0.8402% | 0.9967% | 0% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | 234.6349 | 185.7151 | 2026-07-22 | 182.1156 | 190.5259 | 196.2477 | 2026-07-22 | 2.916% | 0% | 70% | 0.42449 | 2 | 8 | 2.4245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 178.0236 | 178.0236 | 186.2703 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2026-07-23 | 3.576% | 0% | 0.8517% | 1.003% | 0% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | 234.173 | 178.0236 | 2026-07-23 | 174.5773 | 182.6643 | 188.1582 | 2026-07-23 | 2.92% | 0% | 70% | 0.42709 | 2 | 8 | 2.4271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 223.2263 | 223.2263 | 233.5969 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2026 | 2026-07-24 | 3.577% | 0% | 0.8625% | 1.01% | 0% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | 233.6999 | 223.2263 | 2026-07-24 | 218.9101 | 229.0802 | 235.9801 | 2026-07-24 | 2.924% | 0% | 70% | 0.42962 | 2 | 8 | 2.4296 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 116.9666 | 116.9666 | 122.4154 | 123.6726 | 123.6726 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2026-07-25 | 3.578% | 0% | 0.8726% | 1.017% | 0.0001608% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | 233.2163 | 116.9666 | 2026-07-25 | 114.7078 | 120.0513 | 123.6726 | 2026-07-25 | 2.928% | 0.0001608% | 70% | 0.43207 | 2 | 8 | 2.4321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 196.8471 | 196.8471 | 206.0404 | 208.1702 | 208.171 | 0.84584 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2026-07-26 | 3.58% | 0% | 0.882% | 1.023% | 0.0004841% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | 232.7223 | 196.8471 | 2026-07-26 | 193.0502 | 202.0661 | 208.1702 | 2026-07-26 | 2.932% | 0.0004841% | 70% | 0.43445 | 2 | 8 | 2.4345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 236.2778 | 234.1921 | 245.1554 | 247.7058 | 247.7082 | 1.0085 | FALSE | 247.9386 | 2025 | 2026-07-27 | 3.581% | -0.8906% | 0.8906% | 1.03% | 0.0009712% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | 232.2179 | 234.1921 | 2026-07-27 | 231.8215 | 240.4323 | 247.7058 | 2026-07-27 | 2.936% | 0.0009712% | 70% | 0.43676 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 189.1532 | 189.1532 | 198.0273 | 200.1007 | 200.1031 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2026-07-28 | 3.583% | 0% | 0.8984% | 1.036% | 0.001624% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | 231.7031 | 189.1532 | 2026-07-28 | 185.5135 | 194.2168 | 200.1007 | 2026-07-28 | 2.94% | 0.001624% | 70% | 0.43901 | 2 | 8 | 2.439 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 108.2823 | 108.2823 | 113.3725 | 114.5671 | 114.5677 | 0.46838 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2026-07-29 | 3.584% | 0% | 0.9055% | 1.043% | 0.002444% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | 231.178 | 108.2823 | 2026-07-29 | 106.2012 | 111.1936 | 114.5671 | 2026-07-29 | 2.945% | 0.002444% | 70% | 0.44118 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 191.8469 | 191.8469 | 200.8817 | 203.0117 | 203.017 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2026-07-30 | 3.586% | 0% | 0.9118% | 1.049% | 0.003432% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | 230.6425 | 191.8469 | 2026-07-30 | 188.1644 | 197.0257 | 203.0117 | 2026-07-30 | 2.949% | 0.003432% | 70% | 0.44328 | 2 | 8 | 2.4433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 228.4135 | 226.3373 | 237.0135 | 239.5424 | 239.5536 | 0.98366 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2026-07-31 | 3.587% | -0.9173% | 0.9173% | 1.056% | 0.004771% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | 230.0964 | 226.3373 | 2026-07-31 | 224.1304 | 232.4696 | 239.5424 | 2026-07-31 | 2.953% | 0.004771% | 70% | 0.44532 | 2 | 8 | 2.4453 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 226.9699 | 224.8965 | 235.5198 | 238.0484 | 238.0633 | 0.97977 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2026-08-01 | 3.589% | -0.9219% | 0.9219% | 1.062% | 0.006464% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | 229.5395 | 224.8965 | 2026-08-01 | 222.7199 | 231.01 | 238.0484 | 2026-08-01 | 2.957% | 0.006464% | 70% | 0.4473 | 2 | 8 | 2.4473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 226.9063 | 224.8251 | 235.4579 | 238.0015 | 238.0212 | 0.98189 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2026-08-02 | 3.59% | -0.9257% | 0.9257% | 1.069% | 0.008515% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | 228.9721 | 224.8251 | 2026-08-02 | 222.6634 | 230.9549 | 238.0015 | 2026-08-02 | 2.961% | 0.008515% | 70% | 0.44921 | 2 | 8 | 2.4492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 224.5293 | 222.4632 | 232.9952 | 235.5275 | 235.5523 | 0.97403 | FALSE | 236.0719 | 2022 | 2026-08-03 | 3.592% | -0.9287% | 0.9287% | 1.075% | 0.01093% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | 228.394 | 222.4632 | 2026-08-03 | 220.3365 | 228.5448 | 235.5275 | 2026-08-03 | 2.965% | 0.01093% | 70% | 0.45106 | 2 | 8 | 2.4511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 208.9413 | 208.9413 | 218.8413 | 221.2342 | 221.261 | 0.91718 | FALSE | 221.2638 | 2022 | 2026-08-04 | 3.593% | 0% | 0.9308% | 1.082% | 0.0137% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | 227.8052 | 208.9413 | 2026-08-04 | 204.9553 | 214.6664 | 221.2342 | 2026-08-04 | 2.969% | 0.0137% | 70% | 0.45285 | 2 | 8 | 2.4529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 170.6615 | 170.6615 | 178.7527 | 180.7191 | 180.7387 | 0.75109 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2026-08-05 | 3.594% | 0% | 0.932% | 1.088% | 0.01685% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | 227.2059 | 170.6615 | 2026-08-05 | 167.4098 | 175.3468 | 180.7191 | 2026-08-05 | 2.973% | 0.01685% | 70% | 0.45458 | 2 | 8 | 2.4546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 207.3465 | 207.3465 | 217.181 | 219.5844 | 219.6237 | 0.91503 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2026-08-06 | 3.596% | 0% | 0.9324% | 1.095% | 0.02036% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | 226.5961 | 207.3465 | 2026-08-06 | 203.4007 | 213.0481 | 219.5844 | 2026-08-06 | 2.977% | 0.02036% | 70% | 0.45626 | 2 | 8 | 2.4563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 219.947 | 217.9165 | 228.2544 | 230.7954 | 230.8485 | 0.96432 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2026-08-07 | 3.597% | -0.9318% | 0.9318% | 1.101% | 0.02426% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | 225.9768 | 217.9165 | 2026-08-07 | 215.8611 | 223.9162 | 230.7954 | 2026-08-07 | 2.981% | 0.02426% | 70% | 0.45788 | 2 | 8 | 2.4579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 223.405 | 221.3459 | 231.8464 | 234.4425 | 234.5074 | 0.98223 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2026-08-08 | 3.599% | -0.9303% | 0.9303% | 1.107% | 0.02838% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | 225.3492 | 221.3459 | 2026-08-08 | 219.26 | 227.4454 | 234.4425 | 2026-08-08 | 2.985% | 0.02838% | 70% | 0.45944 | 2 | 8 | 2.4594 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 215.9522 | 215.9522 | 226.1944 | 228.7421 | 228.8125 | 0.961 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2026-08-09 | 3.6% | 0% | 0.9278% | 1.114% | 0.03258% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | 224.7131 | 215.9522 | 2026-08-09 | 211.858 | 221.906 | 228.7421 | 2026-08-09 | 2.989% | 0.03258% | 70% | 0.46095 | 2 | 8 | 2.461 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 206.5494 | 206.5494 | 216.3413 | 218.7921 | 218.8637 | 0.92178 | FALSE | 218.8706 | 2022 | 2026-08-10 | 3.602% | 0% | 0.9244% | 1.12% | 0.03685% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | 224.0682 | 206.5494 | 2026-08-10 | 202.6383 | 212.2448 | 218.7921 | 2026-08-10 | 2.992% | 0.03685% | 70% | 0.46241 | 2 | 8 | 2.4624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 194.9312 | 194.9312 | 204.1661 | 206.4923 | 206.5619 | 0.87245 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2026-08-11 | 3.603% | 0% | 0.92% | 1.127% | 0.04119% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | 223.4138 | 194.9312 | 2026-08-11 | 191.2448 | 200.305 | 206.4923 | 2026-08-11 | 2.996% | 0.04119% | 70% | 0.46382 | 2 | 8 | 2.4638 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 197.4055 | 197.4055 | 206.7491 | 209.1182 | 209.1981 | 0.88616 | FALSE | 209.2099 | 2022 | 2026-08-12 | 3.605% | 0% | 0.9147% | 1.133% | 0.04561% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | 222.7494 | 197.4055 | 2026-08-12 | 193.677 | 202.8441 | 209.1182 | 2026-08-12 | 3% | 0.04561% | 70% | 0.46518 | 2 | 8 | 2.4652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 145.5087 | 145.5087 | 152.3881 | 154.1442 | 154.1834 | 0.65506 | FALSE | 154.2122 | 2022 | 2026-08-13 | 3.606% | 0% | 0.9083% | 1.139% | 0.05009% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | 222.0747 | 145.5087 | 2026-08-13 | 142.7639 | 149.5135 | 154.1442 | 2026-08-13 | 3.004% | 0.05009% | 70% | 0.4665 | 2 | 8 | 2.4665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 139.8013 | 139.8013 | 146.4018 | 148.0984 | 148.1367 | 0.63129 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2026-08-14 | 3.608% | 0% | 0.901% | 1.146% | 0.05449% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | 221.3893 | 139.8013 | 2026-08-14 | 137.1674 | 143.6436 | 148.0984 | 2026-08-14 | 3.008% | 0.05449% | 70% | 0.46776 | 2 | 8 | 2.4678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 149.5937 | 149.5937 | 156.6452 | 158.4707 | 158.5208 | 0.67765 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2026-08-15 | 3.609% | 0% | 0.8926% | 1.152% | 0.05861% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | 220.6934 | 149.5937 | 2026-08-15 | 146.779 | 153.6977 | 158.4707 | 2026-08-15 | 3.012% | 0.05861% | 70% | 0.46899 | 2 | 8 | 2.469 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 147.7692 | 147.7692 | 154.7205 | 156.5336 | 156.5855 | 0.67152 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2026-08-16 | 3.61% | 0% | 0.8824% | 1.158% | 0.06245% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | 219.988 | 147.7692 | 2026-08-16 | 144.9923 | 151.8129 | 156.5336 | 2026-08-16 | 3.016% | 0.06245% | 70% | 0.47017 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 99.1695 | 99.1695 | 103.8224 | 105.0458 | 105.0609 | 0.45203 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2026-08-17 | 3.612% | 0% | 0.8697% | 1.165% | 0.066% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | 219.2742 | 99.1695 | 2026-08-17 | 97.3082 | 101.8738 | 105.0458 | 2026-08-17 | 3.02% | 0.066% | 70% | 0.47131 | 2 | 8 | 2.4713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 152.9605 | 152.9605 | 160.1147 | 162.0116 | 162.0758 | 0.69968 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2026-08-18 | 3.613% | 0% | 0.8548% | 1.171% | 0.06927% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | 218.5509 | 152.9605 | 2026-08-18 | 150.0933 | 157.1134 | 162.0116 | 2026-08-18 | 3.023% | 0.06927% | 70% | 0.4724 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 153.5438 | 153.5438 | 160.699 | 162.6132 | 162.6812 | 0.70471 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2026-08-19 | 3.615% | 0% | 0.8378% | 1.177% | 0.07225% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | 217.8173 | 153.5438 | 2026-08-19 | 150.6694 | 157.6906 | 162.6132 | 2026-08-19 | 3.027% | 0.07225% | 70% | 0.47346 | 2 | 8 | 2.4735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 210.0617 | 210.0617 | 219.8102 | 222.4427 | 222.6018 | 0.96767 | FALSE | 222.6074 | 2022 | 2026-08-20 | 3.616% | 0% | 0.8188% | 1.183% | 0.07494% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | 217.0724 | 210.0617 | 2026-08-20 | 206.1342 | 215.7005 | 222.4427 | 2026-08-20 | 3.031% | 0.07494% | 70% | 0.47448 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 155.1233 | 155.1233 | 162.2894 | 164.2434 | 164.3191 | 0.7169 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2026-08-21 | 3.618% | 0% | 0.798% | 1.19% | 0.07733% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | 216.3142 | 155.1233 | 2026-08-21 | 152.2267 | 159.259 | 164.2434 | 2026-08-21 | 3.035% | 0.07733% | 70% | 0.47546 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 111.2514 | 111.2514 | 116.3653 | 117.7739 | 117.8028 | 0.51586 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2026-08-22 | 3.619% | 0% | 0.7756% | 1.196% | 0.0795% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | 215.5418 | 111.2514 | 2026-08-22 | 109.1767 | 114.1953 | 117.7739 | 2026-08-22 | 3.039% | 0.0795% | 70% | 0.47641 | 2 | 8 | 2.4764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 182.1975 | 182.1975 | 190.528 | 192.8464 | 192.9697 | 0.84825 | FALSE | 192.9941 | 2022 | 2026-08-23 | 3.621% | 0% | 0.7517% | 1.202% | 0.08161% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | 214.7555 | 182.1975 | 2026-08-23 | 178.8041 | 186.9794 | 192.8464 | 2026-08-23 | 3.042% | 0.08161% | 70% | 0.47732 | 2 | 8 | 2.4773 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 206.3127 | 206.3127 | 215.6924 | 218.3307 | 218.5041 | 0.96424 | FALSE | 218.5108 | 2022 | 2026-08-24 | 3.622% | 0% | 0.7266% | 1.208% | 0.08364% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | 213.9558 | 206.3127 | 2026-08-24 | 202.4751 | 211.6803 | 218.3307 | 2026-08-24 | 3.046% | 0.08364% | 70% | 0.4782 | 2 | 8 | 2.4782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 126.4954 | 126.4954 | 132.212 | 133.8376 | 133.8857 | 0.59318 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2026-08-25 | 3.623% | 0% | 0.7004% | 1.215% | 0.0856% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | 213.1434 | 126.4954 | 2026-08-25 | 124.1455 | 129.7559 | 133.8376 | 2026-08-25 | 3.05% | 0.0856% | 70% | 0.47905 | 2 | 8 | 2.4791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 153.3766 | 153.3766 | 160.265 | 162.2457 | 162.3314 | 0.72214 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2026-08-26 | 3.625% | 0% | 0.6732% | 1.221% | 0.08748% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | 212.3188 | 153.3766 | 2026-08-26 | 150.5311 | 157.2917 | 162.2457 | 2026-08-26 | 3.053% | 0.08748% | 70% | 0.47987 | 2 | 8 | 2.4799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 194.9206 | 194.9206 | 203.6183 | 206.1478 | 206.3114 | 0.92159 | FALSE | 206.326 | 2022 | 2026-08-27 | 3.626% | 0% | 0.6452% | 1.227% | 0.0893% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | 211.4828 | 194.9206 | 2026-08-27 | 191.309 | 199.8456 | 206.1478 | 2026-08-27 | 3.057% | 0.0893% | 70% | 0.48065 | 2 | 8 | 2.4807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 204.1046 | 204.1046 | 213.1517 | 215.8131 | 216.0011 | 0.96895 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2026-08-28 | 3.628% | 0% | 0.6166% | 1.233% | 0.09105% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | 210.6359 | 204.1046 | 2026-08-28 | 200.3278 | 209.2076 | 215.8131 | 2026-08-28 | 3.061% | 0.09105% | 70% | 0.48141 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 137.541 | 137.541 | 143.5963 | 145.3983 | 145.467 | 0.65535 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2026-08-29 | 3.629% | 0% | 0.5876% | 1.239% | 0.09291% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | 209.7784 | 137.541 | 2026-08-29 | 134.9993 | 140.9427 | 145.3983 | 2026-08-29 | 3.064% | 0.09291% | 70% | 0.48214 | 2 | 8 | 2.4821 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 199.2092 | 199.2092 | 207.919 | 210.5412 | 210.7279 | 0.9535 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2026-08-30 | 3.631% | 0% | 0.5583% | 1.245% | 0.09489% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | 208.911 | 199.2092 | 2026-08-30 | 195.5327 | 204.0817 | 210.5412 | 2026-08-30 | 3.068% | 0.09489% | 70% | 0.48284 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 98.9921 | 98.9921 | 103.2901 | 104.5993 | 104.6248 | 0.4755 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2026-08-31 | 3.632% | 0% | 0.5289% | 1.252% | 0.09698% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | 208.0342 | 98.9921 | 2026-08-31 | 97.1676 | 101.3864 | 104.5993 | 2026-08-31 | 3.072% | 0.09698% | 70% | 0.48351 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 173.6675 | 173.6675 | 181.155 | 183.4624 | 183.6024 | 0.83818 | FALSE | 183.6322 | 2022 | 2026-09-01 | 3.634% | 0% | 0.4995% | 1.258% | 0.09919% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | 207.1488 | 173.6675 | 2026-09-01 | 170.4708 | 177.8205 | 183.4624 | 2026-09-01 | 3.075% | 0.09919% | 70% | 0.48416 | 2 | 8 | 2.4842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 151.3359 | 151.3359 | 157.815 | 159.835 | 159.9356 | 0.73345 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2026-09-02 | 3.635% | 0% | 0.4704% | 1.264% | 0.1015% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | 206.2555 | 151.3359 | 2026-09-02 | 148.554 | 154.914 | 159.835 | 2026-09-02 | 3.079% | 0.1015% | 70% | 0.48478 | 2 | 8 | 2.4848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 134.4199 | 134.4199 | 140.135 | 141.9374 | 142.0122 | 0.65424 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2026-09-03 | 3.637% | 0% | 0.4417% | 1.27% | 0.104% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | 205.3548 | 134.4199 | 2026-09-03 | 131.9523 | 137.5624 | 141.9374 | 2026-09-03 | 3.082% | 0.104% | 70% | 0.48539 | 2 | 8 | 2.4854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 202.2242 | 201.3914 | 209.8954 | 212.6082 | 212.83 | 0.98504 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2026-09-04 | 3.638% | -0.4135% | 0.4135% | 1.276% | 0.1065% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | 204.4461 | 201.3914 | 2026-09-04 | 198.5514 | 206.0474 | 212.6082 | 2026-09-04 | 3.086% | 0.1065% | 70% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 166.7862 | 166.7862 | 173.7818 | 176.0386 | 176.1811 | 0.81925 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2026-09-05 | 3.639% | 0% | 0.3861% | 1.282% | 0.109% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 203.5279 | 166.7862 | 2026-09-05 | 163.7326 | 170.6002 | 176.0386 | 2026-09-05 | 3.089% | 0.109% | 70% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 180.4436 | 180.4436 | 187.9629 | 190.4155 | 190.5946 | 0.89049 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2026-09-06 | 3.641% | 0% | 0.3595% | 1.288% | 0.1113% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | 202.5995 | 180.4436 | 2026-09-06 | 177.1444 | 184.5263 | 190.4155 | 2026-09-06 | 3.093% | 0.1113% | 70% | 0.48706 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 150.9157 | 150.9157 | 157.1652 | 159.2257 | 159.3415 | 0.74806 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2026-09-07 | 3.642% | 0% | 0.334% | 1.294% | 0.1135% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | 201.6601 | 150.9157 | 2026-09-07 | 148.1602 | 154.2956 | 159.2257 | 2026-09-07 | 3.096% | 0.1135% | 70% | 0.48757 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 164.539 | 164.539 | 171.312 | 173.5685 | 173.7175 | 0.81955 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2026-09-08 | 3.644% | 0% | 0.3098% | 1.3% | 0.1156% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | 200.7089 | 164.539 | 2026-09-08 | 161.5389 | 168.1883 | 173.5685 | 2026-09-08 | 3.1% | 0.1156% | 70% | 0.48806 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 79.1513 | 79.1513 | 82.3911 | 83.4814 | 83.4949 | 0.39586 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2026-09-09 | 3.645% | 0% | 0.2869% | 1.306% | 0.1175% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | 199.7449 | 79.1513 | 2026-09-09 | 77.7101 | 80.8909 | 83.4814 | 2026-09-09 | 3.103% | 0.1175% | 70% | 0.48854 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 188.0719 | 188.0719 | 195.7295 | 198.3316 | 198.55 | 0.9461 | FALSE | 198.5629 | 2022 | 2026-09-10 | 3.647% | 0% | 0.2656% | 1.312% | 0.1192% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | 198.7674 | 188.0719 | 2026-09-10 | 184.6521 | 192.1704 | 198.3316 | 2026-09-10 | 3.106% | 0.1192% | 70% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 1.6393 | 1.6393 | 1.7058 | 1.7285 | 1.7285 | 0.0082788 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2026-09-11 | 3.648% | 0% | 0.2461% | 1.318% | 0.1206% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | 197.7759 | 1.6393 | 2026-09-11 | 1.6096 | 1.6748 | 1.7285 | 2026-09-11 | 3.11% | 0.1206% | 70% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 149.3571 | 149.3571 | 155.3829 | 157.4675 | 157.5934 | 0.75873 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2026-09-12 | 3.65% | 0% | 0.2284% | 1.324% | 0.1218% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | 196.7694 | 149.3571 | 2026-09-12 | 146.6488 | 152.5653 | 157.4675 | 2026-09-12 | 3.113% | 0.1218% | 70% | 0.48986 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 53.3123 | 53.3123 | 55.455 | 56.2023 | 56.2023 | 0.27202 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2026-09-13 | 3.651% | 0% | 0.2128% | 1.33% | 0.1226% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | 195.7473 | 53.3123 | 2026-09-13 | 52.3469 | 54.4508 | 56.2023 | 2026-09-13 | 3.116% | 0.1226% | 70% | 0.49027 | 2 | 8 | 2.4903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 156.8702 | 156.8702 | 163.1548 | 165.3635 | 165.5108 | 0.80539 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2026-09-14 | 3.653% | 0% | 0.1995% | 1.336% | 0.1232% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | 194.7088 | 156.8702 | 2026-09-14 | 154.0336 | 160.2046 | 165.3635 | 2026-09-14 | 3.12% | 0.1232% | 70% | 0.49066 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 173.3733 | 173.3733 | 180.3013 | 182.7529 | 182.9449 | 0.89511 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2026-09-15 | 3.654% | 0% | 0.1885% | 1.341% | 0.1234% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | 193.653 | 173.3733 | 2026-09-15 | 170.2428 | 177.0457 | 182.7529 | 2026-09-15 | 3.123% | 0.1234% | 70% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 105.4673 | 105.4673 | 109.673 | 111.1709 | 111.2194 | 0.54722 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2026-09-16 | 3.655% | 0% | 0.1794% | 1.347% | 0.1233% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | 192.5805 | 105.4673 | 2026-09-16 | 103.5656 | 107.6955 | 111.1709 | 2026-09-16 | 3.126% | 0.1233% | 70% | 0.4914 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 199.4029 | 199.0613 | 206.9856 | 209.8249 | 210.0832 | 1.0395 | FALSE | 210.1481 | 2025 | 2026-09-17 | 3.657% | -0.1716% | 0.1716% | 1.353% | 0.123% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | 191.4923 | 199.0613 | 2026-09-17 | 195.826 | 203.2589 | 209.8249 | 2026-09-17 | 3.129% | 0.123% | 70% | 0.49174 | 2 | 8 | 2.4917 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 189.8429 | 189.5304 | 197.0646 | 199.7794 | 200.0224 | 0.99551 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2026-09-18 | 3.658% | -0.1649% | 0.1649% | 1.359% | 0.1222% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | 190.3847 | 189.5304 | 2026-09-18 | 186.4419 | 193.5215 | 199.7794 | 2026-09-18 | 3.132% | 0.1222% | 70% | 0.49208 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 192.4731 | 192.1669 | 199.7974 | 202.5617 | 202.8075 | 1.0154 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2026-09-19 | 3.66% | -0.1594% | 0.1594% | 1.365% | 0.1212% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | 189.2559 | 192.1669 | 2026-09-19 | 189.0296 | 196.2104 | 202.5617 | 2026-09-19 | 3.135% | 0.1212% | 70% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 195.4099 | 195.1077 | 202.8486 | 205.6672 | 205.9142 | 1.0372 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2026-09-20 | 3.661% | -0.1549% | 0.1549% | 1.37% | 0.12% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | 188.1077 | 195.1077 | 2026-09-20 | 191.9186 | 199.2122 | 205.6672 | 2026-09-20 | 3.139% | 0.12% | 70% | 0.49271 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 189.5133 | 189.2266 | 196.7302 | 199.4753 | 199.7122 | 1.0122 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2026-09-21 | 3.663% | -0.1515% | 0.1515% | 1.376% | 0.1186% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | 186.9423 | 189.2266 | 2026-09-21 | 186.1321 | 193.2086 | 199.4753 | 2026-09-21 | 3.142% | 0.1186% | 70% | 0.493 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 183.6586 | 183.3851 | 190.6552 | 193.3267 | 193.5493 | 0.98718 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2026-09-22 | 3.664% | -0.1491% | 0.1491% | 1.382% | 0.1171% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | 185.7619 | 183.3851 | 2026-09-22 | 180.3865 | 187.2475 | 193.3267 | 2026-09-22 | 3.145% | 0.1171% | 70% | 0.49329 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 133.0142 | 133.0142 | 138.2875 | 140.2332 | 140.3306 | 0.72034 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2026-09-23 | 3.666% | 0% | 0.1477% | 1.388% | 0.1155% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | 184.5688 | 133.0142 | 2026-09-23 | 130.6403 | 135.8194 | 140.2332 | 2026-09-23 | 3.147% | 0.1155% | 70% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 78.066 | 78.066 | 81.1617 | 82.3084 | 82.3252 | 0.42534 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2026-09-24 | 3.667% | 0% | 0.1472% | 1.393% | 0.1136% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 183.365 | 78.066 | 2026-09-24 | 76.6749 | 79.7154 | 82.3084 | 2026-09-24 | 3.15% | 0.1136% | 70% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 126.3313 | 126.3313 | 131.3434 | 133.2067 | 133.2904 | 0.69321 | FALSE | 133.3369 | 2022 | 2026-09-25 | 3.668% | 0% | 0.1476% | 1.399% | 0.1117% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | 182.1527 | 126.3313 | 2026-09-25 | 124.0834 | 129.0064 | 133.2067 | 2026-09-25 | 3.153% | 0.1117% | 70% | 0.49407 | 2 | 8 | 2.4941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 150.1729 | 150.1729 | 156.1352 | 158.3592 | 158.4908 | 0.82977 | FALSE | 158.521 | 2022 | 2026-09-26 | 3.67% | 0% | 0.1488% | 1.404% | 0.1097% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | 180.9339 | 150.1729 | 2026-09-26 | 147.5049 | 153.3613 | 158.3592 | 2026-09-26 | 3.156% | 0.1097% | 70% | 0.49432 | 2 | 8 | 2.4943 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 65.204 | 65.204 | 67.7953 | 68.7648 | 68.7715 | 0.36247 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2026-09-27 | 3.671% | 0% | 0.1508% | 1.41% | 0.1077% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | 179.7108 | 65.204 | 2026-09-27 | 64.0474 | 66.5927 | 68.7648 | 2026-09-27 | 3.159% | 0.1077% | 70% | 0.49455 | 2 | 8 | 2.4945 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 75.4224 | 75.4224 | 78.4232 | 79.5492 | 79.5639 | 0.4222 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2026-09-28 | 3.673% | 0% | 0.1536% | 1.415% | 0.1056% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | 178.4855 | 75.4224 | 2026-09-28 | 74.0866 | 77.0343 | 79.5492 | 2026-09-28 | 3.162% | 0.1056% | 70% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 97.5873 | 97.5873 | 101.4751 | 102.9379 | 102.976 | 0.55017 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2026-09-29 | 3.674% | 0% | 0.1571% | 1.421% | 0.1035% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | 177.2602 | 97.5873 | 2026-09-29 | 95.8616 | 99.6807 | 102.9379 | 2026-09-29 | 3.164% | 0.1035% | 70% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 107.7611 | 107.7611 | 112.0608 | 113.6825 | 113.7339 | 0.61181 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2026-09-30 | 3.676% | 0% | 0.1612% | 1.426% | 0.1014% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | 176.0371 | 107.7611 | 2026-09-30 | 105.8586 | 110.0824 | 113.6825 | 2026-09-30 | 3.167% | 0.1014% | 70% | 0.49519 | 2 | 8 | 2.4952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 154.6294 | 154.6294 | 160.8097 | 163.1458 | 163.2811 | 0.88437 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2026-10-01 | 3.677% | 0% | 0.166% | 1.432% | 0.09928% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | 174.8184 | 154.6294 | 2026-10-01 | 151.9038 | 157.9751 | 163.1458 | 2026-10-01 | 3.169% | 0.09928% | 70% | 0.49539 | 2 | 8 | 2.4954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 168.2244 | 168.2244 | 174.9604 | 177.5119 | 177.6768 | 0.96899 | FALSE | 177.6823 | 2022 | 2026-10-02 | 3.679% | 0% | 0.1714% | 1.437% | 0.09711% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | 173.6011 | 168.2244 | 2026-10-02 | 165.2639 | 171.8814 | 177.5119 | 2026-10-02 | 3.172% | 0.09711% | 70% | 0.49558 | 2 | 8 | 2.4956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 147.3492 | 147.3492 | 153.261 | 155.5045 | 155.6216 | 0.85462 | FALSE | 155.6437 | 2022 | 2026-10-03 | 3.68% | 0% | 0.1773% | 1.443% | 0.09495% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | 172.3806 | 147.3492 | 2026-10-03 | 144.7602 | 150.5682 | 155.5045 | 2026-10-03 | 3.174% | 0.09495% | 70% | 0.49577 | 2 | 8 | 2.4958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 172.6437 | 172.3271 | 179.2557 | 181.8896 | 182.0586 | 1.0068 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2026-10-04 | 3.682% | -0.1837% | 0.1837% | 1.448% | 0.09283% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | 171.1571 | 172.3271 | 2026-10-04 | 169.6278 | 176.1113 | 181.8896 | 2026-10-04 | 3.177% | 0.09283% | 70% | 0.49594 | 2 | 8 | 2.4959 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 176.1477 | 175.8126 | 182.8972 | 185.5946 | 185.7632 | 1.0346 | FALSE | 185.8683 | 2025 | 2026-10-05 | 3.683% | -0.1906% | 0.1906% | 1.453% | 0.09075% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | 169.9306 | 175.8126 | 2026-10-05 | 173.0761 | 179.6942 | 185.5946 | 2026-10-05 | 3.179% | 0.09075% | 70% | 0.49611 | 2 | 8 | 2.4961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 67.959 | 67.959 | 70.7039 | 71.7505 | 71.7599 | 0.40253 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2026-10-06 | 3.684% | 0% | 0.1979% | 1.459% | 0.0887% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | 168.7013 | 67.959 | 2026-10-06 | 66.7708 | 69.4678 | 71.7505 | 2026-10-06 | 3.182% | 0.0887% | 70% | 0.49627 | 2 | 8 | 2.4963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 130.6808 | 130.6808 | 135.9721 | 137.9922 | 138.0743 | 0.78011 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2026-10-07 | 3.686% | 0% | 0.2056% | 1.464% | 0.08669% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | 167.4692 | 130.6808 | 2026-10-07 | 128.3999 | 133.5988 | 137.9922 | 2026-10-07 | 3.184% | 0.08669% | 70% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 62.5886 | 62.5886 | 65.1292 | 66.1003 | 66.1064 | 0.37622 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2026-10-08 | 3.687% | 0% | 0.2135% | 1.469% | 0.08472% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | 166.2345 | 62.5886 | 2026-10-08 | 61.498 | 63.9944 | 66.1003 | 2026-10-08 | 3.186% | 0.08472% | 70% | 0.49658 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 161.2719 | 160.915 | 167.4638 | 169.9697 | 170.1056 | 0.97523 | FALSE | 170.2181 | 2025 | 2026-10-09 | 3.689% | -0.2218% | 0.2218% | 1.474% | 0.0828% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | 164.9971 | 160.915 | 2026-10-09 | 158.4809 | 164.5508 | 169.9697 | 2026-10-09 | 3.188% | 0.0828% | 70% | 0.49672 | 2 | 8 | 2.4967 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 140.7134 | 140.7134 | 146.4553 | 148.6546 | 148.7508 | 0.85914 | FALSE | 148.7685 | 2022 | 2026-10-10 | 3.69% | 0% | 0.2304% | 1.479% | 0.08089% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | 163.7573 | 140.7134 | 2026-10-10 | 138.27 | 143.9122 | 148.6546 | 2026-10-10 | 3.19% | 0.08089% | 70% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 106.2134 | 106.2134 | 110.5592 | 112.2253 | 112.2701 | 0.6533 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2026-10-11 | 3.692% | 0% | 0.2391% | 1.485% | 0.07902% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | 162.515 | 106.2134 | 2026-10-11 | 104.3722 | 108.6427 | 112.2253 | 2026-10-11 | 3.192% | 0.07902% | 70% | 0.49699 | 2 | 8 | 2.497 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 111.7228 | 111.7228 | 116.3066 | 118.0654 | 118.1165 | 0.69253 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2026-10-12 | 3.693% | 0% | 0.248% | 1.49% | 0.07717% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | 161.2705 | 111.7228 | 2026-10-12 | 109.7896 | 114.294 | 118.0654 | 2026-10-12 | 3.194% | 0.07717% | 70% | 0.49712 | 2 | 8 | 2.4971 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 97.8219 | 97.8219 | 101.8464 | 103.3918 | 103.4264 | 0.61104 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2026-10-13 | 3.695% | 0% | 0.257% | 1.495% | 0.07534% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | 160.0236 | 97.8219 | 2026-10-13 | 96.1321 | 100.0871 | 103.3918 | 2026-10-13 | 3.196% | 0.07534% | 70% | 0.49724 | 2 | 8 | 2.4972 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 71.3463 | 71.3463 | 74.2897 | 75.4208 | 75.4327 | 0.4491 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2026-10-14 | 3.696% | 0% | 0.2661% | 1.5% | 0.07355% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | 158.7746 | 71.3463 | 2026-10-14 | 70.1161 | 73.0088 | 75.4208 | 2026-10-14 | 3.198% | 0.07355% | 70% | 0.49736 | 2 | 8 | 2.4974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 158.3121 | 157.8776 | 164.409 | 166.9207 | 167.0406 | 1.0022 | FALSE | 167.1637 | 2025 | 2026-10-15 | 3.697% | -0.2752% | 0.2752% | 1.505% | 0.07178% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | 157.5235 | 157.8776 | 2026-10-15 | 155.6049 | 161.5792 | 166.9207 | 2026-10-15 | 3.2% | 0.07178% | 70% | 0.49747 | 2 | 8 | 2.4975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 137.2669 | 137.2669 | 142.9627 | 145.154 | 145.2381 | 0.87832 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2026-10-16 | 3.699% | 0% | 0.2852% | 1.51% | 0.07005% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | 156.2645 | 137.2669 | 2026-10-16 | 134.9085 | 140.5065 | 145.154 | 2026-10-16 | 3.202% | 0.07005% | 70% | 0.49758 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 78.9088 | 78.9088 | 82.1943 | 83.4583 | 83.4754 | 0.50887 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2026-10-17 | 3.7% | 0% | 0.2969% | 1.515% | 0.06858% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | 154.9928 | 78.9088 | 2026-10-17 | 77.5555 | 80.7847 | 83.4583 | 2026-10-17 | 3.204% | 0.06858% | 70% | 0.49768 | 2 | 8 | 2.4977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 139.768 | 139.768 | 145.6097 | 147.8562 | 147.943 | 0.90921 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2026-10-18 | 3.702% | 0% | 0.3101% | 1.519% | 0.06734% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | 153.7109 | 139.768 | 2026-10-18 | 137.3754 | 143.1171 | 147.8562 | 2026-10-18 | 3.205% | 0.06734% | 70% | 0.49778 | 2 | 8 | 2.4978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 72.0182 | 72.0182 | 75.0408 | 76.2023 | 76.2148 | 0.47226 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2026-10-19 | 3.703% | 0% | 0.3247% | 1.524% | 0.06632% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | 152.4212 | 72.0182 | 2026-10-19 | 70.7877 | 73.7586 | 76.2023 | 2026-10-19 | 3.207% | 0.06632% | 70% | 0.49788 | 2 | 8 | 2.4979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 42.3076 | 42.3076 | 44.0912 | 44.7759 | 44.7759 | 0.27977 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2026-10-20 | 3.705% | 0% | 0.3405% | 1.529% | 0.06553% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | 151.1259 | 42.3076 | 2026-10-20 | 41.5861 | 43.3392 | 44.7759 | 2026-10-20 | 3.208% | 0.06553% | 70% | 0.49797 | 2 | 8 | 2.498 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 71.3957 | 71.3957 | 74.4199 | 75.5791 | 75.5915 | 0.47629 | FALSE | 75.6197 | 2022 | 2026-10-21 | 3.706% | 0% | 0.3575% | 1.534% | 0.06498% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | 149.8273 | 71.3957 | 2026-10-21 | 70.1803 | 73.153 | 75.5791 | 2026-10-21 | 3.21% | 0.06498% | 70% | 0.49806 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 140.943 | 140.943 | 146.9427 | 149.239 | 149.3285 | 0.94889 | FALSE | 149.3339 | 2022 | 2026-10-22 | 3.708% | 0% | 0.3754% | 1.539% | 0.06466% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | 148.5279 | 140.943 | 2026-10-22 | 138.5482 | 144.446 | 149.239 | 2026-10-22 | 3.212% | 0.06466% | 70% | 0.49814 | 2 | 8 | 2.4981 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 78.9401 | 78.9401 | 82.3178 | 83.6082 | 83.6266 | 0.53594 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2026-10-23 | 3.709% | 0% | 0.3943% | 1.543% | 0.06507% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | 147.2292 | 78.9401 | 2026-10-23 | 77.6013 | 80.9218 | 83.6082 | 2026-10-23 | 3.213% | 0.06507% | 70% | 0.49822 | 2 | 8 | 2.4982 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 117.5961 | 117.5961 | 122.6548 | 124.5834 | 124.6431 | 0.80567 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2026-10-24 | 3.711% | 0% | 0.4138% | 1.548% | 0.06623% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | 145.9334 | 117.5961 | 2026-10-24 | 115.6056 | 120.5787 | 124.5834 | 2026-10-24 | 3.215% | 0.06623% | 70% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 94.7888 | 94.7888 | 98.8887 | 100.4484 | 100.4832 | 0.65511 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2026-10-25 | 3.712% | 0% | 0.434% | 1.553% | 0.06815% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | 144.6429 | 94.7888 | 2026-10-25 | 93.1875 | 97.2181 | 100.4484 | 2026-10-25 | 3.216% | 0.06815% | 70% | 0.49837 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 74.7691 | 74.7691 | 78.021 | 79.2553 | 79.2731 | 0.5213 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2026-10-26 | 3.713% | 0% | 0.4546% | 1.557% | 0.07085% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | 143.3599 | 74.7691 | 2026-10-26 | 73.5083 | 76.7054 | 79.2553 | 2026-10-26 | 3.217% | 0.07085% | 70% | 0.49845 | 2 | 8 | 2.4984 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 66.4199 | 66.4199 | 69.3249 | 70.4249 | 70.4374 | 0.4672 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2026-10-27 | 3.715% | 0% | 0.4755% | 1.562% | 0.07433% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | 142.0867 | 66.4199 | 2026-10-27 | 65.3021 | 68.1582 | 70.4249 | 2026-10-27 | 3.219% | 0.07433% | 70% | 0.49852 | 2 | 8 | 2.4985 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 75.9888 | 75.9888 | 79.331 | 80.5935 | 80.6152 | 0.53932 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2026-10-28 | 3.716% | 0% | 0.4966% | 1.567% | 0.07862% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | 140.8257 | 75.9888 | 2026-10-28 | 74.7124 | 77.9984 | 80.5935 | 2026-10-28 | 3.22% | 0.07862% | 70% | 0.49858 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 111.747 | 111.747 | 116.6895 | 118.5522 | 118.6232 | 0.80041 | FALSE | 118.6471 | 2022 | 2026-10-29 | 3.718% | 0% | 0.5178% | 1.571% | 0.08371% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | 139.5789 | 111.747 | 2026-10-29 | 109.8736 | 114.7333 | 118.5522 | 2026-10-29 | 3.221% | 0.08371% | 70% | 0.49865 | 2 | 8 | 2.4986 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 100.8458 | 100.8458 | 105.331 | 107.0173 | 107.0761 | 0.72871 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2026-10-30 | 3.719% | 0% | 0.5389% | 1.576% | 0.08963% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | 138.3414 | 100.8458 | 2026-10-30 | 99.1585 | 103.5686 | 107.0173 | 2026-10-30 | 3.223% | 0.08963% | 70% | 0.49871 | 2 | 8 | 2.4987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 95.4257 | 95.4257 | 99.6931 | 101.2938 | 101.3495 | 0.6957 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2026-10-31 | 3.721% | 0% | 0.5599% | 1.58% | 0.09722% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | 137.1061 | 95.4257 | 2026-10-31 | 93.8322 | 98.0283 | 101.2938 | 2026-10-31 | 3.224% | 0.09722% | 70% | 0.49876 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 90.3459 | 90.3459 | 94.4079 | 95.9281 | 95.9813 | 0.66458 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2026-11-01 | 3.722% | 0% | 0.5804% | 1.585% | 0.1062% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | 135.8747 | 90.3459 | 2026-11-01 | 88.8401 | 92.8344 | 95.9281 | 2026-11-01 | 3.225% | 0.1062% | 70% | 0.49882 | 2 | 8 | 2.4988 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 120.5429 | 120.5429 | 125.9909 | 128.0255 | 128.1527 | 0.89509 | FALSE | 128.1726 | 2022 | 2026-11-02 | 3.724% | 0% | 0.6005% | 1.589% | 0.1167% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | 134.6484 | 120.5429 | 2026-11-02 | 118.5377 | 123.8951 | 128.0255 | 2026-11-02 | 3.226% | 0.1167% | 70% | 0.49887 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 37.5026 | 37.5026 | 39.2061 | 39.8411 | 39.8411 | 0.28071 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2026-11-03 | 3.725% | 0% | 0.62% | 1.594% | 0.1287% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | 133.4283 | 37.5026 | 2026-11-03 | 36.88 | 38.5552 | 39.8411 | 2026-11-03 | 3.228% | 0.1287% | 70% | 0.49893 | 2 | 8 | 2.4989 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 55.3837 | 55.3837 | 57.9116 | 58.8522 | 58.8664 | 0.41839 | FALSE | 58.9292 | 2022 | 2026-11-04 | 3.726% | 0% | 0.6388% | 1.598% | 0.1422% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | 132.2157 | 55.3837 | 2026-11-04 | 54.4659 | 56.952 | 58.8522 | 2026-11-04 | 3.229% | 0.1422% | 70% | 0.49898 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 124.7103 | 124.7103 | 130.429 | 132.5535 | 132.7478 | 0.9518 | FALSE | 132.7609 | 2022 | 2026-11-05 | 3.728% | 0% | 0.6566% | 1.603% | 0.1572% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | 131.0118 | 124.7103 | 2026-11-05 | 122.6479 | 128.272 | 132.5535 | 2026-11-05 | 3.23% | 0.1572% | 70% | 0.49902 | 2 | 8 | 2.499 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 129.2121 | 128.3477 | 134.2589 | 136.4519 | 136.6863 | 0.98865 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2026-11-06 | 3.729% | -0.6735% | 0.6735% | 1.607% | 0.1743% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | 129.817 | 128.3477 | 2026-11-06 | 127.1185 | 132.0429 | 136.4519 | 2026-11-06 | 3.231% | 0.1743% | 70% | 0.49907 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 127.7526 | 126.8781 | 132.7456 | 134.9199 | 135.1757 | 0.98632 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2026-11-07 | 3.731% | -0.6892% | 0.6892% | 1.612% | 0.193% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | 128.6333 | 126.8781 | 2026-11-07 | 125.6878 | 130.5587 | 134.9199 | 2026-11-07 | 3.232% | 0.193% | 70% | 0.49911 | 2 | 8 | 2.4991 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 85.6172 | 85.6172 | 89.5914 | 91.063 | 91.1662 | 0.67104 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2026-11-08 | 3.732% | 0% | 0.7037% | 1.616% | 0.2133% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | 127.4617 | 85.6172 | 2026-11-08 | 84.2094 | 88.1183 | 91.063 | 2026-11-08 | 3.234% | 0.2133% | 70% | 0.49916 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 41.853 | 41.853 | 43.8024 | 44.5239 | 44.5286 | 0.33062 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2026-11-09 | 3.734% | 0% | 0.7168% | 1.62% | 0.2352% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | 126.3036 | 41.853 | 2026-11-09 | 41.1662 | 43.0836 | 44.5239 | 2026-11-09 | 3.235% | 0.2352% | 70% | 0.4992 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 91.8718 | 91.8718 | 96.164 | 97.7524 | 97.9094 | 0.73331 | FALSE | 97.9974 | 2022 | 2026-11-10 | 3.735% | 0% | 0.7283% | 1.625% | 0.2587% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | 125.16 | 91.8718 | 2026-11-10 | 90.367 | 94.5889 | 97.7524 | 2026-11-10 | 3.236% | 0.2587% | 70% | 0.49924 | 2 | 8 | 2.4992 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 117.5879 | 117.5879 | 123.0962 | 125.135 | 125.4648 | 0.94784 | FALSE | 125.4889 | 2022 | 2026-11-11 | 3.737% | 0% | 0.7381% | 1.629% | 0.2839% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | 124.032 | 117.5879 | 2026-11-11 | 115.6656 | 121.0838 | 125.135 | 2026-11-11 | 3.237% | 0.2839% | 70% | 0.49927 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 117.1279 | 117.1279 | 122.6268 | 124.6635 | 125.0259 | 0.95267 | FALSE | 125.0497 | 2022 | 2026-11-12 | 3.738% | 0% | 0.7462% | 1.634% | 0.3108% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | 122.9209 | 117.1279 | 2026-11-12 | 115.2168 | 120.6259 | 124.6635 | 2026-11-12 | 3.239% | 0.3108% | 70% | 0.49931 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 105.5676 | 105.5676 | 110.5324 | 112.3734 | 112.6829 | 0.86601 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2026-11-13 | 3.74% | 0% | 0.7523% | 1.638% | 0.3394% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | 121.8218 | 105.5676 | 2026-11-13 | 103.8483 | 108.7323 | 112.3734 | 2026-11-13 | 3.24% | 0.3394% | 70% | 0.49934 | 2 | 8 | 2.4993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 54.3492 | 54.3492 | 56.9085 | 57.859 | 57.9048 | 0.44886 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2026-11-14 | 3.741% | 0% | 0.7563% | 1.643% | 0.3686% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | 120.7317 | 54.3492 | 2026-11-14 | 53.4658 | 55.9835 | 57.859 | 2026-11-14 | 3.242% | 0.3686% | 70% | 0.49938 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 55.0613 | 55.0613 | 57.6561 | 58.6216 | 58.675 | 0.45876 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2026-11-15 | 3.742% | 0% | 0.7581% | 1.647% | 0.3975% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | 119.6535 | 55.0613 | 2026-11-15 | 54.1679 | 56.7206 | 58.6216 | 2026-11-15 | 3.243% | 0.3975% | 70% | 0.49941 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 116.0666 | 115.1941 | 120.6237 | 122.6494 | 123.1527 | 0.9712 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2026-11-16 | 3.744% | -0.7574% | 0.7574% | 1.652% | 0.4261% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | 118.5889 | 115.1941 | 2026-11-16 | 114.2274 | 118.6702 | 122.6494 | 2026-11-16 | 3.244% | 0.4261% | 70% | 0.49944 | 2 | 8 | 2.4994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 57.6596 | 57.6596 | 60.3763 | 61.393 | 61.469 | 0.48893 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2026-11-17 | 3.745% | 0% | 0.7542% | 1.656% | 0.4544% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | 117.5393 | 57.6596 | 2026-11-17 | 56.7275 | 59.4003 | 61.393 | 2026-11-17 | 3.246% | 0.4544% | 70% | 0.49947 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 55.8484 | 55.8484 | 58.4772 | 59.4646 | 59.5382 | 0.47764 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2026-11-18 | 3.747% | 0% | 0.7486% | 1.661% | 0.4824% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | 116.5061 | 55.8484 | 2026-11-18 | 54.9473 | 57.5336 | 59.4646 | 2026-11-18 | 3.247% | 0.4824% | 70% | 0.4995 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 36.0092 | 36.0092 | 37.7016 | 38.34 | 38.3433 | 0.31023 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2026-11-19 | 3.748% | 0% | 0.7408% | 1.665% | 0.5099% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | 115.4904 | 36.0092 | 2026-11-19 | 35.4292 | 37.0944 | 38.34 | 2026-11-19 | 3.249% | 0.5099% | 70% | 0.49952 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 74.1031 | 74.1031 | 77.579 | 78.8962 | 79.1064 | 0.64546 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2026-11-20 | 3.75% | 0% | 0.7309% | 1.67% | 0.5356% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | 114.4954 | 74.1031 | 2026-11-20 | 72.9116 | 76.3317 | 78.8962 | 2026-11-20 | 3.25% | 0.5356% | 70% | 0.49955 | 2 | 8 | 2.4995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 14.285 | 14.285 | 14.9534 | 15.208 | 15.208 | 0.12513 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2026-11-21 | 3.751% | 0% | 0.7192% | 1.674% | 0.5587% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | 113.5229 | 14.285 | 2026-11-21 | 14.0557 | 14.7134 | 15.208 | 2026-11-21 | 3.252% | 0.5587% | 70% | 0.49957 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 41.4232 | 41.4232 | 43.3562 | 44.0964 | 44.1212 | 0.36604 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2026-11-22 | 3.753% | 0% | 0.7058% | 1.679% | 0.5791% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | 112.5741 | 41.4232 | 2026-11-22 | 40.7596 | 42.6616 | 44.0964 | 2026-11-22 | 3.254% | 0.5791% | 70% | 0.4996 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 60.8276 | 60.8276 | 63.6571 | 64.7469 | 64.8823 | 0.54269 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2026-11-23 | 3.754% | 0% | 0.6909% | 1.683% | 0.5969% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | 111.6503 | 60.8276 | 2026-11-23 | 59.8548 | 62.639 | 64.7469 | 2026-11-23 | 3.256% | 0.5969% | 70% | 0.49962 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 56.5915 | 56.5915 | 59.2148 | 60.2313 | 60.3426 | 0.50878 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2026-11-24 | 3.755% | 0% | 0.6747% | 1.688% | 0.612% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | 110.7528 | 56.5915 | 2026-11-24 | 55.6879 | 58.2694 | 60.2313 | 2026-11-24 | 3.257% | 0.612% | 70% | 0.49964 | 2 | 8 | 2.4996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 20.0755 | 20.0755 | 21.0026 | 21.3641 | 21.3641 | 0.18156 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2026-11-25 | 3.757% | 0% | 0.6574% | 1.692% | 0.6242% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | 109.8829 | 20.0755 | 2026-11-25 | 19.7555 | 20.6678 | 21.3641 | 2026-11-25 | 3.259% | 0.6242% | 70% | 0.49966 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 42.61 | 42.61 | 44.5699 | 45.3392 | 45.3765 | 0.38861 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2026-11-26 | 3.758% | 0% | 0.6391% | 1.697% | 0.6336% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | 109.0418 | 42.61 | 2026-11-26 | 41.932 | 43.8607 | 45.3392 | 2026-11-26 | 3.261% | 0.6336% | 70% | 0.49968 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 65.2058 | 65.2058 | 68.1925 | 69.3729 | 69.5653 | 0.60034 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2026-11-27 | 3.76% | 0% | 0.62% | 1.701% | 0.6401% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | 108.2192 | 65.2058 | 2026-11-27 | 64.17 | 67.1093 | 69.3729 | 2026-11-27 | 3.263% | 0.6401% | 70% | 0.4997 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 42.3975 | 42.3975 | 44.3311 | 45.1005 | 45.1398 | 0.39254 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2026-11-28 | 3.761% | 0% | 0.6003% | 1.706% | 0.6434% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | 107.4066 | 42.3975 | 2026-11-28 | 41.7252 | 43.628 | 45.1005 | 2026-11-28 | 3.265% | 0.6434% | 70% | 0.49972 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 51.3444 | 51.3444 | 53.6755 | 54.6098 | 54.7013 | 0.47933 | FALSE | 54.9003 | 2022 | 2026-11-29 | 3.763% | 0% | 0.5802% | 1.711% | 0.6446% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | 106.606 | 51.3444 | 2026-11-29 | 50.5315 | 52.8257 | 54.6098 | 2026-11-29 | 3.267% | 0.6446% | 70% | 0.49974 | 2 | 8 | 2.4997 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 18.706 | 18.706 | 19.5514 | 19.8926 | 19.8926 | 0.17563 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2026-11-30 | 3.764% | 0% | 0.5599% | 1.715% | 0.6438% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | 105.8207 | 18.706 | 2026-11-30 | 18.4103 | 19.2423 | 19.8926 | 2026-11-30 | 3.269% | 0.6438% | 70% | 0.49976 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 16.2938 | 16.2938 | 17.0268 | 17.3248 | 17.3248 | 0.1541 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2026-12-01 | 3.766% | 0% | 0.5394% | 1.72% | 0.6408% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | 105.0541 | 16.2938 | 2026-12-01 | 16.0366 | 16.758 | 17.3248 | 2026-12-01 | 3.271% | 0.6408% | 70% | 0.49977 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 22.2566 | 22.2566 | 23.2533 | 23.6614 | 23.6614 | 0.21201 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2026-12-02 | 3.767% | 0% | 0.5191% | 1.725% | 0.6357% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | 104.3096 | 22.2566 | 2026-12-02 | 21.9059 | 22.8869 | 23.6614 | 2026-12-02 | 3.273% | 0.6357% | 70% | 0.49979 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 47.1649 | 47.1649 | 49.2674 | 50.1346 | 50.2045 | 0.45307 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2026-12-03 | 3.768% | 0% | 0.4991% | 1.73% | 0.6282% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | 103.5906 | 47.1649 | 2026-12-03 | 46.4229 | 48.4924 | 50.1346 | 2026-12-03 | 3.276% | 0.6282% | 70% | 0.4998 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 69.8412 | 69.8412 | 72.9407 | 74.2281 | 74.4775 | 0.67679 | FALSE | 74.6255 | 2022 | 2026-12-04 | 3.77% | 0% | 0.4795% | 1.734% | 0.6189% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | 102.9002 | 69.8412 | 2026-12-04 | 68.7441 | 71.795 | 74.2281 | 2026-12-04 | 3.278% | 0.6189% | 70% | 0.49982 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 106.6857 | 106.1967 | 110.8894 | 112.8521 | 113.5439 | 1.0387 | FALSE | 113.6056 | 2025 | 2026-12-05 | 3.771% | -0.4605% | 0.4605% | 1.739% | 0.6093% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | 102.24 | 106.1967 | 2026-12-05 | 105.0338 | 109.1503 | 112.8521 | 2026-12-05 | 3.28% | 0.6093% | 70% | 0.49983 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 62.111 | 62.111 | 64.8444 | 65.9953 | 66.1716 | 0.60921 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2026-12-06 | 3.773% | 0% | 0.4424% | 1.744% | 0.5993% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | 101.6134 | 62.111 | 2026-12-06 | 61.1383 | 63.8289 | 65.9953 | 2026-12-06 | 3.283% | 0.5993% | 70% | 0.49985 | 2 | 8 | 2.4998 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 80.271 | 80.271 | 83.7899 | 85.2813 | 85.6377 | 0.7932 | FALSE | 85.7365 | 2022 | 2026-12-07 | 3.774% | 0% | 0.4253% | 1.749% | 0.5891% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | 101.0239 | 80.271 | 2026-12-07 | 79.0159 | 82.4797 | 85.2813 | 2026-12-07 | 3.285% | 0.5891% | 70% | 0.49986 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 19.1978 | 19.1978 | 20.0364 | 20.394 | 20.394 | 0.18997 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2026-12-08 | 3.776% | 0% | 0.4094% | 1.754% | 0.5785% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | 100.4749 | 19.1978 | 2026-12-08 | 18.8981 | 19.7236 | 20.394 | 2026-12-08 | 3.288% | 0.5785% | 70% | 0.49987 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 37.6769 | 37.6769 | 39.3172 | 40.0209 | 40.0459 | 0.37498 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2026-12-09 | 3.777% | 0% | 0.3948% | 1.758% | 0.5675% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.9699 | 37.6769 | 2026-12-09 | 37.0895 | 38.7042 | 40.0209 | 2026-12-09 | 3.29% | 0.5675% | 70% | 0.49988 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 60.9649 | 60.9649 | 63.6114 | 64.7532 | 64.9145 | 0.61075 | FALSE | 65.043 | 2022 | 2026-12-10 | 3.779% | 0% | 0.3817% | 1.763% | 0.5562% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.5123 | 60.9649 | 2026-12-10 | 60.0159 | 62.6211 | 64.7532 | 2026-12-10 | 3.293% | 0.5562% | 70% | 0.49989 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 66.061 | 66.061 | 68.9216 | 70.1622 | 70.3629 | 0.66494 | FALSE | 70.4793 | 2022 | 2026-12-11 | 3.78% | 0% | 0.3704% | 1.768% | 0.5446% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | 99.0899 | 66.061 | 2026-12-11 | 65.0341 | 67.8502 | 70.1622 | 2026-12-11 | 3.295% | 0.5446% | 70% | 0.4999 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 28.459 | 28.459 | 29.6888 | 30.2247 | 30.2247 | 0.28683 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2026-12-12 | 3.782% | 0% | 0.3609% | 1.773% | 0.5328% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | 98.6903 | 28.459 | 2026-12-12 | 28.0172 | 29.228 | 30.2247 | 2026-12-12 | 3.298% | 0.5328% | 70% | 0.49992 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 23.2457 | 23.2457 | 24.2488 | 24.6877 | 24.6877 | 0.23521 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2026-12-13 | 3.783% | 0% | 0.3535% | 1.778% | 0.522% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | 98.3152 | 23.2457 | 2026-12-13 | 22.8854 | 23.8729 | 24.6877 | 2026-12-13 | 3.301% | 0.522% | 70% | 0.49993 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 63.8239 | 63.8239 | 66.5753 | 67.7838 | 67.9586 | 0.64981 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2026-12-14 | 3.784% | 0% | 0.3484% | 1.783% | 0.5121% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.9675 | 63.8239 | 2026-12-14 | 62.8359 | 65.5447 | 67.7838 | 2026-12-14 | 3.303% | 0.5121% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 25.1561 | 25.1561 | 26.2403 | 26.718 | 26.718 | 0.25632 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2026-12-15 | 3.786% | 0% | 0.3456% | 1.788% | 0.5031% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | 97.6501 | 25.1561 | 2026-12-15 | 24.7673 | 25.8346 | 26.718 | 2026-12-15 | 3.306% | 0.5031% | 70% | 0.49994 | 2 | 8 | 2.4999 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 23.329 | 23.329 | 24.3348 | 24.779 | 24.779 | 0.23842 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2026-12-16 | 3.787% | 0% | 0.3456% | 1.793% | 0.4951% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | 97.3658 | 23.329 | 2026-12-16 | 22.9689 | 23.9591 | 24.779 | 2026-12-16 | 3.309% | 0.4951% | 70% | 0.49995 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 14.329 | 14.329 | 14.9473 | 15.221 | 15.221 | 0.14682 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2026-12-17 | 3.789% | 0% | 0.3481% | 1.798% | 0.488% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | 97.1178 | 14.329 | 2026-12-17 | 14.1081 | 14.7169 | 15.221 | 2026-12-17 | 3.312% | 0.488% | 70% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 82.3512 | 82.3512 | 85.9108 | 87.488 | 87.8209 | 0.8489 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2026-12-18 | 3.79% | 0% | 0.3531% | 1.803% | 0.4826% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | 96.9084 | 82.3512 | 2026-12-18 | 81.0835 | 84.5882 | 87.488 | 2026-12-18 | 3.315% | 0.4826% | 70% | 0.49997 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 75.1523 | 75.1523 | 78.4078 | 79.8513 | 80.1124 | 0.77565 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2026-12-19 | 3.792% | 0% | 0.3603% | 1.808% | 0.4785% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | 96.7414 | 75.1523 | 2026-12-19 | 73.9969 | 77.2023 | 79.8513 | 2026-12-19 | 3.317% | 0.4785% | 70% | 0.49998 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 16.7611 | 16.7611 | 17.4891 | 17.812 | 17.812 | 0.17265 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2026-12-20 | 3.793% | 0% | 0.3696% | 1.813% | 0.4758% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 96.62 | 16.7611 | 2026-12-20 | 16.5038 | 17.2206 | 17.812 | 2026-12-20 | 3.32% | 0.4758% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 86.9344 | 86.9344 | 90.7224 | 92.402 | 92.7796 | 0.89982 | FALSE | 92.8182 | 2022 | 2026-12-21 | 3.795% | 0% | 0.3808% | 1.818% | 0.4744% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | 96.5473 | 86.9344 | 2026-12-21 | 85.6014 | 89.3313 | 92.402 | 2026-12-21 | 3.323% | 0.4744% | 70% | 0.49999 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 80.1893 | 80.1893 | 83.6958 | 85.2497 | 85.5573 | 0.82979 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2026-12-22 | 3.796% | 0% | 0.3935% | 1.823% | 0.4743% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.5267 | 80.1893 | 2026-12-22 | 78.9613 | 82.4141 | 85.2497 | 2026-12-22 | 3.326% | 0.4743% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 82.0652 | 82.0652 | 85.6678 | 87.2628 | 87.5899 | 0.84901 | FALSE | 87.6451 | 2022 | 2026-12-23 | 3.797% | 0% | 0.4078% | 1.828% | 0.4755% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.5613 | 82.0652 | 2026-12-23 | 80.8102 | 84.3577 | 87.2628 | 2026-12-23 | 3.329% | 0.4755% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 90.6176 | 90.6176 | 94.6124 | 96.3788 | 96.8002 | 0.93714 | FALSE | 96.8257 | 2022 | 2026-12-24 | 3.799% | 0% | 0.4233% | 1.833% | 0.478% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.6543 | 90.6176 | 2026-12-24 | 89.2337 | 93.1674 | 96.3788 | 2026-12-24 | 3.332% | 0.478% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 44.5054 | 44.5054 | 46.4761 | 47.3462 | 47.3983 | 0.45801 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2026-12-25 | 3.8% | 0% | 0.4399% | 1.838% | 0.4816% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 96.8104 | 44.5054 | 2026-12-25 | 43.8266 | 45.7672 | 47.3462 | 2026-12-25 | 3.335% | 0.4816% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 82.275 | 82.275 | 85.9352 | 87.5485 | 87.8833 | 0.84704 | FALSE | 87.9408 | 2022 | 2026-12-26 | 3.802% | 0% | 0.4574% | 1.843% | 0.4866% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.0295 | 82.275 | 2026-12-26 | 81.0217 | 84.6262 | 87.5485 | 2026-12-26 | 3.338% | 0.4866% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 27.3733 | 27.3733 | 28.5969 | 29.1353 | 29.1353 | 0.27992 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2026-12-27 | 3.803% | 0% | 0.4756% | 1.848% | 0.493% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.3076 | 27.3733 | 2026-12-27 | 26.9569 | 28.1619 | 29.1353 | 2026-12-27 | 3.341% | 0.493% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 86.7102 | 86.7102 | 90.6053 | 92.3158 | 92.7054 | 0.88733 | FALSE | 92.7517 | 2022 | 2026-12-28 | 3.805% | 0% | 0.4943% | 1.853% | 0.5004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 97.6416 | 86.7102 | 2026-12-28 | 85.3927 | 89.2287 | 92.3158 | 2026-12-28 | 3.344% | 0.5004% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 46.0333 | 46.0333 | 48.1114 | 49.0222 | 49.0826 | 0.46778 | FALSE | 49.2009 | 2022 | 2026-12-29 | 3.806% | 0% | 0.5133% | 1.858% | 0.5085% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 98.0279 | 46.0333 | 2026-12-29 | 45.3347 | 47.3814 | 49.0222 | 2026-12-29 | 3.347% | 0.5085% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 60.3268 | 60.3268 | 63.0637 | 64.2608 | 64.4097 | 0.61093 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2026-12-30 | 3.808% | 0% | 0.5324% | 1.863% | 0.5174% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 98.4628 | 60.3268 | 2026-12-30 | 59.4125 | 62.108 | 64.2608 | 2026-12-30 | 3.35% | 0.5174% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 52.892 | 52.892 | 55.3035 | 56.3561 | 56.4559 | 0.5327 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2026-12-31 | 3.809% | 0% | 0.5514% | 1.868% | 0.5272% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 98.9426 | 52.892 | 2026-12-31 | 52.0914 | 54.4664 | 56.3561 | 2026-12-31 | 3.353% | 0.5272% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2181 | 2020 | min.: | 3.28% | -0.9318% | -1.06% | 0.4044% | -3.915e-21% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2 | 96.5267 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.46% | -3.915e-21% | 70% | 8.0781e-07 | 2 | 8 | 2
moy.: | 125.0924 | 125.0045 | 129.943 | 131.7135 | 131.7808 | 0.65919 |  | 171.9371 | 2021.3497 | moy.: | 3.545% | -0.04484% | 0.2355% | 1.517% | 0.1475% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799 | 182.0352 |  | moy.: | 122.8886 | 127.6487 | 131.7135 | moy.: | 3.18% | 0.1475% | 70% | 0.27988 | 2 | 8 | 2.2799
max.: | 249.8868 | 249.3915 | 258.9581 | 260.5648 | 260.5648 | 1.0496 |  | 261.6454 | 2026 | max.: | 3.809% | 0.6071% | 0.9324% | 2.455% | 0.6446% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 245.4589 |  | max.: | 244.8319 | 253.7005 | 260.5648 | max.: | 3.742% | 0.6446% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 152.9758 | -0.10829 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 648.4999 | 20.83 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 801.793 | 20.6995 | kWh | [7 empty] | 11016.2651 | 7053.1475 | 10861.374 | 6953.1626 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34433.0579 | 38396.1755 | 33766.2877 | 37674.4992 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [14 empty] | ok | [6 empty] | 11439.2652 | 7484.4336 | 11278.4398 | 7484.4336 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36020.5469 | 40622.0487 | 35321.6948 | 40599.5792 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47459.812 | 48106.4824 | 48115.7897 |  | 45449.323 | [6 empty] | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44627.6617 |  | 46600.1346 | 48084.0128 | 48115.7897 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11698.507 | 7492.5396 | 11696.5318 | 7492.5396 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.433% | [6 empty] | 36407.9754 | 40623.2501 | 36387.4809 | 40623.2501 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2010.489 | 619.2761 | 8.7932 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -1 |  |  | Perte annuelle: | 1972.4729 | 1421.0692 | 29.4927 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 2.525 | 249.6556 | 7.6389 | 402.6314 | 7.5306 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.742% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 4.998% | 70% |  |  |  | 2.5 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2.5 | 370.3539 | 1.1355 | 1018.8538 | 21.9655 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 620.0095 | 8.7744 | 1421.4852 | 29.4961 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | Product - Ejt 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 30.0062 | 30.0062 | 31.3809 | 31.9799 | 31.9803 | 0.30006 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2027-01-01 | 3.811% | 0% | 0.5701% | 1.873% | 0.5377% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 99.4636 | 30.0062 | 2027-01-01 | 29.5527 | 30.9066 | 31.9799 | 2027-01-01 | 3.356% | 0.5377% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | TRUE
2027-01-02 | 6.9423 | 6.9423 | 7.2619 | 7.4009 | 7.4009 | 0.069027 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2027-01-02 | 3.812% | 0% | 0.5884% | 1.878% | 0.5479% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | 100.0232 | 6.9423 | 2027-01-02 | 6.8375 | 7.1522 | 7.4009 | 2027-01-02 | 3.359% | 0.5479% | 70% | 0.50003 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | TRUE
2027-01-03 | 51.3932 | 51.3932 | 53.7694 | 54.8013 | 54.8935 | 0.50878 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2027-01-03 | 3.813% | 0% | 0.606% | 1.883% | 0.5577% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | 100.6178 | 51.3932 | 2027-01-03 | 50.6183 | 52.9587 | 54.8013 | 2027-01-03 | 3.362% | 0.5577% | 70% | 0.50006 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-04 | 48.5448 | 48.5448 | 50.799 | 51.7765 | 51.8519 | 0.47746 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2027-01-04 | 3.815% | 0% | 0.6227% | 1.888% | 0.5672% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | 101.2438 | 48.5448 | 2027-01-04 | 47.8137 | 50.034 | 51.7765 | 2027-01-04 | 3.365% | 0.5672% | 70% | 0.50009 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-05 | 57.5229 | 57.5229 | 60.2048 | 61.3664 | 61.5004 | 0.56249 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2027-01-05 | 3.816% | 0% | 0.6384% | 1.893% | 0.5765% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | 101.8974 | 57.5229 | 2027-01-05 | 56.6577 | 59.2993 | 61.3664 | 2027-01-05 | 3.368% | 0.5765% | 70% | 0.50013 | 2 | 8 | 2.5001 | TRUE | TRUE
2027-01-06 | 22.1463 | 22.1463 | 23.1827 | 23.6312 | 23.6312 | 0.21464 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2027-01-06 | 3.818% | 0% | 0.6528% | 1.898% | 0.5854% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | 102.5751 | 22.1463 | 2027-01-06 | 21.8137 | 22.8345 | 23.6312 | 2027-01-06 | 3.371% | 0.5854% | 70% | 0.50016 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-07 | 70.3459 | 70.3459 | 73.649 | 75.0777 | 75.3213 | 0.67931 | FALSE | 75.4615 | 2023 | 2027-01-07 | 3.819% | 0% | 0.6657% | 1.903% | 0.594% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | 103.2733 | 70.3459 | 2027-01-07 | 69.2906 | 72.5442 | 75.0777 | 2027-01-07 | 3.375% | 0.594% | 70% | 0.5002 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-08 | 32.8021 | 32.8021 | 34.347 | 35.015 | 35.0197 | 0.31358 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2027-01-08 | 3.821% | 0% | 0.6771% | 1.908% | 0.6024% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | 103.9882 | 32.8021 | 2027-01-08 | 32.3107 | 33.8324 | 35.015 | 2027-01-08 | 3.378% | 0.6024% | 70% | 0.50023 | 2 | 8 | 2.5002 | TRUE | TRUE
2027-01-09 | 35.6384 | 35.6384 | 37.3211 | 38.0489 | 38.0623 | 0.33832 | FALSE | 38.2181 | 2023 | 2027-01-09 | 3.822% | 0% | 0.6866% | 1.913% | 0.6105% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | 104.734 | 35.6384 | 2027-01-09 | 35.1051 | 36.7626 | 38.0489 | 2027-01-09 | 3.381% | 0.6105% | 70% | 0.50027 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-10 | 93.26 | 93.26 | 97.6725 | 99.5823 | 100.097 | 0.88285 | FALSE | 100.1713 | 2023 | 2027-01-10 | 3.824% | 0% | 0.6941% | 1.918% | 0.6165% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | 105.5267 | 93.26 | 2027-01-10 | 91.8662 | 96.2127 | 99.5823 | 2027-01-10 | 3.384% | 0.6165% | 70% | 0.50031 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | TRUE
2027-01-11 | 20.2337 | 20.2337 | 21.1926 | 21.6081 | 21.6081 | 0.18905 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2027-01-11 | 3.825% | 0% | 0.6993% | 1.923% | 0.6202% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | 106.3635 | 20.2337 | 2027-01-11 | 19.9317 | 20.8762 | 21.6081 | 2027-01-11 | 3.387% | 0.6202% | 70% | 0.50035 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-12 | 95.4451 | 95.4451 | 99.9725 | 101.9377 | 102.4746 | 0.88913 | FALSE | 102.5497 | 2023 | 2027-01-12 | 3.826% | 0% | 0.7022% | 1.928% | 0.6217% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | 107.2414 | 95.4451 | 2027-01-12 | 94.0223 | 98.4822 | 101.9377 | 2027-01-12 | 3.39% | 0.6217% | 70% | 0.5004 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-13 | 55.2486 | 55.2486 | 57.8703 | 59.0109 | 59.1214 | 0.5086 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2027-01-13 | 3.828% | 0% | 0.7024% | 1.933% | 0.6209% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | 108.1571 | 55.2486 | 2027-01-13 | 54.426 | 57.0087 | 59.0109 | 2027-01-13 | 3.393% | 0.6209% | 70% | 0.50044 | 2 | 8 | 2.5004 | TRUE | TRUE
2027-01-14 | 70.4881 | 70.4881 | 73.8321 | 75.291 | 75.5217 | 0.64402 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2027-01-14 | 3.829% | 0% | 0.6998% | 1.938% | 0.618% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | 109.1076 | 70.4881 | 2027-01-14 | 69.4399 | 72.7342 | 75.291 | 2027-01-14 | 3.396% | 0.618% | 70% | 0.50049 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | TRUE
2027-01-15 | 23.5129 | 23.5129 | 24.6273 | 25.1152 | 25.1152 | 0.21227 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2027-01-15 | 3.831% | 0% | 0.6943% | 1.943% | 0.613% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | 110.0897 | 23.5129 | 2027-01-15 | 23.1637 | 24.2615 | 25.1152 | 2027-01-15 | 3.399% | 0.613% | 70% | 0.50054 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | TRUE
2027-01-16 | 15.4105 | 15.4105 | 16.1397 | 16.4603 | 16.4603 | 0.13787 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2027-01-16 | 3.832% | 0% | 0.6859% | 1.948% | 0.6049% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | 111.1014 | 15.4105 | 2027-01-16 | 15.1819 | 15.9003 | 16.4603 | 2027-01-16 | 3.402% | 0.6049% | 70% | 0.50059 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | TRUE
2027-01-17 | 26.5242 | 26.5242 | 27.7766 | 28.3297 | 28.3297 | 0.23513 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2027-01-17 | 3.834% | 0% | 0.6752% | 1.953% | 0.594% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | 112.1383 | 26.5242 | 2027-01-17 | 26.1312 | 27.3651 | 28.3297 | 2027-01-17 | 3.405% | 0.594% | 70% | 0.50065 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | TRUE
2027-01-18 | 68.3332 | 68.3332 | 71.551 | 72.9796 | 73.1638 | 0.60168 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2027-01-18 | 3.835% | 0% | 0.6621% | 1.958% | 0.5804% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | 113.1971 | 68.3332 | 2027-01-18 | 67.3221 | 70.4924 | 72.9796 | 2027-01-18 | 3.408% | 0.5804% | 70% | 0.5007 | 2 | 8 | 2.5007 | TRUE | TRUE
2027-01-19 | 44.6107 | 44.6107 | 46.7047 | 47.6397 | 47.6744 | 0.38846 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2027-01-19 | 3.837% | 0% | 0.647% | 1.963% | 0.5644% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | 114.2742 | 44.6107 | 2027-01-19 | 43.9515 | 46.0146 | 47.6397 | 2027-01-19 | 3.411% | 0.5644% | 70% | 0.50076 | 2 | 8 | 2.5008 | TRUE | TRUE
2027-01-20 | 77.1138 | 77.1138 | 80.7203 | 82.3403 | 82.5775 | 0.66669 | FALSE | 82.758 | 2023 | 2027-01-20 | 3.838% | 0% | 0.6299% | 1.967% | 0.5458% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | 115.3662 | 77.1138 | 2027-01-20 | 75.9757 | 79.529 | 82.3403 | 2027-01-20 | 3.414% | 0.5458% | 70% | 0.50082 | 2 | 8 | 2.5008 | TRUE | TRUE
2027-01-21 | 34.3356 | 34.3356 | 35.9349 | 36.6579 | 36.6579 | 0.29326 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2027-01-21 | 3.839% | 0% | 0.6109% | 1.972% | 0.525% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | 116.4696 | 34.3356 | 2027-01-21 | 33.8295 | 35.4052 | 36.6579 | 2027-01-21 | 3.417% | 0.525% | 70% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | TRUE
2027-01-22 | 116.0736 | 115.3927 | 120.7429 | 123.1785 | 123.7831 | 0.98126 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2027-01-22 | 3.841% | -0.5901% | 0.5901% | 1.977% | 0.5018% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | 117.5808 | 115.3927 | 2027-01-22 | 114.3959 | 118.9653 | 123.1785 | 2027-01-22 | 3.42% | 0.5018% | 70% | 0.50095 | 2 | 8 | 2.501 | TRUE | TRUE
2027-01-23 | 115.5596 | 114.9071 | 120.2086 | 122.6396 | 123.1996 | 0.96778 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2027-01-23 | 3.842% | -0.5678% | 0.5678% | 1.982% | 0.4764% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | 118.7063 | 114.9071 | 2027-01-23 | 113.8901 | 118.4411 | 122.6396 | 2027-01-23 | 3.423% | 0.4764% | 70% | 0.50102 | 2 | 8 | 2.501 | TRUE | TRUE
2027-01-24 | 118.0651 | 117.4262 | 122.8152 | 125.3052 | 125.8542 | 0.97962 | FALSE | 126.039 | 2023 | 2027-01-24 | 3.844% | -0.5441% | 0.5441% | 1.987% | 0.4493% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | 119.8541 | 117.4262 | 2027-01-24 | 116.3601 | 121.0116 | 125.3052 | 2027-01-24 | 3.427% | 0.4493% | 70% | 0.50109 | 2 | 8 | 2.5011 | TRUE | TRUE
2027-01-25 | 109.9611 | 109.9611 | 114.9791 | 117.3161 | 117.7481 | 0.90811 | FALSE | 117.8108 | 2022 | 2027-01-25 | 3.845% | 0% | 0.519% | 1.992% | 0.4219% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | 121.0213 | 109.9611 | 2027-01-25 | 108.3483 | 113.2927 | 117.3161 | 2027-01-25 | 3.43% | 0.4219% | 70% | 0.50117 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | TRUE
2027-01-26 | 118.3574 | 118.3574 | 123.7265 | 126.2476 | 126.725 | 0.96832 | FALSE | 126.7468 | 2022 | 2027-01-26 | 3.847% | 0% | 0.4927% | 1.997% | 0.3945% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | 122.2073 | 118.3574 | 2027-01-26 | 116.6236 | 121.914 | 126.2476 | 2027-01-26 | 3.433% | 0.3945% | 70% | 0.50125 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | TRUE
2027-01-27 | 94.8319 | 94.8319 | 99.1069 | 101.1315 | 101.3804 | 0.76749 | FALSE | 101.4997 | 2022 | 2027-01-27 | 3.848% | 0% | 0.4654% | 2.002% | 0.3668% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | 123.4112 | 94.8319 | 2027-01-27 | 93.4444 | 97.6569 | 101.1315 | 2027-01-27 | 3.436% | 0.3668% | 70% | 0.50133 | 2 | 8 | 2.5013 | TRUE | TRUE
2027-01-28 | 17.7509 | 17.7509 | 18.5459 | 18.9257 | 18.9257 | 0.14194 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2027-01-28 | 3.85% | 0% | 0.4372% | 2.007% | 0.339% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | 124.6321 | 17.7509 | 2027-01-28 | 17.4915 | 18.2749 | 18.9257 | 2027-01-28 | 3.439% | 0.339% | 70% | 0.50141 | 2 | 8 | 2.5014 | TRUE | TRUE
2027-01-29 | 26.8802 | 26.8802 | 28.0761 | 28.6525 | 28.6525 | 0.21289 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2027-01-29 | 3.851% | 0% | 0.4082% | 2.012% | 0.3112% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | 125.8691 | 26.8802 | 2027-01-29 | 26.4879 | 27.6663 | 28.6525 | 2027-01-29 | 3.442% | 0.3112% | 70% | 0.5015 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | TRUE
2027-01-30 | 19.9893 | 19.9893 | 20.8724 | 21.302 | 21.302 | 0.1568 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2027-01-30 | 3.853% | 0% | 0.3785% | 2.017% | 0.2839% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | 127.1205 | 19.9893 | 2027-01-30 | 19.698 | 20.5682 | 21.302 | 2027-01-30 | 3.445% | 0.2839% | 70% | 0.50159 | 2 | 8 | 2.5016 | TRUE | TRUE
2027-01-31 | 48.2481 | 48.2481 | 50.3645 | 51.4037 | 51.4181 | 0.37494 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2027-01-31 | 3.854% | 0% | 0.3483% | 2.022% | 0.2585% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | 128.384 | 48.2481 | 2027-01-31 | 47.5456 | 49.6313 | 51.4037 | 2027-01-31 | 3.448% | 0.2585% | 70% | 0.50169 | 2 | 8 | 2.5017 | TRUE | TRUE
2027-02-01 | 67.6113 | 67.6113 | 70.5558 | 72.0151 | 72.0686 | 0.52062 | FALSE | 72.181 | 2022 | 2027-02-01 | 3.855% | 0% | 0.3178% | 2.026% | 0.2348% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | 129.6586 | 67.6113 | 2027-02-01 | 66.6282 | 69.5298 | 72.0151 | 2027-02-01 | 3.451% | 0.2348% | 70% | 0.50179 | 2 | 8 | 2.5018 | TRUE | TRUE
2027-02-02 | 22.7014 | 22.7014 | 23.6828 | 24.1738 | 24.1738 | 0.173 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2027-02-02 | 3.857% | 0% | 0.287% | 2.031% | 0.2127% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | 130.9436 | 22.7014 | 2027-02-02 | 22.3717 | 23.3388 | 24.1738 | 2027-02-02 | 3.454% | 0.2127% | 70% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | TRUE | TRUE
2027-02-03 | 62.3279 | 62.3279 | 65.0023 | 66.3535 | 66.3847 | 0.47065 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2027-02-03 | 3.858% | 0% | 0.2561% | 2.036% | 0.1923% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | 132.238 | 62.3279 | 2027-02-03 | 61.4238 | 64.0595 | 66.3535 | 2027-02-03 | 3.457% | 0.1923% | 70% | 0.502 | 2 | 8 | 2.502 | TRUE | TRUE
2027-02-04 | 52.3979 | 52.3979 | 54.6295 | 55.7678 | 55.7806 | 0.39178 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2027-02-04 | 3.86% | 0% | 0.2252% | 2.041% | 0.1734% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | 133.541 | 52.3979 | 2027-02-04 | 51.6388 | 53.8381 | 55.7678 | 2027-02-04 | 3.46% | 0.1734% | 70% | 0.50211 | 2 | 8 | 2.5021 | TRUE | TRUE
2027-02-05 | 40.9253 | 40.9253 | 42.6552 | 43.5462 | 43.5465 | 0.30301 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2027-02-05 | 3.861% | 0% | 0.1945% | 2.046% | 0.1561% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | 134.8515 | 40.9253 | 2027-02-05 | 40.3331 | 42.038 | 43.5462 | 2027-02-05 | 3.463% | 0.1561% | 70% | 0.50223 | 2 | 8 | 2.5022 | TRUE | TRUE
2027-02-06 | 98.5522 | 98.5522 | 102.6871 | 104.8372 | 104.9264 | 0.72333 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2027-02-06 | 3.863% | 0% | 0.164% | 2.051% | 0.1404% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | 136.1731 | 98.5522 | 2027-02-06 | 97.128 | 101.2031 | 104.8372 | 2027-02-06 | 3.466% | 0.1404% | 70% | 0.50235 | 2 | 8 | 2.5024 | TRUE | TRUE
2027-02-07 | 59.7196 | 59.7196 | 62.2067 | 63.5123 | 63.5278 | 0.43385 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2027-02-07 | 3.864% | 0% | 0.1341% | 2.056% | 0.1265% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | 137.508 | 59.7196 | 2027-02-07 | 58.8576 | 61.3088 | 63.5123 | 2027-02-07 | 3.469% | 0.1265% | 70% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | TRUE | TRUE
2027-02-08 | 137.7108 | 137.5669 | 143.2543 | 146.2684 | 146.4333 | 0.9907 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2027-02-08 | 3.866% | -0.1046% | 0.1046% | 2.061% | 0.1142% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | 138.8556 | 137.5669 | 2027-02-08 | 135.7314 | 141.1891 | 146.2684 | 2027-02-08 | 3.473% | 0.1142% | 70% | 0.50261 | 2 | 8 | 2.5026 | TRUE | TRUE
2027-02-09 | 139.7827 | 139.6767 | 145.41 | 148.4768 | 148.6293 | 0.99616 | FALSE | 148.697 | 2025 | 2027-02-09 | 3.867% | -0.07589% | 0.07589% | 2.065% | 0.1032% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | 140.2145 | 139.6767 | 2027-02-09 | 137.7742 | 143.3163 | 148.4768 | 2027-02-09 | 3.476% | 0.1032% | 70% | 0.50275 | 2 | 8 | 2.5027 | TRUE | TRUE
2027-02-10 | 132.2367 | 132.2367 | 137.6267 | 140.5363 | 140.6556 | 0.9339 | FALSE | 140.6673 | 2022 | 2027-02-10 | 3.868% | 0% | 0.04799% | 2.07% | 0.09361% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | 141.5834 | 132.2367 | 2027-02-10 | 130.3349 | 135.6474 | 140.5363 | 2027-02-10 | 3.479% | 0.09361% | 70% | 0.50289 | 2 | 8 | 2.5029 | TRUE | TRUE
2027-02-11 | 59.628 | 59.628 | 62.042 | 63.3568 | 63.3658 | 0.4168 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2027-02-11 | 3.87% | 0% | 0.02105% | 2.075% | 0.08537% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | 142.9608 | 59.628 | 2027-02-11 | 58.7715 | 61.1508 | 63.3568 | 2027-02-11 | 3.482% | 0.08537% | 70% | 0.50304 | 2 | 8 | 2.503 | TRUE | TRUE
2027-02-12 | 103.8046 | 103.8046 | 107.9797 | 110.2734 | 110.3252 | 0.71891 | FALSE | 110.3576 | 2022 | 2027-02-12 | 3.871% | 0% | -0.004778% | 2.08% | 0.07843% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | 144.3456 | 103.8046 | 2027-02-12 | 102.3154 | 106.4306 | 110.2734 | 2027-02-12 | 3.485% | 0.07843% | 70% | 0.5032 | 2 | 8 | 2.5032 | TRUE | TRUE
2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2027-02-13 | 3.873% | 0% | -0.02937% | 2.085% | 0.07299% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | 145.7359 | 0 | 2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-13 | 3.488% | 0.07299% | 70% | 0.50336 | 2 | 8 | 2.5034 | TRUE | TRUE
2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2027-02-14 | 3.874% | 0% | -0.0526% | 2.09% | 0.06831% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | 147.1313 | 0 | 2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-14 | 3.491% | 0.06831% | 70% | 0.50353 | 2 | 8 | 2.5035 | TRUE | TRUE
2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2027-02-15 | 3.876% | 0% | -0.07539% | 2.095% | 0.06437% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | 148.5323 | 0 | 2027-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-15 | 3.494% | 0.06437% | 70% | 0.5037 | 2 | 8 | 2.5037 | TRUE | TRUE
2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2027-02-16 | 3.877% | 0% | -0.09872% | 2.099% | 0.06115% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | 149.939 | 0 | 2027-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-16 | 3.497% | 0.06115% | 70% | 0.50389 | 2 | 8 | 2.5039 | TRUE | TRUE
2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2027-02-17 | 3.879% | 0% | -0.1225% | 2.104% | 0.05863% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | 151.3504 | 0 | 2027-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-17 | 3.5% | 0.05863% | 70% | 0.50408 | 2 | 8 | 2.5041 | TRUE | TRUE
2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2027-02-18 | 3.88% | 0% | -0.1467% | 2.109% | 0.0568% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | 152.7651 | 0 | 2027-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-18 | 3.503% | 0.0568% | 70% | 0.50427 | 2 | 8 | 2.5043 | TRUE | TRUE
2027-02-19 | 64.9476 | 64.9476 | 67.4502 | 68.9068 | 68.9135 | 0.42105 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2027-02-19 | 3.881% | 0% | -0.1711% | 2.114% | 0.05563% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | 154.1819 | 64.9476 | 2027-02-19 | 64.0237 | 66.4908 | 68.9068 | 2027-02-19 | 3.506% | 0.05563% | 70% | 0.50448 | 2 | 8 | 2.5045 | TRUE | TRUE
2027-02-20 | 90.542 | 90.542 | 94.0081 | 96.043 | 96.0643 | 0.58167 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2027-02-20 | 3.883% | 0% | -0.1958% | 2.119% | 0.05511% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | 155.6078 | 90.542 | 2027-02-20 | 89.2556 | 92.6725 | 96.043 | 2027-02-20 | 3.509% | 0.05511% | 70% | 0.5047 | 2 | 8 | 2.5047 | TRUE | TRUE
2027-02-21 | 81.3567 | 81.3567 | 84.4507 | 86.2829 | 86.2978 | 0.51784 | FALSE | 86.3266 | 2022 | 2027-02-21 | 3.884% | 0% | -0.2206% | 2.124% | 0.05522% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | 157.0487 | 81.3567 | 2027-02-21 | 80.2022 | 83.2524 | 86.2829 | 2027-02-21 | 3.512% | 0.05522% | 70% | 0.50492 | 2 | 8 | 2.5049 | TRUE | TRUE
2027-02-22 | 137.9984 | 137.9984 | 143.2117 | 146.3259 | 146.3922 | 0.87055 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2027-02-22 | 3.886% | 0% | -0.2455% | 2.128% | 0.05553% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | 158.5028 | 137.9984 | 2027-02-22 | 136.0426 | 141.182 | 146.3259 | 2027-02-22 | 3.515% | 0.05553% | 70% | 0.50515 | 2 | 8 | 2.5052 | TRUE | TRUE
2027-02-23 | 147.4302 | 147.4302 | 152.9627 | 156.2966 | 156.3744 | 0.92157 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2027-02-23 | 3.887% | 0% | -0.2704% | 2.133% | 0.05603% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | 159.9675 | 147.4302 | 2027-02-23 | 145.3433 | 150.7975 | 156.2966 | 2027-02-23 | 3.518% | 0.05603% | 70% | 0.50539 | 2 | 8 | 2.5054 | TRUE | TRUE
2027-02-24 | 97.8198 | 97.8198 | 101.4661 | 103.6827 | 103.7084 | 0.60573 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2027-02-24 | 3.889% | 0% | -0.2951% | 2.138% | 0.05673% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | 161.44 | 97.8198 | 2027-02-24 | 96.4368 | 100.0316 | 103.6827 | 2027-02-24 | 3.521% | 0.05673% | 70% | 0.50565 | 2 | 8 | 2.5056 | TRUE | TRUE
2027-02-25 | 110.8622 | 110.8622 | 114.9671 | 117.4844 | 117.5212 | 0.6803 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2027-02-25 | 3.89% | 0% | -0.3196% | 2.143% | 0.05761% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | 162.918 | 110.8622 | 2027-02-25 | 109.2968 | 113.3437 | 117.4844 | 2027-02-25 | 3.524% | 0.05761% | 70% | 0.50591 | 2 | 8 | 2.5059 | TRUE | TRUE
2027-02-26 | 171.6022 | 172.1944 | 178.528 | 182.4459 | 182.553 | 1.0474 | FALSE | 182.9289 | 2026 | 2027-02-26 | 3.892% | 0.3439% | -0.3439% | 2.147% | 0.05868% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | 164.3986 | 172.1944 | 2027-02-26 | 169.1606 | 176.0102 | 182.4459 | 2027-02-26 | 3.527% | 0.05868% | 70% | 0.50618 | 2 | 8 | 2.5062 | TRUE | TRUE
2027-02-27 | 98.4603 | 98.4603 | 102.058 | 104.3028 | 104.3291 | 0.59336 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2027-02-27 | 3.893% | 0% | -0.3679% | 2.152% | 0.05997% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | 165.8793 | 98.4603 | 2027-02-27 | 97.0734 | 100.6204 | 104.3028 | 2027-02-27 | 3.53% | 0.05997% | 70% | 0.50647 | 2 | 8 | 2.5065 | TRUE | TRUE
2027-02-28 | 150.4431 | 150.4431 | 155.9046 | 159.3415 | 159.4251 | 0.89885 | FALSE | 159.4372 | 2022 | 2027-02-28 | 3.894% | 0% | -0.3914% | 2.157% | 0.06128% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | 167.3577 | 150.4431 | 2027-02-28 | 148.3265 | 153.7112 | 159.3415 | 2027-02-28 | 3.533% | 0.06128% | 70% | 0.50676 | 2 | 8 | 2.5068 | TRUE | TRUE
2027-03-01 | 160.1492 | 160.1492 | 165.926 | 169.5921 | 169.6905 | 0.94853 | FALSE | 169.6972 | 2022 | 2027-03-01 | 3.896% | 0% | -0.4144% | 2.162% | 0.06261% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | 168.8313 | 160.1492 | 2027-03-01 | 157.8989 | 163.5945 | 169.5921 | 2027-03-01 | 3.536% | 0.06261% | 70% | 0.50707 | 2 | 8 | 2.5071 | TRUE | TRUE
2027-03-02 | 67.0185 | 67.0185 | 69.4209 | 70.9582 | 70.9643 | 0.39332 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2027-03-02 | 3.897% | 0% | -0.4368% | 2.166% | 0.06397% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | 170.2972 | 67.0185 | 2027-03-02 | 66.078 | 68.4466 | 70.9582 | 2027-03-02 | 3.539% | 0.06397% | 70% | 0.50739 | 2 | 8 | 2.5074 | TRUE | TRUE
2027-03-03 | 131.0184 | 131.0184 | 135.6865 | 138.6978 | 138.7578 | 0.76266 | FALSE | 138.7839 | 2022 | 2027-03-03 | 3.899% | 0% | -0.4585% | 2.171% | 0.06535% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | 171.753 | 131.0184 | 2027-03-03 | 129.1819 | 133.7845 | 138.6978 | 2027-03-03 | 3.542% | 0.06535% | 70% | 0.50773 | 2 | 8 | 2.5077 | TRUE | TRUE
2027-03-04 | 24.5454 | 24.5454 | 25.4147 | 25.98 | 25.98 | 0.14163 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2027-03-04 | 3.9% | 0% | -0.4795% | 2.176% | 0.06675% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | 173.196 | 24.5454 | 2027-03-04 | 24.2017 | 25.0589 | 25.98 | 2027-03-04 | 3.545% | 0.06675% | 70% | 0.50807 | 2 | 8 | 2.5081 | TRUE | TRUE
2027-03-05 | 53.2477 | 53.2477 | 55.123 | 56.3518 | 56.3521 | 0.30472 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2027-03-05 | 3.902% | 0% | -0.4997% | 2.181% | 0.06818% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | 174.6234 | 53.2477 | 2027-03-05 | 52.5031 | 54.3522 | 56.3518 | 2027-03-05 | 3.548% | 0.06818% | 70% | 0.50843 | 2 | 8 | 2.5084 | TRUE | TRUE
2027-03-06 | 84.0011 | 84.0011 | 86.9435 | 88.8859 | 88.9016 | 0.47691 | FALSE | 88.9406 | 2022 | 2027-03-06 | 3.903% | 0% | -0.5189% | 2.185% | 0.06964% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | 176.0433 | 84.0011 | 2027-03-06 | 82.8279 | 85.7292 | 88.8859 | 2027-03-06 | 3.551% | 0.06964% | 70% | 0.50881 | 2 | 8 | 2.5088 | TRUE | TRUE
2027-03-07 | 154.9893 | 154.9893 | 160.3905 | 163.9817 | 164.0773 | 0.87324 | FALSE | 164.0951 | 2022 | 2027-03-07 | 3.905% | 0% | -0.5371% | 2.19% | 0.07112% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | 177.464 | 154.9893 | 2027-03-07 | 152.8274 | 158.1532 | 163.9817 | 2027-03-07 | 3.554% | 0.07112% | 70% | 0.5092 | 2 | 8 | 2.5092 | TRUE | TRUE
2027-03-08 | 136.125 | 136.125 | 140.8458 | 144.0064 | 144.0753 | 0.76078 | FALSE | 144.1053 | 2022 | 2027-03-08 | 3.906% | 0% | -0.5543% | 2.195% | 0.07263% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | 178.8831 | 136.125 | 2027-03-08 | 134.2285 | 138.8835 | 144.0064 | 2027-03-08 | 3.557% | 0.07263% | 70% | 0.50961 | 2 | 8 | 2.5096 | TRUE | TRUE
2027-03-09 | 111.6563 | 111.6563 | 115.5111 | 118.1089 | 118.1489 | 0.61904 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2027-03-09 | 3.908% | 0% | -0.5703% | 2.199% | 0.07418% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | 180.2985 | 111.6563 | 2027-03-09 | 110.1026 | 113.9038 | 118.1089 | 2027-03-09 | 3.56% | 0.07418% | 70% | 0.51003 | 2 | 8 | 2.51 | TRUE | TRUE
2027-03-10 | 99.9523 | 99.9523 | 103.3888 | 105.7191 | 105.7477 | 0.5498 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2027-03-10 | 3.909% | 0% | -0.5851% | 2.204% | 0.07576% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | 181.7078 | 99.9523 | 2027-03-10 | 98.5632 | 101.9519 | 105.7191 | 2027-03-10 | 3.563% | 0.07576% | 70% | 0.51047 | 2 | 8 | 2.5105 | TRUE | TRUE
2027-03-11 | 68.6564 | 68.6564 | 71.0081 | 72.612 | 72.618 | 0.37469 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2027-03-11 | 3.91% | 0% | -0.5986% | 2.209% | 0.07737% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | 183.1087 | 68.6564 | 2027-03-11 | 67.7034 | 70.0224 | 72.612 | 2027-03-11 | 3.566% | 0.07737% | 70% | 0.51093 | 2 | 8 | 2.5109 | TRUE | TRUE
2027-03-12 | 52.8656 | 52.8656 | 54.6703 | 55.9079 | 55.9079 | 0.28631 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2027-03-12 | 3.912% | 0% | -0.6106% | 2.214% | 0.07901% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | 184.4991 | 52.8656 | 2027-03-12 | 52.1326 | 53.9124 | 55.9079 | 2027-03-12 | 3.569% | 0.07901% | 70% | 0.5114 | 2 | 8 | 2.5114 | TRUE | TRUE
2027-03-13 | 34.2204 | 34.2204 | 35.3853 | 36.1881 | 36.1881 | 0.18395 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2027-03-13 | 3.913% | 0% | -0.6212% | 2.218% | 0.08067% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | 185.8766 | 34.2204 | 2027-03-13 | 33.7465 | 34.8953 | 36.1881 | 2027-03-13 | 3.572% | 0.08067% | 70% | 0.5119 | 2 | 8 | 2.5119 | TRUE | TRUE
2027-03-14 | 48.496 | 48.496 | 50.143 | 51.283 | 51.283 | 0.25879 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2027-03-14 | 3.915% | 0% | -0.6302% | 2.223% | 0.08232% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | 187.2391 | 48.496 | 2027-03-14 | 47.8253 | 49.4495 | 51.283 | 2027-03-14 | 3.575% | 0.08232% | 70% | 0.51241 | 2 | 8 | 2.5124 | TRUE | TRUE
2027-03-15 | 59.5885 | 59.5885 | 61.6083 | 63.0121 | 63.0133 | 0.31572 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2027-03-15 | 3.916% | 0% | -0.6376% | 2.228% | 0.08394% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | 188.5842 | 59.5885 | 2027-03-15 | 58.7653 | 60.7573 | 63.0121 | 2027-03-15 | 3.578% | 0.08394% | 70% | 0.51295 | 2 | 8 | 2.5129 | TRUE | TRUE
2027-03-16 | 52.0626 | 52.0626 | 53.8249 | 55.054 | 55.054 | 0.27391 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2027-03-16 | 3.918% | 0% | -0.6435% | 2.232% | 0.08556% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | 189.9099 | 52.0626 | 2027-03-16 | 51.3443 | 53.0823 | 55.054 | 2027-03-16 | 3.581% | 0.08556% | 70% | 0.5135 | 2 | 8 | 2.5135 | TRUE | TRUE
2027-03-17 | 42.8596 | 42.8596 | 44.309 | 45.323 | 45.323 | 0.22395 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2027-03-17 | 3.919% | 0% | -0.6479% | 2.237% | 0.08716% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | 191.2146 | 42.8596 | 2027-03-17 | 42.269 | 43.6984 | 45.323 | 2027-03-17 | 3.584% | 0.08716% | 70% | 0.51408 | 2 | 8 | 2.5141 | TRUE | TRUE
2027-03-18 | 53.6976 | 53.6976 | 55.5125 | 56.7856 | 56.7856 | 0.27871 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2027-03-18 | 3.921% | 0% | -0.6511% | 2.242% | 0.08875% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | 192.4962 | 53.6976 | 2027-03-18 | 52.9585 | 54.7484 | 56.7856 | 2027-03-18 | 3.587% | 0.08875% | 70% | 0.51468 | 2 | 8 | 2.5147 | TRUE | TRUE
2027-03-19 | 111.3006 | 111.3006 | 115.062 | 117.7063 | 117.748 | 0.57413 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2027-03-19 | 3.922% | 0% | -0.653% | 2.247% | 0.09033% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | 193.7527 | 111.3006 | 2027-03-19 | 109.7704 | 113.4801 | 117.7063 | 2027-03-19 | 3.59% | 0.09033% | 70% | 0.51531 | 2 | 8 | 2.5153 | TRUE | TRUE
2027-03-20 | 130.394 | 130.394 | 134.8018 | 137.9064 | 137.9732 | 0.66843 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2027-03-20 | 3.923% | 0% | -0.6536% | 2.251% | 0.0919% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | 194.9889 | 130.394 | 2027-03-20 | 128.6035 | 132.9507 | 137.9064 | 2027-03-20 | 3.594% | 0.0919% | 70% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | TRUE | TRUE
2027-03-21 | 181.7578 | 181.7578 | 187.9056 | 192.2426 | 192.4033 | 0.92625 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2027-03-21 | 3.925% | 0% | -0.6531% | 2.256% | 0.09336% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | 196.2109 | 181.7578 | 2027-03-21 | 179.2649 | 185.3284 | 192.2426 | 2027-03-21 | 3.597% | 0.09336% | 70% | 0.51663 | 2 | 8 | 2.5166 | TRUE | TRUE
2027-03-22 | 174.3997 | 174.3997 | 180.3044 | 184.4749 | 184.6206 | 0.88326 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2027-03-22 | 3.926% | 0% | -0.6514% | 2.261% | 0.09469% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | 197.4178 | 174.3997 | 2027-03-22 | 172.0105 | 177.8344 | 184.4749 | 2027-03-22 | 3.6% | 0.09469% | 70% | 0.51733 | 2 | 8 | 2.5173 | TRUE | TRUE
2027-03-23 | 185.1705 | 185.1705 | 191.4483 | 195.886 | 196.0559 | 0.93225 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2027-03-23 | 3.928% | 0% | -0.6487% | 2.265% | 0.09591% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | 198.609 | 185.1705 | 2027-03-23 | 182.6367 | 188.8286 | 195.886 | 2027-03-23 | 3.603% | 0.09591% | 70% | 0.51806 | 2 | 8 | 2.5181 | TRUE | TRUE
2027-03-24 | 139.9536 | 139.9536 | 144.7062 | 148.0677 | 148.1499 | 0.70023 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2027-03-24 | 3.929% | 0% | -0.6449% | 2.27% | 0.09701% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | 199.7837 | 139.9536 | 2027-03-24 | 138.0407 | 142.7285 | 148.0677 | 2027-03-24 | 3.606% | 0.09701% | 70% | 0.51882 | 2 | 8 | 2.5188 | TRUE | TRUE
2027-03-25 | 154.5671 | 154.5671 | 159.8264 | 163.547 | 163.6546 | 0.76897 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2027-03-25 | 3.931% | 0% | -0.64% | 2.275% | 0.098% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | 200.941 | 154.5671 | 2027-03-25 | 152.457 | 157.6445 | 163.547 | 2027-03-25 | 3.609% | 0.098% | 70% | 0.5196 | 2 | 8 | 2.5196 | TRUE | TRUE
2027-03-26 | 172.3215 | 172.3215 | 178.1982 | 182.3554 | 182.4979 | 0.85256 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2027-03-26 | 3.932% | 0% | -0.6343% | 2.28% | 0.09888% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | 202.0802 | 172.3215 | 2027-03-26 | 169.9717 | 175.7683 | 182.3554 | 2027-03-26 | 3.612% | 0.09888% | 70% | 0.52042 | 2 | 8 | 2.5204 | TRUE | TRUE
2027-03-27 | 181.7213 | 181.7213 | 187.9343 | 192.3281 | 192.4906 | 0.89416 | FALSE | 192.5148 | 2022 | 2027-03-27 | 3.934% | 0% | -0.6276% | 2.285% | 0.09949% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | 203.2009 | 181.7213 | 2027-03-27 | 179.2461 | 185.3745 | 192.3281 | 2027-03-27 | 3.615% | 0.09949% | 70% | 0.52127 | 2 | 8 | 2.5213 | TRUE | TRUE
2027-03-28 | 151.8935 | 151.8935 | 157.1013 | 160.7821 | 160.8839 | 0.7432 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2027-03-28 | 3.935% | 0% | -0.6201% | 2.289% | 0.09985% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | 204.3023 | 151.8935 | 2027-03-28 | 149.827 | 154.9639 | 160.7821 | 2027-03-28 | 3.619% | 0.09985% | 70% | 0.52214 | 2 | 8 | 2.5221 | TRUE | TRUE
2027-03-29 | 109.4112 | 109.4112 | 113.174 | 115.8313 | 115.8698 | 0.53236 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2027-03-29 | 3.936% | 0% | -0.6117% | 2.294% | 0.09996% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | 205.3836 | 109.4112 | 2027-03-29 | 107.9244 | 111.636 | 115.8313 | 2027-03-29 | 3.622% | 0.09996% | 70% | 0.52306 | 2 | 8 | 2.5231 | TRUE | TRUE
2027-03-30 | 30.6704 | 30.6704 | 31.7287 | 32.4753 | 32.4753 | 0.14842 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2027-03-30 | 3.938% | 0% | -0.6026% | 2.299% | 0.09983% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 206.4442 | 30.6704 | 2027-03-30 | 30.2541 | 31.298 | 32.4753 | 2027-03-30 | 3.625% | 0.09983% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | TRUE | TRUE
2027-03-31 | 102.3146 | 102.3146 | 105.8572 | 108.3534 | 108.3534 | 0.49263 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2027-03-31 | 3.939% | 0% | -0.5927% | 2.304% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 207.6897 | 102.3146 | 2027-03-31 | 100.8996 | 104.3933 | 108.3238 | 2027-03-31 | 3.628% | 0.09947% | 70% | 0.52499 | 2 | 8 | 2.525 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 111.1667 | 111.1667 | 115.0301 | 117.7485 | 117.7485 | 0.53265 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2027-04-01 | 3.941% | 0% | -0.5822% | 2.309% | 1.611e-05% | 70% | 0.0010201 | -1 | 5 | -0.99898 | 208.7062 | 111.1667 | 2027-04-01 | 109.625 | 113.4348 | 117.7098 | 2027-04-01 | 3.632% | 0.09887% | 70% | 0.52601 | 2 | 8 | 2.526 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 79.3744 | 79.3744 | 82.1436 | 84.0891 | 84.0891 | 0.37852 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2027-04-02 | 3.942% | 0% | -0.571% | 2.314% | 3.252e-05% | 70% | 0.0020783 | -1 | 5 | -0.99792 | 209.6991 | 79.3744 | 2027-04-02 | 78.2919 | 81.0234 | 84.0798 | 2027-04-02 | 3.635% | 0.09804% | 70% | 0.52707 | 2 | 8 | 2.5271 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 111.3104 | 111.3104 | 115.2096 | 117.944 | 117.944 | 0.52836 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2027-04-03 | 3.944% | 0% | -0.5592% | 2.318% | 4.911e-05% | 70% | 0.0031759 | -1 | 5 | -0.99682 | 210.67 | 111.3104 | 2027-04-03 | 109.7713 | 113.6166 | 117.9067 | 2027-04-03 | 3.639% | 0.09698% | 70% | 0.52816 | 2 | 8 | 2.5282 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 175.8727 | 175.8727 | 182.0595 | 186.3899 | 186.39 | 0.83107 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2027-04-04 | 3.945% | 0% | -0.5469% | 2.323% | 6.581e-05% | 70% | 0.0043142 | -1 | 5 | -0.99569 | 211.6209 | 175.8727 | 2027-04-04 | 173.3724 | 179.4712 | 186.2546 | 2027-04-04 | 3.642% | 0.09571% | 70% | 0.5293 | 2 | 8 | 2.5293 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 210.6806 | 211.8119 | 219.2953 | 224.5227 | 224.5229 | 0.99652 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2027-04-05 | 3.947% | 0.5341% | -0.5341% | 2.328% | 8.269e-05% | 70% | 0.0054943 | -1 | 5 | -0.99451 | 212.5518 | 211.8119 | 2027-04-05 | 207.605 | 216.1349 | 224.3122 | 2027-04-05 | 3.645% | 0.09432% | 70% | 0.53048 | 2 | 8 | 2.5305 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 49.1714 | 49.1714 | 50.9164 | 52.1327 | 52.1327 | 0.23035 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2027-04-06 | 3.948% | 0% | -0.5209% | 2.333% | 9.975e-05% | 70% | 0.0067177 | -1 | 5 | -0.99328 | 213.4628 | 49.1714 | 2027-04-06 | 48.5089 | 50.2304 | 52.1327 | 2027-04-06 | 3.649% | 0.0928% | 70% | 0.53171 | 2 | 8 | 2.5317 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 167.6181 | 167.6181 | 173.5937 | 177.7498 | 177.7499 | 0.78197 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2027-04-07 | 3.949% | 0% | -0.5072% | 2.338% | 0.000117% | 70% | 0.0079856 | -1 | 5 | -0.99201 | 214.3537 | 167.6181 | 2027-04-07 | 165.2586 | 171.1501 | 177.6383 | 2027-04-07 | 3.653% | 0.09117% | 70% | 0.53297 | 2 | 8 | 2.533 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 144.5027 | 144.5027 | 149.6782 | 153.2695 | 153.2696 | 0.6714 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2027-04-08 | 3.951% | 0% | -0.4932% | 2.343% | 0.0001344% | 70% | 0.0092995 | -1 | 5 | -0.9907 | 215.2247 | 144.5027 | 2027-04-08 | 142.4924 | 147.5959 | 153.1969 | 2027-04-08 | 3.656% | 0.08943% | 70% | 0.53429 | 2 | 8 | 2.5343 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 128.9998 | 128.9998 | 133.6419 | 136.8555 | 136.8556 | 0.59701 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2027-04-09 | 3.952% | 0% | -0.4788% | 2.348% | 0.000152% | 70% | 0.010661 | -1 | 5 | -0.98934 | 216.0756 | 128.9998 | 2027-04-09 | 127.22 | 131.7981 | 136.8048 | 2027-04-09 | 3.66% | 0.08756% | 70% | 0.53565 | 2 | 8 | 2.5356 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 221.1973 | 222.2289 | 230.2642 | 235.8134 | 235.8138 | 1.0245 | FALSE | 236.4623 | 2024 | 2027-04-10 | 3.954% | 0.4642% | -0.4642% | 2.353% | 0.0001696% | 70% | 0.01207 | -1 | 5 | -0.98793 | 216.9066 | 222.2289 | 2027-04-10 | 218.0061 | 226.9805 | 235.6118 | 2027-04-10 | 3.663% | 0.08564% | 70% | 0.53706 | 2 | 8 | 2.5371 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 170.4299 | 170.4299 | 176.622 | 180.8879 | 180.8881 | 0.7828 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2027-04-11 | 3.955% | 0% | -0.4494% | 2.358% | 0.0001871% | 70% | 0.01353 | -1 | 5 | -0.98647 | 217.7176 | 170.4299 | 2027-04-11 | 168.0484 | 174.154 | 180.7835 | 2027-04-11 | 3.667% | 0.08383% | 70% | 0.53852 | 2 | 8 | 2.5385 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 151.2293 | 151.2293 | 156.7506 | 160.5449 | 160.5451 | 0.6921 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2027-04-12 | 3.957% | 0% | -0.4343% | 2.363% | 0.0002046% | 70% | 0.015042 | -1 | 5 | -0.98496 | 218.5085 | 151.2293 | 2027-04-12 | 149.1357 | 154.5806 | 160.4713 | 2027-04-12 | 3.671% | 0.08212% | 70% | 0.54003 | 2 | 8 | 2.54 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 32.3873 | 32.3873 | 33.5756 | 34.3901 | 34.3901 | 0.1477 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2027-04-13 | 3.958% | 0% | -0.4192% | 2.369% | 0.0002219% | 70% | 0.016606 | -1 | 5 | -0.98339 | 219.2795 | 32.3873 | 2027-04-13 | 31.954 | 33.1264 | 34.3901 | 2027-04-13 | 3.675% | 0.0805% | 70% | 0.54159 | 2 | 8 | 2.5416 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 159.4343 | 159.4343 | 165.3122 | 169.3315 | 169.3318 | 0.7246 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2027-04-14 | 3.96% | 0% | -0.404% | 2.374% | 0.0002391% | 70% | 0.018225 | -1 | 5 | -0.98178 | 220.0306 | 159.4343 | 2027-04-14 | 157.2282 | 163.0248 | 169.2506 | 2027-04-14 | 3.678% | 0.07898% | 70% | 0.54321 | 2 | 8 | 2.5432 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 178.5212 | 178.5212 | 185.1349 | 189.6463 | 189.6466 | 0.80866 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2027-04-15 | 3.961% | 0% | -0.3887% | 2.379% | 0.0002561% | 70% | 0.019899 | -1 | 5 | -0.9801 | 220.7616 | 178.5212 | 2027-04-15 | 176.0385 | 182.5602 | 189.5397 | 2027-04-15 | 3.682% | 0.07756% | 70% | 0.54489 | 2 | 8 | 2.5449 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 160.2157 | 160.2157 | 166.1816 | 170.2402 | 170.2405 | 0.72342 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2027-04-16 | 3.962% | 0% | -0.3725% | 2.384% | 0.0002728% | 70% | 0.021631 | -1 | 5 | -0.97837 | 221.4706 | 160.2157 | 2027-04-16 | 158.0057 | 163.8893 | 170.162 | 2027-04-16 | 3.686% | 0.07624% | 70% | 0.54662 | 2 | 8 | 2.5466 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 218.9632 | 219.7422 | 227.9706 | 233.5508 | 233.5514 | 0.98914 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2027-04-17 | 3.964% | 0.3545% | -0.3545% | 2.389% | 0.0002891% | 70% | 0.023421 | -1 | 5 | -0.97658 | 222.1539 | 219.7422 | 2027-04-17 | 215.857 | 224.7666 | 233.379 | 2027-04-17 | 3.69% | 0.07501% | 70% | 0.54841 | 2 | 8 | 2.5484 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 142.5371 | 142.5371 | 147.9068 | 151.5354 | 151.5356 | 0.63972 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2027-04-18 | 3.965% | 0% | -0.3349% | 2.395% | 0.0003043% | 70% | 0.025271 | -1 | 5 | -0.97473 | 222.8109 | 142.5371 | 2027-04-18 | 140.5889 | 145.8852 | 151.4814 | 2027-04-18 | 3.694% | 0.07373% | 70% | 0.55026 | 2 | 8 | 2.5503 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 46.0468 | 46.0468 | 47.7926 | 48.9678 | 48.9678 | 0.20608 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2027-04-19 | 3.967% | 0% | -0.3138% | 2.4% | 0.0003179% | 70% | 0.027184 | -1 | 5 | -0.97282 | 223.4426 | 46.0468 | 2027-04-19 | 45.4341 | 47.1567 | 48.9678 | 2027-04-19 | 3.698% | 0.07239% | 70% | 0.55217 | 2 | 8 | 2.5522 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 43.2082 | 43.2082 | 44.8575 | 45.963 | 45.963 | 0.19285 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2027-04-20 | 3.968% | 0% | -0.2915% | 2.405% | 0.0003294% | 70% | 0.029159 | -1 | 5 | -0.97084 | 224.0503 | 43.2082 | 2027-04-20 | 42.6338 | 44.2612 | 45.963 | 2027-04-20 | 3.703% | 0.07099% | 70% | 0.55415 | 2 | 8 | 2.5541 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 41.5577 | 41.5577 | 43.1552 | 44.2212 | 44.2212 | 0.185 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2027-04-21 | 3.97% | 0% | -0.2679% | 2.411% | 0.0003386% | 70% | 0.031198 | -1 | 5 | -0.9688 | 224.6351 | 41.5577 | 2027-04-21 | 41.0057 | 42.5821 | 44.2212 | 2027-04-21 | 3.707% | 0.06953% | 70% | 0.55619 | 2 | 8 | 2.5562 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 117.3036 | 117.3036 | 121.8458 | 124.8624 | 124.8625 | 0.52089 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2027-04-22 | 3.971% | 0% | -0.2433% | 2.416% | 0.0003452% | 70% | 0.033303 | -1 | 5 | -0.9667 | 225.1981 | 117.3036 | 2027-04-22 | 115.7221 | 120.2032 | 124.8357 | 2027-04-22 | 3.711% | 0.06801% | 70% | 0.55829 | 2 | 8 | 2.5583 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 35.9358 | 35.9358 | 37.3378 | 38.2643 | 38.2643 | 0.15919 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2027-04-23 | 3.973% | 0% | -0.2177% | 2.421% | 0.0003486% | 70% | 0.035476 | -1 | 5 | -0.96452 | 225.7405 | 35.9358 | 2027-04-23 | 35.4593 | 36.8427 | 38.2643 | 2027-04-23 | 3.715% | 0.06642% | 70% | 0.56046 | 2 | 8 | 2.5605 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 133.5144 | 133.5144 | 138.7632 | 142.2144 | 142.2147 | 0.59008 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2027-04-24 | 3.974% | 0% | -0.1915% | 2.427% | 0.0003492% | 70% | 0.037717 | -1 | 5 | -0.96228 | 226.2634 | 133.5144 | 2027-04-24 | 131.7103 | 136.8882 | 142.1766 | 2027-04-24 | 3.72% | 0.06465% | 70% | 0.5627 | 2 | 8 | 2.5627 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 171.3271 | 171.3271 | 178.1149 | 182.5551 | 182.5555 | 0.75552 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2027-04-25 | 3.975% | 0% | -0.1646% | 2.432% | 0.0003475% | 70% | 0.040028 | -1 | 5 | -0.95997 | 226.768 | 171.3271 | 2027-04-25 | 168.9904 | 175.6857 | 182.4811 | 2027-04-25 | 3.724% | 0.06261% | 70% | 0.56502 | 2 | 8 | 2.565 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 218.867 | 218.867 | 227.6064 | 233.2936 | 233.2943 | 0.96309 | TRUE | 233.2943 | 2027 | 2027-04-26 | 3.977% | 0% | -0.1372% | 2.438% | 0.0003433% | 70% | 0.04241 | -1 | 5 | -0.95759 | 227.2555 | 218.867 | 2027-04-26 | 215.8491 | 224.468 | 233.1611 | 2027-04-26 | 3.728% | 0.0603% | 70% | 0.5674 | 2 | 8 | 2.5674 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 168.1012 | 168.1012 | 174.8665 | 179.246 | 179.2464 | 0.73817 | TRUE | 179.2464 | 2027 | 2027-04-27 | 3.978% | 0% | -0.1096% | 2.443% | 0.0003364% | 70% | 0.044864 | -1 | 5 | -0.95514 | 227.727 | 168.1012 | 2027-04-27 | 165.8196 | 172.4931 | 179.1817 | 2027-04-27 | 3.733% | 0.05772% | 70% | 0.56985 | 2 | 8 | 2.5699 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 97.137 | 97.137 | 101.0772 | 103.6146 | 103.6146 | 0.4257 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2027-04-28 | 3.98% | 0% | -0.0817% | 2.449% | 0.0003266% | 70% | 0.047392 | -1 | 5 | -0.95261 | 228.1837 | 97.137 | 2027-04-28 | 95.8446 | 99.7323 | 103.6044 | 2027-04-28 | 3.737% | 0.05488% | 70% | 0.57238 | 2 | 8 | 2.5724 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 174.192 | 174.192 | 181.313 | 185.8753 | 185.8757 | 0.7619 | TRUE | 185.8757 | 2027 | 2027-04-29 | 3.981% | 0% | -0.05381% | 2.455% | 0.0003136% | 70% | 0.049994 | -1 | 5 | -0.95001 | 228.6268 | 174.192 | 2027-04-29 | 171.8345 | 178.8592 | 185.8122 | 2027-04-29 | 3.742% | 0.05176% | 70% | 0.57498 | 2 | 8 | 2.575 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 168.1352 | 168.1352 | 175.0619 | 175.7728 | 175.7731 | 0.71888 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2027-04-30 | 3.983% | 0% | -0.02602% | 0.4044% | 0.0002973% | 70% | 0.052672 | -1 | 5 | -0.94733 | 233.885 | 168.1352 | 2027-04-30 | 164.6174 | 171.3992 | 175.7222 | 2027-04-30 | 2.46% | 0.04837% | 70% | 0.57766 | 2 | 8 | 2.5777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 188.8524 | 188.8524 | 196.692 | 197.5051 | 197.5055 | 0.80601 | TRUE | 197.5055 | 2027 | 2027-05-01 | 3.984% | 0% | 0.001519% | 0.4117% | 0.0002774% | 70% | 0.055427 | -1 | 5 | -0.94457 | 234.305 | 188.8524 | 2027-05-01 | 184.8977 | 192.573 | 197.4416 | 2027-05-01 | 2.466% | 0.04471% | 70% | 0.58041 | 2 | 8 | 2.5804 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 111.5046 | 111.5046 | 116.1679 | 116.6567 | 116.6567 | 0.47508 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2027-05-02 | 3.986% | 0% | 0.02866% | 0.419% | 0.0002553% | 70% | 0.05826 | -1 | 5 | -0.94174 | 234.7054 | 111.5046 | 2027-05-02 | 109.1951 | 113.7619 | 116.6448 | 2027-05-02 | 2.472% | 0.04093% | 70% | 0.58325 | 2 | 8 | 2.5832 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 133.7946 | 133.7946 | 139.4309 | 140.0277 | 140.0278 | 0.56913 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2027-05-03 | 3.987% | 0% | 0.05527% | 0.4262% | 0.0002327% | 70% | 0.061171 | -1 | 5 | -0.93883 | 235.0878 | 133.7946 | 2027-05-03 | 131.02 | 136.5394 | 140.0078 | 2027-05-03 | 2.477% | 0.03718% | 70% | 0.58616 | 2 | 8 | 2.5862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 72.5413 | 72.5413 | 75.6188 | 75.948 | 75.948 | 0.30809 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2027-05-04 | 3.989% | 0% | 0.0812% | 0.4335% | 0.0002099% | 70% | 0.064161 | -1 | 5 | -0.93584 | 235.4539 | 72.5413 | 2027-05-04 | 71.0478 | 74.0619 | 75.9477 | 2027-05-04 | 2.483% | 0.03346% | 70% | 0.58915 | 2 | 8 | 2.5891 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 149.3322 | 149.3322 | 155.7104 | 156.3998 | 156.4 | 0.63329 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2027-05-05 | 3.99% | 0% | 0.1063% | 0.4408% | 0.0001871% | 70% | 0.067231 | -1 | 5 | -0.93277 | 235.8053 | 149.3322 | 2027-05-05 | 146.2396 | 152.4858 | 156.3778 | 2027-05-05 | 2.489% | 0.02976% | 70% | 0.59222 | 2 | 8 | 2.5922 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 164.1317 | 164.1317 | 171.1877 | 171.9582 | 171.9584 | 0.69505 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2027-05-06 | 3.991% | 0% | 0.1304% | 0.4481% | 0.0001645% | 70% | 0.070381 | -1 | 5 | -0.92962 | 236.1437 | 164.1317 | 2027-05-06 | 160.7339 | 167.6439 | 171.9331 | 2027-05-06 | 2.495% | 0.02609% | 70% | 0.59537 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 194.923 | 194.923 | 203.3547 | 204.2849 | 204.2852 | 0.8243 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2027-05-07 | 3.993% | 0% | 0.1535% | 0.4553% | 0.0001426% | 70% | 0.073612 | -1 | 5 | -0.92639 | 236.4706 | 194.923 | 2027-05-07 | 190.8863 | 199.1434 | 204.2508 | 2027-05-07 | 2.501% | 0.02243% | 70% | 0.5986 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 213.8297 | 213.8297 | 223.1333 | 224.1704 | 224.1706 | 0.90304 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2027-05-08 | 3.994% | 0% | 0.1752% | 0.4626% | 0.0001222% | 70% | 0.076925 | -1 | 5 | -0.92308 | 236.7878 | 213.8297 | 2027-05-08 | 209.4051 | 218.5162 | 224.134 | 2027-05-08 | 2.506% | 0.01895% | 70% | 0.60191 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 232.3715 | 231.9179 | 242.0636 | 243.2065 | 243.2067 | 0.97816 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2027-05-09 | 3.996% | -0.1956% | 0.1956% | 0.4699% | 0.0001026% | 70% | 0.080318 | -1 | 5 | -0.91968 | 237.0967 | 231.9179 | 2027-05-09 | 227.588 | 237.0602 | 243.1696 | 2027-05-09 | 2.512% | 0.01578% | 70% | 0.60531 | 2 | 8 | 2.6053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 224.2533 | 224.2533 | 234.1132 | 235.2358 | 235.236 | 0.94463 | TRUE | 235.236 | 2027 | 2027-05-10 | 3.997% | 0% | 0.2144% | 0.4772% | 8.408e-05% | 70% | 0.083793 | -1 | 5 | -0.91621 | 237.3992 | 224.2533 | 2027-05-10 | 219.6282 | 229.2847 | 235.208 | 2027-05-10 | 2.518% | 0.01292% | 70% | 0.60878 | 2 | 8 | 2.6088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 238.7696 | 238.218 | 248.7402 | 249.9513 | 249.9515 | 1.0022 | FALSE | 250.0483 | 2023 | 2027-05-11 | 3.999% | -0.2316% | 0.2316% | 0.4845% | 6.688e-05% | 70% | 0.087349 | -1 | 5 | -0.91265 | 237.6967 | 238.218 | 2027-05-11 | 233.8754 | 243.6167 | 249.9255 | 2027-05-11 | 2.524% | 0.01037% | 70% | 0.61234 | 2 | 8 | 2.6123 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 180.6472 | 180.6472 | 188.6595 | 189.592 | 189.592 | 0.75905 | TRUE | 189.592 | 2027 | 2027-05-12 | 4% | 0% | 0.2469% | 0.4918% | 5.139e-05% | 70% | 0.090987 | -1 | 5 | -0.90901 | 237.9909 | 180.6472 | 2027-05-12 | 176.9372 | 184.785 | 189.5819 | 2027-05-12 | 2.53% | 0.008141% | 70% | 0.61597 | 2 | 8 | 2.616 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 186.0586 | 186.0586 | 194.341 | 195.3159 | 195.3159 | 0.78083 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2027-05-13 | 4.002% | 0% | 0.2602% | 0.4992% | 3.796e-05% | 70% | 0.094705 | -1 | 5 | -0.9053 | 238.2835 | 186.0586 | 2027-05-13 | 182.2416 | 190.354 | 195.3076 | 2027-05-13 | 2.536% | 0.006225% | 70% | 0.61969 | 2 | 8 | 2.6197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 215.6298 | 215.6298 | 225.2583 | 226.405 | 226.4051 | 0.90382 | TRUE | 226.4051 | 2027 | 2027-05-14 | 4.003% | 0% | 0.2715% | 0.5065% | 2.698e-05% | 70% | 0.098503 | -1 | 5 | -0.9015 | 238.5761 | 215.6298 | 2027-05-14 | 211.2092 | 220.6403 | 226.396 | 2027-05-14 | 2.542% | 0.004629% | 70% | 0.62349 | 2 | 8 | 2.6235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 220.5052 | 220.5052 | 230.3764 | 231.5662 | 231.5663 | 0.92312 | TRUE | 231.5663 | 2027 | 2027-05-15 | 4.004% | 0% | 0.2804% | 0.5138% | 1.886e-05% | 70% | 0.10238 | -1 | 5 | -0.89762 | 238.8683 | 220.5052 | 2027-05-15 | 215.9892 | 225.6583 | 231.5594 | 2027-05-15 | 2.548% | 0.003355% | 70% | 0.62737 | 2 | 8 | 2.6274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 217.9333 | 217.9333 | 227.7081 | 228.901 | 228.901 | 0.91125 | TRUE | 228.901 | 2027 | 2027-05-16 | 4.006% | 0% | 0.2868% | 0.5211% | 1.401e-05% | 70% | 0.10634 | -1 | 5 | -0.89366 | 239.1589 | 217.9333 | 2027-05-16 | 213.4743 | 223.0491 | 228.8962 | 2027-05-16 | 2.554% | 0.002404% | 70% | 0.63133 | 2 | 8 | 2.6313 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 232.8681 | 232.1933 | 242.621 | 243.9099 | 243.9099 | 0.9697 | FALSE | 243.9255 | 2025 | 2027-05-17 | 4.007% | -0.2906% | 0.2906% | 0.5285% | 9.708e-06% | 70% | 0.11037 | -1 | 5 | -0.88963 | 239.4478 | 232.1933 | 2027-05-17 | 228.137 | 237.6608 | 243.9062 | 2027-05-17 | 2.561% | 0.001609% | 70% | 0.63536 | 2 | 8 | 2.6354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 221.7024 | 221.7024 | 231.6656 | 232.9136 | 232.9136 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2027-05-18 | 4.009% | 0% | 0.2919% | 0.5358% | 6.051e-06% | 70% | 0.11448 | -1 | 5 | -0.88552 | 239.7338 | 221.7024 | 2027-05-18 | 217.1738 | 226.9335 | 232.9116 | 2027-05-18 | 2.567% | 0.0009687% | 70% | 0.63947 | 2 | 8 | 2.6395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 221.8816 | 221.8816 | 231.854 | 233.1201 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2027-05-19 | 4.01% | 0% | 0.291% | 0.5431% | 3.141e-06% | 70% | 0.11867 | -1 | 5 | -0.88133 | 240.0162 | 221.8816 | 2027-05-19 | 217.3525 | 227.1214 | 233.1191 | 2027-05-19 | 2.573% | 0.0004862% | 70% | 0.64366 | 2 | 8 | 2.6437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 207.5839 | 207.5839 | 216.91 | 218.1107 | 218.1107 | 0.86388 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2027-05-20 | 4.012% | 0% | 0.2879% | 0.5505% | 1.086e-06% | 70% | 0.12293 | -1 | 5 | -0.87707 | 240.2939 | 207.5839 | 2027-05-20 | 203.3495 | 212.4855 | 218.1104 | 2027-05-20 | 2.579% | 0.0001627% | 70% | 0.64791 | 2 | 8 | 2.6479 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 220.4067 | 220.4067 | 230.3005 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2027-05-21 | 4.013% | 0% | 0.2829% | 0.5578% | 0% | 70% | 0.12726 | -1 | 5 | -0.87274 | 240.566 | 220.4067 | 2027-05-21 | 215.9134 | 225.6055 | 231.5923 | 2027-05-21 | 2.585% | 0% | 70% | 0.65224 | 2 | 8 | 2.6522 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 168.2094 | 168.2094 | 175.7504 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2027-05-22 | 4.015% | 0% | 0.2762% | 0.5652% | 0% | 70% | 0.13166 | -1 | 5 | -0.86834 | 240.8315 | 168.2094 | 2027-05-22 | 164.782 | 172.1693 | 176.7494 | 2027-05-22 | 2.591% | 0% | 70% | 0.65665 | 2 | 8 | 2.6566 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 75.3112 | 75.3112 | 78.6819 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2027-05-23 | 4.016% | 0% | 0.2679% | 0.5725% | 0% | 70% | 0.13613 | -1 | 5 | -0.86387 | 241.0896 | 75.3112 | 2027-05-23 | 73.7775 | 77.0795 | 79.135 | 2027-05-23 | 2.597% | 0% | 70% | 0.66111 | 2 | 8 | 2.6611 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 62.9492 | 62.9492 | 65.761 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2027-05-24 | 4.017% | 0% | 0.2583% | 0.5799% | 0% | 70% | 0.14066 | -1 | 5 | -0.85934 | 241.3391 | 62.9492 | 2027-05-24 | 61.6679 | 64.4224 | 66.1445 | 2027-05-24 | 2.604% | 0% | 70% | 0.66565 | 2 | 8 | 2.6656 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 159.4746 | 159.4746 | 166.5814 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2027-05-25 | 4.019% | 0% | 0.2474% | 0.5872% | 0% | 70% | 0.14526 | -1 | 5 | -0.85474 | 241.5793 | 159.4746 | 2027-05-25 | 156.2301 | 163.1923 | 167.5653 | 2027-05-25 | 2.61% | 0% | 70% | 0.67024 | 2 | 8 | 2.6702 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 111.6243 | 111.6243 | 116.586 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2027-05-26 | 4.02% | 0% | 0.2355% | 0.5946% | 0% | 70% | 0.14991 | -1 | 5 | -0.85009 | 241.8091 | 111.6243 | 2027-05-26 | 109.3545 | 114.2153 | 117.2833 | 2027-05-26 | 2.616% | 0% | 70% | 0.6749 | 2 | 8 | 2.6749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 166.6916 | 166.6916 | 174.0805 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2027-05-27 | 4.022% | 0% | 0.2228% | 0.6019% | 0% | 70% | 0.15463 | -1 | 5 | -0.84537 | 242.0275 | 166.6916 | 2027-05-27 | 163.3038 | 170.5425 | 175.1347 | 2027-05-27 | 2.622% | 0% | 70% | 0.67962 | 2 | 8 | 2.6796 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 230.6477 | 230.6477 | 240.8414 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2027-05-28 | 4.023% | 0% | 0.2094% | 0.6093% | 0% | 70% | 0.1594 | -1 | 5 | -0.8406 | 242.2337 | 230.6477 | 2027-05-28 | 225.9624 | 235.949 | 242.3178 | 2027-05-28 | 2.628% | 0% | 70% | 0.68439 | 2 | 8 | 2.6844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 248.5224 | 248.0376 | 258.9662 | 260.573 | 260.573 | 1.0231 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2027-05-29 | 4.025% | -0.1954% | 0.1954% | 0.6166% | 0% | 70% | 0.16422 | -1 | 5 | -0.83578 | 242.4267 | 248.0376 | 2027-05-29 | 243.4976 | 253.7084 | 260.573 | 2027-05-29 | 2.634% | -1.536e-20% | 70% | 0.68921 | 2 | 8 | 2.6892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 198.4893 | 198.4893 | 207.2071 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2027-05-30 | 4.026% | 0% | 0.1812% | 0.624% | 0% | 70% | 0.16909 | -1 | 5 | -0.83091 | 242.6065 | 198.4893 | 2027-05-30 | 194.4614 | 203.0024 | 208.5081 | 2027-05-30 | 2.641% | 0% | 70% | 0.69407 | 2 | 8 | 2.6941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 233.6947 | 233.6947 | 243.9259 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2027-05-31 | 4.028% | 0% | 0.1669% | 0.6313% | 0% | 70% | 0.174 | -1 | 5 | -0.826 | 242.7732 | 233.6947 | 2027-05-31 | 228.955 | 238.9787 | 245.4756 | 2027-05-31 | 2.647% | 0% | 70% | 0.69899 | 2 | 8 | 2.699 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 241.734 | 241.3658 | 251.899 | 253.5181 | 253.5181 | 0.99357 | FALSE | 253.6022 | 2026 | 2027-06-01 | 4.029% | -0.1526% | 0.1526% | 0.6387% | 0% | 70% | 0.17895 | -1 | 5 | -0.82105 | 242.9268 | 241.3658 | 2027-06-01 | 236.8496 | 246.7928 | 253.5181 | 2027-06-01 | 2.653% | 0% | 70% | 0.70394 | 2 | 8 | 2.7039 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 171.0205 | 171.0205 | 178.4603 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2027 | 2027-06-02 | 4.03% | 0% | 0.1385% | 0.646% | 0% | 70% | 0.18395 | -1 | 5 | -0.81605 | 243.0674 | 171.0205 | 2027-06-02 | 167.5556 | 174.8447 | 179.6207 | 2027-06-02 | 2.659% | -7.753e-21% | 70% | 0.70893 | 2 | 8 | 2.7089 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 232.5248 | 232.5248 | 242.6092 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2027 | 2027-06-03 | 4.032% | 0% | 0.1248% | 0.6533% | 0% | 70% | 0.18897 | -1 | 5 | -0.81103 | 243.195 | 232.5248 | 2027-06-03 | 227.8164 | 237.6966 | 244.2047 | 2027-06-03 | 2.665% | 0% | 70% | 0.71396 | 2 | 8 | 2.714 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 125.369 | 125.369 | 130.7903 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2027-06-04 | 4.033% | 0% | 0.1117% | 0.6607% | 0% | 70% | 0.19403 | -1 | 5 | -0.80597 | 243.3098 | 125.369 | 2027-06-04 | 122.8319 | 128.1434 | 131.6601 | 2027-06-04 | 2.671% | 0% | 70% | 0.71901 | 2 | 8 | 2.719 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 129.8118 | 129.8118 | 135.4098 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2027-06-05 | 4.035% | 0% | 0.09933% | 0.668% | 0% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | 243.4117 | 129.8118 | 2027-06-05 | 127.1862 | 132.671 | 136.3204 | 2027-06-05 | 2.677% | 0% | 70% | 0.7241 | 2 | 8 | 2.7241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 203.9191 | 203.9191 | 212.6907 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2027 | 2027-06-06 | 4.036% | 0% | 0.08792% | 0.6753% | 3.915e-21% | 70% | 0.20421 | -1 | 5 | -0.79579 | 243.5009 | 203.9191 | 2027-06-06 | 199.797 | 208.3913 | 214.1368 | 2027-06-06 | 2.683% | 0% | 70% | 0.7292 | 2 | 8 | 2.7292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 116.6517 | 116.6517 | 121.6583 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2027-06-07 | 4.038% | 0% | 0.07763% | 0.6826% | 0% | 70% | 0.20933 | -1 | 5 | -0.79067 | 243.5774 | 116.6517 | 2027-06-07 | 114.295 | 119.2005 | 122.4945 | 2027-06-07 | 2.689% | 0% | 70% | 0.73432 | 2 | 8 | 2.7343 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 96.6236 | 96.6236 | 100.7626 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2027-06-08 | 4.039% | 0% | 0.06863% | 0.6899% | 0% | 70% | 0.21446 | -1 | 5 | -0.78554 | 243.6413 | 96.6236 | 2027-06-08 | 94.6727 | 98.7282 | 101.4627 | 2027-06-08 | 2.695% | 0% | 70% | 0.73945 | 2 | 8 | 2.7394 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 193.8295 | 193.8295 | 202.1197 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2027-06-09 | 4.041% | 0% | 0.06111% | 0.6972% | 0% | 70% | 0.2196 | -1 | 5 | -0.7804 | 243.6926 | 193.8295 | 2027-06-09 | 189.9183 | 198.0413 | 203.5389 | 2027-06-09 | 2.701% | 0% | 70% | 0.74459 | 2 | 8 | 2.7446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 245.7858 | 245.6501 | 256.1449 | 257.9623 | 257.9623 | 1.0079 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2027-06-10 | 4.042% | -0.05523% | 0.05523% | 0.7045% | 0% | 70% | 0.22475 | -1 | 5 | -0.77525 | 243.7314 | 245.6501 | 2027-06-10 | 240.835 | 250.9796 | 257.9623 | 2027-06-10 | 2.707% | -4.941e-22% | 70% | 0.74973 | 2 | 8 | 2.7497 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 236.2616 | 236.2616 | 246.3486 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2027 | 2027-06-11 | 4.043% | 0% | 0.05119% | 0.7118% | 0% | 70% | 0.22989 | -1 | 5 | -0.77011 | 243.7578 | 236.2616 | 2027-06-11 | 231.5002 | 241.3839 | 248.1147 | 2027-06-11 | 2.713% | 0% | 70% | 0.75488 | 2 | 8 | 2.7549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 193.2355 | 193.2355 | 201.4844 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2027 | 2027-06-12 | 4.045% | 0% | 0.04916% | 0.7191% | 0% | 70% | 0.23503 | -1 | 5 | -0.76497 | 243.7717 | 193.2355 | 2027-06-12 | 189.3438 | 197.4265 | 202.9437 | 2027-06-12 | 2.719% | 0% | 70% | 0.76002 | 2 | 8 | 2.76 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 213.1077 | 213.1077 | 222.2086 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2027-06-13 | 4.046% | 0% | 0.04932% | 0.7263% | 0% | 70% | 0.24016 | -1 | 5 | -0.75984 | 243.7722 | 213.1077 | 2027-06-13 | 208.8186 | 217.7363 | 223.8343 | 2027-06-13 | 2.724% | 0% | 70% | 0.76515 | 2 | 8 | 2.7652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 215.305 | 215.305 | 224.5089 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2027-06-14 | 4.048% | 0% | 0.05184% | 0.7336% | 0% | 70% | 0.24528 | -1 | 5 | -0.75472 | 243.7585 | 215.305 | 2027-06-14 | 210.9745 | 219.9934 | 226.168 | 2027-06-14 | 2.73% | 0% | 70% | 0.77027 | 2 | 8 | 2.7703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 229.6016 | 229.6016 | 239.433 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2027 | 2027-06-15 | 4.049% | 0% | 0.0569% | 0.7408% | 0% | 70% | 0.25039 | -1 | 5 | -0.74961 | 243.7294 | 229.6016 | 2027-06-15 | 224.9868 | 234.6206 | 241.2199 | 2027-06-15 | 2.736% | 0% | 70% | 0.77537 | 2 | 8 | 2.7754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 219.2606 | 219.2606 | 228.6708 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2027-06-16 | 4.051% | 0% | 0.0645% | 0.748% | 0% | 70% | 0.25547 | -1 | 5 | -0.74453 | 243.6847 | 219.2606 | 2027-06-16 | 214.8568 | 224.078 | 230.3942 | 2027-06-16 | 2.741% | 0% | 70% | 0.78045 | 2 | 8 | 2.7805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 220.2568 | 220.2568 | 229.7369 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2027 | 2027-06-17 | 4.052% | 0% | 0.07438% | 0.7552% | 0% | 70% | 0.26052 | -1 | 5 | -0.73948 | 243.6242 | 220.2568 | 2027-06-17 | 215.8362 | 225.126 | 231.4851 | 2027-06-17 | 2.747% | 0% | 70% | 0.78551 | 2 | 8 | 2.7855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 234.0485 | 234.0485 | 244.1564 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2027 | 2027-06-18 | 4.054% | 0% | 0.0864% | 0.7624% | 0% | 70% | 0.26555 | -1 | 5 | -0.73445 | 243.5481 | 234.0485 | 2027-06-18 | 229.3545 | 239.2598 | 246.0322 | 2027-06-18 | 2.753% | 0% | 70% | 0.79053 | 2 | 8 | 2.7905 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 236.5596 | 236.3223 | 246.5682 | 248.4804 | 248.4804 | 0.9707 | FALSE | 248.8058 | 2026 | 2027-06-19 | 4.055% | -0.1004% | 0.1004% | 0.7696% | 0% | 70% | 0.27054 | -1 | 5 | -0.72946 | 243.4561 | 236.3223 | 2027-06-19 | 231.829 | 241.6269 | 248.4804 | 2027-06-19 | 2.758% | 0% | 70% | 0.79553 | 2 | 8 | 2.7955 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 125.0634 | 125.0634 | 130.5091 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2027-06-20 | 4.056% | 0% | 0.1162% | 0.7767% | 0% | 70% | 0.27549 | -1 | 5 | -0.72451 | 243.3481 | 125.0634 | 2027-06-20 | 122.5591 | 127.8957 | 131.5308 | 2027-06-20 | 2.764% | 0% | 70% | 0.80048 | 2 | 8 | 2.8005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 81.9571 | 81.9571 | 85.5426 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2027-06-21 | 4.058% | 0% | 0.1337% | 0.7839% | 0% | 70% | 0.28041 | -1 | 5 | -0.71959 | 243.224 | 81.9571 | 2027-06-21 | 80.3172 | 83.831 | 86.2185 | 2027-06-21 | 2.769% | 0% | 70% | 0.80539 | 2 | 8 | 2.8054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 182.8108 | 182.8108 | 190.8493 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2027-06-22 | 4.059% | 0% | 0.1527% | 0.791% | 0% | 70% | 0.28528 | -1 | 5 | -0.71472 | 243.0837 | 182.8108 | 2027-06-22 | 179.1559 | 187.0337 | 192.371 | 2027-06-22 | 2.774% | 0% | 70% | 0.81026 | 2 | 8 | 2.8103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 183.9846 | 183.9846 | 192.1184 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2027-06-23 | 4.061% | 0% | 0.173% | 0.7981% | 0% | 70% | 0.2901 | -1 | 5 | -0.7099 | 242.9272 | 183.9846 | 2027-06-23 | 180.3092 | 188.2806 | 193.6641 | 2027-06-23 | 2.78% | 0% | 70% | 0.81508 | 2 | 8 | 2.8151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 176.8625 | 176.8625 | 184.7258 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2027-06-24 | 4.062% | 0% | 0.1945% | 0.8052% | 0% | 70% | 0.29486 | -1 | 5 | -0.70514 | 242.7542 | 176.8625 | 2027-06-24 | 173.3325 | 181.0387 | 186.2253 | 2027-06-24 | 2.785% | 0% | 70% | 0.81985 | 2 | 8 | 2.8199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 156.7984 | 156.7984 | 163.8107 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2027-06-25 | 4.064% | 0% | 0.2171% | 0.8123% | 0% | 70% | 0.29958 | -1 | 5 | -0.70042 | 242.5648 | 156.7984 | 2027-06-25 | 153.6715 | 160.5439 | 165.1522 | 2027-06-25 | 2.79% | 0% | 70% | 0.82457 | 2 | 8 | 2.8246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 51.0047 | 51.0047 | 53.2996 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2027-06-26 | 4.065% | 0% | 0.2405% | 0.8194% | 0% | 70% | 0.30424 | -1 | 5 | -0.69576 | 242.3589 | 51.0047 | 2027-06-26 | 49.9884 | 52.2376 | 53.7399 | 2027-06-26 | 2.796% | 0% | 70% | 0.82922 | 2 | 8 | 2.8292 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 74.8929 | 74.8929 | 78.2835 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2027-06-27 | 4.067% | 0% | 0.2646% | 0.8264% | 0% | 70% | 0.30883 | -1 | 5 | -0.69117 | 242.1374 | 74.8929 | 2027-06-27 | 73.402 | 76.7251 | 78.9359 | 2027-06-27 | 2.801% | 0% | 70% | 0.83382 | 2 | 8 | 2.8338 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 243.3086 | 242.6066 | 253.6594 | 255.7912 | 255.7912 | 1.0029 | FALSE | 255.9646 | 2026 | 2027-06-28 | 4.068% | -0.2894% | 0.2894% | 0.8334% | 0% | 70% | 0.31337 | -1 | 5 | -0.68663 | 241.9011 | 242.6066 | 2027-06-28 | 238.5007 | 248.6144 | 255.7912 | 2027-06-28 | 2.806% | 0% | 70% | 0.83835 | 2 | 8 | 2.8384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 238.2653 | 237.5184 | 248.4084 | 250.5138 | 250.5138 | 0.9829 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2027-06-29 | 4.069% | -0.3145% | 0.3145% | 0.8404% | 0% | 70% | 0.31784 | -1 | 5 | -0.68216 | 241.6511 | 237.5184 | 2027-06-29 | 233.5644 | 243.4724 | 250.5138 | 2027-06-29 | 2.811% | 0% | 70% | 0.84282 | 2 | 8 | 2.8428 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 58.3893 | 58.3893 | 61.0835 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2027-06-30 | 4.071% | 0% | 0.3399% | 0.8474% | 0% | 70% | 0.32224 | -1 | 5 | -0.67776 | 241.3881 | 58.3893 | 2027-06-30 | 57.2301 | 59.8709 | 61.6056 | 2027-06-30 | 2.816% | 0% | 70% | 0.84722 | 2 | 8 | 2.8472 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 193.561 | 193.561 | 202.5494 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2027-07-01 | 4.072% | 0% | 0.3653% | 0.8544% | 0% | 70% | 0.32657 | -1 | 5 | -0.67343 | 241.1133 | 193.561 | 2027-07-01 | 189.7221 | 198.5322 | 204.2949 | 2027-07-01 | 2.821% | 0% | 70% | 0.85155 | 2 | 8 | 2.8516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 221.9973 | 221.9973 | 232.3715 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2027 | 2027-07-02 | 4.074% | 0% | 0.3907% | 0.8613% | 0% | 70% | 0.33083 | -1 | 5 | -0.66917 | 240.8273 | 221.9973 | 2027-07-02 | 217.5987 | 227.7674 | 234.3904 | 2027-07-02 | 2.826% | 0% | 70% | 0.85581 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 208.2 | 208.2 | 217.9902 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2027 | 2027-07-03 | 4.075% | 0% | 0.4159% | 0.8683% | 0% | 70% | 0.33501 | -1 | 5 | -0.66499 | 240.5313 | 208.2 | 2027-07-03 | 204.0788 | 213.6753 | 219.8995 | 2027-07-03 | 2.831% | 0% | 70% | 0.86 | 2 | 8 | 2.86 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 188.6936 | 188.6936 | 197.6209 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2027-07-04 | 4.077% | 0% | 0.4407% | 0.8752% | 0% | 70% | 0.33912 | -1 | 5 | -0.66088 | 240.2262 | 188.6936 | 2027-07-04 | 184.9623 | 193.7131 | 199.3658 | 2027-07-04 | 2.835% | 0% | 70% | 0.86411 | 2 | 8 | 2.8641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 232.6038 | 232.6038 | 243.6742 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2027-07-05 | 4.078% | 0% | 0.465% | 0.8821% | 0% | 70% | 0.34316 | -1 | 5 | -0.65684 | 239.9127 | 232.6038 | 2027-07-05 | 228.0089 | 238.8606 | 245.8428 | 2027-07-05 | 2.84% | 0% | 70% | 0.86814 | 2 | 8 | 2.8681 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 171.8943 | 171.8943 | 180.1226 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2027-07-06 | 4.08% | 0% | 0.4886% | 0.889% | 0% | 70% | 0.34711 | -1 | 5 | -0.65289 | 239.5919 | 171.8943 | 2027-07-06 | 168.5022 | 176.5681 | 181.7382 | 2027-07-06 | 2.845% | 0% | 70% | 0.8721 | 2 | 8 | 2.8721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 222.2396 | 222.2396 | 232.9368 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2027 | 2027-07-07 | 4.081% | 0% | 0.5113% | 0.8958% | 0% | 70% | 0.35099 | -1 | 5 | -0.64901 | 239.2647 | 222.2396 | 2027-07-07 | 217.8585 | 228.3449 | 235.0424 | 2027-07-07 | 2.849% | 0% | 70% | 0.87598 | 2 | 8 | 2.876 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 241.5379 | 240.2571 | 251.8828 | 254.1772 | 254.1772 | 1.0055 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2027-07-08 | 4.082% | -0.5331% | 0.5331% | 0.9027% | 0% | 70% | 0.35479 | -1 | 5 | -0.64521 | 238.9319 | 240.2571 | 2027-07-08 | 236.8422 | 246.9227 | 254.1772 | 2027-07-08 | 2.854% | 4.182e-21% | 70% | 0.87978 | 2 | 8 | 2.8798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 238.7595 | 237.4449 | 248.9919 | 251.2773 | 251.2773 | 0.99518 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2027-07-09 | 4.084% | -0.5537% | 0.5537% | 0.9095% | 0% | 70% | 0.35851 | -1 | 5 | -0.64149 | 238.5946 | 237.4449 | 2027-07-09 | 234.1255 | 244.094 | 251.2773 | 2027-07-09 | 2.859% | 0% | 70% | 0.88349 | 2 | 8 | 2.8835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 237 | 235.6499 | 247.1634 | 249.4491 | 249.4491 | 0.98907 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2027-07-10 | 4.085% | -0.5729% | 0.5729% | 0.9163% | 0% | 70% | 0.36214 | -1 | 5 | -0.63786 | 238.2533 | 235.6499 | 2027-07-10 | 232.4076 | 242.3066 | 249.4491 | 2027-07-10 | 2.863% | 0% | 70% | 0.88713 | 2 | 8 | 2.8871 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 231.2005 | 229.8429 | 241.1212 | 243.3677 | 243.3677 | 0.9661 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2027-07-11 | 4.087% | -0.5907% | 0.5907% | 0.9231% | 0% | 70% | 0.3657 | -1 | 5 | -0.6343 | 237.9082 | 229.8429 | 2027-07-11 | 226.7277 | 236.3884 | 243.3677 | 2027-07-11 | 2.868% | 0% | 70% | 0.89069 | 2 | 8 | 2.8907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 228.9046 | 228.9046 | 240.1813 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2027 | 2027-07-12 | 4.088% | 0% | 0.6069% | 0.9299% | 0% | 70% | 0.36918 | -1 | 5 | -0.63082 | 237.5592 | 228.9046 | 2027-07-12 | 224.4165 | 235.4721 | 242.4356 | 2027-07-12 | 2.872% | 0% | 70% | 0.89416 | 2 | 8 | 2.8942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 225.4484 | 225.4484 | 236.594 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2027 | 2027-07-13 | 4.09% | 0% | 0.6212% | 0.9366% | 0% | 70% | 0.37257 | -1 | 5 | -0.62743 | 237.206 | 225.4484 | 2027-07-13 | 221.0329 | 231.9603 | 238.831 | 2027-07-13 | 2.877% | 0% | 70% | 0.89756 | 2 | 8 | 2.8976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 224.9383 | 224.9383 | 236.0931 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2027-07-14 | 4.091% | 0% | 0.6336% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.37588 | -1 | 5 | -0.62412 | 236.8485 | 224.9383 | 2027-07-14 | 220.5379 | 231.4745 | 238.3416 | 2027-07-14 | 2.881% | 0% | 70% | 0.90087 | 2 | 8 | 2.9009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 217.4444 | 217.4444 | 228.2558 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2027 | 2027-07-15 | 4.093% | 0% | 0.644% | 0.9501% | 0% | 70% | 0.37911 | -1 | 5 | -0.62089 | 236.4867 | 217.4444 | 2027-07-15 | 213.1954 | 223.7955 | 230.4452 | 2027-07-15 | 2.886% | 0% | 70% | 0.9041 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 221.256 | 221.256 | 232.2816 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2027 | 2027-07-16 | 4.094% | 0% | 0.6527% | 0.9568% | 0% | 70% | 0.38226 | -1 | 5 | -0.61774 | 236.1187 | 221.256 | 2027-07-16 | 216.9374 | 227.7478 | 234.5255 | 2027-07-16 | 2.89% | 0% | 70% | 0.90725 | 2 | 8 | 2.9073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 221.5788 | 221.5788 | 232.6429 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2027-07-17 | 4.095% | 0% | 0.6604% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.38533 | -1 | 5 | -0.61467 | 235.7426 | 221.5788 | 2027-07-17 | 217.2589 | 228.1073 | 234.9062 | 2027-07-17 | 2.894% | 0% | 70% | 0.91032 | 2 | 8 | 2.9103 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 229.3933 | 227.873 | 239.272 | 241.6161 | 241.6161 | 0.9682 | TRUE | 241.6161 | 2027 | 2027-07-18 | 4.097% | -0.6672% | 0.6672% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.38832 | -1 | 5 | -0.61168 | 235.3576 | 227.873 | 2027-07-18 | 225.0008 | 234.6126 | 241.6161 | 2027-07-18 | 2.899% | 0% | 70% | 0.91331 | 2 | 8 | 2.9133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 164.9546 | 164.9546 | 173.2194 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2027-07-19 | 4.098% | 0% | 0.673% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.39123 | -1 | 5 | -0.60877 | 234.9633 | 164.9546 | 2027-07-19 | 161.7461 | 169.8502 | 174.9282 | 2027-07-19 | 2.903% | 0% | 70% | 0.91622 | 2 | 8 | 2.9162 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 165.5663 | 165.5663 | 173.8734 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2027-07-20 | 4.1% | 0% | 0.6779% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.39407 | -1 | 5 | -0.60593 | 234.5589 | 165.5663 | 2027-07-20 | 162.3497 | 170.4954 | 175.6004 | 2027-07-20 | 2.907% | 0% | 70% | 0.91905 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 220.6358 | 220.6358 | 231.7194 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2027 | 2027-07-21 | 4.101% | 0% | 0.682% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.39682 | -1 | 5 | -0.60318 | 234.144 | 220.6358 | 2027-07-21 | 216.3544 | 227.223 | 234.0367 | 2027-07-21 | 2.911% | 0% | 70% | 0.92181 | 2 | 8 | 2.9218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 184.9892 | 184.9892 | 194.2916 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2027-07-22 | 4.103% | 0% | 0.6852% | 0.9967% | 0% | 70% | 0.3995 | -1 | 5 | -0.6005 | 233.7178 | 184.9892 | 2027-07-22 | 181.4037 | 190.5259 | 196.2477 | 2027-07-22 | 2.916% | 0% | 70% | 0.92449 | 2 | 8 | 2.9245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 177.3446 | 177.3446 | 186.2703 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2027-07-23 | 4.104% | 0% | 0.6877% | 1.003% | 0% | 70% | 0.4021 | -1 | 5 | -0.5979 | 233.2799 | 177.3446 | 2027-07-23 | 173.9115 | 182.6643 | 188.1582 | 2027-07-23 | 2.92% | 0% | 70% | 0.92709 | 2 | 8 | 2.9271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 222.3962 | 222.3962 | 233.5969 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2027 | 2027-07-24 | 4.106% | 0% | 0.6894% | 1.01% | 0% | 70% | 0.40463 | -1 | 5 | -0.59537 | 232.8308 | 222.3962 | 2027-07-24 | 218.096 | 229.0802 | 235.9801 | 2027-07-24 | 2.924% | 0% | 70% | 0.92962 | 2 | 8 | 2.9296 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 116.543 | 116.543 | 122.4156 | 123.6728 | 123.6728 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2027-07-25 | 4.107% | 0% | 0.6903% | 1.017% | 4.001e-06% | 70% | 0.40708 | -1 | 5 | -0.59292 | 232.3716 | 116.543 | 2027-07-25 | 114.2922 | 120.0514 | 123.6727 | 2027-07-25 | 2.928% | 0.0002073% | 70% | 0.93207 | 2 | 8 | 2.9321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 196.1535 | 196.1535 | 206.0414 | 208.1712 | 208.1712 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2027-07-26 | 4.108% | 0% | 0.6905% | 1.023% | 1.209e-05% | 70% | 0.40947 | -1 | 5 | -0.59053 | 231.9023 | 196.1535 | 2027-07-26 | 192.369 | 202.0661 | 208.1702 | 2027-07-26 | 2.932% | 0.0006238% | 70% | 0.93445 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 235.4686 | 233.8548 | 245.6457 | 248.2013 | 248.2013 | 1.0105 | TRUE | 248.2013 | 2027 | 2027-07-27 | 4.11% | -0.6901% | 0.6901% | 1.03% | 2.437e-05% | 70% | 0.41178 | -1 | 5 | -0.58822 | 231.4226 | 233.8548 | 2027-07-27 | 231.0092 | 240.9103 | 248.1982 | 2027-07-27 | 2.936% | 0.001251% | 70% | 0.93676 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 188.5243 | 188.5243 | 198.0305 | 200.1039 | 200.1039 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2027-07-28 | 4.111% | 0% | 0.6891% | 1.036% | 4.091e-05% | 70% | 0.41402 | -1 | 5 | -0.58598 | 230.9327 | 188.5243 | 2027-07-28 | 184.8938 | 194.217 | 200.1009 | 2027-07-28 | 2.94% | 0.002091% | 70% | 0.93901 | 2 | 8 | 2.939 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 107.933 | 107.933 | 113.3752 | 114.5698 | 114.5698 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2027-07-29 | 4.113% | 0% | 0.6874% | 1.043% | 6.181e-05% | 70% | 0.41619 | -1 | 5 | -0.58381 | 230.4322 | 107.933 | 2027-07-29 | 105.8579 | 111.1954 | 114.569 | 2027-07-29 | 2.945% | 0.003146% | 70% | 0.94118 | 2 | 8 | 2.9412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 191.247 | 191.247 | 200.8884 | 203.0185 | 203.0186 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2027-07-30 | 4.114% | 0% | 0.6852% | 1.049% | 8.715e-05% | 70% | 0.4183 | -1 | 5 | -0.5817 | 229.9213 | 191.247 | 2027-07-30 | 187.5698 | 197.0258 | 203.0118 | 2027-07-30 | 2.949% | 0.004417% | 70% | 0.94328 | 2 | 8 | 2.9433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 227.7218 | 226.1784 | 237.5775 | 240.1124 | 240.1127 | 0.98596 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2027-07-31 | 4.116% | -0.6824% | 0.6824% | 1.056% | 0.0001307% | 70% | 0.42033 | -1 | 5 | -0.57967 | 229.3996 | 226.1784 | 2027-07-31 | 223.4192 | 233.009 | 240.0983 | 2027-07-31 | 2.953% | 0.006127% | 70% | 0.94532 | 2 | 8 | 2.9453 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 226.3051 | 224.7786 | 236.1026 | 238.6374 | 238.6379 | 0.98214 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2027-08-01 | 4.117% | -0.6791% | 0.6791% | 1.062% | 0.0001928% | 70% | 0.42231 | -1 | 5 | -0.57769 | 228.8673 | 224.7786 | 2027-08-01 | 222.0297 | 231.5634 | 238.6186 | 2027-08-01 | 2.957% | 0.008279% | 70% | 0.9473 | 2 | 8 | 2.9473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 226.2642 | 224.7464 | 236.063 | 238.613 | 238.6137 | 0.98433 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2027-08-02 | 4.119% | -0.6754% | 0.6754% | 1.069% | 0.0002738% | 70% | 0.42422 | -1 | 5 | -0.57578 | 228.3241 | 224.7464 | 2027-08-02 | 221.989 | 231.5244 | 238.5883 | 2027-08-02 | 2.961% | 0.01088% | 70% | 0.94921 | 2 | 8 | 2.9492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 223.9159 | 222.4231 | 233.6159 | 236.155 | 236.1559 | 0.97652 | TRUE | 236.1559 | 2027 | 2027-08-03 | 4.12% | -0.6712% | 0.6712% | 1.075% | 0.0003741% | 70% | 0.42607 | -1 | 5 | -0.57393 | 227.77 | 222.4231 | 2027-08-03 | 219.6838 | 229.1236 | 236.1241 | 2027-08-03 | 2.965% | 0.01393% | 70% | 0.95106 | 2 | 8 | 2.9511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 208.3907 | 208.3907 | 218.8702 | 221.2635 | 221.2644 | 0.91719 | TRUE | 221.2644 | 2027 | 2027-08-04 | 4.121% | 0% | 0.6666% | 1.082% | 0.000494% | 70% | 0.42786 | -1 | 5 | -0.57214 | 227.2049 | 208.3907 | 2027-08-04 | 204.3847 | 214.6627 | 221.2304 | 2027-08-04 | 2.969% | 0.01743% | 70% | 0.95285 | 2 | 8 | 2.9529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 170.228 | 170.228 | 178.7817 | 180.7484 | 180.7491 | 0.75113 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2027-08-05 | 4.123% | 0% | 0.6616% | 1.088% | 0.0006338% | 70% | 0.42959 | -1 | 5 | -0.57041 | 226.6288 | 170.228 | 2027-08-05 | 166.9622 | 175.3518 | 180.7242 | 2027-08-05 | 2.973% | 0.02139% | 70% | 0.95458 | 2 | 8 | 2.9546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 206.839 | 206.839 | 217.2235 | 219.6274 | 219.6289 | 0.91505 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2027-08-06 | 4.124% | 0% | 0.6563% | 1.095% | 0.000794% | 70% | 0.43127 | -1 | 5 | -0.56873 | 226.0415 | 206.839 | 2027-08-06 | 202.8582 | 213.0429 | 219.5791 | 2027-08-06 | 2.977% | 0.02582% | 70% | 0.95626 | 2 | 8 | 2.9563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 219.4285 | 218.01 | 228.9453 | 231.4939 | 231.4961 | 0.96702 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2027-08-07 | 4.126% | -0.6506% | 0.6506% | 1.101% | 0.0009747% | 70% | 0.43289 | -1 | 5 | -0.56711 | 225.444 | 218.01 | 2027-08-07 | 215.2667 | 224.5303 | 231.4283 | 2027-08-07 | 2.981% | 0.03071% | 70% | 0.95787 | 2 | 8 | 2.9579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 222.8974 | 221.4695 | 232.5675 | 235.1716 | 235.1744 | 0.98502 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2027-08-08 | 4.127% | -0.6447% | 0.6447% | 1.107% | 0.001184% | 70% | 0.43445 | -1 | 5 | -0.56555 | 224.8371 | 221.4695 | 2027-08-08 | 218.6621 | 228.0752 | 235.0918 | 2027-08-08 | 2.985% | 0.03589% | 70% | 0.95944 | 2 | 8 | 2.9594 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 215.4784 | 215.4784 | 226.2649 | 228.8134 | 228.8164 | 0.96101 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2027-08-09 | 4.129% | 0% | 0.6386% | 1.114% | 0.001419% | 70% | 0.43596 | -1 | 5 | -0.56404 | 224.2202 | 215.4784 | 2027-08-09 | 211.314 | 221.892 | 228.7276 | 2027-08-09 | 2.989% | 0.04112% | 70% | 0.96095 | 2 | 8 | 2.961 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 206.111 | 206.111 | 216.4174 | 218.869 | 218.8723 | 0.92181 | TRUE | 218.8723 | 2027 | 2027-08-10 | 4.13% | 0% | 0.6322% | 1.12% | 0.00168% | 70% | 0.43742 | -1 | 5 | -0.56258 | 223.5926 | 206.111 | 2027-08-10 | 202.1279 | 212.2351 | 218.7821 | 2027-08-10 | 2.992% | 0.04642% | 70% | 0.96241 | 2 | 8 | 2.9624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 194.5299 | 194.5299 | 204.2462 | 206.5733 | 206.5766 | 0.87251 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2027-08-11 | 4.132% | 0% | 0.6256% | 1.127% | 0.001966% | 70% | 0.43883 | -1 | 5 | -0.56117 | 222.9537 | 194.5299 | 2027-08-11 | 190.7733 | 200.302 | 206.4891 | 2027-08-11 | 2.996% | 0.05178% | 70% | 0.96382 | 2 | 8 | 2.9638 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 197.0099 | 197.0099 | 206.8387 | 209.2089 | 209.2129 | 0.88622 | TRUE | 209.2129 | 2027 | 2027-08-12 | 4.133% | 0% | 0.6189% | 1.133% | 0.002278% | 70% | 0.44019 | -1 | 5 | -0.55981 | 222.3031 | 197.0099 | 2027-08-12 | 193.2 | 202.8387 | 209.1126 | 2027-08-12 | 3% | 0.05721% | 70% | 0.96518 | 2 | 8 | 2.9652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 145.2239 | 145.2239 | 152.4605 | 154.2175 | 154.2195 | 0.65522 | TRUE | 154.2195 | 2027 | 2027-08-13 | 4.134% | 0% | 0.6121% | 1.139% | 0.002618% | 70% | 0.44151 | -1 | 5 | -0.55849 | 221.64 | 145.2239 | 2027-08-13 | 142.441 | 149.5389 | 154.1704 | 2027-08-13 | 3.004% | 0.0627% | 70% | 0.9665 | 2 | 8 | 2.9665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 139.5327 | 139.5327 | 146.4773 | 148.1748 | 148.1769 | 0.63146 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2027-08-14 | 4.136% | 0% | 0.6052% | 1.146% | 0.002969% | 70% | 0.44278 | -1 | 5 | -0.55722 | 220.964 | 139.5327 | 2027-08-14 | 136.8617 | 143.6733 | 148.1291 | 2027-08-14 | 3.008% | 0.06807% | 70% | 0.96776 | 2 | 8 | 2.9678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 149.3097 | 149.3097 | 156.7319 | 158.5584 | 158.5612 | 0.67782 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2027-08-15 | 4.137% | 0% | 0.5983% | 1.152% | 0.003319% | 70% | 0.444 | -1 | 5 | -0.556 | 220.2744 | 149.3097 | 2027-08-15 | 146.4451 | 153.7248 | 158.4987 | 2027-08-15 | 3.012% | 0.07309% | 70% | 0.96899 | 2 | 8 | 2.969 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 147.4896 | 147.4896 | 154.8115 | 156.6256 | 156.6287 | 0.6717 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2027-08-16 | 4.139% | 0% | 0.5908% | 1.158% | 0.003665% | 70% | 0.44518 | -1 | 5 | -0.55482 | 219.5718 | 147.4896 | 2027-08-16 | 144.661 | 151.8424 | 156.564 | 2027-08-16 | 3.016% | 0.07776% | 70% | 0.97017 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 98.9807 | 98.9807 | 103.8868 | 105.1109 | 105.1119 | 0.45225 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2027-08-17 | 4.14% | 0% | 0.5823% | 1.165% | 0.00401% | 70% | 0.44632 | -1 | 5 | -0.55368 | 218.8568 | 98.9807 | 2027-08-17 | 97.1065 | 101.9197 | 105.0931 | 2027-08-17 | 3.02% | 0.08206% | 70% | 0.9713 | 2 | 8 | 2.9713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 152.665 | 152.665 | 160.2187 | 162.1169 | 162.1209 | 0.69987 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2027-08-18 | 4.142% | 0% | 0.573% | 1.171% | 0.004352% | 70% | 0.44742 | -1 | 5 | -0.55258 | 218.1287 | 152.665 | 2027-08-18 | 149.7335 | 157.1421 | 162.0413 | 2027-08-18 | 3.023% | 0.08601% | 70% | 0.9724 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 153.2403 | 153.2403 | 160.8077 | 162.7232 | 162.7276 | 0.70491 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2027-08-19 | 4.143% | 0% | 0.5628% | 1.177% | 0.004691% | 70% | 0.44847 | -1 | 5 | -0.55153 | 217.3867 | 153.2403 | 2027-08-19 | 150.2977 | 157.7197 | 162.6433 | 2027-08-19 | 3.027% | 0.08959% | 70% | 0.97346 | 2 | 8 | 2.9735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 209.6338 | 209.6338 | 219.964 | 222.5983 | 222.609 | 0.9677 | TRUE | 222.609 | 2027 | 2027-08-20 | 4.145% | 0% | 0.5518% | 1.183% | 0.005027% | 70% | 0.44949 | -1 | 5 | -0.55051 | 216.6302 | 209.6338 | 2027-08-20 | 205.5421 | 215.6707 | 222.412 | 2027-08-20 | 3.031% | 0.0928% | 70% | 0.97448 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 154.7959 | 154.7959 | 162.4063 | 164.3617 | 164.367 | 0.7171 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2027-08-21 | 4.146% | 0% | 0.5401% | 1.19% | 0.005361% | 70% | 0.45048 | -1 | 5 | -0.54952 | 215.8576 | 154.7959 | 2027-08-21 | 151.8237 | 159.288 | 164.2733 | 2027-08-21 | 3.035% | 0.09564% | 70% | 0.97546 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 111.007 | 111.007 | 116.4513 | 117.8609 | 117.8629 | 0.51613 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2027-08-22 | 4.147% | 0% | 0.5278% | 1.196% | 0.00568% | 70% | 0.45142 | -1 | 5 | -0.54858 | 215.0683 | 111.007 | 2027-08-22 | 108.9057 | 114.247 | 117.8272 | 2027-08-22 | 3.039% | 0.09821% | 70% | 0.97641 | 2 | 8 | 2.9764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 181.7798 | 181.7798 | 190.6722 | 192.9923 | 193.0014 | 0.84838 | TRUE | 193.0014 | 2027 | 2027-08-23 | 4.149% | 0% | 0.5148% | 1.202% | 0.005975% | 70% | 0.45234 | -1 | 5 | -0.54766 | 214.2632 | 181.7798 | 2027-08-23 | 178.2618 | 186.9821 | 192.8491 | 2027-08-23 | 3.042% | 0.1007% | 70% | 0.97732 | 2 | 8 | 2.9773 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 205.8183 | 205.8183 | 215.8594 | 218.4998 | 218.5128 | 0.96427 | TRUE | 218.5128 | 2027 | 2027-08-24 | 4.15% | 0% | 0.5014% | 1.208% | 0.006246% | 70% | 0.45322 | -1 | 5 | -0.54678 | 213.4431 | 205.8183 | 2027-08-24 | 201.8041 | 211.6494 | 218.2988 | 2027-08-24 | 3.046% | 0.1032% | 70% | 0.9782 | 2 | 8 | 2.9782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 126.1781 | 126.1781 | 132.3167 | 133.9436 | 133.9472 | 0.59345 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2027-08-25 | 4.152% | 0% | 0.4875% | 1.215% | 0.006492% | 70% | 0.45406 | -1 | 5 | -0.54594 | 212.6088 | 126.1781 | 2027-08-25 | 123.7827 | 129.8047 | 133.888 | 2027-08-25 | 3.05% | 0.1055% | 70% | 0.97905 | 2 | 8 | 2.9791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 152.9739 | 152.9739 | 160.3946 | 162.3769 | 162.3835 | 0.72237 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2027-08-26 | 4.153% | 0% | 0.4733% | 1.221% | 0.006713% | 70% | 0.45488 | -1 | 5 | -0.54512 | 211.7614 | 152.9739 | 2027-08-26 | 150.0443 | 157.3228 | 162.2778 | 2027-08-26 | 3.053% | 0.1079% | 70% | 0.97987 | 2 | 8 | 2.9799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 194.3848 | 194.3848 | 203.7862 | 206.3178 | 206.3304 | 0.92168 | TRUE | 206.3304 | 2027 | 2027-08-27 | 4.155% | 0% | 0.4587% | 1.227% | 0.006908% | 70% | 0.45566 | -1 | 5 | -0.54434 | 210.9015 | 194.3848 | 2027-08-27 | 190.6083 | 199.8271 | 206.1287 | 2027-08-27 | 3.057% | 0.1101% | 70% | 0.98065 | 2 | 8 | 2.9807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 203.5176 | 203.5176 | 213.3309 | 215.9945 | 216.0091 | 0.96899 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2027-08-28 | 4.156% | 0% | 0.4439% | 1.233% | 0.007083% | 70% | 0.45642 | -1 | 5 | -0.54358 | 210.0302 | 203.5176 | 2027-08-28 | 199.5509 | 209.1729 | 215.7773 | 2027-08-28 | 3.061% | 0.1123% | 70% | 0.98141 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 137.1278 | 137.1278 | 143.7195 | 145.523 | 145.5283 | 0.65563 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2027-08-29 | 4.158% | 0% | 0.429% | 1.239% | 0.007254% | 70% | 0.45715 | -1 | 5 | -0.54285 | 209.1481 | 137.1278 | 2027-08-29 | 134.5203 | 140.9866 | 145.4436 | 2027-08-29 | 3.064% | 0.1146% | 70% | 0.98214 | 2 | 8 | 2.9821 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 198.5849 | 198.5849 | 208.101 | 210.7256 | 210.7402 | 0.95356 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2027-08-30 | 4.159% | 0% | 0.4139% | 1.245% | 0.007421% | 70% | 0.45785 | -1 | 5 | -0.54215 | 208.2563 | 198.5849 | 2027-08-30 | 194.7205 | 204.0514 | 210.51 | 2027-08-30 | 3.068% | 0.117% | 70% | 0.98284 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 98.6692 | 98.6692 | 103.3826 | 104.6929 | 104.6949 | 0.47582 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2027-08-31 | 4.16% | 0% | 0.3988% | 1.252% | 0.007582% | 70% | 0.45852 | -1 | 5 | -0.54148 | 207.3555 | 98.6692 | 2027-08-31 | 96.8234 | 101.4486 | 104.6635 | 2027-08-31 | 3.072% | 0.1195% | 70% | 0.98351 | 2 | 8 | 2.9835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 173.0789 | 173.0789 | 181.3208 | 183.6303 | 183.6413 | 0.83836 | TRUE | 183.6413 | 2027 | 2027-09-01 | 4.162% | 0% | 0.3837% | 1.258% | 0.007739% | 70% | 0.45917 | -1 | 5 | -0.54083 | 206.4467 | 173.0789 | 2027-09-01 | 169.7435 | 177.8266 | 183.4687 | 2027-09-01 | 3.075% | 0.1222% | 70% | 0.98416 | 2 | 8 | 2.9842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 150.8042 | 150.8042 | 157.9629 | 159.9848 | 159.9927 | 0.73371 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2027-09-02 | 4.163% | 0% | 0.3686% | 1.264% | 0.007891% | 70% | 0.4598 | -1 | 5 | -0.5402 | 205.5308 | 150.8042 | 2027-09-02 | 147.9246 | 154.9467 | 159.8687 | 2027-09-02 | 3.079% | 0.125% | 70% | 0.98478 | 2 | 8 | 2.9848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 133.9314 | 133.9314 | 140.2695 | 142.0737 | 142.0795 | 0.65455 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2027-09-03 | 4.165% | 0% | 0.3538% | 1.27% | 0.008038% | 70% | 0.4604 | -1 | 5 | -0.5396 | 204.6085 | 133.9314 | 2027-09-03 | 131.3929 | 137.6108 | 141.9874 | 2027-09-03 | 3.082% | 0.128% | 70% | 0.98539 | 2 | 8 | 2.9854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 201.4659 | 200.7849 | 210.2577 | 212.9752 | 212.9922 | 0.98579 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2027-09-04 | 4.166% | -0.3392% | 0.3392% | 1.276% | 0.00818% | 70% | 0.46098 | -1 | 5 | -0.53902 | 203.6794 | 200.7849 | 2027-09-04 | 197.5659 | 206.1546 | 212.7188 | 2027-09-04 | 3.086% | 0.131% | 70% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 166.1421 | 166.1421 | 173.957 | 176.2161 | 176.227 | 0.81946 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2027-09-05 | 4.168% | 0% | 0.3248% | 1.282% | 0.00831% | 70% | 0.46153 | -1 | 5 | -0.53847 | 202.7419 | 166.1421 | 2027-09-05 | 162.9482 | 170.6128 | 176.0517 | 2027-09-05 | 3.089% | 0.134% | 70% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 179.7273 | 179.7273 | 188.1566 | 190.6117 | 190.6253 | 0.89063 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2027-09-06 | 4.169% | 0% | 0.3108% | 1.288% | 0.008441% | 70% | 0.46207 | -1 | 5 | -0.53793 | 201.7953 | 179.7273 | 2027-09-06 | 176.2502 | 184.5163 | 190.4052 | 2027-09-06 | 3.093% | 0.1368% | 70% | 0.98706 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 150.3012 | 150.3012 | 157.3304 | 159.393 | 159.4017 | 0.74834 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2027-09-07 | 4.17% | 0% | 0.2973% | 1.294% | 0.008572% | 70% | 0.46258 | -1 | 5 | -0.53742 | 200.839 | 150.3012 | 2027-09-07 | 147.4332 | 154.3283 | 159.2594 | 2027-09-07 | 3.096% | 0.1394% | 70% | 0.98757 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 163.8532 | 163.8532 | 171.4953 | 173.7542 | 173.7654 | 0.81977 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2027-09-08 | 4.172% | 0% | 0.2842% | 1.3% | 0.008705% | 70% | 0.46308 | -1 | 5 | -0.53692 | 199.8723 | 163.8532 | 2027-09-08 | 160.7065 | 168.2018 | 173.5824 | 2027-09-08 | 3.1% | 0.1418% | 70% | 0.98806 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 78.8144 | 78.8144 | 82.4807 | 83.5722 | 83.5732 | 0.39623 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2027-09-09 | 4.173% | 0% | 0.2717% | 1.306% | 0.008838% | 70% | 0.46355 | -1 | 5 | -0.53645 | 198.8945 | 78.8144 | 2027-09-09 | 77.3649 | 80.9638 | 83.5566 | 2027-09-09 | 3.103% | 0.144% | 70% | 0.98854 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 187.256 | 187.256 | 195.9455 | 198.5504 | 198.5669 | 0.94618 | TRUE | 198.5669 | 2027 | 2027-09-10 | 4.175% | 0% | 0.2598% | 1.312% | 0.008973% | 70% | 0.46401 | -1 | 5 | -0.53599 | 197.9051 | 187.256 | 2027-09-10 | 183.6184 | 192.1391 | 198.2992 | 2027-09-10 | 3.106% | 0.146% | 70% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 1.6321 | 1.6321 | 1.7077 | 1.7305 | 1.7305 | 0.0082881 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2027-09-11 | 4.176% | 0% | 0.2486% | 1.318% | 0.009093% | 70% | 0.46445 | -1 | 5 | -0.53555 | 196.9035 | 1.6321 | 2027-09-11 | 1.6025 | 1.6766 | 1.7305 | 2027-09-11 | 3.11% | 0.1477% | 70% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 148.6888 | 148.6888 | 155.5581 | 157.645 | 157.6546 | 0.75902 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2027-09-12 | 4.178% | 0% | 0.2382% | 1.324% | 0.009193% | 70% | 0.46487 | -1 | 5 | -0.53513 | 195.8889 | 148.6888 | 2027-09-12 | 145.8587 | 152.5972 | 157.5005 | 2027-09-12 | 3.113% | 0.149% | 70% | 0.98986 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 53.0708 | 53.0708 | 55.5179 | 56.2661 | 56.2661 | 0.27233 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2027-09-13 | 4.179% | 0% | 0.2286% | 1.33% | 0.00927% | 70% | 0.46528 | -1 | 5 | -0.53472 | 194.8609 | 53.0708 | 2027-09-13 | 52.1098 | 54.5126 | 56.2661 | 2027-09-13 | 3.116% | 0.1501% | 70% | 0.99027 | 2 | 8 | 2.9903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 156.1531 | 156.1531 | 163.3408 | 165.552 | 165.5631 | 0.80564 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2027-09-14 | 4.181% | 0% | 0.2199% | 1.336% | 0.009326% | 70% | 0.46567 | -1 | 5 | -0.53433 | 193.8187 | 156.1531 | 2027-09-14 | 153.1728 | 160.2234 | 165.3829 | 2027-09-14 | 3.12% | 0.1507% | 70% | 0.99066 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 172.5754 | 172.5754 | 180.5072 | 182.9616 | 182.9762 | 0.89527 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2027-09-15 | 4.182% | 0% | 0.2121% | 1.341% | 0.00936% | 70% | 0.46605 | -1 | 5 | -0.53395 | 192.7618 | 172.5754 | 2027-09-15 | 169.2551 | 177.0343 | 182.7411 | 2027-09-15 | 3.123% | 0.1511% | 70% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 104.9798 | 104.9798 | 109.7982 | 111.2977 | 111.3014 | 0.54762 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2027-09-16 | 4.183% | 0% | 0.2049% | 1.347% | 0.00937% | 70% | 0.46641 | -1 | 5 | -0.53359 | 191.6904 | 104.9798 | 2027-09-16 | 103.0352 | 107.7644 | 111.2419 | 2027-09-16 | 3.126% | 0.151% | 70% | 0.9914 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 198.479 | 198.0871 | 207.1668 | 210.0084 | 210.0281 | 1.0393 | FALSE | 210.1481 | 2025 | 2027-09-17 | 4.185% | -0.1978% | 0.1978% | 1.353% | 0.009359% | 70% | 0.46676 | -1 | 5 | -0.53324 | 190.6051 | 198.0871 | 2027-09-17 | 194.6475 | 203.1492 | 209.7116 | 2027-09-17 | 3.129% | 0.1507% | 70% | 0.99174 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 188.9627 | 188.6027 | 197.2362 | 199.9534 | 199.9719 | 0.99525 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2027-09-18 | 4.186% | -0.1909% | 0.1909% | 1.359% | 0.009323% | 70% | 0.46709 | -1 | 5 | -0.53291 | 189.5019 | 188.6027 | 2027-09-18 | 185.3222 | 193.4195 | 199.6741 | 2027-09-18 | 3.132% | 0.15% | 70% | 0.99208 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 191.5813 | 191.2293 | 199.9719 | 202.7386 | 202.7574 | 1.0151 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2027-09-19 | 4.188% | -0.1841% | 0.1841% | 1.365% | 0.009266% | 70% | 0.46741 | -1 | 5 | -0.53259 | 188.379 | 191.2293 | 2027-09-19 | 187.895 | 196.1076 | 202.4556 | 2027-09-19 | 3.135% | 0.1488% | 70% | 0.9924 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 194.5067 | 194.1621 | 203.0278 | 205.8489 | 205.8678 | 1.037 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2027-09-20 | 4.189% | -0.1775% | 0.1775% | 1.37% | 0.009192% | 70% | 0.46772 | -1 | 5 | -0.53228 | 187.2383 | 194.1621 | 2027-09-20 | 190.771 | 199.1123 | 205.564 | 2027-09-20 | 3.139% | 0.1476% | 70% | 0.99271 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 188.6409 | 188.3187 | 196.9074 | 199.655 | 199.6731 | 1.012 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2027-09-21 | 4.191% | -0.1711% | 0.1711% | 1.376% | 0.009103% | 70% | 0.46801 | -1 | 5 | -0.53199 | 186.0818 | 188.3187 | 2027-09-21 | 185.0247 | 193.1177 | 199.3814 | 2027-09-21 | 3.142% | 0.1461% | 70% | 0.993 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 182.8178 | 182.5167 | 190.8314 | 193.5054 | 193.5225 | 0.98705 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2027-09-22 | 4.192% | -0.165% | 0.165% | 1.382% | 0.008997% | 70% | 0.4683 | -1 | 5 | -0.5317 | 184.9116 | 182.5167 | 2027-09-22 | 179.3248 | 187.1713 | 193.2481 | 2027-09-22 | 3.145% | 0.1445% | 70% | 0.99329 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 132.4094 | 132.4094 | 138.435 | 140.3829 | 140.3904 | 0.72065 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2027-09-23 | 4.194% | 0% | 0.1591% | 1.388% | 0.008875% | 70% | 0.46857 | -1 | 5 | -0.53143 | 183.7296 | 132.4094 | 2027-09-23 | 129.9418 | 135.8551 | 140.27 | 2027-09-23 | 3.147% | 0.1427% | 70% | 0.99356 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 77.7139 | 77.7139 | 81.2469 | 82.3949 | 82.3961 | 0.42571 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2027-09-24 | 4.195% | 0% | 0.1535% | 1.393% | 0.008735% | 70% | 0.46883 | -1 | 5 | -0.53117 | 182.5379 | 77.7139 | 2027-09-24 | 76.311 | 79.7802 | 82.3753 | 2027-09-24 | 3.15% | 0.1407% | 70% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 125.7667 | 125.7667 | 131.479 | 133.3442 | 133.3506 | 0.69352 | TRUE | 133.3506 | 2027 | 2027-09-25 | 4.196% | 0% | 0.1482% | 1.399% | 0.008576% | 70% | 0.46909 | -1 | 5 | -0.53091 | 181.3386 | 125.7667 | 2027-09-25 | 123.4387 | 129.0452 | 133.2468 | 2027-09-25 | 3.153% | 0.1385% | 70% | 0.99407 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 149.5086 | 149.5086 | 156.2935 | 158.5197 | 158.5299 | 0.82997 | TRUE | 158.5299 | 2027 | 2027-09-26 | 4.198% | 0% | 0.1432% | 1.404% | 0.008416% | 70% | 0.46933 | -1 | 5 | -0.53067 | 180.1336 | 149.5086 | 2027-09-26 | 146.7103 | 153.3682 | 158.3663 | 2027-09-26 | 3.156% | 0.1362% | 70% | 0.99432 | 2 | 8 | 2.9943 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 64.9189 | 64.9189 | 67.8627 | 68.8332 | 68.8338 | 0.3628 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2027-09-27 | 4.199% | 0% | 0.1386% | 1.41% | 0.008252% | 70% | 0.46956 | -1 | 5 | -0.53044 | 178.9249 | 64.9189 | 2027-09-27 | 63.7601 | 66.6514 | 68.8255 | 2027-09-27 | 3.159% | 0.134% | 70% | 0.99455 | 2 | 8 | 2.9945 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 75.0966 | 75.0966 | 78.4998 | 79.6269 | 79.628 | 0.42254 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2027-09-28 | 4.201% | 0% | 0.1344% | 1.415% | 0.008086% | 70% | 0.46979 | -1 | 5 | -0.53021 | 177.7145 | 75.0966 | 2027-09-28 | 73.7506 | 77.0928 | 79.6097 | 2027-09-28 | 3.162% | 0.1316% | 70% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 97.1713 | 97.1713 | 101.5723 | 103.0364 | 103.0393 | 0.5505 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2027-09-29 | 4.202% | 0% | 0.1306% | 1.421% | 0.007918% | 70% | 0.47 | -1 | 5 | -0.53 | 176.5046 | 97.1713 | 2027-09-29 | 95.4115 | 99.7328 | 102.9917 | 2027-09-29 | 3.164% | 0.1292% | 70% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 107.3081 | 107.3081 | 112.1659 | 113.7891 | 113.793 | 0.61212 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2027-09-30 | 4.204% | 0% | 0.1273% | 1.426% | 0.007746% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | 175.2971 | 107.3081 | 2027-09-30 | 105.3576 | 110.1271 | 113.7287 | 2027-09-30 | 3.167% | 0.1267% | 70% | 0.99519 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 153.9887 | 153.9887 | 160.9573 | 163.2956 | 163.3059 | 0.8845 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2027-10-01 | 4.205% | 0% | 0.1244% | 1.432% | 0.007572% | 70% | 0.4704 | -1 | 5 | -0.5296 | 174.094 | 153.9887 | 2027-10-01 | 151.127 | 157.9661 | 163.1365 | 2027-10-01 | 3.169% | 0.1242% | 70% | 0.99539 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 167.5376 | 167.5376 | 175.1176 | 177.6713 | 177.6838 | 0.96903 | TRUE | 177.6838 | 2027 | 2027-10-02 | 4.207% | 0% | 0.1219% | 1.437% | 0.007395% | 70% | 0.4706 | -1 | 5 | -0.5294 | 172.8923 | 167.5376 | 2027-10-02 | 164.4095 | 171.8479 | 177.4773 | 2027-10-02 | 3.172% | 0.1216% | 70% | 0.99558 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 146.7566 | 146.7566 | 153.3956 | 155.6411 | 155.65 | 0.85478 | TRUE | 155.65 | 2027 | 2027-10-03 | 4.208% | 0% | 0.12% | 1.443% | 0.007212% | 70% | 0.47078 | -1 | 5 | -0.52922 | 171.6874 | 146.7566 | 2027-10-03 | 144.0503 | 150.5669 | 155.5032 | 2027-10-03 | 3.174% | 0.119% | 70% | 0.99577 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 171.9601 | 171.7563 | 179.5263 | 182.1642 | 182.177 | 1.0075 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2027-10-04 | 4.209% | -0.1186% | 0.1186% | 1.448% | 0.007023% | 70% | 0.47095 | -1 | 5 | -0.52905 | 170.4794 | 171.7563 | 2027-10-04 | 168.7678 | 176.1842 | 181.9649 | 2027-10-04 | 3.177% | 0.1164% | 70% | 0.99594 | 2 | 8 | 2.9959 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 175.4609 | 175.2545 | 183.1839 | 185.8856 | 185.8983 | 1.0354 | TRUE | 185.8983 | 2027 | 2027-10-05 | 4.211% | -0.1178% | 0.1178% | 1.453% | 0.006828% | 70% | 0.47112 | -1 | 5 | -0.52888 | 169.2681 | 175.2545 | 2027-10-05 | 172.2127 | 179.7832 | 185.6865 | 2027-10-05 | 3.179% | 0.1139% | 70% | 0.99611 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 67.6981 | 67.6981 | 70.762 | 71.8095 | 71.8102 | 0.40281 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2027-10-06 | 4.212% | 0% | 0.1176% | 1.459% | 0.006626% | 70% | 0.47128 | -1 | 5 | -0.52872 | 168.0537 | 67.6981 | 2027-10-06 | 66.5042 | 69.5141 | 71.7984 | 2027-10-06 | 3.182% | 0.1114% | 70% | 0.99627 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 130.1867 | 130.1867 | 136.0813 | 138.103 | 138.1091 | 0.78031 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2027-10-07 | 4.214% | 0% | 0.1179% | 1.464% | 0.006418% | 70% | 0.47144 | -1 | 5 | -0.52856 | 166.836 | 130.1867 | 2027-10-07 | 127.8244 | 133.612 | 138.0058 | 2027-10-07 | 3.184% | 0.109% | 70% | 0.99643 | 2 | 8 | 2.9964 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 62.3554 | 62.3554 | 65.1804 | 66.1522 | 66.1527 | 0.37649 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2027-10-08 | 4.215% | 0% | 0.1189% | 1.469% | 0.006203% | 70% | 0.47159 | -1 | 5 | -0.52841 | 165.6151 | 62.3554 | 2027-10-08 | 61.2621 | 64.0376 | 66.145 | 2027-10-08 | 3.186% | 0.1066% | 70% | 0.99658 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 160.6793 | 160.4859 | 167.7621 | 170.2724 | 170.2823 | 0.97624 | TRUE | 170.2823 | 2027 | 2027-10-09 | 4.217% | -0.1206% | 0.1206% | 1.474% | 0.005989% | 70% | 0.47173 | -1 | 5 | -0.52827 | 164.3908 | 160.4859 | 2027-10-09 | 157.7431 | 164.6875 | 170.1108 | 2027-10-09 | 3.188% | 0.1042% | 70% | 0.99672 | 2 | 8 | 2.9967 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 140.203 | 140.203 | 146.5654 | 148.7664 | 148.7732 | 0.85927 | TRUE | 148.7732 | 2027 | 2027-10-10 | 4.218% | 0% | 0.1229% | 1.479% | 0.005778% | 70% | 0.47187 | -1 | 5 | -0.52813 | 163.1633 | 140.203 | 2027-10-10 | 137.6627 | 143.9098 | 148.6521 | 2027-10-10 | 3.19% | 0.1019% | 70% | 0.99686 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 105.8326 | 105.8326 | 110.6405 | 112.3078 | 112.3109 | 0.65354 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2027-10-11 | 4.22% | 0% | 0.1259% | 1.485% | 0.00557% | 70% | 0.472 | -1 | 5 | -0.528 | 161.9325 | 105.8326 | 2027-10-11 | 103.9487 | 108.6709 | 112.2545 | 2027-10-11 | 3.192% | 0.09957% | 70% | 0.99699 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 111.3264 | 111.3264 | 116.3902 | 118.1502 | 118.1538 | 0.69275 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2027-10-12 | 4.221% | 0% | 0.1297% | 1.49% | 0.005364% | 70% | 0.47213 | -1 | 5 | -0.52787 | 160.6983 | 111.3264 | 2027-10-12 | 109.3436 | 114.3171 | 118.0893 | 2027-10-12 | 3.194% | 0.09729% | 70% | 0.99712 | 2 | 8 | 2.9971 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 97.4778 | 97.4778 | 101.9179 | 103.4644 | 103.4668 | 0.61128 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2027-10-13 | 4.222% | 0% | 0.1342% | 1.495% | 0.005161% | 70% | 0.47225 | -1 | 5 | -0.52775 | 159.4607 | 97.4778 | 2027-10-13 | 95.7557 | 100.1174 | 103.4231 | 2027-10-13 | 3.196% | 0.09504% | 70% | 0.99724 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 71.097 | 71.097 | 74.3407 | 75.4726 | 75.4734 | 0.44934 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2027-10-14 | 4.224% | 0% | 0.1395% | 1.5% | 0.004961% | 70% | 0.47237 | -1 | 5 | -0.52763 | 158.2198 | 71.097 | 2027-10-14 | 69.858 | 73.0452 | 75.4585 | 2027-10-14 | 3.198% | 0.09282% | 70% | 0.99736 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 157.7614 | 157.5321 | 164.7323 | 167.2489 | 167.2569 | 1.0035 | TRUE | 167.2569 | 2027 | 2027-10-15 | 4.225% | -0.1456% | 0.1456% | 1.505% | 0.004763% | 70% | 0.47248 | -1 | 5 | -0.52752 | 156.9756 | 157.5321 | 2027-10-15 | 154.9232 | 161.7579 | 167.1053 | 2027-10-15 | 3.2% | 0.09062% | 70% | 0.99747 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 136.7908 | 136.7908 | 143.0564 | 145.2491 | 145.2546 | 0.87842 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2027-10-16 | 4.227% | 0% | 0.153% | 1.51% | 0.004569% | 70% | 0.47259 | -1 | 5 | -0.52741 | 155.7226 | 136.7908 | 2027-10-16 | 134.3475 | 140.5011 | 145.1484 | 2027-10-16 | 3.202% | 0.08847% | 70% | 0.99758 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 78.636 | 78.636 | 82.2471 | 83.5119 | 83.513 | 0.5091 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2027-10-17 | 4.228% | 0% | 0.1623% | 1.515% | 0.004383% | 70% | 0.47269 | -1 | 5 | -0.52731 | 154.4571 | 78.636 | 2027-10-17 | 77.2684 | 80.8167 | 83.4914 | 2027-10-17 | 3.204% | 0.08678% | 70% | 0.99768 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 139.2866 | 139.2866 | 145.7017 | 147.9496 | 147.9551 | 0.90929 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2027-10-18 | 4.23% | 0% | 0.1732% | 1.519% | 0.004209% | 70% | 0.47279 | -1 | 5 | -0.52721 | 153.1816 | 139.2866 | 2027-10-18 | 136.8054 | 143.1062 | 147.8449 | 2027-10-18 | 3.205% | 0.08552% | 70% | 0.99778 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 71.7711 | 71.7711 | 75.0876 | 76.2498 | 76.2506 | 0.47248 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2027-10-19 | 4.231% | 0% | 0.1857% | 1.524% | 0.004046% | 70% | 0.47289 | -1 | 5 | -0.52711 | 151.8982 | 71.7711 | 2027-10-19 | 70.5308 | 73.7899 | 76.2347 | 2027-10-19 | 3.207% | 0.08467% | 70% | 0.99788 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 42.163 | 42.163 | 44.1184 | 44.8035 | 44.8035 | 0.27994 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2027-10-20 | 4.233% | 0% | 0.1996% | 1.529% | 0.003895% | 70% | 0.47298 | -1 | 5 | -0.52702 | 150.6093 | 42.163 | 2027-10-20 | 41.4439 | 43.366 | 44.8035 | 2027-10-20 | 3.208% | 0.08426% | 70% | 0.99797 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 71.1526 | 71.1526 | 74.4654 | 75.6254 | 75.6262 | 0.47651 | TRUE | 75.6262 | 2027 | 2027-10-21 | 4.234% | 0% | 0.2148% | 1.534% | 0.003755% | 70% | 0.47307 | -1 | 5 | -0.52693 | 149.3173 | 71.1526 | 2027-10-21 | 69.9272 | 73.183 | 75.6101 | 2027-10-21 | 3.21% | 0.08428% | 70% | 0.99806 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 140.4651 | 140.4651 | 147.0325 | 149.3301 | 149.3351 | 0.94893 | TRUE | 149.3351 | 2027 | 2027-10-22 | 4.235% | 0% | 0.2312% | 1.539% | 0.003628% | 70% | 0.47315 | -1 | 5 | -0.52685 | 148.0244 | 140.4651 | 2027-10-22 | 137.9747 | 144.4256 | 149.2178 | 2027-10-22 | 3.212% | 0.08475% | 70% | 0.99814 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 78.674 | 78.674 | 82.3685 | 83.6597 | 83.6607 | 0.53616 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2027-10-23 | 4.237% | 0% | 0.2485% | 1.543% | 0.003515% | 70% | 0.47323 | -1 | 5 | -0.52677 | 146.7329 | 78.674 | 2027-10-23 | 77.3182 | 80.949 | 83.6363 | 2027-10-23 | 3.213% | 0.08636% | 70% | 0.99822 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 117.2027 | 117.2027 | 122.7319 | 124.6617 | 124.6648 | 0.80581 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2027-10-24 | 4.238% | 0% | 0.2668% | 1.548% | 0.00341% | 70% | 0.47331 | -1 | 5 | -0.52669 | 145.4452 | 117.2027 | 2027-10-24 | 115.1475 | 120.5797 | 124.5845 | 2027-10-24 | 3.215% | 0.08915% | 70% | 0.9983 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 94.4747 | 94.4747 | 98.9529 | 100.5136 | 100.5153 | 0.65532 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2027-10-25 | 4.24% | 0% | 0.2858% | 1.553% | 0.003311% | 70% | 0.47339 | -1 | 5 | -0.52661 | 144.1635 | 94.4747 | 2027-10-25 | 92.8363 | 97.2368 | 100.4677 | 2027-10-25 | 3.216% | 0.09314% | 70% | 0.99837 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 74.5241 | 74.5241 | 78.0738 | 79.3089 | 79.3097 | 0.52154 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2027-10-26 | 4.241% | 0% | 0.3054% | 1.557% | 0.00322% | 70% | 0.47346 | -1 | 5 | -0.52654 | 142.8901 | 74.5241 | 2027-10-26 | 73.2454 | 76.7342 | 79.2851 | 2027-10-26 | 3.217% | 0.09835% | 70% | 0.99845 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 66.2051 | 66.2051 | 69.3743 | 70.4751 | 70.4756 | 0.46745 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2027-10-27 | 4.243% | 0% | 0.3256% | 1.562% | 0.003135% | 70% | 0.47353 | -1 | 5 | -0.52647 | 141.6273 | 66.2051 | 2027-10-27 | 65.0751 | 68.1902 | 70.458 | 2027-10-27 | 3.219% | 0.1048% | 70% | 0.99852 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 75.7468 | 75.7468 | 79.3909 | 80.6545 | 80.6553 | 0.53958 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2027-10-28 | 4.244% | 0% | 0.3461% | 1.567% | 0.003058% | 70% | 0.47359 | -1 | 5 | -0.52641 | 140.3772 | 75.7468 | 2027-10-28 | 74.4466 | 78.0282 | 80.6243 | 2027-10-28 | 3.22% | 0.1125% | 70% | 0.99858 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 111.3974 | 111.3974 | 116.7838 | 118.6479 | 118.6505 | 0.80059 | TRUE | 118.6505 | 2027 | 2027-10-29 | 4.246% | 0% | 0.3668% | 1.571% | 0.002988% | 70% | 0.47366 | -1 | 5 | -0.52634 | 139.1422 | 111.3974 | 2027-10-29 | 109.437 | 114.7287 | 118.5474 | 2027-10-29 | 3.221% | 0.1215% | 70% | 0.99865 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 100.5365 | 100.5365 | 105.4224 | 107.1101 | 107.1121 | 0.72896 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2027-10-30 | 4.247% | 0% | 0.3876% | 1.576% | 0.002926% | 70% | 0.47372 | -1 | 5 | -0.52628 | 137.9171 | 100.5365 | 2027-10-30 | 98.7763 | 103.5766 | 107.0256 | 2027-10-30 | 3.223% | 0.1318% | 70% | 0.99871 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 95.1403 | 95.1403 | 99.7872 | 101.3894 | 101.3911 | 0.69599 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2027-10-31 | 4.248% | 0% | 0.4084% | 1.58% | 0.002884% | 70% | 0.47378 | -1 | 5 | -0.52622 | 136.6961 | 95.1403 | 2027-10-31 | 93.4768 | 98.0424 | 101.3084 | 2027-10-31 | 3.224% | 0.1442% | 70% | 0.99876 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 90.0838 | 90.0838 | 94.5056 | 96.0274 | 96.0288 | 0.66491 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2027-11-01 | 4.25% | 0% | 0.429% | 1.585% | 0.002857% | 70% | 0.47383 | -1 | 5 | -0.52617 | 135.4805 | 90.0838 | 2027-11-01 | 88.5106 | 92.8551 | 95.9495 | 2027-11-01 | 3.225% | 0.1584% | 70% | 0.99882 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 120.2054 | 120.2054 | 126.1345 | 128.1715 | 128.1746 | 0.89524 | TRUE | 128.1746 | 2027 | 2027-11-02 | 4.251% | 0% | 0.4494% | 1.589% | 0.002847% | 70% | 0.47389 | -1 | 5 | -0.52611 | 134.2714 | 120.2054 | 2027-11-02 | 118.0335 | 123.8555 | 127.9846 | 2027-11-02 | 3.226% | 0.1743% | 70% | 0.99887 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 37.4019 | 37.4019 | 39.2555 | 39.8913 | 39.8913 | 0.28106 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2027-11-03 | 4.253% | 0% | 0.4693% | 1.594% | 0.002852% | 70% | 0.47394 | -1 | 5 | -0.52606 | 133.07 | 37.4019 | 2027-11-03 | 36.781 | 38.6038 | 39.8913 | 2027-11-03 | 3.228% | 0.192% | 70% | 0.99893 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 55.242 | 55.242 | 57.9924 | 58.9343 | 58.9346 | 0.41888 | TRUE | 58.9346 | 2027 | 2027-11-04 | 4.254% | 0% | 0.4886% | 1.598% | 0.002873% | 70% | 0.47399 | -1 | 5 | -0.52601 | 131.8775 | 55.242 | 2027-11-04 | 54.3074 | 57.0113 | 58.9134 | 2027-11-04 | 3.229% | 0.2115% | 70% | 0.99898 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 124.4089 | 124.4089 | 130.6306 | 132.7583 | 132.7619 | 0.9519 | TRUE | 132.7619 | 2027 | 2027-11-05 | 4.256% | 0% | 0.5072% | 1.603% | 0.002911% | 70% | 0.47404 | -1 | 5 | -0.52596 | 130.6952 | 124.4089 | 2027-11-05 | 122.0894 | 128.1951 | 132.4739 | 2027-11-05 | 3.23% | 0.2329% | 70% | 0.99902 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 128.9205 | 128.2471 | 134.688 | 136.888 | 136.892 | 0.99014 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2027-11-06 | 4.257% | -0.525% | 0.525% | 1.607% | 0.002997% | 70% | 0.47408 | -1 | 5 | -0.52592 | 129.524 | 128.2471 | 2027-11-06 | 126.5086 | 132.1336 | 136.5457 | 2027-11-06 | 3.231% | 0.2566% | 70% | 0.99907 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 127.4864 | 126.7993 | 133.193 | 135.3747 | 135.3789 | 0.9878 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2027-11-07 | 4.258% | -0.5419% | 0.5419% | 1.612% | 0.003129% | 70% | 0.47413 | -1 | 5 | -0.52587 | 128.3652 | 126.7993 | 2027-11-07 | 125.0767 | 130.6399 | 135.0038 | 2027-11-07 | 3.232% | 0.2819% | 70% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 85.4547 | 85.4547 | 89.7799 | 91.2546 | 91.2562 | 0.6717 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2027-11-08 | 4.26% | 0% | 0.5576% | 1.616% | 0.003308% | 70% | 0.47417 | -1 | 5 | -0.52583 | 127.2199 | 85.4547 | 2027-11-08 | 83.9133 | 88.1605 | 91.1065 | 2027-11-08 | 3.234% | 0.3089% | 70% | 0.99916 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 41.782 | 41.782 | 43.9041 | 44.6273 | 44.6273 | 0.33136 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2027-11-09 | 4.261% | 0% | 0.5722% | 1.62% | 0.003534% | 70% | 0.47421 | -1 | 5 | -0.52579 | 126.0893 | 41.782 | 2027-11-09 | 41.0902 | 43.1771 | 44.6206 | 2027-11-09 | 3.235% | 0.3374% | 70% | 0.9992 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 91.7356 | 91.7356 | 96.4097 | 98.0022 | 98.0045 | 0.73402 | TRUE | 98.0045 | 2027 | 2027-11-10 | 4.263% | 0% | 0.5854% | 1.625% | 0.003809% | 70% | 0.47425 | -1 | 5 | -0.52575 | 124.9745 | 91.7356 | 2027-11-10 | 90.0295 | 94.6167 | 97.7811 | 2027-11-10 | 3.236% | 0.3677% | 70% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 117.4406 | 117.4406 | 123.4415 | 125.4861 | 125.4909 | 0.94804 | TRUE | 125.4909 | 2027 | 2027-11-11 | 4.264% | 0% | 0.5971% | 1.629% | 0.004133% | 70% | 0.47429 | -1 | 5 | -0.52571 | 123.8766 | 117.4406 | 2027-11-11 | 115.0977 | 120.9789 | 125.0266 | 2027-11-11 | 3.237% | 0.3996% | 70% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 117.0098 | 117.0098 | 123.0036 | 125.0465 | 125.0518 | 0.95287 | TRUE | 125.0518 | 2027 | 2027-11-12 | 4.266% | 0% | 0.6072% | 1.634% | 0.004507% | 70% | 0.47432 | -1 | 5 | -0.52568 | 122.7968 | 117.0098 | 2027-11-12 | 114.6402 | 120.5126 | 124.5464 | 2027-11-12 | 3.239% | 0.4333% | 70% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 105.4884 | 105.4884 | 110.9034 | 112.7505 | 112.755 | 0.86657 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2027-11-13 | 4.267% | 0% | 0.6155% | 1.638% | 0.004931% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 121.7304 | 105.4884 | 2027-11-13 | 103.3809 | 108.6877 | 112.3273 | 2027-11-13 | 3.24% | 0.4687% | 70% | 0.99934 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 54.3227 | 54.3227 | 57.116 | 58.0698 | 58.0705 | 0.45015 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2027-11-14 | 4.269% | 0% | 0.622% | 1.643% | 0.005519% | 70% | 0.47439 | -1 | 5 | -0.52561 | 120.6728 | 54.3227 | 2027-11-14 | 53.3825 | 56.1274 | 58.0077 | 2027-11-14 | 3.242% | 0.5042% | 70% | 0.99938 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 55.0484 | 55.0484 | 57.8826 | 58.8519 | 58.8528 | 0.46015 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2027-11-15 | 4.27% | 0% | 0.6264% | 1.647% | 0.006259% | 70% | 0.47442 | -1 | 5 | -0.52558 | 119.6256 | 55.0484 | 2027-11-15 | 54.0892 | 56.874 | 58.7802 | 2027-11-15 | 3.243% | 0.5389% | 70% | 0.99941 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 116.0682 | 115.343 | 121.2862 | 123.323 | 123.3315 | 0.97261 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2027-11-16 | 4.271% | -0.6287% | 0.6287% | 1.652% | 0.007155% | 70% | 0.47445 | -1 | 5 | -0.52555 | 118.5904 | 115.343 | 2027-11-16 | 113.6044 | 118.6735 | 122.6528 | 2027-11-16 | 3.244% | 0.5727% | 70% | 0.99944 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 57.674 | 57.674 | 60.6469 | 61.6681 | 61.6695 | 0.49053 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2027-11-17 | 4.273% | 0% | 0.629% | 1.656% | 0.008208% | 70% | 0.47448 | -1 | 5 | -0.52552 | 117.5687 | 57.674 | 2027-11-17 | 56.6494 | 59.5695 | 61.5678 | 2027-11-17 | 3.246% | 0.6057% | 70% | 0.99947 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 55.875 | 55.875 | 58.7551 | 59.7472 | 59.7486 | 0.47933 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2027-11-18 | 4.274% | 0% | 0.6274% | 1.661% | 0.009421% | 70% | 0.47451 | -1 | 5 | -0.52549 | 116.5616 | 55.875 | 2027-11-18 | 54.8849 | 57.7139 | 59.651 | 2027-11-18 | 3.247% | 0.6377% | 70% | 0.9995 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 36.0342 | 36.0342 | 37.8908 | 38.5324 | 38.5324 | 0.31176 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2027-11-19 | 4.276% | 0% | 0.6241% | 1.665% | 0.0108% | 70% | 0.47454 | -1 | 5 | -0.52546 | 115.5705 | 36.0342 | 2027-11-19 | 35.4499 | 37.2764 | 38.5281 | 2027-11-19 | 3.249% | 0.6688% | 70% | 0.99952 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 74.1686 | 74.1686 | 77.9871 | 79.3112 | 79.3161 | 0.64717 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2027-11-20 | 4.277% | 0% | 0.6191% | 1.67% | 0.01239% | 70% | 0.47456 | -1 | 5 | -0.52544 | 114.5967 | 74.1686 | 2027-11-20 | 72.7283 | 76.4726 | 79.0419 | 2027-11-20 | 3.25% | 0.697% | 70% | 0.99955 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 14.2999 | 14.2999 | 15.0353 | 15.2913 | 15.2913 | 0.12582 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2027-11-21 | 4.279% | 0% | 0.6126% | 1.674% | 0.01416% | 70% | 0.47459 | -1 | 5 | -0.52541 | 113.6415 | 14.2999 | 2027-11-21 | 14.0704 | 14.794 | 15.2913 | 2027-11-21 | 3.252% | 0.7218% | 70% | 0.99957 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 41.4718 | 41.4718 | 43.6017 | 44.3461 | 44.3468 | 0.36791 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2027-11-22 | 4.28% | 0% | 0.6048% | 1.679% | 0.01611% | 70% | 0.47461 | -1 | 5 | -0.52539 | 112.7061 | 41.4718 | 2027-11-22 | 40.7786 | 42.8729 | 44.3148 | 2027-11-22 | 3.254% | 0.7431% | 70% | 0.9996 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 60.9048 | 60.9048 | 64.0277 | 65.1238 | 65.1279 | 0.54474 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2027-11-23 | 4.282% | 0% | 0.5958% | 1.683% | 0.01825% | 70% | 0.47463 | -1 | 5 | -0.52537 | 111.792 | 60.9048 | 2027-11-23 | 59.7751 | 62.8401 | 64.9547 | 2027-11-23 | 3.256% | 0.7607% | 70% | 0.99962 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 56.6669 | 56.6669 | 59.5671 | 60.5897 | 60.5934 | 0.5109 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2027-11-24 | 4.283% | 0% | 0.5858% | 1.688% | 0.02058% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 110.9005 | 56.6669 | 2027-11-24 | 55.6355 | 58.4829 | 60.452 | 2027-11-24 | 3.257% | 0.7747% | 70% | 0.99964 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 20.1029 | 20.1029 | 21.1296 | 21.4933 | 21.4933 | 0.18266 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2027-11-25 | 4.284% | 0% | 0.5748% | 1.692% | 0.0231% | 70% | 0.47468 | -1 | 5 | -0.52532 | 110.033 | 20.1029 | 2027-11-25 | 19.7825 | 20.7929 | 21.4933 | 2027-11-25 | 3.259% | 0.7849% | 70% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 42.6681 | 42.6681 | 44.8425 | 45.6166 | 45.6181 | 0.39068 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2027-11-26 | 4.286% | 0% | 0.563% | 1.697% | 0.02581% | 70% | 0.4747 | -1 | 5 | -0.5253 | 109.1907 | 42.6681 | 2027-11-26 | 41.9476 | 44.0852 | 45.5713 | 2027-11-26 | 3.261% | 0.7912% | 70% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 65.2927 | 65.2927 | 68.6121 | 69.7997 | 69.8084 | 0.60244 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2027-11-27 | 4.287% | 0% | 0.5506% | 1.701% | 0.02872% | 70% | 0.47471 | -1 | 5 | -0.52529 | 108.3634 | 65.2927 | 2027-11-27 | 64.0431 | 67.299 | 69.5689 | 2027-11-27 | 3.263% | 0.7937% | 70% | 0.9997 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 42.4512 | 42.4512 | 44.604 | 45.3782 | 45.3801 | 0.39463 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2027-11-28 | 4.289% | 0% | 0.5377% | 1.706% | 0.03168% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 107.5425 | 42.4512 | 2027-11-28 | 41.735 | 43.8514 | 45.3315 | 2027-11-28 | 3.265% | 0.7922% | 70% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 51.4049 | 51.4049 | 54.0051 | 54.9451 | 54.95 | 0.4815 | TRUE | 54.95 | 2027 | 2027-11-29 | 4.29% | 0% | 0.5245% | 1.711% | 0.03456% | 70% | 0.47475 | -1 | 5 | -0.52525 | 106.7316 | 51.4049 | 2027-11-29 | 50.4921 | 53.0461 | 54.8376 | 2027-11-29 | 3.267% | 0.7886% | 70% | 0.99974 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 18.726 | 18.726 | 19.6707 | 20.014 | 20.014 | 0.1767 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2027-11-30 | 4.292% | 0% | 0.511% | 1.715% | 0.03736% | 70% | 0.47477 | -1 | 5 | -0.52523 | 105.934 | 18.726 | 2027-11-30 | 18.43 | 19.3598 | 20.014 | 2027-11-30 | 3.269% | 0.7828% | 70% | 0.99976 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 16.3091 | 16.3091 | 17.1297 | 17.4295 | 17.4295 | 0.15504 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2027-12-01 | 4.293% | 0% | 0.4974% | 1.72% | 0.04008% | 70% | 0.47479 | -1 | 5 | -0.52521 | 105.1531 | 16.3091 | 2027-12-01 | 16.0517 | 16.8594 | 17.4295 | 2027-12-01 | 3.271% | 0.7747% | 70% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 22.2743 | 22.2743 | 23.392 | 23.8026 | 23.8026 | 0.21328 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2027-12-02 | 4.295% | 0% | 0.4839% | 1.725% | 0.04271% | 70% | 0.4748 | -1 | 5 | -0.5252 | 104.3924 | 22.2743 | 2027-12-02 | 21.9233 | 23.0235 | 23.8026 | 2027-12-02 | 3.273% | 0.7642% | 70% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 47.1944 | 47.1944 | 49.5565 | 50.4287 | 50.4338 | 0.45514 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2027-12-03 | 4.296% | 0% | 0.4705% | 1.73% | 0.04526% | 70% | 0.47482 | -1 | 5 | -0.52518 | 103.6553 | 47.1944 | 2027-12-03 | 46.3791 | 48.7004 | 50.3497 | 2027-12-03 | 3.276% | 0.7513% | 70% | 0.9998 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 69.8718 | 69.8718 | 73.36 | 74.6548 | 74.674 | 0.67858 | TRUE | 74.674 | 2027 | 2027-12-04 | 4.297% | 0% | 0.4575% | 1.734% | 0.04762% | 70% | 0.47483 | -1 | 5 | -0.52517 | 102.9453 | 69.8718 | 2027-12-04 | 68.5178 | 71.9385 | 74.3765 | 2027-12-04 | 3.278% | 0.7365% | 70% | 0.99982 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 106.7129 | 106.2401 | 111.5309 | 113.505 | 113.5614 | 1.0389 | FALSE | 113.6056 | 2025 | 2027-12-05 | 4.299% | -0.445% | 0.445% | 1.739% | 0.04973% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 102.266 | 106.2401 | 2027-12-05 | 104.3559 | 109.0435 | 112.7417 | 2027-12-05 | 3.28% | 0.7219% | 70% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 62.1154 | 62.1154 | 65.2017 | 66.3589 | 66.3742 | 0.61107 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2027-12-06 | 4.3% | 0% | 0.4331% | 1.744% | 0.05159% | 70% | 0.47486 | -1 | 5 | -0.52514 | 101.6207 | 62.1154 | 2027-12-06 | 60.9644 | 63.9934 | 66.1654 | 2027-12-06 | 3.283% | 0.7074% | 70% | 0.99985 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 80.2623 | 80.2623 | 84.2415 | 85.741 | 85.7732 | 0.79445 | TRUE | 85.7732 | 2027 | 2027-12-07 | 4.302% | 0% | 0.4219% | 1.749% | 0.0532% | 70% | 0.47487 | -1 | 5 | -0.52513 | 101.0129 | 80.2623 | 2027-12-07 | 78.65 | 82.5494 | 85.3533 | 2027-12-07 | 3.285% | 0.6929% | 70% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 19.1923 | 19.1923 | 20.142 | 20.5015 | 20.5015 | 0.19097 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2027-12-08 | 4.303% | 0% | 0.4116% | 1.754% | 0.05453% | 70% | 0.47488 | -1 | 5 | -0.52512 | 100.446 | 19.1923 | 2027-12-08 | 18.8927 | 19.8275 | 20.5015 | 2027-12-08 | 3.288% | 0.6786% | 70% | 0.99987 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 37.6594 | 37.6594 | 39.5196 | 40.227 | 40.2294 | 0.3767 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2027-12-09 | 4.305% | 0% | 0.4024% | 1.758% | 0.05559% | 70% | 0.47489 | -1 | 5 | -0.52511 | 99.9236 | 37.6594 | 2027-12-09 | 37.0475 | 38.8775 | 40.2001 | 2027-12-09 | 3.29% | 0.6643% | 70% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 60.9262 | 60.9262 | 63.9312 | 65.0787 | 65.0951 | 0.61245 | TRUE | 65.0951 | 2027 | 2027-12-10 | 4.306% | 0% | 0.3943% | 1.763% | 0.05637% | 70% | 0.47491 | -1 | 5 | -0.52509 | 99.449 | 60.9262 | 2027-12-10 | 59.8186 | 62.7689 | 64.9061 | 2027-12-10 | 3.293% | 0.6502% | 70% | 0.99989 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 66.0079 | 66.0079 | 69.2596 | 70.5063 | 70.5273 | 0.6665 | TRUE | 70.5273 | 2027 | 2027-12-11 | 4.307% | 0% | 0.3875% | 1.768% | 0.05688% | 70% | 0.47492 | -1 | 5 | -0.52508 | 99.0102 | 66.0079 | 2027-12-11 | 64.7845 | 67.976 | 70.2923 | 2027-12-11 | 3.295% | 0.6362% | 70% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 28.4314 | 28.4314 | 29.8308 | 30.3693 | 30.3693 | 0.2882 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2027-12-12 | 4.309% | 0% | 0.3822% | 1.773% | 0.05711% | 70% | 0.47493 | -1 | 5 | -0.52507 | 98.5948 | 28.4314 | 2027-12-12 | 27.9901 | 29.3677 | 30.3693 | 2027-12-12 | 3.298% | 0.6224% | 70% | 0.99992 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 23.2198 | 23.2198 | 24.3621 | 24.8031 | 24.8031 | 0.23631 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2027-12-13 | 4.31% | 0% | 0.3784% | 1.778% | 0.05726% | 70% | 0.47494 | -1 | 5 | -0.52506 | 98.2055 | 23.2198 | 2027-12-13 | 22.8599 | 23.9844 | 24.8031 | 2027-12-13 | 3.301% | 0.6099% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 63.7441 | 63.7441 | 66.8796 | 68.0937 | 68.1133 | 0.65129 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2027-12-14 | 4.312% | 0% | 0.3764% | 1.783% | 0.05734% | 70% | 0.47495 | -1 | 5 | -0.52505 | 97.8452 | 63.7441 | 2027-12-14 | 62.5868 | 65.6654 | 67.9086 | 2027-12-14 | 3.303% | 0.5985% | 70% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 25.1218 | 25.1218 | 26.3578 | 26.8377 | 26.8377 | 0.25747 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2027-12-15 | 4.313% | 0% | 0.3762% | 1.788% | 0.05735% | 70% | 0.47496 | -1 | 5 | -0.52504 | 97.5168 | 25.1218 | 2027-12-15 | 24.7335 | 25.9504 | 26.8377 | 2027-12-15 | 3.306% | 0.5883% | 70% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 23.2948 | 23.2948 | 24.4418 | 24.888 | 24.888 | 0.23946 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2027-12-16 | 4.315% | 0% | 0.3782% | 1.793% | 0.05727% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 97.223 | 23.2948 | 2027-12-16 | 22.9352 | 24.0645 | 24.888 | 2027-12-16 | 3.309% | 0.5793% | 70% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 14.3067 | 14.3067 | 15.0121 | 15.2869 | 15.2869 | 0.14746 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2027-12-17 | 4.316% | 0% | 0.3823% | 1.798% | 0.05711% | 70% | 0.47497 | -1 | 5 | -0.52503 | 96.9669 | 14.3067 | 2027-12-17 | 14.0862 | 14.7806 | 15.2869 | 2027-12-17 | 3.312% | 0.5715% | 70% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 82.218 | 82.218 | 86.2783 | 87.8623 | 87.9016 | 0.84968 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2027-12-18 | 4.318% | 0% | 0.3885% | 1.803% | 0.0569% | 70% | 0.47498 | -1 | 5 | -0.52502 | 96.7516 | 82.218 | 2027-12-18 | 80.6286 | 84.6104 | 87.511 | 2027-12-18 | 3.315% | 0.5657% | 70% | 0.99997 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 75.027 | 75.027 | 78.7401 | 80.1897 | 80.2207 | 0.7767 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2027-12-19 | 4.319% | 0% | 0.3966% | 1.808% | 0.05675% | 70% | 0.47499 | -1 | 5 | -0.52501 | 96.5802 | 75.027 | 2027-12-19 | 73.6195 | 77.2629 | 79.914 | 2027-12-19 | 3.317% | 0.5614% | 70% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 16.7326 | 16.7326 | 17.5628 | 17.887 | 17.887 | 0.17338 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2027-12-20 | 4.32% | 0% | 0.4063% | 1.813% | 0.05664% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 96.4559 | 16.7326 | 2027-12-20 | 16.4757 | 17.2931 | 17.887 | 2027-12-20 | 3.32% | 0.5584% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 86.7854 | 86.7854 | 91.1032 | 92.7899 | 92.835 | 0.90036 | TRUE | 92.835 | 2027 | 2027-12-21 | 4.322% | 0% | 0.4176% | 1.818% | 0.05658% | 70% | 0.475 | -1 | 5 | -0.525 | 96.3818 | 86.7854 | 2027-12-21 | 85.0878 | 89.3212 | 92.3915 | 2027-12-21 | 3.323% | 0.5569% | 70% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 80.0518 | 80.0518 | 84.0471 | 85.6075 | 85.6442 | 0.83063 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2027-12-22 | 4.323% | 0% | 0.4302% | 1.823% | 0.05657% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.3613 | 80.0518 | 2027-12-22 | 78.5269 | 82.446 | 85.2826 | 2027-12-22 | 3.326% | 0.5568% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 81.9259 | 81.9259 | 86.0284 | 87.63 | 87.669 | 0.84977 | TRUE | 87.669 | 2027 | 2027-12-23 | 4.325% | 0% | 0.444% | 1.828% | 0.05661% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.3973 | 81.9259 | 2027-12-23 | 80.3551 | 84.3789 | 87.2847 | 2027-12-23 | 3.329% | 0.5581% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 90.4665 | 90.4665 | 95.0129 | 96.7868 | 96.8368 | 0.9375 | TRUE | 96.8368 | 2027 | 2027-12-24 | 4.326% | 0% | 0.4588% | 1.833% | 0.05668% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.4931 | 90.4665 | 2027-12-24 | 88.6757 | 93.1321 | 96.3423 | 2027-12-24 | 3.332% | 0.5607% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 44.4332 | 44.4332 | 46.6745 | 47.5484 | 47.5545 | 0.45952 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2027-12-25 | 4.328% | 0% | 0.4745% | 1.838% | 0.0568% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.6533 | 44.4332 | 2027-12-25 | 43.7047 | 45.9094 | 47.4933 | 2027-12-25 | 3.335% | 0.5646% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 82.1464 | 82.1464 | 86.3062 | 87.9265 | 87.9657 | 0.84783 | TRUE | 87.9657 | 2027 | 2027-12-26 | 4.329% | 0% | 0.4908% | 1.843% | 0.05695% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 96.8778 | 82.1464 | 2027-12-26 | 80.5701 | 84.6501 | 87.5733 | 2027-12-26 | 3.338% | 0.5699% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 27.3326 | 27.3326 | 28.7222 | 29.263 | 29.263 | 0.28115 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2027-12-27 | 4.331% | 0% | 0.5076% | 1.848% | 0.05704% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 97.163 | 27.3326 | 2027-12-27 | 26.9168 | 28.2853 | 29.263 | 2027-12-27 | 3.341% | 0.577% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 86.589 | 86.589 | 91.009 | 92.7271 | 92.7715 | 0.88796 | TRUE | 92.7715 | 2027 | 2027-12-28 | 4.332% | 0% | 0.5247% | 1.853% | 0.05704% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 97.5051 | 86.589 | 2027-12-28 | 84.8949 | 89.2284 | 92.3155 | 2027-12-28 | 3.344% | 0.5851% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 45.9735 | 45.9735 | 48.3298 | 49.2446 | 49.2514 | 0.46939 | TRUE | 49.2514 | 2027 | 2027-12-29 | 4.333% | 0% | 0.542% | 1.858% | 0.05695% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 97.9006 | 45.9735 | 2027-12-29 | 45.2169 | 47.5344 | 49.1805 | 2027-12-29 | 3.347% | 0.5943% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 60.255 | 60.255 | 63.3557 | 64.5584 | 64.5747 | 0.61249 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2027-12-30 | 4.335% | 0% | 0.5593% | 1.863% | 0.05677% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 98.3457 | 60.255 | 2027-12-30 | 59.1966 | 62.2429 | 64.4004 | 2027-12-30 | 3.35% | 0.6045% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 52.8354 | 52.8354 | 55.5651 | 56.6228 | 56.6335 | 0.53437 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2027-12-31 | 4.336% | 0% | 0.5764% | 1.868% | 0.0565% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 98.8368 | 52.8354 | 2027-12-31 | 51.9382 | 54.6215 | 56.5166 | 2027-12-31 | 3.353% | 0.6158% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [11 empty] | 99.1502 | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2181 | 2020 | min.: | 3.811% | -0.6901% | -0.6536% | 0.4044% | 0% | 70% | 7.7538e-08 | -1 | 5 | -1 | 96.3613 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.46% | -1.536e-20% | 70% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5
moy.: | 124.5187 | 124.4459 | 130.0269 | 131.7986 | 131.8241 | 0.65946 |  | 171.9405 | 2022.0383 | moy.: | 4.074% | -0.03751% | 0.2154% | 1.517% | 0.06539% | 70% | 0.38291 | -0.26849 | 5.7315 | 0.11441 | 180.964 |  | moy.: | 122.2676 | 127.6716 | 131.737 | moy.: | 3.18% | 0.1884% | 70% | 0.77988 | 2 | 8 | 2.7799
max.: | 248.5224 | 248.0376 | 258.9662 | 260.573 | 260.573 | 1.0474 |  | 261.6454 | 2027 | max.: | 4.336% | 0.5341% | 0.7024% | 2.455% | 0.6217% | 70% | 0.524 | 2 | 8 | 2.524 | 243.7722 |  | max.: | 243.4976 | 253.7084 | 260.573 | max.: | 3.742% | 0.7937% | 70% | 1 | 2 | 8 | 3
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[9 empty] | Bisextile |  |  |  |  | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 154.1391 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 644.4899 | 34.88 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 798.9532 | 34.88 | kWh | [7 empty] | 11132.4888 | 0 | 10966.4938 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34141.4383 | 45273.9271 | 33474.2326 | 44440.7264 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 11624.0302 | 0 | 11450.6955 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35914.2553 | 48187.7951 | 35210.8894 | 48149.9488 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47538.2855 | 48187.7951 | 48190.8606 |  | 45273.9271 | [6 empty] | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44440.7264 |  | 46661.5849 | 48149.9488 | 48190.8606 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11887.8705 | 0 | 11875.4805 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.438% | [6 empty] | 36299.9246 | 48190.8606 | 36274.4684 | 48190.8606 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2264.3583 | 618.572 | 2.8801 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | -0.024988 |  |  | Perte annuelle: | 2220.8585 | 1417.5252 | 37.7601 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 252.6834 | 0 | 406.8225 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.742% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.52499 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3 | 366.6317 | 2.8801 | 1011.1216 | 37.7601 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 619.3151 | 2.8801 | 1417.9442 | 37.7601 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | Product - Ejt 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 29.9853 | 29.9853 | 31.5329 | 32.1347 | 32.1347 | 0.30151 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2028-01-01 | 4.338% | 0% | 0.5701% | 1.873% | 0.05616% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 99.394 | 29.9853 | 2028-01-01 | 29.5316 | 31.0558 | 32.1343 | 2028-01-01 | 3.356% | 0.628% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 6.9382 | 6.9382 | 7.2978 | 7.4375 | 7.4375 | 0.069369 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2028-01-02 | 4.339% | 0% | 0.5884% | 1.878% | 0.05554% | 70% | 0.47504 | -1 | 5 | -0.52496 | 99.964 | 6.9382 | 2028-01-02 | 6.8335 | 7.1877 | 7.4375 | 2028-01-02 | 3.359% | 0.6404% | 70% | 2.9867e-05 | 3 | 9 | 3 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 51.3683 | 51.3683 | 54.0415 | 55.0785 | 55.0876 | 0.51058 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2028-01-03 | 4.341% | 0% | 0.606% | 1.883% | 0.05465% | 70% | 0.47507 | -1 | 5 | -0.52493 | 100.569 | 51.3683 | 2028-01-03 | 50.5026 | 53.1307 | 54.9793 | 2028-01-03 | 3.362% | 0.6528% | 70% | 6.0304e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 48.5264 | 48.5264 | 51.0614 | 52.044 | 52.0511 | 0.47929 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2028-01-04 | 4.342% | 0% | 0.6227% | 1.888% | 0.05349% | 70% | 0.4751 | -1 | 5 | -0.5249 | 101.2054 | 48.5264 | 2028-01-04 | 47.7206 | 50.2136 | 51.9623 | 2028-01-04 | 3.365% | 0.6654% | 70% | 9.2013e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 57.5072 | 57.5072 | 60.5223 | 61.69 | 61.7022 | 0.56433 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2028-01-05 | 4.344% | 0% | 0.6384% | 1.893% | 0.05208% | 70% | 0.47514 | -1 | 5 | -0.52486 | 101.8696 | 57.5072 | 2028-01-05 | 56.5083 | 59.471 | 61.5441 | 2028-01-05 | 3.368% | 0.6781% | 70% | 0.00012505 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 22.1426 | 22.1426 | 23.3075 | 23.7584 | 23.7584 | 0.21579 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2028-01-06 | 4.345% | 0% | 0.6528% | 1.898% | 0.05042% | 70% | 0.47517 | -1 | 5 | -0.52483 | 102.558 | 22.1426 | 2028-01-06 | 21.81 | 22.9574 | 23.7584 | 2028-01-06 | 3.371% | 0.6909% | 70% | 0.00015947 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 70.3415 | 70.3415 | 74.0532 | 75.4897 | 75.5096 | 0.68101 | TRUE | 75.5096 | 2028 | 2028-01-07 | 4.346% | 0% | 0.6657% | 1.903% | 0.04852% | 70% | 0.47521 | -1 | 5 | -0.52479 | 103.2669 | 70.3415 | 2028-01-07 | 69.039 | 72.6819 | 75.2202 | 2028-01-07 | 3.375% | 0.7038% | 70% | 0.00019532 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 32.8036 | 32.8036 | 34.5391 | 35.2109 | 35.2113 | 0.3153 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2028-01-08 | 4.348% | 0% | 0.6771% | 1.908% | 0.04639% | 70% | 0.47525 | -1 | 5 | -0.52475 | 103.9927 | 32.8036 | 2028-01-08 | 32.3073 | 34.0166 | 35.2057 | 2028-01-08 | 3.378% | 0.7169% | 70% | 0.00023268 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 35.6437 | 35.6437 | 37.5338 | 38.2658 | 38.2668 | 0.34013 | TRUE | 38.2668 | 2028 | 2028-01-09 | 4.349% | 0% | 0.6866% | 1.913% | 0.04402% | 70% | 0.47528 | -1 | 5 | -0.52472 | 104.7495 | 35.6437 | 2028-01-09 | 35.0965 | 36.9576 | 38.2507 | 2028-01-09 | 3.381% | 0.7301% | 70% | 0.00027159 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 93.2818 | 93.2818 | 98.2376 | 100.1585 | 100.1932 | 0.8837 | TRUE | 100.1932 | 2028 | 2028-01-10 | 4.351% | 0% | 0.6941% | 1.918% | 0.04147% | 70% | 0.47532 | -1 | 5 | -0.52468 | 105.5513 | 93.2818 | 2028-01-10 | 91.3513 | 96.2046 | 99.5739 | 2028-01-10 | 3.384% | 0.7412% | 70% | 0.00031213 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 20.2398 | 20.2398 | 21.3166 | 21.7345 | 21.7345 | 0.19016 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2028-01-11 | 4.352% | 0% | 0.6993% | 1.923% | 0.03883% | 70% | 0.47537 | -1 | 5 | -0.52463 | 106.3951 | 20.2398 | 2028-01-11 | 19.9377 | 20.9984 | 21.7345 | 2028-01-11 | 3.387% | 0.7498% | 70% | 0.00035437 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 95.4774 | 95.4774 | 100.5615 | 102.5383 | 102.5695 | 0.88995 | TRUE | 102.5695 | 2028 | 2028-01-12 | 4.354% | 0% | 0.7022% | 1.928% | 0.03611% | 70% | 0.47541 | -1 | 5 | -0.52459 | 107.2776 | 95.4774 | 2028-01-12 | 93.4833 | 98.4613 | 101.9161 | 2028-01-12 | 3.39% | 0.7559% | 70% | 0.00039837 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 55.2684 | 55.2684 | 58.2125 | 59.3598 | 59.3657 | 0.5107 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2028-01-13 | 4.355% | 0% | 0.7024% | 1.933% | 0.03332% | 70% | 0.47546 | -1 | 5 | -0.52454 | 108.1958 | 55.2684 | 2028-01-13 | 54.3264 | 57.2203 | 59.2299 | 2028-01-13 | 3.393% | 0.7595% | 70% | 0.00044421 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 70.5133 | 70.5133 | 74.2685 | 75.7361 | 75.7475 | 0.64594 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2028-01-14 | 4.356% | 0% | 0.6998% | 1.938% | 0.03046% | 70% | 0.4755 | -1 | 5 | -0.5245 | 109.1466 | 70.5133 | 2028-01-14 | 69.2139 | 72.8999 | 75.4626 | 2028-01-14 | 3.396% | 0.7609% | 70% | 0.00049196 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 23.5208 | 23.5208 | 24.7723 | 25.2631 | 25.2631 | 0.21352 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2028-01-15 | 4.358% | 0% | 0.6943% | 1.943% | 0.02754% | 70% | 0.47555 | -1 | 5 | -0.52445 | 110.1269 | 23.5208 | 2028-01-15 | 23.1715 | 24.4044 | 25.2631 | 2028-01-15 | 3.399% | 0.7601% | 70% | 0.0005417 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 15.4149 | 15.4149 | 16.2339 | 16.5564 | 16.5564 | 0.13867 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2028-01-16 | 4.359% | 0% | 0.6859% | 1.948% | 0.02468% | 70% | 0.47561 | -1 | 5 | -0.52439 | 111.133 | 15.4149 | 2028-01-16 | 15.1862 | 15.9931 | 16.5564 | 2028-01-16 | 3.402% | 0.7553% | 70% | 0.00059352 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 26.5295 | 26.5295 | 27.9364 | 28.4928 | 28.4928 | 0.23648 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2028-01-17 | 4.361% | 0% | 0.6752% | 1.953% | 0.02201% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | 112.161 | 26.5295 | 2028-01-17 | 26.1365 | 27.5225 | 28.4928 | 2028-01-17 | 3.405% | 0.7468% | 70% | 0.00064751 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 68.3394 | 68.3394 | 71.9547 | 73.3913 | 73.3976 | 0.6036 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2028-01-18 | 4.362% | 0% | 0.6621% | 1.958% | 0.01955% | 70% | 0.47572 | -1 | 5 | -0.52428 | 113.2075 | 68.3394 | 2028-01-18 | 67.1194 | 70.6701 | 73.1636 | 2028-01-18 | 3.408% | 0.7347% | 70% | 0.00070374 | 3 | 9 | 3.0007 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 44.6086 | 44.6086 | 46.9617 | 47.9018 | 47.9029 | 0.39032 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2028-01-19 | 4.364% | 0% | 0.647% | 1.963% | 0.01728% | 70% | 0.47577 | -1 | 5 | -0.52423 | 114.2689 | 44.6086 | 2028-01-19 | 43.9096 | 46.2258 | 47.8584 | 2028-01-19 | 3.411% | 0.7192% | 70% | 0.00076233 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 77.0975 | 77.0975 | 81.151 | 82.7796 | 82.7863 | 0.66838 | TRUE | 82.7863 | 2028 | 2028-01-20 | 4.365% | 0% | 0.6299% | 1.967% | 0.01521% | 70% | 0.47584 | -1 | 5 | -0.52416 | 115.3419 | 77.0975 | 2028-01-20 | 75.6857 | 79.665 | 82.4811 | 2028-01-20 | 3.414% | 0.7003% | 70% | 0.00082335 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 34.3219 | 34.3219 | 36.1197 | 36.8464 | 36.8464 | 0.29476 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2028-01-21 | 4.367% | 0% | 0.6109% | 1.972% | 0.01333% | 70% | 0.4759 | -1 | 5 | -0.5241 | 116.4228 | 34.3219 | 2028-01-21 | 33.816 | 35.5873 | 36.8464 | 2028-01-21 | 3.417% | 0.6782% | 70% | 0.00088692 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 116.0021 | 115.3216 | 121.3377 | 123.7853 | 123.7993 | 0.98139 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2028-01-22 | 4.368% | -0.5901% | 0.5901% | 1.977% | 0.01163% | 70% | 0.47597 | -1 | 5 | -0.52403 | 117.5083 | 115.3216 | 2028-01-22 | 113.6155 | 118.8049 | 123.0124 | 2028-01-22 | 3.42% | 0.653% | 70% | 0.00095314 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 115.4608 | 114.8089 | 120.7717 | 123.2141 | 123.226 | 0.96799 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2028-01-23 | 4.369% | -0.5678% | 0.5678% | 1.982% | 0.01011% | 70% | 0.47603 | -1 | 5 | -0.52397 | 118.6049 | 114.8089 | 2028-01-23 | 113.129 | 118.2979 | 122.4914 | 2028-01-23 | 3.423% | 0.6248% | 70% | 0.0010221 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 117.9337 | 117.2956 | 123.3586 | 125.8596 | 125.8704 | 0.97974 | FALSE | 126.039 | 2023 | 2028-01-24 | 4.371% | -0.5441% | 0.5441% | 1.987% | 0.008795% | 70% | 0.47611 | -1 | 5 | -0.52389 | 119.7207 | 117.2956 | 2028-01-24 | 115.5738 | 120.8563 | 125.1444 | 2028-01-24 | 3.427% | 0.5939% | 70% | 0.001094 | 3 | 9 | 3.0011 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 109.8101 | 109.8101 | 115.4575 | 117.8042 | 117.8121 | 0.9086 | TRUE | 117.8121 | 2028 | 2028-01-25 | 4.372% | 0% | 0.519% | 1.992% | 0.00764% | 70% | 0.47618 | -1 | 5 | -0.52382 | 120.8551 | 109.8101 | 2028-01-25 | 107.6776 | 113.2153 | 117.236 | 2028-01-25 | 3.43% | 0.5624% | 70% | 0.0011688 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 118.1637 | 118.1637 | 124.2082 | 126.7392 | 126.7472 | 0.96849 | TRUE | 126.7472 | 2028 | 2028-01-26 | 4.374% | 0% | 0.4927% | 1.997% | 0.00664% | 70% | 0.47626 | -1 | 5 | -0.52374 | 122.0072 | 118.1637 | 2028-01-26 | 115.8505 | 121.7768 | 126.1055 | 2028-01-26 | 3.433% | 0.5302% | 70% | 0.0012468 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 94.6513 | 94.6513 | 99.4661 | 101.498 | 101.5019 | 0.76841 | TRUE | 101.5019 | 2028 | 2028-01-27 | 4.375% | 0% | 0.4654% | 2.002% | 0.005791% | 70% | 0.47634 | -1 | 5 | -0.52366 | 123.1762 | 94.6513 | 2028-01-27 | 92.9597 | 97.6884 | 101.1641 | 2028-01-27 | 3.436% | 0.4973% | 70% | 0.001328 | 3 | 9 | 3.0013 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 17.7123 | 17.7123 | 18.608 | 18.9891 | 18.9891 | 0.14242 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2028-01-28 | 4.377% | 0% | 0.4372% | 2.007% | 0.00509% | 70% | 0.47642 | -1 | 5 | -0.52358 | 124.3611 | 17.7123 | 2028-01-28 | 17.4535 | 18.3361 | 18.9891 | 2028-01-28 | 3.439% | 0.4638% | 70% | 0.0014126 | 3 | 9 | 3.0014 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 26.8145 | 26.8145 | 28.1624 | 28.7406 | 28.7406 | 0.21355 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2028-01-29 | 4.378% | 0% | 0.4082% | 2.012% | 0.004534% | 70% | 0.47651 | -1 | 5 | -0.52349 | 125.5613 | 26.8145 | 2028-01-29 | 26.4231 | 27.7514 | 28.7406 | 2028-01-29 | 3.442% | 0.4297% | 70% | 0.0015007 | 3 | 9 | 3.0015 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 19.9351 | 19.9351 | 20.931 | 21.3618 | 21.3618 | 0.15724 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2028-01-30 | 4.38% | 0% | 0.3785% | 2.017% | 0.00413% | 70% | 0.4766 | -1 | 5 | -0.5234 | 126.7758 | 19.9351 | 2028-01-30 | 19.6445 | 20.6259 | 21.3618 | 2028-01-30 | 3.445% | 0.3959% | 70% | 0.0015924 | 3 | 9 | 3.0016 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 48.1052 | 48.1052 | 50.4931 | 51.5349 | 51.5351 | 0.3758 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2028-01-31 | 4.381% | 0% | 0.3483% | 2.022% | 0.003775% | 70% | 0.4767 | -1 | 5 | -0.5233 | 128.0038 | 48.1052 | 2028-01-31 | 47.3863 | 49.7386 | 51.5148 | 2028-01-31 | 3.448% | 0.364% | 70% | 0.001688 | 3 | 9 | 3.0017 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 67.3954 | 67.3954 | 70.7193 | 72.1821 | 72.1829 | 0.52144 | TRUE | 72.1829 | 2028 | 2028-02-01 | 4.382% | 0% | 0.3178% | 2.026% | 0.003468% | 70% | 0.4768 | -1 | 5 | -0.5232 | 129.2445 | 67.3954 | 2028-02-01 | 66.346 | 69.6182 | 72.1066 | 2028-02-01 | 3.451% | 0.3338% | 70% | 0.0017876 | 3 | 9 | 3.0018 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 22.624 | 22.624 | 23.7325 | 24.2246 | 24.2246 | 0.17336 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2028-02-02 | 4.384% | 0% | 0.287% | 2.031% | 0.003207% | 70% | 0.4769 | -1 | 5 | -0.5231 | 130.4971 | 22.624 | 2028-02-02 | 22.2954 | 23.3878 | 24.2246 | 2028-02-02 | 3.454% | 0.3053% | 70% | 0.0018912 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 62.1029 | 62.1029 | 65.1256 | 66.4793 | 66.4798 | 0.47132 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2028-02-03 | 4.385% | 0% | 0.2561% | 2.036% | 0.002992% | 70% | 0.47701 | -1 | 5 | -0.52299 | 131.7606 | 62.1029 | 2028-02-03 | 61.1608 | 64.1377 | 66.4345 | 2028-02-03 | 3.457% | 0.2785% | 70% | 0.0019992 | 3 | 9 | 3.002 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 52.1991 | 52.1991 | 54.7229 | 55.8631 | 55.8633 | 0.39236 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2028-02-04 | 4.387% | 0% | 0.2252% | 2.041% | 0.002822% | 70% | 0.47712 | -1 | 5 | -0.52288 | 133.0342 | 52.1991 | 2028-02-04 | 51.4259 | 53.9123 | 55.8446 | 2028-02-04 | 3.46% | 0.2534% | 70% | 0.0021117 | 3 | 9 | 3.0021 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 40.763 | 40.763 | 42.7208 | 43.6131 | 43.6131 | 0.30348 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2028-02-05 | 4.388% | 0% | 0.1945% | 2.046% | 0.002694% | 70% | 0.47724 | -1 | 5 | -0.52276 | 134.317 | 40.763 | 2028-02-05 | 40.1728 | 42.1021 | 43.6126 | 2028-02-05 | 3.463% | 0.2299% | 70% | 0.0022288 | 3 | 9 | 3.0022 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 98.1463 | 98.1463 | 102.8288 | 104.9818 | 104.9835 | 0.72372 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2028-02-06 | 4.39% | 0% | 0.164% | 2.051% | 0.002609% | 70% | 0.47736 | -1 | 5 | -0.52264 | 135.6123 | 98.1463 | 2028-02-06 | 96.6077 | 101.2167 | 104.8513 | 2028-02-06 | 3.466% | 0.208% | 70% | 0.0023508 | 3 | 9 | 3.0024 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 59.4655 | 59.4655 | 62.2839 | 63.5912 | 63.5915 | 0.43429 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2028-02-07 | 4.391% | 0% | 0.1341% | 2.056% | 0.002567% | 70% | 0.47749 | -1 | 5 | -0.52251 | 136.923 | 59.4655 | 2028-02-07 | 58.5863 | 61.363 | 63.5685 | 2028-02-07 | 3.469% | 0.1883% | 70% | 0.0024778 | 3 | 9 | 3.0025 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 137.1083 | 136.965 | 143.4144 | 146.4318 | 146.4355 | 0.99072 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2028-02-08 | 4.392% | -0.1046% | 0.1046% | 2.061% | 0.00254% | 70% | 0.47762 | -1 | 5 | -0.52238 | 138.248 | 136.965 | 2028-02-08 | 134.9145 | 141.1128 | 146.1893 | 2028-02-08 | 3.473% | 0.1704% | 70% | 0.0026101 | 3 | 9 | 3.0026 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 139.156 | 139.0505 | 145.5565 | 148.6264 | 148.6302 | 0.99616 | FALSE | 148.697 | 2025 | 2028-02-09 | 4.394% | -0.07589% | 0.07589% | 2.065% | 0.002527% | 70% | 0.47776 | -1 | 5 | -0.52224 | 139.5859 | 139.0505 | 2028-02-09 | 136.9504 | 143.2444 | 148.4023 | 2028-02-09 | 3.476% | 0.1541% | 70% | 0.0027479 | 3 | 9 | 3.0027 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 131.6314 | 131.6314 | 137.7522 | 140.6644 | 140.6676 | 0.93398 | TRUE | 140.6676 | 2028 | 2028-02-10 | 4.395% | 0% | 0.04799% | 2.07% | 0.002529% | 70% | 0.4779 | -1 | 5 | -0.5221 | 140.9353 | 131.6314 | 2028-02-10 | 129.5773 | 135.6026 | 140.4898 | 2028-02-10 | 3.479% | 0.1396% | 70% | 0.0028914 | 3 | 9 | 3.0029 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 59.3502 | 59.3502 | 62.0934 | 63.4093 | 63.4096 | 0.41708 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2028-02-11 | 4.397% | 0% | 0.02105% | 2.075% | 0.002544% | 70% | 0.47805 | -1 | 5 | -0.52195 | 142.2949 | 59.3502 | 2028-02-11 | 58.4856 | 61.1888 | 63.3961 | 2028-02-11 | 3.482% | 0.1266% | 70% | 0.0030408 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 103.314 | 103.314 | 108.0616 | 110.3571 | 110.3588 | 0.71913 | TRUE | 110.3588 | 2028 | 2028-02-12 | 4.398% | 0% | -0.004778% | 2.08% | 0.002573% | 70% | 0.47821 | -1 | 5 | -0.52179 | 143.6634 | 103.314 | 2028-02-12 | 101.7631 | 106.4395 | 110.2827 | 2028-02-12 | 3.485% | 0.1153% | 70% | 0.0031964 | 3 | 9 | 3.0032 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2028-02-13 | 4.4% | 0% | -0.02937% | 2.085% | 0.00262% | 70% | 0.47837 | -1 | 5 | -0.52163 | 145.0394 | 0 | 2028-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-13 | 3.488% | 0.1059% | 70% | 0.0033584 | 3 | 9 | 3.0034 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2028-02-14 | 4.401% | 0% | -0.0526% | 2.09% | 0.002673% | 70% | 0.47854 | -1 | 5 | -0.52146 | 146.4214 | 0 | 2028-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-14 | 3.491% | 0.09776% | 70% | 0.0035271 | 3 | 9 | 3.0035 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2028-02-15 | 4.403% | 0% | -0.07539% | 2.095% | 0.002733% | 70% | 0.47872 | -1 | 5 | -0.52128 | 147.8099 | 0 | 2028-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-15 | 3.494% | 0.09075% | 70% | 0.0037027 | 3 | 9 | 3.0037 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2028-02-16 | 4.404% | 0% | -0.09872% | 2.099% | 0.002799% | 70% | 0.4789 | -1 | 5 | -0.5211 | 149.2051 | 0 | 2028-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-16 | 3.497% | 0.08489% | 70% | 0.0038856 | 3 | 9 | 3.0039 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2028-02-17 | 4.405% | 0% | -0.1225% | 2.104% | 0.002871% | 70% | 0.47909 | -1 | 5 | -0.52091 | 150.6059 | 0 | 2028-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-17 | 3.5% | 0.08013% | 70% | 0.004076 | 3 | 9 | 3.0041 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2028-02-18 | 4.407% | 0% | -0.1467% | 2.109% | 0.002949% | 70% | 0.47929 | -1 | 5 | -0.52071 | 152.0109 | 0 | 2028-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2028-02-18 | 3.503% | 0.07645% | 70% | 0.0042742 | 3 | 9 | 3.0043 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 64.6262 | 64.6262 | 67.4857 | 68.9431 | 68.9434 | 0.42123 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2028-02-19 | 4.408% | 0% | -0.1711% | 2.114% | 0.003033% | 70% | 0.47949 | -1 | 5 | -0.52051 | 153.419 | 64.6262 | 2028-02-19 | 63.6991 | 66.5176 | 68.9346 | 2028-02-19 | 3.506% | 0.07383% | 70% | 0.0044806 | 3 | 9 | 3.0045 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 90.0935 | 90.0935 | 94.057 | 96.0929 | 96.0942 | 0.58185 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2028-02-20 | 4.41% | 0% | -0.1958% | 2.119% | 0.003122% | 70% | 0.47971 | -1 | 5 | -0.52029 | 154.8371 | 90.0935 | 2028-02-20 | 88.7889 | 92.6949 | 96.0662 | 2028-02-20 | 3.509% | 0.07223% | 70% | 0.0046955 | 3 | 9 | 3.0047 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 80.9539 | 80.9539 | 84.4946 | 86.3278 | 86.3287 | 0.51802 | TRUE | 86.3287 | 2028 | 2028-02-21 | 4.411% | 0% | -0.2206% | 2.124% | 0.003225% | 70% | 0.47993 | -1 | 5 | -0.52007 | 156.2712 | 80.9539 | 2028-02-21 | 79.7881 | 83.2779 | 86.3094 | 2028-02-21 | 3.512% | 0.07162% | 70% | 0.0049192 | 3 | 9 | 3.0049 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 137.3156 | 137.3156 | 143.2865 | 146.4024 | 146.4063 | 0.87063 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2028-02-22 | 4.413% | 0% | -0.2455% | 2.128% | 0.003337% | 70% | 0.48016 | -1 | 5 | -0.51984 | 157.7186 | 137.3156 | 2028-02-22 | 135.2944 | 141.1774 | 146.3211 | 2028-02-22 | 3.515% | 0.0714% | 70% | 0.005152 | 3 | 9 | 3.0052 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 146.7015 | 146.7015 | 153.0431 | 156.3789 | 156.3837 | 0.92162 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2028-02-23 | 4.414% | 0% | -0.2704% | 2.133% | 0.003458% | 70% | 0.48041 | -1 | 5 | -0.51959 | 159.1768 | 146.7015 | 2028-02-23 | 144.5375 | 150.7856 | 156.2843 | 2028-02-23 | 3.518% | 0.07154% | 70% | 0.0053944 | 3 | 9 | 3.0054 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 97.337 | 97.337 | 101.52 | 103.7378 | 103.7395 | 0.60591 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2028-02-24 | 4.415% | 0% | -0.2951% | 2.138% | 0.00359% | 70% | 0.48066 | -1 | 5 | -0.51934 | 160.6432 | 97.337 | 2028-02-24 | 95.9322 | 100.0548 | 103.7068 | 2028-02-24 | 3.521% | 0.07204% | 70% | 0.0056467 | 3 | 9 | 3.0056 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 110.316 | 110.316 | 115.0291 | 117.5477 | 117.5501 | 0.68047 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2028-02-25 | 4.417% | 0% | -0.3196% | 2.143% | 0.00373% | 70% | 0.48092 | -1 | 5 | -0.51908 | 162.1153 | 110.316 | 2028-02-25 | 108.7174 | 113.3622 | 117.5035 | 2028-02-25 | 3.524% | 0.0729% | 70% | 0.0059093 | 3 | 9 | 3.0059 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 170.7586 | 171.3479 | 178.6259 | 182.5459 | 182.553 | 1.0474 | FALSE | 182.9289 | 2026 | 2028-02-26 | 4.418% | 0.3439% | -0.3439% | 2.147% | 0.00388% | 70% | 0.4812 | -1 | 5 | -0.5188 | 163.5904 | 171.3479 | 2028-02-26 | 168.2074 | 175.983 | 182.4177 | 2028-02-26 | 3.527% | 0.07411% | 70% | 0.0061826 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 97.9775 | 97.9775 | 102.1152 | 104.3612 | 104.363 | 0.59355 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2028-02-27 | 4.42% | 0% | -0.3679% | 2.152% | 0.004036% | 70% | 0.48148 | -1 | 5 | -0.51852 | 165.0659 | 97.9775 | 2028-02-27 | 96.5683 | 100.6465 | 104.3298 | 2028-02-27 | 3.53% | 0.07571% | 70% | 0.0064671 | 3 | 9 | 3.0065 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 149.7073 | 149.7073 | 155.9937 | 159.4325 | 159.4382 | 0.89893 | TRUE | 159.4382 | 2028 | 2028-02-28 | 4.421% | 0% | -0.3914% | 2.157% | 0.004195% | 70% | 0.48178 | -1 | 5 | -0.51822 | 166.5392 | 149.7073 | 2028-02-28 | 147.5087 | 153.7028 | 159.3327 | 2028-02-28 | 3.533% | 0.07733% | 70% | 0.0067632 | 3 | 9 | 3.0068 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 159.368 | 159.368 | 166.0228 | 169.6909 | 169.6978 | 0.94857 | TRUE | 169.6978 | 2028 | 2028-02-29 | 4.423% | 0% | -0.4144% | 2.162% | 0.004356% | 70% | 0.48208 | -1 | 5 | -0.51792 | 168.0077 | 159.368 | 2028-02-29 | 157.02 | 163.5767 | 169.5736 | 2028-02-29 | 3.536% | 0.07898% | 70% | 0.0070713 | 3 | 9 | 3.0071 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 66.6925 | 66.6925 | 69.4622 | 71.0004 | 71.0008 | 0.39352 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2028-03-01 | 4.424% | 0% | -0.4368% | 2.166% | 0.004519% | 70% | 0.4824 | -1 | 5 | -0.5176 | 169.4688 | 66.6925 | 2028-03-01 | 65.7498 | 68.4804 | 70.9932 | 2028-03-01 | 3.539% | 0.08065% | 70% | 0.0073919 | 3 | 9 | 3.0074 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 130.3828 | 130.3828 | 135.7688 | 138.782 | 138.7863 | 0.76282 | TRUE | 138.7863 | 2028 | 2028-03-02 | 4.426% | 0% | -0.4585% | 2.171% | 0.004685% | 70% | 0.48274 | -1 | 5 | -0.51726 | 170.9198 | 130.3828 | 2028-03-02 | 128.4892 | 133.797 | 138.7108 | 2028-03-02 | 3.542% | 0.08235% | 70% | 0.0077255 | 3 | 9 | 3.0077 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 24.4266 | 24.4266 | 25.4305 | 25.9961 | 25.9961 | 0.14171 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2028-03-03 | 4.427% | 0% | -0.4795% | 2.176% | 0.004853% | 70% | 0.48309 | -1 | 5 | -0.51691 | 172.3581 | 24.4266 | 2028-03-03 | 24.0846 | 25.0745 | 25.9961 | 2028-03-03 | 3.545% | 0.08407% | 70% | 0.0080727 | 3 | 9 | 3.0081 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 52.9908 | 52.9908 | 55.1578 | 56.3874 | 56.3875 | 0.30491 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2028-03-04 | 4.428% | 0% | -0.4997% | 2.181% | 0.005024% | 70% | 0.48345 | -1 | 5 | -0.51655 | 173.781 | 52.9908 | 2028-03-04 | 52.2495 | 54.3863 | 56.3871 | 2028-03-04 | 3.548% | 0.08583% | 70% | 0.0084339 | 3 | 9 | 3.0084 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 83.597 | 83.597 | 86.9995 | 88.9432 | 88.9444 | 0.47714 | TRUE | 88.9444 | 2028 | 2028-03-05 | 4.43% | 0% | -0.5189% | 2.185% | 0.005198% | 70% | 0.48382 | -1 | 5 | -0.51618 | 175.1965 | 83.597 | 2028-03-05 | 82.4123 | 85.7666 | 88.9247 | 2028-03-05 | 3.551% | 0.0876% | 70% | 0.0088096 | 3 | 9 | 3.0088 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 154.2459 | 154.2459 | 160.496 | 164.0896 | 164.0969 | 0.87335 | TRUE | 164.0969 | 2028 | 2028-03-06 | 4.431% | 0% | -0.5371% | 2.19% | 0.005372% | 70% | 0.48421 | -1 | 5 | -0.51579 | 176.6128 | 154.2459 | 2028-03-06 | 151.9897 | 158.1483 | 163.9767 | 2028-03-06 | 3.554% | 0.0894% | 70% | 0.0092006 | 3 | 9 | 3.0092 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 135.474 | 135.474 | 140.9403 | 144.1031 | 144.1083 | 0.76096 | TRUE | 144.1083 | 2028 | 2028-03-07 | 4.433% | 0% | -0.5543% | 2.195% | 0.005542% | 70% | 0.48462 | -1 | 5 | -0.51538 | 178.0277 | 135.474 | 2028-03-07 | 133.5112 | 138.8983 | 144.0217 | 2028-03-07 | 3.557% | 0.09124% | 70% | 0.0096072 | 3 | 9 | 3.0096 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 111.124 | 111.124 | 115.5903 | 118.1898 | 118.1929 | 0.61927 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2028-03-08 | 4.434% | 0% | -0.5703% | 2.199% | 0.005706% | 70% | 0.48504 | -1 | 5 | -0.51496 | 179.4389 | 111.124 | 2028-03-08 | 109.534 | 113.9364 | 118.1427 | 2028-03-08 | 3.56% | 0.09311% | 70% | 0.01003 | 3 | 9 | 3.01 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 99.4773 | 99.4773 | 103.4611 | 105.793 | 105.7952 | 0.55005 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2028-03-09 | 4.436% | 0% | -0.5851% | 2.204% | 0.005865% | 70% | 0.48548 | -1 | 5 | -0.51452 | 180.8442 | 99.4773 | 2028-03-09 | 98.0635 | 101.9907 | 105.7593 | 2028-03-09 | 3.563% | 0.09501% | 70% | 0.01047 | 3 | 9 | 3.0105 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 68.3312 | 68.3312 | 71.0588 | 72.6639 | 72.6643 | 0.37493 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2028-03-10 | 4.437% | 0% | -0.5986% | 2.209% | 0.00602% | 70% | 0.48594 | -1 | 5 | -0.51406 | 182.2413 | 68.3312 | 2028-03-10 | 67.3761 | 70.0656 | 72.6568 | 2028-03-10 | 3.566% | 0.09695% | 70% | 0.010928 | 3 | 9 | 3.0109 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 52.6159 | 52.6159 | 54.7102 | 55.9487 | 55.9487 | 0.28652 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2028-03-11 | 4.439% | 0% | -0.6106% | 2.214% | 0.00617% | 70% | 0.48642 | -1 | 5 | -0.51358 | 183.628 | 52.6159 | 2028-03-11 | 51.8865 | 53.9517 | 55.9487 | 2028-03-11 | 3.569% | 0.09892% | 70% | 0.011404 | 3 | 9 | 3.0114 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 34.0594 | 34.0594 | 35.4117 | 36.215 | 36.215 | 0.18409 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2028-03-12 | 4.44% | 0% | -0.6212% | 2.218% | 0.006316% | 70% | 0.48691 | -1 | 5 | -0.51309 | 185.0019 | 34.0594 | 2028-03-12 | 33.5877 | 34.9213 | 36.215 | 2028-03-12 | 3.572% | 0.1009% | 70% | 0.011899 | 3 | 9 | 3.0119 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 48.2686 | 48.2686 | 50.181 | 51.3219 | 51.3219 | 0.25899 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2028-03-13 | 4.441% | 0% | -0.6302% | 2.223% | 0.006462% | 70% | 0.48743 | -1 | 5 | -0.51257 | 186.3608 | 48.2686 | 2028-03-13 | 47.601 | 49.487 | 51.3219 | 2028-03-13 | 3.575% | 0.1028% | 70% | 0.012413 | 3 | 9 | 3.0124 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 59.3099 | 59.3099 | 61.656 | 63.0608 | 63.0609 | 0.31596 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2028-03-14 | 4.443% | 0% | -0.6376% | 2.228% | 0.006606% | 70% | 0.48796 | -1 | 5 | -0.51204 | 187.7025 | 59.3099 | 2028-03-14 | 58.4893 | 60.8029 | 63.0594 | 2028-03-14 | 3.578% | 0.1047% | 70% | 0.012948 | 3 | 9 | 3.0129 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 51.82 | 51.82 | 53.8674 | 55.0974 | 55.0974 | 0.27413 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2028-03-15 | 4.444% | 0% | -0.6435% | 2.232% | 0.00675% | 70% | 0.48852 | -1 | 5 | -0.51148 | 189.0249 | 51.82 | 2028-03-15 | 51.105 | 53.1242 | 55.0974 | 2028-03-15 | 3.581% | 0.1066% | 70% | 0.013504 | 3 | 9 | 3.0135 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 42.6605 | 42.6605 | 44.3446 | 45.3594 | 45.3594 | 0.22413 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2028-03-16 | 4.446% | 0% | -0.6479% | 2.237% | 0.006893% | 70% | 0.48909 | -1 | 5 | -0.51091 | 190.3264 | 42.6605 | 2028-03-16 | 42.0726 | 43.7335 | 45.3594 | 2028-03-16 | 3.584% | 0.1084% | 70% | 0.014083 | 3 | 9 | 3.0141 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 53.4489 | 53.4489 | 55.5579 | 56.832 | 56.832 | 0.27893 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2028-03-17 | 4.447% | 0% | -0.6511% | 2.242% | 0.007035% | 70% | 0.4897 | -1 | 5 | -0.5103 | 191.6048 | 53.4489 | 2028-03-17 | 52.7132 | 54.7932 | 56.832 | 2028-03-17 | 3.587% | 0.1102% | 70% | 0.014684 | 3 | 9 | 3.0147 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 110.7868 | 110.7868 | 115.1578 | 117.8043 | 117.8076 | 0.57442 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2028-03-18 | 4.449% | 0% | -0.653% | 2.247% | 0.007178% | 70% | 0.49032 | -1 | 5 | -0.50968 | 192.8582 | 110.7868 | 2028-03-18 | 109.2188 | 113.5279 | 117.7559 | 2028-03-18 | 3.59% | 0.112% | 70% | 0.015308 | 3 | 9 | 3.0153 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 129.7939 | 129.7939 | 134.9159 | 138.0232 | 138.0285 | 0.6687 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2028-03-19 | 4.45% | 0% | -0.6536% | 2.251% | 0.00732% | 70% | 0.49097 | -1 | 5 | -0.50903 | 194.0915 | 129.7939 | 2028-03-19 | 127.9399 | 132.9887 | 137.9458 | 2028-03-19 | 3.594% | 0.1137% | 70% | 0.015957 | 3 | 9 | 3.016 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 180.9237 | 180.9237 | 188.0672 | 192.4079 | 192.4207 | 0.92633 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2028-03-20 | 4.451% | 0% | -0.6531% | 2.256% | 0.007448% | 70% | 0.49164 | -1 | 5 | -0.50836 | 195.3105 | 180.9237 | 2028-03-20 | 178.27 | 185.3088 | 192.2222 | 2028-03-20 | 3.597% | 0.1153% | 70% | 0.016632 | 3 | 9 | 3.0166 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 173.6015 | 173.6015 | 180.4617 | 184.6358 | 184.6474 | 0.88339 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2028-03-21 | 4.453% | 0% | -0.6514% | 2.261% | 0.007563% | 70% | 0.49234 | -1 | 5 | -0.50766 | 196.5143 | 173.6015 | 2028-03-21 | 171.0674 | 177.8275 | 184.4678 | 2028-03-21 | 3.6% | 0.1167% | 70% | 0.017333 | 3 | 9 | 3.0173 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 184.325 | 184.325 | 191.6174 | 196.0591 | 196.0726 | 0.93233 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2028-03-22 | 4.454% | 0% | -0.6487% | 2.265% | 0.007665% | 70% | 0.49307 | -1 | 5 | -0.50693 | 197.7022 | 184.325 | 2028-03-22 | 181.6215 | 188.8069 | 195.8635 | 2028-03-22 | 3.603% | 0.1181% | 70% | 0.018061 | 3 | 9 | 3.0181 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 139.3159 | 139.3159 | 144.8355 | 148.2 | 148.2066 | 0.7005 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2028-03-23 | 4.456% | 0% | -0.6449% | 2.27% | 0.007755% | 70% | 0.49383 | -1 | 5 | -0.50617 | 198.8734 | 139.3159 | 2028-03-23 | 137.3242 | 142.7649 | 148.1054 | 2028-03-23 | 3.606% | 0.1192% | 70% | 0.018817 | 3 | 9 | 3.0188 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 153.8643 | 153.8643 | 159.9706 | 163.6947 | 163.7033 | 0.7692 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2028-03-24 | 4.457% | 0% | -0.64% | 2.275% | 0.007832% | 70% | 0.49461 | -1 | 5 | -0.50539 | 200.0272 | 153.8643 | 2028-03-24 | 151.6494 | 157.6678 | 163.5713 | 2028-03-24 | 3.609% | 0.1203% | 70% | 0.019602 | 3 | 9 | 3.0196 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 171.5393 | 171.5393 | 178.3605 | 182.5215 | 182.5329 | 0.85272 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2028-03-25 | 4.459% | 0% | -0.6343% | 2.28% | 0.007898% | 70% | 0.49543 | -1 | 5 | -0.50457 | 201.1628 | 171.5393 | 2028-03-25 | 169.0488 | 175.7709 | 182.3582 | 2028-03-25 | 3.612% | 0.1212% | 70% | 0.020418 | 3 | 9 | 3.0204 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 180.8973 | 180.8973 | 188.1065 | 192.5043 | 192.5173 | 0.89428 | TRUE | 192.5173 | 2028 | 2028-03-26 | 4.46% | 0% | -0.6276% | 2.285% | 0.007946% | 70% | 0.49628 | -1 | 5 | -0.50372 | 202.2795 | 180.8973 | 2028-03-26 | 178.2609 | 185.365 | 192.3182 | 2028-03-26 | 3.615% | 0.1218% | 70% | 0.021265 | 3 | 9 | 3.0213 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 151.2052 | 151.2052 | 157.2457 | 160.9299 | 160.9381 | 0.74345 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2028-03-27 | 4.462% | 0% | -0.6201% | 2.289% | 0.007975% | 70% | 0.49716 | -1 | 5 | -0.50284 | 203.3765 | 151.2052 | 2028-03-27 | 149.0401 | 154.9942 | 160.8135 | 2028-03-27 | 3.619% | 0.1222% | 70% | 0.022144 | 3 | 9 | 3.0221 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 108.9155 | 108.9155 | 113.2782 | 115.9379 | 115.941 | 0.53269 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2028-03-28 | 4.463% | 0% | -0.6117% | 2.294% | 0.007987% | 70% | 0.49807 | -1 | 5 | -0.50193 | 204.4531 | 108.9155 | 2028-03-28 | 107.3946 | 111.6963 | 115.8939 | 2028-03-28 | 3.622% | 0.1222% | 70% | 0.023057 | 3 | 9 | 3.0231 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 30.5314 | 30.5314 | 31.7579 | 32.5051 | 32.5051 | 0.14855 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2028-03-29 | 4.464% | 0% | -0.6026% | 2.299% | 0.00798% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 205.5084 | 30.5314 | 2028-03-29 | 30.117 | 31.3268 | 32.5051 | 2028-03-29 | 3.625% | 0.1221% | 70% | 0.024004 | 3 | 9 | 3.024 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 101.7491 | 101.7491 | 105.8488 | 108.3448 | 108.3472 | 0.4926 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2028-03-30 | 4.466% | 0% | -0.5927% | 2.304% | 0.007956% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 206.5419 | 101.7491 | 2028-03-30 | 100.3381 | 104.3809 | 108.3109 | 2028-03-30 | 3.628% | 0.1216% | 70% | 0.024988 | 3 | 9 | 3.025 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 110.5523 | 110.5523 | 115.0211 | 117.7392 | 117.7423 | 0.53262 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2028-03-31 | 4.467% | 0% | -0.5822% | 2.309% | 0.007915% | 70% | 0.50102 | -1 | 5 | -0.49898 | 207.5527 | 110.5523 | 2028-03-31 | 109.014 | 113.4205 | 117.695 | 2028-03-31 | 3.632% | 0.1209% | 70% | 0.026008 | 3 | 9 | 3.026 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 78.9357 | 78.9357 | 82.1372 | 84.0825 | 84.0832 | 0.37849 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2028-04-01 | 4.469% | 0% | -0.571% | 2.314% | 0.007856% | 70% | 0.50208 | -1 | 5 | -0.49792 | 208.5401 | 78.9357 | 2028-04-01 | 77.8579 | 81.0157 | 84.0719 | 2028-04-01 | 3.635% | 0.12% | 70% | 0.027066 | 3 | 9 | 3.0271 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 110.6953 | 110.6953 | 115.2007 | 117.9349 | 117.9379 | 0.52834 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2028-04-02 | 4.47% | 0% | -0.5592% | 2.318% | 0.00778% | 70% | 0.50318 | -1 | 5 | -0.49682 | 209.5057 | 110.6953 | 2028-04-02 | 109.1596 | 113.6026 | 117.8922 | 2028-04-02 | 3.639% | 0.1188% | 70% | 0.028163 | 3 | 9 | 3.0282 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 174.9009 | 174.9009 | 182.0456 | 186.3757 | 186.3865 | 0.83106 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2028-04-03 | 4.472% | 0% | -0.5469% | 2.323% | 0.007693% | 70% | 0.50431 | -1 | 5 | -0.49569 | 210.4515 | 174.9009 | 2028-04-03 | 172.396 | 179.4384 | 186.2206 | 2028-04-03 | 3.642% | 0.1173% | 70% | 0.029302 | 3 | 9 | 3.0293 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 209.5164 | 210.6415 | 219.2787 | 224.5058 | 224.5228 | 0.99652 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2028-04-04 | 4.473% | 0.5341% | -0.5341% | 2.328% | 0.007608% | 70% | 0.50549 | -1 | 5 | -0.49451 | 211.3773 | 210.6415 | 2028-04-04 | 206.423 | 216.0887 | 224.2642 | 2028-04-04 | 3.645% | 0.1157% | 70% | 0.030482 | 3 | 9 | 3.0305 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 48.8997 | 48.8997 | 50.9126 | 52.1288 | 52.1288 | 0.23033 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2028-04-05 | 4.474% | 0% | -0.5209% | 2.333% | 0.007524% | 70% | 0.50672 | -1 | 5 | -0.49328 | 212.2833 | 48.8997 | 2028-04-05 | 48.2409 | 50.2267 | 52.1288 | 2028-04-05 | 3.649% | 0.114% | 70% | 0.031705 | 3 | 9 | 3.0317 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 166.692 | 166.692 | 173.581 | 177.7368 | 177.7459 | 0.78195 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2028-04-06 | 4.476% | 0% | -0.5072% | 2.338% | 0.007442% | 70% | 0.50799 | -1 | 5 | -0.49201 | 213.1694 | 166.692 | 2028-04-06 | 164.3302 | 171.1215 | 177.6087 | 2028-04-06 | 3.653% | 0.1121% | 70% | 0.032973 | 3 | 9 | 3.033 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 143.7043 | 143.7043 | 149.6674 | 153.2585 | 153.2644 | 0.67138 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2028-04-07 | 4.477% | 0% | -0.4932% | 2.343% | 0.007361% | 70% | 0.5093 | -1 | 5 | -0.4907 | 214.0355 | 143.7043 | 2028-04-07 | 141.6951 | 147.5748 | 153.175 | 2028-04-07 | 3.656% | 0.11% | 70% | 0.034287 | 3 | 9 | 3.0343 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 128.2871 | 128.2871 | 133.6324 | 136.8458 | 136.85 | 0.59699 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2028-04-08 | 4.479% | 0% | -0.4788% | 2.348% | 0.007283% | 70% | 0.51066 | -1 | 5 | -0.48934 | 214.8818 | 128.2871 | 2028-04-08 | 126.5101 | 131.7814 | 136.7874 | 2028-04-08 | 3.66% | 0.1078% | 70% | 0.035648 | 3 | 9 | 3.0356 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 219.9753 | 221.0012 | 230.248 | 235.7968 | 235.8138 | 1.0245 | FALSE | 236.4623 | 2024 | 2028-04-09 | 4.48% | 0.4642% | -0.4642% | 2.353% | 0.007194% | 70% | 0.51207 | -1 | 5 | -0.48793 | 215.7083 | 221.0012 | 2028-04-09 | 216.7681 | 226.9353 | 235.565 | 2028-04-09 | 3.663% | 0.1055% | 70% | 0.037058 | 3 | 9 | 3.0371 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 169.4883 | 169.4883 | 176.6098 | 180.8754 | 180.8842 | 0.78279 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2028-04-10 | 4.482% | 0% | -0.4494% | 2.358% | 0.007101% | 70% | 0.51353 | -1 | 5 | -0.48647 | 216.5148 | 169.4883 | 2028-04-10 | 167.1055 | 174.1268 | 180.7553 | 2028-04-10 | 3.667% | 0.1033% | 70% | 0.038518 | 3 | 9 | 3.0385 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 150.3939 | 150.3939 | 156.74 | 160.534 | 160.5403 | 0.69208 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2028-04-11 | 4.483% | 0% | -0.4343% | 2.363% | 0.007005% | 70% | 0.51504 | -1 | 5 | -0.48496 | 217.3015 | 150.3939 | 2028-04-11 | 148.3016 | 154.5594 | 160.4492 | 2028-04-11 | 3.671% | 0.1013% | 70% | 0.040029 | 3 | 9 | 3.04 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 32.2084 | 32.2084 | 33.5733 | 34.3878 | 34.3878 | 0.14769 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2028-04-12 | 4.485% | 0% | -0.4192% | 2.369% | 0.006905% | 70% | 0.51661 | -1 | 5 | -0.48339 | 218.0683 | 32.2084 | 2028-04-12 | 31.7775 | 33.1242 | 34.3878 | 2028-04-12 | 3.675% | 0.09934% | 70% | 0.041593 | 3 | 9 | 3.0416 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 158.5537 | 158.5537 | 165.3013 | 169.3204 | 169.3274 | 0.72458 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2028-04-13 | 4.486% | 0% | -0.404% | 2.374% | 0.0068% | 70% | 0.51822 | -1 | 5 | -0.48178 | 218.8152 | 158.5537 | 2028-04-13 | 156.3484 | 163.0023 | 169.2273 | 2028-04-13 | 3.678% | 0.0975% | 70% | 0.043212 | 3 | 9 | 3.0432 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 177.5353 | 177.5353 | 185.123 | 189.6341 | 189.6433 | 0.80865 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2028-04-14 | 4.487% | 0% | -0.3887% | 2.379% | 0.006692% | 70% | 0.5199 | -1 | 5 | -0.4801 | 219.5423 | 177.5353 | 2028-04-14 | 175.0512 | 182.5328 | 189.5113 | 2028-04-14 | 3.682% | 0.09576% | 70% | 0.044886 | 3 | 9 | 3.0449 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 159.3309 | 159.3309 | 166.1711 | 170.2295 | 170.2363 | 0.7234 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2028-04-15 | 4.489% | 0% | -0.3725% | 2.384% | 0.006579% | 70% | 0.52163 | -1 | 5 | -0.47837 | 220.2475 | 159.3309 | 2028-04-15 | 157.122 | 163.8675 | 170.1393 | 2028-04-15 | 3.686% | 0.09412% | 70% | 0.046618 | 3 | 9 | 3.0466 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 217.754 | 218.5287 | 227.9565 | 233.5364 | 233.5512 | 0.98914 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2028-04-16 | 4.49% | 0.3545% | -0.3545% | 2.389% | 0.006462% | 70% | 0.52342 | -1 | 5 | -0.47658 | 220.9271 | 218.5287 | 2028-04-16 | 214.6365 | 224.7275 | 233.3383 | 2028-04-16 | 3.69% | 0.09258% | 70% | 0.048408 | 3 | 9 | 3.0484 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 141.75 | 141.75 | 147.8979 | 151.5263 | 151.5309 | 0.6397 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2028-04-17 | 4.492% | 0% | -0.3349% | 2.395% | 0.006325% | 70% | 0.52527 | -1 | 5 | -0.47473 | 221.5805 | 141.75 | 2028-04-17 | 139.8049 | 145.8685 | 151.464 | 2028-04-17 | 3.694% | 0.09097% | 70% | 0.050259 | 3 | 9 | 3.0503 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 45.7925 | 45.7925 | 47.7898 | 48.9649 | 48.9649 | 0.20607 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2028-04-18 | 4.493% | 0% | -0.3138% | 2.4% | 0.006164% | 70% | 0.52718 | -1 | 5 | -0.47282 | 222.2089 | 45.7925 | 2028-04-18 | 45.1833 | 47.154 | 48.9649 | 2028-04-18 | 3.698% | 0.08931% | 70% | 0.052171 | 3 | 9 | 3.0522 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 42.9696 | 42.9696 | 44.8549 | 45.9604 | 45.9604 | 0.19284 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2028-04-19 | 4.495% | 0% | -0.2915% | 2.405% | 0.005978% | 70% | 0.52916 | -1 | 5 | -0.47084 | 222.8134 | 42.9696 | 2028-04-19 | 42.3984 | 44.2587 | 45.9604 | 2028-04-19 | 3.703% | 0.08759% | 70% | 0.054146 | 3 | 9 | 3.0541 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 41.3283 | 41.3283 | 43.1529 | 44.2188 | 44.2188 | 0.18499 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2028-04-20 | 4.496% | 0% | -0.2679% | 2.411% | 0.005765% | 70% | 0.5312 | -1 | 5 | -0.4688 | 223.3951 | 41.3283 | 2028-04-20 | 40.7794 | 42.5797 | 44.2188 | 2028-04-20 | 3.707% | 0.08581% | 70% | 0.056186 | 3 | 9 | 3.0562 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 116.6562 | 116.6562 | 121.8395 | 124.8559 | 124.8581 | 0.52087 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2028-04-21 | 4.498% | 0% | -0.2433% | 2.416% | 0.005527% | 70% | 0.5333 | -1 | 5 | -0.4667 | 223.9553 | 116.6562 | 2028-04-21 | 115.0795 | 120.1928 | 124.825 | 2028-04-21 | 3.711% | 0.08397% | 70% | 0.058291 | 3 | 9 | 3.0583 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 35.7376 | 35.7376 | 37.336 | 38.2625 | 38.2625 | 0.15918 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2028-04-22 | 4.499% | 0% | -0.2177% | 2.421% | 0.005262% | 70% | 0.53548 | -1 | 5 | -0.46452 | 224.4949 | 35.7376 | 2028-04-22 | 35.2637 | 36.8409 | 38.2625 | 2028-04-22 | 3.715% | 0.08208% | 70% | 0.060463 | 3 | 9 | 3.0605 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 132.7779 | 132.7779 | 138.7568 | 142.2079 | 142.2108 | 0.59007 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2028-04-23 | 4.5% | 0% | -0.1915% | 2.427% | 0.004979% | 70% | 0.53772 | -1 | 5 | -0.46228 | 225.0153 | 132.7779 | 2028-04-23 | 130.978 | 136.8758 | 142.1637 | 2028-04-23 | 3.72% | 0.07994% | 70% | 0.062704 | 3 | 9 | 3.0627 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 170.3822 | 170.3822 | 178.1071 | 182.5472 | 182.5527 | 0.7555 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2028-04-24 | 4.502% | 0% | -0.1646% | 2.432% | 0.004689% | 70% | 0.54003 | -1 | 5 | -0.45997 | 225.5174 | 170.3822 | 2028-04-24 | 168.0469 | 175.666 | 182.4607 | 2028-04-24 | 3.724% | 0.07748% | 70% | 0.065015 | 3 | 9 | 3.065 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 217.6603 | 217.6603 | 227.5972 | 233.2841 | 233.2938 | 0.96309 | FALSE | 233.2943 | 2027 | 2028-04-25 | 4.503% | 0% | -0.1372% | 2.438% | 0.004391% | 70% | 0.54241 | -1 | 5 | -0.45759 | 226.0025 | 217.6603 | 2028-04-25 | 214.6379 | 224.4369 | 233.1288 | 2028-04-25 | 3.728% | 0.07468% | 70% | 0.067397 | 3 | 9 | 3.0674 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 167.1746 | 167.1746 | 174.8599 | 179.2393 | 179.2439 | 0.73816 | FALSE | 179.2464 | 2027 | 2028-04-26 | 4.505% | 0% | -0.1096% | 2.443% | 0.004085% | 70% | 0.54486 | -1 | 5 | -0.45514 | 226.4717 | 167.1746 | 2028-04-26 | 164.8952 | 172.4757 | 179.1636 | 2028-04-26 | 3.733% | 0.07156% | 70% | 0.069851 | 3 | 9 | 3.0699 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 96.6017 | 96.6017 | 101.0737 | 103.611 | 103.6117 | 0.42568 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2028-04-27 | 4.506% | 0% | -0.0817% | 2.449% | 0.003772% | 70% | 0.54739 | -1 | 5 | -0.45261 | 226.9263 | 96.6017 | 2028-04-27 | 95.3148 | 99.7271 | 103.599 | 2028-04-27 | 3.737% | 0.0681% | 70% | 0.072379 | 3 | 9 | 3.0724 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 173.2323 | 173.2323 | 181.3073 | 185.8695 | 185.8737 | 0.7619 | FALSE | 185.8757 | 2027 | 2028-04-28 | 4.508% | 0% | -0.05381% | 2.455% | 0.00345% | 70% | 0.54999 | -1 | 5 | -0.45001 | 227.3673 | 173.2323 | 2028-04-28 | 170.8772 | 178.8425 | 185.7948 | 2028-04-28 | 3.742% | 0.06431% | 70% | 0.074982 | 3 | 9 | 3.075 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 163.7579 | 163.7579 | 171.4437 | 175.7678 | 175.7711 | 0.71887 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2028-04-29 | 4.509% | 0% | -0.02602% | 2.46% | 0.003119% | 70% | 0.55267 | -1 | 5 | -0.44733 | 227.7959 | 163.7579 | 2028-04-29 | 161.5429 | 169.1247 | 175.7078 | 2028-04-29 | 3.747% | 0.06018% | 70% | 0.07766 | 3 | 9 | 3.0777 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 187.8259 | 187.8259 | 196.701 | 197.5001 | 197.5041 | 0.806 | FALSE | 197.5055 | 2027 | 2028-04-30 | 4.51% | 0% | 0.001519% | 0.4046% | 0.00278% | 70% | 0.55543 | -1 | 5 | -0.44457 | 233.0314 | 187.8259 | 2028-04-30 | 183.8683 | 192.5564 | 197.4246 | 2028-04-30 | 2.466% | 0.05571% | 70% | 0.080415 | 3 | 9 | 3.0804 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 110.8987 | 110.8987 | 116.1736 | 116.6541 | 116.6548 | 0.47507 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2028-05-01 | 4.512% | 0% | 0.02866% | 0.4119% | 0.002446% | 70% | 0.55826 | -1 | 5 | -0.44174 | 233.4299 | 110.8987 | 2028-05-01 | 108.5919 | 113.7571 | 116.6399 | 2028-05-01 | 2.472% | 0.0511% | 70% | 0.083247 | 3 | 9 | 3.0832 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 133.0677 | 133.0677 | 139.4381 | 140.025 | 140.0262 | 0.56912 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2028-05-02 | 4.513% | 0% | 0.05527% | 0.4192% | 0.002135% | 70% | 0.56117 | -1 | 5 | -0.43883 | 233.8106 | 133.0677 | 2028-05-02 | 130.2953 | 136.5329 | 140.0012 | 2028-05-02 | 2.477% | 0.04651% | 70% | 0.086158 | 3 | 9 | 3.0862 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 72.1473 | 72.1473 | 75.6229 | 75.9468 | 75.9468 | 0.30809 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2028-05-03 | 4.515% | 0% | 0.0812% | 0.4265% | 0.001846% | 70% | 0.56416 | -1 | 5 | -0.43584 | 234.175 | 72.1473 | 2028-05-03 | 70.6568 | 74.0606 | 75.9464 | 2028-05-03 | 2.483% | 0.04193% | 70% | 0.089148 | 3 | 9 | 3.0891 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 148.5212 | 148.5212 | 155.7193 | 156.3976 | 156.3988 | 0.63328 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2028-05-04 | 4.516% | 0% | 0.1063% | 0.4337% | 0.001578% | 70% | 0.56723 | -1 | 5 | -0.43277 | 234.5247 | 148.5212 | 2028-05-04 | 145.4308 | 152.4791 | 156.371 | 2028-05-04 | 2.489% | 0.03736% | 70% | 0.092218 | 3 | 9 | 3.0922 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 163.2404 | 163.2404 | 171.1978 | 171.9562 | 171.9575 | 0.69505 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2028-05-05 | 4.518% | 0% | 0.1304% | 0.441% | 0.001333% | 70% | 0.57038 | -1 | 5 | -0.42962 | 234.8614 | 163.2404 | 2028-05-05 | 159.8448 | 167.6366 | 171.9257 | 2028-05-05 | 2.495% | 0.03281% | 70% | 0.095369 | 3 | 9 | 3.0954 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 193.8647 | 193.8647 | 203.3671 | 204.283 | 204.2847 | 0.8243 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2028-05-06 | 4.519% | 0% | 0.1535% | 0.4483% | 0.001111% | 70% | 0.57361 | -1 | 5 | -0.42639 | 235.1867 | 193.8647 | 2028-05-06 | 189.8296 | 199.1342 | 204.2414 | 2028-05-06 | 2.501% | 0.02827% | 70% | 0.0986 | 3 | 9 | 3.0986 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 212.6688 | 212.6688 | 223.1472 | 224.1686 | 224.1704 | 0.90304 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2028-05-07 | 4.521% | 0% | 0.1752% | 0.4556% | 0.0009168% | 70% | 0.57692 | -1 | 5 | -0.42308 | 235.5022 | 212.6688 | 2028-05-07 | 208.2461 | 218.5066 | 224.1241 | 2028-05-07 | 2.506% | 0.02393% | 70% | 0.10191 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 231.1101 | 230.6589 | 242.0791 | 243.2049 | 243.2067 | 0.97816 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2028-05-08 | 4.522% | -0.1956% | 0.1956% | 0.4629% | 0.0007416% | 70% | 0.58032 | -1 | 5 | -0.41968 | 235.8096 | 230.6589 | 2028-05-08 | 226.3313 | 237.0506 | 243.1596 | 2028-05-08 | 2.512% | 0.01997% | 70% | 0.10531 | 3 | 9 | 3.1053 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 223.0359 | 223.0359 | 234.1285 | 235.2346 | 235.2359 | 0.94462 | FALSE | 235.236 | 2027 | 2028-05-09 | 4.523% | 0% | 0.2144% | 0.4702% | 0.0005858% | 70% | 0.58379 | -1 | 5 | -0.41621 | 236.1105 | 223.0359 | 2028-05-09 | 218.4146 | 229.2773 | 235.2004 | 2028-05-09 | 2.518% | 0.0164% | 70% | 0.10878 | 3 | 9 | 3.1088 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 237.4735 | 236.9249 | 248.7567 | 249.9503 | 249.9515 | 1.0022 | FALSE | 250.0483 | 2023 | 2028-05-10 | 4.525% | -0.2316% | 0.2316% | 0.4775% | 0.0004497% | 70% | 0.58735 | -1 | 5 | -0.41265 | 236.4064 | 236.9249 | 2028-05-10 | 232.5869 | 243.6098 | 249.9184 | 2028-05-10 | 2.524% | 0.01321% | 70% | 0.11234 | 3 | 9 | 3.1123 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 179.6666 | 179.6666 | 188.6722 | 189.5914 | 189.5919 | 0.75905 | FALSE | 189.592 | 2027 | 2028-05-11 | 4.526% | 0% | 0.2469% | 0.4848% | 0.0003338% | 70% | 0.59099 | -1 | 5 | -0.40901 | 236.6991 | 179.6666 | 2028-05-11 | 175.9621 | 184.782 | 189.5789 | 2028-05-11 | 2.53% | 0.01041% | 70% | 0.11597 | 3 | 9 | 3.116 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 185.0487 | 185.0487 | 194.3542 | 195.3155 | 195.3158 | 0.78083 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2028-05-12 | 4.528% | 0% | 0.2602% | 0.4922% | 0.0002384% | 70% | 0.5947 | -1 | 5 | -0.4053 | 236.9901 | 185.0487 | 2028-05-12 | 181.2377 | 190.3516 | 195.3051 | 2028-05-12 | 2.536% | 0.008008% | 70% | 0.11969 | 3 | 9 | 3.1197 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 214.4594 | 214.4594 | 225.2739 | 226.4047 | 226.405 | 0.90382 | FALSE | 226.4051 | 2027 | 2028-05-13 | 4.529% | 0% | 0.2715% | 0.4995% | 0.000164% | 70% | 0.5985 | -1 | 5 | -0.4015 | 237.2811 | 214.4594 | 2028-05-13 | 210.0457 | 220.6377 | 226.3933 | 2028-05-13 | 2.542% | 0.005995% | 70% | 0.12349 | 3 | 9 | 3.1235 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 219.3082 | 219.3082 | 230.3924 | 231.566 | 231.5662 | 0.92312 | FALSE | 231.5663 | 2027 | 2028-05-14 | 4.531% | 0% | 0.2804% | 0.5068% | 0.0001109% | 70% | 0.60238 | -1 | 5 | -0.39762 | 237.5717 | 219.3082 | 2028-05-14 | 214.7999 | 225.6562 | 231.5572 | 2028-05-14 | 2.548% | 0.004378% | 70% | 0.12737 | 3 | 9 | 3.1274 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 216.7503 | 216.7503 | 227.724 | 228.9008 | 228.901 | 0.91125 | FALSE | 228.901 | 2027 | 2028-05-15 | 4.532% | 0% | 0.2868% | 0.5141% | 7.988e-05% | 70% | 0.60634 | -1 | 5 | -0.39366 | 237.8607 | 216.7503 | 2028-05-15 | 212.2993 | 223.0476 | 228.8947 | 2028-05-15 | 2.554% | 0.003161% | 70% | 0.13132 | 3 | 9 | 3.1313 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 231.604 | 230.9329 | 242.6379 | 243.9098 | 243.9099 | 0.9697 | FALSE | 243.9255 | 2025 | 2028-05-16 | 4.533% | -0.2906% | 0.2906% | 0.5215% | 5.369e-05% | 70% | 0.61037 | -1 | 5 | -0.38963 | 238.1479 | 230.9329 | 2028-05-16 | 226.8854 | 237.6596 | 243.9049 | 2028-05-16 | 2.561% | 0.002141% | 70% | 0.13536 | 3 | 9 | 3.1354 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 220.4989 | 220.4989 | 231.6818 | 232.9135 | 232.9136 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2028-05-17 | 4.535% | 0% | 0.2919% | 0.5288% | 3.248e-05% | 70% | 0.61448 | -1 | 5 | -0.38552 | 238.4325 | 220.4989 | 2028-05-17 | 215.9791 | 226.9328 | 232.9108 | 2028-05-17 | 2.567% | 0.001318% | 70% | 0.13947 | 3 | 9 | 3.1395 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 220.6771 | 220.6771 | 231.8702 | 233.1201 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2028-05-18 | 4.536% | 0% | 0.291% | 0.5362% | 1.637e-05% | 70% | 0.61867 | -1 | 5 | -0.38133 | 238.7133 | 220.6771 | 2028-05-18 | 216.1572 | 227.121 | 233.1187 | 2028-05-18 | 2.573% | 0.0006948% | 70% | 0.14365 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 206.4571 | 206.4571 | 216.9252 | 218.1107 | 218.1107 | 0.86388 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2028-05-19 | 4.538% | 0% | 0.2879% | 0.5435% | 5.505e-06% | 70% | 0.62293 | -1 | 5 | -0.37707 | 238.9896 | 206.4571 | 2028-05-19 | 202.2314 | 212.4853 | 218.1102 | 2028-05-19 | 2.579% | 0.0002735% | 70% | 0.14791 | 3 | 9 | 3.1479 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 219.2104 | 219.2104 | 230.3166 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2028-05-20 | 4.539% | 0% | 0.2829% | 0.5509% | 0% | 70% | 0.62726 | -1 | 5 | -0.37274 | 239.2602 | 219.2104 | 2028-05-20 | 214.7263 | 225.6054 | 231.5922 | 2028-05-20 | 2.585% | 5.622e-05% | 70% | 0.15224 | 3 | 9 | 3.1522 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 167.2965 | 167.2965 | 175.7627 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2028-05-21 | 4.541% | 0% | 0.2762% | 0.5582% | 0% | 70% | 0.63166 | -1 | 5 | -0.36834 | 239.5244 | 167.2965 | 2028-05-21 | 163.8761 | 172.1693 | 176.7493 | 2028-05-21 | 2.591% | 4.506e-05% | 70% | 0.15665 | 3 | 9 | 3.1566 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 74.9025 | 74.9025 | 78.6874 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2028-05-22 | 4.542% | 0% | 0.2679% | 0.5656% | 0% | 70% | 0.63613 | -1 | 5 | -0.36387 | 239.7812 | 74.9025 | 2028-05-22 | 73.372 | 77.0795 | 79.135 | 2028-05-22 | 2.597% | 3.482e-05% | 70% | 0.16111 | 3 | 9 | 3.1611 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 62.6076 | 62.6076 | 65.7656 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2028-05-23 | 4.544% | 0% | 0.2583% | 0.5729% | 0% | 70% | 0.64066 | -1 | 5 | -0.35934 | 240.0295 | 62.6076 | 2028-05-23 | 61.3289 | 64.4224 | 66.1445 | 2028-05-23 | 2.604% | 2.562e-05% | 70% | 0.16565 | 3 | 9 | 3.1656 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 158.6093 | 158.6093 | 166.593 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2028-05-24 | 4.545% | 0% | 0.2474% | 0.5803% | 0% | 70% | 0.64526 | -1 | 5 | -0.35474 | 240.2685 | 158.6093 | 2028-05-24 | 155.3715 | 163.1923 | 167.5653 | 2028-05-24 | 2.61% | 1.758e-05% | 70% | 0.17024 | 3 | 9 | 3.1702 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 111.0187 | 111.0187 | 116.5941 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2028-05-25 | 4.546% | 0% | 0.2355% | 0.5876% | 0% | 70% | 0.64991 | -1 | 5 | -0.35009 | 240.4972 | 111.0187 | 2028-05-25 | 108.7536 | 114.2153 | 117.2833 | 2028-05-25 | 2.616% | 1.086e-05% | 70% | 0.1749 | 3 | 9 | 3.1749 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 165.7874 | 165.7874 | 174.0927 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2028-05-26 | 4.548% | 0% | 0.2228% | 0.595% | 0% | 70% | 0.65463 | -1 | 5 | -0.34537 | 240.7147 | 165.7874 | 2028-05-26 | 162.4066 | 170.5425 | 175.1347 | 2028-05-26 | 2.622% | 5.585e-06% | 70% | 0.17962 | 3 | 9 | 3.1796 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 229.3967 | 229.3967 | 240.8582 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2028-05-27 | 4.549% | 0% | 0.2094% | 0.6023% | 0% | 70% | 0.6594 | -1 | 5 | -0.3406 | 240.9199 | 229.3967 | 2028-05-27 | 224.7211 | 235.949 | 242.3178 | 2028-05-27 | 2.628% | 1.915e-06% | 70% | 0.18439 | 3 | 9 | 3.1844 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 247.1747 | 246.6925 | 258.9843 | 260.573 | 260.573 | 1.0231 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2028-05-28 | 4.551% | -0.1954% | 0.1954% | 0.6097% | 1.536e-20% | 70% | 0.66422 | -1 | 5 | -0.33578 | 241.112 | 246.6925 | 2028-05-28 | 242.1629 | 253.7084 | 260.573 | 2028-05-28 | 2.634% | 0% | 70% | 0.18921 | 3 | 9 | 3.1892 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 197.413 | 197.413 | 207.2215 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2028-05-29 | 4.552% | 0% | 0.1812% | 0.617% | 0% | 70% | 0.66909 | -1 | 5 | -0.33091 | 241.2911 | 197.413 | 2028-05-29 | 193.3936 | 203.0024 | 208.5081 | 2028-05-29 | 2.641% | 0% | 70% | 0.19407 | 3 | 9 | 3.1941 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 232.4277 | 232.4277 | 243.9429 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2028-05-30 | 4.554% | 0% | 0.1669% | 0.6244% | 0% | 70% | 0.674 | -1 | 5 | -0.326 | 241.457 | 232.4277 | 2028-05-30 | 227.6978 | 238.9787 | 245.4756 | 2028-05-30 | 2.647% | 0% | 70% | 0.19899 | 3 | 9 | 3.199 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 240.4236 | 240.0574 | 251.9165 | 253.5181 | 253.5181 | 0.99357 | FALSE | 253.6022 | 2026 | 2028-05-31 | 4.555% | -0.1526% | 0.1526% | 0.6317% | 0% | 70% | 0.67895 | -1 | 5 | -0.32105 | 241.61 | 240.0574 | 2028-05-31 | 235.5514 | 246.7928 | 253.5181 | 2028-05-31 | 2.653% | 0% | 70% | 0.20394 | 3 | 9 | 3.2039 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 170.0936 | 170.0936 | 178.4727 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2028 | 2028-06-01 | 4.556% | 0% | 0.1385% | 0.6391% | 0% | 70% | 0.68395 | -1 | 5 | -0.31605 | 241.75 | 170.0936 | 2028-06-01 | 166.6359 | 174.8447 | 179.6207 | 2028-06-01 | 2.659% | -7.753e-21% | 70% | 0.20893 | 3 | 9 | 3.2089 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 231.2647 | 231.2647 | 242.626 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | TRUE | 244.2047 | 2028 | 2028-06-02 | 4.558% | 0% | 0.1248% | 0.6464% | 0% | 70% | 0.68897 | -1 | 5 | -0.31103 | 241.8771 | 231.2647 | 2028-06-02 | 226.5661 | 237.6966 | 244.2047 | 2028-06-02 | 2.665% | 0% | 70% | 0.21396 | 3 | 9 | 3.214 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 124.6897 | 124.6897 | 130.7994 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2028-06-03 | 4.559% | 0% | 0.1117% | 0.6538% | 0% | 70% | 0.69403 | -1 | 5 | -0.30597 | 241.9914 | 124.6897 | 2028-06-03 | 122.1578 | 128.1434 | 131.6601 | 2028-06-03 | 2.671% | 0% | 70% | 0.21901 | 3 | 9 | 3.219 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 129.1085 | 129.1085 | 135.4192 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2028-06-04 | 4.561% | 0% | 0.09933% | 0.6611% | 3.905e-21% | 70% | 0.69911 | -1 | 5 | -0.30089 | 242.093 | 129.1085 | 2028-06-04 | 126.4884 | 132.671 | 136.3204 | 2028-06-04 | 2.677% | -3.905e-21% | 70% | 0.2241 | 3 | 9 | 3.2241 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 202.8144 | 202.8144 | 212.7055 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2028 | 2028-06-05 | 4.562% | 0% | 0.08792% | 0.6684% | 0% | 70% | 0.70421 | -1 | 5 | -0.29579 | 242.1818 | 202.8144 | 2028-06-05 | 198.7009 | 208.3913 | 214.1368 | 2028-06-05 | 2.683% | 0% | 70% | 0.2292 | 3 | 9 | 3.2292 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 116.0198 | 116.0198 | 121.6667 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2028-06-06 | 4.564% | 0% | 0.07763% | 0.6757% | 0% | 70% | 0.70933 | -1 | 5 | -0.29067 | 242.258 | 116.0198 | 2028-06-06 | 113.6681 | 119.2005 | 122.4945 | 2028-06-06 | 2.689% | 0% | 70% | 0.23432 | 3 | 9 | 3.2343 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 96.1003 | 96.1003 | 100.7696 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2028-06-07 | 4.565% | 0% | 0.06863% | 0.683% | 0% | 70% | 0.71446 | -1 | 5 | -0.28554 | 242.3217 | 96.1003 | 2028-06-07 | 94.1534 | 98.7282 | 101.4627 | 2028-06-07 | 2.695% | -1.967e-21% | 70% | 0.23945 | 3 | 9 | 3.2394 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 192.7798 | 192.7798 | 202.1337 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2028-06-08 | 4.567% | 0% | 0.06111% | 0.6904% | 0% | 70% | 0.7196 | -1 | 5 | -0.2804 | 242.3728 | 192.7798 | 2028-06-08 | 188.8767 | 198.0413 | 203.5389 | 2028-06-08 | 2.701% | 0% | 70% | 0.24459 | 3 | 9 | 3.2446 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 244.4548 | 244.3198 | 256.1627 | 257.9623 | 257.9623 | 1.0079 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2028-06-09 | 4.568% | -0.05523% | 0.05523% | 0.6976% | 0% | 70% | 0.72475 | -1 | 5 | -0.27525 | 242.4115 | 244.3198 | 2028-06-09 | 239.515 | 250.9796 | 257.9623 | 2028-06-09 | 2.707% | -4.941e-22% | 70% | 0.24973 | 3 | 9 | 3.2497 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 234.9821 | 234.9821 | 246.3656 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2028 | 2028-06-10 | 4.569% | 0% | 0.05119% | 0.7049% | 0% | 70% | 0.72989 | -1 | 5 | -0.27011 | 242.4378 | 234.9821 | 2028-06-10 | 230.2306 | 241.3839 | 248.1147 | 2028-06-10 | 2.713% | 0% | 70% | 0.25488 | 3 | 9 | 3.2549 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 192.1891 | 192.1891 | 201.4983 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2028 | 2028-06-11 | 4.571% | 0% | 0.04916% | 0.7122% | 0% | 70% | 0.73503 | -1 | 5 | -0.26497 | 242.4516 | 192.1891 | 2028-06-11 | 188.3054 | 197.4265 | 202.9437 | 2028-06-11 | 2.719% | 0% | 70% | 0.26002 | 3 | 9 | 3.26 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 211.9537 | 211.9537 | 222.224 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2028-06-12 | 4.572% | 0% | 0.04932% | 0.7195% | 0% | 70% | 0.74016 | -1 | 5 | -0.25984 | 242.4521 | 211.9537 | 2028-06-12 | 207.6735 | 217.7363 | 223.8343 | 2028-06-12 | 2.724% | 0% | 70% | 0.26515 | 3 | 9 | 3.2652 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 214.139 | 214.139 | 224.5244 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2028-06-13 | 4.574% | 0% | 0.05184% | 0.7267% | 0% | 70% | 0.74528 | -1 | 5 | -0.25472 | 242.4384 | 214.139 | 2028-06-13 | 209.8175 | 219.9934 | 226.168 | 2028-06-13 | 2.73% | 0% | 70% | 0.27027 | 3 | 9 | 3.2703 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 228.3581 | 228.3581 | 239.4495 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2028 | 2028-06-14 | 4.575% | 0% | 0.0569% | 0.7339% | 0% | 70% | 0.75039 | -1 | 5 | -0.24961 | 242.4094 | 228.3581 | 2028-06-14 | 223.7529 | 234.6206 | 241.2199 | 2028-06-14 | 2.736% | 0% | 70% | 0.27537 | 3 | 9 | 3.2754 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 218.0731 | 218.0731 | 228.6866 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2028-06-15 | 4.577% | 0% | 0.0645% | 0.7412% | 0% | 70% | 0.75547 | -1 | 5 | -0.24453 | 242.3648 | 218.0731 | 2028-06-15 | 213.6784 | 224.078 | 230.3942 | 2028-06-15 | 2.741% | 0% | 70% | 0.28045 | 3 | 9 | 3.2805 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 219.0637 | 219.0637 | 229.7527 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2028 | 2028-06-16 | 4.578% | 0% | 0.07438% | 0.7484% | 0% | 70% | 0.76052 | -1 | 5 | -0.23948 | 242.3046 | 219.0637 | 2028-06-16 | 214.6523 | 225.126 | 231.4851 | 2028-06-16 | 2.747% | 0% | 70% | 0.28551 | 3 | 9 | 3.2855 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 232.7805 | 232.7805 | 244.1732 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2028 | 2028-06-17 | 4.579% | 0% | 0.0864% | 0.7556% | 0% | 70% | 0.76555 | -1 | 5 | -0.23445 | 242.2286 | 232.7805 | 2028-06-17 | 228.0963 | 239.2598 | 246.0322 | 2028-06-17 | 2.753% | 0% | 70% | 0.29053 | 3 | 9 | 3.2905 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 235.2778 | 235.0418 | 246.5851 | 248.4804 | 248.4804 | 0.9707 | FALSE | 248.8058 | 2026 | 2028-06-18 | 4.581% | -0.1004% | 0.1004% | 0.7628% | 0% | 70% | 0.77054 | -1 | 5 | -0.22946 | 242.1369 | 235.0418 | 2028-06-18 | 230.5583 | 241.6269 | 248.4804 | 2028-06-18 | 2.758% | 0% | 70% | 0.29553 | 3 | 9 | 3.2955 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 124.3857 | 124.3857 | 130.5181 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2028-06-19 | 4.582% | 0% | 0.1162% | 0.7699% | 0% | 70% | 0.77549 | -1 | 5 | -0.22451 | 242.0293 | 124.3857 | 2028-06-19 | 121.8865 | 127.8957 | 131.5308 | 2028-06-19 | 2.764% | 0% | 70% | 0.30048 | 3 | 9 | 3.3005 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 81.5128 | 81.5128 | 85.5485 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2028-06-20 | 4.584% | 0% | 0.1337% | 0.7771% | 0% | 70% | 0.78041 | -1 | 5 | -0.21959 | 241.9056 | 81.5128 | 2028-06-20 | 79.8763 | 83.831 | 86.2185 | 2028-06-20 | 2.769% | 0% | 70% | 0.30539 | 3 | 9 | 3.3054 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 181.8197 | 181.8197 | 190.8624 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2028-06-21 | 4.585% | 0% | 0.1527% | 0.7842% | 0% | 70% | 0.78527 | -1 | 5 | -0.21473 | 241.7658 | 181.8197 | 2028-06-21 | 178.1724 | 187.0337 | 192.371 | 2028-06-21 | 2.774% | 0% | 70% | 0.31026 | 3 | 9 | 3.3103 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 182.9868 | 182.9868 | 192.1316 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2028-06-22 | 4.587% | 0% | 0.173% | 0.7913% | 0% | 70% | 0.7901 | -1 | 5 | -0.2099 | 241.6098 | 182.9868 | 2028-06-22 | 179.3191 | 188.2806 | 193.6641 | 2028-06-22 | 2.78% | 0% | 70% | 0.31508 | 3 | 9 | 3.3151 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 175.9032 | 175.9032 | 184.7384 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2028-06-23 | 4.588% | 0% | 0.1945% | 0.7984% | 0% | 70% | 0.79486 | -1 | 5 | -0.20514 | 241.4375 | 175.9032 | 2028-06-23 | 172.3805 | 181.0387 | 186.2253 | 2028-06-23 | 2.785% | 0% | 70% | 0.31985 | 3 | 9 | 3.3199 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 155.9477 | 155.9477 | 163.8219 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2028-06-24 | 4.589% | 0% | 0.2171% | 0.8055% | 0% | 70% | 0.79958 | -1 | 5 | -0.20042 | 241.2488 | 155.9477 | 2028-06-24 | 152.8273 | 160.5439 | 165.1522 | 2028-06-24 | 2.79% | 0% | 70% | 0.32457 | 3 | 9 | 3.3246 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 50.7279 | 50.7279 | 53.3032 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2028-06-25 | 4.591% | 0% | 0.2405% | 0.8126% | 0% | 70% | 0.80424 | -1 | 5 | -0.19576 | 241.0437 | 50.7279 | 2028-06-25 | 49.7138 | 52.2376 | 53.7399 | 2028-06-25 | 2.796% | 0% | 70% | 0.32922 | 3 | 9 | 3.3292 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 74.4864 | 74.4864 | 78.2889 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2028-06-26 | 4.592% | 0% | 0.2646% | 0.8196% | 0% | 70% | 0.80883 | -1 | 5 | -0.19117 | 240.823 | 74.4864 | 2028-06-26 | 72.9986 | 76.7251 | 78.9359 | 2028-06-26 | 2.801% | 0% | 70% | 0.33382 | 3 | 9 | 3.3338 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 241.9875 | 241.2893 | 253.6767 | 255.7912 | 255.7912 | 1.0029 | FALSE | 255.9646 | 2026 | 2028-06-27 | 4.594% | -0.2894% | 0.2894% | 0.8267% | 0% | 70% | 0.81337 | -1 | 5 | -0.18663 | 240.5877 | 241.2893 | 2028-06-27 | 237.1935 | 248.6144 | 255.7912 | 2028-06-27 | 2.806% | 0% | 70% | 0.33835 | 3 | 9 | 3.3384 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 236.9712 | 236.2284 | 248.4254 | 250.5138 | 250.5138 | 0.9829 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2028-06-28 | 4.595% | -0.3145% | 0.3145% | 0.8337% | 0% | 70% | 0.81784 | -1 | 5 | -0.18216 | 240.3386 | 236.2284 | 2028-06-28 | 232.2842 | 243.4724 | 250.5138 | 2028-06-28 | 2.811% | 0% | 70% | 0.34282 | 3 | 9 | 3.3428 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 58.0721 | 58.0721 | 61.0877 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2028-06-29 | 4.597% | 0% | 0.3399% | 0.8407% | 0% | 70% | 0.82224 | -1 | 5 | -0.17776 | 240.0767 | 58.0721 | 2028-06-29 | 56.9153 | 59.8709 | 61.6056 | 2028-06-29 | 2.816% | 0% | 70% | 0.34722 | 3 | 9 | 3.3472 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 192.5091 | 192.5091 | 202.5632 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2028-06-30 | 4.598% | 0% | 0.3653% | 0.8476% | 0% | 70% | 0.82657 | -1 | 5 | -0.17343 | 239.803 | 192.5091 | 2028-06-30 | 188.6782 | 198.5322 | 204.2949 | 2028-06-30 | 2.821% | 0% | 70% | 0.35155 | 3 | 9 | 3.3516 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 220.7905 | 220.7905 | 232.3873 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2028 | 2028-07-01 | 4.6% | 0% | 0.3907% | 0.8546% | 0% | 70% | 0.83083 | -1 | 5 | -0.16917 | 239.5182 | 220.7905 | 2028-07-01 | 216.4011 | 227.7674 | 234.3904 | 2028-07-01 | 2.826% | 0% | 70% | 0.35581 | 3 | 9 | 3.3558 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 207.0679 | 207.0679 | 218.005 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2028 | 2028-07-02 | 4.601% | 0% | 0.4159% | 0.8615% | 0% | 70% | 0.83501 | -1 | 5 | -0.16499 | 239.2235 | 207.0679 | 2028-07-02 | 202.9554 | 213.6753 | 219.8995 | 2028-07-02 | 2.831% | 0% | 70% | 0.36 | 3 | 9 | 3.36 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 187.6673 | 187.6673 | 197.6343 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2028-07-03 | 4.602% | 0% | 0.4407% | 0.8685% | -5.19e-22% | 70% | 0.83912 | -1 | 5 | -0.16088 | 238.9196 | 187.6673 | 2028-07-03 | 183.9439 | 193.7131 | 199.3658 | 2028-07-03 | 2.835% | 5.19e-22% | 70% | 0.36411 | 3 | 9 | 3.3641 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 231.3384 | 231.3384 | 243.6907 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2028-07-04 | 4.604% | 0% | 0.465% | 0.8754% | 0% | 70% | 0.84316 | -1 | 5 | -0.15684 | 238.6075 | 231.3384 | 2028-07-04 | 226.7531 | 238.8606 | 245.8428 | 2028-07-04 | 2.84% | 0% | 70% | 0.36814 | 3 | 9 | 3.3681 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 170.9589 | 170.9589 | 180.1348 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2028-07-05 | 4.605% | 0% | 0.4886% | 0.8823% | 0% | 70% | 0.84711 | -1 | 5 | -0.15289 | 238.2881 | 170.9589 | 2028-07-05 | 167.5739 | 176.5681 | 181.7382 | 2028-07-05 | 2.845% | 0% | 70% | 0.3721 | 3 | 9 | 3.3721 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 221.0299 | 221.0299 | 232.9526 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2028 | 2028-07-06 | 4.607% | 0% | 0.5113% | 0.8891% | 0% | 70% | 0.85099 | -1 | 5 | -0.14901 | 237.9623 | 221.0299 | 2028-07-06 | 216.658 | 228.3449 | 235.0424 | 2028-07-06 | 2.849% | 0% | 70% | 0.37598 | 3 | 9 | 3.376 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 240.2228 | 238.9491 | 251.8998 | 254.1772 | 254.1772 | 1.0055 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2028-07-07 | 4.608% | -0.5331% | 0.5331% | 0.896% | 0% | 70% | 0.85479 | -1 | 5 | -0.14521 | 237.6311 | 238.9491 | 2028-07-07 | 235.544 | 246.9227 | 254.1772 | 2028-07-07 | 2.854% | 0% | 70% | 0.37978 | 3 | 9 | 3.3798 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 237.4593 | 236.1518 | 249.0088 | 251.2773 | 251.2773 | 0.99518 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2028-07-08 | 4.61% | -0.5537% | 0.5537% | 0.9028% | 0% | 70% | 0.85851 | -1 | 5 | -0.14149 | 237.2952 | 236.1518 | 2028-07-08 | 232.8422 | 244.094 | 251.2773 | 2028-07-08 | 2.859% | -4.189e-21% | 70% | 0.38349 | 3 | 9 | 3.3835 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 235.7091 | 234.3663 | 247.1801 | 249.4491 | 249.4491 | 0.98907 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2028-07-09 | 4.611% | -0.5729% | 0.5729% | 0.9096% | 0% | 70% | 0.86214 | -1 | 5 | -0.13786 | 236.9556 | 234.3663 | 2028-07-09 | 231.1337 | 242.3066 | 249.4491 | 2028-07-09 | 2.863% | 0% | 70% | 0.38713 | 3 | 9 | 3.3871 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 229.9409 | 228.5906 | 241.1375 | 243.3677 | 243.3677 | 0.9661 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2028-07-10 | 4.612% | -0.5907% | 0.5907% | 0.9164% | 0% | 70% | 0.8657 | -1 | 5 | -0.1343 | 236.6121 | 228.5906 | 2028-07-10 | 225.485 | 236.3884 | 243.3677 | 2028-07-10 | 2.868% | 0% | 70% | 0.39069 | 3 | 9 | 3.3907 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 227.6573 | 227.6573 | 240.1975 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2028 | 2028-07-11 | 4.614% | 0% | 0.6069% | 0.9232% | 0% | 70% | 0.86918 | -1 | 5 | -0.13082 | 236.2647 | 227.6573 | 2028-07-11 | 223.1786 | 235.4721 | 242.4356 | 2028-07-11 | 2.872% | 0% | 70% | 0.39416 | 3 | 9 | 3.3942 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 224.2197 | 224.2197 | 236.6099 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2028 | 2028-07-12 | 4.615% | 0% | 0.6212% | 0.93% | 0% | 70% | 0.87257 | -1 | 5 | -0.12743 | 235.9132 | 224.2197 | 2028-07-12 | 219.8135 | 231.9603 | 238.831 | 2028-07-12 | 2.877% | 0% | 70% | 0.39756 | 3 | 9 | 3.3976 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 223.7123 | 223.7123 | 236.109 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2028-07-13 | 4.617% | 0% | 0.6336% | 0.9367% | 0% | 70% | 0.87588 | -1 | 5 | -0.12412 | 235.5575 | 223.7123 | 2028-07-13 | 219.321 | 231.4745 | 238.3416 | 2028-07-13 | 2.881% | 0% | 70% | 0.40087 | 3 | 9 | 3.4009 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 216.2591 | 216.2591 | 228.2711 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2028 | 2028-07-14 | 4.618% | 0% | 0.644% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.87911 | -1 | 5 | -0.12089 | 235.1975 | 216.2591 | 2028-07-14 | 212.019 | 223.7955 | 230.4452 | 2028-07-14 | 2.886% | 0% | 70% | 0.4041 | 3 | 9 | 3.4041 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 220.0497 | 220.0497 | 232.2972 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2028 | 2028-07-15 | 4.62% | 0% | 0.6527% | 0.9502% | 0% | 70% | 0.88226 | -1 | 5 | -0.11774 | 234.8314 | 220.0497 | 2028-07-15 | 215.7402 | 227.7478 | 234.5255 | 2028-07-15 | 2.89% | 0% | 70% | 0.40725 | 3 | 9 | 3.4073 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 220.3706 | 220.3706 | 232.6585 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2028-07-16 | 4.621% | 0% | 0.6604% | 0.9569% | 0% | 70% | 0.88533 | -1 | 5 | -0.11467 | 234.4572 | 220.3706 | 2028-07-16 | 216.0598 | 228.1073 | 234.9062 | 2028-07-16 | 2.894% | 4.615e-06% | 70% | 0.41032 | 3 | 9 | 3.4103 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 228.1424 | 226.6304 | 239.288 | 241.6161 | 241.6161 | 0.9682 | TRUE | 241.6161 | 2028 | 2028-07-17 | 4.623% | -0.6672% | 0.6672% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.88832 | -1 | 5 | -0.11168 | 234.0742 | 226.6304 | 2028-07-17 | 223.7675 | 234.6126 | 241.6161 | 2028-07-17 | 2.899% | 1.396e-05% | 70% | 0.41331 | 3 | 9 | 3.4133 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 164.055 | 164.055 | 173.231 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2028-07-18 | 4.624% | 0% | 0.673% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.89123 | -1 | 5 | -0.10877 | 233.6819 | 164.055 | 2028-07-18 | 160.8533 | 169.8502 | 174.9281 | 2028-07-18 | 2.903% | 2.817e-05% | 70% | 0.41622 | 3 | 9 | 3.4162 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 164.6633 | 164.6633 | 173.885 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2028-07-19 | 4.625% | 0% | 0.6779% | 0.9769% | 0% | 70% | 0.89407 | -1 | 5 | -0.10593 | 233.2797 | 164.6633 | 2028-07-19 | 161.4534 | 170.4954 | 175.6003 | 2028-07-19 | 2.907% | 4.733e-05% | 70% | 0.41905 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 219.4325 | 219.4325 | 231.7349 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2028 | 2028-07-20 | 4.627% | 0% | 0.682% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.89682 | -1 | 5 | -0.10318 | 232.8669 | 219.4325 | 2028-07-20 | 215.1599 | 227.2228 | 234.0365 | 2028-07-20 | 2.911% | 7.158e-05% | 70% | 0.42181 | 3 | 9 | 3.4218 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 183.9802 | 183.9802 | 194.3046 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2028-07-21 | 4.628% | 0% | 0.6852% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.8995 | -1 | 5 | -0.1005 | 232.443 | 183.9802 | 2028-07-21 | 180.4022 | 190.5258 | 196.2476 | 2028-07-21 | 2.916% | 0.000101% | 70% | 0.42449 | 3 | 9 | 3.4245 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 176.3773 | 176.3773 | 186.2827 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2028-07-22 | 4.63% | 0% | 0.6877% | 0.9968% | 0% | 70% | 0.9021 | -1 | 5 | -0.097898 | 232.0074 | 176.3773 | 2028-07-22 | 172.9512 | 182.6642 | 188.158 | 2028-07-22 | 2.92% | 0.0001357% | 70% | 0.42709 | 3 | 9 | 3.4271 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 221.1831 | 221.1831 | 233.6124 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2028 | 2028-07-23 | 4.631% | 0% | 0.6894% | 1.003% | 0% | 70% | 0.90463 | -1 | 5 | -0.095371 | 231.5607 | 221.1831 | 2028-07-23 | 216.8916 | 229.0798 | 235.9798 | 2028-07-23 | 2.924% | 0.0001758% | 70% | 0.42962 | 3 | 9 | 3.4296 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 115.9073 | 115.9073 | 122.4238 | 123.6728 | 123.6728 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2028-07-24 | 4.633% | 0% | 0.6903% | 1.01% | 8.915e-06% | 70% | 0.90708 | -1 | 5 | -0.092916 | 231.104 | 115.9073 | 2028-07-24 | 113.6611 | 120.0513 | 123.6726 | 2028-07-24 | 2.928% | 0.0004782% | 70% | 0.43207 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 195.0835 | 195.0835 | 206.055 | 208.1711 | 208.1712 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2028-07-25 | 4.634% | 0% | 0.6905% | 1.017% | 2.686e-05% | 70% | 0.90947 | -1 | 5 | -0.090534 | 230.6372 | 195.0835 | 2028-07-25 | 191.3063 | 202.0654 | 208.1695 | 2028-07-25 | 2.932% | 0.001045% | 70% | 0.43445 | 3 | 9 | 3.4345 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 234.1841 | 232.579 | 245.6619 | 248.2012 | 248.2013 | 1.0105 | TRUE | 248.2013 | 2028 | 2028-07-26 | 4.635% | -0.6901% | 0.6901% | 1.023% | 5.396e-05% | 70% | 0.91178 | -1 | 5 | -0.088224 | 230.1601 | 232.579 | 2028-07-26 | 229.7415 | 240.9088 | 248.1967 | 2028-07-26 | 2.936% | 0.001879% | 70% | 0.43676 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 187.4957 | 187.4957 | 198.0435 | 200.1038 | 200.1039 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2028-07-27 | 4.637% | 0% | 0.6891% | 1.03% | 9.032e-05% | 70% | 0.91402 | -1 | 5 | -0.085983 | 229.6728 | 187.4957 | 2028-07-27 | 183.8718 | 194.2157 | 200.0995 | 2028-07-27 | 2.94% | 0.002981% | 70% | 0.43901 | 3 | 9 | 3.439 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 107.3441 | 107.3441 | 113.3826 | 114.5697 | 114.5698 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2028-07-28 | 4.638% | 0% | 0.6874% | 1.036% | 0.0001361% | 70% | 0.91619 | -1 | 5 | -0.08381 | 229.175 | 107.3441 | 2028-07-28 | 105.2731 | 111.195 | 114.5686 | 2028-07-28 | 2.945% | 0.004355% | 70% | 0.44118 | 3 | 9 | 3.4412 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 190.2036 | 190.2036 | 200.9014 | 203.0183 | 203.0186 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2028-07-29 | 4.64% | 0% | 0.6852% | 1.043% | 0.0001913% | 70% | 0.9183 | -1 | 5 | -0.081705 | 228.6668 | 190.2036 | 2028-07-29 | 186.532 | 197.0234 | 203.0093 | 2028-07-29 | 2.949% | 0.006002% | 70% | 0.44328 | 3 | 9 | 3.4433 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 226.4793 | 224.9443 | 237.5927 | 240.112 | 240.1127 | 0.98596 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2028-07-30 | 4.641% | -0.6824% | 0.6824% | 1.049% | 0.0002862% | 70% | 0.92033 | -1 | 5 | -0.079665 | 228.1479 | 224.9443 | 2028-07-30 | 222.1901 | 233.0043 | 240.0934 | 2028-07-30 | 2.953% | 0.008184% | 70% | 0.44532 | 3 | 9 | 3.4453 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 225.0702 | 223.552 | 236.1176 | 238.6369 | 238.6379 | 0.98214 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2028-07-31 | 4.643% | -0.6791% | 0.6791% | 1.056% | 0.0004211% | 70% | 0.92231 | -1 | 5 | -0.07769 | 227.6183 | 223.552 | 2028-07-31 | 220.8071 | 231.5575 | 238.6125 | 2028-07-31 | 2.957% | 0.0109% | 70% | 0.4473 | 3 | 9 | 3.4473 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 225.0293 | 223.5197 | 236.0777 | 238.6123 | 238.6137 | 0.98433 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2028-08-01 | 4.644% | -0.6754% | 0.6754% | 1.062% | 0.0005966% | 70% | 0.92422 | -1 | 5 | -0.075778 | 227.0779 | 223.5197 | 2028-08-01 | 220.7651 | 231.517 | 238.5806 | 2028-08-01 | 2.961% | 0.01416% | 70% | 0.44921 | 3 | 9 | 3.4492 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 222.6936 | 221.2089 | 233.6302 | 236.154 | 236.1558 | 0.97652 | FALSE | 236.1559 | 2027 | 2028-08-02 | 4.646% | -0.6712% | 0.6712% | 1.069% | 0.0008131% | 70% | 0.92607 | -1 | 5 | -0.073928 | 226.5266 | 221.2089 | 2028-08-02 | 218.4711 | 229.1147 | 236.1148 | 2028-08-02 | 2.965% | 0.01795% | 70% | 0.45106 | 3 | 9 | 3.4511 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 207.2529 | 207.2529 | 218.8833 | 221.2622 | 221.2643 | 0.91719 | FALSE | 221.2644 | 2027 | 2028-08-03 | 4.647% | 0% | 0.6666% | 1.075% | 0.001071% | 70% | 0.92786 | -1 | 5 | -0.072137 | 225.9644 | 207.2529 | 2028-08-03 | 203.2477 | 214.6533 | 221.2208 | 2028-08-03 | 2.969% | 0.0223% | 70% | 0.45285 | 3 | 9 | 3.4529 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 169.2983 | 169.2983 | 178.7921 | 180.7471 | 180.7487 | 0.75113 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2028-08-04 | 4.648% | 0% | 0.6616% | 1.082% | 0.001372% | 70% | 0.92959 | -1 | 5 | -0.070406 | 225.3911 | 169.2983 | 2028-08-04 | 166.034 | 175.3448 | 180.717 | 2028-08-04 | 2.973% | 0.0272% | 70% | 0.45458 | 3 | 9 | 3.4546 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 205.709 | 205.709 | 217.2357 | 219.6253 | 219.6287 | 0.91505 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2028-08-05 | 4.65% | 0% | 0.6563% | 1.088% | 0.001714% | 70% | 0.93127 | -1 | 5 | -0.068731 | 224.8066 | 205.709 | 2028-08-05 | 201.7263 | 213.0299 | 219.5656 | 2028-08-05 | 2.977% | 0.03266% | 70% | 0.45626 | 3 | 9 | 3.4563 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 218.2293 | 216.8186 | 228.9577 | 231.4913 | 231.496 | 0.96702 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2028-08-06 | 4.651% | -0.6506% | 0.6506% | 1.094% | 0.0021% | 70% | 0.93289 | -1 | 5 | -0.067113 | 224.212 | 216.8186 | 2028-08-06 | 214.0704 | 224.5131 | 231.4106 | 2028-08-06 | 2.981% | 0.03868% | 70% | 0.45787 | 3 | 9 | 3.4579 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 221.6788 | 220.2588 | 232.5794 | 235.1684 | 235.1743 | 0.98502 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2028-08-07 | 4.653% | -0.6447% | 0.6447% | 1.101% | 0.002548% | 70% | 0.93445 | -1 | 5 | -0.065548 | 223.6079 | 220.2588 | 2028-08-07 | 217.4441 | 228.0548 | 235.0707 | 2028-08-07 | 2.985% | 0.04503% | 70% | 0.45944 | 3 | 9 | 3.4594 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 214.2999 | 214.2999 | 226.276 | 228.8096 | 228.8162 | 0.96101 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2028-08-08 | 4.654% | 0% | 0.6386% | 1.107% | 0.003047% | 70% | 0.93596 | -1 | 5 | -0.064037 | 222.9938 | 214.2999 | 2028-08-08 | 210.1272 | 221.8701 | 228.7051 | 2028-08-08 | 2.989% | 0.05145% | 70% | 0.46095 | 3 | 9 | 3.461 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 204.9832 | 204.9832 | 216.4273 | 218.8648 | 218.8718 | 0.92181 | FALSE | 218.8723 | 2027 | 2028-08-09 | 4.656% | 0% | 0.6322% | 1.114% | 0.0036% | 70% | 0.93742 | -1 | 5 | -0.062577 | 222.3691 | 204.9832 | 2028-08-09 | 200.9916 | 212.2129 | 218.7592 | 2028-08-09 | 2.992% | 0.05793% | 70% | 0.46241 | 3 | 9 | 3.4624 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 193.4648 | 193.4648 | 204.2549 | 206.5687 | 206.5758 | 0.87251 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2028-08-10 | 4.657% | 0% | 0.6256% | 1.12% | 0.004206% | 70% | 0.93883 | -1 | 5 | -0.061167 | 221.7331 | 193.4648 | 2028-08-10 | 189.7003 | 200.2803 | 206.4669 | 2028-08-10 | 2.996% | 0.06448% | 70% | 0.46382 | 3 | 9 | 3.4638 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 195.9307 | 195.9307 | 206.8468 | 209.2034 | 209.212 | 0.88622 | FALSE | 209.2129 | 2027 | 2028-08-11 | 4.658% | 0% | 0.6189% | 1.126% | 0.004866% | 70% | 0.94019 | -1 | 5 | -0.059806 | 221.0853 | 195.9307 | 2028-08-11 | 192.111 | 202.8142 | 209.0874 | 2028-08-11 | 3% | 0.07109% | 70% | 0.46518 | 3 | 9 | 3.4652 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 144.4279 | 144.4279 | 152.4659 | 154.2129 | 154.2173 | 0.65521 | FALSE | 154.2195 | 2027 | 2028-08-12 | 4.66% | 0% | 0.6121% | 1.133% | 0.005582% | 70% | 0.94151 | -1 | 5 | -0.058492 | 220.4251 | 144.4279 | 2028-08-12 | 141.6423 | 149.5253 | 154.1564 | 2028-08-12 | 3.004% | 0.07777% | 70% | 0.4665 | 3 | 9 | 3.4665 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 138.7673 | 138.7673 | 146.4819 | 148.1698 | 148.1743 | 0.63145 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2028-08-13 | 4.661% | 0% | 0.6052% | 1.139% | 0.006322% | 70% | 0.94278 | -1 | 5 | -0.057224 | 219.752 | 138.7673 | 2028-08-13 | 136.0939 | 143.6597 | 148.1151 | 2028-08-13 | 3.008% | 0.08433% | 70% | 0.46776 | 3 | 9 | 3.4678 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 148.4902 | 148.4902 | 156.7361 | 158.5524 | 158.5585 | 0.67781 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2028-08-14 | 4.663% | 0% | 0.5983% | 1.146% | 0.007056% | 70% | 0.944 | -1 | 5 | -0.056001 | 219.0654 | 148.4902 | 2028-08-14 | 145.6212 | 153.7078 | 158.481 | 2028-08-14 | 3.012% | 0.0905% | 70% | 0.46899 | 3 | 9 | 3.469 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 146.6796 | 146.6796 | 154.8151 | 156.6192 | 156.6257 | 0.67169 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2028-08-15 | 4.664% | 0% | 0.5908% | 1.152% | 0.007782% | 70% | 0.94518 | -1 | 5 | -0.054821 | 218.3659 | 146.6796 | 2028-08-15 | 143.8462 | 151.8246 | 156.5456 | 2028-08-15 | 3.016% | 0.09626% | 70% | 0.47017 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 98.4368 | 98.4368 | 103.8889 | 105.1062 | 105.1082 | 0.45223 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2028-08-16 | 4.666% | 0% | 0.5823% | 1.158% | 0.008502% | 70% | 0.94632 | -1 | 5 | -0.053683 | 217.6541 | 98.4368 | 2028-08-16 | 96.5635 | 101.9118 | 105.0849 | 2028-08-16 | 3.02% | 0.1016% | 70% | 0.4713 | 3 | 9 | 3.4713 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 151.8256 | 151.8256 | 160.2212 | 162.109 | 162.1175 | 0.69986 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2028-08-17 | 4.667% | 0% | 0.573% | 1.165% | 0.009215% | 70% | 0.94741 | -1 | 5 | -0.052585 | 216.9293 | 151.8256 | 2028-08-17 | 148.8872 | 157.1203 | 162.0188 | 2028-08-17 | 3.023% | 0.1066% | 70% | 0.4724 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 152.3972 | 152.3972 | 160.8096 | 162.7147 | 162.724 | 0.70489 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2028-08-18 | 4.668% | 0% | 0.5628% | 1.171% | 0.009921% | 70% | 0.94847 | -1 | 5 | -0.051527 | 216.1907 | 152.3972 | 2028-08-18 | 149.4471 | 157.6966 | 162.6194 | 2028-08-18 | 3.027% | 0.1111% | 70% | 0.47346 | 3 | 9 | 3.4735 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 208.4799 | 208.4799 | 219.9658 | 222.5859 | 222.6084 | 0.9677 | FALSE | 222.609 | 2027 | 2028-08-19 | 4.67% | 0% | 0.5518% | 1.177% | 0.01062% | 70% | 0.94949 | -1 | 5 | -0.050507 | 215.4378 | 208.4799 | 2028-08-19 | 204.3646 | 215.6238 | 222.3636 | 2028-08-19 | 3.031% | 0.1153% | 70% | 0.47448 | 3 | 9 | 3.4745 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 153.9433 | 153.9433 | 162.407 | 164.3519 | 164.363 | 0.71709 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2028-08-20 | 4.671% | 0% | 0.5401% | 1.183% | 0.01131% | 70% | 0.95048 | -1 | 5 | -0.049524 | 214.6688 | 153.9433 | 2028-08-20 | 150.9621 | 159.2619 | 164.2465 | 2028-08-20 | 3.035% | 0.119% | 70% | 0.47546 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 110.3953 | 110.3953 | 116.4514 | 117.8535 | 117.8578 | 0.51611 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2028-08-21 | 4.673% | 0% | 0.5278% | 1.19% | 0.01197% | 70% | 0.95142 | -1 | 5 | -0.048576 | 213.8832 | 110.3953 | 2028-08-21 | 108.2927 | 114.2335 | 117.8133 | 2028-08-21 | 3.039% | 0.1224% | 70% | 0.47641 | 3 | 9 | 3.4764 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 180.7777 | 180.7777 | 190.6718 | 192.9796 | 192.9986 | 0.84837 | FALSE | 193.0014 | 2027 | 2028-08-22 | 4.674% | 0% | 0.5148% | 1.196% | 0.01258% | 70% | 0.95234 | -1 | 5 | -0.047664 | 213.082 | 180.7777 | 2028-08-22 | 177.2421 | 186.9426 | 192.8084 | 2028-08-22 | 3.042% | 0.1258% | 70% | 0.47732 | 3 | 9 | 3.4773 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 204.6832 | 204.6832 | 215.8583 | 218.4848 | 218.512 | 0.96427 | FALSE | 218.5128 | 2027 | 2028-08-23 | 4.676% | 0% | 0.5014% | 1.202% | 0.01314% | 70% | 0.95322 | -1 | 5 | -0.046784 | 212.2659 | 204.6832 | 2028-08-23 | 200.642 | 211.5965 | 218.2443 | 2028-08-23 | 3.046% | 0.1291% | 70% | 0.4782 | 3 | 9 | 3.4782 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 125.482 | 125.482 | 132.3157 | 133.934 | 133.9417 | 0.59343 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2028-08-24 | 4.677% | 0% | 0.4875% | 1.208% | 0.01364% | 70% | 0.95406 | -1 | 5 | -0.045937 | 211.4359 | 125.482 | 2028-08-24 | 123.0819 | 129.7848 | 133.8674 | 2028-08-24 | 3.05% | 0.1323% | 70% | 0.47905 | 3 | 9 | 3.4791 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 152.1298 | 152.1298 | 160.3929 | 162.3649 | 162.3787 | 0.72235 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2028-08-25 | 4.679% | 0% | 0.4733% | 1.215% | 0.01409% | 70% | 0.95488 | -1 | 5 | -0.045122 | 210.5928 | 152.1298 | 2028-08-25 | 149.1885 | 157.2919 | 162.2459 | 2028-08-25 | 3.053% | 0.1355% | 70% | 0.47987 | 3 | 9 | 3.4799 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 193.3119 | 193.3119 | 203.7837 | 206.3021 | 206.3287 | 0.92167 | FALSE | 206.3304 | 2027 | 2028-08-26 | 4.68% | 0% | 0.4587% | 1.221% | 0.01449% | 70% | 0.95566 | -1 | 5 | -0.044336 | 209.7374 | 193.3119 | 2028-08-26 | 189.5088 | 199.7747 | 206.0746 | 2028-08-26 | 3.057% | 0.1387% | 70% | 0.48065 | 3 | 9 | 3.4807 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 202.3941 | 202.3941 | 213.3279 | 215.9777 | 216.0084 | 0.96899 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2028-08-27 | 4.681% | 0% | 0.4439% | 1.227% | 0.01484% | 70% | 0.95642 | -1 | 5 | -0.04358 | 208.8707 | 202.3941 | 2028-08-27 | 198.3956 | 209.1134 | 215.716 | 2028-08-27 | 3.061% | 0.1416% | 70% | 0.48141 | 3 | 9 | 3.4814 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 136.3706 | 136.3706 | 143.7172 | 145.5114 | 145.5227 | 0.6556 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2028-08-28 | 4.683% | 0% | 0.429% | 1.233% | 0.01519% | 70% | 0.95715 | -1 | 5 | -0.042852 | 207.9933 | 136.3706 | 2028-08-28 | 133.754 | 140.9595 | 145.4157 | 2028-08-28 | 3.064% | 0.1447% | 70% | 0.48214 | 3 | 9 | 3.4821 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 197.4882 | 197.4882 | 208.0973 | 210.7085 | 210.739 | 0.95355 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2028-08-29 | 4.684% | 0% | 0.4139% | 1.239% | 0.01552% | 70% | 0.95785 | -1 | 5 | -0.042151 | 207.1062 | 197.4882 | 2028-08-29 | 193.5918 | 203.9916 | 210.4482 | 2028-08-29 | 3.068% | 0.1478% | 70% | 0.48284 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 98.1242 | 98.1242 | 103.3806 | 104.6842 | 104.6884 | 0.47579 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2028-08-30 | 4.686% | 0% | 0.3988% | 1.245% | 0.01585% | 70% | 0.95852 | -1 | 5 | -0.041477 | 206.2102 | 98.1242 | 2028-08-30 | 96.2769 | 101.4343 | 104.6487 | 2028-08-30 | 3.072% | 0.151% | 70% | 0.48351 | 3 | 9 | 3.4835 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 172.1227 | 172.1227 | 181.317 | 183.6148 | 183.6377 | 0.83834 | FALSE | 183.6413 | 2027 | 2028-08-31 | 4.687% | 0% | 0.3837% | 1.251% | 0.01617% | 70% | 0.95917 | -1 | 5 | -0.040827 | 205.3063 | 172.1227 | 2028-08-31 | 168.7644 | 177.7793 | 183.4198 | 2028-08-31 | 3.075% | 0.1542% | 70% | 0.48416 | 3 | 9 | 3.4842 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 149.971 | 149.971 | 157.9593 | 159.9711 | 159.9874 | 0.73368 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2028-09-01 | 4.689% | 0% | 0.3686% | 1.258% | 0.01647% | 70% | 0.9598 | -1 | 5 | -0.040203 | 204.3952 | 149.971 | 2028-09-01 | 147.0762 | 154.9104 | 159.8313 | 2028-09-01 | 3.079% | 0.1576% | 70% | 0.48478 | 3 | 9 | 3.4848 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 133.1914 | 133.1914 | 140.2661 | 142.0613 | 142.0733 | 0.65452 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2028-09-02 | 4.69% | 0% | 0.3538% | 1.264% | 0.01677% | 70% | 0.9604 | -1 | 5 | -0.039602 | 203.4779 | 133.1914 | 2028-09-02 | 130.6426 | 137.5819 | 141.9575 | 2028-09-02 | 3.082% | 0.1609% | 70% | 0.48539 | 3 | 9 | 3.4854 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 200.3525 | 199.6753 | 210.2523 | 212.9563 | 212.9919 | 0.98579 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2028-09-03 | 4.691% | -0.3392% | 0.3392% | 1.27% | 0.01705% | 70% | 0.96098 | -1 | 5 | -0.039024 | 202.5538 | 199.6753 | 2028-09-03 | 196.4183 | 206.0868 | 212.6488 | 2028-09-03 | 3.086% | 0.1644% | 70% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 165.2239 | 165.2239 | 173.9523 | 176.2002 | 176.2229 | 0.81944 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2028-09-04 | 4.693% | 0% | 0.3248% | 1.276% | 0.01731% | 70% | 0.96153 | -1 | 5 | -0.038467 | 201.6214 | 165.2239 | 2028-09-04 | 162.0077 | 170.5662 | 176.0036 | 2028-09-04 | 3.089% | 0.1677% | 70% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 178.7339 | 178.7339 | 188.1512 | 190.5943 | 190.6225 | 0.89062 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2028-09-05 | 4.694% | 0% | 0.3108% | 1.282% | 0.01757% | 70% | 0.96207 | -1 | 5 | -0.037932 | 200.6799 | 178.7339 | 2028-09-05 | 175.2283 | 184.4608 | 190.348 | 2028-09-05 | 3.093% | 0.1707% | 70% | 0.48706 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 149.4703 | 149.4703 | 157.3257 | 159.3782 | 159.3964 | 0.74832 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2028-09-06 | 4.696% | 0% | 0.2973% | 1.288% | 0.01784% | 70% | 0.96258 | -1 | 5 | -0.037418 | 199.7287 | 149.4703 | 2028-09-06 | 146.5857 | 154.2894 | 159.2193 | 2028-09-06 | 3.096% | 0.1735% | 70% | 0.48757 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 162.9473 | 162.9473 | 171.4899 | 173.7378 | 173.7612 | 0.81975 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2028-09-07 | 4.697% | 0% | 0.2842% | 1.294% | 0.0181% | 70% | 0.96308 | -1 | 5 | -0.036923 | 198.7672 | 162.9473 | 2028-09-07 | 159.7786 | 168.1551 | 173.5342 | 2028-09-07 | 3.1% | 0.176% | 70% | 0.48806 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 78.3786 | 78.3786 | 82.478 | 83.5642 | 83.5663 | 0.3962 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2028-09-08 | 4.699% | 0% | 0.2717% | 1.3% | 0.01837% | 70% | 0.96355 | -1 | 5 | -0.036447 | 197.7948 | 78.3786 | 2028-09-08 | 76.9297 | 80.9533 | 83.5458 | 2028-09-08 | 3.103% | 0.1782% | 70% | 0.48854 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 186.2205 | 186.2205 | 195.9388 | 198.5312 | 198.5654 | 0.94618 | FALSE | 198.5669 | 2027 | 2028-09-09 | 4.7% | 0% | 0.2598% | 1.306% | 0.01864% | 70% | 0.96401 | -1 | 5 | -0.035989 | 196.8107 | 186.2205 | 2028-09-09 | 182.5503 | 192.0771 | 198.2353 | 2028-09-09 | 3.106% | 0.1801% | 70% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 1.6231 | 1.6231 | 1.7076 | 1.7303 | 1.7303 | 0.0082872 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2028-09-10 | 4.701% | 0% | 0.2486% | 1.312% | 0.01888% | 70% | 0.96445 | -1 | 5 | -0.035549 | 195.8144 | 1.6231 | 2028-09-10 | 1.5935 | 1.6765 | 1.7303 | 2028-09-10 | 3.11% | 0.1816% | 70% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 147.8663 | 147.8663 | 155.5524 | 157.6295 | 157.6492 | 0.759 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2028-09-11 | 4.703% | 0% | 0.2382% | 1.318% | 0.01908% | 70% | 0.96487 | -1 | 5 | -0.035126 | 194.8054 | 147.8663 | 2028-09-11 | 145.0201 | 152.5582 | 157.4601 | 2028-09-11 | 3.113% | 0.1829% | 70% | 0.48986 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 52.7773 | 52.7773 | 55.5159 | 56.2605 | 56.2605 | 0.2723 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2028-09-12 | 4.704% | 0% | 0.2286% | 1.324% | 0.01923% | 70% | 0.96528 | -1 | 5 | -0.03472 | 193.783 | 52.7773 | 2028-09-12 | 51.8184 | 54.5072 | 56.2605 | 2028-09-12 | 3.116% | 0.1838% | 70% | 0.49027 | 3 | 9 | 3.4903 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 155.2893 | 155.2893 | 163.3346 | 165.5354 | 165.5585 | 0.80562 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2028-09-13 | 4.706% | 0% | 0.2199% | 1.329% | 0.01934% | 70% | 0.96567 | -1 | 5 | -0.034329 | 192.7466 | 155.2893 | 2028-09-13 | 152.29 | 160.18 | 165.338 | 2028-09-13 | 3.12% | 0.1844% | 70% | 0.49066 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 171.6208 | 171.6208 | 180.5003 | 182.9432 | 182.9734 | 0.89525 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2028-09-14 | 4.707% | 0% | 0.2121% | 1.335% | 0.0194% | 70% | 0.96605 | -1 | 5 | -0.033953 | 191.6955 | 171.6208 | 2028-09-14 | 168.2746 | 176.9809 | 182.6861 | 2028-09-14 | 3.123% | 0.1847% | 70% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 104.3991 | 104.3991 | 109.794 | 111.2865 | 111.2942 | 0.54758 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2028-09-15 | 4.709% | 0% | 0.2049% | 1.341% | 0.01942% | 70% | 0.96641 | -1 | 5 | -0.033592 | 190.6301 | 104.3991 | 2028-09-15 | 102.4504 | 107.7446 | 111.2215 | 2028-09-15 | 3.126% | 0.1846% | 70% | 0.4914 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 197.3813 | 196.9916 | 207.1588 | 209.9874 | 210.0281 | 1.0393 | FALSE | 210.1481 | 2025 | 2028-09-16 | 4.71% | -0.1978% | 0.1978% | 1.347% | 0.01938% | 70% | 0.96676 | -1 | 5 | -0.033245 | 189.5509 | 196.9916 | 2028-09-16 | 193.5155 | 203.0808 | 209.6411 | 2028-09-16 | 3.129% | 0.1843% | 70% | 0.49174 | 3 | 9 | 3.4917 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 187.9177 | 187.5597 | 197.2287 | 199.9335 | 199.9718 | 0.99525 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2028-09-17 | 4.712% | -0.1909% | 0.1909% | 1.353% | 0.0193% | 70% | 0.96709 | -1 | 5 | -0.032911 | 188.454 | 187.5597 | 2028-09-17 | 184.2447 | 193.3547 | 199.6072 | 2028-09-17 | 3.132% | 0.1836% | 70% | 0.49208 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 190.5221 | 190.172 | 199.9644 | 202.7185 | 202.7574 | 1.0151 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2028-09-18 | 4.713% | -0.1841% | 0.1841% | 1.359% | 0.01918% | 70% | 0.96741 | -1 | 5 | -0.032591 | 187.3374 | 190.172 | 2028-09-18 | 186.8022 | 196.0416 | 202.3874 | 2028-09-18 | 3.135% | 0.1825% | 70% | 0.4924 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 193.4315 | 193.0888 | 203.0204 | 205.8287 | 205.8678 | 1.037 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2028-09-19 | 4.714% | -0.1775% | 0.1775% | 1.364% | 0.01902% | 70% | 0.96772 | -1 | 5 | -0.032282 | 186.2032 | 193.0888 | 2028-09-19 | 189.6614 | 199.0452 | 205.4947 | 2028-09-19 | 3.139% | 0.1812% | 70% | 0.49271 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 187.5983 | 187.2779 | 196.9003 | 199.6355 | 199.6731 | 1.012 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2028-09-20 | 4.716% | -0.1711% | 0.1711% | 1.37% | 0.01883% | 70% | 0.96801 | -1 | 5 | -0.031986 | 185.0534 | 187.2779 | 2028-09-20 | 183.9485 | 193.0526 | 199.3142 | 2028-09-20 | 3.142% | 0.1798% | 70% | 0.493 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 181.8077 | 181.5083 | 190.8248 | 193.4868 | 193.5222 | 0.98705 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2028-09-21 | 4.717% | -0.165% | 0.165% | 1.376% | 0.0186% | 70% | 0.9683 | -1 | 5 | -0.031702 | 183.8899 | 181.5083 | 2028-09-21 | 178.2826 | 187.109 | 193.1837 | 2028-09-21 | 3.145% | 0.1782% | 70% | 0.49329 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 131.6781 | 131.6781 | 138.4304 | 140.3696 | 140.3851 | 0.72062 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2028-09-22 | 4.719% | 0% | 0.1591% | 1.381% | 0.01834% | 70% | 0.96857 | -1 | 5 | -0.031429 | 182.7148 | 131.6781 | 2028-09-22 | 129.1973 | 135.8224 | 140.2363 | 2028-09-22 | 3.147% | 0.1764% | 70% | 0.49356 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 77.2848 | 77.2848 | 81.2443 | 82.3872 | 82.3898 | 0.42568 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2028-09-23 | 4.72% | 0% | 0.1535% | 1.387% | 0.01805% | 70% | 0.96883 | -1 | 5 | -0.031166 | 181.53 | 77.2848 | 2028-09-23 | 75.8816 | 79.7693 | 82.364 | 2028-09-23 | 3.15% | 0.1744% | 70% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 125.0725 | 125.0725 | 131.475 | 133.332 | 133.3453 | 0.69349 | FALSE | 133.3506 | 2027 | 2028-09-24 | 4.722% | 0% | 0.1482% | 1.393% | 0.01772% | 70% | 0.96909 | -1 | 5 | -0.030914 | 180.3376 | 125.0725 | 2028-09-24 | 122.7328 | 129.0156 | 133.2162 | 2028-09-24 | 3.153% | 0.1722% | 70% | 0.49407 | 3 | 9 | 3.4941 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 148.6836 | 148.6836 | 156.289 | 158.5055 | 158.5264 | 0.82995 | FALSE | 158.5299 | 2027 | 2028-09-25 | 4.723% | 0% | 0.1432% | 1.398% | 0.01738% | 70% | 0.96933 | -1 | 5 | -0.030671 | 179.1396 | 148.6836 | 2028-09-25 | 145.8645 | 153.3257 | 158.3224 | 2028-09-25 | 3.156% | 0.1699% | 70% | 0.49432 | 3 | 9 | 3.4943 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 64.5608 | 64.5608 | 67.8609 | 68.8272 | 68.8283 | 0.36277 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2028-09-26 | 4.724% | 0% | 0.1386% | 1.404% | 0.01704% | 70% | 0.96956 | -1 | 5 | -0.030438 | 177.9379 | 64.5608 | 2028-09-26 | 63.4031 | 66.6441 | 68.8179 | 2028-09-26 | 3.159% | 0.1675% | 70% | 0.49455 | 3 | 9 | 3.4945 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 74.6826 | 74.6826 | 78.4978 | 79.62 | 79.6224 | 0.42251 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2028-09-27 | 4.726% | 0% | 0.1344% | 1.409% | 0.01669% | 70% | 0.96979 | -1 | 5 | -0.030215 | 176.7346 | 74.6826 | 2028-09-27 | 73.3363 | 77.0828 | 79.5994 | 2028-09-27 | 3.162% | 0.1651% | 70% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 96.6357 | 96.6357 | 101.5699 | 103.0277 | 103.0338 | 0.55047 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2028-09-28 | 4.727% | 0% | 0.1306% | 1.415% | 0.01634% | 70% | 0.97 | -1 | 5 | -0.03 | 175.5317 | 96.6357 | 2028-09-28 | 94.8714 | 99.7156 | 102.9739 | 2028-09-28 | 3.164% | 0.1625% | 70% | 0.49499 | 3 | 9 | 3.495 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 106.7168 | 106.7168 | 112.1635 | 113.7797 | 113.7878 | 0.6121 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2028-09-29 | 4.729% | 0% | 0.1273% | 1.42% | 0.01598% | 70% | 0.97021 | -1 | 5 | -0.029793 | 174.3312 | 106.7168 | 2028-09-29 | 104.7591 | 110.1059 | 113.7068 | 2028-09-29 | 3.167% | 0.1597% | 70% | 0.49519 | 3 | 9 | 3.4952 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 153.1405 | 153.1405 | 160.9541 | 163.2824 | 163.3037 | 0.88449 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2028-09-30 | 4.73% | 0% | 0.1244% | 1.426% | 0.01562% | 70% | 0.9704 | -1 | 5 | -0.029595 | 173.1351 | 153.1405 | 2028-09-30 | 150.2544 | 157.9208 | 163.0897 | 2028-09-30 | 3.169% | 0.1569% | 70% | 0.49539 | 3 | 9 | 3.4954 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 166.6151 | 166.6151 | 175.1144 | 177.6573 | 177.6832 | 0.96902 | FALSE | 177.6838 | 2027 | 2028-10-01 | 4.732% | 0% | 0.1219% | 1.431% | 0.01525% | 70% | 0.9706 | -1 | 5 | -0.029405 | 171.9403 | 166.6151 | 2028-10-01 | 163.4559 | 171.7941 | 177.4217 | 2028-10-01 | 3.172% | 0.154% | 70% | 0.49558 | 3 | 9 | 3.4956 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 145.9488 | 145.9488 | 153.3931 | 155.6292 | 155.6475 | 0.85476 | FALSE | 155.65 | 2027 | 2028-10-02 | 4.733% | 0% | 0.12% | 1.437% | 0.01487% | 70% | 0.97078 | -1 | 5 | -0.029222 | 170.7424 | 145.9488 | 2028-10-02 | 143.2212 | 150.5263 | 155.4613 | 2028-10-02 | 3.174% | 0.151% | 70% | 0.49577 | 3 | 9 | 3.4958 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 171.0139 | 170.8113 | 179.5238 | 182.1506 | 182.177 | 1.0075 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2028-10-03 | 4.734% | -0.1186% | 0.1186% | 1.442% | 0.01448% | 70% | 0.97095 | -1 | 5 | -0.029046 | 169.5413 | 170.8113 | 2028-10-03 | 167.7897 | 176.1285 | 181.9074 | 2028-10-03 | 3.177% | 0.148% | 70% | 0.49594 | 3 | 9 | 3.4959 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 174.4959 | 174.2905 | 183.1817 | 185.8721 | 185.8983 | 1.0354 | TRUE | 185.8983 | 2028 | 2028-10-04 | 4.736% | -0.1178% | 0.1178% | 1.447% | 0.01407% | 70% | 0.97112 | -1 | 5 | -0.028878 | 168.3371 | 174.2905 | 2028-10-04 | 171.2154 | 179.7272 | 185.6287 | 2028-10-04 | 3.179% | 0.145% | 70% | 0.49611 | 3 | 9 | 3.4961 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 67.3259 | 67.3259 | 70.7613 | 71.8044 | 71.8058 | 0.40279 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2028-10-05 | 4.737% | 0% | 0.1176% | 1.453% | 0.01366% | 70% | 0.97128 | -1 | 5 | -0.028716 | 167.1297 | 67.3259 | 2028-10-05 | 66.1323 | 69.5068 | 71.7909 | 2028-10-05 | 3.182% | 0.1421% | 70% | 0.49627 | 3 | 9 | 3.4963 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 129.4712 | 129.4712 | 136.0802 | 138.0936 | 138.1062 | 0.78029 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2028-10-06 | 4.739% | 0% | 0.1179% | 1.458% | 0.01322% | 70% | 0.97144 | -1 | 5 | -0.02856 | 165.9191 | 129.4712 | 2028-10-06 | 127.0939 | 133.5815 | 137.9743 | 2028-10-06 | 3.184% | 0.1391% | 70% | 0.49643 | 3 | 9 | 3.4964 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 62.0128 | 62.0128 | 65.18 | 66.1479 | 66.1488 | 0.37647 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2028-10-07 | 4.74% | 0% | 0.1189% | 1.463% | 0.01278% | 70% | 0.97159 | -1 | 5 | -0.028411 | 164.7052 | 62.0128 | 2028-10-07 | 60.9204 | 64.0318 | 66.139 | 2028-10-07 | 3.186% | 0.1362% | 70% | 0.49658 | 3 | 9 | 3.4966 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 159.7969 | 159.6045 | 167.7614 | 170.2616 | 170.2819 | 0.97624 | FALSE | 170.2823 | 2027 | 2028-10-08 | 4.742% | -0.1206% | 0.1206% | 1.468% | 0.01234% | 70% | 0.97173 | -1 | 5 | -0.028267 | 163.488 | 159.6045 | 2028-10-08 | 156.8341 | 164.6408 | 170.0627 | 2028-10-08 | 3.188% | 0.1333% | 70% | 0.49672 | 3 | 9 | 3.4967 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 139.4334 | 139.4334 | 146.5652 | 148.7573 | 148.7714 | 0.85926 | FALSE | 148.7732 | 2027 | 2028-10-09 | 4.743% | 0% | 0.1229% | 1.474% | 0.0119% | 70% | 0.97187 | -1 | 5 | -0.028129 | 162.2676 | 139.4334 | 2028-10-09 | 136.8743 | 143.8752 | 148.6164 | 2028-10-09 | 3.19% | 0.1304% | 70% | 0.49686 | 3 | 9 | 3.4969 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 105.2519 | 105.2519 | 110.6405 | 112.3011 | 112.3077 | 0.65352 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2028-10-10 | 4.745% | 0% | 0.1259% | 1.479% | 0.01147% | 70% | 0.972 | -1 | 5 | -0.027997 | 161.0438 | 105.2519 | 2028-10-10 | 103.3606 | 108.6524 | 112.2353 | 2028-10-10 | 3.192% | 0.1275% | 70% | 0.49699 | 3 | 9 | 3.497 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 110.7157 | 110.7157 | 116.3905 | 118.1435 | 118.1508 | 0.69273 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2028-10-11 | 4.746% | 0% | 0.1297% | 1.484% | 0.01104% | 70% | 0.97213 | -1 | 5 | -0.02787 | 159.8167 | 110.7157 | 2028-10-11 | 108.724 | 114.2967 | 118.0681 | 2028-10-11 | 3.194% | 0.1247% | 70% | 0.49712 | 3 | 9 | 3.4971 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 96.9432 | 96.9432 | 101.9184 | 103.4588 | 103.4636 | 0.61126 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2028-10-12 | 4.747% | 0% | 0.1342% | 1.489% | 0.01063% | 70% | 0.97225 | -1 | 5 | -0.027748 | 158.5862 | 96.9432 | 2028-10-12 | 95.2158 | 100.1024 | 103.4076 | 2028-10-12 | 3.196% | 0.1219% | 70% | 0.49724 | 3 | 9 | 3.4972 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 70.7072 | 70.7072 | 74.3412 | 75.4686 | 75.4703 | 0.44932 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2028-10-13 | 4.749% | 0% | 0.1395% | 1.494% | 0.01021% | 70% | 0.97237 | -1 | 5 | -0.027631 | 157.3524 | 70.7072 | 2028-10-13 | 69.4677 | 73.0381 | 75.4511 | 2028-10-13 | 3.198% | 0.1191% | 70% | 0.49736 | 3 | 9 | 3.4974 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 156.8967 | 156.6687 | 164.7338 | 167.2405 | 167.2569 | 1.0035 | TRUE | 167.2569 | 2028 | 2028-10-14 | 4.75% | -0.1456% | 0.1456% | 1.499% | 0.009804% | 70% | 0.97248 | -1 | 5 | -0.027518 | 156.1152 | 156.6687 | 2028-10-14 | 154.0342 | 161.7162 | 167.0622 | 2028-10-14 | 3.2% | 0.1164% | 70% | 0.49747 | 3 | 9 | 3.4975 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 136.0413 | 136.0413 | 143.0579 | 145.2421 | 145.2534 | 0.87841 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2028-10-15 | 4.752% | 0% | 0.153% | 1.504% | 0.009403% | 70% | 0.97259 | -1 | 5 | -0.02741 | 154.8693 | 136.0413 | 2028-10-15 | 133.5809 | 140.4706 | 145.1169 | 2028-10-15 | 3.202% | 0.1137% | 70% | 0.49758 | 3 | 9 | 3.4976 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 78.2053 | 78.2053 | 82.2481 | 83.508 | 83.5103 | 0.50908 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2028-10-16 | 4.753% | 0% | 0.1623% | 1.509% | 0.00902% | 70% | 0.97269 | -1 | 5 | -0.027307 | 153.611 | 78.2053 | 2028-10-16 | 76.836 | 80.808 | 83.4824 | 2028-10-16 | 3.204% | 0.1118% | 70% | 0.49768 | 3 | 9 | 3.4977 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 138.5238 | 138.5238 | 145.7037 | 147.9431 | 147.9542 | 0.90928 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2028-10-17 | 4.755% | 0% | 0.1732% | 1.514% | 0.00866% | 70% | 0.97279 | -1 | 5 | -0.027207 | 152.3426 | 138.5238 | 2028-10-17 | 136.0237 | 143.0741 | 147.8118 | 2028-10-17 | 3.205% | 0.1105% | 70% | 0.49778 | 3 | 9 | 3.4978 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 71.3781 | 71.3781 | 75.0887 | 76.2466 | 76.2481 | 0.47247 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2028-10-18 | 4.756% | 0% | 0.1857% | 1.519% | 0.008324% | 70% | 0.97289 | -1 | 5 | -0.027112 | 151.0664 | 71.3781 | 2028-10-18 | 70.1368 | 73.7829 | 76.2274 | 2028-10-18 | 3.207% | 0.1101% | 70% | 0.49788 | 3 | 9 | 3.4979 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 41.9321 | 41.9321 | 44.1192 | 44.8016 | 44.8016 | 0.27993 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2028-10-19 | 4.757% | 0% | 0.1996% | 1.523% | 0.008012% | 70% | 0.97298 | -1 | 5 | -0.02702 | 149.7847 | 41.9321 | 2028-10-19 | 41.2146 | 43.3642 | 44.8016 | 2028-10-19 | 3.208% | 0.1103% | 70% | 0.49797 | 3 | 9 | 3.498 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 70.7631 | 70.7631 | 74.4668 | 75.6224 | 75.6239 | 0.47649 | FALSE | 75.6262 | 2027 | 2028-10-20 | 4.759% | 0% | 0.2148% | 1.528% | 0.007724% | 70% | 0.97307 | -1 | 5 | -0.026932 | 148.4998 | 70.7631 | 2028-10-20 | 69.5363 | 73.1758 | 75.6027 | 2028-10-20 | 3.21% | 0.1113% | 70% | 0.49806 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 139.6962 | 139.6962 | 147.0354 | 149.3244 | 149.3347 | 0.94893 | FALSE | 149.3351 | 2027 | 2028-10-21 | 4.76% | 0% | 0.2312% | 1.533% | 0.007461% | 70% | 0.97315 | -1 | 5 | -0.026847 | 147.214 | 139.6962 | 2028-10-21 | 137.1802 | 144.3873 | 149.1782 | 2028-10-21 | 3.212% | 0.113% | 70% | 0.49814 | 3 | 9 | 3.4981 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 78.2433 | 78.2433 | 82.3703 | 83.6566 | 83.6586 | 0.53615 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2028-10-22 | 4.762% | 0% | 0.2485% | 1.538% | 0.00723% | 70% | 0.97323 | -1 | 5 | -0.026766 | 145.9297 | 78.2433 | 2028-10-22 | 76.8835 | 80.9387 | 83.6257 | 2028-10-22 | 3.213% | 0.1169% | 70% | 0.49822 | 3 | 9 | 3.4982 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 116.5611 | 116.5611 | 122.7346 | 124.6572 | 124.6636 | 0.8058 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2028-10-23 | 4.763% | 0% | 0.2668% | 1.542% | 0.007012% | 70% | 0.97331 | -1 | 5 | -0.026688 | 144.649 | 116.5611 | 2028-10-23 | 114.4856 | 120.5492 | 124.5529 | 2028-10-23 | 3.215% | 0.1228% | 70% | 0.4983 | 3 | 9 | 3.4983 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 93.9575 | 93.9575 | 98.9552 | 100.5101 | 100.5135 | 0.65531 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2028-10-24 | 4.765% | 0% | 0.2858% | 1.547% | 0.006809% | 70% | 0.97339 | -1 | 5 | -0.026613 | 143.3743 | 93.9575 | 2028-10-24 | 92.3066 | 97.2164 | 100.4467 | 2028-10-24 | 3.216% | 0.131% | 70% | 0.49837 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 74.1161 | 74.1161 | 78.0757 | 79.3062 | 79.3079 | 0.52152 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2028-10-25 | 4.766% | 0% | 0.3054% | 1.552% | 0.00662% | 70% | 0.97346 | -1 | 5 | -0.026541 | 142.1078 | 74.1161 | 2028-10-25 | 72.8311 | 76.722 | 79.2724 | 2028-10-25 | 3.217% | 0.1413% | 70% | 0.49845 | 3 | 9 | 3.4984 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 65.8426 | 65.8426 | 69.376 | 70.4728 | 70.4739 | 0.46744 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2028-10-26 | 4.767% | 0% | 0.3256% | 1.556% | 0.006446% | 70% | 0.97353 | -1 | 5 | -0.026472 | 140.8518 | 65.8426 | 2028-10-26 | 64.708 | 68.1804 | 70.4479 | 2028-10-26 | 3.219% | 0.1539% | 70% | 0.49852 | 3 | 9 | 3.4985 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 75.332 | 75.332 | 79.393 | 80.6519 | 80.6536 | 0.53957 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2028-10-27 | 4.769% | 0% | 0.3461% | 1.561% | 0.006286% | 70% | 0.97359 | -1 | 5 | -0.026406 | 139.6085 | 75.332 | 2028-10-27 | 74.0212 | 78.0115 | 80.607 | 2028-10-27 | 3.22% | 0.1687% | 70% | 0.49858 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 110.7873 | 110.7873 | 116.7868 | 118.6442 | 118.6494 | 0.80059 | FALSE | 118.6505 | 2027 | 2028-10-28 | 4.77% | 0% | 0.3668% | 1.565% | 0.006142% | 70% | 0.97366 | -1 | 5 | -0.026343 | 138.3802 | 110.7873 | 2028-10-28 | 108.7837 | 114.6747 | 118.4917 | 2028-10-28 | 3.221% | 0.1859% | 70% | 0.49864 | 3 | 9 | 3.4986 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 99.9859 | 99.9859 | 105.4252 | 107.1068 | 107.1108 | 0.72895 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2028-10-29 | 4.772% | 0% | 0.3876% | 1.57% | 0.006013% | 70% | 0.97372 | -1 | 5 | -0.026282 | 137.1617 | 99.9859 | 2028-10-29 | 98.1872 | 103.5286 | 106.976 | 2028-10-29 | 3.223% | 0.2054% | 70% | 0.49871 | 3 | 9 | 3.4987 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 94.6192 | 94.6192 | 99.7899 | 101.3864 | 101.3898 | 0.69598 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2028-10-30 | 4.773% | 0% | 0.4084% | 1.575% | 0.005927% | 70% | 0.97378 | -1 | 5 | -0.026223 | 135.9473 | 94.6192 | 2028-10-30 | 92.9168 | 97.9946 | 101.259 | 2028-10-30 | 3.224% | 0.2281% | 70% | 0.49876 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 89.5902 | 89.5902 | 94.5082 | 96.0245 | 96.0274 | 0.6649 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2028-10-31 | 4.775% | 0% | 0.429% | 1.579% | 0.005872% | 70% | 0.97383 | -1 | 5 | -0.026167 | 134.7382 | 89.5902 | 2028-10-31 | 87.9784 | 92.8079 | 95.9007 | 2028-10-31 | 3.225% | 0.2531% | 70% | 0.49882 | 3 | 9 | 3.4988 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 119.5467 | 119.5467 | 126.1379 | 128.1677 | 128.174 | 0.89523 | FALSE | 128.1746 | 2027 | 2028-11-01 | 4.776% | 0% | 0.4494% | 1.584% | 0.00585% | 70% | 0.97389 | -1 | 5 | -0.026113 | 133.5356 | 119.5467 | 2028-11-01 | 117.2767 | 123.7428 | 127.8682 | 2028-11-01 | 3.226% | 0.2806% | 70% | 0.49887 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 37.1969 | 37.1969 | 39.2566 | 39.8901 | 39.8901 | 0.28105 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2028-11-02 | 4.778% | 0% | 0.4693% | 1.588% | 0.00586% | 70% | 0.97394 | -1 | 5 | -0.026061 | 132.3406 | 37.1969 | 2028-11-02 | 36.5773 | 38.6027 | 39.8901 | 2028-11-02 | 3.228% | 0.3106% | 70% | 0.49893 | 3 | 9 | 3.4989 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 54.9391 | 54.9391 | 57.994 | 58.9325 | 58.9331 | 0.41887 | FALSE | 58.9346 | 2027 | 2028-11-03 | 4.779% | 0% | 0.4886% | 1.593% | 0.005904% | 70% | 0.97399 | -1 | 5 | -0.026011 | 131.1545 | 54.9391 | 2028-11-03 | 53.9948 | 56.9971 | 58.8988 | 2028-11-03 | 3.229% | 0.3432% | 70% | 0.49898 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 123.7266 | 123.7266 | 130.634 | 132.7542 | 132.7616 | 0.9519 | FALSE | 132.7619 | 2027 | 2028-11-04 | 4.78% | 0% | 0.5072% | 1.597% | 0.005981% | 70% | 0.97404 | -1 | 5 | -0.025963 | 129.9784 | 123.7266 | 2028-11-04 | 121.2516 | 128.0209 | 132.2939 | 2028-11-04 | 3.23% | 0.3783% | 70% | 0.49902 | 3 | 9 | 3.499 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 128.2132 | 127.5435 | 134.6914 | 136.8837 | 136.892 | 0.99014 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2028-11-05 | 4.782% | -0.525% | 0.525% | 1.602% | 0.006158% | 70% | 0.97408 | -1 | 5 | -0.025918 | 128.8133 | 127.5435 | 2028-11-05 | 125.6178 | 131.9263 | 136.3314 | 2028-11-05 | 3.231% | 0.4153% | 70% | 0.49907 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 126.7866 | 126.1033 | 133.1962 | 135.3702 | 135.3788 | 0.9878 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2028-11-06 | 4.783% | -0.5419% | 0.5419% | 1.606% | 0.006429% | 70% | 0.97413 | -1 | 5 | -0.025874 | 127.6606 | 126.1033 | 2028-11-06 | 124.1814 | 130.4197 | 134.7763 | 2028-11-06 | 3.232% | 0.4529% | 70% | 0.49911 | 3 | 9 | 3.4991 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 84.9854 | 84.9854 | 89.7818 | 91.2514 | 91.2547 | 0.67169 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2028-11-07 | 4.785% | 0% | 0.5576% | 1.61% | 0.006796% | 70% | 0.97417 | -1 | 5 | -0.025831 | 126.5212 | 84.9854 | 2028-11-07 | 83.3684 | 88.0736 | 91.0168 | 2028-11-07 | 3.234% | 0.491% | 70% | 0.49916 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 41.5524 | 41.5524 | 43.9049 | 44.6256 | 44.6257 | 0.33135 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2028-11-08 | 4.786% | 0% | 0.5722% | 1.615% | 0.007261% | 70% | 0.97421 | -1 | 5 | -0.025791 | 125.3964 | 41.5524 | 2028-11-08 | 40.8586 | 43.1719 | 44.6152 | 2028-11-08 | 3.235% | 0.5297% | 70% | 0.4992 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 91.2312 | 91.2312 | 96.4113 | 97.9982 | 98.003 | 0.73401 | FALSE | 98.0045 | 2027 | 2028-11-09 | 4.788% | 0% | 0.5854% | 1.619% | 0.007825% | 70% | 0.97425 | -1 | 5 | -0.025752 | 124.2872 | 91.2312 | 2028-11-09 | 89.4197 | 94.4969 | 97.6573 | 2028-11-09 | 3.236% | 0.5689% | 70% | 0.49924 | 3 | 9 | 3.4992 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 116.7943 | 116.7943 | 123.4431 | 125.4806 | 125.4905 | 0.94804 | FALSE | 125.4909 | 2027 | 2028-11-10 | 4.789% | 0% | 0.5971% | 1.624% | 0.00849% | 70% | 0.97429 | -1 | 5 | -0.025715 | 123.1949 | 116.7943 | 2028-11-10 | 114.2403 | 120.7436 | 124.7835 | 2028-11-10 | 3.237% | 0.6086% | 70% | 0.49927 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 116.3653 | 116.3653 | 123.0046 | 125.0406 | 125.0514 | 0.95287 | FALSE | 125.0518 | 2027 | 2028-11-11 | 4.79% | 0% | 0.6072% | 1.628% | 0.009257% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025679 | 122.1205 | 116.3653 | 2028-11-11 | 113.7774 | 120.269 | 124.2946 | 2028-11-11 | 3.239% | 0.6488% | 70% | 0.49931 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 104.9069 | 104.9069 | 110.9039 | 112.7447 | 112.7539 | 0.86656 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2028-11-12 | 4.792% | 0% | 0.6155% | 1.633% | 0.01013% | 70% | 0.97436 | -1 | 5 | -0.025644 | 121.0593 | 104.9069 | 2028-11-12 | 102.625 | 108.4915 | 112.1245 | 2028-11-12 | 3.24% | 0.6896% | 70% | 0.49934 | 3 | 9 | 3.4993 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 54.0229 | 54.0229 | 57.1158 | 58.0665 | 58.0679 | 0.45013 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2028-11-13 | 4.793% | 0% | 0.622% | 1.637% | 0.01134% | 70% | 0.97439 | -1 | 5 | -0.025611 | 120.0067 | 54.0229 | 2028-11-13 | 53.0599 | 56.0978 | 57.9771 | 2028-11-13 | 3.242% | 0.7288% | 70% | 0.49938 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 54.7441 | 54.7441 | 57.882 | 58.8481 | 58.8498 | 0.46013 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2028-11-14 | 4.795% | 0% | 0.6264% | 1.642% | 0.01286% | 70% | 0.97442 | -1 | 5 | -0.02558 | 118.9644 | 54.7441 | 2028-11-14 | 53.7602 | 56.8416 | 58.7467 | 2028-11-14 | 3.243% | 0.7654% | 70% | 0.49941 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 115.4255 | 114.7043 | 121.2838 | 123.3137 | 123.3311 | 0.97261 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2028-11-15 | 4.796% | -0.6287% | 0.6287% | 1.646% | 0.01469% | 70% | 0.97445 | -1 | 5 | -0.025549 | 117.9338 | 114.7043 | 2028-11-15 | 112.7339 | 118.4132 | 122.3837 | 2028-11-15 | 3.244% | 0.7995% | 70% | 0.49944 | 3 | 9 | 3.4994 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 57.354 | 57.354 | 60.645 | 61.6628 | 61.6656 | 0.4905 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2028-11-16 | 4.798% | 0% | 0.629% | 1.651% | 0.01686% | 70% | 0.97448 | -1 | 5 | -0.02552 | 116.9164 | 57.354 | 2028-11-16 | 56.2987 | 59.5291 | 61.5262 | 2028-11-16 | 3.246% | 0.8309% | 70% | 0.49947 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 55.5643 | 55.5643 | 58.7525 | 59.7412 | 59.7442 | 0.47929 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2028-11-17 | 4.799% | 0% | 0.6274% | 1.655% | 0.01935% | 70% | 0.97451 | -1 | 5 | -0.025492 | 115.9134 | 55.5643 | 2028-11-17 | 54.547 | 57.6768 | 59.6126 | 2028-11-17 | 3.247% | 0.8596% | 70% | 0.4995 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 35.8333 | 35.8333 | 37.8886 | 38.528 | 38.5281 | 0.31173 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2028-11-18 | 4.8% | 0% | 0.6241% | 1.66% | 0.02217% | 70% | 0.97454 | -1 | 5 | -0.025465 | 114.9262 | 35.8333 | 2028-11-18 | 35.2491 | 37.2708 | 38.5224 | 2028-11-18 | 3.249% | 0.8856% | 70% | 0.49952 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 73.7539 | 73.7539 | 77.9812 | 79.3009 | 79.3109 | 0.64713 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2028-11-19 | 4.802% | 0% | 0.6191% | 1.664% | 0.02544% | 70% | 0.97456 | -1 | 5 | -0.025439 | 113.9559 | 73.7539 | 2028-11-19 | 72.2466 | 76.3876 | 78.954 | 2028-11-19 | 3.25% | 0.9073% | 70% | 0.49955 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 14.2197 | 14.2197 | 15.0339 | 15.289 | 15.289 | 0.1258 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2028-11-20 | 4.803% | 0% | 0.6126% | 1.669% | 0.02907% | 70% | 0.97459 | -1 | 5 | -0.025414 | 113.0039 | 14.2197 | 2028-11-20 | 13.9907 | 14.7918 | 15.289 | 2028-11-20 | 3.252% | 0.9253% | 70% | 0.49957 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 41.2383 | 41.2383 | 43.5967 | 44.3386 | 44.34 | 0.36785 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2028-11-21 | 4.805% | 0% | 0.6048% | 1.673% | 0.03308% | 70% | 0.97461 | -1 | 5 | -0.025391 | 112.0716 | 41.2383 | 2028-11-21 | 40.5397 | 42.8582 | 44.2996 | 2028-11-21 | 3.254% | 0.9395% | 70% | 0.4996 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 60.5606 | 60.5606 | 64.0189 | 65.1113 | 65.1198 | 0.54467 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2028-11-22 | 4.806% | 0% | 0.5958% | 1.678% | 0.03747% | 70% | 0.97463 | -1 | 5 | -0.025368 | 111.1602 | 60.5606 | 2028-11-22 | 59.3986 | 62.7905 | 64.9035 | 2028-11-22 | 3.256% | 0.9499% | 70% | 0.49962 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 56.3453 | 56.3453 | 59.5575 | 60.5765 | 60.5843 | 0.51082 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2028-11-23 | 4.808% | 0% | 0.5858% | 1.682% | 0.04225% | 70% | 0.97465 | -1 | 5 | -0.025346 | 110.2711 | 56.3453 | 2028-11-23 | 55.2899 | 58.4419 | 60.4096 | 2028-11-23 | 3.257% | 0.9564% | 70% | 0.49964 | 3 | 9 | 3.4996 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 19.9883 | 19.9883 | 21.1256 | 21.4881 | 21.4881 | 0.18261 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2028-11-24 | 4.809% | 0% | 0.5748% | 1.687% | 0.04743% | 70% | 0.97468 | -1 | 5 | -0.025325 | 109.4056 | 19.9883 | 2028-11-24 | 19.6686 | 20.7878 | 21.4881 | 2028-11-24 | 3.259% | 0.9588% | 70% | 0.49966 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 42.4237 | 42.4237 | 44.8328 | 45.6042 | 45.6073 | 0.39059 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2028-11-25 | 4.81% | 0% | 0.563% | 1.691% | 0.05299% | 70% | 0.9747 | -1 | 5 | -0.025304 | 108.565 | 42.4237 | 2028-11-25 | 41.6974 | 44.0653 | 45.5507 | 2028-11-25 | 3.261% | 0.9572% | 70% | 0.49968 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 64.9166 | 64.9166 | 68.5951 | 69.7786 | 69.7964 | 0.60233 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2028-11-26 | 4.812% | 0% | 0.5506% | 1.696% | 0.05897% | 70% | 0.97471 | -1 | 5 | -0.025285 | 107.7393 | 64.9166 | 2028-11-26 | 63.6355 | 67.2413 | 69.5094 | 2028-11-26 | 3.263% | 0.9515% | 70% | 0.4997 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 42.2054 | 42.2054 | 44.5915 | 45.363 | 45.367 | 0.39452 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2028-11-27 | 4.813% | 0% | 0.5377% | 1.701% | 0.06504% | 70% | 0.97473 | -1 | 5 | -0.025266 | 106.9199 | 42.2054 | 2028-11-27 | 41.4845 | 43.8299 | 45.3092 | 2028-11-27 | 3.265% | 0.9419% | 70% | 0.49972 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 51.1058 | 51.1058 | 53.9884 | 54.9251 | 54.9352 | 0.48137 | FALSE | 54.95 | 2027 | 2028-11-28 | 4.815% | 0% | 0.5245% | 1.705% | 0.07095% | 70% | 0.97475 | -1 | 5 | -0.025249 | 106.1105 | 51.1058 | 2028-11-28 | 50.1817 | 53.0121 | 54.8025 | 2028-11-28 | 3.267% | 0.9308% | 70% | 0.49974 | 3 | 9 | 3.4997 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 18.6165 | 18.6165 | 19.664 | 20.0062 | 20.0062 | 0.17663 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2028-11-29 | 4.816% | 0% | 0.511% | 1.71% | 0.0767% | 70% | 0.97477 | -1 | 5 | -0.025231 | 105.3145 | 18.6165 | 2028-11-29 | 18.3212 | 19.3522 | 20.0062 | 2028-11-29 | 3.269% | 0.9183% | 70% | 0.49976 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 16.2133 | 16.2133 | 17.1234 | 17.4222 | 17.4222 | 0.15497 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2028-11-30 | 4.818% | 0% | 0.4974% | 1.715% | 0.08228% | 70% | 0.97478 | -1 | 5 | -0.025215 | 104.5353 | 16.2133 | 2028-11-30 | 15.9565 | 16.8523 | 17.4222 | 2028-11-30 | 3.271% | 0.9041% | 70% | 0.49977 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 22.1428 | 22.1428 | 23.3828 | 23.7919 | 23.7919 | 0.21318 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2028-12-01 | 4.819% | 0% | 0.4839% | 1.72% | 0.08769% | 70% | 0.9748 | -1 | 5 | -0.025199 | 103.7762 | 22.1428 | 2028-12-01 | 21.7927 | 23.0131 | 23.7919 | 2028-12-01 | 3.273% | 0.8884% | 70% | 0.49979 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 46.9146 | 46.9146 | 49.5355 | 50.4046 | 50.415 | 0.45497 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2028-12-02 | 4.821% | 0% | 0.4705% | 1.724% | 0.09292% | 70% | 0.97482 | -1 | 5 | -0.025184 | 103.0408 | 46.9146 | 2028-12-02 | 46.0943 | 48.6694 | 50.3176 | 2028-12-02 | 3.276% | 0.8709% | 70% | 0.4998 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 69.4558 | 69.4558 | 73.3271 | 74.6173 | 74.6568 | 0.67842 | FALSE | 74.674 | 2027 | 2028-12-03 | 4.822% | 0% | 0.4575% | 1.729% | 0.09776% | 70% | 0.97483 | -1 | 5 | -0.02517 | 102.3325 | 69.4558 | 2028-12-03 | 68.0819 | 71.8767 | 74.3125 | 2028-12-03 | 3.278% | 0.8523% | 70% | 0.49982 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 106.0753 | 105.6054 | 111.4785 | 113.4455 | 113.5614 | 1.0389 | FALSE | 113.6056 | 2025 | 2028-12-04 | 4.823% | -0.445% | 0.445% | 1.734% | 0.1021% | 70% | 0.97484 | -1 | 5 | -0.025156 | 101.655 | 105.6054 | 2028-12-04 | 103.6664 | 108.9201 | 112.6141 | 2028-12-04 | 3.28% | 0.8342% | 70% | 0.49983 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 61.7432 | 61.7432 | 65.1697 | 66.3229 | 66.3541 | 0.61089 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2028-12-05 | 4.825% | 0% | 0.4331% | 1.739% | 0.1059% | 70% | 0.97486 | -1 | 5 | -0.025142 | 101.0116 | 61.7432 | 2028-12-05 | 60.5809 | 63.9429 | 66.1132 | 2028-12-05 | 3.283% | 0.8166% | 70% | 0.49985 | 3 | 9 | 3.4998 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 79.78 | 79.78 | 84.1989 | 85.6929 | 85.7591 | 0.79432 | FALSE | 85.7732 | 2027 | 2028-12-06 | 4.826% | 0% | 0.4219% | 1.743% | 0.1092% | 70% | 0.97487 | -1 | 5 | -0.025129 | 100.4058 | 79.78 | 2028-12-06 | 78.145 | 82.4734 | 85.2747 | 2028-12-06 | 3.285% | 0.7995% | 70% | 0.49986 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 19.0767 | 19.0767 | 20.1315 | 20.4897 | 20.4897 | 0.19086 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2028-12-07 | 4.828% | 0% | 0.4116% | 1.748% | 0.1119% | 70% | 0.97488 | -1 | 5 | -0.025117 | 99.841 | 19.0767 | 2028-12-07 | 18.7779 | 19.8161 | 20.4897 | 2028-12-07 | 3.288% | 0.7827% | 70% | 0.49987 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 37.4322 | 37.4322 | 39.4986 | 40.2034 | 40.2085 | 0.3765 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2028-12-08 | 4.829% | 0% | 0.4024% | 1.753% | 0.1141% | 70% | 0.97489 | -1 | 5 | -0.025105 | 99.3207 | 37.4322 | 2028-12-08 | 36.8202 | 38.8528 | 40.1746 | 2028-12-08 | 3.29% | 0.7665% | 70% | 0.49988 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 60.5581 | 60.5581 | 63.8966 | 65.0401 | 65.0737 | 0.61225 | FALSE | 65.0951 | 2027 | 2028-12-09 | 4.831% | 0% | 0.3943% | 1.758% | 0.1157% | 70% | 0.97491 | -1 | 5 | -0.025094 | 98.8482 | 60.5581 | 2028-12-09 | 59.4431 | 62.7201 | 64.8555 | 2028-12-09 | 3.293% | 0.7506% | 70% | 0.49989 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 65.6088 | 65.6088 | 69.2218 | 70.4641 | 70.5072 | 0.66631 | FALSE | 70.5273 | 2027 | 2028-12-10 | 4.832% | 0% | 0.3875% | 1.763% | 0.1168% | 70% | 0.97492 | -1 | 5 | -0.025083 | 98.4116 | 65.6088 | 2028-12-10 | 64.376 | 67.9212 | 70.2356 | 2028-12-10 | 3.295% | 0.7353% | 70% | 0.4999 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 28.2595 | 28.2595 | 29.8145 | 30.351 | 30.351 | 0.28803 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2028-12-11 | 4.833% | 0% | 0.3822% | 1.768% | 0.1172% | 70% | 0.97493 | -1 | 5 | -0.025072 | 97.9985 | 28.2595 | 2028-12-11 | 27.8193 | 29.3501 | 30.351 | 2028-12-11 | 3.298% | 0.7207% | 70% | 0.49992 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 23.0793 | 23.0793 | 24.3487 | 24.7881 | 24.7881 | 0.23616 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2028-12-12 | 4.835% | 0% | 0.3784% | 1.773% | 0.1175% | 70% | 0.97494 | -1 | 5 | -0.025062 | 97.6114 | 23.0793 | 2028-12-12 | 22.7203 | 23.97 | 24.7881 | 2028-12-12 | 3.301% | 0.7073% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 63.3585 | 63.3585 | 66.8427 | 68.0525 | 68.0928 | 0.6511 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2028-12-13 | 4.836% | 0% | 0.3764% | 1.778% | 0.1177% | 70% | 0.97495 | -1 | 5 | -0.025053 | 97.2531 | 63.3585 | 2028-12-13 | 62.1934 | 65.6136 | 67.8551 | 2028-12-13 | 3.303% | 0.6952% | 70% | 0.49993 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 24.9698 | 24.9698 | 26.3433 | 26.8214 | 26.8214 | 0.25731 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2028-12-14 | 4.838% | 0% | 0.3762% | 1.783% | 0.1177% | 70% | 0.97496 | -1 | 5 | -0.025043 | 96.9267 | 24.9698 | 2028-12-14 | 24.5825 | 25.9347 | 26.8214 | 2028-12-14 | 3.306% | 0.6844% | 70% | 0.49994 | 3 | 9 | 3.4999 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 23.1539 | 23.1539 | 24.4284 | 24.873 | 24.873 | 0.23932 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2028-12-15 | 4.839% | 0% | 0.3782% | 1.788% | 0.1176% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025034 | 96.6348 | 23.1539 | 2028-12-15 | 22.7952 | 24.05 | 24.873 | 2028-12-15 | 3.309% | 0.6749% | 70% | 0.49995 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 14.2202 | 14.2202 | 15.0038 | 15.2777 | 15.2777 | 0.14737 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2028-12-16 | 4.841% | 0% | 0.3823% | 1.793% | 0.1172% | 70% | 0.97497 | -1 | 5 | -0.025026 | 96.3804 | 14.2202 | 2028-12-16 | 14.0002 | 14.7717 | 15.2777 | 2028-12-16 | 3.312% | 0.6666% | 70% | 0.49996 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 81.7208 | 81.7208 | 86.2312 | 87.8096 | 87.8902 | 0.84957 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2028-12-17 | 4.842% | 0% | 0.3885% | 1.798% | 0.1168% | 70% | 0.97498 | -1 | 5 | -0.025018 | 96.1665 | 81.7208 | 2028-12-17 | 80.1145 | 84.5363 | 87.4343 | 2028-12-17 | 3.315% | 0.6605% | 70% | 0.49997 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 74.5734 | 74.5734 | 78.6972 | 80.1418 | 80.2054 | 0.77655 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2028-12-18 | 4.843% | 0% | 0.3966% | 1.803% | 0.1165% | 70% | 0.97499 | -1 | 5 | -0.02501 | 95.9963 | 74.5734 | 2028-12-18 | 73.153 | 77.1982 | 79.8471 | 2028-12-18 | 3.317% | 0.6559% | 70% | 0.49998 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 16.6315 | 16.6315 | 17.5532 | 17.8764 | 17.8764 | 0.17327 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2028-12-19 | 4.845% | 0% | 0.4063% | 1.808% | 0.1163% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.025002 | 95.8727 | 16.6315 | 2028-12-19 | 16.3753 | 17.2828 | 17.8764 | 2028-12-19 | 3.32% | 0.6529% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 86.2607 | 86.2607 | 91.0537 | 92.7346 | 92.8271 | 0.90028 | FALSE | 92.835 | 2027 | 2028-12-20 | 4.846% | 0% | 0.4176% | 1.813% | 0.1161% | 70% | 0.975 | -1 | 5 | -0.024995 | 95.7992 | 86.2607 | 2028-12-20 | 84.5434 | 89.241 | 92.3086 | 2028-12-20 | 3.323% | 0.6512% | 70% | 0.49999 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 79.5678 | 79.5678 | 84.0014 | 85.5565 | 85.6319 | 0.83051 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2028-12-21 | 4.848% | 0% | 0.4302% | 1.818% | 0.1161% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.7786 | 79.5678 | 2028-12-21 | 78.0272 | 82.375 | 85.2091 | 2028-12-21 | 3.326% | 0.6511% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 81.4304 | 81.4304 | 85.9816 | 87.5778 | 87.6578 | 0.84967 | FALSE | 87.669 | 2027 | 2028-12-22 | 4.849% | 0% | 0.444% | 1.823% | 0.1162% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.8144 | 81.4304 | 2028-12-22 | 79.8429 | 84.3053 | 87.2086 | 2028-12-22 | 3.329% | 0.6524% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 89.9193 | 89.9193 | 94.9612 | 96.729 | 96.8316 | 0.93745 | FALSE | 96.8368 | 2027 | 2028-12-23 | 4.851% | 0% | 0.4588% | 1.828% | 0.1163% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 95.9094 | 89.9193 | 2028-12-23 | 88.1064 | 93.0466 | 96.2538 | 2028-12-23 | 3.332% | 0.6551% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 44.1643 | 44.1643 | 46.6491 | 47.5199 | 47.5326 | 0.4593 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2028-12-24 | 4.852% | 0% | 0.4745% | 1.833% | 0.1166% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.0684 | 44.1643 | 2028-12-24 | 43.4345 | 45.8782 | 47.4611 | 2028-12-24 | 3.335% | 0.6592% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 81.649 | 81.649 | 86.259 | 87.8738 | 87.9542 | 0.84772 | FALSE | 87.9657 | 2027 | 2028-12-25 | 4.853% | 0% | 0.4908% | 1.838% | 0.1169% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.2913 | 81.649 | 2028-12-25 | 80.056 | 84.576 | 87.4966 | 2028-12-25 | 3.338% | 0.6647% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 27.1671 | 27.1671 | 28.7065 | 29.2454 | 29.2454 | 0.28098 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2028-12-26 | 4.855% | 0% | 0.5076% | 1.843% | 0.1171% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.5745 | 27.1671 | 2028-12-26 | 26.7524 | 28.2683 | 29.2454 | 2028-12-26 | 3.341% | 0.6721% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 86.0645 | 86.0645 | 90.9591 | 92.6714 | 92.7626 | 0.88788 | FALSE | 92.7715 | 2027 | 2028-12-27 | 4.856% | 0% | 0.5247% | 1.848% | 0.1171% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 96.9146 | 86.0645 | 2028-12-27 | 84.3508 | 89.1479 | 92.2322 | 2028-12-27 | 3.344% | 0.6807% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 45.695 | 45.695 | 48.3033 | 49.2151 | 49.2291 | 0.46918 | FALSE | 49.2514 | 2027 | 2028-12-28 | 4.858% | 0% | 0.542% | 1.853% | 0.1169% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 97.3076 | 45.695 | 2028-12-28 | 44.9367 | 47.5017 | 49.1467 | 2028-12-28 | 3.347% | 0.6903% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 59.8901 | 59.8901 | 63.3212 | 64.5198 | 64.5534 | 0.61229 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2028-12-29 | 4.859% | 0% | 0.5593% | 1.858% | 0.1165% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 97.7501 | 59.8901 | 2028-12-29 | 58.8253 | 62.1954 | 64.3512 | 2028-12-29 | 3.35% | 0.7011% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 52.5155 | 52.5155 | 55.535 | 56.5891 | 56.6111 | 0.53416 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2028-12-30 | 4.861% | 0% | 0.5764% | 1.863% | 0.116% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 98.2384 | 52.5155 | 2028-12-30 | 51.6145 | 54.5821 | 56.4758 | 2028-12-30 | 3.353% | 0.713% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 64.8035 | 64.8035 | 68.526 | 69.8303 | 69.8713 | 0.65558 | FALSE | 72.5808 | 2020 | 2028-12-31 | 4.862% | 0% | 0.5701% | 1.868% | 0.1153% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 98.7926 | 64.8035 | 2028-12-31 | 63.6224 | 67.277 | 69.6133 | 2028-12-31 | 3.356% | 0.7259% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2243 | 2020 | min.: | 4.338% | -0.6901% | -0.6536% | 0.4046% | -5.19e-22% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 95.7786 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.466% | -7.753e-21% | 70% | 6.5273e-07 | 3 | 9 | 3
moy.: | 123.6993 | 123.6271 | 129.886 | 131.6606 | 131.669 | 0.65956 |  | 171.9411 | 2022.3934 | moy.: | 4.6% | -0.03741% | 0.2163% | 1.52% | 0.01845% | 70% | 0.7555 | -1 | 5 | -0.2445 | 180.0238 |  | moy.: | 121.4227 | 127.4907 | 131.5572 | moy.: | 3.184% | 0.2377% | 70% | 0.28049 | 3 | 9 | 3.2805
max.: | 247.1747 | 246.6925 | 258.9843 | 260.573 | 260.573 | 1.0474 |  | 261.6454 | 2028 | max.: | 4.862% | 0.5341% | 0.7024% | 2.46% | 0.1177% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 242.4521 |  | max.: | 242.1629 | 253.7084 | 260.573 | max.: | 3.747% | 0.9588% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [8 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [11 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[14 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.55% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  |  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [15 empty] | Salissure limite initiale: | 6.5% | /° | Gains de production par action | [11 empty] | 151.3526 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  |  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Gymnase Ayguesvives | [6 empty] | Entrées dans 'Réglage pertes' | [8 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 641.0305 | 41.2059 |  |  | : Gain après action
|  |  | Installation toiture PV: | 2019-12-09 | [6 empty] | Vieillissement cellules PV | [13 empty] | 792.6986 | 41.2059 | kWh | [7 empty] | 10907.6198 | 0 | 10741.4682 | 0 | : Prod avant action
|  |  | Mise en service: | 2020-01-24 | [7 empty] | Effet variation journalière température | [22 empty] | 34049.6247 | 44957.2445 | 33382.4049 | 44123.8731 | : Prod après action
|  |  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [7 empty] | Effet variation moyenne température | [21 empty] | 11451.5685 | 0 | 11277.1192 | 0 | : Sujet avant action
|  |  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle | [6 empty] | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 36015.1779 | 48113.5832 | 35307.7539 | 48068.5936 | : Sujet après action
|  | cumul: | 47466.7464 | 48113.5832 | 48119.1538 |  | 44957.2445 | [6 empty] | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44123.8731 |  | 46584.8731 | 48068.5936 | 48119.1538 | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 11711.0627 | 0 | 11695.5132 | 0 | : Amont avant action
|  |  | PV VET | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0.4% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.433% | [6 empty] | 36402.5205 | 48119.1538 | 36373.0804 | 48119.1538 | : Amont après action
|  | Perte annuelle: | 2509.5019 | 612.6394 | 5.2052 | kWh |  |  |  |  | 2019-12-09 |  |  | 5.833% | 2027-03-31 | 70% |  |  |  | 0.47501 |  |  | Perte annuelle: | 2461 | 1405.338 | 46.411 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 247.1682 | 0 | 398.5207 | 0 | : Total perte avant action
[5 empty] | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.742% |  |  |  |  | 0% |  |  | 778.6667 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.024988 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 3.5 | 366.2032 | 5.2052 | 1007.2337 | 46.411 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_ejt | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Ejt | Emt | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg | 613.3714 | 5.2052 | 1405.7544 | 46.411 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | Product - Ejt 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Effet journ. temp. | Effet. Moyen Temp. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 29.8018 | 29.8018 | 31.5142 | 32.1157 | 32.1158 | 0.30133 | FALSE | 100.1661 | 2022 | 2029-01-01 | 4.864% | 0% | 0.5701% | 1.873% | 0.1153% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024987 | 98.786 | 29.8018 | 2029-01-01 | 29.3499 | 31.0363 | 32.1152 | 2029-01-01 | 3.359% | 0.7259% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2029-01-02 | 6.8958 | 6.8958 | 7.2936 | 7.4331 | 7.4331 | 0.069328 | FALSE | 68.3345 | 2022 | 2029-01-02 | 4.865% | 0% | 0.5884% | 1.878% | 0.114% | 70% | 0.97504 | -1 | 5 | -0.024958 | 99.353 | 6.8958 | 2029-01-02 | 6.7915 | 7.1832 | 7.4331 | 2029-01-02 | 3.362% | 0.7393% | 70% | 0.50003 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | FALSE
2029-01-03 | 51.0547 | 51.0547 | 54.0104 | 55.0468 | 55.0654 | 0.51038 | FALSE | 101.5178 | 2021 | 2029-01-03 | 4.866% | 0% | 0.606% | 1.883% | 0.1122% | 70% | 0.97507 | -1 | 5 | -0.024927 | 99.9552 | 51.0547 | 2029-01-03 | 50.1862 | 53.0915 | 54.9406 | 2029-01-03 | 3.365% | 0.7532% | 70% | 0.50006 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-04 | 48.2307 | 48.2307 | 51.0327 | 52.0147 | 52.0293 | 0.47909 | FALSE | 96.5537 | 2021 | 2029-01-04 | 4.868% | 0% | 0.6227% | 1.888% | 0.1098% | 70% | 0.9751 | -1 | 5 | -0.024896 | 100.5889 | 48.2307 | 2029-01-04 | 47.4228 | 50.1778 | 51.9269 | 2029-01-04 | 3.369% | 0.7675% | 70% | 0.50009 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-05 | 57.1576 | 57.1576 | 60.4891 | 61.6562 | 61.6811 | 0.56414 | FALSE | 62.2911 | 2022 | 2029-01-05 | 4.869% | 0% | 0.6384% | 1.893% | 0.1069% | 70% | 0.97514 | -1 | 5 | -0.024863 | 101.2504 | 57.1576 | 2029-01-05 | 56.1524 | 59.4253 | 61.4988 | 2029-01-05 | 3.372% | 0.7823% | 70% | 0.50012 | 3 | 9 | 3.5001 | TRUE | FALSE
2029-01-06 | 22.0084 | 22.0084 | 23.2951 | 23.7458 | 23.7458 | 0.21568 | FALSE | 112.047 | 2022 | 2029-01-06 | 4.871% | 0% | 0.6528% | 1.898% | 0.1035% | 70% | 0.97517 | -1 | 5 | -0.024828 | 101.9363 | 22.0084 | 2029-01-06 | 21.6771 | 22.9444 | 23.7458 | 2029-01-06 | 3.375% | 0.7976% | 70% | 0.50016 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-07 | 69.9165 | 69.9165 | 74.0154 | 75.4511 | 75.4921 | 0.68085 | FALSE | 75.5096 | 2028 | 2029-01-07 | 4.872% | 0% | 0.6657% | 1.903% | 0.09957% | 70% | 0.97521 | -1 | 5 | -0.024792 | 102.6429 | 69.9165 | 2029-01-07 | 68.5976 | 72.6191 | 75.1577 | 2029-01-07 | 3.378% | 0.8134% | 70% | 0.5002 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-08 | 32.6061 | 32.6061 | 34.5223 | 35.1937 | 35.1945 | 0.31515 | FALSE | 86.376 | 2021 | 2029-01-08 | 4.874% | 0% | 0.6771% | 1.908% | 0.09519% | 70% | 0.97525 | -1 | 5 | -0.024755 | 103.3666 | 32.6061 | 2029-01-08 | 32.1113 | 33.9984 | 35.188 | 2029-01-08 | 3.381% | 0.8296% | 70% | 0.50023 | 3 | 9 | 3.5002 | TRUE | FALSE
2029-01-09 | 35.4299 | 35.4299 | 37.5164 | 38.2481 | 38.2501 | 0.33999 | FALSE | 38.2668 | 2028 | 2029-01-09 | 4.875% | 0% | 0.6866% | 1.913% | 0.09033% | 70% | 0.97528 | -1 | 5 | -0.024716 | 104.1213 | 35.4299 | 2029-01-09 | 34.8835 | 36.9378 | 38.2314 | 2029-01-09 | 3.384% | 0.8463% | 70% | 0.50027 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-10 | 92.7248 | 92.7248 | 98.1948 | 100.1148 | 100.1859 | 0.88363 | FALSE | 100.1932 | 2028 | 2029-01-10 | 4.876% | 0% | 0.6941% | 1.918% | 0.08509% | 70% | 0.97532 | -1 | 5 | -0.024676 | 104.9212 | 92.7248 | 2029-01-10 | 90.7442 | 96.0973 | 99.4661 | 2029-01-10 | 3.387% | 0.8616% | 70% | 0.50031 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | FALSE
2029-01-11 | 20.1195 | 20.1195 | 21.3078 | 21.7256 | 21.7256 | 0.19008 | FALSE | 111.9316 | 2022 | 2029-01-11 | 4.878% | 0% | 0.6993% | 1.923% | 0.07967% | 70% | 0.97537 | -1 | 5 | -0.024633 | 105.7628 | 20.1195 | 2029-01-11 | 19.8185 | 20.9891 | 21.7256 | 2029-01-11 | 3.39% | 0.875% | 70% | 0.50035 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-12 | 94.9127 | 94.9127 | 100.5233 | 102.4993 | 102.5634 | 0.8899 | FALSE | 102.5695 | 2028 | 2029-01-12 | 4.879% | 0% | 0.7022% | 1.928% | 0.07409% | 70% | 0.97541 | -1 | 5 | -0.024589 | 106.6431 | 94.9127 | 2029-01-12 | 92.854 | 98.343 | 101.7969 | 2029-01-12 | 3.393% | 0.8866% | 70% | 0.5004 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-13 | 54.9431 | 54.9431 | 58.192 | 59.3389 | 59.3512 | 0.51057 | FALSE | 68.1016 | 2021 | 2029-01-13 | 4.881% | 0% | 0.7024% | 1.933% | 0.06837% | 70% | 0.97546 | -1 | 5 | -0.024543 | 107.5591 | 54.9431 | 2029-01-13 | 53.9883 | 57.1808 | 59.1909 | 2029-01-13 | 3.396% | 0.8965% | 70% | 0.50044 | 3 | 9 | 3.5004 | TRUE | FALSE
2029-01-14 | 70.1004 | 70.1004 | 74.2447 | 75.7119 | 75.7353 | 0.64584 | FALSE | 116.8376 | 2022 | 2029-01-14 | 4.882% | 0% | 0.6998% | 1.938% | 0.0625% | 70% | 0.9755 | -1 | 5 | -0.024496 | 108.5075 | 70.1004 | 2029-01-14 | 68.7682 | 72.8338 | 75.3966 | 2029-01-14 | 3.399% | 0.9046% | 70% | 0.50049 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2029-01-15 | 23.3838 | 23.3838 | 24.7652 | 25.2558 | 25.2558 | 0.21346 | FALSE | 120.7352 | 2022 | 2029-01-15 | 4.884% | 0% | 0.6943% | 1.943% | 0.0565% | 70% | 0.97555 | -1 | 5 | -0.024446 | 109.4854 | 23.3838 | 2029-01-15 | 23.0358 | 24.3966 | 25.2558 | 2029-01-15 | 3.402% | 0.9111% | 70% | 0.50054 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | FALSE
2029-01-16 | 15.3256 | 15.3256 | 16.2297 | 16.5521 | 16.5521 | 0.13864 | FALSE | 118.8017 | 2022 | 2029-01-16 | 4.885% | 0% | 0.6859% | 1.948% | 0.05062% | 70% | 0.97561 | -1 | 5 | -0.024394 | 110.4891 | 15.3256 | 2029-01-16 | 15.0977 | 15.9884 | 16.5521 | 2029-01-16 | 3.405% | 0.9137% | 70% | 0.50059 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2029-01-17 | 26.3766 | 26.3766 | 27.9299 | 28.4862 | 28.4862 | 0.23642 | FALSE | 72.5439 | 2022 | 2029-01-17 | 4.886% | 0% | 0.6752% | 1.953% | 0.04515% | 70% | 0.97566 | -1 | 5 | -0.02434 | 111.5143 | 26.3766 | 2029-01-17 | 25.985 | 27.5153 | 28.4862 | 2029-01-17 | 3.408% | 0.9123% | 70% | 0.50065 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | FALSE
2029-01-18 | 67.9472 | 67.9472 | 71.9399 | 73.3763 | 73.389 | 0.60353 | FALSE | 119.976 | 2021 | 2029-01-18 | 4.888% | 0% | 0.6621% | 1.958% | 0.0401% | 70% | 0.97572 | -1 | 5 | -0.024284 | 112.5578 | 67.9472 | 2029-01-18 | 66.6879 | 70.6066 | 73.1003 | 2029-01-18 | 3.411% | 0.907% | 70% | 0.5007 | 3 | 9 | 3.5007 | TRUE | FALSE
2029-01-19 | 44.3537 | 44.3537 | 46.9532 | 47.8931 | 47.8953 | 0.39026 | FALSE | 126.2775 | 2021 | 2029-01-19 | 4.889% | 0% | 0.647% | 1.963% | 0.03545% | 70% | 0.97577 | -1 | 5 | -0.024225 | 113.6159 | 44.3537 | 2029-01-19 | 43.6482 | 46.2063 | 47.8397 | 2029-01-19 | 3.414% | 0.898% | 70% | 0.50076 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2029-01-20 | 76.6587 | 76.6587 | 81.138 | 82.7664 | 82.78 | 0.66833 | FALSE | 82.7863 | 2028 | 2029-01-20 | 4.891% | 0% | 0.6299% | 1.967% | 0.0312% | 70% | 0.97584 | -1 | 5 | -0.024164 | 114.6854 | 76.6587 | 2029-01-20 | 75.1853 | 79.5785 | 82.3942 | 2029-01-20 | 3.417% | 0.8854% | 70% | 0.50082 | 3 | 9 | 3.5008 | TRUE | FALSE
2029-01-21 | 34.1272 | 34.1272 | 36.1146 | 36.8413 | 36.8413 | 0.29472 | FALSE | 83.5364 | 2022 | 2029-01-21 | 4.892% | 0% | 0.6109% | 1.972% | 0.02733% | 70% | 0.9759 | -1 | 5 | -0.024101 | 115.7626 | 34.1272 | 2029-01-21 | 33.6231 | 35.5811 | 36.8413 | 2029-01-21 | 3.42% | 0.8693% | 70% | 0.50089 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | FALSE
2029-01-22 | 115.3465 | 114.6698 | 121.3228 | 123.7702 | 123.7989 | 0.98138 | FALSE | 124.9436 | 2022 | 2029-01-22 | 4.894% | -0.5901% | 0.5901% | 1.977% | 0.02385% | 70% | 0.97597 | -1 | 5 | -0.024035 | 116.8442 | 114.6698 | 2029-01-22 | 112.7691 | 118.5716 | 122.7747 | 2029-01-22 | 3.423% | 0.8499% | 70% | 0.50095 | 3 | 9 | 3.501 | TRUE | FALSE
2029-01-23 | 114.8103 | 114.162 | 120.7589 | 123.2011 | 123.2254 | 0.96799 | FALSE | 123.4307 | 2022 | 2029-01-23 | 4.895% | -0.5678% | 0.5678% | 1.982% | 0.02073% | 70% | 0.97603 | -1 | 5 | -0.023966 | 117.9366 | 114.162 | 2029-01-23 | 112.2845 | 118.0637 | 122.2528 | 2029-01-23 | 3.427% | 0.8271% | 70% | 0.50102 | 3 | 9 | 3.501 | TRUE | FALSE
2029-01-24 | 117.271 | 116.6364 | 123.3472 | 125.848 | 125.87 | 0.97974 | FALSE | 126.039 | 2023 | 2029-01-24 | 4.896% | -0.5441% | 0.5441% | 1.987% | 0.01803% | 70% | 0.97611 | -1 | 5 | -0.023894 | 119.048 | 116.6364 | 2029-01-24 | 114.7028 | 120.6083 | 124.8916 | 2029-01-24 | 3.43% | 0.8005% | 70% | 0.50109 | 3 | 9 | 3.5011 | TRUE | FALSE
2029-01-25 | 109.1945 | 109.1945 | 115.4482 | 117.7948 | 117.8108 | 0.90859 | FALSE | 117.8121 | 2028 | 2029-01-25 | 4.898% | 0% | 0.519% | 1.992% | 0.01566% | 70% | 0.97618 | -1 | 5 | -0.023819 | 120.1776 | 109.1945 | 2029-01-25 | 106.8825 | 113.0038 | 117.0207 | 2029-01-25 | 3.433% | 0.7713% | 70% | 0.50117 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | FALSE
2029-01-26 | 117.5027 | 117.5027 | 124.1996 | 126.7304 | 126.7468 | 0.96849 | FALSE | 126.7472 | 2028 | 2029-01-26 | 4.899% | 0% | 0.4927% | 1.997% | 0.01361% | 70% | 0.97626 | -1 | 5 | -0.023741 | 121.3247 | 117.5027 | 2029-01-26 | 114.9746 | 121.5274 | 125.8513 | 2029-01-26 | 3.436% | 0.7399% | 70% | 0.50125 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | FALSE
2029-01-27 | 94.1228 | 94.1228 | 99.46 | 101.4918 | 101.4999 | 0.76839 | FALSE | 101.5019 | 2028 | 2029-01-27 | 4.901% | 0% | 0.4654% | 2.002% | 0.01187% | 70% | 0.97634 | -1 | 5 | -0.02366 | 122.4884 | 94.1228 | 2029-01-27 | 92.3119 | 97.5464 | 101.0203 | 2029-01-27 | 3.439% | 0.7061% | 70% | 0.50133 | 3 | 9 | 3.5013 | TRUE | FALSE
2029-01-28 | 17.6135 | 17.6135 | 18.607 | 18.9881 | 18.9881 | 0.14241 | FALSE | 74.0295 | 2021 | 2029-01-28 | 4.902% | 0% | 0.4372% | 2.007% | 0.01043% | 70% | 0.97642 | -1 | 5 | -0.023575 | 123.6679 | 17.6135 | 2029-01-28 | 17.3556 | 18.3346 | 18.9881 | 2029-01-28 | 3.442% | 0.6701% | 70% | 0.50141 | 3 | 9 | 3.5014 | TRUE | FALSE
2029-01-29 | 26.6652 | 26.6652 | 28.1611 | 28.7392 | 28.7392 | 0.21354 | FALSE | 100.5685 | 2020 | 2029-01-29 | 4.904% | 0% | 0.4082% | 2.012% | 0.009291% | 70% | 0.97651 | -1 | 5 | -0.023487 | 124.8623 | 26.6652 | 2029-01-29 | 26.2752 | 27.7492 | 28.7392 | 2029-01-29 | 3.445% | 0.632% | 70% | 0.5015 | 3 | 9 | 3.5015 | TRUE | FALSE
2029-01-30 | 19.8243 | 19.8243 | 20.9301 | 21.3609 | 21.3609 | 0.15723 | FALSE | 46.8478 | 2020 | 2029-01-30 | 4.905% | 0% | 0.3785% | 2.017% | 0.008462% | 70% | 0.9766 | -1 | 5 | -0.023395 | 126.0707 | 19.8243 | 2029-01-30 | 19.5347 | 20.6244 | 21.3609 | 2029-01-30 | 3.448% | 0.5926% | 70% | 0.50159 | 3 | 9 | 3.5016 | TRUE | FALSE
2029-01-31 | 47.8379 | 47.8379 | 50.4911 | 51.5329 | 51.5333 | 0.37578 | FALSE | 88.6237 | 2020 | 2029-01-31 | 4.906% | 0% | 0.3483% | 2.022% | 0.007734% | 70% | 0.9767 | -1 | 5 | -0.0233 | 127.2927 | 47.8379 | 2029-01-31 | 47.1121 | 49.725 | 51.5024 | 2029-01-31 | 3.451% | 0.554% | 70% | 0.50169 | 3 | 9 | 3.5017 | TRUE | FALSE
2029-02-01 | 67.0213 | 67.0213 | 70.7168 | 72.1794 | 72.1811 | 0.52143 | FALSE | 72.1829 | 2028 | 2029-02-01 | 4.908% | 0% | 0.3178% | 2.026% | 0.007104% | 70% | 0.9768 | -1 | 5 | -0.0232 | 128.5271 | 67.0213 | 2029-02-01 | 65.9383 | 69.5741 | 72.0632 | 2029-02-01 | 3.454% | 0.5161% | 70% | 0.50179 | 3 | 9 | 3.5018 | TRUE | FALSE
2029-02-02 | 22.4985 | 22.4985 | 23.7317 | 24.2238 | 24.2238 | 0.17336 | FALSE | 126.257 | 2021 | 2029-02-02 | 4.909% | 0% | 0.287% | 2.031% | 0.00657% | 70% | 0.9769 | -1 | 5 | -0.023096 | 129.7734 | 22.4985 | 2029-02-02 | 22.1711 | 23.3863 | 24.2238 | 2029-02-02 | 3.457% | 0.4789% | 70% | 0.50189 | 3 | 9 | 3.5019 | TRUE | FALSE
2029-02-03 | 61.7587 | 61.7587 | 65.1236 | 66.4772 | 66.4782 | 0.47131 | FALSE | 108.1604 | 2020 | 2029-02-03 | 4.911% | 0% | 0.2561% | 2.036% | 0.006129% | 70% | 0.97701 | -1 | 5 | -0.022988 | 131.0304 | 61.7587 | 2029-02-03 | 60.796 | 64.1084 | 66.4062 | 2029-02-03 | 3.46% | 0.4425% | 70% | 0.502 | 3 | 9 | 3.502 | TRUE | FALSE
2029-02-04 | 51.91 | 51.91 | 54.7213 | 55.8615 | 55.8619 | 0.39235 | FALSE | 76.5599 | 2020 | 2029-02-04 | 4.912% | 0% | 0.2252% | 2.041% | 0.005779% | 70% | 0.97712 | -1 | 5 | -0.022876 | 132.2974 | 51.91 | 2029-02-04 | 51.1293 | 53.8983 | 55.8319 | 2029-02-04 | 3.463% | 0.4068% | 70% | 0.50211 | 3 | 9 | 3.5021 | TRUE | FALSE
2029-02-05 | 40.5374 | 40.5374 | 42.7196 | 43.6119 | 43.6119 | 0.30347 | FALSE | 145.5503 | 2020 | 2029-02-05 | 4.914% | 0% | 0.1945% | 2.046% | 0.005517% | 70% | 0.97724 | -1 | 5 | -0.022759 | 133.5735 | 40.5374 | 2029-02-05 | 39.9488 | 42.0993 | 43.6111 | 2029-02-05 | 3.466% | 0.3718% | 70% | 0.50223 | 3 | 9 | 3.5022 | TRUE | FALSE
2029-02-06 | 97.6033 | 97.6033 | 102.826 | 104.979 | 104.9824 | 0.72371 | FALSE | 146.578 | 2020 | 2029-02-06 | 4.915% | 0% | 0.164% | 2.051% | 0.005341% | 70% | 0.97736 | -1 | 5 | -0.022637 | 134.8619 | 97.6033 | 2029-02-06 | 95.9963 | 101.133 | 104.7679 | 2029-02-06 | 3.469% | 0.3375% | 70% | 0.50235 | 3 | 9 | 3.5024 | TRUE | FALSE
2029-02-07 | 59.1366 | 59.1366 | 62.2822 | 63.5895 | 63.5901 | 0.43428 | FALSE | 106.0589 | 2021 | 2029-02-07 | 4.917% | 0% | 0.1341% | 2.056% | 0.005255% | 70% | 0.97749 | -1 | 5 | -0.02251 | 136.1657 | 59.1366 | 2029-02-07 | 58.2477 | 61.346 | 63.5529 | 2029-02-07 | 3.473% | 0.3052% | 70% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | TRUE | FALSE
2029-02-08 | 136.3502 | 136.2077 | 143.4106 | 146.428 | 146.4355 | 0.99072 | FALSE | 150.0996 | 2022 | 2029-02-08 | 4.918% | -0.1046% | 0.1046% | 2.061% | 0.005199% | 70% | 0.97762 | -1 | 5 | -0.022377 | 137.4837 | 136.2077 | 2029-02-08 | 134.0296 | 140.962 | 146.0377 | 2029-02-08 | 3.476% | 0.2753% | 70% | 0.50261 | 3 | 9 | 3.5026 | TRUE | FALSE
2029-02-09 | 138.3869 | 138.282 | 145.5527 | 148.6225 | 148.6301 | 0.99616 | FALSE | 148.697 | 2025 | 2029-02-09 | 4.919% | -0.07589% | 0.07589% | 2.065% | 0.005172% | 70% | 0.97776 | -1 | 5 | -0.02224 | 138.8144 | 138.282 | 2029-02-09 | 136.0662 | 143.1061 | 148.2637 | 2029-02-09 | 3.479% | 0.2479% | 70% | 0.50275 | 3 | 9 | 3.5027 | TRUE | FALSE
2029-02-10 | 130.9041 | 130.9041 | 137.7485 | 140.6607 | 140.6673 | 0.93398 | FALSE | 140.6676 | 2028 | 2029-02-10 | 4.921% | 0% | 0.04799% | 2.07% | 0.005175% | 70% | 0.9779 | -1 | 5 | -0.022096 | 140.1566 | 130.9041 | 2029-02-10 | 128.7632 | 135.4957 | 140.3834 | 2029-02-10 | 3.482% | 0.2228% | 70% | 0.50289 | 3 | 9 | 3.5029 | TRUE | FALSE
2029-02-11 | 59.0224 | 59.0224 | 62.0918 | 63.4076 | 63.4082 | 0.41707 | FALSE | 140.5916 | 2021 | 2029-02-11 | 4.922% | 0% | 0.02105% | 2.075% | 0.005206% | 70% | 0.97805 | -1 | 5 | -0.021947 | 141.5089 | 59.0224 | 2029-02-11 | 58.1538 | 61.178 | 63.3869 | 2029-02-11 | 3.485% | 0.2% | 70% | 0.50304 | 3 | 9 | 3.503 | TRUE | FALSE
2029-02-12 | 102.7434 | 102.7434 | 108.0587 | 110.3542 | 110.3577 | 0.71912 | FALSE | 110.3588 | 2028 | 2029-02-12 | 4.924% | 0% | -0.004778% | 2.08% | 0.005264% | 70% | 0.97821 | -1 | 5 | -0.021791 | 142.87 | 102.7434 | 2029-02-12 | 101.1606 | 106.394 | 110.239 | 2029-02-12 | 3.488% | 0.1795% | 70% | 0.5032 | 3 | 9 | 3.5032 | TRUE | FALSE
2029-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 81.9728 | 2020 | 2029-02-13 | 4.925% | 0% | -0.02937% | 2.085% | 0.005359% | 70% | 0.97837 | -1 | 5 | -0.021629 | 144.2385 | 0 | 2029-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-13 | 3.491% | 0.1619% | 70% | 0.50336 | 3 | 9 | 3.5034 | TRUE | FALSE
2029-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 139.7159 | 2021 | 2029-02-14 | 4.927% | 0% | -0.0526% | 2.09% | 0.005467% | 70% | 0.97854 | -1 | 5 | -0.021461 | 145.6131 | 0 | 2029-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-14 | 3.494% | 0.1465% | 70% | 0.50353 | 3 | 9 | 3.5035 | TRUE | FALSE
2029-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 155.3215 | 2020 | 2029-02-15 | 4.928% | 0% | -0.07539% | 2.095% | 0.005588% | 70% | 0.97872 | -1 | 5 | -0.021285 | 146.994 | 0 | 2029-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-15 | 3.497% | 0.1331% | 70% | 0.5037 | 3 | 9 | 3.5037 | TRUE | FALSE
2029-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 133.8431 | 2021 | 2029-02-16 | 4.929% | 0% | -0.09872% | 2.099% | 0.005721% | 70% | 0.9789 | -1 | 5 | -0.021102 | 148.3816 | 0 | 2029-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-16 | 3.5% | 0.1218% | 70% | 0.50389 | 3 | 9 | 3.5039 | TRUE | FALSE
2029-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 151.7897 | 2021 | 2029-02-17 | 4.931% | 0% | -0.1225% | 2.104% | 0.005867% | 70% | 0.97909 | -1 | 5 | -0.020912 | 149.7747 | 0 | 2029-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-17 | 3.503% | 0.1126% | 70% | 0.50408 | 3 | 9 | 3.5041 | TRUE | FALSE
2029-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 138.3922 | 2020 | 2029-02-18 | 4.932% | 0% | -0.1467% | 2.109% | 0.006026% | 70% | 0.97929 | -1 | 5 | -0.020713 | 151.1721 | 0 | 2029-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2029-02-18 | 3.506% | 0.1052% | 70% | 0.50427 | 3 | 9 | 3.5043 | TRUE | FALSE
2029-02-19 | 64.2696 | 64.2696 | 67.4836 | 68.9409 | 68.9416 | 0.42122 | FALSE | 153.9921 | 2021 | 2029-02-19 | 4.934% | 0% | -0.1711% | 2.114% | 0.006196% | 70% | 0.97949 | -1 | 5 | -0.020507 | 152.5725 | 64.2696 | 2029-02-19 | 63.3432 | 66.5108 | 68.9297 | 2029-02-19 | 3.509% | 0.09983% | 70% | 0.50448 | 3 | 9 | 3.5045 | TRUE | FALSE
2029-02-20 | 89.5965 | 89.5965 | 94.054 | 96.0898 | 96.0923 | 0.58184 | FALSE | 168.8826 | 2020 | 2029-02-20 | 4.935% | 0% | -0.1958% | 2.119% | 0.006377% | 70% | 0.97971 | -1 | 5 | -0.020292 | 153.9828 | 89.5965 | 2029-02-20 | 88.2889 | 92.6813 | 96.055 | 2029-02-20 | 3.512% | 0.09626% | 70% | 0.5047 | 3 | 9 | 3.5047 | TRUE | FALSE
2029-02-21 | 80.5072 | 80.5072 | 84.4918 | 86.3249 | 86.3267 | 0.51801 | FALSE | 86.3287 | 2028 | 2029-02-21 | 4.937% | 0% | -0.2206% | 2.124% | 0.006584% | 70% | 0.97993 | -1 | 5 | -0.020068 | 155.409 | 80.5072 | 2029-02-21 | 79.3407 | 83.2675 | 86.3013 | 2029-02-21 | 3.515% | 0.0945% | 70% | 0.50492 | 3 | 9 | 3.5049 | TRUE | FALSE
2029-02-22 | 136.5581 | 136.5581 | 143.2815 | 146.3973 | 146.4054 | 0.87063 | FALSE | 165.9777 | 2020 | 2029-02-22 | 4.938% | 0% | -0.2455% | 2.128% | 0.006811% | 70% | 0.98016 | -1 | 5 | -0.019836 | 156.8485 | 136.5581 | 2029-02-22 | 134.5235 | 141.1468 | 146.2939 | 2029-02-22 | 3.518% | 0.09339% | 70% | 0.50515 | 3 | 9 | 3.5052 | TRUE | FALSE
2029-02-23 | 145.8922 | 145.8922 | 153.0376 | 156.3732 | 156.383 | 0.92162 | FALSE | 169.5301 | 2020 | 2029-02-23 | 4.939% | 0% | -0.2704% | 2.133% | 0.007058% | 70% | 0.98041 | -1 | 5 | -0.019593 | 158.2987 | 145.8922 | 2029-02-23 | 143.713 | 150.7517 | 156.254 | 2029-02-23 | 3.521% | 0.09292% | 70% | 0.50539 | 3 | 9 | 3.5054 | TRUE | FALSE
2029-02-24 | 96.8001 | 96.8001 | 101.5162 | 103.734 | 103.7373 | 0.6059 | FALSE | 162.5108 | 2021 | 2029-02-24 | 4.941% | 0% | -0.2951% | 2.138% | 0.007324% | 70% | 0.98066 | -1 | 5 | -0.019341 | 159.7571 | 96.8001 | 2029-02-24 | 95.3928 | 100.0404 | 103.6951 | 2029-02-24 | 3.524% | 0.09307% | 70% | 0.50565 | 3 | 9 | 3.5056 | TRUE | FALSE
2029-02-25 | 109.7075 | 109.7075 | 115.0246 | 117.5431 | 117.548 | 0.68045 | FALSE | 156.7215 | 2021 | 2029-02-25 | 4.942% | 0% | -0.3196% | 2.143% | 0.007608% | 70% | 0.98092 | -1 | 5 | -0.019078 | 161.221 | 109.7075 | 2029-02-25 | 108.1043 | 113.3438 | 117.4881 | 2029-02-25 | 3.527% | 0.09383% | 70% | 0.50591 | 3 | 9 | 3.5059 | TRUE | FALSE
2029-02-26 | 169.8166 | 170.4026 | 178.6187 | 182.5386 | 182.553 | 1.0474 | FALSE | 182.9289 | 2026 | 2029-02-26 | 4.944% | 0.3439% | -0.3439% | 2.147% | 0.007911% | 70% | 0.98119 | -1 | 5 | -0.018805 | 162.6879 | 170.4026 | 2029-02-26 | 167.2425 | 175.9405 | 182.3792 | 2029-02-26 | 3.53% | 0.09519% | 70% | 0.50618 | 3 | 9 | 3.5062 | TRUE | FALSE
2029-02-27 | 97.437 | 97.437 | 102.1109 | 104.3568 | 104.3604 | 0.59354 | FALSE | 177.3597 | 2021 | 2029-02-27 | 4.945% | 0% | -0.3679% | 2.152% | 0.008227% | 70% | 0.98148 | -1 | 5 | -0.018521 | 164.1553 | 97.437 | 2029-02-27 | 96.0257 | 100.6319 | 104.3179 | 2029-02-27 | 3.533% | 0.09717% | 70% | 0.50647 | 3 | 9 | 3.5065 | TRUE | FALSE
2029-02-28 | 148.8814 | 148.8814 | 155.9869 | 159.4256 | 159.4372 | 0.89892 | FALSE | 159.4382 | 2028 | 2029-02-28 | 4.947% | 0% | -0.3914% | 2.157% | 0.008548% | 70% | 0.98178 | -1 | 5 | -0.018224 | 165.6204 | 148.8814 | 2029-02-28 | 146.6684 | 153.6683 | 159.3019 | 2029-02-28 | 3.536% | 0.09919% | 70% | 0.50676 | 3 | 9 | 3.5068 | TRUE | FALSE
2029-03-01 | 158.4887 | 158.4887 | 166.0153 | 169.6833 | 169.6972 | 0.94857 | FALSE | 169.6978 | 2028 | 2029-03-01 | 4.948% | 0% | -0.4144% | 2.162% | 0.008873% | 70% | 0.98208 | -1 | 5 | -0.017916 | 167.0808 | 158.4887 | 2029-03-01 | 156.1232 | 163.5374 | 169.5381 | 2029-03-01 | 3.539% | 0.1012% | 70% | 0.50707 | 3 | 9 | 3.5071 | TRUE | FALSE
2029-03-02 | 66.3245 | 66.3245 | 69.459 | 70.9971 | 70.9979 | 0.39351 | FALSE | 126.3861 | 2020 | 2029-03-02 | 4.949% | 0% | -0.4368% | 2.166% | 0.009203% | 70% | 0.9824 | -1 | 5 | -0.017596 | 168.5337 | 66.3245 | 2029-03-02 | 65.3835 | 68.4734 | 70.9881 | 2029-03-02 | 3.542% | 0.1033% | 70% | 0.50739 | 3 | 9 | 3.5074 | TRUE | FALSE
2029-03-03 | 129.6633 | 129.6633 | 135.7622 | 138.7753 | 138.784 | 0.76281 | FALSE | 138.7863 | 2028 | 2029-03-03 | 4.951% | 0% | -0.4585% | 2.171% | 0.009537% | 70% | 0.98274 | -1 | 5 | -0.017262 | 169.9766 | 129.6633 | 2029-03-03 | 127.7609 | 133.7703 | 138.6873 | 2029-03-03 | 3.545% | 0.1054% | 70% | 0.50773 | 3 | 9 | 3.5077 | TRUE | FALSE
2029-03-04 | 24.2918 | 24.2918 | 25.4292 | 25.9948 | 25.9948 | 0.14171 | FALSE | 127.0241 | 2021 | 2029-03-04 | 4.952% | 0% | -0.4795% | 2.176% | 0.009877% | 70% | 0.98309 | -1 | 5 | -0.016915 | 171.4069 | 24.2918 | 2029-03-04 | 23.951 | 25.0724 | 25.9948 | 2029-03-04 | 3.548% | 0.1075% | 70% | 0.50807 | 3 | 9 | 3.5081 | TRUE | FALSE
2029-03-05 | 52.6983 | 52.6983 | 55.155 | 56.3845 | 56.3845 | 0.3049 | FALSE | 135.7568 | 2021 | 2029-03-05 | 4.954% | 0% | -0.4997% | 2.181% | 0.01022% | 70% | 0.98345 | -1 | 5 | -0.016554 | 172.8218 | 52.6983 | 2029-03-05 | 51.9595 | 54.3817 | 56.3841 | 2029-03-05 | 3.551% | 0.1096% | 70% | 0.50843 | 3 | 9 | 3.5084 | TRUE | FALSE
2029-03-06 | 83.1355 | 83.1355 | 86.9949 | 88.9385 | 88.9408 | 0.47712 | FALSE | 88.9444 | 2028 | 2029-03-06 | 4.955% | 0% | -0.5189% | 2.185% | 0.01057% | 70% | 0.98382 | -1 | 5 | -0.016178 | 174.2294 | 83.1355 | 2029-03-06 | 81.951 | 85.7553 | 88.9157 | 2029-03-06 | 3.554% | 0.1118% | 70% | 0.50881 | 3 | 9 | 3.5088 | TRUE | FALSE
2029-03-07 | 153.3944 | 153.3944 | 160.4871 | 164.0805 | 164.0952 | 0.87334 | FALSE | 164.0969 | 2028 | 2029-03-07 | 4.957% | 0% | -0.5371% | 2.19% | 0.01092% | 70% | 0.98421 | -1 | 5 | -0.015787 | 175.6378 | 153.3944 | 2029-03-07 | 151.1224 | 158.11 | 163.942 | 2029-03-07 | 3.557% | 0.114% | 70% | 0.5092 | 3 | 9 | 3.5092 | TRUE | FALSE
2029-03-08 | 134.726 | 134.726 | 140.9323 | 144.0948 | 144.1055 | 0.76094 | FALSE | 144.1083 | 2028 | 2029-03-08 | 4.958% | 0% | -0.5543% | 2.195% | 0.01126% | 70% | 0.98462 | -1 | 5 | -0.01538 | 177.0448 | 134.726 | 2029-03-08 | 132.7532 | 138.8685 | 143.9952 | 2029-03-08 | 3.56% | 0.1162% | 70% | 0.50961 | 3 | 9 | 3.5096 | TRUE | FALSE
2029-03-09 | 110.5103 | 110.5103 | 115.5835 | 118.1829 | 118.1891 | 0.61925 | FALSE | 184.7477 | 2021 | 2029-03-09 | 4.959% | 0% | -0.5703% | 2.199% | 0.01159% | 70% | 0.98504 | -1 | 5 | -0.014957 | 178.4481 | 110.5103 | 2029-03-09 | 108.9162 | 113.9161 | 118.1253 | 2029-03-09 | 3.563% | 0.1184% | 70% | 0.51003 | 3 | 9 | 3.51 | TRUE | FALSE
2029-03-10 | 98.9279 | 98.9279 | 103.4549 | 105.7866 | 105.7911 | 0.55003 | FALSE | 183.3069 | 2021 | 2029-03-10 | 4.961% | 0% | -0.5851% | 2.204% | 0.01191% | 70% | 0.98548 | -1 | 5 | -0.014517 | 179.8455 | 98.9279 | 2029-03-10 | 97.5122 | 101.9744 | 105.7455 | 2029-03-10 | 3.566% | 0.1206% | 70% | 0.51047 | 3 | 9 | 3.5105 | TRUE | FALSE
2029-03-11 | 67.9538 | 67.9538 | 71.0544 | 72.6594 | 72.6603 | 0.37491 | FALSE | 151.8531 | 2021 | 2029-03-11 | 4.962% | 0% | -0.5986% | 2.209% | 0.01221% | 70% | 0.98594 | -1 | 5 | -0.01406 | 181.2347 | 67.9538 | 2029-03-11 | 67.0005 | 70.0577 | 72.6508 | 2029-03-11 | 3.569% | 0.1229% | 70% | 0.51093 | 3 | 9 | 3.5109 | TRUE | FALSE
2029-03-12 | 52.3253 | 52.3253 | 54.7067 | 55.9451 | 55.9451 | 0.2865 | FALSE | 161.8445 | 2020 | 2029-03-12 | 4.964% | 0% | -0.6106% | 2.214% | 0.01251% | 70% | 0.98642 | -1 | 5 | -0.013584 | 182.6136 | 52.3253 | 2029-03-12 | 51.5983 | 53.9466 | 55.9451 | 2029-03-12 | 3.572% | 0.1251% | 70% | 0.5114 | 3 | 9 | 3.5114 | TRUE | FALSE
2029-03-13 | 33.8712 | 33.8712 | 35.4094 | 36.2127 | 36.2127 | 0.18408 | FALSE | 176.1765 | 2021 | 2029-03-13 | 4.965% | 0% | -0.6212% | 2.218% | 0.0128% | 70% | 0.98691 | -1 | 5 | -0.013089 | 183.9798 | 33.8712 | 2029-03-13 | 33.4012 | 34.918 | 36.2127 | 2029-03-13 | 3.575% | 0.1273% | 70% | 0.5119 | 3 | 9 | 3.5119 | TRUE | FALSE
2029-03-14 | 48.0018 | 48.0018 | 50.1777 | 51.3185 | 51.3185 | 0.25897 | FALSE | 155.11 | 2020 | 2029-03-14 | 4.967% | 0% | -0.6302% | 2.223% | 0.01309% | 70% | 0.98743 | -1 | 5 | -0.012574 | 185.331 | 48.0018 | 2029-03-14 | 47.3365 | 49.4822 | 51.3185 | 2029-03-14 | 3.578% | 0.1295% | 70% | 0.51241 | 3 | 9 | 3.5124 | TRUE | FALSE
2029-03-15 | 58.9821 | 58.9821 | 61.6519 | 63.0566 | 63.0568 | 0.31594 | FALSE | 132.7556 | 2020 | 2029-03-15 | 4.968% | 0% | -0.6376% | 2.228% | 0.01338% | 70% | 0.98796 | -1 | 5 | -0.012039 | 186.6651 | 58.9821 | 2029-03-15 | 58.164 | 60.7967 | 63.0549 | 2029-03-15 | 3.581% | 0.1315% | 70% | 0.51295 | 3 | 9 | 3.5129 | TRUE | FALSE
2029-03-16 | 51.5335 | 51.5335 | 53.8637 | 55.0936 | 55.0936 | 0.27411 | FALSE | 201.2287 | 2020 | 2029-03-16 | 4.969% | 0% | -0.6435% | 2.232% | 0.01366% | 70% | 0.98852 | -1 | 5 | -0.011483 | 187.98 | 51.5335 | 2029-03-16 | 50.821 | 53.1189 | 55.0936 | 2029-03-16 | 3.584% | 0.1335% | 70% | 0.5135 | 3 | 9 | 3.5135 | TRUE | FALSE
2029-03-17 | 42.4246 | 42.4246 | 44.3415 | 45.3562 | 45.3562 | 0.22411 | FALSE | 110.3961 | 2021 | 2029-03-17 | 4.971% | 0% | -0.6479% | 2.237% | 0.01394% | 70% | 0.98909 | -1 | 5 | -0.010905 | 189.274 | 42.4246 | 2029-03-17 | 41.8387 | 43.7291 | 45.3562 | 2029-03-17 | 3.587% | 0.1354% | 70% | 0.51408 | 3 | 9 | 3.5141 | TRUE | FALSE
2029-03-18 | 53.1533 | 53.1533 | 55.5539 | 56.8279 | 56.8279 | 0.27891 | FALSE | 106.6842 | 2021 | 2029-03-18 | 4.972% | 0% | -0.6511% | 2.242% | 0.01422% | 70% | 0.9897 | -1 | 5 | -0.010304 | 190.5451 | 53.1533 | 2029-03-18 | 52.4201 | 54.7876 | 56.8279 | 2029-03-18 | 3.59% | 0.1373% | 70% | 0.51468 | 3 | 9 | 3.5147 | TRUE | FALSE
2029-03-19 | 110.174 | 110.174 | 115.1493 | 117.7957 | 117.8024 | 0.5744 | FALSE | 184.9108 | 2020 | 2029-03-19 | 4.974% | 0% | -0.653% | 2.247% | 0.0145% | 70% | 0.99032 | -1 | 5 | -0.0096795 | 191.7914 | 110.174 | 2029-03-19 | 108.603 | 113.5074 | 117.7381 | 2029-03-19 | 3.593% | 0.139% | 70% | 0.51531 | 3 | 9 | 3.5153 | TRUE | FALSE
2029-03-20 | 129.0758 | 129.0758 | 134.9058 | 138.0129 | 138.0236 | 0.66868 | FALSE | 185.2602 | 2020 | 2029-03-20 | 4.975% | 0% | -0.6536% | 2.251% | 0.01477% | 70% | 0.99097 | -1 | 5 | -0.0090304 | 193.0176 | 129.0758 | 2029-03-20 | 127.2151 | 132.9611 | 137.9213 | 2029-03-20 | 3.596% | 0.1407% | 70% | 0.51596 | 3 | 9 | 3.516 | TRUE | FALSE
2029-03-21 | 179.9224 | 179.9224 | 188.053 | 192.3933 | 192.4192 | 0.92632 | FALSE | 199.3014 | 2020 | 2029-03-21 | 4.977% | 0% | -0.6531% | 2.256% | 0.01502% | 70% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083559 | 194.2296 | 179.9224 | 2029-03-21 | 177.2473 | 185.2569 | 192.1742 | 2029-03-21 | 3.599% | 0.1423% | 70% | 0.51663 | 3 | 9 | 3.5166 | TRUE | FALSE
2029-03-22 | 172.6405 | 172.6405 | 180.4478 | 184.6216 | 184.6451 | 0.88338 | FALSE | 200.4965 | 2020 | 2029-03-22 | 4.978% | 0% | -0.6514% | 2.261% | 0.01524% | 70% | 0.99234 | -1 | 5 | -0.0076551 | 195.4265 | 172.6405 | 2029-03-22 | 170.088 | 177.7799 | 184.4239 | 2029-03-22 | 3.603% | 0.1437% | 70% | 0.51733 | 3 | 9 | 3.5173 | TRUE | FALSE
2029-03-23 | 183.3045 | 183.3045 | 191.6025 | 196.0438 | 196.0712 | 0.93232 | FALSE | 217.0751 | 2021 | 2029-03-23 | 4.979% | 0% | -0.6487% | 2.265% | 0.01544% | 70% | 0.99307 | -1 | 5 | -0.006927 | 196.6076 | 183.3045 | 2029-03-23 | 180.5793 | 188.7538 | 195.8143 | 2029-03-23 | 3.606% | 0.145% | 70% | 0.51806 | 3 | 9 | 3.5181 | TRUE | FALSE
2029-03-24 | 138.5445 | 138.5445 | 144.8241 | 148.1883 | 148.2016 | 0.70048 | FALSE | 218.0679 | 2021 | 2029-03-24 | 4.981% | 0% | -0.6449% | 2.27% | 0.01561% | 70% | 0.99383 | -1 | 5 | -0.0061708 | 197.7722 | 138.5445 | 2029-03-24 | 136.5448 | 142.7338 | 148.0776 | 2029-03-24 | 3.609% | 0.1462% | 70% | 0.51882 | 3 | 9 | 3.5188 | TRUE | FALSE
2029-03-25 | 153.0121 | 153.0121 | 159.958 | 163.6817 | 163.699 | 0.76918 | FALSE | 203.0839 | 2020 | 2029-03-25 | 4.982% | 0% | -0.64% | 2.275% | 0.01575% | 70% | 0.99461 | -1 | 5 | -0.0053853 | 198.9194 | 153.0121 | 2029-03-25 | 150.7857 | 157.6305 | 163.5374 | 2029-03-25 | 3.612% | 0.1472% | 70% | 0.5196 | 3 | 9 | 3.5196 | TRUE | FALSE
2029-03-26 | 170.5891 | 170.5891 | 178.3463 | 182.507 | 182.5298 | 0.85271 | FALSE | 213.3435 | 2020 | 2029-03-26 | 4.984% | 0% | -0.6343% | 2.28% | 0.01587% | 70% | 0.99543 | -1 | 5 | -0.0045696 | 200.0486 | 170.5891 | 2029-03-26 | 168.0822 | 175.7254 | 182.3163 | 2029-03-26 | 3.615% | 0.1481% | 70% | 0.52042 | 3 | 9 | 3.5204 | TRUE | FALSE
2029-03-27 | 179.8951 | 179.8951 | 188.0914 | 192.4889 | 192.515 | 0.89427 | FALSE | 192.5173 | 2028 | 2029-03-27 | 4.985% | 0% | -0.6276% | 2.285% | 0.01595% | 70% | 0.99628 | -1 | 5 | -0.0037227 | 201.1589 | 179.8951 | 2029-03-27 | 177.2396 | 185.3149 | 192.2719 | 2029-03-27 | 3.618% | 0.1487% | 70% | 0.52126 | 3 | 9 | 3.5213 | TRUE | FALSE
2029-03-28 | 150.3674 | 150.3674 | 157.2331 | 160.917 | 160.9333 | 0.74343 | FALSE | 217.1321 | 2021 | 2029-03-28 | 4.987% | 0% | -0.6201% | 2.289% | 0.016% | 70% | 0.99716 | -1 | 5 | -0.0028434 | 202.2497 | 150.3674 | 2029-03-28 | 148.1922 | 154.9586 | 160.7813 | 2029-03-28 | 3.622% | 0.1491% | 70% | 0.52214 | 3 | 9 | 3.5221 | TRUE | FALSE
2029-03-29 | 108.312 | 108.312 | 113.2691 | 115.9286 | 115.9348 | 0.53266 | FALSE | 218.5095 | 2021 | 2029-03-29 | 4.988% | 0% | -0.6117% | 2.294% | 0.016% | 70% | 0.99807 | -1 | 5 | -0.0019306 | 203.3202 | 108.312 | 2029-03-29 | 106.7896 | 111.677 | 115.8773 | 2029-03-29 | 3.625% | 0.1492% | 70% | 0.52306 | 3 | 9 | 3.5231 | TRUE | FALSE
2029-03-30 | 30.3622 | 30.3622 | 31.7553 | 32.5025 | 32.5025 | 0.14854 | FALSE | 211.7704 | 2021 | 2029-03-30 | 4.989% | 0% | -0.6026% | 2.299% | 0.01598% | 70% | 0.99902 | -1 | 5 | -0.0009832 | 204.3697 | 30.3622 | 2029-03-30 | 29.9492 | 31.3233 | 32.5025 | 2029-03-30 | 3.628% | 0.149% | 70% | 0.524 | 3 | 9 | 3.524 | TRUE | FALSE
2029-03-31 | 101.1853 | 101.1853 | 105.8404 | 108.3362 | 108.3409 | 0.49257 | FALSE | 207.1611 | 2021 | 2029-03-31 | 4.991% | 0% | -0.5927% | 2.304% | 0.01591% | 70% | 1 | -1 | 5 | -7.7538e-08 | 205.3974 | 101.1853 | 2029-03-31 | 99.7739 | 104.364 | 108.2966 | 2029-03-31 | 3.631% | 0.1487% | 70% | 0.52499 | 3 | 9 | 3.525 | TRUE | FALSE
2029-04-01 | 109.9397 | 109.9397 | 115.012 | 117.7299 | 117.7361 | 0.53259 | FALSE | 208.0111 | 2021 | 2029-04-01 | 4.992% | 0% | -0.5822% | 2.309% | 0.01582% | 70% | 0.00102 | 0 | 6 | 0.00102 | 206.4026 | 109.9397 | 2029-04-01 | 108.3998 | 113.401 | 117.6782 | 2029-04-01 | 3.635% | 0.1481% | 70% | 0.52601 | 3 | 9 | 3.526 | TRUE | FALSE
2029-04-02 | 78.4983 | 78.4983 | 82.1308 | 84.0759 | 84.0774 | 0.37846 | FALSE | 179.9422 | 2021 | 2029-04-02 | 4.994% | 0% | -0.571% | 2.314% | 0.0157% | 70% | 0.0020782 | 0 | 6 | 0.0020782 | 207.3845 | 78.4983 | 2029-04-02 | 77.4225 | 81.0052 | 84.0635 | 2029-04-02 | 3.638% | 0.1472% | 70% | 0.52707 | 3 | 9 | 3.5271 | TRUE | FALSE
2029-04-03 | 110.0819 | 110.0819 | 115.1917 | 117.9257 | 117.9317 | 0.52831 | FALSE | 200.1142 | 2021 | 2029-04-03 | 4.995% | 0% | -0.5592% | 2.318% | 0.01554% | 70% | 0.0031758 | 0 | 6 | 0.0031758 | 208.3448 | 110.0819 | 2029-04-03 | 108.5446 | 113.5832 | 117.8755 | 2029-04-03 | 3.641% | 0.1461% | 70% | 0.52816 | 3 | 9 | 3.5282 | TRUE | FALSE
2029-04-04 | 173.9317 | 173.9317 | 182.0316 | 186.3614 | 186.3831 | 0.83104 | FALSE | 226.1157 | 2021 | 2029-04-04 | 4.997% | 0% | -0.5469% | 2.323% | 0.01536% | 70% | 0.004314 | 0 | 6 | 0.004314 | 209.2853 | 173.9317 | 2029-04-04 | 171.41 | 179.3924 | 186.1784 | 2029-04-04 | 3.645% | 0.1448% | 70% | 0.5293 | 3 | 9 | 3.5293 | TRUE | FALSE
2029-04-05 | 208.3555 | 209.4743 | 219.2621 | 224.4888 | 224.5227 | 0.99652 | FALSE | 227.9312 | 2020 | 2029-04-05 | 4.998% | 0.5341% | -0.5341% | 2.328% | 0.01518% | 70% | 0.0054941 | 0 | 6 | 0.0054941 | 210.2061 | 209.4743 | 2029-04-05 | 205.2261 | 216.0231 | 224.2028 | 2029-04-05 | 3.648% | 0.1432% | 70% | 0.53048 | 3 | 9 | 3.5305 | TRUE | FALSE
2029-04-06 | 48.6287 | 48.6287 | 50.9088 | 52.1249 | 52.1249 | 0.23032 | FALSE | 226.6789 | 2020 | 2029-04-06 | 5% | 0% | -0.5209% | 2.333% | 0.01501% | 70% | 0.0067175 | 0 | 6 | 0.0067175 | 211.1071 | 48.6287 | 2029-04-06 | 47.9722 | 50.2214 | 52.1249 | 2029-04-06 | 3.652% | 0.1414% | 70% | 0.53171 | 3 | 9 | 3.5317 | TRUE | FALSE
2029-04-07 | 165.7684 | 165.7684 | 173.5682 | 177.7236 | 177.7418 | 0.78193 | FALSE | 232.5686 | 2021 | 2029-04-07 | 5.001% | 0% | -0.5072% | 2.338% | 0.01484% | 70% | 0.0079855 | 0 | 6 | 0.0079855 | 211.9883 | 165.7684 | 2029-04-07 | 163.3924 | 171.0803 | 177.5712 | 2029-04-07 | 3.655% | 0.1394% | 70% | 0.53297 | 3 | 9 | 3.533 | TRUE | FALSE
2029-04-08 | 142.9081 | 142.9081 | 149.6564 | 153.2473 | 153.2592 | 0.67136 | FALSE | 225.3161 | 2021 | 2029-04-08 | 5.002% | 0% | -0.4932% | 2.343% | 0.01467% | 70% | 0.0092993 | 0 | 6 | 0.0092993 | 212.8497 | 142.9081 | 2029-04-08 | 140.891 | 147.5441 | 153.1476 | 2029-04-08 | 3.659% | 0.1372% | 70% | 0.53429 | 3 | 9 | 3.5343 | TRUE | FALSE
2029-04-09 | 127.5763 | 127.5763 | 133.6228 | 136.8359 | 136.8443 | 0.59696 | FALSE | 186.6406 | 2020 | 2029-04-09 | 5.004% | 0% | -0.4788% | 2.348% | 0.0145% | 70% | 0.01066 | 0 | 6 | 0.01066 | 213.6913 | 127.5763 | 2029-04-09 | 125.795 | 131.7569 | 136.7661 | 2029-04-09 | 3.663% | 0.1348% | 70% | 0.53565 | 3 | 9 | 3.5356 | TRUE | FALSE
2029-04-10 | 218.7565 | 219.7767 | 230.2316 | 235.7801 | 235.8138 | 1.0245 | FALSE | 236.4623 | 2024 | 2029-04-10 | 5.005% | 0.4642% | -0.4642% | 2.353% | 0.01431% | 70% | 0.01207 | 0 | 6 | 0.01207 | 214.5132 | 219.7767 | 2029-04-10 | 215.5126 | 226.8679 | 235.5019 | 2029-04-10 | 3.666% | 0.1323% | 70% | 0.53706 | 3 | 9 | 3.5371 | TRUE | FALSE
2029-04-11 | 168.5493 | 168.5493 | 176.5974 | 180.8627 | 180.8803 | 0.78277 | FALSE | 230.3606 | 2020 | 2029-04-11 | 5.007% | 0% | -0.4494% | 2.358% | 0.01411% | 70% | 0.01353 | 0 | 6 | 0.01353 | 215.3153 | 168.5493 | 2029-04-11 | 166.1525 | 174.0862 | 180.7184 | 2029-04-11 | 3.67% | 0.1298% | 70% | 0.53852 | 3 | 9 | 3.5385 | TRUE | FALSE
2029-04-12 | 149.5608 | 149.5608 | 156.7292 | 160.5229 | 160.5354 | 0.69206 | FALSE | 227.1881 | 2020 | 2029-04-12 | 5.008% | 0% | -0.4343% | 2.363% | 0.01391% | 70% | 0.015042 | 0 | 6 | 0.015042 | 216.0976 | 149.5608 | 2029-04-12 | 147.4599 | 154.5276 | 160.4209 | 2029-04-12 | 3.674% | 0.1274% | 70% | 0.54003 | 3 | 9 | 3.54 | TRUE | FALSE
2029-04-13 | 32.03 | 32.03 | 33.571 | 34.3854 | 34.3854 | 0.14768 | FALSE | 221.3961 | 2021 | 2029-04-13 | 5.01% | 0% | -0.4192% | 2.369% | 0.0137% | 70% | 0.016606 | 0 | 6 | 0.016606 | 216.8603 | 32.03 | 2029-04-13 | 31.6006 | 33.1209 | 34.3854 | 2029-04-13 | 3.677% | 0.125% | 70% | 0.54159 | 3 | 9 | 3.5416 | TRUE | FALSE
2029-04-14 | 157.6754 | 157.6754 | 165.2903 | 169.3091 | 169.323 | 0.72456 | FALSE | 238.9537 | 2021 | 2029-04-14 | 5.011% | 0% | -0.404% | 2.374% | 0.01348% | 70% | 0.018224 | 0 | 6 | 0.018224 | 217.6031 | 157.6754 | 2029-04-14 | 155.4604 | 162.9683 | 169.1969 | 2029-04-14 | 3.681% | 0.1227% | 70% | 0.54321 | 3 | 9 | 3.5432 | TRUE | FALSE
2029-04-15 | 176.5519 | 176.5519 | 185.1108 | 189.6216 | 189.6399 | 0.80863 | FALSE | 240.8041 | 2021 | 2029-04-15 | 5.012% | 0% | -0.3887% | 2.379% | 0.01325% | 70% | 0.019899 | 0 | 6 | 0.019899 | 218.3263 | 176.5519 | 2029-04-15 | 174.0536 | 182.4915 | 189.4739 | 2029-04-15 | 3.685% | 0.1205% | 70% | 0.54489 | 3 | 9 | 3.5449 | TRUE | FALSE
2029-04-16 | 158.4484 | 158.4484 | 166.1604 | 170.2185 | 170.2319 | 0.72338 | FALSE | 218.0084 | 2020 | 2029-04-16 | 5.014% | 0% | -0.3725% | 2.384% | 0.01302% | 70% | 0.02163 | 0 | 6 | 0.02163 | 219.0275 | 158.4484 | 2029-04-16 | 156.2305 | 163.8346 | 170.1102 | 2029-04-16 | 3.689% | 0.1182% | 70% | 0.54662 | 3 | 9 | 3.5466 | TRUE | FALSE
2029-04-17 | 216.5479 | 217.3183 | 227.9421 | 233.5216 | 233.551 | 0.98914 | FALSE | 239.5561 | 2022 | 2029-04-17 | 5.015% | 0.3545% | -0.3545% | 2.389% | 0.01278% | 70% | 0.023421 | 0 | 6 | 0.023421 | 219.7034 | 217.3183 | 2029-04-17 | 213.401 | 224.6687 | 233.2841 | 2029-04-17 | 3.693% | 0.1161% | 70% | 0.54841 | 3 | 9 | 3.5484 | TRUE | FALSE
2029-04-18 | 140.965 | 140.965 | 147.8888 | 151.5169 | 151.5261 | 0.63968 | FALSE | 168.8909 | 2021 | 2029-04-18 | 5.017% | 0% | -0.3349% | 2.395% | 0.01251% | 70% | 0.025271 | 0 | 6 | 0.025271 | 220.3533 | 140.965 | 2029-04-18 | 139.0154 | 145.8434 | 151.4424 | 2029-04-18 | 3.697% | 0.1138% | 70% | 0.55026 | 3 | 9 | 3.5503 | TRUE | FALSE
2029-04-19 | 45.5389 | 45.5389 | 47.787 | 48.962 | 48.962 | 0.20605 | FALSE | 240.3538 | 2021 | 2029-04-19 | 5.018% | 0% | -0.3138% | 2.4% | 0.01219% | 70% | 0.027183 | 0 | 6 | 0.027183 | 220.9783 | 45.5389 | 2029-04-19 | 44.9317 | 47.1498 | 48.962 | 2029-04-19 | 3.701% | 0.1115% | 70% | 0.55217 | 3 | 9 | 3.5522 | TRUE | FALSE
2029-04-20 | 42.7317 | 42.7317 | 44.8523 | 45.9577 | 45.9577 | 0.19283 | FALSE | 180.5187 | 2021 | 2029-04-20 | 5.02% | 0% | -0.2915% | 2.405% | 0.01182% | 70% | 0.029158 | 0 | 6 | 0.029158 | 221.5796 | 42.7317 | 2029-04-20 | 42.1624 | 44.2548 | 45.9577 | 2029-04-20 | 3.705% | 0.1091% | 70% | 0.55415 | 3 | 9 | 3.5541 | TRUE | FALSE
2029-04-21 | 41.0995 | 41.0995 | 43.1505 | 44.2163 | 44.2163 | 0.18498 | FALSE | 207.748 | 2021 | 2029-04-21 | 5.021% | 0% | -0.2679% | 2.411% | 0.0114% | 70% | 0.031198 | 0 | 6 | 0.031198 | 222.1582 | 41.0995 | 2029-04-21 | 40.5524 | 42.5761 | 44.2163 | 2029-04-21 | 3.709% | 0.1067% | 70% | 0.55619 | 3 | 9 | 3.5562 | TRUE | FALSE
2029-04-22 | 116.0104 | 116.0104 | 121.8329 | 124.8492 | 124.8535 | 0.52085 | FALSE | 227.2709 | 2021 | 2029-04-22 | 5.022% | 0% | -0.2433% | 2.416% | 0.01094% | 70% | 0.033303 | 0 | 6 | 0.033303 | 222.7155 | 116.0104 | 2029-04-22 | 114.4338 | 120.1773 | 124.8124 | 2029-04-22 | 3.714% | 0.1042% | 70% | 0.55829 | 3 | 9 | 3.5583 | TRUE | FALSE
2029-04-23 | 35.5398 | 35.5398 | 37.3341 | 38.2605 | 38.2605 | 0.15917 | FALSE | 240.6463 | 2021 | 2029-04-23 | 5.024% | 0% | -0.2177% | 2.421% | 0.01043% | 70% | 0.035476 | 0 | 6 | 0.035476 | 223.2524 | 35.5398 | 2029-04-23 | 35.0675 | 36.838 | 38.2605 | 2029-04-23 | 3.718% | 0.1016% | 70% | 0.56046 | 3 | 9 | 3.5605 | TRUE | FALSE
2029-04-24 | 132.0431 | 132.0431 | 138.75 | 142.2009 | 142.2067 | 0.59005 | FALSE | 236.2054 | 2021 | 2029-04-24 | 5.025% | 0% | -0.1915% | 2.427% | 0.009881% | 70% | 0.037717 | 0 | 6 | 0.037717 | 223.7701 | 132.0431 | 2029-04-24 | 130.2419 | 136.8573 | 142.1485 | 2029-04-24 | 3.722% | 0.09876% | 70% | 0.5627 | 3 | 9 | 3.5627 | TRUE | FALSE
2029-04-25 | 169.4395 | 169.4395 | 178.0989 | 182.5387 | 182.5498 | 0.75549 | FALSE | 203.7273 | 2020 | 2029-04-25 | 5.027% | 0% | -0.1646% | 2.432% | 0.009323% | 70% | 0.040027 | 0 | 6 | 0.040027 | 224.2697 | 169.4395 | 2029-04-25 | 167.0977 | 175.6374 | 182.4362 | 2029-04-25 | 3.727% | 0.09557% | 70% | 0.56502 | 3 | 9 | 3.565 | TRUE | FALSE
2029-04-26 | 216.4563 | 216.4563 | 227.5873 | 233.274 | 233.2933 | 0.96308 | FALSE | 233.2943 | 2027 | 2029-04-26 | 5.028% | 0% | -0.1372% | 2.438% | 0.00875% | 70% | 0.042409 | 0 | 6 | 0.042409 | 224.7524 | 216.4563 | 2029-04-26 | 213.4183 | 224.3931 | 233.09 | 2029-04-26 | 3.731% | 0.092% | 70% | 0.5674 | 3 | 9 | 3.5674 | TRUE | FALSE
2029-04-27 | 166.2501 | 166.2501 | 174.8528 | 179.232 | 179.2412 | 0.73815 | FALSE | 179.2464 | 2027 | 2029-04-27 | 5.03% | 0% | -0.1096% | 2.443% | 0.008163% | 70% | 0.044864 | 0 | 6 | 0.044864 | 225.2193 | 166.2501 | 2029-04-27 | 163.9658 | 172.4503 | 179.1424 | 2029-04-27 | 3.736% | 0.08807% | 70% | 0.56985 | 3 | 9 | 3.5699 | TRUE | FALSE
2029-04-28 | 96.0676 | 96.0676 | 101.0698 | 103.6071 | 103.6085 | 0.42567 | FALSE | 104.2696 | 2020 | 2029-04-28 | 5.031% | 0% | -0.0817% | 2.449% | 0.007559% | 70% | 0.047392 | 0 | 6 | 0.047392 | 225.6716 | 96.0676 | 2029-04-28 | 94.783 | 99.7184 | 103.5929 | 2029-04-28 | 3.74% | 0.08376% | 70% | 0.57238 | 3 | 9 | 3.5724 | TRUE | FALSE
2029-04-29 | 172.2747 | 172.2747 | 181.301 | 185.863 | 185.8715 | 0.76189 | FALSE | 185.8757 | 2027 | 2029-04-29 | 5.032% | 0% | -0.05381% | 2.455% | 0.006939% | 70% | 0.049994 | 0 | 6 | 0.049994 | 226.1104 | 172.2747 | 2029-04-29 | 169.9151 | 178.8178 | 185.7745 | 2029-04-29 | 3.745% | 0.07908% | 70% | 0.57498 | 3 | 9 | 3.575 | TRUE | FALSE
2029-04-30 | 166.2852 | 166.2852 | 175.0514 | 175.7622 | 175.7689 | 0.71886 | FALSE | 227.9519 | 2020 | 2029-04-30 | 5.034% | 0% | -0.02602% | 0.4044% | 0.0063% | 70% | 0.052672 | 0 | 6 | 0.052672 | 231.3115 | 166.2852 | 2029-04-30 | 162.7869 | 171.3687 | 175.691 | 2029-04-30 | 2.46% | 0.07402% | 70% | 0.57766 | 3 | 9 | 3.5777 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 186.775 | 186.775 | 196.6814 | 197.4945 | 197.5025 | 0.806 | FALSE | 197.5055 | 2027 | 2029-05-01 | 5.035% | 0% | 0.001519% | 0.4117% | 0.005643% | 70% | 0.055427 | 0 | 6 | 0.055427 | 231.7275 | 186.775 | 2029-05-01 | 182.8392 | 192.5369 | 197.4046 | 2029-05-01 | 2.466% | 0.06858% | 70% | 0.58041 | 3 | 9 | 3.5804 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 110.2784 | 110.2784 | 116.1624 | 116.6511 | 116.6526 | 0.47507 | FALSE | 175.6017 | 2021 | 2029-05-02 | 5.037% | 0% | 0.02866% | 0.419% | 0.004996% | 70% | 0.05826 | 0 | 6 | 0.05826 | 232.1242 | 110.2784 | 2029-05-02 | 107.9896 | 113.7515 | 116.6342 | 2029-05-02 | 2.472% | 0.063% | 70% | 0.58325 | 3 | 9 | 3.5832 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 132.3236 | 132.3236 | 139.4251 | 140.0219 | 140.0242 | 0.56911 | FALSE | 247.0298 | 2021 | 2029-05-03 | 5.038% | 0% | 0.05527% | 0.4262% | 0.004389% | 70% | 0.061171 | 0 | 6 | 0.061171 | 232.5031 | 132.3236 | 2029-05-03 | 129.5715 | 136.5253 | 139.9933 | 2029-05-03 | 2.477% | 0.05743% | 70% | 0.58616 | 3 | 9 | 3.5862 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 71.7439 | 71.7439 | 75.616 | 75.9452 | 75.9453 | 0.30808 | FALSE | 222.3316 | 2020 | 2029-05-04 | 5.04% | 0% | 0.0812% | 0.4335% | 0.003822% | 70% | 0.064161 | 0 | 6 | 0.064161 | 232.8657 | 71.7439 | 2029-05-04 | 70.2667 | 74.0591 | 75.9448 | 2029-05-04 | 2.483% | 0.05187% | 70% | 0.58915 | 3 | 9 | 3.5891 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 147.691 | 147.691 | 155.7056 | 156.395 | 156.3974 | 0.63327 | FALSE | 243.9929 | 2020 | 2029-05-05 | 5.041% | 0% | 0.1063% | 0.4408% | 0.003295% | 70% | 0.067231 | 0 | 6 | 0.067231 | 233.2138 | 147.691 | 2029-05-05 | 144.6231 | 152.4713 | 156.3629 | 2029-05-05 | 2.489% | 0.04632% | 70% | 0.59222 | 3 | 9 | 3.5922 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 162.3282 | 162.3282 | 171.1832 | 171.9537 | 171.9564 | 0.69504 | FALSE | 208.5946 | 2020 | 2029-05-06 | 5.042% | 0% | 0.1304% | 0.4481% | 0.002808% | 70% | 0.070381 | 0 | 6 | 0.070381 | 233.5489 | 162.3282 | 2029-05-06 | 158.9569 | 167.628 | 171.9168 | 2029-05-06 | 2.495% | 0.04078% | 70% | 0.59537 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 192.7815 | 192.7815 | 203.3502 | 204.2804 | 204.284 | 0.8243 | FALSE | 250.0091 | 2020 | 2029-05-07 | 5.044% | 0% | 0.1535% | 0.4553% | 0.002359% | 70% | 0.073612 | 0 | 6 | 0.073612 | 233.8726 | 192.7815 | 2029-05-07 | 188.7742 | 199.1232 | 204.2301 | 2029-05-07 | 2.501% | 0.03524% | 70% | 0.5986 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 211.4807 | 211.4807 | 223.1292 | 224.1662 | 224.17 | 0.90304 | FALSE | 242.4779 | 2021 | 2029-05-08 | 5.045% | 0% | 0.1752% | 0.4626% | 0.001961% | 70% | 0.076924 | 0 | 6 | 0.076924 | 234.1866 | 211.4807 | 2029-05-08 | 207.0884 | 218.4949 | 224.1122 | 2029-05-08 | 2.506% | 0.02994% | 70% | 0.60191 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 229.8191 | 229.3704 | 242.06 | 243.2029 | 243.2066 | 0.97816 | FALSE | 250.7474 | 2022 | 2029-05-09 | 5.047% | -0.1956% | 0.1956% | 0.4699% | 0.0016% | 70% | 0.080318 | 0 | 6 | 0.080318 | 234.4924 | 229.3704 | 2029-05-09 | 225.0761 | 237.0387 | 243.1475 | 2029-05-09 | 2.512% | 0.02511% | 70% | 0.60531 | 3 | 9 | 3.6053 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 221.7902 | 221.7902 | 234.1104 | 235.233 | 235.2358 | 0.94462 | FALSE | 235.236 | 2027 | 2029-05-10 | 5.048% | 0% | 0.2144% | 0.4772% | 0.001278% | 70% | 0.083793 | 0 | 6 | 0.083793 | 234.7917 | 221.7902 | 2029-05-10 | 217.2026 | 229.268 | 235.1909 | 2029-05-10 | 2.518% | 0.02073% | 70% | 0.60878 | 3 | 9 | 3.6088 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 236.1473 | 235.6017 | 248.7379 | 249.949 | 249.9515 | 1.0022 | FALSE | 250.0483 | 2023 | 2029-05-11 | 5.05% | -0.2316% | 0.2316% | 0.4845% | 0.0009953% | 70% | 0.087349 | 0 | 6 | 0.087349 | 235.0861 | 235.6017 | 2029-05-11 | 231.3002 | 243.601 | 249.9094 | 2029-05-11 | 2.524% | 0.01682% | 70% | 0.61234 | 3 | 9 | 3.6123 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 178.6633 | 178.6633 | 188.6582 | 189.5907 | 189.5916 | 0.75905 | FALSE | 189.592 | 2027 | 2029-05-12 | 5.051% | 0% | 0.2469% | 0.4918% | 0.000752% | 70% | 0.090987 | 0 | 6 | 0.090987 | 235.3772 | 178.6633 | 2029-05-12 | 174.9888 | 184.7782 | 189.575 | 2029-05-12 | 2.53% | 0.01337% | 70% | 0.61597 | 3 | 9 | 3.616 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 184.0153 | 184.0153 | 194.34 | 195.3149 | 195.3156 | 0.78083 | FALSE | 225.7449 | 2021 | 2029-05-13 | 5.052% | 0% | 0.2602% | 0.4992% | 0.0005495% | 70% | 0.094705 | 0 | 6 | 0.094705 | 235.6667 | 184.0153 | 2029-05-13 | 180.2357 | 190.3483 | 195.3017 | 2029-05-13 | 2.536% | 0.01039% | 70% | 0.61969 | 3 | 9 | 3.6197 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 213.2618 | 213.2618 | 225.2575 | 226.4042 | 226.405 | 0.90382 | FALSE | 226.4051 | 2027 | 2029-05-14 | 5.054% | 0% | 0.2715% | 0.5065% | 0.0003886% | 70% | 0.098503 | 0 | 6 | 0.098503 | 235.9561 | 213.2618 | 2029-05-14 | 208.8845 | 220.634 | 226.3896 | 2029-05-14 | 2.542% | 0.007884% | 70% | 0.62349 | 3 | 9 | 3.6235 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 218.0837 | 218.0837 | 230.3759 | 231.5657 | 231.5662 | 0.92312 | FALSE | 231.5663 | 2027 | 2029-05-15 | 5.055% | 0% | 0.2804% | 0.5138% | 0.0002703% | 70% | 0.10238 | 0 | 6 | 0.10238 | 236.2451 | 218.0837 | 2029-05-15 | 213.613 | 225.6532 | 231.5542 | 2029-05-15 | 2.548% | 0.005847% | 70% | 0.62737 | 3 | 9 | 3.6274 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 215.54 | 215.54 | 227.7077 | 228.9006 | 228.901 | 0.91125 | FALSE | 228.901 | 2027 | 2029-05-16 | 5.057% | 0% | 0.2868% | 0.5211% | 0.0001957% | 70% | 0.10634 | 0 | 6 | 0.10634 | 236.5326 | 215.54 | 2029-05-16 | 211.1268 | 223.0454 | 228.8924 | 2029-05-16 | 2.554% | 0.004294% | 70% | 0.63132 | 3 | 9 | 3.6313 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 230.3108 | 229.6435 | 242.6207 | 243.9096 | 243.9099 | 0.9697 | FALSE | 243.9255 | 2025 | 2029-05-17 | 5.058% | -0.2906% | 0.2906% | 0.5285% | 0.0001323% | 70% | 0.11037 | 0 | 6 | 0.11037 | 236.8182 | 229.6435 | 2029-05-17 | 225.6366 | 237.6577 | 243.903 | 2029-05-17 | 2.561% | 0.002985% | 70% | 0.63536 | 3 | 9 | 3.6354 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 219.2679 | 219.2679 | 231.6655 | 232.9134 | 232.9136 | 0.92479 | FALSE | 251.9949 | 2020 | 2029-05-18 | 5.06% | 0% | 0.2919% | 0.5358% | 8.049e-05% | 70% | 0.11448 | 0 | 6 | 0.11448 | 237.1012 | 219.2679 | 2029-05-18 | 214.7873 | 226.9315 | 232.9096 | 2029-05-18 | 2.567% | 0.001923% | 70% | 0.63947 | 3 | 9 | 3.6395 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 219.4451 | 219.4451 | 231.8539 | 233.12 | 233.1201 | 0.92444 | FALSE | 256.1943 | 2020 | 2029-05-19 | 5.061% | 0% | 0.291% | 0.5431% | 4.081e-05% | 70% | 0.11867 | 0 | 6 | 0.11867 | 237.3806 | 219.4451 | 2029-05-19 | 214.9647 | 227.1201 | 233.1178 | 2029-05-19 | 2.573% | 0.00111% | 70% | 0.64365 | 3 | 9 | 3.6437 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 205.3046 | 205.3046 | 216.91 | 218.1107 | 218.1107 | 0.86387 | FALSE | 253.752 | 2020 | 2029-05-20 | 5.062% | 0% | 0.2879% | 0.5505% | 1.38e-05% | 70% | 0.12293 | 0 | 6 | 0.12293 | 237.6554 | 205.3046 | 2029-05-20 | 201.1161 | 212.4848 | 218.1097 | 2029-05-20 | 2.579% | 0.0005488% | 70% | 0.64791 | 3 | 9 | 3.6479 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 217.9867 | 217.9867 | 230.3005 | 231.5923 | 231.5923 | 0.9162 | FALSE | 256.8373 | 2020 | 2029-05-21 | 5.064% | 0% | 0.2829% | 0.5578% | 0% | 70% | 0.12726 | 0 | 6 | 0.12726 | 237.9247 | 217.9867 | 2029-05-21 | 213.5423 | 225.605 | 231.5919 | 2029-05-21 | 2.585% | 0.0002408% | 70% | 0.65224 | 3 | 9 | 3.6522 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 166.3627 | 166.3627 | 175.7504 | 176.7494 | 176.7494 | 0.69845 | FALSE | 224.9079 | 2020 | 2029-05-22 | 5.065% | 0% | 0.2762% | 0.5652% | 0% | 70% | 0.13166 | 0 | 6 | 0.13166 | 238.1875 | 166.3627 | 2029-05-22 | 162.9727 | 172.1692 | 176.7492 | 2029-05-22 | 2.591% | 0.0001889% | 70% | 0.65665 | 3 | 9 | 3.6566 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 74.4845 | 74.4845 | 78.6819 | 79.135 | 79.135 | 0.31238 | FALSE | 238.8791 | 2020 | 2029-05-23 | 5.067% | 0% | 0.2679% | 0.5725% | 0% | 70% | 0.13613 | 0 | 6 | 0.13613 | 238.4429 | 74.4845 | 2029-05-23 | 72.9676 | 77.0795 | 79.135 | 2029-05-23 | 2.597% | 0.0001429% | 70% | 0.66111 | 3 | 9 | 3.6611 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 62.2582 | 62.2582 | 65.761 | 66.1445 | 66.1445 | 0.26083 | FALSE | 75.5145 | 2020 | 2029-05-24 | 5.068% | 0% | 0.2583% | 0.5799% | 0% | 70% | 0.14066 | 0 | 6 | 0.14066 | 238.69 | 62.2582 | 2029-05-24 | 60.991 | 64.4224 | 66.1445 | 2029-05-24 | 2.604% | 0.0001029% | 70% | 0.66565 | 3 | 9 | 3.6656 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 157.7242 | 157.7242 | 166.5814 | 167.5653 | 167.5653 | 0.66013 | FALSE | 231.4163 | 2020 | 2029-05-25 | 5.07% | 0% | 0.2474% | 0.5872% | -3.043e-20% | 70% | 0.14526 | 0 | 6 | 0.14526 | 238.9279 | 157.7242 | 2029-05-25 | 154.5153 | 163.1922 | 167.5653 | 2029-05-25 | 2.61% | 6.922e-05% | 70% | 0.67024 | 3 | 9 | 3.6702 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 110.3993 | 110.3993 | 116.586 | 117.2833 | 117.2833 | 0.46162 | FALSE | 258.6596 | 2020 | 2029-05-26 | 5.071% | 0% | 0.2355% | 0.5946% | 0% | 70% | 0.14991 | 0 | 6 | 0.14991 | 239.1555 | 110.3993 | 2029-05-26 | 108.1544 | 114.2153 | 117.2833 | 2029-05-26 | 2.616% | 4.19e-05% | 70% | 0.6749 | 3 | 9 | 3.6749 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 164.8626 | 164.8626 | 174.0805 | 175.1347 | 175.1347 | 0.68873 | FALSE | 257.863 | 2021 | 2029-05-27 | 5.072% | 0% | 0.2228% | 0.6019% | 0% | 70% | 0.15463 | 0 | 6 | 0.15463 | 239.3719 | 164.8626 | 2029-05-27 | 161.5119 | 170.5425 | 175.1347 | 2029-05-27 | 2.622% | 2.113e-05% | 70% | 0.67962 | 3 | 9 | 3.6796 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 228.1172 | 228.1172 | 240.8414 | 242.3178 | 242.3178 | 0.95217 | FALSE | 252.2762 | 2020 | 2029-05-28 | 5.074% | 0% | 0.2094% | 0.6093% | 0% | 70% | 0.1594 | 0 | 6 | 0.1594 | 239.5761 | 228.1172 | 2029-05-28 | 223.4833 | 235.949 | 242.3177 | 2029-05-28 | 2.628% | 7.107e-06% | 70% | 0.68439 | 3 | 9 | 3.6844 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 245.7962 | 245.3168 | 258.9662 | 260.573 | 260.573 | 1.0231 | FALSE | 261.6454 | 2022 | 2029-05-29 | 5.075% | -0.1954% | 0.1954% | 0.6166% | 1.536e-20% | 70% | 0.16422 | 0 | 6 | 0.16422 | 239.7674 | 245.3168 | 2029-05-29 | 240.832 | 253.7084 | 260.573 | 2029-05-29 | 2.634% | 0% | 70% | 0.68921 | 3 | 9 | 3.6892 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 196.3123 | 196.3123 | 207.2071 | 208.5081 | 208.5081 | 0.81815 | FALSE | 240.6765 | 2020 | 2029-05-30 | 5.077% | 0% | 0.1812% | 0.624% | 0% | 70% | 0.16909 | 0 | 6 | 0.16909 | 239.9456 | 196.3123 | 2029-05-30 | 192.3286 | 203.0024 | 208.5081 | 2029-05-30 | 2.641% | 0% | 70% | 0.69407 | 3 | 9 | 3.6941 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 231.1319 | 231.1319 | 243.9259 | 245.4756 | 245.4756 | 0.9626 | FALSE | 248.8708 | 2020 | 2029-05-31 | 5.078% | 0% | 0.1669% | 0.6313% | 0% | 70% | 0.174 | 0 | 6 | 0.174 | 240.1109 | 231.1319 | 2029-05-31 | 226.4442 | 238.9787 | 245.4756 | 2029-05-31 | 2.647% | 0% | 70% | 0.69899 | 3 | 9 | 3.699 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 239.0835 | 238.7193 | 251.899 | 253.5181 | 253.5181 | 0.99357 | FALSE | 253.6022 | 2026 | 2029-06-01 | 5.08% | -0.1526% | 0.1526% | 0.6387% | 0% | 70% | 0.17895 | 0 | 6 | 0.17895 | 240.2632 | 238.7193 | 2029-06-01 | 234.2567 | 246.7928 | 253.5181 | 2029-06-01 | 2.653% | 0% | 70% | 0.70394 | 3 | 9 | 3.7039 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 169.1456 | 169.1456 | 178.4603 | 179.6207 | 179.6207 | 0.70359 | TRUE | 179.6207 | 2029 | 2029-06-02 | 5.081% | 0% | 0.1385% | 0.646% | 7.753e-21% | 70% | 0.18395 | 0 | 6 | 0.18395 | 240.4026 | 169.1456 | 2029-06-02 | 165.7187 | 174.8447 | 179.6207 | 2029-06-02 | 2.659% | 0% | 70% | 0.70893 | 3 | 9 | 3.7089 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 229.976 | 229.976 | 242.6092 | 244.2047 | 244.2047 | 0.95612 | FALSE | 244.2047 | 2028 | 2029-06-03 | 5.082% | 0% | 0.1248% | 0.6533% | -7.772e-21% | 70% | 0.18897 | 0 | 6 | 0.18897 | 240.5293 | 229.976 | 2029-06-03 | 225.3192 | 237.6966 | 244.2047 | 2029-06-03 | 2.665% | 0% | 70% | 0.71396 | 3 | 9 | 3.714 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 123.995 | 123.995 | 130.7903 | 131.6601 | 131.6601 | 0.51527 | FALSE | 134.0816 | 2020 | 2029-06-04 | 5.084% | 0% | 0.1117% | 0.6607% | 0% | 70% | 0.19403 | 0 | 6 | 0.19403 | 240.6431 | 123.995 | 2029-06-04 | 121.4857 | 128.1434 | 131.6601 | 2029-06-04 | 2.671% | 0% | 70% | 0.71901 | 3 | 9 | 3.719 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 128.3893 | 128.3893 | 135.4098 | 136.3204 | 136.3204 | 0.5333 | FALSE | 166.7573 | 2021 | 2029-06-05 | 5.085% | 0% | 0.09933% | 0.668% | 3.905e-21% | 70% | 0.19911 | 0 | 6 | 0.19911 | 240.7443 | 128.3893 | 2029-06-05 | 125.7925 | 132.671 | 136.3204 | 2029-06-05 | 2.677% | 0% | 70% | 0.7241 | 3 | 9 | 3.7241 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 201.6847 | 201.6847 | 212.6907 | 214.1368 | 214.1368 | 0.83745 | TRUE | 214.1368 | 2029 | 2029-06-06 | 5.087% | 0% | 0.08792% | 0.6753% | -3.915e-21% | 70% | 0.20421 | 0 | 6 | 0.20421 | 240.8328 | 201.6847 | 2029-06-06 | 197.6078 | 208.3913 | 214.1368 | 2029-06-06 | 2.683% | 0% | 70% | 0.7292 | 3 | 9 | 3.7292 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 115.3737 | 115.3737 | 121.6583 | 122.4945 | 122.4945 | 0.47891 | FALSE | 235.6766 | 2021 | 2029-06-07 | 5.088% | 0% | 0.07763% | 0.6826% | 0% | 70% | 0.20933 | 0 | 6 | 0.20933 | 240.9088 | 115.3737 | 2029-06-07 | 113.0428 | 119.2005 | 122.4945 | 2029-06-07 | 2.689% | 0% | 70% | 0.73432 | 3 | 9 | 3.7343 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 95.5651 | 95.5651 | 100.7626 | 101.4627 | 101.4627 | 0.39658 | FALSE | 257.6218 | 2021 | 2029-06-08 | 5.09% | 0% | 0.06863% | 0.6899% | 0% | 70% | 0.21446 | 0 | 6 | 0.21446 | 240.9722 | 95.5651 | 2029-06-08 | 93.6356 | 98.7282 | 101.4627 | 2029-06-08 | 2.695% | 0% | 70% | 0.73945 | 3 | 9 | 3.7394 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 191.7062 | 191.7062 | 202.1197 | 203.5389 | 203.5389 | 0.79539 | FALSE | 253.9139 | 2021 | 2029-06-09 | 5.091% | 0% | 0.06111% | 0.6972% | 0% | 70% | 0.2196 | 0 | 6 | 0.2196 | 241.0231 | 191.7062 | 2029-06-09 | 187.8379 | 198.0413 | 203.5389 | 2029-06-09 | 2.701% | 0% | 70% | 0.74459 | 3 | 9 | 3.7446 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 243.0936 | 242.9594 | 256.1449 | 257.9623 | 257.9623 | 1.0079 | FALSE | 260.6261 | 2022 | 2029-06-10 | 5.092% | -0.05523% | 0.05523% | 0.7045% | -4.941e-22% | 70% | 0.22475 | 0 | 6 | 0.22475 | 241.0617 | 242.9594 | 2029-06-10 | 238.1986 | 250.9796 | 257.9623 | 2029-06-10 | 2.707% | 0% | 70% | 0.74973 | 3 | 9 | 3.7497 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 233.6738 | 233.6738 | 246.3486 | 248.1147 | 248.1147 | 0.96925 | TRUE | 248.1147 | 2029 | 2029-06-11 | 5.094% | 0% | 0.05119% | 0.7118% | 0% | 70% | 0.22989 | 0 | 6 | 0.22989 | 241.0879 | 233.6738 | 2029-06-11 | 228.9646 | 241.3839 | 248.1147 | 2029-06-11 | 2.713% | 0% | 70% | 0.75488 | 3 | 9 | 3.7549 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 191.1191 | 191.1191 | 201.4844 | 202.9437 | 202.9437 | 0.79269 | TRUE | 202.9437 | 2029 | 2029-06-12 | 5.095% | 0% | 0.04916% | 0.7191% | 0% | 70% | 0.23503 | 0 | 6 | 0.23503 | 241.1017 | 191.1191 | 2029-06-12 | 187.27 | 197.4265 | 202.9437 | 2029-06-12 | 2.719% | 0% | 70% | 0.76002 | 3 | 9 | 3.76 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 210.7736 | 210.7736 | 222.2086 | 223.8343 | 223.8343 | 0.87421 | FALSE | 245.6889 | 2021 | 2029-06-13 | 5.097% | 0% | 0.04932% | 0.7263% | 0% | 70% | 0.24016 | 0 | 6 | 0.24016 | 241.1022 | 210.7736 | 2029-06-13 | 206.5315 | 217.7363 | 223.8343 | 2029-06-13 | 2.724% | 0% | 70% | 0.76515 | 3 | 9 | 3.7652 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 212.9467 | 212.9467 | 224.5089 | 226.168 | 226.168 | 0.88327 | FALSE | 238.6997 | 2021 | 2029-06-14 | 5.098% | 0% | 0.05184% | 0.7336% | 0% | 70% | 0.24528 | 0 | 6 | 0.24528 | 241.0885 | 212.9467 | 2029-06-14 | 208.6637 | 219.9934 | 226.168 | 2029-06-14 | 2.73% | 0% | 70% | 0.77027 | 3 | 9 | 3.7703 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 227.0866 | 227.0866 | 239.433 | 241.2199 | 241.2199 | 0.94203 | TRUE | 241.2199 | 2029 | 2029-06-15 | 5.1% | 0% | 0.0569% | 0.7408% | 0% | 70% | 0.25039 | 0 | 6 | 0.25039 | 241.0597 | 227.0866 | 2029-06-15 | 222.5224 | 234.6206 | 241.2199 | 2029-06-15 | 2.736% | 0% | 70% | 0.77537 | 3 | 9 | 3.7754 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 216.8587 | 216.8587 | 228.6708 | 230.3942 | 230.3942 | 0.89977 | FALSE | 232.8105 | 2021 | 2029-06-16 | 5.101% | 0% | 0.0645% | 0.748% | 0% | 70% | 0.25547 | 0 | 6 | 0.25547 | 241.0152 | 216.8587 | 2029-06-16 | 212.5032 | 224.078 | 230.3942 | 2029-06-16 | 2.741% | 0% | 70% | 0.78045 | 3 | 9 | 3.7805 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 217.8438 | 217.8438 | 229.7369 | 231.4851 | 231.4851 | 0.90408 | TRUE | 231.4851 | 2029 | 2029-06-17 | 5.102% | 0% | 0.07438% | 0.7552% | 0% | 70% | 0.26052 | 0 | 6 | 0.26052 | 240.9552 | 217.8438 | 2029-06-17 | 213.4716 | 225.126 | 231.4851 | 2029-06-17 | 2.747% | 0% | 70% | 0.78551 | 3 | 9 | 3.7855 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 231.484 | 231.484 | 244.1564 | 246.0322 | 246.0322 | 0.96099 | TRUE | 246.0322 | 2029 | 2029-06-18 | 5.104% | 0% | 0.0864% | 0.7624% | 0% | 70% | 0.26555 | 0 | 6 | 0.26555 | 240.8795 | 231.484 | 2029-06-18 | 226.8415 | 239.2598 | 246.0322 | 2029-06-18 | 2.753% | 0% | 70% | 0.79053 | 3 | 9 | 3.7905 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 233.9672 | 233.7326 | 246.5682 | 248.4804 | 248.4804 | 0.9707 | FALSE | 248.8058 | 2026 | 2029-06-19 | 5.105% | -0.1004% | 0.1004% | 0.7696% | 0% | 70% | 0.27054 | 0 | 6 | 0.27054 | 240.7881 | 233.7326 | 2029-06-19 | 229.2911 | 241.6269 | 248.4804 | 2029-06-19 | 2.758% | 0% | 70% | 0.79553 | 3 | 9 | 3.7955 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 123.6927 | 123.6927 | 130.5091 | 131.5308 | 131.5308 | 0.51393 | FALSE | 238.9313 | 2020 | 2029-06-20 | 5.107% | 0% | 0.1162% | 0.7767% | 0% | 70% | 0.27549 | 0 | 6 | 0.27549 | 240.6809 | 123.6927 | 2029-06-20 | 121.2158 | 127.8957 | 131.5308 | 2029-06-20 | 2.764% | 0% | 70% | 0.80048 | 3 | 9 | 3.8005 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 81.0586 | 81.0586 | 85.5426 | 86.2185 | 86.2185 | 0.33696 | FALSE | 239.8369 | 2020 | 2029-06-21 | 5.108% | 0% | 0.1337% | 0.7839% | 0% | 70% | 0.28041 | 0 | 6 | 0.28041 | 240.5577 | 81.0586 | 2029-06-21 | 79.4367 | 83.831 | 86.2185 | 2029-06-21 | 2.769% | 0% | 70% | 0.80539 | 3 | 9 | 3.8054 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 180.8064 | 180.8064 | 190.8493 | 192.371 | 192.371 | 0.75205 | FALSE | 251.7497 | 2020 | 2029-06-22 | 5.11% | 0% | 0.1527% | 0.791% | 0% | 70% | 0.28527 | 0 | 6 | 0.28527 | 240.4184 | 180.8064 | 2029-06-22 | 177.1915 | 187.0337 | 192.371 | 2029-06-22 | 2.774% | 0% | 70% | 0.81026 | 3 | 9 | 3.8103 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 181.9668 | 181.9668 | 192.1184 | 193.6641 | 193.6641 | 0.75737 | FALSE | 205.448 | 2020 | 2029-06-23 | 5.111% | 0% | 0.173% | 0.7981% | 0% | 70% | 0.2901 | 0 | 6 | 0.2901 | 240.263 | 181.9668 | 2029-06-23 | 178.3318 | 188.2806 | 193.6641 | 2029-06-23 | 2.78% | 0% | 70% | 0.81508 | 3 | 9 | 3.8151 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 174.9225 | 174.9225 | 184.7258 | 186.2253 | 186.2253 | 0.72857 | FALSE | 256.7568 | 2020 | 2029-06-24 | 5.112% | 0% | 0.1945% | 0.8052% | 0% | 70% | 0.29486 | 0 | 6 | 0.29486 | 240.0914 | 174.9225 | 2029-06-24 | 171.4311 | 181.0387 | 186.2253 | 2029-06-24 | 2.785% | 0% | 70% | 0.81985 | 3 | 9 | 3.8199 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 155.078 | 155.078 | 163.8107 | 165.1522 | 165.1522 | 0.64642 | FALSE | 242.849 | 2020 | 2029-06-25 | 5.114% | 0% | 0.2171% | 0.8123% | 0% | 70% | 0.29958 | 0 | 6 | 0.29958 | 239.9034 | 155.078 | 2029-06-25 | 151.9854 | 160.5439 | 165.1522 | 2029-06-25 | 2.79% | 0% | 70% | 0.82457 | 3 | 9 | 3.8246 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 50.4449 | 50.4449 | 53.2996 | 53.7399 | 53.7399 | 0.21045 | FALSE | 246.9507 | 2021 | 2029-06-26 | 5.115% | 0% | 0.2405% | 0.8194% | 0% | 70% | 0.30424 | 0 | 6 | 0.30424 | 239.6991 | 50.4449 | 2029-06-26 | 49.4398 | 52.2376 | 53.7399 | 2029-06-26 | 2.796% | 0% | 70% | 0.82922 | 3 | 9 | 3.8292 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 74.0708 | 74.0708 | 78.2835 | 78.9359 | 78.9359 | 0.3093 | FALSE | 224.8366 | 2020 | 2029-06-27 | 5.117% | 0% | 0.2646% | 0.8264% | 0% | 70% | 0.30883 | 0 | 6 | 0.30883 | 239.4794 | 74.0708 | 2029-06-27 | 72.5963 | 76.7251 | 78.9359 | 2029-06-27 | 2.801% | 0% | 70% | 0.83382 | 3 | 9 | 3.8338 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 240.637 | 239.9427 | 253.6594 | 255.7912 | 255.7912 | 1.0029 | FALSE | 255.9646 | 2026 | 2029-06-28 | 5.118% | -0.2894% | 0.2894% | 0.8334% | 0% | 70% | 0.31337 | 0 | 6 | 0.31337 | 239.245 | 239.9427 | 2029-06-28 | 235.8898 | 248.6144 | 255.7912 | 2029-06-28 | 2.806% | 0% | 70% | 0.83835 | 3 | 9 | 3.8384 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 235.6484 | 234.9097 | 248.4084 | 250.5138 | 250.5138 | 0.9829 | FALSE | 251.8358 | 2022 | 2029-06-29 | 5.12% | -0.3145% | 0.3145% | 0.8404% | 0% | 70% | 0.31784 | 0 | 6 | 0.31784 | 238.997 | 234.9097 | 2029-06-29 | 231.0076 | 243.4724 | 250.5138 | 2029-06-29 | 2.811% | 0% | 70% | 0.84282 | 3 | 9 | 3.8428 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 57.7478 | 57.7478 | 61.0835 | 61.6056 | 61.6056 | 0.24189 | FALSE | 186.6601 | 2021 | 2029-06-30 | 5.121% | 0% | 0.3399% | 0.8474% | 0% | 70% | 0.32224 | 0 | 6 | 0.32224 | 238.7362 | 57.7478 | 2029-06-30 | 56.6014 | 59.8709 | 61.6056 | 2029-06-30 | 2.816% | 0% | 70% | 0.84722 | 3 | 9 | 3.8472 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 191.4339 | 191.4339 | 202.5494 | 204.2949 | 204.2949 | 0.80278 | FALSE | 255.6844 | 2020 | 2029-07-01 | 5.122% | 0% | 0.3653% | 0.8544% | 0% | 70% | 0.32657 | 0 | 6 | 0.32657 | 238.4637 | 191.4339 | 2029-07-01 | 187.6372 | 198.5322 | 204.2949 | 2029-07-01 | 2.821% | 0% | 70% | 0.85155 | 3 | 9 | 3.8516 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 219.5571 | 219.5571 | 232.3715 | 234.3904 | 234.3904 | 0.92181 | TRUE | 234.3904 | 2029 | 2029-07-02 | 5.124% | 0% | 0.3907% | 0.8613% | 0% | 70% | 0.33083 | 0 | 6 | 0.33083 | 238.1802 | 219.5571 | 2029-07-02 | 215.2069 | 227.7674 | 234.3904 | 2029-07-02 | 2.826% | 0% | 70% | 0.85581 | 3 | 9 | 3.8558 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 205.9108 | 205.9108 | 217.9902 | 219.8995 | 219.8995 | 0.86558 | TRUE | 219.8995 | 2029 | 2029-07-03 | 5.125% | 0% | 0.4159% | 0.8683% | 2.59e-22% | 70% | 0.33501 | 0 | 6 | 0.33501 | 237.8867 | 205.9108 | 2029-07-03 | 201.835 | 213.6753 | 219.8995 | 2029-07-03 | 2.831% | 0% | 70% | 0.86 | 3 | 9 | 3.86 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 186.6184 | 186.6184 | 197.6209 | 199.3658 | 199.3658 | 0.78548 | FALSE | 213.8986 | 2020 | 2029-07-04 | 5.127% | 0% | 0.4407% | 0.8752% | 5.19e-22% | 70% | 0.33912 | 0 | 6 | 0.33912 | 237.5842 | 186.6184 | 2029-07-04 | 182.9282 | 193.7131 | 199.3658 | 2029-07-04 | 2.835% | 0% | 70% | 0.86411 | 3 | 9 | 3.8641 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 230.0451 | 230.0451 | 243.6742 | 245.8428 | 245.8428 | 0.96954 | FALSE | 247.244 | 2021 | 2029-07-05 | 5.128% | 0% | 0.465% | 0.8821% | 1.04e-21% | 70% | 0.34316 | 0 | 6 | 0.34316 | 237.2736 | 230.0451 | 2029-07-05 | 225.5007 | 238.8606 | 245.8428 | 2029-07-05 | 2.84% | 0% | 70% | 0.86814 | 3 | 9 | 3.8681 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 170.0029 | 170.0029 | 180.1226 | 181.7382 | 181.7382 | 0.71745 | FALSE | 252.3656 | 2020 | 2029-07-06 | 5.13% | 0% | 0.4886% | 0.889% | 0% | 70% | 0.34711 | 0 | 6 | 0.34711 | 236.9556 | 170.0029 | 2029-07-06 | 166.6481 | 176.5681 | 181.7382 | 2029-07-06 | 2.845% | 0% | 70% | 0.8721 | 3 | 9 | 3.8721 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 219.7937 | 219.7937 | 232.9368 | 235.0424 | 235.0424 | 0.92884 | TRUE | 235.0424 | 2029 | 2029-07-07 | 5.131% | 0% | 0.5113% | 0.8958% | 0% | 70% | 0.35099 | 0 | 6 | 0.35099 | 236.6314 | 219.7937 | 2029-07-07 | 215.4608 | 228.3449 | 235.0424 | 2029-07-07 | 2.849% | 0% | 70% | 0.87598 | 3 | 9 | 3.876 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 238.879 | 237.6123 | 251.8828 | 254.1772 | 254.1772 | 1.0055 | FALSE | 257.6299 | 2020 | 2029-07-08 | 5.132% | -0.5331% | 0.5331% | 0.9027% | -4.182e-21% | 70% | 0.35479 | 0 | 6 | 0.35479 | 236.3017 | 237.6123 | 2029-07-08 | 234.2494 | 246.9227 | 254.1772 | 2029-07-08 | 2.854% | 0% | 70% | 0.87978 | 3 | 9 | 3.8798 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 236.1306 | 234.8304 | 248.9919 | 251.2773 | 251.2773 | 0.99518 | FALSE | 256.9869 | 2020 | 2029-07-09 | 5.134% | -0.5537% | 0.5537% | 0.9095% | -4.189e-21% | 70% | 0.35851 | 0 | 6 | 0.35851 | 235.9675 | 234.8304 | 2029-07-09 | 231.5624 | 244.094 | 251.2773 | 2029-07-09 | 2.859% | 0% | 70% | 0.88349 | 3 | 9 | 3.8835 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 234.3899 | 233.0547 | 247.1634 | 249.4491 | 249.4491 | 0.98907 | FALSE | 254.8292 | 2022 | 2029-07-10 | 5.135% | -0.5729% | 0.5729% | 0.9163% | 0% | 70% | 0.36214 | 0 | 6 | 0.36214 | 235.6295 | 233.0547 | 2029-07-10 | 229.8634 | 242.3066 | 249.4491 | 2029-07-10 | 2.863% | 0% | 70% | 0.88713 | 3 | 9 | 3.8871 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 228.6539 | 227.3111 | 241.1212 | 243.3677 | 243.3677 | 0.9661 | FALSE | 247.0328 | 2022 | 2029-07-11 | 5.137% | -0.5907% | 0.5907% | 0.9231% | 0% | 70% | 0.3657 | 0 | 6 | 0.3657 | 235.2877 | 227.3111 | 2029-07-11 | 224.2457 | 236.3884 | 243.3677 | 2029-07-11 | 2.868% | -8.406e-21% | 70% | 0.89069 | 3 | 9 | 3.8907 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 226.3828 | 226.3828 | 240.1813 | 242.4356 | 242.4356 | 0.96357 | TRUE | 242.4356 | 2029 | 2029-07-12 | 5.138% | 0% | 0.6069% | 0.9299% | 0% | 70% | 0.36918 | 0 | 6 | 0.36918 | 234.942 | 226.3828 | 2029-07-12 | 221.9442 | 235.4721 | 242.4356 | 2029-07-12 | 2.872% | 0% | 70% | 0.89416 | 3 | 9 | 3.8942 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 222.9642 | 222.9642 | 236.594 | 238.831 | 238.831 | 0.95043 | TRUE | 238.831 | 2029 | 2029-07-13 | 5.14% | 0% | 0.6212% | 0.9366% | 0% | 70% | 0.37257 | 0 | 6 | 0.37257 | 234.5923 | 222.9642 | 2029-07-13 | 218.5975 | 231.9603 | 238.831 | 2029-07-13 | 2.877% | 0% | 70% | 0.89756 | 3 | 9 | 3.8976 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 222.4595 | 222.4595 | 236.0931 | 238.3416 | 238.3416 | 0.94971 | FALSE | 245.9352 | 2020 | 2029-07-14 | 5.141% | 0% | 0.6336% | 0.9434% | 0% | 70% | 0.37588 | 0 | 6 | 0.37588 | 234.2385 | 222.4595 | 2029-07-14 | 218.1076 | 231.4745 | 238.3416 | 2029-07-14 | 2.881% | -1.69e-20% | 70% | 0.90087 | 3 | 9 | 3.9009 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 215.048 | 215.048 | 228.2558 | 230.4452 | 230.4452 | 0.91948 | TRUE | 230.4452 | 2029 | 2029-07-15 | 5.142% | 0% | 0.644% | 0.9501% | -1.693e-20% | 70% | 0.37911 | 0 | 6 | 0.37911 | 233.8803 | 215.048 | 2029-07-15 | 210.8458 | 223.7955 | 230.4452 | 2029-07-15 | 2.886% | 0% | 70% | 0.9041 | 3 | 9 | 3.9041 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 218.8173 | 218.8173 | 232.2816 | 234.5255 | 234.5255 | 0.93705 | TRUE | 234.5255 | 2029 | 2029-07-16 | 5.144% | 0% | 0.6527% | 0.9568% | 0% | 70% | 0.38226 | 0 | 6 | 0.38226 | 233.5162 | 218.8173 | 2029-07-16 | 214.5463 | 227.7478 | 234.5255 | 2029-07-16 | 2.89% | 1.695e-20% | 70% | 0.90725 | 3 | 9 | 3.9073 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 219.1363 | 219.1363 | 232.6429 | 234.9062 | 234.9062 | 0.93992 | FALSE | 248.3804 | 2021 | 2029-07-17 | 5.145% | 0% | 0.6604% | 0.9635% | 0% | 70% | 0.38533 | 0 | 6 | 0.38533 | 233.144 | 219.1363 | 2029-07-17 | 214.864 | 228.1073 | 234.9062 | 2029-07-17 | 2.894% | 1.024e-05% | 70% | 0.91032 | 3 | 9 | 3.9103 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 226.8645 | 225.361 | 239.272 | 241.6161 | 241.6161 | 0.9682 | TRUE | 241.6161 | 2029 | 2029-07-18 | 5.147% | -0.6672% | 0.6672% | 0.9702% | 0% | 70% | 0.38832 | 0 | 6 | 0.38832 | 232.7631 | 225.361 | 2029-07-18 | 222.5376 | 234.6125 | 241.6161 | 2029-07-18 | 2.899% | 3.086e-05% | 70% | 0.91331 | 3 | 9 | 3.9133 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 163.136 | 163.136 | 173.2194 | 174.9282 | 174.9282 | 0.70204 | FALSE | 253.531 | 2020 | 2029-07-19 | 5.148% | 0% | 0.673% | 0.9768% | 0% | 70% | 0.39123 | 0 | 6 | 0.39123 | 232.3729 | 163.136 | 2029-07-19 | 159.9629 | 169.8501 | 174.9281 | 2029-07-19 | 2.903% | 6.2e-05% | 70% | 0.91622 | 3 | 9 | 3.9162 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 163.7409 | 163.7409 | 173.8734 | 175.6004 | 175.6004 | 0.70586 | FALSE | 249.457 | 2020 | 2029-07-20 | 5.15% | 0% | 0.6779% | 0.9835% | 0% | 70% | 0.39407 | 0 | 6 | 0.39407 | 231.9729 | 163.7409 | 2029-07-20 | 160.5597 | 170.4953 | 175.6003 | 2029-07-20 | 2.907% | 0.0001038% | 70% | 0.91905 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 218.2032 | 218.2032 | 231.7194 | 234.0367 | 234.0367 | 0.94231 | TRUE | 234.0367 | 2029 | 2029-07-21 | 5.151% | 0% | 0.682% | 0.9901% | 0% | 70% | 0.39682 | 0 | 6 | 0.39682 | 231.5624 | 218.2032 | 2029-07-21 | 213.9687 | 227.2226 | 234.0363 | 2029-07-21 | 2.911% | 0.0001564% | 70% | 0.92181 | 3 | 9 | 3.9218 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 182.9495 | 182.9495 | 194.2916 | 196.2477 | 196.2477 | 0.79151 | FALSE | 233.1843 | 2021 | 2029-07-22 | 5.152% | 0% | 0.6852% | 0.9967% | 0% | 70% | 0.3995 | 0 | 6 | 0.3995 | 231.1409 | 182.9495 | 2029-07-22 | 179.4033 | 190.5256 | 196.2474 | 2029-07-22 | 2.916% | 0.00022% | 70% | 0.92449 | 3 | 9 | 3.9245 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 175.3892 | 175.3892 | 186.2703 | 188.1582 | 188.1582 | 0.76022 | FALSE | 203.1275 | 2020 | 2029-07-23 | 5.154% | 0% | 0.6877% | 1.003% | 0% | 70% | 0.4021 | 0 | 6 | 0.4021 | 230.7077 | 175.3892 | 2029-07-23 | 171.9936 | 182.664 | 188.1578 | 2029-07-23 | 2.92% | 0.0002946% | 70% | 0.92709 | 3 | 9 | 3.9271 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 219.944 | 219.944 | 233.5969 | 235.9801 | 235.9801 | 0.95518 | TRUE | 235.9801 | 2029 | 2029-07-24 | 5.155% | 0% | 0.6894% | 1.01% | -3.44e-20% | 70% | 0.40463 | 0 | 6 | 0.40463 | 230.2635 | 219.944 | 2029-07-24 | 215.6904 | 229.0794 | 235.9793 | 2029-07-24 | 2.924% | 0.0003805% | 70% | 0.92962 | 3 | 9 | 3.9296 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 115.2579 | 115.2579 | 122.4156 | 123.6728 | 123.6728 | 0.50154 | FALSE | 230.814 | 2020 | 2029-07-25 | 5.157% | 0% | 0.6903% | 1.017% | 2.81e-05% | 70% | 0.40708 | 0 | 6 | 0.40708 | 229.8093 | 115.2579 | 2029-07-25 | 113.0318 | 120.0512 | 123.6725 | 2029-07-25 | 2.928% | 0.0007844% | 70% | 0.93207 | 3 | 9 | 3.9321 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 193.9905 | 193.9905 | 206.0413 | 208.171 | 208.1711 | 0.84585 | FALSE | 243.4841 | 2020 | 2029-07-26 | 5.158% | 0% | 0.6905% | 1.023% | 8.477e-05% | 70% | 0.40947 | 0 | 6 | 0.40947 | 229.345 | 193.9905 | 2029-07-26 | 190.2465 | 202.0647 | 208.1687 | 2029-07-26 | 2.932% | 0.001509% | 70% | 0.93445 | 3 | 9 | 3.9345 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 232.8719 | 231.2758 | 245.6454 | 248.2009 | 248.2013 | 1.0105 | TRUE | 248.2013 | 2029 | 2029-07-27 | 5.16% | -0.6901% | 0.6901% | 1.03% | 0.0001705% | 70% | 0.41178 | 0 | 6 | 0.41178 | 228.8705 | 231.2758 | 2029-07-27 | 228.4773 | 240.9071 | 248.195 | 2029-07-27 | 2.936% | 0.002556% | 70% | 0.93676 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 186.4451 | 186.4451 | 198.03 | 200.1034 | 200.1038 | 0.81636 | FALSE | 232.3535 | 2020 | 2029-07-28 | 5.161% | 0% | 0.6891% | 1.036% | 0.0002857% | 70% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | 228.3857 | 186.4451 | 2029-07-28 | 182.8525 | 194.2142 | 200.098 | 2029-07-28 | 2.94% | 0.00393% | 70% | 0.939 | 3 | 9 | 3.939 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 106.7425 | 106.7425 | 113.3748 | 114.5694 | 114.5695 | 0.46839 | FALSE | 229.5162 | 2021 | 2029-07-29 | 5.162% | 0% | 0.6874% | 1.043% | 0.0004308% | 70% | 0.41619 | 0 | 6 | 0.41619 | 227.8906 | 106.7425 | 2029-07-29 | 104.6897 | 111.1945 | 114.5679 | 2029-07-29 | 2.945% | 0.005631% | 70% | 0.94118 | 3 | 9 | 3.9412 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 189.1374 | 189.1374 | 200.8873 | 203.0174 | 203.0184 | 0.83179 | FALSE | 206.5317 | 2020 | 2029-07-30 | 5.164% | 0% | 0.6852% | 1.049% | 0.0006064% | 70% | 0.4183 | 0 | 6 | 0.4183 | 227.385 | 189.1374 | 2029-07-30 | 185.4969 | 197.0207 | 203.0065 | 2029-07-30 | 2.949% | 0.007664% | 70% | 0.94328 | 3 | 9 | 3.9433 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 225.2094 | 223.683 | 237.5757 | 240.1106 | 240.1126 | 0.98596 | FALSE | 244.0686 | 2022 | 2029-07-31 | 5.165% | -0.6824% | 0.6824% | 1.056% | 0.0008662% | 70% | 0.42033 | 0 | 6 | 0.42033 | 226.8687 | 223.683 | 2029-07-31 | 220.9642 | 232.9994 | 240.0883 | 2029-07-31 | 2.953% | 0.01033% | 70% | 0.94532 | 3 | 9 | 3.9453 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 223.8078 | 222.2981 | 236.1002 | 238.635 | 238.6378 | 0.98214 | FALSE | 242.7755 | 2022 | 2029-08-01 | 5.167% | -0.6791% | 0.6791% | 1.062% | 0.001211% | 70% | 0.42231 | 0 | 6 | 0.42231 | 226.3417 | 222.2981 | 2029-08-01 | 219.5877 | 231.5513 | 238.6062 | 2029-08-01 | 2.957% | 0.01362% | 70% | 0.9473 | 3 | 9 | 3.9473 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 223.7666 | 222.2656 | 236.0598 | 238.6098 | 238.6136 | 0.98433 | FALSE | 244.7007 | 2022 | 2029-08-02 | 5.168% | -0.6754% | 0.6754% | 1.069% | 0.001643% | 70% | 0.42422 | 0 | 6 | 0.42422 | 225.8038 | 222.2656 | 2029-08-02 | 219.5445 | 231.5092 | 238.5727 | 2029-08-02 | 2.961% | 0.01754% | 70% | 0.94921 | 3 | 9 | 3.9492 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 221.4434 | 219.9671 | 233.6118 | 236.1508 | 236.1557 | 0.97652 | FALSE | 236.1559 | 2027 | 2029-08-03 | 5.17% | -0.6712% | 0.6712% | 1.075% | 0.002162% | 70% | 0.42607 | 0 | 6 | 0.42607 | 225.255 | 219.9671 | 2029-08-03 | 217.2616 | 229.1054 | 236.1053 | 2029-08-03 | 2.965% | 0.02209% | 70% | 0.95106 | 3 | 9 | 3.9511 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 206.0888 | 206.0888 | 218.8652 | 221.2584 | 221.2638 | 0.91719 | FALSE | 221.2644 | 2027 | 2029-08-04 | 5.171% | 0% | 0.6666% | 1.082% | 0.00277% | 70% | 0.42786 | 0 | 6 | 0.42786 | 224.6952 | 206.0888 | 2029-08-04 | 202.1135 | 214.6435 | 221.2106 | 2029-08-04 | 2.969% | 0.02729% | 70% | 0.95285 | 3 | 9 | 3.9529 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 168.3468 | 168.3468 | 178.7767 | 180.7433 | 180.7473 | 0.75112 | FALSE | 221.5126 | 2020 | 2029-08-05 | 5.172% | 0% | 0.6616% | 1.088% | 0.003468% | 70% | 0.42959 | 0 | 6 | 0.42959 | 224.1243 | 168.3468 | 2029-08-05 | 165.1076 | 175.3368 | 180.7087 | 2029-08-05 | 2.973% | 0.03313% | 70% | 0.95458 | 3 | 9 | 3.9546 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 204.552 | 204.552 | 217.216 | 219.6198 | 219.628 | 0.91504 | FALSE | 242.9953 | 2020 | 2029-08-06 | 5.174% | 0% | 0.6563% | 1.095% | 0.004256% | 70% | 0.43127 | 0 | 6 | 0.43127 | 223.5422 | 204.552 | 2029-08-06 | 200.597 | 213.0161 | 219.5515 | 2029-08-06 | 2.977% | 0.03963% | 70% | 0.95626 | 3 | 9 | 3.9563 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 217.0009 | 215.5982 | 228.9358 | 231.4843 | 231.4956 | 0.96702 | FALSE | 237.238 | 2020 | 2029-08-07 | 5.175% | -0.6506% | 0.6506% | 1.101% | 0.005136% | 70% | 0.43289 | 0 | 6 | 0.43289 | 222.9499 | 215.5982 | 2029-08-07 | 212.8771 | 224.4954 | 231.3924 | 2029-08-07 | 2.981% | 0.04679% | 70% | 0.95787 | 3 | 9 | 3.9579 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 220.4299 | 219.0179 | 232.556 | 235.1601 | 235.1741 | 0.98502 | FALSE | 240.7027 | 2022 | 2029-08-08 | 5.177% | -0.6447% | 0.6447% | 1.107% | 0.00611% | 70% | 0.43445 | 0 | 6 | 0.43445 | 222.3482 | 219.0179 | 2029-08-08 | 216.2291 | 228.0338 | 235.0491 | 2029-08-08 | 2.985% | 0.05433% | 70% | 0.95944 | 3 | 9 | 3.9594 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 213.0915 | 213.0915 | 226.252 | 228.8003 | 228.8157 | 0.96101 | FALSE | 229.9837 | 2021 | 2029-08-09 | 5.178% | 0% | 0.6386% | 1.114% | 0.007147% | 70% | 0.43596 | 0 | 6 | 0.43596 | 221.7364 | 213.0915 | 2029-08-09 | 208.9434 | 221.8477 | 228.6819 | 2029-08-09 | 2.989% | 0.06193% | 70% | 0.96095 | 3 | 9 | 3.961 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 203.8263 | 203.8263 | 216.4032 | 218.8547 | 218.8707 | 0.92181 | FALSE | 218.8723 | 2027 | 2029-08-10 | 5.18% | 0% | 0.6322% | 1.12% | 0.00825% | 70% | 0.43742 | 0 | 6 | 0.43742 | 221.1141 | 203.8263 | 2029-08-10 | 199.8578 | 212.1898 | 218.7354 | 2029-08-10 | 2.992% | 0.0696% | 70% | 0.96241 | 3 | 9 | 3.9624 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 192.372 | 192.372 | 204.231 | 206.5579 | 206.5738 | 0.8725 | FALSE | 213.6338 | 2021 | 2029-08-11 | 5.181% | 0% | 0.6256% | 1.127% | 0.009417% | 70% | 0.43883 | 0 | 6 | 0.43883 | 220.4806 | 192.372 | 2029-08-11 | 188.6291 | 200.2574 | 206.4432 | 2029-08-11 | 2.996% | 0.07734% | 70% | 0.96382 | 3 | 9 | 3.9638 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 194.8229 | 194.8229 | 206.8214 | 209.1913 | 209.21 | 0.88621 | FALSE | 209.2129 | 2027 | 2029-08-12 | 5.182% | 0% | 0.6189% | 1.133% | 0.01065% | 70% | 0.44019 | 0 | 6 | 0.44019 | 219.8353 | 194.8229 | 2029-08-12 | 191.0239 | 202.7884 | 209.0608 | 2029-08-12 | 3% | 0.08515% | 70% | 0.96518 | 3 | 9 | 3.9652 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 143.6105 | 143.6105 | 152.4463 | 154.2031 | 154.2124 | 0.65519 | FALSE | 154.2195 | 2027 | 2029-08-13 | 5.184% | 0% | 0.6121% | 1.139% | 0.01195% | 70% | 0.44151 | 0 | 6 | 0.44151 | 219.1776 | 143.6105 | 2029-08-13 | 140.8435 | 149.509 | 154.1396 | 2029-08-13 | 3.004% | 0.09303% | 70% | 0.9665 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 137.9813 | 137.9813 | 146.4622 | 148.1595 | 148.1688 | 0.63143 | FALSE | 209.2213 | 2021 | 2029-08-14 | 5.185% | 0% | 0.6052% | 1.146% | 0.01326% | 70% | 0.44278 | 0 | 6 | 0.44278 | 218.5072 | 137.9813 | 2029-08-14 | 135.3256 | 143.6433 | 148.0981 | 2029-08-14 | 3.008% | 0.1008% | 70% | 0.96776 | 3 | 9 | 3.9678 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 147.6484 | 147.6484 | 156.7143 | 158.5406 | 158.553 | 0.67779 | FALSE | 212.8045 | 2020 | 2029-08-15 | 5.187% | 0% | 0.5983% | 1.152% | 0.01452% | 70% | 0.444 | 0 | 6 | 0.444 | 217.8234 | 147.6484 | 2029-08-15 | 144.797 | 153.6879 | 158.4605 | 2029-08-15 | 3.012% | 0.1081% | 70% | 0.96899 | 3 | 9 | 3.969 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 145.8474 | 145.8474 | 154.7928 | 156.6067 | 156.6198 | 0.67167 | FALSE | 207.4438 | 2020 | 2029-08-16 | 5.188% | 0% | 0.5908% | 1.158% | 0.01574% | 70% | 0.44518 | 0 | 6 | 0.44518 | 217.127 | 145.8474 | 2029-08-16 | 143.0312 | 151.8038 | 156.5242 | 2029-08-16 | 3.016% | 0.115% | 70% | 0.97017 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 97.8779 | 97.8779 | 103.8734 | 105.0974 | 105.1012 | 0.4522 | FALSE | 183.7013 | 2021 | 2029-08-17 | 5.19% | 0% | 0.5823% | 1.165% | 0.01691% | 70% | 0.44632 | 0 | 6 | 0.44632 | 216.4184 | 97.8779 | 2029-08-17 | 96.0191 | 101.9007 | 105.0735 | 2029-08-17 | 3.02% | 0.1214% | 70% | 0.9713 | 3 | 9 | 3.9713 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 150.963 | 150.963 | 160.1968 | 162.0947 | 162.1114 | 0.69983 | FALSE | 199.3369 | 2021 | 2029-08-18 | 5.191% | 0% | 0.573% | 1.171% | 0.01803% | 70% | 0.44741 | 0 | 6 | 0.44741 | 215.6969 | 150.963 | 2029-08-18 | 148.0407 | 157.0957 | 161.9934 | 2029-08-18 | 3.023% | 0.1274% | 70% | 0.9724 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 151.531 | 151.531 | 160.7845 | 162.6997 | 162.7177 | 0.70486 | FALSE | 190.4174 | 2021 | 2029-08-19 | 5.192% | 0% | 0.5628% | 1.177% | 0.01911% | 70% | 0.44847 | 0 | 6 | 0.44847 | 214.9619 | 151.531 | 2029-08-19 | 148.5963 | 157.6706 | 162.5926 | 2029-08-19 | 3.027% | 0.1329% | 70% | 0.97346 | 3 | 9 | 3.9735 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 207.2943 | 207.2943 | 219.9308 | 222.5647 | 222.6075 | 0.96769 | FALSE | 222.609 | 2027 | 2029-08-20 | 5.194% | 0% | 0.5518% | 1.183% | 0.02013% | 70% | 0.44949 | 0 | 6 | 0.44949 | 214.2127 | 207.2943 | 2029-08-20 | 203.1898 | 215.576 | 222.3144 | 2029-08-20 | 3.031% | 0.138% | 70% | 0.97448 | 3 | 9 | 3.9745 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 153.0676 | 153.0676 | 162.3807 | 164.3358 | 164.3565 | 0.71706 | FALSE | 220.6269 | 2020 | 2029-08-21 | 5.195% | 0% | 0.5401% | 1.19% | 0.02111% | 70% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | 213.4476 | 153.0676 | 2029-08-21 | 150.1006 | 159.2332 | 164.2168 | 2029-08-21 | 3.035% | 0.1427% | 70% | 0.97546 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 109.7671 | 109.7671 | 116.4323 | 117.8416 | 117.8496 | 0.51607 | FALSE | 184.7888 | 2020 | 2029-08-22 | 5.197% | 0% | 0.5278% | 1.196% | 0.02202% | 70% | 0.45142 | 0 | 6 | 0.45142 | 212.6661 | 109.7671 | 2029-08-22 | 107.6786 | 114.2169 | 117.7962 | 2029-08-22 | 3.039% | 0.1469% | 70% | 0.97641 | 3 | 9 | 3.9764 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 179.7488 | 179.7488 | 190.64 | 192.9597 | 192.9943 | 0.84835 | FALSE | 193.0014 | 2027 | 2029-08-23 | 5.198% | 0% | 0.5148% | 1.202% | 0.02287% | 70% | 0.45234 | 0 | 6 | 0.45234 | 211.8691 | 179.7488 | 2029-08-23 | 176.2236 | 186.9013 | 192.7658 | 2029-08-23 | 3.042% | 0.1512% | 70% | 0.97732 | 3 | 9 | 3.9773 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 203.5179 | 203.5179 | 215.8218 | 218.4618 | 218.5108 | 0.96427 | FALSE | 218.5128 | 2027 | 2029-08-24 | 5.2% | 0% | 0.5014% | 1.208% | 0.02366% | 70% | 0.45322 | 0 | 6 | 0.45322 | 211.0574 | 203.5179 | 2029-08-24 | 199.4826 | 211.5426 | 218.1887 | 2029-08-24 | 3.046% | 0.1553% | 70% | 0.9782 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 124.7675 | 124.7675 | 132.293 | 133.9196 | 133.9333 | 0.59339 | FALSE | 211.6341 | 2021 | 2029-08-25 | 5.201% | 0% | 0.4875% | 1.215% | 0.02438% | 70% | 0.45406 | 0 | 6 | 0.45406 | 210.2319 | 124.7675 | 2029-08-25 | 122.3803 | 129.7619 | 133.8438 | 2029-08-25 | 3.05% | 0.1595% | 70% | 0.97905 | 3 | 9 | 3.9791 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 151.2633 | 151.2633 | 160.3652 | 162.3471 | 162.3717 | 0.72232 | FALSE | 225.1507 | 2020 | 2029-08-26 | 5.202% | 0% | 0.4733% | 1.221% | 0.02503% | 70% | 0.45488 | 0 | 6 | 0.45488 | 209.3933 | 151.2633 | 2029-08-26 | 148.3329 | 157.2585 | 162.2115 | 2029-08-26 | 3.053% | 0.1635% | 70% | 0.97987 | 3 | 9 | 3.9799 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 192.2106 | 192.2106 | 203.7481 | 206.2791 | 206.3261 | 0.92166 | FALSE | 206.3304 | 2027 | 2029-08-27 | 5.204% | 0% | 0.4587% | 1.227% | 0.02563% | 70% | 0.45566 | 0 | 6 | 0.45566 | 208.5426 | 192.2106 | 2029-08-27 | 188.4115 | 199.7209 | 206.0191 | 2029-08-27 | 3.057% | 0.1675% | 70% | 0.98065 | 3 | 9 | 3.9807 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 201.2409 | 201.2409 | 213.2901 | 215.9532 | 216.0073 | 0.96898 | FALSE | 220.3329 | 2021 | 2029-08-28 | 5.205% | 0% | 0.4439% | 1.233% | 0.02617% | 70% | 0.45642 | 0 | 6 | 0.45642 | 207.6806 | 201.2409 | 2029-08-28 | 197.2431 | 209.0529 | 215.6536 | 2029-08-28 | 3.061% | 0.1713% | 70% | 0.98141 | 3 | 9 | 3.9814 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 135.5935 | 135.5935 | 143.6914 | 145.4946 | 145.5144 | 0.65556 | FALSE | 218.4943 | 2021 | 2029-08-29 | 5.207% | 0% | 0.429% | 1.239% | 0.02674% | 70% | 0.45715 | 0 | 6 | 0.45715 | 206.808 | 135.5935 | 2029-08-29 | 132.9874 | 140.9297 | 145.3849 | 2029-08-29 | 3.064% | 0.1751% | 70% | 0.98214 | 3 | 9 | 3.9821 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 196.3624 | 196.3624 | 208.0596 | 210.6836 | 210.7374 | 0.95354 | FALSE | 210.9921 | 2021 | 2029-08-30 | 5.208% | 0% | 0.4139% | 1.245% | 0.02732% | 70% | 0.45785 | 0 | 6 | 0.45785 | 205.9256 | 196.3624 | 2029-08-30 | 192.4656 | 203.9306 | 210.3853 | 2029-08-30 | 3.068% | 0.1789% | 70% | 0.98284 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 97.5647 | 97.5647 | 103.3615 | 104.6716 | 104.6789 | 0.47575 | FALSE | 208.1488 | 2021 | 2029-08-31 | 5.21% | 0% | 0.3988% | 1.252% | 0.02792% | 70% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | 205.0344 | 97.5647 | 2029-08-31 | 95.7292 | 101.417 | 104.6309 | 2029-08-31 | 3.072% | 0.1827% | 70% | 0.98351 | 3 | 9 | 3.9835 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 171.1409 | 171.1409 | 181.2831 | 183.5921 | 183.6324 | 0.83832 | FALSE | 183.6413 | 2027 | 2029-09-01 | 5.211% | 0% | 0.3837% | 1.258% | 0.02854% | 70% | 0.45917 | 0 | 6 | 0.45917 | 204.1352 | 171.1409 | 2029-09-01 | 167.7866 | 177.7299 | 183.369 | 2029-09-01 | 3.075% | 0.1866% | 70% | 0.98416 | 3 | 9 | 3.9842 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 149.1152 | 149.1152 | 157.9293 | 159.9508 | 159.9797 | 0.73365 | FALSE | 185.933 | 2020 | 2029-09-02 | 5.212% | 0% | 0.3686% | 1.264% | 0.02917% | 70% | 0.4598 | 0 | 6 | 0.4598 | 203.2288 | 149.1152 | 2029-09-02 | 146.2279 | 154.8714 | 159.791 | 2029-09-02 | 3.079% | 0.1904% | 70% | 0.98478 | 3 | 9 | 3.9848 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 132.4309 | 132.4309 | 140.2389 | 142.0427 | 142.0642 | 0.65448 | FALSE | 223.5813 | 2020 | 2029-09-03 | 5.214% | 0% | 0.3538% | 1.27% | 0.02983% | 70% | 0.4604 | 0 | 6 | 0.4604 | 202.3162 | 132.4309 | 2029-09-03 | 129.8916 | 137.5499 | 141.9244 | 2029-09-03 | 3.082% | 0.1942% | 70% | 0.98539 | 3 | 9 | 3.9854 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 199.2081 | 198.5348 | 210.2108 | 212.9276 | 212.9913 | 0.98578 | FALSE | 219.2545 | 2020 | 2029-09-04 | 5.215% | -0.3392% | 0.3392% | 1.276% | 0.0305% | 70% | 0.46098 | 0 | 6 | 0.46098 | 201.3968 | 198.5348 | 2029-09-04 | 195.2738 | 206.0183 | 212.5781 | 2029-09-04 | 3.086% | 0.198% | 70% | 0.98596 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 164.2796 | 164.2796 | 173.9173 | 176.1759 | 176.2166 | 0.81941 | FALSE | 215.3616 | 2020 | 2029-09-05 | 5.217% | 0% | 0.3248% | 1.282% | 0.03114% | 70% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 200.4692 | 164.2796 | 2029-09-05 | 161.0679 | 170.5171 | 175.953 | 2029-09-05 | 3.089% | 0.2016% | 70% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 177.712 | 177.712 | 188.1127 | 190.5672 | 190.6183 | 0.8906 | FALSE | 202.8204 | 2021 | 2029-09-06 | 5.218% | 0% | 0.3108% | 1.288% | 0.03176% | 70% | 0.46207 | 0 | 6 | 0.46207 | 199.5325 | 177.712 | 2029-09-06 | 174.2079 | 184.4035 | 190.2889 | 2029-09-06 | 3.093% | 0.2048% | 70% | 0.98706 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 148.6153 | 148.6153 | 157.2929 | 159.3551 | 159.3881 | 0.74828 | FALSE | 168.4186 | 2021 | 2029-09-07 | 5.22% | 0% | 0.2973% | 1.294% | 0.03237% | 70% | 0.46258 | 0 | 6 | 0.46258 | 198.5863 | 148.6153 | 2029-09-07 | 145.7379 | 154.2475 | 159.176 | 2029-09-07 | 3.096% | 0.2077% | 70% | 0.98757 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 162.0148 | 162.0148 | 171.4537 | 173.712 | 173.7545 | 0.81972 | FALSE | 191.4259 | 2020 | 2029-09-08 | 5.221% | 0% | 0.2842% | 1.3% | 0.03296% | 70% | 0.46308 | 0 | 6 | 0.46308 | 197.6298 | 162.0148 | 2029-09-08 | 158.8512 | 168.1057 | 173.4832 | 2029-09-08 | 3.1% | 0.2103% | 70% | 0.98806 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 77.9299 | 77.9299 | 82.4603 | 83.5515 | 83.5554 | 0.39615 | FALSE | 208.7048 | 2020 | 2029-09-09 | 5.222% | 0% | 0.2717% | 1.306% | 0.03353% | 70% | 0.46355 | 0 | 6 | 0.46355 | 196.6624 | 77.9299 | 2029-09-09 | 76.492 | 80.9389 | 83.531 | 2029-09-09 | 3.103% | 0.2125% | 70% | 0.98854 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 185.154 | 185.154 | 195.8963 | 198.5006 | 198.563 | 0.94617 | FALSE | 198.5669 | 2027 | 2029-09-10 | 5.224% | 0% | 0.2598% | 1.312% | 0.03408% | 70% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 195.6836 | 185.154 | 2029-09-10 | 181.4847 | 192.0141 | 198.1702 | 2029-09-10 | 3.106% | 0.2143% | 70% | 0.989 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 1.6138 | 1.6138 | 1.7072 | 1.73 | 1.73 | 0.0082859 | FALSE | 167.8628 | 2020 | 2029-09-11 | 5.225% | 0% | 0.2486% | 1.318% | 0.03456% | 70% | 0.46445 | 0 | 6 | 0.46445 | 194.6927 | 1.6138 | 2029-09-11 | 1.5845 | 1.6762 | 1.73 | 2029-09-11 | 3.11% | 0.2157% | 70% | 0.98944 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 147.0191 | 147.0191 | 155.518 | 157.6045 | 157.6406 | 0.75896 | FALSE | 197.8693 | 2020 | 2029-09-12 | 5.227% | 0% | 0.2382% | 1.324% | 0.03493% | 70% | 0.46487 | 0 | 6 | 0.46487 | 193.6893 | 147.0191 | 2029-09-12 | 144.181 | 152.5158 | 157.4164 | 2029-09-12 | 3.113% | 0.2168% | 70% | 0.98986 | 3 | 9 | 3.9899 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 52.4749 | 52.4749 | 55.5035 | 56.2515 | 56.2515 | 0.27226 | FALSE | 199.8299 | 2020 | 2029-09-13 | 5.228% | 0% | 0.2286% | 1.33% | 0.03521% | 70% | 0.46528 | 0 | 6 | 0.46528 | 192.6726 | 52.4749 | 2029-09-13 | 51.5247 | 54.4985 | 56.2515 | 2029-09-13 | 3.116% | 0.2177% | 70% | 0.99027 | 3 | 9 | 3.9903 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 154.3995 | 154.3995 | 163.2983 | 165.5088 | 165.5512 | 0.80559 | FALSE | 199.2354 | 2020 | 2029-09-14 | 5.23% | 0% | 0.2199% | 1.336% | 0.03538% | 70% | 0.46567 | 0 | 6 | 0.46567 | 191.6421 | 154.3995 | 2029-09-14 | 151.4073 | 160.1337 | 165.2902 | 2029-09-14 | 3.12% | 0.2182% | 70% | 0.99066 | 3 | 9 | 3.9907 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 170.6375 | 170.6375 | 180.4601 | 182.9139 | 182.969 | 0.89523 | FALSE | 201.5717 | 2020 | 2029-09-15 | 5.231% | 0% | 0.2121% | 1.341% | 0.03545% | 70% | 0.46605 | 0 | 6 | 0.46605 | 190.5971 | 170.6375 | 2029-09-15 | 167.2956 | 176.9258 | 182.6292 | 2029-09-15 | 3.123% | 0.2184% | 70% | 0.99103 | 3 | 9 | 3.991 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 103.8011 | 103.8011 | 109.7696 | 111.2687 | 111.2827 | 0.54753 | FALSE | 171.3548 | 2020 | 2029-09-16 | 5.232% | 0% | 0.2049% | 1.347% | 0.03541% | 70% | 0.46641 | 0 | 6 | 0.46641 | 189.5381 | 103.8011 | 2029-09-16 | 101.8635 | 107.7206 | 111.1967 | 2029-09-16 | 3.126% | 0.2184% | 70% | 0.9914 | 3 | 9 | 3.9914 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 196.2509 | 195.8634 | 207.1131 | 209.954 | 210.0281 | 1.0393 | FALSE | 210.1481 | 2025 | 2029-09-17 | 5.234% | -0.1978% | 0.1978% | 1.353% | 0.03527% | 70% | 0.46676 | 0 | 6 | 0.46676 | 188.4653 | 195.8634 | 2029-09-17 | 192.3869 | 203.0123 | 209.5703 | 2029-09-17 | 3.129% | 0.218% | 70% | 0.99174 | 3 | 9 | 3.9917 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 186.8419 | 186.486 | 197.1855 | 199.9021 | 199.9716 | 0.99525 | FALSE | 200.517 | 2022 | 2029-09-18 | 5.235% | -0.1909% | 0.1909% | 1.359% | 0.03501% | 70% | 0.46709 | 0 | 6 | 0.46709 | 187.3751 | 186.486 | 2029-09-18 | 183.1704 | 193.2896 | 199.54 | 2029-09-18 | 3.132% | 0.2173% | 70% | 0.99208 | 3 | 9 | 3.9921 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 189.4319 | 189.0838 | 199.9211 | 202.6871 | 202.7574 | 1.0151 | FALSE | 204.2939 | 2022 | 2029-09-19 | 5.237% | -0.1841% | 0.1841% | 1.365% | 0.03465% | 70% | 0.46741 | 0 | 6 | 0.46741 | 186.2655 | 189.0838 | 2029-09-19 | 185.7127 | 195.9753 | 202.319 | 2029-09-19 | 3.135% | 0.2162% | 70% | 0.9924 | 3 | 9 | 3.9924 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 192.3253 | 191.9845 | 202.977 | 205.7973 | 205.8678 | 1.037 | FALSE | 206.2001 | 2022 | 2029-09-20 | 5.238% | -0.1775% | 0.1775% | 1.37% | 0.03425% | 70% | 0.46772 | 0 | 6 | 0.46772 | 185.1383 | 191.9845 | 2029-09-20 | 188.5552 | 198.9779 | 205.4253 | 2029-09-20 | 3.139% | 0.215% | 70% | 0.99271 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 186.526 | 186.2074 | 196.8588 | 199.6057 | 199.6731 | 1.012 | FALSE | 200.8871 | 2022 | 2029-09-21 | 5.24% | -0.1711% | 0.1711% | 1.376% | 0.03379% | 70% | 0.46801 | 0 | 6 | 0.46801 | 183.9956 | 186.2074 | 2029-09-21 | 182.8757 | 192.9873 | 199.2468 | 2029-09-21 | 3.142% | 0.2135% | 70% | 0.993 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 180.7691 | 180.4714 | 190.7851 | 193.4584 | 193.5216 | 0.98704 | FALSE | 194.4819 | 2022 | 2029-09-22 | 5.241% | -0.165% | 0.165% | 1.382% | 0.03327% | 70% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | 182.8394 | 180.4714 | 2029-09-22 | 177.2433 | 187.0464 | 193.1191 | 2029-09-22 | 3.145% | 0.2119% | 70% | 0.99329 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 130.9263 | 130.9263 | 138.402 | 140.3494 | 140.377 | 0.72058 | FALSE | 163.5635 | 2021 | 2029-09-23 | 5.242% | 0% | 0.1591% | 1.388% | 0.0327% | 70% | 0.46857 | 0 | 6 | 0.46857 | 181.6716 | 130.9263 | 2029-09-23 | 128.4525 | 135.787 | 140.1997 | 2029-09-23 | 3.147% | 0.2102% | 70% | 0.99356 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 76.8439 | 76.8439 | 81.228 | 82.3756 | 82.3804 | 0.42563 | FALSE | 168.867 | 2021 | 2029-09-24 | 5.244% | 0% | 0.1535% | 1.393% | 0.03208% | 70% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 180.4943 | 76.8439 | 2029-09-24 | 75.4506 | 79.7552 | 82.3496 | 2029-09-24 | 3.15% | 0.2082% | 70% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 124.3594 | 124.3594 | 131.449 | 133.3138 | 133.3373 | 0.69345 | FALSE | 133.3506 | 2027 | 2029-09-25 | 5.245% | 0% | 0.1482% | 1.399% | 0.03139% | 70% | 0.46909 | 0 | 6 | 0.46909 | 179.3094 | 124.3594 | 2029-09-25 | 122.0267 | 128.9833 | 133.1829 | 2029-09-25 | 3.153% | 0.206% | 70% | 0.99407 | 3 | 9 | 3.9941 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 147.8365 | 147.8365 | 156.2587 | 158.4844 | 158.5213 | 0.82993 | FALSE | 158.5299 | 2027 | 2029-09-26 | 5.247% | 0% | 0.1432% | 1.404% | 0.03071% | 70% | 0.46933 | 0 | 6 | 0.46933 | 178.1189 | 147.8365 | 2029-09-26 | 145.0198 | 153.2815 | 158.2768 | 2029-09-26 | 3.156% | 0.2037% | 70% | 0.99432 | 3 | 9 | 3.9943 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 64.1932 | 64.1932 | 67.8479 | 68.8183 | 68.8201 | 0.36273 | FALSE | 104.4831 | 2021 | 2029-09-27 | 5.248% | 0% | 0.1386% | 1.41% | 0.03004% | 70% | 0.46956 | 0 | 6 | 0.46956 | 176.9247 | 64.1932 | 2029-09-27 | 63.0448 | 66.6342 | 68.8077 | 2029-09-27 | 3.159% | 0.2012% | 70% | 0.99455 | 3 | 9 | 3.9945 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 74.2576 | 74.2576 | 78.4831 | 79.6099 | 79.614 | 0.42247 | FALSE | 126.527 | 2021 | 2029-09-28 | 5.25% | 0% | 0.1344% | 1.415% | 0.02936% | 70% | 0.46979 | 0 | 6 | 0.46979 | 175.7289 | 74.2576 | 2029-09-28 | 72.9208 | 77.0702 | 79.5864 | 2029-09-28 | 3.162% | 0.1986% | 70% | 0.99477 | 3 | 9 | 3.9948 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 96.0861 | 96.0861 | 101.5512 | 103.015 | 103.0256 | 0.55043 | FALSE | 116.7282 | 2021 | 2029-09-29 | 5.251% | 0% | 0.1306% | 1.421% | 0.02869% | 70% | 0.47 | 0 | 6 | 0.47 | 174.5335 | 96.0861 | 2029-09-29 | 94.3305 | 99.6958 | 102.9534 | 2029-09-29 | 3.164% | 0.1958% | 70% | 0.99499 | 3 | 9 | 3.995 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 106.1103 | 106.1103 | 112.1432 | 113.766 | 113.7802 | 0.61205 | FALSE | 148.3601 | 2020 | 2029-09-30 | 5.252% | 0% | 0.1273% | 1.426% | 0.02802% | 70% | 0.47021 | 0 | 6 | 0.47021 | 173.3404 | 106.1103 | 2029-09-30 | 104.1603 | 110.0823 | 113.6824 | 2029-09-30 | 3.167% | 0.1928% | 70% | 0.99519 | 3 | 9 | 3.9952 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 152.2706 | 152.2706 | 160.9255 | 163.2633 | 163.3006 | 0.88447 | FALSE | 182.2218 | 2020 | 2029-10-01 | 5.254% | 0% | 0.1244% | 1.432% | 0.02734% | 70% | 0.4704 | 0 | 6 | 0.4704 | 172.1517 | 152.2706 | 2029-10-01 | 149.3837 | 157.8744 | 163.0418 | 2029-10-01 | 3.169% | 0.1897% | 70% | 0.99539 | 3 | 9 | 3.9954 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 165.6692 | 165.6692 | 175.0838 | 177.637 | 177.6823 | 0.96902 | FALSE | 177.6838 | 2027 | 2029-10-02 | 5.255% | 0% | 0.1219% | 1.437% | 0.02667% | 70% | 0.4706 | 0 | 6 | 0.4706 | 170.9642 | 165.6692 | 2029-10-02 | 162.5051 | 171.7398 | 177.3657 | 2029-10-02 | 3.172% | 0.1864% | 70% | 0.99558 | 3 | 9 | 3.9956 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 145.1208 | 145.1208 | 153.3668 | 155.6118 | 155.6439 | 0.85474 | FALSE | 155.65 | 2027 | 2029-10-03 | 5.257% | 0% | 0.12% | 1.443% | 0.02601% | 70% | 0.47078 | 0 | 6 | 0.47078 | 169.7736 | 145.1208 | 2029-10-03 | 142.3935 | 150.4845 | 155.4181 | 2029-10-03 | 3.174% | 0.183% | 70% | 0.99577 | 3 | 9 | 3.9958 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 170.0441 | 169.8426 | 179.4935 | 182.1308 | 182.177 | 1.0075 | FALSE | 185.3923 | 2022 | 2029-10-04 | 5.258% | -0.1186% | 0.1186% | 1.448% | 0.02533% | 70% | 0.47095 | 0 | 6 | 0.47095 | 168.5799 | 169.8426 | 2029-10-04 | 166.8147 | 176.0727 | 181.8498 | 2029-10-04 | 3.177% | 0.1796% | 70% | 0.99594 | 3 | 9 | 3.9959 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 173.5068 | 173.3027 | 183.1513 | 185.8524 | 185.8983 | 1.0354 | TRUE | 185.8983 | 2029 | 2029-10-05 | 5.26% | -0.1178% | 0.1178% | 1.453% | 0.02465% | 70% | 0.47112 | 0 | 6 | 0.47112 | 167.383 | 173.3027 | 2029-10-05 | 170.2212 | 179.6711 | 185.5707 | 2029-10-05 | 3.179% | 0.1762% | 70% | 0.99611 | 3 | 9 | 3.9961 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 66.9445 | 66.9445 | 70.7497 | 71.797 | 71.7995 | 0.40275 | FALSE | 143.2327 | 2021 | 2029-10-06 | 5.261% | 0% | 0.1176% | 1.459% | 0.02397% | 70% | 0.47128 | 0 | 6 | 0.47128 | 166.1829 | 66.9445 | 2029-10-06 | 65.7597 | 69.4976 | 71.7813 | 2029-10-06 | 3.182% | 0.1728% | 70% | 0.99627 | 3 | 9 | 3.9963 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 128.7381 | 128.7381 | 136.0584 | 138.0797 | 138.1018 | 0.78027 | FALSE | 174.8475 | 2021 | 2029-10-07 | 5.262% | 0% | 0.1179% | 1.464% | 0.02327% | 70% | 0.47144 | 0 | 6 | 0.47144 | 164.9795 | 128.7381 | 2029-10-07 | 126.3643 | 133.5496 | 137.9414 | 2029-10-07 | 3.184% | 0.1693% | 70% | 0.99643 | 3 | 9 | 3.9964 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 61.6618 | 61.6618 | 65.1697 | 66.1414 | 66.143 | 0.37643 | FALSE | 174.9722 | 2021 | 2029-10-08 | 5.264% | 0% | 0.1189% | 1.469% | 0.02258% | 70% | 0.47159 | 0 | 6 | 0.47159 | 163.773 | 61.6618 | 2029-10-08 | 60.5779 | 64.0241 | 66.1311 | 2029-10-08 | 3.186% | 0.1658% | 70% | 0.99658 | 3 | 9 | 3.9966 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 158.8929 | 158.7016 | 167.7354 | 170.2454 | 170.2814 | 0.97624 | FALSE | 170.2823 | 2027 | 2029-10-09 | 5.265% | -0.1206% | 0.1206% | 1.474% | 0.02189% | 70% | 0.47173 | 0 | 6 | 0.47173 | 162.5631 | 158.7016 | 2029-10-09 | 155.9277 | 164.594 | 170.0143 | 2029-10-09 | 3.188% | 0.1624% | 70% | 0.99672 | 3 | 9 | 3.9967 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 138.6448 | 138.6448 | 146.5428 | 148.7434 | 148.7686 | 0.85924 | FALSE | 148.7732 | 2027 | 2029-10-10 | 5.267% | 0% | 0.1229% | 1.479% | 0.02121% | 70% | 0.47187 | 0 | 6 | 0.47187 | 161.3499 | 138.6448 | 2029-10-10 | 136.0874 | 143.8396 | 148.5797 | 2029-10-10 | 3.19% | 0.1589% | 70% | 0.99686 | 3 | 9 | 3.9969 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 104.6569 | 104.6569 | 110.6239 | 112.291 | 112.3026 | 0.65349 | FALSE | 171.4903 | 2021 | 2029-10-11 | 5.268% | 0% | 0.1259% | 1.485% | 0.02055% | 70% | 0.472 | 0 | 6 | 0.472 | 160.1334 | 104.6569 | 2029-10-11 | 102.7726 | 108.6322 | 112.2144 | 2029-10-11 | 3.192% | 0.1555% | 70% | 0.99699 | 3 | 9 | 3.997 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 110.0901 | 110.0901 | 116.3733 | 118.133 | 118.1462 | 0.69271 | FALSE | 164.8062 | 2021 | 2029-10-12 | 5.269% | 0% | 0.1297% | 1.49% | 0.0199% | 70% | 0.47213 | 0 | 6 | 0.47213 | 158.9136 | 110.0901 | 2029-10-12 | 108.1048 | 114.2746 | 118.0454 | 2029-10-12 | 3.194% | 0.1522% | 70% | 0.99712 | 3 | 9 | 3.9971 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 96.3956 | 96.3956 | 101.9036 | 103.4498 | 103.4587 | 0.61123 | FALSE | 162.2778 | 2021 | 2029-10-13 | 5.271% | 0% | 0.1342% | 1.495% | 0.01926% | 70% | 0.47225 | 0 | 6 | 0.47225 | 157.6904 | 96.3956 | 2029-10-13 | 94.6759 | 100.0856 | 103.3902 | 2029-10-13 | 3.196% | 0.1488% | 70% | 0.99724 | 3 | 9 | 3.9972 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 70.3079 | 70.3079 | 74.3306 | 75.4623 | 75.4653 | 0.44929 | FALSE | 169.6295 | 2021 | 2029-10-14 | 5.272% | 0% | 0.1395% | 1.5% | 0.01863% | 70% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | 156.4639 | 70.3079 | 2029-10-14 | 69.0769 | 73.0291 | 75.4419 | 2029-10-14 | 3.198% | 0.1455% | 70% | 0.99736 | 3 | 9 | 3.9974 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 156.011 | 155.7843 | 164.7105 | 167.2267 | 167.2569 | 1.0035 | TRUE | 167.2569 | 2029 | 2029-10-15 | 5.274% | -0.1456% | 0.1456% | 1.505% | 0.01801% | 70% | 0.47248 | 0 | 6 | 0.47248 | 155.2339 | 155.7843 | 2029-10-15 | 153.1481 | 161.6744 | 167.019 | 2029-10-15 | 3.2% | 0.1422% | 70% | 0.99747 | 3 | 9 | 3.9975 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 135.2736 | 135.2736 | 143.038 | 145.2305 | 145.2514 | 0.8784 | FALSE | 156.1118 | 2021 | 2029-10-16 | 5.275% | 0% | 0.153% | 1.51% | 0.01741% | 70% | 0.47259 | 0 | 6 | 0.47259 | 153.9954 | 135.2736 | 2029-10-16 | 132.8159 | 140.4392 | 145.0845 | 2029-10-16 | 3.202% | 0.139% | 70% | 0.99758 | 3 | 9 | 3.9976 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 77.7641 | 77.7641 | 82.2368 | 83.5015 | 83.5057 | 0.50905 | FALSE | 149.6844 | 2021 | 2029-10-17 | 5.277% | 0% | 0.1623% | 1.515% | 0.01684% | 70% | 0.47269 | 0 | 6 | 0.47269 | 152.7444 | 77.7641 | 2029-10-17 | 76.403 | 80.7975 | 83.4716 | 2029-10-17 | 3.204% | 0.1368% | 70% | 0.99768 | 3 | 9 | 3.9977 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 137.7424 | 137.7424 | 145.6841 | 147.9318 | 147.9527 | 0.90927 | FALSE | 163.8278 | 2020 | 2029-10-18 | 5.278% | 0% | 0.1732% | 1.519% | 0.01629% | 70% | 0.47279 | 0 | 6 | 0.47279 | 151.4833 | 137.7424 | 2029-10-18 | 135.2439 | 143.0415 | 147.7781 | 2029-10-18 | 3.205% | 0.1356% | 70% | 0.99778 | 3 | 9 | 3.9978 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 70.9756 | 70.9756 | 75.0788 | 76.2409 | 76.2438 | 0.47244 | FALSE | 158.7997 | 2020 | 2029-10-19 | 5.279% | 0% | 0.1857% | 1.524% | 0.01576% | 70% | 0.47289 | 0 | 6 | 0.47289 | 150.2145 | 70.9756 | 2029-10-19 | 69.7423 | 73.7742 | 76.2184 | 2029-10-19 | 3.207% | 0.1355% | 70% | 0.99788 | 3 | 9 | 3.9979 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 41.6957 | 41.6957 | 44.1134 | 44.7984 | 44.7984 | 0.27991 | FALSE | 142.722 | 2020 | 2029-10-20 | 5.281% | 0% | 0.1996% | 1.529% | 0.01527% | 70% | 0.47298 | 0 | 6 | 0.47298 | 148.9402 | 41.6957 | 2029-10-20 | 40.9846 | 43.361 | 44.7984 | 2029-10-20 | 3.208% | 0.1363% | 70% | 0.99797 | 3 | 9 | 3.998 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 70.3642 | 70.3642 | 74.4572 | 75.6171 | 75.6199 | 0.47647 | FALSE | 75.6262 | 2027 | 2029-10-21 | 5.282% | 0% | 0.2148% | 1.534% | 0.0148% | 70% | 0.47307 | 0 | 6 | 0.47307 | 147.6627 | 70.3642 | 2029-10-21 | 69.1449 | 73.167 | 75.5935 | 2029-10-21 | 3.21% | 0.1383% | 70% | 0.99806 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 138.9088 | 138.9088 | 147.0167 | 149.3141 | 149.3339 | 0.94892 | FALSE | 149.3351 | 2027 | 2029-10-22 | 5.284% | 0% | 0.2312% | 1.539% | 0.01436% | 70% | 0.47315 | 0 | 6 | 0.47315 | 146.3843 | 138.9088 | 2029-10-22 | 136.3879 | 144.3486 | 149.1383 | 2029-10-22 | 3.212% | 0.1413% | 70% | 0.99814 | 3 | 9 | 3.9981 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 77.8024 | 77.8024 | 82.3599 | 83.651 | 83.6549 | 0.53612 | FALSE | 137.0068 | 2021 | 2029-10-23 | 5.285% | 0% | 0.2485% | 1.543% | 0.01398% | 70% | 0.47323 | 0 | 6 | 0.47323 | 145.1073 | 77.8024 | 2029-10-23 | 76.4485 | 80.9268 | 83.6133 | 2029-10-23 | 3.213% | 0.1474% | 70% | 0.99822 | 3 | 9 | 3.9982 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 115.9043 | 115.9043 | 122.7194 | 124.649 | 124.6613 | 0.80579 | FALSE | 156.9958 | 2021 | 2029-10-24 | 5.287% | 0% | 0.2668% | 1.548% | 0.01363% | 70% | 0.47331 | 0 | 6 | 0.47331 | 143.8339 | 115.9043 | 2029-10-24 | 113.8247 | 120.5176 | 124.5203 | 2029-10-24 | 3.215% | 0.1565% | 70% | 0.9983 | 3 | 9 | 3.9983 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 93.428 | 93.428 | 98.943 | 100.5035 | 100.5103 | 0.65529 | FALSE | 147.5528 | 2021 | 2029-10-25 | 5.288% | 0% | 0.2858% | 1.553% | 0.01333% | 70% | 0.47339 | 0 | 6 | 0.47339 | 142.5663 | 93.428 | 2029-10-25 | 91.7771 | 97.1946 | 100.4242 | 2029-10-25 | 3.216% | 0.1688% | 70% | 0.99837 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 73.6984 | 73.6984 | 78.0661 | 79.3011 | 79.3044 | 0.5215 | FALSE | 108.8798 | 2020 | 2029-10-26 | 5.289% | 0% | 0.3054% | 1.557% | 0.01306% | 70% | 0.47346 | 0 | 6 | 0.47346 | 141.307 | 73.6984 | 2029-10-26 | 72.4164 | 76.7082 | 79.2582 | 2029-10-26 | 3.217% | 0.1843% | 70% | 0.99845 | 3 | 9 | 3.9984 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 65.4715 | 65.4715 | 69.3676 | 70.4683 | 70.4704 | 0.46741 | FALSE | 133.5477 | 2021 | 2029-10-27 | 5.291% | 0% | 0.3256% | 1.562% | 0.01283% | 70% | 0.47353 | 0 | 6 | 0.47353 | 140.058 | 65.4715 | 2029-10-27 | 64.3404 | 68.1691 | 70.4362 | 2029-10-27 | 3.219% | 0.203% | 70% | 0.99852 | 3 | 9 | 3.9985 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 74.9074 | 74.9074 | 79.3833 | 80.6467 | 80.6502 | 0.53955 | FALSE | 143.7551 | 2021 | 2029-10-28 | 5.292% | 0% | 0.3461% | 1.567% | 0.01264% | 70% | 0.47359 | 0 | 6 | 0.47359 | 138.8216 | 74.9074 | 2029-10-28 | 73.5956 | 77.9932 | 80.5881 | 2029-10-28 | 3.22% | 0.225% | 70% | 0.99858 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 110.1627 | 110.1627 | 116.7727 | 118.6366 | 118.6473 | 0.80057 | FALSE | 118.6505 | 2027 | 2029-10-29 | 5.294% | 0% | 0.3668% | 1.571% | 0.01249% | 70% | 0.47366 | 0 | 6 | 0.47366 | 137.6 | 110.1627 | 2029-10-29 | 108.1316 | 114.6197 | 118.4348 | 2029-10-29 | 3.221% | 0.2504% | 70% | 0.99864 | 3 | 9 | 3.9986 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 99.4221 | 99.4221 | 105.4124 | 107.1 | 107.1081 | 0.72893 | FALSE | 124.2501 | 2020 | 2029-10-30 | 5.295% | 0% | 0.3876% | 1.576% | 0.01239% | 70% | 0.47372 | 0 | 6 | 0.47372 | 136.3882 | 99.4221 | 2029-10-30 | 97.5987 | 103.4792 | 106.9249 | 2029-10-30 | 3.223% | 0.2791% | 70% | 0.99871 | 3 | 9 | 3.9987 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 94.0854 | 94.0854 | 99.7777 | 101.3798 | 101.3869 | 0.69596 | FALSE | 140.2512 | 2020 | 2029-10-31 | 5.297% | 0% | 0.4084% | 1.58% | 0.0124% | 70% | 0.47378 | 0 | 6 | 0.47378 | 135.1804 | 94.0854 | 2029-10-31 | 92.3574 | 97.9452 | 101.208 | 2029-10-31 | 3.224% | 0.312% | 70% | 0.99876 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 89.0846 | 89.0846 | 94.4965 | 96.0181 | 96.0244 | 0.66488 | FALSE | 126.5885 | 2020 | 2029-11-01 | 5.298% | 0% | 0.429% | 1.585% | 0.01252% | 70% | 0.47383 | 0 | 6 | 0.47383 | 133.9777 | 89.0846 | 2029-11-01 | 87.4466 | 92.759 | 95.8502 | 2029-11-01 | 3.225% | 0.348% | 70% | 0.99882 | 3 | 9 | 3.9988 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 118.8715 | 118.8715 | 126.122 | 128.1588 | 128.1727 | 0.89523 | FALSE | 128.1746 | 2027 | 2029-11-02 | 5.299% | 0% | 0.4494% | 1.589% | 0.01275% | 70% | 0.47389 | 0 | 6 | 0.47389 | 132.7814 | 118.8715 | 2029-11-02 | 116.522 | 123.6292 | 127.7508 | 2029-11-02 | 3.226% | 0.3871% | 70% | 0.99887 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 36.9867 | 36.9867 | 39.2515 | 39.8872 | 39.8872 | 0.28103 | FALSE | 128.7392 | 2020 | 2029-11-03 | 5.301% | 0% | 0.4693% | 1.594% | 0.01308% | 70% | 0.47394 | 0 | 6 | 0.47394 | 131.5926 | 36.9867 | 2029-11-03 | 36.3726 | 38.5999 | 39.8872 | 2029-11-03 | 3.228% | 0.4294% | 70% | 0.99893 | 3 | 9 | 3.9989 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 54.6283 | 54.6283 | 57.9862 | 58.9281 | 58.9294 | 0.41884 | FALSE | 58.9346 | 2027 | 2029-11-04 | 5.302% | 0% | 0.4886% | 1.598% | 0.01354% | 70% | 0.47399 | 0 | 6 | 0.47399 | 130.4125 | 54.6283 | 2029-11-04 | 53.681 | 56.9807 | 58.8819 | 2029-11-04 | 3.229% | 0.4749% | 70% | 0.99898 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 123.026 | 123.026 | 130.616 | 132.7435 | 132.7609 | 0.95189 | FALSE | 132.7619 | 2027 | 2029-11-05 | 5.304% | 0% | 0.5072% | 1.603% | 0.0141% | 70% | 0.47404 | 0 | 6 | 0.47404 | 129.2423 | 123.026 | 2029-11-05 | 120.417 | 127.8461 | 132.1133 | 2029-11-05 | 3.23% | 0.5238% | 70% | 0.99902 | 3 | 9 | 3.999 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 127.486 | 126.8202 | 134.6718 | 136.8715 | 136.8918 | 0.99014 | FALSE | 138.0204 | 2022 | 2029-11-06 | 5.305% | -0.525% | 0.525% | 1.607% | 0.01503% | 70% | 0.47408 | 0 | 6 | 0.47408 | 128.0828 | 126.8202 | 2029-11-06 | 124.7308 | 131.7186 | 136.1168 | 2029-11-06 | 3.231% | 0.5742% | 70% | 0.99907 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 126.0662 | 125.3868 | 133.1755 | 135.3569 | 135.3785 | 0.9878 | FALSE | 135.9918 | 2022 | 2029-11-07 | 5.307% | -0.5419% | 0.5419% | 1.612% | 0.01629% | 70% | 0.47413 | 0 | 6 | 0.47413 | 126.9352 | 125.3868 | 2029-11-07 | 123.2901 | 130.1992 | 134.5484 | 2029-11-07 | 3.232% | 0.6241% | 70% | 0.99911 | 3 | 9 | 3.9991 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 84.5014 | 84.5014 | 89.7668 | 91.2413 | 91.25 | 0.67165 | FALSE | 107.145 | 2021 | 2029-11-08 | 5.308% | 0% | 0.5576% | 1.616% | 0.01789% | 70% | 0.47417 | 0 | 6 | 0.47417 | 125.8007 | 84.5014 | 2029-11-08 | 82.8227 | 87.9835 | 90.9237 | 2029-11-08 | 3.234% | 0.6734% | 70% | 0.99916 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 41.3151 | 41.3151 | 43.8969 | 44.62 | 44.6204 | 0.33131 | FALSE | 99.5097 | 2020 | 2029-11-09 | 5.309% | 0% | 0.5722% | 1.62% | 0.01983% | 70% | 0.47421 | 0 | 6 | 0.47421 | 124.6803 | 41.3151 | 2029-11-09 | 40.6243 | 43.163 | 44.606 | 2029-11-09 | 3.235% | 0.7221% | 70% | 0.9992 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 90.7086 | 90.7086 | 96.3921 | 97.9842 | 97.9977 | 0.73397 | FALSE | 98.0045 | 2027 | 2029-11-10 | 5.311% | 0% | 0.5854% | 1.625% | 0.02213% | 70% | 0.47425 | 0 | 6 | 0.47425 | 123.5753 | 90.7086 | 2029-11-10 | 88.8089 | 94.3734 | 97.5297 | 2029-11-10 | 3.236% | 0.7702% | 70% | 0.99924 | 3 | 9 | 3.9992 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 116.1229 | 116.1229 | 123.416 | 125.4602 | 125.489 | 0.94803 | FALSE | 125.4909 | 2027 | 2029-11-11 | 5.312% | 0% | 0.5971% | 1.629% | 0.02479% | 70% | 0.47429 | 0 | 6 | 0.47429 | 122.4867 | 116.1229 | 2029-11-11 | 113.3859 | 120.5071 | 124.5391 | 2029-11-11 | 3.237% | 0.8177% | 70% | 0.99927 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 115.6937 | 115.6937 | 122.9749 | 125.0174 | 125.0498 | 0.95285 | FALSE | 125.0518 | 2027 | 2029-11-12 | 5.314% | 0% | 0.6072% | 1.634% | 0.0278% | 70% | 0.47432 | 0 | 6 | 0.47432 | 121.4157 | 115.6937 | 2029-11-12 | 112.9176 | 120.0241 | 124.0416 | 2029-11-12 | 3.239% | 0.8645% | 70% | 0.99931 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 104.2987 | 104.2987 | 110.8743 | 112.7209 | 112.7494 | 0.86652 | FALSE | 123.7131 | 2020 | 2029-11-13 | 5.315% | 0% | 0.6155% | 1.638% | 0.03119% | 70% | 0.47436 | 0 | 6 | 0.47436 | 120.3576 | 104.2987 | 2029-11-13 | 101.8696 | 108.292 | 111.9183 | 2029-11-13 | 3.24% | 0.9107% | 70% | 0.99934 | 3 | 9 | 3.9993 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 53.7081 | 53.7081 | 57.099 | 58.0526 | 58.057 | 0.45004 | FALSE | 77.3416 | 2020 | 2029-11-14 | 5.317% | 0% | 0.622% | 1.643% | 0.03528% | 70% | 0.47439 | 0 | 6 | 0.47439 | 119.3076 | 53.7081 | 2029-11-14 | 52.731 | 56.0601 | 57.9382 | 2029-11-14 | 3.242% | 0.9534% | 70% | 0.99938 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 54.4235 | 54.4235 | 57.8631 | 58.8321 | 58.8375 | 0.46003 | FALSE | 115.4738 | 2020 | 2029-11-15 | 5.318% | 0% | 0.6264% | 1.647% | 0.03999% | 70% | 0.47442 | 0 | 6 | 0.47442 | 118.2675 | 54.4235 | 2029-11-15 | 53.4238 | 56.8002 | 58.7039 | 2029-11-15 | 3.243% | 0.992% | 70% | 0.99941 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 114.7453 | 114.0284 | 121.2399 | 123.2759 | 123.3296 | 0.9726 | FALSE | 126.0983 | 2022 | 2029-11-16 | 5.319% | -0.6287% | 0.6287% | 1.652% | 0.04534% | 70% | 0.47445 | 0 | 6 | 0.47445 | 117.2388 | 114.0284 | 2029-11-16 | 111.8667 | 118.1517 | 122.1135 | 2029-11-16 | 3.244% | 1.026% | 70% | 0.99944 | 3 | 9 | 3.9994 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 57.0139 | 57.0139 | 60.6207 | 61.6415 | 61.6502 | 0.49037 | FALSE | 80.4407 | 2020 | 2029-11-17 | 5.321% | 0% | 0.629% | 1.656% | 0.05133% | 70% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 116.223 | 57.0139 | 2029-11-17 | 55.9388 | 59.4776 | 61.4729 | 2029-11-17 | 3.246% | 1.056% | 70% | 0.99947 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 55.2325 | 55.2325 | 58.7265 | 59.7182 | 59.727 | 0.47915 | FALSE | 115.5061 | 2020 | 2029-11-18 | 5.322% | 0% | 0.6274% | 1.661% | 0.05799% | 70% | 0.47451 | 0 | 6 | 0.47451 | 115.2212 | 55.2325 | 2029-11-18 | 54.1987 | 57.6274 | 59.5615 | 2029-11-18 | 3.247% | 1.082% | 70% | 0.9995 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 35.6177 | 35.6177 | 37.8701 | 38.5113 | 38.5118 | 0.31159 | FALSE | 121.6116 | 2020 | 2029-11-19 | 5.324% | 0% | 0.6241% | 1.665% | 0.06531% | 70% | 0.47453 | 0 | 6 | 0.47453 | 114.2347 | 35.6177 | 2029-11-19 | 35.0379 | 37.2537 | 38.5046 | 2029-11-19 | 3.249% | 1.102% | 70% | 0.99952 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 73.3069 | 73.3069 | 77.9397 | 79.263 | 79.2918 | 0.64698 | FALSE | 95.943 | 2021 | 2029-11-20 | 5.325% | 0% | 0.6191% | 1.67% | 0.07313% | 70% | 0.47456 | 0 | 6 | 0.47456 | 113.2652 | 73.3069 | 2029-11-20 | 71.7544 | 76.2892 | 78.8523 | 2029-11-20 | 3.25% | 1.118% | 70% | 0.99955 | 3 | 9 | 3.9995 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 14.1328 | 14.1328 | 15.0252 | 15.281 | 15.281 | 0.12573 | FALSE | 93.5719 | 2020 | 2029-11-21 | 5.327% | 0% | 0.6126% | 1.674% | 0.08119% | 70% | 0.47459 | 0 | 6 | 0.47459 | 112.314 | 14.1328 | 2029-11-21 | 13.906 | 14.7841 | 15.281 | 2029-11-21 | 3.252% | 1.129% | 70% | 0.99957 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 40.9848 | 40.9848 | 43.5697 | 44.3136 | 44.3174 | 0.36767 | FALSE | 125.2864 | 2020 | 2029-11-22 | 5.328% | 0% | 0.6048% | 1.679% | 0.08949% | 70% | 0.47461 | 0 | 6 | 0.47461 | 111.3827 | 40.9848 | 2029-11-22 | 40.2872 | 42.8281 | 44.2685 | 2029-11-22 | 3.254% | 1.136% | 70% | 0.9996 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 60.1858 | 60.1858 | 63.9766 | 65.0718 | 65.0941 | 0.54446 | FALSE | 122.8749 | 2020 | 2029-11-23 | 5.329% | 0% | 0.5958% | 1.683% | 0.09803% | 70% | 0.47463 | 0 | 6 | 0.47463 | 110.4723 | 60.1858 | 2029-11-23 | 59.0076 | 62.7241 | 64.8348 | 2029-11-23 | 3.256% | 1.139% | 70% | 0.99962 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 55.9944 | 55.9944 | 59.5158 | 60.5374 | 60.5569 | 0.51059 | FALSE | 116.6979 | 2020 | 2029-11-24 | 5.331% | 0% | 0.5858% | 1.688% | 0.1068% | 70% | 0.47465 | 0 | 6 | 0.47465 | 109.5844 | 55.9944 | 2029-11-24 | 54.9291 | 58.3835 | 60.3492 | 2029-11-24 | 3.257% | 1.138% | 70% | 0.99964 | 3 | 9 | 3.9996 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 19.863 | 19.863 | 21.11 | 21.4734 | 21.4734 | 0.18249 | FALSE | 106.9503 | 2020 | 2029-11-25 | 5.332% | 0% | 0.5748% | 1.692% | 0.1158% | 70% | 0.47468 | 0 | 6 | 0.47468 | 108.7202 | 19.863 | 2029-11-25 | 19.5465 | 20.7736 | 21.4734 | 2029-11-25 | 3.259% | 1.133% | 70% | 0.99966 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 42.1564 | 42.1564 | 44.798 | 45.5713 | 45.5787 | 0.39034 | FALSE | 111.6484 | 2020 | 2029-11-26 | 5.334% | 0% | 0.563% | 1.697% | 0.1251% | 70% | 0.4747 | 0 | 6 | 0.4747 | 107.881 | 42.1564 | 2029-11-26 | 41.4319 | 44.0281 | 45.5123 | 2029-11-26 | 3.261% | 1.123% | 70% | 0.99968 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 64.5054 | 64.5054 | 68.5394 | 69.7258 | 69.7664 | 0.60207 | FALSE | 94.9374 | 2020 | 2029-11-27 | 5.335% | 0% | 0.5506% | 1.701% | 0.1346% | 70% | 0.47471 | 0 | 6 | 0.47471 | 107.0568 | 64.5054 | 2029-11-27 | 63.2132 | 67.1664 | 69.4319 | 2029-11-27 | 3.263% | 1.109% | 70% | 0.9997 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 41.9367 | 41.9367 | 44.554 | 45.3273 | 45.3361 | 0.39425 | FALSE | 60.0625 | 2020 | 2029-11-28 | 5.337% | 0% | 0.5377% | 1.706% | 0.1438% | 70% | 0.47473 | 0 | 6 | 0.47473 | 106.2393 | 41.9367 | 2029-11-28 | 41.2187 | 43.7911 | 45.2691 | 2029-11-28 | 3.265% | 1.092% | 70% | 0.99972 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 50.7792 | 50.7792 | 53.9415 | 54.8803 | 54.902 | 0.48108 | FALSE | 54.95 | 2027 | 2029-11-29 | 5.338% | 0% | 0.5245% | 1.711% | 0.1524% | 70% | 0.47475 | 0 | 6 | 0.47475 | 105.4324 | 50.7792 | 2029-11-29 | 49.8558 | 52.9606 | 54.7492 | 2029-11-29 | 3.267% | 1.073% | 70% | 0.99974 | 3 | 9 | 3.9997 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 18.4971 | 18.4971 | 19.6465 | 19.9894 | 19.9894 | 0.17649 | FALSE | 107.4307 | 2020 | 2029-11-30 | 5.339% | 0% | 0.511% | 1.715% | 0.1603% | 70% | 0.47477 | 0 | 6 | 0.47477 | 104.6393 | 18.4971 | 2029-11-30 | 18.2047 | 19.336 | 19.9894 | 2029-11-30 | 3.269% | 1.054% | 70% | 0.99976 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 16.1091 | 16.1091 | 17.1079 | 17.4073 | 17.4073 | 0.15484 | FALSE | 111.3036 | 2020 | 2029-12-01 | 5.341% | 0% | 0.4974% | 1.72% | 0.1675% | 70% | 0.47478 | 0 | 6 | 0.47478 | 103.8635 | 16.1091 | 2029-12-01 | 15.8549 | 16.8379 | 17.4073 | 2029-12-01 | 3.271% | 1.034% | 70% | 0.99977 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 22.0003 | 22.0003 | 23.3613 | 23.7714 | 23.7714 | 0.213 | FALSE | 38.2243 | 2021 | 2029-12-02 | 5.342% | 0% | 0.4839% | 1.725% | 0.1739% | 70% | 0.4748 | 0 | 6 | 0.4748 | 103.1083 | 22.0003 | 2029-12-02 | 21.6536 | 22.9932 | 23.7714 | 2029-12-02 | 3.273% | 1.013% | 70% | 0.99979 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 46.6124 | 46.6124 | 49.4898 | 50.3609 | 50.3809 | 0.45466 | FALSE | 71.6322 | 2021 | 2029-12-03 | 5.344% | 0% | 0.4705% | 1.73% | 0.1797% | 70% | 0.47482 | 0 | 6 | 0.47482 | 102.3771 | 46.6124 | 2029-12-03 | 45.7965 | 48.6236 | 50.2702 | 2029-12-03 | 3.276% | 0.9905% | 70% | 0.9998 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 69.0085 | 69.0085 | 73.2595 | 74.5525 | 74.627 | 0.67815 | FALSE | 74.674 | 2027 | 2029-12-04 | 5.345% | 0% | 0.4575% | 1.734% | 0.1845% | 70% | 0.47483 | 0 | 6 | 0.47483 | 101.6735 | 69.0085 | 2029-12-04 | 67.6363 | 71.8028 | 74.2361 | 2029-12-04 | 3.278% | 0.9681% | 70% | 0.99982 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 105.3926 | 104.9257 | 111.376 | 113.3473 | 113.5614 | 1.0389 | FALSE | 113.6056 | 2025 | 2029-12-05 | 5.346% | -0.445% | 0.445% | 1.739% | 0.1886% | 70% | 0.47484 | 0 | 6 | 0.47484 | 101.0007 | 104.9257 | 2029-12-05 | 102.9798 | 108.7966 | 112.4865 | 2029-12-05 | 3.28% | 0.9466% | 70% | 0.99983 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 61.3462 | 61.3462 | 65.1102 | 66.2658 | 66.3224 | 0.6106 | FALSE | 96.3 | 2020 | 2029-12-06 | 5.348% | 0% | 0.4331% | 1.744% | 0.1918% | 70% | 0.47486 | 0 | 6 | 0.47486 | 100.3621 | 61.3462 | 2029-12-06 | 60.1882 | 63.8812 | 66.0494 | 2029-12-06 | 3.283% | 0.9259% | 70% | 0.99985 | 3 | 9 | 3.9998 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 79.2677 | 79.2677 | 84.1226 | 85.6199 | 85.7376 | 0.79412 | FALSE | 85.7732 | 2027 | 2029-12-07 | 5.349% | 0% | 0.4219% | 1.749% | 0.1943% | 70% | 0.47487 | 0 | 6 | 0.47487 | 99.7611 | 79.2677 | 2029-12-07 | 77.6353 | 82.3903 | 85.1888 | 2029-12-07 | 3.285% | 0.906% | 70% | 0.99986 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 18.9545 | 18.9545 | 20.1135 | 20.4725 | 20.4725 | 0.1907 | FALSE | 45.0992 | 2021 | 2029-12-08 | 5.351% | 0% | 0.4116% | 1.754% | 0.1959% | 70% | 0.47488 | 0 | 6 | 0.47488 | 99.2012 | 18.9545 | 2029-12-08 | 18.6585 | 19.7995 | 20.4725 | 2029-12-08 | 3.288% | 0.8869% | 70% | 0.99987 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 37.1928 | 37.1928 | 39.4638 | 40.1702 | 40.1789 | 0.37622 | FALSE | 40.8148 | 2020 | 2029-12-09 | 5.352% | 0% | 0.4024% | 1.758% | 0.1967% | 70% | 0.47489 | 0 | 6 | 0.47489 | 98.6856 | 37.1928 | 2029-12-09 | 36.586 | 38.8199 | 40.1405 | 2029-12-09 | 3.29% | 0.8686% | 70% | 0.99988 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 60.1719 | 60.1719 | 63.8415 | 64.9874 | 65.0445 | 0.61197 | FALSE | 65.0951 | 2027 | 2029-12-10 | 5.354% | 0% | 0.3943% | 1.763% | 0.1965% | 70% | 0.47491 | 0 | 6 | 0.47491 | 98.2179 | 60.1719 | 2029-12-10 | 59.0619 | 62.6638 | 64.7973 | 2029-12-10 | 3.293% | 0.851% | 70% | 0.99989 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 65.1918 | 65.1918 | 69.1635 | 70.4085 | 70.4807 | 0.66606 | FALSE | 70.5273 | 2027 | 2029-12-11 | 5.355% | 0% | 0.3875% | 1.768% | 0.1956% | 70% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 97.786 | 65.1918 | 2029-12-11 | 63.9633 | 67.8602 | 70.1726 | 2029-12-11 | 3.295% | 0.8345% | 70% | 0.9999 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 28.0805 | 28.0805 | 29.79 | 30.3278 | 30.3278 | 0.28781 | FALSE | 100.9905 | 2021 | 2029-12-12 | 5.356% | 0% | 0.3822% | 1.773% | 0.1937% | 70% | 0.47493 | 0 | 6 | 0.47493 | 97.3778 | 28.0805 | 2029-12-12 | 27.6446 | 29.3276 | 30.3278 | 2029-12-12 | 3.298% | 0.8189% | 70% | 0.99992 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 22.9336 | 22.9336 | 24.3292 | 24.7697 | 24.7697 | 0.23599 | FALSE | 102.2215 | 2021 | 2029-12-13 | 5.358% | 0% | 0.3784% | 1.778% | 0.1919% | 70% | 0.47494 | 0 | 6 | 0.47494 | 96.9953 | 22.9336 | 2029-12-13 | 22.5781 | 23.9521 | 24.7697 | 2029-12-13 | 3.301% | 0.8047% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 62.9599 | 62.9599 | 66.7908 | 68.0032 | 68.0682 | 0.65086 | FALSE | 105.1293 | 2021 | 2029-12-14 | 5.359% | 0% | 0.3764% | 1.783% | 0.1901% | 70% | 0.47495 | 0 | 6 | 0.47495 | 96.6413 | 62.9599 | 2029-12-14 | 61.7978 | 65.558 | 67.7975 | 2029-12-14 | 3.303% | 0.7919% | 70% | 0.99993 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 24.8132 | 24.8132 | 26.3233 | 26.8025 | 26.8025 | 0.25713 | FALSE | 94.3523 | 2021 | 2029-12-15 | 5.361% | 0% | 0.3762% | 1.788% | 0.1882% | 70% | 0.47496 | 0 | 6 | 0.47496 | 96.3187 | 24.8132 | 2029-12-15 | 24.4296 | 25.9164 | 26.8025 | 2029-12-15 | 3.306% | 0.7805% | 70% | 0.99994 | 3 | 9 | 3.9999 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 23.009 | 23.009 | 24.4103 | 24.8559 | 24.8559 | 0.23916 | FALSE | 103.3038 | 2021 | 2029-12-16 | 5.362% | 0% | 0.3782% | 1.793% | 0.1863% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 96.0303 | 23.009 | 2029-12-16 | 22.6538 | 24.0334 | 24.8559 | 2029-12-16 | 3.309% | 0.7704% | 70% | 0.99995 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 14.1315 | 14.1315 | 14.9929 | 15.2674 | 15.2674 | 0.14727 | FALSE | 101.0515 | 2021 | 2029-12-17 | 5.364% | 0% | 0.3823% | 1.798% | 0.1844% | 70% | 0.47497 | 0 | 6 | 0.47497 | 95.779 | 14.1315 | 2029-12-17 | 13.9136 | 14.7618 | 15.2674 | 2029-12-17 | 3.312% | 0.7617% | 70% | 0.99996 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 81.2119 | 81.2119 | 86.1697 | 87.7517 | 87.8778 | 0.84945 | FALSE | 104.0339 | 2021 | 2029-12-18 | 5.365% | 0% | 0.3885% | 1.803% | 0.1827% | 70% | 0.47498 | 0 | 6 | 0.47498 | 95.5676 | 81.2119 | 2029-12-18 | 79.6015 | 84.461 | 87.3564 | 2029-12-18 | 3.315% | 0.7553% | 70% | 0.99997 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 74.1097 | 74.1097 | 78.6418 | 80.0897 | 80.1888 | 0.77639 | FALSE | 102.544 | 2021 | 2029-12-19 | 5.366% | 0% | 0.3966% | 1.808% | 0.1814% | 70% | 0.47499 | 0 | 6 | 0.47499 | 95.3993 | 74.1097 | 2029-12-19 | 72.6871 | 77.1323 | 79.7788 | 2029-12-19 | 3.317% | 0.7505% | 70% | 0.99998 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 16.5282 | 16.5282 | 17.541 | 17.8649 | 17.8649 | 0.17316 | FALSE | 100.8699 | 2021 | 2029-12-20 | 5.368% | 0% | 0.4063% | 1.813% | 0.1806% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 95.2771 | 16.5282 | 2029-12-20 | 16.2744 | 17.2717 | 17.8649 | 2029-12-20 | 3.32% | 0.7473% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 85.7251 | 85.7251 | 90.9906 | 92.6752 | 92.8186 | 0.9002 | FALSE | 92.835 | 2027 | 2029-12-21 | 5.369% | 0% | 0.4176% | 1.818% | 0.1801% | 70% | 0.475 | 0 | 6 | 0.475 | 95.2043 | 85.7251 | 2029-12-21 | 84.0006 | 89.1602 | 92.225 | 2029-12-21 | 3.323% | 0.7456% | 70% | 0.99999 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 79.0737 | 79.0737 | 83.9432 | 85.5017 | 85.6186 | 0.83038 | FALSE | 98.7585 | 2021 | 2029-12-22 | 5.371% | 0% | 0.4302% | 1.823% | 0.1801% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.1838 | 79.0737 | 2029-12-22 | 77.5286 | 82.303 | 85.1347 | 2029-12-22 | 3.326% | 0.7454% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 80.9244 | 80.9244 | 85.9218 | 87.5214 | 87.6457 | 0.84955 | FALSE | 87.669 | 2027 | 2029-12-23 | 5.372% | 0% | 0.444% | 1.828% | 0.1805% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.219 | 80.9244 | 2029-12-23 | 79.3319 | 84.2309 | 87.1316 | 2029-12-23 | 3.329% | 0.7468% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 89.3599 | 89.3599 | 94.8945 | 96.6662 | 96.826 | 0.93739 | FALSE | 96.8368 | 2027 | 2029-12-24 | 5.374% | 0% | 0.4588% | 1.833% | 0.1812% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.3128 | 89.3599 | 2029-12-24 | 87.5389 | 92.9607 | 96.165 | 2029-12-24 | 3.332% | 0.7496% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 43.8891 | 43.8891 | 46.6159 | 47.4886 | 47.5084 | 0.45907 | FALSE | 50.0012 | 2020 | 2029-12-25 | 5.375% | 0% | 0.4745% | 1.838% | 0.1824% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.4699 | 43.8891 | 2029-12-25 | 43.1633 | 45.845 | 47.4267 | 2029-12-25 | 3.335% | 0.7538% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 81.1393 | 81.1393 | 86.1966 | 87.8148 | 87.9414 | 0.8476 | FALSE | 87.9657 | 2027 | 2029-12-26 | 5.376% | 0% | 0.4908% | 1.843% | 0.1839% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.6901 | 81.1393 | 2029-12-26 | 79.5427 | 84.5005 | 87.4186 | 2029-12-26 | 3.338% | 0.7595% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 26.997 | 26.997 | 28.6853 | 29.2253 | 29.2253 | 0.28078 | FALSE | 68.7765 | 2020 | 2029-12-27 | 5.378% | 0% | 0.5076% | 1.848% | 0.1856% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 95.97 | 26.997 | 2029-12-27 | 26.5863 | 28.2489 | 29.2253 | 2029-12-27 | 3.341% | 0.7673% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 85.5243 | 85.5243 | 90.8905 | 92.6063 | 92.7522 | 0.88778 | FALSE | 92.7715 | 2027 | 2029-12-28 | 5.379% | 0% | 0.5247% | 1.853% | 0.1872% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 96.3063 | 85.5243 | 2029-12-28 | 83.8074 | 89.0659 | 92.1473 | 2029-12-28 | 3.344% | 0.7763% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 45.4074 | 45.4074 | 48.266 | 49.1797 | 49.2022 | 0.46892 | FALSE | 49.2514 | 2027 | 2029-12-29 | 5.381% | 0% | 0.542% | 1.858% | 0.1887% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 96.6951 | 45.4074 | 2029-12-29 | 44.6536 | 47.4648 | 49.1085 | 2029-12-29 | 3.347% | 0.7864% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 59.5119 | 59.5119 | 63.2711 | 64.4721 | 64.527 | 0.61204 | FALSE | 71.1733 | 2021 | 2029-12-30 | 5.382% | 0% | 0.5593% | 1.863% | 0.1902% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 97.1329 | 59.5119 | 2029-12-30 | 58.4509 | 62.143 | 64.2971 | 2029-12-30 | 3.35% | 0.7977% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 52.1828 | 52.1828 | 55.49 | 56.5462 | 56.5825 | 0.53389 | FALSE | 108.2524 | 2021 | 2029-12-31 | 5.384% | 0% | 0.5764% | 1.868% | 0.1917% | 70% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 97.616 | 52.1828 | 2029-12-31 | 51.2864 | 54.5368 | 56.4289 | 2029-12-31 | 3.353% | 0.8102% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4 | FALSE | FALSE
[7 empty] | FALSE | 72.5808 | 2020 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38.2243 | 2020 | min.: | 4.864% | -0.6901% | -0.6536% | 0.4044% | -3.44e-20% | 70% | 0.00102 | -1 | 5 | -0.024987 | 95.1838 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.46% | -1.69e-20% | 70% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5
moy.: | 123.1705 | 123.0986 | 130.0459 | 131.818 | 131.8333 | 0.65953 |  | 171.9411 | 2022.4481 | moy.: | 5.124% | -0.03751% | 0.2154% | 1.517% | 0.0338% | 70% | 0.50147 | -0.24658 | 5.7534 | 0.2549 | 179.2393 |  | moy.: | 120.8873 | 127.6298 | 131.6948 | moy.: | 3.181% | 0.2901% | 70% | 0.77988 | 3 | 9 | 3.7799
max.: | 245.7962 | 245.3168 | 258.9662 | 260.573 | 260.573 | 1.0474 |  | 261.6454 | 2029 | max.: | 5.384% | 0.5341% | 0.7024% | 2.455% | 0.1967% | 70% | 1 | 0 | 6 | 0.47501 | 241.1022 |  | max.: | 240.832 | 253.7084 | 260.573 | max.: | 3.745% | 1.139% | 70% | 1 | 3 | 9 | 4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules + varaition due à la température
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année