## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [8 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.8% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 14%
| Installation toiture: | 2018-04-19 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 40 | 40 |  |  |  | Nature masque végétal: | 80% | persistant
| Mise en service: | 2018-05-29 |  |  |  |  | Rampant: | 33%
| Puissance crête (kW): | 6
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Donneville (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 1 | 7
Moyenne: | 6900.1126 | 387.3077 | 26.0094 | 413.3171 | 7313.4296 | 7634.7282 | 272.2911 | 17.1509 | 6607.468 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec vieillis sement | Théorique hors pertes | Gain de nettoyage | Gain de taille végétation | Production sans action | Date de nettoyage | Date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2018 | 4501.925 | 104.4596 | 5.6326 | 110.0923 | 4612.0173 | 4624.8061 | 0 | 0 | 4501.925 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 7466.125 | 507.0728 | 12.0904 | 519.1633 | 7985.2883 | 8061.4591 | 0 | 0 | 7466.125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020 | 7050.155 | 741.9687 | 21.1433 | 763.112 | 7813.267 | 7952.7401 | 0 | 0 | 7050.155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 | 7068.609 | 398.896 | 25.3627 | 424.2586 | 7492.8676 | 7687.9089 | 462.9797 | -1.66 | 6605.9653 | 2021-04-20 |  | 0 | 0 | 0 | 462.5903 | 0 | -1.66
2022 | 7091.732 | 601.5001 | 34.6963 | 636.1964 | 7727.9284 | 7989.9827 | 403.544 | -1.9937 | 6684.2267 |  |  | 462.5903 | -1.66 | 0 | 403.8477 | 0 | -1.9762
2023 | 7190.2493 | 380.9754 | 39.3671 | 420.3425 | 7610.5918 | 7935.5485 | 505.3545 | -2.7661 | 6685.0363 | 2023-04-30 |  | 936.0334 | -3.6362 | 69.5955 | 435.5695 | 0 | -2.7661
2024 | 7194.9353 | 309.1077 | 48.8017 | 357.9094 | 7552.8448 | 7938.4163 | 367.0976 | -2.4905 | 6827.76 | 2024-04-30 |  | 543.4079 | -6.4023 | 107.8383 | 259.3074 | 0 | -2.4905
2025 | 7163.875 | 307.0668 | 27.5966 | 334.6633 | 7498.5383 | 7943.9418 | 319.7808 | 29.4938 | 6810.6571 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 322.5897 | -9.6923 | 63.2823 | 256.4398 | -0.79952 | 30.5486
2026 | 7128.1651 | 306.0405 | 13.9322 | 319.9727 | 7448.1377 | 7953.1318 | 315.3642 | 54.3295 | 6752.8448 | 2026-04-30 |  | 317.8656 | 30.5486 | 61.4258 | 253.8783 | 0 | 54.3295
2027 | 7055.7145 | 302.7447 | 23.5122 | 326.257 | 7381.9715 | 7946.1852 | 311.9675 | 56.0435 | 6681.4476 | 2027-04-30 |  | 314.4409 | 84.8781 | 60.5626 | 251.3454 | 0 | 56.0435
2028 | 6989.753 | 300.5522 | 33.968 | 334.5202 | 7324.2731 | 7947.8893 | 309.1143 | 57.7039 | 6616.0047 | 2028-04-30 |  | 312.0456 | 140.9216 | 60.7001 | 248.3541 | 0 | 57.7039
Cumul 23 | 40.3688 | 2.7349 | 0.13829 | 2.8732 | 43.242 | 44.2524 | 1.3719 | -0.0064198 | 38.9934 | MWh |  | periode net | gain/an | gain/an
23 hors net | 6885.5849 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 1 | 7 | 1 | 304.4762 | 4.422%
Moyenne: | 4.427% | 6.351% | 3.183% | 4.277% | 5.298% | 0.3341% | 3.863% | 0.2183% | 9.355% |  |  | 1 | 304.4762 | 4.422%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 304.4762 | 4.422%
2018 | 0.5591% | 4.144% | 1.235% | 0.2745% | 2.314% | 0.1219% | 0% | 0% | 2.657% |  | 0% | 3 | 304.5287 | 4.423%
2019 | 1.351% | 8.025% | 2.22% | 0.9435% | 6.728% | 0.1502% | 0% | 0% | 7.385% |  | 0% | 4 | 305.2441 | 4.433%
2020 | 2.136% | 10.38% | 2.854% | 1.756% | 10.34% | 0.2667% | 0% | 0% | 11.35% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2021 | 2.918% | 5.625% | 3.434% | 2.583% | 5.501% | 0.3311% | 6.832% | -0.02167% | 8.056% | 2021-04-20 | 9.237%
2022 | 3.691% | 9.317% | 4.014% | 3.352% | 8.207% | 0.4364% | 5.838% | -0.02507% | 11.24% |  | 0%
2023 | 4.458% | 5.4% | 4.562% | 4.241% | 5.083% | 0.4988% | 7.252% | -0.03505% | 9.392% | 2023-04-30 | 8.556%
2024 | 5.219% | 5.387% | 5.366% | 5.076% | 4.089% | 0.6189% | 5.117% | -0.03159% | 9.366% | 2024-04-30 | 5.158%
2025 | 5.975% | 5.4% | 1.173% | 5.923% | 4.047% | 0.3487% | 4.433% | 0.3744% | 9.82% | 2025-04-30 | 5.144%
2026 | 6.724% | 5.4% | 2.408% | 6.772% | 4.021% | 0.1755% | 4.374% | 0.69% | 10.37% | 2026-04-30 | 5.144%
2027 | 7.467% | 5.4% | 3.388% | 7.628% | 3.987% | 0.2969% | 4.338% | 0.7137% | 11.21% | 2027-04-30 | 5.144%
2028 | 8.204% | 5.387% | 4.355% | 8.493% | 3.963% | 0.4295% | 4.307% | 0.7361% | 12.06% | 2028-04-30 | 5.158%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.2761 | 3.4594 | 4.8211 | 5.7799 | 6.4422 | 6.3897 | 6.1217 | 5.661 | 4.9181 | 3.7193 | 2.2982 | 1.7186 | 4.4961
Moy: | 2.3636 | 3.58 | 4.953 | 5.9655 | 6.6415 | 6.6354 | 6.3509 | 5.8644 | 5.0962 | 3.8516 | 2.4017 | 1.795 | 4.6329
Max: | 2.5597 | 3.8494 | 5.2587 | 6.2901 | 6.8799 | 7.1102 | 6.8021 | 6.2766 | 5.4536 | 4.1646 | 2.6298 | 1.9546 | 4.9131
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2018 | 1900-06-15: 7.1102; 1900-07-15: 6.8021; 1900-08-15: 6.2766; 1900-09-15: 5.4536; 1900-10-15: 4.1646; 1900-11-15: 2.6298; 1900-12-15: 1.9546 | 4.9131
2019 | 2.5597 | 3.8494 | 5.2587 | 6.2901 | 6.7244 | 6.6757 | 6.3963 | 5.9138 | 5.1488 | 3.9276 | 2.4684 | 1.8388 | 4.7543
2020 | 2.4147 | 3.6769 | 5.0639 | 6.0394 | 6.4422 | 6.3897 | 6.1217 | 5.661 | 4.9181 | 3.7217 | 2.3232 | 1.7657 | 4.5448
2021 | 2.3189 | 3.5179 | 4.8621 | 6.0634 | 6.8799 | 6.8225 | 6.5271 | 6.0239 | 5.2332 | 3.9521 | 2.4576 | 1.8326 | 4.7076
2022 | 2.4025 | 3.6413 | 5.045 | 6.0484 | 6.4653 | 6.4172 | 6.1485 | 5.6854 | 4.9481 | 3.7292 | 2.3157 | 1.7337 | 4.5483
2023 | 2.2761 | 3.4594 | 4.8218 | 5.8126 | 6.7838 | 6.728 | 6.4372 | 5.9414 | 5.1595 | 3.8618 | 2.3841 | 1.7842 | 4.6208
2024 | 2.338 | 3.5515 | 4.9666 | 5.9678 | 6.731 | 6.6756 | 6.3871 | 5.8951 | 5.1157 | 3.7959 | 2.3362 | 1.754 | 4.6262
2025 | 2.2975 | 3.4878 | 4.914 | 5.9317 | 6.6761 | 6.6211 | 6.335 | 5.847 | 5.0819 | 3.8831 | 2.4543 | 1.8249 | 4.6128
2026 | 2.3903 | 3.5943 | 4.9096 | 5.8844 | 6.6229 | 6.5684 | 6.2845 | 5.8005 | 5.0411 | 3.8354 | 2.4018 | 1.7858 | 4.5933
2027 | 2.3421 | 3.5411 | 4.8676 | 5.8376 | 6.5702 | 6.5161 | 6.2345 | 5.7543 | 4.9994 | 3.777 | 2.3495 | 1.7518 | 4.5451
2028 | 2.2967 | 3.4807 | 4.8211 | 5.7799 | 6.519 | 6.4653 | 6.1859 | 5.7094 | 4.9587 | 3.7193 | 2.2982 | 1.7186 | 4.4961
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Donneville | Donneville | [5 empty] | Date de relevé: | 2021-11-02 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
Puissance crête sous STC (kW)
Répartition panneaux | [6 empty] | Rampant: | 33% | 18.2629 |  | Gauche/Centre/ Droit: | G | 40 | 71.7371
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE |  |  |  | normale |  |  |  | normale
Champ PV Total: | 2 | 10 | 20 | 0.3 | 6 |  | Azimut Gauche: | 40 | 71.7371 |  | Azimut Dr.: | 40 | 71.7371
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 1.54 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = sol base verstiaire
Mur entrée angle Sud Est | 4.52 |  | 2.7 |  | 2.7847 | 0 | 55.5088 | 0.61609 |  |  | Mur entrée angle Sud Est | 3113.17 | 4402.05 | 154.57 |  |  | Observateur 1: loin (parking) | 3079.42 | 4357.98 | 154.68 | H observ1: | 1.8 | m | Photo1: 2021-11-02 Vg Donneville pour les arbres |  |  |  |  | 1
Mur entrée angle Sud Est H | 5.6436 |  | 0.9 |  | 4.5654 | 0 | 11.2712 | 0.80895 |  |  | Mur entrée angle Sud Est H | 3113.17 | 4402.05 | 154.57 |  |  | Observateur 2 près champ PV | 3103.17 | 4407.25 | 154.5 | H observ2: | 1.8 | m | Photo: 2021-11-02 Donneville Panorama pour les points |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 3.4 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.: | 1 | 9.95 | 3108.24 | 4408.38 |  |  |  |  | 6.1301 | 58.0582 | 3.4 |  | Centre du champ PV G.:
Centre du champ PV C.: | 1 | 9.95 | 3105.79 | 4410.49 |  |  |  |  | 6.1301 | 58.7595 | 3.4 |  | Centre du champ PV C.:
Centre du champ PV D.: | 1 | 9.95 | 3103.34 | 4412.61 |  |  |  |  | 6.1301 | 59.6373 | 3.4 |  | Centre du champ PV D.:
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 3.4 |  | 0
Arrière PV | [5 empty] | 59.8371 | -140 | 18.2629 |  |  |  |  | Arrière PV
Arbre 1G | 2 | 11 | 3133.5 | 4404 |  | 19.1996 | -80.1629 | 7.0617 | 8.8984 | 30.5036 | 6.5759 | 25.6369 | Arbre 1G
Arbre 1 | 2 | 21 | 3130 | 4396.3 |  | 16.525 | -60.9633 | 16.2471 | 16.9878 | 28.9785 | 10.6529 | 24.8882 | Arbre 1
Arbre 2 | 2 | 15 | 3124.4 | 4391.9 |  | 14.6381 | -44.4383 | 9.9106 | 12.1342 | 26.198 | 7.4327 | 23.0811 | Arbre 2
Arbre 3 | 2 | 14 | 3121 | 4386.1 |  | 12.9311 | -29.8002 | 8.7248 | 11.3252 | 27.6628 | 7.3402 | 25.6752 | Arbre 3
Arbre 4 | 2 | 13.83 | 3116.3 | 4381.8 |  | 18.1245 | -16.8692 | 8.3243 | 11.1877 | 28.6374 | 7.464 | 27.7752 | Arbre 4
Arbre 5 | 2 | 16.12 | 3107.8 | 4388.3 |  | 10.343 | 1.2553 | 8.2665 | 13.0402 | 19.5074 | 6.3181 | 20.0848 | Arbre 5
Arbre 6 | 2 | 13.37 | 3102.6 | 4380.9 |  | 20.6001 | 11.5983 | 6.9813 | 10.8156 | 26.3562 | 6.8351 | 28.0528 | Arbre 6
Arbre 7G | 1 | 21 | 3101.2 | 4397.2 |  | 10.9042 | 32.1985 | 33.3828 | 12.9379 | 44.8618 | 12.1059 | 13.2119 | Arbre 7G
Arbre 7D | 1 | 21 | 3098.9 | 4398.4 | D | 9 | 43.1027 | 32.499 | 12.9379 | 44.8692 | 12.1077 | 13.6688 | Arbre 7D
Arbre 9D | 1 | 40.71 | 3079.5 | 4384.6 |  | 14.3788 | 50.395 | 16.2307 | 25.081 | 26.6201 | 14.259 | 37.3025 | Arbre 9D
Arbre 10C | 2 | 5 | 3083.01 | 4397.4 |  | 13.3787 | 66.4815 | -0.027913 | 4.0447 | 22.4376 | 3.3866 | 27.5157 | Arbre 10C
Arbre 10 D | 2 | 5 | 3089.9 | 4405.1 | D | 7.501 | 79.8602 | -1.9964 | 4.0447 | 13.443 | 2.7506 | 18.631 | Arbre 10 D
Arbre 10 DE | 2 | 8.22 | 3093.2 | 4407.5 |  | 12.6388 | 86.6514 | -1.6627 | 6.6495 | 9.9731 | 2.9627 | 15.0657 | Arbre 10 DE
Plat | [5 empty] | 30 | 100 | -1.6627 |  |  |  |  | Plat
Toiture D | [5 empty] | 90 | 130 | 1 |  |  |  |  | Toiture D
Arrière PV | [6 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | Arrière PV
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 220 | 18.2629 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Centre PV | 1 | 9.95 | 3105.7 | 4410.34
Arbre 8 | 1 | 24.62 | [8 empty] | 12
Arbre 10 G | 2 | 2.5 | 3073 | 4388
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2021-11-02 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant
Donneville | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV | [11 empty] | Donneville | 40 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 33% | [5 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque
Pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Δ Azimut < | Seuil Az min | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -140 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 17.9754 | FALSE | 7.501 | 59.8371 | 0 | -10 | 7.5
Arbre 1G | 100% | 1.5759 | 2.5759 | 3.5759 | 4.5759 | 5.5759 | 6.5759 | 7.5759 | 8.5759 | 9.5759 | 10.5759 | 11.5759 | 25.6369 | Arbre 1G | -80.1629 | -4.0699 | -1.8412 | 0.39304 | 2.6261 | 4.8512 | 7.0617 | 9.2514 | 11.4141 | 13.5443 | 15.6371 | 17.688 | 21.9499 | FALSE | 7.501 | 19.1996 | 0 | 22.98 | 7.501
Arbre 1 | 100% | 5.6529 | 6.6529 | 7.6529 | 8.6529 | 9.6529 | 10.6529 | 11.6529 | 12.6529 | 13.6529 | 14.6529 | 15.6529 | 24.8882 | Arbre 1 | -60.9633 | 5.1723 | 7.4463 | 9.697 | 11.9179 | 14.103 | 16.2471 | 18.3454 | 20.394 | 22.3896 | 24.3295 | 26.2118 | 23.7923 | FALSE | 7.6 | 16.525 | 0 | 23.38 | 7.52
Arbre 2 | 100% | 2.4327 | 3.4327 | 4.4327 | 5.4327 | 6.4327 | 7.4327 | 8.4327 | 9.4327 | 10.4327 | 11.4327 | 12.4327 | 23.0811 | Arbre 2 | -44.4383 | -2.3998 | 0.081206 | 2.5619 | 5.033 | 7.4854 | 9.9106 | 12.3005 | 14.6477 | 16.9458 | 19.189 | 21.3727 | 20.2856 | FALSE | 7.501 | 14.6381 | 0 | 24.23 | 7.6
Arbre 3 | 100% | 2.3402 | 3.3402 | 4.3402 | 5.3402 | 6.3402 | 7.3402 | 8.3402 | 9.3402 | 10.3402 | 11.3402 | 12.3402 | 25.6752 | Arbre 3 | -29.8002 | -2.3636 | -0.13334 | 2.0973 | 4.3216 | 6.5329 | 8.7248 | 10.8914 | 13.0268 | 15.1261 | 17.1846 | 19.1984 | 18.6358 | FALSE | 7.501 | 12.9311 | 0 | 25.31 | 7.73
Arbre 4 | 100% | 2.464 | 3.464 | 4.464 | 5.464 | 6.464 | 7.464 | 8.464 | 9.464 | 10.464 | 11.464 | 12.464 | 27.7752 | Arbre 4 | -16.8692 | -1.9301 | 0.13196 | 2.1937 | 4.2498 | 6.295 | 8.3243 | 10.3327 | 12.3158 | 14.2693 | 16.1896 | 18.0732 | 19.7946 | FALSE | 7.501 | 18.1245 | 0 | 26.83 | 7.9
Arbre 5 | 100% | 1.3181 | 2.3181 | 3.3181 | 4.3181 | 5.3181 | 6.3181 | 7.3181 | 8.3181 | 9.3181 | 10.3181 | 11.3181 | 20.0848 | Arbre 5 | 1.2553 | -5.918 | -3.0835 | -0.23375 | 2.6171 | 5.4551 | 8.2665 | 11.0384 | 13.759 | 16.4178 | 19.0059 | 21.5159 | 19.1257 | FALSE | 7.501 | 10.343 | 0 | 28.54 | 8.12
Arbre 6 | 100% | 1.8351 | 2.8351 | 3.8351 | 4.8351 | 5.8351 | 6.8351 | 7.8351 | 8.8351 | 9.8351 | 10.8351 | 11.8351 | 28.0528 | Arbre 6 | 11.5983 | -3.1928 | -1.1535 | 0.88868 | 2.9286 | 4.9612 | 6.9813 | 8.9841 | 10.965 | 12.9198 | 14.8444 | 16.7354 | 31.3934 | FALSE | 8.66 | 20.6001 | 0 | 30.6 | 8.37
Arbre 7G | 100% | 7.1059 | 8.1059 | 9.1059 | 10.1059 | 11.1059 | 12.1059 | 13.1059 | 14.1059 | 15.1059 | 16.1059 | 17.1059 | 13.2119 | Arbre 7G | 32.1985 | 15.6688 | 19.6054 | 23.3585 | 26.9109 | 30.2532 | 33.3828 | 36.3024 | 39.0187 | 41.5414 | 43.8816 | 46.0515 | 45.5664 | FALSE | 10.76 | 10.9042 | 0 | 32.76 | 8.66
Arbre 7D | 100% | 7.1077 | 8.1077 | 9.1077 | 10.1077 | 11.1077 | 12.1077 | 13.1077 | 14.1077 | 15.1077 | 16.1077 | 17.1077 | 13.6688 | Arbre 7D | 43.1027 | 15.1763 | 19.0041 | 22.6638 | 26.1384 | 29.4181 | 32.499 | 35.3826 | 38.0739 | 40.5808 | 42.9131 | 45.0813 | 34.057 | FALSE | 9 | 7.2923 | 0 | 35.27 | 9
Arbre 9D | 100% | 9.259 | 10.259 | 11.259 | 12.259 | 13.259 | 14.259 | 15.259 | 16.259 | 17.259 | 18.259 | 19.259 | 37.3025 | Arbre 9D | 52.1027 | 8.9264 | 10.4189 | 11.8973 | 13.3597 | 14.8047 | 16.2307 | 17.6362 | 19.0202 | 20.3816 | 21.7193 | 23.0326 | 16.6523 | FALSE | 7.501 | 16.0865 | 1.7077 | 37.65 | 9.35
Arbre 10C | 100% | -1.6134 | -0.6134 | 0.3866 | 1.3866 | 2.3866 | 3.3866 | 4.3866 | 5.3866 | 6.3866 | 7.3866 | 8.3866 | 27.5157 | Arbre 10C | 66.4815 | -10.3261 | -8.2986 | -6.2499 | -4.185 | -2.1093 | -0.027913 | 2.0535 | 4.1295 | 6.1947 | 8.2439 | 10.2721 | 11.7079 | FALSE | 7.501 | 13.3787 | 0 | 40.52 | 9.79
Arbre 10 D | 100% | -2.2494 | -1.2494 | -0.24943 | 0.75057 | 1.7506 | 2.7506 | 3.7506 | 4.7506 | 5.7506 | 6.7506 | 7.7506 | 18.631 | Arbre 10 D | 79.8602 | -16.8687 | -14.0121 | -11.0827 | -8.0935 | -5.0593 | -1.9964 | 1.078 | 4.1462 | 7.1907 | 10.195 | 13.1438 | 14.9964 | FALSE | 7.501 | 6.7912 | 0 | 42.91 | 10.23
Arbre 10 DE | 100% | -2.0373 | -1.0373 | -0.037331 | 0.96267 | 1.9627 | 2.9627 | 3.9627 | 4.9627 | 5.9627 | 6.9627 | 7.9627 | 15.0657 | Arbre 10 DE | 87.3612 | -19.8449 | -16.4114 | -12.8524 | -9.1897 | -5.4498 | -1.6627 | 2.1389 | 5.9217 | 9.6536 | 13.3046 | 16.849 | 7.5931 | FALSE | 7.501 | 13.3486 | 0.70979 | 46.04 | 10.76
Plat | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Plat | 100 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -1.6627 | -0.33136 | FALSE | 7.501 | 30 | 0 | 48.37 | 11.28
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.6314 | FALSE | 7.501 | 90 | 0 | 51.52 | 11.93
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 53.73 | 12.53
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 56.67 | 13.37
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 58.66 | 13.97
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 61.27 | 15.02
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 62.95 | 15.57
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 65.07 | 16.79
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | TRUE | 7.501 | 0 | 0 | 66.36 | 17.26
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 220 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 9.1314 | TRUE | 7.501 | -220 | 0 | 67.87 | 18.4
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Donneville | zone 1 | Arrière PV | Arbre 1G | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 3 | Arbre 4 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7G | Arbre 7D | Arbre 9D | Arbre 10C | Arbre 10 D | Arbre 10 DE | Plat | Toiture D | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
40 | Azi.S / PV | -140 | -80.1629 | -60.9633 | -44.4383 | -29.8002 | -16.8692 | 1.2553 | 11.5983 | 32.1985 | 43.1027 | 52.1027 | 66.4815 | 79.8602 | 87.3612 | 100 | 130 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 18.2629 | -4.0699 | 5.1723 | -2.3998 | -2.3636 | -1.9301 | -5.918 | -3.1928 | 15.6688 | 15.1763 | 8.9264 | -10.3261 | -16.8687 | -19.8449 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -4 | 18.2629 | -1.8412 | 7.4463 | 0.081206 | -0.13334 | 0.13196 | -3.0835 | -1.1535 | 19.6054 | 19.0041 | 10.4189 | -8.2986 | -14.0121 | -16.4114 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -3 | 18.2629 | 0.39304 | 9.697 | 2.5619 | 2.0973 | 2.1937 | -0.23375 | 0.88868 | 23.3585 | 22.6638 | 11.8973 | -6.2499 | -11.0827 | -12.8524 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -2 | 18.2629 | 2.6261 | 11.9179 | 5.033 | 4.3216 | 4.2498 | 2.6171 | 2.9286 | 26.9109 | 26.1384 | 13.3597 | -4.185 | -8.0935 | -9.1897 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | -1 | 18.2629 | 4.8512 | 14.103 | 7.4854 | 6.5329 | 6.295 | 5.4551 | 4.9612 | 30.2532 | 29.4181 | 14.8047 | -2.1093 | -5.0593 | -5.4498 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 0 | 18.2629 | 7.0617 | 16.2471 | 9.9106 | 8.7248 | 8.3243 | 8.2665 | 6.9813 | 33.3828 | 32.499 | 16.2307 | -0.027913 | -1.9964 | -1.6627 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 1 | 18.2629 | 9.2514 | 18.3454 | 12.3005 | 10.8914 | 10.3327 | 11.0384 | 8.9841 | 36.3024 | 35.3826 | 17.6362 | 2.0535 | 1.078 | 2.1389 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 2 | 18.2629 | 11.4141 | 20.394 | 14.6477 | 13.0268 | 12.3158 | 13.759 | 10.965 | 39.0187 | 38.0739 | 19.0202 | 4.1295 | 4.1462 | 5.9217 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 3 | 18.2629 | 13.5443 | 22.3896 | 16.9458 | 15.1261 | 14.2693 | 16.4178 | 12.9198 | 41.5414 | 40.5808 | 20.3816 | 6.1947 | 7.1907 | 9.6536 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
0 | 4 | 18.2629 | 15.6371 | 24.3295 | 19.189 | 17.1846 | 16.1896 | 19.0059 | 14.8444 | 43.8816 | 42.9131 | 21.7193 | 8.2439 | 10.195 | 13.3046 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
33% | 5 | 18.2629 | 17.688 | 26.2118 | 21.3727 | 19.1984 | 18.0732 | 21.5159 | 16.7354 | 46.0515 | 45.0813 | 23.0326 | 10.2721 | 13.1438 | 16.849 | -1.6627 | 1 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629 | 18.2629
Configu. Masque zone 1 |  |  | Arbre 5: Configu. Masque zone 2 |  |  | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Arrière PV |  |  | Arbre 5: Arrière PV |  |  | Arrière PV
Arbre 1G | 2 | 11 | 3133.5 | 4404 |  |  |  | Arbre 1G | 2 | 11 | 3133.5 | 4404 |  |  |  | Arbre 1G | 2 | 11 | 3133.5 | 4404
Arbre 1 | 2 | 21 | 3130 | 4396.3 |  |  |  | Arbre 1 | 2 | 21 | 3130 | 4396.3 |  |  |  | Arbre 1 | 2 | 21 | 3130 | 4396.3
Arbre 2 | 2 | 15 | 3124.4 | 4391.9 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 15 | 3124.4 | 4391.9 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 15 | 3124.4 | 4391.9
Arbre 3 | 2 | 14 | 3121 | 4386.1 |  |  |  | Arbre 3 | 2 | 14 | 3121 | 4386.1 |  |  |  | Arbre 3 | 2 | 14 | 3121 | 4386.1
Arbre 4 | 2 | 13.83 | 3116.3 | 4381.8 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 13.83 | 3116.3 | 4381.8 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 13.83 | 3116.3 | 4381.8
Arbre 5 | 2 | 16.12 | 3107.8 | 4388.3 |  |  |  | Arbre 5 | 2 | 16.12 | 3107.8 | 4388.3 |  |  |  | Arbre 5 | 2 | 16.12 | 3107.8 | 4388.3
Arbre 6 | 2 | 13.37 | 3102.6 | 4380.9 |  |  |  | Arbre 6 | 2 | 13.37 | 3102.6 | 4380.9 |  |  |  | Arbre 6 | 2 | 13.37 | 3102.6 | 4380.9 | G
Arbre 7G | 1 | 21 | 3101.2 | 4397.2 |  |  |  | Arbre 7G | 1 | 21 | 3101.2 | 4397.2 | G |  |  | Arbre 7G | 1 | 21 | 3101.2 | 4397.2 | D
Arbre 7D | 1 | 21 | 3098.9 | 4398.4 | D |  |  | Arbre 7D | 1 | 21 | 3098.9 | 4398.4 |  |  |  | Arbre 7D | 1 | 21 | 3098.9 | 4398.4
Arbre 9D | 1 | 40.71 | 3079.5 | 4384.6 |  |  |  | Arbre 8 | 1 | 24.62 | 3085.9 | 4388.9 | D |  |  | Arbre 8 | 1 | 24.62 | 3085.9 | 4388.9 | G
Arbre 10C | 2 | 5 | 3083.01 | 4397.4 |  |  |  | Arbre 9D | 1 | 40.71 | 3079.5 | 4384.6 |  |  |  | Arbre 9D | 1 | 40.71 | 3079.5 | 4384.6
Arbre 10 D | 2 | 5 | 3089.9 | 4405.1 | D |  |  | Arbre 10C | 2 | 5 | 3083.01 | 4397.4 |  |  |  | Arbre 10C | 2 | 3.81 | 3083.01 | 4397.4
Arbre 10 DE | 2 | 8.22 | 3093.2 | 4407.5 |  |  |  | Arbre 10 D | 2 | 5 | 3089.9 | 4405.1 | D |  |  | Arbre 10 D | 2 | 6.42 | 3089.9 | 4405.1 | D
Plat |  |  | Arbre 5: Arbre 10 DE; Arbre 6: 2; Arbre 7G: 8.22; Arbre 7D: 3093.2; Arbre 9D: 4407.5 |  |  | Arbre 10 DE | 2 | 8.22 | 3093.2 | 4407.5
Toiture D |  |  | Arbre 5: Plat |  |  | Plat
Arrière PV |  |  | Arbre 5: Toiture D |  |  | Toiture D
|  |  | Arbre 5: Arrière PV |  |  | Arrière PV
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on L46: Hauteur A8, relevée à l'arbre 9
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.979 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [15 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Donneville | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99844 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 123 | 128 | 149 | 179 | 220 | 266 | 310 | 352 | 388 | 413 | 432 | 443 | 445 | 443 | 438 | 431 | 419 | 406 | 390 | 371 | 342 | 309 | 270 | 225 | 177 | 143 | 123 | 128 | 149 | 179 | [24 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 2.744% | 1.626% | 4.13% | 3.484% | 2.558% | 2.22% | 4.526% | 2.469% | 4.118% | 4.548% | 0.4759% | 2.635% | 0.9179% | 4.399% | 2.552% | 1.671% | 2.251% | 3.997% | 3.667% | 1.028% | 4.306% | 3.341% | 2.107% | 4.304% | -3.924% | 2.902% | [26 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [65 empty] | 0.1 | 0
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [56 empty] | 0.2 | 0
4.304% | 4.548% | 4.399% | 4.306% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | 4.13% | [56 empty] | 0.3 | 0
[66 empty] | 0.4 | 0.14286
[57 empty] | -1.9989 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[57 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | [7 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -2 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 5.9138 | 2018 |  | 12.0417 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 11.9598 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 11.9357 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 12.3092 | 12.1282 | [6 empty] | 0.0011247 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 45.2922 | 2023 |  | 43.5655 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 43.5658 | 120.417 | 125.312 | 145.871 | 175.241 | 215.38 | 260.414 | 303.49 | 344.608 | 379.852 | 404.327 | 422.928 | 433.697 | 435.655 | 433.697 | 428.802 | 421.949 | 410.201 | 397.474 | 381.81 | 363.209 | 334.818 | 302.511 | 264.33 | 220.275 | 173.283 | 139.997 | 120.417 | 125.312 | 145.871 | 175.241 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 43.5817 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 43.6374 | 43.5961 |  |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2021-11-02 | 2021 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. |  | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model |  | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2018-01-01 | 13.1131 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 13.4608 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 13.4634 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 13.3218 | 13.3926 | 0.97417 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 80.23% | 0.0002391% | 100.1% | 0.34658 | 2021-01-01 | 0.056465 | 0.12272 | 0.22429 | 0.34647 | 0.44524 | 0.52266 | 0.58713 | 0.65214 | 0.70698 | 0.76044 | 0.81639 |  | 0 | 0.088005 | 0.66 | 0.54402 | 0.97417 | 0.3935 | 0.39158 | 0.38876 | 0.40339 | 0.39911
2018-01-02 | 13.5352 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 13.6074 | Point gauche | 120.417 | 125.312 | 145.871 | 175.241 | 215.38 | 260.414 | 303.49 | 344.608 | 379.852 | 404.327 | 422.928 | 433.697 | 435.655 | 433.697 | 428.802 | 421.949 | 410.201 | 397.474 | 381.81 | 363.209 | 334.818 | 302.511 | 264.33 | 220.275 | 173.283 | 139.997 | 120.417 | 125.312 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 13.6138 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 13.4622 | 13.538 | 0.99469 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 80.21% | 0.006082% | 100.1% | 0.34635 | 2021-01-02 | 0.055887 | 0.12217 | 0.22353 | 0.34624 | 0.4462 | 0.52486 | 0.59025 | 0.65552 | 0.71107 | 0.76504 | 0.82096 |  | 0 | 0.35389 | 0.99469 | 0.20483 | 0.7441 | 0.076504 | 0.076065 | 0.075419 | 0.07878 | 0.077793
2018-01-03 | 14.1242 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 13.7595 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 13.7683 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 13.6106 | 13.6894 | 1.0265 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 80.2% | 0.01217% | 100% | 0.34581 | 2021-01-03 | 0.055257 | 0.1216 | 0.22259 | 0.34569 | 0.4469 | 0.52704 | 0.5934 | 0.65907 | 0.71541 | 0.76999 | 0.82592 |  | 0 | 1.0265 | 0.44347 | 0.96479 | 0.84876 | 0.57376 | 0.57177 | 0.56884 | 0.5839 | 0.57954
2018-01-04 | 14.1341 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 13.9166 | Point milieu | 125.312 | 145.871 | 175.241 | 215.38 | 260.414 | 303.49 | 344.608 | 379.852 | 404.327 | 422.928 | 433.697 | 435.655 | 433.697 | 428.802 | 421.949 | 410.201 | 397.474 | 381.81 | 363.209 | 334.818 | 302.511 | 264.33 | 220.275 | 173.283 | 139.997 | 120.417 | 125.312 | 145.871 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 13.9264 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 13.7668 | 13.8466 | 1.0156 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 80.18% | 0.01851% | 100% | 0.34495 | 2021-01-04 | 0.054577 | 0.12102 | 0.22148 | 0.34484 | 0.44732 | 0.52918 | 0.59658 | 0.6628 | 0.71998 | 0.77531 | 0.83125 |  | 0 | 1.0156 | 0.33336 | 0.91126 | 0.88165 | 0.41652 | 0.41453 | 0.41162 | 0.42673 | 0.42235
2018-01-05 | 14.2833 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 14.0783 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 14.0878 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 13.9305 | 14.0091 | 1.0146 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 80.17% | 0.02512% | 100% | 0.34378 | 2021-01-05 | 0.053845 | 0.12042 | 0.22019 | 0.34366 | 0.44747 | 0.5313 | 0.5998 | 0.66671 | 0.72479 | 0.78098 | 0.83696 |  | 0 | 1.0146 | 0.49799 | 0.17566 | 0.7152 | 0.60496 | 0.60298 | 0.60008 | 0.61498 | 0.61073
2018-01-06 | 14.6351 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 14.2443 | Point droit | 145.871 | 175.241 | 215.38 | 260.414 | 303.49 | 344.608 | 379.852 | 404.327 | 422.928 | 433.697 | 435.655 | 433.697 | 428.802 | 421.949 | 410.201 | 397.474 | 381.81 | 363.209 | 334.818 | 302.511 | 264.33 | 220.275 | 173.283 | 139.997 | 120.417 | 125.312 | 145.871 | 175.241 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 14.2519 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 14.1012 | 14.1766 | 1.0274 | 2018-01-06 | 2018-01-06 | 80.16% | 0.032% | 100% | 0.34229 | 2021-01-06 | 0.053062 | 0.11981 | 0.21872 | 0.34217 | 0.44734 | 0.53338 | 0.60304 | 0.67078 | 0.72983 | 0.78701 | 0.84306 |  | 0 | 0.25065 | 0.94651 | 0.36952 | 1.0274 | 0.25312 | 0.25162 | 0.24944 | 0.26086 | 0.25757
2018-01-07 | 10.7743 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 14.414 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 |  | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 14.4185 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 14.2787 | 14.3486 | 0.74749 | 2018-01-07 | 2018-01-07 | 80.14% | 0.03917% | 100% | 0.34048 | 2021-01-07 | 0.052228 | 0.11918 | 0.21706 | 0.34036 | 0.44694 | 0.53542 | 0.60631 | 0.67503 | 0.73511 | 0.79339 | 0.84952 |  | 0 | 0.12329 | 0.33996 | 0.62244 | 0.43985 | 0.74749 | 0.74588 | 0.74357 | 0.7555 | 0.75217
2018-01-08 | 12.3414 | 2021 |  | 14.5871 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 14.5871 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 14.5871 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 14.4627 | 14.5249 | 0.84605 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 80.13% | 0.04664% | 100% | 0.33836 | 2021-01-08 | 0.051341 | 0.11853 | 0.21523 | 0.33824 | 0.44625 | 0.53743 | 0.6096 | 0.67945 | 0.74062 | 0.80012 | 0.85636 |  | 0 | 0.28077 | 0.60856 | 0.84605 | 0.34875 | 0.33621 | 0.33429 | 0.33157 | 0.34596 | 0.3419
2018-01-09 | 13.5927 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 14.7641 | a: | 0.035205 | 0.025078 | 0.027472 | 0.012487 | -0.0049949 | -0.0049949 | -0.014985 | -0.027472 | -0.014985 | -0.01998 | -0.022477 | -0.0099898 | -0.0074923 | -0.0049949 | -0.012487 | -0.0024974 | -0.0074923 | -0.0074923 | -0.024974 | -0.0099898 | -0.014985 | -0.014985 | -0.0074923 | 0.034964 | 0.034964 | 0.062436 | 0.035205 | 0.025078 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 14.7609 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 14.6527 | 14.7068 | 0.92066 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 80.12% | 0.05443% | 100% | 0.33592 | 2021-01-09 | 0.050402 | 0.11787 | 0.21321 | 0.33579 | 0.44529 | 0.5394 | 0.61292 | 0.68404 | 0.74636 | 0.8072 | 0.86358 |  | 0 | 0.43049 | 0.92066 | 0.24839 | 0.094757 | 0.37812 | 0.37607 | 0.37317 | 0.3885 | 0.38423
2018-01-10 | 13.7741 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 14.9457 | b: | -3033.3717 | -2160.3636 | -2366.8074 | -1074.2577 | 434.2065 | 434.2065 | 1296.7454 | 2375.2688 | 1296.3958 | 1728.0848 | 1943.9993 | 864.0774 | 648.0231 | 431.8988 | 1080.4813 | 215.425 | 648.093 | 648.093 | 2163.4102 | 864.1473 | 1297.3748 | 1297.3748 | 647.114 | -3038.8859 | -3038.8859 | -5425.4831 | -3059.0717 | -2178.6705 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 14.9432 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 14.8485 | 14.8958 | 0.92161 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 80.11% | 0.06254% | 100% | 0.33316 | 2021-01-10 | 0.049346 | 0.11709 | 0.21102 | 0.33304 | 0.44404 | 0.54117 | 0.61612 | 0.6887 | 0.75231 | 0.81467 | 0.87132 |  | 0 | 0.68504 | 0.48001 | 0.23592 | 0.067217 | 0.92161 | 0.92097 | 0.92006 | 0.92476 | 0.9235
2018-01-11 | 15.0676 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 15.132 | c: | 65340515.2952 | 46526973.9496 | 50977385.686 | 23104197.8865 | -9435636.285 | -9435636.285 | -28053970.4989 | -51341985.1457 | -28038868.7247 | -37366157.9608 | -42032824.8917 | -18684373.7778 | -14011659.2842 | -9335919.5407 | -23372217.4577 | -4645044.7369 | -14014687.471 | -14014687.471 | -46850852.2155 | -18687381.4057 | -28081269.2146 | -28081269.2147 | -13972236.073 | 66030547.407 | 66030547.407 | 117863857.5485 | 66452386.2073 | 47318847.6726 |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 15.1338 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 15.0496 | 15.0917 | 0.99575 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 80.1% | 0.07098% | 100% | 0.33027 | 2021-01-11 | 0.048219 | 0.11618 | 0.20875 | 0.33014 | 0.4426 | 0.54264 | 0.61909 | 0.69328 | 0.75835 | 0.82234 | 0.87941 |  | 0 | 0.98058 | 0.95345 | 0.33762 | 0.99575 | 0.20696 | 0.20563 | 0.20379 | 0.21364 | 0.21094
2018-01-12 | 15.033 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 15.3232 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 15.3322 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 15.2559 | 15.294 | 0.98106 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 80.09% | 0.07978% | 100% | 0.32723 | 2021-01-12 | 0.047022 | 0.11515 | 0.20641 | 0.3271 | 0.44099 | 0.54381 | 0.62182 | 0.69777 | 0.76447 | 0.83023 | 0.88784 |  | 0 | 0.4543 | 0.98106 | 0.62887 | 0.79378 | 0.90036 | 0.89954 | 0.89839 | 0.90435 | 0.90277
2018-01-13 | 10.8055 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 15.5193 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche) |  | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 15.538 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 15.4669 | 15.5025 | 0.69626 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 80.08% | 0.08895% | 100% | 0.32404 | 2021-01-13 | 0.045756 | 0.11398 | 0.20398 | 0.32391 | 0.43921 | 0.54467 | 0.6243 | 0.70218 | 0.77067 | 0.83832 | 0.89661 |  | 0 | 0.22517 | 0.67617 | 0.54396 | 0.23276 | 0.69626 | 0.6943 | 0.69159 | 0.70581 | 0.70205
2018-01-14 | 15.6634 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 15.7205 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 15.751 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 15.6823 | 15.7167 | 0.99637 | 2018-01-14 | 2018-01-14 | 80.07% | 0.0985% | 100% | 0.32071 | 2021-01-14 | 0.044418 | 0.11268 | 0.20148 | 0.32058 | 0.43724 | 0.54523 | 0.62655 | 0.7065 | 0.77696 | 0.84661 | 0.90571 |  | 0 | 0.28961 | 0.93282 | 0.50351 | 0.99637 | 0.70948 | 0.70755 | 0.70489 | 0.71883 | 0.71518
2018-01-15 | 16.0137 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 15.9269 | 173.283 | 120.417 | 145.871 | 215.38 | 303.49 | 379.852 | 422.928 | 435.655 | 428.802 | 410.201 | 381.81 | 334.818 | 264.33 | 173.283 | 120.417 | 145.871 | 215.38 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 15.9708 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 15.9018 | 15.9363 | 1.0055 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 80.06% | 0.1084% | 100% | 0.31723 | 2021-01-15 | 0.043011 | 0.11126 | 0.1989 | 0.31709 | 0.43509 | 0.54548 | 0.62855 | 0.71073 | 0.78332 | 0.8551 | 0.91514 |  | 0 | 1.0015 | 0.83116 | 0.72121 | 1.0055 | 0.29185 | 0.28991 | 0.28725 | 0.30145 | 0.29768
2018-01-16 | 16.1022 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 16.1384 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 16.1971 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 16.1251 | 16.1611 | 0.99776 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 80.06% | 0.1188% | 100% | 0.31351 | 2021-01-16 | 0.041473 | 0.10961 | 0.19613 | 0.31337 | 0.43266 | 0.54535 | 0.63025 | 0.71471 | 0.78954 | 0.86362 | 0.92494 |  | 0 | 0.99261 | 0.84491 | 0.77627 | 0.99776 | 0.15208 | 0.15106 | 0.14965 | 0.15714 | 0.15516
2018-01-17 | 11.4948 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 16.3554 | Point gauche | 173.283 | 120.417 | 145.871 | 215.38 | 303.49 | 379.852 | 422.928 | 435.655 | 428.802 | 410.201 | 381.81 | 334.818 | 264.33 | 173.283 | 120.417 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 16.4294 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 16.3517 | 16.3906 | 0.70281 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 80.05% | 0.1296% | 100% | 0.30969 | 2021-01-17 | 0.039807 | 0.10777 | 0.19325 | 0.30956 | 0.43011 | 0.54494 | 0.63174 | 0.71841 | 0.79549 | 0.872 | 0.9349 |  | 0 | 0.42483 | 0.18241 | 0.25814 | 0.70281 | 0.26447 | 0.26267 | 0.2602 | 0.27328 | 0.26985
2018-01-18 | 16.3358 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 16.5778 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 16.6675 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 16.5814 | 16.6245 | 0.9854 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 80.04% | 0.1409% | 100% | 0.30579 | 2021-01-18 | 0.038013 | 0.10574 | 0.19026 | 0.30565 | 0.42744 | 0.54427 | 0.63301 | 0.72183 | 0.80117 | 0.88024 | 0.94504 |  | 0 | 0.54658 | 0.69048 | 0.9854 | 0.16433 | 0.68142 | 0.67933 | 0.67643 | 0.69139 | 0.68757
2018-01-19 | 16.8361 | 2021 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 16.8058 | Point milieu | 120.417 | 145.871 | 215.38 | 303.49 | 379.852 | 422.928 | 435.655 | 428.802 | 410.201 | 381.81 | 334.818 | 264.33 | 173.283 | 120.417 | 145.871 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 16.911 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 16.8138 | 16.8624 | 1.0018 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 80.03% | 0.1526% | 100% | 0.30179 | 2021-01-19 | 0.03609 | 0.10351 | 0.18716 | 0.30165 | 0.42465 | 0.54333 | 0.63408 | 0.72497 | 0.80658 | 0.88833 | 0.95533 |  | 0 | 0.62163 | 0.91935 | 1.0018 | 0.49114 | 0.41085 | 0.40851 | 0.40528 | 0.42209 | 0.41777
2018-01-20 | 12.1485 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 17.0394 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 17.1596 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 17.0486 | 17.1041 | 0.71296 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 80.03% | 0.1648% | 100% | 0.2977 | 2021-01-20 | 0.034039 | 0.10108 | 0.18396 | 0.29756 | 0.42173 | 0.54213 | 0.63493 | 0.72783 | 0.81173 | 0.89627 | 0.96579 |  | 0 | 0.29691 | 0.44321 | 0.25983 | 0.25553 | 0.71296 | 0.71098 | 0.70819 | 0.72232 | 0.71877
2018-01-21 | 12.1997 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 17.2788 | Point droit | 145.871 | 215.38 | 303.49 | 379.852 | 422.928 | 435.655 | 428.802 | 410.201 | 381.81 | 334.818 | 264.33 | 173.283 | 120.417 | 145.871 | 215.38 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 17.4128 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 17.2855 | 17.3492 | 0.70605 | 2018-01-21 | 2018-01-21 | 80.02% | 0.1775% | 100% | 0.29352 | 2021-01-21 | 0.03186 | 0.098458 | 0.18064 | 0.29338 | 0.41869 | 0.54066 | 0.63557 | 0.73042 | 0.81662 | 0.90406 | 0.97642 |  | 0 | 0.37794 | 0.14097 | 0.52776 | 0.70605 | 0.29102 | 0.28903 | 0.28623 | 0.30062 | 0.29694
2018-01-22 | 17.809 | 2023 |  | 17.5241 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 17.5241 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 17.6704 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 17.5241 | 17.5972 | 1.0163 | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 80.02% | 0.1907% | 100% | 0.28925 | 2021-01-22 | 0.029554 | 0.095642 | 0.17722 | 0.28911 | 0.41553 | 0.53892 | 0.636 | 0.73273 | 0.82124 | 0.91172 | 0.98721 |  | 0 | 0.4254 | 0.048984 | 0.22941 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163 | 1.0163
2018-01-23 | 17.8719 | 2023 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 17.7765 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 17.932 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 17.768 | 17.85 | 1.0054 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 80.01% | 0.2045% | 100% | 0.2849 | 2021-01-23 | 0.02712 | 0.092632 | 0.17369 | 0.28475 | 0.41225 | 0.53693 | 0.63623 | 0.73477 | 0.8256 | 0.91923 | 0.99818 |  | 0 | 0.34366 | 0.45084 | 0.35086 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0054
2018-01-24 | 18.1897 | 2023 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 18.0367 | a: | 0.048523 | 0.028153 | 0.011863 | -0.0074923 | -0.021228 | -0.019355 | -0.012487 | -0.0074923 | -0.0062436 | -0.011863 | -0.014985 | -0.013112 | 0.02435 | 0.048523 | 0.028153 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 18.1972 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 18.0209 | 18.1091 | 1.0085 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 80.01% | 0.2189% | 100% | 0.28028 | 2021-01-24 | 0.024666 | 0.089376 | 0.16989 | 0.28014 | 0.40864 | 0.5345 | 0.63612 | 0.73645 | 0.8296 | 0.92639 | 1.009 |  | 0 | 0.4101 | 0.50186 | 0.63497 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085
2018-01-25 | 17.2014 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 18.3042 | b: | -4181.1507 | -2425.5738 | -1020.62 | 649.7363 | 1835.9197 | 1674.0625 | 1080.2016 | 648.0231 | 539.9085 | 1026.7387 | 1297.3748 | 1134.8883 | -2116.9402 | -4216.5723 | -2446.1258 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 18.4658 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 18.2821 | 18.3739 | 0.93976 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 80.01% | 0.2339% | 100% | 0.2754 | 2021-01-25 | 0.022259 | 0.085975 | 0.16582 | 0.27526 | 0.4047 | 0.53181 | 0.63583 | 0.73789 | 0.83326 | 0.93313 | 1.0195 |  | 0 | 0.15019 | 0.54306 | 0.27766 | 0.93976 | 0.93917 | 0.93862 | 0.9378 | 0.9417 | 0.94075
2018-01-26 | 18.7542 | 2023 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 18.5782 | c: | 90071420.5596 | 52244448.2445 | 21952241.4329 | -14085692.2432 | -39694202.3787 | -36197602.2825 | -23360112.5423 | -14011659.2842 | -11671519.7408 | -22215774.5269 | -28081269.2147 | -24557424.2477 | 46010496.9168 | 91604005.0205 | 53133533.424 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 18.7373 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 18.5511 | 18.6442 | 1.0095 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 80% | 0.2495% | 100% | 0.27026 | 2021-01-26 | 0.019898 | 0.082429 | 0.16146 | 0.27011 | 0.40043 | 0.52885 | 0.63534 | 0.73908 | 0.83658 | 0.93948 | 1.0296 |  | 0 | 0.65885 | 0.24106 | 0.70413 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095
2018-01-27 | 15.896 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 18.8581 | [30 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 19.0114 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 18.8275 | 18.9195 | 0.84293 | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 80% | 0.2657% | 100% | 0.26484 | 2021-01-27 | 0.017584 | 0.078739 | 0.15683 | 0.2647 | 0.39584 | 0.52562 | 0.63467 | 0.74001 | 0.83957 | 0.94542 | 1.0394 |  | 0 | 0.48233 | 0.39462 | 0.2215 | 0.84293 | 0.84158 | 0.84029 | 0.83836 | 0.84744 | 0.84524
2018-01-28 | 11.2382 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 19.1433 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 19.2878 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 19.1108 | 19.1993 | 0.58706 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | 80% | 0.2826% | 100% | 0.25916 | 2021-01-28 | 0.015317 | 0.074904 | 0.15192 | 0.25901 | 0.39093 | 0.52213 | 0.6338 | 0.7407 | 0.84221 | 0.95096 | 1.0489 |  | 0 | 0.434 | 0.58706 | 0.42571 | 0.15106 | 0.14997 | 0.14895 | 0.14741 | 0.15475 | 0.15294
2018-01-29 | 14.4306 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 19.4331 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 19.566 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 19.4004 | 19.4832 | 0.74257 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 80% | 0.3002% | 100% | 0.25322 | 2021-01-29 | 0.013097 | 0.070926 | 0.14673 | 0.25307 | 0.38569 | 0.51838 | 0.63275 | 0.74113 | 0.84452 | 0.9561 | 1.0581 |  | 0 | 0.18586 | 0.74257 | 0.071738 | 0.25438 | 0.25257 | 0.25083 | 0.24823 | 0.26056 | 0.25754
2018-01-30 | 7.5126 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 19.727 | 139.997 | 125.312 | 175.241 | 260.414 | 344.608 | 404.327 | 433.697 | 433.697 | 421.949 | 397.474 | 363.209 | 302.511 | 220.275 | 139.997 | 125.312 | 175.241 | 260.414 | [13 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 19.8459 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 19.6958 | 19.7708 | 0.38083 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 80% | 0.3186% | 100% | 0.24685 | 2021-01-30 | 0.011011 | 0.066843 | 0.14124 | 0.2467 | 0.37978 | 0.5139 | 0.63101 | 0.741 | 0.84628 | 0.96052 | 1.0665 |  | 0 | 0.31349 | 0.38083 | 0.2714 | 0.16258 | 0.16143 | 0.16032 | 0.15865 | 0.1665 | 0.1646
2018-01-31 | 13.7788 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 20.0242 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 20.1269 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 19.9965 | 20.0617 | 0.68811 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 80% | 0.3377% | 100% | 0.24016 | 2021-01-31 | 0.0091204 | 0.062745 | 0.13554 | 0.24001 | 0.37329 | 0.50877 | 0.62864 | 0.74046 | 0.84773 | 0.9644 | 1.0739 |  | 0 | 0.26178 | 0.68811 | 0.3516 | 0.3776 | 0.37526 | 0.37301 | 0.36955 | 0.38548 | 0.38167
2018-02-01 | 16.4085 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 20.3241 | Point gauche | 139.997 | 125.312 | 175.241 | 260.414 | 344.608 | 404.327 | 433.697 | 433.697 | 421.949 | 397.474 | 363.209 | 302.511 | 220.275 | 139.997 | 125.312 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 20.4088 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 20.302 | 20.3554 | 0.80734 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 80% | 0.3576% | 100% | 0.23314 | 2021-02-01 | 0.0074244 | 0.058632 | 0.12965 | 0.23299 | 0.36623 | 0.503 | 0.62565 | 0.73951 | 0.84885 | 0.96772 | 1.0805 |  | 0 | 0.80734 | 0.4156 | 0.31675 | 0.46547 | 0.463 | 0.46061 | 0.4569 | 0.47369 | 0.46974
2018-02-02 | 18.6661 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 20.6261 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 20.6912 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 20.6118 | 20.6515 | 0.90497 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 80% | 0.3784% | 100% | 0.2258 | 2021-02-02 | 0.0059232 | 0.054505 | 0.12356 | 0.22565 | 0.35859 | 0.49659 | 0.62204 | 0.73815 | 0.84966 | 0.97049 | 1.0862 |  | 0 | 0.10962 | 0.86994 | 0.90497 | 0.20035 | 0.19895 | 0.1976 | 0.19548 | 0.20503 | 0.20278
2018-02-03 | 16.8895 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 20.9295 | Point milieu | 125.312 | 175.241 | 260.414 | 344.608 | 404.327 | 433.697 | 433.697 | 421.949 | 397.474 | 363.209 | 302.511 | 220.275 | 139.997 | 125.312 | 175.241 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 20.9738 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 20.9254 | 20.9496 | 0.80697 | 2018-02-03 | 2018-02-03 | 80.01% | 0.4% | 100% | 0.21814 | 2021-02-03 | 0.0046167 | 0.050364 | 0.11727 | 0.21799 | 0.35037 | 0.48954 | 0.6178 | 0.73638 | 0.85016 | 0.97271 | 1.0911 |  | 0 | 0.4172 | 0.80697 | 0.73721 | 0.42387 | 0.42149 | 0.41915 | 0.41546 | 0.43177 | 0.42801
2018-02-04 | 17.9661 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 21.2337 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [14 empty] | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 21.2562 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 21.2423 | 21.2492 | 0.84611 | 2018-02-04 | 2018-02-04 | 80.01% | 0.4224% | 100% | 0.21015 | 2021-02-04 | 0.0035051 | 0.046208 | 0.11078 | 0.21 | 0.34158 | 0.48184 | 0.61294 | 0.73421 | 0.85033 | 0.97438 | 1.095 |  | 0 | 0.84611 | 0.57372 | 0.5202 | 0.40504 | 0.4027 | 0.4004 | 0.39674 | 0.41273 | 0.4091
2018-02-05 | 21.6107 | 2020 |  | 21.538 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 21.538 | Point droit | 175.241 | 260.414 | 344.608 | 404.327 | 433.697 | 433.697 | 421.949 | 397.474 | 363.209 | 302.511 | 220.275 | 139.997 | 125.312 | 175.241 | 260.414 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 21.538 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 21.5619 | 21.5499 | 1.0034 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 80.01% | 0.4459% | 100% | 0.20183 | 2021-02-05 | 0.0025884 | 0.042039 | 0.1041 | 0.20169 | 0.33221 | 0.47351 | 0.60746 | 0.73164 | 0.8502 | 0.97551 | 1.0981 |  | 0 | 0.14819 | 1.0034 | 0.38993 | 0.37001 | 0.36777 | 0.36555 | 0.36199 | 0.37735 | 0.37391
2018-02-06 | 22.2828 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 21.8451 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 21.8225 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 21.8838 | 21.8531 | 1.02 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 80.02% | 0.4703% | 100% | 0.1932 | 2021-02-06 | 0.0018664 | 0.037857 | 0.09722 | 0.19305 | 0.32227 | 0.46454 | 0.60136 | 0.72867 | 0.84975 | 0.97609 | 1.1004 |  | 0 | 0.37373 | 1.02 | 0.28887 | 0.76085 | 0.7591 | 0.75736 | 0.7545 | 0.76642 | 0.76384
2018-02-07 | 15.3486 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 22.1574 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 22.1129 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 22.2074 | 22.1601 | 0.69271 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 80.02% | 0.4957% | 100% | 0.18428 | 2021-02-07 | 0.0013394 | 0.033824 | 0.090271 | 0.18413 | 0.31165 | 0.45473 | 0.59423 | 0.72481 | 0.84845 | 0.97572 | 1.1014 |  | 0 | 0.18858 | 0.69271 | 0.67793 | 0.43377 | 0.43144 | 0.42912 | 0.42531 | 0.44123 | 0.4378
2018-02-08 | 23.4023 | 2023 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 22.4742 | a: | 0.039406 | 0.023161 | -0.00062436 | -0.015609 | -0.019355 | -0.018731 | -0.0074923 | -0.0081167 | -0.0062436 | -0.016858 | -0.013736 | 0.0012487 | 0.041832 | 0.039406 | 0.023161 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 22.4086 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 22.5323 | 22.4704 | 1.0413 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 80.03% | 0.5221% | 100% | 0.17524 | 2021-02-08 | 0.00089976 | 0.029992 | 0.083416 | 0.1751 | 0.30059 | 0.44425 | 0.5862 | 0.72015 | 0.84639 | 0.97463 | 1.1016 |  | 0 | 0.87973 | 0.82725 | 0.12797 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0413
2018-02-09 | 23.4335 | 2023 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 22.7947 | b: | -3395.6847 | -1995.1436 | 56.9069 | 1350.5055 | 1674.115 | 1620.1451 | 648.058 | 702.0978 | 539.8735 | 1459.7389 | 1189.0155 | -111.2963 | -3635.2468 | -3424.4512 | -2012.0514 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 22.7094 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 22.8578 | 22.7836 | 1.028 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 80.03% | 0.5497% | 100% | 0.16608 | 2021-02-09 | 0.0005476 | 0.026361 | 0.076655 | 0.16594 | 0.28907 | 0.43311 | 0.57726 | 0.71468 | 0.84358 | 0.97281 | 1.101 |  | 0 | 0.84684 | 0.80657 | 0.40607 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028 | 1.028
2018-02-10 | 22.1779 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 23.1183 | c: | 73152771.3949 | 42965861.9795 | -1292757.0202 | -29211200.2136 | -36199869.1395 | -35033580.3183 | -14013171.9091 | -15182485.0012 | -11670004.9131 | -31599806.6555 | -25730522.451 | 2478438.7126 | 78976347.3262 | 74397446.1886 | 43697175.0633 | [14 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 23.0147 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 23.1836 | 23.0992 | 0.95933 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 80.04% | 0.5784% | 100% | 0.15681 | 2021-02-10 | 0.00028287 | 0.022932 | 0.069987 | 0.15667 | 0.2771 | 0.4213 | 0.56741 | 0.70841 | 0.84001 | 0.97026 | 1.0995 |  | 0 | 0.27643 | 0.38806 | 0.38321 | 0.95933 | 0.95897 | 0.9586 | 0.95798 | 0.96042 | 0.95994
2018-02-11 | 19.9878 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 23.4441 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 23.3242 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 23.5091 | 23.4167 | 0.85257 | 2018-02-11 | 2018-02-11 | 80.04% | 0.6083% | 100% | 0.14742 | 2021-02-11 | 0.00010553 | 0.019705 | 0.063414 | 0.14729 | 0.26467 | 0.40883 | 0.55667 | 0.70133 | 0.83568 | 0.96699 | 1.0972 |  | 0 | 0.62595 | 0.24165 | 0.85257 | 0.50348 | 0.50123 | 0.49893 | 0.49504 | 0.51038 | 0.50736
2018-02-12 | 24.3235 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 23.7713 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 23.6375 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 23.8338 | 23.7357 | 1.0232 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 80.05% | 0.6394% | 100% | 0.13791 | 2021-02-12 | 1.557e-05 | 0.016679 | 0.056934 | 0.13778 | 0.2518 | 0.39569 | 0.54502 | 0.69345 | 0.83061 | 0.96299 | 1.094 |  | 0 | 1.0232 | 0.54515 | 0.11997 | 0.79808 | 0.79664 | 0.79517 | 0.79264 | 0.80237 | 0.80053
2018-02-13 | 24.9391 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 24.0994 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 23.9541 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 24.1572 | 24.0557 | 1.0348 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 80.05% | 0.6718% | 100% | 0.12853 | 2021-02-13 | 1.3063e-05 | 0.013954 | 0.050784 | 0.1284 | 0.23877 | 0.38204 | 0.53249 | 0.68451 | 0.82438 | 0.95799 | 1.09 |  | 0 | 1.0348 | 0.5311 | 0.23792 | 0.90661 | 0.90587 | 0.9051 | 0.90377 | 0.90879 | 0.90787
2018-02-14 | 25.0436 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 24.4274 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 24.2736 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 24.4788 | 24.3762 | 1.0252 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 80.06% | 0.7055% | 100% | 0.11942 | 2021-02-14 | 1.0793e-05 | 0.011493 | 0.044998 | 0.1193 | 0.22592 | 0.36834 | 0.51957 | 0.67483 | 0.81722 | 0.95229 | 1.0856 |  | 0 | 1.0252 | 0.71631 | 0.8698 | 0.48741 | 0.48528 | 0.48308 | 0.47927 | 0.49371 | 0.49107
2018-02-15 | 25.3599 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 24.7547 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 24.5957 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 24.798 | 24.6968 | 1.0244 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 80.07% | 0.7407% | 100% | 0.11059 | 2021-02-15 | 8.7598e-06 | 0.0092943 | 0.039576 | 0.11047 | 0.21327 | 0.35459 | 0.50628 | 0.66442 | 0.80912 | 0.94591 | 1.0809 |  | 0 | 1.0244 | 0.95876 | 0.92124 | 0.61021 | 0.60822 | 0.60616 | 0.60255 | 0.61599 | 0.61361
2018-02-16 | 25.8326 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 25.0805 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 24.9198 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 25.1144 | 25.0171 | 1.03 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 80.07% | 0.7772% | 100% | 0.10203 | 2021-02-16 | 6.9635e-06 | 0.0073591 | 0.034517 | 0.10192 | 0.20081 | 0.34079 | 0.4926 | 0.65326 | 0.80008 | 0.93884 | 1.0758 |  | 0 | 1.03 | 0.62655 | 0.85818 | 0.26059 | 0.25909 | 0.25753 | 0.25482 | 0.26494 | 0.26317
2018-02-17 | 26.0573 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 25.4041 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 25.2456 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 25.4274 | 25.3365 | 1.0257 | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 80.08% | 0.8153% | 100% | 0.093754 | 2021-02-17 | 5.404e-06 | 0.0056869 | 0.029822 | 0.093647 | 0.18854 | 0.32694 | 0.47854 | 0.64137 | 0.79011 | 0.93107 | 1.0703 |  | 0 | 1.0257 | 0.15346 | 0.94459 | 0.4417 | 0.43974 | 0.4377 | 0.43409 | 0.4473 | 0.44507
2018-02-18 | 25.7022 | 2019 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 25.7246 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 25.5727 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 25.7366 | 25.6547 | 0.99913 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 80.08% | 0.855% | 100% | 0.085752 | 2021-02-18 | 4.0812e-06 | 0.0042776 | 0.02549 | 0.08565 | 0.17647 | 0.31304 | 0.46409 | 0.62875 | 0.7792 | 0.92263 | 1.0646 |  | 0 | 0.99913 | 0.90401 | 0.42538 | 0.8328 | 0.83171 | 0.83058 | 0.82854 | 0.83581 | 0.83464
2018-02-19 | 25.2121 | 2021 |  | 26.0414 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 26.0414 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 25.9007 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 26.0414 | 25.971 | 0.96815 | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 80.09% | 0.8962% | 100% | 0.078026 | 2021-02-19 | 2.9951e-06 | 0.0031311 | 0.021521 | 0.077929 | 0.16458 | 0.2991 | 0.44926 | 0.61539 | 0.76736 | 0.91349 | 1.0584 |  | 0 | 0.70691 | 0.6913 | 0.96815 | 0.52559 | 0.5237 | 0.52173 | 0.5182 | 0.5308 | 0.5288
2018-02-20 | 26.3928 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 26.3556 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 26.229 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 26.3452 | 26.2871 | 1.0014 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 80.1% | 0.9392% | 100% | 0.070577 | 2021-02-20 | 2.1455e-06 | 0.0022474 | 0.017915 | 0.070484 | 0.15289 | 0.2851 | 0.43405 | 0.6013 | 0.75459 | 0.90368 | 1.052 |  | 0 | 0.99474 | 1.0014 | 0.80918 | 0.58431 | 0.58253 | 0.58065 | 0.57727 | 0.58917 | 0.58734
2018-02-21 | 25.1401 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 26.6688 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 26.5574 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 26.6516 | 26.6045 | 0.94268 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 80.1% | 0.9839% | 100% | 0.06359 | 2021-02-21 | 1.5325e-06 | 0.0016278 | 0.014792 | 0.063502 | 0.14158 | 0.27107 | 0.41841 | 0.58617 | 0.74059 | 0.89283 | 1.045 |  | 0 | 0.94268 | 0.39572 | 0.29915 | 0.59809 | 0.59638 | 0.59458 | 0.59131 | 0.60269 | 0.60099
2018-02-22 | 26.5536 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 26.9809 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 26.8855 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 26.9602 | 26.9228 | 0.98416 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 80.11% | 1.031% | 100% | 0.057027 | 2021-02-22 | 1.0216e-06 | 0.0011096 | 0.012025 | 0.056944 | 0.13076 | 0.25721 | 0.40274 | 0.5705 | 0.72589 | 0.88135 | 1.0378 |  | 0 | 0.98416 | 0.94657 | 0.20128 | 0.92871 | 0.92825 | 0.92777 | 0.92688 | 0.92991 | 0.92948
2018-02-23 | 27.2619 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 27.2921 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 27.2127 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 27.2707 | 27.2417 | 0.99889 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 80.12% | 1.079% | 100% | 0.050888 | 2021-02-23 | 6.1298e-07 | 0.00069283 | 0.0096136 | 0.05081 | 0.12044 | 0.24351 | 0.38704 | 0.55427 | 0.7105 | 0.86925 | 1.0305 |  | 0 | 0.99889 | 0.9784 | 0.78812 | 0.93874 | 0.93836 | 0.93795 | 0.9372 | 0.93973 | 0.93938
2018-02-24 | 27.1257 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 27.6023 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 27.5386 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 27.5828 | 27.5607 | 0.98273 | 2018-02-24 | 2018-02-24 | 80.12% | 1.129% | 100% | 0.045174 | 2021-02-24 | 3.0649e-07 | 0.00037746 | 0.0075583 | 0.0451 | 0.1106 | 0.22997 | 0.37132 | 0.53748 | 0.69441 | 0.85651 | 1.023 |  | 0 | 0.98273 | 0.94096 | 0.95436 | 0.59512 | 0.5936 | 0.59196 | 0.58893 | 0.59908 | 0.5977
2018-02-25 | 27.521 | 2019 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 27.9115 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 27.863 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 27.8962 | 27.8796 | 0.98601 | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 80.13% | 1.182% | 100% | 0.039884 | 2021-02-25 | 1.0216e-07 | 0.0001635 | 0.0058587 | 0.039815 | 0.10124 | 0.2166 | 0.35556 | 0.52014 | 0.67763 | 0.84314 | 1.0153 |  | 0 | 0.98601 | 0.46102 | 0.85563 | 0.82495 | 0.82408 | 0.82313 | 0.82135 | 0.82718 | 0.82642
2018-02-26 | 28.9416 | 2023 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 28.2197 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 28.1853 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 28.2105 | 28.1979 | 1.0256 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 80.13% | 1.237% | 100% | 0.035017 | 2021-02-26 | 0 | 5.0933e-05 | 0.0045149 | 0.034953 | 0.092382 | 0.20339 | 0.33977 | 0.50225 | 0.66015 | 0.82914 | 1.0075 |  | 0 | 0.89175 | 0.48421 | 0.21685 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256
2018-02-27 | 28.6034 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 28.5269 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 28.5051 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 28.5254 | 28.5153 | 1.0027 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 80.14% | 1.294% | 100% | 0.030709 | 2021-02-27 | 0 | 3.979e-05 | 0.0035286 | 0.030648 | 0.08419 | 0.19056 | 0.32393 | 0.4837 | 0.64168 | 0.81407 | 0.99869 |  | 0 | 0.99655 | 0.18424 | 1.0027 | 0.68189 | 0.68072 | 0.67942 | 0.67693 | 0.68487 | 0.68389
2018-02-28 | 25.5211 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 28.833 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 28.822 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 28.8407 | 28.8313 | 0.88513 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 80.14% | 1.353% | 100% | 0.026719 | 2021-02-28 | 0 | 3.0027e-05 | 0.0026643 | 0.026663 | 0.07638 | 0.17795 | 0.30801 | 0.46475 | 0.62262 | 0.79824 | 0.98907 |  | 0 | 0.76493 | 0.42045 | 0.79829 | 0.88513 | 0.88461 | 0.88403 | 0.8829 | 0.88644 | 0.88602
2018-03-01 | 28.6791 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 29.1382 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 29.1357 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 29.1559 | 29.1458 | 0.98424 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 80.15% | 1.414% | 100% | 0.023049 | 2021-03-01 | 0 | 2.1641e-05 | 0.0019219 | 0.022997 | 0.068951 | 0.16556 | 0.29201 | 0.44542 | 0.60297 | 0.78164 | 0.9786 |  | 0 | 0.34655 | 0.3811 | 0.87852 | 0.98424 | 0.98417 | 0.98408 | 0.98392 | 0.98443 | 0.98437
2018-03-02 | 19.9326 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 29.4424 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 29.4456 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 29.4708 | 29.4582 | 0.677 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 80.15% | 1.478% | 100% | 0.019698 | 2021-03-02 | 0 | 1.4635e-05 | 0.0013014 | 0.01965 | 0.061904 | 0.1534 | 0.27593 | 0.4257 | 0.58273 | 0.76427 | 0.96727 |  | 0 | 0.52675 | 0.677 | 0.39383 | 0.35491 | 0.35387 | 0.3527 | 0.3504 | 0.35746 | 0.35667
2018-03-03 | 27.0162 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 29.7456 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 29.7514 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 29.785 | 29.7682 | 0.90824 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 80.16% | 1.545% | 100% | 0.016666 | 2021-03-03 | 0 | 9.0071e-06 | 0.00080285 | 0.016623 | 0.055238 | 0.14147 | 0.25977 | 0.40559 | 0.5619 | 0.74613 | 0.95508 |  | 0 | 0.86546 | 0.56781 | 0.38744 | 0.90824 | 0.90789 | 0.90749 | 0.90667 | 0.90909 | 0.90884
2018-03-04 | 21.878 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 30.0478 | [30 empty] | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 30.0527 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 30.0982 | 30.0755 | 0.72811 | 2018-03-04 | 2018-03-04 | 80.16% | 1.615% | 100% | 0.013954 | 2021-03-04 | 0 | 4.7579e-06 | 0.00042626 | 0.013914 | 0.048953 | 0.12975 | 0.24354 | 0.38509 | 0.54047 | 0.72721 | 0.94204 |  | 0 | 0.24179 | 0.11381 | 0.72811 | 0.13621 | 0.13584 | 0.13541 | 0.13453 | 0.13712 | 0.13685
2018-03-05 | 29.7719 | 2019 |  | 30.349 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 30.349 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 30.349 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 30.4102 | 30.3796 | 0.98099 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 80.17% | 1.687% | 100% | 0.011561 | 2021-03-05 | 0 | 1.8874e-06 | 0.00017161 | 0.011525 | 0.043049 | 0.11827 | 0.22722 | 0.36419 | 0.51846 | 0.70753 | 0.92815 |  | 0 | 0.98099 | 0.18477 | 0.77716 | 0.34602 | 0.34521 | 0.34426 | 0.34229 | 0.34798 | 0.34741
2018-03-06 | 15.9834 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 30.6501 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 30.6433 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 30.7205 | 30.6819 | 0.52148 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 80.17% | 1.762% | 100% | 0.0094868 | 2021-03-06 | 0 | 3.9566e-07 | 3.8918e-05 | 0.0094552 | 0.037527 | 0.107 | 0.21083 | 0.3429 | 0.49585 | 0.68707 | 0.91339 |  | 0 | 0.52148 | 0.26948 | 0.0002243 | 0.46671 | 0.46589 | 0.46491 | 0.46287 | 0.46865 | 0.4681
2018-03-07 | 29.5194 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 30.9518 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 30.9385 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 31.0289 | 30.9837 | 0.95372 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 80.18% | 1.84% | 100% | 0.0077958 | 2021-03-07 | 0 | 2.8262e-07 | 2.82e-05 | 0.0077678 | 0.032595 | 0.096333 | 0.19472 | 0.32158 | 0.47281 | 0.66568 | 0.89698 |  | 0 | 0.95372 | 0.548 | 0.18522 | 0.8793 | 0.87898 | 0.8786 | 0.87778 | 0.88004 | 0.87984
2018-03-08 | 22.5572 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 31.2536 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 31.2344 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 31.335 | 31.2847 | 0.72175 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 80.19% | 1.922% | 100% | 0.0063016 | 2021-03-08 | 0 | 1.8841e-07 | 1.9236e-05 | 0.0062771 | 0.028056 | 0.086237 | 0.17895 | 0.30051 | 0.44964 | 0.6437 | 0.87907 |  | 0 | 0.5973 | 0.67412 | 0.57802 | 0.72175 | 0.7212 | 0.72054 | 0.71909 | 0.723 | 0.72267
2018-03-09 | 30.2493 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 31.5552 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 31.5307 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 31.6385 | 31.5846 | 0.95861 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 80.19% | 2.006% | 100% | 0.0050045 | 2021-03-09 | 0 | 1.1305e-07 | 1.2024e-05 | 0.0049832 | 0.02391 | 0.076716 | 0.16351 | 0.2797 | 0.42634 | 0.62112 | 0.85965 |  | 0 | 0.48506 | 0.75112 | 0.95861 | 0.80367 | 0.80329 | 0.80281 | 0.80176 | 0.80455 | 0.80432
2018-03-10 | 30.5002 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 31.856 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 31.827 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 31.9391 | 31.883 | 0.95744 | 2018-03-10 | 2018-03-10 | 80.2% | 2.094% | 100% | 0.0039043 | 2021-03-10 | 0 | 5.6523e-08 | 6.5643e-06 | 0.003886 | 0.020157 | 0.067771 | 0.14841 | 0.25914 | 0.40291 | 0.59796 | 0.83871 |  | 0 | 0.34218 | 0.63695 | 0.95744 | 0.5498 | 0.54927 | 0.54859 | 0.54707 | 0.55102 | 0.55071
2018-03-11 | 23.6837 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 32.1557 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 32.1231 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 32.2365 | 32.1798 | 0.73653 | 2018-03-11 | 2018-03-11 | 80.21% | 2.186% | 100.1% | 0.003001 | 2021-03-11 | 0 | 1.8841e-08 | 2.8578e-06 | 0.0029855 | 0.016797 | 0.059401 | 0.13365 | 0.23884 | 0.37934 | 0.5742 | 0.81627 |  | 0 | 0.71022 | 0.73653 | 0.7188 | 0.35239 | 0.35195 | 0.35139 | 0.35012 | 0.35337 | 0.35314
2018-03-12 | 29.4116 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 32.4539 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 32.4187 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 32.5303 | 32.4745 | 0.90626 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 80.22% | 2.281% | 100.1% | 0.0022947 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 9.0409e-07 | 0.0022817 | 0.01383 | 0.051607 | 0.11922 | 0.2188 | 0.35565 | 0.54986 | 0.79233 |  | 0 | 0.84999 | 0.90626 | 0.71293 | 0.35184 | 0.35146 | 0.35096 | 0.34981 | 0.35269 | 0.3525
2018-03-13 | 29.3974 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 32.75 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 32.7134 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 32.8203 | 32.7669 | 0.89763 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 80.23% | 2.38% | 100.1% | 0.0017855 | 2021-03-13 | 0 | 0 | 7.0317e-07 | 0.0017747 | 0.011315 | 0.044603 | 0.10565 | 0.19955 | 0.33234 | 0.52512 | 0.76681 |  | 0 | 0.51659 | 0.33946 | 0.89763 | 0.19044 | 0.19024 | 0.18998 | 0.18938 | 0.19086 | 0.19077
2018-03-14 | 27.0419 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 33.0437 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 33.0071 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 33.1061 | 33.0566 | 0.81837 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 80.24% | 2.483% | 100.1% | 0.0013398 | 2021-03-14 | 0 | 0 | 5.2737e-07 | 0.0013311 | 0.0090696 | 0.038181 | 0.092954 | 0.18119 | 0.30972 | 0.50043 | 0.74043 |  | 0 | 0.53185 | 0.81837 | 0.57611 | 0.2702 | 0.26996 | 0.26963 | 0.26888 | 0.27072 | 0.27061
2018-03-15 | 29.1134 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 33.3345 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 33.2994 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 33.3873 | 33.3434 | 0.87337 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 80.25% | 2.59% | 100.1% | 0.00095775 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 3.7669e-07 | 0.00095084 | 0.0070939 | 0.032342 | 0.081141 | 0.16372 | 0.28778 | 0.47576 | 0.71319 |  | 0 | 0.30148 | 0.87337 | 0.36777 | 0.27421 | 0.274 | 0.27371 | 0.27303 | 0.27465 | 0.27456
2018-03-16 | 33.7595 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 33.6221 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 33.59 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 33.6637 | 33.6269 | 1.0041 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 80.26% | 2.701% | 100.1% | 0.00063931 | 2021-03-16 | 0 | 0 | 2.5112e-07 | 0.00063397 | 0.0053875 | 0.027086 | 0.070209 | 0.14714 | 0.26653 | 0.45114 | 0.68509 |  | 0 | 0.98655 | 1.0041 | 0.69549 | 0.20893 | 0.20879 | 0.2086 | 0.20815 | 0.20921 | 0.20916
2018-03-17 | 18.2048 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 33.9059 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 33.8785 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 33.935 | 33.9068 | 0.53692 | 2018-03-17 | 2018-03-17 | 80.28% | 2.817% | 100.1% | 0.00038448 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 1.5067e-07 | 0.00038046 | 0.0039507 | 0.022412 | 0.060157 | 0.13146 | 0.24596 | 0.42655 | 0.65614 |  | 0 | 0.35264 | 0.19892 | 0.53692 | 0.24303 | 0.24289 | 0.2427 | 0.24225 | 0.2433 | 0.24326
2018-03-18 | 22.616 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 34.1857 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 34.1648 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 34.2008 | 34.1828 | 0.66156 | 2018-03-18 | 2018-03-18 | 80.29% | 2.937% | 100.1% | 0.00019324 | 2021-03-18 | 0 | 0 | 7.5331e-08 | 0.00019033 | 0.0027833 | 0.018321 | 0.050987 | 0.11666 | 0.22608 | 0.40199 | 0.62632 |  | 0 | 0.66156 | 0.23239 | 0.49058 | 0.30087 | 0.30073 | 0.30053 | 0.30005 | 0.30114 | 0.3011
2018-03-19 | 31.4908 | 2020 |  | 34.4608 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 34.4608 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 34.4486 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 34.4608 | 34.4547 | 0.91381 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 80.31% | 3.062% | 100.1% | 6.5611e-05 | 2021-03-19 | 0 | 0 | 2.5109e-08 | 6.3562e-05 | 0.0018853 | 0.014812 | 0.042697 | 0.10276 | 0.20688 | 0.37747 | 0.59564 |  | 0 | 0.26536 | 0.91381 | 0.24885 | 0.59976 | 0.59963 | 0.59944 | 0.59897 | 0.60001 | 0.59998
2018-03-20 | 35.2906 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 34.7332 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 34.7294 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 34.7166 | 34.723 | 1.016 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 80.33% | 3.192% | 100.1% | 1.5737e-06 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1.6043e-07 | 0.0012568 | 0.011886 | 0.035289 | 0.089746 | 0.18836 | 0.35299 | 0.5641 |  | 0 | 1.016 | 0.89467 | 0.8692 | 0.66354 | 0.66344 | 0.66329 | 0.66293 | 0.66373 | 0.66371
2018-03-21 | 35.2326 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 35.0045 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 35.0071 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 34.9699 | 34.9885 | 1.0065 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 80.35% | 3.326% | 100.1% | 1.1241e-06 | 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1.1459e-07 | 0.00089772 | 0.0096123 | 0.028986 | 0.078053 | 0.17098 | 0.32903 | 0.53227 |  | 0 | 1.0065 | 1.0002 | 0.82467 | 0.94324 | 0.94322 | 0.94319 | 0.94312 | 0.94328 | 0.94327
2018-03-22 | 34.3375 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 35.2743 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 35.2813 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 35.2207 | 35.251 | 0.97344 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 80.38% | 3.467% | 100.1% | 7.4939e-07 | 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7.6387e-08 | 0.00059848 | 0.0076243 | 0.023426 | 0.067328 | 0.15455 | 0.30573 | 0.50094 |  | 0 | 0.97344 | 0.95585 | 0.8844 | 0.86414 | 0.86411 | 0.86406 | 0.86393 | 0.86421 | 0.8642
2018-03-23 | 36.331 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 35.542 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 35.5518 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 35.4689 | 35.5104 | 1.0222 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 80.4% | 3.612% | 100.1% | 4.4966e-07 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4.583e-08 | 0.00035911 | 0.0059217 | 0.018609 | 0.057568 | 0.1391 | 0.28311 | 0.47012 |  | 0 | 0.91584 | 0.89415 | 1.0222 | 0.96333 | 0.96332 | 0.96331 | 0.96328 | 0.96334 | 0.96334
2018-03-24 | 35.9721 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 35.807 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 35.8182 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 35.7144 | 35.7663 | 1.0046 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 80.43% | 3.763% | 100.1% | 2.2486e-07 | 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2.2914e-08 | 0.00017959 | 0.0045045 | 0.014534 | 0.048776 | 0.1246 | 0.26117 | 0.43979 |  | 0 | 0.98904 | 0.74606 | 1.0046 | 0.94666 | 0.94665 | 0.94664 | 0.94661 | 0.94668 | 0.94668
2018-03-25 | 33.5398 | 2020 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 36.0689 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 36.0803 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 35.9571 | 36.0187 | 0.92988 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 80.46% | 3.921% | 100.1% | 7.5009e-08 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7.6376e-09 | 5.9912e-05 | 0.0033726 | 0.011201 | 0.04095 | 0.11107 | 0.2399 | 0.40998 |  | 0 | 0.84196 | 0.92988 | 0.70779 | 0.83932 | 0.8393 | 0.83927 | 0.8392 | 0.83935 | 0.83935
2018-03-26 | 37.9711 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 36.327 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 36.3377 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 36.197 | 36.2674 | 1.0453 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 80.5% | 4.084% | 100.1% | 7.8293e-11 | 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9615e-08 | 0.002526 | 0.0086108 | 0.03409 | 0.098511 | 0.21931 | 0.38066 |  | 0 | 1.0453 | 1.0042 | 0.82596 | 0.88684 | 0.88683 | 0.88682 | 0.88678 | 0.88686 | 0.88686
2018-03-27 | 37.339 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 36.5809 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 36.5902 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 36.4339 | 36.5121 | 1.0207 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 80.53% | 4.253% | 100.1% | 6.0892e-11 | 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4142e-08 | 0.0019647 | 0.0067642 | 0.028354 | 0.087257 | 0.19992 | 0.35239 |  | 0 | 1.0207 | 0.56798 | 0.82471 | 0.87853 | 0.87852 | 0.87851 | 0.87848 | 0.87855 | 0.87855
2018-03-28 | 36.5344 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 36.83 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 36.8375 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 36.6678 | 36.7527 | 0.99197 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 80.57% | 4.429% | 100.1% | 4.5666e-11 | 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0604e-08 | 0.0014736 | 0.0051449 | 0.023203 | 0.076788 | 0.18153 | 0.32523 |  | 0 | 0.99197 | 0.94467 | 0.98004 | 0.67425 | 0.67424 | 0.67422 | 0.67417 | 0.67427 | 0.67427
2018-03-29 | 36.6922 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 37.0738 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 37.0793 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 36.8987 | 36.989 | 0.98971 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 80.62% | 4.612% | 100.2% | 3.2617e-11 | 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9002e-08 | 0.0010526 | 0.0037529 | 0.018639 | 0.067105 | 0.16413 | 0.29917 |  | 0 | 0.96452 | 0.94847 | 0.98971 | 0.53887 | 0.53886 | 0.53884 | 0.5388 | 0.53888 | 0.53888
2018-03-30 | 36.4628 | 2019 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 37.3118 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 37.3152 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 37.1263 | 37.2208 | 0.97724 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 80.66% | 4.801% | 100.2% | 2.1743e-11 | 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9333e-08 | 0.00070185 | 0.002588 | 0.014659 | 0.058207 | 0.14773 | 0.27422 |  | 0 | 0.97724 | 0.5959 | 0.91594 | 0.13242 | 0.13241 | 0.13241 | 0.1324 | 0.13242 | 0.13242
2018-03-31 | 33.1907 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 37.5434 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 37.545 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 37.3507 | 37.4479 | 0.88406 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 80.71% | 4.998% | 100.2% | 1.3045e-11 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1599e-08 | 0.00042124 | 0.0016504 | 0.011265 | 0.050095 | 0.13232 | 0.25038 |  | 0 | 0.82724 | 0.38546 | 0.88406 | 0.56801 | 0.568 | 0.56799 | 0.56801 | 0.56801 | 0.56801
2018-04-01 | 33.5276 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 37.768 | [30 empty] | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 37.7685 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 37.5718 | 37.6701 | 0.88772 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 80.77% | 5.202% | 100.2% | 6.5222e-12 | 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7992e-09 | 0.00021078 | 0.00093985 | 0.0084569 | 0.042767 | 0.11792 | 0.22764 |  | 0 | 0.70752 | 0.87722 | 0.88772 | 0.62173 | 0.62173 | 0.62172 | 0.62173 | 0.62173 | 0.62173
2018-04-02 | 29.0155 | 2021 |  | 37.9852 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 37.9852 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 37.9852 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 37.7894 | 37.8873 | 0.76386 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 80.82% | 5.413% | 100.2% | 2.1739e-12 | 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9329e-09 | 7.0463e-05 | 0.00045645 | 0.0062338 | 0.036226 | 0.10451 | 0.20601 |  | 0 | 0.33182 | 0.72186 | 0.76386 | 0.38158 | 0.38158 | 0.38158 | 0.38159 | 0.38159 | 0.38159
2018-04-03 | 37.338 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 38.1946 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 38.1962 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 38.0035 | 38.0999 | 0.97757 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 80.89% | 5.633% | 100.2% | 0 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7321e-07 | 0.00020013 | 0.0045958 | 0.030469 | 0.092095 | 0.18548 |  | 0 | 0.29245 | 0.47494 | 0.97757 | 0.45108 | 0.45108 | 0.45108 | 0.45108 | 0.45108 | 0.45108
2018-04-04 | 39.6743 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 38.3965 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 38.4026 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 38.2141 | 38.3083 | 1.0333 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 80.95% | 5.86% | 100.2% | 0 | 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9612e-07 | 0.00017184 | 0.0035497 | 0.025677 | 0.08105 | 0.16663 |  | 0 | 0.73506 | 1.0333 | 0.97632 | 0.81725 | 0.81725 | 0.81725 | 0.81725 | 0.81725 | 0.81725
2018-04-05 | 39.5499 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 38.5915 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 38.6044 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 38.421 | 38.5127 | 1.0248 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 81.02% | 6.096% | 100.3% | 0 | 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318e-07 | 0.00014653 | 0.0026675 | 0.021411 | 0.0709 | 0.14891 |  | 0 | 0.91052 | 1.0248 | 0.92493 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025
2018-04-06 | 39.4744 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 38.7801 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 38.8018 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 38.6242 | 38.713 | 1.0179 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 81.1% | 6.341% | 100.3% | 0 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0249e-08 | 0.00012419 | 0.0019494 | 0.01767 | 0.061646 | 0.1323 |  | 0 | 0.39329 | 1.0179 | 0.60461 | 0.22949 | 0.22949 | 0.22949 | 0.22949 | 0.22949 | 0.22949
2018-04-07 | 39.6988 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 38.9629 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 38.9947 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 38.8235 | 38.9091 | 1.0189 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 81.18% | 6.595% | 100.3% | 0 | 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.147e-08 | 0.00010483 | 0.0013952 | 0.014454 | 0.053288 | 0.11682 |  | 0 | 0.62641 | 0.54451 | 1.0189 | 0.73846 | 0.73846 | 0.73846 | 0.73846 | 0.73846 | 0.73846
2018-04-08 | 36.8292 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 39.1403 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 39.1832 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 39.019 | 39.1011 | 0.94095 | 2018-04-08 | 2018-04-08 | 81.26% | 6.858% | 100.3% | 0 | 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5457e-08 | 8.8447e-05 | 0.0010049 | 0.011763 | 0.045824 | 0.10245 |  | 0 | 0.57468 | 0.60703 | 0.94095 | 0.5797 | 0.5797 | 0.5797 | 0.5797 | 0.5797 | 0.5797
2018-04-09 | 33.2947 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 39.313 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 39.3673 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 39.2105 | 39.2889 | 0.84691 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 81.35% | 7.13% | 100.3% | 0 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2068e-09 | 7.504e-05 | 0.00077854 | 0.0095966 | 0.039256 | 0.089204 |  | 0 | 0.79508 | 0.84691 | 0.54605 | 0.69674 | 0.69674 | 0.69674 | 0.69674 | 0.69674 | 0.69674
2018-04-10 | 38.7809 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 39.4814 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 39.547 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 39.3979 | 39.4725 | 0.98226 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 81.44% | 7.412% | 100.4% | 0 | 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7163e-09 | 6.4657e-05 | 0.00071597 | 0.0079669 | 0.033737 | 0.077503 |  | 0 | 0.60407 | 0.97593 | 0.57658 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226 | 0.98226
2018-04-11 | 39.3101 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 39.6461 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 39.7225 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 39.5812 | 39.6518 | 0.99153 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 81.54% | 7.704% | 100.4% | 0 | 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287e-09 | 5.5322e-05 | 0.00066005 | 0.0065291 | 0.028742 | 0.066806 |  | 0 | 0.1664 | 0.99153 | 0.13163 | 0.78409 | 0.78409 | 0.78409 | 0.78409 | 0.78409 | 0.78409
2018-04-12 | 40.6364 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 39.8076 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 39.8937 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 39.7602 | 39.827 | 1.0208 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 81.64% | 8.006% | 100.4% | 0 | 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192e-10 | 4.7037e-05 | 0.00061079 | 0.0052831 | 0.024273 | 0.057112 |  | 0 | 1.0208 | 0.97273 | 0.76187 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263 | 0.66263
2018-04-13 | 40.9532 | 2019 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 39.9665 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 40.0607 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 39.935 | 39.9978 | 1.0247 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 81.75% | 8.319% | 100.4% | 0 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1272e-10 | 3.98e-05 | 0.00056817 | 0.004229 | 0.020329 | 0.048421 |  | 0 | 1.0247 | 0.75473 | 0 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822 | 0.12822
2018-04-14 | 29.0555 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 40.1233 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 40.2235 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 40.1054 | 40.1644 | 0.72415 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 81.86% | 8.643% | 100.5% | 0 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6758e-10 | 3.3612e-05 | 0.00053221 | 0.0033667 | 0.01691 | 0.040732 |  | 0 | 0.49008 | 0.26352 | 0.39972 | 0.72415 | 0.72415 | 0.72415 | 0.72415 | 0.72415 | 0.72415
2018-04-15 | 39.0871 | 2021 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 40.2785 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 40.3822 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 40.2713 | 40.3267 | 0.97042 | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 81.98% | 8.977% | 100.5% | 0 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8376e-10 | 2.8472e-05 | 0.00050289 | 0.0026961 | 0.014016 | 0.034046 |  | 0 | 0.65847 | 0.96477 | 0.97042 | 0.80015 | 0.80015 | 0.80015 | 0.80015 | 0.80015 | 0.80015
2018-04-16 | 34.4693 | 2020 |  | 40.4327 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 40.4327 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 40.5367 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 40.4327 | 40.4847 | 0.85251 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 82.11% | 9.324% | 100.5% | 0 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1246e-11 | 2.438e-05 | 0.00048022 | 0.0022171 | 0.011646 | 0.028361 |  | 0 | 0.69693 | 0.85251 | 0.83296 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255 | 0.80255
2018-04-17 | 40.2387 | 2023 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 40.5855 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 40.6872 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 40.5898 | 40.6385 | 0.99145 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 82.23% | 9.682% | 100.6% | 0 | 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336e-05 | 0.00046419 | 0.0019297 | 0.0098013 | 0.023679 |  | 0 | 0.57429 | 0.7275 | 0.89583 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145 | 0.99145
2018-04-18 | 28.8195 | 2023 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 40.7361 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 40.8337 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 40.7429 | 40.7883 | 0.70747 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 82.37% | 10.05% | 100.6% | 0 | 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9362e-05 | 0.00045379 | 0.0018322 | 0.0085013 | 0.020065 |  | 0 | 0.47289 | 0.55672 | 0.62912 | 0.70747 | 0.70747 | 0.70747 | 0.70747 | 0.70747 | 0.70747
2018-04-19 | 38.948 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 40.8843 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 40.9762 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 40.892 | 40.9341 | 0.95264 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 82.51% | 10.43% | 100.6% | 0 | 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7462e-05 | 0.00044236 | 0.0017447 | 0.0073763 | 0.016947 |  | 0 | 0.87078 | 0.75465 | 0.95264 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273 | 0.17273
2018-04-20 | 34.5174 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 41.0298 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 41.1148 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 41.0372 | 41.076 | 0.84128 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 82.66% | 10.83% | 100.7% | 0 | 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5633e-05 | 0.00042988 | 0.0016672 | 0.006426 | 0.014323 |  | 0 | 0.84128 | 0.30224 | 0.62984 | 0.17604 | 0.17604 | 0.17604 | 0.17604 | 0.17604 | 0.17604
2018-04-21 | 37.7601 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 41.1725 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 41.2495 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 41.1785 | 41.214 | 0.91712 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 82.81% | 11.24% | 100.7% | 0 | 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3877e-05 | 0.00041637 | 0.0015997 | 0.0056506 | 0.012194 |  | 0 | 0.31998 | 0.24934 | 0.91712 | 0.18743 | 0.18743 | 0.18743 | 0.18743 | 0.18743 | 0.18743
2018-04-22 | 41.1807 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 41.3121 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 41.3803 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 41.3158 | 41.348 | 0.99682 | 2018-04-22 | 2018-04-22 | 82.96% | 11.66% | 100.7% | 0 | 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194e-05 | 0.00040183 | 0.0015422 | 0.0050498 | 0.010559 |  | 0 | 0.56676 | 0.28867 | 0.99682 | 0.49257 | 0.49257 | 0.49257 | 0.49257 | 0.49257 | 0.49257
2018-04-23 | 41.2636 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 41.4484 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 41.5073 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 41.4492 | 41.4782 | 0.99554 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 83.13% | 12.09% | 100.8% | 0 | 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583e-05 | 0.00038625 | 0.0014948 | 0.0046236 | 0.0094184 |  | 0 | 0.63149 | 0.15827 | 0.99554 | 0.15321 | 0.15321 | 0.15321 | 0.15321 | 0.15321 | 0.15321
2018-04-24 | 38.7691 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 41.5812 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 41.6305 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 41.5787 | 41.6046 | 0.93237 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 83.3% | 12.54% | 100.8% | 0 | 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1317e-06 | 0.00037022 | 0.0014573 | 0.0043704 | 0.0087665 |  | 0 | 0.86556 | 0.27067 | 0.93237 | 0.60041 | 0.60041 | 0.60041 | 0.60041 | 0.60041 | 0.60041
2018-04-25 | 37.5025 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 41.7104 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 41.75 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 41.7043 | 41.7271 | 0.89912 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 83.47% | 13% | 100.9% | 0 | 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7921e-06 | 0.00035376 | 0.0014183 | 0.0041366 | 0.0081784 |  | 0 | 0.59357 | 0.89912 | 0.47308 | 0.82977 | 0.82977 | 0.82977 | 0.82977 | 0.82977 | 0.82977
2018-04-26 | 39.9794 | 2023 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 41.8356 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 41.8658 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 41.826 | 41.8459 | 0.95563 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 83.65% | 13.48% | 100.9% | 0 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5639e-06 | 0.00033686 | 0.0013776 | 0.0039223 | 0.0076538 |  | 0 | 0.57205 | 0.79266 | 0.10149 | 0.95563 | 0.95563 | 0.95563 | 0.95563 | 0.95563 | 0.95563
2018-04-27 | 29.0085 | 2023 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 41.9566 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 41.9779 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 41.9439 | 41.9609 | 0.69139 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 83.84% | 13.97% | 101% | 0 | 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4472e-06 | 0.00031954 | 0.0013353 | 0.0037275 | 0.0071929 |  | 0 | 0.53028 | 0.43314 | 0.34501 | 0.69139 | 0.69139 | 0.69139 | 0.69139 | 0.69139 | 0.69139
2018-04-28 | 31.1625 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 42.0733 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 42.0865 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 42.0579 | 42.0722 | 0.74067 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 84.03% | 14.48% | 101% | 0 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.442e-06 | 0.00030179 | 0.0012915 | 0.0035522 | 0.0067955 |  | 0 | 0.74067 | 0.33586 | 0.29098 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131 | 0.44131
2018-04-29 | 39.7231 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 42.1854 | [30 empty] | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 42.1914 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 42.1681 | 42.1797 | 0.94163 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 84.22% | 15% | 101.1% | 0 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5481e-06 | 0.0002836 | 0.001246 | 0.0033963 | 0.0064616 |  | 0 | 0.94163 | 0.52879 | 0.44903 | 0.74937 | 0.74937 | 0.74937 | 0.74937 | 0.74937 | 0.74937
2018-04-30 | 43.2049 | 2019 |  | 42.2928 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 42.2928 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 42.2928 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 42.2744 | 42.2836 | 1.0216 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 84.43% | 15.53% | 101.1% | 0 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7655e-06 | 0.000265 | 0.0011989 | 0.0032599 | 0.0061911 |  | 0 | 1.0216 | 0.87243 | 0.25302 | 0.78678 | 0.78678 | 0.78678 | 0.78678 | 0.78678 | 0.78678
2018-05-01 | 40.2739 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 42.3959 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 42.3899 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 42.377 | 42.3834 | 0.94995 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 84.63% | 16.08% | 101.2% | 0 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0941e-06 | 0.00024596 | 0.0011503 | 0.0031429 | 0.0059841 |  | 0 | 0.94995 | 0.75303 | 0.32599 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911 | 0.80911
2018-05-02 | 28.0889 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 42.4955 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 42.4818 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 42.4758 | 42.4788 | 0.66099 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 84.85% | 16.65% | 101.2% | 0 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365e-06 | 0.00022689 | 0.0011 | 0.0030442 | 0.0058373 |  | 0 | 0.61392 | 0.38247 | 0.66099 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035 | 0.47035
2018-05-03 | 42.4002 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 42.5913 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 42.5688 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 42.5707 | 42.5698 | 0.99551 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 85.06% | 17.23% | 101.3% | 0 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0686e-06 | 0.00020881 | 0.0010497 | 0.002943 | 0.0056829 |  | 0 | 0.35126 | 0.69472 | 0.99551 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5216
2018-05-04 | 39.7907 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 42.6833 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 42.651 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 42.6619 | 42.6565 | 0.93223 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 85.29% | 17.83% | 101.3% | 0 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9023e-07 | 0.0001917 | 0.00099951 | 0.0028391 | 0.0055209 |  | 0 | 0.52867 | 0.93223 | 0.87718 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287 | 0.36287
2018-05-05 | 40.603 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 42.7713 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 42.7285 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 42.7494 | 42.739 | 0.9493 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 85.52% | 18.44% | 101.4% | 0 | 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0145e-07 | 0.00017558 | 0.0009493 | 0.0027327 | 0.0053513 |  | 0 | 0.75445 | 0.9493 | 0.60337 | 0.70829 | 0.70829 | 0.70829 | 0.70829 | 0.70829 | 0.70829
2018-05-06 | 44.62 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 42.8554 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 42.8016 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 42.8331 | 42.8173 | 1.0412 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 85.75% | 19.07% | 101.4% | 0 | 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0216e-07 | 0.00016043 | 0.0008991 | 0.0026236 | 0.0051741 |  | 0 | 1.0412 | 0.87805 | 0.63941 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6561 | 0.6561
2018-05-07 | 41.4848 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 42.9353 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 42.8703 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 42.9131 | 42.8917 | 0.96622 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 85.99% | 19.72% | 101.5% | 0 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2291e-08 | 0.00014626 | 0.00084892 | 0.0025119 | 0.0049893 |  | 0 | 0.74943 | 0.96622 | 0.51202 | 0.81414 | 0.81414 | 0.81414 | 0.81414 | 0.81414 | 0.81414
2018-05-08 | 40.7809 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 43.0109 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 42.9347 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 42.9894 | 42.962 | 0.94815 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 86.23% | 20.38% | 101.6% | 0 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1761e-08 | 0.00013353 | 0.00080122 | 0.0024033 | 0.0048065 |  | 0 | 0.50224 | 0.81812 | 0.94815 | 0.83854 | 0.83854 | 0.83854 | 0.83854 | 0.83854 | 0.83854
2018-05-09 | 40.6477 | 2023 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 43.0822 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 42.9951 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 43.0619 | 43.0285 | 0.94349 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 86.48% | 21.06% | 101.6% | 0 | 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3804e-08 | 0.00012167 | 0.00075601 | 0.0022994 | 0.0046303 |  | 0 | 0.82561 | 0.85398 | 0.34866 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349 | 0.94349
2018-05-10 | 37.5796 | 2023 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 43.1491 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 43.0516 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 43.1308 | 43.0912 | 0.87092 | 2018-05-10 | 2018-05-10 | 86.73% | 21.76% | 101.7% | 0 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8419e-08 | 0.00011068 | 0.00071327 | 0.0022001 | 0.0044606 |  | 0 | 0.66331 | 0.74404 | 0.70723 | 0.87092 | 0.87092 | 0.87092 | 0.87092 | 0.87092 | 0.87092
2018-05-11 | 40.5315 | 2023 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 43.2113 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 43.1043 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 43.196 | 43.1501 | 0.93798 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 86.99% | 22.47% | 101.7% | 0 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5605e-08 | 0.00010056 | 0.00067302 | 0.0021055 | 0.0042975 |  | 0 | 0.64197 | 0.21309 | 0.57873 | 0.93798 | 0.93798 | 0.93798 | 0.93798 | 0.93798 | 0.93798
2018-05-12 | 40.9517 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 43.2689 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 43.1533 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 43.2575 | 43.2054 | 0.94645 | 2018-05-12 | 2018-05-12 | 87.25% | 23.19% | 101.8% | 0 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5358e-08 | 9.1304e-05 | 0.00063524 | 0.0020155 | 0.0041408 |  | 0 | 0.94645 | 0.16401 | 0.62128 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721 | 0.721
2018-05-13 | 45.2922 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 43.3218 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 43.1989 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 43.3154 | 43.2572 | 1.0455 | 2018-05-13 | 2018-05-13 | 87.51% | 23.94% | 101.9% | 0 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6762e-09 | 8.2915e-05 | 0.00059994 | 0.0019302 | 0.0039907 |  | 0 | 1.0455 | 0.37578 | 0.79923 | 0.78628 | 0.78628 | 0.78628 | 0.78628 | 0.78628 | 0.78628
2018-05-14 | 43.9574 | 2019 |  | 43.3697 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 43.3697 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 43.2412 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 43.3697 | 43.3055 | 1.0136 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 87.78% | 24.7% | 101.9% | 0 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5578e-09 | 7.5393e-05 | 0.00056711 | 0.0018495 | 0.0038472 |  | 0 | 1.0136 | 0.56815 | 0.71661 | 0.81813 | 0.81813 | 0.81813 | 0.81813 | 0.81813 | 0.81813
2018-05-15 | 44.2583 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 43.4117 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 43.2803 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 43.4192 | 43.3497 | 1.0195 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | 88.05% | 25.47% | 102% | 0 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8736e-05 | 0.00053675 | 0.0017735 | 0.0037101 |  | 0 | 1.0195 | 0.27524 | 0.34219 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067 | 0.87067
2018-05-16 | 36.6122 | 2023 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 43.4473 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 43.3163 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 43.4629 | 43.3896 | 0.84268 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 88.33% | 26.27% | 102.1% | 0 | 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3159e-05 | 0.0005097 | 0.0017035 | 0.0035814 |  | 0 | 0.83901 | 0.34109 | 0.22724 | 0.84268 | 0.84268 | 0.84268 | 0.84268 | 0.84268 | 0.84268
2018-05-17 | 40.0859 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 43.477 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 43.3495 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 43.5012 | 43.4253 | 0.922 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 88.6% | 27.07% | 102.2% | 0 | 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8262e-05 | 0.00048596 | 0.0016407 | 0.0034641 |  | 0 | 0.12418 | 0.58515 | 0.922 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526 | 0.90526
2018-05-18 | 44.8984 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 43.5013 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 43.3799 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 43.5341 | 43.457 | 1.0321 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 88.88% | 27.89% | 102.2% | 0 | 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4046e-05 | 0.00046552 | 0.0015849 | 0.0033582 |  | 0 | 0.63191 | 1.0321 | 0.56703 | 0.87025 | 0.87025 | 0.87025 | 0.87025 | 0.87025 | 0.87025
2018-05-19 | 44.2347 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 43.5207 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 43.4077 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 43.562 | 43.4849 | 1.0164 | 2018-05-19 | 2018-05-19 | 89.16% | 28.73% | 102.3% | 0 | 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0509e-05 | 0.00044838 | 0.0015363 | 0.0032637 |  | 0 | 0.45787 | 1.0164 | 0.77249 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8978 | 0.8978
2018-05-20 | 43.6781 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 43.5358 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 43.4331 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 43.5852 | 43.5091 | 1.0033 | 2018-05-20 | 2018-05-20 | 89.44% | 29.58% | 102.4% | 0 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7651e-05 | 0.00043454 | 0.0014947 | 0.0031805 |  | 0 | 0.91212 | 0.97648 | 1.0033 | 0.80068 | 0.80068 | 0.80068 | 0.80068 | 0.80068 | 0.80068
2018-05-21 | 42.631 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 43.5471 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 43.4561 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 43.6037 | 43.5299 | 0.97896 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 89.73% | 30.45% | 102.4% | 0 | 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5471e-05 | 0.00042399 | 0.0014603 | 0.0031088 |  | 0 | 0.71429 | 0.97896 | 0.66695 | 0.79806 | 0.79806 | 0.79806 | 0.79806 | 0.79806 | 0.79806
2018-05-22 | 42.9228 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 43.5552 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 43.477 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 43.618 | 43.5475 | 0.98548 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 90.01% | 31.33% | 102.5% | 0 | 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38e-05 | 0.00041592 | 0.0014316 | 0.003047 |  | 0 | 0.98548 | 0.90968 | 0.54587 | 0.59647 | 0.59647 | 0.59647 | 0.59647 | 0.59647 | 0.59647
2018-05-23 | 39.1367 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 43.5606 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 43.4959 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 43.6282 | 43.5621 | 0.89844 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 90.3% | 32.22% | 102.6% | 0 | 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2175e-05 | 0.00040785 | 0.0014031 | 0.0029857 |  | 0 | 0.8486 | 0.89844 | 0.63005 | 0.31052 | 0.31052 | 0.31052 | 0.31052 | 0.31052 | 0.31052
2018-05-24 | 19.5591 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 43.5638 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 43.513 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 43.6346 | 43.5738 | 0.44898 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 90.59% | 33.13% | 102.6% | 0 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0597e-05 | 0.0003998 | 0.0013748 | 0.0029249 |  | 0 | 0.21338 | 0.27439 | 0.44898 | 0.27797 | 0.27797 | 0.27797 | 0.27797 | 0.27797 | 0.27797
2018-05-25 | 41.5741 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 43.5653 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 43.5283 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 43.6374 | 43.5829 | 0.95429 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 90.88% | 34.05% | 102.7% | 0 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9065e-05 | 0.00039176 | 0.0013466 | 0.0028644 |  | 0 | 0.48055 | 0.95429 | 0.80948 | 0.68485 | 0.68485 | 0.68485 | 0.68485 | 0.68485 | 0.68485
2018-05-26 | 43.1519 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 43.5658 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 43.5421 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 43.6369 | 43.5895 | 0.9905 | 2018-05-26 | 2018-05-26 | 91.16% | 34.98% | 102.8% | 0 | 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7579e-05 | 0.00038373 | 0.0013186 | 0.0028045 |  | 0 | 0.47509 | 0.9905 | 0.8496 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677 | 0.36677
2018-05-27 | 43.0724 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 43.5657 | [30 empty] | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 43.5544 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 43.6332 | 43.5938 | 0.98868 | 2018-05-27 | 2018-05-27 | 91.45% | 35.92% | 102.9% | 0 | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6139e-05 | 0.00037572 | 0.0012907 | 0.0027449 |  | 0 | 0.50527 | 0.98815 | 0.98868 | 0.72765 | 0.72765 | 0.72765 | 0.72765 | 0.72765 | 0.72765
2018-05-28 | 41.8265 | 2020 |  | 43.5655 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 43.5655 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 43.5655 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 43.6267 | 43.5961 | 0.96008 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 91.74% | 36.88% | 102.9% | 0 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4746e-05 | 0.00036772 | 0.001263 | 0.0026859 |  | 0 | 0.47073 | 0.96008 | 0.74624 | 0.92563 | 0.92563 | 0.92563 | 0.92563 | 0.92563 | 0.92563
2018-05-29 | 43.7716 | 2023 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 43.5643 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 43.5743 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 43.6175 | 43.5959 | 1.0048 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 92.02% | 37.84% | 103% | 0 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34e-05 | 0.00035973 | 0.0012355 | 0.0026272 |  | 0 | 0.5867 | 0.96414 | 0.60586 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
2018-05-30 | 42.6585 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 43.5606 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 43.5796 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 43.606 | 43.5928 | 0.97929 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 92.3% | 38.82% | 103.1% | 0 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2221e-05 | 0.00035299 | 0.0012116 | 0.0025757 |  | 0 | 0.97929 | 0.93147 | 0.87182 | 0.83234 | 0.83234 | 0.83234 | 0.83234 | 0.83234 | 0.83234
2018-05-31 | 43.3934 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 43.5547 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 43.5817 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 43.5924 | 43.587 | 0.9963 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 92.59% | 39.8% | 103.1% | 0 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0995e-05 | 0.00034665 | 0.0011898 | 0.0025294 |  | 0 | 0.9963 | 0.97568 | 0.95299 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109 | 0.91109
2018-06-01 | 43.5661 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 43.5467 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 43.5806 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 43.5768 | 43.5787 | 1.0004 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 92.87% | 40.79% | 103.2% | 0 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9724e-05 | 0.00034071 | 0.0011702 | 0.0024884 |  | 0 | 1.0004 | 0.9717 | 0.55922 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215 | 0.93215
2018-06-02 | 42.8793 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 43.5365 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 43.5765 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 43.5596 | 43.568 | 0.9849 | 2018-06-02 | 2018-06-02 | 93.14% | 41.79% | 103.3% | 0 | 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8407e-05 | 0.00033518 | 0.0011527 | 0.0024527 |  | 0 | 0.9849 | 0.482 | 0.73785 | 0.74464 | 0.74464 | 0.74464 | 0.74464 | 0.74464 | 0.74464
2018-06-03 | 40.9004 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 43.5244 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 43.5694 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 43.541 | 43.5552 | 0.93971 | 2018-06-03 | 2018-06-03 | 93.42% | 42.79% | 103.4% | 0 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7043e-05 | 0.00033006 | 0.0011375 | 0.0024222 |  | 0 | 0.73663 | 0.93971 | 0.81585 | 0.90223 | 0.90223 | 0.90223 | 0.90223 | 0.90223 | 0.90223
2018-06-04 | 39.2085 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 43.5104 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 43.5594 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 43.5211 | 43.5403 | 0.90113 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 93.69% | 43.8% | 103.4% | 0 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5635e-05 | 0.00032535 | 0.0011243 | 0.0023969 |  | 0.34207 | 0.90113 | 0.43106 | 0.14528 | 0.44843 | 0.44843 | 0.44843 | 0.44843 | 0.44843 | 0.44843
2018-06-05 | 31.9658 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 43.4947 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 43.5467 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 43.5004 | 43.5235 | 0.73494 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 93.95% | 44.82% | 103.5% | 0 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4252e-05 | 0.0003211 | 0.0011132 | 0.0023763 |  | 0.30492 | 0.18119 | 0.59818 | 0.73494 | 0.55046 | 0.55046 | 0.55046 | 0.55046 | 0.55046 | 0.55046
2018-06-06 | 41.0541 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 43.4774 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 43.5313 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 43.4789 | 43.5051 | 0.94427 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 94.22% | 45.84% | 103.6% | 0 | 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3063e-05 | 0.00031812 | 0.0011053 | 0.0023616 |  | 0.2953 | 0.94427 | 0.41274 | 0.74493 | 0.76431 | 0.76431 | 0.76431 | 0.76431 | 0.76431 | 0.76431
2018-06-07 | 38.8562 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 43.4585 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 43.5134 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 43.457 | 43.4852 | 0.8941 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 94.48% | 46.86% | 103.6% | 0 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2067e-05 | 0.00031642 | 0.0011007 | 0.0023529 |  | 0.80066 | 0.29793 | 0.41143 | 0.8941 | 0.44316 | 0.44316 | 0.44316 | 0.44316 | 0.44316 | 0.44316
2018-06-08 | 43.8455 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 43.4381 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 43.4931 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 43.4349 | 43.464 | 1.0094 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 94.73% | 47.89% | 103.7% | 0 | 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1263e-05 | 0.00031599 | 0.0010993 | 0.0023501 |  | 0.75563 | 1.0094 | 0.59721 | 0.99397 | 0.39141 | 0.39141 | 0.39141 | 0.39141 | 0.39141 | 0.39141
2018-06-09 | 42.324 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 43.4165 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 43.4705 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 43.4128 | 43.4416 | 0.97484 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 94.98% | 48.92% | 103.7% | 0 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0652e-05 | 0.00031683 | 0.0011012 | 0.0023532 |  | 0.71907 | 0.82028 | 0.71162 | 0.97484 | 0.76664 | 0.76664 | 0.76664 | 0.76664 | 0.76664 | 0.76664
2018-06-10 | 42.3472 | 2023 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 43.3937 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 43.4456 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 43.391 | 43.4183 | 0.97589 | 2018-06-10 | 2018-06-10 | 95.23% | 49.95% | 103.8% | 0 | 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0233e-05 | 0.00031894 | 0.0011063 | 0.0023622 |  | 0.30314 | 0.37739 | 0.37635 | 0.95711 | 0.97589 | 0.97589 | 0.97589 | 0.97589 | 0.97589 | 0.97589
2018-06-11 | 40.1302 | 2023 |  | 43.3697 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 43.3697 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 43.4187 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 43.3697 | 43.3942 | 0.9253 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 95.46% | 50.98% | 103.9% | 0 | 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006e-05 | 0.00032231 | 0.0011147 | 0.0023771 |  | 0.36543 | 0.53639 | 0.72597 | 0.74444 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9253
2018-06-12 | 42.347 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 43.3442 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 43.3897 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 43.348 | 43.3689 | 0.97699 | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 95.7% | 52% | 103.9% | 0 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997e-05 | 0.00032695 | 0.0011263 | 0.002398 |  | 0.35954 | 0.97699 | 0.44836 | 0.79333 | 0.73309 | 0.73309 | 0.73309 | 0.73309 | 0.73309 | 0.73309
2018-06-13 | 42.3319 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 43.3169 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 43.3589 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 43.325 | 43.3419 | 0.97726 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 95.93% | 53.03% | 104% | 0 | 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0085e-05 | 0.00033242 | 0.0011401 | 0.0024231 |  | 0.78234 | 0.97726 | 0.86175 | 0.95838 | 0.89289 | 0.89289 | 0.89289 | 0.89289 | 0.89289 | 0.89289
2018-06-14 | 38.4981 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 43.2878 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 43.3262 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 43.3005 | 43.3134 | 0.88935 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 96.15% | 54.05% | 104% | 0 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0232e-05 | 0.00033751 | 0.0011528 | 0.0024459 |  | 0.74073 | 0.38035 | 0.69524 | 0.88935 | 0.80057 | 0.80057 | 0.80057 | 0.80057 | 0.80057 | 0.80057
2018-06-15 | 39.2847 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 43.257 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 43.2919 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 43.2747 | 43.2833 | 0.90817 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 96.36% | 55.07% | 104.1% | 0 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0411e-05 | 0.00034223 | 0.0011644 | 0.0024664 |  | 0.56171 | 0.34669 | 0.82358 | 0.85342 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817 | 0.90817
2018-06-16 | 44.3636 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 43.2246 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 43.256 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 43.2474 | 43.2517 | 1.0264 | 2018-06-16 | 2018-06-16 | 96.57% | 56.09% | 104.1% | 0 | 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0621e-05 | 0.00034657 | 0.0011748 | 0.0024847 |  | 0.57767 | 1.0264 | 0.69321 | 0.79236 | 0.85767 | 0.85767 | 0.85767 | 0.85767 | 0.85767 | 0.85767
2018-06-17 | 42.926 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 43.1907 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 43.2187 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 43.2186 | 43.2187 | 0.99387 | 2018-06-17 | 2018-06-17 | 96.78% | 57.1% | 104.2% | 0 | 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0862e-05 | 0.00035054 | 0.0011841 | 0.0025008 |  | 0.60462 | 0.99387 | 0.47993 | 0.25083 | 0.87414 | 0.87414 | 0.87414 | 0.87414 | 0.87414 | 0.87414
2018-06-18 | 41.4554 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 43.1555 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 43.18 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 43.1884 | 43.1842 | 0.9606 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 96.97% | 58.11% | 104.2% | 0 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1135e-05 | 0.00035414 | 0.0011923 | 0.0025146 |  | 0.64787 | 0.9606 | 0.8322 | 0.69558 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9072
2018-06-19 | 40.0928 | 2023 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 43.1191 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 43.1401 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 43.1568 | 43.1484 | 0.92982 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 97.16% | 59.11% | 104.3% | 0 | 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1401e-05 | 0.00035693 | 0.0011984 | 0.0025245 |  | 0.91244 | 0.80821 | 0.68213 | 0.55176 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982 | 0.92982
2018-06-20 | 39.022 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 43.0815 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 43.099 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 43.1236 | 43.1113 | 0.90577 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 97.35% | 60.1% | 104.3% | 0 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1587e-05 | 0.00035888 | 0.0012026 | 0.0025312 |  | 0.15031 | 0.44988 | 0.90577 | 0.5822 | 0.52313 | 0.52313 | 0.52313 | 0.52313 | 0.52313 | 0.52313
2018-06-21 | 35.1802 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 43.0429 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 43.0569 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 43.089 | 43.0729 | 0.81733 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 97.52% | 61.08% | 104.4% | 0 | 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1694e-05 | 0.00035997 | 0.0012049 | 0.0025348 |  | 0.71003 | 0.16987 | 0.81733 | 0.62395 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654 | 0.36654
2018-06-22 | 43.398 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 43.0033 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 43.0138 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 43.0529 | 43.0333 | 1.0092 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 97.69% | 62.05% | 104.4% | 0 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1722e-05 | 0.00036021 | 0.0012052 | 0.0025351 |  | 0.82155 | 0.94154 | 1.0092 | 0.67014 | 0.76561 | 0.76561 | 0.76561 | 0.76561 | 0.76561 | 0.76561
2018-06-23 | 43.3216 | 2018 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 42.963 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 42.97 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 43.0152 | 42.9926 | 1.0083 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 97.85% | 63.02% | 104.5% | 0 | 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1672e-05 | 0.0003596 | 0.0012037 | 0.0025322 |  | 1.0083 | 0.88011 | 0.86684 | 0.41444 | 0.68859 | 0.68859 | 0.68859 | 0.68859 | 0.68859 | 0.68859
2018-06-24 | 42.7067 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 42.9219 | [30 empty] | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 42.9254 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 42.976 | 42.9507 | 0.99499 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | 98.01% | 63.97% | 104.5% | 0 | 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1542e-05 | 0.00035814 | 0.0012002 | 0.002526 |  | 0.87512 | 0.63374 | 0.99499 | 0.66079 | 0.78237 | 0.78237 | 0.78237 | 0.78237 | 0.78237 | 0.78237
2018-06-25 | 42.1814 | 2018 |  | 42.8802 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 42.8802 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 42.8802 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 42.9353 | 42.9077 | 0.9837 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 98.16% | 64.91% | 104.5% | 0 | 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1334e-05 | 0.00035583 | 0.0011947 | 0.0025167 |  | 0.9837 | 0.88779 | 0.90902 | 0.93014 | 0.55858 | 0.55858 | 0.55858 | 0.55858 | 0.55858 | 0.55858
2018-06-26 | 41.1418 | 2021 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 42.8384 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 42.8339 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 42.893 | 42.8634 | 0.96039 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 98.3% | 65.84% | 104.6% | 0 | 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1047e-05 | 0.00035266 | 0.0011874 | 0.0025041 |  | 0.95787 | 0.94224 | 0.8044 | 0.96039 | 0.19951 | 0.19951 | 0.19951 | 0.19951 | 0.19951 | 0.19951
2018-06-27 | 40.7066 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 42.7969 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 42.7858 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 42.8491 | 42.8175 | 0.95116 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 98.43% | 66.76% | 104.6% | 0 | 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0753e-05 | 0.0003487 | 0.0011779 | 0.0024877 |  | 0.89924 | 0.95116 | 0.8106 | 0.14234 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586
2018-06-28 | 43.0262 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 42.7551 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 42.7361 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 42.8036 | 42.7699 | 1.0063 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 98.56% | 67.67% | 104.6% | 0 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049e-05 | 0.00034438 | 0.0011674 | 0.002469 |  | 0.66972 | 0.92874 | 0.71629 | 0.4504 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063
2018-06-29 | 41.5759 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 42.7129 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 42.6847 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 42.7566 | 42.7206 | 0.97338 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 98.68% | 68.56% | 104.7% | 0 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0259e-05 | 0.00033969 | 0.0011557 | 0.0024481 |  | 0.84854 | 0.91462 | 0.86128 | 0.664 | 0.97338 | 0.97338 | 0.97338 | 0.97338 | 0.97338 | 0.97338
2018-06-30 | 39.9409 | 2018 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 42.67 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 42.6316 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 42.7079 | 42.6698 | 0.93604 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 98.79% | 69.44% | 104.7% | 0 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006e-05 | 0.00033464 | 0.001143 | 0.0024251 |  | 0.93604 | 0.85656 | 0.42078 | 0.83753 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699 | 0.23699
2018-07-01 | 41.3781 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 42.6259 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 42.577 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 42.6576 | 42.6173 | 0.97073 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 98.9% | 70.31% | 104.7% | 0 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9892e-05 | 0.00032923 | 0.0011292 | 0.0023998 |  | 0.85121 | 0.30713 | 0.97073 | 0.91956 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921 | 0.91921
2018-07-02 | 40.3875 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 42.5804 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 42.5207 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 42.6056 | 42.5632 | 0.9485 | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 99% | 71.16% | 104.8% | 0 | 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9756e-05 | 0.00032345 | 0.0011142 | 0.0023723 |  | 0.77196 | 0.49467 | 0.76352 | 0.89703 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9485
2018-07-03 | 34.0164 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 42.5331 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 42.4629 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 42.552 | 42.5075 | 0.79976 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 99.1% | 72% | 104.8% | 0 | 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.977e-05 | 0.00031851 | 0.0011015 | 0.0023491 |  | 0.77778 | 0.79976 | 0.3323 | 0.57932 | 0.78591 | 0.78591 | 0.78591 | 0.78591 | 0.78591 | 0.78591
2018-07-04 | 39.3456 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 42.4838 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 42.4036 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 42.4967 | 42.4502 | 0.92613 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 99.19% | 72.82% | 104.8% | 0 | 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9972e-05 | 0.00031482 | 0.0010921 | 0.0023317 |  | 0.72257 | 0.92613 | 0.77537 | 0.60944 | 0.75412 | 0.75412 | 0.75412 | 0.75412 | 0.75412 | 0.75412
2018-07-05 | 42.6857 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 42.4321 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 42.3427 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 42.4398 | 42.3913 | 1.006 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 99.27% | 73.63% | 104.8% | 0 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0363e-05 | 0.0003124 | 0.0010858 | 0.0023203 |  | 0.62497 | 0.90132 | 1.006 | 0.97598 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236 | 0.94236
2018-07-06 | 42.3892 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 42.3777 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 42.2804 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 42.3811 | 42.3308 | 1.0003 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 99.35% | 74.42% | 104.8% | 0 | 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943e-05 | 0.00031123 | 0.0010828 | 0.0023147 |  | 0.82673 | 0.91155 | 1.0003 | 0.34882 | 0.75382 | 0.75382 | 0.75382 | 0.75382 | 0.75382 | 0.75382
2018-07-07 | 41.1682 | 2023 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 42.3202 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 42.2166 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 42.3208 | 42.2687 | 0.97278 | 2018-07-07 | 2018-07-07 | 99.42% | 75.2% | 104.9% | 0 | 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.171e-05 | 0.00031131 | 0.0010829 | 0.0023149 |  | 0.92228 | 0.85335 | 0.65604 | 0.63296 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278 | 0.97278
2018-07-08 | 44.1183 | 2020 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 42.2594 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 42.1514 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 42.2587 | 42.205 | 1.044 | 2018-07-08 | 2018-07-08 | 99.48% | 75.96% | 104.9% | 0 | 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2666e-05 | 0.00031264 | 0.0010863 | 0.002321 |  | 0.91692 | 0.56645 | 1.044 | 0.85479 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005
2018-07-09 | 42.5836 | 2021 |  | 42.1949 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 42.1949 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 42.0848 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 42.1949 | 42.1398 | 1.0092 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 99.54% | 76.7% | 104.9% | 0 | 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3809e-05 | 0.00031523 | 0.0010929 | 0.0023329 |  | 0.8955 | 0.35152 | 0.99986 | 1.0092 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754 | 0.98754
2018-07-10 | 41.1842 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 42.1263 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 42.0168 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 42.1292 | 42.073 | 0.97764 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 99.6% | 77.43% | 104.9% | 0 | 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.514e-05 | 0.00031907 | 0.0011026 | 0.0023506 |  | 0.95372 | 0.97138 | 0.93319 | 0.87884 | 0.97764 | 0.97764 | 0.97764 | 0.97764 | 0.97764 | 0.97764
2018-07-11 | 41.9219 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 42.0536 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 41.9474 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 42.0616 | 42.0045 | 0.99687 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 99.65% | 78.14% | 104.9% | 0 | 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6493e-05 | 0.00032335 | 0.0011143 | 0.0023729 |  | 0.94245 | 0.99687 | 0.81018 | 0.85039 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489 | 0.94489
2018-07-12 | 42.4966 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 41.9773 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 41.8768 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 41.992 | 41.9344 | 1.0124 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 99.7% | 78.83% | 104.9% | 0 | 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78e-05 | 0.00032803 | 0.0011281 | 0.0024003 |  | 0.76234 | 1.0124 | 0.78293 | 0.22486 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196 | 0.94196
2018-07-13 | 39.3879 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 41.8978 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 41.8048 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 41.9206 | 41.8627 | 0.9401 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 99.74% | 79.51% | 104.9% | 0 | 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906e-05 | 0.00033311 | 0.0011441 | 0.0024329 |  | 0.89409 | 0.87528 | 0.6509 | 0.47396 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9401
2018-07-14 | 42.6139 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 41.8155 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 41.7316 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 41.8473 | 41.7895 | 1.0191 | 2018-07-14 | 2018-07-14 | 99.78% | 80.17% | 104.9% | 0 | 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0274e-05 | 0.00033857 | 0.0011621 | 0.0024705 |  | 0.90736 | 1.0053 | 1.0191 | 0.49936 | 0.92548 | 0.92548 | 0.92548 | 0.92548 | 0.92548 | 0.92548
2018-07-15 | 43.0373 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 41.7308 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 41.6572 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 41.7723 | 41.7147 | 1.0313 | 2018-07-15 | 2018-07-15 | 99.81% | 80.82% | 105% | 0 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144e-05 | 0.00034443 | 0.0011822 | 0.0025133 |  | 0.91281 | 1.0313 | 0.83659 | 0.65637 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802 | 0.89802
2018-07-16 | 41.7854 | 2019 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 41.6442 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 41.5815 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 41.6955 | 41.6385 | 1.0034 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 99.84% | 81.45% | 105% | 0 | 2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.256e-05 | 0.00035069 | 0.0012044 | 0.0025612 |  | 0.45732 | 1.0034 | 0.41431 | 0.71537 | 0.93282 | 0.93282 | 0.93282 | 0.93282 | 0.93282 | 0.93282
2018-07-17 | 41.9035 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 41.5561 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 41.5046 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 41.6169 | 41.5608 | 1.0084 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 99.87% | 82.06% | 105% | 0 | 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3842e-05 | 0.00035814 | 0.0012301 | 0.0026159 |  | 0.83045 | 0.95105 | 0.39826 | 1.0084 | 0.91659 | 0.91659 | 0.91659 | 0.91659 | 0.91659 | 0.91659
2018-07-18 | 38.0175 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 41.467 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 41.4266 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 41.5367 | 41.4817 | 0.91681 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 99.89% | 82.66% | 105% | 0 | 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5167e-05 | 0.00036561 | 0.001256 | 0.0026711 |  | 0.68909 | 0.68722 | 0.45637 | 0.88943 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681 | 0.91681
2018-07-19 | 42.4332 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 41.3772 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 41.3475 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 41.4549 | 41.4012 | 1.0255 | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 99.91% | 83.24% | 105% | 0 | 2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6537e-05 | 0.00037309 | 0.001282 | 0.0027267 |  | 0.93775 | 0.97228 | 1.0255 | 0.98937 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7134
2018-07-20 | 41.1307 | 2020 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 41.2871 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 41.2672 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 41.3714 | 41.3193 | 0.99621 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 99.93% | 83.81% | 105% | 0 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795e-05 | 0.00038059 | 0.0013082 | 0.0027827 |  | 0.45262 | 0.48489 | 0.99621 | 0.77971 | 0.69986 | 0.69986 | 0.69986 | 0.69986 | 0.69986 | 0.69986
2018-07-21 | 37.732 | 2023 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 41.1973 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 41.1859 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 41.2864 | 41.2361 | 0.91588 | 2018-07-21 | 2018-07-21 | 99.95% | 84.36% | 105% | 0 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9408e-05 | 0.00038809 | 0.0013345 | 0.0028392 |  | 0.5352 | 0.79316 | 0.83303 | 0.78283 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588 | 0.91588
2018-07-22 | 39.9216 | 2018 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 41.1082 | [30 empty] | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 41.1035 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 41.1999 | 41.1517 | 0.97114 | 2018-07-22 | 2018-07-22 | 99.96% | 84.9% | 105% | 0 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.091e-05 | 0.00039561 | 0.001361 | 0.0028961 |  | 0.97114 | 0.82161 | 0.92621 | 0.91634 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7286
2018-07-23 | 40.2348 | 2018 |  | 41.0201 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 41.0201 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 41.0201 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 41.1119 | 41.066 | 0.98086 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 99.97% | 85.42% | 105% | 0 | 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2455e-05 | 0.00040315 | 0.0013876 | 0.0029535 |  | 0.98086 | 0.91479 | 0.85714 | 0.74217 | 0.85484 | 0.85484 | 0.85484 | 0.85484 | 0.85484 | 0.85484
2018-07-24 | 37.894 | 2023 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 40.9329 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 40.9361 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 41.0224 | 40.9793 | 0.92576 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 99.98% | 85.92% | 105% | 0 | 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4046e-05 | 0.0004107 | 0.0014145 | 0.0030113 |  | 0.77764 | 0.9184 | 0.80642 | 0.49542 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576 | 0.92576
2018-07-25 | 41.517 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 40.846 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 40.8519 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 40.9316 | 40.8917 | 1.0164 | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 99.99% | 86.41% | 105% | 0 | 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6127e-05 | 0.00042064 | 0.0014469 | 0.0030788 |  | 0.94802 | 0.92349 | 1.0164 | 0.65009 | 0.52277 | 0.52277 | 0.52277 | 0.52277 | 0.52277 | 0.52277
2018-07-26 | 40.4646 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 40.7592 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 40.7673 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 40.8394 | 40.8033 | 0.99277 | 2018-07-26 | 2018-07-26 | 99.99% | 86.89% | 105% | 0 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8863e-05 | 0.00043376 | 0.0014862 | 0.0031573 |  | 0.92989 | 0.46589 | 0.99277 | 0.58308 | 0.96438 | 0.96438 | 0.96438 | 0.96438 | 0.96438 | 0.96438
2018-07-27 | 41.2724 | 2023 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 40.6722 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 40.6822 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 40.7459 | 40.714 | 1.0148 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 99.99% | 87.35% | 105% | 0 | 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2253e-05 | 0.00045007 | 0.0015323 | 0.0032468 |  | 0.8287 | 0.20058 | 0.79279 | 0.83246 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148
2018-07-28 | 39.8105 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 40.5848 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 40.5965 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 40.6512 | 40.6238 | 0.98092 | 2018-07-28 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0 | 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6297e-05 | 0.00046956 | 0.0015853 | 0.0033472 |  | 0.45785 | 0.98092 | 0.94457 | 0.45765 | 0.82072 | 0.82072 | 0.82072 | 0.82072 | 0.82072 | 0.82072
2018-07-29 | 38.3234 | 2021 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 40.4969 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 40.51 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 40.5551 | 40.5326 | 0.94633 | 2018-07-29 | 2018-07-29 | 99.99% | 88.24% | 105% | 0 | 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0994e-05 | 0.00049223 | 0.0016451 | 0.0034586 |  | 0.89208 | 0.93016 | 0.57871 | 0.94633 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5246 | 0.5246
2018-07-30 | 37.3599 | 2018 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 40.4082 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 40.4228 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 40.4579 | 40.4403 | 0.92456 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 99.99% | 88.66% | 105% | 0 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6345e-05 | 0.00051808 | 0.0017118 | 0.003581 |  | 0.92456 | 0.48511 | 0.88002 | 0.30328 | 0.84028 | 0.84028 | 0.84028 | 0.84028 | 0.84028 | 0.84028
2018-07-31 | 39.5739 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 40.3185 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 40.3345 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 40.3596 | 40.347 | 0.98153 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 99.99% | 89.06% | 105% | 0 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4676e-09 | 7.2733e-05 | 0.0005471 | 0.0017842 | 0.0037114 |  | 0.83519 | 0.95236 | 0.94639 | 0.22543 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153 | 0.98153
2018-08-01 | 39.4661 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 40.2276 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 40.2452 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 40.2601 | 40.2526 | 0.98107 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 99.98% | 89.46% | 105% | 0 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4017e-09 | 7.995e-05 | 0.00057848 | 0.0018612 | 0.003848 |  | 0.91188 | 0.87681 | 0.91691 | 0.80581 | 0.98107 | 0.98107 | 0.98107 | 0.98107 | 0.98107 | 0.98107
2018-08-02 | 39.3537 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 40.1353 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 40.1546 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 40.1596 | 40.1571 | 0.98053 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 99.98% | 89.84% | 105% | 0 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802e-08 | 8.7997e-05 | 0.00061224 | 0.0019425 | 0.0039909 |  | 0.92142 | 0.92108 | 0.76851 | 0.93203 | 0.98053 | 0.98053 | 0.98053 | 0.98053 | 0.98053 | 0.98053
2018-08-03 | 38.9357 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 40.0413 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 40.0628 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 40.058 | 40.0604 | 0.97239 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 99.97% | 90.21% | 105% | 0 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4666e-08 | 9.6874e-05 | 0.00064836 | 0.0020283 | 0.00414 |  | 0.9393 | 0.97239 | 0.60139 | 0.65365 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717 | 0.91717
2018-08-04 | 36.5421 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 39.9455 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 39.9695 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 39.9554 | 39.9624 | 0.9148 | 2018-08-04 | 2018-08-04 | 99.96% | 90.57% | 105% | 0 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6996e-08 | 0.00010658 | 0.00068684 | 0.0021186 | 0.0042953 |  | 0.90574 | 0.9148 | 0.882 | 0.63683 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399 | 0.90399
2018-08-05 | 40.5133 | 2020 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 39.8476 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 39.8746 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 39.8518 | 39.8632 | 1.0167 | 2018-08-05 | 2018-08-05 | 99.95% | 90.92% | 105% | 0 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1789e-08 | 0.00011712 | 0.00072769 | 0.0022133 | 0.0044569 |  | 0.90334 | 0.93187 | 1.0167 | 0.87841 | 0.82285 | 0.82285 | 0.82285 | 0.82285 | 0.82285 | 0.82285
2018-08-06 | 40.0052 | 2020 |  | 39.7474 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 39.7474 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 39.778 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 39.7474 | 39.7627 | 1.0065 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 99.94% | 91.25% | 105% | 0 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9046e-08 | 0.00012848 | 0.00077091 | 0.0023124 | 0.0046247 |  | 0.8929 | 0.7435 | 1.0065 | 0.35946 | 0.89533 | 0.89533 | 0.89533 | 0.89533 | 0.89533 | 0.89533
2018-08-07 | 38.6443 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 39.6453 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 39.6796 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 39.6429 | 39.6613 | 0.97475 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | 99.93% | 91.58% | 105% | 0 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8767e-08 | 0.00014068 | 0.0008165 | 0.002416 | 0.0047988 |  | 0.58472 | 0.76868 | 0.97475 | 0.43742 | 0.96192 | 0.96192 | 0.96192 | 0.96192 | 0.96192 | 0.96192
2018-08-08 | 38.8539 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 39.5416 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 39.5793 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 39.5391 | 39.5592 | 0.98261 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 99.92% | 91.89% | 105% | 0 | 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9437e-07 | 0.00015425 | 0.00086446 | 0.0025225 | 0.0049748 |  | 0.80903 | 0.95366 | 0.93638 | 0.6145 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261 | 0.98261
2018-08-09 | 38.3825 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 39.4365 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 39.4769 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 39.4356 | 39.4563 | 0.97327 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 99.91% | 92.19% | 105% | 0 | 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8585e-07 | 0.00016876 | 0.00091242 | 0.0026265 | 0.0051434 |  | 0.21834 | 0.87956 | 0.92101 | 0.97327 | 0.92723 | 0.92723 | 0.92723 | 0.92723 | 0.92723 | 0.92723
2018-08-10 | 35.9763 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 39.3298 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 39.3724 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 39.3324 | 39.3524 | 0.91473 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 99.89% | 92.48% | 105% | 0 | 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.632e-07 | 0.0001842 | 0.00096037 | 0.002728 | 0.0053047 |  | 0.91473 | 0.66971 | 0.71458 | 0.91351 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472 | 0.89472
2018-08-11 | 36.771 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 39.2217 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 39.2655 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 39.2291 | 39.2473 | 0.93752 | 2018-08-11 | 2018-08-11 | 99.88% | 92.76% | 105% | 0 | 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0264e-06 | 0.00020057 | 0.0010083 | 0.0028269 | 0.0054587 |  | 0.93752 | 0.50133 | 0.68744 | 0.89941 | 0.83783 | 0.83783 | 0.83783 | 0.83783 | 0.83783 | 0.83783
2018-08-12 | 34.2727 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 39.112 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 39.1563 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 39.1256 | 39.1409 | 0.87627 | 2018-08-12 | 2018-08-12 | 99.86% | 93.04% | 105% | 0 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4755e-06 | 0.00021788 | 0.0010563 | 0.0029233 | 0.0056054 |  | 0.87398 | 0.53656 | 0.79845 | 0.87039 | 0.87627 | 0.87627 | 0.87627 | 0.87627 | 0.87627 | 0.87627
2018-08-13 | 34.5092 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 39.0009 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 39.0445 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 39.0216 | 39.033 | 0.88483 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 99.84% | 93.3% | 105% | 0 | 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0104e-06 | 0.00023612 | 0.0011043 | 0.0030172 | 0.0057448 |  | 0.50707 | 0.88483 | 0.49825 | 0.58321 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252 | 0.63252
2018-08-14 | 38.8445 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 38.8883 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 38.9301 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 38.9168 | 38.9234 | 0.99887 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 99.83% | 93.55% | 105% | 0 | 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6542e-06 | 0.00025433 | 0.0011507 | 0.0031287 | 0.005942 |  | 0.61279 | 0.99887 | 0.30289 | 0.88252 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6715
2018-08-15 | 38.0177 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 38.7741 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 38.8129 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 38.8111 | 38.812 | 0.98049 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 99.81% | 93.8% | 105% | 0 | 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4045e-06 | 0.00027213 | 0.0011956 | 0.0032588 | 0.0062 |  | 0.98049 | 0.46785 | 0.9285 | 0.38163 | 0.64365 | 0.64365 | 0.64365 | 0.64365 | 0.64365 | 0.64365
2018-08-16 | 38.1778 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 38.6585 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 38.6928 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 38.7043 | 38.6985 | 0.98756 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 99.79% | 94.03% | 104.9% | 0 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2612e-06 | 0.00028951 | 0.0012389 | 0.0034076 | 0.0065189 |  | 0.88811 | 0.98756 | 0.83137 | 0.5765 | 0.63866 | 0.63866 | 0.63866 | 0.63866 | 0.63866 | 0.63866
2018-08-17 | 37.3164 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 38.5414 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 38.5696 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 38.596 | 38.5828 | 0.96822 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 99.77% | 94.26% | 104.9% | 0 | 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2244e-06 | 0.00030647 | 0.0012807 | 0.003575 | 0.0068987 |  | 0.59419 | 0.96822 | 0.35345 | 0.73075 | 0.50892 | 0.50892 | 0.50892 | 0.50892 | 0.50892 | 0.50892
2018-08-18 | 36.874 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 38.4228 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 38.4434 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 38.4861 | 38.4648 | 0.95969 | 2018-08-18 | 2018-08-18 | 99.74% | 94.48% | 104.9% | 0 | 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2941e-06 | 0.00032302 | 0.001321 | 0.0037611 | 0.0073393 |  | 0.52161 | 0.63862 | 0.79098 | 0.95969 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575 | 0.7575
2018-08-19 | 35.3843 | 2018 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 38.3026 | [30 empty] | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 38.3139 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 38.3744 | 38.3441 | 0.92381 | 2018-08-19 | 2018-08-19 | 99.72% | 94.69% | 104.9% | 0 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4704e-06 | 0.00033915 | 0.0013597 | 0.0039658 | 0.0078407 |  | 0.92381 | 0.63218 | 0.72478 | 0.87648 | 0.76612 | 0.76612 | 0.76612 | 0.76612 | 0.76612 | 0.76612
2018-08-20 | 36.5565 | 2021 |  | 38.181 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 38.181 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 38.181 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 38.2605 | 38.2208 | 0.95745 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 99.7% | 94.9% | 104.9% | 0 | 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7531e-06 | 0.00035487 | 0.0013969 | 0.0041892 | 0.0084031 |  | 0.95252 | 0.58118 | 0.95607 | 0.95745 | 0.95403 | 0.95403 | 0.95403 | 0.95403 | 0.95403 | 0.95403
2018-08-21 | 36.5918 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 38.0595 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 38.0455 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 38.1444 | 38.095 | 0.96144 | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 99.67% | 95.09% | 104.9% | 0 | 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143e-05 | 0.00037018 | 0.0014326 | 0.0044312 | 0.0090263 |  | 0.93096 | 0.89821 | 0.96144 | 0.90638 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001 | 0.60001
2018-08-22 | 38.7931 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 37.9392 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 37.9082 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 38.0257 | 37.967 | 1.0225 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 99.64% | 95.28% | 104.9% | 0 | 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1684e-05 | 0.00038504 | 0.0014778 | 0.0048388 | 0.010118 |  | 0.92092 | 1.0225 | 0.85477 | 0.34724 | 0.49913 | 0.49913 | 0.49913 | 0.49913 | 0.49913 | 0.49913
2018-08-23 | 36.4586 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 37.8195 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 37.769 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 37.9043 | 37.8366 | 0.96402 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 99.62% | 95.46% | 104.9% | 0 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3295e-05 | 0.00039892 | 0.0015326 | 0.0054137 | 0.011683 |  | 0.81635 | 0.96402 | 0.68875 | 0.91776 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8968
2018-08-24 | 36.228 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 37.6995 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 37.6279 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 37.7799 | 37.7039 | 0.96097 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 99.59% | 95.64% | 104.9% | 0 | 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4976e-05 | 0.0004118 | 0.0015971 | 0.0061558 | 0.013721 |  | 0.71767 | 0.96097 | 0.79318 | 0.8929 | 0.88419 | 0.88419 | 0.88419 | 0.88419 | 0.88419 | 0.88419
2018-08-25 | 34.955 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 37.5785 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 37.4847 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 37.6522 | 37.5684 | 0.93019 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 99.55% | 95.81% | 104.9% | 0 | 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6725e-05 | 0.0004237 | 0.0016711 | 0.0070651 | 0.016232 |  | 0.11791 | 0.85466 | 0.93019 | 0.91653 | 0.65421 | 0.65421 | 0.65421 | 0.65421 | 0.65421 | 0.65421
2018-08-26 | 36.59 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 37.4557 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 37.3394 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 37.5211 | 37.4303 | 0.97689 | 2018-08-26 | 2018-08-26 | 99.52% | 95.97% | 104.9% | 0 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8544e-05 | 0.0004346 | 0.0017547 | 0.0081418 | 0.019217 |  | 0.96849 | 0.80026 | 0.97689 | 0.96857 | 0.79894 | 0.79894 | 0.79894 | 0.79894 | 0.79894 | 0.79894
2018-08-27 | 36.2076 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 37.3305 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 37.1921 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 37.3863 | 37.2892 | 0.96992 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 99.49% | 96.13% | 104.9% | 0 | 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0432e-05 | 0.00044452 | 0.0018479 | 0.0093859 | 0.022675 |  | 0.73614 | 0.64049 | 0.50816 | 0.87754 | 0.96992 | 0.96992 | 0.96992 | 0.96992 | 0.96992 | 0.96992
2018-08-28 | 37.6474 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 37.202 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 37.0424 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 37.2476 | 37.145 | 1.012 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 99.45% | 96.28% | 104.9% | 0 | 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8645e-11 | 2.3345e-05 | 0.00045984 | 0.002123 | 0.011152 | 0.027157 |  | 0.7683 | 0.74467 | 0.93754 | 1.012 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179 | 0.94179
2018-08-29 | 37.1639 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 37.0695 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 36.8906 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 37.1048 | 36.9977 | 1.0025 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 99.41% | 96.43% | 104.9% | 0 | 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7595e-10 | 2.7262e-05 | 0.00048151 | 0.0025815 | 0.01342 | 0.032598 |  | 0.64778 | 0.92881 | 0.15896 | 1.0025 | 0.64795 | 0.64795 | 0.64795 | 0.64795 | 0.64795 | 0.64795
2018-08-30 | 35.7484 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 36.9323 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 36.7363 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 36.9577 | 36.847 | 0.96794 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 99.37% | 96.57% | 104.8% | 0 | 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5194e-10 | 3.2182e-05 | 0.00050956 | 0.0032234 | 0.016191 | 0.038998 |  | 0.82161 | 0.9206 | 0.44464 | 0.96794 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769 | 0.93769
2018-08-31 | 35.9745 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 36.7895 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 36.5797 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 36.8059 | 36.6928 | 0.97785 | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 99.33% | 96.7% | 104.8% | 0 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8663e-10 | 3.8105e-05 | 0.00054398 | 0.0040489 | 0.019464 | 0.046358 |  | 0.82076 | 0.87391 | 0.56545 | 0.97785 | 0.44116 | 0.44116 | 0.44116 | 0.44116 | 0.44116 | 0.44116
2018-09-01 | 36.8008 | 2018 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 36.6406 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 36.4205 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 36.6494 | 36.5349 | 1.0044 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 99.29% | 96.83% | 104.8% | 0 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8004e-10 | 4.5033e-05 | 0.00058476 | 0.005058 | 0.023239 | 0.054679 |  | 1.0044 | 0.30731 | 0.82044 | 0.61439 | 0.83553 | 0.83553 | 0.83553 | 0.83553 | 0.83553 | 0.83553
2018-09-02 | 34.7711 | 2018 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 36.4846 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 36.2588 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 36.4878 | 36.3733 | 0.95303 | 2018-09-02 | 2018-09-02 | 99.24% | 96.96% | 104.8% | 0 | 2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322e-09 | 5.2965e-05 | 0.00063193 | 0.0062509 | 0.027518 | 0.06396 |  | 0.95303 | 0.94443 | 0.91455 | 0.4057 | 0.82754 | 0.82754 | 0.82754 | 0.82754 | 0.82754 | 0.82754
2018-09-03 | 37.5586 | 2020 |  | 36.3209 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 36.3209 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 36.0945 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 36.3209 | 36.2077 | 1.0341 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 99.19% | 97.08% | 104.8% | 0 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6431e-09 | 6.1902e-05 | 0.00068547 | 0.0076275 | 0.0323 | 0.074202 |  | 0.96768 | 1.0046 | 1.0341 | 0.61238 | 0.80767 | 0.80767 | 0.80766 | 0.80767 | 0.80767 | 0.80767
2018-09-04 | 36.2633 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 36.1492 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 35.9275 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 36.1493 | 36.0384 | 1.0032 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 99.14% | 97.19% | 104.8% | 0 | 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1129e-09 | 7.1846e-05 | 0.0007454 | 0.0091881 | 0.037585 | 0.085406 |  | 0.89666 | 1.0032 | 0.99361 | 0.78563 | 0.89925 | 0.89925 | 0.89925 | 0.89925 | 0.89925 | 0.89925
2018-09-05 | 35.662 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 35.9701 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 35.7578 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 35.9738 | 35.8658 | 0.99143 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 99.09% | 97.3% | 104.8% | 0 | 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4799e-08 | 8.4685e-05 | 0.00096219 | 0.011262 | 0.043875 | 0.098093 |  | 0.81348 | 0.79307 | 0.99143 | 0.88028 | 0.80119 | 0.80119 | 0.80119 | 0.80119 | 0.80119 | 0.80119
2018-09-06 | 37.2146 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 35.7843 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 35.5852 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 35.7945 | 35.6898 | 1.04 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 99.03% | 97.41% | 104.8% | 0 | 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9708e-08 | 0.00010038 | 0.0013359 | 0.01384 | 0.051024 | 0.11185 |  | 0.60564 | 1.04 | 0.91716 | 0.95508 | 0.92109 | 0.92109 | 0.92109 | 0.92109 | 0.92109 | 0.92109
2018-09-07 | 35.6958 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 35.5925 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 35.4097 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 35.6113 | 35.5105 | 1.0029 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 98.98% | 97.51% | 104.7% | 0 | 2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6846e-08 | 0.00011892 | 0.0018667 | 0.016921 | 0.059032 | 0.12669 |  | 0.74408 | 1.0029 | 0.55814 | 0.73943 | 0.70351 | 0.70351 | 0.7035 | 0.70351 | 0.70351 | 0.70351
2018-09-08 | 32.0043 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 35.3952 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 35.2313 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 35.4245 | 35.3279 | 0.9042 | 2018-09-08 | 2018-09-08 | 98.92% | 97.61% | 104.7% | 0 | 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622e-07 | 0.00014032 | 0.0025546 | 0.020505 | 0.067899 | 0.1426 |  | 0.9042 | 0.8847 | 0.87461 | 0.67337 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7827
2018-09-09 | 33.4834 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 35.1932 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 35.0499 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 35.2339 | 35.1419 | 0.95142 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 98.86% | 97.71% | 104.7% | 0 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8784e-07 | 0.00016458 | 0.0033998 | 0.024593 | 0.077627 | 0.1596 |  | 0.67493 | 0.7864 | 0.95142 | 0.41365 | 0.43901 | 0.43901 | 0.439 | 0.43901 | 0.43901 | 0.43901
2018-09-10 | 33.1218 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 34.987 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 34.8654 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 35.0398 | 34.9526 | 0.94669 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 98.79% | 97.8% | 104.7% | 0 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617e-07 | 0.0001917 | 0.0044023 | 0.029186 | 0.088216 | 0.17767 |  | 0.78388 | 0.26381 | 0.54534 | 0.75653 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669 | 0.94669
2018-09-11 | 33.003 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 34.7773 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 34.6777 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 34.8421 | 34.7599 | 0.94898 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 98.72% | 97.89% | 104.7% | 2.0826e-12 | 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8518e-09 | 6.7504e-05 | 0.00043728 | 0.005972 | 0.034704 | 0.10012 | 0.19735 |  | 0.91485 | 0.897 | 0.87239 | 0.78685 | 0.94898 | 0.94898 | 0.94898 | 0.94898 | 0.94898 | 0.94898
2018-09-12 | 34.3619 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 34.5648 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 34.4869 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 34.641 | 34.5639 | 0.99413 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 98.65% | 97.97% | 104.7% | 6.2491e-12 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5565e-09 | 0.00020196 | 0.0009005 | 0.0081029 | 0.040977 | 0.11298 | 0.21811 |  | 0.60651 | 0.99413 | 0.9453 | 0.93798 | 0.67046 | 0.67046 | 0.67045 | 0.67047 | 0.67047 | 0.67047
2018-09-13 | 32.6436 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 34.3501 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 34.2927 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 34.4365 | 34.3646 | 0.95032 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 98.58% | 98.05% | 104.6% | 1.2501e-11 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1115e-08 | 0.00040367 | 0.0015815 | 0.010795 | 0.048005 | 0.1268 | 0.23993 |  | 0.49438 | 0.74889 | 0.95032 | 0.66369 | 0.25384 | 0.25383 | 0.25381 | 0.25384 | 0.25384 | 0.25384
2018-09-14 | 31.8134 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 34.1337 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 34.0952 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 34.2286 | 34.1619 | 0.93202 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 98.5% | 98.13% | 104.6% | 2.084e-11 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853e-08 | 0.00067269 | 0.0024805 | 0.01405 | 0.055788 | 0.14159 | 0.26283 |  | 0.58139 | 0.83067 | 0.93202 | 0.39481 | 0.75796 | 0.75795 | 0.75792 | 0.75798 | 0.75798 | 0.75797
2018-09-15 | 32.1566 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 33.9165 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 33.8942 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 34.0175 | 33.9559 | 0.94811 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 98.42% | 98.21% | 104.6% | 3.1267e-11 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7802e-08 | 0.0010091 | 0.0035976 | 0.017867 | 0.064328 | 0.15734 | 0.28679 |  | 0.76657 | 0.85502 | 0.94811 | 0.63056 | 0.92557 | 0.92557 | 0.92555 | 0.92558 | 0.92558 | 0.92558
2018-09-16 | 31.5487 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 33.699 | [30 empty] | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 33.6898 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 33.8032 | 33.7465 | 0.93619 | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 98.33% | 98.28% | 104.6% | 4.3785e-11 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8932e-08 | 0.0014129 | 0.004933 | 0.022248 | 0.073625 | 0.17405 | 0.31183 |  | 0.93619 | 0.87152 | 0.87768 | 0.45941 | 0.697 | 0.69698 | 0.69691 | 0.69704 | 0.69704 | 0.69702
2018-09-17 | 33.1338 | 2022 |  | 33.4818 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 33.4818 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 33.4818 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 33.5858 | 33.5338 | 0.98961 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 98.25% | 98.35% | 104.6% | 5.8396e-11 | 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1923e-08 | 0.0018842 | 0.006487 | 0.027192 | 0.08368 | 0.19173 | 0.33795 |  | 0.85799 | 0.85486 | 0.84723 | 0.90612 | 0.98961 | 0.98961 | 0.9896 | 0.98961 | 0.98961 | 0.98961
2018-09-18 | 33.2707 | 2023 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 33.2645 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 33.2703 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 33.3653 | 33.3178 | 1.0002 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 98.16% | 98.42% | 104.5% | 7.51e-11 | 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6776e-08 | 0.002423 | 0.0082597 | 0.0327 | 0.094494 | 0.21037 | 0.36514 |  | 0.78386 | 0.5321 | 0.86072 | 0.1829 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0002
2018-09-19 | 32.6128 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 33.046 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 33.0555 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 33.1419 | 33.0987 | 0.98689 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 98.06% | 98.48% | 104.5% | 7.1967e-08 | 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7.3278e-09 | 5.7482e-05 | 0.0032358 | 0.010747 | 0.039289 | 0.10657 | 0.23017 | 0.39335 |  | 0.78566 | 0.86812 | 0.39784 | 0.71593 | 0.98689 | 0.98689 | 0.98688 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9869
2018-09-20 | 34.0298 | 2023 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 32.826 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 32.8375 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 32.9155 | 32.8765 | 1.0367 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 97.96% | 98.54% | 104.5% | 2.158e-07 | 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2.199e-08 | 0.00017235 | 0.0043229 | 0.013948 | 0.046809 | 0.11958 | 0.25064 | 0.42206 |  | 0.93206 | 0.94352 | 0.65536 | 0.63556 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0367
2018-09-21 | 32.8464 | 2023 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 32.6044 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 32.6161 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 32.6862 | 32.6512 | 1.0074 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 97.86% | 98.6% | 104.5% | 4.3164e-07 | 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4.3993e-08 | 0.00034472 | 0.0056844 | 0.017863 | 0.055261 | 0.13352 | 0.27177 | 0.45128 |  | 0.72811 | 0.64889 | 0.69874 | 0.30751 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074
2018-09-22 | 31.626 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 32.381 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 32.3916 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 32.4542 | 32.4229 | 0.97669 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 97.75% | 98.66% | 104.4% | 7.1955e-07 | 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7.3346e-08 | 0.00057465 | 0.0073207 | 0.022494 | 0.064647 | 0.1484 | 0.29356 | 0.481 |  | 0.93056 | 0.21694 | 0.67741 | 0.96167 | 0.97669 | 0.97667 | 0.97664 | 0.97671 | 0.97671 | 0.97669
2018-09-23 | 30.4473 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 32.1554 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 32.1638 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 32.2194 | 32.1916 | 0.94688 | 2018-09-23 | 2018-09-23 | 97.64% | 98.71% | 104.4% | 1.0796e-06 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1.1006e-07 | 0.00086222 | 0.0092322 | 0.02784 | 0.074967 | 0.16422 | 0.31601 | 0.51122 |  | 0.94688 | 0.85888 | 0.49625 | 0.79323 | 0.60836 | 0.60821 | 0.60781 | 0.60867 | 0.60865 | 0.60848
2018-09-24 | 26.7447 | 2021 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 31.9276 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 31.933 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 31.9819 | 31.9575 | 0.83767 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 97.52% | 98.76% | 104.4% | 1.512e-06 | 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1.5413e-07 | 0.0012075 | 0.011419 | 0.033904 | 0.086224 | 0.18097 | 0.33914 | 0.54196 |  | 0.75481 | 0.65165 | 0.80654 | 0.83767 | 0.38238 | 0.3822 | 0.38171 | 0.38276 | 0.38274 | 0.38253
2018-09-25 | 31.9447 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 31.6973 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 31.699 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 31.7419 | 31.7205 | 1.0078 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 97.4% | 98.81% | 104.3% | 6.3057e-05 | 2021-09-25 | 0 | 0 | 2.4132e-08 | 6.1088e-05 | 0.0018119 | 0.014235 | 0.041035 | 0.098758 | 0.19882 | 0.36278 | 0.57245 |  | 1.0078 | 0.64751 | 0.45293 | 0.70315 | 0.72025 | 0.72006 | 0.71957 | 0.72065 | 0.72062 | 0.7204
2018-09-26 | 30.905 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 31.4643 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 31.4621 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 31.4994 | 31.4807 | 0.98222 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 97.27% | 98.86% | 104.3% | 0.00018579 | 2021-09-26 | 0 | 0 | 7.2424e-08 | 0.00018298 | 0.0026759 | 0.017614 | 0.049019 | 0.11216 | 0.21735 | 0.38648 | 0.60215 |  | 0.98222 | 0.7855 | 0.44877 | 0.80224 | 0.69175 | 0.69151 | 0.69089 | 0.69228 | 0.69223 | 0.69195
2018-09-27 | 30.2818 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 31.2284 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 31.2221 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 31.2544 | 31.2382 | 0.96969 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 97.14% | 98.91% | 104.3% | 0.00036978 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 1.4491e-07 | 0.00036591 | 0.0037996 | 0.021555 | 0.057857 | 0.12643 | 0.23656 | 0.41024 | 0.63105 |  | 0.96969 | 0.77703 | 0.36621 | 0.52705 | 0.34951 | 0.3492 | 0.34844 | 0.35019 | 0.35011 | 0.34975
2018-09-28 | 29.3679 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 30.9893 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 30.9791 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 31.007 | 30.993 | 0.94768 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 97% | 98.95% | 104.3% | 0.00061511 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 2.4161e-07 | 0.00060997 | 0.0051836 | 0.026061 | 0.067551 | 0.14157 | 0.25644 | 0.43406 | 0.65916 |  | 0.94768 | 0.77979 | 0.28238 | 0.58145 | 0.39887 | 0.3985 | 0.39757 | 0.39973 | 0.39963 | 0.39918
2018-09-29 | 29.8164 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 30.7469 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 30.7332 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 30.7572 | 30.7452 | 0.96974 | 2018-09-29 | 2018-09-29 | 96.86% | 99% | 104.2% | 0.00092188 | 2021-09-29 | 0 | 0 | 3.6258e-07 | 0.00091523 | 0.0068282 | 0.031131 | 0.078102 | 0.15759 | 0.277 | 0.45794 | 0.68648 |  | 0.96974 | 0.95615 | 0.71488 | 0.63963 | 0.54756 | 0.54711 | 0.54601 | 0.54861 | 0.54847 | 0.54793
2018-09-30 | 27.8995 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 30.5009 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 30.4844 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 30.5053 | 30.4948 | 0.91471 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 96.72% | 99.04% | 104.2% | 0.0012902 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 5.0784e-07 | 0.0012818 | 0.0087337 | 0.036767 | 0.089511 | 0.17448 | 0.29825 | 0.48189 | 0.71301 |  | 0.91471 | 0.56628 | 0.764 | 0.42812 | 0.68879 | 0.68835 | 0.68727 | 0.68986 | 0.68971 | 0.68916
2018-10-01 | 29.5429 | 2020 |  | 30.2511 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 30.2511 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 30.2327 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 30.2511 | 30.2419 | 0.97659 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 96.56% | 99.08% | 104.1% | 0.0017201 | 2021-10-01 | 0 | 0 | 6.7743e-07 | 0.0017098 | 0.010901 | 0.04297 | 0.10178 | 0.19224 | 0.32017 | 0.5059 | 0.73874 |  | 0.60824 | 0.77033 | 0.97659 | 0.74213 | 0.89147 | 0.89124 | 0.89069 | 0.89203 | 0.89195 | 0.89166
2018-10-02 | 29.6566 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 29.9979 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 29.9783 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 29.993 | 29.9857 | 0.98862 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 96.41% | 99.12% | 104.1% | 0.0022117 | 2021-10-02 | 0 | 0 | 8.714e-07 | 0.0021992 | 0.013329 | 0.04974 | 0.11491 | 0.21089 | 0.34279 | 0.52998 | 0.76367 |  | 0.98862 | 0.62291 | 0.20478 | 0.91909 | 0.94477 | 0.94463 | 0.9443 | 0.94512 | 0.94507 | 0.94489
2018-10-03 | 28.5852 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 29.7416 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 29.7211 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 29.7296 | 29.7253 | 0.96112 | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 96.24% | 99.15% | 104.1% | 0.0028939 | 2021-10-03 | 0 | 1.8168e-08 | 2.7557e-06 | 0.0028789 | 0.016197 | 0.05728 | 0.12888 | 0.23031 | 0.3658 | 0.5537 | 0.78713 |  | 0.96112 | 0.79338 | 0.12409 | 0.14002 | 0.88051 | 0.88019 | 0.87945 | 0.88132 | 0.88118 | 0.88078
2018-10-04 | 29.3426 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 29.4824 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 29.4611 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 29.461 | 29.461 | 0.99526 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 96.07% | 99.19% | 104% | 0.0037667 | 2021-10-04 | 0 | 5.4532e-08 | 6.333e-06 | 0.003749 | 0.019447 | 0.065383 | 0.14318 | 0.25001 | 0.38871 | 0.57689 | 0.80916 |  | 0.96459 | 0.24553 | 0.41031 | 0.78662 | 0.99526 | 0.99524 | 0.99521 | 0.9953 | 0.99529 | 0.99527
2018-10-05 | 29.5205 | 2023 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 29.2202 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 29.1985 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 29.1876 | 29.193 | 1.0103 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 95.9% | 99.22% | 104% | 0.0048306 | 2021-10-05 | 0 | 1.0912e-07 | 1.1606e-05 | 0.00481 | 0.023079 | 0.07405 | 0.15783 | 0.26998 | 0.41153 | 0.59954 | 0.82977 |  | 0.95542 | 0.83984 | 0.46226 | 0.3234 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103
2018-10-06 | 25.8253 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 28.9549 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 28.9332 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 28.9098 | 28.9215 | 0.89191 | 2018-10-06 | 2018-10-06 | 95.72% | 99.25% | 103.9% | 0.0060857 | 2021-10-06 | 0 | 1.8196e-07 | 1.8576e-05 | 0.0060621 | 0.027095 | 0.083282 | 0.17282 | 0.29021 | 0.43424 | 0.62164 | 0.84895 |  | 0.89191 | 0.46168 | 0.66728 | 0.76901 | 0.33296 | 0.33207 | 0.33009 | 0.33543 | 0.33497 | 0.33377
2018-10-07 | 28.9728 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 28.6867 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 28.6653 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 28.6278 | 28.6466 | 1.01 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | 95.53% | 99.29% | 103.9% | 0.0075326 | 2021-10-07 | 0 | 2.7307e-07 | 2.7248e-05 | 0.0075056 | 0.031495 | 0.09308 | 0.18815 | 0.31072 | 0.45685 | 0.6432 | 0.8667 |  | 0.33917 | 0.73829 | 0.17648 | 1.01 | 0.70339 | 0.70248 | 0.70048 | 0.70597 | 0.70547 | 0.70423
2018-10-08 | 28.4259 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 28.4155 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 28.3948 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 28.3421 | 28.3684 | 1.0004 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 95.34% | 99.32% | 103.8% | 0.0091713 | 2021-10-08 | 0 | 3.825e-07 | 3.7623e-05 | 0.0091408 | 0.036279 | 0.10344 | 0.20382 | 0.3315 | 0.47936 | 0.66422 | 0.88301 |  | 0.37669 | 0.9148 | 0.76583 | 1.0004 | 0.44856 | 0.44739 | 0.44487 | 0.45196 | 0.45128 | 0.44965
2018-10-09 | 26.8332 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 28.1413 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 28.1218 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 28.0528 | 28.0873 | 0.95352 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 95.14% | 99.34% | 103.8% | 0.011182 | 2021-10-09 | 0 | 1.8256e-06 | 0.00016599 | 0.011148 | 0.041639 | 0.11439 | 0.21978 | 0.35226 | 0.50148 | 0.68436 | 0.89775 |  | 0.8772 | 0.22646 | 0.84351 | 0.39221 | 0.95352 | 0.95329 | 0.95281 | 0.95418 | 0.95405 | 0.95373
2018-10-10 | 21.4055 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 27.864 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 27.8463 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 27.7603 | 27.8033 | 0.76821 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 94.93% | 99.37% | 103.7% | 0.013504 | 2021-10-10 | 0 | 4.6045e-06 | 0.00041251 | 0.013466 | 0.047375 | 0.12557 | 0.23569 | 0.37267 | 0.52305 | 0.70377 | 0.91167 |  | 0.46501 | 0.7393 | 0.62858 | 0.69892 | 0.76821 | 0.76724 | 0.7652 | 0.77114 | 0.77052 | 0.76914
2018-10-11 | 28.0148 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 27.5838 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 27.5684 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 27.465 | 27.5167 | 1.0156 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 94.72% | 99.4% | 103.7% | 0.016137 | 2021-10-11 | 0 | 8.7214e-06 | 0.00077738 | 0.016095 | 0.053485 | 0.13698 | 0.25153 | 0.39272 | 0.54407 | 0.72245 | 0.92478 |  | 0.69468 | 0.97609 | 0.54751 | 1.0156 | 0.60768 | 0.60628 | 0.60343 | 0.61193 | 0.61101 | 0.60902
2018-10-12 | 26.9272 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 27.3006 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 27.2881 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 27.1672 | 27.2276 | 0.98632 | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 94.51% | 99.42% | 103.6% | 0.019083 | 2021-10-12 | 0 | 1.4178e-05 | 0.0012608 | 0.019037 | 0.059972 | 0.14861 | 0.26732 | 0.41241 | 0.56454 | 0.74041 | 0.93707 |  | 0.87575 | 0.46638 | 0.44414 | 0.98632 | 0.74672 | 0.74554 | 0.74317 | 0.75034 | 0.74955 | 0.74785
2018-10-13 | 25.6353 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 27.0144 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 27.0054 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 26.8671 | 26.9362 | 0.94895 | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 94.29% | 99.45% | 103.6% | 0.022341 | 2021-10-13 | 0 | 2.0977e-05 | 0.0018629 | 0.022291 | 0.066834 | 0.16048 | 0.28304 | 0.43175 | 0.58446 | 0.75764 | 0.94855 |  | 0.57885 | 0.91097 | 0.68519 | 0.94895 | 0.58173 | 0.58013 | 0.57696 | 0.58676 | 0.58562 | 0.58329
2018-10-14 | 27.876 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 26.7252 | [30 empty] | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 26.7203 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 26.5652 | 26.6428 | 1.0431 | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 94.06% | 99.47% | 103.5% | 0.025912 | 2021-10-14 | 0 | 2.912e-05 | 0.0025838 | 0.025858 | 0.074074 | 0.17258 | 0.29871 | 0.45072 | 0.60382 | 0.77414 | 0.95921 |  | 0.85764 | 0.28126 | 0.62429 | 1.0431 | 0.46336 | 0.46164 | 0.45829 | 0.46886 | 0.46759 | 0.46506
2018-10-15 | 25.9584 | 2022 |  | 26.433 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 26.433 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 26.433 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 26.2617 | 26.3473 | 0.98204 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 93.83% | 99.49% | 103.5% | 0.029797 | 2021-10-15 | 0 | 3.8609e-05 | 0.0034239 | 0.029739 | 0.081691 | 0.1849 | 0.31431 | 0.46934 | 0.62263 | 0.78991 | 0.96904 |  | 0.27859 | 0.82323 | 0.40508 | 0.92239 | 0.98204 | 0.98192 | 0.98167 | 0.98246 | 0.98236 | 0.98217
2018-10-16 | 25.2482 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 26.1371 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 26.1396 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 25.9569 | 26.0483 | 0.96599 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 93.59% | 99.52% | 103.4% | 0.033995 | 2021-10-16 | 0 | 4.9446e-05 | 0.0043832 | 0.033933 | 0.089685 | 0.19746 | 0.32986 | 0.48759 | 0.64088 | 0.80494 | 0.97805 |  | 0.55314 | 0.84906 | 0.5224 | 0.96599 | 0.88156 | 0.88076 | 0.87924 | 0.88414 | 0.88352 | 0.88235
2018-10-17 | 23.4575 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 25.837 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 25.8369 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 25.6512 | 25.7441 | 0.9079 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 93.34% | 99.54% | 103.3% | 0.038739 | 2021-10-17 | 9.9232e-08 | 0.0001588 | 0.0056906 | 0.038672 | 0.098339 | 0.21039 | 0.34536 | 0.50522 | 0.65818 | 0.81895 | 0.98619 |  | 0.57815 | 0.50139 | 0.29558 | 0.9079 | 0.51932 | 0.51735 | 0.51363 | 0.52591 | 0.52429 | 0.52131
2018-10-18 | 25.579 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 25.5331 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 25.5257 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 25.3449 | 25.4353 | 1.0018 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 93.1% | 99.56% | 103.3% | 0.0439 | 2021-10-18 | 2.9784e-07 | 0.00036681 | 0.0073451 | 0.043828 | 0.10748 | 0.22348 | 0.36084 | 0.52232 | 0.67482 | 0.83235 | 0.99416 |  | 0.26072 | 0.39045 | 1.0018 | 0.92217 | 0.91453 | 0.91388 | 0.91267 | 0.91668 | 0.91614 | 0.91518
2018-10-19 | 24.9596 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 25.2257 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 25.2068 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 25.0384 | 25.1226 | 0.98945 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 92.84% | 99.58% | 103.2% | 0.049477 | 2021-10-19 | 5.9598e-07 | 0.00067362 | 0.009347 | 0.049401 | 0.1171 | 0.23675 | 0.37631 | 0.5389 | 0.69079 | 0.84514 | 1.0019 |  | 0.6065 | 0.77598 | 0.98945 | 0.93771 | 0.42503 | 0.42296 | 0.41912 | 0.43219 | 0.43035 | 0.42716
2018-10-20 | 20.3004 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 24.915 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 24.881 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 24.7318 | 24.8064 | 0.81479 | 2018-10-20 | 2018-10-20 | 92.58% | 99.59% | 103.1% | 0.055472 | 2021-10-20 | 9.9378e-07 | 0.0010793 | 0.011697 | 0.055391 | 0.1272 | 0.25019 | 0.39176 | 0.55494 | 0.7061 | 0.85732 | 1.0095 |  | 0.25558 | 0.34194 | 0.81479 | 0.78408 | 0.20758 | 0.20629 | 0.20394 | 0.21211 | 0.21091 | 0.20891
2018-10-21 | 15.0294 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 24.6014 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 24.5491 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 24.4256 | 24.4874 | 0.61091 | 2018-10-21 | 2018-10-21 | 92.32% | 99.61% | 103.1% | 0.061884 | 2021-10-21 | 1.4914e-06 | 0.0015841 | 0.014395 | 0.061799 | 0.13778 | 0.2638 | 0.40719 | 0.57045 | 0.72073 | 0.86889 | 1.017 |  | 0.4824 | 0.61091 | 0.15088 | 0.37664 | 0.45404 | 0.4518 | 0.44771 | 0.46198 | 0.45984 | 0.45636
2018-10-22 | 22.1975 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 24.2853 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 24.2119 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 24.1201 | 24.166 | 0.91403 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 92.06% | 99.63% | 103% | 0.068715 | 2021-10-22 | 2.0889e-06 | 0.0021881 | 0.017442 | 0.068625 | 0.14885 | 0.27758 | 0.4226 | 0.58543 | 0.73468 | 0.87984 | 1.0242 |  | 0.58627 | 0.11764 | 0.6878 | 0.38068 | 0.91403 | 0.91329 | 0.91195 | 0.91661 | 0.91591 | 0.91478
2018-10-23 | 23.8684 | 2018 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 23.9669 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 23.8702 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 23.8156 | 23.8429 | 0.99589 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 91.79% | 99.64% | 102.9% | 0.076 | 2021-10-23 | 2.9173e-06 | 0.0030498 | 0.020962 | 0.075905 | 0.16031 | 0.29133 | 0.43759 | 0.59941 | 0.74743 | 0.88977 | 1.0309 |  | 0.99589 | 0.48536 | 0.14733 | 0.98497 | 0.59223 | 0.58991 | 0.58574 | 0.60056 | 0.59822 | 0.59462
2018-10-24 | 24.4367 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 23.6466 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 23.5248 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 23.5124 | 23.5186 | 1.0334 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 91.51% | 99.66% | 102.9% | 0.083559 | 2021-10-24 | 3.9768e-06 | 0.0041682 | 0.024838 | 0.083459 | 0.17195 | 0.30504 | 0.45222 | 0.61267 | 0.75928 | 0.89903 | 1.0373 |  | 0.97601 | 0.55958 | 0.25545 | 1.0334 | 0.73685 | 0.73495 | 0.73152 | 0.74375 | 0.74178 | 0.73883
2018-10-25 | 22.9752 | 2018 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 23.3247 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 23.1765 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 23.2109 | 23.1937 | 0.98501 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 91.24% | 99.67% | 102.8% | 0.091393 | 2021-10-25 | 5.2679e-06 | 0.0055437 | 0.029071 | 0.091289 | 0.1838 | 0.31871 | 0.46649 | 0.62522 | 0.77022 | 0.90763 | 1.0434 |  | 0.98501 | 0.7923 | 0.86557 | 0.95944 | 0.64683 | 0.64454 | 0.64045 | 0.65527 | 0.6528 | 0.64922
2018-10-26 | 22.2599 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 23.0016 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 22.8261 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 22.9113 | 22.8687 | 0.96776 | 2018-10-26 | 2018-10-26 | 90.96% | 99.69% | 102.7% | 0.099503 | 2021-10-26 | 6.7909e-06 | 0.0071767 | 0.033662 | 0.099394 | 0.19583 | 0.33234 | 0.48039 | 0.63707 | 0.78025 | 0.91556 | 1.0491 |  | 0.10735 | 0.96776 | 0.67251 | 0.72997 | 0.43538 | 0.43287 | 0.42845 | 0.44484 | 0.44199 | 0.43801
2018-10-27 | 20.5095 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 22.6774 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 22.4745 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 22.614 | 22.5442 | 0.9044 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 90.67% | 99.7% | 102.7% | 0.10789 | 2021-10-27 | 8.546e-06 | 0.0090675 | 0.03861 | 0.10778 | 0.20807 | 0.34594 | 0.49393 | 0.64821 | 0.78938 | 0.92283 | 1.0545 |  | 0.25252 | 0.71556 | 0.72589 | 0.9044 | 0.40869 | 0.40618 | 0.40178 | 0.41828 | 0.41534 | 0.41133
2018-10-28 | 22.1112 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 22.3526 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 22.1223 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 22.3193 | 22.2208 | 0.9892 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 90.39% | 99.72% | 102.6% | 0.11655 | 2021-10-28 | 1.0534e-05 | 0.011217 | 0.043918 | 0.11643 | 0.2205 | 0.3595 | 0.5071 | 0.65863 | 0.7976 | 0.92943 | 1.0596 |  | 0.11422 | 0.28423 | 0.71627 | 0.9892 | 0.54795 | 0.54533 | 0.54076 | 0.55803 | 0.55489 | 0.55071
2018-10-29 | 18.0639 | 2022 |  | 22.0275 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 22.0275 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 21.7705 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 22.0275 | 21.899 | 0.82006 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 90.1% | 99.73% | 102.5% | 0.12549 | 2021-10-29 | 1.2754e-05 | 0.013624 | 0.049584 | 0.12537 | 0.23312 | 0.37302 | 0.51991 | 0.66834 | 0.8049 | 0.93535 | 1.0643 |  | 0.15517 | 0.80557 | 0.44644 | 0.54349 | 0.82006 | 0.81847 | 0.8157 | 0.82616 | 0.82424 | 0.82173
2018-10-30 | 19.9159 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 21.6976 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 21.4198 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 21.7335 | 21.5767 | 0.91788 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 89.82% | 99.74% | 102.5% | 0.13471 | 2021-10-30 | 1.5208e-05 | 0.016291 | 0.055611 | 0.13458 | 0.24595 | 0.38649 | 0.53235 | 0.67733 | 0.8113 | 0.94061 | 1.0686 |  | 0.91788 | 0.56787 | 0.88587 | 0.34588 | 0.69467 | 0.69236 | 0.68837 | 0.70372 | 0.7008 | 0.69712
2018-10-31 | 21.0445 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 21.3596 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 21.071 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 21.4325 | 21.2518 | 0.98525 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 89.53% | 99.75% | 102.4% | 0.14405 | 2021-10-31 | 0.00010312 | 0.019254 | 0.061964 | 0.14392 | 0.25862 | 0.39948 | 0.54394 | 0.68529 | 0.81657 | 0.94487 | 1.0721 |  | 0.31995 | 0.59606 | 0.98525 | 0.59782 | 0.66835 | 0.66591 | 0.66172 | 0.67805 | 0.67487 | 0.67095
2018-11-01 | 19.7024 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 21.0152 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 20.725 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 21.1254 | 20.9252 | 0.93753 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 89.24% | 99.76% | 102.3% | 0.15328 | 2021-11-01 | 0.00027651 | 0.022417 | 0.068413 | 0.15315 | 0.27086 | 0.41183 | 0.55465 | 0.69248 | 0.82111 | 0.94844 | 1.0748 |  | 0.68873 | 0.25323 | 0.93753 | 0.57612 | 0.7279 | 0.72569 | 0.72194 | 0.73675 | 0.7338 | 0.73025
2018-11-02 | 18.4708 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 20.6663 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 20.3825 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 20.813 | 20.5978 | 0.89376 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 88.95% | 99.78% | 102.2% | 0.16241 | 2021-11-02 | 0.0005355 | 0.025778 | 0.07496 | 0.16227 | 0.28268 | 0.42353 | 0.56449 | 0.69888 | 0.82492 | 0.9513 | 1.0767 |  | 0.3264 | 0.19401 | 0.89376 | 0.87621 | 0.86519 | 0.86388 | 0.86165 | 0.87048 | 0.8687 | 0.8666
2018-11-03 | 19.1943 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 20.3147 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 20.0443 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 20.4963 | 20.2703 | 0.94485 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | 88.66% | 99.79% | 102.2% | 0.17143 | 2021-11-03 | 0.00088021 | 0.02934 | 0.081603 | 0.17129 | 0.29405 | 0.4346 | 0.57346 | 0.7045 | 0.82799 | 0.95345 | 1.0777 |  | 0.84667 | 0.38618 | 0.94485 | 0.57429 | 0.32042 | 0.31796 | 0.3139 | 0.33075 | 0.32716 | 0.32309
2018-11-04 | 14.1858 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 19.9622 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 19.7113 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 20.176 | 19.9436 | 0.71063 | 2018-11-04 | 2018-11-04 | 88.37% | 99.8% | 102.1% | 0.18034 | 2021-11-04 | 0.0013108 | 0.033101 | 0.088343 | 0.1802 | 0.305 | 0.44502 | 0.58154 | 0.70933 | 0.83033 | 0.95489 | 1.0779 |  | 0.71063 | 0.44565 | 0.18054 | 0.45758 | 0.47115 | 0.46831 | 0.46364 | 0.4831 | 0.47892 | 0.47423
2018-11-05 | 19.975 | 2023 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 19.6106 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 19.3842 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 19.853 | 19.6186 | 1.0186 | 2018-11-05 | 2018-11-05 | 88.08% | 99.8% | 102% | 0.18914 | 2021-11-05 | 0.0018273 | 0.037063 | 0.09518 | 0.189 | 0.31551 | 0.45479 | 0.58875 | 0.71338 | 0.83192 | 0.95561 | 1.0773 |  | 0.28627 | 0.45093 | 0.53401 | 0.38376 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0186
2018-11-06 | 19.0226 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 19.2618 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 19.0638 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 19.5283 | 19.2961 | 0.98759 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 87.8% | 99.81% | 101.9% | 0.19768 | 2021-11-06 | 0.0025351 | 0.041173 | 0.10196 | 0.19753 | 0.32536 | 0.46376 | 0.59495 | 0.71657 | 0.83268 | 0.95541 | 1.0755 |  | 0.72994 | 0.45234 | 0.70872 | 0.66274 | 0.98759 | 0.98744 | 0.98721 | 0.98818 | 0.98797 | 0.98774
2018-11-07 | 18.2474 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 18.9175 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 18.751 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 19.2027 | 18.9769 | 0.96458 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 87.51% | 99.82% | 101.9% | 0.2059 | 2021-11-07 | 0.0034343 | 0.045274 | 0.10854 | 0.20575 | 0.33467 | 0.4721 | 0.60055 | 0.71937 | 0.83314 | 0.95467 | 1.0729 |  | 0.37419 | 0.13882 | 0.55795 | 0.34718 | 0.96458 | 0.96418 | 0.96354 | 0.96625 | 0.96566 | 0.96501
2018-11-08 | 16.7983 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 18.5796 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 18.4466 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 18.8771 | 18.6618 | 0.90412 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 87.23% | 99.83% | 101.8% | 0.21381 | 2021-11-08 | 0.0045251 | 0.049364 | 0.11494 | 0.21366 | 0.34341 | 0.47982 | 0.60554 | 0.72177 | 0.83328 | 0.9534 | 1.0694 |  | 0.54342 | 0.57509 | 0.13299 | 0.90412 | 0.70361 | 0.70119 | 0.69732 | 0.71409 | 0.7103 | 0.70627
2018-11-09 | 13.9873 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 18.2499 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 18.1513 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 18.5522 | 18.3518 | 0.76643 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 86.95% | 99.84% | 101.7% | 0.22141 | 2021-11-09 | 0.0058079 | 0.053444 | 0.12115 | 0.22126 | 0.3516 | 0.48692 | 0.60993 | 0.72378 | 0.83312 | 0.95159 | 1.0651 |  | 0.18132 | 0.71303 | 0.76643 | 0.75604 | 0.38848 | 0.38573 | 0.38141 | 0.40076 | 0.39624 | 0.39154
2018-11-10 | 13.9827 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 17.9303 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 17.8659 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 18.2291 | 18.0475 | 0.77984 | 2018-11-10 | 2018-11-10 | 86.68% | 99.85% | 101.7% | 0.22869 | 2021-11-10 | 0.0072827 | 0.057513 | 0.12718 | 0.22855 | 0.35924 | 0.4934 | 0.61371 | 0.72539 | 0.83265 | 0.94925 | 1.0599 |  | 0.6526 | 0.74159 | 0.7158 | 0.23902 | 0.77984 | 0.77783 | 0.77469 | 0.78862 | 0.78541 | 0.78205
2018-11-11 | 16.4723 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 17.6224 | [30 empty] | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 17.5913 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 17.9085 | 17.7499 | 0.93473 | 2018-11-11 | 2018-11-11 | 86.4% | 99.85% | 101.6% | 0.23567 | 2021-11-11 | 0.0089499 | 0.061571 | 0.13301 | 0.23552 | 0.36631 | 0.49926 | 0.61689 | 0.72661 | 0.83188 | 0.94636 | 1.0538 |  | 0.89985 | 0.83454 | 0.53273 | 0.34857 | 0.93473 | 0.93402 | 0.9329 | 0.93786 | 0.93672 | 0.93552
2018-11-12 | 16.2377 | 2022 |  | 17.3283 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 17.3283 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 17.3283 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 17.5914 | 17.4599 | 0.93707 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 86.14% | 99.86% | 101.5% | 0.24233 | 2021-11-12 | 0.01081 | 0.065619 | 0.13865 | 0.24218 | 0.37283 | 0.50448 | 0.61945 | 0.72743 | 0.83079 | 0.94293 | 1.0469 |  | 0.88085 | 0.60403 | 0.67174 | 0.29804 | 0.93707 | 0.93637 | 0.93531 | 0.94011 | 0.93899 | 0.93783
2018-11-13 | 17.1666 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 17.0451 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 17.0714 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 17.2786 | 17.175 | 1.0071 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 85.87% | 99.87% | 101.5% | 0.24868 | 2021-11-13 | 0.012862 | 0.069655 | 0.1441 | 0.24853 | 0.37878 | 0.50909 | 0.62141 | 0.72785 | 0.82938 | 0.93896 | 1.0392 |  | 0.31908 | 0.66169 | 1.0071 | 0.22992 | 0.95572 | 0.95522 | 0.95446 | 0.95791 | 0.9571 | 0.95627
2018-11-14 | 12.0521 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 16.7689 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 16.8151 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 16.971 | 16.893 | 0.71872 | 2018-11-14 | 2018-11-14 | 85.61% | 99.88% | 101.4% | 0.25462 | 2021-11-14 | 0.015048 | 0.073591 | 0.14926 | 0.25447 | 0.38407 | 0.51298 | 0.62269 | 0.72771 | 0.82745 | 0.93429 | 1.0306 |  | 0.68323 | 0.2343 | 0.71872 | 0.19715 | 0.42047 | 0.41764 | 0.4134 | 0.43353 | 0.42861 | 0.42368
2018-11-15 | 15.0112 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 16.4996 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 16.5598 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 16.6694 | 16.6146 | 0.90979 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 85.36% | 99.88% | 101.3% | 0.2603 | 2021-11-15 | 0.017282 | 0.077389 | 0.15414 | 0.26016 | 0.38906 | 0.51661 | 0.62379 | 0.72733 | 0.82518 | 0.92922 | 1.0216 |  | 0.70572 | 0.58249 | 0.90979 | 0.24356 | 0.53312 | 0.53022 | 0.52592 | 0.54644 | 0.54142 | 0.5364
2018-11-16 | 14.521 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 16.2374 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 16.3062 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 16.3747 | 16.3404 | 0.89429 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 85.11% | 99.89% | 101.3% | 0.26573 | 2021-11-16 | 0.019565 | 0.081049 | 0.15876 | 0.26559 | 0.39373 | 0.51999 | 0.62471 | 0.72671 | 0.82258 | 0.92375 | 1.0124 |  | 0.78699 | 0.60463 | 0.78227 | 0.39213 | 0.89429 | 0.89319 | 0.89154 | 0.89928 | 0.89742 | 0.89553
2018-11-17 | 16.3189 | 2018 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 15.9822 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 16.0546 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 16.0878 | 16.0712 | 1.0211 | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 84.87% | 99.89% | 101.2% | 0.27091 | 2021-11-17 | 0.021895 | 0.08457 | 0.16311 | 0.27076 | 0.39809 | 0.52312 | 0.62544 | 0.72584 | 0.81965 | 0.91789 | 1.0028 |  | 1.0211 | 0.3569 | 0.85605 | 0.12579 | 0.67521 | 0.67266 | 0.66892 | 0.68697 | 0.68254 | 0.67811
2018-11-18 | 14.5209 | 2018 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 15.7339 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 15.8057 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 15.8096 | 15.8076 | 0.92291 | 2018-11-18 | 2018-11-18 | 84.63% | 99.9% | 101.2% | 0.27582 | 2021-11-18 | 0.024273 | 0.087952 | 0.16719 | 0.27568 | 0.40213 | 0.52599 | 0.62599 | 0.72473 | 0.81639 | 0.91163 | 0.99292 |  | 0.92291 | 0.47093 | 0.92006 | 0.66714 | 0.56763 | 0.56478 | 0.56065 | 0.58093 | 0.57589 | 0.5709
2018-11-19 | 15.0389 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 15.4927 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 15.5599 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 15.5409 | 15.5504 | 0.97071 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 84.4% | 99.9% | 101.1% | 0.28048 | 2021-11-19 | 0.026699 | 0.091195 | 0.17099 | 0.28033 | 0.40586 | 0.5286 | 0.62636 | 0.72337 | 0.81279 | 0.90497 | 0.9827 |  | 0.73459 | 0.61601 | 0.97071 | 0.92732 | 0.38669 | 0.38394 | 0.38002 | 0.39973 | 0.39475 | 0.38987
2018-11-20 | 14.953 | 2019 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 15.2584 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 15.3177 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 15.2826 | 15.3001 | 0.97998 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 84.17% | 99.91% | 101% | 0.28489 | 2021-11-20 | 0.029108 | 0.094198 | 0.17454 | 0.28475 | 0.40926 | 0.53079 | 0.6264 | 0.72167 | 0.80884 | 0.89796 | 0.97231 |  | 0.38932 | 0.97998 | 0.31772 | 0.9027 | 0.77026 | 0.7682 | 0.76526 | 0.77982 | 0.77621 | 0.77262
2018-11-21 | 14.6147 | 2018 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 15.0311 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 15.0798 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 15.0355 | 15.0576 | 0.97229 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 83.96% | 99.91% | 101% | 0.28921 | 2021-11-21 | 0.031393 | 0.097013 | 0.17799 | 0.28908 | 0.41255 | 0.53272 | 0.62624 | 0.7197 | 0.80464 | 0.8908 | 0.96209 |  | 0.97229 | 0.93334 | 0.85919 | 0.43284 | 0.14833 | 0.1471 | 0.14539 | 0.15423 | 0.15196 | 0.14976
2018-11-22 | 15.1387 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 14.8109 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 14.8465 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 14.8006 | 14.8236 | 1.0221 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 83.74% | 99.92% | 100.9% | 0.29346 | 2021-11-22 | 0.033554 | 0.09964 | 0.18133 | 0.29332 | 0.41572 | 0.53441 | 0.62588 | 0.71747 | 0.80017 | 0.8835 | 0.95203 |  | 0.90284 | 0.53391 | 1.0221 | 0.64711 | 0.44134 | 0.4385 | 0.43453 | 0.45495 | 0.44975 | 0.44466
2018-11-23 | 14.5596 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 14.5976 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 14.6185 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 14.5787 | 14.5986 | 0.9974 | 2018-11-23 | 2018-11-23 | 83.54% | 99.92% | 100.9% | 0.29762 | 2021-11-23 | 0.035592 | 0.10208 | 0.18458 | 0.29749 | 0.41878 | 0.53583 | 0.62532 | 0.71496 | 0.79544 | 0.87606 | 0.94213 |  | 0.54417 | 0.30239 | 0.9974 | 0.50265 | 0.60115 | 0.59839 | 0.59455 | 0.61427 | 0.60927 | 0.60436
2018-11-24 | 14.0179 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 14.3913 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 14.3962 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 14.3707 | 14.3834 | 0.97405 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | 83.34% | 99.93% | 100.8% | 0.3017 | 2021-11-24 | 0.037504 | 0.10432 | 0.18772 | 0.30156 | 0.42172 | 0.53699 | 0.62454 | 0.71217 | 0.79045 | 0.86846 | 0.93239 |  | 0.91499 | 0.5552 | 0.97405 | 0.062675 | 0.59041 | 0.58765 | 0.58381 | 0.60364 | 0.59857 | 0.59364
2018-11-25 | 14.2569 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 14.192 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 14.1801 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 14.1774 | 14.1788 | 1.0046 | 2018-11-25 | 2018-11-25 | 83.15% | 99.93% | 100.8% | 0.30569 | 2021-11-25 | 0.039292 | 0.10638 | 0.19075 | 0.30555 | 0.42455 | 0.53789 | 0.62356 | 0.70911 | 0.78519 | 0.86072 | 0.9228 |  | 0.44416 | 0.51489 | 1.0046 | 0.75439 | 0.24673 | 0.24473 | 0.24198 | 0.25652 | 0.25271 | 0.24908
2018-11-26 | 13.3325 | 2020 |  | 13.9997 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 13.9997 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 13.9708 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 13.9997 | 13.9853 | 0.95234 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 82.97% | 99.94% | 100.7% | 0.30959 | 2021-11-26 | 0.040955 | 0.10824 | 0.19368 | 0.30946 | 0.42725 | 0.53853 | 0.62237 | 0.70578 | 0.77967 | 0.85283 | 0.91338 |  | 0.20851 | 0.93558 | 0.95234 | 0.38054 | 0.50265 | 0.49983 | 0.49596 | 0.51631 | 0.51101 | 0.50594
2018-11-27 | 14.4063 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 13.8118 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 13.7688 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 13.8345 | 13.8017 | 1.043 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 82.79% | 99.94% | 100.7% | 0.31341 | 2021-11-27 | 0.042493 | 0.10992 | 0.19651 | 0.31328 | 0.42985 | 0.53891 | 0.62098 | 0.70217 | 0.77389 | 0.8448 | 0.90412 |  | 1.043 | 0.87613 | 0.88282 | 0.51889 | 0.71238 | 0.71008 | 0.70692 | 0.72339 | 0.71912 | 0.71505
2018-11-28 | 11.674 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 13.6267 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 13.5747 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 13.6782 | 13.6264 | 0.8567 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 82.62% | 99.94% | 100.7% | 0.31699 | 2021-11-28 | 0.043904 | 0.11138 | 0.19915 | 0.31686 | 0.43217 | 0.53892 | 0.61929 | 0.69832 | 0.76796 | 0.8368 | 0.89522 |  | 0.8567 | 0.51203 | 0.74664 | 0.28301 | 0.47323 | 0.47048 | 0.4667 | 0.48673 | 0.48143 | 0.47646
2018-11-29 | 13.7595 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 13.4453 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 13.3888 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 13.5306 | 13.4597 | 1.0234 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 82.46% | 99.95% | 100.6% | 0.32044 | 2021-11-29 | 0.045247 | 0.11271 | 0.20172 | 0.32031 | 0.43432 | 0.53862 | 0.61736 | 0.69438 | 0.7621 | 0.829 | 0.88664 |  | 1.0234 | 0.65298 | 0.46907 | 0.39035 | 0.53887 | 0.53615 | 0.53241 | 0.55219 | 0.54693 | 0.54205
2018-11-30 | 12.015 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 13.269 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 13.2118 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 13.3917 | 13.3017 | 0.90549 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 82.31% | 99.95% | 100.6% | 0.32374 | 2021-11-30 | 0.046522 | 0.11392 | 0.20421 | 0.32362 | 0.4363 | 0.53802 | 0.6152 | 0.69034 | 0.75633 | 0.82139 | 0.87839 |  | 0.537 | 0.60323 | 0.90549 | 0.61245 | 0.19919 | 0.19766 | 0.19555 | 0.20686 | 0.20379 | 0.20099
2018-12-01 | 12.6065 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 13.0989 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 13.0441 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 13.2614 | 13.1527 | 0.96241 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 82.16% | 99.95% | 100.5% | 0.32691 | 2021-12-01 | 0.047729 | 0.115 | 0.20663 | 0.32678 | 0.4381 | 0.53712 | 0.61279 | 0.68623 | 0.75063 | 0.81398 | 0.87047 |  | 0.86293 | 0.35418 | 0.96241 | 0.22793 | 0.1868 | 0.18538 | 0.18342 | 0.19392 | 0.19104 | 0.18846
2018-12-02 | 5.9138 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 12.9362 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 12.8863 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 13.1397 | 13.013 | 0.45715 | 2018-12-02 | 2018-12-02 | 82.02% | 99.96% | 100.5% | 0.32993 | 2021-12-02 | 0.048867 | 0.11596 | 0.20898 | 0.32981 | 0.43973 | 0.53593 | 0.61015 | 0.68203 | 0.74502 | 0.80677 | 0.86288 |  | 0.40536 | 0.20856 | 0.24178 | 0.45715 | 0.29251 | 0.29035 | 0.28734 | 0.30342 | 0.29896 | 0.29504
2018-12-03 | 10.1546 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 12.7821 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 12.7389 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 13.0266 | 12.8827 | 0.79444 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 81.89% | 99.96% | 100.5% | 0.33282 | 2021-12-03 | 0.049939 | 0.11678 | 0.21125 | 0.3327 | 0.44119 | 0.53444 | 0.60728 | 0.67775 | 0.73949 | 0.79977 | 0.85563 |  | 0.50928 | 0.20189 | 0.065895 | 0.79444 | 0.52491 | 0.52234 | 0.51871 | 0.53772 | 0.53247 | 0.52788
2018-12-04 | 9.8251 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 12.6377 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 12.6024 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 12.9219 | 12.7622 | 0.77745 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 81.76% | 99.96% | 100.4% | 0.33541 | 2021-12-04 | 0.050894 | 0.1175 | 0.21335 | 0.33529 | 0.44237 | 0.53275 | 0.60429 | 0.67353 | 0.73417 | 0.79315 | 0.8489 |  | 0.295 | 0.33619 | 0.66286 | 0.27704 | 0.77745 | 0.7757 | 0.77318 | 0.78611 | 0.78255 | 0.77946
2018-12-05 | 11.5604 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 12.5042 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 12.4774 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 12.8257 | 12.6515 | 0.92452 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 81.64% | 99.97% | 100.4% | 0.33769 | 2021-12-05 | 0.051798 | 0.1182 | 0.21528 | 0.33757 | 0.44326 | 0.53102 | 0.60132 | 0.66949 | 0.72907 | 0.78687 | 0.84254 |  | 0.87048 | 0.46967 | 0.4446 | 0.34343 | 0.92452 | 0.92383 | 0.92282 | 0.92795 | 0.92653 | 0.92532
2018-12-06 | 11.8968 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 12.3828 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 12.3643 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 12.7379 | 12.5511 | 0.96076 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 81.53% | 99.97% | 100.4% | 0.33965 | 2021-12-06 | 0.052652 | 0.11888 | 0.21703 | 0.33953 | 0.44389 | 0.52926 | 0.59838 | 0.6656 | 0.7242 | 0.78093 | 0.83654 |  | 0.61396 | 0.41156 | 0.96076 | 0.60633 | 0.66508 | 0.6629 | 0.65973 | 0.676 | 0.67142 | 0.66757
2018-12-07 | 11.7181 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 12.2747 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 12.2636 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 12.6583 | 12.461 | 0.95466 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 81.43% | 99.97% | 100.4% | 0.34129 | 2021-12-07 | 0.053456 | 0.11955 | 0.2186 | 0.34118 | 0.44424 | 0.52746 | 0.59546 | 0.66189 | 0.71955 | 0.77534 | 0.83092 |  | 0.95466 | 0.60794 | 0.58137 | 0.30218 | 0.78932 | 0.78772 | 0.78537 | 0.79733 | 0.79396 | 0.79115
2018-12-08 | 10.3601 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 12.181 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 12.176 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 12.5871 | 12.3816 | 0.85051 | 2018-12-08 | 2018-12-08 | 81.33% | 99.97% | 100.3% | 0.34263 | 2021-12-08 | 0.05421 | 0.1202 | 0.21999 | 0.34252 | 0.44431 | 0.52562 | 0.59257 | 0.65835 | 0.71514 | 0.7701 | 0.82566 |  | 0.85051 | 0.84135 | 0.08823 | 0.56967 | 0.25304 | 0.25133 | 0.24884 | 0.26186 | 0.25807 | 0.255
2018-12-09 | 6.3586 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 12.1029 | [30 empty] | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 12.1018 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 12.5241 | 12.313 | 0.52538 | 2018-12-09 | 2018-12-09 | 81.23% | 99.98% | 100.3% | 0.34366 | 2021-12-09 | 0.054914 | 0.12084 | 0.22121 | 0.34354 | 0.44412 | 0.52376 | 0.58971 | 0.65497 | 0.71096 | 0.7652 | 0.82078 |  | 0.30105 | 0.52538 | 0.35941 | 0.46198 | 0.36473 | 0.36256 | 0.35939 | 0.37585 | 0.37106 | 0.3672
2018-12-10 | 11.203 | 2019 |  | 12.0417 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 12.0417 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 12.0417 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 12.4693 | 12.2555 | 0.93035 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 81.15% | 99.98% | 100.3% | 0.34437 | 2021-12-10 | 0.055567 | 0.12147 | 0.22225 | 0.34426 | 0.44365 | 0.52186 | 0.58687 | 0.65177 | 0.70701 | 0.76066 | 0.81627 |  | 0.68346 | 0.93035 | 0.40015 | 0.12793 | 0.64316 | 0.64104 | 0.6379 | 0.65391 | 0.64929 | 0.64556
2018-12-11 | 10.5044 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 11.998 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 11.9956 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 12.4226 | 12.2091 | 0.87551 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 81.06% | 99.98% | 100.3% | 0.34478 | 2021-12-11 | 0.056171 | 0.12208 | 0.22312 | 0.34467 | 0.44292 | 0.51993 | 0.58407 | 0.64874 | 0.70329 | 0.75647 | 0.81214 |  | 0.72704 | 0.090112 | 0.28595 | 0.87551 | 0.75817 | 0.7565 | 0.75402 | 0.76662 | 0.763 | 0.76007
2018-12-12 | 10.7185 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 11.9711 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 11.9628 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 12.384 | 12.1734 | 0.89536 | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 80.99% | 99.98% | 100.2% | 0.34487 | 2021-12-12 | 0.056725 | 0.12268 | 0.22381 | 0.34476 | 0.44192 | 0.51797 | 0.58129 | 0.64589 | 0.69981 | 0.75264 | 0.80838 |  | 0.1805 | 0.32939 | 0.44962 | 0.89536 | 0.29711 | 0.29523 | 0.29248 | 0.30684 | 0.30261 | 0.29926
2018-12-13 | 11.2072 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 11.9598 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 11.943 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 12.3534 | 12.1482 | 0.93707 | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 80.92% | 99.99% | 100.2% | 0.34487 | 2021-12-13 | 0.057214 | 0.12325 | 0.2244 | 0.34476 | 0.44092 | 0.51621 | 0.57878 | 0.64332 | 0.69665 | 0.74917 | 0.805 |  | 0.084579 | 0.089774 | 0.53971 | 0.93707 | 0.29508 | 0.29323 | 0.29052 | 0.30467 | 0.3005 | 0.29719
2018-12-14 | 10.8635 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 11.9629 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 11.9357 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 12.3308 | 12.1332 | 0.90809 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 80.85% | 99.99% | 100.2% | 0.34477 | 2021-12-14 | 0.057638 | 0.12378 | 0.22489 | 0.34466 | 0.43992 | 0.51464 | 0.57654 | 0.64105 | 0.69379 | 0.74608 | 0.80199 |  | 0.12366 | 0.85719 | 0.54901 | 0.90809 | 0.71388 | 0.71208 | 0.70941 | 0.72303 | 0.7191 | 0.71593
2018-12-15 | 11.2051 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 11.9793 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 11.9404 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 12.316 | 12.1282 | 0.93537 | 2018-12-15 | 2018-12-15 | 80.79% | 99.99% | 100.2% | 0.34456 | 2021-12-15 | 0.057997 | 0.12429 | 0.22528 | 0.34446 | 0.43892 | 0.51326 | 0.57456 | 0.63907 | 0.69126 | 0.74337 | 0.79936 |  | 0.31545 | 0.93375 | 0.12835 | 0.93537 | 0.34677 | 0.3448 | 0.34191 | 0.357 | 0.35257 | 0.34904
2018-12-16 | 11.2385 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 12.0078 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 11.9569 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 12.3092 | 12.133 | 0.93593 | 2018-12-16 | 2018-12-16 | 80.73% | 99.99% | 100.2% | 0.34426 | 2021-12-16 | 0.058292 | 0.12476 | 0.22558 | 0.34416 | 0.43793 | 0.51208 | 0.57285 | 0.63738 | 0.68904 | 0.74103 | 0.7971 |  | 0.17257 | 0.73348 | 0.11515 | 0.93593 | 0.28803 | 0.28626 | 0.28368 | 0.29724 | 0.29326 | 0.29007
2018-12-17 | 12.0218 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 12.0472 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 11.9846 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 12.3101 | 12.1474 | 0.99789 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 80.68% | 99.99% | 100.2% | 0.34387 | 2021-12-17 | 0.058522 | 0.1252 | 0.22577 | 0.34376 | 0.43695 | 0.51109 | 0.57141 | 0.63598 | 0.68714 | 0.73906 | 0.79522 |  | 0.99789 | 0.53635 | 0.87927 | 0.98509 | 0.1678 | 0.16677 | 0.16528 | 0.17313 | 0.17083 | 0.16898
2018-12-18 | 11.6818 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 12.0964 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 12.0231 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 12.3189 | 12.171 | 0.96572 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 80.63% | 99.99% | 100.2% | 0.34343 | 2021-12-18 | 0.058671 | 0.12557 | 0.22586 | 0.34333 | 0.43608 | 0.5104 | 0.57038 | 0.63501 | 0.68575 | 0.73767 | 0.79389 |  | 0.68343 | 0.77187 | 0.42223 | 0.96572 | 0.92713 | 0.92655 | 0.9257 | 0.93004 | 0.92881 | 0.9278
2018-12-19 | 11.8592 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 12.1542 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 12.072 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 12.3353 | 12.2037 | 0.97573 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 80.58% | 100% | 100.1% | 0.34312 | 2021-12-19 | 0.058785 | 0.12585 | 0.22594 | 0.34302 | 0.43546 | 0.50991 | 0.56963 | 0.63432 | 0.68475 | 0.73666 | 0.79295 |  | 0.97526 | 0.5445 | 0.32393 | 0.97573 | 0.92106 | 0.92044 | 0.91954 | 0.92418 | 0.92286 | 0.92177
2018-12-20 | 10.8574 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 12.2194 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 12.1309 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 12.3594 | 12.2452 | 0.88854 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 80.54% | 100% | 100.1% | 0.34295 | 2021-12-20 | 0.058866 | 0.12605 | 0.22601 | 0.34284 | 0.43508 | 0.50962 | 0.56919 | 0.6339 | 0.68413 | 0.73605 | 0.79238 |  | 0.7565 | 0.40392 | 0.46115 | 0.88854 | 0.22745 | 0.22607 | 0.22412 | 0.23454 | 0.23151 | 0.22903
2018-12-21 | 10.8961 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 12.2909 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 12.1994 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 12.391 | 12.2952 | 0.88652 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 80.5% | 100% | 100.1% | 0.3429 | 2021-12-21 | 0.058914 | 0.12616 | 0.22607 | 0.3428 | 0.43494 | 0.50954 | 0.56903 | 0.63377 | 0.6839 | 0.73583 | 0.79219 |  | 0.45045 | 0.88269 | 0.38902 | 0.88652 | 0.82582 | 0.82461 | 0.82286 | 0.83194 | 0.82936 | 0.82722
2018-12-22 | 12.6771 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 12.3674 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 12.2771 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 12.4303 | 12.3537 | 1.025 | 2018-12-22 | 2018-12-22 | 80.47% | 100% | 100.1% | 0.34298 | 2021-12-22 | 0.058928 | 0.12619 | 0.22612 | 0.34288 | 0.43504 | 0.50966 | 0.56916 | 0.63393 | 0.68407 | 0.73601 | 0.79238 |  | 0.36912 | 0.38235 | 0.47958 | 1.025 | 0.93073 | 0.93019 | 0.92941 | 0.93344 | 0.9323 | 0.93135
2018-12-23 | 11.7663 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 12.4479 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 12.3634 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 12.477 | 12.4202 | 0.94524 | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 80.44% | 100% | 100.1% | 0.3432 | 2021-12-23 | 0.058909 | 0.12614 | 0.22617 | 0.34309 | 0.43539 | 0.50999 | 0.5696 | 0.63436 | 0.68463 | 0.73658 | 0.79295 |  | 0.24586 | 0.39003 | 0.94524 | 0.30642 | 0.90992 | 0.90924 | 0.90825 | 0.91335 | 0.91191 | 0.91071
2018-12-24 | 11.5856 | 2022 |  | 12.5312 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 12.5312 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 12.458 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 12.5312 | 12.4946 | 0.92454 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 80.4% | 100% | 100.1% | 0.34354 | 2021-12-24 | 0.058857 | 0.126 | 0.22621 | 0.34344 | 0.43599 | 0.51053 | 0.57033 | 0.63509 | 0.68558 | 0.73756 | 0.79391 |  | 0.26935 | 0.73866 | 0.58696 | 0.64404 | 0.92454 | 0.92396 | 0.92312 | 0.92744 | 0.92622 | 0.9252
2018-12-25 | 7.2647 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 12.6199 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 12.5606 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 12.5946 | 12.5776 | 0.57566 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 80.38% | 100% | 100.1% | 0.34402 | 2021-12-25 | 0.058771 | 0.12578 | 0.22624 | 0.34391 | 0.43683 | 0.51127 | 0.57135 | 0.63609 | 0.68692 | 0.73893 | 0.79525 |  | 0.57566 | 0.55046 | 0.56355 | 0.4451 | 0.53505 | 0.53301 | 0.53006 | 0.54548 | 0.54103 | 0.53739
2018-12-26 | 12.9586 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 12.7173 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 12.6705 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 12.6688 | 12.6697 | 1.019 | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 80.35% | 100% | 100.1% | 0.34462 | 2021-12-26 | 0.058651 | 0.12548 | 0.22627 | 0.34452 | 0.43791 | 0.51222 | 0.57267 | 0.63738 | 0.68866 | 0.74069 | 0.79697 |  | 1.019 | 0.35787 | 0.22962 | 0.60255 | 0.94023 | 0.93977 | 0.9391 | 0.94253 | 0.94155 | 0.94075
2018-12-27 | 13.1951 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 12.8229 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 12.7876 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 12.7534 | 12.7705 | 1.029 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 80.33% | 100% | 100.1% | 0.34519 | 2021-12-27 | 0.05845 | 0.1251 | 0.22619 | 0.34509 | 0.43912 | 0.51346 | 0.5744 | 0.6391 | 0.69091 | 0.74303 | 0.79925 |  | 1.029 | 0.94587 | 0.77176 | 0.59847 | 0.34918 | 0.34735 | 0.34468 | 0.35867 | 0.35457 | 0.35129
2018-12-28 | 12.6197 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 12.9364 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 12.9112 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 12.8482 | 12.8797 | 0.97552 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | 80.3% | 100% | 100.1% | 0.34567 | 2021-12-28 | 0.058183 | 0.12468 | 0.22601 | 0.34556 | 0.44033 | 0.51491 | 0.5764 | 0.64112 | 0.69348 | 0.74575 | 0.80192 |  | 0.15247 | 0.17324 | 0.32383 | 0.27441 | 0.97552 | 0.97532 | 0.97504 | 0.97649 | 0.97607 | 0.97574
2018-12-29 | 12.0988 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 13.0574 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 13.041 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 12.9528 | 12.9969 | 0.92659 | 2018-12-29 | 2018-12-29 | 80.28% | 100% | 100.1% | 0.34605 | 2021-12-29 | 0.057852 | 0.12424 | 0.22573 | 0.34594 | 0.44155 | 0.51655 | 0.57868 | 0.64343 | 0.69637 | 0.74885 | 0.80497 |  | 0.16763 | 0.92659 | 0.43134 | 0.24125 | 0.53803 | 0.53604 | 0.5331 | 0.54827 | 0.54385 | 0.54031
2018-12-30 | 12.6239 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 13.1853 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 13.1766 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 13.0668 | 13.1217 | 0.95742 | 2018-12-30 | 2018-12-30 | 80.26% | 100% | 100.1% | 0.34632 | 2021-12-30 | 0.057455 | 0.12377 | 0.22535 | 0.34622 | 0.44278 | 0.51839 | 0.58122 | 0.64604 | 0.69959 | 0.75234 | 0.8084 |  | 0.15728 | 0.95742 | 0.39609 | 0.63969 | 0.68516 | 0.68343 | 0.68087 | 0.69398 | 0.69018 | 0.68713
2018-12-31 | 12.6341 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 13.3199 | [30 empty] | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 13.3175 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 13.1899 | 13.2537 | 0.94851 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 80.25% | 100% | 100.1% | 0.3465 | 2021-12-31 | 0.056993 | 0.12326 | 0.22487 | 0.34639 | 0.44401 | 0.52042 | 0.58404 | 0.64895 | 0.70312 | 0.7562 | 0.81221 |  | 0.23762 | 0.79659 | 0.42433 | 0.94851 | 0.63596 | 0.6341 | 0.63135 | 0.64545 | 0.64136 | 0.63808
2019-01-01 | 9.8305 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 13.4608 |  | Valeur élastique: | 145.2488 | 175.9725 | 215.4994 | 259.7103 | 303.7959 | 344.5468 | 378.873 | 404.8471 | 422.8362 | 433.0545 | 435.9609 | 433.9418 | 429.0773 | 421.3983 | 410.6599 | 397.627 | 382.2077 | 362.077 | 335.3381 | 302.4192 | 263.4734 | 218.9901 | 174.5985 | 139.8527 | 122.5551 | 124.9462 |  |  | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 13.4634 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 13.3218 | 13.3926 | 0.7303 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 80.23% | 100% | 100.1% | 0.34658 | 2022-01-01 | 0.056465 | 0.12272 | 0.22429 | 0.34647 | 0.44524 | 0.52266 | 0.58713 | 0.65214 | 0.70698 | 0.76044 | 0.81639 |  | 0 | 0 | 0.7303 | 0 | 0 | 0 | 0.68128 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | -0.4284% | 0.4157% | 0.05542% | -0.2709% | 0.1007% | -0.01776% | -0.2584% | 0.1285% | -0.02171% | -0.1484% | 0.07018% | 0.0564% | 0.06417% | -0.1307% | 0.1117% | 0.03847% | 0.1041% | -0.3126% | 0.1551% | -0.03035% | -0.3251% | -0.5868% | 0.7535% | -0.1032% | 1.745% | -0.2928%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.8% |  | perte/j: | 2.1903e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 14% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 70% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 80% | persistant
Station P.V.: | Donneville |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 18.4% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 2 | 730 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -1.9989
2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-04-20 | 1.7% | 15% | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 14.67% | 2 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | -1.1 |  |  | Vég.: | D | D | -0.8 |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.304% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.548% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.399% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.306% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.13% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4320900% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4320900% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4320900% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4430600% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2018-04-19 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 | 0% | Sal.: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 | 0% | Sal.: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 | 0% | Sal.: | 2021-04-20 | 1.7% | 15% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2021-04-20 | 1.7% | 15% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2023-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2024-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2025-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2026-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2027-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | 2028-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 14.67% | 2 | 1.7% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 14.67% | 2 | 1.7%
Végétation: | 2018-01-01 | 70% | -1.4989 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -1.1 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.8 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.5 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | -0.2 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 0.1 |  |  | Vég.: | 2018-01-01 | 70% | 0.6 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -1.9989 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -1.0239 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -0.52386 |  |  | Vég.: | 2025-03-31 | 70% | -0.023864 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 |  | Sal.: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 |  | Sal.: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 1.7% | 15% | 2 |  | Sal.: | 2021-04-20 | 1.7% | 15% | 2 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 1.7% | 14.67% | 2 |  | Sal.: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2 |  | Sal.: | 2018-04-19 | 0% | 14% | 2
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2018-01-01 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | 2025-03-31 | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 70% | 70% | 0%
Hauteur |  | -1.9989 | -1.4989 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.4989 | -1.1 | 0.39888 |  | Hau.: |  | -1.1 | -0.8 | 0.3 |  | Hau.: |  | -0.8 | -0.5 | 0.3 |  | Hau.: |  | -0.5 | -0.2 | 0.3 |  | Hau.: |  | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  | Hau.: |  | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.6 | -1.5239 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.5239 | -1.0239 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.0239 | -0.52386 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.52386 | -0.023864 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.9989 | -1.4989 | 0.5 |  | Hau.: |  | -1.9989 | -1.4989 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2018-01-15 | 0% | 0% | 0.001351% | [26 empty] | 2023-01-15 | 3.723% | 9.429% | 4.354%
2018-02-15 | 0% | 0% | 0.005172% | [26 empty] | 2023-02-15 | 3.788% | 9.66% | 2.935%
2018-03-15 | 0% | 0% | 0.0008043% | [26 empty] | 2023-03-15 | 3.847% | 9.866% | 0.2683%
2018-04-15 | 0% | 0% | 0% | [26 empty] | 2023-04-15 | 3.912% | 10.12% | 1.299e-09%
2018-05-15 | 0.05693% | 0.4997% | 0% | [26 empty] | 2023-05-15 | 3.975% | 2.003% | 0%
2018-06-15 | 0.1248% | 1.095% | 0% | [26 empty] | 2023-06-15 | 4.04% | 2.594% | 0%
2018-07-15 | 0.1904% | 1.651% | 0% | [26 empty] | 2023-07-15 | 4.103% | 3.13% | 0%
2018-08-15 | 0.2581% | 2.193% | 0% | [26 empty] | 2023-08-15 | 4.169% | 3.64% | 2.996e-06%
2018-09-15 | 0.3258% | 2.704% | 1.664e-07% | [26 empty] | 2023-09-15 | 4.234% | 4.115% | 0.01528%
2018-10-15 | 0.3913% | 3.15% | 0.3853% | [26 empty] | 2023-10-15 | 4.296% | 4.517% | 2.502%
2018-11-15 | 0.4589% | 3.547% | 1.399% | [26 empty] | 2023-11-15 | 4.361% | 4.858% | 5.801%
2018-12-15 | 0.5243% | 3.93% | 1.338% | [26 empty] | 2023-12-15 | 4.424% | 5.202% | 4.952%
2019-01-15 | 0.5918% | 4.342% | 1.247% | [26 empty] | 2024-01-15 | 4.489% | 5.586% | 4.996%
2019-02-15 | 0.6593% | 4.744% | 0.7024% | [26 empty] | 2024-02-15 | 4.554% | 5.964% | 3.528%
2019-03-15 | 0.7202% | 5.095% | 0.0317% | [26 empty] | 2024-03-14 | 4.612% | 6.294% | 0.3731%
2019-04-15 | 0.7876% | 5.489% | 0% | [26 empty] | 2024-04-14 | 4.677% | 6.672% | 3.527e-05%
2019-05-15 | 0.8527% | 5.923% | 0% | [26 empty] | 2024-05-14 | 4.74% | 1.985% | 0%
2019-06-15 | 0.92% | 6.398% | 0% | [26 empty] | 2024-06-14 | 4.804% | 2.576% | 0%
2019-07-15 | 0.9851% | 6.783% | 0% | [26 empty] | 2024-07-14 | 4.867% | 3.113% | 0%
2019-08-15 | 1.052% | 7.112% | 0% | [26 empty] | 2024-08-14 | 4.932% | 3.623% | 2.094e-05%
2019-09-15 | 1.119% | 7.402% | 3.021e-07% | [26 empty] | 2024-09-14 | 4.996% | 4.099% | 0.03094%
2019-10-15 | 1.184% | 7.609% | 0.6946% | [26 empty] | 2024-10-14 | 5.059% | 4.502% | 3.465%
2019-11-15 | 1.252% | 7.734% | 2.516% | [26 empty] | 2024-11-14 | 5.123% | 4.844% | 6.965%
2019-12-15 | 1.316% | 7.903% | 2.405% | [26 empty] | 2024-12-14 | 5.185% | 5.189% | 5.82%
2020-01-15 | 1.383% | 8.143% | 2.24% | [26 empty] | 2025-01-15 | 5.252% | 5.586% | 5.873%
2020-02-15 | 1.45% | 8.387% | 1.258% | [26 empty] | 2025-02-15 | 5.316% | 5.964% | 4.559%
2020-03-14 | 1.511% | 8.602% | 0.05631% | [26 empty] | 2025-03-15 | 5.374% | 6.294% | 0.6198%
2020-04-14 | 1.578% | 8.865% | 0% | [26 empty] | 2025-04-15 | 5.438% | 6.672% | 0%
2020-05-14 | 1.642% | 9.212% | 0% | [26 empty] | 2025-05-15 | 5.5% | 2.003% | 0%
2020-06-14 | 1.709% | 9.614% | 0% | [26 empty] | 2025-06-15 | 5.565% | 2.594% | 0%
2020-07-14 | 1.774% | 9.895% | 0% | [26 empty] | 2025-07-15 | 5.627% | 3.13% | 0%
2020-08-14 | 1.84% | 10.09% | 0% | [26 empty] | 2025-08-15 | 5.691% | 3.64% | 0%
2020-09-14 | 1.907% | 10.25% | 0.002394% | [26 empty] | 2025-09-15 | 5.755% | 4.115% | 1.579e-07%
2020-10-14 | 1.971% | 10.31% | 1.079% | [26 empty] | 2025-10-15 | 5.817% | 4.517% | 0.3659%
2020-11-14 | 2.038% | 10.27% | 3.351% | [26 empty] | 2025-11-15 | 5.881% | 4.858% | 1.329%
2020-12-14 | 2.102% | 10.31% | 3.094% | [26 empty] | 2025-12-15 | 5.942% | 5.202% | 1.271%
2021-01-15 | 2.171% | 10.45% | 2.955% | [26 empty] | 2026-01-15 | 6.006% | 5.586% | 1.185%
2021-02-15 | 2.237% | 10.6% | 1.783% | [26 empty] | 2026-02-15 | 6.07% | 5.964% | 0.6685%
2021-03-15 | 2.297% | 10.73% | 0.1151% | [26 empty] | 2026-03-15 | 6.128% | 6.294% | 0.03031%
2021-04-15 | 2.363% | 10.92% | 3.565e-10% | [26 empty] | 2026-04-15 | 6.191% | 6.672% | 0%
2021-05-15 | 2.428% | 2.191% | 0% | [26 empty] | 2026-05-15 | 6.253% | 2.003% | 0%
2021-06-15 | 2.494% | 2.792% | 0% | [26 empty] | 2026-06-15 | 6.317% | 2.594% | 0%
2021-07-15 | 2.558% | 3.335% | 0% | [26 empty] | 2026-07-15 | 6.378% | 3.13% | 0%
2021-08-15 | 2.624% | 3.851% | 0% | [26 empty] | 2026-08-15 | 6.442% | 3.64% | 0%
2021-09-15 | 2.69% | 4.331% | 0.006083% | [26 empty] | 2026-09-15 | 6.505% | 4.115% | 3.273e-07%
2021-10-15 | 2.754% | 4.736% | 1.541% | [26 empty] | 2026-10-15 | 6.567% | 4.517% | 0.7532%
2021-11-15 | 2.82% | 5.078% | 4.182% | [26 empty] | 2026-11-15 | 6.63% | 4.858% | 2.729%
2021-12-15 | 2.884% | 5.424% | 3.725% | [26 empty] | 2026-12-15 | 6.691% | 5.202% | 2.609%
2022-01-15 | 2.95% | 5.813% | 3.655% | [26 empty] | 2027-01-15 | 6.755% | 5.586% | 2.43%
2022-02-15 | 3.016% | 6.195% | 2.359% | [26 empty] | 2027-02-15 | 6.818% | 5.964% | 1.367%
2022-03-15 | 3.075% | 6.529% | 0.1917% | [26 empty] | 2027-03-15 | 6.875% | 6.294% | 0.06136%
2022-04-15 | 3.141% | 6.912% | 8.278e-10% | [26 empty] | 2027-04-15 | 6.938% | 6.672% | 3.303e-11%
2022-05-15 | 3.204% | 7.35% | 0% | [26 empty] | 2027-05-15 | 6.999% | 2.003% | 0%
2022-06-15 | 3.27% | 7.837% | 0% | [26 empty] | 2027-06-15 | 7.063% | 2.594% | 0%
2022-07-15 | 3.334% | 8.217% | 0% | [26 empty] | 2027-07-15 | 7.124% | 3.13% | 0%
2022-08-15 | 3.399% | 8.53% | 0% | [26 empty] | 2027-08-15 | 7.187% | 3.64% | 0%
2022-09-15 | 3.465% | 8.801% | 0.009772% | [26 empty] | 2027-09-15 | 7.25% | 4.115% | 0.005745%
2022-10-15 | 3.528% | 8.979% | 2.002% | [26 empty] | 2027-10-15 | 7.311% | 4.517% | 1.502%
2022-11-15 | 3.594% | 9.061% | 5.014% | [26 empty] | 2027-11-15 | 7.373% | 4.858% | 4.116%
2022-12-15 | 3.657% | 9.204% | 4.357% | [26 empty] | 2027-12-15 | 7.434% | 5.202% | 3.675%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2018
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2018 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2018 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2018 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 4501.925 | 4501.925 | 4501.925 | 4501.925 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 4514.2806 | 4619.0269 | 4514.2806 | 4619.0269 | : Sujet après action
|  | 4514.2806 | 4619.0269 | 4624.8061 |  | 4501.925 |  |  |  |  | 2018-04-19 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 4501.925 |  | 4514.2806 | 4619.0269 | 4624.8061 | 2018-04-19 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 4619.0269 | 4624.8061 | 4619.0269 | 4624.8061 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 12.3556 | 104.4596 | 5.6326 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -1.4989 |  |  | Perte annuelle: | 12.3556 | 104.4596 | 5.6326 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.304% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.9989 | [7 empty] | FALSE |  | 70% |  |  |  | -1.9989 | 104.4596 | 5.6326 | 104.4596 | 5.6326 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 104.4596 | 5.6326 | 104.4596 | 5.6326 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2018 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2018 |  | Date | Wh / Jour 2018 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2018-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-01 | 0% | 0% | 2.956e-06% | 70% | 0.0011259 | -2 | 4 | -1.9989 | 13.4608 |  | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 0% | 2.956e-06% | 70% | 0.0011259 | -2 | 4 | -1.9989 | TRUE | FALSE
2018-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-02 | 0% | 0% | 7.526e-05% | 70% | 0.0011551 | -2 | 4 | -1.9988 | 13.6074 |  | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-02 | 0% | 7.526e-05% | 70% | 0.0011551 | -2 | 4 | -1.9988 | TRUE | FALSE
2018-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-03 | 0% | 0% | 0.0001507% | 70% | 0.0011855 | -2 | 4 | -1.9988 | 13.7595 |  | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-03 | 0% | 0.0001507% | 70% | 0.0011855 | -2 | 4 | -1.9988 | TRUE | FALSE
2018-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-04 | 0% | 0% | 0.0002295% | 70% | 0.0012172 | -2 | 4 | -1.9988 | 13.9166 |  | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 | 0% | 0.0002295% | 70% | 0.0012172 | -2 | 4 | -1.9988 | TRUE | FALSE
2018-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-05 | 0% | 0% | 0.0003118% | 70% | 0.0012503 | -2 | 4 | -1.9987 | 14.0783 |  | 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 | 0% | 0.0003118% | 70% | 0.0012503 | -2 | 4 | -1.9987 | TRUE | FALSE
2018-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-06 | 0% | 0% | 0.0003977% | 70% | 0.0012847 | -2 | 4 | -1.9987 | 14.2442 |  | 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-06 | 0% | 0.0003977% | 70% | 0.0012847 | -2 | 4 | -1.9987 | TRUE | FALSE
2018-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-07 | 0% | 0% | 0.0004875% | 70% | 0.0013205 | -2 | 4 | -1.9987 | 14.4139 |  | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-07 | 0% | 0.0004875% | 70% | 0.0013205 | -2 | 4 | -1.9987 | TRUE | FALSE
2018-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-08 | 0% | 0% | 0.0005812% | 70% | 0.0013579 | -2 | 4 | -1.9986 | 14.587 |  | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 0% | 0.0005812% | 70% | 0.0013579 | -2 | 4 | -1.9986 | TRUE | FALSE
2018-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-09 | 0% | 0% | 0.0006792% | 70% | 0.0013968 | -2 | 4 | -1.9986 | 14.764 |  | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0% | 0.0006792% | 70% | 0.0013968 | -2 | 4 | -1.9986 | TRUE | FALSE
2018-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-10 | 0% | 0% | 0.0007813% | 70% | 0.0014373 | -2 | 4 | -1.9986 | 14.9455 |  | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-10 | 0% | 0.0007813% | 70% | 0.0014373 | -2 | 4 | -1.9986 | TRUE | FALSE
2018-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-11 | 0% | 0% | 0.0008874% | 70% | 0.0014796 | -2 | 4 | -1.9985 | 15.1319 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0% | 0.0008874% | 70% | 0.0014796 | -2 | 4 | -1.9985 | TRUE | FALSE
2018-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-12 | 0% | 0% | 0.0009974% | 70% | 0.0015236 | -2 | 4 | -1.9985 | 15.323 |  | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 0% | 0.0009974% | 70% | 0.0015236 | -2 | 4 | -1.9985 | TRUE | FALSE
2018-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-13 | 0% | 0% | 0.001111% | 70% | 0.0015694 | -2 | 4 | -1.9984 | 15.5192 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-13 | 0% | 0.001111% | 70% | 0.0015694 | -2 | 4 | -1.9984 | TRUE | FALSE
2018-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-14 | 0% | 0% | 0.001229% | 70% | 0.0016172 | -2 | 4 | -1.9984 | 15.7203 |  | 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-14 | 0% | 0.001229% | 70% | 0.0016172 | -2 | 4 | -1.9984 | TRUE | FALSE
2018-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-15 | 0% | 0% | 0.001351% | 70% | 0.0016669 | -2 | 4 | -1.9983 | 15.9266 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 | 0% | 0.001351% | 70% | 0.0016669 | -2 | 4 | -1.9983 | TRUE | FALSE
2018-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-16 | 0% | 0% | 0.001476% | 70% | 0.0017187 | -2 | 4 | -1.9983 | 16.1382 |  | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-16 | 0% | 0.001476% | 70% | 0.0017187 | -2 | 4 | -1.9983 | TRUE | FALSE
2018-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-17 | 0% | 0% | 0.001606% | 70% | 0.0017727 | -2 | 4 | -1.9982 | 16.3551 |  | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 0% | 0.001606% | 70% | 0.0017727 | -2 | 4 | -1.9982 | TRUE | FALSE
2018-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-18 | 0% | 0% | 0.001739% | 70% | 0.0018289 | -2 | 4 | -1.9982 | 16.5775 |  | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0% | 0.001739% | 70% | 0.0018289 | -2 | 4 | -1.9982 | TRUE | FALSE
2018-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-19 | 0% | 0% | 0.001877% | 70% | 0.0018875 | -2 | 4 | -1.9981 | 16.8055 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 0% | 0.001877% | 70% | 0.0018875 | -2 | 4 | -1.9981 | TRUE | FALSE
2018-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-20 | 0% | 0% | 0.002018% | 70% | 0.0019486 | -2 | 4 | -1.9981 | 17.0391 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-20 | 0% | 0.002018% | 70% | 0.0019486 | -2 | 4 | -1.9981 | TRUE | FALSE
2018-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-21 | 0% | 0% | 0.002163% | 70% | 0.0020121 | -2 | 4 | -1.998 | 17.2784 |  | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-21 | 0% | 0.002163% | 70% | 0.0020121 | -2 | 4 | -1.998 | TRUE | FALSE
2018-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-22 | 0% | 0% | 0.002312% | 70% | 0.0020783 | -2 | 4 | -1.9979 | 17.5237 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0% | 0.002312% | 70% | 0.0020783 | -2 | 4 | -1.9979 | TRUE | FALSE
2018-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-23 | 0% | 0% | 0.002465% | 70% | 0.0021473 | -2 | 4 | -1.9979 | 17.776 |  | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0% | 0.002465% | 70% | 0.0021473 | -2 | 4 | -1.9979 | TRUE | FALSE
2018-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-24 | 0% | 0% | 0.00262% | 70% | 0.0022192 | -2 | 4 | -1.9978 | 18.0362 |  | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-24 | 0% | 0.00262% | 70% | 0.0022192 | -2 | 4 | -1.9978 | TRUE | FALSE
2018-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-25 | 0% | 0% | 0.002779% | 70% | 0.002294 | -2 | 4 | -1.9977 | 18.3037 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0% | 0.002779% | 70% | 0.002294 | -2 | 4 | -1.9977 | TRUE | FALSE
2018-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-26 | 0% | 0% | 0.00294% | 70% | 0.002372 | -2 | 4 | -1.9976 | 18.5776 |  | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 0% | 0.00294% | 70% | 0.002372 | -2 | 4 | -1.9976 | TRUE | FALSE
2018-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-27 | 0% | 0% | 0.003104% | 70% | 0.0024532 | -2 | 4 | -1.9975 | 18.8575 |  | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 | 0% | 0.003104% | 70% | 0.0024532 | -2 | 4 | -1.9975 | TRUE | FALSE
2018-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-28 | 0% | 0% | 0.003272% | 70% | 0.0025378 | -2 | 4 | -1.9975 | 19.1427 |  | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0% | 0.003272% | 70% | 0.0025378 | -2 | 4 | -1.9975 | TRUE | FALSE
2018-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-29 | 0% | 0% | 0.003442% | 70% | 0.0026259 | -2 | 4 | -1.9974 | 19.4325 |  | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0% | 0.003442% | 70% | 0.0026259 | -2 | 4 | -1.9974 | TRUE | FALSE
2018-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-30 | 0% | 0% | 0.003611% | 70% | 0.0027176 | -2 | 4 | -1.9973 | 19.7263 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 0% | 0.003611% | 70% | 0.0027176 | -2 | 4 | -1.9973 | TRUE | FALSE
2018-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-31 | 0% | 0% | 0.003776% | 70% | 0.0028132 | -2 | 4 | -1.9972 | 20.0234 |  | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0% | 0.003776% | 70% | 0.0028132 | -2 | 4 | -1.9972 | TRUE | FALSE
2018-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-01 | 0% | 0% | 0.003939% | 70% | 0.0029128 | -2 | 4 | -1.9971 | 20.3233 |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0% | 0.003939% | 70% | 0.0029128 | -2 | 4 | -1.9971 | TRUE | FALSE
2018-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-02 | 0% | 0% | 0.004097% | 70% | 0.0030164 | -2 | 4 | -1.997 | 20.6252 |  | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 | 0% | 0.004097% | 70% | 0.0030164 | -2 | 4 | -1.997 | TRUE | FALSE
2018-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-03 | 0% | 0% | 0.00425% | 70% | 0.0031244 | -2 | 4 | -1.9969 | 20.9286 |  | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | 0% | 0.00425% | 70% | 0.0031244 | -2 | 4 | -1.9969 | TRUE | FALSE
2018-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-04 | 0% | 0% | 0.004398% | 70% | 0.0032369 | -2 | 4 | -1.9968 | 21.2327 |  | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-04 | 0% | 0.004398% | 70% | 0.0032369 | -2 | 4 | -1.9968 | TRUE | FALSE
2018-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-05 | 0% | 0% | 0.00454% | 70% | 0.003354 | -2 | 4 | -1.9966 | 21.537 |  | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 0% | 0.00454% | 70% | 0.003354 | -2 | 4 | -1.9966 | TRUE | FALSE
2018-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-06 | 0% | 0% | 0.004674% | 70% | 0.003476 | -2 | 4 | -1.9965 | 21.844 |  | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0% | 0.004674% | 70% | 0.003476 | -2 | 4 | -1.9965 | TRUE | FALSE
2018-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-07 | 0% | 0% | 0.004794% | 70% | 0.003603 | -2 | 4 | -1.9964 | 22.1563 |  | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0% | 0.004794% | 70% | 0.003603 | -2 | 4 | -1.9964 | TRUE | FALSE
2018-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-08 | 0% | 0% | 0.0049% | 70% | 0.0037354 | -2 | 4 | -1.9963 | 22.4731 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0% | 0.0049% | 70% | 0.0037354 | -2 | 4 | -1.9963 | TRUE | FALSE
2018-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-09 | 0% | 0% | 0.00499% | 70% | 0.0038731 | -2 | 4 | -1.9961 | 22.7936 |  | 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 0% | 0.00499% | 70% | 0.0038731 | -2 | 4 | -1.9961 | TRUE | FALSE
2018-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-10 | 0% | 0% | 0.005064% | 70% | 0.0040166 | -2 | 4 | -1.996 | 23.1171 |  | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0% | 0.005064% | 70% | 0.0040166 | -2 | 4 | -1.996 | TRUE | FALSE
2018-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-11 | 0% | 0% | 0.005119% | 70% | 0.004166 | -2 | 4 | -1.9958 | 23.4429 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 0% | 0.005119% | 70% | 0.004166 | -2 | 4 | -1.9958 | TRUE | FALSE
2018-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-12 | 0% | 0% | 0.005155% | 70% | 0.0043216 | -2 | 4 | -1.9957 | 23.7701 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0% | 0.005155% | 70% | 0.0043216 | -2 | 4 | -1.9957 | TRUE | FALSE
2018-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-13 | 0% | 0% | 0.005172% | 70% | 0.0044836 | -2 | 4 | -1.9955 | 24.0981 |  | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 0% | 0.005172% | 70% | 0.0044836 | -2 | 4 | -1.9955 | TRUE | FALSE
2018-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-14 | 0% | 0% | 0.005178% | 70% | 0.0046523 | -2 | 4 | -1.9953 | 24.4262 |  | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 0% | 0.005178% | 70% | 0.0046523 | -2 | 4 | -1.9953 | TRUE | FALSE
2018-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-15 | 0% | 0% | 0.005172% | 70% | 0.0048279 | -2 | 4 | -1.9952 | 24.7534 |  | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 | 0% | 0.005172% | 70% | 0.0048279 | -2 | 4 | -1.9952 | TRUE | FALSE
2018-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-16 | 0% | 0% | 0.005153% | 70% | 0.0050108 | -2 | 4 | -1.995 | 25.0792 |  | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-16 | 0% | 0.005153% | 70% | 0.0050108 | -2 | 4 | -1.995 | TRUE | FALSE
2018-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-17 | 0% | 0% | 0.005122% | 70% | 0.0052012 | -2 | 4 | -1.9948 | 25.4027 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-17 | 0% | 0.005122% | 70% | 0.0052012 | -2 | 4 | -1.9948 | TRUE | FALSE
2018-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-18 | 0% | 0% | 0.005076% | 70% | 0.0053994 | -2 | 4 | -1.9946 | 25.7233 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-18 | 0% | 0.005076% | 70% | 0.0053994 | -2 | 4 | -1.9946 | TRUE | FALSE
2018-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-19 | 0% | 0% | 0.005016% | 70% | 0.0056058 | -2 | 4 | -1.9944 | 26.0401 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 | 0% | 0.005016% | 70% | 0.0056058 | -2 | 4 | -1.9944 | TRUE | FALSE
2018-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-20 | 0% | 0% | 0.004939% | 70% | 0.0058207 | -2 | 4 | -1.9942 | 26.3543 |  | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 0% | 0.004939% | 70% | 0.0058207 | -2 | 4 | -1.9942 | TRUE | FALSE
2018-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-21 | 0% | 0% | 0.004846% | 70% | 0.0060444 | -2 | 4 | -1.994 | 26.6675 |  | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-21 | 0% | 0.004846% | 70% | 0.0060444 | -2 | 4 | -1.994 | TRUE | FALSE
2018-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-22 | 0% | 0% | 0.004743% | 70% | 0.0062772 | -2 | 4 | -1.9937 | 26.9797 |  | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 0% | 0.004743% | 70% | 0.0062772 | -2 | 4 | -1.9937 | TRUE | FALSE
2018-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-23 | 0% | 0% | 0.004631% | 70% | 0.0065196 | -2 | 4 | -1.9935 | 27.2909 |  | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 0% | 0.004631% | 70% | 0.0065196 | -2 | 4 | -1.9935 | TRUE | FALSE
2018-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-24 | 0% | 0% | 0.004509% | 70% | 0.0067719 | -2 | 4 | -1.9932 | 27.6011 |  | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-24 | 0% | 0.004509% | 70% | 0.0067719 | -2 | 4 | -1.9932 | TRUE | FALSE
2018-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-25 | 0% | 0% | 0.004377% | 70% | 0.0070345 | -2 | 4 | -1.993 | 27.9103 |  | 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 | 0% | 0.004377% | 70% | 0.0070345 | -2 | 4 | -1.993 | TRUE | FALSE
2018-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-26 | 0% | 0% | 0.004235% | 70% | 0.0073078 | -2 | 4 | -1.9927 | 28.2185 |  | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-26 | 0% | 0.004235% | 70% | 0.0073078 | -2 | 4 | -1.9927 | TRUE | FALSE
2018-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-27 | 0% | 0% | 0.004086% | 70% | 0.0075923 | -2 | 4 | -1.9924 | 28.5257 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 | 0% | 0.004086% | 70% | 0.0075923 | -2 | 4 | -1.9924 | TRUE | FALSE
2018-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-28 | 0% | 0% | 0.003926% | 70% | 0.0078884 | -2 | 4 | -1.9921 | 28.8319 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0% | 0.003926% | 70% | 0.0078884 | -2 | 4 | -1.9921 | TRUE | FALSE
2018-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-01 | 0% | 0% | 0.003754% | 70% | 0.0081965 | -2 | 4 | -1.9918 | 29.1371 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0% | 0.003754% | 70% | 0.0081965 | -2 | 4 | -1.9918 | TRUE | FALSE
2018-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-02 | 0% | 0% | 0.003571% | 70% | 0.0085171 | -2 | 4 | -1.9915 | 29.4414 |  | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 0% | 0.003571% | 70% | 0.0085171 | -2 | 4 | -1.9915 | TRUE | FALSE
2018-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-03 | 0% | 0% | 0.003377% | 70% | 0.0088507 | -2 | 4 | -1.9911 | 29.7446 |  | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-03 | 0% | 0.003377% | 70% | 0.0088507 | -2 | 4 | -1.9911 | TRUE | FALSE
2018-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-04 | 0% | 0% | 0.00317% | 70% | 0.0091979 | -2 | 4 | -1.9908 | 30.0469 |  | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-04 | 0% | 0.00317% | 70% | 0.0091979 | -2 | 4 | -1.9908 | TRUE | FALSE
2018-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-05 | 0% | 0% | 0.00295% | 70% | 0.0095591 | -2 | 4 | -1.9904 | 30.3481 |  | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0% | 0.00295% | 70% | 0.0095591 | -2 | 4 | -1.9904 | TRUE | FALSE
2018-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-06 | 0% | 0% | 0.002717% | 70% | 0.0099348 | -2 | 4 | -1.9901 | 30.6493 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 0% | 0.002717% | 70% | 0.0099348 | -2 | 4 | -1.9901 | TRUE | FALSE
2018-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-07 | 0% | 0% | 0.002485% | 70% | 0.010326 | -2 | 4 | -1.9897 | 30.951 |  | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0% | 0.002485% | 70% | 0.010326 | -2 | 4 | -1.9897 | TRUE | FALSE
2018-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-08 | 0% | 0% | 0.002255% | 70% | 0.010732 | -2 | 4 | -1.9893 | 31.2529 |  | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 0% | 0.002255% | 70% | 0.010732 | -2 | 4 | -1.9893 | TRUE | FALSE
2018-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-09 | 0% | 0% | 0.002026% | 70% | 0.011155 | -2 | 4 | -1.9888 | 31.5546 |  | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-09 | 0% | 0.002026% | 70% | 0.011155 | -2 | 4 | -1.9888 | TRUE | FALSE
2018-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-10 | 0% | 0% | 0.001801% | 70% | 0.011595 | -2 | 4 | -1.9884 | 31.8555 |  | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-10 | 0% | 0.001801% | 70% | 0.011595 | -2 | 4 | -1.9884 | TRUE | FALSE
2018-03-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-11 | 0% | 0% | 0.001581% | 70% | 0.012053 | -2 | 4 | -1.9879 | 32.1552 |  | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-11 | 0% | 0.001581% | 70% | 0.012053 | -2 | 4 | -1.9879 | TRUE | FALSE
2018-03-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-12 | 0% | 0% | 0.001367% | 70% | 0.012529 | -2 | 4 | -1.9875 | 32.4534 |  | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 0% | 0.001367% | 70% | 0.012529 | -2 | 4 | -1.9875 | TRUE | FALSE
2018-03-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 0.001168% | 70% | 0.013024 | -2 | 4 | -1.987 | 32.7496 |  | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0% | 0.001168% | 70% | 0.013024 | -2 | 4 | -1.987 | TRUE | FALSE
2018-03-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-14 | 0% | 0% | 0.0009797% | 70% | 0.013538 | -2 | 4 | -1.9865 | 33.0434 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0% | 0.0009797% | 70% | 0.013538 | -2 | 4 | -1.9865 | TRUE | FALSE
2018-03-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-15 | 0% | 0% | 0.0008043% | 70% | 0.014073 | -2 | 4 | -1.9859 | 33.3343 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0% | 0.0008043% | 70% | 0.014073 | -2 | 4 | -1.9859 | TRUE | FALSE
2018-03-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-16 | 0% | 0% | 0.0006436% | 70% | 0.01463 | -2 | 4 | -1.9854 | 33.6219 |  | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 | 0% | 0.0006436% | 70% | 0.01463 | -2 | 4 | -1.9854 | TRUE | FALSE
2018-03-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-17 | 0% | 0% | 0.0005% | 70% | 0.015208 | -2 | 4 | -1.9848 | 33.9058 |  | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-17 | 0% | 0.0005% | 70% | 0.015208 | -2 | 4 | -1.9848 | TRUE | FALSE
2018-03-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-18 | 0% | 0% | 0.0003756% | 70% | 0.015809 | -2 | 4 | -1.9842 | 34.1855 |  | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-18 | 0% | 0.0003756% | 70% | 0.015809 | -2 | 4 | -1.9842 | TRUE | FALSE
2018-03-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-19 | 0% | 0% | 0.000273% | 70% | 0.016433 | -2 | 4 | -1.9836 | 34.4607 |  | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | 0% | 0.000273% | 70% | 0.016433 | -2 | 4 | -1.9836 | TRUE | FALSE
2018-03-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-20 | 0% | 0% | 0.0001948% | 70% | 0.017082 | -2 | 4 | -1.9829 | 34.7331 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0% | 0.0001948% | 70% | 0.017082 | -2 | 4 | -1.9829 | TRUE | FALSE
2018-03-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-21 | 0% | 0% | 0.0001439% | 70% | 0.017757 | -2 | 4 | -1.9822 | 35.0045 |  | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0% | 0.0001439% | 70% | 0.017757 | -2 | 4 | -1.9822 | TRUE | FALSE
2018-03-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-22 | 0% | 0% | 9.926e-05% | 70% | 0.018458 | -2 | 4 | -1.9815 | 35.2743 |  | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0% | 9.926e-05% | 70% | 0.018458 | -2 | 4 | -1.9815 | TRUE | FALSE
2018-03-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-23 | 0% | 0% | 6.162e-05% | 70% | 0.019186 | -2 | 4 | -1.9808 | 35.542 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 0% | 6.162e-05% | 70% | 0.019186 | -2 | 4 | -1.9808 | TRUE | FALSE
2018-03-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-24 | 0% | 0% | 3.188e-05% | 70% | 0.019942 | -2 | 4 | -1.9801 | 35.807 |  | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-24 | 0% | 3.188e-05% | 70% | 0.019942 | -2 | 4 | -1.9801 | TRUE | FALSE
2018-03-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-25 | 0% | 0% | 1.1e-05% | 70% | 0.020728 | -2 | 4 | -1.9793 | 36.0689 |  | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0% | 1.1e-05% | 70% | 0.020728 | -2 | 4 | -1.9793 | TRUE | FALSE
2018-03-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-26 | 0% | 0% | 1.323e-08% | 70% | 0.021543 | -2 | 4 | -1.9785 | 36.327 |  | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0% | 1.323e-08% | 70% | 0.021543 | -2 | 4 | -1.9785 | TRUE | FALSE
2018-03-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-27 | 0% | 0% | 1.065e-08% | 70% | 0.02239 | -2 | 4 | -1.9776 | 36.5809 |  | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 0% | 1.065e-08% | 70% | 0.02239 | -2 | 4 | -1.9776 | TRUE | FALSE
2018-03-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-28 | 0% | 0% | 8.262e-09% | 70% | 0.023269 | -2 | 4 | -1.9767 | 36.83 |  | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0% | 8.262e-09% | 70% | 0.023269 | -2 | 4 | -1.9767 | TRUE | FALSE
2018-03-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-29 | 0% | 0% | 6.107e-09% | 70% | 0.024182 | -2 | 4 | -1.9758 | 37.0738 |  | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 0% | 6.107e-09% | 70% | 0.024182 | -2 | 4 | -1.9758 | TRUE | FALSE
2018-03-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-30 | 0% | 0% | 4.214e-09% | 70% | 0.02513 | -2 | 4 | -1.9749 | 37.3118 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 0% | 4.214e-09% | 70% | 0.02513 | -2 | 4 | -1.9749 | TRUE | FALSE
2018-03-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-31 | 0% | 0% | 2.617e-09% | 70% | 0.026113 | -2 | 4 | -1.9739 | 37.5434 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 0% | 2.617e-09% | 70% | 0.026113 | -2 | 4 | -1.9739 | TRUE | FALSE
2018-04-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-01 | 0% | 0% | 1.355e-09% | 70% | 0.027133 | -2 | 4 | -1.9729 | 37.768 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-01 | 0% | 1.355e-09% | 70% | 0.027133 | -2 | 4 | -1.9729 | TRUE | FALSE
2018-04-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-02 | 0% | 0% | 4.676e-10% | 70% | 0.028191 | -2 | 4 | -1.9718 | 37.9852 |  | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0% | 4.676e-10% | 70% | 0.028191 | -2 | 4 | -1.9718 | TRUE | FALSE
2018-04-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.029289 | -2 | 4 | -1.9707 | 38.1946 |  | 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 70% | 0.029289 | -2 | 4 | -1.9707 | TRUE | FALSE
2018-04-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.030427 | -2 | 4 | -1.9696 | 38.3965 |  | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 70% | 0.030427 | -2 | 4 | -1.9696 | TRUE | FALSE
2018-04-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.031607 | -2 | 4 | -1.9684 | 38.5915 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 70% | 0.031607 | -2 | 4 | -1.9684 | TRUE | FALSE
2018-04-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.03283 | -2 | 4 | -1.9672 | 38.7801 |  | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 70% | 0.03283 | -2 | 4 | -1.9672 | TRUE | FALSE
2018-04-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.034098 | -2 | 4 | -1.9659 | 38.9629 |  | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 70% | 0.034098 | -2 | 4 | -1.9659 | TRUE | FALSE
2018-04-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.035412 | -2 | 4 | -1.9646 | 39.1403 |  | 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 70% | 0.035412 | -2 | 4 | -1.9646 | TRUE | FALSE
2018-04-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.036773 | -2 | 4 | -1.9632 | 39.313 |  | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 70% | 0.036773 | -2 | 4 | -1.9632 | TRUE | FALSE
2018-04-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.038183 | -2 | 4 | -1.9618 | 39.4814 |  | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 70% | 0.038183 | -2 | 4 | -1.9618 | TRUE | FALSE
2018-04-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.039643 | -2 | 4 | -1.9604 | 39.6461 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 70% | 0.039643 | -2 | 4 | -1.9604 | TRUE | FALSE
2018-04-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.041154 | -2 | 4 | -1.9588 | 39.8076 |  | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 70% | 0.041154 | -2 | 4 | -1.9588 | TRUE | FALSE
2018-04-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.042719 | -2 | 4 | -1.9573 | 39.9665 |  | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 70% | 0.042719 | -2 | 4 | -1.9573 | TRUE | FALSE
2018-04-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.044337 | -2 | 4 | -1.9557 | 40.1233 |  | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 70% | 0.044337 | -2 | 4 | -1.9557 | TRUE | FALSE
2018-04-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.046012 | -2 | 4 | -1.954 | 40.2785 |  | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 70% | 0.046012 | -2 | 4 | -1.954 | TRUE | FALSE
2018-04-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.047743 | -2 | 4 | -1.9523 | 40.4327 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 70% | 0.047743 | -2 | 4 | -1.9523 | TRUE | FALSE
2018-04-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.049534 | -2 | 4 | -1.9505 | 40.5855 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 70% | 0.049534 | -2 | 4 | -1.9505 | TRUE | FALSE
2018-04-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.051384 | -2 | 4 | -1.9486 | 40.7361 |  | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 70% | 0.051384 | -2 | 4 | -1.9486 | TRUE | FALSE
2018-04-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.053296 | -2 | 4 | -1.9467 | 40.8843 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 70% | 0.053296 | -2 | 4 | -1.9467 | FALSE | FALSE
2018-04-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-20 | 0.00219% | 0.01929% | 0% | 70% | 0.055271 | -2 | 4 | -1.9447 | 41.021 |  | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 | 0.01929% | 0% | 70% | 0.055271 | -2 | 4 | -1.9447 | FALSE | FALSE
2018-04-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-21 | 0.00438% | 0.03857% | 0% | 70% | 0.057311 | -2 | 4 | -1.9427 | 41.1548 |  | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 | 0.03857% | 0% | 70% | 0.057311 | -2 | 4 | -1.9427 | FALSE | FALSE
2018-04-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-22 | 0.006571% | 0.05784% | 0% | 70% | 0.059416 | -2 | 4 | -1.9406 | 41.2855 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0.05784% | 0% | 70% | 0.059416 | -2 | 4 | -1.9406 | FALSE | FALSE
2018-04-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-23 | 0.008761% | 0.0771% | 0% | 70% | 0.061588 | -2 | 4 | -1.9384 | 41.4128 |  | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0.0771% | 0% | 70% | 0.061588 | -2 | 4 | -1.9384 | FALSE | FALSE
2018-04-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-24 | 0.01095% | 0.09635% | 0% | 70% | 0.063829 | -2 | 4 | -1.9362 | 41.5366 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0.09635% | 0% | 70% | 0.063829 | -2 | 4 | -1.9362 | FALSE | FALSE
2018-04-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-25 | 0.01314% | 0.1156% | 0% | 70% | 0.06614 | -2 | 4 | -1.9339 | 41.6567 |  | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0.1156% | 0% | 70% | 0.06614 | -2 | 4 | -1.9339 | FALSE | FALSE
2018-04-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-26 | 0.01533% | 0.1348% | 0% | 70% | 0.068522 | -2 | 4 | -1.9315 | 41.7727 |  | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-26 | 0.1348% | 0% | 70% | 0.068522 | -2 | 4 | -1.9315 | FALSE | FALSE
2018-04-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-27 | 0.01752% | 0.1541% | 0% | 70% | 0.070977 | -2 | 4 | -1.929 | 41.8846 |  | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-27 | 0.1541% | 0% | 70% | 0.070977 | -2 | 4 | -1.929 | FALSE | FALSE
2018-04-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-28 | 0.01971% | 0.1733% | 0% | 70% | 0.073504 | -2 | 4 | -1.9265 | 41.9921 |  | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-28 | 0.1733% | 0% | 70% | 0.073504 | -2 | 4 | -1.9265 | FALSE | FALSE
2018-04-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-29 | 0.0219% | 0.1925% | 0% | 70% | 0.076107 | -2 | 4 | -1.9239 | 42.095 |  | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-29 | 0.1925% | 0% | 70% | 0.076107 | -2 | 4 | -1.9239 | FALSE | FALSE
2018-04-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-30 | 0.02409% | 0.2117% | 0% | 70% | 0.078785 | -2 | 4 | -1.9212 | 42.1931 |  | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 0.2117% | 0% | 70% | 0.078785 | -2 | 4 | -1.9212 | FALSE | FALSE
2018-05-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-01 | 0.02628% | 0.2309% | 0% | 70% | 0.08154 | -2 | 4 | -1.9185 | 42.2869 |  | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 0.2309% | 0% | 70% | 0.08154 | -2 | 4 | -1.9185 | FALSE | FALSE
2018-05-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-02 | 0.02847% | 0.2501% | 0% | 70% | 0.084372 | -2 | 4 | -1.9156 | 42.3771 |  | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0.2501% | 0% | 70% | 0.084372 | -2 | 4 | -1.9156 | FALSE | FALSE
2018-05-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-03 | 0.03066% | 0.2693% | 0% | 70% | 0.087283 | -2 | 4 | -1.9127 | 42.4635 |  | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0.2693% | 0% | 70% | 0.087283 | -2 | 4 | -1.9127 | FALSE | FALSE
2018-05-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-04 | 0.03285% | 0.2885% | 0% | 70% | 0.090273 | -2 | 4 | -1.9097 | 42.5461 |  | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 0.2885% | 0% | 70% | 0.090273 | -2 | 4 | -1.9097 | FALSE | FALSE
2018-05-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-05 | 0.03504% | 0.3077% | 0% | 70% | 0.093343 | -2 | 4 | -1.9067 | 42.6248 |  | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-05 | 0.3077% | 0% | 70% | 0.093343 | -2 | 4 | -1.9067 | FALSE | FALSE
2018-05-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-06 | 0.03723% | 0.3269% | 0% | 70% | 0.096494 | -2 | 4 | -1.9035 | 42.6994 |  | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-06 | 0.3269% | 0% | 70% | 0.096494 | -2 | 4 | -1.9035 | FALSE | FALSE
2018-05-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-07 | 0.03942% | 0.3461% | 0% | 70% | 0.099725 | -2 | 4 | -1.9003 | 42.7698 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 0.3461% | 0% | 70% | 0.099725 | -2 | 4 | -1.9003 | FALSE | FALSE
2018-05-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-08 | 0.04161% | 0.3653% | 0% | 70% | 0.10304 | -2 | 4 | -1.897 | 42.836 |  | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0.3653% | 0% | 70% | 0.10304 | -2 | 4 | -1.897 | FALSE | FALSE
2018-05-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-09 | 0.0438% | 0.3845% | 0% | 70% | 0.10643 | -2 | 4 | -1.8936 | 42.8978 |  | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.3845% | 0% | 70% | 0.10643 | -2 | 4 | -1.8936 | FALSE | FALSE
2018-05-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-10 | 0.04599% | 0.4037% | 0% | 70% | 0.10991 | -2 | 4 | -1.8901 | 42.9551 |  | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 0.4037% | 0% | 70% | 0.10991 | -2 | 4 | -1.8901 | FALSE | FALSE
2018-05-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-11 | 0.04817% | 0.4229% | 0% | 70% | 0.11346 | -2 | 4 | -1.8865 | 43.0079 |  | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 0.4229% | 0% | 70% | 0.11346 | -2 | 4 | -1.8865 | FALSE | FALSE
2018-05-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-12 | 0.05036% | 0.4421% | 0% | 70% | 0.1171 | -2 | 4 | -1.8829 | 43.056 |  | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-12 | 0.4421% | 0% | 70% | 0.1171 | -2 | 4 | -1.8829 | FALSE | FALSE
2018-05-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-13 | 0.05255% | 0.4613% | 0% | 70% | 0.12082 | -2 | 4 | -1.8792 | 43.0993 |  | 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0.4613% | 0% | 70% | 0.12082 | -2 | 4 | -1.8792 | FALSE | FALSE
2018-05-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-14 | 0.05474% | 0.4805% | 0% | 70% | 0.12462 | -2 | 4 | -1.8754 | 43.1377 |  | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0.4805% | 0% | 70% | 0.12462 | -2 | 4 | -1.8754 | FALSE | FALSE
2018-05-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-15 | 0.05693% | 0.4997% | 0% | 70% | 0.12849 | -2 | 4 | -1.8715 | 43.1702 |  | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0.4997% | 0% | 70% | 0.12849 | -2 | 4 | -1.8715 | FALSE | FALSE
2018-05-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-16 | 0.05912% | 0.5189% | 0% | 70% | 0.13245 | -2 | 4 | -1.8675 | 43.1963 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0.5189% | 0% | 70% | 0.13245 | -2 | 4 | -1.8675 | FALSE | FALSE
2018-05-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-17 | 0.06131% | 0.5381% | 0% | 70% | 0.13648 | -2 | 4 | -1.8635 | 43.2165 |  | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | 0.5381% | 0% | 70% | 0.13648 | -2 | 4 | -1.8635 | FALSE | FALSE
2018-05-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-18 | 0.0635% | 0.5574% | 0% | 70% | 0.14059 | -2 | 4 | -1.8594 | 43.2313 |  | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | 0.5574% | 0% | 70% | 0.14059 | -2 | 4 | -1.8594 | FALSE | FALSE
2018-05-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-19 | 0.06569% | 0.5766% | 0% | 70% | 0.14478 | -2 | 4 | -1.8552 | 43.2413 |  | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-19 | 0.5766% | 0% | 70% | 0.14478 | -2 | 4 | -1.8552 | FALSE | FALSE
2018-05-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-20 | 0.06788% | 0.5958% | 0% | 70% | 0.14904 | -2 | 4 | -1.851 | 43.247 |  | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-20 | 0.5958% | 0% | 70% | 0.14904 | -2 | 4 | -1.851 | FALSE | FALSE
2018-05-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-21 | 0.07006% | 0.615% | 0% | 70% | 0.15337 | -2 | 4 | -1.8466 | 43.249 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 | 0.615% | 0% | 70% | 0.15337 | -2 | 4 | -1.8466 | FALSE | FALSE
2018-05-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-22 | 0.07225% | 0.6343% | 0% | 70% | 0.15777 | -2 | 4 | -1.8422 | 43.2477 |  | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0.6343% | 0% | 70% | 0.15777 | -2 | 4 | -1.8422 | FALSE | FALSE
2018-05-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-23 | 0.07444% | 0.6535% | 0% | 70% | 0.16224 | -2 | 4 | -1.8378 | 43.2437 |  | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | 0.6535% | 0% | 70% | 0.16224 | -2 | 4 | -1.8378 | FALSE | FALSE
2018-05-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-24 | 0.07663% | 0.6727% | 0% | 70% | 0.16677 | -2 | 4 | -1.8332 | 43.2376 |  | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.6727% | 0% | 70% | 0.16677 | -2 | 4 | -1.8332 | FALSE | FALSE
2018-05-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-25 | 0.07882% | 0.692% | 0% | 70% | 0.17137 | -2 | 4 | -1.8286 | 43.2298 |  | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 | 0.692% | 0% | 70% | 0.17137 | -2 | 4 | -1.8286 | FALSE | FALSE
2018-05-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-26 | 0.08101% | 0.7112% | 0% | 70% | 0.17603 | -2 | 4 | -1.824 | 43.2209 |  | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-26 | 0.7112% | 0% | 70% | 0.17603 | -2 | 4 | -1.824 | FALSE | FALSE
2018-05-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-27 | 0.0832% | 0.7305% | 0% | 70% | 0.18074 | -2 | 4 | -1.8193 | 43.2115 |  | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 | 0.7305% | 0% | 70% | 0.18074 | -2 | 4 | -1.8193 | FALSE | FALSE
2018-05-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-28 | 0.08538% | 0.7497% | 0% | 70% | 0.18551 | -2 | 4 | -1.8145 | 43.202 |  | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0.7497% | 0% | 70% | 0.18551 | -2 | 4 | -1.8145 | FALSE | FALSE
2018-05-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-29 | 0.08757% | 0.7689% | 0% | 70% | 0.19033 | -2 | 4 | -1.8097 | 43.1914 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0.7689% | 0% | 70% | 0.19033 | -2 | 4 | -1.8097 | FALSE | FALSE
2018-05-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-30 | 0.08976% | 0.7881% | 0% | 70% | 0.1952 | -2 | 4 | -1.8048 | 43.1785 |  | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0.7881% | 0% | 70% | 0.1952 | -2 | 4 | -1.8048 | FALSE | FALSE
2018-05-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-31 | 0.09195% | 0.8074% | 0% | 70% | 0.20011 | -2 | 4 | -1.7999 | 43.1634 |  | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 | 0.8074% | 0% | 70% | 0.20011 | -2 | 4 | -1.7999 | FALSE | FALSE
2018-06-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-01 | 0.09414% | 0.8266% | 0% | 70% | 0.20507 | -2 | 4 | -1.7949 | 43.1461 |  | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0.8266% | 0% | 70% | 0.20507 | -2 | 4 | -1.7949 | FALSE | FALSE
2018-06-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-02 | 0.09633% | 0.8458% | 0% | 70% | 0.21006 | -2 | 4 | -1.7899 | 43.1267 |  | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | 0.8458% | 0% | 70% | 0.21006 | -2 | 4 | -1.7899 | FALSE | FALSE
2018-06-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-03 | 0.09851% | 0.865% | 0% | 70% | 0.21508 | -2 | 4 | -1.7849 | 43.1054 |  | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 0.865% | 0% | 70% | 0.21508 | -2 | 4 | -1.7849 | FALSE | FALSE
2018-06-04 | 14.737 | 14.7519 | 14.8835 | 14.8835 | 0.34207 |  | 14.8835 | 2018 | 2018-06-04 | 0.1007% | 0.8842% | 0% | 70% | 0.22014 | -2 | 4 | -1.7799 | 43.0823 |  | 2018-06-04 | 14.737 | 14.7519 | 14.8835 | 2018-06-04 | 0.8842% | 0% | 70% | 0.22014 | -2 | 4 | -1.7799 | FALSE | FALSE
2018-06-05 | 13.129 | 13.1425 | 13.2623 | 13.2623 | 0.30492 |  | 13.2623 | 2018 | 2018-06-05 | 0.1029% | 0.9034% | 0% | 70% | 0.22522 | -2 | 4 | -1.7748 | 43.0574 |  | 2018-06-05 | 13.129 | 13.1425 | 13.2623 | 2018-06-05 | 0.9034% | 0% | 70% | 0.22522 | -2 | 4 | -1.7748 | FALSE | FALSE
2018-06-06 | 12.707 | 12.7204 | 12.8388 | 12.8388 | 0.2953 |  | 12.8388 | 2018 | 2018-06-06 | 0.1051% | 0.9226% | 0% | 70% | 0.23032 | -2 | 4 | -1.7697 | 43.031 |  | 2018-06-06 | 12.707 | 12.7204 | 12.8388 | 2018-06-06 | 0.9226% | 0% | 70% | 0.23032 | -2 | 4 | -1.7697 | FALSE | FALSE
2018-06-07 | 34.431 | 34.468 | 34.7957 | 34.7957 | 0.80066 |  | 34.7957 | 2018 | 2018-06-07 | 0.1073% | 0.9418% | 0% | 70% | 0.23544 | -2 | 4 | -1.7646 | 43.003 |  | 2018-06-07 | 34.431 | 34.468 | 34.7957 | 2018-06-07 | 0.9418% | 0% | 70% | 0.23544 | -2 | 4 | -1.7646 | FALSE | FALSE
2018-06-08 | 32.472 | 32.5076 | 32.823 | 32.823 | 0.75563 |  | 32.823 | 2018 | 2018-06-08 | 0.1095% | 0.9609% | 0% | 70% | 0.24057 | -2 | 4 | -1.7594 | 42.9736 |  | 2018-06-08 | 32.472 | 32.5076 | 32.823 | 2018-06-08 | 0.9609% | 0% | 70% | 0.24057 | -2 | 4 | -1.7594 | FALSE | FALSE
2018-06-09 | 30.879 | 30.9135 | 31.2195 | 31.2195 | 0.71907 |  | 31.2195 | 2018 | 2018-06-09 | 0.1116% | 0.9801% | 0% | 70% | 0.24571 | -2 | 4 | -1.7543 | 42.943 |  | 2018-06-09 | 30.879 | 30.9135 | 31.2195 | 2018-06-09 | 0.9801% | 0% | 70% | 0.24571 | -2 | 4 | -1.7543 | FALSE | FALSE
2018-06-10 | 13.008 | 13.0228 | 13.1543 | 13.1543 | 0.30314 |  | 13.1543 | 2018 | 2018-06-10 | 0.1138% | 0.9992% | 0% | 70% | 0.25086 | -2 | 4 | -1.7491 | 42.9112 |  | 2018-06-10 | 13.008 | 13.0228 | 13.1543 | 2018-06-10 | 0.9992% | 0% | 70% | 0.25086 | -2 | 4 | -1.7491 | FALSE | FALSE
2018-06-11 | 15.669 | 15.6872 | 15.8486 | 15.8486 | 0.36543 |  | 15.8486 | 2018 | 2018-06-11 | 0.116% | 1.018% | 0% | 70% | 0.256 | -2 | 4 | -1.744 | 42.8783 |  | 2018-06-11 | 15.669 | 15.6872 | 15.8486 | 2018-06-11 | 1.018% | 0% | 70% | 0.256 | -2 | 4 | -1.744 | FALSE | FALSE
2018-06-12 | 15.404 | 15.4222 | 15.5839 | 15.5839 | 0.35954 |  | 15.5839 | 2018 | 2018-06-12 | 0.1182% | 1.037% | 0% | 70% | 0.26115 | -2 | 4 | -1.7389 | 42.8439 |  | 2018-06-12 | 15.404 | 15.4222 | 15.5839 | 2018-06-12 | 1.037% | 0% | 70% | 0.26115 | -2 | 4 | -1.7389 | FALSE | FALSE
2018-06-13 | 33.49 | 33.5304 | 33.8884 | 33.8884 | 0.78234 |  | 33.8884 | 2018 | 2018-06-13 | 0.1204% | 1.056% | 0% | 70% | 0.26628 | -2 | 4 | -1.7337 | 42.8077 |  | 2018-06-13 | 33.49 | 33.5304 | 33.8884 | 2018-06-13 | 1.056% | 0% | 70% | 0.26628 | -2 | 4 | -1.7337 | FALSE | FALSE
2018-06-14 | 31.681 | 31.7199 | 32.0648 | 32.0648 | 0.74073 |  | 32.0648 | 2018 | 2018-06-14 | 0.1226% | 1.076% | 0% | 70% | 0.2714 | -2 | 4 | -1.7286 | 42.7697 |  | 2018-06-14 | 31.681 | 31.7199 | 32.0648 | 2018-06-14 | 1.076% | 0% | 70% | 0.2714 | -2 | 4 | -1.7286 | FALSE | FALSE
2018-06-15 | 24.002 | 24.032 | 24.2979 | 24.2979 | 0.56171 |  | 24.2979 | 2018 | 2018-06-15 | 0.1248% | 1.095% | 0% | 70% | 0.2765 | -2 | 4 | -1.7235 | 42.7301 |  | 2018-06-15 | 24.002 | 24.032 | 24.2979 | 2018-06-15 | 1.095% | 0% | 70% | 0.2765 | -2 | 4 | -1.7235 | FALSE | FALSE
2018-06-16 | 24.66 | 24.6913 | 24.9694 | 24.9694 | 0.57767 |  | 24.9694 | 2018 | 2018-06-16 | 0.127% | 1.114% | 0% | 70% | 0.28158 | -2 | 4 | -1.7184 | 42.689 |  | 2018-06-16 | 24.66 | 24.6913 | 24.9694 | 2018-06-16 | 1.114% | 0% | 70% | 0.28158 | -2 | 4 | -1.7184 | FALSE | FALSE
2018-06-17 | 25.785 | 25.8183 | 26.1141 | 26.1141 | 0.60462 |  | 26.1141 | 2018 | 2018-06-17 | 0.1291% | 1.133% | 0% | 70% | 0.28663 | -2 | 4 | -1.7134 | 42.6464 |  | 2018-06-17 | 25.785 | 25.8183 | 26.1141 | 2018-06-17 | 1.133% | 0% | 70% | 0.28663 | -2 | 4 | -1.7134 | FALSE | FALSE
2018-06-18 | 27.601 | 27.6373 | 27.9593 | 27.9593 | 0.64787 |  | 27.9593 | 2018 | 2018-06-18 | 0.1313% | 1.152% | 0% | 70% | 0.29166 | -2 | 4 | -1.7083 | 42.6026 |  | 2018-06-18 | 27.601 | 27.6373 | 27.9593 | 2018-06-18 | 1.152% | 0% | 70% | 0.29166 | -2 | 4 | -1.7083 | FALSE | FALSE
2018-06-19 | 38.831 | 38.8829 | 39.3434 | 39.3434 | 0.91244 |  | 39.3434 | 2018 | 2018-06-19 | 0.1335% | 1.17% | 0% | 70% | 0.29665 | -2 | 4 | -1.7033 | 42.5575 |  | 2018-06-19 | 38.831 | 38.8829 | 39.3434 | 2018-06-19 | 1.17% | 0% | 70% | 0.29665 | -2 | 4 | -1.7033 | FALSE | FALSE
2018-06-20 | 6.39 | 6.3987 | 6.4757 | 6.4757 | 0.15031 |  | 6.4757 | 2018 | 2018-06-20 | 0.1357% | 1.189% | 0% | 70% | 0.30161 | -2 | 4 | -1.6984 | 42.5113 |  | 2018-06-20 | 6.39 | 6.3987 | 6.4757 | 2018-06-20 | 1.189% | 0% | 70% | 0.30161 | -2 | 4 | -1.6984 | FALSE | FALSE
2018-06-21 | 30.151 | 30.1926 | 30.5619 | 30.5619 | 0.71003 |  | 30.5619 | 2018 | 2018-06-21 | 0.1379% | 1.208% | 0% | 70% | 0.30652 | -2 | 4 | -1.6935 | 42.4642 |  | 2018-06-21 | 30.151 | 30.1926 | 30.5619 | 2018-06-21 | 1.208% | 0% | 70% | 0.30652 | -2 | 4 | -1.6935 | FALSE | FALSE
2018-06-22 | 34.847 | 34.8959 | 35.3294 | 35.3294 | 0.82155 |  | 35.3294 | 2018 | 2018-06-22 | 0.1401% | 1.227% | 0% | 70% | 0.31139 | -2 | 4 | -1.6886 | 42.4161 |  | 2018-06-22 | 34.847 | 34.8959 | 35.3294 | 2018-06-22 | 1.227% | 0% | 70% | 0.31139 | -2 | 4 | -1.6886 | FALSE | FALSE
2018-06-23 | 42.721 | 42.7819 | 43.3216 | 43.3216 | 1.0083 |  | 43.3216 | 2018 | 2018-06-23 | 0.1423% | 1.246% | 0% | 70% | 0.31621 | -2 | 4 | -1.6838 | 42.3673 |  | 2018-06-23 | 42.721 | 42.7819 | 43.3216 | 2018-06-23 | 1.246% | 0% | 70% | 0.31621 | -2 | 4 | -1.6838 | FALSE | FALSE
2018-06-24 | 37.033 | 37.0866 | 37.5616 | 37.5616 | 0.87512 |  | 37.5616 | 2018 | 2018-06-24 | 0.1445% | 1.265% | 0% | 70% | 0.32098 | -2 | 4 | -1.679 | 42.3178 |  | 2018-06-24 | 37.033 | 37.0866 | 37.5616 | 2018-06-24 | 1.265% | 0% | 70% | 0.32098 | -2 | 4 | -1.679 | FALSE | FALSE
2018-06-25 | 41.579 | 41.6401 | 42.1814 | 42.1814 | 0.9837 |  | 42.1814 | 2018 | 2018-06-25 | 0.1466% | 1.283% | 0% | 70% | 0.32569 | -2 | 4 | -1.6743 | 42.2678 |  | 2018-06-25 | 41.579 | 41.6401 | 42.1814 | 2018-06-25 | 1.283% | 0% | 70% | 0.32569 | -2 | 4 | -1.6743 | FALSE | FALSE
2018-06-26 | 40.439 | 40.4993 | 41.0336 | 41.0336 | 0.95787 |  | 41.0336 | 2018 | 2018-06-26 | 0.1488% | 1.302% | 0% | 70% | 0.33035 | -2 | 4 | -1.6697 | 42.2177 |  | 2018-06-26 | 40.439 | 40.4993 | 41.0336 | 2018-06-26 | 1.302% | 0% | 70% | 0.33035 | -2 | 4 | -1.6697 | FALSE | FALSE
2018-06-27 | 37.919 | 37.9764 | 38.4847 | 38.4847 | 0.89924 |  | 38.4847 | 2018 | 2018-06-27 | 0.151% | 1.321% | 0% | 70% | 0.33495 | -2 | 4 | -1.6651 | 42.1678 |  | 2018-06-27 | 37.919 | 37.9764 | 38.4847 | 2018-06-27 | 1.321% | 0% | 70% | 0.33495 | -2 | 4 | -1.6651 | FALSE | FALSE
2018-06-28 | 28.207 | 28.2503 | 28.6338 | 28.6338 | 0.66972 |  | 28.6338 | 2018 | 2018-06-28 | 0.1532% | 1.34% | 0% | 70% | 0.33948 | -2 | 4 | -1.6605 | 42.1178 |  | 2018-06-28 | 28.207 | 28.2503 | 28.6338 | 2018-06-28 | 1.34% | 0% | 70% | 0.33948 | -2 | 4 | -1.6605 | FALSE | FALSE
2018-06-29 | 35.696 | 35.7516 | 36.2438 | 36.2438 | 0.84854 |  | 36.2438 | 2018 | 2018-06-29 | 0.1554% | 1.358% | 0% | 70% | 0.34395 | -2 | 4 | -1.6561 | 42.0674 |  | 2018-06-29 | 35.696 | 35.7516 | 36.2438 | 2018-06-29 | 1.358% | 0% | 70% | 0.34395 | -2 | 4 | -1.6561 | FALSE | FALSE
2018-06-30 | 39.329 | 39.3911 | 39.9409 | 39.9409 | 0.93604 |  | 39.9409 | 2018 | 2018-06-30 | 0.1576% | 1.377% | 0% | 70% | 0.34835 | -2 | 4 | -1.6517 | 42.0162 |  | 2018-06-30 | 39.329 | 39.3911 | 39.9409 | 2018-06-30 | 1.377% | 0% | 70% | 0.34835 | -2 | 4 | -1.6517 | FALSE | FALSE
2018-07-01 | 35.72 | 35.7772 | 36.2834 | 36.2834 | 0.85121 |  | 36.2834 | 2018 | 2018-07-01 | 0.1598% | 1.395% | 0% | 70% | 0.35268 | -2 | 4 | -1.6473 | 41.964 |  | 2018-07-01 | 35.72 | 35.7772 | 36.2834 | 2018-07-01 | 1.395% | 0% | 70% | 0.35268 | -2 | 4 | -1.6473 | FALSE | FALSE
2018-07-02 | 32.353 | 32.4055 | 32.8702 | 32.8702 | 0.77196 |  | 32.8702 | 2018 | 2018-07-02 | 0.1619% | 1.414% | 0% | 70% | 0.35694 | -2 | 4 | -1.6431 | 41.9104 |  | 2018-07-02 | 32.353 | 32.4055 | 32.8702 | 2018-07-02 | 1.414% | 0% | 70% | 0.35694 | -2 | 4 | -1.6431 | FALSE | FALSE
2018-07-03 | 32.554 | 32.6075 | 33.0813 | 33.0813 | 0.77778 |  | 33.0813 | 2018 | 2018-07-03 | 0.1641% | 1.432% | 0% | 70% | 0.36112 | -2 | 4 | -1.6389 | 41.8552 |  | 2018-07-03 | 32.554 | 32.6075 | 33.0813 | 2018-07-03 | 1.432% | 0% | 70% | 0.36112 | -2 | 4 | -1.6389 | FALSE | FALSE
2018-07-04 | 30.202 | 30.2523 | 30.6976 | 30.6976 | 0.72257 |  | 30.6976 | 2018 | 2018-07-04 | 0.1663% | 1.451% | 0% | 70% | 0.36523 | -2 | 4 | -1.6348 | 41.7979 |  | 2018-07-04 | 30.202 | 30.2523 | 30.6976 | 2018-07-04 | 1.451% | 0% | 70% | 0.36523 | -2 | 4 | -1.6348 | FALSE | FALSE
2018-07-05 | 26.085 | 26.129 | 26.5186 | 26.5186 | 0.62497 |  | 26.5186 | 2018 | 2018-07-05 | 0.1685% | 1.469% | 0% | 70% | 0.36927 | -2 | 4 | -1.6307 | 41.7383 |  | 2018-07-05 | 26.085 | 26.129 | 26.5186 | 2018-07-05 | 1.469% | 0% | 70% | 0.36927 | -2 | 4 | -1.6307 | FALSE | FALSE
2018-07-06 | 34.455 | 34.5139 | 35.035 | 35.035 | 0.82673 |  | 35.035 | 2018 | 2018-07-06 | 0.1707% | 1.487% | 0% | 70% | 0.37323 | -2 | 4 | -1.6268 | 41.6761 |  | 2018-07-06 | 34.455 | 34.5139 | 35.035 | 2018-07-06 | 1.487% | 0% | 70% | 0.37323 | -2 | 4 | -1.6268 | FALSE | FALSE
2018-07-07 | 38.377 | 38.4435 | 39.0311 | 39.0311 | 0.92228 |  | 39.0311 | 2018 | 2018-07-07 | 0.1729% | 1.506% | 0% | 70% | 0.3771 | -2 | 4 | -1.6229 | 41.6109 |  | 2018-07-07 | 38.377 | 38.4435 | 39.0311 | 2018-07-07 | 1.506% | 0% | 70% | 0.3771 | -2 | 4 | -1.6229 | FALSE | FALSE
2018-07-08 | 38.091 | 38.1578 | 38.7483 | 38.7483 | 0.91692 |  | 38.7483 | 2018 | 2018-07-08 | 0.1751% | 1.524% | 0% | 70% | 0.3809 | -2 | 4 | -1.6191 | 41.5425 |  | 2018-07-08 | 38.091 | 38.1578 | 38.7483 | 2018-07-08 | 1.524% | 0% | 70% | 0.3809 | -2 | 4 | -1.6191 | FALSE | FALSE
2018-07-09 | 37.137 | 37.2029 | 37.7857 | 37.7857 | 0.8955 |  | 37.7857 | 2018 | 2018-07-09 | 0.1773% | 1.542% | 0% | 70% | 0.38462 | -2 | 4 | -1.6154 | 41.4705 |  | 2018-07-09 | 37.137 | 37.2029 | 37.7857 | 2018-07-09 | 1.542% | 0% | 70% | 0.38462 | -2 | 4 | -1.6154 | FALSE | FALSE
2018-07-10 | 39.479 | 39.55 | 40.1769 | 40.1769 | 0.95372 |  | 40.1769 | 2018 | 2018-07-10 | 0.1794% | 1.56% | 0% | 70% | 0.38826 | -2 | 4 | -1.6117 | 41.3945 |  | 2018-07-10 | 39.479 | 39.55 | 40.1769 | 2018-07-10 | 1.56% | 0% | 70% | 0.38826 | -2 | 4 | -1.6117 | FALSE | FALSE
2018-07-11 | 38.937 | 39.0078 | 39.6335 | 39.6335 | 0.94245 |  | 39.6335 | 2018 | 2018-07-11 | 0.1816% | 1.579% | 0% | 70% | 0.39181 | -2 | 4 | -1.6082 | 41.3146 |  | 2018-07-11 | 38.937 | 39.0078 | 39.6335 | 2018-07-11 | 1.579% | 0% | 70% | 0.39181 | -2 | 4 | -1.6082 | FALSE | FALSE
2018-07-12 | 31.432 | 31.4899 | 32.0008 | 32.0008 | 0.76234 |  | 32.0008 | 2018 | 2018-07-12 | 0.1838% | 1.597% | 0% | 70% | 0.39529 | -2 | 4 | -1.6047 | 41.2311 |  | 2018-07-12 | 31.432 | 31.4899 | 32.0008 | 2018-07-12 | 1.597% | 0% | 70% | 0.39529 | -2 | 4 | -1.6047 | FALSE | FALSE
2018-07-13 | 36.787 | 36.8556 | 37.4604 | 37.4604 | 0.89409 |  | 37.4604 | 2018 | 2018-07-13 | 0.186% | 1.615% | 0% | 70% | 0.39868 | -2 | 4 | -1.6013 | 41.1446 |  | 2018-07-13 | 36.787 | 36.8556 | 37.4604 | 2018-07-13 | 1.615% | 0% | 70% | 0.39868 | -2 | 4 | -1.6013 | FALSE | FALSE
2018-07-14 | 37.252 | 37.3222 | 37.9417 | 37.9417 | 0.90736 |  | 37.9417 | 2018 | 2018-07-14 | 0.1882% | 1.633% | 0% | 70% | 0.40199 | -2 | 4 | -1.598 | 41.0553 |  | 2018-07-14 | 37.252 | 37.3222 | 37.9417 | 2018-07-14 | 1.633% | 0% | 70% | 0.40199 | -2 | 4 | -1.598 | FALSE | FALSE
2018-07-15 | 37.392 | 37.4633 | 38.0921 | 38.0921 | 0.91281 |  | 38.0921 | 2018 | 2018-07-15 | 0.1904% | 1.651% | 0% | 70% | 0.40522 | -2 | 4 | -1.5948 | 40.9638 |  | 2018-07-15 | 37.392 | 37.4633 | 38.0921 | 2018-07-15 | 1.651% | 0% | 70% | 0.40522 | -2 | 4 | -1.5948 | FALSE | FALSE
2018-07-16 | 18.691 | 18.7271 | 19.0449 | 19.0449 | 0.45732 |  | 19.0449 | 2018 | 2018-07-16 | 0.1926% | 1.669% | 0% | 70% | 0.40838 | -2 | 4 | -1.5916 | 40.8704 |  | 2018-07-16 | 18.691 | 18.7271 | 19.0449 | 2018-07-16 | 1.669% | 0% | 70% | 0.40838 | -2 | 4 | -1.5916 | FALSE | FALSE
2018-07-17 | 33.862 | 33.9281 | 34.5102 | 34.5102 | 0.83045 |  | 34.5102 | 2018 | 2018-07-17 | 0.1947% | 1.687% | 0% | 70% | 0.41145 | -2 | 4 | -1.5886 | 40.7756 |  | 2018-07-17 | 33.862 | 33.9281 | 34.5102 | 2018-07-17 | 1.687% | 0% | 70% | 0.41145 | -2 | 4 | -1.5886 | FALSE | FALSE
2018-07-18 | 28.032 | 28.0873 | 28.5744 | 28.5744 | 0.68909 |  | 28.5744 | 2018 | 2018-07-18 | 0.1969% | 1.705% | 0% | 70% | 0.41444 | -2 | 4 | -1.5856 | 40.6798 |  | 2018-07-18 | 28.032 | 28.0873 | 28.5744 | 2018-07-18 | 1.705% | 0% | 70% | 0.41444 | -2 | 4 | -1.5856 | FALSE | FALSE
2018-07-19 | 38.057 | 38.1329 | 38.8013 | 38.8013 | 0.93775 |  | 38.8013 | 2018 | 2018-07-19 | 0.1991% | 1.723% | 0% | 70% | 0.41735 | -2 | 4 | -1.5827 | 40.5835 |  | 2018-07-19 | 38.057 | 38.1329 | 38.8013 | 2018-07-19 | 1.723% | 0% | 70% | 0.41735 | -2 | 4 | -1.5827 | FALSE | FALSE
2018-07-20 | 18.325 | 18.362 | 18.6872 | 18.6872 | 0.45262 |  | 18.6872 | 2018 | 2018-07-20 | 0.2013% | 1.74% | 0% | 70% | 0.42018 | -2 | 4 | -1.5798 | 40.4869 |  | 2018-07-20 | 18.325 | 18.362 | 18.6872 | 2018-07-20 | 1.74% | 0% | 70% | 0.42018 | -2 | 4 | -1.5798 | FALSE | FALSE
2018-07-21 | 21.617 | 21.6611 | 22.0487 | 22.0487 | 0.5352 |  | 22.0487 | 2018 | 2018-07-21 | 0.2035% | 1.758% | 0% | 70% | 0.42293 | -2 | 4 | -1.5771 | 40.3907 |  | 2018-07-21 | 21.617 | 21.6611 | 22.0487 | 2018-07-21 | 1.758% | 0% | 70% | 0.42293 | -2 | 4 | -1.5771 | FALSE | FALSE
2018-07-22 | 39.132 | 39.2127 | 39.9216 | 39.9216 | 0.97114 |  | 39.9216 | 2018 | 2018-07-22 | 0.2057% | 1.776% | 0% | 70% | 0.42561 | -2 | 4 | -1.5744 | 40.2951 |  | 2018-07-22 | 39.132 | 39.2127 | 39.9216 | 2018-07-22 | 1.776% | 0% | 70% | 0.42561 | -2 | 4 | -1.5744 | FALSE | FALSE
2018-07-23 | 39.431 | 39.5131 | 40.2348 | 40.2348 | 0.98086 |  | 40.2348 | 2018 | 2018-07-23 | 0.2079% | 1.794% | 0% | 70% | 0.42821 | -2 | 4 | -1.5718 | 40.2006 |  | 2018-07-23 | 39.431 | 39.5131 | 40.2348 | 2018-07-23 | 1.794% | 0% | 70% | 0.42821 | -2 | 4 | -1.5718 | FALSE | FALSE
2018-07-24 | 31.189 | 31.2546 | 31.8312 | 31.8312 | 0.77764 |  | 31.8312 | 2018 | 2018-07-24 | 0.21% | 1.811% | 0% | 70% | 0.43074 | -2 | 4 | -1.5693 | 40.107 |  | 2018-07-24 | 31.189 | 31.2546 | 31.8312 | 2018-07-24 | 1.811% | 0% | 70% | 0.43074 | -2 | 4 | -1.5693 | FALSE | FALSE
2018-07-25 | 37.934 | 38.0147 | 38.7229 | 38.7229 | 0.94802 |  | 38.7229 | 2018 | 2018-07-25 | 0.2122% | 1.829% | 0% | 70% | 0.4332 | -2 | 4 | -1.5668 | 40.0138 |  | 2018-07-25 | 37.934 | 38.0147 | 38.7229 | 2018-07-25 | 1.829% | 0% | 70% | 0.4332 | -2 | 4 | -1.5668 | FALSE | FALSE
2018-07-26 | 37.122 | 37.2018 | 37.9017 | 37.9017 | 0.92989 |  | 37.9017 | 2018 | 2018-07-26 | 0.2144% | 1.847% | 0% | 70% | 0.43558 | -2 | 4 | -1.5644 | 39.9207 |  | 2018-07-26 | 37.122 | 37.2018 | 37.9017 | 2018-07-26 | 1.847% | 0% | 70% | 0.43558 | -2 | 4 | -1.5644 | FALSE | FALSE
2018-07-27 | 33.005 | 33.0766 | 33.705 | 33.705 | 0.8287 |  | 33.705 | 2018 | 2018-07-27 | 0.2166% | 1.864% | 0% | 70% | 0.43789 | -2 | 4 | -1.5621 | 39.8275 |  | 2018-07-27 | 33.005 | 33.0766 | 33.705 | 2018-07-27 | 1.864% | 0% | 70% | 0.43789 | -2 | 4 | -1.5621 | FALSE | FALSE
2018-07-28 | 18.192 | 18.2319 | 18.5816 | 18.5816 | 0.45785 |  | 18.5816 | 2018 | 2018-07-28 | 0.2188% | 1.882% | 0% | 70% | 0.44013 | -2 | 4 | -1.5599 | 39.734 |  | 2018-07-28 | 18.192 | 18.2319 | 18.5816 | 2018-07-28 | 1.882% | 0% | 70% | 0.44013 | -2 | 4 | -1.5599 | FALSE | FALSE
2018-07-29 | 35.362 | 35.4403 | 36.1265 | 36.1265 | 0.89208 |  | 36.1265 | 2018 | 2018-07-29 | 0.221% | 1.899% | 0% | 70% | 0.4423 | -2 | 4 | -1.5577 | 39.6399 |  | 2018-07-29 | 35.362 | 35.4403 | 36.1265 | 2018-07-29 | 1.899% | 0% | 70% | 0.4423 | -2 | 4 | -1.5577 | FALSE | FALSE
2018-07-30 | 36.562 | 36.6438 | 37.3599 | 37.3599 | 0.92456 |  | 37.3599 | 2018 | 2018-07-30 | 0.2232% | 1.917% | 0% | 70% | 0.44441 | -2 | 4 | -1.5556 | 39.5452 |  | 2018-07-30 | 36.562 | 36.6438 | 37.3599 | 2018-07-30 | 1.917% | 0% | 70% | 0.44441 | -2 | 4 | -1.5556 | FALSE | FALSE
2018-07-31 | 32.948 | 33.0224 | 33.6738 | 33.6738 | 0.83519 |  | 33.6738 | 2018 | 2018-07-31 | 0.2253% | 1.934% | 0% | 70% | 0.44645 | -2 | 4 | -1.5536 | 39.4495 |  | 2018-07-31 | 32.948 | 33.0224 | 33.6738 | 2018-07-31 | 1.934% | 0% | 70% | 0.44645 | -2 | 4 | -1.5536 | FALSE | FALSE
2018-08-01 | 35.885 | 35.9668 | 36.6828 | 36.6828 | 0.91188 |  | 36.6828 | 2018 | 2018-08-01 | 0.2275% | 1.952% | 0% | 70% | 0.44842 | -2 | 4 | -1.5516 | 39.3527 |  | 2018-08-01 | 35.885 | 35.9668 | 36.6828 | 2018-08-01 | 1.952% | 0% | 70% | 0.44842 | -2 | 4 | -1.5516 | FALSE | FALSE
2018-08-02 | 36.17 | 36.2533 | 36.9815 | 36.9815 | 0.92142 |  | 36.9815 | 2018 | 2018-08-02 | 0.2297% | 1.969% | 0% | 70% | 0.45033 | -2 | 4 | -1.5497 | 39.2545 |  | 2018-08-02 | 36.17 | 36.2533 | 36.9815 | 2018-08-02 | 1.969% | 0% | 70% | 0.45033 | -2 | 4 | -1.5497 | FALSE | FALSE
2018-08-03 | 36.778 | 36.8635 | 37.6107 | 37.6107 | 0.9393 |  | 37.6107 | 2018 | 2018-08-03 | 0.2319% | 1.987% | 0% | 70% | 0.45219 | -2 | 4 | -1.5478 | 39.1548 |  | 2018-08-03 | 36.778 | 36.8635 | 37.6107 | 2018-08-03 | 1.987% | 0% | 70% | 0.45219 | -2 | 4 | -1.5478 | FALSE | FALSE
2018-08-04 | 35.372 | 35.455 | 36.18 | 36.18 | 0.90574 |  | 36.18 | 2018 | 2018-08-04 | 0.2341% | 2.004% | 0% | 70% | 0.45398 | -2 | 4 | -1.546 | 39.0533 |  | 2018-08-04 | 35.372 | 35.455 | 36.18 | 2018-08-04 | 2.004% | 0% | 70% | 0.45398 | -2 | 4 | -1.546 | FALSE | FALSE
2018-08-05 | 35.185 | 35.2683 | 35.9959 | 35.9959 | 0.90334 |  | 35.9959 | 2018 | 2018-08-05 | 0.2363% | 2.021% | 0% | 70% | 0.45571 | -2 | 4 | -1.5443 | 38.9499 |  | 2018-08-05 | 35.185 | 35.2683 | 35.9959 | 2018-08-05 | 2.021% | 0% | 70% | 0.45571 | -2 | 4 | -1.5443 | FALSE | FALSE
2018-08-06 | 34.684 | 34.7669 | 35.4904 | 35.4904 | 0.8929 |  | 35.4904 | 2018 | 2018-08-06 | 0.2385% | 2.039% | 0% | 70% | 0.45738 | -2 | 4 | -1.5426 | 38.8442 |  | 2018-08-06 | 34.684 | 34.7669 | 35.4904 | 2018-08-06 | 2.039% | 0% | 70% | 0.45738 | -2 | 4 | -1.5426 | FALSE | FALSE
2018-08-07 | 22.65 | 22.7046 | 23.1812 | 23.1812 | 0.58472 |  | 23.1812 | 2018 | 2018-08-07 | 0.2406% | 2.056% | 0% | 70% | 0.459 | -2 | 4 | -1.541 | 38.7367 |  | 2018-08-07 | 22.65 | 22.7046 | 23.1812 | 2018-08-07 | 2.056% | 0% | 70% | 0.459 | -2 | 4 | -1.541 | FALSE | FALSE
2018-08-08 | 31.251 | 31.3271 | 31.9903 | 31.9903 | 0.80903 |  | 31.9903 | 2018 | 2018-08-08 | 0.2428% | 2.073% | 0% | 70% | 0.46056 | -2 | 4 | -1.5394 | 38.6278 |  | 2018-08-08 | 31.251 | 31.3271 | 31.9903 | 2018-08-08 | 2.073% | 0% | 70% | 0.46056 | -2 | 4 | -1.5394 | FALSE | FALSE
2018-08-09 | 8.41 | 8.4307 | 8.6107 | 8.6107 | 0.21834 |  | 8.6107 | 2018 | 2018-08-09 | 0.245% | 2.09% | 0% | 70% | 0.46208 | -2 | 4 | -1.5379 | 38.5175 |  | 2018-08-09 | 8.41 | 8.4307 | 8.6107 | 2018-08-09 | 2.09% | 0% | 70% | 0.46208 | -2 | 4 | -1.5379 | FALSE | FALSE
2018-08-10 | 35.131 | 35.2181 | 35.9763 | 35.9763 | 0.91473 |  | 35.9763 | 2018 | 2018-08-10 | 0.2472% | 2.108% | 0% | 70% | 0.46354 | -2 | 4 | -1.5365 | 38.4058 |  | 2018-08-10 | 35.131 | 35.2181 | 35.9763 | 2018-08-10 | 2.108% | 0% | 70% | 0.46354 | -2 | 4 | -1.5365 | FALSE | FALSE
2018-08-11 | 35.9 | 35.9898 | 36.771 | 36.771 | 0.93752 |  | 36.771 | 2018 | 2018-08-11 | 0.2494% | 2.125% | 0% | 70% | 0.46495 | -2 | 4 | -1.5351 | 38.2926 |  | 2018-08-11 | 35.9 | 35.9898 | 36.771 | 2018-08-11 | 2.125% | 0% | 70% | 0.46495 | -2 | 4 | -1.5351 | FALSE | FALSE
2018-08-12 | 33.367 | 33.4512 | 34.1833 | 34.1833 | 0.87398 |  | 34.1833 | 2018 | 2018-08-12 | 0.2516% | 2.142% | 0% | 70% | 0.46631 | -2 | 4 | -1.5337 | 38.178 |  | 2018-08-12 | 33.367 | 33.4512 | 34.1833 | 2018-08-12 | 2.142% | 0% | 70% | 0.46631 | -2 | 4 | -1.5337 | FALSE | FALSE
2018-08-13 | 19.3 | 19.3491 | 19.7761 | 19.7761 | 0.50707 |  | 19.7761 | 2018 | 2018-08-13 | 0.2538% | 2.159% | 0% | 70% | 0.46762 | -2 | 4 | -1.5324 | 38.0621 |  | 2018-08-13 | 19.3 | 19.3491 | 19.7761 | 2018-08-13 | 2.159% | 0% | 70% | 0.46762 | -2 | 4 | -1.5324 | FALSE | FALSE
2018-08-14 | 23.252 | 23.3117 | 23.8302 | 23.8302 | 0.61279 |  | 23.8302 | 2018 | 2018-08-14 | 0.2559% | 2.176% | 0% | 70% | 0.46889 | -2 | 4 | -1.5311 | 37.9447 |  | 2018-08-14 | 23.252 | 23.3117 | 23.8302 | 2018-08-14 | 2.176% | 0% | 70% | 0.46889 | -2 | 4 | -1.5311 | FALSE | FALSE
2018-08-15 | 37.088 | 37.184 | 38.0177 | 38.0177 | 0.98049 |  | 38.0177 | 2018 | 2018-08-15 | 0.2581% | 2.193% | 0% | 70% | 0.47011 | -2 | 4 | -1.5299 | 37.8259 |  | 2018-08-15 | 37.088 | 37.184 | 38.0177 | 2018-08-15 | 2.193% | 0% | 70% | 0.47011 | -2 | 4 | -1.5299 | FALSE | FALSE
2018-08-16 | 33.487 | 33.5744 | 34.3332 | 34.3332 | 0.88811 |  | 34.3332 | 2018 | 2018-08-16 | 0.2603% | 2.21% | 0% | 70% | 0.47129 | -2 | 4 | -1.5287 | 37.7057 |  | 2018-08-16 | 33.487 | 33.5744 | 34.3332 | 2018-08-16 | 2.21% | 0% | 70% | 0.47129 | -2 | 4 | -1.5287 | FALSE | FALSE
2018-08-17 | 22.332 | 22.3908 | 22.9008 | 22.9008 | 0.59419 |  | 22.9008 | 2018 | 2018-08-17 | 0.2625% | 2.227% | 0% | 70% | 0.47243 | -2 | 4 | -1.5276 | 37.5841 |  | 2018-08-17 | 22.332 | 22.3908 | 22.9008 | 2018-08-17 | 2.227% | 0% | 70% | 0.47243 | -2 | 4 | -1.5276 | FALSE | FALSE
2018-08-18 | 19.54 | 19.5919 | 20.0416 | 20.0416 | 0.52161 |  | 20.0416 | 2018 | 2018-08-18 | 0.2647% | 2.244% | 0% | 70% | 0.47353 | -2 | 4 | -1.5265 | 37.4611 |  | 2018-08-18 | 19.54 | 19.5919 | 20.0416 | 2018-08-18 | 2.244% | 0% | 70% | 0.47353 | -2 | 4 | -1.5265 | FALSE | FALSE
2018-08-19 | 34.492 | 34.5843 | 35.3843 | 35.3843 | 0.92381 |  | 35.3843 | 2018 | 2018-08-19 | 0.2669% | 2.261% | 0% | 70% | 0.47459 | -2 | 4 | -1.5254 | 37.3367 |  | 2018-08-19 | 34.492 | 34.5843 | 35.3843 | 2018-08-19 | 2.261% | 0% | 70% | 0.47459 | -2 | 4 | -1.5254 | FALSE | FALSE
2018-08-20 | 35.444 | 35.5396 | 36.368 | 36.368 | 0.95252 |  | 36.368 | 2018 | 2018-08-20 | 0.269% | 2.278% | 0% | 70% | 0.47561 | -2 | 4 | -1.5244 | 37.2109 |  | 2018-08-20 | 35.444 | 35.5396 | 36.368 | 2018-08-20 | 2.278% | 0% | 70% | 0.47561 | -2 | 4 | -1.5244 | FALSE | FALSE
2018-08-21 | 34.525 | 34.6189 | 35.4319 | 35.4319 | 0.93096 |  | 35.4319 | 2018 | 2018-08-21 | 0.2712% | 2.295% | 0% | 70% | 0.47659 | -2 | 4 | -1.5234 | 37.0853 |  | 2018-08-21 | 34.525 | 34.6189 | 35.4319 | 2018-08-21 | 2.295% | 0% | 70% | 0.47659 | -2 | 4 | -1.5234 | FALSE | FALSE
2018-08-22 | 34.038 | 34.1313 | 34.9389 | 34.9389 | 0.92092 |  | 34.9389 | 2018 | 2018-08-22 | 0.2734% | 2.311% | 0% | 70% | 0.47754 | -2 | 4 | -1.5225 | 36.961 |  | 2018-08-22 | 34.038 | 34.1313 | 34.9389 | 2018-08-22 | 2.311% | 0% | 70% | 0.47754 | -2 | 4 | -1.5225 | FALSE | FALSE
2018-08-23 | 30.072 | 30.1551 | 30.8739 | 30.8739 | 0.81635 |  | 30.8739 | 2018 | 2018-08-23 | 0.2756% | 2.328% | 0% | 70% | 0.47845 | -2 | 4 | -1.5216 | 36.8372 |  | 2018-08-23 | 30.072 | 30.1551 | 30.8739 | 2018-08-23 | 2.328% | 0% | 70% | 0.47845 | -2 | 4 | -1.5216 | FALSE | FALSE
2018-08-24 | 26.348 | 26.4214 | 27.0558 | 27.0558 | 0.71767 |  | 27.0558 | 2018 | 2018-08-24 | 0.2778% | 2.345% | 0% | 70% | 0.47933 | -2 | 4 | -1.5207 | 36.7132 |  | 2018-08-24 | 26.348 | 26.4214 | 27.0558 | 2018-08-24 | 2.345% | 0% | 70% | 0.47933 | -2 | 4 | -1.5207 | FALSE | FALSE
2018-08-25 | 4.314 | 4.3261 | 4.4308 | 4.4308 | 0.11791 |  | 4.4308 | 2018 | 2018-08-25 | 0.28% | 2.362% | 0% | 70% | 0.48018 | -2 | 4 | -1.5198 | 36.5883 |  | 2018-08-25 | 4.314 | 4.3261 | 4.4308 | 2018-08-25 | 2.362% | 0% | 70% | 0.48018 | -2 | 4 | -1.5198 | FALSE | FALSE
2018-08-26 | 35.313 | 35.4129 | 36.2757 | 36.2757 | 0.96849 |  | 36.2757 | 2018 | 2018-08-26 | 0.2821% | 2.378% | 0% | 70% | 0.48099 | -2 | 4 | -1.519 | 36.4617 |  | 2018-08-26 | 35.313 | 35.4129 | 36.2757 | 2018-08-26 | 2.378% | 0% | 70% | 0.48099 | -2 | 4 | -1.519 | FALSE | FALSE
2018-08-27 | 26.746 | 26.8223 | 27.4804 | 27.4804 | 0.73614 |  | 27.4804 | 2018 | 2018-08-27 | 0.2843% | 2.395% | 0% | 70% | 0.48178 | -2 | 4 | -1.5182 | 36.3328 |  | 2018-08-27 | 26.746 | 26.8223 | 27.4804 | 2018-08-27 | 2.395% | 0% | 70% | 0.48178 | -2 | 4 | -1.5182 | FALSE | FALSE
2018-08-28 | 27.813 | 27.8929 | 28.5822 | 28.5822 | 0.7683 |  | 28.5822 | 2018 | 2018-08-28 | 0.2865% | 2.412% | 0% | 70% | 0.48253 | -2 | 4 | -1.5175 | 36.2008 |  | 2018-08-28 | 27.813 | 27.8929 | 28.5822 | 2018-08-28 | 2.412% | 0% | 70% | 0.48253 | -2 | 4 | -1.5175 | FALSE | FALSE
2018-08-29 | 23.362 | 23.4296 | 24.0127 | 24.0127 | 0.64778 |  | 24.0127 | 2018 | 2018-08-29 | 0.2887% | 2.428% | 0% | 70% | 0.48326 | -2 | 4 | -1.5167 | 36.065 |  | 2018-08-29 | 23.362 | 23.4296 | 24.0127 | 2018-08-29 | 2.428% | 0% | 70% | 0.48326 | -2 | 4 | -1.5167 | FALSE | FALSE
2018-08-30 | 29.516 | 29.6021 | 30.3439 | 30.3439 | 0.82161 |  | 30.3439 | 2018 | 2018-08-30 | 0.2909% | 2.445% | 0% | 70% | 0.48396 | -2 | 4 | -1.516 | 35.9246 |  | 2018-08-30 | 29.516 | 29.6021 | 30.3439 | 2018-08-30 | 2.445% | 0% | 70% | 0.48396 | -2 | 4 | -1.516 | FALSE | FALSE
2018-08-31 | 29.366 | 29.4523 | 30.1955 | 30.1955 | 0.82076 |  | 30.1955 | 2018 | 2018-08-31 | 0.2931% | 2.461% | 0% | 70% | 0.48464 | -2 | 4 | -1.5154 | 35.7789 |  | 2018-08-31 | 29.366 | 29.4523 | 30.1955 | 2018-08-31 | 2.461% | 0% | 70% | 0.48464 | -2 | 4 | -1.5154 | FALSE | FALSE
2018-09-01 | 35.783 | 35.889 | 36.8008 | 36.8008 | 1.0044 |  | 36.8008 | 2018 | 2018-09-01 | 0.2953% | 2.478% | 0% | 70% | 0.48529 | -2 | 4 | -1.5147 | 35.6272 |  | 2018-09-01 | 35.783 | 35.889 | 36.8008 | 2018-09-01 | 2.478% | 0% | 70% | 0.48529 | -2 | 4 | -1.5147 | FALSE | FALSE
2018-09-02 | 33.803 | 33.9038 | 34.7711 | 34.7711 | 0.95303 |  | 34.7711 | 2018 | 2018-09-02 | 0.2974% | 2.494% | 0% | 70% | 0.48591 | -2 | 4 | -1.5141 | 35.4688 |  | 2018-09-02 | 33.803 | 33.9038 | 34.7711 | 2018-09-02 | 2.494% | 0% | 70% | 0.48591 | -2 | 4 | -1.5141 | FALSE | FALSE
2018-09-03 | 34.162 | 34.2647 | 35.147 | 35.147 | 0.96768 |  | 35.147 | 2018 | 2018-09-03 | 0.2996% | 2.511% | 0% | 70% | 0.48651 | -2 | 4 | -1.5135 | 35.303 |  | 2018-09-03 | 34.162 | 34.2647 | 35.147 | 2018-09-03 | 2.511% | 0% | 70% | 0.48651 | -2 | 4 | -1.5135 | FALSE | FALSE
2018-09-04 | 31.499 | 31.5944 | 32.4134 | 32.4134 | 0.89666 |  | 32.4134 | 2018 | 2018-09-04 | 0.3018% | 2.527% | 0% | 70% | 0.48709 | -2 | 4 | -1.5129 | 35.1294 |  | 2018-09-04 | 31.499 | 31.5944 | 32.4134 | 2018-09-04 | 2.527% | 0% | 70% | 0.48709 | -2 | 4 | -1.5129 | FALSE | FALSE
2018-09-05 | 28.43 | 28.5167 | 29.2608 | 29.2608 | 0.81348 |  | 29.2608 | 2018 | 2018-09-05 | 0.304% | 2.543% | 0% | 70% | 0.48765 | -2 | 4 | -1.5124 | 34.9488 |  | 2018-09-05 | 28.43 | 28.5167 | 29.2608 | 2018-09-05 | 2.543% | 0% | 70% | 0.48765 | -2 | 4 | -1.5124 | FALSE | FALSE
2018-09-06 | 21.053 | 21.1177 | 21.6723 | 21.6723 | 0.60564 |  | 21.6723 | 2018 | 2018-09-06 | 0.3062% | 2.559% | 0% | 70% | 0.48818 | -2 | 4 | -1.5118 | 34.7617 |  | 2018-09-06 | 21.053 | 21.1177 | 21.6723 | 2018-09-06 | 2.559% | 0% | 70% | 0.48818 | -2 | 4 | -1.5118 | FALSE | FALSE
2018-09-07 | 25.722 | 25.8016 | 26.4837 | 26.4837 | 0.74408 |  | 26.4837 | 2018 | 2018-09-07 | 0.3084% | 2.576% | 0% | 70% | 0.48869 | -2 | 4 | -1.5113 | 34.5688 |  | 2018-09-07 | 25.722 | 25.8016 | 26.4837 | 2018-09-07 | 2.576% | 0% | 70% | 0.48869 | -2 | 4 | -1.5113 | FALSE | FALSE
2018-09-08 | 31.078 | 31.1748 | 32.0043 | 32.0043 | 0.9042 |  | 32.0043 | 2018 | 2018-09-08 | 0.3105% | 2.592% | 0% | 70% | 0.48919 | -2 | 4 | -1.5108 | 34.3708 |  | 2018-09-08 | 31.078 | 31.1748 | 32.0043 | 2018-09-08 | 2.592% | 0% | 70% | 0.48919 | -2 | 4 | -1.5108 | FALSE | FALSE
2018-09-09 | 23.061 | 23.1333 | 23.7528 | 23.7528 | 0.67493 |  | 23.7528 | 2018 | 2018-09-09 | 0.3127% | 2.608% | 0% | 70% | 0.48967 | -2 | 4 | -1.5103 | 34.1682 |  | 2018-09-09 | 23.061 | 23.1333 | 23.7528 | 2018-09-09 | 2.608% | 0% | 70% | 0.48967 | -2 | 4 | -1.5103 | FALSE | FALSE
2018-09-10 | 26.622 | 26.7061 | 27.4258 | 27.4258 | 0.78388 |  | 27.4258 | 2018 | 2018-09-10 | 0.3149% | 2.624% | 0% | 70% | 0.49012 | -2 | 4 | -1.5099 | 33.9616 |  | 2018-09-10 | 26.622 | 26.7061 | 27.4258 | 2018-09-10 | 2.624% | 0% | 70% | 0.49012 | -2 | 4 | -1.5099 | FALSE | FALSE
2018-09-11 | 30.878 | 30.9762 | 31.8162 | 31.8162 | 0.91485 |  | 31.8162 | 2018 | 2018-09-11 | 0.3171% | 2.64% | 1.081e-08% | 70% | 0.49056 | -2 | 4 | -1.5094 | 33.7518 |  | 2018-09-11 | 30.878 | 30.9762 | 31.8162 | 2018-09-11 | 2.64% | 1.081e-08% | 70% | 0.49056 | -2 | 4 | -1.5094 | FALSE | FALSE
2018-09-12 | 20.342 | 20.4072 | 20.964 | 20.964 | 0.60651 |  | 20.964 | 2018 | 2018-09-12 | 0.3193% | 2.656% | 3.263e-08% | 70% | 0.49099 | -2 | 4 | -1.509 | 33.5393 |  | 2018-09-12 | 20.342 | 20.4072 | 20.964 | 2018-09-12 | 2.656% | 3.263e-08% | 70% | 0.49099 | -2 | 4 | -1.509 | FALSE | FALSE
2018-09-13 | 16.475 | 16.5281 | 16.9819 | 16.9819 | 0.49438 |  | 16.9819 | 2018 | 2018-09-13 | 0.3215% | 2.672% | 6.568e-08% | 70% | 0.49139 | -2 | 4 | -1.5086 | 33.3247 |  | 2018-09-13 | 16.475 | 16.5281 | 16.9819 | 2018-09-13 | 2.672% | 6.568e-08% | 70% | 0.49139 | -2 | 4 | -1.5086 | FALSE | FALSE
2018-09-14 | 19.249 | 19.3115 | 19.8449 | 19.8449 | 0.58139 |  | 19.8449 | 2018 | 2018-09-14 | 0.3236% | 2.688% | 1.102e-07% | 70% | 0.49178 | -2 | 4 | -1.5082 | 33.1087 |  | 2018-09-14 | 19.249 | 19.3115 | 19.8449 | 2018-09-14 | 2.688% | 1.102e-07% | 70% | 0.49178 | -2 | 4 | -1.5082 | FALSE | FALSE
2018-09-15 | 25.214 | 25.2964 | 25.9994 | 25.9994 | 0.76657 |  | 25.9994 | 2018 | 2018-09-15 | 0.3258% | 2.704% | 1.664e-07% | 70% | 0.49216 | -2 | 4 | -1.5078 | 32.8919 |  | 2018-09-15 | 25.214 | 25.2964 | 25.9994 | 2018-09-15 | 2.704% | 1.664e-07% | 70% | 0.49216 | -2 | 4 | -1.5078 | FALSE | FALSE
2018-09-16 | 30.59 | 30.6907 | 31.5487 | 31.5487 | 0.93619 |  | 31.5487 | 2018 | 2018-09-16 | 0.328% | 2.72% | 2.345e-07% | 70% | 0.49252 | -2 | 4 | -1.5075 | 32.675 |  | 2018-09-16 | 30.59 | 30.6907 | 31.5487 | 2018-09-16 | 2.72% | 2.345e-07% | 70% | 0.49252 | -2 | 4 | -1.5075 | FALSE | FALSE
2018-09-17 | 27.849 | 27.9413 | 28.727 | 28.727 | 0.85799 |  | 28.727 | 2018 | 2018-09-17 | 0.3302% | 2.735% | 3.147e-07% | 70% | 0.49287 | -2 | 4 | -1.5071 | 32.4584 |  | 2018-09-17 | 27.849 | 27.9413 | 28.727 | 2018-09-17 | 2.735% | 3.147e-07% | 70% | 0.49287 | -2 | 4 | -1.5071 | FALSE | FALSE
2018-09-18 | 25.273 | 25.3573 | 26.0746 | 26.0746 | 0.78386 |  | 26.0746 | 2018 | 2018-09-18 | 0.3324% | 2.751% | 4.072e-07% | 70% | 0.4932 | -2 | 4 | -1.5068 | 32.2418 |  | 2018-09-18 | 25.273 | 25.3573 | 26.0746 | 2018-09-18 | 2.751% | 4.072e-07% | 70% | 0.4932 | -2 | 4 | -1.5068 | FALSE | FALSE
2018-09-19 | 25.16 | 25.2445 | 25.9628 | 25.9628 | 0.78566 |  | 25.9628 | 2018 | 2018-09-19 | 0.3346% | 2.767% | 0.0003527% | 70% | 0.49352 | -2 | 4 | -1.5065 | 32.0241 |  | 2018-09-19 | 25.16 | 25.2445 | 25.9628 | 2018-09-19 | 2.767% | 0.0003527% | 70% | 0.49352 | -2 | 4 | -1.5065 | FALSE | FALSE
2018-09-20 | 29.644 | 29.7442 | 30.5954 | 30.5957 | 0.93206 |  | 30.5957 | 2018 | 2018-09-20 | 0.3367% | 2.782% | 0.001064% | 70% | 0.49383 | -2 | 4 | -1.5062 | 31.8049 |  | 2018-09-20 | 29.644 | 29.7442 | 30.5954 | 2018-09-20 | 2.782% | 0.001064% | 70% | 0.49383 | -2 | 4 | -1.5062 | FALSE | FALSE
2018-09-21 | 22.997 | 23.0752 | 23.7394 | 23.7397 | 0.72811 |  | 23.7397 | 2018 | 2018-09-21 | 0.3389% | 2.798% | 0.002142% | 70% | 0.49413 | -2 | 4 | -1.5059 | 31.5841 |  | 2018-09-21 | 22.997 | 23.0752 | 23.7394 | 2018-09-21 | 2.798% | 0.002142% | 70% | 0.49413 | -2 | 4 | -1.5059 | FALSE | FALSE
2018-09-22 | 29.184 | 29.2839 | 30.1316 | 30.1325 | 0.93056 |  | 30.1325 | 2018 | 2018-09-22 | 0.3411% | 2.813% | 0.003594% | 70% | 0.49441 | -2 | 4 | -1.5056 | 31.3615 |  | 2018-09-22 | 29.184 | 29.2839 | 30.1316 | 2018-09-22 | 2.813% | 0.003594% | 70% | 0.49441 | -2 | 4 | -1.5056 | FALSE | FALSE
2018-09-23 | 29.483 | 29.5846 | 30.4458 | 30.4473 | 0.94688 |  | 30.4473 | 2018 | 2018-09-23 | 0.3433% | 2.829% | 0.005426% | 70% | 0.49468 | -2 | 4 | -1.5053 | 31.1369 |  | 2018-09-23 | 29.483 | 29.5846 | 30.4458 | 2018-09-23 | 2.829% | 0.005426% | 70% | 0.49468 | -2 | 4 | -1.5053 | FALSE | FALSE
2018-09-24 | 23.332 | 23.4129 | 24.0982 | 24.0994 | 0.75481 |  | 24.0994 | 2018 | 2018-09-24 | 0.3455% | 2.844% | 0.007649% | 70% | 0.49495 | -2 | 4 | -1.5051 | 30.9101 |  | 2018-09-24 | 23.332 | 23.4129 | 24.0982 | 2018-09-24 | 2.844% | 0.007649% | 70% | 0.49495 | -2 | 4 | -1.5051 | FALSE | FALSE
2018-09-25 | 30.92 | 31.0279 | 31.9412 | 31.9447 | 1.0078 |  | 31.9447 | 2018 | 2018-09-25 | 0.3476% | 2.859% | 0.01116% | 70% | 0.4952 | -2 | 4 | -1.5048 | 30.6806 |  | 2018-09-25 | 30.92 | 31.0279 | 31.9412 | 2018-09-25 | 2.859% | 0.01116% | 70% | 0.4952 | -2 | 4 | -1.5048 | FALSE | FALSE
2018-09-26 | 29.907 | 30.012 | 30.9002 | 30.905 | 0.98222 |  | 30.905 | 2018 | 2018-09-26 | 0.3498% | 2.874% | 0.016% | 70% | 0.49544 | -2 | 4 | -1.5046 | 30.4481 |  | 2018-09-26 | 29.907 | 30.012 | 30.9002 | 2018-09-26 | 2.874% | 0.016% | 70% | 0.49544 | -2 | 4 | -1.5046 | FALSE | FALSE
2018-09-27 | 29.297 | 29.4005 | 30.2753 | 30.2818 | 0.96969 |  | 30.2818 | 2018 | 2018-09-27 | 0.352% | 2.89% | 0.02219% | 70% | 0.49567 | -2 | 4 | -1.5043 | 30.2125 |  | 2018-09-27 | 29.297 | 29.4005 | 30.2753 | 2018-09-27 | 2.89% | 0.02219% | 70% | 0.49567 | -2 | 4 | -1.5043 | FALSE | FALSE
2018-09-28 | 28.406 | 28.507 | 29.3598 | 29.3679 | 0.94768 |  | 29.3679 | 2018 | 2018-09-28 | 0.3542% | 2.905% | 0.02975% | 70% | 0.4959 | -2 | 4 | -1.5041 | 29.9737 |  | 2018-09-28 | 28.406 | 28.507 | 29.3598 | 2018-09-28 | 2.905% | 0.02975% | 70% | 0.4959 | -2 | 4 | -1.5041 | FALSE | FALSE
2018-09-29 | 28.832 | 28.9351 | 29.8054 | 29.8164 | 0.96974 |  | 29.8164 | 2018 | 2018-09-29 | 0.3564% | 2.92% | 0.03873% | 70% | 0.49611 | -2 | 4 | -1.5039 | 29.7313 |  | 2018-09-29 | 28.832 | 28.9351 | 29.8054 | 2018-09-29 | 2.92% | 0.03873% | 70% | 0.49611 | -2 | 4 | -1.5039 | FALSE | FALSE
2018-09-30 | 26.972 | 27.0691 | 27.8875 | 27.8995 | 0.91471 |  | 27.8995 | 2018 | 2018-09-30 | 0.3586% | 2.935% | 0.04914% | 70% | 0.49632 | -2 | 4 | -1.5037 | 29.4851 |  | 2018-09-30 | 26.972 | 27.0691 | 27.8875 | 2018-09-30 | 2.935% | 0.04914% | 70% | 0.49632 | -2 | 4 | -1.5037 | FALSE | FALSE
2018-10-01 | 17.788 | 17.8524 | 18.395 | 18.3999 | 0.60824 |  | 18.3999 | 2018 | 2018-10-01 | 0.3607% | 2.95% | 0.06104% | 70% | 0.49652 | -2 | 4 | -1.5035 | 29.2351 |  | 2018-10-01 | 17.788 | 17.8524 | 18.395 | 2018-10-01 | 2.95% | 0.06104% | 70% | 0.49652 | -2 | 4 | -1.5035 | FALSE | FALSE
2018-10-02 | 28.652 | 28.7564 | 29.6348 | 29.6566 | 0.98862 |  | 29.6566 | 2018 | 2018-10-02 | 0.3629% | 2.964% | 0.07445% | 70% | 0.49671 | -2 | 4 | -1.5033 | 28.9814 |  | 2018-10-02 | 28.652 | 28.7564 | 29.6348 | 2018-10-02 | 2.964% | 0.07445% | 70% | 0.49671 | -2 | 4 | -1.5033 | FALSE | FALSE
2018-10-03 | 27.609 | 27.7102 | 28.561 | 28.5852 | 0.96112 |  | 28.5852 | 2018 | 2018-10-03 | 0.3651% | 2.979% | 0.08974% | 70% | 0.49689 | -2 | 4 | -1.5031 | 28.7244 |  | 2018-10-03 | 27.609 | 27.7102 | 28.561 | 2018-10-03 | 2.979% | 0.08974% | 70% | 0.49689 | -2 | 4 | -1.5031 | FALSE | FALSE
2018-10-04 | 27.458 | 27.5592 | 28.4097 | 28.4385 | 0.96459 |  | 28.4385 | 2018 | 2018-10-04 | 0.3673% | 2.994% | 0.1066% | 70% | 0.49707 | -2 | 4 | -1.5029 | 28.4644 |  | 2018-10-04 | 27.458 | 27.5592 | 28.4097 | 2018-10-04 | 2.994% | 0.1066% | 70% | 0.49707 | -2 | 4 | -1.5029 | FALSE | FALSE
2018-10-05 | 26.946 | 27.0459 | 27.8848 | 27.9174 | 0.95542 |  | 27.9174 | 2018 | 2018-10-05 | 0.3695% | 3.008% | 0.1249% | 70% | 0.49724 | -2 | 4 | -1.5028 | 28.2011 |  | 2018-10-05 | 26.946 | 27.0459 | 27.8848 | 2018-10-05 | 3.008% | 0.1249% | 70% | 0.49724 | -2 | 4 | -1.5028 | FALSE | FALSE
2018-10-06 | 24.921 | 25.014 | 25.7936 | 25.8253 | 0.89191 |  | 25.8253 | 2018 | 2018-10-06 | 0.3717% | 3.023% | 0.1449% | 70% | 0.4974 | -2 | 4 | -1.5026 | 27.9348 |  | 2018-10-06 | 24.921 | 25.014 | 25.7936 | 2018-10-06 | 3.023% | 0.1449% | 70% | 0.4974 | -2 | 4 | -1.5026 | FALSE | FALSE
2018-10-07 | 9.398 | 9.4333 | 9.7287 | 9.7297 | 0.33917 |  | 9.7297 | 2018 | 2018-10-07 | 0.3738% | 3.037% | 0.1666% | 70% | 0.49755 | -2 | 4 | -1.5024 | 27.6653 |  | 2018-10-07 | 9.398 | 9.4333 | 9.7287 | 2018-10-07 | 3.037% | 0.1666% | 70% | 0.49755 | -2 | 4 | -1.5024 | FALSE | FALSE
2018-10-08 | 10.336 | 10.375 | 10.7016 | 10.7038 | 0.37669 |  | 10.7038 | 2018 | 2018-10-08 | 0.376% | 3.052% | 0.1899% | 70% | 0.4977 | -2 | 4 | -1.5023 | 27.3927 |  | 2018-10-08 | 10.336 | 10.375 | 10.7016 | 2018-10-08 | 3.052% | 0.1899% | 70% | 0.4977 | -2 | 4 | -1.5023 | FALSE | FALSE
2018-10-09 | 23.796 | 23.8863 | 24.6418 | 24.6856 | 0.8772 |  | 24.6856 | 2018 | 2018-10-09 | 0.3782% | 3.066% | 0.2151% | 70% | 0.49785 | -2 | 4 | -1.5022 | 27.1169 |  | 2018-10-09 | 23.796 | 23.8863 | 24.6418 | 2018-10-09 | 3.066% | 0.2151% | 70% | 0.49785 | -2 | 4 | -1.5022 | FALSE | FALSE
2018-10-10 | 12.503 | 12.5507 | 12.9496 | 12.957 | 0.46501 |  | 12.957 | 2018 | 2018-10-10 | 0.3804% | 3.08% | 0.2411% | 70% | 0.49798 | -2 | 4 | -1.502 | 26.8383 |  | 2018-10-10 | 12.503 | 12.5507 | 12.9496 | 2018-10-10 | 3.08% | 0.2411% | 70% | 0.49798 | -2 | 4 | -1.502 | FALSE | FALSE
2018-10-11 | 18.47 | 18.5409 | 19.1329 | 19.1619 | 0.69468 |  | 19.1619 | 2018 | 2018-10-11 | 0.3826% | 3.094% | 0.268% | 70% | 0.49812 | -2 | 4 | -1.5019 | 26.5567 |  | 2018-10-11 | 18.47 | 18.5409 | 19.1329 | 2018-10-11 | 3.094% | 0.268% | 70% | 0.49812 | -2 | 4 | -1.5019 | FALSE | FALSE
2018-10-12 | 23.02 | 23.1089 | 23.8502 | 23.9084 | 0.87575 |  | 23.9084 | 2018 | 2018-10-12 | 0.3847% | 3.108% | 0.2959% | 70% | 0.49824 | -2 | 4 | -1.5018 | 26.2724 |  | 2018-10-12 | 23.02 | 23.1089 | 23.8502 | 2018-10-12 | 3.108% | 0.2959% | 70% | 0.49824 | -2 | 4 | -1.5018 | FALSE | FALSE
2018-10-13 | 15.071 | 15.1295 | 15.6171 | 15.6374 | 0.57885 |  | 15.6374 | 2018 | 2018-10-13 | 0.3869% | 3.122% | 0.3247% | 70% | 0.49836 | -2 | 4 | -1.5016 | 25.9851 |  | 2018-10-13 | 15.071 | 15.1295 | 15.6171 | 2018-10-13 | 3.122% | 0.3247% | 70% | 0.49836 | -2 | 4 | -1.5016 | FALSE | FALSE
2018-10-14 | 22.053 | 22.1391 | 22.8559 | 22.9207 | 0.85764 |  | 22.9207 | 2018 | 2018-10-14 | 0.3891% | 3.136% | 0.3545% | 70% | 0.49848 | -2 | 4 | -1.5015 | 25.695 |  | 2018-10-14 | 22.053 | 22.1391 | 22.8559 | 2018-10-14 | 3.136% | 0.3545% | 70% | 0.49848 | -2 | 4 | -1.5015 | FALSE | FALSE
2018-10-15 | 7.104 | 7.1319 | 7.3638 | 7.3638 | 0.27859 |  | 7.3638 | 2018 | 2018-10-15 | 0.3913% | 3.15% | 0.3853% | 70% | 0.49859 | -2 | 4 | -1.5014 | 25.402 |  | 2018-10-15 | 7.104 | 7.1319 | 7.3638 | 2018-10-15 | 3.15% | 0.3853% | 70% | 0.49859 | -2 | 4 | -1.5014 | FALSE | FALSE
2018-10-16 | 13.924 | 13.979 | 14.4356 | 14.4576 | 0.55314 |  | 14.4576 | 2018 | 2018-10-16 | 0.3935% | 3.163% | 0.4172% | 70% | 0.4987 | -2 | 4 | -1.5013 | 25.1055 |  | 2018-10-16 | 13.924 | 13.979 | 14.4356 | 2018-10-16 | 3.163% | 0.4172% | 70% | 0.4987 | -2 | 4 | -1.5013 | FALSE | FALSE
2018-10-17 | 14.38 | 14.4371 | 14.9108 | 14.9377 | 0.57815 |  | 14.9377 | 2018 | 2018-10-17 | 0.3957% | 3.177% | 0.4506% | 70% | 0.49881 | -2 | 4 | -1.5012 | 24.805 |  | 2018-10-17 | 14.38 | 14.4371 | 14.9108 | 2018-10-17 | 3.177% | 0.4506% | 70% | 0.49881 | -2 | 4 | -1.5012 | FALSE | FALSE
2018-10-18 | 6.419 | 6.4446 | 6.657 | 6.657 | 0.26072 |  | 6.657 | 2018 | 2018-10-18 | 0.3978% | 3.19% | 0.4852% | 70% | 0.49891 | -2 | 4 | -1.5011 | 24.5007 |  | 2018-10-18 | 6.419 | 6.4446 | 6.657 | 2018-10-18 | 3.19% | 0.4852% | 70% | 0.49891 | -2 | 4 | -1.5011 | FALSE | FALSE
2018-10-19 | 14.716 | 14.7751 | 15.2642 | 15.2993 | 0.6065 |  | 15.2993 | 2018 | 2018-10-19 | 0.4% | 3.204% | 0.521% | 70% | 0.499 | -2 | 4 | -1.501 | 24.1931 |  | 2018-10-19 | 14.716 | 14.7751 | 15.2642 | 2018-10-19 | 3.204% | 0.521% | 70% | 0.499 | -2 | 4 | -1.501 | FALSE | FALSE
2018-10-20 | 6.138 | 6.1628 | 6.3677 | 6.3677 | 0.25558 |  | 6.3677 | 2018 | 2018-10-20 | 0.4022% | 3.217% | 0.5581% | 70% | 0.49909 | -2 | 4 | -1.5009 | 23.8824 |  | 2018-10-20 | 6.138 | 6.1628 | 6.3677 | 2018-10-20 | 3.217% | 0.5581% | 70% | 0.49909 | -2 | 4 | -1.5009 | FALSE | FALSE
2018-10-21 | 11.42 | 11.4664 | 11.8492 | 11.8678 | 0.4824 |  | 11.8678 | 2018 | 2018-10-21 | 0.4044% | 3.231% | 0.5965% | 70% | 0.49918 | -2 | 4 | -1.5008 | 23.569 |  | 2018-10-21 | 11.42 | 11.4664 | 11.8492 | 2018-10-21 | 3.231% | 0.5965% | 70% | 0.49918 | -2 | 4 | -1.5008 | FALSE | FALSE
2018-10-22 | 13.684 | 13.7399 | 14.2005 | 14.2378 | 0.58627 |  | 14.2378 | 2018 | 2018-10-22 | 0.4066% | 3.244% | 0.6363% | 70% | 0.49927 | -2 | 4 | -1.5007 | 23.2531 |  | 2018-10-22 | 13.684 | 13.7399 | 14.2005 | 2018-10-22 | 3.244% | 0.6363% | 70% | 0.49927 | -2 | 4 | -1.5007 | FALSE | FALSE
2018-10-23 | 22.842 | 22.9357 | 23.7079 | 23.8684 | 0.99589 |  | 23.8684 | 2018 | 2018-10-23 | 0.4087% | 3.257% | 0.6764% | 70% | 0.49935 | -2 | 4 | -1.5007 | 22.9354 |  | 2018-10-23 | 22.842 | 22.9357 | 23.7079 | 2018-10-23 | 3.257% | 0.6764% | 70% | 0.49935 | -2 | 4 | -1.5007 | FALSE | FALSE
2018-10-24 | 22.079 | 22.1701 | 22.9196 | 23.0794 | 0.97601 |  | 23.0794 | 2018 | 2018-10-24 | 0.4109% | 3.27% | 0.7168% | 70% | 0.49942 | -2 | 4 | -1.5006 | 22.6161 |  | 2018-10-24 | 22.079 | 22.1701 | 22.9196 | 2018-10-24 | 3.27% | 0.7168% | 70% | 0.49942 | -2 | 4 | -1.5006 | FALSE | FALSE
2018-10-25 | 21.965 | 22.0561 | 22.8048 | 22.9752 | 0.98501 |  | 22.9752 | 2018 | 2018-10-25 | 0.4131% | 3.283% | 0.7574% | 70% | 0.4995 | -2 | 4 | -1.5005 | 22.2956 |  | 2018-10-25 | 21.965 | 22.0561 | 22.8048 | 2018-10-25 | 3.283% | 0.7574% | 70% | 0.4995 | -2 | 4 | -1.5005 | FALSE | FALSE
2018-10-26 | 2.378 | 2.3879 | 2.4693 | 2.4693 | 0.10735 |  | 2.4693 | 2018 | 2018-10-26 | 0.4153% | 3.296% | 0.7984% | 70% | 0.49957 | -2 | 4 | -1.5004 | 21.9742 |  | 2018-10-26 | 2.378 | 2.3879 | 2.4693 | 2018-10-26 | 3.296% | 0.7984% | 70% | 0.49957 | -2 | 4 | -1.5004 | FALSE | FALSE
2018-10-27 | 5.514 | 5.5371 | 5.7266 | 5.7266 | 0.25252 |  | 5.7266 | 2018 | 2018-10-27 | 0.4175% | 3.309% | 0.8396% | 70% | 0.49964 | -2 | 4 | -1.5004 | 21.6521 |  | 2018-10-27 | 5.514 | 5.5371 | 5.7266 | 2018-10-27 | 3.309% | 0.8396% | 70% | 0.49964 | -2 | 4 | -1.5004 | FALSE | FALSE
2018-10-28 | 2.458 | 2.4684 | 2.5532 | 2.5532 | 0.11422 |  | 2.5532 | 2018 | 2018-10-28 | 0.4197% | 3.322% | 0.8812% | 70% | 0.49971 | -2 | 4 | -1.5003 | 21.3298 |  | 2018-10-28 | 2.458 | 2.4684 | 2.5532 | 2018-10-28 | 3.322% | 0.8812% | 70% | 0.49971 | -2 | 4 | -1.5003 | FALSE | FALSE
2018-10-29 | 3.29 | 3.3039 | 3.4179 | 3.4179 | 0.15517 |  | 3.4179 | 2018 | 2018-10-29 | 0.4218% | 3.335% | 0.9231% | 70% | 0.49977 | -2 | 4 | -1.5002 | 21.0074 |  | 2018-10-29 | 3.29 | 3.3039 | 3.4179 | 2018-10-29 | 3.335% | 0.9231% | 70% | 0.49977 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-10-30 | 19.004 | 19.0849 | 19.7459 | 19.9159 | 0.91788 |  | 19.9159 | 2018 | 2018-10-30 | 0.424% | 3.347% | 0.9656% | 70% | 0.49983 | -2 | 4 | -1.5002 | 20.6808 |  | 2018-10-30 | 19.004 | 19.0849 | 19.7459 | 2018-10-30 | 3.347% | 0.9656% | 70% | 0.49983 | -2 | 4 | -1.5002 | FALSE | FALSE
2018-10-31 | 6.574 | 6.6021 | 6.8317 | 6.834 | 0.31995 |  | 6.834 | 2018 | 2018-10-31 | 0.4262% | 3.36% | 1.007% | 70% | 0.49989 | -2 | 4 | -1.5001 | 20.3469 |  | 2018-10-31 | 6.574 | 6.6021 | 6.8317 | 2018-10-31 | 3.36% | 1.007% | 70% | 0.49989 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-11-01 | 13.844 | 13.9036 | 14.3889 | 14.4737 | 0.68873 |  | 14.4737 | 2018 | 2018-11-01 | 0.4284% | 3.373% | 1.047% | 70% | 0.49995 | -2 | 4 | -1.5001 | 20.0077 |  | 2018-11-01 | 13.844 | 13.9036 | 14.3889 | 2018-11-01 | 3.373% | 1.047% | 70% | 0.49995 | -2 | 4 | -1.5001 | FALSE | FALSE
2018-11-02 | 6.486 | 6.514 | 6.7423 | 6.7454 | 0.3264 |  | 6.7454 | 2018 | 2018-11-02 | 0.4306% | 3.385% | 1.086% | 70% | 0.5 | -2 | 4 | -1.5 | 19.6649 |  | 2018-11-02 | 6.486 | 6.514 | 6.7423 | 2018-11-02 | 3.385% | 1.086% | 70% | 0.5 | -2 | 4 | -1.5 | FALSE | FALSE
2018-11-03 | 16.398 | 16.4693 | 17.0486 | 17.1999 | 0.84667 |  | 17.1999 | 2018 | 2018-11-03 | 0.4327% | 3.398% | 1.123% | 70% | 0.50005 | -2 | 4 | -1.4999 | 19.3201 |  | 2018-11-03 | 16.398 | 16.4693 | 17.0486 | 2018-11-03 | 3.398% | 1.123% | 70% | 0.50005 | -2 | 4 | -1.4999 | FALSE | FALSE
2018-11-04 | 13.549 | 13.6082 | 14.0887 | 14.1858 | 0.71063 |  | 14.1858 | 2018 | 2018-11-04 | 0.4349% | 3.41% | 1.158% | 70% | 0.5001 | -2 | 4 | -1.4999 | 18.9753 |  | 2018-11-04 | 13.549 | 13.6082 | 14.0887 | 2018-11-04 | 3.41% | 1.158% | 70% | 0.5001 | -2 | 4 | -1.4999 | FALSE | FALSE
2018-11-05 | 5.398 | 5.4217 | 5.6139 | 5.6139 | 0.28627 |  | 5.6139 | 2018 | 2018-11-05 | 0.4371% | 3.423% | 1.191% | 70% | 0.50015 | -2 | 4 | -1.4999 | 18.632 |  | 2018-11-05 | 5.398 | 5.4217 | 5.6139 | 2018-11-05 | 3.423% | 1.191% | 70% | 0.50015 | -2 | 4 | -1.4999 | FALSE | FALSE
2018-11-06 | 13.415 | 13.4742 | 13.9535 | 14.0598 | 0.72994 |  | 14.0598 | 2018 | 2018-11-06 | 0.4393% | 3.435% | 1.221% | 70% | 0.5002 | -2 | 4 | -1.4998 | 18.2922 |  | 2018-11-06 | 13.415 | 13.4742 | 13.9535 | 2018-11-06 | 3.435% | 1.221% | 70% | 0.5002 | -2 | 4 | -1.4998 | FALSE | FALSE
2018-11-07 | 6.795 | 6.8251 | 7.0688 | 7.0788 | 0.37419 |  | 7.0788 | 2018 | 2018-11-07 | 0.4415% | 3.448% | 1.25% | 70% | 0.50024 | -2 | 4 | -1.4998 | 17.9573 |  | 2018-11-07 | 6.795 | 6.8251 | 7.0688 | 2018-11-07 | 3.448% | 1.25% | 70% | 0.50024 | -2 | 4 | -1.4998 | FALSE | FALSE
2018-11-08 | 9.66 | 9.703 | 10.0508 | 10.0965 | 0.54342 |  | 10.0965 | 2018 | 2018-11-08 | 0.4436% | 3.46% | 1.277% | 70% | 0.50028 | -2 | 4 | -1.4997 | 17.6291 |  | 2018-11-08 | 9.66 | 9.703 | 10.0508 | 2018-11-08 | 3.46% | 1.277% | 70% | 0.50028 | -2 | 4 | -1.4997 | FALSE | FALSE
2018-11-09 | 3.18 | 3.1942 | 3.3092 | 3.3092 | 0.18132 |  | 3.3092 | 2018 | 2018-11-09 | 0.4458% | 3.473% | 1.302% | 70% | 0.50032 | -2 | 4 | -1.4997 | 17.3093 |  | 2018-11-09 | 3.18 | 3.1942 | 3.3092 | 2018-11-09 | 3.473% | 1.302% | 70% | 0.50032 | -2 | 4 | -1.4997 | FALSE | FALSE
2018-11-10 | 11.167 | 11.2173 | 11.6223 | 11.7013 | 0.6526 |  | 11.7013 | 2018 | 2018-11-10 | 0.448% | 3.485% | 1.325% | 70% | 0.50036 | -2 | 4 | -1.4996 | 16.9997 |  | 2018-11-10 | 11.167 | 11.2173 | 11.6223 | 2018-11-10 | 3.485% | 1.325% | 70% | 0.50036 | -2 | 4 | -1.4996 | FALSE | FALSE
2018-11-11 | 15.058 | 15.1261 | 15.6743 | 15.8575 | 0.89985 |  | 15.8575 | 2018 | 2018-11-11 | 0.4502% | 3.497% | 1.345% | 70% | 0.5004 | -2 | 4 | -1.4996 | 16.7019 |  | 2018-11-11 | 15.058 | 15.1261 | 15.6743 | 2018-11-11 | 3.497% | 1.345% | 70% | 0.5004 | -2 | 4 | -1.4996 | FALSE | FALSE
2018-11-12 | 14.495 | 14.5609 | 15.0905 | 15.2636 | 0.88085 |  | 15.2636 | 2018 | 2018-11-12 | 0.4524% | 3.51% | 1.362% | 70% | 0.50043 | -2 | 4 | -1.4996 | 16.4178 |  | 2018-11-12 | 14.495 | 14.5609 | 15.0905 | 2018-11-12 | 3.51% | 1.362% | 70% | 0.50043 | -2 | 4 | -1.4996 | FALSE | FALSE
2018-11-13 | 5.221 | 5.2448 | 5.4363 | 5.4388 | 0.31908 |  | 5.4388 | 2018 | 2018-11-13 | 0.4545% | 3.522% | 1.376% | 70% | 0.50047 | -2 | 4 | -1.4995 | 16.1447 |  | 2018-11-13 | 5.221 | 5.2448 | 5.4363 | 2018-11-13 | 3.522% | 1.376% | 70% | 0.50047 | -2 | 4 | -1.4995 | FALSE | FALSE
2018-11-14 | 10.917 | 10.9671 | 11.3689 | 11.4569 | 0.68323 |  | 11.4569 | 2018 | 2018-11-14 | 0.4567% | 3.534% | 1.388% | 70% | 0.5005 | -2 | 4 | -1.4995 | 15.8788 |  | 2018-11-14 | 10.917 | 10.9671 | 11.3689 | 2018-11-14 | 3.534% | 1.388% | 70% | 0.5005 | -2 | 4 | -1.4995 | FALSE | FALSE
2018-11-15 | 11.088 | 11.1391 | 11.5487 | 11.6441 | 0.70572 |  | 11.6441 | 2018 | 2018-11-15 | 0.4589% | 3.547% | 1.399% | 70% | 0.50053 | -2 | 4 | -1.4995 | 15.6198 |  | 2018-11-15 | 11.088 | 11.1391 | 11.5487 | 2018-11-15 | 3.547% | 1.399% | 70% | 0.50053 | -2 | 4 | -1.4995 | FALSE | FALSE
2018-11-16 | 12.146 | 12.2023 | 12.6526 | 12.7787 | 0.78699 |  | 12.7787 | 2018 | 2018-11-16 | 0.4611% | 3.559% | 1.409% | 70% | 0.50056 | -2 | 4 | -1.4994 | 15.3677 |  | 2018-11-16 | 12.146 | 12.2023 | 12.6526 | 2018-11-16 | 3.559% | 1.409% | 70% | 0.50056 | -2 | 4 | -1.4994 | FALSE | FALSE
2018-11-17 | 15.441 | 15.5129 | 16.0874 | 16.3189 | 1.0211 |  | 16.3189 | 2018 | 2018-11-17 | 0.4633% | 3.572% | 1.418% | 70% | 0.50059 | -2 | 4 | -1.4994 | 15.1224 |  | 2018-11-17 | 15.441 | 15.5129 | 16.0874 | 2018-11-17 | 3.572% | 1.418% | 70% | 0.50059 | -2 | 4 | -1.4994 | FALSE | FALSE
2018-11-18 | 13.758 | 13.8223 | 14.3361 | 14.5209 | 0.92291 |  | 14.5209 | 2018 | 2018-11-18 | 0.4654% | 3.584% | 1.427% | 70% | 0.50062 | -2 | 4 | -1.4994 | 14.884 |  | 2018-11-18 | 13.758 | 13.8223 | 14.3361 | 2018-11-18 | 3.584% | 1.427% | 70% | 0.50062 | -2 | 4 | -1.4994 | FALSE | FALSE
2018-11-19 | 10.822 | 10.8728 | 11.2785 | 11.3808 | 0.73459 |  | 11.3808 | 2018 | 2018-11-19 | 0.4676% | 3.596% | 1.435% | 70% | 0.50065 | -2 | 4 | -1.4994 | 14.6524 |  | 2018-11-19 | 10.822 | 10.8728 | 11.2785 | 2018-11-19 | 3.596% | 1.435% | 70% | 0.50065 | -2 | 4 | -1.4994 | FALSE | FALSE
2018-11-20 | 5.688 | 5.7148 | 5.9288 | 5.9403 | 0.38932 |  | 5.9403 | 2018 | 2018-11-20 | 0.4698% | 3.609% | 1.441% | 70% | 0.50067 | -2 | 4 | -1.4993 | 14.4277 |  | 2018-11-20 | 5.688 | 5.7148 | 5.9288 | 2018-11-20 | 3.609% | 1.441% | 70% | 0.50067 | -2 | 4 | -1.4993 | FALSE | FALSE
2018-11-21 | 13.824 | 13.8896 | 14.4114 | 14.6147 | 0.97229 |  | 14.6147 | 2018 | 2018-11-21 | 0.472% | 3.621% | 1.447% | 70% | 0.5007 | -2 | 4 | -1.4993 | 14.2098 |  | 2018-11-21 | 13.824 | 13.8896 | 14.4114 | 2018-11-21 | 3.621% | 1.447% | 70% | 0.5007 | -2 | 4 | -1.4993 | FALSE | FALSE
2018-11-22 | 12.664 | 12.7243 | 13.2041 | 13.3719 | 0.90284 |  | 13.3719 | 2018 | 2018-11-22 | 0.4742% | 3.634% | 1.452% | 70% | 0.50072 | -2 | 4 | -1.4993 | 13.9987 |  | 2018-11-22 | 12.664 | 12.7243 | 13.2041 | 2018-11-22 | 3.634% | 1.452% | 70% | 0.50072 | -2 | 4 | -1.4993 | FALSE | FALSE
2018-11-23 | 7.578 | 7.6143 | 7.9024 | 7.9436 | 0.54417 |  | 7.9436 | 2018 | 2018-11-23 | 0.4763% | 3.646% | 1.457% | 70% | 0.50075 | -2 | 4 | -1.4993 | 13.7944 |  | 2018-11-23 | 7.578 | 7.6143 | 7.9024 | 2018-11-23 | 3.646% | 1.457% | 70% | 0.50075 | -2 | 4 | -1.4993 | FALSE | FALSE
2018-11-24 | 12.463 | 12.5229 | 12.9985 | 13.1679 | 0.91499 |  | 13.1679 | 2018 | 2018-11-24 | 0.4785% | 3.659% | 1.46% | 70% | 0.50077 | -2 | 4 | -1.4992 | 13.5969 |  | 2018-11-24 | 12.463 | 12.5229 | 12.9985 | 2018-11-24 | 3.659% | 1.46% | 70% | 0.50077 | -2 | 4 | -1.4992 | FALSE | FALSE
2018-11-25 | 6.024 | 6.0531 | 6.2838 | 6.3035 | 0.44416 |  | 6.3035 | 2018 | 2018-11-25 | 0.4807% | 3.671% | 1.463% | 70% | 0.50079 | -2 | 4 | -1.4992 | 13.4062 |  | 2018-11-25 | 6.024 | 6.0531 | 6.2838 | 2018-11-25 | 3.671% | 1.463% | 70% | 0.50079 | -2 | 4 | -1.4992 | FALSE | FALSE
2018-11-26 | 2.798 | 2.8116 | 2.9191 | 2.9191 | 0.20851 |  | 2.9191 | 2018 | 2018-11-26 | 0.4829% | 3.684% | 1.465% | 70% | 0.50081 | -2 | 4 | -1.4992 | 13.2222 |  | 2018-11-26 | 2.798 | 2.8116 | 2.9191 | 2018-11-26 | 3.684% | 1.465% | 70% | 0.50081 | -2 | 4 | -1.4992 | FALSE | FALSE
2018-11-27 | 13.604 | 13.6703 | 14.1951 | 14.4063 | 1.043 |  | 14.4063 | 2018 | 2018-11-27 | 0.4851% | 3.697% | 1.467% | 70% | 0.50083 | -2 | 4 | -1.4992 | 13.0426 |  | 2018-11-27 | 13.604 | 13.6703 | 14.1951 | 2018-11-27 | 3.697% | 1.467% | 70% | 0.50083 | -2 | 4 | -1.4992 | FALSE | FALSE
2018-11-28 | 11.055 | 11.1091 | 11.5371 | 11.674 | 0.8567 |  | 11.674 | 2018 | 2018-11-28 | 0.4872% | 3.709% | 1.467% | 70% | 0.50085 | -2 | 4 | -1.4992 | 12.8656 |  | 2018-11-28 | 11.055 | 11.1091 | 11.5371 | 2018-11-28 | 3.709% | 1.467% | 70% | 0.50085 | -2 | 4 | -1.4992 | FALSE | FALSE
2018-11-29 | 12.989 | 13.0529 | 13.5575 | 13.7595 | 1.0234 |  | 13.7595 | 2018 | 2018-11-29 | 0.4894% | 3.722% | 1.468% | 70% | 0.50086 | -2 | 4 | -1.4991 | 12.6925 |  | 2018-11-29 | 12.989 | 13.0529 | 13.5575 | 2018-11-29 | 3.722% | 1.468% | 70% | 0.50086 | -2 | 4 | -1.4991 | FALSE | FALSE
2018-11-30 | 6.791 | 6.8245 | 7.0893 | 7.1255 | 0.537 |  | 7.1255 | 2018 | 2018-11-30 | 0.4916% | 3.735% | 1.467% | 70% | 0.50088 | -2 | 4 | -1.4991 | 12.5242 |  | 2018-11-30 | 6.791 | 6.8245 | 7.0893 | 2018-11-30 | 3.735% | 1.467% | 70% | 0.50088 | -2 | 4 | -1.4991 | FALSE | FALSE
2018-12-01 | 10.698 | 10.7511 | 11.1697 | 11.3035 | 0.86293 |  | 11.3035 | 2018 | 2018-12-01 | 0.4938% | 3.748% | 1.466% | 70% | 0.5009 | -2 | 4 | -1.4991 | 12.3619 |  | 2018-12-01 | 10.698 | 10.7511 | 11.1697 | 2018-12-01 | 3.748% | 1.466% | 70% | 0.5009 | -2 | 4 | -1.4991 | FALSE | FALSE
2018-12-02 | 5.01 | 5.035 | 5.2317 | 5.2438 | 0.40536 |  | 5.2438 | 2018 | 2018-12-02 | 0.496% | 3.76% | 1.463% | 70% | 0.50091 | -2 | 4 | -1.4991 | 12.2068 |  | 2018-12-02 | 5.01 | 5.035 | 5.2317 | 2018-12-02 | 3.76% | 1.463% | 70% | 0.50091 | -2 | 4 | -1.4991 | FALSE | FALSE
2018-12-03 | 6.205 | 6.2361 | 6.4806 | 6.5097 | 0.50928 |  | 6.5097 | 2018 | 2018-12-03 | 0.4981% | 3.773% | 1.459% | 70% | 0.50093 | -2 | 4 | -1.4991 | 12.0599 |  | 2018-12-03 | 6.205 | 6.2361 | 6.4806 | 2018-12-03 | 3.773% | 1.459% | 70% | 0.50093 | -2 | 4 | -1.4991 | FALSE | FALSE
2018-12-04 | 3.569 | 3.5869 | 3.7281 | 3.7281 | 0.295 |  | 3.7281 | 2018 | 2018-12-04 | 0.5003% | 3.786% | 1.454% | 70% | 0.50094 | -2 | 4 | -1.4991 | 11.9224 |  | 2018-12-04 | 3.569 | 3.5869 | 3.7281 | 2018-12-04 | 3.786% | 1.454% | 70% | 0.50094 | -2 | 4 | -1.4991 | FALSE | FALSE
2018-12-05 | 10.295 | 10.347 | 10.7556 | 10.8847 | 0.87048 |  | 10.8847 | 2018 | 2018-12-05 | 0.5025% | 3.799% | 1.449% | 70% | 0.50096 | -2 | 4 | -1.499 | 11.7953 |  | 2018-12-05 | 10.295 | 10.347 | 10.7556 | 2018-12-05 | 3.799% | 1.449% | 70% | 0.50096 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-06 | 7.228 | 7.2647 | 7.5526 | 7.6025 | 0.61396 |  | 7.6025 | 2018 | 2018-12-06 | 0.5047% | 3.812% | 1.442% | 70% | 0.50097 | -2 | 4 | -1.499 | 11.6797 |  | 2018-12-06 | 7.228 | 7.2647 | 7.5526 | 2018-12-06 | 3.812% | 1.442% | 70% | 0.50097 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-07 | 11.062 | 11.1184 | 11.5606 | 11.7181 | 0.95466 |  | 11.7181 | 2018 | 2018-12-07 | 0.5069% | 3.825% | 1.435% | 70% | 0.50098 | -2 | 4 | -1.499 | 11.5767 |  | 2018-12-07 | 11.062 | 11.1184 | 11.5606 | 2018-12-07 | 3.825% | 1.435% | 70% | 0.50098 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-08 | 9.8 | 9.8501 | 10.2433 | 10.3601 | 0.85051 |  | 10.3601 | 2018 | 2018-12-08 | 0.509% | 3.838% | 1.427% | 70% | 0.501 | -2 | 4 | -1.499 | 11.4875 |  | 2018-12-08 | 9.8 | 9.8501 | 10.2433 | 2018-12-08 | 3.838% | 1.427% | 70% | 0.501 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-09 | 3.485 | 3.5029 | 3.6432 | 3.6436 | 0.30105 |  | 3.6436 | 2018 | 2018-12-09 | 0.5112% | 3.851% | 1.417% | 70% | 0.50101 | -2 | 4 | -1.499 | 11.4132 |  | 2018-12-09 | 3.485 | 3.5029 | 3.6432 | 2018-12-09 | 3.851% | 1.417% | 70% | 0.50101 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-10 | 7.81 | 7.8503 | 8.1659 | 8.23 | 0.68346 |  | 8.23 | 2018 | 2018-12-10 | 0.5134% | 3.864% | 1.406% | 70% | 0.50102 | -2 | 4 | -1.499 | 11.355 |  | 2018-12-10 | 7.81 | 7.8503 | 8.1659 | 2018-12-10 | 3.864% | 1.406% | 70% | 0.50102 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-11 | 8.27 | 8.3129 | 8.6482 | 8.7231 | 0.72704 |  | 8.7231 | 2018 | 2018-12-11 | 0.5156% | 3.878% | 1.394% | 70% | 0.50103 | -2 | 4 | -1.499 | 11.3134 |  | 2018-12-11 | 8.27 | 8.3129 | 8.6482 | 2018-12-11 | 3.878% | 1.394% | 70% | 0.50103 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-12 | 2.066 | 2.0768 | 2.1608 | 2.1608 | 0.1805 |  | 2.1608 | 2018 | 2018-12-12 | 0.5178% | 3.891% | 1.38% | 70% | 0.50104 | -2 | 4 | -1.499 | 11.2878 |  | 2018-12-12 | 2.066 | 2.0768 | 2.1608 | 2018-12-12 | 3.891% | 1.38% | 70% | 0.50104 | -2 | 4 | -1.499 | FALSE | FALSE
2018-12-13 | 0.967 | 0.97205 | 1.0115 | 1.0115 | 0.084579 |  | 1.0115 | 2018 | 2018-12-13 | 0.5199% | 3.904% | 1.366% | 70% | 0.50105 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.277 |  | 2018-12-13 | 0.967 | 0.97205 | 1.0115 | 2018-12-13 | 3.904% | 1.366% | 70% | 0.50105 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-14 | 1.414 | 1.4214 | 1.4794 | 1.4794 | 0.12366 |  | 1.4794 | 2018 | 2018-12-14 | 0.5221% | 3.917% | 1.352% | 70% | 0.50106 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.2797 |  | 2018-12-14 | 1.414 | 1.4214 | 1.4794 | 2018-12-14 | 3.917% | 1.352% | 70% | 0.50106 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-15 | 3.61 | 3.629 | 3.7775 | 3.7789 | 0.31545 |  | 3.7789 | 2018 | 2018-12-15 | 0.5243% | 3.93% | 1.338% | 70% | 0.50107 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.295 |  | 2018-12-15 | 3.61 | 3.629 | 3.7775 | 2018-12-15 | 3.93% | 1.338% | 70% | 0.50107 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-16 | 1.98 | 1.9905 | 2.0722 | 2.0722 | 0.17257 |  | 2.0722 | 2018 | 2018-12-16 | 0.5265% | 3.944% | 1.324% | 70% | 0.50108 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.3216 |  | 2018-12-16 | 1.98 | 1.9905 | 2.0722 | 2018-12-16 | 3.944% | 1.324% | 70% | 0.50108 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-17 | 11.335 | 11.3952 | 11.8647 | 12.0218 | 0.99789 |  | 12.0218 | 2018 | 2018-12-17 | 0.5286% | 3.957% | 1.31% | 70% | 0.50109 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.3585 |  | 2018-12-17 | 11.335 | 11.3952 | 11.8647 | 2018-12-17 | 3.957% | 1.31% | 70% | 0.50109 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-18 | 7.84 | 7.8818 | 8.2077 | 8.2671 | 0.68343 |  | 8.2671 | 2018 | 2018-12-18 | 0.5308% | 3.97% | 1.298% | 70% | 0.50109 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.4045 |  | 2018-12-18 | 7.84 | 7.8818 | 8.2077 | 2018-12-18 | 3.97% | 1.298% | 70% | 0.50109 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-19 | 11.18 | 11.2399 | 11.7062 | 11.8535 | 0.97526 |  | 11.8535 | 2018 | 2018-12-19 | 0.533% | 3.984% | 1.287% | 70% | 0.5011 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.4584 |  | 2018-12-19 | 11.18 | 11.2399 | 11.7062 | 2018-12-19 | 3.984% | 1.287% | 70% | 0.5011 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-20 | 8.753 | 8.8001 | 9.1665 | 9.244 | 0.7565 |  | 9.244 | 2018 | 2018-12-20 | 0.5352% | 3.997% | 1.277% | 70% | 0.50111 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.5193 |  | 2018-12-20 | 8.753 | 8.8001 | 9.1665 | 2018-12-20 | 3.997% | 1.277% | 70% | 0.50111 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-21 | 5.271 | 5.2995 | 5.5209 | 5.5364 | 0.45045 |  | 5.5364 | 2018 | 2018-12-21 | 0.5374% | 4.01% | 1.267% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.5859 |  | 2018-12-21 | 5.271 | 5.2995 | 5.5209 | 2018-12-21 | 4.01% | 1.267% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-22 | 4.352 | 4.3756 | 4.559 | 4.5651 | 0.36912 |  | 4.5651 | 2018 | 2018-12-22 | 0.5395% | 4.024% | 1.259% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.6571 |  | 2018-12-22 | 4.352 | 4.3756 | 4.559 | 2018-12-22 | 4.024% | 1.259% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-23 | 2.921 | 2.9369 | 3.0605 | 3.0605 | 0.24586 |  | 3.0605 | 2018 | 2018-12-23 | 0.5417% | 4.037% | 1.252% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.7319 |  | 2018-12-23 | 2.921 | 2.9369 | 3.0605 | 2018-12-23 | 4.037% | 1.252% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-24 | 3.221 | 3.2386 | 3.3753 | 3.3753 | 0.26935 |  | 3.3753 | 2018 | 2018-12-24 | 0.5439% | 4.05% | 1.247% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.8091 |  | 2018-12-24 | 3.221 | 3.2386 | 3.3753 | 2018-12-24 | 4.05% | 1.247% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-25 | 6.897 | 6.9349 | 7.2286 | 7.2647 | 0.57566 |  | 7.2647 | 2018 | 2018-12-25 | 0.5461% | 4.064% | 1.243% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.8913 |  | 2018-12-25 | 6.897 | 6.9349 | 7.2286 | 2018-12-25 | 4.064% | 1.243% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-26 | 12.209 | 12.2763 | 12.7981 | 12.9586 | 1.019 |  | 12.9586 | 2018 | 2018-12-26 | 0.5483% | 4.077% | 1.239% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 11.9816 |  | 2018-12-26 | 12.209 | 12.2763 | 12.7981 | 2018-12-26 | 4.077% | 1.239% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-27 | 12.43 | 12.4988 | 13.0318 | 13.1951 | 1.029 |  | 13.1951 | 2018 | 2018-12-27 | 0.5504% | 4.09% | 1.237% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.0795 |  | 2018-12-27 | 12.43 | 12.4988 | 13.0318 | 2018-12-27 | 4.09% | 1.237% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-28 | 1.881 | 1.8915 | 1.9724 | 1.9724 | 0.15247 |  | 1.9724 | 2018 | 2018-12-28 | 0.5526% | 4.104% | 1.235% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.1846 |  | 2018-12-28 | 1.881 | 1.8915 | 1.9724 | 2018-12-28 | 4.104% | 1.235% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-29 | 2.087 | 2.0986 | 2.1888 | 2.1888 | 0.16763 |  | 2.1888 | 2018 | 2018-12-29 | 0.5548% | 4.117% | 1.235% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.2966 |  | 2018-12-29 | 2.087 | 2.0986 | 2.1888 | 2018-12-29 | 4.117% | 1.235% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-30 | 1.977 | 1.9881 | 2.0737 | 2.0737 | 0.15728 |  | 2.0737 | 2018 | 2018-12-30 | 0.557% | 4.13% | 1.234% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.4152 |  | 2018-12-30 | 1.977 | 1.9881 | 2.0737 | 2018-12-30 | 4.13% | 1.234% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2018-12-31 | 3.017 | 3.034 | 3.1651 | 3.1651 | 0.23762 |  | 3.1651 | 2018 | 2018-12-31 | 0.5591% | 4.144% | 1.235% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.5398 |  | 2018-12-31 | 3.017 | 3.034 | 3.1651 | 2018-12-31 | 4.144% | 1.235% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.967 | 0.97205 | 1.0115 | 1.0115 | 0.084579 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 0% | 70% | 0.0011259 | -2 | 4 | -1.9989 | 11.277 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 0% | 70% | 0.0011259 | -2 | 4 | -1.9989
moy.: | 21.3361 | 21.3947 | 21.8911 | 21.9185 | 0.69816 |  | 12.6361 | 2018 | moy.: | 0.197% | 1.586% | 0.2649% | 70% | 0.28101 | -2 | 4 | -1.719 | 30.3569 |  | moy.: | 12.334 | 12.3679 | 12.6549 | moy.: | 1.586% | 0.2649% | 70% | 0.28101 | -2 | 4 | -1.719
max.: | 42.721 | 42.7819 | 43.3216 | 43.3216 | 1.043 |  | 43.3216 | 2018 | max.: | 0.5591% | 4.144% | 1.468% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 43.249 |  | max.: | 42.721 | 42.7819 | 43.3216 | max.: | 4.144% | 1.468% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A123: Pose PV terminée
Note on A163: Date réelle de mise en service ENEDIS
Note on B163: Données non disponibles
Note on B164: Données non disponibles
Note on B165: Données non disponibles
Note on B166: Données non disponibles
Note on B167: Données non disponibles
Note on B168: Données non disponibles
Note on A169: Date programmation onduleur et début affichage sur le site SE
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7466.125 | 7466.125 | 7466.125 | 7466.125 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7536.5686 | 8048.4257 | 7536.5686 | 8048.4257 | : Sujet après action
|  | 7536.5686 | 8048.4257 | 8061.4591 |  | 7466.125 |  |  |  |  | 2018-04-19 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 7466.125 |  | 7536.5686 | 8048.4257 | 8061.4591 | 2018-04-19 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.39888 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 8048.4257 | 8061.4591 | 8048.4257 | 8061.4591 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 70.4436 | 507.0728 | 12.0904 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -1.1 |  |  | Perte annuelle: | 70.4436 | 507.0728 | 12.0904 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.548% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.4989 | [7 empty] | TRUE |  | 70% |  |  |  | -1.4989 | 507.0728 | 12.0904 | 507.0728 | 12.0904 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 507.0728 | 12.0904 | 507.0728 | 12.0904 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | 1.129 | 1.1354 | 1.1846 | 1.1846 | 0.088005 | TRUE | 1.1846 | 2019 | 2019-01-01 | 0.5613% | 4.157% | 1.236% | 70% | 0.50113 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.6702 |  | 2019-01-01 | 1.129 | 1.1354 | 1.1846 | 2019-01-01 | 4.157% | 1.236% | 70% | 0.50113 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2019-01-02 | 4.584 | 4.61 | 4.8106 | 4.8155 | 0.35389 | TRUE | 4.8155 | 2019 | 2019-01-02 | 0.5635% | 4.17% | 1.238% | 70% | 0.50115 | -2 | 4 | -1.4989 | 12.806 |  | 2019-01-02 | 4.584 | 4.61 | 4.8106 | 2019-01-02 | 4.17% | 1.238% | 70% | 0.50115 | -2 | 4 | -1.4989 | FALSE | FALSE
2019-01-03 | 13.29 | 13.3656 | 13.9492 | 14.1242 | 1.0265 | TRUE | 14.1242 | 2019 | 2019-01-03 | 0.5657% | 4.184% | 1.239% | 70% | 0.50117 | -2 | 4 | -1.4988 | 12.9469 |  | 2019-01-03 | 13.29 | 13.3656 | 13.9492 | 2019-01-03 | 4.184% | 1.239% | 70% | 0.50117 | -2 | 4 | -1.4988 | FALSE | FALSE
2019-01-04 | 13.297 | 13.3729 | 13.9588 | 14.1341 | 1.0156 | TRUE | 14.1341 | 2019 | 2019-01-04 | 0.5679% | 4.197% | 1.24% | 70% | 0.5012 | -2 | 4 | -1.4988 | 13.0924 |  | 2019-01-04 | 13.297 | 13.3729 | 13.9588 | 2019-01-04 | 4.197% | 1.24% | 70% | 0.5012 | -2 | 4 | -1.4988 | FALSE | FALSE
2019-01-05 | 13.435 | 13.512 | 14.1059 | 14.2833 | 1.0146 | TRUE | 14.2833 | 2019 | 2019-01-05 | 0.57% | 4.21% | 1.242% | 70% | 0.50122 | -2 | 4 | -1.4988 | 13.2423 |  | 2019-01-05 | 13.435 | 13.512 | 14.1059 | 2019-01-05 | 4.21% | 1.242% | 70% | 0.50122 | -2 | 4 | -1.4988 | FALSE | FALSE
2019-01-06 | 3.4 | 3.4196 | 3.5704 | 3.5704 | 0.25065 | TRUE | 3.5704 | 2019 | 2019-01-06 | 0.5722% | 4.223% | 1.243% | 70% | 0.50125 | -2 | 4 | -1.4987 | 13.396 |  | 2019-01-06 | 3.4 | 3.4196 | 3.5704 | 2019-01-06 | 4.223% | 1.243% | 70% | 0.50125 | -2 | 4 | -1.4987 | FALSE | FALSE
2019-01-07 | 1.692 | 1.7018 | 1.7771 | 1.7771 | 0.12329 | TRUE | 1.7771 | 2019 | 2019-01-07 | 0.5744% | 4.237% | 1.245% | 70% | 0.50128 | -2 | 4 | -1.4987 | 13.5532 |  | 2019-01-07 | 1.692 | 1.7018 | 1.7771 | 2019-01-07 | 4.237% | 1.245% | 70% | 0.50128 | -2 | 4 | -1.4987 | FALSE | FALSE
2019-01-08 | 3.899 | 3.9216 | 4.0957 | 4.0957 | 0.28077 | TRUE | 4.0957 | 2019 | 2019-01-08 | 0.5766% | 4.25% | 1.247% | 70% | 0.50131 | -2 | 4 | -1.4987 | 13.7135 |  | 2019-01-08 | 3.899 | 3.9216 | 4.0957 | 2019-01-08 | 4.25% | 1.247% | 70% | 0.50131 | -2 | 4 | -1.4987 | FALSE | FALSE
2019-01-09 | 6.035 | 6.0701 | 6.3404 | 6.3557 | 0.43049 | TRUE | 6.3557 | 2019 | 2019-01-09 | 0.5787% | 4.263% | 1.248% | 70% | 0.50134 | -2 | 4 | -1.4987 | 13.8774 |  | 2019-01-09 | 6.035 | 6.0701 | 6.3404 | 2019-01-09 | 4.263% | 1.248% | 70% | 0.50134 | -2 | 4 | -1.4987 | FALSE | FALSE
2019-01-10 | 9.676 | 9.7325 | 10.1673 | 10.2384 | 0.68504 | TRUE | 10.2384 | 2019 | 2019-01-10 | 0.5809% | 4.276% | 1.25% | 70% | 0.50137 | -2 | 4 | -1.4986 | 14.0456 |  | 2019-01-10 | 9.676 | 9.7325 | 10.1673 | 2019-01-10 | 4.276% | 1.25% | 70% | 0.50137 | -2 | 4 | -1.4986 | FALSE | FALSE
2019-01-11 | 13.947 | 14.0288 | 14.6576 | 14.8381 | 0.98058 | TRUE | 14.8381 | 2019 | 2019-01-11 | 0.5831% | 4.29% | 1.251% | 70% | 0.50141 | -2 | 4 | -1.4986 | 14.2183 |  | 2019-01-11 | 13.947 | 14.0288 | 14.6576 | 2019-01-11 | 4.29% | 1.251% | 70% | 0.50141 | -2 | 4 | -1.4986 | FALSE | FALSE
2019-01-12 | 6.604 | 6.6429 | 6.9416 | 6.9613 | 0.4543 | TRUE | 6.9613 | 2019 | 2019-01-12 | 0.5853% | 4.303% | 1.251% | 70% | 0.50144 | -2 | 4 | -1.4986 | 14.3957 |  | 2019-01-12 | 6.604 | 6.6429 | 6.9416 | 2019-01-12 | 4.303% | 1.251% | 70% | 0.50144 | -2 | 4 | -1.4986 | FALSE | FALSE
2019-01-13 | 3.324 | 3.3436 | 3.4945 | 3.4945 | 0.22517 | TRUE | 3.4945 | 2019 | 2019-01-13 | 0.5875% | 4.316% | 1.25% | 70% | 0.50148 | -2 | 4 | -1.4985 | 14.5777 |  | 2019-01-13 | 3.324 | 3.3436 | 3.4945 | 2019-01-13 | 4.316% | 1.25% | 70% | 0.50148 | -2 | 4 | -1.4985 | FALSE | FALSE
2019-01-14 | 4.33 | 4.3557 | 4.5528 | 4.5528 | 0.28961 | TRUE | 4.5528 | 2019 | 2019-01-14 | 0.5896% | 4.329% | 1.249% | 70% | 0.50152 | -2 | 4 | -1.4985 | 14.7646 |  | 2019-01-14 | 4.33 | 4.3557 | 4.5528 | 2019-01-14 | 4.329% | 1.249% | 70% | 0.50152 | -2 | 4 | -1.4985 | FALSE | FALSE
2019-01-15 | 14.978 | 15.0672 | 15.7511 | 15.95 | 1.0015 | TRUE | 15.95 | 2019 | 2019-01-15 | 0.5918% | 4.342% | 1.247% | 70% | 0.50156 | -2 | 4 | -1.4984 | 14.9563 |  | 2019-01-15 | 14.978 | 15.0672 | 15.7511 | 2019-01-15 | 4.342% | 1.247% | 70% | 0.50156 | -2 | 4 | -1.4984 | FALSE | FALSE
2019-01-16 | 15.043 | 15.1329 | 15.822 | 16.0192 | 0.99261 | TRUE | 16.0192 | 2019 | 2019-01-16 | 0.594% | 4.355% | 1.244% | 70% | 0.5016 | -2 | 4 | -1.4984 | 15.153 |  | 2019-01-16 | 15.043 | 15.1329 | 15.822 | 2019-01-16 | 4.355% | 1.244% | 70% | 0.5016 | -2 | 4 | -1.4984 | FALSE | FALSE
2019-01-17 | 6.59 | 6.6295 | 6.9324 | 6.9483 | 0.42483 | TRUE | 6.9483 | 2019 | 2019-01-17 | 0.5962% | 4.369% | 1.24% | 70% | 0.50164 | -2 | 4 | -1.4984 | 15.3548 |  | 2019-01-17 | 6.59 | 6.6295 | 6.9324 | 2019-01-17 | 4.369% | 1.24% | 70% | 0.50164 | -2 | 4 | -1.4984 | FALSE | FALSE
2019-01-18 | 8.574 | 8.6256 | 9.0209 | 9.061 | 0.54658 | TRUE | 9.061 | 2019 | 2019-01-18 | 0.5983% | 4.382% | 1.236% | 70% | 0.50169 | -2 | 4 | -1.4983 | 15.5618 |  | 2019-01-18 | 8.574 | 8.6256 | 9.0209 | 2019-01-18 | 4.382% | 1.236% | 70% | 0.50169 | -2 | 4 | -1.4983 | FALSE | FALSE
2019-01-19 | 9.871 | 9.9306 | 10.3871 | 10.447 | 0.62163 | TRUE | 10.447 | 2019 | 2019-01-19 | 0.6005% | 4.395% | 1.232% | 70% | 0.50173 | -2 | 4 | -1.4983 | 15.774 |  | 2019-01-19 | 9.871 | 9.9306 | 10.3871 | 2019-01-19 | 4.395% | 1.232% | 70% | 0.50173 | -2 | 4 | -1.4983 | FALSE | FALSE
2019-01-20 | 4.807 | 4.8361 | 5.0591 | 5.0592 | 0.29691 | TRUE | 5.0592 | 2019 | 2019-01-20 | 0.6027% | 4.408% | 1.226% | 70% | 0.50178 | -2 | 4 | -1.4982 | 15.9916 |  | 2019-01-20 | 4.807 | 4.8361 | 5.0591 | 2019-01-20 | 4.408% | 1.226% | 70% | 0.50178 | -2 | 4 | -1.4982 | FALSE | FALSE
2019-01-21 | 6.195 | 6.2327 | 6.521 | 6.5303 | 0.37794 | TRUE | 6.5303 | 2019 | 2019-01-21 | 0.6049% | 4.421% | 1.22% | 70% | 0.50183 | -2 | 4 | -1.4982 | 16.2147 |  | 2019-01-21 | 6.195 | 6.2327 | 6.521 | 2019-01-21 | 4.421% | 1.22% | 70% | 0.50183 | -2 | 4 | -1.4982 | FALSE | FALSE
2019-01-22 | 7.065 | 7.1081 | 7.4379 | 7.4547 | 0.4254 | TRUE | 7.4547 | 2019 | 2019-01-22 | 0.607% | 4.434% | 1.214% | 70% | 0.50189 | -2 | 4 | -1.4981 | 16.4433 |  | 2019-01-22 | 7.065 | 7.1081 | 7.4379 | 2019-01-22 | 4.434% | 1.214% | 70% | 0.50189 | -2 | 4 | -1.4981 | FALSE | FALSE
2019-01-23 | 5.797 | 5.8325 | 6.104 | 6.109 | 0.34366 | TRUE | 6.109 | 2019 | 2019-01-23 | 0.6092% | 4.447% | 1.207% | 70% | 0.50194 | -2 | 4 | -1.4981 | 16.6787 |  | 2019-01-23 | 5.797 | 5.8325 | 6.104 | 2019-01-23 | 4.447% | 1.207% | 70% | 0.50194 | -2 | 4 | -1.4981 | FALSE | FALSE
2019-01-24 | 7.01 | 7.0531 | 7.3824 | 7.3969 | 0.4101 | TRUE | 7.3969 | 2019 | 2019-01-24 | 0.6114% | 4.46% | 1.199% | 70% | 0.502 | -2 | 4 | -1.498 | 16.9215 |  | 2019-01-24 | 7.01 | 7.0531 | 7.3824 | 2019-01-24 | 4.46% | 1.199% | 70% | 0.502 | -2 | 4 | -1.498 | FALSE | FALSE
2019-01-25 | 2.61 | 2.6261 | 2.7491 | 2.7491 | 0.15019 | TRUE | 2.7491 | 2019 | 2019-01-25 | 0.6136% | 4.473% | 1.19% | 70% | 0.50206 | -2 | 4 | -1.4979 | 17.1713 |  | 2019-01-25 | 2.61 | 2.6261 | 2.7491 | 2019-01-25 | 4.473% | 1.19% | 70% | 0.50206 | -2 | 4 | -1.4979 | FALSE | FALSE
2019-01-26 | 11.548 | 11.6195 | 12.1653 | 12.2402 | 0.65885 | TRUE | 12.2402 | 2019 | 2019-01-26 | 0.6158% | 4.486% | 1.181% | 70% | 0.50212 | -2 | 4 | -1.4979 | 17.4272 |  | 2019-01-26 | 11.548 | 11.6195 | 12.1653 | 2019-01-26 | 4.486% | 1.181% | 70% | 0.50212 | -2 | 4 | -1.4979 | FALSE | FALSE
2019-01-27 | 8.606 | 8.6595 | 9.0675 | 9.0958 | 0.48233 | TRUE | 9.0958 | 2019 | 2019-01-27 | 0.6179% | 4.499% | 1.171% | 70% | 0.50218 | -2 | 4 | -1.4978 | 17.6888 |  | 2019-01-27 | 8.606 | 8.6595 | 9.0675 | 2019-01-27 | 4.499% | 1.171% | 70% | 0.50218 | -2 | 4 | -1.4978 | FALSE | FALSE
2019-01-28 | 7.866 | 7.9151 | 8.2891 | 8.3081 | 0.434 | TRUE | 8.3081 | 2019 | 2019-01-28 | 0.6201% | 4.512% | 1.16% | 70% | 0.50225 | -2 | 4 | -1.4977 | 17.9554 |  | 2019-01-28 | 7.866 | 7.9151 | 8.2891 | 2019-01-28 | 4.512% | 1.16% | 70% | 0.50225 | -2 | 4 | -1.4977 | FALSE | FALSE
2019-01-29 | 3.427 | 3.4485 | 3.6119 | 3.6119 | 0.18586 | TRUE | 3.6119 | 2019 | 2019-01-29 | 0.6223% | 4.525% | 1.149% | 70% | 0.50232 | -2 | 4 | -1.4977 | 18.2264 |  | 2019-01-29 | 3.427 | 3.4485 | 3.6119 | 2019-01-29 | 4.525% | 1.149% | 70% | 0.50232 | -2 | 4 | -1.4977 | FALSE | FALSE
2019-01-30 | 5.865 | 5.9019 | 6.1824 | 6.1841 | 0.31349 | TRUE | 6.1841 | 2019 | 2019-01-30 | 0.6245% | 4.538% | 1.136% | 70% | 0.5024 | -2 | 4 | -1.4976 | 18.5015 |  | 2019-01-30 | 5.865 | 5.9019 | 6.1824 | 2019-01-30 | 4.538% | 1.136% | 70% | 0.5024 | -2 | 4 | -1.4976 | FALSE | FALSE
2019-01-31 | 4.972 | 5.0034 | 5.2419 | 5.2419 | 0.26178 | TRUE | 5.2419 | 2019 | 2019-01-31 | 0.6266% | 4.551% | 1.121% | 70% | 0.50247 | -2 | 4 | -1.4975 | 18.7802 |  | 2019-01-31 | 4.972 | 5.0034 | 5.2419 | 2019-01-31 | 4.551% | 1.121% | 70% | 0.50247 | -2 | 4 | -1.4975 | FALSE | FALSE
2019-02-01 | 15.436 | 15.5337 | 16.2765 | 16.4085 | 0.80734 | TRUE | 16.4085 | 2019 | 2019-02-01 | 0.6288% | 4.564% | 1.104% | 70% | 0.50255 | -2 | 4 | -1.4974 | 19.0617 |  | 2019-02-01 | 15.436 | 15.5337 | 16.2765 | 2019-02-01 | 4.564% | 1.104% | 70% | 0.50255 | -2 | 4 | -1.4974 | FALSE | FALSE
2019-02-02 | 2.144 | 2.1576 | 2.2611 | 2.2611 | 0.10962 | TRUE | 2.2611 | 2019 | 2019-02-02 | 0.631% | 4.577% | 1.086% | 70% | 0.50263 | -2 | 4 | -1.4974 | 19.3454 |  | 2019-02-02 | 2.144 | 2.1576 | 2.2611 | 2019-02-02 | 4.577% | 1.086% | 70% | 0.50263 | -2 | 4 | -1.4974 | FALSE | FALSE
2019-02-03 | 8.263 | 8.3157 | 8.7157 | 8.7318 | 0.4172 | TRUE | 8.7318 | 2019 | 2019-02-03 | 0.6332% | 4.59% | 1.066% | 70% | 0.50272 | -2 | 4 | -1.4973 | 19.6309 |  | 2019-02-03 | 8.263 | 8.3157 | 8.7157 | 2019-02-03 | 4.59% | 1.066% | 70% | 0.50272 | -2 | 4 | -1.4973 | FALSE | FALSE
2019-02-04 | 16.891 | 16.999 | 17.8192 | 17.9661 | 0.84611 | TRUE | 17.9661 | 2019 | 2019-02-04 | 0.6353% | 4.603% | 1.045% | 70% | 0.50281 | -2 | 4 | -1.4972 | 19.9174 |  | 2019-02-04 | 16.891 | 16.999 | 17.8192 | 2019-02-04 | 4.603% | 1.045% | 70% | 0.50281 | -2 | 4 | -1.4972 | FALSE | FALSE
2019-02-05 | 3.025 | 3.0444 | 3.1917 | 3.1917 | 0.14819 | TRUE | 3.1917 | 2019 | 2019-02-05 | 0.6375% | 4.616% | 1.022% | 70% | 0.5029 | -2 | 4 | -1.4971 | 20.2043 |  | 2019-02-05 | 3.025 | 3.0444 | 3.1917 | 2019-02-05 | 4.616% | 1.022% | 70% | 0.5029 | -2 | 4 | -1.4971 | FALSE | FALSE
2019-02-06 | 7.728 | 7.7778 | 8.1552 | 8.1642 | 0.37373 | TRUE | 8.1642 | 2019 | 2019-02-06 | 0.6397% | 4.629% | 0.9977% | 70% | 0.503 | -2 | 4 | -1.497 | 20.4942 |  | 2019-02-06 | 7.728 | 7.7778 | 8.1552 | 2019-02-06 | 4.629% | 0.9977% | 70% | 0.503 | -2 | 4 | -1.497 | FALSE | FALSE
2019-02-07 | 3.959 | 3.9846 | 4.1785 | 4.1785 | 0.18858 | TRUE | 4.1785 | 2019 | 2019-02-07 | 0.6419% | 4.641% | 0.971% | 70% | 0.5031 | -2 | 4 | -1.4969 | 20.7895 |  | 2019-02-07 | 3.959 | 3.9846 | 4.1785 | 2019-02-07 | 4.641% | 0.971% | 70% | 0.5031 | -2 | 4 | -1.4969 | FALSE | FALSE
2019-02-08 | 18.583 | 18.7035 | 19.6165 | 19.7711 | 0.87973 | TRUE | 19.7711 | 2019 | 2019-02-08 | 0.644% | 4.654% | 0.9423% | 70% | 0.50321 | -2 | 4 | -1.4968 | 21.0895 |  | 2019-02-08 | 18.583 | 18.7035 | 19.6165 | 2019-02-08 | 4.654% | 0.9423% | 70% | 0.50321 | -2 | 4 | -1.4968 | FALSE | FALSE
2019-02-09 | 18.153 | 18.2711 | 19.1656 | 19.3035 | 0.84684 | TRUE | 19.3035 | 2019 | 2019-02-09 | 0.6462% | 4.667% | 0.9118% | 70% | 0.50332 | -2 | 4 | -1.4967 | 21.3936 |  | 2019-02-09 | 18.153 | 18.2711 | 19.1656 | 2019-02-09 | 4.667% | 0.9118% | 70% | 0.50332 | -2 | 4 | -1.4967 | FALSE | FALSE
2019-02-10 | 6.052 | 6.0915 | 6.3906 | 6.3906 | 0.27643 | TRUE | 6.3906 | 2019 | 2019-02-10 | 0.6484% | 4.68% | 0.8795% | 70% | 0.50343 | -2 | 4 | -1.4966 | 21.7009 |  | 2019-02-10 | 6.052 | 6.0915 | 6.3906 | 2019-02-10 | 4.68% | 0.8795% | 70% | 0.50343 | -2 | 4 | -1.4966 | FALSE | FALSE
2019-02-11 | 13.84 | 13.9306 | 14.6166 | 14.6749 | 0.62595 | TRUE | 14.6749 | 2019 | 2019-02-11 | 0.6506% | 4.693% | 0.8457% | 70% | 0.50355 | -2 | 4 | -1.4964 | 22.0108 |  | 2019-02-11 | 13.84 | 13.9306 | 14.6166 | 2019-02-11 | 4.693% | 0.8457% | 70% | 0.50355 | -2 | 4 | -1.4964 | FALSE | FALSE
2019-02-12 | 22.841 | 22.9911 | 24.1264 | 24.3235 | 1.0232 | TRUE | 24.3235 | 2019 | 2019-02-12 | 0.6528% | 4.706% | 0.8104% | 70% | 0.50367 | -2 | 4 | -1.4963 | 22.3225 |  | 2019-02-12 | 22.841 | 22.9911 | 24.1264 | 2019-02-12 | 4.706% | 0.8104% | 70% | 0.50367 | -2 | 4 | -1.4963 | FALSE | FALSE
2019-02-13 | 23.424 | 23.5784 | 24.746 | 24.9391 | 1.0348 | TRUE | 24.9391 | 2019 | 2019-02-13 | 0.6549% | 4.718% | 0.774% | 70% | 0.5038 | -2 | 4 | -1.4962 | 22.6353 |  | 2019-02-13 | 23.424 | 23.5784 | 24.746 | 2019-02-13 | 4.718% | 0.774% | 70% | 0.5038 | -2 | 4 | -1.4962 | FALSE | FALSE
2019-02-14 | 23.527 | 23.6826 | 24.8587 | 25.0436 | 1.0252 | TRUE | 25.0436 | 2019 | 2019-02-14 | 0.6571% | 4.731% | 0.738% | 70% | 0.50394 | -2 | 4 | -1.4961 | 22.9482 |  | 2019-02-14 | 23.527 | 23.6826 | 24.8587 | 2019-02-14 | 4.731% | 0.738% | 70% | 0.50394 | -2 | 4 | -1.4961 | FALSE | FALSE
2019-02-15 | 23.829 | 23.9871 | 25.1818 | 25.3599 | 1.0244 | TRUE | 25.3599 | 2019 | 2019-02-15 | 0.6593% | 4.744% | 0.7024% | 70% | 0.50408 | -2 | 4 | -1.4959 | 23.2604 |  | 2019-02-15 | 23.829 | 23.9871 | 25.1818 | 2019-02-15 | 4.744% | 0.7024% | 70% | 0.50408 | -2 | 4 | -1.4959 | FALSE | FALSE
2019-02-16 | 24.278 | 24.4397 | 25.6602 | 25.8326 | 1.03 | TRUE | 25.8326 | 2019 | 2019-02-16 | 0.6615% | 4.757% | 0.6671% | 70% | 0.50422 | -2 | 4 | -1.4958 | 23.5712 |  | 2019-02-16 | 24.278 | 24.4397 | 25.6602 | 2019-02-16 | 4.757% | 0.6671% | 70% | 0.50422 | -2 | 4 | -1.4958 | FALSE | FALSE
2019-02-17 | 24.494 | 24.6576 | 25.8926 | 26.0573 | 1.0257 | TRUE | 26.0573 | 2019 | 2019-02-17 | 0.6636% | 4.769% | 0.6323% | 70% | 0.50438 | -2 | 4 | -1.4956 | 23.8799 |  | 2019-02-17 | 24.494 | 24.6576 | 25.8926 | 2019-02-17 | 4.769% | 0.6323% | 70% | 0.50438 | -2 | 4 | -1.4956 | FALSE | FALSE
2019-02-18 | 24.165 | 24.327 | 25.5488 | 25.7022 | 0.99913 | TRUE | 25.7022 | 2019 | 2019-02-18 | 0.6658% | 4.782% | 0.5978% | 70% | 0.50453 | -2 | 4 | -1.4955 | 24.1859 |  | 2019-02-18 | 24.165 | 24.327 | 25.5488 | 2019-02-18 | 4.782% | 0.5978% | 70% | 0.50453 | -2 | 4 | -1.4955 | FALSE | FALSE
2019-02-19 | 17.352 | 17.4687 | 18.3485 | 18.409 | 0.70691 | TRUE | 18.409 | 2019 | 2019-02-19 | 0.668% | 4.795% | 0.5637% | 70% | 0.5047 | -2 | 4 | -1.4953 | 24.4883 |  | 2019-02-19 | 17.352 | 17.4687 | 18.3485 | 2019-02-19 | 4.795% | 0.5637% | 70% | 0.5047 | -2 | 4 | -1.4953 | FALSE | FALSE
2019-02-20 | 24.659 | 24.8254 | 26.0791 | 26.217 | 0.99474 | TRUE | 26.217 | 2019 | 2019-02-20 | 0.6702% | 4.808% | 0.5298% | 70% | 0.50487 | -2 | 4 | -1.4951 | 24.7884 |  | 2019-02-20 | 24.659 | 24.8254 | 26.0791 | 2019-02-20 | 4.808% | 0.5298% | 70% | 0.50487 | -2 | 4 | -1.4951 | FALSE | FALSE
2019-02-21 | 23.659 | 23.8191 | 25.0254 | 25.1401 | 0.94268 | TRUE | 25.1401 | 2019 | 2019-02-21 | 0.6723% | 4.82% | 0.4964% | 70% | 0.50505 | -2 | 4 | -1.495 | 25.0875 |  | 2019-02-21 | 23.659 | 23.8191 | 25.0254 | 2019-02-21 | 4.82% | 0.4964% | 70% | 0.50505 | -2 | 4 | -1.495 | FALSE | FALSE
2019-02-22 | 24.986 | 25.1557 | 26.4332 | 26.5536 | 0.98416 | TRUE | 26.5536 | 2019 | 2019-02-22 | 0.6745% | 4.833% | 0.4641% | 70% | 0.50524 | -2 | 4 | -1.4948 | 25.3854 |  | 2019-02-22 | 24.986 | 25.1557 | 26.4332 | 2019-02-22 | 4.833% | 0.4641% | 70% | 0.50524 | -2 | 4 | -1.4948 | FALSE | FALSE
2019-02-23 | 25.654 | 25.8288 | 27.144 | 27.2619 | 0.99889 | TRUE | 27.2619 | 2019 | 2019-02-23 | 0.6767% | 4.845% | 0.4329% | 70% | 0.50543 | -2 | 4 | -1.4946 | 25.6823 |  | 2019-02-23 | 25.654 | 25.8288 | 27.144 | 2019-02-23 | 4.845% | 0.4329% | 70% | 0.50543 | -2 | 4 | -1.4946 | FALSE | FALSE
2019-02-24 | 25.532 | 25.7065 | 27.0191 | 27.1257 | 0.98273 | TRUE | 27.1257 | 2019 | 2019-02-24 | 0.6789% | 4.858% | 0.4028% | 70% | 0.50563 | -2 | 4 | -1.4944 | 25.978 |  | 2019-02-24 | 25.532 | 25.7065 | 27.0191 | 2019-02-24 | 4.858% | 0.4028% | 70% | 0.50563 | -2 | 4 | -1.4944 | FALSE | FALSE
2019-02-25 | 25.907 | 26.0846 | 27.4202 | 27.521 | 0.98601 | TRUE | 27.521 | 2019 | 2019-02-25 | 0.681% | 4.871% | 0.3738% | 70% | 0.50584 | -2 | 4 | -1.4942 | 26.2726 |  | 2019-02-25 | 25.907 | 26.0846 | 27.4202 | 2019-02-25 | 4.871% | 0.3738% | 70% | 0.50584 | -2 | 4 | -1.4942 | FALSE | FALSE
2019-02-26 | 23.703 | 23.8661 | 25.0913 | 25.165 | 0.89175 | TRUE | 25.165 | 2019 | 2019-02-26 | 0.6832% | 4.883% | 0.3458% | 70% | 0.50606 | -2 | 4 | -1.4939 | 26.5661 |  | 2019-02-26 | 23.703 | 23.8661 | 25.0913 | 2019-02-26 | 4.883% | 0.3458% | 70% | 0.50606 | -2 | 4 | -1.4939 | FALSE | FALSE
2019-02-27 | 26.766 | 26.9507 | 28.3381 | 28.4284 | 0.99655 | TRUE | 28.4284 | 2019 | 2019-02-27 | 0.6854% | 4.896% | 0.3191% | 70% | 0.50628 | -2 | 4 | -1.4937 | 26.8583 |  | 2019-02-27 | 26.766 | 26.9507 | 28.3381 | 2019-02-27 | 4.896% | 0.3191% | 70% | 0.50628 | -2 | 4 | -1.4937 | FALSE | FALSE
2019-02-28 | 20.788 | 20.9319 | 22.0124 | 22.0554 | 0.76493 | TRUE | 22.0554 | 2019 | 2019-02-28 | 0.6876% | 4.908% | 0.2933% | 70% | 0.50652 | -2 | 4 | -1.4935 | 27.1494 |  | 2019-02-28 | 20.788 | 20.9319 | 22.0124 | 2019-02-28 | 4.908% | 0.2933% | 70% | 0.50652 | -2 | 4 | -1.4935 | FALSE | FALSE
2019-03-01 | 9.533 | 9.5992 | 10.096 | 10.0979 | 0.34655 | TRUE | 10.0979 | 2019 | 2019-03-01 | 0.6897% | 4.921% | 0.2684% | 70% | 0.50677 | -2 | 4 | -1.4932 | 27.4394 |  | 2019-03-01 | 9.533 | 9.5992 | 10.096 | 2019-03-01 | 4.921% | 0.2684% | 70% | 0.50677 | -2 | 4 | -1.4932 | FALSE | FALSE
2019-03-02 | 14.63 | 14.7319 | 15.4964 | 15.5087 | 0.52675 | TRUE | 15.5087 | 2019 | 2019-03-02 | 0.6919% | 4.933% | 0.2444% | 70% | 0.50702 | -2 | 4 | -1.493 | 27.7283 |  | 2019-03-02 | 14.63 | 14.7319 | 15.4964 | 2019-03-02 | 4.933% | 0.2444% | 70% | 0.50702 | -2 | 4 | -1.493 | FALSE | FALSE
2019-03-03 | 24.257 | 24.4265 | 25.6975 | 25.7435 | 0.86546 | TRUE | 25.7435 | 2019 | 2019-03-03 | 0.6941% | 4.946% | 0.2212% | 70% | 0.50729 | -2 | 4 | -1.4927 | 28.0161 |  | 2019-03-03 | 24.257 | 24.4265 | 25.6975 | 2019-03-03 | 4.946% | 0.2212% | 70% | 0.50729 | -2 | 4 | -1.4927 | FALSE | FALSE
2019-03-04 | 6.857 | 6.9051 | 7.2653 | 7.2653 | 0.24179 | TRUE | 7.2653 | 2019 | 2019-03-04 | 0.6963% | 4.958% | 0.1988% | 70% | 0.50756 | -2 | 4 | -1.4924 | 28.3027 |  | 2019-03-04 | 6.857 | 6.9051 | 7.2653 | 2019-03-04 | 4.958% | 0.1988% | 70% | 0.50756 | -2 | 4 | -1.4924 | FALSE | FALSE
2019-03-05 | 28.046 | 28.2433 | 29.7206 | 29.7719 | 0.98099 | TRUE | 29.7719 | 2019 | 2019-03-05 | 0.6984% | 4.971% | 0.1772% | 70% | 0.50785 | -2 | 4 | -1.4921 | 28.5882 |  | 2019-03-05 | 28.046 | 28.2433 | 29.7206 | 2019-03-05 | 4.971% | 0.1772% | 70% | 0.50785 | -2 | 4 | -1.4921 | FALSE | FALSE
2019-03-06 | 15.073 | 15.1793 | 15.9754 | 15.9834 | 0.52148 | TRUE | 15.9834 | 2019 | 2019-03-06 | 0.7006% | 4.983% | 0.1564% | 70% | 0.50815 | -2 | 4 | -1.4918 | 28.8735 |  | 2019-03-06 | 15.073 | 15.1793 | 15.9754 | 2019-03-06 | 4.983% | 0.1564% | 70% | 0.50815 | -2 | 4 | -1.4918 | FALSE | FALSE
2019-03-07 | 27.812 | 28.0088 | 29.4816 | 29.5194 | 0.95372 | TRUE | 29.5194 | 2019 | 2019-03-07 | 0.7028% | 4.996% | 0.137% | 70% | 0.50846 | -2 | 4 | -1.4915 | 29.1589 |  | 2019-03-07 | 27.812 | 28.0088 | 29.4816 | 2019-03-07 | 4.996% | 0.137% | 70% | 0.50846 | -2 | 4 | -1.4915 | FALSE | FALSE
2019-03-08 | 17.599 | 17.7239 | 18.6584 | 18.6678 | 0.5973 | TRUE | 18.6678 | 2019 | 2019-03-08 | 0.705% | 5.008% | 0.1191% | 70% | 0.50879 | -2 | 4 | -1.4912 | 29.444 |  | 2019-03-08 | 17.599 | 17.7239 | 18.6584 | 2019-03-08 | 5.008% | 0.1191% | 70% | 0.50879 | -2 | 4 | -1.4912 | FALSE | FALSE
2019-03-09 | 14.431 | 14.5338 | 15.302 | 15.3062 | 0.48506 | TRUE | 15.3062 | 2019 | 2019-03-09 | 0.7071% | 5.02% | 0.1026% | 70% | 0.50913 | -2 | 4 | -1.4909 | 29.7285 |  | 2019-03-09 | 14.431 | 14.5338 | 15.302 | 2019-03-09 | 5.02% | 0.1026% | 70% | 0.50913 | -2 | 4 | -1.4909 | FALSE | FALSE
2019-03-10 | 10.278 | 10.3514 | 10.9 | 10.9006 | 0.34218 | TRUE | 10.9006 | 2019 | 2019-03-10 | 0.7093% | 5.033% | 0.08746% | 70% | 0.50948 | -2 | 4 | -1.4905 | 30.0119 |  | 2019-03-10 | 10.278 | 10.3514 | 10.9 | 2019-03-10 | 5.033% | 0.08746% | 70% | 0.50948 | -2 | 4 | -1.4905 | FALSE | FALSE
2019-03-11 | 21.522 | 21.6762 | 22.8279 | 22.8378 | 0.71022 | TRUE | 22.8378 | 2019 | 2019-03-11 | 0.7115% | 5.045% | 0.07361% | 70% | 0.50984 | -2 | 4 | -1.4902 | 30.2938 |  | 2019-03-11 | 21.522 | 21.6762 | 22.8279 | 2019-03-11 | 5.045% | 0.07361% | 70% | 0.50984 | -2 | 4 | -1.4902 | FALSE | FALSE
2019-03-12 | 25.991 | 26.1778 | 27.5723 | 27.5855 | 0.84999 | TRUE | 27.5855 | 2019 | 2019-03-12 | 0.7137% | 5.058% | 0.06103% | 70% | 0.51022 | -2 | 4 | -1.4898 | 30.5739 |  | 2019-03-12 | 25.991 | 26.1778 | 27.5723 | 2019-03-12 | 5.058% | 0.06103% | 70% | 0.51022 | -2 | 4 | -1.4898 | FALSE | FALSE
2019-03-13 | 15.943 | 16.0579 | 16.9156 | 16.9182 | 0.51659 | TRUE | 16.9182 | 2019 | 2019-03-13 | 0.7158% | 5.07% | 0.05001% | 70% | 0.51062 | -2 | 4 | -1.4894 | 30.8516 |  | 2019-03-13 | 15.943 | 16.0579 | 16.9156 | 2019-03-13 | 5.07% | 0.05001% | 70% | 0.51062 | -2 | 4 | -1.4894 | FALSE | FALSE
2019-03-14 | 16.559 | 16.6788 | 17.5718 | 17.5742 | 0.53185 | TRUE | 17.5742 | 2019 | 2019-03-14 | 0.718% | 5.082% | 0.04024% | 70% | 0.51103 | -2 | 4 | -1.489 | 31.1266 |  | 2019-03-14 | 16.559 | 16.6788 | 17.5718 | 2019-03-14 | 5.082% | 0.04024% | 70% | 0.51103 | -2 | 4 | -1.489 | FALSE | FALSE
2019-03-15 | 9.469 | 9.5377 | 10.0497 | 10.0497 | 0.30148 | TRUE | 10.0497 | 2019 | 2019-03-15 | 0.7202% | 5.095% | 0.0317% | 70% | 0.51145 | -2 | 4 | -1.4885 | 31.3984 |  | 2019-03-15 | 9.469 | 9.5377 | 10.0497 | 2019-03-15 | 5.095% | 0.0317% | 70% | 0.51145 | -2 | 4 | -1.4885 | FALSE | FALSE
2019-03-16 | 31.241 | 31.4683 | 33.1619 | 33.1698 | 0.98655 | TRUE | 33.1698 | 2019 | 2019-03-16 | 0.7224% | 5.107% | 0.02434% | 70% | 0.5119 | -2 | 4 | -1.4881 | 31.6668 |  | 2019-03-16 | 31.241 | 31.4683 | 33.1619 | 2019-03-16 | 5.107% | 0.02434% | 70% | 0.5119 | -2 | 4 | -1.4881 | FALSE | FALSE
2019-03-17 | 11.262 | 11.3442 | 11.9563 | 11.9565 | 0.35264 | TRUE | 11.9565 | 2019 | 2019-03-17 | 0.7245% | 5.119% | 0.01815% | 70% | 0.51236 | -2 | 4 | -1.4876 | 31.9313 |  | 2019-03-17 | 11.262 | 11.3442 | 11.9563 | 2019-03-17 | 5.119% | 0.01815% | 70% | 0.51236 | -2 | 4 | -1.4876 | FALSE | FALSE
2019-03-18 | 21.298 | 21.4539 | 22.6144 | 22.616 | 0.66156 | TRUE | 22.616 | 2019 | 2019-03-18 | 0.7267% | 5.132% | 0.01309% | 70% | 0.51284 | -2 | 4 | -1.4872 | 32.1914 |  | 2019-03-18 | 21.298 | 21.4539 | 22.6144 | 2019-03-18 | 5.132% | 0.01309% | 70% | 0.51284 | -2 | 4 | -1.4872 | FALSE | FALSE
2019-03-19 | 8.611 | 8.6742 | 9.1446 | 9.1446 | 0.26536 | TRUE | 9.1446 | 2019 | 2019-03-19 | 0.7289% | 5.144% | 0.009133% | 70% | 0.51334 | -2 | 4 | -1.4867 | 32.4468 |  | 2019-03-19 | 8.611 | 8.6742 | 9.1446 | 2019-03-19 | 5.144% | 0.009133% | 70% | 0.51334 | -2 | 4 | -1.4867 | FALSE | FALSE
2019-03-20 | 33.224 | 33.4687 | 35.2883 | 35.2906 | 1.016 | TRUE | 35.2906 | 2019 | 2019-03-20 | 0.7311% | 5.157% | 0.006259% | 70% | 0.51385 | -2 | 4 | -1.4861 | 32.6993 |  | 2019-03-20 | 33.224 | 33.4687 | 35.2883 | 2019-03-20 | 5.157% | 0.006259% | 70% | 0.51385 | -2 | 4 | -1.4861 | FALSE | FALSE
2019-03-21 | 33.165 | 33.41 | 35.2311 | 35.2326 | 1.0065 | TRUE | 35.2326 | 2019 | 2019-03-21 | 0.7332% | 5.169% | 0.004442% | 70% | 0.51439 | -2 | 4 | -1.4856 | 32.9503 |  | 2019-03-21 | 33.165 | 33.41 | 35.2311 | 2019-03-21 | 5.169% | 0.004442% | 70% | 0.51439 | -2 | 4 | -1.4856 | FALSE | FALSE
2019-03-22 | 32.318 | 32.5574 | 34.3365 | 34.3375 | 0.97344 | TRUE | 34.3375 | 2019 | 2019-03-22 | 0.7354% | 5.181% | 0.002943% | 70% | 0.51495 | -2 | 4 | -1.485 | 33.1997 |  | 2019-03-22 | 32.318 | 32.5574 | 34.3365 | 2019-03-22 | 5.181% | 0.002943% | 70% | 0.51495 | -2 | 4 | -1.485 | FALSE | FALSE
2019-03-23 | 30.632 | 30.8596 | 32.5502 | 32.5507 | 0.91584 | TRUE | 32.5507 | 2019 | 2019-03-23 | 0.7376% | 5.194% | 0.001755% | 70% | 0.51553 | -2 | 4 | -1.4845 | 33.4469 |  | 2019-03-23 | 30.632 | 30.8596 | 32.5502 | 2019-03-23 | 5.194% | 0.001755% | 70% | 0.51553 | -2 | 4 | -1.4845 | FALSE | FALSE
2019-03-24 | 33.322 | 33.5703 | 35.4141 | 35.4144 | 0.98904 | TRUE | 35.4144 | 2019 | 2019-03-24 | 0.7398% | 5.206% | 0.0008725% | 70% | 0.51614 | -2 | 4 | -1.4839 | 33.6914 |  | 2019-03-24 | 33.322 | 33.5703 | 35.4141 | 2019-03-24 | 5.206% | 0.0008725% | 70% | 0.51614 | -2 | 4 | -1.4839 | FALSE | FALSE
2019-03-25 | 28.57 | 28.7836 | 30.3684 | 30.3685 | 0.84196 | TRUE | 30.3685 | 2019 | 2019-03-25 | 0.7419% | 5.219% | 0.0002894% | 70% | 0.51676 | -2 | 4 | -1.4832 | 33.9328 |  | 2019-03-25 | 28.57 | 28.7836 | 30.3684 | 2019-03-25 | 5.219% | 0.0002894% | 70% | 0.51676 | -2 | 4 | -1.4832 | FALSE | FALSE
2019-03-26 | 35.717 | 35.9848 | 37.9711 | 37.9711 | 1.0453 | TRUE | 37.9711 | 2019 | 2019-03-26 | 0.7441% | 5.231% | 3.345e-07% | 70% | 0.51741 | -2 | 4 | -1.4826 | 34.1705 |  | 2019-03-26 | 35.717 | 35.9848 | 37.9711 | 2019-03-26 | 5.231% | 3.345e-07% | 70% | 0.51741 | -2 | 4 | -1.4826 | FALSE | FALSE
2019-03-27 | 35.117 | 35.381 | 37.339 | 37.339 | 1.0207 | TRUE | 37.339 | 2019 | 2019-03-27 | 0.7463% | 5.244% | 2.588e-07% | 70% | 0.51809 | -2 | 4 | -1.4819 | 34.404 |  | 2019-03-27 | 35.117 | 35.381 | 37.339 | 2019-03-27 | 5.244% | 2.588e-07% | 70% | 0.51809 | -2 | 4 | -1.4819 | FALSE | FALSE
2019-03-28 | 34.355 | 34.6141 | 36.5344 | 36.5344 | 0.99197 | TRUE | 36.5344 | 2019 | 2019-03-28 | 0.7485% | 5.256% | 1.931e-07% | 70% | 0.51879 | -2 | 4 | -1.4812 | 34.633 |  | 2019-03-28 | 34.355 | 34.6141 | 36.5344 | 2019-03-28 | 5.256% | 1.931e-07% | 70% | 0.51879 | -2 | 4 | -1.4812 | FALSE | FALSE
2019-03-29 | 33.62 | 33.8743 | 35.7583 | 35.7583 | 0.96452 | TRUE | 35.7583 | 2019 | 2019-03-29 | 0.7506% | 5.269% | 1.373e-07% | 70% | 0.51952 | -2 | 4 | -1.4805 | 34.8569 |  | 2019-03-29 | 33.62 | 33.8743 | 35.7583 | 2019-03-29 | 5.269% | 1.373e-07% | 70% | 0.51952 | -2 | 4 | -1.4805 | FALSE | FALSE
2019-03-30 | 34.277 | 34.537 | 36.4628 | 36.4628 | 0.97724 | TRUE | 36.4628 | 2019 | 2019-03-30 | 0.7528% | 5.281% | 9.113e-08% | 70% | 0.52027 | -2 | 4 | -1.4797 | 35.0751 |  | 2019-03-30 | 34.277 | 34.537 | 36.4628 | 2019-03-30 | 5.281% | 9.113e-08% | 70% | 0.52027 | -2 | 4 | -1.4797 | FALSE | FALSE
2019-03-31 | 29.191 | 29.4131 | 31.0573 | 31.0573 | 0.82724 | TRUE | 31.0573 | 2019 | 2019-03-31 | 0.755% | 5.294% | 5.445e-08% | 70% | 0.52106 | -2 | 4 | -1.4789 | 35.2874 |  | 2019-03-31 | 29.191 | 29.4131 | 31.0573 | 2019-03-31 | 5.294% | 5.445e-08% | 70% | 0.52106 | -2 | 4 | -1.4789 | FALSE | FALSE
2019-04-01 | 25.112 | 25.3036 | 26.7216 | 26.7216 | 0.70752 | TRUE | 26.7216 | 2019 | 2019-04-01 | 0.7571% | 5.307% | 2.712e-08% | 70% | 0.52187 | -2 | 4 | -1.4781 | 35.493 |  | 2019-04-01 | 25.112 | 25.3036 | 26.7216 | 2019-04-01 | 5.307% | 2.712e-08% | 70% | 0.52187 | -2 | 4 | -1.4781 | FALSE | FALSE
2019-04-02 | 11.843 | 11.9336 | 12.6041 | 12.6041 | 0.33182 | TRUE | 12.6041 | 2019 | 2019-04-02 | 0.7593% | 5.319% | 9.01e-09% | 70% | 0.52272 | -2 | 4 | -1.4773 | 35.6915 |  | 2019-04-02 | 11.843 | 11.9336 | 12.6041 | 2019-04-02 | 5.319% | 9.01e-09% | 70% | 0.52272 | -2 | 4 | -1.4773 | FALSE | FALSE
2019-04-03 | 10.494 | 10.5745 | 11.1701 | 11.1701 | 0.29245 | TRUE | 11.1701 | 2019 | 2019-04-03 | 0.7615% | 5.332% | 0% | 70% | 0.52359 | -2 | 4 | -1.4764 | 35.8826 |  | 2019-04-03 | 10.494 | 10.5745 | 11.1701 | 2019-04-03 | 5.332% | 0% | 70% | 0.52359 | -2 | 4 | -1.4764 | FALSE | FALSE
2019-04-04 | 26.511 | 26.715 | 28.2236 | 28.2236 | 0.73506 | TRUE | 28.2236 | 2019 | 2019-04-04 | 0.7637% | 5.345% | 0% | 70% | 0.5245 | -2 | 4 | -1.4755 | 36.0667 |  | 2019-04-04 | 26.511 | 26.715 | 28.2236 | 2019-04-04 | 5.345% | 0% | 70% | 0.5245 | -2 | 4 | -1.4755 | FALSE | FALSE
2019-04-05 | 33.001 | 33.2557 | 35.1383 | 35.1383 | 0.91052 | TRUE | 35.1383 | 2019 | 2019-04-05 | 0.7658% | 5.358% | 0% | 70% | 0.52544 | -2 | 4 | -1.4746 | 36.2441 |  | 2019-04-05 | 33.001 | 33.2557 | 35.1383 | 2019-04-05 | 5.358% | 0% | 70% | 0.52544 | -2 | 4 | -1.4746 | FALSE | FALSE
2019-04-06 | 14.322 | 14.4328 | 15.252 | 15.252 | 0.39329 | TRUE | 15.252 | 2019 | 2019-04-06 | 0.768% | 5.371% | 0% | 70% | 0.52642 | -2 | 4 | -1.4736 | 36.4155 |  | 2019-04-06 | 14.322 | 14.4328 | 15.252 | 2019-04-06 | 5.371% | 0% | 70% | 0.52642 | -2 | 4 | -1.4736 | FALSE | FALSE
2019-04-07 | 22.915 | 23.0929 | 24.4068 | 24.4068 | 0.62641 | TRUE | 24.4068 | 2019 | 2019-04-07 | 0.7702% | 5.384% | 0% | 70% | 0.52743 | -2 | 4 | -1.4726 | 36.5813 |  | 2019-04-07 | 22.915 | 23.0929 | 24.4068 | 2019-04-07 | 5.384% | 0% | 70% | 0.52743 | -2 | 4 | -1.4726 | FALSE | FALSE
2019-04-08 | 21.115 | 21.2794 | 22.4932 | 22.4932 | 0.57468 | TRUE | 22.4932 | 2019 | 2019-04-08 | 0.7724% | 5.397% | 0% | 70% | 0.52848 | -2 | 4 | -1.4715 | 36.7421 |  | 2019-04-08 | 21.115 | 21.2794 | 22.4932 | 2019-04-08 | 5.397% | 0% | 70% | 0.52848 | -2 | 4 | -1.4715 | FALSE | FALSE
2019-04-09 | 29.337 | 29.566 | 31.2569 | 31.2569 | 0.79508 | TRUE | 31.2569 | 2019 | 2019-04-09 | 0.7745% | 5.41% | 0% | 70% | 0.52956 | -2 | 4 | -1.4704 | 36.8983 |  | 2019-04-09 | 29.337 | 29.566 | 31.2569 | 2019-04-09 | 5.41% | 0% | 70% | 0.52956 | -2 | 4 | -1.4704 | FALSE | FALSE
2019-04-10 | 22.381 | 22.5562 | 23.8495 | 23.8495 | 0.60407 | TRUE | 23.8495 | 2019 | 2019-04-10 | 0.7767% | 5.423% | 0% | 70% | 0.53069 | -2 | 4 | -1.4693 | 37.0504 |  | 2019-04-10 | 22.381 | 22.5562 | 23.8495 | 2019-04-10 | 5.423% | 0% | 70% | 0.53069 | -2 | 4 | -1.4693 | FALSE | FALSE
2019-04-11 | 6.19 | 6.2386 | 6.5972 | 6.5972 | 0.1664 | TRUE | 6.5972 | 2019 | 2019-04-11 | 0.7789% | 5.436% | 0% | 70% | 0.53185 | -2 | 4 | -1.4681 | 37.199 |  | 2019-04-11 | 6.19 | 6.2386 | 6.5972 | 2019-04-11 | 5.436% | 0% | 70% | 0.53185 | -2 | 4 | -1.4681 | FALSE | FALSE
2019-04-12 | 38.122 | 38.4221 | 40.6364 | 40.6364 | 1.0208 | TRUE | 40.6364 | 2019 | 2019-04-12 | 0.7811% | 5.449% | 0% | 70% | 0.53306 | -2 | 4 | -1.4669 | 37.3445 |  | 2019-04-12 | 38.122 | 38.4221 | 40.6364 | 2019-04-12 | 5.449% | 0% | 70% | 0.53306 | -2 | 4 | -1.4669 | FALSE | FALSE
2019-04-13 | 38.413 | 38.7162 | 40.9532 | 40.9532 | 1.0247 | TRUE | 40.9532 | 2019 | 2019-04-13 | 0.7832% | 5.462% | 0% | 70% | 0.53431 | -2 | 4 | -1.4657 | 37.4875 |  | 2019-04-13 | 38.413 | 38.7162 | 40.9532 | 2019-04-13 | 5.462% | 0% | 70% | 0.53431 | -2 | 4 | -1.4657 | FALSE | FALSE
2019-04-14 | 18.441 | 18.587 | 19.6637 | 19.6637 | 0.49008 | TRUE | 19.6637 | 2019 | 2019-04-14 | 0.7854% | 5.476% | 0% | 70% | 0.5356 | -2 | 4 | -1.4644 | 37.6284 |  | 2019-04-14 | 18.441 | 18.587 | 19.6637 | 2019-04-14 | 5.476% | 0% | 70% | 0.5356 | -2 | 4 | -1.4644 | FALSE | FALSE
2019-04-15 | 24.869 | 25.0664 | 26.5222 | 26.5222 | 0.65847 | TRUE | 26.5222 | 2019 | 2019-04-15 | 0.7876% | 5.489% | 0% | 70% | 0.53693 | -2 | 4 | -1.4631 | 37.7678 |  | 2019-04-15 | 24.869 | 25.0664 | 26.5222 | 2019-04-15 | 5.489% | 0% | 70% | 0.53693 | -2 | 4 | -1.4631 | FALSE | FALSE
2019-04-16 | 26.418 | 26.6283 | 28.1788 | 28.1788 | 0.69693 | TRUE | 28.1788 | 2019 | 2019-04-16 | 0.7897% | 5.502% | 0% | 70% | 0.53831 | -2 | 4 | -1.4617 | 37.9062 |  | 2019-04-16 | 26.418 | 26.6283 | 28.1788 | 2019-04-16 | 5.502% | 0% | 70% | 0.53831 | -2 | 4 | -1.4617 | FALSE | FALSE
2019-04-17 | 21.848 | 22.0224 | 23.3081 | 23.3081 | 0.57429 | TRUE | 23.3081 | 2019 | 2019-04-17 | 0.7919% | 5.516% | 0% | 70% | 0.53974 | -2 | 4 | -1.4603 | 38.0432 |  | 2019-04-17 | 21.848 | 22.0224 | 23.3081 | 2019-04-17 | 5.516% | 0% | 70% | 0.53974 | -2 | 4 | -1.4603 | FALSE | FALSE
2019-04-18 | 18.054 | 18.1985 | 19.2637 | 19.2637 | 0.47289 | TRUE | 19.2637 | 2019 | 2019-04-18 | 0.7941% | 5.529% | 0% | 70% | 0.54122 | -2 | 4 | -1.4588 | 38.178 |  | 2019-04-18 | 18.054 | 18.1985 | 19.2637 | 2019-04-18 | 5.529% | 0% | 70% | 0.54122 | -2 | 4 | -1.4588 | FALSE | FALSE
2019-04-19 | 33.36 | 33.6278 | 35.6012 | 35.6012 | 0.87078 | TRUE | 35.6012 | 2019 | 2019-04-19 | 0.7963% | 5.543% | 0% | 70% | 0.54274 | -2 | 4 | -1.4573 | 38.3105 |  | 2019-04-19 | 33.36 | 33.6278 | 35.6012 | 2019-04-19 | 5.543% | 0% | 70% | 0.54274 | -2 | 4 | -1.4573 | FALSE | FALSE
2019-04-20 | 32.339 | 32.5993 | 34.5174 | 34.5174 | 0.84128 | TRUE | 34.5174 | 2019 | 2019-04-20 | 0.7984% | 5.557% | 0% | 70% | 0.54432 | -2 | 4 | -1.4557 | 38.4404 |  | 2019-04-20 | 32.339 | 32.5993 | 34.5174 | 2019-04-20 | 5.557% | 0% | 70% | 0.54432 | -2 | 4 | -1.4557 | FALSE | FALSE
2019-04-21 | 12.341 | 12.4406 | 13.1745 | 13.1745 | 0.31998 | TRUE | 13.1745 | 2019 | 2019-04-21 | 0.8006% | 5.571% | 0% | 70% | 0.54595 | -2 | 4 | -1.4541 | 38.5676 |  | 2019-04-21 | 12.341 | 12.4406 | 13.1745 | 2019-04-21 | 5.571% | 0% | 70% | 0.54595 | -2 | 4 | -1.4541 | FALSE | FALSE
2019-04-22 | 21.929 | 22.1065 | 23.414 | 23.414 | 0.56676 | TRUE | 23.414 | 2019 | 2019-04-22 | 0.8028% | 5.584% | 0% | 70% | 0.54763 | -2 | 4 | -1.4524 | 38.6919 |  | 2019-04-22 | 21.929 | 22.1065 | 23.414 | 2019-04-22 | 5.584% | 0% | 70% | 0.54763 | -2 | 4 | -1.4524 | FALSE | FALSE
2019-04-23 | 24.51 | 24.7089 | 26.1742 | 26.1742 | 0.63149 | TRUE | 26.1742 | 2019 | 2019-04-23 | 0.805% | 5.598% | 0% | 70% | 0.54936 | -2 | 4 | -1.4506 | 38.813 |  | 2019-04-23 | 24.51 | 24.7089 | 26.1742 | 2019-04-23 | 5.598% | 0% | 70% | 0.54936 | -2 | 4 | -1.4506 | FALSE | FALSE
2019-04-24 | 33.697 | 33.9712 | 35.9912 | 35.9912 | 0.86556 | TRUE | 35.9912 | 2019 | 2019-04-24 | 0.8071% | 5.612% | 0% | 70% | 0.55115 | -2 | 4 | -1.4489 | 38.9308 |  | 2019-04-24 | 33.697 | 33.9712 | 35.9912 | 2019-04-24 | 5.612% | 0% | 70% | 0.55115 | -2 | 4 | -1.4489 | FALSE | FALSE
2019-04-25 | 23.176 | 23.3651 | 24.7581 | 24.7581 | 0.59357 | TRUE | 24.7581 | 2019 | 2019-04-25 | 0.8093% | 5.626% | 0% | 70% | 0.55299 | -2 | 4 | -1.447 | 39.045 |  | 2019-04-25 | 23.176 | 23.3651 | 24.7581 | 2019-04-25 | 5.626% | 0% | 70% | 0.55299 | -2 | 4 | -1.447 | FALSE | FALSE
2019-04-26 | 22.399 | 22.5822 | 23.9322 | 23.9322 | 0.57205 | TRUE | 23.9322 | 2019 | 2019-04-26 | 0.8115% | 5.641% | 0% | 70% | 0.55489 | -2 | 4 | -1.4451 | 39.1554 |  | 2019-04-26 | 22.399 | 22.5822 | 23.9322 | 2019-04-26 | 5.641% | 0% | 70% | 0.55489 | -2 | 4 | -1.4451 | FALSE | FALSE
2019-04-27 | 20.82 | 20.9908 | 22.2489 | 22.2489 | 0.53028 | TRUE | 22.2489 | 2019 | 2019-04-27 | 0.8136% | 5.655% | 0% | 70% | 0.55685 | -2 | 4 | -1.4432 | 39.262 |  | 2019-04-27 | 20.82 | 20.9908 | 22.2489 | 2019-04-27 | 5.655% | 0% | 70% | 0.55685 | -2 | 4 | -1.4432 | FALSE | FALSE
2019-04-28 | 29.156 | 29.3958 | 31.1625 | 31.1625 | 0.74067 | TRUE | 31.1625 | 2019 | 2019-04-28 | 0.8158% | 5.669% | 0% | 70% | 0.55887 | -2 | 4 | -1.4411 | 39.3643 |  | 2019-04-28 | 29.156 | 29.3958 | 31.1625 | 2019-04-28 | 5.669% | 0% | 70% | 0.55887 | -2 | 4 | -1.4411 | FALSE | FALSE
2019-04-29 | 37.159 | 37.4655 | 39.7231 | 39.7231 | 0.94163 | TRUE | 39.7231 | 2019 | 2019-04-29 | 0.818% | 5.683% | 0% | 70% | 0.56094 | -2 | 4 | -1.4391 | 39.4624 |  | 2019-04-29 | 37.159 | 37.4655 | 39.7231 | 2019-04-29 | 5.683% | 0% | 70% | 0.56094 | -2 | 4 | -1.4391 | FALSE | FALSE
2019-04-30 | 40.409 | 40.7432 | 43.2049 | 43.2049 | 1.0216 | TRUE | 43.2049 | 2019 | 2019-04-30 | 0.8202% | 5.698% | 0% | 70% | 0.56308 | -2 | 4 | -1.4369 | 39.5559 |  | 2019-04-30 | 40.409 | 40.7432 | 43.2049 | 2019-04-30 | 5.698% | 0% | 70% | 0.56308 | -2 | 4 | -1.4369 | FALSE | FALSE
2019-05-01 | 37.661 | 37.9733 | 40.2739 | 40.2739 | 0.94995 | TRUE | 40.2739 | 2019 | 2019-05-01 | 0.8223% | 5.712% | 0% | 70% | 0.56528 | -2 | 4 | -1.4347 | 39.6454 |  | 2019-05-01 | 37.661 | 37.9733 | 40.2739 | 2019-05-01 | 5.712% | 0% | 70% | 0.56528 | -2 | 4 | -1.4347 | FALSE | FALSE
2019-05-02 | 24.392 | 24.5948 | 26.0889 | 26.0889 | 0.61392 | TRUE | 26.0889 | 2019 | 2019-05-02 | 0.8245% | 5.727% | 0% | 70% | 0.56754 | -2 | 4 | -1.4325 | 39.7314 |  | 2019-05-02 | 24.392 | 24.5948 | 26.0889 | 2019-05-02 | 5.727% | 0% | 70% | 0.56754 | -2 | 4 | -1.4325 | FALSE | FALSE
2019-05-03 | 13.985 | 14.1016 | 14.9606 | 14.9606 | 0.35126 | TRUE | 14.9606 | 2019 | 2019-05-03 | 0.8267% | 5.742% | 0% | 70% | 0.56986 | -2 | 4 | -1.4301 | 39.8139 |  | 2019-05-03 | 13.985 | 14.1016 | 14.9606 | 2019-05-03 | 5.742% | 0% | 70% | 0.56986 | -2 | 4 | -1.4301 | FALSE | FALSE
2019-05-04 | 21.09 | 21.2663 | 22.5652 | 22.5652 | 0.52867 | TRUE | 22.5652 | 2019 | 2019-05-04 | 0.8289% | 5.756% | 0% | 70% | 0.57224 | -2 | 4 | -1.4278 | 39.8928 |  | 2019-05-04 | 21.09 | 21.2663 | 22.5652 | 2019-05-04 | 5.756% | 0% | 70% | 0.57224 | -2 | 4 | -1.4278 | FALSE | FALSE
2019-05-05 | 30.154 | 30.4067 | 32.269 | 32.269 | 0.75445 | TRUE | 32.269 | 2019 | 2019-05-05 | 0.831% | 5.771% | 0% | 70% | 0.57469 | -2 | 4 | -1.4253 | 39.968 |  | 2019-05-05 | 30.154 | 30.4067 | 32.269 | 2019-05-05 | 5.771% | 0% | 70% | 0.57469 | -2 | 4 | -1.4253 | FALSE | FALSE
2019-05-06 | 41.688 | 42.0383 | 44.62 | 44.62 | 1.0412 | TRUE | 44.62 | 2019 | 2019-05-06 | 0.8332% | 5.786% | 0% | 70% | 0.57721 | -2 | 4 | -1.4228 | 40.0393 |  | 2019-05-06 | 41.688 | 42.0383 | 44.62 | 2019-05-06 | 5.786% | 0% | 70% | 0.57721 | -2 | 4 | -1.4228 | FALSE | FALSE
2019-05-07 | 30.057 | 30.3102 | 32.1768 | 32.1768 | 0.74943 | TRUE | 32.1768 | 2019 | 2019-05-07 | 0.8354% | 5.801% | 0% | 70% | 0.57978 | -2 | 4 | -1.4202 | 40.1067 |  | 2019-05-07 | 30.057 | 30.3102 | 32.1768 | 2019-05-07 | 5.801% | 0% | 70% | 0.57978 | -2 | 4 | -1.4202 | FALSE | FALSE
2019-05-08 | 20.175 | 20.3454 | 21.6018 | 21.6018 | 0.50224 | TRUE | 21.6018 | 2019 | 2019-05-08 | 0.8375% | 5.816% | 0% | 70% | 0.58243 | -2 | 4 | -1.4176 | 40.1701 |  | 2019-05-08 | 20.175 | 20.3454 | 21.6018 | 2019-05-08 | 5.816% | 0% | 70% | 0.58243 | -2 | 4 | -1.4176 | FALSE | FALSE
2019-05-09 | 33.214 | 33.4953 | 35.5693 | 35.5693 | 0.82561 | TRUE | 35.5693 | 2019 | 2019-05-09 | 0.8397% | 5.831% | 0% | 70% | 0.58513 | -2 | 4 | -1.4149 | 40.2294 |  | 2019-05-09 | 33.214 | 33.4953 | 35.5693 | 2019-05-09 | 5.831% | 0% | 70% | 0.58513 | -2 | 4 | -1.4149 | FALSE | FALSE
2019-05-10 | 26.721 | 26.9479 | 28.6211 | 28.6211 | 0.66331 | TRUE | 28.6211 | 2019 | 2019-05-10 | 0.8419% | 5.846% | 0% | 70% | 0.5879 | -2 | 4 | -1.4121 | 40.2845 |  | 2019-05-10 | 26.721 | 26.9479 | 28.6211 | 2019-05-10 | 5.846% | 0% | 70% | 0.5879 | -2 | 4 | -1.4121 | FALSE | FALSE
2019-05-11 | 25.894 | 26.1144 | 27.7404 | 27.7404 | 0.64197 | TRUE | 27.7404 | 2019 | 2019-05-11 | 0.8441% | 5.861% | 0% | 70% | 0.59074 | -2 | 4 | -1.4093 | 40.3352 |  | 2019-05-11 | 25.894 | 26.1144 | 27.7404 | 2019-05-11 | 5.861% | 0% | 70% | 0.59074 | -2 | 4 | -1.4093 | FALSE | FALSE
2019-05-12 | 38.219 | 38.5452 | 40.9517 | 40.9517 | 0.94645 | TRUE | 40.9517 | 2019 | 2019-05-12 | 0.8462% | 5.877% | 0% | 70% | 0.59364 | -2 | 4 | -1.4064 | 40.3816 |  | 2019-05-12 | 38.219 | 38.5452 | 40.9517 | 2019-05-12 | 5.877% | 0% | 70% | 0.59364 | -2 | 4 | -1.4064 | FALSE | FALSE
2019-05-13 | 42.262 | 42.6236 | 45.2922 | 45.2922 | 1.0455 | TRUE | 45.2922 | 2019 | 2019-05-13 | 0.8484% | 5.892% | 0% | 70% | 0.59661 | -2 | 4 | -1.4034 | 40.4234 |  | 2019-05-13 | 42.262 | 42.6236 | 45.2922 | 2019-05-13 | 5.892% | 0% | 70% | 0.59661 | -2 | 4 | -1.4034 | FALSE | FALSE
2019-05-14 | 41.009 | 41.3608 | 43.9574 | 43.9574 | 1.0136 | TRUE | 43.9574 | 2019 | 2019-05-14 | 0.8506% | 5.907% | 0% | 70% | 0.59964 | -2 | 4 | -1.4004 | 40.4607 |  | 2019-05-14 | 41.009 | 41.3608 | 43.9574 | 2019-05-14 | 5.907% | 0% | 70% | 0.59964 | -2 | 4 | -1.4004 | FALSE | FALSE
2019-05-15 | 41.282 | 41.6371 | 44.2583 | 44.2583 | 1.0195 | TRUE | 44.2583 | 2019 | 2019-05-15 | 0.8527% | 5.923% | 0% | 70% | 0.60273 | -2 | 4 | -1.3973 | 40.4924 |  | 2019-05-15 | 41.282 | 41.6371 | 44.2583 | 2019-05-15 | 5.923% | 0% | 70% | 0.60273 | -2 | 4 | -1.3973 | FALSE | FALSE
2019-05-16 | 33.995 | 34.2881 | 36.4527 | 36.4527 | 0.83901 | TRUE | 36.4527 | 2019 | 2019-05-16 | 0.8549% | 5.938% | 0% | 70% | 0.60589 | -2 | 4 | -1.3941 | 40.5181 |  | 2019-05-16 | 33.995 | 34.2881 | 36.4527 | 2019-05-16 | 5.938% | 0% | 70% | 0.60589 | -2 | 4 | -1.3941 | FALSE | FALSE
2019-05-17 | 5.034 | 5.0775 | 5.3989 | 5.3989 | 0.12418 | TRUE | 5.3989 | 2019 | 2019-05-17 | 0.8571% | 5.953% | 0% | 70% | 0.60911 | -2 | 4 | -1.3909 | 40.5382 |  | 2019-05-17 | 5.034 | 5.0775 | 5.3989 | 2019-05-17 | 5.953% | 0% | 70% | 0.60911 | -2 | 4 | -1.3909 | FALSE | FALSE
2019-05-18 | 25.626 | 25.8481 | 27.4889 | 27.4889 | 0.63191 | TRUE | 27.4889 | 2019 | 2019-05-18 | 0.8593% | 5.969% | 0% | 70% | 0.61239 | -2 | 4 | -1.3876 | 40.5532 |  | 2019-05-18 | 25.626 | 25.8481 | 27.4889 | 2019-05-18 | 5.969% | 0% | 70% | 0.61239 | -2 | 4 | -1.3876 | FALSE | FALSE
2019-05-19 | 18.573 | 18.7344 | 19.9269 | 19.9269 | 0.45787 | TRUE | 19.9269 | 2019 | 2019-05-19 | 0.8614% | 5.984% | 0% | 70% | 0.61573 | -2 | 4 | -1.3843 | 40.5638 |  | 2019-05-19 | 18.573 | 18.7344 | 19.9269 | 2019-05-19 | 5.984% | 0% | 70% | 0.61573 | -2 | 4 | -1.3843 | FALSE | FALSE
2019-05-20 | 37.005 | 37.3274 | 39.71 | 39.71 | 0.91212 | TRUE | 39.71 | 2019 | 2019-05-20 | 0.8636% | 6% | 0% | 70% | 0.61912 | -2 | 4 | -1.3809 | 40.5702 |  | 2019-05-20 | 37.005 | 37.3274 | 39.71 | 2019-05-20 | 6% | 0% | 70% | 0.61912 | -2 | 4 | -1.3809 | FALSE | FALSE
2019-05-21 | 28.981 | 29.2341 | 31.1053 | 31.1053 | 0.71429 | TRUE | 31.1053 | 2019 | 2019-05-21 | 0.8658% | 6.016% | 0% | 70% | 0.62258 | -2 | 4 | -1.3774 | 40.5732 |  | 2019-05-21 | 28.981 | 29.2341 | 31.1053 | 2019-05-21 | 6.016% | 0% | 70% | 0.62258 | -2 | 4 | -1.3774 | FALSE | FALSE
2019-05-22 | 39.984 | 40.3341 | 42.9228 | 42.9228 | 0.98548 | TRUE | 42.9228 | 2019 | 2019-05-22 | 0.8679% | 6.031% | 0% | 70% | 0.62609 | -2 | 4 | -1.3739 | 40.5731 |  | 2019-05-22 | 39.984 | 40.3341 | 42.9228 | 2019-05-22 | 6.031% | 0% | 70% | 0.62609 | -2 | 4 | -1.3739 | FALSE | FALSE
2019-05-23 | 34.428 | 34.7302 | 36.9654 | 36.9654 | 0.8486 | TRUE | 36.9654 | 2019 | 2019-05-23 | 0.8701% | 6.047% | 0% | 70% | 0.62965 | -2 | 4 | -1.3703 | 40.5705 |  | 2019-05-23 | 34.428 | 34.7302 | 36.9654 | 2019-05-23 | 6.047% | 0% | 70% | 0.62965 | -2 | 4 | -1.3703 | FALSE | FALSE
2019-05-24 | 8.656 | 8.7322 | 9.2957 | 9.2957 | 0.21338 | TRUE | 9.2957 | 2019 | 2019-05-24 | 0.8723% | 6.062% | 0% | 70% | 0.63327 | -2 | 4 | -1.3667 | 40.5658 |  | 2019-05-24 | 8.656 | 8.7322 | 9.2957 | 2019-05-24 | 6.062% | 0% | 70% | 0.63327 | -2 | 4 | -1.3667 | FALSE | FALSE
2019-05-25 | 19.491 | 19.6629 | 20.9354 | 20.9354 | 0.48055 | TRUE | 20.9354 | 2019 | 2019-05-25 | 0.8745% | 6.078% | 0% | 70% | 0.63694 | -2 | 4 | -1.3631 | 40.5596 |  | 2019-05-25 | 19.491 | 19.6629 | 20.9354 | 2019-05-25 | 6.078% | 0% | 70% | 0.63694 | -2 | 4 | -1.3631 | FALSE | FALSE
2019-05-26 | 19.266 | 19.4364 | 20.6976 | 20.6976 | 0.47509 | TRUE | 20.6976 | 2019 | 2019-05-26 | 0.8766% | 6.094% | 0% | 70% | 0.64065 | -2 | 4 | -1.3593 | 40.5524 |  | 2019-05-26 | 19.266 | 19.4364 | 20.6976 | 2019-05-26 | 6.094% | 0% | 70% | 0.64065 | -2 | 4 | -1.3593 | FALSE | FALSE
2019-05-27 | 20.486 | 20.6676 | 22.0124 | 22.0124 | 0.50527 | TRUE | 22.0124 | 2019 | 2019-05-27 | 0.8788% | 6.109% | 0% | 70% | 0.64441 | -2 | 4 | -1.3556 | 40.5446 |  | 2019-05-27 | 20.486 | 20.6676 | 22.0124 | 2019-05-27 | 6.109% | 0% | 70% | 0.64441 | -2 | 4 | -1.3556 | FALSE | FALSE
2019-05-28 | 19.082 | 19.2516 | 20.5077 | 20.5077 | 0.47073 | TRUE | 20.5077 | 2019 | 2019-05-28 | 0.881% | 6.125% | 0% | 70% | 0.64822 | -2 | 4 | -1.3518 | 40.5369 |  | 2019-05-28 | 19.082 | 19.2516 | 20.5077 | 2019-05-28 | 6.125% | 0% | 70% | 0.64822 | -2 | 4 | -1.3518 | FALSE | FALSE
2019-05-29 | 23.778 | 23.9899 | 25.5593 | 25.5593 | 0.5867 | TRUE | 25.5593 | 2019 | 2019-05-29 | 0.8831% | 6.14% | 0% | 70% | 0.65206 | -2 | 4 | -1.3479 | 40.5281 |  | 2019-05-29 | 23.778 | 23.9899 | 25.5593 | 2019-05-29 | 6.14% | 0% | 70% | 0.65206 | -2 | 4 | -1.3479 | FALSE | FALSE
2019-05-30 | 39.678 | 40.0324 | 42.6585 | 42.6585 | 0.97929 | TRUE | 42.6585 | 2019 | 2019-05-30 | 0.8853% | 6.156% | 0% | 70% | 0.65595 | -2 | 4 | -1.3441 | 40.5171 |  | 2019-05-30 | 39.678 | 40.0324 | 42.6585 | 2019-05-30 | 6.156% | 0% | 70% | 0.65595 | -2 | 4 | -1.3441 | FALSE | FALSE
2019-05-31 | 40.354 | 40.7153 | 43.3934 | 43.3934 | 0.9963 | TRUE | 43.3934 | 2019 | 2019-05-31 | 0.8875% | 6.172% | 0% | 70% | 0.65987 | -2 | 4 | -1.3401 | 40.504 |  | 2019-05-31 | 40.354 | 40.7153 | 43.3934 | 2019-05-31 | 6.172% | 0% | 70% | 0.65987 | -2 | 4 | -1.3401 | FALSE | FALSE
2019-06-01 | 40.507 | 40.8706 | 43.5661 | 43.5661 | 1.0004 | TRUE | 43.5661 | 2019 | 2019-06-01 | 0.8897% | 6.187% | 0% | 70% | 0.66382 | -2 | 4 | -1.3362 | 40.4889 |  | 2019-06-01 | 40.507 | 40.8706 | 43.5661 | 2019-06-01 | 6.187% | 0% | 70% | 0.66382 | -2 | 4 | -1.3362 | FALSE | FALSE
2019-06-02 | 39.861 | 40.2197 | 42.8793 | 42.8793 | 0.9849 | TRUE | 42.8793 | 2019 | 2019-06-02 | 0.8918% | 6.203% | 0% | 70% | 0.6678 | -2 | 4 | -1.3322 | 40.4719 |  | 2019-06-02 | 39.861 | 40.2197 | 42.8793 | 2019-06-02 | 6.203% | 0% | 70% | 0.6678 | -2 | 4 | -1.3322 | FALSE | FALSE
2019-06-03 | 29.799 | 30.0678 | 32.0614 | 32.0614 | 0.73663 | TRUE | 32.0614 | 2019 | 2019-06-03 | 0.894% | 6.218% | 0% | 70% | 0.67181 | -2 | 4 | -1.3282 | 40.4531 |  | 2019-06-03 | 29.799 | 30.0678 | 32.0614 | 2019-06-03 | 6.218% | 0% | 70% | 0.67181 | -2 | 4 | -1.3282 | FALSE | FALSE
2019-06-04 | 36.435 | 36.7645 | 39.2085 | 39.2085 | 0.90113 | TRUE | 39.2085 | 2019 | 2019-06-04 | 0.8962% | 6.233% | 0% | 70% | 0.67584 | -2 | 4 | -1.3242 | 40.4326 |  | 2019-06-04 | 36.435 | 36.7645 | 39.2085 | 2019-06-04 | 6.233% | 0% | 70% | 0.67584 | -2 | 4 | -1.3242 | FALSE | FALSE
2019-06-05 | 7.322 | 7.3884 | 7.8808 | 7.8808 | 0.18119 | FALSE | 13.2623 | 2018 | 2019-06-05 | 0.8983% | 6.249% | 0% | 70% | 0.6799 | -2 | 4 | -1.3201 | 40.4106 |  | 2019-06-05 | 7.322 | 7.3884 | 7.8808 | 2019-06-05 | 6.249% | 0% | 70% | 0.6799 | -2 | 4 | -1.3201 | FALSE | FALSE
2019-06-06 | 38.136 | 38.4825 | 41.0541 | 41.0541 | 0.94427 | TRUE | 41.0541 | 2019 | 2019-06-06 | 0.9005% | 6.264% | 0% | 70% | 0.68397 | -2 | 4 | -1.316 | 40.387 |  | 2019-06-06 | 38.136 | 38.4825 | 41.0541 | 2019-06-06 | 6.264% | 0% | 70% | 0.68397 | -2 | 4 | -1.316 | FALSE | FALSE
2019-06-07 | 12.025 | 12.1345 | 12.9475 | 12.9475 | 0.29793 | FALSE | 34.7957 | 2018 | 2019-06-07 | 0.9027% | 6.279% | 0% | 70% | 0.68805 | -2 | 4 | -1.3119 | 40.362 |  | 2019-06-07 | 12.025 | 12.1345 | 12.9475 | 2019-06-07 | 6.279% | 0% | 70% | 0.68805 | -2 | 4 | -1.3119 | FALSE | FALSE
2019-06-08 | 40.714 | 41.0858 | 43.8455 | 43.8455 | 1.0094 | TRUE | 43.8455 | 2019 | 2019-06-08 | 0.9048% | 6.294% | 0% | 70% | 0.69215 | -2 | 4 | -1.3079 | 40.3357 |  | 2019-06-08 | 40.714 | 41.0858 | 43.8455 | 2019-06-08 | 6.294% | 0% | 70% | 0.69215 | -2 | 4 | -1.3079 | FALSE | FALSE
2019-06-09 | 33.064 | 33.3666 | 35.6136 | 35.6136 | 0.82028 | TRUE | 35.6136 | 2019 | 2019-06-09 | 0.907% | 6.309% | 0% | 70% | 0.69625 | -2 | 4 | -1.3038 | 40.3083 |  | 2019-06-09 | 33.064 | 33.3666 | 35.6136 | 2019-06-09 | 6.309% | 0% | 70% | 0.69625 | -2 | 4 | -1.3038 | FALSE | FALSE
2019-06-10 | 15.201 | 15.3405 | 16.3761 | 16.3761 | 0.37739 | TRUE | 16.3761 | 2019 | 2019-06-10 | 0.9092% | 6.324% | 0% | 70% | 0.70035 | -2 | 4 | -1.2996 | 40.2797 |  | 2019-06-10 | 15.201 | 15.3405 | 16.3761 | 2019-06-10 | 6.324% | 0% | 70% | 0.70035 | -2 | 4 | -1.2996 | FALSE | FALSE
2019-06-11 | 21.59 | 21.7886 | 23.2633 | 23.2633 | 0.53639 | TRUE | 23.2633 | 2019 | 2019-06-11 | 0.9114% | 6.339% | 0% | 70% | 0.70446 | -2 | 4 | -1.2955 | 40.2502 |  | 2019-06-11 | 21.59 | 21.7886 | 23.2633 | 2019-06-11 | 6.339% | 0% | 70% | 0.70446 | -2 | 4 | -1.2955 | FALSE | FALSE
2019-06-12 | 39.294 | 39.6563 | 42.347 | 42.347 | 0.97699 | TRUE | 42.347 | 2019 | 2019-06-12 | 0.9135% | 6.354% | 0% | 70% | 0.70856 | -2 | 4 | -1.2914 | 40.2194 |  | 2019-06-12 | 39.294 | 39.6563 | 42.347 | 2019-06-12 | 6.354% | 0% | 70% | 0.70856 | -2 | 4 | -1.2914 | FALSE | FALSE
2019-06-13 | 39.273 | 39.6359 | 42.3319 | 42.3319 | 0.97726 | TRUE | 42.3319 | 2019 | 2019-06-13 | 0.9157% | 6.369% | 0% | 70% | 0.71265 | -2 | 4 | -1.2873 | 40.1868 |  | 2019-06-13 | 39.273 | 39.6359 | 42.3319 | 2019-06-13 | 6.369% | 0% | 70% | 0.71265 | -2 | 4 | -1.2873 | FALSE | FALSE
2019-06-14 | 15.272 | 15.4135 | 16.4645 | 16.4645 | 0.38035 | FALSE | 32.0648 | 2018 | 2019-06-14 | 0.9179% | 6.383% | 0% | 70% | 0.71673 | -2 | 4 | -1.2833 | 40.1526 |  | 2019-06-14 | 15.272 | 15.4135 | 16.4645 | 2019-06-14 | 6.383% | 0% | 70% | 0.71673 | -2 | 4 | -1.2833 | FALSE | FALSE
2019-06-15 | 13.908 | 14.0371 | 14.9966 | 14.9966 | 0.34669 | FALSE | 24.2979 | 2018 | 2019-06-15 | 0.92% | 6.398% | 0% | 70% | 0.7208 | -2 | 4 | -1.2792 | 40.1169 |  | 2019-06-15 | 13.908 | 14.0371 | 14.9966 | 2019-06-15 | 6.398% | 0% | 70% | 0.7208 | -2 | 4 | -1.2792 | FALSE | FALSE
2019-06-16 | 41.136 | 41.5189 | 44.3636 | 44.3636 | 1.0264 | TRUE | 44.3636 | 2019 | 2019-06-16 | 0.9222% | 6.412% | 0% | 70% | 0.72486 | -2 | 4 | -1.2751 | 40.0799 |  | 2019-06-16 | 41.136 | 41.5189 | 44.3636 | 2019-06-16 | 6.412% | 0% | 70% | 0.72486 | -2 | 4 | -1.2751 | FALSE | FALSE
2019-06-17 | 39.796 | 40.1673 | 42.926 | 42.926 | 0.99387 | TRUE | 42.926 | 2019 | 2019-06-17 | 0.9244% | 6.427% | 0% | 70% | 0.72889 | -2 | 4 | -1.2711 | 40.0415 |  | 2019-06-17 | 39.796 | 40.1673 | 42.926 | 2019-06-17 | 6.427% | 0% | 70% | 0.72889 | -2 | 4 | -1.2711 | FALSE | FALSE
2019-06-18 | 38.426 | 38.7854 | 41.4554 | 41.4554 | 0.9606 | TRUE | 41.4554 | 2019 | 2019-06-18 | 0.9266% | 6.441% | 0% | 70% | 0.7329 | -2 | 4 | -1.2671 | 40.0019 |  | 2019-06-18 | 38.426 | 38.7854 | 41.4554 | 2019-06-18 | 6.441% | 0% | 70% | 0.7329 | -2 | 4 | -1.2671 | FALSE | FALSE
2019-06-19 | 32.297 | 32.5998 | 34.8492 | 34.8492 | 0.80821 | FALSE | 39.3434 | 2018 | 2019-06-19 | 0.9287% | 6.455% | 0% | 70% | 0.73688 | -2 | 4 | -1.2631 | 39.9612 |  | 2019-06-19 | 32.297 | 32.5998 | 34.8492 | 2019-06-19 | 6.455% | 0% | 70% | 0.73688 | -2 | 4 | -1.2631 | FALSE | FALSE
2019-06-20 | 17.959 | 18.1277 | 19.3815 | 19.3815 | 0.44988 | TRUE | 19.3815 | 2019 | 2019-06-20 | 0.9309% | 6.469% | 0% | 70% | 0.74083 | -2 | 4 | -1.2592 | 39.9195 |  | 2019-06-20 | 17.959 | 18.1277 | 19.3815 | 2019-06-20 | 6.469% | 0% | 70% | 0.74083 | -2 | 4 | -1.2592 | FALSE | FALSE
2019-06-21 | 6.774 | 6.8378 | 7.3118 | 7.3118 | 0.16987 | FALSE | 30.5619 | 2018 | 2019-06-21 | 0.9331% | 6.483% | 0% | 70% | 0.74475 | -2 | 4 | -1.2552 | 39.877 |  | 2019-06-21 | 6.774 | 6.8378 | 7.3118 | 2019-06-21 | 6.483% | 0% | 70% | 0.74475 | -2 | 4 | -1.2552 | FALSE | FALSE
2019-06-22 | 37.505 | 37.8591 | 40.4895 | 40.4895 | 0.94154 | TRUE | 40.4895 | 2019 | 2019-06-22 | 0.9352% | 6.496% | 0% | 70% | 0.74864 | -2 | 4 | -1.2514 | 39.8336 |  | 2019-06-22 | 37.505 | 37.8591 | 40.4895 | 2019-06-22 | 6.496% | 0% | 70% | 0.74864 | -2 | 4 | -1.2514 | FALSE | FALSE
2019-06-23 | 35.019 | 35.3504 | 37.812 | 37.812 | 0.88011 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2019-06-23 | 0.9374% | 6.51% | 0% | 70% | 0.75248 | -2 | 4 | -1.2475 | 39.7895 |  | 2019-06-23 | 35.019 | 35.3504 | 37.812 | 2019-06-23 | 6.51% | 0% | 70% | 0.75248 | -2 | 4 | -1.2475 | FALSE | FALSE
2019-06-24 | 25.188 | 25.4269 | 27.2014 | 27.2014 | 0.63374 | FALSE | 37.5616 | 2018 | 2019-06-24 | 0.9396% | 6.524% | 0% | 70% | 0.75629 | -2 | 4 | -1.2437 | 39.7448 |  | 2019-06-24 | 25.188 | 25.4269 | 27.2014 | 2019-06-24 | 6.524% | 0% | 70% | 0.75629 | -2 | 4 | -1.2437 | FALSE | FALSE
2019-06-25 | 35.245 | 35.5801 | 38.0686 | 38.0686 | 0.88779 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2019-06-25 | 0.9417% | 6.537% | 0% | 70% | 0.76005 | -2 | 4 | -1.24 | 39.6997 |  | 2019-06-25 | 35.245 | 35.5801 | 38.0686 | 2019-06-25 | 6.537% | 0% | 70% | 0.76005 | -2 | 4 | -1.24 | FALSE | FALSE
2019-06-26 | 37.364 | 37.72 | 40.364 | 40.364 | 0.94224 | FALSE | 41.0336 | 2018 | 2019-06-26 | 0.9439% | 6.55% | 0% | 70% | 0.76376 | -2 | 4 | -1.2362 | 39.6545 |  | 2019-06-26 | 37.364 | 37.72 | 40.364 | 2019-06-26 | 6.55% | 0% | 70% | 0.76376 | -2 | 4 | -1.2362 | FALSE | FALSE
2019-06-27 | 37.675 | 38.0348 | 40.7066 | 40.7066 | 0.95116 | TRUE | 40.7066 | 2019 | 2019-06-27 | 0.9461% | 6.564% | 0% | 70% | 0.76743 | -2 | 4 | -1.2326 | 39.6095 |  | 2019-06-27 | 37.675 | 38.0348 | 40.7066 | 2019-06-27 | 6.564% | 0% | 70% | 0.76743 | -2 | 4 | -1.2326 | FALSE | FALSE
2019-06-28 | 36.745 | 37.0968 | 39.7082 | 39.7082 | 0.92874 | TRUE | 39.7082 | 2019 | 2019-06-28 | 0.9482% | 6.577% | 0% | 70% | 0.77105 | -2 | 4 | -1.229 | 39.5645 |  | 2019-06-28 | 36.745 | 37.0968 | 39.7082 | 2019-06-28 | 6.577% | 0% | 70% | 0.77105 | -2 | 4 | -1.229 | FALSE | FALSE
2019-06-29 | 36.145 | 36.4918 | 39.0661 | 39.0661 | 0.91462 | TRUE | 39.0661 | 2019 | 2019-06-29 | 0.9504% | 6.59% | 0% | 70% | 0.77461 | -2 | 4 | -1.2254 | 39.5191 |  | 2019-06-29 | 36.145 | 36.4918 | 39.0661 | 2019-06-29 | 6.59% | 0% | 70% | 0.77461 | -2 | 4 | -1.2254 | FALSE | FALSE
2019-06-30 | 33.811 | 34.1362 | 36.5493 | 36.5493 | 0.85656 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2019-06-30 | 0.9526% | 6.602% | 0% | 70% | 0.77812 | -2 | 4 | -1.2219 | 39.4731 |  | 2019-06-30 | 33.811 | 34.1362 | 36.5493 | 2019-06-30 | 6.602% | 0% | 70% | 0.77812 | -2 | 4 | -1.2219 | FALSE | FALSE
2019-07-01 | 12.109 | 12.2257 | 13.0918 | 13.0918 | 0.30713 | FALSE | 36.2834 | 2018 | 2019-07-01 | 0.9548% | 6.615% | 0% | 70% | 0.78158 | -2 | 4 | -1.2184 | 39.4261 |  | 2019-07-01 | 12.109 | 12.2257 | 13.0918 | 2019-07-01 | 6.615% | 0% | 70% | 0.78158 | -2 | 4 | -1.2184 | FALSE | FALSE
2019-07-02 | 19.479 | 19.6672 | 21.0632 | 21.0632 | 0.49467 | FALSE | 32.8702 | 2018 | 2019-07-02 | 0.9569% | 6.628% | 0% | 70% | 0.78498 | -2 | 4 | -1.215 | 39.3778 |  | 2019-07-02 | 19.479 | 19.6672 | 21.0632 | 2019-07-02 | 6.628% | 0% | 70% | 0.78498 | -2 | 4 | -1.215 | FALSE | FALSE
2019-07-03 | 31.453 | 31.7576 | 34.0164 | 34.0164 | 0.79976 | TRUE | 34.0164 | 2019 | 2019-07-03 | 0.9591% | 6.64% | 0% | 70% | 0.78831 | -2 | 4 | -1.2117 | 39.328 |  | 2019-07-03 | 31.453 | 31.7576 | 34.0164 | 2019-07-03 | 6.64% | 0% | 70% | 0.78831 | -2 | 4 | -1.2117 | FALSE | FALSE
2019-07-04 | 36.375 | 36.7281 | 39.3456 | 39.3456 | 0.92613 | TRUE | 39.3456 | 2019 | 2019-07-04 | 0.9613% | 6.653% | 0% | 70% | 0.79159 | -2 | 4 | -1.2084 | 39.2763 |  | 2019-07-04 | 36.375 | 36.7281 | 39.3456 | 2019-07-04 | 6.653% | 0% | 70% | 0.79159 | -2 | 4 | -1.2084 | FALSE | FALSE
2019-07-05 | 35.352 | 35.6959 | 38.2449 | 38.2449 | 0.90132 | TRUE | 38.2449 | 2019 | 2019-07-05 | 0.9634% | 6.665% | 0% | 70% | 0.79481 | -2 | 4 | -1.2052 | 39.2225 |  | 2019-07-05 | 35.352 | 35.6959 | 38.2449 | 2019-07-05 | 6.665% | 0% | 70% | 0.79481 | -2 | 4 | -1.2052 | FALSE | FALSE
2019-07-06 | 35.702 | 36.0501 | 38.6294 | 38.6294 | 0.91155 | TRUE | 38.6294 | 2019 | 2019-07-06 | 0.9656% | 6.677% | 0% | 70% | 0.79797 | -2 | 4 | -1.202 | 39.1662 |  | 2019-07-06 | 35.702 | 36.0501 | 38.6294 | 2019-07-06 | 6.677% | 0% | 70% | 0.79797 | -2 | 4 | -1.202 | FALSE | FALSE
2019-07-07 | 33.372 | 33.6981 | 36.1139 | 36.1139 | 0.85335 | FALSE | 39.0311 | 2018 | 2019-07-07 | 0.9678% | 6.689% | 0% | 70% | 0.80106 | -2 | 4 | -1.1989 | 39.1071 |  | 2019-07-07 | 33.372 | 33.6981 | 36.1139 | 2019-07-07 | 6.689% | 0% | 70% | 0.80106 | -2 | 4 | -1.1989 | FALSE | FALSE
2019-07-08 | 22.117 | 22.3336 | 23.9377 | 23.9377 | 0.56645 | FALSE | 38.7483 | 2018 | 2019-07-08 | 0.9699% | 6.701% | 0% | 70% | 0.80409 | -2 | 4 | -1.1959 | 39.0451 |  | 2019-07-08 | 22.117 | 22.3336 | 23.9377 | 2019-07-08 | 6.701% | 0% | 70% | 0.80409 | -2 | 4 | -1.1959 | FALSE | FALSE
2019-07-09 | 13.702 | 13.8365 | 14.8322 | 14.8322 | 0.35152 | FALSE | 37.7857 | 2018 | 2019-07-09 | 0.9721% | 6.713% | 0% | 70% | 0.80706 | -2 | 4 | -1.1929 | 38.9797 |  | 2019-07-09 | 13.702 | 13.8365 | 14.8322 | 2019-07-09 | 6.713% | 0% | 70% | 0.80706 | -2 | 4 | -1.1929 | FALSE | FALSE
2019-07-10 | 37.797 | 38.1689 | 40.9208 | 40.9208 | 0.97138 | TRUE | 40.9208 | 2019 | 2019-07-10 | 0.9743% | 6.725% | 0% | 70% | 0.80996 | -2 | 4 | -1.19 | 38.9105 |  | 2019-07-10 | 37.797 | 38.1689 | 40.9208 | 2019-07-10 | 6.725% | 0% | 70% | 0.80996 | -2 | 4 | -1.19 | FALSE | FALSE
2019-07-11 | 38.716 | 39.0978 | 41.9219 | 41.9219 | 0.99687 | TRUE | 41.9219 | 2019 | 2019-07-11 | 0.9764% | 6.737% | 0% | 70% | 0.8128 | -2 | 4 | -1.1872 | 38.8376 |  | 2019-07-11 | 38.716 | 39.0978 | 41.9219 | 2019-07-11 | 6.737% | 0% | 70% | 0.8128 | -2 | 4 | -1.1872 | FALSE | FALSE
2019-07-12 | 39.241 | 39.6288 | 42.4966 | 42.4966 | 1.0124 | TRUE | 42.4966 | 2019 | 2019-07-12 | 0.9786% | 6.748% | 0% | 70% | 0.81557 | -2 | 4 | -1.1844 | 38.7615 |  | 2019-07-12 | 39.241 | 39.6288 | 42.4966 | 2019-07-12 | 6.748% | 0% | 70% | 0.81557 | -2 | 4 | -1.1844 | FALSE | FALSE
2019-07-13 | 33.858 | 34.1934 | 36.6723 | 36.6723 | 0.87528 | FALSE | 37.4604 | 2018 | 2019-07-13 | 0.9808% | 6.76% | 0% | 70% | 0.81828 | -2 | 4 | -1.1817 | 38.6824 |  | 2019-07-13 | 33.858 | 34.1934 | 36.6723 | 2019-07-13 | 6.76% | 0% | 70% | 0.81828 | -2 | 4 | -1.1817 | FALSE | FALSE
2019-07-14 | 38.807 | 39.1922 | 42.0388 | 42.0388 | 1.0053 | TRUE | 42.0388 | 2019 | 2019-07-14 | 0.983% | 6.771% | 0% | 70% | 0.82092 | -2 | 4 | -1.1791 | 38.6008 |  | 2019-07-14 | 38.807 | 39.1922 | 42.0388 | 2019-07-14 | 6.771% | 0% | 70% | 0.82092 | -2 | 4 | -1.1791 | FALSE | FALSE
2019-07-15 | 39.723 | 40.1182 | 43.0373 | 43.0373 | 1.0313 | TRUE | 43.0373 | 2019 | 2019-07-15 | 0.9851% | 6.783% | 0% | 70% | 0.8235 | -2 | 4 | -1.1765 | 38.5171 |  | 2019-07-15 | 39.723 | 40.1182 | 43.0373 | 2019-07-15 | 6.783% | 0% | 70% | 0.8235 | -2 | 4 | -1.1765 | FALSE | FALSE
2019-07-16 | 38.562 | 38.9465 | 41.7854 | 41.7854 | 1.0034 | TRUE | 41.7854 | 2019 | 2019-07-16 | 0.9873% | 6.794% | 0% | 70% | 0.82601 | -2 | 4 | -1.174 | 38.4317 |  | 2019-07-16 | 38.562 | 38.9465 | 41.7854 | 2019-07-16 | 6.794% | 0% | 70% | 0.82601 | -2 | 4 | -1.174 | FALSE | FALSE
2019-07-17 | 36.468 | 36.8324 | 39.522 | 39.522 | 0.95105 | TRUE | 39.522 | 2019 | 2019-07-17 | 0.9895% | 6.805% | 0% | 70% | 0.82846 | -2 | 4 | -1.1715 | 38.3449 |  | 2019-07-17 | 36.468 | 36.8324 | 39.522 | 2019-07-17 | 6.805% | 0% | 70% | 0.82846 | -2 | 4 | -1.1715 | FALSE | FALSE
2019-07-18 | 26.291 | 26.5543 | 28.4968 | 28.4968 | 0.68722 | FALSE | 28.5744 | 2018 | 2019-07-18 | 0.9916% | 6.816% | 0% | 70% | 0.83084 | -2 | 4 | -1.1692 | 38.2572 |  | 2019-07-18 | 26.291 | 26.5543 | 28.4968 | 2019-07-18 | 6.816% | 0% | 70% | 0.83084 | -2 | 4 | -1.1692 | FALSE | FALSE
2019-07-19 | 37.111 | 37.4835 | 40.2303 | 40.2303 | 0.97228 | TRUE | 40.2303 | 2019 | 2019-07-19 | 0.9938% | 6.828% | 0% | 70% | 0.83317 | -2 | 4 | -1.1668 | 38.169 |  | 2019-07-19 | 37.111 | 37.4835 | 40.2303 | 2019-07-19 | 6.828% | 0% | 70% | 0.83317 | -2 | 4 | -1.1668 | FALSE | FALSE
2019-07-20 | 18.465 | 18.6508 | 20.0198 | 20.0198 | 0.48489 | TRUE | 20.0198 | 2019 | 2019-07-20 | 0.996% | 6.839% | 0% | 70% | 0.83543 | -2 | 4 | -1.1646 | 38.0806 |  | 2019-07-20 | 18.465 | 18.6508 | 20.0198 | 2019-07-20 | 6.839% | 0% | 70% | 0.83543 | -2 | 4 | -1.1646 | FALSE | FALSE
2019-07-21 | 30.134 | 30.4378 | 32.676 | 32.676 | 0.79316 | TRUE | 32.676 | 2019 | 2019-07-21 | 0.9981% | 6.85% | 0% | 70% | 0.83762 | -2 | 4 | -1.1624 | 37.9924 |  | 2019-07-21 | 30.134 | 30.4378 | 32.676 | 2019-07-21 | 6.85% | 0% | 70% | 0.83762 | -2 | 4 | -1.1624 | FALSE | FALSE
2019-07-22 | 31.143 | 31.4577 | 33.7748 | 33.7748 | 0.82161 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2019-07-22 | 1% | 6.861% | 0% | 70% | 0.83976 | -2 | 4 | -1.1602 | 37.9049 |  | 2019-07-22 | 31.143 | 31.4577 | 33.7748 | 2019-07-22 | 6.861% | 0% | 70% | 0.83976 | -2 | 4 | -1.1602 | FALSE | FALSE
2019-07-23 | 34.596 | 34.9463 | 37.5248 | 37.5248 | 0.91479 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2019-07-23 | 1.002% | 6.871% | 0% | 70% | 0.84184 | -2 | 4 | -1.1582 | 37.8184 |  | 2019-07-23 | 34.596 | 34.9463 | 37.5248 | 2019-07-23 | 6.871% | 0% | 70% | 0.84184 | -2 | 4 | -1.1582 | FALSE | FALSE
2019-07-24 | 34.654 | 35.0057 | 37.593 | 37.593 | 0.9184 | TRUE | 37.593 | 2019 | 2019-07-24 | 1.005% | 6.882% | 0% | 70% | 0.84385 | -2 | 4 | -1.1561 | 37.7328 |  | 2019-07-24 | 34.654 | 35.0057 | 37.593 | 2019-07-24 | 6.882% | 0% | 70% | 0.84385 | -2 | 4 | -1.1561 | FALSE | FALSE
2019-07-25 | 34.767 | 35.1206 | 37.7207 | 37.7207 | 0.92349 | FALSE | 38.7229 | 2018 | 2019-07-25 | 1.007% | 6.893% | 0% | 70% | 0.84581 | -2 | 4 | -1.1542 | 37.6475 |  | 2019-07-25 | 34.767 | 35.1206 | 37.7207 | 2019-07-25 | 6.893% | 0% | 70% | 0.84581 | -2 | 4 | -1.1542 | FALSE | FALSE
2019-07-26 | 17.5 | 17.6784 | 18.9894 | 18.9894 | 0.46589 | FALSE | 37.9017 | 2018 | 2019-07-26 | 1.009% | 6.904% | 0% | 70% | 0.84771 | -2 | 4 | -1.1523 | 37.5623 |  | 2019-07-26 | 17.5 | 17.6784 | 18.9894 | 2019-07-26 | 6.904% | 0% | 70% | 0.84771 | -2 | 4 | -1.1523 | FALSE | FALSE
2019-07-27 | 7.517 | 7.5938 | 8.1579 | 8.1579 | 0.20058 | FALSE | 33.705 | 2018 | 2019-07-27 | 1.011% | 6.915% | 0% | 70% | 0.84955 | -2 | 4 | -1.1504 | 37.477 |  | 2019-07-27 | 7.517 | 7.5938 | 8.1579 | 2019-07-27 | 6.915% | 0% | 70% | 0.84955 | -2 | 4 | -1.1504 | FALSE | FALSE
2019-07-28 | 36.678 | 37.0535 | 39.8105 | 39.8105 | 0.98092 | TRUE | 39.8105 | 2019 | 2019-07-28 | 1.013% | 6.925% | 0% | 70% | 0.85134 | -2 | 4 | -1.1487 | 37.3914 |  | 2019-07-28 | 36.678 | 37.0535 | 39.8105 | 2019-07-28 | 6.925% | 0% | 70% | 0.85134 | -2 | 4 | -1.1487 | FALSE | FALSE
2019-07-29 | 34.7 | 35.056 | 37.6687 | 37.6687 | 0.93016 | TRUE | 37.6687 | 2019 | 2019-07-29 | 1.015% | 6.936% | 0% | 70% | 0.85307 | -2 | 4 | -1.1469 | 37.3054 |  | 2019-07-29 | 34.7 | 35.056 | 37.6687 | 2019-07-29 | 6.936% | 0% | 70% | 0.85307 | -2 | 4 | -1.1469 | FALSE | FALSE
2019-07-30 | 18.055 | 18.2406 | 19.6023 | 19.6023 | 0.48511 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2019-07-30 | 1.018% | 6.947% | 0% | 70% | 0.85475 | -2 | 4 | -1.1452 | 37.2186 |  | 2019-07-30 | 18.055 | 18.2406 | 19.6023 | 2019-07-30 | 6.947% | 0% | 70% | 0.85475 | -2 | 4 | -1.1452 | FALSE | FALSE
2019-07-31 | 35.362 | 35.7263 | 38.3977 | 38.3977 | 0.95236 | TRUE | 38.3977 | 2019 | 2019-07-31 | 1.02% | 6.957% | 0% | 70% | 0.85638 | -2 | 4 | -1.1436 | 37.131 |  | 2019-07-31 | 35.362 | 35.7263 | 38.3977 | 2019-07-31 | 6.957% | 0% | 70% | 0.85638 | -2 | 4 | -1.1436 | FALSE | FALSE
2019-08-01 | 32.479 | 32.8144 | 35.272 | 35.272 | 0.87681 | FALSE | 36.6828 | 2018 | 2019-08-01 | 1.022% | 6.968% | 0% | 70% | 0.85796 | -2 | 4 | -1.142 | 37.0423 |  | 2019-08-01 | 32.479 | 32.8144 | 35.272 | 2019-08-01 | 6.968% | 0% | 70% | 0.85796 | -2 | 4 | -1.142 | FALSE | FALSE
2019-08-02 | 34.036 | 34.3882 | 36.9678 | 36.9678 | 0.92108 | FALSE | 36.9815 | 2018 | 2019-08-02 | 1.024% | 6.978% | 0% | 70% | 0.85948 | -2 | 4 | -1.1405 | 36.9523 |  | 2019-08-02 | 34.036 | 34.3882 | 36.9678 | 2019-08-02 | 6.978% | 0% | 70% | 0.85948 | -2 | 4 | -1.1405 | FALSE | FALSE
2019-08-03 | 35.843 | 36.2147 | 38.9357 | 38.9357 | 0.97239 | TRUE | 38.9357 | 2019 | 2019-08-03 | 1.026% | 6.989% | 0% | 70% | 0.86096 | -2 | 4 | -1.139 | 36.8608 |  | 2019-08-03 | 35.843 | 36.2147 | 38.9357 | 2019-08-03 | 6.989% | 0% | 70% | 0.86096 | -2 | 4 | -1.139 | FALSE | FALSE
2019-08-04 | 33.635 | 33.9845 | 36.5421 | 36.5421 | 0.9148 | TRUE | 36.5421 | 2019 | 2019-08-04 | 1.028% | 6.999% | 0% | 70% | 0.86239 | -2 | 4 | -1.1376 | 36.7676 |  | 2019-08-04 | 33.635 | 33.9845 | 36.5421 | 2019-08-04 | 6.999% | 0% | 70% | 0.86239 | -2 | 4 | -1.1376 | FALSE | FALSE
2019-08-05 | 34.174 | 34.5299 | 37.1326 | 37.1326 | 0.93187 | TRUE | 37.1326 | 2019 | 2019-08-05 | 1.031% | 7.009% | 0% | 70% | 0.86377 | -2 | 4 | -1.1362 | 36.6726 |  | 2019-08-05 | 34.174 | 34.5299 | 37.1326 | 2019-08-05 | 7.009% | 0% | 70% | 0.86377 | -2 | 4 | -1.1362 | FALSE | FALSE
2019-08-06 | 27.194 | 27.4778 | 29.5523 | 29.5523 | 0.7435 | FALSE | 35.4904 | 2018 | 2019-08-06 | 1.033% | 7.02% | 0% | 70% | 0.8651 | -2 | 4 | -1.1349 | 36.5756 |  | 2019-08-06 | 27.194 | 27.4778 | 29.5523 | 2019-08-06 | 7.02% | 0% | 70% | 0.8651 | -2 | 4 | -1.1349 | FALSE | FALSE
2019-08-07 | 28.039 | 28.3322 | 30.4746 | 30.4746 | 0.76868 | TRUE | 30.4746 | 2019 | 2019-08-07 | 1.035% | 7.03% | 0% | 70% | 0.8664 | -2 | 4 | -1.1336 | 36.4767 |  | 2019-08-07 | 28.039 | 28.3322 | 30.4746 | 2019-08-07 | 7.03% | 0% | 70% | 0.8664 | -2 | 4 | -1.1336 | FALSE | FALSE
2019-08-08 | 34.691 | 35.0546 | 37.7094 | 37.7094 | 0.95366 | TRUE | 37.7094 | 2019 | 2019-08-08 | 1.037% | 7.04% | 0% | 70% | 0.86764 | -2 | 4 | -1.1324 | 36.3765 |  | 2019-08-08 | 34.691 | 35.0546 | 37.7094 | 2019-08-08 | 7.04% | 0% | 70% | 0.86764 | -2 | 4 | -1.1324 | FALSE | FALSE
2019-08-09 | 31.906 | 32.2411 | 34.6867 | 34.6867 | 0.87956 | TRUE | 34.6867 | 2019 | 2019-08-09 | 1.039% | 7.051% | 0% | 70% | 0.86885 | -2 | 4 | -1.1312 | 36.275 |  | 2019-08-09 | 31.906 | 32.2411 | 34.6867 | 2019-08-09 | 7.051% | 0% | 70% | 0.86885 | -2 | 4 | -1.1312 | FALSE | FALSE
2019-08-10 | 24.225 | 24.48 | 26.3398 | 26.3398 | 0.66971 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2019-08-10 | 1.041% | 7.061% | 0% | 70% | 0.87001 | -2 | 4 | -1.13 | 36.1721 |  | 2019-08-10 | 24.225 | 24.48 | 26.3398 | 2019-08-10 | 7.061% | 0% | 70% | 0.87001 | -2 | 4 | -1.13 | FALSE | FALSE
2019-08-11 | 18.082 | 18.2727 | 19.6631 | 19.6631 | 0.50133 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2019-08-11 | 1.044% | 7.071% | 0% | 70% | 0.87114 | -2 | 4 | -1.1289 | 36.0679 |  | 2019-08-11 | 18.082 | 18.2727 | 19.6631 | 2019-08-11 | 7.071% | 0% | 70% | 0.87114 | -2 | 4 | -1.1289 | FALSE | FALSE
2019-08-12 | 19.296 | 19.4999 | 20.986 | 20.986 | 0.53656 | FALSE | 34.1833 | 2018 | 2019-08-12 | 1.046% | 7.081% | 0% | 70% | 0.87222 | -2 | 4 | -1.1278 | 35.9624 |  | 2019-08-12 | 19.296 | 19.4999 | 20.986 | 2019-08-12 | 7.081% | 0% | 70% | 0.87222 | -2 | 4 | -1.1278 | FALSE | FALSE
2019-08-13 | 31.726 | 32.062 | 34.5092 | 34.5092 | 0.88483 | TRUE | 34.5092 | 2019 | 2019-08-13 | 1.048% | 7.091% | 0% | 70% | 0.87327 | -2 | 4 | -1.1267 | 35.8555 |  | 2019-08-13 | 31.726 | 32.062 | 34.5092 | 2019-08-13 | 7.091% | 0% | 70% | 0.87327 | -2 | 4 | -1.1267 | FALSE | FALSE
2019-08-14 | 35.707 | 36.086 | 38.8445 | 38.8445 | 0.99887 | TRUE | 38.8445 | 2019 | 2019-08-14 | 1.05% | 7.101% | 0% | 70% | 0.87428 | -2 | 4 | -1.1257 | 35.7473 |  | 2019-08-14 | 35.707 | 36.086 | 38.8445 | 2019-08-14 | 7.101% | 0% | 70% | 0.87428 | -2 | 4 | -1.1257 | FALSE | FALSE
2019-08-15 | 16.673 | 16.8503 | 18.1404 | 18.1404 | 0.46785 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2019-08-15 | 1.052% | 7.112% | 0% | 70% | 0.87526 | -2 | 4 | -1.1247 | 35.6377 |  | 2019-08-15 | 16.673 | 16.8503 | 18.1404 | 2019-08-15 | 7.112% | 0% | 70% | 0.87526 | -2 | 4 | -1.1247 | FALSE | FALSE
2019-08-16 | 35.085 | 35.4589 | 38.1778 | 38.1778 | 0.98756 | TRUE | 38.1778 | 2019 | 2019-08-16 | 1.054% | 7.122% | 0% | 70% | 0.8762 | -2 | 4 | -1.1238 | 35.5268 |  | 2019-08-16 | 35.085 | 35.4589 | 38.1778 | 2019-08-16 | 7.122% | 0% | 70% | 0.8762 | -2 | 4 | -1.1238 | FALSE | FALSE
2019-08-17 | 34.289 | 34.6552 | 37.3164 | 37.3164 | 0.96822 | TRUE | 37.3164 | 2019 | 2019-08-17 | 1.057% | 7.132% | 0% | 70% | 0.87711 | -2 | 4 | -1.1229 | 35.4146 |  | 2019-08-17 | 34.289 | 34.6552 | 37.3164 | 2019-08-17 | 7.132% | 0% | 70% | 0.87711 | -2 | 4 | -1.1229 | FALSE | FALSE
2019-08-18 | 22.544 | 22.7853 | 24.5376 | 24.5376 | 0.63862 | TRUE | 24.5376 | 2019 | 2019-08-18 | 1.059% | 7.142% | 0% | 70% | 0.87798 | -2 | 4 | -1.122 | 35.301 |  | 2019-08-18 | 22.544 | 22.7853 | 24.5376 | 2019-08-18 | 7.142% | 0% | 70% | 0.87798 | -2 | 4 | -1.122 | FALSE | FALSE
2019-08-19 | 22.244 | 22.4825 | 24.2142 | 24.2142 | 0.63218 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2019-08-19 | 1.061% | 7.151% | 0% | 70% | 0.87883 | -2 | 4 | -1.1212 | 35.1861 |  | 2019-08-19 | 22.244 | 22.4825 | 24.2142 | 2019-08-19 | 7.151% | 0% | 70% | 0.87883 | -2 | 4 | -1.1212 | FALSE | FALSE
2019-08-20 | 20.382 | 20.601 | 22.1901 | 22.1901 | 0.58118 | FALSE | 36.368 | 2018 | 2019-08-20 | 1.063% | 7.161% | 0% | 70% | 0.87964 | -2 | 4 | -1.1204 | 35.0699 |  | 2019-08-20 | 20.382 | 20.601 | 22.1901 | 2019-08-20 | 7.161% | 0% | 70% | 0.87964 | -2 | 4 | -1.1204 | FALSE | FALSE
2019-08-21 | 31.396 | 31.7341 | 34.1856 | 34.1856 | 0.89821 | FALSE | 35.4319 | 2018 | 2019-08-21 | 1.065% | 7.171% | 0% | 70% | 0.88043 | -2 | 4 | -1.1196 | 34.9538 |  | 2019-08-21 | 31.396 | 31.7341 | 34.1856 | 2019-08-21 | 7.171% | 0% | 70% | 0.88043 | -2 | 4 | -1.1196 | FALSE | FALSE
2019-08-22 | 35.623 | 36.0074 | 38.7931 | 38.7931 | 1.0225 | TRUE | 38.7931 | 2019 | 2019-08-22 | 1.067% | 7.181% | 0% | 70% | 0.88118 | -2 | 4 | -1.1188 | 34.8389 |  | 2019-08-22 | 35.623 | 36.0074 | 38.7931 | 2019-08-22 | 7.181% | 0% | 70% | 0.88118 | -2 | 4 | -1.1188 | FALSE | FALSE
2019-08-23 | 33.475 | 33.8369 | 36.4586 | 36.4586 | 0.96402 | TRUE | 36.4586 | 2019 | 2019-08-23 | 1.07% | 7.191% | 0% | 70% | 0.88191 | -2 | 4 | -1.1181 | 34.7245 |  | 2019-08-23 | 33.475 | 33.8369 | 36.4586 | 2019-08-23 | 7.191% | 0% | 70% | 0.88191 | -2 | 4 | -1.1181 | FALSE | FALSE
2019-08-24 | 33.259 | 33.6193 | 36.228 | 36.228 | 0.96097 | TRUE | 36.228 | 2019 | 2019-08-24 | 1.072% | 7.201% | 0% | 70% | 0.88261 | -2 | 4 | -1.1174 | 34.6099 |  | 2019-08-24 | 33.259 | 33.6193 | 36.228 | 2019-08-24 | 7.201% | 0% | 70% | 0.88261 | -2 | 4 | -1.1174 | FALSE | FALSE
2019-08-25 | 29.481 | 29.8011 | 32.1168 | 32.1168 | 0.85466 | TRUE | 32.1168 | 2019 | 2019-08-25 | 1.074% | 7.21% | 0% | 70% | 0.88329 | -2 | 4 | -1.1167 | 34.4945 |  | 2019-08-25 | 29.481 | 29.8011 | 32.1168 | 2019-08-25 | 7.21% | 0% | 70% | 0.88329 | -2 | 4 | -1.1167 | FALSE | FALSE
2019-08-26 | 27.511 | 27.8103 | 29.9744 | 29.9744 | 0.80026 | FALSE | 36.2757 | 2018 | 2019-08-26 | 1.076% | 7.22% | 0% | 70% | 0.88394 | -2 | 4 | -1.1161 | 34.3775 |  | 2019-08-26 | 27.511 | 27.8103 | 29.9744 | 2019-08-26 | 7.22% | 0% | 70% | 0.88394 | -2 | 4 | -1.1161 | FALSE | FALSE
2019-08-27 | 21.942 | 22.1812 | 23.9098 | 23.9098 | 0.64049 | FALSE | 27.4804 | 2018 | 2019-08-27 | 1.078% | 7.23% | 0% | 70% | 0.88457 | -2 | 4 | -1.1154 | 34.2582 |  | 2019-08-27 | 21.942 | 22.1812 | 23.9098 | 2019-08-27 | 7.23% | 0% | 70% | 0.88457 | -2 | 4 | -1.1154 | FALSE | FALSE
2019-08-28 | 25.42 | 25.6977 | 27.7031 | 27.7031 | 0.74467 | FALSE | 28.5822 | 2018 | 2019-08-28 | 1.08% | 7.239% | 0% | 70% | 0.88517 | -2 | 4 | -1.1148 | 34.136 |  | 2019-08-28 | 25.42 | 25.6977 | 27.7031 | 2019-08-28 | 7.239% | 0% | 70% | 0.88517 | -2 | 4 | -1.1148 | FALSE | FALSE
2019-08-29 | 31.589 | 31.9347 | 34.4305 | 34.4305 | 0.92881 | TRUE | 34.4305 | 2019 | 2019-08-29 | 1.083% | 7.249% | 0% | 70% | 0.88575 | -2 | 4 | -1.1143 | 34.0102 |  | 2019-08-29 | 31.589 | 31.9347 | 34.4305 | 2019-08-29 | 7.249% | 0% | 70% | 0.88575 | -2 | 4 | -1.1143 | FALSE | FALSE
2019-08-30 | 31.19 | 31.5321 | 33.9998 | 33.9998 | 0.9206 | TRUE | 33.9998 | 2019 | 2019-08-30 | 1.085% | 7.258% | 0% | 70% | 0.88631 | -2 | 4 | -1.1137 | 33.8801 |  | 2019-08-30 | 31.19 | 31.5321 | 33.9998 | 2019-08-30 | 7.258% | 0% | 70% | 0.88631 | -2 | 4 | -1.1137 | FALSE | FALSE
2019-08-31 | 29.49 | 29.8141 | 32.1507 | 32.1507 | 0.87391 | TRUE | 32.1507 | 2019 | 2019-08-31 | 1.087% | 7.268% | 0% | 70% | 0.88685 | -2 | 4 | -1.1132 | 33.745 |  | 2019-08-31 | 29.49 | 29.8141 | 32.1507 | 2019-08-31 | 7.268% | 0% | 70% | 0.88685 | -2 | 4 | -1.1132 | FALSE | FALSE
2019-09-01 | 10.327 | 10.4407 | 11.2601 | 11.2601 | 0.30731 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2019-09-01 | 1.089% | 7.277% | 0% | 70% | 0.88736 | -2 | 4 | -1.1126 | 33.6042 |  | 2019-09-01 | 10.327 | 10.4407 | 11.2601 | 2019-09-01 | 7.277% | 0% | 70% | 0.88736 | -2 | 4 | -1.1126 | FALSE | FALSE
2019-09-02 | 31.598 | 31.9466 | 34.4573 | 34.4573 | 0.94443 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2019-09-02 | 1.091% | 7.286% | 0% | 70% | 0.88786 | -2 | 4 | -1.1121 | 33.4571 |  | 2019-09-02 | 31.598 | 31.9466 | 34.4573 | 2019-09-02 | 7.286% | 0% | 70% | 0.88786 | -2 | 4 | -1.1121 | FALSE | FALSE
2019-09-03 | 33.456 | 33.8259 | 36.4879 | 36.4879 | 1.0046 | TRUE | 36.4879 | 2019 | 2019-09-03 | 1.093% | 7.296% | 0% | 70% | 0.88834 | -2 | 4 | -1.1117 | 33.3029 |  | 2019-09-03 | 33.456 | 33.8259 | 36.4879 | 2019-09-03 | 7.296% | 0% | 70% | 0.88834 | -2 | 4 | -1.1117 | FALSE | FALSE
2019-09-04 | 33.246 | 33.6143 | 36.2633 | 36.2633 | 1.0032 | TRUE | 36.2633 | 2019 | 2019-09-04 | 1.096% | 7.305% | 0% | 70% | 0.8888 | -2 | 4 | -1.1112 | 33.1414 |  | 2019-09-04 | 33.246 | 33.6143 | 36.2633 | 2019-09-04 | 7.305% | 0% | 70% | 0.8888 | -2 | 4 | -1.1112 | FALSE | FALSE
2019-09-05 | 26.15 | 26.4403 | 28.5267 | 28.5267 | 0.79307 | FALSE | 29.2608 | 2018 | 2019-09-05 | 1.098% | 7.314% | 0% | 70% | 0.88925 | -2 | 4 | -1.1108 | 32.9733 |  | 2019-09-05 | 26.15 | 26.4403 | 28.5267 | 2019-09-05 | 7.314% | 0% | 70% | 0.88925 | -2 | 4 | -1.1108 | FALSE | FALSE
2019-09-06 | 34.11 | 34.4894 | 37.2146 | 37.2146 | 1.04 | TRUE | 37.2146 | 2019 | 2019-09-06 | 1.1% | 7.323% | 0% | 70% | 0.88967 | -2 | 4 | -1.1103 | 32.799 |  | 2019-09-06 | 34.11 | 34.4894 | 37.2146 | 2019-09-06 | 7.323% | 0% | 70% | 0.88967 | -2 | 4 | -1.1103 | FALSE | FALSE
2019-09-07 | 32.714 | 33.0786 | 35.6958 | 35.6958 | 1.0029 | TRUE | 35.6958 | 2019 | 2019-09-07 | 1.102% | 7.332% | 0% | 70% | 0.89008 | -2 | 4 | -1.1099 | 32.6193 |  | 2019-09-07 | 32.714 | 33.0786 | 35.6958 | 2019-09-07 | 7.332% | 0% | 70% | 0.89008 | -2 | 4 | -1.1099 | FALSE | FALSE
2019-09-08 | 28.695 | 29.0154 | 31.3142 | 31.3142 | 0.8847 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2019-09-08 | 1.104% | 7.341% | 0% | 70% | 0.89048 | -2 | 4 | -1.1095 | 32.4346 |  | 2019-09-08 | 28.695 | 29.0154 | 31.3142 | 2019-09-08 | 7.341% | 0% | 70% | 0.89048 | -2 | 4 | -1.1095 | FALSE | FALSE
2019-09-09 | 25.358 | 25.6417 | 27.6759 | 27.6759 | 0.7864 | TRUE | 27.6759 | 2019 | 2019-09-09 | 1.106% | 7.35% | 0% | 70% | 0.89086 | -2 | 4 | -1.1091 | 32.2457 |  | 2019-09-09 | 25.358 | 25.6417 | 27.6759 | 2019-09-09 | 7.35% | 0% | 70% | 0.89086 | -2 | 4 | -1.1091 | FALSE | FALSE
2019-09-10 | 8.456 | 8.5508 | 9.23 | 9.23 | 0.26381 | FALSE | 27.4258 | 2018 | 2019-09-10 | 1.109% | 7.359% | 0% | 70% | 0.89122 | -2 | 4 | -1.1088 | 32.053 |  | 2019-09-10 | 8.456 | 8.5508 | 9.23 | 2019-09-10 | 7.359% | 0% | 70% | 0.89122 | -2 | 4 | -1.1088 | FALSE | FALSE
2019-09-11 | 28.576 | 28.897 | 31.1954 | 31.1954 | 0.897 | FALSE | 31.8162 | 2018 | 2019-09-11 | 1.111% | 7.368% | 1.966e-08% | 70% | 0.89157 | -2 | 4 | -1.1084 | 31.8572 |  | 2019-09-11 | 28.576 | 28.897 | 31.1954 | 2019-09-11 | 7.368% | 1.966e-08% | 70% | 0.89157 | -2 | 4 | -1.1084 | FALSE | FALSE
2019-09-12 | 31.473 | 31.8272 | 34.3619 | 34.3619 | 0.99413 | TRUE | 34.3619 | 2019 | 2019-09-12 | 1.113% | 7.376% | 5.933e-08% | 70% | 0.89191 | -2 | 4 | -1.1081 | 31.6588 |  | 2019-09-12 | 31.473 | 31.8272 | 34.3619 | 2019-09-12 | 7.376% | 5.933e-08% | 70% | 0.89191 | -2 | 4 | -1.1081 | FALSE | FALSE
2019-09-13 | 23.559 | 23.8247 | 25.7245 | 25.7245 | 0.74889 | TRUE | 25.7245 | 2019 | 2019-09-13 | 1.115% | 7.385% | 1.194e-07% | 70% | 0.89224 | -2 | 4 | -1.1078 | 31.4585 |  | 2019-09-13 | 23.559 | 23.8247 | 25.7245 | 2019-09-13 | 7.385% | 1.194e-07% | 70% | 0.89224 | -2 | 4 | -1.1078 | FALSE | FALSE
2019-09-14 | 25.964 | 26.2574 | 28.3538 | 28.3538 | 0.83067 | TRUE | 28.3538 | 2019 | 2019-09-14 | 1.117% | 7.394% | 2.002e-07% | 70% | 0.89255 | -2 | 4 | -1.1075 | 31.2568 |  | 2019-09-14 | 25.964 | 26.2574 | 28.3538 | 2019-09-14 | 7.394% | 2.002e-07% | 70% | 0.89255 | -2 | 4 | -1.1075 | FALSE | FALSE
2019-09-15 | 26.552 | 26.8526 | 28.9992 | 28.9992 | 0.85502 | TRUE | 28.9992 | 2019 | 2019-09-15 | 1.119% | 7.402% | 3.021e-07% | 70% | 0.89285 | -2 | 4 | -1.1072 | 31.0544 |  | 2019-09-15 | 26.552 | 26.8526 | 28.9992 | 2019-09-15 | 7.402% | 3.021e-07% | 70% | 0.89285 | -2 | 4 | -1.1072 | FALSE | FALSE
2019-09-16 | 26.888 | 27.193 | 29.3695 | 29.3695 | 0.87152 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2019-09-16 | 1.122% | 7.411% | 4.256e-07% | 70% | 0.89314 | -2 | 4 | -1.1069 | 30.8517 |  | 2019-09-16 | 26.888 | 27.193 | 29.3695 | 2019-09-16 | 7.411% | 4.256e-07% | 70% | 0.89314 | -2 | 4 | -1.1069 | FALSE | FALSE
2019-09-17 | 26.201 | 26.4988 | 28.6223 | 28.6223 | 0.85486 | FALSE | 28.727 | 2018 | 2019-09-17 | 1.124% | 7.419% | 5.71e-07% | 70% | 0.89341 | -2 | 4 | -1.1066 | 30.6494 |  | 2019-09-17 | 26.201 | 26.4988 | 28.6223 | 2019-09-17 | 7.419% | 5.71e-07% | 70% | 0.89341 | -2 | 4 | -1.1066 | FALSE | FALSE
2019-09-18 | 16.201 | 16.3855 | 17.7001 | 17.7001 | 0.5321 | FALSE | 26.0746 | 2018 | 2019-09-18 | 1.126% | 7.427% | 7.386e-07% | 70% | 0.89368 | -2 | 4 | -1.1063 | 30.4471 |  | 2019-09-18 | 16.201 | 16.3855 | 17.7001 | 2019-09-18 | 7.427% | 7.386e-07% | 70% | 0.89368 | -2 | 4 | -1.1063 | FALSE | FALSE
2019-09-19 | 26.255 | 26.5546 | 28.6876 | 28.6878 | 0.86812 | TRUE | 28.6878 | 2019 | 2019-09-19 | 1.128% | 7.435% | 0.0006395% | 70% | 0.89394 | -2 | 4 | -1.1061 | 30.2436 |  | 2019-09-19 | 26.255 | 26.5546 | 28.6876 | 2019-09-19 | 7.435% | 0.0006395% | 70% | 0.89394 | -2 | 4 | -1.1061 | FALSE | FALSE
2019-09-20 | 28.342 | 28.666 | 30.9714 | 30.9719 | 0.94352 | TRUE | 30.9719 | 2019 | 2019-09-20 | 1.13% | 7.443% | 0.001929% | 70% | 0.89418 | -2 | 4 | -1.1058 | 30.0386 |  | 2019-09-20 | 28.342 | 28.666 | 30.9714 | 2019-09-20 | 7.443% | 0.001929% | 70% | 0.89418 | -2 | 4 | -1.1058 | FALSE | FALSE
2019-09-21 | 19.358 | 19.5797 | 21.1562 | 21.1566 | 0.64889 | FALSE | 23.7397 | 2018 | 2019-09-21 | 1.132% | 7.451% | 0.003881% | 70% | 0.89442 | -2 | 4 | -1.1056 | 29.832 |  | 2019-09-21 | 19.358 | 19.5797 | 21.1562 | 2019-09-21 | 7.451% | 0.003881% | 70% | 0.89442 | -2 | 4 | -1.1056 | FALSE | FALSE
2019-09-22 | 6.427 | 6.5008 | 7.0248 | 7.0248 | 0.21694 | FALSE | 30.1325 | 2018 | 2019-09-22 | 1.135% | 7.459% | 0.006509% | 70% | 0.89464 | -2 | 4 | -1.1054 | 29.6236 |  | 2019-09-22 | 6.427 | 6.5008 | 7.0248 | 2019-09-22 | 7.459% | 0.006509% | 70% | 0.89464 | -2 | 4 | -1.1054 | FALSE | FALSE
2019-09-23 | 25.263 | 25.5535 | 27.6156 | 27.6178 | 0.85888 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2019-09-23 | 1.137% | 7.467% | 0.009826% | 70% | 0.89486 | -2 | 4 | -1.1051 | 29.4132 |  | 2019-09-23 | 25.263 | 25.5535 | 27.6156 | 2019-09-23 | 7.467% | 0.009826% | 70% | 0.89486 | -2 | 4 | -1.1051 | FALSE | FALSE
2019-09-24 | 19.03 | 19.2492 | 20.8043 | 20.8058 | 0.65165 | FALSE | 24.0994 | 2018 | 2019-09-24 | 1.139% | 7.475% | 0.01385% | 70% | 0.89507 | -2 | 4 | -1.1049 | 29.2006 |  | 2019-09-24 | 19.03 | 19.2492 | 20.8043 | 2019-09-24 | 7.475% | 0.01385% | 70% | 0.89507 | -2 | 4 | -1.1049 | FALSE | FALSE
2019-09-25 | 18.77 | 18.9867 | 20.5222 | 20.5243 | 0.64751 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2019-09-25 | 1.141% | 7.482% | 0.0202% | 70% | 0.89527 | -2 | 4 | -1.1047 | 28.9851 |  | 2019-09-25 | 18.77 | 18.9867 | 20.5222 | 2019-09-25 | 7.482% | 0.0202% | 70% | 0.89527 | -2 | 4 | -1.1047 | FALSE | FALSE
2019-09-26 | 22.598 | 22.8594 | 24.7101 | 24.7151 | 0.7855 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2019-09-26 | 1.143% | 7.49% | 0.02895% | 70% | 0.89547 | -2 | 4 | -1.1045 | 28.7666 |  | 2019-09-26 | 22.598 | 22.8594 | 24.7101 | 2019-09-26 | 7.49% | 0.02895% | 70% | 0.89547 | -2 | 4 | -1.1045 | FALSE | FALSE
2019-09-27 | 22.183 | 22.44 | 24.2588 | 24.2654 | 0.77703 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2019-09-27 | 1.145% | 7.497% | 0.04013% | 70% | 0.89565 | -2 | 4 | -1.1043 | 28.5448 |  | 2019-09-27 | 22.183 | 22.44 | 24.2588 | 2019-09-27 | 7.497% | 0.04013% | 70% | 0.89565 | -2 | 4 | -1.1043 | FALSE | FALSE
2019-09-28 | 22.087 | 22.3434 | 24.1562 | 24.1652 | 0.77979 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2019-09-28 | 1.148% | 7.505% | 0.0538% | 70% | 0.89583 | -2 | 4 | -1.1042 | 28.3195 |  | 2019-09-28 | 22.087 | 22.3434 | 24.1562 | 2019-09-28 | 7.505% | 0.0538% | 70% | 0.89583 | -2 | 4 | -1.1042 | FALSE | FALSE
2019-09-29 | 26.86 | 27.1724 | 29.3793 | 29.3986 | 0.95615 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2019-09-29 | 1.15% | 7.512% | 0.07001% | 70% | 0.896 | -2 | 4 | -1.104 | 28.0906 |  | 2019-09-29 | 26.86 | 27.1724 | 29.3793 | 2019-09-29 | 7.512% | 0.07001% | 70% | 0.896 | -2 | 4 | -1.104 | FALSE | FALSE
2019-09-30 | 15.784 | 15.9679 | 17.2661 | 17.272 | 0.56628 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2019-09-30 | 1.152% | 7.519% | 0.08883% | 70% | 0.89617 | -2 | 4 | -1.1038 | 27.8579 |  | 2019-09-30 | 15.784 | 15.9679 | 17.2661 | 2019-09-30 | 7.519% | 0.08883% | 70% | 0.89617 | -2 | 4 | -1.1038 | FALSE | FALSE
2019-10-01 | 21.285 | 21.5335 | 23.2859 | 23.3032 | 0.77033 | TRUE | 23.3032 | 2019 | 2019-10-01 | 1.154% | 7.526% | 0.1103% | 70% | 0.89632 | -2 | 4 | -1.1037 | 27.6211 |  | 2019-10-01 | 21.285 | 21.5335 | 23.2859 | 2019-10-01 | 7.526% | 0.1103% | 70% | 0.89632 | -2 | 4 | -1.1037 | FALSE | FALSE
2019-10-02 | 17.068 | 17.2677 | 18.6743 | 18.6859 | 0.62291 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2019-10-02 | 1.156% | 7.532% | 0.1345% | 70% | 0.89648 | -2 | 4 | -1.1035 | 27.3807 |  | 2019-10-02 | 17.068 | 17.2677 | 18.6743 | 2019-10-02 | 7.532% | 0.1345% | 70% | 0.89648 | -2 | 4 | -1.1035 | FALSE | FALSE
2019-10-03 | 21.54 | 21.7925 | 23.5694 | 23.5964 | 0.79338 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2019-10-03 | 1.158% | 7.539% | 0.1621% | 70% | 0.89662 | -2 | 4 | -1.1034 | 27.1367 |  | 2019-10-03 | 21.54 | 21.7925 | 23.5694 | 2019-10-03 | 7.539% | 0.1621% | 70% | 0.89662 | -2 | 4 | -1.1034 | FALSE | FALSE
2019-10-04 | 6.615 | 6.6927 | 7.2389 | 7.2389 | 0.24553 | FALSE | 28.4385 | 2018 | 2019-10-04 | 1.161% | 7.546% | 0.1924% | 70% | 0.89676 | -2 | 4 | -1.1032 | 26.8895 |  | 2019-10-04 | 6.615 | 6.6927 | 7.2389 | 2019-10-04 | 7.546% | 0.1924% | 70% | 0.89676 | -2 | 4 | -1.1032 | FALSE | FALSE
2019-10-05 | 22.384 | 22.6473 | 24.4974 | 24.5401 | 0.83984 | FALSE | 27.9174 | 2018 | 2019-10-05 | 1.163% | 7.552% | 0.2256% | 70% | 0.8969 | -2 | 4 | -1.1031 | 26.6391 |  | 2019-10-05 | 22.384 | 22.6473 | 24.4974 | 2019-10-05 | 7.552% | 0.2256% | 70% | 0.8969 | -2 | 4 | -1.1031 | FALSE | FALSE
2019-10-06 | 12.206 | 12.3499 | 13.3596 | 13.3678 | 0.46168 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2019-10-06 | 1.165% | 7.558% | 0.2616% | 70% | 0.89703 | -2 | 4 | -1.103 | 26.3854 |  | 2019-10-06 | 12.206 | 12.3499 | 13.3596 | 2019-10-06 | 7.558% | 0.2616% | 70% | 0.89703 | -2 | 4 | -1.103 | FALSE | FALSE
2019-10-07 | 19.312 | 19.5401 | 21.1391 | 21.1791 | 0.73829 | TRUE | 21.1791 | 2019 | 2019-10-07 | 1.167% | 7.565% | 0.3006% | 70% | 0.89715 | -2 | 4 | -1.1028 | 26.1284 |  | 2019-10-07 | 19.312 | 19.5401 | 21.1391 | 2019-10-07 | 7.565% | 0.3006% | 70% | 0.89715 | -2 | 4 | -1.1028 | FALSE | FALSE
2019-10-08 | 23.674 | 23.9541 | 25.9161 | 25.9944 | 0.9148 | TRUE | 25.9944 | 2019 | 2019-10-08 | 1.169% | 7.571% | 0.3427% | 70% | 0.89727 | -2 | 4 | -1.1027 | 25.8682 |  | 2019-10-08 | 23.674 | 23.9541 | 25.9161 | 2019-10-08 | 7.571% | 0.3427% | 70% | 0.89727 | -2 | 4 | -1.1027 | FALSE | FALSE
2019-10-09 | 5.821 | 5.89 | 6.3728 | 6.3728 | 0.22646 | FALSE | 24.6856 | 2018 | 2019-10-09 | 1.171% | 7.577% | 0.388% | 70% | 0.89738 | -2 | 4 | -1.1026 | 25.6047 |  | 2019-10-09 | 5.821 | 5.89 | 6.3728 | 2019-10-09 | 7.577% | 0.388% | 70% | 0.89738 | -2 | 4 | -1.1026 | FALSE | FALSE
2019-10-10 | 18.763 | 18.9858 | 20.5435 | 20.5999 | 0.7393 | TRUE | 20.5999 | 2019 | 2019-10-10 | 1.174% | 7.582% | 0.4349% | 70% | 0.89749 | -2 | 4 | -1.1025 | 25.3384 |  | 2019-10-10 | 18.763 | 18.9858 | 20.5435 | 2019-10-10 | 7.582% | 0.4349% | 70% | 0.89749 | -2 | 4 | -1.1025 | FALSE | FALSE
2019-10-11 | 24.474 | 24.7652 | 26.7987 | 26.9244 | 0.97609 | TRUE | 26.9244 | 2019 | 2019-10-11 | 1.176% | 7.588% | 0.4834% | 70% | 0.8976 | -2 | 4 | -1.1024 | 25.0693 |  | 2019-10-11 | 24.474 | 24.7652 | 26.7987 | 2019-10-11 | 7.588% | 0.4834% | 70% | 0.8976 | -2 | 4 | -1.1024 | FALSE | FALSE
2019-10-12 | 11.612 | 11.7504 | 12.716 | 12.7323 | 0.46638 | FALSE | 23.9084 | 2018 | 2019-10-12 | 1.178% | 7.593% | 0.5336% | 70% | 0.8977 | -2 | 4 | -1.1023 | 24.7973 |  | 2019-10-12 | 11.612 | 11.7504 | 12.716 | 2019-10-12 | 7.593% | 0.5336% | 70% | 0.8977 | -2 | 4 | -1.1023 | FALSE | FALSE
2019-10-13 | 22.356 | 22.623 | 24.4834 | 24.6093 | 0.91097 | TRUE | 24.6093 | 2019 | 2019-10-13 | 1.18% | 7.599% | 0.5855% | 70% | 0.8978 | -2 | 4 | -1.1022 | 24.5226 |  | 2019-10-13 | 22.356 | 22.623 | 24.4834 | 2019-10-13 | 7.599% | 0.5855% | 70% | 0.8978 | -2 | 4 | -1.1022 | FALSE | FALSE
2019-10-14 | 6.863 | 6.9451 | 7.5167 | 7.5167 | 0.28126 | FALSE | 22.9207 | 2018 | 2019-10-14 | 1.182% | 7.604% | 0.6391% | 70% | 0.89789 | -2 | 4 | -1.1021 | 24.2451 |  | 2019-10-14 | 6.863 | 6.9451 | 7.5167 | 2019-10-14 | 7.604% | 0.6391% | 70% | 0.89789 | -2 | 4 | -1.1021 | FALSE | FALSE
2019-10-15 | 19.763 | 19.9999 | 21.6471 | 21.7604 | 0.82323 | TRUE | 21.7604 | 2019 | 2019-10-15 | 1.184% | 7.609% | 0.6946% | 70% | 0.89798 | -2 | 4 | -1.102 | 23.9647 |  | 2019-10-15 | 19.763 | 19.9999 | 21.6471 | 2019-10-15 | 7.609% | 0.6946% | 70% | 0.89798 | -2 | 4 | -1.102 | FALSE | FALSE
2019-10-16 | 20.139 | 20.3808 | 22.0606 | 22.1918 | 0.84906 | TRUE | 22.1918 | 2019 | 2019-10-16 | 1.187% | 7.614% | 0.752% | 70% | 0.89807 | -2 | 4 | -1.1019 | 23.681 |  | 2019-10-16 | 20.139 | 20.3808 | 22.0606 | 2019-10-16 | 7.614% | 0.752% | 70% | 0.89807 | -2 | 4 | -1.1019 | FALSE | FALSE
2019-10-17 | 11.797 | 11.9389 | 12.9236 | 12.9543 | 0.50139 | FALSE | 14.9377 | 2018 | 2019-10-17 | 1.189% | 7.619% | 0.8121% | 70% | 0.89815 | -2 | 4 | -1.1018 | 23.3932 |  | 2019-10-17 | 11.797 | 11.9389 | 12.9236 | 2019-10-17 | 7.619% | 0.8121% | 70% | 0.89815 | -2 | 4 | -1.1018 | FALSE | FALSE
2019-10-18 | 9.089 | 9.1985 | 9.9577 | 9.9694 | 0.39045 | TRUE | 9.9694 | 2019 | 2019-10-18 | 1.191% | 7.624% | 0.8744% | 70% | 0.89823 | -2 | 4 | -1.1018 | 23.1018 |  | 2019-10-18 | 9.089 | 9.1985 | 9.9577 | 2019-10-18 | 7.624% | 0.8744% | 70% | 0.89823 | -2 | 4 | -1.1018 | FALSE | FALSE
2019-10-19 | 17.751 | 17.9653 | 19.4491 | 19.5746 | 0.77598 | TRUE | 19.5746 | 2019 | 2019-10-19 | 1.193% | 7.629% | 0.9388% | 70% | 0.89831 | -2 | 4 | -1.1017 | 22.8071 |  | 2019-10-19 | 17.751 | 17.9653 | 19.4491 | 2019-10-19 | 7.629% | 0.9388% | 70% | 0.89831 | -2 | 4 | -1.1017 | FALSE | FALSE
2019-10-20 | 7.77 | 7.864 | 8.5139 | 8.5194 | 0.34194 | TRUE | 8.5194 | 2019 | 2019-10-20 | 1.195% | 7.633% | 1.006% | 70% | 0.89838 | -2 | 4 | -1.1016 | 22.5095 |  | 2019-10-20 | 7.77 | 7.864 | 8.5139 | 2019-10-20 | 7.633% | 1.006% | 70% | 0.89838 | -2 | 4 | -1.1016 | FALSE | FALSE
2019-10-21 | 13.649 | 13.8144 | 14.9568 | 15.0294 | 0.61091 | TRUE | 15.0294 | 2019 | 2019-10-21 | 1.197% | 7.638% | 1.075% | 70% | 0.89845 | -2 | 4 | -1.1016 | 22.2091 |  | 2019-10-21 | 13.649 | 13.8144 | 14.9568 | 2019-10-21 | 7.638% | 1.075% | 70% | 0.89845 | -2 | 4 | -1.1016 | FALSE | FALSE
2019-10-22 | 2.607 | 2.6387 | 2.857 | 2.857 | 0.11764 | FALSE | 14.2378 | 2018 | 2019-10-22 | 1.2% | 7.642% | 1.146% | 70% | 0.89852 | -2 | 4 | -1.1015 | 21.9063 |  | 2019-10-22 | 2.607 | 2.6387 | 2.857 | 2019-10-22 | 7.642% | 1.146% | 70% | 0.89852 | -2 | 4 | -1.1015 | FALSE | FALSE
2019-10-23 | 10.579 | 10.7077 | 11.5942 | 11.6326 | 0.48536 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2019-10-23 | 1.202% | 7.646% | 1.218% | 70% | 0.89858 | -2 | 4 | -1.1014 | 21.6019 |  | 2019-10-23 | 10.579 | 10.7077 | 11.5942 | 2019-10-23 | 7.646% | 1.218% | 70% | 0.89858 | -2 | 4 | -1.1014 | FALSE | FALSE
2019-10-24 | 12.014 | 12.1604 | 13.1678 | 13.2323 | 0.55958 | FALSE | 23.0794 | 2018 | 2019-10-24 | 1.204% | 7.651% | 1.291% | 70% | 0.89864 | -2 | 4 | -1.1014 | 21.2961 |  | 2019-10-24 | 12.014 | 12.1604 | 13.1678 | 2019-10-24 | 7.651% | 1.291% | 70% | 0.89864 | -2 | 4 | -1.1014 | FALSE | FALSE
2019-10-25 | 16.697 | 16.9008 | 18.3018 | 18.4802 | 0.7923 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2019-10-25 | 1.206% | 7.655% | 1.364% | 70% | 0.8987 | -2 | 4 | -1.1013 | 20.9893 |  | 2019-10-25 | 16.697 | 16.9008 | 18.3018 | 2019-10-25 | 7.655% | 1.364% | 70% | 0.8987 | -2 | 4 | -1.1013 | FALSE | FALSE
2019-10-26 | 20.028 | 20.2729 | 21.9544 | 22.2599 | 0.96776 | TRUE | 22.2599 | 2019 | 2019-10-26 | 1.208% | 7.659% | 1.438% | 70% | 0.89876 | -2 | 4 | -1.1012 | 20.6816 |  | 2019-10-26 | 20.028 | 20.2729 | 21.9544 | 2019-10-26 | 7.659% | 1.438% | 70% | 0.89876 | -2 | 4 | -1.1012 | FALSE | FALSE
2019-10-27 | 14.668 | 14.8477 | 16.0798 | 16.227 | 0.71556 | TRUE | 16.227 | 2019 | 2019-10-27 | 1.21% | 7.663% | 1.512% | 70% | 0.89882 | -2 | 4 | -1.1012 | 20.3735 |  | 2019-10-27 | 14.668 | 14.8477 | 16.0798 | 2019-10-27 | 7.663% | 1.512% | 70% | 0.89882 | -2 | 4 | -1.1012 | FALSE | FALSE
2019-10-28 | 5.795 | 5.8661 | 6.3532 | 6.3532 | 0.28423 | TRUE | 6.3532 | 2019 | 2019-10-28 | 1.213% | 7.666% | 1.587% | 70% | 0.89887 | -2 | 4 | -1.1011 | 20.0652 |  | 2019-10-28 | 5.795 | 5.8661 | 6.3532 | 2019-10-28 | 7.666% | 1.587% | 70% | 0.89887 | -2 | 4 | -1.1011 | FALSE | FALSE
2019-10-29 | 15.989 | 16.1856 | 17.5302 | 17.7448 | 0.80557 | TRUE | 17.7448 | 2019 | 2019-10-29 | 1.215% | 7.67% | 1.662% | 70% | 0.89892 | -2 | 4 | -1.1011 | 19.757 |  | 2019-10-29 | 15.989 | 16.1856 | 17.5302 | 2019-10-29 | 7.67% | 1.662% | 70% | 0.89892 | -2 | 4 | -1.1011 | FALSE | FALSE
2019-10-30 | 11.161 | 11.2985 | 12.2376 | 12.3214 | 0.56787 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2019-10-30 | 1.217% | 7.674% | 1.738% | 70% | 0.89897 | -2 | 4 | -1.101 | 19.4448 |  | 2019-10-30 | 11.161 | 11.2985 | 12.2376 | 2019-10-30 | 7.674% | 1.738% | 70% | 0.89897 | -2 | 4 | -1.101 | FALSE | FALSE
2019-10-31 | 11.52 | 11.6622 | 12.632 | 12.7317 | 0.59606 | TRUE | 12.7317 | 2019 | 2019-10-31 | 1.219% | 7.678% | 1.813% | 70% | 0.89901 | -2 | 4 | -1.101 | 19.1261 |  | 2019-10-31 | 11.52 | 11.6622 | 12.632 | 2019-10-31 | 7.678% | 1.813% | 70% | 0.89901 | -2 | 4 | -1.101 | FALSE | FALSE
2019-11-01 | 4.853 | 4.913 | 5.3218 | 5.3218 | 0.25323 | FALSE | 14.4737 | 2018 | 2019-11-01 | 1.221% | 7.681% | 1.885% | 70% | 0.89906 | -2 | 4 | -1.1009 | 18.8028 |  | 2019-11-01 | 4.853 | 4.913 | 5.3218 | 2019-11-01 | 7.681% | 1.885% | 70% | 0.89906 | -2 | 4 | -1.1009 | FALSE | FALSE
2019-11-02 | 3.656 | 3.7013 | 4.0094 | 4.0094 | 0.19401 | FALSE | 6.7454 | 2018 | 2019-11-02 | 1.223% | 7.685% | 1.954% | 70% | 0.8991 | -2 | 4 | -1.1009 | 18.4764 |  | 2019-11-02 | 3.656 | 3.7013 | 4.0094 | 2019-11-02 | 7.685% | 1.954% | 70% | 0.8991 | -2 | 4 | -1.1009 | FALSE | FALSE
2019-11-03 | 7.134 | 7.2225 | 7.8241 | 7.8452 | 0.38618 | FALSE | 17.1999 | 2018 | 2019-11-03 | 1.226% | 7.689% | 2.021% | 70% | 0.89914 | -2 | 4 | -1.1009 | 18.1486 |  | 2019-11-03 | 7.134 | 7.2225 | 7.8241 | 2019-11-03 | 7.689% | 2.021% | 70% | 0.89914 | -2 | 4 | -1.1009 | FALSE | FALSE
2019-11-04 | 8.074 | 8.1744 | 8.8556 | 8.8961 | 0.44565 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2019-11-04 | 1.228% | 7.692% | 2.084% | 70% | 0.89918 | -2 | 4 | -1.1008 | 17.8211 |  | 2019-11-04 | 8.074 | 8.1744 | 8.8556 | 2019-11-04 | 7.692% | 2.084% | 70% | 0.89918 | -2 | 4 | -1.1008 | FALSE | FALSE
2019-11-05 | 8.023 | 8.1229 | 8.8002 | 8.8431 | 0.45093 | TRUE | 8.8431 | 2019 | 2019-11-05 | 1.23% | 7.696% | 2.143% | 70% | 0.89922 | -2 | 4 | -1.1008 | 17.4956 |  | 2019-11-05 | 8.023 | 8.1229 | 8.8002 | 2019-11-05 | 7.696% | 2.143% | 70% | 0.89922 | -2 | 4 | -1.1008 | FALSE | FALSE
2019-11-06 | 7.903 | 8.0016 | 8.6691 | 8.7129 | 0.45234 | FALSE | 14.0598 | 2018 | 2019-11-06 | 1.232% | 7.7% | 2.198% | 70% | 0.89926 | -2 | 4 | -1.1007 | 17.1737 |  | 2019-11-06 | 7.903 | 8.0016 | 8.6691 | 2019-11-06 | 7.7% | 2.198% | 70% | 0.89926 | -2 | 4 | -1.1007 | FALSE | FALSE
2019-11-07 | 2.394 | 2.4239 | 2.6262 | 2.6262 | 0.13882 | FALSE | 7.0788 | 2018 | 2019-11-07 | 1.234% | 7.703% | 2.25% | 70% | 0.89929 | -2 | 4 | -1.1007 | 16.8568 |  | 2019-11-07 | 2.394 | 2.4239 | 2.6262 | 2019-11-07 | 7.703% | 2.25% | 70% | 0.89929 | -2 | 4 | -1.1007 | FALSE | FALSE
2019-11-08 | 9.649 | 9.7698 | 10.5856 | 10.6849 | 0.57509 | TRUE | 10.6849 | 2019 | 2019-11-08 | 1.236% | 7.707% | 2.298% | 70% | 0.89933 | -2 | 4 | -1.1007 | 16.5465 |  | 2019-11-08 | 9.649 | 9.7698 | 10.5856 | 2019-11-08 | 7.707% | 2.298% | 70% | 0.89933 | -2 | 4 | -1.1007 | FALSE | FALSE
2019-11-09 | 11.694 | 11.8407 | 12.8299 | 13.0128 | 0.71303 | TRUE | 13.0128 | 2019 | 2019-11-09 | 1.239% | 7.711% | 2.343% | 70% | 0.89936 | -2 | 4 | -1.1006 | 16.2444 |  | 2019-11-09 | 11.694 | 11.8407 | 12.8299 | 2019-11-09 | 7.711% | 2.343% | 70% | 0.89936 | -2 | 4 | -1.1006 | FALSE | FALSE
2019-11-10 | 11.934 | 12.0839 | 13.094 | 13.2969 | 0.74159 | TRUE | 13.2969 | 2019 | 2019-11-10 | 1.241% | 7.714% | 2.384% | 70% | 0.89939 | -2 | 4 | -1.1006 | 15.9523 |  | 2019-11-10 | 11.934 | 12.0839 | 13.094 | 2019-11-10 | 7.714% | 2.384% | 70% | 0.89939 | -2 | 4 | -1.1006 | FALSE | FALSE
2019-11-11 | 13.153 | 13.3185 | 14.4324 | 14.7065 | 0.83454 | FALSE | 15.8575 | 2018 | 2019-11-11 | 1.243% | 7.718% | 2.419% | 70% | 0.89942 | -2 | 4 | -1.1006 | 15.6717 |  | 2019-11-11 | 13.153 | 13.3185 | 14.4324 | 2019-11-11 | 7.718% | 2.419% | 70% | 0.89942 | -2 | 4 | -1.1006 | FALSE | FALSE
2019-11-12 | 9.434 | 9.5529 | 10.3523 | 10.4668 | 0.60403 | FALSE | 15.2636 | 2018 | 2019-11-12 | 1.245% | 7.722% | 2.45% | 70% | 0.89945 | -2 | 4 | -1.1006 | 15.4043 |  | 2019-11-12 | 9.434 | 9.5529 | 10.3523 | 2019-11-12 | 7.722% | 2.45% | 70% | 0.89945 | -2 | 4 | -1.1006 | FALSE | FALSE
2019-11-13 | 10.143 | 10.2711 | 11.131 | 11.2785 | 0.66169 | TRUE | 11.2785 | 2019 | 2019-11-13 | 1.247% | 7.726% | 2.476% | 70% | 0.89948 | -2 | 4 | -1.1005 | 15.1475 |  | 2019-11-13 | 10.143 | 10.2711 | 11.131 | 2019-11-13 | 7.726% | 2.476% | 70% | 0.89948 | -2 | 4 | -1.1005 | FALSE | FALSE
2019-11-14 | 3.58 | 3.6253 | 3.929 | 3.929 | 0.2343 | FALSE | 11.4569 | 2018 | 2019-11-14 | 1.249% | 7.73% | 2.497% | 70% | 0.8995 | -2 | 4 | -1.1005 | 14.8979 |  | 2019-11-14 | 3.58 | 3.6253 | 3.929 | 2019-11-14 | 7.73% | 2.497% | 70% | 0.8995 | -2 | 4 | -1.1005 | FALSE | FALSE
2019-11-15 | 8.665 | 8.7748 | 9.5103 | 9.6109 | 0.58249 | FALSE | 11.6441 | 2018 | 2019-11-15 | 1.252% | 7.734% | 2.516% | 70% | 0.89953 | -2 | 4 | -1.1005 | 14.6548 |  | 2019-11-15 | 8.665 | 8.7748 | 9.5103 | 2019-11-15 | 7.734% | 2.516% | 70% | 0.89953 | -2 | 4 | -1.1005 | FALSE | FALSE
2019-11-16 | 8.843 | 8.9553 | 9.7063 | 9.8177 | 0.60463 | FALSE | 12.7787 | 2018 | 2019-11-16 | 1.254% | 7.738% | 2.534% | 70% | 0.89955 | -2 | 4 | -1.1004 | 14.4183 |  | 2019-11-16 | 8.843 | 8.9553 | 9.7063 | 2019-11-16 | 7.738% | 2.534% | 70% | 0.89955 | -2 | 4 | -1.1004 | FALSE | FALSE
2019-11-17 | 5.184 | 5.2499 | 5.6905 | 5.7041 | 0.3569 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2019-11-17 | 1.256% | 7.742% | 2.551% | 70% | 0.89958 | -2 | 4 | -1.1004 | 14.1882 |  | 2019-11-17 | 5.184 | 5.2499 | 5.6905 | 2019-11-17 | 7.742% | 2.551% | 70% | 0.89958 | -2 | 4 | -1.1004 | FALSE | FALSE
2019-11-18 | 6.705 | 6.7904 | 7.3606 | 7.4095 | 0.47093 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2019-11-18 | 1.258% | 7.746% | 2.567% | 70% | 0.8996 | -2 | 4 | -1.1004 | 13.9647 |  | 2019-11-18 | 6.705 | 6.7904 | 7.3606 | 2019-11-18 | 7.746% | 2.567% | 70% | 0.8996 | -2 | 4 | -1.1004 | FALSE | FALSE
2019-11-19 | 8.589 | 8.6986 | 9.4294 | 9.5437 | 0.61601 | FALSE | 11.3808 | 2018 | 2019-11-19 | 1.26% | 7.75% | 2.58% | 70% | 0.89962 | -2 | 4 | -1.1004 | 13.7477 |  | 2019-11-19 | 8.589 | 8.6986 | 9.4294 | 2019-11-19 | 7.75% | 2.58% | 70% | 0.89962 | -2 | 4 | -1.1004 | FALSE | FALSE
2019-11-20 | 13.276 | 13.4457 | 14.5761 | 14.953 | 0.97998 | TRUE | 14.953 | 2019 | 2019-11-20 | 1.262% | 7.755% | 2.592% | 70% | 0.89964 | -2 | 4 | -1.1004 | 13.5372 |  | 2019-11-20 | 13.276 | 13.4457 | 14.5761 | 2019-11-20 | 7.755% | 2.592% | 70% | 0.89964 | -2 | 4 | -1.1004 | FALSE | FALSE
2019-11-21 | 12.475 | 12.6348 | 13.6976 | 14.0292 | 0.93334 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2019-11-21 | 1.264% | 7.759% | 2.603% | 70% | 0.89966 | -2 | 4 | -1.1003 | 13.3332 |  | 2019-11-21 | 12.475 | 12.6348 | 13.6976 | 2019-11-21 | 7.759% | 2.603% | 70% | 0.89966 | -2 | 4 | -1.1003 | FALSE | FALSE
2019-11-22 | 7.136 | 7.2275 | 7.8359 | 7.9077 | 0.53391 | FALSE | 13.3719 | 2018 | 2019-11-22 | 1.267% | 7.764% | 2.612% | 70% | 0.89968 | -2 | 4 | -1.1003 | 13.1356 |  | 2019-11-22 | 7.136 | 7.2275 | 7.8359 | 2019-11-22 | 7.764% | 2.612% | 70% | 0.89968 | -2 | 4 | -1.1003 | FALSE | FALSE
2019-11-23 | 4.018 | 4.0696 | 4.4124 | 4.4142 | 0.30239 | FALSE | 7.9436 | 2018 | 2019-11-23 | 1.269% | 7.769% | 2.62% | 70% | 0.8997 | -2 | 4 | -1.1003 | 12.9445 |  | 2019-11-23 | 4.018 | 4.0696 | 4.4124 | 2019-11-23 | 7.769% | 2.62% | 70% | 0.8997 | -2 | 4 | -1.1003 | FALSE | FALSE
2019-11-24 | 7.203 | 7.2957 | 7.9107 | 7.99 | 0.5552 | FALSE | 13.1679 | 2018 | 2019-11-24 | 1.271% | 7.774% | 2.626% | 70% | 0.89971 | -2 | 4 | -1.1003 | 12.7597 |  | 2019-11-24 | 7.203 | 7.2957 | 7.9107 | 2019-11-24 | 7.774% | 2.626% | 70% | 0.89971 | -2 | 4 | -1.1003 | FALSE | FALSE
2019-11-25 | 6.597 | 6.6821 | 7.2457 | 7.3073 | 0.51489 | TRUE | 7.3073 | 2019 | 2019-11-25 | 1.273% | 7.779% | 2.631% | 70% | 0.89973 | -2 | 4 | -1.1003 | 12.5814 |  | 2019-11-25 | 6.597 | 6.6821 | 7.2457 | 2019-11-25 | 7.779% | 2.631% | 70% | 0.89973 | -2 | 4 | -1.1003 | FALSE | FALSE
2019-11-26 | 11.638 | 11.7883 | 12.7834 | 13.0978 | 0.93558 | TRUE | 13.0978 | 2019 | 2019-11-26 | 1.275% | 7.784% | 2.635% | 70% | 0.89975 | -2 | 4 | -1.1003 | 12.4095 |  | 2019-11-26 | 11.638 | 11.7883 | 12.7834 | 2019-11-26 | 7.784% | 2.635% | 70% | 0.89975 | -2 | 4 | -1.1003 | FALSE | FALSE
2019-11-27 | 10.775 | 10.9144 | 11.8364 | 12.1009 | 0.87613 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2019-11-27 | 1.277% | 7.789% | 2.637% | 70% | 0.89976 | -2 | 4 | -1.1002 | 12.2417 |  | 2019-11-27 | 10.775 | 10.9144 | 11.8364 | 2019-11-27 | 7.789% | 2.637% | 70% | 0.89976 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-11-28 | 6.298 | 6.3796 | 6.9189 | 6.9772 | 0.51203 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2019-11-28 | 1.28% | 7.795% | 2.639% | 70% | 0.89978 | -2 | 4 | -1.1002 | 12.0764 |  | 2019-11-28 | 6.298 | 6.3796 | 6.9189 | 2019-11-28 | 7.795% | 2.639% | 70% | 0.89978 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-11-29 | 7.882 | 7.9843 | 8.6598 | 8.7795 | 0.65298 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2019-11-29 | 1.282% | 7.8% | 2.639% | 70% | 0.89979 | -2 | 4 | -1.1002 | 11.9147 |  | 2019-11-29 | 7.882 | 7.9843 | 8.6598 | 2019-11-29 | 7.8% | 2.639% | 70% | 0.89979 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-11-30 | 7.199 | 7.2926 | 7.9101 | 8.0043 | 0.60323 | TRUE | 8.0043 | 2019 | 2019-11-30 | 1.284% | 7.806% | 2.638% | 70% | 0.89981 | -2 | 4 | -1.1002 | 11.7576 |  | 2019-11-30 | 7.199 | 7.2926 | 7.9101 | 2019-11-30 | 7.806% | 2.638% | 70% | 0.89981 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-12-01 | 4.212 | 4.2669 | 4.6284 | 4.6394 | 0.35418 | FALSE | 11.3035 | 2018 | 2019-12-01 | 1.286% | 7.811% | 2.636% | 70% | 0.89982 | -2 | 4 | -1.1002 | 11.6062 |  | 2019-12-01 | 4.212 | 4.2669 | 4.6284 | 2019-12-01 | 7.811% | 2.636% | 70% | 0.89982 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-12-02 | 2.455 | 2.487 | 2.6979 | 2.6979 | 0.20856 | FALSE | 5.2438 | 2018 | 2019-12-02 | 1.288% | 7.817% | 2.631% | 70% | 0.89983 | -2 | 4 | -1.1002 | 11.4617 |  | 2019-12-02 | 2.455 | 2.487 | 2.6979 | 2019-12-02 | 7.817% | 2.631% | 70% | 0.89983 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-12-03 | 2.348 | 2.3787 | 2.5806 | 2.5806 | 0.20189 | FALSE | 6.5097 | 2018 | 2019-12-03 | 1.29% | 7.823% | 2.624% | 70% | 0.89984 | -2 | 4 | -1.1002 | 11.3249 |  | 2019-12-03 | 2.348 | 2.3787 | 2.5806 | 2019-12-03 | 7.823% | 2.624% | 70% | 0.89984 | -2 | 4 | -1.1002 | FALSE | FALSE
2019-12-04 | 3.859 | 3.9095 | 4.2416 | 4.2487 | 0.33619 | TRUE | 4.2487 | 2019 | 2019-12-04 | 1.293% | 7.829% | 2.615% | 70% | 0.89986 | -2 | 4 | -1.1001 | 11.197 |  | 2019-12-04 | 3.859 | 3.9095 | 4.2416 | 2019-12-04 | 7.829% | 2.615% | 70% | 0.89986 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-05 | 5.307 | 5.3766 | 5.8337 | 5.8728 | 0.46967 | FALSE | 10.8847 | 2018 | 2019-12-05 | 1.295% | 7.836% | 2.605% | 70% | 0.89987 | -2 | 4 | -1.1001 | 11.0789 |  | 2019-12-05 | 5.307 | 5.3766 | 5.8337 | 2019-12-05 | 7.836% | 2.605% | 70% | 0.89987 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-06 | 4.615 | 4.6756 | 5.0735 | 5.0963 | 0.41156 | FALSE | 7.6025 | 2018 | 2019-12-06 | 1.297% | 7.842% | 2.594% | 70% | 0.89988 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.9716 |  | 2019-12-06 | 4.615 | 4.6756 | 5.0735 | 2019-12-06 | 7.842% | 2.594% | 70% | 0.89988 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-07 | 6.708 | 6.7963 | 7.3751 | 7.4623 | 0.60794 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2019-12-07 | 1.299% | 7.848% | 2.581% | 70% | 0.89989 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.8763 |  | 2019-12-07 | 6.708 | 6.7963 | 7.3751 | 2019-12-07 | 7.848% | 2.581% | 70% | 0.89989 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-08 | 9.134 | 9.2544 | 10.0433 | 10.2485 | 0.84135 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2019-12-08 | 1.301% | 7.855% | 2.566% | 70% | 0.8999 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.7939 |  | 2019-12-08 | 9.134 | 9.2544 | 10.0433 | 2019-12-08 | 7.855% | 2.566% | 70% | 0.8999 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-09 | 5.733 | 5.8087 | 6.3043 | 6.3586 | 0.52538 | TRUE | 6.3586 | 2019 | 2019-12-09 | 1.303% | 7.861% | 2.548% | 70% | 0.89991 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.7257 |  | 2019-12-09 | 5.733 | 5.8087 | 6.3043 | 2019-12-09 | 7.861% | 2.548% | 70% | 0.89991 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-10 | 9.954 | 10.0857 | 10.947 | 11.203 | 0.93035 | TRUE | 11.203 | 2019 | 2019-12-10 | 1.306% | 7.868% | 2.528% | 70% | 0.89992 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.6725 |  | 2019-12-10 | 9.954 | 10.0857 | 10.947 | 2019-12-10 | 7.868% | 2.528% | 70% | 0.89992 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-11 | 0.983 | 0.99603 | 1.0812 | 1.0812 | 0.090112 | FALSE | 8.7231 | 2018 | 2019-12-11 | 1.308% | 7.875% | 2.506% | 70% | 0.89992 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.6353 |  | 2019-12-11 | 0.983 | 0.99603 | 1.0812 | 2019-12-11 | 7.875% | 2.506% | 70% | 0.89992 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-12 | 3.58 | 3.6275 | 3.9379 | 3.9431 | 0.32939 | TRUE | 3.9431 | 2019 | 2019-12-12 | 1.31% | 7.882% | 2.481% | 70% | 0.89993 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.6131 |  | 2019-12-12 | 3.58 | 3.6275 | 3.9379 | 2019-12-12 | 7.882% | 2.481% | 70% | 0.89993 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-13 | 0.976 | 0.98898 | 1.0737 | 1.0737 | 0.089774 | TRUE | 1.0737 | 2019 | 2019-12-13 | 1.312% | 7.889% | 2.456% | 70% | 0.89994 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.6048 |  | 2019-12-13 | 0.976 | 0.98898 | 1.0737 | 2019-12-13 | 7.889% | 2.456% | 70% | 0.89994 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-14 | 9.139 | 9.2607 | 10.0546 | 10.2545 | 0.85719 | TRUE | 10.2545 | 2019 | 2019-12-14 | 1.314% | 7.896% | 2.43% | 70% | 0.89995 | -2 | 4 | -1.1001 | 10.6093 |  | 2019-12-14 | 9.139 | 9.2607 | 10.0546 | 2019-12-14 | 7.896% | 2.43% | 70% | 0.89995 | -2 | 4 | -1.1001 | FALSE | FALSE
2019-12-15 | 9.944 | 10.0766 | 10.9414 | 11.1857 | 0.93375 | TRUE | 11.1857 | 2019 | 2019-12-15 | 1.316% | 7.903% | 2.405% | 70% | 0.89996 | -2 | 4 | -1.1 | 10.6255 |  | 2019-12-15 | 9.944 | 10.0766 | 10.9414 | 2019-12-15 | 7.903% | 2.405% | 70% | 0.89996 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 7.884 | 7.9893 | 8.6756 | 8.8074 | 0.73348 | TRUE | 8.8074 | 2019 | 2019-12-16 | 1.319% | 7.911% | 2.38% | 70% | 0.89996 | -2 | 4 | -1.1 | 10.6524 |  | 2019-12-16 | 7.884 | 7.9893 | 8.6756 | 2019-12-16 | 7.911% | 2.38% | 70% | 0.89996 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 5.823 | 5.9009 | 6.4083 | 6.4616 | 0.53635 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2019-12-17 | 1.321% | 7.918% | 2.356% | 70% | 0.89997 | -2 | 4 | -1.1 | 10.6889 |  | 2019-12-17 | 5.823 | 5.9009 | 6.4083 | 2019-12-17 | 7.918% | 2.356% | 70% | 0.89997 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 8.348 | 8.4599 | 9.1881 | 9.3368 | 0.77187 | TRUE | 9.3368 | 2019 | 2019-12-18 | 1.323% | 7.925% | 2.334% | 70% | 0.89998 | -2 | 4 | -1.1 | 10.7339 |  | 2019-12-18 | 8.348 | 8.4599 | 9.1881 | 2019-12-18 | 7.925% | 2.334% | 70% | 0.89998 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 5.962 | 6.0421 | 6.5627 | 6.6179 | 0.5445 | FALSE | 11.8535 | 2018 | 2019-12-19 | 1.325% | 7.933% | 2.314% | 70% | 0.89998 | -2 | 4 | -1.1 | 10.7863 |  | 2019-12-19 | 5.962 | 6.0421 | 6.5627 | 2019-12-19 | 7.933% | 2.314% | 70% | 0.89998 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 4.467 | 4.5271 | 4.9175 | 4.9357 | 0.40392 | FALSE | 9.244 | 2018 | 2019-12-20 | 1.327% | 7.94% | 2.295% | 70% | 0.89999 | -2 | 4 | -1.1 | 10.8451 |  | 2019-12-20 | 4.467 | 4.5271 | 4.9175 | 2019-12-20 | 7.94% | 2.295% | 70% | 0.89999 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 9.666 | 9.7962 | 10.642 | 10.849 | 0.88269 | TRUE | 10.849 | 2019 | 2019-12-21 | 1.329% | 7.948% | 2.278% | 70% | 0.89999 | -2 | 4 | -1.1 | 10.9093 |  | 2019-12-21 | 9.666 | 9.7962 | 10.642 | 2019-12-21 | 7.948% | 2.278% | 70% | 0.89999 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 4.282 | 4.3398 | 4.7149 | 4.7286 | 0.38235 | TRUE | 4.7286 | 2019 | 2019-12-22 | 1.332% | 7.955% | 2.264% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 10.9777 |  | 2019-12-22 | 4.282 | 4.3398 | 4.7149 | 2019-12-22 | 7.955% | 2.264% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 4.395 | 4.4544 | 4.8398 | 4.8551 | 0.39003 | TRUE | 4.8551 | 2019 | 2019-12-23 | 1.334% | 7.963% | 2.252% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.0494 |  | 2019-12-23 | 4.395 | 4.4544 | 4.8398 | 2019-12-23 | 7.963% | 2.252% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 8.285 | 8.3972 | 9.1245 | 9.2563 | 0.73866 | TRUE | 9.2563 | 2019 | 2019-12-24 | 1.336% | 7.971% | 2.242% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.1232 |  | 2019-12-24 | 8.285 | 8.3972 | 9.1245 | 2019-12-24 | 7.971% | 2.242% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 6.255 | 6.3398 | 6.8895 | 6.9468 | 0.55046 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2019-12-25 | 1.338% | 7.978% | 2.234% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.2017 |  | 2019-12-25 | 6.255 | 6.3398 | 6.8895 | 2019-12-25 | 7.978% | 2.234% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 4.123 | 4.179 | 4.5417 | 4.5512 | 0.35787 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2019-12-26 | 1.34% | 7.986% | 2.228% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.2877 |  | 2019-12-26 | 4.123 | 4.179 | 4.5417 | 2019-12-26 | 7.986% | 2.228% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 10.783 | 10.9297 | 11.8793 | 12.1288 | 0.94587 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2019-12-27 | 1.342% | 7.994% | 2.224% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.3807 |  | 2019-12-27 | 10.783 | 10.9297 | 11.8793 | 2019-12-27 | 7.994% | 2.224% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 2.034 | 2.0617 | 2.241 | 2.241 | 0.17324 | TRUE | 2.241 | 2019 | 2019-12-28 | 1.344% | 8.002% | 2.221% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.4805 |  | 2019-12-28 | 2.034 | 2.0617 | 2.241 | 2019-12-28 | 8.002% | 2.221% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 10.761 | 10.9079 | 11.8576 | 12.0988 | 0.92659 | TRUE | 12.0988 | 2019 | 2019-12-29 | 1.347% | 8.01% | 2.219% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.5868 |  | 2019-12-29 | 10.761 | 10.9079 | 11.8576 | 2019-12-29 | 8.01% | 2.219% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 11.216 | 11.3693 | 12.3603 | 12.6239 | 0.95742 | TRUE | 12.6239 | 2019 | 2019-12-30 | 1.349% | 8.017% | 2.219% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.6991 |  | 2019-12-30 | 11.216 | 11.3693 | 12.3603 | 2019-12-30 | 8.017% | 2.219% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 9.474 | 9.6037 | 10.4417 | 10.6106 | 0.79659 | TRUE | 10.6106 | 2019 | 2019-12-31 | 1.351% | 8.025% | 2.22% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.8172 |  | 2019-12-31 | 9.474 | 9.6037 | 10.4417 | 2019-12-31 | 8.025% | 2.22% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2019 | [9 empty] | 12.2437 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.976 | 0.98898 | 1.0737 | 1.0737 | 0.088005 |  | 0 | 2018 | min.: | 0.5613% | 4.157% | 0% | 70% | 0.50113 | -2 | 4 | -1.4989 | 10.6048 |  | min.: | 0.976 | 0.98898 | 1.0737 | min.: | 4.157% | 0% | 70% | 0.50113 | -2 | 4 | -1.4989
moy.: | 20.4551 | 20.6481 | 22.0505 | 22.0862 | 0.68589 |  | 24.1832 | 2018.7131 | moy.: | 0.9567% | 6.394% | 0.6395% | 70% | 0.7244 | -2 | 4 | -1.2756 | 28.5002 |  | moy.: | 20.4551 | 20.6481 | 22.0505 | moy.: | 6.394% | 0.6395% | 70% | 0.7244 | -2 | 4 | -1.2756
max.: | 42.262 | 42.6236 | 45.2922 | 45.2922 | 1.0455 |  | 45.2922 | 2019 | max.: | 1.351% | 8.025% | 2.639% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 40.5732 |  | max.: | 42.262 | 42.6236 | 45.2922 | max.: | 8.025% | 2.639% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7050.155 | 7050.155 | 7050.155 | 7050.155 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7173.9629 | 7928.9613 | 7173.9629 | 7928.9613 | : Sujet après action
|  | 7173.9629 | 7928.9613 | 7952.7401 |  | 7050.155 |  |  |  |  | 2018-04-19 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 7050.155 |  | 7173.9629 | 7928.9613 | 7952.7401 | 2018-04-19 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.3 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 7928.9613 | 7952.7401 | 7928.9613 | 7952.7401 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 123.8079 | 741.9687 | 21.1433 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.8 |  |  | Perte annuelle: | 123.8079 | 741.9687 | 21.1433 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.399% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.1 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | -1.1 | 741.9687 | 21.1433 | 741.9687 | 21.1433 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 741.9687 | 21.1433 | 741.9687 | 21.1433 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 7.966 | 8.0753 | 8.7806 | 8.8842 | 0.66 | TRUE | 8.8842 | 2020 | 2020-01-01 | 1.353% | 8.033% | 2.222% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | 11.9406 |  | 2020-01-01 | 7.966 | 8.0753 | 8.7806 | 2020-01-01 | 8.033% | 2.222% | 70% | 0.9 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 12.007 | 12.172 | 13.2363 | 13.5352 | 0.99469 | TRUE | 13.5352 | 2020 | 2020-01-02 | 1.355% | 8.041% | 2.225% | 70% | 0.90002 | -2 | 4 | -1.1 | 12.0691 |  | 2020-01-02 | 12.007 | 12.172 | 13.2363 | 2020-01-02 | 8.041% | 2.225% | 70% | 0.90002 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 5.508 | 5.5838 | 6.0726 | 6.102 | 0.44347 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2020-01-03 | 1.357% | 8.049% | 2.227% | 70% | 0.90004 | -2 | 4 | -1.1 | 12.2024 |  | 2020-01-03 | 5.508 | 5.5838 | 6.0726 | 2020-01-03 | 8.049% | 2.227% | 70% | 0.90004 | -2 | 4 | -1.1 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 4.202 | 4.2599 | 4.6332 | 4.6392 | 0.33336 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2020-01-04 | 1.36% | 8.057% | 2.229% | 70% | 0.90006 | -2 | 4 | -1.0999 | 12.3401 |  | 2020-01-04 | 4.202 | 4.2599 | 4.6332 | 2020-01-04 | 8.057% | 2.229% | 70% | 0.90006 | -2 | 4 | -1.0999 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 6.316 | 6.4032 | 6.9649 | 7.0109 | 0.49799 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2020-01-05 | 1.362% | 8.065% | 2.232% | 70% | 0.90008 | -2 | 4 | -1.0999 | 12.4818 |  | 2020-01-05 | 6.316 | 6.4032 | 6.9649 | 2020-01-05 | 8.065% | 2.232% | 70% | 0.90008 | -2 | 4 | -1.0999 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 11.972 | 12.1375 | 13.2034 | 13.4823 | 0.94651 | TRUE | 13.4823 | 2020 | 2020-01-06 | 1.364% | 8.072% | 2.235% | 70% | 0.9001 | -2 | 4 | -1.0999 | 12.6272 |  | 2020-01-06 | 11.972 | 12.1375 | 13.2034 | 2020-01-06 | 8.072% | 2.235% | 70% | 0.9001 | -2 | 4 | -1.0999 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 4.436 | 4.4974 | 4.8928 | 4.9002 | 0.33996 | TRUE | 4.9002 | 2020 | 2020-01-07 | 1.366% | 8.08% | 2.237% | 70% | 0.90012 | -2 | 4 | -1.0999 | 12.7759 |  | 2020-01-07 | 4.436 | 4.4974 | 4.8928 | 2020-01-07 | 8.08% | 2.237% | 70% | 0.90012 | -2 | 4 | -1.0999 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 7.966 | 8.0765 | 8.7872 | 8.8771 | 0.60856 | TRUE | 8.8771 | 2020 | 2020-01-08 | 1.368% | 8.088% | 2.241% | 70% | 0.90014 | -2 | 4 | -1.0999 | 12.9275 |  | 2020-01-08 | 7.966 | 8.0765 | 8.7872 | 2020-01-08 | 8.088% | 2.241% | 70% | 0.90014 | -2 | 4 | -1.0999 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 12.075 | 12.2428 | 13.3213 | 13.5927 | 0.92066 | TRUE | 13.5927 | 2020 | 2020-01-09 | 1.37% | 8.096% | 2.244% | 70% | 0.90016 | -2 | 4 | -1.0998 | 13.0825 |  | 2020-01-09 | 12.075 | 12.2428 | 13.3213 | 2020-01-09 | 8.096% | 2.244% | 70% | 0.90016 | -2 | 4 | -1.0998 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 6.463 | 6.5529 | 7.1308 | 7.1741 | 0.48001 | FALSE | 10.2384 | 2019 | 2020-01-10 | 1.373% | 8.104% | 2.247% | 70% | 0.90019 | -2 | 4 | -1.0998 | 13.2416 |  | 2020-01-10 | 6.463 | 6.5529 | 7.1308 | 2020-01-10 | 8.104% | 2.247% | 70% | 0.90019 | -2 | 4 | -1.0998 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 12.8 | 12.9784 | 14.1241 | 14.4276 | 0.95345 | FALSE | 14.8381 | 2019 | 2020-01-11 | 1.375% | 8.112% | 2.248% | 70% | 0.90021 | -2 | 4 | -1.0998 | 13.4051 |  | 2020-01-11 | 12.8 | 12.9784 | 14.1241 | 2020-01-11 | 8.112% | 2.248% | 70% | 0.90021 | -2 | 4 | -1.0998 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 13.324 | 13.51 | 14.7039 | 15.033 | 0.98106 | TRUE | 15.033 | 2020 | 2020-01-12 | 1.377% | 8.12% | 2.248% | 70% | 0.90024 | -2 | 4 | -1.0998 | 13.573 |  | 2020-01-12 | 13.324 | 13.51 | 14.7039 | 2020-01-12 | 8.12% | 2.248% | 70% | 0.90024 | -2 | 4 | -1.0998 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 9.391 | 9.5223 | 10.3647 | 10.4938 | 0.67617 | TRUE | 10.4938 | 2020 | 2020-01-13 | 1.379% | 8.127% | 2.247% | 70% | 0.90027 | -2 | 4 | -1.0997 | 13.7455 |  | 2020-01-13 | 9.391 | 9.5223 | 10.3647 | 2020-01-13 | 8.127% | 2.247% | 70% | 0.90027 | -2 | 4 | -1.0997 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 13.015 | 13.1973 | 14.366 | 14.6644 | 0.93282 | TRUE | 14.6644 | 2020 | 2020-01-14 | 1.381% | 8.135% | 2.244% | 70% | 0.9003 | -2 | 4 | -1.0997 | 13.9225 |  | 2020-01-14 | 13.015 | 13.1973 | 14.366 | 2020-01-14 | 8.135% | 2.244% | 70% | 0.9003 | -2 | 4 | -1.0997 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 11.786 | 11.9513 | 13.0108 | 13.2377 | 0.83116 | FALSE | 15.95 | 2019 | 2020-01-15 | 1.383% | 8.143% | 2.24% | 70% | 0.90033 | -2 | 4 | -1.0997 | 14.1043 |  | 2020-01-15 | 11.786 | 11.9513 | 13.0108 | 2020-01-15 | 8.143% | 2.24% | 70% | 0.90033 | -2 | 4 | -1.0997 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 12.134 | 12.3045 | 13.3964 | 13.6355 | 0.84491 | FALSE | 16.0192 | 2019 | 2020-01-16 | 1.386% | 8.151% | 2.235% | 70% | 0.90036 | -2 | 4 | -1.0996 | 14.2909 |  | 2020-01-16 | 12.134 | 12.3045 | 13.3964 | 2020-01-16 | 8.151% | 2.235% | 70% | 0.90036 | -2 | 4 | -1.0996 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 2.702 | 2.74 | 2.9834 | 2.9834 | 0.18241 | FALSE | 6.9483 | 2019 | 2020-01-17 | 1.388% | 8.159% | 2.228% | 70% | 0.90039 | -2 | 4 | -1.0996 | 14.4824 |  | 2020-01-17 | 2.702 | 2.74 | 2.9834 | 2020-01-17 | 8.159% | 2.228% | 70% | 0.90039 | -2 | 4 | -1.0996 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 10.235 | 10.3793 | 11.3023 | 11.4466 | 0.69048 | TRUE | 11.4466 | 2020 | 2020-01-18 | 1.39% | 8.167% | 2.221% | 70% | 0.90042 | -2 | 4 | -1.0996 | 14.6789 |  | 2020-01-18 | 10.235 | 10.3793 | 11.3023 | 2020-01-18 | 8.167% | 2.221% | 70% | 0.90042 | -2 | 4 | -1.0996 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 13.715 | 13.9086 | 15.1468 | 15.4504 | 0.91935 | TRUE | 15.4504 | 2020 | 2020-01-19 | 1.392% | 8.175% | 2.212% | 70% | 0.90046 | -2 | 4 | -1.0995 | 14.8805 |  | 2020-01-19 | 13.715 | 13.9086 | 15.1468 | 2020-01-19 | 8.175% | 2.212% | 70% | 0.90046 | -2 | 4 | -1.0995 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 6.805 | 6.9012 | 7.5162 | 7.5521 | 0.44321 | TRUE | 7.5521 | 2020 | 2020-01-20 | 1.394% | 8.182% | 2.203% | 70% | 0.90049 | -2 | 4 | -1.0995 | 15.0872 |  | 2020-01-20 | 6.805 | 6.9012 | 7.5162 | 2020-01-20 | 8.182% | 2.203% | 70% | 0.90049 | -2 | 4 | -1.0995 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 2.205 | 2.2362 | 2.4357 | 2.4357 | 0.14097 | FALSE | 6.5303 | 2019 | 2020-01-21 | 1.396% | 8.19% | 2.192% | 70% | 0.90053 | -2 | 4 | -1.0995 | 15.2992 |  | 2020-01-21 | 2.205 | 2.2362 | 2.4357 | 2020-01-21 | 8.19% | 2.192% | 70% | 0.90053 | -2 | 4 | -1.0995 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 0.777 | 0.78802 | 0.85839 | 0.85839 | 0.048984 | FALSE | 7.4547 | 2019 | 2020-01-22 | 1.398% | 8.198% | 2.181% | 70% | 0.90057 | -2 | 4 | -1.0994 | 15.5166 |  | 2020-01-22 | 0.777 | 0.78802 | 0.85839 | 2020-01-22 | 8.198% | 2.181% | 70% | 0.90057 | -2 | 4 | -1.0994 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 7.218 | 7.3205 | 7.975 | 8.0143 | 0.45084 | TRUE | 8.0143 | 2020 | 2020-01-23 | 1.401% | 8.206% | 2.168% | 70% | 0.90061 | -2 | 4 | -1.0994 | 15.7404 |  | 2020-01-23 | 7.218 | 7.3205 | 7.975 | 2020-01-23 | 8.206% | 2.168% | 70% | 0.90061 | -2 | 4 | -1.0994 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 8.139 | 8.2548 | 8.9935 | 9.0519 | 0.50186 | TRUE | 9.0519 | 2020 | 2020-01-24 | 1.403% | 8.214% | 2.154% | 70% | 0.90066 | -2 | 4 | -1.0993 | 15.9714 |  | 2020-01-24 | 8.139 | 8.2548 | 8.9935 | 2020-01-24 | 8.214% | 2.154% | 70% | 0.90066 | -2 | 4 | -1.0993 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 8.926 | 9.0532 | 9.8642 | 9.9403 | 0.54306 | TRUE | 9.9403 | 2020 | 2020-01-25 | 1.405% | 8.222% | 2.138% | 70% | 0.9007 | -2 | 4 | -1.0993 | 16.2092 |  | 2020-01-25 | 8.926 | 9.0532 | 9.8642 | 2020-01-25 | 8.222% | 2.138% | 70% | 0.9007 | -2 | 4 | -1.0993 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 4.052 | 4.1098 | 4.4784 | 4.4784 | 0.24106 | FALSE | 12.2402 | 2019 | 2020-01-26 | 1.407% | 8.23% | 2.12% | 70% | 0.90075 | -2 | 4 | -1.0993 | 16.4529 |  | 2020-01-26 | 4.052 | 4.1098 | 4.4784 | 2020-01-26 | 8.23% | 2.12% | 70% | 0.90075 | -2 | 4 | -1.0993 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 6.712 | 6.8079 | 7.4191 | 7.4419 | 0.39462 | FALSE | 9.0958 | 2019 | 2020-01-27 | 1.409% | 8.237% | 2.102% | 70% | 0.9008 | -2 | 4 | -1.0992 | 16.7021 |  | 2020-01-27 | 6.712 | 6.8079 | 7.4191 | 2020-01-27 | 8.237% | 2.102% | 70% | 0.9008 | -2 | 4 | -1.0992 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 10.077 | 10.2213 | 11.1398 | 11.2382 | 0.58706 | TRUE | 11.2382 | 2020 | 2020-01-28 | 1.411% | 8.245% | 2.083% | 70% | 0.90085 | -2 | 4 | -1.0992 | 16.9562 |  | 2020-01-28 | 10.077 | 10.2213 | 11.1398 | 2020-01-28 | 8.245% | 2.083% | 70% | 0.90085 | -2 | 4 | -1.0992 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 12.88 | 13.0647 | 14.2399 | 14.4306 | 0.74257 | TRUE | 14.4306 | 2020 | 2020-01-29 | 1.414% | 8.253% | 2.063% | 70% | 0.9009 | -2 | 4 | -1.0991 | 17.2146 |  | 2020-01-29 | 12.88 | 13.0647 | 14.2399 | 2020-01-29 | 8.253% | 2.063% | 70% | 0.9009 | -2 | 4 | -1.0991 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 6.777 | 6.8743 | 7.4934 | 7.5126 | 0.38083 | TRUE | 7.5126 | 2020 | 2020-01-30 | 1.416% | 8.261% | 2.04% | 70% | 0.90096 | -2 | 4 | -1.099 | 17.4772 |  | 2020-01-30 | 6.777 | 6.8743 | 7.4934 | 2020-01-30 | 8.261% | 2.04% | 70% | 0.90096 | -2 | 4 | -1.099 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 12.319 | 12.4962 | 13.6226 | 13.7788 | 0.68811 | TRUE | 13.7788 | 2020 | 2020-01-31 | 1.418% | 8.269% | 2.013% | 70% | 0.90101 | -2 | 4 | -1.099 | 17.7435 |  | 2020-01-31 | 12.319 | 12.4962 | 13.6226 | 2020-01-31 | 8.269% | 2.013% | 70% | 0.90101 | -2 | 4 | -1.099 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 7.611 | 7.7206 | 8.4173 | 8.4466 | 0.4156 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2020-02-01 | 1.42% | 8.277% | 1.982% | 70% | 0.90107 | -2 | 4 | -1.0989 | 18.0129 |  | 2020-02-01 | 7.611 | 7.7206 | 8.4173 | 2020-02-01 | 8.277% | 1.982% | 70% | 0.90107 | -2 | 4 | -1.0989 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 15.964 | 16.1943 | 17.6572 | 17.9435 | 0.86994 | TRUE | 17.9435 | 2020 | 2020-02-02 | 1.422% | 8.285% | 1.949% | 70% | 0.90114 | -2 | 4 | -1.0989 | 18.2848 |  | 2020-02-02 | 15.964 | 16.1943 | 17.6572 | 2020-02-02 | 8.285% | 1.949% | 70% | 0.90114 | -2 | 4 | -1.0989 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 15.055 | 15.2725 | 16.6535 | 16.8895 | 0.80697 | TRUE | 16.8895 | 2020 | 2020-02-03 | 1.424% | 8.293% | 1.913% | 70% | 0.9012 | -2 | 4 | -1.0988 | 18.5585 |  | 2020-02-03 | 15.055 | 15.2725 | 16.6535 | 2020-02-03 | 8.293% | 1.913% | 70% | 0.9012 | -2 | 4 | -1.0988 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 10.929 | 11.0872 | 12.0907 | 12.1822 | 0.57372 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2020-02-04 | 1.427% | 8.3% | 1.874% | 70% | 0.90127 | -2 | 4 | -1.0987 | 18.8337 |  | 2020-02-04 | 10.929 | 11.0872 | 12.0907 | 2020-02-04 | 8.3% | 1.874% | 70% | 0.90127 | -2 | 4 | -1.0987 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 19.174 | 19.4519 | 21.2145 | 21.6107 | 1.0034 | TRUE | 21.6107 | 2020 | 2020-02-05 | 1.429% | 8.308% | 1.833% | 70% | 0.90134 | -2 | 4 | -1.0987 | 19.1095 |  | 2020-02-05 | 19.174 | 19.4519 | 21.2145 | 2020-02-05 | 8.308% | 1.833% | 70% | 0.90134 | -2 | 4 | -1.0987 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 19.777 | 20.0641 | 21.884 | 22.2828 | 1.02 | TRUE | 22.2828 | 2020 | 2020-02-06 | 1.431% | 8.316% | 1.79% | 70% | 0.90141 | -2 | 4 | -1.0986 | 19.3885 |  | 2020-02-06 | 19.777 | 20.0641 | 21.884 | 2020-02-06 | 8.316% | 1.79% | 70% | 0.90141 | -2 | 4 | -1.0986 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 13.732 | 13.9316 | 15.1966 | 15.3486 | 0.69271 | TRUE | 15.3486 | 2020 | 2020-02-07 | 1.433% | 8.324% | 1.742% | 70% | 0.90149 | -2 | 4 | -1.0985 | 19.6732 |  | 2020-02-07 | 13.732 | 13.9316 | 15.1966 | 2020-02-07 | 8.324% | 1.742% | 70% | 0.90149 | -2 | 4 | -1.0985 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 16.583 | 16.8245 | 18.3537 | 18.5919 | 0.82725 | FALSE | 19.7711 | 2019 | 2020-02-08 | 1.435% | 8.332% | 1.69% | 70% | 0.90157 | -2 | 4 | -1.0984 | 19.9628 |  | 2020-02-08 | 16.583 | 16.8245 | 18.3537 | 2020-02-08 | 8.332% | 1.69% | 70% | 0.90157 | -2 | 4 | -1.0984 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 16.412 | 16.6513 | 18.1664 | 18.3855 | 0.80657 | FALSE | 19.3035 | 2019 | 2020-02-09 | 1.437% | 8.34% | 1.635% | 70% | 0.90165 | -2 | 4 | -1.0984 | 20.2567 |  | 2020-02-09 | 16.412 | 16.6513 | 18.1664 | 2020-02-09 | 8.34% | 1.635% | 70% | 0.90165 | -2 | 4 | -1.0984 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 8.087 | 8.2051 | 8.9524 | 8.9713 | 0.38806 | TRUE | 8.9713 | 2020 | 2020-02-10 | 1.44% | 8.348% | 1.577% | 70% | 0.90174 | -2 | 4 | -1.0983 | 20.5541 |  | 2020-02-10 | 8.087 | 8.2051 | 8.9524 | 2020-02-10 | 8.348% | 1.577% | 70% | 0.90174 | -2 | 4 | -1.0983 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 5.117 | 5.1918 | 5.6652 | 5.6652 | 0.24165 | FALSE | 14.6749 | 2019 | 2020-02-11 | 1.442% | 8.355% | 1.516% | 70% | 0.90182 | -2 | 4 | -1.0982 | 20.8544 |  | 2020-02-11 | 5.117 | 5.1918 | 5.6652 | 2020-02-11 | 8.355% | 1.516% | 70% | 0.90182 | -2 | 4 | -1.0982 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 11.643 | 11.8136 | 12.8917 | 12.9591 | 0.54515 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2020-02-12 | 1.444% | 8.363% | 1.453% | 70% | 0.90192 | -2 | 4 | -1.0981 | 21.1569 |  | 2020-02-12 | 11.643 | 11.8136 | 12.8917 | 2020-02-12 | 8.363% | 1.453% | 70% | 0.90192 | -2 | 4 | -1.0981 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 11.504 | 11.6728 | 12.7392 | 12.7991 | 0.5311 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2020-02-13 | 1.446% | 8.371% | 1.387% | 70% | 0.90202 | -2 | 4 | -1.098 | 21.4608 |  | 2020-02-13 | 11.504 | 11.6728 | 12.7392 | 2020-02-13 | 8.371% | 1.387% | 70% | 0.90202 | -2 | 4 | -1.098 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 15.674 | 15.9043 | 17.3588 | 17.4977 | 0.71631 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2020-02-14 | 1.448% | 8.379% | 1.322% | 70% | 0.90212 | -2 | 4 | -1.0979 | 21.7649 |  | 2020-02-14 | 15.674 | 15.9043 | 17.3588 | 2020-02-14 | 8.379% | 1.322% | 70% | 0.90212 | -2 | 4 | -1.0979 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 21.174 | 21.4856 | 23.4525 | 23.7339 | 0.95876 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2020-02-15 | 1.45% | 8.387% | 1.258% | 70% | 0.90222 | -2 | 4 | -1.0978 | 22.0684 |  | 2020-02-15 | 21.174 | 21.4856 | 23.4525 | 2020-02-15 | 8.387% | 1.258% | 70% | 0.90222 | -2 | 4 | -1.0978 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 14.106 | 14.3139 | 15.6256 | 15.7143 | 0.62655 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2020-02-16 | 1.452% | 8.395% | 1.195% | 70% | 0.90233 | -2 | 4 | -1.0977 | 22.3708 |  | 2020-02-16 | 14.106 | 14.3139 | 15.6256 | 2020-02-16 | 8.395% | 1.195% | 70% | 0.90233 | -2 | 4 | -1.0977 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 3.519 | 3.5709 | 3.8985 | 3.8985 | 0.15346 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2020-02-17 | 1.455% | 8.402% | 1.132% | 70% | 0.90245 | -2 | 4 | -1.0976 | 22.6713 |  | 2020-02-17 | 3.519 | 3.5709 | 3.8985 | 2020-02-17 | 8.402% | 1.132% | 70% | 0.90245 | -2 | 4 | -1.0976 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 20.795 | 21.1024 | 23.0402 | 23.2554 | 0.90401 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2020-02-18 | 1.457% | 8.41% | 1.07% | 70% | 0.90256 | -2 | 4 | -1.0974 | 22.9693 |  | 2020-02-18 | 20.795 | 21.1024 | 23.0402 | 2020-02-18 | 8.41% | 1.07% | 70% | 0.90256 | -2 | 4 | -1.0974 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 16.154 | 16.3932 | 17.9 | 18.0023 | 0.6913 | FALSE | 18.409 | 2019 | 2020-02-19 | 1.459% | 8.418% | 1.009% | 70% | 0.90269 | -2 | 4 | -1.0973 | 23.2641 |  | 2020-02-19 | 16.154 | 16.3932 | 17.9 | 2020-02-19 | 8.418% | 1.009% | 70% | 0.90269 | -2 | 4 | -1.0973 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 23.59 | 23.9398 | 26.1425 | 26.3928 | 1.0014 | TRUE | 26.3928 | 2020 | 2020-02-20 | 1.461% | 8.426% | 0.9484% | 70% | 0.90282 | -2 | 4 | -1.0972 | 23.5567 |  | 2020-02-20 | 23.59 | 23.9398 | 26.1425 | 2020-02-20 | 8.426% | 0.9484% | 70% | 0.90282 | -2 | 4 | -1.0972 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 9.51 | 9.6512 | 10.5401 | 10.5534 | 0.39572 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2020-02-21 | 1.463% | 8.434% | 0.8883% | 70% | 0.90295 | -2 | 4 | -1.097 | 23.8486 |  | 2020-02-21 | 9.51 | 9.6512 | 10.5401 | 2020-02-21 | 8.434% | 0.8883% | 70% | 0.90295 | -2 | 4 | -1.097 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 22.864 | 23.204 | 25.3434 | 25.5394 | 0.94657 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2020-02-22 | 1.465% | 8.441% | 0.8303% | 70% | 0.90309 | -2 | 4 | -1.0969 | 24.1393 |  | 2020-02-22 | 22.864 | 23.204 | 25.3434 | 2020-02-22 | 8.441% | 0.8303% | 70% | 0.90309 | -2 | 4 | -1.0969 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 23.907 | 24.2631 | 26.5023 | 26.7027 | 0.9784 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2020-02-23 | 1.468% | 8.449% | 0.7744% | 70% | 0.90324 | -2 | 4 | -1.0968 | 24.4289 |  | 2020-02-23 | 23.907 | 24.2631 | 26.5023 | 2020-02-23 | 8.449% | 0.7744% | 70% | 0.90324 | -2 | 4 | -1.0968 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 23.272 | 23.6191 | 25.8011 | 25.9726 | 0.94096 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2020-02-24 | 1.47% | 8.457% | 0.7204% | 70% | 0.90339 | -2 | 4 | -1.0966 | 24.7173 |  | 2020-02-24 | 23.272 | 23.6191 | 25.8011 | 2020-02-24 | 8.457% | 0.7204% | 70% | 0.90339 | -2 | 4 | -1.0966 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 11.587 | 11.7601 | 12.8476 | 12.8677 | 0.46102 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2020-02-25 | 1.472% | 8.465% | 0.6684% | 70% | 0.90355 | -2 | 4 | -1.0965 | 25.0046 |  | 2020-02-25 | 11.587 | 11.7601 | 12.8476 | 2020-02-25 | 8.465% | 0.6684% | 70% | 0.90355 | -2 | 4 | -1.0965 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 12.302 | 12.486 | 13.6418 | 13.6643 | 0.48421 | FALSE | 25.165 | 2019 | 2020-02-26 | 1.474% | 8.472% | 0.6182% | 70% | 0.90371 | -2 | 4 | -1.0963 | 25.2908 |  | 2020-02-26 | 12.302 | 12.486 | 13.6418 | 2020-02-26 | 8.472% | 0.6182% | 70% | 0.90371 | -2 | 4 | -1.0963 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 4.739 | 4.81 | 5.2557 | 5.2557 | 0.18424 | FALSE | 28.4284 | 2019 | 2020-02-27 | 1.476% | 8.48% | 0.5703% | 70% | 0.90388 | -2 | 4 | -1.0961 | 25.5757 |  | 2020-02-27 | 4.739 | 4.81 | 5.2557 | 2020-02-27 | 8.48% | 0.5703% | 70% | 0.90388 | -2 | 4 | -1.0961 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 10.92 | 11.0839 | 12.1119 | 12.123 | 0.42045 | FALSE | 22.0554 | 2019 | 2020-02-28 | 1.478% | 8.488% | 0.5241% | 70% | 0.90406 | -2 | 4 | -1.0959 | 25.8595 |  | 2020-02-28 | 10.92 | 11.0839 | 12.1119 | 2020-02-28 | 8.488% | 0.5241% | 70% | 0.90406 | -2 | 4 | -1.0959 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 10.005 | 10.1554 | 11.0982 | 11.1045 | 0.3811 | TRUE | 11.1045 | 2020 | 2020-02-29 | 1.481% | 8.495% | 0.4795% | 70% | 0.90424 | -2 | 4 | -1.0958 | 26.1422 |  | 2020-02-29 | 10.005 | 10.1554 | 11.0982 | 2020-02-29 | 8.495% | 0.4795% | 70% | 0.90424 | -2 | 4 | -1.0958 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 17.925 | 18.1948 | 19.8856 | 19.9326 | 0.677 | TRUE | 19.9326 | 2020 | 2020-03-01 | 1.483% | 8.503% | 0.4364% | 70% | 0.90444 | -2 | 4 | -1.0956 | 26.4237 |  | 2020-03-01 | 17.925 | 18.1948 | 19.8856 | 2020-03-01 | 8.503% | 0.4364% | 70% | 0.90444 | -2 | 4 | -1.0956 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 15.2 | 15.4291 | 16.8643 | 16.89 | 0.56781 | FALSE | 25.7435 | 2019 | 2020-03-02 | 1.485% | 8.511% | 0.3949% | 70% | 0.90464 | -2 | 4 | -1.0954 | 26.7042 |  | 2020-03-02 | 15.2 | 15.4291 | 16.8643 | 2020-03-02 | 8.511% | 0.3949% | 70% | 0.90464 | -2 | 4 | -1.0954 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 3.082 | 3.1285 | 3.4198 | 3.4198 | 0.11381 | FALSE | 7.2653 | 2019 | 2020-03-03 | 1.487% | 8.518% | 0.3548% | 70% | 0.90484 | -2 | 4 | -1.0952 | 26.9835 |  | 2020-03-03 | 3.082 | 3.1285 | 3.4198 | 2020-03-03 | 8.518% | 0.3548% | 70% | 0.90484 | -2 | 4 | -1.0952 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 5.053 | 5.1294 | 5.6075 | 5.6075 | 0.18477 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2020-03-04 | 1.489% | 8.526% | 0.3161% | 70% | 0.90506 | -2 | 4 | -1.0949 | 27.2616 |  | 2020-03-04 | 5.053 | 5.1294 | 5.6075 | 2020-03-04 | 8.526% | 0.3161% | 70% | 0.90506 | -2 | 4 | -1.0949 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 7.442 | 7.5547 | 8.2595 | 8.2595 | 0.26948 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2020-03-05 | 1.491% | 8.533% | 0.2788% | 70% | 0.90529 | -2 | 4 | -1.0947 | 27.5395 |  | 2020-03-05 | 7.442 | 7.5547 | 8.2595 | 2020-03-05 | 8.533% | 0.2788% | 70% | 0.90529 | -2 | 4 | -1.0947 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 15.268 | 15.4995 | 16.9469 | 16.9617 | 0.548 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2020-03-06 | 1.493% | 8.541% | 0.2443% | 70% | 0.90552 | -2 | 4 | -1.0945 | 27.8173 |  | 2020-03-06 | 15.268 | 15.4995 | 16.9469 | 2020-03-06 | 8.541% | 0.2443% | 70% | 0.90552 | -2 | 4 | -1.0945 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 18.958 | 19.2458 | 21.0449 | 21.0688 | 0.67412 | TRUE | 21.0688 | 2020 | 2020-03-07 | 1.496% | 8.549% | 0.2123% | 70% | 0.90576 | -2 | 4 | -1.0942 | 28.0946 |  | 2020-03-07 | 18.958 | 19.2458 | 21.0449 | 2020-03-07 | 8.549% | 0.2123% | 70% | 0.90576 | -2 | 4 | -1.0942 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 21.324 | 21.6482 | 23.6738 | 23.7018 | 0.75112 | TRUE | 23.7018 | 2020 | 2020-03-08 | 1.498% | 8.556% | 0.1828% | 70% | 0.90602 | -2 | 4 | -1.094 | 28.3711 |  | 2020-03-08 | 21.324 | 21.6482 | 23.6738 | 2020-03-08 | 8.556% | 0.1828% | 70% | 0.90602 | -2 | 4 | -1.094 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 18.261 | 18.5391 | 20.2754 | 20.2907 | 0.63695 | TRUE | 20.2907 | 2020 | 2020-03-09 | 1.5% | 8.564% | 0.1557% | 70% | 0.90628 | -2 | 4 | -1.0937 | 28.6463 |  | 2020-03-09 | 18.261 | 18.5391 | 20.2754 | 2020-03-09 | 8.564% | 0.1557% | 70% | 0.90628 | -2 | 4 | -1.0937 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 21.311 | 21.636 | 23.6644 | 23.6837 | 0.73653 | TRUE | 23.6837 | 2020 | 2020-03-10 | 1.502% | 8.571% | 0.131% | 70% | 0.90656 | -2 | 4 | -1.0934 | 28.92 |  | 2020-03-10 | 21.311 | 21.636 | 23.6644 | 2020-03-10 | 8.571% | 0.131% | 70% | 0.90656 | -2 | 4 | -1.0934 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 26.459 | 26.8631 | 29.384 | 29.4116 | 0.90626 | TRUE | 29.4116 | 2020 | 2020-03-11 | 1.504% | 8.579% | 0.1086% | 70% | 0.90684 | -2 | 4 | -1.0932 | 29.1916 |  | 2020-03-11 | 26.459 | 26.8631 | 29.384 | 2020-03-11 | 8.579% | 0.1086% | 70% | 0.90684 | -2 | 4 | -1.0932 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 10.009 | 10.1621 | 11.1166 | 11.1172 | 0.33946 | FALSE | 16.9182 | 2019 | 2020-03-12 | 1.506% | 8.587% | 0.08893% | 70% | 0.90714 | -2 | 4 | -1.0929 | 29.4606 |  | 2020-03-12 | 10.009 | 10.1621 | 11.1166 | 2020-03-12 | 8.587% | 0.08893% | 70% | 0.90714 | -2 | 4 | -1.0929 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 24.332 | 24.7047 | 27.0275 | 27.0419 | 0.81837 | TRUE | 27.0419 | 2020 | 2020-03-13 | 1.509% | 8.594% | 0.07153% | 70% | 0.90745 | -2 | 4 | -1.0926 | 29.7268 |  | 2020-03-13 | 24.332 | 24.7047 | 27.0275 | 2020-03-13 | 8.594% | 0.07153% | 70% | 0.90745 | -2 | 4 | -1.0926 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 26.195 | 26.5968 | 29.1 | 29.1134 | 0.87337 | TRUE | 29.1134 | 2020 | 2020-03-14 | 1.511% | 8.602% | 0.05631% | 70% | 0.90777 | -2 | 4 | -1.0922 | 29.9899 |  | 2020-03-14 | 26.195 | 26.5968 | 29.1 | 2020-03-14 | 8.602% | 0.05631% | 70% | 0.90777 | -2 | 4 | -1.0922 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 30.373 | 30.8396 | 33.7449 | 33.7595 | 1.0041 | TRUE | 33.7595 | 2020 | 2020-03-15 | 1.513% | 8.61% | 0.04323% | 70% | 0.9081 | -2 | 4 | -1.0919 | 30.2494 |  | 2020-03-15 | 30.373 | 30.8396 | 33.7449 | 2020-03-15 | 8.61% | 0.04323% | 70% | 0.9081 | -2 | 4 | -1.0919 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 6.07 | 6.1634 | 6.7446 | 6.7446 | 0.19892 | FALSE | 11.9565 | 2019 | 2020-03-16 | 1.515% | 8.617% | 0.03221% | 70% | 0.90845 | -2 | 4 | -1.0916 | 30.5049 |  | 2020-03-16 | 6.07 | 6.1634 | 6.7446 | 2020-03-16 | 8.617% | 0.03221% | 70% | 0.90845 | -2 | 4 | -1.0916 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 7.149 | 7.2591 | 7.9444 | 7.9444 | 0.23239 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2020-03-17 | 1.517% | 8.625% | 0.02322% | 70% | 0.90881 | -2 | 4 | -1.0912 | 30.756 |  | 2020-03-17 | 7.149 | 7.2591 | 7.9444 | 2020-03-17 | 8.625% | 0.02322% | 70% | 0.90881 | -2 | 4 | -1.0912 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 28.331 | 28.7681 | 31.4863 | 31.4908 | 0.91381 | TRUE | 31.4908 | 2020 | 2020-03-18 | 1.519% | 8.633% | 0.01619% | 70% | 0.90919 | -2 | 4 | -1.0908 | 31.0024 |  | 2020-03-18 | 28.331 | 28.7681 | 31.4863 | 2020-03-18 | 8.633% | 0.01619% | 70% | 0.90919 | -2 | 4 | -1.0908 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 27.955 | 28.3869 | 31.0717 | 31.0747 | 0.89467 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2020-03-19 | 1.522% | 8.641% | 0.01109% | 70% | 0.90957 | -2 | 4 | -1.0904 | 31.2457 |  | 2020-03-19 | 27.955 | 28.3869 | 31.0717 | 2020-03-19 | 8.641% | 0.01109% | 70% | 0.90957 | -2 | 4 | -1.0904 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 31.495 | 31.9823 | 35.0102 | 35.0129 | 1.0002 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2020-03-20 | 1.524% | 8.649% | 0.007865% | 70% | 0.90998 | -2 | 4 | -1.09 | 31.4874 |  | 2020-03-20 | 31.495 | 31.9823 | 35.0102 | 2020-03-20 | 8.649% | 0.007865% | 70% | 0.90998 | -2 | 4 | -1.09 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 30.327 | 30.7969 | 33.7155 | 33.7171 | 0.95585 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2020-03-21 | 1.526% | 8.656% | 0.005207% | 70% | 0.9104 | -2 | 4 | -1.0896 | 31.7275 |  | 2020-03-21 | 30.327 | 30.7969 | 33.7155 | 2020-03-21 | 8.656% | 0.005207% | 70% | 0.9104 | -2 | 4 | -1.0896 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 28.582 | 29.0255 | 31.7789 | 31.7798 | 0.89415 | FALSE | 32.5507 | 2019 | 2020-03-22 | 1.528% | 8.664% | 0.003103% | 70% | 0.91084 | -2 | 4 | -1.0892 | 31.9655 |  | 2020-03-22 | 28.582 | 29.0255 | 31.7789 | 2020-03-22 | 8.664% | 0.003103% | 70% | 0.91084 | -2 | 4 | -1.0892 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 24.024 | 24.3973 | 26.714 | 26.7143 | 0.74606 | FALSE | 35.4144 | 2019 | 2020-03-23 | 1.53% | 8.672% | 0.001542% | 70% | 0.91129 | -2 | 4 | -1.0887 | 32.2009 |  | 2020-03-23 | 24.024 | 24.3973 | 26.714 | 2020-03-23 | 8.672% | 0.001542% | 70% | 0.91129 | -2 | 4 | -1.0887 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 30.159 | 30.6283 | 33.5396 | 33.5398 | 0.92988 | TRUE | 33.5398 | 2020 | 2020-03-24 | 1.532% | 8.68% | 0.0005111% | 70% | 0.91176 | -2 | 4 | -1.0882 | 32.4331 |  | 2020-03-24 | 30.159 | 30.6283 | 33.5396 | 2020-03-24 | 8.68% | 0.0005111% | 70% | 0.91176 | -2 | 4 | -1.0882 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 32.8 | 33.3111 | 36.4807 | 36.4807 | 1.0042 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2020-03-25 | 1.534% | 8.688% | 5.903e-07% | 70% | 0.91225 | -2 | 4 | -1.0877 | 32.6618 |  | 2020-03-25 | 32.8 | 33.3111 | 36.4807 | 2020-03-25 | 8.688% | 5.903e-07% | 70% | 0.91225 | -2 | 4 | -1.0877 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 18.679 | 18.9705 | 20.7774 | 20.7774 | 0.56798 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2020-03-26 | 1.537% | 8.696% | 4.564e-07% | 70% | 0.91276 | -2 | 4 | -1.0872 | 32.8865 |  | 2020-03-26 | 18.679 | 18.9705 | 20.7774 | 2020-03-26 | 8.696% | 4.564e-07% | 70% | 0.91276 | -2 | 4 | -1.0872 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 31.275 | 31.7638 | 34.7923 | 34.7923 | 0.94467 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2020-03-27 | 1.539% | 8.705% | 3.403e-07% | 70% | 0.91329 | -2 | 4 | -1.0867 | 33.1068 |  | 2020-03-27 | 31.275 | 31.7638 | 34.7923 | 2020-03-27 | 8.705% | 3.403e-07% | 70% | 0.91329 | -2 | 4 | -1.0867 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 31.605 | 32.0996 | 35.1633 | 35.1633 | 0.94847 | FALSE | 35.7583 | 2019 | 2020-03-28 | 1.541% | 8.713% | 2.417e-07% | 70% | 0.91383 | -2 | 4 | -1.0862 | 33.3222 |  | 2020-03-28 | 31.605 | 32.0996 | 35.1633 | 2020-03-28 | 8.713% | 2.417e-07% | 70% | 0.91383 | -2 | 4 | -1.0862 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 19.982 | 20.2952 | 22.2342 | 22.2342 | 0.5959 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2020-03-29 | 1.543% | 8.721% | 1.603e-07% | 70% | 0.9144 | -2 | 4 | -1.0856 | 33.5323 |  | 2020-03-29 | 19.982 | 20.2952 | 22.2342 | 2020-03-29 | 8.721% | 1.603e-07% | 70% | 0.9144 | -2 | 4 | -1.0856 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 13.004 | 13.2081 | 14.4714 | 14.4714 | 0.38546 | FALSE | 31.0573 | 2019 | 2020-03-30 | 1.545% | 8.729% | 9.571e-08% | 70% | 0.91499 | -2 | 4 | -1.085 | 33.7366 |  | 2020-03-30 | 13.004 | 13.2081 | 14.4714 | 2020-03-30 | 8.729% | 9.571e-08% | 70% | 0.91499 | -2 | 4 | -1.085 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 29.768 | 30.2359 | 33.1308 | 33.1308 | 0.87722 | TRUE | 33.1308 | 2020 | 2020-03-31 | 1.547% | 8.738% | 4.763e-08% | 70% | 0.9156 | -2 | 4 | -1.0844 | 33.9346 |  | 2020-03-31 | 29.768 | 30.2359 | 33.1308 | 2020-03-31 | 8.738% | 4.763e-08% | 70% | 0.9156 | -2 | 4 | -1.0844 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 24.634 | 25.0217 | 27.42 | 27.42 | 0.72186 | TRUE | 27.42 | 2020 | 2020-04-01 | 1.55% | 8.746% | 1.581e-08% | 70% | 0.91624 | -2 | 4 | -1.0838 | 34.1258 |  | 2020-04-01 | 24.634 | 25.0217 | 27.42 | 2020-04-01 | 8.746% | 1.581e-08% | 70% | 0.91624 | -2 | 4 | -1.0838 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 16.295 | 16.5518 | 18.14 | 18.14 | 0.47494 | TRUE | 18.14 | 2020 | 2020-04-02 | 1.552% | 8.755% | 0% | 70% | 0.9169 | -2 | 4 | -1.0831 | 34.3099 |  | 2020-04-02 | 16.295 | 16.5518 | 18.14 | 2020-04-02 | 8.755% | 0% | 70% | 0.9169 | -2 | 4 | -1.0831 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 35.635 | 36.1975 | 39.6743 | 39.6743 | 1.0333 | TRUE | 39.6743 | 2020 | 2020-04-03 | 1.554% | 8.764% | 0% | 70% | 0.91758 | -2 | 4 | -1.0824 | 34.4872 |  | 2020-04-03 | 35.635 | 36.1975 | 39.6743 | 2020-04-03 | 8.764% | 0% | 70% | 0.91758 | -2 | 4 | -1.0824 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 35.519 | 36.0804 | 39.5499 | 39.5499 | 1.0248 | TRUE | 39.5499 | 2020 | 2020-04-04 | 1.556% | 8.772% | 0% | 70% | 0.91829 | -2 | 4 | -1.0817 | 34.6583 |  | 2020-04-04 | 35.519 | 36.0804 | 39.5499 | 2020-04-04 | 8.772% | 0% | 70% | 0.91829 | -2 | 4 | -1.0817 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 35.447 | 36.0081 | 39.4744 | 39.4744 | 1.0179 | TRUE | 39.4744 | 2020 | 2020-04-05 | 1.558% | 8.781% | 0% | 70% | 0.91902 | -2 | 4 | -1.081 | 34.8236 |  | 2020-04-05 | 35.447 | 36.0081 | 39.4744 | 2020-04-05 | 8.781% | 0% | 70% | 0.91902 | -2 | 4 | -1.081 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 19.049 | 19.3509 | 21.2158 | 21.2158 | 0.54451 | FALSE | 24.4068 | 2019 | 2020-04-06 | 1.56% | 8.79% | 0% | 70% | 0.91978 | -2 | 4 | -1.0802 | 34.9835 |  | 2020-04-06 | 19.049 | 19.3509 | 21.2158 | 2020-04-06 | 8.79% | 0% | 70% | 0.91978 | -2 | 4 | -1.0802 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 21.33 | 21.6686 | 23.7592 | 23.7592 | 0.60703 | TRUE | 23.7592 | 2020 | 2020-04-07 | 1.562% | 8.799% | 0% | 70% | 0.92057 | -2 | 4 | -1.0794 | 35.1386 |  | 2020-04-07 | 21.33 | 21.6686 | 23.7592 | 2020-04-07 | 8.799% | 0% | 70% | 0.92057 | -2 | 4 | -1.0794 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 29.887 | 30.3621 | 33.2947 | 33.2947 | 0.84691 | TRUE | 33.2947 | 2020 | 2020-04-08 | 1.565% | 8.808% | 0% | 70% | 0.92139 | -2 | 4 | -1.0786 | 35.2893 |  | 2020-04-08 | 29.887 | 30.3621 | 33.2947 | 2020-04-08 | 8.808% | 0% | 70% | 0.92139 | -2 | 4 | -1.0786 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 34.583 | 35.1335 | 38.5309 | 38.5309 | 0.97593 | TRUE | 38.5309 | 2020 | 2020-04-09 | 1.567% | 8.817% | 0% | 70% | 0.92224 | -2 | 4 | -1.0778 | 35.4361 |  | 2020-04-09 | 34.583 | 35.1335 | 38.5309 | 2020-04-09 | 8.817% | 0% | 70% | 0.92224 | -2 | 4 | -1.0778 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 35.278 | 35.8403 | 39.3101 | 39.3101 | 0.99153 | TRUE | 39.3101 | 2020 | 2020-04-10 | 1.569% | 8.827% | 0% | 70% | 0.92311 | -2 | 4 | -1.0769 | 35.5795 |  | 2020-04-10 | 35.278 | 35.8403 | 39.3101 | 2020-04-10 | 8.827% | 0% | 70% | 0.92311 | -2 | 4 | -1.0769 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 34.746 | 35.3006 | 38.7222 | 38.7222 | 0.97273 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2020-04-11 | 1.571% | 8.836% | 0% | 70% | 0.92402 | -2 | 4 | -1.076 | 35.72 |  | 2020-04-11 | 34.746 | 35.3006 | 38.7222 | 2020-04-11 | 8.836% | 0% | 70% | 0.92402 | -2 | 4 | -1.076 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 27.063 | 27.4956 | 30.1638 | 30.1638 | 0.75473 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2020-04-12 | 1.573% | 8.846% | 0% | 70% | 0.92496 | -2 | 4 | -1.075 | 35.858 |  | 2020-04-12 | 27.063 | 27.4956 | 30.1638 | 2020-04-12 | 8.846% | 0% | 70% | 0.92496 | -2 | 4 | -1.075 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 9.485 | 9.6368 | 10.5731 | 10.5731 | 0.26352 | FALSE | 19.6637 | 2019 | 2020-04-13 | 1.575% | 8.855% | 0% | 70% | 0.92593 | -2 | 4 | -1.0741 | 35.9941 |  | 2020-04-13 | 9.485 | 9.6368 | 10.5731 | 2020-04-13 | 8.855% | 0% | 70% | 0.92593 | -2 | 4 | -1.0741 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 34.856 | 35.4147 | 38.8596 | 38.8596 | 0.96477 | TRUE | 38.8596 | 2020 | 2020-04-14 | 1.578% | 8.865% | 0% | 70% | 0.92693 | -2 | 4 | -1.0731 | 36.1287 |  | 2020-04-14 | 34.856 | 35.4147 | 38.8596 | 2020-04-14 | 8.865% | 0% | 70% | 0.92693 | -2 | 4 | -1.0731 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 30.914 | 31.4102 | 34.4693 | 34.4693 | 0.85251 | TRUE | 34.4693 | 2020 | 2020-04-15 | 1.58% | 8.875% | 0% | 70% | 0.92797 | -2 | 4 | -1.072 | 36.2623 |  | 2020-04-15 | 30.914 | 31.4102 | 34.4693 | 2020-04-15 | 8.875% | 0% | 70% | 0.92797 | -2 | 4 | -1.072 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 26.477 | 26.9026 | 29.5259 | 29.5259 | 0.7275 | TRUE | 29.5259 | 2020 | 2020-04-16 | 1.582% | 8.885% | 0% | 70% | 0.92905 | -2 | 4 | -1.071 | 36.3945 |  | 2020-04-16 | 26.477 | 26.9026 | 29.5259 | 2020-04-16 | 8.885% | 0% | 70% | 0.92905 | -2 | 4 | -1.071 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 20.334 | 20.6613 | 22.6785 | 22.6785 | 0.55672 | TRUE | 22.6785 | 2020 | 2020-04-17 | 1.584% | 8.895% | 0% | 70% | 0.93016 | -2 | 4 | -1.0698 | 36.5247 |  | 2020-04-17 | 20.334 | 20.6613 | 22.6785 | 2020-04-17 | 8.895% | 0% | 70% | 0.93016 | -2 | 4 | -1.0698 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 27.66 | 28.1058 | 30.8534 | 30.8534 | 0.75465 | FALSE | 35.6012 | 2019 | 2020-04-18 | 1.586% | 8.905% | 0% | 70% | 0.9313 | -2 | 4 | -1.0687 | 36.6527 |  | 2020-04-18 | 27.66 | 28.1058 | 30.8534 | 2020-04-18 | 8.905% | 0% | 70% | 0.9313 | -2 | 4 | -1.0687 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 11.116 | 11.2954 | 12.401 | 12.401 | 0.30224 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2020-04-19 | 1.588% | 8.916% | 0% | 70% | 0.93249 | -2 | 4 | -1.0675 | 36.7782 |  | 2020-04-19 | 11.116 | 11.2954 | 12.401 | 2020-04-19 | 8.916% | 0% | 70% | 0.93249 | -2 | 4 | -1.0675 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 9.201 | 9.3497 | 10.2661 | 10.2661 | 0.24934 | FALSE | 13.1745 | 2019 | 2020-04-20 | 1.591% | 8.926% | 0% | 70% | 0.93371 | -2 | 4 | -1.0663 | 36.901 |  | 2020-04-20 | 9.201 | 9.3497 | 10.2661 | 2020-04-20 | 8.926% | 0% | 70% | 0.93371 | -2 | 4 | -1.0663 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 10.687 | 10.86 | 11.9257 | 11.9257 | 0.28867 | FALSE | 23.414 | 2019 | 2020-04-21 | 1.593% | 8.937% | 0% | 70% | 0.93497 | -2 | 4 | -1.065 | 37.0211 |  | 2020-04-21 | 10.687 | 10.86 | 11.9257 | 2020-04-21 | 8.937% | 0% | 70% | 0.93497 | -2 | 4 | -1.065 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 5.878 | 5.9733 | 6.5602 | 6.5602 | 0.15827 | FALSE | 26.1742 | 2019 | 2020-04-22 | 1.595% | 8.947% | 0% | 70% | 0.93628 | -2 | 4 | -1.0637 | 37.138 |  | 2020-04-22 | 5.878 | 5.9733 | 6.5602 | 2020-04-22 | 8.947% | 0% | 70% | 0.93628 | -2 | 4 | -1.0637 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 10.083 | 10.2466 | 11.2549 | 11.2549 | 0.27067 | FALSE | 35.9912 | 2019 | 2020-04-23 | 1.597% | 8.958% | 0% | 70% | 0.93762 | -2 | 4 | -1.0624 | 37.2518 |  | 2020-04-23 | 10.083 | 10.2466 | 11.2549 | 2020-04-23 | 8.958% | 0% | 70% | 0.93762 | -2 | 4 | -1.0624 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 33.593 | 34.1389 | 37.5025 | 37.5025 | 0.89912 | TRUE | 37.5025 | 2020 | 2020-04-24 | 1.599% | 8.969% | 0% | 70% | 0.93901 | -2 | 4 | -1.061 | 37.3622 |  | 2020-04-24 | 33.593 | 34.1389 | 37.5025 | 2020-04-24 | 8.969% | 0% | 70% | 0.93901 | -2 | 4 | -1.061 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 29.7 | 30.1833 | 33.1612 | 33.1612 | 0.79266 | TRUE | 33.1612 | 2020 | 2020-04-25 | 1.601% | 8.98% | 0% | 70% | 0.94044 | -2 | 4 | -1.0596 | 37.469 |  | 2020-04-25 | 29.7 | 30.1833 | 33.1612 | 2020-04-25 | 8.98% | 0% | 70% | 0.94044 | -2 | 4 | -1.0596 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 16.274 | 16.5392 | 18.1732 | 18.1732 | 0.43314 | FALSE | 22.2489 | 2019 | 2020-04-26 | 1.603% | 8.991% | 0% | 70% | 0.94191 | -2 | 4 | -1.0581 | 37.5719 |  | 2020-04-26 | 16.274 | 16.5392 | 18.1732 | 2020-04-26 | 8.991% | 0% | 70% | 0.94191 | -2 | 4 | -1.0581 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 12.652 | 12.8585 | 14.1306 | 14.1306 | 0.33586 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2020-04-27 | 1.606% | 9.003% | 0% | 70% | 0.94343 | -2 | 4 | -1.0566 | 37.6709 |  | 2020-04-27 | 12.652 | 12.8585 | 14.1306 | 2020-04-27 | 9.003% | 0% | 70% | 0.94343 | -2 | 4 | -1.0566 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 19.97 | 20.2963 | 22.3071 | 22.3071 | 0.52879 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2020-04-28 | 1.608% | 9.014% | 0% | 70% | 0.94499 | -2 | 4 | -1.055 | 37.7658 |  | 2020-04-28 | 19.97 | 20.2963 | 22.3071 | 2020-04-28 | 9.014% | 0% | 70% | 0.94499 | -2 | 4 | -1.055 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 33.027 | 33.5674 | 36.8976 | 36.8976 | 0.87243 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2020-04-29 | 1.61% | 9.025% | 0% | 70% | 0.9466 | -2 | 4 | -1.0534 | 37.8563 |  | 2020-04-29 | 33.027 | 33.5674 | 36.8976 | 2020-04-29 | 9.025% | 0% | 70% | 0.9466 | -2 | 4 | -1.0534 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 28.572 | 29.0401 | 31.9253 | 31.9253 | 0.75303 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2020-04-30 | 1.612% | 9.037% | 0% | 70% | 0.94825 | -2 | 4 | -1.0518 | 37.9429 |  | 2020-04-30 | 28.572 | 29.0401 | 31.9253 | 2020-04-30 | 9.037% | 0% | 70% | 0.94825 | -2 | 4 | -1.0518 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 14.544 | 14.7826 | 16.2534 | 16.2534 | 0.38247 | FALSE | 26.0889 | 2019 | 2020-05-01 | 1.614% | 9.049% | 0% | 70% | 0.94995 | -2 | 4 | -1.0501 | 38.0262 |  | 2020-05-01 | 14.544 | 14.7826 | 16.2534 | 2020-05-01 | 9.049% | 0% | 70% | 0.94995 | -2 | 4 | -1.0501 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 26.473 | 26.9079 | 29.5889 | 29.5889 | 0.69472 | TRUE | 29.5889 | 2020 | 2020-05-02 | 1.616% | 9.061% | 0% | 70% | 0.9517 | -2 | 4 | -1.0483 | 38.1061 |  | 2020-05-02 | 26.473 | 26.9079 | 29.5889 | 2020-05-02 | 9.061% | 0% | 70% | 0.9517 | -2 | 4 | -1.0483 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 35.595 | 36.1806 | 39.7907 | 39.7907 | 0.93223 | TRUE | 39.7907 | 2020 | 2020-05-03 | 1.619% | 9.073% | 0% | 70% | 0.95349 | -2 | 4 | -1.0465 | 38.1825 |  | 2020-05-03 | 35.595 | 36.1806 | 39.7907 | 2020-05-03 | 9.073% | 0% | 70% | 0.95349 | -2 | 4 | -1.0465 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 36.316 | 36.9143 | 40.603 | 40.603 | 0.9493 | TRUE | 40.603 | 2020 | 2020-05-04 | 1.621% | 9.085% | 0% | 70% | 0.95533 | -2 | 4 | -1.0447 | 38.2554 |  | 2020-05-04 | 36.316 | 36.9143 | 40.603 | 2020-05-04 | 9.085% | 0% | 70% | 0.95533 | -2 | 4 | -1.0447 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 33.651 | 34.2061 | 37.6293 | 37.6293 | 0.87805 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2020-05-05 | 1.623% | 9.097% | 0% | 70% | 0.95722 | -2 | 4 | -1.0428 | 38.3245 |  | 2020-05-05 | 33.651 | 34.2061 | 37.6293 | 2020-05-05 | 9.097% | 0% | 70% | 0.95722 | -2 | 4 | -1.0428 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 37.093 | 37.7057 | 41.4848 | 41.4848 | 0.96622 | TRUE | 41.4848 | 2020 | 2020-05-06 | 1.625% | 9.11% | 0% | 70% | 0.95916 | -2 | 4 | -1.0408 | 38.3899 |  | 2020-05-06 | 37.093 | 37.7057 | 41.4848 | 2020-05-06 | 9.11% | 0% | 70% | 0.95916 | -2 | 4 | -1.0408 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 31.458 | 31.9783 | 35.1882 | 35.1882 | 0.81812 | TRUE | 35.1882 | 2020 | 2020-05-07 | 1.627% | 9.122% | 0% | 70% | 0.96115 | -2 | 4 | -1.0389 | 38.4515 |  | 2020-05-07 | 31.458 | 31.9783 | 35.1882 | 2020-05-07 | 9.122% | 0% | 70% | 0.96115 | -2 | 4 | -1.0389 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 32.886 | 33.4307 | 36.7914 | 36.7914 | 0.85398 | TRUE | 36.7914 | 2020 | 2020-05-08 | 1.629% | 9.135% | 0% | 70% | 0.96318 | -2 | 4 | -1.0368 | 38.5091 |  | 2020-05-08 | 32.886 | 33.4307 | 36.7914 | 2020-05-08 | 9.135% | 0% | 70% | 0.96318 | -2 | 4 | -1.0368 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 28.692 | 29.1679 | 32.1045 | 32.1045 | 0.74404 | TRUE | 32.1045 | 2020 | 2020-05-09 | 1.631% | 9.147% | 0% | 70% | 0.96527 | -2 | 4 | -1.0347 | 38.5626 |  | 2020-05-09 | 28.692 | 29.1679 | 32.1045 | 2020-05-09 | 9.147% | 0% | 70% | 0.96527 | -2 | 4 | -1.0347 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 8.228 | 8.3646 | 9.2081 | 9.2081 | 0.21309 | FALSE | 27.7404 | 2019 | 2020-05-10 | 1.634% | 9.16% | 0% | 70% | 0.9674 | -2 | 4 | -1.0326 | 38.612 |  | 2020-05-10 | 8.228 | 8.3646 | 9.2081 | 2020-05-10 | 9.16% | 0% | 70% | 0.9674 | -2 | 4 | -1.0326 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 6.34 | 6.4454 | 7.0964 | 7.0964 | 0.16401 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2020-05-11 | 1.636% | 9.173% | 0% | 70% | 0.96958 | -2 | 4 | -1.0304 | 38.6572 |  | 2020-05-11 | 6.34 | 6.4454 | 7.0964 | 2020-05-11 | 9.173% | 0% | 70% | 0.96958 | -2 | 4 | -1.0304 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 14.542 | 14.7842 | 16.2795 | 16.2795 | 0.37578 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2020-05-12 | 1.638% | 9.186% | 0% | 70% | 0.97182 | -2 | 4 | -1.0282 | 38.698 |  | 2020-05-12 | 14.542 | 14.7842 | 16.2795 | 2020-05-12 | 9.186% | 0% | 70% | 0.97182 | -2 | 4 | -1.0282 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 22.007 | 22.3739 | 24.6405 | 24.6405 | 0.56815 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2020-05-13 | 1.64% | 9.199% | 0% | 70% | 0.97409 | -2 | 4 | -1.0259 | 38.7344 |  | 2020-05-13 | 22.007 | 22.3739 | 24.6405 | 2020-05-13 | 9.199% | 0% | 70% | 0.97409 | -2 | 4 | -1.0259 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 10.67 | 10.8482 | 11.9488 | 11.9488 | 0.27524 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2020-05-14 | 1.642% | 9.212% | 0% | 70% | 0.97642 | -2 | 4 | -1.0236 | 38.7656 |  | 2020-05-14 | 10.67 | 10.8482 | 11.9488 | 2020-05-14 | 9.212% | 0% | 70% | 0.97642 | -2 | 4 | -1.0236 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 13.231 | 13.4522 | 14.8192 | 14.8192 | 0.34109 | FALSE | 36.4527 | 2019 | 2020-05-15 | 1.644% | 9.225% | 0% | 70% | 0.9788 | -2 | 4 | -1.0212 | 38.7909 |  | 2020-05-15 | 13.231 | 13.4522 | 14.8192 | 2020-05-15 | 9.225% | 0% | 70% | 0.9788 | -2 | 4 | -1.0212 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 22.71 | 23.0902 | 25.4404 | 25.4404 | 0.58515 | TRUE | 25.4404 | 2020 | 2020-05-16 | 1.647% | 9.238% | 0% | 70% | 0.98122 | -2 | 4 | -1.0188 | 38.8109 |  | 2020-05-16 | 22.71 | 23.0902 | 25.4404 | 2020-05-16 | 9.238% | 0% | 70% | 0.98122 | -2 | 4 | -1.0188 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 40.073 | 40.7448 | 44.8984 | 44.8984 | 1.0321 | TRUE | 44.8984 | 2020 | 2020-05-17 | 1.649% | 9.251% | 0% | 70% | 0.98368 | -2 | 4 | -1.0163 | 38.826 |  | 2020-05-17 | 40.073 | 40.7448 | 44.8984 | 2020-05-17 | 9.251% | 0% | 70% | 0.98368 | -2 | 4 | -1.0163 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 39.474 | 40.1366 | 44.2347 | 44.2347 | 1.0164 | TRUE | 44.2347 | 2020 | 2020-05-18 | 1.651% | 9.264% | 0% | 70% | 0.98619 | -2 | 4 | -1.0138 | 38.8368 |  | 2020-05-18 | 39.474 | 40.1366 | 44.2347 | 2020-05-18 | 9.264% | 0% | 70% | 0.98619 | -2 | 4 | -1.0138 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 37.93 | 38.5675 | 42.5117 | 42.5117 | 0.97648 | TRUE | 42.5117 | 2020 | 2020-05-19 | 1.653% | 9.278% | 0% | 70% | 0.98875 | -2 | 4 | -1.0113 | 38.8438 |  | 2020-05-19 | 37.93 | 38.5675 | 42.5117 | 2020-05-19 | 9.278% | 0% | 70% | 0.98875 | -2 | 4 | -1.0113 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 38.03 | 38.67 | 42.631 | 42.631 | 0.97896 | TRUE | 42.631 | 2020 | 2020-05-20 | 1.655% | 9.291% | 0% | 70% | 0.99135 | -2 | 4 | -1.0087 | 38.8473 |  | 2020-05-20 | 38.03 | 38.67 | 42.631 | 2020-05-20 | 9.291% | 0% | 70% | 0.99135 | -2 | 4 | -1.0087 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 35.339 | 35.9345 | 39.6211 | 39.6211 | 0.90968 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2020-05-21 | 1.657% | 9.305% | 0% | 70% | 0.99399 | -2 | 4 | -1.006 | 38.8479 |  | 2020-05-21 | 35.339 | 35.9345 | 39.6211 | 2020-05-21 | 9.305% | 0% | 70% | 0.99399 | -2 | 4 | -1.006 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 34.901 | 35.4899 | 39.1367 | 39.1367 | 0.89844 | TRUE | 39.1367 | 2020 | 2020-05-22 | 1.659% | 9.318% | 0% | 70% | 0.99667 | -2 | 4 | -1.0033 | 38.8461 |  | 2020-05-22 | 34.901 | 35.4899 | 39.1367 | 2020-05-22 | 9.318% | 0% | 70% | 0.99667 | -2 | 4 | -1.0033 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 10.658 | 10.8381 | 11.9535 | 11.9535 | 0.27439 | TRUE | 11.9535 | 2020 | 2020-05-23 | 1.662% | 9.331% | 0% | 70% | 0.99939 | -2 | 4 | -1.0006 | 38.8423 |  | 2020-05-23 | 10.658 | 10.8381 | 11.9535 | 2020-05-23 | 9.331% | 0% | 70% | 0.99939 | -2 | 4 | -1.0006 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 37.062 | 37.6891 | 41.5741 | 41.5741 | 0.95429 | TRUE | 41.5741 | 2020 | 2020-05-24 | 1.664% | 9.345% | 0% | 70% | 0.0021468 | -1 | 5 | -0.99785 | 38.8371 |  | 2020-05-24 | 37.062 | 37.6891 | 41.5741 | 2020-05-24 | 9.345% | 0% | 70% | 0.0021468 | -1 | 5 | -0.99785 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 38.462 | 39.1136 | 43.1519 | 43.1519 | 0.9905 | TRUE | 43.1519 | 2020 | 2020-05-25 | 1.666% | 9.358% | 0% | 70% | 0.0049411 | -1 | 5 | -0.99506 | 38.8309 |  | 2020-05-25 | 38.462 | 39.1136 | 43.1519 | 2020-05-25 | 9.358% | 0% | 70% | 0.0049411 | -1 | 5 | -0.99506 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 38.364 | 39.0148 | 43.0493 | 43.0493 | 0.98815 | TRUE | 43.0493 | 2020 | 2020-05-26 | 1.668% | 9.372% | 0% | 70% | 0.0077699 | -1 | 5 | -0.99223 | 38.8242 |  | 2020-05-26 | 38.364 | 39.0148 | 43.0493 | 2020-05-26 | 9.372% | 0% | 70% | 0.0077699 | -1 | 5 | -0.99223 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 37.268 | 37.901 | 41.8265 | 41.8265 | 0.96008 | TRUE | 41.8265 | 2020 | 2020-05-27 | 1.67% | 9.385% | 0% | 70% | 0.010631 | -1 | 5 | -0.98937 | 38.8175 |  | 2020-05-27 | 37.268 | 37.901 | 41.8265 | 2020-05-27 | 9.385% | 0% | 70% | 0.010631 | -1 | 5 | -0.98937 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 37.418 | 38.0544 | 42.002 | 42.002 | 0.96414 | TRUE | 42.002 | 2020 | 2020-05-28 | 1.672% | 9.399% | 0% | 70% | 0.013524 | -1 | 5 | -0.98648 | 38.8098 |  | 2020-05-28 | 37.418 | 38.0544 | 42.002 | 2020-05-28 | 9.399% | 0% | 70% | 0.013524 | -1 | 5 | -0.98648 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 36.141 | 36.7565 | 40.5754 | 40.5754 | 0.93147 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2020-05-29 | 1.675% | 9.412% | 0% | 70% | 0.016445 | -1 | 5 | -0.98355 | 38.8 |  | 2020-05-29 | 36.141 | 36.7565 | 40.5754 | 2020-05-29 | 9.412% | 0% | 70% | 0.016445 | -1 | 5 | -0.98355 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 37.845 | 38.4904 | 42.4956 | 42.4956 | 0.97568 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2020-05-30 | 1.677% | 9.425% | 0% | 70% | 0.019393 | -1 | 5 | -0.98061 | 38.7882 |  | 2020-05-30 | 37.845 | 38.4904 | 42.4956 | 2020-05-30 | 9.425% | 0% | 70% | 0.019393 | -1 | 5 | -0.98061 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 37.677 | 38.3203 | 42.3141 | 42.3141 | 0.9717 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2020-05-31 | 1.679% | 9.438% | 0% | 70% | 0.022366 | -1 | 5 | -0.97763 | 38.7745 |  | 2020-05-31 | 37.677 | 38.3203 | 42.3141 | 2020-05-31 | 9.438% | 0% | 70% | 0.022366 | -1 | 5 | -0.97763 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 18.682 | 19.0014 | 20.9848 | 20.9848 | 0.482 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2020-06-01 | 1.681% | 9.452% | 0% | 70% | 0.025361 | -1 | 5 | -0.97464 | 38.7589 |  | 2020-06-01 | 18.682 | 19.0014 | 20.9848 | 2020-06-01 | 9.452% | 0% | 70% | 0.025361 | -1 | 5 | -0.97464 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 36.406 | 37.0293 | 40.9004 | 40.9004 | 0.93971 | TRUE | 40.9004 | 2020 | 2020-06-02 | 1.683% | 9.465% | 0% | 70% | 0.028376 | -1 | 5 | -0.97162 | 38.7417 |  | 2020-06-02 | 36.406 | 37.0293 | 40.9004 | 2020-06-02 | 9.465% | 0% | 70% | 0.028376 | -1 | 5 | -0.97162 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 16.692 | 16.9781 | 18.7558 | 18.7558 | 0.43106 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2020-06-03 | 1.685% | 9.478% | 0% | 70% | 0.031409 | -1 | 5 | -0.96859 | 38.7228 |  | 2020-06-03 | 16.692 | 16.9781 | 18.7558 | 2020-06-03 | 9.478% | 0% | 70% | 0.031409 | -1 | 5 | -0.96859 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 23.151 | 23.5484 | 26.0176 | 26.0176 | 0.59818 | TRUE | 26.0176 | 2020 | 2020-06-04 | 1.687% | 9.491% | 0% | 70% | 0.034457 | -1 | 5 | -0.96554 | 38.7024 |  | 2020-06-04 | 23.151 | 23.5484 | 26.0176 | 2020-06-04 | 9.491% | 0% | 70% | 0.034457 | -1 | 5 | -0.96554 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 15.965 | 16.2394 | 17.9448 | 17.9448 | 0.41274 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2020-06-05 | 1.69% | 9.504% | 0% | 70% | 0.037519 | -1 | 5 | -0.96248 | 38.6806 |  | 2020-06-05 | 15.965 | 16.2394 | 17.9448 | 2020-06-05 | 9.504% | 0% | 70% | 0.037519 | -1 | 5 | -0.96248 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 15.905 | 16.1787 | 17.8803 | 17.8803 | 0.41143 | FALSE | 34.7957 | 2018 | 2020-06-06 | 1.692% | 9.516% | 0% | 70% | 0.04059 | -1 | 5 | -0.95941 | 38.6575 |  | 2020-06-06 | 15.905 | 16.1787 | 17.8803 | 2020-06-06 | 9.516% | 0% | 70% | 0.04059 | -1 | 5 | -0.95941 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 23.072 | 23.4696 | 25.9415 | 25.9415 | 0.59721 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2020-06-07 | 1.694% | 9.529% | 0% | 70% | 0.043669 | -1 | 5 | -0.95633 | 38.6332 |  | 2020-06-07 | 23.072 | 23.4696 | 25.9415 | 2020-06-07 | 9.529% | 0% | 70% | 0.043669 | -1 | 5 | -0.95633 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 27.474 | 27.948 | 30.896 | 30.896 | 0.71162 | FALSE | 35.6136 | 2019 | 2020-06-08 | 1.696% | 9.542% | 0% | 70% | 0.046754 | -1 | 5 | -0.95325 | 38.6077 |  | 2020-06-08 | 27.474 | 27.948 | 30.896 | 2020-06-08 | 9.542% | 0% | 70% | 0.046754 | -1 | 5 | -0.95325 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 14.52 | 14.7708 | 16.3311 | 16.3311 | 0.37635 | FALSE | 16.3761 | 2019 | 2020-06-09 | 1.698% | 9.554% | 0% | 70% | 0.049841 | -1 | 5 | -0.95016 | 38.5813 |  | 2020-06-09 | 14.52 | 14.7708 | 16.3311 | 2020-06-09 | 9.554% | 0% | 70% | 0.049841 | -1 | 5 | -0.95016 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 27.989 | 28.4731 | 31.4852 | 31.4852 | 0.72597 | TRUE | 31.4852 | 2020 | 2020-06-10 | 1.7% | 9.566% | 0% | 70% | 0.052928 | -1 | 5 | -0.94707 | 38.5539 |  | 2020-06-10 | 27.989 | 28.4731 | 31.4852 | 2020-06-10 | 9.566% | 0% | 70% | 0.052928 | -1 | 5 | -0.94707 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 17.273 | 17.5722 | 19.4337 | 19.4337 | 0.44836 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2020-06-11 | 1.703% | 9.579% | 0% | 70% | 0.056012 | -1 | 5 | -0.94399 | 38.5252 |  | 2020-06-11 | 17.273 | 17.5722 | 19.4337 | 2020-06-11 | 9.579% | 0% | 70% | 0.056012 | -1 | 5 | -0.94399 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 33.173 | 33.7483 | 37.3284 | 37.3284 | 0.86175 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2020-06-12 | 1.705% | 9.591% | 0% | 70% | 0.059092 | -1 | 5 | -0.94091 | 38.4949 |  | 2020-06-12 | 33.173 | 33.7483 | 37.3284 | 2020-06-12 | 9.591% | 0% | 70% | 0.059092 | -1 | 5 | -0.94091 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 26.741 | 27.2053 | 30.0953 | 30.0953 | 0.69524 | FALSE | 32.0648 | 2018 | 2020-06-13 | 1.707% | 9.603% | 0% | 70% | 0.062163 | -1 | 5 | -0.93784 | 38.4631 |  | 2020-06-13 | 26.741 | 27.2053 | 30.0953 | 2020-06-13 | 9.603% | 0% | 70% | 0.062163 | -1 | 5 | -0.93784 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 31.65 | 32.2003 | 35.6255 | 35.6255 | 0.82358 | TRUE | 35.6255 | 2020 | 2020-06-14 | 1.709% | 9.614% | 0% | 70% | 0.065224 | -1 | 5 | -0.93478 | 38.4299 |  | 2020-06-14 | 31.65 | 32.2003 | 35.6255 | 2020-06-14 | 9.614% | 0% | 70% | 0.065224 | -1 | 5 | -0.93478 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 26.616 | 27.0794 | 29.9637 | 29.9637 | 0.69321 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2020-06-15 | 1.711% | 9.626% | 0% | 70% | 0.068273 | -1 | 5 | -0.93173 | 38.3953 |  | 2020-06-15 | 26.616 | 27.0794 | 29.9637 | 2020-06-15 | 9.626% | 0% | 70% | 0.068273 | -1 | 5 | -0.93173 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 18.41 | 18.7309 | 20.7286 | 20.7286 | 0.47993 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2020-06-16 | 1.713% | 9.638% | 0% | 70% | 0.071306 | -1 | 5 | -0.92869 | 38.3596 |  | 2020-06-16 | 18.41 | 18.7309 | 20.7286 | 2020-06-16 | 9.638% | 0% | 70% | 0.071306 | -1 | 5 | -0.92869 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 31.892 | 32.4486 | 35.9139 | 35.9139 | 0.8322 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2020-06-17 | 1.715% | 9.649% | 0% | 70% | 0.074321 | -1 | 5 | -0.92568 | 38.3227 |  | 2020-06-17 | 31.892 | 32.4486 | 35.9139 | 2020-06-17 | 9.649% | 0% | 70% | 0.074321 | -1 | 5 | -0.92568 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 26.115 | 26.5714 | 29.4127 | 29.4127 | 0.68213 | FALSE | 39.3434 | 2018 | 2020-06-18 | 1.718% | 9.66% | 0% | 70% | 0.077316 | -1 | 5 | -0.92268 | 38.2847 |  | 2020-06-18 | 26.115 | 26.5714 | 29.4127 | 2020-06-18 | 9.66% | 0% | 70% | 0.077316 | -1 | 5 | -0.92268 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 34.642 | 35.2482 | 39.022 | 39.022 | 0.90577 | TRUE | 39.022 | 2020 | 2020-06-19 | 1.72% | 9.671% | 0% | 70% | 0.080289 | -1 | 5 | -0.91971 | 38.2459 |  | 2020-06-19 | 34.642 | 35.2482 | 39.022 | 2020-06-19 | 9.671% | 0% | 70% | 0.080289 | -1 | 5 | -0.91971 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 31.227 | 31.7741 | 35.1802 | 35.1802 | 0.81733 | TRUE | 35.1802 | 2020 | 2020-06-20 | 1.722% | 9.682% | 0% | 70% | 0.083237 | -1 | 5 | -0.91676 | 38.2061 |  | 2020-06-20 | 31.227 | 31.7741 | 35.1802 | 2020-06-20 | 9.682% | 0% | 70% | 0.083237 | -1 | 5 | -0.91676 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 38.516 | 39.1917 | 43.398 | 43.398 | 1.0092 | TRUE | 43.398 | 2020 | 2020-06-21 | 1.724% | 9.693% | 0% | 70% | 0.086158 | -1 | 5 | -0.91384 | 38.1657 |  | 2020-06-21 | 38.516 | 39.1917 | 43.398 | 2020-06-21 | 9.693% | 0% | 70% | 0.086158 | -1 | 5 | -0.91384 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 33.048 | 33.6285 | 37.2421 | 37.2421 | 0.86684 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2020-06-22 | 1.726% | 9.703% | 0% | 70% | 0.08905 | -1 | 5 | -0.91095 | 38.1246 |  | 2020-06-22 | 33.048 | 33.6285 | 37.2421 | 2020-06-22 | 9.703% | 0% | 70% | 0.08905 | -1 | 5 | -0.91095 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 37.892 | 38.5584 | 42.7067 | 42.7067 | 0.99499 | TRUE | 42.7067 | 2020 | 2020-06-23 | 1.728% | 9.713% | 0% | 70% | 0.091912 | -1 | 5 | -0.90809 | 38.0829 |  | 2020-06-23 | 37.892 | 38.5584 | 42.7067 | 2020-06-23 | 9.713% | 0% | 70% | 0.091912 | -1 | 5 | -0.90809 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 34.58 | 35.1889 | 38.9791 | 38.9791 | 0.90902 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2020-06-24 | 1.731% | 9.724% | 0% | 70% | 0.09474 | -1 | 5 | -0.90526 | 38.0408 |  | 2020-06-24 | 34.58 | 35.1889 | 38.9791 | 2020-06-24 | 9.724% | 0% | 70% | 0.09474 | -1 | 5 | -0.90526 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 30.566 | 31.1049 | 34.459 | 34.459 | 0.8044 | FALSE | 41.0336 | 2018 | 2020-06-25 | 1.733% | 9.734% | 0% | 70% | 0.097535 | -1 | 5 | -0.90247 | 37.9987 |  | 2020-06-25 | 30.566 | 31.1049 | 34.459 | 2020-06-25 | 9.734% | 0% | 70% | 0.097535 | -1 | 5 | -0.90247 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 30.768 | 31.3112 | 34.6913 | 34.6913 | 0.8106 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2020-06-26 | 1.735% | 9.743% | 0% | 70% | 0.10029 | -1 | 5 | -0.89971 | 37.9569 |  | 2020-06-26 | 30.768 | 31.3112 | 34.6913 | 2020-06-26 | 9.743% | 0% | 70% | 0.10029 | -1 | 5 | -0.89971 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 27.158 | 27.6381 | 30.6249 | 30.6249 | 0.71629 | FALSE | 39.7082 | 2019 | 2020-06-27 | 1.737% | 9.753% | 0% | 70% | 0.10301 | -1 | 5 | -0.89699 | 37.915 |  | 2020-06-27 | 27.158 | 27.6381 | 30.6249 | 2020-06-27 | 9.753% | 0% | 70% | 0.10301 | -1 | 5 | -0.89699 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 32.619 | 33.1963 | 36.7878 | 36.7878 | 0.86128 | FALSE | 39.0661 | 2019 | 2020-06-28 | 1.739% | 9.763% | 0% | 70% | 0.10569 | -1 | 5 | -0.89431 | 37.8727 |  | 2020-06-28 | 32.619 | 33.1963 | 36.7878 | 2020-06-28 | 9.763% | 0% | 70% | 0.10569 | -1 | 5 | -0.89431 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 15.918 | 16.2001 | 17.9546 | 17.9546 | 0.42078 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2020-06-29 | 1.741% | 9.772% | 0% | 70% | 0.10833 | -1 | 5 | -0.89167 | 37.8299 |  | 2020-06-29 | 15.918 | 16.2001 | 17.9546 | 2020-06-29 | 9.772% | 0% | 70% | 0.10833 | -1 | 5 | -0.89167 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 36.68 | 37.3308 | 41.3781 | 41.3781 | 0.97073 | TRUE | 41.3781 | 2020 | 2020-06-30 | 1.743% | 9.781% | 0% | 70% | 0.11093 | -1 | 5 | -0.88907 | 37.7861 |  | 2020-06-30 | 36.68 | 37.3308 | 41.3781 | 2020-06-30 | 9.781% | 0% | 70% | 0.11093 | -1 | 5 | -0.88907 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 28.816 | 29.3279 | 32.5108 | 32.5108 | 0.76352 | FALSE | 32.8702 | 2018 | 2020-07-01 | 1.746% | 9.79% | 0% | 70% | 0.11349 | -1 | 5 | -0.88651 | 37.7412 |  | 2020-07-01 | 28.816 | 29.3279 | 32.5108 | 2020-07-01 | 9.79% | 0% | 70% | 0.11349 | -1 | 5 | -0.88651 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 12.526 | 12.7488 | 14.1338 | 14.1338 | 0.3323 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2020-07-02 | 1.748% | 9.799% | 0% | 70% | 0.116 | -1 | 5 | -0.884 | 37.6948 |  | 2020-07-02 | 12.526 | 12.7488 | 14.1338 | 2020-07-02 | 9.799% | 0% | 70% | 0.116 | -1 | 5 | -0.884 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 29.19 | 29.7099 | 32.9406 | 32.9406 | 0.77537 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2020-07-03 | 1.75% | 9.808% | 0% | 70% | 0.11847 | -1 | 5 | -0.88153 | 37.6466 |  | 2020-07-03 | 29.19 | 29.7099 | 32.9406 | 2020-07-03 | 9.808% | 0% | 70% | 0.11847 | -1 | 5 | -0.88153 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 37.821 | 38.4955 | 42.6857 | 42.6857 | 1.006 | TRUE | 42.6857 | 2020 | 2020-07-04 | 1.752% | 9.816% | 0% | 70% | 0.12089 | -1 | 5 | -0.87911 | 37.5963 |  | 2020-07-04 | 37.821 | 38.4955 | 42.6857 | 2020-07-04 | 9.816% | 0% | 70% | 0.12089 | -1 | 5 | -0.87911 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 37.554 | 38.2245 | 42.3892 | 42.3892 | 1.0003 | TRUE | 42.3892 | 2020 | 2020-07-05 | 1.754% | 9.825% | 0% | 70% | 0.12326 | -1 | 5 | -0.87674 | 37.5438 |  | 2020-07-05 | 37.554 | 38.2245 | 42.3892 | 2020-07-05 | 9.825% | 0% | 70% | 0.12326 | -1 | 5 | -0.87674 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 24.594 | 25.0337 | 27.7637 | 27.7637 | 0.65604 | FALSE | 39.0311 | 2018 | 2020-07-06 | 1.756% | 9.833% | 0% | 70% | 0.12559 | -1 | 5 | -0.87441 | 37.4886 |  | 2020-07-06 | 24.594 | 25.0337 | 27.7637 | 2020-07-06 | 9.833% | 0% | 70% | 0.12559 | -1 | 5 | -0.87441 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 39.077 | 39.7765 | 44.1183 | 44.1183 | 1.044 | TRUE | 44.1183 | 2020 | 2020-07-07 | 1.758% | 9.841% | 0% | 70% | 0.12787 | -1 | 5 | -0.87213 | 37.4305 |  | 2020-07-07 | 39.077 | 39.7765 | 44.1183 | 2020-07-07 | 9.841% | 0% | 70% | 0.12787 | -1 | 5 | -0.87213 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 37.364 | 38.0336 | 42.189 | 42.189 | 0.99986 | TRUE | 42.189 | 2020 | 2020-07-08 | 1.761% | 9.849% | 0% | 70% | 0.1301 | -1 | 5 | -0.8699 | 37.3692 |  | 2020-07-08 | 37.364 | 38.0336 | 42.189 | 2020-07-08 | 9.849% | 0% | 70% | 0.1301 | -1 | 5 | -0.8699 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 34.812 | 35.4367 | 39.3118 | 39.3118 | 0.93319 | FALSE | 40.9208 | 2019 | 2020-07-09 | 1.763% | 9.857% | 0% | 70% | 0.13228 | -1 | 5 | -0.86772 | 37.3044 |  | 2020-07-09 | 34.812 | 35.4367 | 39.3118 | 2020-07-09 | 9.857% | 0% | 70% | 0.13228 | -1 | 5 | -0.86772 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 30.168 | 30.71 | 34.0712 | 34.0712 | 0.81018 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2020-07-10 | 1.765% | 9.865% | 0% | 70% | 0.13441 | -1 | 5 | -0.86559 | 37.236 |  | 2020-07-10 | 30.168 | 30.71 | 34.0712 | 2020-07-10 | 9.865% | 0% | 70% | 0.13441 | -1 | 5 | -0.86559 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 29.097 | 29.6204 | 32.8652 | 32.8652 | 0.78293 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2020-07-11 | 1.767% | 9.873% | 0% | 70% | 0.1365 | -1 | 5 | -0.8635 | 37.1644 |  | 2020-07-11 | 29.097 | 29.6204 | 32.8652 | 2020-07-11 | 9.873% | 0% | 70% | 0.1365 | -1 | 5 | -0.8635 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 24.142 | 24.5768 | 27.2714 | 27.2714 | 0.6509 | FALSE | 37.4604 | 2018 | 2020-07-12 | 1.769% | 9.88% | 0% | 70% | 0.13853 | -1 | 5 | -0.86147 | 37.0901 |  | 2020-07-12 | 24.142 | 24.5768 | 27.2714 | 2020-07-12 | 9.88% | 0% | 70% | 0.13853 | -1 | 5 | -0.86147 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 37.72 | 38.4002 | 42.6139 | 42.6139 | 1.0191 | TRUE | 42.6139 | 2020 | 2020-07-13 | 1.771% | 9.888% | 0% | 70% | 0.14052 | -1 | 5 | -0.85948 | 37.0133 |  | 2020-07-13 | 37.72 | 38.4002 | 42.6139 | 2020-07-13 | 9.888% | 0% | 70% | 0.14052 | -1 | 5 | -0.85948 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 30.899 | 31.4569 | 34.9115 | 34.9115 | 0.83659 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2020-07-14 | 1.774% | 9.895% | 0% | 70% | 0.14246 | -1 | 5 | -0.85754 | 36.9345 |  | 2020-07-14 | 30.899 | 31.4569 | 34.9115 | 2020-07-14 | 9.895% | 0% | 70% | 0.14246 | -1 | 5 | -0.85754 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 15.269 | 15.545 | 17.2536 | 17.2536 | 0.41431 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2020-07-15 | 1.776% | 9.903% | 0% | 70% | 0.14435 | -1 | 5 | -0.85565 | 36.8541 |  | 2020-07-15 | 15.269 | 15.545 | 17.2536 | 2020-07-15 | 9.903% | 0% | 70% | 0.14435 | -1 | 5 | -0.85565 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 14.645 | 14.9101 | 16.5502 | 16.5502 | 0.39826 | FALSE | 39.522 | 2019 | 2020-07-16 | 1.778% | 9.91% | 0% | 70% | 0.14619 | -1 | 5 | -0.85381 | 36.7724 |  | 2020-07-16 | 14.645 | 14.9101 | 16.5502 | 2020-07-16 | 9.91% | 0% | 70% | 0.14619 | -1 | 5 | -0.85381 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 16.744 | 17.0474 | 18.9241 | 18.9241 | 0.45637 | FALSE | 28.5744 | 2018 | 2020-07-17 | 1.78% | 9.917% | 0% | 70% | 0.14799 | -1 | 5 | -0.85201 | 36.6898 |  | 2020-07-17 | 16.744 | 17.0474 | 18.9241 | 2020-07-17 | 9.917% | 0% | 70% | 0.14799 | -1 | 5 | -0.85201 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 37.541 | 38.2222 | 42.4332 | 42.4332 | 1.0255 | TRUE | 42.4332 | 2020 | 2020-07-18 | 1.782% | 9.924% | 0% | 70% | 0.14973 | -1 | 5 | -0.85027 | 36.6067 |  | 2020-07-18 | 37.541 | 38.2222 | 42.4332 | 2020-07-18 | 9.924% | 0% | 70% | 0.14973 | -1 | 5 | -0.85027 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 36.385 | 37.046 | 41.1307 | 41.1307 | 0.99621 | TRUE | 41.1307 | 2020 | 2020-07-19 | 1.784% | 9.931% | 0% | 70% | 0.15143 | -1 | 5 | -0.84857 | 36.5234 |  | 2020-07-19 | 36.385 | 37.046 | 41.1307 | 2020-07-19 | 9.931% | 0% | 70% | 0.15143 | -1 | 5 | -0.84857 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 30.356 | 30.9082 | 34.3187 | 34.3187 | 0.83303 | TRUE | 34.3187 | 2020 | 2020-07-20 | 1.786% | 9.938% | 0% | 70% | 0.15309 | -1 | 5 | -0.84691 | 36.4404 |  | 2020-07-20 | 30.356 | 30.9082 | 34.3187 | 2020-07-20 | 9.938% | 0% | 70% | 0.15309 | -1 | 5 | -0.84691 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 33.675 | 34.2883 | 38.0747 | 38.0747 | 0.92621 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2020-07-21 | 1.789% | 9.945% | 0% | 70% | 0.15469 | -1 | 5 | -0.84531 | 36.358 |  | 2020-07-21 | 33.675 | 34.2883 | 38.0747 | 2020-07-21 | 9.945% | 0% | 70% | 0.15469 | -1 | 5 | -0.84531 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 31.094 | 31.661 | 35.1599 | 35.1599 | 0.85714 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2020-07-22 | 1.791% | 9.951% | 0% | 70% | 0.15625 | -1 | 5 | -0.84375 | 36.2766 |  | 2020-07-22 | 31.094 | 31.661 | 35.1599 | 2020-07-22 | 9.951% | 0% | 70% | 0.15625 | -1 | 5 | -0.84375 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 29.189 | 29.7219 | 33.0089 | 33.0089 | 0.80642 | FALSE | 37.593 | 2019 | 2020-07-23 | 1.793% | 9.958% | 0% | 70% | 0.15777 | -1 | 5 | -0.84223 | 36.196 |  | 2020-07-23 | 29.189 | 29.7219 | 33.0089 | 2020-07-23 | 9.958% | 0% | 70% | 0.15777 | -1 | 5 | -0.84223 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 36.709 | 37.38 | 41.517 | 41.517 | 1.0164 | TRUE | 41.517 | 2020 | 2020-07-24 | 1.795% | 9.965% | 0% | 70% | 0.15924 | -1 | 5 | -0.84076 | 36.1157 |  | 2020-07-24 | 36.709 | 37.38 | 41.517 | 2020-07-24 | 9.965% | 0% | 70% | 0.15924 | -1 | 5 | -0.84076 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 35.775 | 36.4297 | 40.4646 | 40.4646 | 0.99277 | TRUE | 40.4646 | 2020 | 2020-07-25 | 1.797% | 9.971% | 0% | 70% | 0.16067 | -1 | 5 | -0.83933 | 36.0355 |  | 2020-07-25 | 35.775 | 36.4297 | 40.4646 | 2020-07-25 | 9.971% | 0% | 70% | 0.16067 | -1 | 5 | -0.83933 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 28.505 | 29.0273 | 32.2446 | 32.2446 | 0.79279 | FALSE | 33.705 | 2018 | 2020-07-26 | 1.799% | 9.978% | 0% | 70% | 0.16206 | -1 | 5 | -0.83794 | 35.9552 |  | 2020-07-26 | 28.505 | 29.0273 | 32.2446 | 2020-07-26 | 9.978% | 0% | 70% | 0.16206 | -1 | 5 | -0.83794 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 33.886 | 34.5077 | 38.3352 | 38.3352 | 0.94457 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2020-07-27 | 1.802% | 9.984% | 0% | 70% | 0.1634 | -1 | 5 | -0.8366 | 35.8746 |  | 2020-07-27 | 33.886 | 34.5077 | 38.3352 | 2020-07-27 | 9.984% | 0% | 70% | 0.1634 | -1 | 5 | -0.8366 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 20.714 | 21.0945 | 23.4359 | 23.4359 | 0.57871 | FALSE | 37.6687 | 2019 | 2020-07-28 | 1.804% | 9.991% | 0% | 70% | 0.16471 | -1 | 5 | -0.83529 | 35.7935 |  | 2020-07-28 | 20.714 | 21.0945 | 23.4359 | 2020-07-28 | 9.991% | 0% | 70% | 0.16471 | -1 | 5 | -0.83529 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 31.427 | 32.0049 | 35.5599 | 35.5599 | 0.88002 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2020-07-29 | 1.806% | 9.997% | 0% | 70% | 0.16597 | -1 | 5 | -0.83403 | 35.7118 |  | 2020-07-29 | 31.427 | 32.0049 | 35.5599 | 2020-07-29 | 9.997% | 0% | 70% | 0.16597 | -1 | 5 | -0.83403 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 33.719 | 34.3399 | 38.1569 | 38.1569 | 0.94639 | FALSE | 38.3977 | 2019 | 2020-07-30 | 1.808% | 10% | 0% | 70% | 0.16719 | -1 | 5 | -0.83281 | 35.6292 |  | 2020-07-30 | 33.719 | 34.3399 | 38.1569 | 2020-07-30 | 10% | 0% | 70% | 0.16719 | -1 | 5 | -0.83281 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 32.592 | 33.1928 | 36.8849 | 36.8849 | 0.91691 | TRUE | 36.8849 | 2020 | 2020-07-31 | 1.81% | 10.01% | 0% | 70% | 0.16838 | -1 | 5 | -0.83162 | 35.5456 |  | 2020-07-31 | 32.592 | 33.1928 | 36.8849 | 2020-07-31 | 10.01% | 0% | 70% | 0.16838 | -1 | 5 | -0.83162 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 27.252 | 27.755 | 30.8444 | 30.8444 | 0.76851 | FALSE | 36.9815 | 2018 | 2020-08-01 | 1.812% | 10.02% | 0% | 70% | 0.16953 | -1 | 5 | -0.83047 | 35.4608 |  | 2020-08-01 | 27.252 | 27.755 | 30.8444 | 2020-08-01 | 10.02% | 0% | 70% | 0.16953 | -1 | 5 | -0.83047 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 21.274 | 21.6671 | 24.0806 | 24.0806 | 0.60139 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2020-08-02 | 1.814% | 10.02% | 0% | 70% | 0.17064 | -1 | 5 | -0.82936 | 35.3745 |  | 2020-08-02 | 21.274 | 21.6671 | 24.0806 | 2020-08-02 | 10.02% | 0% | 70% | 0.17064 | -1 | 5 | -0.82936 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 31.123 | 31.6988 | 35.2321 | 35.2321 | 0.882 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2020-08-03 | 1.817% | 10.03% | 0% | 70% | 0.17171 | -1 | 5 | -0.82829 | 35.2867 |  | 2020-08-03 | 31.123 | 31.6988 | 35.2321 | 2020-08-03 | 10.03% | 0% | 70% | 0.17171 | -1 | 5 | -0.82829 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 35.785 | 36.4479 | 40.5133 | 40.5133 | 1.0167 | TRUE | 40.5133 | 2020 | 2020-08-04 | 1.819% | 10.03% | 0% | 70% | 0.17275 | -1 | 5 | -0.82725 | 35.197 |  | 2020-08-04 | 35.785 | 36.4479 | 40.5133 | 2020-08-04 | 10.03% | 0% | 70% | 0.17275 | -1 | 5 | -0.82725 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 35.333 | 35.9883 | 40.0052 | 40.0052 | 1.0065 | TRUE | 40.0052 | 2020 | 2020-08-05 | 1.821% | 10.04% | 0% | 70% | 0.17375 | -1 | 5 | -0.82625 | 35.1053 |  | 2020-08-05 | 35.333 | 35.9883 | 40.0052 | 2020-08-05 | 10.04% | 0% | 70% | 0.17375 | -1 | 5 | -0.82625 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 34.128 | 34.7617 | 38.6443 | 38.6443 | 0.97475 | TRUE | 38.6443 | 2020 | 2020-08-06 | 1.823% | 10.05% | 0% | 70% | 0.17473 | -1 | 5 | -0.82527 | 35.012 |  | 2020-08-06 | 34.128 | 34.7617 | 38.6443 | 2020-08-06 | 10.05% | 0% | 70% | 0.17473 | -1 | 5 | -0.82527 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 32.696 | 33.3039 | 37.0261 | 37.0261 | 0.93638 | FALSE | 37.7094 | 2019 | 2020-08-07 | 1.825% | 10.05% | 0% | 70% | 0.17566 | -1 | 5 | -0.82434 | 34.9173 |  | 2020-08-07 | 32.696 | 33.3039 | 37.0261 | 2020-08-07 | 10.05% | 0% | 70% | 0.17566 | -1 | 5 | -0.82434 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 32.071 | 32.6679 | 36.3216 | 36.3216 | 0.92101 | TRUE | 36.3216 | 2020 | 2020-08-08 | 1.827% | 10.06% | 0% | 70% | 0.17657 | -1 | 5 | -0.82343 | 34.8214 |  | 2020-08-08 | 32.071 | 32.6679 | 36.3216 | 2020-08-08 | 10.06% | 0% | 70% | 0.17657 | -1 | 5 | -0.82343 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 24.813 | 25.2754 | 28.1041 | 28.1041 | 0.71458 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2020-08-09 | 1.829% | 10.07% | 0% | 70% | 0.17745 | -1 | 5 | -0.82255 | 34.7241 |  | 2020-08-09 | 24.813 | 25.2754 | 28.1041 | 2020-08-09 | 10.07% | 0% | 70% | 0.17745 | -1 | 5 | -0.82255 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 23.803 | 24.2471 | 26.9625 | 26.9625 | 0.68744 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2020-08-10 | 1.832% | 10.07% | 0% | 70% | 0.17829 | -1 | 5 | -0.82171 | 34.6256 |  | 2020-08-10 | 23.803 | 24.2471 | 26.9625 | 2020-08-10 | 10.07% | 0% | 70% | 0.17829 | -1 | 5 | -0.82171 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 27.567 | 28.082 | 31.2289 | 31.2289 | 0.79845 | FALSE | 34.1833 | 2018 | 2020-08-11 | 1.834% | 10.08% | 0% | 70% | 0.17911 | -1 | 5 | -0.82089 | 34.5258 |  | 2020-08-11 | 27.567 | 28.082 | 31.2289 | 2020-08-11 | 10.08% | 0% | 70% | 0.17911 | -1 | 5 | -0.82089 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 17.152 | 17.4728 | 19.4321 | 19.4321 | 0.49825 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2020-08-12 | 1.836% | 10.08% | 0% | 70% | 0.1799 | -1 | 5 | -0.8201 | 34.4246 |  | 2020-08-12 | 17.152 | 17.4728 | 19.4321 | 2020-08-12 | 10.08% | 0% | 70% | 0.1799 | -1 | 5 | -0.8201 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 10.396 | 10.5907 | 11.779 | 11.779 | 0.30289 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2020-08-13 | 1.838% | 10.09% | 0% | 70% | 0.18066 | -1 | 5 | -0.81934 | 34.3222 |  | 2020-08-13 | 10.396 | 10.5907 | 11.779 | 2020-08-13 | 10.09% | 0% | 70% | 0.18066 | -1 | 5 | -0.81934 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 31.772 | 32.3676 | 36.0019 | 36.0019 | 0.9285 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2020-08-14 | 1.84% | 10.09% | 0% | 70% | 0.18139 | -1 | 5 | -0.81861 | 34.2185 |  | 2020-08-14 | 31.772 | 32.3676 | 36.0019 | 2020-08-14 | 10.09% | 0% | 70% | 0.18139 | -1 | 5 | -0.81861 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 28.361 | 28.8933 | 32.1396 | 32.1396 | 0.83137 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2020-08-15 | 1.842% | 10.1% | 0% | 70% | 0.1821 | -1 | 5 | -0.8179 | 34.1135 |  | 2020-08-15 | 28.361 | 28.8933 | 32.1396 | 2020-08-15 | 10.1% | 0% | 70% | 0.1821 | -1 | 5 | -0.8179 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 12.02 | 12.2459 | 13.6226 | 13.6226 | 0.35345 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2020-08-16 | 1.845% | 10.11% | 0% | 70% | 0.18278 | -1 | 5 | -0.81722 | 34.0072 |  | 2020-08-16 | 12.02 | 12.2459 | 13.6226 | 2020-08-16 | 10.11% | 0% | 70% | 0.18278 | -1 | 5 | -0.81722 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 26.814 | 27.3185 | 30.3917 | 30.3917 | 0.79098 | TRUE | 30.3917 | 2020 | 2020-08-17 | 1.847% | 10.11% | 0% | 70% | 0.18344 | -1 | 5 | -0.81656 | 33.8996 |  | 2020-08-17 | 26.814 | 27.3185 | 30.3917 | 2020-08-17 | 10.11% | 0% | 70% | 0.18344 | -1 | 5 | -0.81656 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 24.491 | 24.9523 | 27.7611 | 27.7611 | 0.72478 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2020-08-18 | 1.849% | 10.12% | 0% | 70% | 0.18408 | -1 | 5 | -0.81592 | 33.7908 |  | 2020-08-18 | 24.491 | 24.9523 | 27.7611 | 2020-08-18 | 10.12% | 0% | 70% | 0.18408 | -1 | 5 | -0.81592 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 32.201 | 32.8083 | 36.5037 | 36.5037 | 0.95607 | TRUE | 36.5037 | 2020 | 2020-08-19 | 1.851% | 10.12% | 0% | 70% | 0.18469 | -1 | 5 | -0.81531 | 33.6806 |  | 2020-08-19 | 32.201 | 32.8083 | 36.5037 | 2020-08-19 | 10.12% | 0% | 70% | 0.18469 | -1 | 5 | -0.81531 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 32.276 | 32.8854 | 36.5918 | 36.5918 | 0.96144 | TRUE | 36.5918 | 2020 | 2020-08-20 | 1.853% | 10.13% | 0% | 70% | 0.18528 | -1 | 5 | -0.81472 | 33.5706 |  | 2020-08-20 | 32.276 | 32.8854 | 36.5918 | 2020-08-20 | 10.13% | 0% | 70% | 0.18528 | -1 | 5 | -0.81472 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 28.602 | 29.1427 | 32.4293 | 32.4293 | 0.85477 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2020-08-21 | 1.855% | 10.13% | 0% | 70% | 0.18585 | -1 | 5 | -0.81415 | 33.4617 |  | 2020-08-21 | 28.602 | 29.1427 | 32.4293 | 2020-08-21 | 10.13% | 0% | 70% | 0.18585 | -1 | 5 | -0.81415 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 22.972 | 23.4068 | 26.0481 | 26.0481 | 0.68875 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2020-08-22 | 1.857% | 10.14% | 0% | 70% | 0.18639 | -1 | 5 | -0.81361 | 33.3533 |  | 2020-08-22 | 22.972 | 23.4068 | 26.0481 | 2020-08-22 | 10.14% | 0% | 70% | 0.18639 | -1 | 5 | -0.81361 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 26.369 | 26.8686 | 29.9024 | 29.9024 | 0.79318 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2020-08-23 | 1.86% | 10.15% | 0% | 70% | 0.18692 | -1 | 5 | -0.81308 | 33.2447 |  | 2020-08-23 | 26.369 | 26.8686 | 29.9024 | 2020-08-23 | 10.15% | 0% | 70% | 0.18692 | -1 | 5 | -0.81308 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 30.822 | 31.4067 | 34.955 | 34.955 | 0.93019 | TRUE | 34.955 | 2020 | 2020-08-24 | 1.862% | 10.15% | 0% | 70% | 0.18743 | -1 | 5 | -0.81257 | 33.1353 |  | 2020-08-24 | 30.822 | 31.4067 | 34.955 | 2020-08-24 | 10.15% | 0% | 70% | 0.18743 | -1 | 5 | -0.81257 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 32.261 | 32.8737 | 36.59 | 36.59 | 0.97689 | TRUE | 36.59 | 2020 | 2020-08-25 | 1.864% | 10.16% | 0% | 70% | 0.18792 | -1 | 5 | -0.81208 | 33.0243 |  | 2020-08-25 | 32.261 | 32.8737 | 36.59 | 2020-08-25 | 10.16% | 0% | 70% | 0.18792 | -1 | 5 | -0.81208 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 16.724 | 17.042 | 18.9697 | 18.9697 | 0.50816 | FALSE | 27.4804 | 2018 | 2020-08-26 | 1.866% | 10.16% | 0% | 70% | 0.18839 | -1 | 5 | -0.81161 | 32.9112 |  | 2020-08-26 | 16.724 | 17.042 | 18.9697 | 2020-08-26 | 10.16% | 0% | 70% | 0.18839 | -1 | 5 | -0.81161 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 30.747 | 31.3323 | 34.8785 | 34.8785 | 0.93754 | TRUE | 34.8785 | 2020 | 2020-08-27 | 1.868% | 10.17% | 1.243e-10% | 70% | 0.18884 | -1 | 5 | -0.81116 | 32.7953 |  | 2020-08-27 | 30.747 | 31.3323 | 34.8785 | 2020-08-27 | 10.17% | 1.243e-10% | 70% | 0.18884 | -1 | 5 | -0.81116 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 5.194 | 5.293 | 5.8924 | 5.8924 | 0.15896 | FALSE | 34.4305 | 2019 | 2020-08-28 | 1.87% | 10.17% | 3.751e-10% | 70% | 0.18928 | -1 | 5 | -0.81072 | 32.6758 |  | 2020-08-28 | 5.194 | 5.293 | 5.8924 | 2020-08-28 | 10.17% | 3.751e-10% | 70% | 0.18928 | -1 | 5 | -0.81072 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 14.474 | 14.7502 | 16.4215 | 16.4215 | 0.44464 | FALSE | 33.9998 | 2019 | 2020-08-29 | 1.872% | 10.18% | 7.545e-10% | 70% | 0.1897 | -1 | 5 | -0.8103 | 32.5523 |  | 2020-08-29 | 14.474 | 14.7502 | 16.4215 | 2020-08-29 | 10.18% | 7.545e-10% | 70% | 0.1897 | -1 | 5 | -0.8103 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 18.334 | 18.6843 | 20.8025 | 20.8025 | 0.56545 | FALSE | 32.1507 | 2019 | 2020-08-30 | 1.875% | 10.18% | 1.265e-09% | 70% | 0.19011 | -1 | 5 | -0.80989 | 32.4239 |  | 2020-08-30 | 18.334 | 18.6843 | 20.8025 | 2020-08-30 | 10.18% | 1.265e-09% | 70% | 0.19011 | -1 | 5 | -0.80989 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 26.492 | 26.9987 | 30.0613 | 30.0613 | 0.82044 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2020-08-31 | 1.877% | 10.19% | 1.908e-09% | 70% | 0.1905 | -1 | 5 | -0.8095 | 32.2901 |  | 2020-08-31 | 26.492 | 26.9987 | 30.0613 | 2020-08-31 | 10.19% | 1.908e-09% | 70% | 0.1905 | -1 | 5 | -0.8095 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 29.403 | 29.966 | 33.3671 | 33.3671 | 0.91455 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2020-09-01 | 1.879% | 10.19% | 2.687e-09% | 70% | 0.19087 | -1 | 5 | -0.80913 | 32.1501 |  | 2020-09-01 | 29.403 | 29.966 | 33.3671 | 2020-09-01 | 10.19% | 2.687e-09% | 70% | 0.19087 | -1 | 5 | -0.80913 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 33.094 | 33.7285 | 37.5586 | 37.5586 | 1.0341 | TRUE | 37.5586 | 2020 | 2020-09-02 | 1.881% | 10.2% | 3.604e-09% | 70% | 0.19123 | -1 | 5 | -0.80877 | 32.0034 |  | 2020-09-02 | 33.094 | 33.7285 | 37.5586 | 2020-09-02 | 10.2% | 3.604e-09% | 70% | 0.19123 | -1 | 5 | -0.80877 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 31.646 | 32.2534 | 35.918 | 35.918 | 0.99361 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2020-09-03 | 1.883% | 10.2% | 4.663e-09% | 70% | 0.19158 | -1 | 5 | -0.80842 | 31.8497 |  | 2020-09-03 | 31.646 | 32.2534 | 35.918 | 2020-09-03 | 10.2% | 4.663e-09% | 70% | 0.19158 | -1 | 5 | -0.80842 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 31.418 | 32.0217 | 35.662 | 35.662 | 0.99143 | TRUE | 35.662 | 2020 | 2020-09-04 | 1.885% | 10.21% | 3.286e-08% | 70% | 0.19191 | -1 | 5 | -0.80809 | 31.6895 |  | 2020-09-04 | 31.418 | 32.0217 | 35.662 | 2020-09-04 | 10.21% | 3.286e-08% | 70% | 0.19191 | -1 | 5 | -0.80809 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 28.912 | 29.4682 | 32.8199 | 32.8199 | 0.91716 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2020-09-05 | 1.888% | 10.21% | 8.873e-08% | 70% | 0.19223 | -1 | 5 | -0.80777 | 31.5235 |  | 2020-09-05 | 28.912 | 29.4682 | 32.8199 | 2020-09-05 | 10.21% | 8.873e-08% | 70% | 0.19223 | -1 | 5 | -0.80777 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 17.499 | 17.836 | 19.8657 | 19.8657 | 0.55814 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2020-09-06 | 1.89% | 10.22% | 1.728e-07% | 70% | 0.19254 | -1 | 5 | -0.80746 | 31.3521 |  | 2020-09-06 | 17.499 | 17.836 | 19.8657 | 2020-09-06 | 10.22% | 1.728e-07% | 70% | 0.19254 | -1 | 5 | -0.80746 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 27.267 | 27.7928 | 30.9571 | 30.9571 | 0.87461 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2020-09-07 | 1.892% | 10.22% | 2.857e-07% | 70% | 0.19284 | -1 | 5 | -0.80716 | 31.1761 |  | 2020-09-07 | 27.267 | 27.7928 | 30.9571 | 2020-09-07 | 10.22% | 2.857e-07% | 70% | 0.19284 | -1 | 5 | -0.80716 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 29.49 | 30.0593 | 33.4834 | 33.4834 | 0.95142 | TRUE | 33.4834 | 2020 | 2020-09-08 | 1.894% | 10.23% | 4.28e-07% | 70% | 0.19312 | -1 | 5 | -0.80688 | 30.9959 |  | 2020-09-08 | 29.49 | 30.0593 | 33.4834 | 2020-09-08 | 10.23% | 4.28e-07% | 70% | 0.19312 | -1 | 5 | -0.80688 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 16.803 | 17.1278 | 19.0798 | 19.0798 | 0.54534 | FALSE | 27.4258 | 2018 | 2020-09-09 | 1.896% | 10.23% | 6.002e-07% | 70% | 0.1934 | -1 | 5 | -0.8066 | 30.8121 |  | 2020-09-09 | 16.803 | 17.1278 | 19.0798 | 2020-09-09 | 10.23% | 6.002e-07% | 70% | 0.1934 | -1 | 5 | -0.8066 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 26.717 | 27.234 | 30.3392 | 30.3393 | 0.87239 | FALSE | 31.8162 | 2018 | 2020-09-10 | 1.898% | 10.24% | 0.0001559% | 70% | 0.19366 | -1 | 5 | -0.80634 | 30.6252 |  | 2020-09-10 | 26.717 | 27.234 | 30.3392 | 2020-09-10 | 10.24% | 0.0001559% | 70% | 0.19366 | -1 | 5 | -0.80634 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 28.771 | 29.3284 | 32.674 | 32.6741 | 0.9453 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2020-09-11 | 1.9% | 10.24% | 0.0004695% | 70% | 0.19392 | -1 | 5 | -0.80608 | 30.4358 |  | 2020-09-11 | 28.771 | 29.3284 | 32.674 | 2020-09-11 | 10.24% | 0.0004695% | 70% | 0.19392 | -1 | 5 | -0.80608 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 28.742 | 29.2994 | 32.6433 | 32.6436 | 0.95032 | TRUE | 32.6436 | 2020 | 2020-09-12 | 1.903% | 10.24% | 0.0009448% | 70% | 0.19416 | -1 | 5 | -0.80584 | 30.2445 |  | 2020-09-12 | 28.742 | 29.2994 | 32.6433 | 2020-09-12 | 10.24% | 0.0009448% | 70% | 0.19416 | -1 | 5 | -0.80584 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 28.009 | 28.5528 | 31.813 | 31.8134 | 0.93202 | TRUE | 31.8134 | 2020 | 2020-09-13 | 1.905% | 10.25% | 0.001585% | 70% | 0.1944 | -1 | 5 | -0.8056 | 30.0518 |  | 2020-09-13 | 28.009 | 28.5528 | 31.813 | 2020-09-13 | 10.25% | 0.001585% | 70% | 0.1944 | -1 | 5 | -0.8056 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 28.309 | 28.8593 | 32.1559 | 32.1566 | 0.94811 | TRUE | 32.1566 | 2020 | 2020-09-14 | 1.907% | 10.25% | 0.002394% | 70% | 0.19462 | -1 | 5 | -0.80538 | 29.8583 |  | 2020-09-14 | 28.309 | 28.8593 | 32.1559 | 2020-09-14 | 10.25% | 0.002394% | 70% | 0.19462 | -1 | 5 | -0.80538 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 26.036 | 26.5427 | 29.576 | 29.5768 | 0.87768 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2020-09-15 | 1.909% | 10.26% | 0.003374% | 70% | 0.19484 | -1 | 5 | -0.80516 | 29.6645 |  | 2020-09-15 | 26.036 | 26.5427 | 29.576 | 2020-09-15 | 10.26% | 0.003374% | 70% | 0.19484 | -1 | 5 | -0.80516 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 24.969 | 25.4555 | 28.3657 | 28.3667 | 0.84723 | FALSE | 28.727 | 2018 | 2020-09-16 | 1.911% | 10.26% | 0.00453% | 70% | 0.19505 | -1 | 5 | -0.80495 | 29.4711 |  | 2020-09-16 | 24.969 | 25.4555 | 28.3657 | 2020-09-16 | 10.26% | 0.00453% | 70% | 0.19505 | -1 | 5 | -0.80495 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 25.2 | 25.6916 | 28.63 | 28.6313 | 0.86072 | TRUE | 28.6313 | 2020 | 2020-09-17 | 1.913% | 10.26% | 0.005864% | 70% | 0.19525 | -1 | 5 | -0.80475 | 29.2776 |  | 2020-09-17 | 25.2 | 25.6916 | 28.63 | 2020-09-17 | 10.26% | 0.005864% | 70% | 0.19525 | -1 | 5 | -0.80475 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 11.571 | 11.797 | 13.1467 | 13.1469 | 0.39784 | FALSE | 28.6878 | 2019 | 2020-09-18 | 1.915% | 10.27% | 0.008457% | 70% | 0.19544 | -1 | 5 | -0.80456 | 29.0827 |  | 2020-09-18 | 11.571 | 11.797 | 13.1467 | 2020-09-18 | 10.27% | 0.008457% | 70% | 0.19544 | -1 | 5 | -0.80456 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 18.932 | 19.3021 | 21.5115 | 21.5128 | 0.65536 | FALSE | 30.9719 | 2019 | 2020-09-19 | 1.918% | 10.27% | 0.01233% | 70% | 0.19562 | -1 | 5 | -0.80438 | 28.8862 |  | 2020-09-19 | 18.932 | 19.3021 | 21.5115 | 2020-09-19 | 10.27% | 0.01233% | 70% | 0.19562 | -1 | 5 | -0.80438 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 20.047 | 20.4394 | 22.7798 | 22.7821 | 0.69874 | FALSE | 23.7397 | 2018 | 2020-09-20 | 1.92% | 10.27% | 0.01752% | 70% | 0.1958 | -1 | 5 | -0.8042 | 28.688 |  | 2020-09-20 | 20.047 | 20.4394 | 22.7798 | 2020-09-20 | 10.27% | 0.01752% | 70% | 0.1958 | -1 | 5 | -0.8042 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 19.3 | 19.6782 | 21.9322 | 21.9351 | 0.67741 | FALSE | 30.1325 | 2018 | 2020-09-21 | 1.922% | 10.28% | 0.02404% | 70% | 0.19597 | -1 | 5 | -0.80403 | 28.4879 |  | 2020-09-21 | 19.3 | 19.6782 | 21.9322 | 2020-09-21 | 10.28% | 0.02404% | 70% | 0.19597 | -1 | 5 | -0.80403 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 14.04 | 14.3154 | 15.9558 | 15.9572 | 0.49625 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2020-09-22 | 1.924% | 10.28% | 0.03192% | 70% | 0.19614 | -1 | 5 | -0.80386 | 28.2856 |  | 2020-09-22 | 14.04 | 14.3154 | 15.9558 | 2020-09-22 | 10.28% | 0.03192% | 70% | 0.19614 | -1 | 5 | -0.80386 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 22.651 | 23.0959 | 25.7432 | 25.7509 | 0.80654 | TRUE | 25.7509 | 2020 | 2020-09-23 | 1.926% | 10.28% | 0.04119% | 70% | 0.19629 | -1 | 5 | -0.80371 | 28.081 |  | 2020-09-23 | 22.651 | 23.0959 | 25.7432 | 2020-09-23 | 10.28% | 0.04119% | 70% | 0.19629 | -1 | 5 | -0.80371 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 12.63 | 12.8783 | 14.355 | 14.3567 | 0.45293 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2020-09-24 | 1.928% | 10.29% | 0.05407% | 70% | 0.19644 | -1 | 5 | -0.80356 | 27.8734 |  | 2020-09-24 | 12.63 | 12.8783 | 14.355 | 2020-09-24 | 10.29% | 0.05407% | 70% | 0.19644 | -1 | 5 | -0.80356 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 12.421 | 12.6655 | 14.1182 | 14.1203 | 0.44877 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2020-09-25 | 1.93% | 10.29% | 0.07046% | 70% | 0.19659 | -1 | 5 | -0.80341 | 27.6625 |  | 2020-09-25 | 12.421 | 12.6655 | 14.1182 | 2020-09-25 | 10.29% | 0.07046% | 70% | 0.19659 | -1 | 5 | -0.80341 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 10.06 | 10.2583 | 11.4352 | 11.4361 | 0.36621 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2020-09-26 | 1.933% | 10.29% | 0.09045% | 70% | 0.19673 | -1 | 5 | -0.80327 | 27.4481 |  | 2020-09-26 | 10.06 | 10.2583 | 11.4352 | 2020-09-26 | 10.29% | 0.09045% | 70% | 0.19673 | -1 | 5 | -0.80327 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 7.698 | 7.8499 | 8.7507 | 8.7507 | 0.28238 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2020-09-27 | 1.935% | 10.29% | 0.1141% | 70% | 0.19686 | -1 | 5 | -0.80314 | 27.2302 |  | 2020-09-27 | 7.698 | 7.8499 | 8.7507 | 2020-09-27 | 10.29% | 0.1141% | 70% | 0.19686 | -1 | 5 | -0.80314 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 19.319 | 19.7006 | 21.962 | 21.9804 | 0.71488 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2020-09-28 | 1.937% | 10.3% | 0.1415% | 70% | 0.19699 | -1 | 5 | -0.80301 | 27.0084 |  | 2020-09-28 | 19.319 | 19.7006 | 21.962 | 2020-09-28 | 10.3% | 0.1415% | 70% | 0.19699 | -1 | 5 | -0.80301 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 20.474 | 20.8789 | 23.2761 | 23.3028 | 0.764 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2020-09-29 | 1.939% | 10.3% | 0.1727% | 70% | 0.19712 | -1 | 5 | -0.80288 | 26.7827 |  | 2020-09-29 | 20.474 | 20.8789 | 23.2761 | 2020-09-29 | 10.3% | 0.1727% | 70% | 0.19712 | -1 | 5 | -0.80288 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 25.933 | 26.4464 | 29.4835 | 29.5429 | 0.97659 | TRUE | 29.5429 | 2020 | 2020-09-30 | 1.941% | 10.3% | 0.2079% | 70% | 0.19724 | -1 | 5 | -0.80276 | 26.5528 |  | 2020-09-30 | 25.933 | 26.4464 | 29.4835 | 2020-09-30 | 10.3% | 0.2079% | 70% | 0.19724 | -1 | 5 | -0.80276 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 5.403 | 5.5101 | 6.143 | 6.143 | 0.20478 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2020-10-01 | 1.943% | 10.3% | 0.2471% | 70% | 0.19735 | -1 | 5 | -0.80265 | 26.319 |  | 2020-10-01 | 5.403 | 5.5101 | 6.143 | 2020-10-01 | 10.3% | 0.2471% | 70% | 0.19735 | -1 | 5 | -0.80265 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 3.246 | 3.3104 | 3.6907 | 3.6907 | 0.12409 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2020-10-02 | 1.946% | 10.3% | 0.2911% | 70% | 0.19746 | -1 | 5 | -0.80254 | 26.0816 |  | 2020-10-02 | 3.246 | 3.3104 | 3.6907 | 2020-10-02 | 10.3% | 0.2911% | 70% | 0.19746 | -1 | 5 | -0.80254 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 10.633 | 10.8442 | 12.0903 | 12.0968 | 0.41031 | FALSE | 28.4385 | 2018 | 2020-10-03 | 1.948% | 10.31% | 0.3388% | 70% | 0.19757 | -1 | 5 | -0.80243 | 25.8409 |  | 2020-10-03 | 10.633 | 10.8442 | 12.0903 | 2020-10-03 | 10.31% | 0.3388% | 70% | 0.19757 | -1 | 5 | -0.80243 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 11.868 | 12.104 | 13.4951 | 13.5074 | 0.46226 | FALSE | 27.9174 | 2018 | 2020-10-04 | 1.95% | 10.31% | 0.3904% | 70% | 0.19767 | -1 | 5 | -0.80233 | 25.5968 |  | 2020-10-04 | 11.868 | 12.104 | 13.4951 | 2020-10-04 | 10.31% | 0.3904% | 70% | 0.19767 | -1 | 5 | -0.80233 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 16.951 | 17.2885 | 19.2757 | 19.3211 | 0.66728 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2020-10-05 | 1.952% | 10.31% | 0.446% | 70% | 0.19776 | -1 | 5 | -0.80224 | 25.3494 |  | 2020-10-05 | 16.951 | 17.2885 | 19.2757 | 2020-10-05 | 10.31% | 0.446% | 70% | 0.19776 | -1 | 5 | -0.80224 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 4.452 | 4.5407 | 5.0627 | 5.0627 | 0.17648 | FALSE | 21.1791 | 2019 | 2020-10-06 | 1.954% | 10.31% | 0.5056% | 70% | 0.19786 | -1 | 5 | -0.80214 | 25.0986 |  | 2020-10-06 | 4.452 | 4.5407 | 5.0627 | 2020-10-06 | 10.31% | 0.5056% | 70% | 0.19786 | -1 | 5 | -0.80214 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 19.063 | 19.4434 | 21.6788 | 21.7615 | 0.76583 | FALSE | 25.9944 | 2019 | 2020-10-07 | 1.956% | 10.31% | 0.5693% | 70% | 0.19795 | -1 | 5 | -0.80205 | 24.8446 |  | 2020-10-07 | 19.063 | 19.4434 | 21.6788 | 2020-10-07 | 10.31% | 0.5693% | 70% | 0.19795 | -1 | 5 | -0.80205 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 20.769 | 21.1839 | 23.6196 | 23.7373 | 0.84351 | FALSE | 24.6856 | 2018 | 2020-10-08 | 1.958% | 10.31% | 0.637% | 70% | 0.19803 | -1 | 5 | -0.80197 | 24.5873 |  | 2020-10-08 | 20.769 | 21.1839 | 23.6196 | 2020-10-08 | 10.31% | 0.637% | 70% | 0.19803 | -1 | 5 | -0.80197 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 15.349 | 15.6559 | 17.4562 | 17.5147 | 0.62858 | FALSE | 20.5999 | 2019 | 2020-10-09 | 1.961% | 10.31% | 0.7064% | 70% | 0.19812 | -1 | 5 | -0.80188 | 24.3274 |  | 2020-10-09 | 15.349 | 15.6559 | 17.4562 | 2020-10-09 | 10.31% | 0.7064% | 70% | 0.19812 | -1 | 5 | -0.80188 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 13.242 | 13.5071 | 15.0604 | 15.1024 | 0.54751 | FALSE | 26.9244 | 2019 | 2020-10-10 | 1.963% | 10.31% | 0.7773% | 70% | 0.19819 | -1 | 5 | -0.80181 | 24.0648 |  | 2020-10-10 | 13.242 | 13.5071 | 15.0604 | 2020-10-10 | 10.31% | 0.7773% | 70% | 0.19819 | -1 | 5 | -0.80181 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 10.642 | 10.8553 | 12.1037 | 12.1253 | 0.44414 | FALSE | 23.9084 | 2018 | 2020-10-11 | 1.965% | 10.31% | 0.85% | 70% | 0.19827 | -1 | 5 | -0.80173 | 23.7997 |  | 2020-10-11 | 10.642 | 10.8553 | 12.1037 | 2020-10-11 | 10.31% | 0.85% | 70% | 0.19827 | -1 | 5 | -0.80173 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 16.191 | 16.5159 | 18.4153 | 18.5101 | 0.68519 | FALSE | 24.6093 | 2019 | 2020-10-12 | 1.967% | 10.31% | 0.9245% | 70% | 0.19834 | -1 | 5 | -0.80166 | 23.5319 |  | 2020-10-12 | 16.191 | 16.5159 | 18.4153 | 2020-10-12 | 10.31% | 0.9245% | 70% | 0.19834 | -1 | 5 | -0.80166 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 14.6 | 14.8933 | 16.6061 | 16.6842 | 0.62429 | FALSE | 22.9207 | 2018 | 2020-10-13 | 1.969% | 10.31% | 1.001% | 70% | 0.19841 | -1 | 5 | -0.80159 | 23.2615 |  | 2020-10-13 | 14.6 | 14.8933 | 16.6061 | 2020-10-13 | 10.31% | 1.001% | 70% | 0.19841 | -1 | 5 | -0.80159 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 9.398 | 9.587 | 10.6895 | 10.7075 | 0.40508 | FALSE | 21.7604 | 2019 | 2020-10-14 | 1.971% | 10.31% | 1.079% | 70% | 0.19848 | -1 | 5 | -0.80152 | 22.9885 |  | 2020-10-14 | 9.398 | 9.587 | 10.6895 | 2020-10-14 | 10.31% | 1.079% | 70% | 0.19848 | -1 | 5 | -0.80152 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 11.959 | 12.1998 | 13.6027 | 13.654 | 0.5224 | FALSE | 22.1918 | 2019 | 2020-10-15 | 1.973% | 10.31% | 1.159% | 70% | 0.19855 | -1 | 5 | -0.80145 | 22.7123 |  | 2020-10-15 | 11.959 | 12.1998 | 13.6027 | 2020-10-15 | 10.31% | 1.159% | 70% | 0.19855 | -1 | 5 | -0.80145 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 6.714 | 6.8493 | 7.637 | 7.637 | 0.29558 | FALSE | 14.9377 | 2018 | 2020-10-16 | 1.976% | 10.31% | 1.242% | 70% | 0.19861 | -1 | 5 | -0.80139 | 22.4324 |  | 2020-10-16 | 6.714 | 6.8493 | 7.637 | 2020-10-16 | 10.31% | 1.242% | 70% | 0.19861 | -1 | 5 | -0.80139 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 22.189 | 22.6367 | 25.2397 | 25.579 | 1.0018 | TRUE | 25.579 | 2020 | 2020-10-17 | 1.978% | 10.31% | 1.327% | 70% | 0.19867 | -1 | 5 | -0.80133 | 22.1492 |  | 2020-10-17 | 22.189 | 22.6367 | 25.2397 | 2020-10-17 | 10.31% | 1.327% | 70% | 0.19867 | -1 | 5 | -0.80133 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 21.637 | 22.074 | 24.6122 | 24.9596 | 0.98945 | TRUE | 24.9596 | 2020 | 2020-10-18 | 1.98% | 10.31% | 1.413% | 70% | 0.19873 | -1 | 5 | -0.80127 | 21.863 |  | 2020-10-18 | 21.637 | 22.074 | 24.6122 | 2020-10-18 | 10.31% | 1.413% | 70% | 0.19873 | -1 | 5 | -0.80127 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 17.648 | 18.0049 | 20.0749 | 20.3004 | 0.81479 | TRUE | 20.3004 | 2020 | 2020-10-19 | 1.982% | 10.31% | 1.501% | 70% | 0.19878 | -1 | 5 | -0.80122 | 21.5742 |  | 2020-10-19 | 17.648 | 18.0049 | 20.0749 | 2020-10-19 | 10.31% | 1.501% | 70% | 0.19878 | -1 | 5 | -0.80122 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 3.263 | 3.3291 | 3.7118 | 3.7118 | 0.15088 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2020-10-20 | 1.984% | 10.31% | 1.591% | 70% | 0.19883 | -1 | 5 | -0.80117 | 21.2829 |  | 2020-10-20 | 3.263 | 3.3291 | 3.7118 | 2020-10-20 | 10.31% | 1.591% | 70% | 0.19883 | -1 | 5 | -0.80117 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 14.545 | 14.8398 | 16.5456 | 16.7034 | 0.6878 | TRUE | 16.7034 | 2020 | 2020-10-21 | 1.986% | 10.31% | 1.683% | 70% | 0.19888 | -1 | 5 | -0.80112 | 20.9895 |  | 2020-10-21 | 14.545 | 14.8398 | 16.5456 | 2020-10-21 | 10.31% | 1.683% | 70% | 0.19888 | -1 | 5 | -0.80112 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 3.104 | 3.167 | 3.531 | 3.531 | 0.14733 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2020-10-22 | 1.988% | 10.31% | 1.775% | 70% | 0.19893 | -1 | 5 | -0.80107 | 20.6948 |  | 2020-10-22 | 3.104 | 3.167 | 3.531 | 2020-10-22 | 10.31% | 1.775% | 70% | 0.19893 | -1 | 5 | -0.80107 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 5.31 | 5.4178 | 6.0405 | 6.0405 | 0.25545 | FALSE | 23.0794 | 2018 | 2020-10-23 | 1.991% | 10.31% | 1.867% | 70% | 0.19898 | -1 | 5 | -0.80102 | 20.399 |  | 2020-10-23 | 5.31 | 5.4178 | 6.0405 | 2020-10-23 | 10.31% | 1.867% | 70% | 0.19898 | -1 | 5 | -0.80102 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 17.465 | 17.8201 | 19.8677 | 20.1891 | 0.86557 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2020-10-24 | 1.993% | 10.31% | 1.959% | 70% | 0.19902 | -1 | 5 | -0.80098 | 20.1023 |  | 2020-10-24 | 17.465 | 17.8201 | 19.8677 | 2020-10-24 | 10.31% | 1.959% | 70% | 0.19902 | -1 | 5 | -0.80098 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 13.447 | 13.7207 | 15.297 | 15.4688 | 0.67251 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2020-10-25 | 1.995% | 10.3% | 2.051% | 70% | 0.19907 | -1 | 5 | -0.80093 | 19.805 |  | 2020-10-25 | 13.447 | 13.7207 | 15.297 | 2020-10-25 | 10.3% | 2.051% | 70% | 0.19907 | -1 | 5 | -0.80093 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 14.279 | 14.57 | 16.2436 | 16.4613 | 0.72589 | TRUE | 16.4613 | 2020 | 2020-10-26 | 1.997% | 10.3% | 2.143% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | 19.5074 |  | 2020-10-26 | 14.279 | 14.57 | 16.2436 | 2020-10-26 | 10.3% | 2.143% | 70% | 0.19911 | -1 | 5 | -0.80089 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 13.884 | 14.1672 | 15.7943 | 16.0105 | 0.71627 | TRUE | 16.0105 | 2020 | 2020-10-27 | 1.999% | 10.3% | 2.236% | 70% | 0.19915 | -1 | 5 | -0.80085 | 19.2098 |  | 2020-10-27 | 13.884 | 14.1672 | 15.7943 | 2020-10-27 | 10.3% | 2.236% | 70% | 0.19915 | -1 | 5 | -0.80085 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 8.6 | 8.7756 | 9.7833 | 9.8339 | 0.44644 | FALSE | 17.7448 | 2019 | 2020-10-28 | 2.001% | 10.3% | 2.328% | 70% | 0.19919 | -1 | 5 | -0.80081 | 18.9125 |  | 2020-10-28 | 8.6 | 8.7756 | 9.7833 | 2020-10-28 | 10.3% | 2.328% | 70% | 0.19919 | -1 | 5 | -0.80081 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 16.552 | 16.8904 | 18.8295 | 19.2213 | 0.88587 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2020-10-29 | 2.003% | 10.3% | 2.421% | 70% | 0.19922 | -1 | 5 | -0.80078 | 18.6115 |  | 2020-10-29 | 16.552 | 16.8904 | 18.8295 | 2020-10-29 | 10.3% | 2.421% | 70% | 0.19922 | -1 | 5 | -0.80078 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 18.044 | 18.4133 | 20.5269 | 21.0445 | 0.98525 | TRUE | 21.0445 | 2020 | 2020-10-30 | 2.006% | 10.3% | 2.511% | 70% | 0.19926 | -1 | 5 | -0.80074 | 18.3046 |  | 2020-10-30 | 18.044 | 18.4133 | 20.5269 | 2020-10-30 | 10.3% | 2.511% | 70% | 0.19926 | -1 | 5 | -0.80074 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 16.908 | 17.2544 | 19.2346 | 19.7024 | 0.93753 | TRUE | 19.7024 | 2020 | 2020-10-31 | 2.008% | 10.29% | 2.598% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | 17.9933 |  | 2020-10-31 | 16.908 | 17.2544 | 19.2346 | 2020-10-31 | 10.29% | 2.598% | 70% | 0.19929 | -1 | 5 | -0.80071 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 15.865 | 16.1904 | 18.0481 | 18.4708 | 0.89376 | TRUE | 18.4708 | 2020 | 2020-11-01 | 2.01% | 10.29% | 2.682% | 70% | 0.19933 | -1 | 5 | -0.80067 | 17.6794 |  | 2020-11-01 | 15.865 | 16.1904 | 18.0481 | 2020-11-01 | 10.29% | 2.682% | 70% | 0.19933 | -1 | 5 | -0.80067 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 16.442 | 16.7796 | 18.7045 | 19.1943 | 0.94485 | TRUE | 19.1943 | 2020 | 2020-11-02 | 2.012% | 10.29% | 2.761% | 70% | 0.19936 | -1 | 5 | -0.80064 | 17.3643 |  | 2020-11-02 | 16.442 | 16.7796 | 18.7045 | 2020-11-02 | 10.29% | 2.761% | 70% | 0.19936 | -1 | 5 | -0.80064 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 3.168 | 3.2331 | 3.6039 | 3.6039 | 0.18054 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2020-11-03 | 2.014% | 10.29% | 2.837% | 70% | 0.19939 | -1 | 5 | -0.80061 | 17.0497 |  | 2020-11-03 | 3.168 | 3.2331 | 3.6039 | 2020-11-03 | 10.29% | 2.837% | 70% | 0.19939 | -1 | 5 | -0.80061 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 9.112 | 9.2995 | 10.3659 | 10.4723 | 0.53401 | TRUE | 10.4723 | 2020 | 2020-11-04 | 2.016% | 10.29% | 2.908% | 70% | 0.19941 | -1 | 5 | -0.80059 | 16.7371 |  | 2020-11-04 | 9.112 | 9.2995 | 10.3659 | 2020-11-04 | 10.29% | 2.908% | 70% | 0.19941 | -1 | 5 | -0.80059 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 11.787 | 12.0298 | 13.4091 | 13.6511 | 0.70872 | FALSE | 14.0598 | 2018 | 2020-11-05 | 2.019% | 10.29% | 2.973% | 70% | 0.19944 | -1 | 5 | -0.80056 | 16.4283 |  | 2020-11-05 | 11.787 | 12.0298 | 13.4091 | 2020-11-05 | 10.29% | 2.973% | 70% | 0.19944 | -1 | 5 | -0.80056 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 9.17 | 9.3591 | 10.432 | 10.5549 | 0.55795 | TRUE | 10.5549 | 2020 | 2020-11-06 | 2.021% | 10.28% | 3.035% | 70% | 0.19947 | -1 | 5 | -0.80053 | 16.1244 |  | 2020-11-06 | 9.17 | 9.3591 | 10.432 | 2020-11-06 | 10.28% | 3.035% | 70% | 0.19947 | -1 | 5 | -0.80053 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 2.172 | 2.2168 | 2.4709 | 2.4709 | 0.13299 | FALSE | 10.6849 | 2019 | 2020-11-07 | 2.023% | 10.28% | 3.092% | 70% | 0.19949 | -1 | 5 | -0.80051 | 15.8269 |  | 2020-11-07 | 2.172 | 2.2168 | 2.4709 | 2020-11-07 | 10.28% | 3.092% | 70% | 0.19949 | -1 | 5 | -0.80051 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 12.033 | 12.2817 | 13.6891 | 13.9873 | 0.76643 | TRUE | 13.9873 | 2020 | 2020-11-08 | 2.025% | 10.28% | 3.146% | 70% | 0.19952 | -1 | 5 | -0.80048 | 15.5375 |  | 2020-11-08 | 12.033 | 12.2817 | 13.6891 | 2020-11-08 | 10.28% | 3.146% | 70% | 0.19952 | -1 | 5 | -0.80048 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 11.063 | 11.2919 | 12.5856 | 12.8346 | 0.7158 | FALSE | 13.2969 | 2019 | 2020-11-09 | 2.027% | 10.28% | 3.194% | 70% | 0.19954 | -1 | 5 | -0.80046 | 15.2576 |  | 2020-11-09 | 11.063 | 11.2919 | 12.5856 | 2020-11-09 | 10.28% | 3.194% | 70% | 0.19954 | -1 | 5 | -0.80046 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 8.159 | 8.328 | 9.282 | 9.3881 | 0.53273 | FALSE | 15.8575 | 2018 | 2020-11-10 | 2.029% | 10.28% | 3.237% | 70% | 0.19956 | -1 | 5 | -0.80044 | 14.989 |  | 2020-11-10 | 8.159 | 8.328 | 9.282 | 2020-11-10 | 10.28% | 3.237% | 70% | 0.19956 | -1 | 5 | -0.80044 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 10.049 | 10.2574 | 11.4322 | 11.6402 | 0.67174 | FALSE | 15.2636 | 2018 | 2020-11-11 | 2.031% | 10.28% | 3.273% | 70% | 0.19959 | -1 | 5 | -0.80041 | 14.7332 |  | 2020-11-11 | 10.049 | 10.2574 | 11.4322 | 2020-11-11 | 10.28% | 3.273% | 70% | 0.19959 | -1 | 5 | -0.80041 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 14.591 | 14.8939 | 16.5995 | 17.1666 | 1.0071 | TRUE | 17.1666 | 2020 | 2020-11-12 | 2.034% | 10.28% | 3.303% | 70% | 0.19961 | -1 | 5 | -0.80039 | 14.4877 |  | 2020-11-12 | 14.591 | 14.8939 | 16.5995 | 2020-11-12 | 10.28% | 3.303% | 70% | 0.19961 | -1 | 5 | -0.80039 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 10.378 | 10.5937 | 11.8067 | 12.0521 | 0.71872 | TRUE | 12.0521 | 2020 | 2020-11-13 | 2.036% | 10.27% | 3.328% | 70% | 0.19963 | -1 | 5 | -0.80037 | 14.2492 |  | 2020-11-13 | 10.378 | 10.5937 | 11.8067 | 2020-11-13 | 10.27% | 3.328% | 70% | 0.19963 | -1 | 5 | -0.80037 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 12.807 | 13.0734 | 14.5702 | 15.0112 | 0.90979 | TRUE | 15.0112 | 2020 | 2020-11-14 | 2.038% | 10.27% | 3.351% | 70% | 0.19965 | -1 | 5 | -0.80035 | 14.017 |  | 2020-11-14 | 12.807 | 13.0734 | 14.5702 | 2020-11-14 | 10.27% | 3.351% | 70% | 0.19965 | -1 | 5 | -0.80035 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 10.901 | 11.128 | 12.4019 | 12.7021 | 0.78227 | FALSE | 12.7787 | 2018 | 2020-11-15 | 2.04% | 10.27% | 3.373% | 70% | 0.19966 | -1 | 5 | -0.80034 | 13.7909 |  | 2020-11-15 | 10.901 | 11.128 | 12.4019 | 2020-11-15 | 10.27% | 3.373% | 70% | 0.19966 | -1 | 5 | -0.80034 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 11.698 | 11.9419 | 13.3089 | 13.6816 | 0.85605 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2020-11-16 | 2.042% | 10.27% | 3.393% | 70% | 0.19968 | -1 | 5 | -0.80032 | 13.5711 |  | 2020-11-16 | 11.698 | 11.9419 | 13.3089 | 2020-11-16 | 10.27% | 3.393% | 70% | 0.19968 | -1 | 5 | -0.80032 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 12.337 | 12.5945 | 14.036 | 14.4761 | 0.92006 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2020-11-17 | 2.044% | 10.27% | 3.412% | 70% | 0.1997 | -1 | 5 | -0.8003 | 13.3575 |  | 2020-11-17 | 12.337 | 12.5945 | 14.036 | 2020-11-17 | 10.27% | 3.412% | 70% | 0.1997 | -1 | 5 | -0.8003 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 12.783 | 13.0501 | 14.5437 | 15.0389 | 0.97071 | TRUE | 15.0389 | 2020 | 2020-11-18 | 2.046% | 10.27% | 3.43% | 70% | 0.19971 | -1 | 5 | -0.80029 | 13.1501 |  | 2020-11-18 | 12.783 | 13.0501 | 14.5437 | 2020-11-18 | 10.27% | 3.43% | 70% | 0.19971 | -1 | 5 | -0.80029 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 4.255 | 4.344 | 4.8412 | 4.848 | 0.31772 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2020-11-19 | 2.049% | 10.27% | 3.444% | 70% | 0.19973 | -1 | 5 | -0.80027 | 12.9491 |  | 2020-11-19 | 4.255 | 4.344 | 4.8412 | 2020-11-19 | 10.27% | 3.444% | 70% | 0.19973 | -1 | 5 | -0.80027 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 11.034 | 11.265 | 12.5543 | 12.9146 | 0.85919 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2020-11-20 | 2.051% | 10.27% | 3.456% | 70% | 0.19974 | -1 | 5 | -0.80026 | 12.7543 |  | 2020-11-20 | 11.034 | 11.265 | 12.5543 | 2020-11-20 | 10.27% | 3.456% | 70% | 0.19974 | -1 | 5 | -0.80026 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 12.844 | 13.1132 | 14.6139 | 15.1387 | 1.0221 | TRUE | 15.1387 | 2020 | 2020-11-21 | 2.053% | 10.27% | 3.466% | 70% | 0.19976 | -1 | 5 | -0.80024 | 12.5659 |  | 2020-11-21 | 12.844 | 13.1132 | 14.6139 | 2020-11-21 | 10.27% | 3.466% | 70% | 0.19976 | -1 | 5 | -0.80024 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 12.353 | 12.6122 | 14.0556 | 14.5596 | 0.9974 | TRUE | 14.5596 | 2020 | 2020-11-22 | 2.055% | 10.27% | 3.474% | 70% | 0.19977 | -1 | 5 | -0.80023 | 12.3836 |  | 2020-11-22 | 12.353 | 12.6122 | 14.0556 | 2020-11-22 | 10.27% | 3.474% | 70% | 0.19977 | -1 | 5 | -0.80023 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 11.906 | 12.1561 | 13.5473 | 14.0179 | 0.97405 | TRUE | 14.0179 | 2020 | 2020-11-23 | 2.057% | 10.27% | 3.479% | 70% | 0.19979 | -1 | 5 | -0.80021 | 12.2077 |  | 2020-11-23 | 11.906 | 12.1561 | 13.5473 | 2020-11-23 | 10.27% | 3.479% | 70% | 0.19979 | -1 | 5 | -0.80021 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 12.093 | 12.3473 | 13.7605 | 14.2569 | 1.0046 | TRUE | 14.2569 | 2020 | 2020-11-24 | 2.059% | 10.27% | 3.482% | 70% | 0.1998 | -1 | 5 | -0.8002 | 12.0379 |  | 2020-11-24 | 12.093 | 12.3473 | 13.7605 | 2020-11-24 | 10.27% | 3.482% | 70% | 0.1998 | -1 | 5 | -0.8002 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 11.335 | 11.5736 | 12.8983 | 13.3325 | 0.95234 | TRUE | 13.3325 | 2020 | 2020-11-25 | 2.061% | 10.27% | 3.482% | 70% | 0.19981 | -1 | 5 | -0.80019 | 11.8745 |  | 2020-11-25 | 11.335 | 11.5736 | 12.8983 | 2020-11-25 | 10.27% | 3.482% | 70% | 0.19981 | -1 | 5 | -0.80019 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 10.402 | 10.6212 | 11.837 | 12.1934 | 0.88282 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2020-11-26 | 2.064% | 10.27% | 3.48% | 70% | 0.19982 | -1 | 5 | -0.80018 | 11.715 |  | 2020-11-26 | 10.402 | 10.6212 | 11.837 | 2020-11-26 | 10.27% | 3.48% | 70% | 0.19982 | -1 | 5 | -0.80018 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 8.738 | 8.9223 | 9.9438 | 10.1742 | 0.74664 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2020-11-27 | 2.066% | 10.27% | 3.476% | 70% | 0.19983 | -1 | 5 | -0.80017 | 11.558 |  | 2020-11-27 | 8.738 | 8.9223 | 9.9438 | 2020-11-27 | 10.27% | 3.476% | 70% | 0.19983 | -1 | 5 | -0.80017 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 5.492 | 5.608 | 6.2501 | 6.3068 | 0.46907 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2020-11-28 | 2.068% | 10.27% | 3.47% | 70% | 0.19984 | -1 | 5 | -0.80016 | 11.4045 |  | 2020-11-28 | 5.492 | 5.608 | 6.2501 | 2020-11-28 | 10.27% | 3.47% | 70% | 0.19984 | -1 | 5 | -0.80016 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 10.239 | 10.4554 | 11.6527 | 12.015 | 0.90549 | TRUE | 12.015 | 2020 | 2020-11-29 | 2.07% | 10.27% | 3.462% | 70% | 0.19985 | -1 | 5 | -0.80015 | 11.2556 |  | 2020-11-29 | 10.239 | 10.4554 | 11.6527 | 2020-11-29 | 10.27% | 3.462% | 70% | 0.19985 | -1 | 5 | -0.80015 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 10.714 | 10.9407 | 12.1938 | 12.6065 | 0.96241 | TRUE | 12.6065 | 2020 | 2020-11-30 | 2.072% | 10.28% | 3.451% | 70% | 0.19986 | -1 | 5 | -0.80014 | 11.1122 |  | 2020-11-30 | 10.714 | 10.9407 | 12.1938 | 2020-11-30 | 10.28% | 3.451% | 70% | 0.19986 | -1 | 5 | -0.80014 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 2.748 | 2.8062 | 3.1277 | 3.1277 | 0.24178 | FALSE | 5.2438 | 2018 | 2020-12-01 | 2.074% | 10.28% | 3.436% | 70% | 0.19987 | -1 | 5 | -0.80013 | 10.9754 |  | 2020-12-01 | 2.748 | 2.8062 | 3.1277 | 2020-12-01 | 10.28% | 3.436% | 70% | 0.19987 | -1 | 5 | -0.80013 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 0.74 | 0.75569 | 0.84227 | 0.84227 | 0.065895 | FALSE | 6.5097 | 2018 | 2020-12-02 | 2.076% | 10.28% | 3.417% | 70% | 0.19988 | -1 | 5 | -0.80012 | 10.8462 |  | 2020-12-02 | 0.74 | 0.75569 | 0.84227 | 2020-12-02 | 10.28% | 3.417% | 70% | 0.19988 | -1 | 5 | -0.80012 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 7.226 | 7.3794 | 8.2251 | 8.377 | 0.66286 | TRUE | 8.377 | 2020 | 2020-12-03 | 2.079% | 10.28% | 3.397% | 70% | 0.19989 | -1 | 5 | -0.80011 | 10.7255 |  | 2020-12-03 | 7.226 | 7.3794 | 8.2251 | 2020-12-03 | 10.28% | 3.397% | 70% | 0.19989 | -1 | 5 | -0.80011 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 4.847 | 4.95 | 5.5174 | 5.5594 | 0.4446 | FALSE | 10.8847 | 2018 | 2020-12-04 | 2.081% | 10.28% | 3.376% | 70% | 0.1999 | -1 | 5 | -0.8001 | 10.614 |  | 2020-12-04 | 4.847 | 4.95 | 5.5174 | 2020-12-04 | 10.28% | 3.376% | 70% | 0.1999 | -1 | 5 | -0.8001 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 10.119 | 10.3342 | 11.5191 | 11.8968 | 0.96076 | TRUE | 11.8968 | 2020 | 2020-12-05 | 2.083% | 10.29% | 3.355% | 70% | 0.19991 | -1 | 5 | -0.80009 | 10.5128 |  | 2020-12-05 | 10.119 | 10.3342 | 11.5191 | 2020-12-05 | 10.29% | 3.355% | 70% | 0.19991 | -1 | 5 | -0.80009 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 6.181 | 6.3126 | 7.0366 | 7.1361 | 0.58137 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2020-12-06 | 2.085% | 10.29% | 3.332% | 70% | 0.19992 | -1 | 5 | -0.80008 | 10.423 |  | 2020-12-06 | 6.181 | 6.3126 | 7.0366 | 2020-12-06 | 10.29% | 3.332% | 70% | 0.19992 | -1 | 5 | -0.80008 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 0.944 | 0.96412 | 1.0747 | 1.0747 | 0.08823 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2020-12-07 | 2.087% | 10.29% | 3.307% | 70% | 0.19992 | -1 | 5 | -0.80008 | 10.3455 |  | 2020-12-07 | 0.944 | 0.96412 | 1.0747 | 2020-12-07 | 10.29% | 3.307% | 70% | 0.19992 | -1 | 5 | -0.80008 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 3.808 | 3.8893 | 4.3356 | 4.3499 | 0.35941 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2020-12-08 | 2.089% | 10.29% | 3.281% | 70% | 0.19993 | -1 | 5 | -0.80007 | 10.2815 |  | 2020-12-08 | 3.808 | 3.8893 | 4.3356 | 2020-12-08 | 10.29% | 3.281% | 70% | 0.19993 | -1 | 5 | -0.80007 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 4.21 | 4.2999 | 4.7935 | 4.8185 | 0.40015 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2020-12-09 | 2.091% | 10.3% | 3.252% | 70% | 0.19994 | -1 | 5 | -0.80006 | 10.2319 |  | 2020-12-09 | 4.21 | 4.2999 | 4.7935 | 2020-12-09 | 10.3% | 3.252% | 70% | 0.19994 | -1 | 5 | -0.80006 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 3.013 | 3.0774 | 3.4308 | 3.4308 | 0.28595 | FALSE | 8.7231 | 2018 | 2020-12-10 | 2.094% | 10.3% | 3.222% | 70% | 0.19994 | -1 | 5 | -0.80006 | 10.1975 |  | 2020-12-10 | 3.013 | 3.0774 | 3.4308 | 2020-12-10 | 10.3% | 3.222% | 70% | 0.19994 | -1 | 5 | -0.80006 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 4.692 | 4.7924 | 5.3429 | 5.3824 | 0.44962 | TRUE | 5.3824 | 2020 | 2020-12-11 | 2.096% | 10.3% | 3.19% | 70% | 0.19995 | -1 | 5 | -0.80005 | 10.1774 |  | 2020-12-11 | 4.692 | 4.7924 | 5.3429 | 2020-12-11 | 10.3% | 3.19% | 70% | 0.19995 | -1 | 5 | -0.80005 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 5.604 | 5.7241 | 6.3818 | 6.4549 | 0.53971 | TRUE | 6.4549 | 2020 | 2020-12-12 | 2.098% | 10.31% | 3.157% | 70% | 0.19996 | -1 | 5 | -0.80004 | 10.1706 |  | 2020-12-12 | 5.604 | 5.7241 | 6.3818 | 2020-12-12 | 10.31% | 3.157% | 70% | 0.19996 | -1 | 5 | -0.80004 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 5.7 | 5.8223 | 6.4915 | 6.5678 | 0.54901 | FALSE | 10.2545 | 2019 | 2020-12-13 | 2.1% | 10.31% | 3.125% | 70% | 0.19996 | -1 | 5 | -0.80004 | 10.176 |  | 2020-12-13 | 5.7 | 5.8223 | 6.4915 | 2020-12-13 | 10.31% | 3.125% | 70% | 0.19996 | -1 | 5 | -0.80004 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 1.35 | 1.379 | 1.5376 | 1.5376 | 0.12835 | FALSE | 11.1857 | 2019 | 2020-12-14 | 2.102% | 10.31% | 3.094% | 70% | 0.19997 | -1 | 5 | -0.80003 | 10.1926 |  | 2020-12-14 | 1.35 | 1.379 | 1.5376 | 2020-12-14 | 10.31% | 3.094% | 70% | 0.19997 | -1 | 5 | -0.80003 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 1.214 | 1.2401 | 1.3827 | 1.3827 | 0.11515 | FALSE | 8.8074 | 2019 | 2020-12-15 | 2.104% | 10.32% | 3.064% | 70% | 0.19997 | -1 | 5 | -0.80003 | 10.2194 |  | 2020-12-15 | 1.214 | 1.2401 | 1.3827 | 2020-12-15 | 10.32% | 3.064% | 70% | 0.19997 | -1 | 5 | -0.80003 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 9.064 | 9.259 | 10.3246 | 10.5927 | 0.87927 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2020-12-16 | 2.106% | 10.32% | 3.035% | 70% | 0.19998 | -1 | 5 | -0.80002 | 10.2553 |  | 2020-12-16 | 9.064 | 9.259 | 10.3246 | 2020-12-16 | 10.32% | 3.035% | 70% | 0.19998 | -1 | 5 | -0.80002 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 4.458 | 4.554 | 5.0783 | 5.1075 | 0.42223 | FALSE | 9.3368 | 2019 | 2020-12-17 | 2.109% | 10.32% | 3.01% | 70% | 0.19998 | -1 | 5 | -0.80002 | 10.2992 |  | 2020-12-17 | 4.458 | 4.554 | 5.0783 | 2020-12-17 | 10.32% | 3.01% | 70% | 0.19998 | -1 | 5 | -0.80002 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 3.451 | 3.5254 | 3.9315 | 3.9371 | 0.32393 | FALSE | 11.8535 | 2018 | 2020-12-18 | 2.111% | 10.33% | 2.986% | 70% | 0.19999 | -1 | 5 | -0.80001 | 10.3503 |  | 2020-12-18 | 3.451 | 3.5254 | 3.9315 | 2020-12-18 | 10.33% | 2.986% | 70% | 0.19999 | -1 | 5 | -0.80001 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 4.91 | 5.016 | 5.594 | 5.6349 | 0.46115 | FALSE | 9.244 | 2018 | 2020-12-19 | 2.113% | 10.33% | 2.963% | 70% | 0.19999 | -1 | 5 | -0.80001 | 10.4076 |  | 2020-12-19 | 4.91 | 5.016 | 5.594 | 2020-12-19 | 10.33% | 2.963% | 70% | 0.19999 | -1 | 5 | -0.80001 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 4.179 | 4.2693 | 4.7614 | 4.7814 | 0.38902 | FALSE | 10.849 | 2019 | 2020-12-20 | 2.115% | 10.34% | 2.942% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.47 |  | 2020-12-20 | 4.179 | 4.2693 | 4.7614 | 2020-12-20 | 10.34% | 2.942% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 5.164 | 5.2757 | 5.8841 | 5.9312 | 0.47958 | TRUE | 5.9312 | 2020 | 2020-12-21 | 2.117% | 10.34% | 2.924% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.5365 |  | 2020-12-21 | 5.164 | 5.2757 | 5.8841 | 2020-12-21 | 10.34% | 2.924% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 10.048 | 10.2656 | 11.45 | 11.7663 | 0.94524 | TRUE | 11.7663 | 2020 | 2020-12-22 | 2.119% | 10.34% | 2.907% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.6062 |  | 2020-12-22 | 10.048 | 10.2656 | 11.45 | 2020-12-22 | 10.34% | 2.907% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 6.375 | 6.5132 | 7.265 | 7.3553 | 0.58696 | FALSE | 9.2563 | 2019 | 2020-12-23 | 2.121% | 10.35% | 2.893% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.6779 |  | 2020-12-23 | 6.375 | 6.5132 | 7.265 | 2020-12-23 | 10.35% | 2.893% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 6.17 | 6.3039 | 7.0319 | 7.112 | 0.56355 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2020-12-24 | 2.124% | 10.35% | 2.881% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.7541 |  | 2020-12-24 | 6.17 | 6.3039 | 7.0319 | 2020-12-24 | 10.35% | 2.881% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 2.562 | 2.6176 | 2.9201 | 2.9201 | 0.22962 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2020-12-25 | 2.126% | 10.36% | 2.87% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.8376 |  | 2020-12-25 | 2.562 | 2.6176 | 2.9201 | 2020-12-25 | 10.36% | 2.87% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 8.512 | 8.6971 | 9.7024 | 9.8962 | 0.77176 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2020-12-26 | 2.128% | 10.36% | 2.862% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.9277 |  | 2020-12-26 | 8.512 | 8.6971 | 9.7024 | 2020-12-26 | 10.36% | 2.862% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 3.67 | 3.7499 | 4.1835 | 4.1892 | 0.32383 | TRUE | 4.1892 | 2020 | 2020-12-27 | 2.13% | 10.37% | 2.857% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 11.0242 |  | 2020-12-27 | 3.67 | 3.7499 | 4.1835 | 2020-12-27 | 10.37% | 2.857% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 4.912 | 5.019 | 5.5997 | 5.6322 | 0.43134 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2020-12-28 | 2.132% | 10.37% | 2.854% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 11.1269 |  | 2020-12-28 | 4.912 | 5.019 | 5.5997 | 2020-12-28 | 10.37% | 2.854% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 4.561 | 4.6605 | 5.2 | 5.2225 | 0.39609 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2020-12-29 | 2.134% | 10.37% | 2.853% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 11.2352 |  | 2020-12-29 | 4.561 | 4.6605 | 5.2 | 2020-12-29 | 10.37% | 2.853% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 4.93 | 5.0376 | 5.6211 | 5.652 | 0.42433 | FALSE | 10.6106 | 2019 | 2020-12-30 | 2.136% | 10.38% | 2.854% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 11.349 |  | 2020-12-30 | 4.93 | 5.0376 | 5.6211 | 2020-12-30 | 10.38% | 2.854% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 8.467 | 8.652 | 9.6546 | 9.8305 | 0.7303 | TRUE | 9.8305 | 2020 | 2020-12-31 | 2.139% | 10.38% | 2.857% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 11.4677 |  | 2020-12-31 | 8.467 | 8.652 | 9.6546 | 2020-12-31 | 10.38% | 2.857% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | FALSE | FALSE
min.: | 0.74 | 0.75569 | 0.84227 | 0.84227 | 0.048984 |  | 4.1892 | 2018 | min.: | 1.353% | 8.033% | 0% | 70% | 0.0021468 | -2 | 4 | -1.1 | 10.1706 | Bisextile | min.: | 0.74 | 0.75569 | 0.84227 | min.: | 8.033% | 0% | 70% | 0.0021468 | -2 | 4 | -1.1
moy.: | 19.2627 | 19.601 | 21.6638 | 21.7288 | 0.68328 |  | 27.0028 | 2019.1913 | moy.: | 1.746% | 9.51% | 0.9369% | 70% | 0.46173 | -1.3934 | 4.6066 | -0.93171 | 27.2731 |  | moy.: | 19.2627 | 19.601 | 21.6638 | moy.: | 9.51% | 0.9369% | 70% | 0.46173 | -1.3934 | 4.6066 | -0.93171
max.: | 40.073 | 40.7448 | 44.8984 | 44.8984 | 1.044 |  | 45.2922 | 2020 | max.: | 2.139% | 10.38% | 3.482% | 70% | 0.99939 | -1 | 5 | -0.8 | 38.8479 |  | max.: | 40.073 | 40.7448 | 44.8984 | max.: | 10.38% | 3.482% | 70% | 0.99939 | -1 | 5 | -0.8
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 462.5903 | -1.66 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 462.9797 | -1.66 | kWh | [7 empty] | 1692.595 | 0 | 1692.595 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5376.014 | 7068.609 | 4913.3703 | 6605.9653 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1732.2168 | 0 | 1732.2168 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5519.0048 | 7660.4227 | 5044.1041 | 7660.4227 | : Sujet après action
|  | 7251.2216 | 7660.4227 | 7687.9089 |  | 7068.609 |  |  | MWh |  | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6605.9653 |  | 6776.3209 | 7660.4227 | 7687.9089 | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 1940.212 | 0 | 1940.212 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.3 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 10.88% | [6 empty] | 5720.2107 | 7687.9089 | 5720.2107 | 7687.9089 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 182.6126 | 398.896 | 25.3627 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 15% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.5 |  |  | Perte annuelle: | 170.3555 | 861.8757 | 23.7027 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 203.2377 | 0 | 203.2377 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.306% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.8 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.8 | 195.9929 | 25.3627 | 658.5832 | 23.7027 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 399.2306 | 25.3627 | 861.8209 | 23.7027 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 6.355 | 6.494 | 7.2469 | 7.3229 | 0.54402 | FALSE | 8.8842 | 2020 | 2021-01-01 | 2.141% | 10.39% | 2.857% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 11.4668 |  | 2021-01-01 | 6.355 | 6.494 | 7.2469 | 2021-01-01 | 10.39% | 2.857% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 2.444 | 2.4975 | 2.7872 | 2.7872 | 0.20483 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2021-01-02 | 2.143% | 10.39% | 2.862% | 70% | 0.20002 | -1 | 5 | -0.79998 | 11.5904 |  | 2021-01-02 | 2.444 | 2.4975 | 2.7872 | 2021-01-02 | 10.39% | 2.862% | 70% | 0.20002 | -1 | 5 | -0.79998 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 11.322 | 11.5702 | 12.9129 | 13.2751 | 0.96479 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2021-01-03 | 2.145% | 10.4% | 2.867% | 70% | 0.20004 | -1 | 5 | -0.79996 | 11.7184 |  | 2021-01-03 | 11.322 | 11.5702 | 12.9129 | 2021-01-03 | 10.4% | 2.867% | 70% | 0.20004 | -1 | 5 | -0.79996 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 10.838 | 11.0758 | 12.3618 | 12.6817 | 0.91126 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2021-01-04 | 2.147% | 10.4% | 2.874% | 70% | 0.20006 | -1 | 5 | -0.79994 | 11.8506 |  | 2021-01-04 | 10.838 | 11.0758 | 12.3618 | 2021-01-04 | 10.4% | 2.874% | 70% | 0.20006 | -1 | 5 | -0.79994 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 2.168 | 2.2156 | 2.473 | 2.473 | 0.17566 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2021-01-05 | 2.149% | 10.41% | 2.881% | 70% | 0.20008 | -1 | 5 | -0.79992 | 11.9865 |  | 2021-01-05 | 2.168 | 2.2156 | 2.473 | 2021-01-05 | 10.41% | 2.881% | 70% | 0.20008 | -1 | 5 | -0.79992 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 4.599 | 4.7001 | 5.2464 | 5.2636 | 0.36952 | FALSE | 13.4823 | 2020 | 2021-01-06 | 2.151% | 10.41% | 2.89% | 70% | 0.2001 | -1 | 5 | -0.7999 | 12.1258 |  | 2021-01-06 | 4.599 | 4.7001 | 5.2464 | 2021-01-06 | 10.41% | 2.89% | 70% | 0.2001 | -1 | 5 | -0.7999 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 7.756 | 7.9267 | 8.8484 | 8.9719 | 0.62244 | TRUE | 8.9719 | 2021 | 2021-01-07 | 2.154% | 10.42% | 2.899% | 70% | 0.20012 | -1 | 5 | -0.79988 | 12.2681 |  | 2021-01-07 | 7.756 | 7.9267 | 8.8484 | 2021-01-07 | 10.42% | 2.899% | 70% | 0.20012 | -1 | 5 | -0.79988 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 10.569 | 10.8019 | 12.0585 | 12.3414 | 0.84605 | TRUE | 12.3414 | 2021 | 2021-01-08 | 2.156% | 10.42% | 2.91% | 70% | 0.20014 | -1 | 5 | -0.79986 | 12.4132 |  | 2021-01-08 | 10.569 | 10.8019 | 12.0585 | 2021-01-08 | 10.42% | 2.91% | 70% | 0.20014 | -1 | 5 | -0.79986 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 3.214 | 3.2849 | 3.6672 | 3.6672 | 0.24839 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2021-01-09 | 2.158% | 10.43% | 2.922% | 70% | 0.20016 | -1 | 5 | -0.79984 | 12.5613 |  | 2021-01-09 | 3.214 | 3.2849 | 3.6672 | 2021-01-09 | 10.43% | 2.922% | 70% | 0.20016 | -1 | 5 | -0.79984 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 3.09 | 3.1582 | 3.526 | 3.526 | 0.23592 | FALSE | 10.2384 | 2019 | 2021-01-10 | 2.16% | 10.43% | 2.934% | 70% | 0.20019 | -1 | 5 | -0.79981 | 12.7134 |  | 2021-01-10 | 3.09 | 3.1582 | 3.526 | 2021-01-10 | 10.43% | 2.934% | 70% | 0.20019 | -1 | 5 | -0.79981 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 4.468 | 4.5667 | 5.0988 | 5.1089 | 0.33762 | FALSE | 14.8381 | 2019 | 2021-01-11 | 2.162% | 10.43% | 2.943% | 70% | 0.20021 | -1 | 5 | -0.79979 | 12.8697 |  | 2021-01-11 | 4.468 | 4.5667 | 5.0988 | 2021-01-11 | 10.43% | 2.943% | 70% | 0.20021 | -1 | 5 | -0.79979 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 8.323 | 8.5071 | 9.4987 | 9.6363 | 0.62887 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2021-01-12 | 2.164% | 10.44% | 2.949% | 70% | 0.20024 | -1 | 5 | -0.79976 | 13.0305 |  | 2021-01-12 | 8.323 | 8.5071 | 9.4987 | 2021-01-12 | 10.44% | 2.949% | 70% | 0.20024 | -1 | 5 | -0.79976 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 7.317 | 7.479 | 8.3512 | 8.4419 | 0.54396 | FALSE | 10.4938 | 2020 | 2021-01-13 | 2.166% | 10.44% | 2.954% | 70% | 0.20027 | -1 | 5 | -0.79973 | 13.1957 |  | 2021-01-13 | 7.317 | 7.479 | 8.3512 | 2021-01-13 | 10.44% | 2.954% | 70% | 0.20027 | -1 | 5 | -0.79973 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 6.872 | 7.0243 | 7.8439 | 7.9155 | 0.50351 | FALSE | 14.6644 | 2020 | 2021-01-14 | 2.169% | 10.45% | 2.956% | 70% | 0.2003 | -1 | 5 | -0.7997 | 13.3656 |  | 2021-01-14 | 6.872 | 7.0243 | 7.8439 | 2021-01-14 | 10.45% | 2.956% | 70% | 0.2003 | -1 | 5 | -0.7997 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 9.88 | 10.0992 | 11.2782 | 11.4866 | 0.72121 | FALSE | 15.95 | 2019 | 2021-01-15 | 2.171% | 10.45% | 2.955% | 70% | 0.20033 | -1 | 5 | -0.79967 | 13.54 |  | 2021-01-15 | 9.88 | 10.0992 | 11.2782 | 2021-01-15 | 10.45% | 2.955% | 70% | 0.20033 | -1 | 5 | -0.79967 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 10.75 | 10.9888 | 12.2722 | 12.5278 | 0.77627 | FALSE | 16.0192 | 2019 | 2021-01-16 | 2.173% | 10.46% | 2.953% | 70% | 0.20036 | -1 | 5 | -0.79964 | 13.7192 |  | 2021-01-16 | 10.75 | 10.9888 | 12.2722 | 2021-01-16 | 10.46% | 2.953% | 70% | 0.20036 | -1 | 5 | -0.79964 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 3.698 | 3.7802 | 4.222 | 4.222 | 0.25814 | FALSE | 6.9483 | 2019 | 2021-01-17 | 2.175% | 10.46% | 2.948% | 70% | 0.20039 | -1 | 5 | -0.79961 | 13.9033 |  | 2021-01-17 | 3.698 | 3.7802 | 4.222 | 2021-01-17 | 10.46% | 2.948% | 70% | 0.20039 | -1 | 5 | -0.79961 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 13.895 | 14.2043 | 15.8649 | 16.3358 | 0.9854 | TRUE | 16.3358 | 2021 | 2021-01-18 | 2.177% | 10.47% | 2.942% | 70% | 0.20042 | -1 | 5 | -0.79958 | 14.0923 |  | 2021-01-18 | 13.895 | 14.2043 | 15.8649 | 2021-01-18 | 10.47% | 2.942% | 70% | 0.20042 | -1 | 5 | -0.79958 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 14.312 | 14.6309 | 16.3422 | 16.8361 | 1.0018 | TRUE | 16.8361 | 2021 | 2021-01-19 | 2.179% | 10.47% | 2.933% | 70% | 0.20046 | -1 | 5 | -0.79954 | 14.2863 |  | 2021-01-19 | 14.312 | 14.6309 | 16.3422 | 2021-01-19 | 10.47% | 2.933% | 70% | 0.20046 | -1 | 5 | -0.79954 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 3.877 | 3.9635 | 4.4273 | 4.4273 | 0.25983 | FALSE | 7.5521 | 2020 | 2021-01-20 | 2.181% | 10.48% | 2.923% | 70% | 0.20049 | -1 | 5 | -0.79951 | 14.4854 |  | 2021-01-20 | 3.877 | 3.9635 | 4.4273 | 2021-01-20 | 10.48% | 2.923% | 70% | 0.20049 | -1 | 5 | -0.79951 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 7.906 | 8.0825 | 9.0288 | 9.1192 | 0.52776 | TRUE | 9.1192 | 2021 | 2021-01-21 | 2.184% | 10.48% | 2.91% | 70% | 0.20053 | -1 | 5 | -0.79947 | 14.6897 |  | 2021-01-21 | 7.906 | 8.0825 | 9.0288 | 2021-01-21 | 10.48% | 2.91% | 70% | 0.20053 | -1 | 5 | -0.79947 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 3.52 | 3.5987 | 4.0202 | 4.0202 | 0.22941 | FALSE | 7.4547 | 2019 | 2021-01-22 | 2.186% | 10.49% | 2.896% | 70% | 0.20057 | -1 | 5 | -0.79943 | 14.8992 |  | 2021-01-22 | 3.52 | 3.5987 | 4.0202 | 2021-01-22 | 10.49% | 2.896% | 70% | 0.20057 | -1 | 5 | -0.79943 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 5.447 | 5.5688 | 6.2215 | 6.237 | 0.35086 | FALSE | 8.0143 | 2020 | 2021-01-23 | 2.188% | 10.49% | 2.88% | 70% | 0.20061 | -1 | 5 | -0.79939 | 15.1152 |  | 2021-01-23 | 5.447 | 5.5688 | 6.2215 | 2021-01-23 | 10.49% | 2.88% | 70% | 0.20061 | -1 | 5 | -0.79939 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 9.885 | 10.1063 | 11.2914 | 11.4527 | 0.63497 | TRUE | 11.4527 | 2021 | 2021-01-24 | 2.19% | 10.5% | 2.862% | 70% | 0.20066 | -1 | 5 | -0.79934 | 15.3382 |  | 2021-01-24 | 9.885 | 10.1063 | 11.2914 | 2021-01-24 | 10.5% | 2.862% | 70% | 0.20066 | -1 | 5 | -0.79934 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 4.449 | 4.5487 | 5.0824 | 5.0824 | 0.27766 | FALSE | 9.9403 | 2020 | 2021-01-25 | 2.192% | 10.5% | 2.842% | 70% | 0.2007 | -1 | 5 | -0.7993 | 15.5677 |  | 2021-01-25 | 4.449 | 4.5487 | 5.0824 | 2021-01-25 | 10.5% | 2.842% | 70% | 0.2007 | -1 | 5 | -0.7993 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 11.26 | 11.5126 | 12.864 | 13.0814 | 0.70413 | TRUE | 13.0814 | 2021 | 2021-01-26 | 2.194% | 10.5% | 2.821% | 70% | 0.20075 | -1 | 5 | -0.79925 | 15.803 |  | 2021-01-26 | 11.26 | 11.5126 | 12.864 | 2021-01-26 | 10.5% | 2.821% | 70% | 0.20075 | -1 | 5 | -0.79925 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 3.656 | 3.7381 | 4.1771 | 4.1771 | 0.2215 | FALSE | 9.0958 | 2019 | 2021-01-27 | 2.196% | 10.51% | 2.798% | 70% | 0.2008 | -1 | 5 | -0.7992 | 16.0436 |  | 2021-01-27 | 3.656 | 3.7381 | 4.1771 | 2021-01-27 | 10.51% | 2.798% | 70% | 0.2008 | -1 | 5 | -0.7992 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 7.094 | 7.2535 | 8.1057 | 8.1495 | 0.42571 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2021-01-28 | 2.199% | 10.51% | 2.775% | 70% | 0.20085 | -1 | 5 | -0.79915 | 16.2889 |  | 2021-01-28 | 7.094 | 7.2535 | 8.1057 | 2021-01-28 | 10.51% | 2.775% | 70% | 0.20085 | -1 | 5 | -0.79915 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 1.22 | 1.2475 | 1.3941 | 1.3941 | 0.071738 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2021-01-29 | 2.201% | 10.52% | 2.751% | 70% | 0.2009 | -1 | 5 | -0.7991 | 16.5384 |  | 2021-01-29 | 1.22 | 1.2475 | 1.3941 | 2021-01-29 | 10.52% | 2.751% | 70% | 0.2009 | -1 | 5 | -0.7991 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 4.685 | 4.7905 | 5.354 | 5.354 | 0.2714 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2021-01-30 | 2.203% | 10.52% | 2.723% | 70% | 0.20096 | -1 | 5 | -0.79904 | 16.792 |  | 2021-01-30 | 4.685 | 4.7905 | 5.354 | 2021-01-30 | 10.52% | 2.723% | 70% | 0.20096 | -1 | 5 | -0.79904 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 6.146 | 6.2846 | 7.0241 | 7.0405 | 0.3516 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2021-01-31 | 2.205% | 10.53% | 2.691% | 70% | 0.20101 | -1 | 5 | -0.79899 | 17.0494 |  | 2021-01-31 | 6.146 | 6.2846 | 7.0241 | 2021-01-31 | 10.53% | 2.691% | 70% | 0.20101 | -1 | 5 | -0.79899 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 5.627 | 5.754 | 6.4315 | 6.4376 | 0.31675 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2021-02-01 | 2.207% | 10.53% | 2.655% | 70% | 0.20107 | -1 | 5 | -0.79893 | 17.3098 |  | 2021-02-01 | 5.627 | 5.754 | 6.4315 | 2021-02-01 | 10.53% | 2.655% | 70% | 0.20107 | -1 | 5 | -0.79893 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 15.959 | 16.3196 | 18.2419 | 18.6661 | 0.90497 | TRUE | 18.6661 | 2021 | 2021-02-02 | 2.209% | 10.54% | 2.615% | 70% | 0.20114 | -1 | 5 | -0.79886 | 17.5728 |  | 2021-02-02 | 15.959 | 16.3196 | 18.2419 | 2021-02-02 | 10.54% | 2.615% | 70% | 0.20114 | -1 | 5 | -0.79886 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 13.277 | 13.5773 | 15.1774 | 15.4294 | 0.73721 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2021-02-03 | 2.211% | 10.54% | 2.573% | 70% | 0.2012 | -1 | 5 | -0.7988 | 17.8378 |  | 2021-02-03 | 13.277 | 13.5773 | 15.1774 | 2021-02-03 | 10.54% | 2.573% | 70% | 0.2012 | -1 | 5 | -0.7988 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 9.582 | 9.7989 | 10.9544 | 11.0458 | 0.5202 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2021-02-04 | 2.214% | 10.55% | 2.527% | 70% | 0.20127 | -1 | 5 | -0.79873 | 18.1042 |  | 2021-02-04 | 9.582 | 9.7989 | 10.9544 | 2021-02-04 | 10.55% | 2.527% | 70% | 0.20127 | -1 | 5 | -0.79873 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 7.32 | 7.4859 | 8.369 | 8.3983 | 0.38993 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2021-02-05 | 2.216% | 10.55% | 2.478% | 70% | 0.20134 | -1 | 5 | -0.79866 | 18.3715 |  | 2021-02-05 | 7.32 | 7.4859 | 8.369 | 2021-02-05 | 10.55% | 2.478% | 70% | 0.20134 | -1 | 5 | -0.79866 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 5.519 | 5.6442 | 6.3104 | 6.3104 | 0.28887 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2021-02-06 | 2.218% | 10.56% | 2.426% | 70% | 0.20141 | -1 | 5 | -0.79859 | 18.6418 |  | 2021-02-06 | 5.519 | 5.6442 | 6.3104 | 2021-02-06 | 10.56% | 2.426% | 70% | 0.20141 | -1 | 5 | -0.79859 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 12.965 | 13.2594 | 14.8253 | 15.0212 | 0.67793 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2021-02-07 | 2.22% | 10.56% | 2.369% | 70% | 0.20149 | -1 | 5 | -0.79851 | 18.918 |  | 2021-02-07 | 12.965 | 13.2594 | 14.8253 | 2021-02-07 | 10.56% | 2.369% | 70% | 0.20149 | -1 | 5 | -0.79851 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 2.515 | 2.5722 | 2.8761 | 2.8761 | 0.12797 | FALSE | 19.7711 | 2019 | 2021-02-08 | 2.222% | 10.57% | 2.308% | 70% | 0.20157 | -1 | 5 | -0.79843 | 19.1991 |  | 2021-02-08 | 2.515 | 2.5722 | 2.8761 | 2021-02-08 | 10.57% | 2.308% | 70% | 0.20157 | -1 | 5 | -0.79843 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 8.064 | 8.2474 | 9.2224 | 9.2562 | 0.40607 | FALSE | 19.3035 | 2019 | 2021-02-09 | 2.224% | 10.57% | 2.242% | 70% | 0.20165 | -1 | 5 | -0.79835 | 19.4846 |  | 2021-02-09 | 8.064 | 8.2474 | 9.2224 | 2021-02-09 | 10.57% | 2.242% | 70% | 0.20165 | -1 | 5 | -0.79835 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 7.724 | 7.8999 | 8.8343 | 8.8592 | 0.38321 | FALSE | 8.9713 | 2020 | 2021-02-10 | 2.226% | 10.58% | 2.172% | 70% | 0.20174 | -1 | 5 | -0.79826 | 19.7738 |  | 2021-02-10 | 7.724 | 7.8999 | 8.8343 | 2021-02-10 | 10.58% | 2.172% | 70% | 0.20174 | -1 | 5 | -0.79826 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 17.183 | 17.5747 | 19.6544 | 19.9878 | 0.85257 | TRUE | 19.9878 | 2021 | 2021-02-11 | 2.229% | 10.58% | 2.099% | 70% | 0.20182 | -1 | 5 | -0.79818 | 20.066 |  | 2021-02-11 | 17.183 | 17.5747 | 19.6544 | 2021-02-11 | 10.58% | 2.099% | 70% | 0.20182 | -1 | 5 | -0.79818 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 2.493 | 2.5499 | 2.8518 | 2.8518 | 0.11997 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2021-02-12 | 2.231% | 10.59% | 2.022% | 70% | 0.20192 | -1 | 5 | -0.79808 | 20.3605 |  | 2021-02-12 | 2.493 | 2.5499 | 2.8518 | 2021-02-12 | 10.59% | 2.022% | 70% | 0.20192 | -1 | 5 | -0.79808 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 5.012 | 5.1265 | 5.7337 | 5.7337 | 0.23792 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2021-02-13 | 2.233% | 10.59% | 1.942% | 70% | 0.20202 | -1 | 5 | -0.79798 | 20.6568 |  | 2021-02-13 | 5.012 | 5.1265 | 5.7337 | 2021-02-13 | 10.59% | 1.942% | 70% | 0.20202 | -1 | 5 | -0.79798 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 18.288 | 18.7061 | 20.9231 | 21.2469 | 0.8698 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2021-02-14 | 2.235% | 10.6% | 1.862% | 70% | 0.20212 | -1 | 5 | -0.79788 | 20.9533 |  | 2021-02-14 | 18.288 | 18.7061 | 20.9231 | 2021-02-14 | 10.6% | 1.862% | 70% | 0.20212 | -1 | 5 | -0.79788 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 19.615 | 20.0639 | 22.4431 | 22.805 | 0.92124 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2021-02-15 | 2.237% | 10.6% | 1.783% | 70% | 0.20222 | -1 | 5 | -0.79778 | 21.2496 |  | 2021-02-15 | 19.615 | 20.0639 | 22.4431 | 2021-02-15 | 10.6% | 1.783% | 70% | 0.20222 | -1 | 5 | -0.79778 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 18.553 | 18.978 | 21.2295 | 21.5236 | 0.85818 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2021-02-16 | 2.239% | 10.61% | 1.704% | 70% | 0.20233 | -1 | 5 | -0.79767 | 21.5449 |  | 2021-02-16 | 18.553 | 18.978 | 21.2295 | 2021-02-16 | 10.61% | 1.704% | 70% | 0.20233 | -1 | 5 | -0.79767 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 20.655 | 21.1286 | 23.6366 | 23.9965 | 0.94459 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2021-02-17 | 2.241% | 10.61% | 1.626% | 70% | 0.20245 | -1 | 5 | -0.79755 | 21.8386 |  | 2021-02-17 | 20.655 | 21.1286 | 23.6366 | 2021-02-17 | 10.61% | 1.626% | 70% | 0.20245 | -1 | 5 | -0.79755 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 9.534 | 9.7528 | 10.9111 | 10.9427 | 0.42538 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2021-02-18 | 2.244% | 10.62% | 1.548% | 70% | 0.20256 | -1 | 5 | -0.79744 | 22.13 |  | 2021-02-18 | 9.534 | 9.7528 | 10.9111 | 2021-02-18 | 10.62% | 1.548% | 70% | 0.20256 | -1 | 5 | -0.79744 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 21.719 | 22.218 | 24.8579 | 25.2121 | 0.96815 | TRUE | 25.2121 | 2021 | 2021-02-19 | 2.246% | 10.62% | 1.47% | 70% | 0.20269 | -1 | 5 | -0.79731 | 22.4185 |  | 2021-02-19 | 21.719 | 22.218 | 24.8579 | 2021-02-19 | 10.62% | 1.47% | 70% | 0.20269 | -1 | 5 | -0.79731 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 18.442 | 18.8661 | 21.1089 | 21.3263 | 0.80918 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2021-02-20 | 2.248% | 10.63% | 1.393% | 70% | 0.20282 | -1 | 5 | -0.79718 | 22.7051 |  | 2021-02-20 | 18.442 | 18.8661 | 21.1089 | 2021-02-20 | 10.63% | 1.393% | 70% | 0.20282 | -1 | 5 | -0.79718 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 6.969 | 7.1294 | 7.9774 | 7.9779 | 0.29915 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2021-02-21 | 2.25% | 10.63% | 1.315% | 70% | 0.20295 | -1 | 5 | -0.79705 | 22.9912 |  | 2021-02-21 | 6.969 | 7.1294 | 7.9774 | 2021-02-21 | 10.63% | 1.315% | 70% | 0.20295 | -1 | 5 | -0.79705 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 4.744 | 4.8533 | 5.4309 | 5.4309 | 0.20128 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2021-02-22 | 2.252% | 10.63% | 1.24% | 70% | 0.20309 | -1 | 5 | -0.79691 | 23.2764 |  | 2021-02-22 | 4.744 | 4.8533 | 5.4309 | 2021-02-22 | 10.63% | 1.24% | 70% | 0.20309 | -1 | 5 | -0.79691 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 18.634 | 19.0638 | 21.3335 | 21.5094 | 0.78812 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2021-02-23 | 2.254% | 10.64% | 1.166% | 70% | 0.20324 | -1 | 5 | -0.79676 | 23.5607 |  | 2021-02-23 | 18.634 | 19.0638 | 21.3335 | 2021-02-23 | 10.64% | 1.166% | 70% | 0.20324 | -1 | 5 | -0.79676 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 22.772 | 23.2977 | 26.0729 | 26.3425 | 0.95436 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2021-02-24 | 2.256% | 10.64% | 1.094% | 70% | 0.20339 | -1 | 5 | -0.79661 | 23.8441 |  | 2021-02-24 | 22.772 | 23.2977 | 26.0729 | 2021-02-24 | 10.64% | 1.094% | 70% | 0.20339 | -1 | 5 | -0.79661 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 20.687 | 21.165 | 23.6875 | 23.882 | 0.85563 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2021-02-25 | 2.259% | 10.65% | 1.023% | 70% | 0.20355 | -1 | 5 | -0.79645 | 24.1266 |  | 2021-02-25 | 20.687 | 21.165 | 23.6875 | 2021-02-25 | 10.65% | 1.023% | 70% | 0.20355 | -1 | 5 | -0.79645 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 5.344 | 5.4676 | 6.1196 | 6.1196 | 0.21685 | FALSE | 25.165 | 2019 | 2021-02-26 | 2.261% | 10.65% | 0.9538% | 70% | 0.20371 | -1 | 5 | -0.79629 | 24.4082 |  | 2021-02-26 | 5.344 | 5.4676 | 6.1196 | 2021-02-26 | 10.65% | 0.9538% | 70% | 0.20371 | -1 | 5 | -0.79629 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 24.755 | 25.3281 | 28.3498 | 28.6034 | 1.0027 | TRUE | 28.6034 | 2021 | 2021-02-27 | 2.263% | 10.66% | 0.8869% | 70% | 0.20388 | -1 | 5 | -0.79612 | 24.6887 |  | 2021-02-27 | 24.755 | 25.3281 | 28.3498 | 2021-02-27 | 10.66% | 0.8869% | 70% | 0.20388 | -1 | 5 | -0.79612 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 19.979 | 20.442 | 22.8819 | 23.0171 | 0.79829 | TRUE | 23.0171 | 2021 | 2021-02-28 | 2.265% | 10.66% | 0.8217% | 70% | 0.20406 | -1 | 5 | -0.79594 | 24.9683 |  | 2021-02-28 | 19.979 | 20.442 | 22.8819 | 2021-02-28 | 10.66% | 0.8217% | 70% | 0.20406 | -1 | 5 | -0.79594 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 22.209 | 22.7242 | 25.4378 | 25.5986 | 0.87852 | TRUE | 25.5986 | 2021 | 2021-03-01 | 2.267% | 10.67% | 0.7582% | 70% | 0.20424 | -1 | 5 | -0.79576 | 25.2468 |  | 2021-03-01 | 22.209 | 22.7242 | 25.4378 | 2021-03-01 | 10.67% | 0.7582% | 70% | 0.20424 | -1 | 5 | -0.79576 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 10.113 | 10.3478 | 11.5841 | 11.5952 | 0.39383 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2021-03-02 | 2.269% | 10.67% | 0.6965% | 70% | 0.20444 | -1 | 5 | -0.79556 | 25.5243 |  | 2021-03-02 | 10.113 | 10.3478 | 11.5841 | 2021-03-02 | 10.67% | 0.6965% | 70% | 0.20444 | -1 | 5 | -0.79556 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 10.052 | 10.2856 | 11.5151 | 11.5245 | 0.38744 | FALSE | 25.7435 | 2019 | 2021-03-03 | 2.271% | 10.68% | 0.6363% | 70% | 0.20464 | -1 | 5 | -0.79536 | 25.8009 |  | 2021-03-03 | 10.052 | 10.2856 | 11.5151 | 2021-03-03 | 10.68% | 0.6363% | 70% | 0.20464 | -1 | 5 | -0.79536 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 19.029 | 19.4717 | 21.8004 | 21.878 | 0.72811 | TRUE | 21.878 | 2021 | 2021-03-04 | 2.274% | 10.68% | 0.5776% | 70% | 0.20484 | -1 | 5 | -0.79516 | 26.0765 |  | 2021-03-04 | 19.029 | 19.4717 | 21.8004 | 2021-03-04 | 10.68% | 0.5776% | 70% | 0.20484 | -1 | 5 | -0.79516 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 20.513 | 20.9907 | 23.5023 | 23.5862 | 0.77716 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2021-03-05 | 2.276% | 10.69% | 0.5205% | 70% | 0.20506 | -1 | 5 | -0.79494 | 26.351 |  | 2021-03-05 | 20.513 | 20.9907 | 23.5023 | 2021-03-05 | 10.69% | 0.5205% | 70% | 0.20506 | -1 | 5 | -0.79494 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 0.006 | 0.0061399 | 0.0068749 | 0.0068749 | 0.0002243 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2021-03-06 | 2.278% | 10.69% | 0.4647% | 70% | 0.20529 | -1 | 5 | -0.79471 | 26.6254 |  | 2021-03-06 | 0.006 | 0.0061399 | 0.0068749 | 2021-03-06 | 10.69% | 0.4647% | 70% | 0.20529 | -1 | 5 | -0.79471 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 5.003 | 5.1197 | 5.7329 | 5.7329 | 0.18522 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2021-03-07 | 2.28% | 10.7% | 0.4123% | 70% | 0.20552 | -1 | 5 | -0.79448 | 26.8996 |  | 2021-03-07 | 5.003 | 5.1197 | 5.7329 | 2021-03-07 | 10.7% | 0.4123% | 70% | 0.20552 | -1 | 5 | -0.79448 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 15.741 | 16.1086 | 18.0389 | 18.0651 | 0.57802 | FALSE | 21.0688 | 2020 | 2021-03-08 | 2.282% | 10.7% | 0.3634% | 70% | 0.20576 | -1 | 5 | -0.79424 | 27.1733 |  | 2021-03-08 | 15.741 | 16.1086 | 18.0389 | 2021-03-08 | 10.7% | 0.3634% | 70% | 0.20576 | -1 | 5 | -0.79424 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 26.315 | 26.9302 | 30.1588 | 30.2493 | 0.95861 | TRUE | 30.2493 | 2021 | 2021-03-09 | 2.284% | 10.71% | 0.3179% | 70% | 0.20602 | -1 | 5 | -0.79398 | 27.4459 |  | 2021-03-09 | 26.315 | 26.9302 | 30.1588 | 2021-03-09 | 10.71% | 0.3179% | 70% | 0.20602 | -1 | 5 | -0.79398 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 26.542 | 27.1631 | 30.4212 | 30.5002 | 0.95744 | TRUE | 30.5002 | 2021 | 2021-03-10 | 2.286% | 10.71% | 0.2757% | 70% | 0.20628 | -1 | 5 | -0.79372 | 27.7172 |  | 2021-03-10 | 26.542 | 27.1631 | 30.4212 | 2021-03-10 | 10.71% | 0.2757% | 70% | 0.20628 | -1 | 5 | -0.79372 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 20.136 | 20.6076 | 23.0807 | 23.1135 | 0.7188 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2021-03-11 | 2.289% | 10.71% | 0.2367% | 70% | 0.20656 | -1 | 5 | -0.79344 | 27.9868 |  | 2021-03-11 | 20.136 | 20.6076 | 23.0807 | 2021-03-11 | 10.71% | 0.2367% | 70% | 0.20656 | -1 | 5 | -0.79344 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 20.16 | 20.6326 | 23.1099 | 23.1374 | 0.71293 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2021-03-12 | 2.291% | 10.72% | 0.2009% | 70% | 0.20684 | -1 | 5 | -0.79316 | 28.2544 |  | 2021-03-12 | 20.16 | 20.6326 | 23.1099 | 2021-03-12 | 10.72% | 0.2009% | 70% | 0.20684 | -1 | 5 | -0.79316 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 25.606 | 26.2069 | 29.355 | 29.3974 | 0.89763 | TRUE | 29.3974 | 2021 | 2021-03-13 | 2.293% | 10.72% | 0.169% | 70% | 0.20714 | -1 | 5 | -0.79286 | 28.5191 |  | 2021-03-13 | 25.606 | 26.2069 | 29.355 | 2021-03-13 | 10.72% | 0.169% | 70% | 0.20714 | -1 | 5 | -0.79286 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 16.595 | 16.9848 | 19.0261 | 19.0367 | 0.57611 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2021-03-14 | 2.295% | 10.73% | 0.1404% | 70% | 0.20745 | -1 | 5 | -0.79255 | 28.7809 |  | 2021-03-14 | 16.595 | 16.9848 | 19.0261 | 2021-03-14 | 10.73% | 0.1404% | 70% | 0.20745 | -1 | 5 | -0.79255 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 10.691 | 10.9424 | 12.2581 | 12.2595 | 0.36777 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2021-03-15 | 2.297% | 10.73% | 0.1151% | 70% | 0.20777 | -1 | 5 | -0.79223 | 29.0394 |  | 2021-03-15 | 10.691 | 10.9424 | 12.2581 | 2021-03-15 | 10.73% | 0.1151% | 70% | 0.20777 | -1 | 5 | -0.79223 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 20.382 | 20.8617 | 23.3715 | 23.3837 | 0.69549 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2021-03-16 | 2.299% | 10.74% | 0.09288% | 70% | 0.2081 | -1 | 5 | -0.7919 | 29.2942 |  | 2021-03-16 | 20.382 | 20.8617 | 23.3715 | 2021-03-16 | 10.74% | 0.09288% | 70% | 0.2081 | -1 | 5 | -0.7919 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 15.871 | 16.2449 | 18.2002 | 18.2048 | 0.53692 | TRUE | 18.2048 | 2021 | 2021-03-17 | 2.301% | 10.74% | 0.07373% | 70% | 0.20845 | -1 | 5 | -0.79155 | 29.5449 |  | 2021-03-17 | 15.871 | 16.2449 | 18.2002 | 2021-03-17 | 10.74% | 0.07373% | 70% | 0.20845 | -1 | 5 | -0.79155 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 14.621 | 14.9657 | 16.7681 | 16.7707 | 0.49058 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2021-03-18 | 2.304% | 10.75% | 0.05755% | 70% | 0.20881 | -1 | 5 | -0.79119 | 29.7912 |  | 2021-03-18 | 14.621 | 14.9657 | 16.7681 | 2021-03-18 | 10.75% | 0.05755% | 70% | 0.20881 | -1 | 5 | -0.79119 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 7.477 | 7.6535 | 8.5756 | 8.5756 | 0.24885 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2021-03-19 | 2.306% | 10.75% | 0.04428% | 70% | 0.20919 | -1 | 5 | -0.79081 | 30.0327 |  | 2021-03-19 | 7.477 | 7.6535 | 8.5756 | 2021-03-19 | 10.75% | 0.04428% | 70% | 0.20919 | -1 | 5 | -0.79081 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 26.313 | 26.9346 | 30.1817 | 30.19 | 0.8692 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2021-03-20 | 2.308% | 10.76% | 0.03383% | 70% | 0.20957 | -1 | 5 | -0.79043 | 30.2709 |  | 2021-03-20 | 26.313 | 26.9346 | 30.1817 | 2021-03-20 | 10.76% | 0.03383% | 70% | 0.20957 | -1 | 5 | -0.79043 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 25.16 | 25.7549 | 28.8614 | 28.8671 | 0.82467 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2021-03-21 | 2.31% | 10.76% | 0.02629% | 70% | 0.20998 | -1 | 5 | -0.79002 | 30.5073 |  | 2021-03-21 | 25.16 | 25.7549 | 28.8614 | 2021-03-21 | 10.76% | 0.02629% | 70% | 0.20998 | -1 | 5 | -0.79002 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 27.189 | 27.8325 | 31.1914 | 31.1965 | 0.8844 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2021-03-22 | 2.312% | 10.77% | 0.01987% | 70% | 0.2104 | -1 | 5 | -0.7896 | 30.7419 |  | 2021-03-22 | 27.189 | 27.8325 | 31.1914 | 2021-03-22 | 10.77% | 0.01987% | 70% | 0.2104 | -1 | 5 | -0.7896 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 31.662 | 32.4121 | 36.3257 | 36.331 | 1.0222 | TRUE | 36.331 | 2021 | 2021-03-23 | 2.314% | 10.77% | 0.01455% | 70% | 0.21084 | -1 | 5 | -0.78916 | 30.9744 |  | 2021-03-23 | 31.662 | 32.4121 | 36.3257 | 2021-03-23 | 10.77% | 0.01455% | 70% | 0.21084 | -1 | 5 | -0.78916 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 31.348 | 32.0913 | 35.9683 | 35.9721 | 1.0046 | TRUE | 35.9721 | 2021 | 2021-03-24 | 2.316% | 10.78% | 0.01031% | 70% | 0.21129 | -1 | 5 | -0.78871 | 31.2042 |  | 2021-03-24 | 31.348 | 32.0913 | 35.9683 | 2021-03-24 | 10.78% | 0.01031% | 70% | 0.21129 | -1 | 5 | -0.78871 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 22.247 | 22.775 | 25.528 | 25.5291 | 0.70779 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2021-03-25 | 2.318% | 10.78% | 0.007133% | 70% | 0.21176 | -1 | 5 | -0.78824 | 31.4308 |  | 2021-03-25 | 22.247 | 22.775 | 25.528 | 2021-03-25 | 10.78% | 0.007133% | 70% | 0.21176 | -1 | 5 | -0.78824 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 26.145 | 26.7661 | 30.0034 | 30.0045 | 0.82596 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2021-03-26 | 2.321% | 10.79% | 0.00499% | 70% | 0.21225 | -1 | 5 | -0.78775 | 31.6539 |  | 2021-03-26 | 26.145 | 26.7661 | 30.0034 | 2021-03-26 | 10.79% | 0.00499% | 70% | 0.21225 | -1 | 5 | -0.78775 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 26.286 | 26.9111 | 30.1677 | 30.1685 | 0.82471 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2021-03-27 | 2.323% | 10.79% | 0.003865% | 70% | 0.21276 | -1 | 5 | -0.78724 | 31.8728 |  | 2021-03-27 | 26.286 | 26.9111 | 30.1677 | 2021-03-27 | 10.79% | 0.003865% | 70% | 0.21276 | -1 | 5 | -0.78724 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 31.447 | 32.1955 | 36.0938 | 36.0948 | 0.98004 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2021-03-28 | 2.325% | 10.8% | 0.002888% | 70% | 0.21329 | -1 | 5 | -0.78671 | 32.0875 |  | 2021-03-28 | 31.447 | 32.1955 | 36.0938 | 2021-03-28 | 10.8% | 0.002888% | 70% | 0.21329 | -1 | 5 | -0.78671 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 31.965 | 32.7266 | 36.6915 | 36.6922 | 0.98971 | TRUE | 36.6922 | 2021 | 2021-03-29 | 2.327% | 10.81% | 0.002056% | 70% | 0.21383 | -1 | 5 | -0.78617 | 32.2975 |  | 2021-03-29 | 31.965 | 32.7266 | 36.6915 | 2021-03-29 | 10.81% | 0.002056% | 70% | 0.21383 | -1 | 5 | -0.78617 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 29.77 | 30.4799 | 34.1748 | 34.1752 | 0.91594 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2021-03-30 | 2.329% | 10.81% | 0.001366% | 70% | 0.2144 | -1 | 5 | -0.7856 | 32.5022 |  | 2021-03-30 | 29.77 | 30.4799 | 34.1748 | 2021-03-30 | 10.81% | 0.001366% | 70% | 0.2144 | -1 | 5 | -0.7856 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 28.91 | 29.6001 | 33.1904 | 33.1907 | 0.88406 | TRUE | 33.1907 | 2021 | 2021-03-31 | 2.331% | 10.82% | 0.0008178% | 70% | 0.21499 | -1 | 5 | -0.78501 | 32.7013 |  | 2021-03-31 | 28.91 | 29.6001 | 33.1904 | 2021-03-31 | 10.82% | 0.0008178% | 70% | 0.21499 | -1 | 5 | -0.78501 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 29.201 | 29.8987 | 33.5274 | 33.5276 | 0.88772 | TRUE | 33.5276 | 2021 | 2021-04-01 | 2.333% | 10.82% | 0.0004082% | 70% | 0.2156 | -1 | 5 | -0.7844 | 32.8942 |  | 2021-04-01 | 29.201 | 29.8987 | 33.5274 | 2021-04-01 | 10.82% | 0.0004082% | 70% | 0.2156 | -1 | 5 | -0.7844 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 25.269 | 25.8733 | 29.0154 | 29.0155 | 0.76386 | TRUE | 29.0155 | 2021 | 2021-04-02 | 2.336% | 10.83% | 0.0001362% | 70% | 0.21624 | -1 | 5 | -0.78376 | 33.0805 |  | 2021-04-02 | 25.269 | 25.8733 | 29.0154 | 2021-04-02 | 10.83% | 0.0001362% | 70% | 0.21624 | -1 | 5 | -0.78376 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 32.514 | 33.2923 | 37.338 | 37.338 | 0.97757 | TRUE | 37.338 | 2021 | 2021-04-03 | 2.338% | 10.84% | 5.271e-07% | 70% | 0.2169 | -1 | 5 | -0.7831 | 33.2599 |  | 2021-04-03 | 32.514 | 33.2923 | 37.338 | 2021-04-03 | 10.84% | 5.271e-07% | 70% | 0.2169 | -1 | 5 | -0.7831 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 32.641 | 33.4231 | 37.4872 | 37.4872 | 0.97632 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2021-04-04 | 2.34% | 10.84% | 3.779e-07% | 70% | 0.21758 | -1 | 5 | -0.78242 | 33.4327 |  | 2021-04-04 | 32.641 | 33.4231 | 37.4872 | 2021-04-04 | 10.84% | 3.779e-07% | 70% | 0.21758 | -1 | 5 | -0.78242 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 31.077 | 31.8223 | 35.6943 | 35.6943 | 0.92493 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2021-04-05 | 2.342% | 10.85% | 2.537e-07% | 70% | 0.21829 | -1 | 5 | -0.78171 | 33.5994 |  | 2021-04-05 | 31.077 | 31.8223 | 35.6943 | 2021-04-05 | 10.85% | 2.537e-07% | 70% | 0.21829 | -1 | 5 | -0.78171 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 20.412 | 20.902 | 23.4469 | 23.4469 | 0.60461 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2021-04-06 | 2.344% | 10.85% | 1.544e-07% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | 33.7605 |  | 2021-04-06 | 20.412 | 20.902 | 23.4469 | 2021-04-06 | 10.85% | 1.544e-07% | 70% | 0.21902 | -1 | 5 | -0.78098 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 34.557 | 35.3873 | 39.6988 | 39.6988 | 1.0189 | TRUE | 39.6988 | 2021 | 2021-04-07 | 2.346% | 10.86% | 7.975e-08% | 70% | 0.21978 | -1 | 5 | -0.78022 | 33.9164 |  | 2021-04-07 | 34.557 | 35.3873 | 39.6988 | 2021-04-07 | 10.86% | 7.975e-08% | 70% | 0.21978 | -1 | 5 | -0.78022 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 32.056 | 32.8269 | 36.8292 | 36.8292 | 0.94095 | TRUE | 36.8292 | 2021 | 2021-04-08 | 2.348% | 10.87% | 2.973e-08% | 70% | 0.22057 | -1 | 5 | -0.77943 | 34.0676 |  | 2021-04-08 | 32.056 | 32.8269 | 36.8292 | 2021-04-08 | 10.87% | 2.973e-08% | 70% | 0.22057 | -1 | 5 | -0.77943 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 18.683 | 19.1327 | 21.467 | 21.467 | 0.54605 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2021-04-09 | 2.351% | 10.87% | 4.246e-09% | 70% | 0.22139 | -1 | 5 | -0.77861 | 34.2145 |  | 2021-04-09 | 18.683 | 19.1327 | 21.467 | 2021-04-09 | 10.87% | 4.246e-09% | 70% | 0.22139 | -1 | 5 | -0.77861 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 19.81 | 20.2873 | 22.7642 | 22.7642 | 0.57658 | FALSE | 38.5309 | 2020 | 2021-04-10 | 2.353% | 10.88% | 3.304e-09% | 70% | 0.22224 | -1 | 5 | -0.77776 | 34.3577 |  | 2021-04-10 | 19.81 | 20.2873 | 22.7642 | 2021-04-10 | 10.88% | 3.304e-09% | 70% | 0.22224 | -1 | 5 | -0.77776 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 4.541 | 4.6505 | 5.2187 | 5.2187 | 0.13163 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2021-04-11 | 2.355% | 10.89% | 2.48e-09% | 70% | 0.22311 | -1 | 5 | -0.77689 | 34.4976 |  | 2021-04-11 | 4.541 | 4.6505 | 5.2187 | 2021-04-11 | 10.89% | 2.48e-09% | 70% | 0.22311 | -1 | 5 | -0.77689 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 26.387 | 27.024 | 30.3282 | 30.3282 | 0.76187 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2021-04-12 | 2.357% | 10.89% | 1.774e-09% | 70% | 0.22402 | -1 | 5 | -0.77598 | 34.6346 |  | 2021-04-12 | 26.387 | 27.024 | 30.3282 | 2021-04-12 | 10.89% | 1.774e-09% | 70% | 0.22402 | -1 | 5 | -0.77598 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2021-04-13 | 2.359% | 10.9% | 1.184e-09% | 70% | 0.22496 | -1 | 5 | -0.77504 | 34.7692 |  | 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2021-04-13 | 10.9% | 1.184e-09% | 70% | 0.22496 | -1 | 5 | -0.77504 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 13.951 | 14.2884 | 16.0381 | 16.0381 | 0.39972 | FALSE | 19.6637 | 2019 | 2021-04-14 | 2.361% | 10.91% | 7.116e-10% | 70% | 0.22593 | -1 | 5 | -0.77407 | 34.902 |  | 2021-04-14 | 13.951 | 14.2884 | 16.0381 | 2021-04-14 | 10.91% | 7.116e-10% | 70% | 0.22593 | -1 | 5 | -0.77407 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 33.997 | 34.8199 | 39.0871 | 39.0871 | 0.97042 | TRUE | 39.0871 | 2021 | 2021-04-15 | 2.363% | 10.92% | 3.565e-10% | 70% | 0.22693 | -1 | 5 | -0.77307 | 35.0332 |  | 2021-04-15 | 33.997 | 34.8199 | 39.0871 | 2021-04-15 | 10.92% | 3.565e-10% | 70% | 0.22693 | -1 | 5 | -0.77307 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 29.29 | 29.9997 | 33.679 | 33.679 | 0.83296 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2021-04-16 | 2.366% | 10.92% | 1.191e-10% | 70% | 0.22797 | -1 | 5 | -0.77203 | 35.1635 |  | 2021-04-16 | 29.29 | 29.9997 | 33.679 | 2021-04-16 | 10.92% | 1.191e-10% | 70% | 0.22797 | -1 | 5 | -0.77203 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 31.616 | 32.3827 | 36.3576 | 36.3576 | 0.89583 | TRUE | 36.3576 | 2021 | 2021-04-17 | 2.368% | 10.93% | 0% | 70% | 0.22905 | -1 | 5 | -0.77095 | 35.2926 |  | 2021-04-17 | 31.616 | 32.3827 | 36.3576 | 2021-04-17 | 10.93% | 0% | 70% | 0.22905 | -1 | 5 | -0.77095 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 22.283 | 22.8239 | 25.6277 | 25.6277 | 0.62912 | TRUE | 25.6277 | 2021 | 2021-04-18 | 2.37% | 10.94% | 0% | 70% | 0.23016 | -1 | 5 | -0.76984 | 35.4196 |  | 2021-04-18 | 22.283 | 22.8239 | 25.6277 | 2021-04-18 | 10.94% | 0% | 70% | 0.23016 | -1 | 5 | -0.76984 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 33.861 | 34.6837 | 38.948 | 38.948 | 0.95264 | TRUE | 38.948 | 2021 | 2021-04-19 | 2.372% | 10.95% | 0% | 70% | 0.2313 | -1 | 5 | -0.7687 | 35.5444 |  | 2021-04-19 | 33.861 | 34.6837 | 38.948 | 2021-04-19 | 10.95% | 0% | 70% | 0.2313 | -1 | 5 | -0.7687 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 24.797 | 25.4 | 25.8423 | 25.8423 | 0.62984 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2021-04-20 | 2.374% | 1.711% | 0% | 70% | 0.23249 | -1 | 5 | -0.76751 | 39.3702 |  | 2021-04-20 | 22.4644 | 23.0107 | 25.8423 | 2021-04-20 | 10.96% | 0% | 70% | 0.23249 | -1 | 5 | -0.76751 | FALSE | FALSE
2021-04-21 | 36.225 | 37.1067 | 37.7601 | 37.7601 | 0.91712 | TRUE | 37.7601 | 2021 | 2021-04-21 | 2.376% | 1.73% | 0% | 70% | 0.23371 | -1 | 5 | -0.76629 | 39.4987 |  | 2021-04-21 | 32.8202 | 33.619 | 37.7601 | 2021-04-21 | 10.97% | 0% | 70% | 0.23371 | -1 | 5 | -0.76629 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 39.498 | 40.4603 | 41.1807 | 41.1807 | 0.99682 | TRUE | 41.1807 | 2021 | 2021-04-22 | 2.378% | 1.749% | 0% | 70% | 0.23497 | -1 | 5 | -0.76503 | 39.6241 |  | 2021-04-22 | 35.7884 | 36.6604 | 41.1807 | 2021-04-22 | 10.98% | 0% | 70% | 0.23497 | -1 | 5 | -0.76503 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 39.569 | 40.5339 | 41.2636 | 41.2636 | 0.99554 | TRUE | 41.2636 | 2021 | 2021-04-23 | 2.381% | 1.768% | 0% | 70% | 0.23628 | -1 | 5 | -0.76372 | 39.7463 |  | 2021-04-23 | 35.8556 | 36.73 | 41.2636 | 2021-04-23 | 10.99% | 0% | 70% | 0.23628 | -1 | 5 | -0.76372 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 37.169 | 38.0762 | 38.7691 | 38.7691 | 0.93237 | TRUE | 38.7691 | 2021 | 2021-04-24 | 2.383% | 1.787% | 0% | 70% | 0.23762 | -1 | 5 | -0.76238 | 39.865 |  | 2021-04-24 | 33.6835 | 34.5057 | 38.7691 | 2021-04-24 | 11% | 0% | 70% | 0.23762 | -1 | 5 | -0.76238 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 18.914 | 19.3761 | 19.7325 | 19.7325 | 0.47308 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2021-04-25 | 2.385% | 1.806% | 0% | 70% | 0.23901 | -1 | 5 | -0.76099 | 39.9802 |  | 2021-04-25 | 17.1417 | 17.5605 | 19.7325 | 2021-04-25 | 11.01% | 0% | 70% | 0.23901 | -1 | 5 | -0.76099 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 4.069 | 4.1685 | 4.246 | 4.246 | 0.10149 | FALSE | 33.1612 | 2020 | 2021-04-26 | 2.387% | 1.825% | 0% | 70% | 0.24044 | -1 | 5 | -0.75956 | 40.0915 |  | 2021-04-26 | 3.688 | 3.7782 | 4.246 | 2021-04-26 | 11.02% | 0% | 70% | 0.24044 | -1 | 5 | -0.75956 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 13.869 | 14.2084 | 14.4754 | 14.4754 | 0.34501 | FALSE | 22.2489 | 2019 | 2021-04-27 | 2.389% | 1.844% | 0% | 70% | 0.24191 | -1 | 5 | -0.75809 | 40.1989 |  | 2021-04-27 | 12.5713 | 12.879 | 14.4754 | 2021-04-27 | 11.03% | 0% | 70% | 0.24191 | -1 | 5 | -0.75809 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 11.727 | 12.0143 | 12.2424 | 12.2424 | 0.29098 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2021-04-28 | 2.391% | 1.864% | 0% | 70% | 0.24343 | -1 | 5 | -0.75657 | 40.3019 |  | 2021-04-28 | 10.6305 | 10.8909 | 12.2424 | 2021-04-28 | 11.04% | 0% | 70% | 0.24343 | -1 | 5 | -0.75657 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 18.141 | 18.5858 | 18.9424 | 18.9424 | 0.44903 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2021-04-29 | 2.393% | 1.883% | 0% | 70% | 0.24499 | -1 | 5 | -0.75501 | 40.4006 |  | 2021-04-29 | 16.4459 | 16.8492 | 18.9424 | 2021-04-29 | 11.05% | 0% | 70% | 0.24499 | -1 | 5 | -0.75501 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 10.246 | 10.4975 | 10.701 | 10.701 | 0.25302 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2021-04-30 | 2.395% | 1.902% | 0% | 70% | 0.2466 | -1 | 5 | -0.7534 | 40.4946 |  | 2021-04-30 | 9.2893 | 9.5173 | 10.701 | 2021-04-30 | 11.06% | 0% | 70% | 0.2466 | -1 | 5 | -0.7534 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 13.23 | 13.555 | 13.8205 | 13.8205 | 0.32599 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2021-05-01 | 2.398% | 1.921% | 0% | 70% | 0.24825 | -1 | 5 | -0.75175 | 40.5846 |  | 2021-05-01 | 11.9955 | 12.2901 | 13.8205 | 2021-05-01 | 11.07% | 0% | 70% | 0.24825 | -1 | 5 | -0.75175 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 26.883 | 27.544 | 28.0889 | 28.0889 | 0.66099 | TRUE | 28.0889 | 2021 | 2021-05-02 | 2.4% | 1.94% | 0% | 70% | 0.24995 | -1 | 5 | -0.75005 | 40.671 |  | 2021-05-02 | 24.3761 | 24.9754 | 28.0889 | 2021-05-02 | 11.08% | 0% | 70% | 0.24995 | -1 | 5 | -0.75005 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 40.571 | 41.5695 | 42.4002 | 42.4002 | 0.99551 | TRUE | 42.4002 | 2021 | 2021-05-03 | 2.402% | 1.959% | 0% | 70% | 0.2517 | -1 | 5 | -0.7483 | 40.7538 |  | 2021-05-03 | 36.79 | 37.6954 | 42.4002 | 2021-05-03 | 11.1% | 0% | 70% | 0.2517 | -1 | 5 | -0.7483 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 35.818 | 36.7003 | 37.441 | 37.441 | 0.87718 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2021-05-04 | 2.404% | 1.978% | 0% | 70% | 0.25349 | -1 | 5 | -0.74651 | 40.833 |  | 2021-05-04 | 32.482 | 33.2822 | 37.441 | 2021-05-04 | 11.11% | 0% | 70% | 0.25349 | -1 | 5 | -0.74651 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 24.683 | 25.2916 | 25.8071 | 25.8071 | 0.60337 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2021-05-05 | 2.406% | 1.998% | 0% | 70% | 0.25533 | -1 | 5 | -0.74467 | 40.9083 |  | 2021-05-05 | 22.3855 | 22.9374 | 25.8071 | 2021-05-05 | 11.12% | 0% | 70% | 0.25533 | -1 | 5 | -0.74467 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 26.203 | 26.8496 | 27.4023 | 27.4023 | 0.63941 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2021-05-06 | 2.408% | 2.017% | 0% | 70% | 0.25722 | -1 | 5 | -0.74278 | 40.9797 |  | 2021-05-06 | 23.7655 | 24.352 | 27.4023 | 2021-05-06 | 11.13% | 0% | 70% | 0.25722 | -1 | 5 | -0.74278 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 21.017 | 21.5361 | 21.9837 | 21.9837 | 0.51202 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2021-05-07 | 2.41% | 2.036% | 0% | 70% | 0.25916 | -1 | 5 | -0.74084 | 41.0472 |  | 2021-05-07 | 19.0631 | 19.5339 | 21.9837 | 2021-05-07 | 11.14% | 0% | 70% | 0.25916 | -1 | 5 | -0.74084 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 38.979 | 39.9426 | 40.7809 | 40.7809 | 0.94815 | TRUE | 40.7809 | 2021 | 2021-05-08 | 2.413% | 2.055% | 0% | 70% | 0.26115 | -1 | 5 | -0.73885 | 41.1105 |  | 2021-05-08 | 35.3572 | 36.2313 | 40.7809 | 2021-05-08 | 11.16% | 0% | 70% | 0.26115 | -1 | 5 | -0.73885 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 14.354 | 14.7092 | 15.0208 | 15.0208 | 0.34866 | FALSE | 36.7914 | 2020 | 2021-05-09 | 2.415% | 2.075% | 0% | 70% | 0.26318 | -1 | 5 | -0.73682 | 41.1696 |  | 2021-05-09 | 13.021 | 13.3432 | 15.0208 | 2021-05-09 | 11.17% | 0% | 70% | 0.26318 | -1 | 5 | -0.73682 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 29.155 | 29.8771 | 30.5161 | 30.5161 | 0.70723 | FALSE | 32.1045 | 2020 | 2021-05-10 | 2.417% | 2.094% | 0% | 70% | 0.26527 | -1 | 5 | -0.73473 | 41.2245 |  | 2021-05-10 | 26.449 | 27.1041 | 30.5161 | 2021-05-10 | 11.18% | 0% | 70% | 0.26527 | -1 | 5 | -0.73473 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 23.887 | 24.4791 | 25.0077 | 25.0077 | 0.57873 | FALSE | 27.7404 | 2019 | 2021-05-11 | 2.419% | 2.113% | 0% | 70% | 0.2674 | -1 | 5 | -0.7326 | 41.2749 |  | 2021-05-11 | 21.6712 | 22.2084 | 25.0077 | 2021-05-11 | 11.19% | 0% | 70% | 0.2674 | -1 | 5 | -0.7326 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 25.672 | 26.309 | 26.8823 | 26.8823 | 0.62128 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2021-05-12 | 2.421% | 2.133% | 0% | 70% | 0.26958 | -1 | 5 | -0.73042 | 41.3208 |  | 2021-05-12 | 23.2919 | 23.8698 | 26.8823 | 2021-05-12 | 11.21% | 0% | 70% | 0.26958 | -1 | 5 | -0.73042 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 33.058 | 33.879 | 34.6242 | 34.6242 | 0.79923 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2021-05-13 | 2.423% | 2.152% | 0% | 70% | 0.27182 | -1 | 5 | -0.72818 | 41.3622 |  | 2021-05-13 | 29.9947 | 30.7396 | 34.6242 | 2021-05-13 | 11.22% | 0% | 70% | 0.27182 | -1 | 5 | -0.72818 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 29.667 | 30.4044 | 31.0793 | 31.0793 | 0.71661 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2021-05-14 | 2.425% | 2.172% | 0% | 70% | 0.27409 | -1 | 5 | -0.72591 | 41.3988 |  | 2021-05-14 | 26.9193 | 27.5885 | 31.0793 | 2021-05-14 | 11.23% | 0% | 70% | 0.27409 | -1 | 5 | -0.72591 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 14.177 | 14.5297 | 14.8552 | 14.8552 | 0.34219 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2021-05-15 | 2.428% | 2.191% | 0% | 70% | 0.27642 | -1 | 5 | -0.72358 | 41.4298 |  | 2021-05-15 | 12.8646 | 13.1847 | 14.8552 | 2021-05-15 | 11.25% | 0% | 70% | 0.27642 | -1 | 5 | -0.72358 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 9.42 | 9.6546 | 9.8728 | 9.8728 | 0.22724 | FALSE | 36.4527 | 2019 | 2021-05-16 | 2.43% | 2.21% | 0% | 70% | 0.2788 | -1 | 5 | -0.7212 | 41.4547 |  | 2021-05-16 | 8.5484 | 8.7613 | 9.8728 | 2021-05-16 | 11.26% | 0% | 70% | 0.2788 | -1 | 5 | -0.7212 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 38.239 | 39.1921 | 40.0859 | 40.0859 | 0.922 | TRUE | 40.0859 | 2021 | 2021-05-17 | 2.432% | 2.23% | 0% | 70% | 0.28122 | -1 | 5 | -0.71878 | 41.4738 |  | 2021-05-17 | 34.7027 | 35.5677 | 40.0859 | 2021-05-17 | 11.27% | 0% | 70% | 0.28122 | -1 | 5 | -0.71878 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 23.525 | 24.1119 | 24.6667 | 24.6667 | 0.56703 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2021-05-18 | 2.434% | 2.249% | 0% | 70% | 0.28368 | -1 | 5 | -0.71632 | 41.4878 |  | 2021-05-18 | 21.3505 | 21.8832 | 24.6667 | 2021-05-18 | 11.28% | 0% | 70% | 0.28368 | -1 | 5 | -0.71632 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 32.056 | 32.8564 | 33.6192 | 33.6192 | 0.77249 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2021-05-19 | 2.436% | 2.269% | 0% | 70% | 0.28619 | -1 | 5 | -0.71381 | 41.4972 |  | 2021-05-19 | 29.0944 | 29.8209 | 33.6192 | 2021-05-19 | 11.3% | 0% | 70% | 0.28619 | -1 | 5 | -0.71381 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 41.638 | 42.6786 | 43.6781 | 43.6781 | 1.0033 | TRUE | 43.6781 | 2021 | 2021-05-20 | 2.438% | 2.288% | 0% | 70% | 0.28875 | -1 | 5 | -0.71125 | 41.5024 |  | 2021-05-20 | 37.793 | 38.7375 | 43.6781 | 2021-05-20 | 11.31% | 0% | 70% | 0.28875 | -1 | 5 | -0.71125 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 27.681 | 28.3734 | 29.0437 | 29.0437 | 0.66695 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2021-05-21 | 2.44% | 2.308% | 0% | 70% | 0.29135 | -1 | 5 | -0.70865 | 41.504 |  | 2021-05-21 | 25.1261 | 25.7546 | 29.0437 | 2021-05-21 | 11.32% | 0% | 70% | 0.29135 | -1 | 5 | -0.70865 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 22.655 | 23.2222 | 23.7755 | 23.7755 | 0.54587 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2021-05-22 | 2.443% | 2.327% | 0% | 70% | 0.29399 | -1 | 5 | -0.70601 | 41.5025 |  | 2021-05-22 | 20.5649 | 21.0798 | 23.7755 | 2021-05-22 | 11.34% | 0% | 70% | 0.29399 | -1 | 5 | -0.70601 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 26.146 | 26.8012 | 27.4453 | 27.4453 | 0.63005 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2021-05-23 | 2.445% | 2.347% | 0% | 70% | 0.29667 | -1 | 5 | -0.70333 | 41.4984 |  | 2021-05-23 | 23.735 | 24.3298 | 27.4453 | 2021-05-23 | 11.35% | 0% | 70% | 0.29667 | -1 | 5 | -0.70333 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 18.629 | 19.0962 | 19.5591 | 19.5591 | 0.44898 | TRUE | 19.5591 | 2021 | 2021-05-24 | 2.447% | 2.366% | 0% | 70% | 0.29939 | -1 | 5 | -0.70061 | 41.4923 |  | 2021-05-24 | 16.912 | 17.3362 | 19.5591 | 2021-05-24 | 11.37% | 0% | 70% | 0.29939 | -1 | 5 | -0.70061 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 33.581 | 34.424 | 35.2654 | 35.2654 | 0.80948 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2021-05-25 | 2.449% | 2.386% | 0% | 70% | 0.30215 | -1 | 5 | -0.69785 | 41.4845 |  | 2021-05-25 | 30.4873 | 31.2527 | 35.2654 | 2021-05-25 | 11.38% | 0% | 70% | 0.30215 | -1 | 5 | -0.69785 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 35.238 | 36.1234 | 37.0137 | 37.0137 | 0.8496 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2021-05-26 | 2.451% | 2.405% | 0% | 70% | 0.30494 | -1 | 5 | -0.69506 | 41.4758 |  | 2021-05-26 | 31.9932 | 32.7971 | 37.0137 | 2021-05-26 | 11.39% | 0% | 70% | 0.30494 | -1 | 5 | -0.69506 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 40.997 | 42.028 | 43.0724 | 43.0724 | 0.98868 | TRUE | 43.0724 | 2021 | 2021-05-27 | 2.453% | 2.425% | 0% | 70% | 0.30777 | -1 | 5 | -0.69223 | 41.4665 |  | 2021-05-27 | 37.2237 | 38.1598 | 43.0724 | 2021-05-27 | 11.41% | 0% | 70% | 0.30777 | -1 | 5 | -0.69223 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 30.937 | 31.7157 | 32.5104 | 32.5104 | 0.74624 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2021-05-28 | 2.455% | 2.444% | 0% | 70% | 0.31063 | -1 | 5 | -0.68937 | 41.4571 |  | 2021-05-28 | 28.0909 | 28.798 | 32.5104 | 2021-05-28 | 11.42% | 0% | 70% | 0.31063 | -1 | 5 | -0.68937 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 25.111 | 25.7436 | 26.3939 | 26.3939 | 0.60586 | FALSE | 42.002 | 2020 | 2021-05-29 | 2.457% | 2.464% | 0% | 70% | 0.31352 | -1 | 5 | -0.68648 | 41.4467 |  | 2021-05-29 | 22.802 | 23.3765 | 26.3939 | 2021-05-29 | 11.43% | 0% | 70% | 0.31352 | -1 | 5 | -0.68648 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 36.123 | 37.0339 | 37.977 | 37.977 | 0.87182 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2021-05-30 | 2.46% | 2.483% | 0% | 70% | 0.31645 | -1 | 5 | -0.68355 | 41.4341 |  | 2021-05-30 | 32.803 | 33.6302 | 37.977 | 2021-05-30 | 11.45% | 0% | 70% | 0.31645 | -1 | 5 | -0.68355 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 39.472 | 40.4682 | 41.507 | 41.507 | 0.95299 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2021-05-31 | 2.462% | 2.503% | 0% | 70% | 0.31939 | -1 | 5 | -0.68061 | 41.4193 |  | 2021-05-31 | 35.846 | 36.7507 | 41.507 | 2021-05-31 | 11.46% | 0% | 70% | 0.31939 | -1 | 5 | -0.68061 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 23.153 | 23.7379 | 24.3521 | 24.3521 | 0.55922 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2021-06-01 | 2.464% | 2.522% | 0% | 70% | 0.32237 | -1 | 5 | -0.67763 | 41.4025 |  | 2021-06-01 | 21.0272 | 21.5583 | 24.3521 | 2021-06-01 | 11.47% | 0% | 70% | 0.32237 | -1 | 5 | -0.67763 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 30.535 | 31.307 | 32.1235 | 32.1235 | 0.73785 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2021-06-02 | 2.466% | 2.542% | 0% | 70% | 0.32536 | -1 | 5 | -0.67464 | 41.3836 |  | 2021-06-02 | 27.7328 | 28.434 | 32.1235 | 2021-06-02 | 11.49% | 0% | 70% | 0.32536 | -1 | 5 | -0.67464 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 33.746 | 34.6 | 35.5094 | 35.5094 | 0.81585 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2021-06-03 | 2.468% | 2.561% | 0% | 70% | 0.32838 | -1 | 5 | -0.67162 | 41.363 |  | 2021-06-03 | 30.6507 | 31.4263 | 35.5094 | 2021-06-03 | 11.5% | 0% | 70% | 0.32838 | -1 | 5 | -0.67162 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 6.006 | 6.1581 | 6.3212 | 6.3212 | 0.14528 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2021-06-04 | 2.47% | 2.58% | 0% | 70% | 0.33141 | -1 | 5 | -0.66859 | 41.3406 |  | 2021-06-04 | 5.4554 | 5.5936 | 6.3212 | 2021-06-04 | 11.51% | 0% | 70% | 0.33141 | -1 | 5 | -0.66859 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 30.365 | 31.1348 | 31.9658 | 31.9658 | 0.73494 | TRUE | 31.9658 | 2021 | 2021-06-05 | 2.472% | 2.6% | 0% | 70% | 0.33446 | -1 | 5 | -0.66554 | 41.3165 |  | 2021-06-05 | 27.5827 | 28.2819 | 31.9658 | 2021-06-05 | 11.52% | 0% | 70% | 0.33446 | -1 | 5 | -0.66554 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 30.759 | 31.5395 | 32.3878 | 32.3878 | 0.74493 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2021-06-06 | 2.475% | 2.619% | 0% | 70% | 0.33752 | -1 | 5 | -0.66248 | 41.2909 |  | 2021-06-06 | 27.9421 | 28.6511 | 32.3878 | 2021-06-06 | 11.54% | 0% | 70% | 0.33752 | -1 | 5 | -0.66248 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 36.894 | 37.831 | 38.8562 | 38.8562 | 0.8941 | TRUE | 38.8562 | 2021 | 2021-06-07 | 2.477% | 2.639% | 0% | 70% | 0.34059 | -1 | 5 | -0.65941 | 41.2639 |  | 2021-06-07 | 33.5171 | 34.3683 | 38.8562 | 2021-06-07 | 11.55% | 0% | 70% | 0.34059 | -1 | 5 | -0.65941 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 40.987 | 42.0288 | 43.1764 | 43.1764 | 0.99397 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2021-06-08 | 2.479% | 2.658% | 0% | 70% | 0.34367 | -1 | 5 | -0.65633 | 41.2355 |  | 2021-06-08 | 37.2376 | 38.1841 | 43.1764 | 2021-06-08 | 11.56% | 0% | 70% | 0.34367 | -1 | 5 | -0.65633 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 40.169 | 41.1909 | 42.324 | 42.324 | 0.97484 | TRUE | 42.324 | 2021 | 2021-06-09 | 2.481% | 2.677% | 0% | 70% | 0.34675 | -1 | 5 | -0.65325 | 41.2059 |  | 2021-06-09 | 36.4965 | 37.425 | 42.324 | 2021-06-09 | 11.58% | 0% | 70% | 0.34675 | -1 | 5 | -0.65325 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 39.409 | 40.4125 | 41.5323 | 41.5323 | 0.95711 | TRUE | 41.5323 | 2021 | 2021-06-10 | 2.483% | 2.696% | 0% | 70% | 0.34984 | -1 | 5 | -0.65016 | 41.1752 |  | 2021-06-10 | 35.8081 | 36.7199 | 41.5323 | 2021-06-10 | 11.59% | 0% | 70% | 0.34984 | -1 | 5 | -0.65016 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 30.629 | 31.4096 | 32.2863 | 32.2863 | 0.74444 | TRUE | 32.2863 | 2021 | 2021-06-11 | 2.485% | 2.716% | 0% | 70% | 0.35293 | -1 | 5 | -0.64707 | 41.1434 |  | 2021-06-11 | 27.832 | 28.5413 | 32.2863 | 2021-06-11 | 11.6% | 0% | 70% | 0.35293 | -1 | 5 | -0.64707 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 32.614 | 33.4459 | 34.3863 | 34.3863 | 0.79333 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2021-06-12 | 2.487% | 2.735% | 0% | 70% | 0.35601 | -1 | 5 | -0.64399 | 41.1103 |  | 2021-06-12 | 29.6375 | 30.3935 | 34.3863 | 2021-06-12 | 11.61% | 0% | 70% | 0.35601 | -1 | 5 | -0.64399 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 39.366 | 40.371 | 41.5142 | 41.5142 | 0.95838 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2021-06-13 | 2.49% | 2.754% | 0% | 70% | 0.35909 | -1 | 5 | -0.64091 | 41.0754 |  | 2021-06-13 | 35.7756 | 36.689 | 41.5142 | 2021-06-13 | 11.62% | 0% | 70% | 0.35909 | -1 | 5 | -0.64091 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 36.498 | 37.4306 | 38.4981 | 38.4981 | 0.88935 | TRUE | 38.4981 | 2021 | 2021-06-14 | 2.492% | 2.773% | 0% | 70% | 0.36216 | -1 | 5 | -0.63784 | 41.0388 |  | 2021-06-14 | 33.1713 | 34.0189 | 38.4981 | 2021-06-14 | 11.63% | 0% | 70% | 0.36216 | -1 | 5 | -0.63784 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 34.991 | 35.8859 | 36.9166 | 36.9166 | 0.85342 | TRUE | 36.9166 | 2021 | 2021-06-15 | 2.494% | 2.792% | 0% | 70% | 0.36522 | -1 | 5 | -0.63478 | 41.0007 |  | 2021-06-15 | 31.8037 | 32.6171 | 36.9166 | 2021-06-15 | 11.65% | 0% | 70% | 0.36522 | -1 | 5 | -0.63478 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 32.456 | 33.2868 | 34.2495 | 34.2495 | 0.79236 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2021-06-16 | 2.496% | 2.811% | 0% | 70% | 0.36827 | -1 | 5 | -0.63173 | 40.9611 |  | 2021-06-16 | 29.5016 | 30.2568 | 34.2495 | 2021-06-16 | 11.66% | 0% | 70% | 0.36827 | -1 | 5 | -0.63173 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 10.264 | 10.527 | 10.8335 | 10.8335 | 0.25083 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2021-06-17 | 2.498% | 2.83% | 0% | 70% | 0.37131 | -1 | 5 | -0.62869 | 40.9202 |  | 2021-06-17 | 9.3303 | 9.5694 | 10.8335 | 2021-06-17 | 11.67% | 0% | 70% | 0.37131 | -1 | 5 | -0.62869 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 28.434 | 29.1631 | 30.0182 | 30.0182 | 0.69558 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2021-06-18 | 2.5% | 2.849% | 0% | 70% | 0.37432 | -1 | 5 | -0.62568 | 40.878 |  | 2021-06-18 | 25.8493 | 26.5122 | 30.0182 | 2021-06-18 | 11.68% | 0% | 70% | 0.37432 | -1 | 5 | -0.62568 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 22.531 | 23.1093 | 23.7915 | 23.7915 | 0.55176 | FALSE | 39.3434 | 2018 | 2021-06-19 | 2.502% | 2.867% | 0% | 70% | 0.37732 | -1 | 5 | -0.62268 | 40.8347 |  | 2021-06-19 | 20.4844 | 21.0101 | 23.7915 | 2021-06-19 | 11.69% | 0% | 70% | 0.37732 | -1 | 5 | -0.62268 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 23.748 | 24.358 | 25.0819 | 25.0819 | 0.5822 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2021-06-20 | 2.504% | 2.886% | 0% | 70% | 0.38029 | -1 | 5 | -0.61971 | 40.7903 |  | 2021-06-20 | 21.5924 | 22.1471 | 25.0819 | 2021-06-20 | 11.7% | 0% | 70% | 0.38029 | -1 | 5 | -0.61971 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 25.423 | 26.0766 | 26.8568 | 26.8568 | 0.62395 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2021-06-21 | 2.507% | 2.905% | 0% | 70% | 0.38324 | -1 | 5 | -0.61676 | 40.745 |  | 2021-06-21 | 23.1172 | 23.7115 | 26.8568 | 2021-06-21 | 11.71% | 0% | 70% | 0.38324 | -1 | 5 | -0.61676 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 27.274 | 27.9758 | 28.8183 | 28.8183 | 0.67014 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2021-06-22 | 2.509% | 2.923% | 0% | 70% | 0.38616 | -1 | 5 | -0.61384 | 40.6988 |  | 2021-06-22 | 24.8022 | 25.4404 | 28.8183 | 2021-06-22 | 11.72% | 0% | 70% | 0.38616 | -1 | 5 | -0.61384 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 16.848 | 17.2819 | 17.8058 | 17.8058 | 0.41444 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2021-06-23 | 2.511% | 2.942% | 0% | 70% | 0.38905 | -1 | 5 | -0.61095 | 40.652 |  | 2021-06-23 | 15.3223 | 15.7169 | 17.8058 | 2021-06-23 | 11.73% | 0% | 70% | 0.38905 | -1 | 5 | -0.61095 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 26.831 | 27.5226 | 28.3623 | 28.3623 | 0.66079 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2021-06-24 | 2.513% | 2.961% | 0% | 70% | 0.39191 | -1 | 5 | -0.60809 | 40.6045 |  | 2021-06-24 | 24.4032 | 25.0323 | 28.3623 | 2021-06-24 | 11.74% | 0% | 70% | 0.39191 | -1 | 5 | -0.60809 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 37.723 | 38.6963 | 39.8844 | 39.8844 | 0.93014 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2021-06-25 | 2.515% | 2.979% | 0% | 70% | 0.39474 | -1 | 5 | -0.60526 | 40.5564 |  | 2021-06-25 | 34.3125 | 35.1977 | 39.8844 | 2021-06-25 | 11.75% | 0% | 70% | 0.39474 | -1 | 5 | -0.60526 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 38.904 | 39.9086 | 41.1418 | 41.1418 | 0.96039 | TRUE | 41.1418 | 2021 | 2021-06-26 | 2.517% | 2.997% | 0% | 70% | 0.39753 | -1 | 5 | -0.60247 | 40.5083 |  | 2021-06-26 | 35.3897 | 36.3035 | 41.1418 | 2021-06-26 | 11.76% | 0% | 70% | 0.39753 | -1 | 5 | -0.60247 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 5.759 | 5.9078 | 6.0916 | 6.0916 | 0.14234 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2021-06-27 | 2.519% | 3.016% | 0% | 70% | 0.40029 | -1 | 5 | -0.59971 | 40.4605 |  | 2021-06-27 | 5.2392 | 5.3746 | 6.0916 | 2021-06-27 | 11.77% | 0% | 70% | 0.40029 | -1 | 5 | -0.59971 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 18.202 | 18.6728 | 19.2571 | 19.2571 | 0.4504 | FALSE | 39.7082 | 2019 | 2021-06-28 | 2.522% | 3.034% | 0% | 70% | 0.40301 | -1 | 5 | -0.59699 | 40.4125 |  | 2021-06-28 | 16.5606 | 16.989 | 19.2571 | 2021-06-28 | 11.78% | 0% | 70% | 0.40301 | -1 | 5 | -0.59699 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 26.802 | 27.4959 | 28.3616 | 28.3616 | 0.664 | FALSE | 39.0661 | 2019 | 2021-06-29 | 2.524% | 3.052% | 0% | 70% | 0.40569 | -1 | 5 | -0.59431 | 40.3642 |  | 2021-06-29 | 24.3872 | 25.0186 | 28.3616 | 2021-06-29 | 11.79% | 0% | 70% | 0.40569 | -1 | 5 | -0.59431 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 33.765 | 34.6399 | 35.7372 | 35.7372 | 0.83753 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2021-06-30 | 2.526% | 3.07% | 0% | 70% | 0.40833 | -1 | 5 | -0.59167 | 40.3151 |  | 2021-06-30 | 30.7257 | 31.5219 | 35.7372 | 2021-06-30 | 11.8% | 0% | 70% | 0.40833 | -1 | 5 | -0.59167 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 37.026 | 37.9863 | 39.1969 | 39.1969 | 0.91956 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2021-07-01 | 2.528% | 3.089% | 0% | 70% | 0.41093 | -1 | 5 | -0.58907 | 40.2651 |  | 2021-07-01 | 33.6962 | 34.5701 | 39.1969 | 2021-07-01 | 11.8% | 0% | 70% | 0.41093 | -1 | 5 | -0.58907 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 36.073 | 37.0094 | 38.1959 | 38.1959 | 0.89703 | TRUE | 38.1959 | 2021 | 2021-07-02 | 2.53% | 3.107% | 0% | 70% | 0.41349 | -1 | 5 | -0.58651 | 40.2138 |  | 2021-07-02 | 32.832 | 33.6842 | 38.1959 | 2021-07-02 | 11.81% | 0% | 70% | 0.41349 | -1 | 5 | -0.58651 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 23.266 | 23.8704 | 24.6403 | 24.6403 | 0.57932 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2021-07-03 | 2.532% | 3.125% | 0% | 70% | 0.416 | -1 | 5 | -0.584 | 40.1608 |  | 2021-07-03 | 21.1776 | 21.7278 | 24.6403 | 2021-07-03 | 11.82% | 0% | 70% | 0.416 | -1 | 5 | -0.584 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 24.442 | 25.0776 | 25.8912 | 25.8912 | 0.60944 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2021-07-04 | 2.534% | 3.142% | 0% | 70% | 0.41847 | -1 | 5 | -0.58153 | 40.1059 |  | 2021-07-04 | 22.2502 | 22.8288 | 25.8912 | 2021-07-04 | 11.83% | 0% | 70% | 0.41847 | -1 | 5 | -0.58153 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 39.087 | 40.1042 | 41.413 | 41.413 | 0.97598 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2021-07-05 | 2.536% | 3.16% | 0% | 70% | 0.42089 | -1 | 5 | -0.57911 | 40.0489 |  | 2021-07-05 | 35.5854 | 36.5115 | 41.413 | 2021-07-05 | 11.84% | 0% | 70% | 0.42089 | -1 | 5 | -0.57911 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 13.949 | 14.3123 | 14.7821 | 14.7821 | 0.34882 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2021-07-06 | 2.539% | 3.178% | 0% | 70% | 0.42326 | -1 | 5 | -0.57674 | 39.9893 |  | 2021-07-06 | 12.7006 | 13.0315 | 14.7821 | 2021-07-06 | 11.84% | 0% | 70% | 0.42326 | -1 | 5 | -0.57674 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 25.272 | 25.9308 | 26.7869 | 26.7869 | 0.63296 | FALSE | 39.0311 | 2018 | 2021-07-07 | 2.541% | 3.196% | 0% | 70% | 0.42559 | -1 | 5 | -0.57441 | 39.9269 |  | 2021-07-07 | 23.0126 | 23.6125 | 26.7869 | 2021-07-07 | 11.85% | 0% | 70% | 0.42559 | -1 | 5 | -0.57441 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 34.073 | 34.962 | 36.1228 | 36.1228 | 0.85479 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2021-07-08 | 2.543% | 3.213% | 0% | 70% | 0.42787 | -1 | 5 | -0.57213 | 39.8613 |  | 2021-07-08 | 31.0299 | 31.8395 | 36.1228 | 2021-07-08 | 11.86% | 0% | 70% | 0.42787 | -1 | 5 | -0.57213 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 40.159 | 41.2077 | 42.5836 | 42.5836 | 1.0092 | TRUE | 42.5836 | 2021 | 2021-07-09 | 2.545% | 3.231% | 0% | 70% | 0.4301 | -1 | 5 | -0.5699 | 39.7924 |  | 2021-07-09 | 36.5761 | 37.5313 | 42.5836 | 2021-07-09 | 11.86% | 0% | 70% | 0.4301 | -1 | 5 | -0.5699 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 34.907 | 35.8194 | 37.0221 | 37.0221 | 0.87884 | FALSE | 40.9208 | 2019 | 2021-07-10 | 2.547% | 3.249% | 0% | 70% | 0.43228 | -1 | 5 | -0.56772 | 39.7196 |  | 2021-07-10 | 31.7959 | 32.627 | 37.0221 | 2021-07-10 | 11.87% | 0% | 70% | 0.43228 | -1 | 5 | -0.56772 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 33.712 | 34.5939 | 35.7619 | 35.7619 | 0.85039 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2021-07-11 | 2.549% | 3.266% | 0% | 70% | 0.43441 | -1 | 5 | -0.56559 | 39.6431 |  | 2021-07-11 | 30.7107 | 31.514 | 35.7619 | 2021-07-11 | 11.88% | 0% | 70% | 0.43441 | -1 | 5 | -0.56559 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 8.896 | 9.1289 | 9.4388 | 9.4388 | 0.22486 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2021-07-12 | 2.551% | 3.283% | 0% | 70% | 0.4365 | -1 | 5 | -0.5635 | 39.5631 |  | 2021-07-12 | 8.1049 | 8.3171 | 9.4388 | 2021-07-12 | 11.88% | 0% | 70% | 0.4365 | -1 | 5 | -0.5635 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 18.712 | 19.2023 | 19.8578 | 19.8578 | 0.47396 | FALSE | 37.4604 | 2018 | 2021-07-13 | 2.554% | 3.301% | 0% | 70% | 0.43853 | -1 | 5 | -0.56147 | 39.4802 |  | 2021-07-13 | 17.0497 | 17.4965 | 19.8578 | 2021-07-13 | 11.89% | 0% | 70% | 0.43853 | -1 | 5 | -0.56147 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 19.672 | 20.1879 | 20.8808 | 20.8808 | 0.49936 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2021-07-14 | 2.556% | 3.318% | 0% | 70% | 0.44052 | -1 | 5 | -0.55948 | 39.3947 |  | 2021-07-14 | 17.9263 | 18.3965 | 20.8808 | 2021-07-14 | 11.9% | 0% | 70% | 0.44052 | -1 | 5 | -0.55948 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 25.8 | 26.4772 | 27.3909 | 27.3909 | 0.65637 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2021-07-15 | 2.558% | 3.335% | 0% | 70% | 0.44246 | -1 | 5 | -0.55754 | 39.3071 |  | 2021-07-15 | 23.5131 | 24.1303 | 27.3909 | 2021-07-15 | 11.9% | 0% | 70% | 0.44246 | -1 | 5 | -0.55754 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 28.055 | 28.7921 | 29.7909 | 29.7909 | 0.71537 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2021-07-16 | 2.56% | 3.353% | 0% | 70% | 0.44435 | -1 | 5 | -0.55565 | 39.2177 |  | 2021-07-16 | 25.571 | 26.2428 | 29.7909 | 2021-07-16 | 11.91% | 0% | 70% | 0.44435 | -1 | 5 | -0.55565 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 39.454 | 40.4914 | 41.9035 | 41.9035 | 1.0084 | TRUE | 41.9035 | 2021 | 2021-07-17 | 2.562% | 3.37% | 0% | 70% | 0.44619 | -1 | 5 | -0.55381 | 39.1269 |  | 2021-07-17 | 35.9646 | 36.9103 | 41.9035 | 2021-07-17 | 11.92% | 0% | 70% | 0.44619 | -1 | 5 | -0.55381 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 34.719 | 35.6327 | 36.8819 | 36.8819 | 0.88943 | TRUE | 36.8819 | 2021 | 2021-07-18 | 2.564% | 3.387% | 0% | 70% | 0.44799 | -1 | 5 | -0.55201 | 39.0352 |  | 2021-07-18 | 31.6519 | 32.4849 | 36.8819 | 2021-07-18 | 11.92% | 0% | 70% | 0.44799 | -1 | 5 | -0.55201 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 38.529 | 39.5438 | 40.9374 | 40.9374 | 0.98937 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2021-07-19 | 2.566% | 3.404% | 0% | 70% | 0.44973 | -1 | 5 | -0.55027 | 38.9429 |  | 2021-07-19 | 35.1292 | 36.0545 | 40.9374 | 2021-07-19 | 11.93% | 0% | 70% | 0.44973 | -1 | 5 | -0.55027 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 30.292 | 31.0906 | 32.1919 | 32.1919 | 0.77971 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2021-07-20 | 2.568% | 3.421% | 0% | 70% | 0.45143 | -1 | 5 | -0.54857 | 38.8505 |  | 2021-07-20 | 27.6221 | 28.3503 | 32.1919 | 2021-07-20 | 11.93% | 0% | 70% | 0.45143 | -1 | 5 | -0.54857 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 30.341 | 31.1415 | 32.2504 | 32.2504 | 0.78283 | FALSE | 34.3187 | 2020 | 2021-07-21 | 2.571% | 3.438% | 0% | 70% | 0.45309 | -1 | 5 | -0.54691 | 38.7583 |  | 2021-07-21 | 27.6699 | 28.3999 | 32.2504 | 2021-07-21 | 11.94% | 0% | 70% | 0.45309 | -1 | 5 | -0.54691 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 35.432 | 36.3677 | 37.6692 | 37.6692 | 0.91634 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2021-07-22 | 2.573% | 3.455% | 0% | 70% | 0.45469 | -1 | 5 | -0.54531 | 38.6668 |  | 2021-07-22 | 32.3163 | 33.1697 | 37.6692 | 2021-07-22 | 11.94% | 0% | 70% | 0.45469 | -1 | 5 | -0.54531 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 28.63 | 29.3867 | 30.4437 | 30.4437 | 0.74217 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2021-07-23 | 2.575% | 3.472% | 0% | 70% | 0.45625 | -1 | 5 | -0.54375 | 38.5763 |  | 2021-07-23 | 26.1154 | 26.8056 | 30.4437 | 2021-07-23 | 11.95% | 0% | 70% | 0.45625 | -1 | 5 | -0.54375 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 19.067 | 19.5714 | 20.2789 | 20.2789 | 0.49542 | FALSE | 37.593 | 2019 | 2021-07-24 | 2.577% | 3.489% | 0% | 70% | 0.45777 | -1 | 5 | -0.54223 | 38.4867 |  | 2021-07-24 | 17.3943 | 17.8544 | 20.2789 | 2021-07-24 | 11.96% | 0% | 70% | 0.45777 | -1 | 5 | -0.54223 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 24.962 | 25.6229 | 26.5538 | 26.5538 | 0.65009 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2021-07-25 | 2.579% | 3.506% | 0% | 70% | 0.45924 | -1 | 5 | -0.54076 | 38.3975 |  | 2021-07-25 | 22.7747 | 23.3777 | 26.5538 | 2021-07-25 | 11.96% | 0% | 70% | 0.45924 | -1 | 5 | -0.54076 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 22.337 | 22.9289 | 23.766 | 23.766 | 0.58308 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2021-07-26 | 2.581% | 3.523% | 0% | 70% | 0.46067 | -1 | 5 | -0.53933 | 38.3083 |  | 2021-07-26 | 20.382 | 20.9221 | 23.766 | 2021-07-26 | 11.97% | 0% | 70% | 0.46067 | -1 | 5 | -0.53933 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 31.816 | 32.6597 | 33.8581 | 33.8581 | 0.83246 | TRUE | 33.8581 | 2021 | 2021-07-27 | 2.583% | 3.539% | 0% | 70% | 0.46206 | -1 | 5 | -0.53794 | 38.2191 |  | 2021-07-27 | 29.0348 | 29.8047 | 33.8581 | 2021-07-27 | 11.97% | 0% | 70% | 0.46206 | -1 | 5 | -0.53794 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 17.45 | 17.9132 | 18.5736 | 18.5736 | 0.45765 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2021-07-28 | 2.586% | 3.556% | 0% | 70% | 0.4634 | -1 | 5 | -0.5366 | 38.1296 |  | 2021-07-28 | 15.9264 | 16.3491 | 18.5736 | 2021-07-28 | 11.98% | 0% | 70% | 0.4634 | -1 | 5 | -0.5366 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 35.998 | 36.9543 | 38.3234 | 38.3234 | 0.94633 | TRUE | 38.3234 | 2021 | 2021-07-29 | 2.588% | 3.573% | 0% | 70% | 0.46471 | -1 | 5 | -0.53529 | 38.0396 |  | 2021-07-29 | 32.8587 | 33.7316 | 38.3234 | 2021-07-29 | 11.98% | 0% | 70% | 0.46471 | -1 | 5 | -0.53529 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 11.509 | 11.815 | 12.2549 | 12.2549 | 0.30328 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2021-07-30 | 2.59% | 3.589% | 0% | 70% | 0.46597 | -1 | 5 | -0.53403 | 37.9489 |  | 2021-07-30 | 10.5065 | 10.7859 | 12.2549 | 2021-07-30 | 11.99% | 0% | 70% | 0.46597 | -1 | 5 | -0.53403 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 8.534 | 8.7611 | 9.0888 | 9.0888 | 0.22543 | FALSE | 38.3977 | 2019 | 2021-07-31 | 2.592% | 3.606% | 0% | 70% | 0.46719 | -1 | 5 | -0.53281 | 37.8573 |  | 2021-07-31 | 7.7916 | 7.9989 | 9.0888 | 2021-07-31 | 11.99% | 0% | 70% | 0.46719 | -1 | 5 | -0.53281 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 30.431 | 31.2414 | 32.4157 | 32.4157 | 0.80581 | FALSE | 36.8849 | 2020 | 2021-08-01 | 2.594% | 3.623% | 0% | 70% | 0.46838 | -1 | 5 | -0.53162 | 37.7646 |  | 2021-08-01 | 27.7868 | 28.5268 | 32.4157 | 2021-08-01 | 12% | 0% | 70% | 0.46838 | -1 | 5 | -0.53162 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 35.11 | 36.0458 | 37.4071 | 37.4071 | 0.93203 | TRUE | 37.4071 | 2021 | 2021-08-02 | 2.596% | 3.639% | 0% | 70% | 0.46953 | -1 | 5 | -0.53047 | 37.6706 |  | 2021-08-02 | 32.0629 | 32.9175 | 37.4071 | 2021-08-02 | 12% | 0% | 70% | 0.46953 | -1 | 5 | -0.53047 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 24.561 | 25.2162 | 26.173 | 26.173 | 0.65365 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2021-08-03 | 2.598% | 3.656% | 0% | 70% | 0.47064 | -1 | 5 | -0.52936 | 37.5752 |  | 2021-08-03 | 22.432 | 23.0304 | 26.173 | 2021-08-03 | 12.01% | 0% | 70% | 0.47064 | -1 | 5 | -0.52936 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 23.867 | 24.5042 | 25.4384 | 25.4384 | 0.63683 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2021-08-04 | 2.6% | 3.672% | 0% | 70% | 0.47171 | -1 | 5 | -0.52829 | 37.478 |  | 2021-08-04 | 21.8007 | 22.3827 | 25.4384 | 2021-08-04 | 12.01% | 0% | 70% | 0.47171 | -1 | 5 | -0.52829 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 32.834 | 33.7114 | 35.0025 | 35.0025 | 0.87841 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2021-08-05 | 2.603% | 3.689% | 0% | 70% | 0.47275 | -1 | 5 | -0.52725 | 37.379 |  | 2021-08-05 | 29.9948 | 30.7963 | 35.0025 | 2021-08-05 | 12.02% | 0% | 70% | 0.47275 | -1 | 5 | -0.52725 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 13.4 | 13.7584 | 14.2877 | 14.2877 | 0.35946 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2021-08-06 | 2.605% | 3.705% | 0% | 70% | 0.47375 | -1 | 5 | -0.52625 | 37.2778 |  | 2021-08-06 | 12.2427 | 12.5701 | 14.2877 | 2021-08-06 | 12.02% | 0% | 70% | 0.47375 | -1 | 5 | -0.52625 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 16.261 | 16.6963 | 17.3416 | 17.3416 | 0.43742 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2021-08-07 | 2.607% | 3.721% | 0% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | 37.1749 |  | 2021-08-07 | 14.8583 | 15.256 | 17.3416 | 2021-08-07 | 12.03% | 0% | 70% | 0.47473 | -1 | 5 | -0.52527 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 22.78 | 23.3903 | 24.2985 | 24.2985 | 0.6145 | FALSE | 37.7094 | 2019 | 2021-08-08 | 2.609% | 3.738% | 0% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | 37.0706 |  | 2021-08-08 | 20.8174 | 21.3751 | 24.2985 | 2021-08-08 | 12.03% | 0% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 35.977 | 36.9416 | 38.3825 | 38.3825 | 0.97327 | TRUE | 38.3825 | 2021 | 2021-08-09 | 2.611% | 3.754% | 0% | 70% | 0.47657 | -1 | 5 | -0.52343 | 36.9649 |  | 2021-08-09 | 32.8813 | 33.7629 | 38.3825 | 2021-08-09 | 12.04% | 0% | 70% | 0.47657 | -1 | 5 | -0.52343 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 33.67 | 34.5735 | 35.9281 | 35.9281 | 0.91351 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2021-08-10 | 2.613% | 3.77% | 0% | 70% | 0.47745 | -1 | 5 | -0.52255 | 36.8579 |  | 2021-08-10 | 30.7763 | 31.6022 | 35.9281 | 2021-08-10 | 12.04% | 0% | 70% | 0.47745 | -1 | 5 | -0.52255 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 33.053 | 33.9407 | 35.2765 | 35.2765 | 0.89941 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2021-08-11 | 2.615% | 3.787% | 0% | 70% | 0.47829 | -1 | 5 | -0.52171 | 36.7495 |  | 2021-08-11 | 30.2159 | 31.0274 | 35.2765 | 2021-08-11 | 12.05% | 0% | 70% | 0.47829 | -1 | 5 | -0.52171 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 31.891 | 32.7482 | 34.0428 | 34.0428 | 0.87039 | FALSE | 34.1833 | 2018 | 2021-08-12 | 2.618% | 3.803% | 0% | 70% | 0.47911 | -1 | 5 | -0.52089 | 36.6398 |  | 2021-08-12 | 29.157 | 29.9407 | 34.0428 | 2021-08-12 | 12.05% | 0% | 70% | 0.47911 | -1 | 5 | -0.52089 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 21.304 | 21.8771 | 22.7458 | 22.7458 | 0.58321 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2021-08-13 | 2.62% | 3.819% | 0% | 70% | 0.4799 | -1 | 5 | -0.5201 | 36.5288 |  | 2021-08-13 | 19.4799 | 20.0039 | 22.7458 | 2021-08-13 | 12.05% | 0% | 70% | 0.4799 | -1 | 5 | -0.5201 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 32.138 | 33.0033 | 34.3195 | 34.3195 | 0.88252 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2021-08-14 | 2.622% | 3.835% | 0% | 70% | 0.48066 | -1 | 5 | -0.51934 | 36.4164 |  | 2021-08-14 | 29.3897 | 30.181 | 34.3195 | 2021-08-14 | 12.06% | 0% | 70% | 0.48066 | -1 | 5 | -0.51934 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 13.854 | 14.2273 | 14.7972 | 14.7972 | 0.38163 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2021-08-15 | 2.624% | 3.851% | 0% | 70% | 0.48139 | -1 | 5 | -0.51861 | 36.3026 |  | 2021-08-15 | 12.6707 | 13.0122 | 14.7972 | 2021-08-15 | 12.06% | 0% | 70% | 0.48139 | -1 | 5 | -0.51861 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 20.862 | 21.4246 | 22.2865 | 22.2865 | 0.5765 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2021-08-16 | 2.626% | 3.867% | 0% | 70% | 0.4821 | -1 | 5 | -0.5179 | 36.1875 |  | 2021-08-16 | 19.0824 | 19.597 | 22.2865 | 2021-08-16 | 12.07% | 0% | 70% | 0.4821 | -1 | 5 | -0.5179 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 26.359 | 27.0705 | 28.1642 | 28.1642 | 0.73075 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2021-08-17 | 2.628% | 3.883% | 0% | 70% | 0.48278 | -1 | 5 | -0.51722 | 36.071 |  | 2021-08-17 | 24.1133 | 24.7642 | 28.1642 | 2021-08-17 | 12.07% | 0% | 70% | 0.48278 | -1 | 5 | -0.51722 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 34.504 | 35.4361 | 36.874 | 36.874 | 0.95969 | TRUE | 36.874 | 2021 | 2021-08-18 | 2.63% | 3.899% | 0% | 70% | 0.48344 | -1 | 5 | -0.51656 | 35.9532 |  | 2021-08-18 | 31.5681 | 32.4209 | 36.874 | 2021-08-18 | 12.08% | 0% | 70% | 0.48344 | -1 | 5 | -0.51656 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 31.408 | 32.2572 | 33.5717 | 33.5717 | 0.87648 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2021-08-19 | 2.632% | 3.915% | 0% | 70% | 0.48408 | -1 | 5 | -0.51592 | 35.8341 |  | 2021-08-19 | 28.7389 | 29.5159 | 33.5717 | 2021-08-19 | 12.08% | 0% | 70% | 0.48408 | -1 | 5 | -0.51592 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 34.194 | 35.1193 | 36.5565 | 36.5565 | 0.95745 | TRUE | 36.5565 | 2021 | 2021-08-20 | 2.635% | 3.931% | 0% | 70% | 0.48469 | -1 | 5 | -0.51531 | 35.7136 |  | 2021-08-20 | 31.2918 | 32.1385 | 36.5565 | 2021-08-20 | 12.09% | 0% | 70% | 0.48469 | -1 | 5 | -0.51531 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 32.261 | 33.1347 | 34.4964 | 34.4964 | 0.90638 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2021-08-21 | 2.637% | 3.947% | 0% | 70% | 0.48528 | -1 | 5 | -0.51472 | 35.5932 |  | 2021-08-21 | 29.5263 | 30.3259 | 34.4964 | 2021-08-21 | 12.09% | 0% | 70% | 0.48528 | -1 | 5 | -0.51472 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 12.318 | 12.6519 | 13.174 | 13.174 | 0.34724 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2021-08-22 | 2.639% | 3.963% | 0% | 70% | 0.48585 | -1 | 5 | -0.51415 | 35.4741 |  | 2021-08-22 | 11.2752 | 11.5808 | 13.174 | 2021-08-22 | 12.09% | 0% | 70% | 0.48585 | -1 | 5 | -0.51415 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 32.448 | 33.3282 | 34.7093 | 34.7093 | 0.91776 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2021-08-23 | 2.641% | 3.979% | 0% | 70% | 0.48639 | -1 | 5 | -0.51361 | 35.3555 |  | 2021-08-23 | 29.7044 | 30.5102 | 34.7093 | 2021-08-23 | 12.1% | 0% | 70% | 0.48639 | -1 | 5 | -0.51361 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 31.463 | 32.3172 | 33.662 | 33.662 | 0.8929 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2021-08-24 | 2.643% | 3.995% | 0% | 70% | 0.48692 | -1 | 5 | -0.51308 | 35.2368 |  | 2021-08-24 | 28.8061 | 29.5882 | 33.662 | 2021-08-24 | 12.1% | 0% | 70% | 0.48692 | -1 | 5 | -0.51308 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 32.186 | 33.0605 | 34.4419 | 34.4419 | 0.91653 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2021-08-25 | 2.645% | 4.011% | 0% | 70% | 0.48743 | -1 | 5 | -0.51257 | 35.1172 |  | 2021-08-25 | 29.4715 | 30.2723 | 34.4419 | 2021-08-25 | 12.11% | 0% | 70% | 0.48743 | -1 | 5 | -0.51257 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 33.896 | 34.8178 | 36.2785 | 36.2785 | 0.96857 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2021-08-26 | 2.647% | 4.026% | 0% | 70% | 0.48792 | -1 | 5 | -0.51208 | 34.9959 |  | 2021-08-26 | 31.041 | 31.8851 | 36.2785 | 2021-08-26 | 12.11% | 0% | 70% | 0.48792 | -1 | 5 | -0.51208 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 30.602 | 31.4349 | 32.759 | 32.759 | 0.87754 | TRUE | 32.759 | 2021 | 2021-08-27 | 2.65% | 4.042% | 0% | 70% | 0.48839 | -1 | 5 | -0.51161 | 34.8725 |  | 2021-08-27 | 28.0278 | 28.7906 | 32.759 | 2021-08-27 | 12.11% | 0% | 70% | 0.48839 | -1 | 5 | -0.51161 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 35.162 | 36.1198 | 37.6474 | 37.6474 | 1.012 | TRUE | 37.6474 | 2021 | 2021-08-28 | 2.652% | 4.058% | 3.219e-10% | 70% | 0.48884 | -1 | 5 | -0.51116 | 34.746 |  | 2021-08-28 | 32.208 | 33.0853 | 37.6474 | 2021-08-28 | 12.12% | 3.219e-10% | 70% | 0.48884 | -1 | 5 | -0.51116 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 34.704 | 35.6501 | 37.1639 | 37.1639 | 1.0025 | TRUE | 37.1639 | 2021 | 2021-08-29 | 2.654% | 4.073% | 9.697e-10% | 70% | 0.48928 | -1 | 5 | -0.51072 | 34.6159 |  | 2021-08-29 | 31.7923 | 32.659 | 37.1639 | 2021-08-29 | 12.12% | 9.697e-10% | 70% | 0.48928 | -1 | 5 | -0.51072 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 33.376 | 34.2866 | 35.7484 | 35.7484 | 0.96794 | TRUE | 35.7484 | 2021 | 2021-08-30 | 2.656% | 4.089% | 1.948e-09% | 70% | 0.4897 | -1 | 5 | -0.5103 | 34.4814 |  | 2021-08-30 | 30.5793 | 31.4137 | 35.7484 | 2021-08-30 | 12.13% | 1.948e-09% | 70% | 0.4897 | -1 | 5 | -0.5103 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 33.581 | 34.498 | 35.9745 | 35.9745 | 0.97785 | TRUE | 35.9745 | 2021 | 2021-08-31 | 2.658% | 4.104% | 3.26e-09% | 70% | 0.49011 | -1 | 5 | -0.50989 | 34.3418 |  | 2021-08-31 | 30.7708 | 31.6111 | 35.9745 | 2021-08-31 | 12.13% | 3.26e-09% | 70% | 0.49011 | -1 | 5 | -0.50989 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 21.01 | 21.5842 | 22.5116 | 22.5116 | 0.61439 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2021-09-01 | 2.66% | 4.12% | 4.913e-09% | 70% | 0.4905 | -1 | 5 | -0.5095 | 34.1965 |  | 2021-09-01 | 19.2541 | 19.7803 | 22.5116 | 2021-09-01 | 12.13% | 4.913e-09% | 70% | 0.4905 | -1 | 5 | -0.5095 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 13.812 | 14.1898 | 14.8019 | 14.8019 | 0.4057 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2021-09-02 | 2.662% | 4.135% | 6.91e-09% | 70% | 0.49087 | -1 | 5 | -0.50913 | 34.0447 |  | 2021-09-02 | 12.6592 | 13.0055 | 14.8019 | 2021-09-02 | 12.14% | 6.91e-09% | 70% | 0.49087 | -1 | 5 | -0.50913 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 20.751 | 21.319 | 22.2423 | 22.2423 | 0.61238 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2021-09-03 | 2.664% | 4.151% | 9.258e-09% | 70% | 0.49123 | -1 | 5 | -0.50877 | 33.8857 |  | 2021-09-03 | 19.0213 | 19.542 | 22.2423 | 2021-09-03 | 12.14% | 9.258e-09% | 70% | 0.49123 | -1 | 5 | -0.50877 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 26.491 | 27.2168 | 28.3999 | 28.3999 | 0.78563 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2021-09-04 | 2.667% | 4.166% | 1.196e-08% | 70% | 0.49158 | -1 | 5 | -0.50842 | 33.7194 |  | 2021-09-04 | 24.2858 | 24.9512 | 28.3999 | 2021-09-04 | 12.14% | 1.196e-08% | 70% | 0.49158 | -1 | 5 | -0.50842 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 29.53 | 30.3397 | 31.6637 | 31.6637 | 0.88028 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2021-09-05 | 2.669% | 4.181% | 8.423e-08% | 70% | 0.49191 | -1 | 5 | -0.50809 | 33.5463 |  | 2021-09-05 | 27.0751 | 27.8175 | 31.6637 | 2021-09-05 | 12.15% | 8.423e-08% | 70% | 0.49191 | -1 | 5 | -0.50809 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 31.868 | 32.7425 | 34.1768 | 34.1768 | 0.95508 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2021-09-06 | 2.671% | 4.197% | 2.272e-07% | 70% | 0.49223 | -1 | 5 | -0.50777 | 33.367 |  | 2021-09-06 | 29.2223 | 30.0242 | 34.1768 | 2021-09-06 | 12.15% | 2.272e-07% | 70% | 0.49223 | -1 | 5 | -0.50777 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 24.536 | 25.2099 | 26.3183 | 26.3183 | 0.73943 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2021-09-07 | 2.673% | 4.212% | 4.421e-07% | 70% | 0.49254 | -1 | 5 | -0.50746 | 33.1821 |  | 2021-09-07 | 22.5018 | 23.1198 | 26.3183 | 2021-09-07 | 12.15% | 4.421e-07% | 70% | 0.49254 | -1 | 5 | -0.50746 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 22.216 | 22.8266 | 23.8341 | 23.8341 | 0.67337 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2021-09-08 | 2.675% | 4.227% | 7.301e-07% | 70% | 0.49284 | -1 | 5 | -0.50716 | 32.9923 |  | 2021-09-08 | 20.3766 | 20.9367 | 23.8341 | 2021-09-08 | 12.16% | 7.301e-07% | 70% | 0.49284 | -1 | 5 | -0.50716 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 13.567 | 13.9402 | 14.5578 | 14.5578 | 0.41365 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2021-09-09 | 2.677% | 4.242% | 1.093e-06% | 70% | 0.49312 | -1 | 5 | -0.50688 | 32.798 |  | 2021-09-09 | 12.4452 | 12.7876 | 14.5578 | 2021-09-09 | 12.16% | 1.093e-06% | 70% | 0.49312 | -1 | 5 | -0.50688 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 24.663 | 25.342 | 26.4688 | 26.4688 | 0.75653 | FALSE | 27.4258 | 2018 | 2021-09-10 | 2.679% | 4.257% | 1.531e-06% | 70% | 0.4934 | -1 | 5 | -0.5066 | 32.6001 |  | 2021-09-10 | 22.6266 | 23.2495 | 26.4688 | 2021-09-10 | 12.16% | 1.531e-06% | 70% | 0.4934 | -1 | 5 | -0.5066 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 25.493 | 26.1954 | 27.3645 | 27.3645 | 0.78685 | FALSE | 31.8162 | 2018 | 2021-09-11 | 2.682% | 4.272% | 0.0003973% | 70% | 0.49366 | -1 | 5 | -0.50634 | 32.3988 |  | 2021-09-11 | 23.3909 | 24.0355 | 27.3645 | 2021-09-11 | 12.17% | 0.0003973% | 70% | 0.49366 | -1 | 5 | -0.50634 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 30.198 | 31.0308 | 32.4206 | 32.421 | 0.93798 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2021-09-12 | 2.684% | 4.287% | 0.001196% | 70% | 0.49392 | -1 | 5 | -0.50608 | 32.1948 |  | 2021-09-12 | 27.7114 | 28.4756 | 32.4206 | 2021-09-12 | 12.17% | 0.001196% | 70% | 0.49392 | -1 | 5 | -0.50608 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 21.231 | 21.817 | 22.7977 | 22.798 | 0.66369 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2021-09-13 | 2.686% | 4.302% | 0.002404% | 70% | 0.49416 | -1 | 5 | -0.50584 | 31.9887 |  | 2021-09-13 | 19.4852 | 20.023 | 22.7977 | 2021-09-13 | 12.17% | 0.002404% | 70% | 0.49416 | -1 | 5 | -0.50584 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 12.548 | 12.8946 | 13.4763 | 13.4764 | 0.39481 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2021-09-14 | 2.688% | 4.317% | 0.004031% | 70% | 0.4944 | -1 | 5 | -0.5056 | 31.7812 |  | 2021-09-14 | 11.5176 | 11.8358 | 13.4763 | 2021-09-14 | 12.17% | 0.004031% | 70% | 0.4944 | -1 | 5 | -0.5056 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 19.909 | 20.4594 | 21.3857 | 21.3863 | 0.63056 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2021-09-15 | 2.69% | 4.331% | 0.006083% | 70% | 0.49462 | -1 | 5 | -0.50538 | 31.5727 |  | 2021-09-15 | 18.2765 | 18.7818 | 21.3857 | 2021-09-15 | 12.18% | 0.006083% | 70% | 0.49462 | -1 | 5 | -0.50538 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 14.41 | 14.8087 | 15.4815 | 15.4818 | 0.45941 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2021-09-16 | 2.692% | 4.346% | 0.008569% | 70% | 0.49484 | -1 | 5 | -0.50516 | 31.3639 |  | 2021-09-16 | 13.2301 | 13.5961 | 15.4815 | 2021-09-16 | 12.18% | 0.008569% | 70% | 0.49484 | -1 | 5 | -0.50516 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 28.231 | 29.0127 | 30.3355 | 30.3385 | 0.90612 | TRUE | 30.3385 | 2021 | 2021-09-17 | 2.694% | 4.361% | 0.0115% | 70% | 0.49505 | -1 | 5 | -0.50495 | 31.1554 |  | 2021-09-17 | 25.9227 | 26.6405 | 30.3355 | 2021-09-17 | 12.18% | 0.0115% | 70% | 0.49505 | -1 | 5 | -0.50495 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 5.661 | 5.8179 | 6.0841 | 6.0841 | 0.1829 | FALSE | 28.6313 | 2020 | 2021-09-18 | 2.696% | 4.375% | 0.01487% | 70% | 0.49525 | -1 | 5 | -0.50475 | 30.9468 |  | 2021-09-18 | 5.1988 | 5.3429 | 6.0841 | 2021-09-18 | 12.18% | 0.01487% | 70% | 0.49525 | -1 | 5 | -0.50475 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 22.007 | 22.6173 | 23.6558 | 23.6586 | 0.71593 | FALSE | 28.6878 | 2019 | 2021-09-19 | 2.699% | 4.39% | 0.02034% | 70% | 0.49544 | -1 | 5 | -0.50456 | 30.7365 |  | 2021-09-19 | 20.2128 | 20.7734 | 23.6558 | 2021-09-19 | 12.18% | 0.02034% | 70% | 0.49544 | -1 | 5 | -0.50456 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 19.403 | 19.9416 | 20.8603 | 20.8631 | 0.63556 | FALSE | 30.9719 | 2019 | 2021-09-20 | 2.701% | 4.404% | 0.02794% | 70% | 0.49562 | -1 | 5 | -0.50438 | 30.5243 |  | 2021-09-20 | 17.8234 | 18.3181 | 20.8603 | 2021-09-20 | 12.19% | 0.02794% | 70% | 0.49562 | -1 | 5 | -0.50438 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 9.324 | 9.583 | 10.026 | 10.026 | 0.30751 | FALSE | 23.7397 | 2018 | 2021-09-21 | 2.703% | 4.418% | 0.03771% | 70% | 0.4958 | -1 | 5 | -0.5042 | 30.3101 |  | 2021-09-21 | 8.566 | 8.804 | 10.026 | 2021-09-21 | 12.19% | 0.03771% | 70% | 0.4958 | -1 | 5 | -0.5042 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 28.941 | 29.7456 | 31.1253 | 31.1399 | 0.96167 | TRUE | 31.1399 | 2021 | 2021-09-22 | 2.705% | 4.433% | 0.0497% | 70% | 0.49597 | -1 | 5 | -0.50403 | 30.0936 |  | 2021-09-22 | 26.5918 | 27.3311 | 31.1253 | 2021-09-22 | 12.19% | 0.0497% | 70% | 0.49597 | -1 | 5 | -0.50403 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 23.702 | 24.3615 | 25.4952 | 25.5067 | 0.79323 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2021-09-23 | 2.707% | 4.447% | 0.06394% | 70% | 0.49614 | -1 | 5 | -0.50386 | 29.8747 |  | 2021-09-23 | 21.781 | 22.387 | 25.4952 | 2021-09-23 | 12.19% | 0.06394% | 70% | 0.49614 | -1 | 5 | -0.50386 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 24.844 | 25.5358 | 26.7281 | 26.7447 | 0.83767 | TRUE | 26.7447 | 2021 | 2021-09-24 | 2.709% | 4.461% | 0.08049% | 70% | 0.49629 | -1 | 5 | -0.50371 | 29.6531 |  | 2021-09-24 | 22.8334 | 23.4693 | 26.7281 | 2021-09-24 | 12.19% | 0.08049% | 70% | 0.49629 | -1 | 5 | -0.50371 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 20.701 | 21.2779 | 22.2747 | 22.2878 | 0.70315 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2021-09-25 | 2.711% | 4.475% | 0.1022% | 70% | 0.49644 | -1 | 5 | -0.50356 | 29.4278 |  | 2021-09-25 | 19.0282 | 19.5585 | 22.2747 | 2021-09-25 | 12.19% | 0.1022% | 70% | 0.49644 | -1 | 5 | -0.50356 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 23.433 | 24.0866 | 25.2186 | 25.2419 | 0.80224 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2021-09-26 | 2.713% | 4.489% | 0.1286% | 70% | 0.49659 | -1 | 5 | -0.50341 | 29.1989 |  | 2021-09-26 | 21.5424 | 22.1432 | 25.2186 | 2021-09-26 | 12.19% | 0.1286% | 70% | 0.49659 | -1 | 5 | -0.50341 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 15.283 | 15.7096 | 16.4503 | 16.4589 | 0.52705 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2021-09-27 | 2.716% | 4.503% | 0.16% | 70% | 0.49673 | -1 | 5 | -0.50327 | 28.966 |  | 2021-09-27 | 14.0518 | 14.4441 | 16.4503 | 2021-09-27 | 12.2% | 0.16% | 70% | 0.49673 | -1 | 5 | -0.50327 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 16.724 | 17.1912 | 18.0044 | 18.0187 | 0.58145 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2021-09-28 | 2.718% | 4.517% | 0.1964% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | 28.729 |  | 2021-09-28 | 15.3788 | 15.8085 | 18.0044 | 2021-09-28 | 12.2% | 0.1964% | 70% | 0.49686 | -1 | 5 | -0.50314 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 18.244 | 18.7541 | 19.644 | 19.6668 | 0.63963 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2021-09-29 | 2.72% | 4.53% | 0.238% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | 28.4876 |  | 2021-09-29 | 16.7789 | 17.248 | 19.644 | 2021-09-29 | 12.2% | 0.238% | 70% | 0.49699 | -1 | 5 | -0.50301 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 12.119 | 12.4581 | 13.0511 | 13.058 | 0.42812 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2021-09-30 | 2.722% | 4.544% | 0.2847% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | 28.2418 |  | 2021-09-30 | 11.1473 | 11.4592 | 13.0511 | 2021-09-30 | 12.2% | 0.2847% | 70% | 0.49712 | -1 | 5 | -0.50288 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 20.799 | 21.3815 | 22.4024 | 22.4503 | 0.74213 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2021-10-01 | 2.724% | 4.557% | 0.3369% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | 27.9913 |  | 2021-10-01 | 19.134 | 19.6698 | 22.4024 | 2021-10-01 | 12.2% | 0.3369% | 70% | 0.49724 | -1 | 5 | -0.50276 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 25.504 | 26.2188 | 27.4746 | 27.5708 | 0.91909 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2021-10-02 | 2.726% | 4.571% | 0.3945% | 70% | 0.49735 | -1 | 5 | -0.50265 | 27.7364 |  | 2021-10-02 | 23.4656 | 24.1233 | 27.4746 | 2021-10-02 | 12.2% | 0.3945% | 70% | 0.49735 | -1 | 5 | -0.50265 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 3.865 | 3.9734 | 4.1643 | 4.1643 | 0.14002 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2021-10-03 | 2.728% | 4.584% | 0.4586% | 70% | 0.49746 | -1 | 5 | -0.50254 | 27.4774 |  | 2021-10-03 | 3.5566 | 3.6564 | 4.1643 | 2021-10-03 | 12.2% | 0.4586% | 70% | 0.49746 | -1 | 5 | -0.50254 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 21.442 | 22.0439 | 23.1062 | 23.1914 | 0.78662 | FALSE | 28.4385 | 2018 | 2021-10-04 | 2.731% | 4.597% | 0.5274% | 70% | 0.49757 | -1 | 5 | -0.50243 | 27.2147 |  | 2021-10-04 | 19.7338 | 20.2878 | 23.1062 | 2021-10-04 | 12.2% | 0.5274% | 70% | 0.49757 | -1 | 5 | -0.50243 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 8.766 | 9.0123 | 9.4479 | 9.4499 | 0.3234 | FALSE | 27.9174 | 2018 | 2021-10-05 | 2.733% | 4.61% | 0.6012% | 70% | 0.49767 | -1 | 5 | -0.50233 | 26.9483 |  | 2021-10-05 | 8.0688 | 8.2955 | 9.4479 | 2021-10-05 | 12.2% | 0.6012% | 70% | 0.49767 | -1 | 5 | -0.50233 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 20.562 | 21.1401 | 22.1649 | 22.2667 | 0.76901 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2021-10-06 | 2.735% | 4.623% | 0.68% | 70% | 0.49776 | -1 | 5 | -0.50224 | 26.6783 |  | 2021-10-06 | 18.9294 | 19.4616 | 22.1649 | 2021-10-06 | 12.2% | 0.68% | 70% | 0.49776 | -1 | 5 | -0.50224 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 26.668 | 27.4184 | 28.7514 | 28.9728 | 1.01 | TRUE | 28.9728 | 2021 | 2021-10-07 | 2.737% | 4.636% | 0.764% | 70% | 0.49786 | -1 | 5 | -0.50214 | 26.4047 |  | 2021-10-07 | 24.5541 | 25.2451 | 28.7514 | 2021-10-07 | 12.2% | 0.764% | 70% | 0.49786 | -1 | 5 | -0.50214 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 26.137 | 26.8731 | 28.1834 | 28.4259 | 1.0004 | TRUE | 28.4259 | 2021 | 2021-10-08 | 2.739% | 4.649% | 0.8533% | 70% | 0.49795 | -1 | 5 | -0.50205 | 26.1274 |  | 2021-10-08 | 24.0687 | 24.7466 | 28.1834 | 2021-10-08 | 12.19% | 0.8533% | 70% | 0.49795 | -1 | 5 | -0.50205 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 10.221 | 10.5091 | 11.023 | 11.0372 | 0.39221 | FALSE | 24.6856 | 2018 | 2021-10-09 | 2.741% | 4.662% | 0.947% | 70% | 0.49803 | -1 | 5 | -0.50197 | 25.8468 |  | 2021-10-09 | 9.4136 | 9.6789 | 11.023 | 2021-10-09 | 12.19% | 0.947% | 70% | 0.49803 | -1 | 5 | -0.50197 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 17.947 | 18.4532 | 19.3581 | 19.4747 | 0.69892 | FALSE | 20.5999 | 2019 | 2021-10-10 | 2.743% | 4.675% | 1.042% | 70% | 0.49812 | -1 | 5 | -0.50188 | 25.5637 |  | 2021-10-10 | 16.5317 | 16.998 | 19.3581 | 2021-10-10 | 12.19% | 1.042% | 70% | 0.49812 | -1 | 5 | -0.50188 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 25.673 | 26.3977 | 27.6959 | 28.0148 | 1.0156 | TRUE | 28.0148 | 2021 | 2021-10-11 | 2.745% | 4.687% | 1.139% | 70% | 0.49819 | -1 | 5 | -0.50181 | 25.278 |  | 2021-10-11 | 23.652 | 24.3197 | 27.6959 | 2021-10-11 | 12.19% | 1.139% | 70% | 0.49819 | -1 | 5 | -0.50181 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 24.654 | 25.3505 | 26.6006 | 26.9272 | 0.98632 | TRUE | 26.9272 | 2021 | 2021-10-12 | 2.748% | 4.699% | 1.237% | 70% | 0.49827 | -1 | 5 | -0.50173 | 24.9899 |  | 2021-10-12 | 22.7166 | 23.3584 | 26.6006 | 2021-10-12 | 12.19% | 1.237% | 70% | 0.49827 | -1 | 5 | -0.50173 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 23.461 | 24.1244 | 25.3172 | 25.6353 | 0.94895 | TRUE | 25.6353 | 2021 | 2021-10-13 | 2.75% | 4.712% | 1.336% | 70% | 0.49834 | -1 | 5 | -0.50166 | 24.6992 |  | 2021-10-13 | 21.6206 | 22.2319 | 25.3172 | 2021-10-13 | 12.19% | 1.336% | 70% | 0.49834 | -1 | 5 | -0.50166 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 25.457 | 26.1774 | 27.4753 | 27.876 | 1.0431 | TRUE | 27.876 | 2021 | 2021-10-14 | 2.752% | 4.724% | 1.438% | 70% | 0.49841 | -1 | 5 | -0.50159 | 24.406 |  | 2021-10-14 | 23.4636 | 24.1276 | 27.4753 | 2021-10-14 | 12.18% | 1.438% | 70% | 0.49841 | -1 | 5 | -0.50159 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 22.277 | 22.9079 | 24.0468 | 24.3816 | 0.92239 | TRUE | 24.3816 | 2021 | 2021-10-15 | 2.754% | 4.736% | 1.541% | 70% | 0.49848 | -1 | 5 | -0.50152 | 24.1103 |  | 2021-10-15 | 20.5358 | 21.1173 | 24.0468 | 2021-10-15 | 12.18% | 1.541% | 70% | 0.49848 | -1 | 5 | -0.50152 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 23.02 | 23.6724 | 24.8525 | 25.2482 | 0.96599 | TRUE | 25.2482 | 2021 | 2021-10-16 | 2.756% | 4.748% | 1.646% | 70% | 0.49855 | -1 | 5 | -0.50145 | 23.8115 |  | 2021-10-16 | 21.224 | 21.8255 | 24.8525 | 2021-10-16 | 12.18% | 1.646% | 70% | 0.49855 | -1 | 5 | -0.50145 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 21.393 | 21.9998 | 23.0994 | 23.4575 | 0.9079 | TRUE | 23.4575 | 2021 | 2021-10-17 | 2.758% | 4.76% | 1.752% | 70% | 0.49861 | -1 | 5 | -0.50139 | 23.5092 |  | 2021-10-17 | 19.727 | 20.2865 | 23.0994 | 2021-10-17 | 12.18% | 1.752% | 70% | 0.49861 | -1 | 5 | -0.50139 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 21.442 | 22.0507 | 23.1556 | 23.546 | 0.92217 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2021-10-18 | 2.76% | 4.772% | 1.859% | 70% | 0.49867 | -1 | 5 | -0.50133 | 23.2039 |  | 2021-10-18 | 19.7752 | 20.3366 | 23.1556 | 2021-10-18 | 12.17% | 1.859% | 70% | 0.49867 | -1 | 5 | -0.50133 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 21.507 | 22.118 | 23.2292 | 23.6543 | 0.93771 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2021-10-19 | 2.762% | 4.784% | 1.968% | 70% | 0.49873 | -1 | 5 | -0.50127 | 22.8959 |  | 2021-10-19 | 19.8383 | 20.4019 | 23.2292 | 2021-10-19 | 12.17% | 1.968% | 70% | 0.49873 | -1 | 5 | -0.50127 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 17.822 | 18.3287 | 19.2519 | 19.5354 | 0.78408 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2021-10-20 | 2.765% | 4.795% | 2.077% | 70% | 0.49878 | -1 | 5 | -0.50122 | 22.5854 |  | 2021-10-20 | 16.4418 | 16.9093 | 19.2519 | 2021-10-20 | 12.17% | 2.077% | 70% | 0.49878 | -1 | 5 | -0.50122 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 8.554 | 8.7974 | 9.2416 | 9.266 | 0.37664 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2021-10-21 | 2.767% | 4.807% | 2.187% | 70% | 0.49883 | -1 | 5 | -0.50117 | 22.2729 |  | 2021-10-21 | 7.8928 | 8.1174 | 9.2416 | 2021-10-21 | 12.17% | 2.187% | 70% | 0.49883 | -1 | 5 | -0.50117 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 8.531 | 8.7739 | 9.2181 | 9.245 | 0.38068 | FALSE | 16.7034 | 2020 | 2021-10-22 | 2.769% | 4.818% | 2.298% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | 21.9586 |  | 2021-10-22 | 7.8728 | 8.097 | 9.2181 | 2021-10-22 | 12.16% | 2.298% | 70% | 0.49888 | -1 | 5 | -0.50112 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 21.329 | 21.9369 | 23.0501 | 23.6067 | 0.98497 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2021-10-23 | 2.771% | 4.83% | 2.408% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | 21.6434 |  | 2021-10-23 | 19.6866 | 20.2476 | 23.0501 | 2021-10-23 | 12.16% | 2.408% | 70% | 0.49893 | -1 | 5 | -0.50107 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 22.04 | 22.6686 | 23.8219 | 24.4367 | 1.0334 | TRUE | 24.4367 | 2021 | 2021-10-24 | 2.773% | 4.841% | 2.516% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | 21.3274 |  | 2021-10-24 | 20.3461 | 20.9264 | 23.8219 | 2021-10-24 | 12.15% | 2.516% | 70% | 0.49898 | -1 | 5 | -0.50102 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 20.189 | 20.7653 | 21.8243 | 22.3787 | 0.95944 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2021-10-25 | 2.775% | 4.852% | 2.624% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | 21.0108 |  | 2021-10-25 | 18.6403 | 19.1724 | 21.8243 | 2021-10-25 | 12.15% | 2.624% | 70% | 0.49902 | -1 | 5 | -0.50098 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 15.265 | 15.7011 | 16.5037 | 16.7905 | 0.72997 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2021-10-26 | 2.777% | 4.863% | 2.731% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | 20.694 |  | 2021-10-26 | 14.0963 | 14.499 | 16.5037 | 2021-10-26 | 12.15% | 2.731% | 70% | 0.49907 | -1 | 5 | -0.50093 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 18.5 | 19.0289 | 20.004 | 20.5095 | 0.9044 | TRUE | 20.5095 | 2021 | 2021-10-27 | 2.78% | 4.875% | 2.838% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | 20.3772 |  | 2021-10-27 | 17.0863 | 17.5748 | 20.004 | 2021-10-27 | 12.14% | 2.838% | 70% | 0.49911 | -1 | 5 | -0.50089 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 19.853 | 20.421 | 21.47 | 22.1112 | 0.9892 | TRUE | 22.1112 | 2021 | 2021-10-28 | 2.782% | 4.886% | 2.944% | 70% | 0.49915 | -1 | 5 | -0.50085 | 20.0607 |  | 2021-10-28 | 18.3389 | 18.8636 | 21.47 | 2021-10-28 | 12.14% | 2.944% | 70% | 0.49915 | -1 | 5 | -0.50085 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 10.946 | 11.2594 | 11.8391 | 11.9718 | 0.54349 | FALSE | 17.7448 | 2019 | 2021-10-29 | 2.784% | 4.896% | 3.049% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | 19.7448 |  | 2021-10-29 | 10.1128 | 10.4024 | 11.8391 | 2021-10-29 | 12.14% | 3.049% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 6.92 | 7.1183 | 7.4857 | 7.5047 | 0.34588 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2021-10-30 | 2.786% | 4.907% | 3.154% | 70% | 0.49922 | -1 | 5 | -0.50078 | 19.4254 |  | 2021-10-30 | 6.3943 | 6.5776 | 7.4857 | 2021-10-30 | 12.13% | 3.154% | 70% | 0.49922 | -1 | 5 | -0.50078 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 11.633 | 11.9666 | 12.5856 | 12.7691 | 0.59782 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2021-10-31 | 2.788% | 4.918% | 3.255% | 70% | 0.49926 | -1 | 5 | -0.50074 | 19.1002 |  | 2021-10-31 | 10.751 | 11.0593 | 12.5856 | 2021-10-31 | 12.13% | 3.255% | 70% | 0.49926 | -1 | 5 | -0.50074 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 11.035 | 11.3517 | 11.9403 | 12.1072 | 0.57612 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2021-11-01 | 2.79% | 4.929% | 3.352% | 70% | 0.49929 | -1 | 5 | -0.50071 | 18.7709 |  | 2021-11-01 | 10.2 | 10.4927 | 11.9403 | 2021-11-01 | 12.12% | 3.352% | 70% | 0.49929 | -1 | 5 | -0.50071 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 16.254 | 16.7209 | 17.5898 | 18.1081 | 0.87621 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2021-11-02 | 2.792% | 4.94% | 3.445% | 70% | 0.49933 | -1 | 5 | -0.50067 | 18.4389 |  | 2021-11-02 | 15.0265 | 15.4581 | 17.5898 | 2021-11-02 | 12.12% | 3.445% | 70% | 0.49933 | -1 | 5 | -0.50067 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 10.623 | 10.9284 | 11.4976 | 11.6665 | 0.57429 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2021-11-03 | 2.794% | 4.951% | 3.534% | 70% | 0.49936 | -1 | 5 | -0.50064 | 18.1061 |  | 2021-11-03 | 9.8223 | 10.1047 | 11.4976 | 2021-11-03 | 12.11% | 3.534% | 70% | 0.49936 | -1 | 5 | -0.50064 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 8.364 | 8.6046 | 9.0538 | 9.1343 | 0.45758 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2021-11-04 | 2.797% | 4.961% | 3.618% | 70% | 0.49939 | -1 | 5 | -0.50061 | 17.7741 |  | 2021-11-04 | 7.7348 | 7.9573 | 9.0538 | 2021-11-04 | 12.11% | 3.618% | 70% | 0.49939 | -1 | 5 | -0.50061 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 6.916 | 7.1151 | 7.4874 | 7.5257 | 0.38376 | FALSE | 10.4723 | 2020 | 2021-11-05 | 2.799% | 4.972% | 3.696% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | 17.4445 |  | 2021-11-05 | 6.3968 | 6.5809 | 7.4874 | 2021-11-05 | 12.11% | 3.696% | 70% | 0.49941 | -1 | 5 | -0.50059 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 11.552 | 11.8849 | 12.5081 | 12.7656 | 0.66274 | FALSE | 14.0598 | 2018 | 2021-11-06 | 2.801% | 4.983% | 3.768% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | 17.1192 |  | 2021-11-06 | 10.6864 | 10.9943 | 12.5081 | 2021-11-06 | 12.1% | 3.768% | 70% | 0.49944 | -1 | 5 | -0.50056 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 6.045 | 6.2193 | 6.5462 | 6.5677 | 0.34718 | FALSE | 10.5549 | 2020 | 2021-11-07 | 2.803% | 4.993% | 3.836% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | 16.7991 |  | 2021-11-07 | 5.5929 | 5.7542 | 6.5462 | 2021-11-07 | 12.1% | 3.836% | 70% | 0.49947 | -1 | 5 | -0.50053 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 14.984 | 15.4164 | 16.2285 | 16.7983 | 0.90412 | TRUE | 16.7983 | 2021 | 2021-11-08 | 2.805% | 5.004% | 3.899% | 70% | 0.49949 | -1 | 5 | -0.50051 | 16.4859 |  | 2021-11-08 | 13.8656 | 14.2658 | 16.2285 | 2021-11-08 | 12.09% | 3.899% | 70% | 0.49949 | -1 | 5 | -0.50051 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 12.402 | 12.7602 | 13.4338 | 13.7977 | 0.75604 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2021-11-09 | 2.807% | 5.014% | 3.958% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | 16.1813 |  | 2021-11-09 | 11.4781 | 11.8096 | 13.4338 | 2021-11-09 | 12.09% | 3.958% | 70% | 0.49952 | -1 | 5 | -0.50048 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 3.956 | 4.0703 | 4.2857 | 4.2857 | 0.23902 | FALSE | 13.2969 | 2019 | 2021-11-10 | 2.809% | 5.025% | 4.011% | 70% | 0.49954 | -1 | 5 | -0.50046 | 15.887 |  | 2021-11-10 | 3.6619 | 3.7677 | 4.2857 | 2021-11-10 | 12.09% | 4.011% | 70% | 0.49954 | -1 | 5 | -0.50046 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 5.649 | 5.8124 | 6.1206 | 6.1427 | 0.34857 | FALSE | 15.8575 | 2018 | 2021-11-11 | 2.811% | 5.036% | 4.058% | 70% | 0.49956 | -1 | 5 | -0.50044 | 15.6045 |  | 2021-11-11 | 5.2298 | 5.3811 | 6.1206 | 2021-11-11 | 12.08% | 4.058% | 70% | 0.49956 | -1 | 5 | -0.50044 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 4.763 | 4.9009 | 5.1614 | 5.1645 | 0.29804 | FALSE | 15.2636 | 2018 | 2021-11-12 | 2.814% | 5.046% | 4.098% | 70% | 0.49959 | -1 | 5 | -0.50041 | 15.3357 |  | 2021-11-12 | 4.4102 | 4.5379 | 5.1614 | 2021-11-12 | 12.08% | 4.098% | 70% | 0.49959 | -1 | 5 | -0.50041 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 3.616 | 3.7208 | 3.9189 | 3.9189 | 0.22992 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2021-11-13 | 2.816% | 5.057% | 4.13% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | 15.0778 |  | 2021-11-13 | 3.3487 | 3.4457 | 3.9189 | 2021-11-13 | 12.08% | 4.13% | 70% | 0.49961 | -1 | 5 | -0.50039 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 3.05 | 3.1384 | 3.306 | 3.306 | 0.19715 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2021-11-14 | 2.818% | 5.068% | 4.157% | 70% | 0.49963 | -1 | 5 | -0.50037 | 14.8274 |  | 2021-11-14 | 2.825 | 2.9069 | 3.306 | 2021-11-14 | 12.07% | 4.157% | 70% | 0.49963 | -1 | 5 | -0.50037 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 3.707 | 3.8146 | 4.0187 | 4.0187 | 0.24356 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2021-11-15 | 2.82% | 5.078% | 4.182% | 70% | 0.49965 | -1 | 5 | -0.50035 | 14.5835 |  | 2021-11-15 | 3.434 | 3.5336 | 4.0187 | 2021-11-15 | 12.07% | 4.182% | 70% | 0.49965 | -1 | 5 | -0.50035 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 5.835 | 6.0045 | 6.3264 | 6.3672 | 0.39213 | FALSE | 12.7787 | 2018 | 2021-11-16 | 2.822% | 5.089% | 4.207% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | 14.3462 |  | 2021-11-16 | 5.4061 | 5.5631 | 6.3264 | 2021-11-16 | 12.07% | 4.207% | 70% | 0.49966 | -1 | 5 | -0.50034 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 1.854 | 1.9079 | 2.0104 | 2.0104 | 0.12579 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2021-11-17 | 2.824% | 5.1% | 4.23% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | 14.1153 |  | 2021-11-17 | 1.718 | 1.7679 | 2.0104 | 2021-11-17 | 12.06% | 4.23% | 70% | 0.49968 | -1 | 5 | -0.50032 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 9.455 | 9.73 | 10.2541 | 10.4967 | 0.66714 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2021-11-18 | 2.826% | 5.111% | 4.252% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | 13.891 |  | 2021-11-18 | 8.7626 | 9.0174 | 10.2541 | 2021-11-18 | 12.06% | 4.252% | 70% | 0.4997 | -1 | 5 | -0.5003 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 12.735 | 13.1057 | 13.8131 | 14.3667 | 0.92732 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2021-11-19 | 2.828% | 5.122% | 4.272% | 70% | 0.49971 | -1 | 5 | -0.50029 | 13.6732 |  | 2021-11-19 | 11.804 | 12.1476 | 13.8131 | 2021-11-19 | 12.06% | 4.272% | 70% | 0.49971 | -1 | 5 | -0.50029 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 12.224 | 12.5801 | 13.2607 | 13.7738 | 0.9027 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2021-11-20 | 2.831% | 5.132% | 4.289% | 70% | 0.49973 | -1 | 5 | -0.50027 | 13.4623 |  | 2021-11-20 | 11.332 | 11.6621 | 13.2607 | 2021-11-20 | 12.05% | 4.289% | 70% | 0.49973 | -1 | 5 | -0.50027 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 5.942 | 6.1152 | 6.4468 | 6.5061 | 0.43284 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2021-11-21 | 2.833% | 5.143% | 4.302% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | 13.2581 |  | 2021-11-21 | 5.5092 | 5.6698 | 6.4468 | 2021-11-21 | 12.05% | 4.302% | 70% | 0.49974 | -1 | 5 | -0.50026 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 8.636 | 8.888 | 9.371 | 9.5842 | 0.64711 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2021-11-22 | 2.835% | 5.154% | 4.312% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | 13.0607 |  | 2021-11-22 | 8.0081 | 8.2417 | 9.371 | 2021-11-22 | 12.05% | 4.312% | 70% | 0.49976 | -1 | 5 | -0.50024 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 6.67 | 6.8648 | 7.2387 | 7.3375 | 0.50265 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2021-11-23 | 2.837% | 5.165% | 4.318% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | 12.87 |  | 2021-11-23 | 6.1859 | 6.3665 | 7.2387 | 2021-11-23 | 12.05% | 4.318% | 70% | 0.49977 | -1 | 5 | -0.50023 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 0.831 | 0.85528 | 0.90197 | 0.90197 | 0.062675 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2021-11-24 | 2.839% | 5.176% | 4.321% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | 12.686 |  | 2021-11-24 | 0.77079 | 0.79331 | 0.90197 | 2021-11-24 | 12.05% | 4.321% | 70% | 0.49979 | -1 | 5 | -0.50021 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 9.579 | 9.8591 | 10.3986 | 10.7062 | 0.75439 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2021-11-25 | 2.841% | 5.188% | 4.319% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | 12.5088 |  | 2021-11-25 | 8.8861 | 9.146 | 10.3986 | 2021-11-25 | 12.05% | 4.319% | 70% | 0.4998 | -1 | 5 | -0.5002 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 4.878 | 5.0208 | 5.2961 | 5.3274 | 0.38054 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2021-11-26 | 2.843% | 5.199% | 4.313% | 70% | 0.49981 | -1 | 5 | -0.50019 | 12.3383 |  | 2021-11-26 | 4.5258 | 4.6582 | 5.2961 | 2021-11-26 | 12.04% | 4.313% | 70% | 0.49981 | -1 | 5 | -0.50019 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 6.505 | 6.6955 | 7.0635 | 7.1668 | 0.51889 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2021-11-27 | 2.846% | 5.21% | 4.304% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | 12.1722 |  | 2021-11-27 | 6.0361 | 6.2129 | 7.0635 | 2021-11-27 | 12.04% | 4.304% | 70% | 0.49982 | -1 | 5 | -0.50018 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 3.551 | 3.6551 | 3.8565 | 3.8565 | 0.28301 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2021-11-28 | 2.848% | 5.222% | 4.292% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | 12.0088 |  | 2021-11-28 | 3.2955 | 3.392 | 3.8565 | 2021-11-28 | 12.04% | 4.292% | 70% | 0.49983 | -1 | 5 | -0.50017 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 4.801 | 4.9418 | 5.2147 | 5.2484 | 0.39035 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2021-11-29 | 2.85% | 5.233% | 4.276% | 70% | 0.49984 | -1 | 5 | -0.50016 | 11.8493 |  | 2021-11-29 | 4.4561 | 4.5868 | 5.2147 | 2021-11-29 | 12.04% | 4.276% | 70% | 0.49984 | -1 | 5 | -0.50016 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 7.332 | 7.5472 | 7.965 | 8.1265 | 0.61245 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2021-11-30 | 2.852% | 5.244% | 4.257% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | 11.6946 |  | 2021-11-30 | 6.8061 | 7.0059 | 7.965 | 2021-11-30 | 12.04% | 4.257% | 70% | 0.49985 | -1 | 5 | -0.50015 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 2.748 | 2.8287 | 2.9857 | 2.9857 | 0.22793 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2021-12-01 | 2.854% | 5.256% | 4.233% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | 11.5459 |  | 2021-12-01 | 2.5512 | 2.6262 | 2.9857 | 2021-12-01 | 12.04% | 4.233% | 70% | 0.49986 | -1 | 5 | -0.50014 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 5.386 | 5.5444 | 5.8527 | 5.9138 | 0.45715 | TRUE | 5.9138 | 2021 | 2021-12-02 | 2.856% | 5.268% | 4.204% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | 11.4042 |  | 2021-12-02 | 5.0009 | 5.1479 | 5.8527 | 2021-12-02 | 12.04% | 4.204% | 70% | 0.49987 | -1 | 5 | -0.50013 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 9.063 | 9.3297 | 9.8497 | 10.1546 | 0.79444 | TRUE | 10.1546 | 2021 | 2021-12-03 | 2.858% | 5.279% | 4.17% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | 11.2707 |  | 2021-12-03 | 8.416 | 8.6637 | 9.8497 | 2021-12-03 | 12.04% | 4.17% | 70% | 0.49988 | -1 | 5 | -0.50012 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 3.221 | 3.3158 | 3.5011 | 3.5011 | 0.27704 | FALSE | 8.377 | 2020 | 2021-12-04 | 2.86% | 5.291% | 4.134% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | 11.146 |  | 2021-12-04 | 2.9914 | 3.0795 | 3.5011 | 2021-12-04 | 12.04% | 4.134% | 70% | 0.49989 | -1 | 5 | -0.50011 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 3.937 | 4.053 | 4.28 | 4.2943 | 0.34343 | FALSE | 10.8847 | 2018 | 2021-12-05 | 2.863% | 5.303% | 4.098% | 70% | 0.4999 | -1 | 5 | -0.5001 | 11.0307 |  | 2021-12-05 | 3.6568 | 3.7646 | 4.28 | 2021-12-05 | 12.04% | 4.098% | 70% | 0.4999 | -1 | 5 | -0.5001 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 6.777 | 6.9769 | 7.3685 | 7.508 | 0.60633 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2021-12-06 | 2.865% | 5.315% | 4.063% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | 10.9261 |  | 2021-12-06 | 6.2954 | 6.4811 | 7.3685 | 2021-12-06 | 12.04% | 4.063% | 70% | 0.49991 | -1 | 5 | -0.50009 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 3.408 | 3.5086 | 3.706 | 3.7091 | 0.30218 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2021-12-07 | 2.867% | 5.327% | 4.027% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 10.8331 |  | 2021-12-07 | 3.1662 | 3.2596 | 3.706 | 2021-12-07 | 12.04% | 4.027% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 6.277 | 6.4624 | 6.8269 | 6.9391 | 0.56967 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2021-12-08 | 2.869% | 5.339% | 3.991% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | 10.7529 |  | 2021-12-08 | 5.8323 | 6.0046 | 6.8269 | 2021-12-08 | 12.04% | 3.991% | 70% | 0.49992 | -1 | 5 | -0.50008 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 5.089 | 5.2394 | 5.5356 | 5.5913 | 0.46198 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2021-12-09 | 2.871% | 5.351% | 3.954% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | 10.6865 |  | 2021-12-09 | 4.729 | 4.8688 | 5.5356 | 2021-12-09 | 12.05% | 3.954% | 70% | 0.49993 | -1 | 5 | -0.50007 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 1.416 | 1.4579 | 1.5405 | 1.5405 | 0.12793 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2021-12-10 | 2.873% | 5.363% | 3.917% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 10.635 |  | 2021-12-10 | 1.316 | 1.3549 | 1.5405 | 2021-12-10 | 12.05% | 3.917% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 9.343 | 9.6196 | 10.166 | 10.5044 | 0.87551 | TRUE | 10.5044 | 2021 | 2021-12-11 | 2.875% | 5.375% | 3.878% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | 10.5991 |  | 2021-12-11 | 8.684 | 8.9411 | 10.166 | 2021-12-11 | 12.05% | 3.878% | 70% | 0.49994 | -1 | 5 | -0.50006 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 9.525 | 9.8072 | 10.3656 | 10.7185 | 0.89536 | TRUE | 10.7185 | 2021 | 2021-12-12 | 2.877% | 5.387% | 3.838% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | 10.5781 |  | 2021-12-12 | 8.8541 | 9.1164 | 10.3656 | 2021-12-12 | 12.05% | 3.838% | 70% | 0.49995 | -1 | 5 | -0.50005 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 9.939 | 10.2337 | 10.8178 | 11.2072 | 0.93707 | TRUE | 11.2072 | 2021 | 2021-12-13 | 2.88% | 5.399% | 3.799% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 10.5708 |  | 2021-12-13 | 9.2399 | 9.5139 | 10.8178 | 2021-12-13 | 12.05% | 3.799% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 9.651 | 9.9374 | 10.5059 | 10.8635 | 0.90809 | TRUE | 10.8635 | 2021 | 2021-12-14 | 2.882% | 5.412% | 3.761% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | 10.5761 |  | 2021-12-14 | 8.9732 | 9.2394 | 10.5059 | 2021-12-14 | 12.06% | 3.761% | 70% | 0.49996 | -1 | 5 | -0.50004 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 9.942 | 10.2372 | 10.8243 | 11.2051 | 0.93537 | TRUE | 11.2051 | 2021 | 2021-12-15 | 2.884% | 5.424% | 3.725% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 10.5929 |  | 2021-12-15 | 9.2447 | 9.5192 | 10.8243 | 2021-12-15 | 12.06% | 3.725% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 9.973 | 10.2694 | 10.8598 | 11.2385 | 0.93593 | TRUE | 11.2385 | 2021 | 2021-12-16 | 2.886% | 5.436% | 3.692% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | 10.6202 |  | 2021-12-16 | 9.2745 | 9.5501 | 10.8598 | 2021-12-16 | 12.06% | 3.692% | 70% | 0.49997 | -1 | 5 | -0.50003 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 10.506 | 10.8184 | 11.4419 | 11.8675 | 0.98509 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2021-12-17 | 2.888% | 5.449% | 3.661% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 10.6569 |  | 2021-12-17 | 9.7712 | 10.0617 | 11.4419 | 2021-12-17 | 12.06% | 3.661% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 10.353 | 10.6611 | 11.277 | 11.6818 | 0.96572 | TRUE | 11.6818 | 2021 | 2021-12-18 | 2.89% | 5.461% | 3.634% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | 10.7017 |  | 2021-12-18 | 9.6298 | 9.9164 | 11.277 | 2021-12-18 | 12.06% | 3.634% | 70% | 0.49998 | -1 | 5 | -0.50002 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 10.506 | 10.8189 | 11.4454 | 11.8592 | 0.97573 | TRUE | 11.8592 | 2021 | 2021-12-19 | 2.892% | 5.474% | 3.608% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 10.7541 |  | 2021-12-19 | 9.7731 | 10.0642 | 11.4454 | 2021-12-19 | 12.07% | 3.608% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 9.662 | 9.95 | 10.5276 | 10.8574 | 0.88854 | TRUE | 10.8574 | 2021 | 2021-12-20 | 2.894% | 5.486% | 3.582% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | 10.813 |  | 2021-12-20 | 8.9889 | 9.2569 | 10.5276 | 2021-12-20 | 12.07% | 3.582% | 70% | 0.49999 | -1 | 5 | -0.50001 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 9.698 | 9.9873 | 10.5684 | 10.8961 | 0.88652 | TRUE | 10.8961 | 2021 | 2021-12-21 | 2.897% | 5.499% | 3.558% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 10.8773 |  | 2021-12-21 | 9.0233 | 9.2925 | 10.5684 | 2021-12-21 | 12.07% | 3.558% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 11.22 | 11.5549 | 12.2289 | 12.6771 | 1.025 | TRUE | 12.6771 | 2021 | 2021-12-22 | 2.899% | 5.511% | 3.535% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 10.9459 |  | 2021-12-22 | 10.4405 | 10.7521 | 12.2289 | 2021-12-22 | 12.08% | 3.535% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 3.496 | 3.6004 | 3.811 | 3.8143 | 0.30642 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2021-12-23 | 2.901% | 5.524% | 3.514% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.0179 |  | 2021-12-23 | 3.2534 | 3.3506 | 3.811 | 2021-12-23 | 12.08% | 3.514% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 7.271 | 7.4884 | 7.9273 | 8.0706 | 0.64404 | FALSE | 9.2563 | 2019 | 2021-12-24 | 2.903% | 5.536% | 3.496% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.092 |  | 2021-12-24 | 6.7672 | 6.9695 | 7.9273 | 2021-12-24 | 12.08% | 3.496% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 5.111 | 5.2639 | 5.5732 | 5.6171 | 0.4451 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2021-12-25 | 2.905% | 5.549% | 3.478% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.1708 |  | 2021-12-25 | 4.7573 | 4.8996 | 5.5732 | 2021-12-25 | 12.09% | 3.478% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 6.917 | 7.1241 | 7.5437 | 7.6628 | 0.60255 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2021-12-26 | 2.907% | 5.562% | 3.461% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.2572 |  | 2021-12-26 | 6.4389 | 6.6317 | 7.5437 | 2021-12-26 | 12.09% | 3.461% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 6.928 | 7.1356 | 7.5568 | 7.6742 | 0.59847 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2021-12-27 | 2.909% | 5.574% | 3.449% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.3504 |  | 2021-12-27 | 6.4498 | 6.6431 | 7.5568 | 2021-12-27 | 12.09% | 3.449% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 3.254 | 3.3516 | 3.5499 | 3.5499 | 0.27441 | FALSE | 4.1892 | 2020 | 2021-12-28 | 2.911% | 5.587% | 3.44% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.4501 |  | 2021-12-28 | 3.0297 | 3.1205 | 3.5499 | 2021-12-28 | 12.1% | 3.44% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 2.887 | 2.9736 | 3.15 | 3.15 | 0.24125 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2021-12-29 | 2.914% | 5.599% | 3.435% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.556 |  | 2021-12-29 | 2.6882 | 2.7689 | 3.15 | 2021-12-29 | 12.1% | 3.435% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 7.596 | 7.8241 | 8.2893 | 8.4345 | 0.63969 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2021-12-30 | 2.916% | 5.612% | 3.433% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.6677 |  | 2021-12-30 | 7.0737 | 7.2862 | 8.2893 | 2021-12-30 | 12.1% | 3.433% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 11.206 | 11.5428 | 12.2307 | 12.6341 | 0.94851 | TRUE | 12.6341 | 2021 | 2021-12-31 | 2.918% | 5.625% | 3.434% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.7849 |  | 2021-12-31 | 10.4365 | 10.7502 | 12.2307 | 2021-12-31 | 12.11% | 3.434% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 9.8305 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.1892 | 2018 | min.: | 2.141% | 1.711% | 0% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8 | 10.5708 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 10.39% | 0% | 70% | 0.2 | -1 | 5 | -0.8
moy.: | 19.3661 | 19.8664 | 20.9875 | 21.0628 | 0.66137 |  | 28.2418 | 2019.6639 | moy.: | 2.53% | 5.904% | 1.2% | 70% | 0.36793 | -1 | 5 | -0.63207 | 28.2755 |  | moy.: | 18.0985 | 18.5653 | 20.9875 | moy.: | 11.51% | 1.2% | 70% | 0.36793 | -1 | 5 | -0.63207
max.: | 41.638 | 42.6786 | 43.6781 | 43.6781 | 1.0431 |  | 45.2922 | 2021 | max.: | 2.918% | 10.95% | 4.321% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 41.504 |  | max.: | 37.793 | 38.7375 | 43.6781 | max.: | 12.2% | 4.321% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 403.8477 | -1.9762 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 403.544 | -1.9937 | kWh | [7 empty] | 3.5799 | 3.5799 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7088.1521 | 7088.1521 | 6684.2267 | 6684.2267 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7329.4218 | 7951.082 | 6911.8172 | 7951.082 | : Sujet après action
|  | 7329.4218 | 7951.082 | 7989.9827 |  | 7091.732 |  |  |  |  | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6684.2267 |  | 6911.8172 | 7951.082 | 7989.9827 | 2021-04-20 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.3 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 10.88% | [6 empty] | 7951.082 | 7989.9827 | 7951.082 | 7989.9827 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 237.6898 | 601.5001 | 34.6963 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 15% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | -0.2 |  |  | Perte annuelle: | 227.5905 | 1005.0441 | 32.7026 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.5 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 70% |  |  |  | -0.5 | 601.1965 | 34.6788 | 1005.0441 | 32.7026 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 601.1965 | 34.6788 | 1005.0441 | 32.7026 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 11.614 | 11.9633 | 12.678 | 13.1131 | 0.97417 | TRUE | 13.1131 | 2022 | 2022-01-01 | 2.92% | 5.637% | 3.439% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 11.907 | 0 | 2022-01-01 | 10.8175 | 11.1429 | 12.678 | 2022-01-01 | 12.11% | 3.439% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | FALSE | FALSE
2022-01-02 | 9.067 | 9.3399 | 9.8992 | 10.1252 | 0.7441 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2022-01-02 | 2.922% | 5.65% | 3.446% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | 12.034 | 0 | 2022-01-02 | 8.446 | 8.7002 | 9.8992 | 2022-01-02 | 12.11% | 3.446% | 70% | 0.50002 | -1 | 5 | -0.49998 | FALSE | FALSE
2022-01-03 | 10.402 | 10.7153 | 11.3585 | 11.6785 | 0.84876 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2022-01-03 | 2.924% | 5.662% | 3.456% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | 12.1654 | 0 | 2022-01-03 | 9.6904 | 9.9823 | 11.3585 | 2022-01-03 | 12.12% | 3.456% | 70% | 0.50004 | -1 | 5 | -0.49996 | FALSE | FALSE
2022-01-04 | 10.908 | 11.2368 | 11.9129 | 12.2696 | 0.88165 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2022-01-04 | 2.926% | 5.675% | 3.468% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | 12.3008 | 0 | 2022-01-04 | 10.1628 | 10.4691 | 11.9129 | 2022-01-04 | 12.12% | 3.468% | 70% | 0.50006 | -1 | 5 | -0.49994 | FALSE | FALSE
2022-01-05 | 9.023 | 9.2952 | 9.8558 | 10.0688 | 0.7152 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2022-01-05 | 2.928% | 5.688% | 3.483% | 70% | 0.50008 | -1 | 5 | -0.49992 | 12.4399 | 0 | 2022-01-05 | 8.4073 | 8.661 | 9.8558 | 2022-01-05 | 12.12% | 3.483% | 70% | 0.50008 | -1 | 5 | -0.49992 | FALSE | FALSE
2022-01-06 | 12.9276 | 13.3179 | 14.1229 | 14.6351 | 1.0274 | TRUE | 14.6351 | 2022 | 2022-01-06 | 2.931% | 5.7% | 3.5% | 70% | 0.5001 | -1 | 5 | -0.4999 | 12.5823 | 0 | 2022-01-06 | 12.0466 | 12.4103 | 14.1229 | 2022-01-06 | 12.13% | 3.5% | 70% | 0.5001 | -1 | 5 | -0.4999 | FALSE | FALSE
2022-01-07 | 5.758 | 5.932 | 6.2914 | 6.34 | 0.43985 | FALSE | 8.9719 | 2021 | 2022-01-07 | 2.933% | 5.713% | 3.519% | 70% | 0.50012 | -1 | 5 | -0.49988 | 12.7277 | 0 | 2022-01-07 | 5.3661 | 5.5282 | 6.2914 | 2022-01-07 | 12.13% | 3.519% | 70% | 0.50012 | -1 | 5 | -0.49988 | FALSE | FALSE
2022-01-08 | 4.641 | 4.7813 | 5.0717 | 5.0873 | 0.34875 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2022-01-08 | 2.935% | 5.725% | 3.542% | 70% | 0.50014 | -1 | 5 | -0.49986 | 12.8756 | 0 | 2022-01-08 | 4.3255 | 4.4563 | 5.0717 | 2022-01-08 | 12.13% | 3.542% | 70% | 0.50014 | -1 | 5 | -0.49986 | FALSE | FALSE
2022-01-09 | 1.28 | 1.3187 | 1.399 | 1.399 | 0.094757 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2022-01-09 | 2.937% | 5.738% | 3.566% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | 13.0265 | 0 | 2022-01-09 | 1.1931 | 1.2292 | 1.399 | 2022-01-09 | 12.14% | 3.566% | 70% | 0.50016 | -1 | 5 | -0.49984 | FALSE | FALSE
2022-01-10 | 0.919 | 0.94683 | 1.0046 | 1.0046 | 0.067217 | FALSE | 10.2384 | 2019 | 2022-01-10 | 2.939% | 5.75% | 3.59% | 70% | 0.50019 | -1 | 5 | -0.49981 | 13.1814 | 0 | 2022-01-10 | 0.85669 | 0.88263 | 1.0046 | 2022-01-10 | 12.14% | 3.59% | 70% | 0.50019 | -1 | 5 | -0.49981 | FALSE | FALSE
2022-01-11 | 13.287 | 13.6896 | 14.5268 | 15.0676 | 0.99575 | TRUE | 15.0676 | 2022 | 2022-01-11 | 2.941% | 5.763% | 3.61% | 70% | 0.50021 | -1 | 5 | -0.49979 | 13.3409 | 0 | 2022-01-11 | 12.3872 | 12.7626 | 14.5268 | 2022-01-11 | 12.14% | 3.61% | 70% | 0.50021 | -1 | 5 | -0.49979 | FALSE | FALSE
2022-01-12 | 10.834 | 11.1626 | 11.8468 | 12.1632 | 0.79378 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2022-01-12 | 2.943% | 5.775% | 3.627% | 70% | 0.50024 | -1 | 5 | -0.49976 | 13.5051 | 0 | 2022-01-12 | 10.1013 | 10.4076 | 11.8468 | 2022-01-12 | 12.15% | 3.627% | 70% | 0.50024 | -1 | 5 | -0.49976 | FALSE | FALSE
2022-01-13 | 3.303 | 3.4032 | 3.6123 | 3.6123 | 0.23276 | FALSE | 10.4938 | 2020 | 2022-01-13 | 2.945% | 5.788% | 3.639% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | 13.674 | 0 | 2022-01-13 | 3.0799 | 3.1734 | 3.6123 | 2022-01-13 | 12.15% | 3.639% | 70% | 0.50027 | -1 | 5 | -0.49973 | FALSE | FALSE
2022-01-14 | 13.8 | 14.2191 | 15.0947 | 15.6634 | 0.99637 | TRUE | 15.6634 | 2022 | 2022-01-14 | 2.948% | 5.8% | 3.649% | 70% | 0.5003 | -1 | 5 | -0.4997 | 13.8478 | 0 | 2022-01-14 | 12.869 | 13.2599 | 15.0947 | 2022-01-14 | 12.16% | 3.649% | 70% | 0.5003 | -1 | 5 | -0.4997 | FALSE | FALSE
2022-01-15 | 14.103 | 14.5316 | 15.4285 | 16.0137 | 1.0055 | TRUE | 16.0137 | 2022 | 2022-01-15 | 2.95% | 5.813% | 3.655% | 70% | 0.50033 | -1 | 5 | -0.49967 | 14.0265 | 0 | 2022-01-15 | 13.1528 | 13.5525 | 15.4285 | 2022-01-15 | 12.16% | 3.655% | 70% | 0.50033 | -1 | 5 | -0.49967 | FALSE | FALSE
2022-01-16 | 14.18 | 14.6113 | 15.5151 | 16.1022 | 0.99776 | TRUE | 16.1022 | 2022 | 2022-01-16 | 2.952% | 5.825% | 3.657% | 70% | 0.50036 | -1 | 5 | -0.49964 | 14.2103 | 0 | 2022-01-16 | 13.2258 | 13.6281 | 15.5151 | 2022-01-16 | 12.16% | 3.657% | 70% | 0.50036 | -1 | 5 | -0.49964 | FALSE | FALSE
2022-01-17 | 10.277 | 10.5898 | 11.2464 | 11.4948 | 0.70281 | TRUE | 11.4948 | 2022 | 2022-01-17 | 2.954% | 5.838% | 3.656% | 70% | 0.50039 | -1 | 5 | -0.49961 | 14.3992 | 0 | 2022-01-17 | 9.5863 | 9.8781 | 11.2464 | 2022-01-17 | 12.17% | 3.656% | 70% | 0.50039 | -1 | 5 | -0.49961 | FALSE | FALSE
2022-01-18 | 2.489 | 2.5648 | 2.7242 | 2.7242 | 0.16433 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2022-01-18 | 2.956% | 5.85% | 3.653% | 70% | 0.50042 | -1 | 5 | -0.49958 | 14.5933 | 0 | 2022-01-18 | 2.3219 | 2.3927 | 2.7242 | 2022-01-18 | 12.17% | 3.653% | 70% | 0.50042 | -1 | 5 | -0.49958 | FALSE | FALSE
2022-01-19 | 7.46 | 7.6874 | 8.1662 | 8.254 | 0.49114 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2022-01-19 | 2.958% | 5.863% | 3.645% | 70% | 0.50046 | -1 | 5 | -0.49954 | 14.7928 | 0 | 2022-01-19 | 6.9599 | 7.172 | 8.1662 | 2022-01-19 | 12.17% | 3.645% | 70% | 0.50046 | -1 | 5 | -0.49954 | FALSE | FALSE
2022-01-20 | 3.977 | 4.0983 | 4.3541 | 4.3541 | 0.25553 | FALSE | 7.5521 | 2020 | 2022-01-20 | 2.96% | 5.875% | 3.635% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | 14.9978 | 0 | 2022-01-20 | 3.7107 | 3.8239 | 4.3541 | 2022-01-20 | 12.18% | 3.635% | 70% | 0.50049 | -1 | 5 | -0.49951 | FALSE | FALSE
2022-01-21 | 10.901 | 11.2338 | 11.9366 | 12.1997 | 0.70605 | TRUE | 12.1997 | 2022 | 2022-01-21 | 2.962% | 5.888% | 3.622% | 70% | 0.50053 | -1 | 5 | -0.49947 | 15.2082 | 0 | 2022-01-21 | 10.172 | 10.4826 | 11.9366 | 2022-01-21 | 12.18% | 3.622% | 70% | 0.50053 | -1 | 5 | -0.49947 | FALSE | FALSE
2022-01-22 | 15.675 | 16.1539 | 17.1667 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2022 | 2022-01-22 | 2.965% | 5.9% | 3.606% | 70% | 0.50057 | -1 | 5 | -0.49943 | 15.4243 | 0 | 2022-01-22 | 14.6281 | 15.075 | 17.1667 | 2022-01-22 | 12.18% | 3.606% | 70% | 0.50057 | -1 | 5 | -0.49943 | FALSE | FALSE
2022-01-23 | 15.731 | 16.212 | 17.2307 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2022 | 2022-01-23 | 2.967% | 5.912% | 3.588% | 70% | 0.50061 | -1 | 5 | -0.49939 | 15.647 | 0 | 2022-01-23 | 14.6817 | 15.1305 | 17.2307 | 2022-01-23 | 12.19% | 3.588% | 70% | 0.50061 | -1 | 5 | -0.49939 | FALSE | FALSE
2022-01-24 | 16.012 | 16.5019 | 17.5412 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2022 | 2022-01-24 | 2.969% | 5.925% | 3.565% | 70% | 0.50066 | -1 | 5 | -0.49934 | 15.8773 | 0 | 2022-01-24 | 14.9452 | 15.4025 | 17.5412 | 2022-01-24 | 12.19% | 3.565% | 70% | 0.50066 | -1 | 5 | -0.49934 | FALSE | FALSE
2022-01-25 | 15.189 | 15.6541 | 16.6421 | 17.2014 | 0.93976 | TRUE | 17.2014 | 2022 | 2022-01-25 | 2.971% | 5.937% | 3.542% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | 16.1142 | 0 | 2022-01-25 | 14.1783 | 14.6125 | 16.6421 | 2022-01-25 | 12.2% | 3.542% | 70% | 0.5007 | -1 | 5 | -0.4993 | FALSE | FALSE
2022-01-26 | 16.512 | 17.018 | 18.0945 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2022 | 2022-01-26 | 2.973% | 5.949% | 3.517% | 70% | 0.50075 | -1 | 5 | -0.49925 | 16.3571 | 0 | 2022-01-26 | 15.4147 | 15.887 | 18.0945 | 2022-01-26 | 12.2% | 3.517% | 70% | 0.50075 | -1 | 5 | -0.49925 | FALSE | FALSE
2022-01-27 | 14.106 | 14.5386 | 15.4603 | 15.896 | 0.84293 | TRUE | 15.896 | 2022 | 2022-01-27 | 2.975% | 5.962% | 3.492% | 70% | 0.5008 | -1 | 5 | -0.4992 | 16.6053 | 0 | 2022-01-27 | 13.1697 | 13.5736 | 15.4603 | 2022-01-27 | 12.2% | 3.492% | 70% | 0.5008 | -1 | 5 | -0.4992 | FALSE | FALSE
2022-01-28 | 2.638 | 2.719 | 2.8917 | 2.8917 | 0.15106 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2022-01-28 | 2.977% | 5.974% | 3.466% | 70% | 0.50085 | -1 | 5 | -0.49915 | 16.8584 | 0 | 2022-01-28 | 2.4631 | 2.5387 | 2.8917 | 2022-01-28 | 12.21% | 3.466% | 70% | 0.50085 | -1 | 5 | -0.49915 | FALSE | FALSE
2022-01-29 | 4.509 | 4.6475 | 4.9434 | 4.9434 | 0.25438 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2022-01-29 | 2.979% | 5.987% | 3.44% | 70% | 0.5009 | -1 | 5 | -0.4991 | 17.1157 | 0 | 2022-01-29 | 4.2105 | 4.3398 | 4.9434 | 2022-01-29 | 12.21% | 3.44% | 70% | 0.5009 | -1 | 5 | -0.4991 | FALSE | FALSE
2022-01-30 | 2.925 | 3.0149 | 3.2073 | 3.2073 | 0.16258 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2022-01-30 | 2.982% | 5.999% | 3.408% | 70% | 0.50096 | -1 | 5 | -0.49904 | 17.3775 | 0 | 2022-01-30 | 2.7316 | 2.8155 | 3.2073 | 2022-01-30 | 12.21% | 3.408% | 70% | 0.50096 | -1 | 5 | -0.49904 | FALSE | FALSE
2022-01-31 | 6.865 | 7.0761 | 7.5287 | 7.5612 | 0.3776 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2022-01-31 | 2.984% | 6.011% | 3.373% | 70% | 0.50101 | -1 | 5 | -0.49899 | 17.6431 | 0 | 2022-01-31 | 6.4116 | 6.6088 | 7.5287 | 2022-01-31 | 12.22% | 3.373% | 70% | 0.50101 | -1 | 5 | -0.49899 | FALSE | FALSE
2022-02-01 | 8.552 | 8.8152 | 9.3802 | 9.4602 | 0.46547 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2022-02-01 | 2.986% | 6.024% | 3.333% | 70% | 0.50107 | -1 | 5 | -0.49893 | 17.9119 | 0 | 2022-02-01 | 7.9879 | 8.2337 | 9.3802 | 2022-02-01 | 12.22% | 3.333% | 70% | 0.50107 | -1 | 5 | -0.49893 | FALSE | FALSE
2022-02-02 | 3.767 | 3.883 | 4.1325 | 4.1325 | 0.20035 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2022-02-02 | 2.988% | 6.036% | 3.29% | 70% | 0.50114 | -1 | 5 | -0.49886 | 18.1835 | 0 | 2022-02-02 | 3.5188 | 3.6272 | 4.1325 | 2022-02-02 | 12.23% | 3.29% | 70% | 0.50114 | -1 | 5 | -0.49886 | FALSE | FALSE
2022-02-03 | 8.035 | 8.2827 | 8.8159 | 8.8715 | 0.42387 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2022-02-03 | 2.99% | 6.048% | 3.243% | 70% | 0.5012 | -1 | 5 | -0.4988 | 18.4571 | 0 | 2022-02-03 | 7.5063 | 7.7377 | 8.8159 | 2022-02-03 | 12.23% | 3.243% | 70% | 0.5012 | -1 | 5 | -0.4988 | FALSE | FALSE
2022-02-04 | 7.796 | 8.0365 | 8.5549 | 8.6005 | 0.40504 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2022-02-04 | 2.992% | 6.06% | 3.193% | 70% | 0.50127 | -1 | 5 | -0.49873 | 18.7322 | 0 | 2022-02-04 | 7.2836 | 7.5083 | 8.5549 | 2022-02-04 | 12.23% | 3.193% | 70% | 0.50127 | -1 | 5 | -0.49873 | FALSE | FALSE
2022-02-05 | 7.235 | 7.4583 | 7.9405 | 7.9694 | 0.37001 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2022-02-05 | 2.994% | 6.073% | 3.14% | 70% | 0.50134 | -1 | 5 | -0.49866 | 19.0082 | 0 | 2022-02-05 | 6.7601 | 6.9688 | 7.9405 | 2022-02-05 | 12.24% | 3.14% | 70% | 0.50134 | -1 | 5 | -0.49866 | FALSE | FALSE
2022-02-06 | 14.829 | 15.2871 | 16.2776 | 16.6208 | 0.76085 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2022-02-06 | 2.996% | 6.085% | 3.083% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | 19.2875 | 0 | 2022-02-06 | 13.8568 | 14.2849 | 16.2776 | 2022-02-06 | 12.24% | 3.083% | 70% | 0.50141 | -1 | 5 | -0.49859 | FALSE | FALSE
2022-02-07 | 8.7 | 8.9689 | 9.5513 | 9.6112 | 0.43377 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2022-02-07 | 2.999% | 6.097% | 3.02% | 70% | 0.50149 | -1 | 5 | -0.49851 | 19.5729 | 0 | 2022-02-07 | 8.1303 | 8.3817 | 9.5513 | 2022-02-07 | 12.25% | 3.02% | 70% | 0.50149 | -1 | 5 | -0.49851 | FALSE | FALSE
2022-02-08 | 20.684 | 21.3239 | 22.7114 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2022 | 2022-02-08 | 3.001% | 6.11% | 2.952% | 70% | 0.50157 | -1 | 5 | -0.49843 | 19.8637 | 0 | 2022-02-08 | 19.3313 | 19.9293 | 22.7114 | 2022-02-08 | 12.25% | 2.952% | 70% | 0.50157 | -1 | 5 | -0.49843 | FALSE | FALSE
2022-02-09 | 20.724 | 21.3656 | 22.7588 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2022 | 2022-02-09 | 3.003% | 6.122% | 2.879% | 70% | 0.50165 | -1 | 5 | -0.49835 | 20.1591 | 0 | 2022-02-09 | 19.3704 | 19.97 | 22.7588 | 2022-02-09 | 12.25% | 2.879% | 70% | 0.50165 | -1 | 5 | -0.49835 | FALSE | FALSE
2022-02-10 | 19.658 | 20.267 | 21.5914 | 22.1779 | 0.95933 | TRUE | 22.1779 | 2022 | 2022-02-10 | 3.005% | 6.134% | 2.801% | 70% | 0.50174 | -1 | 5 | -0.49826 | 20.4585 | 0 | 2022-02-10 | 18.3756 | 18.9448 | 21.5914 | 2022-02-10 | 12.26% | 2.801% | 70% | 0.50174 | -1 | 5 | -0.49826 | FALSE | FALSE
2022-02-11 | 10.656 | 10.9864 | 11.7058 | 11.8036 | 0.50348 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2022-02-11 | 3.007% | 6.146% | 2.719% | 70% | 0.50182 | -1 | 5 | -0.49818 | 20.7613 | 0 | 2022-02-11 | 9.9617 | 10.2705 | 11.7058 | 2022-02-11 | 12.26% | 2.719% | 70% | 0.50182 | -1 | 5 | -0.49818 | FALSE | FALSE
2022-02-12 | 16.94 | 17.4656 | 18.6118 | 18.9714 | 0.79808 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2022-02-12 | 3.009% | 6.158% | 2.632% | 70% | 0.50192 | -1 | 5 | -0.49808 | 21.0666 | 0 | 2022-02-12 | 15.8376 | 16.329 | 18.6118 | 2022-02-12 | 12.27% | 2.632% | 70% | 0.50192 | -1 | 5 | -0.49808 | FALSE | FALSE
2022-02-13 | 19.443 | 20.0467 | 21.365 | 21.8487 | 0.90661 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2022-02-13 | 3.011% | 6.171% | 2.542% | 70% | 0.50202 | -1 | 5 | -0.49798 | 21.374 | 0 | 2022-02-13 | 18.1792 | 18.7437 | 21.365 | 2022-02-13 | 12.27% | 2.542% | 70% | 0.50202 | -1 | 5 | -0.49798 | FALSE | FALSE
2022-02-14 | 10.759 | 11.0933 | 11.8244 | 11.9062 | 0.48741 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2022-02-14 | 3.013% | 6.183% | 2.45% | 70% | 0.50212 | -1 | 5 | -0.49788 | 21.6819 | 0 | 2022-02-14 | 10.0605 | 10.3731 | 11.8244 | 2022-02-14 | 12.27% | 2.45% | 70% | 0.50212 | -1 | 5 | -0.49788 | FALSE | FALSE
2022-02-15 | 13.595 | 14.0177 | 14.9435 | 15.1055 | 0.61021 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2022-02-15 | 3.016% | 6.195% | 2.359% | 70% | 0.50222 | -1 | 5 | -0.49778 | 21.9896 | 0 | 2022-02-15 | 12.7135 | 13.1088 | 14.9435 | 2022-02-15 | 12.28% | 2.359% | 70% | 0.50222 | -1 | 5 | -0.49778 | FALSE | FALSE
2022-02-16 | 5.945 | 6.13 | 6.5357 | 6.5357 | 0.26059 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2022-02-16 | 3.018% | 6.207% | 2.267% | 70% | 0.50233 | -1 | 5 | -0.49767 | 22.2966 | 0 | 2022-02-16 | 5.56 | 5.733 | 6.5357 | 2022-02-16 | 12.28% | 2.267% | 70% | 0.50233 | -1 | 5 | -0.49767 | FALSE | FALSE
2022-02-17 | 10.158 | 10.4743 | 11.1689 | 11.2211 | 0.4417 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2022-02-17 | 3.02% | 6.219% | 2.176% | 70% | 0.50245 | -1 | 5 | -0.49755 | 22.602 | 0 | 2022-02-17 | 9.501 | 9.7968 | 11.1689 | 2022-02-17 | 12.29% | 2.176% | 70% | 0.50245 | -1 | 5 | -0.49755 | FALSE | FALSE
2022-02-18 | 19.17 | 19.7674 | 21.081 | 21.4234 | 0.8328 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2022-02-18 | 3.022% | 6.231% | 2.084% | 70% | 0.50256 | -1 | 5 | -0.49744 | 22.9052 | 0 | 2022-02-18 | 17.9316 | 18.4904 | 21.081 | 2022-02-18 | 12.29% | 2.084% | 70% | 0.50256 | -1 | 5 | -0.49744 | FALSE | FALSE
2022-02-19 | 12.362 | 12.7475 | 13.5964 | 13.687 | 0.52559 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2022-02-19 | 3.024% | 6.244% | 1.991% | 70% | 0.50269 | -1 | 5 | -0.49731 | 23.2056 | 0 | 2022-02-19 | 11.5644 | 11.925 | 13.5964 | 2022-02-19 | 12.29% | 1.991% | 70% | 0.50269 | -1 | 5 | -0.49731 | FALSE | FALSE
2022-02-20 | 13.889 | 14.3224 | 15.2782 | 15.3997 | 0.58431 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2022-02-20 | 3.026% | 6.256% | 1.899% | 70% | 0.50282 | -1 | 5 | -0.49718 | 23.5042 | 0 | 2022-02-20 | 12.9939 | 13.3994 | 15.2782 | 2022-02-20 | 12.3% | 1.899% | 70% | 0.50282 | -1 | 5 | -0.49718 | FALSE | FALSE
2022-02-21 | 14.384 | 14.8332 | 15.8251 | 15.9503 | 0.59809 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2022-02-21 | 3.028% | 6.268% | 1.805% | 70% | 0.50295 | -1 | 5 | -0.49705 | 23.8026 | 0 | 2022-02-21 | 13.4582 | 13.8785 | 15.8251 | 2022-02-21 | 12.3% | 1.805% | 70% | 0.50295 | -1 | 5 | -0.49705 | FALSE | FALSE
2022-02-22 | 22.421 | 23.1217 | 24.671 | 25.0574 | 0.92871 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2022-02-22 | 3.03% | 6.28% | 1.713% | 70% | 0.50309 | -1 | 5 | -0.49691 | 24.1003 | 0 | 2022-02-22 | 20.9796 | 21.6353 | 24.671 | 2022-02-22 | 12.3% | 1.713% | 70% | 0.50309 | -1 | 5 | -0.49691 | FALSE | FALSE
2022-02-23 | 22.935 | 23.6523 | 25.2403 | 25.6201 | 0.93874 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2022-02-23 | 3.033% | 6.292% | 1.621% | 70% | 0.50324 | -1 | 5 | -0.49676 | 24.3974 | 0 | 2022-02-23 | 21.4624 | 22.1336 | 25.2403 | 2022-02-23 | 12.31% | 1.621% | 70% | 0.50324 | -1 | 5 | -0.49676 | FALSE | FALSE
2022-02-24 | 14.826 | 15.29 | 16.3187 | 16.4266 | 0.59512 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2022-02-24 | 3.035% | 6.304% | 1.53% | 70% | 0.50339 | -1 | 5 | -0.49661 | 24.6937 | 0 | 2022-02-24 | 13.8752 | 14.3095 | 16.3187 | 2022-02-24 | 12.31% | 1.53% | 70% | 0.50339 | -1 | 5 | -0.49661 | FALSE | FALSE
2022-02-25 | 20.689 | 21.337 | 22.7754 | 23.0255 | 0.82495 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2022-02-25 | 3.037% | 6.316% | 1.44% | 70% | 0.50355 | -1 | 5 | -0.49645 | 24.9894 | 0 | 2022-02-25 | 19.3639 | 19.9704 | 22.7754 | 2022-02-25 | 12.32% | 1.44% | 70% | 0.50355 | -1 | 5 | -0.49645 | FALSE | FALSE
2022-02-26 | 25.9312 | 26.7439 | 28.5506 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2022 | 2022-02-26 | 3.039% | 6.328% | 1.351% | 70% | 0.50371 | -1 | 5 | -0.49629 | 25.2844 | 0 | 2022-02-26 | 24.2724 | 25.0331 | 28.5506 | 2022-02-26 | 12.32% | 1.351% | 70% | 0.50371 | -1 | 5 | -0.49629 | FALSE | FALSE
2022-02-27 | 17.542 | 18.0922 | 19.3168 | 19.4523 | 0.68189 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2022-02-27 | 3.041% | 6.34% | 1.263% | 70% | 0.50388 | -1 | 5 | -0.49612 | 25.5785 | 0 | 2022-02-27 | 16.4212 | 16.9362 | 19.3168 | 2022-02-27 | 12.32% | 1.263% | 70% | 0.50388 | -1 | 5 | -0.49612 | FALSE | FALSE
2022-02-28 | 22.944 | 23.6642 | 25.2692 | 25.5211 | 0.88513 | TRUE | 25.5211 | 2022 | 2022-02-28 | 3.043% | 6.352% | 1.177% | 70% | 0.50406 | -1 | 5 | -0.49594 | 25.8717 | 0 | 2022-02-28 | 21.4799 | 22.1541 | 25.2692 | 2022-02-28 | 12.33% | 1.177% | 70% | 0.50406 | -1 | 5 | -0.49594 | FALSE | FALSE
2022-03-01 | 25.758 | 26.5671 | 28.3726 | 28.6791 | 0.98424 | TRUE | 28.6791 | 2022 | 2022-03-01 | 3.045% | 6.364% | 1.093% | 70% | 0.50424 | -1 | 5 | -0.49576 | 26.164 | 0 | 2022-03-01 | 24.1163 | 24.8738 | 28.3726 | 2022-03-01 | 12.33% | 1.093% | 70% | 0.50424 | -1 | 5 | -0.49576 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 9.477 | 9.7749 | 10.4405 | 10.4493 | 0.35491 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2022-03-02 | 3.047% | 6.376% | 1.01% | 70% | 0.50444 | -1 | 5 | -0.49556 | 26.4553 | 0 | 2022-03-02 | 8.8737 | 9.1526 | 10.4405 | 2022-03-02 | 12.34% | 1.01% | 70% | 0.50444 | -1 | 5 | -0.49556 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 24.321 | 25.086 | 26.7977 | 27.0162 | 0.90824 | TRUE | 27.0162 | 2022 | 2022-03-03 | 3.05% | 6.387% | 0.929% | 70% | 0.50464 | -1 | 5 | -0.49536 | 26.7457 | 0 | 2022-03-03 | 22.7747 | 23.4911 | 26.7977 | 2022-03-03 | 12.34% | 0.929% | 70% | 0.50464 | -1 | 5 | -0.49536 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 3.714 | 3.8309 | 4.0928 | 4.0928 | 0.13621 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2022-03-04 | 3.052% | 6.399% | 0.8492% | 70% | 0.50484 | -1 | 5 | -0.49516 | 27.0351 | 0 | 2022-03-04 | 3.4782 | 3.5876 | 4.0928 | 2022-03-04 | 12.34% | 0.8492% | 70% | 0.50484 | -1 | 5 | -0.49516 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 9.523 | 9.823 | 10.4959 | 10.5015 | 0.34602 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2022-03-05 | 3.054% | 6.411% | 0.7708% | 70% | 0.50506 | -1 | 5 | -0.49494 | 27.3236 | 0 | 2022-03-05 | 8.919 | 9.2 | 10.4959 | 2022-03-05 | 12.35% | 0.7708% | 70% | 0.50506 | -1 | 5 | -0.49494 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 12.955 | 13.3634 | 14.2806 | 14.3046 | 0.46671 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2022-03-06 | 3.056% | 6.423% | 0.6937% | 70% | 0.50529 | -1 | 5 | -0.49471 | 27.6121 | 0 | 2022-03-06 | 12.1344 | 12.5169 | 14.2806 | 2022-03-06 | 12.35% | 0.6937% | 70% | 0.50529 | -1 | 5 | -0.49471 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 24.559 | 25.3337 | 27.076 | 27.216 | 0.8793 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2022-03-07 | 3.058% | 6.435% | 0.6204% | 70% | 0.50552 | -1 | 5 | -0.49448 | 27.9003 | 0 | 2022-03-07 | 23.0052 | 23.7309 | 27.076 | 2022-03-07 | 12.35% | 0.6204% | 70% | 0.50552 | -1 | 5 | -0.49448 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 20.389 | 21.0326 | 22.482 | 22.5572 | 0.72175 | TRUE | 22.5572 | 2022 | 2022-03-08 | 3.06% | 6.447% | 0.5515% | 70% | 0.50576 | -1 | 5 | -0.49424 | 28.1877 | 0 | 2022-03-08 | 19.1006 | 19.7036 | 22.482 | 2022-03-08 | 12.36% | 0.5515% | 70% | 0.50576 | -1 | 5 | -0.49424 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 22.915 | 23.6389 | 25.271 | 25.3601 | 0.80367 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2022-03-09 | 3.062% | 6.459% | 0.487% | 70% | 0.50602 | -1 | 5 | -0.49398 | 28.4739 | 0 | 2022-03-09 | 21.4688 | 22.147 | 25.271 | 2022-03-09 | 12.36% | 0.487% | 70% | 0.50602 | -1 | 5 | -0.49398 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 15.855 | 16.3562 | 17.4877 | 17.5146 | 0.5498 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2022-03-10 | 3.064% | 6.47% | 0.4267% | 70% | 0.50628 | -1 | 5 | -0.49372 | 28.7585 | 0 | 2022-03-10 | 14.8556 | 15.3252 | 17.4877 | 2022-03-10 | 12.37% | 0.4267% | 70% | 0.50628 | -1 | 5 | -0.49372 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 10.269 | 10.5939 | 11.3282 | 11.3314 | 0.35239 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2022-03-11 | 3.067% | 6.482% | 0.3706% | 70% | 0.50656 | -1 | 5 | -0.49344 | 29.0412 | 0 | 2022-03-11 | 9.6225 | 9.9269 | 11.3282 | 2022-03-11 | 12.37% | 0.3706% | 70% | 0.50656 | -1 | 5 | -0.49344 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 10.347 | 10.6746 | 11.4159 | 11.4187 | 0.35184 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2022-03-12 | 3.069% | 6.494% | 0.3185% | 70% | 0.50684 | -1 | 5 | -0.49316 | 29.3214 | 0 | 2022-03-12 | 9.6964 | 10.0033 | 11.4159 | 2022-03-12 | 12.37% | 0.3185% | 70% | 0.50684 | -1 | 5 | -0.49316 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 5.652 | 5.8311 | 6.2368 | 6.2368 | 0.19044 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2022-03-13 | 3.071% | 6.506% | 0.2717% | 70% | 0.50714 | -1 | 5 | -0.49286 | 29.5984 | 0 | 2022-03-13 | 5.297 | 5.4648 | 6.2368 | 2022-03-13 | 12.38% | 0.2717% | 70% | 0.50714 | -1 | 5 | -0.49286 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 8.09 | 8.3465 | 8.9284 | 8.9284 | 0.2702 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2022-03-14 | 3.073% | 6.518% | 0.2295% | 70% | 0.50745 | -1 | 5 | -0.49255 | 29.8721 | 0 | 2022-03-14 | 7.5825 | 7.8229 | 8.9284 | 2022-03-14 | 12.38% | 0.2295% | 70% | 0.50745 | -1 | 5 | -0.49255 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 8.281 | 8.5437 | 9.1405 | 9.1405 | 0.27421 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2022-03-15 | 3.075% | 6.529% | 0.1917% | 70% | 0.50777 | -1 | 5 | -0.49223 | 30.142 | 0 | 2022-03-15 | 7.7622 | 8.0084 | 9.1405 | 2022-03-15 | 12.39% | 0.1917% | 70% | 0.50777 | -1 | 5 | -0.49223 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 6.363 | 6.565 | 7.0245 | 7.0245 | 0.20893 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2022-03-16 | 3.077% | 6.541% | 0.1581% | 70% | 0.5081 | -1 | 5 | -0.4919 | 30.4077 | 0 | 2022-03-16 | 5.9648 | 6.1542 | 7.0245 | 2022-03-16 | 12.39% | 0.1581% | 70% | 0.5081 | -1 | 5 | -0.4919 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 7.463 | 7.7001 | 8.2401 | 8.2401 | 0.24303 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2022-03-17 | 3.079% | 6.553% | 0.1288% | 70% | 0.50845 | -1 | 5 | -0.49155 | 30.6689 | 0 | 2022-03-17 | 6.9966 | 7.2189 | 8.2401 | 2022-03-17 | 12.39% | 0.1288% | 70% | 0.50845 | -1 | 5 | -0.49155 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 9.314 | 9.6101 | 10.2854 | 10.2854 | 0.30087 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2022-03-18 | 3.081% | 6.565% | 0.1035% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | 30.9251 | 0 | 2022-03-18 | 8.7326 | 9.0102 | 10.2854 | 2022-03-18 | 12.4% | 0.1035% | 70% | 0.50881 | -1 | 5 | -0.49119 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 18.707 | 19.3022 | 20.661 | 20.6683 | 0.59976 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2022-03-19 | 3.084% | 6.577% | 0.08224% | 70% | 0.50919 | -1 | 5 | -0.49081 | 31.176 | 0 | 2022-03-19 | 17.5406 | 18.0987 | 20.661 | 2022-03-19 | 12.4% | 0.08224% | 70% | 0.50919 | -1 | 5 | -0.49081 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 20.857 | 21.5211 | 23.039 | 23.0468 | 0.66354 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2022-03-20 | 3.086% | 6.589% | 0.0648% | 70% | 0.50957 | -1 | 5 | -0.49043 | 31.4232 | 0 | 2022-03-20 | 19.5581 | 20.1808 | 23.039 | 2022-03-20 | 12.41% | 0.0648% | 70% | 0.50957 | -1 | 5 | -0.49043 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 29.872 | 30.8238 | 33.0021 | 33.0177 | 0.94324 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2022-03-21 | 3.088% | 6.601% | 0.05149% | 70% | 0.50998 | -1 | 5 | -0.49002 | 31.6682 | 0 | 2022-03-21 | 28.0139 | 28.9065 | 33.0021 | 2022-03-21 | 12.41% | 0.05149% | 70% | 0.50998 | -1 | 5 | -0.49002 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 27.578 | 28.4573 | 30.4723 | 30.4821 | 0.86414 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2022-03-22 | 3.09% | 6.612% | 0.04004% | 70% | 0.5104 | -1 | 5 | -0.4896 | 31.9112 | 0 | 2022-03-22 | 25.8646 | 26.6893 | 30.4723 | 2022-03-22 | 12.41% | 0.04004% | 70% | 0.5104 | -1 | 5 | -0.4896 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 30.973 | 31.9613 | 34.2287 | 34.2386 | 0.96333 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2022-03-23 | 3.092% | 6.624% | 0.03041% | 70% | 0.51084 | -1 | 5 | -0.48916 | 32.1516 | 0 | 2022-03-23 | 29.051 | 29.9779 | 34.2287 | 2022-03-23 | 12.42% | 0.03041% | 70% | 0.51084 | -1 | 5 | -0.48916 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 30.662 | 31.641 | 33.8901 | 33.8971 | 0.94666 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2022-03-24 | 3.094% | 6.636% | 0.02255% | 70% | 0.51129 | -1 | 5 | -0.48871 | 32.389 | 0 | 2022-03-24 | 28.7615 | 29.6798 | 33.8901 | 2022-03-24 | 12.42% | 0.02255% | 70% | 0.51129 | -1 | 5 | -0.48871 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 27.382 | 28.2569 | 30.2693 | 30.2732 | 0.83932 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2022-03-25 | 3.096% | 6.648% | 0.01644% | 70% | 0.51176 | -1 | 5 | -0.48824 | 32.623 | 0 | 2022-03-25 | 25.6868 | 26.5075 | 30.2693 | 2022-03-25 | 12.43% | 0.01644% | 70% | 0.51176 | -1 | 5 | -0.48824 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 29.136 | 30.0676 | 32.2131 | 32.2164 | 0.88684 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2022-03-26 | 3.098% | 6.66% | 0.01204% | 70% | 0.51225 | -1 | 5 | -0.48775 | 32.853 | 0 | 2022-03-26 | 27.3343 | 28.2083 | 32.2131 | 2022-03-26 | 12.43% | 0.01204% | 70% | 0.51225 | -1 | 5 | -0.48775 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 29.061 | 29.9909 | 32.1351 | 32.1375 | 0.87853 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2022-03-27 | 3.101% | 6.672% | 0.009315% | 70% | 0.51276 | -1 | 5 | -0.48724 | 33.0785 | 0 | 2022-03-27 | 27.266 | 28.1384 | 32.1351 | 2022-03-27 | 12.44% | 0.009315% | 70% | 0.51276 | -1 | 5 | -0.48724 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 22.453 | 23.1719 | 24.8318 | 24.8328 | 0.67425 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2022-03-28 | 3.103% | 6.684% | 0.00695% | 70% | 0.51329 | -1 | 5 | -0.48671 | 33.2995 | 0 | 2022-03-28 | 21.0677 | 21.7423 | 24.8318 | 2022-03-28 | 12.44% | 0.00695% | 70% | 0.51329 | -1 | 5 | -0.48671 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 18.061 | 18.6397 | 19.9775 | 19.9779 | 0.53887 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2022-03-29 | 3.105% | 6.697% | 0.00494% | 70% | 0.51383 | -1 | 5 | -0.48617 | 33.5155 | 0 | 2022-03-29 | 16.9479 | 17.491 | 19.9775 | 2022-03-29 | 12.45% | 0.00494% | 70% | 0.51383 | -1 | 5 | -0.48617 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 4.466 | 4.6092 | 4.9407 | 4.9407 | 0.13242 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2022-03-30 | 3.107% | 6.709% | 0.003278% | 70% | 0.5144 | -1 | 5 | -0.4856 | 33.726 | 0 | 2022-03-30 | 4.1911 | 4.3255 | 4.9407 | 2022-03-30 | 12.45% | 0.003278% | 70% | 0.5144 | -1 | 5 | -0.4856 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 19.273 | 19.8914 | 21.3247 | 21.3248 | 0.56801 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2022-03-31 | 3.109% | 6.721% | 0.001959% | 70% | 0.51499 | -1 | 5 | -0.48501 | 33.9306 | 0 | 2022-03-31 | 18.0879 | 18.6683 | 21.3247 | 2022-03-31 | 12.46% | 0.001959% | 70% | 0.51499 | -1 | 5 | -0.48501 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 21.219 | 21.9004 | 23.4814 | 23.4815 | 0.62173 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2022-04-01 | 3.111% | 6.733% | 0.0009762% | 70% | 0.5156 | -1 | 5 | -0.4844 | 34.1287 | 0 | 2022-04-01 | 19.9157 | 20.5552 | 23.4814 | 2022-04-01 | 12.46% | 0.0009762% | 70% | 0.5156 | -1 | 5 | -0.4844 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 13.096 | 13.5168 | 14.4946 | 14.4946 | 0.38158 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2022-04-02 | 3.113% | 6.746% | 0.0003251% | 70% | 0.51624 | -1 | 5 | -0.48376 | 34.3199 | 0 | 2022-04-02 | 12.2925 | 12.6875 | 14.4946 | 2022-04-02 | 12.47% | 0.0003251% | 70% | 0.51624 | -1 | 5 | -0.48376 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 15.564 | 16.0645 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2022-04-03 | 3.115% | 6.758% | 1.256e-06% | 70% | 0.5169 | -1 | 5 | -0.4831 | 34.5039 | 0 | 2022-04-03 | 14.6101 | 15.0799 | 17.2288 | 2022-04-03 | 12.47% | 1.256e-06% | 70% | 0.5169 | -1 | 5 | -0.4831 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 28.343 | 29.255 | 31.3796 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2022-04-04 | 3.118% | 6.77% | 8.988e-07% | 70% | 0.51758 | -1 | 5 | -0.48242 | 34.6809 | 0 | 2022-04-04 | 26.6077 | 27.4639 | 31.3796 | 2022-04-04 | 12.48% | 8.988e-07% | 70% | 0.51758 | -1 | 5 | -0.48242 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 34.94 | 36.0651 | 38.6894 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2022-04-05 | 3.12% | 6.783% | 6.023e-07% | 70% | 0.51829 | -1 | 5 | -0.48171 | 34.8516 | 0 | 2022-04-05 | 32.8031 | 33.8594 | 38.6894 | 2022-04-05 | 12.48% | 6.023e-07% | 70% | 0.51829 | -1 | 5 | -0.48171 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 8.036 | 8.2949 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2022-04-06 | 3.122% | 6.796% | 3.658e-07% | 70% | 0.51902 | -1 | 5 | -0.48098 | 35.0164 | 0 | 2022-04-06 | 7.545 | 7.7882 | 8.8997 | 2022-04-06 | 12.49% | 3.658e-07% | 70% | 0.51902 | -1 | 5 | -0.48098 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 25.976 | 26.8136 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2022-04-07 | 3.124% | 6.808% | 1.886e-07% | 70% | 0.51978 | -1 | 5 | -0.48022 | 35.1759 | 0 | 2022-04-07 | 24.3907 | 25.1772 | 28.7725 | 2022-04-07 | 12.5% | 1.886e-07% | 70% | 0.51978 | -1 | 5 | -0.48022 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 20.481 | 21.1419 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2022-04-08 | 3.126% | 6.821% | 7.016e-08% | 70% | 0.52057 | -1 | 5 | -0.47943 | 35.3305 | 0 | 2022-04-08 | 19.2323 | 19.8529 | 22.6895 | 2022-04-08 | 12.5% | 7.016e-08% | 70% | 0.52057 | -1 | 5 | -0.47943 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 24.721 | 25.5193 | 27.3911 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2022-04-09 | 3.128% | 6.834% | 1e-08% | 70% | 0.52139 | -1 | 5 | -0.47861 | 35.4808 | 0 | 2022-04-09 | 23.2153 | 23.965 | 27.3911 | 2022-04-09 | 12.51% | 1e-08% | 70% | 0.52139 | -1 | 5 | -0.47861 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 34.995 | 36.1258 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | TRUE | 38.7809 | 2022 | 2022-04-10 | 3.13% | 6.846% | 7.765e-09% | 70% | 0.52224 | -1 | 5 | -0.47776 | 35.6271 | 0 | 2022-04-10 | 32.8657 | 33.9277 | 38.7809 | 2022-04-10 | 12.51% | 7.765e-09% | 70% | 0.52224 | -1 | 5 | -0.47776 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 28.047 | 28.9539 | 31.0863 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2022-04-11 | 3.132% | 6.859% | 5.816e-09% | 70% | 0.52311 | -1 | 5 | -0.47689 | 35.7699 | 0 | 2022-04-11 | 26.3421 | 27.194 | 31.0863 | 2022-04-11 | 12.52% | 5.816e-09% | 70% | 0.52311 | -1 | 5 | -0.47689 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 23.795 | 24.565 | 26.3778 | 26.3778 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2022-04-12 | 3.134% | 6.872% | 4.149e-09% | 70% | 0.52402 | -1 | 5 | -0.47598 | 35.9099 | 0 | 2022-04-12 | 22.35 | 23.0732 | 26.3778 | 2022-04-12 | 12.53% | 4.149e-09% | 70% | 0.52402 | -1 | 5 | -0.47598 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 4.622 | 4.7717 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2022-04-13 | 3.137% | 6.885% | 2.763e-09% | 70% | 0.52496 | -1 | 5 | -0.47504 | 36.0474 | 0 | 2022-04-13 | 4.3416 | 4.4822 | 5.1245 | 2022-04-13 | 12.53% | 2.763e-09% | 70% | 0.52496 | -1 | 5 | -0.47504 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 26.202 | 27.0511 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | TRUE | 29.0555 | 2022 | 2022-04-14 | 3.139% | 6.899% | 1.657e-09% | 70% | 0.52593 | -1 | 5 | -0.47407 | 36.1829 | 0 | 2022-04-14 | 24.6139 | 25.4115 | 29.0555 | 2022-04-14 | 12.54% | 1.657e-09% | 70% | 0.52593 | -1 | 5 | -0.47407 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 29.059 | 30.0013 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2022-04-15 | 3.141% | 6.912% | 8.278e-10% | 70% | 0.52693 | -1 | 5 | -0.47307 | 36.3169 | 0 | 2022-04-15 | 27.2994 | 28.1846 | 32.2289 | 2022-04-15 | 12.55% | 8.278e-10% | 70% | 0.52693 | -1 | 5 | -0.47307 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 29.253 | 30.2022 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2022-04-16 | 3.143% | 6.925% | 2.758e-10% | 70% | 0.52797 | -1 | 5 | -0.47203 | 36.4499 | 0 | 2022-04-16 | 27.4832 | 28.3751 | 32.4494 | 2022-04-16 | 12.56% | 2.758e-10% | 70% | 0.52797 | -1 | 5 | -0.47203 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 36.269 | 37.4467 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | TRUE | 40.2387 | 2022 | 2022-04-17 | 3.145% | 6.938% | 0% | 70% | 0.52905 | -1 | 5 | -0.47095 | 36.5816 | 0 | 2022-04-17 | 34.0768 | 35.1833 | 40.2387 | 2022-04-17 | 12.56% | 0% | 70% | 0.52905 | -1 | 5 | -0.47095 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 25.972 | 26.816 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | TRUE | 28.8195 | 2022 | 2022-04-18 | 3.147% | 6.952% | 0% | 70% | 0.53016 | -1 | 5 | -0.46984 | 36.7112 | 0 | 2022-04-18 | 24.4035 | 25.1965 | 28.8195 | 2022-04-18 | 12.57% | 0% | 70% | 0.53016 | -1 | 5 | -0.46984 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 6.363 | 6.5699 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2022-04-19 | 3.149% | 6.966% | 0% | 70% | 0.5313 | -1 | 5 | -0.4687 | 36.8386 | 0 | 2022-04-19 | 5.9791 | 6.1735 | 7.0618 | 2022-04-19 | 12.58% | 0% | 70% | 0.5313 | -1 | 5 | -0.4687 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 6.507 | 6.7187 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2022-04-20 | 3.151% | 6.979% | 0% | 70% | 0.53249 | -1 | 5 | -0.46751 | 36.9635 | 0 | 2022-04-20 | 6.1147 | 6.3137 | 7.2228 | 2022-04-20 | 12.59% | 0% | 70% | 0.53249 | -1 | 5 | -0.46751 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 6.951 | 7.1773 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2022-04-21 | 3.154% | 6.993% | 0% | 70% | 0.53371 | -1 | 5 | -0.46629 | 37.0857 | 0 | 2022-04-21 | 6.5323 | 6.745 | 7.717 | 2022-04-21 | 12.6% | 0% | 70% | 0.53371 | -1 | 5 | -0.46629 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 18.326 | 18.9232 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2022-04-22 | 3.156% | 7.007% | 0% | 70% | 0.53497 | -1 | 5 | -0.46503 | 37.2051 | 0 | 2022-04-22 | 17.2231 | 17.7843 | 20.349 | 2022-04-22 | 12.6% | 0% | 70% | 0.53497 | -1 | 5 | -0.46503 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 5.718 | 5.9045 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2022-04-23 | 3.158% | 7.021% | 0% | 70% | 0.53628 | -1 | 5 | -0.46372 | 37.3215 | 0 | 2022-04-23 | 5.3741 | 5.5494 | 6.3503 | 2022-04-23 | 12.61% | 0% | 70% | 0.53628 | -1 | 5 | -0.46372 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 22.476 | 23.2094 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2022-04-24 | 3.16% | 7.035% | 0% | 70% | 0.53762 | -1 | 5 | -0.46238 | 37.4346 | 0 | 2022-04-24 | 21.1255 | 21.8148 | 24.9657 | 2022-04-24 | 12.62% | 0% | 70% | 0.53762 | -1 | 5 | -0.46238 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 31.153 | 32.1702 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2022-04-25 | 3.162% | 7.049% | 0% | 70% | 0.53901 | -1 | 5 | -0.46099 | 37.5443 | 0 | 2022-04-25 | 29.2826 | 30.2387 | 34.6098 | 2022-04-25 | 12.63% | 0% | 70% | 0.53901 | -1 | 5 | -0.46099 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 35.98 | 37.1557 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | TRUE | 39.9794 | 2022 | 2022-04-26 | 3.164% | 7.063% | 0% | 70% | 0.54044 | -1 | 5 | -0.45956 | 37.6504 | 0 | 2022-04-26 | 33.8214 | 34.9266 | 39.9794 | 2022-04-26 | 12.64% | 0% | 70% | 0.54044 | -1 | 5 | -0.45956 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 26.102 | 26.9555 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | TRUE | 29.0085 | 2022 | 2022-04-27 | 3.166% | 7.077% | 0% | 70% | 0.54191 | -1 | 5 | -0.45809 | 37.7527 | 0 | 2022-04-27 | 24.5372 | 25.3396 | 29.0085 | 2022-04-27 | 12.65% | 0% | 70% | 0.54191 | -1 | 5 | -0.45809 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 16.704 | 17.2506 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2022-04-28 | 3.168% | 7.092% | 0% | 70% | 0.54343 | -1 | 5 | -0.45657 | 37.8511 | 0 | 2022-04-28 | 15.7034 | 16.2172 | 18.5673 | 2022-04-28 | 12.66% | 0% | 70% | 0.54343 | -1 | 5 | -0.45657 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 28.435 | 29.3661 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2022-04-29 | 3.171% | 7.106% | 0% | 70% | 0.54499 | -1 | 5 | -0.45501 | 37.9452 | 0 | 2022-04-29 | 26.7329 | 27.6082 | 31.6125 | 2022-04-29 | 12.67% | 0% | 70% | 0.54499 | -1 | 5 | -0.45501 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 29.925 | 30.9055 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2022-04-30 | 3.173% | 7.121% | 0% | 70% | 0.5466 | -1 | 5 | -0.4534 | 38.0349 | 0 | 2022-04-30 | 28.135 | 29.0568 | 33.275 | 2022-04-30 | 12.68% | 0% | 70% | 0.5466 | -1 | 5 | -0.4534 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 30.844 | 31.8553 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2022-05-01 | 3.175% | 7.135% | 0% | 70% | 0.54825 | -1 | 5 | -0.45175 | 38.1208 | 0 | 2022-05-01 | 29.0003 | 29.9512 | 34.303 | 2022-05-01 | 12.69% | 0% | 70% | 0.54825 | -1 | 5 | -0.45175 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 17.969 | 18.5586 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2022-05-02 | 3.177% | 7.15% | 0% | 70% | 0.54995 | -1 | 5 | -0.45005 | 38.2034 | 0 | 2022-05-02 | 16.8956 | 17.45 | 19.9878 | 2022-05-02 | 12.7% | 0% | 70% | 0.54995 | -1 | 5 | -0.45005 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 19.968 | 20.6236 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2022-05-03 | 3.179% | 7.165% | 0% | 70% | 0.5517 | -1 | 5 | -0.4483 | 38.2826 | 0 | 2022-05-03 | 18.776 | 19.3925 | 22.2154 | 2022-05-03 | 12.71% | 0% | 70% | 0.5517 | -1 | 5 | -0.4483 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 13.919 | 14.3763 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2022-05-04 | 3.181% | 7.18% | 0% | 70% | 0.55349 | -1 | 5 | -0.44651 | 38.3582 | 0 | 2022-05-04 | 13.0887 | 13.5187 | 15.4884 | 2022-05-04 | 12.72% | 0% | 70% | 0.55349 | -1 | 5 | -0.44651 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 27.22 | 28.115 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2022-05-05 | 3.183% | 7.195% | 0% | 70% | 0.55533 | -1 | 5 | -0.44467 | 38.4303 | 0 | 2022-05-05 | 25.5972 | 26.4388 | 30.2947 | 2022-05-05 | 12.73% | 0% | 70% | 0.55533 | -1 | 5 | -0.44467 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 25.259 | 26.0901 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2022-05-06 | 3.185% | 7.21% | 0% | 70% | 0.55722 | -1 | 5 | -0.44278 | 38.4987 | 0 | 2022-05-06 | 23.7541 | 24.5356 | 28.1174 | 2022-05-06 | 12.74% | 0% | 70% | 0.55722 | -1 | 5 | -0.44278 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 31.396 | 32.4297 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2022-05-07 | 3.188% | 7.225% | 0% | 70% | 0.55916 | -1 | 5 | -0.44084 | 38.5633 | 0 | 2022-05-07 | 29.5266 | 30.4987 | 34.9554 | 2022-05-07 | 12.75% | 0% | 70% | 0.55916 | -1 | 5 | -0.44084 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 32.388 | 33.4551 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2022-05-08 | 3.19% | 7.241% | 0% | 70% | 0.56115 | -1 | 5 | -0.43885 | 38.6241 | 0 | 2022-05-08 | 30.4607 | 31.4643 | 36.0666 | 2022-05-08 | 12.76% | 0% | 70% | 0.56115 | -1 | 5 | -0.43885 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 36.495 | 37.6982 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | TRUE | 40.6477 | 2022 | 2022-05-09 | 3.192% | 7.256% | 0% | 70% | 0.56318 | -1 | 5 | -0.43682 | 38.6808 | 0 | 2022-05-09 | 34.3246 | 35.4563 | 40.6477 | 2022-05-09 | 12.77% | 0% | 70% | 0.56318 | -1 | 5 | -0.43682 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 33.734 | 34.847 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | TRUE | 37.5796 | 2022 | 2022-05-10 | 3.194% | 7.272% | 0% | 70% | 0.56527 | -1 | 5 | -0.43473 | 38.7336 | 0 | 2022-05-10 | 31.729 | 32.7758 | 37.5796 | 2022-05-10 | 12.78% | 0% | 70% | 0.56527 | -1 | 5 | -0.43473 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 36.377 | 37.578 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | TRUE | 40.5315 | 2022 | 2022-05-11 | 3.196% | 7.287% | 0% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | 38.7821 | 0 | 2022-05-11 | 34.2161 | 35.3458 | 40.5315 | 2022-05-11 | 12.79% | 0% | 70% | 0.5674 | -1 | 5 | -0.4326 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 27.994 | 28.9189 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2022-05-12 | 3.198% | 7.303% | 0% | 70% | 0.56958 | -1 | 5 | -0.43042 | 38.8264 | 0 | 2022-05-12 | 26.332 | 27.202 | 31.1971 | 2022-05-12 | 12.81% | 0% | 70% | 0.56958 | -1 | 5 | -0.43042 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 30.56 | 31.5703 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2022-05-13 | 3.2% | 7.318% | 0% | 70% | 0.57182 | -1 | 5 | -0.42818 | 38.8664 | 0 | 2022-05-13 | 28.7467 | 29.697 | 34.0632 | 2022-05-13 | 12.82% | 0% | 70% | 0.57182 | -1 | 5 | -0.42818 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 31.827 | 32.8799 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2022-05-14 | 3.202% | 7.334% | 0% | 70% | 0.57409 | -1 | 5 | -0.42591 | 38.902 | 0 | 2022-05-14 | 29.9395 | 30.93 | 35.4822 | 2022-05-14 | 12.83% | 0% | 70% | 0.57409 | -1 | 5 | -0.42591 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 33.897 | 35.0192 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2022-05-15 | 3.204% | 7.35% | 0% | 70% | 0.57642 | -1 | 5 | -0.42358 | 38.9322 | 0 | 2022-05-15 | 31.8878 | 32.9435 | 37.7972 | 2022-05-15 | 12.84% | 0% | 70% | 0.57642 | -1 | 5 | -0.42358 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 32.828 | 33.9155 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2022 | 2022-05-16 | 3.207% | 7.366% | 0% | 70% | 0.5788 | -1 | 5 | -0.4212 | 38.9566 | 0 | 2022-05-16 | 30.8832 | 31.9063 | 36.6122 | 2022-05-16 | 12.85% | 0% | 70% | 0.5788 | -1 | 5 | -0.4212 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 35.283 | 36.4527 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2022-05-17 | 3.209% | 7.381% | 0% | 70% | 0.58122 | -1 | 5 | -0.41878 | 38.9757 | 0 | 2022-05-17 | 33.1939 | 34.2943 | 39.3578 | 2022-05-17 | 12.87% | 0% | 70% | 0.58122 | -1 | 5 | -0.41878 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 33.931 | 35.0566 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2022-05-18 | 3.211% | 7.397% | 0% | 70% | 0.58368 | -1 | 5 | -0.41632 | 38.9899 | 0 | 2022-05-18 | 31.923 | 32.982 | 37.857 | 2022-05-18 | 12.88% | 0% | 70% | 0.58368 | -1 | 5 | -0.41632 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 35.014 | 36.1763 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2022-05-19 | 3.213% | 7.413% | 0% | 70% | 0.58619 | -1 | 5 | -0.41381 | 38.9997 | 0 | 2022-05-19 | 32.9429 | 34.0365 | 39.0729 | 2022-05-19 | 12.89% | 0% | 70% | 0.58619 | -1 | 5 | -0.41381 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 31.231 | 32.2685 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2022-05-20 | 3.215% | 7.429% | 0% | 70% | 0.58875 | -1 | 5 | -0.41125 | 39.0057 | 0 | 2022-05-20 | 29.3846 | 30.3608 | 34.8582 | 2022-05-20 | 12.9% | 0% | 70% | 0.58875 | -1 | 5 | -0.41125 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 31.131 | 32.1658 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2022-05-21 | 3.217% | 7.445% | 0% | 70% | 0.59135 | -1 | 5 | -0.40865 | 39.0082 | 0 | 2022-05-21 | 29.2915 | 30.2652 | 34.7533 | 2022-05-21 | 12.91% | 0% | 70% | 0.59135 | -1 | 5 | -0.40865 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 23.267 | 24.041 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2022-05-22 | 3.219% | 7.461% | 0% | 70% | 0.59399 | -1 | 5 | -0.40601 | 39.0079 | 0 | 2022-05-22 | 21.8928 | 22.6211 | 25.9794 | 2022-05-22 | 12.93% | 0% | 70% | 0.59399 | -1 | 5 | -0.40601 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 12.112 | 12.5152 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2022-05-23 | 3.221% | 7.477% | 0% | 70% | 0.59667 | -1 | 5 | -0.40333 | 39.005 | 0 | 2022-05-23 | 11.397 | 11.7764 | 13.5266 | 2022-05-23 | 12.94% | 0% | 70% | 0.59667 | -1 | 5 | -0.40333 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 10.841 | 11.2021 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2022-05-24 | 3.224% | 7.493% | 0% | 70% | 0.59939 | -1 | 5 | -0.40061 | 39.0003 | 0 | 2022-05-24 | 10.2014 | 10.5412 | 12.1095 | 2022-05-24 | 12.95% | 0% | 70% | 0.59939 | -1 | 5 | -0.40061 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 26.705 | 27.5951 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2022-05-25 | 3.226% | 7.51% | 0% | 70% | 0.60215 | -1 | 5 | -0.39785 | 38.994 | 0 | 2022-05-25 | 25.1301 | 25.9678 | 29.8357 | 2022-05-25 | 12.96% | 0% | 70% | 0.60215 | -1 | 5 | -0.39785 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 14.299 | 14.7759 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2022-05-26 | 3.228% | 7.526% | 0% | 70% | 0.60494 | -1 | 5 | -0.39506 | 38.9868 | 0 | 2022-05-26 | 13.4562 | 13.905 | 15.9784 | 2022-05-26 | 12.98% | 0% | 70% | 0.60494 | -1 | 5 | -0.39506 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 28.363 | 29.3097 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2022-05-27 | 3.23% | 7.542% | 0% | 70% | 0.60777 | -1 | 5 | -0.39223 | 38.9791 | 0 | 2022-05-27 | 26.692 | 27.5829 | 31.7004 | 2022-05-27 | 12.99% | 0% | 70% | 0.60777 | -1 | 5 | -0.39223 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 36.073 | 37.2778 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2022-05-28 | 3.232% | 7.558% | 0% | 70% | 0.61063 | -1 | 5 | -0.38937 | 38.9713 | 0 | 2022-05-28 | 33.9489 | 35.0828 | 40.3255 | 2022-05-28 | 13% | 0% | 70% | 0.61063 | -1 | 5 | -0.38937 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 39.148 | 40.4564 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2022 | 2022-05-29 | 3.234% | 7.574% | 0% | 70% | 0.61352 | -1 | 5 | -0.38648 | 38.9626 | 0 | 2022-05-29 | 36.844 | 38.0754 | 43.7716 | 2022-05-29 | 13.01% | 0% | 70% | 0.61352 | -1 | 5 | -0.38648 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 32.421 | 33.5053 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2022-05-30 | 3.236% | 7.59% | 0% | 70% | 0.61645 | -1 | 5 | -0.38355 | 38.9517 | 0 | 2022-05-30 | 30.5138 | 31.5344 | 36.2572 | 2022-05-30 | 13.03% | 0% | 70% | 0.61645 | -1 | 5 | -0.38355 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 35.477 | 36.6643 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2022-05-31 | 3.238% | 7.606% | 0% | 70% | 0.61939 | -1 | 5 | -0.38061 | 38.9389 | 0 | 2022-05-31 | 33.3911 | 34.5087 | 39.6825 | 2022-05-31 | 13.04% | 0% | 70% | 0.61939 | -1 | 5 | -0.38061 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 36.283 | 37.4981 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2022-06-01 | 3.241% | 7.622% | 0% | 70% | 0.62237 | -1 | 5 | -0.37763 | 38.9241 | 0 | 2022-06-01 | 34.1509 | 35.2946 | 40.5919 | 2022-06-01 | 13.05% | 0% | 70% | 0.62237 | -1 | 5 | -0.37763 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 28.972 | 29.9429 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2022-06-02 | 3.243% | 7.638% | 0% | 70% | 0.62536 | -1 | 5 | -0.37464 | 38.9075 | 0 | 2022-06-02 | 27.2704 | 28.1843 | 32.419 | 2022-06-02 | 13.06% | 0% | 70% | 0.62536 | -1 | 5 | -0.37464 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 35.087 | 36.2637 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2022-06-03 | 3.245% | 7.653% | 0% | 70% | 0.62838 | -1 | 5 | -0.37162 | 38.8891 | 0 | 2022-06-03 | 33.0273 | 34.1349 | 39.2691 | 2022-06-03 | 13.07% | 0% | 70% | 0.62838 | -1 | 5 | -0.37162 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 17.43 | 18.0149 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2022-06-04 | 3.247% | 7.669% | 0% | 70% | 0.63141 | -1 | 5 | -0.36859 | 38.8692 | 0 | 2022-06-04 | 16.4074 | 16.958 | 19.5113 | 2022-06-04 | 13.09% | 0% | 70% | 0.63141 | -1 | 5 | -0.36859 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 21.384 | 22.1021 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2022-06-05 | 3.249% | 7.685% | 0% | 70% | 0.63446 | -1 | 5 | -0.36554 | 38.8477 | 0 | 2022-06-05 | 20.1301 | 20.8061 | 23.942 | 2022-06-05 | 13.1% | 0% | 70% | 0.63446 | -1 | 5 | -0.36554 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 29.674 | 30.6712 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2022-06-06 | 3.251% | 7.7% | 0% | 70% | 0.63752 | -1 | 5 | -0.36248 | 38.8248 | 0 | 2022-06-06 | 27.935 | 28.8737 | 33.23 | 2022-06-06 | 13.11% | 0% | 70% | 0.63752 | -1 | 5 | -0.36248 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 17.195 | 17.7732 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2022-06-07 | 3.253% | 7.716% | 0% | 70% | 0.64059 | -1 | 5 | -0.35941 | 38.8005 | 0 | 2022-06-07 | 16.1879 | 16.7322 | 19.2592 | 2022-06-07 | 13.12% | 0% | 70% | 0.64059 | -1 | 5 | -0.35941 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 15.177 | 15.6877 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2022-06-08 | 3.255% | 7.731% | 0% | 70% | 0.64367 | -1 | 5 | -0.35633 | 38.775 | 0 | 2022-06-08 | 14.2886 | 14.7694 | 17.0022 | 2022-06-08 | 13.13% | 0% | 70% | 0.64367 | -1 | 5 | -0.35633 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 29.706 | 30.7062 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2022-06-09 | 3.257% | 7.747% | 0% | 70% | 0.64675 | -1 | 5 | -0.35325 | 38.7484 | 0 | 2022-06-09 | 27.9682 | 28.9099 | 33.2848 | 2022-06-09 | 13.14% | 0% | 70% | 0.64675 | -1 | 5 | -0.35325 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 37.787 | 39.0602 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2022 | 2022-06-10 | 3.26% | 7.762% | 0% | 70% | 0.64984 | -1 | 5 | -0.35016 | 38.7207 | 0 | 2022-06-10 | 35.5778 | 36.7766 | 42.3472 | 2022-06-10 | 13.15% | 0% | 70% | 0.64984 | -1 | 5 | -0.35016 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 35.802 | 37.0091 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2022 | 2022-06-11 | 3.262% | 7.777% | 0% | 70% | 0.65293 | -1 | 5 | -0.34707 | 38.6921 | 0 | 2022-06-11 | 33.7102 | 34.8468 | 40.1302 | 2022-06-11 | 13.17% | 0% | 70% | 0.65293 | -1 | 5 | -0.34707 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 28.343 | 29.2993 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2022-06-12 | 3.264% | 7.792% | 0% | 70% | 0.65601 | -1 | 5 | -0.34399 | 38.6623 | 0 | 2022-06-12 | 26.688 | 27.5885 | 31.7753 | 2022-06-12 | 13.18% | 0% | 70% | 0.65601 | -1 | 5 | -0.34399 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 34.493 | 35.6576 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2022-06-13 | 3.266% | 7.807% | 0% | 70% | 0.65909 | -1 | 5 | -0.34091 | 38.6308 | 0 | 2022-06-13 | 32.4803 | 33.5769 | 38.6772 | 2022-06-13 | 13.19% | 0% | 70% | 0.65909 | -1 | 5 | -0.34091 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 30.9 | 31.9439 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2022-06-14 | 3.268% | 7.822% | 0% | 70% | 0.66216 | -1 | 5 | -0.33784 | 38.5977 | 0 | 2022-06-14 | 29.0982 | 30.0812 | 34.6547 | 2022-06-14 | 13.2% | 0% | 70% | 0.66216 | -1 | 5 | -0.33784 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 35.022 | 36.206 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2022 | 2022-06-15 | 3.27% | 7.837% | 0% | 70% | 0.66522 | -1 | 5 | -0.33478 | 38.5633 | 0 | 2022-06-15 | 32.9812 | 34.0962 | 39.2847 | 2022-06-15 | 13.21% | 0% | 70% | 0.66522 | -1 | 5 | -0.33478 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 33.044 | 34.1619 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2022-06-16 | 3.272% | 7.851% | 0% | 70% | 0.66827 | -1 | 5 | -0.33173 | 38.5274 | 0 | 2022-06-16 | 31.1198 | 32.1726 | 37.0726 | 2022-06-16 | 13.22% | 0% | 70% | 0.66827 | -1 | 5 | -0.33173 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 33.646 | 34.785 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2022-06-17 | 3.274% | 7.866% | 0% | 70% | 0.67131 | -1 | 5 | -0.32869 | 38.4904 | 0 | 2022-06-17 | 31.6882 | 32.7609 | 37.7548 | 2022-06-17 | 13.23% | 0% | 70% | 0.67131 | -1 | 5 | -0.32869 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 34.884 | 36.0657 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2022-06-18 | 3.277% | 7.88% | 0% | 70% | 0.67432 | -1 | 5 | -0.32568 | 38.4522 | 0 | 2022-06-18 | 32.8557 | 33.9687 | 39.1509 | 2022-06-18 | 13.24% | 0% | 70% | 0.67432 | -1 | 5 | -0.32568 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 35.717 | 36.9277 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2022 | 2022-06-19 | 3.279% | 7.894% | 0% | 70% | 0.67732 | -1 | 5 | -0.32268 | 38.413 | 0 | 2022-06-19 | 33.6418 | 34.7822 | 40.0928 | 2022-06-19 | 13.25% | 0% | 70% | 0.67732 | -1 | 5 | -0.32268 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 20.074 | 20.7549 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2022-06-20 | 3.281% | 7.909% | 0% | 70% | 0.68029 | -1 | 5 | -0.31971 | 38.3728 | 0 | 2022-06-20 | 18.9086 | 19.55 | 22.5373 | 2022-06-20 | 13.25% | 0% | 70% | 0.68029 | -1 | 5 | -0.31971 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 14.05 | 14.5269 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2022-06-21 | 3.283% | 7.922% | 0% | 70% | 0.68324 | -1 | 5 | -0.31676 | 38.3317 | 0 | 2022-06-21 | 13.235 | 13.6842 | 15.7768 | 2022-06-21 | 13.26% | 0% | 70% | 0.68324 | -1 | 5 | -0.31676 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 29.315 | 30.3107 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2022-06-22 | 3.285% | 7.936% | 0% | 70% | 0.68616 | -1 | 5 | -0.31384 | 38.2899 | 0 | 2022-06-22 | 27.6158 | 28.5538 | 32.9236 | 2022-06-22 | 13.27% | 0% | 70% | 0.68616 | -1 | 5 | -0.31384 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 26.337 | 27.2322 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2022-06-23 | 3.287% | 7.95% | 0% | 70% | 0.68905 | -1 | 5 | -0.31095 | 38.2475 | 0 | 2022-06-23 | 24.8117 | 25.655 | 29.5841 | 2022-06-23 | 13.28% | 0% | 70% | 0.68905 | -1 | 5 | -0.31095 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 29.89 | 30.9066 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2022-06-24 | 3.289% | 7.963% | 0% | 70% | 0.69191 | -1 | 5 | -0.30809 | 38.2044 | 0 | 2022-06-24 | 28.1604 | 29.1182 | 33.5808 | 2022-06-24 | 13.29% | 0% | 70% | 0.69191 | -1 | 5 | -0.30809 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 21.316 | 22.0415 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2022-06-25 | 3.291% | 7.977% | 0% | 70% | 0.69474 | -1 | 5 | -0.30526 | 38.161 | 0 | 2022-06-25 | 20.0836 | 20.7672 | 23.9521 | 2022-06-25 | 13.3% | 0% | 70% | 0.69474 | -1 | 5 | -0.30526 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 7.605 | 7.864 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2022-06-26 | 3.293% | 7.99% | 0% | 70% | 0.69753 | -1 | 5 | -0.30247 | 38.1175 | 0 | 2022-06-26 | 7.1657 | 7.4098 | 8.5469 | 2022-06-26 | 13.3% | 0% | 70% | 0.69753 | -1 | 5 | -0.30247 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 9.846 | 10.1815 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2022-06-27 | 3.296% | 8.003% | 0% | 70% | 0.70029 | -1 | 5 | -0.29971 | 38.0742 | 0 | 2022-06-27 | 9.2778 | 9.594 | 11.0673 | 2022-06-27 | 13.31% | 0% | 70% | 0.70029 | -1 | 5 | -0.29971 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 38.272 | 39.5771 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2022 | 2022-06-28 | 3.298% | 8.016% | 0% | 70% | 0.70301 | -1 | 5 | -0.29699 | 38.0309 | 0 | 2022-06-28 | 36.0653 | 37.2952 | 43.0262 | 2022-06-28 | 13.32% | 0% | 70% | 0.70301 | -1 | 5 | -0.29699 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 36.976 | 38.2378 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2022 | 2022-06-29 | 3.3% | 8.029% | 0% | 70% | 0.70569 | -1 | 5 | -0.29431 | 37.9872 | 0 | 2022-06-29 | 34.8461 | 36.0352 | 41.5759 | 2022-06-29 | 13.33% | 0% | 70% | 0.70569 | -1 | 5 | -0.29431 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 8.992 | 9.2991 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2022-06-30 | 3.302% | 8.042% | 0% | 70% | 0.70833 | -1 | 5 | -0.29167 | 37.943 | 0 | 2022-06-30 | 8.4745 | 8.7639 | 10.1122 | 2022-06-30 | 13.33% | 0% | 70% | 0.70833 | -1 | 5 | -0.29167 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 34.836 | 36.0263 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2022-07-01 | 3.304% | 8.054% | 0% | 70% | 0.71093 | -1 | 5 | -0.28907 | 37.8977 | 0 | 2022-07-01 | 32.8332 | 33.9551 | 39.1822 | 2022-07-01 | 13.34% | 0% | 70% | 0.71093 | -1 | 5 | -0.28907 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 35.902 | 37.1296 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2022 | 2022-07-02 | 3.306% | 8.067% | 0% | 70% | 0.71349 | -1 | 5 | -0.28651 | 37.8513 | 0 | 2022-07-02 | 33.84 | 34.9971 | 40.3875 | 2022-07-02 | 13.35% | 0% | 70% | 0.71349 | -1 | 5 | -0.28651 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 29.71 | 30.7265 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2022-07-03 | 3.308% | 8.079% | 0% | 70% | 0.716 | -1 | 5 | -0.284 | 37.8035 | 0 | 2022-07-03 | 28.0053 | 28.9635 | 33.4271 | 2022-07-03 | 13.35% | 0% | 70% | 0.716 | -1 | 5 | -0.284 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 28.471 | 29.4458 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2022-07-04 | 3.31% | 8.091% | 0% | 70% | 0.71847 | -1 | 5 | -0.28153 | 37.7538 | 0 | 2022-07-04 | 26.8391 | 27.758 | 32.038 | 2022-07-04 | 13.36% | 0% | 70% | 0.71847 | -1 | 5 | -0.28153 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 35.529 | 36.7462 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2022-07-05 | 3.313% | 8.103% | 0% | 70% | 0.72089 | -1 | 5 | -0.27911 | 37.7021 | 0 | 2022-07-05 | 33.4947 | 34.6422 | 39.9864 | 2022-07-05 | 13.36% | 0% | 70% | 0.72089 | -1 | 5 | -0.27911 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 28.38 | 29.353 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2022-07-06 | 3.315% | 8.115% | 0% | 70% | 0.72326 | -1 | 5 | -0.27674 | 37.648 | 0 | 2022-07-06 | 26.7567 | 27.674 | 31.9453 | 2022-07-06 | 13.37% | 0% | 70% | 0.72326 | -1 | 5 | -0.27674 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 36.568 | 37.8225 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2022 | 2022-07-07 | 3.317% | 8.127% | 0% | 70% | 0.72559 | -1 | 5 | -0.27441 | 37.5913 | 0 | 2022-07-07 | 34.4786 | 35.6614 | 41.1682 | 2022-07-07 | 13.38% | 0% | 70% | 0.72559 | -1 | 5 | -0.27441 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 37.721 | 39.0159 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2022-07-08 | 3.319% | 8.139% | 0% | 70% | 0.72787 | -1 | 5 | -0.27213 | 37.5317 | 0 | 2022-07-08 | 35.5681 | 36.7891 | 42.4726 | 2022-07-08 | 13.38% | 0% | 70% | 0.72787 | -1 | 5 | -0.27213 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 37.002 | 38.2731 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2022-07-09 | 3.321% | 8.15% | 0% | 70% | 0.7301 | -1 | 5 | -0.2699 | 37.4689 | 0 | 2022-07-09 | 34.8925 | 36.091 | 41.6691 | 2022-07-09 | 13.39% | 0% | 70% | 0.7301 | -1 | 5 | -0.2699 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 36.566 | 37.8229 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2022 | 2022-07-10 | 3.323% | 8.162% | 0% | 70% | 0.73228 | -1 | 5 | -0.26772 | 37.4025 | 0 | 2022-07-10 | 34.4836 | 35.669 | 41.1842 | 2022-07-10 | 13.39% | 0% | 70% | 0.73228 | -1 | 5 | -0.26772 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 35.275 | 36.4883 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2022-07-11 | 3.325% | 8.173% | 0% | 70% | 0.73441 | -1 | 5 | -0.26559 | 37.3325 | 0 | 2022-07-11 | 33.2684 | 34.4127 | 39.7359 | 2022-07-11 | 13.4% | 0% | 70% | 0.73441 | -1 | 5 | -0.26559 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 35.097 | 36.305 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2022-07-12 | 3.327% | 8.184% | 0% | 70% | 0.7365 | -1 | 5 | -0.2635 | 37.2594 | 0 | 2022-07-12 | 33.1028 | 34.2422 | 39.5411 | 2022-07-12 | 13.4% | 0% | 70% | 0.7365 | -1 | 5 | -0.2635 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 34.956 | 36.1599 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2022 | 2022-07-13 | 3.329% | 8.195% | 0% | 70% | 0.73853 | -1 | 5 | -0.26147 | 37.1834 | 0 | 2022-07-13 | 32.9721 | 34.1077 | 39.3879 | 2022-07-13 | 13.41% | 0% | 70% | 0.73853 | -1 | 5 | -0.26147 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 34.34 | 35.5235 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2022-07-14 | 3.332% | 8.206% | 0% | 70% | 0.74052 | -1 | 5 | -0.25948 | 37.1051 | 0 | 2022-07-14 | 32.3933 | 33.5097 | 38.6994 | 2022-07-14 | 13.41% | 0% | 70% | 0.74052 | -1 | 5 | -0.25948 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 33.249 | 34.3957 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2022-07-15 | 3.334% | 8.217% | 0% | 70% | 0.74246 | -1 | 5 | -0.25754 | 37.0247 | 0 | 2022-07-15 | 31.3664 | 32.4481 | 37.4752 | 2022-07-15 | 13.41% | 0% | 70% | 0.74246 | -1 | 5 | -0.25754 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 34.461 | 35.6502 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2022-07-16 | 3.336% | 8.228% | 0% | 70% | 0.74435 | -1 | 5 | -0.25565 | 36.9427 | 0 | 2022-07-16 | 32.512 | 33.634 | 38.8467 | 2022-07-16 | 13.42% | 0% | 70% | 0.74435 | -1 | 5 | -0.25565 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 33.785 | 34.9517 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2022-07-17 | 3.338% | 8.239% | 0% | 70% | 0.74619 | -1 | 5 | -0.25381 | 36.8594 | 0 | 2022-07-17 | 31.8765 | 32.9773 | 38.09 | 2022-07-17 | 13.42% | 0% | 70% | 0.74619 | -1 | 5 | -0.25381 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 33.716 | 34.8811 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2022 | 2022-07-18 | 3.34% | 8.25% | 0% | 70% | 0.74799 | -1 | 5 | -0.25201 | 36.7752 | 0 | 2022-07-18 | 31.8137 | 32.913 | 38.0175 | 2022-07-18 | 13.43% | 0% | 70% | 0.74799 | -1 | 5 | -0.25201 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 26.175 | 27.0801 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2022-07-19 | 3.342% | 8.261% | 0% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | 36.6905 | 0 | 2022-07-19 | 24.6999 | 25.554 | 29.5185 | 2022-07-19 | 13.43% | 0% | 70% | 0.74973 | -1 | 5 | -0.25027 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 25.619 | 26.5054 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2022-07-20 | 3.344% | 8.271% | 0% | 70% | 0.75143 | -1 | 5 | -0.24857 | 36.6056 | 0 | 2022-07-20 | 24.177 | 25.0136 | 28.8954 | 2022-07-20 | 13.43% | 0% | 70% | 0.75143 | -1 | 5 | -0.24857 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 33.449 | 34.6071 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2022 | 2022-07-21 | 3.346% | 8.282% | 0% | 70% | 0.75309 | -1 | 5 | -0.24691 | 36.521 | 0 | 2022-07-21 | 31.5686 | 32.6616 | 37.732 | 2022-07-21 | 13.44% | 0% | 70% | 0.75309 | -1 | 5 | -0.24691 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 26.548 | 27.4678 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2022-07-22 | 3.349% | 8.292% | 0% | 70% | 0.75469 | -1 | 5 | -0.24531 | 36.437 | 0 | 2022-07-22 | 25.0574 | 25.9255 | 29.9514 | 2022-07-22 | 13.44% | 0% | 70% | 0.75469 | -1 | 5 | -0.24531 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 31.077 | 32.1544 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2022-07-23 | 3.351% | 8.303% | 0% | 70% | 0.75625 | -1 | 5 | -0.24375 | 36.354 | 0 | 2022-07-23 | 29.3342 | 30.3512 | 35.0658 | 2022-07-23 | 13.44% | 0% | 70% | 0.75625 | -1 | 5 | -0.24375 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 33.579 | 34.7439 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2022 | 2022-07-24 | 3.353% | 8.313% | 0% | 70% | 0.75777 | -1 | 5 | -0.24223 | 36.2719 | 0 | 2022-07-24 | 31.6983 | 32.7979 | 37.894 | 2022-07-24 | 13.45% | 0% | 70% | 0.75777 | -1 | 5 | -0.24223 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 18.919 | 19.5757 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2022-07-25 | 3.355% | 8.323% | 0% | 70% | 0.75924 | -1 | 5 | -0.24076 | 36.19 | 0 | 2022-07-25 | 17.8607 | 18.4807 | 21.353 | 2022-07-25 | 13.45% | 0% | 70% | 0.75924 | -1 | 5 | -0.24076 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 34.822 | 36.0316 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2022-07-26 | 3.357% | 8.334% | 0% | 70% | 0.76067 | -1 | 5 | -0.23933 | 36.1082 | 0 | 2022-07-26 | 32.8765 | 34.0185 | 39.3073 | 2022-07-26 | 13.45% | 0% | 70% | 0.76067 | -1 | 5 | -0.23933 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 36.558 | 37.8287 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2022 | 2022-07-27 | 3.359% | 8.344% | 0% | 70% | 0.76206 | -1 | 5 | -0.23794 | 36.0264 | 0 | 2022-07-27 | 34.5181 | 35.7179 | 41.2724 | 2022-07-27 | 13.46% | 0% | 70% | 0.76206 | -1 | 5 | -0.23794 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 29.5 | 30.5261 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2022-07-28 | 3.361% | 8.354% | 0% | 70% | 0.7634 | -1 | 5 | -0.2366 | 35.9442 | 0 | 2022-07-28 | 27.856 | 28.8248 | 33.3086 | 2022-07-28 | 13.46% | 0% | 70% | 0.7634 | -1 | 5 | -0.2366 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 18.813 | 19.4678 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2022-07-29 | 3.363% | 8.364% | 0% | 70% | 0.76471 | -1 | 5 | -0.23529 | 35.8616 | 0 | 2022-07-29 | 17.7659 | 18.3842 | 21.2447 | 2022-07-29 | 13.46% | 0% | 70% | 0.76471 | -1 | 5 | -0.23529 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 30.064 | 31.111 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2022-07-30 | 3.365% | 8.374% | 0% | 70% | 0.76597 | -1 | 5 | -0.23403 | 35.7784 | 0 | 2022-07-30 | 28.3928 | 29.3816 | 33.9544 | 2022-07-30 | 13.47% | 0% | 70% | 0.76597 | -1 | 5 | -0.23403 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 35.035 | 36.256 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | TRUE | 39.5739 | 2022 | 2022-07-31 | 3.368% | 8.384% | 0% | 70% | 0.76719 | -1 | 5 | -0.23281 | 35.6943 | 0 | 2022-07-31 | 33.0899 | 34.2431 | 39.5739 | 2022-07-31 | 13.47% | 0% | 70% | 0.76719 | -1 | 5 | -0.23281 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 34.935 | 36.1533 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | TRUE | 39.4661 | 2022 | 2022-08-01 | 3.37% | 8.394% | 0% | 70% | 0.76838 | -1 | 5 | -0.23162 | 35.6091 | 0 | 2022-08-01 | 32.9979 | 34.1486 | 39.4661 | 2022-08-01 | 13.47% | 0% | 70% | 0.76838 | -1 | 5 | -0.23162 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 34.831 | 36.0464 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | TRUE | 39.3537 | 2022 | 2022-08-02 | 3.372% | 8.404% | 0% | 70% | 0.76953 | -1 | 5 | -0.23047 | 35.5228 | 0 | 2022-08-02 | 32.9021 | 34.0503 | 39.3537 | 2022-08-02 | 13.48% | 0% | 70% | 0.76953 | -1 | 5 | -0.23047 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 32.5 | 33.6348 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2022-08-03 | 3.374% | 8.414% | 0% | 70% | 0.77064 | -1 | 5 | -0.22936 | 35.435 | 0 | 2022-08-03 | 30.7025 | 31.7746 | 36.7248 | 2022-08-03 | 13.48% | 0% | 70% | 0.77064 | -1 | 5 | -0.22936 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 31.952 | 33.0684 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2022-08-04 | 3.376% | 8.424% | 0% | 70% | 0.77171 | -1 | 5 | -0.22829 | 35.3456 | 0 | 2022-08-04 | 30.1871 | 31.2418 | 36.1103 | 2022-08-04 | 13.48% | 0% | 70% | 0.77171 | -1 | 5 | -0.22829 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 29.009 | 30.0232 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2022-08-05 | 3.378% | 8.434% | 0% | 70% | 0.77275 | -1 | 5 | -0.22725 | 35.2544 | 0 | 2022-08-05 | 27.4087 | 28.367 | 32.7885 | 2022-08-05 | 13.48% | 0% | 70% | 0.77275 | -1 | 5 | -0.22725 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 31.481 | 32.5824 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2022-08-06 | 3.38% | 8.443% | 0% | 70% | 0.77375 | -1 | 5 | -0.22625 | 35.1612 | 0 | 2022-08-06 | 29.7466 | 30.7873 | 35.5872 | 2022-08-06 | 13.49% | 0% | 70% | 0.77375 | -1 | 5 | -0.22625 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 33.731 | 34.9119 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2022-08-07 | 3.382% | 8.453% | 0% | 70% | 0.77473 | -1 | 5 | -0.22527 | 35.0663 | 0 | 2022-08-07 | 31.875 | 32.9909 | 38.1356 | 2022-08-07 | 13.49% | 0% | 70% | 0.77473 | -1 | 5 | -0.22527 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 34.362 | 35.5657 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | TRUE | 38.8539 | 2022 | 2022-08-08 | 3.385% | 8.463% | 0% | 70% | 0.77566 | -1 | 5 | -0.22434 | 34.9702 | 0 | 2022-08-08 | 32.4737 | 33.6113 | 38.8539 | 2022-08-08 | 13.49% | 0% | 70% | 0.77566 | -1 | 5 | -0.22434 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 32.335 | 33.4685 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2022-08-09 | 3.387% | 8.473% | 0% | 70% | 0.77657 | -1 | 5 | -0.22343 | 34.8727 | 0 | 2022-08-09 | 30.5604 | 31.6317 | 36.5666 | 2022-08-09 | 13.5% | 0% | 70% | 0.77657 | -1 | 5 | -0.22343 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 31.113 | 32.2043 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2022-08-10 | 3.389% | 8.482% | 0% | 70% | 0.77745 | -1 | 5 | -0.22255 | 34.774 | 0 | 2022-08-10 | 29.4077 | 30.4392 | 35.1892 | 2022-08-10 | 13.5% | 0% | 70% | 0.77745 | -1 | 5 | -0.22255 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 29.051 | 30.0707 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2022-08-11 | 3.391% | 8.492% | 0% | 70% | 0.77829 | -1 | 5 | -0.22171 | 34.674 | 0 | 2022-08-11 | 27.4608 | 28.4246 | 32.8612 | 2022-08-11 | 13.5% | 0% | 70% | 0.77829 | -1 | 5 | -0.22171 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 30.295 | 31.359 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | TRUE | 34.2727 | 2022 | 2022-08-12 | 3.393% | 8.502% | 0% | 70% | 0.77911 | -1 | 5 | -0.22089 | 34.5726 | 0 | 2022-08-12 | 28.6388 | 29.6447 | 34.2727 | 2022-08-12 | 13.5% | 0% | 70% | 0.77911 | -1 | 5 | -0.22089 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 21.803 | 22.5692 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2022-08-13 | 3.395% | 8.511% | 0% | 70% | 0.7799 | -1 | 5 | -0.2201 | 34.47 | 0 | 2022-08-13 | 20.6126 | 21.3371 | 24.6689 | 2022-08-13 | 13.51% | 0% | 70% | 0.7799 | -1 | 5 | -0.2201 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 23.077 | 23.8885 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2022-08-14 | 3.397% | 8.521% | 0% | 70% | 0.78066 | -1 | 5 | -0.21934 | 34.3662 | 0 | 2022-08-14 | 21.8187 | 22.586 | 26.1136 | 2022-08-14 | 13.51% | 0% | 70% | 0.78066 | -1 | 5 | -0.21934 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 22.052 | 22.828 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2022-08-15 | 3.399% | 8.53% | 0% | 70% | 0.78139 | -1 | 5 | -0.21861 | 34.261 | 0 | 2022-08-15 | 20.8512 | 21.5849 | 24.9569 | 2022-08-15 | 13.51% | 0% | 70% | 0.78139 | -1 | 5 | -0.21861 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 21.813 | 22.5811 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2022-08-16 | 3.401% | 8.54% | 0% | 70% | 0.7821 | -1 | 5 | -0.2179 | 34.1545 | 0 | 2022-08-16 | 20.6268 | 21.3531 | 24.6895 | 2022-08-16 | 13.51% | 0% | 70% | 0.7821 | -1 | 5 | -0.2179 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 17.327 | 17.9375 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2022-08-17 | 3.404% | 8.549% | 0% | 70% | 0.78278 | -1 | 5 | -0.21722 | 34.0468 | 0 | 2022-08-17 | 16.386 | 16.9633 | 19.6144 | 2022-08-17 | 13.52% | 0% | 70% | 0.78278 | -1 | 5 | -0.21722 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 25.708 | 26.6144 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2022-08-18 | 3.406% | 8.559% | 0% | 70% | 0.78344 | -1 | 5 | -0.21656 | 33.9378 | 0 | 2022-08-18 | 24.3136 | 25.1709 | 29.1054 | 2022-08-18 | 13.52% | 0% | 70% | 0.78344 | -1 | 5 | -0.21656 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 25.916 | 26.8303 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2022-08-19 | 3.408% | 8.568% | 0% | 70% | 0.78408 | -1 | 5 | -0.21592 | 33.8275 | 0 | 2022-08-19 | 24.5122 | 25.377 | 29.3445 | 2022-08-19 | 13.52% | 0% | 70% | 0.78408 | -1 | 5 | -0.21592 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 32.166 | 33.3016 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2022-08-20 | 3.41% | 8.577% | 0% | 70% | 0.78469 | -1 | 5 | -0.21531 | 33.7159 | 0 | 2022-08-20 | 30.426 | 31.5001 | 36.4259 | 2022-08-20 | 13.52% | 0% | 70% | 0.78469 | -1 | 5 | -0.21531 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 20.163 | 20.8753 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2022-08-21 | 3.412% | 8.586% | 0% | 70% | 0.78528 | -1 | 5 | -0.21472 | 33.6044 | 0 | 2022-08-21 | 19.0737 | 19.7475 | 22.8361 | 2022-08-21 | 13.52% | 0% | 70% | 0.78528 | -1 | 5 | -0.21472 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 16.718 | 17.309 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2022-08-22 | 3.414% | 8.596% | 0% | 70% | 0.78585 | -1 | 5 | -0.21415 | 33.4941 | 0 | 2022-08-22 | 15.816 | 16.3751 | 18.9367 | 2022-08-22 | 13.53% | 0% | 70% | 0.78585 | -1 | 5 | -0.21415 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 29.939 | 30.998 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2022-08-23 | 3.416% | 8.605% | 0% | 70% | 0.78639 | -1 | 5 | -0.21361 | 33.3843 | 0 | 2022-08-23 | 28.3259 | 29.3278 | 33.9164 | 2022-08-23 | 13.53% | 0% | 70% | 0.78639 | -1 | 5 | -0.21361 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 29.421 | 30.4623 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2022-08-24 | 3.418% | 8.614% | 0% | 70% | 0.78692 | -1 | 5 | -0.21308 | 33.2743 | 0 | 2022-08-24 | 27.8379 | 28.8232 | 33.3337 | 2022-08-24 | 13.53% | 0% | 70% | 0.78692 | -1 | 5 | -0.21308 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 21.696 | 22.4644 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2022-08-25 | 3.42% | 8.623% | 0% | 70% | 0.78743 | -1 | 5 | -0.21257 | 33.1635 | 0 | 2022-08-25 | 20.5302 | 21.2573 | 24.5843 | 2022-08-25 | 13.53% | 0% | 70% | 0.78743 | -1 | 5 | -0.21257 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 26.406 | 27.3418 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2022-08-26 | 3.423% | 8.632% | 0% | 70% | 0.78792 | -1 | 5 | -0.21208 | 33.0512 | 0 | 2022-08-26 | 24.989 | 25.8746 | 29.925 | 2022-08-26 | 13.54% | 0% | 70% | 0.78792 | -1 | 5 | -0.21208 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 31.946 | 33.0789 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | TRUE | 36.2076 | 2022 | 2022-08-27 | 3.425% | 8.641% | 0% | 70% | 0.78839 | -1 | 5 | -0.21161 | 32.9367 | 0 | 2022-08-27 | 30.234 | 31.3062 | 36.2076 | 2022-08-27 | 13.54% | 0% | 70% | 0.78839 | -1 | 5 | -0.21161 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 30.909 | 32.0058 | 35.0365 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2022-08-28 | 3.427% | 8.65% | 5.194e-10% | 70% | 0.78884 | -1 | 5 | -0.21116 | 32.8194 | 0 | 2022-08-28 | 29.2548 | 30.2929 | 35.0365 | 2022-08-28 | 13.54% | 5.194e-10% | 70% | 0.78884 | -1 | 5 | -0.21116 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 21.187 | 21.9393 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2022-08-29 | 3.429% | 8.659% | 1.564e-09% | 70% | 0.78928 | -1 | 5 | -0.21072 | 32.6986 | 0 | 2022-08-29 | 20.0547 | 20.7668 | 24.0191 | 2022-08-29 | 13.54% | 1.564e-09% | 70% | 0.78928 | -1 | 5 | -0.21072 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 30.544 | 31.6292 | 34.631 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2022-08-30 | 3.431% | 8.668% | 3.141e-09% | 70% | 0.7897 | -1 | 5 | -0.2103 | 32.5737 | 0 | 2022-08-30 | 28.9138 | 29.9411 | 34.631 | 2022-08-30 | 13.54% | 3.141e-09% | 70% | 0.7897 | -1 | 5 | -0.2103 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 14.313 | 14.8219 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2022-08-31 | 3.433% | 8.677% | 5.256e-09% | 70% | 0.79011 | -1 | 5 | -0.20989 | 32.444 | 0 | 2022-08-31 | 13.5502 | 14.0319 | 16.2301 | 2022-08-31 | 13.54% | 5.256e-09% | 70% | 0.79011 | -1 | 5 | -0.20989 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 26.995 | 27.9553 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2022-09-01 | 3.435% | 8.685% | 7.917e-09% | 70% | 0.7905 | -1 | 5 | -0.2095 | 32.3088 | 0 | 2022-09-01 | 25.5582 | 26.4674 | 30.6143 | 2022-09-01 | 13.55% | 7.917e-09% | 70% | 0.7905 | -1 | 5 | -0.2095 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 26.62 | 27.5676 | 30.1926 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2022-09-02 | 3.437% | 8.694% | 1.113e-08% | 70% | 0.79087 | -1 | 5 | -0.20913 | 32.1675 | 0 | 2022-09-02 | 25.2051 | 26.1024 | 30.1926 | 2022-09-02 | 13.55% | 1.113e-08% | 70% | 0.79087 | -1 | 5 | -0.20913 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 25.861 | 26.7822 | 29.3351 | 29.3351 | 0.80767 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2022-09-03 | 3.44% | 8.703% | 1.491e-08% | 70% | 0.79123 | -1 | 5 | -0.20877 | 32.0194 | 0 | 2022-09-03 | 24.4884 | 25.3607 | 29.3351 | 2022-09-03 | 13.55% | 1.491e-08% | 70% | 0.79123 | -1 | 5 | -0.20877 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 28.654 | 29.6753 | 32.5071 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2022-09-04 | 3.442% | 8.711% | 1.927e-08% | 70% | 0.79158 | -1 | 5 | -0.20842 | 31.8644 | 0 | 2022-09-04 | 27.1353 | 28.1024 | 32.5071 | 2022-09-04 | 13.55% | 1.927e-08% | 70% | 0.79158 | -1 | 5 | -0.20842 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 25.4 | 26.3059 | 28.8189 | 28.8189 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2022-09-05 | 3.444% | 8.72% | 1.356e-07% | 70% | 0.79191 | -1 | 5 | -0.20809 | 31.7029 | 0 | 2022-09-05 | 24.0556 | 24.9136 | 28.8189 | 2022-09-05 | 13.55% | 1.356e-07% | 70% | 0.79191 | -1 | 5 | -0.20809 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 29.047 | 30.0836 | 32.9605 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2022-09-06 | 3.446% | 8.728% | 3.657e-07% | 70% | 0.79223 | -1 | 5 | -0.20777 | 31.5355 | 0 | 2022-09-06 | 27.5117 | 28.4936 | 32.9605 | 2022-09-06 | 13.55% | 3.657e-07% | 70% | 0.79223 | -1 | 5 | -0.20777 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 22.064 | 22.8519 | 25.0395 | 25.0395 | 0.70351 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2022-09-07 | 3.448% | 8.737% | 7.113e-07% | 70% | 0.79254 | -1 | 5 | -0.20746 | 31.3629 | 0 | 2022-09-07 | 20.8995 | 21.6458 | 25.0395 | 2022-09-07 | 13.55% | 7.113e-07% | 70% | 0.79254 | -1 | 5 | -0.20746 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 24.409 | 25.2812 | 27.7039 | 27.7039 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2022-09-08 | 3.45% | 8.745% | 1.175e-06% | 70% | 0.79284 | -1 | 5 | -0.20716 | 31.1856 | 0 | 2022-09-08 | 23.1225 | 23.9488 | 27.7039 | 2022-09-08 | 13.55% | 1.175e-06% | 70% | 0.79284 | -1 | 5 | -0.20716 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 13.611 | 14.0977 | 15.4501 | 15.4501 | 0.43901 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2022-09-09 | 3.452% | 8.753% | 1.758e-06% | 70% | 0.79312 | -1 | 5 | -0.20688 | 31.0041 | 0 | 2022-09-09 | 12.8947 | 13.3557 | 15.4501 | 2022-09-09 | 13.56% | 1.758e-06% | 70% | 0.79312 | -1 | 5 | -0.20688 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 29.176 | 30.2199 | 33.1218 | 33.1218 | 0.94669 | TRUE | 33.1218 | 2022 | 2022-09-10 | 3.454% | 8.761% | 2.462e-06% | 70% | 0.7934 | -1 | 5 | -0.2066 | 30.819 | 0 | 2022-09-10 | 27.6427 | 28.6317 | 33.1218 | 2022-09-10 | 13.56% | 2.462e-06% | 70% | 0.7934 | -1 | 5 | -0.2066 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 29.068 | 30.1087 | 33.0028 | 33.003 | 0.94898 | TRUE | 33.003 | 2022 | 2022-09-11 | 3.456% | 8.769% | 0.0006388% | 70% | 0.79366 | -1 | 5 | -0.20634 | 30.6307 | 0 | 2022-09-11 | 27.5426 | 28.5287 | 33.0028 | 2022-09-11 | 13.56% | 0.0006388% | 70% | 0.79366 | -1 | 5 | -0.20634 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 20.409 | 21.1401 | 23.1742 | 23.1745 | 0.67046 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2022-09-12 | 3.459% | 8.777% | 0.001922% | 70% | 0.79392 | -1 | 5 | -0.20608 | 30.4398 | 0 | 2022-09-12 | 19.3395 | 20.0324 | 23.1742 | 2022-09-12 | 13.56% | 0.001922% | 70% | 0.79392 | -1 | 5 | -0.20608 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 7.678 | 7.9532 | 8.7192 | 8.7192 | 0.25384 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2022-09-13 | 3.461% | 8.785% | 0.003864% | 70% | 0.79416 | -1 | 5 | -0.20584 | 30.2468 | 0 | 2022-09-13 | 7.2762 | 7.5371 | 8.7192 | 2022-09-13 | 13.56% | 0.003864% | 70% | 0.79416 | -1 | 5 | -0.20584 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 22.779 | 23.5961 | 25.871 | 25.8721 | 0.75796 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2022-09-14 | 3.463% | 8.793% | 0.006477% | 70% | 0.7944 | -1 | 5 | -0.2056 | 30.0523 | 0 | 2022-09-14 | 21.5888 | 22.3632 | 25.871 | 2022-09-14 | 13.56% | 0.006477% | 70% | 0.7944 | -1 | 5 | -0.2056 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 27.635 | 28.6269 | 31.3894 | 31.3922 | 0.92557 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2022-09-15 | 3.465% | 8.801% | 0.009772% | 70% | 0.79462 | -1 | 5 | -0.20538 | 29.8569 | 0 | 2022-09-15 | 26.1932 | 27.1334 | 31.3894 | 2022-09-15 | 13.56% | 0.009772% | 70% | 0.79462 | -1 | 5 | -0.20538 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 20.675 | 21.4175 | 23.4864 | 23.4882 | 0.697 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2022-09-16 | 3.467% | 8.809% | 0.01376% | 70% | 0.79484 | -1 | 5 | -0.20516 | 29.6611 | 0 | 2022-09-16 | 19.598 | 20.3018 | 23.4864 | 2022-09-16 | 13.56% | 0.01376% | 70% | 0.79484 | -1 | 5 | -0.20516 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 29.1593 | 30.2072 | 33.1278 | 33.1338 | 0.98961 | TRUE | 33.1338 | 2022 | 2022-09-17 | 3.469% | 8.816% | 0.01846% | 70% | 0.79505 | -1 | 5 | -0.20495 | 29.4654 | 0 | 2022-09-17 | 27.6426 | 28.636 | 33.1278 | 2022-09-17 | 13.56% | 0.01846% | 70% | 0.79505 | -1 | 5 | -0.20495 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 29.275 | 30.3278 | 33.2627 | 33.2707 | 1.0002 | TRUE | 33.2707 | 2022 | 2022-09-18 | 3.471% | 8.824% | 0.02388% | 70% | 0.79525 | -1 | 5 | -0.20475 | 29.2696 | 0 | 2022-09-18 | 27.7545 | 28.7526 | 33.2627 | 2022-09-18 | 13.56% | 0.02388% | 70% | 0.79525 | -1 | 5 | -0.20475 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 28.691 | 29.7234 | 32.6025 | 32.6128 | 0.98689 | TRUE | 32.6128 | 2022 | 2022-09-19 | 3.473% | 8.831% | 0.03222% | 70% | 0.79544 | -1 | 5 | -0.20456 | 29.0719 | 0 | 2022-09-19 | 27.2031 | 28.182 | 32.6025 | 2022-09-19 | 13.56% | 0.03222% | 70% | 0.79544 | -1 | 5 | -0.20456 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 29.931 | 31.0087 | 34.015 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2022 | 2022-09-20 | 3.475% | 8.838% | 0.04355% | 70% | 0.79562 | -1 | 5 | -0.20438 | 28.8722 | 0 | 2022-09-20 | 28.3812 | 29.4031 | 34.015 | 2022-09-20 | 13.56% | 0.04355% | 70% | 0.79562 | -1 | 5 | -0.20438 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 28.883 | 29.9236 | 32.8273 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2022 | 2022-09-21 | 3.478% | 8.845% | 0.05791% | 70% | 0.7958 | -1 | 5 | -0.2042 | 28.6703 | 0 | 2022-09-21 | 27.3898 | 28.3766 | 32.8273 | 2022-09-21 | 13.56% | 0.05791% | 70% | 0.7958 | -1 | 5 | -0.2042 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 27.803 | 28.8053 | 31.603 | 31.626 | 0.97669 | TRUE | 31.626 | 2022 | 2022-09-22 | 3.48% | 8.852% | 0.07536% | 70% | 0.79597 | -1 | 5 | -0.20403 | 28.466 | 0 | 2022-09-22 | 26.3678 | 27.3184 | 31.603 | 2022-09-22 | 13.56% | 0.07536% | 70% | 0.79597 | -1 | 5 | -0.20403 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 17.201 | 17.8215 | 19.5539 | 19.5621 | 0.60836 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2022-09-23 | 3.482% | 8.859% | 0.09596% | 70% | 0.79614 | -1 | 5 | -0.20386 | 28.2591 | 0 | 2022-09-23 | 16.3145 | 16.903 | 19.5539 | 2022-09-23 | 13.56% | 0.09596% | 70% | 0.79614 | -1 | 5 | -0.20386 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 10.737 | 11.1246 | 12.2069 | 12.2086 | 0.38238 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2022-09-24 | 3.484% | 8.866% | 0.1198% | 70% | 0.79629 | -1 | 5 | -0.20371 | 28.0495 | 0 | 2022-09-24 | 10.1845 | 10.5521 | 12.2069 | 2022-09-24 | 13.56% | 0.1198% | 70% | 0.79629 | -1 | 5 | -0.20371 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 20.061 | 20.7856 | 22.8095 | 22.8301 | 0.72025 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2022-09-25 | 3.486% | 8.873% | 0.1503% | 70% | 0.79644 | -1 | 5 | -0.20356 | 27.836 | 0 | 2022-09-25 | 19.0303 | 19.7177 | 22.8095 | 2022-09-25 | 13.55% | 0.1503% | 70% | 0.79644 | -1 | 5 | -0.20356 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 19.121 | 19.8121 | 21.7427 | 21.7655 | 0.69175 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2022-09-26 | 3.488% | 8.88% | 0.1868% | 70% | 0.79659 | -1 | 5 | -0.20341 | 27.6187 | 0 | 2022-09-26 | 18.1402 | 18.7958 | 21.7427 | 2022-09-26 | 13.55% | 0.1868% | 70% | 0.79659 | -1 | 5 | -0.20341 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 9.596 | 9.943 | 10.9127 | 10.9145 | 0.34951 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2022-09-27 | 3.49% | 8.886% | 0.2296% | 70% | 0.79673 | -1 | 5 | -0.20327 | 27.3973 | 0 | 2022-09-27 | 9.1046 | 9.4338 | 10.9127 | 2022-09-27 | 13.55% | 0.2296% | 70% | 0.79673 | -1 | 5 | -0.20327 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 10.864 | 11.2571 | 12.3559 | 12.3608 | 0.39887 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2022-09-28 | 3.492% | 8.892% | 0.2788% | 70% | 0.79686 | -1 | 5 | -0.20314 | 27.1716 | 0 | 2022-09-28 | 10.3085 | 10.6816 | 12.3559 | 2022-09-28 | 13.55% | 0.2788% | 70% | 0.79686 | -1 | 5 | -0.20314 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 14.784 | 15.3193 | 16.8157 | 16.8357 | 0.54756 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2022-09-29 | 3.494% | 8.899% | 0.3344% | 70% | 0.79699 | -1 | 5 | -0.20301 | 26.9416 | 0 | 2022-09-29 | 14.0294 | 14.5374 | 16.8157 | 2022-09-29 | 13.55% | 0.3344% | 70% | 0.79699 | -1 | 5 | -0.20301 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 18.428 | 19.0957 | 20.9623 | 21.0088 | 0.68879 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2022-09-30 | 3.497% | 8.905% | 0.3967% | 70% | 0.79712 | -1 | 5 | -0.20288 | 26.707 | 0 | 2022-09-30 | 17.4889 | 18.1226 | 20.9623 | 2022-09-30 | 13.55% | 0.3967% | 70% | 0.79712 | -1 | 5 | -0.20288 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 23.612 | 24.4681 | 26.8616 | 26.9679 | 0.89147 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2022-10-01 | 3.499% | 8.911% | 0.4658% | 70% | 0.79724 | -1 | 5 | -0.20276 | 26.4676 | 0 | 2022-10-01 | 22.4107 | 23.2233 | 26.8616 | 2022-10-01 | 13.54% | 0.4658% | 70% | 0.79724 | -1 | 5 | -0.20276 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 24.786 | 25.6852 | 28.1996 | 28.3411 | 0.94477 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2022-10-02 | 3.501% | 8.916% | 0.5419% | 70% | 0.79735 | -1 | 5 | -0.20265 | 26.2237 | 0 | 2022-10-02 | 23.5271 | 24.3807 | 28.1996 | 2022-10-02 | 13.54% | 0.5419% | 70% | 0.79735 | -1 | 5 | -0.20265 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 22.896 | 23.7272 | 26.0515 | 26.1877 | 0.88051 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2022-10-03 | 3.503% | 8.922% | 0.6261% | 70% | 0.79746 | -1 | 5 | -0.20254 | 25.9755 | 0 | 2022-10-03 | 21.7351 | 22.5241 | 26.0515 | 2022-10-03 | 13.54% | 0.6261% | 70% | 0.79746 | -1 | 5 | -0.20254 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 25.603 | 26.533 | 29.134 | 29.3426 | 0.99526 | TRUE | 29.3426 | 2022 | 2022-10-04 | 3.505% | 8.928% | 0.716% | 70% | 0.79757 | -1 | 5 | -0.20243 | 25.7237 | 0 | 2022-10-04 | 24.3071 | 25.19 | 29.134 | 2022-10-04 | 13.54% | 0.716% | 70% | 0.79757 | -1 | 5 | -0.20243 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 25.73 | 26.6652 | 29.2808 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2022 | 2022-10-05 | 3.507% | 8.933% | 0.812% | 70% | 0.79767 | -1 | 5 | -0.20233 | 25.4682 | 0 | 2022-10-05 | 24.4299 | 25.3178 | 29.2808 | 2022-10-05 | 13.53% | 0.812% | 70% | 0.79767 | -1 | 5 | -0.20233 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 8.467 | 8.7749 | 9.6362 | 9.6408 | 0.33296 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2022-10-06 | 3.509% | 8.938% | 0.914% | 70% | 0.79776 | -1 | 5 | -0.20224 | 25.209 | 0 | 2022-10-06 | 8.0399 | 8.3323 | 9.6362 | 2022-10-06 | 13.53% | 0.914% | 70% | 0.79776 | -1 | 5 | -0.20224 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 17.623 | 18.2643 | 20.0582 | 20.178 | 0.70339 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2022-10-07 | 3.511% | 8.943% | 1.022% | 70% | 0.79786 | -1 | 5 | -0.20214 | 24.9463 | 0 | 2022-10-07 | 16.7357 | 17.3447 | 20.0582 | 2022-10-07 | 13.53% | 1.022% | 70% | 0.79786 | -1 | 5 | -0.20214 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 11.17 | 11.5768 | 12.7145 | 12.7461 | 0.44856 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2022-10-08 | 3.514% | 8.948% | 1.137% | 70% | 0.79795 | -1 | 5 | -0.20205 | 24.6799 | 0 | 2022-10-08 | 10.6086 | 10.9949 | 12.7145 | 2022-10-08 | 13.52% | 1.137% | 70% | 0.79795 | -1 | 5 | -0.20205 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 23.295 | 24.1438 | 26.518 | 26.8332 | 0.95352 | TRUE | 26.8332 | 2022 | 2022-10-09 | 3.516% | 8.953% | 1.257% | 70% | 0.79803 | -1 | 5 | -0.20197 | 24.4103 | 0 | 2022-10-09 | 22.1262 | 22.9325 | 26.518 | 2022-10-09 | 13.52% | 1.257% | 70% | 0.79803 | -1 | 5 | -0.20197 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 18.628 | 19.3072 | 21.2068 | 21.4055 | 0.76821 | TRUE | 21.4055 | 2022 | 2022-10-10 | 3.518% | 8.958% | 1.378% | 70% | 0.79812 | -1 | 5 | -0.20188 | 24.1385 | 0 | 2022-10-10 | 17.6951 | 18.3403 | 21.2068 | 2022-10-10 | 13.52% | 1.378% | 70% | 0.79812 | -1 | 5 | -0.20188 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 14.624 | 15.1575 | 16.6497 | 16.762 | 0.60768 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2022-10-11 | 3.52% | 8.962% | 1.5% | 70% | 0.79819 | -1 | 5 | -0.20181 | 23.8644 | 0 | 2022-10-11 | 13.893 | 14.3998 | 16.6497 | 2022-10-11 | 13.51% | 1.5% | 70% | 0.79819 | -1 | 5 | -0.20181 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 17.717 | 18.3638 | 20.1725 | 20.3858 | 0.74672 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2022-10-12 | 3.522% | 8.966% | 1.623% | 70% | 0.79827 | -1 | 5 | -0.20173 | 23.5882 | 0 | 2022-10-12 | 16.833 | 17.4475 | 20.1725 | 2022-10-12 | 13.51% | 1.623% | 70% | 0.79827 | -1 | 5 | -0.20173 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 13.702 | 14.2025 | 15.6021 | 15.7151 | 0.58173 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2022-10-13 | 3.524% | 8.971% | 1.748% | 70% | 0.79834 | -1 | 5 | -0.20166 | 23.3097 | 0 | 2022-10-13 | 13.0196 | 13.4952 | 15.6021 | 2022-10-13 | 13.5% | 1.748% | 70% | 0.79834 | -1 | 5 | -0.20166 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 10.825 | 11.2207 | 12.327 | 12.3834 | 0.46336 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2022-10-14 | 3.526% | 8.975% | 1.874% | 70% | 0.79841 | -1 | 5 | -0.20159 | 23.029 | 0 | 2022-10-14 | 10.2869 | 10.6629 | 12.327 | 2022-10-14 | 13.5% | 1.874% | 70% | 0.79841 | -1 | 5 | -0.20159 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 22.349 | 23.1664 | 25.4516 | 25.9584 | 0.98204 | TRUE | 25.9584 | 2022 | 2022-10-15 | 3.528% | 8.979% | 2.002% | 70% | 0.79848 | -1 | 5 | -0.20152 | 22.746 | 0 | 2022-10-15 | 21.2401 | 22.0169 | 25.4516 | 2022-10-15 | 13.49% | 2.002% | 70% | 0.79848 | -1 | 5 | -0.20152 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 19.871 | 20.5982 | 22.631 | 23.0413 | 0.88156 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2022-10-16 | 3.53% | 8.982% | 2.132% | 70% | 0.79855 | -1 | 5 | -0.20145 | 22.4603 | 0 | 2022-10-16 | 18.8869 | 19.5781 | 22.631 | 2022-10-16 | 13.49% | 2.132% | 70% | 0.79855 | -1 | 5 | -0.20145 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 11.694 | 12.1222 | 13.3191 | 13.4177 | 0.51932 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2022-10-17 | 3.533% | 8.986% | 2.262% | 70% | 0.79861 | -1 | 5 | -0.20139 | 22.1715 | 0 | 2022-10-17 | 11.116 | 11.523 | 13.3191 | 2022-10-17 | 13.48% | 2.262% | 70% | 0.79861 | -1 | 5 | -0.20139 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 20.068 | 20.8033 | 22.8582 | 23.3507 | 0.91453 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2022-10-18 | 3.535% | 8.99% | 2.392% | 70% | 0.79867 | -1 | 5 | -0.20133 | 21.8801 | 0 | 2022-10-18 | 19.078 | 19.777 | 22.8582 | 2022-10-18 | 13.48% | 2.392% | 70% | 0.79867 | -1 | 5 | -0.20133 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 9.367 | 9.7104 | 10.67 | 10.7217 | 0.42503 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2022-10-19 | 3.537% | 8.993% | 2.523% | 70% | 0.79873 | -1 | 5 | -0.20127 | 21.5865 | 0 | 2022-10-19 | 8.9058 | 9.2323 | 10.67 | 2022-10-19 | 13.47% | 2.523% | 70% | 0.79873 | -1 | 5 | -0.20127 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 4.54 | 4.7066 | 5.1718 | 5.1718 | 0.20758 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2022-10-20 | 3.539% | 8.996% | 2.653% | 70% | 0.79878 | -1 | 5 | -0.20122 | 21.291 | 0 | 2022-10-20 | 4.3169 | 4.4753 | 5.1718 | 2022-10-20 | 13.47% | 2.653% | 70% | 0.79878 | -1 | 5 | -0.20122 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 9.741 | 10.0986 | 11.0973 | 11.1701 | 0.45404 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2022-10-21 | 3.541% | 8.999% | 2.783% | 70% | 0.79883 | -1 | 5 | -0.20117 | 20.9938 | 0 | 2022-10-21 | 9.2633 | 9.6033 | 11.0973 | 2022-10-21 | 13.46% | 2.783% | 70% | 0.79883 | -1 | 5 | -0.20117 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 18.983 | 19.6803 | 21.6273 | 22.1975 | 0.91403 | TRUE | 22.1975 | 2022 | 2022-10-22 | 3.543% | 9.002% | 2.913% | 70% | 0.79888 | -1 | 5 | -0.20112 | 20.6951 | 0 | 2022-10-22 | 18.0538 | 18.717 | 21.6273 | 2022-10-22 | 13.46% | 2.913% | 70% | 0.79888 | -1 | 5 | -0.20112 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 12.294 | 12.7459 | 14.0073 | 14.1939 | 0.59223 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2022-10-23 | 3.545% | 9.005% | 3.04% | 70% | 0.79893 | -1 | 5 | -0.20107 | 20.3961 | 0 | 2022-10-23 | 11.6934 | 12.1232 | 14.0073 | 2022-10-23 | 13.45% | 3.04% | 70% | 0.79893 | -1 | 5 | -0.20107 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 14.984 | 15.5351 | 17.073 | 17.4241 | 0.73685 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2022-10-24 | 3.547% | 9.008% | 3.165% | 70% | 0.79898 | -1 | 5 | -0.20102 | 20.0964 | 0 | 2022-10-24 | 14.2535 | 14.7777 | 17.073 | 2022-10-24 | 13.44% | 3.165% | 70% | 0.79898 | -1 | 5 | -0.20102 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 13.018 | 13.4971 | 14.8337 | 15.0872 | 0.64683 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2022-10-25 | 3.549% | 9.011% | 3.289% | 70% | 0.79902 | -1 | 5 | -0.20098 | 19.7964 | 0 | 2022-10-25 | 12.3846 | 12.8404 | 14.8337 | 2022-10-25 | 13.44% | 3.289% | 70% | 0.79902 | -1 | 5 | -0.20098 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 8.725 | 9.0463 | 9.9424 | 10.0144 | 0.43538 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2022-10-26 | 3.552% | 9.014% | 3.412% | 70% | 0.79907 | -1 | 5 | -0.20093 | 19.4964 | 0 | 2022-10-26 | 8.3014 | 8.607 | 9.9424 | 2022-10-26 | 13.43% | 3.412% | 70% | 0.79907 | -1 | 5 | -0.20093 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 8.083 | 8.3808 | 9.2113 | 9.2679 | 0.40869 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2022-10-27 | 3.554% | 9.016% | 3.533% | 70% | 0.79911 | -1 | 5 | -0.20089 | 19.1966 | 0 | 2022-10-27 | 7.6913 | 7.9747 | 9.2113 | 2022-10-27 | 13.42% | 3.533% | 70% | 0.79911 | -1 | 5 | -0.20089 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 10.601 | 10.9918 | 12.0814 | 12.2482 | 0.54795 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2022-10-28 | 3.556% | 9.019% | 3.652% | 70% | 0.79915 | -1 | 5 | -0.20085 | 18.8973 | 0 | 2022-10-28 | 10.0884 | 10.4603 | 12.0814 | 2022-10-28 | 13.42% | 3.652% | 70% | 0.79915 | -1 | 5 | -0.20085 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 15.399 | 15.9671 | 17.5503 | 18.0639 | 0.82006 | TRUE | 18.0639 | 2022 | 2022-10-29 | 3.558% | 9.021% | 3.77% | 70% | 0.79919 | -1 | 5 | -0.20081 | 18.5988 | 0 | 2022-10-29 | 14.6558 | 15.1965 | 17.5503 | 2022-10-29 | 13.41% | 3.77% | 70% | 0.79919 | -1 | 5 | -0.20081 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 12.926 | 13.4032 | 14.7325 | 15.0727 | 0.69467 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2022-10-30 | 3.56% | 9.023% | 3.887% | 70% | 0.79922 | -1 | 5 | -0.20078 | 18.2971 | 0 | 2022-10-30 | 12.3035 | 12.7576 | 14.7325 | 2022-10-30 | 13.4% | 3.887% | 70% | 0.79922 | -1 | 5 | -0.20078 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 12.252 | 12.7046 | 13.965 | 14.2757 | 0.66835 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2022-10-31 | 3.562% | 9.026% | 3.999% | 70% | 0.79926 | -1 | 5 | -0.20074 | 17.9902 | 0 | 2022-10-31 | 11.6631 | 12.0939 | 13.965 | 2022-10-31 | 13.4% | 3.999% | 70% | 0.79926 | -1 | 5 | -0.20074 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 13.074 | 13.5572 | 14.9026 | 15.297 | 0.7279 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2022-11-01 | 3.564% | 9.028% | 4.106% | 70% | 0.79929 | -1 | 5 | -0.20071 | 17.6795 | 0 | 2022-11-01 | 12.4469 | 12.907 | 14.9026 | 2022-11-01 | 13.39% | 4.106% | 70% | 0.79929 | -1 | 5 | -0.20071 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 15.146 | 15.7061 | 17.2652 | 17.8804 | 0.86519 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2022-11-02 | 3.566% | 9.03% | 4.209% | 70% | 0.79933 | -1 | 5 | -0.20067 | 17.3665 | 0 | 2022-11-02 | 14.421 | 14.9543 | 17.2652 | 2022-11-02 | 13.38% | 4.209% | 70% | 0.79933 | -1 | 5 | -0.20067 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 5.698 | 5.9089 | 6.4956 | 6.5092 | 0.32042 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2022-11-03 | 3.568% | 9.032% | 4.307% | 70% | 0.79936 | -1 | 5 | -0.20064 | 17.0528 | 0 | 2022-11-03 | 5.4258 | 5.6266 | 6.4956 | 2022-11-03 | 13.38% | 4.307% | 70% | 0.79936 | -1 | 5 | -0.20064 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 8.153 | 8.4549 | 9.2946 | 9.4052 | 0.47115 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2022-11-04 | 3.571% | 9.035% | 4.399% | 70% | 0.79939 | -1 | 5 | -0.20061 | 16.74 | 0 | 2022-11-04 | 7.7643 | 8.0518 | 9.2946 | 2022-11-04 | 13.37% | 4.399% | 70% | 0.79939 | -1 | 5 | -0.20061 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 16.735 | 17.355 | 19.0792 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2022 | 2022-11-05 | 3.573% | 9.037% | 4.484% | 70% | 0.79941 | -1 | 5 | -0.20059 | 16.4297 | 0 | 2022-11-05 | 15.9389 | 16.5294 | 19.0792 | 2022-11-05 | 13.36% | 4.484% | 70% | 0.79941 | -1 | 5 | -0.20059 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 15.936 | 16.5268 | 18.1691 | 19.0226 | 0.98759 | TRUE | 19.0226 | 2022 | 2022-11-06 | 3.575% | 9.039% | 4.562% | 70% | 0.79944 | -1 | 5 | -0.20056 | 16.1235 | 0 | 2022-11-06 | 15.1794 | 15.7422 | 18.1691 | 2022-11-06 | 13.36% | 4.562% | 70% | 0.79944 | -1 | 5 | -0.20056 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 15.297 | 15.8645 | 17.4414 | 18.2474 | 0.96458 | TRUE | 18.2474 | 2022 | 2022-11-07 | 3.577% | 9.041% | 4.637% | 70% | 0.79947 | -1 | 5 | -0.20053 | 15.8223 | 0 | 2022-11-07 | 14.5723 | 15.1128 | 17.4414 | 2022-11-07 | 13.35% | 4.637% | 70% | 0.79947 | -1 | 5 | -0.20053 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 11.143 | 11.5566 | 12.7057 | 13.0727 | 0.70361 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2022-11-08 | 3.579% | 9.044% | 4.706% | 70% | 0.79949 | -1 | 5 | -0.20051 | 15.5276 | 0 | 2022-11-08 | 10.6161 | 11.0102 | 12.7057 | 2022-11-08 | 13.34% | 4.706% | 70% | 0.79949 | -1 | 5 | -0.20051 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 6.173 | 6.4023 | 7.039 | 7.0898 | 0.38848 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2022-11-09 | 3.581% | 9.046% | 4.77% | 70% | 0.79952 | -1 | 5 | -0.20048 | 15.2411 | 0 | 2022-11-09 | 5.8817 | 6.1002 | 7.039 | 2022-11-09 | 13.34% | 4.77% | 70% | 0.79952 | -1 | 5 | -0.20048 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 11.846 | 12.2862 | 13.5086 | 13.9827 | 0.77984 | TRUE | 13.9827 | 2022 | 2022-11-10 | 3.583% | 9.048% | 4.828% | 70% | 0.79954 | -1 | 5 | -0.20046 | 14.9643 | 0 | 2022-11-10 | 11.2882 | 11.7077 | 13.5086 | 2022-11-10 | 13.33% | 4.828% | 70% | 0.79954 | -1 | 5 | -0.20046 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 13.801 | 14.3142 | 15.7387 | 16.4723 | 0.93473 | TRUE | 16.4723 | 2022 | 2022-11-11 | 3.585% | 9.051% | 4.879% | 70% | 0.79956 | -1 | 5 | -0.20044 | 14.6988 | 0 | 2022-11-11 | 13.1524 | 13.6415 | 15.7387 | 2022-11-11 | 13.33% | 4.879% | 70% | 0.79956 | -1 | 5 | -0.20044 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 13.596 | 14.1019 | 15.5057 | 16.2377 | 0.93707 | TRUE | 16.2377 | 2022 | 2022-11-12 | 3.587% | 9.053% | 4.922% | 70% | 0.79959 | -1 | 5 | -0.20041 | 14.4462 | 0 | 2022-11-12 | 12.9583 | 13.4405 | 15.5057 | 2022-11-12 | 13.32% | 4.922% | 70% | 0.79959 | -1 | 5 | -0.20041 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 13.617 | 14.124 | 15.5304 | 16.2903 | 0.95572 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2022-11-13 | 3.59% | 9.056% | 4.958% | 70% | 0.79961 | -1 | 5 | -0.20039 | 14.2042 | 0 | 2022-11-13 | 12.9796 | 13.4629 | 15.5304 | 2022-11-13 | 13.31% | 4.958% | 70% | 0.79961 | -1 | 5 | -0.20039 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 6.121 | 6.349 | 6.9815 | 7.0509 | 0.42047 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2022-11-14 | 3.592% | 9.059% | 4.986% | 70% | 0.79963 | -1 | 5 | -0.20037 | 13.9691 | 0 | 2022-11-14 | 5.8351 | 6.0524 | 6.9815 | 2022-11-14 | 13.31% | 4.986% | 70% | 0.79963 | -1 | 5 | -0.20037 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 7.573 | 7.8553 | 8.638 | 8.7963 | 0.53312 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2022-11-15 | 3.594% | 9.061% | 5.014% | 70% | 0.79965 | -1 | 5 | -0.20035 | 13.7401 | 0 | 2022-11-15 | 7.2199 | 7.4891 | 8.638 | 2022-11-15 | 13.3% | 5.014% | 70% | 0.79965 | -1 | 5 | -0.20035 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 12.179 | 12.6333 | 13.8925 | 14.521 | 0.89429 | TRUE | 14.521 | 2022 | 2022-11-16 | 3.596% | 9.064% | 5.041% | 70% | 0.79966 | -1 | 5 | -0.20034 | 13.5172 | 0 | 2022-11-16 | 11.6123 | 12.0454 | 13.8925 | 2022-11-16 | 13.3% | 5.041% | 70% | 0.79966 | -1 | 5 | -0.20034 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 9.192 | 9.5351 | 10.4858 | 10.7913 | 0.67521 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2022-11-17 | 3.598% | 9.067% | 5.066% | 70% | 0.79968 | -1 | 5 | -0.20032 | 13.3003 | 0 | 2022-11-17 | 8.7651 | 9.0922 | 10.4858 | 2022-11-17 | 13.29% | 5.066% | 70% | 0.79968 | -1 | 5 | -0.20032 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 7.666 | 7.9523 | 8.7455 | 8.9311 | 0.56763 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2022-11-18 | 3.6% | 9.07% | 5.091% | 70% | 0.7997 | -1 | 5 | -0.2003 | 13.0896 | 0 | 2022-11-18 | 7.3107 | 7.5837 | 8.7455 | 2022-11-18 | 13.29% | 5.091% | 70% | 0.7997 | -1 | 5 | -0.2003 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 5.211 | 5.4057 | 5.9451 | 5.9909 | 0.38669 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2022-11-19 | 3.602% | 9.073% | 5.115% | 70% | 0.79971 | -1 | 5 | -0.20029 | 12.885 | 0 | 2022-11-19 | 4.9699 | 5.1556 | 5.9451 | 2022-11-19 | 13.28% | 5.115% | 70% | 0.79971 | -1 | 5 | -0.20029 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 9.936 | 10.3075 | 11.3365 | 11.7529 | 0.77026 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2022-11-20 | 3.604% | 9.077% | 5.134% | 70% | 0.79973 | -1 | 5 | -0.20027 | 12.6869 | 0 | 2022-11-20 | 9.4772 | 9.8315 | 11.3365 | 2022-11-20 | 13.28% | 5.134% | 70% | 0.79973 | -1 | 5 | -0.20027 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 1.954 | 2.0271 | 2.2295 | 2.2295 | 0.14833 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2022-11-21 | 3.606% | 9.08% | 5.148% | 70% | 0.79974 | -1 | 5 | -0.20026 | 12.4953 | 0 | 2022-11-21 | 1.8639 | 1.9337 | 2.2295 | 2022-11-21 | 13.27% | 5.148% | 70% | 0.79974 | -1 | 5 | -0.20026 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 5.661 | 5.8729 | 6.4597 | 6.5367 | 0.44134 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2022-11-22 | 3.609% | 9.084% | 5.158% | 70% | 0.79976 | -1 | 5 | -0.20024 | 12.3102 | 0 | 2022-11-22 | 5.4006 | 5.6027 | 6.4597 | 2022-11-22 | 13.27% | 5.158% | 70% | 0.79976 | -1 | 5 | -0.20024 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 7.509 | 7.7903 | 8.569 | 8.7754 | 0.60115 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2022-11-23 | 3.611% | 9.087% | 5.162% | 70% | 0.79977 | -1 | 5 | -0.20023 | 12.1316 | 0 | 2022-11-23 | 7.1642 | 7.4325 | 8.569 | 2022-11-23 | 13.26% | 5.162% | 70% | 0.79977 | -1 | 5 | -0.20023 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 7.276 | 7.5487 | 8.3036 | 8.4968 | 0.59041 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2022-11-24 | 3.613% | 9.091% | 5.162% | 70% | 0.79979 | -1 | 5 | -0.20021 | 11.9594 | 0 | 2022-11-24 | 6.9425 | 7.2027 | 8.3036 | 2022-11-24 | 13.26% | 5.162% | 70% | 0.79979 | -1 | 5 | -0.20021 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 3.068 | 3.1831 | 3.5015 | 3.5015 | 0.24673 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2022-11-25 | 3.615% | 9.095% | 5.156% | 70% | 0.7998 | -1 | 5 | -0.2002 | 11.7938 | 0 | 2022-11-25 | 2.9276 | 3.0374 | 3.5015 | 2022-11-25 | 13.25% | 5.156% | 70% | 0.7998 | -1 | 5 | -0.2002 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 6.065 | 6.2926 | 6.9225 | 7.0369 | 0.50265 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2022-11-26 | 3.617% | 9.099% | 5.144% | 70% | 0.79981 | -1 | 5 | -0.20019 | 11.6346 | 0 | 2022-11-26 | 5.788 | 6.0052 | 6.9225 | 2022-11-26 | 13.25% | 5.144% | 70% | 0.79981 | -1 | 5 | -0.20019 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 8.35 | 8.6635 | 9.5312 | 9.8392 | 0.71238 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2022-11-27 | 3.619% | 9.103% | 5.128% | 70% | 0.79982 | -1 | 5 | -0.20018 | 11.4797 | 0 | 2022-11-27 | 7.9693 | 8.2685 | 9.5312 | 2022-11-27 | 13.25% | 5.128% | 70% | 0.79982 | -1 | 5 | -0.20018 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 5.57 | 5.7793 | 6.3584 | 6.4486 | 0.47323 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2022-11-28 | 3.621% | 9.108% | 5.107% | 70% | 0.79983 | -1 | 5 | -0.20017 | 11.3274 | 0 | 2022-11-28 | 5.3165 | 5.5162 | 6.3584 | 2022-11-28 | 13.24% | 5.107% | 70% | 0.79983 | -1 | 5 | -0.20017 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 6.228 | 6.4621 | 7.11 | 7.2453 | 0.53887 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2022-11-29 | 3.623% | 9.112% | 5.082% | 70% | 0.79984 | -1 | 5 | -0.20016 | 11.1788 | 0 | 2022-11-29 | 5.945 | 6.1685 | 7.11 | 2022-11-29 | 13.24% | 5.082% | 70% | 0.79984 | -1 | 5 | -0.20016 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 2.315 | 2.4021 | 2.6431 | 2.6431 | 0.19919 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2022-11-30 | 3.625% | 9.117% | 5.052% | 70% | 0.79985 | -1 | 5 | -0.20015 | 11.0349 | 0 | 2022-11-30 | 2.21 | 2.2931 | 2.6431 | 2022-11-30 | 13.24% | 5.052% | 70% | 0.79985 | -1 | 5 | -0.20015 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 2.143 | 2.2237 | 2.4469 | 2.4469 | 0.1868 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2022-12-01 | 3.628% | 9.122% | 5.016% | 70% | 0.79986 | -1 | 5 | -0.20014 | 10.8968 | 0 | 2022-12-01 | 2.046 | 2.123 | 2.4469 | 2022-12-01 | 13.24% | 5.016% | 70% | 0.79986 | -1 | 5 | -0.20014 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 3.312 | 3.4367 | 3.7819 | 3.784 | 0.29251 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2022-12-02 | 3.63% | 9.127% | 4.973% | 70% | 0.79987 | -1 | 5 | -0.20013 | 10.7655 | 0 | 2022-12-02 | 3.1623 | 3.2814 | 3.7819 | 2022-12-02 | 13.24% | 4.973% | 70% | 0.79987 | -1 | 5 | -0.20013 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 5.775 | 5.9926 | 6.5949 | 6.7094 | 0.52491 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2022-12-03 | 3.632% | 9.132% | 4.923% | 70% | 0.79988 | -1 | 5 | -0.20012 | 10.642 | 0 | 2022-12-03 | 5.5144 | 5.7222 | 6.5949 | 2022-12-03 | 13.23% | 4.923% | 70% | 0.79988 | -1 | 5 | -0.20012 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 8.31 | 8.6234 | 9.4905 | 9.8251 | 0.77745 | TRUE | 9.8251 | 2022 | 2022-12-04 | 3.634% | 9.137% | 4.871% | 70% | 0.79989 | -1 | 5 | -0.20011 | 10.5267 | 0 | 2022-12-04 | 7.9355 | 8.2348 | 9.4905 | 2022-12-04 | 13.23% | 4.871% | 70% | 0.79989 | -1 | 5 | -0.20011 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 9.683 | 10.0484 | 11.0595 | 11.5604 | 0.92452 | TRUE | 11.5604 | 2022 | 2022-12-05 | 3.636% | 9.143% | 4.82% | 70% | 0.7999 | -1 | 5 | -0.2001 | 10.4202 | 0 | 2022-12-05 | 9.2474 | 9.5963 | 11.0595 | 2022-12-05 | 13.23% | 4.82% | 70% | 0.7999 | -1 | 5 | -0.2001 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 7.023 | 7.2882 | 8.022 | 8.2355 | 0.66508 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2022-12-06 | 3.638% | 9.148% | 4.771% | 70% | 0.79991 | -1 | 5 | -0.20009 | 10.3235 | 0 | 2022-12-06 | 6.7075 | 6.9608 | 8.022 | 2022-12-06 | 13.23% | 4.771% | 70% | 0.79991 | -1 | 5 | -0.20009 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 8.195 | 8.5046 | 9.3615 | 9.6887 | 0.78932 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2022-12-07 | 3.64% | 9.154% | 4.723% | 70% | 0.79992 | -1 | 5 | -0.20008 | 10.2377 | 0 | 2022-12-07 | 7.8275 | 8.1232 | 9.3615 | 2022-12-07 | 13.23% | 4.723% | 70% | 0.79992 | -1 | 5 | -0.20008 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 2.698 | 2.8 | 3.0823 | 3.0823 | 0.25304 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2022-12-08 | 3.642% | 9.16% | 4.675% | 70% | 0.79992 | -1 | 5 | -0.20008 | 10.1637 | 0 | 2022-12-08 | 2.5772 | 2.6746 | 3.0823 | 2022-12-08 | 13.23% | 4.675% | 70% | 0.79992 | -1 | 5 | -0.20008 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 3.843 | 3.9884 | 4.3908 | 4.4143 | 0.36473 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2022-12-09 | 3.644% | 9.166% | 4.628% | 70% | 0.79993 | -1 | 5 | -0.20007 | 10.1028 | 0 | 2022-12-09 | 3.6712 | 3.81 | 4.3908 | 2022-12-09 | 13.23% | 4.628% | 70% | 0.79993 | -1 | 5 | -0.20007 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 6.619 | 6.8695 | 7.5632 | 7.7447 | 0.64316 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2022-12-10 | 3.647% | 9.172% | 4.581% | 70% | 0.79994 | -1 | 5 | -0.20006 | 10.0557 | 0 | 2022-12-10 | 6.3235 | 6.5628 | 7.5632 | 2022-12-10 | 13.23% | 4.581% | 70% | 0.79994 | -1 | 5 | -0.20006 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 7.718 | 8.0103 | 8.8197 | 9.0966 | 0.75817 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2022-12-11 | 3.649% | 9.178% | 4.533% | 70% | 0.79994 | -1 | 5 | -0.20006 | 10.0233 | 0 | 2022-12-11 | 7.374 | 7.6532 | 8.8197 | 2022-12-11 | 13.23% | 4.533% | 70% | 0.79994 | -1 | 5 | -0.20006 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 3.11 | 3.2278 | 3.5543 | 3.5567 | 0.29711 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2022-12-12 | 3.651% | 9.184% | 4.486% | 70% | 0.79995 | -1 | 5 | -0.20005 | 10.0049 | 0 | 2022-12-12 | 2.9716 | 3.0842 | 3.5543 | 2022-12-12 | 13.23% | 4.486% | 70% | 0.79995 | -1 | 5 | -0.20005 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 3.086 | 3.203 | 3.5272 | 3.5291 | 0.29508 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2022-12-13 | 3.653% | 9.19% | 4.441% | 70% | 0.79996 | -1 | 5 | -0.20004 | 9.9992 | 0 | 2022-12-13 | 2.9489 | 3.0607 | 3.5272 | 2022-12-13 | 13.23% | 4.441% | 70% | 0.79996 | -1 | 5 | -0.20004 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 7.271 | 7.5468 | 8.3112 | 8.5401 | 0.71388 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2022-12-14 | 3.655% | 9.197% | 4.398% | 70% | 0.79996 | -1 | 5 | -0.20004 | 10.0054 | 0 | 2022-12-14 | 6.9483 | 7.2119 | 8.3112 | 2022-12-14 | 13.23% | 4.398% | 70% | 0.79996 | -1 | 5 | -0.20004 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 3.62 | 3.7574 | 4.1383 | 4.1541 | 0.34677 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2022-12-15 | 3.657% | 9.204% | 4.357% | 70% | 0.79997 | -1 | 5 | -0.20003 | 10.0224 | 0 | 2022-12-15 | 3.4596 | 3.5909 | 4.1383 | 2022-12-15 | 13.23% | 4.357% | 70% | 0.79997 | -1 | 5 | -0.20003 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 3.025 | 3.1399 | 3.4584 | 3.4586 | 0.28803 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2022-12-16 | 3.659% | 9.21% | 4.32% | 70% | 0.79997 | -1 | 5 | -0.20003 | 10.0492 | 0 | 2022-12-16 | 2.8911 | 3.001 | 3.4584 | 2022-12-16 | 13.23% | 4.32% | 70% | 0.79997 | -1 | 5 | -0.20003 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 1.768 | 1.8352 | 2.0215 | 2.0215 | 0.1678 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2022-12-17 | 3.661% | 9.217% | 4.286% | 70% | 0.79998 | -1 | 5 | -0.20002 | 10.0848 | 0 | 2022-12-17 | 1.6899 | 1.7541 | 2.0215 | 2022-12-17 | 13.23% | 4.286% | 70% | 0.79998 | -1 | 5 | -0.20002 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 9.431 | 9.7896 | 10.7844 | 11.215 | 0.92713 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2022-12-18 | 3.663% | 9.224% | 4.258% | 70% | 0.79998 | -1 | 5 | -0.20002 | 10.1279 | 0 | 2022-12-18 | 9.0149 | 9.3577 | 10.7844 | 2022-12-18 | 13.23% | 4.258% | 70% | 0.79998 | -1 | 5 | -0.20002 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 9.419 | 9.7774 | 10.7717 | 11.1947 | 0.92106 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2022-12-19 | 3.666% | 9.231% | 4.23% | 70% | 0.79999 | -1 | 5 | -0.20001 | 10.1784 | 0 | 2022-12-19 | 9.004 | 9.3466 | 10.7717 | 2022-12-19 | 13.23% | 4.23% | 70% | 0.79999 | -1 | 5 | -0.20001 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 2.43 | 2.5225 | 2.7793 | 2.7793 | 0.22745 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2022-12-20 | 3.668% | 9.238% | 4.201% | 70% | 0.79999 | -1 | 5 | -0.20001 | 10.235 | 0 | 2022-12-20 | 2.3231 | 2.4115 | 2.7793 | 2022-12-20 | 13.23% | 4.201% | 70% | 0.79999 | -1 | 5 | -0.20001 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 8.591 | 8.9183 | 9.8267 | 10.1501 | 0.82582 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2022-12-21 | 3.67% | 9.245% | 4.174% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.2968 | 0 | 2022-12-21 | 8.2135 | 8.5264 | 9.8267 | 2022-12-21 | 13.23% | 4.174% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 9.684 | 10.0531 | 11.0781 | 11.5107 | 0.93073 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2022-12-22 | 3.672% | 9.252% | 4.147% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.3628 | 0 | 2022-12-22 | 9.2591 | 9.612 | 11.0781 | 2022-12-22 | 13.23% | 4.147% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 9.542 | 9.9059 | 10.9167 | 11.3267 | 0.90992 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2022-12-23 | 3.674% | 9.259% | 4.122% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.4319 | 0 | 2022-12-23 | 9.1239 | 9.4719 | 10.9167 | 2022-12-23 | 13.23% | 4.122% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 9.753 | 10.1252 | 11.1592 | 11.5856 | 0.92454 | TRUE | 11.5856 | 2022 | 2022-12-24 | 3.676% | 9.266% | 4.098% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.5032 | 0 | 2022-12-24 | 9.3262 | 9.6822 | 11.1592 | 2022-12-24 | 13.24% | 4.098% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 5.815 | 6.0371 | 6.6541 | 6.7523 | 0.53505 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2022-12-25 | 3.678% | 9.273% | 4.076% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.579 | 0 | 2022-12-25 | 5.5609 | 5.7733 | 6.6541 | 2022-12-25 | 13.24% | 4.076% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 10.059 | 10.4433 | 11.5117 | 11.9572 | 0.94023 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2022-12-26 | 3.68% | 9.281% | 4.053% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.6621 | 0 | 2022-12-26 | 9.62 | 9.9876 | 11.5117 | 2022-12-26 | 13.24% | 4.053% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 3.898 | 4.047 | 4.4614 | 4.4775 | 0.34918 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2022-12-27 | 3.682% | 9.288% | 4.036% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.7515 | 0 | 2022-12-27 | 3.7281 | 3.8707 | 4.4614 | 2022-12-27 | 13.24% | 4.036% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 10.596 | 11.0013 | 12.1287 | 12.6197 | 0.97552 | TRUE | 12.6197 | 2022 | 2022-12-28 | 3.685% | 9.295% | 4.023% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.8469 | 0 | 2022-12-28 | 10.1349 | 10.5226 | 12.1287 | 2022-12-28 | 13.24% | 4.023% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 6.048 | 6.2795 | 6.9236 | 7.0253 | 0.53803 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2022-12-29 | 3.687% | 9.302% | 4.016% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 10.9481 | 0 | 2022-12-29 | 5.7851 | 6.0066 | 6.9236 | 2022-12-29 | 13.24% | 4.016% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 7.711 | 8.0063 | 8.8282 | 9.0341 | 0.68516 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2022-12-30 | 3.689% | 9.31% | 4.012% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 11.0546 | 0 | 2022-12-30 | 7.3763 | 7.6588 | 8.8282 | 2022-12-30 | 13.25% | 4.012% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 7.25 | 7.5278 | 8.3013 | 8.471 | 0.63596 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2022-12-31 | 3.691% | 9.317% | 4.014% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 11.1661 | 0 | 2022-12-31 | 6.9357 | 7.2015 | 8.3013 | 2022-12-31 | 13.25% | 4.014% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | FALSE | FALSE
| 3.5799 |  |  |  |  | FALSE | 9.8305 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.919 | 0.94683 | 1.0046 | 1.0046 | 0.067217 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 2.92% | 5.637% | 0% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5 | 9.9992 |  | min.: | 0.85669 | 0.88263 | 1.0046 | min.: | 12.11% | 0% | 70% | 0.5 | -1 | 5 | -0.5
moy.: | 19.3763 | 20.0806 | 21.7838 | 21.8904 | 0.6901 |  | 29.0015 | 2020.1995 | moy.: | 3.306% | 7.801% | 1.472% | 70% | 0.66793 | -1 | 5 | -0.33207 | 27.3096 |  | moy.: | 18.3129 | 18.9365 | 21.7838 | moy.: | 13% | 1.472% | 70% | 0.66793 | -1 | 5 | -0.33207
max.: | 39.148 | 40.4564 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2022 | max.: | 3.691% | 9.317% | 5.162% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 39.0082 |  | max.: | 36.844 | 38.0754 | 43.7716 | max.: | 13.56% | 5.162% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B20: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B274: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: compensation des valeurs exceptionnelles écrasées

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 69.5955 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 435.5695 | -2.7661 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 505.3545 | -2.7661 | kWh | [7 empty] | 1757.286 | 0 | 1687.6884 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5432.9633 | 7190.2493 | 4997.3479 | 6685.0363 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1827.5106 | 0 | 1755.1336 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5667.6934 | 7892.3374 | 5213.2999 | 7892.3374 | : Sujet après action
|  | 7495.204 | 7892.3374 | 7935.5485 |  | 7190.2493 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6685.0363 |  | 6968.4336 | 7892.3374 | 7935.5485 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2027.5006 | 0 | 2027.5006 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.3 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 10.17% | [6 empty] | 5864.8368 | 7935.5485 | 5864.8368 | 7935.5485 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 304.9547 | 380.9754 | 39.3671 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14.67% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 0.1 |  |  | Perte annuelle: | 283.3972 | 886.3299 | 36.6011 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 192.3051 | 0 | 261.9006 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.2 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | -0.2 | 188.9786 | 39.3671 | 624.5481 | 36.6011 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 381.2837 | 39.3671 | 886.4487 | 36.6011 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 4.597 | 4.7733 | 5.2641 | 5.2968 | 0.3935 | FALSE | 13.1131 | 2022 | 2023-01-01 | 3.693% | 9.325% | 4.02% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | 11.2823 | 0 | 2023-01-01 | 4.398 | 4.5666 | 5.2641 | 2023-01-01 | 13.25% | 4.02% | 70% | 0.8 | -1 | 5 | -0.2 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 0.909 | 0.94388 | 1.041 | 1.041 | 0.076504 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2023-01-02 | 3.695% | 9.332% | 4.03% | 70% | 0.80002 | -1 | 5 | -0.19998 | 11.4029 | 0 | 2023-01-02 | 0.8697 | 0.90307 | 1.041 | 2023-01-02 | 13.25% | 4.03% | 70% | 0.80002 | -1 | 5 | -0.19998 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 6.778 | 7.0382 | 7.7633 | 7.8946 | 0.57376 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2023-01-03 | 3.697% | 9.339% | 4.044% | 70% | 0.80004 | -1 | 5 | -0.19996 | 11.5274 | 0 | 2023-01-03 | 6.4854 | 6.7343 | 7.7633 | 2023-01-03 | 13.25% | 4.044% | 70% | 0.80004 | -1 | 5 | -0.19996 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 5.022 | 5.2149 | 5.7526 | 5.7966 | 0.41652 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2023-01-04 | 3.699% | 9.347% | 4.062% | 70% | 0.80006 | -1 | 5 | -0.19994 | 11.6556 | 0 | 2023-01-04 | 4.8055 | 4.9901 | 5.7526 | 2023-01-04 | 13.26% | 4.062% | 70% | 0.80006 | -1 | 5 | -0.19994 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 7.296 | 7.5764 | 8.3583 | 8.5168 | 0.60496 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2023-01-05 | 3.701% | 9.354% | 4.084% | 70% | 0.80008 | -1 | 5 | -0.19992 | 11.7872 | 0 | 2023-01-05 | 6.9818 | 7.2502 | 8.3583 | 2023-01-05 | 13.26% | 4.084% | 70% | 0.80008 | -1 | 5 | -0.19992 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 3.147 | 3.268 | 3.6056 | 3.6056 | 0.25312 | FALSE | 14.6351 | 2022 | 2023-01-06 | 3.704% | 9.362% | 4.11% | 70% | 0.8001 | -1 | 5 | -0.1999 | 11.9217 | 0 | 2023-01-06 | 3.0117 | 3.1275 | 3.6056 | 2023-01-06 | 13.26% | 4.11% | 70% | 0.8001 | -1 | 5 | -0.1999 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 9.148 | 9.5 | 10.4821 | 10.7743 | 0.74749 | TRUE | 10.7743 | 2023 | 2023-01-07 | 3.706% | 9.369% | 4.139% | 70% | 0.80012 | -1 | 5 | -0.19988 | 12.0587 | 0 | 2023-01-07 | 8.7551 | 9.092 | 10.4821 | 2023-01-07 | 13.26% | 4.139% | 70% | 0.80012 | -1 | 5 | -0.19988 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 4.267 | 4.4313 | 4.8898 | 4.9044 | 0.33621 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2023-01-08 | 3.708% | 9.377% | 4.173% | 70% | 0.80014 | -1 | 5 | -0.19986 | 12.198 | 0 | 2023-01-08 | 4.084 | 4.2412 | 4.8898 | 2023-01-08 | 13.26% | 4.173% | 70% | 0.80014 | -1 | 5 | -0.19986 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 4.844 | 5.0306 | 5.5516 | 5.5827 | 0.37812 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2023-01-09 | 3.71% | 9.384% | 4.209% | 70% | 0.80016 | -1 | 5 | -0.19984 | 12.34 | 0 | 2023-01-09 | 4.6365 | 4.8151 | 5.5516 | 2023-01-09 | 13.27% | 4.209% | 70% | 0.80016 | -1 | 5 | -0.19984 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 11.561 | 12.0067 | 13.2512 | 13.7741 | 0.92161 | TRUE | 13.7741 | 2023 | 2023-01-10 | 3.712% | 9.391% | 4.246% | 70% | 0.80019 | -1 | 5 | -0.19981 | 12.4857 | 0 | 2023-01-10 | 11.0664 | 11.4931 | 13.2512 | 2023-01-10 | 13.27% | 4.246% | 70% | 0.80019 | -1 | 5 | -0.19981 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 2.732 | 2.8374 | 3.1317 | 3.1317 | 0.20696 | FALSE | 15.0676 | 2022 | 2023-01-11 | 3.714% | 9.399% | 4.277% | 70% | 0.80021 | -1 | 5 | -0.19979 | 12.6359 | 0 | 2023-01-11 | 2.6153 | 2.7162 | 3.1317 | 2023-01-11 | 13.27% | 4.277% | 70% | 0.80021 | -1 | 5 | -0.19979 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 11.586 | 12.0332 | 13.2826 | 13.7964 | 0.90036 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2023-01-12 | 3.716% | 9.406% | 4.304% | 70% | 0.80024 | -1 | 5 | -0.19976 | 12.7907 | 0 | 2023-01-12 | 11.0917 | 11.5198 | 13.2826 | 2023-01-12 | 13.27% | 4.304% | 70% | 0.80024 | -1 | 5 | -0.19976 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 9.186 | 9.5408 | 10.5322 | 10.8055 | 0.69626 | TRUE | 10.8055 | 2023 | 2023-01-13 | 3.718% | 9.414% | 4.325% | 70% | 0.80027 | -1 | 5 | -0.19973 | 12.9502 | 0 | 2023-01-13 | 8.7946 | 9.1342 | 10.5322 | 2023-01-13 | 13.27% | 4.325% | 70% | 0.80027 | -1 | 5 | -0.19973 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 9.472 | 9.838 | 10.8613 | 11.1534 | 0.70948 | FALSE | 15.6634 | 2022 | 2023-01-14 | 3.72% | 9.421% | 4.342% | 70% | 0.8003 | -1 | 5 | -0.1997 | 13.1144 | 0 | 2023-01-14 | 9.0689 | 9.4194 | 10.8613 | 2023-01-14 | 13.28% | 4.342% | 70% | 0.8003 | -1 | 5 | -0.1997 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 4.052 | 4.2087 | 4.6468 | 4.6483 | 0.29185 | FALSE | 16.0137 | 2022 | 2023-01-15 | 3.723% | 9.429% | 4.354% | 70% | 0.80033 | -1 | 5 | -0.19967 | 13.2835 | 0 | 2023-01-15 | 3.8798 | 4.0298 | 4.6468 | 2023-01-15 | 13.28% | 4.354% | 70% | 0.80033 | -1 | 5 | -0.19967 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 2.14 | 2.2228 | 2.4544 | 2.4544 | 0.15208 | FALSE | 16.1022 | 2022 | 2023-01-16 | 3.725% | 9.436% | 4.362% | 70% | 0.80036 | -1 | 5 | -0.19964 | 13.4575 | 0 | 2023-01-16 | 2.0492 | 2.1284 | 2.4544 | 2023-01-16 | 13.28% | 4.362% | 70% | 0.80036 | -1 | 5 | -0.19964 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 3.771 | 3.917 | 4.3255 | 4.3255 | 0.26447 | FALSE | 11.4948 | 2022 | 2023-01-17 | 3.727% | 9.444% | 4.365% | 70% | 0.80039 | -1 | 5 | -0.19961 | 13.6366 | 0 | 2023-01-17 | 3.6112 | 3.7509 | 4.3255 | 2023-01-17 | 13.28% | 4.365% | 70% | 0.80039 | -1 | 5 | -0.19961 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 9.605 | 9.977 | 11.0184 | 11.2965 | 0.68142 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2023-01-18 | 3.729% | 9.451% | 4.363% | 70% | 0.80042 | -1 | 5 | -0.19958 | 13.8208 | 0 | 2023-01-18 | 9.1984 | 9.5547 | 11.0184 | 2023-01-18 | 13.28% | 4.363% | 70% | 0.80042 | -1 | 5 | -0.19958 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 5.971 | 6.2024 | 6.8503 | 6.9046 | 0.41085 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2023-01-19 | 3.731% | 9.458% | 4.358% | 70% | 0.80046 | -1 | 5 | -0.19954 | 14.0102 | 0 | 2023-01-19 | 5.7186 | 5.9402 | 6.8503 | 2023-01-19 | 13.29% | 4.358% | 70% | 0.80046 | -1 | 5 | -0.19954 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 10.308 | 10.7077 | 11.8273 | 12.1485 | 0.71296 | TRUE | 12.1485 | 2023 | 2023-01-20 | 3.733% | 9.466% | 4.348% | 70% | 0.80049 | -1 | 5 | -0.19951 | 14.2049 | 0 | 2023-01-20 | 9.8728 | 10.2556 | 11.8273 | 2023-01-20 | 13.29% | 4.348% | 70% | 0.80049 | -1 | 5 | -0.19951 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 4.381 | 4.551 | 5.0272 | 5.0285 | 0.29102 | FALSE | 12.1997 | 2022 | 2023-01-21 | 3.735% | 9.473% | 4.334% | 70% | 0.80053 | -1 | 5 | -0.19947 | 14.4051 | 0 | 2023-01-21 | 4.1963 | 4.3591 | 5.0272 | 2023-01-21 | 13.29% | 4.334% | 70% | 0.80053 | -1 | 5 | -0.19947 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 14.8483 | 15.4247 | 17.0403 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2023 | 2023-01-22 | 3.737% | 9.481% | 4.316% | 70% | 0.80057 | -1 | 5 | -0.19943 | 14.6108 | 14.8483 | 2023-01-22 | 14.223 | 14.7752 | 17.0403 | 2023-01-22 | 13.29% | 4.316% | 70% | 0.80057 | -1 | 5 | -0.19943 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 14.9025 | 15.4814 | 17.1043 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2023 | 2023-01-23 | 3.739% | 9.488% | 4.295% | 70% | 0.80061 | -1 | 5 | -0.19939 | 14.823 | 14.9025 | 2023-01-23 | 14.2758 | 14.8303 | 17.1043 | 2023-01-23 | 13.29% | 4.295% | 70% | 0.80061 | -1 | 5 | -0.19939 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 15.1701 | 15.7597 | 17.4132 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2023 | 2023-01-24 | 3.741% | 9.496% | 4.269% | 70% | 0.80066 | -1 | 5 | -0.19934 | 15.0425 | 15.1701 | 2023-01-24 | 14.5329 | 15.0978 | 17.4132 | 2023-01-24 | 13.3% | 4.269% | 70% | 0.80066 | -1 | 5 | -0.19934 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 14.3916 | 14.9513 | 16.5214 | 17.1908 | 0.93917 | FALSE | 17.2014 | 2022 | 2023-01-25 | 3.744% | 9.503% | 4.242% | 70% | 0.8007 | -1 | 5 | -0.1993 | 15.2682 | 14.3916 | 2023-01-25 | 13.7879 | 14.3241 | 16.5214 | 2023-01-25 | 13.3% | 4.242% | 70% | 0.8007 | -1 | 5 | -0.1993 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 15.6465 | 16.2553 | 17.9638 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2023 | 2023-01-26 | 3.746% | 9.511% | 4.214% | 70% | 0.80075 | -1 | 5 | -0.19925 | 15.4996 | 15.6465 | 2023-01-26 | 14.991 | 15.5743 | 17.9638 | 2023-01-26 | 13.3% | 4.214% | 70% | 0.80075 | -1 | 5 | -0.19925 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 13.3677 | 13.8882 | 15.3491 | 15.8706 | 0.84158 | FALSE | 15.896 | 2022 | 2023-01-27 | 3.748% | 9.518% | 4.186% | 70% | 0.8008 | -1 | 5 | -0.1992 | 15.7362 | 13.3677 | 2023-01-27 | 12.8084 | 13.3071 | 15.3491 | 2023-01-27 | 13.3% | 4.186% | 70% | 0.8008 | -1 | 5 | -0.1992 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 2.5001 | 2.5975 | 2.871 | 2.871 | 0.14997 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2023-01-28 | 3.75% | 9.526% | 4.157% | 70% | 0.80085 | -1 | 5 | -0.19915 | 15.9773 | 2.5001 | 2023-01-28 | 2.3957 | 2.489 | 2.871 | 2023-01-28 | 13.31% | 4.157% | 70% | 0.80085 | -1 | 5 | -0.19915 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 4.2737 | 4.4403 | 4.9082 | 4.9082 | 0.25257 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2023-01-29 | 3.752% | 9.533% | 4.128% | 70% | 0.8009 | -1 | 5 | -0.1991 | 16.2225 | 4.2737 | 2023-01-29 | 4.0953 | 4.255 | 4.9082 | 2023-01-29 | 13.31% | 4.128% | 70% | 0.8009 | -1 | 5 | -0.1991 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 2.7726 | 2.8807 | 3.1845 | 3.1845 | 0.16143 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2023-01-30 | 3.754% | 9.541% | 4.094% | 70% | 0.80096 | -1 | 5 | -0.19904 | 16.4719 | 2.7726 | 2023-01-30 | 2.657 | 2.7607 | 3.1845 | 2023-01-30 | 13.31% | 4.094% | 70% | 0.80096 | -1 | 5 | -0.19904 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 6.5078 | 6.7618 | 7.4756 | 7.5143 | 0.37526 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2023-01-31 | 3.756% | 9.548% | 4.055% | 70% | 0.80101 | -1 | 5 | -0.19899 | 16.7251 | 6.5078 | 2023-01-31 | 6.2369 | 6.4803 | 7.4756 | 2023-01-31 | 13.31% | 4.055% | 70% | 0.80101 | -1 | 5 | -0.19899 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 8.1077 | 8.4244 | 9.3144 | 9.4101 | 0.463 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2023-02-01 | 3.758% | 9.556% | 4.012% | 70% | 0.80107 | -1 | 5 | -0.19893 | 16.9815 | 8.1077 | 2023-02-01 | 7.7707 | 8.0741 | 9.3144 | 2023-02-01 | 13.32% | 4.012% | 70% | 0.80107 | -1 | 5 | -0.19893 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 3.5716 | 3.7112 | 4.1036 | 4.1036 | 0.19895 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2023-02-02 | 3.76% | 9.563% | 3.964% | 70% | 0.80114 | -1 | 5 | -0.19886 | 17.2405 | 3.5716 | 2023-02-02 | 3.4234 | 3.5571 | 4.1036 | 2023-02-02 | 13.32% | 3.964% | 70% | 0.80114 | -1 | 5 | -0.19886 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 7.619 | 7.9169 | 8.7548 | 8.8215 | 0.42149 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2023-02-03 | 3.763% | 9.571% | 3.913% | 70% | 0.8012 | -1 | 5 | -0.1988 | 17.5015 | 7.619 | 2023-02-03 | 7.3031 | 7.5886 | 8.7548 | 2023-02-03 | 13.32% | 3.913% | 70% | 0.8012 | -1 | 5 | -0.1988 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 7.3931 | 7.6823 | 8.4961 | 8.5508 | 0.4027 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2023-02-04 | 3.765% | 9.578% | 3.859% | 70% | 0.80127 | -1 | 5 | -0.19873 | 17.7641 | 7.3931 | 2023-02-04 | 7.087 | 7.3642 | 8.4961 | 2023-02-04 | 13.32% | 3.859% | 70% | 0.80127 | -1 | 5 | -0.19873 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 6.8618 | 7.1304 | 7.8863 | 7.921 | 0.36777 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2023-02-05 | 3.767% | 9.586% | 3.801% | 70% | 0.80134 | -1 | 5 | -0.19866 | 18.0277 | 6.8618 | 2023-02-05 | 6.578 | 6.8355 | 7.8863 | 2023-02-05 | 13.32% | 3.801% | 70% | 0.80134 | -1 | 5 | -0.19866 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 14.0655 | 14.6164 | 16.1673 | 16.5826 | 0.7591 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2023-02-06 | 3.769% | 9.593% | 3.74% | 70% | 0.80141 | -1 | 5 | -0.19859 | 18.2944 | 14.0655 | 2023-02-06 | 13.4845 | 14.0126 | 16.1673 | 2023-02-06 | 13.33% | 3.74% | 70% | 0.80141 | -1 | 5 | -0.19859 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 8.253 | 8.5764 | 9.4872 | 9.5596 | 0.43144 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2023-02-07 | 3.771% | 9.601% | 3.671% | 70% | 0.80149 | -1 | 5 | -0.19851 | 18.5671 | 8.253 | 2023-02-07 | 7.9125 | 8.2226 | 9.4872 | 2023-02-07 | 13.33% | 3.671% | 70% | 0.80149 | -1 | 5 | -0.19851 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 19.6235 | 20.393 | 22.5606 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2023 | 2023-02-08 | 3.773% | 9.608% | 3.597% | 70% | 0.80157 | -1 | 5 | -0.19843 | 18.8452 | 19.6235 | 2023-02-08 | 18.815 | 19.5528 | 22.5606 | 2023-02-08 | 13.33% | 3.597% | 70% | 0.80157 | -1 | 5 | -0.19843 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 19.664 | 20.4355 | 22.6095 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2023 | 2023-02-09 | 3.775% | 9.616% | 3.516% | 70% | 0.80165 | -1 | 5 | -0.19835 | 19.128 | 19.664 | 2023-02-09 | 18.8548 | 19.5946 | 22.6095 | 2023-02-09 | 13.33% | 3.516% | 70% | 0.80165 | -1 | 5 | -0.19835 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 18.6551 | 19.3874 | 21.4517 | 22.1696 | 0.95897 | FALSE | 22.1779 | 2022 | 2023-02-10 | 3.777% | 9.623% | 3.43% | 70% | 0.80174 | -1 | 5 | -0.19826 | 19.4148 | 18.6551 | 2023-02-10 | 17.8884 | 18.5907 | 21.4517 | 2023-02-10 | 13.34% | 3.43% | 70% | 0.80174 | -1 | 5 | -0.19826 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 10.1138 | 10.5111 | 11.6312 | 11.7508 | 0.50123 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2023-02-11 | 3.779% | 9.631% | 3.339% | 70% | 0.80182 | -1 | 5 | -0.19818 | 19.7049 | 10.1138 | 2023-02-11 | 9.6987 | 10.0797 | 11.6312 | 2023-02-11 | 13.34% | 3.339% | 70% | 0.80182 | -1 | 5 | -0.19818 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 16.0805 | 16.7125 | 18.4951 | 18.9373 | 0.79664 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2023-02-12 | 3.782% | 9.638% | 3.243% | 70% | 0.80192 | -1 | 5 | -0.19808 | 19.9978 | 16.0805 | 2023-02-12 | 15.4214 | 16.0274 | 18.4951 | 2023-02-12 | 13.34% | 3.243% | 70% | 0.80192 | -1 | 5 | -0.19808 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 18.4596 | 19.1855 | 21.2336 | 21.8308 | 0.90587 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2023-02-13 | 3.784% | 9.646% | 3.141% | 70% | 0.80202 | -1 | 5 | -0.19798 | 20.2929 | 18.4596 | 2023-02-13 | 17.7038 | 18.4 | 21.2336 | 2023-02-13 | 13.34% | 3.141% | 70% | 0.80202 | -1 | 5 | -0.19798 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 10.2166 | 10.6186 | 11.7531 | 11.8541 | 0.48528 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2023-02-14 | 3.786% | 9.653% | 3.039% | 70% | 0.80212 | -1 | 5 | -0.19788 | 20.5887 | 10.2166 | 2023-02-14 | 9.7988 | 10.1844 | 11.7531 | 2023-02-14 | 13.35% | 3.039% | 70% | 0.80212 | -1 | 5 | -0.19788 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 12.9119 | 13.4202 | 14.8553 | 15.0562 | 0.60822 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2023-02-15 | 3.788% | 9.66% | 2.935% | 70% | 0.80222 | -1 | 5 | -0.19778 | 20.8847 | 12.9119 | 2023-02-15 | 12.3846 | 12.8722 | 14.8553 | 2023-02-15 | 13.35% | 2.935% | 70% | 0.80222 | -1 | 5 | -0.19778 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 5.6473 | 5.8698 | 6.498 | 6.498 | 0.25909 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2023-02-16 | 3.79% | 9.668% | 2.83% | 70% | 0.80233 | -1 | 5 | -0.19767 | 21.1801 | 5.6473 | 2023-02-16 | 5.417 | 5.6304 | 6.498 | 2023-02-16 | 13.35% | 2.83% | 70% | 0.80233 | -1 | 5 | -0.19767 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 9.6512 | 10.0316 | 11.1062 | 11.1712 | 0.43974 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2023-02-17 | 3.792% | 9.675% | 2.725% | 70% | 0.80245 | -1 | 5 | -0.19755 | 21.4743 | 9.6512 | 2023-02-17 | 9.2581 | 9.623 | 11.1062 | 2023-02-17 | 13.35% | 2.725% | 70% | 0.80245 | -1 | 5 | -0.19755 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 18.2171 | 18.9356 | 20.9657 | 21.3955 | 0.83171 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2023-02-18 | 3.794% | 9.683% | 2.619% | 70% | 0.80256 | -1 | 5 | -0.19744 | 21.7667 | 18.2171 | 2023-02-18 | 17.4761 | 18.1653 | 20.9657 | 2023-02-18 | 13.36% | 2.619% | 70% | 0.80256 | -1 | 5 | -0.19744 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 11.7499 | 12.2136 | 13.5241 | 13.638 | 0.5237 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2023-02-19 | 3.796% | 9.69% | 2.513% | 70% | 0.80269 | -1 | 5 | -0.19731 | 22.0566 | 11.7499 | 2023-02-19 | 11.2725 | 11.7173 | 13.5241 | 2023-02-19 | 13.36% | 2.513% | 70% | 0.80269 | -1 | 5 | -0.19731 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 13.204 | 13.7253 | 15.1993 | 15.3528 | 0.58253 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2023-02-20 | 3.798% | 9.698% | 2.405% | 70% | 0.80282 | -1 | 5 | -0.19718 | 22.3449 | 13.204 | 2023-02-20 | 12.6682 | 13.1684 | 15.1993 | 2023-02-20 | 13.36% | 2.405% | 70% | 0.80282 | -1 | 5 | -0.19718 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 13.6776 | 14.2179 | 15.7461 | 15.9048 | 0.59638 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2023-02-21 | 3.801% | 9.705% | 2.296% | 70% | 0.80295 | -1 | 5 | -0.19705 | 22.6336 | 13.6776 | 2023-02-21 | 13.1233 | 13.6417 | 15.7461 | 2023-02-21 | 13.36% | 2.296% | 70% | 0.80295 | -1 | 5 | -0.19705 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 21.3247 | 22.1676 | 24.5522 | 25.0452 | 0.92825 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2023-02-22 | 3.803% | 9.713% | 2.186% | 70% | 0.80309 | -1 | 5 | -0.19691 | 22.9219 | 21.3247 | 2023-02-22 | 20.4616 | 21.2704 | 24.5522 | 2023-02-22 | 13.37% | 2.186% | 70% | 0.80309 | -1 | 5 | -0.19691 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 21.8186 | 22.6816 | 25.1236 | 25.6097 | 0.93836 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2023-02-23 | 3.805% | 9.72% | 2.076% | 70% | 0.80324 | -1 | 5 | -0.19676 | 23.2098 | 21.8186 | 2023-02-23 | 20.9366 | 21.7647 | 25.1236 | 2023-02-23 | 13.37% | 2.076% | 70% | 0.80324 | -1 | 5 | -0.19676 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 14.1077 | 14.666 | 16.2464 | 16.3846 | 0.5936 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2023-02-24 | 3.807% | 9.727% | 1.967% | 70% | 0.80339 | -1 | 5 | -0.19661 | 23.4974 | 14.1077 | 2023-02-24 | 13.5382 | 14.0739 | 16.2464 | 2023-02-24 | 13.37% | 1.967% | 70% | 0.80339 | -1 | 5 | -0.19661 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 19.6915 | 20.4713 | 22.679 | 23.0012 | 0.82408 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2023-02-25 | 3.809% | 9.735% | 1.857% | 70% | 0.80355 | -1 | 5 | -0.19645 | 23.7846 | 19.6915 | 2023-02-25 | 18.8976 | 19.6459 | 22.679 | 2023-02-25 | 13.37% | 1.857% | 70% | 0.80355 | -1 | 5 | -0.19645 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 24.6873 | 25.6654 | 28.4356 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2023 | 2023-02-26 | 3.811% | 9.742% | 1.748% | 70% | 0.80371 | -1 | 5 | -0.19629 | 24.0715 | 24.6873 | 2023-02-26 | 23.6932 | 24.6319 | 28.4356 | 2023-02-26 | 13.38% | 1.748% | 70% | 0.80371 | -1 | 5 | -0.19629 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 16.7049 | 17.3671 | 19.2432 | 19.4187 | 0.68072 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2023-02-27 | 3.813% | 9.749% | 1.64% | 70% | 0.80388 | -1 | 5 | -0.19612 | 24.3579 | 16.7049 | 2023-02-27 | 16.0331 | 16.6687 | 19.2432 | 2023-02-27 | 13.38% | 1.64% | 70% | 0.80388 | -1 | 5 | -0.19612 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 21.8548 | 22.7217 | 25.1782 | 25.506 | 0.88461 | FALSE | 25.5211 | 2022 | 2023-02-28 | 3.815% | 9.757% | 1.533% | 70% | 0.80406 | -1 | 5 | -0.19594 | 24.6435 | 21.8548 | 2023-02-28 | 20.977 | 21.809 | 25.1782 | 2023-02-28 | 13.38% | 1.533% | 70% | 0.80406 | -1 | 5 | -0.19594 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 24.5416 | 25.5156 | 28.2765 | 28.6769 | 0.98417 | FALSE | 28.6791 | 2022 | 2023-03-01 | 3.817% | 9.764% | 1.428% | 70% | 0.80424 | -1 | 5 | -0.19576 | 24.9284 | 24.5416 | 2023-03-01 | 23.5571 | 24.4921 | 28.2765 | 2023-03-01 | 13.38% | 1.428% | 70% | 0.80424 | -1 | 5 | -0.19576 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 9.0318 | 9.3905 | 10.4074 | 10.4189 | 0.35387 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2023-03-02 | 3.819% | 9.771% | 1.324% | 70% | 0.80444 | -1 | 5 | -0.19556 | 25.2125 | 9.0318 | 2023-03-02 | 8.67 | 9.0143 | 10.4074 | 2023-03-02 | 13.39% | 1.324% | 70% | 0.80444 | -1 | 5 | -0.19556 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 23.1846 | 24.1058 | 26.7185 | 27.0057 | 0.90789 | FALSE | 27.0162 | 2022 | 2023-03-03 | 3.822% | 9.779% | 1.222% | 70% | 0.80464 | -1 | 5 | -0.19536 | 25.496 | 23.1846 | 2023-03-03 | 22.2569 | 23.1413 | 26.7185 | 2023-03-03 | 13.39% | 1.222% | 70% | 0.80464 | -1 | 5 | -0.19536 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 3.5414 | 3.6822 | 4.0816 | 4.0816 | 0.13584 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2023-03-04 | 3.824% | 9.786% | 1.121% | 70% | 0.80484 | -1 | 5 | -0.19516 | 25.7787 | 3.5414 | 2023-03-04 | 3.3999 | 3.535 | 4.0816 | 2023-03-04 | 13.39% | 1.121% | 70% | 0.80484 | -1 | 5 | -0.19516 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 9.0828 | 9.4441 | 10.4694 | 10.4768 | 0.34521 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2023-03-05 | 3.826% | 9.793% | 1.021% | 70% | 0.80506 | -1 | 5 | -0.19494 | 26.0606 | 9.0828 | 2023-03-05 | 8.7203 | 9.0672 | 10.4694 | 2023-03-05 | 13.39% | 1.021% | 70% | 0.80506 | -1 | 5 | -0.19494 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 12.3594 | 12.8514 | 14.2477 | 14.2795 | 0.46589 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2023-03-06 | 3.828% | 9.8% | 0.9227% | 70% | 0.80529 | -1 | 5 | -0.19471 | 26.3427 | 12.3594 | 2023-03-06 | 11.8668 | 12.3391 | 14.2477 | 2023-03-06 | 13.4% | 0.9227% | 70% | 0.80529 | -1 | 5 | -0.19471 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 23.436 | 24.3694 | 27.0193 | 27.2062 | 0.87898 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2023-03-07 | 3.83% | 9.808% | 0.8284% | 70% | 0.80552 | -1 | 5 | -0.19448 | 26.6246 | 23.436 | 2023-03-07 | 22.5031 | 23.3993 | 27.0193 | 2023-03-07 | 13.4% | 0.8284% | 70% | 0.80552 | -1 | 5 | -0.19448 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 19.4616 | 20.2371 | 22.4395 | 22.5403 | 0.7212 | FALSE | 22.5572 | 2022 | 2023-03-08 | 3.832% | 9.815% | 0.7396% | 70% | 0.80576 | -1 | 5 | -0.19424 | 26.9055 | 19.4616 | 2023-03-08 | 18.6878 | 19.4325 | 22.4395 | 2023-03-08 | 13.4% | 0.7396% | 70% | 0.80576 | -1 | 5 | -0.19424 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 21.8779 | 22.7502 | 25.2281 | 25.348 | 0.80329 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2023-03-09 | 3.834% | 9.822% | 0.6561% | 70% | 0.80602 | -1 | 5 | -0.19398 | 27.1852 | 21.8779 | 2023-03-09 | 21.0092 | 21.8468 | 25.2281 | 2023-03-09 | 13.4% | 0.6561% | 70% | 0.80602 | -1 | 5 | -0.19398 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 15.1409 | 15.7449 | 17.4612 | 17.4975 | 0.54927 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2023-03-10 | 3.836% | 9.829% | 0.5778% | 70% | 0.80628 | -1 | 5 | -0.19372 | 27.4632 | 15.1409 | 2023-03-10 | 14.5404 | 15.1205 | 17.4612 | 2023-03-10 | 13.41% | 0.5778% | 70% | 0.80628 | -1 | 5 | -0.19372 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 9.8086 | 10.2001 | 11.313 | 11.3173 | 0.35195 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2023-03-11 | 3.838% | 9.837% | 0.5045% | 70% | 0.80656 | -1 | 5 | -0.19344 | 27.7391 | 9.8086 | 2023-03-11 | 9.4201 | 9.7961 | 11.313 | 2023-03-11 | 13.41% | 0.5045% | 70% | 0.80656 | -1 | 5 | -0.19344 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 9.8852 | 10.28 | 11.4024 | 11.4062 | 0.35146 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2023-03-12 | 3.841% | 9.844% | 0.4362% | 70% | 0.80684 | -1 | 5 | -0.19316 | 28.0127 | 9.8852 | 2023-03-12 | 9.4942 | 9.8733 | 11.4024 | 2023-03-12 | 13.41% | 0.4362% | 70% | 0.80684 | -1 | 5 | -0.19316 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 5.4008 | 5.6166 | 6.2304 | 6.2304 | 0.19024 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2023-03-13 | 3.843% | 9.851% | 0.3745% | 70% | 0.80714 | -1 | 5 | -0.19286 | 28.2829 | 5.4008 | 2023-03-13 | 5.1874 | 5.3947 | 6.2304 | 2023-03-13 | 13.41% | 0.3745% | 70% | 0.80714 | -1 | 5 | -0.19286 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 7.7318 | 8.041 | 8.9204 | 8.9204 | 0.26996 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2023-03-14 | 3.845% | 9.859% | 0.3186% | 70% | 0.80745 | -1 | 5 | -0.19255 | 28.5496 | 7.7318 | 2023-03-14 | 7.4268 | 7.7237 | 8.9204 | 2023-03-14 | 13.42% | 0.3186% | 70% | 0.80745 | -1 | 5 | -0.19255 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 7.9157 | 8.2324 | 9.1335 | 9.1335 | 0.274 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2023-03-15 | 3.847% | 9.866% | 0.2683% | 70% | 0.80777 | -1 | 5 | -0.19223 | 28.8124 | 7.9157 | 2023-03-15 | 7.6038 | 7.908 | 9.1335 | 2023-03-15 | 13.42% | 0.2683% | 70% | 0.80777 | -1 | 5 | -0.19223 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 6.0833 | 6.3268 | 7.0199 | 7.0199 | 0.20879 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2023-03-16 | 3.849% | 9.873% | 0.2234% | 70% | 0.8081 | -1 | 5 | -0.1919 | 29.071 | 6.0833 | 2023-03-16 | 5.8439 | 6.0778 | 7.0199 | 2023-03-16 | 13.42% | 0.2234% | 70% | 0.8081 | -1 | 5 | -0.1919 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 7.136 | 7.4218 | 8.2355 | 8.2355 | 0.24289 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2023-03-17 | 3.851% | 9.881% | 0.1839% | 70% | 0.80845 | -1 | 5 | -0.19155 | 29.325 | 7.136 | 2023-03-17 | 6.8555 | 7.1301 | 8.2355 | 2023-03-17 | 13.42% | 0.1839% | 70% | 0.80845 | -1 | 5 | -0.19155 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 8.9071 | 9.2641 | 10.2806 | 10.2806 | 0.30073 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2023-03-18 | 3.853% | 9.888% | 0.1495% | 70% | 0.80881 | -1 | 5 | -0.19119 | 29.5741 | 8.9071 | 2023-03-18 | 8.5574 | 8.9004 | 10.2806 | 2023-03-18 | 13.43% | 0.1495% | 70% | 0.80881 | -1 | 5 | -0.19119 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 17.892 | 18.6094 | 20.6532 | 20.6638 | 0.59963 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2023-03-19 | 3.855% | 9.896% | 0.1202% | 70% | 0.80919 | -1 | 5 | -0.19081 | 29.8177 | 17.892 | 2023-03-19 | 17.1904 | 17.8797 | 20.6532 | 2023-03-19 | 13.43% | 0.1202% | 70% | 0.80919 | -1 | 5 | -0.19081 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 19.9506 | 20.751 | 23.0319 | 23.0434 | 0.66344 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2023-03-20 | 3.857% | 9.903% | 0.09578% | 70% | 0.80957 | -1 | 5 | -0.19043 | 30.0576 | 19.9506 | 2023-03-20 | 19.1693 | 19.9384 | 23.0319 | 2023-03-20 | 13.43% | 0.09578% | 70% | 0.80957 | -1 | 5 | -0.19043 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 28.5767 | 29.7239 | 32.9938 | 33.017 | 0.94322 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2023-03-21 | 3.859% | 9.911% | 0.0767% | 70% | 0.80998 | -1 | 5 | -0.19002 | 30.295 | 28.5767 | 2023-03-21 | 27.4589 | 28.5613 | 32.9938 | 2023-03-21 | 13.43% | 0.0767% | 70% | 0.80998 | -1 | 5 | -0.19002 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 26.3846 | 27.4444 | 30.4661 | 30.4809 | 0.86411 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2023-03-22 | 3.862% | 9.918% | 0.06021% | 70% | 0.8104 | -1 | 5 | -0.1896 | 30.5303 | 26.3846 | 2023-03-22 | 25.3539 | 26.3723 | 30.4661 | 2023-03-22 | 13.44% | 0.06021% | 70% | 0.8104 | -1 | 5 | -0.1896 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 29.6353 | 30.8263 | 34.2233 | 34.2383 | 0.96332 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2023-03-23 | 3.864% | 9.926% | 0.04626% | 70% | 0.81084 | -1 | 5 | -0.18916 | 30.763 | 29.6353 | 2023-03-23 | 28.479 | 29.6235 | 34.2233 | 2023-03-23 | 13.44% | 0.04626% | 70% | 0.81084 | -1 | 5 | -0.18916 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 29.34 | 30.5199 | 33.8859 | 33.8968 | 0.94665 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2023-03-24 | 3.866% | 9.934% | 0.03479% | 70% | 0.81129 | -1 | 5 | -0.18871 | 30.9926 | 29.34 | 2023-03-24 | 28.1966 | 29.3305 | 33.8859 | 2023-03-24 | 13.44% | 0.03479% | 70% | 0.81129 | -1 | 5 | -0.18871 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 26.2033 | 27.2576 | 30.2665 | 30.2725 | 0.8393 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2023-03-25 | 3.868% | 9.941% | 0.02576% | 70% | 0.81176 | -1 | 5 | -0.18824 | 31.2187 | 26.2033 | 2023-03-25 | 25.1834 | 26.1967 | 30.2665 | 2023-03-25 | 13.45% | 0.02576% | 70% | 0.81176 | -1 | 5 | -0.18824 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 27.8836 | 29.0062 | 32.2109 | 32.216 | 0.88683 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2023-03-26 | 3.87% | 9.949% | 0.0191% | 70% | 0.81225 | -1 | 5 | -0.18775 | 31.4408 | 27.8836 | 2023-03-26 | 26.7996 | 27.8785 | 32.2109 | 2023-03-26 | 13.45% | 0.0191% | 70% | 0.81225 | -1 | 5 | -0.18775 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 27.8135 | 28.9338 | 32.1333 | 32.1372 | 0.87852 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2023-03-27 | 3.872% | 9.957% | 0.01476% | 70% | 0.81276 | -1 | 5 | -0.18724 | 31.6585 | 27.8135 | 2023-03-27 | 26.7334 | 27.8103 | 32.1333 | 2023-03-27 | 13.45% | 0.01476% | 70% | 0.81276 | -1 | 5 | -0.18724 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 21.4903 | 22.3565 | 24.8308 | 24.8323 | 0.67424 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2023-03-28 | 3.874% | 9.965% | 0.01101% | 70% | 0.81329 | -1 | 5 | -0.18671 | 31.8718 | 21.4903 | 2023-03-28 | 20.6568 | 21.4894 | 24.8308 | 2023-03-28 | 13.46% | 0.01101% | 70% | 0.81329 | -1 | 5 | -0.18671 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 17.2876 | 17.9847 | 19.977 | 19.9775 | 0.53886 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2023-03-29 | 3.876% | 9.973% | 0.007824% | 70% | 0.81383 | -1 | 5 | -0.18617 | 32.0802 | 17.2876 | 2023-03-29 | 16.6178 | 17.288 | 19.977 | 2023-03-29 | 13.46% | 0.007824% | 70% | 0.81383 | -1 | 5 | -0.18617 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 4.275 | 4.4475 | 4.9406 | 4.9406 | 0.13241 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2023-03-30 | 3.878% | 9.981% | 0.00519% | 70% | 0.8144 | -1 | 5 | -0.1856 | 32.2834 | 4.275 | 2023-03-30 | 4.1095 | 4.2754 | 4.9406 | 2023-03-30 | 13.46% | 0.00519% | 70% | 0.8144 | -1 | 5 | -0.1856 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 18.4495 | 19.1943 | 21.3244 | 21.3247 | 0.568 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2023-03-31 | 3.881% | 9.989% | 0.0031% | 70% | 0.81499 | -1 | 5 | -0.18501 | 32.4808 | 18.4495 | 2023-03-31 | 17.7364 | 18.4525 | 21.3244 | 2023-03-31 | 13.47% | 0.0031% | 70% | 0.81499 | -1 | 5 | -0.18501 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 20.3132 | 21.1338 | 23.4813 | 23.4815 | 0.62173 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2023-04-01 | 3.883% | 9.997% | 0.001544% | 70% | 0.8156 | -1 | 5 | -0.1844 | 32.6719 | 20.3132 | 2023-04-01 | 19.529 | 20.3179 | 23.4813 | 2023-04-01 | 13.47% | 0.001544% | 70% | 0.8156 | -1 | 5 | -0.1844 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 12.5375 | 13.0443 | 14.4945 | 14.4945 | 0.38158 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2023-04-02 | 3.885% | 10.01% | 0.000514% | 70% | 0.81624 | -1 | 5 | -0.18376 | 32.8564 | 12.5375 | 2023-04-02 | 12.0541 | 12.5413 | 14.4945 | 2023-04-02 | 13.48% | 0.000514% | 70% | 0.81624 | -1 | 5 | -0.18376 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 14.9009 | 15.5035 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2023-04-03 | 3.887% | 10.01% | 1.985e-06% | 70% | 0.8169 | -1 | 5 | -0.1831 | 33.0338 | 14.9009 | 2023-04-03 | 14.3269 | 14.9063 | 17.2288 | 2023-04-03 | 13.48% | 1.985e-06% | 70% | 0.8169 | -1 | 5 | -0.1831 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 27.1365 | 28.2345 | 31.3796 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2023-04-04 | 3.889% | 10.02% | 1.42e-06% | 70% | 0.81758 | -1 | 5 | -0.18242 | 33.2046 | 27.1365 | 2023-04-04 | 26.0924 | 27.1482 | 31.3796 | 2023-04-04 | 13.48% | 1.42e-06% | 70% | 0.81758 | -1 | 5 | -0.18242 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 33.454 | 34.8084 | 38.6894 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2023-04-05 | 3.891% | 10.03% | 9.51e-07% | 70% | 0.81829 | -1 | 5 | -0.18171 | 33.3693 | 33.454 | 2023-04-05 | 32.1682 | 33.4706 | 38.6894 | 2023-04-05 | 13.49% | 9.51e-07% | 70% | 0.81829 | -1 | 5 | -0.18171 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 7.6945 | 8.0062 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2023-04-06 | 3.893% | 10.04% | 5.773e-07% | 70% | 0.81902 | -1 | 5 | -0.18098 | 33.5284 | 7.6945 | 2023-04-06 | 7.3991 | 7.6988 | 8.8997 | 2023-04-06 | 13.49% | 5.773e-07% | 70% | 0.81902 | -1 | 5 | -0.18098 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 24.8731 | 25.8812 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2023-04-07 | 3.895% | 10.05% | 2.975e-07% | 70% | 0.81978 | -1 | 5 | -0.18022 | 33.6824 | 24.8731 | 2023-04-07 | 23.9192 | 24.8887 | 28.7725 | 2023-04-07 | 13.5% | 2.975e-07% | 70% | 0.81978 | -1 | 5 | -0.18022 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 19.6121 | 20.4075 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2023-04-08 | 3.897% | 10.06% | 1.106e-07% | 70% | 0.82057 | -1 | 5 | -0.17943 | 33.8317 | 19.6121 | 2023-04-08 | 18.8608 | 19.6257 | 22.6895 | 2023-04-08 | 13.5% | 1.106e-07% | 70% | 0.82057 | -1 | 5 | -0.17943 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 23.6731 | 24.6337 | 27.3911 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2023-04-09 | 3.899% | 10.07% | 1.575e-08% | 70% | 0.82139 | -1 | 5 | -0.17861 | 33.9768 | 23.6731 | 2023-04-09 | 22.7671 | 23.691 | 27.3911 | 2023-04-09 | 13.51% | 1.575e-08% | 70% | 0.82139 | -1 | 5 | -0.17861 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 33.5128 | 34.8734 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | FALSE | 38.7809 | 2022 | 2023-04-10 | 3.902% | 10.08% | 1.223e-08% | 70% | 0.82224 | -1 | 5 | -0.17776 | 34.1181 | 33.5128 | 2023-04-10 | 32.2316 | 33.5402 | 38.7809 | 2023-04-10 | 13.51% | 1.223e-08% | 70% | 0.82224 | -1 | 5 | -0.17776 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 26.86 | 27.9512 | 31.0863 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2023-04-11 | 3.904% | 10.09% | 9.151e-09% | 70% | 0.82311 | -1 | 5 | -0.17689 | 34.2561 | 26.86 | 2023-04-11 | 25.8342 | 26.8837 | 31.0863 | 2023-04-11 | 13.52% | 9.151e-09% | 70% | 0.82311 | -1 | 5 | -0.17689 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 22.7888 | 23.715 | 26.3778 | 26.3778 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2023-04-12 | 3.906% | 10.09% | 6.524e-09% | 70% | 0.82402 | -1 | 5 | -0.17598 | 34.3914 | 22.7888 | 2023-04-12 | 21.9193 | 22.8103 | 26.3778 | 2023-04-12 | 13.52% | 6.524e-09% | 70% | 0.82402 | -1 | 5 | -0.17598 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 4.4267 | 4.6067 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2023-04-13 | 3.908% | 10.1% | 4.342e-09% | 70% | 0.82496 | -1 | 5 | -0.17504 | 34.5242 | 4.4267 | 2023-04-13 | 4.258 | 4.4311 | 5.1245 | 2023-04-13 | 13.53% | 4.342e-09% | 70% | 0.82496 | -1 | 5 | -0.17504 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 25.0957 | 26.1169 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | FALSE | 29.0555 | 2022 | 2023-04-14 | 3.91% | 10.11% | 2.602e-09% | 70% | 0.82593 | -1 | 5 | -0.17407 | 34.6552 | 25.0957 | 2023-04-14 | 24.1401 | 25.1224 | 29.0555 | 2023-04-14 | 13.54% | 2.602e-09% | 70% | 0.82593 | -1 | 5 | -0.17407 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 27.833 | 28.9662 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2023-04-15 | 3.912% | 10.12% | 1.299e-09% | 70% | 0.82693 | -1 | 5 | -0.17307 | 34.7847 | 27.833 | 2023-04-15 | 26.7742 | 27.8643 | 32.2289 | 2023-04-15 | 13.54% | 1.299e-09% | 70% | 0.82693 | -1 | 5 | -0.17307 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 28.0197 | 29.1612 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2023-04-16 | 3.914% | 10.13% | 4.325e-10% | 70% | 0.82797 | -1 | 5 | -0.17203 | 34.9133 | 28.0197 | 2023-04-16 | 26.9549 | 28.0529 | 32.4494 | 2023-04-16 | 13.55% | 4.325e-10% | 70% | 0.82797 | -1 | 5 | -0.17203 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 34.7411 | 36.1571 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | TRUE | 40.2387 | 2023 | 2023-04-17 | 3.916% | 10.14% | 0% | 70% | 0.82905 | -1 | 5 | -0.17095 | 35.0405 | 34.7411 | 2023-04-17 | 33.422 | 34.7843 | 40.2387 | 2023-04-17 | 13.56% | 0% | 70% | 0.82905 | -1 | 5 | -0.17095 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 24.8787 | 25.8933 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | TRUE | 28.8195 | 2023 | 2023-04-18 | 3.918% | 10.15% | 0% | 70% | 0.83016 | -1 | 5 | -0.16984 | 35.1658 | 24.8787 | 2023-04-18 | 23.9349 | 24.911 | 28.8195 | 2023-04-18 | 13.56% | 0% | 70% | 0.83016 | -1 | 5 | -0.16984 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 6.0953 | 6.344 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2023-04-19 | 3.921% | 10.16% | 0% | 70% | 0.8313 | -1 | 5 | -0.1687 | 35.2889 | 6.0953 | 2023-04-19 | 5.8643 | 6.1036 | 7.0618 | 2023-04-19 | 13.57% | 0% | 70% | 0.8313 | -1 | 5 | -0.1687 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 6.2335 | 6.488 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2023-04-20 | 3.923% | 10.17% | 0% | 70% | 0.83249 | -1 | 5 | -0.16751 | 35.4096 | 6.2335 | 2023-04-20 | 5.9974 | 6.2423 | 7.2228 | 2023-04-20 | 13.58% | 0% | 70% | 0.83249 | -1 | 5 | -0.16751 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 6.659 | 6.931 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2023-04-21 | 3.925% | 10.18% | 0% | 70% | 0.83371 | -1 | 5 | -0.16629 | 35.5278 | 6.659 | 2023-04-21 | 6.4071 | 6.6688 | 7.717 | 2023-04-21 | 13.58% | 0% | 70% | 0.83371 | -1 | 5 | -0.16629 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 17.5567 | 18.2743 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2023-04-22 | 3.927% | 10.2% | 0% | 70% | 0.83497 | -1 | 5 | -0.16503 | 35.6432 | 17.5567 | 2023-04-22 | 16.893 | 17.5835 | 20.349 | 2023-04-22 | 13.59% | 0% | 70% | 0.83497 | -1 | 5 | -0.16503 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 5.4781 | 5.7021 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2023-04-23 | 3.929% | 10.21% | 0% | 70% | 0.83628 | -1 | 5 | -0.16372 | 35.7557 | 5.4781 | 2023-04-23 | 5.2712 | 5.4868 | 6.3503 | 2023-04-23 | 13.6% | 0% | 70% | 0.83628 | -1 | 5 | -0.16372 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 21.5337 | 22.4148 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2023-04-24 | 3.931% | 10.22% | 0% | 70% | 0.83762 | -1 | 5 | -0.16238 | 35.8651 | 21.5337 | 2023-04-24 | 20.7211 | 21.569 | 24.9657 | 2023-04-24 | 13.61% | 0% | 70% | 0.83762 | -1 | 5 | -0.16238 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 29.8477 | 31.0697 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2023-04-25 | 3.933% | 10.23% | 0% | 70% | 0.83901 | -1 | 5 | -0.16099 | 35.9713 | 29.8477 | 2023-04-25 | 28.7223 | 29.8982 | 34.6098 | 2023-04-25 | 13.61% | 0% | 70% | 0.83901 | -1 | 5 | -0.16099 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 34.4734 | 35.8856 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | TRUE | 39.9794 | 2023 | 2023-04-26 | 3.935% | 10.24% | 0% | 70% | 0.84044 | -1 | 5 | -0.15956 | 36.0739 | 34.4734 | 2023-04-26 | 33.1746 | 34.5336 | 39.9794 | 2023-04-26 | 13.62% | 0% | 70% | 0.84044 | -1 | 5 | -0.15956 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 25.0097 | 26.0348 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | TRUE | 29.0085 | 2023 | 2023-04-27 | 3.937% | 10.25% | 0% | 70% | 0.84191 | -1 | 5 | -0.15809 | 36.1729 | 25.0097 | 2023-04-27 | 24.0682 | 25.0547 | 29.0085 | 2023-04-27 | 13.63% | 0% | 70% | 0.84191 | -1 | 5 | -0.15809 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 16.0054 | 16.6618 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2023-04-28 | 3.939% | 10.26% | 0% | 70% | 0.84343 | -1 | 5 | -0.15657 | 36.268 | 16.0054 | 2023-04-28 | 15.4033 | 16.035 | 18.5673 | 2023-04-28 | 13.64% | 0% | 70% | 0.84343 | -1 | 5 | -0.15657 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 27.2465 | 28.3645 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2023-04-29 | 3.942% | 10.27% | 0% | 70% | 0.84499 | -1 | 5 | -0.15501 | 36.3592 | 27.2465 | 2023-04-29 | 26.2223 | 27.2983 | 31.6125 | 2023-04-29 | 13.65% | 0% | 70% | 0.84499 | -1 | 5 | -0.15501 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 31.4133 | 32.703 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2023-04-30 | 3.944% | 1.719% | 0% | 70% | 0.8466 | -1 | 5 | -0.1534 | 39.9266 | 31.4133 | 2023-04-30 | 28.6749 | 29.8522 | 33.275 | 2023-04-30 | 10.29% | 0% | 70% | 0.8466 | -1 | 5 | -0.1534 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 32.377 | 33.707 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2023-05-01 | 3.946% | 1.738% | 0% | 70% | 0.84825 | -1 | 5 | -0.15175 | 40.0155 | 32.377 | 2023-05-01 | 29.5564 | 30.7706 | 34.303 | 2023-05-01 | 10.3% | 0% | 70% | 0.84825 | -1 | 5 | -0.15175 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 18.8614 | 19.6367 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2023-05-02 | 3.948% | 1.757% | 0% | 70% | 0.84995 | -1 | 5 | -0.15005 | 40.1008 | 18.8614 | 2023-05-02 | 17.2194 | 17.9271 | 19.9878 | 2023-05-02 | 10.31% | 0% | 70% | 0.84995 | -1 | 5 | -0.15005 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 20.9591 | 21.821 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2023-05-03 | 3.95% | 1.775% | 0% | 70% | 0.8517 | -1 | 5 | -0.1483 | 40.1826 | 20.9591 | 2023-05-03 | 19.1355 | 19.9225 | 22.2154 | 2023-05-03 | 10.32% | 0% | 70% | 0.8517 | -1 | 5 | -0.1483 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 14.6094 | 15.2105 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2023-05-04 | 3.952% | 1.794% | 0% | 70% | 0.85349 | -1 | 5 | -0.14651 | 40.2608 | 14.6094 | 2023-05-04 | 13.3391 | 13.888 | 15.4884 | 2023-05-04 | 10.33% | 0% | 70% | 0.85349 | -1 | 5 | -0.14651 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 28.5692 | 29.7454 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2023-05-05 | 3.954% | 1.813% | 0% | 70% | 0.85533 | -1 | 5 | -0.14467 | 40.3352 | 28.5692 | 2023-05-05 | 26.0867 | 27.1607 | 30.2947 | 2023-05-05 | 10.35% | 0% | 70% | 0.85533 | -1 | 5 | -0.14467 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 26.5102 | 27.6023 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2023-05-06 | 3.956% | 1.832% | 0% | 70% | 0.85722 | -1 | 5 | -0.14278 | 40.4058 | 26.5102 | 2023-05-06 | 24.208 | 25.2052 | 28.1174 | 2023-05-06 | 10.36% | 0% | 70% | 0.85722 | -1 | 5 | -0.14278 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 32.9503 | 34.3083 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2023-05-07 | 3.958% | 1.851% | 0% | 70% | 0.85916 | -1 | 5 | -0.14084 | 40.4724 | 32.9503 | 2023-05-07 | 30.0904 | 31.3306 | 34.9554 | 2023-05-07 | 10.37% | 0% | 70% | 0.85916 | -1 | 5 | -0.14084 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 33.9904 | 35.3921 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2023-05-08 | 3.961% | 1.87% | 0% | 70% | 0.86115 | -1 | 5 | -0.13885 | 40.535 | 33.9904 | 2023-05-08 | 31.042 | 32.3221 | 36.0666 | 2023-05-08 | 10.38% | 0% | 70% | 0.86115 | -1 | 5 | -0.13885 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 38.2995 | 39.8798 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | TRUE | 40.6477 | 2023 | 2023-05-09 | 3.963% | 1.889% | 0% | 70% | 0.86318 | -1 | 5 | -0.13682 | 40.5935 | 38.2995 | 2023-05-09 | 34.9792 | 36.4225 | 40.6477 | 2023-05-09 | 10.39% | 0% | 70% | 0.86318 | -1 | 5 | -0.13682 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 35.4011 | 36.8626 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | TRUE | 37.5796 | 2023 | 2023-05-10 | 3.965% | 1.908% | 0% | 70% | 0.86527 | -1 | 5 | -0.13473 | 40.6477 | 35.4011 | 2023-05-10 | 32.3337 | 33.6686 | 37.5796 | 2023-05-10 | 10.41% | 0% | 70% | 0.86527 | -1 | 5 | -0.13473 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 38.1737 | 39.7505 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | TRUE | 40.5315 | 2023 | 2023-05-11 | 3.967% | 1.927% | 0% | 70% | 0.8674 | -1 | 5 | -0.1326 | 40.6976 | 38.1737 | 2023-05-11 | 34.8679 | 36.3082 | 40.5315 | 2023-05-11 | 10.42% | 0% | 70% | 0.8674 | -1 | 5 | -0.1326 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 29.3759 | 30.59 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2023-05-12 | 3.969% | 1.946% | 0% | 70% | 0.86958 | -1 | 5 | -0.13042 | 40.743 | 29.3759 | 2023-05-12 | 26.8333 | 27.9424 | 31.1971 | 2023-05-12 | 10.43% | 0% | 70% | 0.86958 | -1 | 5 | -0.13042 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 32.0677 | 33.3938 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2023-05-13 | 3.971% | 1.965% | 0% | 70% | 0.87182 | -1 | 5 | -0.12818 | 40.7839 | 32.0677 | 2023-05-13 | 29.2937 | 30.505 | 34.0632 | 2023-05-13 | 10.45% | 0% | 70% | 0.87182 | -1 | 5 | -0.12818 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 33.3964 | 34.7782 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2023-05-14 | 3.973% | 1.984% | 0% | 70% | 0.87409 | -1 | 5 | -0.12591 | 40.8202 | 33.3964 | 2023-05-14 | 30.5089 | 31.7712 | 35.4822 | 2023-05-14 | 10.46% | 0% | 70% | 0.87409 | -1 | 5 | -0.12591 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 35.5676 | 37.04 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2023-05-15 | 3.975% | 2.003% | 0% | 70% | 0.87642 | -1 | 5 | -0.12358 | 40.851 | 35.5676 | 2023-05-15 | 32.494 | 33.8391 | 37.7972 | 2023-05-15 | 10.47% | 0% | 70% | 0.87642 | -1 | 5 | -0.12358 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 34.4451 | 35.8718 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2023 | 2023-05-16 | 3.977% | 2.022% | 0% | 70% | 0.8788 | -1 | 5 | -0.1212 | 40.8756 | 34.4451 | 2023-05-16 | 31.47 | 32.7735 | 36.6122 | 2023-05-16 | 10.48% | 0% | 70% | 0.8788 | -1 | 5 | -0.1212 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 37.0201 | 38.5544 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2023-05-17 | 3.979% | 2.041% | 0% | 70% | 0.88122 | -1 | 5 | -0.11878 | 40.8946 | 37.0201 | 2023-05-17 | 33.8242 | 35.226 | 39.3578 | 2023-05-17 | 10.5% | 0% | 70% | 0.88122 | -1 | 5 | -0.11878 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 35.6007 | 37.077 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2023-05-18 | 3.982% | 2.061% | 0% | 70% | 0.88368 | -1 | 5 | -0.11632 | 40.9086 | 35.6007 | 2023-05-18 | 32.5288 | 33.8777 | 37.857 | 2023-05-18 | 10.51% | 0% | 70% | 0.88368 | -1 | 5 | -0.11632 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 36.7362 | 38.2603 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2023-05-19 | 3.984% | 2.08% | 0% | 70% | 0.88619 | -1 | 5 | -0.11381 | 40.918 | 36.7362 | 2023-05-19 | 33.5679 | 34.9606 | 39.0729 | 2023-05-19 | 10.52% | 0% | 70% | 0.88619 | -1 | 5 | -0.11381 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 32.7664 | 34.1266 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2023-05-20 | 3.986% | 2.099% | 0% | 70% | 0.88875 | -1 | 5 | -0.11125 | 40.9233 | 32.7664 | 2023-05-20 | 29.9418 | 31.1847 | 34.8582 | 2023-05-20 | 10.54% | 0% | 70% | 0.88875 | -1 | 5 | -0.11125 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 32.6607 | 34.0173 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2023-05-21 | 3.988% | 2.118% | 0% | 70% | 0.89135 | -1 | 5 | -0.10865 | 40.925 | 32.6607 | 2023-05-21 | 29.8466 | 31.0863 | 34.7533 | 2023-05-21 | 10.55% | 0% | 70% | 0.89135 | -1 | 5 | -0.10865 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 24.4097 | 25.4242 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2023-05-22 | 3.99% | 2.137% | 0% | 70% | 0.89399 | -1 | 5 | -0.10601 | 40.9237 | 24.4097 | 2023-05-22 | 22.3075 | 23.2346 | 25.9794 | 2023-05-22 | 10.57% | 0% | 70% | 0.89399 | -1 | 5 | -0.10601 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 12.7066 | 13.2349 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2023-05-23 | 3.992% | 2.156% | 0% | 70% | 0.89667 | -1 | 5 | -0.10333 | 40.9198 | 12.7066 | 2023-05-23 | 11.6128 | 12.0957 | 13.5266 | 2023-05-23 | 10.58% | 0% | 70% | 0.89667 | -1 | 5 | -0.10333 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 11.3729 | 11.8461 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2023-05-24 | 3.994% | 2.175% | 0% | 70% | 0.89939 | -1 | 5 | -0.10061 | 40.9139 | 11.3729 | 2023-05-24 | 10.3944 | 10.8269 | 12.1095 | 2023-05-24 | 10.59% | 0% | 70% | 0.89939 | -1 | 5 | -0.10061 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 28.0147 | 29.1809 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2023-05-25 | 3.996% | 2.195% | 0% | 70% | 0.90215 | -1 | 5 | -0.097853 | 40.9065 | 28.0147 | 2023-05-25 | 25.6055 | 26.6714 | 29.8357 | 2023-05-25 | 10.61% | 0% | 70% | 0.90215 | -1 | 5 | -0.097853 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 15 | 15.6247 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2023-05-26 | 3.998% | 2.214% | 0% | 70% | 0.90494 | -1 | 5 | -0.095059 | 40.898 | 15 | 2023-05-26 | 13.7106 | 14.2816 | 15.9784 | 2023-05-26 | 10.62% | 0% | 70% | 0.90494 | -1 | 5 | -0.095059 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 29.7527 | 30.9926 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2023-05-27 | 4% | 2.233% | 0% | 70% | 0.90777 | -1 | 5 | -0.09223 | 40.8889 | 29.7527 | 2023-05-27 | 27.1965 | 28.3298 | 31.7004 | 2023-05-27 | 10.63% | 0% | 70% | 0.90777 | -1 | 5 | -0.09223 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 37.8396 | 39.4174 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2023-05-28 | 4.003% | 2.252% | 0% | 70% | 0.91063 | -1 | 5 | -0.089369 | 40.8799 | 37.8396 | 2023-05-28 | 34.5901 | 36.0324 | 40.3255 | 2023-05-28 | 10.65% | 0% | 70% | 0.91063 | -1 | 5 | -0.089369 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 41.0643 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2023 | 2023-05-29 | 4.005% | 2.271% | 0% | 70% | 0.91352 | -1 | 5 | -0.086476 | 40.8698 | 41.0643 | 2023-05-29 | 37.5396 | 39.1056 | 43.7716 | 2023-05-29 | 10.66% | 0% | 70% | 0.91352 | -1 | 5 | -0.086476 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 34.0072 | 35.4267 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2023-05-30 | 4.007% | 2.29% | 0% | 70% | 0.91645 | -1 | 5 | -0.083555 | 40.8575 | 34.0072 | 2023-05-30 | 31.0897 | 32.3874 | 36.2572 | 2023-05-30 | 10.67% | 0% | 70% | 0.91645 | -1 | 5 | -0.083555 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 37.2119 | 38.766 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2023-05-31 | 4.009% | 2.31% | 0% | 70% | 0.91939 | -1 | 5 | -0.080607 | 40.8431 | 37.2119 | 2023-05-31 | 34.021 | 35.4418 | 39.6825 | 2023-05-31 | 10.69% | 0% | 70% | 0.91939 | -1 | 5 | -0.080607 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 38.0564 | 39.6467 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2023-06-01 | 4.011% | 2.329% | 0% | 70% | 0.92237 | -1 | 5 | -0.077634 | 40.8266 | 38.0564 | 2023-06-01 | 34.7947 | 36.2486 | 40.5919 | 2023-06-01 | 10.7% | 0% | 70% | 0.92237 | -1 | 5 | -0.077634 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 30.3874 | 31.6578 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2023-06-02 | 4.013% | 2.348% | 0% | 70% | 0.92536 | -1 | 5 | -0.074639 | 40.8082 | 30.3874 | 2023-06-02 | 27.7842 | 28.9459 | 32.419 | 2023-06-02 | 10.71% | 0% | 70% | 0.92536 | -1 | 5 | -0.074639 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 36.8002 | 38.3396 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2023-06-03 | 4.015% | 2.367% | 0% | 70% | 0.92838 | -1 | 5 | -0.071624 | 40.788 | 36.8002 | 2023-06-03 | 33.6493 | 35.0569 | 39.2691 | 2023-06-03 | 10.73% | 0% | 70% | 0.92838 | -1 | 5 | -0.071624 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 18.2806 | 19.0457 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2023-06-04 | 4.017% | 2.386% | 0% | 70% | 0.93141 | -1 | 5 | -0.068591 | 40.7661 | 18.2806 | 2023-06-04 | 16.7162 | 17.4159 | 19.5113 | 2023-06-04 | 10.74% | 0% | 70% | 0.93141 | -1 | 5 | -0.068591 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 22.427 | 23.3662 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2023-06-05 | 4.019% | 2.405% | 0% | 70% | 0.93446 | -1 | 5 | -0.065543 | 40.7425 | 22.427 | 2023-06-05 | 20.5088 | 21.3677 | 23.942 | 2023-06-05 | 10.75% | 0% | 70% | 0.93446 | -1 | 5 | -0.065543 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 31.1206 | 32.4245 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2023-06-06 | 4.021% | 2.424% | 0% | 70% | 0.93752 | -1 | 5 | -0.062481 | 40.7174 | 31.1206 | 2023-06-06 | 28.4602 | 29.6527 | 33.23 | 2023-06-06 | 10.77% | 0% | 70% | 0.93752 | -1 | 5 | -0.062481 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 18.0328 | 18.7887 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2023-06-07 | 4.024% | 2.443% | 0% | 70% | 0.94059 | -1 | 5 | -0.05941 | 40.6909 | 18.0328 | 2023-06-07 | 16.4921 | 17.1835 | 19.2592 | 2023-06-07 | 10.78% | 0% | 70% | 0.94059 | -1 | 5 | -0.05941 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 15.916 | 16.5836 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2023-06-08 | 4.026% | 2.462% | 0% | 70% | 0.94367 | -1 | 5 | -0.056331 | 40.6631 | 15.916 | 2023-06-08 | 14.5569 | 15.1675 | 17.0022 | 2023-06-08 | 10.79% | 0% | 70% | 0.94367 | -1 | 5 | -0.056331 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 31.1516 | 32.459 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2023-06-09 | 4.028% | 2.481% | 0% | 70% | 0.94675 | -1 | 5 | -0.053246 | 40.634 | 31.1516 | 2023-06-09 | 28.4931 | 29.6889 | 33.2848 | 2023-06-09 | 10.8% | 0% | 70% | 0.94675 | -1 | 5 | -0.053246 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 39.6247 | 41.2886 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2023 | 2023-06-10 | 4.03% | 2.5% | 0% | 70% | 0.94984 | -1 | 5 | -0.050159 | 40.6039 | 39.6247 | 2023-06-10 | 36.2451 | 37.7671 | 42.3472 | 2023-06-10 | 10.82% | 0% | 70% | 0.94984 | -1 | 5 | -0.050159 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 37.5421 | 39.1194 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2023 | 2023-06-11 | 4.032% | 2.519% | 0% | 70% | 0.95293 | -1 | 5 | -0.047072 | 40.5727 | 37.5421 | 2023-06-11 | 34.342 | 35.7849 | 40.1302 | 2023-06-11 | 10.83% | 0% | 70% | 0.95293 | -1 | 5 | -0.047072 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 29.7197 | 30.969 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2023-06-12 | 4.034% | 2.538% | 0% | 70% | 0.95601 | -1 | 5 | -0.043988 | 40.5402 | 29.7197 | 2023-06-12 | 27.1879 | 28.3308 | 31.7753 | 2023-06-12 | 10.84% | 0% | 70% | 0.95601 | -1 | 5 | -0.043988 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 36.1673 | 37.6885 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2023-06-13 | 4.036% | 2.556% | 0% | 70% | 0.95909 | -1 | 5 | -0.040908 | 40.5059 | 36.1673 | 2023-06-13 | 33.0882 | 34.4799 | 38.6772 | 2023-06-13 | 10.85% | 0% | 70% | 0.95909 | -1 | 5 | -0.040908 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 32.3989 | 33.7623 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2023-06-14 | 4.038% | 2.575% | 0% | 70% | 0.96216 | -1 | 5 | -0.037837 | 40.47 | 32.3989 | 2023-06-14 | 29.6424 | 30.8898 | 34.6547 | 2023-06-14 | 10.86% | 0% | 70% | 0.96216 | -1 | 5 | -0.037837 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 36.7196 | 38.2657 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2023 | 2023-06-15 | 4.04% | 2.594% | 0% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.034776 | 40.4325 | 36.7196 | 2023-06-15 | 33.5976 | 35.0122 | 39.2847 | 2023-06-15 | 10.88% | 0% | 70% | 0.96522 | -1 | 5 | -0.034776 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 34.6446 | 36.1041 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2023-06-16 | 4.043% | 2.612% | 0% | 70% | 0.96827 | -1 | 5 | -0.031727 | 40.3936 | 34.6446 | 2023-06-16 | 31.701 | 33.0365 | 37.0726 | 2023-06-16 | 10.89% | 0% | 70% | 0.96827 | -1 | 5 | -0.031727 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 35.2745 | 36.7614 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2023-06-17 | 4.045% | 2.631% | 0% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028694 | 40.3534 | 35.2745 | 2023-06-17 | 32.2795 | 33.6401 | 37.7548 | 2023-06-17 | 10.9% | 0% | 70% | 0.97131 | -1 | 5 | -0.028694 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 36.5712 | 38.1135 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2023-06-18 | 4.047% | 2.65% | 0% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025679 | 40.312 | 36.5712 | 2023-06-18 | 33.4682 | 34.8797 | 39.1509 | 2023-06-18 | 10.91% | 0% | 70% | 0.97432 | -1 | 5 | -0.025679 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 37.4431 | 39.0231 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2023 | 2023-06-19 | 4.049% | 2.668% | 0% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022684 | 40.2694 | 37.4431 | 2023-06-19 | 34.2685 | 35.7145 | 40.0928 | 2023-06-19 | 10.92% | 0% | 70% | 0.97732 | -1 | 5 | -0.022684 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 21.0434 | 21.9318 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2023-06-20 | 4.051% | 2.687% | 0% | 70% | 0.98029 | -1 | 5 | -0.019711 | 40.2258 | 21.0434 | 2023-06-20 | 19.2605 | 20.0737 | 22.5373 | 2023-06-20 | 10.93% | 0% | 70% | 0.98029 | -1 | 5 | -0.019711 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 14.7279 | 15.35 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2023-06-21 | 4.053% | 2.705% | 0% | 70% | 0.98324 | -1 | 5 | -0.016763 | 40.1812 | 14.7279 | 2023-06-21 | 13.4811 | 14.0505 | 15.7768 | 2023-06-21 | 10.94% | 0% | 70% | 0.98324 | -1 | 5 | -0.016763 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 30.7282 | 32.027 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2023-06-22 | 4.055% | 2.723% | 0% | 70% | 0.98616 | -1 | 5 | -0.013842 | 40.1358 | 30.7282 | 2023-06-22 | 28.1289 | 29.3177 | 32.9236 | 2023-06-22 | 10.95% | 0% | 70% | 0.98616 | -1 | 5 | -0.013842 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 27.6056 | 28.773 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2023-06-23 | 4.057% | 2.742% | 0% | 70% | 0.98905 | -1 | 5 | -0.01095 | 40.0897 | 27.6056 | 2023-06-23 | 25.2722 | 26.3409 | 29.5841 | 2023-06-23 | 10.96% | 0% | 70% | 0.98905 | -1 | 5 | -0.01095 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 31.3284 | 32.654 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2023-06-24 | 4.059% | 2.76% | 0% | 70% | 0.99191 | -1 | 5 | -0.0080883 | 40.043 | 31.3284 | 2023-06-24 | 28.6825 | 29.8961 | 33.5808 | 2023-06-24 | 10.97% | 0% | 70% | 0.99191 | -1 | 5 | -0.0080883 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 22.3409 | 23.2867 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2023-06-25 | 4.061% | 2.778% | 0% | 70% | 0.99474 | -1 | 5 | -0.0052595 | 39.9958 | 22.3409 | 2023-06-25 | 20.4556 | 21.3216 | 23.9521 | 2023-06-25 | 10.98% | 0% | 70% | 0.99474 | -1 | 5 | -0.0052595 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 7.9703 | 8.3079 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2023-06-26 | 4.064% | 2.796% | 0% | 70% | 0.99753 | -1 | 5 | -0.0024652 | 39.9485 | 7.9703 | 2023-06-26 | 7.2983 | 7.6074 | 8.5469 | 2023-06-26 | 10.99% | 0% | 70% | 0.99753 | -1 | 5 | -0.0024652 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 10.3185 | 10.7558 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2023-06-27 | 4.066% | 2.814% | 0% | 70% | 0.00029285 | 0 | 6 | 0.00029285 | 39.9014 | 10.3185 | 2023-06-27 | 9.4493 | 9.8497 | 11.0673 | 2023-06-27 | 11% | 0% | 70% | 0.00029285 | 0 | 6 | 0.00029285 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 40.1069 | 41.8075 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2023 | 2023-06-28 | 4.068% | 2.832% | 0% | 70% | 0.0030131 | 0 | 6 | 0.0030131 | 39.8543 | 40.1069 | 2023-06-28 | 36.7312 | 38.2886 | 43.0262 | 2023-06-28 | 11.01% | 0% | 70% | 0.0030131 | 0 | 6 | 0.0030131 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 38.747 | 40.3909 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2023 | 2023-06-29 | 4.07% | 2.85% | 0% | 70% | 0.0056941 | 0 | 6 | 0.0056941 | 39.8067 | 38.747 | 2023-06-29 | 35.4887 | 36.9943 | 41.5759 | 2023-06-29 | 11.02% | 0% | 70% | 0.0056941 | 0 | 6 | 0.0056941 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 9.4223 | 9.8222 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2023-06-30 | 4.072% | 2.868% | 0% | 70% | 0.0083345 | 0 | 6 | 0.0083345 | 39.7585 | 9.4223 | 2023-06-30 | 8.6306 | 8.997 | 10.1122 | 2023-06-30 | 11.03% | 0% | 70% | 0.0083345 | 0 | 6 | 0.0083345 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 36.5011 | 38.0513 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2023-07-01 | 4.074% | 2.886% | 0% | 70% | 0.010933 | 0 | 6 | 0.010933 | 39.7092 | 36.5011 | 2023-07-01 | 33.4373 | 34.8574 | 39.1822 | 2023-07-01 | 11.04% | 0% | 70% | 0.010933 | 0 | 6 | 0.010933 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 37.6163 | 39.2147 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2023 | 2023-07-02 | 4.076% | 2.904% | 0% | 70% | 0.013488 | 0 | 6 | 0.013488 | 39.6587 | 37.6163 | 2023-07-02 | 34.4618 | 35.9262 | 40.3875 | 2023-07-02 | 11.05% | 0% | 70% | 0.013488 | 0 | 6 | 0.013488 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 31.1271 | 32.4505 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2023-07-03 | 4.078% | 2.922% | 0% | 70% | 0.016 | 0 | 6 | 0.016 | 39.6066 | 31.1271 | 2023-07-03 | 28.5193 | 29.7318 | 33.4271 | 2023-07-03 | 11.05% | 0% | 70% | 0.016 | 0 | 6 | 0.016 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 29.8275 | 31.0964 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2023-07-04 | 4.08% | 2.939% | 0% | 70% | 0.018466 | 0 | 6 | 0.018466 | 39.5526 | 29.8275 | 2023-07-04 | 27.331 | 28.4937 | 32.038 | 2023-07-04 | 11.06% | 0% | 70% | 0.018466 | 0 | 6 | 0.018466 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 37.2199 | 38.8041 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2023-07-05 | 4.082% | 2.957% | 0% | 70% | 0.020886 | 0 | 6 | 0.020886 | 39.4964 | 37.2199 | 2023-07-05 | 34.1078 | 35.5595 | 39.9864 | 2023-07-05 | 11.07% | 0% | 70% | 0.020886 | 0 | 6 | 0.020886 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 29.7292 | 30.9952 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2023-07-06 | 4.085% | 2.974% | 0% | 70% | 0.02326 | 0 | 6 | 0.02326 | 39.4378 | 29.7292 | 2023-07-06 | 27.2459 | 28.4062 | 31.9453 | 2023-07-06 | 11.08% | 0% | 70% | 0.02326 | 0 | 6 | 0.02326 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 38.3044 | 39.9365 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2023 | 2023-07-07 | 4.087% | 2.992% | 0% | 70% | 0.025587 | 0 | 6 | 0.025587 | 39.3763 | 38.3044 | 2023-07-07 | 35.1081 | 36.604 | 41.1682 | 2023-07-07 | 11.09% | 0% | 70% | 0.025587 | 0 | 6 | 0.025587 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 39.5101 | 41.1944 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2023-07-08 | 4.089% | 3.009% | 0% | 70% | 0.027866 | 0 | 6 | 0.027866 | 39.3118 | 39.5101 | 2023-07-08 | 36.2166 | 37.7605 | 42.4726 | 2023-07-08 | 11.09% | 0% | 70% | 0.027866 | 0 | 6 | 0.027866 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 38.755 | 40.408 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2023-07-09 | 4.091% | 3.027% | 0% | 70% | 0.030097 | 0 | 6 | 0.030097 | 39.2439 | 38.755 | 2023-07-09 | 35.5278 | 37.0431 | 41.6691 | 2023-07-09 | 11.1% | 0% | 70% | 0.030097 | 0 | 6 | 0.030097 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 38.2962 | 39.9306 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2023 | 2023-07-10 | 4.093% | 3.044% | 0% | 70% | 0.032279 | 0 | 6 | 0.032279 | 39.1723 | 38.2962 | 2023-07-10 | 35.1106 | 36.609 | 41.1842 | 2023-07-10 | 11.11% | 0% | 70% | 0.032279 | 0 | 6 | 0.032279 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 36.9421 | 38.5195 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2023-07-11 | 4.095% | 3.061% | 0% | 70% | 0.034413 | 0 | 6 | 0.034413 | 39.0969 | 36.9421 | 2023-07-11 | 33.8724 | 35.3188 | 39.7359 | 2023-07-11 | 11.12% | 0% | 70% | 0.034413 | 0 | 6 | 0.034413 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 36.7537 | 38.3239 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2023-07-12 | 4.097% | 3.078% | 0% | 70% | 0.036498 | 0 | 6 | 0.036498 | 39.0181 | 36.7537 | 2023-07-12 | 33.703 | 35.1428 | 39.5411 | 2023-07-12 | 11.12% | 0% | 70% | 0.036498 | 0 | 6 | 0.036498 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 36.604 | 38.1686 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2023 | 2023-07-13 | 4.099% | 3.096% | 0% | 70% | 0.038534 | 0 | 6 | 0.038534 | 38.9365 | 36.604 | 2023-07-13 | 33.569 | 35.0039 | 39.3879 | 2023-07-13 | 11.13% | 0% | 70% | 0.038534 | 0 | 6 | 0.038534 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 35.957 | 37.4948 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2023-07-14 | 4.101% | 3.113% | 0% | 70% | 0.040522 | 0 | 6 | 0.040522 | 38.8523 | 35.957 | 2023-07-14 | 32.9789 | 34.3893 | 38.6994 | 2023-07-14 | 11.14% | 0% | 70% | 0.040522 | 0 | 6 | 0.040522 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 34.8126 | 36.3023 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2023-07-15 | 4.103% | 3.13% | 0% | 70% | 0.04246 | 0 | 6 | 0.04246 | 38.7659 | 34.8126 | 2023-07-15 | 31.9326 | 33.299 | 37.4752 | 2023-07-15 | 11.14% | 0% | 70% | 0.04246 | 0 | 6 | 0.04246 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 36.0796 | 37.6243 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2023-07-16 | 4.106% | 3.147% | 0% | 70% | 0.04435 | 0 | 6 | 0.04435 | 38.6778 | 36.0796 | 2023-07-16 | 33.098 | 34.5151 | 38.8467 | 2023-07-16 | 11.15% | 0% | 70% | 0.04435 | 0 | 6 | 0.04435 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 35.3698 | 36.8849 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2023-07-17 | 4.108% | 3.164% | 0% | 70% | 0.046192 | 0 | 6 | 0.046192 | 38.5884 | 35.3698 | 2023-07-17 | 32.4502 | 33.8402 | 38.09 | 2023-07-17 | 11.16% | 0% | 70% | 0.046192 | 0 | 6 | 0.046192 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 35.2955 | 36.8082 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2023 | 2023-07-18 | 4.11% | 3.181% | 0% | 70% | 0.047986 | 0 | 6 | 0.047986 | 38.4981 | 35.2955 | 2023-07-18 | 32.3854 | 33.7734 | 38.0175 | 2023-07-18 | 11.16% | 0% | 70% | 0.047986 | 0 | 6 | 0.047986 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 27.3997 | 28.5746 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2023-07-19 | 4.112% | 3.198% | 0% | 70% | 0.049733 | 0 | 6 | 0.049733 | 38.4071 | 27.3997 | 2023-07-19 | 25.1431 | 26.2213 | 29.5185 | 2023-07-19 | 11.17% | 0% | 70% | 0.049733 | 0 | 6 | 0.049733 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 26.8161 | 27.9666 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2023-07-20 | 4.114% | 3.214% | 0% | 70% | 0.051433 | 0 | 6 | 0.051433 | 38.3161 | 26.8161 | 2023-07-20 | 24.6101 | 25.666 | 28.8954 | 2023-07-20 | 11.18% | 0% | 70% | 0.051433 | 0 | 6 | 0.051433 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 35.0099 | 36.5128 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2023 | 2023-07-21 | 4.116% | 3.231% | 0% | 70% | 0.053085 | 0 | 6 | 0.053085 | 38.2253 | 35.0099 | 2023-07-21 | 32.1333 | 33.5127 | 37.732 | 2023-07-21 | 11.18% | 0% | 70% | 0.053085 | 0 | 6 | 0.053085 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 27.7852 | 28.9786 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2023-07-22 | 4.118% | 3.248% | 0% | 70% | 0.054692 | 0 | 6 | 0.054692 | 38.1351 | 27.7852 | 2023-07-22 | 25.5049 | 26.6003 | 29.9514 | 2023-07-22 | 11.19% | 0% | 70% | 0.054692 | 0 | 6 | 0.054692 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 32.5234 | 33.921 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2023-07-23 | 4.12% | 3.265% | 0% | 70% | 0.056254 | 0 | 6 | 0.056254 | 38.046 | 32.5234 | 2023-07-23 | 29.8573 | 31.1403 | 35.0658 | 2023-07-23 | 11.19% | 0% | 70% | 0.056254 | 0 | 6 | 0.056254 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 35.1397 | 36.6506 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2023 | 2023-07-24 | 4.122% | 3.281% | 0% | 70% | 0.057771 | 0 | 6 | 0.057771 | 37.9577 | 35.1397 | 2023-07-24 | 32.2625 | 33.6497 | 37.894 | 2023-07-24 | 11.2% | 0% | 70% | 0.057771 | 0 | 6 | 0.057771 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 19.7971 | 20.6488 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2023-07-25 | 4.124% | 3.298% | 0% | 70% | 0.059243 | 0 | 6 | 0.059243 | 37.8698 | 19.7971 | 2023-07-25 | 18.1781 | 18.9601 | 21.353 | 2023-07-25 | 11.21% | 0% | 70% | 0.059243 | 0 | 6 | 0.059243 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 36.4361 | 38.0044 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2023-07-26 | 4.127% | 3.315% | 0% | 70% | 0.060672 | 0 | 6 | 0.060672 | 37.782 | 36.4361 | 2023-07-26 | 33.4599 | 34.9001 | 39.3073 | 2023-07-26 | 11.21% | 0% | 70% | 0.060672 | 0 | 6 | 0.060672 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 38.2503 | 39.8975 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2023 | 2023-07-27 | 4.129% | 3.331% | 0% | 70% | 0.062059 | 0 | 6 | 0.062059 | 37.6941 | 38.2503 | 2023-07-27 | 35.1296 | 36.6424 | 41.2724 | 2023-07-27 | 11.22% | 0% | 70% | 0.062059 | 0 | 6 | 0.062059 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 30.8637 | 32.1936 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2023-07-28 | 4.131% | 3.348% | 0% | 70% | 0.063403 | 0 | 6 | 0.063403 | 37.6059 | 30.8637 | 2023-07-28 | 28.3487 | 29.5701 | 33.3086 | 2023-07-28 | 11.22% | 0% | 70% | 0.063403 | 0 | 6 | 0.063403 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 19.6815 | 20.53 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2023-07-29 | 4.133% | 3.364% | 0% | 70% | 0.064707 | 0 | 6 | 0.064707 | 37.5172 | 19.6815 | 2023-07-29 | 18.0796 | 18.859 | 21.2447 | 2023-07-29 | 11.23% | 0% | 70% | 0.064707 | 0 | 6 | 0.064707 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 31.45 | 32.8065 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2023-07-30 | 4.135% | 3.381% | 0% | 70% | 0.06597 | 0 | 6 | 0.06597 | 37.4278 | 31.45 | 2023-07-30 | 28.8933 | 30.1396 | 33.9544 | 2023-07-30 | 11.24% | 0% | 70% | 0.06597 | 0 | 6 | 0.06597 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 36.6479 | 38.2295 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | FALSE | 39.5739 | 2022 | 2023-07-31 | 4.137% | 3.397% | 1.727e-09% | 70% | 0.067194 | 0 | 6 | 0.067194 | 37.3376 | 36.6479 | 2023-07-31 | 33.6723 | 35.1255 | 39.5739 | 2023-07-31 | 11.24% | 1.727e-09% | 70% | 0.067194 | 0 | 6 | 0.067194 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 36.5411 | 38.1189 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | FALSE | 39.4661 | 2022 | 2023-08-01 | 4.139% | 3.413% | 5.283e-09% | 70% | 0.068379 | 0 | 6 | 0.068379 | 37.2462 | 36.5411 | 2023-08-01 | 33.5778 | 35.0276 | 39.4661 | 2023-08-01 | 11.25% | 5.283e-09% | 70% | 0.068379 | 0 | 6 | 0.068379 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 36.4301 | 38.004 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | FALSE | 39.3537 | 2022 | 2023-08-02 | 4.141% | 3.43% | 1.077e-08% | 70% | 0.069526 | 0 | 6 | 0.069526 | 37.1536 | 36.4301 | 2023-08-02 | 33.4794 | 34.9257 | 39.3537 | 2023-08-02 | 11.25% | 1.077e-08% | 70% | 0.069526 | 0 | 6 | 0.069526 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 33.99 | 35.4592 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2023-08-03 | 4.143% | 3.446% | 1.827e-08% | 70% | 0.070636 | 0 | 6 | 0.070636 | 37.0596 | 33.99 | 2023-08-03 | 31.2403 | 32.5906 | 36.7248 | 2023-08-03 | 11.26% | 1.827e-08% | 70% | 0.070636 | 0 | 6 | 0.070636 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 33.4149 | 34.86 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2023-08-04 | 4.145% | 3.462% | 2.788e-08% | 70% | 0.07171 | 0 | 6 | 0.07171 | 36.9638 | 33.4149 | 2023-08-04 | 30.7149 | 32.0433 | 36.1103 | 2023-08-04 | 11.26% | 2.788e-08% | 70% | 0.07171 | 0 | 6 | 0.07171 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 30.3353 | 31.6479 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2023-08-05 | 4.148% | 3.479% | 3.969e-08% | 70% | 0.072749 | 0 | 6 | 0.072749 | 36.8662 | 30.3353 | 2023-08-05 | 27.8872 | 29.0938 | 32.7885 | 2023-08-05 | 11.27% | 3.969e-08% | 70% | 0.072749 | 0 | 6 | 0.072749 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 32.9183 | 34.3434 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2023-08-06 | 4.15% | 3.495% | 5.378e-08% | 70% | 0.073754 | 0 | 6 | 0.073754 | 36.7665 | 32.9183 | 2023-08-06 | 30.265 | 31.5752 | 35.5872 | 2023-08-06 | 11.27% | 5.378e-08% | 70% | 0.073754 | 0 | 6 | 0.073754 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 35.2689 | 36.7966 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2023-08-07 | 4.152% | 3.511% | 7.022e-08% | 70% | 0.074725 | 0 | 6 | 0.074725 | 36.6651 | 35.2689 | 2023-08-07 | 32.4296 | 33.8343 | 38.1356 | 2023-08-07 | 11.28% | 7.022e-08% | 70% | 0.074725 | 0 | 6 | 0.074725 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 35.9264 | 37.4834 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | FALSE | 38.8539 | 2022 | 2023-08-08 | 4.154% | 3.527% | 1.561e-07% | 70% | 0.075664 | 0 | 6 | 0.075664 | 36.5623 | 35.9264 | 2023-08-08 | 33.0378 | 34.4696 | 38.8539 | 2023-08-08 | 11.28% | 1.561e-07% | 70% | 0.075664 | 0 | 6 | 0.075664 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 33.8051 | 35.2709 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2023-08-09 | 4.156% | 3.543% | 3.144e-07% | 70% | 0.076571 | 0 | 6 | 0.076571 | 36.4582 | 33.8051 | 2023-08-09 | 31.0903 | 32.4384 | 36.5666 | 2023-08-09 | 11.29% | 3.144e-07% | 70% | 0.076571 | 0 | 6 | 0.076571 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 32.5255 | 33.9366 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2023-08-10 | 4.158% | 3.56% | 5.479e-07% | 70% | 0.077447 | 0 | 6 | 0.077447 | 36.3527 | 32.5255 | 2023-08-10 | 29.9168 | 31.2147 | 35.1892 | 2023-08-10 | 11.29% | 5.479e-07% | 70% | 0.077447 | 0 | 6 | 0.077447 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 30.3681 | 31.6862 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2023-08-11 | 4.16% | 3.576% | 8.595e-07% | 70% | 0.078292 | 0 | 6 | 0.078292 | 36.2459 | 30.3681 | 2023-08-11 | 27.9353 | 29.1479 | 32.8612 | 2023-08-11 | 11.3% | 8.595e-07% | 70% | 0.078292 | 0 | 6 | 0.078292 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 31.6665 | 33.0418 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | FALSE | 34.2727 | 2022 | 2023-08-12 | 4.162% | 3.592% | 1.252e-06% | 70% | 0.079109 | 0 | 6 | 0.079109 | 36.1378 | 31.6665 | 2023-08-12 | 29.1329 | 30.3982 | 34.2727 | 2023-08-12 | 11.31% | 1.252e-06% | 70% | 0.079109 | 0 | 6 | 0.079109 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 22.7887 | 23.7789 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2023-08-13 | 4.164% | 3.608% | 1.727e-06% | 70% | 0.079897 | 0 | 6 | 0.079897 | 36.0284 | 22.7887 | 2023-08-13 | 20.9676 | 21.8787 | 24.6689 | 2023-08-13 | 11.31% | 1.727e-06% | 70% | 0.079897 | 0 | 6 | 0.079897 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 24.1188 | 25.1674 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2023-08-14 | 4.166% | 3.624% | 2.308e-06% | 70% | 0.080658 | 0 | 6 | 0.080658 | 35.9176 | 24.1188 | 2023-08-14 | 22.1939 | 23.1588 | 26.1136 | 2023-08-14 | 11.32% | 2.308e-06% | 70% | 0.080658 | 0 | 6 | 0.080658 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 23.0461 | 24.0486 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2023-08-15 | 4.169% | 3.64% | 2.996e-06% | 70% | 0.081392 | 0 | 6 | 0.081392 | 35.8054 | 23.0461 | 2023-08-15 | 21.2091 | 22.1316 | 24.9569 | 2023-08-15 | 11.32% | 2.996e-06% | 70% | 0.081392 | 0 | 6 | 0.081392 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 22.7949 | 23.787 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2023-08-16 | 4.171% | 3.656% | 3.793e-06% | 70% | 0.0821 | 0 | 6 | 0.0821 | 35.692 | 22.7949 | 2023-08-16 | 20.9802 | 21.8933 | 24.6895 | 2023-08-16 | 11.33% | 3.793e-06% | 70% | 0.0821 | 0 | 6 | 0.0821 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 18.1058 | 18.8943 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2023-08-17 | 4.173% | 3.671% | 4.702e-06% | 70% | 0.082783 | 0 | 6 | 0.082783 | 35.5772 | 18.1058 | 2023-08-17 | 16.6662 | 17.392 | 19.6144 | 2023-08-17 | 11.33% | 4.702e-06% | 70% | 0.082783 | 0 | 6 | 0.082783 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 26.8619 | 28.0322 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2023-08-18 | 4.175% | 3.687% | 5.726e-06% | 70% | 0.083442 | 0 | 6 | 0.083442 | 35.4611 | 26.8619 | 2023-08-18 | 24.7288 | 25.8062 | 29.1054 | 2023-08-18 | 11.34% | 5.726e-06% | 70% | 0.083442 | 0 | 6 | 0.083442 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 27.0776 | 28.2579 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2023-08-19 | 4.177% | 3.703% | 6.868e-06% | 70% | 0.084077 | 0 | 6 | 0.084077 | 35.3436 | 27.0776 | 2023-08-19 | 24.93 | 26.0167 | 29.3445 | 2023-08-19 | 11.34% | 6.868e-06% | 70% | 0.084077 | 0 | 6 | 0.084077 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 33.6056 | 35.0713 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2023-08-20 | 4.179% | 3.719% | 8.13e-06% | 70% | 0.084689 | 0 | 6 | 0.084689 | 35.2249 | 33.6056 | 2023-08-20 | 30.9437 | 32.2933 | 36.4259 | 2023-08-20 | 11.35% | 8.13e-06% | 70% | 0.084689 | 0 | 6 | 0.084689 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 21.0641 | 21.9833 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2023-08-21 | 4.181% | 3.735% | 9.514e-06% | 70% | 0.085279 | 0 | 6 | 0.085279 | 35.1062 | 21.0641 | 2023-08-21 | 19.3977 | 20.2442 | 22.8361 | 2023-08-21 | 11.35% | 9.514e-06% | 70% | 0.085279 | 0 | 6 | 0.085279 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 17.4641 | 18.2265 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2023-08-22 | 4.183% | 3.75% | 1.106e-05% | 70% | 0.085847 | 0 | 6 | 0.085847 | 34.9888 | 17.4641 | 2023-08-22 | 16.0842 | 16.7865 | 18.9367 | 2023-08-22 | 11.35% | 1.106e-05% | 70% | 0.085847 | 0 | 6 | 0.085847 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 31.2731 | 32.6392 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2023-08-23 | 4.185% | 3.766% | 1.271e-05% | 70% | 0.086395 | 0 | 6 | 0.086395 | 34.872 | 31.2731 | 2023-08-23 | 28.8054 | 30.0637 | 33.9164 | 2023-08-23 | 11.36% | 1.271e-05% | 70% | 0.086395 | 0 | 6 | 0.086395 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 30.7301 | 32.0731 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2023-08-24 | 4.187% | 3.782% | 1.444e-05% | 70% | 0.086922 | 0 | 6 | 0.086922 | 34.7549 | 30.7301 | 2023-08-24 | 28.3083 | 29.5455 | 33.3337 | 2023-08-24 | 11.36% | 1.444e-05% | 70% | 0.086922 | 0 | 6 | 0.086922 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 22.66 | 23.6508 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2023-08-25 | 4.19% | 3.797% | 1.627e-05% | 70% | 0.087431 | 0 | 6 | 0.087431 | 34.637 | 22.66 | 2023-08-25 | 20.8765 | 21.7893 | 24.5843 | 2023-08-25 | 11.37% | 1.627e-05% | 70% | 0.087431 | 0 | 6 | 0.087431 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 27.5775 | 28.784 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2023-08-26 | 4.192% | 3.813% | 1.819e-05% | 70% | 0.08792 | 0 | 6 | 0.08792 | 34.5175 | 27.5775 | 2023-08-26 | 25.4098 | 26.5214 | 29.925 | 2023-08-26 | 11.37% | 1.819e-05% | 70% | 0.08792 | 0 | 6 | 0.08792 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 33.3612 | 34.8215 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | FALSE | 36.2076 | 2022 | 2023-08-27 | 4.194% | 3.828% | 2.021e-05% | 70% | 0.088391 | 0 | 6 | 0.088391 | 34.3958 | 33.3612 | 2023-08-27 | 30.7422 | 32.0879 | 36.2076 | 2023-08-27 | 11.38% | 2.021e-05% | 70% | 0.088391 | 0 | 6 | 0.088391 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 32.2762 | 33.6898 | 35.0365 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2023-08-28 | 4.196% | 3.844% | 2.329e-05% | 70% | 0.088845 | 0 | 6 | 0.088845 | 34.2711 | 32.2762 | 2023-08-28 | 29.7457 | 31.0484 | 35.0365 | 2023-08-28 | 11.38% | 2.329e-05% | 70% | 0.088845 | 0 | 6 | 0.088845 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 22.1228 | 23.0922 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2023-08-29 | 4.198% | 3.859% | 2.742e-05% | 70% | 0.089282 | 0 | 6 | 0.089282 | 34.1428 | 22.1228 | 2023-08-29 | 20.3906 | 21.284 | 24.0191 | 2023-08-29 | 11.39% | 2.742e-05% | 70% | 0.089282 | 0 | 6 | 0.089282 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 31.891 | 33.2892 | 34.631 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2023-08-30 | 4.2% | 3.875% | 3.263e-05% | 70% | 0.089702 | 0 | 6 | 0.089702 | 34.0102 | 31.891 | 2023-08-30 | 29.3972 | 30.686 | 34.631 | 2023-08-30 | 11.39% | 3.263e-05% | 70% | 0.089702 | 0 | 6 | 0.089702 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 14.9433 | 15.5987 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2023-08-31 | 4.202% | 3.89% | 3.894e-05% | 70% | 0.090107 | 0 | 6 | 0.090107 | 33.8726 | 14.9433 | 2023-08-31 | 13.7763 | 14.3806 | 16.2301 | 2023-08-31 | 11.4% | 3.894e-05% | 70% | 0.090107 | 0 | 6 | 0.090107 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 28.1819 | 29.4188 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2023-09-01 | 4.204% | 3.905% | 4.639e-05% | 70% | 0.090496 | 0 | 6 | 0.090496 | 33.7294 | 28.1819 | 2023-09-01 | 25.9839 | 27.1243 | 30.6143 | 2023-09-01 | 11.4% | 4.639e-05% | 70% | 0.090496 | 0 | 6 | 0.090496 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 27.7887 | 29.0089 | 30.1926 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2023-09-02 | 4.206% | 3.921% | 5.5e-05% | 70% | 0.090871 | 0 | 6 | 0.090871 | 33.5797 | 27.7887 | 2023-09-02 | 25.6242 | 26.7494 | 30.1926 | 2023-09-02 | 11.4% | 5.5e-05% | 70% | 0.090871 | 0 | 6 | 0.090871 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 26.9946 | 28.1806 | 29.3351 | 29.3351 | 0.80767 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2023-09-03 | 4.208% | 3.936% | 6.479e-05% | 70% | 0.091232 | 0 | 6 | 0.091232 | 33.423 | 26.9946 | 2023-09-03 | 24.8948 | 25.9885 | 29.3351 | 2023-09-03 | 11.41% | 6.479e-05% | 70% | 0.091232 | 0 | 6 | 0.091232 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 29.9081 | 31.2228 | 32.5071 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2023-09-04 | 4.211% | 3.951% | 7.581e-05% | 70% | 0.091579 | 0 | 6 | 0.091579 | 33.259 | 29.9081 | 2023-09-04 | 27.5847 | 28.7973 | 32.5071 | 2023-09-04 | 11.41% | 7.581e-05% | 70% | 0.091579 | 0 | 6 | 0.091579 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 26.51 | 27.6759 | 28.8188 | 28.8189 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2023-09-05 | 4.213% | 3.966% | 9.021e-05% | 70% | 0.091912 | 0 | 6 | 0.091912 | 33.0883 | 26.51 | 2023-09-05 | 24.4533 | 25.5288 | 28.8188 | 2023-09-05 | 11.42% | 9.021e-05% | 70% | 0.091912 | 0 | 6 | 0.091912 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 30.3144 | 31.6483 | 32.9605 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2023-09-06 | 4.215% | 3.981% | 0.000108% | 70% | 0.092233 | 0 | 6 | 0.092233 | 32.9115 | 30.3144 | 2023-09-06 | 27.9658 | 29.1963 | 32.9605 | 2023-09-06 | 11.42% | 0.000108% | 70% | 0.092233 | 0 | 6 | 0.092233 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 23.0252 | 24.0389 | 25.0395 | 25.0395 | 0.70351 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2023-09-07 | 4.217% | 3.996% | 0.0001294% | 70% | 0.092542 | 0 | 6 | 0.092542 | 32.7292 | 23.0252 | 2023-09-07 | 21.2437 | 22.179 | 25.0395 | 2023-09-07 | 11.42% | 0.0001294% | 70% | 0.092542 | 0 | 6 | 0.092542 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 25.4707 | 26.5926 | 27.7039 | 27.7039 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2023-09-08 | 4.219% | 4.011% | 0.0001543% | 70% | 0.092839 | 0 | 6 | 0.092839 | 32.542 | 25.4707 | 2023-09-08 | 23.5027 | 24.5379 | 27.7039 | 2023-09-08 | 11.43% | 0.0001543% | 70% | 0.092839 | 0 | 6 | 0.092839 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 14.2021 | 14.828 | 15.45 | 15.45 | 0.43901 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2023-09-09 | 4.221% | 4.026% | 0.0001828% | 70% | 0.093125 | 0 | 6 | 0.093125 | 32.3505 | 14.2021 | 2023-09-09 | 13.1062 | 13.6838 | 15.45 | 2023-09-09 | 11.43% | 0.0001828% | 70% | 0.093125 | 0 | 6 | 0.093125 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 30.441 | 31.7833 | 33.1217 | 33.1218 | 0.94669 | FALSE | 33.1218 | 2022 | 2023-09-10 | 4.223% | 4.041% | 0.0002152% | 70% | 0.093399 | 0 | 6 | 0.093399 | 32.1553 | 30.441 | 2023-09-10 | 28.0954 | 29.3342 | 33.1217 | 2023-09-10 | 11.44% | 0.0002152% | 70% | 0.093399 | 0 | 6 | 0.093399 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 30.3262 | 31.6641 | 33.0026 | 33.003 | 0.94898 | FALSE | 33.003 | 2022 | 2023-09-11 | 4.225% | 4.056% | 0.001218% | 70% | 0.093663 | 0 | 6 | 0.093663 | 31.9566 | 30.3262 | 2023-09-11 | 27.9927 | 29.2276 | 33.0026 | 2023-09-11 | 11.44% | 0.001218% | 70% | 0.093663 | 0 | 6 | 0.093663 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 21.2909 | 22.2306 | 23.1739 | 23.1743 | 0.67046 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2023-09-12 | 4.227% | 4.071% | 0.003207% | 70% | 0.093917 | 0 | 6 | 0.093917 | 31.7551 | 21.2909 | 2023-09-12 | 19.6548 | 20.5224 | 23.1739 | 2023-09-12 | 11.44% | 0.003207% | 70% | 0.093917 | 0 | 6 | 0.093917 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 8.0091 | 8.3628 | 8.719 | 8.719 | 0.25383 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2023-09-13 | 4.229% | 4.085% | 0.006202% | 70% | 0.094161 | 0 | 6 | 0.094161 | 31.5513 | 8.0091 | 2023-09-13 | 7.3946 | 7.7211 | 8.719 | 2023-09-13 | 11.45% | 0.006202% | 70% | 0.094161 | 0 | 6 | 0.094161 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 23.7595 | 24.8093 | 25.87 | 25.8717 | 0.75795 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2023-09-14 | 4.231% | 4.1% | 0.01022% | 70% | 0.094396 | 0 | 6 | 0.094396 | 31.3459 | 23.7595 | 2023-09-14 | 21.9389 | 22.9082 | 25.87 | 2023-09-14 | 11.45% | 0.01022% | 70% | 0.094396 | 0 | 6 | 0.094396 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 28.8221 | 30.0962 | 31.3877 | 31.392 | 0.92557 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2023-09-15 | 4.234% | 4.115% | 0.01528% | 70% | 0.094621 | 0 | 6 | 0.094621 | 31.1394 | 28.8221 | 2023-09-15 | 26.6166 | 27.7933 | 31.3877 | 2023-09-15 | 11.45% | 0.01528% | 70% | 0.094621 | 0 | 6 | 0.094621 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 21.5612 | 22.5149 | 23.4846 | 23.4874 | 0.69698 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2023-09-16 | 4.236% | 4.129% | 0.02141% | 70% | 0.094838 | 0 | 6 | 0.094838 | 30.9324 | 21.5612 | 2023-09-16 | 19.9137 | 20.7945 | 23.4846 | 2023-09-16 | 11.45% | 0.02141% | 70% | 0.094838 | 0 | 6 | 0.094838 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 30.4063 | 31.7519 | 33.1245 | 33.1338 | 0.98961 | FALSE | 33.1338 | 2022 | 2023-09-17 | 4.238% | 4.144% | 0.02861% | 70% | 0.095046 | 0 | 6 | 0.095046 | 30.7256 | 30.4063 | 2023-09-17 | 28.0863 | 29.3292 | 33.1245 | 2023-09-17 | 11.46% | 0.02861% | 70% | 0.095046 | 0 | 6 | 0.095046 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 30.524 | 31.8755 | 33.2584 | 33.2707 | 1.0002 | TRUE | 33.2707 | 2023 | 2023-09-18 | 4.24% | 4.158% | 0.03692% | 70% | 0.095246 | 0 | 6 | 0.095246 | 30.5183 | 30.524 | 2023-09-18 | 28.1983 | 29.4468 | 33.2584 | 2023-09-18 | 11.46% | 0.03692% | 70% | 0.095246 | 0 | 6 | 0.095246 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 29.9118 | 31.2369 | 32.597 | 32.6127 | 0.98689 | FALSE | 32.6128 | 2022 | 2023-09-19 | 4.242% | 4.172% | 0.04926% | 70% | 0.095439 | 0 | 6 | 0.095439 | 30.3089 | 29.9118 | 2023-09-19 | 27.6361 | 28.8603 | 32.597 | 2023-09-19 | 11.46% | 0.04926% | 70% | 0.095439 | 0 | 6 | 0.095439 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 31.2008 | 32.5837 | 34.0075 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2023 | 2023-09-20 | 4.244% | 4.187% | 0.06572% | 70% | 0.095623 | 0 | 6 | 0.095623 | 30.0971 | 31.2008 | 2023-09-20 | 28.8305 | 30.1083 | 34.0075 | 2023-09-20 | 11.47% | 0.06572% | 70% | 0.095623 | 0 | 6 | 0.095623 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 30.1044 | 31.4393 | 32.818 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2023 | 2023-09-21 | 4.246% | 4.201% | 0.08636% | 70% | 0.095801 | 0 | 6 | 0.095801 | 29.8826 | 30.1044 | 2023-09-21 | 27.8207 | 29.0544 | 32.818 | 2023-09-21 | 11.47% | 0.08636% | 70% | 0.095801 | 0 | 6 | 0.095801 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 28.9745 | 30.26 | 31.5916 | 31.6256 | 0.97667 | FALSE | 31.626 | 2022 | 2023-09-22 | 4.248% | 4.215% | 0.1113% | 70% | 0.095972 | 0 | 6 | 0.095972 | 29.6654 | 28.9745 | 2023-09-22 | 26.7798 | 27.9679 | 31.5916 | 2023-09-22 | 11.47% | 0.1113% | 70% | 0.095972 | 0 | 6 | 0.095972 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 17.923 | 18.7186 | 19.5451 | 19.5573 | 0.60821 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2023-09-23 | 4.25% | 4.229% | 0.1405% | 70% | 0.096136 | 0 | 6 | 0.096136 | 29.4452 | 17.923 | 2023-09-23 | 16.5674 | 17.3028 | 19.5451 | 2023-09-23 | 11.47% | 0.1405% | 70% | 0.096136 | 0 | 6 | 0.096136 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 11.1858 | 11.6825 | 12.2002 | 12.2027 | 0.3822 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2023-09-24 | 4.252% | 4.243% | 0.1742% | 70% | 0.096293 | 0 | 6 | 0.096293 | 29.2218 | 11.1858 | 2023-09-24 | 10.341 | 10.8003 | 12.2002 | 2023-09-24 | 11.47% | 0.1742% | 70% | 0.096293 | 0 | 6 | 0.096293 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 20.8955 | 21.824 | 22.7944 | 22.8241 | 0.72006 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2023-09-25 | 4.255% | 4.257% | 0.2163% | 70% | 0.096445 | 0 | 6 | 0.096445 | 28.994 | 20.8955 | 2023-09-25 | 19.3199 | 20.1784 | 22.7944 | 2023-09-25 | 11.48% | 0.2163% | 70% | 0.096445 | 0 | 6 | 0.096445 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 19.9124 | 20.7977 | 21.7256 | 21.758 | 0.69151 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2023-09-26 | 4.257% | 4.271% | 0.2657% | 70% | 0.09659 | 0 | 6 | 0.09659 | 28.7618 | 19.9124 | 2023-09-26 | 18.4132 | 19.2318 | 21.7256 | 2023-09-26 | 11.48% | 0.2657% | 70% | 0.09659 | 0 | 6 | 0.09659 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 9.991 | 10.4354 | 10.9026 | 10.9051 | 0.3492 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2023-09-27 | 4.259% | 4.285% | 0.3227% | 70% | 0.09673 | 0 | 6 | 0.09673 | 28.5251 | 9.991 | 2023-09-27 | 9.2399 | 9.651 | 10.9026 | 2023-09-27 | 11.48% | 0.3227% | 70% | 0.09673 | 0 | 6 | 0.09673 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 11.3086 | 11.8119 | 12.3424 | 12.3492 | 0.3985 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2023-09-28 | 4.261% | 4.298% | 0.3874% | 70% | 0.096864 | 0 | 6 | 0.096864 | 28.2837 | 11.3086 | 2023-09-28 | 10.4598 | 10.9253 | 12.3424 | 2023-09-28 | 11.48% | 0.3874% | 70% | 0.096864 | 0 | 6 | 0.096864 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 15.3853 | 16.0704 | 16.7945 | 16.822 | 0.54711 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2023-09-29 | 4.263% | 4.312% | 0.46% | 70% | 0.096993 | 0 | 6 | 0.096993 | 28.0374 | 15.3853 | 2023-09-29 | 14.2323 | 14.866 | 16.7945 | 2023-09-29 | 11.48% | 0.46% | 70% | 0.096993 | 0 | 6 | 0.096993 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 19.1725 | 20.0267 | 20.932 | 20.9953 | 0.68835 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2023-09-30 | 4.265% | 4.325% | 0.5407% | 70% | 0.097117 | 0 | 6 | 0.097117 | 27.786 | 19.1725 | 2023-09-30 | 17.738 | 18.5282 | 20.932 | 2023-09-30 | 11.48% | 0.5407% | 70% | 0.097117 | 0 | 6 | 0.097117 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 24.5592 | 25.6539 | 26.8174 | 26.961 | 0.89124 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2023-10-01 | 4.267% | 4.339% | 0.6297% | 70% | 0.097236 | 0 | 6 | 0.097236 | 27.5293 | 24.5592 | 2023-10-01 | 22.7245 | 23.7374 | 26.8174 | 2023-10-01 | 11.48% | 0.6297% | 70% | 0.097236 | 0 | 6 | 0.097236 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 25.7727 | 26.9221 | 28.1471 | 28.337 | 0.94463 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2023-10-02 | 4.269% | 4.352% | 0.7272% | 70% | 0.09735 | 0 | 6 | 0.09735 | 27.2677 | 25.7727 | 2023-10-02 | 23.8505 | 24.9142 | 28.1471 | 2023-10-02 | 11.49% | 0.7272% | 70% | 0.09735 | 0 | 6 | 0.09735 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 23.8002 | 24.8621 | 25.997 | 26.1783 | 0.88019 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2023-10-03 | 4.271% | 4.365% | 0.834% | 70% | 0.09746 | 0 | 6 | 0.09746 | 27.0013 | 23.8002 | 2023-10-03 | 22.028 | 23.0108 | 25.997 | 2023-10-03 | 11.49% | 0.834% | 70% | 0.09746 | 0 | 6 | 0.09746 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 26.6058 | 27.7935 | 29.0661 | 29.3422 | 0.99524 | FALSE | 29.3426 | 2022 | 2023-10-04 | 4.273% | 4.378% | 0.9472% | 70% | 0.097565 | 0 | 6 | 0.097565 | 26.7312 | 26.6058 | 2023-10-04 | 24.6279 | 25.7273 | 29.0661 | 2023-10-04 | 11.49% | 0.9472% | 70% | 0.097565 | 0 | 6 | 0.097565 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 26.7292 | 27.923 | 29.2056 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2023 | 2023-10-05 | 4.276% | 4.391% | 1.067% | 70% | 0.097666 | 0 | 6 | 0.097666 | 26.4572 | 26.7292 | 2023-10-05 | 24.7454 | 25.8507 | 29.2056 | 2023-10-05 | 11.49% | 1.067% | 70% | 0.097666 | 0 | 6 | 0.097666 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 8.7929 | 9.1859 | 9.6091 | 9.615 | 0.33207 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2023-10-06 | 4.278% | 4.404% | 1.193% | 70% | 0.097764 | 0 | 6 | 0.097764 | 26.1794 | 8.7929 | 2023-10-06 | 8.1414 | 8.5052 | 9.6091 | 2023-10-06 | 11.49% | 1.193% | 70% | 0.097764 | 0 | 6 | 0.097764 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 18.2953 | 19.1132 | 19.9965 | 20.1518 | 0.70248 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2023-10-07 | 4.28% | 4.417% | 1.327% | 70% | 0.097857 | 0 | 6 | 0.097857 | 25.8979 | 18.2953 | 2023-10-07 | 16.942 | 17.6995 | 19.9965 | 2023-10-07 | 11.49% | 1.327% | 70% | 0.097857 | 0 | 6 | 0.097857 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 11.5921 | 12.1107 | 12.6721 | 12.7127 | 0.44739 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2023-10-08 | 4.282% | 4.43% | 1.467% | 70% | 0.097947 | 0 | 6 | 0.097947 | 25.6126 | 11.5921 | 2023-10-08 | 10.7361 | 11.2164 | 12.6721 | 2023-10-08 | 11.49% | 1.467% | 70% | 0.097947 | 0 | 6 | 0.097947 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 24.167 | 25.2487 | 26.4225 | 26.8268 | 0.95329 | FALSE | 26.8332 | 2022 | 2023-10-09 | 4.284% | 4.443% | 1.612% | 70% | 0.098033 | 0 | 6 | 0.098033 | 25.3241 | 24.167 | 2023-10-09 | 22.3855 | 23.3874 | 26.4225 | 2023-10-09 | 11.49% | 1.612% | 70% | 0.098033 | 0 | 6 | 0.098033 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 19.3188 | 20.1838 | 21.125 | 21.3783 | 0.76724 | FALSE | 21.4055 | 2022 | 2023-10-10 | 4.286% | 4.455% | 1.758% | 70% | 0.098115 | 0 | 6 | 0.098115 | 25.0336 | 19.3188 | 2023-10-10 | 17.8971 | 18.6985 | 21.125 | 2023-10-10 | 11.49% | 1.758% | 70% | 0.098115 | 0 | 6 | 0.098115 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 15.1611 | 15.8404 | 16.5812 | 16.7236 | 0.60628 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2023-10-11 | 4.288% | 4.468% | 1.905% | 70% | 0.098195 | 0 | 6 | 0.098195 | 24.741 | 15.1611 | 2023-10-11 | 14.0474 | 14.6767 | 16.5812 | 2023-10-11 | 11.49% | 1.905% | 70% | 0.098195 | 0 | 6 | 0.098195 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 18.3616 | 19.1847 | 20.0844 | 20.3537 | 0.74554 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2023-10-12 | 4.29% | 4.48% | 2.053% | 70% | 0.098271 | 0 | 6 | 0.098271 | 24.4464 | 18.3616 | 2023-10-12 | 17.0151 | 17.7778 | 20.0844 | 2023-10-12 | 11.48% | 2.053% | 70% | 0.098271 | 0 | 6 | 0.098271 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 14.1958 | 14.8325 | 15.5301 | 15.672 | 0.58013 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2023-10-13 | 4.292% | 4.492% | 2.202% | 70% | 0.098344 | 0 | 6 | 0.098344 | 24.1497 | 14.1958 | 2023-10-13 | 13.1566 | 13.7467 | 15.5301 | 2023-10-13 | 11.48% | 2.202% | 70% | 0.098344 | 0 | 6 | 0.098344 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 11.2114 | 11.7145 | 12.2671 | 12.3375 | 0.46164 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2023-10-14 | 4.294% | 4.504% | 2.351% | 70% | 0.098414 | 0 | 6 | 0.098414 | 23.851 | 11.2114 | 2023-10-14 | 10.3922 | 10.8585 | 12.2671 | 2023-10-14 | 11.48% | 2.351% | 70% | 0.098414 | 0 | 6 | 0.098414 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 23.1392 | 24.1781 | 25.3217 | 25.955 | 0.98192 | FALSE | 25.9584 | 2022 | 2023-10-15 | 4.296% | 4.517% | 2.502% | 70% | 0.098482 | 0 | 6 | 0.098482 | 23.5503 | 23.1392 | 2023-10-15 | 21.4515 | 22.4145 | 25.3217 | 2023-10-15 | 11.48% | 2.502% | 70% | 0.098482 | 0 | 6 | 0.098482 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 20.567 | 21.4908 | 22.5101 | 23.0206 | 0.88076 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2023-10-16 | 4.299% | 4.529% | 2.654% | 70% | 0.098547 | 0 | 6 | 0.098547 | 23.2469 | 20.567 | 2023-10-16 | 19.0696 | 19.9261 | 22.5101 | 2023-10-16 | 11.48% | 2.654% | 70% | 0.098547 | 0 | 6 | 0.098547 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 12.0998 | 12.6435 | 13.2449 | 13.3668 | 0.51735 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2023-10-17 | 4.301% | 4.54% | 2.806% | 70% | 0.098609 | 0 | 6 | 0.098609 | 22.9408 | 12.0998 | 2023-10-17 | 11.2205 | 11.7247 | 13.2449 | 2023-10-17 | 11.48% | 2.806% | 70% | 0.098609 | 0 | 6 | 0.098609 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 20.758 | 21.6913 | 22.7258 | 23.3343 | 0.91388 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2023-10-18 | 4.303% | 4.552% | 2.958% | 70% | 0.098669 | 0 | 6 | 0.098669 | 22.6324 | 20.758 | 2023-10-18 | 19.2522 | 20.1178 | 22.7258 | 2023-10-18 | 11.48% | 2.958% | 70% | 0.098669 | 0 | 6 | 0.098669 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 9.6861 | 10.1219 | 10.6059 | 10.6694 | 0.42296 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2023-10-19 | 4.305% | 4.564% | 3.108% | 70% | 0.098726 | 0 | 6 | 0.098726 | 22.322 | 9.6861 | 2023-10-19 | 8.9848 | 9.389 | 10.6059 | 2023-10-19 | 11.47% | 3.108% | 70% | 0.098726 | 0 | 6 | 0.098726 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 4.6933 | 4.9045 | 5.1397 | 5.1397 | 0.20629 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2023-10-20 | 4.307% | 4.576% | 3.257% | 70% | 0.098781 | 0 | 6 | 0.098781 | 22.01 | 4.6933 | 2023-10-20 | 4.3541 | 4.5501 | 5.1397 | 2023-10-20 | 11.47% | 3.257% | 70% | 0.098781 | 0 | 6 | 0.098781 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 10.0671 | 10.5204 | 11.0262 | 11.1149 | 0.4518 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2023-10-21 | 4.309% | 4.587% | 3.406% | 70% | 0.098834 | 0 | 6 | 0.098834 | 21.6965 | 10.0671 | 2023-10-21 | 9.3409 | 9.7615 | 11.0262 | 2023-10-21 | 11.47% | 3.406% | 70% | 0.098834 | 0 | 6 | 0.098834 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 19.613 | 20.4966 | 21.4846 | 22.1796 | 0.91329 | FALSE | 22.1975 | 2022 | 2023-10-22 | 4.311% | 4.598% | 3.554% | 70% | 0.098885 | 0 | 6 | 0.098885 | 21.3819 | 19.613 | 2023-10-22 | 18.2009 | 19.021 | 21.4846 | 2023-10-22 | 11.47% | 3.554% | 70% | 0.098885 | 0 | 6 | 0.098885 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 12.6987 | 13.2711 | 13.9124 | 14.1385 | 0.58991 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2023-10-23 | 4.313% | 4.61% | 3.696% | 70% | 0.098933 | 0 | 6 | 0.098933 | 21.0674 | 12.6987 | 2023-10-23 | 11.7862 | 12.3174 | 13.9124 | 2023-10-23 | 11.46% | 3.696% | 70% | 0.098933 | 0 | 6 | 0.098933 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 15.4733 | 16.1711 | 16.9546 | 17.3791 | 0.73495 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2023-10-24 | 4.315% | 4.621% | 3.837% | 70% | 0.09898 | 0 | 6 | 0.09898 | 20.7526 | 15.4733 | 2023-10-24 | 14.3635 | 15.0113 | 16.9546 | 2023-10-24 | 11.46% | 3.837% | 70% | 0.09898 | 0 | 6 | 0.09898 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 13.4398 | 14.0462 | 14.7285 | 15.0338 | 0.64454 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2023-10-25 | 4.317% | 4.632% | 3.975% | 70% | 0.099025 | 0 | 6 | 0.099025 | 20.4379 | 13.4398 | 2023-10-25 | 12.4777 | 13.0408 | 14.7285 | 2023-10-25 | 11.46% | 3.975% | 70% | 0.099025 | 0 | 6 | 0.099025 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 9.0056 | 9.4121 | 9.8705 | 9.9567 | 0.43287 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2023-10-26 | 4.32% | 4.643% | 4.111% | 70% | 0.099068 | 0 | 6 | 0.099068 | 20.1234 | 9.0056 | 2023-10-26 | 8.3622 | 8.7397 | 9.8705 | 2023-10-26 | 11.46% | 4.111% | 70% | 0.099068 | 0 | 6 | 0.099068 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 8.3411 | 8.7178 | 9.1434 | 9.211 | 0.40618 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2023-10-27 | 4.322% | 4.655% | 4.244% | 70% | 0.099109 | 0 | 6 | 0.099109 | 19.8095 | 8.3411 | 2023-10-27 | 7.7463 | 8.0962 | 9.1434 | 2023-10-27 | 11.45% | 4.244% | 70% | 0.099109 | 0 | 6 | 0.099109 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 10.9371 | 11.4314 | 11.9908 | 12.1896 | 0.54533 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2023-10-28 | 4.324% | 4.666% | 4.375% | 70% | 0.099149 | 0 | 6 | 0.099149 | 19.4964 | 10.9371 | 2023-10-28 | 10.1587 | 10.6178 | 11.9908 | 2023-10-28 | 11.45% | 4.375% | 70% | 0.099149 | 0 | 6 | 0.099149 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 15.884 | 16.6021 | 17.4166 | 18.0289 | 0.81847 | FALSE | 18.0639 | 2022 | 2023-10-29 | 4.326% | 4.677% | 4.503% | 70% | 0.099187 | 0 | 6 | 0.099187 | 19.1845 | 15.884 | 2023-10-29 | 14.7557 | 15.4229 | 17.4166 | 2023-10-29 | 11.45% | 4.503% | 70% | 0.099187 | 0 | 6 | 0.099187 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 13.3305 | 13.9335 | 14.6188 | 15.0225 | 0.69236 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2023-10-30 | 4.328% | 4.687% | 4.629% | 70% | 0.099224 | 0 | 6 | 0.099224 | 18.8697 | 13.3305 | 2023-10-30 | 12.3855 | 12.9458 | 14.6188 | 2023-10-30 | 11.44% | 4.629% | 70% | 0.099224 | 0 | 6 | 0.099224 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 12.6331 | 13.2049 | 13.8559 | 14.2235 | 0.66591 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2023-10-31 | 4.33% | 4.698% | 4.749% | 70% | 0.099259 | 0 | 6 | 0.099259 | 18.5498 | 12.6331 | 2023-10-31 | 11.7393 | 12.2706 | 13.8559 | 2023-10-31 | 11.44% | 4.749% | 70% | 0.099259 | 0 | 6 | 0.099259 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 13.4783 | 14.0887 | 14.7849 | 15.2506 | 0.72569 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2023-11-01 | 4.332% | 4.709% | 4.864% | 70% | 0.099293 | 0 | 6 | 0.099293 | 18.2263 | 13.4783 | 2023-11-01 | 12.5266 | 13.0938 | 14.7849 | 2023-11-01 | 11.44% | 4.864% | 70% | 0.099293 | 0 | 6 | 0.099293 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 15.6118 | 16.3191 | 17.1275 | 17.8532 | 0.86388 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2023-11-02 | 4.334% | 4.72% | 4.973% | 70% | 0.099325 | 0 | 6 | 0.099325 | 17.9006 | 15.6118 | 2023-11-02 | 14.5116 | 15.1691 | 17.1275 | 2023-11-02 | 11.43% | 4.973% | 70% | 0.099325 | 0 | 6 | 0.099325 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 5.8723 | 6.1385 | 6.4433 | 6.4593 | 0.31796 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2023-11-03 | 4.336% | 4.731% | 5.077% | 70% | 0.099356 | 0 | 6 | 0.099356 | 17.5745 | 5.8723 | 2023-11-03 | 5.4593 | 5.7068 | 6.4433 | 2023-11-03 | 11.43% | 5.077% | 70% | 0.099356 | 0 | 6 | 0.099356 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 8.4012 | 8.7822 | 9.2193 | 9.3485 | 0.46831 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2023-11-04 | 4.338% | 4.741% | 5.173% | 70% | 0.099386 | 0 | 6 | 0.099386 | 17.2497 | 8.4012 | 2023-11-04 | 7.8115 | 8.1657 | 9.2193 | 2023-11-04 | 11.43% | 5.173% | 70% | 0.099386 | 0 | 6 | 0.099386 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 17.2422 | 18.0245 | 18.9238 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2023 | 2023-11-05 | 4.34% | 4.752% | 5.263% | 70% | 0.099415 | 0 | 6 | 0.099415 | 16.9277 | 17.2422 | 2023-11-05 | 16.0342 | 16.7617 | 18.9238 | 2023-11-05 | 11.42% | 5.263% | 70% | 0.099415 | 0 | 6 | 0.099415 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 16.4169 | 17.1622 | 18.0204 | 19.0199 | 0.98744 | FALSE | 19.0226 | 2022 | 2023-11-06 | 4.343% | 4.762% | 5.344% | 70% | 0.099442 | 0 | 6 | 0.099442 | 16.6101 | 16.4169 | 2023-11-06 | 15.269 | 15.9622 | 18.0204 | 2023-11-06 | 11.42% | 5.344% | 70% | 0.099442 | 0 | 6 | 0.099442 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 15.7567 | 16.4724 | 17.2981 | 18.2399 | 0.96418 | FALSE | 18.2474 | 2022 | 2023-11-07 | 4.345% | 4.773% | 5.42% | 70% | 0.099469 | 0 | 6 | 0.099469 | 16.2978 | 15.7567 | 2023-11-07 | 14.6571 | 15.3229 | 17.2981 | 2023-11-07 | 11.42% | 5.42% | 70% | 0.099469 | 0 | 6 | 0.099469 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 11.4766 | 11.9981 | 12.6009 | 13.0278 | 0.70119 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2023-11-08 | 4.347% | 4.784% | 5.492% | 70% | 0.099494 | 0 | 6 | 0.099494 | 15.9924 | 11.4766 | 2023-11-08 | 10.6772 | 11.1624 | 12.6009 | 2023-11-08 | 11.42% | 5.492% | 70% | 0.099494 | 0 | 6 | 0.099494 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 6.3571 | 6.6461 | 6.9808 | 7.0395 | 0.38573 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2023-11-09 | 4.349% | 4.794% | 5.558% | 70% | 0.099518 | 0 | 6 | 0.099518 | 15.6956 | 6.3571 | 2023-11-09 | 5.9152 | 6.1841 | 6.9808 | 2023-11-09 | 11.41% | 5.558% | 70% | 0.099518 | 0 | 6 | 0.099518 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 12.198 | 12.7528 | 13.3965 | 13.9468 | 0.77783 | FALSE | 13.9827 | 2022 | 2023-11-10 | 4.351% | 4.805% | 5.618% | 70% | 0.099542 | 0 | 6 | 0.099542 | 15.4089 | 12.198 | 2023-11-10 | 11.3517 | 11.868 | 13.3965 | 2023-11-10 | 11.41% | 5.618% | 70% | 0.099542 | 0 | 6 | 0.099542 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 14.2097 | 14.8564 | 15.608 | 16.4597 | 0.93402 | FALSE | 16.4723 | 2022 | 2023-11-11 | 4.353% | 4.816% | 5.669% | 70% | 0.099564 | 0 | 6 | 0.099564 | 15.1341 | 14.2097 | 2023-11-11 | 13.2257 | 13.8276 | 15.608 | 2023-11-11 | 11.41% | 5.669% | 70% | 0.099564 | 0 | 6 | 0.099564 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 13.9974 | 14.6347 | 15.3769 | 16.2258 | 0.93637 | FALSE | 16.2377 | 2022 | 2023-11-12 | 4.355% | 4.826% | 5.712% | 70% | 0.099586 | 0 | 6 | 0.099586 | 14.8727 | 13.9974 | 2023-11-12 | 13.03 | 13.6233 | 15.3769 | 2023-11-12 | 11.4% | 5.712% | 70% | 0.099586 | 0 | 6 | 0.099586 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 14.0179 | 14.6565 | 15.4014 | 16.2819 | 0.95522 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2023-11-13 | 4.357% | 4.837% | 5.747% | 70% | 0.099606 | 0 | 6 | 0.099606 | 14.6223 | 14.0179 | 2023-11-13 | 13.0509 | 13.6455 | 15.4014 | 2023-11-13 | 11.4% | 5.747% | 70% | 0.099606 | 0 | 6 | 0.099606 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 6.3007 | 6.5879 | 6.9235 | 7.0034 | 0.41764 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2023-11-14 | 4.359% | 4.847% | 5.774% | 70% | 0.099626 | 0 | 6 | 0.099626 | 14.3792 | 6.3007 | 2023-11-14 | 5.8669 | 6.1343 | 6.9235 | 2023-11-14 | 11.4% | 5.774% | 70% | 0.099626 | 0 | 6 | 0.099626 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 7.7948 | 8.1503 | 8.5664 | 8.7485 | 0.53022 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2023-11-15 | 4.361% | 4.858% | 5.801% | 70% | 0.099645 | 0 | 6 | 0.099645 | 14.1425 | 7.7948 | 2023-11-15 | 7.2591 | 7.5901 | 8.5664 | 2023-11-15 | 11.4% | 5.801% | 70% | 0.099645 | 0 | 6 | 0.099645 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 12.5347 | 13.1066 | 13.7774 | 14.503 | 0.89319 | FALSE | 14.521 | 2022 | 2023-11-16 | 4.364% | 4.869% | 5.827% | 70% | 0.099663 | 0 | 6 | 0.099663 | 13.912 | 12.5347 | 2023-11-16 | 11.6749 | 12.2076 | 13.7774 | 2023-11-16 | 11.39% | 5.827% | 70% | 0.099663 | 0 | 6 | 0.099663 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 9.4597 | 9.8916 | 10.399 | 10.7505 | 0.67266 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2023-11-17 | 4.366% | 4.88% | 5.852% | 70% | 0.099681 | 0 | 6 | 0.099681 | 13.6878 | 9.4597 | 2023-11-17 | 8.8121 | 9.2143 | 10.399 | 2023-11-17 | 11.39% | 5.852% | 70% | 0.099681 | 0 | 6 | 0.099681 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 7.8887 | 8.249 | 8.6731 | 8.8862 | 0.56478 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2023-11-18 | 4.368% | 4.89% | 5.877% | 70% | 0.099698 | 0 | 6 | 0.099698 | 13.4699 | 7.8887 | 2023-11-18 | 7.3496 | 7.6852 | 8.6731 | 2023-11-18 | 11.39% | 5.877% | 70% | 0.099698 | 0 | 6 | 0.099698 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 5.3619 | 5.607 | 5.8959 | 5.9483 | 0.38394 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2023-11-19 | 4.37% | 4.901% | 5.9% | 70% | 0.099714 | 0 | 6 | 0.099714 | 13.2582 | 5.3619 | 2023-11-19 | 4.9962 | 5.2245 | 5.8959 | 2023-11-19 | 11.39% | 5.9% | 70% | 0.099714 | 0 | 6 | 0.099714 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 10.2231 | 10.6905 | 11.2427 | 11.7215 | 0.7682 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2023-11-20 | 4.372% | 4.912% | 5.918% | 70% | 0.099729 | 0 | 6 | 0.099729 | 13.0534 | 10.2231 | 2023-11-20 | 9.527 | 9.9625 | 11.2427 | 2023-11-20 | 11.39% | 5.918% | 70% | 0.099729 | 0 | 6 | 0.099729 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 2.0103 | 2.1023 | 2.2111 | 2.2111 | 0.1471 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2023-11-21 | 4.374% | 4.923% | 5.931% | 70% | 0.099744 | 0 | 6 | 0.099744 | 12.8555 | 2.0103 | 2023-11-21 | 1.8737 | 1.9594 | 2.2111 | 2023-11-21 | 11.39% | 5.931% | 70% | 0.099744 | 0 | 6 | 0.099744 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 5.8239 | 6.0904 | 6.4065 | 6.4946 | 0.4385 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2023-11-22 | 4.376% | 4.934% | 5.939% | 70% | 0.099759 | 0 | 6 | 0.099759 | 12.6644 | 5.8239 | 2023-11-22 | 5.4287 | 5.6772 | 6.4065 | 2023-11-22 | 11.38% | 5.939% | 70% | 0.099759 | 0 | 6 | 0.099759 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 7.7247 | 8.0784 | 8.4987 | 8.7351 | 0.59839 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2023-11-23 | 4.378% | 4.945% | 5.94% | 70% | 0.099772 | 0 | 6 | 0.099772 | 12.4801 | 7.7247 | 2023-11-23 | 7.2015 | 7.5313 | 8.4987 | 2023-11-23 | 11.38% | 5.94% | 70% | 0.099772 | 0 | 6 | 0.099772 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 7.4848 | 7.8277 | 8.2359 | 8.457 | 0.58765 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2023-11-24 | 4.38% | 4.956% | 5.935% | 70% | 0.099785 | 0 | 6 | 0.099785 | 12.3026 | 7.4848 | 2023-11-24 | 6.9788 | 7.2984 | 8.2359 | 2023-11-24 | 11.38% | 5.935% | 70% | 0.099785 | 0 | 6 | 0.099785 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 3.156 | 3.3006 | 3.4731 | 3.4731 | 0.24473 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2023-11-25 | 4.382% | 4.967% | 5.924% | 70% | 0.099798 | 0 | 6 | 0.099798 | 12.132 | 3.156 | 2023-11-25 | 2.943 | 3.0779 | 3.4731 | 2023-11-25 | 11.38% | 5.924% | 70% | 0.099798 | 0 | 6 | 0.099798 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 6.2389 | 6.525 | 6.8668 | 6.9975 | 0.49983 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2023-11-26 | 4.384% | 4.978% | 5.907% | 70% | 0.09981 | 0 | 6 | 0.09981 | 11.9682 | 6.2389 | 2023-11-26 | 5.8185 | 6.0853 | 6.8668 | 2023-11-26 | 11.38% | 5.907% | 70% | 0.09981 | 0 | 6 | 0.09981 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 8.5894 | 8.9835 | 9.4553 | 9.8076 | 0.71008 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2023-11-27 | 4.387% | 4.989% | 5.884% | 70% | 0.099822 | 0 | 6 | 0.099822 | 11.8088 | 8.5894 | 2023-11-27 | 8.0117 | 8.3792 | 9.4553 | 2023-11-27 | 11.38% | 5.884% | 70% | 0.099822 | 0 | 6 | 0.099822 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 5.7298 | 5.9928 | 6.3082 | 6.4111 | 0.47048 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2023-11-28 | 4.389% | 5.001% | 5.856% | 70% | 0.099833 | 0 | 6 | 0.099833 | 11.6523 | 5.7298 | 2023-11-28 | 5.345 | 5.5903 | 6.3082 | 2023-11-28 | 11.38% | 5.856% | 70% | 0.099833 | 0 | 6 | 0.099833 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 6.4068 | 6.701 | 7.0546 | 7.2088 | 0.53615 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2023-11-29 | 4.391% | 5.012% | 5.823% | 70% | 0.099844 | 0 | 6 | 0.099844 | 11.4997 | 6.4068 | 2023-11-29 | 5.9772 | 6.2517 | 7.0546 | 2023-11-29 | 11.38% | 5.823% | 70% | 0.099844 | 0 | 6 | 0.099844 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 2.3815 | 2.4909 | 2.6227 | 2.6227 | 0.19766 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2023-11-30 | 4.393% | 5.024% | 5.783% | 70% | 0.099854 | 0 | 6 | 0.099854 | 11.352 | 2.3815 | 2023-11-30 | 2.2221 | 2.3242 | 2.6227 | 2023-11-30 | 11.38% | 5.783% | 70% | 0.099854 | 0 | 6 | 0.099854 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 2.2047 | 2.306 | 2.4283 | 2.4283 | 0.18538 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2023-12-01 | 4.395% | 5.035% | 5.737% | 70% | 0.099864 | 0 | 6 | 0.099864 | 11.2104 | 2.2047 | 2023-12-01 | 2.0573 | 2.1519 | 2.4283 | 2023-12-01 | 11.38% | 5.737% | 70% | 0.099864 | 0 | 6 | 0.099864 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 3.4075 | 3.5642 | 3.7537 | 3.756 | 0.29035 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2023-12-02 | 4.397% | 5.047% | 5.683% | 70% | 0.099873 | 0 | 6 | 0.099873 | 11.0759 | 3.4075 | 2023-12-02 | 3.1802 | 3.3264 | 3.7537 | 2023-12-02 | 11.38% | 5.683% | 70% | 0.099873 | 0 | 6 | 0.099873 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 5.9419 | 6.2153 | 6.5465 | 6.6766 | 0.52234 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2023-12-03 | 4.399% | 5.058% | 5.621% | 70% | 0.099882 | 0 | 6 | 0.099882 | 10.9496 | 5.9419 | 2023-12-03 | 5.5461 | 5.8013 | 6.5465 | 2023-12-03 | 11.38% | 5.621% | 70% | 0.099882 | 0 | 6 | 0.099882 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 8.5508 | 8.9445 | 9.4221 | 9.803 | 0.7757 | FALSE | 9.8251 | 2022 | 2023-12-04 | 4.401% | 5.07% | 5.556% | 70% | 0.099891 | 0 | 6 | 0.099891 | 10.8317 | 8.5508 | 2023-12-04 | 7.9821 | 8.3496 | 9.4221 | 2023-12-04 | 11.38% | 5.556% | 70% | 0.099891 | 0 | 6 | 0.099891 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 9.9642 | 10.4231 | 10.9812 | 11.5517 | 0.92383 | FALSE | 11.5604 | 2022 | 2023-12-05 | 4.403% | 5.082% | 5.494% | 70% | 0.0999 | 0 | 6 | 0.0999 | 10.7227 | 9.9642 | 2023-12-05 | 9.3025 | 9.731 | 10.9812 | 2023-12-05 | 11.38% | 5.494% | 70% | 0.0999 | 0 | 6 | 0.0999 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 7.2273 | 7.5604 | 7.9661 | 8.2085 | 0.6629 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2023-12-06 | 4.405% | 5.093% | 5.434% | 70% | 0.099908 | 0 | 6 | 0.099908 | 10.6238 | 7.2273 | 2023-12-06 | 6.7481 | 7.0591 | 7.9661 | 2023-12-06 | 11.39% | 5.434% | 70% | 0.099908 | 0 | 6 | 0.099908 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 8.4338 | 8.8227 | 9.2973 | 9.669 | 0.78772 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2023-12-07 | 4.408% | 5.105% | 5.376% | 70% | 0.099915 | 0 | 6 | 0.099915 | 10.536 | 8.4338 | 2023-12-07 | 7.8755 | 8.2386 | 9.2973 | 2023-12-07 | 11.39% | 5.376% | 70% | 0.099915 | 0 | 6 | 0.099915 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 2.7767 | 2.9048 | 3.0615 | 3.0615 | 0.25133 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2023-12-08 | 4.41% | 5.117% | 5.319% | 70% | 0.099923 | 0 | 6 | 0.099923 | 10.4604 | 2.7767 | 2023-12-08 | 2.5932 | 2.7128 | 3.0615 | 2023-12-08 | 11.39% | 5.319% | 70% | 0.099923 | 0 | 6 | 0.099923 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 3.9553 | 4.1379 | 4.3616 | 4.3881 | 0.36256 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2023-12-09 | 4.412% | 5.129% | 5.263% | 70% | 0.09993 | 0 | 6 | 0.09993 | 10.398 | 3.9553 | 2023-12-09 | 3.6942 | 3.8647 | 4.3616 | 2023-12-09 | 11.39% | 5.263% | 70% | 0.09993 | 0 | 6 | 0.09993 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 6.8126 | 7.1272 | 7.5135 | 7.7192 | 0.64104 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2023-12-10 | 4.414% | 5.141% | 5.207% | 70% | 0.099937 | 0 | 6 | 0.099937 | 10.3499 | 6.8126 | 2023-12-10 | 6.3636 | 6.6574 | 7.5135 | 2023-12-10 | 11.39% | 5.207% | 70% | 0.099937 | 0 | 6 | 0.099937 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 7.944 | 8.311 | 8.7625 | 9.0765 | 0.7565 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2023-12-11 | 4.416% | 5.153% | 5.152% | 70% | 0.099943 | 0 | 6 | 0.099943 | 10.3168 | 7.944 | 2023-12-11 | 7.4211 | 7.764 | 8.7625 | 2023-12-11 | 11.4% | 5.152% | 70% | 0.099943 | 0 | 6 | 0.099943 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 3.2011 | 3.3491 | 3.5315 | 3.5343 | 0.29523 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2023-12-12 | 4.418% | 5.165% | 5.098% | 70% | 0.099949 | 0 | 6 | 0.099949 | 10.298 | 3.2011 | 2023-12-12 | 2.9907 | 3.129 | 3.5315 | 2023-12-12 | 11.4% | 5.098% | 70% | 0.099949 | 0 | 6 | 0.099949 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 3.1765 | 3.3234 | 3.5048 | 3.507 | 0.29323 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2023-12-13 | 4.42% | 5.177% | 5.046% | 70% | 0.099956 | 0 | 6 | 0.099956 | 10.2924 | 3.1765 | 2023-12-13 | 2.968 | 3.1052 | 3.5048 | 2023-12-13 | 11.4% | 5.046% | 70% | 0.099956 | 0 | 6 | 0.099956 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 7.4842 | 7.8305 | 8.2591 | 8.5186 | 0.71208 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2023-12-14 | 4.422% | 5.189% | 4.997% | 70% | 0.099961 | 0 | 6 | 0.099961 | 10.2988 | 7.4842 | 2023-12-14 | 6.9937 | 7.3173 | 8.2591 | 2023-12-14 | 11.4% | 4.997% | 70% | 0.099961 | 0 | 6 | 0.099961 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 3.7261 | 3.8986 | 4.1125 | 4.1304 | 0.3448 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2023-12-15 | 4.424% | 5.202% | 4.952% | 70% | 0.099967 | 0 | 6 | 0.099967 | 10.3163 | 3.7261 | 2023-12-15 | 3.4823 | 3.6435 | 4.1125 | 2023-12-15 | 11.41% | 4.952% | 70% | 0.099967 | 0 | 6 | 0.099967 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 3.1137 | 3.2579 | 3.4371 | 3.4373 | 0.28626 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2023-12-16 | 4.426% | 5.214% | 4.91% | 70% | 0.099972 | 0 | 6 | 0.099972 | 10.3438 | 3.1137 | 2023-12-16 | 2.9102 | 3.045 | 3.4371 | 2023-12-16 | 11.41% | 4.91% | 70% | 0.099972 | 0 | 6 | 0.099972 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 1.8198 | 1.9041 | 2.0091 | 2.0091 | 0.16677 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2023-12-17 | 4.428% | 5.226% | 4.873% | 70% | 0.099977 | 0 | 6 | 0.099977 | 10.3802 | 1.8198 | 2023-12-17 | 1.701 | 1.7798 | 2.0091 | 2023-12-17 | 11.41% | 4.873% | 70% | 0.099977 | 0 | 6 | 0.099977 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 9.7071 | 10.1571 | 10.7186 | 11.2079 | 0.92655 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2023-12-18 | 4.431% | 5.239% | 4.842% | 70% | 0.099982 | 0 | 6 | 0.099982 | 10.4244 | 9.7071 | 2023-12-18 | 9.0744 | 9.4951 | 10.7186 | 2023-12-18 | 11.41% | 4.842% | 70% | 0.099982 | 0 | 6 | 0.099982 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 9.6945 | 10.1442 | 10.7064 | 11.1872 | 0.92044 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2023-12-19 | 4.433% | 5.251% | 4.811% | 70% | 0.099987 | 0 | 6 | 0.099987 | 10.4761 | 9.6945 | 2023-12-19 | 9.0635 | 9.4839 | 10.7064 | 2023-12-19 | 11.42% | 4.811% | 70% | 0.099987 | 0 | 6 | 0.099987 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 2.501 | 2.6171 | 2.7625 | 2.7625 | 0.22607 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2023-12-20 | 4.435% | 5.263% | 4.779% | 70% | 0.099991 | 0 | 6 | 0.099991 | 10.5342 | 2.501 | 2023-12-20 | 2.3385 | 2.447 | 2.7625 | 2023-12-20 | 11.42% | 4.779% | 70% | 0.099991 | 0 | 6 | 0.099991 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 8.842 | 9.2525 | 9.7679 | 10.1352 | 0.82461 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2023-12-21 | 4.437% | 5.276% | 4.748% | 70% | 0.099996 | 0 | 6 | 0.099996 | 10.5977 | 8.842 | 2023-12-21 | 8.268 | 8.6519 | 9.7679 | 2023-12-21 | 11.42% | 4.748% | 70% | 0.099996 | 0 | 6 | 0.099996 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 9.9668 | 10.4298 | 11.0121 | 11.504 | 0.93019 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2023-12-22 | 4.439% | 5.288% | 4.718% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 10.6654 | 9.9668 | 2023-12-22 | 9.3207 | 9.7536 | 11.0121 | 2023-12-22 | 11.43% | 4.718% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 9.8206 | 10.277 | 10.8522 | 11.3182 | 0.90924 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2023-12-23 | 4.441% | 5.3% | 4.689% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 10.7365 | 9.8206 | 2023-12-23 | 9.1847 | 9.6116 | 10.8522 | 2023-12-23 | 11.43% | 4.689% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 10.0376 | 10.5043 | 11.0937 | 11.5784 | 0.92396 | FALSE | 11.5856 | 2022 | 2023-12-24 | 4.443% | 5.313% | 4.661% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 10.8097 | 10.0376 | 2023-12-24 | 9.3886 | 9.8251 | 11.0937 | 2023-12-24 | 11.44% | 4.661% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 5.9846 | 6.263 | 6.6153 | 6.7265 | 0.53301 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2023-12-25 | 4.445% | 5.325% | 4.635% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 10.8876 | 5.9846 | 2023-12-25 | 5.5982 | 5.8586 | 6.6153 | 2023-12-25 | 11.44% | 4.635% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 10.3524 | 10.8342 | 11.4451 | 11.9513 | 0.93977 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2023-12-26 | 4.447% | 5.338% | 4.608% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 10.973 | 10.3524 | 2023-12-26 | 9.6847 | 10.1355 | 11.4451 | 2023-12-26 | 11.44% | 4.608% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 4.0116 | 4.1984 | 4.4358 | 4.454 | 0.34735 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2023-12-27 | 4.449% | 5.35% | 4.587% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 11.0649 | 4.0116 | 2023-12-27 | 3.7532 | 3.928 | 4.4358 | 2023-12-27 | 11.45% | 4.587% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 10.9046 | 11.4126 | 12.0593 | 12.6172 | 0.97532 | FALSE | 12.6197 | 2022 | 2023-12-28 | 4.451% | 5.363% | 4.573% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 11.1628 | 10.9046 | 2023-12-28 | 10.2032 | 10.6785 | 12.0593 | 2023-12-28 | 11.45% | 4.573% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 6.2239 | 6.514 | 6.8841 | 6.9992 | 0.53604 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2023-12-29 | 4.454% | 5.375% | 4.563% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 11.2665 | 6.2239 | 2023-12-29 | 5.8241 | 6.0956 | 6.8841 | 2023-12-29 | 11.45% | 4.563% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 7.9349 | 8.305 | 8.7779 | 9.0112 | 0.68343 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2023-12-30 | 4.456% | 5.388% | 4.56% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 11.3756 | 7.9349 | 2023-12-30 | 7.4258 | 7.7721 | 8.7779 | 2023-12-30 | 11.46% | 4.56% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 7.4601 | 7.8082 | 8.2539 | 8.4462 | 0.6341 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2023-12-31 | 4.458% | 5.4% | 4.562% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 11.4898 | 7.4601 | 2023-12-31 | 6.9821 | 7.3079 | 8.2539 | 2023-12-31 | 11.46% | 4.562% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 9.8305 | 2020 | [9 empty] | 11.386 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.909 | 0.94388 | 1.041 | 1.041 | 0.076504 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 3.693% | 1.719% | 0% | 70% | 0.00029285 | -1 | 5 | -0.2 | 10.2924 |  | min.: | 0.8697 | 0.90307 | 1.041 | min.: | 10.29% | 0% | 70% | 0.00029285 | -1 | 5 | -0.2
moy.: | 19.6993 | 20.5348 | 21.6228 | 21.7412 | 0.68005 |  | 29.0295 | 2020.3279 | moy.: | 4.076% | 5.719% | 1.741% | 70% | 0.45286 | -0.48493 | 5.5151 | -0.032069 | 27.7111 |  | moy.: | 18.3152 | 19.0916 | 21.6228 | moy.: | 11.91% | 1.741% | 70% | 0.45286 | -0.48493 | 5.5151 | -0.032069
max.: | 41.0643 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2023 | max.: | 4.458% | 10.27% | 5.94% | 70% | 0.99753 | 0 | 6 | 0.1 | 40.925 |  | max.: | 37.5396 | 39.1056 | 43.7716 | max.: | 13.65% | 5.94% | 70% | 0.99753 | 0 | 6 | 0.1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production (coller 123).
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 107.8383 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 259.3074 | -2.4905 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 367.0976 | -2.4905 | kWh | [7 empty] | 1837.6923 | 0 | 1729.8508 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5357.2431 | 7194.9353 | 5097.9092 | 6827.76 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1926.5042 | 0 | 1813.4538 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5633.6329 | 7884.9344 | 5360.9451 | 7884.9344 | : Sujet après action
|  | 7560.137 | 7884.9344 | 7938.4163 |  | 7194.9353 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6827.76 |  | 7174.3989 | 7884.9344 | 7938.4163 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2055.73 | 0 | 2055.73 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.813% | [6 empty] | 5829.2044 | 7938.4163 | 5829.2044 | 7938.4163 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 365.2017 | 309.1077 | 48.8017 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14.67% | 2018-01-01 | 70% |  |  |  | 0.6 |  |  | Perte annuelle: | 346.6389 | 676.2052 | 46.3113 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 123.2685 | 0 | 231.1069 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.1 | 185.9767 | 48.8017 | 445.2841 | 46.3113 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 309.2452 | 48.8017 | 676.391 | 46.3113 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 4.7299 | 4.9507 | 5.234 | 5.271 | 0.39158 | FALSE | 13.1131 | 2022 | 2024-01-01 | 4.46% | 5.413% | 4.569% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 11.6086 | 4.7299 | 2024-01-01 | 4.4272 | 4.6339 | 5.234 | 2024-01-01 | 11.47% | 4.569% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 0.93522 | 0.97889 | 1.035 | 1.035 | 0.076065 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2024-01-02 | 4.462% | 5.425% | 4.581% | 70% | 0.10003 | 0 | 6 | 0.10003 | 11.7317 | 0.93522 | 2024-01-02 | 0.87544 | 0.91633 | 1.035 | 2024-01-02 | 11.47% | 4.581% | 70% | 0.10003 | 0 | 6 | 0.10003 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 6.9729 | 7.2987 | 7.7184 | 7.8672 | 0.57177 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2024-01-03 | 4.464% | 5.438% | 4.599% | 70% | 0.10006 | 0 | 6 | 0.10006 | 11.8588 | 6.9729 | 2024-01-03 | 6.5278 | 6.8328 | 7.7184 | 2024-01-03 | 11.47% | 4.599% | 70% | 0.10006 | 0 | 6 | 0.10006 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 5.1659 | 5.4074 | 5.7191 | 5.7689 | 0.41453 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2024-01-04 | 4.466% | 5.45% | 4.621% | 70% | 0.10009 | 0 | 6 | 0.10009 | 11.9896 | 5.1659 | 2024-01-04 | 4.8366 | 5.0627 | 5.7191 | 2024-01-04 | 11.48% | 4.621% | 70% | 0.10009 | 0 | 6 | 0.10009 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 7.5042 | 7.8552 | 8.3091 | 8.4889 | 0.60298 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2024-01-05 | 4.468% | 5.462% | 4.649% | 70% | 0.10013 | 0 | 6 | 0.10013 | 12.1235 | 7.5042 | 2024-01-05 | 7.0264 | 7.3551 | 8.3091 | 2024-01-05 | 11.48% | 4.649% | 70% | 0.10013 | 0 | 6 | 0.10013 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 3.2364 | 3.3879 | 3.5841 | 3.5841 | 0.25162 | FALSE | 14.6351 | 2022 | 2024-01-06 | 4.47% | 5.475% | 4.681% | 70% | 0.10016 | 0 | 6 | 0.10016 | 12.2604 | 3.2364 | 2024-01-06 | 3.0306 | 3.1724 | 3.5841 | 2024-01-06 | 11.49% | 4.681% | 70% | 0.10016 | 0 | 6 | 0.10016 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 9.4067 | 9.8471 | 10.4188 | 10.7512 | 0.74588 | FALSE | 10.7743 | 2023 | 2024-01-07 | 4.472% | 5.487% | 4.718% | 70% | 0.1002 | 0 | 6 | 0.1002 | 12.3998 | 9.4067 | 2024-01-07 | 8.8093 | 9.2218 | 10.4188 | 2024-01-07 | 11.49% | 4.718% | 70% | 0.1002 | 0 | 6 | 0.1002 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 4.3871 | 4.5926 | 4.8598 | 4.8763 | 0.33429 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2024-01-08 | 4.474% | 5.5% | 4.76% | 70% | 0.10023 | 0 | 6 | 0.10023 | 12.5413 | 4.3871 | 2024-01-08 | 4.1088 | 4.3013 | 4.8598 | 2024-01-08 | 11.49% | 4.76% | 70% | 0.10023 | 0 | 6 | 0.10023 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 4.9795 | 5.2129 | 5.517 | 5.5523 | 0.37607 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2024-01-09 | 4.477% | 5.512% | 4.806% | 70% | 0.10027 | 0 | 6 | 0.10027 | 12.6853 | 4.9795 | 2024-01-09 | 4.6641 | 4.8827 | 5.517 | 2024-01-09 | 11.5% | 4.806% | 70% | 0.10027 | 0 | 6 | 0.10027 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 11.8827 | 12.4399 | 13.1673 | 13.7645 | 0.92097 | FALSE | 13.7741 | 2023 | 2024-01-10 | 4.479% | 5.524% | 4.852% | 70% | 0.10031 | 0 | 6 | 0.10031 | 12.8332 | 11.8827 | 2024-01-10 | 11.1309 | 11.6528 | 13.1673 | 2024-01-10 | 11.5% | 4.852% | 70% | 0.10031 | 0 | 6 | 0.10031 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 2.8076 | 2.9393 | 3.1116 | 3.1116 | 0.20563 | FALSE | 15.0676 | 2022 | 2024-01-11 | 4.481% | 5.537% | 4.892% | 70% | 0.10035 | 0 | 6 | 0.10035 | 12.9857 | 2.8076 | 2024-01-11 | 2.6302 | 2.7536 | 3.1116 | 2024-01-11 | 11.51% | 4.892% | 70% | 0.10035 | 0 | 6 | 0.10035 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 11.9051 | 12.4639 | 13.1961 | 13.7838 | 0.89954 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2024-01-12 | 4.483% | 5.549% | 4.926% | 70% | 0.1004 | 0 | 6 | 0.1004 | 13.143 | 11.9051 | 2024-01-12 | 11.1538 | 11.6773 | 13.1961 | 2024-01-12 | 11.51% | 4.926% | 70% | 0.1004 | 0 | 6 | 0.1004 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 9.4378 | 9.881 | 10.4629 | 10.7751 | 0.6943 | FALSE | 10.8055 | 2023 | 2024-01-13 | 4.485% | 5.562% | 4.955% | 70% | 0.10044 | 0 | 6 | 0.10044 | 13.3052 | 9.4378 | 2024-01-13 | 8.843 | 9.2582 | 10.4629 | 2024-01-13 | 11.51% | 4.955% | 70% | 0.10044 | 0 | 6 | 0.10044 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 9.7305 | 10.1877 | 10.789 | 11.1231 | 0.70755 | FALSE | 15.6634 | 2022 | 2024-01-14 | 4.487% | 5.574% | 4.978% | 70% | 0.10049 | 0 | 6 | 0.10049 | 13.4724 | 9.7305 | 2024-01-14 | 9.118 | 9.5464 | 10.789 | 2024-01-14 | 11.52% | 4.978% | 70% | 0.10049 | 0 | 6 | 0.10049 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 4.1622 | 4.3578 | 4.6156 | 4.6173 | 0.28991 | FALSE | 16.0137 | 2022 | 2024-01-15 | 4.489% | 5.586% | 4.996% | 70% | 0.10054 | 0 | 6 | 0.10054 | 13.6446 | 4.1622 | 2024-01-15 | 3.9005 | 4.0838 | 4.6156 | 2024-01-15 | 11.52% | 4.996% | 70% | 0.10054 | 0 | 6 | 0.10054 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 2.198 | 2.3013 | 2.4378 | 2.4378 | 0.15106 | FALSE | 16.1022 | 2022 | 2024-01-16 | 4.491% | 5.599% | 5.008% | 70% | 0.10059 | 0 | 6 | 0.10059 | 13.822 | 2.198 | 2024-01-16 | 2.0599 | 2.1568 | 2.4378 | 2024-01-16 | 11.53% | 5.008% | 70% | 0.10059 | 0 | 6 | 0.10059 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 3.8728 | 4.055 | 4.296 | 4.296 | 0.26267 | FALSE | 11.4948 | 2022 | 2024-01-17 | 4.493% | 5.611% | 5.015% | 70% | 0.10065 | 0 | 6 | 0.10065 | 14.0046 | 3.8728 | 2024-01-17 | 3.6299 | 3.8007 | 4.296 | 2024-01-17 | 11.53% | 5.015% | 70% | 0.10065 | 0 | 6 | 0.10065 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 9.8634 | 10.3277 | 10.943 | 11.2618 | 0.67933 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2024-01-18 | 4.495% | 5.623% | 5.017% | 70% | 0.1007 | 0 | 6 | 0.1007 | 14.1926 | 9.8634 | 2024-01-18 | 9.2456 | 9.6808 | 10.943 | 2024-01-18 | 11.53% | 5.017% | 70% | 0.1007 | 0 | 6 | 0.1007 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 6.1312 | 6.4199 | 6.8033 | 6.8654 | 0.40851 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2024-01-19 | 4.498% | 5.635% | 5.014% | 70% | 0.10076 | 0 | 6 | 0.10076 | 14.386 | 6.1312 | 2024-01-19 | 5.7477 | 6.0183 | 6.8033 | 2024-01-19 | 11.54% | 5.014% | 70% | 0.10076 | 0 | 6 | 0.10076 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 10.5838 | 11.0825 | 11.7459 | 12.1147 | 0.71098 | FALSE | 12.1485 | 2023 | 2024-01-20 | 4.5% | 5.648% | 5.006% | 70% | 0.10082 | 0 | 6 | 0.10082 | 14.585 | 10.5838 | 2024-01-20 | 9.9226 | 10.3901 | 11.7459 | 2024-01-20 | 11.54% | 5.006% | 70% | 0.10082 | 0 | 6 | 0.10082 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 4.498 | 4.71 | 4.9926 | 4.994 | 0.28903 | FALSE | 12.1997 | 2022 | 2024-01-21 | 4.502% | 5.66% | 4.993% | 70% | 0.10089 | 0 | 6 | 0.10089 | 14.7897 | 4.498 | 2024-01-21 | 4.2173 | 4.4161 | 4.9926 | 2024-01-21 | 11.55% | 4.993% | 70% | 0.10089 | 0 | 6 | 0.10089 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 15.2439 | 15.9629 | 16.9228 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2024 | 2024-01-22 | 4.504% | 5.672% | 4.976% | 70% | 0.10095 | 0 | 6 | 0.10095 | 15.0001 | 15.2439 | 2024-01-22 | 14.294 | 14.9681 | 16.9228 | 2024-01-22 | 11.55% | 4.976% | 70% | 0.10095 | 0 | 6 | 0.10095 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 15.299 | 16.0209 | 16.9865 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2024 | 2024-01-23 | 4.506% | 5.685% | 4.954% | 70% | 0.10102 | 0 | 6 | 0.10102 | 15.2173 | 15.299 | 2024-01-23 | 14.3468 | 15.0237 | 16.9865 | 2024-01-23 | 11.55% | 4.954% | 70% | 0.10102 | 0 | 6 | 0.10102 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 15.573 | 16.3082 | 17.2934 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2024 | 2024-01-24 | 4.508% | 5.697% | 4.928% | 70% | 0.10109 | 0 | 6 | 0.10109 | 15.4421 | 15.573 | 2024-01-24 | 14.605 | 15.2945 | 17.2934 | 2024-01-24 | 11.56% | 4.928% | 70% | 0.10109 | 0 | 6 | 0.10109 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 14.7733 | 15.4711 | 16.4078 | 17.1806 | 0.93862 | FALSE | 17.2014 | 2022 | 2024-01-25 | 4.51% | 5.709% | 4.9% | 70% | 0.10117 | 0 | 6 | 0.10117 | 15.6732 | 14.7733 | 2024-01-25 | 13.8561 | 14.5105 | 16.4078 | 2024-01-25 | 11.56% | 4.9% | 70% | 0.10117 | 0 | 6 | 0.10117 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 16.0608 | 16.8198 | 17.8404 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2024 | 2024-01-26 | 4.512% | 5.721% | 4.872% | 70% | 0.10125 | 0 | 6 | 0.10125 | 15.9101 | 16.0608 | 2024-01-26 | 15.0649 | 15.7768 | 17.8404 | 2024-01-26 | 11.57% | 4.872% | 70% | 0.10125 | 0 | 6 | 0.10125 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 13.7211 | 14.3698 | 15.2438 | 15.8463 | 0.84029 | FALSE | 15.896 | 2022 | 2024-01-27 | 4.514% | 5.733% | 4.843% | 70% | 0.10133 | 0 | 6 | 0.10133 | 16.1523 | 13.7211 | 2024-01-27 | 12.8714 | 13.4799 | 15.2438 | 2024-01-27 | 11.57% | 4.843% | 70% | 0.10133 | 0 | 6 | 0.10133 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 2.5661 | 2.6875 | 2.8513 | 2.8513 | 0.14895 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2024-01-28 | 4.516% | 5.746% | 4.814% | 70% | 0.10141 | 0 | 6 | 0.10141 | 16.399 | 2.5661 | 2024-01-28 | 2.4074 | 2.5213 | 2.8513 | 2024-01-28 | 11.58% | 4.814% | 70% | 0.10141 | 0 | 6 | 0.10141 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 4.3863 | 4.5938 | 4.8745 | 4.8745 | 0.25083 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2024-01-29 | 4.518% | 5.758% | 4.785% | 70% | 0.1015 | 0 | 6 | 0.1015 | 16.6499 | 4.3863 | 2024-01-29 | 4.1153 | 4.3101 | 4.8745 | 2024-01-29 | 11.58% | 4.785% | 70% | 0.1015 | 0 | 6 | 0.1015 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 2.8455 | 2.9802 | 3.1627 | 3.1627 | 0.16032 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2024-01-30 | 4.521% | 5.77% | 4.751% | 70% | 0.10159 | 0 | 6 | 0.10159 | 16.9052 | 2.8455 | 2024-01-30 | 2.6699 | 2.7963 | 3.1627 | 2024-01-30 | 11.58% | 4.751% | 70% | 0.10159 | 0 | 6 | 0.10159 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 6.6787 | 6.9951 | 7.4244 | 7.4692 | 0.37301 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2024-01-31 | 4.523% | 5.782% | 4.712% | 70% | 0.10169 | 0 | 6 | 0.10169 | 17.1644 | 6.6787 | 2024-01-31 | 6.2672 | 6.564 | 7.4244 | 2024-01-31 | 11.59% | 4.712% | 70% | 0.10169 | 0 | 6 | 0.10169 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 8.3204 | 8.7147 | 9.2507 | 9.3615 | 0.46061 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2024-02-01 | 4.525% | 5.794% | 4.668% | 70% | 0.10179 | 0 | 6 | 0.10179 | 17.4268 | 8.3204 | 2024-02-01 | 7.8083 | 8.1783 | 9.2507 | 2024-02-01 | 11.59% | 4.668% | 70% | 0.10179 | 0 | 6 | 0.10179 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 3.6652 | 3.839 | 4.0756 | 4.0756 | 0.1976 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2024-02-02 | 4.527% | 5.807% | 4.62% | 70% | 0.10189 | 0 | 6 | 0.10189 | 17.692 | 3.6652 | 2024-02-02 | 3.4399 | 3.603 | 4.0756 | 2024-02-02 | 11.6% | 4.62% | 70% | 0.10189 | 0 | 6 | 0.10189 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 7.8183 | 8.1892 | 8.6952 | 8.7726 | 0.41915 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2024-02-03 | 4.529% | 5.819% | 4.567% | 70% | 0.102 | 0 | 6 | 0.102 | 17.9594 | 7.8183 | 2024-02-03 | 7.3383 | 7.6864 | 8.6952 | 2024-02-03 | 11.6% | 4.567% | 70% | 0.102 | 0 | 6 | 0.102 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 7.5863 | 7.9463 | 8.4384 | 8.502 | 0.4004 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2024-02-04 | 4.531% | 5.831% | 4.512% | 70% | 0.10211 | 0 | 6 | 0.10211 | 18.2283 | 7.5863 | 2024-02-04 | 7.1211 | 7.4591 | 8.4384 | 2024-02-04 | 11.61% | 4.512% | 70% | 0.10211 | 0 | 6 | 0.10211 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 7.0409 | 7.3752 | 7.8329 | 7.8733 | 0.36555 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2024-02-05 | 4.533% | 5.843% | 4.453% | 70% | 0.10223 | 0 | 6 | 0.10223 | 18.4982 | 7.0409 | 2024-02-05 | 6.6097 | 6.9235 | 7.8329 | 2024-02-05 | 11.61% | 4.453% | 70% | 0.10223 | 0 | 6 | 0.10223 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 14.4322 | 15.1179 | 16.0581 | 16.5445 | 0.75736 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2024-02-06 | 4.535% | 5.855% | 4.39% | 70% | 0.10235 | 0 | 6 | 0.10235 | 18.7714 | 14.4322 | 2024-02-06 | 13.5494 | 14.1931 | 16.0581 | 2024-02-06 | 11.61% | 4.39% | 70% | 0.10235 | 0 | 6 | 0.10235 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 8.468 | 8.8705 | 9.4234 | 9.5082 | 0.42912 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2024-02-07 | 4.537% | 5.867% | 4.319% | 70% | 0.10248 | 0 | 6 | 0.10248 | 19.051 | 8.468 | 2024-02-07 | 7.9507 | 8.3286 | 9.4234 | 2024-02-07 | 11.62% | 4.319% | 70% | 0.10248 | 0 | 6 | 0.10248 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 20.1348 | 21.0923 | 22.4098 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2024 | 2024-02-08 | 4.539% | 5.879% | 4.241% | 70% | 0.10261 | 0 | 6 | 0.10261 | 19.3363 | 20.1348 | 2024-02-08 | 18.9062 | 19.8052 | 22.4098 | 2024-02-08 | 11.62% | 4.241% | 70% | 0.10261 | 0 | 6 | 0.10261 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 20.1765 | 21.1364 | 22.4596 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2024 | 2024-02-09 | 4.541% | 5.892% | 4.156% | 70% | 0.10275 | 0 | 6 | 0.10275 | 19.6265 | 20.1765 | 2024-02-09 | 18.9469 | 19.8483 | 22.4596 | 2024-02-09 | 11.63% | 4.156% | 70% | 0.10275 | 0 | 6 | 0.10275 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 19.1416 | 20.0527 | 21.3108 | 22.1612 | 0.9586 | FALSE | 22.1779 | 2022 | 2024-02-10 | 4.544% | 5.904% | 4.064% | 70% | 0.10289 | 0 | 6 | 0.10289 | 19.9211 | 19.1416 | 2024-02-10 | 17.9765 | 18.8321 | 21.3108 | 2024-02-10 | 11.63% | 4.064% | 70% | 0.10289 | 0 | 6 | 0.10289 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 10.3778 | 10.872 | 11.5556 | 11.697 | 0.49893 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2024-02-11 | 4.546% | 5.916% | 3.967% | 70% | 0.10304 | 0 | 6 | 0.10304 | 20.2193 | 10.3778 | 2024-02-11 | 9.7469 | 10.2111 | 11.5556 | 2024-02-11 | 11.64% | 3.967% | 70% | 0.10304 | 0 | 6 | 0.10304 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 16.5009 | 17.287 | 18.3764 | 18.9023 | 0.79517 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2024-02-12 | 4.548% | 5.928% | 3.864% | 70% | 0.1032 | 0 | 6 | 0.1032 | 20.5205 | 16.5009 | 2024-02-12 | 15.499 | 16.2374 | 18.3764 | 2024-02-12 | 11.64% | 3.864% | 70% | 0.1032 | 0 | 6 | 0.1032 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 18.943 | 19.846 | 21.0993 | 21.8124 | 0.9051 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2024-02-13 | 4.55% | 5.94% | 3.754% | 70% | 0.10336 | 0 | 6 | 0.10336 | 20.8244 | 18.943 | 2024-02-13 | 17.7942 | 18.6424 | 21.0993 | 2024-02-13 | 11.64% | 3.754% | 70% | 0.10336 | 0 | 6 | 0.10336 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 10.4847 | 10.9848 | 11.6799 | 11.8004 | 0.48308 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2024-02-14 | 4.552% | 5.952% | 3.642% | 70% | 0.10353 | 0 | 6 | 0.10353 | 21.1292 | 10.4847 | 2024-02-14 | 9.8497 | 10.3194 | 11.6799 | 2024-02-14 | 11.65% | 3.642% | 70% | 0.10353 | 0 | 6 | 0.10353 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 13.2517 | 13.884 | 14.7645 | 15.0052 | 0.60616 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2024-02-15 | 4.554% | 5.964% | 3.528% | 70% | 0.1037 | 0 | 6 | 0.1037 | 21.4343 | 13.2517 | 2024-02-15 | 12.45 | 13.044 | 14.7645 | 2024-02-15 | 11.65% | 3.528% | 70% | 0.1037 | 0 | 6 | 0.1037 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 5.7964 | 6.0731 | 6.4591 | 6.4591 | 0.25753 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2024-02-16 | 4.556% | 5.976% | 3.413% | 70% | 0.10389 | 0 | 6 | 0.10389 | 21.7391 | 5.7964 | 2024-02-16 | 5.4461 | 5.7061 | 6.4591 | 2024-02-16 | 11.66% | 3.413% | 70% | 0.10389 | 0 | 6 | 0.10389 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 9.9067 | 10.3799 | 11.041 | 11.1192 | 0.4377 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2024-02-17 | 4.558% | 5.988% | 3.296% | 70% | 0.10408 | 0 | 6 | 0.10408 | 22.0429 | 9.9067 | 2024-02-17 | 9.3089 | 9.7535 | 11.041 | 2024-02-17 | 11.66% | 3.296% | 70% | 0.10408 | 0 | 6 | 0.10408 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 18.7012 | 19.5947 | 20.8454 | 21.3662 | 0.83058 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2024-02-18 | 4.56% | 6% | 3.178% | 70% | 0.10427 | 0 | 6 | 0.10427 | 22.345 | 18.7012 | 2024-02-18 | 17.574 | 18.4137 | 20.8454 | 2024-02-18 | 11.67% | 3.178% | 70% | 0.10427 | 0 | 6 | 0.10427 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 12.0632 | 12.6399 | 13.4484 | 13.5865 | 0.52173 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2024-02-19 | 4.562% | 6.012% | 3.058% | 70% | 0.10448 | 0 | 6 | 0.10448 | 22.6448 | 12.0632 | 2024-02-19 | 11.337 | 11.879 | 13.4484 | 2024-02-19 | 11.67% | 3.058% | 70% | 0.10448 | 0 | 6 | 0.10448 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 13.5575 | 14.2059 | 15.1165 | 15.3033 | 0.58065 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2024-02-20 | 4.564% | 6.024% | 2.937% | 70% | 0.1047 | 0 | 6 | 0.1047 | 22.9432 | 13.5575 | 2024-02-20 | 12.7423 | 13.3518 | 15.1165 | 2024-02-20 | 11.67% | 2.937% | 70% | 0.1047 | 0 | 6 | 0.1047 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 14.0453 | 14.7174 | 15.6628 | 15.8566 | 0.59458 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2024-02-21 | 4.567% | 6.036% | 2.812% | 70% | 0.10492 | 0 | 6 | 0.10492 | 23.2422 | 14.0453 | 2024-02-21 | 13.2019 | 13.8336 | 15.6628 | 2024-02-21 | 11.68% | 2.812% | 70% | 0.10492 | 0 | 6 | 0.10492 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 21.9007 | 22.9492 | 24.4264 | 25.0321 | 0.92777 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2024-02-22 | 4.569% | 6.048% | 2.687% | 70% | 0.10515 | 0 | 6 | 0.10515 | 23.5411 | 21.9007 | 2024-02-22 | 20.5871 | 21.5727 | 24.4264 | 2024-02-22 | 11.68% | 2.687% | 70% | 0.10515 | 0 | 6 | 0.10515 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 22.4109 | 23.4843 | 24.9991 | 25.5986 | 0.93795 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2024-02-23 | 4.571% | 6.06% | 2.561% | 70% | 0.10539 | 0 | 6 | 0.10539 | 23.8398 | 22.4109 | 2024-02-23 | 21.0683 | 22.0774 | 24.9991 | 2024-02-23 | 11.69% | 2.561% | 70% | 0.10539 | 0 | 6 | 0.10539 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 14.4926 | 15.1871 | 16.1688 | 16.3395 | 0.59196 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2024-02-24 | 4.573% | 6.071% | 2.435% | 70% | 0.10565 | 0 | 6 | 0.10565 | 24.1385 | 14.4926 | 2024-02-24 | 13.6255 | 14.2784 | 16.1688 | 2024-02-24 | 11.69% | 2.435% | 70% | 0.10565 | 0 | 6 | 0.10565 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 20.2316 | 21.2016 | 22.5749 | 22.9748 | 0.82313 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2024-02-25 | 4.575% | 6.083% | 2.308% | 70% | 0.10591 | 0 | 6 | 0.10591 | 24.437 | 20.2316 | 2024-02-25 | 19.0226 | 19.9346 | 22.5749 | 2024-02-25 | 11.7% | 2.308% | 70% | 0.10591 | 0 | 6 | 0.10591 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 25.3681 | 26.5849 | 28.3104 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2024 | 2024-02-26 | 4.577% | 6.095% | 2.181% | 70% | 0.10618 | 0 | 6 | 0.10618 | 24.7353 | 25.3681 | 2024-02-26 | 23.854 | 24.9981 | 28.3104 | 2024-02-26 | 11.7% | 2.181% | 70% | 0.10618 | 0 | 6 | 0.10618 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 17.1682 | 17.992 | 19.1622 | 19.3816 | 0.67942 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2024-02-27 | 4.579% | 6.107% | 2.054% | 70% | 0.10647 | 0 | 6 | 0.10647 | 25.0334 | 17.1682 | 2024-02-27 | 16.1447 | 16.9195 | 19.1622 | 2024-02-27 | 11.7% | 2.054% | 70% | 0.10647 | 0 | 6 | 0.10647 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 22.4644 | 23.5429 | 25.0774 | 25.4892 | 0.88403 | FALSE | 25.5211 | 2022 | 2024-02-28 | 4.581% | 6.119% | 1.928% | 70% | 0.10676 | 0 | 6 | 0.10676 | 25.3309 | 22.4644 | 2024-02-28 | 21.1269 | 22.1412 | 25.0774 | 2024-02-28 | 11.71% | 1.928% | 70% | 0.10676 | 0 | 6 | 0.10676 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 25.2302 | 26.4421 | 28.169 | 28.6745 | 0.98408 | FALSE | 28.6791 | 2022 | 2024-02-29 | 4.583% | 6.131% | 1.803% | 70% | 0.10707 | 0 | 6 | 0.10707 | 25.6278 | 25.2302 | 2024-02-29 | 23.7299 | 24.8697 | 28.169 | 2024-02-29 | 11.71% | 1.803% | 70% | 0.10707 | 0 | 6 | 0.10707 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 9.2867 | 9.733 | 10.37 | 10.3845 | 0.3527 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2024-03-01 | 4.585% | 6.142% | 1.679% | 70% | 0.10739 | 0 | 6 | 0.10739 | 25.9241 | 9.2867 | 2024-03-01 | 8.7352 | 9.155 | 10.37 | 2024-03-01 | 11.72% | 1.679% | 70% | 0.10739 | 0 | 6 | 0.10739 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 23.8429 | 24.9892 | 26.6279 | 26.9937 | 0.90749 | FALSE | 27.0162 | 2022 | 2024-03-02 | 4.587% | 6.154% | 1.557% | 70% | 0.10773 | 0 | 6 | 0.10773 | 26.2199 | 23.8429 | 2024-03-02 | 22.4285 | 23.5069 | 26.6279 | 2024-03-02 | 11.72% | 1.557% | 70% | 0.10773 | 0 | 6 | 0.10773 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 3.6425 | 3.8178 | 4.0686 | 4.0686 | 0.13541 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2024-03-03 | 4.589% | 6.166% | 1.435% | 70% | 0.10807 | 0 | 6 | 0.10807 | 26.515 | 3.6425 | 2024-03-03 | 3.4267 | 3.5916 | 4.0686 | 2024-03-03 | 11.73% | 1.435% | 70% | 0.10807 | 0 | 6 | 0.10807 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 9.3438 | 9.7935 | 10.4383 | 10.4479 | 0.34426 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2024-03-04 | 4.592% | 6.178% | 1.315% | 70% | 0.10843 | 0 | 6 | 0.10843 | 26.8095 | 9.3438 | 2024-03-04 | 8.7909 | 9.214 | 10.4383 | 2024-03-04 | 11.73% | 1.315% | 70% | 0.10843 | 0 | 6 | 0.10843 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 12.7168 | 13.3291 | 14.2085 | 14.2496 | 0.46491 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2024-03-05 | 4.594% | 6.189% | 1.195% | 70% | 0.10881 | 0 | 6 | 0.10881 | 27.1043 | 12.7168 | 2024-03-05 | 11.9652 | 12.5413 | 14.2085 | 2024-03-05 | 11.73% | 1.195% | 70% | 0.10881 | 0 | 6 | 0.10881 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 24.1178 | 25.2796 | 26.9508 | 27.1942 | 0.8786 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2024-03-06 | 4.596% | 6.201% | 1.08% | 70% | 0.1092 | 0 | 6 | 0.1092 | 27.3991 | 24.1178 | 2024-03-06 | 22.6942 | 23.7874 | 26.9508 | 2024-03-06 | 11.74% | 1.08% | 70% | 0.1092 | 0 | 6 | 0.1092 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 20.031 | 20.9964 | 22.3872 | 22.5194 | 0.72054 | FALSE | 22.5572 | 2022 | 2024-03-07 | 4.598% | 6.213% | 0.9709% | 70% | 0.10961 | 0 | 6 | 0.10961 | 27.6928 | 20.031 | 2024-03-07 | 18.8501 | 19.7585 | 22.3872 | 2024-03-07 | 11.74% | 0.9709% | 70% | 0.10961 | 0 | 6 | 0.10961 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 22.5216 | 23.6075 | 25.1744 | 25.3329 | 0.80281 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2024-03-08 | 4.6% | 6.224% | 0.8674% | 70% | 0.11003 | 0 | 6 | 0.11003 | 27.9851 | 22.5216 | 2024-03-08 | 21.1955 | 22.2174 | 25.1744 | 2024-03-08 | 11.75% | 0.8674% | 70% | 0.11003 | 0 | 6 | 0.11003 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 15.5888 | 16.3408 | 17.4275 | 17.4758 | 0.54859 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2024-03-09 | 4.602% | 6.236% | 0.7695% | 70% | 0.11047 | 0 | 6 | 0.11047 | 28.2756 | 15.5888 | 2024-03-09 | 14.672 | 15.3798 | 17.4275 | 2024-03-09 | 11.75% | 0.7695% | 70% | 0.11047 | 0 | 6 | 0.11047 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 10.1003 | 10.5878 | 11.2933 | 11.2992 | 0.35139 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2024-03-10 | 4.604% | 6.248% | 0.6771% | 70% | 0.11093 | 0 | 6 | 0.11093 | 28.564 | 10.1003 | 2024-03-10 | 9.507 | 9.9659 | 11.2933 | 2024-03-10 | 11.75% | 0.6771% | 70% | 0.11093 | 0 | 6 | 0.11093 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 10.1806 | 10.6722 | 11.3848 | 11.3899 | 0.35096 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2024-03-11 | 4.606% | 6.259% | 0.5901% | 70% | 0.1114 | 0 | 6 | 0.1114 | 28.8499 | 10.1806 | 2024-03-11 | 9.5834 | 10.0461 | 11.3848 | 2024-03-11 | 11.76% | 0.5901% | 70% | 0.1114 | 0 | 6 | 0.1114 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 5.5629 | 5.8317 | 6.2219 | 6.2219 | 0.18998 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2024-03-12 | 4.608% | 6.271% | 0.5108% | 70% | 0.1119 | 0 | 6 | 0.1119 | 29.1321 | 5.5629 | 2024-03-12 | 5.237 | 5.49 | 6.2219 | 2024-03-12 | 11.76% | 0.5108% | 70% | 0.1119 | 0 | 6 | 0.1119 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 7.965 | 8.3499 | 8.9097 | 8.9097 | 0.26963 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2024-03-13 | 4.61% | 6.283% | 0.4385% | 70% | 0.11241 | 0 | 6 | 0.11241 | 29.4104 | 7.965 | 2024-03-13 | 7.4988 | 7.8613 | 8.9097 | 2024-03-13 | 11.77% | 0.4385% | 70% | 0.11241 | 0 | 6 | 0.11241 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 8.1553 | 8.5496 | 9.1239 | 9.1239 | 0.27371 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2024-03-14 | 4.612% | 6.294% | 0.3731% | 70% | 0.11295 | 0 | 6 | 0.11295 | 29.6844 | 8.1553 | 2024-03-14 | 7.6786 | 8.0499 | 9.1239 | 2024-03-14 | 11.77% | 0.3731% | 70% | 0.11295 | 0 | 6 | 0.11295 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 6.268 | 6.5712 | 7.0135 | 7.0135 | 0.2086 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2024-03-15 | 4.615% | 6.306% | 0.3142% | 70% | 0.1135 | 0 | 6 | 0.1135 | 29.9538 | 6.268 | 2024-03-15 | 5.9021 | 6.1876 | 7.0135 | 2024-03-15 | 11.78% | 0.3142% | 70% | 0.1135 | 0 | 6 | 0.1135 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 7.3533 | 7.7092 | 8.2291 | 8.2291 | 0.2427 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2024-03-16 | 4.617% | 6.318% | 0.2619% | 70% | 0.11408 | 0 | 6 | 0.11408 | 30.2181 | 7.3533 | 2024-03-16 | 6.9245 | 7.2597 | 8.2291 | 2024-03-16 | 11.78% | 0.2619% | 70% | 0.11408 | 0 | 6 | 0.11408 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 9.179 | 9.6235 | 10.2738 | 10.2738 | 0.30053 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2024-03-17 | 4.619% | 6.329% | 0.2158% | 70% | 0.11468 | 0 | 6 | 0.11468 | 30.477 | 9.179 | 2024-03-17 | 8.6444 | 9.063 | 10.2738 | 2024-03-17 | 11.78% | 0.2158% | 70% | 0.11468 | 0 | 6 | 0.11468 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 18.4394 | 19.3328 | 20.6417 | 20.6572 | 0.59944 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2024-03-18 | 4.621% | 6.341% | 0.1758% | 70% | 0.11531 | 0 | 6 | 0.11531 | 30.7301 | 18.4394 | 2024-03-18 | 17.3668 | 18.2082 | 20.6417 | 2024-03-18 | 11.79% | 0.1758% | 70% | 0.11531 | 0 | 6 | 0.11531 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 20.5621 | 21.5588 | 23.0213 | 23.0383 | 0.66329 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2024-03-19 | 4.623% | 6.353% | 0.1418% | 70% | 0.11596 | 0 | 6 | 0.11596 | 30.979 | 20.5621 | 2024-03-19 | 19.3674 | 20.3062 | 23.0213 | 2024-03-19 | 11.79% | 0.1418% | 70% | 0.11596 | 0 | 6 | 0.11596 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 29.4539 | 30.8822 | 32.9813 | 33.016 | 0.94319 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2024-03-20 | 4.625% | 6.365% | 0.1144% | 70% | 0.11663 | 0 | 6 | 0.11663 | 31.2249 | 29.4539 | 2024-03-20 | 27.7446 | 29.09 | 32.9813 | 2024-03-20 | 11.8% | 0.1144% | 70% | 0.11663 | 0 | 6 | 0.11663 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 27.1954 | 28.5148 | 30.4568 | 30.4791 | 0.86406 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2024-03-21 | 4.627% | 6.376% | 0.0907% | 70% | 0.11733 | 0 | 6 | 0.11733 | 31.4684 | 27.1954 | 2024-03-21 | 25.619 | 26.862 | 30.4568 | 2024-03-21 | 11.8% | 0.0907% | 70% | 0.11733 | 0 | 6 | 0.11733 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 30.5466 | 32.0293 | 34.215 | 34.2378 | 0.96331 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2024-03-22 | 4.629% | 6.388% | 0.07049% | 70% | 0.11806 | 0 | 6 | 0.11806 | 31.7089 | 30.5466 | 2024-03-22 | 28.7781 | 30.1749 | 34.215 | 2024-03-22 | 11.81% | 0.07049% | 70% | 0.11806 | 0 | 6 | 0.11806 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 30.2426 | 31.7112 | 33.8795 | 33.8963 | 0.94664 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2024-03-23 | 4.631% | 6.4% | 0.05374% | 70% | 0.11882 | 0 | 6 | 0.11882 | 31.946 | 30.2426 | 2024-03-23 | 28.4938 | 29.8775 | 33.8795 | 2024-03-23 | 11.81% | 0.05374% | 70% | 0.11882 | 0 | 6 | 0.11882 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 27.0095 | 28.3217 | 30.2621 | 30.2715 | 0.83927 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2024-03-24 | 4.633% | 6.412% | 0.04037% | 70% | 0.1196 | 0 | 6 | 0.1196 | 32.1792 | 27.0095 | 2024-03-24 | 25.4494 | 26.6859 | 30.2621 | 2024-03-24 | 11.82% | 0.04037% | 70% | 0.1196 | 0 | 6 | 0.1196 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 28.7413 | 30.1383 | 32.2072 | 32.2154 | 0.88682 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2024-03-25 | 4.635% | 6.424% | 0.03033% | 70% | 0.12042 | 0 | 6 | 0.12042 | 32.4079 | 28.7413 | 2024-03-25 | 27.0831 | 28.3996 | 32.2072 | 2024-03-25 | 11.82% | 0.03033% | 70% | 0.12042 | 0 | 6 | 0.12042 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 28.6685 | 30.0627 | 32.1305 | 32.1367 | 0.87851 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2024-03-26 | 4.638% | 6.436% | 0.02355% | 70% | 0.12127 | 0 | 6 | 0.12127 | 32.6318 | 28.6685 | 2024-03-26 | 27.0165 | 28.3303 | 32.1305 | 2024-03-26 | 11.83% | 0.02355% | 70% | 0.12127 | 0 | 6 | 0.12127 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 22.1506 | 23.2283 | 24.8292 | 24.8315 | 0.67422 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2024-03-27 | 4.64% | 6.448% | 0.01766% | 70% | 0.12214 | 0 | 6 | 0.12214 | 32.851 | 22.1506 | 2024-03-27 | 20.8756 | 21.8913 | 24.8292 | 2024-03-27 | 11.83% | 0.01766% | 70% | 0.12214 | 0 | 6 | 0.12214 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 17.8183 | 18.6857 | 19.976 | 19.9769 | 0.53884 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2024-03-28 | 4.642% | 6.459% | 0.01265% | 70% | 0.12306 | 0 | 6 | 0.12306 | 33.0652 | 17.8183 | 2024-03-28 | 16.7938 | 17.6113 | 19.976 | 2024-03-28 | 11.84% | 0.01265% | 70% | 0.12306 | 0 | 6 | 0.12306 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 4.4061 | 4.6207 | 4.9404 | 4.9404 | 0.13241 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2024-03-29 | 4.644% | 6.472% | 0.008496% | 70% | 0.124 | 0 | 6 | 0.124 | 33.2738 | 4.4061 | 2024-03-29 | 4.1531 | 4.3553 | 4.9404 | 2024-03-29 | 11.84% | 0.008496% | 70% | 0.124 | 0 | 6 | 0.124 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 19.015 | 19.9414 | 21.324 | 21.3244 | 0.56799 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2024-03-30 | 4.646% | 6.484% | 0.005191% | 70% | 0.12499 | 0 | 6 | 0.12499 | 33.4763 | 19.015 | 2024-03-30 | 17.9241 | 18.7974 | 21.324 | 2024-03-30 | 11.85% | 0.005191% | 70% | 0.12499 | 0 | 6 | 0.12499 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 20.9353 | 21.9558 | 23.481 | 23.4813 | 0.62172 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2024-03-31 | 4.648% | 6.496% | 0.002718% | 70% | 0.12601 | 0 | 6 | 0.12601 | 33.6724 | 20.9353 | 2024-03-31 | 19.7356 | 20.6976 | 23.481 | 2024-03-31 | 11.85% | 0.002718% | 70% | 0.12601 | 0 | 6 | 0.12601 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 12.921 | 13.5512 | 14.4945 | 14.4945 | 0.38158 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2024-04-01 | 4.65% | 6.508% | 0.001068% | 70% | 0.12707 | 0 | 6 | 0.12707 | 33.8614 | 12.921 | 2024-04-01 | 12.1814 | 12.7755 | 14.4945 | 2024-04-01 | 11.86% | 0.001068% | 70% | 0.12707 | 0 | 6 | 0.12707 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 15.3562 | 16.1054 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2024-04-02 | 4.652% | 6.52% | 0.0002303% | 70% | 0.12816 | 0 | 6 | 0.12816 | 34.0432 | 15.3562 | 2024-04-02 | 14.4781 | 15.1845 | 17.2288 | 2024-04-02 | 11.87% | 0.0002303% | 70% | 0.12816 | 0 | 6 | 0.12816 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 27.9646 | 29.3297 | 31.3795 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2024-04-03 | 4.654% | 6.532% | 0.0001983% | 70% | 0.1293 | 0 | 6 | 0.1293 | 34.2179 | 27.9646 | 2024-04-03 | 26.3673 | 27.6545 | 31.3795 | 2024-04-03 | 11.87% | 0.0001983% | 70% | 0.1293 | 0 | 6 | 0.1293 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 34.4736 | 36.1572 | 38.6893 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2024-04-04 | 4.656% | 6.545% | 0.0001696% | 70% | 0.13048 | 0 | 6 | 0.13048 | 34.3864 | 34.4736 | 2024-04-04 | 32.5067 | 34.0942 | 38.6893 | 2024-04-04 | 11.88% | 0.0001696% | 70% | 0.13048 | 0 | 6 | 0.13048 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 7.9288 | 8.3162 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2024-04-05 | 4.658% | 6.557% | 0.0001443% | 70% | 0.13171 | 0 | 6 | 0.13171 | 34.5491 | 7.9288 | 2024-04-05 | 7.4768 | 7.8422 | 8.8997 | 2024-04-05 | 11.88% | 0.0001443% | 70% | 0.13171 | 0 | 6 | 0.13171 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 25.6294 | 26.8823 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2024-04-06 | 4.661% | 6.57% | 0.0001223% | 70% | 0.13297 | 0 | 6 | 0.13297 | 34.7066 | 25.6294 | 2024-04-06 | 24.1701 | 25.3516 | 28.7725 | 2024-04-06 | 11.89% | 0.0001223% | 70% | 0.13297 | 0 | 6 | 0.13297 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 20.2078 | 21.1961 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2024-04-07 | 4.663% | 6.582% | 0.0001037% | 70% | 0.13429 | 0 | 6 | 0.13429 | 34.8592 | 20.2078 | 2024-04-07 | 19.0584 | 19.9905 | 22.6895 | 2024-04-07 | 11.9% | 0.0001037% | 70% | 0.13429 | 0 | 6 | 0.13429 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 24.3913 | 25.5847 | 27.391 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2024-04-08 | 4.665% | 6.595% | 8.848e-05% | 70% | 0.13565 | 0 | 6 | 0.13565 | 35.0075 | 24.3913 | 2024-04-08 | 23.0053 | 24.131 | 27.391 | 2024-04-08 | 11.9% | 8.848e-05% | 70% | 0.13565 | 0 | 6 | 0.13565 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 34.5283 | 36.2186 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | FALSE | 38.7809 | 2022 | 2024-04-09 | 4.667% | 6.607% | 7.679e-05% | 70% | 0.13706 | 0 | 6 | 0.13706 | 35.152 | 34.5283 | 2024-04-09 | 32.5683 | 34.1626 | 38.7809 | 2024-04-09 | 11.91% | 7.679e-05% | 70% | 0.13706 | 0 | 6 | 0.13706 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 27.673 | 29.0283 | 31.0862 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2024-04-10 | 4.669% | 6.62% | 6.62e-05% | 70% | 0.13852 | 0 | 6 | 0.13852 | 35.293 | 27.673 | 2024-04-10 | 26.1038 | 27.3822 | 31.0862 | 2024-04-10 | 11.92% | 6.62e-05% | 70% | 0.13852 | 0 | 6 | 0.13852 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 23.4778 | 24.6282 | 26.3777 | 26.3777 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2024-04-11 | 4.671% | 6.633% | 5.674e-05% | 70% | 0.14003 | 0 | 6 | 0.14003 | 35.4312 | 23.4778 | 2024-04-11 | 22.1477 | 23.2329 | 26.3777 | 2024-04-11 | 11.92% | 5.674e-05% | 70% | 0.14003 | 0 | 6 | 0.14003 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 4.5604 | 4.784 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2024-04-12 | 4.673% | 6.646% | 4.842e-05% | 70% | 0.14159 | 0 | 6 | 0.14159 | 35.5669 | 4.5604 | 2024-04-12 | 4.3023 | 4.5132 | 5.1245 | 2024-04-12 | 11.93% | 4.842e-05% | 70% | 0.14159 | 0 | 6 | 0.14159 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 25.8528 | 27.1208 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | FALSE | 29.0555 | 2022 | 2024-04-13 | 4.675% | 6.659% | 4.125e-05% | 70% | 0.14321 | 0 | 6 | 0.14321 | 35.7007 | 25.8528 | 2024-04-13 | 24.391 | 25.5872 | 29.0555 | 2024-04-13 | 11.94% | 4.125e-05% | 70% | 0.14321 | 0 | 6 | 0.14321 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 28.6718 | 30.0787 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2024-04-14 | 4.677% | 6.672% | 3.527e-05% | 70% | 0.14489 | 0 | 6 | 0.14489 | 35.8331 | 28.6718 | 2024-04-14 | 27.0521 | 28.3795 | 32.2289 | 2024-04-14 | 11.94% | 3.527e-05% | 70% | 0.14489 | 0 | 6 | 0.14489 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 28.8633 | 30.2802 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2024-04-15 | 4.679% | 6.685% | 3.049e-05% | 70% | 0.14662 | 0 | 6 | 0.14662 | 35.9644 | 28.8633 | 2024-04-15 | 27.2343 | 28.5712 | 32.4494 | 2024-04-15 | 11.95% | 3.049e-05% | 70% | 0.14662 | 0 | 6 | 0.14662 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 35.786 | 37.5435 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | FALSE | 40.2387 | 2023 | 2024-04-16 | 4.681% | 6.698% | 2.695e-05% | 70% | 0.14841 | 0 | 6 | 0.14841 | 36.0944 | 35.786 | 2024-04-16 | 33.7681 | 35.4265 | 40.2387 | 2024-04-16 | 11.96% | 2.695e-05% | 70% | 0.14841 | 0 | 6 | 0.14841 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 25.6262 | 26.8853 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | FALSE | 28.8195 | 2023 | 2024-04-17 | 4.683% | 6.711% | 2.471e-05% | 70% | 0.15026 | 0 | 6 | 0.15026 | 36.2224 | 25.6262 | 2024-04-17 | 24.1824 | 25.3707 | 28.8195 | 2024-04-17 | 11.97% | 2.471e-05% | 70% | 0.15026 | 0 | 6 | 0.15026 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 6.2783 | 6.5869 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2024-04-18 | 4.686% | 6.725% | 2.252e-05% | 70% | 0.15217 | 0 | 6 | 0.15217 | 36.3482 | 6.2783 | 2024-04-18 | 5.9249 | 6.2162 | 7.0618 | 2024-04-18 | 11.97% | 2.252e-05% | 70% | 0.15217 | 0 | 6 | 0.15217 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 6.4204 | 6.7362 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2024-04-19 | 4.688% | 6.738% | 2.039e-05% | 70% | 0.15415 | 0 | 6 | 0.15415 | 36.4715 | 6.4204 | 2024-04-19 | 6.0593 | 6.3573 | 7.2228 | 2024-04-19 | 11.98% | 2.039e-05% | 70% | 0.15415 | 0 | 6 | 0.15415 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 6.8585 | 7.196 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2024-04-20 | 4.69% | 6.751% | 1.831e-05% | 70% | 0.15619 | 0 | 6 | 0.15619 | 36.5922 | 6.8585 | 2024-04-20 | 6.4731 | 6.7916 | 7.717 | 2024-04-20 | 11.99% | 1.831e-05% | 70% | 0.15619 | 0 | 6 | 0.15619 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 18.0822 | 18.9723 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2024-04-21 | 4.692% | 6.765% | 1.628e-05% | 70% | 0.15829 | 0 | 6 | 0.15829 | 36.7101 | 18.0822 | 2024-04-21 | 17.0669 | 17.9071 | 20.349 | 2024-04-21 | 12% | 1.628e-05% | 70% | 0.15829 | 0 | 6 | 0.15829 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 5.6419 | 5.9198 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2024-04-22 | 4.694% | 6.779% | 1.43e-05% | 70% | 0.16046 | 0 | 6 | 0.16046 | 36.825 | 5.6419 | 2024-04-22 | 5.3254 | 5.5877 | 6.3503 | 2024-04-22 | 12.01% | 1.43e-05% | 70% | 0.16046 | 0 | 6 | 0.16046 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 22.1771 | 23.2698 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2024-04-23 | 4.696% | 6.793% | 1.25e-05% | 70% | 0.1627 | 0 | 6 | 0.1627 | 36.9368 | 22.1771 | 2024-04-23 | 20.934 | 21.9655 | 24.9657 | 2024-04-23 | 12.02% | 1.25e-05% | 70% | 0.1627 | 0 | 6 | 0.1627 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 30.7388 | 32.2541 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2024-04-24 | 4.698% | 6.806% | 1.081e-05% | 70% | 0.16502 | 0 | 6 | 0.16502 | 37.0451 | 30.7388 | 2024-04-24 | 29.0171 | 30.4476 | 34.6098 | 2024-04-24 | 12.03% | 1.081e-05% | 70% | 0.16502 | 0 | 6 | 0.16502 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 35.5017 | 37.2527 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | FALSE | 39.9794 | 2023 | 2024-04-25 | 4.7% | 6.82% | 9.227e-06% | 70% | 0.1674 | 0 | 6 | 0.1674 | 37.1499 | 35.5017 | 2024-04-25 | 33.5148 | 35.1677 | 39.9794 | 2024-04-25 | 12.04% | 9.227e-06% | 70% | 0.1674 | 0 | 6 | 0.1674 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 25.7551 | 27.0259 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | FALSE | 29.0085 | 2023 | 2024-04-26 | 4.702% | 6.835% | 7.765e-06% | 70% | 0.16985 | 0 | 6 | 0.16985 | 37.251 | 25.7551 | 2024-04-26 | 24.3148 | 25.5145 | 29.0085 | 2024-04-26 | 12.04% | 7.765e-06% | 70% | 0.16985 | 0 | 6 | 0.16985 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 16.4821 | 17.2957 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2024-04-27 | 4.704% | 6.849% | 6.423e-06% | 70% | 0.17238 | 0 | 6 | 0.17238 | 37.3481 | 16.4821 | 2024-04-27 | 15.561 | 16.3292 | 18.5673 | 2024-04-27 | 12.05% | 6.423e-06% | 70% | 0.17238 | 0 | 6 | 0.17238 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 28.0573 | 29.443 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2024-04-28 | 4.706% | 6.863% | 5.206e-06% | 70% | 0.17498 | 0 | 6 | 0.17498 | 37.4411 | 28.0573 | 2024-04-28 | 26.4905 | 27.7988 | 31.6125 | 2024-04-28 | 12.06% | 5.206e-06% | 70% | 0.17498 | 0 | 6 | 0.17498 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 29.5276 | 30.9866 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2024-04-29 | 4.709% | 6.877% | 4.119e-06% | 70% | 0.17766 | 0 | 6 | 0.17766 | 37.5298 | 29.5276 | 2024-04-29 | 27.8799 | 29.2575 | 33.275 | 2024-04-29 | 12.07% | 4.119e-06% | 70% | 0.17766 | 0 | 6 | 0.17766 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 32.125 | 33.7131 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2024-04-30 | 4.711% | 1.72% | 3.168e-06% | 70% | 0.18042 | 0 | 6 | 0.18042 | 39.7041 | 32.125 | 2024-04-30 | 30.4345 | 31.939 | 34.303 | 2024-04-30 | 6.892% | 3.168e-06% | 70% | 0.18042 | 0 | 6 | 0.18042 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 18.7147 | 19.6403 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2024-05-01 | 4.713% | 1.739% | 2.361e-06% | 70% | 0.18325 | 0 | 6 | 0.18325 | 39.7888 | 18.7147 | 2024-05-01 | 17.7305 | 18.6074 | 19.9878 | 2024-05-01 | 6.906% | 2.361e-06% | 70% | 0.18325 | 0 | 6 | 0.18325 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 20.796 | 21.825 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2024-05-02 | 4.715% | 1.757% | 1.669e-06% | 70% | 0.18616 | 0 | 6 | 0.18616 | 39.8699 | 20.796 | 2024-05-02 | 19.703 | 20.6779 | 22.2154 | 2024-05-02 | 6.921% | 1.669e-06% | 70% | 0.18616 | 0 | 6 | 0.18616 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 14.4957 | 15.2133 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2024-05-03 | 4.717% | 1.776% | 1.096e-06% | 70% | 0.18915 | 0 | 6 | 0.18915 | 39.9475 | 14.4957 | 2024-05-03 | 13.7343 | 14.4142 | 15.4884 | 2024-05-03 | 6.935% | 1.096e-06% | 70% | 0.18915 | 0 | 6 | 0.18915 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 28.3469 | 29.7508 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2024-05-04 | 4.719% | 1.795% | 6.48e-07% | 70% | 0.19222 | 0 | 6 | 0.19222 | 40.0213 | 28.3469 | 2024-05-04 | 26.8589 | 28.1892 | 30.2947 | 2024-05-04 | 6.95% | 6.48e-07% | 70% | 0.19222 | 0 | 6 | 0.19222 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 26.3039 | 27.6073 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2024-05-05 | 4.721% | 1.814% | 3.319e-07% | 70% | 0.19537 | 0 | 6 | 0.19537 | 40.0914 | 26.3039 | 2024-05-05 | 24.924 | 26.159 | 28.1174 | 2024-05-05 | 6.965% | 3.319e-07% | 70% | 0.19537 | 0 | 6 | 0.19537 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 32.6939 | 34.3146 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2024-05-06 | 4.723% | 1.833% | 1.542e-07% | 70% | 0.1986 | 0 | 6 | 0.1986 | 40.1575 | 32.6939 | 2024-05-06 | 30.9797 | 32.5155 | 34.9554 | 2024-05-06 | 6.98% | 1.542e-07% | 70% | 0.1986 | 0 | 6 | 0.1986 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 33.7259 | 35.3986 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2024-05-07 | 4.725% | 1.852% | 1.22e-07% | 70% | 0.20191 | 0 | 6 | 0.20191 | 40.2196 | 33.7259 | 2024-05-07 | 31.9587 | 33.5437 | 36.0666 | 2024-05-07 | 6.995% | 1.22e-07% | 70% | 0.20191 | 0 | 6 | 0.20191 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 38.0015 | 39.8871 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | FALSE | 40.6477 | 2023 | 2024-05-08 | 4.727% | 1.871% | 9.313e-08% | 70% | 0.20531 | 0 | 6 | 0.20531 | 40.2776 | 38.0015 | 2024-05-08 | 36.0114 | 37.7982 | 40.6477 | 2024-05-08 | 7.01% | 9.313e-08% | 70% | 0.20531 | 0 | 6 | 0.20531 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 35.1256 | 36.8693 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | FALSE | 37.5796 | 2023 | 2024-05-09 | 4.729% | 1.89% | 6.772e-08% | 70% | 0.20878 | 0 | 6 | 0.20878 | 40.3314 | 35.1256 | 2024-05-09 | 33.2871 | 34.9395 | 37.5796 | 2024-05-09 | 7.025% | 6.772e-08% | 70% | 0.20878 | 0 | 6 | 0.20878 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 37.8766 | 39.7577 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | FALSE | 40.5315 | 2023 | 2024-05-10 | 4.731% | 1.909% | 4.597e-08% | 70% | 0.21234 | 0 | 6 | 0.21234 | 40.3808 | 37.8766 | 2024-05-10 | 35.8952 | 37.6779 | 40.5315 | 2024-05-10 | 7.041% | 4.597e-08% | 70% | 0.21234 | 0 | 6 | 0.21234 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 29.1472 | 30.5955 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2024-05-11 | 4.734% | 1.928% | 2.809e-08% | 70% | 0.21597 | 0 | 6 | 0.21597 | 40.4259 | 29.1472 | 2024-05-11 | 27.6233 | 28.9959 | 31.1971 | 2024-05-11 | 7.056% | 2.809e-08% | 70% | 0.21597 | 0 | 6 | 0.21597 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 31.8181 | 33.3998 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2024-05-12 | 4.736% | 1.947% | 1.431e-08% | 70% | 0.21969 | 0 | 6 | 0.21969 | 40.4665 | 31.8181 | 2024-05-12 | 30.1554 | 31.6545 | 34.0632 | 2024-05-12 | 7.071% | 1.431e-08% | 70% | 0.21969 | 0 | 6 | 0.21969 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 33.1365 | 34.7845 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2024-05-13 | 4.738% | 1.966% | 4.86e-09% | 70% | 0.22349 | 0 | 6 | 0.22349 | 40.5025 | 33.1365 | 2024-05-13 | 31.4058 | 32.9677 | 35.4822 | 2024-05-13 | 7.087% | 4.86e-09% | 70% | 0.22349 | 0 | 6 | 0.22349 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 35.2908 | 37.0467 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2024-05-14 | 4.74% | 1.985% | 0% | 70% | 0.22737 | 0 | 6 | 0.22737 | 40.533 | 35.2908 | 2024-05-14 | 33.4485 | 35.1128 | 37.7972 | 2024-05-14 | 7.102% | 0% | 70% | 0.22737 | 0 | 6 | 0.22737 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 34.177 | 35.8783 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2024 | 2024-05-15 | 4.742% | 2.005% | 0% | 70% | 0.23133 | 0 | 6 | 0.23133 | 40.5575 | 34.177 | 2024-05-15 | 32.3938 | 34.0063 | 36.6122 | 2024-05-15 | 7.118% | 0% | 70% | 0.23133 | 0 | 6 | 0.23133 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 36.732 | 38.5614 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2024-05-16 | 4.744% | 2.024% | 0% | 70% | 0.23536 | 0 | 6 | 0.23536 | 40.5763 | 36.732 | 2024-05-16 | 34.8164 | 36.5504 | 39.3578 | 2024-05-16 | 7.133% | 0% | 70% | 0.23536 | 0 | 6 | 0.23536 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 35.3236 | 37.0837 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2024-05-17 | 4.746% | 2.043% | 0% | 70% | 0.23947 | 0 | 6 | 0.23947 | 40.5902 | 35.3236 | 2024-05-17 | 33.4824 | 35.1507 | 37.857 | 2024-05-17 | 7.149% | 0% | 70% | 0.23947 | 0 | 6 | 0.23947 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 36.4503 | 38.2673 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2024-05-18 | 4.748% | 2.062% | 0% | 70% | 0.24366 | 0 | 6 | 0.24366 | 40.5995 | 36.4503 | 2024-05-18 | 34.5512 | 36.2736 | 39.0729 | 2024-05-18 | 7.164% | 0% | 70% | 0.24366 | 0 | 6 | 0.24366 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 32.5113 | 34.1327 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2024-05-19 | 4.75% | 2.081% | 0% | 70% | 0.24791 | 0 | 6 | 0.24791 | 40.6047 | 32.5113 | 2024-05-19 | 30.8183 | 32.3553 | 34.8582 | 2024-05-19 | 7.18% | 0% | 70% | 0.24791 | 0 | 6 | 0.24791 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 32.4065 | 34.0234 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2024-05-20 | 4.752% | 2.1% | 0% | 70% | 0.25225 | 0 | 6 | 0.25225 | 40.6065 | 32.4065 | 2024-05-20 | 30.7198 | 32.2525 | 34.7533 | 2024-05-20 | 7.196% | 0% | 70% | 0.25225 | 0 | 6 | 0.25225 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 24.2198 | 25.4287 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2024-05-21 | 4.754% | 2.119% | 0% | 70% | 0.25665 | 0 | 6 | 0.25665 | 40.6052 | 24.2198 | 2024-05-21 | 22.9597 | 24.1058 | 25.9794 | 2024-05-21 | 7.212% | 0% | 70% | 0.25665 | 0 | 6 | 0.25665 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 12.6077 | 13.2373 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2024-05-22 | 4.757% | 2.139% | 0% | 70% | 0.26111 | 0 | 6 | 0.26111 | 40.6013 | 12.6077 | 2024-05-22 | 11.9521 | 12.549 | 13.5266 | 2024-05-22 | 7.227% | 0% | 70% | 0.26111 | 0 | 6 | 0.26111 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 11.2844 | 11.8482 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2024-05-23 | 4.759% | 2.158% | 0% | 70% | 0.26565 | 0 | 6 | 0.26565 | 40.5955 | 11.2844 | 2024-05-23 | 10.6979 | 11.2324 | 12.1095 | 2024-05-23 | 7.243% | 0% | 70% | 0.26565 | 0 | 6 | 0.26565 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 27.7967 | 29.1861 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2024-05-24 | 4.761% | 2.177% | 0% | 70% | 0.27024 | 0 | 6 | 0.27024 | 40.5881 | 27.7967 | 2024-05-24 | 26.3526 | 27.6699 | 29.8357 | 2024-05-24 | 7.259% | 0% | 70% | 0.27024 | 0 | 6 | 0.27024 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 14.8832 | 15.6275 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2024-05-25 | 4.763% | 2.196% | 0% | 70% | 0.2749 | 0 | 6 | 0.2749 | 40.5796 | 14.8832 | 2024-05-25 | 14.1104 | 14.816 | 15.9784 | 2024-05-25 | 7.275% | 0% | 70% | 0.2749 | 0 | 6 | 0.2749 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 29.5211 | 30.9982 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2024-05-26 | 4.765% | 2.215% | 0% | 70% | 0.27962 | 0 | 6 | 0.27962 | 40.5707 | 29.5211 | 2024-05-26 | 27.989 | 29.3893 | 31.7004 | 2024-05-26 | 7.29% | 0% | 70% | 0.27962 | 0 | 6 | 0.27962 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 37.5451 | 39.4245 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2024-05-27 | 4.767% | 2.235% | 0% | 70% | 0.28439 | 0 | 6 | 0.28439 | 40.5617 | 37.5451 | 2024-05-27 | 35.5974 | 37.3793 | 40.3255 | 2024-05-27 | 7.306% | 0% | 70% | 0.28439 | 0 | 6 | 0.28439 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 40.7447 | 42.7851 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2024 | 2024-05-28 | 4.769% | 2.254% | 0% | 70% | 0.28921 | 0 | 6 | 0.28921 | 40.5517 | 40.7447 | 2024-05-28 | 38.632 | 40.5667 | 43.7716 | 2024-05-28 | 7.322% | 0% | 70% | 0.28921 | 0 | 6 | 0.28921 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 33.7425 | 35.4331 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2024-05-29 | 4.771% | 2.273% | 0% | 70% | 0.29408 | 0 | 6 | 0.29408 | 40.5395 | 33.7425 | 2024-05-29 | 31.9938 | 33.5967 | 36.2572 | 2024-05-29 | 7.338% | 0% | 70% | 0.29408 | 0 | 6 | 0.29408 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 36.9222 | 38.773 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2024-05-30 | 4.773% | 2.292% | 0% | 70% | 0.29899 | 0 | 6 | 0.29899 | 40.5252 | 36.9222 | 2024-05-30 | 35.0097 | 36.7645 | 39.6825 | 2024-05-30 | 7.353% | 0% | 70% | 0.29899 | 0 | 6 | 0.29899 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 37.7602 | 39.6538 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2024-05-31 | 4.775% | 2.311% | 0% | 70% | 0.30394 | 0 | 6 | 0.30394 | 40.5088 | 37.7602 | 2024-05-31 | 35.8052 | 37.6007 | 40.5919 | 2024-05-31 | 7.369% | 0% | 70% | 0.30394 | 0 | 6 | 0.30394 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 30.1508 | 31.6635 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2024-06-01 | 4.777% | 2.33% | 0% | 70% | 0.30893 | 0 | 6 | 0.30893 | 40.4906 | 30.1508 | 2024-06-01 | 28.5906 | 30.025 | 32.419 | 2024-06-01 | 7.385% | 0% | 70% | 0.30893 | 0 | 6 | 0.30893 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 36.5137 | 38.3465 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2024-06-02 | 4.779% | 2.349% | 0% | 70% | 0.31396 | 0 | 6 | 0.31396 | 40.4705 | 36.5137 | 2024-06-02 | 34.6252 | 36.3631 | 39.2691 | 2024-06-02 | 7.4% | 0% | 70% | 0.31396 | 0 | 6 | 0.31396 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 18.1383 | 19.0492 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2024-06-03 | 4.782% | 2.368% | 0% | 70% | 0.31902 | 0 | 6 | 0.31902 | 40.4487 | 18.1383 | 2024-06-03 | 17.2006 | 18.0644 | 19.5113 | 2024-06-03 | 7.416% | 0% | 70% | 0.31902 | 0 | 6 | 0.31902 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 22.2524 | 23.3704 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2024-06-04 | 4.784% | 2.388% | 0% | 70% | 0.3241 | 0 | 6 | 0.3241 | 40.4253 | 22.2524 | 2024-06-04 | 21.1027 | 22.1629 | 23.942 | 2024-06-04 | 7.431% | 0% | 70% | 0.3241 | 0 | 6 | 0.3241 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 30.8783 | 32.4303 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2024-06-05 | 4.786% | 2.407% | 0% | 70% | 0.3292 | 0 | 6 | 0.3292 | 40.4004 | 30.8783 | 2024-06-05 | 29.2837 | 30.7556 | 33.23 | 2024-06-05 | 7.446% | 0% | 70% | 0.3292 | 0 | 6 | 0.3292 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 17.8924 | 18.7921 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2024-06-06 | 4.788% | 2.426% | 0% | 70% | 0.33432 | 0 | 6 | 0.33432 | 40.3741 | 17.8924 | 2024-06-06 | 16.9689 | 17.8222 | 19.2592 | 2024-06-06 | 7.462% | 0% | 70% | 0.33432 | 0 | 6 | 0.33432 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 15.7921 | 16.5866 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2024-06-07 | 4.79% | 2.445% | 0% | 70% | 0.33945 | 0 | 6 | 0.33945 | 40.3465 | 15.7921 | 2024-06-07 | 14.9775 | 15.731 | 17.0022 | 2024-06-07 | 7.477% | 0% | 70% | 0.33945 | 0 | 6 | 0.33945 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 30.9091 | 32.4648 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2024-06-08 | 4.792% | 2.463% | 0% | 70% | 0.34459 | 0 | 6 | 0.34459 | 40.3177 | 30.9091 | 2024-06-08 | 29.3156 | 30.7911 | 33.2848 | 2024-06-08 | 7.492% | 0% | 70% | 0.34459 | 0 | 6 | 0.34459 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 39.3162 | 41.296 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2024 | 2024-06-09 | 4.794% | 2.482% | 0% | 70% | 0.34973 | 0 | 6 | 0.34973 | 40.2878 | 39.3162 | 2024-06-09 | 37.2906 | 39.1683 | 42.3472 | 2024-06-09 | 7.507% | 0% | 70% | 0.34973 | 0 | 6 | 0.34973 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 37.2498 | 39.1264 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2024 | 2024-06-10 | 4.796% | 2.501% | 0% | 70% | 0.35488 | 0 | 6 | 0.35488 | 40.2568 | 37.2498 | 2024-06-10 | 35.3318 | 37.1117 | 40.1302 | 2024-06-10 | 7.522% | 0% | 70% | 0.35488 | 0 | 6 | 0.35488 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 29.4883 | 30.9745 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2024-06-11 | 4.798% | 2.52% | 0% | 70% | 0.36002 | 0 | 6 | 0.36002 | 40.2246 | 29.4883 | 2024-06-11 | 27.9708 | 29.3806 | 31.7753 | 2024-06-11 | 7.536% | 0% | 70% | 0.36002 | 0 | 6 | 0.36002 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 35.8857 | 37.6952 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2024-06-12 | 4.8% | 2.539% | 0% | 70% | 0.36515 | 0 | 6 | 0.36515 | 40.1905 | 35.8857 | 2024-06-12 | 34.0402 | 35.7566 | 38.6772 | 2024-06-12 | 7.551% | 0% | 70% | 0.36515 | 0 | 6 | 0.36515 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 32.1466 | 33.7683 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2024-06-13 | 4.802% | 2.558% | 0% | 70% | 0.37027 | 0 | 6 | 0.37027 | 40.1549 | 32.1466 | 2024-06-13 | 30.4944 | 32.0328 | 34.6547 | 2024-06-13 | 7.566% | 0% | 70% | 0.37027 | 0 | 6 | 0.37027 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 36.4337 | 38.2725 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2024 | 2024-06-14 | 4.804% | 2.576% | 0% | 70% | 0.37537 | 0 | 6 | 0.37537 | 40.1177 | 36.4337 | 2024-06-14 | 34.5625 | 36.3068 | 39.2847 | 2024-06-14 | 7.58% | 0% | 70% | 0.37537 | 0 | 6 | 0.37537 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 34.3749 | 36.1105 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2024-06-15 | 4.807% | 2.595% | 0% | 70% | 0.38045 | 0 | 6 | 0.38045 | 40.0791 | 34.3749 | 2024-06-15 | 32.6105 | 34.2571 | 37.0726 | 2024-06-15 | 7.595% | 0% | 70% | 0.38045 | 0 | 6 | 0.38045 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 34.9999 | 36.7679 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2024-06-16 | 4.809% | 2.614% | 0% | 70% | 0.38551 | 0 | 6 | 0.38551 | 40.0392 | 34.9999 | 2024-06-16 | 33.2047 | 34.8821 | 37.7548 | 2024-06-16 | 7.609% | 0% | 70% | 0.38551 | 0 | 6 | 0.38551 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 36.2864 | 38.1203 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2024-06-17 | 4.811% | 2.632% | 0% | 70% | 0.39053 | 0 | 6 | 0.39053 | 39.9981 | 36.2864 | 2024-06-17 | 34.4266 | 36.1665 | 39.1509 | 2024-06-17 | 7.623% | 0% | 70% | 0.39053 | 0 | 6 | 0.39053 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 37.1516 | 39.03 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2024 | 2024-06-18 | 4.813% | 2.651% | 0% | 70% | 0.39553 | 0 | 6 | 0.39553 | 39.9558 | 37.1516 | 2024-06-18 | 35.2488 | 37.031 | 40.0928 | 2024-06-18 | 7.637% | 0% | 70% | 0.39553 | 0 | 6 | 0.39553 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 20.8795 | 21.9357 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2024-06-19 | 4.815% | 2.669% | 0% | 70% | 0.40048 | 0 | 6 | 0.40048 | 39.9125 | 20.8795 | 2024-06-19 | 19.8109 | 20.813 | 22.5373 | 2024-06-19 | 7.651% | 0% | 70% | 0.40048 | 0 | 6 | 0.40048 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 14.6132 | 15.3528 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2024-06-20 | 4.817% | 2.688% | 0% | 70% | 0.40539 | 0 | 6 | 0.40539 | 39.8683 | 14.6132 | 2024-06-20 | 13.8659 | 14.5676 | 15.7768 | 2024-06-20 | 7.664% | 0% | 70% | 0.40539 | 0 | 6 | 0.40539 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 30.489 | 32.0327 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2024-06-21 | 4.819% | 2.706% | 0% | 70% | 0.41026 | 0 | 6 | 0.41026 | 39.8233 | 30.489 | 2024-06-21 | 28.931 | 30.3958 | 32.9236 | 2024-06-21 | 7.678% | 0% | 70% | 0.41026 | 0 | 6 | 0.41026 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 27.3906 | 28.7781 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2024-06-22 | 4.821% | 2.724% | 0% | 70% | 0.41508 | 0 | 6 | 0.41508 | 39.7776 | 27.3906 | 2024-06-22 | 25.992 | 27.3086 | 29.5841 | 2024-06-22 | 7.691% | 0% | 70% | 0.41508 | 0 | 6 | 0.41508 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 31.0845 | 32.6598 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2024-06-23 | 4.823% | 2.743% | 0% | 70% | 0.41985 | 0 | 6 | 0.41985 | 39.7312 | 31.0845 | 2024-06-23 | 29.4986 | 30.9935 | 33.5808 | 2024-06-23 | 7.705% | 0% | 70% | 0.41985 | 0 | 6 | 0.41985 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 22.1669 | 23.2908 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2024-06-24 | 4.825% | 2.761% | 0% | 70% | 0.42457 | 0 | 6 | 0.42457 | 39.6843 | 22.1669 | 2024-06-24 | 21.0369 | 22.1035 | 23.9521 | 2024-06-24 | 7.718% | 0% | 70% | 0.42457 | 0 | 6 | 0.42457 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 7.9082 | 8.3094 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2024-06-25 | 4.827% | 2.779% | 0% | 70% | 0.42922 | 0 | 6 | 0.42922 | 39.6374 | 7.9082 | 2024-06-25 | 7.5055 | 7.8862 | 8.5469 | 2024-06-25 | 7.731% | 0% | 70% | 0.42922 | 0 | 6 | 0.42922 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 10.2382 | 10.7577 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2024-06-26 | 4.83% | 2.797% | 0% | 70% | 0.43382 | 0 | 6 | 0.43382 | 39.5907 | 10.2382 | 2024-06-26 | 9.7171 | 10.2103 | 11.0673 | 2024-06-26 | 7.744% | 0% | 70% | 0.43382 | 0 | 6 | 0.43382 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 39.7946 | 41.8149 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2024 | 2024-06-27 | 4.832% | 2.815% | 0% | 70% | 0.43836 | 0 | 6 | 0.43836 | 39.5439 | 39.7946 | 2024-06-27 | 37.7712 | 39.6888 | 43.0262 | 2024-06-27 | 7.757% | 0% | 70% | 0.43836 | 0 | 6 | 0.43836 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 38.4453 | 40.398 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2024 | 2024-06-28 | 4.834% | 2.833% | 0% | 70% | 0.44282 | 0 | 6 | 0.44282 | 39.4967 | 38.4453 | 2024-06-28 | 36.4923 | 38.3458 | 41.5759 | 2024-06-28 | 7.769% | 0% | 70% | 0.44282 | 0 | 6 | 0.44282 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 9.3489 | 9.8239 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2024-06-29 | 4.836% | 2.851% | 0% | 70% | 0.44722 | 0 | 6 | 0.44722 | 39.4488 | 9.3489 | 2024-06-29 | 8.8744 | 9.3253 | 10.1122 | 2024-06-29 | 7.782% | 0% | 70% | 0.44722 | 0 | 6 | 0.44722 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 36.2169 | 38.058 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2024-06-30 | 4.838% | 2.869% | 0% | 70% | 0.45155 | 0 | 6 | 0.45155 | 39.4 | 36.2169 | 2024-06-30 | 34.3804 | 36.1283 | 39.1822 | 2024-06-30 | 7.794% | 0% | 70% | 0.45155 | 0 | 6 | 0.45155 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 37.3233 | 39.2216 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2024 | 2024-07-01 | 4.84% | 2.887% | 0% | 70% | 0.45581 | 0 | 6 | 0.45581 | 39.3498 | 37.3233 | 2024-07-01 | 35.4326 | 37.2347 | 40.3875 | 2024-07-01 | 7.806% | 0% | 70% | 0.45581 | 0 | 6 | 0.45581 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 30.8847 | 32.4562 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2024-07-02 | 4.842% | 2.904% | 0% | 70% | 0.46 | 0 | 6 | 0.46 | 39.2981 | 30.8847 | 2024-07-02 | 29.3216 | 30.8136 | 33.4271 | 2024-07-02 | 7.818% | 0% | 70% | 0.46 | 0 | 6 | 0.46 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 29.5952 | 31.1018 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2024-07-03 | 4.844% | 2.922% | 0% | 70% | 0.46411 | 0 | 6 | 0.46411 | 39.2445 | 29.5952 | 2024-07-03 | 28.0989 | 29.5293 | 32.038 | 2024-07-03 | 7.83% | 0% | 70% | 0.46411 | 0 | 6 | 0.46411 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 36.93 | 38.8109 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2024-07-04 | 4.846% | 2.94% | 0% | 70% | 0.46814 | 0 | 6 | 0.46814 | 39.1888 | 36.93 | 2024-07-04 | 35.0647 | 36.8506 | 39.9864 | 2024-07-04 | 7.842% | 0% | 70% | 0.46814 | 0 | 6 | 0.46814 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 29.4976 | 31.0006 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2024-07-05 | 4.848% | 2.957% | 0% | 70% | 0.4721 | 0 | 6 | 0.4721 | 39.1306 | 29.4976 | 2024-07-05 | 28.0092 | 29.4363 | 31.9453 | 2024-07-05 | 7.854% | 0% | 70% | 0.4721 | 0 | 6 | 0.4721 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 38.0061 | 39.9435 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2024 | 2024-07-06 | 4.85% | 2.975% | 0% | 70% | 0.47598 | 0 | 6 | 0.47598 | 39.0696 | 38.0061 | 2024-07-06 | 36.0903 | 37.93 | 41.1682 | 2024-07-06 | 7.866% | 0% | 70% | 0.47598 | 0 | 6 | 0.47598 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 39.2024 | 41.2017 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2024-07-07 | 4.852% | 2.992% | 0% | 70% | 0.47978 | 0 | 6 | 0.47978 | 39.0056 | 39.2024 | 2024-07-07 | 37.2283 | 39.1269 | 42.4726 | 2024-07-07 | 7.877% | 0% | 70% | 0.47978 | 0 | 6 | 0.47978 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 38.4531 | 40.415 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2024-07-08 | 4.855% | 3.01% | 0% | 70% | 0.48349 | 0 | 6 | 0.48349 | 38.9383 | 38.4531 | 2024-07-08 | 36.5188 | 38.382 | 41.6691 | 2024-07-08 | 7.889% | 0% | 70% | 0.48349 | 0 | 6 | 0.48349 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 37.9979 | 39.9375 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2024 | 2024-07-09 | 4.857% | 3.027% | 0% | 70% | 0.48713 | 0 | 6 | 0.48713 | 38.8671 | 37.9979 | 2024-07-09 | 36.0885 | 37.9307 | 41.1842 | 2024-07-09 | 7.9% | 0% | 70% | 0.48713 | 0 | 6 | 0.48713 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 36.6544 | 38.5262 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2024-07-10 | 4.859% | 3.044% | 0% | 70% | 0.49069 | 0 | 6 | 0.49069 | 38.7923 | 36.6544 | 2024-07-10 | 34.8145 | 36.5924 | 39.7359 | 2024-07-10 | 7.911% | 0% | 70% | 0.49069 | 0 | 6 | 0.49069 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 36.4674 | 38.3306 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2024-07-11 | 4.861% | 3.062% | 0% | 70% | 0.49416 | 0 | 6 | 0.49416 | 38.7142 | 36.4674 | 2024-07-11 | 34.6389 | 36.4086 | 39.5411 | 2024-07-11 | 7.922% | 0% | 70% | 0.49416 | 0 | 6 | 0.49416 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 36.3189 | 38.1753 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2024 | 2024-07-12 | 4.863% | 3.079% | 0% | 70% | 0.49756 | 0 | 6 | 0.49756 | 38.6332 | 36.3189 | 2024-07-12 | 34.4998 | 36.2632 | 39.3879 | 2024-07-12 | 7.933% | 0% | 70% | 0.49756 | 0 | 6 | 0.49756 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 35.6769 | 37.5013 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2024-07-13 | 4.865% | 3.096% | 0% | 70% | 0.50087 | 0 | 6 | 0.50087 | 38.5496 | 35.6769 | 2024-07-13 | 33.8919 | 35.625 | 38.6994 | 2024-07-13 | 7.944% | 0% | 70% | 0.50087 | 0 | 6 | 0.50087 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 34.5414 | 36.3086 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2024-07-14 | 4.867% | 3.113% | 0% | 70% | 0.5041 | 0 | 6 | 0.5041 | 38.4639 | 34.5414 | 2024-07-14 | 32.8152 | 34.494 | 37.4752 | 2024-07-14 | 7.955% | 0% | 70% | 0.5041 | 0 | 6 | 0.5041 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 35.7985 | 37.6308 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2024-07-15 | 4.869% | 3.13% | 0% | 70% | 0.50725 | 0 | 6 | 0.50725 | 38.3765 | 35.7985 | 2024-07-15 | 34.0114 | 35.7522 | 38.8467 | 2024-07-15 | 7.966% | 0% | 70% | 0.50725 | 0 | 6 | 0.50725 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 35.0942 | 36.8913 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2024-07-16 | 4.871% | 3.147% | 0% | 70% | 0.51032 | 0 | 6 | 0.51032 | 38.2878 | 35.0942 | 2024-07-16 | 33.3443 | 35.0517 | 38.09 | 2024-07-16 | 7.976% | 0% | 70% | 0.51032 | 0 | 6 | 0.51032 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 35.0205 | 36.8146 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2024 | 2024-07-17 | 4.873% | 3.164% | 0% | 70% | 0.51331 | 0 | 6 | 0.51331 | 38.1981 | 35.0205 | 2024-07-17 | 33.2763 | 34.981 | 38.0175 | 2024-07-17 | 7.987% | 0% | 70% | 0.51331 | 0 | 6 | 0.51331 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 27.1862 | 28.5795 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2024-07-18 | 4.875% | 3.181% | 0% | 70% | 0.51622 | 0 | 6 | 0.51622 | 38.1079 | 27.1862 | 2024-07-18 | 25.8337 | 27.1577 | 29.5185 | 2024-07-18 | 7.998% | 0% | 70% | 0.51622 | 0 | 6 | 0.51622 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 26.6071 | 27.9714 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2024-07-19 | 4.877% | 3.198% | 0% | 70% | 0.51905 | 0 | 6 | 0.51905 | 38.0175 | 26.6071 | 2024-07-19 | 25.285 | 26.5814 | 28.8954 | 2024-07-19 | 8.008% | 0% | 70% | 0.51905 | 0 | 6 | 0.51905 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 34.7371 | 36.5191 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2024 | 2024-07-20 | 4.88% | 3.215% | 0% | 70% | 0.52181 | 0 | 6 | 0.52181 | 37.9274 | 34.7371 | 2024-07-20 | 33.0129 | 34.7064 | 37.732 | 2024-07-20 | 8.018% | 0% | 70% | 0.52181 | 0 | 6 | 0.52181 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 27.5687 | 28.9836 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2024-07-21 | 4.882% | 3.231% | 0% | 70% | 0.52449 | 0 | 6 | 0.52449 | 37.838 | 27.5687 | 2024-07-21 | 26.2019 | 27.5466 | 29.9514 | 2024-07-21 | 8.029% | 0% | 70% | 0.52449 | 0 | 6 | 0.52449 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 32.2699 | 33.9268 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2024-07-22 | 4.884% | 3.248% | 0% | 70% | 0.52709 | 0 | 6 | 0.52709 | 37.7495 | 32.2699 | 2024-07-22 | 30.6719 | 32.2468 | 35.0658 | 2024-07-22 | 8.039% | 0% | 70% | 0.52709 | 0 | 6 | 0.52709 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 34.8659 | 36.6569 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2024 | 2024-07-23 | 4.886% | 3.265% | 0% | 70% | 0.52962 | 0 | 6 | 0.52962 | 37.662 | 34.8659 | 2024-07-23 | 33.1414 | 34.8438 | 37.894 | 2024-07-23 | 8.049% | 0% | 70% | 0.52962 | 0 | 6 | 0.52962 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 19.6429 | 20.6523 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2024-07-24 | 4.888% | 3.281% | 0% | 70% | 0.53207 | 0 | 6 | 0.53207 | 37.5747 | 19.6429 | 2024-07-24 | 18.6725 | 19.6321 | 21.353 | 2024-07-24 | 8.06% | 0% | 70% | 0.53207 | 0 | 6 | 0.53207 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 36.1522 | 38.0109 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2024-07-25 | 4.89% | 3.298% | 0% | 70% | 0.53445 | 0 | 6 | 0.53445 | 37.4875 | 36.1522 | 2024-07-25 | 34.3683 | 36.1353 | 39.3073 | 2024-07-25 | 8.07% | 0% | 70% | 0.53445 | 0 | 6 | 0.53445 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 37.9522 | 39.9044 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2024 | 2024-07-26 | 4.892% | 3.315% | 0% | 70% | 0.53676 | 0 | 6 | 0.53676 | 37.4003 | 37.9522 | 2024-07-26 | 36.0817 | 37.9377 | 41.2724 | 2024-07-26 | 8.08% | 0% | 70% | 0.53676 | 0 | 6 | 0.53676 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 30.6232 | 32.1991 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2024-07-27 | 4.894% | 3.331% | 0% | 70% | 0.53901 | 0 | 6 | 0.53901 | 37.3128 | 30.6232 | 2024-07-27 | 29.1157 | 30.614 | 33.3086 | 2024-07-27 | 8.09% | 0% | 70% | 0.53901 | 0 | 6 | 0.53901 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 19.5281 | 20.5335 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2024-07-28 | 4.896% | 3.348% | 0% | 70% | 0.54118 | 0 | 6 | 0.54118 | 37.2248 | 19.5281 | 2024-07-28 | 18.568 | 19.5239 | 21.2447 | 2024-07-28 | 8.1% | 0% | 70% | 0.54118 | 0 | 6 | 0.54118 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 31.2049 | 32.8121 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2024-07-29 | 4.898% | 3.364% | 0% | 70% | 0.54328 | 0 | 6 | 0.54328 | 37.1361 | 31.2049 | 2024-07-29 | 29.6725 | 31.2008 | 33.9544 | 2024-07-29 | 8.11% | 0% | 70% | 0.54328 | 0 | 6 | 0.54328 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 36.3623 | 38.236 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | FALSE | 39.5739 | 2022 | 2024-07-30 | 4.9% | 3.381% | 1.402e-08% | 70% | 0.54532 | 0 | 6 | 0.54532 | 37.0466 | 36.3623 | 2024-07-30 | 34.5788 | 36.3606 | 39.5739 | 2024-07-30 | 8.12% | 1.402e-08% | 70% | 0.54532 | 0 | 6 | 0.54532 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 36.2563 | 38.1254 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | FALSE | 39.4661 | 2022 | 2024-07-31 | 4.902% | 3.397% | 4.229e-08% | 70% | 0.5473 | 0 | 6 | 0.5473 | 36.9559 | 36.2563 | 2024-07-31 | 34.4802 | 36.2577 | 39.4661 | 2024-07-31 | 8.13% | 4.229e-08% | 70% | 0.5473 | 0 | 6 | 0.5473 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 36.1462 | 38.0104 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | FALSE | 39.3537 | 2022 | 2024-08-01 | 4.905% | 3.413% | 8.505e-08% | 70% | 0.54921 | 0 | 6 | 0.54921 | 36.8641 | 36.1462 | 2024-08-01 | 34.3776 | 36.1506 | 39.3537 | 2024-08-01 | 8.139% | 8.505e-08% | 70% | 0.54921 | 0 | 6 | 0.54921 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 33.7251 | 35.4653 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2024-08-02 | 4.907% | 3.43% | 1.425e-07% | 70% | 0.55106 | 0 | 6 | 0.55106 | 36.7707 | 33.7251 | 2024-08-02 | 32.077 | 33.7321 | 36.7248 | 2024-08-02 | 8.149% | 1.425e-07% | 70% | 0.55106 | 0 | 6 | 0.55106 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 33.1544 | 34.8659 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2024-08-03 | 4.909% | 3.446% | 2.15e-07% | 70% | 0.55285 | 0 | 6 | 0.55285 | 36.6757 | 33.1544 | 2024-08-03 | 31.5361 | 33.1641 | 36.1103 | 2024-08-03 | 8.159% | 2.15e-07% | 70% | 0.55285 | 0 | 6 | 0.55285 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 30.0988 | 31.6533 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2024-08-04 | 4.911% | 3.462% | 3.026e-07% | 70% | 0.55458 | 0 | 6 | 0.55458 | 36.5789 | 30.0988 | 2024-08-04 | 28.6315 | 30.1101 | 32.7885 | 2024-08-04 | 8.169% | 3.026e-07% | 70% | 0.55458 | 0 | 6 | 0.55458 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 32.6617 | 34.3492 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2024-08-05 | 4.913% | 3.479% | 4.056e-07% | 70% | 0.55626 | 0 | 6 | 0.55626 | 36.4799 | 32.6617 | 2024-08-05 | 31.0714 | 32.6767 | 35.5872 | 2024-08-05 | 8.178% | 4.056e-07% | 70% | 0.55626 | 0 | 6 | 0.55626 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 34.9939 | 36.8028 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2024-08-06 | 4.915% | 3.495% | 5.243e-07% | 70% | 0.55788 | 0 | 6 | 0.55788 | 36.3793 | 34.9939 | 2024-08-06 | 33.2921 | 35.013 | 38.1356 | 2024-08-06 | 8.188% | 5.243e-07% | 70% | 0.55788 | 0 | 6 | 0.55788 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 35.6464 | 37.4898 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | FALSE | 38.8539 | 2022 | 2024-08-07 | 4.917% | 3.511% | 1.154e-06% | 70% | 0.55944 | 0 | 6 | 0.55944 | 36.2773 | 35.6464 | 2024-08-07 | 33.915 | 35.6688 | 38.8539 | 2024-08-07 | 8.198% | 1.154e-06% | 70% | 0.55944 | 0 | 6 | 0.55944 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 33.5416 | 35.2769 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2024-08-08 | 4.919% | 3.527% | 2.303e-06% | 70% | 0.56095 | 0 | 6 | 0.56095 | 36.174 | 33.5416 | 2024-08-08 | 31.9144 | 33.5655 | 36.5666 | 2024-08-08 | 8.207% | 2.303e-06% | 70% | 0.56095 | 0 | 6 | 0.56095 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 32.272 | 33.9423 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2024-08-09 | 4.921% | 3.543% | 3.979e-06% | 70% | 0.56241 | 0 | 6 | 0.56241 | 36.0693 | 32.272 | 2024-08-09 | 30.7083 | 32.2978 | 35.1892 | 2024-08-09 | 8.217% | 3.979e-06% | 70% | 0.56241 | 0 | 6 | 0.56241 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 30.1313 | 31.6916 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2024-08-10 | 4.923% | 3.559% | 6.189e-06% | 70% | 0.56382 | 0 | 6 | 0.56382 | 35.9634 | 30.1313 | 2024-08-10 | 28.6732 | 30.1579 | 32.8612 | 2024-08-10 | 8.226% | 6.189e-06% | 70% | 0.56382 | 0 | 6 | 0.56382 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 31.4196 | 33.0473 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | FALSE | 34.2727 | 2022 | 2024-08-11 | 4.925% | 3.575% | 8.942e-06% | 70% | 0.56518 | 0 | 6 | 0.56518 | 35.8561 | 31.4196 | 2024-08-11 | 29.9011 | 31.4501 | 34.2727 | 2024-08-11 | 8.236% | 8.942e-06% | 70% | 0.56518 | 0 | 6 | 0.56518 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 22.611 | 23.7829 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2024-08-12 | 4.927% | 3.592% | 1.225e-05% | 70% | 0.5665 | 0 | 6 | 0.5665 | 35.7475 | 22.611 | 2024-08-12 | 21.5195 | 22.6348 | 24.6689 | 2024-08-12 | 8.245% | 1.225e-05% | 70% | 0.5665 | 0 | 6 | 0.5665 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 23.9307 | 25.1716 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2024-08-13 | 4.93% | 3.608% | 1.625e-05% | 70% | 0.56776 | 0 | 6 | 0.56776 | 35.6375 | 23.9307 | 2024-08-13 | 22.777 | 23.958 | 26.1136 | 2024-08-13 | 8.255% | 1.625e-05% | 70% | 0.56776 | 0 | 6 | 0.56776 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 22.8664 | 24.0526 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2024-08-14 | 4.932% | 3.623% | 2.094e-05% | 70% | 0.56899 | 0 | 6 | 0.56899 | 35.5263 | 22.8664 | 2024-08-14 | 21.7653 | 22.8944 | 24.9569 | 2024-08-14 | 8.264% | 2.094e-05% | 70% | 0.56899 | 0 | 6 | 0.56899 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 22.6172 | 23.7909 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2024-08-15 | 4.934% | 3.639% | 2.634e-05% | 70% | 0.57017 | 0 | 6 | 0.57017 | 35.4137 | 22.6172 | 2024-08-15 | 21.5295 | 22.6468 | 24.6895 | 2024-08-15 | 8.274% | 2.634e-05% | 70% | 0.57017 | 0 | 6 | 0.57017 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 17.9647 | 18.8974 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2024-08-16 | 4.936% | 3.655% | 3.245e-05% | 70% | 0.57131 | 0 | 6 | 0.57131 | 35.2998 | 17.9647 | 2024-08-16 | 17.1018 | 17.9897 | 19.6144 | 2024-08-16 | 8.283% | 3.245e-05% | 70% | 0.57131 | 0 | 6 | 0.57131 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 26.6525 | 28.0369 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2024-08-17 | 4.938% | 3.671% | 3.928e-05% | 70% | 0.5724 | 0 | 6 | 0.5724 | 35.1846 | 26.6525 | 2024-08-17 | 25.3739 | 26.6919 | 29.1054 | 2024-08-17 | 8.292% | 3.928e-05% | 70% | 0.5724 | 0 | 6 | 0.5724 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 26.8664 | 28.2626 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2024-08-18 | 4.94% | 3.687% | 4.684e-05% | 70% | 0.57346 | 0 | 6 | 0.57346 | 35.068 | 26.8664 | 2024-08-18 | 25.5792 | 26.9085 | 29.3445 | 2024-08-18 | 8.301% | 4.684e-05% | 70% | 0.57346 | 0 | 6 | 0.57346 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 33.3436 | 35.0771 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2024-08-19 | 4.942% | 3.703% | 5.515e-05% | 70% | 0.57448 | 0 | 6 | 0.57448 | 34.9502 | 33.3436 | 2024-08-19 | 31.7481 | 33.3986 | 36.4259 | 2024-08-19 | 8.311% | 5.515e-05% | 70% | 0.57448 | 0 | 6 | 0.57448 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 20.8998 | 21.9869 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2024-08-20 | 4.944% | 3.719% | 6.42e-05% | 70% | 0.57546 | 0 | 6 | 0.57546 | 34.8325 | 20.8998 | 2024-08-20 | 19.901 | 20.9362 | 22.8361 | 2024-08-20 | 8.32% | 6.42e-05% | 70% | 0.57546 | 0 | 6 | 0.57546 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 17.3279 | 18.2295 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2024-08-21 | 4.946% | 3.734% | 7.429e-05% | 70% | 0.57641 | 0 | 6 | 0.57641 | 34.716 | 17.3279 | 2024-08-21 | 16.5008 | 17.3595 | 18.9367 | 2024-08-21 | 8.329% | 7.429e-05% | 70% | 0.57641 | 0 | 6 | 0.57641 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 31.0292 | 32.6445 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2024-08-22 | 4.948% | 3.75% | 8.491e-05% | 70% | 0.57732 | 0 | 6 | 0.57732 | 34.6 | 31.0292 | 2024-08-22 | 29.5501 | 31.0885 | 33.9164 | 2024-08-22 | 8.338% | 8.491e-05% | 70% | 0.57732 | 0 | 6 | 0.57732 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 30.4904 | 32.0784 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2024-08-23 | 4.95% | 3.766% | 9.607e-05% | 70% | 0.5782 | 0 | 6 | 0.5782 | 34.4838 | 30.4904 | 2024-08-23 | 29.0389 | 30.5513 | 33.3337 | 2024-08-23 | 8.347% | 9.607e-05% | 70% | 0.5782 | 0 | 6 | 0.5782 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 22.4832 | 23.6547 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2024-08-24 | 4.952% | 3.781% | 0.0001078% | 70% | 0.57905 | 0 | 6 | 0.57905 | 34.3668 | 22.4832 | 2024-08-24 | 21.4142 | 22.53 | 24.5843 | 2024-08-24 | 8.356% | 0.0001078% | 70% | 0.57905 | 0 | 6 | 0.57905 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 27.3624 | 28.7887 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2024-08-25 | 4.955% | 3.797% | 0.00012% | 70% | 0.57987 | 0 | 6 | 0.57987 | 34.2483 | 27.3624 | 2024-08-25 | 26.0631 | 27.4217 | 29.925 | 2024-08-25 | 8.365% | 0.00012% | 70% | 0.57987 | 0 | 6 | 0.57987 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 33.101 | 34.8272 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | FALSE | 36.2076 | 2022 | 2024-08-26 | 4.957% | 3.812% | 0.0001328% | 70% | 0.58065 | 0 | 6 | 0.58065 | 34.1275 | 33.101 | 2024-08-26 | 31.5312 | 33.1756 | 36.2076 | 2024-08-26 | 8.374% | 0.0001328% | 70% | 0.58065 | 0 | 6 | 0.58065 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 32.0244 | 33.6953 | 35.0364 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2024-08-27 | 4.959% | 3.828% | 0.0001524% | 70% | 0.58141 | 0 | 6 | 0.58141 | 34.0038 | 32.0244 | 2024-08-27 | 30.5077 | 32.0994 | 35.0364 | 2024-08-27 | 8.383% | 0.0001524% | 70% | 0.58141 | 0 | 6 | 0.58141 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 21.9502 | 23.0959 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2024-08-28 | 4.961% | 3.843% | 0.0001788% | 70% | 0.58214 | 0 | 6 | 0.58214 | 33.8765 | 21.9502 | 2024-08-28 | 20.9119 | 22.0035 | 24.0191 | 2024-08-28 | 8.392% | 0.0001788% | 70% | 0.58214 | 0 | 6 | 0.58214 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 31.6422 | 33.2946 | 34.6309 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2024-08-29 | 4.963% | 3.859% | 0.000212% | 70% | 0.58284 | 0 | 6 | 0.58284 | 33.7449 | 31.6422 | 2024-08-29 | 30.1475 | 31.7218 | 34.6309 | 2024-08-29 | 8.4% | 0.000212% | 70% | 0.58284 | 0 | 6 | 0.58284 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 14.8267 | 15.6013 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2024-08-30 | 4.965% | 3.874% | 0.0002521% | 70% | 0.58351 | 0 | 6 | 0.58351 | 33.6084 | 14.8267 | 2024-08-30 | 14.1272 | 14.8653 | 16.2301 | 2024-08-30 | 8.409% | 0.0002521% | 70% | 0.58351 | 0 | 6 | 0.58351 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 27.962 | 29.4235 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2024-08-31 | 4.967% | 3.89% | 0.0002994% | 70% | 0.58416 | 0 | 6 | 0.58416 | 33.4662 | 27.962 | 2024-08-31 | 26.6446 | 28.0372 | 30.6143 | 2024-08-31 | 8.418% | 0.0002994% | 70% | 0.58416 | 0 | 6 | 0.58416 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 27.5718 | 29.0135 | 30.1925 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2024-09-01 | 4.969% | 3.905% | 0.0003539% | 70% | 0.58479 | 0 | 6 | 0.58479 | 33.3177 | 27.5718 | 2024-09-01 | 26.2745 | 27.6484 | 30.1925 | 2024-09-01 | 8.426% | 0.0003539% | 70% | 0.58479 | 0 | 6 | 0.58479 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 26.7839 | 28.1851 | 29.335 | 29.3351 | 0.80766 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2024-09-02 | 4.971% | 3.92% | 0.0004157% | 70% | 0.58539 | 0 | 6 | 0.58539 | 33.1622 | 26.7839 | 2024-09-02 | 25.5253 | 26.8606 | 29.335 | 2024-09-02 | 8.435% | 0.0004157% | 70% | 0.58539 | 0 | 6 | 0.58539 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 29.6747 | 31.2277 | 32.507 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2024-09-03 | 4.973% | 3.935% | 0.0004849% | 70% | 0.58596 | 0 | 6 | 0.58596 | 32.9994 | 29.6747 | 2024-09-03 | 28.2821 | 29.7623 | 32.507 | 2024-09-03 | 8.443% | 0.0004849% | 70% | 0.58596 | 0 | 6 | 0.58596 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 26.303 | 27.6802 | 28.8187 | 28.8188 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2024-09-04 | 4.975% | 3.95% | 0.0005748% | 70% | 0.58652 | 0 | 6 | 0.58652 | 32.83 | 26.303 | 2024-09-04 | 25.0703 | 26.383 | 28.8187 | 2024-09-04 | 8.452% | 0.0005748% | 70% | 0.58652 | 0 | 6 | 0.58652 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 30.0777 | 31.6532 | 32.9603 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2024-09-05 | 4.977% | 3.966% | 0.0006851% | 70% | 0.58706 | 0 | 6 | 0.58706 | 32.6546 | 30.0777 | 2024-09-05 | 28.67 | 30.1718 | 32.9603 | 2024-09-05 | 8.46% | 0.0006851% | 70% | 0.58706 | 0 | 6 | 0.58706 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 22.8454 | 24.0426 | 25.0393 | 25.0395 | 0.7035 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2024-09-06 | 4.979% | 3.981% | 0.0008165% | 70% | 0.58757 | 0 | 6 | 0.58757 | 32.4737 | 22.8454 | 2024-09-06 | 21.7776 | 22.9189 | 25.0393 | 2024-09-06 | 8.469% | 0.0008165% | 70% | 0.58757 | 0 | 6 | 0.58757 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 25.2718 | 26.5967 | 27.7036 | 27.7038 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2024-09-07 | 4.982% | 3.996% | 0.0009692% | 70% | 0.58807 | 0 | 6 | 0.58807 | 32.2879 | 25.2718 | 2024-09-07 | 24.0922 | 25.3553 | 27.7036 | 2024-09-07 | 8.477% | 0.0009692% | 70% | 0.58807 | 0 | 6 | 0.58807 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 14.0912 | 14.8302 | 15.4499 | 15.4499 | 0.439 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2024-09-08 | 4.984% | 4.011% | 0.001144% | 70% | 0.58854 | 0 | 6 | 0.58854 | 32.0978 | 14.0912 | 2024-09-08 | 13.4343 | 14.139 | 15.4499 | 2024-09-08 | 8.485% | 0.001144% | 70% | 0.58854 | 0 | 6 | 0.58854 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 30.2032 | 31.7881 | 33.1214 | 33.1218 | 0.94669 | FALSE | 33.1218 | 2022 | 2024-09-09 | 4.986% | 4.026% | 0.00134% | 70% | 0.589 | 0 | 6 | 0.589 | 31.904 | 30.2032 | 2024-09-09 | 28.7973 | 30.3084 | 33.1214 | 2024-09-09 | 8.493% | 0.00134% | 70% | 0.589 | 0 | 6 | 0.589 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 30.089 | 31.6685 | 33.0019 | 33.003 | 0.94898 | FALSE | 33.003 | 2022 | 2024-09-10 | 4.988% | 4.04% | 0.003403% | 70% | 0.58944 | 0 | 6 | 0.58944 | 31.7066 | 30.089 | 2024-09-10 | 28.6903 | 30.1964 | 33.0019 | 2024-09-10 | 8.501% | 0.003403% | 70% | 0.58944 | 0 | 6 | 0.58944 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 21.1239 | 22.2333 | 23.173 | 23.1739 | 0.67045 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2024-09-11 | 4.99% | 4.055% | 0.00736% | 70% | 0.58986 | 0 | 6 | 0.58986 | 31.506 | 21.1239 | 2024-09-11 | 20.1433 | 21.2012 | 23.173 | 2024-09-11 | 8.509% | 0.00736% | 70% | 0.58986 | 0 | 6 | 0.58986 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 7.9461 | 8.3636 | 8.7184 | 8.7184 | 0.25381 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2024-09-12 | 4.992% | 4.07% | 0.01325% | 70% | 0.59027 | 0 | 6 | 0.59027 | 31.3029 | 7.9461 | 2024-09-12 | 7.5777 | 7.9759 | 8.7184 | 2024-09-12 | 8.517% | 0.01325% | 70% | 0.59027 | 0 | 6 | 0.59027 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 23.5716 | 24.8106 | 25.8672 | 25.8707 | 0.75792 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2024-09-13 | 4.994% | 4.085% | 0.02109% | 70% | 0.59066 | 0 | 6 | 0.59066 | 31.0979 | 23.5716 | 2024-09-13 | 22.4804 | 23.6621 | 25.8672 | 2024-09-13 | 8.525% | 0.02109% | 70% | 0.59066 | 0 | 6 | 0.59066 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 28.5927 | 30.0964 | 31.3828 | 31.3915 | 0.92555 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2024-09-14 | 4.996% | 4.099% | 0.03094% | 70% | 0.59104 | 0 | 6 | 0.59104 | 30.8916 | 28.5927 | 2024-09-14 | 27.271 | 28.7051 | 31.3828 | 2024-09-14 | 8.532% | 0.03094% | 70% | 0.59104 | 0 | 6 | 0.59104 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 21.3884 | 22.5136 | 23.4795 | 23.4852 | 0.69691 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2024-09-15 | 4.998% | 4.114% | 0.04283% | 70% | 0.5914 | 0 | 6 | 0.5914 | 30.6845 | 21.3884 | 2024-09-15 | 20.4011 | 21.4744 | 23.4795 | 2024-09-15 | 8.54% | 0.04283% | 70% | 0.5914 | 0 | 6 | 0.5914 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 30.1605 | 31.748 | 33.1151 | 33.1337 | 0.9896 | FALSE | 33.1338 | 2022 | 2024-09-16 | 5% | 4.128% | 0.05679% | 70% | 0.59174 | 0 | 6 | 0.59174 | 30.4772 | 30.1605 | 2024-09-16 | 28.7703 | 30.2846 | 33.1151 | 2024-09-16 | 8.547% | 0.05679% | 70% | 0.59174 | 0 | 6 | 0.59174 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 30.2749 | 31.8691 | 33.2464 | 33.2707 | 1.0002 | FALSE | 33.2707 | 2023 | 2024-09-17 | 5.002% | 4.143% | 0.07286% | 70% | 0.59208 | 0 | 6 | 0.59208 | 30.2693 | 30.2749 | 2024-09-17 | 28.8814 | 30.4023 | 33.2464 | 2024-09-17 | 8.555% | 0.07286% | 70% | 0.59208 | 0 | 6 | 0.59208 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 29.6646 | 31.2273 | 32.5818 | 32.6124 | 0.98688 | FALSE | 32.6128 | 2022 | 2024-09-18 | 5.004% | 4.157% | 0.09578% | 70% | 0.5924 | 0 | 6 | 0.5924 | 30.0584 | 29.6646 | 2024-09-18 | 28.3012 | 29.7921 | 32.5818 | 2024-09-18 | 8.562% | 0.09578% | 70% | 0.5924 | 0 | 6 | 0.5924 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 30.9388 | 32.5693 | 33.9871 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2024 | 2024-09-19 | 5.007% | 4.171% | 0.1257% | 70% | 0.59271 | 0 | 6 | 0.59271 | 29.8443 | 30.9388 | 2024-09-19 | 29.5189 | 31.0746 | 33.9871 | 2024-09-19 | 8.569% | 0.1257% | 70% | 0.59271 | 0 | 6 | 0.59271 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 29.8466 | 31.4203 | 32.7929 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2024 | 2024-09-20 | 5.009% | 4.186% | 0.1627% | 70% | 0.593 | 0 | 6 | 0.593 | 29.6268 | 29.8466 | 2024-09-20 | 28.4788 | 29.9804 | 32.7929 | 2024-09-20 | 8.576% | 0.1627% | 70% | 0.593 | 0 | 6 | 0.593 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 28.7208 | 30.2359 | 31.5614 | 31.6246 | 0.97664 | FALSE | 31.626 | 2022 | 2024-09-21 | 5.011% | 4.2% | 0.2069% | 70% | 0.59329 | 0 | 6 | 0.59329 | 29.4057 | 28.7208 | 2024-09-21 | 27.4066 | 28.8523 | 31.5614 | 2024-09-21 | 8.583% | 0.2069% | 70% | 0.59329 | 0 | 6 | 0.59329 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 17.7621 | 18.6994 | 19.522 | 19.5443 | 0.60781 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2024-09-22 | 5.013% | 4.214% | 0.2586% | 70% | 0.59356 | 0 | 6 | 0.59356 | 29.1808 | 17.7621 | 2024-09-22 | 16.9505 | 17.845 | 19.522 | 2024-09-22 | 8.59% | 0.2586% | 70% | 0.59356 | 0 | 6 | 0.59356 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 11.0825 | 11.6676 | 12.1827 | 12.1872 | 0.38171 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2024-09-23 | 5.015% | 4.228% | 0.3178% | 70% | 0.59382 | 0 | 6 | 0.59382 | 28.9521 | 11.0825 | 2024-09-23 | 10.5769 | 11.1353 | 12.1827 | 2024-09-23 | 8.597% | 0.3178% | 70% | 0.59382 | 0 | 6 | 0.59382 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 20.6967 | 21.7898 | 22.7551 | 22.8083 | 0.71957 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2024-09-24 | 5.017% | 4.242% | 0.3884% | 70% | 0.59407 | 0 | 6 | 0.59407 | 28.718 | 20.6967 | 2024-09-24 | 19.7539 | 20.7973 | 22.7551 | 2024-09-24 | 8.604% | 0.3884% | 70% | 0.59407 | 0 | 6 | 0.59407 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 19.7168 | 20.7587 | 21.6813 | 21.7384 | 0.69089 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2024-09-25 | 5.019% | 4.256% | 0.4686% | 70% | 0.59432 | 0 | 6 | 0.59432 | 28.4792 | 19.7168 | 2024-09-25 | 18.82 | 19.8145 | 21.6813 | 2024-09-25 | 8.61% | 0.4686% | 70% | 0.59432 | 0 | 6 | 0.59432 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 9.8896 | 10.4124 | 10.8767 | 10.8811 | 0.34844 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2024-09-26 | 5.021% | 4.269% | 0.5588% | 70% | 0.59455 | 0 | 6 | 0.59455 | 28.2354 | 9.8896 | 2024-09-26 | 9.4404 | 9.9395 | 10.8767 | 2024-09-26 | 8.617% | 0.5588% | 70% | 0.59455 | 0 | 6 | 0.59455 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 11.1898 | 11.7816 | 12.3088 | 12.3203 | 0.39757 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2024-09-27 | 5.023% | 4.283% | 0.659% | 70% | 0.59477 | 0 | 6 | 0.59477 | 27.9864 | 11.1898 | 2024-09-27 | 10.6824 | 11.2474 | 12.3088 | 2024-09-27 | 8.623% | 0.659% | 70% | 0.59477 | 0 | 6 | 0.59477 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 15.2177 | 16.0229 | 16.7423 | 16.7882 | 0.54601 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2024-09-28 | 5.025% | 4.297% | 0.7695% | 70% | 0.59499 | 0 | 6 | 0.59499 | 27.732 | 15.2177 | 2024-09-28 | 14.5288 | 15.2975 | 16.7423 | 2024-09-28 | 8.629% | 0.7695% | 70% | 0.59499 | 0 | 6 | 0.59499 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 18.9559 | 19.9593 | 20.8584 | 20.9624 | 0.68727 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2024-09-29 | 5.027% | 4.31% | 0.8906% | 70% | 0.59519 | 0 | 6 | 0.59519 | 27.4721 | 18.9559 | 2024-09-29 | 18.0991 | 19.0572 | 20.8584 | 2024-09-29 | 8.635% | 0.8906% | 70% | 0.59519 | 0 | 6 | 0.59519 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 24.2711 | 25.5565 | 26.7114 | 26.9444 | 0.89069 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2024-09-30 | 5.029% | 4.324% | 1.022% | 70% | 0.59539 | 0 | 6 | 0.59539 | 27.2064 | 24.2711 | 2024-09-30 | 23.1758 | 24.4031 | 26.7114 | 2024-09-30 | 8.641% | 1.022% | 70% | 0.59539 | 0 | 6 | 0.59539 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 25.4586 | 26.8074 | 28.0228 | 28.3271 | 0.9443 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2024-10-01 | 5.031% | 4.337% | 1.165% | 70% | 0.59558 | 0 | 6 | 0.59558 | 26.9353 | 25.4586 | 2024-10-01 | 24.3116 | 25.5996 | 28.0228 | 2024-10-01 | 8.647% | 1.165% | 70% | 0.59558 | 0 | 6 | 0.59558 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 23.4989 | 24.7444 | 25.8698 | 26.1564 | 0.87945 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2024-10-02 | 5.034% | 4.35% | 1.319% | 70% | 0.59577 | 0 | 6 | 0.59577 | 26.6595 | 23.4989 | 2024-10-02 | 22.4419 | 23.6314 | 25.8698 | 2024-10-02 | 8.653% | 1.319% | 70% | 0.59577 | 0 | 6 | 0.59577 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 26.2566 | 27.6489 | 28.9104 | 29.3411 | 0.99521 | FALSE | 29.3426 | 2022 | 2024-10-03 | 5.036% | 4.363% | 1.478% | 70% | 0.59594 | 0 | 6 | 0.59594 | 26.3804 | 26.2566 | 2024-10-03 | 25.0775 | 26.4072 | 28.9104 | 2024-10-03 | 8.658% | 1.478% | 70% | 0.59594 | 0 | 6 | 0.59594 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 26.3662 | 27.7649 | 29.0357 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2024 | 2024-10-04 | 5.038% | 4.377% | 1.643% | 70% | 0.59611 | 0 | 6 | 0.59611 | 26.0979 | 26.3662 | 2024-10-04 | 25.1841 | 26.5201 | 29.0357 | 2024-10-04 | 8.664% | 1.643% | 70% | 0.59611 | 0 | 6 | 0.59611 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 8.6696 | 9.1297 | 9.5488 | 9.5577 | 0.33009 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2024-10-05 | 5.04% | 4.389% | 1.813% | 70% | 0.59627 | 0 | 6 | 0.59627 | 25.8121 | 8.6696 | 2024-10-05 | 8.2815 | 8.721 | 9.5488 | 2024-10-05 | 8.669% | 1.813% | 70% | 0.59627 | 0 | 6 | 0.59627 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 18.0304 | 18.9878 | 19.8622 | 20.0943 | 0.70048 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2024-10-06 | 5.042% | 4.402% | 1.99% | 70% | 0.59643 | 0 | 6 | 0.59643 | 25.523 | 18.0304 | 2024-10-06 | 17.2248 | 18.1393 | 19.8622 | 2024-10-06 | 8.674% | 1.99% | 70% | 0.59643 | 0 | 6 | 0.59643 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 11.4193 | 12.0259 | 12.5814 | 12.6412 | 0.44487 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2024-10-07 | 5.044% | 4.415% | 2.172% | 70% | 0.59658 | 0 | 6 | 0.59658 | 25.2307 | 11.4193 | 2024-10-07 | 10.9099 | 11.4894 | 12.5814 | 2024-10-07 | 8.679% | 2.172% | 70% | 0.59658 | 0 | 6 | 0.59658 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 23.7965 | 25.061 | 26.2221 | 26.8132 | 0.95281 | FALSE | 26.8332 | 2022 | 2024-10-08 | 5.046% | 4.428% | 2.358% | 70% | 0.59672 | 0 | 6 | 0.59672 | 24.9358 | 23.7965 | 2024-10-08 | 22.7367 | 23.945 | 26.2221 | 2024-10-08 | 8.684% | 2.358% | 70% | 0.59672 | 0 | 6 | 0.59672 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 19.0145 | 20.0255 | 20.956 | 21.3215 | 0.7652 | FALSE | 21.4055 | 2022 | 2024-10-09 | 5.048% | 4.44% | 2.544% | 70% | 0.59686 | 0 | 6 | 0.59686 | 24.6394 | 19.0145 | 2024-10-09 | 18.1693 | 19.1352 | 20.956 | 2024-10-09 | 8.689% | 2.544% | 70% | 0.59686 | 0 | 6 | 0.59686 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 14.9164 | 15.7097 | 16.4419 | 16.6449 | 0.60343 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2024-10-10 | 5.05% | 4.453% | 2.729% | 70% | 0.59699 | 0 | 6 | 0.59699 | 24.3416 | 14.9164 | 2024-10-10 | 14.2544 | 15.0126 | 16.4419 | 2024-10-10 | 8.693% | 2.729% | 70% | 0.59699 | 0 | 6 | 0.59699 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 18.0581 | 19.019 | 19.9079 | 20.2889 | 0.74317 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2024-10-11 | 5.052% | 4.465% | 2.914% | 70% | 0.59712 | 0 | 6 | 0.59712 | 24.0423 | 18.0581 | 2024-10-11 | 17.2581 | 18.1764 | 19.9079 | 2024-10-11 | 8.697% | 2.914% | 70% | 0.59712 | 0 | 6 | 0.59712 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 13.9558 | 14.6988 | 15.3878 | 15.5863 | 0.57696 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2024-10-12 | 5.054% | 4.478% | 3.098% | 70% | 0.59724 | 0 | 6 | 0.59724 | 23.7415 | 13.9558 | 2024-10-12 | 13.3387 | 14.0488 | 15.3878 | 2024-10-12 | 8.702% | 3.098% | 70% | 0.59724 | 0 | 6 | 0.59724 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 11.0179 | 11.6047 | 12.1502 | 12.2478 | 0.45829 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2024-10-13 | 5.056% | 4.49% | 3.282% | 70% | 0.59736 | 0 | 6 | 0.59736 | 23.4393 | 11.0179 | 2024-10-13 | 10.5315 | 11.0924 | 12.1502 | 2024-10-13 | 8.706% | 3.282% | 70% | 0.59736 | 0 | 6 | 0.59736 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 22.7318 | 23.943 | 25.0717 | 25.9484 | 0.98167 | FALSE | 25.9584 | 2022 | 2024-10-14 | 5.059% | 4.502% | 3.465% | 70% | 0.59747 | 0 | 6 | 0.59747 | 23.1356 | 22.7318 | 2024-10-14 | 21.7302 | 22.888 | 25.0717 | 2024-10-14 | 8.71% | 3.465% | 70% | 0.59747 | 0 | 6 | 0.59747 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 20.198 | 21.2747 | 22.2804 | 22.9807 | 0.87924 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2024-10-15 | 5.061% | 4.514% | 3.648% | 70% | 0.59758 | 0 | 6 | 0.59758 | 22.8299 | 20.198 | 2024-10-15 | 19.3097 | 20.339 | 22.2804 | 2024-10-15 | 8.714% | 3.648% | 70% | 0.59758 | 0 | 6 | 0.59758 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 11.879 | 12.5125 | 13.1056 | 13.2707 | 0.51363 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2024-10-16 | 5.063% | 4.526% | 3.829% | 70% | 0.59768 | 0 | 6 | 0.59768 | 22.5222 | 11.879 | 2024-10-16 | 11.3575 | 11.9632 | 13.1056 | 2024-10-16 | 8.717% | 3.829% | 70% | 0.59768 | 0 | 6 | 0.59768 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 20.373 | 21.4599 | 22.48 | 23.3033 | 0.91267 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2024-10-17 | 5.065% | 4.538% | 4.007% | 70% | 0.59778 | 0 | 6 | 0.59778 | 22.2127 | 20.373 | 2024-10-17 | 19.4802 | 20.5195 | 22.48 | 2024-10-17 | 8.721% | 4.007% | 70% | 0.59778 | 0 | 6 | 0.59778 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 9.5037 | 10.0109 | 10.4881 | 10.5727 | 0.41912 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2024-10-18 | 5.067% | 4.549% | 4.185% | 70% | 0.59788 | 0 | 6 | 0.59788 | 21.9015 | 9.5037 | 2024-10-18 | 9.088 | 9.573 | 10.4881 | 2024-10-18 | 8.724% | 4.185% | 70% | 0.59788 | 0 | 6 | 0.59788 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 4.6036 | 4.8494 | 5.0811 | 5.0811 | 0.20394 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2024-10-19 | 5.069% | 4.561% | 4.36% | 70% | 0.59797 | 0 | 6 | 0.59797 | 21.589 | 4.6036 | 2024-10-19 | 4.4026 | 4.6377 | 5.0811 | 2024-10-19 | 8.728% | 4.36% | 70% | 0.59797 | 0 | 6 | 0.59797 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 9.8717 | 10.3991 | 10.8974 | 11.0144 | 0.44771 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2024-10-20 | 5.071% | 4.573% | 4.534% | 70% | 0.59806 | 0 | 6 | 0.59806 | 21.2755 | 9.8717 | 2024-10-20 | 9.4416 | 9.9459 | 10.8974 | 2024-10-20 | 8.731% | 4.534% | 70% | 0.59806 | 0 | 6 | 0.59806 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 19.2272 | 20.2547 | 21.2278 | 22.1469 | 0.91195 | FALSE | 22.1975 | 2022 | 2024-10-21 | 5.073% | 4.584% | 4.706% | 70% | 0.59814 | 0 | 6 | 0.59814 | 20.9613 | 19.2272 | 2024-10-21 | 18.3909 | 19.3738 | 21.2278 | 2024-10-21 | 8.734% | 4.706% | 70% | 0.59814 | 0 | 6 | 0.59814 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 12.4458 | 13.1112 | 13.7427 | 14.0385 | 0.58574 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2024-10-22 | 5.075% | 4.595% | 4.871% | 70% | 0.59822 | 0 | 6 | 0.59822 | 20.6479 | 12.4458 | 2024-10-22 | 11.9055 | 12.542 | 13.7427 | 2024-10-22 | 8.737% | 4.871% | 70% | 0.59822 | 0 | 6 | 0.59822 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 15.1617 | 15.9727 | 16.744 | 17.298 | 0.73152 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2024-10-23 | 5.077% | 4.607% | 5.031% | 70% | 0.5983 | 0 | 6 | 0.5983 | 20.3347 | 15.1617 | 2024-10-23 | 14.5048 | 15.2806 | 16.744 | 2024-10-23 | 8.74% | 5.031% | 70% | 0.5983 | 0 | 6 | 0.5983 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 13.1664 | 13.871 | 14.5426 | 14.9384 | 0.64045 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2024-10-24 | 5.079% | 4.618% | 5.187% | 70% | 0.59837 | 0 | 6 | 0.59837 | 20.0222 | 13.1664 | 2024-10-24 | 12.5971 | 13.2712 | 14.5426 | 2024-10-24 | 8.743% | 5.187% | 70% | 0.59837 | 0 | 6 | 0.59837 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 8.8208 | 9.293 | 9.7441 | 9.855 | 0.42845 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2024-10-25 | 5.081% | 4.629% | 5.339% | 70% | 0.59845 | 0 | 6 | 0.59845 | 19.7105 | 8.8208 | 2024-10-25 | 8.4401 | 8.8919 | 9.7441 | 2024-10-25 | 8.745% | 5.339% | 70% | 0.59845 | 0 | 6 | 0.59845 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 8.1686 | 8.6061 | 9.0249 | 9.1113 | 0.40178 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2024-10-26 | 5.083% | 4.64% | 5.485% | 70% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | 19.3999 | 8.1686 | 2024-10-26 | 7.8167 | 8.2354 | 9.0249 | 2024-10-26 | 8.748% | 5.485% | 70% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 10.7095 | 11.2834 | 11.8338 | 12.0874 | 0.54076 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2024-10-27 | 5.086% | 4.651% | 5.627% | 70% | 0.59858 | 0 | 6 | 0.59858 | 19.0908 | 10.7095 | 2024-10-27 | 10.2491 | 10.7983 | 11.8338 | 2024-10-27 | 8.751% | 5.627% | 70% | 0.59858 | 0 | 6 | 0.59858 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 15.5518 | 16.3855 | 17.1868 | 17.9678 | 0.8157 | FALSE | 18.0639 | 2022 | 2024-10-28 | 5.088% | 4.662% | 5.763% | 70% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | 18.7834 | 15.5518 | 2024-10-28 | 14.8845 | 15.6824 | 17.1868 | 2024-10-28 | 8.753% | 5.763% | 70% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 13.0507 | 13.7505 | 14.4246 | 14.9359 | 0.68837 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2024-10-29 | 5.09% | 4.673% | 5.896% | 70% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | 18.4736 | 13.0507 | 2024-10-29 | 12.4918 | 13.1617 | 14.4246 | 2024-10-29 | 8.756% | 5.896% | 70% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 12.3672 | 13.0307 | 13.6711 | 14.1342 | 0.66172 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2024-10-30 | 5.092% | 4.684% | 6.019% | 70% | 0.59877 | 0 | 6 | 0.59877 | 18.1594 | 12.3672 | 2024-10-30 | 11.8386 | 12.4738 | 13.6711 | 2024-10-30 | 8.758% | 6.019% | 70% | 0.59877 | 0 | 6 | 0.59877 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 13.1941 | 13.9023 | 14.5871 | 15.1717 | 0.72194 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2024-10-31 | 5.094% | 4.695% | 6.136% | 70% | 0.59882 | 0 | 6 | 0.59882 | 17.8419 | 13.1941 | 2024-10-31 | 12.6313 | 13.3093 | 14.5871 | 2024-10-31 | 8.76% | 6.136% | 70% | 0.59882 | 0 | 6 | 0.59882 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 15.2823 | 16.1029 | 16.8981 | 17.8072 | 0.86165 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2024-11-01 | 5.096% | 4.706% | 6.246% | 70% | 0.59888 | 0 | 6 | 0.59888 | 17.5228 | 15.2823 | 2024-11-01 | 14.6317 | 15.4174 | 16.8981 | 2024-11-01 | 8.763% | 6.246% | 70% | 0.59888 | 0 | 6 | 0.59888 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 5.7484 | 6.0572 | 6.357 | 6.3767 | 0.3139 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2024-11-02 | 5.098% | 4.716% | 6.348% | 70% | 0.59893 | 0 | 6 | 0.59893 | 17.2036 | 5.7484 | 2024-11-02 | 5.5041 | 5.7998 | 6.357 | 2024-11-02 | 8.765% | 6.348% | 70% | 0.59893 | 0 | 6 | 0.59893 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 8.2241 | 8.666 | 9.096 | 9.2553 | 0.46364 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2024-11-03 | 5.1% | 4.727% | 6.442% | 70% | 0.59898 | 0 | 6 | 0.59898 | 16.886 | 8.2241 | 2024-11-03 | 7.8753 | 8.2986 | 9.096 | 2024-11-03 | 8.767% | 6.442% | 70% | 0.59898 | 0 | 6 | 0.59898 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 16.8794 | 17.7869 | 18.6716 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2024 | 2024-11-04 | 5.102% | 4.738% | 6.525% | 70% | 0.59902 | 0 | 6 | 0.59902 | 16.5715 | 16.8794 | 2024-11-04 | 16.165 | 17.0341 | 18.6716 | 2024-11-04 | 8.77% | 6.525% | 70% | 0.59902 | 0 | 6 | 0.59902 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 16.0727 | 16.9372 | 17.7815 | 19.0154 | 0.98721 | FALSE | 19.0226 | 2022 | 2024-11-05 | 5.104% | 4.749% | 6.598% | 70% | 0.59907 | 0 | 6 | 0.59907 | 16.2618 | 16.0727 | 2024-11-05 | 15.3937 | 16.2217 | 17.7815 | 2024-11-05 | 8.772% | 6.598% | 70% | 0.59907 | 0 | 6 | 0.59907 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 15.4274 | 16.2576 | 17.07 | 18.2277 | 0.96354 | FALSE | 18.2474 | 2022 | 2024-11-06 | 5.106% | 4.759% | 6.667% | 70% | 0.59911 | 0 | 6 | 0.59911 | 15.9572 | 15.4274 | 2024-11-06 | 14.7771 | 15.5722 | 17.07 | 2024-11-06 | 8.774% | 6.667% | 70% | 0.59911 | 0 | 6 | 0.59911 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 11.2376 | 11.8426 | 12.4357 | 12.956 | 0.69732 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2024-11-07 | 5.108% | 4.77% | 6.731% | 70% | 0.59916 | 0 | 6 | 0.59916 | 15.6594 | 11.2376 | 2024-11-07 | 10.7648 | 11.3443 | 12.4357 | 2024-11-07 | 8.777% | 6.731% | 70% | 0.59916 | 0 | 6 | 0.59916 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 6.2252 | 6.5605 | 6.8899 | 6.9608 | 0.38141 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2024-11-08 | 5.111% | 4.78% | 6.788% | 70% | 0.5992 | 0 | 6 | 0.5992 | 15.3701 | 6.2252 | 2024-11-08 | 5.9638 | 6.285 | 6.8899 | 2024-11-08 | 8.779% | 6.788% | 70% | 0.5992 | 0 | 6 | 0.5992 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 11.9461 | 12.5897 | 13.2233 | 13.8904 | 0.77469 | FALSE | 13.9827 | 2022 | 2024-11-09 | 5.113% | 4.791% | 6.838% | 70% | 0.59924 | 0 | 6 | 0.59924 | 15.0907 | 11.9461 | 2024-11-09 | 11.4454 | 12.0621 | 13.2233 | 2024-11-09 | 8.782% | 6.838% | 70% | 0.59924 | 0 | 6 | 0.59924 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 13.9177 | 14.6679 | 15.4077 | 16.44 | 0.9329 | FALSE | 16.4723 | 2022 | 2024-11-10 | 5.115% | 4.802% | 6.88% | 70% | 0.59927 | 0 | 6 | 0.59927 | 14.8231 | 13.9177 | 2024-11-10 | 13.3355 | 14.0543 | 15.4077 | 2024-11-10 | 8.784% | 6.88% | 70% | 0.59927 | 0 | 6 | 0.59927 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 13.7113 | 14.4507 | 15.1812 | 16.2072 | 0.93531 | FALSE | 16.2377 | 2022 | 2024-11-11 | 5.117% | 4.812% | 6.912% | 70% | 0.59931 | 0 | 6 | 0.59931 | 14.5687 | 13.7113 | 2024-11-11 | 13.1388 | 13.8473 | 15.1812 | 2024-11-11 | 8.787% | 6.912% | 70% | 0.59931 | 0 | 6 | 0.59931 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 13.733 | 14.4739 | 15.2074 | 16.2689 | 0.95446 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2024-11-12 | 5.119% | 4.823% | 6.935% | 70% | 0.59934 | 0 | 6 | 0.59934 | 14.3252 | 13.733 | 2024-11-12 | 13.1607 | 13.8707 | 15.2074 | 2024-11-12 | 8.789% | 6.935% | 70% | 0.59934 | 0 | 6 | 0.59934 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 6.1735 | 6.5067 | 6.8371 | 6.9323 | 0.4134 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2024-11-13 | 5.121% | 4.834% | 6.95% | 70% | 0.59938 | 0 | 6 | 0.59938 | 14.0888 | 6.1735 | 2024-11-13 | 5.9167 | 6.236 | 6.8371 | 2024-11-13 | 8.792% | 6.95% | 70% | 0.59938 | 0 | 6 | 0.59938 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 7.6383 | 8.0507 | 8.4606 | 8.6774 | 0.52592 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2024-11-14 | 5.123% | 4.844% | 6.965% | 70% | 0.59941 | 0 | 6 | 0.59941 | 13.8585 | 7.6383 | 2024-11-14 | 7.3212 | 7.7165 | 8.4606 | 2024-11-14 | 8.795% | 6.965% | 70% | 0.59941 | 0 | 6 | 0.59941 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 12.2845 | 12.9481 | 13.6089 | 14.4763 | 0.89154 | FALSE | 14.521 | 2022 | 2024-11-15 | 5.125% | 4.855% | 6.979% | 70% | 0.59944 | 0 | 6 | 0.59944 | 13.6343 | 12.2845 | 2024-11-15 | 11.7755 | 12.4116 | 13.6089 | 2024-11-15 | 8.798% | 6.979% | 70% | 0.59944 | 0 | 6 | 0.59944 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 9.2721 | 9.7731 | 10.273 | 10.6907 | 0.66892 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2024-11-16 | 5.127% | 4.866% | 6.993% | 70% | 0.59947 | 0 | 6 | 0.59947 | 13.4162 | 9.2721 | 2024-11-16 | 8.8886 | 9.3689 | 10.273 | 2024-11-16 | 8.801% | 6.993% | 70% | 0.59947 | 0 | 6 | 0.59947 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 7.7331 | 8.1512 | 8.5691 | 8.8213 | 0.56065 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2024-11-17 | 5.129% | 4.877% | 7.006% | 70% | 0.5995 | 0 | 6 | 0.5995 | 13.2042 | 7.7331 | 2024-11-17 | 7.4138 | 7.8147 | 8.5691 | 2024-11-17 | 8.804% | 7.006% | 70% | 0.5995 | 0 | 6 | 0.5995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 5.2568 | 5.5411 | 5.8259 | 5.8875 | 0.38002 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2024-11-18 | 5.131% | 4.888% | 7.018% | 70% | 0.59952 | 0 | 6 | 0.59952 | 12.9983 | 5.2568 | 2024-11-18 | 5.0402 | 5.3128 | 5.8259 | 2024-11-18 | 8.807% | 7.018% | 70% | 0.59952 | 0 | 6 | 0.59952 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 10.0237 | 10.5661 | 11.1104 | 11.6766 | 0.76526 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2024-11-19 | 5.133% | 4.898% | 7.026% | 70% | 0.59955 | 0 | 6 | 0.59955 | 12.7989 | 10.0237 | 2024-11-19 | 9.6114 | 10.1315 | 11.1104 | 2024-11-19 | 8.81% | 7.026% | 70% | 0.59955 | 0 | 6 | 0.59955 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 1.9714 | 2.0781 | 2.1854 | 2.1854 | 0.14539 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2024-11-20 | 5.135% | 4.909% | 7.028% | 70% | 0.59957 | 0 | 6 | 0.59957 | 12.6063 | 1.9714 | 2024-11-20 | 1.8904 | 1.9927 | 2.1854 | 2024-11-20 | 8.814% | 7.028% | 70% | 0.59957 | 0 | 6 | 0.59957 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 5.7116 | 6.021 | 6.3325 | 6.4358 | 0.43453 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2024-11-21 | 5.138% | 4.92% | 7.024% | 70% | 0.5996 | 0 | 6 | 0.5996 | 12.4203 | 5.7116 | 2024-11-21 | 5.4775 | 5.7742 | 6.3325 | 2024-11-21 | 8.817% | 7.024% | 70% | 0.5996 | 0 | 6 | 0.5996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 7.5767 | 7.9872 | 8.4015 | 8.679 | 0.59455 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2024-11-22 | 5.14% | 4.931% | 7.015% | 70% | 0.59962 | 0 | 6 | 0.59962 | 12.2409 | 7.5767 | 2024-11-22 | 7.2667 | 7.6604 | 8.4015 | 2024-11-22 | 8.821% | 7.015% | 70% | 0.59962 | 0 | 6 | 0.59962 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 7.3422 | 7.7402 | 8.1427 | 8.4018 | 0.58381 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2024-11-23 | 5.142% | 4.942% | 7% | 70% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | 12.0683 | 7.3422 | 2024-11-23 | 7.0423 | 7.4241 | 8.1427 | 2024-11-23 | 8.825% | 7% | 70% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 3.0962 | 3.2641 | 3.4342 | 3.4342 | 0.24198 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2024-11-24 | 5.144% | 4.954% | 6.978% | 70% | 0.59966 | 0 | 6 | 0.59966 | 11.9023 | 3.0962 | 2024-11-24 | 2.97 | 3.131 | 3.4342 | 2024-11-24 | 8.829% | 6.978% | 70% | 0.59966 | 0 | 6 | 0.59966 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 6.1215 | 6.4535 | 6.7907 | 6.9432 | 0.49596 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2024-11-25 | 5.146% | 4.965% | 6.95% | 70% | 0.59968 | 0 | 6 | 0.59968 | 11.7429 | 6.1215 | 2024-11-25 | 5.8723 | 6.1909 | 6.7907 | 2024-11-25 | 8.833% | 6.95% | 70% | 0.59968 | 0 | 6 | 0.59968 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 8.4287 | 8.8862 | 9.3515 | 9.7638 | 0.70692 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2024-11-26 | 5.148% | 4.976% | 6.916% | 70% | 0.5997 | 0 | 6 | 0.5997 | 11.5879 | 8.4287 | 2024-11-26 | 8.0862 | 8.5251 | 9.3515 | 2024-11-26 | 8.837% | 6.916% | 70% | 0.5997 | 0 | 6 | 0.5997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 5.6232 | 5.9285 | 6.2397 | 6.3595 | 0.4667 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2024-11-27 | 5.15% | 4.987% | 6.879% | 70% | 0.59972 | 0 | 6 | 0.59972 | 11.4355 | 5.6232 | 2024-11-27 | 5.395 | 5.688 | 6.2397 | 2024-11-27 | 8.842% | 6.879% | 70% | 0.59972 | 0 | 6 | 0.59972 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 6.2882 | 6.6298 | 6.9786 | 7.1584 | 0.53241 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2024-11-28 | 5.152% | 4.999% | 6.837% | 70% | 0.59974 | 0 | 6 | 0.59974 | 11.2869 | 6.2882 | 2024-11-28 | 6.0335 | 6.3613 | 6.9786 | 2024-11-28 | 8.846% | 6.837% | 70% | 0.59974 | 0 | 6 | 0.59974 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 2.3377 | 2.4647 | 2.5947 | 2.5947 | 0.19555 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2024-11-29 | 5.154% | 5.01% | 6.788% | 70% | 0.59976 | 0 | 6 | 0.59976 | 11.1431 | 2.3377 | 2024-11-29 | 2.2432 | 2.3651 | 2.5947 | 2024-11-29 | 8.851% | 6.788% | 70% | 0.59976 | 0 | 6 | 0.59976 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 2.1643 | 2.282 | 2.4026 | 2.4026 | 0.18342 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2024-11-30 | 5.156% | 5.022% | 6.733% | 70% | 0.59977 | 0 | 6 | 0.59977 | 11.0051 | 2.1643 | 2024-11-30 | 2.0769 | 2.1898 | 2.4026 | 2024-11-30 | 8.856% | 6.733% | 70% | 0.59977 | 0 | 6 | 0.59977 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 3.3454 | 3.5274 | 3.7143 | 3.717 | 0.28734 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2024-12-01 | 5.158% | 5.033% | 6.671% | 70% | 0.59979 | 0 | 6 | 0.59979 | 10.8741 | 3.3454 | 2024-12-01 | 3.2106 | 3.3852 | 3.7143 | 2024-12-01 | 8.861% | 6.671% | 70% | 0.59979 | 0 | 6 | 0.59979 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 5.8342 | 6.1517 | 6.4785 | 6.6302 | 0.51871 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2024-12-02 | 5.16% | 5.045% | 6.6% | 70% | 0.5998 | 0 | 6 | 0.5998 | 10.7511 | 5.8342 | 2024-12-02 | 5.5995 | 5.9041 | 6.4785 | 2024-12-02 | 8.866% | 6.6% | 70% | 0.5998 | 0 | 6 | 0.5998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 8.3966 | 8.8536 | 9.3252 | 9.7712 | 0.77318 | FALSE | 9.8251 | 2022 | 2024-12-03 | 5.162% | 5.057% | 6.528% | 70% | 0.59982 | 0 | 6 | 0.59982 | 10.6363 | 8.3966 | 2024-12-03 | 8.0592 | 8.4979 | 9.3252 | 2024-12-03 | 8.871% | 6.528% | 70% | 0.59982 | 0 | 6 | 0.59982 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 9.7854 | 10.3183 | 10.8692 | 11.5391 | 0.92282 | FALSE | 11.5604 | 2022 | 2024-12-04 | 5.165% | 5.068% | 6.458% | 70% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 10.5303 | 9.7854 | 2024-12-04 | 9.3928 | 9.9043 | 10.8692 | 2024-12-04 | 8.877% | 6.458% | 70% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 7.0983 | 7.485 | 7.8856 | 8.1692 | 0.65973 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2024-12-05 | 5.167% | 5.08% | 6.39% | 70% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | 10.4342 | 7.0983 | 2024-12-05 | 6.814 | 7.1852 | 7.8856 | 2024-12-05 | 8.882% | 6.39% | 70% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 8.2841 | 8.7356 | 9.2043 | 9.6401 | 0.78537 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2024-12-06 | 5.169% | 5.092% | 6.323% | 70% | 0.59986 | 0 | 6 | 0.59986 | 10.3489 | 8.2841 | 2024-12-06 | 7.9528 | 8.3862 | 9.2043 | 2024-12-06 | 8.888% | 6.323% | 70% | 0.59986 | 0 | 6 | 0.59986 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 2.7277 | 2.8764 | 3.0312 | 3.0312 | 0.24884 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2024-12-07 | 5.171% | 5.104% | 6.257% | 70% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | 10.2757 | 2.7277 | 2024-12-07 | 2.6188 | 2.7616 | 3.0312 | 2024-12-07 | 8.894% | 6.257% | 70% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 3.8859 | 4.0978 | 4.3188 | 4.3497 | 0.35939 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2024-12-08 | 5.173% | 5.116% | 6.192% | 70% | 0.59988 | 0 | 6 | 0.59988 | 10.2154 | 3.8859 | 2024-12-08 | 3.7309 | 3.9344 | 4.3188 | 2024-12-08 | 8.9% | 6.192% | 70% | 0.59988 | 0 | 6 | 0.59988 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 6.6937 | 7.059 | 7.4406 | 7.6814 | 0.6379 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2024-12-09 | 5.175% | 5.128% | 6.127% | 70% | 0.59989 | 0 | 6 | 0.59989 | 10.1693 | 6.6937 | 2024-12-09 | 6.4272 | 6.778 | 7.4406 | 2024-12-09 | 8.906% | 6.127% | 70% | 0.59989 | 0 | 6 | 0.59989 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 7.8062 | 8.2324 | 8.6785 | 9.0467 | 0.75402 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2024-12-10 | 5.177% | 5.14% | 6.062% | 70% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | 10.1379 | 7.8062 | 2024-12-10 | 7.4958 | 7.9051 | 8.6785 | 2024-12-10 | 8.912% | 6.062% | 70% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 3.146 | 3.3178 | 3.498 | 3.5013 | 0.29248 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2024-12-11 | 5.179% | 5.152% | 5.998% | 70% | 0.59992 | 0 | 6 | 0.59992 | 10.1206 | 3.146 | 2024-12-11 | 3.0211 | 3.1861 | 3.498 | 2024-12-11 | 8.918% | 5.998% | 70% | 0.59992 | 0 | 6 | 0.59992 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 3.1221 | 3.2927 | 3.472 | 3.4745 | 0.29052 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2024-12-12 | 5.181% | 5.164% | 5.935% | 70% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | 10.1162 | 3.1221 | 2024-12-12 | 2.9983 | 3.1621 | 3.472 | 2024-12-12 | 8.924% | 5.935% | 70% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 7.357 | 7.7591 | 8.1827 | 8.4867 | 0.70941 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2024-12-13 | 5.183% | 5.176% | 5.876% | 70% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 10.1237 | 7.357 | 2024-12-13 | 7.0657 | 7.4519 | 8.1827 | 2024-12-13 | 8.931% | 5.876% | 70% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 3.6632 | 3.8635 | 4.075 | 4.0958 | 0.34191 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2024-12-14 | 5.185% | 5.189% | 5.82% | 70% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 10.1421 | 3.6632 | 2024-12-14 | 3.5184 | 3.7108 | 4.075 | 2024-12-14 | 8.937% | 5.82% | 70% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 3.0614 | 3.2289 | 3.4061 | 3.4064 | 0.28368 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2024-12-15 | 5.187% | 5.201% | 5.768% | 70% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | 10.1703 | 3.0614 | 2024-12-15 | 2.9406 | 3.1014 | 3.4061 | 2024-12-15 | 8.944% | 5.768% | 70% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 1.7895 | 1.8874 | 1.9912 | 1.9912 | 0.16528 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2024-12-16 | 5.189% | 5.213% | 5.721% | 70% | 0.59996 | 0 | 6 | 0.59996 | 10.2072 | 1.7895 | 2024-12-16 | 1.7189 | 1.813 | 1.9912 | 2024-12-16 | 8.951% | 5.721% | 70% | 0.59996 | 0 | 6 | 0.59996 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 9.5461 | 10.0689 | 10.624 | 11.1977 | 0.9257 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2024-12-17 | 5.192% | 5.226% | 5.682% | 70% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | 10.2516 | 9.5461 | 2024-12-17 | 9.1702 | 9.6724 | 10.624 | 2024-12-17 | 8.957% | 5.682% | 70% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 9.5346 | 10.0569 | 10.6128 | 11.1762 | 0.91954 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2024-12-18 | 5.194% | 5.238% | 5.642% | 70% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | 10.3033 | 9.5346 | 2024-12-18 | 9.1597 | 9.6615 | 10.6128 | 2024-12-18 | 8.964% | 5.642% | 70% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 2.46 | 2.5948 | 2.7386 | 2.7386 | 0.22412 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2024-12-19 | 5.196% | 5.25% | 5.604% | 70% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | 10.3612 | 2.46 | 2024-12-19 | 2.3634 | 2.4929 | 2.7386 | 2024-12-19 | 8.971% | 5.604% | 70% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 8.6975 | 9.1743 | 9.6839 | 10.1137 | 0.82286 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2024-12-20 | 5.198% | 5.263% | 5.566% | 70% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | 10.4244 | 8.6975 | 2024-12-20 | 8.3564 | 8.8145 | 9.6839 | 2024-12-20 | 8.978% | 5.566% | 70% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 9.8044 | 10.3422 | 10.9182 | 11.4944 | 0.92941 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2024-12-21 | 5.2% | 5.275% | 5.531% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.4917 | 9.8044 | 2024-12-21 | 9.4205 | 9.9372 | 10.9182 | 2024-12-21 | 8.985% | 5.531% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 9.661 | 10.1911 | 10.7601 | 11.3059 | 0.90825 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2024-12-22 | 5.202% | 5.288% | 5.497% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.562 | 9.661 | 2024-12-22 | 9.2831 | 9.7925 | 10.7601 | 2024-12-22 | 8.992% | 5.497% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 9.8749 | 10.417 | 11 | 11.5679 | 0.92312 | FALSE | 11.5856 | 2022 | 2024-12-23 | 5.204% | 5.3% | 5.467% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.6345 | 9.8749 | 2024-12-23 | 9.4891 | 10.0101 | 11 | 2024-12-23 | 8.999% | 5.467% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 5.8878 | 6.2111 | 6.5596 | 6.6893 | 0.53006 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2024-12-24 | 5.206% | 5.313% | 5.438% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.7114 | 5.8878 | 2024-12-24 | 5.6581 | 5.9688 | 6.5596 | 2024-12-24 | 9.006% | 5.438% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 10.185 | 10.7446 | 11.3489 | 11.9428 | 0.9391 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2024-12-25 | 5.208% | 5.325% | 5.41% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.7956 | 10.185 | 2024-12-25 | 9.7882 | 10.326 | 11.3489 | 2024-12-25 | 9.013% | 5.41% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 3.9468 | 4.1637 | 4.3985 | 4.4198 | 0.34468 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2024-12-26 | 5.21% | 5.337% | 5.389% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.886 | 3.9468 | 2024-12-26 | 3.7932 | 4.0017 | 4.3985 | 2024-12-26 | 9.021% | 5.389% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 10.7283 | 11.3183 | 11.958 | 12.6135 | 0.97504 | FALSE | 12.6197 | 2022 | 2024-12-27 | 5.212% | 5.35% | 5.374% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 10.9824 | 10.7283 | 2024-12-27 | 10.3114 | 10.8785 | 11.958 | 2024-12-27 | 9.028% | 5.374% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 6.1233 | 6.4601 | 6.8262 | 6.9609 | 0.5331 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2024-12-28 | 5.214% | 5.362% | 5.366% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 11.0843 | 6.1233 | 2024-12-28 | 5.8856 | 6.2094 | 6.8262 | 2024-12-28 | 9.035% | 5.366% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 7.8065 | 8.2362 | 8.704 | 8.9774 | 0.68087 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2024-12-29 | 5.216% | 5.375% | 5.363% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 11.1916 | 7.8065 | 2024-12-29 | 7.504 | 7.917 | 8.704 | 2024-12-29 | 9.042% | 5.363% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 7.3393 | 7.7434 | 8.1843 | 8.4095 | 0.63135 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2024-12-30 | 5.219% | 5.387% | 5.366% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 11.3037 | 7.3393 | 2024-12-30 | 7.0552 | 7.4437 | 8.1843 | 2024-12-30 | 9.05% | 5.366% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 7.9711 | 8.4102 | 8.8902 | 9.1705 | 0.68128 | FALSE | 9.8305 | 2020 | 2024-12-31 | 5.221% | 5.4% | 5.376% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 11.4203 | 7.9711 | 2024-12-31 | 7.6629 | 8.085 | 8.8902 | 2024-12-31 | 9.057% | 5.376% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
min.: | 0.93522 | 0.97889 | 1.035 | 1.035 | 0.076065 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 4.46% | 1.72% | 0% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 10.1162 | Bisextile | min.: | 0.87544 | 0.91633 | 1.035 | min.: | 6.892% | 0% | 70% | 0.1 | 0 | 6 | 0.1
moy.: | 19.6583 | 20.6561 | 21.5435 | 21.6897 | 0.67916 |  | 29.0295 | 2020.4016 | moy.: | 4.841% | 4.538% | 2.113% | 70% | 0.38049 | 0 | 6 | 0.38049 | 27.7394 |  | moy.: | 18.6551 | 19.6022 | 21.5435 | moy.: | 9.385% | 2.113% | 70% | 0.38049 | 0 | 6 | 0.38049
max.: | 40.7447 | 42.7851 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2024 | max.: | 5.221% | 6.877% | 7.028% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 40.6065 |  | max.: | 38.632 | 40.5667 | 43.7716 | max.: | 12.07% | 7.028% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 63.2823 | -0.79952 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 256.4398 | 30.5486 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 319.7808 | 29.4938 | kWh | [7 empty] | 1786.1723 | 1145.4711 | 1722.8856 | 1104.0458 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5377.7026 | 6018.4039 | 5087.7715 | 5706.6113 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1887.5388 | 1288.0176 | 1820.6622 | 1288.0176 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5700.6641 | 6625.4402 | 5393.2778 | 6589.8877 | : Sujet après action
|  | 7588.2029 | 7913.4578 | 7943.9418 |  | 7163.875 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6810.6571 |  | 7213.9399 | 7877.9053 | 7943.9418 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2013.9751 | 1312.8767 | 2013.9722 | 1312.8767 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.802% | [6 empty] | 5899.4827 | 6631.0651 | 5863.9331 | 6631.0651 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 424.328 | 307.0668 | 27.5966 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14.67% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -1.9989 |  |  | Perte annuelle: | 403.2828 | 626.8476 | 57.0903 | kWh |  |  | 70% |  |  |  | 0.62499 | 119.6462 | 22.108 | 182.9286 | 21.3084 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 4.998% | 70% |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 0.6 | 187.5549 | 5.1096 | 443.9947 | 35.6582 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 307.2011 | 27.2175 | 626.9233 | 56.9666 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 4.6525 | 4.9089 | 5.1898 | 5.233 | 0.38876 | FALSE | 13.1131 | 2022 | 2025-01-01 | 5.223% | 5.413% | 5.376% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 11.4185 | 4.6525 | 2025-01-01 | 4.4729 | 4.7193 | 5.1898 | 2025-01-01 | 9.065% | 5.376% | 70% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | TRUE | TRUE
2025-01-02 | 0.91988 | 0.97059 | 1.0263 | 1.0263 | 0.075419 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2025-01-02 | 5.225% | 5.425% | 5.391% | 70% | 0.60003 | 0 | 6 | 0.60003 | 11.5393 | 0.91988 | 2025-01-02 | 0.88441 | 0.93316 | 1.0263 | 2025-01-02 | 9.072% | 5.391% | 70% | 0.60003 | 0 | 6 | 0.60003 | TRUE | TRUE
2025-01-03 | 6.8583 | 7.2365 | 7.6527 | 7.8269 | 0.56884 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2025-01-03 | 5.227% | 5.438% | 5.411% | 70% | 0.60006 | 0 | 6 | 0.60006 | 11.664 | 6.8583 | 2025-01-03 | 6.5942 | 6.9578 | 7.6527 | 2025-01-03 | 9.079% | 5.411% | 70% | 0.60006 | 0 | 6 | 0.60006 | TRUE | TRUE
2025-01-04 | 5.0808 | 5.3611 | 5.6702 | 5.7284 | 0.41162 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2025-01-04 | 5.229% | 5.45% | 5.437% | 70% | 0.60009 | 0 | 6 | 0.60009 | 11.7921 | 5.0808 | 2025-01-04 | 4.8854 | 5.1549 | 5.6702 | 2025-01-04 | 9.087% | 5.437% | 70% | 0.60009 | 0 | 6 | 0.60009 | TRUE | TRUE
2025-01-05 | 7.3803 | 7.7877 | 8.2377 | 8.4482 | 0.60008 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2025-01-05 | 5.231% | 5.462% | 5.468% | 70% | 0.60013 | 0 | 6 | 0.60013 | 11.9234 | 7.3803 | 2025-01-05 | 7.0968 | 7.4885 | 8.2377 | 2025-01-05 | 9.094% | 5.468% | 70% | 0.60013 | 0 | 6 | 0.60013 | TRUE | TRUE
2025-01-06 | 3.1829 | 3.3586 | 3.5531 | 3.5531 | 0.24944 | FALSE | 14.6351 | 2022 | 2025-01-06 | 5.233% | 5.475% | 5.504% | 70% | 0.60016 | 0 | 6 | 0.60016 | 12.0575 | 3.1829 | 2025-01-06 | 3.0607 | 3.2298 | 3.5531 | 2025-01-06 | 9.101% | 5.504% | 70% | 0.60016 | 0 | 6 | 0.60016 | TRUE | TRUE
2025-01-07 | 9.2505 | 9.7616 | 10.3283 | 10.7177 | 0.74357 | FALSE | 10.7743 | 2023 | 2025-01-07 | 5.235% | 5.487% | 5.546% | 70% | 0.6002 | 0 | 6 | 0.6002 | 12.1939 | 9.2505 | 2025-01-07 | 8.8961 | 9.3875 | 10.3283 | 2025-01-07 | 9.109% | 5.546% | 70% | 0.6002 | 0 | 6 | 0.6002 | TRUE | TRUE
2025-01-08 | 4.314 | 4.5524 | 4.8173 | 4.8366 | 0.33157 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2025-01-08 | 5.237% | 5.5% | 5.592% | 70% | 0.60023 | 0 | 6 | 0.60023 | 12.3324 | 4.314 | 2025-01-08 | 4.1489 | 4.3782 | 4.8173 | 2025-01-08 | 9.116% | 5.592% | 70% | 0.60023 | 0 | 6 | 0.60023 | TRUE | TRUE
2025-01-09 | 4.8963 | 5.167 | 5.4685 | 5.5096 | 0.37317 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2025-01-09 | 5.239% | 5.512% | 5.644% | 70% | 0.60027 | 0 | 6 | 0.60027 | 12.4733 | 4.8963 | 2025-01-09 | 4.7092 | 4.9695 | 5.4685 | 2025-01-09 | 9.123% | 5.644% | 70% | 0.60027 | 0 | 6 | 0.60027 | TRUE | TRUE
2025-01-10 | 11.6833 | 12.3296 | 13.0505 | 13.7509 | 0.92006 | FALSE | 13.7741 | 2023 | 2025-01-10 | 5.241% | 5.524% | 5.696% | 70% | 0.60031 | 0 | 6 | 0.60031 | 12.6178 | 11.6833 | 2025-01-10 | 11.2373 | 11.8589 | 13.0505 | 2025-01-10 | 9.131% | 5.696% | 70% | 0.60031 | 0 | 6 | 0.60031 | TRUE | TRUE
2025-01-11 | 2.7603 | 2.9131 | 3.0838 | 3.0838 | 0.20379 | FALSE | 15.0676 | 2022 | 2025-01-11 | 5.243% | 5.537% | 5.742% | 70% | 0.60035 | 0 | 6 | 0.60035 | 12.7669 | 2.7603 | 2025-01-11 | 2.6551 | 2.802 | 3.0838 | 2025-01-11 | 9.138% | 5.742% | 70% | 0.60035 | 0 | 6 | 0.60035 | TRUE | TRUE
2025-01-12 | 11.7037 | 12.3516 | 13.0773 | 13.7662 | 0.89839 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2025-01-12 | 5.246% | 5.549% | 5.783% | 70% | 0.6004 | 0 | 6 | 0.6004 | 12.9207 | 11.7037 | 2025-01-12 | 11.2581 | 11.8813 | 13.0773 | 2025-01-12 | 9.146% | 5.783% | 70% | 0.6004 | 0 | 6 | 0.6004 | TRUE | TRUE
2025-01-13 | 9.2775 | 9.7913 | 10.3679 | 10.7331 | 0.69159 | FALSE | 10.8055 | 2023 | 2025-01-13 | 5.248% | 5.562% | 5.818% | 70% | 0.60044 | 0 | 6 | 0.60044 | 13.0792 | 9.2775 | 2025-01-13 | 8.9247 | 9.4189 | 10.3679 | 2025-01-13 | 9.153% | 5.818% | 70% | 0.60044 | 0 | 6 | 0.60044 | TRUE | TRUE
2025-01-14 | 9.5645 | 10.0944 | 10.6903 | 11.0812 | 0.70489 | FALSE | 15.6634 | 2022 | 2025-01-14 | 5.25% | 5.574% | 5.848% | 70% | 0.60049 | 0 | 6 | 0.60049 | 13.2425 | 9.5645 | 2025-01-14 | 9.2012 | 9.711 | 10.6903 | 2025-01-14 | 9.16% | 5.848% | 70% | 0.60049 | 0 | 6 | 0.60049 | TRUE | TRUE
2025-01-15 | 4.0908 | 4.3176 | 4.573 | 4.575 | 0.28725 | FALSE | 16.0137 | 2022 | 2025-01-15 | 5.252% | 5.586% | 5.873% | 70% | 0.60054 | 0 | 6 | 0.60054 | 13.4107 | 4.0908 | 2025-01-15 | 3.9356 | 4.1538 | 4.573 | 2025-01-15 | 9.168% | 5.873% | 70% | 0.60054 | 0 | 6 | 0.60054 | TRUE | TRUE
2025-01-16 | 2.1601 | 2.2799 | 2.4151 | 2.4151 | 0.14965 | FALSE | 16.1022 | 2022 | 2025-01-16 | 5.254% | 5.599% | 5.893% | 70% | 0.60059 | 0 | 6 | 0.60059 | 13.5839 | 2.1601 | 2025-01-16 | 2.0783 | 2.1935 | 2.4151 | 2025-01-16 | 9.175% | 5.893% | 70% | 0.60059 | 0 | 6 | 0.60059 | TRUE | TRUE
2025-01-17 | 3.8058 | 4.0169 | 4.2557 | 4.2557 | 0.2602 | FALSE | 11.4948 | 2022 | 2025-01-17 | 5.256% | 5.611% | 5.907% | 70% | 0.60065 | 0 | 6 | 0.60065 | 13.7623 | 3.8058 | 2025-01-17 | 3.6618 | 3.8649 | 4.2557 | 2025-01-17 | 9.182% | 5.907% | 70% | 0.60065 | 0 | 6 | 0.60065 | TRUE | TRUE
2025-01-18 | 9.692 | 10.2298 | 10.8394 | 11.2137 | 0.67643 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2025-01-18 | 5.258% | 5.623% | 5.917% | 70% | 0.6007 | 0 | 6 | 0.6007 | 13.9459 | 9.692 | 2025-01-18 | 9.3257 | 9.8433 | 10.8394 | 2025-01-18 | 9.19% | 5.917% | 70% | 0.6007 | 0 | 6 | 0.6007 | TRUE | TRUE
2025-01-19 | 6.0241 | 6.3586 | 6.7383 | 6.811 | 0.40528 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2025-01-19 | 5.26% | 5.635% | 5.922% | 70% | 0.60076 | 0 | 6 | 0.60076 | 14.1348 | 6.0241 | 2025-01-19 | 5.7968 | 6.1186 | 6.7383 | 2025-01-19 | 9.197% | 5.922% | 70% | 0.60076 | 0 | 6 | 0.60076 | TRUE | TRUE
2025-01-20 | 10.3982 | 10.9757 | 11.6327 | 12.0672 | 0.70819 | FALSE | 12.1485 | 2023 | 2025-01-20 | 5.262% | 5.648% | 5.921% | 70% | 0.60082 | 0 | 6 | 0.60082 | 14.3292 | 10.3982 | 2025-01-20 | 10.0062 | 10.562 | 11.6327 | 2025-01-20 | 9.204% | 5.921% | 70% | 0.60082 | 0 | 6 | 0.60082 | TRUE | TRUE
2025-01-21 | 4.4187 | 4.6642 | 4.9441 | 4.9458 | 0.28623 | FALSE | 12.1997 | 2022 | 2025-01-21 | 5.264% | 5.66% | 5.916% | 70% | 0.60089 | 0 | 6 | 0.60089 | 14.5291 | 4.4187 | 2025-01-21 | 4.2523 | 4.4886 | 4.9441 | 2025-01-21 | 9.212% | 5.916% | 70% | 0.60089 | 0 | 6 | 0.60089 | TRUE | TRUE
2025-01-22 | 14.9741 | 15.8065 | 16.757 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2025 | 2025-01-22 | 5.266% | 5.672% | 5.907% | 70% | 0.60095 | 0 | 6 | 0.60095 | 14.7346 | 14.9741 | 2025-01-22 | 14.4111 | 15.2122 | 16.757 | 2025-01-22 | 9.219% | 5.907% | 70% | 0.60095 | 0 | 6 | 0.60095 | TRUE | TRUE
2025-01-23 | 15.0269 | 15.8626 | 16.8187 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2025 | 2025-01-23 | 5.268% | 5.685% | 5.893% | 70% | 0.60102 | 0 | 6 | 0.60102 | 14.9467 | 15.0269 | 2025-01-23 | 14.4626 | 15.2669 | 16.8187 | 2025-01-23 | 9.226% | 5.893% | 70% | 0.60102 | 0 | 6 | 0.60102 | TRUE | TRUE
2025-01-24 | 15.2949 | 16.1458 | 17.1212 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2025 | 2025-01-24 | 5.27% | 5.697% | 5.874% | 70% | 0.60109 | 0 | 6 | 0.60109 | 15.1662 | 15.2949 | 2025-01-24 | 14.7212 | 15.5403 | 17.1212 | 2025-01-24 | 9.234% | 5.874% | 70% | 0.60109 | 0 | 6 | 0.60109 | TRUE | TRUE
2025-01-25 | 14.5082 | 15.3157 | 16.243 | 17.1657 | 0.9378 | FALSE | 17.2014 | 2022 | 2025-01-25 | 5.272% | 5.709% | 5.855% | 70% | 0.60117 | 0 | 6 | 0.60117 | 15.3919 | 14.5082 | 2025-01-25 | 13.9647 | 14.742 | 16.243 | 2025-01-25 | 9.241% | 5.855% | 70% | 0.60117 | 0 | 6 | 0.60117 | TRUE | TRUE
2025-01-26 | 15.7713 | 16.6495 | 17.6598 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2025 | 2025-01-26 | 5.275% | 5.721% | 5.835% | 70% | 0.60125 | 0 | 6 | 0.60125 | 15.6233 | 15.7713 | 2025-01-26 | 15.1812 | 16.0266 | 17.6598 | 2025-01-26 | 9.248% | 5.835% | 70% | 0.60125 | 0 | 6 | 0.60125 | TRUE | TRUE
2025-01-27 | 13.4726 | 14.2231 | 15.0882 | 15.8098 | 0.83836 | FALSE | 15.896 | 2022 | 2025-01-27 | 5.277% | 5.733% | 5.815% | 70% | 0.60133 | 0 | 6 | 0.60133 | 15.8597 | 13.4726 | 2025-01-27 | 12.9692 | 13.6916 | 15.0882 | 2025-01-27 | 9.256% | 5.815% | 70% | 0.60133 | 0 | 6 | 0.60133 | TRUE | TRUE
2025-01-28 | 2.5194 | 2.6598 | 2.822 | 2.822 | 0.14741 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2025-01-28 | 5.279% | 5.746% | 5.794% | 70% | 0.60141 | 0 | 6 | 0.60141 | 16.1006 | 2.5194 | 2025-01-28 | 2.4254 | 2.5606 | 2.822 | 2025-01-28 | 9.263% | 5.794% | 70% | 0.60141 | 0 | 6 | 0.60141 | TRUE | TRUE
2025-01-29 | 4.3061 | 4.5461 | 4.8239 | 4.8239 | 0.24823 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2025-01-29 | 5.281% | 5.758% | 5.774% | 70% | 0.6015 | 0 | 6 | 0.6015 | 16.3454 | 4.3061 | 2025-01-29 | 4.1456 | 4.3767 | 4.8239 | 2025-01-29 | 9.271% | 5.774% | 70% | 0.6015 | 0 | 6 | 0.6015 | TRUE | TRUE
2025-01-30 | 2.7932 | 2.949 | 3.1296 | 3.1296 | 0.15865 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2025-01-30 | 5.283% | 5.77% | 5.748% | 70% | 0.60159 | 0 | 6 | 0.60159 | 16.5946 | 2.7932 | 2025-01-30 | 2.6892 | 2.8392 | 3.1296 | 2025-01-30 | 9.278% | 5.748% | 70% | 0.60159 | 0 | 6 | 0.60159 | TRUE | TRUE
2025-01-31 | 6.5555 | 6.9212 | 7.346 | 7.3999 | 0.36955 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2025-01-31 | 5.285% | 5.782% | 5.718% | 70% | 0.60169 | 0 | 6 | 0.60169 | 16.8476 | 6.5555 | 2025-01-31 | 6.3117 | 6.6639 | 7.346 | 2025-01-31 | 9.285% | 5.718% | 70% | 0.60169 | 0 | 6 | 0.60169 | TRUE | TRUE
2025-02-01 | 8.1662 | 8.622 | 9.1523 | 9.2861 | 0.4569 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2025-02-01 | 5.287% | 5.794% | 5.682% | 70% | 0.60179 | 0 | 6 | 0.60179 | 17.1038 | 8.1662 | 2025-02-01 | 7.8629 | 8.3018 | 9.1523 | 2025-02-01 | 9.293% | 5.682% | 70% | 0.60179 | 0 | 6 | 0.60179 | TRUE | TRUE
2025-02-02 | 3.597 | 3.7978 | 4.032 | 4.032 | 0.19548 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2025-02-02 | 5.289% | 5.807% | 5.641% | 70% | 0.60189 | 0 | 6 | 0.60189 | 17.3627 | 3.597 | 2025-02-02 | 3.4636 | 3.657 | 4.032 | 2025-02-02 | 9.3% | 5.641% | 70% | 0.60189 | 0 | 6 | 0.60189 | TRUE | TRUE
2025-02-03 | 7.6722 | 8.1009 | 8.6014 | 8.6954 | 0.41546 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2025-02-03 | 5.291% | 5.819% | 5.597% | 70% | 0.602 | 0 | 6 | 0.602 | 17.6238 | 7.6722 | 2025-02-03 | 7.388 | 7.8008 | 8.6014 | 2025-02-03 | 9.308% | 5.597% | 70% | 0.602 | 0 | 6 | 0.602 | TRUE | TRUE
2025-02-04 | 7.444 | 7.86 | 8.3467 | 8.4243 | 0.39674 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2025-02-04 | 5.293% | 5.831% | 5.549% | 70% | 0.60211 | 0 | 6 | 0.60211 | 17.8863 | 7.444 | 2025-02-04 | 7.1686 | 7.5692 | 8.3467 | 2025-02-04 | 9.315% | 5.549% | 70% | 0.60211 | 0 | 6 | 0.60211 | TRUE | TRUE
2025-02-05 | 6.9083 | 7.2945 | 7.7472 | 7.7966 | 0.36199 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2025-02-05 | 5.295% | 5.843% | 5.498% | 70% | 0.60223 | 0 | 6 | 0.60223 | 18.1498 | 6.9083 | 2025-02-05 | 6.653 | 7.025 | 7.7472 | 2025-02-05 | 9.322% | 5.498% | 70% | 0.60223 | 0 | 6 | 0.60223 | TRUE | TRUE
2025-02-06 | 14.1594 | 14.9514 | 15.8813 | 16.4821 | 0.7545 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2025-02-06 | 5.297% | 5.855% | 5.442% | 70% | 0.60235 | 0 | 6 | 0.60235 | 18.4166 | 14.1594 | 2025-02-06 | 13.6368 | 14.3996 | 15.8813 | 2025-02-06 | 9.33% | 5.442% | 70% | 0.60235 | 0 | 6 | 0.60235 | TRUE | TRUE
2025-02-07 | 8.3075 | 8.7724 | 9.3192 | 9.4238 | 0.42531 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2025-02-07 | 5.299% | 5.867% | 5.377% | 70% | 0.60248 | 0 | 6 | 0.60248 | 18.6899 | 8.3075 | 2025-02-07 | 8.0013 | 8.4491 | 9.3192 | 2025-02-07 | 9.337% | 5.377% | 70% | 0.60248 | 0 | 6 | 0.60248 | TRUE | TRUE
2025-02-08 | 19.7527 | 20.8585 | 22.1614 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2025 | 2025-02-08 | 5.302% | 5.879% | 5.302% | 70% | 0.60261 | 0 | 6 | 0.60261 | 18.9692 | 19.7527 | 2025-02-08 | 19.0254 | 20.0905 | 22.1614 | 2025-02-08 | 9.345% | 5.302% | 70% | 0.60261 | 0 | 6 | 0.60261 | TRUE | TRUE
2025-02-09 | 19.7934 | 20.902 | 22.2105 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2025 | 2025-02-09 | 5.304% | 5.892% | 5.219% | 70% | 0.60275 | 0 | 6 | 0.60275 | 19.2539 | 19.7934 | 2025-02-09 | 19.0656 | 20.1334 | 22.2105 | 2025-02-09 | 9.352% | 5.219% | 70% | 0.60275 | 0 | 6 | 0.60275 | TRUE | TRUE
2025-02-10 | 18.7785 | 19.8307 | 21.0748 | 22.1468 | 0.95798 | FALSE | 22.1779 | 2022 | 2025-02-10 | 5.306% | 5.904% | 5.127% | 70% | 0.60289 | 0 | 6 | 0.60289 | 19.5432 | 18.7785 | 2025-02-10 | 18.0888 | 19.1024 | 21.0748 | 2025-02-10 | 9.359% | 5.127% | 70% | 0.60289 | 0 | 6 | 0.60289 | TRUE | TRUE
2025-02-11 | 10.1814 | 10.752 | 11.4281 | 11.6058 | 0.49504 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2025-02-11 | 5.308% | 5.916% | 5.027% | 70% | 0.60304 | 0 | 6 | 0.60304 | 19.8365 | 10.1814 | 2025-02-11 | 9.8079 | 10.3576 | 11.4281 | 2025-02-11 | 9.367% | 5.027% | 70% | 0.60304 | 0 | 6 | 0.60304 | TRUE | TRUE
2025-02-12 | 16.1893 | 17.0972 | 18.1745 | 18.8421 | 0.79264 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2025-02-12 | 5.31% | 5.928% | 4.92% | 70% | 0.6032 | 0 | 6 | 0.6032 | 20.1331 | 16.1893 | 2025-02-12 | 15.5962 | 16.4708 | 18.1745 | 2025-02-12 | 9.374% | 4.92% | 70% | 0.6032 | 0 | 6 | 0.6032 | TRUE | TRUE
2025-02-13 | 18.5869 | 19.6296 | 20.8692 | 21.7804 | 0.90377 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2025-02-13 | 5.312% | 5.94% | 4.803% | 70% | 0.60336 | 0 | 6 | 0.60336 | 20.4328 | 18.5869 | 2025-02-13 | 17.9068 | 18.9113 | 20.8692 | 2025-02-13 | 9.382% | 4.803% | 70% | 0.60336 | 0 | 6 | 0.60336 | TRUE | TRUE
2025-02-14 | 10.2887 | 10.8661 | 11.5538 | 11.7075 | 0.47927 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2025-02-14 | 5.314% | 5.952% | 4.683% | 70% | 0.60353 | 0 | 6 | 0.60353 | 20.7341 | 10.2887 | 2025-02-14 | 9.9127 | 10.469 | 11.5538 | 2025-02-14 | 9.389% | 4.683% | 70% | 0.60353 | 0 | 6 | 0.60353 | TRUE | TRUE
2025-02-15 | 13.0055 | 13.7357 | 14.6068 | 14.916 | 0.60255 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2025-02-15 | 5.316% | 5.964% | 4.559% | 70% | 0.6037 | 0 | 6 | 0.6037 | 21.0361 | 13.0055 | 2025-02-15 | 12.5308 | 13.2343 | 14.6068 | 2025-02-15 | 9.396% | 4.559% | 70% | 0.6037 | 0 | 6 | 0.6037 | TRUE | TRUE
2025-02-16 | 5.6895 | 6.0091 | 6.391 | 6.391 | 0.25482 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2025-02-16 | 5.318% | 5.976% | 4.431% | 70% | 0.60389 | 0 | 6 | 0.60389 | 21.3383 | 5.6895 | 2025-02-16 | 5.4821 | 5.79 | 6.391 | 2025-02-16 | 9.404% | 4.431% | 70% | 0.60389 | 0 | 6 | 0.60389 | TRUE | TRUE
2025-02-17 | 9.7257 | 10.2722 | 10.9264 | 11.0276 | 0.43409 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2025-02-17 | 5.32% | 5.988% | 4.3% | 70% | 0.60408 | 0 | 6 | 0.60408 | 21.64 | 9.7257 | 2025-02-17 | 9.3715 | 9.8981 | 10.9264 | 2025-02-17 | 9.411% | 4.3% | 70% | 0.60408 | 0 | 6 | 0.60408 | TRUE | TRUE
2025-02-18 | 18.3626 | 19.3949 | 20.6328 | 21.3138 | 0.82854 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2025-02-18 | 5.322% | 6% | 4.165% | 70% | 0.60427 | 0 | 6 | 0.60427 | 21.9405 | 18.3626 | 2025-02-18 | 17.6948 | 18.6895 | 20.6328 | 2025-02-18 | 9.418% | 4.165% | 70% | 0.60427 | 0 | 6 | 0.60427 | TRUE | TRUE
2025-02-19 | 11.8472 | 12.5134 | 13.3139 | 13.4946 | 0.5182 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2025-02-19 | 5.324% | 6.012% | 4.028% | 70% | 0.60448 | 0 | 6 | 0.60448 | 22.2392 | 11.8472 | 2025-02-19 | 11.4169 | 12.0589 | 13.3139 | 2025-02-19 | 9.426% | 4.028% | 70% | 0.60448 | 0 | 6 | 0.60448 | TRUE | TRUE
2025-02-20 | 13.3175 | 14.0668 | 14.9684 | 15.2143 | 0.57727 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2025-02-20 | 5.326% | 6.024% | 3.888% | 70% | 0.6047 | 0 | 6 | 0.6047 | 22.5371 | 13.3175 | 2025-02-20 | 12.8344 | 13.5565 | 14.9684 | 2025-02-20 | 9.433% | 3.888% | 70% | 0.6047 | 0 | 6 | 0.6047 | TRUE | TRUE
2025-02-21 | 13.8 | 14.5767 | 15.513 | 15.7695 | 0.59131 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2025-02-21 | 5.328% | 6.036% | 3.742% | 70% | 0.60492 | 0 | 6 | 0.60492 | 22.8361 | 13.8 | 2025-02-21 | 13.2999 | 14.0485 | 15.513 | 2025-02-21 | 9.44% | 3.742% | 70% | 0.60492 | 0 | 6 | 0.60492 | TRUE | TRUE
2025-02-22 | 21.5233 | 22.7352 | 24.1986 | 25.0081 | 0.92688 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2025-02-22 | 5.331% | 6.048% | 3.595% | 70% | 0.60515 | 0 | 6 | 0.60515 | 23.1354 | 21.5233 | 2025-02-22 | 20.7444 | 21.9124 | 24.1986 | 2025-02-22 | 9.448% | 3.595% | 70% | 0.60515 | 0 | 6 | 0.60515 | TRUE | TRUE
2025-02-23 | 22.0301 | 23.271 | 24.7721 | 25.5781 | 0.9372 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2025-02-23 | 5.333% | 6.06% | 3.446% | 70% | 0.60539 | 0 | 6 | 0.60539 | 23.4347 | 22.0301 | 2025-02-23 | 21.2338 | 22.4299 | 24.7721 | 2025-02-23 | 9.455% | 3.446% | 70% | 0.60539 | 0 | 6 | 0.60539 | TRUE | TRUE
2025-02-24 | 14.2499 | 15.053 | 16.026 | 16.2559 | 0.58893 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2025-02-24 | 5.335% | 6.071% | 3.297% | 70% | 0.60565 | 0 | 6 | 0.60565 | 23.7343 | 14.2499 | 2025-02-24 | 13.7355 | 14.5096 | 16.026 | 2025-02-24 | 9.462% | 3.297% | 70% | 0.60565 | 0 | 6 | 0.60565 | TRUE | TRUE
2025-02-25 | 19.898 | 21.0198 | 22.3813 | 22.9252 | 0.82135 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2025-02-25 | 5.337% | 6.083% | 3.146% | 70% | 0.60591 | 0 | 6 | 0.60591 | 24.034 | 19.898 | 2025-02-25 | 19.1805 | 20.2619 | 22.3813 | 2025-02-25 | 9.47% | 3.146% | 70% | 0.60591 | 0 | 6 | 0.60591 | TRUE | TRUE
2025-02-26 | 24.9563 | 26.3638 | 28.075 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2025 | 2025-02-26 | 5.339% | 6.095% | 2.994% | 70% | 0.60618 | 0 | 6 | 0.60618 | 24.3338 | 24.9563 | 2025-02-26 | 24.0576 | 25.4144 | 28.075 | 2025-02-26 | 9.477% | 2.994% | 70% | 0.60618 | 0 | 6 | 0.60618 | TRUE | TRUE
2025-02-27 | 16.8943 | 17.8475 | 19.0083 | 19.3106 | 0.67693 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2025-02-27 | 5.341% | 6.107% | 2.84% | 70% | 0.60647 | 0 | 6 | 0.60647 | 24.6341 | 16.8943 | 2025-02-27 | 16.2866 | 17.2056 | 19.0083 | 2025-02-27 | 9.484% | 2.84% | 70% | 0.60647 | 0 | 6 | 0.60647 | TRUE | TRUE
2025-02-28 | 22.1125 | 23.3607 | 24.8832 | 25.4566 | 0.8829 | FALSE | 25.5211 | 2022 | 2025-02-28 | 5.343% | 6.119% | 2.687% | 70% | 0.60676 | 0 | 6 | 0.60676 | 24.9341 | 22.1125 | 2025-02-28 | 21.3182 | 22.5215 | 24.8832 | 2025-02-28 | 9.491% | 2.687% | 70% | 0.60676 | 0 | 6 | 0.60676 | TRUE | TRUE
2025-03-01 | 24.8426 | 26.2454 | 27.9595 | 28.6696 | 0.98392 | FALSE | 28.6791 | 2022 | 2025-03-01 | 5.345% | 6.131% | 2.533% | 70% | 0.60707 | 0 | 6 | 0.60707 | 25.2341 | 24.8426 | 2025-03-01 | 23.9512 | 25.3037 | 27.9595 | 2025-03-01 | 9.498% | 2.533% | 70% | 0.60707 | 0 | 6 | 0.60707 | TRUE | TRUE
2025-03-02 | 9.1469 | 9.6637 | 10.2961 | 10.3165 | 0.3504 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2025-03-02 | 5.347% | 6.142% | 2.38% | 70% | 0.60739 | 0 | 6 | 0.60739 | 25.5339 | 9.1469 | 2025-03-02 | 8.8192 | 9.3174 | 10.2961 | 2025-03-02 | 9.506% | 2.38% | 70% | 0.60739 | 0 | 6 | 0.60739 | TRUE | TRUE
2025-03-03 | 23.4916 | 24.8193 | 26.4468 | 26.9695 | 0.90667 | FALSE | 27.0162 | 2022 | 2025-03-03 | 5.349% | 6.154% | 2.226% | 70% | 0.60773 | 0 | 6 | 0.60773 | 25.8336 | 23.4916 | 2025-03-03 | 22.6509 | 23.931 | 26.4468 | 2025-03-03 | 9.513% | 2.226% | 70% | 0.60773 | 0 | 6 | 0.60773 | TRUE | TRUE
2025-03-04 | 3.5901 | 3.7931 | 4.0423 | 4.0423 | 0.13453 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2025-03-04 | 5.351% | 6.166% | 2.073% | 70% | 0.60807 | 0 | 6 | 0.60807 | 26.1332 | 3.5901 | 2025-03-04 | 3.4618 | 3.6575 | 4.0423 | 2025-03-04 | 9.52% | 2.073% | 70% | 0.60807 | 0 | 6 | 0.60807 | TRUE | TRUE
2025-03-05 | 9.2125 | 9.7335 | 10.3744 | 10.3882 | 0.34229 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2025-03-05 | 5.353% | 6.178% | 1.919% | 70% | 0.60843 | 0 | 6 | 0.60843 | 26.4326 | 9.2125 | 2025-03-05 | 8.8835 | 9.386 | 10.3744 | 2025-03-05 | 9.527% | 1.919% | 70% | 0.60843 | 0 | 6 | 0.60843 | TRUE | TRUE
2025-03-06 | 12.5424 | 13.2521 | 14.1265 | 14.187 | 0.46287 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2025-03-06 | 5.355% | 6.189% | 1.766% | 70% | 0.60881 | 0 | 6 | 0.60881 | 26.7327 | 12.5424 | 2025-03-06 | 12.0952 | 12.7796 | 14.1265 | 2025-03-06 | 9.534% | 1.766% | 70% | 0.60881 | 0 | 6 | 0.60881 | TRUE | TRUE
2025-03-07 | 23.7957 | 25.1428 | 26.8049 | 27.1687 | 0.87778 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2025-03-07 | 5.358% | 6.201% | 1.615% | 70% | 0.6092 | 0 | 6 | 0.6092 | 27.0332 | 23.7957 | 2025-03-07 | 22.9483 | 24.2473 | 26.8049 | 2025-03-07 | 9.542% | 1.615% | 70% | 0.6092 | 0 | 6 | 0.6092 | TRUE | TRUE
2025-03-08 | 19.7708 | 20.8904 | 22.2743 | 22.4741 | 0.71909 | FALSE | 22.5572 | 2022 | 2025-03-08 | 5.36% | 6.213% | 1.47% | 70% | 0.60961 | 0 | 6 | 0.60961 | 27.3331 | 19.7708 | 2025-03-08 | 19.0675 | 20.1473 | 22.2743 | 2025-03-08 | 9.549% | 1.47% | 70% | 0.60961 | 0 | 6 | 0.60961 | TRUE | TRUE
2025-03-09 | 22.2374 | 23.4972 | 25.0568 | 25.2996 | 0.80176 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2025-03-09 | 5.362% | 6.224% | 1.331% | 70% | 0.61003 | 0 | 6 | 0.61003 | 27.6319 | 22.2374 | 2025-03-09 | 21.4473 | 22.6624 | 25.0568 | 2025-03-09 | 9.556% | 1.331% | 70% | 0.61003 | 0 | 6 | 0.61003 | TRUE | TRUE
2025-03-10 | 15.3978 | 16.2706 | 17.3527 | 17.4275 | 0.54707 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2025-03-10 | 5.364% | 6.236% | 1.196% | 70% | 0.61047 | 0 | 6 | 0.61047 | 27.9293 | 15.3978 | 2025-03-10 | 14.8515 | 15.6932 | 17.3527 | 2025-03-10 | 9.563% | 1.196% | 70% | 0.61047 | 0 | 6 | 0.61047 | TRUE | TRUE
2025-03-11 | 9.9804 | 10.5463 | 11.2491 | 11.2583 | 0.35012 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2025-03-11 | 5.366% | 6.248% | 1.066% | 70% | 0.61093 | 0 | 6 | 0.61093 | 28.225 | 9.9804 | 2025-03-11 | 9.6267 | 10.1725 | 11.2491 | 2025-03-11 | 9.57% | 1.066% | 70% | 0.61093 | 0 | 6 | 0.61093 | TRUE | TRUE
2025-03-12 | 10.0637 | 10.6345 | 11.3446 | 11.3527 | 0.34981 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2025-03-12 | 5.368% | 6.259% | 0.9411% | 70% | 0.6114 | 0 | 6 | 0.6114 | 28.5185 | 10.0637 | 2025-03-12 | 9.7074 | 10.2581 | 11.3446 | 2025-03-12 | 9.577% | 0.9411% | 70% | 0.6114 | 0 | 6 | 0.6114 | TRUE | TRUE
2025-03-13 | 5.5011 | 5.8133 | 6.2022 | 6.2022 | 0.18938 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2025-03-13 | 5.37% | 6.271% | 0.8248% | 70% | 0.6119 | 0 | 6 | 0.6119 | 28.8083 | 5.5011 | 2025-03-13 | 5.3066 | 5.6078 | 6.2022 | 2025-03-13 | 9.585% | 0.8248% | 70% | 0.6119 | 0 | 6 | 0.6119 | TRUE | TRUE
2025-03-14 | 7.8792 | 8.3265 | 8.8847 | 8.8847 | 0.26888 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2025-03-14 | 5.372% | 6.283% | 0.7178% | 70% | 0.61241 | 0 | 6 | 0.61241 | 29.0937 | 7.8792 | 2025-03-14 | 7.601 | 8.0325 | 8.8847 | 2025-03-14 | 9.592% | 0.7178% | 70% | 0.61241 | 0 | 6 | 0.61241 | TRUE | TRUE
2025-03-15 | 8.0701 | 8.5285 | 9.1013 | 9.1013 | 0.27303 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2025-03-15 | 5.374% | 6.294% | 0.6198% | 70% | 0.61295 | 0 | 6 | 0.61295 | 29.3745 | 8.0701 | 2025-03-15 | 7.7855 | 8.2277 | 9.1013 | 2025-03-15 | 9.599% | 0.6198% | 70% | 0.61295 | 0 | 6 | 0.61295 | TRUE | TRUE
2025-03-16 | 6.2045 | 6.557 | 6.9983 | 6.9983 | 0.20815 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2025-03-16 | 5.376% | 6.306% | 0.5304% | 70% | 0.6135 | 0 | 6 | 0.6135 | 29.6502 | 6.2045 | 2025-03-16 | 5.9859 | 6.326 | 6.9983 | 2025-03-16 | 9.606% | 0.5304% | 70% | 0.6135 | 0 | 6 | 0.6135 | TRUE | TRUE
2025-03-17 | 7.2809 | 7.6947 | 8.2136 | 8.2136 | 0.24225 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2025-03-17 | 5.378% | 6.318% | 0.4495% | 70% | 0.61408 | 0 | 6 | 0.61408 | 29.9204 | 7.2809 | 2025-03-17 | 7.0247 | 7.424 | 8.2136 | 2025-03-17 | 9.614% | 0.4495% | 70% | 0.61408 | 0 | 6 | 0.61408 | TRUE | TRUE
2025-03-18 | 9.091 | 9.608 | 10.2572 | 10.2573 | 0.30005 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2025-03-18 | 5.38% | 6.329% | 0.3769% | 70% | 0.61468 | 0 | 6 | 0.61468 | 30.1848 | 9.091 | 2025-03-18 | 8.7716 | 9.2704 | 10.2572 | 2025-03-18 | 9.621% | 0.3769% | 70% | 0.61468 | 0 | 6 | 0.61468 | TRUE | TRUE
2025-03-19 | 18.2672 | 19.3063 | 20.6135 | 20.6411 | 0.59897 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2025-03-19 | 5.382% | 6.341% | 0.3123% | 70% | 0.61531 | 0 | 6 | 0.61531 | 30.443 | 18.2672 | 2025-03-19 | 17.626 | 18.6287 | 20.6135 | 2025-03-19 | 9.628% | 0.3123% | 70% | 0.61531 | 0 | 6 | 0.61531 | TRUE | TRUE
2025-03-20 | 20.3747 | 21.5342 | 22.9951 | 23.0256 | 0.66293 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2025-03-20 | 5.384% | 6.353% | 0.2555% | 70% | 0.61596 | 0 | 6 | 0.61596 | 30.6966 | 20.3747 | 2025-03-20 | 19.6605 | 20.7793 | 22.9951 | 2025-03-20 | 9.636% | 0.2555% | 70% | 0.61596 | 0 | 6 | 0.61596 | TRUE | TRUE
2025-03-21 | 29.1914 | 30.8533 | 32.9505 | 33.0135 | 0.94312 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2025-03-21 | 5.387% | 6.365% | 0.2078% | 70% | 0.61663 | 0 | 6 | 0.61663 | 30.9467 | 29.1914 | 2025-03-21 | 28.1693 | 29.773 | 32.9505 | 2025-03-21 | 9.643% | 0.2078% | 70% | 0.61663 | 0 | 6 | 0.61663 | TRUE | TRUE
2025-03-22 | 26.9578 | 28.4932 | 30.4338 | 30.4746 | 0.86393 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2025-03-22 | 5.389% | 6.376% | 0.1663% | 70% | 0.61733 | 0 | 6 | 0.61733 | 31.1935 | 26.9578 | 2025-03-22 | 26.015 | 27.4967 | 30.4338 | 2025-03-22 | 9.651% | 0.1663% | 70% | 0.61733 | 0 | 6 | 0.61733 | TRUE | TRUE
2025-03-23 | 30.2844 | 32.0099 | 34.1943 | 34.2368 | 0.96328 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2025-03-23 | 5.391% | 6.388% | 0.1308% | 70% | 0.61806 | 0 | 6 | 0.61806 | 31.4368 | 30.2844 | 2025-03-23 | 29.2265 | 30.8918 | 34.1943 | 2025-03-23 | 9.658% | 0.1308% | 70% | 0.61806 | 0 | 6 | 0.61806 | TRUE | TRUE
2025-03-24 | 29.9869 | 31.6962 | 33.8635 | 33.8951 | 0.94661 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2025-03-24 | 5.393% | 6.4% | 0.101% | 70% | 0.61882 | 0 | 6 | 0.61882 | 31.6759 | 29.9869 | 2025-03-24 | 28.9407 | 30.5903 | 33.8635 | 2025-03-24 | 9.666% | 0.101% | 70% | 0.61882 | 0 | 6 | 0.61882 | TRUE | TRUE
2025-03-25 | 26.784 | 28.3113 | 30.251 | 30.2689 | 0.8392 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2025-03-25 | 5.395% | 6.412% | 0.07705% | 70% | 0.6196 | 0 | 6 | 0.6196 | 31.9105 | 26.784 | 2025-03-25 | 25.8506 | 27.3247 | 30.251 | 2025-03-25 | 9.673% | 0.07705% | 70% | 0.6196 | 0 | 6 | 0.6196 | TRUE | TRUE
2025-03-26 | 28.5037 | 30.1298 | 32.1981 | 32.2139 | 0.88678 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2025-03-26 | 5.397% | 6.424% | 0.05864% | 70% | 0.62042 | 0 | 6 | 0.62042 | 32.14 | 28.5037 | 2025-03-26 | 27.5115 | 29.081 | 32.1981 | 2025-03-26 | 9.681% | 0.05864% | 70% | 0.62042 | 0 | 6 | 0.62042 | TRUE | TRUE
2025-03-27 | 28.4333 | 30.056 | 32.1234 | 32.1355 | 0.87848 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2025-03-27 | 5.399% | 6.436% | 0.04574% | 70% | 0.62127 | 0 | 6 | 0.62127 | 32.364 | 28.4333 | 2025-03-27 | 27.4447 | 29.011 | 32.1234 | 2025-03-27 | 9.689% | 0.04574% | 70% | 0.62127 | 0 | 6 | 0.62127 | TRUE | TRUE
2025-03-28 | 21.97 | 23.2244 | 24.825 | 24.8296 | 0.67417 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2025-03-28 | 5.401% | 6.448% | 0.03453% | 70% | 0.62214 | 0 | 6 | 0.62214 | 32.5832 | 21.97 | 2025-03-28 | 21.207 | 22.4178 | 24.825 | 2025-03-28 | 9.697% | 0.03453% | 70% | 0.62214 | 0 | 6 | 0.62214 | TRUE | TRUE
2025-03-29 | 17.6739 | 18.6834 | 19.9735 | 19.9752 | 0.5388 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2025-03-29 | 5.403% | 6.459% | 0.02498% | 70% | 0.62306 | 0 | 6 | 0.62306 | 32.7971 | 17.6739 | 2025-03-29 | 17.0608 | 18.0352 | 19.9735 | 2025-03-29 | 9.704% | 0.02498% | 70% | 0.62306 | 0 | 6 | 0.62306 | TRUE | TRUE
2025-03-30 | 4.3706 | 4.6203 | 4.94 | 4.94 | 0.1324 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2025-03-30 | 5.405% | 6.472% | 0.01706% | 70% | 0.624 | 0 | 6 | 0.624 | 33.0053 | 4.3706 | 2025-03-30 | 4.2191 | 4.4602 | 4.94 | 2025-03-30 | 9.712% | 0.01706% | 70% | 0.624 | 0 | 6 | 0.624 | TRUE | TRUE
2025-03-31 | 18.8641 | 19.9425 | 21.3251 | 21.3251 | 0.56801 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2025-03-31 | 5.407% | 6.484% | 0% | 70% | 0.0011247 | -2 | 4 | -1.9989 | 33.2108 | 18.8641 | 2025-03-31 | 18.2104 | 19.2514 | 21.3242 | 2025-03-31 | 9.72% | 0.01074% | 70% | 0.62499 | 0 | 6 | 0.62499 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 20.7687 | 21.9564 | 23.4817 | 23.4817 | 0.62173 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2025-04-01 | 5.409% | 6.496% | 5.313e-11% | 70% | 0.0021447 | -2 | 4 | -1.9979 | 33.4044 | 20.7687 | 2025-04-01 | 20.05 | 21.1966 | 23.481 | 2025-04-01 | 9.729% | 0.005992% | 70% | 0.62601 | 0 | 6 | 0.62601 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 12.818 | 13.5513 | 14.4946 | 14.4946 | 0.38159 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2025-04-02 | 5.411% | 6.508% | 3.59e-11% | 70% | 0.0032029 | -2 | 4 | -1.9968 | 33.5914 | 12.818 | 2025-04-02 | 12.3753 | 13.0833 | 14.4946 | 2025-04-02 | 9.737% | 0.002793% | 70% | 0.62707 | 0 | 6 | 0.62707 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 15.2336 | 16.1055 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2025-04-03 | 5.413% | 6.52% | 0% | 70% | 0.0043005 | -2 | 4 | -1.9957 | 33.7714 | 15.2336 | 2025-04-03 | 14.708 | 15.5498 | 17.2288 | 2025-04-03 | 9.745% | 0.001119% | 70% | 0.62816 | 0 | 6 | 0.62816 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 27.7414 | 29.3298 | 31.3796 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2025-04-04 | 5.416% | 6.532% | 0% | 70% | 0.0054387 | -2 | 4 | -1.9946 | 33.9448 | 27.7414 | 2025-04-04 | 26.7852 | 28.3188 | 31.3794 | 2025-04-04 | 9.753% | 0.0009582% | 70% | 0.6293 | 0 | 6 | 0.6293 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 34.1984 | 36.1573 | 38.6894 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2025-04-05 | 5.418% | 6.545% | 0% | 70% | 0.0066189 | -2 | 4 | -1.9934 | 34.1119 | 34.1984 | 2025-04-05 | 33.0209 | 34.9123 | 38.6891 | 2025-04-05 | 9.762% | 0.000815% | 70% | 0.63048 | 0 | 6 | 0.63048 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 7.8655 | 8.3162 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2025-04-06 | 5.42% | 6.557% | 0% | 70% | 0.0078423 | -2 | 4 | -1.9922 | 34.2733 | 7.8655 | 2025-04-06 | 7.595 | 8.0302 | 8.8997 | 2025-04-06 | 9.771% | 0.0006893% | 70% | 0.63171 | 0 | 6 | 0.63171 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 25.4248 | 26.8823 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2025-04-07 | 5.422% | 6.57% | 0% | 70% | 0.0091102 | -2 | 4 | -1.9909 | 34.4295 | 25.4248 | 2025-04-07 | 24.5513 | 25.9587 | 28.7724 | 2025-04-07 | 9.779% | 0.0005808% | 70% | 0.63297 | 0 | 6 | 0.63297 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 20.0464 | 21.1961 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2025-04-08 | 5.424% | 6.582% | 0% | 70% | 0.010424 | -2 | 4 | -1.9896 | 34.5809 | 20.0464 | 2025-04-08 | 19.3584 | 20.4686 | 22.6895 | 2025-04-08 | 9.788% | 0.0004892% | 70% | 0.63429 | 0 | 6 | 0.63429 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 24.1965 | 25.5847 | 27.3911 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2025-04-09 | 5.426% | 6.595% | 0% | 70% | 0.011785 | -2 | 4 | -1.9882 | 34.728 | 24.1965 | 2025-04-09 | 23.3669 | 24.7075 | 27.391 | 2025-04-09 | 9.797% | 0.0004145% | 70% | 0.63565 | 0 | 6 | 0.63565 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 34.2527 | 36.2186 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | TRUE | 38.7809 | 2025 | 2025-04-10 | 5.428% | 6.607% | 0% | 70% | 0.013195 | -2 | 4 | -1.9868 | 34.8713 | 34.2527 | 2025-04-10 | 33.0794 | 34.978 | 38.7808 | 2025-04-10 | 9.806% | 0.0003569% | 70% | 0.63706 | 0 | 6 | 0.63706 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 27.4521 | 29.0284 | 31.0863 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2025-04-11 | 5.43% | 6.62% | 0% | 70% | 0.014655 | -2 | 4 | -1.9853 | 35.0113 | 27.4521 | 2025-04-11 | 26.5128 | 28.0351 | 31.0862 | 2025-04-11 | 9.815% | 0.0003051% | 70% | 0.63852 | 0 | 6 | 0.63852 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 23.2904 | 24.6282 | 26.3778 | 26.3778 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2025-04-12 | 5.432% | 6.633% | 0% | 70% | 0.016166 | -2 | 4 | -1.9838 | 35.1483 | 23.2904 | 2025-04-12 | 22.4942 | 23.7863 | 26.3777 | 2025-04-12 | 9.824% | 0.0002593% | 70% | 0.64003 | 0 | 6 | 0.64003 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 4.524 | 4.784 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2025-04-13 | 5.434% | 6.646% | 0% | 70% | 0.017731 | -2 | 4 | -1.9823 | 35.283 | 4.524 | 2025-04-13 | 4.3695 | 4.6206 | 5.1245 | 2025-04-13 | 9.834% | 0.0002194% | 70% | 0.64159 | 0 | 6 | 0.64159 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 25.6464 | 27.1208 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | TRUE | 29.0555 | 2025 | 2025-04-14 | 5.436% | 6.659% | 0% | 70% | 0.019349 | -2 | 4 | -1.9807 | 35.4157 | 25.6464 | 2025-04-14 | 24.7714 | 26.1955 | 29.0554 | 2025-04-14 | 9.843% | 0.0001853% | 70% | 0.64321 | 0 | 6 | 0.64321 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 28.4429 | 30.0787 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2025-04-15 | 5.438% | 6.672% | 0% | 70% | 0.021024 | -2 | 4 | -1.979 | 35.547 | 28.4429 | 2025-04-15 | 27.4734 | 29.0534 | 32.2288 | 2025-04-15 | 9.853% | 0.000157% | 70% | 0.64489 | 0 | 6 | 0.64489 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 28.6329 | 30.2803 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2025-04-16 | 5.44% | 6.685% | 0% | 70% | 0.022755 | -2 | 4 | -1.9772 | 35.6772 | 28.6329 | 2025-04-16 | 27.6578 | 29.2491 | 32.4494 | 2025-04-16 | 9.862% | 0.0001345% | 70% | 0.64662 | 0 | 6 | 0.64662 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 35.5003 | 37.5435 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | TRUE | 40.2387 | 2025 | 2025-04-17 | 5.442% | 6.698% | 0% | 70% | 0.024546 | -2 | 4 | -1.9755 | 35.8062 | 35.5003 | 2025-04-17 | 34.2924 | 36.2662 | 40.2386 | 2025-04-17 | 9.872% | 0.0001177% | 70% | 0.64841 | 0 | 6 | 0.64841 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 25.4216 | 26.8854 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | TRUE | 28.8195 | 2025 | 2025-04-18 | 5.445% | 6.711% | 0% | 70% | 0.026396 | -2 | 4 | -1.9736 | 35.9332 | 25.4216 | 2025-04-18 | 24.5574 | 25.9714 | 28.8195 | 2025-04-18 | 9.882% | 0.0001069% | 70% | 0.65026 | 0 | 6 | 0.65026 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 6.2282 | 6.5869 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2025-04-19 | 5.447% | 6.725% | 0% | 70% | 0.028308 | -2 | 4 | -1.9717 | 36.0579 | 6.2282 | 2025-04-19 | 6.0166 | 6.3632 | 7.0618 | 2025-04-19 | 9.892% | 9.653e-05% | 70% | 0.65217 | 0 | 6 | 0.65217 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 6.3691 | 6.7362 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2025-04-20 | 5.449% | 6.738% | 0% | 70% | 0.030283 | -2 | 4 | -1.9697 | 36.1803 | 6.3691 | 2025-04-20 | 6.153 | 6.5076 | 7.2228 | 2025-04-20 | 9.903% | 8.653e-05% | 70% | 0.65415 | 0 | 6 | 0.65415 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 6.8037 | 7.196 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2025-04-21 | 5.451% | 6.751% | 0% | 70% | 0.032323 | -2 | 4 | -1.9677 | 36.3 | 6.8037 | 2025-04-21 | 6.5731 | 6.952 | 7.717 | 2025-04-21 | 9.913% | 7.692e-05% | 70% | 0.65619 | 0 | 6 | 0.65619 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 17.9378 | 18.9723 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2025-04-22 | 5.453% | 6.765% | 0% | 70% | 0.034428 | -2 | 4 | -1.9656 | 36.417 | 17.9378 | 2025-04-22 | 17.3301 | 18.3296 | 20.349 | 2025-04-22 | 9.924% | 6.771e-05% | 70% | 0.65829 | 0 | 6 | 0.65829 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 5.5969 | 5.9198 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2025-04-23 | 5.455% | 6.779% | 0% | 70% | 0.0366 | -2 | 4 | -1.9634 | 36.531 | 5.5969 | 2025-04-23 | 5.4074 | 5.7194 | 6.3503 | 2025-04-23 | 9.934% | 5.888e-05% | 70% | 0.66046 | 0 | 6 | 0.66046 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 22 | 23.2699 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2025-04-24 | 5.457% | 6.793% | 0% | 70% | 0.038841 | -2 | 4 | -1.9612 | 36.6419 | 22 | 2025-04-24 | 21.256 | 22.4828 | 24.9657 | 2025-04-24 | 9.945% | 5.092e-05% | 70% | 0.6627 | 0 | 6 | 0.6627 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 30.4934 | 32.2541 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2025-04-25 | 5.459% | 6.806% | 0% | 70% | 0.041152 | -2 | 4 | -1.9588 | 36.7494 | 30.4934 | 2025-04-25 | 29.4628 | 31.1641 | 34.6098 | 2025-04-25 | 9.956% | 4.355e-05% | 70% | 0.66502 | 0 | 6 | 0.66502 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 35.2183 | 37.2527 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | TRUE | 39.9794 | 2025 | 2025-04-26 | 5.461% | 6.82% | 0% | 70% | 0.043534 | -2 | 4 | -1.9565 | 36.8533 | 35.2183 | 2025-04-26 | 34.029 | 35.9947 | 39.9794 | 2025-04-26 | 9.967% | 3.679e-05% | 70% | 0.6674 | 0 | 6 | 0.6674 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 25.5495 | 27.0259 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | TRUE | 29.0085 | 2025 | 2025-04-27 | 5.463% | 6.835% | 0% | 70% | 0.045988 | -2 | 4 | -1.954 | 36.9536 | 25.5495 | 2025-04-27 | 24.6873 | 26.114 | 29.0085 | 2025-04-27 | 9.978% | 3.062e-05% | 70% | 0.66985 | 0 | 6 | 0.66985 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 16.3505 | 17.2957 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2025-04-28 | 5.465% | 6.849% | 0% | 70% | 0.048516 | -2 | 4 | -1.9515 | 37.0499 | 16.3505 | 2025-04-28 | 15.7992 | 16.7125 | 18.5673 | 2025-04-28 | 9.99% | 2.505e-05% | 70% | 0.67238 | 0 | 6 | 0.67238 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 27.8332 | 29.443 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2025-04-29 | 5.467% | 6.863% | 0% | 70% | 0.051119 | -2 | 4 | -1.9489 | 37.1422 | 27.8332 | 2025-04-29 | 26.8955 | 28.451 | 31.6125 | 2025-04-29 | 10% | 2.008e-05% | 70% | 0.67498 | 0 | 6 | 0.67498 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 30.9144 | 32.703 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2025-04-30 | 5.469% | 1.719% | 0% | 70% | 0.053797 | -2 | 4 | -1.9462 | 39.2925 | 30.9144 | 2025-04-30 | 29.2918 | 30.9866 | 33.275 | 2025-04-30 | 6.877% | 1.571e-05% | 70% | 0.67766 | 0 | 6 | 0.67766 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 31.8627 | 33.707 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2025-05-01 | 5.471% | 1.738% | 0% | 70% | 0.056552 | -2 | 4 | -1.9434 | 39.3799 | 31.8627 | 2025-05-01 | 30.1915 | 31.939 | 34.303 | 2025-05-01 | 6.892% | 1.195e-05% | 70% | 0.68042 | 0 | 6 | 0.68042 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 18.5619 | 19.6367 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2025-05-02 | 5.474% | 1.757% | 0% | 70% | 0.059384 | -2 | 4 | -1.9406 | 39.4639 | 18.5619 | 2025-05-02 | 17.5889 | 18.6074 | 19.9878 | 2025-05-02 | 6.906% | 8.803e-06% | 70% | 0.68325 | 0 | 6 | 0.68325 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 20.6262 | 21.821 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2025-05-03 | 5.476% | 1.775% | 0% | 70% | 0.062295 | -2 | 4 | -1.9377 | 39.5444 | 20.6262 | 2025-05-03 | 19.5457 | 20.6779 | 22.2154 | 2025-05-03 | 6.921% | 6.15e-06% | 70% | 0.68616 | 0 | 6 | 0.68616 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 14.3773 | 15.2105 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2025-05-04 | 5.478% | 1.794% | 0% | 70% | 0.065285 | -2 | 4 | -1.9347 | 39.6213 | 14.3773 | 2025-05-04 | 13.6247 | 14.4142 | 15.4884 | 2025-05-04 | 6.935% | 3.992e-06% | 70% | 0.68915 | 0 | 6 | 0.68915 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 28.1154 | 29.7454 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2025-05-05 | 5.48% | 1.813% | 0% | 70% | 0.068355 | -2 | 4 | -1.9316 | 39.6945 | 28.1154 | 2025-05-05 | 26.6445 | 28.1892 | 30.2947 | 2025-05-05 | 6.95% | 2.334e-06% | 70% | 0.69222 | 0 | 6 | 0.69222 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 26.0892 | 27.6023 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2025-05-06 | 5.482% | 1.832% | 0% | 70% | 0.071506 | -2 | 4 | -1.9285 | 39.764 | 26.0892 | 2025-05-06 | 24.725 | 26.159 | 28.1174 | 2025-05-06 | 6.965% | 1.181e-06% | 70% | 0.69537 | 0 | 6 | 0.69537 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 32.4269 | 34.3083 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2025-05-07 | 5.484% | 1.851% | 0% | 70% | 0.074737 | -2 | 4 | -1.9253 | 39.8296 | 32.4269 | 2025-05-07 | 30.7324 | 32.5155 | 34.9554 | 2025-05-07 | 6.98% | 5.423e-07% | 70% | 0.6986 | 0 | 6 | 0.6986 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 33.4505 | 35.3921 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2025-05-08 | 5.486% | 1.87% | 0% | 70% | 0.078049 | -2 | 4 | -1.922 | 39.8912 | 33.4505 | 2025-05-08 | 31.7035 | 33.5437 | 36.0666 | 2025-05-08 | 6.995% | 4.241e-07% | 70% | 0.70191 | 0 | 6 | 0.70191 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 37.6912 | 39.8798 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | TRUE | 40.6477 | 2025 | 2025-05-09 | 5.488% | 1.889% | 0% | 70% | 0.081443 | -2 | 4 | -1.9186 | 39.9487 | 37.6912 | 2025-05-09 | 35.7238 | 37.7982 | 40.6477 | 2025-05-09 | 7.01% | 3.199e-07% | 70% | 0.70531 | 0 | 6 | 0.70531 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 34.8388 | 36.8626 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | TRUE | 37.5796 | 2025 | 2025-05-10 | 5.49% | 1.908% | 0% | 70% | 0.084918 | -2 | 4 | -1.9151 | 40.0021 | 34.8388 | 2025-05-10 | 33.0213 | 34.9395 | 37.5796 | 2025-05-10 | 7.025% | 2.299e-07% | 70% | 0.70878 | 0 | 6 | 0.70878 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 37.5673 | 39.7505 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | TRUE | 40.5315 | 2025 | 2025-05-11 | 5.492% | 1.927% | 0% | 70% | 0.088474 | -2 | 4 | -1.9115 | 40.0512 | 37.5673 | 2025-05-11 | 35.6086 | 37.6779 | 40.5315 | 2025-05-11 | 7.041% | 1.542e-07% | 70% | 0.71234 | 0 | 6 | 0.71234 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 28.9093 | 30.59 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2025-05-12 | 5.494% | 1.946% | 0% | 70% | 0.092111 | -2 | 4 | -1.9079 | 40.0959 | 28.9093 | 2025-05-12 | 27.4028 | 28.9959 | 31.1971 | 2025-05-12 | 7.056% | 9.312e-08% | 70% | 0.71597 | 0 | 6 | 0.71597 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 31.5584 | 33.3938 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2025-05-13 | 5.496% | 1.965% | 0% | 70% | 0.09583 | -2 | 4 | -1.9042 | 40.1362 | 31.5584 | 2025-05-13 | 29.9147 | 31.6545 | 34.0632 | 2025-05-13 | 7.071% | 4.687e-08% | 70% | 0.71969 | 0 | 6 | 0.71969 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 32.8659 | 34.7782 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2025-05-14 | 5.498% | 1.984% | 0% | 70% | 0.099628 | -2 | 4 | -1.9004 | 40.1719 | 32.8659 | 2025-05-14 | 31.155 | 32.9677 | 35.4822 | 2025-05-14 | 7.087% | 1.573e-08% | 70% | 0.72349 | 0 | 6 | 0.72349 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 35.0026 | 37.04 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2025-05-15 | 5.5% | 2.003% | 0% | 70% | 0.10351 | -2 | 4 | -1.8965 | 40.2021 | 35.0026 | 2025-05-15 | 33.1814 | 35.1128 | 37.7972 | 2025-05-15 | 7.102% | 0% | 70% | 0.72737 | 0 | 6 | 0.72737 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 33.898 | 35.8718 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2025 | 2025-05-16 | 5.503% | 2.022% | 0% | 70% | 0.10746 | -2 | 4 | -1.8925 | 40.2263 | 33.898 | 2025-05-16 | 32.1351 | 34.0063 | 36.6122 | 2025-05-16 | 7.118% | 0% | 70% | 0.73133 | 0 | 6 | 0.73133 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 36.4321 | 38.5544 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2025-05-17 | 5.505% | 2.041% | 0% | 70% | 0.1115 | -2 | 4 | -1.8885 | 40.2451 | 36.4321 | 2025-05-17 | 34.5384 | 36.5504 | 39.3578 | 2025-05-17 | 7.133% | 0% | 70% | 0.73536 | 0 | 6 | 0.73536 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 35.0353 | 37.077 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2025-05-18 | 5.507% | 2.061% | 0% | 70% | 0.11561 | -2 | 4 | -1.8844 | 40.2588 | 35.0353 | 2025-05-18 | 33.2151 | 35.1507 | 37.857 | 2025-05-18 | 7.149% | 0% | 70% | 0.73947 | 0 | 6 | 0.73947 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 36.1527 | 38.2603 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2025-05-19 | 5.509% | 2.08% | 0% | 70% | 0.11979 | -2 | 4 | -1.8802 | 40.268 | 36.1527 | 2025-05-19 | 34.2754 | 36.2736 | 39.0729 | 2025-05-19 | 7.164% | 0% | 70% | 0.74366 | 0 | 6 | 0.74366 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 32.2459 | 34.1266 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2025-05-20 | 5.511% | 2.099% | 0% | 70% | 0.12405 | -2 | 4 | -1.8759 | 40.2733 | 32.2459 | 2025-05-20 | 30.5723 | 32.3553 | 34.8582 | 2025-05-20 | 7.18% | 0% | 70% | 0.74791 | 0 | 6 | 0.74791 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 32.1419 | 34.0173 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2025-05-21 | 5.513% | 2.118% | 0% | 70% | 0.12838 | -2 | 4 | -1.8716 | 40.275 | 32.1419 | 2025-05-21 | 30.4745 | 32.2525 | 34.7533 | 2025-05-21 | 7.196% | 0% | 70% | 0.75225 | 0 | 6 | 0.75225 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 24.022 | 25.4242 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2025-05-22 | 5.515% | 2.137% | 0% | 70% | 0.13278 | -2 | 4 | -1.8672 | 40.2737 | 24.022 | 2025-05-22 | 22.7764 | 24.1058 | 25.9794 | 2025-05-22 | 7.212% | 0% | 70% | 0.75665 | 0 | 6 | 0.75665 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 12.5048 | 13.2349 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2025-05-23 | 5.517% | 2.156% | 0% | 70% | 0.13725 | -2 | 4 | -1.8627 | 40.2699 | 12.5048 | 2025-05-23 | 11.8567 | 12.549 | 13.5266 | 2025-05-23 | 7.227% | 0% | 70% | 0.76111 | 0 | 6 | 0.76111 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 11.1923 | 11.8461 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2025-05-24 | 5.519% | 2.175% | 0% | 70% | 0.14178 | -2 | 4 | -1.8582 | 40.2641 | 11.1923 | 2025-05-24 | 10.6125 | 11.2324 | 12.1095 | 2025-05-24 | 7.243% | 0% | 70% | 0.76565 | 0 | 6 | 0.76565 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 27.5698 | 29.1809 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2025-05-25 | 5.521% | 2.195% | 0% | 70% | 0.14638 | -2 | 4 | -1.8536 | 40.2567 | 27.5698 | 2025-05-25 | 26.1422 | 27.6699 | 29.8357 | 2025-05-25 | 7.259% | 0% | 70% | 0.77024 | 0 | 6 | 0.77024 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 14.7617 | 15.6247 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2025-05-26 | 5.523% | 2.214% | 0% | 70% | 0.15104 | -2 | 4 | -1.849 | 40.2484 | 14.7617 | 2025-05-26 | 13.9977 | 14.816 | 15.9784 | 2025-05-26 | 7.275% | 0% | 70% | 0.7749 | 0 | 6 | 0.7749 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 29.2801 | 30.9926 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2025-05-27 | 5.525% | 2.233% | 0% | 70% | 0.15575 | -2 | 4 | -1.8442 | 40.2395 | 29.2801 | 2025-05-27 | 27.7655 | 29.3893 | 31.7004 | 2025-05-27 | 7.29% | 0% | 70% | 0.77962 | 0 | 6 | 0.77962 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 37.2386 | 39.4174 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2025-05-28 | 5.527% | 2.252% | 0% | 70% | 0.16052 | -2 | 4 | -1.8395 | 40.2306 | 37.2386 | 2025-05-28 | 35.3132 | 37.3793 | 40.3255 | 2025-05-28 | 7.306% | 0% | 70% | 0.78439 | 0 | 6 | 0.78439 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 40.4121 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2025 | 2025-05-29 | 5.529% | 2.271% | 0% | 70% | 0.16534 | -2 | 4 | -1.8347 | 40.2207 | 40.4121 | 2025-05-29 | 38.3236 | 40.5667 | 43.7716 | 2025-05-29 | 7.322% | 0% | 70% | 0.78921 | 0 | 6 | 0.78921 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 33.4671 | 35.4267 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2025-05-30 | 5.531% | 2.29% | 0% | 70% | 0.17021 | -2 | 4 | -1.8298 | 40.2086 | 33.4671 | 2025-05-30 | 31.7384 | 33.5967 | 36.2572 | 2025-05-30 | 7.338% | 0% | 70% | 0.79408 | 0 | 6 | 0.79408 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 36.6209 | 38.766 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2025-05-31 | 5.534% | 2.31% | 0% | 70% | 0.17513 | -2 | 4 | -1.8249 | 40.1944 | 36.6209 | 2025-05-31 | 34.7301 | 36.7645 | 39.6825 | 2025-05-31 | 7.353% | 0% | 70% | 0.79899 | 0 | 6 | 0.79899 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 37.452 | 39.6467 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2025-06-01 | 5.536% | 2.329% | 0% | 70% | 0.18008 | -2 | 4 | -1.8199 | 40.1782 | 37.452 | 2025-06-01 | 35.5193 | 37.6007 | 40.5919 | 2025-06-01 | 7.369% | 0% | 70% | 0.80394 | 0 | 6 | 0.80394 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 29.9047 | 31.6578 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2025-06-02 | 5.538% | 2.348% | 0% | 70% | 0.18507 | -2 | 4 | -1.8149 | 40.1601 | 29.9047 | 2025-06-02 | 28.3623 | 30.025 | 32.419 | 2025-06-02 | 7.385% | 0% | 70% | 0.80893 | 0 | 6 | 0.80893 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 36.2157 | 38.3396 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2025-06-03 | 5.54% | 2.367% | 0% | 70% | 0.1901 | -2 | 4 | -1.8099 | 40.1402 | 36.2157 | 2025-06-03 | 34.3487 | 36.3631 | 39.2691 | 2025-06-03 | 7.4% | 0% | 70% | 0.81396 | 0 | 6 | 0.81396 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 17.9903 | 19.0457 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2025-06-04 | 5.542% | 2.386% | 0% | 70% | 0.19515 | -2 | 4 | -1.8048 | 40.1186 | 17.9903 | 2025-06-04 | 17.0633 | 18.0644 | 19.5113 | 2025-06-04 | 7.416% | 0% | 70% | 0.81902 | 0 | 6 | 0.81902 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 22.0708 | 23.3662 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2025-06-05 | 5.544% | 2.405% | 0% | 70% | 0.20023 | -2 | 4 | -1.7998 | 40.0954 | 22.0708 | 2025-06-05 | 20.9342 | 22.1629 | 23.942 | 2025-06-05 | 7.431% | 0% | 70% | 0.8241 | 0 | 6 | 0.8241 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 30.6263 | 32.4245 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2025-06-06 | 5.546% | 2.424% | 0% | 70% | 0.20533 | -2 | 4 | -1.7947 | 40.0707 | 30.6263 | 2025-06-06 | 29.0499 | 30.7556 | 33.23 | 2025-06-06 | 7.446% | 0% | 70% | 0.8292 | 0 | 6 | 0.8292 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 17.7463 | 18.7887 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2025-06-07 | 5.548% | 2.443% | 0% | 70% | 0.21045 | -2 | 4 | -1.7895 | 40.0446 | 17.7463 | 2025-06-07 | 16.8334 | 17.8222 | 19.2592 | 2025-06-07 | 7.462% | 0% | 70% | 0.83432 | 0 | 6 | 0.83432 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 15.6632 | 16.5836 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2025-06-08 | 5.55% | 2.462% | 0% | 70% | 0.21559 | -2 | 4 | -1.7844 | 40.0172 | 15.6632 | 2025-06-08 | 14.8579 | 15.731 | 17.0022 | 2025-06-08 | 7.477% | 0% | 70% | 0.83945 | 0 | 6 | 0.83945 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 30.6568 | 32.459 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2025-06-09 | 5.552% | 2.481% | 0% | 70% | 0.22073 | -2 | 4 | -1.7793 | 39.9886 | 30.6568 | 2025-06-09 | 29.0816 | 30.7911 | 33.2848 | 2025-06-09 | 7.492% | 0% | 70% | 0.84459 | 0 | 6 | 0.84459 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 38.9953 | 41.2886 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2025 | 2025-06-10 | 5.554% | 2.5% | 0% | 70% | 0.22587 | -2 | 4 | -1.7741 | 39.9589 | 38.9953 | 2025-06-10 | 36.9928 | 39.1683 | 42.3472 | 2025-06-10 | 7.507% | 0% | 70% | 0.84973 | 0 | 6 | 0.84973 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 36.9458 | 39.1194 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2025 | 2025-06-11 | 5.556% | 2.519% | 0% | 70% | 0.23102 | -2 | 4 | -1.769 | 39.9283 | 36.9458 | 2025-06-11 | 35.0497 | 37.1117 | 40.1302 | 2025-06-11 | 7.522% | 0% | 70% | 0.85488 | 0 | 6 | 0.85488 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 29.2476 | 30.969 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2025-06-12 | 5.558% | 2.538% | 0% | 70% | 0.23616 | -2 | 4 | -1.7638 | 39.8963 | 29.2476 | 2025-06-12 | 27.7475 | 29.3806 | 31.7753 | 2025-06-12 | 7.536% | 0% | 70% | 0.86002 | 0 | 6 | 0.86002 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 35.5928 | 37.6885 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2025-06-13 | 5.56% | 2.556% | 0% | 70% | 0.24129 | -2 | 4 | -1.7587 | 39.8625 | 35.5928 | 2025-06-13 | 33.7684 | 35.7566 | 38.6772 | 2025-06-13 | 7.551% | 0% | 70% | 0.86515 | 0 | 6 | 0.86515 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 31.8843 | 33.7623 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2025-06-14 | 5.563% | 2.575% | 0% | 70% | 0.24641 | -2 | 4 | -1.7536 | 39.8272 | 31.8843 | 2025-06-14 | 30.251 | 32.0328 | 34.6547 | 2025-06-14 | 7.566% | 0% | 70% | 0.87027 | 0 | 6 | 0.87027 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 36.1364 | 38.2657 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2025 | 2025-06-15 | 5.565% | 2.594% | 0% | 70% | 0.25151 | -2 | 4 | -1.7485 | 39.7903 | 36.1364 | 2025-06-15 | 34.2865 | 36.3068 | 39.2847 | 2025-06-15 | 7.58% | 0% | 70% | 0.87537 | 0 | 6 | 0.87537 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 34.0943 | 36.1041 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2025-06-16 | 5.567% | 2.612% | 0% | 70% | 0.25659 | -2 | 4 | -1.7434 | 39.7521 | 34.0943 | 2025-06-16 | 32.3501 | 34.2571 | 37.0726 | 2025-06-16 | 7.595% | 0% | 70% | 0.88045 | 0 | 6 | 0.88045 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 34.7143 | 36.7614 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2025-06-17 | 5.569% | 2.631% | 0% | 70% | 0.26165 | -2 | 4 | -1.7384 | 39.7125 | 34.7143 | 2025-06-17 | 32.9396 | 34.8821 | 37.7548 | 2025-06-17 | 7.609% | 0% | 70% | 0.88551 | 0 | 6 | 0.88551 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 35.9903 | 38.1135 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2025-06-18 | 5.571% | 2.65% | 0% | 70% | 0.26667 | -2 | 4 | -1.7333 | 39.6717 | 35.9903 | 2025-06-18 | 34.1517 | 36.1665 | 39.1509 | 2025-06-18 | 7.623% | 0% | 70% | 0.89053 | 0 | 6 | 0.89053 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 36.8484 | 39.0231 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2025 | 2025-06-19 | 5.573% | 2.668% | 0% | 70% | 0.27166 | -2 | 4 | -1.7283 | 39.6298 | 36.8484 | 2025-06-19 | 34.9673 | 37.031 | 40.0928 | 2025-06-19 | 7.637% | 0% | 70% | 0.89553 | 0 | 6 | 0.89553 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 20.7091 | 21.9318 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2025-06-20 | 5.575% | 2.687% | 0% | 70% | 0.27662 | -2 | 4 | -1.7234 | 39.5868 | 20.7091 | 2025-06-20 | 19.6527 | 20.813 | 22.5373 | 2025-06-20 | 7.651% | 0% | 70% | 0.90048 | 0 | 6 | 0.90048 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 14.494 | 15.35 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2025-06-21 | 5.577% | 2.705% | 0% | 70% | 0.28153 | -2 | 4 | -1.7185 | 39.543 | 14.494 | 2025-06-21 | 13.7552 | 14.5676 | 15.7768 | 2025-06-21 | 7.664% | 0% | 70% | 0.90539 | 0 | 6 | 0.90539 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 30.2402 | 32.027 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2025-06-22 | 5.579% | 2.723% | 0% | 70% | 0.2864 | -2 | 4 | -1.7136 | 39.4983 | 30.2402 | 2025-06-22 | 28.7 | 30.3958 | 32.9236 | 2025-06-22 | 7.678% | 0% | 70% | 0.91026 | 0 | 6 | 0.91026 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 27.1671 | 28.773 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2025-06-23 | 5.581% | 2.742% | 0% | 70% | 0.29122 | -2 | 4 | -1.7088 | 39.453 | 27.1671 | 2025-06-23 | 25.7845 | 27.3086 | 29.5841 | 2025-06-23 | 7.691% | 0% | 70% | 0.91508 | 0 | 6 | 0.91508 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 30.8308 | 32.654 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2025-06-24 | 5.583% | 2.76% | 0% | 70% | 0.29599 | -2 | 4 | -1.704 | 39.407 | 30.8308 | 2025-06-24 | 29.2631 | 30.9935 | 33.5808 | 2025-06-24 | 7.705% | 0% | 70% | 0.91985 | 0 | 6 | 0.91985 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 21.986 | 23.2867 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2025-06-25 | 5.585% | 2.778% | 0% | 70% | 0.3007 | -2 | 4 | -1.6993 | 39.3605 | 21.986 | 2025-06-25 | 20.869 | 22.1035 | 23.9521 | 2025-06-25 | 7.718% | 0% | 70% | 0.92457 | 0 | 6 | 0.92457 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 7.8437 | 8.3079 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2025-06-26 | 5.587% | 2.796% | 0% | 70% | 0.30536 | -2 | 4 | -1.6946 | 39.314 | 7.8437 | 2025-06-26 | 7.4455 | 7.8862 | 8.5469 | 2025-06-26 | 7.731% | 0% | 70% | 0.92922 | 0 | 6 | 0.92922 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 10.1546 | 10.7558 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2025-06-27 | 5.589% | 2.814% | 0% | 70% | 0.30996 | -2 | 4 | -1.69 | 39.2676 | 10.1546 | 2025-06-27 | 9.6396 | 10.2103 | 11.0673 | 2025-06-27 | 7.744% | 0% | 70% | 0.93382 | 0 | 6 | 0.93382 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 39.4699 | 41.8075 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2025 | 2025-06-28 | 5.591% | 2.832% | 0% | 70% | 0.31449 | -2 | 4 | -1.6855 | 39.2212 | 39.4699 | 2025-06-28 | 37.4697 | 39.6888 | 43.0262 | 2025-06-28 | 7.757% | 0% | 70% | 0.93836 | 0 | 6 | 0.93836 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 38.1316 | 40.3909 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2025 | 2025-06-29 | 5.594% | 2.85% | 0% | 70% | 0.31896 | -2 | 4 | -1.681 | 39.1744 | 38.1316 | 2025-06-29 | 36.2009 | 38.3458 | 41.5759 | 2025-06-29 | 7.769% | 0% | 70% | 0.94282 | 0 | 6 | 0.94282 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 9.2726 | 9.8222 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2025-06-30 | 5.596% | 2.868% | 0% | 70% | 0.32336 | -2 | 4 | -1.6766 | 39.127 | 9.2726 | 2025-06-30 | 8.8035 | 9.3253 | 10.1122 | 2025-06-30 | 7.782% | 0% | 70% | 0.94722 | 0 | 6 | 0.94722 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 35.9214 | 38.0513 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2025-07-01 | 5.598% | 2.886% | 0% | 70% | 0.32769 | -2 | 4 | -1.6723 | 39.0785 | 35.9214 | 2025-07-01 | 34.1059 | 36.1283 | 39.1822 | 2025-07-01 | 7.794% | 0% | 70% | 0.95155 | 0 | 6 | 0.95155 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 37.0188 | 39.2147 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2025 | 2025-07-02 | 5.6% | 2.904% | 0% | 70% | 0.33195 | -2 | 4 | -1.668 | 39.0288 | 37.0188 | 2025-07-02 | 35.1497 | 37.2347 | 40.3875 | 2025-07-02 | 7.806% | 0% | 70% | 0.95581 | 0 | 6 | 0.95581 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 30.6327 | 32.4505 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2025-07-03 | 5.602% | 2.922% | 0% | 70% | 0.33614 | -2 | 4 | -1.6639 | 38.9775 | 30.6327 | 2025-07-03 | 29.0875 | 30.8136 | 33.4271 | 2025-07-03 | 7.818% | 0% | 70% | 0.96 | 0 | 6 | 0.96 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 29.3538 | 31.0964 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2025-07-04 | 5.604% | 2.939% | 0% | 70% | 0.34025 | -2 | 4 | -1.6598 | 38.9244 | 29.3538 | 2025-07-04 | 27.8745 | 29.5293 | 32.038 | 2025-07-04 | 7.83% | 0% | 70% | 0.96411 | 0 | 6 | 0.96411 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 36.6287 | 38.8041 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2025-07-05 | 5.606% | 2.957% | 0% | 70% | 0.34428 | -2 | 4 | -1.6557 | 38.8691 | 36.6287 | 2025-07-05 | 34.7847 | 36.8506 | 39.9864 | 2025-07-05 | 7.842% | 0% | 70% | 0.96814 | 0 | 6 | 0.96814 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 29.257 | 30.9952 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2025-07-06 | 5.608% | 2.974% | 0% | 70% | 0.34824 | -2 | 4 | -1.6518 | 38.8114 | 29.257 | 2025-07-06 | 27.7856 | 29.4363 | 31.9453 | 2025-07-06 | 7.854% | 0% | 70% | 0.9721 | 0 | 6 | 0.9721 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 37.696 | 39.9365 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2025 | 2025-07-07 | 5.61% | 2.992% | 0% | 70% | 0.35211 | -2 | 4 | -1.6479 | 38.7509 | 37.696 | 2025-07-07 | 35.8021 | 37.93 | 41.1682 | 2025-07-07 | 7.866% | 0% | 70% | 0.97598 | 0 | 6 | 0.97598 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 38.8826 | 41.1944 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2025-07-08 | 5.612% | 3.009% | 0% | 70% | 0.35591 | -2 | 4 | -1.6441 | 38.6874 | 38.8826 | 2025-07-08 | 36.9311 | 39.1269 | 42.4726 | 2025-07-08 | 7.877% | 0% | 70% | 0.97978 | 0 | 6 | 0.97978 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 38.1394 | 40.408 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2025-07-09 | 5.614% | 3.027% | 0% | 70% | 0.35963 | -2 | 4 | -1.6404 | 38.6206 | 38.1394 | 2025-07-09 | 36.2272 | 38.382 | 41.6691 | 2025-07-09 | 7.889% | 0% | 70% | 0.98349 | 0 | 6 | 0.98349 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 37.688 | 39.9306 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2025 | 2025-07-10 | 5.616% | 3.044% | 0% | 70% | 0.36327 | -2 | 4 | -1.6367 | 38.5501 | 37.688 | 2025-07-10 | 35.8004 | 37.9307 | 41.1842 | 2025-07-10 | 7.9% | 0% | 70% | 0.98713 | 0 | 6 | 0.98713 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 36.3554 | 38.5195 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2025-07-11 | 5.618% | 3.061% | 0% | 70% | 0.36682 | -2 | 4 | -1.6332 | 38.4759 | 36.3554 | 2025-07-11 | 34.5365 | 36.5924 | 39.7359 | 2025-07-11 | 7.911% | 0% | 70% | 0.99069 | 0 | 6 | 0.99069 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 36.1699 | 38.3239 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2025-07-12 | 5.62% | 3.078% | 0% | 70% | 0.3703 | -2 | 4 | -1.6297 | 38.3984 | 36.1699 | 2025-07-12 | 34.3623 | 36.4086 | 39.5411 | 2025-07-12 | 7.922% | 0% | 70% | 0.99416 | 0 | 6 | 0.99416 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 36.0226 | 38.1686 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2025 | 2025-07-13 | 5.622% | 3.096% | 0% | 70% | 0.37369 | -2 | 4 | -1.6263 | 38.318 | 36.0226 | 2025-07-13 | 34.2243 | 36.2632 | 39.3879 | 2025-07-13 | 7.933% | 0% | 70% | 0.99756 | 0 | 6 | 0.99756 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 35.3858 | 37.4948 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2025-07-14 | 5.625% | 3.113% | 0% | 70% | 0.37701 | -2 | 4 | -1.623 | 38.2352 | 35.3858 | 2025-07-14 | 33.6213 | 35.625 | 38.6994 | 2025-07-14 | 7.944% | 2.637e-07% | 70% | 0.00086906 | 1 | 7 | 1.0009 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 34.2597 | 36.3023 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2025-07-15 | 5.627% | 3.13% | 0% | 70% | 0.38024 | -2 | 4 | -1.6198 | 38.1502 | 34.2597 | 2025-07-15 | 32.5532 | 34.494 | 37.4752 | 2025-07-15 | 7.955% | 1.295e-06% | 70% | 0.0041002 | 1 | 7 | 1.0041 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 35.5065 | 37.6243 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2025-07-16 | 5.629% | 3.147% | 0% | 70% | 0.38339 | -2 | 4 | -1.6166 | 38.0635 | 35.5065 | 2025-07-16 | 33.7399 | 35.7522 | 38.8467 | 2025-07-16 | 7.966% | 2.377e-06% | 70% | 0.0072506 | 1 | 7 | 1.0073 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 34.808 | 36.8849 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2025-07-17 | 5.631% | 3.164% | 0% | 70% | 0.38646 | -2 | 4 | -1.6135 | 37.9755 | 34.808 | 2025-07-17 | 33.0781 | 35.0517 | 38.09 | 2025-07-17 | 7.976% | 3.525e-06% | 70% | 0.010321 | 1 | 7 | 1.0103 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 34.7349 | 36.8082 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2025 | 2025-07-18 | 5.633% | 3.181% | 0% | 70% | 0.38945 | -2 | 4 | -1.6106 | 37.8866 | 34.7349 | 2025-07-18 | 33.0106 | 34.981 | 38.0175 | 2025-07-18 | 7.987% | 4.736e-06% | 70% | 0.013311 | 1 | 7 | 1.0133 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 26.9645 | 28.5746 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2025-07-19 | 5.635% | 3.198% | 0% | 70% | 0.39236 | -2 | 4 | -1.6076 | 37.7971 | 26.9645 | 2025-07-19 | 25.6274 | 27.1577 | 29.5185 | 2025-07-19 | 7.998% | 6.011e-06% | 70% | 0.016222 | 1 | 7 | 1.0162 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 26.3901 | 27.9666 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2025-07-20 | 5.637% | 3.214% | 0% | 70% | 0.39519 | -2 | 4 | -1.6048 | 37.7075 | 26.3901 | 2025-07-20 | 25.0831 | 26.5814 | 28.8954 | 2025-07-20 | 8.008% | 7.351e-06% | 70% | 0.019054 | 1 | 7 | 1.0191 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 34.4538 | 36.5128 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2025 | 2025-07-21 | 5.639% | 3.231% | 0% | 70% | 0.39795 | -2 | 4 | -1.6021 | 37.6181 | 34.4538 | 2025-07-21 | 32.7493 | 34.7064 | 37.732 | 2025-07-21 | 8.018% | 8.757e-06% | 70% | 0.021809 | 1 | 7 | 1.0218 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 27.3439 | 28.9786 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2025-07-22 | 5.641% | 3.248% | 0% | 70% | 0.40062 | -2 | 4 | -1.5994 | 37.5294 | 27.3439 | 2025-07-22 | 25.9927 | 27.5466 | 29.9514 | 2025-07-22 | 8.029% | 1.023e-05% | 70% | 0.024487 | 1 | 7 | 1.0245 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 32.0068 | 33.921 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2025-07-23 | 5.643% | 3.265% | 0% | 70% | 0.40323 | -2 | 4 | -1.5968 | 37.4417 | 32.0068 | 2025-07-23 | 30.427 | 32.2468 | 35.0658 | 2025-07-23 | 8.039% | 1.177e-05% | 70% | 0.02709 | 1 | 7 | 1.0271 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 34.5816 | 36.6506 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2025 | 2025-07-24 | 5.645% | 3.281% | 0% | 70% | 0.40575 | -2 | 4 | -1.5942 | 37.3548 | 34.5816 | 2025-07-24 | 32.8768 | 34.8438 | 37.894 | 2025-07-24 | 8.049% | 1.338e-05% | 70% | 0.029617 | 1 | 7 | 1.0296 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 19.4827 | 20.6488 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2025-07-25 | 5.647% | 3.298% | 0% | 70% | 0.40821 | -2 | 4 | -1.5918 | 37.2683 | 19.4827 | 2025-07-25 | 18.5234 | 19.6321 | 21.353 | 2025-07-25 | 8.06% | 1.521e-05% | 70% | 0.032072 | 1 | 7 | 1.0321 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 35.8574 | 38.0044 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2025-07-26 | 5.649% | 3.315% | 0% | 70% | 0.41059 | -2 | 4 | -1.5894 | 37.1819 | 35.8574 | 2025-07-26 | 34.0939 | 36.1353 | 39.3073 | 2025-07-26 | 8.07% | 1.735e-05% | 70% | 0.034454 | 1 | 7 | 1.0345 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 37.6428 | 39.8975 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2025 | 2025-07-27 | 5.651% | 3.331% | 0% | 70% | 0.4129 | -2 | 4 | -1.5871 | 37.0953 | 37.6428 | 2025-07-27 | 35.7936 | 37.9377 | 41.2724 | 2025-07-27 | 8.08% | 1.984e-05% | 70% | 0.036764 | 1 | 7 | 1.0368 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 30.3735 | 32.1936 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2025-07-28 | 5.653% | 3.348% | 0% | 70% | 0.41514 | -2 | 4 | -1.5849 | 37.0085 | 30.3735 | 2025-07-28 | 28.8833 | 30.614 | 33.3086 | 2025-07-28 | 8.09% | 2.272e-05% | 70% | 0.039005 | 1 | 7 | 1.039 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 19.3689 | 20.53 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2025-07-29 | 5.656% | 3.364% | 0% | 70% | 0.41731 | -2 | 4 | -1.5827 | 36.9213 | 19.3689 | 2025-07-29 | 18.4197 | 19.5239 | 21.2447 | 2025-07-29 | 8.1% | 2.605e-05% | 70% | 0.041178 | 1 | 7 | 1.0412 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 30.9505 | 32.8065 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2025-07-30 | 5.658% | 3.381% | 0% | 70% | 0.41942 | -2 | 4 | -1.5806 | 36.8333 | 30.9505 | 2025-07-30 | 29.4356 | 31.2008 | 33.9544 | 2025-07-30 | 8.11% | 2.984e-05% | 70% | 0.043283 | 1 | 7 | 1.0433 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 36.0658 | 38.2295 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | TRUE | 39.5739 | 2025 | 2025-07-31 | 5.66% | 3.397% | 0% | 70% | 0.42146 | -2 | 4 | -1.5785 | 36.7445 | 36.0658 | 2025-07-31 | 34.3027 | 36.3606 | 39.5738 | 2025-07-31 | 8.12% | 3.436e-05% | 70% | 0.045323 | 1 | 7 | 1.0453 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 35.9607 | 38.1189 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | TRUE | 39.4661 | 2025 | 2025-08-01 | 5.662% | 3.413% | 0% | 70% | 0.42343 | -2 | 4 | -1.5766 | 36.6546 | 35.9607 | 2025-08-01 | 34.2048 | 36.2577 | 39.4661 | 2025-08-01 | 8.13% | 3.955e-05% | 70% | 0.047298 | 1 | 7 | 1.0473 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 35.8515 | 38.004 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | TRUE | 39.3537 | 2025 | 2025-08-02 | 5.664% | 3.43% | 0% | 70% | 0.42535 | -2 | 4 | -1.5747 | 36.5635 | 35.8515 | 2025-08-02 | 34.1031 | 36.1506 | 39.3537 | 2025-08-02 | 8.139% | 4.545e-05% | 70% | 0.04921 | 1 | 7 | 1.0492 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 33.4502 | 35.4592 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2025-08-03 | 5.666% | 3.446% | 0% | 70% | 0.4272 | -2 | 4 | -1.5728 | 36.4709 | 33.4502 | 2025-08-03 | 31.8208 | 33.732 | 36.7248 | 2025-08-03 | 8.149% | 5.211e-05% | 70% | 0.05106 | 1 | 7 | 1.0511 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 32.8841 | 34.86 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2025-08-04 | 5.668% | 3.462% | 0% | 70% | 0.42899 | -2 | 4 | -1.571 | 36.3767 | 32.8841 | 2025-08-04 | 31.2843 | 33.164 | 36.1102 | 2025-08-04 | 8.159% | 5.957e-05% | 70% | 0.052851 | 1 | 7 | 1.0529 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 29.8535 | 31.6479 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2025-08-05 | 5.67% | 3.479% | 0% | 70% | 0.43072 | -2 | 4 | -1.5693 | 36.2807 | 29.8535 | 2025-08-05 | 28.4029 | 30.1101 | 32.7885 | 2025-08-05 | 8.169% | 6.786e-05% | 70% | 0.054582 | 1 | 7 | 1.0546 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 32.3954 | 34.3434 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2025-08-06 | 5.672% | 3.495% | 0% | 70% | 0.43239 | -2 | 4 | -1.5676 | 36.1826 | 32.3954 | 2025-08-06 | 30.8233 | 32.6767 | 35.5871 | 2025-08-06 | 8.178% | 7.702e-05% | 70% | 0.056257 | 1 | 7 | 1.0563 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 34.7087 | 36.7966 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2025-08-07 | 5.674% | 3.511% | 0% | 70% | 0.43401 | -2 | 4 | -1.566 | 36.0827 | 34.7087 | 2025-08-07 | 33.0263 | 35.013 | 38.1355 | 2025-08-07 | 8.188% | 8.708e-05% | 70% | 0.057875 | 1 | 7 | 1.0579 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 35.3558 | 37.4834 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | TRUE | 38.8539 | 2025 | 2025-08-08 | 5.676% | 3.527% | 0% | 70% | 0.43558 | -2 | 4 | -1.5644 | 35.9816 | 35.3558 | 2025-08-08 | 33.6442 | 35.6688 | 38.8539 | 2025-08-08 | 8.198% | 9.925e-05% | 70% | 0.05944 | 1 | 7 | 1.0594 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 33.2681 | 35.2709 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2025-08-09 | 5.678% | 3.543% | 0% | 70% | 0.43709 | -2 | 4 | -1.5629 | 35.8791 | 33.2681 | 2025-08-09 | 31.6595 | 33.5655 | 36.5666 | 2025-08-09 | 8.207% | 0.0001133% | 70% | 0.060951 | 1 | 7 | 1.061 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 32.0089 | 33.9366 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2025-08-10 | 5.68% | 3.56% | 0% | 70% | 0.43855 | -2 | 4 | -1.5615 | 35.7753 | 32.0089 | 2025-08-10 | 30.4631 | 32.2977 | 35.1892 | 2025-08-10 | 8.217% | 0.0001293% | 70% | 0.062411 | 1 | 7 | 1.0624 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 29.8857 | 31.6862 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2025-08-11 | 5.682% | 3.576% | 0% | 70% | 0.43996 | -2 | 4 | -1.56 | 35.6702 | 29.8857 | 2025-08-11 | 28.4442 | 30.1579 | 32.8612 | 2025-08-11 | 8.226% | 0.0001472% | 70% | 0.063821 | 1 | 7 | 1.0638 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 31.1635 | 33.0418 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | TRUE | 34.2727 | 2025 | 2025-08-12 | 5.684% | 3.592% | 0% | 70% | 0.44132 | -2 | 4 | -1.5587 | 35.5638 | 31.1635 | 2025-08-12 | 29.6623 | 31.45 | 34.2727 | 2025-08-12 | 8.236% | 0.0001671% | 70% | 0.065182 | 1 | 7 | 1.0652 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 22.4267 | 23.7789 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2025-08-13 | 5.687% | 3.608% | 0% | 70% | 0.44263 | -2 | 4 | -1.5574 | 35.4561 | 22.4267 | 2025-08-13 | 21.3477 | 22.6348 | 24.6688 | 2025-08-13 | 8.245% | 0.000189% | 70% | 0.066496 | 1 | 7 | 1.0665 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 23.7357 | 25.1674 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2025-08-14 | 5.689% | 3.624% | 0% | 70% | 0.4439 | -2 | 4 | -1.5561 | 35.3471 | 23.7357 | 2025-08-14 | 22.5951 | 23.958 | 26.1136 | 2025-08-14 | 8.255% | 0.0002125% | 70% | 0.067764 | 1 | 7 | 1.0678 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 22.68 | 24.0486 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2025-08-15 | 5.691% | 3.64% | 0% | 70% | 0.44512 | -2 | 4 | -1.5549 | 35.2367 | 22.68 | 2025-08-15 | 21.5915 | 22.8944 | 24.9569 | 2025-08-15 | 8.264% | 0.0002372% | 70% | 0.068987 | 1 | 7 | 1.069 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 22.4328 | 23.787 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2025-08-16 | 5.693% | 3.656% | 0% | 70% | 0.4463 | -2 | 4 | -1.5537 | 35.1251 | 22.4328 | 2025-08-16 | 21.3576 | 22.6468 | 24.6895 | 2025-08-16 | 8.274% | 0.0002632% | 70% | 0.070167 | 1 | 7 | 1.0702 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 17.8183 | 18.8943 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2025-08-17 | 5.695% | 3.671% | 0% | 70% | 0.44744 | -2 | 4 | -1.5526 | 35.0121 | 17.8183 | 2025-08-17 | 16.9652 | 17.9897 | 19.6144 | 2025-08-17 | 8.283% | 0.0002903% | 70% | 0.071305 | 1 | 7 | 1.0713 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 26.4353 | 28.0322 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2025-08-18 | 5.697% | 3.687% | 0% | 70% | 0.44854 | -2 | 4 | -1.5515 | 34.8978 | 26.4353 | 2025-08-18 | 25.1713 | 26.6919 | 29.1053 | 2025-08-18 | 8.292% | 0.0003187% | 70% | 0.072403 | 1 | 7 | 1.0724 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 26.6475 | 28.2579 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2025-08-19 | 5.699% | 3.703% | 0% | 70% | 0.4496 | -2 | 4 | -1.5504 | 34.7823 | 26.6475 | 2025-08-19 | 25.375 | 26.9085 | 29.3445 | 2025-08-19 | 8.301% | 0.0003481% | 70% | 0.073461 | 1 | 7 | 1.0735 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 33.0718 | 35.0713 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2025-08-20 | 5.701% | 3.719% | 0% | 70% | 0.45062 | -2 | 4 | -1.5494 | 34.6654 | 33.0718 | 2025-08-20 | 31.4945 | 33.3985 | 36.4257 | 2025-08-20 | 8.311% | 0.0003787% | 70% | 0.074481 | 1 | 7 | 1.0745 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 20.7295 | 21.9833 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2025-08-21 | 5.703% | 3.735% | 0% | 70% | 0.4516 | -2 | 4 | -1.5484 | 34.5486 | 20.7295 | 2025-08-21 | 19.7421 | 20.9361 | 22.836 | 2025-08-21 | 8.32% | 0.0004104% | 70% | 0.075464 | 1 | 7 | 1.0755 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 17.1867 | 18.2265 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2025-08-22 | 5.705% | 3.75% | 0% | 70% | 0.45255 | -2 | 4 | -1.5475 | 34.4331 | 17.1867 | 2025-08-22 | 16.3691 | 17.3594 | 18.9367 | 2025-08-22 | 8.329% | 0.0004436% | 70% | 0.076412 | 1 | 7 | 1.0764 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 30.7764 | 32.6392 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2025-08-23 | 5.707% | 3.766% | 0% | 70% | 0.45346 | -2 | 4 | -1.5465 | 34.3181 | 30.7764 | 2025-08-23 | 29.3141 | 31.0884 | 33.9163 | 2025-08-23 | 8.338% | 0.0004769% | 70% | 0.077324 | 1 | 7 | 1.0773 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 30.242 | 32.0731 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2025-08-24 | 5.709% | 3.782% | 0% | 70% | 0.45434 | -2 | 4 | -1.5457 | 34.2029 | 30.242 | 2025-08-24 | 28.8069 | 30.5512 | 33.3336 | 2025-08-24 | 8.347% | 0.0005104% | 70% | 0.078204 | 1 | 7 | 1.0782 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 22.3 | 23.6508 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2025-08-25 | 5.711% | 3.797% | 0% | 70% | 0.45519 | -2 | 4 | -1.5448 | 34.0868 | 22.3 | 2025-08-25 | 21.2432 | 22.53 | 24.5843 | 2025-08-25 | 8.356% | 0.0005441% | 70% | 0.079051 | 1 | 7 | 1.0791 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 27.1395 | 28.784 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2025-08-26 | 5.713% | 3.813% | 0% | 70% | 0.456 | -2 | 4 | -1.544 | 33.9692 | 27.1395 | 2025-08-26 | 25.8549 | 27.4216 | 29.9249 | 2025-08-26 | 8.365% | 0.0005778% | 70% | 0.079866 | 1 | 7 | 1.0799 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 32.8313 | 34.8215 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | TRUE | 36.2076 | 2025 | 2025-08-27 | 5.715% | 3.828% | 0% | 70% | 0.45679 | -2 | 4 | -1.5432 | 33.8495 | 32.8313 | 2025-08-27 | 31.2793 | 33.1754 | 36.2074 | 2025-08-27 | 8.374% | 0.0006115% | 70% | 0.080652 | 1 | 7 | 1.0807 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 31.7636 | 33.6898 | 35.0365 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2025-08-28 | 5.718% | 3.844% | 0% | 70% | 0.45754 | -2 | 4 | -1.5425 | 33.7268 | 31.7636 | 2025-08-28 | 30.264 | 32.0992 | 35.0363 | 2025-08-28 | 8.383% | 0.0006611% | 70% | 0.081408 | 1 | 7 | 1.0814 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 21.7714 | 23.0922 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2025-08-29 | 5.72% | 3.859% | 0% | 70% | 0.45827 | -2 | 4 | -1.5417 | 33.6005 | 21.7714 | 2025-08-29 | 20.7449 | 22.0034 | 24.019 | 2025-08-29 | 8.392% | 0.0007273% | 70% | 0.082136 | 1 | 7 | 1.0821 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 31.3845 | 33.2892 | 34.631 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2025-08-30 | 5.722% | 3.875% | 0% | 70% | 0.45897 | -2 | 4 | -1.541 | 33.47 | 31.3845 | 2025-08-30 | 29.9066 | 31.7216 | 34.6307 | 2025-08-30 | 8.4% | 0.0008106% | 70% | 0.082837 | 1 | 7 | 1.0828 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 14.7059 | 15.5988 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2025-08-31 | 5.724% | 3.89% | 0% | 70% | 0.45965 | -2 | 4 | -1.5404 | 33.3346 | 14.7059 | 2025-08-31 | 14.0144 | 14.8653 | 16.2301 | 2025-08-31 | 8.409% | 0.0009112% | 70% | 0.083512 | 1 | 7 | 1.0835 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 27.7343 | 29.4188 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2025-09-01 | 5.726% | 3.905% | 0% | 70% | 0.4603 | -2 | 4 | -1.5397 | 33.1936 | 27.7343 | 2025-09-01 | 26.4317 | 28.0371 | 30.6141 | 2025-09-01 | 8.418% | 0.001029% | 70% | 0.084161 | 1 | 7 | 1.0842 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 27.3473 | 29.0089 | 30.1926 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2025-09-02 | 5.728% | 3.921% | 0% | 70% | 0.46092 | -2 | 4 | -1.5391 | 33.0464 | 27.3473 | 2025-09-02 | 26.0646 | 27.6482 | 30.1923 | 2025-09-02 | 8.426% | 0.001166% | 70% | 0.084785 | 1 | 7 | 1.0848 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 26.5659 | 28.1806 | 29.3351 | 29.3351 | 0.80767 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2025-09-03 | 5.73% | 3.936% | 0% | 70% | 0.46152 | -2 | 4 | -1.5385 | 32.8921 | 26.5659 | 2025-09-03 | 25.3214 | 26.8605 | 29.3349 | 2025-09-03 | 8.435% | 0.001321% | 70% | 0.085386 | 1 | 7 | 1.0854 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 29.4331 | 31.2228 | 32.5071 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2025-09-04 | 5.732% | 3.951% | 0% | 70% | 0.4621 | -2 | 4 | -1.5379 | 32.7308 | 29.4331 | 2025-09-04 | 28.0561 | 29.762 | 32.5067 | 2025-09-04 | 8.443% | 0.001495% | 70% | 0.085964 | 1 | 7 | 1.086 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 26.0889 | 27.6759 | 28.8189 | 28.8189 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2025-09-05 | 5.734% | 3.966% | 0% | 70% | 0.46266 | -2 | 4 | -1.5373 | 32.5628 | 26.0889 | 2025-09-05 | 24.87 | 26.3828 | 28.8185 | 2025-09-05 | 8.452% | 0.001858% | 70% | 0.086521 | 1 | 7 | 1.0865 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 29.8329 | 31.6483 | 32.9605 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2025-09-06 | 5.736% | 3.981% | 0% | 70% | 0.46319 | -2 | 4 | -1.5368 | 32.3888 | 29.8329 | 2025-09-06 | 28.4407 | 30.1713 | 32.9598 | 2025-09-06 | 8.46% | 0.002417% | 70% | 0.087056 | 1 | 7 | 1.0871 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 22.6595 | 24.0389 | 25.0395 | 25.0395 | 0.70351 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2025-09-07 | 5.738% | 3.996% | 0% | 70% | 0.46371 | -2 | 4 | -1.5363 | 32.2094 | 22.6595 | 2025-09-07 | 21.6035 | 22.9186 | 25.0391 | 2025-09-07 | 8.469% | 0.003177% | 70% | 0.08757 | 1 | 7 | 1.0876 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 25.0662 | 26.5927 | 27.7039 | 27.7039 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2025-09-08 | 5.74% | 4.011% | 0% | 70% | 0.4642 | -2 | 4 | -1.5358 | 32.0252 | 25.0662 | 2025-09-08 | 23.8994 | 25.3548 | 27.7031 | 2025-09-08 | 8.477% | 0.004143% | 70% | 0.088065 | 1 | 7 | 1.0881 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 13.9765 | 14.828 | 15.4501 | 15.4501 | 0.43901 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2025-09-09 | 5.742% | 4.026% | 0% | 70% | 0.46468 | -2 | 4 | -1.5353 | 31.8367 | 13.9765 | 2025-09-09 | 13.3271 | 14.139 | 15.4499 | 2025-09-09 | 8.485% | 0.005321% | 70% | 0.088541 | 1 | 7 | 1.0885 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 29.9576 | 31.7833 | 33.1218 | 33.1218 | 0.94669 | TRUE | 33.1218 | 2025 | 2025-09-10 | 5.744% | 4.041% | 0% | 70% | 0.46514 | -2 | 4 | -1.5349 | 31.6446 | 29.9576 | 2025-09-10 | 28.566 | 30.3069 | 33.1197 | 2025-09-10 | 8.493% | 0.006718% | 70% | 0.088999 | 1 | 7 | 1.089 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 29.8449 | 31.6645 | 33.0031 | 33.0031 | 0.94898 | TRUE | 33.0031 | 2025 | 2025-09-11 | 5.746% | 4.056% | 1.025e-08% | 70% | 0.46558 | -2 | 4 | -1.5344 | 31.4494 | 29.8449 | 2025-09-11 | 28.4593 | 30.1944 | 32.9997 | 2025-09-11 | 8.501% | 0.01112% | 70% | 0.089439 | 1 | 7 | 1.0894 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 20.9534 | 22.2313 | 23.1747 | 23.1747 | 0.67047 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2025-09-12 | 5.748% | 4.071% | 3.096e-08% | 70% | 0.466 | -2 | 4 | -1.534 | 31.2517 | 20.9534 | 2025-09-12 | 19.982 | 21.2007 | 23.1724 | 2025-09-12 | 8.509% | 0.01855% | 70% | 0.089862 | 1 | 7 | 1.0899 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 7.8824 | 8.3634 | 8.7196 | 8.7196 | 0.25384 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2025-09-13 | 5.751% | 4.085% | 6.234e-08% | 70% | 0.4664 | -2 | 4 | -1.5336 | 31.0521 | 7.8824 | 2025-09-13 | 7.5182 | 7.977 | 8.7196 | 2025-09-13 | 8.517% | 0.02909% | 70% | 0.090268 | 1 | 7 | 1.0903 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 23.3845 | 24.8119 | 25.8726 | 25.8726 | 0.75798 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2025-09-14 | 5.753% | 4.1% | 1.046e-07% | 70% | 0.4668 | -2 | 4 | -1.5332 | 30.8512 | 23.3845 | 2025-09-14 | 22.2994 | 23.6605 | 25.8654 | 2025-09-14 | 8.525% | 0.04278% | 70% | 0.090659 | 1 | 7 | 1.0907 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 28.3686 | 30.1008 | 31.3925 | 31.3925 | 0.92558 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2025-09-15 | 5.755% | 4.115% | 1.579e-07% | 70% | 0.46717 | -2 | 4 | -1.5328 | 30.6495 | 28.3686 | 2025-09-15 | 27.0472 | 28.6987 | 31.3758 | 2025-09-15 | 8.532% | 0.05968% | 70% | 0.091035 | 1 | 7 | 1.091 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 21.2233 | 22.5197 | 23.4896 | 23.4896 | 0.69704 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2025-09-16 | 5.757% | 4.129% | 2.225e-07% | 70% | 0.46753 | -2 | 4 | -1.5325 | 30.4476 | 21.2233 | 2025-09-16 | 20.2377 | 21.4739 | 23.479 | 2025-09-16 | 8.54% | 0.07985% | 70% | 0.091396 | 1 | 7 | 1.0914 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 29.9319 | 31.761 | 33.1339 | 33.1339 | 0.98961 | TRUE | 33.1339 | 2025 | 2025-09-17 | 5.759% | 4.144% | 2.987e-07% | 70% | 0.46788 | -2 | 4 | -1.5321 | 30.2462 | 29.9319 | 2025-09-17 | 28.5278 | 30.271 | 33.1002 | 2025-09-17 | 8.547% | 0.1034% | 70% | 0.091743 | 1 | 7 | 1.0917 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 30.0503 | 31.8873 | 33.2707 | 33.2707 | 1.0002 | FALSE | 33.2707 | 2023 | 2025-09-18 | 5.761% | 4.158% | 3.865e-07% | 70% | 0.46821 | -2 | 4 | -1.5318 | 30.0447 | 30.0503 | 2025-09-18 | 28.6344 | 30.3848 | 33.2273 | 2025-09-18 | 8.555% | 0.1303% | 70% | 0.092077 | 1 | 7 | 1.0921 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 29.4511 | 31.2522 | 32.6129 | 32.613 | 0.9869 | TRUE | 32.613 | 2025 | 2025-09-19 | 5.763% | 4.172% | 0.0003348% | 70% | 0.46853 | -2 | 4 | -1.5315 | 29.8421 | 29.4511 | 2025-09-19 | 28.0561 | 29.7719 | 32.5596 | 2025-09-19 | 8.562% | 0.1668% | 70% | 0.092398 | 1 | 7 | 1.0924 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 30.7251 | 32.6048 | 34.0295 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2025 | 2025-09-20 | 5.765% | 4.187% | 0.00101% | 70% | 0.46884 | -2 | 4 | -1.5312 | 29.6382 | 30.7251 | 2025-09-20 | 29.2576 | 31.0474 | 33.9574 | 2025-09-20 | 8.569% | 0.213% | 70% | 0.092706 | 1 | 7 | 1.0927 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 29.6512 | 31.4659 | 32.8457 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2025 | 2025-09-21 | 5.767% | 4.201% | 0.002033% | 70% | 0.46914 | -2 | 4 | -1.5309 | 29.4328 | 29.6512 | 2025-09-21 | 28.2214 | 29.9485 | 32.758 | 2025-09-21 | 8.576% | 0.269% | 70% | 0.093002 | 1 | 7 | 1.093 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 28.5451 | 30.2927 | 31.6257 | 31.6268 | 0.97671 | TRUE | 31.6268 | 2025 | 2025-09-22 | 5.769% | 4.215% | 0.003412% | 70% | 0.46942 | -2 | 4 | -1.5306 | 29.2257 | 28.5451 | 2025-09-22 | 27.1559 | 28.8185 | 31.5243 | 2025-09-22 | 8.583% | 0.335% | 70% | 0.093286 | 1 | 7 | 1.0933 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 17.6622 | 18.7439 | 19.5716 | 19.5721 | 0.60867 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2025-09-23 | 5.771% | 4.229% | 0.005152% | 70% | 0.4697 | -2 | 4 | -1.5303 | 29.0168 | 17.6622 | 2025-09-23 | 16.8277 | 17.8583 | 19.5366 | 2025-09-23 | 8.59% | 0.4113% | 70% | 0.093559 | 1 | 7 | 1.0936 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 11.0265 | 11.7021 | 12.2206 | 12.2207 | 0.38276 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2025-09-24 | 5.773% | 4.243% | 0.007261% | 70% | 0.46996 | -2 | 4 | -1.53 | 28.8058 | 11.0265 | 2025-09-24 | 10.519 | 11.1635 | 12.2135 | 2025-09-24 | 8.597% | 0.4979% | 70% | 0.093822 | 1 | 7 | 1.0938 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 20.606 | 21.869 | 22.8414 | 22.8428 | 0.72065 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2025-09-25 | 5.775% | 4.257% | 0.0106% | 70% | 0.47021 | -2 | 4 | -1.5298 | 28.5923 | 20.606 | 2025-09-25 | 19.6009 | 20.8023 | 22.7606 | 2025-09-25 | 8.604% | 0.5988% | 70% | 0.094074 | 1 | 7 | 1.0941 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 19.6454 | 20.8499 | 21.7801 | 21.782 | 0.69228 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2025-09-26 | 5.777% | 4.271% | 0.01519% | 70% | 0.47045 | -2 | 4 | -1.5295 | 28.3761 | 19.6454 | 2025-09-26 | 18.6816 | 19.8271 | 21.6951 | 2025-09-26 | 8.61% | 0.7114% | 70% | 0.094317 | 1 | 7 | 1.0943 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 9.8621 | 10.467 | 10.9356 | 10.9357 | 0.35019 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2025-09-27 | 5.779% | 4.285% | 0.02106% | 70% | 0.47069 | -2 | 4 | -1.5293 | 28.157 | 9.8621 | 2025-09-27 | 9.4102 | 9.9874 | 10.9292 | 2025-09-27 | 8.617% | 0.8358% | 70% | 0.09455 | 1 | 7 | 1.0945 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 11.1691 | 11.8545 | 12.3869 | 12.3874 | 0.39973 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2025-09-28 | 5.782% | 4.298% | 0.02825% | 70% | 0.47091 | -2 | 4 | -1.5291 | 27.9348 | 11.1691 | 2025-09-28 | 10.65 | 11.3035 | 12.3702 | 2025-09-28 | 8.623% | 0.9722% | 70% | 0.094773 | 1 | 7 | 1.0948 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 15.2053 | 16.1387 | 16.8659 | 16.8681 | 0.54861 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2025-09-29 | 5.784% | 4.312% | 0.03677% | 70% | 0.47112 | -2 | 4 | -1.5289 | 27.7094 | 15.2053 | 2025-09-29 | 14.4633 | 15.3511 | 16.8009 | 2025-09-29 | 8.629% | 1.121% | 70% | 0.094988 | 1 | 7 | 1.095 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 18.9617 | 20.1261 | 21.036 | 21.0415 | 0.68986 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2025-09-30 | 5.786% | 4.325% | 0.04666% | 70% | 0.47133 | -2 | 4 | -1.5287 | 27.4805 | 18.9617 | 2025-09-30 | 17.9828 | 19.0871 | 20.8911 | 2025-09-30 | 8.635% | 1.283% | 70% | 0.095195 | 1 | 7 | 1.0952 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 24.3081 | 25.8015 | 26.9717 | 26.9849 | 0.89203 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2025-10-01 | 5.788% | 4.339% | 0.05796% | 70% | 0.47153 | -2 | 4 | -1.5285 | 27.2479 | 24.3081 | 2025-10-01 | 22.9399 | 24.3492 | 26.6523 | 2025-10-01 | 8.641% | 1.457% | 70% | 0.095393 | 1 | 7 | 1.0954 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 25.5311 | 27.1001 | 28.3332 | 28.3517 | 0.94512 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2025-10-02 | 5.79% | 4.352% | 0.0707% | 70% | 0.47172 | -2 | 4 | -1.5283 | 27.012 | 25.5311 | 2025-10-02 | 24.0305 | 25.5074 | 27.9218 | 2025-10-02 | 8.647% | 1.645% | 70% | 0.095583 | 1 | 7 | 1.0956 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 23.599 | 25.0499 | 26.1933 | 26.2118 | 0.88132 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2025-10-03 | 5.792% | 4.365% | 0.08521% | 70% | 0.4719 | -2 | 4 | -1.5281 | 26.7731 | 23.599 | 2025-10-03 | 22.2114 | 23.577 | 25.8103 | 2025-10-03 | 8.653% | 1.844% | 70% | 0.095766 | 1 | 7 | 1.0958 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 26.4068 | 28.0309 | 29.3144 | 29.3439 | 0.9953 | TRUE | 29.3439 | 2025 | 2025-10-04 | 5.794% | 4.378% | 0.1012% | 70% | 0.47208 | -2 | 4 | -1.5279 | 26.5313 | 26.4068 | 2025-10-04 | 24.7365 | 26.2578 | 28.7468 | 2025-10-04 | 8.658% | 2.048% | 70% | 0.095942 | 1 | 7 | 1.0959 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 26.5568 | 28.1907 | 29.4855 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2025 | 2025-10-05 | 5.796% | 4.391% | 0.1186% | 70% | 0.47225 | -2 | 4 | -1.5278 | 26.2865 | 26.5568 | 2025-10-05 | 24.8268 | 26.3543 | 28.8541 | 2025-10-05 | 8.664% | 2.258% | 70% | 0.09611 | 1 | 7 | 1.0961 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 8.7457 | 9.284 | 9.7117 | 9.7124 | 0.33543 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2025-10-06 | 5.798% | 4.404% | 0.1376% | 70% | 0.47241 | -2 | 4 | -1.5276 | 26.0389 | 8.7457 | 2025-10-06 | 8.3456 | 8.8592 | 9.7001 | 2025-10-06 | 8.669% | 2.472% | 70% | 0.096272 | 1 | 7 | 1.0963 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 18.2179 | 19.3396 | 20.2333 | 20.2519 | 0.70597 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2025-10-07 | 5.8% | 4.417% | 0.1582% | 70% | 0.47256 | -2 | 4 | -1.5274 | 25.7883 | 18.2179 | 2025-10-07 | 17.1502 | 18.2062 | 19.9354 | 2025-10-07 | 8.674% | 2.691% | 70% | 0.096428 | 1 | 7 | 1.0964 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 11.557 | 12.2688 | 12.8375 | 12.8426 | 0.45196 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2025-10-08 | 5.802% | 4.43% | 0.1803% | 70% | 0.47271 | -2 | 4 | -1.5273 | 25.5349 | 11.557 | 2025-10-08 | 10.9772 | 11.6534 | 12.7609 | 2025-10-08 | 8.679% | 2.917% | 70% | 0.096577 | 1 | 7 | 1.0966 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 24.1235 | 25.61 | 26.8006 | 26.8519 | 0.95418 | TRUE | 26.8519 | 2025 | 2025-10-09 | 5.804% | 4.443% | 0.2042% | 70% | 0.47286 | -2 | 4 | -1.5271 | 25.2785 | 24.1235 | 2025-10-09 | 22.4182 | 23.7996 | 26.0628 | 2025-10-09 | 8.684% | 3.144% | 70% | 0.096721 | 1 | 7 | 1.0967 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 19.3078 | 20.498 | 21.4538 | 21.487 | 0.77114 | TRUE | 21.487 | 2025 | 2025-10-10 | 5.806% | 4.455% | 0.229% | 70% | 0.473 | -2 | 4 | -1.527 | 25.0194 | 19.3078 | 2025-10-10 | 18.0613 | 19.1746 | 20.9991 | 2025-10-10 | 8.689% | 3.369% | 70% | 0.096859 | 1 | 7 | 1.0969 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 15.1714 | 16.1069 | 16.8602 | 16.8794 | 0.61193 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2025-10-11 | 5.808% | 4.468% | 0.2545% | 70% | 0.47313 | -2 | 4 | -1.5269 | 24.7577 | 15.1714 | 2025-10-11 | 14.2838 | 15.1646 | 16.6084 | 2025-10-11 | 8.693% | 3.593% | 70% | 0.096991 | 1 | 7 | 1.097 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 18.3968 | 19.5317 | 20.4478 | 20.4849 | 0.75034 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2025-10-12 | 5.81% | 4.48% | 0.281% | 70% | 0.47325 | -2 | 4 | -1.5267 | 24.4933 | 18.3968 | 2025-10-12 | 17.1835 | 18.2435 | 19.9814 | 2025-10-12 | 8.697% | 3.814% | 70% | 0.097118 | 1 | 7 | 1.0971 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 14.2408 | 15.1196 | 15.8308 | 15.8509 | 0.58676 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2025-10-13 | 5.812% | 4.492% | 0.3084% | 70% | 0.47338 | -2 | 4 | -1.5266 | 24.2262 | 14.2408 | 2025-10-13 | 13.4043 | 14.2315 | 15.588 | 2025-10-13 | 8.702% | 4.034% | 70% | 0.09724 | 1 | 7 | 1.0972 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 11.261 | 11.9562 | 12.5202 | 12.5304 | 0.46886 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2025-10-14 | 5.815% | 4.504% | 0.3367% | 70% | 0.47349 | -2 | 4 | -1.5265 | 23.9565 | 11.261 | 2025-10-14 | 10.6631 | 11.3214 | 12.401 | 2025-10-14 | 8.706% | 4.251% | 70% | 0.097357 | 1 | 7 | 1.0974 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 23.2707 | 24.7078 | 25.8766 | 25.9692 | 0.98246 | TRUE | 25.9692 | 2025 | 2025-10-15 | 5.817% | 4.517% | 0.3659% | 70% | 0.47361 | -2 | 4 | -1.5264 | 23.6841 | 23.2707 | 2025-10-15 | 21.3559 | 22.6748 | 24.8381 | 2025-10-15 | 8.71% | 4.467% | 70% | 0.09747 | 1 | 7 | 1.0975 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 20.7098 | 21.9893 | 23.0323 | 23.1088 | 0.88414 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2025-10-16 | 5.819% | 4.529% | 0.3962% | 70% | 0.47371 | -2 | 4 | -1.5263 | 23.4084 | 20.7098 | 2025-10-16 | 19.0909 | 20.2704 | 22.2053 | 2025-10-16 | 8.714% | 4.681% | 70% | 0.097578 | 1 | 7 | 1.0976 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 12.199 | 12.9529 | 13.569 | 13.5879 | 0.52591 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2025-10-17 | 5.821% | 4.54% | 0.428% | 70% | 0.47382 | -2 | 4 | -1.5262 | 23.1289 | 12.199 | 2025-10-17 | 11.4959 | 12.2064 | 13.3721 | 2025-10-17 | 8.717% | 4.89% | 70% | 0.097681 | 1 | 7 | 1.0977 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 20.9539 | 22.2494 | 23.3105 | 23.4056 | 0.91668 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2025-10-18 | 5.823% | 4.552% | 0.4608% | 70% | 0.47392 | -2 | 4 | -1.5261 | 22.846 | 20.9539 | 2025-10-18 | 19.2165 | 20.4047 | 22.3541 | 2025-10-18 | 8.721% | 5.095% | 70% | 0.097781 | 1 | 7 | 1.0978 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 9.7894 | 10.3949 | 10.8919 | 10.9023 | 0.43219 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2025-10-19 | 5.825% | 4.564% | 0.4948% | 70% | 0.47401 | -2 | 4 | -1.526 | 22.5599 | 9.7894 | 2025-10-19 | 9.2765 | 9.8503 | 10.7918 | 2025-10-19 | 8.724% | 5.298% | 70% | 0.097876 | 1 | 7 | 1.0979 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 4.749 | 5.0428 | 5.2846 | 5.2846 | 0.21211 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2025-10-20 | 5.827% | 4.576% | 0.5301% | 70% | 0.4741 | -2 | 4 | -1.5259 | 22.271 | 4.749 | 2025-10-20 | 4.5423 | 4.8234 | 5.2846 | 2025-10-20 | 8.728% | 5.498% | 70% | 0.097968 | 1 | 7 | 1.098 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 10.1984 | 10.8296 | 11.3503 | 11.3654 | 0.46198 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2025-10-21 | 5.829% | 4.587% | 0.5666% | 70% | 0.47419 | -2 | 4 | -1.5258 | 21.9795 | 10.1984 | 2025-10-21 | 9.6381 | 10.2347 | 11.2137 | 2025-10-21 | 8.731% | 5.695% | 70% | 0.098056 | 1 | 7 | 1.0981 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 19.8917 | 21.1234 | 22.1416 | 22.2602 | 0.91661 | TRUE | 22.2602 | 2025 | 2025-10-22 | 5.831% | 4.598% | 0.6043% | 70% | 0.47428 | -2 | 4 | -1.5257 | 21.6857 | 19.8917 | 2025-10-22 | 18.138 | 19.2611 | 21.1043 | 2025-10-22 | 8.734% | 5.889% | 70% | 0.098141 | 1 | 7 | 1.0981 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 12.8933 | 13.6919 | 14.3536 | 14.3936 | 0.60056 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2025-10-23 | 5.833% | 4.61% | 0.6425% | 70% | 0.47436 | -2 | 4 | -1.5256 | 21.3902 | 12.8933 | 2025-10-23 | 12.0449 | 12.7911 | 14.0156 | 2025-10-23 | 8.737% | 6.072% | 70% | 0.098222 | 1 | 7 | 1.0982 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 15.7273 | 16.7018 | 17.5111 | 17.5873 | 0.74375 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2025-10-24 | 5.835% | 4.621% | 0.6808% | 70% | 0.47444 | -2 | 4 | -1.5256 | 21.0933 | 15.7273 | 2025-10-24 | 14.5124 | 15.4117 | 16.8877 | 2025-10-24 | 8.74% | 6.249% | 70% | 0.0983 | 1 | 7 | 1.0983 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 13.6747 | 14.5224 | 15.2278 | 15.284 | 0.65527 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2025-10-25 | 5.837% | 4.632% | 0.7194% | 70% | 0.47451 | -2 | 4 | -1.5255 | 20.7951 | 13.6747 | 2025-10-25 | 12.703 | 13.4904 | 14.7829 | 2025-10-25 | 8.743% | 6.419% | 70% | 0.098375 | 1 | 7 | 1.0984 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 9.1724 | 9.7412 | 10.2156 | 10.2319 | 0.44484 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2025-10-26 | 5.839% | 4.643% | 0.7583% | 70% | 0.47458 | -2 | 4 | -1.5254 | 20.4961 | 9.1724 | 2025-10-26 | 8.6699 | 9.2076 | 10.09 | 2025-10-26 | 8.745% | 6.582% | 70% | 0.098447 | 1 | 7 | 1.0984 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 8.504 | 9.0316 | 9.4725 | 9.4856 | 0.41828 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2025-10-27 | 5.841% | 4.655% | 0.7975% | 70% | 0.47465 | -2 | 4 | -1.5253 | 20.1965 | 8.504 | 2025-10-27 | 8.0552 | 8.5549 | 9.375 | 2025-10-27 | 8.748% | 6.738% | 70% | 0.098516 | 1 | 7 | 1.0985 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 11.1616 | 11.8543 | 12.4344 | 12.4733 | 0.55803 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2025-10-28 | 5.843% | 4.666% | 0.837% | 70% | 0.47472 | -2 | 4 | -1.5253 | 19.8966 | 11.1616 | 2025-10-28 | 10.4416 | 11.0896 | 12.1531 | 2025-10-28 | 8.751% | 6.887% | 70% | 0.098582 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 16.2252 | 17.2325 | 18.0779 | 18.1983 | 0.82616 | TRUE | 18.1983 | 2025 | 2025-10-29 | 5.845% | 4.677% | 0.8768% | 70% | 0.47478 | -2 | 4 | -1.5252 | 19.5966 | 16.2252 | 2025-10-29 | 14.806 | 15.7252 | 17.2337 | 2025-10-29 | 8.753% | 7.028% | 70% | 0.098645 | 1 | 7 | 1.0986 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 13.6293 | 14.4758 | 15.1877 | 15.269 | 0.70372 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2025-10-30 | 5.848% | 4.687% | 0.9172% | 70% | 0.47484 | -2 | 4 | -1.5252 | 19.2927 | 13.6293 | 2025-10-30 | 12.572 | 13.3528 | 14.6341 | 2025-10-30 | 8.756% | 7.162% | 70% | 0.098706 | 1 | 7 | 1.0987 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 12.9274 | 13.7306 | 14.4075 | 14.4829 | 0.67805 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2025-10-31 | 5.85% | 4.698% | 0.9566% | 70% | 0.4749 | -2 | 4 | -1.5251 | 18.982 | 12.9274 | 2025-10-31 | 11.9481 | 12.6905 | 13.9086 | 2025-10-31 | 8.758% | 7.285% | 70% | 0.098765 | 1 | 7 | 1.0988 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 13.8037 | 14.6616 | 15.3862 | 15.4829 | 0.73675 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2025-11-01 | 5.852% | 4.709% | 0.9948% | 70% | 0.47496 | -2 | 4 | -1.525 | 18.6662 | 13.8037 | 2025-11-01 | 12.6819 | 13.4701 | 14.7634 | 2025-11-01 | 8.76% | 7.401% | 70% | 0.098821 | 1 | 7 | 1.0988 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 16.0012 | 16.9961 | 17.838 | 17.9897 | 0.87048 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2025-11-02 | 5.854% | 4.72% | 1.031% | 70% | 0.47501 | -2 | 4 | -1.525 | 18.3471 | 16.0012 | 2025-11-02 | 14.5042 | 15.406 | 16.8856 | 2025-11-02 | 8.763% | 7.509% | 70% | 0.098875 | 1 | 7 | 1.0989 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 6.0232 | 6.3978 | 6.7155 | 6.719 | 0.33075 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2025-11-03 | 5.856% | 4.731% | 1.066% | 70% | 0.47506 | -2 | 4 | -1.5249 | 18.0261 | 6.0232 | 2025-11-03 | 5.7497 | 6.1074 | 6.6941 | 2025-11-03 | 8.765% | 7.607% | 70% | 0.098927 | 1 | 7 | 1.0989 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 8.6229 | 9.1595 | 9.6154 | 9.6437 | 0.4831 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2025-11-04 | 5.858% | 4.741% | 1.1% | 70% | 0.47511 | -2 | 4 | -1.5249 | 17.7049 | 8.6229 | 2025-11-04 | 8.1125 | 8.6173 | 9.4454 | 2025-11-04 | 8.767% | 7.695% | 70% | 0.098977 | 1 | 7 | 1.099 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 17.7083 | 18.8105 | 19.749 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2025 | 2025-11-05 | 5.86% | 4.752% | 1.131% | 70% | 0.47516 | -2 | 4 | -1.5248 | 17.3852 | 17.7083 | 2025-11-05 | 15.8222 | 16.8071 | 18.4227 | 2025-11-05 | 8.77% | 7.771% | 70% | 0.099025 | 1 | 7 | 1.099 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 16.8702 | 17.9207 | 18.8169 | 19.034 | 0.98818 | TRUE | 19.034 | 2025 | 2025-11-06 | 5.862% | 4.762% | 1.16% | 70% | 0.47521 | -2 | 4 | -1.5248 | 17.0687 | 16.8702 | 2025-11-06 | 15.0868 | 16.0263 | 17.5673 | 2025-11-06 | 8.772% | 7.836% | 70% | 0.09907 | 1 | 7 | 1.0991 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 16.2004 | 17.2096 | 18.0722 | 18.279 | 0.96625 | TRUE | 18.279 | 2025 | 2025-11-07 | 5.864% | 4.773% | 1.188% | 70% | 0.47525 | -2 | 4 | -1.5247 | 16.7568 | 16.2004 | 2025-11-07 | 14.5166 | 15.4208 | 16.904 | 2025-11-07 | 8.774% | 7.897% | 70% | 0.099114 | 1 | 7 | 1.0991 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 11.8056 | 12.5413 | 13.1714 | 13.2674 | 0.71409 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2025-11-08 | 5.866% | 4.784% | 1.213% | 70% | 0.47529 | -2 | 4 | -1.5247 | 16.451 | 11.8056 | 2025-11-08 | 10.8525 | 11.5288 | 12.638 | 2025-11-08 | 8.777% | 7.952% | 70% | 0.099157 | 1 | 7 | 1.0992 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 6.5424 | 6.9502 | 7.3002 | 7.3138 | 0.40076 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2025-11-09 | 5.868% | 4.794% | 1.237% | 70% | 0.47533 | -2 | 4 | -1.5247 | 16.1531 | 6.5424 | 2025-11-09 | 6.2048 | 6.5916 | 7.226 | 2025-11-09 | 8.779% | 8.001% | 70% | 0.099197 | 1 | 7 | 1.0992 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 12.5587 | 13.3419 | 14.0153 | 14.1402 | 0.78862 | TRUE | 14.1402 | 2025 | 2025-11-10 | 5.87% | 4.805% | 1.258% | 70% | 0.47537 | -2 | 4 | -1.5246 | 15.8646 | 12.5587 | 2025-11-10 | 11.4556 | 12.17 | 13.3416 | 2025-11-10 | 8.782% | 8.042% | 70% | 0.099236 | 1 | 7 | 1.0992 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 14.635 | 15.5481 | 16.3347 | 16.5274 | 0.93786 | TRUE | 16.5274 | 2025 | 2025-11-11 | 5.872% | 4.816% | 1.277% | 70% | 0.47541 | -2 | 4 | -1.5246 | 15.5871 | 14.635 | 2025-11-11 | 13.1445 | 13.9645 | 15.3093 | 2025-11-11 | 8.784% | 8.075% | 70% | 0.099273 | 1 | 7 | 1.0993 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 14.4206 | 15.3206 | 16.0974 | 16.2905 | 0.94011 | TRUE | 16.2905 | 2025 | 2025-11-12 | 5.874% | 4.826% | 1.294% | 70% | 0.47545 | -2 | 4 | -1.5246 | 15.3224 | 14.4206 | 2025-11-12 | 12.9489 | 13.7571 | 15.0823 | 2025-11-12 | 8.787% | 8.097% | 70% | 0.099309 | 1 | 7 | 1.0993 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 14.445 | 15.3469 | 16.1269 | 16.3277 | 0.95791 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2025-11-13 | 5.876% | 4.837% | 1.307% | 70% | 0.47548 | -2 | 4 | -1.5245 | 15.0679 | 14.445 | 2025-11-13 | 12.9477 | 13.7561 | 15.0817 | 2025-11-13 | 8.789% | 8.11% | 70% | 0.099344 | 1 | 7 | 1.0993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 6.4939 | 6.8995 | 7.251 | 7.2699 | 0.43353 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2025-11-14 | 5.878% | 4.847% | 1.318% | 70% | 0.47551 | -2 | 4 | -1.5245 | 14.8201 | 6.4939 | 2025-11-14 | 6.1409 | 6.5245 | 7.1534 | 2025-11-14 | 8.792% | 8.116% | 70% | 0.099377 | 1 | 7 | 1.0994 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 8.0352 | 8.5372 | 8.9731 | 9.0161 | 0.54644 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2025-11-15 | 5.881% | 4.858% | 1.329% | 70% | 0.47555 | -2 | 4 | -1.5245 | 14.5786 | 8.0352 | 2025-11-15 | 7.5141 | 7.9835 | 8.7534 | 2025-11-15 | 8.795% | 8.122% | 70% | 0.099408 | 1 | 7 | 1.0994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 12.9236 | 13.7314 | 14.4342 | 14.6019 | 0.89928 | TRUE | 14.6019 | 2025 | 2025-11-16 | 5.883% | 4.869% | 1.338% | 70% | 0.47558 | -2 | 4 | -1.5244 | 14.3436 | 12.9236 | 2025-11-16 | 11.6594 | 12.3882 | 13.5832 | 2025-11-16 | 8.798% | 8.126% | 70% | 0.099439 | 1 | 7 | 1.0994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 9.755 | 10.3649 | 10.8966 | 10.9793 | 0.68697 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2025-11-17 | 5.885% | 4.88% | 1.347% | 70% | 0.4756 | -2 | 4 | -1.5244 | 14.1149 | 9.755 | 2025-11-17 | 8.9957 | 9.5582 | 10.4806 | 2025-11-17 | 8.801% | 8.13% | 70% | 0.099468 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 8.1363 | 8.6452 | 9.0897 | 9.1403 | 0.58093 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2025-11-18 | 5.887% | 4.89% | 1.356% | 70% | 0.47563 | -2 | 4 | -1.5244 | 13.8927 | 8.1363 | 2025-11-18 | 7.5846 | 8.059 | 8.837 | 2025-11-18 | 8.804% | 8.133% | 70% | 0.099496 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 5.5312 | 5.8773 | 6.1802 | 6.1928 | 0.39973 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2025-11-19 | 5.889% | 4.901% | 1.363% | 70% | 0.47566 | -2 | 4 | -1.5243 | 13.6768 | 5.5312 | 2025-11-19 | 5.2503 | 5.5789 | 6.1177 | 2025-11-19 | 8.807% | 8.135% | 70% | 0.099523 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 10.5472 | 11.2074 | 11.7863 | 11.8988 | 0.77982 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2025-11-20 | 5.891% | 4.912% | 1.369% | 70% | 0.47569 | -2 | 4 | -1.5243 | 13.4673 | 10.5472 | 2025-11-20 | 9.6381 | 10.2414 | 11.2309 | 2025-11-20 | 8.81% | 8.132% | 70% | 0.099549 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 2.0742 | 2.2041 | 2.3182 | 2.3182 | 0.15423 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2025-11-21 | 5.893% | 4.923% | 1.375% | 70% | 0.47571 | -2 | 4 | -1.5243 | 13.2641 | 2.0742 | 2025-11-21 | 1.9893 | 2.1139 | 2.3182 | 2025-11-21 | 8.814% | 8.125% | 70% | 0.099574 | 1 | 7 | 1.0996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 6.0092 | 6.3856 | 6.717 | 6.7382 | 0.45495 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2025-11-22 | 5.895% | 4.934% | 1.38% | 70% | 0.47573 | -2 | 4 | -1.5243 | 13.0673 | 6.0092 | 2025-11-22 | 5.6748 | 6.0303 | 6.6134 | 2025-11-22 | 8.817% | 8.111% | 70% | 0.099598 | 1 | 7 | 1.0996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 7.9703 | 8.4698 | 8.9104 | 8.9669 | 0.61427 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2025-11-23 | 5.897% | 4.945% | 1.384% | 70% | 0.47576 | -2 | 4 | -1.5242 | 12.8768 | 7.9703 | 2025-11-23 | 7.4101 | 7.8745 | 8.6363 | 2025-11-23 | 8.821% | 8.091% | 70% | 0.09962 | 1 | 7 | 1.0996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 7.7221 | 8.2062 | 8.6341 | 8.6872 | 0.60364 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2025-11-24 | 5.899% | 4.956% | 1.387% | 70% | 0.47578 | -2 | 4 | -1.5242 | 12.6926 | 7.7221 | 2025-11-24 | 7.1885 | 7.6391 | 8.3785 | 2025-11-24 | 8.825% | 8.065% | 70% | 0.099642 | 1 | 7 | 1.0996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 3.2556 | 3.4597 | 3.6406 | 3.6406 | 0.25652 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2025-11-25 | 5.901% | 4.967% | 1.39% | 70% | 0.4758 | -2 | 4 | -1.5242 | 12.5148 | 3.2556 | 2025-11-25 | 3.1233 | 3.3191 | 3.6406 | 2025-11-25 | 8.829% | 8.032% | 70% | 0.099663 | 1 | 7 | 1.0997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 6.4344 | 6.8381 | 7.1963 | 7.2281 | 0.51631 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2025-11-26 | 5.903% | 4.978% | 1.392% | 70% | 0.47582 | -2 | 4 | -1.5242 | 12.3432 | 6.4344 | 2025-11-26 | 6.044 | 6.4232 | 7.0455 | 2025-11-26 | 8.833% | 7.992% | 70% | 0.099684 | 1 | 7 | 1.0997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 8.8563 | 9.4121 | 9.9064 | 9.9914 | 0.72339 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2025-11-27 | 5.905% | 4.989% | 1.393% | 70% | 0.47584 | -2 | 4 | -1.5242 | 12.1757 | 8.8563 | 2025-11-27 | 8.1547 | 8.6664 | 9.5066 | 2025-11-27 | 8.837% | 7.947% | 70% | 0.099703 | 1 | 7 | 1.0997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 5.906 | 6.2768 | 6.6072 | 6.6325 | 0.48673 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2025-11-28 | 5.907% | 5.001% | 1.394% | 70% | 0.47586 | -2 | 4 | -1.5241 | 12.0107 | 5.906 | 2025-11-28 | 5.5658 | 5.9153 | 6.489 | 2025-11-28 | 8.842% | 7.899% | 70% | 0.099722 | 1 | 7 | 1.0997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 6.6015 | 7.0161 | 7.3863 | 7.4243 | 0.55219 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2025-11-29 | 5.909% | 5.012% | 1.394% | 70% | 0.47588 | -2 | 4 | -1.5241 | 11.8492 | 6.6015 | 2025-11-29 | 6.1841 | 6.5725 | 7.2103 | 2025-11-29 | 8.846% | 7.846% | 70% | 0.099739 | 1 | 7 | 1.0997 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 2.4529 | 2.607 | 2.7449 | 2.7449 | 0.20686 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2025-11-30 | 5.911% | 5.024% | 1.394% | 70% | 0.47589 | -2 | 4 | -1.5241 | 11.6922 | 2.4529 | 2025-11-30 | 2.354 | 2.5019 | 2.7449 | 2025-11-30 | 8.851% | 7.788% | 70% | 0.099757 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 2.2697 | 2.4123 | 2.5402 | 2.5402 | 0.19392 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2025-12-01 | 5.913% | 5.035% | 1.392% | 70% | 0.47591 | -2 | 4 | -1.5241 | 11.5408 | 2.2697 | 2025-12-01 | 2.1783 | 2.3152 | 2.5402 | 2025-12-01 | 8.856% | 7.724% | 70% | 0.099773 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 3.506 | 3.7265 | 3.9245 | 3.9251 | 0.30342 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2025-12-02 | 5.916% | 5.047% | 1.39% | 70% | 0.47593 | -2 | 4 | -1.5241 | 11.3961 | 3.506 | 2025-12-02 | 3.3629 | 3.5743 | 3.9218 | 2025-12-02 | 8.861% | 7.653% | 70% | 0.099789 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 6.1099 | 6.4942 | 6.8402 | 6.8732 | 0.53772 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2025-12-03 | 5.918% | 5.058% | 1.386% | 70% | 0.47594 | -2 | 4 | -1.5241 | 11.2591 | 6.1099 | 2025-12-03 | 5.7384 | 6.0994 | 6.6928 | 2025-12-03 | 8.866% | 7.574% | 70% | 0.099804 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 8.787 | 9.3398 | 9.8386 | 9.9346 | 0.78611 | TRUE | 9.9346 | 2025 | 2025-12-04 | 5.92% | 5.07% | 1.382% | 70% | 0.47596 | -2 | 4 | -1.524 | 11.1308 | 8.787 | 2025-12-04 | 8.0711 | 8.5789 | 9.4141 | 2025-12-04 | 8.871% | 7.494% | 70% | 0.099818 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 10.2332 | 10.8773 | 11.4597 | 11.6032 | 0.92795 | TRUE | 11.6032 | 2025 | 2025-12-05 | 5.922% | 5.082% | 1.376% | 70% | 0.47597 | -2 | 4 | -1.524 | 11.0123 | 10.2332 | 2025-12-05 | 9.284 | 9.8683 | 10.8297 | 2025-12-05 | 8.877% | 7.416% | 70% | 0.099832 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 7.4182 | 7.8853 | 8.3085 | 8.3708 | 0.676 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2025-12-06 | 5.924% | 5.093% | 1.37% | 70% | 0.47598 | -2 | 4 | -1.524 | 10.9044 | 7.4182 | 2025-12-06 | 6.8893 | 7.3231 | 8.037 | 2025-12-06 | 8.882% | 7.341% | 70% | 0.099846 | 1 | 7 | 1.0998 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 8.6518 | 9.1968 | 9.6916 | 9.787 | 0.79733 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2025-12-07 | 5.926% | 5.105% | 1.363% | 70% | 0.476 | -2 | 4 | -1.524 | 10.8084 | 8.6518 | 2025-12-07 | 7.9529 | 8.4539 | 9.2786 | 2025-12-07 | 8.888% | 7.266% | 70% | 0.099859 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 2.847 | 3.0264 | 3.1897 | 3.1897 | 0.26186 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2025-12-08 | 5.928% | 5.117% | 1.356% | 70% | 0.47601 | -2 | 4 | -1.524 | 10.7252 | 2.847 | 2025-12-08 | 2.7337 | 2.906 | 3.1897 | 2025-12-08 | 8.894% | 7.193% | 70% | 0.099871 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 4.0534 | 4.3089 | 4.5419 | 4.5489 | 0.37585 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2025-12-09 | 5.93% | 5.129% | 1.346% | 70% | 0.47602 | -2 | 4 | -1.524 | 10.6559 | 4.0534 | 2025-12-09 | 3.8665 | 4.1102 | 4.5117 | 2025-12-09 | 8.9% | 7.12% | 70% | 0.099883 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 6.9782 | 7.4183 | 7.8203 | 7.8742 | 0.65391 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2025-12-10 | 5.932% | 5.141% | 1.336% | 70% | 0.47603 | -2 | 4 | -1.524 | 10.6015 | 6.9782 | 2025-12-10 | 6.5041 | 6.9143 | 7.5902 | 2025-12-10 | 8.906% | 7.047% | 70% | 0.099894 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 8.1333 | 8.6464 | 9.1162 | 9.198 | 0.76662 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2025-12-11 | 5.934% | 5.153% | 1.324% | 70% | 0.47604 | -2 | 4 | -1.524 | 10.5627 | 8.1333 | 2025-12-11 | 7.5121 | 7.986 | 8.7673 | 2025-12-11 | 8.912% | 6.974% | 70% | 0.099905 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 3.276 | 3.4827 | 3.6724 | 3.6732 | 0.30684 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2025-12-12 | 5.936% | 5.165% | 1.311% | 70% | 0.47605 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.5389 | 3.276 | 2025-12-12 | 3.1436 | 3.342 | 3.6692 | 2025-12-12 | 8.918% | 6.901% | 70% | 0.099916 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 3.2494 | 3.4546 | 3.6432 | 3.6438 | 0.30467 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2025-12-13 | 5.938% | 5.177% | 1.298% | 70% | 0.47606 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.5288 | 3.2494 | 2025-12-13 | 3.1189 | 3.3158 | 3.6407 | 2025-12-13 | 8.924% | 6.83% | 70% | 0.099926 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 7.6532 | 8.1365 | 8.5819 | 8.6496 | 0.72303 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2025-12-14 | 5.94% | 5.189% | 1.284% | 70% | 0.47607 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.5314 | 7.6532 | 2025-12-14 | 7.1038 | 7.5524 | 8.2931 | 2025-12-14 | 8.931% | 6.762% | 70% | 0.099935 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 3.809 | 4.0496 | 4.2718 | 4.2766 | 0.357 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2025-12-15 | 5.942% | 5.202% | 1.271% | 70% | 0.47608 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.5456 | 3.809 | 2025-12-15 | 3.6415 | 3.8716 | 4.2515 | 2025-12-15 | 8.937% | 6.697% | 70% | 0.099945 | 1 | 7 | 1.0999 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 3.1819 | 3.383 | 3.5691 | 3.5692 | 0.29724 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2025-12-16 | 5.944% | 5.214% | 1.258% | 70% | 0.47609 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.5705 | 3.1819 | 2025-12-16 | 3.0565 | 3.2496 | 3.5688 | 2025-12-16 | 8.944% | 6.637% | 70% | 0.099954 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 1.8592 | 1.9767 | 2.0858 | 2.0858 | 0.17313 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2025-12-17 | 5.946% | 5.226% | 1.245% | 70% | 0.4761 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.605 | 1.8592 | 2025-12-17 | 1.7861 | 1.8991 | 2.0858 | 2025-12-17 | 8.951% | 6.582% | 70% | 0.099962 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 9.9152 | 10.5423 | 11.1251 | 11.2502 | 0.93004 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2025-12-18 | 5.949% | 5.239% | 1.233% | 70% | 0.47611 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.6479 | 9.9152 | 2025-12-18 | 9.0656 | 9.639 | 10.5873 | 2025-12-18 | 8.957% | 6.534% | 70% | 0.09997 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 9.9002 | 10.5266 | 11.1099 | 11.2326 | 0.92418 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2025-12-19 | 5.951% | 5.251% | 1.223% | 70% | 0.47611 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.6983 | 9.9002 | 2025-12-19 | 9.0598 | 9.633 | 10.5816 | 2025-12-19 | 8.964% | 6.488% | 70% | 0.099978 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 2.5535 | 2.7151 | 2.866 | 2.866 | 0.23454 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2025-12-20 | 5.953% | 5.263% | 1.213% | 70% | 0.47612 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.7551 | 2.5535 | 2025-12-20 | 2.4536 | 2.6089 | 2.866 | 2025-12-20 | 8.971% | 6.442% | 70% | 0.099986 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 9.0253 | 9.5968 | 10.1313 | 10.2252 | 0.83194 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2025-12-21 | 5.955% | 5.276% | 1.204% | 70% | 0.47613 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.8174 | 9.0253 | 2025-12-21 | 8.3255 | 8.8526 | 9.7258 | 2025-12-21 | 8.978% | 6.399% | 70% | 0.099993 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 10.171 | 10.8152 | 11.4191 | 11.5443 | 0.93344 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2025-12-22 | 5.957% | 5.288% | 1.196% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.8839 | 10.171 | 2025-12-22 | 9.3117 | 9.9015 | 10.879 | 2025-12-22 | 8.985% | 6.358% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 10.0193 | 10.6542 | 11.2505 | 11.3693 | 0.91335 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2025-12-23 | 5.959% | 5.3% | 1.19% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.9538 | 10.0193 | 2025-12-23 | 9.1904 | 9.7727 | 10.7383 | 2025-12-23 | 8.992% | 6.32% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 10.2384 | 10.8874 | 11.4983 | 11.6219 | 0.92744 | TRUE | 11.6219 | 2025 | 2025-12-24 | 5.961% | 5.313% | 1.185% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.026 | 10.2384 | 2025-12-24 | 9.3842 | 9.9791 | 10.9659 | 2025-12-24 | 8.999% | 6.286% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 6.1029 | 6.4899 | 6.8549 | 6.8839 | 0.54548 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2025-12-25 | 5.963% | 5.325% | 1.181% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.1028 | 6.1029 | 2025-12-25 | 5.759 | 6.1242 | 6.7304 | 2025-12-25 | 9.006% | 6.254% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 10.5543 | 11.2238 | 11.8567 | 11.9864 | 0.94253 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2025-12-26 | 5.965% | 5.338% | 1.177% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.1871 | 10.5543 | 2025-12-26 | 9.6688 | 10.2822 | 11.3008 | 2025-12-26 | 9.013% | 6.223% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 4.0891 | 4.3486 | 4.5944 | 4.5992 | 0.35867 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2025-12-27 | 5.967% | 5.35% | 1.175% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.2785 | 4.0891 | 2025-12-27 | 3.9129 | 4.1612 | 4.5737 | 2025-12-27 | 9.021% | 6.201% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 11.1136 | 11.8191 | 12.4889 | 12.6322 | 0.97649 | TRUE | 12.6322 | 2025 | 2025-12-28 | 5.969% | 5.363% | 1.174% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.3768 | 11.1136 | 2025-12-28 | 10.1596 | 10.8046 | 11.8768 | 2025-12-28 | 9.028% | 6.184% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 6.3427 | 6.7454 | 7.1286 | 7.1589 | 0.54827 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2025-12-29 | 5.971% | 5.375% | 1.173% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.4815 | 6.3427 | 2025-12-29 | 5.9869 | 6.3671 | 6.9995 | 2025-12-29 | 9.035% | 6.175% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 8.086 | 8.5997 | 9.0894 | 9.1504 | 0.69398 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2025-12-30 | 5.973% | 5.388% | 1.173% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.5922 | 8.086 | 2025-12-30 | 7.5515 | 8.0312 | 8.8297 | 2025-12-30 | 9.042% | 6.171% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 7.6023 | 8.0854 | 8.547 | 8.5973 | 0.64545 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2025-12-31 | 5.975% | 5.4% | 1.173% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.7087 | 7.6023 | 2025-12-31 | 7.1255 | 7.5784 | 8.3324 | 2025-12-31 | 9.05% | 6.175% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 9.8305 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.91988 | 0.97059 | 1.0263 | 1.0263 | 0.075419 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 5.223% | 1.719% | 0% | 70% | 0.0011247 | -2 | 4 | -1.9989 | 10.5288 |  | min.: | 0.88441 | 0.93316 | 1.0263 | min.: | 6.877% | 0% | 70% | 0.00086906 | 0 | 6 | 0.6
moy.: | 19.6271 | 20.7896 | 21.6807 | 21.7642 | 0.6816 |  | 29.032 | 2020.7514 | moy.: | 5.599% | 4.532% | 1.15% | 70% | 0.40814 | -1.5123 | 4.4877 | -1.1042 | 27.7056 |  | moy.: | 18.6593 | 19.7642 | 21.5833 | moy.: | 8.649% | 2.537% | 70% | 0.41139 | 0.46849 | 6.4685 | 0.87988
max.: | 40.4121 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2025 | max.: | 5.975% | 6.863% | 5.922% | 70% | 0.624 | 0 | 6 | 0.624 | 40.275 |  | max.: | 38.3236 | 40.5667 | 43.7716 | max.: | 10% | 8.135% | 70% | 0.99756 | 1 | 7 | 1.1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 61.4258 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 253.8783 | 54.3295 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 315.3642 | 54.3295 | kWh | [7 empty] | 1801.93 | 0 | 1715.6175 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5326.2351 | 7128.1651 | 5037.2274 | 6752.8448 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1919.4507 | 0 | 1827.5276 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5691.4026 | 7937.6176 | 5382.5356 | 7873.5416 | : Sujet après action
|  | 7610.8533 | 7937.6176 | 7953.1318 |  | 7128.1651 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6752.8448 |  | 7210.0631 | 7873.5416 | 7953.1318 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2047.8738 | 0 | 2021.3846 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.802% | [6 empty] | 5889.7438 | 7953.1318 | 5852.157 | 7953.1318 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 482.6883 | 306.0405 | 13.9322 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14.67% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -1.0239 |  |  | Perte annuelle: | 457.2183 | 621.4047 | 68.2616 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 120.5602 | 0 | 181.986 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.5239 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.1 | 185.6153 | 13.9322 | 439.4936 | 68.2616 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 306.1756 | 13.9322 | 621.4796 | 68.2616 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 4.8204 | 5.1268 | 5.4202 | 5.43 | 0.40339 | FALSE | 13.1131 | 2022 | 2026-01-01 | 5.977% | 5.413% | 1.174% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 11.8306 | 4.8204 | 2026-01-01 | 4.5989 | 4.8913 | 5.3784 | 2026-01-01 | 9.057% | 6.184% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 0.95321 | 1.0138 | 1.072 | 1.072 | 0.07878 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2026-01-02 | 5.979% | 5.425% | 1.176% | 70% | 0.47617 | -2 | 4 | -1.5238 | 11.9575 | 0.95321 | 2026-01-02 | 0.91653 | 0.97482 | 1.072 | 2026-01-02 | 9.064% | 6.2% | 70% | 0.10003 | 1 | 7 | 1.1 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 7.1083 | 7.5605 | 7.9952 | 8.0341 | 0.5839 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2026-01-03 | 5.981% | 5.438% | 1.177% | 70% | 0.4762 | -2 | 4 | -1.5238 | 12.0891 | 7.1083 | 2026-01-03 | 6.6925 | 7.1183 | 7.8285 | 2026-01-03 | 9.072% | 6.222% | 70% | 0.10006 | 1 | 7 | 1.1001 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 5.2674 | 5.6026 | 5.9255 | 5.9386 | 0.42673 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2026-01-04 | 5.984% | 5.45% | 1.178% | 70% | 0.47623 | -2 | 4 | -1.5238 | 12.2251 | 5.2674 | 2026-01-04 | 5.017 | 5.3363 | 5.8692 | 2026-01-04 | 9.079% | 6.25% | 70% | 0.10009 | 1 | 7 | 1.1001 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 7.6537 | 8.141 | 8.6114 | 8.6579 | 0.61498 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2026-01-05 | 5.986% | 5.462% | 1.18% | 70% | 0.47626 | -2 | 4 | -1.5237 | 12.3651 | 7.6537 | 2026-01-05 | 7.1882 | 7.6459 | 8.41 | 2026-01-05 | 9.086% | 6.283% | 70% | 0.10013 | 1 | 7 | 1.1001 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 3.302 | 3.5123 | 3.7157 | 3.7157 | 0.26086 | FALSE | 14.6351 | 2022 | 2026-01-06 | 5.988% | 5.475% | 1.181% | 70% | 0.4763 | -2 | 4 | -1.5237 | 12.5087 | 3.302 | 2026-01-06 | 3.1755 | 3.3778 | 3.7157 | 2026-01-06 | 9.094% | 6.323% | 70% | 0.10016 | 1 | 7 | 1.1002 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 9.6008 | 10.2125 | 10.8054 | 10.8898 | 0.7555 | TRUE | 10.8898 | 2026 | 2026-01-07 | 5.99% | 5.487% | 1.183% | 70% | 0.47633 | -2 | 4 | -1.5237 | 12.6556 | 9.6008 | 2026-01-07 | 8.9175 | 9.4857 | 10.4354 | 2026-01-07 | 9.101% | 6.368% | 70% | 0.1002 | 1 | 7 | 1.1002 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 4.4795 | 4.765 | 5.0423 | 5.0465 | 0.34596 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2026-01-08 | 5.992% | 5.5% | 1.184% | 70% | 0.47637 | -2 | 4 | -1.5236 | 12.8054 | 4.4795 | 2026-01-08 | 4.2923 | 4.5659 | 5.0235 | 2026-01-08 | 9.109% | 6.42% | 70% | 0.10023 | 1 | 7 | 1.1002 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 5.0868 | 5.4111 | 5.7268 | 5.7358 | 0.3885 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2026-01-09 | 5.994% | 5.512% | 1.186% | 70% | 0.47641 | -2 | 4 | -1.5236 | 12.9585 | 5.0868 | 2026-01-09 | 4.8585 | 5.1683 | 5.6867 | 2026-01-09 | 9.116% | 6.476% | 70% | 0.10027 | 1 | 7 | 1.1003 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 12.1443 | 12.9189 | 13.6744 | 13.8212 | 0.92476 | TRUE | 13.8212 | 2026 | 2026-01-10 | 5.996% | 5.524% | 1.188% | 70% | 0.47645 | -2 | 4 | -1.5236 | 13.1157 | 12.1443 | 2026-01-10 | 11.1173 | 11.8264 | 13.0136 | 2026-01-10 | 9.123% | 6.534% | 70% | 0.10031 | 1 | 7 | 1.1003 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 2.8706 | 3.0538 | 3.2328 | 3.2328 | 0.21364 | FALSE | 15.0676 | 2022 | 2026-01-11 | 5.998% | 5.537% | 1.189% | 70% | 0.47649 | -2 | 4 | -1.5235 | 13.2771 | 2.8706 | 2026-01-11 | 2.7614 | 2.9376 | 3.2328 | 2026-01-11 | 9.131% | 6.587% | 70% | 0.10035 | 1 | 7 | 1.1004 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 12.1766 | 12.9539 | 13.7149 | 13.8575 | 0.90435 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2026-01-12 | 6% | 5.549% | 1.189% | 70% | 0.47654 | -2 | 4 | -1.5235 | 13.4428 | 12.1766 | 2026-01-12 | 11.1562 | 11.8683 | 13.0618 | 2026-01-12 | 9.138% | 6.634% | 70% | 0.1004 | 1 | 7 | 1.1004 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 9.656 | 10.2726 | 10.8776 | 10.9537 | 0.70581 | TRUE | 10.9537 | 2026 | 2026-01-13 | 6.002% | 5.562% | 1.188% | 70% | 0.47658 | -2 | 4 | -1.5234 | 13.6129 | 9.656 | 2026-01-13 | 8.9894 | 9.5634 | 10.526 | 2026-01-13 | 9.145% | 6.677% | 70% | 0.10044 | 1 | 7 | 1.1004 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 9.9581 | 10.5942 | 11.2195 | 11.3004 | 0.71883 | FALSE | 15.6634 | 2022 | 2026-01-14 | 6.004% | 5.574% | 1.187% | 70% | 0.47663 | -2 | 4 | -1.5234 | 13.7874 | 9.9581 | 2026-01-14 | 9.2589 | 9.8503 | 10.8427 | 2026-01-14 | 9.153% | 6.715% | 70% | 0.10049 | 1 | 7 | 1.1005 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 4.2603 | 4.5326 | 4.8008 | 4.8012 | 0.30145 | FALSE | 16.0137 | 2022 | 2026-01-15 | 6.006% | 5.586% | 1.185% | 70% | 0.47668 | -2 | 4 | -1.5233 | 13.9665 | 4.2603 | 2026-01-15 | 4.0974 | 4.3593 | 4.7988 | 2026-01-15 | 9.16% | 6.748% | 70% | 0.10054 | 1 | 7 | 1.1005 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 2.2502 | 2.394 | 2.536 | 2.536 | 0.15714 | FALSE | 16.1022 | 2022 | 2026-01-16 | 6.008% | 5.599% | 1.182% | 70% | 0.47673 | -2 | 4 | -1.5233 | 14.1503 | 2.2502 | 2026-01-16 | 2.1651 | 2.3035 | 2.536 | 2026-01-16 | 9.167% | 6.776% | 70% | 0.10059 | 1 | 7 | 1.1006 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 3.9652 | 4.2188 | 4.4695 | 4.4695 | 0.27328 | FALSE | 11.4948 | 2022 | 2026-01-17 | 6.01% | 5.611% | 1.179% | 70% | 0.47678 | -2 | 4 | -1.5232 | 14.3388 | 3.9652 | 2026-01-17 | 3.8155 | 4.0595 | 4.4695 | 2026-01-17 | 9.175% | 6.799% | 70% | 0.10065 | 1 | 7 | 1.1006 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 10.0994 | 10.7455 | 11.3857 | 11.4617 | 0.69139 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2026-01-18 | 6.012% | 5.623% | 1.175% | 70% | 0.47684 | -2 | 4 | -1.5232 | 14.5322 | 10.0994 | 2026-01-18 | 9.4071 | 10.0089 | 11.0208 | 2026-01-18 | 9.182% | 6.817% | 70% | 0.1007 | 1 | 7 | 1.1007 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 6.278 | 6.6797 | 7.0786 | 7.0936 | 0.42209 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2026-01-19 | 6.014% | 5.635% | 1.17% | 70% | 0.4769 | -2 | 4 | -1.5231 | 14.7304 | 6.278 | 2026-01-19 | 5.9798 | 6.3624 | 7.0063 | 2026-01-19 | 9.189% | 6.83% | 70% | 0.10076 | 1 | 7 | 1.1008 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 10.8368 | 11.5306 | 12.2208 | 12.308 | 0.72232 | TRUE | 12.308 | 2026 | 2026-01-20 | 6.016% | 5.648% | 1.165% | 70% | 0.47696 | -2 | 4 | -1.523 | 14.9337 | 10.8368 | 2026-01-20 | 10.067 | 10.7114 | 11.7963 | 2026-01-20 | 9.197% | 6.837% | 70% | 0.10082 | 1 | 7 | 1.1008 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 4.6051 | 4.9 | 5.194 | 5.1944 | 0.30062 | FALSE | 12.1997 | 2022 | 2026-01-21 | 6.019% | 5.66% | 1.16% | 70% | 0.47702 | -2 | 4 | -1.523 | 15.1421 | 4.6051 | 2026-01-21 | 4.4306 | 4.7144 | 5.1923 | 2026-01-21 | 9.204% | 6.839% | 70% | 0.10089 | 1 | 7 | 1.1009 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 15.6052 | 16.6049 | 17.6035 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2026 | 2026-01-22 | 6.021% | 5.672% | 1.154% | 70% | 0.47709 | -2 | 4 | -1.5229 | 15.3556 | 15.6052 | 2026-01-22 | 14.1561 | 15.063 | 16.5913 | 2026-01-22 | 9.212% | 6.837% | 70% | 0.10095 | 1 | 7 | 1.101 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 15.659 | 16.6625 | 17.6668 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2026 | 2026-01-23 | 6.023% | 5.685% | 1.147% | 70% | 0.47716 | -2 | 4 | -1.5228 | 15.5754 | 15.659 | 2026-01-23 | 14.2058 | 15.1162 | 16.6512 | 2026-01-23 | 9.219% | 6.83% | 70% | 0.10102 | 1 | 7 | 1.101 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 15.9363 | 16.958 | 17.9824 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2026 | 2026-01-24 | 6.025% | 5.697% | 1.14% | 70% | 0.47723 | -2 | 4 | -1.5228 | 15.8023 | 15.9363 | 2026-01-24 | 14.4587 | 15.3856 | 16.9494 | 2026-01-24 | 9.226% | 6.819% | 70% | 0.10109 | 1 | 7 | 1.1011 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 15.1148 | 16.0842 | 17.058 | 17.2371 | 0.9417 | TRUE | 17.2371 | 2026 | 2026-01-25 | 6.027% | 5.709% | 1.132% | 70% | 0.47731 | -2 | 4 | -1.5227 | 16.0355 | 15.1148 | 2026-01-25 | 13.7839 | 14.6679 | 16.1601 | 2026-01-25 | 9.234% | 6.806% | 70% | 0.10117 | 1 | 7 | 1.1012 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 16.4287 | 17.4827 | 18.5436 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2026 | 2026-01-26 | 6.029% | 5.721% | 1.123% | 70% | 0.47738 | -2 | 4 | -1.5226 | 16.2745 | 16.4287 | 2026-01-26 | 14.9083 | 15.8648 | 17.4802 | 2026-01-26 | 9.241% | 6.793% | 70% | 0.10125 | 1 | 7 | 1.1012 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 14.0325 | 14.9331 | 15.8414 | 15.981 | 0.84744 | TRUE | 15.981 | 2026 | 2026-01-27 | 6.031% | 5.733% | 1.113% | 70% | 0.47746 | -2 | 4 | -1.5225 | 16.5188 | 14.0325 | 2026-01-27 | 12.9031 | 13.7312 | 15.1305 | 2026-01-27 | 9.248% | 6.78% | 70% | 0.10133 | 1 | 7 | 1.1013 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 2.6238 | 2.7923 | 2.9625 | 2.9625 | 0.15475 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2026-01-28 | 6.033% | 5.746% | 1.103% | 70% | 0.47755 | -2 | 4 | -1.5225 | 16.7678 | 2.6238 | 2026-01-28 | 2.5261 | 2.6883 | 2.9625 | 2026-01-28 | 9.256% | 6.766% | 70% | 0.10141 | 1 | 7 | 1.1014 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 4.484 | 4.772 | 5.0636 | 5.0636 | 0.26056 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2026-01-29 | 6.035% | 5.758% | 1.093% | 70% | 0.47764 | -2 | 4 | -1.5224 | 17.0209 | 4.484 | 2026-01-29 | 4.3172 | 4.5945 | 5.0636 | 2026-01-29 | 9.263% | 6.752% | 70% | 0.1015 | 1 | 7 | 1.1015 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 2.9082 | 3.0951 | 3.2846 | 3.2846 | 0.1665 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2026-01-30 | 6.037% | 5.77% | 1.08% | 70% | 0.47773 | -2 | 4 | -1.5223 | 17.2778 | 2.9082 | 2026-01-30 | 2.8002 | 2.9801 | 3.2846 | 2026-01-30 | 9.271% | 6.733% | 70% | 0.10159 | 1 | 7 | 1.1016 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 6.8241 | 7.2627 | 7.7084 | 7.7189 | 0.38548 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2026-01-31 | 6.039% | 5.782% | 1.066% | 70% | 0.47783 | -2 | 4 | -1.5222 | 17.538 | 6.8241 | 2026-01-31 | 6.5236 | 6.9429 | 7.653 | 2026-01-31 | 9.278% | 6.71% | 70% | 0.10169 | 1 | 7 | 1.1017 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 8.4989 | 9.0454 | 9.6018 | 9.6274 | 0.47369 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2026-02-01 | 6.041% | 5.794% | 1.05% | 70% | 0.47792 | -2 | 4 | -1.5221 | 17.8008 | 8.4989 | 2026-02-01 | 8.0669 | 8.5855 | 9.4644 | 2026-02-01 | 9.285% | 6.681% | 70% | 0.10179 | 1 | 7 | 1.1018 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 3.7426 | 3.9833 | 4.2289 | 4.2289 | 0.20503 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2026-02-02 | 6.043% | 5.807% | 1.033% | 70% | 0.47803 | -2 | 4 | -1.522 | 18.0658 | 3.7426 | 2026-02-02 | 3.6041 | 3.8359 | 4.2289 | 2026-02-02 | 9.293% | 6.648% | 70% | 0.10189 | 1 | 7 | 1.1019 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 7.9807 | 8.4942 | 9.019 | 9.0367 | 0.43177 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2026-02-03 | 6.045% | 5.819% | 1.014% | 70% | 0.47814 | -2 | 4 | -1.5219 | 18.3323 | 7.9807 | 2026-02-03 | 7.6023 | 8.0915 | 8.9212 | 2026-02-03 | 9.3% | 6.611% | 70% | 0.102 | 1 | 7 | 1.102 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 7.7409 | 8.2391 | 8.7493 | 8.7637 | 0.41273 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2026-02-04 | 6.047% | 5.831% | 0.9935% | 70% | 0.47825 | -2 | 4 | -1.5218 | 18.5997 | 7.7409 | 2026-02-04 | 7.386 | 7.8614 | 8.6682 | 2026-02-04 | 9.308% | 6.571% | 70% | 0.10211 | 1 | 7 | 1.1021 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 7.1815 | 7.6439 | 8.1182 | 8.1273 | 0.37735 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2026-02-05 | 6.049% | 5.843% | 0.9719% | 70% | 0.47837 | -2 | 4 | -1.5216 | 18.8676 | 7.1815 | 2026-02-05 | 6.8724 | 7.3149 | 8.0662 | 2026-02-05 | 9.315% | 6.527% | 70% | 0.10223 | 1 | 7 | 1.1022 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 14.7142 | 15.6619 | 16.636 | 16.7424 | 0.76642 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2026-02-06 | 6.051% | 5.855% | 0.9489% | 70% | 0.47849 | -2 | 4 | -1.5215 | 19.1381 | 14.7142 | 2026-02-06 | 13.6439 | 14.5227 | 16.0158 | 2026-02-06 | 9.322% | 6.48% | 70% | 0.10235 | 1 | 7 | 1.1024 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 8.6293 | 9.1853 | 9.7578 | 9.7765 | 0.44123 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2026-02-07 | 6.054% | 5.867% | 0.9236% | 70% | 0.47861 | -2 | 4 | -1.5214 | 19.4137 | 8.6293 | 2026-02-07 | 8.2173 | 8.7468 | 9.6469 | 2026-02-07 | 9.33% | 6.421% | 70% | 0.10248 | 1 | 7 | 1.1025 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 20.5071 | 21.829 | 23.1926 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2026 | 2026-02-08 | 6.056% | 5.879% | 0.8964% | 70% | 0.47875 | -2 | 4 | -1.5213 | 19.6938 | 20.5071 | 2026-02-08 | 18.6663 | 19.8696 | 21.9159 | 2026-02-08 | 9.337% | 6.352% | 70% | 0.10261 | 1 | 7 | 1.1026 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 20.5373 | 21.8616 | 23.2302 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2026 | 2026-02-09 | 6.058% | 5.892% | 0.8674% | 70% | 0.47888 | -2 | 4 | -1.5211 | 19.9775 | 20.5373 | 2026-02-09 | 18.7053 | 19.9114 | 21.9639 | 2026-02-09 | 9.345% | 6.271% | 70% | 0.10275 | 1 | 7 | 1.1027 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 19.4713 | 20.7273 | 22.0278 | 22.2032 | 0.96042 | TRUE | 22.2032 | 2026 | 2026-02-10 | 6.06% | 5.904% | 0.8368% | 70% | 0.47903 | -2 | 4 | -1.521 | 20.2642 | 19.4713 | 2026-02-10 | 17.8037 | 18.9522 | 20.9075 | 2026-02-10 | 9.352% | 6.181% | 70% | 0.10289 | 1 | 7 | 1.1029 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 10.5493 | 11.23 | 11.9362 | 11.9655 | 0.51038 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2026-02-11 | 6.062% | 5.916% | 0.8047% | 70% | 0.47918 | -2 | 4 | -1.5208 | 20.5534 | 10.5493 | 2026-02-11 | 9.9994 | 10.6446 | 11.7438 | 2026-02-11 | 9.36% | 6.082% | 70% | 0.10304 | 1 | 7 | 1.103 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 16.7612 | 17.8432 | 18.9675 | 19.0734 | 0.80237 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2026-02-12 | 6.064% | 5.928% | 0.7711% | 70% | 0.47933 | -2 | 4 | -1.5207 | 20.8442 | 16.7612 | 2026-02-12 | 15.5399 | 16.5431 | 18.2528 | 2026-02-12 | 9.367% | 5.974% | 70% | 0.1032 | 1 | 7 | 1.1032 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 19.2266 | 20.4682 | 21.7607 | 21.9012 | 0.90879 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2026-02-13 | 6.066% | 5.94% | 0.7366% | 70% | 0.4795 | -2 | 4 | -1.5205 | 21.1361 | 19.2266 | 2026-02-13 | 17.6934 | 18.836 | 20.7844 | 2026-02-13 | 9.374% | 5.855% | 70% | 0.10336 | 1 | 7 | 1.1034 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 10.633 | 11.3199 | 12.0363 | 12.06 | 0.49371 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2026-02-14 | 6.068% | 5.952% | 0.7024% | 70% | 0.47966 | -2 | 4 | -1.5203 | 21.4279 | 10.633 | 2026-02-14 | 10.1006 | 10.753 | 11.8663 | 2026-02-14 | 9.382% | 5.73% | 70% | 0.10353 | 1 | 7 | 1.1035 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 13.4278 | 14.2955 | 15.2022 | 15.2485 | 0.61599 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2026-02-15 | 6.07% | 5.964% | 0.6685% | 70% | 0.47984 | -2 | 4 | -1.5202 | 21.7192 | 13.4278 | 2026-02-15 | 12.6479 | 13.4652 | 14.8605 | 2026-02-15 | 9.389% | 5.598% | 70% | 0.1037 | 1 | 7 | 1.1037 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 5.8684 | 6.2477 | 6.6448 | 6.6448 | 0.26494 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2026-02-16 | 6.072% | 5.976% | 0.635% | 70% | 0.48002 | -2 | 4 | -1.52 | 22.0092 | 5.8684 | 2026-02-16 | 5.6549 | 6.0204 | 6.6448 | 2026-02-16 | 9.397% | 5.461% | 70% | 0.10389 | 1 | 7 | 1.1039 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 10.021 | 10.6691 | 11.3486 | 11.3632 | 0.4473 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2026-02-17 | 6.074% | 5.988% | 0.6019% | 70% | 0.48021 | -2 | 4 | -1.5198 | 22.2972 | 10.021 | 2026-02-17 | 9.5595 | 10.1777 | 11.2342 | 2026-02-17 | 9.404% | 5.319% | 70% | 0.10408 | 1 | 7 | 1.1041 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 18.9 | 20.1227 | 21.4071 | 21.5009 | 0.83581 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2026-02-18 | 6.076% | 6% | 0.5691% | 70% | 0.48041 | -2 | 4 | -1.5196 | 22.5826 | 18.9 | 2026-02-18 | 17.5683 | 18.7048 | 20.6481 | 2026-02-18 | 9.411% | 5.171% | 70% | 0.10427 | 1 | 7 | 1.1043 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 12.1804 | 12.9687 | 13.7982 | 13.8229 | 0.5308 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2026-02-19 | 6.078% | 6.012% | 0.5367% | 70% | 0.48062 | -2 | 4 | -1.5194 | 22.8648 | 12.1804 | 2026-02-19 | 11.5637 | 12.312 | 13.5922 | 2026-02-19 | 9.419% | 5.02% | 70% | 0.10448 | 1 | 7 | 1.1045 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 13.6766 | 14.562 | 15.4954 | 15.5279 | 0.58917 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2026-02-20 | 6.08% | 6.024% | 0.5046% | 70% | 0.48083 | -2 | 4 | -1.5192 | 23.1446 | 13.6766 | 2026-02-20 | 12.9422 | 13.78 | 15.2141 | 2026-02-20 | 9.426% | 4.863% | 70% | 0.1047 | 1 | 7 | 1.1047 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 14.155 | 15.0717 | 16.0399 | 16.0729 | 0.60269 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2026-02-21 | 6.082% | 6.036% | 0.4727% | 70% | 0.48106 | -2 | 4 | -1.5189 | 23.4237 | 14.155 | 2026-02-21 | 13.3921 | 14.2594 | 15.7446 | 2026-02-21 | 9.433% | 4.698% | 70% | 0.10492 | 1 | 7 | 1.1049 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 22.0501 | 23.4786 | 24.9899 | 25.0898 | 0.92991 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2026-02-22 | 6.084% | 6.048% | 0.442% | 70% | 0.48129 | -2 | 4 | -1.5187 | 23.7017 | 22.0501 | 2026-02-22 | 20.4681 | 21.7941 | 24.0661 | 2026-02-22 | 9.441% | 4.531% | 70% | 0.10515 | 1 | 7 | 1.1052 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 22.5413 | 24.0022 | 25.5504 | 25.6471 | 0.93973 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2026-02-23 | 6.086% | 6.06% | 0.4124% | 70% | 0.48153 | -2 | 4 | -1.5185 | 23.9786 | 22.5413 | 2026-02-23 | 20.9407 | 22.2978 | 24.6243 | 2026-02-23 | 9.448% | 4.362% | 70% | 0.10539 | 1 | 7 | 1.1054 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 14.5623 | 15.5064 | 16.5087 | 16.5359 | 0.59908 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2026-02-24 | 6.088% | 6.071% | 0.3838% | 70% | 0.48178 | -2 | 4 | -1.5182 | 24.2545 | 14.5623 | 2026-02-24 | 13.808 | 14.7032 | 16.2386 | 2026-02-24 | 9.455% | 4.19% | 70% | 0.10565 | 1 | 7 | 1.1056 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 20.3081 | 21.6252 | 23.0259 | 23.0879 | 0.82718 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2026-02-25 | 6.091% | 6.083% | 0.3562% | 70% | 0.48205 | -2 | 4 | -1.518 | 24.5293 | 20.3081 | 2026-02-25 | 19.0356 | 20.2701 | 22.3886 | 2026-02-25 | 9.462% | 4.016% | 70% | 0.10591 | 1 | 7 | 1.1059 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 25.4376 | 27.088 | 28.8462 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2026 | 2026-02-26 | 6.093% | 6.095% | 0.3296% | 70% | 0.48232 | -2 | 4 | -1.5177 | 24.8031 | 25.4376 | 2026-02-26 | 23.6597 | 25.1947 | 27.8301 | 2026-02-26 | 9.47% | 3.84% | 70% | 0.10618 | 1 | 7 | 1.1062 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 17.1972 | 18.3134 | 19.5045 | 19.5372 | 0.68487 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2026-02-27 | 6.095% | 6.107% | 0.3042% | 70% | 0.4826 | -2 | 4 | -1.5174 | 25.0758 | 17.1972 | 2026-02-27 | 16.2728 | 17.3289 | 19.1431 | 2026-02-27 | 9.477% | 3.66% | 70% | 0.10647 | 1 | 7 | 1.1065 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 22.4791 | 23.9385 | 25.4987 | 25.5586 | 0.88644 | TRUE | 25.5586 | 2026 | 2026-02-28 | 6.097% | 6.119% | 0.2796% | 70% | 0.4829 | -2 | 4 | -1.5171 | 25.3474 | 22.4791 | 2026-02-28 | 21.0905 | 22.4599 | 24.8132 | 2026-02-28 | 9.484% | 3.479% | 70% | 0.10676 | 1 | 7 | 1.1068 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 25.2206 | 26.8586 | 28.6127 | 28.6845 | 0.98443 | TRUE | 28.6845 | 2026 | 2026-03-01 | 6.099% | 6.131% | 0.2559% | 70% | 0.48321 | -2 | 4 | -1.5168 | 25.618 | 25.2206 | 2026-03-01 | 23.5927 | 25.125 | 27.7598 | 2026-03-01 | 9.491% | 3.297% | 70% | 0.10707 | 1 | 7 | 1.1071 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 9.2736 | 9.8762 | 10.5225 | 10.5245 | 0.35746 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2026-03-02 | 6.101% | 6.142% | 0.2331% | 70% | 0.48353 | -2 | 4 | -1.5165 | 25.8876 | 9.2736 | 2026-03-02 | 8.9206 | 9.5002 | 10.4973 | 2026-03-02 | 9.499% | 3.114% | 70% | 0.10739 | 1 | 7 | 1.1074 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 23.7849 | 25.3308 | 26.9919 | 27.0416 | 0.90909 | TRUE | 27.0416 | 2026 | 2026-03-03 | 6.103% | 6.154% | 0.211% | 70% | 0.48386 | -2 | 4 | -1.5161 | 26.1561 | 23.7849 | 2026-03-03 | 22.3917 | 23.8471 | 26.3521 | 2026-03-03 | 9.506% | 2.929% | 70% | 0.10773 | 1 | 7 | 1.1077 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 3.63 | 3.866 | 4.12 | 4.12 | 0.13712 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2026-03-04 | 6.105% | 6.166% | 0.1897% | 70% | 0.48421 | -2 | 4 | -1.5158 | 26.4236 | 3.63 | 2026-03-04 | 3.5005 | 3.7281 | 4.12 | 2026-03-04 | 9.513% | 2.744% | 70% | 0.10807 | 1 | 7 | 1.1081 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 9.3022 | 9.9072 | 10.5595 | 10.5608 | 0.34798 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2026-03-05 | 6.107% | 6.178% | 0.1691% | 70% | 0.48457 | -2 | 4 | -1.5154 | 26.6901 | 9.3022 | 2026-03-05 | 8.9559 | 9.5384 | 10.542 | 2026-03-05 | 9.52% | 2.557% | 70% | 0.10843 | 1 | 7 | 1.1084 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 12.6473 | 13.4702 | 14.3589 | 14.3641 | 0.46865 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2026-03-06 | 6.109% | 6.189% | 0.1492% | 70% | 0.48495 | -2 | 4 | -1.5151 | 26.9563 | 12.6473 | 2026-03-06 | 12.1318 | 12.9212 | 14.2818 | 2026-03-06 | 9.527% | 2.37% | 70% | 0.10881 | 1 | 7 | 1.1088 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 23.9625 | 25.5222 | 27.2094 | 27.2389 | 0.88004 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2026-03-07 | 6.111% | 6.201% | 0.1308% | 70% | 0.48534 | -2 | 4 | -1.5147 | 27.2226 | 23.9625 | 2026-03-07 | 22.717 | 24.1956 | 26.7457 | 2026-03-07 | 9.535% | 2.184% | 70% | 0.1092 | 1 | 7 | 1.1092 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 19.8834 | 21.1781 | 22.581 | 22.5965 | 0.723 | TRUE | 22.5965 | 2026 | 2026-03-08 | 6.113% | 6.213% | 0.1137% | 70% | 0.48574 | -2 | 4 | -1.5143 | 27.4888 | 19.8834 | 2026-03-08 | 18.9583 | 20.1927 | 22.3226 | 2026-03-08 | 9.542% | 2.004% | 70% | 0.10961 | 1 | 7 | 1.1096 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 22.3359 | 23.7907 | 25.3698 | 25.3878 | 0.80455 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2026-03-09 | 6.115% | 6.224% | 0.09799% | 70% | 0.48617 | -2 | 4 | -1.5138 | 27.7543 | 22.3359 | 2026-03-09 | 21.275 | 22.6608 | 25.0531 | 2026-03-09 | 9.549% | 1.828% | 70% | 0.11003 | 1 | 7 | 1.11 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 15.4472 | 16.4537 | 17.548 | 17.5533 | 0.55102 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2026-03-10 | 6.117% | 6.236% | 0.08353% | 70% | 0.48661 | -2 | 4 | -1.5134 | 28.0189 | 15.4472 | 2026-03-10 | 14.816 | 15.7814 | 17.4488 | 2026-03-10 | 9.556% | 1.657% | 70% | 0.11047 | 1 | 7 | 1.1105 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 10.0006 | 10.6524 | 11.3623 | 11.3629 | 0.35337 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2026-03-11 | 6.119% | 6.248% | 0.07031% | 70% | 0.48706 | -2 | 4 | -1.5129 | 28.2821 | 10.0006 | 2026-03-11 | 9.6364 | 10.2645 | 11.35 | 2026-03-11 | 9.563% | 1.491% | 70% | 0.11093 | 1 | 7 | 1.1109 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 10.0725 | 10.7293 | 11.4457 | 11.4462 | 0.35269 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2026-03-12 | 6.121% | 6.259% | 0.05831% | 70% | 0.48754 | -2 | 4 | -1.5125 | 28.5435 | 10.0725 | 2026-03-12 | 9.7074 | 10.3404 | 11.4347 | 2026-03-12 | 9.57% | 1.329% | 70% | 0.1114 | 1 | 7 | 1.1114 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 5.5001 | 5.8588 | 6.2508 | 6.2508 | 0.19086 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2026-03-13 | 6.123% | 6.271% | 0.04779% | 70% | 0.48804 | -2 | 4 | -1.512 | 28.8028 | 5.5001 | 2026-03-13 | 5.306 | 5.6521 | 6.2508 | 2026-03-13 | 9.578% | 1.177% | 70% | 0.1119 | 1 | 7 | 1.1119 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 7.8699 | 8.3835 | 8.9455 | 8.9455 | 0.27072 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2026-03-14 | 6.126% | 6.283% | 0.03847% | 70% | 0.48855 | -2 | 4 | -1.5114 | 29.0595 | 7.8699 | 2026-03-14 | 7.5926 | 8.0881 | 8.9455 | 2026-03-14 | 9.585% | 1.035% | 70% | 0.11241 | 1 | 7 | 1.1124 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 8.0534 | 8.5791 | 9.1553 | 9.1553 | 0.27465 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2026-03-15 | 6.128% | 6.294% | 0.03031% | 70% | 0.48909 | -2 | 4 | -1.5109 | 29.3134 | 8.0534 | 2026-03-15 | 7.7699 | 8.2771 | 9.1553 | 2026-03-15 | 9.592% | 0.905% | 70% | 0.11295 | 1 | 7 | 1.1129 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 6.1865 | 6.5904 | 7.034 | 7.034 | 0.20921 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2026-03-16 | 6.13% | 6.306% | 0.02328% | 70% | 0.48964 | -2 | 4 | -1.5104 | 29.564 | 6.1865 | 2026-03-16 | 5.969 | 6.3588 | 7.034 | 2026-03-16 | 9.599% | 0.7851% | 70% | 0.1135 | 1 | 7 | 1.1135 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 7.2543 | 7.7281 | 8.2493 | 8.2493 | 0.2433 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2026-03-17 | 6.132% | 6.318% | 0.01736% | 70% | 0.49022 | -2 | 4 | -1.5098 | 29.811 | 7.2543 | 2026-03-17 | 6.9996 | 7.4568 | 8.2493 | 2026-03-17 | 9.607% | 0.6753% | 70% | 0.11408 | 1 | 7 | 1.1141 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 9.0516 | 9.6431 | 10.2947 | 10.2947 | 0.30114 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2026-03-18 | 6.134% | 6.329% | 0.01253% | 70% | 0.49082 | -2 | 4 | -1.5092 | 30.054 | 9.0516 | 2026-03-18 | 8.7342 | 9.3049 | 10.2946 | 2026-03-18 | 9.614% | 0.5754% | 70% | 0.11468 | 1 | 7 | 1.1147 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 18.1769 | 19.3651 | 20.6762 | 20.677 | 0.60001 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2026-03-19 | 6.136% | 6.341% | 0.008743% | 70% | 0.49145 | -2 | 4 | -1.5086 | 30.2926 | 18.1769 | 2026-03-19 | 17.5045 | 18.6487 | 20.634 | 2026-03-19 | 9.621% | 0.4851% | 70% | 0.11531 | 1 | 7 | 1.1153 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 20.263 | 21.5881 | 23.0526 | 23.0533 | 0.66373 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2026-03-20 | 6.138% | 6.353% | 0.005993% | 70% | 0.49209 | -2 | 4 | -1.5079 | 30.5284 | 20.263 | 2026-03-20 | 19.5137 | 20.7898 | 23.0049 | 2026-03-20 | 9.629% | 0.4041% | 70% | 0.11596 | 1 | 7 | 1.116 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 29.018 | 30.9162 | 33.0177 | 33.019 | 0.94328 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2026-03-21 | 6.14% | 6.365% | 0.004255% | 70% | 0.49277 | -2 | 4 | -1.5072 | 30.7629 | 29.018 | 2026-03-21 | 27.9191 | 29.7454 | 32.9174 | 2026-03-21 | 9.636% | 0.3346% | 70% | 0.11663 | 1 | 7 | 1.1166 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 26.787 | 28.5399 | 30.4836 | 30.4843 | 0.86421 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2026-03-22 | 6.142% | 6.376% | 0.00282% | 70% | 0.49347 | -2 | 4 | -1.5065 | 30.9958 | 26.787 | 2026-03-22 | 25.7957 | 27.4838 | 30.4171 | 2026-03-22 | 9.644% | 0.2735% | 70% | 0.11733 | 1 | 7 | 1.1173 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 30.0821 | 32.0513 | 34.2385 | 34.2391 | 0.96334 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2026-03-23 | 6.144% | 6.388% | 0.001682% | 70% | 0.4942 | -2 | 4 | -1.5058 | 31.2268 | 30.0821 | 2026-03-23 | 28.9733 | 30.8699 | 34.1675 | 2026-03-23 | 9.651% | 0.2205% | 70% | 0.11806 | 1 | 7 | 1.1181 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 29.778 | 31.728 | 33.8974 | 33.8977 | 0.94668 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2026-03-24 | 6.146% | 6.4% | 0.0008366% | 70% | 0.49495 | -2 | 4 | -1.505 | 31.4552 | 29.778 | 2026-03-24 | 28.6948 | 30.5739 | 33.8427 | 2026-03-24 | 9.659% | 0.1755% | 70% | 0.11882 | 1 | 7 | 1.1188 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 26.5911 | 28.3331 | 30.2742 | 30.2743 | 0.83935 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2026-03-25 | 6.148% | 6.412% | 0.0002776% | 70% | 0.49574 | -2 | 4 | -1.5043 | 31.6807 | 26.5911 | 2026-03-25 | 25.6391 | 27.3187 | 30.242 | 2026-03-25 | 9.666% | 0.1383% | 70% | 0.1196 | 1 | 7 | 1.1196 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 28.2934 | 30.1475 | 32.217 | 32.217 | 0.88686 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2026-03-26 | 6.15% | 6.424% | 3.21e-07% | 70% | 0.49656 | -2 | 4 | -1.5034 | 31.9028 | 28.2934 | 2026-03-26 | 27.2857 | 29.0738 | 32.1876 | 2026-03-26 | 9.674% | 0.1087% | 70% | 0.12042 | 1 | 7 | 1.1204 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 28.2198 | 30.0698 | 32.1381 | 32.1381 | 0.87855 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2026-03-27 | 6.152% | 6.436% | 2.484e-07% | 70% | 0.4974 | -2 | 4 | -1.5026 | 32.121 | 28.2198 | 2026-03-27 | 27.2212 | 29.0057 | 32.115 | 2026-03-27 | 9.682% | 0.08675% | 70% | 0.12127 | 1 | 7 | 1.1213 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 21.8026 | 23.2324 | 24.8336 | 24.8336 | 0.67427 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2026-03-28 | 6.154% | 6.448% | 1.855e-07% | 70% | 0.49828 | -2 | 4 | -1.5017 | 32.3349 | 21.8026 | 2026-03-28 | 21.0394 | 22.4191 | 24.8246 | 2026-03-28 | 9.69% | 0.06754% | 70% | 0.12214 | 1 | 7 | 1.1221 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 17.5375 | 18.688 | 19.9785 | 19.9785 | 0.53888 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2026-03-29 | 6.156% | 6.459% | 1.319e-07% | 70% | 0.49919 | -2 | 4 | -1.5008 | 32.5441 | 17.5375 | 2026-03-29 | 16.9275 | 18.0379 | 19.9751 | 2026-03-29 | 9.698% | 0.051% | 70% | 0.12306 | 1 | 7 | 1.1231 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 4.3365 | 4.6211 | 4.9408 | 4.9408 | 0.13242 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2026-03-30 | 6.158% | 6.472% | 8.76e-08% | 70% | 0.50014 | -2 | 4 | -1.4999 | 32.7481 | 4.3365 | 2026-03-30 | 4.1865 | 4.4613 | 4.9408 | 2026-03-30 | 9.706% | 0.03709% | 70% | 0.124 | 1 | 7 | 1.124 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 18.7139 | 19.9425 | 21.3251 | 21.3251 | 0.56801 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2026-03-31 | 6.16% | 6.484% | 5.237e-08% | 70% | 0.50112 | -2 | 4 | -1.4989 | 32.9463 | 18.7139 | 2026-03-31 | 18.0657 | 19.2517 | 21.323 | 2026-03-31 | 9.714% | 0.02575% | 70% | 0.12499 | 1 | 7 | 1.125 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 20.6033 | 21.9564 | 23.4817 | 23.4817 | 0.62173 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2026-04-01 | 6.163% | 6.496% | 2.61e-08% | 70% | 0.50214 | -2 | 4 | -1.4979 | 33.1384 | 20.6033 | 2026-04-01 | 19.8909 | 21.1972 | 23.4798 | 2026-04-01 | 9.722% | 0.01695% | 70% | 0.12601 | 1 | 7 | 1.126 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 12.7159 | 13.5513 | 14.4946 | 14.4946 | 0.38159 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2026-04-02 | 6.165% | 6.508% | 8.673e-09% | 70% | 0.5032 | -2 | 4 | -1.4968 | 33.3239 | 12.7159 | 2026-04-02 | 12.2775 | 13.0841 | 14.4944 | 2026-04-02 | 9.73% | 0.01064% | 70% | 0.12707 | 1 | 7 | 1.1271 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 15.1123 | 16.1055 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2026-04-03 | 6.167% | 6.52% | 0% | 70% | 0.5043 | -2 | 4 | -1.4957 | 33.5025 | 15.1123 | 2026-04-03 | 14.5918 | 15.5508 | 17.2285 | 2026-04-03 | 9.738% | 0.006791% | 70% | 0.12816 | 1 | 7 | 1.1282 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 27.5205 | 29.3298 | 31.3796 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2026-04-04 | 6.169% | 6.532% | 0% | 70% | 0.50544 | -2 | 4 | -1.4946 | 33.6745 | 27.5205 | 2026-04-04 | 26.573 | 28.32 | 31.3783 | 2026-04-04 | 9.747% | 0.005389% | 70% | 0.1293 | 1 | 7 | 1.1293 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 33.9261 | 36.1573 | 38.6894 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2026-04-05 | 6.171% | 6.545% | 0% | 70% | 0.50662 | -2 | 4 | -1.4934 | 33.8403 | 33.9261 | 2026-04-05 | 32.7593 | 34.9137 | 38.6878 | 2026-04-05 | 9.755% | 0.004193% | 70% | 0.13048 | 1 | 7 | 1.1305 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 7.8028 | 8.3162 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2026-04-06 | 6.173% | 6.557% | 0% | 70% | 0.50784 | -2 | 4 | -1.4922 | 34.0004 | 7.8028 | 2026-04-06 | 7.5351 | 8.0308 | 8.8997 | 2026-04-06 | 9.764% | 0.003202% | 70% | 0.13171 | 1 | 7 | 1.1317 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 25.2224 | 26.8823 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2026-04-07 | 6.175% | 6.57% | 0% | 70% | 0.50911 | -2 | 4 | -1.4909 | 34.1554 | 25.2224 | 2026-04-07 | 24.3573 | 25.9603 | 28.7721 | 2026-04-07 | 9.772% | 0.002419% | 70% | 0.13297 | 1 | 7 | 1.133 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 19.8868 | 21.1961 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2026-04-08 | 6.177% | 6.582% | 0% | 70% | 0.51042 | -2 | 4 | -1.4896 | 34.3056 | 19.8868 | 2026-04-08 | 19.2056 | 20.47 | 22.6893 | 2026-04-08 | 9.781% | 0.001844% | 70% | 0.13429 | 1 | 7 | 1.1343 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 24.0039 | 25.5847 | 27.3911 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2026-04-09 | 6.179% | 6.595% | 0% | 70% | 0.51179 | -2 | 4 | -1.4882 | 34.4515 | 24.0039 | 2026-04-09 | 23.1825 | 24.7092 | 27.3908 | 2026-04-09 | 9.79% | 0.001482% | 70% | 0.13565 | 1 | 7 | 1.1356 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 33.9799 | 36.2186 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | TRUE | 38.7809 | 2026 | 2026-04-10 | 6.181% | 6.607% | 0% | 70% | 0.51319 | -2 | 4 | -1.4868 | 34.5936 | 33.9799 | 2026-04-10 | 32.8181 | 34.9803 | 38.7804 | 2026-04-10 | 9.799% | 0.001334% | 70% | 0.13706 | 1 | 7 | 1.1371 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 27.2335 | 29.0284 | 31.0863 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2026-04-11 | 6.183% | 6.62% | 0% | 70% | 0.51465 | -2 | 4 | -1.4853 | 34.7325 | 27.2335 | 2026-04-11 | 26.3035 | 28.037 | 31.086 | 2026-04-11 | 9.808% | 0.001201% | 70% | 0.13852 | 1 | 7 | 1.1385 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 23.1049 | 24.6282 | 26.3778 | 26.3778 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2026-04-12 | 6.185% | 6.633% | 0% | 70% | 0.51617 | -2 | 4 | -1.4838 | 34.8684 | 23.1049 | 2026-04-12 | 22.3167 | 23.788 | 26.3776 | 2026-04-12 | 9.818% | 0.001085% | 70% | 0.14003 | 1 | 7 | 1.14 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 4.488 | 4.784 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2026-04-13 | 6.187% | 6.646% | 0% | 70% | 0.51773 | -2 | 4 | -1.4823 | 35.002 | 4.488 | 2026-04-13 | 4.335 | 4.6209 | 5.1245 | 2026-04-13 | 9.827% | 0.0009846% | 70% | 0.14159 | 1 | 7 | 1.1416 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 25.4422 | 27.1208 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | TRUE | 29.0555 | 2026 | 2026-04-14 | 6.189% | 6.659% | 0% | 70% | 0.51935 | -2 | 4 | -1.4807 | 35.1337 | 25.4422 | 2026-04-14 | 24.5759 | 26.1973 | 29.0553 | 2026-04-14 | 9.836% | 0.0008999% | 70% | 0.14321 | 1 | 7 | 1.1432 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 28.2164 | 30.0787 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2026-04-15 | 6.191% | 6.672% | 0% | 70% | 0.52102 | -2 | 4 | -1.479 | 35.2639 | 28.2164 | 2026-04-15 | 27.2566 | 29.0555 | 32.2287 | 2026-04-15 | 9.846% | 0.000831% | 70% | 0.14489 | 1 | 7 | 1.1449 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 28.4049 | 30.2803 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2026-04-16 | 6.193% | 6.685% | 0% | 70% | 0.52276 | -2 | 4 | -1.4772 | 35.3932 | 28.4049 | 2026-04-16 | 27.4395 | 29.2511 | 32.4492 | 2026-04-16 | 9.856% | 0.000778% | 70% | 0.14662 | 1 | 7 | 1.1466 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 35.2176 | 37.5435 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | TRUE | 40.2387 | 2026 | 2026-04-17 | 6.195% | 6.698% | 0% | 70% | 0.52455 | -2 | 4 | -1.4755 | 35.5211 | 35.2176 | 2026-04-17 | 34.0217 | 36.2686 | 40.2384 | 2026-04-17 | 9.866% | 0.0007409% | 70% | 0.14841 | 1 | 7 | 1.1484 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 25.2191 | 26.8854 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | TRUE | 28.8195 | 2026 | 2026-04-18 | 6.197% | 6.711% | 0% | 70% | 0.5264 | -2 | 4 | -1.4736 | 35.6471 | 25.2191 | 2026-04-18 | 24.3636 | 25.9733 | 28.8194 | 2026-04-18 | 9.876% | 0.0007188% | 70% | 0.15026 | 1 | 7 | 1.1503 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 6.1786 | 6.5869 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2026-04-19 | 6.2% | 6.725% | 0% | 70% | 0.52831 | -2 | 4 | -1.4717 | 35.7708 | 6.1786 | 2026-04-19 | 5.9692 | 6.3637 | 7.0618 | 2026-04-19 | 9.886% | 0.000696% | 70% | 0.15217 | 1 | 7 | 1.1522 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 6.3184 | 6.7362 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2026-04-20 | 6.202% | 6.738% | 0% | 70% | 0.53028 | -2 | 4 | -1.4697 | 35.8922 | 6.3184 | 2026-04-20 | 6.1045 | 6.5081 | 7.2228 | 2026-04-20 | 9.896% | 0.0006725% | 70% | 0.15415 | 1 | 7 | 1.1541 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 6.7496 | 7.196 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2026-04-21 | 6.204% | 6.751% | 0% | 70% | 0.53232 | -2 | 4 | -1.4677 | 36.011 | 6.7496 | 2026-04-21 | 6.5212 | 6.9525 | 7.717 | 2026-04-21 | 9.906% | 0.0006482% | 70% | 0.15619 | 1 | 7 | 1.1562 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 17.795 | 18.9723 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2026-04-22 | 6.206% | 6.765% | 0% | 70% | 0.53443 | -2 | 4 | -1.4656 | 36.127 | 17.795 | 2026-04-22 | 17.1934 | 18.3309 | 20.3489 | 2026-04-22 | 9.917% | 0.0006231% | 70% | 0.15829 | 1 | 7 | 1.1583 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 5.5523 | 5.9198 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2026-04-23 | 6.208% | 6.779% | 0% | 70% | 0.5366 | -2 | 4 | -1.4634 | 36.2401 | 5.5523 | 2026-04-23 | 5.3648 | 5.7199 | 6.3503 | 2026-04-23 | 9.928% | 0.0005969% | 70% | 0.16046 | 1 | 7 | 1.1605 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 21.8248 | 23.2699 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2026-04-24 | 6.21% | 6.793% | 0% | 70% | 0.53884 | -2 | 4 | -1.4612 | 36.3501 | 21.8248 | 2026-04-24 | 21.0882 | 22.4844 | 24.9656 | 2026-04-24 | 9.938% | 0.0005711% | 70% | 0.1627 | 1 | 7 | 1.1627 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 30.2506 | 32.2541 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2026-04-25 | 6.212% | 6.806% | 0% | 70% | 0.54115 | -2 | 4 | -1.4588 | 36.4567 | 30.2506 | 2026-04-25 | 29.2303 | 31.1663 | 34.6097 | 2026-04-25 | 9.949% | 0.0005453% | 70% | 0.16502 | 1 | 7 | 1.165 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 34.9378 | 37.2527 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | TRUE | 39.9794 | 2026 | 2026-04-26 | 6.214% | 6.82% | 0% | 70% | 0.54353 | -2 | 4 | -1.4565 | 36.5599 | 34.9378 | 2026-04-26 | 33.7604 | 35.9972 | 39.9792 | 2026-04-26 | 9.96% | 0.0005195% | 70% | 0.1674 | 1 | 7 | 1.1674 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 25.346 | 27.0259 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | TRUE | 29.0085 | 2026 | 2026-04-27 | 6.216% | 6.835% | 0% | 70% | 0.54599 | -2 | 4 | -1.454 | 36.6593 | 25.346 | 2026-04-27 | 24.4925 | 26.1159 | 29.0084 | 2026-04-27 | 9.972% | 0.0004934% | 70% | 0.16985 | 1 | 7 | 1.1699 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 16.2203 | 17.2957 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2026-04-28 | 6.218% | 6.849% | 0% | 70% | 0.54852 | -2 | 4 | -1.4515 | 36.7549 | 16.2203 | 2026-04-28 | 15.6745 | 16.7137 | 18.5673 | 2026-04-28 | 9.983% | 0.0004672% | 70% | 0.17238 | 1 | 7 | 1.1724 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 27.6116 | 29.443 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2026-04-29 | 6.22% | 6.863% | 0% | 70% | 0.55112 | -2 | 4 | -1.4489 | 36.8464 | 27.6116 | 2026-04-29 | 26.6832 | 28.453 | 31.6124 | 2026-04-29 | 9.994% | 0.0004407% | 70% | 0.17498 | 1 | 7 | 1.175 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 30.6682 | 32.703 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2026-04-30 | 6.222% | 1.719% | 0% | 70% | 0.5538 | -2 | 4 | -1.4462 | 38.9796 | 30.6682 | 2026-04-30 | 29.0585 | 30.9865 | 33.2749 | 2026-04-30 | 6.877% | 0.0004138% | 70% | 0.17766 | 1 | 7 | 1.1777 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 31.609 | 33.707 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2026-05-01 | 6.224% | 1.738% | 0% | 70% | 0.55655 | -2 | 4 | -1.4434 | 39.0663 | 31.609 | 2026-05-01 | 29.951 | 31.9389 | 34.3029 | 2026-05-01 | 6.892% | 0.0003864% | 70% | 0.18042 | 1 | 7 | 1.1804 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 18.4141 | 19.6367 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2026-05-02 | 6.226% | 1.757% | 0% | 70% | 0.55938 | -2 | 4 | -1.4406 | 39.1496 | 18.4141 | 2026-05-02 | 17.4488 | 18.6074 | 19.9878 | 2026-05-02 | 6.906% | 0.0003592% | 70% | 0.18325 | 1 | 7 | 1.1832 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 20.4619 | 21.821 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2026-05-03 | 6.228% | 1.775% | 0% | 70% | 0.5623 | -2 | 4 | -1.4377 | 39.2295 | 20.4619 | 2026-05-03 | 19.39 | 20.6779 | 22.2154 | 2026-05-03 | 6.921% | 0.0003334% | 70% | 0.18616 | 1 | 7 | 1.1862 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 14.2628 | 15.2105 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2026-05-04 | 6.23% | 1.794% | 0% | 70% | 0.56529 | -2 | 4 | -1.4347 | 39.3058 | 14.2628 | 2026-05-04 | 13.5162 | 14.4142 | 15.4884 | 2026-05-04 | 6.935% | 0.000309% | 70% | 0.18915 | 1 | 7 | 1.1891 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 27.8916 | 29.7454 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2026-05-05 | 6.232% | 1.813% | 0% | 70% | 0.56836 | -2 | 4 | -1.4316 | 39.3785 | 27.8916 | 2026-05-05 | 26.4323 | 28.1891 | 30.2947 | 2026-05-05 | 6.95% | 0.0002861% | 70% | 0.19222 | 1 | 7 | 1.1922 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 25.8814 | 27.6023 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2026-05-06 | 6.234% | 1.832% | 0% | 70% | 0.57151 | -2 | 4 | -1.4285 | 39.4474 | 25.8814 | 2026-05-06 | 24.5281 | 26.159 | 28.1174 | 2026-05-06 | 6.965% | 0.0002648% | 70% | 0.19537 | 1 | 7 | 1.1954 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 32.1687 | 34.3083 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2026-05-07 | 6.236% | 1.851% | 0% | 70% | 0.57474 | -2 | 4 | -1.4253 | 39.5124 | 32.1687 | 2026-05-07 | 30.4876 | 32.5154 | 34.9553 | 2026-05-07 | 6.98% | 0.000245% | 70% | 0.1986 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 33.1842 | 35.3921 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2026-05-08 | 6.239% | 1.87% | 0% | 70% | 0.57805 | -2 | 4 | -1.422 | 39.5735 | 33.1842 | 2026-05-08 | 31.451 | 33.5436 | 36.0665 | 2026-05-08 | 6.995% | 0.0002275% | 70% | 0.20191 | 1 | 7 | 1.2019 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 37.3911 | 39.8798 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | TRUE | 40.6477 | 2026 | 2026-05-09 | 6.241% | 1.889% | 0% | 70% | 0.58144 | -2 | 4 | -1.4186 | 39.6306 | 37.3911 | 2026-05-09 | 35.4393 | 37.7981 | 40.6476 | 2026-05-09 | 7.01% | 0.000211% | 70% | 0.20531 | 1 | 7 | 1.2053 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 34.5614 | 36.8626 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | TRUE | 37.5796 | 2026 | 2026-05-10 | 6.243% | 1.908% | 0% | 70% | 0.58492 | -2 | 4 | -1.4151 | 39.6835 | 34.5614 | 2026-05-10 | 32.7583 | 34.9395 | 37.5795 | 2026-05-10 | 7.025% | 0.0001953% | 70% | 0.20878 | 1 | 7 | 1.2088 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 37.2682 | 39.7505 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | TRUE | 40.5315 | 2026 | 2026-05-11 | 6.245% | 1.927% | 0% | 70% | 0.58847 | -2 | 4 | -1.4115 | 39.7322 | 37.2682 | 2026-05-11 | 35.325 | 37.6779 | 40.5315 | 2026-05-11 | 7.041% | 0.0001807% | 70% | 0.21234 | 1 | 7 | 1.2123 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 28.6791 | 30.59 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2026-05-12 | 6.247% | 1.946% | 0% | 70% | 0.59211 | -2 | 4 | -1.4079 | 39.7766 | 28.6791 | 2026-05-12 | 27.1845 | 28.9958 | 31.197 | 2026-05-12 | 7.056% | 0.0001671% | 70% | 0.21597 | 1 | 7 | 1.216 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 31.3071 | 33.3938 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2026-05-13 | 6.249% | 1.965% | 0% | 70% | 0.59583 | -2 | 4 | -1.4042 | 39.8166 | 31.3071 | 2026-05-13 | 29.6764 | 31.6545 | 34.0631 | 2026-05-13 | 7.071% | 0.0001546% | 70% | 0.21969 | 1 | 7 | 1.2197 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 32.6042 | 34.7782 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2026-05-14 | 6.251% | 1.984% | 0% | 70% | 0.59963 | -2 | 4 | -1.4004 | 39.852 | 32.6042 | 2026-05-14 | 30.9069 | 32.9677 | 35.4822 | 2026-05-14 | 7.087% | 0.0001433% | 70% | 0.22349 | 1 | 7 | 1.2235 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 34.7239 | 37.04 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2026-05-15 | 6.253% | 2.003% | 0% | 70% | 0.60351 | -2 | 4 | -1.3965 | 39.882 | 34.7239 | 2026-05-15 | 32.9172 | 35.1128 | 37.7971 | 2026-05-15 | 7.102% | 0.0001331% | 70% | 0.22737 | 1 | 7 | 1.2274 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 33.628 | 35.8718 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2026 | 2026-05-16 | 6.255% | 2.022% | 0% | 70% | 0.60746 | -2 | 4 | -1.3925 | 39.906 | 33.628 | 2026-05-16 | 31.8792 | 34.0063 | 36.6122 | 2026-05-16 | 7.118% | 0.0001247% | 70% | 0.23133 | 1 | 7 | 1.2313 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 36.142 | 38.5544 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2026-05-17 | 6.257% | 2.041% | 0% | 70% | 0.6115 | -2 | 4 | -1.3885 | 39.9246 | 36.142 | 2026-05-17 | 34.2634 | 36.5503 | 39.3578 | 2026-05-17 | 7.133% | 0.0001174% | 70% | 0.23536 | 1 | 7 | 1.2354 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 34.7563 | 37.077 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2026-05-18 | 6.259% | 2.061% | 0% | 70% | 0.61561 | -2 | 4 | -1.3844 | 39.9382 | 34.7563 | 2026-05-18 | 32.9506 | 35.1507 | 37.857 | 2026-05-18 | 7.149% | 0.0001111% | 70% | 0.23947 | 1 | 7 | 1.2395 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 35.8648 | 38.2603 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2026-05-19 | 6.261% | 2.08% | 0% | 70% | 0.61979 | -2 | 4 | -1.3802 | 39.9474 | 35.8648 | 2026-05-19 | 34.0024 | 36.2735 | 39.0729 | 2026-05-19 | 7.164% | 0.0001059% | 70% | 0.24366 | 1 | 7 | 1.2437 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 31.9892 | 34.1266 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2026-05-20 | 6.263% | 2.099% | 0% | 70% | 0.62405 | -2 | 4 | -1.3759 | 39.9526 | 31.9892 | 2026-05-20 | 30.3288 | 32.3553 | 34.8582 | 2026-05-20 | 7.18% | 0.0001019% | 70% | 0.24791 | 1 | 7 | 1.2479 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 31.886 | 34.0173 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2026-05-21 | 6.265% | 2.118% | 0% | 70% | 0.62838 | -2 | 4 | -1.3716 | 39.9543 | 31.886 | 2026-05-21 | 30.2318 | 32.2525 | 34.7533 | 2026-05-21 | 7.196% | 9.926e-05% | 70% | 0.25225 | 1 | 7 | 1.2522 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 23.8308 | 25.4242 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2026-05-22 | 6.267% | 2.137% | 0% | 70% | 0.63278 | -2 | 4 | -1.3672 | 39.953 | 23.8308 | 2026-05-22 | 22.5951 | 24.1058 | 25.9794 | 2026-05-22 | 7.212% | 9.757e-05% | 70% | 0.25665 | 1 | 7 | 1.2566 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 12.4052 | 13.2349 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2026-05-23 | 6.269% | 2.156% | 0% | 70% | 0.63725 | -2 | 4 | -1.3627 | 39.9492 | 12.4052 | 2026-05-23 | 11.7623 | 12.549 | 13.5266 | 2026-05-23 | 7.227% | 9.588e-05% | 70% | 0.26111 | 1 | 7 | 1.2611 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 11.1032 | 11.8461 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2026-05-24 | 6.271% | 2.175% | 0% | 70% | 0.64178 | -2 | 4 | -1.3582 | 39.9435 | 11.1032 | 2026-05-24 | 10.528 | 11.2324 | 12.1095 | 2026-05-24 | 7.243% | 9.419e-05% | 70% | 0.26565 | 1 | 7 | 1.2656 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 27.3502 | 29.1809 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2026-05-25 | 6.273% | 2.195% | 0% | 70% | 0.64638 | -2 | 4 | -1.3536 | 39.9362 | 27.3502 | 2026-05-25 | 25.934 | 27.6699 | 29.8356 | 2026-05-25 | 7.259% | 9.249e-05% | 70% | 0.27024 | 1 | 7 | 1.2702 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 14.6442 | 15.6247 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2026-05-26 | 6.275% | 2.214% | 0% | 70% | 0.65104 | -2 | 4 | -1.349 | 39.9279 | 14.6442 | 2026-05-26 | 13.8863 | 14.816 | 15.9784 | 2026-05-26 | 7.275% | 9.079e-05% | 70% | 0.2749 | 1 | 7 | 1.2749 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 29.047 | 30.9926 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2026-05-27 | 6.278% | 2.233% | 0% | 70% | 0.65575 | -2 | 4 | -1.3442 | 39.9191 | 29.047 | 2026-05-27 | 27.5444 | 29.3893 | 31.7004 | 2026-05-27 | 7.29% | 8.909e-05% | 70% | 0.27962 | 1 | 7 | 1.2796 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 36.9421 | 39.4174 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2026-05-28 | 6.28% | 2.252% | 0% | 70% | 0.66052 | -2 | 4 | -1.3395 | 39.9102 | 36.9421 | 2026-05-28 | 35.032 | 37.3792 | 40.3255 | 2026-05-28 | 7.306% | 8.739e-05% | 70% | 0.28439 | 1 | 7 | 1.2844 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 40.0903 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2026 | 2026-05-29 | 6.282% | 2.271% | 0% | 70% | 0.66534 | -2 | 4 | -1.3347 | 39.9004 | 40.0903 | 2026-05-29 | 38.0184 | 40.5666 | 43.7715 | 2026-05-29 | 7.322% | 8.57e-05% | 70% | 0.28921 | 1 | 7 | 1.2892 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 33.2006 | 35.4267 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2026-05-30 | 6.284% | 2.29% | 0% | 70% | 0.67021 | -2 | 4 | -1.3298 | 39.8884 | 33.2006 | 2026-05-30 | 31.4856 | 33.5967 | 36.2571 | 2026-05-30 | 7.338% | 8.433e-05% | 70% | 0.29407 | 1 | 7 | 1.2941 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 36.3293 | 38.766 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2026-05-31 | 6.286% | 2.31% | 0% | 70% | 0.67512 | -2 | 4 | -1.3249 | 39.8743 | 36.3293 | 2026-05-31 | 34.4536 | 36.7645 | 39.6825 | 2026-05-31 | 7.353% | 8.274e-05% | 70% | 0.29899 | 1 | 7 | 1.299 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 37.1538 | 39.6467 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2026-06-01 | 6.288% | 2.329% | 0% | 70% | 0.68008 | -2 | 4 | -1.3199 | 39.8582 | 37.1538 | 2026-06-01 | 35.2364 | 37.6007 | 40.5919 | 2026-06-01 | 7.369% | 8.092e-05% | 70% | 0.30394 | 1 | 7 | 1.3039 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 29.6666 | 31.6578 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2026-06-02 | 6.29% | 2.348% | 0% | 70% | 0.68507 | -2 | 4 | -1.3149 | 39.8403 | 29.6666 | 2026-06-02 | 28.1364 | 30.025 | 32.4189 | 2026-06-02 | 7.385% | 7.885e-05% | 70% | 0.30893 | 1 | 7 | 1.3089 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 35.9273 | 38.3396 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2026-06-03 | 6.292% | 2.367% | 0% | 70% | 0.6901 | -2 | 4 | -1.3099 | 39.8205 | 35.9273 | 2026-06-03 | 34.0752 | 36.3631 | 39.269 | 2026-06-03 | 7.4% | 7.654e-05% | 70% | 0.31396 | 1 | 7 | 1.314 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 17.847 | 19.0457 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2026-06-04 | 6.294% | 2.386% | 0% | 70% | 0.69515 | -2 | 4 | -1.3048 | 39.7991 | 17.847 | 2026-06-04 | 16.9274 | 18.0644 | 19.5113 | 2026-06-04 | 7.416% | 7.396e-05% | 70% | 0.31901 | 1 | 7 | 1.319 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 21.8951 | 23.3662 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2026-06-05 | 6.296% | 2.405% | 0% | 70% | 0.70023 | -2 | 4 | -1.2998 | 39.7761 | 21.8951 | 2026-06-05 | 20.7675 | 22.1629 | 23.942 | 2026-06-05 | 7.431% | 7.131e-05% | 70% | 0.3241 | 1 | 7 | 1.3241 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 30.3824 | 32.4245 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2026-06-06 | 6.298% | 2.424% | 0% | 70% | 0.70533 | -2 | 4 | -1.2947 | 39.7516 | 30.3824 | 2026-06-06 | 28.8186 | 30.7556 | 33.23 | 2026-06-06 | 7.446% | 6.91e-05% | 70% | 0.3292 | 1 | 7 | 1.3292 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 17.605 | 18.7887 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2026-06-07 | 6.3% | 2.443% | 0% | 70% | 0.71045 | -2 | 4 | -1.2895 | 39.7257 | 17.605 | 2026-06-07 | 16.6994 | 17.8222 | 19.2592 | 2026-06-07 | 7.462% | 6.736e-05% | 70% | 0.33432 | 1 | 7 | 1.3343 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 15.5385 | 16.5836 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2026-06-08 | 6.302% | 2.462% | 0% | 70% | 0.71559 | -2 | 4 | -1.2844 | 39.6986 | 15.5385 | 2026-06-08 | 14.7396 | 15.731 | 17.0022 | 2026-06-08 | 7.477% | 6.611e-05% | 70% | 0.33945 | 1 | 7 | 1.3394 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 30.4127 | 32.459 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2026-06-09 | 6.304% | 2.481% | 0% | 70% | 0.72073 | -2 | 4 | -1.2793 | 39.6702 | 30.4127 | 2026-06-09 | 28.85 | 30.7911 | 33.2847 | 2026-06-09 | 7.492% | 6.539e-05% | 70% | 0.34459 | 1 | 7 | 1.3446 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 38.6848 | 41.2886 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2026 | 2026-06-10 | 6.306% | 2.5% | 0% | 70% | 0.72587 | -2 | 4 | -1.2741 | 39.6408 | 38.6848 | 2026-06-10 | 36.6982 | 39.1683 | 42.3472 | 2026-06-10 | 7.507% | 6.522e-05% | 70% | 0.34973 | 1 | 7 | 1.3497 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 36.6516 | 39.1194 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2026 | 2026-06-11 | 6.308% | 2.519% | 0% | 70% | 0.73102 | -2 | 4 | -1.269 | 39.6103 | 36.6516 | 2026-06-11 | 34.7706 | 37.1117 | 40.1301 | 2026-06-11 | 7.522% | 6.564e-05% | 70% | 0.35488 | 1 | 7 | 1.3549 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 29.0147 | 30.969 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2026-06-12 | 6.31% | 2.538% | 0% | 70% | 0.73616 | -2 | 4 | -1.2638 | 39.5786 | 29.0147 | 2026-06-12 | 27.5265 | 29.3806 | 31.7753 | 2026-06-12 | 7.536% | 6.667e-05% | 70% | 0.36002 | 1 | 7 | 1.36 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 35.3094 | 37.6885 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2026-06-13 | 6.312% | 2.556% | 0% | 70% | 0.74129 | -2 | 4 | -1.2587 | 39.5451 | 35.3094 | 2026-06-13 | 33.4995 | 35.7566 | 38.6772 | 2026-06-13 | 7.551% | 6.821e-05% | 70% | 0.36515 | 1 | 7 | 1.3652 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 31.6304 | 33.7623 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2026-06-14 | 6.314% | 2.575% | 0% | 70% | 0.74641 | -2 | 4 | -1.2536 | 39.5101 | 31.6304 | 2026-06-14 | 30.0101 | 32.0328 | 34.6547 | 2026-06-14 | 7.566% | 6.989e-05% | 70% | 0.37027 | 1 | 7 | 1.3703 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 35.8486 | 38.2657 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2026 | 2026-06-15 | 6.317% | 2.594% | 0% | 70% | 0.75151 | -2 | 4 | -1.2485 | 39.4735 | 35.8486 | 2026-06-15 | 34.0135 | 36.3068 | 39.2847 | 2026-06-15 | 7.58% | 7.169e-05% | 70% | 0.37537 | 1 | 7 | 1.3754 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 33.8228 | 36.1041 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2026-06-16 | 6.319% | 2.612% | 0% | 70% | 0.75659 | -2 | 4 | -1.2434 | 39.4355 | 33.8228 | 2026-06-16 | 32.0925 | 34.2571 | 37.0726 | 2026-06-16 | 7.595% | 7.362e-05% | 70% | 0.38045 | 1 | 7 | 1.3805 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 34.4378 | 36.7614 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2026-06-17 | 6.321% | 2.631% | 0% | 70% | 0.76165 | -2 | 4 | -1.2384 | 39.3962 | 34.4378 | 2026-06-17 | 32.6773 | 34.8821 | 37.7547 | 2026-06-17 | 7.609% | 7.569e-05% | 70% | 0.38551 | 1 | 7 | 1.3855 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 35.7037 | 38.1135 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2026-06-18 | 6.323% | 2.65% | 0% | 70% | 0.76667 | -2 | 4 | -1.2333 | 39.3558 | 35.7037 | 2026-06-18 | 33.8798 | 36.1665 | 39.1509 | 2026-06-18 | 7.623% | 7.79e-05% | 70% | 0.39053 | 1 | 7 | 1.3905 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 36.555 | 39.0231 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2026 | 2026-06-19 | 6.325% | 2.668% | 0% | 70% | 0.77166 | -2 | 4 | -1.2283 | 39.3142 | 36.555 | 2026-06-19 | 34.6889 | 37.031 | 40.0928 | 2026-06-19 | 7.637% | 8.011e-05% | 70% | 0.39553 | 1 | 7 | 1.3955 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 20.5442 | 21.9318 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2026-06-20 | 6.327% | 2.687% | 0% | 70% | 0.77662 | -2 | 4 | -1.2234 | 39.2716 | 20.5442 | 2026-06-20 | 19.4962 | 20.813 | 22.5373 | 2026-06-20 | 7.651% | 8.204e-05% | 70% | 0.40048 | 1 | 7 | 1.4005 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 14.3786 | 15.35 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2026-06-21 | 6.329% | 2.705% | 0% | 70% | 0.78153 | -2 | 4 | -1.2185 | 39.2281 | 14.3786 | 2026-06-21 | 13.6457 | 14.5676 | 15.7768 | 2026-06-21 | 7.664% | 8.369e-05% | 70% | 0.40539 | 1 | 7 | 1.4054 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 29.9994 | 32.027 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2026-06-22 | 6.331% | 2.723% | 0% | 70% | 0.7864 | -2 | 4 | -1.2136 | 39.1838 | 29.9994 | 2026-06-22 | 28.4714 | 30.3957 | 32.9236 | 2026-06-22 | 7.678% | 8.503e-05% | 70% | 0.41026 | 1 | 7 | 1.4103 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 26.9508 | 28.773 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2026-06-23 | 6.333% | 2.742% | 0% | 70% | 0.79122 | -2 | 4 | -1.2088 | 39.1388 | 26.9508 | 2026-06-23 | 25.5792 | 27.3086 | 29.5841 | 2026-06-23 | 7.691% | 8.605e-05% | 70% | 0.41508 | 1 | 7 | 1.4151 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 30.5853 | 32.654 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2026-06-24 | 6.335% | 2.76% | 0% | 70% | 0.79599 | -2 | 4 | -1.204 | 39.0932 | 30.5853 | 2026-06-24 | 29.03 | 30.9935 | 33.5808 | 2026-06-24 | 7.705% | 8.674e-05% | 70% | 0.41985 | 1 | 7 | 1.4199 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 21.811 | 23.2867 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2026-06-25 | 6.337% | 2.778% | 0% | 70% | 0.8007 | -2 | 4 | -1.1993 | 39.0471 | 21.811 | 2026-06-25 | 20.7028 | 22.1035 | 23.9521 | 2026-06-25 | 7.718% | 8.708e-05% | 70% | 0.42457 | 1 | 7 | 1.4246 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 7.7813 | 8.3079 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2026-06-26 | 6.339% | 2.796% | 0% | 70% | 0.80536 | -2 | 4 | -1.1946 | 39.0009 | 7.7813 | 2026-06-26 | 7.3862 | 7.8862 | 8.5469 | 2026-06-26 | 7.731% | 8.706e-05% | 70% | 0.42922 | 1 | 7 | 1.4292 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 10.0738 | 10.7558 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2026-06-27 | 6.341% | 2.814% | 0% | 70% | 0.80996 | -2 | 4 | -1.19 | 38.955 | 10.0738 | 2026-06-27 | 9.5628 | 10.2103 | 11.0673 | 2026-06-27 | 7.744% | 8.697e-05% | 70% | 0.43382 | 1 | 7 | 1.4338 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 39.1556 | 41.8075 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2026 | 2026-06-28 | 6.343% | 2.832% | 0% | 70% | 0.81449 | -2 | 4 | -1.1855 | 38.9089 | 39.1556 | 2026-06-28 | 37.1713 | 39.6888 | 43.0261 | 2026-06-28 | 7.757% | 8.696e-05% | 70% | 0.43836 | 1 | 7 | 1.4384 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 37.828 | 40.3909 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2026 | 2026-06-29 | 6.345% | 2.85% | 0% | 70% | 0.81896 | -2 | 4 | -1.181 | 38.8625 | 37.828 | 2026-06-29 | 35.9126 | 38.3458 | 41.5759 | 2026-06-29 | 7.769% | 8.705e-05% | 70% | 0.44282 | 1 | 7 | 1.4428 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 9.1988 | 9.8222 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2026-06-30 | 6.347% | 2.868% | 0% | 70% | 0.82336 | -2 | 4 | -1.1766 | 38.8154 | 9.1988 | 2026-06-30 | 8.7334 | 9.3253 | 10.1122 | 2026-06-30 | 7.782% | 8.724e-05% | 70% | 0.44722 | 1 | 7 | 1.4472 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 35.6353 | 38.0513 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2026-07-01 | 6.349% | 2.886% | 0% | 70% | 0.82769 | -2 | 4 | -1.1723 | 38.7673 | 35.6353 | 2026-07-01 | 33.8343 | 36.1282 | 39.1821 | 2026-07-01 | 7.794% | 8.753e-05% | 70% | 0.45155 | 1 | 7 | 1.4516 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 36.724 | 39.2147 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2026 | 2026-07-02 | 6.351% | 2.904% | 0% | 70% | 0.83195 | -2 | 4 | -1.168 | 38.718 | 36.724 | 2026-07-02 | 34.8698 | 37.2347 | 40.3875 | 2026-07-02 | 7.806% | 8.794e-05% | 70% | 0.45581 | 1 | 7 | 1.4558 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 30.3888 | 32.4505 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2026-07-03 | 6.353% | 2.922% | 0% | 70% | 0.83614 | -2 | 4 | -1.1639 | 38.6671 | 30.3888 | 2026-07-03 | 28.8559 | 30.8136 | 33.4271 | 2026-07-03 | 7.818% | 8.899e-05% | 70% | 0.46 | 1 | 7 | 1.46 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 29.12 | 31.0964 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2026-07-04 | 6.356% | 2.939% | 0% | 70% | 0.84025 | -2 | 4 | -1.1598 | 38.6144 | 29.12 | 2026-07-04 | 27.6526 | 29.5293 | 32.038 | 2026-07-04 | 7.83% | 9.089e-05% | 70% | 0.46411 | 1 | 7 | 1.4641 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 36.3371 | 38.8041 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2026-07-05 | 6.358% | 2.957% | 0% | 70% | 0.84428 | -2 | 4 | -1.1557 | 38.5596 | 36.3371 | 2026-07-05 | 34.5077 | 36.8505 | 39.9864 | 2026-07-05 | 7.842% | 9.367e-05% | 70% | 0.46814 | 1 | 7 | 1.4681 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 29.024 | 30.9952 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2026-07-06 | 6.36% | 2.974% | 0% | 70% | 0.84824 | -2 | 4 | -1.1518 | 38.5023 | 29.024 | 2026-07-06 | 27.5643 | 29.4363 | 31.9453 | 2026-07-06 | 7.854% | 9.735e-05% | 70% | 0.4721 | 1 | 7 | 1.4721 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 37.3959 | 39.9365 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2026 | 2026-07-07 | 6.362% | 2.992% | 0% | 70% | 0.85211 | -2 | 4 | -1.1479 | 38.4423 | 37.3959 | 2026-07-07 | 35.517 | 37.93 | 41.1681 | 2026-07-07 | 7.866% | 0.000102% | 70% | 0.47598 | 1 | 7 | 1.476 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 38.573 | 41.1944 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2026-07-08 | 6.364% | 3.009% | 0% | 70% | 0.85591 | -2 | 4 | -1.1441 | 38.3794 | 38.573 | 2026-07-08 | 36.6369 | 39.1269 | 42.4725 | 2026-07-08 | 7.877% | 0.0001075% | 70% | 0.47978 | 1 | 7 | 1.4798 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 37.8357 | 40.408 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2026-07-09 | 6.366% | 3.027% | 0% | 70% | 0.85963 | -2 | 4 | -1.1404 | 38.3131 | 37.8357 | 2026-07-09 | 35.9387 | 38.382 | 41.6691 | 2026-07-09 | 7.889% | 0.0001141% | 70% | 0.48349 | 1 | 7 | 1.4835 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 37.3879 | 39.9306 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2026 | 2026-07-10 | 6.368% | 3.044% | 0% | 70% | 0.86327 | -2 | 4 | -1.1367 | 38.2431 | 37.3879 | 2026-07-10 | 35.5153 | 37.9306 | 41.1841 | 2026-07-10 | 7.9% | 0.0001216% | 70% | 0.48713 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 36.0659 | 38.5195 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2026-07-11 | 6.37% | 3.061% | 0% | 70% | 0.86682 | -2 | 4 | -1.1332 | 38.1695 | 36.0659 | 2026-07-11 | 34.2614 | 36.5923 | 39.7359 | 2026-07-11 | 7.911% | 0.0001294% | 70% | 0.49069 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 35.8819 | 38.3239 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2026-07-12 | 6.372% | 3.078% | 0% | 70% | 0.8703 | -2 | 4 | -1.1297 | 38.0926 | 35.8819 | 2026-07-12 | 34.0886 | 36.4086 | 39.5411 | 2026-07-12 | 7.922% | 0.000137% | 70% | 0.49416 | 1 | 7 | 1.4942 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 35.7358 | 38.1686 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2026 | 2026-07-13 | 6.374% | 3.096% | 0% | 70% | 0.87369 | -2 | 4 | -1.1263 | 38.0129 | 35.7358 | 2026-07-13 | 33.9517 | 36.2631 | 39.3879 | 2026-07-13 | 7.933% | 0.0001446% | 70% | 0.49756 | 1 | 7 | 1.4976 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 35.1041 | 37.4948 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2026-07-14 | 6.376% | 3.113% | 0% | 70% | 0.87701 | -2 | 4 | -1.123 | 37.9307 | 35.1041 | 2026-07-14 | 33.3535 | 35.625 | 38.6993 | 2026-07-14 | 7.944% | 0.000152% | 70% | 0.50087 | 1 | 7 | 1.5009 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 33.9869 | 36.3023 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2026-07-15 | 6.378% | 3.13% | 0% | 70% | 0.88024 | -2 | 4 | -1.1198 | 37.8464 | 33.9869 | 2026-07-15 | 32.2939 | 34.494 | 37.4751 | 2026-07-15 | 7.955% | 0.0001592% | 70% | 0.5041 | 1 | 7 | 1.5041 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 35.2238 | 37.6243 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2026-07-16 | 6.38% | 3.147% | 0% | 70% | 0.88339 | -2 | 4 | -1.1166 | 37.7604 | 35.2238 | 2026-07-16 | 33.4711 | 35.7522 | 38.8466 | 2026-07-16 | 7.966% | 0.0001663% | 70% | 0.50725 | 1 | 7 | 1.5073 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 34.5308 | 36.8849 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2026-07-17 | 6.382% | 3.164% | 0% | 70% | 0.88646 | -2 | 4 | -1.1135 | 37.6731 | 34.5308 | 2026-07-17 | 32.8146 | 35.0517 | 38.0899 | 2026-07-17 | 7.976% | 0.0001743% | 70% | 0.51032 | 1 | 7 | 1.5103 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 34.4583 | 36.8082 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2026 | 2026-07-18 | 6.384% | 3.181% | 0% | 70% | 0.88945 | -2 | 4 | -1.1106 | 37.5849 | 34.4583 | 2026-07-18 | 32.7477 | 34.9809 | 38.0174 | 2026-07-18 | 7.987% | 0.0001826% | 70% | 0.51331 | 1 | 7 | 1.5133 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 26.7497 | 28.5746 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2026-07-19 | 6.386% | 3.198% | 0% | 70% | 0.89236 | -2 | 4 | -1.1076 | 37.4961 | 26.7497 | 2026-07-19 | 25.4233 | 27.1577 | 29.5184 | 2026-07-19 | 7.998% | 0.0001913% | 70% | 0.51622 | 1 | 7 | 1.5162 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 26.18 | 27.9666 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2026-07-20 | 6.388% | 3.214% | 0% | 70% | 0.89519 | -2 | 4 | -1.1048 | 37.4072 | 26.18 | 2026-07-20 | 24.8833 | 26.5814 | 28.8954 | 2026-07-20 | 8.008% | 0.0002002% | 70% | 0.51905 | 1 | 7 | 1.5191 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 34.1795 | 36.5128 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2026 | 2026-07-21 | 6.39% | 3.231% | 0% | 70% | 0.89795 | -2 | 4 | -1.1021 | 37.3186 | 34.1795 | 2026-07-21 | 32.4885 | 34.7064 | 37.7319 | 2026-07-21 | 8.018% | 0.0002095% | 70% | 0.52181 | 1 | 7 | 1.5218 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 27.1262 | 28.9786 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2026-07-22 | 6.392% | 3.248% | 0% | 70% | 0.90062 | -2 | 4 | -1.0994 | 37.2306 | 27.1262 | 2026-07-22 | 25.7857 | 27.5466 | 29.9514 | 2026-07-22 | 8.029% | 0.0002191% | 70% | 0.52449 | 1 | 7 | 1.5245 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 31.7519 | 33.921 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2026-07-23 | 6.394% | 3.265% | 0% | 70% | 0.90323 | -2 | 4 | -1.0968 | 37.1435 | 31.7519 | 2026-07-23 | 30.1847 | 32.2467 | 35.0657 | 2026-07-23 | 8.039% | 0.0002291% | 70% | 0.52709 | 1 | 7 | 1.5271 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 34.3062 | 36.6506 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2026 | 2026-07-24 | 6.397% | 3.281% | 0% | 70% | 0.90575 | -2 | 4 | -1.0942 | 37.0574 | 34.3062 | 2026-07-24 | 32.6149 | 34.8437 | 37.8939 | 2026-07-24 | 8.049% | 0.0002393% | 70% | 0.52962 | 1 | 7 | 1.5296 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 19.3276 | 20.6488 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2026-07-25 | 6.399% | 3.298% | 0% | 70% | 0.90821 | -2 | 4 | -1.0918 | 36.9715 | 19.3276 | 2026-07-25 | 18.3759 | 19.632 | 21.353 | 2026-07-25 | 8.06% | 0.0002523% | 70% | 0.53207 | 1 | 7 | 1.5321 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 35.5719 | 38.0044 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2026-07-26 | 6.401% | 3.315% | 0% | 70% | 0.91059 | -2 | 4 | -1.0894 | 36.8858 | 35.5719 | 2026-07-26 | 33.8223 | 36.1352 | 39.3072 | 2026-07-26 | 8.07% | 0.0002691% | 70% | 0.53445 | 1 | 7 | 1.5345 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 37.343 | 39.8975 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2026 | 2026-07-27 | 6.403% | 3.331% | 0% | 70% | 0.9129 | -2 | 4 | -1.0871 | 36.8 | 37.343 | 2026-07-27 | 35.5085 | 37.9375 | 41.2722 | 2026-07-27 | 8.08% | 0.0002896% | 70% | 0.53676 | 1 | 7 | 1.5368 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 30.1316 | 32.1936 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2026-07-28 | 6.405% | 3.348% | 0% | 70% | 0.91514 | -2 | 4 | -1.0849 | 36.7139 | 30.1316 | 2026-07-28 | 28.6532 | 30.6139 | 33.3085 | 2026-07-28 | 8.09% | 0.000314% | 70% | 0.53901 | 1 | 7 | 1.539 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 19.2147 | 20.53 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2026-07-29 | 6.407% | 3.364% | 0% | 70% | 0.91731 | -2 | 4 | -1.0827 | 36.6273 | 19.2147 | 2026-07-29 | 18.273 | 19.5239 | 21.2446 | 2026-07-29 | 8.1% | 0.0003423% | 70% | 0.54118 | 1 | 7 | 1.5412 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 30.704 | 32.8065 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2026-07-30 | 6.409% | 3.381% | 0% | 70% | 0.91942 | -2 | 4 | -1.0806 | 36.54 | 30.704 | 2026-07-30 | 29.2011 | 31.2007 | 33.9543 | 2026-07-30 | 8.11% | 0.0003746% | 70% | 0.54328 | 1 | 7 | 1.5433 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 35.7787 | 38.2295 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | TRUE | 39.5739 | 2026 | 2026-07-31 | 6.411% | 3.397% | 0% | 70% | 0.92146 | -2 | 4 | -1.0785 | 36.4519 | 35.7787 | 2026-07-31 | 34.0294 | 36.3605 | 39.5737 | 2026-07-31 | 8.12% | 0.0004131% | 70% | 0.54532 | 1 | 7 | 1.5453 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 35.6744 | 38.1189 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | TRUE | 39.4661 | 2026 | 2026-08-01 | 6.413% | 3.413% | 0% | 70% | 0.92343 | -2 | 4 | -1.0766 | 36.3628 | 35.6744 | 2026-08-01 | 33.9323 | 36.2575 | 39.4659 | 2026-08-01 | 8.13% | 0.0004568% | 70% | 0.5473 | 1 | 7 | 1.5473 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 35.566 | 38.004 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | TRUE | 39.3537 | 2026 | 2026-08-02 | 6.415% | 3.43% | 0% | 70% | 0.92535 | -2 | 4 | -1.0747 | 36.2724 | 35.566 | 2026-08-02 | 33.8314 | 36.1504 | 39.3535 | 2026-08-02 | 8.139% | 0.0005057% | 70% | 0.54921 | 1 | 7 | 1.5492 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 33.1838 | 35.4592 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2026-08-03 | 6.417% | 3.446% | 0% | 70% | 0.9272 | -2 | 4 | -1.0728 | 36.1805 | 33.1838 | 2026-08-03 | 31.5673 | 33.7319 | 36.7246 | 2026-08-03 | 8.149% | 0.0005599% | 70% | 0.55106 | 1 | 7 | 1.5511 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 32.6223 | 34.86 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2026-08-04 | 6.419% | 3.462% | 0% | 70% | 0.92899 | -2 | 4 | -1.071 | 36.0871 | 32.6223 | 2026-08-04 | 31.0351 | 33.1639 | 36.1101 | 2026-08-04 | 8.159% | 0.0006195% | 70% | 0.55285 | 1 | 7 | 1.5529 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 29.6157 | 31.6479 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2026-08-05 | 6.421% | 3.479% | 0% | 70% | 0.93072 | -2 | 4 | -1.0693 | 35.9918 | 29.6157 | 2026-08-05 | 28.1766 | 30.11 | 32.7883 | 2026-08-05 | 8.169% | 0.0006845% | 70% | 0.55458 | 1 | 7 | 1.5546 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 32.1375 | 34.3434 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2026-08-06 | 6.423% | 3.495% | 0% | 70% | 0.93239 | -2 | 4 | -1.0676 | 35.8944 | 32.1375 | 2026-08-06 | 30.5776 | 32.6765 | 35.5869 | 2026-08-06 | 8.178% | 0.0007551% | 70% | 0.55626 | 1 | 7 | 1.5563 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 34.4323 | 36.7966 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2026-08-07 | 6.425% | 3.511% | 0% | 70% | 0.93401 | -2 | 4 | -1.066 | 35.7954 | 34.4323 | 2026-08-07 | 32.7631 | 35.0127 | 38.1353 | 2026-08-07 | 8.188% | 0.0008312% | 70% | 0.55788 | 1 | 7 | 1.5579 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 35.0743 | 37.4834 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | TRUE | 38.8539 | 2026 | 2026-08-08 | 6.427% | 3.527% | 0% | 70% | 0.93558 | -2 | 4 | -1.0644 | 35.6951 | 35.0743 | 2026-08-08 | 33.376 | 35.6685 | 38.8536 | 2026-08-08 | 8.198% | 0.0009167% | 70% | 0.55944 | 1 | 7 | 1.5594 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 33.0032 | 35.2709 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2026-08-09 | 6.429% | 3.543% | 0% | 70% | 0.93709 | -2 | 4 | -1.0629 | 35.5934 | 33.0032 | 2026-08-09 | 31.4072 | 33.5652 | 36.5663 | 2026-08-09 | 8.207% | 0.001009% | 70% | 0.56095 | 1 | 7 | 1.561 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 31.754 | 33.9366 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2026-08-10 | 6.431% | 3.56% | 0% | 70% | 0.93855 | -2 | 4 | -1.0615 | 35.4905 | 31.754 | 2026-08-10 | 30.2203 | 32.2975 | 35.1889 | 2026-08-10 | 8.217% | 0.001108% | 70% | 0.56241 | 1 | 7 | 1.5624 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 29.6477 | 31.6862 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2026-08-11 | 6.433% | 3.576% | 0% | 70% | 0.93996 | -2 | 4 | -1.06 | 35.3862 | 29.6477 | 2026-08-11 | 28.2175 | 30.1577 | 32.8609 | 2026-08-11 | 8.226% | 0.001214% | 70% | 0.56382 | 1 | 7 | 1.5638 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 30.9154 | 33.0418 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | TRUE | 34.2727 | 2026 | 2026-08-12 | 6.435% | 3.592% | 0% | 70% | 0.94132 | -2 | 4 | -1.0587 | 35.2806 | 30.9154 | 2026-08-12 | 29.4258 | 31.4497 | 34.2724 | 2026-08-12 | 8.236% | 0.001327% | 70% | 0.56518 | 1 | 7 | 1.5652 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 22.2481 | 23.7789 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2026-08-13 | 6.438% | 3.608% | 0% | 70% | 0.94263 | -2 | 4 | -1.0574 | 35.1738 | 22.2481 | 2026-08-13 | 21.1776 | 22.6347 | 24.6687 | 2026-08-13 | 8.245% | 0.001448% | 70% | 0.5665 | 1 | 7 | 1.5665 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 23.5467 | 25.1674 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2026-08-14 | 6.44% | 3.624% | 0% | 70% | 0.9439 | -2 | 4 | -1.0561 | 35.0656 | 23.5467 | 2026-08-14 | 22.415 | 23.9578 | 26.1134 | 2026-08-14 | 8.255% | 0.001569% | 70% | 0.56776 | 1 | 7 | 1.5678 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 22.4994 | 24.0486 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2026-08-15 | 6.442% | 3.64% | 0% | 70% | 0.94512 | -2 | 4 | -1.0549 | 34.9561 | 22.4994 | 2026-08-15 | 21.4195 | 22.8942 | 24.9567 | 2026-08-15 | 8.264% | 0.00169% | 70% | 0.56899 | 1 | 7 | 1.569 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 22.2542 | 23.787 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2026-08-16 | 6.444% | 3.656% | 0% | 70% | 0.9463 | -2 | 4 | -1.0537 | 34.8454 | 22.2542 | 2026-08-16 | 21.1873 | 22.6466 | 24.6893 | 2026-08-16 | 8.274% | 0.001809% | 70% | 0.57017 | 1 | 7 | 1.5702 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 17.6764 | 18.8943 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2026-08-17 | 6.446% | 3.671% | 0% | 70% | 0.94744 | -2 | 4 | -1.0526 | 34.7333 | 17.6764 | 2026-08-17 | 16.8301 | 17.9896 | 19.6143 | 2026-08-17 | 8.283% | 0.001928% | 70% | 0.57131 | 1 | 7 | 1.5713 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 26.2248 | 28.0322 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2026-08-18 | 6.448% | 3.687% | 0% | 70% | 0.94854 | -2 | 4 | -1.0515 | 34.62 | 26.2248 | 2026-08-18 | 24.9706 | 26.6916 | 29.105 | 2026-08-18 | 8.292% | 0.002045% | 70% | 0.5724 | 1 | 7 | 1.5724 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 26.4353 | 28.2579 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2026-08-19 | 6.45% | 3.703% | 0% | 70% | 0.9496 | -2 | 4 | -1.0504 | 34.5053 | 26.4353 | 2026-08-19 | 25.1726 | 26.9081 | 29.3441 | 2026-08-19 | 8.301% | 0.002162% | 70% | 0.57346 | 1 | 7 | 1.5735 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 32.8085 | 35.0713 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2026-08-20 | 6.452% | 3.719% | 0% | 70% | 0.95062 | -2 | 4 | -1.0494 | 34.3893 | 32.8085 | 2026-08-20 | 31.2432 | 33.3979 | 36.4251 | 2026-08-20 | 8.311% | 0.002277% | 70% | 0.57448 | 1 | 7 | 1.5745 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 20.5645 | 21.9833 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2026-08-21 | 6.454% | 3.735% | 0% | 70% | 0.9516 | -2 | 4 | -1.0484 | 34.2735 | 20.5645 | 2026-08-21 | 19.5848 | 20.936 | 22.8359 | 2026-08-21 | 8.32% | 0.00239% | 70% | 0.57546 | 1 | 7 | 1.5755 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 17.0498 | 18.2265 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2026-08-22 | 6.456% | 3.75% | 0% | 70% | 0.95255 | -2 | 4 | -1.0475 | 34.1589 | 17.0498 | 2026-08-22 | 16.2386 | 17.3593 | 18.9366 | 2026-08-22 | 8.329% | 0.002503% | 70% | 0.57641 | 1 | 7 | 1.5764 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 30.5313 | 32.6392 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2026-08-23 | 6.458% | 3.766% | 0% | 70% | 0.95346 | -2 | 4 | -1.0465 | 34.0448 | 30.5313 | 2026-08-23 | 29.0801 | 31.0878 | 33.9157 | 2026-08-23 | 8.338% | 0.00261% | 70% | 0.57732 | 1 | 7 | 1.5773 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 30.0012 | 32.0731 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2026-08-24 | 6.46% | 3.782% | 0% | 70% | 0.95434 | -2 | 4 | -1.0457 | 33.9305 | 30.0012 | 2026-08-24 | 28.577 | 30.5506 | 33.3329 | 2026-08-24 | 8.347% | 0.002712% | 70% | 0.5782 | 1 | 7 | 1.5782 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 22.1225 | 23.6508 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2026-08-25 | 6.462% | 3.797% | 0% | 70% | 0.95519 | -2 | 4 | -1.0448 | 33.8154 | 22.1225 | 2026-08-25 | 21.0738 | 22.5297 | 24.584 | 2026-08-25 | 8.356% | 0.002808% | 70% | 0.57905 | 1 | 7 | 1.5791 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 26.9234 | 28.784 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2026-08-26 | 6.464% | 3.813% | 0% | 70% | 0.956 | -2 | 4 | -1.044 | 33.6988 | 26.9234 | 2026-08-26 | 25.6486 | 27.4212 | 29.9244 | 2026-08-26 | 8.365% | 0.002899% | 70% | 0.57987 | 1 | 7 | 1.5799 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 32.5699 | 34.8215 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | TRUE | 36.2076 | 2026 | 2026-08-27 | 6.466% | 3.828% | 0% | 70% | 0.95679 | -2 | 4 | -1.0432 | 33.5799 | 32.5699 | 2026-08-27 | 31.0295 | 33.1747 | 36.2066 | 2026-08-27 | 8.374% | 0.002985% | 70% | 0.58065 | 1 | 7 | 1.5807 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 31.5106 | 33.6898 | 35.0365 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2026-08-28 | 6.468% | 3.844% | 0% | 70% | 0.95754 | -2 | 4 | -1.0425 | 33.4582 | 31.5106 | 2026-08-28 | 30.0223 | 32.0985 | 35.0355 | 2026-08-28 | 8.383% | 0.003111% | 70% | 0.58141 | 1 | 7 | 1.5814 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 21.598 | 23.0922 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2026-08-29 | 6.47% | 3.859% | 0% | 70% | 0.95827 | -2 | 4 | -1.0417 | 33.333 | 21.598 | 2026-08-29 | 20.5795 | 22.0032 | 24.0187 | 2026-08-29 | 8.392% | 0.003286% | 70% | 0.58214 | 1 | 7 | 1.5821 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 31.1346 | 33.2892 | 34.631 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2026-08-30 | 6.472% | 3.875% | 0% | 70% | 0.95897 | -2 | 4 | -1.041 | 33.2035 | 31.1346 | 2026-08-30 | 29.6678 | 31.7208 | 34.6299 | 2026-08-30 | 8.4% | 0.003508% | 70% | 0.58284 | 1 | 7 | 1.5828 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 14.5888 | 15.5988 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2026-08-31 | 6.474% | 3.89% | 0% | 70% | 0.95965 | -2 | 4 | -1.0404 | 33.0692 | 14.5888 | 2026-08-31 | 13.9027 | 14.8652 | 16.23 | 2026-08-31 | 8.409% | 0.003779% | 70% | 0.58351 | 1 | 7 | 1.5835 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 27.5135 | 29.4188 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2026-09-01 | 6.476% | 3.905% | 0% | 70% | 0.9603 | -2 | 4 | -1.0397 | 32.9293 | 27.5135 | 2026-09-01 | 26.2206 | 28.0364 | 30.6134 | 2026-09-01 | 8.418% | 0.004101% | 70% | 0.58416 | 1 | 7 | 1.5842 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 27.1295 | 29.0089 | 30.1926 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2026-09-02 | 6.478% | 3.921% | 0% | 70% | 0.96092 | -2 | 4 | -1.0391 | 32.7832 | 27.1295 | 2026-09-02 | 25.8564 | 27.6475 | 30.1916 | 2026-09-02 | 8.426% | 0.004473% | 70% | 0.58479 | 1 | 7 | 1.5848 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 26.3543 | 28.1806 | 29.3351 | 29.3351 | 0.80767 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2026-09-03 | 6.481% | 3.936% | 0% | 70% | 0.96152 | -2 | 4 | -1.0385 | 32.6302 | 26.3543 | 2026-09-03 | 25.1191 | 26.8598 | 29.3341 | 2026-09-03 | 8.435% | 0.004897% | 70% | 0.58539 | 1 | 7 | 1.5854 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 29.1987 | 31.2228 | 32.5071 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2026-09-04 | 6.483% | 3.951% | 0% | 70% | 0.9621 | -2 | 4 | -1.0379 | 32.4701 | 29.1987 | 2026-09-04 | 27.8317 | 29.761 | 32.5056 | 2026-09-04 | 8.443% | 0.005374% | 70% | 0.58596 | 1 | 7 | 1.586 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 25.8812 | 27.6759 | 28.8189 | 28.8189 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2026-09-05 | 6.485% | 3.966% | 0% | 70% | 0.96266 | -2 | 4 | -1.0373 | 32.3035 | 25.8812 | 2026-09-05 | 24.6711 | 26.3818 | 28.8174 | 2026-09-05 | 8.452% | 0.006935% | 70% | 0.58652 | 1 | 7 | 1.5865 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 29.5954 | 31.6483 | 32.9605 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2026-09-06 | 6.487% | 3.981% | 0% | 70% | 0.96319 | -2 | 4 | -1.0368 | 32.1309 | 29.5954 | 2026-09-06 | 28.2124 | 30.1694 | 32.9577 | 2026-09-06 | 8.46% | 0.009598% | 70% | 0.58706 | 1 | 7 | 1.5871 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 22.4791 | 24.0389 | 25.0395 | 25.0395 | 0.70351 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2026-09-07 | 6.489% | 3.996% | 0% | 70% | 0.96371 | -2 | 4 | -1.0363 | 31.9529 | 22.4791 | 2026-09-07 | 21.4303 | 22.9173 | 25.0376 | 2026-09-07 | 8.469% | 0.01338% | 70% | 0.58757 | 1 | 7 | 1.5876 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 24.8666 | 26.5927 | 27.7039 | 27.7039 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2026-09-08 | 6.491% | 4.011% | 0% | 70% | 0.9642 | -2 | 4 | -1.0358 | 31.7702 | 24.8666 | 2026-09-08 | 23.7068 | 25.3523 | 27.7004 | 2026-09-08 | 8.477% | 0.01831% | 70% | 0.58806 | 1 | 7 | 1.5881 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 13.8653 | 14.828 | 15.4501 | 15.4501 | 0.43901 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2026-09-09 | 6.493% | 4.026% | 0% | 70% | 0.96468 | -2 | 4 | -1.0353 | 31.5832 | 13.8653 | 2026-09-09 | 13.2205 | 14.1384 | 15.4493 | 2026-09-09 | 8.485% | 0.0244% | 70% | 0.58854 | 1 | 7 | 1.5885 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 29.7191 | 31.7833 | 33.1218 | 33.1218 | 0.94669 | TRUE | 33.1218 | 2026 | 2026-09-10 | 6.495% | 4.041% | 0% | 70% | 0.96514 | -2 | 4 | -1.0349 | 31.3926 | 29.7191 | 2026-09-10 | 28.332 | 30.2999 | 33.1121 | 2026-09-10 | 8.493% | 0.03168% | 70% | 0.589 | 1 | 7 | 1.589 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 29.6073 | 31.6645 | 33.0031 | 33.0031 | 0.94898 | FALSE | 33.0031 | 2025 | 2026-09-11 | 6.497% | 4.056% | 2.129e-08% | 70% | 0.96558 | -2 | 4 | -1.0344 | 31.199 | 29.6073 | 2026-09-11 | 28.224 | 30.1851 | 32.9896 | 2026-09-11 | 8.501% | 0.04411% | 70% | 0.58944 | 1 | 7 | 1.5894 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 20.7865 | 22.2313 | 23.1747 | 23.1747 | 0.67047 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2026-09-12 | 6.499% | 4.071% | 6.427e-08% | 70% | 0.966 | -2 | 4 | -1.034 | 31.0029 | 20.7865 | 2026-09-12 | 19.8183 | 21.1958 | 23.1671 | 2026-09-12 | 8.509% | 0.06172% | 70% | 0.58986 | 1 | 7 | 1.5899 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 7.8197 | 8.3634 | 8.7196 | 8.7196 | 0.25384 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2026-09-13 | 6.501% | 4.085% | 1.293e-07% | 70% | 0.9664 | -2 | 4 | -1.0336 | 30.8049 | 7.8197 | 2026-09-13 | 7.4584 | 7.977 | 8.7196 | 2026-09-13 | 8.517% | 0.08462% | 70% | 0.59027 | 1 | 7 | 1.5903 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 23.1983 | 24.8119 | 25.8726 | 25.8726 | 0.75798 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2026-09-14 | 6.503% | 4.1% | 2.169e-07% | 70% | 0.9668 | -2 | 4 | -1.0332 | 30.6055 | 23.1983 | 2026-09-14 | 22.1117 | 23.6496 | 25.8535 | 2026-09-14 | 8.525% | 0.1129% | 70% | 0.59066 | 1 | 7 | 1.5907 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 28.1427 | 30.1008 | 31.3925 | 31.3925 | 0.92558 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2026-09-15 | 6.505% | 4.115% | 3.273e-07% | 70% | 0.96717 | -2 | 4 | -1.0328 | 30.4054 | 28.1427 | 2026-09-15 | 26.811 | 28.6764 | 31.3514 | 2026-09-15 | 8.532% | 0.1466% | 70% | 0.59103 | 1 | 7 | 1.591 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 21.0543 | 22.5197 | 23.4896 | 23.4896 | 0.69704 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2026-09-16 | 6.507% | 4.129% | 4.611e-07% | 70% | 0.96753 | -2 | 4 | -1.0325 | 30.2052 | 21.0543 | 2026-09-16 | 20.0645 | 21.461 | 23.4648 | 2026-09-16 | 8.54% | 0.186% | 70% | 0.5914 | 1 | 7 | 1.5914 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 29.6936 | 31.761 | 33.1339 | 33.1339 | 0.98961 | FALSE | 33.1339 | 2025 | 2026-09-17 | 6.509% | 4.144% | 6.186e-07% | 70% | 0.96788 | -2 | 4 | -1.0321 | 30.0053 | 29.6936 | 2026-09-17 | 28.265 | 30.2329 | 33.0586 | 2026-09-17 | 8.547% | 0.2309% | 70% | 0.59174 | 1 | 7 | 1.5917 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 29.811 | 31.8873 | 33.2707 | 33.2707 | 1.0002 | FALSE | 33.2707 | 2023 | 2026-09-18 | 6.511% | 4.158% | 8.003e-07% | 70% | 0.96821 | -2 | 4 | -1.0318 | 29.8055 | 29.811 | 2026-09-18 | 28.3633 | 30.3387 | 33.1769 | 2026-09-18 | 8.555% | 0.2817% | 70% | 0.59208 | 1 | 7 | 1.5921 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 29.2165 | 31.2521 | 32.6128 | 32.613 | 0.9869 | FALSE | 32.613 | 2025 | 2026-09-19 | 6.513% | 4.172% | 0.000693% | 70% | 0.96853 | -2 | 4 | -1.0315 | 29.6044 | 29.2165 | 2026-09-19 | 27.7841 | 29.7198 | 32.5027 | 2026-09-19 | 8.562% | 0.3447% | 70% | 0.5924 | 1 | 7 | 1.5924 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 30.4802 | 32.6045 | 34.0291 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2026 | 2026-09-20 | 6.515% | 4.187% | 0.00209% | 70% | 0.96884 | -2 | 4 | -1.0312 | 29.4019 | 30.4802 | 2026-09-20 | 28.9647 | 30.9834 | 33.8873 | 2026-09-20 | 8.569% | 0.4189% | 70% | 0.59271 | 1 | 7 | 1.5927 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 29.4145 | 31.4652 | 32.845 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2026 | 2026-09-21 | 6.517% | 4.201% | 0.004206% | 70% | 0.96914 | -2 | 4 | -1.0309 | 29.1978 | 29.4145 | 2026-09-21 | 27.9305 | 29.8777 | 32.6806 | 2026-09-21 | 8.576% | 0.5047% | 70% | 0.593 | 1 | 7 | 1.593 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 28.3168 | 30.2916 | 31.6246 | 31.6267 | 0.97671 | FALSE | 31.6268 | 2025 | 2026-09-22 | 6.519% | 4.215% | 0.007054% | 70% | 0.96942 | -2 | 4 | -1.0306 | 28.992 | 28.3168 | 2026-09-22 | 26.8698 | 28.7437 | 31.4426 | 2026-09-22 | 8.583% | 0.6023% | 70% | 0.59329 | 1 | 7 | 1.5933 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 17.5206 | 18.7429 | 19.5706 | 19.5715 | 0.60865 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2026-09-23 | 6.522% | 4.229% | 0.01065% | 70% | 0.9697 | -2 | 4 | -1.0303 | 28.7842 | 17.5206 | 2026-09-23 | 16.671 | 17.8341 | 19.5101 | 2026-09-23 | 8.59% | 0.7118% | 70% | 0.59356 | 1 | 7 | 1.5936 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 10.9379 | 11.7012 | 12.2197 | 12.2199 | 0.38274 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2026-09-24 | 6.524% | 4.243% | 0.01501% | 70% | 0.96996 | -2 | 4 | -1.03 | 28.5742 | 10.9379 | 2026-09-24 | 10.4304 | 11.1583 | 12.2078 | 2026-09-24 | 8.597% | 0.8335% | 70% | 0.59382 | 1 | 7 | 1.5938 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 20.4396 | 21.8666 | 22.8388 | 22.8418 | 0.72062 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2026-09-25 | 6.526% | 4.257% | 0.0219% | 70% | 0.97021 | -2 | 4 | -1.0298 | 28.3614 | 20.4396 | 2026-09-25 | 19.4003 | 20.7547 | 22.7085 | 2026-09-25 | 8.604% | 0.9713% | 70% | 0.59407 | 1 | 7 | 1.5941 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 19.4858 | 20.8466 | 21.7766 | 21.7804 | 0.69223 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2026-09-26 | 6.528% | 4.271% | 0.03138% | 70% | 0.97045 | -2 | 4 | -1.0295 | 28.1456 | 19.4858 | 2026-09-26 | 18.4888 | 19.7799 | 21.6435 | 2026-09-26 | 8.61% | 1.121% | 70% | 0.59432 | 1 | 7 | 1.5943 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 9.7814 | 10.4647 | 10.9331 | 10.9334 | 0.35011 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2026-09-27 | 6.53% | 4.285% | 0.0435% | 70% | 0.97069 | -2 | 4 | -1.0293 | 27.9265 | 9.7814 | 2026-09-27 | 9.3303 | 9.9821 | 10.9234 | 2026-09-27 | 8.617% | 1.284% | 70% | 0.59455 | 1 | 7 | 1.5945 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 11.0769 | 11.8509 | 12.3832 | 12.3842 | 0.39963 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2026-09-28 | 6.532% | 4.298% | 0.05831% | 70% | 0.97091 | -2 | 4 | -1.0291 | 27.704 | 11.0769 | 2026-09-28 | 10.5551 | 11.2928 | 12.3585 | 2026-09-28 | 8.623% | 1.459% | 70% | 0.59477 | 1 | 7 | 1.5948 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 15.0783 | 16.1324 | 16.8593 | 16.8639 | 0.54847 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2026-09-29 | 6.534% | 4.312% | 0.07589% | 70% | 0.97112 | -2 | 4 | -1.0289 | 27.478 | 15.0783 | 2026-09-29 | 14.3176 | 15.3184 | 16.7652 | 2026-09-29 | 8.629% | 1.647% | 70% | 0.59499 | 1 | 7 | 1.595 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 18.8014 | 20.1161 | 21.0256 | 21.0368 | 0.68971 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2026-09-30 | 6.536% | 4.325% | 0.09629% | 70% | 0.97133 | -2 | 4 | -1.0287 | 27.2481 | 18.8014 | 2026-09-30 | 17.779 | 19.0223 | 20.8202 | 2026-09-30 | 8.635% | 1.848% | 70% | 0.59519 | 1 | 7 | 1.5952 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 24.0997 | 25.7856 | 26.955 | 26.9823 | 0.89195 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2026-10-01 | 6.538% | 4.339% | 0.1196% | 70% | 0.97153 | -2 | 4 | -1.0285 | 27.0143 | 24.0997 | 2026-10-01 | 22.6369 | 24.2204 | 26.5114 | 2026-10-01 | 8.641% | 2.064% | 70% | 0.59539 | 1 | 7 | 1.5954 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 25.3088 | 27.0798 | 28.3119 | 28.35 | 0.94507 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2026-10-02 | 6.54% | 4.352% | 0.1458% | 70% | 0.97172 | -2 | 4 | -1.0283 | 26.7768 | 25.3088 | 2026-10-02 | 23.6933 | 25.3512 | 27.7509 | 2026-10-02 | 8.647% | 2.293% | 70% | 0.59558 | 1 | 7 | 1.5956 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 23.3899 | 25.0272 | 26.1695 | 26.2078 | 0.88118 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2026-10-03 | 6.542% | 4.365% | 0.1757% | 70% | 0.9719 | -2 | 4 | -1.0281 | 26.5359 | 23.3899 | 2026-10-03 | 21.9031 | 23.4363 | 25.6563 | 2026-10-03 | 8.653% | 2.534% | 70% | 0.59577 | 1 | 7 | 1.5958 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 26.1684 | 28.0007 | 29.2828 | 29.3437 | 0.99529 | FALSE | 29.3439 | 2025 | 2026-10-04 | 6.544% | 4.378% | 0.2086% | 70% | 0.97208 | -2 | 4 | -1.0279 | 26.2917 | 26.1684 | 2026-10-04 | 24.3574 | 26.063 | 28.5335 | 2026-10-04 | 8.658% | 2.779% | 70% | 0.59594 | 1 | 7 | 1.5959 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 26.3121 | 28.1551 | 29.4483 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2026 | 2026-10-05 | 6.546% | 4.391% | 0.2446% | 70% | 0.97225 | -2 | 4 | -1.0278 | 26.0444 | 26.3121 | 2026-10-05 | 24.4343 | 26.1459 | 28.6259 | 2026-10-05 | 8.664% | 3.03% | 70% | 0.59611 | 1 | 7 | 1.5961 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 8.6634 | 9.2704 | 9.6975 | 9.699 | 0.33497 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2026-10-06 | 6.548% | 4.404% | 0.2836% | 70% | 0.97241 | -2 | 4 | -1.0276 | 25.7938 | 8.6634 | 2026-10-06 | 8.2642 | 8.8432 | 9.6826 | 2026-10-06 | 8.669% | 3.287% | 70% | 0.59627 | 1 | 7 | 1.5963 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 18.0424 | 19.3071 | 20.1993 | 20.2376 | 0.70547 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2026-10-07 | 6.55% | 4.417% | 0.3259% | 70% | 0.97256 | -2 | 4 | -1.0274 | 25.54 | 18.0424 | 2026-10-07 | 16.9157 | 18.1014 | 19.8206 | 2026-10-07 | 8.674% | 3.549% | 70% | 0.59643 | 1 | 7 | 1.5964 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 11.443 | 12.2453 | 12.8129 | 12.8233 | 0.45128 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2026-10-08 | 6.552% | 4.43% | 0.3715% | 70% | 0.97271 | -2 | 4 | -1.0273 | 25.283 | 11.443 | 2026-10-08 | 10.8521 | 11.613 | 12.7166 | 2026-10-08 | 8.679% | 3.816% | 70% | 0.59658 | 1 | 7 | 1.5966 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 23.8795 | 25.5544 | 26.7425 | 26.8481 | 0.95405 | FALSE | 26.8519 | 2025 | 2026-10-09 | 6.554% | 4.443% | 0.4207% | 70% | 0.97286 | -2 | 4 | -1.0271 | 25.0228 | 23.8795 | 2026-10-09 | 22.0351 | 23.5806 | 25.8231 | 2026-10-09 | 8.684% | 4.084% | 70% | 0.59672 | 1 | 7 | 1.5967 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 19.1075 | 20.4482 | 21.4017 | 21.4699 | 0.77052 | FALSE | 21.487 | 2025 | 2026-10-10 | 6.556% | 4.455% | 0.4716% | 70% | 0.973 | -2 | 4 | -1.027 | 24.7599 | 19.1075 | 2026-10-10 | 17.7822 | 19.0299 | 20.8406 | 2026-10-10 | 8.689% | 4.349% | 70% | 0.59686 | 1 | 7 | 1.5969 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 15.0099 | 16.0634 | 16.8146 | 16.8541 | 0.61101 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2026-10-11 | 6.558% | 4.468% | 0.5242% | 70% | 0.97313 | -2 | 4 | -1.0269 | 24.4942 | 15.0099 | 2026-10-11 | 14.0834 | 15.0719 | 16.5068 | 2026-10-11 | 8.693% | 4.611% | 70% | 0.59699 | 1 | 7 | 1.597 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 18.1959 | 19.4734 | 20.3868 | 20.4631 | 0.74955 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2026-10-12 | 6.56% | 4.48% | 0.5786% | 70% | 0.97325 | -2 | 4 | -1.0267 | 24.2258 | 18.1959 | 2026-10-12 | 16.9098 | 18.0971 | 19.821 | 2026-10-12 | 8.697% | 4.869% | 70% | 0.59712 | 1 | 7 | 1.5971 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 14.0811 | 15.0701 | 15.7789 | 15.8202 | 0.58562 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2026-10-13 | 6.562% | 4.492% | 0.6348% | 70% | 0.97338 | -2 | 4 | -1.0266 | 23.9546 | 14.0811 | 2026-10-13 | 13.2114 | 14.1393 | 15.4869 | 2026-10-13 | 8.702% | 5.123% | 70% | 0.59724 | 1 | 7 | 1.5972 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 11.1314 | 11.9134 | 12.4754 | 12.4964 | 0.46759 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2026-10-14 | 6.564% | 4.504% | 0.693% | 70% | 0.97349 | -2 | 4 | -1.0265 | 23.6808 | 11.1314 | 2026-10-14 | 10.5204 | 11.2595 | 12.3333 | 2026-10-14 | 8.706% | 5.375% | 70% | 0.59736 | 1 | 7 | 1.5974 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 22.9957 | 24.6118 | 25.776 | 25.9667 | 0.98236 | FALSE | 25.9692 | 2025 | 2026-10-15 | 6.567% | 4.517% | 0.7532% | 70% | 0.97361 | -2 | 4 | -1.0264 | 23.4042 | 22.9957 | 2026-10-15 | 20.9342 | 22.4055 | 24.5431 | 2026-10-15 | 8.71% | 5.622% | 70% | 0.59747 | 1 | 7 | 1.5975 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 20.4585 | 21.8968 | 22.9354 | 23.0927 | 0.88352 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2026-10-16 | 6.569% | 4.529% | 0.8155% | 70% | 0.97371 | -2 | 4 | -1.0263 | 23.1243 | 20.4585 | 2026-10-16 | 18.7306 | 20.0474 | 21.961 | 2026-10-16 | 8.714% | 5.867% | 70% | 0.59758 | 1 | 7 | 1.5976 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 12.0468 | 12.8941 | 13.5073 | 13.5461 | 0.52429 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2026-10-17 | 6.571% | 4.54% | 0.8807% | 70% | 0.97382 | -2 | 4 | -1.0262 | 22.8404 | 12.0468 | 2026-10-17 | 11.3237 | 12.1201 | 13.2775 | 2026-10-17 | 8.717% | 6.102% | 70% | 0.59768 | 1 | 7 | 1.5977 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 20.6852 | 22.1405 | 23.1964 | 23.392 | 0.91614 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2026-10-18 | 6.573% | 4.552% | 0.9482% | 70% | 0.97392 | -2 | 4 | -1.0261 | 22.5531 | 20.6852 | 2026-10-18 | 18.8349 | 20.16 | 22.0861 | 2026-10-18 | 8.721% | 6.332% | 70% | 0.59778 | 1 | 7 | 1.5978 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 9.6604 | 10.3402 | 10.8347 | 10.8558 | 0.43035 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2026-10-19 | 6.575% | 4.564% | 1.018% | 70% | 0.97401 | -2 | 4 | -1.026 | 22.2626 | 9.6604 | 2026-10-19 | 9.1412 | 9.7845 | 10.7197 | 2026-10-19 | 8.724% | 6.555% | 70% | 0.59788 | 1 | 7 | 1.5979 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 4.6846 | 5.0144 | 5.2548 | 5.2548 | 0.21091 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2026-10-20 | 6.577% | 4.576% | 1.09% | 70% | 0.9741 | -2 | 4 | -1.0259 | 21.9692 | 4.6846 | 2026-10-20 | 4.4808 | 4.7962 | 5.2548 | 2026-10-20 | 8.728% | 6.772% | 70% | 0.59797 | 1 | 7 | 1.598 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 10.0562 | 10.7644 | 11.2819 | 11.3128 | 0.45984 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2026-10-21 | 6.579% | 4.587% | 1.165% | 70% | 0.97419 | -2 | 4 | -1.0258 | 21.6732 | 10.0562 | 2026-10-21 | 9.4881 | 10.1562 | 11.1278 | 2026-10-21 | 8.731% | 6.982% | 70% | 0.59806 | 1 | 7 | 1.5981 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 19.6065 | 20.9877 | 21.9993 | 22.2431 | 0.91591 | FALSE | 22.2602 | 2025 | 2026-10-22 | 6.581% | 4.598% | 1.243% | 70% | 0.97428 | -2 | 4 | -1.0257 | 21.3748 | 19.6065 | 2026-10-22 | 17.763 | 19.0143 | 20.8339 | 2026-10-22 | 8.734% | 7.185% | 70% | 0.59814 | 1 | 7 | 1.5981 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 12.7032 | 13.5984 | 14.2555 | 14.3375 | 0.59822 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2026-10-23 | 6.583% | 4.61% | 1.321% | 70% | 0.97436 | -2 | 4 | -1.0256 | 21.0749 | 12.7032 | 2026-10-23 | 11.8336 | 12.6675 | 13.8802 | 2026-10-23 | 8.737% | 7.373% | 70% | 0.59822 | 1 | 7 | 1.5982 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 15.4891 | 16.5809 | 17.3842 | 17.5406 | 0.74178 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2026-10-24 | 6.585% | 4.621% | 1.4% | 70% | 0.97444 | -2 | 4 | -1.0256 | 20.7738 | 15.4891 | 2026-10-24 | 14.2345 | 15.2379 | 16.6973 | 2026-10-24 | 8.74% | 7.553% | 70% | 0.5983 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 13.462 | 14.4113 | 15.1113 | 15.2264 | 0.6528 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2026-10-25 | 6.587% | 4.632% | 1.479% | 70% | 0.97451 | -2 | 4 | -1.0255 | 20.4716 | 13.462 | 2026-10-25 | 12.4678 | 13.347 | 14.6257 | 2026-10-25 | 8.743% | 7.723% | 70% | 0.59837 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 9.0259 | 9.6626 | 10.1331 | 10.1665 | 0.44199 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2026-10-26 | 6.589% | 4.643% | 1.559% | 70% | 0.97458 | -2 | 4 | -1.0254 | 20.1688 | 9.0259 | 2026-10-26 | 8.5222 | 9.1233 | 9.9976 | 2026-10-26 | 8.745% | 7.883% | 70% | 0.59845 | 1 | 7 | 1.5984 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 8.3647 | 8.9549 | 9.3921 | 9.4188 | 0.41534 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2026-10-27 | 6.591% | 4.655% | 1.64% | 70% | 0.97465 | -2 | 4 | -1.0253 | 19.8656 | 8.3647 | 2026-10-27 | 7.9168 | 8.4754 | 9.2879 | 2026-10-27 | 8.748% | 8.034% | 70% | 0.59852 | 1 | 7 | 1.5985 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 10.974 | 11.7486 | 12.3236 | 12.4032 | 0.55489 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2026-10-28 | 6.593% | 4.666% | 1.721% | 70% | 0.97472 | -2 | 4 | -1.0253 | 19.5623 | 10.974 | 2026-10-28 | 10.2495 | 10.9729 | 12.0252 | 2026-10-28 | 8.751% | 8.174% | 70% | 0.59858 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 15.9457 | 17.0716 | 17.9091 | 18.1559 | 0.82424 | FALSE | 18.1983 | 2025 | 2026-10-29 | 6.595% | 4.677% | 1.802% | 70% | 0.97478 | -2 | 4 | -1.0252 | 19.2591 | 15.9457 | 2026-10-29 | 14.5051 | 15.5293 | 17.019 | 2026-10-29 | 8.753% | 8.303% | 70% | 0.59865 | 1 | 7 | 1.5986 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 13.3887 | 14.3344 | 15.0393 | 15.2058 | 0.7008 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2026-10-30 | 6.597% | 4.687% | 1.885% | 70% | 0.97484 | -2 | 4 | -1.0252 | 18.9521 | 13.3887 | 2026-10-30 | 12.3254 | 13.1959 | 14.4622 | 2026-10-30 | 8.756% | 8.422% | 70% | 0.59871 | 1 | 7 | 1.5987 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 12.6938 | 13.5907 | 14.2607 | 14.4149 | 0.67487 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2026-10-31 | 6.599% | 4.698% | 1.966% | 70% | 0.9749 | -2 | 4 | -1.0251 | 18.6389 | 12.6938 | 2026-10-31 | 11.7142 | 12.5418 | 13.7457 | 2026-10-31 | 8.758% | 8.53% | 70% | 0.59876 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 13.5486 | 14.5062 | 15.2231 | 15.421 | 0.7338 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2026-11-01 | 6.601% | 4.709% | 2.044% | 70% | 0.97496 | -2 | 4 | -1.025 | 18.3213 | 13.5486 | 2026-11-01 | 12.4292 | 13.3077 | 14.5854 | 2026-11-01 | 8.76% | 8.63% | 70% | 0.59882 | 1 | 7 | 1.5988 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 15.6992 | 16.8092 | 17.6419 | 17.9529 | 0.8687 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2026-11-02 | 6.603% | 4.72% | 2.12% | 70% | 0.97501 | -2 | 4 | -1.025 | 18.0008 | 15.6992 | 2026-11-02 | 14.2074 | 15.2119 | 16.6729 | 2026-11-02 | 8.763% | 8.723% | 70% | 0.59888 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 5.9073 | 6.3251 | 6.6392 | 6.6463 | 0.32716 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2026-11-03 | 6.605% | 4.731% | 2.192% | 70% | 0.97506 | -2 | 4 | -1.0249 | 17.6792 | 5.9073 | 2026-11-03 | 5.6389 | 6.0377 | 6.6177 | 2026-11-03 | 8.765% | 8.808% | 70% | 0.59893 | 1 | 7 | 1.5989 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 8.4539 | 9.052 | 9.5026 | 9.5603 | 0.47892 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2026-11-04 | 6.607% | 4.741% | 2.26% | 70% | 0.97511 | -2 | 4 | -1.0249 | 17.3579 | 8.4539 | 2026-11-04 | 7.9525 | 8.5151 | 9.3334 | 2026-11-04 | 8.767% | 8.883% | 70% | 0.59898 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 17.3552 | 18.5835 | 19.5106 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2026 | 2026-11-05 | 6.61% | 4.752% | 2.325% | 70% | 0.97516 | -2 | 4 | -1.0248 | 17.0387 | 17.3552 | 2026-11-05 | 15.4961 | 16.5928 | 18.1878 | 2026-11-05 | 8.77% | 8.947% | 70% | 0.59902 | 1 | 7 | 1.599 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 16.5287 | 17.6988 | 18.5839 | 19.03 | 0.98797 | FALSE | 19.034 | 2025 | 2026-11-06 | 6.612% | 4.762% | 2.384% | 70% | 0.97521 | -2 | 4 | -1.0248 | 16.7232 | 16.5287 | 2026-11-06 | 14.7779 | 15.8242 | 17.3457 | 2026-11-06 | 8.772% | 9% | 70% | 0.59907 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 15.8678 | 16.9915 | 17.8432 | 18.2678 | 0.96566 | FALSE | 18.279 | 2025 | 2026-11-07 | 6.614% | 4.773% | 2.44% | 70% | 0.97525 | -2 | 4 | -1.0247 | 16.4126 | 15.8678 | 2026-11-07 | 14.221 | 15.2281 | 16.6928 | 2026-11-07 | 8.774% | 9.051% | 70% | 0.59911 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 11.56 | 12.3789 | 13.0008 | 13.1971 | 0.7103 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2026-11-08 | 6.616% | 4.784% | 2.493% | 70% | 0.97529 | -2 | 4 | -1.0247 | 16.1087 | 11.56 | 2026-11-08 | 10.6322 | 11.3854 | 12.4808 | 2026-11-08 | 8.777% | 9.098% | 70% | 0.59916 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 6.4046 | 6.8584 | 7.2038 | 7.2314 | 0.39624 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2026-11-09 | 6.618% | 4.794% | 2.541% | 70% | 0.97533 | -2 | 4 | -1.0247 | 15.8128 | 6.4046 | 2026-11-09 | 6.0755 | 6.5061 | 7.1322 | 2026-11-09 | 8.779% | 9.14% | 70% | 0.5992 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 12.2913 | 13.1626 | 13.827 | 14.0826 | 0.78541 | FALSE | 14.1402 | 2025 | 2026-11-10 | 6.62% | 4.805% | 2.585% | 70% | 0.97537 | -2 | 4 | -1.0246 | 15.5268 | 12.2913 | 2026-11-10 | 11.2226 | 12.0181 | 13.1751 | 2026-11-10 | 8.782% | 9.176% | 70% | 0.59924 | 1 | 7 | 1.5992 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 14.3205 | 15.336 | 16.1119 | 16.5072 | 0.93672 | FALSE | 16.5274 | 2025 | 2026-11-11 | 6.622% | 4.816% | 2.624% | 70% | 0.97541 | -2 | 4 | -1.0246 | 15.2521 | 14.3205 | 2026-11-11 | 12.8789 | 13.7922 | 15.1204 | 2026-11-11 | 8.784% | 9.205% | 70% | 0.59927 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 14.1081 | 15.1089 | 15.875 | 16.2711 | 0.93899 | FALSE | 16.2905 | 2025 | 2026-11-12 | 6.624% | 4.826% | 2.657% | 70% | 0.97545 | -2 | 4 | -1.0246 | 14.9904 | 14.1081 | 2026-11-12 | 12.6875 | 13.5875 | 14.8964 | 2026-11-12 | 8.787% | 9.224% | 70% | 0.59931 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 14.1299 | 15.1326 | 15.9017 | 16.3139 | 0.9571 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2026-11-13 | 6.626% | 4.837% | 2.685% | 70% | 0.97548 | -2 | 4 | -1.0245 | 14.7392 | 14.1299 | 2026-11-13 | 12.6865 | 13.5868 | 14.896 | 2026-11-13 | 8.789% | 9.237% | 70% | 0.59934 | 1 | 7 | 1.5993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 6.3515 | 6.8023 | 7.1489 | 7.1873 | 0.42861 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2026-11-14 | 6.628% | 4.847% | 2.708% | 70% | 0.97551 | -2 | 4 | -1.0245 | 14.495 | 6.3515 | 2026-11-14 | 6.0092 | 6.4358 | 7.0561 | 2026-11-14 | 8.792% | 9.242% | 70% | 0.59938 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 7.8581 | 8.4161 | 8.8458 | 8.9333 | 0.54142 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2026-11-15 | 6.63% | 4.858% | 2.729% | 70% | 0.97555 | -2 | 4 | -1.0245 | 14.2573 | 7.8581 | 2026-11-15 | 7.355 | 7.8773 | 8.6369 | 2026-11-15 | 8.795% | 9.246% | 70% | 0.59941 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 12.6374 | 13.5351 | 14.2278 | 14.5717 | 0.89742 | FALSE | 14.6019 | 2025 | 2026-11-16 | 6.632% | 4.869% | 2.749% | 70% | 0.97558 | -2 | 4 | -1.0244 | 14.0259 | 12.6374 | 2026-11-16 | 11.423 | 12.2344 | 13.4146 | 2026-11-16 | 8.798% | 9.249% | 70% | 0.59944 | 1 | 7 | 1.5994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 9.538 | 10.2157 | 10.7398 | 10.9084 | 0.68254 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2026-11-17 | 6.634% | 4.88% | 2.767% | 70% | 0.9756 | -2 | 4 | -1.0244 | 13.801 | 9.538 | 2026-11-17 | 8.8084 | 9.4343 | 10.3447 | 2026-11-17 | 8.801% | 9.249% | 70% | 0.59947 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 7.9546 | 8.52 | 8.9581 | 9.0611 | 0.57589 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2026-11-18 | 6.636% | 4.89% | 2.784% | 70% | 0.97563 | -2 | 4 | -1.0244 | 13.5825 | 7.9546 | 2026-11-18 | 7.4238 | 7.9515 | 8.7191 | 2026-11-18 | 8.804% | 9.248% | 70% | 0.5995 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 5.4073 | 5.7918 | 6.0902 | 6.1158 | 0.39475 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2026-11-19 | 6.638% | 4.901% | 2.799% | 70% | 0.97566 | -2 | 4 | -1.0243 | 13.3703 | 5.4073 | 2026-11-19 | 5.1351 | 5.5002 | 6.0314 | 2026-11-19 | 8.807% | 9.245% | 70% | 0.59952 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 10.3102 | 11.0435 | 11.614 | 11.8438 | 0.77621 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2026-11-20 | 6.64% | 4.912% | 2.811% | 70% | 0.97569 | -2 | 4 | -1.0243 | 13.1647 | 10.3102 | 2026-11-20 | 9.4403 | 10.1118 | 11.0887 | 2026-11-20 | 8.81% | 9.236% | 70% | 0.59955 | 1 | 7 | 1.5995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 2.0275 | 2.1718 | 2.2842 | 2.2842 | 0.15196 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2026-11-21 | 6.642% | 4.923% | 2.823% | 70% | 0.97571 | -2 | 4 | -1.0243 | 12.9653 | 2.0275 | 2026-11-21 | 1.9445 | 2.0829 | 2.2842 | 2026-11-21 | 8.814% | 9.221% | 70% | 0.59957 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 5.8735 | 6.2915 | 6.618 | 6.6611 | 0.44975 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2026-11-22 | 6.644% | 4.934% | 2.833% | 70% | 0.97573 | -2 | 4 | -1.0243 | 12.7722 | 5.8735 | 2026-11-22 | 5.5511 | 5.9462 | 6.5212 | 2026-11-22 | 8.817% | 9.198% | 70% | 0.5996 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 7.79 | 8.3446 | 8.7786 | 8.8938 | 0.60927 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2026-11-23 | 6.646% | 4.945% | 2.841% | 70% | 0.97576 | -2 | 4 | -1.0242 | 12.5855 | 7.79 | 2026-11-23 | 7.254 | 7.7705 | 8.5222 | 2026-11-23 | 8.821% | 9.168% | 70% | 0.59962 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 7.5471 | 8.0846 | 8.5061 | 8.6142 | 0.59857 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2026-11-24 | 6.648% | 4.956% | 2.849% | 70% | 0.97578 | -2 | 4 | -1.0242 | 12.405 | 7.5471 | 2026-11-24 | 7.0369 | 7.5381 | 8.2677 | 2026-11-24 | 8.825% | 9.131% | 70% | 0.59964 | 1 | 7 | 1.5996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 3.1817 | 3.4084 | 3.5865 | 3.5865 | 0.25271 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2026-11-25 | 6.65% | 4.967% | 2.854% | 70% | 0.9758 | -2 | 4 | -1.0242 | 12.2308 | 3.1817 | 2026-11-25 | 3.0524 | 3.2698 | 3.5865 | 2026-11-25 | 8.829% | 9.085% | 70% | 0.59966 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 6.2883 | 6.7364 | 7.0893 | 7.154 | 0.51101 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2026-11-26 | 6.652% | 4.978% | 2.858% | 70% | 0.97582 | -2 | 4 | -1.0242 | 12.0629 | 6.2883 | 2026-11-26 | 5.9144 | 6.3359 | 6.9497 | 2026-11-26 | 8.833% | 9.03% | 70% | 0.59968 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 8.655 | 9.272 | 9.759 | 9.9324 | 0.71912 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2026-11-27 | 6.654% | 4.989% | 2.861% | 70% | 0.97584 | -2 | 4 | -1.0242 | 11.899 | 8.655 | 2026-11-27 | 7.9893 | 8.5588 | 9.3885 | 2026-11-27 | 8.837% | 8.969% | 70% | 0.5997 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 5.7717 | 6.1833 | 6.5088 | 6.5603 | 0.48143 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2026-11-28 | 6.657% | 5.001% | 2.862% | 70% | 0.97586 | -2 | 4 | -1.0241 | 11.7376 | 5.7717 | 2026-11-28 | 5.446 | 5.8343 | 6.4002 | 2026-11-28 | 8.842% | 8.905% | 70% | 0.59972 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 6.4514 | 6.9116 | 7.2763 | 7.3536 | 0.54693 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2026-11-29 | 6.659% | 5.012% | 2.863% | 70% | 0.97588 | -2 | 4 | -1.0241 | 11.5798 | 6.4514 | 2026-11-29 | 6.0536 | 6.4855 | 7.1149 | 2026-11-29 | 8.846% | 8.838% | 70% | 0.59974 | 1 | 7 | 1.5997 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 2.3971 | 2.5682 | 2.704 | 2.704 | 0.20379 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2026-11-30 | 6.661% | 5.024% | 2.862% | 70% | 0.97589 | -2 | 4 | -1.0241 | 11.4264 | 2.3971 | 2026-11-30 | 2.3005 | 2.4647 | 2.704 | 2026-11-30 | 8.851% | 8.767% | 70% | 0.59976 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 2.2181 | 2.3764 | 2.5024 | 2.5024 | 0.19104 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2026-12-01 | 6.663% | 5.035% | 2.859% | 70% | 0.97591 | -2 | 4 | -1.0241 | 11.2787 | 2.2181 | 2026-12-01 | 2.1289 | 2.2808 | 2.5024 | 2026-12-01 | 8.856% | 8.692% | 70% | 0.59977 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 3.4265 | 3.6711 | 3.8663 | 3.8675 | 0.29896 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2026-12-02 | 6.665% | 5.047% | 2.853% | 70% | 0.97593 | -2 | 4 | -1.0241 | 11.1376 | 3.4265 | 2026-12-02 | 3.2868 | 3.5215 | 3.8638 | 2026-12-02 | 8.861% | 8.61% | 70% | 0.59979 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 5.9715 | 6.3981 | 6.739 | 6.8061 | 0.53247 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2026-12-03 | 6.667% | 5.058% | 2.846% | 70% | 0.97594 | -2 | 4 | -1.0241 | 11.0042 | 5.9715 | 2026-12-03 | 5.6181 | 6.0194 | 6.605 | 2026-12-03 | 8.866% | 8.522% | 70% | 0.5998 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 8.5884 | 9.2021 | 9.6935 | 9.8896 | 0.78255 | FALSE | 9.9346 | 2025 | 2026-12-04 | 6.669% | 5.07% | 2.836% | 70% | 0.97596 | -2 | 4 | -1.024 | 10.8793 | 8.5884 | 2026-12-04 | 7.9152 | 8.4808 | 9.3064 | 2026-12-04 | 8.871% | 8.435% | 70% | 0.59982 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 10.0025 | 10.7175 | 11.2913 | 11.5855 | 0.92653 | FALSE | 11.6032 | 2025 | 2026-12-05 | 6.671% | 5.082% | 2.826% | 70% | 0.97597 | -2 | 4 | -1.024 | 10.764 | 10.0025 | 2026-12-05 | 9.1132 | 9.7646 | 10.7158 | 2026-12-05 | 8.877% | 8.351% | 70% | 0.59983 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 7.2515 | 7.77 | 8.1869 | 8.314 | 0.67142 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2026-12-06 | 6.673% | 5.093% | 2.813% | 70% | 0.97598 | -2 | 4 | -1.024 | 10.6593 | 7.2515 | 2026-12-06 | 6.7524 | 7.2352 | 7.9405 | 2026-12-06 | 8.882% | 8.27% | 70% | 0.59985 | 1 | 7 | 1.5998 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 8.458 | 9.063 | 9.5505 | 9.7456 | 0.79396 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2026-12-07 | 6.675% | 5.105% | 2.799% | 70% | 0.976 | -2 | 4 | -1.024 | 10.5662 | 8.458 | 2026-12-07 | 7.8014 | 8.3594 | 9.1748 | 2026-12-07 | 8.888% | 8.192% | 70% | 0.59986 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 2.7835 | 2.9827 | 3.1435 | 3.1435 | 0.25807 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2026-12-08 | 6.677% | 5.117% | 2.783% | 70% | 0.97601 | -2 | 4 | -1.024 | 10.4858 | 2.7835 | 2026-12-08 | 2.6727 | 2.8639 | 3.1435 | 2026-12-08 | 8.894% | 8.115% | 70% | 0.59987 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 3.9633 | 4.247 | 4.4766 | 4.4909 | 0.37106 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2026-12-09 | 6.679% | 5.129% | 2.764% | 70% | 0.97602 | -2 | 4 | -1.024 | 10.4191 | 3.9633 | 2026-12-09 | 3.7827 | 4.0534 | 4.4494 | 2026-12-09 | 8.9% | 8.04% | 70% | 0.59988 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 6.824 | 7.3125 | 7.7089 | 7.8186 | 0.64929 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2026-12-10 | 6.681% | 5.141% | 2.743% | 70% | 0.97603 | -2 | 4 | -1.024 | 10.3671 | 6.824 | 2026-12-10 | 6.3755 | 6.832 | 7.4999 | 2026-12-10 | 8.906% | 7.965% | 70% | 0.59989 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 7.9546 | 8.5243 | 8.9874 | 9.1545 | 0.763 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2026-12-11 | 6.683% | 5.153% | 2.718% | 70% | 0.97604 | -2 | 4 | -1.024 | 10.3306 | 7.9546 | 2026-12-11 | 7.3691 | 7.8968 | 8.6694 | 2026-12-11 | 8.912% | 7.891% | 70% | 0.59991 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 3.2045 | 3.434 | 3.6211 | 3.6226 | 0.30261 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2026-12-12 | 6.685% | 5.165% | 2.691% | 70% | 0.97605 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.3087 | 3.2045 | 2026-12-12 | 3.0752 | 3.2955 | 3.6182 | 2026-12-12 | 8.918% | 7.819% | 70% | 0.59992 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 3.1789 | 3.4067 | 3.5928 | 3.5939 | 0.3005 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2026-12-13 | 6.687% | 5.177% | 2.664% | 70% | 0.97606 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.3004 | 3.1789 | 2026-12-13 | 3.0514 | 3.2701 | 3.5905 | 2026-12-13 | 8.924% | 7.747% | 70% | 0.59993 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 7.4883 | 8.0251 | 8.4643 | 8.6026 | 0.7191 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2026-12-14 | 6.689% | 5.189% | 2.636% | 70% | 0.97607 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.3044 | 7.4883 | 2026-12-14 | 6.9681 | 7.4677 | 8.2 | 2026-12-14 | 8.931% | 7.677% | 70% | 0.59994 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 3.7274 | 3.9947 | 4.2139 | 4.2236 | 0.35257 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2026-12-15 | 6.691% | 5.202% | 2.609% | 70% | 0.97608 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.3199 | 3.7274 | 2026-12-15 | 3.5649 | 3.8205 | 4.1955 | 2026-12-15 | 8.937% | 7.611% | 70% | 0.59994 | 1 | 7 | 1.5999 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 3.1143 | 3.3377 | 3.5213 | 3.5214 | 0.29326 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2026-12-16 | 6.693% | 5.214% | 2.582% | 70% | 0.97609 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.3457 | 3.1143 | 2026-12-16 | 2.9915 | 3.2061 | 3.521 | 2026-12-16 | 8.944% | 7.548% | 70% | 0.59995 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 1.8199 | 1.9505 | 2.0581 | 2.0581 | 0.17083 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2026-12-17 | 6.695% | 5.226% | 2.555% | 70% | 0.9761 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.3809 | 1.8199 | 2026-12-17 | 1.7484 | 1.8739 | 2.0581 | 2026-12-17 | 8.951% | 7.49% | 70% | 0.59996 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 9.7069 | 10.4037 | 10.9788 | 11.2353 | 0.92881 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2026-12-18 | 6.697% | 5.239% | 2.532% | 70% | 0.97611 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.4243 | 9.7069 | 2026-12-18 | 8.9037 | 9.5428 | 10.4817 | 2026-12-18 | 8.957% | 7.439% | 70% | 0.59997 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 9.6934 | 10.3894 | 10.9652 | 11.2167 | 0.92286 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2026-12-19 | 6.699% | 5.251% | 2.51% | 70% | 0.97611 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.4748 | 9.6934 | 2026-12-19 | 8.8982 | 9.5372 | 10.4763 | 2026-12-19 | 8.964% | 7.388% | 70% | 0.59998 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 2.5004 | 2.68 | 2.8289 | 2.8289 | 0.23151 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2026-12-20 | 6.702% | 5.263% | 2.489% | 70% | 0.97612 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.5316 | 2.5004 | 2026-12-20 | 2.4026 | 2.5751 | 2.8289 | 2026-12-20 | 8.971% | 7.338% | 70% | 0.59999 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 8.8386 | 9.4737 | 10.0013 | 10.1936 | 0.82936 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2026-12-21 | 6.704% | 5.276% | 2.471% | 70% | 0.97613 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.5936 | 8.8386 | 2026-12-21 | 8.1748 | 8.7622 | 9.6264 | 2026-12-21 | 8.978% | 7.289% | 70% | 0.59999 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 9.9614 | 10.6774 | 11.2735 | 11.5302 | 0.9323 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2026-12-22 | 6.706% | 5.288% | 2.456% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.6596 | 9.9614 | 2026-12-22 | 9.1478 | 9.8053 | 10.7732 | 2026-12-22 | 8.985% | 7.243% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 9.8136 | 10.5192 | 11.1079 | 11.3514 | 0.91191 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2026-12-23 | 6.708% | 5.3% | 2.442% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.7288 | 9.8136 | 2026-12-23 | 9.0285 | 9.6776 | 10.6338 | 2026-12-23 | 8.992% | 7.199% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 10.0287 | 10.75 | 11.3532 | 11.6066 | 0.92622 | FALSE | 11.6219 | 2025 | 2026-12-24 | 6.71% | 5.313% | 2.432% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.8001 | 10.0287 | 2026-12-24 | 9.22 | 9.8832 | 10.8605 | 2026-12-24 | 8.999% | 7.159% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 5.9782 | 6.4083 | 6.7687 | 6.8278 | 0.54103 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2026-12-25 | 6.712% | 5.325% | 2.423% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.8759 | 5.9782 | 2026-12-25 | 5.6486 | 6.055 | 6.6544 | 2026-12-25 | 9.006% | 7.12% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 10.339 | 11.0831 | 11.7081 | 11.974 | 0.94155 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2026-12-26 | 6.714% | 5.338% | 2.416% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.9589 | 10.339 | 2026-12-26 | 9.5017 | 10.1855 | 11.1946 | 2026-12-26 | 9.013% | 7.082% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 4.0058 | 4.2942 | 4.5369 | 4.5467 | 0.35457 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2026-12-27 | 6.716% | 5.35% | 2.412% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 11.0487 | 4.0058 | 2026-12-27 | 3.8344 | 4.1105 | 4.518 | 2026-12-27 | 9.021% | 7.052% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 10.8873 | 11.6714 | 12.3327 | 12.6269 | 0.97607 | FALSE | 12.6322 | 2025 | 2026-12-28 | 6.718% | 5.363% | 2.409% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 11.1451 | 10.8873 | 2026-12-28 | 9.9871 | 10.7063 | 11.7688 | 2026-12-28 | 9.028% | 7.028% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 6.2136 | 6.6612 | 7.0396 | 7.1012 | 0.54385 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2026-12-29 | 6.72% | 5.375% | 2.407% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 11.2478 | 6.2136 | 2026-12-29 | 5.8732 | 6.2963 | 6.9217 | 2026-12-29 | 9.035% | 7.011% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 7.9214 | 8.4923 | 8.9759 | 9.1003 | 0.69018 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2026-12-30 | 6.722% | 5.388% | 2.407% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 11.3563 | 7.9214 | 2026-12-30 | 7.4141 | 7.9483 | 8.7385 | 2026-12-30 | 9.042% | 7% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 7.4475 | 7.9844 | 8.4402 | 8.5428 | 0.64136 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2026-12-31 | 6.724% | 5.4% | 2.408% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 11.4703 | 7.4475 | 2026-12-31 | 6.9943 | 7.4985 | 8.2446 | 2026-12-31 | 9.05% | 6.996% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 9.8305 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.95321 | 1.0138 | 1.072 | 1.072 | 0.07878 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 5.977% | 1.719% | 0% | 70% | 0.47614 | -2 | 4 | -1.5239 | 10.3004 |  | min.: | 0.91653 | 0.97482 | 1.072 | min.: | 6.877% | 6.522e-05% | 70% | 0.1 | 1 | 7 | 1.1
moy.: | 19.5292 | 20.8517 | 21.7469 | 21.7894 | 0.68267 |  | 29.034 | 2020.9781 | moy.: | 6.351% | 4.532% | 0.6717% | 70% | 0.75602 | -2 | 4 | -1.244 | 27.5838 |  | moy.: | 18.5009 | 19.7536 | 21.5713 | moy.: | 8.646% | 2.988% | 70% | 0.37988 | 1 | 7 | 1.3799
max.: | 40.0903 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2026 | max.: | 6.724% | 6.863% | 2.863% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 39.9543 |  | max.: | 38.0184 | 40.5666 | 43.7715 | max.: | 9.994% | 9.249% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 60.5626 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 251.3454 | 56.0435 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 311.9675 | 56.0435 | kWh | [7 empty] | 1781.6083 | 0 | 1694.7696 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5274.1062 | 7055.7145 | 4986.678 | 6681.4476 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1913.0421 | 0 | 1819.8156 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5680.9121 | 7919.7935 | 5371.2678 | 7852.6836 | : Sujet après action
|  | 7593.9542 | 7919.7935 | 7946.1852 |  | 7055.7145 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6681.4476 |  | 7191.0834 | 7852.6836 | 7946.1852 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2041.0712 | 0 | 2012.8771 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.802% | [6 empty] | 5878.7224 | 7946.1852 | 5839.8064 | 7946.1852 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 538.2397 | 302.7447 | 23.5122 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14.67% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -0.52386 |  |  | Perte annuelle: | 509.6358 | 614.7122 | 79.5558 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 119.233 | 0 | 179.7956 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -1.0239 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 1.6 | 183.6452 | 23.5122 | 434.9906 | 79.5558 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 302.8782 | 23.5122 | 614.7862 | 79.5558 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 4.7222 | 5.0627 | 5.3524 | 5.3723 | 0.39911 | FALSE | 13.1131 | 2022 | 2027-01-01 | 6.726% | 5.413% | 2.411% | 70% | 0.97614 | -2 | 4 | -1.0239 | 11.5895 | 4.7222 | 2027-01-01 | 4.5081 | 4.8332 | 5.3146 | 2027-01-01 | 9.057% | 6.998% | 70% | 0.6 | 1 | 7 | 1.6 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 0.93378 | 1.0011 | 1.0586 | 1.0586 | 0.077793 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2027-01-02 | 6.728% | 5.425% | 2.413% | 70% | 0.97617 | -2 | 4 | -1.0238 | 11.7137 | 0.93378 | 2027-01-02 | 0.89785 | 0.96261 | 1.0586 | 2027-01-02 | 9.064% | 7.008% | 70% | 0.60003 | 1 | 7 | 1.6 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 6.9633 | 7.4657 | 7.895 | 7.9743 | 0.57954 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2027-01-03 | 6.73% | 5.438% | 2.416% | 70% | 0.9762 | -2 | 4 | -1.0238 | 11.8425 | 6.9633 | 2027-01-03 | 6.5674 | 7.0413 | 7.7438 | 2027-01-03 | 9.072% | 7.026% | 70% | 0.60006 | 1 | 7 | 1.6001 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 5.1598 | 5.5323 | 5.8512 | 5.8777 | 0.42235 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2027-01-04 | 6.732% | 5.45% | 2.418% | 70% | 0.97623 | -2 | 4 | -1.0238 | 11.9756 | 5.1598 | 2027-01-04 | 4.9186 | 5.2737 | 5.8003 | 2027-01-04 | 9.079% | 7.051% | 70% | 0.60009 | 1 | 7 | 1.6001 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 7.4974 | 8.0387 | 8.5032 | 8.5981 | 0.61073 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2027-01-05 | 6.734% | 5.462% | 2.421% | 70% | 0.97626 | -2 | 4 | -1.0237 | 12.1125 | 7.4974 | 2027-01-05 | 7.0551 | 7.5645 | 8.3205 | 2027-01-05 | 9.086% | 7.084% | 70% | 0.60013 | 1 | 7 | 1.6001 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 3.2345 | 3.4681 | 3.669 | 3.669 | 0.25757 | FALSE | 14.6351 | 2022 | 2027-01-06 | 6.736% | 5.475% | 2.424% | 70% | 0.9763 | -2 | 4 | -1.0237 | 12.253 | 3.2345 | 2027-01-06 | 3.1106 | 3.3353 | 3.669 | 2027-01-06 | 9.094% | 7.124% | 70% | 0.60016 | 1 | 7 | 1.6002 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 9.4044 | 10.0839 | 10.6694 | 10.8418 | 0.75217 | FALSE | 10.8898 | 2026 | 2027-01-07 | 6.738% | 5.487% | 2.427% | 70% | 0.97633 | -2 | 4 | -1.0237 | 12.3967 | 9.4044 | 2027-01-07 | 8.7592 | 9.392 | 10.3324 | 2027-01-07 | 9.101% | 7.171% | 70% | 0.6002 | 1 | 7 | 1.6002 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 4.3878 | 4.7049 | 4.9787 | 4.9873 | 0.3419 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2027-01-08 | 6.74% | 5.5% | 2.43% | 70% | 0.97637 | -2 | 4 | -1.0236 | 12.5433 | 4.3878 | 2027-01-08 | 4.2058 | 4.5097 | 4.9617 | 2027-01-08 | 9.109% | 7.226% | 70% | 0.60023 | 1 | 7 | 1.6002 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 4.9826 | 5.3428 | 5.6545 | 5.6727 | 0.38423 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2027-01-09 | 6.742% | 5.512% | 2.434% | 70% | 0.97641 | -2 | 4 | -1.0236 | 12.693 | 4.9826 | 2027-01-09 | 4.7617 | 5.1059 | 5.6181 | 2027-01-09 | 9.116% | 7.287% | 70% | 0.60027 | 1 | 7 | 1.6003 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 11.8953 | 12.7556 | 13.5015 | 13.8023 | 0.9235 | FALSE | 13.8212 | 2026 | 2027-01-10 | 6.744% | 5.524% | 2.437% | 70% | 0.97645 | -2 | 4 | -1.0236 | 12.8468 | 11.8953 | 2027-01-10 | 10.9282 | 11.7186 | 12.895 | 2027-01-10 | 9.123% | 7.351% | 70% | 0.60031 | 1 | 7 | 1.6003 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 2.8117 | 3.0152 | 3.1919 | 3.1919 | 0.21094 | FALSE | 15.0676 | 2022 | 2027-01-11 | 6.746% | 5.537% | 2.439% | 70% | 0.97649 | -2 | 4 | -1.0235 | 13.0047 | 2.8117 | 2027-01-11 | 2.7048 | 2.9004 | 3.1919 | 2027-01-11 | 9.131% | 7.411% | 70% | 0.60035 | 1 | 7 | 1.6004 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 11.9268 | 12.79 | 13.5414 | 13.8334 | 0.90277 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2027-01-12 | 6.748% | 5.549% | 2.439% | 70% | 0.97654 | -2 | 4 | -1.0235 | 13.167 | 11.9268 | 2027-01-12 | 10.9635 | 11.7569 | 12.9393 | 2027-01-12 | 9.138% | 7.468% | 70% | 0.6004 | 1 | 7 | 1.6004 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 9.458 | 10.1427 | 10.74 | 10.8953 | 0.70205 | FALSE | 10.9537 | 2026 | 2027-01-13 | 6.751% | 5.562% | 2.437% | 70% | 0.97658 | -2 | 4 | -1.0234 | 13.3337 | 9.458 | 2027-01-13 | 8.8247 | 9.4636 | 10.4162 | 2027-01-13 | 9.145% | 7.521% | 70% | 0.60044 | 1 | 7 | 1.6004 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 9.754 | 10.4604 | 11.0778 | 11.2429 | 0.71518 | FALSE | 15.6634 | 2022 | 2027-01-14 | 6.753% | 5.574% | 2.435% | 70% | 0.97663 | -2 | 4 | -1.0234 | 13.5049 | 9.754 | 2027-01-14 | 9.0893 | 9.7475 | 10.7296 | 2027-01-14 | 9.153% | 7.57% | 70% | 0.60049 | 1 | 7 | 1.6005 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 4.1731 | 4.4754 | 4.7403 | 4.7411 | 0.29768 | FALSE | 16.0137 | 2022 | 2027-01-15 | 6.755% | 5.586% | 2.43% | 70% | 0.97668 | -2 | 4 | -1.0233 | 13.6807 | 4.1731 | 2027-01-15 | 4.0137 | 4.3044 | 4.7385 | 2027-01-15 | 9.16% | 7.615% | 70% | 0.60054 | 1 | 7 | 1.6005 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 2.2042 | 2.3639 | 2.5041 | 2.5041 | 0.15516 | FALSE | 16.1022 | 2022 | 2027-01-16 | 6.757% | 5.599% | 2.425% | 70% | 0.97673 | -2 | 4 | -1.0233 | 13.8611 | 2.2042 | 2027-01-16 | 2.1209 | 2.2745 | 2.5041 | 2027-01-16 | 9.167% | 7.656% | 70% | 0.60059 | 1 | 7 | 1.6006 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 3.8843 | 4.1659 | 4.4135 | 4.4135 | 0.26985 | FALSE | 11.4948 | 2022 | 2027-01-17 | 6.759% | 5.611% | 2.418% | 70% | 0.97678 | -2 | 4 | -1.0232 | 14.0463 | 3.8843 | 2027-01-17 | 3.7376 | 4.0086 | 4.4135 | 2027-01-17 | 9.175% | 7.69% | 70% | 0.60065 | 1 | 7 | 1.6006 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 9.8938 | 10.6112 | 11.2434 | 11.3984 | 0.68757 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2027-01-18 | 6.761% | 5.623% | 2.41% | 70% | 0.97684 | -2 | 4 | -1.0232 | 14.2363 | 9.8938 | 2027-01-18 | 9.2316 | 9.901 | 10.9021 | 2027-01-18 | 9.182% | 7.718% | 70% | 0.6007 | 1 | 7 | 1.6007 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 6.1505 | 6.5966 | 6.9905 | 7.0209 | 0.41777 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2027-01-19 | 6.763% | 5.635% | 2.4% | 70% | 0.9769 | -2 | 4 | -1.0231 | 14.4313 | 6.1505 | 2027-01-19 | 5.8616 | 6.2868 | 6.923 | 2027-01-19 | 9.189% | 7.739% | 70% | 0.60076 | 1 | 7 | 1.6008 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 10.6173 | 11.3877 | 12.0693 | 12.2473 | 0.71877 | FALSE | 12.308 | 2026 | 2027-01-20 | 6.765% | 5.648% | 2.39% | 70% | 0.97696 | -2 | 4 | -1.023 | 14.6312 | 10.6173 | 2027-01-20 | 9.8798 | 10.5967 | 11.6699 | 2027-01-20 | 9.197% | 7.753% | 70% | 0.60082 | 1 | 7 | 1.6008 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 4.5121 | 4.8396 | 5.13 | 5.1307 | 0.29694 | FALSE | 12.1997 | 2022 | 2027-01-21 | 6.767% | 5.66% | 2.379% | 70% | 0.97702 | -2 | 4 | -1.023 | 14.8363 | 4.5121 | 2027-01-21 | 4.3412 | 4.6563 | 5.1284 | 2027-01-21 | 9.204% | 7.762% | 70% | 0.60089 | 1 | 7 | 1.6009 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 15.2911 | 16.4013 | 17.3876 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2027 | 2027-01-22 | 6.769% | 5.672% | 2.366% | 70% | 0.97709 | -2 | 4 | -1.0229 | 15.0465 | 15.2911 | 2027-01-22 | 13.9036 | 14.9131 | 16.4262 | 2027-01-22 | 9.212% | 7.765% | 70% | 0.60095 | 1 | 7 | 1.601 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 15.3449 | 16.4594 | 17.4514 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2027 | 2027-01-23 | 6.771% | 5.685% | 2.353% | 70% | 0.97716 | -2 | 4 | -1.0228 | 15.263 | 15.3449 | 2027-01-23 | 13.9518 | 14.965 | 16.4848 | 2027-01-23 | 9.219% | 7.761% | 70% | 0.60102 | 1 | 7 | 1.601 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 15.618 | 16.7526 | 17.7646 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2027 | 2027-01-24 | 6.773% | 5.697% | 2.337% | 70% | 0.97723 | -2 | 4 | -1.0228 | 15.4866 | 15.618 | 2027-01-24 | 14.1997 | 15.2313 | 16.7794 | 2027-01-24 | 9.226% | 7.753% | 70% | 0.60109 | 1 | 7 | 1.6011 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 14.8143 | 15.8909 | 16.853 | 17.2197 | 0.94075 | FALSE | 17.2371 | 2026 | 2027-01-25 | 6.775% | 5.709% | 2.32% | 70% | 0.97731 | -2 | 4 | -1.0227 | 15.7166 | 14.8143 | 2027-01-25 | 13.5351 | 14.5187 | 15.9957 | 2027-01-25 | 9.234% | 7.743% | 70% | 0.60117 | 1 | 7 | 1.6012 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 16.1036 | 17.2743 | 18.3226 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2027 | 2027-01-26 | 6.777% | 5.721% | 2.301% | 70% | 0.97738 | -2 | 4 | -1.0226 | 15.9525 | 16.1036 | 2027-01-26 | 14.6408 | 15.7051 | 17.3042 | 2027-01-26 | 9.241% | 7.731% | 70% | 0.60125 | 1 | 7 | 1.6012 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 13.7563 | 14.7567 | 15.6542 | 15.9397 | 0.84524 | FALSE | 15.981 | 2026 | 2027-01-27 | 6.779% | 5.733% | 2.281% | 70% | 0.97746 | -2 | 4 | -1.0225 | 16.1937 | 13.7563 | 2027-01-27 | 12.6679 | 13.5891 | 14.974 | 2027-01-27 | 9.248% | 7.718% | 70% | 0.60133 | 1 | 7 | 1.6013 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 2.5725 | 2.7596 | 2.9278 | 2.9278 | 0.15294 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2027-01-28 | 6.781% | 5.746% | 2.261% | 70% | 0.97755 | -2 | 4 | -1.0225 | 16.4396 | 2.5725 | 2027-01-28 | 2.4767 | 2.6568 | 2.9278 | 2027-01-28 | 9.256% | 7.704% | 70% | 0.60141 | 1 | 7 | 1.6014 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 4.3967 | 4.7167 | 5.0049 | 5.0049 | 0.25754 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2027-01-29 | 6.783% | 5.758% | 2.239% | 70% | 0.97764 | -2 | 4 | -1.0224 | 16.6896 | 4.3967 | 2027-01-29 | 4.2332 | 4.5413 | 5.0049 | 2027-01-29 | 9.263% | 7.689% | 70% | 0.6015 | 1 | 7 | 1.6015 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 2.852 | 3.0596 | 3.247 | 3.247 | 0.1646 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2027-01-30 | 6.785% | 5.77% | 2.214% | 70% | 0.97773 | -2 | 4 | -1.0223 | 16.9439 | 2.852 | 2027-01-30 | 2.7461 | 2.946 | 3.247 | 2027-01-30 | 9.271% | 7.67% | 70% | 0.60159 | 1 | 7 | 1.6016 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 6.6933 | 7.1806 | 7.6213 | 7.6426 | 0.38167 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2027-01-31 | 6.787% | 5.782% | 2.184% | 70% | 0.97782 | -2 | 4 | -1.0222 | 17.2017 | 6.6933 | 2027-01-31 | 6.4 | 6.866 | 7.5682 | 2027-01-31 | 9.278% | 7.648% | 70% | 0.60169 | 1 | 7 | 1.6017 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 8.3374 | 8.9447 | 9.4949 | 9.547 | 0.46974 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2027-02-01 | 6.789% | 5.794% | 2.152% | 70% | 0.97792 | -2 | 4 | -1.0221 | 17.4625 | 8.3374 | 2027-02-01 | 7.9165 | 8.4932 | 9.3625 | 2027-02-01 | 9.285% | 7.622% | 70% | 0.60179 | 1 | 7 | 1.6018 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 3.6722 | 3.9398 | 4.1826 | 4.1826 | 0.20278 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2027-02-02 | 6.791% | 5.807% | 2.116% | 70% | 0.97803 | -2 | 4 | -1.022 | 17.7258 | 3.6722 | 2027-02-02 | 3.5363 | 3.7939 | 4.1826 | 2027-02-02 | 9.293% | 7.594% | 70% | 0.60189 | 1 | 7 | 1.6019 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 7.8321 | 8.403 | 8.9221 | 8.9581 | 0.42801 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2027-02-03 | 6.793% | 5.819% | 2.077% | 70% | 0.97814 | -2 | 4 | -1.0219 | 17.991 | 7.8321 | 2027-02-03 | 7.4623 | 8.0062 | 8.8271 | 2027-02-03 | 9.3% | 7.563% | 70% | 0.602 | 1 | 7 | 1.602 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 7.5985 | 8.1525 | 8.6573 | 8.6866 | 0.4091 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2027-02-04 | 6.795% | 5.831% | 2.035% | 70% | 0.97825 | -2 | 4 | -1.0218 | 18.2576 | 7.5985 | 2027-02-04 | 7.251 | 7.7796 | 8.578 | 2027-02-04 | 9.308% | 7.53% | 70% | 0.60211 | 1 | 7 | 1.6021 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 7.051 | 7.5653 | 8.0348 | 8.0532 | 0.37391 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2027-02-05 | 6.797% | 5.843% | 1.99% | 70% | 0.97837 | -2 | 4 | -1.0216 | 18.5249 | 7.051 | 2027-02-05 | 6.7479 | 7.24 | 7.9837 | 2027-02-05 | 9.315% | 7.496% | 70% | 0.60223 | 1 | 7 | 1.6022 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 14.4505 | 15.5048 | 16.4691 | 16.6862 | 0.76384 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2027-02-06 | 6.8% | 5.855% | 1.943% | 70% | 0.97849 | -2 | 4 | -1.0215 | 18.7952 | 14.4505 | 2027-02-06 | 13.3973 | 14.3747 | 15.8526 | 2027-02-06 | 9.322% | 7.459% | 70% | 0.60235 | 1 | 7 | 1.6024 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 8.477 | 9.0956 | 9.6626 | 9.7004 | 0.4378 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2027-02-07 | 6.802% | 5.867% | 1.891% | 70% | 0.97861 | -2 | 4 | -1.0214 | 19.0712 | 8.477 | 2027-02-07 | 8.0718 | 8.6608 | 9.552 | 2027-02-07 | 9.33% | 7.412% | 70% | 0.60248 | 1 | 7 | 1.6025 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 20.1512 | 21.6223 | 22.973 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2027 | 2027-02-08 | 6.804% | 5.879% | 1.835% | 70% | 0.97875 | -2 | 4 | -1.0213 | 19.352 | 20.1512 | 2027-02-08 | 18.3197 | 19.657 | 21.6815 | 2027-02-08 | 9.337% | 7.353% | 70% | 0.60261 | 1 | 7 | 1.6026 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 20.1872 | 21.6614 | 23.0175 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2027 | 2027-02-09 | 6.806% | 5.892% | 1.775% | 70% | 0.97888 | -2 | 4 | -1.0211 | 19.6369 | 20.1872 | 2027-02-09 | 18.3557 | 19.6962 | 21.7265 | 2027-02-09 | 9.345% | 7.285% | 70% | 0.60275 | 1 | 7 | 1.6027 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 19.1457 | 20.5443 | 21.8333 | 22.192 | 0.95994 | FALSE | 22.2032 | 2026 | 2027-02-10 | 6.808% | 5.904% | 1.712% | 70% | 0.97903 | -2 | 4 | -1.021 | 19.9254 | 19.1457 | 2027-02-10 | 17.4717 | 18.748 | 20.6822 | 2027-02-10 | 9.352% | 7.206% | 70% | 0.60289 | 1 | 7 | 1.6029 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 10.3765 | 11.1348 | 11.8349 | 11.8945 | 0.50736 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2027-02-11 | 6.81% | 5.916% | 1.646% | 70% | 0.97918 | -2 | 4 | -1.0208 | 20.2167 | 10.3765 | 2027-02-11 | 9.8292 | 10.5474 | 11.6365 | 2027-02-11 | 9.36% | 7.119% | 70% | 0.60304 | 1 | 7 | 1.603 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 16.4926 | 17.6982 | 18.8134 | 19.0296 | 0.80053 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2027-02-12 | 6.812% | 5.928% | 1.577% | 70% | 0.97933 | -2 | 4 | -1.0207 | 20.5102 | 16.4926 | 2027-02-12 | 15.2592 | 16.3746 | 18.067 | 2027-02-12 | 9.367% | 7.024% | 70% | 0.6032 | 1 | 7 | 1.6032 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 18.9256 | 20.3094 | 21.5919 | 21.879 | 0.90787 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2027-02-13 | 6.814% | 5.94% | 1.506% | 70% | 0.9795 | -2 | 4 | -1.0205 | 20.8052 | 18.9256 | 2027-02-13 | 17.3641 | 18.6337 | 20.5612 | 2027-02-13 | 9.374% | 6.916% | 70% | 0.60336 | 1 | 7 | 1.6034 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 10.4704 | 11.2362 | 11.9473 | 11.9956 | 0.49107 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2027-02-14 | 6.816% | 5.952% | 1.436% | 70% | 0.97966 | -2 | 4 | -1.0203 | 21.1002 | 10.4704 | 2027-02-14 | 9.9363 | 10.6631 | 11.767 | 2027-02-14 | 9.382% | 6.798% | 70% | 0.60353 | 1 | 7 | 1.6035 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 13.2273 | 14.1951 | 15.0953 | 15.1897 | 0.61361 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2027-02-15 | 6.818% | 5.964% | 1.367% | 70% | 0.97984 | -2 | 4 | -1.0202 | 21.3948 | 13.2273 | 2027-02-15 | 12.4361 | 13.346 | 14.729 | 2027-02-15 | 9.389% | 6.672% | 70% | 0.6037 | 1 | 7 | 1.6037 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 5.7828 | 6.206 | 6.6005 | 6.6005 | 0.26317 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2027-02-16 | 6.82% | 5.976% | 1.298% | 70% | 0.98002 | -2 | 4 | -1.02 | 21.6882 | 5.7828 | 2027-02-16 | 5.5724 | 5.9803 | 6.6005 | 2027-02-16 | 9.397% | 6.538% | 70% | 0.60389 | 1 | 7 | 1.6039 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 9.8784 | 10.6016 | 11.2769 | 11.3066 | 0.44507 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2027-02-17 | 6.822% | 5.988% | 1.23% | 70% | 0.98021 | -2 | 4 | -1.0198 | 21.9798 | 9.8784 | 2027-02-17 | 9.4142 | 10.1035 | 11.1522 | 2027-02-17 | 9.404% | 6.396% | 70% | 0.60408 | 1 | 7 | 1.6041 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 18.6375 | 20.0025 | 21.2792 | 21.4708 | 0.83464 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2027-02-18 | 6.824% | 6% | 1.163% | 70% | 0.98041 | -2 | 4 | -1.0196 | 22.269 | 18.6375 | 2027-02-18 | 17.2543 | 18.518 | 20.4418 | 2027-02-18 | 9.411% | 6.248% | 70% | 0.60427 | 1 | 7 | 1.6043 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 12.0154 | 12.8957 | 13.7206 | 13.7708 | 0.5288 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2027-02-19 | 6.826% | 6.012% | 1.096% | 70% | 0.98062 | -2 | 4 | -1.0194 | 22.5551 | 12.0154 | 2027-02-19 | 11.3869 | 12.2211 | 13.4918 | 2027-02-19 | 9.419% | 6.092% | 70% | 0.60448 | 1 | 7 | 1.6045 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 13.4959 | 14.485 | 15.4135 | 15.4798 | 0.58734 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2027-02-20 | 6.828% | 6.024% | 1.03% | 70% | 0.98083 | -2 | 4 | -1.0192 | 22.839 | 13.4959 | 2027-02-20 | 12.7413 | 13.6751 | 15.0982 | 2027-02-20 | 9.426% | 5.93% | 70% | 0.6047 | 1 | 7 | 1.6047 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 13.9728 | 14.9971 | 15.9605 | 16.0277 | 0.60099 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2027-02-21 | 6.83% | 6.036% | 0.9652% | 70% | 0.98106 | -2 | 4 | -1.0189 | 23.1222 | 13.9728 | 2027-02-21 | 13.1859 | 14.1526 | 15.6267 | 2027-02-21 | 9.433% | 5.756% | 70% | 0.60492 | 1 | 7 | 1.6049 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 21.7734 | 23.3701 | 24.8744 | 25.0782 | 0.92948 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2027-02-22 | 6.832% | 6.048% | 0.9023% | 70% | 0.98129 | -2 | 4 | -1.0187 | 23.4042 | 21.7734 | 2027-02-22 | 20.0964 | 21.5701 | 23.8187 | 2027-02-22 | 9.441% | 5.577% | 70% | 0.60515 | 1 | 7 | 1.6052 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 22.2655 | 23.8988 | 25.4403 | 25.6376 | 0.93938 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2027-02-23 | 6.834% | 6.06% | 0.8416% | 70% | 0.98153 | -2 | 4 | -1.0185 | 23.6851 | 22.2655 | 2027-02-23 | 20.5623 | 22.0707 | 24.3735 | 2027-02-23 | 9.448% | 5.393% | 70% | 0.60539 | 1 | 7 | 1.6054 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 14.3884 | 15.4442 | 16.4425 | 16.498 | 0.5977 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2027-02-24 | 6.836% | 6.071% | 0.783% | 70% | 0.98178 | -2 | 4 | -1.0182 | 23.9649 | 14.3884 | 2027-02-24 | 13.6061 | 14.6045 | 16.1296 | 2027-02-24 | 9.455% | 5.203% | 70% | 0.60565 | 1 | 7 | 1.6056 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 20.0715 | 21.5448 | 22.9403 | 23.0667 | 0.82642 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2027-02-25 | 6.838% | 6.083% | 0.7265% | 70% | 0.98205 | -2 | 4 | -1.018 | 24.2436 | 20.0715 | 2027-02-25 | 18.721 | 20.0952 | 22.1954 | 2027-02-25 | 9.462% | 5.008% | 70% | 0.60591 | 1 | 7 | 1.6059 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 25.1484 | 26.9949 | 28.7471 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2027 | 2027-02-26 | 6.84% | 6.095% | 0.672% | 70% | 0.98232 | -2 | 4 | -1.0177 | 24.5211 | 25.1484 | 2027-02-26 | 23.2348 | 24.9409 | 27.5497 | 2027-02-26 | 9.47% | 4.809% | 70% | 0.60618 | 1 | 7 | 1.6062 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 17.0062 | 18.2553 | 19.4427 | 19.5094 | 0.68389 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2027-02-27 | 6.842% | 6.107% | 0.62% | 70% | 0.9826 | -2 | 4 | -1.0174 | 24.7973 | 17.0062 | 2027-02-27 | 16.0347 | 17.2125 | 19.0144 | 2027-02-27 | 9.477% | 4.603% | 70% | 0.60647 | 1 | 7 | 1.6065 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 22.2352 | 23.8689 | 25.4245 | 25.5466 | 0.88602 | FALSE | 25.5586 | 2026 | 2027-02-28 | 6.844% | 6.119% | 0.5698% | 70% | 0.9829 | -2 | 4 | -1.0171 | 25.0724 | 22.2352 | 2027-02-28 | 20.7475 | 22.2719 | 24.6055 | 2027-02-28 | 9.484% | 4.394% | 70% | 0.60676 | 1 | 7 | 1.6068 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 24.9532 | 26.7871 | 28.5366 | 28.6828 | 0.98437 | FALSE | 28.6845 | 2026 | 2027-03-01 | 6.846% | 6.131% | 0.5214% | 70% | 0.98321 | -2 | 4 | -1.0168 | 25.3464 | 24.9532 | 2027-03-01 | 23.1939 | 24.8985 | 27.5096 | 2027-03-01 | 9.491% | 4.183% | 70% | 0.60707 | 1 | 7 | 1.6071 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 9.1775 | 9.8523 | 10.497 | 10.5012 | 0.35667 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2027-03-02 | 6.849% | 6.142% | 0.4746% | 70% | 0.98353 | -2 | 4 | -1.0165 | 25.6193 | 9.1775 | 2027-03-02 | 8.8236 | 9.4723 | 10.4665 | 2027-03-02 | 9.499% | 3.97% | 70% | 0.60739 | 1 | 7 | 1.6074 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 23.5439 | 25.2754 | 26.9328 | 27.0339 | 0.90884 | FALSE | 27.0416 | 2026 | 2027-03-03 | 6.851% | 6.154% | 0.4295% | 70% | 0.98386 | -2 | 4 | -1.0161 | 25.891 | 23.5439 | 2027-03-03 | 22.0434 | 23.6646 | 26.1504 | 2027-03-03 | 9.506% | 3.754% | 70% | 0.60773 | 1 | 7 | 1.6077 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 3.594 | 3.8584 | 4.1119 | 4.1119 | 0.13685 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2027-03-04 | 6.853% | 6.166% | 0.386% | 70% | 0.98421 | -2 | 4 | -1.0158 | 26.1617 | 3.594 | 2027-03-04 | 3.4658 | 3.7208 | 4.1119 | 2027-03-04 | 9.513% | 3.537% | 70% | 0.60807 | 1 | 7 | 1.6081 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 9.2119 | 9.8899 | 10.541 | 10.5436 | 0.34741 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2027-03-05 | 6.855% | 6.178% | 0.344% | 70% | 0.98457 | -2 | 4 | -1.0154 | 26.4312 | 9.2119 | 2027-03-05 | 8.8654 | 9.5178 | 10.5193 | 2027-03-05 | 9.52% | 3.317% | 70% | 0.60843 | 1 | 7 | 1.6084 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 12.5272 | 13.4494 | 14.3368 | 14.3473 | 0.4681 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2027-03-06 | 6.857% | 6.189% | 0.3034% | 70% | 0.98495 | -2 | 4 | -1.0151 | 26.7003 | 12.5272 | 2027-03-06 | 11.9999 | 12.8833 | 14.2399 | 2027-03-06 | 9.527% | 3.095% | 70% | 0.60881 | 1 | 7 | 1.6088 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 23.7395 | 25.4877 | 27.1726 | 27.2326 | 0.87984 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2027-03-07 | 6.859% | 6.201% | 0.2659% | 70% | 0.98534 | -2 | 4 | -1.0147 | 26.9694 | 23.7395 | 2027-03-07 | 22.3996 | 24.0491 | 26.5837 | 2027-03-07 | 9.535% | 2.875% | 70% | 0.6092 | 1 | 7 | 1.6092 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 19.7019 | 21.1532 | 22.5544 | 22.586 | 0.72267 | FALSE | 22.5965 | 2026 | 2027-03-08 | 6.861% | 6.213% | 0.2311% | 70% | 0.98574 | -2 | 4 | -1.0143 | 27.2379 | 19.7019 | 2027-03-08 | 18.7232 | 20.1024 | 22.2228 | 2027-03-08 | 9.542% | 2.659% | 70% | 0.60961 | 1 | 7 | 1.6096 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 22.1356 | 23.7667 | 25.3442 | 25.3806 | 0.80432 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2027-03-09 | 6.863% | 6.224% | 0.199% | 70% | 0.98617 | -2 | 4 | -1.0138 | 27.5055 | 22.1356 | 2027-03-09 | 21.004 | 22.5517 | 24.9325 | 2027-03-09 | 9.549% | 2.448% | 70% | 0.61003 | 1 | 7 | 1.61 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 15.311 | 16.4396 | 17.5329 | 17.5436 | 0.55071 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2027-03-10 | 6.865% | 6.236% | 0.1696% | 70% | 0.98661 | -2 | 4 | -1.0134 | 27.7718 | 15.311 | 2027-03-10 | 14.6589 | 15.7394 | 17.4023 | 2027-03-10 | 9.556% | 2.243% | 70% | 0.61047 | 1 | 7 | 1.6105 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 9.9138 | 10.6447 | 11.3541 | 11.3553 | 0.35314 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2027-03-11 | 6.867% | 6.248% | 0.1427% | 70% | 0.98706 | -2 | 4 | -1.0129 | 28.0365 | 9.9138 | 2027-03-11 | 9.5493 | 10.2533 | 11.3376 | 2027-03-11 | 9.563% | 2.042% | 70% | 0.61093 | 1 | 7 | 1.6109 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 9.9863 | 10.7229 | 11.4389 | 11.4399 | 0.3525 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2027-03-12 | 6.869% | 6.259% | 0.1183% | 70% | 0.98754 | -2 | 4 | -1.0125 | 28.2993 | 9.9863 | 2027-03-12 | 9.621 | 10.3306 | 11.4239 | 2027-03-12 | 9.57% | 1.846% | 70% | 0.6114 | 1 | 7 | 1.6114 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 5.4536 | 5.856 | 6.2477 | 6.2477 | 0.19077 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2027-03-13 | 6.871% | 6.271% | 0.09687% | 70% | 0.98804 | -2 | 4 | -1.012 | 28.5594 | 5.4536 | 2027-03-13 | 5.2612 | 5.6494 | 6.2477 | 2027-03-13 | 9.578% | 1.66% | 70% | 0.6119 | 1 | 7 | 1.6119 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 7.8042 | 8.3802 | 8.942 | 8.942 | 0.27061 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2027-03-14 | 6.873% | 6.283% | 0.07793% | 70% | 0.98855 | -2 | 4 | -1.0114 | 28.8168 | 7.8042 | 2027-03-14 | 7.5292 | 8.0849 | 8.942 | 2027-03-14 | 9.585% | 1.485% | 70% | 0.61241 | 1 | 7 | 1.6124 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 7.9868 | 8.5764 | 9.1525 | 9.1525 | 0.27456 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2027-03-15 | 6.875% | 6.294% | 0.06136% | 70% | 0.98909 | -2 | 4 | -1.0109 | 29.071 | 7.9868 | 2027-03-15 | 7.7057 | 8.2746 | 9.1525 | 2027-03-15 | 9.592% | 1.323% | 70% | 0.61295 | 1 | 7 | 1.6129 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 6.1357 | 6.5889 | 7.0323 | 7.0323 | 0.20916 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2027-03-16 | 6.877% | 6.306% | 0.04711% | 70% | 0.98964 | -2 | 4 | -1.0104 | 29.3216 | 6.1357 | 2027-03-16 | 5.9201 | 6.3573 | 7.0323 | 2027-03-16 | 9.599% | 1.171% | 70% | 0.6135 | 1 | 7 | 1.6135 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 7.1952 | 7.7267 | 8.2478 | 8.2478 | 0.24326 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2027-03-17 | 6.879% | 6.318% | 0.03511% | 70% | 0.99022 | -2 | 4 | -1.0098 | 29.5684 | 7.1952 | 2027-03-17 | 6.9426 | 7.4555 | 8.2478 | 2027-03-17 | 9.607% | 1.03% | 70% | 0.61408 | 1 | 7 | 1.6141 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 8.9784 | 9.6419 | 10.2934 | 10.2934 | 0.3011 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2027-03-18 | 6.881% | 6.329% | 0.02531% | 70% | 0.99082 | -2 | 4 | -1.0092 | 29.8109 | 8.9784 | 2027-03-18 | 8.6635 | 9.3037 | 10.2933 | 2027-03-18 | 9.614% | 0.8993% | 70% | 0.61468 | 1 | 7 | 1.6147 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 18.0306 | 19.3634 | 20.6744 | 20.6759 | 0.59998 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2027-03-19 | 6.883% | 6.341% | 0.01766% | 70% | 0.99145 | -2 | 4 | -1.0086 | 30.0487 | 18.0306 | 2027-03-19 | 17.3423 | 18.6242 | 20.6069 | 2027-03-19 | 9.621% | 0.779% | 70% | 0.61531 | 1 | 7 | 1.6153 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 20.1005 | 21.5868 | 23.0512 | 23.0526 | 0.66371 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2027-03-20 | 6.885% | 6.353% | 0.0121% | 70% | 0.99209 | -2 | 4 | -1.0079 | 30.2834 | 20.1005 | 2027-03-20 | 19.3311 | 20.7605 | 22.9725 | 2027-03-20 | 9.629% | 0.6686% | 70% | 0.61596 | 1 | 7 | 1.616 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 28.7857 | 30.9149 | 33.0163 | 33.0189 | 0.94327 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2027-03-21 | 6.887% | 6.365% | 0.008581% | 70% | 0.99277 | -2 | 4 | -1.0072 | 30.5166 | 28.7857 | 2027-03-21 | 27.6363 | 29.6805 | 32.8456 | 2027-03-21 | 9.636% | 0.5711% | 70% | 0.61663 | 1 | 7 | 1.6166 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 26.5729 | 28.539 | 30.4827 | 30.4841 | 0.8642 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2027-03-22 | 6.889% | 6.376% | 0.005683% | 70% | 0.99347 | -2 | 4 | -1.0065 | 30.7481 | 26.5729 | 2027-03-22 | 25.5467 | 27.437 | 30.3653 | 2027-03-22 | 9.644% | 0.4835% | 70% | 0.61733 | 1 | 7 | 1.6173 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 29.842 | 32.0508 | 34.2379 | 34.239 | 0.96334 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2027-03-23 | 6.891% | 6.388% | 0.003388% | 70% | 0.9942 | -2 | 4 | -1.0058 | 30.9776 | 29.842 | 2027-03-23 | 28.692 | 30.8156 | 34.1074 | 2027-03-23 | 9.651% | 0.4056% | 70% | 0.61806 | 1 | 7 | 1.6181 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 29.5406 | 31.7278 | 33.8972 | 33.8977 | 0.94668 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2027-03-24 | 6.893% | 6.4% | 0.001684% | 70% | 0.99495 | -2 | 4 | -1.005 | 31.2045 | 29.5406 | 2027-03-24 | 28.4238 | 30.5282 | 33.7921 | 2027-03-24 | 9.659% | 0.337% | 70% | 0.61882 | 1 | 7 | 1.6188 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 26.3793 | 28.333 | 30.2741 | 30.2743 | 0.83935 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2027-03-25 | 6.895% | 6.412% | 0.0005582% | 70% | 0.99574 | -2 | 4 | -1.0043 | 31.4284 | 26.3793 | 2027-03-25 | 25.4076 | 27.2893 | 30.2095 | 2027-03-25 | 9.666% | 0.2776% | 70% | 0.6196 | 1 | 7 | 1.6196 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 28.0681 | 30.1475 | 32.217 | 32.217 | 0.88686 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2027-03-26 | 6.897% | 6.424% | 6.449e-07% | 70% | 0.99655 | -2 | 4 | -1.0034 | 31.6488 | 28.0681 | 2027-03-26 | 27.0415 | 29.0448 | 32.1556 | 2027-03-26 | 9.674% | 0.2273% | 70% | 0.62042 | 1 | 7 | 1.6204 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 27.9951 | 30.0698 | 32.1381 | 32.1381 | 0.87855 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2027-03-27 | 6.9% | 6.436% | 4.987e-07% | 70% | 0.9974 | -2 | 4 | -1.0026 | 31.8652 | 27.9951 | 2027-03-27 | 26.9821 | 28.9817 | 32.0885 | 2027-03-27 | 9.682% | 0.1866% | 70% | 0.62127 | 1 | 7 | 1.6213 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 21.629 | 23.2324 | 24.8336 | 24.8336 | 0.67427 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2027-03-28 | 6.902% | 6.448% | 3.72e-07% | 70% | 0.99828 | -2 | 4 | -1.0017 | 32.0775 | 21.629 | 2027-03-28 | 20.8626 | 22.4092 | 24.8136 | 2027-03-28 | 9.69% | 0.1505% | 70% | 0.62214 | 1 | 7 | 1.6221 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 17.3979 | 18.688 | 19.9785 | 19.9785 | 0.53888 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2027-03-29 | 6.904% | 6.459% | 2.644e-07% | 70% | 0.99919 | -2 | 4 | -1.0008 | 32.285 | 17.3979 | 2027-03-29 | 16.7888 | 18.0338 | 19.9704 | 2027-03-29 | 9.698% | 0.119% | 70% | 0.62306 | 1 | 7 | 1.6231 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 4.302 | 4.6211 | 4.9408 | 4.9408 | 0.13242 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2027-03-30 | 6.906% | 6.472% | 1.076e-06% | 70% | 0.00014138 | -1 | 5 | -0.99986 | 32.4873 | 4.302 | 2027-03-30 | 4.1532 | 4.4613 | 4.9408 | 2027-03-30 | 9.706% | 0.09189% | 70% | 0.624 | 1 | 7 | 1.624 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 18.5649 | 19.9425 | 21.3251 | 21.3251 | 0.56801 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2027-03-31 | 6.908% | 6.484% | 4.382e-06% | 70% | 0.0011245 | -1 | 5 | -0.99888 | 32.684 | 18.5649 | 2027-03-31 | 17.9189 | 19.2485 | 21.3194 | 2027-03-31 | 9.714% | 0.06916% | 70% | 0.62499 | 1 | 7 | 1.625 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 20.4392 | 21.9564 | 23.4817 | 23.4817 | 0.62173 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2027-04-01 | 6.91% | 6.496% | 4.112e-06% | 70% | 0.0021446 | -1 | 5 | -0.99786 | 32.8746 | 20.4392 | 2027-04-01 | 19.7294 | 21.1939 | 23.4762 | 2027-04-01 | 9.722% | 0.05071% | 70% | 0.62601 | 1 | 7 | 1.626 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 12.6147 | 13.5513 | 14.4946 | 14.4946 | 0.38159 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2027-04-02 | 6.912% | 6.508% | 2.034e-06% | 70% | 0.0032028 | -1 | 5 | -0.9968 | 33.0586 | 12.6147 | 2027-04-02 | 12.1794 | 13.0837 | 14.494 | 2027-04-02 | 9.73% | 0.03645% | 70% | 0.62707 | 1 | 7 | 1.6271 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 14.992 | 16.1055 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2027-04-03 | 6.914% | 6.52% | 1.045e-08% | 70% | 0.0043004 | -1 | 5 | -0.9957 | 33.2357 | 14.992 | 2027-04-03 | 14.475 | 15.5501 | 17.2278 | 2027-04-03 | 9.738% | 0.02634% | 70% | 0.62816 | 1 | 7 | 1.6282 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 27.3014 | 29.3298 | 31.3796 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2027-04-04 | 6.916% | 6.532% | 9.445e-09% | 70% | 0.0054386 | -1 | 5 | -0.99456 | 33.4063 | 27.3014 | 2027-04-04 | 26.3585 | 28.3168 | 31.3749 | 2027-04-04 | 9.747% | 0.02034% | 70% | 0.6293 | 1 | 7 | 1.6293 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 33.656 | 36.1573 | 38.6894 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2027-04-05 | 6.918% | 6.545% | 7.692e-09% | 70% | 0.0066187 | -1 | 5 | -0.99338 | 33.5708 | 33.656 | 2027-04-05 | 32.4948 | 34.9098 | 38.6835 | 2027-04-05 | 9.755% | 0.01531% | 70% | 0.63048 | 1 | 7 | 1.6305 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 7.7407 | 8.3162 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2027-04-06 | 6.92% | 6.557% | 5.527e-09% | 70% | 0.0078421 | -1 | 5 | -0.99216 | 33.7297 | 7.7407 | 2027-04-06 | 7.4751 | 8.0308 | 8.8997 | 2027-04-06 | 9.764% | 0.01122% | 70% | 0.63171 | 1 | 7 | 1.6317 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 25.0215 | 26.8823 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2027-04-07 | 6.922% | 6.57% | 3.306e-09% | 70% | 0.0091101 | -1 | 5 | -0.99089 | 33.8834 | 25.0215 | 2027-04-07 | 24.1625 | 25.9594 | 28.771 | 2027-04-07 | 9.772% | 0.008064% | 70% | 0.63297 | 1 | 7 | 1.633 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 19.7285 | 21.1961 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2027-04-08 | 6.924% | 6.582% | 1.405e-09% | 70% | 0.010424 | -1 | 5 | -0.98958 | 34.0324 | 19.7285 | 2027-04-08 | 19.0524 | 20.4697 | 22.689 | 2027-04-08 | 9.781% | 0.00584% | 70% | 0.63429 | 1 | 7 | 1.6343 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 23.8127 | 25.5847 | 27.3911 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2027-04-09 | 6.926% | 6.595% | 2.26e-10% | 70% | 0.011785 | -1 | 5 | -0.98821 | 34.1772 | 23.8127 | 2027-04-09 | 22.9975 | 24.7088 | 27.3904 | 2027-04-09 | 9.79% | 0.004538% | 70% | 0.63565 | 1 | 7 | 1.6356 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 33.7093 | 36.2186 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | FALSE | 38.7809 | 2026 | 2027-04-10 | 6.928% | 6.607% | 1.962e-10% | 70% | 0.013195 | -1 | 5 | -0.98681 | 34.3182 | 33.7093 | 2027-04-10 | 32.5559 | 34.9793 | 38.7794 | 2027-04-10 | 9.799% | 0.004155% | 70% | 0.63706 | 1 | 7 | 1.6371 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 27.0167 | 29.0284 | 31.0863 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2027-04-11 | 6.93% | 6.62% | 1.629e-10% | 70% | 0.014655 | -1 | 5 | -0.98535 | 34.4559 | 27.0167 | 2027-04-11 | 26.0935 | 28.0365 | 31.0854 | 2027-04-11 | 9.808% | 0.003813% | 70% | 0.63852 | 1 | 7 | 1.6385 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 22.9209 | 24.6282 | 26.3778 | 26.3778 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2027-04-12 | 6.932% | 6.633% | 1.28e-10% | 70% | 0.016166 | -1 | 5 | -0.98383 | 34.5908 | 22.9209 | 2027-04-12 | 22.1387 | 23.7877 | 26.3773 | 2027-04-12 | 9.818% | 0.003513% | 70% | 0.64003 | 1 | 7 | 1.64 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 4.4522 | 4.784 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2027-04-13 | 6.934% | 6.646% | 9.333e-11% | 70% | 0.01773 | -1 | 5 | -0.98227 | 34.7233 | 4.4522 | 2027-04-13 | 4.3005 | 4.6209 | 5.1245 | 2027-04-13 | 9.827% | 0.003254% | 70% | 0.64159 | 1 | 7 | 1.6416 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 25.2396 | 27.1208 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | FALSE | 29.0555 | 2026 | 2027-04-14 | 6.936% | 6.659% | 6.095e-11% | 70% | 0.019349 | -1 | 5 | -0.98065 | 34.8539 | 25.2396 | 2027-04-14 | 24.3799 | 26.197 | 29.0549 | 2027-04-14 | 9.836% | 0.003036% | 70% | 0.64321 | 1 | 7 | 1.6432 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 27.9918 | 30.0787 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2027-04-15 | 6.938% | 6.672% | 3.303e-11% | 70% | 0.021023 | -1 | 5 | -0.97898 | 34.9831 | 27.9918 | 2027-04-15 | 27.0391 | 29.055 | 32.2282 | 2027-04-15 | 9.846% | 0.002859% | 70% | 0.64489 | 1 | 7 | 1.6449 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 28.1787 | 30.2803 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2027-04-16 | 6.94% | 6.685% | 1.189e-11% | 70% | 0.022755 | -1 | 5 | -0.97724 | 35.1113 | 28.1787 | 2027-04-16 | 27.2206 | 29.2507 | 32.4488 | 2027-04-16 | 9.856% | 0.002722% | 70% | 0.64662 | 1 | 7 | 1.6466 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 34.9371 | 37.5435 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | TRUE | 40.2387 | 2027 | 2027-04-17 | 6.942% | 6.698% | 0% | 70% | 0.024545 | -1 | 5 | -0.97545 | 35.2383 | 34.9371 | 2027-04-17 | 33.7501 | 36.268 | 40.2376 | 2027-04-17 | 9.866% | 0.002625% | 70% | 0.64841 | 1 | 7 | 1.6484 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 25.0183 | 26.8854 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | TRUE | 28.8195 | 2027 | 2027-04-18 | 6.944% | 6.711% | 0% | 70% | 0.026396 | -1 | 5 | -0.9736 | 35.3632 | 25.0183 | 2027-04-18 | 24.1693 | 25.973 | 28.819 | 2027-04-18 | 9.876% | 0.002564% | 70% | 0.65026 | 1 | 7 | 1.6503 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 6.1294 | 6.5869 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2027-04-19 | 6.946% | 6.725% | 0% | 70% | 0.028308 | -1 | 5 | -0.97169 | 35.486 | 6.1294 | 2027-04-19 | 5.9216 | 6.3637 | 7.0618 | 2027-04-19 | 9.886% | 0.002497% | 70% | 0.65217 | 1 | 7 | 1.6522 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 6.2681 | 6.7362 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2027-04-20 | 6.948% | 6.738% | 0% | 70% | 0.030283 | -1 | 5 | -0.96972 | 35.6064 | 6.2681 | 2027-04-20 | 6.0559 | 6.5081 | 7.2228 | 2027-04-20 | 9.896% | 0.002425% | 70% | 0.65415 | 1 | 7 | 1.6541 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 6.6958 | 7.196 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2027-04-21 | 6.95% | 6.751% | 0% | 70% | 0.032322 | -1 | 5 | -0.96768 | 35.7243 | 6.6958 | 2027-04-21 | 6.4693 | 6.9525 | 7.717 | 2027-04-21 | 9.906% | 0.002348% | 70% | 0.65619 | 1 | 7 | 1.6562 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 17.6533 | 18.9723 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2027-04-22 | 6.953% | 6.765% | 0% | 70% | 0.034428 | -1 | 5 | -0.96557 | 35.8394 | 17.6533 | 2027-04-22 | 17.0564 | 18.3309 | 20.3488 | 2027-04-22 | 9.917% | 0.002266% | 70% | 0.65829 | 1 | 7 | 1.6583 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 5.5081 | 5.9198 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2027-04-23 | 6.955% | 6.779% | 0% | 70% | 0.0366 | -1 | 5 | -0.9634 | 35.9516 | 5.5081 | 2027-04-23 | 5.3221 | 5.7199 | 6.3503 | 2027-04-23 | 9.928% | 0.002179% | 70% | 0.66046 | 1 | 7 | 1.6605 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 21.6511 | 23.2699 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2027-04-24 | 6.957% | 6.793% | 0% | 70% | 0.038841 | -1 | 5 | -0.96116 | 36.0606 | 21.6511 | 2027-04-24 | 20.9202 | 22.4843 | 24.9654 | 2027-04-24 | 9.938% | 0.00209% | 70% | 0.6627 | 1 | 7 | 1.6627 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 30.0097 | 32.2541 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2027-04-25 | 6.959% | 6.806% | 0% | 70% | 0.041152 | -1 | 5 | -0.95885 | 36.1664 | 30.0097 | 2027-04-25 | 28.9972 | 31.1659 | 34.6093 | 2027-04-25 | 9.949% | 0.001999% | 70% | 0.66502 | 1 | 7 | 1.665 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 34.6596 | 37.2527 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | TRUE | 39.9794 | 2027 | 2027-04-26 | 6.961% | 6.82% | 0% | 70% | 0.043534 | -1 | 5 | -0.95647 | 36.2688 | 34.6596 | 2027-04-26 | 33.4911 | 35.9967 | 39.9787 | 2027-04-26 | 9.96% | 0.001906% | 70% | 0.6674 | 1 | 7 | 1.6674 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 25.1442 | 27.0259 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | TRUE | 29.0085 | 2027 | 2027-04-27 | 6.963% | 6.835% | 0% | 70% | 0.045988 | -1 | 5 | -0.95401 | 36.3674 | 25.1442 | 2027-04-27 | 24.2973 | 26.1157 | 29.0082 | 2027-04-27 | 9.972% | 0.001811% | 70% | 0.66985 | 1 | 7 | 1.6699 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 16.0911 | 17.2957 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2027-04-28 | 6.965% | 6.849% | 0% | 70% | 0.048516 | -1 | 5 | -0.95148 | 36.4622 | 16.0911 | 2027-04-28 | 15.5496 | 16.7137 | 18.5673 | 2027-04-28 | 9.983% | 0.001714% | 70% | 0.67238 | 1 | 7 | 1.6724 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 27.3918 | 29.443 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2027-04-29 | 6.967% | 6.863% | 0% | 70% | 0.051119 | -1 | 5 | -0.94888 | 36.553 | 27.3918 | 2027-04-29 | 26.4705 | 28.4528 | 31.6122 | 2027-04-29 | 9.994% | 0.001615% | 70% | 0.67498 | 1 | 7 | 1.675 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 30.424 | 32.703 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2027-04-30 | 6.969% | 1.719% | 0% | 70% | 0.053797 | -1 | 5 | -0.9462 | 38.6692 | 30.424 | 2027-04-30 | 28.8269 | 30.9863 | 33.2746 | 2027-04-30 | 6.877% | 0.001513% | 70% | 0.67766 | 1 | 7 | 1.6777 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 31.3573 | 33.707 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2027-05-01 | 6.971% | 1.738% | 0% | 70% | 0.056552 | -1 | 5 | -0.94345 | 38.7552 | 31.3573 | 2027-05-01 | 29.7123 | 31.9387 | 34.3027 | 2027-05-01 | 6.892% | 0.001409% | 70% | 0.68042 | 1 | 7 | 1.6804 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 18.2674 | 19.6367 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2027-05-02 | 6.973% | 1.757% | 0% | 70% | 0.059384 | -1 | 5 | -0.94062 | 38.8379 | 18.2674 | 2027-05-02 | 17.3098 | 18.6073 | 19.9877 | 2027-05-02 | 6.906% | 0.001304% | 70% | 0.68325 | 1 | 7 | 1.6832 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 20.299 | 21.821 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2027-05-03 | 6.975% | 1.775% | 0% | 70% | 0.062295 | -1 | 5 | -0.9377 | 38.9171 | 20.299 | 2027-05-03 | 19.2356 | 20.6778 | 22.2153 | 2027-05-03 | 6.921% | 0.001205% | 70% | 0.68616 | 1 | 7 | 1.6862 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 14.1493 | 15.2105 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2027-05-04 | 6.977% | 1.794% | 0% | 70% | 0.065285 | -1 | 5 | -0.93471 | 38.9928 | 14.1493 | 2027-05-04 | 13.4085 | 14.4142 | 15.4884 | 2027-05-04 | 6.935% | 0.001111% | 70% | 0.68915 | 1 | 7 | 1.6891 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 27.6695 | 29.7454 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2027-05-05 | 6.979% | 1.813% | 0% | 70% | 0.068355 | -1 | 5 | -0.93164 | 39.0649 | 27.6695 | 2027-05-05 | 26.2217 | 28.189 | 30.2945 | 2027-05-05 | 6.95% | 0.001022% | 70% | 0.69222 | 1 | 7 | 1.6922 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 25.6753 | 27.6023 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2027-05-06 | 6.981% | 1.832% | 0% | 70% | 0.071506 | -1 | 5 | -0.92849 | 39.1333 | 25.6753 | 2027-05-06 | 24.3327 | 26.1589 | 28.1173 | 2027-05-06 | 6.965% | 0.000938% | 70% | 0.69537 | 1 | 7 | 1.6954 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 31.9126 | 34.3083 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2027-05-07 | 6.983% | 1.851% | 0% | 70% | 0.074737 | -1 | 5 | -0.92526 | 39.1978 | 31.9126 | 2027-05-07 | 30.2447 | 32.5153 | 34.9552 | 2027-05-07 | 6.98% | 0.0008597% | 70% | 0.6986 | 1 | 7 | 1.6986 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 32.9199 | 35.3921 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2027-05-08 | 6.985% | 1.87% | 0% | 70% | 0.078049 | -1 | 5 | -0.92195 | 39.2584 | 32.9199 | 2027-05-08 | 31.2004 | 33.5435 | 36.0664 | 2027-05-08 | 6.995% | 0.0007894% | 70% | 0.70191 | 1 | 7 | 1.7019 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 37.0934 | 39.8798 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | TRUE | 40.6477 | 2027 | 2027-05-09 | 6.987% | 1.889% | 0% | 70% | 0.081443 | -1 | 5 | -0.91856 | 39.315 | 37.0934 | 2027-05-09 | 35.157 | 37.798 | 40.6474 | 2027-05-09 | 7.01% | 0.0007236% | 70% | 0.70531 | 1 | 7 | 1.7053 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 34.2862 | 36.8626 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | TRUE | 37.5796 | 2027 | 2027-05-10 | 6.989% | 1.908% | 0% | 70% | 0.084918 | -1 | 5 | -0.91508 | 39.3676 | 34.2862 | 2027-05-10 | 32.4973 | 34.9393 | 37.5794 | 2027-05-10 | 7.025% | 0.0006624% | 70% | 0.70878 | 1 | 7 | 1.7088 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 36.9714 | 39.7505 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | TRUE | 40.5315 | 2027 | 2027-05-11 | 6.991% | 1.927% | 0% | 70% | 0.088474 | -1 | 5 | -0.91153 | 39.4159 | 36.9714 | 2027-05-11 | 35.0436 | 37.6777 | 40.5313 | 2027-05-11 | 7.041% | 0.0006057% | 70% | 0.71234 | 1 | 7 | 1.7123 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 28.4507 | 30.59 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2027-05-12 | 6.993% | 1.946% | 0% | 70% | 0.092111 | -1 | 5 | -0.90789 | 39.4599 | 28.4507 | 2027-05-12 | 26.968 | 28.9958 | 31.197 | 2027-05-12 | 7.056% | 0.0005537% | 70% | 0.71597 | 1 | 7 | 1.716 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 31.0578 | 33.3938 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2027-05-13 | 6.995% | 1.965% | 0% | 70% | 0.095829 | -1 | 5 | -0.90417 | 39.4995 | 31.0578 | 2027-05-13 | 29.4401 | 31.6544 | 34.063 | 2027-05-13 | 7.071% | 0.0005063% | 70% | 0.71969 | 1 | 7 | 1.7197 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 32.3446 | 34.7782 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2027-05-14 | 6.997% | 1.984% | 0% | 70% | 0.099628 | -1 | 5 | -0.90037 | 39.5347 | 32.3446 | 2027-05-14 | 30.6607 | 32.9676 | 35.4821 | 2027-05-14 | 7.087% | 0.0004637% | 70% | 0.72349 | 1 | 7 | 1.7235 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 34.4474 | 37.04 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2027-05-15 | 6.999% | 2.003% | 0% | 70% | 0.10351 | -1 | 5 | -0.89649 | 39.5644 | 34.4474 | 2027-05-15 | 32.655 | 35.1127 | 37.797 | 2027-05-15 | 7.102% | 0.0004259% | 70% | 0.72737 | 1 | 7 | 1.7274 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 33.3603 | 35.8718 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2027 | 2027-05-16 | 7.001% | 2.022% | 0% | 70% | 0.10746 | -1 | 5 | -0.89254 | 39.5883 | 33.3603 | 2027-05-16 | 31.6253 | 34.0062 | 36.6121 | 2027-05-16 | 7.118% | 0.0003944% | 70% | 0.73133 | 1 | 7 | 1.7313 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 35.8542 | 38.5544 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2027-05-17 | 7.003% | 2.041% | 0% | 70% | 0.1115 | -1 | 5 | -0.8885 | 39.6067 | 35.8542 | 2027-05-17 | 33.9905 | 36.5503 | 39.3577 | 2027-05-17 | 7.133% | 0.0003667% | 70% | 0.73536 | 1 | 7 | 1.7354 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 34.4795 | 37.077 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2027-05-18 | 7.005% | 2.061% | 0% | 70% | 0.11561 | -1 | 5 | -0.88439 | 39.6202 | 34.4795 | 2027-05-18 | 32.6881 | 35.1506 | 37.8569 | 2027-05-18 | 7.149% | 0.000343% | 70% | 0.73947 | 1 | 7 | 1.7395 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 35.5792 | 38.2603 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2027-05-19 | 7.008% | 2.08% | 0% | 70% | 0.11979 | -1 | 5 | -0.88021 | 39.6293 | 35.5792 | 2027-05-19 | 33.7316 | 36.2735 | 39.0728 | 2027-05-19 | 7.164% | 0.0003232% | 70% | 0.74366 | 1 | 7 | 1.7437 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 31.7344 | 34.1266 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2027-05-20 | 7.01% | 2.099% | 0% | 70% | 0.12405 | -1 | 5 | -0.87595 | 39.6344 | 31.7344 | 2027-05-20 | 30.0873 | 32.3552 | 34.8581 | 2027-05-20 | 7.18% | 0.0003075% | 70% | 0.74791 | 1 | 7 | 1.7479 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 31.6321 | 34.0173 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2027-05-21 | 7.012% | 2.118% | 0% | 70% | 0.12838 | -1 | 5 | -0.87162 | 39.6361 | 31.6321 | 2027-05-21 | 29.9911 | 32.2525 | 34.7533 | 2027-05-21 | 7.196% | 0.000296% | 70% | 0.75225 | 1 | 7 | 1.7522 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 23.641 | 25.4242 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2027-05-22 | 7.014% | 2.137% | 0% | 70% | 0.13278 | -1 | 5 | -0.86722 | 39.6349 | 23.641 | 2027-05-22 | 22.4151 | 24.1058 | 25.9793 | 2027-05-22 | 7.212% | 0.0002877% | 70% | 0.75665 | 1 | 7 | 1.7566 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 12.3064 | 13.2349 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2027-05-23 | 7.016% | 2.156% | 0% | 70% | 0.13725 | -1 | 5 | -0.86275 | 39.6311 | 12.3064 | 2027-05-23 | 11.6686 | 12.549 | 13.5266 | 2027-05-23 | 7.227% | 0.0002795% | 70% | 0.76111 | 1 | 7 | 1.7611 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 11.0148 | 11.8461 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2027-05-24 | 7.018% | 2.175% | 0% | 70% | 0.14178 | -1 | 5 | -0.85822 | 39.6254 | 11.0148 | 2027-05-24 | 10.4442 | 11.2324 | 12.1095 | 2027-05-24 | 7.243% | 0.0002715% | 70% | 0.76565 | 1 | 7 | 1.7656 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 27.1324 | 29.1809 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2027-05-25 | 7.02% | 2.195% | 0% | 70% | 0.14638 | -1 | 5 | -0.85362 | 39.6182 | 27.1324 | 2027-05-25 | 25.7275 | 27.6699 | 29.8356 | 2027-05-25 | 7.259% | 0.0002636% | 70% | 0.77024 | 1 | 7 | 1.7702 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 14.5276 | 15.6247 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2027-05-26 | 7.022% | 2.214% | 0% | 70% | 0.15104 | -1 | 5 | -0.84896 | 39.61 | 14.5276 | 2027-05-26 | 13.7757 | 14.816 | 15.9784 | 2027-05-26 | 7.275% | 0.0002559% | 70% | 0.7749 | 1 | 7 | 1.7749 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 28.8157 | 30.9926 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2027-05-27 | 7.024% | 2.233% | 0% | 70% | 0.15575 | -1 | 5 | -0.84425 | 39.6012 | 28.8157 | 2027-05-27 | 27.325 | 29.3893 | 31.7004 | 2027-05-27 | 7.29% | 0.0002484% | 70% | 0.77962 | 1 | 7 | 1.7796 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 36.6479 | 39.4174 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2027-05-28 | 7.026% | 2.252% | 0% | 70% | 0.16052 | -1 | 5 | -0.83948 | 39.5924 | 36.6479 | 2027-05-28 | 34.753 | 37.3792 | 40.3254 | 2027-05-28 | 7.306% | 0.000241% | 70% | 0.78439 | 1 | 7 | 1.7844 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 39.7711 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2027 | 2027-05-29 | 7.028% | 2.271% | 0% | 70% | 0.16534 | -1 | 5 | -0.83466 | 39.5827 | 39.7711 | 2027-05-29 | 37.7156 | 40.5666 | 43.7715 | 2027-05-29 | 7.322% | 0.0002339% | 70% | 0.78921 | 1 | 7 | 1.7892 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 32.9362 | 35.4267 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2027-05-30 | 7.03% | 2.29% | 0% | 70% | 0.17021 | -1 | 5 | -0.82979 | 39.5708 | 32.9362 | 2027-05-30 | 31.2349 | 33.5967 | 36.2571 | 2027-05-30 | 7.338% | 0.0002277% | 70% | 0.79407 | 1 | 7 | 1.7941 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 36.04 | 38.766 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2027-05-31 | 7.032% | 2.31% | 0% | 70% | 0.17512 | -1 | 5 | -0.82488 | 39.5568 | 36.04 | 2027-05-31 | 34.1792 | 36.7644 | 39.6824 | 2027-05-31 | 7.353% | 0.0002211% | 70% | 0.79899 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 36.8579 | 39.6467 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2027-06-01 | 7.034% | 2.329% | 0% | 70% | 0.18008 | -1 | 5 | -0.81992 | 39.5409 | 36.8579 | 2027-06-01 | 34.9558 | 37.6007 | 40.5918 | 2027-06-01 | 7.369% | 0.000214% | 70% | 0.80394 | 1 | 7 | 1.8039 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 29.4304 | 31.6578 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2027-06-02 | 7.036% | 2.348% | 0% | 70% | 0.18507 | -1 | 5 | -0.81493 | 39.523 | 29.4304 | 2027-06-02 | 27.9124 | 30.0249 | 32.4189 | 2027-06-02 | 7.385% | 0.0002065% | 70% | 0.80893 | 1 | 7 | 1.8089 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 35.6412 | 38.3396 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2027-06-03 | 7.038% | 2.367% | 0% | 70% | 0.1901 | -1 | 5 | -0.8099 | 39.5035 | 35.6412 | 2027-06-03 | 33.8038 | 36.3631 | 39.269 | 2027-06-03 | 7.4% | 0.0001984% | 70% | 0.81396 | 1 | 7 | 1.814 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 17.7049 | 19.0457 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2027-06-04 | 7.04% | 2.386% | 0% | 70% | 0.19515 | -1 | 5 | -0.80485 | 39.4822 | 17.7049 | 2027-06-04 | 16.7926 | 18.0644 | 19.5113 | 2027-06-04 | 7.416% | 0.0001899% | 70% | 0.81901 | 1 | 7 | 1.819 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 21.7207 | 23.3662 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2027-06-05 | 7.042% | 2.405% | 0% | 70% | 0.20023 | -1 | 5 | -0.79977 | 39.4594 | 21.7207 | 2027-06-05 | 20.6021 | 22.1629 | 23.942 | 2027-06-05 | 7.431% | 0.0001813% | 70% | 0.8241 | 1 | 7 | 1.8241 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 30.1405 | 32.4245 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2027-06-06 | 7.044% | 2.424% | 0% | 70% | 0.20533 | -1 | 5 | -0.79467 | 39.4351 | 30.1405 | 2027-06-06 | 28.5891 | 30.7556 | 33.23 | 2027-06-06 | 7.446% | 0.0001741% | 70% | 0.8292 | 1 | 7 | 1.8292 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 17.4648 | 18.7887 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2027-06-07 | 7.046% | 2.443% | 0% | 70% | 0.21045 | -1 | 5 | -0.78955 | 39.4094 | 17.4648 | 2027-06-07 | 16.5664 | 17.8222 | 19.2592 | 2027-06-07 | 7.462% | 0.0001681% | 70% | 0.83432 | 1 | 7 | 1.8343 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 15.4148 | 16.5836 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2027-06-08 | 7.048% | 2.462% | 0% | 70% | 0.21559 | -1 | 5 | -0.78441 | 39.3824 | 15.4148 | 2027-06-08 | 14.6222 | 15.731 | 17.0022 | 2027-06-08 | 7.477% | 0.0001635% | 70% | 0.83945 | 1 | 7 | 1.8394 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 30.1705 | 32.459 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2027-06-09 | 7.05% | 2.481% | 0% | 70% | 0.22073 | -1 | 5 | -0.77927 | 39.3543 | 30.1705 | 2027-06-09 | 28.6202 | 30.7911 | 33.2847 | 2027-06-09 | 7.492% | 0.0001603% | 70% | 0.84459 | 1 | 7 | 1.8446 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 38.3768 | 41.2886 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2027 | 2027-06-10 | 7.052% | 2.5% | 0% | 70% | 0.22587 | -1 | 5 | -0.77413 | 39.3251 | 38.3768 | 2027-06-10 | 36.406 | 39.1683 | 42.3472 | 2027-06-10 | 7.507% | 0.0001585% | 70% | 0.84973 | 1 | 7 | 1.8497 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 36.3598 | 39.1194 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2027 | 2027-06-11 | 7.054% | 2.519% | 0% | 70% | 0.23102 | -1 | 5 | -0.76898 | 39.2949 | 36.3598 | 2027-06-11 | 34.4937 | 37.1116 | 40.1301 | 2027-06-11 | 7.522% | 0.0001581% | 70% | 0.85488 | 1 | 7 | 1.8549 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 28.7837 | 30.969 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2027-06-12 | 7.056% | 2.538% | 0% | 70% | 0.23616 | -1 | 5 | -0.76384 | 39.2634 | 28.7837 | 2027-06-12 | 27.3073 | 29.3805 | 31.7753 | 2027-06-12 | 7.536% | 0.0001593% | 70% | 0.86002 | 1 | 7 | 1.86 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 35.0283 | 37.6885 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2027-06-13 | 7.058% | 2.556% | 0% | 70% | 0.24129 | -1 | 5 | -0.75871 | 39.2302 | 35.0283 | 2027-06-13 | 33.2327 | 35.7566 | 38.6771 | 2027-06-13 | 7.551% | 0.0001616% | 70% | 0.86515 | 1 | 7 | 1.8652 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 31.3785 | 33.7623 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2027-06-14 | 7.06% | 2.575% | 0% | 70% | 0.24641 | -1 | 5 | -0.75359 | 39.1954 | 31.3785 | 2027-06-14 | 29.7711 | 32.0328 | 34.6546 | 2027-06-14 | 7.566% | 0.0001643% | 70% | 0.87027 | 1 | 7 | 1.8703 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 35.5632 | 38.2657 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2027 | 2027-06-15 | 7.063% | 2.594% | 0% | 70% | 0.25151 | -1 | 5 | -0.74849 | 39.1592 | 35.5632 | 2027-06-15 | 33.7426 | 36.3068 | 39.2846 | 2027-06-15 | 7.58% | 0.0001672% | 70% | 0.87537 | 1 | 7 | 1.8754 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 33.5535 | 36.1041 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2027-06-16 | 7.065% | 2.612% | 0% | 70% | 0.25659 | -1 | 5 | -0.74341 | 39.1215 | 33.5535 | 2027-06-16 | 31.837 | 34.2571 | 37.0726 | 2027-06-16 | 7.595% | 0.0001704% | 70% | 0.88045 | 1 | 7 | 1.8805 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 34.1636 | 36.7614 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2027-06-17 | 7.067% | 2.631% | 0% | 70% | 0.26165 | -1 | 5 | -0.73835 | 39.0826 | 34.1636 | 2027-06-17 | 32.4171 | 34.882 | 37.7547 | 2027-06-17 | 7.609% | 0.0001739% | 70% | 0.88551 | 1 | 7 | 1.8855 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 35.4194 | 38.1135 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2027-06-18 | 7.069% | 2.65% | 0% | 70% | 0.26667 | -1 | 5 | -0.73333 | 39.0424 | 35.4194 | 2027-06-18 | 33.61 | 36.1664 | 39.1508 | 2027-06-18 | 7.623% | 0.0001776% | 70% | 0.89053 | 1 | 7 | 1.8905 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 36.2639 | 39.0231 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2027 | 2027-06-19 | 7.071% | 2.668% | 0% | 70% | 0.27166 | -1 | 5 | -0.72834 | 39.0012 | 36.2639 | 2027-06-19 | 34.4126 | 37.031 | 40.0928 | 2027-06-19 | 7.637% | 0.0001814% | 70% | 0.89553 | 1 | 7 | 1.8955 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 20.3806 | 21.9318 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2027-06-20 | 7.073% | 2.687% | 0% | 70% | 0.27662 | -1 | 5 | -0.72338 | 38.9589 | 20.3806 | 2027-06-20 | 19.341 | 20.813 | 22.5373 | 2027-06-20 | 7.651% | 0.0001845% | 70% | 0.90048 | 1 | 7 | 1.9005 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 14.2641 | 15.35 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2027-06-21 | 7.075% | 2.705% | 0% | 70% | 0.28153 | -1 | 5 | -0.71847 | 38.9158 | 14.2641 | 2027-06-21 | 13.537 | 14.5676 | 15.7768 | 2027-06-21 | 7.664% | 0.0001869% | 70% | 0.90539 | 1 | 7 | 1.9054 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 29.7605 | 32.027 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2027-06-22 | 7.077% | 2.723% | 0% | 70% | 0.2864 | -1 | 5 | -0.7136 | 38.8718 | 29.7605 | 2027-06-22 | 28.2447 | 30.3957 | 32.9236 | 2027-06-22 | 7.678% | 0.0001887% | 70% | 0.91026 | 1 | 7 | 1.9103 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 26.7362 | 28.773 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2027-06-23 | 7.079% | 2.742% | 0% | 70% | 0.29122 | -1 | 5 | -0.70878 | 38.8272 | 26.7362 | 2027-06-23 | 25.3755 | 27.3086 | 29.584 | 2027-06-23 | 7.691% | 0.0001897% | 70% | 0.91508 | 1 | 7 | 1.9151 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 30.3418 | 32.654 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2027-06-24 | 7.081% | 2.76% | 0% | 70% | 0.29599 | -1 | 5 | -0.70401 | 38.7819 | 30.3418 | 2027-06-24 | 28.7989 | 30.9934 | 33.5807 | 2027-06-24 | 7.705% | 0.00019% | 70% | 0.91985 | 1 | 7 | 1.9199 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 21.6373 | 23.2867 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2027-06-25 | 7.083% | 2.778% | 0% | 70% | 0.3007 | -1 | 5 | -0.6993 | 38.7362 | 21.6373 | 2027-06-25 | 20.5379 | 22.1035 | 23.9521 | 2027-06-25 | 7.718% | 0.0001896% | 70% | 0.92457 | 1 | 7 | 1.9246 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 7.7193 | 8.3079 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2027-06-26 | 7.085% | 2.796% | 0% | 70% | 0.30536 | -1 | 5 | -0.69464 | 38.6904 | 7.7193 | 2027-06-26 | 7.3274 | 7.8862 | 8.5469 | 2027-06-26 | 7.731% | 0.0001885% | 70% | 0.92922 | 1 | 7 | 1.9292 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 9.9936 | 10.7558 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2027-06-27 | 7.087% | 2.814% | 0% | 70% | 0.30996 | -1 | 5 | -0.69004 | 38.6448 | 9.9936 | 2027-06-27 | 9.4867 | 10.2103 | 11.0673 | 2027-06-27 | 7.744% | 0.0001872% | 70% | 0.93382 | 1 | 7 | 1.9338 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 38.8438 | 41.8075 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2027 | 2027-06-28 | 7.089% | 2.832% | 0% | 70% | 0.31449 | -1 | 5 | -0.68551 | 38.5991 | 38.8438 | 2027-06-28 | 36.8752 | 39.6888 | 43.0261 | 2027-06-28 | 7.757% | 0.0001862% | 70% | 0.93835 | 1 | 7 | 1.9384 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 37.5267 | 40.3909 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2027 | 2027-06-29 | 7.091% | 2.85% | 0% | 70% | 0.31896 | -1 | 5 | -0.68104 | 38.5531 | 37.5267 | 2027-06-29 | 35.6266 | 38.3457 | 41.5758 | 2027-06-29 | 7.769% | 0.0001853% | 70% | 0.94282 | 1 | 7 | 1.9428 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 9.1255 | 9.8222 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2027-06-30 | 7.093% | 2.868% | 0% | 70% | 0.32336 | -1 | 5 | -0.67664 | 38.5063 | 9.1255 | 2027-06-30 | 8.6639 | 9.3253 | 10.1122 | 2027-06-30 | 7.782% | 0.0001848% | 70% | 0.94722 | 1 | 7 | 1.9472 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 35.3516 | 38.0513 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2027-07-01 | 7.095% | 2.886% | 0% | 70% | 0.32769 | -1 | 5 | -0.67231 | 38.4586 | 35.3516 | 2027-07-01 | 33.5649 | 36.1282 | 39.1821 | 2027-07-01 | 7.794% | 0.0001845% | 70% | 0.95155 | 1 | 7 | 1.9516 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 36.4316 | 39.2147 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2027 | 2027-07-02 | 7.097% | 2.904% | 0% | 70% | 0.33195 | -1 | 5 | -0.66805 | 38.4097 | 36.4316 | 2027-07-02 | 34.5921 | 37.2347 | 40.3874 | 2027-07-02 | 7.806% | 0.0001844% | 70% | 0.95581 | 1 | 7 | 1.9558 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 30.1468 | 32.4505 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2027-07-03 | 7.099% | 2.922% | 0% | 70% | 0.33614 | -1 | 5 | -0.66386 | 38.3592 | 30.1468 | 2027-07-03 | 28.6261 | 30.8136 | 33.427 | 2027-07-03 | 7.818% | 0.0001857% | 70% | 0.96 | 1 | 7 | 1.96 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 28.8881 | 31.0964 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2027-07-04 | 7.101% | 2.939% | 0% | 70% | 0.34025 | -1 | 5 | -0.65975 | 38.3069 | 28.8881 | 2027-07-04 | 27.4323 | 29.5293 | 32.038 | 2027-07-04 | 7.83% | 0.0001888% | 70% | 0.96411 | 1 | 7 | 1.9641 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 36.0477 | 38.8041 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2027-07-05 | 7.103% | 2.957% | 0% | 70% | 0.34428 | -1 | 5 | -0.65572 | 38.2525 | 36.0477 | 2027-07-05 | 34.2329 | 36.8505 | 39.9863 | 2027-07-05 | 7.842% | 0.0001937% | 70% | 0.96814 | 1 | 7 | 1.9681 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 28.7929 | 30.9952 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2027-07-06 | 7.105% | 2.974% | 0% | 70% | 0.34824 | -1 | 5 | -0.65176 | 38.1957 | 28.7929 | 2027-07-06 | 27.3448 | 29.4363 | 31.9453 | 2027-07-06 | 7.854% | 0.0002004% | 70% | 0.9721 | 1 | 7 | 1.9721 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 37.0981 | 39.9365 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2027 | 2027-07-07 | 7.107% | 2.992% | 0% | 70% | 0.35211 | -1 | 5 | -0.64789 | 38.1362 | 37.0981 | 2027-07-07 | 35.2342 | 37.93 | 41.1681 | 2027-07-07 | 7.866% | 0.0002091% | 70% | 0.97598 | 1 | 7 | 1.976 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 38.2658 | 41.1944 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2027-07-08 | 7.109% | 3.009% | 0% | 70% | 0.35591 | -1 | 5 | -0.64409 | 38.0738 | 38.2658 | 2027-07-08 | 36.3452 | 39.1268 | 42.4725 | 2027-07-08 | 7.877% | 0.0002196% | 70% | 0.97978 | 1 | 7 | 1.9798 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 37.5344 | 40.408 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2027-07-09 | 7.111% | 3.027% | 0% | 70% | 0.35963 | -1 | 5 | -0.64037 | 38.008 | 37.5344 | 2027-07-09 | 35.6525 | 38.3819 | 41.669 | 2027-07-09 | 7.889% | 0.000232% | 70% | 0.98349 | 1 | 7 | 1.9835 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 37.0902 | 39.9306 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2027 | 2027-07-10 | 7.113% | 3.044% | 0% | 70% | 0.36327 | -1 | 5 | -0.63673 | 37.9386 | 37.0902 | 2027-07-10 | 35.2324 | 37.9306 | 41.1841 | 2027-07-10 | 7.9% | 0.0002464% | 70% | 0.98713 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 35.7787 | 38.5195 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2027-07-11 | 7.115% | 3.061% | 0% | 70% | 0.36682 | -1 | 5 | -0.63318 | 37.8656 | 35.7787 | 2027-07-11 | 33.9886 | 36.5923 | 39.7358 | 2027-07-11 | 7.911% | 0.0002612% | 70% | 0.99069 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 35.5962 | 38.3239 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2027-07-12 | 7.117% | 3.078% | 0% | 70% | 0.3703 | -1 | 5 | -0.6297 | 37.7893 | 35.5962 | 2027-07-12 | 33.8172 | 36.4085 | 39.541 | 2027-07-12 | 7.922% | 0.0002757% | 70% | 0.99416 | 1 | 7 | 1.9942 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 35.4512 | 38.1686 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2027 | 2027-07-13 | 7.119% | 3.096% | 0% | 70% | 0.37369 | -1 | 5 | -0.62631 | 37.7102 | 35.4512 | 2027-07-13 | 33.6814 | 36.2631 | 39.3878 | 2027-07-13 | 7.933% | 0.0002898% | 70% | 0.99756 | 1 | 7 | 1.9976 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 34.8246 | 37.4948 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2027-07-14 | 7.122% | 3.113% | 0% | 70% | 0.37701 | -1 | 5 | -0.62299 | 37.6287 | 34.8246 | 2027-07-14 | 33.0879 | 35.6249 | 38.6992 | 2027-07-14 | 7.944% | 0.0003061% | 70% | 0.0008689 | 2 | 8 | 2.0009 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 33.7163 | 36.3023 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2027-07-15 | 7.124% | 3.13% | 0% | 70% | 0.38024 | -1 | 5 | -0.61976 | 37.5451 | 33.7163 | 2027-07-15 | 32.0367 | 34.4939 | 37.4751 | 2027-07-15 | 7.955% | 0.0003287% | 70% | 0.0041001 | 2 | 8 | 2.0041 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 34.9433 | 37.6243 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2027-07-16 | 7.126% | 3.147% | 0% | 70% | 0.38339 | -1 | 5 | -0.61661 | 37.4597 | 34.9433 | 2027-07-16 | 33.2046 | 35.7521 | 38.8466 | 2027-07-16 | 7.966% | 0.0003511% | 70% | 0.0072504 | 2 | 8 | 2.0073 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 34.2559 | 36.8849 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2027-07-17 | 7.128% | 3.164% | 0% | 70% | 0.38646 | -1 | 5 | -0.61354 | 37.3731 | 34.2559 | 2027-07-17 | 32.5533 | 35.0516 | 38.0898 | 2027-07-17 | 7.976% | 0.0003754% | 70% | 0.01032 | 2 | 8 | 2.0103 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 34.1839 | 36.8082 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2027 | 2027-07-18 | 7.13% | 3.181% | 0% | 70% | 0.38945 | -1 | 5 | -0.61055 | 37.2856 | 34.1839 | 2027-07-18 | 32.4868 | 34.9809 | 38.0173 | 2027-07-18 | 7.987% | 0.0004003% | 70% | 0.01331 | 2 | 8 | 2.0133 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 26.5367 | 28.5746 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2027-07-19 | 7.132% | 3.198% | 0% | 70% | 0.39236 | -1 | 5 | -0.60764 | 37.1976 | 26.5367 | 2027-07-19 | 25.2208 | 27.1576 | 29.5184 | 2027-07-19 | 7.998% | 0.0004259% | 70% | 0.016221 | 2 | 8 | 2.0162 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 25.9715 | 27.9666 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2027-07-20 | 7.134% | 3.214% | 0% | 70% | 0.39519 | -1 | 5 | -0.60481 | 37.1094 | 25.9715 | 2027-07-20 | 24.6851 | 26.5814 | 28.8953 | 2027-07-20 | 8.008% | 0.0004522% | 70% | 0.019054 | 2 | 8 | 2.0191 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 33.9073 | 36.5128 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2027 | 2027-07-21 | 7.136% | 3.231% | 0% | 70% | 0.39795 | -1 | 5 | -0.60205 | 37.0214 | 33.9073 | 2027-07-21 | 32.2297 | 34.7063 | 37.7318 | 2027-07-21 | 8.018% | 0.000479% | 70% | 0.021809 | 2 | 8 | 2.0218 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 26.9102 | 28.9786 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2027-07-22 | 7.138% | 3.248% | 0% | 70% | 0.40062 | -1 | 5 | -0.59938 | 36.9341 | 26.9102 | 2027-07-22 | 25.5803 | 27.5466 | 29.9513 | 2027-07-22 | 8.029% | 0.0005065% | 70% | 0.024487 | 2 | 8 | 2.0245 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 31.4991 | 33.921 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2027-07-23 | 7.14% | 3.265% | 0% | 70% | 0.40323 | -1 | 5 | -0.59677 | 36.8478 | 31.4991 | 2027-07-23 | 29.9443 | 32.2466 | 35.0656 | 2027-07-23 | 8.039% | 0.0005346% | 70% | 0.027089 | 2 | 8 | 2.0271 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 34.033 | 36.6506 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2027 | 2027-07-24 | 7.142% | 3.281% | 0% | 70% | 0.40575 | -1 | 5 | -0.59425 | 36.7623 | 34.033 | 2027-07-24 | 32.3551 | 34.8436 | 37.8938 | 2027-07-24 | 8.049% | 0.0005632% | 70% | 0.029617 | 2 | 8 | 2.0296 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 19.1737 | 20.6488 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2027-07-25 | 7.144% | 3.298% | 0% | 70% | 0.40821 | -1 | 5 | -0.59179 | 36.6771 | 19.1737 | 2027-07-25 | 18.2295 | 19.632 | 21.353 | 2027-07-25 | 8.06% | 0.0005977% | 70% | 0.032072 | 2 | 8 | 2.0321 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 35.2886 | 38.0044 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2027-07-26 | 7.146% | 3.315% | 0% | 70% | 0.41059 | -1 | 5 | -0.58941 | 36.5921 | 35.2886 | 2027-07-26 | 33.5529 | 36.1351 | 39.307 | 2027-07-26 | 8.07% | 0.0006401% | 70% | 0.034453 | 2 | 8 | 2.0345 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 37.0457 | 39.8975 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2027 | 2027-07-27 | 7.148% | 3.331% | 0% | 70% | 0.4129 | -1 | 5 | -0.5871 | 36.5069 | 37.0457 | 2027-07-27 | 35.2256 | 37.9374 | 41.2721 | 2027-07-27 | 8.08% | 0.0006906% | 70% | 0.036764 | 2 | 8 | 2.0368 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 29.8917 | 32.1936 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2027-07-28 | 7.15% | 3.348% | 0% | 70% | 0.41514 | -1 | 5 | -0.58486 | 36.4215 | 29.8917 | 2027-07-28 | 28.425 | 30.6138 | 33.3084 | 2027-07-28 | 8.09% | 0.0007494% | 70% | 0.039005 | 2 | 8 | 2.039 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 19.0617 | 20.53 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2027-07-29 | 7.152% | 3.364% | 0% | 70% | 0.41731 | -1 | 5 | -0.58269 | 36.3356 | 19.0617 | 2027-07-29 | 18.1275 | 19.5238 | 21.2446 | 2027-07-29 | 8.1% | 0.0008167% | 70% | 0.041178 | 2 | 8 | 2.0412 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 30.4595 | 32.8065 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2027-07-30 | 7.154% | 3.381% | 0% | 70% | 0.41942 | -1 | 5 | -0.58058 | 36.2491 | 30.4595 | 2027-07-30 | 28.9685 | 31.2006 | 33.9542 | 2027-07-30 | 8.11% | 0.0008927% | 70% | 0.043283 | 2 | 8 | 2.0433 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 35.4938 | 38.2295 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | TRUE | 39.5739 | 2027 | 2027-07-31 | 7.156% | 3.397% | 0% | 70% | 0.42146 | -1 | 5 | -0.57854 | 36.1617 | 35.4938 | 2027-07-31 | 33.7583 | 36.3603 | 39.5735 | 2027-07-31 | 8.12% | 0.0009815% | 70% | 0.045323 | 2 | 8 | 2.0453 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 35.3903 | 38.1189 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | TRUE | 39.4661 | 2027 | 2027-08-01 | 7.158% | 3.413% | 0% | 70% | 0.42343 | -1 | 5 | -0.57657 | 36.0732 | 35.3903 | 2027-08-01 | 33.6619 | 36.2573 | 39.4657 | 2027-08-01 | 8.13% | 0.001081% | 70% | 0.047298 | 2 | 8 | 2.0473 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 35.2828 | 38.004 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | TRUE | 39.3537 | 2027 | 2027-08-02 | 7.16% | 3.43% | 0% | 70% | 0.42535 | -1 | 5 | -0.57465 | 35.9835 | 35.2828 | 2027-08-02 | 33.5617 | 36.1502 | 39.3533 | 2027-08-02 | 8.139% | 0.001191% | 70% | 0.04921 | 2 | 8 | 2.0492 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 32.9196 | 35.4592 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2027-08-03 | 7.162% | 3.446% | 0% | 70% | 0.4272 | -1 | 5 | -0.5728 | 35.8924 | 32.9196 | 2027-08-03 | 31.3157 | 33.7317 | 36.7244 | 2027-08-03 | 8.149% | 0.001311% | 70% | 0.05106 | 2 | 8 | 2.0511 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 32.3625 | 34.86 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2027-08-04 | 7.164% | 3.462% | 0% | 70% | 0.42899 | -1 | 5 | -0.57101 | 35.7997 | 32.3625 | 2027-08-04 | 30.7877 | 33.1636 | 36.1098 | 2027-08-04 | 8.159% | 0.001442% | 70% | 0.05285 | 2 | 8 | 2.0529 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 29.3799 | 31.6479 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2027-08-05 | 7.166% | 3.479% | 0% | 70% | 0.43072 | -1 | 5 | -0.56928 | 35.7052 | 29.3799 | 2027-08-05 | 27.952 | 30.1098 | 32.7881 | 2027-08-05 | 8.169% | 0.001585% | 70% | 0.054582 | 2 | 8 | 2.0546 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 31.8816 | 34.3434 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2027-08-06 | 7.168% | 3.495% | 0% | 70% | 0.43239 | -1 | 5 | -0.56761 | 35.6086 | 31.8816 | 2027-08-06 | 30.3339 | 32.6762 | 35.5866 | 2027-08-06 | 8.178% | 0.001739% | 70% | 0.056257 | 2 | 8 | 2.0563 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 34.1581 | 36.7966 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2027-08-07 | 7.17% | 3.511% | 0% | 70% | 0.43401 | -1 | 5 | -0.56599 | 35.5104 | 34.1581 | 2027-08-07 | 32.5019 | 35.0124 | 38.1349 | 2027-08-07 | 8.188% | 0.001903% | 70% | 0.057875 | 2 | 8 | 2.0579 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 34.795 | 37.4834 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | FALSE | 38.8539 | 2026 | 2027-08-08 | 7.172% | 3.527% | 0% | 70% | 0.43558 | -1 | 5 | -0.56442 | 35.4108 | 34.795 | 2027-08-08 | 33.1098 | 35.6681 | 38.8531 | 2027-08-08 | 8.198% | 0.002085% | 70% | 0.059439 | 2 | 8 | 2.0594 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 32.7405 | 35.2709 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2027-08-09 | 7.174% | 3.543% | 0% | 70% | 0.43709 | -1 | 5 | -0.56291 | 35.31 | 32.7405 | 2027-08-09 | 31.1568 | 33.5648 | 36.5659 | 2027-08-09 | 8.207% | 0.002278% | 70% | 0.060951 | 2 | 8 | 2.061 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 31.5012 | 33.9366 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2027-08-10 | 7.176% | 3.56% | 0% | 70% | 0.43855 | -1 | 5 | -0.56145 | 35.2079 | 31.5012 | 2027-08-10 | 29.9793 | 32.2971 | 35.1885 | 2027-08-10 | 8.217% | 0.002482% | 70% | 0.062411 | 2 | 8 | 2.0624 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 29.4117 | 31.6862 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2027-08-11 | 7.178% | 3.576% | 0% | 70% | 0.43996 | -1 | 5 | -0.56004 | 35.1044 | 29.4117 | 2027-08-11 | 27.9925 | 30.1573 | 32.8606 | 2027-08-11 | 8.226% | 0.002697% | 70% | 0.063821 | 2 | 8 | 2.0638 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 30.6692 | 33.0418 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | TRUE | 34.2727 | 2027 | 2027-08-12 | 7.18% | 3.592% | 0% | 70% | 0.44132 | -1 | 5 | -0.55868 | 34.9997 | 30.6692 | 2027-08-12 | 29.1911 | 31.4493 | 34.2719 | 2027-08-12 | 8.236% | 0.002922% | 70% | 0.065182 | 2 | 8 | 2.0652 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 22.071 | 23.7789 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2027-08-13 | 7.183% | 3.608% | 0% | 70% | 0.44263 | -1 | 5 | -0.55737 | 34.8937 | 22.071 | 2027-08-13 | 21.0088 | 22.6345 | 24.6685 | 2027-08-13 | 8.245% | 0.00316% | 70% | 0.066496 | 2 | 8 | 2.0665 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 23.3592 | 25.1674 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2027-08-14 | 7.185% | 3.624% | 0% | 70% | 0.4439 | -1 | 5 | -0.5561 | 34.7864 | 23.3592 | 2027-08-14 | 22.2363 | 23.9576 | 26.1131 | 2027-08-14 | 8.255% | 0.003397% | 70% | 0.067763 | 2 | 8 | 2.0678 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 22.3203 | 24.0486 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2027-08-15 | 7.187% | 3.64% | 0% | 70% | 0.44512 | -1 | 5 | -0.55488 | 34.6778 | 22.3203 | 2027-08-15 | 21.2487 | 22.894 | 24.9564 | 2027-08-15 | 8.264% | 0.003631% | 70% | 0.068987 | 2 | 8 | 2.069 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 22.077 | 23.787 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2027-08-16 | 7.189% | 3.656% | 0% | 70% | 0.4463 | -1 | 5 | -0.5537 | 34.5679 | 22.077 | 2027-08-16 | 21.0184 | 22.6464 | 24.689 | 2027-08-16 | 8.274% | 0.003861% | 70% | 0.070167 | 2 | 8 | 2.0702 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 17.5356 | 18.8943 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2027-08-17 | 7.191% | 3.671% | 0% | 70% | 0.44744 | -1 | 5 | -0.55256 | 34.4567 | 17.5356 | 2027-08-17 | 16.696 | 17.9895 | 19.6141 | 2027-08-17 | 8.283% | 0.004087% | 70% | 0.071305 | 2 | 8 | 2.0713 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 26.0159 | 28.0322 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2027-08-18 | 7.193% | 3.687% | 0% | 70% | 0.44854 | -1 | 5 | -0.55146 | 34.3443 | 26.0159 | 2027-08-18 | 24.7714 | 26.6912 | 29.1046 | 2027-08-18 | 8.292% | 0.00431% | 70% | 0.072403 | 2 | 8 | 2.0724 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 26.2248 | 28.2579 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2027-08-19 | 7.195% | 3.703% | 0% | 70% | 0.4496 | -1 | 5 | -0.5504 | 34.2305 | 26.2248 | 2027-08-19 | 24.9718 | 26.9077 | 29.3436 | 2027-08-19 | 8.301% | 0.004528% | 70% | 0.073461 | 2 | 8 | 2.0735 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 32.5473 | 35.0713 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2027-08-20 | 7.197% | 3.719% | 0% | 70% | 0.45062 | -1 | 5 | -0.54938 | 34.1155 | 32.5473 | 2027-08-20 | 30.9937 | 33.3972 | 36.4243 | 2027-08-20 | 8.311% | 0.004743% | 70% | 0.074481 | 2 | 8 | 2.0745 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 20.4007 | 21.9833 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2027-08-21 | 7.199% | 3.735% | 0% | 70% | 0.4516 | -1 | 5 | -0.5484 | 34.0006 | 20.4007 | 2027-08-21 | 19.4286 | 20.9357 | 22.8356 | 2027-08-21 | 8.32% | 0.004953% | 70% | 0.075464 | 2 | 8 | 2.0755 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 16.9141 | 18.2265 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2027-08-22 | 7.201% | 3.75% | 0% | 70% | 0.45255 | -1 | 5 | -0.54745 | 33.8869 | 16.9141 | 2027-08-22 | 16.1092 | 17.3592 | 18.9364 | 2027-08-22 | 8.329% | 0.005168% | 70% | 0.076412 | 2 | 8 | 2.0764 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 30.2882 | 32.6392 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2027-08-23 | 7.203% | 3.766% | 0% | 70% | 0.45346 | -1 | 5 | -0.54654 | 33.7737 | 30.2882 | 2027-08-23 | 28.8479 | 31.0871 | 33.9149 | 2027-08-23 | 8.338% | 0.005383% | 70% | 0.077324 | 2 | 8 | 2.0773 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 29.7623 | 32.0731 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2027-08-24 | 7.205% | 3.782% | 0% | 70% | 0.45434 | -1 | 5 | -0.54566 | 33.6604 | 29.7623 | 2027-08-24 | 28.3488 | 30.5499 | 33.3321 | 2027-08-24 | 8.347% | 0.005597% | 70% | 0.078204 | 2 | 8 | 2.0782 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 21.9463 | 23.6508 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2027-08-25 | 7.207% | 3.797% | 0% | 70% | 0.45519 | -1 | 5 | -0.54481 | 33.5461 | 21.9463 | 2027-08-25 | 20.9057 | 22.5294 | 24.5836 | 2027-08-25 | 8.356% | 0.005812% | 70% | 0.079051 | 2 | 8 | 2.0791 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 26.709 | 28.784 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2027-08-26 | 7.209% | 3.813% | 0% | 70% | 0.456 | -1 | 5 | -0.544 | 33.4304 | 26.709 | 2027-08-26 | 25.4438 | 27.4206 | 29.9237 | 2027-08-26 | 8.365% | 0.006027% | 70% | 0.079866 | 2 | 8 | 2.0799 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 32.3105 | 34.8215 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | TRUE | 36.2076 | 2027 | 2027-08-27 | 7.211% | 3.828% | 0% | 70% | 0.45679 | -1 | 5 | -0.54321 | 33.3125 | 32.3105 | 2027-08-27 | 30.7815 | 33.1736 | 36.2055 | 2027-08-27 | 8.374% | 0.006242% | 70% | 0.080652 | 2 | 8 | 2.0807 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 31.2597 | 33.6898 | 35.0365 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2027-08-28 | 7.213% | 3.844% | 3.013e-10% | 70% | 0.45754 | -1 | 5 | -0.54246 | 33.1918 | 31.2597 | 2027-08-28 | 29.7823 | 32.0975 | 35.0344 | 2027-08-28 | 8.383% | 0.006683% | 70% | 0.081408 | 2 | 8 | 2.0814 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 21.4261 | 23.0922 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2027-08-29 | 7.215% | 3.859% | 9.082e-10% | 70% | 0.45827 | -1 | 5 | -0.54173 | 33.0676 | 21.4261 | 2027-08-29 | 20.4152 | 22.0027 | 24.0182 | 2027-08-29 | 8.392% | 0.007366% | 70% | 0.082136 | 2 | 8 | 2.0821 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 30.8867 | 33.2892 | 34.631 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2027-08-30 | 7.217% | 3.875% | 1.825e-09% | 70% | 0.45897 | -1 | 5 | -0.54103 | 32.9391 | 30.8867 | 2027-08-30 | 29.4302 | 31.7195 | 34.6284 | 2027-08-30 | 8.4% | 0.008299% | 70% | 0.082837 | 2 | 8 | 2.0828 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 14.4727 | 15.5988 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2027-08-31 | 7.219% | 3.89% | 3.058e-09% | 70% | 0.45965 | -1 | 5 | -0.54035 | 32.8059 | 14.4727 | 2027-08-31 | 13.7919 | 14.865 | 16.2298 | 2027-08-31 | 8.409% | 0.009488% | 70% | 0.083511 | 2 | 8 | 2.0835 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 27.2944 | 29.4188 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2027-09-01 | 7.221% | 3.905% | 4.61e-09% | 70% | 0.4603 | -1 | 5 | -0.5397 | 32.6671 | 27.2944 | 2027-09-01 | 26.0105 | 28.0349 | 30.6118 | 2027-09-01 | 8.418% | 0.01094% | 70% | 0.08416 | 2 | 8 | 2.0842 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 26.9135 | 29.0089 | 30.1926 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2027-09-02 | 7.223% | 3.921% | 6.488e-09% | 70% | 0.46092 | -1 | 5 | -0.53908 | 32.5222 | 26.9135 | 2027-09-02 | 25.6489 | 27.6458 | 30.1897 | 2027-09-02 | 8.426% | 0.01266% | 70% | 0.084785 | 2 | 8 | 2.0848 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 26.1445 | 28.1806 | 29.3351 | 29.3351 | 0.80767 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2027-09-03 | 7.225% | 3.936% | 8.698e-09% | 70% | 0.46152 | -1 | 5 | -0.53848 | 32.3704 | 26.1445 | 2027-09-03 | 24.9174 | 26.8579 | 29.332 | 2027-09-03 | 8.435% | 0.01466% | 70% | 0.085386 | 2 | 8 | 2.0854 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 28.9662 | 31.2228 | 32.5071 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2027-09-04 | 7.227% | 3.951% | 1.125e-08% | 70% | 0.4621 | -1 | 5 | -0.5379 | 32.2116 | 28.9662 | 2027-09-04 | 27.6074 | 29.7581 | 32.5024 | 2027-09-04 | 8.443% | 0.01695% | 70% | 0.085964 | 2 | 8 | 2.086 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 25.6751 | 27.6759 | 28.8189 | 28.8189 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2027-09-05 | 7.229% | 3.966% | 7.922e-08% | 70% | 0.46266 | -1 | 5 | -0.53734 | 32.0463 | 25.6751 | 2027-09-05 | 24.4721 | 26.3791 | 28.8144 | 2027-09-05 | 8.452% | 0.02144% | 70% | 0.08652 | 2 | 8 | 2.0865 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 29.3597 | 31.6483 | 32.9605 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2027-09-06 | 7.231% | 3.981% | 2.138e-07% | 70% | 0.46319 | -1 | 5 | -0.53681 | 31.875 | 29.3597 | 2027-09-06 | 27.9832 | 30.1645 | 32.9523 | 2027-09-06 | 8.46% | 0.02818% | 70% | 0.087055 | 2 | 8 | 2.0871 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 22.3001 | 24.0389 | 25.0395 | 25.0395 | 0.70351 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2027-09-07 | 7.233% | 3.996% | 4.162e-07% | 70% | 0.46371 | -1 | 5 | -0.53629 | 31.6985 | 22.3001 | 2027-09-07 | 21.2567 | 22.9142 | 25.0342 | 2027-09-07 | 8.469% | 0.0372% | 70% | 0.08757 | 2 | 8 | 2.0876 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 24.6686 | 26.5927 | 27.7039 | 27.7039 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2027-09-08 | 7.235% | 4.011% | 6.877e-07% | 70% | 0.4642 | -1 | 5 | -0.5358 | 31.5172 | 24.6686 | 2027-09-08 | 23.5131 | 25.347 | 27.6946 | 2027-09-08 | 8.477% | 0.04854% | 70% | 0.088065 | 2 | 8 | 2.0881 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 13.7548 | 14.828 | 15.4501 | 15.4501 | 0.43901 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2027-09-09 | 7.237% | 4.026% | 1.03e-06% | 70% | 0.46468 | -1 | 5 | -0.53532 | 31.3317 | 13.7548 | 2027-09-09 | 13.1142 | 14.1374 | 15.4481 | 2027-09-09 | 8.485% | 0.06225% | 70% | 0.088541 | 2 | 8 | 2.0885 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 29.4824 | 31.7833 | 33.1218 | 33.1218 | 0.94669 | FALSE | 33.1218 | 2026 | 2027-09-10 | 7.239% | 4.041% | 1.444e-06% | 70% | 0.46514 | -1 | 5 | -0.53486 | 31.1427 | 29.4824 | 2027-09-10 | 28.0942 | 30.2868 | 33.0978 | 2027-09-10 | 8.493% | 0.07837% | 70% | 0.088998 | 2 | 8 | 2.089 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 29.3714 | 31.6644 | 33.0029 | 33.003 | 0.94898 | FALSE | 33.0031 | 2025 | 2027-09-11 | 7.241% | 4.056% | 0.0003747% | 70% | 0.46558 | -1 | 5 | -0.53442 | 30.9505 | 29.3714 | 2027-09-11 | 27.9843 | 30.1689 | 32.9719 | 2027-09-11 | 8.501% | 0.1018% | 70% | 0.089438 | 2 | 8 | 2.0894 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 20.6208 | 22.2311 | 23.1744 | 23.1746 | 0.67047 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2027-09-12 | 7.243% | 4.071% | 0.001128% | 70% | 0.466 | -1 | 5 | -0.534 | 30.7557 | 20.6208 | 2027-09-12 | 19.653 | 21.1878 | 23.1583 | 2027-09-12 | 8.509% | 0.1325% | 70% | 0.089861 | 2 | 8 | 2.0899 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 7.7572 | 8.3632 | 8.7194 | 8.7194 | 0.25384 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2027-09-13 | 7.246% | 4.085% | 0.002269% | 70% | 0.4664 | -1 | 5 | -0.5336 | 30.5589 | 7.7572 | 2027-09-13 | 7.3988 | 7.9768 | 8.7194 | 2027-09-13 | 8.517% | 0.1706% | 70% | 0.090268 | 2 | 8 | 2.0903 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 23.0127 | 24.8109 | 25.8716 | 25.8723 | 0.75797 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2027-09-14 | 7.248% | 4.1% | 0.003806% | 70% | 0.4668 | -1 | 5 | -0.5332 | 30.3607 | 23.0127 | 2027-09-14 | 21.9205 | 23.6333 | 25.8357 | 2027-09-14 | 8.525% | 0.2161% | 70% | 0.090659 | 2 | 8 | 2.0907 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 27.917 | 30.0991 | 31.3907 | 31.3923 | 0.92558 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2027-09-15 | 7.25% | 4.115% | 0.005745% | 70% | 0.46717 | -1 | 5 | -0.53283 | 30.1616 | 27.917 | 2027-09-15 | 26.5681 | 28.6447 | 31.3168 | 2027-09-15 | 8.532% | 0.2693% | 70% | 0.091035 | 2 | 8 | 2.091 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 20.8849 | 22.5179 | 23.4877 | 23.4888 | 0.69702 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2027-09-16 | 7.252% | 4.129% | 0.008096% | 70% | 0.46753 | -1 | 5 | -0.53247 | 29.9623 | 20.8849 | 2027-09-16 | 19.8877 | 21.4426 | 23.4448 | 2027-09-16 | 8.54% | 0.3302% | 70% | 0.091396 | 2 | 8 | 2.0914 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 29.454 | 31.7575 | 33.1303 | 33.1339 | 0.98961 | FALSE | 33.1339 | 2025 | 2027-09-17 | 7.254% | 4.144% | 0.01086% | 70% | 0.46788 | -1 | 5 | -0.53212 | 29.7632 | 29.454 | 2027-09-17 | 27.9934 | 30.1827 | 33.0036 | 2027-09-17 | 8.547% | 0.399% | 70% | 0.091743 | 2 | 8 | 2.0917 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 29.5695 | 31.8828 | 33.266 | 33.2707 | 1.0002 | FALSE | 33.2707 | 2023 | 2027-09-18 | 7.256% | 4.158% | 0.01406% | 70% | 0.46821 | -1 | 5 | -0.53179 | 29.564 | 29.5695 | 2027-09-18 | 28.0827 | 30.2797 | 33.1124 | 2027-09-18 | 8.555% | 0.4758% | 70% | 0.092077 | 2 | 8 | 2.0921 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 28.9785 | 31.2463 | 32.6067 | 32.6129 | 0.9869 | FALSE | 32.613 | 2025 | 2027-09-19 | 7.258% | 4.172% | 0.01927% | 70% | 0.46853 | -1 | 5 | -0.53147 | 29.3632 | 28.9785 | 2027-09-19 | 27.5024 | 29.6546 | 32.4314 | 2027-09-19 | 8.562% | 0.5671% | 70% | 0.092397 | 2 | 8 | 2.0924 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 30.2301 | 32.5965 | 34.0208 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2027 | 2027-09-20 | 7.26% | 4.187% | 0.02655% | 70% | 0.46884 | -1 | 5 | -0.53116 | 29.1606 | 30.2301 | 2027-09-20 | 28.6613 | 30.9049 | 33.8014 | 2027-09-20 | 8.569% | 0.6712% | 70% | 0.092705 | 2 | 8 | 2.0927 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 29.171 | 31.4552 | 32.8346 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2027 | 2027-09-21 | 7.262% | 4.201% | 0.03592% | 70% | 0.46914 | -1 | 5 | -0.53086 | 28.9561 | 29.171 | 2027-09-21 | 27.6291 | 29.7926 | 32.5874 | 2027-09-21 | 8.576% | 0.7883% | 70% | 0.093002 | 2 | 8 | 2.093 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 28.0799 | 30.2794 | 31.6118 | 31.6263 | 0.97669 | FALSE | 31.6268 | 2025 | 2027-09-22 | 7.264% | 4.215% | 0.04743% | 70% | 0.46942 | -1 | 5 | -0.53058 | 28.7495 | 28.0799 | 2027-09-22 | 26.5735 | 28.6549 | 31.3454 | 2027-09-22 | 8.583% | 0.9187% | 70% | 0.093286 | 2 | 8 | 2.0933 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 17.3723 | 18.7335 | 19.5607 | 19.566 | 0.60848 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2027-09-23 | 7.266% | 4.229% | 0.06112% | 70% | 0.4697 | -1 | 5 | -0.5303 | 28.5406 | 17.3723 | 2027-09-23 | 16.508 | 17.8014 | 19.4743 | 2027-09-23 | 8.59% | 1.063% | 70% | 0.093559 | 2 | 8 | 2.0936 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 10.844 | 11.6939 | 12.2121 | 12.2132 | 0.38253 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2027-09-24 | 7.268% | 4.243% | 0.07704% | 70% | 0.46996 | -1 | 5 | -0.53004 | 28.3291 | 10.844 | 2027-09-24 | 10.3369 | 11.1471 | 12.1956 | 2027-09-24 | 8.597% | 1.22% | 70% | 0.093822 | 2 | 8 | 2.0938 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 20.2615 | 21.8499 | 22.8214 | 22.8349 | 0.7204 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2027-09-25 | 7.27% | 4.257% | 0.09796% | 70% | 0.47021 | -1 | 5 | -0.52979 | 28.1142 | 20.2615 | 2027-09-25 | 19.1907 | 20.6952 | 22.6434 | 2027-09-25 | 8.604% | 1.395% | 70% | 0.094074 | 2 | 8 | 2.0941 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 19.3128 | 20.8273 | 21.7565 | 21.7716 | 0.69195 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2027-09-26 | 7.272% | 4.271% | 0.1236% | 70% | 0.47045 | -1 | 5 | -0.52955 | 27.8957 | 19.3128 | 2027-09-26 | 18.2864 | 19.7205 | 21.5785 | 2027-09-26 | 8.61% | 1.583% | 70% | 0.094317 | 2 | 8 | 2.0943 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 9.6928 | 10.4531 | 10.921 | 10.9222 | 0.34975 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2027-09-27 | 7.274% | 4.285% | 0.154% | 70% | 0.47069 | -1 | 5 | -0.52931 | 27.6735 | 9.6928 | 2027-09-27 | 9.2432 | 9.9683 | 10.9082 | 2027-09-27 | 8.617% | 1.783% | 70% | 0.094549 | 2 | 8 | 2.0945 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 10.9743 | 11.8354 | 12.367 | 12.3703 | 0.39918 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2027-09-28 | 7.276% | 4.298% | 0.1893% | 70% | 0.47091 | -1 | 5 | -0.52909 | 27.4474 | 10.9743 | 2027-09-28 | 10.4513 | 11.2714 | 12.3351 | 2027-09-28 | 8.623% | 1.996% | 70% | 0.094773 | 2 | 8 | 2.0948 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 14.9352 | 16.1076 | 16.8334 | 16.8471 | 0.54793 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2027-09-29 | 7.278% | 4.312% | 0.2296% | 70% | 0.47112 | -1 | 5 | -0.52888 | 27.2172 | 14.9352 | 2027-09-29 | 14.1602 | 15.2717 | 16.714 | 2027-09-29 | 8.629% | 2.223% | 70% | 0.094988 | 2 | 8 | 2.095 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 18.6183 | 20.0801 | 20.9879 | 21.0201 | 0.68916 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2027-09-30 | 7.28% | 4.325% | 0.2751% | 70% | 0.47133 | -1 | 5 | -0.52867 | 26.9828 | 18.6183 | 2027-09-30 | 17.5624 | 18.9414 | 20.7316 | 2027-09-30 | 8.635% | 2.463% | 70% | 0.095194 | 2 | 8 | 2.0952 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 23.8585 | 25.7323 | 26.8994 | 26.9737 | 0.89166 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2027-10-01 | 7.282% | 4.339% | 0.3258% | 70% | 0.47153 | -1 | 5 | -0.52847 | 26.7438 | 23.8585 | 2027-10-01 | 22.323 | 24.0763 | 26.3536 | 2027-10-01 | 8.641% | 2.718% | 70% | 0.095393 | 2 | 8 | 2.0954 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 25.0479 | 27.0157 | 28.245 | 28.3447 | 0.94489 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2027-10-02 | 7.284% | 4.352% | 0.3819% | 70% | 0.47172 | -1 | 5 | -0.52828 | 26.5008 | 25.0479 | 2027-10-02 | 23.3467 | 25.1809 | 27.5644 | 2027-10-02 | 8.647% | 2.987% | 70% | 0.095583 | 2 | 8 | 2.0956 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 23.1412 | 24.9598 | 26.0991 | 26.1958 | 0.88078 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2027-10-03 | 7.286% | 4.365% | 0.4443% | 70% | 0.4719 | -1 | 5 | -0.5281 | 26.2537 | 23.1412 | 2027-10-03 | 21.5835 | 23.2797 | 25.4849 | 2027-10-03 | 8.653% | 3.267% | 70% | 0.095766 | 2 | 8 | 2.0958 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 25.8812 | 27.9158 | 29.194 | 29.3431 | 0.99527 | FALSE | 29.3439 | 2025 | 2027-10-04 | 7.288% | 4.378% | 0.5114% | 70% | 0.47208 | -1 | 5 | -0.52792 | 26.0032 | 25.8812 | 2027-10-04 | 23.9722 | 25.8567 | 28.3077 | 2027-10-04 | 8.658% | 3.552% | 70% | 0.095942 | 2 | 8 | 2.0959 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 26.0139 | 28.0595 | 29.3483 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2027 | 2027-10-05 | 7.29% | 4.391% | 0.5833% | 70% | 0.47225 | -1 | 5 | -0.52775 | 25.7492 | 26.0139 | 2027-10-05 | 24.0368 | 25.9269 | 28.3863 | 2027-10-05 | 8.664% | 3.842% | 70% | 0.09611 | 2 | 8 | 2.0961 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 8.562 | 9.2354 | 9.6609 | 9.6642 | 0.33377 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2027-10-06 | 7.292% | 4.404% | 0.6602% | 70% | 0.47241 | -1 | 5 | -0.52759 | 25.4918 | 8.562 | 2027-10-06 | 8.1654 | 8.8077 | 9.6437 | 2027-10-06 | 8.669% | 4.137% | 70% | 0.096272 | 2 | 8 | 2.0963 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 17.824 | 19.2265 | 20.115 | 20.202 | 0.70423 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2027-10-07 | 7.294% | 4.417% | 0.7422% | 70% | 0.47256 | -1 | 5 | -0.52744 | 25.2308 | 17.824 | 2027-10-07 | 16.6632 | 17.9743 | 19.6815 | 2027-10-07 | 8.674% | 4.438% | 70% | 0.096428 | 2 | 8 | 2.0964 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 11.2997 | 12.1891 | 12.7541 | 12.7772 | 0.44965 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2027-10-08 | 7.296% | 4.43% | 0.8294% | 70% | 0.47271 | -1 | 5 | -0.52729 | 24.9664 | 11.2997 | 2027-10-08 | 10.705 | 11.5476 | 12.645 | 2027-10-08 | 8.679% | 4.743% | 70% | 0.096577 | 2 | 8 | 2.0966 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 23.5704 | 25.4261 | 26.6082 | 26.8392 | 0.95373 | FALSE | 26.8519 | 2025 | 2027-10-09 | 7.298% | 4.443% | 0.9209% | 70% | 0.47286 | -1 | 5 | -0.52714 | 24.6989 | 23.5704 | 2027-10-09 | 21.6478 | 23.3521 | 25.5728 | 2027-10-09 | 8.684% | 5.048% | 70% | 0.096721 | 2 | 8 | 2.0967 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 18.8521 | 20.3367 | 21.285 | 21.4315 | 0.76914 | FALSE | 21.487 | 2025 | 2027-10-10 | 7.3% | 4.455% | 1.014% | 70% | 0.473 | -1 | 5 | -0.527 | 24.4289 | 18.8521 | 2027-10-10 | 17.487 | 18.8641 | 20.6591 | 2027-10-10 | 8.689% | 5.348% | 70% | 0.096858 | 2 | 8 | 2.0969 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 14.8029 | 15.9691 | 16.7159 | 16.7991 | 0.60902 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2027-10-11 | 7.302% | 4.468% | 1.108% | 70% | 0.47313 | -1 | 5 | -0.52687 | 24.1564 | 14.8029 | 2027-10-11 | 13.8601 | 14.9519 | 16.3754 | 2027-10-11 | 8.693% | 5.643% | 70% | 0.096991 | 2 | 8 | 2.097 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 17.9374 | 19.3508 | 20.2584 | 20.4169 | 0.74785 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2027-10-12 | 7.304% | 4.48% | 1.204% | 70% | 0.47325 | -1 | 5 | -0.52675 | 23.8816 | 17.9374 | 2027-10-12 | 16.6188 | 17.9284 | 19.6362 | 2027-10-12 | 8.697% | 5.934% | 70% | 0.097118 | 2 | 8 | 2.0971 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 13.8752 | 14.9689 | 15.673 | 15.7573 | 0.58329 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2027-10-13 | 7.306% | 4.492% | 1.302% | 70% | 0.47338 | -1 | 5 | -0.52662 | 23.6043 | 13.8752 | 2027-10-13 | 12.9941 | 14.0183 | 15.3544 | 2027-10-13 | 8.702% | 6.219% | 70% | 0.09724 | 2 | 8 | 2.0972 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 10.964 | 11.8285 | 12.3864 | 12.4287 | 0.46506 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2027-10-14 | 7.308% | 4.504% | 1.401% | 70% | 0.47349 | -1 | 5 | -0.52651 | 23.3247 | 10.964 | 2027-10-14 | 10.3514 | 11.1675 | 12.2325 | 2027-10-14 | 8.706% | 6.5% | 70% | 0.097357 | 2 | 8 | 2.0974 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 22.6404 | 24.426 | 25.5814 | 25.9617 | 0.98217 | FALSE | 25.9692 | 2025 | 2027-10-15 | 7.311% | 4.517% | 1.502% | 70% | 0.47361 | -1 | 5 | -0.52639 | 23.0426 | 22.6404 | 2027-10-15 | 20.5166 | 22.1347 | 24.2466 | 2027-10-15 | 8.71% | 6.775% | 70% | 0.097469 | 2 | 8 | 2.0975 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 20.1339 | 21.7224 | 22.7528 | 23.062 | 0.88235 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2027-10-16 | 7.313% | 4.529% | 1.605% | 70% | 0.47371 | -1 | 5 | -0.52629 | 22.7575 | 20.1339 | 2027-10-16 | 18.3645 | 19.8133 | 21.7046 | 2027-10-16 | 8.714% | 7.046% | 70% | 0.097577 | 2 | 8 | 2.0976 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 11.8509 | 12.7862 | 13.3943 | 13.4692 | 0.52131 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2027-10-17 | 7.315% | 4.54% | 1.71% | 70% | 0.47382 | -1 | 5 | -0.52618 | 22.469 | 11.8509 | 2027-10-17 | 11.1252 | 12.0032 | 13.1495 | 2027-10-17 | 8.717% | 7.305% | 70% | 0.097681 | 2 | 8 | 2.0977 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 20.3408 | 21.9466 | 22.9933 | 23.3673 | 0.91518 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2027-10-18 | 7.317% | 4.552% | 1.815% | 70% | 0.47392 | -1 | 5 | -0.52608 | 22.1776 | 20.3408 | 2027-10-18 | 18.4521 | 19.9088 | 21.8109 | 2027-10-18 | 8.721% | 7.555% | 70% | 0.097781 | 2 | 8 | 2.0978 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 9.4959 | 10.2458 | 10.7357 | 10.7754 | 0.42716 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2027-10-19 | 7.319% | 4.564% | 1.922% | 70% | 0.47401 | -1 | 5 | -0.52599 | 21.8836 | 9.4959 | 2027-10-19 | 8.9795 | 9.6886 | 10.6146 | 2027-10-19 | 8.724% | 7.795% | 70% | 0.097876 | 2 | 8 | 2.0979 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 4.6032 | 4.9668 | 5.2049 | 5.2049 | 0.20891 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2027-10-20 | 7.321% | 4.576% | 2.03% | 70% | 0.4741 | -1 | 5 | -0.5259 | 21.5873 | 4.6032 | 2027-10-20 | 4.4029 | 4.7507 | 5.2049 | 2027-10-20 | 8.728% | 8.027% | 70% | 0.097968 | 2 | 8 | 2.098 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 9.878 | 10.6585 | 11.1709 | 11.2271 | 0.45636 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2027-10-21 | 7.323% | 4.587% | 2.138% | 70% | 0.47419 | -1 | 5 | -0.52581 | 21.289 | 9.878 | 2027-10-21 | 9.313 | 10.0489 | 11.0102 | 2027-10-21 | 8.731% | 8.248% | 70% | 0.098056 | 2 | 8 | 2.0981 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 19.2525 | 20.7741 | 21.7755 | 22.2158 | 0.91478 | FALSE | 22.2602 | 2025 | 2027-10-22 | 7.325% | 4.598% | 2.248% | 70% | 0.47428 | -1 | 5 | -0.52572 | 20.9889 | 19.2525 | 2027-10-22 | 17.3886 | 18.763 | 20.5585 | 2027-10-22 | 8.734% | 8.46% | 70% | 0.098141 | 2 | 8 | 2.0981 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 12.4699 | 13.4558 | 14.1061 | 14.2513 | 0.59462 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2027-10-23 | 7.327% | 4.61% | 2.356% | 70% | 0.47436 | -1 | 5 | -0.52564 | 20.6879 | 12.4699 | 2027-10-23 | 11.6021 | 12.5194 | 13.7179 | 2027-10-23 | 8.737% | 8.653% | 70% | 0.098222 | 2 | 8 | 2.0982 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 15.2001 | 16.4021 | 17.1968 | 17.4708 | 0.73883 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2027-10-24 | 7.329% | 4.621% | 2.463% | 70% | 0.47444 | -1 | 5 | -0.52556 | 20.3862 | 15.2001 | 2027-10-24 | 13.9444 | 15.0472 | 16.4882 | 2027-10-24 | 8.74% | 8.834% | 70% | 0.0983 | 2 | 8 | 2.0983 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 13.207 | 14.2518 | 14.944 | 15.1428 | 0.64922 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2027-10-25 | 7.331% | 4.632% | 2.57% | 70% | 0.47451 | -1 | 5 | -0.52549 | 20.0839 | 13.207 | 2027-10-25 | 12.2169 | 13.1833 | 14.4463 | 2027-10-25 | 8.743% | 9.004% | 70% | 0.098375 | 2 | 8 | 2.0984 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 8.8525 | 9.553 | 10.0182 | 10.075 | 0.43801 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2027-10-26 | 7.333% | 4.643% | 2.676% | 70% | 0.47458 | -1 | 5 | -0.52542 | 19.7813 | 8.8525 | 2027-10-26 | 8.3552 | 9.0164 | 9.8805 | 2027-10-26 | 8.745% | 9.162% | 70% | 0.098447 | 2 | 8 | 2.0984 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 8.2018 | 8.851 | 9.2831 | 9.3279 | 0.41133 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2027-10-27 | 7.335% | 4.655% | 2.781% | 70% | 0.47465 | -1 | 5 | -0.52535 | 19.4787 | 8.2018 | 2027-10-27 | 7.7606 | 8.3749 | 9.1778 | 2027-10-27 | 8.748% | 9.307% | 70% | 0.098515 | 2 | 8 | 2.0985 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 10.7575 | 11.6093 | 12.1775 | 12.3099 | 0.55071 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2027-10-28 | 7.337% | 4.666% | 2.886% | 70% | 0.47472 | -1 | 5 | -0.52528 | 19.1764 | 10.7575 | 2027-10-28 | 10.0423 | 10.8374 | 11.8767 | 2027-10-28 | 8.751% | 9.439% | 70% | 0.098582 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 15.6274 | 16.8651 | 17.6925 | 18.1007 | 0.82173 | FALSE | 18.1983 | 2025 | 2027-10-29 | 7.339% | 4.677% | 2.99% | 70% | 0.47478 | -1 | 5 | -0.52522 | 18.8746 | 15.6274 | 2027-10-29 | 14.201 | 15.3258 | 16.7959 | 2027-10-29 | 8.753% | 9.558% | 70% | 0.098645 | 2 | 8 | 2.0986 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 13.1184 | 14.1578 | 14.854 | 15.1258 | 0.69712 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2027-10-30 | 7.341% | 4.687% | 3.094% | 70% | 0.47484 | -1 | 5 | -0.52516 | 18.5695 | 13.1184 | 2027-10-30 | 12.0707 | 13.027 | 14.277 | 2027-10-30 | 8.756% | 9.664% | 70% | 0.098706 | 2 | 8 | 2.0987 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 12.4349 | 13.4204 | 14.082 | 14.3312 | 0.67095 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2027-10-31 | 7.343% | 4.698% | 3.195% | 70% | 0.4749 | -1 | 5 | -0.5251 | 18.2588 | 12.4349 | 2027-10-31 | 11.4725 | 12.3816 | 13.5701 | 2027-10-31 | 8.758% | 9.756% | 70% | 0.098765 | 2 | 8 | 2.0988 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 13.2697 | 14.3216 | 15.0293 | 15.3464 | 0.73025 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2027-11-01 | 7.345% | 4.709% | 3.291% | 70% | 0.47496 | -1 | 5 | -0.52504 | 17.9441 | 13.2697 | 2027-11-01 | 12.1718 | 13.1367 | 14.398 | 2027-11-01 | 8.76% | 9.843% | 70% | 0.098821 | 2 | 8 | 2.0988 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 15.3731 | 16.5922 | 17.4141 | 17.9093 | 0.8666 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2027-11-02 | 7.347% | 4.72% | 3.384% | 70% | 0.47501 | -1 | 5 | -0.52499 | 17.6269 | 15.3731 | 2027-11-02 | 13.9116 | 15.0148 | 16.4568 | 2027-11-02 | 8.763% | 9.923% | 70% | 0.098875 | 2 | 8 | 2.0989 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 5.7836 | 6.2423 | 6.5523 | 6.5634 | 0.32309 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2027-11-03 | 7.349% | 4.731% | 3.472% | 70% | 0.47506 | -1 | 5 | -0.52494 | 17.3089 | 5.7836 | 2027-11-03 | 5.521 | 5.9589 | 6.5314 | 2027-11-03 | 8.765% | 9.995% | 70% | 0.098927 | 2 | 8 | 2.0989 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 8.2755 | 8.9321 | 9.3767 | 9.4666 | 0.47423 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2027-11-04 | 7.351% | 4.741% | 3.555% | 70% | 0.47511 | -1 | 5 | -0.52489 | 16.9916 | 8.2755 | 2027-11-04 | 7.7867 | 8.4045 | 9.2122 | 2027-11-04 | 8.767% | 10.06% | 70% | 0.098977 | 2 | 8 | 2.099 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 16.9865 | 18.3347 | 19.2494 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2027 | 2027-11-05 | 7.353% | 4.752% | 3.632% | 70% | 0.47516 | -1 | 5 | -0.52484 | 16.6767 | 16.9865 | 2027-11-05 | 15.1762 | 16.3807 | 17.9553 | 2027-11-05 | 8.77% | 10.11% | 70% | 0.099024 | 2 | 8 | 2.099 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 16.1754 | 17.4596 | 18.3327 | 19.0256 | 0.98774 | FALSE | 19.034 | 2025 | 2027-11-06 | 7.355% | 4.762% | 3.703% | 70% | 0.47521 | -1 | 5 | -0.52479 | 16.3657 | 16.1754 | 2027-11-06 | 14.4744 | 15.6236 | 17.1258 | 2027-11-06 | 8.772% | 10.15% | 70% | 0.09907 | 2 | 8 | 2.0991 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 15.5266 | 16.7597 | 17.5997 | 18.2555 | 0.96501 | FALSE | 18.279 | 2025 | 2027-11-07 | 7.357% | 4.773% | 3.771% | 70% | 0.47525 | -1 | 5 | -0.52475 | 16.0598 | 15.5266 | 2027-11-07 | 13.9301 | 15.0363 | 16.4825 | 2027-11-07 | 8.774% | 10.2% | 70% | 0.099114 | 2 | 8 | 2.0991 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 11.3101 | 12.2086 | 12.8219 | 13.1221 | 0.70627 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2027-11-08 | 7.359% | 4.784% | 3.834% | 70% | 0.47529 | -1 | 5 | -0.52471 | 15.7605 | 11.3101 | 2027-11-08 | 10.4124 | 11.2395 | 12.3209 | 2027-11-08 | 8.777% | 10.23% | 70% | 0.099156 | 2 | 8 | 2.0992 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 6.2655 | 6.7633 | 7.1039 | 7.1456 | 0.39154 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2027-11-09 | 7.361% | 4.794% | 3.893% | 70% | 0.47533 | -1 | 5 | -0.52467 | 15.4694 | 6.2655 | 2027-11-09 | 5.9454 | 6.4179 | 7.0355 | 2027-11-09 | 8.779% | 10.27% | 70% | 0.099197 | 2 | 8 | 2.0992 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 12.0231 | 12.9788 | 13.6339 | 14.0224 | 0.78205 | FALSE | 14.1402 | 2025 | 2027-11-10 | 7.363% | 4.805% | 3.945% | 70% | 0.47537 | -1 | 5 | -0.52463 | 15.1881 | 12.0231 | 2027-11-10 | 10.992 | 11.8657 | 13.008 | 2027-11-10 | 8.782% | 10.3% | 70% | 0.099236 | 2 | 8 | 2.0992 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 14.0069 | 15.1206 | 15.8855 | 16.4862 | 0.93552 | FALSE | 16.5274 | 2025 | 2027-11-11 | 7.365% | 4.816% | 3.992% | 70% | 0.47541 | -1 | 5 | -0.52459 | 14.9181 | 14.0069 | 2027-11-11 | 12.6176 | 13.6208 | 14.9325 | 2027-11-11 | 8.784% | 10.33% | 70% | 0.099273 | 2 | 8 | 2.0993 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 13.7982 | 14.8956 | 15.651 | 16.251 | 0.93783 | FALSE | 16.2905 | 2025 | 2027-11-12 | 7.367% | 4.826% | 4.031% | 70% | 0.47545 | -1 | 5 | -0.52455 | 14.6611 | 13.7982 | 2027-11-12 | 12.4304 | 13.419 | 14.7117 | 2027-11-12 | 8.787% | 10.34% | 70% | 0.099309 | 2 | 8 | 2.0993 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 13.8188 | 14.9182 | 15.6764 | 16.2997 | 0.95627 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2027-11-13 | 7.369% | 4.837% | 4.064% | 70% | 0.47548 | -1 | 5 | -0.52452 | 14.4147 | 13.8188 | 2027-11-13 | 12.43 | 13.4189 | 14.7119 | 2027-11-13 | 8.789% | 10.35% | 70% | 0.099344 | 2 | 8 | 2.0993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 6.2114 | 6.7057 | 7.0473 | 7.1046 | 0.42368 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2027-11-14 | 7.371% | 4.847% | 4.09% | 70% | 0.47551 | -1 | 5 | -0.52449 | 14.1753 | 6.2114 | 2027-11-14 | 5.8796 | 6.3475 | 6.9594 | 2027-11-14 | 8.792% | 10.36% | 70% | 0.099377 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 7.6844 | 8.2961 | 8.7197 | 8.8504 | 0.5364 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2027-11-15 | 7.373% | 4.858% | 4.116% | 70% | 0.47554 | -1 | 5 | -0.52446 | 13.9422 | 7.6844 | 2027-11-15 | 7.1989 | 7.772 | 8.5214 | 2027-11-15 | 8.795% | 10.36% | 70% | 0.099408 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 12.3575 | 13.3415 | 14.0243 | 14.5412 | 0.89553 | FALSE | 14.6019 | 2025 | 2027-11-16 | 7.375% | 4.869% | 4.14% | 70% | 0.47558 | -1 | 5 | -0.52442 | 13.7153 | 12.3575 | 2027-11-16 | 11.1913 | 12.0825 | 13.248 | 2027-11-16 | 8.798% | 10.36% | 70% | 0.099439 | 2 | 8 | 2.0994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 9.3263 | 10.0691 | 10.5856 | 10.8377 | 0.67811 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2027-11-17 | 7.377% | 4.88% | 4.163% | 70% | 0.4756 | -1 | 5 | -0.5244 | 13.4946 | 9.3263 | 2027-11-17 | 8.6251 | 9.3121 | 10.2107 | 2027-11-17 | 8.801% | 10.35% | 70% | 0.099468 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 7.7776 | 8.3973 | 8.8291 | 8.9825 | 0.5709 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2027-11-18 | 7.38% | 4.89% | 4.184% | 70% | 0.47563 | -1 | 5 | -0.52437 | 13.2802 | 7.7776 | 2027-11-18 | 7.2668 | 7.8458 | 8.6032 | 2027-11-18 | 8.804% | 10.35% | 70% | 0.099496 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 5.2867 | 5.708 | 6.0022 | 6.0401 | 0.38987 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2027-11-19 | 7.382% | 4.901% | 4.205% | 70% | 0.47566 | -1 | 5 | -0.52434 | 13.0721 | 5.2867 | 2027-11-19 | 5.0229 | 5.4232 | 5.9469 | 2027-11-19 | 8.807% | 10.34% | 70% | 0.099523 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 10.0797 | 10.8833 | 11.4455 | 11.789 | 0.77262 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2027-11-20 | 7.384% | 4.912% | 4.221% | 70% | 0.47569 | -1 | 5 | -0.52431 | 12.8704 | 10.0797 | 2027-11-20 | 9.2473 | 9.9845 | 10.9491 | 2027-11-20 | 8.81% | 10.32% | 70% | 0.099549 | 2 | 8 | 2.0995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 1.9821 | 2.1402 | 2.251 | 2.251 | 0.14976 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2027-11-21 | 7.386% | 4.923% | 4.234% | 70% | 0.47571 | -1 | 5 | -0.52429 | 12.6752 | 1.9821 | 2027-11-21 | 1.901 | 2.0526 | 2.251 | 2027-11-21 | 8.814% | 10.3% | 70% | 0.099574 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 5.7421 | 6.2001 | 6.5219 | 6.5857 | 0.44466 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2027-11-22 | 7.388% | 4.934% | 4.244% | 70% | 0.47573 | -1 | 5 | -0.52427 | 12.4865 | 5.7421 | 2027-11-22 | 5.431 | 5.8643 | 6.4314 | 2027-11-22 | 8.817% | 10.26% | 70% | 0.099597 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 7.6158 | 8.2235 | 8.6513 | 8.8222 | 0.60436 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2027-11-23 | 7.39% | 4.945% | 4.251% | 70% | 0.47576 | -1 | 5 | -0.52424 | 12.3042 | 7.6158 | 2027-11-23 | 7.1025 | 7.6692 | 8.4112 | 2027-11-23 | 8.821% | 10.22% | 70% | 0.09962 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 7.3787 | 7.9677 | 8.3831 | 8.5432 | 0.59364 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2027-11-24 | 7.392% | 4.956% | 4.253% | 70% | 0.47578 | -1 | 5 | -0.52422 | 12.1283 | 7.3787 | 2027-11-24 | 6.8902 | 7.4402 | 8.1603 | 2027-11-24 | 8.825% | 10.17% | 70% | 0.099642 | 2 | 8 | 2.0996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 3.1109 | 3.3593 | 3.5349 | 3.5349 | 0.24908 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2027-11-25 | 7.394% | 4.967% | 4.252% | 70% | 0.4758 | -1 | 5 | -0.5242 | 11.9588 | 3.1109 | 2027-11-25 | 2.9845 | 3.2228 | 3.5349 | 2027-11-25 | 8.829% | 10.11% | 70% | 0.099663 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 6.149 | 6.6401 | 6.988 | 7.0831 | 0.50594 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2027-11-26 | 7.396% | 4.978% | 4.247% | 70% | 0.47582 | -1 | 5 | -0.52418 | 11.7958 | 6.149 | 2027-11-26 | 5.79 | 6.2524 | 6.8581 | 2027-11-26 | 8.833% | 10.04% | 70% | 0.099683 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 8.4644 | 9.1406 | 9.6206 | 9.8761 | 0.71505 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2027-11-27 | 7.398% | 4.989% | 4.238% | 70% | 0.47584 | -1 | 5 | -0.52416 | 11.6369 | 8.4644 | 2027-11-27 | 7.8299 | 8.4554 | 9.2751 | 2027-11-27 | 8.837% | 9.968% | 70% | 0.099703 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 5.6454 | 6.0965 | 6.4174 | 6.4926 | 0.47646 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2027-11-28 | 7.4% | 5.001% | 4.227% | 70% | 0.47586 | -1 | 5 | -0.52414 | 11.4806 | 5.6454 | 2027-11-28 | 5.3321 | 5.7582 | 6.3167 | 2027-11-28 | 8.842% | 9.888% | 70% | 0.099721 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 6.3111 | 6.8156 | 7.1752 | 7.288 | 0.54205 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2027-11-29 | 7.402% | 5.012% | 4.212% | 70% | 0.47588 | -1 | 5 | -0.52412 | 11.328 | 6.3111 | 2027-11-29 | 5.93 | 6.404 | 7.0255 | 2027-11-29 | 8.846% | 9.806% | 70% | 0.099739 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 2.3454 | 2.533 | 2.667 | 2.667 | 0.20099 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2027-11-30 | 7.404% | 5.024% | 4.194% | 70% | 0.47589 | -1 | 5 | -0.52411 | 11.18 | 2.3454 | 2027-11-30 | 2.2509 | 2.4309 | 2.667 | 2027-11-30 | 8.851% | 9.722% | 70% | 0.099756 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 2.1707 | 2.3443 | 2.4686 | 2.4686 | 0.18846 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2027-12-01 | 7.406% | 5.035% | 4.171% | 70% | 0.47591 | -1 | 5 | -0.52409 | 11.0378 | 2.1707 | 2027-12-01 | 2.0834 | 2.25 | 2.4686 | 2027-12-01 | 8.856% | 9.635% | 70% | 0.099773 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 3.3541 | 3.6224 | 3.8149 | 3.8167 | 0.29504 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2027-12-02 | 7.408% | 5.047% | 4.143% | 70% | 0.47593 | -1 | 5 | -0.52407 | 10.9022 | 3.3541 | 2027-12-02 | 3.2174 | 3.4748 | 3.8127 | 2027-12-02 | 8.861% | 9.544% | 70% | 0.099789 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 5.8469 | 6.3148 | 6.6513 | 6.7474 | 0.52788 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2027-12-03 | 7.41% | 5.058% | 4.11% | 70% | 0.47594 | -1 | 5 | -0.52406 | 10.7745 | 5.8469 | 2027-12-03 | 5.5071 | 5.9478 | 6.5264 | 2027-12-03 | 8.866% | 9.447% | 70% | 0.099804 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 8.4114 | 9.0847 | 9.5699 | 9.8506 | 0.77946 | FALSE | 9.9346 | 2025 | 2027-12-04 | 7.412% | 5.07% | 4.075% | 70% | 0.47595 | -1 | 5 | -0.52405 | 10.6551 | 8.4114 | 2027-12-04 | 7.7679 | 8.3897 | 9.2065 | 2027-12-04 | 8.871% | 9.352% | 70% | 0.099818 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 9.7988 | 10.5835 | 11.1501 | 11.5703 | 0.92532 | FALSE | 11.6032 | 2025 | 2027-12-05 | 7.414% | 5.082% | 4.041% | 70% | 0.47597 | -1 | 5 | -0.52403 | 10.5448 | 9.7988 | 2027-12-05 | 8.9488 | 9.6654 | 10.607 | 2027-12-05 | 8.877% | 9.262% | 70% | 0.099832 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 7.1054 | 7.6746 | 8.0864 | 8.2664 | 0.66757 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2027-12-06 | 7.416% | 5.093% | 4.006% | 70% | 0.47598 | -1 | 5 | -0.52402 | 10.4446 | 7.1054 | 2027-12-06 | 6.6259 | 7.1567 | 7.8543 | 2027-12-06 | 8.882% | 9.176% | 70% | 0.099846 | 2 | 8 | 2.0998 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 8.2895 | 8.9536 | 9.4353 | 9.7111 | 0.79115 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2027-12-07 | 7.418% | 5.105% | 3.972% | 70% | 0.476 | -1 | 5 | -0.524 | 10.3557 | 8.2895 | 2027-12-07 | 7.6591 | 8.2728 | 9.0798 | 2027-12-07 | 8.888% | 9.093% | 70% | 0.099859 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 2.7286 | 2.9473 | 3.1062 | 3.1062 | 0.255 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2027-12-08 | 7.42% | 5.117% | 3.937% | 70% | 0.47601 | -1 | 5 | -0.52399 | 10.2789 | 2.7286 | 2027-12-08 | 2.62 | 2.8299 | 3.1062 | 2027-12-08 | 8.894% | 9.012% | 70% | 0.099871 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 3.8858 | 4.1974 | 4.4243 | 4.4442 | 0.3672 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2027-12-09 | 7.422% | 5.129% | 3.901% | 70% | 0.47602 | -1 | 5 | -0.52398 | 10.2153 | 3.8858 | 2027-12-09 | 3.7097 | 4.0071 | 4.3986 | 2027-12-09 | 8.9% | 8.934% | 70% | 0.099883 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 6.6916 | 7.2283 | 7.62 | 7.7737 | 0.64556 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2027-12-10 | 7.424% | 5.141% | 3.864% | 70% | 0.47603 | -1 | 5 | -0.52397 | 10.166 | 6.6916 | 2027-12-10 | 6.2585 | 6.7605 | 7.4214 | 2027-12-10 | 8.906% | 8.856% | 70% | 0.099894 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 7.8014 | 8.4273 | 8.8851 | 9.1193 | 0.76007 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2027-12-11 | 7.426% | 5.153% | 3.825% | 70% | 0.47604 | -1 | 5 | -0.52396 | 10.1317 | 7.8014 | 2027-12-11 | 7.2365 | 7.817 | 8.5817 | 2027-12-11 | 8.912% | 8.78% | 70% | 0.099905 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 3.1432 | 3.3954 | 3.5803 | 3.5824 | 0.29926 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2027-12-12 | 7.428% | 5.165% | 3.786% | 70% | 0.47605 | -1 | 5 | -0.52395 | 10.1116 | 3.1432 | 2027-12-12 | 3.0165 | 3.2585 | 3.5776 | 2027-12-12 | 8.918% | 8.706% | 70% | 0.099916 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 3.1185 | 3.3688 | 3.5527 | 3.5544 | 0.29719 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2027-12-13 | 7.43% | 5.177% | 3.748% | 70% | 0.47606 | -1 | 5 | -0.52394 | 10.1045 | 3.1185 | 2027-12-13 | 2.9935 | 3.2337 | 3.5506 | 2027-12-13 | 8.924% | 8.632% | 70% | 0.099926 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 7.3467 | 7.9365 | 8.3709 | 8.5647 | 0.71593 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2027-12-14 | 7.432% | 5.189% | 3.711% | 70% | 0.47607 | -1 | 5 | -0.52393 | 10.1096 | 7.3467 | 2027-12-14 | 6.8433 | 7.3928 | 8.1178 | 2027-12-14 | 8.931% | 8.56% | 70% | 0.099935 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 3.6573 | 3.951 | 4.1678 | 4.1812 | 0.34904 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2027-12-15 | 7.434% | 5.202% | 3.675% | 70% | 0.47608 | -1 | 5 | -0.52392 | 10.1256 | 3.6573 | 2027-12-15 | 3.4983 | 3.7793 | 4.1502 | 2027-12-15 | 8.937% | 8.489% | 70% | 0.099944 | 2 | 8 | 2.0999 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 3.0558 | 3.3013 | 3.4829 | 3.4831 | 0.29007 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2027-12-16 | 7.436% | 5.214% | 3.642% | 70% | 0.47609 | -1 | 5 | -0.52391 | 10.1517 | 3.0558 | 2027-12-16 | 2.9354 | 3.1712 | 3.4827 | 2027-12-16 | 8.944% | 8.423% | 70% | 0.099953 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 1.7859 | 1.9294 | 2.0358 | 2.0358 | 0.16898 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2027-12-17 | 7.438% | 5.226% | 3.611% | 70% | 0.4761 | -1 | 5 | -0.5239 | 10.1867 | 1.7859 | 2027-12-17 | 1.7157 | 1.8536 | 2.0358 | 2027-12-17 | 8.951% | 8.36% | 70% | 0.099962 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 9.5256 | 10.2914 | 10.8603 | 11.223 | 0.9278 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2027-12-18 | 7.44% | 5.239% | 3.584% | 70% | 0.47611 | -1 | 5 | -0.52389 | 10.2296 | 9.5256 | 2027-12-18 | 8.7493 | 9.4526 | 10.3826 | 2027-12-18 | 8.957% | 8.305% | 70% | 0.09997 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 9.5127 | 10.2776 | 10.8472 | 11.2034 | 0.92177 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2027-12-19 | 7.442% | 5.251% | 3.558% | 70% | 0.47611 | -1 | 5 | -0.52389 | 10.2797 | 9.5127 | 2027-12-19 | 8.7443 | 9.4474 | 10.3777 | 2027-12-19 | 8.964% | 8.249% | 70% | 0.099978 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 2.454 | 2.6513 | 2.7986 | 2.7986 | 0.22903 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2027-12-20 | 7.444% | 5.263% | 3.533% | 70% | 0.47612 | -1 | 5 | -0.52388 | 10.3359 | 2.454 | 2027-12-20 | 2.3579 | 2.5476 | 2.7986 | 2027-12-20 | 8.971% | 8.194% | 70% | 0.099986 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 8.6749 | 9.3729 | 9.8949 | 10.1672 | 0.82722 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2027-12-21 | 7.446% | 5.276% | 3.509% | 70% | 0.47613 | -1 | 5 | -0.52387 | 10.3974 | 8.6749 | 2027-12-21 | 8.0331 | 8.6794 | 9.5355 | 2027-12-21 | 8.978% | 8.14% | 70% | 0.099993 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 9.7776 | 10.5645 | 11.1544 | 11.5184 | 0.93135 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2027-12-22 | 7.448% | 5.288% | 3.487% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.463 | 9.7776 | 2027-12-22 | 8.9913 | 9.7149 | 10.674 | 2027-12-22 | 8.985% | 8.088% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 9.6333 | 10.4088 | 10.9914 | 11.3364 | 0.91071 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2027-12-23 | 7.45% | 5.3% | 3.466% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.5317 | 9.6333 | 2027-12-23 | 8.8744 | 9.5888 | 10.5362 | 2027-12-23 | 8.992% | 8.038% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 9.8452 | 10.638 | 11.2349 | 11.5939 | 0.9252 | FALSE | 11.6219 | 2025 | 2027-12-24 | 7.453% | 5.313% | 3.448% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.6026 | 9.8452 | 2027-12-24 | 9.0634 | 9.7933 | 10.7618 | 2027-12-24 | 8.999% | 7.993% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 5.8693 | 6.3421 | 6.6988 | 6.7818 | 0.53739 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2027-12-25 | 7.455% | 5.325% | 3.431% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.6779 | 5.8693 | 2027-12-25 | 5.5491 | 5.9961 | 6.5896 | 2027-12-25 | 9.006% | 7.949% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 10.1518 | 10.9698 | 11.5883 | 11.9638 | 0.94075 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2027-12-26 | 7.457% | 5.338% | 3.414% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.7604 | 10.1518 | 2027-12-26 | 9.3418 | 10.0945 | 11.0945 | 2027-12-26 | 9.013% | 7.905% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 3.9335 | 4.2506 | 4.4908 | 4.5045 | 0.35129 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2027-12-27 | 7.459% | 5.35% | 3.402% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.8495 | 3.9335 | 2027-12-27 | 3.7659 | 4.0694 | 4.4729 | 2027-12-27 | 9.021% | 7.869% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 10.6916 | 11.5536 | 12.2083 | 12.6225 | 0.97574 | FALSE | 12.6322 | 2025 | 2027-12-28 | 7.461% | 5.363% | 3.394% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 10.9448 | 10.6916 | 2027-12-28 | 9.8208 | 10.6125 | 11.6657 | 2027-12-28 | 9.028% | 7.839% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 6.1021 | 6.5942 | 6.9688 | 7.055 | 0.54031 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2027-12-29 | 7.463% | 5.375% | 3.388% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 11.046 | 6.1021 | 2027-12-29 | 5.7713 | 6.2367 | 6.8562 | 2027-12-29 | 9.035% | 7.816% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 7.7795 | 8.4071 | 8.8858 | 9.0601 | 0.68713 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2027-12-30 | 7.465% | 5.388% | 3.386% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 11.1528 | 7.7795 | 2027-12-30 | 7.2879 | 7.8758 | 8.6587 | 2027-12-30 | 9.042% | 7.8% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 7.3141 | 7.9042 | 8.3554 | 8.4991 | 0.63808 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2027-12-31 | 7.467% | 5.4% | 3.388% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 11.2648 | 7.3141 | 2027-12-31 | 6.8748 | 7.4295 | 8.1688 | 2027-12-31 | 9.05% | 7.79% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 9.8305 | 2020 | [9 empty] | 11.4272 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0.93378 | 1.0011 | 1.0586 | 1.0586 | 0.077793 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 6.726% | 1.719% | 0% | 70% | 0.00014138 | -2 | 4 | -1.0239 | 10.1045 |  | min.: | 0.89785 | 0.96261 | 1.0586 | min.: | 6.877% | 0.0001581% | 70% | 0.0008689 | 1 | 7 | 1.6
moy.: | 19.3307 | 20.8054 | 21.6981 | 21.7704 | 0.6816 |  | 29.034 | 2021.0847 | moy.: | 7.097% | 4.532% | 1.107% | 70% | 0.49712 | -1.2411 | 4.7589 | -0.74398 | 27.2517 |  | moy.: | 18.3053 | 19.7016 | 21.5142 | moy.: | 8.646% | 3.449% | 70% | 0.41139 | 1.4685 | 7.4685 | 1.8799
max.: | 39.7711 | 42.7774 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2027 | max.: | 7.467% | 6.863% | 4.253% | 70% | 0.99919 | -1 | 5 | -0.52386 | 39.6361 |  | max.: | 37.7156 | 40.5666 | 43.7715 | max.: | 9.994% | 10.36% | 70% | 0.99756 | 2 | 8 | 2.1
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.8% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 14% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 60.7001 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Donneville | [13 empty] | Nature végétation: | 80% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 248.3541 | 57.7039 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-04-19 | [18 empty] | 309.1143 | 57.7039 | kWh | [7 empty] | 1788.8557 | 0 | 1701.2994 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-05-29 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 5200.8973 | 6989.753 | 4914.7053 | 6616.0047 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 1936.2803 | 0 | 1841.5269 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 5647.0943 | 7909.4519 | 5336.3022 | 7839.2678 | : Sujet après action
|  | 7583.3746 | 7909.4519 | 7947.8893 |  | 6989.753 |  |  |  |  | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 6616.0047 |  | 7177.8291 | 7839.2678 | 7947.8893 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2066.1156 | 0 | 2037.0669 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.7% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 6.813% | [6 empty] | 5843.3362 | 7947.8893 | 5802.2009 | 7947.8893 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 593.6216 | 300.5522 | 33.968 | kWh |  |  |  |  | 2018-04-19 | 14.67% | 2025-03-31 | 70% |  |  |  | -0.023864 |  |  | Perte annuelle: | 561.8244 | 609.6664 | 91.6719 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 119.9499 | 0 | 180.6501 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.13% |  |  |  |  | 0% | 730 | 0.0002391% | 70% |  |  |  | -0.52386 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 70% |  |  |  | 2.1 | 180.7361 | 33.968 | 429.0902 | 91.6719 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 300.6861 | 33.968 | 609.7403 | 91.6719 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 4.6375 | 5.0118 | 5.2986 | 5.3263 | 0.39569 | FALSE | 13.1131 | 2022 | 2028-01-01 | 7.469% | 5.413% | 3.392% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 11.3816 | 4.6375 | 2028-01-01 | 4.4285 | 4.786 | 5.2626 | 2028-01-01 | 9.057% | 7.786% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 0.91698 | 0.99102 | 1.0479 | 1.0479 | 0.077007 | FALSE | 13.5352 | 2020 | 2028-01-02 | 7.471% | 5.425% | 3.399% | 70% | 0.47617 | -1 | 5 | -0.52383 | 11.503 | 0.91698 | 2028-01-02 | 0.8817 | 0.95288 | 1.0479 | 2028-01-02 | 9.064% | 7.792% | 70% | 0.10003 | 2 | 8 | 2.1 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 6.8375 | 7.3897 | 7.8147 | 7.9258 | 0.57602 | FALSE | 14.1242 | 2019 | 2028-01-03 | 7.473% | 5.438% | 3.409% | 70% | 0.4762 | -1 | 5 | -0.5238 | 11.6286 | 6.8375 | 2028-01-03 | 6.4541 | 6.9753 | 7.6713 | 2028-01-03 | 9.072% | 7.807% | 70% | 0.10006 | 2 | 8 | 2.1001 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 5.0662 | 5.4755 | 5.7911 | 5.8283 | 0.4188 | FALSE | 14.1341 | 2019 | 2028-01-04 | 7.475% | 5.45% | 3.421% | 70% | 0.47623 | -1 | 5 | -0.52377 | 11.7582 | 5.0662 | 2028-01-04 | 4.8313 | 5.2216 | 5.743 | 2028-01-04 | 9.079% | 7.83% | 70% | 0.10009 | 2 | 8 | 2.1001 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 7.3604 | 7.9552 | 8.4149 | 8.5487 | 0.60722 | FALSE | 14.2833 | 2019 | 2028-01-05 | 7.477% | 5.462% | 3.435% | 70% | 0.47626 | -1 | 5 | -0.52374 | 11.8912 | 7.3604 | 2028-01-05 | 6.9332 | 7.4934 | 8.2424 | 2028-01-05 | 9.086% | 7.863% | 70% | 0.10013 | 2 | 8 | 2.1001 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 3.1749 | 3.4316 | 3.6303 | 3.6303 | 0.25486 | FALSE | 14.6351 | 2022 | 2028-01-06 | 7.479% | 5.475% | 3.451% | 70% | 0.4763 | -1 | 5 | -0.5237 | 12.0275 | 3.1749 | 2028-01-06 | 3.0534 | 3.3002 | 3.6303 | 2028-01-06 | 9.094% | 7.904% | 70% | 0.10016 | 2 | 8 | 2.1002 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 9.2298 | 9.9761 | 10.5553 | 10.8009 | 0.74933 | FALSE | 10.8898 | 2026 | 2028-01-07 | 7.481% | 5.487% | 3.47% | 70% | 0.47633 | -1 | 5 | -0.52367 | 12.1665 | 9.2298 | 2028-01-07 | 8.6101 | 9.3063 | 10.238 | 2028-01-07 | 9.101% | 7.953% | 70% | 0.1002 | 2 | 8 | 2.1002 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 4.3055 | 4.6537 | 4.9246 | 4.9368 | 0.33844 | FALSE | 12.3414 | 2021 | 2028-01-08 | 7.483% | 5.5% | 3.491% | 70% | 0.47637 | -1 | 5 | -0.52363 | 12.3081 | 4.3055 | 2028-01-08 | 4.1277 | 4.4616 | 4.9087 | 2028-01-08 | 9.109% | 8.011% | 70% | 0.10023 | 2 | 8 | 2.1002 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 4.8881 | 5.2836 | 5.5918 | 5.6179 | 0.38052 | FALSE | 13.5927 | 2020 | 2028-01-09 | 7.485% | 5.512% | 3.515% | 70% | 0.47641 | -1 | 5 | -0.52359 | 12.4524 | 4.8881 | 2028-01-09 | 4.6732 | 5.0513 | 5.558 | 2028-01-09 | 9.116% | 8.077% | 70% | 0.10027 | 2 | 8 | 2.1003 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 11.6674 | 12.6117 | 13.3491 | 13.7852 | 0.92236 | FALSE | 13.8212 | 2026 | 2028-01-10 | 7.487% | 5.524% | 3.538% | 70% | 0.47645 | -1 | 5 | -0.52355 | 12.6007 | 11.6674 | 2028-01-10 | 10.7453 | 11.6149 | 12.7809 | 2028-01-10 | 9.123% | 8.148% | 70% | 0.10031 | 2 | 8 | 2.1003 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 2.7574 | 2.9806 | 3.1553 | 3.1553 | 0.20852 | FALSE | 15.0676 | 2022 | 2028-01-11 | 7.489% | 5.537% | 3.557% | 70% | 0.47649 | -1 | 5 | -0.52351 | 12.7533 | 2.7574 | 2028-01-11 | 2.6525 | 2.8672 | 3.1553 | 2028-01-11 | 9.131% | 8.216% | 70% | 0.10035 | 2 | 8 | 2.1004 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 11.6943 | 12.6413 | 13.384 | 13.8111 | 0.90132 | FALSE | 15.033 | 2020 | 2028-01-12 | 7.491% | 5.549% | 3.573% | 70% | 0.47654 | -1 | 5 | -0.52346 | 12.9103 | 11.6943 | 2028-01-12 | 10.7769 | 11.6496 | 12.8212 | 2028-01-12 | 9.138% | 8.281% | 70% | 0.1004 | 2 | 8 | 2.1004 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 9.2723 | 10.0234 | 10.6137 | 10.841 | 0.69855 | FALSE | 10.9537 | 2026 | 2028-01-13 | 7.493% | 5.562% | 3.585% | 70% | 0.47658 | -1 | 5 | -0.52342 | 13.0719 | 9.2723 | 2028-01-13 | 8.6669 | 9.3689 | 10.312 | 2028-01-13 | 9.145% | 8.344% | 70% | 0.10044 | 2 | 8 | 2.1004 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 9.5614 | 10.3361 | 10.9462 | 11.1888 | 0.71173 | FALSE | 15.6634 | 2022 | 2028-01-14 | 7.495% | 5.574% | 3.594% | 70% | 0.47663 | -1 | 5 | -0.52337 | 13.2382 | 9.5614 | 2028-01-14 | 8.9261 | 9.6493 | 10.6215 | 2028-01-14 | 9.153% | 8.405% | 70% | 0.10049 | 2 | 8 | 2.1005 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 4.0903 | 4.4218 | 4.6834 | 4.6847 | 0.29414 | FALSE | 16.0137 | 2022 | 2028-01-15 | 7.497% | 5.586% | 3.599% | 70% | 0.47668 | -1 | 5 | -0.52332 | 13.4091 | 4.0903 | 2028-01-15 | 3.9341 | 4.253 | 4.6818 | 2028-01-15 | 9.16% | 8.462% | 70% | 0.10054 | 2 | 8 | 2.1005 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 2.1603 | 2.3354 | 2.4739 | 2.4739 | 0.15329 | FALSE | 16.1022 | 2022 | 2028-01-16 | 7.499% | 5.599% | 3.602% | 70% | 0.47673 | -1 | 5 | -0.52327 | 13.5849 | 2.1603 | 2028-01-16 | 2.0786 | 2.2471 | 2.4739 | 2028-01-16 | 9.167% | 8.516% | 70% | 0.10059 | 2 | 8 | 2.1006 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 3.8067 | 4.1154 | 4.36 | 4.36 | 0.26658 | FALSE | 11.4948 | 2022 | 2028-01-17 | 7.501% | 5.611% | 3.601% | 70% | 0.47678 | -1 | 5 | -0.52322 | 13.7655 | 3.8067 | 2028-01-17 | 3.6629 | 3.96 | 4.36 | 2028-01-17 | 9.175% | 8.561% | 70% | 0.10065 | 2 | 8 | 2.1006 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 9.6957 | 10.4821 | 11.1067 | 11.3368 | 0.68385 | FALSE | 16.3358 | 2021 | 2028-01-18 | 7.503% | 5.623% | 3.597% | 70% | 0.47684 | -1 | 5 | -0.52316 | 13.9512 | 9.6957 | 2028-01-18 | 9.0612 | 9.7963 | 10.7867 | 2028-01-18 | 9.182% | 8.599% | 70% | 0.1007 | 2 | 8 | 2.1007 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 6.0272 | 6.5162 | 6.9054 | 6.9503 | 0.41357 | FALSE | 16.8361 | 2021 | 2028-01-19 | 7.505% | 5.635% | 3.589% | 70% | 0.4769 | -1 | 5 | -0.5231 | 14.1419 | 6.0272 | 2028-01-19 | 5.7471 | 6.2135 | 6.8422 | 2028-01-19 | 9.189% | 8.629% | 70% | 0.10076 | 2 | 8 | 2.1008 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 10.4045 | 11.249 | 11.9223 | 12.1876 | 0.71526 | FALSE | 12.308 | 2026 | 2028-01-20 | 7.507% | 5.648% | 3.579% | 70% | 0.47696 | -1 | 5 | -0.52304 | 14.3379 | 10.4045 | 2028-01-20 | 9.6974 | 10.4845 | 11.5464 | 2028-01-20 | 9.197% | 8.652% | 70% | 0.10082 | 2 | 8 | 2.1008 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 4.4217 | 4.7807 | 5.0676 | 5.0686 | 0.29334 | FALSE | 12.1997 | 2022 | 2028-01-21 | 7.509% | 5.66% | 3.566% | 70% | 0.47702 | -1 | 5 | -0.52298 | 14.5391 | 4.4217 | 2028-01-21 | 4.2543 | 4.5998 | 5.066 | 2028-01-21 | 9.204% | 8.667% | 70% | 0.10089 | 2 | 8 | 2.1009 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 14.9853 | 16.2023 | 17.1766 | 17.809 | 1.0163 | TRUE | 17.809 | 2028 | 2028-01-22 | 7.511% | 5.672% | 3.551% | 70% | 0.47709 | -1 | 5 | -0.52291 | 14.7456 | 14.9853 | 2028-01-22 | 13.6566 | 14.7657 | 16.2638 | 2028-01-22 | 9.212% | 8.676% | 70% | 0.10095 | 2 | 8 | 2.101 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 15.0388 | 16.2605 | 17.2406 | 17.8719 | 1.0054 | TRUE | 17.8719 | 2028 | 2028-01-23 | 7.513% | 5.685% | 3.532% | 70% | 0.47716 | -1 | 5 | -0.52284 | 14.9586 | 15.0388 | 2028-01-23 | 13.7031 | 14.8163 | 16.3209 | 2028-01-23 | 9.219% | 8.678% | 70% | 0.10102 | 2 | 8 | 2.101 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 15.3074 | 16.5513 | 17.5512 | 18.1897 | 1.0085 | TRUE | 18.1897 | 2028 | 2028-01-24 | 7.515% | 5.697% | 3.51% | 70% | 0.47723 | -1 | 5 | -0.52277 | 15.1787 | 15.3074 | 2028-01-24 | 13.946 | 15.0792 | 16.6119 | 2028-01-24 | 9.226% | 8.674% | 70% | 0.10109 | 2 | 8 | 2.1011 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 14.5206 | 15.7009 | 16.6516 | 17.2023 | 0.9398 | FALSE | 17.2371 | 2026 | 2028-01-25 | 7.517% | 5.709% | 3.487% | 70% | 0.47731 | -1 | 5 | -0.52269 | 15.4051 | 14.5206 | 2028-01-25 | 13.2912 | 14.3715 | 15.8335 | 2028-01-25 | 9.234% | 8.667% | 70% | 0.10117 | 2 | 8 | 2.1012 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 15.7854 | 17.0689 | 18.1047 | 18.7542 | 1.0095 | TRUE | 18.7542 | 2028 | 2028-01-26 | 7.519% | 5.721% | 3.463% | 70% | 0.47738 | -1 | 5 | -0.52262 | 15.6373 | 15.7854 | 2028-01-26 | 14.3783 | 15.5474 | 17.1304 | 2028-01-26 | 9.241% | 8.658% | 70% | 0.10125 | 2 | 8 | 2.1012 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 13.4852 | 14.582 | 15.4689 | 15.898 | 0.84303 | FALSE | 15.981 | 2026 | 2028-01-27 | 7.521% | 5.733% | 3.438% | 70% | 0.47746 | -1 | 5 | -0.52254 | 15.8746 | 13.4852 | 2028-01-27 | 12.4369 | 13.4484 | 14.819 | 2028-01-27 | 9.248% | 8.646% | 70% | 0.10133 | 2 | 8 | 2.1013 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 2.5219 | 2.7271 | 2.8933 | 2.8933 | 0.15114 | FALSE | 11.2382 | 2020 | 2028-01-28 | 7.523% | 5.746% | 3.412% | 70% | 0.47755 | -1 | 5 | -0.52245 | 16.1165 | 2.5219 | 2028-01-28 | 2.428 | 2.6255 | 2.8933 | 2028-01-28 | 9.256% | 8.633% | 70% | 0.10141 | 2 | 8 | 2.1014 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 4.3106 | 4.6613 | 4.9461 | 4.9461 | 0.25452 | FALSE | 14.4306 | 2020 | 2028-01-29 | 7.525% | 5.758% | 3.386% | 70% | 0.47764 | -1 | 5 | -0.52236 | 16.3625 | 4.3106 | 2028-01-29 | 4.1502 | 4.488 | 4.9461 | 2028-01-29 | 9.263% | 8.618% | 70% | 0.1015 | 2 | 8 | 2.1015 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 2.7963 | 3.0239 | 3.2091 | 3.2091 | 0.16267 | FALSE | 7.5126 | 2020 | 2028-01-30 | 7.527% | 5.77% | 3.355% | 70% | 0.47773 | -1 | 5 | -0.52227 | 16.6127 | 2.7963 | 2028-01-30 | 2.6924 | 2.9116 | 3.2091 | 2028-01-30 | 9.271% | 8.599% | 70% | 0.10159 | 2 | 8 | 2.1016 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 6.5629 | 7.0972 | 7.5328 | 7.5648 | 0.37778 | FALSE | 13.7788 | 2020 | 2028-01-31 | 7.53% | 5.782% | 3.32% | 70% | 0.47782 | -1 | 5 | -0.52218 | 16.8666 | 6.5629 | 2028-01-31 | 6.2769 | 6.788 | 7.4822 | 2028-01-31 | 9.278% | 8.578% | 70% | 0.10169 | 2 | 8 | 2.1017 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 8.1756 | 8.8415 | 9.3853 | 9.464 | 0.46566 | FALSE | 16.4085 | 2019 | 2028-02-01 | 7.532% | 5.794% | 3.281% | 70% | 0.47792 | -1 | 5 | -0.52208 | 17.1235 | 8.1756 | 2028-02-01 | 7.7665 | 8.3991 | 9.2588 | 2028-02-01 | 9.285% | 8.555% | 70% | 0.10179 | 2 | 8 | 2.1018 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 3.6012 | 3.8946 | 4.1347 | 4.1347 | 0.20046 | FALSE | 18.6661 | 2021 | 2028-02-02 | 7.534% | 5.807% | 3.238% | 70% | 0.47803 | -1 | 5 | -0.52197 | 17.3831 | 3.6012 | 2028-02-02 | 3.4679 | 3.7504 | 4.1347 | 2028-02-02 | 9.293% | 8.532% | 70% | 0.10189 | 2 | 8 | 2.1019 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 7.6813 | 8.3073 | 8.8206 | 8.8753 | 0.42406 | FALSE | 16.8895 | 2020 | 2028-02-03 | 7.536% | 5.819% | 3.191% | 70% | 0.47814 | -1 | 5 | -0.52186 | 17.6446 | 7.6813 | 2028-02-03 | 7.3209 | 7.9175 | 8.7293 | 2028-02-03 | 9.3% | 8.507% | 70% | 0.102 | 2 | 8 | 2.102 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 7.4528 | 8.0604 | 8.5595 | 8.6043 | 0.40522 | FALSE | 17.9661 | 2019 | 2028-02-04 | 7.538% | 5.831% | 3.142% | 70% | 0.47825 | -1 | 5 | -0.52175 | 17.9075 | 7.4528 | 2028-02-04 | 7.1137 | 7.6936 | 8.4832 | 2028-02-04 | 9.308% | 8.481% | 70% | 0.10211 | 2 | 8 | 2.1021 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 6.9165 | 7.4805 | 7.9447 | 7.9731 | 0.37019 | FALSE | 21.6107 | 2020 | 2028-02-05 | 7.54% | 5.843% | 3.089% | 70% | 0.47837 | -1 | 5 | -0.52163 | 18.1713 | 6.9165 | 2028-02-05 | 6.6201 | 7.1599 | 7.8954 | 2028-02-05 | 9.315% | 8.456% | 70% | 0.10223 | 2 | 8 | 2.1022 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 14.1761 | 15.3324 | 16.286 | 16.6237 | 0.76098 | FALSE | 22.2828 | 2020 | 2028-02-06 | 7.542% | 5.855% | 3.033% | 70% | 0.47849 | -1 | 5 | -0.52151 | 18.4383 | 14.1761 | 2028-02-06 | 13.1503 | 14.223 | 15.6853 | 2028-02-06 | 9.322% | 8.428% | 70% | 0.10235 | 2 | 8 | 2.1024 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 8.3169 | 8.9955 | 9.5562 | 9.6152 | 0.43395 | FALSE | 15.3486 | 2020 | 2028-02-07 | 7.544% | 5.867% | 2.971% | 70% | 0.47861 | -1 | 5 | -0.52139 | 18.711 | 8.3169 | 2028-02-07 | 7.9208 | 8.5671 | 9.4486 | 2028-02-07 | 9.33% | 8.391% | 70% | 0.10248 | 2 | 8 | 2.1025 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 19.7731 | 21.3869 | 22.7229 | 23.4023 | 1.0413 | TRUE | 23.4023 | 2028 | 2028-02-08 | 7.546% | 5.879% | 2.903% | 70% | 0.47875 | -1 | 5 | -0.52125 | 18.9889 | 19.7731 | 2028-02-08 | 17.9796 | 19.447 | 21.4499 | 2028-02-08 | 9.337% | 8.343% | 70% | 0.10261 | 2 | 8 | 2.1026 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 19.8113 | 21.4286 | 22.7702 | 23.4335 | 1.028 | TRUE | 23.4335 | 2028 | 2028-02-09 | 7.548% | 5.892% | 2.831% | 70% | 0.47888 | -1 | 5 | -0.52112 | 19.2712 | 19.8113 | 2028-02-09 | 18.0131 | 19.4837 | 21.4921 | 2028-02-09 | 9.345% | 8.285% | 70% | 0.10275 | 2 | 8 | 2.1027 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 18.7921 | 20.3267 | 21.602 | 22.1786 | 0.95935 | FALSE | 22.2032 | 2026 | 2028-02-10 | 7.55% | 5.904% | 2.753% | 70% | 0.47903 | -1 | 5 | -0.52097 | 19.5574 | 18.7921 | 2028-02-10 | 17.1446 | 18.5447 | 20.4579 | 2028-02-10 | 9.352% | 8.217% | 70% | 0.10289 | 2 | 8 | 2.1029 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 10.1865 | 11.0187 | 11.7115 | 11.8076 | 0.50365 | FALSE | 19.9878 | 2021 | 2028-02-11 | 7.552% | 5.916% | 2.672% | 70% | 0.47918 | -1 | 5 | -0.52082 | 19.8466 | 10.1865 | 2028-02-11 | 9.6488 | 10.437 | 11.5147 | 2028-02-11 | 9.36% | 8.141% | 70% | 0.10304 | 2 | 8 | 2.103 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 16.1936 | 17.5168 | 18.6206 | 18.974 | 0.79819 | FALSE | 24.3235 | 2019 | 2028-02-12 | 7.554% | 5.928% | 2.586% | 70% | 0.47933 | -1 | 5 | -0.52067 | 20.1384 | 16.1936 | 2028-02-12 | 14.9752 | 16.1988 | 17.873 | 2028-02-12 | 9.367% | 8.057% | 70% | 0.1032 | 2 | 8 | 2.1032 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 18.5861 | 20.1053 | 21.3749 | 21.85 | 0.90666 | FALSE | 24.9391 | 2019 | 2028-02-13 | 7.556% | 5.94% | 2.496% | 70% | 0.4795 | -1 | 5 | -0.5205 | 20.432 | 18.5861 | 2028-02-13 | 17.0367 | 18.4292 | 20.3355 | 2028-02-13 | 9.374% | 7.959% | 70% | 0.10336 | 2 | 8 | 2.1034 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 10.2848 | 11.1256 | 11.8297 | 11.9101 | 0.48757 | FALSE | 25.0436 | 2019 | 2028-02-14 | 7.558% | 5.952% | 2.406% | 70% | 0.47966 | -1 | 5 | -0.52034 | 20.7262 | 10.2848 | 2028-02-14 | 9.7575 | 10.5552 | 11.648 | 2028-02-14 | 9.382% | 7.848% | 70% | 0.10353 | 2 | 8 | 2.1035 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 12.9956 | 14.0584 | 14.95 | 15.1091 | 0.61035 | FALSE | 25.3599 | 2019 | 2028-02-15 | 7.56% | 5.964% | 2.316% | 70% | 0.47984 | -1 | 5 | -0.52016 | 21.0202 | 12.9956 | 2028-02-15 | 12.2109 | 13.2096 | 14.5783 | 2028-02-15 | 9.389% | 7.727% | 70% | 0.1037 | 2 | 8 | 2.1037 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 5.6828 | 6.1477 | 6.5385 | 6.5385 | 0.2607 | FALSE | 25.8326 | 2019 | 2028-02-16 | 7.562% | 5.976% | 2.226% | 70% | 0.48002 | -1 | 5 | -0.51998 | 21.3134 | 5.6828 | 2028-02-16 | 5.4761 | 5.9241 | 6.5385 | 2028-02-16 | 9.397% | 7.596% | 70% | 0.10389 | 2 | 8 | 2.1039 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 9.71 | 10.5045 | 11.1736 | 11.2247 | 0.44185 | FALSE | 26.0573 | 2019 | 2028-02-17 | 7.564% | 5.988% | 2.135% | 70% | 0.48021 | -1 | 5 | -0.51979 | 21.6051 | 9.71 | 2028-02-17 | 9.2504 | 10.0073 | 11.0461 | 2028-02-17 | 9.404% | 7.455% | 70% | 0.10408 | 2 | 8 | 2.1041 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 18.3243 | 19.8242 | 21.0895 | 21.4254 | 0.83288 | FALSE | 25.7022 | 2019 | 2028-02-18 | 7.566% | 6% | 2.044% | 70% | 0.48041 | -1 | 5 | -0.51959 | 21.8947 | 18.3243 | 2028-02-18 | 16.9353 | 18.3215 | 20.2249 | 2028-02-18 | 9.411% | 7.305% | 70% | 0.10427 | 2 | 8 | 2.1043 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 11.8165 | 12.784 | 13.6017 | 13.6906 | 0.52572 | FALSE | 25.2121 | 2021 | 2028-02-19 | 7.568% | 6.012% | 1.953% | 70% | 0.48062 | -1 | 5 | -0.51938 | 22.1816 | 11.8165 | 2028-02-19 | 11.1903 | 12.1065 | 13.3653 | 2028-02-19 | 9.419% | 7.146% | 70% | 0.10448 | 2 | 8 | 2.1045 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 13.276 | 14.3633 | 15.284 | 15.4032 | 0.58444 | FALSE | 26.3928 | 2020 | 2028-02-20 | 7.57% | 6.024% | 1.862% | 70% | 0.48083 | -1 | 5 | -0.51917 | 22.4667 | 13.276 | 2028-02-20 | 12.5211 | 13.5466 | 14.9564 | 2028-02-20 | 9.426% | 6.979% | 70% | 0.1047 | 2 | 8 | 2.1047 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 13.749 | 14.8753 | 15.8308 | 15.9536 | 0.59821 | FALSE | 25.1401 | 2019 | 2028-02-21 | 7.572% | 6.036% | 1.77% | 70% | 0.48106 | -1 | 5 | -0.51894 | 22.7517 | 13.749 | 2028-02-21 | 12.96 | 14.0217 | 15.4822 | 2028-02-21 | 9.433% | 6.797% | 70% | 0.10492 | 2 | 8 | 2.1049 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 21.4309 | 23.1871 | 24.6796 | 25.0583 | 0.92874 | FALSE | 26.5536 | 2019 | 2028-02-22 | 7.574% | 6.048% | 1.678% | 70% | 0.48129 | -1 | 5 | -0.51871 | 23.036 | 21.4309 | 2028-02-22 | 19.7261 | 21.3426 | 23.5675 | 2028-02-22 | 9.441% | 6.607% | 70% | 0.10515 | 2 | 8 | 2.1052 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 21.9219 | 23.7188 | 25.2488 | 25.6208 | 0.93876 | FALSE | 27.2619 | 2019 | 2028-02-23 | 7.576% | 6.06% | 1.588% | 70% | 0.48153 | -1 | 5 | -0.51847 | 23.3197 | 21.9219 | 2028-02-23 | 20.1859 | 21.8406 | 24.1194 | 2028-02-23 | 9.448% | 6.409% | 70% | 0.10539 | 2 | 8 | 2.1054 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 14.1709 | 15.3328 | 16.3239 | 16.4296 | 0.59523 | FALSE | 27.1257 | 2019 | 2028-02-24 | 7.578% | 6.071% | 1.499% | 70% | 0.48178 | -1 | 5 | -0.51822 | 23.6026 | 14.1709 | 2028-02-24 | 13.3828 | 14.4801 | 15.9922 | 2028-02-24 | 9.455% | 6.204% | 70% | 0.10565 | 2 | 8 | 2.1056 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 19.7745 | 21.3964 | 22.7823 | 23.0272 | 0.82501 | FALSE | 27.521 | 2019 | 2028-02-25 | 7.58% | 6.083% | 1.41% | 70% | 0.48205 | -1 | 5 | -0.51795 | 23.8849 | 19.7745 | 2028-02-25 | 18.3973 | 19.9063 | 21.9867 | 2028-02-25 | 9.462% | 5.992% | 70% | 0.10591 | 2 | 8 | 2.1059 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 24.7847 | 26.8181 | 28.5587 | 28.9416 | 1.0256 | TRUE | 28.9416 | 2028 | 2028-02-26 | 7.582% | 6.095% | 1.323% | 70% | 0.48232 | -1 | 5 | -0.51768 | 24.1665 | 24.7847 | 2028-02-26 | 22.8166 | 24.6885 | 27.271 | 2028-02-26 | 9.47% | 5.772% | 70% | 0.10618 | 2 | 8 | 2.1062 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 16.7661 | 18.1421 | 19.3221 | 19.4547 | 0.68198 | FALSE | 28.6034 | 2021 | 2028-02-27 | 7.584% | 6.107% | 1.237% | 70% | 0.4826 | -1 | 5 | -0.5174 | 24.4472 | 16.7661 | 2028-02-27 | 15.7781 | 17.0729 | 18.8603 | 2028-02-27 | 9.477% | 5.543% | 70% | 0.10647 | 2 | 8 | 2.1065 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 21.9289 | 23.729 | 25.2756 | 25.5221 | 0.88517 | FALSE | 25.5586 | 2026 | 2028-02-28 | 7.586% | 6.119% | 1.152% | 70% | 0.4829 | -1 | 5 | -0.5171 | 24.7271 | 21.9289 | 2028-02-28 | 20.3986 | 22.0731 | 24.3859 | 2028-02-28 | 9.484% | 5.31% | 70% | 0.10676 | 2 | 8 | 2.1068 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 24.618 | 26.6395 | 28.3793 | 28.6793 | 0.98425 | FALSE | 28.6845 | 2026 | 2028-02-29 | 7.588% | 6.131% | 1.07% | 70% | 0.48321 | -1 | 5 | -0.51679 | 25.006 | 24.618 | 2028-02-29 | 22.7973 | 24.6693 | 27.2562 | 2028-02-29 | 9.491% | 5.074% | 70% | 0.10707 | 2 | 8 | 2.1071 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 9.0574 | 9.8014 | 10.4428 | 10.4514 | 0.35498 | FALSE | 19.9326 | 2020 | 2028-03-01 | 7.59% | 6.142% | 0.9884% | 70% | 0.48353 | -1 | 5 | -0.51647 | 25.2841 | 9.0574 | 2028-03-01 | 8.7056 | 9.4206 | 10.4094 | 2028-03-01 | 9.499% | 4.835% | 70% | 0.10739 | 2 | 8 | 2.1074 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 23.244 | 25.1537 | 26.8032 | 27.0169 | 0.90827 | FALSE | 27.0416 | 2026 | 2028-03-02 | 7.592% | 6.154% | 0.9088% | 70% | 0.48386 | -1 | 5 | -0.51614 | 25.5612 | 23.244 | 2028-03-02 | 21.6894 | 23.4714 | 25.9369 | 2028-03-02 | 9.506% | 4.592% | 70% | 0.10773 | 2 | 8 | 2.1077 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 3.5495 | 3.8412 | 4.0936 | 4.0936 | 0.13624 | FALSE | 21.878 | 2021 | 2028-03-03 | 7.594% | 6.166% | 0.8306% | 70% | 0.48421 | -1 | 5 | -0.51579 | 25.8375 | 3.5495 | 2028-03-03 | 3.4229 | 3.7042 | 4.0936 | 2028-03-03 | 9.513% | 4.347% | 70% | 0.10807 | 2 | 8 | 2.1081 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 9.101 | 9.8492 | 10.4977 | 10.5032 | 0.34608 | FALSE | 29.7719 | 2019 | 2028-03-04 | 7.596% | 6.178% | 0.7537% | 70% | 0.48457 | -1 | 5 | -0.51543 | 26.1129 | 9.101 | 2028-03-04 | 8.7564 | 9.4763 | 10.4733 | 2028-03-04 | 9.52% | 4.098% | 70% | 0.10843 | 2 | 8 | 2.1084 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 12.3808 | 13.3989 | 14.2829 | 14.3063 | 0.46676 | FALSE | 15.9834 | 2019 | 2028-03-05 | 7.598% | 6.189% | 0.6782% | 70% | 0.48495 | -1 | 5 | -0.51505 | 26.3882 | 12.3808 | 2028-03-05 | 11.8487 | 12.823 | 14.1733 | 2028-03-05 | 9.527% | 3.846% | 70% | 0.10881 | 2 | 8 | 2.1088 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 23.4701 | 25.4006 | 27.0798 | 27.2166 | 0.87932 | FALSE | 29.5194 | 2019 | 2028-03-06 | 7.6% | 6.201% | 0.6064% | 70% | 0.48534 | -1 | 5 | -0.51466 | 26.6633 | 23.4701 | 2028-03-06 | 22.0726 | 23.8882 | 26.4059 | 2028-03-06 | 9.535% | 3.594% | 70% | 0.1092 | 2 | 8 | 2.1092 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 19.4847 | 21.0879 | 22.4848 | 22.5583 | 0.72178 | FALSE | 22.5965 | 2026 | 2028-03-07 | 7.602% | 6.213% | 0.539% | 70% | 0.48574 | -1 | 5 | -0.51426 | 26.9376 | 19.4847 | 2028-03-07 | 18.473 | 19.9929 | 22.1018 | 2028-03-07 | 9.542% | 3.346% | 70% | 0.10961 | 2 | 8 | 2.1096 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 21.8984 | 23.7007 | 25.2739 | 25.3609 | 0.8037 | FALSE | 30.2493 | 2021 | 2028-03-08 | 7.604% | 6.224% | 0.4758% | 70% | 0.48617 | -1 | 5 | -0.51383 | 27.2108 | 21.8984 | 2028-03-08 | 20.7204 | 22.4257 | 24.7932 | 2028-03-08 | 9.549% | 3.104% | 70% | 0.11003 | 2 | 8 | 2.11 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 15.1515 | 16.3988 | 17.4895 | 17.5157 | 0.54984 | FALSE | 30.5002 | 2021 | 2028-03-09 | 7.606% | 6.236% | 0.4168% | 70% | 0.48661 | -1 | 5 | -0.51339 | 27.4824 | 15.1515 | 2028-03-09 | 14.4862 | 15.6788 | 17.3354 | 2028-03-09 | 9.556% | 2.867% | 70% | 0.11047 | 2 | 8 | 2.1105 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 9.8132 | 10.6214 | 11.3292 | 11.3323 | 0.35242 | FALSE | 23.6837 | 2020 | 2028-03-10 | 7.608% | 6.248% | 0.3619% | 70% | 0.48706 | -1 | 5 | -0.51294 | 27.7522 | 9.8132 | 2028-03-10 | 9.4497 | 10.2279 | 11.3095 | 2028-03-10 | 9.563% | 2.634% | 70% | 0.11093 | 2 | 8 | 2.1109 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 9.8877 | 10.7022 | 11.4168 | 11.4195 | 0.35187 | FALSE | 29.4116 | 2020 | 2028-03-11 | 7.61% | 6.259% | 0.3109% | 70% | 0.48754 | -1 | 5 | -0.51246 | 28.0198 | 9.8877 | 2028-03-11 | 9.5233 | 10.3078 | 11.3987 | 2028-03-11 | 9.57% | 2.406% | 70% | 0.1114 | 2 | 8 | 2.1114 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 5.4011 | 5.8461 | 6.2372 | 6.2372 | 0.19045 | FALSE | 29.3974 | 2021 | 2028-03-12 | 7.613% | 6.271% | 0.2652% | 70% | 0.48804 | -1 | 5 | -0.51196 | 28.2843 | 5.4011 | 2028-03-12 | 5.2105 | 5.6398 | 6.2372 | 2028-03-12 | 9.578% | 2.188% | 70% | 0.1119 | 2 | 8 | 2.1119 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 7.7307 | 8.3679 | 8.9289 | 8.9289 | 0.27022 | FALSE | 27.0419 | 2020 | 2028-03-13 | 7.615% | 6.283% | 0.2239% | 70% | 0.48855 | -1 | 5 | -0.51145 | 28.5456 | 7.7307 | 2028-03-13 | 7.4583 | 8.0731 | 8.9289 | 2028-03-13 | 9.585% | 1.982% | 70% | 0.11241 | 2 | 8 | 2.1124 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 7.9132 | 8.5656 | 9.141 | 9.141 | 0.27422 | FALSE | 29.1134 | 2020 | 2028-03-14 | 7.617% | 6.294% | 0.1869% | 70% | 0.48909 | -1 | 5 | -0.51091 | 28.8033 | 7.9132 | 2028-03-14 | 7.6347 | 8.2642 | 9.141 | 2028-03-14 | 9.592% | 1.787% | 70% | 0.11295 | 2 | 8 | 2.1129 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 6.0804 | 6.5818 | 7.0248 | 7.0248 | 0.20893 | FALSE | 33.7595 | 2020 | 2028-03-15 | 7.619% | 6.306% | 0.1541% | 70% | 0.48964 | -1 | 5 | -0.51036 | 29.057 | 6.0804 | 2028-03-15 | 5.8666 | 6.3504 | 7.0248 | 2028-03-15 | 9.599% | 1.605% | 70% | 0.1135 | 2 | 8 | 2.1135 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 7.1315 | 7.7198 | 8.2404 | 8.2404 | 0.24304 | FALSE | 18.2048 | 2021 | 2028-03-16 | 7.621% | 6.318% | 0.1255% | 70% | 0.49022 | -1 | 5 | -0.50978 | 29.3064 | 7.1315 | 2028-03-16 | 6.8811 | 7.4487 | 8.2404 | 2028-03-16 | 9.607% | 1.433% | 70% | 0.11408 | 2 | 8 | 2.1141 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 8.9002 | 9.6346 | 10.2856 | 10.2857 | 0.30088 | FALSE | 22.616 | 2019 | 2028-03-17 | 7.623% | 6.329% | 0.1008% | 70% | 0.49082 | -1 | 5 | -0.50918 | 29.5512 | 8.9002 | 2028-03-17 | 8.5879 | 9.2966 | 10.2854 | 2028-03-17 | 9.614% | 1.273% | 70% | 0.11468 | 2 | 8 | 2.1147 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 17.8758 | 19.3513 | 20.6615 | 20.6686 | 0.59977 | FALSE | 31.4908 | 2020 | 2028-03-18 | 7.625% | 6.341% | 0.07999% | 70% | 0.49145 | -1 | 5 | -0.50855 | 29.7908 | 17.8758 | 2028-03-18 | 17.1726 | 18.5901 | 20.5691 | 2028-03-18 | 9.621% | 1.123% | 70% | 0.11531 | 2 | 8 | 2.1153 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 19.9303 | 21.5758 | 23.0394 | 23.047 | 0.66354 | FALSE | 35.2906 | 2019 | 2028-03-19 | 7.627% | 6.353% | 0.063% | 70% | 0.49209 | -1 | 5 | -0.50791 | 30.027 | 19.9303 | 2028-03-19 | 19.1411 | 20.7215 | 22.9293 | 2028-03-19 | 9.629% | 0.9828% | 70% | 0.11596 | 2 | 8 | 2.116 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 28.5447 | 30.9021 | 33.0026 | 33.0177 | 0.94324 | FALSE | 35.2326 | 2019 | 2028-03-20 | 7.629% | 6.365% | 0.05004% | 70% | 0.49277 | -1 | 5 | -0.50723 | 30.261 | 28.5447 | 2028-03-20 | 27.3429 | 29.6011 | 32.7577 | 2028-03-20 | 9.636% | 0.857% | 70% | 0.11663 | 2 | 8 | 2.1166 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 26.3526 | 28.5296 | 30.4726 | 30.4822 | 0.86415 | FALSE | 34.3375 | 2019 | 2028-03-21 | 7.631% | 6.376% | 0.0389% | 70% | 0.49347 | -1 | 5 | -0.50653 | 30.4932 | 26.3526 | 2028-03-21 | 25.2886 | 27.3778 | 30.2998 | 2028-03-21 | 9.644% | 0.7423% | 70% | 0.11733 | 2 | 8 | 2.1173 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 29.5967 | 32.0424 | 34.229 | 34.2386 | 0.96333 | FALSE | 36.331 | 2021 | 2028-03-22 | 7.633% | 6.388% | 0.02953% | 70% | 0.4942 | -1 | 5 | -0.5058 | 30.7229 | 29.5967 | 2028-03-22 | 28.4001 | 30.747 | 34.0314 | 2028-03-22 | 9.651% | 0.6384% | 70% | 0.11806 | 2 | 8 | 2.1181 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 29.2995 | 31.7213 | 33.8903 | 33.8972 | 0.94666 | FALSE | 35.9721 | 2021 | 2028-03-23 | 7.635% | 6.4% | 0.02189% | 70% | 0.49495 | -1 | 5 | -0.50505 | 30.9498 | 29.2995 | 2028-03-23 | 28.1426 | 30.4689 | 33.7264 | 2028-03-23 | 9.659% | 0.5452% | 70% | 0.11882 | 2 | 8 | 2.1188 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 26.1652 | 28.3286 | 30.2695 | 30.2732 | 0.83932 | FALSE | 33.5398 | 2020 | 2028-03-24 | 7.637% | 6.412% | 0.01595% | 70% | 0.49574 | -1 | 5 | -0.50426 | 31.1733 | 26.1652 | 2028-03-24 | 25.1684 | 27.2494 | 30.1654 | 2028-03-24 | 9.666% | 0.4622% | 70% | 0.1196 | 2 | 8 | 2.1196 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 27.8413 | 30.144 | 32.2132 | 32.2164 | 0.88684 | FALSE | 37.9711 | 2019 | 2028-03-25 | 7.639% | 6.424% | 0.01167% | 70% | 0.49655 | -1 | 5 | -0.50345 | 31.3931 | 27.8413 | 2028-03-25 | 26.7891 | 29.0047 | 32.1112 | 2028-03-25 | 9.674% | 0.3895% | 70% | 0.12042 | 2 | 8 | 2.1204 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 27.7697 | 30.0671 | 32.1351 | 32.1375 | 0.87853 | FALSE | 37.339 | 2019 | 2028-03-26 | 7.641% | 6.436% | 0.009036% | 70% | 0.4974 | -1 | 5 | -0.5026 | 31.6087 | 27.7697 | 2028-03-26 | 26.7355 | 28.9473 | 32.0504 | 2028-03-26 | 9.682% | 0.3282% | 70% | 0.12127 | 2 | 8 | 2.1213 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 21.4553 | 23.2308 | 24.8319 | 24.8328 | 0.67425 | FALSE | 36.5344 | 2019 | 2028-03-27 | 7.643% | 6.448% | 0.006747% | 70% | 0.49828 | -1 | 5 | -0.50172 | 31.8199 | 21.4553 | 2028-03-27 | 20.6822 | 22.3938 | 24.7965 | 2028-03-27 | 9.69% | 0.2733% | 70% | 0.12214 | 2 | 8 | 2.1221 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 17.2585 | 18.6871 | 19.9776 | 19.9779 | 0.53887 | FALSE | 36.6922 | 2021 | 2028-03-28 | 7.645% | 6.459% | 0.004799% | 70% | 0.49919 | -1 | 5 | -0.50081 | 32.0264 | 17.2585 | 2028-03-28 | 16.6486 | 18.0267 | 19.9626 | 2028-03-28 | 9.698% | 0.2247% | 70% | 0.12306 | 2 | 8 | 2.1231 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 4.2676 | 4.6209 | 4.9407 | 4.9407 | 0.13242 | FALSE | 36.4628 | 2019 | 2028-03-29 | 7.647% | 6.472% | 0.003187% | 70% | 0.50014 | -1 | 5 | -0.49986 | 32.2276 | 4.2676 | 2028-03-29 | 4.12 | 4.4611 | 4.9407 | 2028-03-29 | 9.706% | 0.1821% | 70% | 0.124 | 2 | 8 | 2.124 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 18.4167 | 19.9421 | 21.3247 | 21.3248 | 0.56801 | FALSE | 33.1907 | 2021 | 2028-03-30 | 7.649% | 6.484% | 0.001906% | 70% | 0.50112 | -1 | 5 | -0.49888 | 32.4231 | 18.4167 | 2028-03-30 | 17.7708 | 19.2427 | 21.313 | 2028-03-30 | 9.714% | 0.1455% | 70% | 0.12499 | 2 | 8 | 2.125 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 20.2763 | 21.9562 | 23.4814 | 23.4815 | 0.62173 | FALSE | 33.5276 | 2021 | 2028-03-31 | 7.651% | 6.496% | 0.0009507% | 70% | 0.50214 | -1 | 5 | -0.49786 | 32.6125 | 20.2763 | 2028-03-31 | 19.5665 | 21.1875 | 23.4692 | 2028-03-31 | 9.722% | 0.1148% | 70% | 0.12601 | 2 | 8 | 2.126 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 12.5142 | 13.5513 | 14.4946 | 14.4946 | 0.38158 | FALSE | 29.0155 | 2021 | 2028-04-01 | 7.653% | 6.508% | 0.0003169% | 70% | 0.5032 | -1 | 5 | -0.4968 | 32.7953 | 12.5142 | 2028-04-01 | 12.0817 | 13.0829 | 14.4931 | 2028-04-01 | 9.73% | 0.08977% | 70% | 0.12707 | 2 | 8 | 2.1271 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 14.8726 | 16.1055 | 17.2288 | 17.2288 | 0.45108 | FALSE | 37.338 | 2021 | 2028-04-02 | 7.655% | 6.52% | 1.225e-06% | 70% | 0.5043 | -1 | 5 | -0.4957 | 32.9711 | 14.8726 | 2028-04-02 | 14.3584 | 15.5486 | 17.2262 | 2028-04-02 | 9.738% | 0.07037% | 70% | 0.12816 | 2 | 8 | 2.1282 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 27.084 | 29.3298 | 31.3796 | 31.3796 | 0.81725 | FALSE | 39.6743 | 2020 | 2028-04-03 | 7.657% | 6.532% | 8.778e-07% | 70% | 0.50544 | -1 | 5 | -0.49456 | 33.1403 | 27.084 | 2028-04-03 | 26.1416 | 28.3092 | 31.3664 | 2028-04-03 | 9.747% | 0.05677% | 70% | 0.1293 | 2 | 8 | 2.1293 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 33.388 | 36.1573 | 38.6894 | 38.6894 | 1.0025 | FALSE | 39.5499 | 2020 | 2028-04-04 | 7.659% | 6.545% | 5.888e-07% | 70% | 0.50662 | -1 | 5 | -0.49338 | 33.3035 | 33.388 | 2028-04-04 | 32.2265 | 34.8994 | 38.6719 | 2028-04-04 | 9.755% | 0.04509% | 70% | 0.13048 | 2 | 8 | 2.1305 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 7.6791 | 8.3162 | 8.8997 | 8.8997 | 0.22949 | FALSE | 39.4744 | 2020 | 2028-04-05 | 7.661% | 6.557% | 3.579e-07% | 70% | 0.50784 | -1 | 5 | -0.49216 | 33.4611 | 7.6791 | 2028-04-05 | 7.4155 | 8.0308 | 8.8997 | 2028-04-05 | 9.764% | 0.03531% | 70% | 0.13171 | 2 | 8 | 2.1317 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 24.8223 | 26.8823 | 28.7725 | 28.7725 | 0.73846 | FALSE | 39.6988 | 2021 | 2028-04-06 | 7.663% | 6.57% | 1.847e-07% | 70% | 0.50911 | -1 | 5 | -0.49089 | 33.6136 | 24.8223 | 2028-04-06 | 23.9672 | 25.9563 | 28.7676 | 2028-04-06 | 9.772% | 0.0274% | 70% | 0.13297 | 2 | 8 | 2.133 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 19.5714 | 21.1961 | 22.6895 | 22.6895 | 0.5797 | FALSE | 36.8292 | 2021 | 2028-04-07 | 7.665% | 6.582% | 6.879e-08% | 70% | 0.51042 | -1 | 5 | -0.48958 | 33.7614 | 19.5714 | 2028-04-07 | 18.8995 | 20.4684 | 22.6876 | 2028-04-07 | 9.781% | 0.02136% | 70% | 0.13429 | 2 | 8 | 2.1343 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 23.6231 | 25.5847 | 27.3911 | 27.3911 | 0.69674 | FALSE | 33.2947 | 2020 | 2028-04-08 | 7.667% | 6.595% | 9.816e-09% | 70% | 0.51178 | -1 | 5 | -0.48822 | 33.905 | 23.6231 | 2028-04-08 | 22.8127 | 24.707 | 27.3884 | 2028-04-08 | 9.79% | 0.01716% | 70% | 0.13565 | 2 | 8 | 2.1356 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 33.4409 | 36.2186 | 38.7809 | 38.7809 | 0.98226 | FALSE | 38.7809 | 2026 | 2028-04-09 | 7.669% | 6.607% | 7.631e-09% | 70% | 0.51319 | -1 | 5 | -0.48681 | 34.0449 | 33.4409 | 2028-04-09 | 32.2933 | 34.9757 | 38.7753 | 2028-04-09 | 9.799% | 0.01481% | 70% | 0.13706 | 2 | 8 | 2.1371 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 26.8015 | 29.0284 | 31.0863 | 31.0863 | 0.78409 | FALSE | 39.3101 | 2020 | 2028-04-10 | 7.671% | 6.62% | 5.722e-09% | 70% | 0.51465 | -1 | 5 | -0.48535 | 34.1815 | 26.8015 | 2028-04-10 | 25.8842 | 28.0348 | 31.0835 | 2028-04-10 | 9.808% | 0.01272% | 70% | 0.13852 | 2 | 8 | 2.1385 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 22.7384 | 24.6282 | 26.3778 | 26.3778 | 0.66263 | FALSE | 40.6364 | 2019 | 2028-04-11 | 7.673% | 6.633% | 4.087e-09% | 70% | 0.51617 | -1 | 5 | -0.48383 | 34.3154 | 22.7384 | 2028-04-11 | 21.9616 | 23.7868 | 26.3763 | 2028-04-11 | 9.818% | 0.0109% | 70% | 0.14003 | 2 | 8 | 2.14 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 4.4168 | 4.784 | 5.1245 | 5.1245 | 0.12822 | FALSE | 40.9532 | 2019 | 2028-04-12 | 7.675% | 6.646% | 2.725e-09% | 70% | 0.51773 | -1 | 5 | -0.48227 | 34.4468 | 4.4168 | 2028-04-12 | 4.2663 | 4.6209 | 5.1245 | 2028-04-12 | 9.827% | 0.009334% | 70% | 0.14159 | 2 | 8 | 2.1416 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 25.0387 | 27.1208 | 29.0555 | 29.0555 | 0.72415 | FALSE | 29.0555 | 2026 | 2028-04-13 | 7.677% | 6.659% | 1.636e-09% | 70% | 0.51935 | -1 | 5 | -0.48065 | 34.5764 | 25.0387 | 2028-04-13 | 24.185 | 26.1962 | 29.054 | 2028-04-13 | 9.836% | 0.008039% | 70% | 0.14321 | 2 | 8 | 2.1432 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 27.7689 | 30.0787 | 32.2289 | 32.2289 | 0.80015 | FALSE | 39.0871 | 2021 | 2028-04-14 | 7.679% | 6.672% | 8.185e-10% | 70% | 0.52102 | -1 | 5 | -0.47898 | 34.7046 | 27.7689 | 2028-04-14 | 26.823 | 29.0542 | 32.2273 | 2028-04-14 | 9.846% | 0.007015% | 70% | 0.14489 | 2 | 8 | 2.1449 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 27.9543 | 30.2803 | 32.4494 | 32.4494 | 0.80255 | FALSE | 34.4693 | 2020 | 2028-04-15 | 7.681% | 6.685% | 2.731e-10% | 70% | 0.52275 | -1 | 5 | -0.47725 | 34.8318 | 27.9543 | 2028-04-15 | 27.0032 | 29.25 | 32.4479 | 2028-04-15 | 9.856% | 0.006268% | 70% | 0.14662 | 2 | 8 | 2.1466 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 34.659 | 37.5435 | 40.2387 | 40.2387 | 0.99145 | TRUE | 40.2387 | 2028 | 2028-04-16 | 7.683% | 6.698% | 0% | 70% | 0.52455 | -1 | 5 | -0.47545 | 34.9577 | 34.659 | 2028-04-16 | 33.4803 | 36.2668 | 40.2364 | 2028-04-16 | 9.866% | 0.005801% | 70% | 0.14841 | 2 | 8 | 2.1484 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 24.8191 | 26.8854 | 28.8195 | 28.8195 | 0.70747 | TRUE | 28.8195 | 2028 | 2028-04-17 | 7.685% | 6.711% | 0% | 70% | 0.5264 | -1 | 5 | -0.4736 | 35.0816 | 24.8191 | 2028-04-17 | 23.9765 | 25.9725 | 28.8185 | 2028-04-17 | 9.876% | 0.005613% | 70% | 0.15026 | 2 | 8 | 2.1503 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 6.0806 | 6.5869 | 7.0618 | 7.0618 | 0.17273 | FALSE | 38.948 | 2021 | 2028-04-18 | 7.687% | 6.725% | 0% | 70% | 0.52831 | -1 | 5 | -0.47169 | 35.2034 | 6.0806 | 2028-04-18 | 5.8745 | 6.3637 | 7.0618 | 2028-04-18 | 9.886% | 0.005429% | 70% | 0.15217 | 2 | 8 | 2.1522 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 6.2182 | 6.7362 | 7.2228 | 7.2228 | 0.17604 | FALSE | 34.5174 | 2019 | 2028-04-19 | 7.689% | 6.738% | 0% | 70% | 0.53028 | -1 | 5 | -0.46972 | 35.3229 | 6.2182 | 2028-04-19 | 6.0076 | 6.5081 | 7.2228 | 2028-04-19 | 9.896% | 0.005251% | 70% | 0.15415 | 2 | 8 | 2.1541 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 6.6425 | 7.196 | 7.717 | 7.717 | 0.18743 | FALSE | 37.7601 | 2021 | 2028-04-20 | 7.691% | 6.751% | 0% | 70% | 0.53232 | -1 | 5 | -0.46768 | 35.4398 | 6.6425 | 2028-04-20 | 6.4178 | 6.9525 | 7.717 | 2028-04-20 | 9.906% | 0.005078% | 70% | 0.15619 | 2 | 8 | 2.1562 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 17.5127 | 18.9723 | 20.349 | 20.349 | 0.49257 | FALSE | 41.1807 | 2021 | 2028-04-21 | 7.693% | 6.765% | 0% | 70% | 0.53443 | -1 | 5 | -0.46557 | 35.554 | 17.5127 | 2028-04-21 | 16.9205 | 18.3307 | 20.3487 | 2028-04-21 | 9.917% | 0.004912% | 70% | 0.15829 | 2 | 8 | 2.1583 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 5.4643 | 5.9198 | 6.3503 | 6.3503 | 0.15321 | FALSE | 41.2636 | 2021 | 2028-04-22 | 7.695% | 6.779% | 0% | 70% | 0.5366 | -1 | 5 | -0.4634 | 35.6653 | 5.4643 | 2028-04-22 | 5.2797 | 5.7199 | 6.3503 | 2028-04-22 | 9.928% | 0.004752% | 70% | 0.16046 | 2 | 8 | 2.1605 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 21.4787 | 23.2699 | 24.9657 | 24.9657 | 0.60041 | FALSE | 38.7691 | 2021 | 2028-04-23 | 7.697% | 6.793% | 0% | 70% | 0.53884 | -1 | 5 | -0.46116 | 35.7735 | 21.4787 | 2028-04-23 | 20.7533 | 22.484 | 24.9652 | 2028-04-23 | 9.938% | 0.004603% | 70% | 0.1627 | 2 | 8 | 2.1627 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 29.7707 | 32.2541 | 34.6098 | 34.6098 | 0.82977 | FALSE | 37.5025 | 2020 | 2028-04-24 | 7.699% | 6.806% | 0% | 70% | 0.54115 | -1 | 5 | -0.45885 | 35.8785 | 29.7707 | 2028-04-24 | 28.7658 | 31.1654 | 34.6087 | 2028-04-24 | 9.949% | 0.00445% | 70% | 0.16502 | 2 | 8 | 2.165 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 34.3836 | 37.2527 | 39.9794 | 39.9794 | 0.95563 | TRUE | 39.9794 | 2028 | 2028-04-25 | 7.702% | 6.82% | 0% | 70% | 0.54353 | -1 | 5 | -0.45647 | 35.98 | 34.3836 | 2028-04-25 | 33.2237 | 35.9959 | 39.9778 | 2028-04-25 | 9.96% | 0.004292% | 70% | 0.1674 | 2 | 8 | 2.1674 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 24.944 | 27.0259 | 29.0085 | 29.0085 | 0.69139 | TRUE | 29.0085 | 2028 | 2028-04-26 | 7.704% | 6.835% | 0% | 70% | 0.54599 | -1 | 5 | -0.45401 | 36.0778 | 24.944 | 2028-04-26 | 24.1035 | 26.1153 | 29.0079 | 2028-04-26 | 9.972% | 0.00413% | 70% | 0.16985 | 2 | 8 | 2.1699 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 15.963 | 17.2957 | 18.5673 | 18.5673 | 0.44131 | FALSE | 31.1625 | 2019 | 2028-04-27 | 7.706% | 6.849% | 0% | 70% | 0.54852 | -1 | 5 | -0.45148 | 36.1719 | 15.963 | 2028-04-27 | 15.4258 | 16.7136 | 18.5672 | 2028-04-27 | 9.983% | 0.003962% | 70% | 0.17238 | 2 | 8 | 2.1724 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 27.1736 | 29.443 | 31.6125 | 31.6125 | 0.74937 | FALSE | 39.7231 | 2019 | 2028-04-28 | 7.708% | 6.863% | 0% | 70% | 0.55112 | -1 | 5 | -0.44888 | 36.262 | 27.1736 | 2028-04-28 | 26.2594 | 28.4524 | 31.6118 | 2028-04-28 | 9.994% | 0.00379% | 70% | 0.17498 | 2 | 8 | 2.175 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 28.5976 | 30.9866 | 33.275 | 33.275 | 0.78678 | FALSE | 43.2049 | 2019 | 2028-04-29 | 7.71% | 6.877% | 0% | 70% | 0.5538 | -1 | 5 | -0.4462 | 36.3479 | 28.5976 | 2028-04-29 | 27.6361 | 29.9447 | 33.2741 | 2028-04-29 | 10.01% | 0.003613% | 70% | 0.17766 | 2 | 8 | 2.1777 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 31.1133 | 33.7131 | 34.303 | 34.303 | 0.80911 | FALSE | 40.2739 | 2019 | 2028-04-30 | 7.712% | 1.72% | 0% | 70% | 0.55655 | -1 | 5 | -0.44345 | 38.4537 | 31.1133 | 2028-04-30 | 29.4752 | 31.9382 | 34.3022 | 2028-04-30 | 6.892% | 0.00343% | 70% | 0.18041 | 2 | 8 | 2.1804 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 18.1253 | 19.6403 | 19.9878 | 19.9878 | 0.47035 | FALSE | 28.0889 | 2021 | 2028-05-01 | 7.714% | 1.739% | 0% | 70% | 0.55938 | -1 | 5 | -0.44062 | 38.5357 | 18.1253 | 2028-05-01 | 17.1719 | 18.6072 | 19.9876 | 2028-05-01 | 6.906% | 0.003244% | 70% | 0.18325 | 2 | 8 | 2.1832 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 20.141 | 21.825 | 22.2154 | 22.2154 | 0.5216 | FALSE | 42.4002 | 2021 | 2028-05-02 | 7.716% | 1.757% | 0% | 70% | 0.5623 | -1 | 5 | -0.4377 | 38.6143 | 20.141 | 2028-05-02 | 19.0823 | 20.6777 | 22.2152 | 2028-05-02 | 6.921% | 0.003065% | 70% | 0.18616 | 2 | 8 | 2.1862 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 14.0392 | 15.2133 | 15.4884 | 15.4884 | 0.36287 | FALSE | 39.7907 | 2020 | 2028-05-03 | 7.718% | 1.776% | 0% | 70% | 0.56529 | -1 | 5 | -0.43471 | 38.6894 | 14.0392 | 2028-05-03 | 13.3017 | 14.4142 | 15.4884 | 2028-05-03 | 6.935% | 0.002891% | 70% | 0.18915 | 2 | 8 | 2.1891 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 27.4542 | 29.7508 | 30.2947 | 30.2947 | 0.70829 | FALSE | 40.603 | 2020 | 2028-05-04 | 7.72% | 1.795% | 0% | 70% | 0.56836 | -1 | 5 | -0.43164 | 38.7609 | 27.4542 | 2028-05-04 | 26.0126 | 28.1887 | 30.2942 | 2028-05-04 | 6.95% | 0.002723% | 70% | 0.19222 | 2 | 8 | 2.1922 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 25.4755 | 27.6073 | 28.1174 | 28.1174 | 0.6561 | FALSE | 44.62 | 2019 | 2028-05-05 | 7.722% | 1.814% | 0% | 70% | 0.57151 | -1 | 5 | -0.42849 | 38.8287 | 25.4755 | 2028-05-05 | 24.1388 | 26.1587 | 28.117 | 2028-05-05 | 6.965% | 0.002561% | 70% | 0.19537 | 2 | 8 | 2.1954 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 31.6642 | 34.3146 | 34.9554 | 34.9554 | 0.81414 | FALSE | 41.4848 | 2020 | 2028-05-06 | 7.724% | 1.833% | 0% | 70% | 0.57474 | -1 | 5 | -0.42526 | 38.8928 | 31.6642 | 2028-05-06 | 30.0035 | 32.5149 | 34.9548 | 2028-05-06 | 6.98% | 0.002404% | 70% | 0.1986 | 2 | 8 | 2.1986 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 32.6638 | 35.3986 | 36.0666 | 36.0666 | 0.83854 | FALSE | 40.7809 | 2021 | 2028-05-07 | 7.726% | 1.852% | 0% | 70% | 0.57805 | -1 | 5 | -0.42195 | 38.9529 | 32.6638 | 2028-05-07 | 30.9517 | 33.5431 | 36.0659 | 2028-05-07 | 6.995% | 0.00226% | 70% | 0.20191 | 2 | 8 | 2.2019 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 36.8047 | 39.8871 | 40.6477 | 40.6477 | 0.94349 | TRUE | 40.6477 | 2028 | 2028-05-08 | 7.728% | 1.871% | 0% | 70% | 0.58144 | -1 | 5 | -0.41856 | 39.0091 | 36.8047 | 2028-05-08 | 34.8766 | 37.7975 | 40.6469 | 2028-05-08 | 7.01% | 0.002124% | 70% | 0.20531 | 2 | 8 | 2.2053 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 34.0193 | 36.8693 | 37.5796 | 37.5796 | 0.87092 | TRUE | 37.5796 | 2028 | 2028-05-09 | 7.73% | 1.89% | 0% | 70% | 0.58492 | -1 | 5 | -0.41508 | 39.0612 | 34.0193 | 2028-05-09 | 32.2382 | 34.9389 | 37.579 | 2028-05-09 | 7.025% | 0.001997% | 70% | 0.20878 | 2 | 8 | 2.2088 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 36.6837 | 39.7577 | 40.5315 | 40.5315 | 0.93798 | TRUE | 40.5315 | 2028 | 2028-05-10 | 7.732% | 1.909% | 0% | 70% | 0.58847 | -1 | 5 | -0.41153 | 39.1091 | 36.6837 | 2028-05-10 | 34.7641 | 37.6773 | 40.5308 | 2028-05-10 | 7.041% | 0.001878% | 70% | 0.21234 | 2 | 8 | 2.2123 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 28.2293 | 30.5955 | 31.1971 | 31.1971 | 0.721 | FALSE | 40.9517 | 2019 | 2028-05-11 | 7.734% | 1.928% | 0% | 70% | 0.59211 | -1 | 5 | -0.40789 | 39.1528 | 28.2293 | 2028-05-11 | 26.7531 | 28.9955 | 31.1967 | 2028-05-11 | 7.056% | 0.001768% | 70% | 0.21597 | 2 | 8 | 2.216 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 30.8161 | 33.3998 | 34.0632 | 34.0632 | 0.78628 | FALSE | 45.2922 | 2019 | 2028-05-12 | 7.736% | 1.947% | 0% | 70% | 0.59583 | -1 | 5 | -0.40417 | 39.1921 | 30.8161 | 2028-05-12 | 29.2054 | 31.6541 | 34.0628 | 2028-05-12 | 7.071% | 0.001667% | 70% | 0.21969 | 2 | 8 | 2.2197 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 32.0929 | 34.7845 | 35.4822 | 35.4822 | 0.81813 | FALSE | 43.9574 | 2019 | 2028-05-13 | 7.738% | 1.966% | 0% | 70% | 0.59963 | -1 | 5 | -0.40037 | 39.227 | 32.0929 | 2028-05-13 | 30.4164 | 32.9673 | 35.4818 | 2028-05-13 | 7.087% | 0.001575% | 70% | 0.22349 | 2 | 8 | 2.2235 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 34.1793 | 37.0467 | 37.7972 | 37.7972 | 0.87067 | FALSE | 44.2583 | 2019 | 2028-05-14 | 7.74% | 1.985% | 0% | 70% | 0.60351 | -1 | 5 | -0.39649 | 39.2565 | 34.1793 | 2028-05-14 | 32.3947 | 35.1124 | 37.7967 | 2028-05-14 | 7.102% | 0.001492% | 70% | 0.22737 | 2 | 8 | 2.2274 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 33.1006 | 35.8783 | 36.6122 | 36.6122 | 0.84268 | TRUE | 36.6122 | 2028 | 2028-05-15 | 7.742% | 2.005% | 0% | 70% | 0.60746 | -1 | 5 | -0.39254 | 39.2802 | 33.1006 | 2028-05-15 | 31.3732 | 34.0059 | 36.6118 | 2028-05-15 | 7.118% | 0.001421% | 70% | 0.23133 | 2 | 8 | 2.2313 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 35.5752 | 38.5614 | 39.3578 | 39.3578 | 0.90526 | FALSE | 40.0859 | 2021 | 2028-05-16 | 7.744% | 2.024% | 0% | 70% | 0.6115 | -1 | 5 | -0.3885 | 39.2985 | 35.5752 | 2028-05-16 | 33.7195 | 36.5499 | 39.3574 | 2028-05-16 | 7.133% | 0.00136% | 70% | 0.23536 | 2 | 8 | 2.2354 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 34.2112 | 37.0837 | 37.857 | 37.857 | 0.87025 | FALSE | 44.8984 | 2020 | 2028-05-17 | 7.746% | 2.043% | 0% | 70% | 0.61561 | -1 | 5 | -0.38439 | 39.3119 | 34.2112 | 2028-05-17 | 32.4276 | 35.1503 | 37.8566 | 2028-05-17 | 7.149% | 0.001309% | 70% | 0.23947 | 2 | 8 | 2.2395 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 35.3023 | 38.2673 | 39.0729 | 39.0729 | 0.8978 | FALSE | 44.2347 | 2020 | 2028-05-18 | 7.748% | 2.062% | 0% | 70% | 0.61979 | -1 | 5 | -0.38021 | 39.3209 | 35.3023 | 2028-05-18 | 33.4627 | 36.2732 | 39.0725 | 2028-05-18 | 7.164% | 0.001269% | 70% | 0.24366 | 2 | 8 | 2.2437 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 31.4874 | 34.1327 | 34.8582 | 34.8582 | 0.80068 | FALSE | 43.6781 | 2021 | 2028-05-19 | 7.75% | 2.081% | 0% | 70% | 0.62405 | -1 | 5 | -0.37595 | 39.326 | 31.4874 | 2028-05-19 | 29.8475 | 32.355 | 34.8579 | 2028-05-19 | 7.18% | 0.001239% | 70% | 0.24791 | 2 | 8 | 2.2479 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 31.3859 | 34.0234 | 34.7533 | 34.7533 | 0.79806 | FALSE | 42.631 | 2020 | 2028-05-20 | 7.752% | 2.1% | 0% | 70% | 0.62838 | -1 | 5 | -0.37162 | 39.3276 | 31.3859 | 2028-05-20 | 29.752 | 32.2523 | 34.753 | 2028-05-20 | 7.196% | 0.00122% | 70% | 0.25225 | 2 | 8 | 2.2522 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 23.457 | 25.4287 | 25.9794 | 25.9794 | 0.59647 | FALSE | 42.9228 | 2019 | 2028-05-21 | 7.754% | 2.119% | 0% | 70% | 0.63278 | -1 | 5 | -0.36722 | 39.3264 | 23.457 | 2028-05-21 | 22.2365 | 24.1057 | 25.9792 | 2028-05-21 | 7.212% | 0.001209% | 70% | 0.25665 | 2 | 8 | 2.2566 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 12.2106 | 13.2373 | 13.5266 | 13.5266 | 0.31052 | FALSE | 39.1367 | 2020 | 2028-05-22 | 7.756% | 2.139% | 0% | 70% | 0.63725 | -1 | 5 | -0.36275 | 39.3227 | 12.2106 | 2028-05-22 | 11.5757 | 12.549 | 13.5266 | 2028-05-22 | 7.227% | 0.001199% | 70% | 0.26111 | 2 | 8 | 2.2611 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 10.929 | 11.8482 | 12.1095 | 12.1095 | 0.27797 | FALSE | 19.5591 | 2021 | 2028-05-23 | 7.758% | 2.158% | 0% | 70% | 0.64178 | -1 | 5 | -0.35822 | 39.317 | 10.929 | 2028-05-23 | 10.361 | 11.2324 | 12.1095 | 2028-05-23 | 7.243% | 0.001188% | 70% | 0.26565 | 2 | 8 | 2.2656 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 26.9213 | 29.1861 | 29.8357 | 29.8357 | 0.68485 | FALSE | 41.5741 | 2020 | 2028-05-24 | 7.76% | 2.177% | 0% | 70% | 0.64638 | -1 | 5 | -0.35362 | 39.3098 | 26.9213 | 2028-05-24 | 25.5225 | 27.6697 | 29.8355 | 2028-05-24 | 7.259% | 0.001177% | 70% | 0.27024 | 2 | 8 | 2.2702 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 14.4145 | 15.6275 | 15.9784 | 15.9784 | 0.36677 | FALSE | 43.1519 | 2020 | 2028-05-25 | 7.762% | 2.196% | 0% | 70% | 0.65104 | -1 | 5 | -0.34896 | 39.3016 | 14.4145 | 2028-05-25 | 13.666 | 14.816 | 15.9784 | 2028-05-25 | 7.275% | 0.001167% | 70% | 0.2749 | 2 | 8 | 2.2749 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 28.5914 | 30.9982 | 31.7004 | 31.7004 | 0.72765 | FALSE | 43.0724 | 2021 | 2028-05-26 | 7.764% | 2.215% | 0% | 70% | 0.65575 | -1 | 5 | -0.34425 | 39.293 | 28.5914 | 2028-05-26 | 27.1073 | 29.3891 | 31.7002 | 2028-05-26 | 7.29% | 0.001156% | 70% | 0.27962 | 2 | 8 | 2.2796 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 36.3627 | 39.4245 | 40.3255 | 40.3255 | 0.92563 | FALSE | 41.8265 | 2020 | 2028-05-27 | 7.766% | 2.235% | 0% | 70% | 0.66052 | -1 | 5 | -0.33948 | 39.2842 | 36.3627 | 2028-05-27 | 34.476 | 37.3789 | 40.3251 | 2028-05-27 | 7.306% | 0.001145% | 70% | 0.28439 | 2 | 8 | 2.2844 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 39.4615 | 42.7851 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0048 | TRUE | 43.7716 | 2028 | 2028-05-28 | 7.768% | 2.254% | 0% | 70% | 0.66534 | -1 | 5 | -0.33466 | 39.2746 | 39.4615 | 2028-05-28 | 37.4149 | 40.5662 | 43.7711 | 2028-05-28 | 7.322% | 0.001134% | 70% | 0.28921 | 2 | 8 | 2.2892 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 32.6799 | 35.4331 | 36.2572 | 36.2572 | 0.83234 | FALSE | 42.6585 | 2019 | 2028-05-29 | 7.77% | 2.273% | 0% | 70% | 0.67021 | -1 | 5 | -0.32979 | 39.2628 | 32.6799 | 2028-05-29 | 30.9859 | 33.5965 | 36.2569 | 2028-05-29 | 7.338% | 0.001126% | 70% | 0.29407 | 2 | 8 | 2.2941 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 35.7594 | 38.773 | 39.6825 | 39.6825 | 0.91109 | FALSE | 43.3934 | 2019 | 2028-05-30 | 7.772% | 2.292% | 0% | 70% | 0.67512 | -1 | 5 | -0.32488 | 39.2489 | 35.7594 | 2028-05-30 | 33.9068 | 36.7642 | 39.6821 | 2028-05-30 | 7.353% | 0.001119% | 70% | 0.29899 | 2 | 8 | 2.299 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 36.571 | 39.6538 | 40.5919 | 40.5919 | 0.93215 | FALSE | 43.5661 | 2019 | 2028-05-31 | 7.774% | 2.311% | 0% | 70% | 0.68008 | -1 | 5 | -0.31992 | 39.2331 | 36.571 | 2028-05-31 | 34.6772 | 37.6003 | 40.5915 | 2028-05-31 | 7.369% | 0.001113% | 70% | 0.30394 | 2 | 8 | 2.3039 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 29.2013 | 31.6635 | 32.419 | 32.419 | 0.74464 | FALSE | 42.8793 | 2019 | 2028-06-01 | 7.776% | 2.33% | 0% | 70% | 0.68507 | -1 | 5 | -0.31493 | 39.2154 | 29.2013 | 2028-06-01 | 27.69 | 30.0248 | 32.4187 | 2028-06-01 | 7.385% | 0.001107% | 70% | 0.30893 | 2 | 8 | 2.3089 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 35.3638 | 38.3465 | 39.2691 | 39.2691 | 0.90223 | FALSE | 40.9004 | 2020 | 2028-06-02 | 7.778% | 2.349% | 0% | 70% | 0.6901 | -1 | 5 | -0.3099 | 39.1959 | 35.3638 | 2028-06-02 | 33.5344 | 36.3628 | 39.2687 | 2028-06-02 | 7.4% | 0.001101% | 70% | 0.31396 | 2 | 8 | 2.314 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 17.5671 | 19.0492 | 19.5113 | 19.5113 | 0.44843 | FALSE | 39.2085 | 2019 | 2028-06-03 | 7.78% | 2.368% | 0% | 70% | 0.69515 | -1 | 5 | -0.30485 | 39.1748 | 17.5671 | 2028-06-03 | 16.6589 | 18.0644 | 19.5112 | 2028-06-03 | 7.416% | 0.001096% | 70% | 0.31901 | 2 | 8 | 2.319 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 21.5516 | 23.3704 | 23.942 | 23.942 | 0.55046 | FALSE | 31.9658 | 2021 | 2028-06-04 | 7.782% | 2.388% | 0% | 70% | 0.70023 | -1 | 5 | -0.29977 | 39.1522 | 21.5516 | 2028-06-04 | 20.438 | 22.1628 | 23.9419 | 2028-06-04 | 7.431% | 0.001093% | 70% | 0.3241 | 2 | 8 | 2.3241 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 29.9058 | 32.4303 | 33.23 | 33.23 | 0.76431 | FALSE | 41.0541 | 2019 | 2028-06-05 | 7.784% | 2.407% | 0% | 70% | 0.70533 | -1 | 5 | -0.29467 | 39.1281 | 29.9058 | 2028-06-05 | 28.3613 | 30.7554 | 33.2298 | 2028-06-05 | 7.446% | 0.001094% | 70% | 0.3292 | 2 | 8 | 2.3292 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 17.3289 | 18.7921 | 19.2592 | 19.2592 | 0.44316 | FALSE | 38.8562 | 2021 | 2028-06-06 | 7.786% | 2.426% | 0% | 70% | 0.71045 | -1 | 5 | -0.28955 | 39.1026 | 17.3289 | 2028-06-06 | 16.4345 | 17.8222 | 19.2592 | 2028-06-06 | 7.462% | 0.0011% | 70% | 0.33432 | 2 | 8 | 2.3343 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 15.2948 | 16.5866 | 17.0022 | 17.0022 | 0.39141 | FALSE | 43.8455 | 2019 | 2028-06-07 | 7.788% | 2.445% | 0% | 70% | 0.71559 | -1 | 5 | -0.28441 | 39.0759 | 15.2948 | 2028-06-07 | 14.5058 | 15.731 | 17.0022 | 2028-06-07 | 7.477% | 0.001111% | 70% | 0.33945 | 2 | 8 | 2.3394 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 29.9356 | 32.4648 | 33.2848 | 33.2848 | 0.76664 | FALSE | 42.324 | 2021 | 2028-06-08 | 7.79% | 2.463% | 0% | 70% | 0.72073 | -1 | 5 | -0.27927 | 39.0479 | 29.9356 | 2028-06-08 | 28.3922 | 30.7909 | 33.2845 | 2028-06-08 | 7.492% | 0.001127% | 70% | 0.34459 | 2 | 8 | 2.3446 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 38.078 | 41.296 | 42.3472 | 42.3472 | 0.97589 | TRUE | 42.3472 | 2028 | 2028-06-09 | 7.792% | 2.482% | 0% | 70% | 0.72587 | -1 | 5 | -0.27413 | 39.019 | 38.078 | 2028-06-09 | 36.1158 | 39.1679 | 42.3468 | 2028-06-09 | 7.507% | 0.001149% | 70% | 0.34973 | 2 | 8 | 2.3497 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 36.0767 | 39.1264 | 40.1302 | 40.1302 | 0.9253 | TRUE | 40.1302 | 2028 | 2028-06-10 | 7.794% | 2.501% | 0% | 70% | 0.73102 | -1 | 5 | -0.26898 | 38.989 | 36.0767 | 2028-06-10 | 34.2187 | 37.1113 | 40.1297 | 2028-06-10 | 7.522% | 0.001177% | 70% | 0.35488 | 2 | 8 | 2.3549 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 28.5596 | 30.9745 | 31.7753 | 31.7753 | 0.73309 | FALSE | 42.347 | 2019 | 2028-06-11 | 7.796% | 2.52% | 0% | 70% | 0.73616 | -1 | 5 | -0.26384 | 38.9577 | 28.5596 | 2028-06-11 | 27.0897 | 29.3804 | 31.7751 | 2028-06-11 | 7.536% | 0.00121% | 70% | 0.36002 | 2 | 8 | 2.36 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 34.7555 | 37.6952 | 38.6772 | 38.6772 | 0.89289 | FALSE | 42.3319 | 2019 | 2028-06-12 | 7.798% | 2.539% | 0% | 70% | 0.74129 | -1 | 5 | -0.25871 | 38.9248 | 34.7555 | 2028-06-12 | 32.9678 | 35.7562 | 38.6768 | 2028-06-12 | 7.551% | 0.001248% | 70% | 0.36515 | 2 | 8 | 2.3652 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 31.1342 | 33.7683 | 34.6547 | 34.6547 | 0.80057 | FALSE | 38.4981 | 2021 | 2028-06-13 | 7.801% | 2.558% | 0% | 70% | 0.74641 | -1 | 5 | -0.25359 | 38.8903 | 31.1342 | 2028-06-13 | 29.5338 | 32.0325 | 34.6544 | 2028-06-13 | 7.566% | 0.001285% | 70% | 0.37027 | 2 | 8 | 2.3703 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 35.2863 | 38.2725 | 39.2847 | 39.2847 | 0.90817 | TRUE | 39.2847 | 2028 | 2028-06-14 | 7.803% | 2.576% | 0% | 70% | 0.75151 | -1 | 5 | -0.24849 | 38.8543 | 35.2863 | 2028-06-14 | 33.4736 | 36.3064 | 39.2842 | 2028-06-14 | 7.58% | 0.001321% | 70% | 0.37537 | 2 | 8 | 2.3754 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 33.2923 | 36.1105 | 37.0726 | 37.0726 | 0.85767 | FALSE | 44.3636 | 2019 | 2028-06-15 | 7.805% | 2.595% | 0% | 70% | 0.75659 | -1 | 5 | -0.24341 | 38.8169 | 33.2923 | 2028-06-15 | 31.5832 | 34.2567 | 37.0722 | 2028-06-15 | 7.595% | 0.001357% | 70% | 0.38045 | 2 | 8 | 2.3805 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 33.8976 | 36.7679 | 37.7548 | 37.7548 | 0.87414 | FALSE | 42.926 | 2019 | 2028-06-16 | 7.807% | 2.614% | 0% | 70% | 0.76165 | -1 | 5 | -0.23835 | 38.7783 | 33.8976 | 2028-06-16 | 32.1586 | 34.8817 | 37.7543 | 2028-06-16 | 7.609% | 0.001392% | 70% | 0.38551 | 2 | 8 | 2.3855 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 35.1437 | 38.1203 | 39.1509 | 39.1509 | 0.9072 | FALSE | 41.4554 | 2019 | 2028-06-17 | 7.809% | 2.632% | 0% | 70% | 0.76667 | -1 | 5 | -0.23333 | 38.7384 | 35.1437 | 2028-06-17 | 33.342 | 36.166 | 39.1504 | 2028-06-17 | 7.623% | 0.001427% | 70% | 0.39053 | 2 | 8 | 2.3905 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 35.9816 | 39.03 | 40.0928 | 40.0928 | 0.92982 | TRUE | 40.0928 | 2028 | 2028-06-18 | 7.811% | 2.651% | 0% | 70% | 0.77166 | -1 | 5 | -0.22834 | 38.6975 | 35.9816 | 2028-06-18 | 34.1382 | 37.0305 | 40.0923 | 2028-06-18 | 7.637% | 0.001459% | 70% | 0.39553 | 2 | 8 | 2.3955 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 20.2219 | 21.9357 | 22.5373 | 22.5373 | 0.52313 | FALSE | 39.022 | 2020 | 2028-06-19 | 7.813% | 2.669% | 0% | 70% | 0.77662 | -1 | 5 | -0.22338 | 38.6556 | 20.2219 | 2028-06-19 | 19.1869 | 20.8129 | 22.5372 | 2028-06-19 | 7.651% | 0.001487% | 70% | 0.40048 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 14.153 | 15.3528 | 15.7768 | 15.7768 | 0.36654 | FALSE | 35.1802 | 2020 | 2028-06-20 | 7.815% | 2.688% | 0% | 70% | 0.78153 | -1 | 5 | -0.21847 | 38.6128 | 14.153 | 2028-06-20 | 13.4292 | 14.5676 | 15.7768 | 2028-06-20 | 7.664% | 0.001511% | 70% | 0.40539 | 2 | 8 | 2.4054 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 29.5288 | 32.0327 | 32.9236 | 32.9236 | 0.76561 | FALSE | 43.398 | 2020 | 2028-06-21 | 7.817% | 2.706% | 0% | 70% | 0.7864 | -1 | 5 | -0.2136 | 38.5691 | 29.5288 | 2028-06-21 | 28.0195 | 30.3954 | 32.9233 | 2028-06-21 | 7.678% | 0.001532% | 70% | 0.41026 | 2 | 8 | 2.4103 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 26.528 | 28.7781 | 29.5841 | 29.5841 | 0.68859 | FALSE | 43.3216 | 2018 | 2028-06-22 | 7.819% | 2.724% | 0% | 70% | 0.79122 | -1 | 5 | -0.20878 | 38.5248 | 26.528 | 2028-06-22 | 25.1733 | 27.3084 | 29.5838 | 2028-06-22 | 7.691% | 0.001549% | 70% | 0.41508 | 2 | 8 | 2.4151 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 30.1055 | 32.6598 | 33.5808 | 33.5808 | 0.78237 | FALSE | 42.7067 | 2020 | 2028-06-23 | 7.821% | 2.743% | 0% | 70% | 0.79599 | -1 | 5 | -0.20401 | 38.4799 | 30.1055 | 2028-06-23 | 28.5693 | 30.9932 | 33.5804 | 2028-06-23 | 7.705% | 0.001562% | 70% | 0.41985 | 2 | 8 | 2.4199 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 21.4688 | 23.2908 | 23.9521 | 23.9521 | 0.55858 | FALSE | 42.1814 | 2018 | 2028-06-24 | 7.823% | 2.761% | 0% | 70% | 0.8007 | -1 | 5 | -0.1993 | 38.4345 | 21.4688 | 2028-06-24 | 20.3743 | 22.1034 | 23.9519 | 2028-06-24 | 7.718% | 0.00157% | 70% | 0.42457 | 2 | 8 | 2.4246 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 7.6592 | 8.3094 | 8.5469 | 8.5469 | 0.19951 | FALSE | 41.1418 | 2021 | 2028-06-25 | 7.825% | 2.779% | 0% | 70% | 0.80536 | -1 | 5 | -0.19464 | 38.3891 | 7.6592 | 2028-06-25 | 7.2691 | 7.8862 | 8.5469 | 2028-06-25 | 7.731% | 0.001575% | 70% | 0.42922 | 2 | 8 | 2.4292 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 9.9157 | 10.7577 | 11.0673 | 11.0673 | 0.2586 | FALSE | 40.7066 | 2019 | 2028-06-26 | 7.827% | 2.797% | 0% | 70% | 0.80996 | -1 | 5 | -0.19004 | 38.3438 | 9.9157 | 2028-06-26 | 9.4111 | 10.2103 | 11.0673 | 2028-06-26 | 7.744% | 0.001575% | 70% | 0.43382 | 2 | 8 | 2.4338 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 38.5413 | 41.8149 | 43.0262 | 43.0262 | 1.0063 | TRUE | 43.0262 | 2028 | 2028-06-27 | 7.829% | 2.815% | 0% | 70% | 0.81449 | -1 | 5 | -0.18551 | 38.2985 | 38.5413 | 2028-06-27 | 36.5811 | 39.6882 | 43.0255 | 2028-06-27 | 7.757% | 0.001573% | 70% | 0.43835 | 2 | 8 | 2.4384 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 37.2345 | 40.398 | 41.5759 | 41.5759 | 0.97338 | TRUE | 41.5759 | 2028 | 2028-06-28 | 7.831% | 2.833% | 0% | 70% | 0.81896 | -1 | 5 | -0.18104 | 38.2528 | 37.2345 | 2028-06-28 | 35.3425 | 38.3452 | 41.5753 | 2028-06-28 | 7.769% | 0.001569% | 70% | 0.44282 | 2 | 8 | 2.4428 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 9.0544 | 9.8239 | 10.1122 | 10.1122 | 0.23699 | FALSE | 39.9409 | 2018 | 2028-06-29 | 7.833% | 2.851% | 0% | 70% | 0.82336 | -1 | 5 | -0.17664 | 38.2064 | 9.0544 | 2028-06-29 | 8.5949 | 9.3253 | 10.1122 | 2028-06-29 | 7.782% | 0.001563% | 70% | 0.44722 | 2 | 8 | 2.4472 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 35.0763 | 38.058 | 39.1822 | 39.1822 | 0.91921 | FALSE | 41.3781 | 2020 | 2028-06-30 | 7.835% | 2.869% | 0% | 70% | 0.82769 | -1 | 5 | -0.17231 | 38.1591 | 35.0763 | 2028-06-30 | 33.2972 | 36.1278 | 39.1816 | 2028-06-30 | 7.794% | 0.001555% | 70% | 0.45155 | 2 | 8 | 2.4516 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 36.1479 | 39.2216 | 40.3875 | 40.3875 | 0.9485 | TRUE | 40.3875 | 2028 | 2028-07-01 | 7.837% | 2.887% | 0% | 70% | 0.83195 | -1 | 5 | -0.16805 | 38.1106 | 36.1479 | 2028-07-01 | 34.3162 | 37.2342 | 40.3869 | 2028-07-01 | 7.806% | 0.001545% | 70% | 0.45581 | 2 | 8 | 2.4558 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 29.912 | 32.4562 | 33.4271 | 33.4271 | 0.78591 | FALSE | 34.0164 | 2019 | 2028-07-02 | 7.839% | 2.904% | 0% | 70% | 0.83614 | -1 | 5 | -0.16386 | 38.0605 | 29.912 | 2028-07-02 | 28.3979 | 30.8133 | 33.4267 | 2028-07-02 | 7.818% | 0.001538% | 70% | 0.46 | 2 | 8 | 2.46 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 28.6632 | 31.1018 | 32.038 | 32.038 | 0.75412 | FALSE | 39.3456 | 2019 | 2028-07-03 | 7.841% | 2.922% | 0% | 70% | 0.84025 | -1 | 5 | -0.15975 | 38.0086 | 28.6632 | 2028-07-03 | 27.2137 | 29.529 | 32.0377 | 2028-07-03 | 7.83% | 0.001538% | 70% | 0.46411 | 2 | 8 | 2.4641 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 35.767 | 38.8109 | 39.9864 | 39.9864 | 0.94236 | FALSE | 42.6857 | 2020 | 2028-07-04 | 7.843% | 2.94% | 0% | 70% | 0.84428 | -1 | 5 | -0.15572 | 37.9546 | 35.767 | 2028-07-04 | 33.9599 | 36.85 | 39.9858 | 2028-07-04 | 7.842% | 0.001543% | 70% | 0.46814 | 2 | 8 | 2.4681 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 28.5686 | 31.0006 | 31.9453 | 31.9453 | 0.75382 | FALSE | 42.3892 | 2020 | 2028-07-05 | 7.845% | 2.957% | 0% | 70% | 0.84824 | -1 | 5 | -0.15176 | 37.8982 | 28.5686 | 2028-07-05 | 27.1268 | 29.436 | 31.945 | 2028-07-05 | 7.854% | 0.001556% | 70% | 0.4721 | 2 | 8 | 2.4721 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 36.8091 | 39.9435 | 41.1682 | 41.1682 | 0.97278 | TRUE | 41.1682 | 2028 | 2028-07-06 | 7.847% | 2.975% | 0% | 70% | 0.85211 | -1 | 5 | -0.14789 | 37.8392 | 36.8091 | 2028-07-06 | 34.9532 | 37.9295 | 41.1676 | 2028-07-06 | 7.866% | 0.001574% | 70% | 0.47598 | 2 | 8 | 2.476 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 37.9677 | 41.2017 | 42.4726 | 42.4726 | 1.005 | FALSE | 44.1183 | 2020 | 2028-07-07 | 7.849% | 2.992% | 0% | 70% | 0.85591 | -1 | 5 | -0.14409 | 37.7772 | 37.9677 | 2028-07-07 | 36.0553 | 39.1263 | 42.4719 | 2028-07-07 | 7.877% | 0.0016% | 70% | 0.47978 | 2 | 8 | 2.4798 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 37.2421 | 40.415 | 41.6691 | 41.6691 | 0.98754 | FALSE | 42.5836 | 2021 | 2028-07-08 | 7.851% | 3.01% | 0% | 70% | 0.85963 | -1 | 5 | -0.14037 | 37.712 | 37.2421 | 2028-07-08 | 35.3681 | 38.3814 | 41.6685 | 2028-07-08 | 7.889% | 0.001632% | 70% | 0.48349 | 2 | 8 | 2.4835 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 36.8012 | 39.9375 | 41.1842 | 41.1842 | 0.97764 | TRUE | 41.1842 | 2028 | 2028-07-09 | 7.853% | 3.027% | 0% | 70% | 0.86327 | -1 | 5 | -0.13673 | 37.6431 | 36.8012 | 2028-07-09 | 34.9514 | 37.9301 | 41.1835 | 2028-07-09 | 7.9% | 0.001671% | 70% | 0.48713 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 35.5 | 38.5262 | 39.7359 | 39.7359 | 0.94489 | FALSE | 41.9219 | 2019 | 2028-07-10 | 7.855% | 3.044% | 0% | 70% | 0.86682 | -1 | 5 | -0.13318 | 37.5706 | 35.5 | 2028-07-10 | 33.7175 | 36.5918 | 39.7353 | 2028-07-10 | 7.911% | 0.001713% | 70% | 0.49069 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 35.3189 | 38.3306 | 39.5411 | 39.5411 | 0.94196 | FALSE | 42.4966 | 2019 | 2028-07-11 | 7.857% | 3.062% | 0% | 70% | 0.8703 | -1 | 5 | -0.1297 | 37.4949 | 35.3189 | 2028-07-11 | 33.5474 | 36.408 | 39.5405 | 2028-07-11 | 7.922% | 0.001757% | 70% | 0.49416 | 2 | 8 | 2.4942 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 35.1751 | 38.1753 | 39.3879 | 39.3879 | 0.9401 | TRUE | 39.3879 | 2028 | 2028-07-12 | 7.859% | 3.079% | 0% | 70% | 0.87369 | -1 | 5 | -0.12631 | 37.4165 | 35.1751 | 2028-07-12 | 33.4127 | 36.2626 | 39.3873 | 2028-07-12 | 7.933% | 0.001803% | 70% | 0.49756 | 2 | 8 | 2.4976 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 34.5533 | 37.5013 | 38.6994 | 38.6994 | 0.92548 | FALSE | 42.6139 | 2020 | 2028-07-13 | 7.861% | 3.096% | 0% | 70% | 0.87701 | -1 | 5 | -0.12299 | 37.3355 | 34.5533 | 2028-07-13 | 32.824 | 35.6244 | 38.6987 | 2028-07-13 | 7.944% | 0.001851% | 70% | 0.50087 | 2 | 8 | 2.5009 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 33.4536 | 36.3086 | 37.4752 | 37.4752 | 0.89802 | FALSE | 43.0373 | 2019 | 2028-07-14 | 7.863% | 3.113% | 0% | 70% | 0.88024 | -1 | 5 | -0.11976 | 37.2526 | 33.4536 | 2028-07-14 | 31.7812 | 34.4934 | 37.4746 | 2028-07-14 | 7.955% | 0.001901% | 70% | 0.5041 | 2 | 8 | 2.5041 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 34.6711 | 37.6308 | 38.8467 | 38.8467 | 0.93282 | FALSE | 41.7854 | 2019 | 2028-07-15 | 7.865% | 3.13% | 0% | 70% | 0.88339 | -1 | 5 | -0.11661 | 37.1679 | 34.6711 | 2028-07-15 | 32.9397 | 35.7516 | 38.846 | 2028-07-15 | 7.966% | 0.001953% | 70% | 0.50725 | 2 | 8 | 2.5073 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 33.989 | 36.8913 | 38.09 | 38.09 | 0.91659 | FALSE | 41.9035 | 2021 | 2028-07-16 | 7.867% | 3.147% | 0% | 70% | 0.88646 | -1 | 5 | -0.11354 | 37.082 | 33.989 | 2028-07-16 | 32.2936 | 35.0511 | 38.0893 | 2028-07-16 | 7.976% | 0.002012% | 70% | 0.51032 | 2 | 8 | 2.5103 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 33.9176 | 36.8146 | 38.0175 | 38.0175 | 0.91681 | TRUE | 38.0175 | 2028 | 2028-07-17 | 7.869% | 3.164% | 0% | 70% | 0.88945 | -1 | 5 | -0.11055 | 36.9951 | 33.9176 | 2028-07-17 | 32.2277 | 34.9803 | 38.0168 | 2028-07-17 | 7.987% | 0.002072% | 70% | 0.51331 | 2 | 8 | 2.5133 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 26.33 | 28.5795 | 29.5185 | 29.5185 | 0.7134 | FALSE | 42.4332 | 2020 | 2028-07-18 | 7.871% | 3.181% | 0% | 70% | 0.89236 | -1 | 5 | -0.10764 | 36.9078 | 26.33 | 2028-07-18 | 25.0198 | 27.1574 | 29.5181 | 2028-07-18 | 7.998% | 0.002133% | 70% | 0.51622 | 2 | 8 | 2.5162 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 25.7692 | 27.9714 | 28.8954 | 28.8954 | 0.69986 | FALSE | 41.1307 | 2020 | 2028-07-19 | 7.873% | 3.198% | 0% | 70% | 0.89519 | -1 | 5 | -0.10481 | 36.8202 | 25.7692 | 2028-07-19 | 24.4883 | 26.5811 | 28.8951 | 2028-07-19 | 8.008% | 0.002194% | 70% | 0.51905 | 2 | 8 | 2.5191 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 33.6431 | 36.5191 | 37.732 | 37.732 | 0.91588 | TRUE | 37.732 | 2028 | 2028-07-20 | 7.875% | 3.215% | 0% | 70% | 0.89795 | -1 | 5 | -0.10205 | 36.733 | 33.6431 | 2028-07-20 | 31.9726 | 34.7057 | 37.7312 | 2028-07-20 | 8.018% | 0.002255% | 70% | 0.52181 | 2 | 8 | 2.5218 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 26.7005 | 28.9836 | 29.9514 | 29.9514 | 0.7286 | FALSE | 39.9216 | 2018 | 2028-07-21 | 7.877% | 3.231% | 0% | 70% | 0.90062 | -1 | 5 | -0.099377 | 36.6463 | 26.7005 | 2028-07-21 | 25.3764 | 27.5463 | 29.951 | 2028-07-21 | 8.029% | 0.002318% | 70% | 0.52449 | 2 | 8 | 2.5245 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 31.2536 | 33.9268 | 35.0658 | 35.0658 | 0.85484 | FALSE | 40.2348 | 2018 | 2028-07-22 | 7.879% | 3.248% | 0% | 70% | 0.90323 | -1 | 5 | -0.096774 | 36.5607 | 31.2536 | 2028-07-22 | 29.7054 | 32.2462 | 35.0651 | 2028-07-22 | 8.039% | 0.002381% | 70% | 0.52709 | 2 | 8 | 2.5271 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 33.7678 | 36.6569 | 37.894 | 37.894 | 0.92576 | TRUE | 37.894 | 2028 | 2028-07-23 | 7.881% | 3.265% | 0% | 70% | 0.90575 | -1 | 5 | -0.094246 | 36.4759 | 33.7678 | 2028-07-23 | 32.0969 | 34.843 | 37.8932 | 2028-07-23 | 8.049% | 0.002444% | 70% | 0.52962 | 2 | 8 | 2.5296 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 19.0243 | 20.6523 | 21.353 | 21.353 | 0.52277 | FALSE | 41.517 | 2020 | 2028-07-24 | 7.883% | 3.281% | 0% | 70% | 0.90821 | -1 | 5 | -0.091792 | 36.3913 | 19.0243 | 2028-07-24 | 18.0843 | 19.6319 | 21.3528 | 2028-07-24 | 8.06% | 0.002523% | 70% | 0.53207 | 2 | 8 | 2.5321 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 35.0136 | 38.0109 | 39.3073 | 39.3073 | 0.96438 | FALSE | 40.4646 | 2020 | 2028-07-25 | 7.885% | 3.298% | 0% | 70% | 0.91059 | -1 | 5 | -0.08941 | 36.3069 | 35.0136 | 2028-07-25 | 33.2851 | 36.1344 | 39.3063 | 2028-07-25 | 8.07% | 0.002623% | 70% | 0.53445 | 2 | 8 | 2.5345 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 36.757 | 39.9044 | 41.2724 | 41.2724 | 1.0148 | TRUE | 41.2724 | 2028 | 2028-07-26 | 7.887% | 3.315% | 0% | 70% | 0.9129 | -1 | 5 | -0.087099 | 36.2224 | 36.757 | 2028-07-26 | 34.9444 | 37.9366 | 41.2712 | 2028-07-26 | 8.08% | 0.002744% | 70% | 0.53676 | 2 | 8 | 2.5368 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 29.6588 | 32.1991 | 33.3086 | 33.3086 | 0.82072 | FALSE | 39.8105 | 2019 | 2028-07-27 | 7.889% | 3.331% | 0% | 70% | 0.91514 | -1 | 5 | -0.084858 | 36.1377 | 29.6588 | 2028-07-27 | 28.1982 | 30.6134 | 33.3079 | 2028-07-27 | 8.09% | 0.002888% | 70% | 0.53901 | 2 | 8 | 2.539 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 18.9131 | 20.5335 | 21.2447 | 21.2447 | 0.5246 | FALSE | 38.3234 | 2021 | 2028-07-28 | 7.891% | 3.348% | 0% | 70% | 0.91731 | -1 | 5 | -0.082686 | 36.0525 | 18.9131 | 2028-07-28 | 17.983 | 19.5237 | 21.2445 | 2028-07-28 | 8.1% | 0.003053% | 70% | 0.54118 | 2 | 8 | 2.5412 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 30.2221 | 32.8121 | 33.9544 | 33.9544 | 0.84028 | FALSE | 37.3599 | 2018 | 2028-07-29 | 7.893% | 3.364% | 0% | 70% | 0.91942 | -1 | 5 | -0.08058 | 35.9666 | 30.2221 | 2028-07-29 | 28.7373 | 31.2 | 33.9535 | 2028-07-29 | 8.11% | 0.00324% | 70% | 0.54328 | 2 | 8 | 2.5433 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 35.2171 | 38.236 | 39.5739 | 39.5739 | 0.98153 | TRUE | 39.5739 | 2028 | 2028-07-30 | 7.895% | 3.381% | 0% | 70% | 0.92146 | -1 | 5 | -0.078541 | 35.8798 | 35.2171 | 2028-07-30 | 33.4887 | 36.3594 | 39.5725 | 2028-07-30 | 8.12% | 0.003452% | 70% | 0.54532 | 2 | 8 | 2.5453 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 35.1145 | 38.1254 | 39.4661 | 39.4661 | 0.98107 | TRUE | 39.4661 | 2028 | 2028-07-31 | 7.897% | 3.397% | 0% | 70% | 0.92343 | -1 | 5 | -0.076566 | 35.7921 | 35.1145 | 2028-07-31 | 33.3931 | 36.2564 | 39.4647 | 2028-07-31 | 8.13% | 0.003683% | 70% | 0.5473 | 2 | 8 | 2.5473 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 35.0078 | 38.0104 | 39.3537 | 39.3537 | 0.98053 | TRUE | 39.3537 | 2028 | 2028-08-01 | 7.899% | 3.413% | 0% | 70% | 0.92535 | -1 | 5 | -0.074654 | 35.7031 | 35.0078 | 2028-08-01 | 33.2936 | 36.1492 | 39.3522 | 2028-08-01 | 8.139% | 0.003933% | 70% | 0.54921 | 2 | 8 | 2.5492 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 32.663 | 35.4653 | 36.7248 | 36.7248 | 0.91717 | FALSE | 38.9357 | 2019 | 2028-08-02 | 7.901% | 3.43% | 0% | 70% | 0.9272 | -1 | 5 | -0.072803 | 35.6127 | 32.663 | 2028-08-02 | 31.0656 | 33.7308 | 36.7235 | 2028-08-02 | 8.149% | 0.004202% | 70% | 0.55106 | 2 | 8 | 2.5511 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 32.1103 | 34.8659 | 36.1103 | 36.1103 | 0.90399 | FALSE | 36.5421 | 2019 | 2028-08-03 | 7.903% | 3.446% | 0% | 70% | 0.92899 | -1 | 5 | -0.071013 | 35.5207 | 32.1103 | 2028-08-03 | 30.5418 | 33.1628 | 36.1089 | 2028-08-03 | 8.159% | 0.004492% | 70% | 0.55285 | 2 | 8 | 2.5529 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 29.1509 | 31.6533 | 32.7885 | 32.7885 | 0.82285 | FALSE | 40.5133 | 2020 | 2028-08-04 | 7.905% | 3.462% | 0% | 70% | 0.93072 | -1 | 5 | -0.069281 | 35.4269 | 29.1509 | 2028-08-04 | 27.7288 | 30.109 | 32.7873 | 2028-08-04 | 8.169% | 0.004801% | 70% | 0.55458 | 2 | 8 | 2.5546 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 31.6331 | 34.3492 | 35.5872 | 35.5872 | 0.89533 | FALSE | 40.0052 | 2020 | 2028-08-05 | 7.907% | 3.479% | 0% | 70% | 0.93239 | -1 | 5 | -0.067607 | 35.3311 | 31.6331 | 2028-08-05 | 30.0915 | 32.6753 | 35.5856 | 2028-08-05 | 8.178% | 0.005131% | 70% | 0.55626 | 2 | 8 | 2.5563 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 33.8919 | 36.8028 | 38.1356 | 38.1356 | 0.96192 | FALSE | 38.6443 | 2020 | 2028-08-06 | 7.909% | 3.495% | 0% | 70% | 0.93401 | -1 | 5 | -0.065988 | 35.2336 | 33.8919 | 2028-08-06 | 32.242 | 35.0112 | 38.1336 | 2028-08-06 | 8.188% | 0.005481% | 70% | 0.55788 | 2 | 8 | 2.5579 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 34.5238 | 37.4898 | 38.8539 | 38.8539 | 0.98261 | TRUE | 38.8539 | 2028 | 2028-08-07 | 7.912% | 3.511% | 0% | 70% | 0.93558 | -1 | 5 | -0.064424 | 35.1348 | 34.5238 | 2028-08-07 | 32.845 | 35.6668 | 38.8517 | 2028-08-07 | 8.198% | 0.005854% | 70% | 0.55944 | 2 | 8 | 2.5594 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 32.4852 | 35.2769 | 36.5666 | 36.5666 | 0.92723 | FALSE | 38.3825 | 2021 | 2028-08-08 | 7.914% | 3.527% | 0% | 70% | 0.93709 | -1 | 5 | -0.062913 | 35.0347 | 32.4852 | 2028-08-08 | 30.9076 | 33.5636 | 36.5646 | 2028-08-08 | 8.207% | 0.006234% | 70% | 0.56095 | 2 | 8 | 2.561 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 31.2556 | 33.9423 | 35.1892 | 35.1892 | 0.89472 | FALSE | 35.9763 | 2018 | 2028-08-09 | 7.916% | 3.543% | 0% | 70% | 0.93855 | -1 | 5 | -0.061453 | 34.9334 | 31.2556 | 2028-08-09 | 29.7395 | 32.2959 | 35.1872 | 2028-08-09 | 8.217% | 0.006622% | 70% | 0.56241 | 2 | 8 | 2.5624 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 29.1824 | 31.6916 | 32.8612 | 32.8612 | 0.83783 | FALSE | 36.771 | 2018 | 2028-08-10 | 7.918% | 3.559% | 0% | 70% | 0.93996 | -1 | 5 | -0.060043 | 34.8308 | 29.1824 | 2028-08-10 | 27.7687 | 30.1563 | 32.8595 | 2028-08-10 | 8.226% | 0.007016% | 70% | 0.56382 | 2 | 8 | 2.5638 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 30.4301 | 33.0473 | 34.2727 | 34.2727 | 0.87627 | TRUE | 34.2727 | 2028 | 2028-08-11 | 7.92% | 3.575% | 0% | 70% | 0.94132 | -1 | 5 | -0.058682 | 34.7268 | 30.4301 | 2028-08-11 | 28.9576 | 31.4482 | 34.2707 | 2028-08-11 | 8.236% | 0.007418% | 70% | 0.56518 | 2 | 8 | 2.5652 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 21.8989 | 23.7829 | 24.6689 | 24.6689 | 0.63252 | FALSE | 34.5092 | 2019 | 2028-08-12 | 7.922% | 3.592% | 0% | 70% | 0.94263 | -1 | 5 | -0.057368 | 34.6217 | 21.8989 | 2028-08-12 | 20.841 | 22.634 | 24.6679 | 2028-08-12 | 8.245% | 0.007827% | 70% | 0.5665 | 2 | 8 | 2.5665 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 23.1771 | 25.1716 | 26.1136 | 26.1136 | 0.6715 | FALSE | 38.8445 | 2019 | 2028-08-13 | 7.924% | 3.608% | 0% | 70% | 0.9439 | -1 | 5 | -0.0561 | 34.5152 | 23.1771 | 2028-08-13 | 22.0587 | 23.957 | 26.1125 | 2028-08-13 | 8.255% | 0.008229% | 70% | 0.56776 | 2 | 8 | 2.5678 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 22.1463 | 24.0526 | 24.9569 | 24.9569 | 0.64365 | FALSE | 38.0177 | 2018 | 2028-08-14 | 7.926% | 3.623% | 0% | 70% | 0.94512 | -1 | 5 | -0.054877 | 34.4074 | 22.1463 | 2028-08-14 | 21.079 | 22.8934 | 24.9558 | 2028-08-14 | 8.264% | 0.008622% | 70% | 0.56899 | 2 | 8 | 2.569 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 21.9049 | 23.7909 | 24.6895 | 24.6895 | 0.63866 | FALSE | 38.1778 | 2019 | 2028-08-15 | 7.928% | 3.639% | 0% | 70% | 0.9463 | -1 | 5 | -0.053696 | 34.2984 | 21.9049 | 2028-08-15 | 20.8505 | 22.6458 | 24.6884 | 2028-08-15 | 8.274% | 0.009007% | 70% | 0.57017 | 2 | 8 | 2.5702 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 17.3989 | 18.8974 | 19.6144 | 19.6144 | 0.50892 | FALSE | 37.3164 | 2019 | 2028-08-16 | 7.93% | 3.655% | 0% | 70% | 0.94744 | -1 | 5 | -0.052558 | 34.1881 | 17.3989 | 2028-08-16 | 16.5628 | 17.9892 | 19.6138 | 2028-08-16 | 8.283% | 0.009383% | 70% | 0.57131 | 2 | 8 | 2.5713 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 25.8131 | 28.0369 | 29.1054 | 29.1054 | 0.7575 | FALSE | 36.874 | 2021 | 2028-08-17 | 7.932% | 3.671% | 0% | 70% | 0.94854 | -1 | 5 | -0.051461 | 34.0765 | 25.8131 | 2028-08-17 | 24.5732 | 26.6902 | 29.1035 | 2028-08-17 | 8.292% | 0.00975% | 70% | 0.5724 | 2 | 8 | 2.5724 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 26.0203 | 28.2626 | 29.3445 | 29.3445 | 0.76612 | FALSE | 35.3843 | 2018 | 2028-08-18 | 7.934% | 3.687% | 0% | 70% | 0.9496 | -1 | 5 | -0.050402 | 33.9636 | 26.0203 | 2028-08-18 | 24.772 | 26.9067 | 29.3426 | 2028-08-18 | 8.301% | 0.01011% | 70% | 0.57346 | 2 | 8 | 2.5735 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 32.2935 | 35.0771 | 36.4259 | 36.4259 | 0.95403 | FALSE | 36.5565 | 2021 | 2028-08-19 | 7.936% | 3.703% | 0% | 70% | 0.95062 | -1 | 5 | -0.049382 | 33.8495 | 32.2935 | 2028-08-19 | 30.7452 | 33.3954 | 36.4223 | 2028-08-19 | 8.311% | 0.01046% | 70% | 0.57448 | 2 | 8 | 2.5745 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 20.2416 | 21.9869 | 22.8361 | 22.8361 | 0.60001 | FALSE | 36.5918 | 2020 | 2028-08-20 | 7.938% | 3.719% | 0% | 70% | 0.9516 | -1 | 5 | -0.048399 | 33.7355 | 20.2416 | 2028-08-20 | 19.2734 | 20.9352 | 22.835 | 2028-08-20 | 8.32% | 0.0108% | 70% | 0.57546 | 2 | 8 | 2.5755 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 16.7822 | 18.2295 | 18.9367 | 18.9367 | 0.49913 | FALSE | 38.7931 | 2019 | 2028-08-21 | 7.94% | 3.734% | 0% | 70% | 0.95255 | -1 | 5 | -0.047452 | 33.6227 | 16.7822 | 2028-08-21 | 15.9807 | 17.3589 | 18.9361 | 2028-08-21 | 8.329% | 0.0112% | 70% | 0.57641 | 2 | 8 | 2.5764 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 30.052 | 32.6446 | 33.9164 | 33.9164 | 0.8968 | FALSE | 36.4586 | 2019 | 2028-08-22 | 7.942% | 3.75% | 0% | 70% | 0.95346 | -1 | 5 | -0.046539 | 33.5103 | 30.052 | 2028-08-22 | 28.6167 | 31.0854 | 33.9131 | 2028-08-22 | 8.338% | 0.01165% | 70% | 0.57732 | 2 | 8 | 2.5773 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 29.5302 | 32.0785 | 33.3337 | 33.3337 | 0.88419 | FALSE | 36.228 | 2019 | 2028-08-23 | 7.944% | 3.766% | 0% | 70% | 0.95434 | -1 | 5 | -0.04566 | 33.3979 | 29.5302 | 2028-08-23 | 28.1215 | 30.5482 | 33.3303 | 2028-08-23 | 8.347% | 0.01217% | 70% | 0.5782 | 2 | 8 | 2.5782 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 21.7752 | 23.6547 | 24.5843 | 24.5843 | 0.65421 | FALSE | 34.955 | 2020 | 2028-08-24 | 7.946% | 3.781% | 0% | 70% | 0.95519 | -1 | 5 | -0.044813 | 33.2845 | 21.7752 | 2028-08-24 | 20.7385 | 22.5286 | 24.5827 | 2028-08-24 | 8.356% | 0.01275% | 70% | 0.57905 | 2 | 8 | 2.5791 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 26.5007 | 28.7888 | 29.925 | 29.925 | 0.79894 | FALSE | 36.59 | 2020 | 2028-08-25 | 7.948% | 3.797% | 0% | 70% | 0.956 | -1 | 5 | -0.043997 | 33.1697 | 26.5007 | 2028-08-25 | 25.2399 | 27.4191 | 29.9221 | 2028-08-25 | 8.365% | 0.01339% | 70% | 0.57987 | 2 | 8 | 2.5799 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 32.0585 | 34.8272 | 36.2076 | 36.2076 | 0.96992 | TRUE | 36.2076 | 2028 | 2028-08-26 | 7.95% | 3.812% | 0% | 70% | 0.95679 | -1 | 5 | -0.043212 | 33.0527 | 32.0585 | 2028-08-26 | 30.5341 | 33.1711 | 36.2027 | 2028-08-26 | 8.374% | 0.0141% | 70% | 0.58065 | 2 | 8 | 2.5807 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 31.0159 | 33.6953 | 35.0365 | 35.0365 | 0.94179 | FALSE | 37.6474 | 2021 | 2028-08-27 | 7.952% | 3.828% | 6.305e-10% | 70% | 0.95754 | -1 | 5 | -0.042455 | 32.9329 | 31.0159 | 2028-08-27 | 29.5426 | 32.0947 | 35.0314 | 2028-08-27 | 8.383% | 0.01602% | 70% | 0.58141 | 2 | 8 | 2.5814 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 21.2589 | 23.096 | 24.0191 | 24.0191 | 0.64795 | FALSE | 37.1639 | 2021 | 2028-08-28 | 7.954% | 3.843% | 1.899e-09% | 70% | 0.95827 | -1 | 5 | -0.041727 | 32.8096 | 21.2589 | 2028-08-28 | 20.2515 | 22.0014 | 24.0168 | 2028-08-28 | 8.392% | 0.01919% | 70% | 0.58214 | 2 | 8 | 2.5821 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 30.6458 | 33.2947 | 34.631 | 34.631 | 0.93769 | FALSE | 35.7484 | 2021 | 2028-08-29 | 7.956% | 3.859% | 3.814e-09% | 70% | 0.95897 | -1 | 5 | -0.041027 | 32.6822 | 30.6458 | 2028-08-29 | 29.1918 | 31.715 | 34.6235 | 2028-08-29 | 8.4% | 0.02363% | 70% | 0.58284 | 2 | 8 | 2.5828 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 14.3598 | 15.6013 | 16.2301 | 16.2301 | 0.44116 | FALSE | 35.9745 | 2021 | 2028-08-30 | 7.958% | 3.874% | 6.384e-09% | 70% | 0.95965 | -1 | 5 | -0.040352 | 32.55 | 14.3598 | 2028-08-30 | 13.6815 | 14.8644 | 16.2291 | 2028-08-30 | 8.409% | 0.02936% | 70% | 0.58351 | 2 | 8 | 2.5835 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 27.0815 | 29.4236 | 30.6143 | 30.6143 | 0.83553 | FALSE | 36.8008 | 2018 | 2028-08-31 | 7.96% | 3.89% | 9.618e-09% | 70% | 0.9603 | -1 | 5 | -0.039703 | 32.4123 | 27.0815 | 2028-08-31 | 25.7984 | 28.0295 | 30.6058 | 2028-08-31 | 8.418% | 0.03639% | 70% | 0.58416 | 2 | 8 | 2.5842 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 26.7036 | 29.0136 | 30.1926 | 30.1926 | 0.82754 | FALSE | 34.7711 | 2018 | 2028-09-01 | 7.962% | 3.905% | 1.353e-08% | 70% | 0.96092 | -1 | 5 | -0.039078 | 32.2685 | 26.7036 | 2028-09-01 | 25.4385 | 27.6391 | 30.1824 | 2028-09-01 | 8.426% | 0.04476% | 70% | 0.58479 | 2 | 8 | 2.5848 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 25.9405 | 28.1852 | 29.3351 | 29.3351 | 0.80767 | FALSE | 37.5586 | 2020 | 2028-09-02 | 7.964% | 3.92% | 1.812e-08% | 70% | 0.96152 | -1 | 5 | -0.038477 | 32.1179 | 25.9405 | 2028-09-02 | 24.7118 | 26.8501 | 29.3236 | 2028-09-02 | 8.435% | 0.05447% | 70% | 0.58539 | 2 | 8 | 2.5854 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 28.7403 | 31.2279 | 32.5071 | 32.5071 | 0.89925 | FALSE | 36.2633 | 2019 | 2028-09-03 | 7.966% | 3.935% | 2.342e-08% | 70% | 0.9621 | -1 | 5 | -0.037899 | 31.9603 | 28.7403 | 2028-09-03 | 27.3762 | 29.7457 | 32.4889 | 2028-09-03 | 8.443% | 0.06557% | 70% | 0.58596 | 2 | 8 | 2.586 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 25.4748 | 27.6804 | 28.8189 | 28.8189 | 0.80119 | FALSE | 35.662 | 2020 | 2028-09-04 | 7.968% | 3.95% | 1.648e-07% | 70% | 0.96266 | -1 | 5 | -0.037343 | 31.7963 | 25.4748 | 2028-09-04 | 24.2669 | 26.3678 | 28.8021 | 2028-09-04 | 8.452% | 0.08103% | 70% | 0.58652 | 2 | 8 | 2.5865 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 29.1307 | 31.6535 | 32.9605 | 32.9605 | 0.92109 | FALSE | 37.2146 | 2019 | 2028-09-05 | 7.97% | 3.966% | 4.446e-07% | 70% | 0.96319 | -1 | 5 | -0.036808 | 31.6264 | 29.1307 | 2028-09-05 | 27.7424 | 30.145 | 32.931 | 2028-09-05 | 8.46% | 0.1009% | 70% | 0.58706 | 2 | 8 | 2.5871 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 22.1261 | 24.0428 | 25.0395 | 25.0395 | 0.70351 | FALSE | 35.6958 | 2019 | 2028-09-06 | 7.972% | 3.981% | 8.65e-07% | 70% | 0.96371 | -1 | 5 | -0.036293 | 31.4512 | 22.1261 | 2028-09-06 | 21.0767 | 22.9025 | 25.0215 | 2028-09-06 | 8.469% | 0.1251% | 70% | 0.58757 | 2 | 8 | 2.5876 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 24.4761 | 26.597 | 27.7039 | 27.7039 | 0.7827 | FALSE | 32.0043 | 2018 | 2028-09-07 | 7.974% | 3.996% | 1.428e-06% | 70% | 0.9642 | -1 | 5 | -0.035799 | 31.2713 | 24.4761 | 2028-09-07 | 23.3089 | 25.3286 | 27.6745 | 2028-09-07 | 8.477% | 0.1539% | 70% | 0.58806 | 2 | 8 | 2.5881 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 13.6475 | 14.8304 | 15.4501 | 15.4501 | 0.43901 | FALSE | 33.4834 | 2020 | 2028-09-08 | 7.976% | 4.011% | 2.138e-06% | 70% | 0.96468 | -1 | 5 | -0.035323 | 31.0873 | 13.6475 | 2028-09-08 | 13.0066 | 14.1339 | 15.4443 | 2028-09-08 | 8.485% | 0.1873% | 70% | 0.58854 | 2 | 8 | 2.5885 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 29.2524 | 31.7885 | 33.1218 | 33.1218 | 0.94669 | FALSE | 33.1218 | 2026 | 2028-09-09 | 7.978% | 4.026% | 2.995e-06% | 70% | 0.96513 | -1 | 5 | -0.034865 | 30.8997 | 29.2524 | 2028-09-09 | 27.8327 | 30.2457 | 33.0529 | 2028-09-09 | 8.493% | 0.2253% | 70% | 0.589 | 2 | 8 | 2.589 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 29.1421 | 31.6694 | 33.0028 | 33.003 | 0.94898 | FALSE | 33.0031 | 2025 | 2028-09-10 | 7.98% | 4.04% | 0.0007771% | 70% | 0.96557 | -1 | 5 | -0.034425 | 30.7088 | 29.1421 | 2028-09-10 | 27.7173 | 30.121 | 32.9195 | 2028-09-10 | 8.501% | 0.2731% | 70% | 0.58944 | 2 | 8 | 2.5894 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 20.4596 | 22.2344 | 23.1741 | 23.1744 | 0.67046 | FALSE | 34.3619 | 2019 | 2028-09-11 | 7.982% | 4.055% | 0.002339% | 70% | 0.966 | -1 | 5 | -0.034002 | 30.5153 | 20.4596 | 2028-09-11 | 19.4761 | 21.1656 | 23.134 | 2028-09-11 | 8.509% | 0.3296% | 70% | 0.58986 | 2 | 8 | 2.5899 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 7.6965 | 8.3643 | 8.7192 | 8.7192 | 0.25383 | FALSE | 32.6436 | 2020 | 2028-09-12 | 7.984% | 4.07% | 0.004702% | 70% | 0.9664 | -1 | 5 | -0.033595 | 30.3197 | 7.6965 | 2028-09-12 | 7.3397 | 7.9766 | 8.7192 | 2028-09-12 | 8.517% | 0.3948% | 70% | 0.59027 | 2 | 8 | 2.5903 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 22.8322 | 24.8139 | 25.8706 | 25.8719 | 0.75796 | FALSE | 31.8134 | 2020 | 2028-09-13 | 7.986% | 4.085% | 0.007882% | 70% | 0.9668 | -1 | 5 | -0.033204 | 30.1225 | 22.8322 | 2028-09-13 | 21.7096 | 23.5938 | 25.7925 | 2028-09-13 | 8.525% | 0.4691% | 70% | 0.59066 | 2 | 8 | 2.5907 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 27.6975 | 30.1021 | 31.3888 | 31.3921 | 0.92557 | FALSE | 32.1566 | 2020 | 2028-09-14 | 7.988% | 4.099% | 0.01189% | 70% | 0.96717 | -1 | 5 | -0.032829 | 29.9244 | 27.6975 | 2028-09-14 | 26.2895 | 28.5719 | 31.2371 | 2028-09-14 | 8.532% | 0.5524% | 70% | 0.59103 | 2 | 8 | 2.591 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 20.7202 | 22.5195 | 23.4857 | 23.4879 | 0.69699 | FALSE | 31.5487 | 2018 | 2028-09-15 | 7.99% | 4.114% | 0.01675% | 70% | 0.96753 | -1 | 5 | -0.032467 | 29.7259 | 20.7202 | 2028-09-15 | 19.6933 | 21.4035 | 23.402 | 2028-09-15 | 8.54% | 0.645% | 70% | 0.5914 | 2 | 8 | 2.5914 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 29.2207 | 31.7589 | 33.1265 | 33.1338 | 0.98961 | FALSE | 33.1339 | 2025 | 2028-09-16 | 7.992% | 4.128% | 0.02247% | 70% | 0.96788 | -1 | 5 | -0.03212 | 29.5275 | 29.2207 | 2028-09-16 | 27.6748 | 30.0787 | 32.89 | 2028-09-16 | 8.547% | 0.7471% | 70% | 0.59174 | 2 | 8 | 2.5917 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 29.3343 | 31.8831 | 33.261 | 33.2707 | 1.0002 | FALSE | 33.2707 | 2023 | 2028-09-17 | 7.994% | 4.143% | 0.02907% | 70% | 0.96821 | -1 | 5 | -0.031787 | 29.3288 | 29.3343 | 2028-09-17 | 27.7519 | 30.1632 | 32.985 | 2028-09-17 | 8.555% | 0.8587% | 70% | 0.59208 | 2 | 8 | 2.5921 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 28.7466 | 31.2451 | 32.6003 | 32.6128 | 0.98689 | FALSE | 32.613 | 2025 | 2028-09-18 | 7.996% | 4.157% | 0.03908% | 70% | 0.96853 | -1 | 5 | -0.031466 | 29.1283 | 28.7466 | 2028-09-18 | 27.1704 | 29.5318 | 32.2971 | 2028-09-18 | 8.562% | 0.9864% | 70% | 0.5924 | 2 | 8 | 2.5924 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 29.9863 | 32.5932 | 34.012 | 34.0298 | 1.0367 | TRUE | 34.0298 | 2028 | 2028-09-19 | 7.998% | 4.171% | 0.05256% | 70% | 0.96884 | -1 | 5 | -0.031158 | 28.9255 | 29.9863 | 2028-09-19 | 28.3025 | 30.763 | 33.6462 | 2028-09-19 | 8.569% | 1.127% | 70% | 0.59271 | 2 | 8 | 2.5927 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 28.9336 | 31.4496 | 32.8235 | 32.8464 | 1.0074 | TRUE | 32.8464 | 2028 | 2028-09-20 | 8% | 4.186% | 0.06957% | 70% | 0.96914 | -1 | 5 | -0.030862 | 28.7205 | 28.9336 | 2028-09-20 | 27.2728 | 29.6444 | 32.4254 | 2028-09-20 | 8.576% | 1.282% | 70% | 0.593 | 2 | 8 | 2.593 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 27.8489 | 30.2712 | 31.5983 | 31.6259 | 0.97668 | FALSE | 31.6268 | 2025 | 2028-09-21 | 8.002% | 4.2% | 0.09019% | 70% | 0.96942 | -1 | 5 | -0.030577 | 28.5129 | 27.8489 | 2028-09-21 | 26.225 | 28.5061 | 31.1827 | 2028-09-21 | 8.583% | 1.45% | 70% | 0.59329 | 2 | 8 | 2.5933 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 17.2275 | 18.7264 | 19.5502 | 19.5601 | 0.6083 | FALSE | 30.4473 | 2018 | 2028-09-22 | 8.004% | 4.214% | 0.1145% | 70% | 0.9697 | -1 | 5 | -0.030304 | 28.3027 | 17.2275 | 2028-09-22 | 16.3303 | 17.7512 | 19.4194 | 2028-09-22 | 8.59% | 1.632% | 70% | 0.59356 | 2 | 8 | 2.5936 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 10.7523 | 11.6881 | 12.2041 | 12.2061 | 0.38231 | FALSE | 26.7447 | 2021 | 2028-09-23 | 8.006% | 4.228% | 0.1425% | 70% | 0.96996 | -1 | 5 | -0.030042 | 28.0895 | 10.7523 | 2028-09-23 | 10.2413 | 11.1326 | 12.1798 | 2028-09-23 | 8.597% | 1.828% | 70% | 0.59382 | 2 | 8 | 2.5938 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 20.0872 | 21.8358 | 22.8031 | 22.8275 | 0.72017 | FALSE | 31.9447 | 2018 | 2028-09-24 | 8.008% | 4.242% | 0.1781% | 70% | 0.97021 | -1 | 5 | -0.029789 | 27.8723 | 20.0872 | 2028-09-24 | 18.9573 | 20.6076 | 22.5476 | 2028-09-24 | 8.604% | 2.041% | 70% | 0.59407 | 2 | 8 | 2.5941 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 19.1434 | 20.8104 | 21.7354 | 21.7623 | 0.69165 | FALSE | 30.905 | 2018 | 2028-09-25 | 8.01% | 4.256% | 0.2206% | 70% | 0.97045 | -1 | 5 | -0.029547 | 27.6511 | 19.1434 | 2028-09-25 | 18.063 | 19.6359 | 21.4859 | 2028-09-25 | 8.61% | 2.266% | 70% | 0.59432 | 2 | 8 | 2.5943 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 9.6059 | 10.4426 | 10.9083 | 10.9104 | 0.34938 | FALSE | 30.2818 | 2018 | 2028-09-26 | 8.012% | 4.269% | 0.27% | 70% | 0.97069 | -1 | 5 | -0.029314 | 27.4256 | 9.6059 | 2028-09-26 | 9.155 | 9.9524 | 10.8908 | 2028-09-26 | 8.617% | 2.502% | 70% | 0.59455 | 2 | 8 | 2.5945 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 10.8736 | 11.821 | 12.35 | 12.3557 | 0.39871 | FALSE | 29.3679 | 2018 | 2028-09-27 | 8.014% | 4.283% | 0.3265% | 70% | 0.97091 | -1 | 5 | -0.02909 | 27.1957 | 10.8736 | 2028-09-27 | 10.3447 | 11.2459 | 12.3072 | 2028-09-27 | 8.623% | 2.751% | 70% | 0.59477 | 2 | 8 | 2.5948 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 14.7948 | 16.0841 | 16.8062 | 16.8296 | 0.54736 | FALSE | 29.8164 | 2018 | 2028-09-28 | 8.016% | 4.297% | 0.3904% | 70% | 0.97112 | -1 | 5 | -0.028875 | 26.9612 | 14.7948 | 2028-09-28 | 13.9932 | 15.2127 | 16.6494 | 2028-09-28 | 8.629% | 3.013% | 70% | 0.59499 | 2 | 8 | 2.595 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 18.4384 | 20.0457 | 20.9486 | 21.0027 | 0.68859 | FALSE | 27.8995 | 2018 | 2028-09-29 | 8.018% | 4.31% | 0.4618% | 70% | 0.97133 | -1 | 5 | -0.028669 | 26.722 | 18.4384 | 2028-09-29 | 17.3271 | 18.8375 | 20.618 | 2028-09-29 | 8.635% | 3.288% | 70% | 0.59519 | 2 | 8 | 2.5952 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 23.6211 | 25.6808 | 26.8414 | 26.9647 | 0.89136 | FALSE | 29.5429 | 2020 | 2028-09-30 | 8.02% | 4.324% | 0.5408% | 70% | 0.97153 | -1 | 5 | -0.028471 | 26.4778 | 23.6211 | 2028-09-30 | 21.9735 | 23.8895 | 26.1492 | 2028-09-30 | 8.641% | 3.575% | 70% | 0.59539 | 2 | 8 | 2.5954 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 24.791 | 26.9533 | 28.1753 | 28.3392 | 0.94471 | FALSE | 29.6566 | 2018 | 2028-10-01 | 8.022% | 4.337% | 0.6276% | 70% | 0.97172 | -1 | 5 | -0.02828 | 26.229 | 24.791 | 2028-10-01 | 22.9609 | 24.9636 | 27.3266 | 2028-10-01 | 8.647% | 3.877% | 70% | 0.59558 | 2 | 8 | 2.5956 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 22.8962 | 24.8937 | 26.0259 | 26.1833 | 0.88036 | FALSE | 28.5852 | 2018 | 2028-10-02 | 8.024% | 4.35% | 0.7235% | 70% | 0.9719 | -1 | 5 | -0.028098 | 25.9757 | 22.8962 | 2028-10-02 | 21.2332 | 23.0857 | 25.2725 | 2028-10-02 | 8.653% | 4.188% | 70% | 0.59577 | 2 | 8 | 2.5958 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 25.598 | 27.8319 | 29.1018 | 29.3424 | 0.99525 | FALSE | 29.3439 | 2025 | 2028-10-03 | 8.026% | 4.363% | 0.8257% | 70% | 0.97208 | -1 | 5 | -0.027922 | 25.7187 | 25.598 | 2028-10-03 | 23.5484 | 25.6035 | 28.0304 | 2028-10-03 | 8.658% | 4.501% | 70% | 0.59594 | 2 | 8 | 2.5959 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 25.7196 | 27.9647 | 29.2446 | 29.5205 | 1.0103 | TRUE | 29.5205 | 2028 | 2028-10-04 | 8.028% | 4.377% | 0.9346% | 70% | 0.97225 | -1 | 5 | -0.027753 | 25.4579 | 25.7196 | 2028-10-04 | 23.6035 | 25.6639 | 28.0983 | 2028-10-04 | 8.664% | 4.818% | 70% | 0.59611 | 2 | 8 | 2.5961 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 8.4617 | 9.2006 | 9.623 | 9.6282 | 0.33252 | FALSE | 25.8253 | 2018 | 2028-10-05 | 8.03% | 4.389% | 1.05% | 70% | 0.97241 | -1 | 5 | -0.027591 | 25.1934 | 8.4617 | 2028-10-05 | 8.0661 | 8.7704 | 9.6028 | 2028-10-05 | 8.669% | 5.137% | 70% | 0.59627 | 2 | 8 | 2.5963 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 17.6081 | 19.146 | 20.0277 | 20.165 | 0.70294 | FALSE | 28.9728 | 2021 | 2028-10-06 | 8.032% | 4.402% | 1.173% | 70% | 0.97256 | -1 | 5 | -0.027436 | 24.9252 | 17.6081 | 2028-10-06 | 16.3998 | 17.8321 | 19.5258 | 2028-10-06 | 8.674% | 5.46% | 70% | 0.59643 | 2 | 8 | 2.5964 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 11.158 | 12.1328 | 12.6932 | 12.7293 | 0.44797 | FALSE | 28.4259 | 2021 | 2028-10-07 | 8.034% | 4.415% | 1.303% | 70% | 0.97271 | -1 | 5 | -0.027286 | 24.6533 | 11.158 | 2028-10-07 | 10.5558 | 11.478 | 12.5688 | 2028-10-07 | 8.679% | 5.785% | 70% | 0.59658 | 2 | 8 | 2.5966 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 23.2644 | 25.2974 | 26.4695 | 26.83 | 0.9534 | FALSE | 26.8519 | 2025 | 2028-10-08 | 8.036% | 4.428% | 1.437% | 70% | 0.97286 | -1 | 5 | -0.027143 | 24.3782 | 23.2644 | 2028-10-08 | 21.2449 | 23.1014 | 25.2983 | 2028-10-08 | 8.684% | 6.107% | 70% | 0.59672 | 2 | 8 | 2.5967 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 18.5991 | 20.2249 | 21.1647 | 21.3915 | 0.76771 | FALSE | 21.487 | 2025 | 2028-10-09 | 8.038% | 4.44% | 1.573% | 70% | 0.973 | -1 | 5 | -0.027005 | 24.1011 | 18.5991 | 2028-10-09 | 17.1852 | 18.6874 | 20.4655 | 2028-10-09 | 8.689% | 6.424% | 70% | 0.59686 | 2 | 8 | 2.5969 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 14.5979 | 15.8743 | 16.6141 | 16.742 | 0.60695 | FALSE | 28.0148 | 2021 | 2028-10-10 | 8.041% | 4.453% | 1.711% | 70% | 0.97313 | -1 | 5 | -0.026873 | 23.8219 | 14.5979 | 2028-10-10 | 13.6345 | 14.8266 | 16.2382 | 2028-10-10 | 8.693% | 6.735% | 70% | 0.59699 | 2 | 8 | 2.597 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 17.6812 | 19.2276 | 20.1263 | 20.369 | 0.7461 | FALSE | 26.9272 | 2021 | 2028-10-11 | 8.043% | 4.465% | 1.849% | 70% | 0.97325 | -1 | 5 | -0.026746 | 23.5405 | 17.6812 | 2028-10-11 | 16.3259 | 17.7537 | 19.445 | 2028-10-11 | 8.697% | 7.039% | 70% | 0.59712 | 2 | 8 | 2.5971 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 13.6711 | 14.8671 | 15.564 | 15.6923 | 0.58089 | FALSE | 25.6353 | 2021 | 2028-10-12 | 8.045% | 4.478% | 1.988% | 70% | 0.97338 | -1 | 5 | -0.026624 | 23.2571 | 13.6711 | 2028-10-12 | 12.7767 | 13.8945 | 15.2188 | 2028-10-12 | 8.702% | 7.338% | 70% | 0.59724 | 2 | 8 | 2.5972 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 10.798 | 11.7429 | 12.295 | 12.3589 | 0.46244 | FALSE | 27.876 | 2021 | 2028-10-13 | 8.047% | 4.49% | 2.129% | 70% | 0.97349 | -1 | 5 | -0.026507 | 22.9716 | 10.798 | 2028-10-13 | 10.1827 | 11.0738 | 12.1298 | 2028-10-13 | 8.706% | 7.631% | 70% | 0.59736 | 2 | 8 | 2.5974 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 22.2881 | 24.239 | 25.3816 | 25.9566 | 0.98198 | FALSE | 25.9692 | 2025 | 2028-10-14 | 8.049% | 4.502% | 2.272% | 70% | 0.97361 | -1 | 5 | -0.026394 | 22.684 | 22.2881 | 2028-10-14 | 20.1064 | 21.8663 | 23.9525 | 2028-10-14 | 8.71% | 7.918% | 70% | 0.59747 | 2 | 8 | 2.5975 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 19.8121 | 21.5468 | 22.5654 | 23.0301 | 0.88113 | FALSE | 25.2482 | 2021 | 2028-10-15 | 8.051% | 4.514% | 2.416% | 70% | 0.97371 | -1 | 5 | -0.026286 | 22.3937 | 19.8121 | 2028-10-15 | 18.0069 | 19.5835 | 21.4528 | 2028-10-15 | 8.714% | 8.199% | 70% | 0.59758 | 2 | 8 | 2.5976 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 11.6567 | 12.6775 | 13.2785 | 13.3899 | 0.51824 | FALSE | 23.4575 | 2021 | 2028-10-16 | 8.053% | 4.526% | 2.56% | 70% | 0.97382 | -1 | 5 | -0.026182 | 22.1007 | 11.6567 | 2028-10-16 | 10.9293 | 11.8864 | 13.0216 | 2028-10-16 | 8.717% | 8.466% | 70% | 0.59768 | 2 | 8 | 2.5977 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 19.9994 | 21.7514 | 22.7853 | 23.3417 | 0.91417 | FALSE | 25.579 | 2020 | 2028-10-17 | 8.055% | 4.538% | 2.704% | 70% | 0.97392 | -1 | 5 | -0.026083 | 21.8053 | 19.9994 | 2028-10-17 | 18.0834 | 19.6676 | 21.5466 | 2028-10-17 | 8.721% | 8.722% | 70% | 0.59778 | 2 | 8 | 2.5978 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 9.3329 | 10.1507 | 10.6345 | 10.6927 | 0.42388 | FALSE | 24.9596 | 2020 | 2028-10-18 | 8.057% | 4.549% | 2.847% | 70% | 0.97401 | -1 | 5 | -0.025987 | 21.5079 | 9.3329 | 2028-10-18 | 8.8196 | 9.5924 | 10.5092 | 2028-10-18 | 8.724% | 8.969% | 70% | 0.59788 | 2 | 8 | 2.5979 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 4.5225 | 4.9189 | 5.1539 | 5.1539 | 0.20686 | FALSE | 20.3004 | 2020 | 2028-10-19 | 8.059% | 4.561% | 2.989% | 70% | 0.9741 | -1 | 5 | -0.025895 | 21.2088 | 4.5225 | 2028-10-19 | 4.325 | 4.7041 | 5.1539 | 2028-10-19 | 8.728% | 9.206% | 70% | 0.59797 | 2 | 8 | 2.598 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 9.7013 | 10.5519 | 11.0575 | 11.1392 | 0.45279 | FALSE | 15.0294 | 2019 | 2028-10-20 | 8.061% | 4.573% | 3.131% | 70% | 0.97419 | -1 | 5 | -0.025807 | 20.9083 | 9.7013 | 2028-10-20 | 9.1406 | 9.942 | 10.8931 | 2028-10-20 | 8.731% | 9.432% | 70% | 0.59806 | 2 | 8 | 2.5981 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 18.9018 | 20.5595 | 21.5472 | 22.1875 | 0.91362 | FALSE | 22.2602 | 2025 | 2028-10-21 | 8.063% | 4.584% | 3.273% | 70% | 0.97428 | -1 | 5 | -0.025723 | 20.6066 | 18.9018 | 2028-10-21 | 17.0331 | 18.5269 | 20.2999 | 2028-10-21 | 8.734% | 9.648% | 70% | 0.59814 | 2 | 8 | 2.5981 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 12.239 | 13.3126 | 13.9539 | 14.1627 | 0.59093 | FALSE | 23.8684 | 2018 | 2028-10-22 | 8.065% | 4.595% | 3.409% | 70% | 0.97436 | -1 | 5 | -0.025642 | 20.3048 | 12.239 | 2028-10-22 | 11.377 | 12.375 | 13.5598 | 2028-10-22 | 8.737% | 9.843% | 70% | 0.59822 | 2 | 8 | 2.5982 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 14.9141 | 16.2227 | 17.0061 | 17.3987 | 0.73578 | FALSE | 24.4367 | 2021 | 2028-10-23 | 8.067% | 4.607% | 3.545% | 70% | 0.97444 | -1 | 5 | -0.025564 | 20.0026 | 14.9141 | 2028-10-23 | 13.6656 | 14.8647 | 16.2883 | 2028-10-23 | 8.74% | 10.03% | 70% | 0.5983 | 2 | 8 | 2.5983 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 12.9548 | 14.0918 | 14.7741 | 15.057 | 0.64554 | FALSE | 22.9752 | 2018 | 2028-10-24 | 8.069% | 4.618% | 3.678% | 70% | 0.97451 | -1 | 5 | -0.025489 | 19.7003 | 12.9548 | 2028-10-24 | 11.974 | 13.0249 | 14.2728 | 2028-10-24 | 8.743% | 10.2% | 70% | 0.59837 | 2 | 8 | 2.5984 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 8.681 | 9.4431 | 9.9015 | 9.9816 | 0.43395 | FALSE | 22.2599 | 2019 | 2028-10-25 | 8.071% | 4.629% | 3.809% | 70% | 0.97458 | -1 | 5 | -0.025417 | 19.3981 | 8.681 | 2028-10-25 | 8.1909 | 8.91 | 9.7639 | 2028-10-25 | 8.745% | 10.35% | 70% | 0.59845 | 2 | 8 | 2.5984 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 8.0408 | 8.7469 | 9.1725 | 9.2354 | 0.40725 | FALSE | 20.5095 | 2021 | 2028-10-26 | 8.073% | 4.64% | 3.939% | 70% | 0.97465 | -1 | 5 | -0.025348 | 19.0963 | 8.0408 | 2028-10-26 | 7.6066 | 8.2746 | 9.0678 | 2028-10-26 | 8.748% | 10.49% | 70% | 0.59852 | 2 | 8 | 2.5985 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 10.5437 | 11.4699 | 12.0294 | 12.2146 | 0.54645 | FALSE | 22.1112 | 2021 | 2028-10-27 | 8.075% | 4.651% | 4.066% | 70% | 0.97472 | -1 | 5 | -0.025282 | 18.7953 | 10.5437 | 2028-10-27 | 9.8401 | 10.7045 | 11.731 | 2028-10-27 | 8.751% | 10.62% | 70% | 0.59858 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 15.3132 | 16.6587 | 17.4733 | 18.0438 | 0.81915 | FALSE | 18.1983 | 2025 | 2028-10-28 | 8.077% | 4.662% | 4.192% | 70% | 0.97478 | -1 | 5 | -0.025218 | 18.4951 | 15.3132 | 2028-10-28 | 13.9097 | 15.1319 | 16.5835 | 2028-10-28 | 8.753% | 10.73% | 70% | 0.59865 | 2 | 8 | 2.5986 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 12.8518 | 13.9813 | 14.6667 | 15.0437 | 0.69334 | FALSE | 19.9159 | 2018 | 2028-10-29 | 8.079% | 4.673% | 4.316% | 70% | 0.97484 | -1 | 5 | -0.025157 | 18.1921 | 12.8518 | 2028-10-29 | 11.8243 | 12.8635 | 14.0979 | 2028-10-29 | 8.756% | 10.83% | 70% | 0.59871 | 2 | 8 | 2.5987 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 12.1797 | 13.2505 | 13.9016 | 14.2455 | 0.66694 | FALSE | 21.0445 | 2020 | 2028-10-30 | 8.081% | 4.684% | 4.434% | 70% | 0.9749 | -1 | 5 | -0.025099 | 17.8841 | 12.1797 | 2028-10-30 | 11.2379 | 12.2258 | 13.3993 | 2028-10-30 | 8.758% | 10.91% | 70% | 0.59876 | 2 | 8 | 2.5988 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 12.9948 | 14.1375 | 14.834 | 15.27 | 0.72662 | FALSE | 19.7024 | 2020 | 2028-10-31 | 8.083% | 4.695% | 4.548% | 70% | 0.97496 | -1 | 5 | -0.025042 | 17.5724 | 12.9948 | 2028-10-31 | 11.9225 | 12.971 | 14.2164 | 2028-10-31 | 8.76% | 10.99% | 70% | 0.59882 | 2 | 8 | 2.5988 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 15.052 | 16.3759 | 17.1846 | 17.8645 | 0.86443 | FALSE | 18.4708 | 2020 | 2028-11-01 | 8.085% | 4.706% | 4.657% | 70% | 0.97501 | -1 | 5 | -0.024988 | 17.2587 | 15.052 | 2028-11-01 | 13.6268 | 14.8254 | 16.2493 | 2028-11-01 | 8.763% | 11.06% | 70% | 0.59888 | 2 | 8 | 2.5989 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 5.6618 | 6.1599 | 6.4648 | 6.4799 | 0.31897 | FALSE | 19.1943 | 2020 | 2028-11-02 | 8.087% | 4.716% | 4.76% | 70% | 0.97506 | -1 | 5 | -0.024937 | 16.9444 | 5.6618 | 2028-11-02 | 5.4043 | 5.8798 | 6.4447 | 2028-11-02 | 8.765% | 11.13% | 70% | 0.59893 | 2 | 8 | 2.5989 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 8.1 | 8.8129 | 9.2502 | 9.3718 | 0.46948 | FALSE | 14.1858 | 2018 | 2028-11-03 | 8.089% | 4.727% | 4.856% | 70% | 0.97511 | -1 | 5 | -0.024887 | 16.6313 | 8.1 | 2028-11-03 | 7.6237 | 8.2946 | 9.0917 | 2028-11-03 | 8.767% | 11.18% | 70% | 0.59898 | 2 | 8 | 2.599 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 16.624 | 18.0874 | 18.987 | 19.975 | 1.0186 | TRUE | 19.975 | 2028 | 2028-11-04 | 8.091% | 4.738% | 4.946% | 70% | 0.97516 | -1 | 5 | -0.024839 | 16.3207 | 16.624 | 2028-11-04 | 14.8681 | 16.1769 | 17.7319 | 2028-11-04 | 8.77% | 11.23% | 70% | 0.59902 | 2 | 8 | 2.599 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 15.8282 | 17.2219 | 18.0805 | 19.021 | 0.9875 | FALSE | 19.034 | 2025 | 2028-11-05 | 8.093% | 4.749% | 5.028% | 70% | 0.97521 | -1 | 5 | -0.024793 | 16.0144 | 15.8282 | 2028-11-05 | 14.1814 | 15.4301 | 16.9138 | 2028-11-05 | 8.772% | 11.27% | 70% | 0.59907 | 2 | 8 | 2.5991 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 15.1915 | 16.5296 | 17.3556 | 18.2429 | 0.96434 | FALSE | 18.279 | 2025 | 2028-11-06 | 8.095% | 4.759% | 5.106% | 70% | 0.97525 | -1 | 5 | -0.024749 | 15.7132 | 15.1915 | 2028-11-06 | 13.6486 | 14.8507 | 16.2791 | 2028-11-06 | 8.774% | 11.3% | 70% | 0.59911 | 2 | 8 | 2.5991 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 11.0648 | 12.0396 | 12.6426 | 13.0457 | 0.70215 | FALSE | 16.7983 | 2021 | 2028-11-07 | 8.097% | 4.77% | 5.179% | 70% | 0.97529 | -1 | 5 | -0.024707 | 15.4186 | 11.0648 | 2028-11-07 | 10.1976 | 11.096 | 12.1636 | 2028-11-07 | 8.777% | 11.33% | 70% | 0.59916 | 2 | 8 | 2.5992 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 6.1289 | 6.669 | 7.0038 | 7.0594 | 0.38682 | FALSE | 13.9873 | 2020 | 2028-11-08 | 8.099% | 4.78% | 5.246% | 70% | 0.97533 | -1 | 5 | -0.024666 | 15.1322 | 6.1289 | 2028-11-08 | 5.8172 | 6.3299 | 6.939 | 2028-11-08 | 8.779% | 11.36% | 70% | 0.5992 | 2 | 8 | 2.5992 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 11.76 | 12.7966 | 13.4406 | 13.961 | 0.77863 | FALSE | 14.1402 | 2025 | 2028-11-09 | 8.101% | 4.791% | 5.307% | 70% | 0.97537 | -1 | 5 | -0.024627 | 14.8556 | 11.76 | 2028-11-09 | 10.7672 | 11.7163 | 12.8442 | 2028-11-09 | 8.782% | 11.39% | 70% | 0.59924 | 2 | 8 | 2.5992 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 13.6992 | 14.9071 | 15.659 | 16.4647 | 0.9343 | FALSE | 16.5274 | 2025 | 2028-11-10 | 8.103% | 4.802% | 5.361% | 70% | 0.97541 | -1 | 5 | -0.02459 | 14.5904 | 13.6992 | 2028-11-10 | 12.3642 | 13.4544 | 14.7501 | 2028-11-10 | 8.784% | 11.41% | 70% | 0.59927 | 2 | 8 | 2.5993 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 13.4943 | 14.6845 | 15.4268 | 16.2304 | 0.93664 | FALSE | 16.2905 | 2025 | 2028-11-11 | 8.105% | 4.812% | 5.406% | 70% | 0.97545 | -1 | 5 | -0.024554 | 14.3382 | 13.4943 | 2028-11-11 | 12.1813 | 13.2557 | 14.5326 | 2028-11-11 | 8.787% | 11.42% | 70% | 0.59931 | 2 | 8 | 2.5993 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 13.5137 | 14.706 | 15.4512 | 16.2851 | 0.95542 | FALSE | 17.1666 | 2020 | 2028-11-12 | 8.107% | 4.823% | 5.442% | 70% | 0.97548 | -1 | 5 | -0.02452 | 14.0965 | 13.5137 | 2028-11-12 | 12.182 | 13.2567 | 14.5342 | 2028-11-12 | 8.789% | 11.43% | 70% | 0.59934 | 2 | 8 | 2.5993 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 6.074 | 6.61 | 6.9457 | 7.0216 | 0.41873 | FALSE | 12.0521 | 2020 | 2028-11-13 | 8.109% | 4.834% | 5.472% | 70% | 0.97551 | -1 | 5 | -0.024487 | 13.8618 | 6.074 | 2028-11-13 | 5.7522 | 6.2598 | 6.8632 | 2028-11-13 | 8.792% | 11.43% | 70% | 0.59938 | 2 | 8 | 2.5994 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 7.5141 | 8.1774 | 8.5937 | 8.7667 | 0.53133 | FALSE | 15.0112 | 2020 | 2028-11-14 | 8.111% | 4.844% | 5.501% | 70% | 0.97554 | -1 | 5 | -0.024455 | 13.6332 | 7.5141 | 2028-11-14 | 7.0461 | 7.668 | 8.4074 | 2028-11-14 | 8.795% | 11.42% | 70% | 0.59941 | 2 | 8 | 2.5994 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 12.0831 | 13.1499 | 13.821 | 14.5098 | 0.89361 | FALSE | 14.6019 | 2025 | 2028-11-15 | 8.113% | 4.855% | 5.53% | 70% | 0.97558 | -1 | 5 | -0.024425 | 13.4107 | 12.0831 | 2028-11-15 | 10.9681 | 11.9365 | 13.088 | 2028-11-15 | 8.798% | 11.41% | 70% | 0.59944 | 2 | 8 | 2.5994 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 9.1187 | 9.9241 | 10.4316 | 10.7659 | 0.67362 | FALSE | 16.3189 | 2018 | 2028-11-16 | 8.115% | 4.866% | 5.557% | 70% | 0.9756 | -1 | 5 | -0.024395 | 13.1943 | 9.1187 | 2028-11-16 | 8.447 | 9.193 | 10.0802 | 2028-11-16 | 8.801% | 11.4% | 70% | 0.59947 | 2 | 8 | 2.5995 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 7.6041 | 8.2759 | 8.7002 | 8.903 | 0.56585 | FALSE | 14.5209 | 2018 | 2028-11-17 | 8.117% | 4.877% | 5.583% | 70% | 0.97563 | -1 | 5 | -0.024367 | 12.984 | 7.6041 | 2028-11-17 | 7.1136 | 7.7421 | 8.4895 | 2028-11-17 | 8.804% | 11.38% | 70% | 0.5995 | 2 | 8 | 2.5995 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 5.1684 | 5.6251 | 5.9142 | 5.9641 | 0.38496 | FALSE | 15.0389 | 2020 | 2028-11-18 | 8.119% | 4.888% | 5.609% | 70% | 0.97566 | -1 | 5 | -0.024341 | 12.7797 | 5.1684 | 2028-11-18 | 4.9126 | 5.3467 | 5.863 | 2028-11-18 | 8.807% | 11.36% | 70% | 0.59952 | 2 | 8 | 2.5995 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 9.8539 | 10.7249 | 11.2773 | 11.7332 | 0.76896 | FALSE | 14.953 | 2019 | 2028-11-19 | 8.121% | 4.898% | 5.629% | 70% | 0.97569 | -1 | 5 | -0.024315 | 12.5821 | 9.8539 | 2028-11-19 | 9.0617 | 9.8626 | 10.8155 | 2028-11-19 | 8.81% | 11.33% | 70% | 0.59955 | 2 | 8 | 2.5995 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 1.9377 | 2.109 | 2.2179 | 2.2179 | 0.14755 | FALSE | 14.6147 | 2018 | 2028-11-20 | 8.123% | 4.909% | 5.644% | 70% | 0.97571 | -1 | 5 | -0.02429 | 12.391 | 1.9377 | 2028-11-20 | 1.8581 | 2.0224 | 2.2179 | 2028-11-20 | 8.814% | 11.29% | 70% | 0.59957 | 2 | 8 | 2.5996 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 5.6133 | 6.1097 | 6.4259 | 6.51 | 0.43954 | FALSE | 15.1387 | 2020 | 2028-11-21 | 8.125% | 4.92% | 5.654% | 70% | 0.97573 | -1 | 5 | -0.024266 | 12.2065 | 5.6133 | 2028-11-21 | 5.3136 | 5.7835 | 6.3428 | 2028-11-21 | 8.817% | 11.25% | 70% | 0.5996 | 2 | 8 | 2.5996 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 7.4453 | 8.1039 | 8.5242 | 8.7498 | 0.5994 | FALSE | 14.5596 | 2020 | 2028-11-22 | 8.127% | 4.931% | 5.657% | 70% | 0.97576 | -1 | 5 | -0.024243 | 12.0286 | 7.4453 | 2028-11-22 | 6.9558 | 7.5711 | 8.3036 | 2028-11-22 | 8.821% | 11.19% | 70% | 0.59962 | 2 | 8 | 2.5996 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 7.2138 | 7.8521 | 8.2604 | 8.4715 | 0.58865 | FALSE | 14.0179 | 2020 | 2028-11-23 | 8.129% | 4.942% | 5.655% | 70% | 0.97578 | -1 | 5 | -0.024221 | 11.8572 | 7.2138 | 2028-11-23 | 6.7482 | 7.3453 | 8.0562 | 2028-11-23 | 8.825% | 11.13% | 70% | 0.59964 | 2 | 8 | 2.5996 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 3.0416 | 3.3109 | 3.4834 | 3.4834 | 0.24545 | FALSE | 14.2569 | 2020 | 2028-11-24 | 8.131% | 4.954% | 5.647% | 70% | 0.9758 | -1 | 5 | -0.0242 | 11.6925 | 3.0416 | 2028-11-24 | 2.9176 | 3.1759 | 3.4834 | 2028-11-24 | 8.829% | 11.05% | 70% | 0.59966 | 2 | 8 | 2.5997 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 6.0127 | 6.545 | 6.8869 | 7.0117 | 0.50085 | FALSE | 13.3325 | 2020 | 2028-11-25 | 8.133% | 4.965% | 5.632% | 70% | 0.97582 | -1 | 5 | -0.02418 | 11.5342 | 6.0127 | 2028-11-25 | 5.6689 | 6.1708 | 6.7687 | 2028-11-25 | 8.833% | 10.96% | 70% | 0.59968 | 2 | 8 | 2.5997 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 8.2777 | 9.0108 | 9.4827 | 9.819 | 0.71091 | FALSE | 14.4063 | 2018 | 2028-11-26 | 8.135% | 4.976% | 5.611% | 70% | 0.97584 | -1 | 5 | -0.024161 | 11.3803 | 8.2777 | 2028-11-26 | 7.6773 | 8.3572 | 9.1674 | 2028-11-26 | 8.837% | 10.87% | 70% | 0.5997 | 2 | 8 | 2.5997 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 5.5217 | 6.0108 | 6.3263 | 6.4246 | 0.47147 | FALSE | 11.674 | 2018 | 2028-11-27 | 8.137% | 4.987% | 5.586% | 70% | 0.97586 | -1 | 5 | -0.024142 | 11.2292 | 5.5217 | 2028-11-27 | 5.2212 | 5.6837 | 6.235 | 2028-11-27 | 8.842% | 10.77% | 70% | 0.59972 | 2 | 8 | 2.5997 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 6.1739 | 6.721 | 7.0746 | 7.222 | 0.53714 | FALSE | 13.7595 | 2018 | 2028-11-28 | 8.139% | 4.999% | 5.555% | 70% | 0.97588 | -1 | 5 | -0.024124 | 11.0818 | 6.1739 | 2028-11-28 | 5.8101 | 6.3249 | 6.9387 | 2028-11-28 | 8.846% | 10.68% | 70% | 0.59974 | 2 | 8 | 2.5997 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 2.2949 | 2.4983 | 2.6301 | 2.6301 | 0.19821 | FALSE | 12.015 | 2020 | 2028-11-29 | 8.141% | 5.01% | 5.519% | 70% | 0.97589 | -1 | 5 | -0.024107 | 10.9391 | 2.2949 | 2028-11-29 | 2.2021 | 2.3973 | 2.6301 | 2028-11-29 | 8.851% | 10.58% | 70% | 0.59976 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 2.1244 | 2.3128 | 2.435 | 2.435 | 0.1859 | FALSE | 12.6065 | 2020 | 2028-11-30 | 8.143% | 5.022% | 5.475% | 70% | 0.97591 | -1 | 5 | -0.024091 | 10.8024 | 2.1244 | 2028-11-30 | 2.0387 | 2.2194 | 2.435 | 2028-11-30 | 8.856% | 10.48% | 70% | 0.59977 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 3.2834 | 3.5745 | 3.764 | 3.7662 | 0.29114 | FALSE | 5.9138 | 2021 | 2028-12-01 | 8.145% | 5.033% | 5.424% | 70% | 0.97593 | -1 | 5 | -0.024075 | 10.6724 | 3.2834 | 2028-12-01 | 3.1493 | 3.4286 | 3.7619 | 2028-12-01 | 8.861% | 10.38% | 70% | 0.59979 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 5.7253 | 6.2331 | 6.5642 | 6.6886 | 0.52328 | FALSE | 10.1546 | 2021 | 2028-12-02 | 8.147% | 5.045% | 5.365% | 70% | 0.97594 | -1 | 5 | -0.02406 | 10.5503 | 5.7253 | 2028-12-02 | 5.3995 | 5.8784 | 6.4503 | 2028-12-02 | 8.866% | 10.28% | 70% | 0.5998 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 8.2387 | 8.9697 | 9.4474 | 9.8112 | 0.77634 | FALSE | 9.9346 | 2025 | 2028-12-03 | 8.149% | 5.057% | 5.303% | 70% | 0.97595 | -1 | 5 | -0.024045 | 10.4364 | 8.2387 | 2028-12-03 | 7.6279 | 8.3047 | 9.1131 | 2028-12-03 | 8.871% | 10.18% | 70% | 0.59982 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 9.6002 | 10.4522 | 11.0103 | 11.555 | 0.92409 | FALSE | 11.6032 | 2025 | 2028-12-04 | 8.151% | 5.068% | 5.244% | 70% | 0.97597 | -1 | 5 | -0.024031 | 10.3311 | 9.6002 | 2028-12-04 | 8.7948 | 9.5753 | 10.508 | 2028-12-04 | 8.877% | 10.08% | 70% | 0.59983 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 6.9631 | 7.5813 | 7.987 | 8.2186 | 0.66371 | FALSE | 11.8968 | 2020 | 2028-12-05 | 8.153% | 5.08% | 5.187% | 70% | 0.97598 | -1 | 5 | -0.024018 | 10.2355 | 6.9631 | 2028-12-05 | 6.5049 | 7.0823 | 7.7727 | 2028-12-05 | 8.882% | 9.986% | 70% | 0.59985 | 2 | 8 | 2.5998 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 8.1253 | 8.8468 | 9.3214 | 9.6764 | 0.78832 | FALSE | 11.7181 | 2018 | 2028-12-06 | 8.155% | 5.092% | 5.131% | 70% | 0.976 | -1 | 5 | -0.024005 | 10.1506 | 8.1253 | 2028-12-06 | 7.5245 | 8.1926 | 8.9918 | 2028-12-06 | 8.888% | 9.896% | 70% | 0.59986 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 2.6751 | 2.9127 | 3.0693 | 3.0693 | 0.25198 | FALSE | 10.3601 | 2018 | 2028-12-07 | 8.157% | 5.104% | 5.077% | 70% | 0.97601 | -1 | 5 | -0.023993 | 10.0774 | 2.6751 | 2028-12-07 | 2.5683 | 2.7964 | 3.0693 | 2028-12-07 | 8.894% | 9.808% | 70% | 0.59987 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 3.8104 | 4.1489 | 4.3726 | 4.398 | 0.36338 | FALSE | 6.3586 | 2019 | 2028-12-08 | 8.159% | 5.116% | 5.023% | 70% | 0.97602 | -1 | 5 | -0.023981 | 10.017 | 3.8104 | 2028-12-08 | 3.6386 | 3.9618 | 4.3489 | 2028-12-08 | 8.9% | 9.723% | 70% | 0.59988 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 6.5628 | 7.146 | 7.5323 | 7.7289 | 0.64184 | FALSE | 11.203 | 2019 | 2028-12-09 | 8.161% | 5.128% | 4.97% | 70% | 0.97603 | -1 | 5 | -0.023969 | 9.9704 | 6.5628 | 2028-12-09 | 6.147 | 6.6933 | 7.3477 | 2028-12-09 | 8.906% | 9.638% | 70% | 0.59989 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 7.6525 | 8.3327 | 8.7842 | 9.0841 | 0.75714 | FALSE | 10.5044 | 2021 | 2028-12-10 | 8.163% | 5.14% | 4.918% | 70% | 0.97604 | -1 | 5 | -0.023958 | 9.9382 | 7.6525 | 2028-12-10 | 7.1116 | 7.7438 | 8.5014 | 2028-12-10 | 8.912% | 9.554% | 70% | 0.5999 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 3.0836 | 3.3577 | 3.5401 | 3.5428 | 0.29594 | FALSE | 10.7185 | 2021 | 2028-12-11 | 8.165% | 5.152% | 4.867% | 70% | 0.97605 | -1 | 5 | -0.023948 | 9.9198 | 3.0836 | 2028-12-11 | 2.959 | 3.2221 | 3.5376 | 2028-12-11 | 8.918% | 9.472% | 70% | 0.59992 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 3.0597 | 3.3318 | 3.5133 | 3.5153 | 0.29393 | FALSE | 11.2072 | 2021 | 2028-12-12 | 8.167% | 5.164% | 4.818% | 70% | 0.97606 | -1 | 5 | -0.023938 | 9.914 | 3.0597 | 2028-12-12 | 2.9367 | 3.1979 | 3.5113 | 2028-12-12 | 8.924% | 9.39% | 70% | 0.59993 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 7.2089 | 7.8502 | 8.2787 | 8.5267 | 0.71276 | FALSE | 10.8635 | 2021 | 2028-12-13 | 8.169% | 5.176% | 4.771% | 70% | 0.97607 | -1 | 5 | -0.023928 | 9.92 | 7.2089 | 2028-12-13 | 6.7263 | 7.3246 | 8.0429 | 2028-12-13 | 8.931% | 9.308% | 70% | 0.59994 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 3.589 | 3.9083 | 4.1222 | 4.1393 | 0.34554 | FALSE | 11.2051 | 2021 | 2028-12-14 | 8.171% | 5.189% | 4.728% | 70% | 0.97608 | -1 | 5 | -0.023919 | 9.9366 | 3.589 | 2028-12-14 | 3.4335 | 3.739 | 4.106 | 2028-12-14 | 8.937% | 9.229% | 70% | 0.59994 | 2 | 8 | 2.5999 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 2.999 | 3.2659 | 3.4451 | 3.4453 | 0.28692 | FALSE | 11.2385 | 2021 | 2028-12-15 | 8.173% | 5.201% | 4.689% | 70% | 0.97609 | -1 | 5 | -0.02391 | 9.9628 | 2.999 | 2028-12-15 | 2.8804 | 3.1368 | 3.4449 | 2028-12-15 | 8.944% | 9.152% | 70% | 0.59995 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 1.7527 | 1.9088 | 2.0138 | 2.0138 | 0.16716 | FALSE | 12.0218 | 2018 | 2028-12-16 | 8.175% | 5.213% | 4.654% | 70% | 0.9761 | -1 | 5 | -0.023902 | 9.9977 | 1.7527 | 2028-12-16 | 1.6836 | 1.8335 | 2.0138 | 2028-12-16 | 8.951% | 9.08% | 70% | 0.59996 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 9.3491 | 10.1817 | 10.7431 | 11.2106 | 0.92677 | FALSE | 11.6818 | 2021 | 2028-12-17 | 8.177% | 5.226% | 4.625% | 70% | 0.97611 | -1 | 5 | -0.023893 | 10.04 | 9.3491 | 2028-12-17 | 8.61 | 9.3767 | 10.2993 | 2028-12-17 | 8.957% | 9.015% | 70% | 0.59997 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 9.3368 | 10.1686 | 10.7306 | 11.19 | 0.92067 | FALSE | 11.8592 | 2021 | 2028-12-18 | 8.179% | 5.238% | 4.595% | 70% | 0.97611 | -1 | 5 | -0.023885 | 10.0896 | 9.3368 | 2028-12-18 | 8.6056 | 9.3722 | 10.2951 | 2028-12-18 | 8.964% | 8.951% | 70% | 0.59998 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 2.4087 | 2.6233 | 2.7687 | 2.7687 | 0.22658 | FALSE | 10.8574 | 2021 | 2028-12-19 | 8.181% | 5.25% | 4.565% | 70% | 0.97612 | -1 | 5 | -0.023878 | 10.1453 | 2.4087 | 2028-12-19 | 2.3141 | 2.5203 | 2.7687 | 2028-12-19 | 8.971% | 8.889% | 70% | 0.59999 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 8.5155 | 9.2745 | 9.7897 | 10.1407 | 0.82506 | FALSE | 10.8961 | 2021 | 2028-12-20 | 8.183% | 5.263% | 4.535% | 70% | 0.97613 | -1 | 5 | -0.023871 | 10.2063 | 8.5155 | 2028-12-20 | 7.9038 | 8.6082 | 9.4573 | 2028-12-20 | 8.978% | 8.829% | 70% | 0.59999 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 9.5986 | 10.4543 | 11.0365 | 11.5065 | 0.93039 | FALSE | 12.6771 | 2021 | 2028-12-21 | 8.185% | 5.275% | 4.506% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.2714 | 9.5986 | 2028-12-21 | 8.8508 | 9.6399 | 10.5916 | 2028-12-21 | 8.985% | 8.773% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 9.4576 | 10.301 | 10.8761 | 11.3213 | 0.90949 | FALSE | 11.7663 | 2020 | 2028-12-22 | 8.187% | 5.288% | 4.478% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.3397 | 9.4576 | 2028-12-22 | 8.7353 | 9.5143 | 10.4544 | 2028-12-22 | 8.992% | 8.721% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 9.6665 | 10.5288 | 11.1181 | 11.5811 | 0.92418 | FALSE | 11.6219 | 2025 | 2028-12-23 | 8.189% | 5.3% | 4.452% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.4101 | 9.6665 | 2028-12-23 | 8.9222 | 9.7181 | 10.6791 | 2028-12-23 | 8.999% | 8.673% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 5.7633 | 6.2776 | 6.6298 | 6.7361 | 0.53377 | FALSE | 7.2647 | 2018 | 2028-12-24 | 8.191% | 5.313% | 4.427% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.485 | 5.7633 | 2028-12-24 | 5.4542 | 5.9408 | 6.5288 | 2028-12-24 | 9.006% | 8.629% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 9.9695 | 10.8592 | 11.47 | 11.9535 | 0.93994 | FALSE | 12.9586 | 2018 | 2028-12-25 | 8.193% | 5.325% | 4.4% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.5672 | 9.9695 | 2028-12-25 | 9.197 | 10.0178 | 11.0102 | 2028-12-25 | 9.013% | 8.585% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 3.8632 | 4.2081 | 4.4454 | 4.4628 | 0.34804 | FALSE | 13.1951 | 2018 | 2028-12-26 | 8.195% | 5.337% | 4.38% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.6556 | 3.8632 | 2028-12-26 | 3.699 | 4.0292 | 4.4287 | 2028-12-26 | 9.021% | 8.55% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 10.5012 | 11.4389 | 12.0855 | 12.6181 | 0.9754 | FALSE | 12.6322 | 2025 | 2028-12-27 | 8.197% | 5.35% | 4.366% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.7498 | 10.5012 | 2028-12-27 | 9.6696 | 10.5331 | 11.5784 | 2028-12-27 | 9.028% | 8.522% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 5.9937 | 6.529 | 6.899 | 7.0091 | 0.53679 | FALSE | 12.0988 | 2019 | 2028-12-28 | 8.199% | 5.362% | 4.357% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.8497 | 5.9937 | 2028-12-28 | 5.6736 | 6.1804 | 6.7942 | 2028-12-28 | 9.035% | 8.5% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 7.6414 | 8.3241 | 8.7969 | 9.0199 | 0.68409 | FALSE | 12.6239 | 2019 | 2028-12-29 | 8.202% | 5.375% | 4.353% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 10.9548 | 7.6414 | 2028-12-29 | 7.1685 | 7.809 | 8.5853 | 2028-12-29 | 9.042% | 8.484% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 7.1842 | 7.8262 | 8.2718 | 8.4556 | 0.63481 | FALSE | 12.6341 | 2021 | 2028-12-30 | 8.204% | 5.387% | 4.355% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 11.0647 | 7.1842 | 2028-12-30 | 6.7609 | 7.3651 | 8.098 | 2028-12-30 | 9.05% | 8.475% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 7.8035 | 8.5011 | 8.9863 | 9.2149 | 0.68457 | FALSE | 9.8305 | 2020 | 2028-12-31 | 8.206% | 5.4% | 4.361% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 11.1792 | 7.8035 | 2028-12-31 | 7.322 | 7.9765 | 8.7709 | 2028-12-31 | 9.057% | 8.473% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6 | FALSE | FALSE
min.: | 0.91698 | 0.99102 | 1.0479 | 1.0479 | 0.077007 |  | 5.9138 | 2018 | min.: | 7.469% | 1.72% | 0% | 70% | 0.47614 | -1 | 5 | -0.52386 | 9.914 | Bisextile | min.: | 0.8817 | 0.95288 | 1.0479 | min.: | 6.892% | 0.001093% | 70% | 0.1 | 2 | 8 | 2.1
moy.: | 19.0977 | 20.7196 | 21.6105 | 21.7155 | 0.6805 |  | 29.034 | 2021.1967 | moy.: | 7.838% | 4.538% | 1.568% | 70% | 0.75662 | -1 | 5 | -0.24338 | 26.9583 |  | moy.: | 18.0765 | 19.6116 | 21.4188 | moy.: | 8.656% | 3.922% | 70% | 0.38049 | 2 | 8 | 2.3805
max.: | 39.4615 | 42.7851 | 43.7716 | 43.7716 | 1.0413 |  | 45.2922 | 2028 | max.: | 8.206% | 6.877% | 5.657% | 70% | 0.97614 | -1 | 5 | -0.023864 | 39.3276 |  | max.: | 37.4149 | 40.5662 | 43.7711 | max.: | 10.01% | 11.43% | 70% | 0.6 | 2 | 8 | 2.6
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année