## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.5% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 8%
| Installation toiture: | 2021-08-16 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 32 | 32 |  |  |  | Nature masque végétal: | 60% | persistant
| Mise en service: | 2021-12-06 |  |  |  |  | Rampant: | 25%
| Puissance crête (kW): | 35.72
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Hangar Goussaud Espanès (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 1 | 7
Moyenne: | 45872.5597 | 542.4483 | 11.2484 | 553.6967 | 46426.2565 | 47685.9565 | 879.2389 | 7.8163 | 44984.1746 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2022 | 46798.069 | 975.469 | 1.967 | 977.436 | 47775.505 | 48010.7438 | -0.18758 | -0.00037825 | 46789.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 46552.707 | 639.7946 | 5.1831 | 644.9777 | 47197.6847 | 47640.326 | 1153.5538 | -0.12837 | 45399.708 | 2023-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 1152.9453 | 0 | -0.12837
2024 | 46527.4956 | 486.4676 | 8.7042 | 495.1717 | 47022.6674 | 47701.3632 | 1070.5036 | -0.20029 | 45456.8643 | 2024-04-30 |  | 1473.5435 | -0.12837 | 320.5983 | 749.9944 | 0 | -0.20029
2025 | 46229.8118 | 481.5233 | 12.2557 | 493.779 | 46723.5908 | 47635.914 | 952.9168 | -0.25261 | 45276.936 | 2025-04-30 |  | 956.3442 | -0.32866 | 206.3498 | 746.4893 | 0 | -0.25261
2026 | 45992.9427 | 479.0379 | 16.2581 | 495.296 | 46488.2387 | 47633.4169 | 947.5689 | -0.33494 | 45045.4153 | 2026-04-30 |  | 951.3053 | -0.58127 | 204.816 | 742.6749 | 0 | -0.33494
2027 | 45756.8619 | 476.5586 | 20.4971 | 497.0558 | 46253.9177 | 47630.7647 | 942.7122 | -0.42228 | 44814.191 | 2027-04-30 |  | 946.4317 | -0.91622 | 203.7568 | 738.8778 | 0 | -0.42228
2028 | 45579.7058 | 476.4822 | 25.1996 | 501.6818 | 46081.3876 | 47691.0089 | 940.2587 | -0.51982 | 44639.4899 | 2028-04-30 |  | 944.2914 | -1.3385 | 205.4136 | 734.7659 | 0 | -0.51982
2029 | 45318.3993 | 471.9873 | 9.3698 | 481.357 | 45799.7564 | 47637.3275 | 933.5016 | 19.8996 | 44364.2329 | 2029-04-30 | 2029-03-31 | 936.8673 | -1.991 | 202.1014 | 731.3241 | -0.13269 | 20.0712
2030 | 45099.8699 | 469.7882 | 4.8657 | 474.654 | 45574.5239 | 47640.4268 | 928.1765 | 29.2519 | 44141.4616 | 2030-04-30 |  | 931.8578 | 20.0712 | 200.5337 | 727.5661 | 0 | 29.2519
2031 | 44869.7343 | 467.3747 | 8.1837 | 475.5584 | 45345.2927 | 47638.2732 | 923.3847 | 30.8701 | 43914.3777 | 2031-04-30 |  | 927.0477 | 49.3232 | 199.4817 | 723.8268 | 0 | 30.8701
Cumul 23 | 93.3508 | 1.6153 | 0.0071501 | 1.6224 | 94.9732 | 95.6511 | 1.1534 | -0.00012875 | 92.1888 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
24 hors net | 45632.0094 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 1 | 7 | 1 | 939.1 | 2.058%
Moyenne: | 2.884% | 1.738% | 0.1989% | 2.736% | 1.152% | 0.02361% | 1.907% | 0.01642% | 3.804% |  |  | 1 | 939.1 | 2.058%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 939.1 | 2.058%
2022 | 0.6848% | 2.944% | 0.05521% | 0.4923% | 2.074% | 0.004097% | -0.0003989% | -7.879e-07% | 2.526% |  | 0% | 3 | 939.3886 | 2.059%
2023 | 1.18% | 1.605% | 0.1105% | 0.9377% | 1.362% | 0.01088% | 2.517% | -0.0002695% | 2.283% | 2023-04-30 | 3.499% | 4 | 939.8798 | 2.06%
2024 | 1.672% | 1.599% | 0.1709% | 1.443% | 1.031% | 0.01825% | 2.321% | -0.00042% | 2.461% | 2024-04-30 | 2.293% |  | moyennes annuelles
2025 | 2.164% | 1.605% | 0.2315% | 1.952% | 1.022% | 0.02573% | 2.064% | -0.0005304% | 2.952% | 2025-04-30 | 2.286%
2026 | 2.651% | 1.605% | 0.2975% | 2.463% | 1.017% | 0.03414% | 2.053% | -0.0007034% | 3.444% | 2026-04-30 | 2.286%
2027 | 3.137% | 1.605% | 0.3636% | 2.976% | 1.011% | 0.04305% | 2.043% | -0.000887% | 3.934% | 2027-04-30 | 2.286%
2028 | 3.619% | 1.599% | 0.4317% | 3.492% | 1.01% | 0.05287% | 2.035% | -0.001091% | 4.427% | 2028-04-30 | 2.293%
2029 | 4.101% | 1.605% | 0.05245% | 4.012% | 1.001% | 0.01967% | 2.023% | 0.0418% | 4.868% | 2029-04-30 | 2.286%
2030 | 4.579% | 1.605% | 0.1077% | 4.533% | 0.9965% | 0.01021% | 2.012% | 0.06145% | 5.333% | 2030-04-30 | 2.286%
2031 | 5.055% | 1.605% | 0.1679% | 5.057% | 0.9915% | 0.01718% | 2.001% | 0.06486% | 5.812% | 2031-04-30 | 2.286%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.9828 | 4.025 | 5.15 | 6.0262 | 6.5815 | 6.6788 | 6.4839 | 5.986 | 5.2103 | 4.181 | 3.1237 | 2.5553 | 4.9154
Moy: | 3.0356 | 4.1016 | 5.2506 | 6.1416 | 6.7157 | 6.8195 | 6.6196 | 6.1105 | 5.3176 | 4.266 | 3.1862 | 2.6089 | 5.0138
Max: | 3.0889 | 4.1892 | 5.3696 | 6.2617 | 6.8503 | 6.9515 | 6.7488 | 6.2307 | 5.4232 | 4.3521 | 3.2531 | 2.6612 | 5.0966
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2022 | [5 empty] | 6.8695 | 6.6712 | 6.1618 | 5.3657 | 4.3086 | 3.2243 | 2.6391 | 5.0343
2023 | 3.0645 | 4.1352 | 5.2919 | 6.1967 | 6.8503 | 6.9515 | 6.7488 | 6.2307 | 5.4232 | 4.3521 | 3.2531 | 2.6612 | 5.0966
2024 | 3.0889 | 4.1892 | 5.3696 | 6.2617 | 6.8244 | 6.9155 | 6.7033 | 6.1783 | 5.3645 | 4.2933 | 3.2034 | 2.6437 | 5.0863
2025 | 3.0716 | 4.1469 | 5.3066 | 6.2094 | 6.7815 | 6.8818 | 6.6809 | 6.1678 | 5.3686 | 4.3078 | 3.2167 | 2.6313 | 5.0642
2026 | 3.0543 | 4.1255 | 5.28 | 6.1782 | 6.7474 | 6.8472 | 6.6472 | 6.1366 | 5.3415 | 4.2857 | 3.1983 | 2.6164 | 5.0382
2023 | 3.037 | 4.1039 | 5.2534 | 6.1471 | 6.7134 | 6.8128 | 6.6137 | 6.1056 | 5.3146 | 4.2636 | 3.1801 | 2.6015 | 5.0122
2024 | 3.0198 | 4.0825 | 5.227 | 6.1112 | 6.6801 | 6.7789 | 6.5807 | 6.075 | 5.2881 | 4.2417 | 3.1618 | 2.5869 | 4.9861
2025 | 3.0025 | 4.0608 | 5.2007 | 6.0871 | 6.6481 | 6.7462 | 6.5495 | 6.0469 | 5.2632 | 4.2238 | 3.1588 | 2.5841 | 4.9643
2026 | 2.9994 | 4.0459 | 5.176 | 6.0566 | 6.6147 | 6.7124 | 6.5166 | 6.0164 | 5.2367 | 4.2024 | 3.1413 | 2.5697 | 4.9407
2027 | 2.9828 | 4.025 | 5.15 | 6.0262 | 6.5815 | 6.6788 | 6.4839 | 5.986 | 5.2103 | 4.181 | 3.1237 | 2.5553 | 4.9154
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Hangar Goussaud Espanès | Hangar Goussaud Espanès | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-03-10 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
[16 empty] | Haut | larg | pente toit
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 25% | 14.0362 |  | Ouest / Est (O/E) : | O |  |  |  | 1.01 | 4.4 | 0.22955
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [8 empty] | normale
Champ PV Total: | 2 | 47 | 94 | 0.38 | 35.72 |  | Azimut Gauche: | 32 |  |  | Azimut Dr.: | 32 | 32 | 75.9638
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.13 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = Observateur
Porte entrée poulailler Est | 7.3 | -18.8 | 0.59575 | -1.5343 | 1.7383 | -4.4691 | 19.6301 | 0.23783 |  |  | Porte entrée poulailler Est | 434.24 | 729.13 | 253.37 |  |  | Bord chemin au centre | 445.97 | 744.87 | 251.93 | H observ1: | 0 | m | Espanes Hangar pano arrière |  |  |  |  | 1
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ2: |  | m | [5 empty] | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 3.0948 | n° zone: | 1
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV Ouest.: | 1 |  | 413.0775 | 736.87 |  |  |  |  | 0 | 33.8514 | 3.0948 |  | Centre du champ PV Ouest.:
Centre du champ PV Est.: | 1 |  | 474.4008 | 717.2154 |  |  |  |  | 0 | 39.6622 | 3.0948 |  | Centre du champ PV Est.:
Faitage | 1 | 43.5 | 459 | 730.09 |  |  |  |  | 10.3456 | 19.7035 | 3.5969 |  | Faitage
Rive | 1 | 28.47 | 457.08 | 726.07 |  |  |  |  | 6.771 | 21.8374 | 2.5928 |  | Rive
Arrière PV | [5 empty] | 82.0754 | -148 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 1g | 1 | 19.9 | 548.08 | 676.55 |  | 16.4425 | -65.9246 | 2.7401 | 4.7328 | 122.8579 | 10.1716 | 147.8654 | Arbre 1g
Arbre 1d | 1 | 18 | 535.12 | 632.57 |  | 8.138 | -49.4821 | 2.724 | 4.2809 | 143.3841 | 10.7331 | 160.5393 | Arbre 1d
creux | 1 | 9 | 515.69 | 620.25 |  | 21.788 | -41.3441 | 0.82701 | 2.1405 | 142.7971 | 5.3371 | 155.3369 | creux
creux | 1 | 13 | 445.25 | 646.3 |  | 11.3996 | -19.5562 | 1.3288 | 3.0918 | 98.5726 | 5.3243 | 96.1145 | creux
Arbre 3 | 1 | 59.23 | 423.82 | 661.92 |  | 8.0718 | -8.1566 | 13.6943 | 14.0867 | 85.8564 | 21.5444 | 75.7159 | Arbre 3
Arbre 4 | 1 | 59.09 | 413.18 | 667.63 |  | 10.1388 | -0.084818 | 14.5024 | 14.0534 | 83.9119 | 21.0046 | 69.2401 | Arbre 4
Arbre 5 | 1 | 48.05 | 401.53 | 671.74 |  | 19.2934 | 10.054 | 12.1187 | 11.4277 | 85.574 | 17.2979 | 66.1458 | Arbre 5
Arbre 6 | 1 | 46.71 | 368.49 | 657.57 |  | 10.7327 | 29.3475 | 12.2932 | 11.109 | 116.7238 | 22.9194 | 90.9755 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 49.78 | 356.05 | 669.1 |  | 26.3631 | 40.0801 | 13.6773 | 11.8392 | 117.587 | 24.6491 | 88.5715 | Arbre 7
creux | 1 | 20 | 308.97 | 691.48 |  | 27.1512 | 66.4432 | 4.6011 | 4.7566 | 147.0357 | 12.2348 | 113.5721 | creux
Arbre 8 | 1 | 38.42 | 310.08 | 743.34 |  | 13.5903 | 93.5944 | 10.3048 | 9.1374 | 135.8986 | 21.8585 | 103.2005 | Arbre 8
Arbre 9 | 1 | 37.15 | 314.94 | 767.22 |  | 9.7917 | 107.1847 | 9.7043 | 8.8354 | 132.9225 | 20.6616 | 102.7234 | Arbre 9
Arbre 10 | 1 | 27.41 | 324.52 | 783.52 | G | 7.501 | 117.7792 | 6.5367 | 6.5189 | 127.4517 | 14.5639 | 100.0932 | Arbre 10
creux | 1 | 15.28 | 327.065 | 795.935 | D | 7.501 | 124.4775 | 2.8114 | 3.634 | 129.4065 | 8.2188 | 104.3399 | creux
Arbre 11 | 1 | 26.07 | 329.61 | 808.35 |  | 80.0215 | 130.5761 | 5.8737 | 6.2002 | 132.5495 | 14.4 | 109.8918 | Arbre 11
Arrière PV | [6 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 212 | 14.0362 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 5 | 1 | 48.05 | 401.53 | 671.74
Arbre 10 | 1 | 27.41 | 324.52 | 783.52
Arbre 2 | 1 | 43.6 | 429.81 | 650.78
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-03-10 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Hangar Goussaud Espanès | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 1 | [11 empty] | Hangar Goussaud Espanès | 32 | Elevation vue du champ PV zone: 1 | [9 empty] | 25% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 1 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -148 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 9.3527 | 7.501 | FALSE | 82.0754 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1 | -148 | 1
Arbre 1g | 100% | 5.1716 | 6.1716 | 7.1716 | 8.1716 | 9.1716 | 10.1716 | 11.1716 | 12.1716 | 13.1716 | 14.1716 | 15.1716 | 147.8654 | Arbre 1g | -65.9246 | 1 | 1.192 | 1.5793 | 1.9664 | 2.3533 | 2.7401 | 3.1265 | 3.5127 | 3.8986 | 4.2841 | 4.6692 | 4.5852 | 7.501 | FALSE | 16.4425 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -148 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1 | 212 | 1
Arbre 1d | 100% | 5.7331 | 6.7331 | 7.7331 | 8.7331 | 9.7331 | 10.7331 | 11.7331 | 12.7331 | 13.7331 | 14.7331 | 15.7331 | 160.5393 | Arbre 1d | -49.4821 | 1 | 1.2983 | 1.6549 | 2.0115 | 2.3678 | 2.724 | 3.08 | 3.4357 | 3.7912 | 4.1464 | 4.5013 | 3.5853 | 7.501 | FALSE | 8.138 | 0 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 0.33714 | 1.3371 | 2.3371 | 3.3371 | 4.3371 | 5.3371 | 6.3371 | 7.3371 | 8.3371 | 9.3371 | 10.3371 | 155.3369 | creux | -41.3441 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1957 | 1.5644 | 1.9329 | 2.3012 | 2.6694 | 3.4855 | 7.501 | FALSE | 21.788 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 0.32434 | 1.3243 | 2.3243 | 3.3243 | 4.3243 | 5.3243 | 6.3243 | 7.3243 | 8.3243 | 9.3243 | 10.3243 | 96.1145 | creux | -19.5562 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3288 | 1.9244 | 2.5197 | 3.1143 | 3.7083 | 4.3015 | 10.7548 | 7.501 | FALSE | 11.3996 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 16.5444 | 17.5444 | 18.5444 | 19.5444 | 20.5444 | 21.5444 | 22.5444 | 23.5444 | 24.5444 | 25.5444 | 26.5444 | 75.7159 | Arbre 3 | -8.1566 | 10.0725 | 10.8044 | 11.5327 | 12.2573 | 12.9779 | 13.6943 | 14.4064 | 15.114 | 15.8169 | 16.515 | 17.208 | 17.758 | 7.501 | FALSE | 8.0718 | 0 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 4 | 100% | 16.0046 | 17.0046 | 18.0046 | 19.0046 | 20.0046 | 21.0046 | 22.0046 | 23.0046 | 24.0046 | 25.0046 | 26.0046 | 69.2401 | Arbre 4 | -0.084818 | 10.5615 | 11.3591 | 12.1522 | 12.9406 | 13.7241 | 14.5024 | 15.2752 | 16.0424 | 16.8038 | 17.5591 | 18.3081 | 17.2484 | 7.501 | FALSE | 10.1388 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 12.2979 | 13.2979 | 14.2979 | 15.2979 | 16.2979 | 17.2979 | 18.2979 | 19.2979 | 20.2979 | 21.2979 | 22.2979 | 66.1458 | Arbre 5 | 10.054 | 7.9208 | 8.7688 | 9.6129 | 10.4528 | 11.2882 | 12.1187 | 12.9441 | 13.7641 | 14.5784 | 15.3867 | 16.1887 | 15.7258 | 7.501 | FALSE | 19.2934 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 6 | 100% | 17.9194 | 18.9194 | 19.9194 | 20.9194 | 21.9194 | 22.9194 | 23.9194 | 24.9194 | 25.9194 | 26.9194 | 27.9194 | 90.9755 | Arbre 6 | 29.3475 | 9.2551 | 9.8675 | 10.4776 | 11.0854 | 11.6906 | 12.2932 | 12.8931 | 13.4901 | 14.0841 | 14.675 | 15.2628 | 15.9759 | 7.501 | FALSE | 10.7327 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 19.6491 | 20.6491 | 21.6491 | 22.6491 | 23.6491 | 24.6491 | 25.6491 | 26.6491 | 27.6491 | 28.6491 | 29.6491 | 88.5715 | Arbre 7 | 40.0801 | 10.5866 | 11.2104 | 11.8315 | 12.4497 | 13.0651 | 13.6773 | 14.2865 | 14.8923 | 15.4947 | 16.0937 | 16.6891 | 11.893 | 7.501 | FALSE | 26.3631 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 7.2348 | 8.2348 | 9.2348 | 10.2348 | 11.2348 | 12.2348 | 13.2348 | 14.2348 | 15.2348 | 16.2348 | 17.2348 | 113.5721 | creux | 66.4432 | 2.0876 | 2.5913 | 3.0945 | 3.5973 | 4.0995 | 4.6011 | 5.102 | 5.602 | 6.1013 | 6.5996 | 7.0969 | 10.0321 | 7.501 | FALSE | 27.1512 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 16.8585 | 17.8585 | 18.8585 | 19.8585 | 20.8585 | 21.8585 | 22.8585 | 23.8585 | 24.8585 | 25.8585 | 26.8585 | 103.2005 | Arbre 8 | 93.5944 | 7.5966 | 8.1414 | 8.6847 | 9.2264 | 9.7665 | 10.3048 | 10.8413 | 11.3759 | 11.9085 | 12.4389 | 12.9673 | 12.6787 | 7.501 | FALSE | 13.5903 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 15.6616 | 16.6616 | 17.6616 | 18.6616 | 19.6616 | 20.6616 | 21.6616 | 22.6616 | 23.6616 | 24.6616 | 25.6616 | 102.7234 | Arbre 9 | 107.1847 | 6.9747 | 7.5235 | 8.071 | 8.617 | 9.1615 | 9.7043 | 10.2453 | 10.7845 | 11.3218 | 11.857 | 12.3902 | 10.8669 | 7.501 | FALSE | 10.5945 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 9.5639 | 10.5639 | 11.5639 | 12.5639 | 13.5639 | 14.5639 | 15.5639 | 16.5639 | 17.5639 | 18.5639 | 19.5639 | 100.0932 | Arbre 10 | 116.9765 | 3.6979 | 4.2676 | 4.8364 | 5.4042 | 5.971 | 6.5367 | 7.101 | 7.664 | 8.2255 | 8.7854 | 9.3436 | 7.4428 | 7.501 | FALSE | 6.6983 | -0.80272 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 3.2188 | 4.2188 | 5.2188 | 6.2188 | 7.2188 | 8.2188 | 9.2188 | 10.2188 | 11.2188 | 12.2188 | 13.2188 | 104.3399 | creux | 124.4775 | 1 | 1 | 1.1661 | 1.7149 | 2.2634 | 2.8114 | 3.3589 | 3.9059 | 4.4521 | 4.9975 | 5.542 | 6.9908 | 7.501 | TRUE | 6.0986 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 11 | 100% | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 109.8918 | Arbre 11 | 131.9785 | 3.2838 | 3.8032 | 4.322 | 4.84 | 5.3573 | 5.8737 | 6.3891 | 6.9035 | 7.4168 | 7.9289 | 8.4397 | 11.238 | 7.501 | FALSE | 81.4239 | 1.4024 | 51.52 | 11.93 | 1 | 1 | -148 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 212 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 7.0181 | 7.501 | TRUE | -212 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 212 | 1 | 213 | 14.0362 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Hangar Goussaud Espanès | zone 1 | Arrière PV | Arbre 1g | Arbre 1d | creux | creux | Arbre 3 | Arbre 4 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | creux | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 10 | creux | Arbre 11 | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
32 | Azi.S / PV | -148 | -65.9246 | -49.4821 | -41.3441 | -19.5562 | -8.1566 | -0.084818 | 10.054 | 29.3475 | 40.0801 | 66.4432 | 93.5944 | 107.1847 | 116.9765 | 124.4775 | 131.9785 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212
Elevation vue du champ PV zone: 1 | -5 | 14.0362 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0725 | 10.5615 | 7.9208 | 9.2551 | 10.5866 | 2.0876 | 7.5966 | 6.9747 | 3.6979 | 1 | 3.2838 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -4 | 14.0362 | 1.192 | 1.2983 | 1 | 1 | 10.8044 | 11.3591 | 8.7688 | 9.8675 | 11.2104 | 2.5913 | 8.1414 | 7.5235 | 4.2676 | 1 | 3.8032 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -3 | 14.0362 | 1.5793 | 1.6549 | 1 | 1 | 11.5327 | 12.1522 | 9.6129 | 10.4776 | 11.8315 | 3.0945 | 8.6847 | 8.071 | 4.8364 | 1.1661 | 4.322 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -2 | 14.0362 | 1.9664 | 2.0115 | 1 | 1 | 12.2573 | 12.9406 | 10.4528 | 11.0854 | 12.4497 | 3.5973 | 9.2264 | 8.617 | 5.4042 | 1.7149 | 4.84 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | -1 | 14.0362 | 2.3533 | 2.3678 | 1 | 1 | 12.9779 | 13.7241 | 11.2882 | 11.6906 | 13.0651 | 4.0995 | 9.7665 | 9.1615 | 5.971 | 2.2634 | 5.3573 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 0 | 14.0362 | 2.7401 | 2.724 | 1 | 1.3288 | 13.6943 | 14.5024 | 12.1187 | 12.2932 | 13.6773 | 4.6011 | 10.3048 | 9.7043 | 6.5367 | 2.8114 | 5.8737 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 1 | 14.0362 | 3.1265 | 3.08 | 1.1957 | 1.9244 | 14.4064 | 15.2752 | 12.9441 | 12.8931 | 14.2865 | 5.102 | 10.8413 | 10.2453 | 7.101 | 3.3589 | 6.3891 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 2 | 14.0362 | 3.5127 | 3.4357 | 1.5644 | 2.5197 | 15.114 | 16.0424 | 13.7641 | 13.4901 | 14.8923 | 5.602 | 11.3759 | 10.7845 | 7.664 | 3.9059 | 6.9035 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 3 | 14.0362 | 3.8986 | 3.7912 | 1.9329 | 3.1143 | 15.8169 | 16.8038 | 14.5784 | 14.0841 | 15.4947 | 6.1013 | 11.9085 | 11.3218 | 8.2255 | 4.4521 | 7.4168 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
0 | 4 | 14.0362 | 4.2841 | 4.1464 | 2.3012 | 3.7083 | 16.515 | 17.5591 | 15.3867 | 14.675 | 16.0937 | 6.5996 | 12.4389 | 11.857 | 8.7854 | 4.9975 | 7.9289 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
25% | 5 | 14.0362 | 4.6692 | 4.5013 | 2.6694 | 4.3015 | 17.208 | 18.3081 | 16.1887 | 15.2628 | 16.6891 | 7.0969 | 12.9673 | 12.3902 | 9.3436 | 5.542 | 8.4397 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362 | 14.0362
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Arbre 1g | 1 | 19.9 | 548.08 | 676.55 |  |  |  | Arbre 1g | 1 | 19.9 | 548.08 | 676.55
Arbre 1d | 1 | 18 | 535.12 | 632.57 |  |  |  | Arbre 1d | 1 | 18 | 535.12 | 632.57
creux | 1 | 9 | 515.69 | 620.25 |  |  |  | creux | 1 | 9 | 515.69 | 620.25
creux | 1 | 13 | 445.25 | 646.3 |  |  |  | creux | 1 | 13 | 445.25 | 646.3
Arbre 3 | 1 | 59.23 | 423.82 | 661.92 |  |  |  | Arbre 2 | 1 | 43.6 | 429.81 | 650.78
Arbre 4 | 1 | 59.09 | 413.18 | 667.63 |  |  |  | Arbre 3 | 1 | 59.23 | 423.82 | 661.92
Arbre 5 | 1 | 48.05 | 401.53 | 671.74 |  |  |  | Arbre 4 | 1 | 59.09 | 413.18 | 667.63
Arbre 6 | 1 | 46.71 | 368.49 | 657.57 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 46.71 | 368.49 | 657.57 | G
Arbre 7 | 1 | 49.78 | 356.05 | 669.1 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 49.78 | 356.05 | 669.1
creux | 1 | 20 | 308.97 | 691.48 |  |  |  | creux | 1 | 20 | 308.97 | 691.48
Arbre 8 | 1 | 38.42 | 310.08 | 743.34 |  |  |  | Arbre 8 | 1 | 38.42 | 310.08 | 743.34
Arbre 9 | 1 | 37.15 | 314.94 | 767.22 |  |  |  | Arbre 9 | 1 | 37.15 | 314.94 | 767.22
Arbre 10 | 1 | 27.41 | 324.52 | 783.52 | G |  |  | creux | 1 | 15.28 | 327.065 | 795.935 | D
creux | 1 | 15.28 | 327.065 | 795.935 | D |  |  | Arbre 11 | 1 | 26.07 | 329.61 | 808.35
Arbre 11 | 1 | 26.07 | 329.61 | 808.35 |  |  |  | Arrière PV
Arrière PV
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Hangar Goussaud Espanès | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99889 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 1.996% | 2.568% | 1.393% | -8.401% | 1.279% | -0.9727% | 1.905% | 2.13% | -0.4639% | -1.029% | 2.47% | 0.4401% | 4.019% | 0.3436% | 0.3497% | -1.464% | -3.441% | -4.509% | 2.657% | 2.248% | -1.925% | -8.225% | -2.963% | -34.04% | 1.797% | 2.93% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [55 empty] | 0.2 | 0
4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | 4.019% | [55 empty] | 0.3 | 0
[65 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | -0.010471 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 5 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 14.7962 | 2021 | 0.97037 | 96.4275 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 95.8295 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 96.2545 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 96.0265 | 96.1718 | [5 empty] | 0.98953 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 260.6121 | 2023 | 1.0402 | 252 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 252.0103 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 251.9227 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 252.0151 | 251.9689 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-03-10 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2018-01-01 | 99.9412 | 2022 | 1.0012 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 99.8228 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 100.3256 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 99.7824 | 100.054 | 1.0012 | 2018-01-01 | 60.46% | 0.0002391% | 100.1% | 0.069208 | 2021-01-01 | 0.020047 | 0.030076 | 0.03996 | 0.050121 | 0.059426 | 0.069312 | 0.079661 | 0.090941 | 0.10313 | 0.11564 | 0.12753 |  | 1.0012 | 0.32696 | 0.32679 | 0.32659 | 0.3264 | 0.3262 | 0.32599 | 0.32578 | 0.32697 | 0.3268
2018-01-02 | 73.0861 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 100.4392 | Point gauche | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 100.8795 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 100.4215 | 100.6505 | 0.72767 | 2018-01-02 | 60.43% | 0.006082% | 100.1% | 0.069245 | 2021-01-02 | 0.019874 | 0.029739 | 0.039556 | 0.049761 | 0.059261 | 0.069351 | 0.079902 | 0.091355 | 0.10361 | 0.11616 | 0.12804 |  | 0.72767 | 0.117 | 0.11693 | 0.11686 | 0.11679 | 0.11671 | 0.11664 | 0.11656 | 0.117 | 0.11694
2018-01-03 | 76.1185 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 101.0919 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 101.4646 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 101.1033 | 101.2839 | 0.75296 | 2018-01-03 | 60.4% | 0.01217% | 100% | 0.069223 | 2021-01-03 | 0.019662 | 0.029357 | 0.03911 | 0.049359 | 0.059047 | 0.06933 | 0.080091 | 0.091737 | 0.10408 | 0.1167 | 0.1286 |  | 0.75296 | 0.53471 | 0.53451 | 0.53429 | 0.53406 | 0.53383 | 0.5336 | 0.53336 | 0.53472 | 0.53452
2018-01-04 | 97.3213 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 101.7791 | Point milieu | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 102.0803 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 101.8258 | 101.953 | 0.9562 | 2018-01-04 | 60.37% | 0.01851% | 100% | 0.069141 | 2021-01-04 | 0.019412 | 0.02893 | 0.038622 | 0.048914 | 0.058781 | 0.06925 | 0.080226 | 0.092084 | 0.10455 | 0.11726 | 0.12922 |  | 0.80325 | 0.9562 | 0.95617 | 0.95613 | 0.95609 | 0.95605 | 0.95601 | 0.95597 | 0.9562 | 0.95617
2018-01-05 | 61.4773 | 2022 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 102.4988 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 102.7258 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 102.5871 | 102.6565 | 0.59979 | 2018-01-05 | 60.34% | 0.02512% | 100% | 0.068999 | 2021-01-05 | 0.019122 | 0.028458 | 0.038091 | 0.048426 | 0.058466 | 0.069111 | 0.080309 | 0.092398 | 0.10501 | 0.11784 | 0.1299 |  | 0.59979 | 0.44484 | 0.44463 | 0.44441 | 0.44419 | 0.44395 | 0.44372 | 0.44348 | 0.44485 | 0.44465
2018-01-06 | 105.3101 | 2022 | 1.02 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 103.2491 | Point droit | 1048.34 | 1196.69 | 1389.545 | 1607.125 | 1819.76 | 2012.615 | 2190 | 2320 | 2410 | 2470 | 2505 | 2520 | 2510 | 2480 | 2420 | 2340 | 2240 | 2115 | 1965 | 1790 | 1605 | 1415 | 1230 | 1070 | 975 | 964.275 | 1048.34 | 1196.69 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 103.4004 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 103.3855 | 103.393 | 1.02 | 2018-01-06 | 60.31% | 0.032% | 100% | 0.068797 | 2021-01-06 | 0.018793 | 0.027939 | 0.037518 | 0.047894 | 0.058099 | 0.068911 | 0.080339 | 0.092678 | 0.10547 | 0.11845 | 0.13064 |  | 1.02 | 0.2619 | 0.26175 | 0.26158 | 0.26141 | 0.26123 | 0.26106 | 0.26088 | 0.26191 | 0.26175
2018-01-07 | 66.7381 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 104.0281 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 104.1034 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 104.2191 | 104.1612 | 0.64154 | 2018-01-07 | 60.29% | 0.03917% | 100% | 0.068536 | 2021-01-07 | 0.018426 | 0.027375 | 0.036903 | 0.04732 | 0.057682 | 0.068651 | 0.080315 | 0.092923 | 0.10592 | 0.11908 | 0.13143 |  | 0.38298 | 0.64154 | 0.64134 | 0.64113 | 0.64091 | 0.64069 | 0.64047 | 0.64024 | 0.64155 | 0.64135
2018-01-08 | 31.0892 | 2023 |  | 104.834 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 104.834 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 104.834 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 105.0859 | 104.9599 | 0.29656 | 2018-01-08 | 60.27% | 0.04664% | 100% | 0.068214 | 2021-01-08 | 0.018019 | 0.026765 | 0.036245 | 0.046702 | 0.057214 | 0.06833 | 0.080238 | 0.093133 | 0.10636 | 0.11973 | 0.13228 |  | 0.25446 | 0.29656 | 0.29638 | 0.29618 | 0.29598 | 0.29578 | 0.29558 | 0.29538 | 0.29657 | 0.29638
2018-01-09 | 28.4286 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 105.6753 | a: | 0.21967 | 0.17214 | 0.11353 | 0.063074 | -0.012615 | -0.050459 | -0.039464 | -0.12088 | -0.10204 | -0.076531 | -0.063776 | -0.05102 | -0.063776 | -0.05102 | -0.076531 | -0.05102 | -0.05102 | -0.063776 | -0.063776 | -0.063776 | -0.02551 | -0.012755 | 0.012755 | 0.063776 | 0.16582 | 0.21499 | 0.21967 | 0.17214 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 105.606 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 105.9841 | 105.795 | 0.26902 | 2018-01-09 | 60.24% | 0.05443% | 100% | 0.067831 | 2021-01-09 | 0.017573 | 0.02611 | 0.035544 | 0.04604 | 0.056694 | 0.067949 | 0.080106 | 0.093309 | 0.1068 | 0.1204 | 0.13319 |  | 0.078821 | 0.26902 | 0.26885 | 0.26867 | 0.26849 | 0.26831 | 0.26812 | 0.26793 | 0.26903 | 0.26886
2018-01-10 | 90.4041 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 106.5602 | b: | -18930.0943 | -14833.1406 | -9779.3682 | -5426.86 | 1104.0217 | 4370.5222 | 3421.2007 | 10453.0848 | 8825.4082 | 6620.6633 | 5517.9337 | 4414.8469 | 5518.2908 | 4414.4898 | 6622.8061 | 4413.7755 | 4413.7755 | 5519.0051 | 5519.0051 | 5519.0051 | 2200.102 | 1093.4439 | -1120.5867 | -5550.0765 | -14411.9133 | -18683.5876 | -19090.4528 | -14958.8036 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 106.432 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 106.9118 | 106.6719 | 0.84838 | 2018-01-10 | 60.22% | 0.06254% | 100% | 0.067333 | 2021-01-10 | 0.017086 | 0.025405 | 0.034791 | 0.045314 | 0.056088 | 0.067452 | 0.079839 | 0.093339 | 0.1071 | 0.12097 | 0.13405 |  | 0.071864 | 0.84838 | 0.84827 | 0.84814 | 0.84802 | 0.84789 | 0.84776 | 0.84763 | 0.84839 | 0.84828
2018-01-11 | 102.6778 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 107.4863 | c: | 407828484.2373 | 319538108.9795 | 210591415.2724 | 116731753.2577 | -24149157.273 | -94635336.1275 | -74143757.8686 | -225979710.361 | -190822710.4082 | -143185891.0204 | -119352045.6122 | -95502759.4898 | -119367491.3266 | -95487308.7755 | -143278585.3061 | -95456387.3469 | -95456387.3469 | -119398422.7551 | -119398422.7551 | -119398422.7551 | -47432990.102 | -23429021.8367 | 24609906.1224 | 120749764.898 | 313153528.1632 | 405927885.3902 | 414767234.0832 | 324975138.7937 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 107.3096 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 107.8673 | 107.5885 | 0.95526 | 2018-01-11 | 60.2% | 0.07098% | 100% | 0.066738 | 2021-01-11 | 0.016569 | 0.024675 | 0.034017 | 0.044553 | 0.055424 | 0.066857 | 0.079437 | 0.093213 | 0.10725 | 0.12143 | 0.13484 |  | 0.95526 | 0.1893 | 0.18918 | 0.18905 | 0.18892 | 0.18879 | 0.18865 | 0.18852 | 0.18931 | 0.18919
2018-01-12 | 94.3008 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 108.451 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 108.2364 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 108.8485 | 108.5425 | 0.86952 | 2018-01-12 | 60.18% | 0.07978% | 100% | 0.066044 | 2021-01-12 | 0.01602 | 0.023917 | 0.03322 | 0.043759 | 0.054701 | 0.066164 | 0.078901 | 0.092932 | 0.10725 | 0.12175 | 0.13556 |  | 0.81179 | 0.86952 | 0.86942 | 0.86931 | 0.8692 | 0.86908 | 0.86897 | 0.86885 | 0.86953 | 0.86943
2018-01-13 | 54.2402 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 109.4518 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 109.21 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 109.8537 | 109.5318 | 0.49556 | 2018-01-13 | 60.16% | 0.08895% | 100% | 0.065253 | 2021-01-13 | 0.015441 | 0.023133 | 0.032401 | 0.042931 | 0.053919 | 0.065373 | 0.07823 | 0.092496 | 0.1071 | 0.12196 | 0.1362 |  | 0.25813 | 0.49556 | 0.49534 | 0.49509 | 0.49484 | 0.49458 | 0.49432 | 0.49406 | 0.49557 | 0.49535
2018-01-14 | 112.6821 | 2022 | 1.0199 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 110.4861 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 110.2278 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 110.8809 | 110.5544 | 1.0199 | 2018-01-14 | 60.14% | 0.0985% | 100% | 0.064363 | 2021-01-14 | 0.014831 | 0.022322 | 0.03156 | 0.04207 | 0.053077 | 0.064483 | 0.077424 | 0.091903 | 0.10679 | 0.12204 | 0.13678 |  | 1.0199 | 0.6674 | 0.6672 | 0.66698 | 0.66676 | 0.66653 | 0.6663 | 0.66606 | 0.66741 | 0.66721
2018-01-15 | 114.4165 | 2022 | 1.0257 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 111.5516 | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 111.2877 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 111.9283 | 111.608 | 1.0257 | 2018-01-15 | 60.13% | 0.1084% | 100% | 0.063375 | 2021-01-15 | 0.014189 | 0.021484 | 0.030696 | 0.041174 | 0.052176 | 0.063493 | 0.076483 | 0.091154 | 0.10633 | 0.122 | 0.13727 |  | 1.0257 | 0.24375 | 0.2436 | 0.24343 | 0.24325 | 0.24308 | 0.2429 | 0.24271 | 0.24376 | 0.24361
2018-01-16 | 113.7939 | 2022 | 1.0102 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 112.6456 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 112.387 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 112.9941 | 112.6905 | 1.0102 | 2018-01-16 | 60.11% | 0.1188% | 100% | 0.06224 | 2021-01-16 | 0.01353 | 0.020627 | 0.029789 | 0.040196 | 0.051157 | 0.062357 | 0.075363 | 0.090184 | 0.10563 | 0.1217 | 0.13751 |  | 1.0102 | 0.12352 | 0.12344 | 0.12336 | 0.12327 | 0.12318 | 0.12309 | 0.12299 | 0.12352 | 0.12345
2018-01-17 | 89.365 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 113.7657 | Point gauche | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 113.5234 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 114.0763 | 113.7999 | 0.78552 | 2018-01-17 | 60.1% | 0.1296% | 100% | 0.061 | 2021-01-17 | 0.012883 | 0.019775 | 0.028851 | 0.039146 | 0.050042 | 0.061116 | 0.074115 | 0.089036 | 0.1047 | 0.12114 | 0.13747 |  | 0.78552 | 0.22857 | 0.22843 | 0.22827 | 0.22811 | 0.22794 | 0.22777 | 0.2276 | 0.22858 | 0.22844
2018-01-18 | 77.8611 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 114.9093 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 114.6945 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 115.1731 | 114.9338 | 0.67759 | 2018-01-18 | 60.08% | 0.1409% | 100% | 0.059656 | 2021-01-18 | 0.012246 | 0.018927 | 0.027883 | 0.038024 | 0.048832 | 0.05977 | 0.072738 | 0.08771 | 0.10355 | 0.12033 | 0.13714 |  | 0.20371 | 0.67759 | 0.6774 | 0.67718 | 0.67696 | 0.67673 | 0.6765 | 0.67625 | 0.6776 | 0.67741
2018-01-19 | 47.8049 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 116.074 | Point milieu | 975 | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | 1048.34 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 115.8979 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 116.2827 | 116.0903 | 0.41185 | 2018-01-19 | 60.07% | 0.1526% | 100% | 0.058206 | 2021-01-19 | 0.011621 | 0.018084 | 0.026884 | 0.03683 | 0.047526 | 0.058319 | 0.071233 | 0.086206 | 0.10218 | 0.11926 | 0.13653 |  | 0.41185 | 0.36928 | 0.36909 | 0.36886 | 0.36863 | 0.36838 | 0.36813 | 0.36787 | 0.36929 | 0.3691
2018-01-20 | 80.8274 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 117.2571 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 117.1312 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 117.4031 | 117.2671 | 0.68932 | 2018-01-20 | 60.06% | 0.1648% | 100% | 0.056653 | 2021-01-20 | 0.011007 | 0.017246 | 0.025854 | 0.035564 | 0.046126 | 0.056764 | 0.069599 | 0.084523 | 0.1006 | 0.11793 | 0.13563 |  | 0.21013 | 0.68932 | 0.68914 | 0.68893 | 0.68872 | 0.6885 | 0.68827 | 0.68803 | 0.68933 | 0.68915
2018-01-21 | 61.8592 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 118.4563 | Point droit | 1048.34 | 1389.545 | 1819.76 | 2190 | 2410 | 2505 | 2510 | 2420 | 2240 | 1965 | 1605 | 1230 | 975 | 1048.34 | 1389.545 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 118.3919 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 118.5325 | 118.4622 | 0.52221 | 2018-01-21 | 60.05% | 0.1775% | 100% | 0.054994 | 2021-01-21 | 0.010405 | 0.016413 | 0.024794 | 0.034227 | 0.04463 | 0.055104 | 0.067837 | 0.082663 | 0.098785 | 0.11635 | 0.13445 |  | 0.52221 | 0.18597 | 0.18587 | 0.18574 | 0.18562 | 0.18548 | 0.18534 | 0.1852 | 0.18598 | 0.18587
2018-01-22 | 118.8044 | 2022 | 0.99278 | 119.669 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 119.669 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 119.6776 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 119.669 | 119.6733 | 0.99278 | 2018-01-22 | 60.04% | 0.1907% | 100% | 0.053232 | 2021-01-22 | 0.0098139 | 0.015585 | 0.023703 | 0.032818 | 0.04304 | 0.05334 | 0.065947 | 0.080625 | 0.096755 | 0.11451 | 0.13298 |  | 0.99278 | 0.99277 | 0.99276 | 0.99276 | 0.99275 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99273 | 0.99277 | 0.99276
2018-01-23 | 120.7626 | 2022 | 0.99883 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 120.9036 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 120.986 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 120.8317 | 120.9088 | 0.99883 | 2018-01-23 | 60.03% | 0.2045% | 100% | 0.051366 | 2021-01-23 | 0.0092348 | 0.014762 | 0.022582 | 0.031339 | 0.041354 | 0.051472 | 0.063929 | 0.07841 | 0.094504 | 0.11241 | 0.13123 |  | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883 | 0.99883
2018-01-24 | 122.2571 | 2023 | 1.0007 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 122.1689 | a: | 0.20414 | 0.16942 | 0.056767 | -0.038249 | -0.095816 | -0.079719 | -0.057398 | -0.060587 | -0.057398 | -0.060587 | -0.054209 | -0.0095663 | 0.076531 | 0.20414 | 0.16942 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 122.3145 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 122.039 | 122.1768 | 1.0007 | 2018-01-24 | 60.02% | 0.2189% | 100% | 0.049398 | 2021-01-24 | 0.0086781 | 0.013955 | 0.021443 | 0.029802 | 0.039583 | 0.049501 | 0.061776 | 0.075995 | 0.091993 | 0.11 | 0.1291 |  | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007
2018-01-25 | 121.1296 | 2022 | 0.9811 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 123.4626 | b: | -17591.8793 | -14599.2534 | -4883.5912 | 3316.2848 | 8287.5376 | 6896.5689 | 4966.4796 | 5242.3852 | 4966.301 | 5242.5638 | 4689.6811 | 817.0026 | -6656.5561 | -17740.9032 | -14722.9299 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 123.6609 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 123.2885 | 123.4747 | 0.9811 | 2018-01-25 | 60.01% | 0.2339% | 100% | 0.047381 | 2021-01-25 | 0.0081452 | 0.013165 | 0.020295 | 0.028231 | 0.037761 | 0.047483 | 0.059568 | 0.073491 | 0.089347 | 0.10738 | 0.12669 |  | 0.9811 | 0.98109 | 0.98108 | 0.98106 | 0.98104 | 0.98103 | 0.98101 | 0.98099 | 0.98109 | 0.98108
2018-01-26 | 123.2645 | 2022 | 0.98783 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 124.7827 | c: | 378994303.5708 | 314512948.9423 | 105033577.0715 | -71878728.0697 | -179203092.7919 | -149153999.6939 | -107431263.9796 | -113399377.6531 | -107423536.1225 | -113407110.5102 | -101424486.0204 | -17437714.5918 | 144745965.3061 | 385442536.3754 | 319864247.3947 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 125.0226 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 124.5775 | 124.8001 | 0.98783 | 2018-01-26 | 60.01% | 0.2495% | 100% | 0.045317 | 2021-01-26 | 0.0076361 | 0.012394 | 0.019136 | 0.026625 | 0.035888 | 0.045417 | 0.057308 | 0.070898 | 0.086565 | 0.10457 | 0.124 |  | 0.98783 | 0.98782 | 0.98782 | 0.98781 | 0.9878 | 0.98778 | 0.98777 | 0.98776 | 0.98783 | 0.98782
2018-01-27 | 125.2759 | 2022 | 0.99325 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 126.1269 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 126.3973 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 125.9036 | 126.1504 | 0.99325 | 2018-01-27 | 60% | 0.2657% | 100% | 0.043206 | 2021-01-27 | 0.0071508 | 0.01164 | 0.017968 | 0.024985 | 0.033964 | 0.043304 | 0.054993 | 0.068216 | 0.08365 | 0.10155 | 0.12104 |  | 0.99325 | 0.99325 | 0.99324 | 0.99324 | 0.99323 | 0.99323 | 0.99322 | 0.99321 | 0.99325 | 0.99324
2018-01-28 | 19.4097 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 127.4931 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 127.7825 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 127.264 | 127.5233 | 0.15224 | 2018-01-28 | 60% | 0.2826% | 100% | 0.041047 | 2021-01-28 | 0.0066894 | 0.010904 | 0.016791 | 0.023309 | 0.031989 | 0.041143 | 0.052626 | 0.065447 | 0.080599 | 0.098337 | 0.1178 |  | 0.15224 | 0.15217 | 0.15209 | 0.15201 | 0.15193 | 0.15183 | 0.15174 | 0.15162 | 0.15217 | 0.1521
2018-01-29 | 30.4226 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 128.8791 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 129.1759 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 128.6564 | 128.9161 | 0.23606 | 2018-01-29 | 60% | 0.3002% | 100% | 0.038841 | 2021-01-29 | 0.0062519 | 0.010187 | 0.015604 | 0.0216 | 0.029963 | 0.038935 | 0.050206 | 0.062589 | 0.077415 | 0.094925 | 0.11428 |  | 0.23606 | 0.23595 | 0.23583 | 0.23571 | 0.23559 | 0.23545 | 0.2353 | 0.23513 | 0.23595 | 0.23584
2018-01-30 | 27.4104 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 130.2827 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 130.575 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 130.078 | 130.3265 | 0.21039 | 2018-01-30 | 60% | 0.3186% | 100% | 0.03664 | 2021-01-30 | 0.0058548 | 0.0095138 | 0.014458 | 0.019931 | 0.02796 | 0.036731 | 0.047758 | 0.059664 | 0.07411 | 0.091318 | 0.11048 |  | 0.21039 | 0.2103 | 0.2102 | 0.2101 | 0.20999 | 0.20987 | 0.20975 | 0.2096 | 0.2103 | 0.21021
2018-01-31 | 27.2424 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 131.7019 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 131.9774 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 131.5263 | 131.7519 | 0.20685 | 2018-01-31 | 60% | 0.3377% | 100% | 0.034492 | 2021-01-31 | 0.0054849 | 0.0088776 | 0.013374 | 0.018353 | 0.026037 | 0.034582 | 0.045326 | 0.056736 | 0.070776 | 0.087651 | 0.10658 |  | 0.20685 | 0.20676 | 0.20667 | 0.20657 | 0.20648 | 0.20636 | 0.20624 | 0.2061 | 0.20676 | 0.20667
2018-02-01 | 59.3846 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 133.1344 | Point gauche | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 133.3807 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 132.9989 | 133.1898 | 0.44605 | 2018-02-01 | 60% | 0.3576% | 100% | 0.032398 | 2021-02-01 | 0.0051423 | 0.0082784 | 0.012351 | 0.016863 | 0.024196 | 0.032485 | 0.042911 | 0.053804 | 0.067415 | 0.083923 | 0.10258 |  | 0.44605 | 0.4459 | 0.44575 | 0.4456 | 0.44545 | 0.44525 | 0.44506 | 0.44482 | 0.44591 | 0.44576
2018-02-02 | 26.4871 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 134.5781 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 134.7825 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 134.493 | 134.6377 | 0.19682 | 2018-02-02 | 60.01% | 0.3784% | 100% | 0.030358 | 2021-02-02 | 0.0048269 | 0.007716 | 0.01139 | 0.015464 | 0.022437 | 0.030442 | 0.040512 | 0.050869 | 0.064027 | 0.080134 | 0.098477 |  | 0.19682 | 0.19674 | 0.19666 | 0.19658 | 0.1965 | 0.19639 | 0.19629 | 0.19616 | 0.19674 | 0.19666
2018-02-03 | 59.4543 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 136.0308 | Point milieu | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 136.1803 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 136.0062 | 136.0932 | 0.43707 | 2018-02-03 | 60.01% | 0.4% | 100% | 0.028372 | 2021-02-03 | 0.0045388 | 0.0071905 | 0.010491 | 0.014155 | 0.020759 | 0.028453 | 0.038129 | 0.047931 | 0.060611 | 0.076284 | 0.094276 |  | 0.43707 | 0.43693 | 0.4368 | 0.43666 | 0.43653 | 0.43635 | 0.43618 | 0.43596 | 0.43694 | 0.4368
2018-02-04 | 54.0936 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 137.4903 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 137.5718 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 137.5358 | 137.5538 | 0.39344 | 2018-02-04 | 60.02% | 0.4224% | 100% | 0.02644 | 2021-02-04 | 0.0042779 | 0.0067019 | 0.0096534 | 0.012935 | 0.019163 | 0.026517 | 0.035763 | 0.04499 | 0.057167 | 0.072374 | 0.089975 |  | 0.39344 | 0.39331 | 0.39319 | 0.39307 | 0.39294 | 0.39278 | 0.39262 | 0.39242 | 0.39332 | 0.3932
2018-02-05 | 45.3459 | 2022 |  | 138.9545 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 138.9545 | Point droit | 1196.69 | 1607.125 | 2012.615 | 2320 | 2470 | 2520 | 2480 | 2340 | 2115 | 1790 | 1415 | 1070 | 964.275 | 1196.69 | 1607.125 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 138.9545 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 139.0793 | 139.0169 | 0.32634 | 2018-02-05 | 60.03% | 0.4459% | 100% | 0.024561 | 2021-02-05 | 0.0040443 | 0.0062502 | 0.0088778 | 0.011805 | 0.017649 | 0.024634 | 0.033414 | 0.042047 | 0.053697 | 0.068405 | 0.085576 |  | 0.32634 | 0.32623 | 0.32612 | 0.32602 | 0.32592 | 0.32577 | 0.32563 | 0.32546 | 0.32624 | 0.32613
2018-02-06 | 96.2045 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 140.4337 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 140.3469 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 140.6342 | 140.4905 | 0.68505 | 2018-02-06 | 60.03% | 0.4703% | 100% | 0.022737 | 2021-02-06 | 0.003838 | 0.0058355 | 0.008164 | 0.010766 | 0.016216 | 0.022806 | 0.031082 | 0.039101 | 0.050199 | 0.064375 | 0.081076 |  | 0.68505 | 0.68496 | 0.68486 | 0.68476 | 0.68467 | 0.68454 | 0.68441 | 0.68424 | 0.68496 | 0.68486
2018-02-07 | 43.4704 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 141.9374 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 141.7676 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 142.1979 | 141.9827 | 0.30627 | 2018-02-07 | 60.04% | 0.4957% | 100% | 0.021035 | 2021-02-07 | 0.0036602 | 0.0054704 | 0.0075363 | 0.0098524 | 0.014915 | 0.021099 | 0.028858 | 0.036271 | 0.046802 | 0.060403 | 0.076569 |  | 0.30627 | 0.30618 | 0.30609 | 0.306 | 0.30592 | 0.3058 | 0.30568 | 0.30552 | 0.30618 | 0.30609
2018-02-08 | 145.46 | 2023 | 1.0139 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 143.4623 | a: | 0.20685 | 0.11656 | -0.0031537 | -0.062567 | -0.10037 | -0.063776 | -0.057398 | -0.063776 | -0.054209 | -0.063776 | -0.031888 | 0.019133 | 0.1526 | 0.20685 | 0.11656 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 143.2145 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 143.7678 | 143.4912 | 1.0139 | 2018-02-08 | 60.05% | 0.5221% | 100% | 0.019454 | 2021-02-08 | 0.0034999 | 0.0051446 | 0.0069826 | 0.0090511 | 0.013738 | 0.019514 | 0.026751 | 0.033582 | 0.043544 | 0.056554 | 0.072147 |  | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0139
2018-02-09 | 144.7657 | 2022 | 0.99835 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 145.0053 | b: | -17825.1851 | -10041.4519 | 286.7343 | 5415.7627 | 8681.6068 | 5518.1122 | 4966.4796 | 5518.4694 | 4689.949 | 5519.0051 | 2753.699 | -1673.648 | -13262.7849 | -17976.1825 | -10126.5428 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 144.6858 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 145.3413 | 145.0135 | 0.99835 | 2018-02-09 | 60.06% | 0.5497% | 100% | 0.017994 | 2021-02-09 | 0.0033572 | 0.0048581 | 0.0065031 | 0.0083617 | 0.012684 | 0.01805 | 0.024761 | 0.031033 | 0.040428 | 0.052828 | 0.067812 |  | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99835 | 0.99834 | 0.99834 | 0.99834 | 0.99835 | 0.99835
2018-02-10 | 135.9703 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 146.563 | c: | 384027882.9097 | 216259261.3512 | -6499035.316 | -117193713.8951 | -187722875.272 | -119359765.9694 | -107431262.7296 | -119375216.6837 | -101436094.6811 | -119398422.7551 | -59446592.2704 | 36600262.2194 | 288177221.8345 | 390561632.5026 | 219939920.3793 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 146.1792 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 146.9159 | 146.5475 | 0.92773 | 2018-02-10 | 60.07% | 0.5784% | 100% | 0.016655 | 2021-02-10 | 0.0032321 | 0.0046108 | 0.0060978 | 0.0077842 | 0.011754 | 0.016707 | 0.022888 | 0.028623 | 0.037451 | 0.049225 | 0.063562 |  | 0.92773 | 0.9277 | 0.92768 | 0.92766 | 0.92764 | 0.92761 | 0.92758 | 0.92754 | 0.92771 | 0.92768
2018-02-11 | 67.8191 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 148.1323 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 147.6928 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 148.489 | 148.0909 | 0.45783 | 2018-02-11 | 60.08% | 0.6083% | 100% | 0.015437 | 2021-02-11 | 0.0031246 | 0.0044028 | 0.0057666 | 0.0073186 | 0.010946 | 0.015484 | 0.021132 | 0.026354 | 0.034615 | 0.045745 | 0.059398 |  | 0.45783 | 0.45776 | 0.45768 | 0.45762 | 0.45755 | 0.45744 | 0.45734 | 0.45719 | 0.45776 | 0.45769
2018-02-12 | 113.5834 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 149.7099 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 149.2246 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 150.058 | 149.6413 | 0.75869 | 2018-02-12 | 60.09% | 0.6394% | 100% | 0.01434 | 2021-02-12 | 0.0030347 | 0.004234 | 0.0055094 | 0.0069648 | 0.010263 | 0.014383 | 0.019492 | 0.024225 | 0.03192 | 0.042388 | 0.05532 |  | 0.75869 | 0.75864 | 0.75859 | 0.75855 | 0.75851 | 0.75843 | 0.75836 | 0.75826 | 0.75865 | 0.7586
2018-02-13 | 138.5825 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 151.2925 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 150.7725 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 151.6205 | 151.1965 | 0.91599 | 2018-02-13 | 60.11% | 0.6718% | 100% | 0.013378 | 2021-02-13 | 0.0029554 | 0.0040954 | 0.0053148 | 0.0067087 | 0.0097 | 0.013417 | 0.018008 | 0.022289 | 0.029439 | 0.039254 | 0.051459 |  | 0.91599 | 0.91597 | 0.91596 | 0.91594 | 0.91592 | 0.91589 | 0.91587 | 0.91583 | 0.91597 | 0.91596
2018-02-14 | 79.0198 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 152.8769 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 152.3344 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 153.1737 | 152.7541 | 0.51688 | 2018-02-14 | 60.12% | 0.7055% | 100% | 0.012501 | 2021-02-14 | 0.0028703 | 0.0039602 | 0.0051327 | 0.006475 | 0.009186 | 0.012536 | 0.016654 | 0.020528 | 0.027162 | 0.036341 | 0.047821 |  | 0.51688 | 0.51683 | 0.51678 | 0.51673 | 0.51668 | 0.5166 | 0.51652 | 0.5164 | 0.51684 | 0.51678
2018-02-15 | 83.4364 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 154.4599 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 153.9083 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 154.7152 | 154.3118 | 0.54018 | 2018-02-15 | 60.13% | 0.7407% | 100% | 0.011706 | 2021-02-15 | 0.0027793 | 0.0038286 | 0.0049633 | 0.0062638 | 0.0087207 | 0.011738 | 0.01543 | 0.018941 | 0.025086 | 0.033647 | 0.044404 |  | 0.54018 | 0.54014 | 0.54009 | 0.54005 | 0.54 | 0.53993 | 0.53985 | 0.53975 | 0.54014 | 0.54009
2018-02-16 | 32.2275 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 156.0382 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 155.4923 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 156.2424 | 155.8674 | 0.20654 | 2018-02-16 | 60.14% | 0.7772% | 100% | 0.010996 | 2021-02-16 | 0.0026826 | 0.0037005 | 0.0048064 | 0.0060751 | 0.008304 | 0.011024 | 0.014335 | 0.017528 | 0.023213 | 0.031172 | 0.04121 |  | 0.20654 | 0.20651 | 0.20649 | 0.20647 | 0.20644 | 0.2064 | 0.20636 | 0.20631 | 0.20651 | 0.20649
2018-02-17 | 47.4802 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 157.6085 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 157.0842 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 157.7528 | 157.4185 | 0.30125 | 2018-02-17 | 60.16% | 0.8153% | 100% | 0.010369 | 2021-02-17 | 0.00258 | 0.003576 | 0.0046622 | 0.0059088 | 0.0079359 | 0.010394 | 0.013371 | 0.016288 | 0.021542 | 0.028916 | 0.038238 |  | 0.30125 | 0.30122 | 0.30119 | 0.30116 | 0.30113 | 0.30108 | 0.30103 | 0.30095 | 0.30122 | 0.30119
2018-02-18 | 134.9986 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 159.1677 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 158.6821 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 159.2436 | 158.9628 | 0.84815 | 2018-02-18 | 60.17% | 0.855% | 100% | 0.0098251 | 2021-02-18 | 0.0024716 | 0.0034551 | 0.0045305 | 0.005765 | 0.0076164 | 0.0098485 | 0.012536 | 0.015223 | 0.020073 | 0.02688 | 0.035487 |  | 0.84815 | 0.84814 | 0.84812 | 0.8481 | 0.84809 | 0.84806 | 0.84803 | 0.84798 | 0.84814 | 0.84812
2018-02-19 | 76.9499 | 2022 |  | 160.7125 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 160.7125 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 160.2838 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 160.7125 | 160.4981 | 0.4788 | 2018-02-19 | 60.18% | 0.8962% | 100% | 0.009365 | 2021-02-19 | 0.0023574 | 0.0033377 | 0.0044114 | 0.0056436 | 0.0073455 | 0.0093864 | 0.011831 | 0.014331 | 0.018806 | 0.025064 | 0.032959 |  | 0.4788 | 0.47878 | 0.47875 | 0.47872 | 0.47869 | 0.47863 | 0.47858 | 0.47851 | 0.47878 | 0.47875
2018-02-20 | 96.8179 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 162.2512 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 161.8874 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 162.1749 | 162.0311 | 0.59672 | 2018-02-20 | 60.19% | 0.9392% | 100% | 0.0089884 | 2021-02-20 | 0.0022374 | 0.0032238 | 0.0043049 | 0.0055447 | 0.0071232 | 0.0090081 | 0.011256 | 0.013613 | 0.017741 | 0.023466 | 0.030652 |  | 0.59672 | 0.59669 | 0.59667 | 0.59664 | 0.59661 | 0.59656 | 0.59652 | 0.59645 | 0.59669 | 0.59667
2018-02-21 | 105.3624 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 163.7934 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 163.4908 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 163.6473 | 163.569 | 0.64326 | 2018-02-21 | 60.21% | 0.9839% | 100% | 0.008677 | 2021-02-21 | 0.0021157 | 0.0031127 | 0.0042049 | 0.0054564 | 0.0069347 | 0.0086954 | 0.010789 | 0.013042 | 0.016861 | 0.022091 | 0.028602 |  | 0.64326 | 0.64324 | 0.64322 | 0.64319 | 0.64317 | 0.64313 | 0.64309 | 0.64303 | 0.64324 | 0.64322
2018-02-22 | 141.0569 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 165.3374 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 165.0919 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 165.1284 | 165.1102 | 0.85315 | 2018-02-22 | 60.22% | 1.031% | 100% | 0.0083623 | 2021-02-22 | 0.0019912 | 0.0029915 | 0.0040871 | 0.0053419 | 0.0067294 | 0.0083796 | 0.010338 | 0.012501 | 0.016039 | 0.02082 | 0.026717 |  | 0.85315 | 0.85313 | 0.85312 | 0.85311 | 0.8531 | 0.85308 | 0.85306 | 0.85303 | 0.85314 | 0.85312
2018-02-23 | 145.7689 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 166.8815 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 166.6889 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 166.617 | 166.6529 | 0.87349 | 2018-02-23 | 60.23% | 1.079% | 100% | 0.0080445 | 2021-02-23 | 0.0018638 | 0.0028604 | 0.0039516 | 0.0052013 | 0.0065074 | 0.0080607 | 0.0099029 | 0.011987 | 0.015276 | 0.019653 | 0.024997 |  | 0.87349 | 0.87348 | 0.87347 | 0.87346 | 0.87345 | 0.87343 | 0.87341 | 0.87339 | 0.87348 | 0.87347
2018-02-24 | 92.4027 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 168.4242 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 168.2795 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 168.1117 | 168.1956 | 0.54863 | 2018-02-24 | 60.24% | 1.129% | 100% | 0.0077234 | 2021-02-24 | 0.0017336 | 0.0027193 | 0.0037984 | 0.0050345 | 0.0062686 | 0.0077388 | 0.0094844 | 0.011502 | 0.01457 | 0.018591 | 0.023442 |  | 0.54863 | 0.54861 | 0.54859 | 0.54857 | 0.54855 | 0.54851 | 0.54848 | 0.54843 | 0.54861 | 0.54859
2018-02-25 | 130.8855 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 169.9638 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 169.8618 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 169.6113 | 169.7365 | 0.77008 | 2018-02-25 | 60.25% | 1.182% | 100% | 0.007399 | 2021-02-25 | 0.0016005 | 0.0025681 | 0.0036274 | 0.0048416 | 0.006013 | 0.0074136 | 0.0090822 | 0.011046 | 0.013923 | 0.017633 | 0.022052 |  | 0.77008 | 0.77007 | 0.77005 | 0.77004 | 0.77002 | 0.77 | 0.76997 | 0.76994 | 0.77007 | 0.77005
2018-02-26 | 173.6926 | 2023 | 1.0128 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 171.4988 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 171.4337 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 171.1145 | 171.2741 | 1.0128 | 2018-02-26 | 60.26% | 1.237% | 100% | 0.0070713 | 2021-02-26 | 0.0014646 | 0.002407 | 0.0034387 | 0.0046226 | 0.0057405 | 0.0070854 | 0.0086962 | 0.010618 | 0.013334 | 0.016779 | 0.020827 |  | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0128
2018-02-27 | 115.5729 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 173.0274 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 172.9932 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 172.62 | 172.8066 | 0.66795 | 2018-02-27 | 60.27% | 1.294% | 100% | 0.0067585 | 2021-02-27 | 0.0013343 | 0.0022462 | 0.0032446 | 0.0043919 | 0.0054679 | 0.0067722 | 0.0083453 | 0.010236 | 0.012819 | 0.016043 | 0.01978 |  | 0.66795 | 0.66793 | 0.66791 | 0.6679 | 0.66788 | 0.66785 | 0.66783 | 0.66779 | 0.66793 | 0.66792
2018-02-28 | 156.8023 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 174.5481 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 174.5383 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 174.1266 | 174.3325 | 0.89833 | 2018-02-28 | 60.28% | 1.353% | 100% | 0.0064456 | 2021-02-28 | 0.0012167 | 0.0020951 | 0.0030568 | 0.0041637 | 0.005197 | 0.0064589 | 0.0079914 | 0.0098469 | 0.012305 | 0.015326 | 0.018781 |  | 0.89833 | 0.89833 | 0.89832 | 0.89831 | 0.89831 | 0.8983 | 0.89829 | 0.89827 | 0.89833 | 0.89832
2018-03-01 | 176.1778 | 2023 | 1.0007 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 176.0593 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 176.067 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 175.633 | 175.85 | 1.0007 | 2018-03-01 | 60.29% | 1.414% | 100% | 0.0061327 | 2021-03-01 | 0.0011118 | 0.0019535 | 0.0028752 | 0.0039381 | 0.0049278 | 0.0061454 | 0.0076343 | 0.0094499 | 0.01179 | 0.014627 | 0.017829 |  | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007
2018-03-02 | 53.9208 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 177.5593 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 177.5771 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 177.1379 | 177.3575 | 0.30368 | 2018-03-02 | 60.3% | 1.478% | 100% | 0.0058197 | 2021-03-02 | 0.0010195 | 0.0018215 | 0.0027 | 0.0037149 | 0.0046604 | 0.0058319 | 0.0072741 | 0.0090454 | 0.011275 | 0.013946 | 0.016924 |  | 0.30368 | 0.30366 | 0.30365 | 0.30364 | 0.30362 | 0.3036 | 0.30358 | 0.30355 | 0.30367 | 0.30365
2018-03-03 | 162.5797 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 179.0465 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 179.0666 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 178.6401 | 178.8534 | 0.90803 | 2018-03-03 | 60.31% | 1.545% | 100% | 0.0055065 | 2021-03-03 | 0.00093983 | 0.001699 | 0.0025309 | 0.0034943 | 0.0043947 | 0.0055183 | 0.0069108 | 0.0086331 | 0.01076 | 0.013283 | 0.016067 |  | 0.90803 | 0.90803 | 0.90802 | 0.90801 | 0.90801 | 0.908 | 0.90799 | 0.90798 | 0.90803 | 0.90802
2018-03-04 | 20.7604 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 180.5193 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 180.5336 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 180.1382 | 180.3359 | 0.115 | 2018-03-04 | 60.33% | 1.615% | 100% | 0.0051933 | 2021-03-04 | 0.00087284 | 0.0015862 | 0.0023682 | 0.0032761 | 0.0041307 | 0.0052046 | 0.0065443 | 0.0082131 | 0.010245 | 0.012638 | 0.015257 |  | 0.115 | 0.115 | 0.11499 | 0.11499 | 0.11498 | 0.11498 | 0.11497 | 0.11496 | 0.115 | 0.11499
2018-03-05 | 68.5621 | 2022 |  | 181.976 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 181.976 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 181.976 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 181.6311 | 181.8035 | 0.37676 | 2018-03-05 | 60.34% | 1.687% | 100% | 0.00488 | 2021-03-05 | 0.00081849 | 0.0014829 | 0.0022117 | 0.0030605 | 0.0038685 | 0.0048908 | 0.0061747 | 0.0077854 | 0.0097299 | 0.012011 | 0.014495 |  | 0.37676 | 0.37675 | 0.37674 | 0.37672 | 0.37671 | 0.37669 | 0.37667 | 0.37665 | 0.37675 | 0.37674
2018-03-06 | 96.8029 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 183.4181 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 183.4071 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 183.1173 | 183.2622 | 0.52777 | 2018-03-06 | 60.35% | 1.762% | 100% | 0.0045667 | 2021-03-06 | 0.0007768 | 0.0013892 | 0.0020614 | 0.0028473 | 0.003608 | 0.0045768 | 0.005802 | 0.00735 | 0.0092143 | 0.011401 | 0.013779 |  | 0.52777 | 0.52776 | 0.52775 | 0.52773 | 0.52771 | 0.52769 | 0.52767 | 0.52765 | 0.52776 | 0.52775
2018-03-07 | 143.8226 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 184.8484 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 184.8409 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 184.5958 | 184.7183 | 0.77806 | 2018-03-07 | 60.36% | 1.84% | 100% | 0.0042738 | 2021-03-07 | 0.0007498 | 0.0013105 | 0.0019266 | 0.0026502 | 0.003366 | 0.0042834 | 0.0054512 | 0.0069367 | 0.0087332 | 0.010849 | 0.013154 |  | 0.77806 | 0.77805 | 0.77804 | 0.77803 | 0.77802 | 0.77801 | 0.77799 | 0.77798 | 0.77805 | 0.77804
2018-03-08 | 132.616 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 186.2673 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 186.276 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 186.0651 | 186.1705 | 0.71197 | 2018-03-08 | 60.37% | 1.922% | 100% | 0.0040197 | 2021-03-08 | 0.00073335 | 0.0012475 | 0.0018132 | 0.0024809 | 0.0031573 | 0.0040288 | 0.0051443 | 0.0065712 | 0.0083034 | 0.010351 | 0.012586 |  | 0.71197 | 0.71196 | 0.71195 | 0.71193 | 0.71192 | 0.71191 | 0.71189 | 0.71188 | 0.71196 | 0.71195
2018-03-09 | 142.8652 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 187.6754 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 187.7113 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 187.524 | 187.6176 | 0.76124 | 2018-03-09 | 60.38% | 2.006% | 100% | 0.0038043 | 2021-03-09 | 0.00072746 | 0.0012003 | 0.0017214 | 0.0023397 | 0.0029818 | 0.003813 | 0.0048814 | 0.0062538 | 0.0079251 | 0.0099065 | 0.012074 |  | 0.76124 | 0.76123 | 0.76122 | 0.76121 | 0.7612 | 0.76119 | 0.76117 | 0.76116 | 0.76123 | 0.76122
2018-03-10 | 102.6999 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 189.0731 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 189.1455 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 188.9712 | 189.0584 | 0.54318 | 2018-03-10 | 60.4% | 2.094% | 100% | 0.0036276 | 2021-03-10 | 0.00073213 | 0.0011689 | 0.0016511 | 0.0022263 | 0.0028396 | 0.003636 | 0.0046623 | 0.0059843 | 0.0075982 | 0.0095162 | 0.011617 |  | 0.54318 | 0.54317 | 0.54316 | 0.54314 | 0.54313 | 0.54311 | 0.5431 | 0.54308 | 0.54317 | 0.54316
2018-03-11 | 70.2974 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 190.4608 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 190.5774 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 190.4055 | 190.4915 | 0.36909 | 2018-03-11 | 60.41% | 2.186% | 100.1% | 0.0034897 | 2021-03-11 | 0.00074736 | 0.0011532 | 0.0016023 | 0.0021409 | 0.0027307 | 0.0034977 | 0.0044873 | 0.0057627 | 0.0073227 | 0.0091799 | 0.011217 |  | 0.36909 | 0.36908 | 0.36907 | 0.36906 | 0.36905 | 0.36903 | 0.36902 | 0.369 | 0.36908 | 0.36907
2018-03-12 | 65.7956 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 191.8391 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 192.0058 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 191.8256 | 191.9157 | 0.34297 | 2018-03-12 | 60.43% | 2.281% | 100.1% | 0.0033905 | 2021-03-12 | 0.00077314 | 0.0011533 | 0.001575 | 0.0020835 | 0.0026551 | 0.0033983 | 0.0043561 | 0.005589 | 0.0070986 | 0.0088976 | 0.010874 |  | 0.34297 | 0.34296 | 0.34296 | 0.34294 | 0.34293 | 0.34292 | 0.34291 | 0.34289 | 0.34296 | 0.34296
2018-03-13 | 58.1109 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 193.2083 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 193.4294 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 193.2303 | 193.3298 | 0.30077 | 2018-03-13 | 60.45% | 2.38% | 100.1% | 0.003334 | 2021-03-13 | 0.00080892 | 0.0011694 | 0.0015704 | 0.0020561 | 0.0026158 | 0.0033416 | 0.0042742 | 0.0054707 | 0.0069356 | 0.0086815 | 0.010601 |  | 0.30077 | 0.30076 | 0.30075 | 0.30074 | 0.30073 | 0.30072 | 0.30071 | 0.30069 | 0.30076 | 0.30075
2018-03-14 | 57.0311 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 194.5691 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 194.847 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 194.6181 | 194.7326 | 0.29311 | 2018-03-14 | 60.47% | 2.483% | 100.1% | 0.0033022 | 2021-03-14 | 0.00084616 | 0.001191 | 0.0015759 | 0.0020442 | 0.0025962 | 0.0033097 | 0.0042227 | 0.0053894 | 0.0068169 | 0.0085168 | 0.010386 |  | 0.29311 | 0.29311 | 0.2931 | 0.29309 | 0.29308 | 0.29307 | 0.29306 | 0.29304 | 0.29311 | 0.2931
2018-03-15 | 60.8508 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 195.9218 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 196.2574 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 195.9879 | 196.1227 | 0.31059 | 2018-03-15 | 60.5% | 2.59% | 100.1% | 0.003295 | 2021-03-15 | 0.00088488 | 0.0012181 | 0.0015916 | 0.002048 | 0.0025965 | 0.0033024 | 0.0042015 | 0.0053453 | 0.0067425 | 0.0084033 | 0.010228 |  | 0.31059 | 0.31058 | 0.31057 | 0.31056 | 0.31055 | 0.31054 | 0.31053 | 0.31052 | 0.31058 | 0.31057
2018-03-16 | 40.4465 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 197.2669 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 197.6593 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 197.3385 | 197.4989 | 0.20503 | 2018-03-16 | 60.52% | 2.701% | 100.1% | 0.0033124 | 2021-03-16 | 0.00092505 | 0.0012508 | 0.0016176 | 0.0020673 | 0.0026165 | 0.0033198 | 0.0042108 | 0.0053382 | 0.0067124 | 0.0083411 | 0.010129 |  | 0.20503 | 0.20503 | 0.20502 | 0.20502 | 0.20501 | 0.205 | 0.205 | 0.20499 | 0.20503 | 0.20502
2018-03-17 | 51.9533 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 198.6049 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 199.0515 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 198.6684 | 198.86 | 0.26159 | 2018-03-17 | 60.55% | 2.817% | 100.1% | 0.0033544 | 2021-03-17 | 0.00096669 | 0.001289 | 0.0016537 | 0.0021021 | 0.0026563 | 0.0033618 | 0.0042504 | 0.0053683 | 0.0067266 | 0.0083302 | 0.010087 |  | 0.26159 | 0.26159 | 0.26158 | 0.26157 | 0.26156 | 0.26155 | 0.26154 | 0.26153 | 0.26159 | 0.26158
2018-03-18 | 54.8538 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 199.9363 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 200.4328 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 199.9765 | 200.2046 | 0.27436 | 2018-03-18 | 60.58% | 2.937% | 100.1% | 0.0034211 | 2021-03-18 | 0.0010098 | 0.0013327 | 0.0017 | 0.0021526 | 0.0027158 | 0.0034286 | 0.0043203 | 0.0054354 | 0.006785 | 0.0083706 | 0.010102 |  | 0.27436 | 0.27435 | 0.27434 | 0.27433 | 0.27433 | 0.27432 | 0.27431 | 0.27429 | 0.27435 | 0.27434
2018-03-19 | 124.6665 | 2022 |  | 201.2615 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 201.2615 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 201.8018 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 201.2615 | 201.5317 | 0.61943 | 2018-03-19 | 60.62% | 3.062% | 100.1% | 0.0035123 | 2021-03-19 | 0.0010544 | 0.001382 | 0.0017565 | 0.0022186 | 0.0027952 | 0.0035199 | 0.0044207 | 0.0055396 | 0.0068877 | 0.0084622 | 0.010176 |  | 0.61943 | 0.61942 | 0.61941 | 0.6194 | 0.61939 | 0.61938 | 0.61936 | 0.61935 | 0.61942 | 0.61941
2018-03-20 | 133.1623 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 202.5874 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 203.1575 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 202.5319 | 202.8447 | 0.65731 | 2018-03-20 | 60.66% | 3.192% | 100.1% | 0.0036282 | 2021-03-20 | 0.0011004 | 0.0014368 | 0.0018232 | 0.0023002 | 0.0028943 | 0.003636 | 0.0045513 | 0.0056809 | 0.0070347 | 0.0086051 | 0.010306 |  | 0.65731 | 0.6573 | 0.65729 | 0.65728 | 0.65727 | 0.65726 | 0.65725 | 0.65724 | 0.6573 | 0.65729
2018-03-21 | 191.9208 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 203.9182 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 204.4986 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 203.7965 | 204.1475 | 0.94117 | 2018-03-21 | 60.7% | 3.326% | 100.1% | 0.0037705 | 2021-03-21 | 0.0011491 | 0.001499 | 0.0019024 | 0.0024 | 0.0030156 | 0.0037785 | 0.0047131 | 0.0058589 | 0.0072246 | 0.0087978 | 0.010494 |  | 0.94117 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94116 | 0.94115 | 0.94115 | 0.94115 | 0.94116 | 0.94116
2018-03-22 | 170.8882 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 205.2504 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 205.8237 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 205.0545 | 205.4391 | 0.83258 | 2018-03-22 | 60.75% | 3.467% | 100.1% | 0.0039187 | 2021-03-22 | 0.0011984 | 0.0015631 | 0.001985 | 0.0025045 | 0.0031426 | 0.0039269 | 0.004881 | 0.0060438 | 0.0074229 | 0.009001 | 0.010696 |  | 0.83258 | 0.83258 | 0.83257 | 0.83257 | 0.83256 | 0.83255 | 0.83255 | 0.83254 | 0.83258 | 0.83257
2018-03-23 | 204.5712 | 2022 | 0.99027 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 206.5805 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 207.1318 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 206.3052 | 206.7185 | 0.99027 | 2018-03-23 | 60.8% | 3.612% | 100.1% | 0.0040727 | 2021-03-23 | 0.0012484 | 0.0016293 | 0.002071 | 0.0026139 | 0.003275 | 0.0040811 | 0.0050549 | 0.0062357 | 0.0076294 | 0.009215 | 0.010911 |  | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027
2018-03-24 | 202.8808 | 2022 | 0.97583 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 207.9051 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 208.4215 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 207.5477 | 207.9846 | 0.97583 | 2018-03-24 | 60.86% | 3.763% | 100.1% | 0.0042325 | 2021-03-24 | 0.001299 | 0.0016974 | 0.0021605 | 0.0027279 | 0.0034131 | 0.0042412 | 0.0052349 | 0.0064345 | 0.0078443 | 0.0094396 | 0.011139 |  | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583 | 0.97583
2018-03-25 | 172.861 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 209.2206 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 209.6916 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 208.7811 | 209.2364 | 0.82621 | 2018-03-25 | 60.92% | 3.921% | 100.1% | 0.0043982 | 2021-03-25 | 0.0013502 | 0.0017675 | 0.0022533 | 0.0028468 | 0.0035566 | 0.0044071 | 0.0054209 | 0.0066403 | 0.0080675 | 0.0096748 | 0.011382 |  | 0.82621 | 0.82621 | 0.8262 | 0.8262 | 0.82619 | 0.82618 | 0.82617 | 0.82617 | 0.82621 | 0.8262
2018-03-26 | 190.6047 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 210.5236 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 210.9409 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 210.0048 | 210.4729 | 0.90538 | 2018-03-26 | 60.99% | 4.084% | 100.1% | 0.0045697 | 2021-03-26 | 0.001402 | 0.0018396 | 0.0023495 | 0.0029703 | 0.0037057 | 0.0045789 | 0.005613 | 0.006853 | 0.0082991 | 0.0099207 | 0.011638 |  | 0.90538 | 0.90538 | 0.90538 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90537 | 0.90536 | 0.90536 | 0.90538 | 0.90538
2018-03-27 | 192.692 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 211.8105 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 212.1682 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 211.2178 | 211.693 | 0.90974 | 2018-03-27 | 61.07% | 4.253% | 100.1% | 0.004748 | 2021-03-27 | 0.0014564 | 0.0019151 | 0.00245 | 0.0030992 | 0.0038609 | 0.0047574 | 0.0058126 | 0.0070744 | 0.008541 | 0.01018 | 0.01191 |  | 0.90974 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90973 | 0.90972 | 0.90972 | 0.90971 | 0.90971 | 0.90973 | 0.90973
2018-03-28 | 151.9434 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 213.0779 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 213.3722 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 212.4194 | 212.8958 | 0.71309 | 2018-03-28 | 61.15% | 4.429% | 100.1% | 0.0049289 | 2021-03-28 | 0.0015138 | 0.0019939 | 0.0025537 | 0.0032311 | 0.004019 | 0.0049385 | 0.0060143 | 0.0072973 | 0.0087837 | 0.010439 | 0.012185 |  | 0.71309 | 0.71308 | 0.71307 | 0.71306 | 0.71305 | 0.71304 | 0.71303 | 0.71302 | 0.71308 | 0.71307
2018-03-29 | 119.4842 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 214.3223 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 214.5517 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 213.6088 | 214.0803 | 0.5575 | 2018-03-29 | 61.23% | 4.612% | 100.2% | 0.0051125 | 2021-03-29 | 0.0015742 | 0.0020758 | 0.0026605 | 0.0033662 | 0.00418 | 0.0051223 | 0.0062183 | 0.0075215 | 0.009027 | 0.0107 | 0.012461 |  | 0.5575 | 0.55749 | 0.55748 | 0.55747 | 0.55745 | 0.55744 | 0.55743 | 0.55741 | 0.55749 | 0.55748
2018-03-30 | 31.3906 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 215.5402 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 215.7055 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 214.7851 | 215.2453 | 0.14564 | 2018-03-30 | 61.33% | 4.801% | 100.2% | 0.0052987 | 2021-03-30 | 0.0016377 | 0.002161 | 0.0027706 | 0.0035043 | 0.004344 | 0.0053088 | 0.0064244 | 0.0077471 | 0.009271 | 0.010961 | 0.01274 |  | 0.14564 | 0.14563 | 0.14563 | 0.14562 | 0.14562 | 0.14561 | 0.14561 | 0.1456 | 0.14563 | 0.14563
2018-03-31 | 90.8295 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 216.7281 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 216.8323 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 215.9475 | 216.3899 | 0.41909 | 2018-03-31 | 61.43% | 4.998% | 100.2% | 0.0054877 | 2021-03-31 | 0.0017043 | 0.0022494 | 0.0028838 | 0.0036456 | 0.0045109 | 0.005498 | 0.0066327 | 0.0079741 | 0.0095156 | 0.011223 | 0.013021 |  | 0.41909 | 0.41908 | 0.41907 | 0.41906 | 0.41905 | 0.41904 | 0.41902 | 0.41909 | 0.41908 | 0.41907
2018-04-01 | 154.1874 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 217.8825 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 217.9309 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 217.0953 | 217.5131 | 0.70766 | 2018-04-01 | 61.53% | 5.202% | 100.2% | 0.0056792 | 2021-04-01 | 0.0017739 | 0.002341 | 0.0030003 | 0.00379 | 0.0046808 | 0.0056898 | 0.0068432 | 0.0082025 | 0.0097609 | 0.011486 | 0.013303 |  | 0.70766 | 0.70765 | 0.70765 | 0.70764 | 0.70763 | 0.70761 | 0.7076 | 0.70766 | 0.70765 | 0.70765
2018-04-02 | 75.4307 | 2022 |  | 219 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 219 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 219 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 218.2276 | 218.6138 | 0.34443 | 2018-04-02 | 61.65% | 5.413% | 100.2% | 0.0058735 | 2021-04-02 | 0.0018465 | 0.0024358 | 0.0031199 | 0.0039375 | 0.0048536 | 0.0058843 | 0.0070558 | 0.0084323 | 0.010007 | 0.01175 | 0.013588 |  | 0.34443 | 0.34442 | 0.34441 | 0.3444 | 0.34439 | 0.34438 | 0.34437 | 0.34443 | 0.34442 | 0.34441
2018-04-03 | 121.0974 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 220.084 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 220.0429 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 219.3435 | 219.6932 | 0.55023 | 2018-04-03 | 61.77% | 5.633% | 100.2% | 0.0060704 | 2021-04-03 | 0.0019222 | 0.0025338 | 0.0032427 | 0.0040881 | 0.0050294 | 0.0060814 | 0.0072706 | 0.0086634 | 0.010253 | 0.012014 | 0.013875 |  | 0.55023 | 0.55022 | 0.55021 | 0.5502 | 0.55019 | 0.55017 | 0.55016 | 0.55023 | 0.55022 | 0.55021
2018-04-04 | 184.7677 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 221.1408 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 221.0637 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 220.4424 | 220.7531 | 0.83552 | 2018-04-04 | 61.9% | 5.86% | 100.2% | 0.0062643 | 2021-04-04 | 0.0019978 | 0.0026314 | 0.0033642 | 0.0042363 | 0.0052021 | 0.0062755 | 0.007483 | 0.0088929 | 0.010499 | 0.01228 | 0.014165 |  | 0.83552 | 0.83551 | 0.83551 | 0.8355 | 0.83549 | 0.83549 | 0.83548 | 0.83552 | 0.83552 | 0.83551
2018-04-05 | 226.4033 | 2023 | 1.019 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 222.1713 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 222.0628 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 221.5234 | 221.7931 | 1.019 | 2018-04-05 | 62.04% | 6.096% | 100.3% | 0.0064534 | 2021-04-05 | 0.0020723 | 0.0027269 | 0.0034822 | 0.0043794 | 0.0053693 | 0.0064649 | 0.0076924 | 0.009121 | 0.010746 | 0.012547 | 0.014459 |  | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
2018-04-06 | 56.2146 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 223.1763 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 223.0406 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 222.5856 | 222.8131 | 0.25188 | 2018-04-06 | 62.19% | 6.341% | 100.3% | 0.0066377 | 2021-04-06 | 0.0021455 | 0.0028202 | 0.0035966 | 0.0045174 | 0.0055309 | 0.0066494 | 0.0078987 | 0.0093479 | 0.010993 | 0.012817 | 0.014757 |  | 0.25188 | 0.25188 | 0.25187 | 0.25186 | 0.25185 | 0.25184 | 0.25183 | 0.25188 | 0.25188 | 0.25187
2018-04-07 | 172.7725 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 224.1565 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 223.9974 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 223.6283 | 223.8129 | 0.77077 | 2018-04-07 | 62.35% | 6.595% | 100.3% | 0.0068171 | 2021-04-07 | 0.0022174 | 0.0029113 | 0.0037075 | 0.0046503 | 0.0056869 | 0.0068291 | 0.0081019 | 0.0095734 | 0.01124 | 0.01309 | 0.015059 |  | 0.77077 | 0.77076 | 0.77075 | 0.77074 | 0.77073 | 0.77072 | 0.77071 | 0.77077 | 0.77076 | 0.77075
2018-04-08 | 137.5247 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 225.1129 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 224.9335 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 224.6507 | 224.7921 | 0.61091 | 2018-04-08 | 62.52% | 6.858% | 100.3% | 0.0069917 | 2021-04-08 | 0.0022882 | 0.0030002 | 0.0038148 | 0.0047782 | 0.0058374 | 0.0070039 | 0.008302 | 0.0097977 | 0.011489 | 0.013364 | 0.015365 |  | 0.61091 | 0.6109 | 0.61089 | 0.61088 | 0.61087 | 0.61085 | 0.61084 | 0.61091 | 0.6109 | 0.61089
2018-04-09 | 148.46 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 226.0462 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 225.8493 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 225.6519 | 225.7506 | 0.65677 | 2018-04-09 | 62.69% | 7.13% | 100.3% | 0.0071615 | 2021-04-09 | 0.0023577 | 0.0030869 | 0.0039185 | 0.0049009 | 0.0059823 | 0.007174 | 0.008499 | 0.010021 | 0.011737 | 0.013642 | 0.015676 |  | 0.65677 | 0.65676 | 0.65675 | 0.65674 | 0.65672 | 0.65671 | 0.6567 | 0.65677 | 0.65676 | 0.65675
2018-04-10 | 231.7904 | 2023 | 1.0213 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 226.9571 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 226.7452 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 226.6312 | 226.6882 | 1.0213 | 2018-04-10 | 62.88% | 7.412% | 100.4% | 0.0073136 | 2021-04-10 | 0.0024186 | 0.0031633 | 0.0040099 | 0.0050088 | 0.0061106 | 0.0073263 | 0.0086786 | 0.010227 | 0.011971 | 0.013906 | 0.015977 |  | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213
2018-04-11 | 186.4351 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 227.8466 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 227.6214 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 227.5876 | 227.6045 | 0.81825 | 2018-04-11 | 63.08% | 7.704% | 100.4% | 0.0074473 | 2021-04-11 | 0.002469 | 0.003228 | 0.0040882 | 0.0051014 | 0.0062217 | 0.0074602 | 0.0088393 | 0.010415 | 0.012188 | 0.014156 | 0.016264 |  | 0.81825 | 0.81824 | 0.81823 | 0.81823 | 0.81822 | 0.81821 | 0.8182 | 0.81825 | 0.81824 | 0.81823
2018-04-12 | 156.109 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 228.7154 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 228.4784 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 228.5205 | 228.4994 | 0.68255 | 2018-04-12 | 63.28% | 8.006% | 100.4% | 0.0075624 | 2021-04-12 | 0.0025089 | 0.0032811 | 0.0041533 | 0.0051787 | 0.0063157 | 0.0075756 | 0.008981 | 0.010584 | 0.012388 | 0.014391 | 0.016539 |  | 0.68255 | 0.68254 | 0.68253 | 0.68251 | 0.6825 | 0.68249 | 0.68247 | 0.68255 | 0.68254 | 0.68253
2018-04-13 | 25.9002 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 229.5643 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 229.3164 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 229.429 | 229.3727 | 0.11282 | 2018-04-13 | 63.5% | 8.319% | 100.4% | 0.0076591 | 2021-04-13 | 0.0025382 | 0.0033224 | 0.0042052 | 0.0052407 | 0.0063926 | 0.0076725 | 0.0091038 | 0.010735 | 0.012571 | 0.014611 | 0.016801 |  | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11281 | 0.11281 | 0.1128 | 0.1128 | 0.11282 | 0.11282 | 0.11282
2018-04-14 | 185.9527 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 230.3942 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 230.1358 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 230.3123 | 230.224 | 0.80711 | 2018-04-14 | 63.73% | 8.643% | 100.5% | 0.0077373 | 2021-04-14 | 0.0025571 | 0.0033521 | 0.004244 | 0.0052875 | 0.0064523 | 0.0077509 | 0.0092076 | 0.010868 | 0.012737 | 0.014816 | 0.01705 |  | 0.80711 | 0.8071 | 0.80709 | 0.80708 | 0.80707 | 0.80706 | 0.80705 | 0.80711 | 0.8071 | 0.80709
2018-04-15 | 196.3425 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 231.2058 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 230.937 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 231.1696 | 231.0533 | 0.84921 | 2018-04-15 | 63.96% | 8.977% | 100.5% | 0.0077971 | 2021-04-15 | 0.0025655 | 0.0033701 | 0.0042696 | 0.0053189 | 0.0064949 | 0.0078108 | 0.0092926 | 0.010982 | 0.012887 | 0.015006 | 0.017286 |  | 0.84921 | 0.8492 | 0.8492 | 0.84919 | 0.84918 | 0.84917 | 0.84916 | 0.84921 | 0.8492 | 0.8492
2018-04-16 | 197.5418 | 2022 |  | 232 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 232 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 231.7202 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 232 | 231.8601 | 0.85147 | 2018-04-16 | 64.21% | 9.324% | 100.5% | 0.0078383 | 2021-04-16 | 0.0025634 | 0.0033764 | 0.004282 | 0.0053351 | 0.0065204 | 0.0078522 | 0.0093586 | 0.011078 | 0.013019 | 0.015182 | 0.01751 |  | 0.85147 | 0.85147 | 0.85146 | 0.85145 | 0.85144 | 0.85144 | 0.85143 | 0.85147 | 0.85147 | 0.85146
2018-04-17 | 236.9917 | 2023 | 1.0181 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 232.7731 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 232.486 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 232.8032 | 232.6446 | 1.0181 | 2018-04-17 | 64.47% | 9.682% | 100.6% | 0.0078611 | 2021-04-17 | 0.0025509 | 0.003371 | 0.0042813 | 0.005336 | 0.0065287 | 0.0078752 | 0.0094057 | 0.011156 | 0.013134 | 0.015342 | 0.01772 |  | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181
2018-04-18 | 174.9166 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 233.5219 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 233.2345 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 233.5798 | 233.4071 | 0.74904 | 2018-04-18 | 64.74% | 10.05% | 100.6% | 0.0078616 | 2021-04-18 | 0.002527 | 0.0033521 | 0.004265 | 0.0053191 | 0.0065171 | 0.0078758 | 0.0094284 | 0.011207 | 0.013222 | 0.015474 | 0.0179 |  | 0.74904 | 0.74903 | 0.74902 | 0.749 | 0.74899 | 0.74898 | 0.74897 | 0.74904 | 0.74903 | 0.74902
2018-04-19 | 39.5107 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 234.2473 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 233.9662 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 234.3305 | 234.1483 | 0.16867 | 2018-04-19 | 65.02% | 10.43% | 100.6% | 0.0078454 | 2021-04-19 | 0.0024948 | 0.0033232 | 0.0042376 | 0.00529 | 0.0064915 | 0.0078597 | 0.0094312 | 0.011235 | 0.013284 | 0.015577 | 0.018049 |  | 0.16867 | 0.16866 | 0.16866 | 0.16865 | 0.16864 | 0.16863 | 0.16863 | 0.16867 | 0.16866 | 0.16866
2018-04-20 | 44.8136 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 234.9504 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 234.6813 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 235.0562 | 234.8688 | 0.19074 | 2018-04-20 | 65.31% | 10.83% | 100.7% | 0.0078126 | 2021-04-20 | 0.0024545 | 0.0032843 | 0.004199 | 0.0052487 | 0.0064519 | 0.007827 | 0.0094142 | 0.011241 | 0.01332 | 0.015652 | 0.018166 |  | 0.19074 | 0.19073 | 0.19072 | 0.19071 | 0.1907 | 0.19069 | 0.19068 | 0.19074 | 0.19073 | 0.19072
2018-04-21 | 39.9372 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 235.6325 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 235.3802 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 235.7577 | 235.569 | 0.16949 | 2018-04-21 | 65.61% | 11.24% | 100.7% | 0.0077632 | 2021-04-21 | 0.0024059 | 0.0032354 | 0.0041492 | 0.0051952 | 0.0063983 | 0.0077777 | 0.0093773 | 0.011223 | 0.01333 | 0.015697 | 0.018251 |  | 0.16949 | 0.16948 | 0.16948 | 0.16947 | 0.16946 | 0.16945 | 0.16944 | 0.16949 | 0.16948 | 0.16948
2018-04-22 | 121.5362 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 236.2945 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 236.0634 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 236.4357 | 236.2495 | 0.51434 | 2018-04-22 | 65.93% | 11.66% | 100.7% | 0.0076972 | 2021-04-22 | 0.0023491 | 0.0031766 | 0.0040883 | 0.0051295 | 0.0063308 | 0.0077117 | 0.0093206 | 0.011183 | 0.013314 | 0.015715 | 0.018306 |  | 0.51434 | 0.51433 | 0.51431 | 0.5143 | 0.51428 | 0.51426 | 0.51424 | 0.51434 | 0.51433 | 0.51431
2018-04-23 | 44.2805 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 236.9375 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 236.731 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 237.091 | 236.911 | 0.18689 | 2018-04-23 | 66.25% | 12.09% | 100.8% | 0.0076146 | 2021-04-23 | 0.002284 | 0.0031078 | 0.0040163 | 0.0050517 | 0.0062493 | 0.0076291 | 0.0092442 | 0.01112 | 0.013272 | 0.015703 | 0.018328 |  | 0.18689 | 0.18688 | 0.18687 | 0.18686 | 0.18685 | 0.18684 | 0.18683 | 0.18689 | 0.18688 | 0.18687
2018-04-24 | 119.613 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 237.5627 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 237.3835 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 237.7244 | 237.554 | 0.5035 | 2018-04-24 | 66.59% | 12.54% | 100.8% | 0.0075169 | 2021-04-24 | 0.0022127 | 0.0030311 | 0.0039347 | 0.0049627 | 0.0061549 | 0.0075313 | 0.0091496 | 0.011035 | 0.013205 | 0.015662 | 0.018316 |  | 0.5035 | 0.50349 | 0.50347 | 0.50345 | 0.50344 | 0.50342 | 0.5034 | 0.5035 | 0.50349 | 0.50347
2018-04-25 | 202.2263 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 238.1711 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 238.0213 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 238.3367 | 238.179 | 0.84908 | 2018-04-25 | 66.94% | 13% | 100.9% | 0.0074169 | 2021-04-25 | 0.0021425 | 0.0029544 | 0.0038522 | 0.0048724 | 0.0060587 | 0.0074313 | 0.0090513 | 0.010944 | 0.013128 | 0.015605 | 0.018282 |  | 0.84908 | 0.84907 | 0.84907 | 0.84906 | 0.84905 | 0.84904 | 0.84903 | 0.84908 | 0.84907 | 0.84907
2018-04-26 | 237.6563 | 2022 | 0.99536 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 238.7638 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 238.6445 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 238.9286 | 238.7866 | 0.99536 | 2018-04-26 | 67.3% | 13.48% | 100.9% | 0.0073145 | 2021-04-26 | 0.0020734 | 0.002878 | 0.0037689 | 0.0047808 | 0.0059607 | 0.0073288 | 0.0089492 | 0.010847 | 0.013042 | 0.015533 | 0.018227 |  | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536 | 0.99536
2018-04-27 | 169.3124 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 239.342 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 239.2537 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 239.501 | 239.3773 | 0.70741 | 2018-04-27 | 67.67% | 13.97% | 101% | 0.0072098 | 2021-04-27 | 0.0020054 | 0.0028016 | 0.0036847 | 0.0046877 | 0.005861 | 0.007224 | 0.0088435 | 0.010744 | 0.012945 | 0.015447 | 0.01815 |  | 0.70741 | 0.7074 | 0.70738 | 0.70737 | 0.70735 | 0.70734 | 0.70732 | 0.70741 | 0.7074 | 0.70738
2018-04-28 | 98.6175 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 239.9067 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 239.8491 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 240.0546 | 239.9518 | 0.41107 | 2018-04-28 | 68.05% | 14.48% | 101% | 0.0071027 | 2021-04-28 | 0.0019386 | 0.0027254 | 0.0035996 | 0.0045933 | 0.0057595 | 0.0071169 | 0.008734 | 0.010634 | 0.012839 | 0.015345 | 0.018052 |  | 0.41107 | 0.41105 | 0.41104 | 0.41102 | 0.411 | 0.41098 | 0.41096 | 0.41107 | 0.41105 | 0.41104
2018-04-29 | 182.2593 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 240.459 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 240.4311 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 240.5902 | 240.5107 | 0.75796 | 2018-04-29 | 68.45% | 15% | 101.1% | 0.0069933 | 2021-04-29 | 0.0018728 | 0.0026493 | 0.0035137 | 0.0044976 | 0.0056561 | 0.0070074 | 0.0086208 | 0.010518 | 0.012722 | 0.015228 | 0.017933 |  | 0.75796 | 0.75795 | 0.75794 | 0.75793 | 0.75792 | 0.7579 | 0.75789 | 0.75796 | 0.75795 | 0.75794
2018-04-30 | 170.6707 | 2022 |  | 241 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 241 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 241 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 241.1087 | 241.0543 | 0.70818 | 2018-04-30 | 68.85% | 15.53% | 101.1% | 0.0068815 | 2021-04-30 | 0.0018082 | 0.0025734 | 0.0034269 | 0.0044004 | 0.005551 | 0.0068956 | 0.0085038 | 0.010396 | 0.012596 | 0.015095 | 0.017793 |  | 0.70818 | 0.70817 | 0.70815 | 0.70814 | 0.70812 | 0.70811 | 0.70809 | 0.70818 | 0.70817 | 0.70815
2018-05-01 | 203.1777 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 241.5269 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 241.5524 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 241.6107 | 241.5815 | 0.84122 | 2018-05-01 | 69.27% | 16.08% | 101.2% | 0.0067674 | 2021-05-01 | 0.0017446 | 0.0024976 | 0.0033392 | 0.0043019 | 0.0054441 | 0.0067814 | 0.0083832 | 0.010268 | 0.01246 | 0.014948 | 0.017631 |  | 0.84122 | 0.84121 | 0.84121 | 0.8412 | 0.84119 | 0.84118 | 0.84117 | 0.84122 | 0.84121 | 0.84121
2018-05-02 | 120.567 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 242.0364 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 242.0848 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 242.0971 | 242.0909 | 0.49814 | 2018-05-02 | 69.69% | 16.65% | 101.2% | 0.0066494 | 2021-05-02 | 0.0016803 | 0.0024202 | 0.0032489 | 0.0042002 | 0.0053338 | 0.0066634 | 0.008257 | 0.010132 | 0.012312 | 0.014784 | 0.017447 |  | 0.49814 | 0.49812 | 0.49811 | 0.49809 | 0.49807 | 0.49805 | 0.49803 | 0.49814 | 0.49812 | 0.49811
2018-05-03 | 137.2977 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 242.5292 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 242.5978 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 242.5686 | 242.5832 | 0.56611 | 2018-05-03 | 70.13% | 17.23% | 101.3% | 0.0065313 | 2021-05-03 | 0.0016161 | 0.0023431 | 0.0031584 | 0.0040976 | 0.0052229 | 0.0065452 | 0.0081309 | 0.0099943 | 0.012162 | 0.014616 | 0.017257 |  | 0.56611 | 0.56609 | 0.56608 | 0.56606 | 0.56604 | 0.56602 | 0.566 | 0.56611 | 0.56609 | 0.56608
2018-05-04 | 80.593 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 243.0058 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 243.0918 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 243.0261 | 243.059 | 0.33165 | 2018-05-04 | 70.58% | 17.83% | 101.3% | 0.0064131 | 2021-05-04 | 0.001552 | 0.0022663 | 0.0030677 | 0.0039942 | 0.0051115 | 0.0064269 | 0.0080047 | 0.0098558 | 0.01201 | 0.014445 | 0.017062 |  | 0.33165 | 0.33164 | 0.33162 | 0.33161 | 0.33159 | 0.33158 | 0.33156 | 0.33165 | 0.33164 | 0.33162
2018-05-05 | 169.8027 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 243.4667 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 243.5674 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 243.4703 | 243.5188 | 0.69744 | 2018-05-05 | 71.03% | 18.44% | 101.4% | 0.0062948 | 2021-05-05 | 0.001488 | 0.0021898 | 0.0029768 | 0.0038901 | 0.0049995 | 0.0063085 | 0.0078785 | 0.0097164 | 0.011856 | 0.01427 | 0.016862 |  | 0.69744 | 0.69742 | 0.69741 | 0.6974 | 0.69738 | 0.69737 | 0.69735 | 0.69744 | 0.69743 | 0.69741
2018-05-06 | 157.9798 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 243.9125 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 244.0249 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 243.902 | 243.9634 | 0.64769 | 2018-05-06 | 71.5% | 19.07% | 101.4% | 0.0061764 | 2021-05-06 | 0.001424 | 0.0021137 | 0.0028857 | 0.0037851 | 0.0048869 | 0.0061901 | 0.0077522 | 0.009576 | 0.011701 | 0.014092 | 0.016656 |  | 0.64769 | 0.64768 | 0.64766 | 0.64765 | 0.64763 | 0.64761 | 0.6476 | 0.64769 | 0.64768 | 0.64766
2018-05-07 | 200.3719 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 244.3437 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 244.4648 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 244.322 | 244.3934 | 0.82004 | 2018-05-07 | 71.98% | 19.72% | 101.5% | 0.006058 | 2021-05-07 | 0.0013602 | 0.0020378 | 0.0027943 | 0.0036794 | 0.0047738 | 0.0060715 | 0.007626 | 0.0094347 | 0.011543 | 0.01391 | 0.016445 |  | 0.82004 | 0.82003 | 0.82002 | 0.82001 | 0.82 | 0.81999 | 0.81998 | 0.82004 | 0.82003 | 0.82002
2018-05-08 | 218.9257 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 244.7609 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 244.8878 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 244.7311 | 244.8094 | 0.89445 | 2018-05-08 | 72.47% | 20.38% | 101.6% | 0.0059373 | 2021-05-08 | 0.0012968 | 0.0019613 | 0.0027013 | 0.0035714 | 0.0046586 | 0.0059508 | 0.0074966 | 0.0092883 | 0.011378 | 0.01372 | 0.016225 |  | 0.89445 | 0.89444 | 0.89444 | 0.89443 | 0.89442 | 0.89442 | 0.89441 | 0.89445 | 0.89444 | 0.89444
2018-05-09 | 236.0852 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 245.1646 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 245.2941 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 245.13 | 245.212 | 0.96297 | 2018-05-09 | 72.96% | 21.06% | 101.6% | 0.005813 | 2021-05-09 | 0.0012321 | 0.0018822 | 0.002605 | 0.00346 | 0.0045403 | 0.0058264 | 0.0073625 | 0.0091352 | 0.011206 | 0.013522 | 0.015998 |  | 0.96297 | 0.96296 | 0.96296 | 0.96296 | 0.96296 | 0.96295 | 0.96295 | 0.96297 | 0.96296 | 0.96296
2018-05-10 | 225.9599 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 245.5554 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 245.6843 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 245.5196 | 245.6019 | 0.9202 | 2018-05-10 | 73.47% | 21.76% | 101.7% | 0.005685 | 2021-05-10 | 0.001166 | 0.0018005 | 0.0025055 | 0.0033453 | 0.0044189 | 0.0056984 | 0.0072235 | 0.0089757 | 0.011026 | 0.013317 | 0.015766 |  | 0.9202 | 0.9202 | 0.92019 | 0.92019 | 0.92018 | 0.92018 | 0.92017 | 0.9202 | 0.9202 | 0.92019
2018-05-11 | 243.403 | 2022 | 0.98971 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 245.9338 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 246.0589 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 245.9006 | 245.9797 | 0.98971 | 2018-05-11 | 73.98% | 22.47% | 101.7% | 0.0055534 | 2021-05-11 | 0.0010985 | 0.0017161 | 0.0024028 | 0.0032273 | 0.0042944 | 0.0055667 | 0.0070798 | 0.0088096 | 0.010838 | 0.013104 | 0.015528 |  | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971 | 0.98971
2018-05-12 | 182.8358 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 246.3003 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 246.4184 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 246.2738 | 246.3461 | 0.74233 | 2018-05-12 | 74.5% | 23.19% | 101.8% | 0.0054182 | 2021-05-12 | 0.0010297 | 0.0016291 | 0.0022968 | 0.003106 | 0.0041668 | 0.0054314 | 0.0069314 | 0.008637 | 0.010642 | 0.012884 | 0.015284 |  | 0.74233 | 0.74232 | 0.74231 | 0.74229 | 0.74228 | 0.74227 | 0.74225 | 0.74233 | 0.74232 | 0.74231
2018-05-13 | 173.7491 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 246.6555 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 246.7632 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 246.64 | 246.7016 | 0.70442 | 2018-05-13 | 75.03% | 23.94% | 101.9% | 0.0052793 | 2021-05-13 | 0.00095942 | 0.0015394 | 0.0021876 | 0.0029814 | 0.004036 | 0.0052925 | 0.0067781 | 0.0084578 | 0.010439 | 0.012657 | 0.015035 |  | 0.70442 | 0.70441 | 0.7044 | 0.70438 | 0.70437 | 0.70435 | 0.70434 | 0.70442 | 0.70441 | 0.7044
2018-05-14 | 214.3907 | 2022 |  | 247 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 247 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 247.0937 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 247 | 247.0469 | 0.86798 | 2018-05-14 | 75.56% | 24.7% | 101.9% | 0.0051369 | 2021-05-14 | 0.00088781 | 0.0014471 | 0.0020751 | 0.0028534 | 0.0039022 | 0.0051499 | 0.0066201 | 0.0082722 | 0.010227 | 0.012422 | 0.01478 |  | 0.86798 | 0.86797 | 0.86797 | 0.86796 | 0.86795 | 0.86794 | 0.86793 | 0.86798 | 0.86797 | 0.86797
2018-05-15 | 225.5959 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 247.3317 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 247.4106 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 247.3502 | 247.3804 | 0.91212 | 2018-05-15 | 76.1% | 25.47% | 102% | 0.0049908 | 2021-05-15 | 0.00081484 | 0.0013523 | 0.0019595 | 0.0027222 | 0.0037653 | 0.0050037 | 0.0064574 | 0.00808 | 0.010008 | 0.01218 | 0.014519 |  | 0.91212 | 0.91211 | 0.91211 | 0.9121 | 0.9121 | 0.91209 | 0.91209 | 0.91212 | 0.91211 | 0.91211
2018-05-16 | 218.1838 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 247.6487 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 247.7143 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 247.6864 | 247.7003 | 0.88102 | 2018-05-16 | 76.65% | 26.27% | 102.1% | 0.0048389 | 2021-05-16 | 0.00074317 | 0.0012576 | 0.0018433 | 0.0025893 | 0.0036247 | 0.0048517 | 0.006287 | 0.0078815 | 0.0097847 | 0.011936 | 0.014257 |  | 0.88102 | 0.88102 | 0.88101 | 0.881 | 0.881 | 0.88099 | 0.88098 | 0.88102 | 0.88102 | 0.88101
2018-05-17 | 237.8772 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 247.9514 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 248.0052 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 248.0089 | 248.007 | 0.95937 | 2018-05-17 | 77.2% | 27.07% | 102.2% | 0.0046828 | 2021-05-17 | 0.00067466 | 0.001165 | 0.0017283 | 0.0024567 | 0.0034821 | 0.0046955 | 0.0061107 | 0.007679 | 0.0095586 | 0.011692 | 0.013996 |  | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95936 | 0.95936 | 0.95936 | 0.95935 | 0.95937 | 0.95937 | 0.95937
2018-05-18 | 228.4867 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 248.2405 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 248.2838 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 248.3178 | 248.3008 | 0.92042 | 2018-05-18 | 77.76% | 27.89% | 102.2% | 0.0045224 | 2021-05-18 | 0.00060931 | 0.0010744 | 0.0016145 | 0.0023244 | 0.0033375 | 0.004535 | 0.0059284 | 0.0074725 | 0.0093302 | 0.011448 | 0.013735 |  | 0.92042 | 0.92042 | 0.92042 | 0.92041 | 0.92041 | 0.9204 | 0.9204 | 0.92042 | 0.92042 | 0.92042
2018-05-19 | 233.2566 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 248.5165 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 248.5506 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 248.6132 | 248.5819 | 0.9386 | 2018-05-19 | 78.32% | 28.73% | 102.3% | 0.0043579 | 2021-05-19 | 0.00054711 | 0.00098574 | 0.0015019 | 0.0021925 | 0.0031909 | 0.0043702 | 0.0057403 | 0.0072621 | 0.0090995 | 0.011204 | 0.013475 |  | 0.9386 | 0.93859 | 0.93859 | 0.93859 | 0.93858 | 0.93858 | 0.93857 | 0.9386 | 0.93859 | 0.93859
2018-05-20 | 209.2327 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 248.7799 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 248.8061 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 248.8952 | 248.8507 | 0.84104 | 2018-05-20 | 78.89% | 29.58% | 102.4% | 0.0041891 | 2021-05-20 | 0.00048806 | 0.00089908 | 0.0013906 | 0.0020608 | 0.0030422 | 0.0042013 | 0.0055463 | 0.0070478 | 0.0088664 | 0.010959 | 0.013216 |  | 0.84104 | 0.84103 | 0.84102 | 0.84101 | 0.841 | 0.84099 | 0.84098 | 0.84104 | 0.84103 | 0.84102
2018-05-21 | 216.8099 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 249.0312 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 249.0508 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 249.1641 | 249.1074 | 0.87061 | 2018-05-21 | 79.46% | 30.45% | 102.4% | 0.0040162 | 2021-05-21 | 0.00043216 | 0.00081442 | 0.0012805 | 0.0019295 | 0.0028916 | 0.0040281 | 0.0053465 | 0.0068295 | 0.008631 | 0.010715 | 0.012957 |  | 0.87061 | 0.87061 | 0.8706 | 0.87059 | 0.87059 | 0.87058 | 0.87057 | 0.87061 | 0.87061 | 0.8706
2018-05-22 | 161.4775 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 249.2711 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 249.2851 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 249.4198 | 249.3525 | 0.6478 | 2018-05-22 | 80.03% | 31.33% | 102.5% | 0.0038424 | 2021-05-22 | 0.00038085 | 0.00073449 | 0.0011753 | 0.0018023 | 0.0027425 | 0.003854 | 0.0051444 | 0.0066119 | 0.0083986 | 0.010476 | 0.012703 |  | 0.6478 | 0.64779 | 0.64777 | 0.64776 | 0.64775 | 0.64773 | 0.64771 | 0.6478 | 0.64779 | 0.64777
2018-05-23 | 76.3401 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 249.5001 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 249.5095 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 249.6627 | 249.5861 | 0.30597 | 2018-05-23 | 80.6% | 32.22% | 102.6% | 0.0036697 | 2021-05-23 | 0.00033368 | 0.00066026 | 0.0010765 | 0.0016808 | 0.0025965 | 0.0036811 | 0.0049431 | 0.0063993 | 0.0081745 | 0.010247 | 0.012457 |  | 0.30597 | 0.30596 | 0.30595 | 0.30594 | 0.30592 | 0.30591 | 0.30589 | 0.30597 | 0.30596 | 0.30595
2018-05-24 | 71.304 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 249.7187 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 249.7245 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 249.8927 | 249.8086 | 0.28554 | 2018-05-24 | 81.18% | 33.13% | 102.6% | 0.0034983 | 2021-05-24 | 0.00029063 | 0.0005917 | 0.00098401 | 0.0015649 | 0.0024534 | 0.0035094 | 0.0047426 | 0.0061915 | 0.0079588 | 0.010029 | 0.012219 |  | 0.28554 | 0.28553 | 0.28552 | 0.2855 | 0.28549 | 0.28548 | 0.28546 | 0.28554 | 0.28553 | 0.28552
2018-05-25 | 176.9507 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 249.9274 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 249.9306 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 250.11 | 250.0203 | 0.70801 | 2018-05-25 | 81.75% | 34.05% | 102.7% | 0.0033281 | 2021-05-25 | 0.00025172 | 0.00052883 | 0.00089793 | 0.0014546 | 0.0023134 | 0.0033388 | 0.0045429 | 0.0059886 | 0.0077513 | 0.0098203 | 0.01199 |  | 0.70801 | 0.708 | 0.70799 | 0.70797 | 0.70796 | 0.70795 | 0.70793 | 0.70801 | 0.708 | 0.70799
2018-05-26 | 113.8055 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 250.1268 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 250.1282 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 250.3149 | 250.2215 | 0.45499 | 2018-05-26 | 82.33% | 34.98% | 102.8% | 0.0031591 | 2021-05-26 | 0.00021694 | 0.00047163 | 0.00081822 | 0.0013499 | 0.0021764 | 0.0031695 | 0.004344 | 0.0057906 | 0.0075521 | 0.0096221 | 0.01177 |  | 0.45499 | 0.45498 | 0.45497 | 0.45495 | 0.45493 | 0.45492 | 0.4549 | 0.45499 | 0.45498 | 0.45497
2018-05-27 | 191.6235 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 250.3175 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 250.3178 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 250.5073 | 250.4126 | 0.76552 | 2018-05-27 | 82.9% | 35.92% | 102.9% | 0.0029913 | 2021-05-27 | 0.00018629 | 0.00042011 | 0.00074487 | 0.0012509 | 0.0020425 | 0.0030013 | 0.004146 | 0.0055975 | 0.0073612 | 0.0094341 | 0.011558 |  | 0.76552 | 0.76551 | 0.7655 | 0.76549 | 0.76548 | 0.76547 | 0.76545 | 0.76552 | 0.76551 | 0.7655
2018-05-28 | 235.7807 | 2022 |  | 250.5 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 250.5 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 250.5 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 250.6875 | 250.5938 | 0.94124 | 2018-05-28 | 83.47% | 36.88% | 102.9% | 0.0028247 | 2021-05-28 | 0.00015975 | 0.00037425 | 0.00067788 | 0.0011574 | 0.0019116 | 0.0028344 | 0.0039488 | 0.0054093 | 0.0071786 | 0.0092563 | 0.011355 |  | 0.94124 | 0.94124 | 0.94123 | 0.94123 | 0.94123 | 0.94122 | 0.94122 | 0.94124 | 0.94124 | 0.94123
2018-05-29 | 256.8652 | 2023 | 1.0247 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 250.6747 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 250.6731 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 250.8556 | 250.7644 | 1.0247 | 2018-05-29 | 84.04% | 37.84% | 103% | 0.0026594 | 2021-05-29 | 0.00013733 | 0.00033406 | 0.00061725 | 0.0010696 | 0.0017837 | 0.0026687 | 0.0037524 | 0.005226 | 0.0070043 | 0.0090887 | 0.01116 |  | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247
2018-05-30 | 216.5431 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 250.8411 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 250.8354 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.0117 | 250.9235 | 0.86327 | 2018-05-30 | 84.61% | 38.82% | 103.1% | 0.0025006 | 2021-05-30 | 0.00011942 | 0.0003 | 0.000564 | 0.00098959 | 0.0016629 | 0.0025095 | 0.0035626 | 0.0050486 | 0.0068349 | 0.0089242 | 0.010967 |  | 0.86327 | 0.86326 | 0.86326 | 0.86325 | 0.86324 | 0.86323 | 0.86322 | 0.86327 | 0.86326 | 0.86326
2018-05-31 | 237.3308 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 250.9988 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 250.9866 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 251.1559 | 251.0713 | 0.94555 | 2018-05-31 | 85.17% | 39.8% | 103.1% | 0.0023506 | 2021-05-31 | 0.00010335 | 0.0002692 | 0.00051548 | 0.00091565 | 0.0015498 | 0.0023591 | 0.0033823 | 0.0048768 | 0.0066676 | 0.0087575 | 0.010772 |  | 0.94555 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94554 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94553 | 0.94555 | 0.94554 | 0.94554
2018-06-01 | 247.7888 | 2022 | 0.98663 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 251.1472 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 251.1268 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.2884 | 251.2076 | 0.98663 | 2018-06-01 | 85.73% | 40.79% | 103.2% | 0.0022092 | 2021-06-01 | 8.9111e-05 | 0.00024166 | 0.00047167 | 0.00084781 | 0.0014443 | 0.0022173 | 0.0032115 | 0.0047107 | 0.0065024 | 0.0085887 | 0.010574 |  | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98662 | 0.98663 | 0.98663 | 0.98663
2018-06-02 | 174.3025 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 251.2858 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 251.2559 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 251.4094 | 251.3327 | 0.69364 | 2018-06-02 | 86.28% | 41.79% | 103.3% | 0.0020766 | 2021-06-02 | 7.6708e-05 | 0.00021736 | 0.00043257 | 0.00078605 | 0.0013464 | 0.0020843 | 0.0030501 | 0.0045503 | 0.0063392 | 0.0084178 | 0.010374 |  | 0.69364 | 0.69363 | 0.69362 | 0.69361 | 0.69359 | 0.69358 | 0.69356 | 0.69364 | 0.69363 | 0.69362
2018-06-03 | 239.4906 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 251.414 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 251.3738 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.519 | 251.4464 | 0.95257 | 2018-06-03 | 86.83% | 42.79% | 103.4% | 0.0019527 | 2021-06-03 | 6.6137e-05 | 0.00019631 | 0.00039818 | 0.00073036 | 0.0012562 | 0.0019601 | 0.0028982 | 0.0043955 | 0.0061781 | 0.0082448 | 0.010171 |  | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95256 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95257
2018-06-04 | 104.3524 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 251.5312 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 251.4805 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 251.6172 | 251.5488 | 0.41487 | 2018-06-04 | 87.37% | 43.8% | 103.4% | 0.0018375 | 2021-06-04 | 5.7395e-05 | 0.0001785 | 0.00036849 | 0.00068075 | 0.0011735 | 0.0018445 | 0.0027557 | 0.0042464 | 0.006019 | 0.0080698 | 0.0099659 |  | 0.41487 | 0.41486 | 0.41485 | 0.41483 | 0.41481 | 0.41479 | 0.41477 | 0.41487 | 0.41486 | 0.41485
2018-06-05 | 135.2144 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.637 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 251.5758 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.7043 | 251.64 | 0.53734 | 2018-06-05 | 87.91% | 44.82% | 103.5% | 0.0017336 | 2021-06-05 | 5.0629e-05 | 0.00016417 | 0.0003439 | 0.00063812 | 0.0011004 | 0.0017403 | 0.0026258 | 0.0041061 | 0.0058657 | 0.0078972 | 0.0097642 |  | 0.53734 | 0.53733 | 0.53732 | 0.5373 | 0.53728 | 0.53726 | 0.53724 | 0.53734 | 0.53733 | 0.53732
2018-06-06 | 198.6992 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.7308 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 251.6597 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 251.7803 | 251.72 | 0.78933 | 2018-06-06 | 88.43% | 45.84% | 103.6% | 0.0016378 | 2021-06-06 | 4.4411e-05 | 0.00015058 | 0.00032076 | 0.00059862 | 0.0010331 | 0.0016442 | 0.0025049 | 0.0039698 | 0.0057127 | 0.0077223 | 0.0095624 |  | 0.78933 | 0.78933 | 0.78932 | 0.78931 | 0.78929 | 0.78928 | 0.78927 | 0.78933 | 0.78933 | 0.78932
2018-06-07 | 123.8248 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.812 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 251.7322 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 251.8455 | 251.7889 | 0.49174 | 2018-06-07 | 88.95% | 46.86% | 103.6% | 0.0015501 | 2021-06-07 | 3.8739e-05 | 0.00013772 | 0.00029908 | 0.00056224 | 0.00097184 | 0.0015562 | 0.002393 | 0.0038376 | 0.0055601 | 0.007545 | 0.0093606 |  | 0.49174 | 0.49173 | 0.49171 | 0.4917 | 0.49168 | 0.49166 | 0.49164 | 0.49174 | 0.49173 | 0.49171
2018-06-08 | 94.3488 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.88 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 251.7932 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 251.8999 | 251.8465 | 0.37458 | 2018-06-08 | 89.46% | 47.89% | 103.7% | 0.0014705 | 2021-06-08 | 3.3613e-05 | 0.0001256 | 0.00027886 | 0.00052897 | 0.00091646 | 0.0014763 | 0.00229 | 0.0037095 | 0.0054079 | 0.0073652 | 0.0091589 |  | 0.37458 | 0.37457 | 0.37456 | 0.37454 | 0.37453 | 0.37451 | 0.37449 | 0.37458 | 0.37457 | 0.37456
2018-06-09 | 200.1757 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 251.9344 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 251.8426 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 251.9437 | 251.8931 | 0.79455 | 2018-06-09 | 89.96% | 48.92% | 103.7% | 0.0013989 | 2021-06-09 | 2.9033e-05 | 0.00011422 | 0.00026008 | 0.00049881 | 0.000867 | 0.0014045 | 0.0021959 | 0.0035855 | 0.0052562 | 0.0071832 | 0.0089572 |  | 0.79455 | 0.79455 | 0.79454 | 0.79453 | 0.79452 | 0.79451 | 0.79449 | 0.79455 | 0.79455 | 0.79454
2018-06-10 | 253.0835 | 2023 | 1.0044 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 251.9746 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 251.8803 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 251.977 | 251.9286 | 1.0044 | 2018-06-10 | 90.45% | 49.95% | 103.8% | 0.0013353 | 2021-06-10 | 2.4996e-05 | 0.00010357 | 0.00024276 | 0.00047176 | 0.00082345 | 0.0013407 | 0.0021108 | 0.0034655 | 0.0051048 | 0.0069987 | 0.0087555 |  | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044
2018-06-11 | 240.3983 | 2022 |  | 252 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 252 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 251.9062 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 252 | 251.9531 | 0.95396 | 2018-06-11 | 90.93% | 50.98% | 103.9% | 0.0012797 | 2021-06-11 | 2.1503e-05 | 9.3647e-05 | 0.00022688 | 0.00044781 | 0.00078579 | 0.001285 | 0.0020346 | 0.0033497 | 0.0049538 | 0.0068119 | 0.0085538 |  | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95395 | 0.95396 | 0.95396 | 0.95396
2018-06-12 | 189.8045 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 252.0103 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 251.9204 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 252.0127 | 251.9666 | 0.75316 | 2018-06-12 | 91.4% | 52% | 103.9% | 0.0012322 | 2021-06-12 | 1.8553e-05 | 8.4461e-05 | 0.00021244 | 0.00042696 | 0.00075402 | 0.0012373 | 0.0019673 | 0.0032379 | 0.0048032 | 0.0066228 | 0.0083523 |  | 0.75316 | 0.75316 | 0.75315 | 0.75314 | 0.75312 | 0.75311 | 0.7531 | 0.75316 | 0.75316 | 0.75315
2018-06-13 | 233.4598 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 252.0058 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 251.9227 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 252.0151 | 251.9689 | 0.92641 | 2018-06-13 | 91.85% | 53.03% | 104% | 0.0011942 | 2021-06-13 | 1.6245e-05 | 7.6469e-05 | 0.00020014 | 0.00041001 | 0.0007291 | 0.0011991 | 0.0019114 | 0.003136 | 0.0046615 | 0.0064421 | 0.0081615 |  | 0.92641 | 0.9264 | 0.9264 | 0.9264 | 0.92639 | 0.92639 | 0.92638 | 0.92641 | 0.9264 | 0.9264
2018-06-14 | 210.8021 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.9872 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 251.9131 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 252.007 | 251.9601 | 0.83656 | 2018-06-14 | 92.3% | 54.05% | 104% | 0.0011604 | 2021-06-14 | 1.4188e-05 | 6.9191e-05 | 0.00018896 | 0.00039479 | 0.00070701 | 0.0011652 | 0.0018613 | 0.0030432 | 0.0045319 | 0.0062768 | 0.0079877 |  | 0.83656 | 0.83655 | 0.83655 | 0.83654 | 0.83653 | 0.83652 | 0.83651 | 0.83656 | 0.83655 | 0.83655
2018-06-15 | 236.6551 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.9548 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 251.8915 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 251.9883 | 251.9399 | 0.93928 | 2018-06-15 | 92.73% | 55.07% | 104.1% | 0.0011309 | 2021-06-15 | 1.2382e-05 | 6.2627e-05 | 0.0001789 | 0.00038132 | 0.00068774 | 0.0011356 | 0.001817 | 0.0029593 | 0.0044144 | 0.006127 | 0.0078309 |  | 0.93928 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93927 | 0.93926 | 0.93926 | 0.93928 | 0.93927 | 0.93927
2018-06-16 | 223.4341 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.9093 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 251.8578 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 251.9589 | 251.9083 | 0.88696 | 2018-06-16 | 93.15% | 56.09% | 104.1% | 0.0011056 | 2021-06-16 | 1.0827e-05 | 5.6776e-05 | 0.00016994 | 0.00036957 | 0.00067129 | 0.0011102 | 0.0017785 | 0.0028844 | 0.0043091 | 0.0059927 | 0.0076911 |  | 0.88696 | 0.88696 | 0.88695 | 0.88695 | 0.88694 | 0.88694 | 0.88693 | 0.88696 | 0.88696 | 0.88696
2018-06-17 | 230.4245 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.8513 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 251.812 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 251.9185 | 251.8653 | 0.91492 | 2018-06-17 | 93.55% | 57.1% | 104.2% | 0.0010846 | 2021-06-17 | 9.5212e-06 | 5.1637e-05 | 0.00016209 | 0.00035956 | 0.00065765 | 0.0010891 | 0.0017457 | 0.0028186 | 0.004216 | 0.0058738 | 0.0075682 |  | 0.91492 | 0.91492 | 0.91492 | 0.91491 | 0.91491 | 0.9149 | 0.9149 | 0.91492 | 0.91492 | 0.91492
2018-06-18 | 237.5779 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 251.7813 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 251.7539 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 251.8672 | 251.8105 | 0.94359 | 2018-06-18 | 93.95% | 58.11% | 104.2% | 0.0010677 | 2021-06-18 | 8.4656e-06 | 4.7208e-05 | 0.00015535 | 0.00035128 | 0.00064682 | 0.0010722 | 0.0017186 | 0.0027617 | 0.0041349 | 0.0057703 | 0.0074623 |  | 0.94359 | 0.94359 | 0.94358 | 0.94358 | 0.94358 | 0.94358 | 0.94357 | 0.94359 | 0.94359 | 0.94358
2018-06-19 | 242.1112 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 251.6997 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 251.6836 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 251.8047 | 251.7441 | 0.9619 | 2018-06-19 | 94.33% | 59.11% | 104.3% | 0.0010566 | 2021-06-19 | 7.7596e-06 | 4.395e-05 | 0.00015042 | 0.00034552 | 0.00063977 | 0.0010611 | 0.0016999 | 0.0027195 | 0.0040743 | 0.0056929 | 0.007384 |  | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619 | 0.96189 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9619
2018-06-20 | 130.3944 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 251.6072 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 251.6009 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 251.7308 | 251.6659 | 0.51825 | 2018-06-20 | 94.69% | 60.1% | 104.3% | 0.0010486 | 2021-06-20 | 7.2549e-06 | 4.162e-05 | 0.00014688 | 0.00034137 | 0.00063466 | 0.001053 | 0.0016863 | 0.0026892 | 0.0040305 | 0.005637 | 0.0073272 |  | 0.51825 | 0.51824 | 0.51823 | 0.51822 | 0.5182 | 0.51819 | 0.51817 | 0.51825 | 0.51824 | 0.51823
2018-06-21 | 93.0103 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 251.5044 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 251.5058 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 251.6456 | 251.5757 | 0.36982 | 2018-06-21 | 95.04% | 61.08% | 104.4% | 0.0010436 | 2021-06-21 | 6.951e-06 | 4.0216e-05 | 0.00014473 | 0.00033882 | 0.00063148 | 0.001048 | 0.0016778 | 0.0026705 | 0.0040036 | 0.0056025 | 0.0072919 |  | 0.36982 | 0.36981 | 0.3698 | 0.36979 | 0.36977 | 0.36976 | 0.36974 | 0.36982 | 0.36981 | 0.3698
2018-06-22 | 183.8682 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 251.3917 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 251.3983 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 251.5488 | 251.4735 | 0.7314 | 2018-06-22 | 95.38% | 62.05% | 104.4% | 0.0010416 | 2021-06-22 | 6.8479e-06 | 3.9737e-05 | 0.00014397 | 0.00033788 | 0.00063025 | 0.001046 | 0.0016746 | 0.0026635 | 0.0039935 | 0.0055894 | 0.0072781 |  | 0.7314 | 0.7314 | 0.73139 | 0.73138 | 0.73137 | 0.73135 | 0.73134 | 0.7314 | 0.7314 | 0.73139
2018-06-23 | 179.9175 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 251.2697 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 251.2782 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 251.4402 | 251.3592 | 0.71603 | 2018-06-23 | 95.71% | 63.02% | 104.5% | 0.0010427 | 2021-06-23 | 6.9451e-06 | 4.0182e-05 | 0.00014461 | 0.00033853 | 0.00063095 | 0.0010471 | 0.0016764 | 0.0026682 | 0.0040002 | 0.0055977 | 0.0072857 |  | 0.71603 | 0.71603 | 0.71602 | 0.71601 | 0.716 | 0.71598 | 0.71597 | 0.71603 | 0.71603 | 0.71602
2018-06-24 | 179.7904 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 251.1389 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 251.1454 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 251.3199 | 251.2326 | 0.7159 | 2018-06-24 | 96.02% | 63.97% | 104.5% | 0.0010468 | 2021-06-24 | 7.2424e-06 | 4.1549e-05 | 0.00014662 | 0.00034078 | 0.00063357 | 0.0010512 | 0.0016834 | 0.0026845 | 0.0040236 | 0.0056273 | 0.0073146 |  | 0.7159 | 0.71589 | 0.71589 | 0.71588 | 0.71586 | 0.71585 | 0.71584 | 0.7159 | 0.71589 | 0.71589
2018-06-25 | 153.37 | 2022 |  | 251 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 251 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 251 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 251.1875 | 251.0937 | 0.61104 | 2018-06-25 | 96.31% | 64.91% | 104.5% | 0.0010539 | 2021-06-25 | 7.7395e-06 | 4.3836e-05 | 0.00015003 | 0.00034462 | 0.00063811 | 0.0010583 | 0.0016955 | 0.0027125 | 0.0040637 | 0.0056781 | 0.0073648 |  | 0.61104 | 0.61103 | 0.61102 | 0.61101 | 0.61099 | 0.61098 | 0.61096 | 0.61104 | 0.61103 | 0.61102
2018-06-26 | 51.0091 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 250.8544 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 250.8418 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 251.043 | 250.9424 | 0.20334 | 2018-06-26 | 96.6% | 65.84% | 104.6% | 0.001064 | 2021-06-26 | 8.4361e-06 | 4.7043e-05 | 0.00015481 | 0.00035005 | 0.00064457 | 0.0010685 | 0.0017126 | 0.002752 | 0.0041205 | 0.0057502 | 0.0074363 |  | 0.20334 | 0.20334 | 0.20333 | 0.20332 | 0.20331 | 0.20331 | 0.20329 | 0.20334 | 0.20334 | 0.20333
2018-06-27 | 59.5989 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 250.7026 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 250.671 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 250.8863 | 250.7787 | 0.23773 | 2018-06-27 | 96.86% | 66.76% | 104.6% | 0.0010798 | 2021-06-27 | 9.4795e-06 | 5.1411e-05 | 0.00016138 | 0.00035798 | 0.00065477 | 0.0010843 | 0.001738 | 0.0028062 | 0.0041975 | 0.0058481 | 0.007535 |  | 0.23773 | 0.23772 | 0.23771 | 0.23771 | 0.2377 | 0.23768 | 0.23767 | 0.23773 | 0.23772 | 0.23772
2018-06-28 | 260.6121 | 2023 | 1.0402 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 250.5435 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 250.4876 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 250.7172 | 250.6024 | 1.0402 | 2018-06-28 | 97.12% | 67.67% | 104.6% | 0.0010998 | 2021-06-28 | 1.0769e-05 | 5.6476e-05 | 0.00016904 | 0.00036762 | 0.00066774 | 0.0011043 | 0.001769 | 0.0028692 | 0.0042864 | 0.005961 | 0.0076504 |  | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0402
2018-06-29 | 247.45 | 2022 | 0.98831 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 250.3761 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 250.2915 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 250.5355 | 250.4135 | 0.98831 | 2018-06-29 | 97.36% | 68.56% | 104.7% | 0.0011239 | 2021-06-29 | 1.2305e-05 | 6.2239e-05 | 0.00017779 | 0.00037895 | 0.00068347 | 0.0011285 | 0.0018057 | 0.002941 | 0.0043871 | 0.006089 | 0.0077823 |  | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831 | 0.98831
2018-06-30 | 57.7825 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 250.1992 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 250.0831 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 250.3412 | 250.2121 | 0.23095 | 2018-06-30 | 97.59% | 69.44% | 104.7% | 0.0011522 | 2021-06-30 | 1.4087e-05 | 6.8699e-05 | 0.00018762 | 0.00039198 | 0.00070198 | 0.0011569 | 0.0018481 | 0.0030215 | 0.0044996 | 0.0062321 | 0.0079308 |  | 0.23095 | 0.23094 | 0.23093 | 0.23092 | 0.23091 | 0.2309 | 0.23089 | 0.23095 | 0.23094 | 0.23093
2018-07-01 | 221.6044 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 250.0117 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 249.8622 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 250.1341 | 249.9981 | 0.88638 | 2018-07-01 | 97.8% | 70.31% | 104.7% | 0.0011846 | 2021-07-01 | 1.6114e-05 | 7.5854e-05 | 0.00019854 | 0.00040671 | 0.00072324 | 0.0011895 | 0.001896 | 0.0031108 | 0.004624 | 0.0063903 | 0.0080958 |  | 0.88638 | 0.88637 | 0.88637 | 0.88636 | 0.88635 | 0.88635 | 0.88634 | 0.88638 | 0.88637 | 0.88637
2018-07-02 | 244.9221 | 2022 | 0.98042 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 249.8125 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 249.6289 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 249.9141 | 249.7715 | 0.98042 | 2018-07-02 | 98.01% | 71.16% | 104.8% | 0.0012212 | 2021-07-02 | 1.8387e-05 | 8.3704e-05 | 0.00021054 | 0.00042314 | 0.00074726 | 0.0012262 | 0.0019496 | 0.0032089 | 0.0047602 | 0.0065635 | 0.0082774 |  | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042 | 0.98042
2018-07-03 | 202.8679 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 249.6006 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 249.3834 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 249.6809 | 249.5322 | 0.81277 | 2018-07-03 | 98.2% | 72% | 104.8% | 0.0012671 | 2021-07-03 | 2.1291e-05 | 9.2722e-05 | 0.00022463 | 0.00044339 | 0.00077802 | 0.0012723 | 0.0020145 | 0.0033166 | 0.0049048 | 0.0067446 | 0.0084693 |  | 0.81277 | 0.81276 | 0.81276 | 0.81275 | 0.81273 | 0.81272 | 0.81271 | 0.81277 | 0.81276 | 0.81276
2018-07-04 | 197.92 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 249.3748 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 249.1256 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 249.4346 | 249.2801 | 0.79366 | 2018-07-04 | 98.37% | 72.82% | 104.8% | 0.0013209 | 2021-07-04 | 2.4726e-05 | 0.00010245 | 0.00024013 | 0.00046667 | 0.00081455 | 0.0013262 | 0.002088 | 0.0034281 | 0.0050496 | 0.0069231 | 0.0086609 |  | 0.79366 | 0.79366 | 0.79365 | 0.79364 | 0.79362 | 0.79361 | 0.7936 | 0.79366 | 0.79366 | 0.79365
2018-07-05 | 238.0996 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 249.1341 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 248.8558 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 249.1749 | 249.0154 | 0.95571 | 2018-07-05 | 98.54% | 73.63% | 104.8% | 0.0013825 | 2021-07-05 | 2.8693e-05 | 0.00011288 | 0.00025704 | 0.00049297 | 0.00085684 | 0.001388 | 0.0021702 | 0.0035435 | 0.0051946 | 0.007099 | 0.0088522 |  | 0.95571 | 0.95571 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9557 | 0.95569 | 0.95569 | 0.95571 | 0.95571 | 0.9557
2018-07-06 | 189.0246 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 248.8774 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 248.5738 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 248.9018 | 248.7378 | 0.75951 | 2018-07-06 | 98.69% | 74.42% | 104.8% | 0.0014519 | 2021-07-06 | 3.3189e-05 | 0.00012402 | 0.00027534 | 0.00052229 | 0.00090489 | 0.0014577 | 0.0022611 | 0.0036627 | 0.0053397 | 0.0072723 | 0.0090433 |  | 0.75951 | 0.7595 | 0.75949 | 0.75948 | 0.75946 | 0.75945 | 0.75943 | 0.75951 | 0.7595 | 0.75949
2018-07-07 | 234.9299 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 248.6035 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 248.2799 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 248.615 | 248.4474 | 0.945 | 2018-07-07 | 98.83% | 75.2% | 104.9% | 0.0015292 | 2021-07-07 | 3.8215e-05 | 0.00013586 | 0.00029504 | 0.00055463 | 0.00095869 | 0.0015352 | 0.0023606 | 0.0037857 | 0.0054849 | 0.0074429 | 0.009234 |  | 0.945 | 0.945 | 0.94499 | 0.94499 | 0.94498 | 0.94498 | 0.94498 | 0.945 | 0.945 | 0.94499
2018-07-08 | 249.1646 | 2023 | 1.0034 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 248.3114 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 247.974 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 248.3144 | 248.1442 | 1.0034 | 2018-07-08 | 98.97% | 75.96% | 104.9% | 0.0016142 | 2021-07-08 | 4.3771e-05 | 0.0001484 | 0.00031614 | 0.00058999 | 0.0010182 | 0.0016205 | 0.0024688 | 0.0039125 | 0.0056303 | 0.0076109 | 0.0094245 |  | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034
2018-07-09 | 246.5796 | 2022 | 0.99427 | 248 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 248 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 247.6562 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 248 | 247.8281 | 0.99427 | 2018-07-09 | 99.09% | 76.7% | 104.9% | 0.0017071 | 2021-07-09 | 4.9855e-05 | 0.00016166 | 0.00033863 | 0.00062836 | 0.0010835 | 0.0017137 | 0.0025857 | 0.0040432 | 0.0057759 | 0.0077764 | 0.0096147 |  | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427 | 0.99427
2018-07-10 | 244.6175 | 2022 | 0.98768 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 247.6685 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 247.3267 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 247.6713 | 247.499 | 0.98768 | 2018-07-10 | 99.2% | 77.43% | 104.9% | 0.0018077 | 2021-07-10 | 5.6467e-05 | 0.00017561 | 0.00036253 | 0.00066974 | 0.0011546 | 0.0018146 | 0.0027111 | 0.0041777 | 0.0059217 | 0.0079392 | 0.0098047 |  | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768 | 0.98768
2018-07-11 | 238.0122 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 247.3178 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 246.9854 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 247.3281 | 247.1568 | 0.96237 | 2018-07-11 | 99.3% | 78.14% | 104.9% | 0.0019194 | 2021-07-11 | 6.501e-05 | 0.00019296 | 0.00039139 | 0.00071792 | 0.0012348 | 0.0019267 | 0.0028488 | 0.0043206 | 0.0060728 | 0.0081044 | 0.009998 |  | 0.96237 | 0.96237 | 0.96237 | 0.96237 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96236 | 0.96237 | 0.96237 | 0.96237
2018-07-12 | 235.2407 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 246.9488 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 246.6325 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 246.9706 | 246.8016 | 0.95259 | 2018-07-12 | 99.4% | 78.83% | 104.9% | 0.0020395 | 2021-07-12 | 7.5336e-05 | 0.00021347 | 0.00042483 | 0.00077199 | 0.0013223 | 0.0020471 | 0.0029956 | 0.0044689 | 0.0062258 | 0.0082673 | 0.010189 |  | 0.95259 | 0.95259 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95258 | 0.95257 | 0.95257 | 0.95259 | 0.95259 | 0.95258
2018-07-13 | 235.397 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 246.5627 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 246.2679 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 246.5991 | 246.4335 | 0.95471 | 2018-07-13 | 99.48% | 79.51% | 104.9% | 0.0021679 | 2021-07-13 | 8.7444e-05 | 0.00023714 | 0.00046284 | 0.00083195 | 0.0014172 | 0.0021759 | 0.0031514 | 0.0046226 | 0.0063807 | 0.008428 | 0.010377 |  | 0.95471 | 0.95471 | 0.95471 | 0.95471 | 0.9547 | 0.9547 | 0.95469 | 0.95471 | 0.95471 | 0.95471
2018-07-14 | 232.8723 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 246.1605 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 245.8919 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 246.2138 | 246.0528 | 0.94602 | 2018-07-14 | 99.56% | 80.17% | 104.9% | 0.0023047 | 2021-07-14 | 0.00010133 | 0.00026395 | 0.00050541 | 0.00089778 | 0.0015195 | 0.002313 | 0.0033163 | 0.0047816 | 0.0065375 | 0.0085866 | 0.010562 |  | 0.94602 | 0.94602 | 0.94601 | 0.94601 | 0.946 | 0.946 | 0.94599 | 0.94602 | 0.94602 | 0.94601
2018-07-15 | 223.3958 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 245.7434 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 245.5044 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 245.8148 | 245.6596 | 0.90906 | 2018-07-15 | 99.63% | 80.82% | 105% | 0.0024499 | 2021-07-15 | 0.000117 | 0.00029391 | 0.00055255 | 0.00096949 | 0.0016291 | 0.0024585 | 0.0034903 | 0.0049461 | 0.0066961 | 0.0087429 | 0.010744 |  | 0.90906 | 0.90906 | 0.90905 | 0.90904 | 0.90904 | 0.90903 | 0.90902 | 0.90906 | 0.90906 | 0.90905
2018-07-16 | 229.302 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 245.3125 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 245.1055 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 245.4023 | 245.2539 | 0.93473 | 2018-07-16 | 99.69% | 81.45% | 105% | 0.0026034 | 2021-07-16 | 0.00013444 | 0.00032702 | 0.00060424 | 0.0010471 | 0.0017461 | 0.0026124 | 0.0036733 | 0.0051159 | 0.0068566 | 0.0088971 | 0.010925 |  | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93472 | 0.93472 | 0.93471 | 0.93471 | 0.93473 | 0.93473 | 0.93473
2018-07-17 | 228.568 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 244.8688 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 244.6952 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 244.9767 | 244.836 | 0.93343 | 2018-07-17 | 99.74% | 82.06% | 105% | 0.0027631 | 2021-07-17 | 0.00015626 | 0.00036609 | 0.00066309 | 0.0011322 | 0.0018698 | 0.0027725 | 0.0038626 | 0.0052912 | 0.0070219 | 0.0090542 | 0.011107 |  | 0.93343 | 0.93343 | 0.93342 | 0.93342 | 0.93341 | 0.93341 | 0.9334 | 0.93343 | 0.93343 | 0.93342
2018-07-18 | 232.3434 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 244.4134 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 244.2738 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 244.538 | 244.4059 | 0.95062 | 2018-07-18 | 99.79% | 82.66% | 105% | 0.0029238 | 2021-07-18 | 0.00018209 | 0.00041064 | 0.00072807 | 0.0012227 | 0.0019964 | 0.0029337 | 0.0040525 | 0.0054713 | 0.0071952 | 0.0092213 | 0.011297 |  | 0.95062 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.9506 | 0.9506 | 0.95059 | 0.95062 | 0.95061 | 0.95061
2018-07-19 | 164.4548 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 243.9475 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 243.8411 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 244.0865 | 243.9638 | 0.67414 | 2018-07-19 | 99.83% | 83.24% | 105% | 0.0030856 | 2021-07-19 | 0.0002119 | 0.00046067 | 0.00079919 | 0.0013185 | 0.0021258 | 0.0030958 | 0.0042431 | 0.005656 | 0.0073765 | 0.0093984 | 0.011496 |  | 0.67414 | 0.67413 | 0.67411 | 0.6741 | 0.67408 | 0.67406 | 0.67403 | 0.67414 | 0.67413 | 0.67411
2018-07-20 | 168.6359 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 243.4721 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 243.3973 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 243.6223 | 243.5098 | 0.69263 | 2018-07-20 | 99.87% | 83.81% | 105% | 0.0032485 | 2021-07-20 | 0.0002457 | 0.00051618 | 0.00087645 | 0.0014198 | 0.0022581 | 0.003259 | 0.0044343 | 0.0058454 | 0.0075659 | 0.0095855 | 0.011703 |  | 0.69263 | 0.69262 | 0.6926 | 0.69259 | 0.69257 | 0.69255 | 0.69253 | 0.69263 | 0.69262 | 0.6926
2018-07-21 | 225.2983 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 242.9883 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 242.9425 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 243.1458 | 243.0441 | 0.9272 | 2018-07-21 | 99.9% | 84.36% | 105% | 0.0034124 | 2021-07-21 | 0.0002835 | 0.00057717 | 0.00095985 | 0.0015264 | 0.0023932 | 0.0034232 | 0.0046261 | 0.0060394 | 0.0077633 | 0.0097825 | 0.011919 |  | 0.9272 | 0.92719 | 0.92719 | 0.92718 | 0.92718 | 0.92717 | 0.92716 | 0.9272 | 0.92719 | 0.92719
2018-07-22 | 170.9225 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 242.4973 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 242.4767 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 242.657 | 242.5669 | 0.70484 | 2018-07-22 | 99.92% | 84.9% | 105% | 0.0035774 | 2021-07-22 | 0.00032528 | 0.00064364 | 0.0010494 | 0.0016385 | 0.0025311 | 0.0035885 | 0.0048187 | 0.0062382 | 0.0079688 | 0.0099895 | 0.012143 |  | 0.70484 | 0.70483 | 0.70481 | 0.7048 | 0.70478 | 0.70476 | 0.70474 | 0.70484 | 0.70483 | 0.70482
2018-07-23 | 196.7247 | 2022 |  | 242 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 242 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 242 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 242.1562 | 242.0781 | 0.81291 | 2018-07-23 | 99.94% | 85.42% | 105% | 0.0037434 | 2021-07-23 | 0.00037104 | 0.00071558 | 0.001145 | 0.0017559 | 0.0026719 | 0.0037548 | 0.0050119 | 0.0064417 | 0.0081823 | 0.010207 | 0.012376 |  | 0.81291 | 0.8129 | 0.81289 | 0.81288 | 0.81287 | 0.81285 | 0.81284 | 0.81291 | 0.8129 | 0.81289
2018-07-24 | 228.3235 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 241.4949 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 241.5124 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 241.6437 | 241.5781 | 0.94546 | 2018-07-24 | 99.96% | 85.92% | 105% | 0.0039106 | 2021-07-24 | 0.0004208 | 0.00079299 | 0.0012468 | 0.0018787 | 0.0028156 | 0.0039221 | 0.0052058 | 0.0066498 | 0.0084039 | 0.010434 | 0.012616 |  | 0.94546 | 0.94546 | 0.94545 | 0.94545 | 0.94544 | 0.94544 | 0.94543 | 0.94546 | 0.94546 | 0.94545
2018-07-25 | 122.9292 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 240.9796 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 241.0139 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 241.1195 | 241.0667 | 0.51012 | 2018-07-25 | 99.97% | 86.41% | 105% | 0.0040767 | 2021-07-25 | 0.00047497 | 0.00087496 | 0.0013533 | 0.0020055 | 0.0029606 | 0.0040885 | 0.0053975 | 0.0068586 | 0.0086284 | 0.010665 | 0.012861 |  | 0.51012 | 0.51011 | 0.51009 | 0.51007 | 0.51004 | 0.51002 | 0.50999 | 0.51012 | 0.51011 | 0.51009
2018-07-26 | 219.3669 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 240.4541 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 240.5045 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 240.584 | 240.5442 | 0.9123 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.0042387 | 2021-07-26 | 0.00053215 | 0.00095879 | 0.0014609 | 0.0021325 | 0.0031036 | 0.0042507 | 0.0055833 | 0.0070635 | 0.0088506 | 0.010897 | 0.013107 |  | 0.9123 | 0.9123 | 0.91229 | 0.91228 | 0.91228 | 0.91227 | 0.91226 | 0.9123 | 0.9123 | 0.91229
2018-07-27 | 240.7574 | 2023 | 1.0035 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 239.9184 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 239.984 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 240.0373 | 240.0106 | 1.0035 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 0.0043965 | 2021-07-27 | 0.00059235 | 0.0010445 | 0.0015695 | 0.0022597 | 0.0032446 | 0.0044087 | 0.0057634 | 0.0072645 | 0.0090705 | 0.011129 | 0.013353 |  | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035
2018-07-28 | 194.4884 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 239.3724 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 239.4523 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 239.4796 | 239.4659 | 0.81249 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.0045502 | 2021-07-28 | 0.00065556 | 0.001132 | 0.0016793 | 0.0023872 | 0.0033835 | 0.0045625 | 0.0059377 | 0.0074616 | 0.009288 | 0.011361 | 0.0136 |  | 0.81249 | 0.81248 | 0.81247 | 0.81246 | 0.81244 | 0.81243 | 0.81241 | 0.81249 | 0.81248 | 0.81247
2018-07-29 | 118.1449 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 238.8163 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 238.9095 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 238.9111 | 238.9103 | 0.49471 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 0.0046997 | 2021-07-29 | 0.0007218 | 0.0012215 | 0.0017902 | 0.0025148 | 0.0035204 | 0.0047122 | 0.0061061 | 0.0076548 | 0.0095033 | 0.011593 | 0.013847 |  | 0.49471 | 0.49469 | 0.49467 | 0.49465 | 0.49463 | 0.4946 | 0.49457 | 0.49471 | 0.49469 | 0.49467
2018-07-30 | 204.5183 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 238.25 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 238.3555 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 238.332 | 238.3437 | 0.85842 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 0.0048451 | 2021-07-30 | 0.00079105 | 0.0013128 | 0.0019023 | 0.0026427 | 0.0036553 | 0.0048576 | 0.0062688 | 0.0078441 | 0.0097162 | 0.011825 | 0.014095 |  | 0.85842 | 0.85841 | 0.8584 | 0.85839 | 0.85838 | 0.85837 | 0.85835 | 0.85842 | 0.85841 | 0.8584
2018-07-31 | 234.0665 | 2022 | 0.98482 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 237.6735 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 237.7901 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 237.7426 | 237.7664 | 0.98482 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 0.0049847 | 2021-07-31 | 0.00086152 | 0.0014043 | 0.0020137 | 0.0027689 | 0.0037866 | 0.0049974 | 0.0064241 | 0.0080272 | 0.0099245 | 0.012054 | 0.014342 |  | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482 | 0.98482
2018-08-01 | 232.9487 | 2022 | 0.98255 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 237.0867 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 237.2133 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 237.1431 | 237.1782 | 0.98255 | 2018-08-01 | 99.96% | 89.46% | 105% | 0.0051209 | 2021-08-01 | 0.00093062 | 0.0014932 | 0.0021219 | 0.0028919 | 0.0039149 | 0.0051336 | 0.0065747 | 0.008204 | 0.010125 | 0.012277 | 0.014584 |  | 0.98255 | 0.98255 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98254 | 0.98255 | 0.98255 | 0.98254
2018-08-02 | 233.0271 | 2022 | 0.98536 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 236.4898 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 236.6251 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 236.5335 | 236.5793 | 0.98536 | 2018-08-02 | 99.95% | 89.84% | 105% | 0.0052535 | 2021-08-02 | 0.00099836 | 0.0015795 | 0.002227 | 0.0030116 | 0.0040401 | 0.0052663 | 0.0067207 | 0.0083745 | 0.010319 | 0.012493 | 0.01482 |  | 0.98536 | 0.98536 | 0.98536 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98535 | 0.98536 | 0.98536 | 0.98536
2018-08-03 | 221.2702 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 235.8827 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 236.0253 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 235.9143 | 235.9698 | 0.93805 | 2018-08-03 | 99.94% | 90.21% | 105% | 0.0053826 | 2021-08-03 | 0.0010647 | 0.0016633 | 0.0023289 | 0.0031281 | 0.0041623 | 0.0053955 | 0.0068621 | 0.0085386 | 0.010504 | 0.012701 | 0.01505 |  | 0.93805 | 0.93805 | 0.93804 | 0.93804 | 0.93803 | 0.93802 | 0.93802 | 0.93805 | 0.93805 | 0.93804
2018-08-04 | 210.0013 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 235.2653 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 235.414 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 235.2854 | 235.3497 | 0.89261 | 2018-08-04 | 99.92% | 90.57% | 105% | 0.0055082 | 2021-08-04 | 0.0011297 | 0.0017445 | 0.0024276 | 0.0032413 | 0.0042815 | 0.0055211 | 0.0069988 | 0.0086965 | 0.010683 | 0.012902 | 0.015276 |  | 0.89261 | 0.89261 | 0.8926 | 0.89259 | 0.89258 | 0.89257 | 0.89256 | 0.89262 | 0.89261 | 0.8926
2018-08-05 | 195.4047 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 234.6378 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 234.791 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 234.6473 | 234.7191 | 0.83279 | 2018-08-05 | 99.9% | 90.92% | 105% | 0.0056302 | 2021-08-05 | 0.0011934 | 0.001823 | 0.0025231 | 0.0033512 | 0.0043976 | 0.0056432 | 0.007131 | 0.008848 | 0.010854 | 0.013097 | 0.015495 |  | 0.83279 | 0.83278 | 0.83277 | 0.83276 | 0.83274 | 0.83273 | 0.83271 | 0.83279 | 0.83278 | 0.83277
2018-08-06 | 209.6082 | 2022 |  | 234 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 234 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 234.1562 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 234 | 234.0781 | 0.89576 | 2018-08-06 | 99.88% | 91.25% | 105% | 0.0057487 | 2021-08-06 | 0.0012556 | 0.0018991 | 0.0026155 | 0.0034579 | 0.0045107 | 0.0057618 | 0.0072585 | 0.0089933 | 0.011017 | 0.013284 | 0.015709 |  | 0.89576 | 0.89575 | 0.89575 | 0.89574 | 0.89573 | 0.89572 | 0.8957 | 0.89576 | 0.89575 | 0.89575
2018-08-07 | 224.0185 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 233.3532 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 233.5097 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 233.3437 | 233.4267 | 0.96 | 2018-08-07 | 99.86% | 91.58% | 105% | 0.0058637 | 2021-08-07 | 0.0013166 | 0.0019725 | 0.0027048 | 0.0035614 | 0.0046208 | 0.0058769 | 0.0073815 | 0.0091322 | 0.011173 | 0.013464 | 0.015918 |  | 0.96 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95999 | 0.95998 | 0.95998 | 0.95997 | 0.96 | 0.95999 | 0.95999
2018-08-08 | 227.9653 | 2022 | 0.97966 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 232.6983 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 232.8513 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 232.6783 | 232.7648 | 0.97966 | 2018-08-08 | 99.84% | 91.89% | 105% | 0.0059767 | 2021-08-08 | 0.001378 | 0.0020453 | 0.0027923 | 0.0036627 | 0.0047288 | 0.0059899 | 0.0075015 | 0.0092663 | 0.011322 | 0.013636 | 0.016117 |  | 0.97966 | 0.97966 | 0.97966 | 0.97966 | 0.97965 | 0.97965 | 0.97965 | 0.97966 | 0.97966 | 0.97966
2018-08-09 | 217.2763 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 232.0345 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 232.181 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 232.0035 | 232.0923 | 0.9364 | 2018-08-09 | 99.81% | 92.19% | 105% | 0.0060895 | 2021-08-09 | 0.0014394 | 0.0021184 | 0.0028797 | 0.0037632 | 0.0048364 | 0.0061028 | 0.0076215 | 0.0093994 | 0.011469 | 0.013804 | 0.016312 |  | 0.9364 | 0.93639 | 0.93639 | 0.93638 | 0.93637 | 0.93637 | 0.93636 | 0.9364 | 0.93639 | 0.93639
2018-08-10 | 211.2305 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 231.3615 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 231.4986 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 231.3192 | 231.4089 | 0.91299 | 2018-08-10 | 99.78% | 92.48% | 105% | 0.0062023 | 2021-08-10 | 0.001501 | 0.0021918 | 0.0029668 | 0.0038629 | 0.0049434 | 0.0062156 | 0.0077415 | 0.0095318 | 0.011615 | 0.01397 | 0.016501 |  | 0.91299 | 0.91298 | 0.91297 | 0.91297 | 0.91296 | 0.91295 | 0.91294 | 0.91299 | 0.91298 | 0.91297
2018-08-11 | 196.0522 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 230.6787 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 230.8042 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 230.6252 | 230.7147 | 0.84989 | 2018-08-11 | 99.75% | 92.76% | 105% | 0.006315 | 2021-08-11 | 0.0015626 | 0.0022654 | 0.0030538 | 0.0039619 | 0.0050499 | 0.0063284 | 0.0078615 | 0.0096632 | 0.011759 | 0.014132 | 0.016685 |  | 0.84989 | 0.84988 | 0.84987 | 0.84986 | 0.84984 | 0.84983 | 0.84981 | 0.84989 | 0.84988 | 0.84987
2018-08-12 | 205.4124 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 229.9854 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 230.0977 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 229.9212 | 230.0094 | 0.89315 | 2018-08-12 | 99.72% | 93.04% | 105% | 0.0064276 | 2021-08-12 | 0.0016243 | 0.0023394 | 0.0031405 | 0.0040601 | 0.0051559 | 0.0064411 | 0.0079816 | 0.0097938 | 0.011901 | 0.014291 | 0.016865 |  | 0.89315 | 0.89315 | 0.89314 | 0.89313 | 0.89312 | 0.8931 | 0.89309 | 0.89315 | 0.89315 | 0.89314
2018-08-13 | 142.794 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 229.2813 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 229.3789 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 229.207 | 229.293 | 0.62279 | 2018-08-13 | 99.69% | 93.3% | 105% | 0.0065402 | 2021-08-13 | 0.001686 | 0.0024137 | 0.0032271 | 0.0041575 | 0.0052613 | 0.0065537 | 0.0081016 | 0.0099236 | 0.012042 | 0.014446 | 0.017039 |  | 0.62279 | 0.62277 | 0.62275 | 0.62272 | 0.6227 | 0.62267 | 0.62264 | 0.62279 | 0.62277 | 0.62275
2018-08-14 | 156.6378 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 228.5656 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 228.6479 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 228.4825 | 228.5652 | 0.68531 | 2018-08-14 | 99.65% | 93.55% | 105% | 0.006649 | 2021-08-14 | 0.0017471 | 0.0024864 | 0.0033111 | 0.0042517 | 0.0053634 | 0.0066626 | 0.0082165 | 0.010045 | 0.012171 | 0.014585 | 0.017191 |  | 0.68531 | 0.68529 | 0.68527 | 0.68525 | 0.68522 | 0.68519 | 0.68517 | 0.68531 | 0.68529 | 0.68527
2018-08-15 | 161.2527 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 227.8379 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 227.9045 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 227.7474 | 227.8259 | 0.70775 | 2018-08-15 | 99.62% | 93.8% | 105% | 0.0067556 | 2021-08-15 | 0.0018091 | 0.0025593 | 0.0033942 | 0.0043447 | 0.0054639 | 0.0067692 | 0.0083277 | 0.010161 | 0.01229 | 0.01471 | 0.017324 |  | 0.70775 | 0.70773 | 0.70771 | 0.70769 | 0.70767 | 0.70764 | 0.70762 | 0.70775 | 0.70773 | 0.70771
2018-08-16 | 145.0744 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 227.0977 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 227.1487 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 227.0015 | 227.0751 | 0.63882 | 2018-08-16 | 99.58% | 94.03% | 104.9% | 0.0068599 | 2021-08-16 | 0.0018723 | 0.0026323 | 0.0034766 | 0.0044363 | 0.0055626 | 0.0068737 | 0.0084355 | 0.010271 | 0.0124 | 0.01482 | 0.017435 |  | 0.63882 | 0.6388 | 0.63878 | 0.63875 | 0.63873 | 0.6387 | 0.63867 | 0.63882 | 0.6388 | 0.63878
2018-08-17 | 111.7371 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 226.3443 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 226.3804 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 226.2447 | 226.3126 | 0.49366 | 2018-08-17 | 99.53% | 94.26% | 104.9% | 0.0069621 | 2021-08-17 | 0.0019365 | 0.0027054 | 0.0035581 | 0.0045267 | 0.0056597 | 0.0069759 | 0.0085397 | 0.010374 | 0.0125 | 0.014916 | 0.017527 |  | 0.49366 | 0.49364 | 0.49361 | 0.49359 | 0.49356 | 0.49353 | 0.49349 | 0.49366 | 0.49364 | 0.49361
2018-08-18 | 137.2129 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 225.5773 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 225.5996 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 225.4767 | 225.5381 | 0.60827 | 2018-08-18 | 99.49% | 94.48% | 104.9% | 0.007062 | 2021-08-18 | 0.0020018 | 0.0027786 | 0.0036388 | 0.0046157 | 0.005755 | 0.0070758 | 0.0086403 | 0.010472 | 0.012591 | 0.014997 | 0.017597 |  | 0.60827 | 0.60825 | 0.60823 | 0.6082 | 0.60818 | 0.60815 | 0.60812 | 0.60828 | 0.60825 | 0.60823
2018-08-19 | 148.0569 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 224.796 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 224.8061 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 224.6973 | 224.7517 | 0.65863 | 2018-08-19 | 99.44% | 94.69% | 104.9% | 0.0071597 | 2021-08-19 | 0.0020682 | 0.002852 | 0.0037186 | 0.0047035 | 0.0058486 | 0.0071736 | 0.0087374 | 0.010564 | 0.012673 | 0.015064 | 0.017648 |  | 0.65863 | 0.65861 | 0.65859 | 0.65856 | 0.65854 | 0.65851 | 0.65848 | 0.65863 | 0.65861 | 0.65859
2018-08-20 | 216.2923 | 2022 |  | 224 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 224 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 224 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 223.9063 | 223.9531 | 0.96559 | 2018-08-20 | 99.39% | 94.9% | 104.9% | 0.0072552 | 2021-08-20 | 0.0021357 | 0.0029255 | 0.0037977 | 0.0047899 | 0.0059405 | 0.0072691 | 0.0088309 | 0.010651 | 0.012745 | 0.015116 | 0.017678 |  | 0.96559 | 0.96559 | 0.96558 | 0.96558 | 0.96558 | 0.96557 | 0.96557 | 0.96559 | 0.96559 | 0.96558
2018-08-21 | 137.9951 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 223.1901 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 223.1808 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 223.1034 | 223.1421 | 0.61829 | 2018-08-21 | 99.34% | 95.09% | 104.9% | 0.0073484 | 2021-08-21 | 0.0022042 | 0.0029991 | 0.0038759 | 0.004875 | 0.0060308 | 0.0073623 | 0.0089209 | 0.010731 | 0.012808 | 0.015154 | 0.017687 |  | 0.61829 | 0.61826 | 0.61824 | 0.61822 | 0.61819 | 0.61816 | 0.61813 | 0.61829 | 0.61827 | 0.61824
2018-08-22 | 108.8327 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 222.3673 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 222.3484 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 222.2886 | 222.3185 | 0.48943 | 2018-08-22 | 99.29% | 95.28% | 104.9% | 0.0074271 | 2021-08-22 | 0.0022666 | 0.0030651 | 0.0039448 | 0.0049495 | 0.0061086 | 0.007441 | 0.0089935 | 0.01079 | 0.012847 | 0.015163 | 0.017663 |  | 0.48943 | 0.48941 | 0.48938 | 0.48935 | 0.48933 | 0.4893 | 0.48926 | 0.48943 | 0.48941 | 0.48938
2018-08-23 | 188.9062 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 221.5319 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 221.5028 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 221.4616 | 221.4822 | 0.85273 | 2018-08-23 | 99.23% | 95.46% | 104.9% | 0.0074898 | 2021-08-23 | 0.0023212 | 0.0031215 | 0.0040031 | 0.0050123 | 0.006173 | 0.0075038 | 0.0090471 | 0.010828 | 0.01286 | 0.015145 | 0.017609 |  | 0.85273 | 0.85272 | 0.8527 | 0.85269 | 0.85268 | 0.85266 | 0.85265 | 0.85273 | 0.85272 | 0.8527
2018-08-24 | 201.2217 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 220.6837 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 220.6443 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 220.6222 | 220.6332 | 0.91181 | 2018-08-24 | 99.17% | 95.64% | 104.9% | 0.0075366 | 2021-08-24 | 0.0023678 | 0.0031683 | 0.0040506 | 0.0050633 | 0.0062239 | 0.0075505 | 0.0090816 | 0.010844 | 0.012849 | 0.015099 | 0.017524 |  | 0.91181 | 0.9118 | 0.9118 | 0.91179 | 0.91178 | 0.91177 | 0.91176 | 0.91181 | 0.9118 | 0.9118
2018-08-25 | 140.9554 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 219.8227 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 219.7729 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 219.7701 | 219.7715 | 0.64122 | 2018-08-25 | 99.11% | 95.81% | 104.9% | 0.0075674 | 2021-08-25 | 0.0024064 | 0.0032054 | 0.0040874 | 0.0051026 | 0.0062615 | 0.0075812 | 0.009097 | 0.010837 | 0.012813 | 0.015025 | 0.017409 |  | 0.64122 | 0.6412 | 0.64118 | 0.64116 | 0.64113 | 0.6411 | 0.64108 | 0.64122 | 0.6412 | 0.64118
2018-08-26 | 190.3397 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 218.949 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 218.8888 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 218.9052 | 218.897 | 0.86933 | 2018-08-26 | 99.04% | 95.97% | 104.9% | 0.0075823 | 2021-08-26 | 0.0024372 | 0.003233 | 0.0041135 | 0.0051301 | 0.0062856 | 0.007596 | 0.0090934 | 0.010809 | 0.012752 | 0.014924 | 0.017264 |  | 0.86933 | 0.86932 | 0.86931 | 0.8693 | 0.86929 | 0.86928 | 0.86926 | 0.86933 | 0.86932 | 0.86931
2018-08-27 | 208.2291 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 218.0625 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 217.9922 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 218.0273 | 218.0098 | 0.95491 | 2018-08-27 | 98.97% | 96.13% | 104.9% | 0.0075812 | 2021-08-27 | 0.00246 | 0.003251 | 0.0041289 | 0.005146 | 0.0062963 | 0.0075948 | 0.0090708 | 0.010758 | 0.012666 | 0.014796 | 0.017089 |  | 0.95491 | 0.9549 | 0.9549 | 0.95489 | 0.95489 | 0.95488 | 0.95488 | 0.95491 | 0.9549 | 0.9549
2018-08-28 | 205.0805 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 217.1633 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 217.0831 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 217.1362 | 217.1096 | 0.94436 | 2018-08-28 | 98.9% | 96.28% | 104.9% | 0.0075587 | 2021-08-28 | 0.002472 | 0.003256 | 0.0041293 | 0.0051448 | 0.0062878 | 0.0075722 | 0.0090248 | 0.010683 | 0.012554 | 0.01464 | 0.016885 |  | 0.94436 | 0.94436 | 0.94435 | 0.94435 | 0.94434 | 0.94433 | 0.94433 | 0.94436 | 0.94436 | 0.94435
2018-08-29 | 138.0584 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 216.2513 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 216.1617 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 216.2316 | 216.1967 | 0.63842 | 2018-08-29 | 98.82% | 96.43% | 104.9% | 0.0075185 | 2021-08-29 | 0.0024739 | 0.0032497 | 0.0041171 | 0.0051289 | 0.0062629 | 0.0075318 | 0.0089606 | 0.01059 | 0.012426 | 0.01447 | 0.016669 |  | 0.63842 | 0.6384 | 0.63838 | 0.63835 | 0.63833 | 0.6383 | 0.63828 | 0.63842 | 0.6384 | 0.63838
2018-08-30 | 205.0202 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 215.3265 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 215.2281 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 215.3134 | 215.2708 | 0.95214 | 2018-08-30 | 98.74% | 96.57% | 104.8% | 0.0074607 | 2021-08-30 | 0.0024657 | 0.0032322 | 0.0040922 | 0.0050984 | 0.0062216 | 0.0074738 | 0.0088784 | 0.010479 | 0.012282 | 0.014286 | 0.016441 |  | 0.95214 | 0.95213 | 0.95213 | 0.95212 | 0.95212 | 0.95211 | 0.95211 | 0.95214 | 0.95213 | 0.95213
2018-08-31 | 91.2084 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 214.389 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 214.2825 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 214.3813 | 214.3319 | 0.42543 | 2018-08-31 | 98.66% | 96.7% | 104.8% | 0.007385 | 2021-08-31 | 0.0024474 | 0.0032035 | 0.0040547 | 0.0050532 | 0.0061638 | 0.007398 | 0.008778 | 0.010351 | 0.012121 | 0.014088 | 0.0162 |  | 0.42543 | 0.42541 | 0.42539 | 0.42537 | 0.42534 | 0.42532 | 0.42529 | 0.42543 | 0.42542 | 0.42539
2018-09-01 | 181.4227 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 213.4388 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 213.3251 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 213.4352 | 213.3801 | 0.85 | 2018-09-01 | 98.57% | 96.83% | 104.8% | 0.0072917 | 2021-09-01 | 0.002419 | 0.0031636 | 0.0040046 | 0.0049933 | 0.0060896 | 0.0073044 | 0.0086595 | 0.010205 | 0.011945 | 0.013876 | 0.015947 |  | 0.85 | 0.84999 | 0.84998 | 0.84997 | 0.84995 | 0.84994 | 0.84992 | 0.85 | 0.84999 | 0.84998
2018-09-02 | 178.836 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 212.4758 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 212.3558 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 212.4748 | 212.4153 | 0.84168 | 2018-09-02 | 98.48% | 96.96% | 104.8% | 0.0071806 | 2021-09-02 | 0.0023806 | 0.0031124 | 0.0039418 | 0.0049187 | 0.0059989 | 0.0071931 | 0.0085228 | 0.010042 | 0.011752 | 0.013649 | 0.015682 |  | 0.84168 | 0.84167 | 0.84165 | 0.84164 | 0.84163 | 0.84162 | 0.8416 | 0.84168 | 0.84167 | 0.84166
2018-09-03 | 139.701 | 2022 |  | 211.5 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 211.5 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 211.375 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 211.5 | 211.4375 | 0.66052 | 2018-09-03 | 98.38% | 97.08% | 104.8% | 0.0070518 | 2021-09-03 | 0.002332 | 0.0030501 | 0.0038664 | 0.0048295 | 0.0058919 | 0.0070641 | 0.008368 | 0.0098609 | 0.011543 | 0.013408 | 0.015405 |  | 0.66052 | 0.66051 | 0.66049 | 0.66047 | 0.66045 | 0.66042 | 0.6604 | 0.66053 | 0.66051 | 0.66049
2018-09-04 | 196.8052 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 210.5115 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 210.3827 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 210.5084 | 210.4455 | 0.93489 | 2018-09-04 | 98.28% | 97.19% | 104.8% | 0.0069053 | 2021-09-04 | 0.0022734 | 0.0029764 | 0.0037783 | 0.0047256 | 0.0057683 | 0.0069173 | 0.008195 | 0.0096621 | 0.011317 | 0.013154 | 0.015115 |  | 0.93489 | 0.93489 | 0.93488 | 0.93488 | 0.93487 | 0.93486 | 0.93486 | 0.93489 | 0.93489 | 0.93488
2018-09-05 | 173.8245 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 209.5102 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 209.379 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 209.4984 | 209.4387 | 0.82967 | 2018-09-05 | 98.18% | 97.3% | 104.8% | 0.0067418 | 2021-09-05 | 0.0022064 | 0.0028929 | 0.0036785 | 0.0046074 | 0.0056288 | 0.0067536 | 0.0080053 | 0.0094475 | 0.011078 | 0.012887 | 0.014816 |  | 0.82967 | 0.82966 | 0.82965 | 0.82964 | 0.82962 | 0.82961 | 0.82959 | 0.82967 | 0.82966 | 0.82965
2018-09-06 | 194.9481 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 208.4962 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 208.3641 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 208.4705 | 208.4173 | 0.93502 | 2018-09-06 | 98.07% | 97.41% | 104.8% | 0.0065738 | 2021-09-06 | 0.0021383 | 0.0028074 | 0.0035752 | 0.0044844 | 0.0054839 | 0.0065853 | 0.0078127 | 0.0092317 | 0.010839 | 0.012622 | 0.014522 |  | 0.93502 | 0.93502 | 0.93501 | 0.93501 | 0.935 | 0.93499 | 0.93499 | 0.93502 | 0.93502 | 0.93501
2018-09-07 | 148.1773 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 207.4694 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 207.3382 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 207.4257 | 207.3819 | 0.71421 | 2018-09-07 | 97.96% | 97.51% | 104.7% | 0.0064011 | 2021-09-07 | 0.002069 | 0.0027197 | 0.0034685 | 0.0043565 | 0.0053338 | 0.0064124 | 0.0076172 | 0.0090148 | 0.010601 | 0.012361 | 0.014231 |  | 0.71421 | 0.7142 | 0.71418 | 0.71416 | 0.71414 | 0.71412 | 0.7141 | 0.71421 | 0.7142 | 0.71418
2018-09-08 | 172.2632 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 206.4298 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 206.3013 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 206.3644 | 206.3328 | 0.83449 | 2018-09-08 | 97.84% | 97.61% | 104.7% | 0.0062239 | 2021-09-08 | 0.0019985 | 0.0026299 | 0.0033584 | 0.0042237 | 0.0051783 | 0.0062349 | 0.0074188 | 0.0087966 | 0.010364 | 0.012101 | 0.013944 |  | 0.83449 | 0.83448 | 0.83447 | 0.83445 | 0.83444 | 0.83443 | 0.83441 | 0.83449 | 0.83448 | 0.83447
2018-09-09 | 92.1368 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 205.3776 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 205.2536 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 205.2874 | 205.2705 | 0.44862 | 2018-09-09 | 97.71% | 97.71% | 104.7% | 0.006042 | 2021-09-09 | 0.0019269 | 0.0025381 | 0.0032448 | 0.004086 | 0.0050175 | 0.0060529 | 0.0072175 | 0.0085773 | 0.010127 | 0.011844 | 0.013662 |  | 0.44862 | 0.4486 | 0.44858 | 0.44856 | 0.44854 | 0.44852 | 0.44849 | 0.44862 | 0.44861 | 0.44858
2018-09-10 | 191.688 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 204.3125 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 204.1953 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 204.1953 | 204.1953 | 0.93821 | 2018-09-10 | 97.58% | 97.8% | 104.7% | 0.0058555 | 2021-09-10 | 0.0018541 | 0.0024441 | 0.0031279 | 0.0039434 | 0.0048514 | 0.0058662 | 0.0070132 | 0.0083568 | 0.0098905 | 0.011589 | 0.013384 |  | 0.93821 | 0.93821 | 0.9382 | 0.9382 | 0.93819 | 0.93819 | 0.93818 | 0.93821 | 0.93821 | 0.9382
2018-09-11 | 195.4093 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 203.2347 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 203.1265 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 203.0889 | 203.1077 | 0.9615 | 2018-09-11 | 97.44% | 97.89% | 104.7% | 0.0056662 | 2021-09-11 | 0.0017813 | 0.0023498 | 0.0030098 | 0.0037986 | 0.0046823 | 0.0056766 | 0.0068068 | 0.0081347 | 0.0096537 | 0.011335 | 0.013108 |  | 0.9615 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96149 | 0.96148 | 0.96148 | 0.96148 | 0.9615 | 0.96149 | 0.96149
2018-09-12 | 135.3043 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 202.1441 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 202.0472 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 201.9689 | 202.008 | 0.66935 | 2018-09-12 | 97.3% | 97.97% | 104.7% | 0.0054795 | 2021-09-12 | 0.0017115 | 0.0022586 | 0.0028947 | 0.0036567 | 0.0045162 | 0.0054896 | 0.0066024 | 0.007914 | 0.0094175 | 0.011082 | 0.012835 |  | 0.66935 | 0.66933 | 0.66931 | 0.66929 | 0.66927 | 0.66925 | 0.66923 | 0.66935 | 0.66933 | 0.66931
2018-09-13 | 48.7115 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 201.0408 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 200.9577 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 200.8358 | 200.8968 | 0.2423 | 2018-09-13 | 97.15% | 98.05% | 104.6% | 0.0052953 | 2021-09-13 | 0.0016445 | 0.0021705 | 0.0027827 | 0.0035178 | 0.0043528 | 0.0053053 | 0.0064002 | 0.0076946 | 0.009182 | 0.01083 | 0.012564 |  | 0.2423 | 0.24229 | 0.24227 | 0.24226 | 0.24224 | 0.24223 | 0.24221 | 0.2423 | 0.24229 | 0.24227
2018-09-14 | 155.3588 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 199.9247 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 199.8581 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 199.6905 | 199.7743 | 0.77709 | 2018-09-14 | 97% | 98.13% | 104.6% | 0.0051137 | 2021-09-14 | 0.0015805 | 0.0020855 | 0.0026738 | 0.003382 | 0.0041923 | 0.0051235 | 0.0062001 | 0.0074766 | 0.0089472 | 0.010578 | 0.012295 |  | 0.77709 | 0.77708 | 0.77706 | 0.77705 | 0.77703 | 0.77702 | 0.777 | 0.77709 | 0.77708 | 0.77706
2018-09-15 | 173.8569 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 198.7959 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 198.7485 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 198.5335 | 198.641 | 0.87455 | 2018-09-15 | 96.84% | 98.21% | 104.6% | 0.0049347 | 2021-09-15 | 0.0015195 | 0.0020036 | 0.002568 | 0.0032491 | 0.0040347 | 0.0049442 | 0.0060021 | 0.00726 | 0.0087131 | 0.010328 | 0.012028 |  | 0.87455 | 0.87454 | 0.87453 | 0.87453 | 0.87452 | 0.87451 | 0.87449 | 0.87455 | 0.87454 | 0.87453
2018-09-16 | 110.9948 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 197.6543 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 197.6291 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 197.3656 | 197.4974 | 0.56156 | 2018-09-16 | 96.67% | 98.28% | 104.6% | 0.0047583 | 2021-09-16 | 0.0014614 | 0.0019248 | 0.0024653 | 0.0031192 | 0.0038798 | 0.0047676 | 0.0058061 | 0.0070446 | 0.0084796 | 0.010078 | 0.011763 |  | 0.56156 | 0.56154 | 0.56153 | 0.56151 | 0.56148 | 0.56146 | 0.56144 | 0.56156 | 0.56155 | 0.56153
2018-09-17 | 201.7215 | 2023 | 1.0266 | 196.5 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 196.5 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 196.5 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 196.1875 | 196.3438 | 1.0266 | 2018-09-17 | 96.49% | 98.35% | 104.6% | 0.0045844 | 2021-09-17 | 0.0014062 | 0.0018492 | 0.0023656 | 0.0029924 | 0.0037279 | 0.0045935 | 0.0056123 | 0.0068307 | 0.0082468 | 0.009829 | 0.0115 |  | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266
2018-09-18 | 194.8188 | 2022 | 0.99739 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 195.3294 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 195.3563 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 194.9998 | 195.1781 | 0.99739 | 2018-09-18 | 96.31% | 98.42% | 104.5% | 0.0044131 | 2021-09-18 | 0.001354 | 0.0017766 | 0.002269 | 0.0028685 | 0.0035787 | 0.0044219 | 0.0054206 | 0.0066181 | 0.0080146 | 0.0095807 | 0.011239 |  | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99738 | 0.99739 | 0.99739 | 0.99739
2018-09-19 | 192.2448 | 2022 | 0.99024 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 194.1399 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 194.1939 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 193.8032 | 193.9985 | 0.99024 | 2018-09-19 | 96.12% | 98.48% | 104.5% | 0.0042483 | 2021-09-19 | 0.0013042 | 0.0017073 | 0.0021765 | 0.0027497 | 0.0034354 | 0.0042569 | 0.0052361 | 0.0064139 | 0.0077925 | 0.0093451 | 0.010994 |  | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99023 | 0.99023 | 0.99024 | 0.99024 | 0.99024
2018-09-20 | 196.629 | 2023 | 1.0192 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 192.9334 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 193.0136 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 192.5984 | 192.806 | 1.0192 | 2018-09-20 | 95.92% | 98.54% | 104.5% | 0.0040891 | 2021-09-20 | 0.0012549 | 0.0016399 | 0.0020872 | 0.0026355 | 0.0032974 | 0.0040975 | 0.0050575 | 0.0062165 | 0.0075785 | 0.0091197 | 0.010762 |  | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192
2018-09-21 | 191.3179 | 2022 | 0.99795 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 191.7114 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 191.8163 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 191.3861 | 191.6012 | 0.99795 | 2018-09-21 | 95.71% | 98.6% | 104.5% | 0.0039355 | 2021-09-21 | 0.0012063 | 0.0015744 | 0.0020013 | 0.0025258 | 0.0031647 | 0.0039436 | 0.0048846 | 0.0060257 | 0.0073724 | 0.0089046 | 0.010543 |  | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795 | 0.99795
2018-09-22 | 185.846 | 2022 | 0.97569 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 190.4755 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 190.6032 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 190.167 | 190.3851 | 0.97569 | 2018-09-22 | 95.5% | 98.66% | 104.4% | 0.0037875 | 2021-09-22 | 0.0011583 | 0.0015108 | 0.0019186 | 0.0024207 | 0.0030374 | 0.0037955 | 0.0047176 | 0.0058416 | 0.0071744 | 0.0086998 | 0.010338 |  | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97569 | 0.97568 | 0.9757 | 0.97569 | 0.97569
2018-09-23 | 119.1729 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 189.2274 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 189.375 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 188.9417 | 189.1583 | 0.62979 | 2018-09-23 | 95.27% | 98.71% | 104.4% | 0.0036452 | 2021-09-23 | 0.0011109 | 0.0014492 | 0.0018392 | 0.0023202 | 0.0029154 | 0.0036529 | 0.0045565 | 0.0056642 | 0.0069845 | 0.0085054 | 0.010145 |  | 0.62979 | 0.62977 | 0.62976 | 0.62974 | 0.62972 | 0.6297 | 0.62968 | 0.62979 | 0.62977 | 0.62976
2018-09-24 | 80.176 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 187.9687 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 188.1328 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 187.7109 | 187.9219 | 0.42654 | 2018-09-24 | 95.04% | 98.76% | 104.4% | 0.0035085 | 2021-09-24 | 0.0010641 | 0.0013894 | 0.0017631 | 0.0022243 | 0.0027988 | 0.003516 | 0.0044012 | 0.0054935 | 0.0068027 | 0.0083213 | 0.0099665 |  | 0.42654 | 0.42653 | 0.42651 | 0.42649 | 0.42647 | 0.42645 | 0.42643 | 0.42654 | 0.42653 | 0.42651
2018-09-25 | 139.2658 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 186.7012 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 186.8776 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 186.4754 | 186.6765 | 0.74593 | 2018-09-25 | 94.8% | 98.81% | 104.3% | 0.0033974 | 2021-09-25 | 0.0010199 | 0.0013368 | 0.001699 | 0.002146 | 0.0027037 | 0.0034048 | 0.004276 | 0.0053584 | 0.0066624 | 0.0081853 | 0.0098426 |  | 0.74593 | 0.74592 | 0.74591 | 0.74589 | 0.74588 | 0.74586 | 0.74584 | 0.74593 | 0.74592 | 0.74591
2018-09-26 | 140.9682 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 185.4263 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 185.6102 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 185.2358 | 185.423 | 0.76024 | 2018-09-26 | 94.54% | 98.86% | 104.3% | 0.0033101 | 2021-09-26 | 0.00097704 | 0.0012895 | 0.0016449 | 0.0020828 | 0.0026278 | 0.0033173 | 0.0041802 | 0.0052591 | 0.0065649 | 0.0080991 | 0.0097746 |  | 0.76024 | 0.76023 | 0.76022 | 0.7602 | 0.76019 | 0.76017 | 0.76015 | 0.76024 | 0.76023 | 0.76022
2018-09-27 | 64.7413 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 184.1458 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 184.3316 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 183.9927 | 184.1622 | 0.35158 | 2018-09-27 | 94.28% | 98.91% | 104.3% | 0.0032467 | 2021-09-27 | 0.00093563 | 0.0012476 | 0.0016005 | 0.0020346 | 0.0025709 | 0.0032538 | 0.0041138 | 0.0051958 | 0.0065104 | 0.0080625 | 0.0097625 |  | 0.35158 | 0.35156 | 0.35155 | 0.35153 | 0.35151 | 0.35149 | 0.35147 | 0.35158 | 0.35156 | 0.35155
2018-09-28 | 64.9413 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 182.8612 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 183.0429 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 182.7469 | 182.8949 | 0.35514 | 2018-09-28 | 94.01% | 98.95% | 104.3% | 0.003207 | 2021-09-28 | 0.00089562 | 0.001211 | 0.0015661 | 0.0020015 | 0.0025332 | 0.0032142 | 0.0040768 | 0.0051684 | 0.0064988 | 0.0080757 | 0.0098064 |  | 0.35514 | 0.35513 | 0.35511 | 0.35509 | 0.35507 | 0.35505 | 0.35503 | 0.35514 | 0.35513 | 0.35511
2018-09-29 | 96.6494 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 181.5743 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 181.7449 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 181.4991 | 181.622 | 0.53229 | 2018-09-29 | 93.73% | 99% | 104.2% | 0.0031913 | 2021-09-29 | 0.00085702 | 0.0011798 | 0.0015415 | 0.0019835 | 0.0025147 | 0.0031984 | 0.0040693 | 0.005177 | 0.0065302 | 0.0081388 | 0.0099064 |  | 0.53229 | 0.53227 | 0.53225 | 0.53224 | 0.53221 | 0.53219 | 0.53216 | 0.53229 | 0.53227 | 0.53225
2018-09-30 | 138.5968 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 180.2867 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 180.4386 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 180.2499 | 180.3443 | 0.76876 | 2018-09-30 | 93.43% | 99.04% | 104.2% | 0.0031994 | 2021-09-30 | 0.00081982 | 0.0011539 | 0.0015268 | 0.0019806 | 0.0025154 | 0.0032066 | 0.0040912 | 0.0052216 | 0.0066047 | 0.0082516 | 0.010063 |  | 0.76876 | 0.76875 | 0.76873 | 0.76872 | 0.7687 | 0.76869 | 0.76867 | 0.76876 | 0.76875 | 0.76873
2018-10-01 | 157.112 | 2022 |  | 179 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 179 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 179.125 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 179 | 179.0625 | 0.87772 | 2018-10-01 | 93.13% | 99.08% | 104.1% | 0.0032314 | 2021-10-01 | 0.00078403 | 0.0011334 | 0.001522 | 0.0019928 | 0.0025353 | 0.0032388 | 0.0041427 | 0.0053023 | 0.0067222 | 0.0084144 | 0.010275 |  | 0.87772 | 0.87771 | 0.87771 | 0.8777 | 0.87769 | 0.87768 | 0.87767 | 0.87772 | 0.87771 | 0.87771
2018-10-02 | 162.6596 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 177.7106 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 177.805 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 177.7419 | 177.7734 | 0.91531 | 2018-10-02 | 92.81% | 99.12% | 104.1% | 0.0032874 | 2021-10-02 | 0.00074965 | 0.0011183 | 0.0015272 | 0.0020201 | 0.0025744 | 0.003295 | 0.0042237 | 0.0054191 | 0.0068828 | 0.0086272 | 0.010543 |  | 0.91531 | 0.9153 | 0.9153 | 0.91529 | 0.91528 | 0.91527 | 0.91527 | 0.91531 | 0.9153 | 0.9153
2018-10-03 | 152.7906 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 176.414 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 176.4796 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 176.4683 | 176.4739 | 0.86609 | 2018-10-03 | 92.48% | 99.15% | 104.1% | 0.003385 | 2021-10-03 | 0.00072493 | 0.0011186 | 0.0015542 | 0.0020767 | 0.0026488 | 0.0033928 | 0.0043526 | 0.0055897 | 0.0071029 | 0.0089044 | 0.010881 |  | 0.86609 | 0.86608 | 0.86607 | 0.86606 | 0.86605 | 0.86604 | 0.86603 | 0.86609 | 0.86608 | 0.86607
2018-10-04 | 174.8467 | 2022 | 0.99849 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 175.1109 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 175.1497 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 175.1803 | 175.165 | 0.99849 | 2018-10-04 | 92.14% | 99.19% | 104% | 0.0035202 | 2021-10-04 | 0.00071045 | 0.0011342 | 0.0016022 | 0.0021604 | 0.0027555 | 0.0035283 | 0.0045243 | 0.005807 | 0.0073732 | 0.0092344 | 0.011273 |  | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849
2018-10-05 | 177.7095 | 2023 | 1.0225 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 173.8017 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 173.8163 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 173.879 | 173.8477 | 1.0225 | 2018-10-05 | 91.79% | 99.22% | 104% | 0.0036932 | 2021-10-05 | 0.00070622 | 0.0011652 | 0.0016711 | 0.0022713 | 0.0028947 | 0.0037016 | 0.0047388 | 0.0060711 | 0.0076936 | 0.0096171 | 0.011721 |  | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225
2018-10-06 | 59.6702 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 172.4872 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 172.4804 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 172.5655 | 172.5229 | 0.34594 | 2018-10-06 | 91.43% | 99.25% | 103.9% | 0.0039039 | 2021-10-06 | 0.00071224 | 0.0012116 | 0.001761 | 0.0024095 | 0.0030664 | 0.0039128 | 0.0049962 | 0.006382 | 0.0080643 | 0.010053 | 0.012223 |  | 0.34594 | 0.34592 | 0.3459 | 0.34588 | 0.34586 | 0.34583 | 0.3458 | 0.34594 | 0.34592 | 0.3459
2018-10-07 | 122.6269 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 171.1676 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 171.1429 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 171.2409 | 171.1919 | 0.71641 | 2018-10-07 | 91.06% | 99.29% | 103.9% | 0.0041525 | 2021-10-07 | 0.00072852 | 0.0012733 | 0.0018719 | 0.002575 | 0.0032705 | 0.0041619 | 0.0052965 | 0.0067398 | 0.0084853 | 0.010541 | 0.012781 |  | 0.71641 | 0.7164 | 0.71638 | 0.71636 | 0.71633 | 0.71631 | 0.71628 | 0.71641 | 0.7164 | 0.71638
2018-10-08 | 68.5173 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 169.8437 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 169.8047 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 169.9062 | 169.8555 | 0.40341 | 2018-10-08 | 90.67% | 99.32% | 103.8% | 0.004439 | 2021-10-08 | 0.00075509 | 0.0013504 | 0.0020038 | 0.0027677 | 0.0035072 | 0.0044489 | 0.0056398 | 0.0071445 | 0.0089567 | 0.011083 | 0.013394 |  | 0.40341 | 0.40339 | 0.40337 | 0.40334 | 0.40332 | 0.40329 | 0.40325 | 0.40341 | 0.40339 | 0.40337
2018-10-09 | 161.584 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 168.516 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 168.4668 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 168.5627 | 168.5148 | 0.95886 | 2018-10-09 | 90.28% | 99.34% | 103.8% | 0.0047457 | 2021-10-09 | 0.00079596 | 0.0014421 | 0.0021508 | 0.0029762 | 0.003762 | 0.0047561 | 0.0060048 | 0.0075711 | 0.009462 | 0.01168 | 0.014096 |  | 0.95886 | 0.95886 | 0.95886 | 0.95885 | 0.95885 | 0.95884 | 0.95884 | 0.95886 | 0.95886 | 0.95886
2018-10-10 | 129.2837 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 167.185 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 167.1303 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 167.2113 | 167.1708 | 0.7733 | 2018-10-10 | 89.87% | 99.37% | 103.7% | 0.0050526 | 2021-10-10 | 0.00084918 | 0.0015432 | 0.002304 | 0.0031873 | 0.0040188 | 0.0050636 | 0.006367 | 0.0079905 | 0.0099676 | 0.012295 | 0.014844 |  | 0.7733 | 0.77328 | 0.77326 | 0.77324 | 0.77322 | 0.7732 | 0.77317 | 0.7733 | 0.77328 | 0.77326
2018-10-11 | 99.5347 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 165.8513 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 165.7959 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 165.8531 | 165.8245 | 0.60014 | 2018-10-11 | 89.45% | 99.4% | 103.7% | 0.0053597 | 2021-10-11 | 0.00091477 | 0.0016537 | 0.0024634 | 0.0034011 | 0.0042775 | 0.0053712 | 0.0067265 | 0.0084028 | 0.010473 | 0.012929 | 0.015639 |  | 0.60014 | 0.60012 | 0.60009 | 0.60007 | 0.60003 | 0.6 | 0.59996 | 0.60015 | 0.60012 | 0.6001
2018-10-12 | 125.0294 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 164.5154 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 164.4648 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 164.4893 | 164.4771 | 0.75999 | 2018-10-12 | 89.02% | 99.42% | 103.6% | 0.005667 | 2021-10-12 | 0.00099273 | 0.0017737 | 0.0026291 | 0.0036175 | 0.0045381 | 0.0056789 | 0.0070833 | 0.008808 | 0.01098 | 0.01358 | 0.01648 |  | 0.75999 | 0.75997 | 0.75995 | 0.75992 | 0.7599 | 0.75987 | 0.75984 | 0.75999 | 0.75997 | 0.75995
2018-10-13 | 96.6717 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 163.1778 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 163.1378 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 163.121 | 163.1294 | 0.59243 | 2018-10-13 | 88.57% | 99.45% | 103.6% | 0.0059744 | 2021-10-13 | 0.0010831 | 0.0019031 | 0.0028011 | 0.0038365 | 0.0048006 | 0.0059869 | 0.0074373 | 0.0092061 | 0.011486 | 0.01425 | 0.017369 |  | 0.59243 | 0.59241 | 0.59238 | 0.59235 | 0.59231 | 0.59227 | 0.59223 | 0.59243 | 0.59241 | 0.59238
2018-10-14 | 86.1601 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 161.8392 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 161.8158 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 161.7492 | 161.7825 | 0.53238 | 2018-10-14 | 88.12% | 99.47% | 103.5% | 0.0062821 | 2021-10-14 | 0.0011858 | 0.0020419 | 0.0029792 | 0.0040581 | 0.0050651 | 0.006295 | 0.0077886 | 0.009597 | 0.011993 | 0.014937 | 0.018304 |  | 0.53238 | 0.53236 | 0.53232 | 0.53229 | 0.53225 | 0.53221 | 0.53216 | 0.53238 | 0.53236 | 0.53233
2018-10-15 | 157.4096 | 2022 | 0.98075 | 160.5 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 160.5 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 160.5 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 160.375 | 160.4375 | 0.98075 | 2018-10-15 | 87.65% | 99.49% | 103.5% | 0.0065899 | 2021-10-15 | 0.001301 | 0.0021902 | 0.0031637 | 0.0042823 | 0.0053314 | 0.0066032 | 0.0081371 | 0.0099807 | 0.0125 | 0.015643 | 0.019287 |  | 0.98075 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98073 | 0.98073 | 0.98075 | 0.98074 | 0.98074
2018-10-16 | 141.1361 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 159.1571 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 159.1782 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 158.9995 | 159.0889 | 0.88677 | 2018-10-16 | 87.18% | 99.52% | 103.4% | 0.0068978 | 2021-10-16 | 0.0014286 | 0.0023479 | 0.0033543 | 0.0045092 | 0.0055997 | 0.0069116 | 0.0084829 | 0.010357 | 0.013007 | 0.016367 | 0.020316 |  | 0.88677 | 0.88676 | 0.88675 | 0.88674 | 0.88672 | 0.8867 | 0.88667 | 0.88677 | 0.88676 | 0.88675
2018-10-17 | 90.4493 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 157.8076 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 157.8392 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 157.6239 | 157.7316 | 0.57316 | 2018-10-17 | 86.69% | 99.54% | 103.3% | 0.0072205 | 2021-10-17 | 0.0015619 | 0.0025062 | 0.0035399 | 0.0047249 | 0.0058679 | 0.0072348 | 0.0088631 | 0.010779 | 0.013587 | 0.017207 | 0.02152 |  | 0.57316 | 0.57313 | 0.5731 | 0.57307 | 0.57302 | 0.57297 | 0.57291 | 0.57316 | 0.57314 | 0.5731
2018-10-18 | 144.4157 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 156.4526 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 156.4847 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 156.2492 | 156.3669 | 0.92306 | 2018-10-18 | 86.19% | 99.56% | 103.3% | 0.0075403 | 2021-10-18 | 0.0016925 | 0.0026548 | 0.0037084 | 0.0049152 | 0.00612 | 0.0075553 | 0.0092595 | 0.01123 | 0.014225 | 0.01815 | 0.022886 |  | 0.92306 | 0.92305 | 0.92304 | 0.92304 | 0.92302 | 0.92301 | 0.92299 | 0.92306 | 0.92306 | 0.92305
2018-10-19 | 63.7442 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 155.0933 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 155.1166 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 154.8765 | 154.9965 | 0.41101 | 2018-10-19 | 85.69% | 99.58% | 103.2% | 0.007857 | 2021-10-19 | 0.0018204 | 0.0027937 | 0.0038595 | 0.00508 | 0.0063557 | 0.0078729 | 0.0096721 | 0.011708 | 0.01492 | 0.019195 | 0.024414 |  | 0.41101 | 0.41097 | 0.41094 | 0.41091 | 0.41085 | 0.4108 | 0.41072 | 0.41101 | 0.41098 | 0.41094
2018-10-20 | 40.5679 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 153.7307 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 153.7368 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 153.5068 | 153.6218 | 0.26389 | 2018-10-20 | 85.17% | 99.59% | 103.1% | 0.0081707 | 2021-10-20 | 0.0019455 | 0.002923 | 0.0039935 | 0.0052195 | 0.0065752 | 0.0081876 | 0.010101 | 0.012214 | 0.015672 | 0.020343 | 0.026105 |  | 0.26389 | 0.26386 | 0.26384 | 0.26381 | 0.26376 | 0.26372 | 0.26366 | 0.26389 | 0.26387 | 0.26384
2018-10-21 | 66.1096 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 152.3659 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 152.347 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 152.1414 | 152.2442 | 0.43389 | 2018-10-21 | 84.65% | 99.61% | 103.1% | 0.0084814 | 2021-10-21 | 0.002068 | 0.0030425 | 0.0041101 | 0.0053334 | 0.0067784 | 0.0084994 | 0.010546 | 0.012748 | 0.016481 | 0.021593 | 0.027957 |  | 0.43389 | 0.43385 | 0.43381 | 0.43377 | 0.43371 | 0.43365 | 0.43356 | 0.43389 | 0.43385 | 0.43382
2018-10-22 | 138.5801 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 151 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 150.9492 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 150.7812 | 150.8652 | 0.91775 | 2018-10-22 | 84.11% | 99.63% | 103% | 0.0087891 | 2021-10-22 | 0.0021878 | 0.0031523 | 0.0042095 | 0.0054218 | 0.0069653 | 0.0088084 | 0.011006 | 0.013311 | 0.017347 | 0.022946 | 0.029973 |  | 0.91775 | 0.91774 | 0.91772 | 0.91771 | 0.91769 | 0.91767 | 0.91764 | 0.91775 | 0.91774 | 0.91773
2018-10-23 | 84.1666 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 149.6341 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 149.5452 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 149.4275 | 149.4863 | 0.56248 | 2018-10-23 | 83.57% | 99.64% | 102.9% | 0.0091606 | 2021-10-23 | 0.0023059 | 0.0032648 | 0.0043151 | 0.0055204 | 0.0071851 | 0.0091815 | 0.011573 | 0.014018 | 0.018395 | 0.024517 | 0.03224 |  | 0.56248 | 0.56244 | 0.5624 | 0.56236 | 0.56228 | 0.5622 | 0.5621 | 0.56249 | 0.56244 | 0.5624
2018-10-24 | 108.2745 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 148.2693 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 148.1368 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 148.0812 | 148.109 | 0.73026 | 2018-10-24 | 83.03% | 99.66% | 102.9% | 0.0096139 | 2021-10-24 | 0.0024185 | 0.0033808 | 0.0044331 | 0.0056411 | 0.0074527 | 0.0096368 | 0.012267 | 0.014895 | 0.019641 | 0.026303 | 0.034725 |  | 0.73026 | 0.73022 | 0.73018 | 0.73014 | 0.73008 | 0.73001 | 0.72992 | 0.73026 | 0.73022 | 0.73018
2018-10-25 | 93.6402 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 146.9067 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 146.7259 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 146.7434 | 146.7346 | 0.63741 | 2018-10-25 | 82.47% | 99.67% | 102.8% | 0.010149 | 2021-10-25 | 0.0025254 | 0.0035004 | 0.0045635 | 0.0057837 | 0.0077679 | 0.010174 | 0.013088 | 0.015944 | 0.021086 | 0.028304 | 0.037428 |  | 0.63741 | 0.63736 | 0.63732 | 0.63727 | 0.63719 | 0.6371 | 0.63698 | 0.63742 | 0.63737 | 0.63732
2018-10-26 | 61.8423 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 145.5474 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 145.3142 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 145.4154 | 145.3648 | 0.42489 | 2018-10-26 | 81.91% | 99.69% | 102.7% | 0.010767 | 2021-10-26 | 0.0026267 | 0.0036235 | 0.0047063 | 0.0059485 | 0.008131 | 0.010795 | 0.014037 | 0.017163 | 0.022729 | 0.030522 | 0.040351 |  | 0.42489 | 0.42484 | 0.42478 | 0.42473 | 0.42463 | 0.42453 | 0.4244 | 0.4249 | 0.42484 | 0.42479
2018-10-27 | 55.5065 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 144.1924 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 143.9038 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 144.098 | 144.0009 | 0.38495 | 2018-10-27 | 81.35% | 99.7% | 102.7% | 0.011466 | 2021-10-27 | 0.0027223 | 0.0037501 | 0.0048615 | 0.0061353 | 0.0085418 | 0.011497 | 0.015113 | 0.018553 | 0.024572 | 0.032956 | 0.043494 |  | 0.38495 | 0.38489 | 0.38483 | 0.38477 | 0.38467 | 0.38456 | 0.38442 | 0.38495 | 0.38489 | 0.38483
2018-10-28 | 73.2557 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 142.8429 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 142.4963 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 142.7925 | 142.6444 | 0.51284 | 2018-10-28 | 80.78% | 99.72% | 102.6% | 0.012248 | 2021-10-28 | 0.0028123 | 0.0038803 | 0.0050291 | 0.0063443 | 0.0090006 | 0.012283 | 0.016318 | 0.020114 | 0.026613 | 0.035607 | 0.046856 |  | 0.51284 | 0.51277 | 0.5127 | 0.51263 | 0.51252 | 0.5124 | 0.51224 | 0.51284 | 0.51277 | 0.5127
2018-10-29 | 106.3645 | 2022 |  | 141.5 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 141.5 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 141.0937 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 141.5 | 141.2969 | 0.75169 | 2018-10-29 | 80.21% | 99.73% | 102.5% | 0.013113 | 2021-10-29 | 0.0028967 | 0.004014 | 0.0052092 | 0.0065754 | 0.0095073 | 0.013151 | 0.017651 | 0.021847 | 0.028855 | 0.038475 | 0.050437 |  | 0.75169 | 0.75163 | 0.75158 | 0.75152 | 0.75142 | 0.75133 | 0.7512 | 0.7517 | 0.75164 | 0.75158
2018-10-30 | 88.9288 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 140.1573 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 139.6979 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 140.2033 | 139.9506 | 0.63449 | 2018-10-30 | 79.63% | 99.74% | 102.5% | 0.014059 | 2021-10-30 | 0.0029754 | 0.0041513 | 0.0054018 | 0.0068287 | 0.010062 | 0.014102 | 0.019111 | 0.023751 | 0.031296 | 0.041559 | 0.054239 |  | 0.63449 | 0.63441 | 0.63433 | 0.63425 | 0.63413 | 0.634 | 0.63383 | 0.6345 | 0.63441 | 0.63433
2018-10-31 | 90.0423 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 138.809 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 138.3105 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 138.8867 | 138.5986 | 0.64868 | 2018-10-31 | 79.05% | 99.75% | 102.4% | 0.01514 | 2021-10-31 | 0.0030646 | 0.0043182 | 0.0056557 | 0.0071779 | 0.010736 | 0.015186 | 0.020725 | 0.025847 | 0.03395 | 0.044866 | 0.058256 |  | 0.64868 | 0.64859 | 0.6485 | 0.64842 | 0.64828 | 0.64815 | 0.64797 | 0.64868 | 0.64859 | 0.6485
2018-11-01 | 89.3681 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 137.4575 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 136.9335 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 137.5528 | 137.2432 | 0.65015 | 2018-11-01 | 78.47% | 99.76% | 102.3% | 0.01634 | 2021-11-01 | 0.003171 | 0.0045236 | 0.0059825 | 0.0076371 | 0.011531 | 0.016391 | 0.022455 | 0.028082 | 0.036743 | 0.048295 | 0.06236 |  | 0.65015 | 0.65005 | 0.64996 | 0.64986 | 0.64972 | 0.64958 | 0.64939 | 0.65016 | 0.65005 | 0.64996
2018-11-02 | 118.7247 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 136.105 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 135.5688 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 136.2047 | 135.8868 | 0.8723 | 2018-11-02 | 77.9% | 99.78% | 102.2% | 0.017659 | 2021-11-02 | 0.0032948 | 0.0047678 | 0.0063823 | 0.0082063 | 0.012448 | 0.017714 | 0.024301 | 0.030456 | 0.039676 | 0.051846 | 0.066551 |  | 0.8723 | 0.87225 | 0.8722 | 0.87215 | 0.87207 | 0.872 | 0.8719 | 0.8723 | 0.87225 | 0.8722
2018-11-03 | 45.328 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 134.7535 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 134.2181 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 134.8452 | 134.5317 | 0.33638 | 2018-11-03 | 77.32% | 99.79% | 102.2% | 0.019098 | 2021-11-03 | 0.003436 | 0.0050506 | 0.0068551 | 0.0088858 | 0.013487 | 0.019158 | 0.026262 | 0.032969 | 0.042749 | 0.055521 | 0.070829 |  | 0.33638 | 0.33626 | 0.33615 | 0.33604 | 0.33588 | 0.33572 | 0.33552 | 0.33638 | 0.33627 | 0.33616
2018-11-04 | 53.7268 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 133.4052 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 132.8834 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 133.4771 | 133.1802 | 0.40273 | 2018-11-04 | 76.74% | 99.8% | 102.1% | 0.020657 | 2021-11-04 | 0.0035945 | 0.0053722 | 0.007401 | 0.0096756 | 0.014647 | 0.020721 | 0.02834 | 0.03562 | 0.045961 | 0.059319 | 0.075194 |  | 0.40273 | 0.4026 | 0.40247 | 0.40234 | 0.40216 | 0.40198 | 0.40174 | 0.40274 | 0.40261 | 0.40248
2018-11-05 | 126.3974 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 132.0625 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 131.5664 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 132.1033 | 131.8348 | 0.9571 | 2018-11-05 | 76.17% | 99.8% | 102% | 0.022336 | 2021-11-05 | 0.0037704 | 0.0057326 | 0.0080201 | 0.010576 | 0.01593 | 0.022403 | 0.030534 | 0.038411 | 0.049314 | 0.06324 | 0.079647 |  | 0.9571 | 0.95708 | 0.95705 | 0.95703 | 0.957 | 0.95697 | 0.95692 | 0.9571 | 0.95708 | 0.95706
2018-11-06 | 126.8534 | 2022 | 0.97037 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 130.7274 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 130.269 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 130.7266 | 130.4978 | 0.97037 | 2018-11-06 | 75.59% | 99.81% | 101.9% | 0.024136 | 2021-11-06 | 0.0039743 | 0.006142 | 0.0087241 | 0.011601 | 0.017343 | 0.024208 | 0.032836 | 0.041319 | 0.052767 | 0.06722 | 0.084093 |  | 0.97037 | 0.97035 | 0.97033 | 0.97031 | 0.97029 | 0.97026 | 0.97023 | 0.97037 | 0.97035 | 0.97033
2018-11-07 | 122.4886 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 129.4022 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 128.9931 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 129.35 | 129.1715 | 0.94657 | 2018-11-07 | 75.03% | 99.82% | 101.9% | 0.02599 | 2021-11-07 | 0.0042052 | 0.0065879 | 0.0094893 | 0.012715 | 0.018837 | 0.026066 | 0.035155 | 0.044225 | 0.056195 | 0.071144 | 0.088446 |  | 0.94657 | 0.94654 | 0.94651 | 0.94647 | 0.94643 | 0.94638 | 0.94633 | 0.94658 | 0.94654 | 0.94651
2018-11-08 | 81.9805 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 128.0889 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 127.7405 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 127.9762 | 127.8584 | 0.64003 | 2018-11-08 | 74.46% | 99.83% | 101.8% | 0.027899 | 2021-11-08 | 0.004463 | 0.0070705 | 0.010316 | 0.013919 | 0.020413 | 0.027978 | 0.037493 | 0.047131 | 0.059599 | 0.075011 | 0.092703 |  | 0.64003 | 0.63987 | 0.6397 | 0.63954 | 0.63932 | 0.63911 | 0.63885 | 0.64004 | 0.63987 | 0.63971
2018-11-09 | 46.2478 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 126.7899 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 126.5131 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 126.6081 | 126.5606 | 0.36476 | 2018-11-09 | 73.91% | 99.84% | 101.7% | 0.029861 | 2021-11-09 | 0.0047479 | 0.0075897 | 0.011204 | 0.015211 | 0.02207 | 0.029944 | 0.039849 | 0.050037 | 0.062979 | 0.078822 | 0.096865 |  | 0.36476 | 0.36459 | 0.36441 | 0.36424 | 0.36402 | 0.36379 | 0.36352 | 0.36477 | 0.3646 | 0.36442
2018-11-10 | 96.0678 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 125.5073 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 125.3126 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 125.2487 | 125.2806 | 0.76544 | 2018-11-10 | 73.35% | 99.85% | 101.7% | 0.031879 | 2021-11-10 | 0.0050598 | 0.0081455 | 0.012153 | 0.016593 | 0.023808 | 0.031964 | 0.042222 | 0.052941 | 0.066334 | 0.082576 | 0.10093 |  | 0.76544 | 0.7653 | 0.76515 | 0.76501 | 0.76483 | 0.76465 | 0.76443 | 0.76544 | 0.76531 | 0.76516
2018-11-11 | 116.9193 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 124.2433 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 124.141 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 123.9007 | 124.0208 | 0.94105 | 2018-11-11 | 72.81% | 99.85% | 101.6% | 0.03395 | 2021-11-11 | 0.0053987 | 0.0087381 | 0.013164 | 0.018064 | 0.025628 | 0.034038 | 0.044614 | 0.055844 | 0.069664 | 0.086273 | 0.1049 |  | 0.94105 | 0.94101 | 0.94096 | 0.94091 | 0.94086 | 0.9408 | 0.94073 | 0.94105 | 0.94101 | 0.94096
2018-11-12 | 115.3059 | 2022 |  | 123 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 123 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 123 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 122.567 | 122.7835 | 0.93745 | 2018-11-12 | 72.27% | 99.86% | 101.5% | 0.036076 | 2021-11-12 | 0.0057647 | 0.0093673 | 0.014236 | 0.019625 | 0.027529 | 0.036166 | 0.047023 | 0.058746 | 0.072969 | 0.089913 | 0.10878 |  | 0.93745 | 0.9374 | 0.93735 | 0.9373 | 0.93723 | 0.93717 | 0.9371 | 0.93745 | 0.9374 | 0.93735
2018-11-13 | 113.8879 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 121.7648 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 121.8703 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 121.2505 | 121.5604 | 0.93531 | 2018-11-13 | 71.75% | 99.87% | 101.5% | 0.038255 | 2021-11-13 | 0.0061577 | 0.010033 | 0.015369 | 0.021275 | 0.029512 | 0.038348 | 0.049449 | 0.061646 | 0.076248 | 0.093495 | 0.11256 |  | 0.93531 | 0.93526 | 0.9352 | 0.93515 | 0.93508 | 0.93502 | 0.93494 | 0.93531 | 0.93526 | 0.93521
2018-11-14 | 43.4406 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 120.5262 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 120.7332 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 119.9541 | 120.3436 | 0.36042 | 2018-11-14 | 71.23% | 99.88% | 101.4% | 0.040442 | 2021-11-14 | 0.0065908 | 0.010744 | 0.016544 | 0.022966 | 0.031517 | 0.040536 | 0.051851 | 0.064482 | 0.079411 | 0.096888 | 0.11606 |  | 0.36042 | 0.36023 | 0.36001 | 0.35979 | 0.35953 | 0.35927 | 0.35897 | 0.36043 | 0.36024 | 0.36002
2018-11-15 | 54.6573 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 119.2888 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 119.5913 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 118.6805 | 119.1359 | 0.45819 | 2018-11-15 | 70.72% | 99.88% | 101.3% | 0.042583 | 2021-11-15 | 0.0070478 | 0.011472 | 0.017709 | 0.024625 | 0.033475 | 0.04268 | 0.054201 | 0.067234 | 0.082444 | 0.10009 | 0.11929 |  | 0.45819 | 0.45798 | 0.45773 | 0.45749 | 0.4572 | 0.45692 | 0.45659 | 0.4582 | 0.45799 | 0.45774
2018-11-16 | 114.0039 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 118.0569 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 118.4474 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 117.4326 | 117.94 | 0.96567 | 2018-11-16 | 70.22% | 99.89% | 101.3% | 0.04468 | 2021-11-16 | 0.0075286 | 0.012219 | 0.018867 | 0.02625 | 0.035383 | 0.044778 | 0.056501 | 0.0699 | 0.085347 | 0.10309 | 0.12226 |  | 0.96567 | 0.96564 | 0.96561 | 0.96557 | 0.96553 | 0.96549 | 0.96545 | 0.96567 | 0.96564 | 0.96561
2018-11-17 | 67.6852 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 116.8347 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 117.3043 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 116.2134 | 116.7588 | 0.57932 | 2018-11-17 | 69.73% | 99.89% | 101.2% | 0.046731 | 2021-11-17 | 0.0080333 | 0.012984 | 0.020016 | 0.027843 | 0.037243 | 0.046831 | 0.058751 | 0.072481 | 0.08812 | 0.10591 | 0.12495 |  | 0.57932 | 0.5791 | 0.57885 | 0.57859 | 0.5783 | 0.57801 | 0.57768 | 0.57934 | 0.57911 | 0.57886
2018-11-18 | 53.7134 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 115.6268 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 116.1646 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 115.0257 | 115.5951 | 0.46454 | 2018-11-18 | 69.26% | 99.9% | 101.2% | 0.048736 | 2021-11-18 | 0.0085619 | 0.013768 | 0.021156 | 0.029403 | 0.039053 | 0.048839 | 0.060949 | 0.074977 | 0.090761 | 0.10852 | 0.12737 |  | 0.46454 | 0.46431 | 0.46404 | 0.46378 | 0.46348 | 0.46318 | 0.46284 | 0.46455 | 0.46432 | 0.46406
2018-11-19 | 25.5394 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 114.4375 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 115.031 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 113.8723 | 114.4517 | 0.22317 | 2018-11-19 | 68.8% | 99.9% | 101.1% | 0.050696 | 2021-11-19 | 0.0091143 | 0.01457 | 0.022288 | 0.03093 | 0.040815 | 0.050801 | 0.063096 | 0.077388 | 0.093272 | 0.11095 | 0.12952 |  | 0.22317 | 0.22303 | 0.22286 | 0.22268 | 0.22249 | 0.2223 | 0.22209 | 0.22318 | 0.22303 | 0.22286
2018-11-20 | 74.7119 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 113.2711 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 113.9064 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 112.7561 | 113.3312 | 0.65958 | 2018-11-20 | 68.35% | 99.91% | 101% | 0.052557 | 2021-11-20 | 0.0096894 | 0.015387 | 0.023402 | 0.032402 | 0.042493 | 0.052663 | 0.06511 | 0.079602 | 0.095527 | 0.11306 | 0.13129 |  | 0.65958 | 0.65937 | 0.65912 | 0.65887 | 0.65859 | 0.65832 | 0.65801 | 0.6596 | 0.65938 | 0.65913
2018-11-21 | 14.7962 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 112.1321 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 112.7935 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 111.6799 | 112.2367 | 0.13195 | 2018-11-21 | 67.91% | 99.91% | 101% | 0.054316 | 2021-11-21 | 0.010276 | 0.016211 | 0.024488 | 0.033805 | 0.04408 | 0.054424 | 0.067 | 0.081644 | 0.097567 | 0.11491 | 0.13279 |  | 0.13195 | 0.13186 | 0.13176 | 0.13165 | 0.13154 | 0.13143 | 0.1313 | 0.13196 | 0.13187 | 0.13176
2018-11-22 | 35.9258 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 111.0248 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 111.6949 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 110.6467 | 111.1708 | 0.32358 | 2018-11-22 | 67.49% | 99.92% | 100.9% | 0.055974 | 2021-11-22 | 0.010875 | 0.01704 | 0.025544 | 0.035138 | 0.045573 | 0.056084 | 0.068765 | 0.083511 | 0.099391 | 0.11652 | 0.13401 |  | 0.32358 | 0.32337 | 0.32312 | 0.32287 | 0.3226 | 0.32233 | 0.32204 | 0.32359 | 0.32338 | 0.32313
2018-11-23 | 59.2655 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 109.9535 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 110.6135 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 109.6592 | 110.1364 | 0.539 | 2018-11-23 | 67.08% | 99.92% | 100.9% | 0.05753 | 2021-11-23 | 0.011486 | 0.017874 | 0.026571 | 0.036402 | 0.046974 | 0.057642 | 0.070405 | 0.085205 | 0.101 | 0.11787 | 0.13494 |  | 0.539 | 0.53876 | 0.53847 | 0.53819 | 0.53788 | 0.53757 | 0.53725 | 0.53902 | 0.53877 | 0.53849
2018-11-24 | 58.3218 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 108.9227 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 109.552 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 108.7203 | 109.1362 | 0.53544 | 2018-11-24 | 66.68% | 99.93% | 100.8% | 0.058985 | 2021-11-24 | 0.012108 | 0.018714 | 0.027569 | 0.037596 | 0.048283 | 0.059098 | 0.07192 | 0.086723 | 0.10239 | 0.11897 | 0.1356 |  | 0.53544 | 0.53519 | 0.53491 | 0.53462 | 0.53431 | 0.53401 | 0.53369 | 0.53545 | 0.53521 | 0.53492
2018-11-25 | 18.8824 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 107.9368 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 108.513 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 107.833 | 108.173 | 0.17494 | 2018-11-25 | 66.3% | 99.93% | 100.8% | 0.060336 | 2021-11-25 | 0.012742 | 0.01956 | 0.028537 | 0.03872 | 0.049498 | 0.060451 | 0.073309 | 0.088067 | 0.10356 | 0.11982 | 0.13598 |  | 0.17494 | 0.17482 | 0.17467 | 0.17453 | 0.17438 | 0.17424 | 0.17408 | 0.17495 | 0.17482 | 0.17468
2018-11-26 | 56.8559 | 2022 |  | 107 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 107 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 107.4994 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 107 | 107.2497 | 0.53136 | 2018-11-26 | 65.94% | 99.94% | 100.7% | 0.061586 | 2021-11-26 | 0.013388 | 0.02041 | 0.029476 | 0.039773 | 0.050619 | 0.061702 | 0.074572 | 0.089237 | 0.10452 | 0.12042 | 0.13607 |  | 0.53136 | 0.53111 | 0.53083 | 0.53054 | 0.53024 | 0.52994 | 0.52963 | 0.53138 | 0.53112 | 0.53084
2018-11-27 | 61.9328 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 106.1013 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 106.5139 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 106.2052 | 106.3595 | 0.58371 | 2018-11-27 | 65.58% | 99.94% | 100.7% | 0.062733 | 2021-11-27 | 0.014046 | 0.021267 | 0.030386 | 0.040757 | 0.051648 | 0.062851 | 0.075709 | 0.090231 | 0.10525 | 0.12076 | 0.13588 |  | 0.58371 | 0.58347 | 0.58319 | 0.58291 | 0.58262 | 0.58233 | 0.58204 | 0.58373 | 0.58348 | 0.5832
2018-11-28 | 40.2529 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 105.228 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 105.5591 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 105.4312 | 105.4951 | 0.38253 | 2018-11-28 | 65.25% | 99.94% | 100.7% | 0.063737 | 2021-11-28 | 0.014686 | 0.022105 | 0.031253 | 0.04166 | 0.052561 | 0.063855 | 0.07667 | 0.091008 | 0.10575 | 0.12085 | 0.13544 |  | 0.38253 | 0.38229 | 0.38202 | 0.38175 | 0.38148 | 0.3812 | 0.38092 | 0.38254 | 0.3823 | 0.38204
2018-11-29 | 57.3608 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 104.3823 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 104.6379 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 104.6791 | 104.6585 | 0.54953 | 2018-11-29 | 64.92% | 99.95% | 100.6% | 0.064643 | 2021-11-29 | 0.015297 | 0.022917 | 0.032099 | 0.04253 | 0.053415 | 0.064762 | 0.077499 | 0.091632 | 0.10609 | 0.12082 | 0.13493 |  | 0.54953 | 0.54928 | 0.549 | 0.54872 | 0.54844 | 0.54815 | 0.54786 | 0.54954 | 0.54929 | 0.54901
2018-11-30 | 22.7479 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 103.5663 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 103.7529 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 103.9503 | 103.8516 | 0.21965 | 2018-11-30 | 64.62% | 99.95% | 100.6% | 0.065454 | 2021-11-30 | 0.015877 | 0.023703 | 0.032923 | 0.043368 | 0.054212 | 0.065573 | 0.078195 | 0.092101 | 0.10629 | 0.12066 | 0.13435 |  | 0.21965 | 0.21949 | 0.21932 | 0.21915 | 0.21898 | 0.2188 | 0.21863 | 0.21965 | 0.2195 | 0.21933
2018-12-01 | 17.0862 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 102.7819 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 102.907 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 103.2458 | 103.0764 | 0.16624 | 2018-12-01 | 64.32% | 99.95% | 100.5% | 0.066168 | 2021-12-01 | 0.016427 | 0.024464 | 0.033726 | 0.044173 | 0.054951 | 0.066286 | 0.078758 | 0.092417 | 0.10633 | 0.12039 | 0.13369 |  | 0.16624 | 0.16612 | 0.16599 | 0.16587 | 0.16574 | 0.16561 | 0.16548 | 0.16624 | 0.16613 | 0.166
2018-12-02 | 27.5529 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 102.0315 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 102.1028 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 102.5667 | 102.3348 | 0.27004 | 2018-12-02 | 64.04% | 99.96% | 100.5% | 0.066785 | 2021-12-02 | 0.016947 | 0.025199 | 0.034508 | 0.044945 | 0.055632 | 0.066903 | 0.079189 | 0.092579 | 0.10623 | 0.11999 | 0.13296 |  | 0.27004 | 0.26986 | 0.26965 | 0.26945 | 0.26925 | 0.26904 | 0.26883 | 0.27005 | 0.26987 | 0.26966
2018-12-03 | 37.7831 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 101.317 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 101.3431 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 101.9143 | 101.6287 | 0.37292 | 2018-12-03 | 63.78% | 99.96% | 100.5% | 0.067306 | 2021-12-03 | 0.017437 | 0.025908 | 0.035269 | 0.045685 | 0.056256 | 0.067423 | 0.079487 | 0.092588 | 0.10597 | 0.11947 | 0.13216 |  | 0.37292 | 0.37269 | 0.37245 | 0.3722 | 0.37195 | 0.3717 | 0.37144 | 0.37293 | 0.3727 | 0.37246
2018-12-04 | 81.102 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 100.6406 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 100.6306 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 101.2897 | 100.9601 | 0.80586 | 2018-12-04 | 63.53% | 99.96% | 100.4% | 0.067714 | 2021-12-04 | 0.017887 | 0.026569 | 0.035979 | 0.04636 | 0.056795 | 0.06783 | 0.079651 | 0.092452 | 0.10558 | 0.11885 | 0.13131 |  | 0.80586 | 0.80571 | 0.80555 | 0.80539 | 0.80522 | 0.80505 | 0.80488 | 0.80586 | 0.80572 | 0.80556
2018-12-05 | 101.8017 | 2023 | 1.018 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 100.0044 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 99.968 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 100.6941 | 100.331 | 1.018 | 2018-12-05 | 63.29% | 99.97% | 100.4% | 0.068063 | 2021-12-05 | 0.018299 | 0.027186 | 0.036648 | 0.046993 | 0.057284 | 0.068177 | 0.079761 | 0.092281 | 0.10519 | 0.11826 | 0.13052 |  | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018
2018-12-06 | 52.883 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 99.4105 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 99.3581 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 100.1286 | 99.7434 | 0.53197 | 2018-12-06 | 63.06% | 99.97% | 100.4% | 0.068351 | 2021-12-06 | 0.018672 | 0.027758 | 0.037275 | 0.047584 | 0.057722 | 0.068464 | 0.079818 | 0.092076 | 0.10478 | 0.11768 | 0.12979 |  | 0.53197 | 0.53174 | 0.53149 | 0.53124 | 0.53099 | 0.53073 | 0.53047 | 0.53198 | 0.53175 | 0.5315
2018-12-07 | 81.8269 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 98.861 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 98.8036 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 99.5944 | 99.199 | 0.8277 | 2018-12-07 | 62.85% | 99.97% | 100.4% | 0.06858 | 2021-12-07 | 0.019006 | 0.028285 | 0.03786 | 0.048132 | 0.058111 | 0.068691 | 0.079822 | 0.091837 | 0.10438 | 0.11713 | 0.12911 |  | 0.8277 | 0.82757 | 0.82743 | 0.82729 | 0.82714 | 0.827 | 0.82685 | 0.8277 | 0.82757 | 0.82744
2018-12-08 | 15.4774 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 98.358 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 98.3073 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 99.0927 | 98.7 | 0.15736 | 2018-12-08 | 62.65% | 99.97% | 100.3% | 0.06875 | 2021-12-08 | 0.019302 | 0.028767 | 0.038403 | 0.048638 | 0.058449 | 0.068859 | 0.079774 | 0.091564 | 0.10396 | 0.1166 | 0.12849 |  | 0.15736 | 0.15726 | 0.15716 | 0.15705 | 0.15694 | 0.15683 | 0.15671 | 0.15736 | 0.15727 | 0.15716
2018-12-09 | 29.7528 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 97.9037 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 97.8718 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 98.6245 | 98.2482 | 0.3039 | 2018-12-09 | 62.47% | 99.98% | 100.3% | 0.068861 | 2021-12-09 | 0.01956 | 0.029204 | 0.038905 | 0.049101 | 0.058738 | 0.068968 | 0.079672 | 0.091257 | 0.10354 | 0.11609 | 0.12793 |  | 0.3039 | 0.30371 | 0.30351 | 0.30332 | 0.3031 | 0.30289 | 0.30268 | 0.30391 | 0.30372 | 0.30352
2018-12-10 | 71.7444 | 2022 |  | 97.5 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 97.5 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 97.5 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 98.1912 | 97.8456 | 0.73584 | 2018-12-10 | 62.29% | 99.98% | 100.3% | 0.068913 | 2021-12-10 | 0.019779 | 0.029597 | 0.039366 | 0.049522 | 0.058977 | 0.069018 | 0.079518 | 0.090917 | 0.10311 | 0.1156 | 0.12742 |  | 0.73584 | 0.73567 | 0.73549 | 0.73531 | 0.73512 | 0.73492 | 0.73473 | 0.73585 | 0.73568 | 0.7355
2018-12-11 | 67.5371 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 97.1435 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 97.1847 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 97.7938 | 97.4892 | 0.69523 | 2018-12-11 | 62.13% | 99.98% | 100.3% | 0.068905 | 2021-12-11 | 0.01996 | 0.029944 | 0.039785 | 0.049902 | 0.059166 | 0.069008 | 0.079312 | 0.090543 | 0.10268 | 0.11514 | 0.12698 |  | 0.69523 | 0.69505 | 0.69486 | 0.69466 | 0.69445 | 0.69424 | 0.69403 | 0.69524 | 0.69506 | 0.69487
2018-12-12 | 23.5462 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 96.8292 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 96.9164 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 97.4335 | 97.1749 | 0.24317 | 2018-12-12 | 61.97% | 99.98% | 100.2% | 0.068839 | 2021-12-12 | 0.020102 | 0.030247 | 0.040163 | 0.050239 | 0.059305 | 0.06894 | 0.079054 | 0.090135 | 0.10223 | 0.1147 | 0.12659 |  | 0.24317 | 0.24303 | 0.24288 | 0.24272 | 0.24256 | 0.24239 | 0.24222 | 0.24318 | 0.24304 | 0.24289
2018-12-13 | 24.5259 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 96.5574 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 96.6944 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 97.1115 | 96.9029 | 0.254 | 2018-12-13 | 61.83% | 99.99% | 100.2% | 0.068768 | 2021-12-13 | 0.020229 | 0.030518 | 0.040498 | 0.050535 | 0.05942 | 0.068867 | 0.078812 | 0.089761 | 0.10184 | 0.1143 | 0.12624 |  | 0.254 | 0.25386 | 0.2537 | 0.25354 | 0.25337 | 0.25319 | 0.25301 | 0.25401 | 0.25387 | 0.25371
2018-12-14 | 72.0075 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 96.3283 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 96.5181 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 96.8289 | 96.6735 | 0.74752 | 2018-12-14 | 61.7% | 99.99% | 100.2% | 0.068691 | 2021-12-14 | 0.020342 | 0.030755 | 0.040792 | 0.050791 | 0.05951 | 0.068788 | 0.078587 | 0.08942 | 0.10148 | 0.11395 | 0.12594 |  | 0.74752 | 0.74737 | 0.7472 | 0.74704 | 0.74685 | 0.74666 | 0.74647 | 0.74753 | 0.74738 | 0.74721
2018-12-15 | 91.8315 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 96.142 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 96.3866 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 96.5869 | 96.4868 | 0.95517 | 2018-12-15 | 61.58% | 99.99% | 100.2% | 0.06861 | 2021-12-15 | 0.020439 | 0.03096 | 0.041043 | 0.051006 | 0.059575 | 0.068705 | 0.078378 | 0.089112 | 0.10116 | 0.11364 | 0.12568 |  | 0.37269 | 0.37251 | 0.3723 | 0.3721 | 0.37187 | 0.37164 | 0.3714 | 0.3727 | 0.37251 | 0.37231
2018-12-16 | 96.5735 | 2021 | 1.006 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 95.9988 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 96.2994 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 96.3867 | 96.343 | 1.006 | 2018-12-16 | 61.46% | 99.99% | 100.2% | 0.068523 | 2021-12-16 | 0.020521 | 0.031133 | 0.041253 | 0.05118 | 0.059616 | 0.068617 | 0.078187 | 0.088839 | 0.10089 | 0.11338 | 0.12547 |  | 0.22749 | 0.22736 | 0.22722 | 0.22708 | 0.22693 | 0.22677 | 0.22661 | 0.22749 | 0.22737 | 0.22723
2018-12-17 | 97.3644 | 2021 | 1.0153 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 95.8988 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 96.2556 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 96.2294 | 96.2425 | 1.0153 | 2018-12-17 | 61.36% | 99.99% | 100.2% | 0.068432 | 2021-12-17 | 0.020588 | 0.031273 | 0.041421 | 0.051314 | 0.059633 | 0.068525 | 0.078013 | 0.088599 | 0.10066 | 0.11316 | 0.1253 |  | 0.1413 | 0.14122 | 0.14113 | 0.14105 | 0.14095 | 0.14085 | 0.14075 | 0.1413 | 0.14122 | 0.14114
2018-12-18 | 98.1584 | 2021 | 1.0242 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 95.8424 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 96.2545 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 96.1161 | 96.1853 | 1.0242 | 2018-12-18 | 61.26% | 99.99% | 100.2% | 0.068347 | 2021-12-18 | 0.020635 | 0.031369 | 0.041533 | 0.051398 | 0.059627 | 0.06844 | 0.077875 | 0.088417 | 0.1005 | 0.11301 | 0.1252 |  | 0.77039 | 0.77025 | 0.7701 | 0.76995 | 0.76978 | 0.7696 | 0.76942 | 0.7704 | 0.77026 | 0.77011
2018-12-19 | 96.5606 | 2021 | 1.0076 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 95.8295 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 96.2955 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 96.0481 | 96.1718 | 1.0076 | 2018-12-19 | 61.17% | 100% | 100.1% | 0.068287 | 2021-12-19 | 0.020671 | 0.031443 | 0.041619 | 0.051463 | 0.059626 | 0.068379 | 0.077775 | 0.088285 | 0.10038 | 0.1129 | 0.12512 |  | 0.74062 | 0.74047 | 0.74031 | 0.74014 | 0.73995 | 0.73976 | 0.73957 | 0.74063 | 0.74048 | 0.74032
2018-12-20 | 98.6692 | 2021 | 1.0293 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 95.8606 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 96.3778 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 96.0265 | 96.2021 | 1.0293 | 2018-12-20 | 61.08% | 100% | 100.1% | 0.068252 | 2021-12-20 | 0.020697 | 0.031494 | 0.04168 | 0.05151 | 0.059629 | 0.068343 | 0.077713 | 0.088202 | 0.1003 | 0.11284 | 0.12508 |  | 0.19351 | 0.1934 | 0.19329 | 0.19317 | 0.19304 | 0.19291 | 0.19277 | 0.19351 | 0.19341 | 0.19329
2018-12-21 | 87.6954 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 95.9357 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 96.5006 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 96.0525 | 96.2766 | 0.91411 | 2018-12-21 | 61.01% | 100% | 100.1% | 0.068241 | 2021-12-21 | 0.020712 | 0.031522 | 0.041714 | 0.051539 | 0.059636 | 0.068332 | 0.07769 | 0.08817 | 0.10028 | 0.11282 | 0.12508 |  | 0.91411 | 0.91405 | 0.91398 | 0.91391 | 0.91383 | 0.91376 | 0.91368 | 0.91411 | 0.91405 | 0.91398
2018-12-22 | 94.6649 | 2021 | 0.98553 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 96.0551 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 96.6634 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 96.1272 | 96.3953 | 0.98553 | 2018-12-22 | 60.94% | 100% | 100.1% | 0.068254 | 2021-12-22 | 0.020716 | 0.031529 | 0.041722 | 0.051549 | 0.059648 | 0.068345 | 0.077706 | 0.088188 | 0.1003 | 0.11284 | 0.1251 |  | 0.76044 | 0.76031 | 0.76015 | 0.76 | 0.75982 | 0.75964 | 0.75945 | 0.76045 | 0.76031 | 0.76016
2018-12-23 | 74.9283 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 96.219 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 96.8653 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 96.2518 | 96.5585 | 0.77873 | 2018-12-23 | 60.87% | 100% | 100.1% | 0.068293 | 2021-12-23 | 0.020709 | 0.031513 | 0.041705 | 0.051541 | 0.059665 | 0.068384 | 0.07776 | 0.088256 | 0.10036 | 0.11291 | 0.12516 |  | 0.77873 | 0.7786 | 0.77845 | 0.7783 | 0.77814 | 0.77797 | 0.77779 | 0.77873 | 0.7786 | 0.77846
2018-12-24 | 90.9768 | 2022 |  | 96.4275 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 96.4275 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 97.1056 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 96.4275 | 96.7665 | 0.94347 | 2018-12-24 | 60.81% | 100% | 100.1% | 0.068357 | 2021-12-24 | 0.020692 | 0.031475 | 0.041662 | 0.051516 | 0.059686 | 0.068448 | 0.077854 | 0.088374 | 0.10048 | 0.11302 | 0.12525 |  | 0.94347 | 0.94343 | 0.94339 | 0.94334 | 0.94329 | 0.94324 | 0.94318 | 0.94348 | 0.94343 | 0.94339
2018-12-25 | 51.2429 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 96.6848 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 97.3836 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 96.6585 | 97.021 | 0.53 | 2018-12-25 | 60.75% | 100% | 100.1% | 0.068445 | 2021-12-25 | 0.020665 | 0.031414 | 0.041592 | 0.051472 | 0.059713 | 0.068538 | 0.077986 | 0.088543 | 0.10064 | 0.11317 | 0.12538 |  | 0.53 | 0.52981 | 0.5296 | 0.52939 | 0.52915 | 0.52891 | 0.52866 | 0.53001 | 0.52982 | 0.52961
2018-12-26 | 87.5847 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 96.9937 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 97.6987 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 96.947 | 97.3228 | 0.90299 | 2018-12-26 | 60.7% | 100% | 100.1% | 0.068558 | 2021-12-26 | 0.020627 | 0.031331 | 0.041497 | 0.051409 | 0.059743 | 0.068652 | 0.078158 | 0.088763 | 0.10085 | 0.11337 | 0.12554 |  | 0.90299 | 0.90293 | 0.90285 | 0.90278 | 0.90269 | 0.90261 | 0.90252 | 0.903 | 0.90293 | 0.90286
2018-12-27 | 41.8559 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 97.3522 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 98.05 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 97.2912 | 97.6706 | 0.42994 | 2018-12-27 | 60.65% | 100% | 100.1% | 0.068679 | 2021-12-27 | 0.020568 | 0.031203 | 0.041346 | 0.051296 | 0.059752 | 0.068773 | 0.078365 | 0.08904 | 0.10112 | 0.11363 | 0.12575 |  | 0.27874 | 0.27859 | 0.27843 | 0.27826 | 0.27807 | 0.27789 | 0.27769 | 0.27875 | 0.2786 | 0.27843
2018-12-28 | 71.2419 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 97.7585 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 98.4368 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 97.6893 | 98.0631 | 0.72875 | 2018-12-28 | 60.61% | 100% | 100.1% | 0.068794 | 2021-12-28 | 0.020494 | 0.031044 | 0.041154 | 0.051143 | 0.059736 | 0.06889 | 0.078589 | 0.089352 | 0.10144 | 0.11394 | 0.12602 |  | 0.72875 | 0.7286 | 0.72843 | 0.72827 | 0.72808 | 0.72789 | 0.72769 | 0.72876 | 0.72861 | 0.72844
2018-12-29 | 44.0513 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 98.2105 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 98.8586 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 98.1393 | 98.4989 | 0.44854 | 2018-12-29 | 60.57% | 100% | 100.1% | 0.068905 | 2021-12-29 | 0.020405 | 0.030851 | 0.040919 | 0.050949 | 0.059695 | 0.069003 | 0.078832 | 0.089698 | 0.1018 | 0.1143 | 0.12633 |  | 0.44854 | 0.44835 | 0.44814 | 0.44793 | 0.44769 | 0.44745 | 0.44721 | 0.44855 | 0.44836 | 0.44815
2018-12-30 | 76.342 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 98.7065 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 99.3144 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 98.6394 | 98.9769 | 0.77342 | 2018-12-30 | 60.53% | 100% | 100.1% | 0.069011 | 2021-12-30 | 0.020301 | 0.030626 | 0.040642 | 0.050714 | 0.05963 | 0.069111 | 0.079091 | 0.090079 | 0.1022 | 0.1147 | 0.12669 |  | 0.63924 | 0.63906 | 0.63886 | 0.63866 | 0.63845 | 0.63823 | 0.638 | 0.63925 | 0.63907 | 0.63887
2018-12-31 | 98.4265 | 2021 | 0.99176 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 99.2446 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 99.8037 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 99.1877 | 99.4957 | 0.99176 | 2018-12-31 | 60.49% | 100% | 100.1% | 0.069112 | 2021-12-31 | 0.020182 | 0.030367 | 0.040322 | 0.050438 | 0.05954 | 0.069214 | 0.079367 | 0.090493 | 0.10264 | 0.11515 | 0.12709 |  | 0.50888 | 0.50868 | 0.50846 | 0.50825 | 0.50801 | 0.50778 | 0.50753 | 0.50889 | 0.50869 | 0.50848
2019-01-01 | 0 | 2023 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 99.8228 |  | Valeur élastique: | 1049.5993 | 1196.7331 | 1390.1692 | 1604.9814 | 1818.0353 | 2015.3167 | 2186.1378 | 2318.6012 | 2410.5433 | 2470.4687 | 2505.9375 | 2519.5312 | 2510.9375 | 2478.2812 | 2420.7812 | 2340.7812 | 2239.5312 | 2114.375 | 1963.4375 | 1790.625 | 1604.375 | 1412.9687 | 1227.8352 | 1072.497 | 978.456 | 967.6654 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 100.3256 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 99.7824 | 100.054 | 0 | 2019-01-01 | 60.46% | 100% | 100.1% | 0.069208 | 2022-01-01 | 0.020047 | 0.030076 | 0.03996 | 0.050121 | 0.059426 | 0.069312 | 0.079661 | 0.090941 | 0.10313 | 0.11564 | 0.12753 |  | 0 | 0 | 0.63312 | 0 | 0 | 0 | 0.63222 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.12% | 0.003603% | 0.0449% | -0.1336% | -0.09487% | 0.1341% | -0.1767% | -0.06033% | 0.02254% | 0.01897% | 0.03741% | -0.0186% | 0.03734% | -0.06935% | 0.03227% | 0.03338% | -0.02093% | -0.02956% | -0.07958% | 0.0349% | -0.03896% | -0.1438% | -0.1763% | 0.2328% | 0.3532% | 0.3504%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.5% |  | perte/j: | 1.3689e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 8% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 50% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 60% | persistant
Station P.V.: | Hangar Goussaud Espanès |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -0.010471
2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | 2030 | [5 empty] | 2031 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | 2022-02-17 | 0% | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.019% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4442400% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4723800% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4760300% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | 4796800% | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-02-17 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2023-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2024-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2025-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2026-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2027-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2028-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2029-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2030-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2031-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 3 | 0% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 3 | 0% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 3 | 0%
Végétation: | 2022-01-01 | 50% | 0.48953 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 0.98953 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 1.4895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 1.9895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 2.4895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 2.9895 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 3.4895 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | -0.010471 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | 0.96454 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | 1.4645 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2029-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2030-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2031-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-08-16 | 0% | 8% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0%
Hauteur |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.48953 | 0.98953 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.98953 | 1.4895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.4895 | 1.9895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.9895 | 2.4895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.4895 | 2.9895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.9895 | 3.4895 | 0.5 |  | Hau.: |  | 3.4895 | 0.46454 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.46454 | 0.96454 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.96454 | 1.4645 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.010471 | 0.48953 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2022-01-15 | 1.272% | 1.037% | 5.908e-05% | [26 empty] | 2027-01-15 | 2.671% | 1.691% | 0.339%
2022-02-15 | 1.314% | 1.231% | 7.769e-05% | [26 empty] | 2027-02-15 | 2.713% | 1.867% | 0.07138%
2022-03-15 | 0.2884% | 1.403% | 5.305e-05% | [26 empty] | 2027-03-15 | 2.75% | 2.023% | 0.01518%
2022-04-15 | 0.3307% | 1.594% | 0.00032% | [26 empty] | 2027-04-15 | 2.791% | 2.2% | 0.02077%
2022-05-15 | 0.3717% | 1.795% | 0.001005% | [26 empty] | 2027-05-15 | 2.831% | 0.111% | 0.02351%
2022-06-15 | 0.4139% | 2.013% | 0.001217% | [26 empty] | 2027-06-15 | 2.872% | 0.3426% | 0.01933%
2022-07-15 | 0.4548% | 2.202% | 0.003003% | [26 empty] | 2027-07-15 | 2.912% | 0.563% | 0.0294%
2022-08-15 | 0.497% | 2.375% | 0.005687% | [26 empty] | 2027-08-15 | 2.953% | 0.7816% | 0.04253%
2022-09-15 | 0.5393% | 2.534% | 0.004506% | [26 empty] | 2027-09-15 | 2.995% | 0.9909% | 0.03263%
2022-10-15 | 0.5801% | 2.662% | 0.007416% | [26 empty] | 2027-10-15 | 3.034% | 1.177% | 0.05732%
2022-11-15 | 0.6223% | 2.761% | 0.06067% | [26 empty] | 2027-11-15 | 3.076% | 1.347% | 0.4203%
2022-12-15 | 0.6631% | 2.873% | 0.05525% | [26 empty] | 2027-12-15 | 3.115% | 1.513% | 0.3709%
2023-01-15 | 0.7052% | 3.011% | 0.06242% | [26 empty] | 2028-01-15 | 3.157% | 1.691% | 0.4121%
2023-02-15 | 0.7474% | 3.15% | 0.01288% | [26 empty] | 2028-02-15 | 3.198% | 1.867% | 0.09274%
2023-03-15 | 0.7854% | 3.274% | 0.002532% | [26 empty] | 2028-03-14 | 3.235% | 2.023% | 0.01903%
2023-04-15 | 0.8275% | 3.421% | 0.003981% | [26 empty] | 2028-04-14 | 3.276% | 2.2% | 0.02551%
2023-05-15 | 0.8682% | 0.111% | 0.004999% | [26 empty] | 2028-05-14 | 3.315% | 0.1037% | 0.02897%
2023-06-15 | 0.9103% | 0.3426% | 0.003457% | [26 empty] | 2028-06-14 | 3.356% | 0.3353% | 0.02457%
2023-07-15 | 0.951% | 0.563% | 0.006739% | [26 empty] | 2028-07-14 | 3.396% | 0.5558% | 0.03658%
2023-08-15 | 0.993% | 0.7816% | 0.01177% | [26 empty] | 2028-08-14 | 3.437% | 0.7747% | 0.05188%
2023-09-15 | 1.035% | 0.9909% | 0.009107% | [26 empty] | 2028-09-14 | 3.478% | 0.9842% | 0.03962%
2023-10-15 | 1.076% | 1.177% | 0.0149% | [26 empty] | 2028-10-14 | 3.518% | 1.171% | 0.07257%
2023-11-15 | 1.118% | 1.347% | 0.1217% | [26 empty] | 2028-11-14 | 3.559% | 1.341% | 0.5134%
2023-12-15 | 1.158% | 1.513% | 0.1106% | [26 empty] | 2028-12-14 | 3.598% | 1.507% | 0.4422%
2024-01-15 | 1.2% | 1.691% | 0.1249% | [26 empty] | 2029-01-15 | 3.64% | 1.691% | 0.4874%
2024-02-15 | 1.242% | 1.867% | 0.02571% | [26 empty] | 2029-02-15 | 3.681% | 1.867% | 0.1224%
2024-03-14 | 1.28% | 2.023% | 0.005015% | [26 empty] | 2029-03-15 | 3.718% | 2.023% | 0.02361%
2024-04-14 | 1.322% | 2.2% | 0.007676% | [26 empty] | 2029-04-15 | 3.759% | 2.2% | 0.0001371%
2024-05-14 | 1.362% | 0.1037% | 0.009102% | [26 empty] | 2029-05-15 | 3.799% | 0.111% | 0.0008055%
2024-06-14 | 1.404% | 0.3353% | 0.006499% | [26 empty] | 2029-06-15 | 3.839% | 0.3426% | 0.001105%
2024-07-14 | 1.445% | 0.5558% | 0.01168% | [26 empty] | 2029-07-15 | 3.879% | 0.563% | 0.002817%
2024-08-14 | 1.486% | 0.7747% | 0.01884% | [26 empty] | 2029-08-15 | 3.92% | 0.7816% | 0.005383%
2024-09-14 | 1.528% | 0.9842% | 0.01455% | [26 empty] | 2029-09-15 | 3.961% | 0.9909% | 0.004276%
2024-10-14 | 1.569% | 1.171% | 0.02385% | [26 empty] | 2029-10-15 | 4% | 1.177% | 0.007042%
2024-11-14 | 1.61% | 1.341% | 0.1905% | [26 empty] | 2029-11-15 | 4.041% | 1.347% | 0.05762%
2024-12-14 | 1.651% | 1.507% | 0.1718% | [26 empty] | 2029-12-15 | 4.08% | 1.513% | 0.05249%
2025-01-15 | 1.694% | 1.691% | 0.1954% | [26 empty] | 2030-01-15 | 4.121% | 1.691% | 0.0593%
2025-02-15 | 1.736% | 1.867% | 0.03793% | [26 empty] | 2030-02-15 | 4.161% | 1.867% | 0.01224%
2025-03-15 | 1.773% | 2.023% | 0.008169% | [26 empty] | 2030-03-15 | 4.198% | 2.023% | 0.002408%
2025-04-15 | 1.815% | 2.2% | 0.01185% | [26 empty] | 2030-04-15 | 4.239% | 2.2% | 0.003798%
2025-05-15 | 1.855% | 0.111% | 0.01356% | [26 empty] | 2030-05-15 | 4.278% | 0.111% | 0.0048%
2025-06-15 | 1.897% | 0.3426% | 0.01025% | [26 empty] | 2030-06-15 | 4.319% | 0.3426% | 0.003345%
2025-07-15 | 1.937% | 0.563% | 0.01695% | [26 empty] | 2030-07-15 | 4.358% | 0.563% | 0.006552%
2025-08-15 | 1.979% | 0.7816% | 0.026% | [26 empty] | 2030-08-15 | 4.399% | 0.7816% | 0.01147%
2025-09-15 | 2.02% | 0.9909% | 0.02002% | [26 empty] | 2030-09-15 | 4.439% | 0.9909% | 0.008877%
2025-10-15 | 2.061% | 1.177% | 0.03284% | [26 empty] | 2030-10-15 | 4.478% | 1.177% | 0.01452%
2025-11-15 | 2.102% | 1.347% | 0.2595% | [26 empty] | 2030-11-15 | 4.519% | 1.347% | 0.1186%
2025-12-15 | 2.142% | 1.513% | 0.2332% | [26 empty] | 2030-12-15 | 4.558% | 1.513% | 0.1078%
2026-01-15 | 2.184% | 1.691% | 0.266% | [26 empty] | 2031-01-15 | 4.599% | 1.691% | 0.1218%
2026-02-15 | 2.225% | 1.867% | 0.05014% | [26 empty] | 2031-02-15 | 4.639% | 1.867% | 0.02507%
2026-03-15 | 2.263% | 2.023% | 0.01133% | [26 empty] | 2031-03-15 | 4.676% | 2.023% | 0.004888%
2026-04-15 | 2.304% | 2.2% | 0.01606% | [26 empty] | 2031-04-15 | 4.716% | 2.2% | 0.007468%
2026-05-15 | 2.344% | 0.111% | 0.01822% | [26 empty] | 2031-05-15 | 4.755% | 0.111% | 0.008879%
2026-06-15 | 2.386% | 0.3426% | 0.01455% | [26 empty] | 2031-06-15 | 4.796% | 0.3426% | 0.006311%
2026-07-15 | 2.426% | 0.563% | 0.02306% | [26 empty] | 2031-07-15 | 4.835% | 0.563% | 0.01142%
2026-08-15 | 2.467% | 0.7816% | 0.03421% | [26 empty] | 2031-08-15 | 4.875% | 0.7816% | 0.01848%
2026-09-15 | 2.509% | 0.9909% | 0.02631% | [26 empty] | 2031-09-15 | 4.915% | 0.9909% | 0.01427%
2026-10-15 | 2.549% | 1.177% | 0.04504% | [26 empty] | 2031-10-15 | 4.955% | 1.177% | 0.0234%
2026-11-15 | 2.59% | 1.347% | 0.3397% | [26 empty] | 2031-11-15 | 4.995% | 1.347% | 0.187%
2026-12-15 | 2.63% | 1.513% | 0.302% | [26 empty] | 2031-12-15 | 5.034% | 1.513% | 0.1688%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Modules JA Solar 60S20 380 Wc garantis à 0,55%/an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action |  |  | Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Pertes et enveloppes en 2021
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | -0.18758 | -0.00037825 | kWh | [7 empty] | 8.999 | 8.999 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 46789.07 | 46789.07 | 46789.07 | 46789.07 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action |  |  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 47028.4546 | 48008.7259 | 47028.4546 | 48008.7259 | : Sujet après action |  |  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure
|  | 47028.4546 | 48008.7259 | 48010.7438 |  | 46798.069 |  |  |  |  | 2021-08-16 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 46789.07 |  | 47028.4546 | 48008.7259 | 48010.7438 | 2021-08-16 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action |  |  | 1173.2967 | 1183.7408 | 1183.7408 |  | 1158.764
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 48008.7259 | 48010.7438 | 48008.7259 | 48010.7438 | : Amont après action |  |  | PV VET | Salissures | Végétation
| Perte annuelle: | 230.3856 | 975.469 | 1.967 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 0.48953 |  |  | Perte annuelle: | 239.3846 | 975.2814 | 1.9666 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action |  | Perte annuelle: | 14.5327 | 10.3148 | 0 | kWh |  |  |  |  | 2021-08-16
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | -0.010471 | [7 empty] | TRUE |  | 50% |  |  |  | -0.010471 | 975.2814 | 1.9666 | 975.2814 | 1.9666 | : Total perte après action |  |  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 2.93% |  |  |  |  | 1.064%
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 975.2814 | 1.9666 | 975.2814 | 1.9666 | : Total Pertes | t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Env_an
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 |  | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai |  |  |  | Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Enveloppe 2021
2022-01-01 | 97.754 | 98.994 | 99.9412 | 99.9412 | 1.0012 |  | 99.9412 | 2022 | 2022-01-01 | 1.253% | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0.98953 | -1 | 5 | -0.01047 | 97.6381 |  | 2022-01-01 | 97.754 | 98.994 | 99.9412 | 2022-01-01 | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0.98953 | -1 | 5 | -0.01047 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-01 | [8 empty] | 2022-01-01
2022-01-02 | 71.481 | 72.3887 | 73.0861 | 73.0861 | 0.72767 |  | 73.0861 | 2022 | 2022-01-02 | 1.254% | 0.9542% | 3.297e-06% | 50% | 0.98956 | -1 | 5 | -0.01044 | 98.2333 |  | 2022-01-02 | 71.481 | 72.3887 | 73.0861 | 2022-01-02 | 0.9542% | 3.297e-06% | 50% | 0.98956 | -1 | 5 | -0.01044 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-02 | [8 empty] | 2022-01-02
2022-01-03 | 74.441 | 75.3873 | 76.1185 | 76.1185 | 0.75296 |  | 76.1185 | 2022 | 2022-01-03 | 1.255% | 0.9606% | 6.677e-06% | 50% | 0.98959 | -1 | 5 | -0.01041 | 98.864 |  | 2022-01-03 | 74.441 | 75.3873 | 76.1185 | 2022-01-03 | 0.9606% | 6.677e-06% | 50% | 0.98959 | -1 | 5 | -0.01041 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-03 | [8 empty] | 2022-01-03
2022-01-04 | 79.946 | 80.9634 | 81.754 | 81.754 | 0.80325 |  | 81.754 | 2022 | 2022-01-04 | 1.257% | 0.967% | 1.026e-05% | 50% | 0.98962 | -1 | 5 | -0.010378 | 99.5282 |  | 2022-01-04 | 79.946 | 80.9634 | 81.754 | 2022-01-04 | 0.967% | 1.026e-05% | 50% | 0.98962 | -1 | 5 | -0.010378 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-04 | [8 empty] | 2022-01-04
2022-01-05 | 60.113 | 60.8789 | 61.4773 | 61.4773 | 0.59979 |  | 61.4773 | 2022 | 2022-01-05 | 1.258% | 0.9734% | 1.406e-05% | 50% | 0.98965 | -1 | 5 | -0.010345 | 100.2241 |  | 2022-01-05 | 60.113 | 60.8789 | 61.4773 | 2022-01-05 | 0.9734% | 1.406e-05% | 50% | 0.98965 | -1 | 5 | -0.010345 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-05 | [8 empty] | 2022-01-05
2022-01-06 | 102.965 | 104.2783 | 105.3101 | 105.3101 | 1.02 |  | 105.3101 | 2022 | 2022-01-06 | 1.259% | 0.9798% | 1.805e-05% | 50% | 0.98969 | -1 | 5 | -0.010311 | 100.9499 |  | 2022-01-06 | 102.965 | 104.2783 | 105.3101 | 2022-01-06 | 0.9798% | 1.805e-05% | 50% | 0.98969 | -1 | 5 | -0.010311 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-06 | [8 empty] | 2022-01-06
2022-01-07 | 38.95 | 39.4473 | 39.8402 | 39.8402 | 0.38298 |  | 39.8402 | 2022 | 2022-01-07 | 1.261% | 0.9862% | 2.224e-05% | 50% | 0.98973 | -1 | 5 | -0.010275 | 101.7036 |  | 2022-01-07 | 38.95 | 39.4473 | 39.8402 | 2022-01-07 | 0.9862% | 2.224e-05% | 50% | 0.98973 | -1 | 5 | -0.010275 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-07 | [8 empty] | 2022-01-07
2022-01-08 | 26.078 | 26.4113 | 26.6761 | 26.6761 | 0.25446 |  | 26.6761 | 2022 | 2022-01-08 | 1.262% | 0.9925% | 2.662e-05% | 50% | 0.98976 | -1 | 5 | -0.010238 | 102.4834 |  | 2022-01-08 | 26.078 | 26.4113 | 26.6761 | 2022-01-08 | 0.9925% | 2.662e-05% | 50% | 0.98976 | -1 | 5 | -0.010238 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-08 | [8 empty] | 2022-01-08
2022-01-09 | 8.142 | 8.2462 | 8.3294 | 8.3294 | 0.078821 |  | 8.3294 | 2022 | 2022-01-09 | 1.263% | 0.9989% | 3.118e-05% | 50% | 0.9898 | -1 | 5 | -0.010199 | 103.2978 |  | 2022-01-09 | 8.142 | 8.2462 | 8.3294 | 2022-01-09 | 0.9989% | 3.118e-05% | 50% | 0.9898 | -1 | 5 | -0.010199 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-09 | [8 empty] | 2022-01-09
2022-01-10 | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | 7.6579 | 0.071864 |  | 7.6579 | 2022 | 2022-01-10 | 1.265% | 1.005% | 3.586e-05% | 50% | 0.98984 | -1 | 5 | -0.010158 | 104.1547 |  | 2022-01-10 | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | 2022-01-10 | 1.005% | 3.586e-05% | 50% | 0.98984 | -1 | 5 | -0.010158 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-10 | [8 empty] | 2022-01-10
2022-01-11 | 100.352 | 101.639 | 102.6777 | 102.6778 | 0.95526 |  | 102.6778 | 2022 | 2022-01-11 | 1.266% | 1.012% | 4.059e-05% | 50% | 0.98988 | -1 | 5 | -0.010116 | 105.0516 |  | 2022-01-11 | 100.352 | 101.639 | 102.6777 | 2022-01-11 | 1.012% | 4.059e-05% | 50% | 0.98988 | -1 | 5 | -0.010116 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-11 | [8 empty] | 2022-01-11
2022-01-12 | 86.039 | 87.1436 | 88.0399 | 88.0399 | 0.81179 |  | 88.0399 | 2022 | 2022-01-12 | 1.268% | 1.018% | 4.532e-05% | 50% | 0.98993 | -1 | 5 | -0.010072 | 105.9862 |  | 2022-01-12 | 86.039 | 87.1436 | 88.0399 | 2022-01-12 | 1.018% | 4.532e-05% | 50% | 0.98993 | -1 | 5 | -0.010072 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-12 | [8 empty] | 2022-01-12
2022-01-13 | 27.608 | 27.9628 | 28.2522 | 28.2522 | 0.25813 |  | 28.2522 | 2022 | 2022-01-13 | 1.269% | 1.024% | 5.001e-05% | 50% | 0.98997 | -1 | 5 | -0.010026 | 106.9559 |  | 2022-01-13 | 27.608 | 27.9628 | 28.2522 | 2022-01-13 | 1.024% | 5.001e-05% | 50% | 0.98997 | -1 | 5 | -0.010026 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-13 | [8 empty] | 2022-01-13
2022-01-14 | 110.104 | 111.5207 | 112.6821 | 112.6821 | 1.0199 |  | 112.6821 | 2022 | 2022-01-14 | 1.27% | 1.031% | 5.461e-05% | 50% | 0.99002 | -1 | 5 | -0.0099783 | 107.9582 |  | 2022-01-14 | 110.104 | 111.5207 | 112.6821 | 2022-01-14 | 1.031% | 5.461e-05% | 50% | 0.99002 | -1 | 5 | -0.0099783 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-14 | [8 empty] | 2022-01-14
2022-01-15 | 111.79 | 113.2299 | 114.4165 | 114.4165 | 1.0257 |  | 114.4165 | 2022 | 2022-01-15 | 1.272% | 1.037% | 5.908e-05% | 50% | 0.99007 | -1 | 5 | -0.0099285 | 108.9908 |  | 2022-01-15 | 111.79 | 113.2299 | 114.4165 | 2022-01-15 | 1.037% | 5.908e-05% | 50% | 0.99007 | -1 | 5 | -0.0099285 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-15 | [8 empty] | 2022-01-15
2022-01-16 | 111.173 | 112.6065 | 113.7938 | 113.7939 | 1.0102 |  | 113.7939 | 2022 | 2022-01-16 | 1.273% | 1.043% | 6.341e-05% | 50% | 0.99012 | -1 | 5 | -0.0098767 | 110.0512 |  | 2022-01-16 | 111.173 | 112.6065 | 113.7938 | 2022-01-16 | 1.043% | 6.341e-05% | 50% | 0.99012 | -1 | 5 | -0.0098767 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-16 | [8 empty] | 2022-01-16
2022-01-17 | 87.3 | 88.4269 | 89.365 | 89.365 | 0.78552 |  | 89.365 | 2022 | 2022-01-17 | 1.274% | 1.05% | 6.771e-05% | 50% | 0.99018 | -1 | 5 | -0.0098227 | 111.1368 |  | 2022-01-17 | 87.3 | 88.4269 | 89.365 | 2022-01-17 | 1.05% | 6.771e-05% | 50% | 0.99018 | -1 | 5 | -0.0098227 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-17 | [8 empty] | 2022-01-17
2022-01-18 | 22.865 | 23.1605 | 23.4077 | 23.4077 | 0.20371 |  | 23.4077 | 2022 | 2022-01-18 | 1.276% | 1.056% | 7.194e-05% | 50% | 0.99023 | -1 | 5 | -0.0097665 | 112.2452 |  | 2022-01-18 | 22.865 | 23.1605 | 23.4077 | 2022-01-18 | 1.056% | 7.194e-05% | 50% | 0.99023 | -1 | 5 | -0.0097665 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-18 | [8 empty] | 2022-01-18
2022-01-19 | 46.693 | 47.2971 | 47.8049 | 47.8049 | 0.41185 |  | 47.8049 | 2022 | 2022-01-19 | 1.277% | 1.062% | 7.61e-05% | 50% | 0.99029 | -1 | 5 | -0.0097079 | 113.3741 |  | 2022-01-19 | 46.693 | 47.2971 | 47.8049 | 2022-01-19 | 1.062% | 7.61e-05% | 50% | 0.99029 | -1 | 5 | -0.0097079 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-19 | [8 empty] | 2022-01-19
2022-01-20 | 24.064 | 24.3756 | 24.639 | 24.639 | 0.21013 |  | 24.639 | 2022 | 2022-01-20 | 1.279% | 1.069% | 8.018e-05% | 50% | 0.99035 | -1 | 5 | -0.0096469 | 114.5208 |  | 2022-01-20 | 24.064 | 24.3756 | 24.639 | 2022-01-20 | 1.069% | 8.018e-05% | 50% | 0.99035 | -1 | 5 | -0.0096469 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-20 | [8 empty] | 2022-01-20
2022-01-21 | 60.411 | 61.1942 | 61.8592 | 61.8592 | 0.52221 |  | 61.8592 | 2022 | 2022-01-21 | 1.28% | 1.075% | 8.415e-05% | 50% | 0.99042 | -1 | 5 | -0.0095833 | 115.683 |  | 2022-01-21 | 60.411 | 61.1942 | 61.8592 | 2022-01-21 | 1.075% | 8.415e-05% | 50% | 0.99042 | -1 | 5 | -0.0095833 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-21 | [8 empty] | 2022-01-21
2022-01-22 | 116.014 | 117.5197 | 118.8043 | 118.8044 | 0.99278 |  | 118.8044 | 2022 | 2022-01-22 | 1.281% | 1.081% | 8.802e-05% | 50% | 0.99048 | -1 | 5 | -0.0095171 | 116.8582 |  | 2022-01-22 | 116.014 | 117.5197 | 118.8043 | 2022-01-22 | 1.081% | 8.802e-05% | 50% | 0.99048 | -1 | 5 | -0.0095171 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-22 | [8 empty] | 2022-01-22
2022-01-23 | 117.917 | 119.4491 | 120.7625 | 120.7626 | 0.99883 |  | 120.7626 | 2022 | 2022-01-23 | 1.283% | 1.088% | 9.175e-05% | 50% | 0.99055 | -1 | 5 | -0.0094481 | 118.0547 |  | 2022-01-23 | 117.917 | 119.4491 | 120.7625 | 2022-01-23 | 1.088% | 9.175e-05% | 50% | 0.99055 | -1 | 5 | -0.0094481 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-23 | [8 empty] | 2022-01-23
2022-01-24 | 119.367 | 120.9196 | 122.257 | 122.2571 | 1.0007 |  | 122.2571 | 2022 | 2022-01-24 | 1.284% | 1.094% | 9.525e-05% | 50% | 0.99062 | -1 | 5 | -0.0093763 | 119.2809 |  | 2022-01-24 | 119.367 | 120.9196 | 122.257 | 2022-01-24 | 1.094% | 9.525e-05% | 50% | 0.99062 | -1 | 5 | -0.0093763 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-24 | [8 empty] | 2022-01-24
2022-01-25 | 118.257 | 119.7968 | 121.1295 | 121.1296 | 0.9811 |  | 121.1296 | 2022 | 2022-01-25 | 1.285% | 1.1% | 9.869e-05% | 50% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.0093014 | 120.5347 |  | 2022-01-25 | 118.257 | 119.7968 | 121.1295 | 2022-01-25 | 1.1% | 9.869e-05% | 50% | 0.9907 | -1 | 5 | -0.0093014 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-25 | [8 empty] | 2022-01-25
2022-01-26 | 120.332 | 121.9005 | 123.2644 | 123.2645 | 0.98783 |  | 123.2645 | 2022 | 2022-01-26 | 1.287% | 1.106% | 0.0001021% | 50% | 0.99078 | -1 | 5 | -0.0092235 | 121.814 |  | 2022-01-26 | 120.332 | 121.9005 | 123.2644 | 2022-01-26 | 1.106% | 0.0001021% | 50% | 0.99078 | -1 | 5 | -0.0092235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-26 | [8 empty] | 2022-01-26
2022-01-27 | 122.286 | 123.8817 | 125.2757 | 125.2759 | 0.99325 |  | 125.2759 | 2022 | 2022-01-27 | 1.288% | 1.113% | 0.0001054% | 50% | 0.99086 | -1 | 5 | -0.0091423 | 123.1167 |  | 2022-01-27 | 122.286 | 123.8817 | 125.2757 | 2022-01-27 | 1.113% | 0.0001054% | 50% | 0.99086 | -1 | 5 | -0.0091423 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-27 | [8 empty] | 2022-01-27
2022-01-28 | 18.945 | 19.1925 | 19.4097 | 19.4097 | 0.15224 |  | 19.4097 | 2022 | 2022-01-28 | 1.289% | 1.119% | 0.0001087% | 50% | 0.99094 | -1 | 5 | -0.0090577 | 124.4406 |  | 2022-01-28 | 18.945 | 19.1925 | 19.4097 | 2022-01-28 | 1.119% | 0.0001087% | 50% | 0.99094 | -1 | 5 | -0.0090577 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-28 | [8 empty] | 2022-01-28
2022-01-29 | 29.692 | 30.0803 | 30.4226 | 30.4226 | 0.23606 |  | 30.4226 | 2022 | 2022-01-29 | 1.291% | 1.125% | 0.000112% | 50% | 0.99103 | -1 | 5 | -0.0089696 | 125.7837 |  | 2022-01-29 | 29.692 | 30.0803 | 30.4226 | 2022-01-29 | 1.125% | 0.000112% | 50% | 0.99103 | -1 | 5 | -0.0089696 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-29 | [8 empty] | 2022-01-29
2022-01-30 | 26.75 | 27.1002 | 27.4104 | 27.4104 | 0.21039 |  | 27.4104 | 2022 | 2022-01-30 | 1.292% | 1.132% | 0.0001149% | 50% | 0.99112 | -1 | 5 | -0.0088778 | 127.1439 |  | 2022-01-30 | 26.75 | 27.1002 | 27.4104 | 2022-01-30 | 1.132% | 0.0001149% | 50% | 0.99112 | -1 | 5 | -0.0088778 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-30 | [8 empty] | 2022-01-30
2022-01-31 | 26.584 | 26.9324 | 27.2424 | 27.2424 | 0.20685 |  | 27.2424 | 2022 | 2022-01-31 | 1.294% | 1.138% | 0.0001174% | 50% | 0.99122 | -1 | 5 | -0.0087822 | 128.5189 |  | 2022-01-31 | 26.584 | 26.9324 | 27.2424 | 2022-01-31 | 1.138% | 0.0001174% | 50% | 0.99122 | -1 | 5 | -0.0087822 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-01-31 | [8 empty] | 2022-01-31
2022-02-01 | 57.945 | 58.7052 | 59.3846 | 59.3846 | 0.44605 |  | 59.3846 | 2022 | 2022-02-01 | 1.295% | 1.144% | 0.0001193% | 50% | 0.99132 | -1 | 5 | -0.0086827 | 129.9067 |  | 2022-02-01 | 57.945 | 58.7052 | 59.3846 | 2022-02-01 | 1.144% | 0.0001193% | 50% | 0.99132 | -1 | 5 | -0.0086827 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-01 | [8 empty] | 2022-02-01
2022-02-02 | 25.843 | 26.1824 | 26.4871 | 26.4871 | 0.19682 |  | 26.4871 | 2022 | 2022-02-02 | 1.296% | 1.15% | 0.0001206% | 50% | 0.99142 | -1 | 5 | -0.008579 | 131.3053 |  | 2022-02-02 | 25.843 | 26.1824 | 26.4871 | 2022-02-02 | 1.15% | 0.0001206% | 50% | 0.99142 | -1 | 5 | -0.008579 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-02 | [8 empty] | 2022-02-02
2022-02-03 | 58.004 | 58.7666 | 59.4543 | 59.4543 | 0.43707 |  | 59.4543 | 2022 | 2022-02-03 | 1.298% | 1.157% | 0.0001212% | 50% | 0.99153 | -1 | 5 | -0.008471 | 132.7124 |  | 2022-02-03 | 58.004 | 58.7666 | 59.4543 | 2022-02-03 | 1.157% | 0.0001212% | 50% | 0.99153 | -1 | 5 | -0.008471 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-03 | [8 empty] | 2022-02-03
2022-02-04 | 52.77 | 53.4645 | 54.0936 | 54.0936 | 0.39344 |  | 54.0936 | 2022 | 2022-02-04 | 1.299% | 1.163% | 0.0001211% | 50% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083585 | 134.126 |  | 2022-02-04 | 52.77 | 53.4645 | 54.0936 | 2022-02-04 | 1.163% | 0.0001211% | 50% | 0.99164 | -1 | 5 | -0.0083585 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-04 | [8 empty] | 2022-02-04
2022-02-05 | 44.233 | 44.8158 | 45.3459 | 45.3459 | 0.32634 |  | 45.3459 | 2022 | 2022-02-05 | 1.3% | 1.169% | 0.0001202% | 50% | 0.99176 | -1 | 5 | -0.0082414 | 135.5439 |  | 2022-02-05 | 44.233 | 44.8158 | 45.3459 | 2022-02-05 | 1.169% | 0.0001202% | 50% | 0.99176 | -1 | 5 | -0.0082414 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-05 | [8 empty] | 2022-02-05
2022-02-06 | 93.836 | 95.0736 | 96.2044 | 96.2045 | 0.68505 |  | 96.2045 | 2022 | 2022-02-06 | 1.302% | 1.175% | 0.0001183% | 50% | 0.99188 | -1 | 5 | -0.0081194 | 136.9762 |  | 2022-02-06 | 93.836 | 95.0736 | 96.2044 | 2022-02-06 | 1.175% | 0.0001183% | 50% | 0.99188 | -1 | 5 | -0.0081194 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-06 | [8 empty] | 2022-02-06
2022-02-07 | 42.397 | 42.9568 | 43.4704 | 43.4704 | 0.30627 |  | 43.4704 | 2022 | 2022-02-07 | 1.303% | 1.182% | 0.0001158% | 50% | 0.99201 | -1 | 5 | -0.0079924 | 138.4322 |  | 2022-02-07 | 42.397 | 42.9568 | 43.4704 | 2022-02-07 | 1.182% | 0.0001158% | 50% | 0.99201 | -1 | 5 | -0.0079924 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-07 | [8 empty] | 2022-02-07
2022-02-08 | 141.857 | 143.7319 | 145.4599 | 145.46 | 1.0139 |  | 145.46 | 2022 | 2022-02-08 | 1.304% | 1.188% | 0.0001127% | 50% | 0.99214 | -1 | 5 | -0.0078601 | 139.9088 |  | 2022-02-08 | 141.857 | 143.7319 | 145.4599 | 2022-02-08 | 1.188% | 0.0001127% | 50% | 0.99214 | -1 | 5 | -0.0078601 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-08 | [8 empty] | 2022-02-08
2022-02-09 | 141.169 | 143.0368 | 144.7655 | 144.7657 | 0.99835 |  | 144.7657 | 2022 | 2022-02-09 | 1.306% | 1.194% | 0.0001091% | 50% | 0.99228 | -1 | 5 | -0.0077223 | 141.4026 |  | 2022-02-09 | 141.169 | 143.0368 | 144.7655 | 2022-02-09 | 1.194% | 0.0001091% | 50% | 0.99228 | -1 | 5 | -0.0077223 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-09 | [8 empty] | 2022-02-09
2022-02-10 | 132.582 | 134.3381 | 135.9702 | 135.9703 | 0.92773 |  | 135.9703 | 2022 | 2022-02-10 | 1.307% | 1.2% | 0.0001049% | 50% | 0.99242 | -1 | 5 | -0.0075788 | 142.9107 |  | 2022-02-10 | 132.582 | 134.3381 | 135.9702 | 2022-02-10 | 1.2% | 0.0001049% | 50% | 0.99242 | -1 | 5 | -0.0075788 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-10 | [8 empty] | 2022-02-10
2022-02-11 | 66.124 | 67.0008 | 67.819 | 67.8191 | 0.45783 |  | 67.8191 | 2022 | 2022-02-11 | 1.309% | 1.207% | 9.997e-05% | 50% | 0.99257 | -1 | 5 | -0.0074294 | 144.4298 |  | 2022-02-11 | 66.124 | 67.0008 | 67.819 | 2022-02-11 | 1.207% | 9.997e-05% | 50% | 0.99257 | -1 | 5 | -0.0074294 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-11 | [8 empty] | 2022-02-11
2022-02-12 | 110.736 | 112.2058 | 113.5834 | 113.5834 | 0.75869 |  | 113.5834 | 2022 | 2022-02-12 | 1.31% | 1.213% | 9.443e-05% | 50% | 0.99273 | -1 | 5 | -0.0072738 | 145.9567 |  | 2022-02-12 | 110.736 | 112.2058 | 113.5834 | 2022-02-12 | 1.213% | 9.443e-05% | 50% | 0.99273 | -1 | 5 | -0.0072738 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-12 | [8 empty] | 2022-02-12
2022-02-13 | 135.098 | 136.8931 | 138.5824 | 138.5825 | 0.91599 |  | 138.5825 | 2022 | 2022-02-13 | 1.311% | 1.219% | 8.859e-05% | 50% | 0.99289 | -1 | 5 | -0.0071118 | 147.4884 |  | 2022-02-13 | 135.098 | 136.8931 | 138.5824 | 2022-02-13 | 1.219% | 8.859e-05% | 50% | 0.99289 | -1 | 5 | -0.0071118 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-13 | [8 empty] | 2022-02-13
2022-02-14 | 77.027 | 78.0516 | 79.0197 | 79.0198 | 0.51688 |  | 79.0198 | 2022 | 2022-02-14 | 1.313% | 1.225% | 8.299e-05% | 50% | 0.99306 | -1 | 5 | -0.0069432 | 149.0215 |  | 2022-02-14 | 77.027 | 78.0516 | 79.0197 | 2022-02-14 | 1.225% | 8.299e-05% | 50% | 0.99306 | -1 | 5 | -0.0069432 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-14 | [8 empty] | 2022-02-14
2022-02-15 | 81.326 | 82.4089 | 83.4363 | 83.4364 | 0.54018 |  | 83.4364 | 2022 | 2022-02-15 | 1.314% | 1.231% | 7.769e-05% | 50% | 0.99323 | -1 | 5 | -0.0067675 | 150.553 |  | 2022-02-15 | 81.326 | 82.4089 | 83.4363 | 2022-02-15 | 1.231% | 7.769e-05% | 50% | 0.99323 | -1 | 5 | -0.0067675 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-15 | [8 empty] | 2022-02-15
2022-02-16 | 31.41 | 31.8287 | 32.2275 | 32.2275 | 0.20654 |  | 32.2275 | 2022 | 2022-02-16 | 1.315% | 1.238% | 7.278e-05% | 50% | 0.99342 | -1 | 5 | -0.0065846 | 152.0798 |  | 2022-02-16 | 31.41 | 31.8287 | 32.2275 | 2022-02-16 | 1.238% | 7.278e-05% | 50% | 0.99342 | -1 | 5 | -0.0065846 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-16 | [8 empty] | 2022-02-16
2022-02-17 | 46.771 | 46.8896 | 47.4802 | 47.4802 | 0.30125 |  | 47.4802 | 2022 | 2022-02-17 | 0.2529% | 1.244% | 6.832e-05% | 50% | 0.99361 | -1 | 5 | -0.0063942 | 155.2544 |  | 2022-02-17 | 46.771 | 46.8896 | 47.4802 | 2022-02-17 | 1.244% | 6.832e-05% | 50% | 0.99361 | -1 | 5 | -0.0063942 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-17 | [8 empty] | 2022-02-17
2022-02-18 | 132.972 | 133.311 | 134.9985 | 134.9986 | 0.84815 |  | 134.9986 | 2022 | 2022-02-18 | 0.2543% | 1.25% | 6.442e-05% | 50% | 0.9938 | -1 | 5 | -0.006196 | 156.7783 |  | 2022-02-18 | 132.972 | 133.311 | 134.9985 | 2022-02-18 | 1.25% | 6.442e-05% | 50% | 0.9938 | -1 | 5 | -0.006196 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-18 | [8 empty] | 2022-02-18
2022-02-19 | 75.789 | 75.9833 | 76.9499 | 76.9499 | 0.4788 |  | 76.9499 | 2022 | 2022-02-19 | 0.2557% | 1.256% | 6.117e-05% | 50% | 0.99401 | -1 | 5 | -0.0059896 | 158.2878 |  | 2022-02-19 | 75.789 | 75.9833 | 76.9499 | 2022-02-19 | 1.256% | 6.117e-05% | 50% | 0.99401 | -1 | 5 | -0.0059896 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-19 | [8 empty] | 2022-02-19
2022-02-20 | 95.35 | 95.5957 | 96.8179 | 96.8179 | 0.59672 |  | 96.8179 | 2022 | 2022-02-20 | 0.257% | 1.262% | 5.865e-05% | 50% | 0.99423 | -1 | 5 | -0.0057747 | 159.7911 |  | 2022-02-20 | 95.35 | 95.5957 | 96.8179 | 2022-02-20 | 1.262% | 5.865e-05% | 50% | 0.99423 | -1 | 5 | -0.0057747 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-20 | [8 empty] | 2022-02-20
2022-02-21 | 103.757 | 104.0258 | 105.3624 | 105.3624 | 0.64326 |  | 105.3624 | 2022 | 2022-02-21 | 0.2584% | 1.269% | 5.687e-05% | 50% | 0.99445 | -1 | 5 | -0.0055511 | 161.2976 |  | 2022-02-21 | 103.757 | 104.0258 | 105.3624 | 2022-02-21 | 1.269% | 5.687e-05% | 50% | 0.99445 | -1 | 5 | -0.0055511 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-21 | [8 empty] | 2022-02-21
2022-02-22 | 138.897 | 139.2587 | 141.0568 | 141.0569 | 0.85315 |  | 141.0569 | 2022 | 2022-02-22 | 0.2598% | 1.275% | 5.531e-05% | 50% | 0.99468 | -1 | 5 | -0.0053182 | 162.8057 |  | 2022-02-22 | 138.897 | 139.2587 | 141.0568 | 2022-02-22 | 1.275% | 5.531e-05% | 50% | 0.99468 | -1 | 5 | -0.0053182 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-22 | [8 empty] | 2022-02-22
2022-02-23 | 143.526 | 143.9018 | 145.7689 | 145.7689 | 0.87349 |  | 145.7689 | 2022 | 2022-02-23 | 0.2611% | 1.281% | 5.402e-05% | 50% | 0.99492 | -1 | 5 | -0.0050758 | 164.3137 |  | 2022-02-23 | 143.526 | 143.9018 | 145.7689 | 2022-02-23 | 1.281% | 5.402e-05% | 50% | 0.99492 | -1 | 5 | -0.0050758 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-23 | [8 empty] | 2022-02-23
2022-02-24 | 90.974 | 91.2134 | 92.4027 | 92.4027 | 0.54863 |  | 92.4027 | 2022 | 2022-02-24 | 0.2625% | 1.287% | 5.304e-05% | 50% | 0.99518 | -1 | 5 | -0.0048235 | 165.82 |  | 2022-02-24 | 90.974 | 91.2134 | 92.4027 | 2022-02-24 | 1.287% | 5.304e-05% | 50% | 0.99518 | -1 | 5 | -0.0048235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-24 | [8 empty] | 2022-02-24
2022-02-25 | 128.852 | 129.1929 | 130.8855 | 130.8855 | 0.77008 |  | 130.8855 | 2022 | 2022-02-25 | 0.2639% | 1.293% | 5.241e-05% | 50% | 0.99544 | -1 | 5 | -0.0045609 | 167.3231 |  | 2022-02-25 | 128.852 | 129.1929 | 130.8855 | 2022-02-25 | 1.293% | 5.241e-05% | 50% | 0.99544 | -1 | 5 | -0.0045609 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-25 | [8 empty] | 2022-02-25
2022-02-26 | 170.981 | 171.4357 | 173.6925 | 173.6926 | 1.0128 |  | 173.6926 | 2022 | 2022-02-26 | 0.2652% | 1.299% | 5.219e-05% | 50% | 0.99571 | -1 | 5 | -0.0042876 | 168.8214 |  | 2022-02-26 | 170.981 | 171.4357 | 173.6925 | 2022-02-26 | 1.299% | 5.219e-05% | 50% | 0.99571 | -1 | 5 | -0.0042876 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-26 | [8 empty] | 2022-02-26
2022-02-27 | 113.76 | 114.0641 | 115.5728 | 115.5729 | 0.66795 |  | 115.5729 | 2022 | 2022-02-27 | 0.2666% | 1.305% | 5.248e-05% | 50% | 0.996 | -1 | 5 | -0.0040031 | 170.3133 |  | 2022-02-27 | 113.76 | 114.0641 | 115.5728 | 2022-02-27 | 1.305% | 5.248e-05% | 50% | 0.996 | -1 | 5 | -0.0040031 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-27 | [8 empty] | 2022-02-27
2022-02-28 | 154.331 | 154.7456 | 156.8022 | 156.8023 | 0.89833 |  | 156.8023 | 2022 | 2022-02-28 | 0.2679% | 1.312% | 5.265e-05% | 50% | 0.99629 | -1 | 5 | -0.0037071 | 171.7971 |  | 2022-02-28 | 154.331 | 154.7456 | 156.8022 | 2022-02-28 | 1.312% | 5.265e-05% | 50% | 0.99629 | -1 | 5 | -0.0037071 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-02-28 | [8 empty] | 2022-02-28
2022-03-01 | 173.388 | 173.8562 | 176.1777 | 176.1778 | 1.0007 |  | 176.1778 | 2022 | 2022-03-01 | 0.2693% | 1.318% | 5.267e-05% | 50% | 0.9966 | -1 | 5 | -0.003399 | 173.2713 |  | 2022-03-01 | 173.388 | 173.8562 | 176.1777 | 2022-03-01 | 1.318% | 5.267e-05% | 50% | 0.9966 | -1 | 5 | -0.003399 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-01 | [8 empty] | 2022-03-01
2022-03-02 | 53.063 | 53.207 | 53.9208 | 53.9208 | 0.30368 |  | 53.9208 | 2022 | 2022-03-02 | 0.2707% | 1.324% | 5.253e-05% | 50% | 0.99692 | -1 | 5 | -0.0030783 | 174.7344 |  | 2022-03-02 | 53.063 | 53.207 | 53.9208 | 2022-03-02 | 1.324% | 5.253e-05% | 50% | 0.99692 | -1 | 5 | -0.0030783 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-02 | [8 empty] | 2022-03-02
2022-03-03 | 159.981 | 160.4174 | 162.5796 | 162.5797 | 0.90803 |  | 162.5797 | 2022 | 2022-03-03 | 0.272% | 1.33% | 5.223e-05% | 50% | 0.99726 | -1 | 5 | -0.0027447 | 176.1846 |  | 2022-03-03 | 159.981 | 160.4174 | 162.5796 | 2022-03-03 | 1.33% | 5.223e-05% | 50% | 0.99726 | -1 | 5 | -0.0027447 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-03 | [8 empty] | 2022-03-03
2022-03-04 | 20.427 | 20.483 | 20.7604 | 20.7604 | 0.115 |  | 20.7604 | 2022 | 2022-03-04 | 0.2734% | 1.336% | 5.174e-05% | 50% | 0.9976 | -1 | 5 | -0.0023976 | 177.6204 |  | 2022-03-04 | 20.427 | 20.483 | 20.7604 | 2022-03-04 | 1.336% | 5.174e-05% | 50% | 0.9976 | -1 | 5 | -0.0023976 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-04 | [8 empty] | 2022-03-04
2022-03-05 | 67.456 | 67.6419 | 68.5621 | 68.5621 | 0.37676 |  | 68.5621 | 2022 | 2022-03-05 | 0.2748% | 1.342% | 5.106e-05% | 50% | 0.99796 | -1 | 5 | -0.0020364 | 179.0402 |  | 2022-03-05 | 67.456 | 67.6419 | 68.5621 | 2022-03-05 | 1.342% | 5.106e-05% | 50% | 0.99796 | -1 | 5 | -0.0020364 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-05 | [8 empty] | 2022-03-05
2022-03-06 | 95.234 | 95.4977 | 96.8029 | 96.8029 | 0.52777 |  | 96.8029 | 2022 | 2022-03-06 | 0.2761% | 1.348% | 5.015e-05% | 50% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016606 | 180.4454 |  | 2022-03-06 | 95.234 | 95.4977 | 96.8029 | 2022-03-06 | 1.348% | 5.015e-05% | 50% | 0.99834 | -1 | 5 | -0.0016606 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-06 | [8 empty] | 2022-03-06
2022-03-07 | 141.481 | 141.8747 | 143.8226 | 143.8226 | 0.77806 |  | 143.8226 | 2022 | 2022-03-07 | 0.2775% | 1.354% | 4.923e-05% | 50% | 0.99873 | -1 | 5 | -0.0012697 | 181.8388 |  | 2022-03-07 | 141.481 | 141.8747 | 143.8226 | 2022-03-07 | 1.354% | 4.923e-05% | 50% | 0.99873 | -1 | 5 | -0.0012697 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-07 | [8 empty] | 2022-03-07
2022-03-08 | 130.447 | 130.8118 | 132.616 | 132.616 | 0.71197 |  | 132.616 | 2022 | 2022-03-08 | 0.2789% | 1.36% | 4.847e-05% | 50% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.000863 | 183.2208 |  | 2022-03-08 | 130.447 | 130.8118 | 132.616 | 2022-03-08 | 1.36% | 4.847e-05% | 50% | 0.99914 | -1 | 5 | -0.000863 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-08 | [8 empty] | 2022-03-08
2022-03-09 | 140.518 | 140.9129 | 142.8652 | 142.8652 | 0.76124 |  | 142.8652 | 2022 | 2022-03-09 | 0.2802% | 1.367% | 4.791e-05% | 50% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043999 | 184.5919 |  | 2022-03-09 | 140.518 | 140.9129 | 142.8652 | 2022-03-09 | 1.367% | 4.791e-05% | 50% | 0.99956 | -1 | 5 | -0.00043999 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-09 | [8 empty] | 2022-03-09
2022-03-10 | 101.005 | 101.2902 | 102.6999 | 102.6999 | 0.54318 |  | 102.6999 | 2022 | 2022-03-10 | 0.2816% | 1.373% | 4.757e-05% | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | 185.9526 |  | 2022-03-10 | 101.005 | 101.2902 | 102.6999 | 2022-03-10 | 1.373% | 4.757e-05% | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-10 | [8 empty] | 2022-03-10
2022-03-11 | 69.132 | 69.3282 | 70.2974 | 70.2974 | 0.36909 |  | 70.2974 | 2022 | 2022-03-11 | 0.283% | 1.379% | 4.806e-05% | 50% | 0.0004576 | 0 | 6 | 0.0004576 | 187.3033 |  | 2022-03-11 | 69.132 | 69.3282 | 70.2974 | 2022-03-11 | 1.379% | 4.806e-05% | 50% | 0.0004576 | 0 | 6 | 0.0004576 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-11 | [8 empty] | 2022-03-11
2022-03-12 | 64.7 | 64.8845 | 65.7956 | 65.7956 | 0.34297 |  | 65.7956 | 2022 | 2022-03-12 | 0.2843% | 1.385% | 4.881e-05% | 50% | 0.0009335 | 0 | 6 | 0.0009335 | 188.6445 |  | 2022-03-12 | 64.7 | 64.8845 | 65.7956 | 2022-03-12 | 1.385% | 4.881e-05% | 50% | 0.0009335 | 0 | 6 | 0.0009335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-12 | [8 empty] | 2022-03-12
2022-03-13 | 57.139 | 57.3027 | 58.1109 | 58.1109 | 0.30077 |  | 58.1109 | 2022 | 2022-03-13 | 0.2857% | 1.391% | 4.992e-05% | 50% | 0.0014284 | 0 | 6 | 0.0014284 | 189.9767 |  | 2022-03-13 | 57.139 | 57.3027 | 58.1109 | 2022-03-13 | 1.391% | 4.992e-05% | 50% | 0.0014284 | 0 | 6 | 0.0014284 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-13 | [8 empty] | 2022-03-13
2022-03-14 | 56.073 | 56.2344 | 57.0311 | 57.0311 | 0.29311 |  | 57.0311 | 2022 | 2022-03-14 | 0.2871% | 1.397% | 5.131e-05% | 50% | 0.0019429 | 0 | 6 | 0.0019429 | 191.3003 |  | 2022-03-14 | 56.073 | 56.2344 | 57.0311 | 2022-03-14 | 1.397% | 5.131e-05% | 50% | 0.0019429 | 0 | 6 | 0.0019429 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-14 | [8 empty] | 2022-03-14
2022-03-15 | 59.824 | 59.997 | 60.8508 | 60.8508 | 0.31059 |  | 60.8508 | 2022 | 2022-03-15 | 0.2884% | 1.403% | 5.305e-05% | 50% | 0.0024779 | 0 | 6 | 0.0024779 | 192.6157 |  | 2022-03-15 | 59.824 | 59.997 | 60.8508 | 2022-03-15 | 1.403% | 5.305e-05% | 50% | 0.0024779 | 0 | 6 | 0.0024779 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-15 | [8 empty] | 2022-03-15
2022-03-16 | 39.761 | 39.8766 | 40.4465 | 40.4465 | 0.20503 |  | 40.4465 | 2022 | 2022-03-16 | 0.2898% | 1.409% | 5.516e-05% | 50% | 0.0030341 | 0 | 6 | 0.0030341 | 193.9236 |  | 2022-03-16 | 39.761 | 39.8766 | 40.4465 | 2022-03-16 | 1.409% | 5.516e-05% | 50% | 0.0030341 | 0 | 6 | 0.0030341 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-16 | [8 empty] | 2022-03-16
2022-03-17 | 51.069 | 51.2181 | 51.9533 | 51.9533 | 0.26159 |  | 51.9533 | 2022 | 2022-03-17 | 0.2912% | 1.415% | 5.771e-05% | 50% | 0.0036123 | 0 | 6 | 0.0036123 | 195.2242 |  | 2022-03-17 | 51.069 | 51.2181 | 51.9533 | 2022-03-17 | 1.415% | 5.771e-05% | 50% | 0.0036123 | 0 | 6 | 0.0036123 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-17 | [8 empty] | 2022-03-17
2022-03-18 | 53.916 | 54.0742 | 54.8538 | 54.8538 | 0.27436 |  | 54.8538 | 2022 | 2022-03-18 | 0.2925% | 1.421% | 6.072e-05% | 50% | 0.0042133 | 0 | 6 | 0.0042133 | 196.5181 |  | 2022-03-18 | 53.916 | 54.0742 | 54.8538 | 2022-03-18 | 1.421% | 6.072e-05% | 50% | 0.0042133 | 0 | 6 | 0.0042133 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-18 | [8 empty] | 2022-03-18
2022-03-19 | 122.526 | 122.8871 | 124.6665 | 124.6665 | 0.61943 |  | 124.6665 | 2022 | 2022-03-19 | 0.2939% | 1.427% | 6.427e-05% | 50% | 0.0048379 | 0 | 6 | 0.0048379 | 197.8058 |  | 2022-03-19 | 122.526 | 122.8871 | 124.6665 | 2022-03-19 | 1.427% | 6.427e-05% | 50% | 0.0048379 | 0 | 6 | 0.0048379 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-19 | [8 empty] | 2022-03-19
2022-03-20 | 130.866 | 131.2535 | 133.1622 | 133.1623 | 0.65731 |  | 133.1623 | 2022 | 2022-03-20 | 0.2953% | 1.433% | 6.839e-05% | 50% | 0.005487 | 0 | 6 | 0.005487 | 199.0939 |  | 2022-03-20 | 130.866 | 131.2535 | 133.1622 | 2022-03-20 | 1.433% | 6.839e-05% | 50% | 0.005487 | 0 | 6 | 0.005487 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-20 | [8 empty] | 2022-03-20
2022-03-21 | 188.597 | 189.1581 | 191.9207 | 191.9208 | 0.94117 |  | 191.9208 | 2022 | 2022-03-21 | 0.2966% | 1.439% | 7.308e-05% | 50% | 0.0061615 | 0 | 6 | 0.0061615 | 200.3866 |  | 2022-03-21 | 188.597 | 189.1581 | 191.9207 | 2022-03-21 | 1.439% | 7.308e-05% | 50% | 0.0061615 | 0 | 6 | 0.0061615 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-21 | [8 empty] | 2022-03-21
2022-03-22 | 167.916 | 168.4179 | 170.8881 | 170.8882 | 0.83258 |  | 170.8882 | 2022 | 2022-03-22 | 0.298% | 1.446% | 7.802e-05% | 50% | 0.0068623 | 0 | 6 | 0.0068623 | 201.6805 |  | 2022-03-22 | 167.916 | 168.4179 | 170.8881 | 2022-03-22 | 1.446% | 7.802e-05% | 50% | 0.0068623 | 0 | 6 | 0.0068623 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-22 | [8 empty] | 2022-03-22
2022-03-23 | 200.998 | 201.6015 | 204.5711 | 204.5712 | 0.99027 |  | 204.5712 | 2022 | 2022-03-23 | 0.2993% | 1.452% | 8.322e-05% | 50% | 0.0075904 | 0 | 6 | 0.0075904 | 202.9722 |  | 2022-03-23 | 200.998 | 201.6015 | 204.5711 | 2022-03-23 | 1.452% | 8.322e-05% | 50% | 0.0075904 | 0 | 6 | 0.0075904 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-23 | [8 empty] | 2022-03-23
2022-03-24 | 199.322 | 199.9232 | 202.8806 | 202.8808 | 0.97583 |  | 202.8808 | 2022 | 2022-03-24 | 0.3007% | 1.458% | 8.87e-05% | 50% | 0.0083466 | 0 | 6 | 0.0083466 | 204.2582 |  | 2022-03-24 | 199.322 | 199.9232 | 202.8806 | 2022-03-24 | 1.458% | 8.87e-05% | 50% | 0.0083466 | 0 | 6 | 0.0083466 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-24 | [8 empty] | 2022-03-24
2022-03-25 | 169.816 | 170.3305 | 172.8609 | 172.861 | 0.82621 |  | 172.861 | 2022 | 2022-03-25 | 0.3021% | 1.464% | 9.446e-05% | 50% | 0.0091321 | 0 | 6 | 0.0091321 | 205.5351 |  | 2022-03-25 | 169.816 | 170.3305 | 172.8609 | 2022-03-25 | 1.464% | 9.446e-05% | 50% | 0.0091321 | 0 | 6 | 0.0091321 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-25 | [8 empty] | 2022-03-25
2022-03-26 | 187.233 | 187.8029 | 190.6046 | 190.6047 | 0.90538 |  | 190.6047 | 2022 | 2022-03-26 | 0.3034% | 1.47% | 0.0001005% | 50% | 0.0099478 | 0 | 6 | 0.0099478 | 206.7995 |  | 2022-03-26 | 187.233 | 187.8029 | 190.6046 | 2022-03-26 | 1.47% | 0.0001005% | 50% | 0.0099478 | 0 | 6 | 0.0099478 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-26 | [8 empty] | 2022-03-26
2022-03-27 | 189.269 | 189.8477 | 192.6918 | 192.692 | 0.90974 |  | 192.692 | 2022 | 2022-03-27 | 0.3048% | 1.476% | 0.000107% | 50% | 0.010795 | 0 | 6 | 0.010795 | 208.0479 |  | 2022-03-27 | 189.269 | 189.8477 | 192.6918 | 2022-03-27 | 1.476% | 0.000107% | 50% | 0.010795 | 0 | 6 | 0.010795 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-27 | [8 empty] | 2022-03-27
2022-03-28 | 149.233 | 149.6913 | 151.9433 | 151.9434 | 0.71309 |  | 151.9434 | 2022 | 2022-03-28 | 0.3062% | 1.482% | 0.0001137% | 50% | 0.011674 | 0 | 6 | 0.011674 | 209.2769 |  | 2022-03-28 | 149.233 | 149.6913 | 151.9433 | 2022-03-28 | 1.482% | 0.0001137% | 50% | 0.011674 | 0 | 6 | 0.011674 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-28 | [8 empty] | 2022-03-28
2022-03-29 | 117.344 | 117.706 | 119.4842 | 119.4842 | 0.5575 |  | 119.4842 | 2022 | 2022-03-29 | 0.3075% | 1.488% | 0.0001207% | 50% | 0.012587 | 0 | 6 | 0.012587 | 210.4832 |  | 2022-03-29 | 117.344 | 117.706 | 119.4842 | 2022-03-29 | 1.488% | 0.0001207% | 50% | 0.012587 | 0 | 6 | 0.012587 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-29 | [8 empty] | 2022-03-29
2022-03-30 | 30.826 | 30.9215 | 31.3906 | 31.3906 | 0.14564 |  | 31.3906 | 2022 | 2022-03-30 | 0.3089% | 1.494% | 0.0001281% | 50% | 0.013534 | 0 | 6 | 0.013534 | 211.6631 |  | 2022-03-30 | 30.826 | 30.9215 | 31.3906 | 2022-03-30 | 1.494% | 0.0001281% | 50% | 0.013534 | 0 | 6 | 0.013534 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-30 | [8 empty] | 2022-03-30
2022-03-31 | 89.189 | 89.4666 | 90.8295 | 90.8295 | 0.41909 |  | 90.8295 | 2022 | 2022-03-31 | 0.3103% | 1.501% | 0.0001357% | 50% | 0.014517 | 0 | 6 | 0.014517 | 212.8135 |  | 2022-03-31 | 89.189 | 89.4666 | 90.8295 | 2022-03-31 | 1.501% | 0.0001357% | 50% | 0.014517 | 0 | 6 | 0.014517 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-03-31 | [8 empty] | 2022-03-31
2022-04-01 | 151.391 | 151.8643 | 154.1873 | 154.1874 | 0.70766 |  | 154.1874 | 2022 | 2022-04-01 | 0.3116% | 1.507% | 0.0001437% | 50% | 0.015537 | 0 | 6 | 0.015537 | 213.9308 |  | 2022-04-01 | 151.391 | 151.8643 | 154.1873 | 2022-04-01 | 1.507% | 0.0001437% | 50% | 0.015537 | 0 | 6 | 0.015537 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-01 | [8 empty] | 2022-04-01
2022-04-02 | 74.057 | 74.2895 | 75.4306 | 75.4307 | 0.34443 |  | 75.4307 | 2022 | 2022-04-02 | 0.313% | 1.513% | 0.000152% | 50% | 0.016596 | 0 | 6 | 0.016596 | 215.0115 |  | 2022-04-02 | 74.057 | 74.2895 | 75.4306 | 2022-04-02 | 1.513% | 0.000152% | 50% | 0.016596 | 0 | 6 | 0.016596 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-02 | [8 empty] | 2022-04-02
2022-04-03 | 118.883 | 119.2579 | 121.0973 | 121.0974 | 0.55023 |  | 121.0974 | 2022 | 2022-04-03 | 0.3144% | 1.519% | 0.0001607% | 50% | 0.017693 | 0 | 6 | 0.017693 | 216.0592 |  | 2022-04-03 | 118.883 | 119.2579 | 121.0973 | 2022-04-03 | 1.519% | 0.0001607% | 50% | 0.017693 | 0 | 6 | 0.017693 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-03 | [8 empty] | 2022-04-03
2022-04-04 | 181.375 | 181.9495 | 184.7675 | 184.7677 | 0.83552 |  | 184.7677 | 2022 | 2022-04-04 | 0.3157% | 1.525% | 0.0001699% | 50% | 0.018831 | 0 | 6 | 0.018831 | 217.0801 |  | 2022-04-04 | 181.375 | 181.9495 | 184.7675 | 2022-04-04 | 1.525% | 0.0001699% | 50% | 0.018831 | 0 | 6 | 0.018831 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-04 | [8 empty] | 2022-04-04
2022-04-05 | 222.229 | 222.9359 | 226.4029 | 226.4033 | 1.019 |  | 226.4033 | 2022 | 2022-04-05 | 0.3171% | 1.531% | 0.0001797% | 50% | 0.020012 | 0 | 6 | 0.020012 | 218.075 |  | 2022-04-05 | 222.229 | 222.9359 | 226.4029 | 2022-04-05 | 1.531% | 0.0001797% | 50% | 0.020012 | 0 | 6 | 0.020012 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-05 | [8 empty] | 2022-04-05
2022-04-06 | 55.174 | 55.3503 | 56.2146 | 56.2146 | 0.25188 |  | 56.2146 | 2022 | 2022-04-06 | 0.3185% | 1.538% | 0.0001903% | 50% | 0.021235 | 0 | 6 | 0.021235 | 219.0446 |  | 2022-04-06 | 55.174 | 55.3503 | 56.2146 | 2022-04-06 | 1.538% | 0.0001903% | 50% | 0.021235 | 0 | 6 | 0.021235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-06 | [8 empty] | 2022-04-06
2022-04-07 | 169.561 | 170.105 | 172.7723 | 172.7725 | 0.77077 |  | 172.7725 | 2022 | 2022-04-07 | 0.3198% | 1.544% | 0.0002017% | 50% | 0.022503 | 0 | 6 | 0.022503 | 219.9898 |  | 2022-04-07 | 169.561 | 170.105 | 172.7723 | 2022-04-07 | 1.544% | 0.0002017% | 50% | 0.022503 | 0 | 6 | 0.022503 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-07 | [8 empty] | 2022-04-07
2022-04-08 | 134.958 | 135.3929 | 137.5245 | 137.5247 | 0.61091 |  | 137.5247 | 2022 | 2022-04-08 | 0.3212% | 1.55% | 0.0002139% | 50% | 0.023817 | 0 | 6 | 0.023817 | 220.9113 |  | 2022-04-08 | 134.958 | 135.3929 | 137.5245 | 2022-04-08 | 1.55% | 0.0002139% | 50% | 0.023817 | 0 | 6 | 0.023817 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-08 | [8 empty] | 2022-04-08
2022-04-09 | 145.678 | 146.1494 | 148.4598 | 148.46 | 0.65677 |  | 148.46 | 2022 | 2022-04-09 | 0.3225% | 1.556% | 0.0002271% | 50% | 0.025178 | 0 | 6 | 0.025178 | 221.81 |  | 2022-04-09 | 145.678 | 146.1494 | 148.4598 | 2022-04-09 | 1.556% | 0.0002271% | 50% | 0.025178 | 0 | 6 | 0.025178 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-09 | [8 empty] | 2022-04-09
2022-04-10 | 227.429 | 228.1681 | 231.7899 | 231.7904 | 1.0213 |  | 231.7904 | 2022 | 2022-04-10 | 0.3239% | 1.563% | 0.0002409% | 50% | 0.026588 | 0 | 6 | 0.026588 | 222.6866 |  | 2022-04-10 | 227.429 | 228.1681 | 231.7899 | 2022-04-10 | 1.563% | 0.0002409% | 50% | 0.026588 | 0 | 6 | 0.026588 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-10 | [8 empty] | 2022-04-10
2022-04-11 | 182.913 | 183.5099 | 186.4348 | 186.4351 | 0.81825 |  | 186.4351 | 2022 | 2022-04-11 | 0.3253% | 1.569% | 0.0002554% | 50% | 0.028048 | 0 | 6 | 0.028048 | 223.542 |  | 2022-04-11 | 182.913 | 183.5099 | 186.4348 | 2022-04-11 | 1.569% | 0.0002554% | 50% | 0.028048 | 0 | 6 | 0.028048 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-11 | [8 empty] | 2022-04-11
2022-04-12 | 153.148 | 153.6499 | 156.1088 | 156.109 | 0.68255 |  | 156.109 | 2022 | 2022-04-12 | 0.3266% | 1.575% | 0.0002705% | 50% | 0.029559 | 0 | 6 | 0.029559 | 224.3769 |  | 2022-04-12 | 153.148 | 153.6499 | 156.1088 | 2022-04-12 | 1.575% | 0.0002705% | 50% | 0.029559 | 0 | 6 | 0.029559 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-12 | [8 empty] | 2022-04-12
2022-04-13 | 25.407 | 25.4906 | 25.9002 | 25.9002 | 0.11282 |  | 25.9002 | 2022 | 2022-04-13 | 0.328% | 1.581% | 0.0002863% | 50% | 0.031123 | 0 | 6 | 0.031123 | 225.1922 |  | 2022-04-13 | 25.407 | 25.4906 | 25.9002 | 2022-04-13 | 1.581% | 0.0002863% | 50% | 0.031123 | 0 | 6 | 0.031123 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-13 | [8 empty] | 2022-04-13
2022-04-14 | 182.397 | 182.9997 | 185.9523 | 185.9527 | 0.80711 |  | 185.9527 | 2022 | 2022-04-14 | 0.3294% | 1.588% | 0.0003028% | 50% | 0.032742 | 0 | 6 | 0.032742 | 225.9885 |  | 2022-04-14 | 182.397 | 182.9997 | 185.9523 | 2022-04-14 | 1.588% | 0.0003028% | 50% | 0.032742 | 0 | 6 | 0.032742 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-14 | [8 empty] | 2022-04-14
2022-04-15 | 192.573 | 193.212 | 196.342 | 196.3425 | 0.84921 |  | 196.3425 | 2022 | 2022-04-15 | 0.3307% | 1.594% | 0.00032% | 50% | 0.034416 | 0 | 6 | 0.034416 | 226.7669 |  | 2022-04-15 | 192.573 | 193.212 | 196.342 | 2022-04-15 | 1.594% | 0.00032% | 50% | 0.034416 | 0 | 6 | 0.034416 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-15 | [8 empty] | 2022-04-15
2022-04-16 | 193.734 | 194.3795 | 197.5412 | 197.5418 | 0.85147 |  | 197.5418 | 2022 | 2022-04-16 | 0.3321% | 1.601% | 0.0003381% | 50% | 0.036148 | 0 | 6 | 0.036148 | 227.5279 |  | 2022-04-16 | 193.734 | 194.3795 | 197.5412 | 2022-04-16 | 1.601% | 0.0003381% | 50% | 0.036148 | 0 | 6 | 0.036148 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-16 | [8 empty] | 2022-04-16
2022-04-17 | 232.405 | 233.1826 | 236.9908 | 236.9917 | 1.0181 |  | 236.9917 | 2022 | 2022-04-17 | 0.3335% | 1.607% | 0.000357% | 50% | 0.037938 | 0 | 6 | 0.037938 | 228.2681 |  | 2022-04-17 | 232.405 | 233.1826 | 236.9908 | 2022-04-17 | 1.607% | 0.000357% | 50% | 0.037938 | 0 | 6 | 0.037938 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-17 | [8 empty] | 2022-04-17
2022-04-18 | 171.518 | 172.0942 | 174.9162 | 174.9166 | 0.74904 |  | 174.9166 | 2022 | 2022-04-18 | 0.3348% | 1.613% | 0.0003763% | 50% | 0.039789 | 0 | 6 | 0.039789 | 228.9842 |  | 2022-04-18 | 171.518 | 172.0942 | 174.9162 | 2022-04-18 | 1.613% | 0.0003763% | 50% | 0.039789 | 0 | 6 | 0.039789 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-18 | [8 empty] | 2022-04-18
2022-04-19 | 38.74 | 38.8707 | 39.5107 | 39.5107 | 0.16867 |  | 39.5107 | 2022 | 2022-04-19 | 0.3362% | 1.62% | 0.0003959% | 50% | 0.041701 | 0 | 6 | 0.041701 | 229.6773 |  | 2022-04-19 | 38.74 | 38.8707 | 39.5107 | 2022-04-19 | 1.62% | 0.0003959% | 50% | 0.041701 | 0 | 6 | 0.041701 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-19 | [8 empty] | 2022-04-19
2022-04-20 | 43.936 | 44.0848 | 44.8136 | 44.8136 | 0.19074 |  | 44.8136 | 2022 | 2022-04-20 | 0.3376% | 1.626% | 0.0004156% | 50% | 0.043676 | 0 | 6 | 0.043676 | 230.3484 |  | 2022-04-20 | 43.936 | 44.0848 | 44.8136 | 2022-04-20 | 1.626% | 0.0004156% | 50% | 0.043676 | 0 | 6 | 0.043676 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-20 | [8 empty] | 2022-04-20
2022-04-21 | 39.152 | 39.2851 | 39.9372 | 39.9372 | 0.16949 |  | 39.9372 | 2022 | 2022-04-21 | 0.3389% | 1.633% | 0.0004355% | 50% | 0.045715 | 0 | 6 | 0.045715 | 230.9987 |  | 2022-04-21 | 39.152 | 39.2851 | 39.9372 | 2022-04-21 | 1.633% | 0.0004355% | 50% | 0.045715 | 0 | 6 | 0.045715 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-21 | [8 empty] | 2022-04-21
2022-04-22 | 119.137 | 119.5438 | 121.536 | 121.5362 | 0.51434 |  | 121.5362 | 2022 | 2022-04-22 | 0.3403% | 1.639% | 0.0004555% | 50% | 0.047821 | 0 | 6 | 0.047821 | 231.6291 |  | 2022-04-22 | 119.137 | 119.5438 | 121.536 | 2022-04-22 | 1.639% | 0.0004555% | 50% | 0.047821 | 0 | 6 | 0.047821 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-22 | [8 empty] | 2022-04-22
2022-04-23 | 43.403 | 43.5518 | 44.2805 | 44.2805 | 0.18689 |  | 44.2805 | 2022 | 2022-04-23 | 0.3416% | 1.646% | 0.0004754% | 50% | 0.049993 | 0 | 6 | 0.049993 | 232.2408 |  | 2022-04-23 | 43.403 | 43.5518 | 44.2805 | 2022-04-23 | 1.646% | 0.0004754% | 50% | 0.049993 | 0 | 6 | 0.049993 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-23 | [8 empty] | 2022-04-23
2022-04-24 | 117.233 | 117.6365 | 119.6129 | 119.613 | 0.5035 |  | 119.613 | 2022 | 2022-04-24 | 0.343% | 1.652% | 0.0004953% | 50% | 0.052234 | 0 | 6 | 0.052234 | 232.8349 |  | 2022-04-24 | 117.233 | 117.6365 | 119.6129 | 2022-04-24 | 1.652% | 0.0004953% | 50% | 0.052234 | 0 | 6 | 0.052234 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-24 | [8 empty] | 2022-04-24
2022-04-25 | 198.186 | 198.8709 | 202.2255 | 202.2263 | 0.84908 |  | 202.2263 | 2022 | 2022-04-25 | 0.3444% | 1.659% | 0.0005157% | 50% | 0.054545 | 0 | 6 | 0.054545 | 233.4124 |  | 2022-04-25 | 198.186 | 198.8709 | 202.2255 | 2022-04-25 | 1.659% | 0.0005157% | 50% | 0.054545 | 0 | 6 | 0.054545 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-25 | [8 empty] | 2022-04-25
2022-04-26 | 232.889 | 233.697 | 237.655 | 237.6563 | 0.99536 |  | 237.6563 | 2022 | 2022-04-26 | 0.3457% | 1.665% | 0.0005365% | 50% | 0.056927 | 0 | 6 | 0.056927 | 233.9743 |  | 2022-04-26 | 232.889 | 233.697 | 237.655 | 2022-04-26 | 1.665% | 0.0005365% | 50% | 0.056927 | 0 | 6 | 0.056927 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-26 | [8 empty] | 2022-04-26
2022-04-27 | 165.903 | 166.4809 | 169.3119 | 169.3124 | 0.70741 |  | 169.3124 | 2022 | 2022-04-27 | 0.3471% | 1.672% | 0.0005577% | 50% | 0.059381 | 0 | 6 | 0.059381 | 234.5218 |  | 2022-04-27 | 165.903 | 166.4809 | 169.3119 | 2022-04-27 | 1.672% | 0.0005577% | 50% | 0.059381 | 0 | 6 | 0.059381 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-27 | [8 empty] | 2022-04-27
2022-04-28 | 96.624 | 96.9619 | 98.6174 | 98.6175 | 0.41107 |  | 98.6175 | 2022 | 2022-04-28 | 0.3485% | 1.679% | 0.0005792% | 50% | 0.061909 | 0 | 6 | 0.061909 | 235.056 |  | 2022-04-28 | 96.624 | 96.9619 | 98.6174 | 2022-04-28 | 1.679% | 0.0005792% | 50% | 0.061909 | 0 | 6 | 0.061909 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-28 | [8 empty] | 2022-04-28
2022-04-29 | 178.56 | 179.1869 | 182.2586 | 182.2593 | 0.75796 |  | 182.2593 | 2022 | 2022-04-29 | 0.3498% | 1.685% | 0.000601% | 50% | 0.064511 | 0 | 6 | 0.064511 | 235.5779 |  | 2022-04-29 | 178.56 | 179.1869 | 182.2586 | 2022-04-29 | 1.685% | 0.000601% | 50% | 0.064511 | 0 | 6 | 0.064511 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-29 | [8 empty] | 2022-04-29
2022-04-30 | 167.193 | 167.7822 | 170.6701 | 170.6707 | 0.70818 |  | 170.6707 | 2022 | 2022-04-30 | 0.3512% | 1.692% | 0.0006232% | 50% | 0.06719 | 0 | 6 | 0.06719 | 236.0886 |  | 2022-04-30 | 167.193 | 167.7822 | 170.6701 | 2022-04-30 | 1.692% | 0.0006232% | 50% | 0.06719 | 0 | 6 | 0.06719 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-04-30 | [8 empty] | 2022-04-30
2022-05-01 | 199.021 | 199.7252 | 203.1767 | 203.1777 | 0.84122 |  | 203.1777 | 2022 | 2022-05-01 | 0.3526% | 1.699% | 0.0006456% | 50% | 0.069945 | 0 | 6 | 0.069945 | 236.5853 |  | 2022-05-01 | 199.021 | 199.7252 | 203.1767 | 2022-05-01 | 1.699% | 0.0006456% | 50% | 0.069945 | 0 | 6 | 0.069945 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-01 | [8 empty] | 2022-05-01
2022-05-02 | 118.091 | 118.5104 | 120.5667 | 120.567 | 0.49814 |  | 120.567 | 2022 | 2022-05-02 | 0.3539% | 1.706% | 0.0006681% | 50% | 0.072777 | 0 | 6 | 0.072777 | 237.0649 |  | 2022-05-02 | 118.091 | 118.5104 | 120.5667 | 2022-05-02 | 1.706% | 0.0006681% | 50% | 0.072777 | 0 | 6 | 0.072777 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-02 | [8 empty] | 2022-05-02
2022-05-03 | 134.467 | 134.9464 | 137.2974 | 137.2977 | 0.56611 |  | 137.2977 | 2022 | 2022-05-03 | 0.3553% | 1.712% | 0.0006913% | 50% | 0.075688 | 0 | 6 | 0.075688 | 237.5279 |  | 2022-05-03 | 134.467 | 134.9464 | 137.2974 | 2022-05-03 | 1.712% | 0.0006913% | 50% | 0.075688 | 0 | 6 | 0.075688 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-03 | [8 empty] | 2022-05-03
2022-05-04 | 78.925 | 79.2075 | 80.5929 | 80.593 | 0.33165 |  | 80.593 | 2022 | 2022-05-04 | 0.3567% | 1.719% | 0.0007154% | 50% | 0.078678 | 0 | 6 | 0.078678 | 237.9749 |  | 2022-05-04 | 78.925 | 79.2075 | 80.5929 | 2022-05-04 | 1.719% | 0.0007154% | 50% | 0.078678 | 0 | 6 | 0.078678 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-04 | [8 empty] | 2022-05-04
2022-05-05 | 166.274 | 166.8714 | 169.802 | 169.8027 | 0.69744 |  | 169.8027 | 2022 | 2022-05-05 | 0.358% | 1.726% | 0.0007402% | 50% | 0.081748 | 0 | 6 | 0.081748 | 238.4065 |  | 2022-05-05 | 166.274 | 166.8714 | 169.802 | 2022-05-05 | 1.726% | 0.0007402% | 50% | 0.081748 | 0 | 6 | 0.081748 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-05 | [8 empty] | 2022-05-05
2022-05-06 | 154.684 | 155.2419 | 157.9792 | 157.9798 | 0.64769 |  | 157.9798 | 2022 | 2022-05-06 | 0.3594% | 1.733% | 0.0007658% | 50% | 0.084898 | 0 | 6 | 0.084898 | 238.8231 |  | 2022-05-06 | 154.684 | 155.2419 | 157.9792 | 2022-05-06 | 1.733% | 0.0007658% | 50% | 0.084898 | 0 | 6 | 0.084898 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-06 | [8 empty] | 2022-05-06
2022-05-07 | 196.175 | 196.8853 | 200.3708 | 200.3719 | 0.82004 |  | 200.3719 | 2022 | 2022-05-07 | 0.3607% | 1.74% | 0.0007922% | 50% | 0.088129 | 0 | 6 | 0.088129 | 239.2253 |  | 2022-05-07 | 196.175 | 196.8853 | 200.3708 | 2022-05-07 | 1.74% | 0.0007922% | 50% | 0.088129 | 0 | 6 | 0.088129 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-07 | [8 empty] | 2022-05-07
2022-05-08 | 214.322 | 215.1009 | 218.9242 | 218.9257 | 0.89445 |  | 218.9257 | 2022 | 2022-05-08 | 0.3621% | 1.746% | 0.000819% | 50% | 0.091442 | 0 | 6 | 0.091442 | 239.6136 |  | 2022-05-08 | 214.322 | 215.1009 | 218.9242 | 2022-05-08 | 1.746% | 0.000819% | 50% | 0.091442 | 0 | 6 | 0.091442 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-08 | [8 empty] | 2022-05-08
2022-05-09 | 231.101 | 231.9441 | 236.0833 | 236.0852 | 0.96297 |  | 236.0852 | 2022 | 2022-05-09 | 0.3635% | 1.753% | 0.0008458% | 50% | 0.094835 | 0 | 6 | 0.094835 | 239.9887 |  | 2022-05-09 | 231.101 | 231.9441 | 236.0833 | 2022-05-09 | 1.753% | 0.0008458% | 50% | 0.094835 | 0 | 6 | 0.094835 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-09 | [8 empty] | 2022-05-09
2022-05-10 | 221.171 | 221.9809 | 225.9582 | 225.9599 | 0.9202 |  | 225.9599 | 2022 | 2022-05-10 | 0.3648% | 1.76% | 0.0008728% | 50% | 0.09831 | 0 | 6 | 0.09831 | 240.3509 |  | 2022-05-10 | 221.171 | 221.9809 | 225.9582 | 2022-05-10 | 1.76% | 0.0008728% | 50% | 0.09831 | 0 | 6 | 0.09831 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-10 | [8 empty] | 2022-05-10
2022-05-11 | 238.224 | 239.0996 | 243.4008 | 243.403 | 0.98971 |  | 243.403 | 2022 | 2022-05-11 | 0.3662% | 1.767% | 0.0008997% | 50% | 0.10187 | 0 | 6 | 0.10187 | 240.7009 |  | 2022-05-11 | 238.224 | 239.0996 | 243.4008 | 2022-05-11 | 1.767% | 0.0008997% | 50% | 0.10187 | 0 | 6 | 0.10187 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-11 | [8 empty] | 2022-05-11
2022-05-12 | 178.931 | 179.5911 | 182.8348 | 182.8358 | 0.74233 |  | 182.8358 | 2022 | 2022-05-12 | 0.3676% | 1.774% | 0.0009264% | 50% | 0.1055 | 0 | 6 | 0.1055 | 241.0392 |  | 2022-05-12 | 178.931 | 179.5911 | 182.8348 | 2022-05-12 | 1.774% | 0.0009264% | 50% | 0.1055 | 0 | 6 | 0.1055 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-12 | [8 empty] | 2022-05-12
2022-05-13 | 170.024 | 170.6536 | 173.7481 | 173.7491 | 0.70442 |  | 173.7491 | 2022 | 2022-05-13 | 0.3689% | 1.781% | 0.000953% | 50% | 0.10922 | 0 | 6 | 0.10922 | 241.3664 |  | 2022-05-13 | 170.024 | 170.6536 | 173.7481 | 2022-05-13 | 1.781% | 0.000953% | 50% | 0.10922 | 0 | 6 | 0.10922 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-13 | [8 empty] | 2022-05-13
2022-05-14 | 209.776 | 210.5557 | 214.389 | 214.3907 | 0.86798 |  | 214.3907 | 2022 | 2022-05-14 | 0.3703% | 1.788% | 0.0009792% | 50% | 0.11302 | 0 | 6 | 0.11302 | 241.6829 |  | 2022-05-14 | 209.776 | 210.5557 | 214.389 | 2022-05-14 | 1.788% | 0.0009792% | 50% | 0.11302 | 0 | 6 | 0.11302 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-14 | [8 empty] | 2022-05-14
2022-05-15 | 220.721 | 221.5444 | 225.5939 | 225.5959 | 0.91212 |  | 225.5959 | 2022 | 2022-05-15 | 0.3717% | 1.795% | 0.001005% | 50% | 0.1169 | 0 | 6 | 0.1169 | 241.9869 |  | 2022-05-15 | 220.721 | 221.5444 | 225.5939 | 2022-05-15 | 1.795% | 0.001005% | 50% | 0.1169 | 0 | 6 | 0.1169 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-15 | [8 empty] | 2022-05-15
2022-05-16 | 213.451 | 214.2502 | 218.182 | 218.1838 | 0.88102 |  | 218.1838 | 2022 | 2022-05-16 | 0.373% | 1.802% | 0.00103% | 50% | 0.12085 | 0 | 6 | 0.12085 | 242.2763 |  | 2022-05-16 | 213.451 | 214.2502 | 218.182 | 2022-05-16 | 1.802% | 0.00103% | 50% | 0.12085 | 0 | 6 | 0.12085 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-16 | [8 empty] | 2022-05-16
2022-05-17 | 232.697 | 233.5715 | 237.8748 | 237.8772 | 0.95937 |  | 237.8772 | 2022 | 2022-05-17 | 0.3744% | 1.809% | 0.001053% | 50% | 0.12489 | 0 | 6 | 0.12489 | 242.5517 |  | 2022-05-17 | 232.697 | 233.5715 | 237.8748 | 2022-05-17 | 1.809% | 0.001053% | 50% | 0.12489 | 0 | 6 | 0.12489 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-17 | [8 empty] | 2022-05-17
2022-05-18 | 223.492 | 224.3349 | 228.4845 | 228.4867 | 0.92042 |  | 228.4867 | 2022 | 2022-05-18 | 0.3757% | 1.816% | 0.001076% | 50% | 0.129 | 0 | 6 | 0.129 | 242.8137 |  | 2022-05-18 | 223.492 | 224.3349 | 228.4845 | 2022-05-18 | 1.816% | 0.001076% | 50% | 0.129 | 0 | 6 | 0.129 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-18 | [8 empty] | 2022-05-18
2022-05-19 | 228.138 | 229.0016 | 233.2543 | 233.2566 | 0.9386 |  | 233.2566 | 2022 | 2022-05-19 | 0.3771% | 1.823% | 0.001097% | 50% | 0.13318 | 0 | 6 | 0.13318 | 243.0628 |  | 2022-05-19 | 228.138 | 229.0016 | 233.2543 | 2022-05-19 | 1.823% | 0.001097% | 50% | 0.13318 | 0 | 6 | 0.13318 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-19 | [8 empty] | 2022-05-19
2022-05-20 | 204.624 | 205.4014 | 209.2309 | 209.2327 | 0.84104 |  | 209.2327 | 2022 | 2022-05-20 | 0.3785% | 1.83% | 0.001116% | 50% | 0.13744 | 0 | 6 | 0.13744 | 243.2995 |  | 2022-05-20 | 204.624 | 205.4014 | 209.2309 | 2022-05-20 | 1.83% | 0.001116% | 50% | 0.13744 | 0 | 6 | 0.13744 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-20 | [8 empty] | 2022-05-20
2022-05-21 | 212.016 | 212.8244 | 216.8079 | 216.8099 | 0.87061 |  | 216.8099 | 2022 | 2022-05-21 | 0.3798% | 1.837% | 0.001133% | 50% | 0.14177 | 0 | 6 | 0.14177 | 243.5244 |  | 2022-05-21 | 212.016 | 212.8244 | 216.8079 | 2022-05-21 | 1.837% | 0.001133% | 50% | 0.14177 | 0 | 6 | 0.14177 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-21 | [8 empty] | 2022-05-21
2022-05-22 | 157.894 | 158.4982 | 161.4765 | 161.4775 | 0.6478 |  | 161.4775 | 2022 | 2022-05-22 | 0.3812% | 1.844% | 0.001148% | 50% | 0.14618 | 0 | 6 | 0.14618 | 243.738 |  | 2022-05-22 | 157.894 | 158.4982 | 161.4765 | 2022-05-22 | 1.844% | 0.001148% | 50% | 0.14618 | 0 | 6 | 0.14618 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-22 | [8 empty] | 2022-05-22
2022-05-23 | 74.64 | 74.9266 | 76.3401 | 76.3401 | 0.30597 |  | 76.3401 | 2022 | 2022-05-23 | 0.3826% | 1.852% | 0.001162% | 50% | 0.15064 | 0 | 6 | 0.15064 | 243.9408 |  | 2022-05-23 | 74.64 | 74.9266 | 76.3401 | 2022-05-23 | 1.852% | 0.001162% | 50% | 0.15064 | 0 | 6 | 0.15064 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-23 | [8 empty] | 2022-05-23
2022-05-24 | 69.71 | 69.9787 | 71.304 | 71.304 | 0.28554 |  | 71.304 | 2022 | 2022-05-24 | 0.3839% | 1.859% | 0.001175% | 50% | 0.15518 | 0 | 6 | 0.15518 | 244.1335 |  | 2022-05-24 | 69.71 | 69.9787 | 71.304 | 2022-05-24 | 1.859% | 0.001175% | 50% | 0.15518 | 0 | 6 | 0.15518 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-24 | [8 empty] | 2022-05-24
2022-05-25 | 172.979 | 173.6481 | 176.9495 | 176.9507 | 0.70801 |  | 176.9507 | 2022 | 2022-05-25 | 0.3853% | 1.866% | 0.001187% | 50% | 0.15977 | 0 | 6 | 0.15977 | 244.3165 |  | 2022-05-25 | 172.979 | 173.6481 | 176.9495 | 2022-05-25 | 1.866% | 0.001187% | 50% | 0.15977 | 0 | 6 | 0.15977 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-25 | [8 empty] | 2022-05-25
2022-05-26 | 111.242 | 111.6738 | 113.8052 | 113.8055 | 0.45499 |  | 113.8055 | 2022 | 2022-05-26 | 0.3867% | 1.873% | 0.001196% | 50% | 0.16443 | 0 | 6 | 0.16443 | 244.4904 |  | 2022-05-26 | 111.242 | 111.6738 | 113.8052 | 2022-05-26 | 1.873% | 0.001196% | 50% | 0.16443 | 0 | 6 | 0.16443 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-26 | [8 empty] | 2022-05-26
2022-05-27 | 187.29 | 188.0196 | 191.622 | 191.6235 | 0.76552 |  | 191.6235 | 2022 | 2022-05-27 | 0.388% | 1.88% | 0.001205% | 50% | 0.16915 | 0 | 6 | 0.16915 | 244.6557 |  | 2022-05-27 | 187.29 | 188.0196 | 191.622 | 2022-05-27 | 1.88% | 0.001205% | 50% | 0.16915 | 0 | 6 | 0.16915 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-27 | [8 empty] | 2022-05-27
2022-05-28 | 230.428 | 231.3288 | 235.778 | 235.7807 | 0.94124 |  | 235.7807 | 2022 | 2022-05-28 | 0.3894% | 1.887% | 0.001211% | 50% | 0.17391 | 0 | 6 | 0.17391 | 244.8129 |  | 2022-05-28 | 230.428 | 231.3288 | 235.778 | 2022-05-28 | 1.887% | 0.001211% | 50% | 0.17391 | 0 | 6 | 0.17391 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-28 | [8 empty] | 2022-05-28
2022-05-29 | 251.012 | 251.9967 | 256.8621 | 256.8652 | 1.0247 |  | 256.8652 | 2022 | 2022-05-29 | 0.3907% | 1.894% | 0.001215% | 50% | 0.17874 | 0 | 6 | 0.17874 | 244.9625 |  | 2022-05-29 | 251.012 | 251.9967 | 256.8621 | 2022-05-29 | 1.894% | 0.001215% | 50% | 0.17874 | 0 | 6 | 0.17874 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-29 | [8 empty] | 2022-05-29
2022-05-30 | 211.591 | 212.4239 | 216.541 | 216.5431 | 0.86327 |  | 216.5431 | 2022 | 2022-05-30 | 0.3921% | 1.901% | 0.001218% | 50% | 0.1836 | 0 | 6 | 0.1836 | 245.1041 |  | 2022-05-30 | 211.591 | 212.4239 | 216.541 | 2022-05-30 | 1.901% | 0.001218% | 50% | 0.1836 | 0 | 6 | 0.1836 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-30 | [8 empty] | 2022-05-30
2022-05-31 | 231.883 | 232.799 | 237.3281 | 237.3308 | 0.94555 |  | 237.3308 | 2022 | 2022-05-31 | 0.3935% | 1.908% | 0.00122% | 50% | 0.18852 | 0 | 6 | 0.18852 | 245.2371 |  | 2022-05-31 | 231.883 | 232.799 | 237.3281 | 2022-05-31 | 1.908% | 0.00122% | 50% | 0.18852 | 0 | 6 | 0.18852 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-05-31 | [8 empty] | 2022-05-31
2022-06-01 | 242.08 | 243.0396 | 247.7858 | 247.7888 | 0.98663 |  | 247.7888 | 2022 | 2022-06-01 | 0.3948% | 1.915% | 0.001222% | 50% | 0.19347 | 0 | 6 | 0.19347 | 245.361 |  | 2022-06-01 | 242.08 | 243.0396 | 247.7858 | 2022-06-01 | 1.915% | 0.001222% | 50% | 0.19347 | 0 | 6 | 0.19347 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-01 | [8 empty] | 2022-06-01
2022-06-02 | 170.273 | 170.9503 | 174.3013 | 174.3025 | 0.69364 |  | 174.3025 | 2022 | 2022-06-02 | 0.3962% | 1.923% | 0.001223% | 50% | 0.19846 | 0 | 6 | 0.19846 | 245.4753 |  | 2022-06-02 | 170.273 | 170.9503 | 174.3013 | 2022-06-02 | 1.923% | 0.001223% | 50% | 0.19846 | 0 | 6 | 0.19846 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-02 | [8 empty] | 2022-06-02
2022-06-03 | 233.933 | 234.8667 | 239.4879 | 239.4906 | 0.95257 |  | 239.4906 | 2022 | 2022-06-03 | 0.3976% | 1.93% | 0.001223% | 50% | 0.20349 | 0 | 6 | 0.20349 | 245.5795 |  | 2022-06-03 | 233.933 | 234.8667 | 239.4879 | 2022-06-03 | 1.93% | 0.001223% | 50% | 0.20349 | 0 | 6 | 0.20349 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-03 | [8 empty] | 2022-06-03
2022-06-04 | 101.923 | 102.3312 | 104.3522 | 104.3524 | 0.41487 |  | 104.3524 | 2022 | 2022-06-04 | 0.3989% | 1.937% | 0.001223% | 50% | 0.20854 | 0 | 6 | 0.20854 | 245.673 |  | 2022-06-04 | 101.923 | 102.3312 | 104.3522 | 2022-06-04 | 1.937% | 0.001223% | 50% | 0.20854 | 0 | 6 | 0.20854 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-04 | [8 empty] | 2022-06-04
2022-06-05 | 132.055 | 132.5857 | 135.2139 | 135.2144 | 0.53734 |  | 135.2144 | 2022 | 2022-06-05 | 0.4003% | 1.944% | 0.001222% | 50% | 0.21362 | 0 | 6 | 0.21362 | 245.7553 |  | 2022-06-05 | 132.055 | 132.5857 | 135.2139 | 2022-06-05 | 1.944% | 0.001222% | 50% | 0.21362 | 0 | 6 | 0.21362 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-05 | [8 empty] | 2022-06-05
2022-06-06 | 194.039 | 194.8215 | 198.6975 | 198.6992 | 0.78933 |  | 198.6992 | 2022 | 2022-06-06 | 0.4017% | 1.951% | 0.001221% | 50% | 0.21873 | 0 | 6 | 0.21873 | 245.8259 |  | 2022-06-06 | 194.039 | 194.8215 | 198.6975 | 2022-06-06 | 1.951% | 0.001221% | 50% | 0.21873 | 0 | 6 | 0.21873 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-06 | [8 empty] | 2022-06-06
2022-06-07 | 120.911 | 121.4003 | 123.8244 | 123.8248 | 0.49174 |  | 123.8248 | 2022 | 2022-06-07 | 0.403% | 1.958% | 0.00122% | 50% | 0.22385 | 0 | 6 | 0.22385 | 245.8842 |  | 2022-06-07 | 120.911 | 121.4003 | 123.8244 | 2022-06-07 | 1.958% | 0.00122% | 50% | 0.22385 | 0 | 6 | 0.22385 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-07 | [8 empty] | 2022-06-07
2022-06-08 | 92.121 | 92.495 | 94.3487 | 94.3488 | 0.37458 |  | 94.3488 | 2022 | 2022-06-08 | 0.4044% | 1.965% | 0.001219% | 50% | 0.22898 | 0 | 6 | 0.22898 | 245.9298 |  | 2022-06-08 | 92.121 | 92.495 | 94.3487 | 2022-06-08 | 1.965% | 0.001219% | 50% | 0.22898 | 0 | 6 | 0.22898 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-08 | [8 empty] | 2022-06-08
2022-06-09 | 195.431 | 196.2272 | 200.1739 | 200.1757 | 0.79455 |  | 200.1757 | 2022 | 2022-06-09 | 0.4057% | 1.972% | 0.001218% | 50% | 0.23412 | 0 | 6 | 0.23412 | 245.962 |  | 2022-06-09 | 195.431 | 196.2272 | 200.1739 | 2022-06-09 | 1.972% | 0.001218% | 50% | 0.23412 | 0 | 6 | 0.23412 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-09 | [8 empty] | 2022-06-09
2022-06-10 | 247.063 | 248.0729 | 253.0804 | 253.0835 | 1.0044 |  | 253.0835 | 2022 | 2022-06-10 | 0.4071% | 1.979% | 0.001216% | 50% | 0.23926 | 0 | 6 | 0.23926 | 245.9805 |  | 2022-06-10 | 247.063 | 248.0729 | 253.0804 | 2022-06-10 | 1.979% | 0.001216% | 50% | 0.23926 | 0 | 6 | 0.23926 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-10 | [8 empty] | 2022-06-10
2022-06-11 | 234.66 | 235.6225 | 240.3956 | 240.3983 | 0.95396 |  | 240.3983 | 2022 | 2022-06-11 | 0.4085% | 1.986% | 0.001214% | 50% | 0.24441 | 0 | 6 | 0.24441 | 245.9846 |  | 2022-06-11 | 234.66 | 235.6225 | 240.3956 | 2022-06-11 | 1.986% | 0.001214% | 50% | 0.24441 | 0 | 6 | 0.24441 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-11 | [8 empty] | 2022-06-11
2022-06-12 | 185.259 | 186.0214 | 189.8031 | 189.8045 | 0.75316 |  | 189.8045 | 2022 | 2022-06-12 | 0.4098% | 1.992% | 0.001213% | 50% | 0.24955 | 0 | 6 | 0.24955 | 245.974 |  | 2022-06-12 | 185.259 | 186.0214 | 189.8031 | 2022-06-12 | 1.992% | 0.001213% | 50% | 0.24955 | 0 | 6 | 0.24955 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-12 | [8 empty] | 2022-06-12
2022-06-13 | 227.849 | 228.7898 | 233.4573 | 233.4598 | 0.92641 |  | 233.4598 | 2022 | 2022-06-13 | 0.4112% | 1.999% | 0.001213% | 50% | 0.25468 | 0 | 6 | 0.25468 | 245.949 |  | 2022-06-13 | 227.849 | 228.7898 | 233.4573 | 2022-06-13 | 1.999% | 0.001213% | 50% | 0.25468 | 0 | 6 | 0.25468 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-13 | [8 empty] | 2022-06-13
2022-06-14 | 205.719 | 206.5712 | 210.8001 | 210.8021 | 0.83656 |  | 210.8021 | 2022 | 2022-06-14 | 0.4126% | 2.006% | 0.001214% | 50% | 0.2598 | 0 | 6 | 0.2598 | 245.9102 |  | 2022-06-14 | 205.719 | 206.5712 | 210.8001 | 2022-06-14 | 2.006% | 0.001214% | 50% | 0.2598 | 0 | 6 | 0.2598 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-14 | [8 empty] | 2022-06-14
2022-06-15 | 230.929 | 231.8888 | 236.6525 | 236.6551 | 0.93928 |  | 236.6551 | 2022 | 2022-06-15 | 0.4139% | 2.013% | 0.001217% | 50% | 0.2649 | 0 | 6 | 0.2649 | 245.8582 |  | 2022-06-15 | 230.929 | 231.8888 | 236.6525 | 2022-06-15 | 2.013% | 0.001217% | 50% | 0.2649 | 0 | 6 | 0.2649 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-15 | [8 empty] | 2022-06-15
2022-06-16 | 218.01 | 218.9191 | 223.4318 | 223.4341 | 0.88696 |  | 223.4341 | 2022 | 2022-06-16 | 0.4153% | 2.02% | 0.001222% | 50% | 0.26998 | 0 | 6 | 0.26998 | 245.7935 |  | 2022-06-16 | 218.01 | 218.9191 | 223.4318 | 2022-06-16 | 2.02% | 0.001222% | 50% | 0.26998 | 0 | 6 | 0.26998 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-16 | [8 empty] | 2022-06-16
2022-06-17 | 224.812 | 225.7526 | 230.422 | 230.4245 | 0.91492 |  | 230.4245 | 2022 | 2022-06-17 | 0.4167% | 2.026% | 0.001228% | 50% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | 245.7165 |  | 2022-06-17 | 224.812 | 225.7526 | 230.422 | 2022-06-17 | 2.026% | 0.001228% | 50% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-17 | [8 empty] | 2022-06-17
2022-06-18 | 231.772 | 232.7449 | 237.5752 | 237.5779 | 0.94359 |  | 237.5779 | 2022 | 2022-06-18 | 0.418% | 2.033% | 0.001236% | 50% | 0.28006 | 0 | 6 | 0.28006 | 245.628 |  | 2022-06-18 | 231.772 | 232.7449 | 237.5752 | 2022-06-18 | 2.033% | 0.001236% | 50% | 0.28006 | 0 | 6 | 0.28006 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-18 | [8 empty] | 2022-06-18
2022-06-19 | 236.175 | 237.1696 | 242.1083 | 242.1112 | 0.9619 |  | 242.1112 | 2022 | 2022-06-19 | 0.4194% | 2.04% | 0.001248% | 50% | 0.28506 | 0 | 6 | 0.28506 | 245.5283 |  | 2022-06-19 | 236.175 | 237.1696 | 242.1083 | 2022-06-19 | 2.04% | 0.001248% | 50% | 0.28506 | 0 | 6 | 0.28506 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-19 | [8 empty] | 2022-06-19
2022-06-20 | 127.188 | 127.7254 | 130.3939 | 130.3944 | 0.51825 |  | 130.3944 | 2022 | 2022-06-20 | 0.4207% | 2.047% | 0.001264% | 50% | 0.29001 | 0 | 6 | 0.29001 | 245.418 |  | 2022-06-20 | 127.188 | 127.7254 | 130.3939 | 2022-06-20 | 2.047% | 0.001264% | 50% | 0.29001 | 0 | 6 | 0.29001 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-20 | [8 empty] | 2022-06-20
2022-06-21 | 90.716 | 91.1005 | 93.0102 | 93.0103 | 0.36982 |  | 93.0103 | 2022 | 2022-06-21 | 0.4221% | 2.053% | 0.001283% | 50% | 0.29492 | 0 | 6 | 0.29492 | 245.2977 |  | 2022-06-21 | 90.716 | 91.1005 | 93.0102 | 2022-06-21 | 2.053% | 0.001283% | 50% | 0.29492 | 0 | 6 | 0.29492 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-21 | [8 empty] | 2022-06-21
2022-06-22 | 179.317 | 180.0796 | 183.8667 | 183.8682 | 0.7314 |  | 183.8682 | 2022 | 2022-06-22 | 0.4235% | 2.06% | 0.001306% | 50% | 0.29979 | 0 | 6 | 0.29979 | 245.1679 |  | 2022-06-22 | 179.317 | 180.0796 | 183.8667 | 2022-06-22 | 2.06% | 0.001306% | 50% | 0.29979 | 0 | 6 | 0.29979 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-22 | [8 empty] | 2022-06-22
2022-06-23 | 175.45 | 176.1985 | 179.9161 | 179.9175 | 0.71603 |  | 179.9175 | 2022 | 2022-06-23 | 0.4248% | 2.066% | 0.001334% | 50% | 0.30461 | 0 | 6 | 0.30461 | 245.0291 |  | 2022-06-23 | 175.45 | 176.1985 | 179.9161 | 2022-06-23 | 2.066% | 0.001334% | 50% | 0.30461 | 0 | 6 | 0.30461 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-23 | [8 empty] | 2022-06-23
2022-06-24 | 175.312 | 176.0624 | 179.789 | 179.7904 | 0.7159 |  | 179.7904 | 2022 | 2022-06-24 | 0.4262% | 2.073% | 0.001365% | 50% | 0.30938 | 0 | 6 | 0.30938 | 244.8819 |  | 2022-06-24 | 175.312 | 176.0624 | 179.789 | 2022-06-24 | 2.073% | 0.001365% | 50% | 0.30938 | 0 | 6 | 0.30938 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-24 | [8 empty] | 2022-06-24
2022-06-25 | 149.538 | 150.1801 | 153.369 | 153.37 | 0.61104 |  | 153.37 | 2022 | 2022-06-25 | 0.4276% | 2.079% | 0.001402% | 50% | 0.3141 | 0 | 6 | 0.3141 | 244.7268 |  | 2022-06-25 | 149.538 | 150.1801 | 153.369 | 2022-06-25 | 2.079% | 0.001402% | 50% | 0.3141 | 0 | 6 | 0.3141 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-25 | [8 empty] | 2022-06-25
2022-06-26 | 49.731 | 49.9452 | 51.0091 | 51.0091 | 0.20334 |  | 51.0091 | 2022 | 2022-06-26 | 0.4289% | 2.086% | 0.001443% | 50% | 0.31875 | 0 | 6 | 0.31875 | 244.5653 |  | 2022-06-26 | 49.731 | 49.9452 | 51.0091 | 2022-06-26 | 2.086% | 0.001443% | 50% | 0.31875 | 0 | 6 | 0.31875 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-26 | [8 empty] | 2022-06-26
2022-06-27 | 58.101 | 58.3521 | 59.5989 | 59.5989 | 0.23773 |  | 59.5989 | 2022 | 2022-06-27 | 0.4303% | 2.092% | 0.00149% | 50% | 0.32335 | 0 | 6 | 0.32335 | 244.3979 |  | 2022-06-27 | 58.101 | 58.3521 | 59.5989 | 2022-06-27 | 2.092% | 0.00149% | 50% | 0.32335 | 0 | 6 | 0.32335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-27 | [8 empty] | 2022-06-27
2022-06-28 | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2022 | 2022-06-28 | 0.4316% | 2.098% | 0.001541% | 50% | 0.32788 | 0 | 6 | 0.32788 | 244.2235 |  | 2022-06-28 | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | 2022-06-28 | 2.098% | 0.001541% | 50% | 0.32788 | 0 | 6 | 0.32788 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-28 | [8 empty] | 2022-06-28
2022-06-29 | 241.189 | 242.2379 | 247.4461 | 247.45 | 0.98831 |  | 247.45 | 2022 | 2022-06-29 | 0.433% | 2.105% | 0.001595% | 50% | 0.33235 | 0 | 6 | 0.33235 | 244.041 |  | 2022-06-29 | 241.189 | 242.2379 | 247.4461 | 2022-06-29 | 2.105% | 0.001595% | 50% | 0.33235 | 0 | 6 | 0.33235 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-29 | [8 empty] | 2022-06-29
2022-06-30 | 56.317 | 56.5627 | 57.7825 | 57.7825 | 0.23095 |  | 57.7825 | 2022 | 2022-06-30 | 0.4344% | 2.111% | 0.001655% | 50% | 0.33675 | 0 | 6 | 0.33675 | 243.8493 |  | 2022-06-30 | 56.317 | 56.5627 | 57.7825 | 2022-06-30 | 2.111% | 0.001655% | 50% | 0.33675 | 0 | 6 | 0.33675 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-06-30 | [8 empty] | 2022-06-30
2022-07-01 | 215.964 | 216.9091 | 221.6012 | 221.6044 | 0.88638 |  | 221.6044 | 2022 | 2022-07-01 | 0.4357% | 2.117% | 0.001718% | 50% | 0.34108 | 0 | 6 | 0.34108 | 243.6475 |  | 2022-07-01 | 215.964 | 216.9091 | 221.6012 | 2022-07-01 | 2.117% | 0.001718% | 50% | 0.34108 | 0 | 6 | 0.34108 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-01 | [8 empty] | 2022-07-01
2022-07-02 | 238.669 | 239.7168 | 244.9178 | 244.9221 | 0.98042 |  | 244.9221 | 2022 | 2022-07-02 | 0.4371% | 2.124% | 0.001786% | 50% | 0.34534 | 0 | 6 | 0.34534 | 243.4344 |  | 2022-07-02 | 238.669 | 239.7168 | 244.9178 | 2022-07-02 | 2.124% | 0.001786% | 50% | 0.34534 | 0 | 6 | 0.34534 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-02 | [8 empty] | 2022-07-02
2022-07-03 | 197.674 | 198.5445 | 202.8651 | 202.8679 | 0.81277 |  | 202.8679 | 2022 | 2022-07-03 | 0.4385% | 2.13% | 0.001859% | 50% | 0.34953 | 0 | 6 | 0.34953 | 243.209 |  | 2022-07-03 | 197.674 | 198.5445 | 202.8651 | 2022-07-03 | 2.13% | 0.001859% | 50% | 0.34953 | 0 | 6 | 0.34953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-03 | [8 empty] | 2022-07-03
2022-07-04 | 192.838 | 193.6899 | 197.9173 | 197.92 | 0.79366 |  | 197.92 | 2022 | 2022-07-04 | 0.4398% | 2.136% | 0.001936% | 50% | 0.35364 | 0 | 6 | 0.35364 | 242.9703 |  | 2022-07-04 | 192.838 | 193.6899 | 197.9173 | 2022-07-04 | 2.136% | 0.001936% | 50% | 0.35364 | 0 | 6 | 0.35364 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-04 | [8 empty] | 2022-07-04
2022-07-05 | 231.967 | 232.9949 | 238.0951 | 238.0996 | 0.95571 |  | 238.0996 | 2022 | 2022-07-05 | 0.4412% | 2.142% | 0.002016% | 50% | 0.35767 | 0 | 6 | 0.35767 | 242.717 |  | 2022-07-05 | 231.967 | 232.9949 | 238.0951 | 2022-07-05 | 2.142% | 0.002016% | 50% | 0.35767 | 0 | 6 | 0.35767 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-05 | [8 empty] | 2022-07-05
2022-07-06 | 184.143 | 184.9615 | 189.022 | 189.0246 | 0.75951 |  | 189.0246 | 2022 | 2022-07-06 | 0.4425% | 2.148% | 0.002099% | 50% | 0.36163 | 0 | 6 | 0.36163 | 242.4483 |  | 2022-07-06 | 184.143 | 184.9615 | 189.022 | 2022-07-06 | 2.148% | 0.002099% | 50% | 0.36163 | 0 | 6 | 0.36163 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-06 | [8 empty] | 2022-07-06
2022-07-07 | 228.844 | 229.8644 | 234.9252 | 234.9299 | 0.945 |  | 234.9299 | 2022 | 2022-07-07 | 0.4439% | 2.154% | 0.002185% | 50% | 0.36551 | 0 | 6 | 0.36551 | 242.163 |  | 2022-07-07 | 228.844 | 229.8644 | 234.9252 | 2022-07-07 | 2.154% | 0.002185% | 50% | 0.36551 | 0 | 6 | 0.36551 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-07 | [8 empty] | 2022-07-07
2022-07-08 | 242.691 | 243.7765 | 249.1589 | 249.1646 | 1.0034 |  | 249.1646 | 2022 | 2022-07-08 | 0.4453% | 2.16% | 0.002275% | 50% | 0.36931 | 0 | 6 | 0.36931 | 241.86 |  | 2022-07-08 | 242.691 | 243.7765 | 249.1589 | 2022-07-08 | 2.16% | 0.002275% | 50% | 0.36931 | 0 | 6 | 0.36931 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-08 | [8 empty] | 2022-07-08
2022-07-09 | 240.155 | 241.2324 | 246.5738 | 246.5796 | 0.99427 |  | 246.5796 | 2022 | 2022-07-09 | 0.4466% | 2.166% | 0.002368% | 50% | 0.37302 | 0 | 6 | 0.37302 | 241.5383 |  | 2022-07-09 | 240.155 | 241.2324 | 246.5738 | 2022-07-09 | 2.166% | 0.002368% | 50% | 0.37302 | 0 | 6 | 0.37302 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-09 | [8 empty] | 2022-07-09
2022-07-10 | 238.226 | 239.2981 | 244.6115 | 244.6175 | 0.98768 |  | 244.6175 | 2022 | 2022-07-10 | 0.448% | 2.172% | 0.002465% | 50% | 0.37666 | 0 | 6 | 0.37666 | 241.1973 |  | 2022-07-10 | 238.226 | 239.2981 | 244.6115 | 2022-07-10 | 2.172% | 0.002465% | 50% | 0.37666 | 0 | 6 | 0.37666 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-10 | [8 empty] | 2022-07-10
2022-07-11 | 231.776 | 232.8222 | 238.0064 | 238.0122 | 0.96237 |  | 238.0122 | 2022 | 2022-07-11 | 0.4494% | 2.178% | 0.002566% | 50% | 0.38022 | 0 | 6 | 0.38022 | 240.8375 |  | 2022-07-11 | 231.776 | 232.8222 | 238.0064 | 2022-07-11 | 2.178% | 0.002566% | 50% | 0.38022 | 0 | 6 | 0.38022 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-11 | [8 empty] | 2022-07-11
2022-07-12 | 229.06 | 230.0971 | 235.2348 | 235.2407 | 0.95259 |  | 235.2407 | 2022 | 2022-07-12 | 0.4507% | 2.184% | 0.002671% | 50% | 0.38369 | 0 | 6 | 0.38369 | 240.4601 |  | 2022-07-12 | 229.06 | 230.0971 | 235.2348 | 2022-07-12 | 2.184% | 0.002671% | 50% | 0.38369 | 0 | 6 | 0.38369 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-12 | [8 empty] | 2022-07-12
2022-07-13 | 229.195 | 230.2359 | 235.3908 | 235.397 | 0.95471 |  | 235.397 | 2022 | 2022-07-13 | 0.4521% | 2.19% | 0.002778% | 50% | 0.38709 | 0 | 6 | 0.38709 | 240.0661 |  | 2022-07-13 | 229.195 | 230.2359 | 235.3908 | 2022-07-13 | 2.19% | 0.002778% | 50% | 0.38709 | 0 | 6 | 0.38709 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-13 | [8 empty] | 2022-07-13
2022-07-14 | 226.72 | 227.7527 | 232.8661 | 232.8723 | 0.94602 |  | 232.8723 | 2022 | 2022-07-14 | 0.4535% | 2.196% | 0.002889% | 50% | 0.3904 | 0 | 6 | 0.3904 | 239.6566 |  | 2022-07-14 | 226.72 | 227.7527 | 232.8661 | 2022-07-14 | 2.196% | 0.002889% | 50% | 0.3904 | 0 | 6 | 0.3904 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-14 | [8 empty] | 2022-07-14
2022-07-15 | 217.478 | 218.4716 | 223.3899 | 223.3958 | 0.90906 |  | 223.3958 | 2022 | 2022-07-15 | 0.4548% | 2.202% | 0.003003% | 50% | 0.39363 | 0 | 6 | 0.39363 | 239.2327 |  | 2022-07-15 | 217.478 | 218.4716 | 223.3899 | 2022-07-15 | 2.202% | 0.003003% | 50% | 0.39363 | 0 | 6 | 0.39363 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-15 | [8 empty] | 2022-07-15
2022-07-16 | 223.211 | 224.2339 | 229.2956 | 229.302 | 0.93473 |  | 229.302 | 2022 | 2022-07-16 | 0.4562% | 2.207% | 0.003121% | 50% | 0.39678 | 0 | 6 | 0.39678 | 238.7955 |  | 2022-07-16 | 223.211 | 224.2339 | 229.2956 | 2022-07-16 | 2.207% | 0.003121% | 50% | 0.39678 | 0 | 6 | 0.39678 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-16 | [8 empty] | 2022-07-16
2022-07-17 | 222.48 | 223.5026 | 228.5613 | 228.568 | 0.93343 |  | 228.568 | 2022 | 2022-07-17 | 0.4575% | 2.213% | 0.00324% | 50% | 0.39985 | 0 | 6 | 0.39985 | 238.3459 |  | 2022-07-17 | 222.48 | 223.5026 | 228.5613 | 2022-07-17 | 2.213% | 0.00324% | 50% | 0.39985 | 0 | 6 | 0.39985 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-17 | [8 empty] | 2022-07-17
2022-07-18 | 226.138 | 227.1805 | 232.3362 | 232.3434 | 0.95062 |  | 232.3434 | 2022 | 2022-07-18 | 0.4589% | 2.219% | 0.003358% | 50% | 0.40284 | 0 | 6 | 0.40284 | 237.8851 |  | 2022-07-18 | 226.138 | 227.1805 | 232.3362 | 2022-07-18 | 2.219% | 0.003358% | 50% | 0.40284 | 0 | 6 | 0.40284 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-18 | [8 empty] | 2022-07-18
2022-07-19 | 160.053 | 160.7931 | 164.4518 | 164.4548 | 0.67414 |  | 164.4548 | 2022 | 2022-07-19 | 0.4603% | 2.225% | 0.003476% | 50% | 0.40575 | 0 | 6 | 0.40575 | 237.4141 |  | 2022-07-19 | 160.053 | 160.7931 | 164.4518 | 2022-07-19 | 2.225% | 0.003476% | 50% | 0.40575 | 0 | 6 | 0.40575 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-19 | [8 empty] | 2022-07-19
2022-07-20 | 164.11 | 164.8711 | 168.6325 | 168.6359 | 0.69263 |  | 168.6359 | 2022 | 2022-07-20 | 0.4616% | 2.231% | 0.003595% | 50% | 0.40858 | 0 | 6 | 0.40858 | 236.934 |  | 2022-07-20 | 164.11 | 164.8711 | 168.6325 | 2022-07-20 | 2.231% | 0.003595% | 50% | 0.40858 | 0 | 6 | 0.40858 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-20 | [8 empty] | 2022-07-20
2022-07-21 | 219.233 | 220.2527 | 225.2908 | 225.2983 | 0.9272 |  | 225.2983 | 2022 | 2022-07-21 | 0.463% | 2.236% | 0.003712% | 50% | 0.41134 | 0 | 6 | 0.41134 | 236.4459 |  | 2022-07-21 | 219.233 | 220.2527 | 225.2908 | 2022-07-21 | 2.236% | 0.003712% | 50% | 0.41134 | 0 | 6 | 0.41134 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-21 | [8 empty] | 2022-07-21
2022-07-22 | 166.311 | 167.0869 | 170.9188 | 170.9225 | 0.70484 |  | 170.9225 | 2022 | 2022-07-22 | 0.4644% | 2.242% | 0.00383% | 50% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | 235.9508 |  | 2022-07-22 | 166.311 | 167.0869 | 170.9188 | 2022-07-22 | 2.242% | 0.00383% | 50% | 0.41402 | 0 | 6 | 0.41402 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-22 | [8 empty] | 2022-07-22
2022-07-23 | 191.402 | 192.2976 | 196.719 | 196.7247 | 0.81291 |  | 196.7247 | 2022 | 2022-07-23 | 0.4657% | 2.248% | 0.003947% | 50% | 0.41662 | 0 | 6 | 0.41662 | 235.4498 |  | 2022-07-23 | 191.402 | 192.2976 | 196.719 | 2022-07-23 | 2.248% | 0.003947% | 50% | 0.41662 | 0 | 6 | 0.41662 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-23 | [8 empty] | 2022-07-23
2022-07-24 | 222.128 | 223.1704 | 228.3149 | 228.3235 | 0.94546 |  | 228.3235 | 2022 | 2022-07-24 | 0.4671% | 2.253% | 0.004063% | 50% | 0.41915 | 0 | 6 | 0.41915 | 234.9413 |  | 2022-07-24 | 222.128 | 223.1704 | 228.3149 | 2022-07-24 | 2.253% | 0.004063% | 50% | 0.41915 | 0 | 6 | 0.41915 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-24 | [8 empty] | 2022-07-24
2022-07-25 | 119.588 | 120.1508 | 122.9277 | 122.9292 | 0.51012 |  | 122.9292 | 2022 | 2022-07-25 | 0.4684% | 2.259% | 0.004176% | 50% | 0.4216 | 0 | 6 | 0.4216 | 234.4229 |  | 2022-07-25 | 119.588 | 120.1508 | 122.9277 | 2022-07-25 | 2.259% | 0.004176% | 50% | 0.4216 | 0 | 6 | 0.4216 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-25 | [8 empty] | 2022-07-25
2022-07-26 | 213.384 | 214.3912 | 219.3587 | 219.3669 | 0.9123 |  | 219.3669 | 2022 | 2022-07-26 | 0.4698% | 2.265% | 0.004285% | 50% | 0.42398 | 0 | 6 | 0.42398 | 233.8948 |  | 2022-07-26 | 213.384 | 214.3912 | 219.3587 | 2022-07-26 | 2.265% | 0.004285% | 50% | 0.42398 | 0 | 6 | 0.42398 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-26 | [8 empty] | 2022-07-26
2022-07-27 | 234.173 | 235.2816 | 240.7469 | 240.7574 | 1.0035 |  | 240.7574 | 2022 | 2022-07-27 | 0.4712% | 2.27% | 0.004389% | 50% | 0.42629 | 0 | 6 | 0.42629 | 233.3569 |  | 2022-07-27 | 234.173 | 235.2816 | 240.7469 | 2022-07-27 | 2.27% | 0.004389% | 50% | 0.42629 | 0 | 6 | 0.42629 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-27 | [8 empty] | 2022-07-27
2022-07-28 | 189.158 | 190.0561 | 194.482 | 194.4884 | 0.81249 |  | 194.4884 | 2022 | 2022-07-28 | 0.4725% | 2.276% | 0.004488% | 50% | 0.42853 | 0 | 6 | 0.42853 | 232.8091 |  | 2022-07-28 | 189.158 | 190.0561 | 194.482 | 2022-07-28 | 2.276% | 0.004488% | 50% | 0.42853 | 0 | 6 | 0.42853 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-28 | [8 empty] | 2022-07-28
2022-07-29 | 114.901 | 115.4481 | 118.1433 | 118.1449 | 0.49471 |  | 118.1449 | 2022 | 2022-07-29 | 0.4739% | 2.281% | 0.004583% | 50% | 0.43071 | 0 | 6 | 0.43071 | 232.2516 |  | 2022-07-29 | 114.901 | 115.4481 | 118.1433 | 2022-07-29 | 2.281% | 0.004583% | 50% | 0.43071 | 0 | 6 | 0.43071 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-29 | [8 empty] | 2022-07-29
2022-07-30 | 198.884 | 199.8337 | 204.5107 | 204.5183 | 0.85842 |  | 204.5183 | 2022 | 2022-07-30 | 0.4753% | 2.287% | 0.004672% | 50% | 0.43281 | 0 | 6 | 0.43281 | 231.6842 |  | 2022-07-30 | 198.884 | 199.8337 | 204.5107 | 2022-07-30 | 2.287% | 0.004672% | 50% | 0.43281 | 0 | 6 | 0.43281 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-30 | [8 empty] | 2022-07-30
2022-07-31 | 227.6 | 228.69 | 234.0556 | 234.0665 | 0.98482 |  | 234.0665 | 2022 | 2022-07-31 | 0.4766% | 2.292% | 0.004756% | 50% | 0.43485 | 0 | 6 | 0.43485 | 231.1071 |  | 2022-07-31 | 227.6 | 228.69 | 234.0556 | 2022-07-31 | 2.292% | 0.004756% | 50% | 0.43485 | 0 | 6 | 0.43485 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-07-31 | [8 empty] | 2022-07-31
2022-08-01 | 226.497 | 227.5848 | 232.9378 | 232.9487 | 0.98255 |  | 232.9487 | 2022 | 2022-08-01 | 0.478% | 2.298% | 0.004836% | 50% | 0.43683 | 0 | 6 | 0.43683 | 230.5201 |  | 2022-08-01 | 226.497 | 227.5848 | 232.9378 | 2022-08-01 | 2.298% | 0.004836% | 50% | 0.43683 | 0 | 6 | 0.43683 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-01 | [8 empty] | 2022-08-01
2022-08-02 | 226.557 | 227.6482 | 233.0159 | 233.0271 | 0.98536 |  | 233.0271 | 2022 | 2022-08-02 | 0.4793% | 2.304% | 0.004914% | 50% | 0.43874 | 0 | 6 | 0.43874 | 229.9233 |  | 2022-08-02 | 226.557 | 227.6482 | 233.0159 | 2022-08-02 | 2.304% | 0.004914% | 50% | 0.43874 | 0 | 6 | 0.43874 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-02 | [8 empty] | 2022-08-02
2022-08-03 | 215.112 | 216.151 | 221.2601 | 221.2702 | 0.93805 |  | 221.2702 | 2022 | 2022-08-03 | 0.4807% | 2.309% | 0.004987% | 50% | 0.44059 | 0 | 6 | 0.44059 | 229.3168 |  | 2022-08-03 | 215.112 | 216.151 | 221.2601 | 2022-08-03 | 2.309% | 0.004987% | 50% | 0.44059 | 0 | 6 | 0.44059 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-03 | [8 empty] | 2022-08-03
2022-08-04 | 204.143 | 205.1319 | 209.9923 | 210.0013 | 0.89261 |  | 210.0013 | 2022 | 2022-08-04 | 0.4821% | 2.315% | 0.005057% | 50% | 0.44238 | 0 | 6 | 0.44238 | 228.7004 |  | 2022-08-04 | 204.143 | 205.1319 | 209.9923 | 2022-08-04 | 2.315% | 0.005057% | 50% | 0.44238 | 0 | 6 | 0.44238 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-04 | [8 empty] | 2022-08-04
2022-08-05 | 189.941 | 190.8637 | 195.3971 | 195.4047 | 0.83279 |  | 195.4047 | 2022 | 2022-08-05 | 0.4834% | 2.32% | 0.005124% | 50% | 0.44411 | 0 | 6 | 0.44411 | 228.0742 |  | 2022-08-05 | 189.941 | 190.8637 | 195.3971 | 2022-08-05 | 2.32% | 0.005124% | 50% | 0.44411 | 0 | 6 | 0.44411 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-05 | [8 empty] | 2022-08-05
2022-08-06 | 203.732 | 204.7245 | 209.5989 | 209.6082 | 0.89576 |  | 209.6082 | 2022 | 2022-08-06 | 0.4848% | 2.326% | 0.005186% | 50% | 0.44579 | 0 | 6 | 0.44579 | 227.4383 |  | 2022-08-06 | 203.732 | 204.7245 | 209.5989 | 2022-08-06 | 2.326% | 0.005186% | 50% | 0.44579 | 0 | 6 | 0.44579 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-06 | [8 empty] | 2022-08-06
2022-08-07 | 217.722 | 218.7856 | 224.0074 | 224.0185 | 0.96 |  | 224.0185 | 2022 | 2022-08-07 | 0.4862% | 2.331% | 0.005246% | 50% | 0.4474 | 0 | 6 | 0.4474 | 226.7937 |  | 2022-08-07 | 217.722 | 218.7856 | 224.0074 | 2022-08-07 | 2.331% | 0.005246% | 50% | 0.4474 | 0 | 6 | 0.4474 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-07 | [8 empty] | 2022-08-07
2022-08-08 | 221.542 | 222.6273 | 227.9536 | 227.9653 | 0.97966 |  | 227.9653 | 2022 | 2022-08-08 | 0.4875% | 2.337% | 0.005302% | 50% | 0.44897 | 0 | 6 | 0.44897 | 226.1412 |  | 2022-08-08 | 221.542 | 222.6273 | 227.9536 | 2022-08-08 | 2.337% | 0.005302% | 50% | 0.44897 | 0 | 6 | 0.44897 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-08 | [8 empty] | 2022-08-08
2022-08-09 | 211.14 | 212.1773 | 217.2657 | 217.2763 | 0.9364 |  | 217.2763 | 2022 | 2022-08-09 | 0.4889% | 2.342% | 0.005358% | 50% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | 225.4804 |  | 2022-08-09 | 211.14 | 212.1773 | 217.2657 | 2022-08-09 | 2.342% | 0.005358% | 50% | 0.45048 | 0 | 6 | 0.45048 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-09 | [8 empty] | 2022-08-09
2022-08-10 | 205.251 | 206.2622 | 211.2205 | 211.2305 | 0.91299 |  | 211.2305 | 2022 | 2022-08-10 | 0.4902% | 2.347% | 0.005415% | 50% | 0.45194 | 0 | 6 | 0.45194 | 224.8106 |  | 2022-08-10 | 205.251 | 206.2622 | 211.2205 | 2022-08-10 | 2.347% | 0.005415% | 50% | 0.45194 | 0 | 6 | 0.45194 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-10 | [8 empty] | 2022-08-10
2022-08-11 | 190.49 | 191.4311 | 196.0438 | 196.0522 | 0.84989 |  | 196.0522 | 2022 | 2022-08-11 | 0.4916% | 2.353% | 0.005472% | 50% | 0.45335 | 0 | 6 | 0.45335 | 224.1314 |  | 2022-08-11 | 190.49 | 191.4311 | 196.0438 | 2022-08-11 | 2.353% | 0.005472% | 50% | 0.45335 | 0 | 6 | 0.45335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-11 | [8 empty] | 2022-08-11
2022-08-12 | 199.57 | 200.5587 | 205.4028 | 205.4124 | 0.89315 |  | 205.4124 | 2022 | 2022-08-12 | 0.493% | 2.358% | 0.005529% | 50% | 0.45471 | 0 | 6 | 0.45471 | 223.4422 |  | 2022-08-12 | 199.57 | 200.5587 | 205.4028 | 2022-08-12 | 2.358% | 0.005529% | 50% | 0.45471 | 0 | 6 | 0.45471 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-12 | [8 empty] | 2022-08-12
2022-08-13 | 138.726 | 139.4152 | 142.7904 | 142.794 | 0.62279 |  | 142.794 | 2022 | 2022-08-13 | 0.4943% | 2.364% | 0.005587% | 50% | 0.45602 | 0 | 6 | 0.45602 | 222.7426 |  | 2022-08-13 | 138.726 | 139.4152 | 142.7904 | 2022-08-13 | 2.364% | 0.005587% | 50% | 0.45602 | 0 | 6 | 0.45602 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-13 | [8 empty] | 2022-08-13
2022-08-14 | 152.164 | 152.922 | 156.6329 | 156.6378 | 0.68531 |  | 156.6378 | 2022 | 2022-08-14 | 0.4957% | 2.369% | 0.005639% | 50% | 0.45729 | 0 | 6 | 0.45729 | 222.0319 |  | 2022-08-14 | 152.164 | 152.922 | 156.6329 | 2022-08-14 | 2.369% | 0.005639% | 50% | 0.45729 | 0 | 6 | 0.45729 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-14 | [8 empty] | 2022-08-14
2022-08-15 | 156.636 | 157.4184 | 161.2473 | 161.2527 | 0.70775 |  | 161.2527 | 2022 | 2022-08-15 | 0.497% | 2.375% | 0.005687% | 50% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | 221.3096 |  | 2022-08-15 | 156.636 | 157.4184 | 161.2473 | 2022-08-15 | 2.375% | 0.005687% | 50% | 0.45852 | 0 | 6 | 0.45852 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-15 | [8 empty] | 2022-08-15
2022-08-16 | 140.912 | 141.6178 | 145.0704 | 145.0744 | 0.63882 |  | 145.0744 | 2022 | 2022-08-16 | 0.4984% | 2.38% | 0.00573% | 50% | 0.4597 | 0 | 6 | 0.4597 | 220.5753 |  | 2022-08-16 | 140.912 | 141.6178 | 145.0704 | 2022-08-16 | 2.38% | 0.00573% | 50% | 0.4597 | 0 | 6 | 0.4597 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-16 | [8 empty] | 2022-08-16 | 1.064% | 0%
2022-08-17 | 108.525 | 109.0701 | 111.7353 | 111.7371 | 0.49366 |  | 111.7371 | 2022 | 2022-08-17 | 0.4998% | 2.385% | 0.005768% | 50% | 0.46083 | 0 | 6 | 0.46083 | 219.8284 |  | 2022-08-17 | 108.525 | 109.0701 | 111.7353 | 2022-08-17 | 2.385% | 0.005768% | 50% | 0.46083 | 0 | 6 | 0.46083 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-17 | [8 empty] | 2022-08-17 | 1.065% | 0.007663%
2022-08-18 | 133.258 | 133.9292 | 137.2094 | 137.2129 | 0.60827 |  | 137.2129 | 2022 | 2022-08-18 | 0.5011% | 2.391% | 0.005802% | 50% | 0.46193 | 0 | 6 | 0.46193 | 219.0683 |  | 2022-08-18 | 133.258 | 133.9292 | 137.2094 | 2022-08-18 | 2.391% | 0.005802% | 50% | 0.46193 | 0 | 6 | 0.46193 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-18 | [8 empty] | 2022-08-18 | 1.067% | 0.01532%
2022-08-19 | 143.779 | 144.5051 | 148.0525 | 148.0569 | 0.65863 |  | 148.0569 | 2022 | 2022-08-19 | 0.5025% | 2.396% | 0.00583% | 50% | 0.46299 | 0 | 6 | 0.46299 | 218.2946 |  | 2022-08-19 | 143.779 | 144.5051 | 148.0525 | 2022-08-19 | 2.396% | 0.00583% | 50% | 0.46299 | 0 | 6 | 0.46299 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-19 | [8 empty] | 2022-08-19 | 1.068% | 0.02297%
2022-08-20 | 210.023 | 211.0866 | 216.2802 | 216.2923 | 0.96559 |  | 216.2923 | 2022 | 2022-08-20 | 0.5039% | 2.401% | 0.005854% | 50% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 217.5067 |  | 2022-08-20 | 210.023 | 211.0866 | 216.2802 | 2022-08-20 | 2.401% | 0.005854% | 50% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-20 | [8 empty] | 2022-08-20 | 1.069% | 0.03061%
2022-08-21 | 133.99 | 134.6704 | 137.9914 | 137.9951 | 0.61829 |  | 137.9951 | 2022 | 2022-08-21 | 0.5052% | 2.407% | 0.005872% | 50% | 0.46499 | 0 | 6 | 0.46499 | 216.7054 |  | 2022-08-21 | 133.99 | 134.6704 | 137.9914 | 2022-08-21 | 2.407% | 0.005872% | 50% | 0.46499 | 0 | 6 | 0.46499 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-21 | [8 empty] | 2022-08-21 | 1.071% | 0.03824%
2022-08-22 | 105.668 | 106.206 | 108.831 | 108.8327 | 0.48943 |  | 108.8327 | 2022 | 2022-08-22 | 0.5066% | 2.412% | 0.00588% | 50% | 0.46594 | 0 | 6 | 0.46594 | 215.8919 |  | 2022-08-22 | 105.668 | 106.206 | 108.831 | 2022-08-22 | 2.412% | 0.00588% | 50% | 0.46594 | 0 | 6 | 0.46594 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-22 | [8 empty] | 2022-08-22 | 1.072% | 0.04586%
2022-08-23 | 183.395 | 184.3313 | 188.8975 | 188.9062 | 0.85273 |  | 188.9062 | 2022 | 2022-08-23 | 0.5079% | 2.417% | 0.005876% | 50% | 0.46685 | 0 | 6 | 0.46685 | 215.0662 |  | 2022-08-23 | 183.395 | 184.3313 | 188.8975 | 2022-08-23 | 2.417% | 0.005876% | 50% | 0.46685 | 0 | 6 | 0.46685 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-23 | [8 empty] | 2022-08-23 | 1.073% | 0.05348%
2022-08-24 | 195.337 | 196.337 | 201.2114 | 201.2217 | 0.91181 |  | 201.2217 | 2022 | 2022-08-24 | 0.5093% | 2.423% | 0.005859% | 50% | 0.46773 | 0 | 6 | 0.46773 | 214.2282 |  | 2022-08-24 | 195.337 | 196.337 | 201.2114 | 2022-08-24 | 2.423% | 0.005859% | 50% | 0.46773 | 0 | 6 | 0.46773 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-24 | [8 empty] | 2022-08-24 | 1.075% | 0.06109%
2022-08-25 | 136.827 | 137.5293 | 140.9514 | 140.9554 | 0.64122 |  | 140.9554 | 2022 | 2022-08-25 | 0.5107% | 2.428% | 0.005831% | 50% | 0.46858 | 0 | 6 | 0.46858 | 213.378 |  | 2022-08-25 | 136.827 | 137.5293 | 140.9514 | 2022-08-25 | 2.428% | 0.005831% | 50% | 0.46858 | 0 | 6 | 0.46858 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-25 | [8 empty] | 2022-08-25 | 1.076% | 0.06869%
2022-08-26 | 184.749 | 185.6998 | 190.3307 | 190.3397 | 0.86933 |  | 190.3397 | 2022 | 2022-08-26 | 0.512% | 2.433% | 0.005789% | 50% | 0.4694 | 0 | 6 | 0.4694 | 212.5157 |  | 2022-08-26 | 184.749 | 185.6998 | 190.3307 | 2022-08-26 | 2.433% | 0.005789% | 50% | 0.4694 | 0 | 6 | 0.4694 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-26 | [8 empty] | 2022-08-26 | 1.078% | 0.07628%
2022-08-27 | 202.098 | 203.1409 | 208.2179 | 208.2291 | 0.95491 |  | 208.2291 | 2022 | 2022-08-27 | 0.5134% | 2.438% | 0.005736% | 50% | 0.47018 | 0 | 6 | 0.47018 | 211.6411 |  | 2022-08-27 | 202.098 | 203.1409 | 208.2179 | 2022-08-27 | 2.438% | 0.005736% | 50% | 0.47018 | 0 | 6 | 0.47018 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-27 | [8 empty] | 2022-08-27 | 1.079% | 0.08386%
2022-08-28 | 199.029 | 200.0588 | 205.0698 | 205.0805 | 0.94436 |  | 205.0805 | 2022 | 2022-08-28 | 0.5148% | 2.444% | 0.005673% | 50% | 0.47094 | 0 | 6 | 0.47094 | 210.7543 |  | 2022-08-28 | 199.029 | 200.0588 | 205.0698 | 2022-08-28 | 2.444% | 0.005673% | 50% | 0.47094 | 0 | 6 | 0.47094 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-28 | [8 empty] | 2022-08-28 | 1.08% | 0.09143%
2022-08-29 | 133.979 | 134.6741 | 138.0547 | 138.0584 | 0.63842 |  | 138.0584 | 2022 | 2022-08-29 | 0.5161% | 2.449% | 0.005609% | 50% | 0.47167 | 0 | 6 | 0.47167 | 209.8553 |  | 2022-08-29 | 133.979 | 134.6741 | 138.0547 | 2022-08-29 | 2.449% | 0.005609% | 50% | 0.47167 | 0 | 6 | 0.47167 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-29 | [8 empty] | 2022-08-29 | 1.082% | 0.099%
2022-08-30 | 198.944 | 199.9788 | 205.0096 | 205.0202 | 0.95214 |  | 205.0202 | 2022 | 2022-08-30 | 0.5175% | 2.454% | 0.005541% | 50% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | 208.9441 |  | 2022-08-30 | 198.944 | 199.9788 | 205.0096 | 2022-08-30 | 2.454% | 0.005541% | 50% | 0.47237 | 0 | 6 | 0.47237 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-30 | [8 empty] | 2022-08-30 | 1.083% | 0.1066%
2022-08-31 | 88.503 | 88.9646 | 91.2075 | 91.2084 | 0.42543 |  | 91.2084 | 2022 | 2022-08-31 | 0.5188% | 2.459% | 0.005472% | 50% | 0.47304 | 0 | 6 | 0.47304 | 208.0206 |  | 2022-08-31 | 88.503 | 88.9646 | 91.2075 | 2022-08-31 | 2.459% | 0.005472% | 50% | 0.47304 | 0 | 6 | 0.47304 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-08-31 | [8 empty] | 2022-08-31 | 1.084% | 0.1141%
2022-09-01 | 176.024 | 176.9445 | 181.415 | 181.4227 | 0.85 |  | 181.4227 | 2022 | 2022-09-01 | 0.5202% | 2.464% | 0.005399% | 50% | 0.47369 | 0 | 6 | 0.47369 | 207.085 |  | 2022-09-01 | 176.024 | 176.9445 | 181.415 | 2022-09-01 | 2.464% | 0.005399% | 50% | 0.47369 | 0 | 6 | 0.47369 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-01 | [8 empty] | 2022-09-01 | 1.086% | 0.1216%
2022-09-02 | 173.503 | 174.4127 | 178.8286 | 178.836 | 0.84168 |  | 178.836 | 2022 | 2022-09-02 | 0.5216% | 2.469% | 0.005324% | 50% | 0.47431 | 0 | 6 | 0.47431 | 206.1371 |  | 2022-09-02 | 173.503 | 174.4127 | 178.8286 | 2022-09-02 | 2.469% | 0.005324% | 50% | 0.47431 | 0 | 6 | 0.47431 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-02 | [8 empty] | 2022-09-02 | 1.087% | 0.1292%
2022-09-03 | 135.528 | 136.2404 | 139.6972 | 139.701 | 0.66052 |  | 139.701 | 2022 | 2022-09-03 | 0.5229% | 2.474% | 0.005247% | 50% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | 205.177 |  | 2022-09-03 | 135.528 | 136.2404 | 139.6972 | 2022-09-03 | 2.474% | 0.005247% | 50% | 0.47492 | 0 | 6 | 0.47492 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-03 | [8 empty] | 2022-09-03 | 1.088% | 0.1367%
2022-09-04 | 190.91 | 191.9162 | 196.7959 | 196.8052 | 0.93489 |  | 196.8052 | 2022 | 2022-09-04 | 0.5243% | 2.48% | 0.005166% | 50% | 0.47549 | 0 | 6 | 0.47549 | 204.2048 |  | 2022-09-04 | 190.91 | 191.9162 | 196.7959 | 2022-09-04 | 2.48% | 0.005166% | 50% | 0.47549 | 0 | 6 | 0.47549 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-04 | [8 empty] | 2022-09-04 | 1.09% | 0.1442%
2022-09-05 | 168.608 | 169.499 | 173.8178 | 173.8245 | 0.82967 |  | 173.8245 | 2022 | 2022-09-05 | 0.5256% | 2.485% | 0.005086% | 50% | 0.47605 | 0 | 6 | 0.47605 | 203.2203 |  | 2022-09-05 | 168.608 | 169.499 | 173.8178 | 2022-09-05 | 2.485% | 0.005086% | 50% | 0.47605 | 0 | 6 | 0.47605 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-05 | [8 empty] | 2022-09-05 | 1.091% | 0.1517%
2022-09-06 | 189.084 | 190.0858 | 194.9392 | 194.9481 | 0.93502 |  | 194.9481 | 2022 | 2022-09-06 | 0.527% | 2.49% | 0.005011% | 50% | 0.47658 | 0 | 6 | 0.47658 | 202.2236 |  | 2022-09-06 | 189.084 | 190.0858 | 194.9392 | 2022-09-06 | 2.49% | 0.005011% | 50% | 0.47658 | 0 | 6 | 0.47658 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-06 | [8 empty] | 2022-09-06 | 1.093% | 0.1592%
2022-09-07 | 143.713 | 144.4764 | 148.1729 | 148.1773 | 0.71421 |  | 148.1773 | 2022 | 2022-09-07 | 0.5284% | 2.495% | 0.004942% | 50% | 0.4771 | 0 | 6 | 0.4771 | 201.2147 |  | 2022-09-07 | 143.713 | 144.4764 | 148.1729 | 2022-09-07 | 2.495% | 0.004942% | 50% | 0.4771 | 0 | 6 | 0.4771 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-07 | [8 empty] | 2022-09-07 | 1.094% | 0.1667%
2022-09-08 | 167.061 | 167.9507 | 172.2567 | 172.2632 | 0.83449 |  | 172.2632 | 2022 | 2022-09-08 | 0.5297% | 2.5% | 0.004879% | 50% | 0.47759 | 0 | 6 | 0.47759 | 200.1936 |  | 2022-09-08 | 167.061 | 167.9507 | 172.2567 | 2022-09-08 | 2.5% | 0.004879% | 50% | 0.47759 | 0 | 6 | 0.47759 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-08 | [8 empty] | 2022-09-08 | 1.095% | 0.1741%
2022-09-09 | 89.351 | 89.8281 | 92.1359 | 92.1368 | 0.44862 |  | 92.1368 | 2022 | 2022-09-09 | 0.5311% | 2.505% | 0.004823% | 50% | 0.47807 | 0 | 6 | 0.47807 | 199.1603 |  | 2022-09-09 | 89.351 | 89.8281 | 92.1359 | 2022-09-09 | 2.505% | 0.004823% | 50% | 0.47807 | 0 | 6 | 0.47807 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-09 | [8 empty] | 2022-09-09 | 1.097% | 0.1816%
2022-09-10 | 185.874 | 186.869 | 191.6797 | 191.688 | 0.93821 |  | 191.688 | 2022 | 2022-09-10 | 0.5325% | 2.51% | 0.004773% | 50% | 0.47853 | 0 | 6 | 0.47853 | 198.1147 |  | 2022-09-10 | 185.874 | 186.869 | 191.6797 | 2022-09-10 | 2.51% | 0.004773% | 50% | 0.47853 | 0 | 6 | 0.47853 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-10 | [8 empty] | 2022-09-10 | 1.098% | 0.1891%
2022-09-11 | 189.47 | 190.4869 | 195.4006 | 195.4093 | 0.9615 |  | 195.4093 | 2022 | 2022-09-11 | 0.5338% | 2.515% | 0.004725% | 50% | 0.47897 | 0 | 6 | 0.47897 | 197.057 |  | 2022-09-11 | 189.47 | 190.4869 | 195.4006 | 2022-09-11 | 2.515% | 0.004725% | 50% | 0.47897 | 0 | 6 | 0.47897 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-11 | [8 empty] | 2022-09-11 | 1.099% | 0.1965%
2022-09-12 | 131.186 | 131.8919 | 135.3009 | 135.3043 | 0.66935 |  | 135.3043 | 2022 | 2022-09-12 | 0.5352% | 2.52% | 0.004674% | 50% | 0.47939 | 0 | 6 | 0.47939 | 195.9871 |  | 2022-09-12 | 131.186 | 131.8919 | 135.3009 | 2022-09-12 | 2.52% | 0.004674% | 50% | 0.47939 | 0 | 6 | 0.47939 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-12 | [8 empty] | 2022-09-12 | 1.101% | 0.2039%
2022-09-13 | 47.227 | 47.4818 | 48.7115 | 48.7115 | 0.2423 |  | 48.7115 | 2022 | 2022-09-13 | 0.5365% | 2.525% | 0.00462% | 50% | 0.4798 | 0 | 6 | 0.4798 | 194.9051 |  | 2022-09-13 | 47.227 | 47.4818 | 48.7115 | 2022-09-13 | 2.525% | 0.00462% | 50% | 0.4798 | 0 | 6 | 0.4798 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-13 | [8 empty] | 2022-09-13 | 1.102% | 0.2114%
2022-09-14 | 150.61 | 151.4245 | 155.354 | 155.3588 | 0.77709 |  | 155.3588 | 2022 | 2022-09-14 | 0.5379% | 2.529% | 0.004564% | 50% | 0.48019 | 0 | 6 | 0.48019 | 193.8108 |  | 2022-09-14 | 150.61 | 151.4245 | 155.354 | 2022-09-14 | 2.529% | 0.004564% | 50% | 0.48019 | 0 | 6 | 0.48019 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-14 | [8 empty] | 2022-09-14 | 1.104% | 0.2188%
2022-09-15 | 168.531 | 169.4448 | 173.8505 | 173.8569 | 0.87455 |  | 173.8569 | 2022 | 2022-09-15 | 0.5393% | 2.534% | 0.004506% | 50% | 0.48056 | 0 | 6 | 0.48056 | 192.7044 |  | 2022-09-15 | 168.531 | 169.4448 | 173.8505 | 2022-09-15 | 2.534% | 0.004506% | 50% | 0.48056 | 0 | 6 | 0.48056 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-15 | [8 empty] | 2022-09-15 | 1.105% | 0.2262%
2022-09-16 | 107.59 | 108.1748 | 110.993 | 110.9948 | 0.56156 |  | 110.9948 | 2022 | 2022-09-16 | 0.5406% | 2.539% | 0.004444% | 50% | 0.48093 | 0 | 6 | 0.48093 | 191.5859 |  | 2022-09-16 | 107.59 | 108.1748 | 110.993 | 2022-09-16 | 2.539% | 0.004444% | 50% | 0.48093 | 0 | 6 | 0.48093 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-16 | [8 empty] | 2022-09-16 | 1.106% | 0.2335%
2022-09-17 | 195.516 | 196.5815 | 201.7127 | 201.7215 | 1.0266 |  | 201.7215 | 2022 | 2022-09-17 | 0.542% | 2.544% | 0.00438% | 50% | 0.48127 | 0 | 6 | 0.48127 | 190.4551 |  | 2022-09-17 | 195.516 | 196.5815 | 201.7127 | 2022-09-17 | 2.544% | 0.00438% | 50% | 0.48127 | 0 | 6 | 0.48127 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-17 | [8 empty] | 2022-09-17 | 1.108% | 0.2409%
2022-09-18 | 188.814 | 189.8455 | 194.8104 | 194.8188 | 0.99739 |  | 194.8188 | 2022 | 2022-09-18 | 0.5434% | 2.549% | 0.004313% | 50% | 0.48161 | 0 | 6 | 0.48161 | 189.3088 |  | 2022-09-18 | 188.814 | 189.8455 | 194.8104 | 2022-09-18 | 2.549% | 0.004313% | 50% | 0.48161 | 0 | 6 | 0.48161 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-18 | [8 empty] | 2022-09-18 | 1.109% | 0.2483%
2022-09-19 | 186.308 | 187.3284 | 192.2368 | 192.2448 | 0.99024 |  | 192.2448 | 2022 | 2022-09-19 | 0.5447% | 2.553% | 0.004249% | 50% | 0.48193 | 0 | 6 | 0.48193 | 188.1445 |  | 2022-09-19 | 186.308 | 187.3284 | 192.2368 | 2022-09-19 | 2.553% | 0.004249% | 50% | 0.48193 | 0 | 6 | 0.48193 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-19 | [8 empty] | 2022-09-19 | 1.11% | 0.2556%
2022-09-20 | 190.545 | 191.5912 | 196.6208 | 196.629 | 1.0192 |  | 196.629 | 2022 | 2022-09-20 | 0.5461% | 2.558% | 0.004185% | 50% | 0.48223 | 0 | 6 | 0.48223 | 186.9637 |  | 2022-09-20 | 190.545 | 191.5912 | 196.6208 | 2022-09-20 | 2.558% | 0.004185% | 50% | 0.48223 | 0 | 6 | 0.48223 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-20 | [8 empty] | 2022-09-20 | 1.112% | 0.263%
2022-09-21 | 185.387 | 186.4075 | 191.3101 | 191.3179 | 0.99795 |  | 191.3179 | 2022 | 2022-09-21 | 0.5474% | 2.563% | 0.004121% | 50% | 0.48253 | 0 | 6 | 0.48253 | 185.7682 |  | 2022-09-21 | 185.387 | 186.4075 | 191.3101 | 2022-09-21 | 2.563% | 0.004121% | 50% | 0.48253 | 0 | 6 | 0.48253 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-21 | [8 empty] | 2022-09-21 | 1.113% | 0.2703%
2022-09-22 | 180.074 | 181.0677 | 185.8387 | 185.846 | 0.97569 |  | 185.846 | 2022 | 2022-09-22 | 0.5488% | 2.567% | 0.004058% | 50% | 0.48282 | 0 | 6 | 0.48282 | 184.5595 |  | 2022-09-22 | 180.074 | 181.0677 | 185.8387 | 2022-09-22 | 2.567% | 0.004058% | 50% | 0.48282 | 0 | 6 | 0.48282 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-22 | [8 empty] | 2022-09-22 | 1.114% | 0.2776%
2022-09-23 | 115.467 | 116.1058 | 119.1707 | 119.1729 | 0.62979 |  | 119.1729 | 2022 | 2022-09-23 | 0.5502% | 2.572% | 0.003995% | 50% | 0.48309 | 0 | 6 | 0.48309 | 183.3391 |  | 2022-09-23 | 115.467 | 116.1058 | 119.1707 | 2022-09-23 | 2.572% | 0.003995% | 50% | 0.48309 | 0 | 6 | 0.48309 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-23 | [8 empty] | 2022-09-23 | 1.116% | 0.2849%
2022-09-24 | 77.679 | 78.1098 | 80.1755 | 80.176 | 0.42654 |  | 80.176 | 2022 | 2022-09-24 | 0.5515% | 2.576% | 0.003932% | 50% | 0.48335 | 0 | 6 | 0.48335 | 182.1087 |  | 2022-09-24 | 77.679 | 78.1098 | 80.1755 | 2022-09-24 | 2.576% | 0.003932% | 50% | 0.48335 | 0 | 6 | 0.48335 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-24 | [8 empty] | 2022-09-24 | 1.117% | 0.2922%
2022-09-25 | 134.918 | 135.6681 | 139.2624 | 139.2658 | 0.74593 |  | 139.2658 | 2022 | 2022-09-25 | 0.5529% | 2.581% | 0.003888% | 50% | 0.4836 | 0 | 6 | 0.4836 | 180.8699 |  | 2022-09-25 | 134.918 | 135.6681 | 139.2624 | 2022-09-25 | 2.581% | 0.003888% | 50% | 0.4836 | 0 | 6 | 0.4836 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-25 | [8 empty] | 2022-09-25 | 1.119% | 0.2994%
2022-09-26 | 136.559 | 137.3201 | 140.9646 | 140.9682 | 0.76024 |  | 140.9682 | 2022 | 2022-09-26 | 0.5542% | 2.585% | 0.003868% | 50% | 0.48385 | 0 | 6 | 0.48385 | 179.6241 |  | 2022-09-26 | 136.559 | 137.3201 | 140.9646 | 2022-09-26 | 2.585% | 0.003868% | 50% | 0.48385 | 0 | 6 | 0.48385 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-26 | [8 empty] | 2022-09-26 | 1.12% | 0.3067%
2022-09-27 | 62.714 | 63.0644 | 64.7411 | 64.7413 | 0.35158 |  | 64.7413 | 2022 | 2022-09-27 | 0.5556% | 2.59% | 0.003872% | 50% | 0.48408 | 0 | 6 | 0.48408 | 178.3731 |  | 2022-09-27 | 62.714 | 63.0644 | 64.7411 | 2022-09-27 | 2.59% | 0.003872% | 50% | 0.48408 | 0 | 6 | 0.48408 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-27 | [8 empty] | 2022-09-27 | 1.121% | 0.3139%
2022-09-28 | 62.904 | 63.2563 | 64.9411 | 64.9413 | 0.35514 |  | 64.9413 | 2022 | 2022-09-28 | 0.557% | 2.594% | 0.003901% | 50% | 0.4843 | 0 | 6 | 0.4843 | 177.1184 |  | 2022-09-28 | 62.904 | 63.2563 | 64.9411 | 2022-09-28 | 2.594% | 0.003901% | 50% | 0.4843 | 0 | 6 | 0.4843 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-28 | [8 empty] | 2022-09-28 | 1.123% | 0.3212%
2022-09-29 | 93.611 | 94.1366 | 96.6481 | 96.6494 | 0.53229 |  | 96.6494 | 2022 | 2022-09-29 | 0.5583% | 2.599% | 0.003956% | 50% | 0.48452 | 0 | 6 | 0.48452 | 175.8615 |  | 2022-09-29 | 93.611 | 94.1366 | 96.6481 | 2022-09-29 | 2.599% | 0.003956% | 50% | 0.48452 | 0 | 6 | 0.48452 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-29 | [8 empty] | 2022-09-29 | 1.124% | 0.3284%
2022-09-30 | 134.23 | 134.9855 | 138.593 | 138.5968 | 0.76876 |  | 138.5968 | 2022 | 2022-09-30 | 0.5597% | 2.603% | 0.004036% | 50% | 0.48472 | 0 | 6 | 0.48472 | 174.6041 |  | 2022-09-30 | 134.23 | 134.9855 | 138.593 | 2022-09-30 | 2.603% | 0.004036% | 50% | 0.48472 | 0 | 6 | 0.48472 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-09-30 | [8 empty] | 2022-09-30 | 1.125% | 0.3356%
2022-10-01 | 152.152 | 153.0105 | 157.1066 | 157.112 | 0.87772 |  | 157.112 | 2022 | 2022-10-01 | 0.561% | 2.607% | 0.004141% | 50% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | 173.3478 |  | 2022-10-01 | 152.152 | 153.0105 | 157.1066 | 2022-10-01 | 2.607% | 0.004141% | 50% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-01 | [8 empty] | 2022-10-01 | 1.127% | 0.3427%
2022-10-02 | 157.515 | 158.4059 | 162.6535 | 162.6596 | 0.91531 |  | 162.6596 | 2022 | 2022-10-02 | 0.5624% | 2.611% | 0.004273% | 50% | 0.48511 | 0 | 6 | 0.48511 | 172.089 |  | 2022-10-02 | 157.515 | 158.4059 | 162.6535 | 2022-10-02 | 2.611% | 0.004273% | 50% | 0.48511 | 0 | 6 | 0.48511 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-02 | [8 empty] | 2022-10-02 | 1.128% | 0.3499%
2022-10-03 | 147.95 | 148.7888 | 152.7852 | 152.7906 | 0.86609 |  | 152.7906 | 2022 | 2022-10-03 | 0.5638% | 2.616% | 0.004434% | 50% | 0.4853 | 0 | 6 | 0.4853 | 170.8235 |  | 2022-10-03 | 147.95 | 148.7888 | 152.7852 | 2022-10-03 | 2.616% | 0.004434% | 50% | 0.4853 | 0 | 6 | 0.4853 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-03 | [8 empty] | 2022-10-03 | 1.13% | 0.357%
2022-10-04 | 169.296 | 170.2582 | 174.8386 | 174.8467 | 0.99849 |  | 174.8467 | 2022 | 2022-10-04 | 0.5651% | 2.62% | 0.00462% | 50% | 0.48547 | 0 | 6 | 0.48547 | 169.5518 |  | 2022-10-04 | 169.296 | 170.2582 | 174.8386 | 2022-10-04 | 2.62% | 0.00462% | 50% | 0.48547 | 0 | 6 | 0.48547 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-04 | [8 empty] | 2022-10-04 | 1.131% | 0.3642%
2022-10-05 | 172.058 | 173.0383 | 177.701 | 177.7095 | 1.0225 |  | 177.7095 | 2022 | 2022-10-05 | 0.5665% | 2.624% | 0.004831% | 50% | 0.48564 | 0 | 6 | 0.48564 | 168.2745 |  | 2022-10-05 | 172.058 | 173.0383 | 177.701 | 2022-10-05 | 2.624% | 0.004831% | 50% | 0.48564 | 0 | 6 | 0.48564 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-05 | [8 empty] | 2022-10-05 | 1.132% | 0.3713%
2022-10-06 | 57.772 | 58.1019 | 59.67 | 59.6702 | 0.34594 |  | 59.6702 | 2022 | 2022-10-06 | 0.5679% | 2.628% | 0.005067% | 50% | 0.4858 | 0 | 6 | 0.4858 | 166.9921 |  | 2022-10-06 | 57.772 | 58.1019 | 59.67 | 2022-10-06 | 2.628% | 0.005067% | 50% | 0.4858 | 0 | 6 | 0.4858 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-06 | [8 empty] | 2022-10-06 | 1.134% | 0.3784%
2022-10-07 | 118.716 | 119.3956 | 122.623 | 122.6269 | 0.71641 |  | 122.6269 | 2022 | 2022-10-07 | 0.5692% | 2.632% | 0.005328% | 50% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | 165.7051 |  | 2022-10-07 | 118.716 | 119.3956 | 122.623 | 2022-10-07 | 2.632% | 0.005328% | 50% | 0.48596 | 0 | 6 | 0.48596 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-07 | [8 empty] | 2022-10-07 | 1.135% | 0.3854%
2022-10-08 | 66.33 | 66.7106 | 68.5167 | 68.5173 | 0.40341 |  | 68.5173 | 2022 | 2022-10-08 | 0.5706% | 2.636% | 0.005614% | 50% | 0.48611 | 0 | 6 | 0.48611 | 164.414 |  | 2022-10-08 | 66.33 | 66.7106 | 68.5167 | 2022-10-08 | 2.636% | 0.005614% | 50% | 0.48611 | 0 | 6 | 0.48611 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-08 | [8 empty] | 2022-10-08 | 1.136% | 0.3925%
2022-10-09 | 156.41 | 157.3097 | 161.575 | 161.584 | 0.95886 |  | 161.584 | 2022 | 2022-10-09 | 0.5719% | 2.64% | 0.005909% | 50% | 0.48625 | 0 | 6 | 0.48625 | 163.1195 |  | 2022-10-09 | 156.41 | 157.3097 | 161.575 | 2022-10-09 | 2.64% | 0.005909% | 50% | 0.48625 | 0 | 6 | 0.48625 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-09 | [8 empty] | 2022-10-09 | 1.138% | 0.3995%
2022-10-10 | 125.139 | 125.8606 | 129.2783 | 129.2837 | 0.7733 |  | 129.2837 | 2022 | 2022-10-10 | 0.5733% | 2.644% | 0.006191% | 50% | 0.48639 | 0 | 6 | 0.48639 | 161.822 |  | 2022-10-10 | 125.139 | 125.8606 | 129.2783 | 2022-10-10 | 2.644% | 0.006191% | 50% | 0.48639 | 0 | 6 | 0.48639 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-10 | [8 empty] | 2022-10-10 | 1.139% | 0.4065%
2022-10-11 | 96.34 | 96.8968 | 99.532 | 99.5347 | 0.60014 |  | 99.5347 | 2022 | 2022-10-11 | 0.5747% | 2.648% | 0.006462% | 50% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 160.5221 |  | 2022-10-11 | 96.34 | 96.8968 | 99.532 | 2022-10-11 | 2.648% | 0.006462% | 50% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-11 | [8 empty] | 2022-10-11 | 1.14% | 0.4135%
2022-10-12 | 121.008 | 121.7091 | 125.0238 | 125.0294 | 0.75999 |  | 125.0294 | 2022 | 2022-10-12 | 0.576% | 2.651% | 0.00672% | 50% | 0.48665 | 0 | 6 | 0.48665 | 159.2204 |  | 2022-10-12 | 121.008 | 121.7091 | 125.0238 | 2022-10-12 | 2.651% | 0.00672% | 50% | 0.48665 | 0 | 6 | 0.48665 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-12 | [8 empty] | 2022-10-12 | 1.142% | 0.4205%
2022-10-13 | 93.559 | 94.1023 | 96.6689 | 96.6717 | 0.59243 |  | 96.6717 | 2022 | 2022-10-13 | 0.5774% | 2.655% | 0.006965% | 50% | 0.48677 | 0 | 6 | 0.48677 | 157.9173 |  | 2022-10-13 | 93.559 | 94.1023 | 96.6689 | 2022-10-13 | 2.655% | 0.006965% | 50% | 0.48677 | 0 | 6 | 0.48677 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-13 | [8 empty] | 2022-10-13 | 1.143% | 0.4275%
2022-10-14 | 83.382 | 83.8674 | 86.1581 | 86.1601 | 0.53238 |  | 86.1601 | 2022 | 2022-10-14 | 0.5787% | 2.659% | 0.007197% | 50% | 0.48689 | 0 | 6 | 0.48689 | 156.6134 |  | 2022-10-14 | 83.382 | 83.8674 | 86.1581 | 2022-10-14 | 2.659% | 0.007197% | 50% | 0.48689 | 0 | 6 | 0.48689 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-14 | [8 empty] | 2022-10-14 | 1.145% | 0.4344%
2022-10-15 | 152.319 | 153.2078 | 157.3982 | 157.4096 | 0.98075 |  | 157.4096 | 2022 | 2022-10-15 | 0.5801% | 2.662% | 0.007416% | 50% | 0.487 | 0 | 6 | 0.487 | 155.3091 |  | 2022-10-15 | 152.319 | 153.2078 | 157.3982 | 2022-10-15 | 2.662% | 0.007416% | 50% | 0.487 | 0 | 6 | 0.487 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-15 | [8 empty] | 2022-10-15 | 1.146% | 0.4413%
2022-10-16 | 136.566 | 137.3647 | 141.1271 | 141.1361 | 0.88677 |  | 141.1361 | 2022 | 2022-10-16 | 0.5815% | 2.666% | 0.007622% | 50% | 0.48711 | 0 | 6 | 0.48711 | 154.0015 |  | 2022-10-16 | 136.566 | 137.3647 | 141.1271 | 2022-10-16 | 2.666% | 0.007622% | 50% | 0.48711 | 0 | 6 | 0.48711 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-16 | [8 empty] | 2022-10-16 | 1.147% | 0.4482%
2022-10-17 | 87.519 | 88.0321 | 90.4465 | 90.4493 | 0.57316 |  | 90.4493 | 2022 | 2022-10-17 | 0.5828% | 2.669% | 0.007924% | 50% | 0.48721 | 0 | 6 | 0.48721 | 152.6876 |  | 2022-10-17 | 87.519 | 88.0321 | 90.4465 | 2022-10-17 | 2.669% | 0.007924% | 50% | 0.48721 | 0 | 6 | 0.48721 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-17 | [8 empty] | 2022-10-17 | 1.149% | 0.4551%
2022-10-18 | 139.724 | 140.545 | 144.405 | 144.4157 | 0.92306 |  | 144.4157 | 2022 | 2022-10-18 | 0.5842% | 2.673% | 0.008319% | 50% | 0.48731 | 0 | 6 | 0.48731 | 151.3685 |  | 2022-10-18 | 139.724 | 140.545 | 144.405 | 2022-10-18 | 2.673% | 0.008319% | 50% | 0.48731 | 0 | 6 | 0.48731 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-18 | [8 empty] | 2022-10-18 | 1.15% | 0.4619%
2022-10-19 | 61.674 | 62.0373 | 63.7433 | 63.7442 | 0.41101 |  | 63.7442 | 2022 | 2022-10-19 | 0.5855% | 2.676% | 0.00881% | 50% | 0.48741 | 0 | 6 | 0.48741 | 150.0453 |  | 2022-10-19 | 61.674 | 62.0373 | 63.7433 | 2022-10-19 | 2.676% | 0.00881% | 50% | 0.48741 | 0 | 6 | 0.48741 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-19 | [8 empty] | 2022-10-19 | 1.151% | 0.4688%
2022-10-20 | 39.249 | 39.4807 | 40.5679 | 40.5679 | 0.26389 |  | 40.5679 | 2022 | 2022-10-20 | 0.5869% | 2.68% | 0.009396% | 50% | 0.4875 | 0 | 6 | 0.4875 | 148.7189 |  | 2022-10-20 | 39.249 | 39.4807 | 40.5679 | 2022-10-20 | 2.68% | 0.009396% | 50% | 0.4875 | 0 | 6 | 0.4875 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-20 | [8 empty] | 2022-10-20 | 1.153% | 0.4756%
2022-10-21 | 63.956 | 64.3345 | 66.1083 | 66.1096 | 0.43389 |  | 66.1096 | 2022 | 2022-10-21 | 0.5883% | 2.683% | 0.01008% | 50% | 0.48759 | 0 | 6 | 0.48759 | 147.3904 |  | 2022-10-21 | 63.956 | 64.3345 | 66.1083 | 2022-10-21 | 2.683% | 0.01008% | 50% | 0.48759 | 0 | 6 | 0.48759 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-21 | [8 empty] | 2022-10-21 | 1.154% | 0.4824%
2022-10-22 | 134.049 | 134.8441 | 138.5668 | 138.5801 | 0.91775 |  | 138.5801 | 2022 | 2022-10-22 | 0.5896% | 2.687% | 0.01086% | 50% | 0.48767 | 0 | 6 | 0.48767 | 146.061 |  | 2022-10-22 | 134.049 | 134.8441 | 138.5668 | 2022-10-22 | 2.687% | 0.01086% | 50% | 0.48767 | 0 | 6 | 0.48767 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-22 | [8 empty] | 2022-10-22 | 1.156% | 0.4891%
2022-10-23 | 81.415 | 81.899 | 84.1629 | 84.1666 | 0.56248 |  | 84.1666 | 2022 | 2022-10-23 | 0.591% | 2.69% | 0.01184% | 50% | 0.48775 | 0 | 6 | 0.48775 | 144.7314 |  | 2022-10-23 | 81.415 | 81.899 | 84.1629 | 2022-10-23 | 2.69% | 0.01184% | 50% | 0.48775 | 0 | 6 | 0.48775 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-23 | [8 empty] | 2022-10-23 | 1.157% | 0.4959%
2022-10-24 | 104.726 | 105.35 | 108.2658 | 108.2745 | 0.73026 |  | 108.2745 | 2022 | 2022-10-24 | 0.5924% | 2.693% | 0.01306% | 50% | 0.48783 | 0 | 6 | 0.48783 | 143.4028 |  | 2022-10-24 | 104.726 | 105.35 | 108.2658 | 2022-10-24 | 2.693% | 0.01306% | 50% | 0.48783 | 0 | 6 | 0.48783 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-24 | [8 empty] | 2022-10-24 | 1.158% | 0.5026%
2022-10-25 | 90.568 | 91.1089 | 93.6337 | 93.6402 | 0.63741 |  | 93.6402 | 2022 | 2022-10-25 | 0.5937% | 2.696% | 0.0145% | 50% | 0.4879 | 0 | 6 | 0.4879 | 142.0762 |  | 2022-10-25 | 90.568 | 91.1089 | 93.6337 | 2022-10-25 | 2.696% | 0.0145% | 50% | 0.4879 | 0 | 6 | 0.4879 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-25 | [8 empty] | 2022-10-25 | 1.16% | 0.5093%
2022-10-26 | 59.813 | 60.1711 | 61.8405 | 61.8423 | 0.42489 |  | 61.8423 | 2022 | 2022-10-26 | 0.5951% | 2.7% | 0.01618% | 50% | 0.48798 | 0 | 6 | 0.48798 | 140.7527 |  | 2022-10-26 | 59.813 | 60.1711 | 61.8405 | 2022-10-26 | 2.7% | 0.01618% | 50% | 0.48798 | 0 | 6 | 0.48798 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-26 | [8 empty] | 2022-10-26 | 1.161% | 0.516%
2022-10-27 | 53.683 | 54.0051 | 55.5053 | 55.5065 | 0.38495 |  | 55.5065 | 2022 | 2022-10-27 | 0.5964% | 2.703% | 0.01809% | 50% | 0.48804 | 0 | 6 | 0.48804 | 139.4332 |  | 2022-10-27 | 53.683 | 54.0051 | 55.5053 | 2022-10-27 | 2.703% | 0.01809% | 50% | 0.48804 | 0 | 6 | 0.48804 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-27 | [8 empty] | 2022-10-27 | 1.162% | 0.5227%
2022-10-28 | 70.843 | 71.269 | 73.2512 | 73.2557 | 0.51284 |  | 73.2557 | 2022 | 2022-10-28 | 0.5978% | 2.706% | 0.02024% | 50% | 0.48811 | 0 | 6 | 0.48811 | 138.1189 |  | 2022-10-28 | 70.843 | 71.269 | 73.2512 | 2022-10-28 | 2.706% | 0.02024% | 50% | 0.48811 | 0 | 6 | 0.48811 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-28 | [8 empty] | 2022-10-28 | 1.164% | 0.5293%
2022-10-29 | 102.848 | 103.4679 | 106.349 | 106.3645 | 0.75169 |  | 106.3645 | 2022 | 2022-10-29 | 0.5992% | 2.709% | 0.02262% | 50% | 0.48817 | 0 | 6 | 0.48817 | 136.8109 |  | 2022-10-29 | 102.848 | 103.4679 | 106.349 | 2022-10-29 | 2.709% | 0.02262% | 50% | 0.48817 | 0 | 6 | 0.48817 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-29 | [8 empty] | 2022-10-29 | 1.165% | 0.536%
2022-10-30 | 85.987 | 86.5065 | 88.9181 | 88.9288 | 0.63449 |  | 88.9288 | 2022 | 2022-10-30 | 0.6005% | 2.712% | 0.02525% | 50% | 0.48824 | 0 | 6 | 0.48824 | 135.5029 |  | 2022-10-30 | 85.987 | 86.5065 | 88.9181 | 2022-10-30 | 2.712% | 0.02525% | 50% | 0.48824 | 0 | 6 | 0.48824 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-30 | [8 empty] | 2022-10-30 | 1.166% | 0.5426%
2022-10-31 | 87.058 | 87.5852 | 90.0297 | 90.0423 | 0.64868 |  | 90.0423 | 2022 | 2022-10-31 | 0.6019% | 2.715% | 0.02798% | 50% | 0.48829 | 0 | 6 | 0.48829 | 134.1897 |  | 2022-10-31 | 87.058 | 87.5852 | 90.0297 | 2022-10-31 | 2.715% | 0.02798% | 50% | 0.48829 | 0 | 6 | 0.48829 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-10-31 | [8 empty] | 2022-10-31 | 1.168% | 0.5492%
2022-11-01 | 86.401 | 86.9254 | 89.3543 | 89.3681 | 0.65015 |  | 89.3681 | 2022 | 2022-11-01 | 0.6032% | 2.718% | 0.03072% | 50% | 0.48835 | 0 | 6 | 0.48835 | 132.8735 |  | 2022-11-01 | 86.401 | 86.9254 | 89.3543 | 2022-11-01 | 2.718% | 0.03072% | 50% | 0.48835 | 0 | 6 | 0.48835 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-01 | [8 empty] | 2022-11-01 | 1.169% | 0.5558%
2022-11-02 | 114.764 | 115.4621 | 118.6922 | 118.7247 | 0.8723 |  | 118.7247 | 2022 | 2022-11-02 | 0.6046% | 2.721% | 0.03344% | 50% | 0.4884 | 0 | 6 | 0.4884 | 131.5565 |  | 2022-11-02 | 114.764 | 115.4621 | 118.6922 | 2022-11-02 | 2.721% | 0.03344% | 50% | 0.4884 | 0 | 6 | 0.4884 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-02 | [8 empty] | 2022-11-02 | 1.171% | 0.5623%
2022-11-03 | 43.825 | 44.0922 | 45.3271 | 45.328 | 0.33638 |  | 45.328 | 2022 | 2022-11-03 | 0.606% | 2.724% | 0.03617% | 50% | 0.48846 | 0 | 6 | 0.48846 | 130.2407 |  | 2022-11-03 | 43.825 | 44.0922 | 45.3271 | 2022-11-03 | 2.724% | 0.03617% | 50% | 0.48846 | 0 | 6 | 0.48846 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-03 | [8 empty] | 2022-11-03 | 1.172% | 0.5689%
2022-11-04 | 51.941 | 52.2584 | 53.7237 | 53.7268 | 0.40273 |  | 53.7268 | 2022 | 2022-11-04 | 0.6073% | 2.728% | 0.03889% | 50% | 0.48851 | 0 | 6 | 0.48851 | 128.9283 |  | 2022-11-04 | 51.941 | 52.2584 | 53.7237 | 2022-11-04 | 2.728% | 0.03889% | 50% | 0.48851 | 0 | 6 | 0.48851 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-04 | [8 empty] | 2022-11-04 | 1.173% | 0.5754%
2022-11-05 | 122.15 | 122.8981 | 126.3481 | 126.3974 | 0.9571 |  | 126.3974 | 2022 | 2022-11-05 | 0.6087% | 2.731% | 0.04161% | 50% | 0.48855 | 0 | 6 | 0.48855 | 127.6214 |  | 2022-11-05 | 122.15 | 122.8981 | 126.3481 | 2022-11-05 | 2.731% | 0.04161% | 50% | 0.48855 | 0 | 6 | 0.48855 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-05 | [8 empty] | 2022-11-05 | 1.175% | 0.5819%
2022-11-06 | 122.581 | 123.3334 | 126.7996 | 126.8534 | 0.97037 |  | 126.8534 | 2022 | 2022-11-06 | 0.61% | 2.734% | 0.04428% | 50% | 0.4886 | 0 | 6 | 0.4886 | 126.3222 |  | 2022-11-06 | 122.581 | 123.3334 | 126.7996 | 2022-11-06 | 2.734% | 0.04428% | 50% | 0.4886 | 0 | 6 | 0.4886 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-06 | [8 empty] | 2022-11-06 | 1.176% | 0.5885%
2022-11-07 | 118.357 | 119.0851 | 122.4357 | 122.4886 | 0.94657 |  | 122.4886 | 2022 | 2022-11-07 | 0.6114% | 2.737% | 0.04678% | 50% | 0.48864 | 0 | 6 | 0.48864 | 125.0328 |  | 2022-11-07 | 118.357 | 119.0851 | 122.4357 | 2022-11-07 | 2.737% | 0.04678% | 50% | 0.48864 | 0 | 6 | 0.48864 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-07 | [8 empty] | 2022-11-07 | 1.177% | 0.5949%
2022-11-08 | 79.227 | 79.7155 | 81.9609 | 81.9805 | 0.64003 |  | 81.9805 | 2022 | 2022-11-08 | 0.6128% | 2.74% | 0.0491% | 50% | 0.48869 | 0 | 6 | 0.48869 | 123.7555 |  | 2022-11-08 | 79.227 | 79.7155 | 81.9609 | 2022-11-08 | 2.74% | 0.0491% | 50% | 0.48869 | 0 | 6 | 0.48869 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-08 | [8 empty] | 2022-11-08 | 1.179% | 0.6014%
2022-11-09 | 44.701 | 44.9772 | 46.2456 | 46.2478 | 0.36476 |  | 46.2478 | 2022 | 2022-11-09 | 0.6141% | 2.743% | 0.05125% | 50% | 0.48873 | 0 | 6 | 0.48873 | 122.4923 |  | 2022-11-09 | 44.701 | 44.9772 | 46.2456 | 2022-11-09 | 2.743% | 0.05125% | 50% | 0.48873 | 0 | 6 | 0.48873 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-09 | [8 empty] | 2022-11-09 | 1.18% | 0.6079%
2022-11-10 | 92.822 | 93.3968 | 96.0337 | 96.0678 | 0.76544 |  | 96.0678 | 2022 | 2022-11-10 | 0.6155% | 2.746% | 0.05323% | 50% | 0.48877 | 0 | 6 | 0.48877 | 121.2453 |  | 2022-11-10 | 92.822 | 93.3968 | 96.0337 | 2022-11-10 | 2.746% | 0.05323% | 50% | 0.48877 | 0 | 6 | 0.48877 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-10 | [8 empty] | 2022-11-10 | 1.181% | 0.6144%
2022-11-11 | 112.947 | 113.648 | 116.8604 | 116.9193 | 0.94105 |  | 116.9193 | 2022 | 2022-11-11 | 0.6168% | 2.749% | 0.05503% | 50% | 0.4888 | 0 | 6 | 0.4888 | 120.0166 |  | 2022-11-11 | 112.947 | 113.648 | 116.8604 | 2022-11-11 | 2.749% | 0.05503% | 50% | 0.4888 | 0 | 6 | 0.4888 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-11 | [8 empty] | 2022-11-11 | 1.183% | 0.6208%
2022-11-12 | 111.382 | 112.0749 | 115.2464 | 115.3059 | 0.93745 |  | 115.3059 | 2022 | 2022-11-12 | 0.6182% | 2.752% | 0.05664% | 50% | 0.48884 | 0 | 6 | 0.48884 | 118.8083 |  | 2022-11-12 | 111.382 | 112.0749 | 115.2464 | 2022-11-12 | 2.752% | 0.05664% | 50% | 0.48884 | 0 | 6 | 0.48884 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-12 | [8 empty] | 2022-11-12 | 1.184% | 0.6272%
2022-11-13 | 110.006 | 110.6918 | 113.8279 | 113.8879 | 0.93531 |  | 113.8879 | 2022 | 2022-11-13 | 0.6196% | 2.755% | 0.05809% | 50% | 0.48887 | 0 | 6 | 0.48887 | 117.608 |  | 2022-11-13 | 110.006 | 110.6918 | 113.8279 | 2022-11-13 | 2.755% | 0.05809% | 50% | 0.48887 | 0 | 6 | 0.48887 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-13 | [8 empty] | 2022-11-13 | 1.186% | 0.6337%
2022-11-14 | 41.978 | 42.2403 | 43.4384 | 43.4406 | 0.36042 |  | 43.4406 | 2022 | 2022-11-14 | 0.6209% | 2.758% | 0.05938% | 50% | 0.48891 | 0 | 6 | 0.48891 | 116.405 |  | 2022-11-14 | 41.978 | 42.2403 | 43.4384 | 2022-11-14 | 2.758% | 0.05938% | 50% | 0.48891 | 0 | 6 | 0.48891 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-14 | [8 empty] | 2022-11-14 | 1.187% | 0.6401%
2022-11-15 | 52.81 | 53.1407 | 54.6498 | 54.6573 | 0.45819 |  | 54.6573 | 2022 | 2022-11-15 | 0.6223% | 2.761% | 0.06067% | 50% | 0.48894 | 0 | 6 | 0.48894 | 115.203 |  | 2022-11-15 | 52.81 | 53.1407 | 54.6498 | 2022-11-15 | 2.761% | 0.06067% | 50% | 0.48894 | 0 | 6 | 0.48894 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-15 | [8 empty] | 2022-11-15 | 1.188% | 0.6465%
2022-11-16 | 110.096 | 110.7869 | 113.9368 | 114.0039 | 0.96567 |  | 114.0039 | 2022 | 2022-11-16 | 0.6236% | 2.765% | 0.06194% | 50% | 0.48897 | 0 | 6 | 0.48897 | 114.0065 |  | 2022-11-16 | 110.096 | 110.7869 | 113.9368 | 2022-11-16 | 2.765% | 0.06194% | 50% | 0.48897 | 0 | 6 | 0.48897 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-16 | [8 empty] | 2022-11-16 | 1.19% | 0.6529%
2022-11-17 | 65.384 | 65.7952 | 67.6681 | 67.6852 | 0.57932 |  | 67.6852 | 2022 | 2022-11-17 | 0.625% | 2.768% | 0.0632% | 50% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | 112.8196 |  | 2022-11-17 | 65.384 | 65.7952 | 67.6681 | 2022-11-17 | 2.768% | 0.0632% | 50% | 0.489 | 0 | 6 | 0.489 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-17 | [8 empty] | 2022-11-17 | 1.191% | 0.6593%
2022-11-18 | 51.89 | 52.2171 | 53.7052 | 53.7134 | 0.46454 |  | 53.7134 | 2022 | 2022-11-18 | 0.6264% | 2.771% | 0.06445% | 50% | 0.48903 | 0 | 6 | 0.48903 | 111.6466 |  | 2022-11-18 | 51.89 | 52.2171 | 53.7052 | 2022-11-18 | 2.771% | 0.06445% | 50% | 0.48903 | 0 | 6 | 0.48903 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-18 | [8 empty] | 2022-11-18 | 1.192% | 0.6657%
2022-11-19 | 24.675 | 24.8309 | 25.5394 | 25.5394 | 0.22317 |  | 25.5394 | 2022 | 2022-11-19 | 0.6277% | 2.774% | 0.06568% | 50% | 0.48905 | 0 | 6 | 0.48905 | 110.4916 |  | 2022-11-19 | 24.675 | 24.8309 | 25.5394 | 2022-11-19 | 2.774% | 0.06568% | 50% | 0.48905 | 0 | 6 | 0.48905 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-19 | [8 empty] | 2022-11-19 | 1.194% | 0.6721%
2022-11-20 | 72.155 | 72.6118 | 74.6863 | 74.7119 | 0.65958 |  | 74.7119 | 2022 | 2022-11-20 | 0.6291% | 2.778% | 0.06675% | 50% | 0.48908 | 0 | 6 | 0.48908 | 109.3591 |  | 2022-11-20 | 72.155 | 72.6118 | 74.6863 | 2022-11-20 | 2.778% | 0.06675% | 50% | 0.48908 | 0 | 6 | 0.48908 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-20 | [8 empty] | 2022-11-20 | 1.195% | 0.6785%
2022-11-21 | 14.294 | 14.3847 | 14.7962 | 14.7962 | 0.13195 |  | 14.7962 | 2022 | 2022-11-21 | 0.6304% | 2.781% | 0.0677% | 50% | 0.4891 | 0 | 6 | 0.4891 | 108.2532 |  | 2022-11-21 | 14.294 | 14.3847 | 14.7962 | 2022-11-21 | 2.781% | 0.0677% | 50% | 0.4891 | 0 | 6 | 0.4891 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-21 | [8 empty] | 2022-11-21 | 1.197% | 0.6849%
2022-11-22 | 34.704 | 34.9247 | 35.9249 | 35.9258 | 0.32358 |  | 35.9258 | 2022 | 2022-11-22 | 0.6318% | 2.784% | 0.06853% | 50% | 0.48913 | 0 | 6 | 0.48913 | 107.1781 |  | 2022-11-22 | 34.704 | 34.9247 | 35.9249 | 2022-11-22 | 2.784% | 0.06853% | 50% | 0.48913 | 0 | 6 | 0.48913 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-22 | [8 empty] | 2022-11-22 | 1.198% | 0.6913%
2022-11-23 | 57.235 | 57.5997 | 59.2515 | 59.2655 | 0.539 |  | 59.2655 | 2022 | 2022-11-23 | 0.6332% | 2.788% | 0.06924% | 50% | 0.48915 | 0 | 6 | 0.48915 | 106.138 |  | 2022-11-23 | 57.235 | 57.5997 | 59.2515 | 2022-11-23 | 2.788% | 0.06924% | 50% | 0.48915 | 0 | 6 | 0.48915 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-23 | [8 empty] | 2022-11-23 | 1.199% | 0.6977%
2022-11-24 | 56.321 | 56.6807 | 58.3081 | 58.3218 | 0.53544 |  | 58.3218 | 2022 | 2022-11-24 | 0.6345% | 2.791% | 0.06982% | 50% | 0.48917 | 0 | 6 | 0.48917 | 105.1372 |  | 2022-11-24 | 56.321 | 56.6807 | 58.3081 | 2022-11-24 | 2.791% | 0.06982% | 50% | 0.48917 | 0 | 6 | 0.48917 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-24 | [8 empty] | 2022-11-24 | 1.201% | 0.7041%
2022-11-25 | 18.238 | 18.3547 | 18.8824 | 18.8824 | 0.17494 |  | 18.8824 | 2022 | 2022-11-25 | 0.6359% | 2.795% | 0.07026% | 50% | 0.48919 | 0 | 6 | 0.48919 | 104.1799 |  | 2022-11-25 | 18.238 | 18.3547 | 18.8824 | 2022-11-25 | 2.795% | 0.07026% | 50% | 0.48919 | 0 | 6 | 0.48919 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-25 | [8 empty] | 2022-11-25 | 1.202% | 0.7104%
2022-11-26 | 54.9 | 55.2521 | 56.8427 | 56.8559 | 0.53136 |  | 56.8559 | 2022 | 2022-11-26 | 0.6372% | 2.798% | 0.07057% | 50% | 0.48921 | 0 | 6 | 0.48921 | 103.2702 |  | 2022-11-26 | 54.9 | 55.2521 | 56.8427 | 2022-11-26 | 2.798% | 0.07057% | 50% | 0.48921 | 0 | 6 | 0.48921 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-26 | [8 empty] | 2022-11-26 | 1.203% | 0.7168%
2022-11-27 | 59.796 | 60.1803 | 61.915 | 61.9328 | 0.58371 |  | 61.9328 | 2022 | 2022-11-27 | 0.6386% | 2.802% | 0.07074% | 50% | 0.48923 | 0 | 6 | 0.48923 | 102.3975 |  | 2022-11-27 | 59.796 | 60.1803 | 61.915 | 2022-11-27 | 2.802% | 0.07074% | 50% | 0.48923 | 0 | 6 | 0.48923 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-27 | [8 empty] | 2022-11-27 | 1.205% | 0.7232%
2022-11-28 | 38.87 | 39.1204 | 40.2495 | 40.2529 | 0.38253 |  | 40.2529 | 2022 | 2022-11-28 | 0.64% | 2.805% | 0.07074% | 50% | 0.48925 | 0 | 6 | 0.48925 | 101.5495 |  | 2022-11-28 | 38.87 | 39.1204 | 40.2495 | 2022-11-28 | 2.805% | 0.07074% | 50% | 0.48925 | 0 | 6 | 0.48925 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-28 | [8 empty] | 2022-11-28 | 1.206% | 0.7296%
2022-11-29 | 55.378 | 55.7354 | 57.3463 | 57.3608 | 0.54953 |  | 57.3608 | 2022 | 2022-11-29 | 0.6413% | 2.809% | 0.07055% | 50% | 0.48927 | 0 | 6 | 0.48927 | 100.7284 |  | 2022-11-29 | 55.378 | 55.7354 | 57.3463 | 2022-11-29 | 2.809% | 0.07055% | 50% | 0.48927 | 0 | 6 | 0.48927 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-29 | [8 empty] | 2022-11-29 | 1.207% | 0.736%
2022-11-30 | 21.966 | 22.1081 | 22.7479 | 22.7479 | 0.21965 |  | 22.7479 | 2022 | 2022-11-30 | 0.6427% | 2.813% | 0.07014% | 50% | 0.48929 | 0 | 6 | 0.48929 | 99.9361 |  | 2022-11-30 | 21.966 | 22.1081 | 22.7479 | 2022-11-30 | 2.813% | 0.07014% | 50% | 0.48929 | 0 | 6 | 0.48929 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-11-30 | [8 empty] | 2022-11-30 | 1.209% | 0.7424%
2022-12-01 | 16.498 | 16.6049 | 17.0862 | 17.0862 | 0.16624 |  | 17.0862 | 2022 | 2022-12-01 | 0.644% | 2.817% | 0.06953% | 50% | 0.4893 | 0 | 6 | 0.4893 | 99.1747 |  | 2022-12-01 | 16.498 | 16.6049 | 17.0862 | 2022-12-01 | 2.817% | 0.06953% | 50% | 0.4893 | 0 | 6 | 0.4893 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-01 | [8 empty] | 2022-12-01 | 1.21% | 0.7488%
2022-12-02 | 26.603 | 26.7758 | 27.5529 | 27.5529 | 0.27004 |  | 27.5529 | 2022 | 2022-12-02 | 0.6454% | 2.82% | 0.06871% | 50% | 0.48932 | 0 | 6 | 0.48932 | 98.4463 |  | 2022-12-02 | 26.603 | 26.7758 | 27.5529 | 2022-12-02 | 2.82% | 0.06871% | 50% | 0.48932 | 0 | 6 | 0.48932 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-02 | [8 empty] | 2022-12-02 | 1.212% | 0.7552%
2022-12-03 | 36.476 | 36.7135 | 37.7804 | 37.7831 | 0.37292 |  | 37.7831 | 2022 | 2022-12-03 | 0.6468% | 2.824% | 0.06768% | 50% | 0.48933 | 0 | 6 | 0.48933 | 97.7527 |  | 2022-12-03 | 36.476 | 36.7135 | 37.7804 | 2022-12-03 | 2.824% | 0.06768% | 50% | 0.48933 | 0 | 6 | 0.48933 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-03 | [8 empty] | 2022-12-03 | 1.213% | 0.7616%
2022-12-04 | 78.26 | 78.7705 | 81.063 | 81.102 | 0.80586 |  | 81.102 | 2022 | 2022-12-04 | 0.6481% | 2.828% | 0.06651% | 50% | 0.48935 | 0 | 6 | 0.48935 | 97.096 |  | 2022-12-04 | 78.26 | 78.7705 | 81.063 | 2022-12-04 | 2.828% | 0.06651% | 50% | 0.48935 | 0 | 6 | 0.48935 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-04 | [8 empty] | 2022-12-04 | 1.214% | 0.768%
2022-12-05 | 98.212 | 98.854 | 101.7351 | 101.8017 | 1.018 |  | 101.8017 | 2022 | 2022-12-05 | 0.6495% | 2.832% | 0.06536% | 50% | 0.48936 | 0 | 6 | 0.48936 | 96.4782 |  | 2022-12-05 | 98.212 | 98.854 | 101.7351 | 2022-12-05 | 2.832% | 0.06536% | 50% | 0.48936 | 0 | 6 | 0.48936 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-05 | [8 empty] | 2022-12-05 | 1.216% | 0.7744%
2022-12-06 | 51.038 | 51.3724 | 52.8717 | 52.883 | 0.53197 | TRUE | 52.883 | 2022 | 2022-12-06 | 0.6509% | 2.836% | 0.06423% | 50% | 0.48938 | 0 | 6 | 0.48938 | 95.9011 |  | 2022-12-06 | 51.038 | 51.3724 | 52.8717 | 2022-12-06 | 2.836% | 0.06423% | 50% | 0.48938 | 0 | 6 | 0.48938 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-06 | [8 empty] | 2022-12-06 | 1.217% | 0.7808%
2022-12-07 | 78.947 | 79.4653 | 81.788 | 81.8269 | 0.8277 | TRUE | 81.8269 | 2022 | 2022-12-07 | 0.6522% | 2.84% | 0.06311% | 50% | 0.48939 | 0 | 6 | 0.48939 | 95.3668 |  | 2022-12-07 | 78.947 | 79.4653 | 81.788 | 2022-12-07 | 2.84% | 0.06311% | 50% | 0.48939 | 0 | 6 | 0.48939 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-07 | [8 empty] | 2022-12-07 | 1.218% | 0.7872%
2022-12-08 | 14.939 | 15.0373 | 15.4774 | 15.4774 | 0.15736 | TRUE | 15.4774 | 2022 | 2022-12-08 | 0.6536% | 2.844% | 0.06201% | 50% | 0.4894 | 0 | 6 | 0.4894 | 94.8774 |  | 2022-12-08 | 14.939 | 15.0373 | 15.4774 | 2022-12-08 | 2.844% | 0.06201% | 50% | 0.4894 | 0 | 6 | 0.4894 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-08 | [8 empty] | 2022-12-08 | 1.22% | 0.7936%
2022-12-09 | 28.716 | 28.9053 | 29.7527 | 29.7528 | 0.3039 | TRUE | 29.7528 | 2022 | 2022-12-09 | 0.6549% | 2.848% | 0.06092% | 50% | 0.48941 | 0 | 6 | 0.48941 | 94.4349 |  | 2022-12-09 | 28.716 | 28.9053 | 29.7527 | 2022-12-09 | 2.848% | 0.06092% | 50% | 0.48941 | 0 | 6 | 0.48941 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-09 | [8 empty] | 2022-12-09 | 1.221% | 0.8%
2022-12-10 | 69.215 | 69.6723 | 71.7177 | 71.7444 | 0.73584 | TRUE | 71.7444 | 2022 | 2022-12-10 | 0.6563% | 2.852% | 0.05984% | 50% | 0.48942 | 0 | 6 | 0.48942 | 94.0413 |  | 2022-12-10 | 69.215 | 69.6723 | 71.7177 | 2022-12-10 | 2.852% | 0.05984% | 50% | 0.48942 | 0 | 6 | 0.48942 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-10 | [8 empty] | 2022-12-10 | 1.222% | 0.8064%
2022-12-11 | 65.155 | 65.5863 | 67.5147 | 67.5371 | 0.69523 | TRUE | 67.5371 | 2022 | 2022-12-11 | 0.6576% | 2.856% | 0.05878% | 50% | 0.48943 | 0 | 6 | 0.48943 | 93.6931 |  | 2022-12-11 | 65.155 | 65.5863 | 67.5147 | 2022-12-11 | 2.856% | 0.05878% | 50% | 0.48943 | 0 | 6 | 0.48943 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-11 | [8 empty] | 2022-12-11 | 1.224% | 0.8129%
2022-12-12 | 22.722 | 22.8727 | 23.5462 | 23.5462 | 0.24317 | TRUE | 23.5462 | 2022 | 2022-12-12 | 0.659% | 2.86% | 0.05774% | 50% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | 93.3857 |  | 2022-12-12 | 22.722 | 22.8727 | 23.5462 | 2022-12-12 | 2.86% | 0.05774% | 50% | 0.48944 | 0 | 6 | 0.48944 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-12 | [8 empty] | 2022-12-12 | 1.225% | 0.8193%
2022-12-13 | 23.666 | 23.8233 | 24.5259 | 24.5259 | 0.254 | TRUE | 24.5259 | 2022 | 2022-12-13 | 0.6604% | 2.865% | 0.0568% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | 93.1191 |  | 2022-12-13 | 23.666 | 23.8233 | 24.5259 | 2022-12-13 | 2.865% | 0.0568% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-13 | [8 empty] | 2022-12-13 | 1.227% | 0.8257%
2022-12-14 | 69.454 | 69.9167 | 71.9817 | 72.0075 | 0.74752 | TRUE | 72.0075 | 2022 | 2022-12-14 | 0.6617% | 2.869% | 0.05597% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | 92.8936 |  | 2022-12-14 | 69.454 | 69.9167 | 71.9817 | 2022-12-14 | 2.869% | 0.05597% | 50% | 0.48946 | 0 | 6 | 0.48946 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-14 | 0.157 | 0.15895 | 0.16029 | 0.16029 | 0.001664 |  | 0.16029 | 2021 | 2022-12-14 | 1.228% | 0.8321% | 94.3536
2022-12-15 | 34.569 | 34.7998 | 35.8292 | 35.8312 | 0.37269 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2022-12-15 | 0.6631% | 2.873% | 0.05525% | 50% | 0.48947 | 0 | 6 | 0.48947 | 92.7093 |  | 2022-12-15 | 34.569 | 34.7998 | 35.8292 | 2022-12-15 | 2.873% | 0.05525% | 50% | 0.48947 | 0 | 6 | 0.48947 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-15 | 89.942 | 91.0614 | 91.8315 | 91.8315 | 0.95517 |  | 91.8315 | 2021 | 2022-12-15 | 1.229% | 0.8386% | 94.1638
2022-12-16 | 21.069 | 21.2099 | 21.8383 | 21.8383 | 0.22749 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2022-12-16 | 0.6644% | 2.877% | 0.05464% | 50% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | 92.5664 |  | 2022-12-16 | 21.069 | 21.2099 | 21.8383 | 2022-12-16 | 2.877% | 0.05464% | 50% | 0.48948 | 0 | 6 | 0.48948 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-16 | 94.579 | 95.7575 | 96.5735 | 96.5735 | 1.006 |  | 96.5735 | 2021 | 2022-12-16 | 1.231% | 0.845% | 94.0161
2022-12-17 | 13.072 | 13.1596 | 13.5501 | 13.5501 | 0.1413 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2022-12-17 | 0.6658% | 2.882% | 0.05414% | 50% | 0.48949 | 0 | 6 | 0.48949 | 92.4652 |  | 2022-12-17 | 13.072 | 13.1596 | 13.5501 | 2022-12-17 | 2.882% | 0.05414% | 50% | 0.48949 | 0 | 6 | 0.48949 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-17 | 95.346 | 96.5354 | 97.3644 | 97.3644 | 1.0153 |  | 97.3644 | 2021 | 2022-12-17 | 1.232% | 0.8514% | 93.9108
2022-12-18 | 71.201 | 71.6792 | 73.8094 | 73.8361 | 0.77039 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2022-12-18 | 0.6672% | 2.886% | 0.05378% | 50% | 0.4895 | 0 | 6 | 0.4895 | 92.4056 |  | 2022-12-18 | 71.201 | 71.6792 | 73.8094 | 2022-12-18 | 2.886% | 0.05378% | 50% | 0.4895 | 0 | 6 | 0.4895 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-18 | 96.116 | 97.3163 | 98.1584 | 98.1584 | 1.0242 |  | 98.1584 | 2021 | 2022-12-18 | 1.233% | 0.8579% | 93.8481
2022-12-19 | 68.438 | 68.8986 | 70.9493 | 70.9732 | 0.74062 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2022-12-19 | 0.6685% | 2.89% | 0.05348% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | 92.3882 |  | 2022-12-19 | 68.438 | 68.8986 | 70.9493 | 2022-12-19 | 2.89% | 0.05348% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-19 | 94.544 | 95.726 | 96.5606 | 96.5606 | 1.0076 |  | 96.5606 | 2021 | 2022-12-19 | 1.235% | 0.8643% | 93.8282
2022-12-20 | 17.892 | 18.0127 | 18.5496 | 18.5496 | 0.19351 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2022-12-20 | 0.6699% | 2.895% | 0.05324% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | 92.4129 |  | 2022-12-20 | 17.892 | 18.0127 | 18.5496 | 2022-12-20 | 2.895% | 0.05324% | 50% | 0.48951 | 0 | 6 | 0.48951 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-20 | 96.601 | 97.8101 | 98.6692 | 98.6692 | 1.0293 |  | 98.6692 | 2021 | 2022-12-20 | 1.236% | 0.8707% | 93.8512
2022-12-21 | 84.542 | 85.1133 | 87.6545 | 87.6954 | 0.91411 | TRUE | 87.6954 | 2022 | 2022-12-21 | 0.6712% | 2.899% | 0.05307% | 50% | 0.48952 | 0 | 6 | 0.48952 | 92.48 |  | 2022-12-21 | 84.542 | 85.1133 | 87.6545 | 2022-12-21 | 2.899% | 0.05307% | 50% | 0.48952 | 0 | 6 | 0.48952 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-21 | 70.882 | 71.7702 | 72.4053 | 72.4053 | 0.75473 |  | 72.4053 | 2021 | 2022-12-21 | 1.238% | 0.8772% | 93.9174
2022-12-22 | 70.422 | 70.8989 | 73.019 | 73.0444 | 0.76044 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2022-12-22 | 0.6726% | 2.904% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 92.5898 |  | 2022-12-22 | 70.422 | 70.8989 | 73.019 | 2022-12-22 | 2.904% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-22 | 92.666 | 93.8284 | 94.6649 | 94.6649 | 0.98553 |  | 94.6649 | 2021 | 2022-12-22 | 1.239% | 0.8836% | 94.0269
2022-12-23 | 72.233 | 72.7231 | 74.9012 | 74.9283 | 0.77873 | TRUE | 74.9283 | 2022 | 2022-12-23 | 0.674% | 2.908% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 92.7423 |  | 2022-12-23 | 72.233 | 72.7231 | 74.9012 | 2022-12-23 | 2.908% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-23 | 32.118 | 32.5214 | 32.8134 | 32.8134 | 0.34103 |  | 32.8134 | 2021 | 2022-12-23 | 1.24% | 0.89% | 94.1798
2022-12-24 | 87.688 | 88.2842 | 90.9325 | 90.9768 | 0.94347 | TRUE | 90.9768 | 2022 | 2022-12-24 | 0.6753% | 2.912% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 92.9377 |  | 2022-12-24 | 87.688 | 88.2842 | 90.9325 | 2022-12-24 | 2.912% | 0.05289% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-24 | 57.266 | 57.986 | 58.5105 | 58.5105 | 0.60678 |  | 58.5105 | 2021 | 2022-12-24 | 1.242% | 0.8965% | 94.3765
2022-12-25 | 49.403 | 49.7396 | 51.234 | 51.2429 | 0.53 | TRUE | 51.2429 | 2022 | 2022-12-25 | 0.6767% | 2.917% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.1802 |  | 2022-12-25 | 49.403 | 49.7396 | 51.234 | 2022-12-25 | 2.917% | 0.05295% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-25 | 42.028 | 42.557 | 42.9447 | 42.9447 | 0.44417 |  | 42.9447 | 2021 | 2022-12-25 | 1.243% | 0.9029% | 94.6209
2022-12-26 | 84.411 | 84.9873 | 87.5447 | 87.5847 | 0.90299 | TRUE | 87.5847 | 2022 | 2022-12-26 | 0.678% | 2.921% | 0.05306% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.4722 |  | 2022-12-26 | 84.411 | 84.9873 | 87.5447 | 2022-12-26 | 2.921% | 0.05306% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-26 | 47.93 | 48.5339 | 48.9793 | 48.9793 | 0.50497 |  | 48.9793 | 2021 | 2022-12-26 | 1.244% | 0.9093% | 94.9157
2022-12-27 | 26.163 | 26.342 | 27.1359 | 27.1359 | 0.27874 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2022-12-27 | 0.6794% | 2.926% | 0.0533% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.8118 |  | 2022-12-27 | 26.163 | 26.342 | 27.1359 | 2022-12-27 | 2.926% | 0.0533% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-27 | 40.956 | 41.4726 | 41.8559 | 41.8559 | 0.42994 |  | 41.8559 | 2021 | 2022-12-27 | 1.246% | 0.9157% | 95.2591
2022-12-28 | 68.661 | 69.1316 | 71.2185 | 71.2419 | 0.72875 | TRUE | 71.2419 | 2022 | 2022-12-28 | 0.6808% | 2.93% | 0.05364% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 94.1973 |  | 2022-12-28 | 68.661 | 69.1316 | 71.2185 | 2022-12-28 | 2.93% | 0.05364% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-28 | 17.408 | 17.6278 | 17.7919 | 17.7919 | 0.182 |  | 17.7919 | 2021 | 2022-12-28 | 1.247% | 0.9222% | 95.6491
2022-12-29 | 42.462 | 42.7536 | 44.0463 | 44.0513 | 0.44854 | TRUE | 44.0513 | 2022 | 2022-12-29 | 0.6821% | 2.935% | 0.05407% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 94.6269 |  | 2022-12-29 | 42.462 | 42.7536 | 44.0463 | 2022-12-29 | 2.935% | 0.05407% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-29 | 19.262 | 19.5055 | 19.6883 | 19.6883 | 0.20047 |  | 19.6883 | 2021 | 2022-12-29 | 1.248% | 0.9286% | 96.0838
2022-12-30 | 60.808 | 61.2265 | 63.0805 | 63.0972 | 0.63924 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2022-12-30 | 0.6835% | 2.939% | 0.0546% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 95.0986 |  | 2022-12-30 | 60.808 | 61.2265 | 63.0805 | 2022-12-30 | 2.939% | 0.0546% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-30 | 74.683 | 75.6282 | 76.342 | 76.342 | 0.77342 |  | 76.342 | 2021 | 2022-12-30 | 1.25% | 0.935% | 96.5615
2022-12-31 | 48.673 | 49.0086 | 50.4951 | 50.5034 | 0.50888 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2022-12-31 | 0.6848% | 2.944% | 0.05521% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 95.6107 |  | 2022-12-31 | 48.673 | 49.0086 | 50.4951 | 2022-12-31 | 2.944% | 0.05521% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | FALSE | FALSE |  |  |  | 2021-12-31 | 96.28 | 97.4999 | 98.4265 | 98.4265 | 0.99176 |  | 98.4265 | 2021 | 2022-12-31 | 1.251% | 0.9414% | 97.0802
| 8.999 | [5 empty] | 0 | 2022 | [23 empty] | TRUE | TRUE | [10 empty] | 0 | 2021
min.: | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | 7.6579 | 0.071864 |  | 0 | 2021 | min.: | 0.2529% | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0 | -1 | 5 | -0.01047 | 92.3882 |  | min.: | 7.485 | 7.5809 | 7.6579 | min.: | 0.9478% | 1.278e-07% | 50% | 0 | -1 | 5 | -0.01047 | [5 empty] | min.: | 0.157 | 0.15895 | 0.16029 | 0.16029 | 0.001664 |  | 0 | 2021 | min.: | 1.064% | 0% | 93.8282
moy.: | 127.8636 | 128.8451 | 131.5308 | 131.5363 | 0.68244 |  | 132.3848 | 2021.9727 | moy.: | 0.574% | 2.048% | 0.01188% | 50% | 0.45572 | -0.1863 | 5.8137 | 0.26941 | 181.9729 |  | moy.: | 128.1892 | 128.8451 | 131.5308 | moy.: | 2.048% | 0.01188% | 50% | 0.45572 | -0.1863 | 5.8137 | 0.26941 | [5 empty] | moy.: | 64.3758 | 65.1832 | 65.7634 | 65.7634 | 0.68078 |  | 62.3021 | 2021 | moy.: | 1.158% | 0.488% | 94.7024
max.: | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2022 | max.: | 1.315% | 2.944% | 0.07074% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.48953 | 245.9846 |  | max.: | 254.038 | 255.1393 | 260.6081 | max.: | 2.944% | 0.07074% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.48953 | [5 empty] | max.: | 96.601 | 97.8101 | 98.6692 | 98.6692 | 1.0293 |  | 98.6692 | 2021 | max.: | 1.251% | 0.9414% | 97.0802
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m | [5 empty] | Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | kWh
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on AV1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Installation des modules PV Toit 1 le 18/6/21, Toit 2 14/10
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on AY11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on AZ11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on BA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on BG11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on BB12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on BG12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle correspondant à 50% des 2 modules mal raccordés à leur optimiseur.
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on AW14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on BA14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on BG15: Formule spécifique à la première année
Note on BJ15: Formule spécifique à la première année
Note on A21: Mise en service ENEDIS
Note on A62: Correction raccordement 2 modules.
Note on L62: Correction raccordement 2 modules.
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on H354: Eric NOEUREUIL: Calculs valeur max prend en compte données Espanes à partir de la MeS 6 déc 2021. Pas de feuille spécifique 2021 mais données de production à partir de la colonne AV à droite
Note on AV354: Mise en service ENEDIS
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on BG379: Formule spécifique à la première année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédent du 26 Févr

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 1152.9453 | -0.12837 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1153.5538 | -0.12837 | kWh | [7 empty] | 11808.334 | 0 | 11808.334 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 34744.373 | 46552.707 | 33591.374 | 45399.708 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 11901.257 | 0 | 11901.257 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35087.9714 | 47635.0224 | 33923.6221 | 47635.0224 | : Sujet après action
|  | 46989.2284 | 47635.0224 | 47640.326 |  | 46552.707 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45399.708 |  | 45824.8791 | 47635.0224 | 47640.326 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12302.7152 | 0 | 12302.7152 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.467% | [6 empty] | 35332.3071 | 47640.326 | 35332.3071 | 47640.326 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 436.5214 | 639.7946 | 5.1831 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 0.98953 |  |  | Perte annuelle: | 425.1712 | 1793.3484 | 5.0547 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 398.3237 | 0 | 398.3237 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.48953 | [7 empty] | FALSE |  | 50% |  |  |  | 0.48953 | 241.9431 | 5.1831 | 1394.8884 | 5.0547 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 640.2668 | 5.1831 | 1793.212 | 5.0547 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 31.458 | 31.6754 | 32.6376 | 32.6383 | 0.32696 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2023-01-01 | 0.6862% | 2.948% | 0.05592% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 96.1612 | 0 | 2023-01-01 | 31.458 | 31.6754 | 32.6376 | 2023-01-01 | 2.948% | 0.05592% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 11.326 | 11.4044 | 11.7514 | 11.7514 | 0.117 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2023-01-02 | 0.6876% | 2.953% | 0.05664% | 50% | 0.48956 | 0 | 6 | 0.48956 | 96.7485 | 0 | 2023-01-02 | 11.326 | 11.4044 | 11.7514 | 2023-01-02 | 2.953% | 0.05664% | 50% | 0.48956 | 0 | 6 | 0.48956 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 52.085 | 52.4463 | 54.0445 | 54.0549 | 0.53471 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2023-01-03 | 0.6889% | 2.957% | 0.05736% | 50% | 0.48959 | 0 | 6 | 0.48959 | 97.3707 | 0 | 2023-01-03 | 52.085 | 52.4463 | 54.0445 | 2023-01-03 | 2.957% | 0.05736% | 50% | 0.48959 | 0 | 6 | 0.48959 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 93.736 | 94.3875 | 97.2683 | 97.3213 | 0.9562 | TRUE | 97.3213 | 2023 | 2023-01-04 | 0.6903% | 2.962% | 0.05809% | 50% | 0.48962 | 0 | 6 | 0.48962 | 98.026 | 0 | 2023-01-04 | 93.736 | 94.3875 | 97.2683 | 2023-01-04 | 2.962% | 0.05809% | 50% | 0.48962 | 0 | 6 | 0.48962 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 43.932 | 44.238 | 45.5903 | 45.5958 | 0.44484 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2023-01-05 | 0.6916% | 2.966% | 0.05883% | 50% | 0.48965 | 0 | 6 | 0.48965 | 98.7125 | 0 | 2023-01-05 | 43.932 | 44.238 | 45.5903 | 2023-01-05 | 2.966% | 0.05883% | 50% | 0.48965 | 0 | 6 | 0.48965 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 26.056 | 26.2378 | 27.0411 | 27.0411 | 0.2619 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2023-01-06 | 0.693% | 2.971% | 0.05957% | 50% | 0.48969 | 0 | 6 | 0.48969 | 99.4284 | 0 | 2023-01-06 | 26.056 | 26.2378 | 27.0411 | 2023-01-06 | 2.971% | 0.05957% | 50% | 0.48969 | 0 | 6 | 0.48969 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 64.284 | 64.7335 | 66.7185 | 66.7381 | 0.64154 | TRUE | 66.7381 | 2023 | 2023-01-07 | 0.6944% | 2.975% | 0.06032% | 50% | 0.48973 | 0 | 6 | 0.48973 | 100.1718 | 0 | 2023-01-07 | 64.284 | 64.7335 | 66.7185 | 2023-01-07 | 2.975% | 0.06032% | 50% | 0.48973 | 0 | 6 | 0.48973 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 29.953 | 30.1628 | 31.0892 | 31.0892 | 0.29656 | TRUE | 31.0892 | 2023 | 2023-01-08 | 0.6957% | 2.98% | 0.06107% | 50% | 0.48976 | 0 | 6 | 0.48976 | 100.941 | 0 | 2023-01-08 | 29.953 | 30.1628 | 31.0892 | 2023-01-08 | 2.98% | 0.06107% | 50% | 0.48976 | 0 | 6 | 0.48976 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 27.388 | 27.5803 | 28.4286 | 28.4286 | 0.26902 | TRUE | 28.4286 | 2023 | 2023-01-09 | 0.6971% | 2.984% | 0.06183% | 50% | 0.4898 | 0 | 6 | 0.4898 | 101.7441 | 0 | 2023-01-09 | 27.388 | 27.5803 | 28.4286 | 2023-01-09 | 2.984% | 0.06183% | 50% | 0.4898 | 0 | 6 | 0.4898 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 87.047 | 87.6592 | 90.3598 | 90.4041 | 0.84838 | TRUE | 90.4041 | 2023 | 2023-01-10 | 0.6984% | 2.989% | 0.06244% | 50% | 0.48984 | 0 | 6 | 0.48984 | 102.5894 | 0 | 2023-01-10 | 87.047 | 87.6592 | 90.3598 | 2023-01-10 | 2.989% | 0.06244% | 50% | 0.48984 | 0 | 6 | 0.48984 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 19.6 | 19.7381 | 20.3472 | 20.3472 | 0.1893 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2023-01-11 | 0.6998% | 2.993% | 0.06284% | 50% | 0.48988 | 0 | 6 | 0.48988 | 103.4743 | 0 | 2023-01-11 | 19.6 | 19.7381 | 20.3472 | 2023-01-11 | 2.993% | 0.06284% | 50% | 0.48988 | 0 | 6 | 0.48988 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 90.786 | 91.427 | 94.2524 | 94.3008 | 0.86952 | TRUE | 94.3008 | 2023 | 2023-01-12 | 0.7012% | 2.998% | 0.06303% | 50% | 0.48993 | 0 | 6 | 0.48993 | 104.3965 | 0 | 2023-01-12 | 90.786 | 91.427 | 94.2524 | 2023-01-12 | 2.998% | 0.06303% | 50% | 0.48993 | 0 | 6 | 0.48993 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 52.233 | 52.6025 | 54.2306 | 54.2402 | 0.49556 | TRUE | 54.2402 | 2023 | 2023-01-13 | 0.7025% | 3.002% | 0.06302% | 50% | 0.48997 | 0 | 6 | 0.48997 | 105.3535 | 0 | 2023-01-13 | 52.233 | 52.6025 | 54.2306 | 2023-01-13 | 3.002% | 0.06302% | 50% | 0.48997 | 0 | 6 | 0.48997 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 70.995 | 71.4983 | 73.7146 | 73.739 | 0.6674 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2023-01-14 | 0.7039% | 3.007% | 0.06282% | 50% | 0.49002 | 0 | 6 | 0.49002 | 106.343 | 0 | 2023-01-14 | 70.995 | 71.4983 | 73.7146 | 2023-01-14 | 3.007% | 0.06282% | 50% | 0.49002 | 0 | 6 | 0.49002 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 26.186 | 26.372 | 27.1907 | 27.1907 | 0.24375 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2023-01-15 | 0.7052% | 3.011% | 0.06242% | 50% | 0.49007 | 0 | 6 | 0.49007 | 107.3625 | 0 | 2023-01-15 | 26.186 | 26.372 | 27.1907 | 2023-01-15 | 3.011% | 0.06242% | 50% | 0.49007 | 0 | 6 | 0.49007 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 13.399 | 13.4944 | 13.914 | 13.914 | 0.12352 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2023-01-16 | 0.7066% | 3.016% | 0.06187% | 50% | 0.49012 | 0 | 6 | 0.49012 | 108.4095 | 0 | 2023-01-16 | 13.399 | 13.4944 | 13.914 | 2023-01-16 | 3.016% | 0.06187% | 50% | 0.49012 | 0 | 6 | 0.49012 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 25.04 | 25.2185 | 26.0039 | 26.0039 | 0.22857 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2023-01-17 | 0.708% | 3.02% | 0.06121% | 50% | 0.49018 | 0 | 6 | 0.49018 | 109.4816 | 0 | 2023-01-17 | 25.04 | 25.2185 | 26.0039 | 2023-01-17 | 3.02% | 0.06121% | 50% | 0.49018 | 0 | 6 | 0.49018 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 74.946 | 75.4814 | 77.8357 | 77.8611 | 0.67759 | TRUE | 77.8611 | 2023 | 2023-01-18 | 0.7093% | 3.025% | 0.06044% | 50% | 0.49023 | 0 | 6 | 0.49023 | 110.5764 | 0 | 2023-01-18 | 74.946 | 75.4814 | 77.8357 | 2023-01-18 | 3.025% | 0.06044% | 50% | 0.49023 | 0 | 6 | 0.49023 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 41.268 | 41.5634 | 42.8617 | 42.8643 | 0.36928 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2023-01-19 | 0.7107% | 3.029% | 0.05956% | 50% | 0.49029 | 0 | 6 | 0.49029 | 111.6914 | 0 | 2023-01-19 | 41.268 | 41.5634 | 42.8617 | 2023-01-19 | 3.029% | 0.05956% | 50% | 0.49029 | 0 | 6 | 0.49029 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 77.792 | 78.3499 | 80.8011 | 80.8274 | 0.68932 | TRUE | 80.8274 | 2023 | 2023-01-20 | 0.712% | 3.034% | 0.05859% | 50% | 0.49035 | 0 | 6 | 0.49035 | 112.8243 | 0 | 2023-01-20 | 77.792 | 78.3499 | 80.8011 | 2023-01-20 | 3.034% | 0.05859% | 50% | 0.49035 | 0 | 6 | 0.49035 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 21.208 | 21.3604 | 22.0297 | 22.0297 | 0.18597 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2023-01-21 | 0.7134% | 3.038% | 0.05752% | 50% | 0.49042 | 0 | 6 | 0.49042 | 113.9725 | 0 | 2023-01-21 | 21.208 | 21.3604 | 22.0297 | 2023-01-21 | 3.038% | 0.05752% | 50% | 0.49042 | 0 | 6 | 0.49042 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 114.3019 | 115.1247 | 118.7375 | 118.8038 | 0.99277 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2023-01-22 | 0.7148% | 3.043% | 0.05637% | 50% | 0.49048 | 0 | 6 | 0.49048 | 115.1337 | 114.3019 | 2023-01-22 | 114.3019 | 115.1247 | 118.7375 | 2023-01-22 | 3.043% | 0.05637% | 50% | 0.49048 | 0 | 6 | 0.49048 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 116.1803 | 117.0183 | 120.696 | 120.7625 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2023-01-23 | 0.7161% | 3.047% | 0.05513% | 50% | 0.49055 | 0 | 6 | 0.49055 | 116.316 | 116.1803 | 2023-01-23 | 116.1803 | 117.0183 | 120.696 | 2023-01-23 | 3.047% | 0.05513% | 50% | 0.49055 | 0 | 6 | 0.49055 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 117.6126 | 118.4625 | 122.1914 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2023 | 2023-01-24 | 0.7175% | 3.052% | 0.05375% | 50% | 0.49062 | 0 | 6 | 0.49062 | 117.5278 | 117.6126 | 2023-01-24 | 117.6126 | 118.4625 | 122.1914 | 2023-01-24 | 3.052% | 0.05375% | 50% | 0.49062 | 0 | 6 | 0.49062 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 116.5226 | 117.3662 | 121.0662 | 121.1279 | 0.98109 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2023-01-25 | 0.7188% | 3.056% | 0.05237% | 50% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | 118.7669 | 116.5226 | 2023-01-25 | 116.5226 | 117.3662 | 121.0662 | 2023-01-25 | 3.056% | 0.05237% | 50% | 0.4907 | 0 | 6 | 0.4907 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 118.5709 | 119.431 | 123.2017 | 123.2634 | 0.98782 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2023-01-26 | 0.7202% | 3.061% | 0.05098% | 50% | 0.49078 | 0 | 6 | 0.49078 | 120.0312 | 118.5709 | 2023-01-26 | 118.5709 | 119.431 | 123.2017 | 2023-01-26 | 3.061% | 0.05098% | 50% | 0.49078 | 0 | 6 | 0.49078 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 120.5 | 121.3758 | 125.2137 | 125.2753 | 0.99325 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2023-01-27 | 0.7215% | 3.065% | 0.04959% | 50% | 0.49086 | 0 | 6 | 0.49086 | 121.3186 | 120.5 | 2023-01-27 | 120.5 | 121.3758 | 125.2137 | 2023-01-27 | 3.065% | 0.04959% | 50% | 0.49086 | 0 | 6 | 0.49086 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 18.6689 | 18.8048 | 19.4003 | 19.4003 | 0.15217 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2023-01-28 | 0.7229% | 3.07% | 0.04819% | 50% | 0.49094 | 0 | 6 | 0.49094 | 122.6271 | 18.6689 | 2023-01-28 | 18.6689 | 18.8048 | 19.4003 | 2023-01-28 | 3.07% | 0.04819% | 50% | 0.49094 | 0 | 6 | 0.49094 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 29.2602 | 29.4737 | 30.4084 | 30.4084 | 0.23595 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2023-01-29 | 0.7243% | 3.074% | 0.0468% | 50% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | 123.9544 | 29.2602 | 2023-01-29 | 29.2602 | 29.4737 | 30.4084 | 2023-01-29 | 3.074% | 0.0468% | 50% | 0.49103 | 0 | 6 | 0.49103 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 26.3618 | 26.5545 | 27.398 | 27.398 | 0.2103 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2023-01-30 | 0.7256% | 3.079% | 0.0453% | 50% | 0.49112 | 0 | 6 | 0.49112 | 125.2988 | 26.3618 | 2023-01-30 | 26.3618 | 26.5545 | 27.398 | 2023-01-30 | 3.079% | 0.0453% | 50% | 0.49112 | 0 | 6 | 0.49112 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 26.1991 | 26.391 | 27.2305 | 27.2305 | 0.20676 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2023-01-31 | 0.727% | 3.083% | 0.04367% | 50% | 0.49122 | 0 | 6 | 0.49122 | 126.6581 | 26.1991 | 2023-01-31 | 26.1991 | 26.391 | 27.2305 | 2023-01-31 | 3.083% | 0.04367% | 50% | 0.49122 | 0 | 6 | 0.49122 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 57.108 | 57.527 | 59.3598 | 59.365 | 0.4459 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2023-02-01 | 0.7283% | 3.088% | 0.04193% | 50% | 0.49132 | 0 | 6 | 0.49132 | 128.0303 | 57.108 | 2023-02-01 | 57.108 | 57.527 | 59.3598 | 2023-02-01 | 3.088% | 0.04193% | 50% | 0.49132 | 0 | 6 | 0.49132 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 25.4706 | 25.6578 | 26.4765 | 26.4765 | 0.19674 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2023-02-02 | 0.7297% | 3.092% | 0.04007% | 50% | 0.49142 | 0 | 6 | 0.49142 | 129.4133 | 25.4706 | 2023-02-02 | 25.4706 | 25.6578 | 26.4765 | 2023-02-02 | 3.092% | 0.04007% | 50% | 0.49142 | 0 | 6 | 0.49142 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 57.1703 | 57.5913 | 59.4317 | 59.4361 | 0.43693 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2023-02-03 | 0.7311% | 3.097% | 0.03811% | 50% | 0.49153 | 0 | 6 | 0.49153 | 130.8049 | 57.1703 | 2023-02-03 | 57.1703 | 57.5913 | 59.4317 | 2023-02-03 | 3.097% | 0.03811% | 50% | 0.49153 | 0 | 6 | 0.49153 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 52.0135 | 52.3973 | 54.0741 | 54.0767 | 0.39331 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2023-02-04 | 0.7324% | 3.101% | 0.03604% | 50% | 0.49164 | 0 | 6 | 0.49164 | 132.2032 | 52.0135 | 2023-02-04 | 52.0135 | 52.3973 | 54.0741 | 2023-02-04 | 3.101% | 0.03604% | 50% | 0.49164 | 0 | 6 | 0.49164 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 43.6006 | 43.9229 | 45.3306 | 45.3312 | 0.32623 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2023-02-05 | 0.7338% | 3.106% | 0.03388% | 50% | 0.49176 | 0 | 6 | 0.49176 | 133.6059 | 43.6006 | 2023-02-05 | 43.6006 | 43.9229 | 45.3306 | 2023-02-05 | 3.106% | 0.03388% | 50% | 0.49176 | 0 | 6 | 0.49176 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 92.498 | 93.183 | 96.1741 | 96.1908 | 0.68496 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2023-02-06 | 0.7351% | 3.11% | 0.03161% | 50% | 0.49188 | 0 | 6 | 0.49188 | 135.0231 | 92.498 | 2023-02-06 | 92.498 | 93.183 | 96.1741 | 2023-02-06 | 3.11% | 0.03161% | 50% | 0.49188 | 0 | 6 | 0.49188 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 41.7941 | 42.1042 | 43.4577 | 43.4579 | 0.30618 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2023-02-07 | 0.7365% | 3.115% | 0.02933% | 50% | 0.49201 | 0 | 6 | 0.49201 | 136.4638 | 41.7941 | 2023-02-07 | 41.7941 | 42.1042 | 43.4577 | 2023-02-07 | 3.115% | 0.02933% | 50% | 0.49201 | 0 | 6 | 0.49201 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 139.8454 | 140.8849 | 145.4206 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2023 | 2023-02-08 | 0.7379% | 3.119% | 0.02708% | 50% | 0.49214 | 0 | 6 | 0.49214 | 137.9247 | 139.8454 | 2023-02-08 | 139.8454 | 140.8849 | 145.4206 | 2023-02-08 | 3.119% | 0.02708% | 50% | 0.49214 | 0 | 6 | 0.49214 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 139.1725 | 140.209 | 144.7297 | 144.7656 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2023-02-09 | 0.7392% | 3.124% | 0.02486% | 50% | 0.49228 | 0 | 6 | 0.49228 | 139.4029 | 139.1725 | 2023-02-09 | 139.1725 | 140.209 | 144.7297 | 2023-02-09 | 3.124% | 0.02486% | 50% | 0.49228 | 0 | 6 | 0.49228 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 130.712 | 131.6873 | 135.9395 | 135.9672 | 0.9277 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2023-02-10 | 0.7406% | 3.128% | 0.02266% | 50% | 0.49242 | 0 | 6 | 0.49242 | 140.8951 | 130.712 | 2023-02-10 | 130.712 | 131.6873 | 135.9395 | 2023-02-10 | 3.128% | 0.02266% | 50% | 0.49242 | 0 | 6 | 0.49242 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 65.1939 | 65.6812 | 67.8052 | 67.8084 | 0.45776 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2023-02-11 | 0.7419% | 3.133% | 0.0205% | 50% | 0.49257 | 0 | 6 | 0.49257 | 142.3982 | 65.1939 | 2023-02-11 | 65.1939 | 65.6812 | 67.8052 | 2023-02-11 | 3.133% | 0.0205% | 50% | 0.49257 | 0 | 6 | 0.49257 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 109.1825 | 110.0001 | 113.5626 | 113.5763 | 0.75864 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2023-02-12 | 0.7433% | 3.137% | 0.01836% | 50% | 0.49273 | 0 | 6 | 0.49273 | 143.9091 | 109.1825 | 2023-02-12 | 109.1825 | 110.0001 | 113.5626 | 2023-02-12 | 3.137% | 0.01836% | 50% | 0.49273 | 0 | 6 | 0.49273 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 133.2077 | 134.207 | 138.5599 | 138.5798 | 0.91597 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2023-02-13 | 0.7446% | 3.142% | 0.01633% | 50% | 0.49289 | 0 | 6 | 0.49289 | 145.4246 | 133.2077 | 2023-02-13 | 133.2077 | 134.207 | 138.5599 | 2023-02-13 | 3.142% | 0.01633% | 50% | 0.49289 | 0 | 6 | 0.49289 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 75.9519 | 76.5227 | 79.0083 | 79.0119 | 0.51683 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2023-02-14 | 0.746% | 3.146% | 0.01451% | 50% | 0.49306 | 0 | 6 | 0.49306 | 146.9415 | 75.9519 | 2023-02-14 | 75.9519 | 76.5227 | 79.0083 | 2023-02-14 | 3.146% | 0.01451% | 50% | 0.49306 | 0 | 6 | 0.49306 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 80.1935 | 80.7973 | 83.4257 | 83.4294 | 0.54014 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2023-02-15 | 0.7474% | 3.15% | 0.01288% | 50% | 0.49323 | 0 | 6 | 0.49323 | 148.4565 | 80.1935 | 2023-02-15 | 80.1935 | 80.7973 | 83.4257 | 2023-02-15 | 3.15% | 0.01288% | 50% | 0.49323 | 0 | 6 | 0.49323 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 30.9736 | 31.2072 | 32.2239 | 32.2239 | 0.20651 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2023-02-16 | 0.7487% | 3.155% | 0.01144% | 50% | 0.49342 | 0 | 6 | 0.49342 | 149.9666 | 30.9736 | 2023-02-16 | 30.9736 | 31.2072 | 32.2239 | 2023-02-16 | 3.155% | 0.01144% | 50% | 0.49342 | 0 | 6 | 0.49342 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 45.6306 | 45.9754 | 47.4754 | 47.4754 | 0.30122 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2023-02-17 | 0.7501% | 3.159% | 0.01019% | 50% | 0.49361 | 0 | 6 | 0.49361 | 151.4687 | 45.6306 | 2023-02-17 | 45.6306 | 45.9754 | 47.4754 | 2023-02-17 | 3.159% | 0.01019% | 50% | 0.49361 | 0 | 6 | 0.49361 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 129.7332 | 130.7154 | 134.9863 | 134.9959 | 0.84814 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2023-02-18 | 0.7514% | 3.164% | 0.009118% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | 152.9596 | 129.7332 | 2023-02-18 | 129.7332 | 130.7154 | 134.9863 | 2023-02-18 | 3.164% | 0.009118% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 73.9449 | 74.5058 | 76.9436 | 76.9452 | 0.47878 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2023-02-19 | 0.7528% | 3.168% | 0.00822% | 50% | 0.49401 | 0 | 6 | 0.49401 | 154.4363 | 73.9449 | 2023-02-19 | 73.9449 | 74.5058 | 76.9436 | 2023-02-19 | 3.168% | 0.00822% | 50% | 0.49401 | 0 | 6 | 0.49401 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 93.0321 | 93.7391 | 96.8107 | 96.8138 | 0.59669 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2023-02-20 | 0.7542% | 3.173% | 0.007492% | 50% | 0.49423 | 0 | 6 | 0.49423 | 155.9068 | 93.0321 | 2023-02-20 | 93.0321 | 93.7391 | 96.8107 | 2023-02-20 | 3.173% | 0.007492% | 50% | 0.49423 | 0 | 6 | 0.49423 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 101.237 | 102.0077 | 105.3551 | 105.3587 | 0.64324 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2023-02-21 | 0.7555% | 3.177% | 0.006916% | 50% | 0.49445 | 0 | 6 | 0.49445 | 157.3801 | 101.237 | 2023-02-21 | 101.237 | 102.0077 | 105.3551 | 2023-02-21 | 3.177% | 0.006916% | 50% | 0.49445 | 0 | 6 | 0.49445 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 135.5265 | 136.5601 | 141.0478 | 141.055 | 0.85313 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2023-02-22 | 0.7569% | 3.182% | 0.006413% | 50% | 0.49468 | 0 | 6 | 0.49468 | 158.855 | 135.5265 | 2023-02-22 | 135.5265 | 136.5601 | 141.0478 | 2023-02-22 | 3.182% | 0.006413% | 50% | 0.49468 | 0 | 6 | 0.49468 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 140.0461 | 141.116 | 145.7602 | 145.7674 | 0.87348 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2023-02-23 | 0.7582% | 3.186% | 0.005982% | 50% | 0.49492 | 0 | 6 | 0.49492 | 160.3297 | 140.0461 | 2023-02-23 | 140.0461 | 141.116 | 145.7602 | 2023-02-23 | 3.186% | 0.005982% | 50% | 0.49492 | 0 | 6 | 0.49492 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 88.77 | 89.4495 | 92.3975 | 92.3994 | 0.54861 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2023-02-24 | 0.7596% | 3.191% | 0.00562% | 50% | 0.49518 | 0 | 6 | 0.49518 | 161.8028 | 88.77 | 2023-02-24 | 88.77 | 89.4495 | 92.3975 | 2023-02-24 | 3.191% | 0.00562% | 50% | 0.49518 | 0 | 6 | 0.49518 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 125.7328 | 126.6969 | 130.8786 | 130.8832 | 0.77007 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2023-02-25 | 0.761% | 3.195% | 0.005327% | 50% | 0.49544 | 0 | 6 | 0.49544 | 163.2727 | 125.7328 | 2023-02-25 | 125.7328 | 126.6969 | 130.8786 | 2023-02-25 | 3.195% | 0.005327% | 50% | 0.49544 | 0 | 6 | 0.49544 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 166.8451 | 168.1267 | 173.6837 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2023 | 2023-02-26 | 0.7623% | 3.199% | 0.0051% | 50% | 0.49571 | 0 | 6 | 0.49571 | 164.7378 | 166.8451 | 2023-02-26 | 166.8451 | 168.1267 | 173.6837 | 2023-02-26 | 3.199% | 0.0051% | 50% | 0.49571 | 0 | 6 | 0.49571 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 111.0102 | 111.8645 | 115.5672 | 115.5702 | 0.66793 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2023-02-27 | 0.7637% | 3.204% | 0.00494% | 50% | 0.496 | 0 | 6 | 0.496 | 166.1965 | 111.0102 | 2023-02-27 | 111.0102 | 111.8645 | 115.5672 | 2023-02-27 | 3.204% | 0.00494% | 50% | 0.496 | 0 | 6 | 0.496 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 150.6033 | 151.7643 | 156.7948 | 156.8012 | 0.89833 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2023-02-28 | 0.765% | 3.208% | 0.004773% | 50% | 0.49629 | 0 | 6 | 0.49629 | 167.6475 | 150.6033 | 2023-02-28 | 150.6033 | 151.7643 | 156.7948 | 2023-02-28 | 3.208% | 0.004773% | 50% | 0.49629 | 0 | 6 | 0.49629 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 169.203 | 170.5098 | 176.1697 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2023 | 2023-03-01 | 0.7664% | 3.213% | 0.0046% | 50% | 0.4966 | 0 | 6 | 0.4966 | 169.0892 | 169.203 | 2023-03-01 | 169.203 | 170.5098 | 176.1697 | 2023-03-01 | 3.213% | 0.0046% | 50% | 0.4966 | 0 | 6 | 0.4966 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 51.7832 | 52.1838 | 53.9185 | 53.9185 | 0.30366 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2023-03-02 | 0.7677% | 3.217% | 0.004421% | 50% | 0.49692 | 0 | 6 | 0.49692 | 170.52 | 51.7832 | 2023-03-02 | 51.7832 | 52.1838 | 53.9185 | 2023-03-02 | 3.217% | 0.004421% | 50% | 0.49692 | 0 | 6 | 0.49692 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 156.1253 | 157.3354 | 162.5728 | 162.5788 | 0.90803 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2023-03-03 | 0.7691% | 3.222% | 0.004237% | 50% | 0.49726 | 0 | 6 | 0.49726 | 171.9384 | 156.1253 | 2023-03-03 | 156.1253 | 157.3354 | 162.5728 | 2023-03-03 | 3.222% | 0.004237% | 50% | 0.49726 | 0 | 6 | 0.49726 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 19.9351 | 20.0898 | 20.7595 | 20.7595 | 0.115 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2023-03-04 | 0.7705% | 3.226% | 0.004046% | 50% | 0.4976 | 0 | 6 | 0.4976 | 173.3427 | 19.9351 | 2023-03-04 | 19.9351 | 20.0898 | 20.7595 | 2023-03-04 | 3.226% | 0.004046% | 50% | 0.4976 | 0 | 6 | 0.4976 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 65.8327 | 66.3447 | 68.5595 | 68.5598 | 0.37675 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2023-03-05 | 0.7718% | 3.23% | 0.00385% | 50% | 0.49796 | 0 | 6 | 0.49796 | 174.7316 | 65.8327 | 2023-03-05 | 65.8327 | 66.3447 | 68.5595 | 2023-03-05 | 3.23% | 0.00385% | 50% | 0.49796 | 0 | 6 | 0.49796 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 92.9439 | 93.6681 | 96.7994 | 96.8005 | 0.52776 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2023-03-06 | 0.7732% | 3.235% | 0.003647% | 50% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | 176.1062 | 92.9439 | 2023-03-06 | 92.9439 | 93.6681 | 96.7994 | 2023-03-06 | 3.235% | 0.003647% | 50% | 0.49834 | 0 | 6 | 0.49834 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 138.0813 | 139.1591 | 143.8177 | 143.8211 | 0.77805 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2023-03-07 | 0.7745% | 3.239% | 0.003453% | 50% | 0.49873 | 0 | 6 | 0.49873 | 177.4693 | 138.0813 | 2023-03-07 | 138.0813 | 139.1591 | 143.8177 | 2023-03-07 | 3.239% | 0.003453% | 50% | 0.49873 | 0 | 6 | 0.49873 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 127.3147 | 128.3103 | 132.6117 | 132.6142 | 0.71196 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2023-03-08 | 0.7759% | 3.244% | 0.003276% | 50% | 0.49914 | 0 | 6 | 0.49914 | 178.8214 | 127.3147 | 2023-03-08 | 127.3147 | 128.3103 | 132.6117 | 2023-03-08 | 3.244% | 0.003276% | 50% | 0.49914 | 0 | 6 | 0.49914 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 137.1464 | 138.2207 | 142.8608 | 142.8637 | 0.76123 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2023-03-09 | 0.7773% | 3.248% | 0.003117% | 50% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | 180.1628 | 137.1464 | 2023-03-09 | 137.1464 | 138.2207 | 142.8608 | 2023-03-09 | 3.248% | 0.003117% | 50% | 0.49956 | 0 | 6 | 0.49956 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 98.5832 | 99.3568 | 102.6969 | 102.698 | 0.54317 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2023-03-10 | 0.7786% | 3.252% | 0.002976% | 50% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 181.494 | 98.5832 | 2023-03-10 | 98.5832 | 99.3568 | 102.6969 | 2023-03-10 | 3.252% | 0.002976% | 50% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 67.4756 | 68.006 | 70.2954 | 70.2956 | 0.36908 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2023-03-11 | 0.78% | 3.257% | 0.002851% | 50% | 0.50046 | 0 | 6 | 0.50046 | 182.8155 | 67.4756 | 2023-03-11 | 67.4756 | 68.006 | 70.2954 | 2023-03-11 | 3.257% | 0.002851% | 50% | 0.50046 | 0 | 6 | 0.50046 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 63.1509 | 63.6482 | 65.7938 | 65.7939 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2023-03-12 | 0.7813% | 3.261% | 0.002743% | 50% | 0.50093 | 0 | 6 | 0.50093 | 184.1277 | 63.1509 | 2023-03-12 | 63.1509 | 63.6482 | 65.7938 | 2023-03-12 | 3.261% | 0.002743% | 50% | 0.50093 | 0 | 6 | 0.50093 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 55.7718 | 56.2118 | 58.1094 | 58.1094 | 0.30076 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2023-03-13 | 0.7827% | 3.266% | 0.002656% | 50% | 0.50143 | 0 | 6 | 0.50143 | 185.4311 | 55.7718 | 2023-03-13 | 55.7718 | 56.2118 | 58.1094 | 2023-03-13 | 3.266% | 0.002656% | 50% | 0.50143 | 0 | 6 | 0.50143 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 54.7323 | 55.1648 | 57.0297 | 57.0297 | 0.29311 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2023-03-14 | 0.784% | 3.27% | 0.002585% | 50% | 0.50194 | 0 | 6 | 0.50194 | 186.7262 | 54.7323 | 2023-03-14 | 54.7323 | 55.1648 | 57.0297 | 2023-03-14 | 3.27% | 0.002585% | 50% | 0.50194 | 0 | 6 | 0.50194 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 58.3945 | 58.8568 | 60.8493 | 60.8493 | 0.31058 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2023-03-15 | 0.7854% | 3.274% | 0.002532% | 50% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | 188.0133 | 58.3945 | 2023-03-15 | 58.3945 | 58.8568 | 60.8493 | 2023-03-15 | 3.274% | 0.002532% | 50% | 0.50248 | 0 | 6 | 0.50248 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 38.8116 | 39.1193 | 40.4455 | 40.4455 | 0.20503 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2023-03-16 | 0.7868% | 3.279% | 0.002496% | 50% | 0.50303 | 0 | 6 | 0.50303 | 189.2929 | 38.8116 | 2023-03-16 | 38.8116 | 39.1193 | 40.4455 | 2023-03-16 | 3.279% | 0.002496% | 50% | 0.50303 | 0 | 6 | 0.50303 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 49.8503 | 50.2463 | 51.9521 | 51.9521 | 0.26159 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2023-03-17 | 0.7881% | 3.283% | 0.002477% | 50% | 0.50361 | 0 | 6 | 0.50361 | 190.5655 | 49.8503 | 2023-03-17 | 49.8503 | 50.2463 | 51.9521 | 2023-03-17 | 3.283% | 0.002477% | 50% | 0.50361 | 0 | 6 | 0.50361 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 52.6302 | 53.049 | 54.8524 | 54.8524 | 0.27435 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2023-03-18 | 0.7895% | 3.288% | 0.002474% | 50% | 0.50421 | 0 | 6 | 0.50421 | 191.8316 | 52.6302 | 2023-03-18 | 52.6302 | 53.049 | 54.8524 | 2023-03-18 | 3.288% | 0.002474% | 50% | 0.50421 | 0 | 6 | 0.50421 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 119.6059 | 120.5593 | 124.6635 | 124.6649 | 0.61942 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2023-03-19 | 0.7908% | 3.292% | 0.002487% | 50% | 0.50484 | 0 | 6 | 0.50484 | 193.0915 | 119.6059 | 2023-03-19 | 119.6059 | 120.5593 | 124.6635 | 2023-03-19 | 3.292% | 0.002487% | 50% | 0.50484 | 0 | 6 | 0.50484 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 127.7491 | 128.7692 | 133.159 | 133.1607 | 0.6573 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2023-03-20 | 0.7922% | 3.297% | 0.002516% | 50% | 0.50549 | 0 | 6 | 0.50549 | 194.3519 | 127.7491 | 2023-03-20 | 127.7491 | 128.7692 | 133.159 | 2023-03-20 | 3.297% | 0.002516% | 50% | 0.50549 | 0 | 6 | 0.50549 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 184.1078 | 185.5805 | 191.9159 | 191.9204 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2023-03-21 | 0.7935% | 3.301% | 0.002558% | 50% | 0.50616 | 0 | 6 | 0.50616 | 195.6168 | 184.1078 | 2023-03-21 | 184.1078 | 185.5805 | 191.9159 | 2023-03-21 | 3.301% | 0.002558% | 50% | 0.50616 | 0 | 6 | 0.50616 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 163.9215 | 165.235 | 170.8838 | 170.8872 | 0.83258 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2023-03-22 | 0.7949% | 3.306% | 0.0026% | 50% | 0.50686 | 0 | 6 | 0.50686 | 196.8828 | 163.9215 | 2023-03-22 | 163.9215 | 165.235 | 170.8838 | 2023-03-22 | 3.306% | 0.0026% | 50% | 0.50686 | 0 | 6 | 0.50686 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 196.2194 | 197.7944 | 204.5658 | 204.5712 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2023-03-23 | 0.7963% | 3.31% | 0.002643% | 50% | 0.50759 | 0 | 6 | 0.50759 | 198.1467 | 196.2194 | 2023-03-23 | 196.2194 | 197.7944 | 204.5658 | 2023-03-23 | 3.31% | 0.002643% | 50% | 0.50759 | 0 | 6 | 0.50759 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 194.5861 | 196.1507 | 202.8753 | 202.8806 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2023-03-24 | 0.7976% | 3.315% | 0.002686% | 50% | 0.50835 | 0 | 6 | 0.50835 | 199.405 | 194.5861 | 2023-03-24 | 194.5861 | 196.1507 | 202.8753 | 2023-03-24 | 3.315% | 0.002686% | 50% | 0.50835 | 0 | 6 | 0.50835 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 165.7836 | 167.1188 | 172.8563 | 172.8598 | 0.82621 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2023-03-25 | 0.799% | 3.319% | 0.002731% | 50% | 0.50913 | 0 | 6 | 0.50913 | 200.6545 | 165.7836 | 2023-03-25 | 165.7836 | 167.1188 | 172.8563 | 2023-03-25 | 3.319% | 0.002731% | 50% | 0.50913 | 0 | 6 | 0.50913 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 182.7896 | 184.2643 | 190.5995 | 190.604 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2023-03-26 | 0.8003% | 3.324% | 0.002776% | 50% | 0.50995 | 0 | 6 | 0.50995 | 201.8917 | 182.7896 | 2023-03-26 | 182.7896 | 184.2643 | 190.5995 | 2023-03-26 | 3.324% | 0.002776% | 50% | 0.50995 | 0 | 6 | 0.50995 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 184.7799 | 186.2732 | 192.6866 | 192.6913 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2023-03-27 | 0.8017% | 3.328% | 0.002824% | 50% | 0.51079 | 0 | 6 | 0.51079 | 203.1134 | 184.7799 | 2023-03-27 | 184.7799 | 186.2732 | 192.6866 | 2023-03-27 | 3.328% | 0.002824% | 50% | 0.51079 | 0 | 6 | 0.51079 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 145.6955 | 146.875 | 151.9391 | 151.9417 | 0.71308 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2023-03-28 | 0.8031% | 3.333% | 0.002871% | 50% | 0.51167 | 0 | 6 | 0.51167 | 204.3161 | 145.6955 | 2023-03-28 | 145.6955 | 146.875 | 151.9391 | 2023-03-28 | 3.333% | 0.002871% | 50% | 0.51167 | 0 | 6 | 0.51167 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 114.564 | 115.493 | 119.4808 | 119.4821 | 0.55749 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2023-03-29 | 0.8044% | 3.338% | 0.002917% | 50% | 0.51259 | 0 | 6 | 0.51259 | 205.4966 | 114.564 | 2023-03-29 | 114.564 | 115.493 | 119.4808 | 2023-03-29 | 3.338% | 0.002917% | 50% | 0.51259 | 0 | 6 | 0.51259 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 30.0961 | 30.3406 | 31.3897 | 31.3897 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2023-03-30 | 0.8058% | 3.342% | 0.002963% | 50% | 0.51353 | 0 | 6 | 0.51353 | 206.6515 | 30.0961 | 2023-03-30 | 30.0961 | 30.3406 | 31.3897 | 2023-03-30 | 3.342% | 0.002963% | 50% | 0.51353 | 0 | 6 | 0.51353 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 87.0784 | 87.7869 | 90.8269 | 90.8273 | 0.41908 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2023-03-31 | 0.8071% | 3.347% | 0.003008% | 50% | 0.51452 | 0 | 6 | 0.51452 | 207.7774 | 87.0784 | 2023-03-31 | 87.0784 | 87.7869 | 90.8269 | 2023-03-31 | 3.347% | 0.003008% | 50% | 0.51452 | 0 | 6 | 0.51452 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 147.8104 | 149.0151 | 154.1828 | 154.1856 | 0.70765 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2023-04-01 | 0.8085% | 3.352% | 0.003052% | 50% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | 208.871 | 147.8104 | 2023-04-01 | 147.8104 | 149.0151 | 154.1828 | 2023-04-01 | 3.352% | 0.003052% | 50% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 72.3064 | 72.8967 | 75.4284 | 75.4286 | 0.34442 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2023-04-02 | 0.8098% | 3.356% | 0.003097% | 50% | 0.5166 | 0 | 6 | 0.5166 | 209.9289 | 72.3064 | 2023-04-02 | 72.3064 | 72.8967 | 75.4284 | 2023-04-02 | 3.356% | 0.003097% | 50% | 0.5166 | 0 | 6 | 0.5166 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 116.0743 | 117.0236 | 121.0937 | 121.0951 | 0.55022 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2023-04-03 | 0.8112% | 3.361% | 0.003141% | 50% | 0.51769 | 0 | 6 | 0.51769 | 210.9546 | 116.0743 | 2023-04-03 | 116.0743 | 117.0236 | 121.0937 | 2023-04-03 | 3.361% | 0.003141% | 50% | 0.51769 | 0 | 6 | 0.51769 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 177.0921 | 178.5428 | 184.7619 | 184.7664 | 0.83551 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2023-04-04 | 0.8126% | 3.366% | 0.003188% | 50% | 0.51883 | 0 | 6 | 0.51883 | 211.9541 | 177.0921 | 2023-04-04 | 177.0921 | 178.5428 | 184.7619 | 2023-04-04 | 3.366% | 0.003188% | 50% | 0.51883 | 0 | 6 | 0.51883 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 216.9841 | 218.7646 | 226.396 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2023 | 2023-04-05 | 0.8139% | 3.371% | 0.003241% | 50% | 0.52001 | 0 | 6 | 0.52001 | 212.9281 | 216.9841 | 2023-04-05 | 216.9841 | 218.7646 | 226.396 | 2023-04-05 | 3.371% | 0.003241% | 50% | 0.52001 | 0 | 6 | 0.52001 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 53.8725 | 54.3153 | 56.2129 | 56.2129 | 0.25188 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2023-04-06 | 0.8153% | 3.376% | 0.003299% | 50% | 0.52123 | 0 | 6 | 0.52123 | 213.8774 | 53.8725 | 2023-04-06 | 53.8725 | 54.3153 | 56.2129 | 2023-04-06 | 3.376% | 0.003299% | 50% | 0.52123 | 0 | 6 | 0.52123 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 165.5631 | 166.9263 | 172.7668 | 172.7707 | 0.77076 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2023-04-07 | 0.8166% | 3.381% | 0.003363% | 50% | 0.5225 | 0 | 6 | 0.5225 | 214.8028 | 165.5631 | 2023-04-07 | 165.5631 | 166.9263 | 172.7668 | 2023-04-07 | 3.381% | 0.003363% | 50% | 0.5225 | 0 | 6 | 0.5225 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 131.7775 | 132.8643 | 137.5201 | 137.5222 | 0.6109 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2023-04-08 | 0.818% | 3.386% | 0.003433% | 50% | 0.52382 | 0 | 6 | 0.52382 | 215.7052 | 131.7775 | 2023-04-08 | 131.7775 | 132.8643 | 137.5201 | 2023-04-08 | 3.386% | 0.003433% | 50% | 0.52382 | 0 | 6 | 0.52382 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 142.2465 | 143.4216 | 148.455 | 148.4576 | 0.65676 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2023-04-09 | 0.8193% | 3.391% | 0.003509% | 50% | 0.52518 | 0 | 6 | 0.52518 | 216.5851 | 142.2465 | 2023-04-09 | 142.2465 | 143.4216 | 148.455 | 2023-04-09 | 3.391% | 0.003509% | 50% | 0.52518 | 0 | 6 | 0.52518 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 222.0742 | 223.9119 | 231.7821 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2023 | 2023-04-10 | 0.8207% | 3.396% | 0.003587% | 50% | 0.52659 | 0 | 6 | 0.52659 | 217.4435 | 222.0742 | 2023-04-10 | 222.0742 | 223.9119 | 231.7821 | 2023-04-10 | 3.396% | 0.003587% | 50% | 0.52659 | 0 | 6 | 0.52659 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 178.6083 | 180.0887 | 186.4284 | 186.4335 | 0.81824 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2023-04-11 | 0.8221% | 3.401% | 0.003665% | 50% | 0.52805 | 0 | 6 | 0.52805 | 218.2811 | 178.6083 | 2023-04-11 | 178.6083 | 180.0887 | 186.4284 | 2023-04-11 | 3.401% | 0.003665% | 50% | 0.52805 | 0 | 6 | 0.52805 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 149.5454 | 150.787 | 156.1034 | 156.1066 | 0.68254 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2023-04-12 | 0.8234% | 3.406% | 0.003743% | 50% | 0.52956 | 0 | 6 | 0.52956 | 219.0987 | 149.5454 | 2023-04-12 | 149.5454 | 150.787 | 156.1034 | 2023-04-12 | 3.406% | 0.003743% | 50% | 0.52956 | 0 | 6 | 0.52956 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 24.8096 | 25.0159 | 25.8993 | 25.8993 | 0.11282 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2023-04-13 | 0.8248% | 3.411% | 0.003822% | 50% | 0.53112 | 0 | 6 | 0.53112 | 219.8971 | 24.8096 | 2023-04-13 | 24.8096 | 25.0159 | 25.8993 | 2023-04-13 | 3.411% | 0.003822% | 50% | 0.53112 | 0 | 6 | 0.53112 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 178.11 | 179.5937 | 185.9456 | 185.9508 | 0.8071 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2023-04-14 | 0.8261% | 3.416% | 0.003901% | 50% | 0.53274 | 0 | 6 | 0.53274 | 220.677 | 178.11 | 2023-04-14 | 178.11 | 179.5937 | 185.9456 | 2023-04-14 | 3.416% | 0.003901% | 50% | 0.53274 | 0 | 6 | 0.53274 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 188.0487 | 189.6177 | 196.3348 | 196.3409 | 0.8492 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2023-04-15 | 0.8275% | 3.421% | 0.003981% | 50% | 0.53442 | 0 | 6 | 0.53442 | 221.4391 | 188.0487 | 2023-04-15 | 188.0487 | 189.6177 | 196.3348 | 2023-04-15 | 3.421% | 0.003981% | 50% | 0.53442 | 0 | 6 | 0.53442 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 189.1842 | 190.7654 | 197.5339 | 197.5402 | 0.85147 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2023-04-16 | 0.8289% | 3.427% | 0.004061% | 50% | 0.53615 | 0 | 6 | 0.53615 | 222.1844 | 189.1842 | 2023-04-16 | 189.1842 | 190.7654 | 197.5339 | 2023-04-16 | 3.427% | 0.004061% | 50% | 0.53615 | 0 | 6 | 0.53615 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 226.9491 | 228.8491 | 236.9819 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2023 | 2023-04-17 | 0.8302% | 3.432% | 0.004142% | 50% | 0.53794 | 0 | 6 | 0.53794 | 222.9093 | 226.9491 | 2023-04-17 | 226.9491 | 228.8491 | 236.9819 | 2023-04-17 | 3.432% | 0.004142% | 50% | 0.53794 | 0 | 6 | 0.53794 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 167.493 | 168.8975 | 174.9095 | 174.9142 | 0.74903 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2023-04-18 | 0.8316% | 3.437% | 0.00422% | 50% | 0.53979 | 0 | 6 | 0.53979 | 223.6107 | 167.493 | 2023-04-18 | 167.493 | 168.8975 | 174.9095 | 2023-04-18 | 3.437% | 0.00422% | 50% | 0.53979 | 0 | 6 | 0.53979 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 37.8312 | 38.149 | 39.5091 | 39.5091 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2023-04-19 | 0.8329% | 3.443% | 0.004291% | 50% | 0.5417 | 0 | 6 | 0.5417 | 224.2895 | 37.8312 | 2023-04-19 | 37.8312 | 38.149 | 39.5091 | 2023-04-19 | 3.443% | 0.004291% | 50% | 0.5417 | 0 | 6 | 0.5417 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 42.9057 | 43.2667 | 44.8118 | 44.8118 | 0.19073 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2023-04-20 | 0.8343% | 3.448% | 0.004356% | 50% | 0.54368 | 0 | 6 | 0.54368 | 224.9469 | 42.9057 | 2023-04-20 | 42.9057 | 43.2667 | 44.8118 | 2023-04-20 | 3.448% | 0.004356% | 50% | 0.54368 | 0 | 6 | 0.54368 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 38.2342 | 38.5564 | 39.9356 | 39.9356 | 0.16948 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2023-04-21 | 0.8356% | 3.454% | 0.004413% | 50% | 0.54572 | 0 | 6 | 0.54572 | 225.5838 | 38.2342 | 2023-04-21 | 38.2342 | 38.5564 | 39.9356 | 2023-04-21 | 3.454% | 0.004413% | 50% | 0.54572 | 0 | 6 | 0.54572 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 116.3452 | 117.3273 | 121.5312 | 121.5328 | 0.51433 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2023-04-22 | 0.837% | 3.459% | 0.004464% | 50% | 0.54782 | 0 | 6 | 0.54782 | 226.2013 | 116.3452 | 2023-04-22 | 116.3452 | 117.3273 | 121.5312 | 2023-04-22 | 3.459% | 0.004464% | 50% | 0.54782 | 0 | 6 | 0.54782 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 42.3863 | 42.7446 | 44.2788 | 44.2788 | 0.18688 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2023-04-23 | 0.8384% | 3.465% | 0.004508% | 50% | 0.54999 | 0 | 6 | 0.54999 | 226.8005 | 42.3863 | 2023-04-23 | 42.3863 | 42.7446 | 44.2788 | 2023-04-23 | 3.465% | 0.004508% | 50% | 0.54999 | 0 | 6 | 0.54999 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 114.4877 | 115.4572 | 119.608 | 119.6096 | 0.50349 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2023-04-24 | 0.8397% | 3.47% | 0.004546% | 50% | 0.55223 | 0 | 6 | 0.55223 | 227.3825 | 114.4877 | 2023-04-24 | 114.4877 | 115.4572 | 119.608 | 2023-04-24 | 3.47% | 0.004546% | 50% | 0.55223 | 0 | 6 | 0.55223 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 193.5464 | 195.1881 | 202.2173 | 202.2246 | 0.84907 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2023-04-25 | 0.8411% | 3.476% | 0.004582% | 50% | 0.55454 | 0 | 6 | 0.55454 | 227.9481 | 193.5464 | 2023-04-25 | 193.5464 | 195.1881 | 202.2173 | 2023-04-25 | 3.476% | 0.004582% | 50% | 0.55454 | 0 | 6 | 0.55454 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 227.4387 | 229.371 | 237.6453 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2023-04-26 | 0.8424% | 3.482% | 0.004615% | 50% | 0.55693 | 0 | 6 | 0.55693 | 228.4986 | 227.4387 | 2023-04-26 | 227.4387 | 229.371 | 237.6453 | 2023-04-26 | 3.482% | 0.004615% | 50% | 0.55693 | 0 | 6 | 0.55693 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 162.0216 | 163.4003 | 169.305 | 169.3095 | 0.7074 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2023-04-27 | 0.8438% | 3.488% | 0.004646% | 50% | 0.55938 | 0 | 6 | 0.55938 | 229.035 | 162.0216 | 2023-04-27 | 162.0216 | 163.4003 | 169.305 | 2023-04-27 | 3.488% | 0.004646% | 50% | 0.55938 | 0 | 6 | 0.55938 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 94.3641 | 95.1684 | 98.6134 | 98.6141 | 0.41105 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2023-04-28 | 0.8451% | 3.493% | 0.004675% | 50% | 0.56191 | 0 | 6 | 0.56191 | 229.5583 | 94.3641 | 2023-04-28 | 94.3641 | 95.1684 | 98.6134 | 2023-04-28 | 3.493% | 0.004675% | 50% | 0.56191 | 0 | 6 | 0.56191 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 174.3848 | 175.8736 | 182.2511 | 182.2567 | 0.75795 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2023-04-29 | 0.8465% | 3.499% | 0.004702% | 50% | 0.56451 | 0 | 6 | 0.56451 | 230.0695 | 174.3848 | 2023-04-29 | 174.3848 | 175.8736 | 182.2511 | 2023-04-29 | 3.499% | 0.004702% | 50% | 0.56451 | 0 | 6 | 0.56451 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 169.2161 | 170.6631 | 170.6631 | 170.6678 | 0.70817 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2023-04-30 | 0.8479% | 0% | 0.004726% | 50% | 0.56719 | 0 | 6 | 0.56719 | 238.9454 | 169.2161 | 2023-04-30 | 163.2847 | 164.6809 | 170.6631 | 2023-04-30 | 3.505% | 0.004726% | 50% | 0.56719 | 0 | 6 | 0.56719 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 201.4281 | 203.1533 | 203.1683 | 203.1758 | 0.84121 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2023-05-01 | 0.8492% | 0.007387% | 0.004748% | 50% | 0.56994 | 0 | 6 | 0.56994 | 239.4467 | 201.4281 | 2023-05-01 | 194.3698 | 196.0346 | 203.1683 | 2023-05-01 | 3.511% | 0.004748% | 50% | 0.56994 | 0 | 6 | 0.56994 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 119.5187 | 120.544 | 120.5618 | 120.5634 | 0.49812 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2023-05-02 | 0.8506% | 0.01478% | 0.004766% | 50% | 0.57278 | 0 | 6 | 0.57278 | 239.9309 | 119.5187 | 2023-05-02 | 115.3319 | 116.3213 | 120.5618 | 2023-05-02 | 3.517% | 0.004766% | 50% | 0.57278 | 0 | 6 | 0.57278 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 136.0919 | 137.2613 | 137.2917 | 137.2942 | 0.56609 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2023-05-03 | 0.8519% | 0.02216% | 0.004786% | 50% | 0.57569 | 0 | 6 | 0.57569 | 240.3983 | 136.0919 | 2023-05-03 | 131.326 | 132.4544 | 137.2917 | 2023-05-03 | 3.523% | 0.004786% | 50% | 0.57569 | 0 | 6 | 0.57569 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 79.8784 | 80.5658 | 80.5896 | 80.5898 | 0.33164 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2023-05-04 | 0.8533% | 0.02956% | 0.004807% | 50% | 0.57868 | 0 | 6 | 0.57868 | 240.8495 | 79.8784 | 2023-05-04 | 77.0818 | 77.7452 | 80.5896 | 2023-05-04 | 3.529% | 0.004807% | 50% | 0.57868 | 0 | 6 | 0.57868 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 168.2817 | 169.7323 | 169.795 | 169.7997 | 0.69742 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2023-05-05 | 0.8546% | 0.03695% | 0.004831% | 50% | 0.58175 | 0 | 6 | 0.58175 | 241.2851 | 168.2817 | 2023-05-05 | 162.3918 | 163.7916 | 169.795 | 2023-05-05 | 3.536% | 0.004831% | 50% | 0.58175 | 0 | 6 | 0.58175 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 156.551 | 157.9027 | 157.9727 | 157.9765 | 0.64768 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2023-05-06 | 0.856% | 0.04434% | 0.004855% | 50% | 0.5849 | 0 | 6 | 0.5849 | 241.7057 | 156.551 | 2023-05-06 | 151.0732 | 152.3775 | 157.9727 | 2023-05-06 | 3.542% | 0.004855% | 50% | 0.5849 | 0 | 6 | 0.5849 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 198.542 | 200.2589 | 200.3626 | 200.3698 | 0.82003 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2023-05-07 | 0.8574% | 0.05174% | 0.004881% | 50% | 0.58813 | 0 | 6 | 0.58813 | 242.1117 | 198.542 | 2023-05-07 | 191.5966 | 193.2534 | 200.3626 | 2023-05-07 | 3.548% | 0.004881% | 50% | 0.58813 | 0 | 6 | 0.58813 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 216.907 | 218.7858 | 218.9152 | 218.9244 | 0.89444 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2023-05-08 | 0.8587% | 0.05914% | 0.004906% | 50% | 0.59144 | 0 | 6 | 0.59144 | 242.5037 | 216.907 | 2023-05-08 | 209.321 | 211.134 | 218.9152 | 2023-05-08 | 3.554% | 0.004906% | 50% | 0.59144 | 0 | 6 | 0.59144 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 233.8875 | 235.9166 | 236.0736 | 236.0847 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2023-05-09 | 0.8601% | 0.06654% | 0.004928% | 50% | 0.59484 | 0 | 6 | 0.59484 | 242.8823 | 233.8875 | 2023-05-09 | 225.7095 | 227.6676 | 236.0736 | 2023-05-09 | 3.561% | 0.004928% | 50% | 0.59484 | 0 | 6 | 0.59484 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 223.8369 | 225.7819 | 225.949 | 225.9589 | 0.9202 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2023-05-10 | 0.8614% | 0.07395% | 0.004947% | 50% | 0.59831 | 0 | 6 | 0.59831 | 243.248 | 223.8369 | 2023-05-10 | 216.0121 | 217.889 | 225.949 | 2023-05-10 | 3.567% | 0.004947% | 50% | 0.59831 | 0 | 6 | 0.59831 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 241.0947 | 243.1929 | 243.3909 | 243.4028 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2023-05-11 | 0.8628% | 0.08136% | 0.004964% | 50% | 0.60187 | 0 | 6 | 0.60187 | 243.6014 | 241.0947 | 2023-05-11 | 232.6682 | 234.6931 | 243.3909 | 2023-05-11 | 3.574% | 0.004964% | 50% | 0.60187 | 0 | 6 | 0.60187 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 181.0866 | 182.6651 | 182.8274 | 182.8331 | 0.74232 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2023-05-12 | 0.8641% | 0.08877% | 0.004978% | 50% | 0.6055 | 0 | 6 | 0.6055 | 243.943 | 181.0866 | 2023-05-12 | 174.7587 | 176.2821 | 182.8274 | 2023-05-12 | 3.58% | 0.004978% | 50% | 0.6055 | 0 | 6 | 0.6055 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 172.0717 | 173.574 | 173.7411 | 173.7461 | 0.70441 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2023-05-13 | 0.8655% | 0.09619% | 0.004988% | 50% | 0.60922 | 0 | 6 | 0.60922 | 244.2733 | 172.0717 | 2023-05-13 | 166.0601 | 167.5099 | 173.7411 | 2023-05-13 | 3.587% | 0.004988% | 50% | 0.60922 | 0 | 6 | 0.60922 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 212.3019 | 214.1583 | 214.3804 | 214.3891 | 0.86797 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2023-05-14 | 0.8669% | 0.1036% | 0.004996% | 50% | 0.61302 | 0 | 6 | 0.61302 | 244.5929 | 212.3019 | 2023-05-14 | 204.886 | 206.6776 | 214.3804 | 2023-05-14 | 3.593% | 0.004996% | 50% | 0.61302 | 0 | 6 | 0.61302 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 223.378 | 225.3344 | 225.5849 | 225.5947 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2023-05-15 | 0.8682% | 0.111% | 0.004999% | 50% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | 244.8999 | 223.378 | 2023-05-15 | 215.5767 | 217.4647 | 225.5849 | 2023-05-15 | 3.6% | 0.004999% | 50% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 216.0199 | 217.9149 | 218.1733 | 218.1824 | 0.88102 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2023-05-16 | 0.8696% | 0.1185% | 0.004997% | 50% | 0.62085 | 0 | 6 | 0.62085 | 245.1921 | 216.0199 | 2023-05-16 | 208.4768 | 210.3056 | 218.1733 | 2023-05-16 | 3.606% | 0.004997% | 50% | 0.62085 | 0 | 6 | 0.62085 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 235.497 | 237.566 | 237.8655 | 237.8767 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2023-05-17 | 0.8709% | 0.1259% | 0.004988% | 50% | 0.62489 | 0 | 6 | 0.62489 | 245.4703 | 235.497 | 2023-05-17 | 227.2751 | 229.2719 | 237.8655 | 2023-05-17 | 3.613% | 0.004988% | 50% | 0.62489 | 0 | 6 | 0.62489 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 226.1807 | 228.171 | 228.4756 | 228.4857 | 0.92042 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2023-05-18 | 0.8723% | 0.1333% | 0.004974% | 50% | 0.629 | 0 | 6 | 0.629 | 245.7348 | 226.1807 | 2023-05-18 | 218.2853 | 220.2061 | 228.4756 | 2023-05-18 | 3.619% | 0.004974% | 50% | 0.629 | 0 | 6 | 0.629 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 230.8821 | 232.917 | 233.2453 | 233.2558 | 0.93859 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2023-05-19 | 0.8736% | 0.1408% | 0.004953% | 50% | 0.63318 | 0 | 6 | 0.63318 | 245.9864 | 230.8821 | 2023-05-19 | 222.8238 | 224.7877 | 233.2453 | 2023-05-19 | 3.626% | 0.004953% | 50% | 0.63318 | 0 | 6 | 0.63318 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 207.0848 | 208.9128 | 209.2229 | 209.2309 | 0.84103 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2023-05-20 | 0.875% | 0.1482% | 0.004925% | 50% | 0.63744 | 0 | 6 | 0.63744 | 246.2254 | 207.0848 | 2023-05-20 | 199.8582 | 201.6224 | 209.2229 | 2023-05-20 | 3.633% | 0.004925% | 50% | 0.63744 | 0 | 6 | 0.63744 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 214.5653 | 216.4623 | 216.7998 | 216.8084 | 0.87061 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2023-05-21 | 0.8764% | 0.1557% | 0.004889% | 50% | 0.64177 | 0 | 6 | 0.64177 | 246.4526 | 214.5653 | 2023-05-21 | 207.0787 | 208.9095 | 216.7998 | 2023-05-21 | 3.639% | 0.004889% | 50% | 0.64177 | 0 | 6 | 0.64177 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 159.7923 | 161.2072 | 161.4706 | 161.4745 | 0.64779 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2023-05-22 | 0.8777% | 0.1631% | 0.004848% | 50% | 0.64618 | 0 | 6 | 0.64618 | 246.6683 | 159.7923 | 2023-05-22 | 154.2176 | 155.5831 | 161.4706 | 2023-05-22 | 3.646% | 0.004848% | 50% | 0.64618 | 0 | 6 | 0.64618 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 75.5372 | 76.2071 | 76.3373 | 76.3374 | 0.30596 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2023-05-23 | 0.8791% | 0.1706% | 0.004803% | 50% | 0.65064 | 0 | 6 | 0.65064 | 246.8731 | 75.5372 | 2023-05-23 | 72.9023 | 73.5489 | 76.3373 | 2023-05-23 | 3.653% | 0.004803% | 50% | 0.65064 | 0 | 6 | 0.65064 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 70.5478 | 71.1745 | 71.3014 | 71.3014 | 0.28553 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2023-05-24 | 0.8804% | 0.178% | 0.004755% | 50% | 0.65518 | 0 | 6 | 0.65518 | 247.0677 | 70.5478 | 2023-05-24 | 68.0873 | 68.6921 | 71.3014 | 2023-05-24 | 3.66% | 0.004755% | 50% | 0.65518 | 0 | 6 | 0.65518 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 175.0577 | 176.615 | 176.9433 | 176.9481 | 0.708 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2023-05-25 | 0.8818% | 0.1855% | 0.004704% | 50% | 0.65977 | 0 | 6 | 0.65977 | 247.2524 | 175.0577 | 2023-05-25 | 168.953 | 170.456 | 176.9433 | 2023-05-25 | 3.666% | 0.004704% | 50% | 0.65977 | 0 | 6 | 0.65977 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 112.5786 | 113.5817 | 113.8013 | 113.8024 | 0.45498 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2023-05-26 | 0.8831% | 0.193% | 0.004649% | 50% | 0.66443 | 0 | 6 | 0.66443 | 247.428 | 112.5786 | 2023-05-26 | 108.6532 | 109.6214 | 113.8013 | 2023-05-26 | 3.673% | 0.004649% | 50% | 0.66443 | 0 | 6 | 0.66443 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 189.54 | 191.2314 | 191.6155 | 191.6213 | 0.76551 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2023-05-27 | 0.8845% | 0.2004% | 0.00459% | 50% | 0.66915 | 0 | 6 | 0.66915 | 247.5948 | 189.54 | 2023-05-27 | 182.9321 | 184.5646 | 191.6155 | 2023-05-27 | 3.68% | 0.00459% | 50% | 0.66915 | 0 | 6 | 0.66915 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 233.1958 | 235.2801 | 235.7702 | 235.78 | 0.94124 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2023-05-28 | 0.8859% | 0.2079% | 0.004527% | 50% | 0.67391 | 0 | 6 | 0.67391 | 247.7535 | 233.1958 | 2023-05-28 | 225.0671 | 227.0787 | 235.7702 | 2023-05-28 | 3.686% | 0.004527% | 50% | 0.67391 | 0 | 6 | 0.67391 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 254.0266 | 256.3005 | 256.8537 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2023 | 2023-05-29 | 0.8872% | 0.2154% | 0.00446% | 50% | 0.67874 | 0 | 6 | 0.67874 | 247.9045 | 254.0266 | 2023-05-29 | 245.1731 | 247.3678 | 256.8537 | 2023-05-29 | 3.693% | 0.00446% | 50% | 0.67874 | 0 | 6 | 0.67874 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 214.1318 | 216.0515 | 216.5341 | 216.5417 | 0.86326 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2023-05-30 | 0.8886% | 0.2229% | 0.00439% | 50% | 0.6836 | 0 | 6 | 0.6836 | 248.0473 | 214.1318 | 2023-05-30 | 206.6698 | 208.5227 | 216.5341 | 2023-05-30 | 3.7% | 0.00439% | 50% | 0.6836 | 0 | 6 | 0.6836 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 234.667 | 236.7741 | 237.3207 | 237.3302 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2023-05-31 | 0.8899% | 0.2303% | 0.004321% | 50% | 0.68852 | 0 | 6 | 0.68852 | 248.1814 | 234.667 | 2023-05-31 | 226.4907 | 228.5244 | 237.3207 | 2023-05-31 | 3.707% | 0.004321% | 50% | 0.68852 | 0 | 6 | 0.68852 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 244.9859 | 247.1891 | 247.7783 | 247.7887 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2023-06-01 | 0.8913% | 0.2378% | 0.004252% | 50% | 0.69347 | 0 | 6 | 0.69347 | 248.3063 | 244.9859 | 2023-06-01 | 236.4515 | 238.5779 | 247.7783 | 2023-06-01 | 3.713% | 0.004252% | 50% | 0.69347 | 0 | 6 | 0.69347 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 172.3166 | 173.8686 | 174.2961 | 174.3002 | 0.69363 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2023-06-02 | 0.8926% | 0.2453% | 0.004184% | 50% | 0.69846 | 0 | 6 | 0.69846 | 248.4214 | 172.3166 | 2023-06-02 | 166.3147 | 167.8127 | 174.2961 | 2023-06-02 | 3.72% | 0.004184% | 50% | 0.69846 | 0 | 6 | 0.69846 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 236.74 | 238.8756 | 239.481 | 239.4902 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2023-06-03 | 0.894% | 0.2528% | 0.004116% | 50% | 0.70349 | 0 | 6 | 0.70349 | 248.5263 | 236.74 | 2023-06-03 | 228.4957 | 230.5569 | 239.481 | 2023-06-03 | 3.726% | 0.004116% | 50% | 0.70349 | 0 | 6 | 0.70349 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 103.1458 | 104.0776 | 104.3492 | 104.3499 | 0.41486 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2023-06-04 | 0.8954% | 0.2603% | 0.004049% | 50% | 0.70854 | 0 | 6 | 0.70854 | 248.6203 | 103.1458 | 2023-06-04 | 99.5544 | 100.4538 | 104.3492 | 2023-06-04 | 3.733% | 0.004049% | 50% | 0.70854 | 0 | 6 | 0.70854 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 133.6389 | 134.8481 | 135.2101 | 135.212 | 0.53733 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2023-06-05 | 0.8967% | 0.2678% | 0.003985% | 50% | 0.71362 | 0 | 6 | 0.71362 | 248.7029 | 133.6389 | 2023-06-05 | 128.9867 | 130.1538 | 135.2101 | 2023-06-05 | 3.74% | 0.003985% | 50% | 0.71362 | 0 | 6 | 0.71362 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 196.3658 | 198.1453 | 198.6922 | 198.6976 | 0.78933 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2023-06-06 | 0.8981% | 0.2753% | 0.003922% | 50% | 0.71873 | 0 | 6 | 0.71873 | 248.7736 | 196.3658 | 2023-06-06 | 189.5314 | 191.249 | 198.6922 | 2023-06-06 | 3.746% | 0.003922% | 50% | 0.71873 | 0 | 6 | 0.71873 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 122.3605 | 123.471 | 123.8211 | 123.8224 | 0.49173 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2023-06-07 | 0.8994% | 0.2827% | 0.00386% | 50% | 0.72385 | 0 | 6 | 0.72385 | 248.8319 | 122.3605 | 2023-06-07 | 118.1028 | 119.1746 | 123.8211 | 2023-06-07 | 3.753% | 0.00386% | 50% | 0.72385 | 0 | 6 | 0.72385 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 93.2251 | 94.0724 | 94.3463 | 94.3466 | 0.37457 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2023-06-08 | 0.9008% | 0.2902% | 0.0038% | 50% | 0.72898 | 0 | 6 | 0.72898 | 248.8772 | 93.2251 | 2023-06-08 | 89.9819 | 90.7998 | 94.3463 | 2023-06-08 | 3.759% | 0.0038% | 50% | 0.72898 | 0 | 6 | 0.72898 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 197.7725 | 199.573 | 200.1689 | 200.1742 | 0.79455 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2023-06-09 | 0.9021% | 0.2977% | 0.003741% | 50% | 0.73412 | 0 | 6 | 0.73412 | 248.909 | 197.7725 | 2023-06-09 | 190.8939 | 192.6317 | 200.1689 | 2023-06-09 | 3.765% | 0.003741% | 50% | 0.73412 | 0 | 6 | 0.73412 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 250.0222 | 252.3018 | 253.0741 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2023 | 2023-06-10 | 0.9035% | 0.3052% | 0.003685% | 50% | 0.73926 | 0 | 6 | 0.73926 | 248.9268 | 250.0222 | 2023-06-10 | 241.3284 | 243.5287 | 253.0741 | 2023-06-10 | 3.772% | 0.003685% | 50% | 0.73926 | 0 | 6 | 0.73926 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 237.4698 | 239.6381 | 240.3898 | 240.3979 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2023-06-11 | 0.9048% | 0.3127% | 0.00363% | 50% | 0.74441 | 0 | 6 | 0.74441 | 248.9299 | 237.4698 | 2023-06-11 | 229.2146 | 231.3076 | 240.3898 | 2023-06-11 | 3.778% | 0.00363% | 50% | 0.74441 | 0 | 6 | 0.74441 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 187.4765 | 189.1909 | 189.7986 | 189.803 | 0.75316 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2023-06-12 | 0.9062% | 0.3202% | 0.003577% | 50% | 0.74955 | 0 | 6 | 0.74955 | 248.9181 | 187.4765 | 2023-06-12 | 180.961 | 182.6159 | 189.7986 | 2023-06-12 | 3.784% | 0.003577% | 50% | 0.74955 | 0 | 6 | 0.74955 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 230.5752 | 232.687 | 233.4518 | 233.4592 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2023-06-13 | 0.9076% | 0.3276% | 0.003531% | 50% | 0.75468 | 0 | 6 | 0.75468 | 248.8918 | 230.5752 | 2023-06-13 | 222.5642 | 224.6026 | 233.4518 | 2023-06-13 | 3.791% | 0.003531% | 50% | 0.75468 | 0 | 6 | 0.75468 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 208.1794 | 210.089 | 210.7953 | 210.801 | 0.83655 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2023-06-14 | 0.9089% | 0.3351% | 0.003491% | 50% | 0.7598 | 0 | 6 | 0.7598 | 248.8514 | 208.1794 | 2023-06-14 | 200.9488 | 202.792 | 210.7953 | 2023-06-14 | 3.797% | 0.003491% | 50% | 0.7598 | 0 | 6 | 0.7598 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 233.6898 | 235.8365 | 236.6472 | 236.6547 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2023-06-15 | 0.9103% | 0.3426% | 0.003457% | 50% | 0.7649 | 0 | 6 | 0.7649 | 248.7975 | 233.6898 | 2023-06-15 | 225.5756 | 227.6479 | 236.6472 | 2023-06-15 | 3.803% | 0.003457% | 50% | 0.7649 | 0 | 6 | 0.7649 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 220.6151 | 222.6448 | 223.4269 | 223.4333 | 0.88696 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2023-06-16 | 0.9116% | 0.35% | 0.003428% | 50% | 0.76998 | 0 | 6 | 0.76998 | 248.7306 | 220.6151 | 2023-06-16 | 212.9575 | 214.9168 | 223.4269 | 2023-06-16 | 3.809% | 0.003428% | 50% | 0.76998 | 0 | 6 | 0.76998 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 227.4971 | 229.5933 | 230.417 | 230.4239 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2023-06-17 | 0.913% | 0.3575% | 0.003406% | 50% | 0.77504 | 0 | 6 | 0.77504 | 248.6513 | 227.4971 | 2023-06-17 | 219.6034 | 221.6268 | 230.417 | 2023-06-17 | 3.815% | 0.003406% | 50% | 0.77504 | 0 | 6 | 0.77504 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 234.5388 | 236.7031 | 237.5701 | 237.5775 | 0.94359 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2023-06-18 | 0.9143% | 0.365% | 0.00339% | 50% | 0.78006 | 0 | 6 | 0.78006 | 248.5602 | 234.5388 | 2023-06-18 | 226.4038 | 228.493 | 237.5701 | 2023-06-18 | 3.821% | 0.00339% | 50% | 0.78006 | 0 | 6 | 0.78006 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 238.9929 | 241.2015 | 242.1031 | 242.1109 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2023-06-19 | 0.9157% | 0.3724% | 0.003386% | 50% | 0.78506 | 0 | 6 | 0.78506 | 248.4577 | 238.9929 | 2023-06-19 | 230.7065 | 232.8386 | 242.1031 | 2023-06-19 | 3.827% | 0.003386% | 50% | 0.78506 | 0 | 6 | 0.78506 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 128.7046 | 129.8959 | 130.3912 | 130.3925 | 0.51824 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2023-06-20 | 0.9171% | 0.3798% | 0.003392% | 50% | 0.79001 | 0 | 6 | 0.79001 | 248.3445 | 128.7046 | 2023-06-20 | 124.244 | 125.3939 | 130.3912 | 2023-06-20 | 3.832% | 0.003392% | 50% | 0.79001 | 0 | 6 | 0.79001 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 91.7971 | 92.648 | 93.0082 | 93.0085 | 0.36981 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2023-06-21 | 0.9184% | 0.3873% | 0.003409% | 50% | 0.79492 | 0 | 6 | 0.79492 | 248.221 | 91.7971 | 2023-06-21 | 88.6169 | 89.4383 | 93.0082 | 2023-06-21 | 3.838% | 0.003409% | 50% | 0.79492 | 0 | 6 | 0.79492 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 181.4526 | 183.1371 | 183.8628 | 183.8667 | 0.7314 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2023-06-22 | 0.9198% | 0.3947% | 0.003436% | 50% | 0.79979 | 0 | 6 | 0.79979 | 248.0878 | 181.4526 | 2023-06-22 | 175.1692 | 176.7953 | 183.8628 | 2023-06-22 | 3.844% | 0.003436% | 50% | 0.79979 | 0 | 6 | 0.79979 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 177.5382 | 179.1887 | 179.9122 | 179.9159 | 0.71603 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2023-06-23 | 0.9211% | 0.4021% | 0.003474% | 50% | 0.80461 | 0 | 6 | 0.80461 | 247.9454 | 177.5382 | 2023-06-23 | 171.3931 | 172.9865 | 179.9122 | 2023-06-23 | 3.85% | 0.003474% | 50% | 0.80461 | 0 | 6 | 0.80461 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 177.3971 | 179.0488 | 179.7851 | 179.7889 | 0.71589 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2023-06-24 | 0.9225% | 0.4095% | 0.003524% | 50% | 0.80938 | 0 | 6 | 0.80938 | 247.7945 | 177.3971 | 2023-06-24 | 171.2597 | 172.8543 | 179.7851 | 2023-06-24 | 3.855% | 0.003524% | 50% | 0.80938 | 0 | 6 | 0.80938 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 151.3153 | 152.7262 | 153.3657 | 153.3681 | 0.61103 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2023-06-25 | 0.9238% | 0.417% | 0.003585% | 50% | 0.8141 | 0 | 6 | 0.8141 | 247.6354 | 151.3153 | 2023-06-25 | 146.0828 | 147.4449 | 153.3657 | 2023-06-25 | 3.861% | 0.003585% | 50% | 0.8141 | 0 | 6 | 0.8141 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 50.3216 | 50.7915 | 51.008 | 51.008 | 0.20334 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2023-06-26 | 0.9252% | 0.4243% | 0.003658% | 50% | 0.81875 | 0 | 6 | 0.81875 | 247.4698 | 50.3216 | 2023-06-26 | 48.5824 | 49.036 | 51.008 | 2023-06-26 | 3.866% | 0.003658% | 50% | 0.81875 | 0 | 6 | 0.81875 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 58.7905 | 59.3403 | 59.5976 | 59.5976 | 0.23772 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2023-06-27 | 0.9266% | 0.4317% | 0.003745% | 50% | 0.82335 | 0 | 6 | 0.82335 | 247.2981 | 58.7905 | 2023-06-27 | 56.7596 | 57.2904 | 59.5976 | 2023-06-27 | 3.871% | 0.003745% | 50% | 0.82335 | 0 | 6 | 0.82335 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 257.0502 | 259.4577 | 260.6021 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2023 | 2023-06-28 | 0.9279% | 0.4391% | 0.003841% | 50% | 0.82788 | 0 | 6 | 0.82788 | 247.1193 | 257.0502 | 2023-06-28 | 248.1752 | 250.4996 | 260.6021 | 2023-06-28 | 3.877% | 0.003841% | 50% | 0.82788 | 0 | 6 | 0.82788 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 244.0464 | 246.3355 | 247.4403 | 247.4499 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2023-06-29 | 0.9293% | 0.4465% | 0.003947% | 50% | 0.83235 | 0 | 6 | 0.83235 | 246.9322 | 244.0464 | 2023-06-29 | 235.6251 | 237.8352 | 247.4403 | 2023-06-29 | 3.882% | 0.003947% | 50% | 0.83235 | 0 | 6 | 0.83235 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 56.9836 | 57.5189 | 57.7811 | 57.7811 | 0.23094 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2023-06-30 | 0.9306% | 0.4538% | 0.004062% | 50% | 0.83675 | 0 | 6 | 0.83675 | 246.7358 | 56.9836 | 2023-06-30 | 55.0184 | 55.5352 | 57.7811 | 2023-06-30 | 3.887% | 0.004062% | 50% | 0.83675 | 0 | 6 | 0.83675 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 218.5181 | 220.5738 | 221.5958 | 221.6035 | 0.88637 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2023-07-01 | 0.932% | 0.4612% | 0.004186% | 50% | 0.84108 | 0 | 6 | 0.84108 | 246.529 | 218.5181 | 2023-07-01 | 210.9863 | 212.9711 | 221.5958 | 2023-07-01 | 3.892% | 0.004186% | 50% | 0.84108 | 0 | 6 | 0.84108 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 241.489 | 243.7641 | 244.9116 | 244.9219 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2023-07-02 | 0.9333% | 0.4685% | 0.00432% | 50% | 0.84534 | 0 | 6 | 0.84534 | 246.3108 | 241.489 | 2023-07-02 | 233.1704 | 235.3672 | 244.9116 | 2023-07-02 | 3.897% | 0.00432% | 50% | 0.84534 | 0 | 6 | 0.84534 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 200.0074 | 201.8945 | 202.8598 | 202.8665 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2023-07-03 | 0.9347% | 0.4759% | 0.004467% | 50% | 0.84953 | 0 | 6 | 0.84953 | 246.08 | 200.0074 | 2023-07-03 | 193.122 | 194.9441 | 202.8598 | 2023-07-03 | 3.902% | 0.004467% | 50% | 0.84953 | 0 | 6 | 0.84953 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 195.1121 | 196.9557 | 197.912 | 197.9184 | 0.79366 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2023-07-04 | 0.936% | 0.4832% | 0.004619% | 50% | 0.85364 | 0 | 6 | 0.85364 | 245.8356 | 195.1121 | 2023-07-04 | 188.3994 | 190.1796 | 197.912 | 2023-07-04 | 3.907% | 0.004619% | 50% | 0.85364 | 0 | 6 | 0.85364 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 234.6998 | 236.9207 | 238.0885 | 238.0992 | 0.95571 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2023-07-05 | 0.9374% | 0.4905% | 0.004778% | 50% | 0.85767 | 0 | 6 | 0.85767 | 245.5765 | 234.6998 | 2023-07-05 | 226.6303 | 228.7748 | 238.0885 | 2023-07-05 | 3.912% | 0.004778% | 50% | 0.85767 | 0 | 6 | 0.85767 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 186.3102 | 188.0757 | 189.0166 | 189.0228 | 0.7595 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2023-07-06 | 0.9388% | 0.4978% | 0.004944% | 50% | 0.86163 | 0 | 6 | 0.86163 | 245.3016 | 186.3102 | 2023-07-06 | 179.9086 | 181.6135 | 189.0166 | 2023-07-06 | 3.917% | 0.004944% | 50% | 0.86163 | 0 | 6 | 0.86163 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 231.5344 | 233.7318 | 234.9183 | 234.9294 | 0.945 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2023-07-07 | 0.9401% | 0.5051% | 0.005116% | 50% | 0.86551 | 0 | 6 | 0.86551 | 245.01 | 231.5344 | 2023-07-07 | 223.5843 | 225.7062 | 234.9183 | 2023-07-07 | 3.921% | 0.005116% | 50% | 0.86551 | 0 | 6 | 0.86551 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 245.5412 | 247.8749 | 249.1514 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2023 | 2023-07-08 | 0.9415% | 0.5124% | 0.005294% | 50% | 0.86931 | 0 | 6 | 0.86931 | 244.7004 | 245.5412 | 2023-07-08 | 237.1159 | 239.3695 | 249.1514 | 2023-07-08 | 3.926% | 0.005294% | 50% | 0.86931 | 0 | 6 | 0.86931 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 242.9723 | 245.285 | 246.5662 | 246.5796 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2023-07-09 | 0.9428% | 0.5196% | 0.005479% | 50% | 0.87302 | 0 | 6 | 0.87302 | 244.3719 | 242.9723 | 2023-07-09 | 234.641 | 236.8743 | 246.5662 | 2023-07-09 | 3.931% | 0.005479% | 50% | 0.87302 | 0 | 6 | 0.87302 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 241.0176 | 243.315 | 244.6037 | 244.6173 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2023-07-10 | 0.9442% | 0.5269% | 0.005672% | 50% | 0.87666 | 0 | 6 | 0.87666 | 244.0237 | 241.0176 | 2023-07-10 | 232.7591 | 234.9777 | 244.6037 | 2023-07-10 | 3.935% | 0.005672% | 50% | 0.87666 | 0 | 6 | 0.87666 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 234.489 | 236.7273 | 237.9985 | 238.0117 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2023-07-11 | 0.9455% | 0.5341% | 0.005873% | 50% | 0.88022 | 0 | 6 | 0.88022 | 243.6565 | 234.489 | 2023-07-11 | 226.46 | 228.6217 | 237.9985 | 2023-07-11 | 3.94% | 0.005873% | 50% | 0.88022 | 0 | 6 | 0.88022 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 231.7381 | 233.9534 | 235.2268 | 235.2401 | 0.95259 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2023-07-12 | 0.9469% | 0.5414% | 0.00608% | 50% | 0.88369 | 0 | 6 | 0.88369 | 243.2715 | 231.7381 | 2023-07-12 | 223.8091 | 225.9485 | 235.2268 | 2023-07-12 | 3.944% | 0.00608% | 50% | 0.88369 | 0 | 6 | 0.88369 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 231.8716 | 234.0913 | 235.3826 | 235.3964 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2023-07-13 | 0.9482% | 0.5486% | 0.006293% | 50% | 0.88709 | 0 | 6 | 0.88709 | 242.8696 | 231.8716 | 2023-07-13 | 223.9438 | 226.0877 | 235.3826 | 2023-07-13 | 3.949% | 0.006293% | 50% | 0.88709 | 0 | 6 | 0.88709 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 229.3645 | 231.5635 | 232.8576 | 232.8716 | 0.94602 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2023-07-14 | 0.9496% | 0.5558% | 0.006513% | 50% | 0.8904 | 0 | 6 | 0.8904 | 242.4521 | 229.3645 | 2023-07-14 | 221.5284 | 223.6522 | 232.8576 | 2023-07-14 | 3.953% | 0.006513% | 50% | 0.8904 | 0 | 6 | 0.8904 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 220.0117 | 222.124 | 223.3816 | 223.3947 | 0.90906 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2023-07-15 | 0.951% | 0.563% | 0.006739% | 50% | 0.89363 | 0 | 6 | 0.89363 | 242.0199 | 220.0117 | 2023-07-15 | 212.5008 | 214.541 | 223.3816 | 2023-07-15 | 3.958% | 0.006739% | 50% | 0.89363 | 0 | 6 | 0.89363 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 225.8083 | 227.9794 | 229.2867 | 229.3012 | 0.93473 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2023-07-16 | 0.9523% | 0.5702% | 0.006971% | 50% | 0.89678 | 0 | 6 | 0.89678 | 241.5741 | 225.8083 | 2023-07-16 | 218.1054 | 220.2024 | 229.2867 | 2023-07-16 | 3.962% | 0.006971% | 50% | 0.89678 | 0 | 6 | 0.89678 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 225.0656 | 227.2327 | 228.5522 | 228.5671 | 0.93343 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2023-07-17 | 0.9537% | 0.5774% | 0.007205% | 50% | 0.89985 | 0 | 6 | 0.89985 | 241.1159 | 225.0656 | 2023-07-17 | 217.394 | 219.4872 | 228.5522 | 2023-07-17 | 3.966% | 0.007205% | 50% | 0.89985 | 0 | 6 | 0.89985 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 228.7629 | 230.9687 | 232.3267 | 232.3428 | 0.95061 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2023-07-18 | 0.955% | 0.5845% | 0.007437% | 50% | 0.90284 | 0 | 6 | 0.90284 | 240.6463 | 228.7629 | 2023-07-18 | 220.9714 | 223.1021 | 232.3267 | 2023-07-18 | 3.971% | 0.007437% | 50% | 0.90284 | 0 | 6 | 0.90284 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 161.9085 | 163.4719 | 164.4449 | 164.4516 | 0.67413 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2023-07-19 | 0.9564% | 0.5917% | 0.007669% | 50% | 0.90575 | 0 | 6 | 0.90575 | 240.1664 | 161.9085 | 2023-07-19 | 156.3983 | 157.9086 | 164.4449 | 2023-07-19 | 3.975% | 0.007669% | 50% | 0.90575 | 0 | 6 | 0.90575 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 166.0101 | 167.6154 | 168.6252 | 168.6327 | 0.69262 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2023-07-20 | 0.9577% | 0.5988% | 0.007899% | 50% | 0.90858 | 0 | 6 | 0.90858 | 239.6773 | 166.0101 | 2023-07-20 | 160.3649 | 161.9156 | 168.6252 | 2023-07-20 | 3.979% | 0.007899% | 50% | 0.90858 | 0 | 6 | 0.90858 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 221.7681 | 223.9157 | 225.2808 | 225.2972 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2023-07-21 | 0.9591% | 0.606% | 0.008129% | 50% | 0.91134 | 0 | 6 | 0.91134 | 239.18 | 221.7681 | 2023-07-21 | 214.2329 | 216.3075 | 225.2808 | 2023-07-21 | 3.983% | 0.008129% | 50% | 0.91134 | 0 | 6 | 0.91134 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 168.2317 | 169.8631 | 170.911 | 170.9193 | 0.70483 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2023-07-22 | 0.9605% | 0.6131% | 0.008357% | 50% | 0.91402 | 0 | 6 | 0.91402 | 238.6757 | 168.2317 | 2023-07-22 | 162.5202 | 164.0962 | 170.911 | 2023-07-22 | 3.987% | 0.008357% | 50% | 0.91402 | 0 | 6 | 0.91402 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 193.6096 | 195.4898 | 196.7099 | 196.7223 | 0.8129 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2023-07-23 | 0.9618% | 0.6202% | 0.008583% | 50% | 0.91662 | 0 | 6 | 0.91662 | 238.1654 | 193.6096 | 2023-07-23 | 187.0419 | 188.8583 | 196.7099 | 2023-07-23 | 3.991% | 0.008583% | 50% | 0.91662 | 0 | 6 | 0.91662 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 224.6867 | 226.8718 | 228.3041 | 228.3226 | 0.94546 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2023-07-24 | 0.9632% | 0.6274% | 0.008808% | 50% | 0.91915 | 0 | 6 | 0.91915 | 237.6475 | 224.6867 | 2023-07-24 | 217.071 | 219.1821 | 228.3041 | 2023-07-24 | 3.996% | 0.008808% | 50% | 0.91915 | 0 | 6 | 0.91915 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 120.9637 | 122.1418 | 122.9217 | 122.925 | 0.51011 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2023-07-25 | 0.9645% | 0.6345% | 0.009026% | 50% | 0.9216 | 0 | 6 | 0.9216 | 237.1197 | 120.9637 | 2023-07-25 | 116.8671 | 118.0053 | 122.9217 | 2023-07-25 | 4% | 0.009026% | 50% | 0.9216 | 0 | 6 | 0.9216 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 215.8355 | 217.9406 | 219.3478 | 219.3655 | 0.9123 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2023-07-26 | 0.9659% | 0.6416% | 0.009233% | 50% | 0.92398 | 0 | 6 | 0.92398 | 236.582 | 215.8355 | 2023-07-26 | 208.532 | 210.5658 | 219.3478 | 2023-07-26 | 4.004% | 0.009233% | 50% | 0.92398 | 0 | 6 | 0.92398 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 236.8599 | 239.1732 | 240.7347 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2023 | 2023-07-27 | 0.9672% | 0.6486% | 0.00943% | 50% | 0.92629 | 0 | 6 | 0.92629 | 236.0344 | 236.8599 | 2023-07-27 | 228.8516 | 231.0868 | 240.7347 | 2023-07-27 | 4.008% | 0.00943% | 50% | 0.92629 | 0 | 6 | 0.92629 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 191.3256 | 193.1968 | 194.472 | 194.4857 | 0.81248 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2023-07-28 | 0.9686% | 0.6557% | 0.009617% | 50% | 0.92853 | 0 | 6 | 0.92853 | 235.4769 | 191.3256 | 2023-07-28 | 184.8622 | 186.6703 | 194.472 | 2023-07-28 | 4.012% | 0.009617% | 50% | 0.92853 | 0 | 6 | 0.92853 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 116.2159 | 117.3542 | 118.1372 | 118.1404 | 0.49469 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2023-07-29 | 0.9699% | 0.6628% | 0.009794% | 50% | 0.93071 | 0 | 6 | 0.93071 | 234.9094 | 116.2159 | 2023-07-29 | 112.2933 | 113.3931 | 118.1372 | 2023-07-29 | 4.016% | 0.009794% | 50% | 0.93071 | 0 | 6 | 0.93071 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 201.157 | 203.13 | 204.4999 | 204.5161 | 0.85841 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2023-07-30 | 0.9713% | 0.6698% | 0.00996% | 50% | 0.93281 | 0 | 6 | 0.93281 | 234.3321 | 201.157 | 2023-07-30 | 194.3731 | 196.2795 | 204.4999 | 2023-07-30 | 4.02% | 0.00996% | 50% | 0.93281 | 0 | 6 | 0.93281 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 230.1978 | 232.4589 | 234.0431 | 234.0662 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2023-07-31 | 0.9727% | 0.6769% | 0.01011% | 50% | 0.93485 | 0 | 6 | 0.93485 | 233.7449 | 230.1978 | 2023-07-31 | 222.4411 | 224.6259 | 234.0431 | 2023-07-31 | 4.024% | 0.01011% | 50% | 0.93485 | 0 | 6 | 0.93485 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 229.0789 | 231.3321 | 232.9251 | 232.9484 | 0.98255 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2023-08-01 | 0.974% | 0.6839% | 0.01026% | 50% | 0.93683 | 0 | 6 | 0.93683 | 233.1478 | 229.0789 | 2023-08-01 | 221.3664 | 223.5437 | 232.9251 | 2023-08-01 | 4.028% | 0.01026% | 50% | 0.93683 | 0 | 6 | 0.93683 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 229.1362 | 231.3931 | 233.0031 | 233.0268 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2023-08-02 | 0.9754% | 0.691% | 0.0104% | 50% | 0.93874 | 0 | 6 | 0.93874 | 232.5408 | 229.1362 | 2023-08-02 | 221.4284 | 223.6094 | 233.0031 | 2023-08-02 | 4.032% | 0.0104% | 50% | 0.93874 | 0 | 6 | 0.93874 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 217.5577 | 219.7035 | 221.2478 | 221.2691 | 0.93805 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2023-08-03 | 0.9767% | 0.698% | 0.01054% | 50% | 0.94059 | 0 | 6 | 0.94059 | 231.9239 | 217.5577 | 2023-08-03 | 210.2456 | 212.3194 | 221.2478 | 2023-08-03 | 4.035% | 0.01054% | 50% | 0.94059 | 0 | 6 | 0.94059 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 206.4609 | 208.5002 | 209.9806 | 209.9995 | 0.89261 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2023-08-04 | 0.9781% | 0.705% | 0.01066% | 50% | 0.94238 | 0 | 6 | 0.94238 | 231.2971 | 206.4609 | 2023-08-04 | 199.5278 | 201.4986 | 209.9806 | 2023-08-04 | 4.039% | 0.01066% | 50% | 0.94238 | 0 | 6 | 0.94238 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 192.0948 | 193.9949 | 195.386 | 195.4021 | 0.83278 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2023-08-05 | 0.9794% | 0.712% | 0.01078% | 50% | 0.94411 | 0 | 6 | 0.94411 | 230.6605 | 192.0948 | 2023-08-05 | 185.6497 | 187.486 | 195.386 | 2023-08-05 | 4.043% | 0.01078% | 50% | 0.94411 | 0 | 6 | 0.94411 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 206.0392 | 208.08 | 209.5869 | 209.6064 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2023-08-06 | 0.9808% | 0.719% | 0.01089% | 50% | 0.94579 | 0 | 6 | 0.94579 | 230.0139 | 206.0392 | 2023-08-06 | 199.1322 | 201.1046 | 209.5869 | 2023-08-06 | 4.047% | 0.01089% | 50% | 0.94579 | 0 | 6 | 0.94579 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 220.1843 | 222.3683 | 223.9945 | 224.0178 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2023-08-07 | 0.9821% | 0.726% | 0.011% | 50% | 0.9474 | 0 | 6 | 0.9474 | 229.3586 | 220.1843 | 2023-08-07 | 212.8096 | 214.9204 | 223.9945 | 2023-08-07 | 4.051% | 0.011% | 50% | 0.9474 | 0 | 6 | 0.9474 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 224.0442 | 226.2696 | 227.9404 | 227.9649 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2023-08-08 | 0.9835% | 0.733% | 0.01109% | 50% | 0.94897 | 0 | 6 | 0.94897 | 228.6954 | 224.0442 | 2023-08-08 | 216.5468 | 218.6977 | 227.9404 | 2023-08-08 | 4.055% | 0.01109% | 50% | 0.94897 | 0 | 6 | 0.94897 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 213.5216 | 215.6454 | 217.253 | 217.2751 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2023-08-09 | 0.9849% | 0.74% | 0.01119% | 50% | 0.95048 | 0 | 6 | 0.95048 | 228.0237 | 213.5216 | 2023-08-09 | 206.3825 | 208.4353 | 217.253 | 2023-08-09 | 4.059% | 0.01119% | 50% | 0.95048 | 0 | 6 | 0.95048 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 207.5631 | 209.6305 | 211.2081 | 211.229 | 0.91298 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2023-08-10 | 0.9862% | 0.7469% | 0.01129% | 50% | 0.95194 | 0 | 6 | 0.95194 | 227.3431 | 207.5631 | 2023-08-10 | 200.6293 | 202.6276 | 211.2081 | 2023-08-10 | 4.063% | 0.01129% | 50% | 0.95194 | 0 | 6 | 0.95194 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 192.633 | 194.5543 | 196.0322 | 196.0497 | 0.84988 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2023-08-11 | 0.9876% | 0.7539% | 0.01139% | 50% | 0.95335 | 0 | 6 | 0.95335 | 226.6528 | 192.633 | 2023-08-11 | 186.2036 | 188.0608 | 196.0322 | 2023-08-11 | 4.066% | 0.01139% | 50% | 0.95335 | 0 | 6 | 0.95335 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 201.8121 | 203.8278 | 205.3905 | 205.4105 | 0.89315 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2023-08-12 | 0.9889% | 0.7608% | 0.01149% | 50% | 0.95471 | 0 | 6 | 0.95471 | 225.9526 | 201.8121 | 2023-08-12 | 195.0823 | 197.0308 | 205.3905 | 2023-08-12 | 4.07% | 0.01149% | 50% | 0.95471 | 0 | 6 | 0.95471 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 140.2825 | 141.6855 | 142.7818 | 142.7894 | 0.62277 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2023-08-13 | 0.9903% | 0.7678% | 0.0116% | 50% | 0.95602 | 0 | 6 | 0.95602 | 225.2417 | 140.2825 | 2023-08-13 | 135.6086 | 136.9649 | 142.7818 | 2023-08-13 | 4.074% | 0.0116% | 50% | 0.95602 | 0 | 6 | 0.95602 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 153.8689 | 155.41 | 156.6234 | 156.6335 | 0.68529 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2023-08-14 | 0.9916% | 0.7747% | 0.01169% | 50% | 0.95729 | 0 | 6 | 0.95729 | 224.5197 | 153.8689 | 2023-08-14 | 148.7469 | 150.2367 | 156.6234 | 2023-08-14 | 4.078% | 0.01169% | 50% | 0.95729 | 0 | 6 | 0.95729 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 158.3887 | 159.9772 | 161.2375 | 161.2486 | 0.70773 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2023-08-15 | 0.993% | 0.7816% | 0.01177% | 50% | 0.95852 | 0 | 6 | 0.95852 | 223.786 | 158.3887 | 2023-08-15 | 153.1209 | 154.6566 | 161.2375 | 2023-08-15 | 4.081% | 0.01177% | 50% | 0.95852 | 0 | 6 | 0.95852 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 142.4866 | 143.9177 | 145.0615 | 145.0699 | 0.6388 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2023-08-16 | 0.9943% | 0.7885% | 0.01185% | 50% | 0.9597 | 0 | 6 | 0.9597 | 223.0402 | 142.4866 | 2023-08-16 | 137.752 | 139.1354 | 145.0615 | 2023-08-16 | 4.085% | 0.01185% | 50% | 0.9597 | 0 | 6 | 0.9597 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 109.7361 | 110.8397 | 111.7285 | 111.7322 | 0.49364 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2023-08-17 | 0.9957% | 0.7955% | 0.01191% | 50% | 0.96083 | 0 | 6 | 0.96083 | 222.2816 | 109.7361 | 2023-08-17 | 106.093 | 107.1599 | 111.7285 | 2023-08-17 | 4.089% | 0.01191% | 50% | 0.96083 | 0 | 6 | 0.96083 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 134.7431 | 136.1001 | 137.2009 | 137.2082 | 0.60825 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2023-08-18 | 0.997% | 0.8023% | 0.01196% | 50% | 0.96193 | 0 | 6 | 0.96193 | 221.5098 | 134.7431 | 2023-08-18 | 130.2738 | 131.5857 | 137.2009 | 2023-08-18 | 4.093% | 0.01196% | 50% | 0.96193 | 0 | 6 | 0.96193 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 145.3792 | 146.8453 | 148.0433 | 148.0525 | 0.65861 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2023-08-19 | 0.9984% | 0.8092% | 0.01201% | 50% | 0.96299 | 0 | 6 | 0.96299 | 220.7242 | 145.3792 | 2023-08-19 | 140.5614 | 141.9789 | 148.0433 | 2023-08-19 | 4.096% | 0.01201% | 50% | 0.96299 | 0 | 6 | 0.96299 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 212.3574 | 214.5019 | 216.2668 | 216.2916 | 0.96559 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2023-08-20 | 0.9998% | 0.8161% | 0.01204% | 50% | 0.96401 | 0 | 6 | 0.96401 | 219.9242 | 212.3574 | 2023-08-20 | 205.3263 | 207.3998 | 216.2668 | 2023-08-20 | 4.1% | 0.01204% | 50% | 0.96401 | 0 | 6 | 0.96401 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 135.4773 | 136.8473 | 137.9828 | 137.9904 | 0.61826 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2023-08-21 | 1.001% | 0.823% | 0.01207% | 50% | 0.96499 | 0 | 6 | 0.96499 | 219.1108 | 135.4773 | 2023-08-21 | 130.9957 | 132.3204 | 137.9828 | 2023-08-21 | 4.104% | 0.01207% | 50% | 0.96499 | 0 | 6 | 0.96499 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 106.8393 | 107.9212 | 108.8243 | 108.8278 | 0.48941 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2023-08-22 | 1.002% | 0.8298% | 0.01207% | 50% | 0.96594 | 0 | 6 | 0.96594 | 218.2851 | 106.8393 | 2023-08-22 | 103.3083 | 104.3544 | 108.8243 | 2023-08-22 | 4.107% | 0.01207% | 50% | 0.96594 | 0 | 6 | 0.96594 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 185.4252 | 187.3054 | 188.8858 | 188.9038 | 0.85272 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2023-08-23 | 1.004% | 0.8367% | 0.01205% | 50% | 0.96685 | 0 | 6 | 0.96685 | 217.447 | 185.4252 | 2023-08-23 | 179.3026 | 181.1207 | 188.8858 | 2023-08-23 | 4.111% | 0.01205% | 50% | 0.96685 | 0 | 6 | 0.96685 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 197.4966 | 199.5019 | 201.1991 | 201.2202 | 0.9118 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2023-08-24 | 1.005% | 0.8435% | 0.012% | 50% | 0.96773 | 0 | 6 | 0.96773 | 216.5966 | 197.4966 | 2023-08-24 | 190.9813 | 192.9205 | 201.1991 | 2023-08-24 | 4.115% | 0.012% | 50% | 0.96773 | 0 | 6 | 0.96773 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 138.3377 | 139.7443 | 140.9428 | 140.951 | 0.6412 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2023-08-25 | 1.007% | 0.8503% | 0.01193% | 50% | 0.96858 | 0 | 6 | 0.96858 | 215.7339 | 138.3377 | 2023-08-25 | 133.7782 | 135.1384 | 140.9428 | 2023-08-25 | 4.118% | 0.01193% | 50% | 0.96858 | 0 | 6 | 0.96858 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 186.7861 | 188.6879 | 190.3192 | 190.3375 | 0.86932 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2023-08-26 | 1.008% | 0.8572% | 0.01184% | 50% | 0.9694 | 0 | 6 | 0.9694 | 214.859 | 186.7861 | 2023-08-26 | 180.6355 | 182.4747 | 190.3192 | 2023-08-26 | 4.122% | 0.01184% | 50% | 0.9694 | 0 | 6 | 0.9694 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 204.3235 | 206.4066 | 208.2055 | 208.2283 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2023-08-27 | 1.009% | 0.864% | 0.01172% | 50% | 0.97018 | 0 | 6 | 0.97018 | 213.9717 | 204.3235 | 2023-08-27 | 197.6016 | 199.6163 | 208.2055 | 2023-08-27 | 4.125% | 0.01172% | 50% | 0.97018 | 0 | 6 | 0.97018 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 201.2178 | 203.2721 | 205.0576 | 205.0795 | 0.94436 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2023-08-28 | 1.011% | 0.8708% | 0.01158% | 50% | 0.97094 | 0 | 6 | 0.97094 | 213.0721 | 201.2178 | 2023-08-28 | 194.6043 | 196.5911 | 205.0576 | 2023-08-28 | 4.129% | 0.01158% | 50% | 0.97094 | 0 | 6 | 0.97094 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 135.4505 | 136.8352 | 138.0466 | 138.0543 | 0.6384 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2023-08-29 | 1.012% | 0.8775% | 0.01144% | 50% | 0.97167 | 0 | 6 | 0.97167 | 212.1601 | 135.4505 | 2023-08-29 | 131.0027 | 132.342 | 138.0466 | 2023-08-29 | 4.132% | 0.01144% | 50% | 0.97167 | 0 | 6 | 0.97167 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 201.1261 | 203.185 | 204.9978 | 205.0194 | 0.95213 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2023-08-30 | 1.013% | 0.8843% | 0.01129% | 50% | 0.97237 | 0 | 6 | 0.97237 | 211.2359 | 201.1261 | 2023-08-30 | 194.528 | 196.5194 | 204.9978 | 2023-08-30 | 4.136% | 0.01129% | 50% | 0.97237 | 0 | 6 | 0.97237 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 89.4725 | 90.3896 | 91.2023 | 91.2041 | 0.42541 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2023-08-31 | 1.015% | 0.8911% | 0.01114% | 50% | 0.97304 | 0 | 6 | 0.97304 | 210.2993 | 89.4725 | 2023-08-31 | 86.54 | 87.4271 | 91.2023 | 2023-08-31 | 4.139% | 0.01114% | 50% | 0.97304 | 0 | 6 | 0.97304 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 177.9496 | 179.7762 | 181.4048 | 181.4205 | 0.84999 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2023-09-01 | 1.016% | 0.8978% | 0.01099% | 50% | 0.97369 | 0 | 6 | 0.97369 | 209.3504 | 177.9496 | 2023-09-01 | 172.1229 | 173.8896 | 181.4048 | 2023-09-01 | 4.143% | 0.01099% | 50% | 0.97369 | 0 | 6 | 0.97369 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 175.3985 | 177.2013 | 178.8188 | 178.8338 | 0.84167 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2023-09-02 | 1.017% | 0.9046% | 0.01083% | 50% | 0.97431 | 0 | 6 | 0.97431 | 208.3891 | 175.3985 | 2023-09-02 | 169.6607 | 171.4046 | 178.8188 | 2023-09-02 | 4.146% | 0.01083% | 50% | 0.97431 | 0 | 6 | 0.97431 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 137.0066 | 138.4167 | 139.6897 | 139.6974 | 0.66051 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2023-09-03 | 1.019% | 0.9113% | 0.01066% | 50% | 0.97492 | 0 | 6 | 0.97492 | 207.4155 | 137.0066 | 2023-09-03 | 132.5291 | 133.8931 | 139.6897 | 2023-09-03 | 4.15% | 0.01066% | 50% | 0.97492 | 0 | 6 | 0.97492 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 192.99 | 194.979 | 196.7855 | 196.8042 | 0.93489 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2023-09-04 | 1.02% | 0.918% | 0.01049% | 50% | 0.97549 | 0 | 6 | 0.97549 | 206.4297 | 192.99 | 2023-09-04 | 186.689 | 188.613 | 196.7855 | 2023-09-04 | 4.153% | 0.01049% | 50% | 0.97549 | 0 | 6 | 0.97549 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 170.4425 | 172.2015 | 173.8087 | 173.8223 | 0.82966 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2023-09-05 | 1.021% | 0.9247% | 0.01032% | 50% | 0.97605 | 0 | 6 | 0.97605 | 205.4314 | 170.4425 | 2023-09-05 | 164.8831 | 166.5846 | 173.8087 | 2023-09-05 | 4.156% | 0.01032% | 50% | 0.97605 | 0 | 6 | 0.97605 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 191.1385 | 193.1137 | 194.9292 | 194.9472 | 0.93502 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2023-09-06 | 1.023% | 0.9314% | 0.01017% | 50% | 0.97658 | 0 | 6 | 0.97658 | 204.4209 | 191.1385 | 2023-09-06 | 184.91 | 186.8208 | 194.9292 | 2023-09-06 | 4.16% | 0.01017% | 50% | 0.97658 | 0 | 6 | 0.97658 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 145.2724 | 146.7756 | 148.1654 | 148.1742 | 0.7142 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2023-09-07 | 1.024% | 0.938% | 0.01002% | 50% | 0.9771 | 0 | 6 | 0.9771 | 203.398 | 145.2724 | 2023-09-07 | 140.5431 | 141.9974 | 148.1654 | 2023-09-07 | 4.163% | 0.01002% | 50% | 0.9771 | 0 | 6 | 0.9771 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 168.8711 | 170.6209 | 172.2481 | 172.2611 | 0.83448 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2023-09-08 | 1.026% | 0.9447% | 0.00989% | 50% | 0.97759 | 0 | 6 | 0.97759 | 202.3627 | 168.8711 | 2023-09-08 | 163.3791 | 165.072 | 172.2481 | 2023-09-08 | 4.166% | 0.00989% | 50% | 0.97759 | 0 | 6 | 0.97759 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 90.3178 | 91.2548 | 92.1313 | 92.1332 | 0.4486 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2023-09-09 | 1.027% | 0.9513% | 0.009771% | 50% | 0.97807 | 0 | 6 | 0.97807 | 201.3151 | 90.3178 | 2023-09-09 | 87.3834 | 88.29 | 92.1313 | 2023-09-09 | 4.169% | 0.009771% | 50% | 0.97807 | 0 | 6 | 0.97807 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 187.8822 | 189.8341 | 191.6703 | 191.6872 | 0.93821 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2023-09-10 | 1.028% | 0.958% | 0.009665% | 50% | 0.97853 | 0 | 6 | 0.97853 | 200.2552 | 187.8822 | 2023-09-10 | 181.7841 | 183.6727 | 191.6703 | 2023-09-10 | 4.173% | 0.009665% | 50% | 0.97853 | 0 | 6 | 0.97853 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 191.5141 | 193.5064 | 195.3911 | 195.4088 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2023-09-11 | 1.03% | 0.9646% | 0.009563% | 50% | 0.97897 | 0 | 6 | 0.97897 | 199.183 | 191.5141 | 2023-09-11 | 185.3044 | 187.2321 | 195.3911 | 2023-09-11 | 4.176% | 0.009563% | 50% | 0.97897 | 0 | 6 | 0.97897 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 132.5992 | 133.9805 | 135.2945 | 135.3012 | 0.66933 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2023-09-12 | 1.031% | 0.9712% | 0.009457% | 50% | 0.97939 | 0 | 6 | 0.97939 | 198.0985 | 132.5992 | 2023-09-12 | 128.3042 | 129.6407 | 135.2945 | 2023-09-12 | 4.179% | 0.009457% | 50% | 0.97939 | 0 | 6 | 0.97939 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 47.735 | 48.2329 | 48.7092 | 48.7092 | 0.24229 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2023-09-13 | 1.032% | 0.9778% | 0.009346% | 50% | 0.9798 | 0 | 6 | 0.9798 | 197.0017 | 47.735 | 2023-09-13 | 46.1904 | 46.6722 | 48.7092 | 2023-09-13 | 4.182% | 0.009346% | 50% | 0.9798 | 0 | 6 | 0.9798 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 152.2277 | 153.8176 | 155.3468 | 155.3565 | 0.77708 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2023-09-14 | 1.034% | 0.9843% | 0.009229% | 50% | 0.98019 | 0 | 6 | 0.98019 | 195.8926 | 152.2277 | 2023-09-14 | 147.307 | 148.8455 | 155.3468 | 2023-09-14 | 4.185% | 0.009229% | 50% | 0.98019 | 0 | 6 | 0.98019 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 170.3385 | 172.1199 | 173.8425 | 173.8555 | 0.87454 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2023-09-15 | 1.035% | 0.9909% | 0.009107% | 50% | 0.98056 | 0 | 6 | 0.98056 | 194.7712 | 170.3385 | 2023-09-15 | 164.8381 | 166.562 | 173.8425 | 2023-09-15 | 4.188% | 0.009107% | 50% | 0.98056 | 0 | 6 | 0.98056 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 108.7422 | 109.8809 | 110.9879 | 110.9917 | 0.56154 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2023-09-16 | 1.036% | 0.9974% | 0.00898% | 50% | 0.98093 | 0 | 6 | 0.98093 | 193.6375 | 108.7422 | 2023-09-16 | 105.2344 | 106.3364 | 110.9879 | 2023-09-16 | 4.191% | 0.00898% | 50% | 0.98093 | 0 | 6 | 0.98093 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 197.6066 | 199.6787 | 201.7037 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2023 | 2023-09-17 | 1.038% | 1.004% | 0.008848% | 50% | 0.98127 | 0 | 6 | 0.98127 | 192.4916 | 197.6066 | 2023-09-17 | 191.2391 | 193.2443 | 201.7037 | 2023-09-17 | 4.194% | 0.008848% | 50% | 0.98127 | 0 | 6 | 0.98127 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 190.8299 | 192.8335 | 194.8019 | 194.8188 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2023-09-18 | 1.039% | 1.01% | 0.00871% | 50% | 0.98161 | 0 | 6 | 0.98161 | 191.3299 | 190.8299 | 2023-09-18 | 184.6872 | 186.6264 | 194.8019 | 2023-09-18 | 4.197% | 0.00871% | 50% | 0.98161 | 0 | 6 | 0.98161 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 188.294 | 190.2737 | 192.2285 | 192.2447 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2023-09-19 | 1.04% | 1.017% | 0.008578% | 50% | 0.98193 | 0 | 6 | 0.98193 | 190.1501 | 188.294 | 2023-09-19 | 182.2396 | 184.1555 | 192.2285 | 2023-09-19 | 4.2% | 0.008578% | 50% | 0.98193 | 0 | 6 | 0.98193 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 192.573 | 194.6003 | 196.6124 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2023 | 2023-09-20 | 1.042% | 1.023% | 0.008447% | 50% | 0.98223 | 0 | 6 | 0.98223 | 188.9537 | 192.573 | 2023-09-20 | 186.3877 | 188.3498 | 196.6124 | 2023-09-20 | 4.202% | 0.008447% | 50% | 0.98223 | 0 | 6 | 0.98223 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 187.357 | 189.332 | 191.3021 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2023-09-21 | 1.043% | 1.03% | 0.008317% | 50% | 0.98253 | 0 | 6 | 0.98253 | 187.7423 | 187.357 | 2023-09-21 | 181.3458 | 183.2574 | 191.3021 | 2023-09-21 | 4.205% | 0.008317% | 50% | 0.98253 | 0 | 6 | 0.98253 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 181.9845 | 183.9054 | 185.831 | 185.8457 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2023-09-22 | 1.044% | 1.036% | 0.008187% | 50% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | 186.5176 | 181.9845 | 2023-09-22 | 176.1521 | 178.0114 | 185.831 | 2023-09-22 | 4.208% | 0.008187% | 50% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 116.6901 | 117.9234 | 119.1658 | 119.1704 | 0.62977 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2023-09-23 | 1.046% | 1.043% | 0.008057% | 50% | 0.98309 | 0 | 6 | 0.98309 | 185.2811 | 116.6901 | 2023-09-23 | 112.9545 | 114.1483 | 119.1658 | 2023-09-23 | 4.211% | 0.008057% | 50% | 0.98309 | 0 | 6 | 0.98309 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 78.5005 | 79.3312 | 80.1723 | 80.1734 | 0.42653 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2023-09-24 | 1.047% | 1.049% | 0.007928% | 50% | 0.98335 | 0 | 6 | 0.98335 | 184.0346 | 78.5005 | 2023-09-24 | 75.9903 | 76.7945 | 80.1723 | 2023-09-24 | 4.213% | 0.007928% | 50% | 0.98335 | 0 | 6 | 0.98335 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 136.3424 | 137.7872 | 139.2569 | 139.2638 | 0.74592 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2023-09-25 | 1.049% | 1.055% | 0.007838% | 50% | 0.9836 | 0 | 6 | 0.9836 | 182.7795 | 136.3424 | 2023-09-25 | 131.9876 | 133.3862 | 139.2569 | 2023-09-25 | 4.216% | 0.007838% | 50% | 0.9836 | 0 | 6 | 0.9836 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 137.9983 | 139.4625 | 140.9591 | 140.9663 | 0.76023 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2023-09-26 | 1.05% | 1.062% | 0.007796% | 50% | 0.98385 | 0 | 6 | 0.98385 | 181.5173 | 137.9983 | 2023-09-26 | 133.5956 | 135.0131 | 140.9591 | 2023-09-26 | 4.218% | 0.007796% | 50% | 0.98385 | 0 | 6 | 0.98385 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 63.3738 | 64.0471 | 64.7386 | 64.7389 | 0.35156 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2023-09-27 | 1.051% | 1.068% | 0.007804% | 50% | 0.98408 | 0 | 6 | 0.98408 | 180.2498 | 63.3738 | 2023-09-27 | 61.3543 | 62.0062 | 64.7386 | 2023-09-27 | 4.221% | 0.007804% | 50% | 0.98408 | 0 | 6 | 0.98408 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 63.5646 | 64.2408 | 64.9385 | 64.9389 | 0.35513 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2023-09-28 | 1.053% | 1.074% | 0.007862% | 50% | 0.9843 | 0 | 6 | 0.9843 | 178.9785 | 63.5646 | 2023-09-28 | 61.5414 | 62.1961 | 64.9385 | 2023-09-28 | 4.223% | 0.007862% | 50% | 0.9843 | 0 | 6 | 0.9843 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 94.5923 | 95.5999 | 96.6442 | 96.6468 | 0.53227 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2023-09-29 | 1.054% | 1.081% | 0.00797% | 50% | 0.98452 | 0 | 6 | 0.98452 | 177.7051 | 94.5923 | 2023-09-29 | 91.5851 | 92.5607 | 96.6442 | 2023-09-29 | 4.225% | 0.00797% | 50% | 0.98452 | 0 | 6 | 0.98452 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 135.6345 | 137.0811 | 138.5873 | 138.5949 | 0.76875 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2023-09-30 | 1.055% | 1.087% | 0.008129% | 50% | 0.98472 | 0 | 6 | 0.98472 | 176.4311 | 135.6345 | 2023-09-30 | 131.3277 | 132.7284 | 138.5873 | 2023-09-30 | 4.228% | 0.008129% | 50% | 0.98472 | 0 | 6 | 0.98472 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 153.741 | 155.3828 | 157.1 | 157.1108 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2023-10-01 | 1.057% | 1.093% | 0.008341% | 50% | 0.98492 | 0 | 6 | 0.98492 | 175.1581 | 153.741 | 2023-10-01 | 148.8652 | 150.455 | 157.1 | 2023-10-01 | 4.23% | 0.008341% | 50% | 0.98492 | 0 | 6 | 0.98492 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 159.1567 | 160.8586 | 162.6465 | 162.6588 | 0.9153 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2023-10-02 | 1.058% | 1.099% | 0.008604% | 50% | 0.98511 | 0 | 6 | 0.98511 | 173.8826 | 159.1567 | 2023-10-02 | 154.1154 | 155.7634 | 162.6465 | 2023-10-02 | 4.232% | 0.008604% | 50% | 0.98511 | 0 | 6 | 0.98511 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 149.4889 | 151.0895 | 152.7783 | 152.7893 | 0.86608 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2023-10-03 | 1.059% | 1.105% | 0.008928% | 50% | 0.9853 | 0 | 6 | 0.9853 | 172.6003 | 149.4889 | 2023-10-03 | 144.7597 | 146.3096 | 152.7783 | 2023-10-03 | 4.234% | 0.008928% | 50% | 0.9853 | 0 | 6 | 0.9853 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 171.0533 | 172.8871 | 174.8304 | 174.8467 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2023-10-04 | 1.061% | 1.112% | 0.009301% | 50% | 0.98547 | 0 | 6 | 0.98547 | 171.3117 | 171.0533 | 2023-10-04 | 165.6486 | 167.4245 | 174.8304 | 2023-10-04 | 4.236% | 0.009301% | 50% | 0.98547 | 0 | 6 | 0.98547 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 173.8402 | 175.7063 | 177.6923 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2023 | 2023-10-05 | 1.062% | 1.118% | 0.009723% | 50% | 0.98564 | 0 | 6 | 0.98564 | 170.0174 | 173.8402 | 2023-10-05 | 168.3544 | 170.1617 | 177.6923 | 2023-10-05 | 4.238% | 0.009723% | 50% | 0.98564 | 0 | 6 | 0.98564 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 58.3691 | 58.9965 | 59.667 | 59.6674 | 0.34592 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2023-10-06 | 1.063% | 1.124% | 0.0102% | 50% | 0.9858 | 0 | 6 | 0.9858 | 168.718 | 58.3691 | 2023-10-06 | 56.5296 | 57.1372 | 59.667 | 2023-10-06 | 4.24% | 0.0102% | 50% | 0.9858 | 0 | 6 | 0.9858 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 119.9403 | 121.2311 | 122.6164 | 122.6242 | 0.7164 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2023-10-07 | 1.065% | 1.13% | 0.01072% | 50% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | 167.4139 | 119.9403 | 2023-10-07 | 116.1652 | 117.4154 | 122.6164 | 2023-10-07 | 4.242% | 0.01072% | 50% | 0.98596 | 0 | 6 | 0.98596 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 67.0125 | 67.7346 | 68.5128 | 68.5139 | 0.40339 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2023-10-08 | 1.066% | 1.136% | 0.01129% | 50% | 0.98611 | 0 | 6 | 0.98611 | 166.1057 | 67.0125 | 2023-10-08 | 64.9061 | 65.6055 | 68.5128 | 2023-10-08 | 4.243% | 0.01129% | 50% | 0.98611 | 0 | 6 | 0.98611 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 158.0156 | 159.7206 | 161.5654 | 161.5835 | 0.95886 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2023-10-09 | 1.067% | 1.142% | 0.01188% | 50% | 0.98625 | 0 | 6 | 0.98625 | 164.794 | 158.0156 | 2023-10-09 | 153.0553 | 154.7068 | 161.5654 | 2023-10-09 | 4.245% | 0.01188% | 50% | 0.98625 | 0 | 6 | 0.98625 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 126.4206 | 127.7865 | 129.2702 | 129.2811 | 0.77328 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2023-10-10 | 1.069% | 1.148% | 0.01245% | 50% | 0.98639 | 0 | 6 | 0.98639 | 163.4793 | 126.4206 | 2023-10-10 | 122.4574 | 123.7805 | 129.2702 | 2023-10-10 | 4.247% | 0.01245% | 50% | 0.98639 | 0 | 6 | 0.98639 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 97.3244 | 98.3772 | 99.5255 | 99.531 | 0.60012 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2023-10-11 | 1.07% | 1.154% | 0.01299% | 50% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 162.1623 | 97.3244 | 2023-10-11 | 94.2775 | 95.2974 | 99.5255 | 2023-10-11 | 4.248% | 0.01299% | 50% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 122.2415 | 123.5656 | 125.0153 | 125.0264 | 0.75997 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2023-10-12 | 1.072% | 1.16% | 0.01351% | 50% | 0.98665 | 0 | 6 | 0.98665 | 160.8434 | 122.2415 | 2023-10-12 | 118.4198 | 119.7025 | 125.0153 | 2023-10-12 | 4.25% | 0.01351% | 50% | 0.98665 | 0 | 6 | 0.98665 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 94.5105 | 95.5355 | 96.6621 | 96.6678 | 0.59241 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2023-10-13 | 1.073% | 1.166% | 0.014% | 50% | 0.98677 | 0 | 6 | 0.98677 | 159.5233 | 94.5105 | 2023-10-13 | 91.5599 | 92.5529 | 96.6621 | 2023-10-13 | 4.251% | 0.014% | 50% | 0.98677 | 0 | 6 | 0.98677 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 84.228 | 85.1426 | 86.1518 | 86.1559 | 0.53236 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2023-10-14 | 1.074% | 1.171% | 0.01446% | 50% | 0.98689 | 0 | 6 | 0.98689 | 158.2023 | 84.228 | 2023-10-14 | 81.6021 | 82.4882 | 86.1518 | 2023-10-14 | 4.253% | 0.01446% | 50% | 0.98689 | 0 | 6 | 0.98689 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 153.8607 | 155.5337 | 157.3865 | 157.4093 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2023-10-15 | 1.076% | 1.177% | 0.0149% | 50% | 0.987 | 0 | 6 | 0.987 | 156.8812 | 153.8607 | 2023-10-15 | 149.0707 | 150.6916 | 157.3865 | 2023-10-15 | 4.254% | 0.0149% | 50% | 0.987 | 0 | 6 | 0.987 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 137.945 | 139.4468 | 141.1162 | 141.1343 | 0.88676 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2023-10-16 | 1.077% | 1.183% | 0.01531% | 50% | 0.98711 | 0 | 6 | 0.98711 | 155.5566 | 137.945 | 2023-10-16 | 133.6566 | 135.1117 | 141.1162 | 2023-10-16 | 4.255% | 0.01531% | 50% | 0.98711 | 0 | 6 | 0.98711 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 88.4005 | 89.3642 | 90.4393 | 90.4449 | 0.57313 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2023-10-17 | 1.078% | 1.189% | 0.01591% | 50% | 0.98721 | 0 | 6 | 0.98721 | 154.2256 | 88.4005 | 2023-10-17 | 85.6563 | 86.5901 | 90.4393 | 2023-10-17 | 4.256% | 0.01591% | 50% | 0.98721 | 0 | 6 | 0.98721 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 141.1277 | 142.6681 | 144.3929 | 144.4143 | 0.92305 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2023-10-18 | 1.08% | 1.195% | 0.0167% | 50% | 0.98731 | 0 | 6 | 0.98731 | 152.8892 | 141.1277 | 2023-10-18 | 136.753 | 138.2457 | 144.3929 | 2023-10-18 | 4.257% | 0.0167% | 50% | 0.98731 | 0 | 6 | 0.98731 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 62.2919 | 62.9726 | 63.7377 | 63.7394 | 0.41097 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2023-10-19 | 1.081% | 1.2% | 0.01769% | 50% | 0.98741 | 0 | 6 | 0.98741 | 151.5485 | 62.2919 | 2023-10-19 | 60.3638 | 61.0235 | 63.7377 | 2023-10-19 | 4.258% | 0.01769% | 50% | 0.98741 | 0 | 6 | 0.98741 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 39.6411 | 40.0749 | 40.564 | 40.564 | 0.26386 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2023-10-20 | 1.082% | 1.206% | 0.01886% | 50% | 0.9875 | 0 | 6 | 0.9875 | 150.2046 | 39.6411 | 2023-10-20 | 38.4159 | 38.8363 | 40.564 | 2023-10-20 | 4.259% | 0.01886% | 50% | 0.9875 | 0 | 6 | 0.9875 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 64.593 | 65.3007 | 66.1016 | 66.1042 | 0.43385 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2023-10-21 | 1.084% | 1.212% | 0.02023% | 50% | 0.98759 | 0 | 6 | 0.98759 | 148.8585 | 64.593 | 2023-10-21 | 62.5997 | 63.2855 | 66.1016 | 2023-10-21 | 4.26% | 0.02023% | 50% | 0.98759 | 0 | 6 | 0.98759 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 135.38 | 136.8652 | 138.5516 | 138.5783 | 0.91774 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2023-10-22 | 1.085% | 1.217% | 0.02179% | 50% | 0.98767 | 0 | 6 | 0.98767 | 147.5113 | 135.38 | 2023-10-22 | 131.2084 | 132.6478 | 138.5516 | 2023-10-22 | 4.261% | 0.02179% | 50% | 0.98767 | 0 | 6 | 0.98767 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 82.2207 | 83.1238 | 84.1529 | 84.1604 | 0.56244 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2023-10-23 | 1.086% | 1.223% | 0.02377% | 50% | 0.98775 | 0 | 6 | 0.98775 | 146.1638 | 82.2207 | 2023-10-23 | 79.691 | 80.5663 | 84.1529 | 2023-10-23 | 4.262% | 0.02377% | 50% | 0.98775 | 0 | 6 | 0.98775 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 105.7587 | 106.9218 | 108.2516 | 108.269 | 0.73022 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2023-10-24 | 1.088% | 1.228% | 0.02621% | 50% | 0.98783 | 0 | 6 | 0.98783 | 144.8169 | 105.7587 | 2023-10-24 | 102.5097 | 103.6371 | 108.2516 | 2023-10-24 | 4.263% | 0.02621% | 50% | 0.98783 | 0 | 6 | 0.98783 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 91.4576 | 92.4647 | 93.62 | 93.6331 | 0.63736 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2023-10-25 | 1.089% | 1.234% | 0.02911% | 50% | 0.9879 | 0 | 6 | 0.9879 | 143.4718 | 91.4576 | 2023-10-25 | 88.6523 | 89.6285 | 93.62 | 2023-10-25 | 4.264% | 0.02911% | 50% | 0.9879 | 0 | 6 | 0.9879 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 60.3981 | 61.064 | 61.8304 | 61.834 | 0.42484 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2023-10-26 | 1.091% | 1.24% | 0.03248% | 50% | 0.98798 | 0 | 6 | 0.98798 | 142.1296 | 60.3981 | 2023-10-26 | 58.5483 | 59.1939 | 61.8304 | 2023-10-26 | 4.264% | 0.03248% | 50% | 0.98798 | 0 | 6 | 0.98798 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 54.2059 | 54.8043 | 55.4952 | 55.4976 | 0.38489 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2023-10-27 | 1.092% | 1.245% | 0.03631% | 50% | 0.98804 | 0 | 6 | 0.98804 | 140.7912 | 54.2059 | 2023-10-27 | 52.5483 | 53.1284 | 55.4952 | 2023-10-27 | 4.265% | 0.03631% | 50% | 0.98804 | 0 | 6 | 0.98804 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 71.5298 | 72.3204 | 73.2362 | 73.2453 | 0.51277 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2023-10-28 | 1.093% | 1.251% | 0.04062% | 50% | 0.98811 | 0 | 6 | 0.98811 | 139.4579 | 71.5298 | 2023-10-28 | 69.3458 | 70.1123 | 73.2362 | 2023-10-28 | 4.266% | 0.04062% | 50% | 0.98811 | 0 | 6 | 0.98811 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 103.8402 | 104.9893 | 106.3248 | 106.3559 | 0.75163 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2023-10-29 | 1.095% | 1.256% | 0.0454% | 50% | 0.98817 | 0 | 6 | 0.98817 | 138.1306 | 103.8402 | 2023-10-29 | 100.6746 | 101.7888 | 106.3248 | 2023-10-29 | 4.266% | 0.0454% | 50% | 0.98817 | 0 | 6 | 0.98817 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 86.8122 | 87.7741 | 88.8955 | 88.917 | 0.63441 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2023-10-30 | 1.096% | 1.261% | 0.05067% | 50% | 0.98824 | 0 | 6 | 0.98824 | 136.8032 | 86.8122 | 2023-10-30 | 84.1699 | 85.1025 | 88.8955 | 2023-10-30 | 4.267% | 0.05067% | 50% | 0.98824 | 0 | 6 | 0.98824 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 87.889 | 88.8641 | 90.0043 | 90.0295 | 0.64859 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2023-10-31 | 1.097% | 1.267% | 0.05615% | 50% | 0.98829 | 0 | 6 | 0.98829 | 135.4705 | 87.889 | 2023-10-31 | 85.2181 | 86.1636 | 90.0043 | 2023-10-31 | 4.267% | 0.05615% | 50% | 0.98829 | 0 | 6 | 0.98829 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 87.2213 | 88.1902 | 89.3267 | 89.3543 | 0.65005 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2023-11-01 | 1.099% | 1.272% | 0.06163% | 50% | 0.98835 | 0 | 6 | 0.98835 | 134.135 | 87.2213 | 2023-11-01 | 84.5748 | 85.5143 | 89.3267 | 2023-11-01 | 4.268% | 0.06163% | 50% | 0.98835 | 0 | 6 | 0.98835 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 115.8477 | 117.1362 | 118.6522 | 118.7174 | 0.87225 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2023-11-02 | 1.1% | 1.278% | 0.06711% | 50% | 0.9884 | 0 | 6 | 0.9884 | 132.7987 | 115.8477 | 2023-11-02 | 112.3381 | 113.5876 | 118.6522 | 2023-11-02 | 4.268% | 0.06711% | 50% | 0.9884 | 0 | 6 | 0.9884 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 44.2366 | 44.7292 | 45.3106 | 45.3123 | 0.33626 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2023-11-03 | 1.101% | 1.283% | 0.07257% | 50% | 0.98846 | 0 | 6 | 0.98846 | 131.4639 | 44.2366 | 2023-11-03 | 42.8986 | 43.3763 | 45.3106 | 2023-11-03 | 4.269% | 0.07257% | 50% | 0.98846 | 0 | 6 | 0.98846 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 52.4262 | 53.0107 | 53.7027 | 53.7088 | 0.4026 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2023-11-04 | 1.103% | 1.288% | 0.07803% | 50% | 0.98851 | 0 | 6 | 0.98851 | 130.1326 | 52.4262 | 2023-11-04 | 50.8429 | 51.4098 | 53.7027 | 2023-11-04 | 4.27% | 0.07803% | 50% | 0.98851 | 0 | 6 | 0.98851 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 123.2847 | 124.6611 | 126.2951 | 126.3942 | 0.95708 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2023-11-05 | 1.104% | 1.294% | 0.08349% | 50% | 0.98855 | 0 | 6 | 0.98855 | 128.807 | 123.2847 | 2023-11-05 | 119.5674 | 120.9022 | 126.2951 | 2023-11-05 | 4.27% | 0.08349% | 50% | 0.98855 | 0 | 6 | 0.98855 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 123.7136 | 125.0964 | 126.7431 | 126.851 | 0.97035 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2023-11-06 | 1.105% | 1.299% | 0.08883% | 50% | 0.9886 | 0 | 6 | 0.9886 | 127.4893 | 123.7136 | 2023-11-06 | 119.9891 | 121.3303 | 126.7431 | 2023-11-06 | 4.271% | 0.08883% | 50% | 0.9886 | 0 | 6 | 0.9886 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 119.4448 | 120.7816 | 122.3781 | 122.4842 | 0.94654 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2023-11-07 | 1.107% | 1.305% | 0.09384% | 50% | 0.98864 | 0 | 6 | 0.98864 | 126.182 | 119.4448 | 2023-11-07 | 115.8544 | 117.151 | 122.3781 | 2023-11-07 | 4.271% | 0.09384% | 50% | 0.98864 | 0 | 6 | 0.98864 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 79.9515 | 80.8474 | 81.9204 | 81.9597 | 0.63987 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2023-11-08 | 1.108% | 1.31% | 0.0985% | 50% | 0.98869 | 0 | 6 | 0.98869 | 124.8872 | 79.9515 | 2023-11-08 | 77.5519 | 78.4209 | 81.9204 | 2023-11-08 | 4.272% | 0.0985% | 50% | 0.98869 | 0 | 6 | 0.98869 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 45.1078 | 45.6138 | 46.2218 | 46.2262 | 0.36459 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2023-11-09 | 1.109% | 1.315% | 0.1028% | 50% | 0.98873 | 0 | 6 | 0.98873 | 123.6069 | 45.1078 | 2023-11-09 | 43.7561 | 44.247 | 46.2218 | 2023-11-09 | 4.272% | 0.1028% | 50% | 0.98873 | 0 | 6 | 0.98873 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 93.6627 | 94.7148 | 95.9823 | 96.0505 | 0.7653 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2023-11-10 | 1.111% | 1.321% | 0.1068% | 50% | 0.98877 | 0 | 6 | 0.98877 | 122.3433 | 93.6627 | 2023-11-10 | 90.8603 | 91.8809 | 95.9823 | 2023-11-10 | 4.273% | 0.1068% | 50% | 0.98877 | 0 | 6 | 0.98877 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 113.9653 | 115.2471 | 116.7957 | 116.9139 | 0.94101 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2023-11-11 | 1.112% | 1.326% | 0.1104% | 50% | 0.9888 | 0 | 6 | 0.9888 | 121.0986 | 113.9653 | 2023-11-11 | 110.5607 | 111.8042 | 116.7957 | 2023-11-11 | 4.274% | 0.1104% | 50% | 0.9888 | 0 | 6 | 0.9888 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 112.3819 | 113.6474 | 115.1807 | 115.3 | 0.9374 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2023-11-12 | 1.114% | 1.331% | 0.1136% | 50% | 0.98884 | 0 | 6 | 0.98884 | 119.8748 | 112.3819 | 2023-11-12 | 109.0297 | 110.2574 | 115.1807 | 2023-11-12 | 4.274% | 0.1136% | 50% | 0.98884 | 0 | 6 | 0.98884 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 110.9895 | 112.2408 | 113.7613 | 113.8818 | 0.93526 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2023-11-13 | 1.115% | 1.337% | 0.1165% | 50% | 0.98887 | 0 | 6 | 0.98887 | 118.6595 | 110.9895 | 2023-11-13 | 107.6838 | 108.8979 | 113.7613 | 2023-11-13 | 4.275% | 0.1165% | 50% | 0.98887 | 0 | 6 | 0.98887 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 42.3518 | 42.8299 | 43.4125 | 43.4169 | 0.36023 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2023-11-14 | 1.116% | 1.342% | 0.1191% | 50% | 0.98891 | 0 | 6 | 0.98891 | 117.4416 | 42.3518 | 2023-11-14 | 41.0923 | 41.5562 | 43.4125 | 2023-11-14 | 4.276% | 0.1191% | 50% | 0.98891 | 0 | 6 | 0.98891 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 53.2784 | 53.8806 | 54.6164 | 54.6315 | 0.45798 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2023-11-15 | 1.118% | 1.347% | 0.1217% | 50% | 0.98894 | 0 | 6 | 0.98894 | 116.2249 | 53.2784 | 2023-11-15 | 51.6963 | 52.2806 | 54.6164 | 2023-11-15 | 4.277% | 0.1217% | 50% | 0.98894 | 0 | 6 | 0.98894 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 111.0688 | 112.3257 | 113.8658 | 114.0004 | 0.96564 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2023-11-16 | 1.119% | 1.353% | 0.1242% | 50% | 0.98897 | 0 | 6 | 0.98897 | 115.0139 | 111.0688 | 2023-11-16 | 107.7754 | 108.995 | 113.8658 | 2023-11-16 | 4.278% | 0.1242% | 50% | 0.98897 | 0 | 6 | 0.98897 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 65.9595 | 66.7068 | 67.6251 | 67.6593 | 0.5791 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2023-11-17 | 1.12% | 1.358% | 0.1267% | 50% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | 113.8127 | 65.9595 | 2023-11-17 | 64.0065 | 64.7317 | 67.6251 | 2023-11-17 | 4.279% | 0.1267% | 50% | 0.989 | 0 | 6 | 0.989 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 52.345 | 52.9388 | 53.6704 | 53.6868 | 0.46431 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2023-11-18 | 1.122% | 1.363% | 0.1292% | 50% | 0.98903 | 0 | 6 | 0.98903 | 112.6255 | 52.345 | 2023-11-18 | 50.7974 | 51.3736 | 53.6704 | 2023-11-18 | 4.28% | 0.1292% | 50% | 0.98903 | 0 | 6 | 0.98903 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 24.8905 | 25.1732 | 25.5225 | 25.5225 | 0.22303 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2023-11-19 | 1.123% | 1.369% | 0.1317% | 50% | 0.98905 | 0 | 6 | 0.98905 | 111.4567 | 24.8905 | 2023-11-19 | 24.1557 | 24.43 | 25.5225 | 2023-11-19 | 4.281% | 0.1317% | 50% | 0.98905 | 0 | 6 | 0.98905 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 72.783 | 73.6106 | 74.6361 | 74.6875 | 0.65937 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2023-11-20 | 1.124% | 1.374% | 0.1338% | 50% | 0.98908 | 0 | 6 | 0.98908 | 110.3109 | 72.783 | 2023-11-20 | 70.6372 | 71.4405 | 74.6361 | 2023-11-20 | 4.282% | 0.1338% | 50% | 0.98908 | 0 | 6 | 0.98908 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 14.418 | 14.5821 | 14.7861 | 14.7861 | 0.13186 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2023-11-21 | 1.126% | 1.379% | 0.1357% | 50% | 0.9891 | 0 | 6 | 0.9891 | 109.1921 | 14.418 | 2023-11-21 | 13.9935 | 14.1528 | 14.7861 | 2023-11-21 | 4.283% | 0.1357% | 50% | 0.9891 | 0 | 6 | 0.9891 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 35.004 | 35.403 | 35.9002 | 35.9018 | 0.32337 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2023-11-22 | 1.127% | 1.385% | 0.1374% | 50% | 0.98913 | 0 | 6 | 0.98913 | 108.1046 | 35.004 | 2023-11-22 | 33.9749 | 34.3622 | 35.9002 | 2023-11-22 | 4.284% | 0.1374% | 50% | 0.98913 | 0 | 6 | 0.98913 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 57.7283 | 58.3871 | 59.2102 | 59.2383 | 0.53876 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2023-11-23 | 1.128% | 1.39% | 0.1388% | 50% | 0.98915 | 0 | 6 | 0.98915 | 107.0527 | 57.7283 | 2023-11-23 | 56.0334 | 56.6729 | 59.2102 | 2023-11-23 | 4.285% | 0.1388% | 50% | 0.98915 | 0 | 6 | 0.98915 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 56.805 | 57.4541 | 58.2672 | 58.2947 | 0.53519 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2023-11-24 | 1.13% | 1.396% | 0.1399% | 50% | 0.98917 | 0 | 6 | 0.98917 | 106.0406 | 56.805 | 2023-11-24 | 55.1394 | 55.7695 | 58.2672 | 2023-11-24 | 4.287% | 0.1399% | 50% | 0.98917 | 0 | 6 | 0.98917 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 18.3943 | 18.6047 | 18.8691 | 18.8691 | 0.17482 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2023-11-25 | 1.131% | 1.401% | 0.1408% | 50% | 0.98919 | 0 | 6 | 0.98919 | 105.0726 | 18.3943 | 2023-11-25 | 17.8557 | 18.06 | 18.8691 | 2023-11-25 | 4.288% | 0.1408% | 50% | 0.98919 | 0 | 6 | 0.98919 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 55.3693 | 56.0035 | 56.8024 | 56.829 | 0.53111 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2023-11-26 | 1.132% | 1.406% | 0.1414% | 50% | 0.98921 | 0 | 6 | 0.98921 | 104.1529 | 55.3693 | 2023-11-26 | 53.7501 | 54.3658 | 56.8024 | 2023-11-26 | 4.29% | 0.1414% | 50% | 0.98921 | 0 | 6 | 0.98921 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 60.3059 | 60.9975 | 61.8711 | 61.9067 | 0.58347 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2023-11-27 | 1.134% | 1.412% | 0.1417% | 50% | 0.98923 | 0 | 6 | 0.98923 | 103.2706 | 60.3059 | 2023-11-27 | 58.5447 | 59.2161 | 61.8711 | 2023-11-27 | 4.291% | 0.1417% | 50% | 0.98923 | 0 | 6 | 0.98923 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 39.2007 | 39.6509 | 40.2209 | 40.2277 | 0.38229 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2023-11-28 | 1.135% | 1.417% | 0.1417% | 50% | 0.98925 | 0 | 6 | 0.98925 | 102.4136 | 39.2007 | 2023-11-28 | 38.0574 | 38.4943 | 40.2209 | 2023-11-28 | 4.293% | 0.1417% | 50% | 0.98925 | 0 | 6 | 0.98925 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 55.8483 | 56.4904 | 57.3057 | 57.3347 | 0.54928 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2023-11-29 | 1.137% | 1.423% | 0.1413% | 50% | 0.98927 | 0 | 6 | 0.98927 | 101.5839 | 55.8483 | 2023-11-29 | 54.2214 | 54.8448 | 57.3057 | 2023-11-29 | 4.294% | 0.1413% | 50% | 0.98927 | 0 | 6 | 0.98927 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 22.1523 | 22.4072 | 22.7319 | 22.7319 | 0.21949 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2023-11-30 | 1.138% | 1.428% | 0.1405% | 50% | 0.98929 | 0 | 6 | 0.98929 | 100.7835 | 22.1523 | 2023-11-30 | 21.5077 | 21.7553 | 22.7319 | 2023-11-30 | 4.296% | 0.1405% | 50% | 0.98929 | 0 | 6 | 0.98929 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 16.6377 | 16.8294 | 17.0743 | 17.0743 | 0.16612 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2023-12-01 | 1.139% | 1.434% | 0.1392% | 50% | 0.9893 | 0 | 6 | 0.9893 | 100.0146 | 16.6377 | 2023-12-01 | 16.1542 | 16.3404 | 17.0743 | 2023-12-01 | 4.298% | 0.1392% | 50% | 0.9893 | 0 | 6 | 0.9893 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 26.828 | 27.1376 | 27.5339 | 27.5339 | 0.26986 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2023-12-02 | 1.141% | 1.439% | 0.1376% | 50% | 0.98932 | 0 | 6 | 0.98932 | 99.279 | 26.828 | 2023-12-02 | 26.0494 | 26.3499 | 27.5339 | 2023-12-02 | 4.3% | 0.1376% | 50% | 0.98932 | 0 | 6 | 0.98932 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 36.7843 | 37.2092 | 37.7548 | 37.7601 | 0.37269 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2023-12-03 | 1.142% | 1.445% | 0.1355% | 50% | 0.98933 | 0 | 6 | 0.98933 | 98.579 | 36.7843 | 2023-12-03 | 35.718 | 36.1306 | 37.7548 | 2023-12-03 | 4.302% | 0.1355% | 50% | 0.98933 | 0 | 6 | 0.98933 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 78.9212 | 79.8339 | 81.009 | 81.087 | 0.80571 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2023-12-04 | 1.143% | 1.451% | 0.1331% | 50% | 0.98935 | 0 | 6 | 0.98935 | 97.9163 | 78.9212 | 2023-12-04 | 76.6359 | 77.5223 | 81.009 | 2023-12-04 | 4.304% | 0.1331% | 50% | 0.98935 | 0 | 6 | 0.98935 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 99.0412 | 100.1881 | 101.6685 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2023 | 2023-12-05 | 1.145% | 1.456% | 0.1308% | 50% | 0.98936 | 0 | 6 | 0.98936 | 97.2928 | 99.0412 | 2023-12-05 | 96.1767 | 97.2904 | 101.6685 | 2023-12-05 | 4.306% | 0.1308% | 50% | 0.98936 | 0 | 6 | 0.98936 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 51.4687 | 52.0654 | 52.8377 | 52.8603 | 0.53174 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2023-12-06 | 1.146% | 1.462% | 0.1285% | 50% | 0.98938 | 0 | 6 | 0.98938 | 96.7104 | 51.4687 | 2023-12-06 | 49.9818 | 50.5612 | 52.8377 | 2023-12-06 | 4.308% | 0.1285% | 50% | 0.98938 | 0 | 6 | 0.98938 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 79.6129 | 80.5369 | 81.7362 | 81.8142 | 0.82757 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2023-12-07 | 1.147% | 1.467% | 0.1263% | 50% | 0.98939 | 0 | 6 | 0.98939 | 96.1711 | 79.6129 | 2023-12-07 | 77.3155 | 78.2128 | 81.7362 | 2023-12-07 | 4.311% | 0.1263% | 50% | 0.98939 | 0 | 6 | 0.98939 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 15.0649 | 15.24 | 15.4678 | 15.4678 | 0.15726 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2023-12-08 | 1.149% | 1.473% | 0.1241% | 50% | 0.9894 | 0 | 6 | 0.9894 | 95.6772 | 15.0649 | 2023-12-08 | 14.6307 | 14.8007 | 15.4678 | 2023-12-08 | 4.313% | 0.1241% | 50% | 0.9894 | 0 | 6 | 0.9894 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 28.9579 | 29.2949 | 29.7345 | 29.7347 | 0.30371 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2023-12-09 | 1.15% | 1.479% | 0.1219% | 50% | 0.98941 | 0 | 6 | 0.98941 | 95.2305 | 28.9579 | 2023-12-09 | 28.1241 | 28.4513 | 29.7345 | 2023-12-09 | 4.315% | 0.1219% | 50% | 0.98941 | 0 | 6 | 0.98941 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 69.7979 | 70.6109 | 71.6747 | 71.7282 | 0.73567 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2023-12-10 | 1.151% | 1.484% | 0.1197% | 50% | 0.98942 | 0 | 6 | 0.98942 | 94.8332 | 69.7979 | 2023-12-10 | 67.7903 | 68.5799 | 71.6747 | 2023-12-10 | 4.318% | 0.1197% | 50% | 0.98942 | 0 | 6 | 0.98942 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 65.7034 | 66.4696 | 67.4749 | 67.5198 | 0.69505 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2023-12-11 | 1.153% | 1.49% | 0.1176% | 50% | 0.98943 | 0 | 6 | 0.98943 | 94.4817 | 65.7034 | 2023-12-11 | 63.8156 | 64.5598 | 67.4749 | 2023-12-11 | 4.32% | 0.1176% | 50% | 0.98943 | 0 | 6 | 0.98943 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 22.9131 | 23.1807 | 23.5326 | 23.5326 | 0.24303 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2023-12-12 | 1.154% | 1.496% | 0.1155% | 50% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | 94.1713 | 22.9131 | 2023-12-12 | 22.2555 | 22.5153 | 23.5326 | 2023-12-12 | 4.323% | 0.1155% | 50% | 0.98944 | 0 | 6 | 0.98944 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 23.865 | 24.1439 | 24.5119 | 24.5119 | 0.25386 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2023-12-13 | 1.155% | 1.501% | 0.1137% | 50% | 0.98945 | 0 | 6 | 0.98945 | 93.902 | 23.865 | 2023-12-13 | 23.1807 | 23.4517 | 24.5119 | 2023-12-13 | 4.326% | 0.1137% | 50% | 0.98945 | 0 | 6 | 0.98945 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 70.0375 | 70.8572 | 71.9413 | 71.9929 | 0.74737 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2023-12-14 | 1.157% | 1.507% | 0.112% | 50% | 0.98946 | 0 | 6 | 0.98946 | 93.674 | 70.0375 | 2023-12-14 | 68.0314 | 68.8276 | 71.9413 | 2023-12-14 | 4.328% | 0.112% | 50% | 0.98946 | 0 | 6 | 0.98946 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 34.8592 | 35.2676 | 35.8093 | 35.8134 | 0.37251 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2023-12-15 | 1.158% | 1.513% | 0.1106% | 50% | 0.98947 | 0 | 6 | 0.98947 | 93.4875 | 34.8592 | 2023-12-15 | 33.8617 | 34.2585 | 35.8093 | 2023-12-15 | 4.331% | 0.1106% | 50% | 0.98947 | 0 | 6 | 0.98947 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 21.2457 | 21.4949 | 21.8263 | 21.8263 | 0.22736 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2023-12-16 | 1.16% | 1.518% | 0.1094% | 50% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | 93.3427 | 21.2457 | 2023-12-16 | 20.6384 | 20.8805 | 21.8263 | 2023-12-16 | 4.334% | 0.1094% | 50% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 13.1815 | 13.3363 | 13.5427 | 13.5427 | 0.14122 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2023-12-17 | 1.161% | 1.524% | 0.1083% | 50% | 0.98949 | 0 | 6 | 0.98949 | 93.2398 | 13.1815 | 2023-12-17 | 12.8051 | 12.9555 | 13.5427 | 2023-12-17 | 4.336% | 0.1083% | 50% | 0.98949 | 0 | 6 | 0.98949 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 71.7968 | 72.641 | 73.7696 | 73.823 | 0.77025 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2023-12-18 | 1.162% | 1.53% | 0.1076% | 50% | 0.9895 | 0 | 6 | 0.9895 | 93.1788 | 71.7968 | 2023-12-18 | 69.7484 | 70.5686 | 73.7696 | 2023-12-18 | 4.339% | 0.1076% | 50% | 0.9895 | 0 | 6 | 0.9895 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 69.0099 | 69.8224 | 70.9113 | 70.9591 | 0.74047 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2023-12-19 | 1.164% | 1.536% | 0.107% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | 93.1602 | 69.0099 | 2023-12-19 | 67.0429 | 67.8322 | 70.9113 | 2023-12-19 | 4.342% | 0.107% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 18.0413 | 18.254 | 18.5397 | 18.5397 | 0.1934 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2023-12-20 | 1.165% | 1.541% | 0.1066% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | 93.1841 | 18.0413 | 2023-12-20 | 17.5276 | 17.7342 | 18.5397 | 2023-12-20 | 4.345% | 0.1066% | 50% | 0.98951 | 0 | 6 | 0.98951 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 85.2466 | 86.2525 | 87.6079 | 87.6896 | 0.91405 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2023-12-21 | 1.166% | 1.547% | 0.1062% | 50% | 0.98952 | 0 | 6 | 0.98952 | 93.2507 | 85.2466 | 2023-12-21 | 82.8214 | 83.7988 | 87.6079 | 2023-12-21 | 4.348% | 0.1062% | 50% | 0.98952 | 0 | 6 | 0.98952 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 71.008 | 71.847 | 72.9803 | 73.0312 | 0.76031 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2023-12-22 | 1.168% | 1.553% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 93.3603 | 71.008 | 2023-12-22 | 68.9899 | 69.805 | 72.9803 | 2023-12-22 | 4.351% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 72.8332 | 73.6947 | 74.8615 | 74.9158 | 0.7786 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2023-12-23 | 1.169% | 1.559% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 93.5129 | 72.8332 | 2023-12-23 | 70.7651 | 71.6022 | 74.8615 | 2023-12-23 | 4.354% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 88.4155 | 89.4625 | 90.8843 | 90.9729 | 0.94343 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2023-12-24 | 1.17% | 1.564% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 93.7088 | 88.4155 | 2023-12-24 | 85.9073 | 86.9246 | 90.8843 | 2023-12-24 | 4.357% | 0.1059% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 49.8122 | 50.4028 | 51.2068 | 51.2247 | 0.52981 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2023-12-25 | 1.172% | 1.57% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 93.952 | 49.8122 | 2023-12-25 | 48.4004 | 48.9743 | 51.2068 | 2023-12-25 | 4.36% | 0.106% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 85.109 | 86.1192 | 87.4982 | 87.5783 | 0.90293 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2023-12-26 | 1.173% | 1.576% | 0.1062% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 94.2451 | 85.109 | 2023-12-26 | 82.699 | 83.6807 | 87.4982 | 2023-12-26 | 4.363% | 0.1062% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 26.3789 | 26.6924 | 27.1214 | 27.1214 | 0.27859 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2023-12-27 | 1.174% | 1.582% | 0.1067% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 94.5861 | 26.3789 | 2023-12-27 | 25.6327 | 25.9373 | 27.1214 | 2023-12-27 | 4.366% | 0.1067% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 69.2266 | 70.0502 | 71.1802 | 71.2271 | 0.7286 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2023-12-28 | 1.176% | 1.588% | 0.1073% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 94.9733 | 69.2266 | 2023-12-28 | 67.2699 | 68.0703 | 71.1802 | 2023-12-28 | 4.369% | 0.1073% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 42.8111 | 43.321 | 44.0224 | 44.0325 | 0.44835 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2023-12-29 | 1.177% | 1.593% | 0.1082% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 95.4048 | 42.8111 | 2023-12-29 | 41.6021 | 42.0977 | 44.0224 | 2023-12-29 | 4.372% | 0.1082% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 61.3068 | 62.0379 | 63.046 | 63.0795 | 0.63906 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2023-12-30 | 1.178% | 1.599% | 0.1092% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 95.8787 | 61.3068 | 2023-12-30 | 59.5771 | 60.2876 | 63.046 | 2023-12-30 | 4.375% | 0.1092% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 49.0713 | 49.6572 | 50.4671 | 50.4838 | 0.50868 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2023-12-31 | 1.18% | 1.605% | 0.1105% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 96.3931 | 49.0713 | 2023-12-31 | 47.6881 | 48.2575 | 50.4671 | 2023-12-31 | 4.378% | 0.1105% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2023 | [9 empty] | 96.2772 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.326 | 11.4044 | 11.7514 | 11.7514 | 0.11282 |  | 0 | 2021 | min.: | 0.6862% | 0% | 0.002474% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 93.1602 |  | min.: | 11.326 | 11.4044 | 11.7514 | min.: | 2.948% | 0.002474% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953
moy.: | 127.5417 | 128.7376 | 130.5069 | 130.5214 | 0.6729 |  | 133.1843 | 2022.0437 | moy.: | 0.9332% | 1.624% | 0.03093% | 50% | 0.76941 | 0 | 6 | 0.76941 | 181.9577 |  | moy.: | 124.3828 | 125.5476 | 130.5069 | moy.: | 3.785% | 0.03093% | 50% | 0.76941 | 0 | 6 | 0.76941
max.: | 257.0502 | 259.4577 | 260.6021 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2023 | max.: | 1.18% | 3.499% | 0.1417% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 248.9299 |  | max.: | 248.1752 | 250.4996 | 260.6021 | max.: | 4.378% | 0.1417% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% | [13 empty] | 320.5983 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 749.9944 | -0.20029 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 1070.5036 | -0.20029 | kWh | [7 empty] | 12065.0567 | 0 | 11744.4547 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 34462.4389 | 46527.4956 | 33712.4097 | 45456.8643 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12221.0222 | 0 | 11896.2794 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 34977.9309 | 47692.4411 | 34216.717 | 47692.4411 | : Sujet après action
|  | 47198.9531 | 47692.4411 | 47701.3632 |  | 46527.4956 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45456.8643 |  | 46112.9964 | 47692.4411 | 47701.3632 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12471.648 | 0 | 12471.648 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.273% | [6 empty] | 35220.7931 | 47701.3632 | 35220.7931 | 47701.3632 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 671.4575 | 486.4676 | 8.7042 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 1.4895 |  |  | Perte annuelle: | 656.132 | 1556.9712 | 8.5039 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 247.4273 | 0 | 568.0256 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.98953 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 0.98953 | 239.283 | 8.7042 | 989.2774 | 8.5039 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 486.7103 | 8.7042 | 1557.303 | 8.5039 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 31.7148 | 32.0939 | 32.6193 | 32.6207 | 0.32679 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2024-01-01 | 1.181% | 1.611% | 0.1119% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 96.9463 | 31.7148 | 2024-01-01 | 30.8217 | 31.1901 | 32.6193 | 2024-01-01 | 4.382% | 0.1119% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 11.4182 | 11.5549 | 11.7447 | 11.7447 | 0.11693 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2024-01-02 | 1.183% | 1.616% | 0.1133% | 50% | 0.98956 | 0 | 6 | 0.98956 | 97.5365 | 11.4182 | 2024-01-02 | 11.097 | 11.2298 | 11.7447 | 2024-01-02 | 4.385% | 0.1133% | 50% | 0.98956 | 0 | 6 | 0.98956 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 52.5082 | 53.1373 | 54.0135 | 54.0343 | 0.53451 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2024-01-03 | 1.184% | 1.622% | 0.1148% | 50% | 0.98959 | 0 | 6 | 0.98959 | 98.1619 | 52.5082 | 2024-01-03 | 51.0321 | 51.6435 | 54.0135 | 2024-01-03 | 4.388% | 0.1148% | 50% | 0.98959 | 0 | 6 | 0.98959 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 94.4958 | 95.6292 | 97.2117 | 97.3178 | 0.95617 | FALSE | 97.3213 | 2023 | 2024-01-04 | 1.185% | 1.628% | 0.1162% | 50% | 0.98962 | 0 | 6 | 0.98962 | 98.8205 | 94.4958 | 2024-01-04 | 91.8416 | 92.9432 | 97.2117 | 2024-01-04 | 4.391% | 0.1162% | 50% | 0.98962 | 0 | 6 | 0.98962 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 44.2872 | 44.819 | 45.5634 | 45.5745 | 0.44463 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2024-01-05 | 1.187% | 1.634% | 0.1177% | 50% | 0.98965 | 0 | 6 | 0.98965 | 99.5106 | 44.2872 | 2024-01-05 | 43.0444 | 43.5613 | 45.5634 | 2024-01-05 | 4.394% | 0.1177% | 50% | 0.98965 | 0 | 6 | 0.98965 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 26.2662 | 26.5819 | 27.025 | 27.025 | 0.26175 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2024-01-06 | 1.188% | 1.639% | 0.1192% | 50% | 0.98969 | 0 | 6 | 0.98969 | 100.2303 | 26.2662 | 2024-01-06 | 25.5297 | 25.8367 | 27.025 | 2024-01-06 | 4.397% | 0.1192% | 50% | 0.98969 | 0 | 6 | 0.98969 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 64.8012 | 65.5812 | 66.6782 | 66.7175 | 0.64134 | FALSE | 66.7381 | 2023 | 2024-01-07 | 1.189% | 1.645% | 0.1207% | 50% | 0.98972 | 0 | 6 | 0.98972 | 100.9778 | 64.8012 | 2024-01-07 | 62.986 | 63.7441 | 66.6782 | 2024-01-07 | 4.4% | 0.1207% | 50% | 0.98972 | 0 | 6 | 0.98972 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 30.1934 | 30.5572 | 31.0702 | 31.0702 | 0.29638 | FALSE | 31.0892 | 2023 | 2024-01-08 | 1.191% | 1.651% | 0.1222% | 50% | 0.98976 | 0 | 6 | 0.98976 | 101.7511 | 30.1934 | 2024-01-08 | 29.3484 | 29.702 | 31.0702 | 2024-01-08 | 4.404% | 0.1222% | 50% | 0.98976 | 0 | 6 | 0.98976 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 27.6073 | 27.9403 | 28.411 | 28.411 | 0.26885 | FALSE | 28.4286 | 2023 | 2024-01-09 | 1.192% | 1.657% | 0.1237% | 50% | 0.9898 | 0 | 6 | 0.9898 | 102.5587 | 27.6073 | 2024-01-09 | 26.8353 | 27.159 | 28.411 | 2024-01-09 | 4.407% | 0.1237% | 50% | 0.9898 | 0 | 6 | 0.9898 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 87.7423 | 88.8021 | 90.3033 | 90.3918 | 0.84827 | FALSE | 90.4041 | 2023 | 2024-01-10 | 1.193% | 1.662% | 0.125% | 50% | 0.98984 | 0 | 6 | 0.98984 | 103.4088 | 87.7423 | 2024-01-10 | 85.2909 | 86.321 | 90.3033 | 2024-01-10 | 4.41% | 0.125% | 50% | 0.98984 | 0 | 6 | 0.98984 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 19.7562 | 19.9951 | 20.3343 | 20.3343 | 0.18918 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2024-01-11 | 1.195% | 1.668% | 0.1258% | 50% | 0.98988 | 0 | 6 | 0.98988 | 104.2992 | 19.7562 | 2024-01-11 | 19.2048 | 19.437 | 20.3343 | 2024-01-11 | 4.413% | 0.1258% | 50% | 0.98988 | 0 | 6 | 0.98988 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 91.5084 | 92.6162 | 94.1929 | 94.2897 | 0.86942 | FALSE | 94.3008 | 2023 | 2024-01-12 | 1.196% | 1.674% | 0.1261% | 50% | 0.98993 | 0 | 6 | 0.98993 | 105.2272 | 91.5084 | 2024-01-12 | 88.9563 | 90.0332 | 94.1929 | 2024-01-12 | 4.416% | 0.1261% | 50% | 0.98993 | 0 | 6 | 0.98993 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 52.648 | 53.2861 | 54.1964 | 54.2155 | 0.49534 | FALSE | 54.2402 | 2023 | 2024-01-13 | 1.197% | 1.68% | 0.1261% | 50% | 0.98997 | 0 | 6 | 0.98997 | 106.1906 | 52.648 | 2024-01-13 | 51.181 | 51.8013 | 54.1964 | 2024-01-13 | 4.419% | 0.1261% | 50% | 0.98997 | 0 | 6 | 0.98997 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 71.5584 | 72.4266 | 73.6682 | 73.7169 | 0.6672 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2024-01-14 | 1.199% | 1.685% | 0.1257% | 50% | 0.99002 | 0 | 6 | 0.99002 | 107.1869 | 71.5584 | 2024-01-14 | 69.5661 | 70.4102 | 73.6682 | 2024-01-14 | 4.423% | 0.1257% | 50% | 0.99002 | 0 | 6 | 0.99002 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 26.3936 | 26.7142 | 27.1737 | 27.1737 | 0.2436 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2024-01-15 | 1.2% | 1.691% | 0.1249% | 50% | 0.99007 | 0 | 6 | 0.99007 | 108.2136 | 26.3936 | 2024-01-15 | 25.6594 | 25.9711 | 27.1737 | 2024-01-15 | 4.426% | 0.1249% | 50% | 0.99007 | 0 | 6 | 0.99007 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 13.5051 | 13.6694 | 13.9053 | 13.9053 | 0.12344 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2024-01-16 | 1.201% | 1.697% | 0.1239% | 50% | 0.99012 | 0 | 6 | 0.99012 | 109.2682 | 13.5051 | 2024-01-16 | 13.1298 | 13.2895 | 13.9053 | 2024-01-16 | 4.429% | 0.1239% | 50% | 0.99012 | 0 | 6 | 0.99012 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 25.2382 | 25.5455 | 25.9879 | 25.9879 | 0.22843 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2024-01-17 | 1.203% | 1.703% | 0.1225% | 50% | 0.99018 | 0 | 6 | 0.99018 | 110.3482 | 25.2382 | 2024-01-17 | 24.5374 | 24.8361 | 25.9879 | 2024-01-17 | 4.432% | 0.1225% | 50% | 0.99018 | 0 | 6 | 0.99018 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 75.5389 | 76.4596 | 77.7885 | 77.8393 | 0.6774 | FALSE | 77.8611 | 2023 | 2024-01-18 | 1.204% | 1.708% | 0.121% | 50% | 0.99023 | 0 | 6 | 0.99023 | 111.4512 | 75.5389 | 2024-01-18 | 73.4432 | 74.3384 | 77.7885 | 2024-01-18 | 4.435% | 0.121% | 50% | 0.99023 | 0 | 6 | 0.99023 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 41.5944 | 42.1019 | 42.8361 | 42.8412 | 0.36909 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2024-01-19 | 1.206% | 1.714% | 0.1192% | 50% | 0.99029 | 0 | 6 | 0.99029 | 112.5747 | 41.5944 | 2024-01-19 | 40.4414 | 40.9349 | 42.8361 | 2024-01-19 | 4.438% | 0.1192% | 50% | 0.99029 | 0 | 6 | 0.99029 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 78.407 | 79.3649 | 80.7536 | 80.8064 | 0.68914 | FALSE | 80.8274 | 2023 | 2024-01-20 | 1.207% | 1.72% | 0.1173% | 50% | 0.99035 | 0 | 6 | 0.99035 | 113.7163 | 78.407 | 2024-01-20 | 76.2355 | 77.1669 | 80.7536 | 2024-01-20 | 4.442% | 0.1173% | 50% | 0.99035 | 0 | 6 | 0.99035 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 21.3757 | 21.6371 | 22.017 | 22.017 | 0.18587 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2024-01-21 | 1.208% | 1.725% | 0.1152% | 50% | 0.99042 | 0 | 6 | 0.99042 | 114.8734 | 21.3757 | 2024-01-21 | 20.7842 | 21.0384 | 22.017 | 2024-01-21 | 4.445% | 0.1152% | 50% | 0.99042 | 0 | 6 | 0.99042 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 115.2054 | 116.616 | 118.6704 | 118.8031 | 0.99276 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2024-01-22 | 1.21% | 1.731% | 0.1128% | 50% | 0.99048 | 0 | 6 | 0.99048 | 116.0438 | 115.2054 | 2024-01-22 | 112.0203 | 113.3919 | 118.6704 | 2024-01-22 | 4.448% | 0.1128% | 50% | 0.99048 | 0 | 6 | 0.99048 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 117.0988 | 118.5342 | 120.6293 | 120.7624 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2024-01-23 | 1.211% | 1.737% | 0.1104% | 50% | 0.99055 | 0 | 6 | 0.99055 | 117.2355 | 117.0988 | 2024-01-23 | 113.8641 | 115.2599 | 120.6293 | 2024-01-23 | 4.451% | 0.1104% | 50% | 0.99055 | 0 | 6 | 0.99055 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 118.5427 | 119.9974 | 122.1255 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2024 | 2024-01-24 | 1.212% | 1.743% | 0.1076% | 50% | 0.99062 | 0 | 6 | 0.99062 | 118.4572 | 118.5427 | 2024-01-24 | 115.271 | 116.6856 | 122.1255 | 2024-01-24 | 4.454% | 0.1076% | 50% | 0.99062 | 0 | 6 | 0.99062 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 117.4443 | 118.8872 | 121.0026 | 121.1262 | 0.98108 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2024-01-25 | 1.214% | 1.748% | 0.1048% | 50% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | 119.7064 | 117.4443 | 2024-01-25 | 114.2057 | 115.6088 | 121.0026 | 2024-01-25 | 4.458% | 0.1048% | 50% | 0.9907 | 0 | 6 | 0.9907 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 119.5091 | 120.979 | 123.1388 | 123.2624 | 0.98782 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2024-01-26 | 1.215% | 1.754% | 0.102% | 50% | 0.99078 | 0 | 6 | 0.99078 | 120.981 | 119.5091 | 2024-01-26 | 116.2164 | 117.6458 | 123.1388 | 2024-01-26 | 4.461% | 0.102% | 50% | 0.99078 | 0 | 6 | 0.99078 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 121.4538 | 122.9493 | 125.1515 | 125.2747 | 0.99324 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2024-01-27 | 1.216% | 1.76% | 0.09925% | 50% | 0.99086 | 0 | 6 | 0.99086 | 122.2789 | 121.4538 | 2024-01-27 | 118.1104 | 119.5648 | 125.1515 | 2024-01-27 | 4.464% | 0.09925% | 50% | 0.99086 | 0 | 6 | 0.99086 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 18.8167 | 19.0487 | 19.391 | 19.391 | 0.15209 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2024-01-28 | 1.218% | 1.765% | 0.09646% | 50% | 0.99094 | 0 | 6 | 0.99094 | 123.598 | 18.8167 | 2024-01-28 | 18.2992 | 18.5247 | 19.391 | 2024-01-28 | 4.467% | 0.09646% | 50% | 0.99094 | 0 | 6 | 0.99094 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 29.4919 | 29.8559 | 30.3942 | 30.3942 | 0.23583 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2024-01-29 | 1.219% | 1.771% | 0.09366% | 50% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | 124.9362 | 29.4919 | 2024-01-29 | 28.6815 | 29.0354 | 30.3942 | 2024-01-29 | 4.47% | 0.09366% | 50% | 0.99103 | 0 | 6 | 0.99103 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 26.5707 | 26.899 | 27.3855 | 27.3855 | 0.2102 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2024-01-30 | 1.22% | 1.777% | 0.09065% | 50% | 0.99112 | 0 | 6 | 0.99112 | 126.2917 | 26.5707 | 2024-01-30 | 25.8411 | 26.1604 | 27.3855 | 2024-01-30 | 4.474% | 0.09065% | 50% | 0.99112 | 0 | 6 | 0.99112 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 26.4068 | 26.7335 | 27.2186 | 27.2186 | 0.20667 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2024-01-31 | 1.222% | 1.782% | 0.08739% | 50% | 0.99122 | 0 | 6 | 0.99122 | 127.6624 | 26.4068 | 2024-01-31 | 25.6824 | 26.0001 | 27.2186 | 2024-01-31 | 4.477% | 0.08739% | 50% | 0.99122 | 0 | 6 | 0.99122 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 57.5612 | 58.2739 | 59.3349 | 59.3453 | 0.44575 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2024-02-01 | 1.223% | 1.788% | 0.08389% | 50% | 0.99132 | 0 | 6 | 0.99132 | 129.0462 | 57.5612 | 2024-02-01 | 55.9834 | 56.6766 | 59.3349 | 2024-02-01 | 4.48% | 0.08389% | 50% | 0.99132 | 0 | 6 | 0.99132 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 25.6729 | 25.9912 | 26.4659 | 26.4659 | 0.19666 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2024-02-02 | 1.224% | 1.794% | 0.08017% | 50% | 0.99142 | 0 | 6 | 0.99142 | 130.4411 | 25.6729 | 2024-02-02 | 24.9698 | 25.2793 | 26.4659 | 2024-02-02 | 4.483% | 0.08017% | 50% | 0.99142 | 0 | 6 | 0.99142 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 57.6249 | 58.34 | 59.409 | 59.4179 | 0.4368 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2024-02-03 | 1.226% | 1.799% | 0.07623% | 50% | 0.99153 | 0 | 6 | 0.99153 | 131.8449 | 57.6249 | 2024-02-03 | 56.048 | 56.7436 | 59.409 | 2024-02-03 | 4.487% | 0.07623% | 50% | 0.99153 | 0 | 6 | 0.99153 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 52.4275 | 53.0789 | 54.0546 | 54.0598 | 0.39319 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2024-02-04 | 1.227% | 1.805% | 0.07209% | 50% | 0.99164 | 0 | 6 | 0.99164 | 133.2555 | 52.4275 | 2024-02-04 | 50.9941 | 51.6277 | 54.0546 | 2024-02-04 | 4.49% | 0.07209% | 50% | 0.99164 | 0 | 6 | 0.99164 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 43.9481 | 44.4947 | 45.3153 | 45.3164 | 0.32612 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2024-02-05 | 1.229% | 1.811% | 0.06774% | 50% | 0.99176 | 0 | 6 | 0.99176 | 134.6709 | 43.9481 | 2024-02-05 | 42.7475 | 43.2792 | 45.3153 | 2024-02-05 | 4.493% | 0.06774% | 50% | 0.99176 | 0 | 6 | 0.99176 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 93.2364 | 94.3973 | 96.1437 | 96.1772 | 0.68486 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2024-02-06 | 1.23% | 1.816% | 0.0632% | 50% | 0.99188 | 0 | 6 | 0.99188 | 136.1009 | 93.2364 | 2024-02-06 | 90.6915 | 91.8208 | 96.1437 | 2024-02-06 | 4.496% | 0.0632% | 50% | 0.99188 | 0 | 6 | 0.99188 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 42.1282 | 42.6534 | 43.445 | 43.4452 | 0.30609 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2024-02-07 | 1.231% | 1.822% | 0.05864% | 50% | 0.99201 | 0 | 6 | 0.99201 | 137.5547 | 42.1282 | 2024-02-07 | 40.9793 | 41.4902 | 43.445 | 2024-02-07 | 4.5% | 0.05864% | 50% | 0.99201 | 0 | 6 | 0.99201 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 140.9649 | 142.7241 | 145.3813 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2024 | 2024-02-08 | 1.233% | 1.828% | 0.05413% | 50% | 0.99214 | 0 | 6 | 0.99214 | 139.0289 | 140.9649 | 2024-02-08 | 137.1238 | 138.8351 | 145.3813 | 2024-02-08 | 4.503% | 0.05413% | 50% | 0.99214 | 0 | 6 | 0.99214 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 140.2882 | 142.0409 | 144.6938 | 144.7655 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2024-02-09 | 1.234% | 1.833% | 0.04968% | 50% | 0.99228 | 0 | 6 | 0.99228 | 140.5204 | 140.2882 | 2024-02-09 | 136.4688 | 138.1738 | 144.6938 | 2024-02-09 | 4.506% | 0.04968% | 50% | 0.99228 | 0 | 6 | 0.99228 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 131.7613 | 133.4093 | 135.9088 | 135.964 | 0.92768 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2024-02-10 | 1.235% | 1.839% | 0.04529% | 50% | 0.99242 | 0 | 6 | 0.99242 | 142.0261 | 131.7613 | 2024-02-10 | 128.1771 | 129.7802 | 135.9088 | 2024-02-10 | 4.509% | 0.04529% | 50% | 0.99242 | 0 | 6 | 0.99242 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 65.7179 | 66.5408 | 67.7913 | 67.7976 | 0.45768 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2024-02-11 | 1.237% | 1.845% | 0.04095% | 50% | 0.99257 | 0 | 6 | 0.99257 | 143.5428 | 65.7179 | 2024-02-11 | 63.9317 | 64.7322 | 67.7913 | 2024-02-11 | 4.513% | 0.04095% | 50% | 0.99257 | 0 | 6 | 0.99257 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 110.0612 | 111.4409 | 113.5418 | 113.5691 | 0.75859 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2024-02-12 | 1.238% | 1.85% | 0.03667% | 50% | 0.99273 | 0 | 6 | 0.99273 | 145.0674 | 110.0612 | 2024-02-12 | 107.0723 | 108.4145 | 113.5418 | 2024-02-12 | 4.516% | 0.03667% | 50% | 0.99273 | 0 | 6 | 0.99273 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 134.281 | 135.9661 | 138.5373 | 138.5771 | 0.91596 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2024-02-13 | 1.239% | 1.856% | 0.03262% | 50% | 0.99289 | 0 | 6 | 0.99289 | 146.5964 | 134.281 | 2024-02-13 | 130.6374 | 132.2768 | 138.5373 | 2024-02-13 | 4.519% | 0.03262% | 50% | 0.99289 | 0 | 6 | 0.99289 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 76.5644 | 77.5263 | 78.9969 | 79.004 | 0.51678 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2024-02-14 | 1.241% | 1.862% | 0.02897% | 50% | 0.99306 | 0 | 6 | 0.99306 | 148.1265 | 76.5644 | 2024-02-14 | 74.4886 | 75.4244 | 78.9969 | 2024-02-14 | 4.522% | 0.02897% | 50% | 0.99306 | 0 | 6 | 0.99306 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 80.8407 | 81.8574 | 83.415 | 83.4223 | 0.54009 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2024-02-15 | 1.242% | 1.867% | 0.02571% | 50% | 0.99323 | 0 | 6 | 0.99323 | 149.6545 | 80.8407 | 2024-02-15 | 78.6508 | 79.64 | 83.415 | 2024-02-15 | 4.526% | 0.02571% | 50% | 0.99323 | 0 | 6 | 0.99323 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 31.2236 | 31.6167 | 32.2202 | 32.2202 | 0.20649 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2024-02-16 | 1.243% | 1.873% | 0.02284% | 50% | 0.99342 | 0 | 6 | 0.99342 | 151.1773 | 31.2236 | 2024-02-16 | 30.3785 | 30.761 | 32.2202 | 2024-02-16 | 4.529% | 0.02284% | 50% | 0.99342 | 0 | 6 | 0.99342 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 45.999 | 46.5788 | 47.4705 | 47.4706 | 0.30119 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2024-02-17 | 1.245% | 1.879% | 0.02034% | 50% | 0.99361 | 0 | 6 | 0.99361 | 152.6918 | 45.999 | 2024-02-17 | 44.7551 | 45.3192 | 47.4705 | 2024-02-17 | 4.532% | 0.02034% | 50% | 0.99361 | 0 | 6 | 0.99361 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 130.7807 | 132.4309 | 134.974 | 134.9933 | 0.84812 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2024-02-18 | 1.246% | 1.884% | 0.01819% | 50% | 0.9938 | 0 | 6 | 0.9938 | 154.1947 | 130.7807 | 2024-02-18 | 127.247 | 128.8526 | 134.974 | 2024-02-18 | 4.535% | 0.01819% | 50% | 0.9938 | 0 | 6 | 0.9938 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 74.5418 | 75.4834 | 76.9373 | 76.9406 | 0.47875 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2024-02-19 | 1.247% | 1.89% | 0.0164% | 50% | 0.99401 | 0 | 6 | 0.99401 | 155.6829 | 74.5418 | 2024-02-19 | 72.5293 | 73.4455 | 76.9373 | 2024-02-19 | 4.539% | 0.0164% | 50% | 0.99401 | 0 | 6 | 0.99401 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 93.7827 | 94.9687 | 96.8035 | 96.8096 | 0.59667 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2024-02-20 | 1.249% | 1.895% | 0.01494% | 50% | 0.99423 | 0 | 6 | 0.99423 | 157.1647 | 93.7827 | 2024-02-20 | 91.253 | 92.4069 | 96.8035 | 2024-02-20 | 4.542% | 0.01494% | 50% | 0.99423 | 0 | 6 | 0.99423 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 102.0533 | 103.3453 | 105.3479 | 105.355 | 0.64322 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2024-02-21 | 1.25% | 1.901% | 0.01379% | 50% | 0.99445 | 0 | 6 | 0.99445 | 158.6491 | 102.0533 | 2024-02-21 | 99.3027 | 100.5599 | 105.3479 | 2024-02-21 | 4.545% | 0.01379% | 50% | 0.99445 | 0 | 6 | 0.99445 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 136.6184 | 138.3498 | 141.0389 | 141.0531 | 0.85312 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2024-02-22 | 1.252% | 1.907% | 0.01278% | 50% | 0.99468 | 0 | 6 | 0.99468 | 160.1348 | 136.6184 | 2024-02-22 | 132.9393 | 134.6241 | 141.0389 | 2024-02-22 | 4.548% | 0.01278% | 50% | 0.99468 | 0 | 6 | 0.99468 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 141.1734 | 142.9646 | 145.7516 | 145.7658 | 0.87347 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2024-02-23 | 1.253% | 1.912% | 0.01192% | 50% | 0.99492 | 0 | 6 | 0.99492 | 161.6204 | 141.1734 | 2024-02-23 | 137.3749 | 139.1178 | 145.7516 | 2024-02-23 | 4.551% | 0.01192% | 50% | 0.99492 | 0 | 6 | 0.99492 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 89.4839 | 90.6205 | 92.3924 | 92.3961 | 0.54859 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2024-02-24 | 1.254% | 1.918% | 0.0112% | 50% | 0.99518 | 0 | 6 | 0.99518 | 163.1041 | 89.4839 | 2024-02-24 | 87.0782 | 88.1843 | 92.3924 | 2024-02-24 | 4.555% | 0.0112% | 50% | 0.99518 | 0 | 6 | 0.99518 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 126.743 | 128.3545 | 130.8716 | 130.881 | 0.77005 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2024-02-25 | 1.256% | 1.923% | 0.01061% | 50% | 0.99544 | 0 | 6 | 0.99544 | 164.5844 | 126.743 | 2024-02-25 | 123.3384 | 124.9067 | 130.8716 | 2024-02-25 | 4.558% | 0.01061% | 50% | 0.99544 | 0 | 6 | 0.99544 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 168.1841 | 170.3249 | 173.675 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2024 | 2024-02-26 | 1.257% | 1.929% | 0.01015% | 50% | 0.99571 | 0 | 6 | 0.99571 | 166.0598 | 168.1841 | 2024-02-26 | 163.6702 | 165.7536 | 173.675 | 2024-02-26 | 4.561% | 0.01015% | 50% | 0.99571 | 0 | 6 | 0.99571 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 111.9001 | 113.326 | 115.5615 | 115.5675 | 0.66791 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2024-02-27 | 1.258% | 1.934% | 0.009833% | 50% | 0.996 | 0 | 6 | 0.996 | 167.5287 | 111.9001 | 2024-02-27 | 108.8993 | 110.287 | 115.5615 | 2024-02-27 | 4.564% | 0.009833% | 50% | 0.996 | 0 | 6 | 0.996 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 151.8091 | 153.7457 | 156.7874 | 156.8002 | 0.89832 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2024-02-28 | 1.26% | 1.94% | 0.0095% | 50% | 0.99629 | 0 | 6 | 0.99629 | 168.9898 | 151.8091 | 2024-02-28 | 147.7415 | 149.6263 | 156.7874 | 2024-02-28 | 4.567% | 0.0095% | 50% | 0.99629 | 0 | 6 | 0.99629 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 170.5562 | 172.7343 | 176.1617 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2024 | 2024-02-29 | 1.261% | 1.946% | 0.009154% | 50% | 0.9966 | 0 | 6 | 0.9966 | 170.4414 | 170.5562 | 2024-02-29 | 165.9902 | 168.11 | 176.1617 | 2024-02-29 | 4.571% | 0.009154% | 50% | 0.9966 | 0 | 6 | 0.9966 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 52.1968 | 52.8641 | 53.9161 | 53.9162 | 0.30365 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2024-03-01 | 1.262% | 1.951% | 0.008795% | 50% | 0.99692 | 0 | 6 | 0.99692 | 171.8821 | 52.1968 | 2024-03-01 | 50.8006 | 51.4501 | 53.9161 | 2024-03-01 | 4.574% | 0.008795% | 50% | 0.99692 | 0 | 6 | 0.99692 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 157.371 | 159.3851 | 162.566 | 162.5779 | 0.90802 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2024-03-02 | 1.264% | 1.957% | 0.008426% | 50% | 0.99726 | 0 | 6 | 0.99726 | 173.3102 | 157.371 | 2024-03-02 | 153.1651 | 155.1254 | 162.566 | 2024-03-02 | 4.577% | 0.008426% | 50% | 0.99726 | 0 | 6 | 0.99726 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 20.0939 | 20.3514 | 20.7587 | 20.7587 | 0.11499 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2024-03-03 | 1.265% | 1.962% | 0.008044% | 50% | 0.9976 | 0 | 6 | 0.9976 | 174.7241 | 20.0939 | 2024-03-03 | 19.5573 | 19.8079 | 20.7587 | 2024-03-03 | 4.58% | 0.008044% | 50% | 0.9976 | 0 | 6 | 0.9976 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 66.3567 | 67.2078 | 68.5569 | 68.5574 | 0.37674 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2024-03-04 | 1.266% | 1.968% | 0.007651% | 50% | 0.99796 | 0 | 6 | 0.99796 | 176.1224 | 66.3567 | 2024-03-04 | 64.5862 | 65.4146 | 68.5569 | 2024-03-04 | 4.583% | 0.007651% | 50% | 0.99796 | 0 | 6 | 0.99796 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 93.6829 | 94.8858 | 96.7959 | 96.7982 | 0.52775 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2024-03-05 | 1.268% | 1.973% | 0.007247% | 50% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | 177.5064 | 93.6829 | 2024-03-05 | 91.1855 | 92.3563 | 96.7959 | 2024-03-05 | 4.587% | 0.007247% | 50% | 0.99834 | 0 | 6 | 0.99834 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 139.1779 | 140.9669 | 143.8128 | 143.8195 | 0.77804 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2024-03-06 | 1.269% | 1.979% | 0.006858% | 50% | 0.99873 | 0 | 6 | 0.99873 | 178.8788 | 139.1779 | 2024-03-06 | 135.4708 | 137.2121 | 143.8128 | 2024-03-06 | 4.59% | 0.006858% | 50% | 0.99873 | 0 | 6 | 0.99873 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 128.3247 | 129.9759 | 132.6074 | 132.6125 | 0.71195 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2024-03-07 | 1.27% | 1.984% | 0.006505% | 50% | 0.99914 | 0 | 6 | 0.99914 | 180.2399 | 128.3247 | 2024-03-07 | 124.9095 | 126.5168 | 132.6074 | 2024-03-07 | 4.593% | 0.006505% | 50% | 0.99914 | 0 | 6 | 0.99914 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 138.233 | 140.0137 | 142.8564 | 142.8622 | 0.76122 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2024-03-08 | 1.272% | 1.99% | 0.006187% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | 181.5902 | 138.233 | 2024-03-08 | 134.5572 | 136.2905 | 142.8564 | 2024-03-08 | 4.596% | 0.006187% | 50% | 0.99956 | 0 | 6 | 0.99956 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 99.3633 | 100.6447 | 102.6939 | 102.696 | 0.54316 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2024-03-09 | 1.273% | 1.995% | 0.005903% | 50% | 1 | 0 | 6 | 1 | 182.9303 | 99.3633 | 2024-03-09 | 96.7234 | 97.9707 | 102.6939 | 2024-03-09 | 4.599% | 0.005903% | 50% | 1 | 0 | 6 | 1 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 68.0089 | 68.8869 | 70.2934 | 70.2938 | 0.36907 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2024-03-10 | 1.274% | 2.001% | 0.005655% | 50% | 0.00045745 | 1 | 7 | 1.0005 | 184.2605 | 68.0089 | 2024-03-10 | 66.2035 | 67.0581 | 70.2934 | 2024-03-10 | 4.603% | 0.005655% | 50% | 0.00045745 | 1 | 7 | 1.0005 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 63.6494 | 64.4719 | 65.7921 | 65.7923 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2024-03-11 | 1.276% | 2.006% | 0.005439% | 50% | 0.00093334 | 1 | 7 | 1.0009 | 185.5813 | 63.6494 | 2024-03-11 | 61.9611 | 62.7619 | 65.7921 | 2024-03-11 | 4.606% | 0.005439% | 50% | 0.00093334 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 56.2116 | 56.9388 | 58.1079 | 58.1079 | 0.30075 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2024-03-12 | 1.277% | 2.012% | 0.005263% | 50% | 0.0014282 | 1 | 7 | 1.0014 | 186.8931 | 56.2116 | 2024-03-12 | 54.7218 | 55.4298 | 58.1079 | 2024-03-12 | 4.609% | 0.005263% | 50% | 0.0014282 | 1 | 7 | 1.0014 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 55.1632 | 55.8776 | 57.0282 | 57.0282 | 0.2931 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2024-03-13 | 1.279% | 2.018% | 0.005122% | 50% | 0.0019428 | 1 | 7 | 1.0019 | 188.1965 | 55.1632 | 2024-03-13 | 53.7025 | 54.398 | 57.0282 | 2024-03-13 | 4.612% | 0.005122% | 50% | 0.0019428 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 58.8537 | 59.6168 | 60.8478 | 60.8478 | 0.31057 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2024-03-14 | 1.28% | 2.023% | 0.005015% | 50% | 0.0024778 | 1 | 7 | 1.0025 | 189.4918 | 58.8537 | 2024-03-14 | 57.2965 | 58.0394 | 60.8478 | 2024-03-14 | 4.615% | 0.005015% | 50% | 0.0024778 | 1 | 7 | 1.0025 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 39.1164 | 39.624 | 40.4445 | 40.4445 | 0.20502 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2024-03-15 | 1.281% | 2.029% | 0.004941% | 50% | 0.003034 | 1 | 7 | 1.003 | 190.7795 | 39.1164 | 2024-03-15 | 38.0823 | 38.5765 | 40.4445 | 2024-03-15 | 4.619% | 0.004941% | 50% | 0.003034 | 1 | 7 | 1.003 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 50.2413 | 50.8941 | 51.9508 | 51.9508 | 0.26158 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2024-03-16 | 1.283% | 2.034% | 0.004901% | 50% | 0.0036122 | 1 | 7 | 1.0036 | 192.0601 | 50.2413 | 2024-03-16 | 48.9142 | 49.5497 | 51.9508 | 2024-03-16 | 4.622% | 0.004901% | 50% | 0.0036122 | 1 | 7 | 1.0036 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 53.0424 | 53.7323 | 54.8511 | 54.8511 | 0.27434 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2024-03-17 | 1.284% | 2.04% | 0.004892% | 50% | 0.0042132 | 1 | 7 | 1.0042 | 193.3341 | 53.0424 | 2024-03-17 | 51.6425 | 52.3142 | 54.8511 | 2024-03-17 | 4.625% | 0.004892% | 50% | 0.0042132 | 1 | 7 | 1.0042 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 120.5414 | 122.1109 | 124.6605 | 124.6632 | 0.61941 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2024-03-18 | 1.285% | 2.045% | 0.004915% | 50% | 0.0048378 | 1 | 7 | 1.0048 | 194.6018 | 120.5414 | 2024-03-18 | 117.3625 | 118.8906 | 124.6605 | 2024-03-18 | 4.628% | 0.004915% | 50% | 0.0048378 | 1 | 7 | 1.0048 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 128.7469 | 130.425 | 133.1557 | 133.1591 | 0.65729 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2024-03-19 | 1.287% | 2.051% | 0.00497% | 50% | 0.0054869 | 1 | 7 | 1.0055 | 195.87 | 128.7469 | 2024-03-19 | 125.3543 | 126.9882 | 133.1557 | 2024-03-19 | 4.632% | 0.00497% | 50% | 0.0054869 | 1 | 7 | 1.0055 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 185.5439 | 187.9649 | 191.9111 | 191.92 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2024-03-20 | 1.288% | 2.056% | 0.005049% | 50% | 0.0061614 | 1 | 7 | 1.0062 | 197.1426 | 185.5439 | 2024-03-20 | 180.6586 | 183.0158 | 191.9111 | 2024-03-20 | 4.635% | 0.005049% | 50% | 0.0061614 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 165.1984 | 167.3562 | 170.8794 | 170.8861 | 0.83257 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2024-03-21 | 1.289% | 2.062% | 0.005129% | 50% | 0.0068622 | 1 | 7 | 1.0069 | 198.4165 | 165.1984 | 2024-03-21 | 160.8522 | 162.9533 | 170.8794 | 2024-03-21 | 4.638% | 0.005129% | 50% | 0.0068622 | 1 | 7 | 1.0069 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 197.7458 | 200.3315 | 204.5606 | 204.5711 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2024-03-22 | 1.291% | 2.067% | 0.00521% | 50% | 0.0075902 | 1 | 7 | 1.0076 | 199.6881 | 197.7458 | 2024-03-22 | 192.5475 | 195.0652 | 204.5606 | 2024-03-22 | 4.642% | 0.00521% | 50% | 0.0075902 | 1 | 7 | 1.0076 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 196.0977 | 198.6646 | 202.87 | 202.8804 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2024-03-23 | 1.292% | 2.073% | 0.005293% | 50% | 0.0083465 | 1 | 7 | 1.0083 | 200.9541 | 196.0977 | 2024-03-23 | 190.9467 | 193.4462 | 202.87 | 2024-03-23 | 4.645% | 0.005293% | 50% | 0.0083465 | 1 | 7 | 1.0083 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 167.0697 | 169.2589 | 172.8517 | 172.8587 | 0.8262 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2024-03-24 | 1.293% | 2.079% | 0.005376% | 50% | 0.0091319 | 1 | 7 | 1.0091 | 202.2112 | 167.0697 | 2024-03-24 | 162.6846 | 164.8164 | 172.8517 | 2024-03-24 | 4.649% | 0.005376% | 50% | 0.0091319 | 1 | 7 | 1.0091 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 184.2058 | 186.6221 | 190.5943 | 190.6033 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2024-03-25 | 1.295% | 2.084% | 0.005462% | 50% | 0.0099476 | 1 | 7 | 1.0099 | 203.4559 | 184.2058 | 2024-03-25 | 179.3747 | 181.7276 | 190.5943 | 2024-03-25 | 4.652% | 0.005462% | 50% | 0.0099476 | 1 | 7 | 1.0099 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 186.2096 | 188.6547 | 192.6813 | 192.6906 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2024-03-26 | 1.296% | 2.09% | 0.005552% | 50% | 0.010795 | 1 | 7 | 1.0108 | 204.6849 | 186.2096 | 2024-03-26 | 181.3296 | 183.7107 | 192.6813 | 2024-03-26 | 4.656% | 0.005552% | 50% | 0.010795 | 1 | 7 | 1.0108 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 146.8213 | 148.7513 | 151.9349 | 151.9399 | 0.71307 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2024-03-27 | 1.297% | 2.095% | 0.00564% | 50% | 0.011674 | 1 | 7 | 1.0117 | 205.8949 | 146.8213 | 2024-03-27 | 142.9765 | 144.856 | 151.9349 | 2024-03-27 | 4.659% | 0.00564% | 50% | 0.011674 | 1 | 7 | 1.0117 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 115.4481 | 116.9673 | 119.4775 | 119.48 | 0.55748 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2024-03-28 | 1.299% | 2.101% | 0.005726% | 50% | 0.012587 | 1 | 7 | 1.0126 | 207.0824 | 115.4481 | 2024-03-28 | 112.4271 | 113.9066 | 119.4775 | 2024-03-28 | 4.663% | 0.005726% | 50% | 0.012587 | 1 | 7 | 1.0126 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 30.3281 | 30.7276 | 31.3888 | 31.3888 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2024-03-29 | 1.3% | 2.107% | 0.005811% | 50% | 0.013534 | 1 | 7 | 1.0135 | 208.2441 | 30.3281 | 2024-03-29 | 29.535 | 29.9241 | 31.3888 | 2024-03-29 | 4.666% | 0.005811% | 50% | 0.013534 | 1 | 7 | 1.0135 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 87.7487 | 88.9058 | 90.8242 | 90.8252 | 0.41907 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2024-03-30 | 1.302% | 2.112% | 0.005895% | 50% | 0.014517 | 1 | 7 | 1.0145 | 209.3767 | 87.7487 | 2024-03-30 | 85.4559 | 86.5828 | 90.8242 | 2024-03-30 | 4.67% | 0.005895% | 50% | 0.014517 | 1 | 7 | 1.0145 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 148.9467 | 150.9129 | 154.1783 | 154.1837 | 0.70765 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2024-03-31 | 1.303% | 2.118% | 0.005977% | 50% | 0.015537 | 1 | 7 | 1.0155 | 210.4767 | 148.9467 | 2024-03-31 | 145.0577 | 146.9725 | 154.1783 | 2024-03-31 | 4.674% | 0.005977% | 50% | 0.015537 | 1 | 7 | 1.0155 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 72.8616 | 73.8244 | 75.4262 | 75.4265 | 0.34441 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2024-04-01 | 1.304% | 2.124% | 0.006059% | 50% | 0.016595 | 1 | 7 | 1.0166 | 211.5408 | 72.8616 | 2024-04-01 | 70.9605 | 71.8982 | 75.4262 | 2024-04-01 | 4.677% | 0.006059% | 50% | 0.016595 | 1 | 7 | 1.0166 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 116.9644 | 118.5117 | 121.0901 | 121.0928 | 0.55021 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2024-04-02 | 1.306% | 2.129% | 0.00614% | 50% | 0.017693 | 1 | 7 | 1.0177 | 212.5724 | 116.9644 | 2024-04-02 | 113.9148 | 115.4217 | 121.0901 | 2024-04-02 | 4.681% | 0.00614% | 50% | 0.017693 | 1 | 7 | 1.0177 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 178.4485 | 180.8116 | 184.7563 | 184.7651 | 0.83551 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2024-04-03 | 1.307% | 2.135% | 0.006226% | 50% | 0.018831 | 1 | 7 | 1.0188 | 213.5775 | 178.4485 | 2024-04-03 | 173.799 | 176.1005 | 184.7563 | 2024-04-03 | 4.685% | 0.006226% | 50% | 0.018831 | 1 | 7 | 1.0188 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 218.6441 | 221.5424 | 226.389 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2024 | 2024-04-04 | 1.308% | 2.141% | 0.006322% | 50% | 0.020011 | 1 | 7 | 1.02 | 214.557 | 218.6441 | 2024-04-04 | 212.9511 | 215.774 | 226.389 | 2024-04-04 | 4.689% | 0.006322% | 50% | 0.020011 | 1 | 7 | 1.02 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 54.2841 | 55.0045 | 56.2111 | 56.2111 | 0.25187 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2024-04-05 | 1.31% | 2.147% | 0.006429% | 50% | 0.021235 | 1 | 7 | 1.0212 | 215.5117 | 54.2841 | 2024-04-05 | 52.8716 | 53.5732 | 56.2111 | 2024-04-05 | 4.693% | 0.006429% | 50% | 0.021235 | 1 | 7 | 1.0212 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 166.8267 | 169.0428 | 172.7613 | 172.7689 | 0.77075 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2024-04-06 | 1.311% | 2.152% | 0.006547% | 50% | 0.022503 | 1 | 7 | 1.0225 | 216.4423 | 166.8267 | 2024-04-06 | 162.4887 | 164.6472 | 172.7613 | 2024-04-06 | 4.697% | 0.006547% | 50% | 0.022503 | 1 | 7 | 1.0225 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 132.7821 | 134.5478 | 137.5156 | 137.5197 | 0.61089 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2024-04-07 | 1.312% | 2.158% | 0.006676% | 50% | 0.023817 | 1 | 7 | 1.0238 | 217.3496 | 132.7821 | 2024-04-07 | 129.3316 | 131.0514 | 137.5156 | 2024-04-07 | 4.701% | 0.006676% | 50% | 0.023817 | 1 | 7 | 1.0238 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 143.3296 | 145.2376 | 148.4501 | 148.4552 | 0.65675 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2024-04-08 | 1.314% | 2.164% | 0.006815% | 50% | 0.025178 | 1 | 7 | 1.0252 | 218.2343 | 143.3296 | 2024-04-08 | 139.6074 | 141.4658 | 148.4501 | 2024-04-08 | 4.705% | 0.006815% | 50% | 0.025178 | 1 | 7 | 1.0252 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 223.7633 | 226.7451 | 231.7743 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2024 | 2024-04-09 | 1.315% | 2.17% | 0.006958% | 50% | 0.026588 | 1 | 7 | 1.0266 | 219.0974 | 223.7633 | 2024-04-09 | 217.9559 | 220.8603 | 231.7743 | 2024-04-09 | 4.709% | 0.006958% | 50% | 0.026588 | 1 | 7 | 1.0266 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 179.9653 | 182.3659 | 186.422 | 186.4318 | 0.81823 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2024-04-10 | 1.316% | 2.176% | 0.007101% | 50% | 0.028047 | 1 | 7 | 1.028 | 219.9395 | 179.9653 | 2024-04-10 | 175.2974 | 177.6357 | 186.422 | 2024-04-10 | 4.713% | 0.007101% | 50% | 0.028047 | 1 | 7 | 1.028 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 150.6803 | 152.6924 | 156.0979 | 156.1041 | 0.68253 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2024-04-11 | 1.318% | 2.182% | 0.007244% | 50% | 0.029559 | 1 | 7 | 1.0296 | 220.7615 | 150.6803 | 2024-04-11 | 146.7743 | 148.7343 | 156.0979 | 2024-04-11 | 4.717% | 0.007244% | 50% | 0.029559 | 1 | 7 | 1.0296 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 24.9977 | 25.3318 | 25.8984 | 25.8984 | 0.11282 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2024-04-12 | 1.319% | 2.188% | 0.007388% | 50% | 0.031123 | 1 | 7 | 1.0311 | 221.5642 | 24.9977 | 2024-04-12 | 24.3501 | 24.6755 | 25.8984 | 2024-04-12 | 4.722% | 0.007388% | 50% | 0.031123 | 1 | 7 | 1.0311 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 179.4589 | 181.8602 | 185.9388 | 185.949 | 0.80709 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2024-04-13 | 1.32% | 2.194% | 0.007532% | 50% | 0.032742 | 1 | 7 | 1.0327 | 222.3482 | 179.4589 | 2024-04-13 | 174.8122 | 177.1514 | 185.9388 | 2024-04-13 | 4.726% | 0.007532% | 50% | 0.032742 | 1 | 7 | 1.0327 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 189.4713 | 192.0093 | 196.3276 | 196.3394 | 0.8492 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2024-04-14 | 1.322% | 2.2% | 0.007676% | 50% | 0.034416 | 1 | 7 | 1.0344 | 223.1145 | 189.4713 | 2024-04-14 | 184.5682 | 187.0405 | 196.3276 | 2024-04-14 | 4.73% | 0.007676% | 50% | 0.034416 | 1 | 7 | 1.0344 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 190.614 | 193.1699 | 197.5264 | 197.5386 | 0.85146 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2024-04-15 | 1.323% | 2.206% | 0.007822% | 50% | 0.036148 | 1 | 7 | 1.0361 | 223.8637 | 190.614 | 2024-04-15 | 185.684 | 188.1738 | 197.5264 | 2024-04-15 | 4.735% | 0.007822% | 50% | 0.036148 | 1 | 7 | 1.0361 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 228.6627 | 231.732 | 236.9728 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2024 | 2024-04-16 | 1.324% | 2.212% | 0.007969% | 50% | 0.037938 | 1 | 7 | 1.0379 | 224.5924 | 228.6627 | 2024-04-16 | 222.7517 | 225.7416 | 236.9728 | 2024-04-16 | 4.739% | 0.007969% | 50% | 0.037938 | 1 | 7 | 1.0379 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 168.7565 | 171.024 | 174.9027 | 174.9118 | 0.74902 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2024-04-17 | 1.326% | 2.218% | 0.008108% | 50% | 0.039789 | 1 | 7 | 1.0398 | 225.2975 | 168.7565 | 2024-04-17 | 164.3963 | 166.6052 | 174.9027 | 2024-04-17 | 4.744% | 0.008108% | 50% | 0.039789 | 1 | 7 | 1.0398 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 38.1163 | 38.629 | 39.5076 | 39.5076 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2024-04-18 | 1.327% | 2.224% | 0.008234% | 50% | 0.041701 | 1 | 7 | 1.0417 | 225.9798 | 38.1163 | 2024-04-18 | 37.132 | 37.6315 | 39.5076 | 2024-04-18 | 4.749% | 0.008234% | 50% | 0.041701 | 1 | 7 | 1.0417 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 43.2288 | 43.8108 | 44.81 | 44.81 | 0.19072 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2024-04-19 | 1.329% | 2.23% | 0.008347% | 50% | 0.043676 | 1 | 7 | 1.0437 | 226.6406 | 43.2288 | 2024-04-19 | 42.113 | 42.68 | 44.81 | 2024-04-19 | 4.753% | 0.008347% | 50% | 0.043676 | 1 | 7 | 1.0437 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 38.5219 | 39.0411 | 39.934 | 39.934 | 0.16948 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2024-04-20 | 1.33% | 2.236% | 0.008447% | 50% | 0.045715 | 1 | 7 | 1.0457 | 227.2809 | 38.5219 | 2024-04-20 | 37.528 | 38.0338 | 39.934 | 2024-04-20 | 4.758% | 0.008447% | 50% | 0.045715 | 1 | 7 | 1.0457 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 117.2198 | 118.8013 | 121.5262 | 121.5294 | 0.51431 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2024-04-21 | 1.331% | 2.242% | 0.008534% | 50% | 0.04782 | 1 | 7 | 1.0478 | 227.9017 | 117.2198 | 2024-04-21 | 114.197 | 115.7378 | 121.5262 | 2024-04-21 | 4.763% | 0.008534% | 50% | 0.04782 | 1 | 7 | 1.0478 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 42.7046 | 43.2814 | 44.2769 | 44.2769 | 0.18687 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2024-04-22 | 1.333% | 2.248% | 0.008606% | 50% | 0.049993 | 1 | 7 | 1.05 | 228.5041 | 42.7046 | 2024-04-22 | 41.6039 | 42.1658 | 44.2769 | 2024-04-22 | 4.768% | 0.008606% | 50% | 0.049993 | 1 | 7 | 1.05 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 115.347 | 116.9064 | 119.6031 | 119.6061 | 0.50347 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2024-04-23 | 1.334% | 2.255% | 0.008667% | 50% | 0.052234 | 1 | 7 | 1.0522 | 229.0891 | 115.347 | 2024-04-23 | 112.3751 | 113.8944 | 119.6031 | 2024-04-23 | 4.773% | 0.008667% | 50% | 0.052234 | 1 | 7 | 1.0522 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 194.998 | 197.6371 | 202.2089 | 202.2228 | 0.84907 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2024-04-24 | 1.335% | 2.261% | 0.008722% | 50% | 0.054545 | 1 | 7 | 1.0545 | 229.6577 | 194.998 | 2024-04-24 | 189.9761 | 192.5471 | 202.2089 | 2024-04-24 | 4.778% | 0.008722% | 50% | 0.054545 | 1 | 7 | 1.0545 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 229.1433 | 232.2476 | 237.6355 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2024-04-25 | 1.337% | 2.267% | 0.008773% | 50% | 0.056927 | 1 | 7 | 1.0569 | 230.2112 | 229.1433 | 2024-04-25 | 223.2443 | 226.2687 | 237.6355 | 2024-04-25 | 4.783% | 0.008773% | 50% | 0.056927 | 1 | 7 | 1.0569 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 163.235 | 165.4487 | 169.2979 | 169.3066 | 0.70738 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2024-04-26 | 1.338% | 2.274% | 0.008819% | 50% | 0.059381 | 1 | 7 | 1.0594 | 230.7504 | 163.235 | 2024-04-26 | 159.0344 | 161.1911 | 169.2979 | 2024-04-26 | 4.788% | 0.008819% | 50% | 0.059381 | 1 | 7 | 1.0594 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 95.0703 | 96.3609 | 98.6092 | 98.6106 | 0.41104 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2024-04-27 | 1.339% | 2.28% | 0.00886% | 50% | 0.061909 | 1 | 7 | 1.0619 | 231.2764 | 95.0703 | 2024-04-27 | 92.6248 | 93.8822 | 98.6092 | 2024-04-27 | 4.794% | 0.00886% | 50% | 0.061909 | 1 | 7 | 1.0619 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 175.6892 | 178.0767 | 182.2435 | 182.2541 | 0.75794 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2024-04-28 | 1.341% | 2.286% | 0.008896% | 50% | 0.064511 | 1 | 7 | 1.0645 | 231.7904 | 175.6892 | 2024-04-28 | 171.1714 | 173.4975 | 182.2435 | 2024-04-28 | 4.799% | 0.008896% | 50% | 0.064511 | 1 | 7 | 1.0645 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 164.5053 | 166.7431 | 170.6559 | 170.6648 | 0.70815 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2024-04-29 | 1.342% | 2.293% | 0.008926% | 50% | 0.067189 | 1 | 7 | 1.0672 | 232.2934 | 164.5053 | 2024-04-29 | 160.2766 | 162.4568 | 170.6559 | 2024-04-29 | 4.804% | 0.008926% | 50% | 0.067189 | 1 | 7 | 1.0672 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 200.4306 | 203.1598 | 203.1598 | 203.1739 | 0.84121 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2024-04-30 | 1.343% | 0% | 0.008951% | 50% | 0.069944 | 1 | 7 | 1.0699 | 238.2609 | 200.4306 | 2024-04-30 | 195.822 | 198.4885 | 203.1598 | 2024-04-30 | 2.299% | 0.008951% | 50% | 0.069944 | 1 | 7 | 1.0699 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 118.9267 | 120.5478 | 120.5567 | 120.5598 | 0.49811 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2024-05-01 | 1.345% | 0.007391% | 0.008969% | 50% | 0.072777 | 1 | 7 | 1.0728 | 238.7426 | 118.9267 | 2024-05-01 | 116.1931 | 117.7769 | 120.5567 | 2024-05-01 | 2.306% | 0.008969% | 50% | 0.072777 | 1 | 7 | 1.0728 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 135.4179 | 137.2657 | 137.286 | 137.2907 | 0.56608 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2024-05-02 | 1.346% | 0.01478% | 0.008989% | 50% | 0.075688 | 1 | 7 | 1.0757 | 239.2077 | 135.4179 | 2024-05-02 | 132.3062 | 134.1114 | 137.286 | 2024-05-02 | 2.312% | 0.008989% | 50% | 0.075688 | 1 | 7 | 1.0757 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 79.4828 | 80.5684 | 80.5862 | 80.5866 | 0.33162 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2024-05-03 | 1.347% | 0.02218% | 0.009011% | 50% | 0.078678 | 1 | 7 | 1.0787 | 239.6567 | 79.4828 | 2024-05-03 | 77.6568 | 78.7175 | 80.5862 | 2024-05-03 | 2.319% | 0.009011% | 50% | 0.078678 | 1 | 7 | 1.0787 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 167.4483 | 169.7377 | 169.7879 | 169.7966 | 0.69741 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2024-05-04 | 1.349% | 0.02957% | 0.009035% | 50% | 0.081748 | 1 | 7 | 1.0817 | 240.0902 | 167.4483 | 2024-05-04 | 163.6026 | 165.8395 | 169.7879 | 2024-05-04 | 2.326% | 0.009035% | 50% | 0.081748 | 1 | 7 | 1.0817 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 155.7757 | 157.9077 | 157.9661 | 157.9732 | 0.64766 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2024-05-05 | 1.35% | 0.03697% | 0.009061% | 50% | 0.084898 | 1 | 7 | 1.0849 | 240.5086 | 155.7757 | 2024-05-05 | 152.1991 | 154.2821 | 157.9661 | 2024-05-05 | 2.332% | 0.009061% | 50% | 0.084898 | 1 | 7 | 1.0849 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 197.5587 | 200.2652 | 200.3541 | 200.3677 | 0.82002 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2024-05-06 | 1.351% | 0.04437% | 0.009088% | 50% | 0.088129 | 1 | 7 | 1.0881 | 240.9126 | 197.5587 | 2024-05-06 | 193.0239 | 195.6683 | 200.3541 | 2024-05-06 | 2.339% | 0.009088% | 50% | 0.088129 | 1 | 7 | 1.0881 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 215.8328 | 218.7927 | 218.906 | 218.923 | 0.89444 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2024-05-07 | 1.353% | 0.05177% | 0.009112% | 50% | 0.091442 | 1 | 7 | 1.0914 | 241.3027 | 215.8328 | 2024-05-07 | 210.8797 | 213.7717 | 218.906 | 2024-05-07 | 2.345% | 0.009112% | 50% | 0.091442 | 1 | 7 | 1.0914 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 232.7292 | 235.924 | 236.0637 | 236.0841 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2024-05-08 | 1.354% | 0.05918% | 0.009129% | 50% | 0.094835 | 1 | 7 | 1.0948 | 241.6794 | 232.7292 | 2024-05-08 | 227.3895 | 230.5111 | 236.0637 | 2024-05-08 | 2.352% | 0.009129% | 50% | 0.094835 | 1 | 7 | 1.0948 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 222.7284 | 225.7891 | 225.9395 | 225.9578 | 0.92019 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2024-05-09 | 1.356% | 0.06659% | 0.009141% | 50% | 0.09831 | 1 | 7 | 1.0983 | 242.0434 | 222.7284 | 2024-05-09 | 217.6193 | 220.6098 | 225.9395 | 2024-05-09 | 2.359% | 0.009141% | 50% | 0.09831 | 1 | 7 | 1.0983 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 239.9007 | 243.2006 | 243.3807 | 243.4027 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2024-05-10 | 1.357% | 0.074% | 0.009147% | 50% | 0.10187 | 1 | 7 | 1.1019 | 242.395 | 239.9007 | 2024-05-10 | 234.3988 | 237.6231 | 243.3807 | 2024-05-10 | 2.366% | 0.009147% | 50% | 0.10187 | 1 | 7 | 1.1019 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 180.1898 | 182.6709 | 182.8197 | 182.8303 | 0.74231 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2024-05-11 | 1.358% | 0.08141% | 0.009147% | 50% | 0.1055 | 1 | 7 | 1.1055 | 242.7349 | 180.1898 | 2024-05-11 | 176.0582 | 178.4824 | 182.8197 | 2024-05-11 | 2.372% | 0.009147% | 50% | 0.1055 | 1 | 7 | 1.1055 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 171.2196 | 173.5796 | 173.7339 | 173.7431 | 0.7044 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2024-05-12 | 1.36% | 0.08883% | 0.009139% | 50% | 0.10922 | 1 | 7 | 1.1092 | 243.0637 | 171.2196 | 2024-05-12 | 167.2944 | 169.6003 | 173.7339 | 2024-05-12 | 2.379% | 0.009139% | 50% | 0.10922 | 1 | 7 | 1.1092 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 211.2506 | 214.1652 | 214.3716 | 214.3874 | 0.86797 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2024-05-13 | 1.361% | 0.09625% | 0.009124% | 50% | 0.11302 | 1 | 7 | 1.113 | 243.3817 | 211.2506 | 2024-05-13 | 206.4086 | 209.2565 | 214.3716 | 2024-05-13 | 2.386% | 0.009124% | 50% | 0.11302 | 1 | 7 | 1.113 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 222.2719 | 225.3418 | 225.5756 | 225.5936 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2024-05-14 | 1.362% | 0.1037% | 0.009102% | 50% | 0.1169 | 1 | 7 | 1.1169 | 243.6872 | 222.2719 | 2024-05-14 | 217.1782 | 220.1777 | 225.5756 | 2024-05-14 | 2.393% | 0.009102% | 50% | 0.1169 | 1 | 7 | 1.1169 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 214.9503 | 217.922 | 218.1644 | 218.1809 | 0.88101 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2024-05-15 | 1.364% | 0.1111% | 0.00907% | 50% | 0.12085 | 1 | 7 | 1.1209 | 243.9781 | 214.9503 | 2024-05-15 | 210.0253 | 212.9289 | 218.1644 | 2024-05-15 | 2.4% | 0.00907% | 50% | 0.12085 | 1 | 7 | 1.1209 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 234.331 | 237.5739 | 237.8559 | 237.8761 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2024-05-16 | 1.365% | 0.1185% | 0.00903% | 50% | 0.12489 | 1 | 7 | 1.1249 | 244.2549 | 234.331 | 2024-05-16 | 228.9628 | 232.1313 | 237.8559 | 2024-05-16 | 2.407% | 0.00903% | 50% | 0.12489 | 1 | 7 | 1.1249 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 225.0609 | 228.1787 | 228.4665 | 228.4847 | 0.92042 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2024-05-17 | 1.366% | 0.126% | 0.00898% | 50% | 0.129 | 1 | 7 | 1.129 | 244.5183 | 225.0609 | 2024-05-17 | 219.9058 | 222.9522 | 228.4665 | 2024-05-17 | 2.414% | 0.00898% | 50% | 0.129 | 1 | 7 | 1.129 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 229.7391 | 232.9249 | 233.236 | 233.255 | 0.93859 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2024-05-18 | 1.368% | 0.1334% | 0.008922% | 50% | 0.13318 | 1 | 7 | 1.1332 | 244.7687 | 229.7391 | 2024-05-18 | 224.4777 | 227.5904 | 233.236 | 2024-05-18 | 2.421% | 0.008922% | 50% | 0.13318 | 1 | 7 | 1.1332 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 206.0598 | 208.92 | 209.2147 | 209.229 | 0.84102 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2024-05-19 | 1.369% | 0.1409% | 0.008855% | 50% | 0.13744 | 1 | 7 | 1.1374 | 245.0066 | 206.0598 | 2024-05-19 | 201.3413 | 204.136 | 209.2147 | 2024-05-19 | 2.427% | 0.008855% | 50% | 0.13744 | 1 | 7 | 1.1374 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 213.5033 | 216.4698 | 216.7913 | 216.8069 | 0.8706 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2024-05-20 | 1.37% | 0.1483% | 0.008779% | 50% | 0.14177 | 1 | 7 | 1.1418 | 245.2327 | 213.5033 | 2024-05-20 | 208.6151 | 211.5137 | 216.7913 | 2024-05-20 | 2.434% | 0.008779% | 50% | 0.14177 | 1 | 7 | 1.1418 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 159.0014 | 161.2128 | 161.4644 | 161.4713 | 0.64777 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2024-05-21 | 1.372% | 0.1558% | 0.008696% | 50% | 0.14617 | 1 | 7 | 1.1462 | 245.4475 | 159.0014 | 2024-05-21 | 155.3616 | 157.5224 | 161.4644 | 2024-05-21 | 2.441% | 0.008696% | 50% | 0.14617 | 1 | 7 | 1.1462 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 75.1634 | 76.2098 | 76.3344 | 76.3345 | 0.30595 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2024-05-22 | 1.373% | 0.1632% | 0.008613% | 50% | 0.15064 | 1 | 7 | 1.1506 | 245.6514 | 75.1634 | 2024-05-22 | 73.443 | 74.4655 | 76.3344 | 2024-05-22 | 2.448% | 0.008613% | 50% | 0.15064 | 1 | 7 | 1.1506 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 70.1987 | 71.177 | 71.2987 | 71.2987 | 0.28552 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2024-05-23 | 1.374% | 0.1707% | 0.008529% | 50% | 0.15518 | 1 | 7 | 1.1552 | 245.8451 | 70.1987 | 2024-05-23 | 68.5922 | 69.5481 | 71.2987 | 2024-05-23 | 2.455% | 0.008529% | 50% | 0.15518 | 1 | 7 | 1.1552 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 174.1915 | 176.6214 | 176.9366 | 176.9453 | 0.70799 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2024-05-24 | 1.376% | 0.1782% | 0.008446% | 50% | 0.15977 | 1 | 7 | 1.1598 | 246.029 | 174.1915 | 2024-05-24 | 170.2055 | 172.5799 | 176.9366 | 2024-05-24 | 2.462% | 0.008446% | 50% | 0.15977 | 1 | 7 | 1.1598 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 112.0216 | 113.5858 | 113.797 | 113.7991 | 0.45497 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2024-05-25 | 1.377% | 0.1856% | 0.008364% | 50% | 0.16443 | 1 | 7 | 1.1644 | 246.2037 | 112.0216 | 2024-05-25 | 109.4586 | 110.9871 | 113.797 | 2024-05-25 | 2.469% | 0.008364% | 50% | 0.16443 | 1 | 7 | 1.1644 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 188.6022 | 191.2384 | 191.6084 | 191.619 | 0.7655 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2024-05-26 | 1.379% | 0.1931% | 0.008282% | 50% | 0.16915 | 1 | 7 | 1.1691 | 246.3698 | 188.6022 | 2024-05-26 | 184.2877 | 186.8637 | 191.6084 | 2024-05-26 | 2.476% | 0.008282% | 50% | 0.16915 | 1 | 7 | 1.1691 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 232.0421 | 235.2887 | 235.7616 | 235.7793 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2024-05-27 | 1.38% | 0.2006% | 0.008201% | 50% | 0.17391 | 1 | 7 | 1.1739 | 246.5278 | 232.0421 | 2024-05-27 | 226.7346 | 229.907 | 235.7616 | 2024-05-27 | 2.483% | 0.008201% | 50% | 0.17391 | 1 | 7 | 1.1739 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 252.7698 | 256.31 | 256.8443 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2024 | 2024-05-28 | 1.381% | 0.208% | 0.008122% | 50% | 0.17874 | 1 | 7 | 1.1787 | 246.678 | 252.7698 | 2024-05-28 | 246.9891 | 250.4483 | 256.8443 | 2024-05-28 | 2.49% | 0.008122% | 50% | 0.17874 | 1 | 7 | 1.1787 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 213.0724 | 216.0595 | 216.5262 | 216.5402 | 0.86326 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2024-05-29 | 1.383% | 0.2155% | 0.008041% | 50% | 0.1836 | 1 | 7 | 1.1836 | 246.8201 | 213.0724 | 2024-05-29 | 208.2003 | 211.1191 | 216.5262 | 2024-05-29 | 2.497% | 0.008041% | 50% | 0.1836 | 1 | 7 | 1.1836 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 233.506 | 236.7829 | 237.3121 | 237.3295 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2024-05-30 | 1.384% | 0.223% | 0.00796% | 50% | 0.18852 | 1 | 7 | 1.1885 | 246.9536 | 233.506 | 2024-05-30 | 228.1675 | 231.3695 | 237.3121 | 2024-05-30 | 2.504% | 0.00796% | 50% | 0.18852 | 1 | 7 | 1.1885 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 243.7739 | 247.1982 | 247.7693 | 247.7885 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2024-05-31 | 1.385% | 0.2305% | 0.007879% | 50% | 0.19347 | 1 | 7 | 1.1935 | 247.0779 | 243.7739 | 2024-05-31 | 238.2016 | 241.5476 | 247.7693 | 2024-05-31 | 2.511% | 0.007879% | 50% | 0.19347 | 1 | 7 | 1.1935 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 171.4641 | 173.8751 | 174.2898 | 174.2975 | 0.69362 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2024-06-01 | 1.387% | 0.238% | 0.007796% | 50% | 0.19846 | 1 | 7 | 1.1985 | 247.1925 | 171.4641 | 2024-06-01 | 167.5453 | 169.9012 | 174.2898 | 2024-06-01 | 2.518% | 0.007796% | 50% | 0.19846 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 235.5689 | 238.8845 | 239.4724 | 239.4896 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2024-06-02 | 1.388% | 0.2455% | 0.007712% | 50% | 0.20349 | 1 | 7 | 1.2035 | 247.2969 | 235.5689 | 2024-06-02 | 230.186 | 233.4258 | 239.4724 | 2024-06-02 | 2.525% | 0.007712% | 50% | 0.20349 | 1 | 7 | 1.2035 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 102.6355 | 104.0815 | 104.3455 | 104.3468 | 0.41485 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2024-06-03 | 1.389% | 0.253% | 0.007626% | 50% | 0.20854 | 1 | 7 | 1.2085 | 247.3904 | 102.6355 | 2024-06-03 | 100.2906 | 101.7036 | 104.3455 | 2024-06-03 | 2.532% | 0.007626% | 50% | 0.20854 | 1 | 7 | 1.2085 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 132.9779 | 134.8532 | 135.2053 | 135.2088 | 0.53732 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2024-06-04 | 1.391% | 0.2604% | 0.00754% | 50% | 0.21362 | 1 | 7 | 1.2136 | 247.4727 | 132.9779 | 2024-06-04 | 129.9403 | 131.7728 | 135.2053 | 2024-06-04 | 2.539% | 0.00754% | 50% | 0.21362 | 1 | 7 | 1.2136 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 195.3945 | 198.1528 | 198.6851 | 198.6955 | 0.78932 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2024-06-05 | 1.392% | 0.2679% | 0.007451% | 50% | 0.21873 | 1 | 7 | 1.2187 | 247.5432 | 195.3945 | 2024-06-05 | 190.9322 | 193.6275 | 198.6851 | 2024-06-05 | 2.546% | 0.007451% | 50% | 0.21873 | 1 | 7 | 1.2187 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 121.7553 | 123.4758 | 123.8168 | 123.8193 | 0.49171 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2024-06-06 | 1.393% | 0.2754% | 0.007358% | 50% | 0.22385 | 1 | 7 | 1.2238 | 247.6012 | 121.7553 | 2024-06-06 | 118.9753 | 120.6565 | 123.8168 | 2024-06-06 | 2.552% | 0.007358% | 50% | 0.22385 | 1 | 7 | 1.2238 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 92.764 | 94.0761 | 94.343 | 94.3437 | 0.37456 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2024-06-07 | 1.395% | 0.2829% | 0.00726% | 50% | 0.22898 | 1 | 7 | 1.229 | 247.6464 | 92.764 | 2024-06-07 | 90.6464 | 91.9286 | 94.343 | 2024-06-07 | 2.559% | 0.00726% | 50% | 0.22898 | 1 | 7 | 1.229 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 196.7945 | 199.5808 | 200.162 | 200.1722 | 0.79454 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2024-06-08 | 1.396% | 0.2904% | 0.007158% | 50% | 0.23412 | 1 | 7 | 1.2341 | 247.6781 | 196.7945 | 2024-06-08 | 192.3032 | 195.0259 | 200.162 | 2024-06-08 | 2.566% | 0.007158% | 50% | 0.23412 | 1 | 7 | 1.2341 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 248.786 | 252.3118 | 253.0656 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2024 | 2024-06-09 | 1.397% | 0.2979% | 0.00705% | 50% | 0.23926 | 1 | 7 | 1.2393 | 247.6959 | 248.786 | 2024-06-09 | 243.1095 | 246.5549 | 253.0656 | 2024-06-09 | 2.573% | 0.00705% | 50% | 0.23926 | 1 | 7 | 1.2393 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 236.2957 | 239.6478 | 240.3818 | 240.3974 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2024-06-10 | 1.399% | 0.3054% | 0.006936% | 50% | 0.24441 | 1 | 7 | 1.2444 | 247.6992 | 236.2957 | 2024-06-10 | 230.9056 | 234.1812 | 240.3818 | 2024-06-10 | 2.579% | 0.006936% | 50% | 0.24441 | 1 | 7 | 1.2444 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 186.5497 | 189.1986 | 189.7924 | 189.8008 | 0.75315 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2024-06-11 | 1.4% | 0.3129% | 0.006815% | 50% | 0.24955 | 1 | 7 | 1.2495 | 247.6876 | 186.5497 | 2024-06-11 | 182.2955 | 184.8841 | 189.7924 | 2024-06-11 | 2.586% | 0.006815% | 50% | 0.24955 | 1 | 7 | 1.2495 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 229.4355 | 232.6966 | 233.4444 | 233.4584 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2024-06-12 | 1.401% | 0.3203% | 0.006699% | 50% | 0.25468 | 1 | 7 | 1.2547 | 247.6616 | 229.4355 | 2024-06-12 | 224.2049 | 227.3917 | 233.4444 | 2024-06-12 | 2.593% | 0.006699% | 50% | 0.25468 | 1 | 7 | 1.2547 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 207.1506 | 210.0978 | 210.7888 | 210.7995 | 0.83655 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2024-06-13 | 1.403% | 0.3278% | 0.006594% | 50% | 0.2598 | 1 | 7 | 1.2598 | 247.6215 | 207.1506 | 2024-06-13 | 202.4294 | 205.3095 | 210.7888 | 2024-06-13 | 2.599% | 0.006594% | 50% | 0.2598 | 1 | 7 | 1.2598 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 232.535 | 235.8466 | 236.64 | 236.6541 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2024-06-14 | 1.404% | 0.3353% | 0.006499% | 50% | 0.2649 | 1 | 7 | 1.2649 | 247.568 | 232.535 | 2024-06-14 | 227.237 | 230.4732 | 236.64 | 2024-06-14 | 2.606% | 0.006499% | 50% | 0.2649 | 1 | 7 | 1.2649 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 219.5251 | 222.6545 | 223.4202 | 223.4322 | 0.88695 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2024-06-15 | 1.405% | 0.3427% | 0.006415% | 50% | 0.26998 | 1 | 7 | 1.27 | 247.5016 | 219.5251 | 2024-06-15 | 214.5252 | 217.5833 | 223.4202 | 2024-06-15 | 2.613% | 0.006415% | 50% | 0.26998 | 1 | 7 | 1.27 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 226.3731 | 229.6033 | 230.4102 | 230.4231 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2024-06-16 | 1.407% | 0.3502% | 0.006344% | 50% | 0.27504 | 1 | 7 | 1.275 | 247.4228 | 226.3731 | 2024-06-16 | 221.2191 | 224.3757 | 230.4102 | 2024-06-16 | 2.619% | 0.006344% | 50% | 0.27504 | 1 | 7 | 1.275 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 233.3802 | 236.7136 | 237.5632 | 237.577 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2024-06-17 | 1.408% | 0.3577% | 0.006284% | 50% | 0.28006 | 1 | 7 | 1.2801 | 247.3323 | 233.3802 | 2024-06-17 | 228.0685 | 231.3261 | 237.5632 | 2024-06-17 | 2.625% | 0.006284% | 50% | 0.28006 | 1 | 7 | 1.2801 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 237.8123 | 241.2123 | 242.0962 | 242.1105 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2024-06-18 | 1.41% | 0.3651% | 0.006251% | 50% | 0.28506 | 1 | 7 | 1.2851 | 247.2304 | 237.8123 | 2024-06-18 | 232.4018 | 235.7245 | 242.0962 | 2024-06-18 | 2.632% | 0.006251% | 50% | 0.28506 | 1 | 7 | 1.2851 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 128.0689 | 129.9017 | 130.3874 | 130.39 | 0.51823 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2024-06-19 | 1.411% | 0.3726% | 0.006241% | 50% | 0.29001 | 1 | 7 | 1.29 | 247.1177 | 128.0689 | 2024-06-19 | 125.1564 | 126.9475 | 130.3874 | 2024-06-19 | 2.638% | 0.006241% | 50% | 0.29001 | 1 | 7 | 1.29 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 91.3436 | 92.6521 | 93.0055 | 93.0061 | 0.3698 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2024-06-20 | 1.412% | 0.38% | 0.006257% | 50% | 0.29492 | 1 | 7 | 1.2949 | 246.9948 | 91.3436 | 2024-06-20 | 89.2672 | 90.5459 | 93.0055 | 2024-06-20 | 2.645% | 0.006257% | 50% | 0.29492 | 1 | 7 | 1.2949 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 180.5563 | 183.1452 | 183.8575 | 183.8647 | 0.73139 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2024-06-21 | 1.414% | 0.3874% | 0.006298% | 50% | 0.29979 | 1 | 7 | 1.2998 | 246.8622 | 180.5563 | 2024-06-21 | 176.4536 | 178.9837 | 183.8575 | 2024-06-21 | 2.651% | 0.006298% | 50% | 0.29979 | 1 | 7 | 1.2998 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 176.6611 | 179.1966 | 179.907 | 179.9138 | 0.71602 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2024-06-22 | 1.415% | 0.3949% | 0.006366% | 50% | 0.30461 | 1 | 7 | 1.3046 | 246.7205 | 176.6611 | 2024-06-22 | 172.6488 | 175.1267 | 179.907 | 2024-06-22 | 2.657% | 0.006366% | 50% | 0.30461 | 1 | 7 | 1.3046 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 176.5206 | 179.0566 | 179.7798 | 179.7867 | 0.71589 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2024-06-23 | 1.416% | 0.4023% | 0.006462% | 50% | 0.30938 | 1 | 7 | 1.3094 | 246.5702 | 176.5206 | 2024-06-23 | 172.5133 | 174.9917 | 179.7798 | 2024-06-23 | 2.663% | 0.006462% | 50% | 0.30938 | 1 | 7 | 1.3094 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 150.5676 | 152.7328 | 153.3611 | 153.3656 | 0.61102 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2024-06-24 | 1.418% | 0.4097% | 0.006586% | 50% | 0.3141 | 1 | 7 | 1.3141 | 246.4117 | 150.5676 | 2024-06-24 | 147.1511 | 149.2672 | 153.3611 | 2024-06-24 | 2.669% | 0.006586% | 50% | 0.3141 | 1 | 7 | 1.3141 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 50.0729 | 50.7937 | 51.0064 | 51.0064 | 0.20333 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2024-06-25 | 1.419% | 0.4171% | 0.006739% | 50% | 0.31875 | 1 | 7 | 1.3188 | 246.2468 | 50.0729 | 2024-06-25 | 48.9373 | 49.6417 | 51.0064 | 2024-06-25 | 2.676% | 0.006739% | 50% | 0.31875 | 1 | 7 | 1.3188 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 58.4999 | 59.3427 | 59.5957 | 59.5957 | 0.23771 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2024-06-26 | 1.42% | 0.4245% | 0.006925% | 50% | 0.32335 | 1 | 7 | 1.3234 | 246.0757 | 58.4999 | 2024-06-26 | 57.1738 | 57.9976 | 59.5957 | 2024-06-26 | 2.682% | 0.006925% | 50% | 0.32335 | 1 | 7 | 1.3234 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 255.7792 | 259.4681 | 260.5935 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2024 | 2024-06-27 | 1.422% | 0.4319% | 0.007131% | 50% | 0.32788 | 1 | 7 | 1.3279 | 245.8974 | 255.7792 | 2024-06-27 | 249.9845 | 253.5898 | 260.5935 | 2024-06-27 | 2.688% | 0.007131% | 50% | 0.32788 | 1 | 7 | 1.3279 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 242.8395 | 246.3451 | 247.4319 | 247.4498 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2024-06-28 | 1.423% | 0.4392% | 0.007356% | 50% | 0.33235 | 1 | 7 | 1.3324 | 245.711 | 242.8395 | 2024-06-28 | 237.3409 | 240.7671 | 247.4319 | 2024-06-28 | 2.694% | 0.007356% | 50% | 0.33235 | 1 | 7 | 1.3324 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 56.7017 | 57.5211 | 57.7791 | 57.7791 | 0.23093 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2024-06-29 | 1.424% | 0.4466% | 0.0076% | 50% | 0.33675 | 1 | 7 | 1.3368 | 245.5152 | 56.7017 | 2024-06-29 | 55.4186 | 56.2194 | 57.7791 | 2024-06-29 | 2.699% | 0.0076% | 50% | 0.33675 | 1 | 7 | 1.3368 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 217.4368 | 220.5817 | 221.5876 | 221.6022 | 0.88637 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2024-06-30 | 1.426% | 0.454% | 0.007866% | 50% | 0.34108 | 1 | 7 | 1.3411 | 245.3091 | 217.4368 | 2024-06-30 | 212.519 | 215.5928 | 221.5876 | 2024-06-30 | 2.705% | 0.007866% | 50% | 0.34108 | 1 | 7 | 1.3411 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 240.2936 | 243.7725 | 244.9022 | 244.9216 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2024-07-01 | 1.427% | 0.4613% | 0.008151% | 50% | 0.34534 | 1 | 7 | 1.3453 | 245.0915 | 240.2936 | 2024-07-01 | 234.8622 | 238.2624 | 244.9022 | 2024-07-01 | 2.711% | 0.008151% | 50% | 0.34534 | 1 | 7 | 1.3453 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 199.0171 | 201.9011 | 202.8517 | 202.8643 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2024-07-02 | 1.428% | 0.4686% | 0.008449% | 50% | 0.34953 | 1 | 7 | 1.3495 | 244.8615 | 199.0171 | 2024-07-02 | 194.5214 | 197.3403 | 202.8517 | 2024-07-02 | 2.717% | 0.008449% | 50% | 0.34953 | 1 | 7 | 1.3495 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 194.1457 | 196.9618 | 197.9038 | 197.916 | 0.79365 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2024-07-03 | 1.43% | 0.476% | 0.008744% | 50% | 0.35364 | 1 | 7 | 1.3536 | 244.6179 | 194.1457 | 2024-07-03 | 189.7628 | 192.5154 | 197.9038 | 2024-07-03 | 2.723% | 0.008744% | 50% | 0.35364 | 1 | 7 | 1.3536 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 233.537 | 236.9278 | 238.0784 | 238.0985 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2024-07-04 | 1.431% | 0.4833% | 0.009034% | 50% | 0.35767 | 1 | 7 | 1.3577 | 244.3598 | 233.537 | 2024-07-04 | 228.2683 | 231.5825 | 238.0784 | 2024-07-04 | 2.728% | 0.009034% | 50% | 0.35767 | 1 | 7 | 1.3577 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 185.3869 | 188.0811 | 189.0084 | 189.0199 | 0.75949 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2024-07-05 | 1.432% | 0.4906% | 0.009321% | 50% | 0.36163 | 1 | 7 | 1.3616 | 244.086 | 185.3869 | 2024-07-05 | 181.2072 | 183.8407 | 189.0084 | 2024-07-05 | 2.734% | 0.009321% | 50% | 0.36163 | 1 | 7 | 1.3616 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 230.3868 | 233.7382 | 234.9078 | 234.9285 | 0.94499 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2024-07-06 | 1.434% | 0.4979% | 0.009602% | 50% | 0.36551 | 1 | 7 | 1.3655 | 243.7955 | 230.3868 | 2024-07-06 | 225.196 | 228.4719 | 234.9078 | 2024-07-06 | 2.74% | 0.009602% | 50% | 0.36551 | 1 | 7 | 1.3655 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 244.3239 | 247.8814 | 249.14 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2024 | 2024-07-07 | 1.435% | 0.5052% | 0.009879% | 50% | 0.36931 | 1 | 7 | 1.3693 | 243.4873 | 244.3239 | 2024-07-07 | 238.8228 | 242.3003 | 249.14 | 2024-07-07 | 2.745% | 0.009879% | 50% | 0.36931 | 1 | 7 | 1.3693 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 241.7675 | 245.2912 | 246.5546 | 246.5795 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2024-07-08 | 1.437% | 0.5124% | 0.01015% | 50% | 0.37302 | 1 | 7 | 1.373 | 243.1601 | 241.7675 | 2024-07-08 | 236.3278 | 239.7722 | 246.5546 | 2024-07-08 | 2.751% | 0.01015% | 50% | 0.37302 | 1 | 7 | 1.373 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 239.8223 | 243.321 | 244.5921 | 244.6171 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2024-07-09 | 1.438% | 0.5197% | 0.01041% | 50% | 0.37666 | 1 | 7 | 1.3767 | 242.8135 | 239.8223 | 2024-07-09 | 234.4302 | 237.8502 | 244.5921 | 2024-07-09 | 2.756% | 0.01041% | 50% | 0.37666 | 1 | 7 | 1.3767 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 233.3259 | 236.733 | 237.9871 | 238.0111 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2024-07-10 | 1.439% | 0.5269% | 0.01068% | 50% | 0.38022 | 1 | 7 | 1.3802 | 242.448 | 233.3259 | 2024-07-10 | 228.0836 | 231.4142 | 237.9871 | 2024-07-10 | 2.762% | 0.01068% | 50% | 0.38022 | 1 | 7 | 1.3802 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 230.5885 | 233.9589 | 235.2154 | 235.2394 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2024-07-11 | 1.441% | 0.5342% | 0.01094% | 50% | 0.38369 | 1 | 7 | 1.3837 | 242.0647 | 230.5885 | 2024-07-11 | 225.4115 | 228.7062 | 235.2154 | 2024-07-11 | 2.767% | 0.01094% | 50% | 0.38369 | 1 | 7 | 1.3837 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 230.7212 | 234.0967 | 235.371 | 235.3957 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2024-07-12 | 1.442% | 0.5414% | 0.01119% | 50% | 0.38709 | 1 | 7 | 1.3871 | 241.6647 | 230.7212 | 2024-07-12 | 225.545 | 228.8448 | 235.371 | 2024-07-12 | 2.773% | 0.01119% | 50% | 0.38709 | 1 | 7 | 1.3871 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 228.2265 | 231.5687 | 232.8462 | 232.8708 | 0.94601 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2024-07-13 | 1.443% | 0.5486% | 0.01144% | 50% | 0.3904 | 1 | 7 | 1.3904 | 241.2491 | 228.2265 | 2024-07-13 | 223.1102 | 226.3774 | 232.8462 | 2024-07-13 | 2.778% | 0.01144% | 50% | 0.3904 | 1 | 7 | 1.3904 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 218.92 | 222.129 | 223.3706 | 223.3933 | 0.90905 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2024-07-14 | 1.445% | 0.5558% | 0.01168% | 50% | 0.39363 | 1 | 7 | 1.3936 | 240.819 | 218.92 | 2024-07-14 | 214.016 | 217.1531 | 223.3706 | 2024-07-14 | 2.783% | 0.01168% | 50% | 0.39363 | 1 | 7 | 1.3936 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 224.6879 | 227.9845 | 229.2754 | 229.3002 | 0.93473 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2024-07-15 | 1.446% | 0.563% | 0.01192% | 50% | 0.39678 | 1 | 7 | 1.3968 | 240.3755 | 224.6879 | 2024-07-15 | 219.6585 | 222.8813 | 229.2754 | 2024-07-15 | 2.789% | 0.01192% | 50% | 0.39678 | 1 | 7 | 1.3968 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 223.9489 | 227.2377 | 228.5409 | 228.5661 | 0.93342 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2024-07-16 | 1.447% | 0.5702% | 0.01215% | 50% | 0.39985 | 1 | 7 | 1.3998 | 239.9195 | 223.9489 | 2024-07-16 | 218.9399 | 222.1553 | 228.5409 | 2024-07-16 | 2.794% | 0.01215% | 50% | 0.39985 | 1 | 7 | 1.3998 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 227.6277 | 230.9738 | 232.3152 | 232.342 | 0.95061 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2024-07-17 | 1.449% | 0.5774% | 0.0124% | 50% | 0.40284 | 1 | 7 | 1.4028 | 239.4522 | 227.6277 | 2024-07-17 | 222.5405 | 225.8118 | 232.3152 | 2024-07-17 | 2.799% | 0.0124% | 50% | 0.40284 | 1 | 7 | 1.4028 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 161.105 | 163.4755 | 164.4367 | 164.4478 | 0.67411 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2024-07-18 | 1.45% | 0.5846% | 0.01265% | 50% | 0.40575 | 1 | 7 | 1.4058 | 238.9746 | 161.105 | 2024-07-18 | 157.5074 | 159.8249 | 164.4367 | 2024-07-18 | 2.805% | 0.01265% | 50% | 0.40575 | 1 | 7 | 1.4058 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 165.1862 | 167.619 | 168.6168 | 168.629 | 0.6926 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2024-07-19 | 1.451% | 0.5917% | 0.01291% | 50% | 0.40858 | 1 | 7 | 1.4086 | 238.4879 | 165.1862 | 2024-07-19 | 161.5004 | 163.8789 | 168.6168 | 2024-07-19 | 2.81% | 0.01291% | 50% | 0.40858 | 1 | 7 | 1.4086 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 220.6674 | 223.9204 | 225.2695 | 225.2961 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2024-07-20 | 1.453% | 0.5989% | 0.01318% | 50% | 0.41134 | 1 | 7 | 1.4113 | 237.993 | 220.6674 | 2024-07-20 | 215.7476 | 218.928 | 225.2695 | 2024-07-20 | 2.815% | 0.01318% | 50% | 0.41134 | 1 | 7 | 1.4113 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 167.3966 | 169.8666 | 170.9023 | 170.9156 | 0.70481 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2024-07-21 | 1.454% | 0.606% | 0.01346% | 50% | 0.41402 | 1 | 7 | 1.414 | 237.491 | 167.3966 | 2024-07-21 | 163.6675 | 166.0824 | 170.9023 | 2024-07-21 | 2.82% | 0.01346% | 50% | 0.41402 | 1 | 7 | 1.414 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 192.6484 | 195.4937 | 196.6997 | 196.7196 | 0.81289 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2024-07-22 | 1.455% | 0.6131% | 0.01375% | 50% | 0.41662 | 1 | 7 | 1.4166 | 236.9831 | 192.6484 | 2024-07-22 | 188.3603 | 191.1422 | 196.6997 | 2024-07-22 | 2.825% | 0.01375% | 50% | 0.41662 | 1 | 7 | 1.4166 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 223.5711 | 226.8761 | 228.2921 | 228.3217 | 0.94545 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2024-07-23 | 1.457% | 0.6203% | 0.01405% | 50% | 0.41915 | 1 | 7 | 1.4191 | 236.4676 | 223.5711 | 2024-07-23 | 218.5987 | 221.8302 | 228.2921 | 2024-07-23 | 2.831% | 0.01405% | 50% | 0.41915 | 1 | 7 | 1.4191 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 120.363 | 122.144 | 122.9152 | 122.9204 | 0.51009 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2024-07-24 | 1.458% | 0.6274% | 0.01435% | 50% | 0.4216 | 1 | 7 | 1.4216 | 235.9422 | 120.363 | 2024-07-24 | 117.6883 | 119.4297 | 122.9152 | 2024-07-24 | 2.836% | 0.01435% | 50% | 0.4216 | 1 | 7 | 1.4216 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 214.7635 | 217.9443 | 219.3359 | 219.364 | 0.91229 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2024-07-25 | 1.459% | 0.6345% | 0.01465% | 50% | 0.42398 | 1 | 7 | 1.424 | 235.4069 | 214.7635 | 2024-07-25 | 209.9949 | 213.1051 | 219.3359 | 2024-07-25 | 2.841% | 0.01465% | 50% | 0.42398 | 1 | 7 | 1.424 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 235.6832 | 239.1771 | 240.7215 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2024 | 2024-07-26 | 1.461% | 0.6416% | 0.01494% | 50% | 0.42629 | 1 | 7 | 1.4263 | 234.8618 | 235.6832 | 2024-07-26 | 230.4544 | 233.8709 | 240.7215 | 2024-07-26 | 2.846% | 0.01494% | 50% | 0.42629 | 1 | 7 | 1.4263 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 190.3748 | 193.1998 | 194.4611 | 194.4828 | 0.81247 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2024-07-27 | 1.462% | 0.6486% | 0.01522% | 50% | 0.42853 | 1 | 7 | 1.4285 | 234.3068 | 190.3748 | 2024-07-27 | 186.1549 | 188.9171 | 194.4611 | 2024-07-27 | 2.851% | 0.01522% | 50% | 0.42853 | 1 | 7 | 1.4285 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 115.6383 | 117.3558 | 118.1304 | 118.1355 | 0.49467 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2024-07-28 | 1.464% | 0.6557% | 0.0155% | 50% | 0.43071 | 1 | 7 | 1.4307 | 233.7419 | 115.6383 | 2024-07-28 | 113.0772 | 114.7566 | 118.1304 | 2024-07-28 | 2.856% | 0.0155% | 50% | 0.43071 | 1 | 7 | 1.4307 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 200.157 | 203.1327 | 204.488 | 204.5137 | 0.8584 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2024-07-29 | 1.465% | 0.6628% | 0.01578% | 50% | 0.43281 | 1 | 7 | 1.4328 | 233.1672 | 200.157 | 2024-07-29 | 195.7277 | 198.6375 | 204.488 | 2024-07-29 | 2.861% | 0.01578% | 50% | 0.43281 | 1 | 7 | 1.4328 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 229.0532 | 232.4616 | 234.0292 | 234.0659 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2024-07-30 | 1.466% | 0.6698% | 0.01605% | 50% | 0.43485 | 1 | 7 | 1.4349 | 232.5826 | 229.0532 | 2024-07-30 | 223.9887 | 227.3217 | 234.0292 | 2024-07-30 | 2.866% | 0.01605% | 50% | 0.43485 | 1 | 7 | 1.4349 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 227.9395 | 231.3345 | 232.911 | 232.9481 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2024-07-31 | 1.468% | 0.6769% | 0.01631% | 50% | 0.43683 | 1 | 7 | 1.4368 | 231.9882 | 227.9395 | 2024-07-31 | 222.904 | 226.2239 | 232.911 | 2024-07-31 | 2.871% | 0.01631% | 50% | 0.43683 | 1 | 7 | 1.4368 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 227.9963 | 231.3953 | 232.9887 | 233.0265 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2024-08-01 | 1.469% | 0.6839% | 0.01655% | 50% | 0.43874 | 1 | 7 | 1.4387 | 231.384 | 227.9963 | 2024-08-01 | 222.9638 | 226.2877 | 232.9887 | 2024-08-01 | 2.876% | 0.01655% | 50% | 0.43874 | 1 | 7 | 1.4387 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 216.4751 | 219.7054 | 221.234 | 221.2679 | 0.93804 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2024-08-02 | 1.47% | 0.691% | 0.01678% | 50% | 0.44059 | 1 | 7 | 1.4406 | 230.7699 | 216.4751 | 2024-08-02 | 211.701 | 214.8601 | 221.234 | 2024-08-02 | 2.881% | 0.01678% | 50% | 0.44059 | 1 | 7 | 1.4406 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 205.4334 | 208.5017 | 209.9673 | 209.9975 | 0.8926 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2024-08-03 | 1.472% | 0.698% | 0.017% | 50% | 0.44238 | 1 | 7 | 1.4424 | 230.146 | 205.4334 | 2024-08-03 | 200.9067 | 203.9074 | 209.9673 | 2024-08-03 | 2.886% | 0.017% | 50% | 0.44238 | 1 | 7 | 1.4424 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 191.1386 | 193.9961 | 195.3735 | 195.3991 | 0.83277 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2024-08-04 | 1.473% | 0.705% | 0.01721% | 50% | 0.44411 | 1 | 7 | 1.4441 | 229.5123 | 191.1386 | 2024-08-04 | 186.9306 | 189.7251 | 195.3735 | 2024-08-04 | 2.891% | 0.01721% | 50% | 0.44411 | 1 | 7 | 1.4441 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 205.0134 | 208.0811 | 209.5733 | 209.6043 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2024-08-05 | 1.474% | 0.712% | 0.01741% | 50% | 0.44579 | 1 | 7 | 1.4458 | 228.8687 | 205.0134 | 2024-08-05 | 200.5038 | 203.504 | 209.5733 | 2024-08-05 | 2.896% | 0.01741% | 50% | 0.44579 | 1 | 7 | 1.4458 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 219.0879 | 222.3694 | 223.9798 | 224.0169 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2024-08-06 | 1.476% | 0.719% | 0.01759% | 50% | 0.4474 | 1 | 7 | 1.4474 | 228.2165 | 219.0879 | 2024-08-06 | 214.2729 | 217.4822 | 223.9798 | 2024-08-06 | 2.901% | 0.01759% | 50% | 0.4474 | 1 | 7 | 1.4474 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 222.9285 | 226.2705 | 227.9252 | 227.9645 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2024-08-07 | 1.477% | 0.726% | 0.01776% | 50% | 0.44897 | 1 | 7 | 1.449 | 227.5565 | 222.9285 | 2024-08-07 | 218.0333 | 221.3019 | 227.9252 | 2024-08-07 | 2.906% | 0.01776% | 50% | 0.44897 | 1 | 7 | 1.449 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 212.4581 | 215.6461 | 217.2384 | 217.2738 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2024-08-08 | 1.478% | 0.733% | 0.01792% | 50% | 0.45048 | 1 | 7 | 1.4505 | 226.888 | 212.4581 | 2024-08-08 | 207.7969 | 210.915 | 217.2384 | 2024-08-08 | 2.911% | 0.01792% | 50% | 0.45048 | 1 | 7 | 1.4505 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 206.5291 | 209.631 | 211.1937 | 211.2272 | 0.91297 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2024-08-09 | 1.48% | 0.7399% | 0.01809% | 50% | 0.45194 | 1 | 7 | 1.4519 | 226.2105 | 206.5291 | 2024-08-09 | 202.002 | 205.0359 | 211.1937 | 2024-08-09 | 2.916% | 0.01809% | 50% | 0.45194 | 1 | 7 | 1.4519 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 191.6732 | 194.5547 | 196.0187 | 196.0468 | 0.84987 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2024-08-10 | 1.481% | 0.7469% | 0.01825% | 50% | 0.45335 | 1 | 7 | 1.4533 | 225.5236 | 191.6732 | 2024-08-10 | 187.4754 | 190.2938 | 196.0187 | 2024-08-10 | 2.921% | 0.01825% | 50% | 0.45335 | 1 | 7 | 1.4533 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 200.8065 | 203.828 | 205.3763 | 205.4083 | 0.89314 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2024-08-11 | 1.482% | 0.7539% | 0.01842% | 50% | 0.45471 | 1 | 7 | 1.4547 | 224.8266 | 200.8065 | 2024-08-11 | 196.4125 | 199.368 | 205.3763 | 2024-08-11 | 2.926% | 0.01842% | 50% | 0.45471 | 1 | 7 | 1.4547 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 139.5833 | 141.6856 | 142.7718 | 142.7841 | 0.62275 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2024-08-12 | 1.484% | 0.7608% | 0.01858% | 50% | 0.45602 | 1 | 7 | 1.456 | 224.1191 | 139.5833 | 2024-08-12 | 136.5317 | 138.588 | 142.7718 | 2024-08-12 | 2.93% | 0.01858% | 50% | 0.45602 | 1 | 7 | 1.456 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 153.102 | 155.41 | 156.6124 | 156.6285 | 0.68527 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2024-08-13 | 1.485% | 0.7677% | 0.01872% | 50% | 0.45729 | 1 | 7 | 1.4573 | 223.4006 | 153.102 | 2024-08-13 | 149.7578 | 152.0154 | 156.6124 | 2024-08-13 | 2.935% | 0.01872% | 50% | 0.45729 | 1 | 7 | 1.4573 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 157.5992 | 159.9772 | 161.2261 | 161.2438 | 0.70771 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2024-08-14 | 1.486% | 0.7747% | 0.01884% | 50% | 0.45852 | 1 | 7 | 1.4585 | 222.6705 | 157.5992 | 2024-08-14 | 154.1598 | 156.4859 | 161.2261 | 2024-08-14 | 2.94% | 0.01884% | 50% | 0.45852 | 1 | 7 | 1.4585 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 141.7763 | 143.9175 | 145.0512 | 145.0646 | 0.63878 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2024-08-15 | 1.488% | 0.7816% | 0.01894% | 50% | 0.4597 | 1 | 7 | 1.4597 | 221.9283 | 141.7763 | 2024-08-15 | 138.685 | 140.7796 | 145.0512 | 2024-08-15 | 2.945% | 0.01894% | 50% | 0.4597 | 1 | 7 | 1.4597 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 109.189 | 110.8396 | 111.7205 | 111.7264 | 0.49361 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2024-08-16 | 1.489% | 0.7885% | 0.01903% | 50% | 0.46083 | 1 | 7 | 1.4608 | 221.1734 | 109.189 | 2024-08-16 | 106.8104 | 108.425 | 111.7205 | 2024-08-16 | 2.95% | 0.01903% | 50% | 0.46083 | 1 | 7 | 1.4608 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 134.0713 | 136.0999 | 137.1911 | 137.2027 | 0.60823 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2024-08-17 | 1.49% | 0.7954% | 0.0191% | 50% | 0.46193 | 1 | 7 | 1.4619 | 220.4054 | 134.0713 | 2024-08-17 | 131.1533 | 133.1377 | 137.1911 | 2024-08-17 | 2.955% | 0.0191% | 50% | 0.46193 | 1 | 7 | 1.4619 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 144.6544 | 146.8451 | 148.0328 | 148.0473 | 0.65859 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2024-08-18 | 1.492% | 0.8023% | 0.01915% | 50% | 0.46299 | 1 | 7 | 1.463 | 219.6237 | 144.6544 | 2024-08-18 | 141.5088 | 143.6519 | 148.0328 | 2024-08-18 | 2.959% | 0.01915% | 50% | 0.46299 | 1 | 7 | 1.463 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 211.2986 | 214.5015 | 216.2514 | 216.2908 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2024-08-19 | 1.493% | 0.8092% | 0.01918% | 50% | 0.46401 | 1 | 7 | 1.464 | 218.8278 | 211.2986 | 2024-08-19 | 206.708 | 209.8413 | 216.2514 | 2024-08-19 | 2.964% | 0.01918% | 50% | 0.46401 | 1 | 7 | 1.464 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 134.8018 | 136.8471 | 137.973 | 137.985 | 0.61824 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2024-08-20 | 1.495% | 0.8161% | 0.01919% | 50% | 0.46499 | 1 | 7 | 1.465 | 218.0184 | 134.8018 | 2024-08-20 | 131.8758 | 133.8766 | 137.973 | 2024-08-20 | 2.969% | 0.01919% | 50% | 0.46499 | 1 | 7 | 1.465 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 106.3067 | 107.9211 | 108.8165 | 108.8222 | 0.48938 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2024-08-21 | 1.496% | 0.8229% | 0.01917% | 50% | 0.46594 | 1 | 7 | 1.4659 | 217.1968 | 106.3067 | 2024-08-21 | 104.0013 | 105.5806 | 108.8165 | 2024-08-21 | 2.974% | 0.01917% | 50% | 0.46594 | 1 | 7 | 1.4659 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 184.5009 | 187.3053 | 188.8725 | 188.901 | 0.8527 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2024-08-22 | 1.497% | 0.8298% | 0.01911% | 50% | 0.46685 | 1 | 7 | 1.4669 | 216.363 | 184.5009 | 2024-08-22 | 180.5033 | 183.247 | 188.8725 | 2024-08-22 | 2.978% | 0.01911% | 50% | 0.46685 | 1 | 7 | 1.4669 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 196.5121 | 199.5018 | 201.1849 | 201.2184 | 0.9118 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2024-08-23 | 1.499% | 0.8366% | 0.01901% | 50% | 0.46773 | 1 | 7 | 1.4677 | 215.5169 | 196.5121 | 2024-08-23 | 192.2582 | 195.1832 | 201.1849 | 2024-08-23 | 2.983% | 0.01901% | 50% | 0.46773 | 1 | 7 | 1.4677 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 137.6482 | 139.7443 | 140.933 | 140.9459 | 0.64118 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2024-08-24 | 1.5% | 0.8435% | 0.01888% | 50% | 0.46858 | 1 | 7 | 1.4686 | 214.6587 | 137.6482 | 2024-08-24 | 134.6713 | 136.722 | 140.933 | 2024-08-24 | 2.988% | 0.01888% | 50% | 0.46858 | 1 | 7 | 1.4686 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 185.8553 | 188.688 | 190.3061 | 190.3351 | 0.86931 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2024-08-25 | 1.501% | 0.8503% | 0.01871% | 50% | 0.4694 | 1 | 7 | 1.4694 | 213.7882 | 185.8553 | 2024-08-25 | 181.8395 | 184.611 | 190.3061 | 2024-08-25 | 2.993% | 0.01871% | 50% | 0.4694 | 1 | 7 | 1.4694 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 203.3054 | 206.4069 | 208.1913 | 208.2274 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2024-08-26 | 1.503% | 0.8571% | 0.01851% | 50% | 0.47018 | 1 | 7 | 1.4702 | 212.9055 | 203.3054 | 2024-08-26 | 198.9167 | 201.9512 | 208.1913 | 2024-08-26 | 2.997% | 0.01851% | 50% | 0.47018 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 200.2154 | 203.2726 | 205.0439 | 205.0784 | 0.94435 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2024-08-27 | 1.504% | 0.8639% | 0.01828% | 50% | 0.47094 | 1 | 7 | 1.4709 | 212.0106 | 200.2154 | 2024-08-27 | 195.8974 | 198.8886 | 205.0439 | 2024-08-27 | 3.002% | 0.01828% | 50% | 0.47094 | 1 | 7 | 1.4709 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 134.7758 | 136.8356 | 138.0375 | 138.0495 | 0.63838 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2024-08-28 | 1.505% | 0.8707% | 0.01804% | 50% | 0.47167 | 1 | 7 | 1.4717 | 211.1034 | 134.7758 | 2024-08-28 | 131.8718 | 133.8873 | 138.0375 | 2024-08-28 | 3.007% | 0.01804% | 50% | 0.47167 | 1 | 7 | 1.4717 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 200.1245 | 203.1858 | 204.9845 | 205.0185 | 0.95213 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2024-08-29 | 1.507% | 0.8775% | 0.01781% | 50% | 0.47237 | 1 | 7 | 1.4724 | 210.1839 | 200.1245 | 2024-08-29 | 195.8165 | 198.812 | 204.9845 | 2024-08-29 | 3.011% | 0.01781% | 50% | 0.47237 | 1 | 7 | 1.4724 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 89.0269 | 90.3901 | 91.1964 | 91.1993 | 0.42539 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2024-08-30 | 1.508% | 0.8842% | 0.01757% | 50% | 0.47304 | 1 | 7 | 1.473 | 209.2521 | 89.0269 | 2024-08-30 | 87.1123 | 88.4461 | 91.1964 | 2024-08-30 | 3.016% | 0.01757% | 50% | 0.47304 | 1 | 7 | 1.473 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 177.0637 | 179.7772 | 181.3934 | 181.418 | 0.84998 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2024-08-31 | 1.509% | 0.891% | 0.01732% | 50% | 0.47369 | 1 | 7 | 1.4737 | 208.3081 | 177.0637 | 2024-08-31 | 173.2593 | 175.9145 | 181.3934 | 2024-08-31 | 3.02% | 0.01732% | 50% | 0.47369 | 1 | 7 | 1.4737 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 174.5254 | 177.2024 | 178.8076 | 178.8313 | 0.84165 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2024-09-01 | 1.511% | 0.8977% | 0.01707% | 50% | 0.47431 | 1 | 7 | 1.4743 | 207.3518 | 174.5254 | 2024-09-01 | 170.7792 | 173.3987 | 178.8076 | 2024-09-01 | 3.025% | 0.01707% | 50% | 0.47431 | 1 | 7 | 1.4743 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 136.3248 | 138.4177 | 139.6811 | 139.6932 | 0.66049 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2024-09-02 | 1.512% | 0.9045% | 0.01682% | 50% | 0.47492 | 1 | 7 | 1.4749 | 206.3833 | 136.3248 | 2024-09-02 | 133.4013 | 135.4494 | 139.6811 | 2024-09-02 | 3.03% | 0.01682% | 50% | 0.47492 | 1 | 7 | 1.4749 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 192.0297 | 194.9806 | 196.7735 | 196.8031 | 0.93488 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2024-09-03 | 1.513% | 0.9112% | 0.01657% | 50% | 0.47549 | 1 | 7 | 1.4755 | 205.4024 | 192.0297 | 2024-09-03 | 187.9157 | 190.8033 | 196.7735 | 2024-09-03 | 3.034% | 0.01657% | 50% | 0.47549 | 1 | 7 | 1.4755 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 169.5945 | 172.203 | 173.7982 | 173.8197 | 0.82965 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2024-09-04 | 1.515% | 0.9179% | 0.01632% | 50% | 0.47605 | 1 | 7 | 1.476 | 204.4093 | 169.5945 | 2024-09-04 | 165.9647 | 168.5173 | 173.7982 | 2024-09-04 | 3.039% | 0.01632% | 50% | 0.47605 | 1 | 7 | 1.476 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 190.1877 | 193.1155 | 194.9176 | 194.9461 | 0.93501 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2024-09-05 | 1.516% | 0.9246% | 0.01609% | 50% | 0.47658 | 1 | 7 | 1.4766 | 203.4039 | 190.1877 | 2024-09-05 | 186.121 | 188.9863 | 194.9176 | 2024-09-05 | 3.043% | 0.01609% | 50% | 0.47658 | 1 | 7 | 1.4766 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 144.5498 | 146.777 | 148.1567 | 148.1707 | 0.71418 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2024-09-06 | 1.517% | 0.9312% | 0.01588% | 50% | 0.4771 | 1 | 7 | 1.4771 | 202.3862 | 144.5498 | 2024-09-06 | 141.462 | 143.6417 | 148.1567 | 2024-09-06 | 3.047% | 0.01588% | 50% | 0.4771 | 1 | 7 | 1.4771 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 168.0313 | 170.6227 | 172.2381 | 172.2588 | 0.83447 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2024-09-07 | 1.519% | 0.9379% | 0.01568% | 50% | 0.47759 | 1 | 7 | 1.4776 | 201.3563 | 168.0313 | 2024-09-07 | 164.4454 | 166.9816 | 172.2381 | 2024-09-07 | 3.052% | 0.01568% | 50% | 0.47759 | 1 | 7 | 1.4776 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 89.8686 | 91.2558 | 92.126 | 92.1291 | 0.44858 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2024-09-08 | 1.52% | 0.9446% | 0.01551% | 50% | 0.47807 | 1 | 7 | 1.4781 | 200.314 | 89.8686 | 2024-09-08 | 87.9527 | 89.3104 | 92.126 | 2024-09-08 | 3.056% | 0.01551% | 50% | 0.47807 | 1 | 7 | 1.4781 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 186.9479 | 189.8363 | 191.6594 | 191.6862 | 0.9382 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2024-09-09 | 1.522% | 0.9512% | 0.01536% | 50% | 0.47853 | 1 | 7 | 1.4785 | 199.2594 | 186.9479 | 2024-09-09 | 182.9664 | 185.7933 | 191.6594 | 2024-09-09 | 3.061% | 0.01536% | 50% | 0.47853 | 1 | 7 | 1.4785 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 190.5618 | 193.5087 | 195.3801 | 195.4082 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2024-09-10 | 1.523% | 0.9578% | 0.01521% | 50% | 0.47897 | 1 | 7 | 1.479 | 198.1926 | 190.5618 | 2024-09-10 | 186.5074 | 189.3916 | 195.3801 | 2024-09-10 | 3.065% | 0.01521% | 50% | 0.47897 | 1 | 7 | 1.479 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 131.94 | 133.9821 | 135.2869 | 135.2976 | 0.66931 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2024-09-11 | 1.524% | 0.9644% | 0.01506% | 50% | 0.47939 | 1 | 7 | 1.4794 | 197.1135 | 131.94 | 2024-09-11 | 129.1357 | 131.1344 | 135.2869 | 2024-09-11 | 3.069% | 0.01506% | 50% | 0.47939 | 1 | 7 | 1.4794 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 47.4977 | 48.2335 | 48.7065 | 48.7065 | 0.24227 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2024-09-12 | 1.526% | 0.971% | 0.0149% | 50% | 0.4798 | 1 | 7 | 1.4798 | 196.0223 | 47.4977 | 2024-09-12 | 46.4892 | 47.2094 | 48.7065 | 2024-09-12 | 3.074% | 0.0149% | 50% | 0.4798 | 1 | 7 | 1.4798 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 151.471 | 153.8196 | 155.3382 | 155.3538 | 0.77706 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2024-09-13 | 1.527% | 0.9776% | 0.01473% | 50% | 0.48019 | 1 | 7 | 1.4802 | 194.9188 | 151.471 | 2024-09-13 | 148.2582 | 150.557 | 155.3382 | 2024-09-13 | 3.078% | 0.01473% | 50% | 0.48019 | 1 | 7 | 1.4802 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 169.4918 | 172.1223 | 173.8331 | 173.8538 | 0.87453 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2024-09-14 | 1.528% | 0.9842% | 0.01455% | 50% | 0.48056 | 1 | 7 | 1.4806 | 193.8031 | 169.4918 | 2024-09-14 | 165.9005 | 168.4752 | 173.8331 | 2024-09-14 | 3.082% | 0.01455% | 50% | 0.48056 | 1 | 7 | 1.4806 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 108.2017 | 109.8825 | 110.982 | 110.9879 | 0.56153 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2024-09-15 | 1.53% | 0.9907% | 0.01436% | 50% | 0.48093 | 1 | 7 | 1.4809 | 192.6752 | 108.2017 | 2024-09-15 | 105.9115 | 107.5566 | 110.982 | 2024-09-15 | 3.086% | 0.01436% | 50% | 0.48093 | 1 | 7 | 1.4809 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 196.6246 | 199.6816 | 201.6929 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2024 | 2024-09-16 | 1.531% | 0.9972% | 0.01416% | 50% | 0.48127 | 1 | 7 | 1.4813 | 191.535 | 196.6246 | 2024-09-16 | 192.4671 | 195.4595 | 201.6929 | 2024-09-16 | 3.091% | 0.01416% | 50% | 0.48127 | 1 | 7 | 1.4813 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 189.8817 | 192.8365 | 194.7917 | 194.8187 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2024-09-17 | 1.532% | 1.004% | 0.01395% | 50% | 0.48161 | 1 | 7 | 1.4816 | 190.3793 | 189.8817 | 2024-09-17 | 185.871 | 188.7634 | 194.7917 | 2024-09-17 | 3.095% | 0.01395% | 50% | 0.48161 | 1 | 7 | 1.4816 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 187.3586 | 190.2767 | 192.2185 | 192.2446 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2024-09-18 | 1.534% | 1.01% | 0.01375% | 50% | 0.48193 | 1 | 7 | 1.4819 | 189.2054 | 187.3586 | 2024-09-18 | 183.4055 | 186.2621 | 192.2185 | 2024-09-18 | 3.099% | 0.01375% | 50% | 0.48193 | 1 | 7 | 1.4819 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 191.6164 | 194.6035 | 196.6023 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2024 | 2024-09-19 | 1.535% | 1.017% | 0.01356% | 50% | 0.48223 | 1 | 7 | 1.4822 | 188.015 | 191.6164 | 2024-09-19 | 187.5779 | 190.5021 | 196.6023 | 2024-09-19 | 3.103% | 0.01356% | 50% | 0.48223 | 1 | 7 | 1.4822 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 186.4264 | 189.3352 | 191.2924 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2024-09-20 | 1.536% | 1.023% | 0.01337% | 50% | 0.48253 | 1 | 7 | 1.4825 | 186.8097 | 186.4264 | 2024-09-20 | 182.5016 | 185.3491 | 191.2924 | 2024-09-20 | 3.107% | 0.01337% | 50% | 0.48253 | 1 | 7 | 1.4825 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 181.0807 | 183.9086 | 185.8217 | 185.8454 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2024-09-21 | 1.538% | 1.03% | 0.01319% | 50% | 0.48282 | 1 | 7 | 1.4828 | 185.5912 | 181.0807 | 2024-09-21 | 177.2726 | 180.041 | 185.8217 | 2024-09-21 | 3.111% | 0.01319% | 50% | 0.48282 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 116.1106 | 117.9255 | 119.1599 | 119.1673 | 0.62976 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2024-09-22 | 1.539% | 1.036% | 0.01301% | 50% | 0.48309 | 1 | 7 | 1.4831 | 184.361 | 116.1106 | 2024-09-22 | 113.6715 | 115.4483 | 119.1599 | 2024-09-22 | 3.115% | 0.01301% | 50% | 0.48309 | 1 | 7 | 1.4831 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 78.1107 | 79.3327 | 80.1683 | 80.1702 | 0.42651 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2024-09-23 | 1.54% | 1.042% | 0.01283% | 50% | 0.48335 | 1 | 7 | 1.4834 | 183.1207 | 78.1107 | 2024-09-23 | 76.4717 | 77.6681 | 80.1683 | 2024-09-23 | 3.119% | 0.01283% | 50% | 0.48335 | 1 | 7 | 1.4834 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 135.6654 | 137.7897 | 139.2501 | 139.2614 | 0.74591 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2024-09-24 | 1.542% | 1.049% | 0.01271% | 50% | 0.4836 | 1 | 7 | 1.4836 | 181.8718 | 135.6654 | 2024-09-24 | 132.822 | 134.9019 | 139.2501 | 2024-09-24 | 3.123% | 0.01271% | 50% | 0.4836 | 1 | 7 | 1.4836 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 137.313 | 139.4651 | 140.9522 | 140.964 | 0.76022 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2024-09-25 | 1.543% | 1.055% | 0.01268% | 50% | 0.48385 | 1 | 7 | 1.4838 | 180.616 | 137.313 | 2024-09-25 | 134.4385 | 136.5454 | 140.9522 | 2024-09-25 | 3.126% | 0.01268% | 50% | 0.48385 | 1 | 7 | 1.4838 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 63.0591 | 64.0483 | 64.7354 | 64.736 | 0.35155 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2024-09-26 | 1.544% | 1.061% | 0.01272% | 50% | 0.48408 | 1 | 7 | 1.4841 | 179.3547 | 63.0591 | 2024-09-26 | 61.7405 | 62.709 | 64.7354 | 2024-09-26 | 3.13% | 0.01272% | 50% | 0.48408 | 1 | 7 | 1.4841 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 63.2489 | 64.242 | 64.9353 | 64.9359 | 0.35511 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2024-09-27 | 1.546% | 1.068% | 0.01284% | 50% | 0.4843 | 1 | 7 | 1.4843 | 178.0896 | 63.2489 | 2024-09-27 | 61.9279 | 62.9002 | 64.9353 | 2024-09-27 | 3.134% | 0.01284% | 50% | 0.4843 | 1 | 7 | 1.4843 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 94.1224 | 95.6015 | 96.6393 | 96.6435 | 0.53225 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2024-09-28 | 1.547% | 1.074% | 0.01304% | 50% | 0.48452 | 1 | 7 | 1.4845 | 176.8223 | 94.1224 | 2024-09-28 | 92.159 | 93.6072 | 96.6393 | 2024-09-28 | 3.138% | 0.01304% | 50% | 0.48452 | 1 | 7 | 1.4845 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 134.9605 | 137.0832 | 138.5801 | 138.5925 | 0.76873 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2024-09-29 | 1.548% | 1.08% | 0.01333% | 50% | 0.48472 | 1 | 7 | 1.4847 | 175.5543 | 134.9605 | 2024-09-29 | 132.1485 | 134.227 | 138.5801 | 2024-09-29 | 3.141% | 0.01333% | 50% | 0.48472 | 1 | 7 | 1.4847 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 152.9767 | 155.3849 | 157.0916 | 157.1094 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2024-09-30 | 1.55% | 1.086% | 0.01369% | 50% | 0.48492 | 1 | 7 | 1.4849 | 174.2874 | 152.9767 | 2024-09-30 | 149.7932 | 152.1513 | 157.0916 | 2024-09-30 | 3.145% | 0.01369% | 50% | 0.48492 | 1 | 7 | 1.4849 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 158.3653 | 160.8605 | 162.6375 | 162.6577 | 0.9153 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2024-10-01 | 1.551% | 1.093% | 0.01414% | 50% | 0.48511 | 1 | 7 | 1.4851 | 173.0179 | 158.3653 | 2024-10-01 | 155.0737 | 157.517 | 162.6375 | 2024-10-01 | 3.148% | 0.01414% | 50% | 0.48511 | 1 | 7 | 1.4851 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 148.7452 | 151.0909 | 152.7695 | 152.7877 | 0.86607 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2024-10-02 | 1.553% | 1.099% | 0.01468% | 50% | 0.4853 | 1 | 7 | 1.4853 | 171.7416 | 148.7452 | 2024-10-02 | 145.6574 | 147.9544 | 152.7695 | 2024-10-02 | 3.152% | 0.01468% | 50% | 0.4853 | 1 | 7 | 1.4853 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 170.2019 | 172.8883 | 174.82 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2024-10-03 | 1.554% | 1.105% | 0.01529% | 50% | 0.48547 | 1 | 7 | 1.4855 | 170.459 | 170.2019 | 2024-10-03 | 166.6731 | 169.3038 | 174.82 | 2024-10-03 | 3.155% | 0.01529% | 50% | 0.48547 | 1 | 7 | 1.4855 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 172.9744 | 175.707 | 177.6812 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2024 | 2024-10-04 | 1.555% | 1.111% | 0.01597% | 50% | 0.48564 | 1 | 7 | 1.4856 | 169.1708 | 172.9744 | 2024-10-04 | 169.3927 | 172.0687 | 177.6812 | 2024-10-04 | 3.159% | 0.01597% | 50% | 0.48564 | 1 | 7 | 1.4856 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 58.0782 | 58.9966 | 59.6631 | 59.6637 | 0.3459 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2024-10-05 | 1.557% | 1.117% | 0.01671% | 50% | 0.4858 | 1 | 7 | 1.4858 | 167.8773 | 58.0782 | 2024-10-05 | 56.8772 | 57.7765 | 59.6631 | 2024-10-05 | 3.162% | 0.01671% | 50% | 0.4858 | 1 | 7 | 1.4858 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 119.3422 | 121.2309 | 122.608 | 122.6208 | 0.71638 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2024-10-06 | 1.558% | 1.123% | 0.01753% | 50% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | 166.5792 | 119.3422 | 2024-10-06 | 116.8775 | 118.7271 | 122.608 | 2024-10-06 | 3.165% | 0.01753% | 50% | 0.48596 | 1 | 7 | 1.486 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 66.6781 | 67.7343 | 68.5079 | 68.5098 | 0.40337 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2024-10-07 | 1.559% | 1.129% | 0.01842% | 50% | 0.48611 | 1 | 7 | 1.4861 | 165.2769 | 66.6781 | 2024-10-07 | 65.3028 | 66.3372 | 68.5079 | 2024-10-07 | 3.169% | 0.01842% | 50% | 0.48611 | 1 | 7 | 1.4861 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 157.2267 | 159.7193 | 161.5533 | 161.5828 | 0.95886 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2024-10-08 | 1.561% | 1.135% | 0.01933% | 50% | 0.48625 | 1 | 7 | 1.4863 | 163.9712 | 157.2267 | 2024-10-08 | 153.9881 | 156.4293 | 161.5533 | 2024-10-08 | 3.172% | 0.01933% | 50% | 0.48625 | 1 | 7 | 1.4863 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 125.7891 | 127.785 | 129.2602 | 129.2778 | 0.77326 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2024-10-09 | 1.562% | 1.141% | 0.0202% | 50% | 0.48639 | 1 | 7 | 1.4864 | 162.6627 | 125.7891 | 2024-10-09 | 123.2015 | 125.1564 | 129.2602 | 2024-10-09 | 3.175% | 0.0202% | 50% | 0.48639 | 1 | 7 | 1.4864 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 96.8379 | 98.3758 | 99.5175 | 99.5264 | 0.60009 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2024-10-10 | 1.563% | 1.147% | 0.02102% | 50% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 161.3518 | 96.8379 | 2024-10-10 | 94.8486 | 96.3549 | 99.5175 | 2024-10-10 | 3.178% | 0.02102% | 50% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 121.6302 | 123.5635 | 125.005 | 125.0229 | 0.75995 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2024-10-11 | 1.565% | 1.153% | 0.0218% | 50% | 0.48665 | 1 | 7 | 1.4866 | 160.0391 | 121.6302 | 2024-10-11 | 119.135 | 121.0287 | 125.005 | 2024-10-11 | 3.181% | 0.0218% | 50% | 0.48665 | 1 | 7 | 1.4866 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 94.0376 | 95.5336 | 96.6539 | 96.663 | 0.59238 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2024-10-12 | 1.566% | 1.159% | 0.02253% | 50% | 0.48677 | 1 | 7 | 1.4868 | 158.7251 | 94.0376 | 2024-10-12 | 92.1111 | 93.5765 | 96.6539 | 2024-10-12 | 3.184% | 0.02253% | 50% | 0.48677 | 1 | 7 | 1.4868 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 83.8064 | 85.1408 | 86.1443 | 86.1509 | 0.53232 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2024-10-13 | 1.567% | 1.165% | 0.02321% | 50% | 0.48689 | 1 | 7 | 1.4869 | 157.4104 | 83.8064 | 2024-10-13 | 82.0919 | 83.399 | 86.1443 | 2024-10-13 | 3.187% | 0.02321% | 50% | 0.48689 | 1 | 7 | 1.4869 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 153.0902 | 155.53 | 157.3724 | 157.4089 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2024-10-14 | 1.569% | 1.171% | 0.02385% | 50% | 0.487 | 1 | 7 | 1.487 | 156.0955 | 153.0902 | 2024-10-14 | 149.9628 | 152.3528 | 157.3724 | 2024-10-14 | 3.19% | 0.02385% | 50% | 0.487 | 1 | 7 | 1.487 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 137.2539 | 139.4432 | 141.1034 | 141.1323 | 0.88675 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2024-10-15 | 1.57% | 1.177% | 0.02444% | 50% | 0.48711 | 1 | 7 | 1.4871 | 154.7773 | 137.2539 | 2024-10-15 | 134.4541 | 136.5987 | 141.1034 | 2024-10-15 | 3.192% | 0.02444% | 50% | 0.48711 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 87.9575 | 89.3617 | 90.4308 | 90.4398 | 0.5731 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2024-10-16 | 1.571% | 1.182% | 0.02528% | 50% | 0.48721 | 1 | 7 | 1.4872 | 153.4526 | 87.9575 | 2024-10-16 | 86.1658 | 87.5414 | 90.4308 | 2024-10-16 | 3.195% | 0.02528% | 50% | 0.48721 | 1 | 7 | 1.4872 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 140.4199 | 142.6636 | 144.3789 | 144.4128 | 0.92304 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2024-10-17 | 1.573% | 1.188% | 0.02636% | 50% | 0.48731 | 1 | 7 | 1.4873 | 152.1224 | 140.4199 | 2024-10-17 | 137.5637 | 139.7618 | 144.3789 | 2024-10-17 | 3.198% | 0.02636% | 50% | 0.48731 | 1 | 7 | 1.4873 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 61.9793 | 62.9705 | 63.7313 | 63.7341 | 0.41094 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2024-10-18 | 1.574% | 1.194% | 0.0277% | 50% | 0.48741 | 1 | 7 | 1.4874 | 150.7879 | 61.9793 | 2024-10-18 | 60.7204 | 61.6915 | 63.7313 | 2024-10-18 | 3.201% | 0.0277% | 50% | 0.48741 | 1 | 7 | 1.4874 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 39.442 | 40.0733 | 40.5598 | 40.5598 | 0.26384 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2024-10-19 | 1.575% | 1.199% | 0.02929% | 50% | 0.4875 | 1 | 7 | 1.4875 | 149.4501 | 39.442 | 2024-10-19 | 38.6421 | 39.2606 | 40.5598 | 2024-10-19 | 3.203% | 0.02929% | 50% | 0.4875 | 1 | 7 | 1.4875 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 64.2683 | 65.2978 | 66.0944 | 66.0983 | 0.43381 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2024-10-20 | 1.577% | 1.205% | 0.03114% | 50% | 0.48759 | 1 | 7 | 1.4876 | 148.11 | 64.2683 | 2024-10-20 | 62.9668 | 63.9756 | 66.0944 | 2024-10-20 | 3.206% | 0.03114% | 50% | 0.48759 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 134.6986 | 136.8584 | 138.5358 | 138.5764 | 0.91772 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2024-10-21 | 1.578% | 1.211% | 0.03324% | 50% | 0.48767 | 1 | 7 | 1.4877 | 146.7688 | 134.6986 | 2024-10-21 | 131.9751 | 134.0912 | 138.5358 | 2024-10-21 | 3.208% | 0.03324% | 50% | 0.48767 | 1 | 7 | 1.4877 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 81.8062 | 83.1191 | 84.1426 | 84.154 | 0.5624 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2024-10-22 | 1.579% | 1.216% | 0.03596% | 50% | 0.48775 | 1 | 7 | 1.4878 | 145.427 | 81.8062 | 2024-10-22 | 80.1547 | 81.441 | 84.1426 | 2024-10-22 | 3.211% | 0.03596% | 50% | 0.48775 | 1 | 7 | 1.4878 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 105.2246 | 106.9147 | 108.2373 | 108.2635 | 0.73018 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2024-10-23 | 1.581% | 1.222% | 0.03935% | 50% | 0.48783 | 1 | 7 | 1.4878 | 144.0855 | 105.2246 | 2024-10-23 | 103.1034 | 104.7594 | 108.2373 | 2024-10-23 | 3.213% | 0.03935% | 50% | 0.48783 | 1 | 7 | 1.4878 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 90.9947 | 92.4575 | 93.6066 | 93.6262 | 0.63732 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2024-10-24 | 1.582% | 1.228% | 0.04343% | 50% | 0.4879 | 1 | 7 | 1.4879 | 142.7455 | 90.9947 | 2024-10-24 | 89.1632 | 90.5965 | 93.6066 | 2024-10-24 | 3.216% | 0.04343% | 50% | 0.4879 | 1 | 7 | 1.4879 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 60.0915 | 61.0584 | 61.8207 | 61.826 | 0.42478 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2024-10-25 | 1.583% | 1.233% | 0.0482% | 50% | 0.48798 | 1 | 7 | 1.488 | 141.4081 | 60.0915 | 2024-10-25 | 58.8839 | 59.8313 | 61.8207 | 2024-10-25 | 3.218% | 0.0482% | 50% | 0.48798 | 1 | 7 | 1.488 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 53.9298 | 54.7983 | 55.4856 | 55.4892 | 0.38483 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2024-10-26 | 1.585% | 1.239% | 0.05366% | 50% | 0.48804 | 1 | 7 | 1.488 | 140.0742 | 53.9298 | 2024-10-26 | 52.8477 | 53.6987 | 55.4856 | 2024-10-26 | 3.22% | 0.05366% | 50% | 0.48804 | 1 | 7 | 1.488 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 71.1642 | 72.3112 | 73.2222 | 73.2355 | 0.5127 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2024-10-27 | 1.586% | 1.244% | 0.05982% | 50% | 0.48811 | 1 | 7 | 1.4881 | 138.7451 | 71.1642 | 2024-10-27 | 69.7384 | 70.8625 | 73.2222 | 2024-10-27 | 3.223% | 0.05982% | 50% | 0.48811 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 103.3072 | 104.9737 | 106.3021 | 106.3479 | 0.75158 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2024-10-28 | 1.588% | 1.25% | 0.06668% | 50% | 0.48817 | 1 | 7 | 1.4882 | 137.4218 | 103.3072 | 2024-10-28 | 101.2408 | 102.8739 | 106.3021 | 2024-10-28 | 3.225% | 0.06668% | 50% | 0.48817 | 1 | 7 | 1.4882 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 86.3647 | 87.759 | 88.8745 | 88.9061 | 0.63433 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2024-10-29 | 1.589% | 1.255% | 0.07425% | 50% | 0.48824 | 1 | 7 | 1.4882 | 136.098 | 86.3647 | 2024-10-29 | 84.6398 | 86.0063 | 88.8745 | 2024-10-29 | 3.227% | 0.07425% | 50% | 0.48824 | 1 | 7 | 1.4882 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 87.4337 | 88.8466 | 89.9808 | 90.0177 | 0.6485 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2024-10-30 | 1.59% | 1.261% | 0.08225% | 50% | 0.48829 | 1 | 7 | 1.4883 | 134.7688 | 87.4337 | 2024-10-30 | 85.6902 | 87.0749 | 89.9808 | 2024-10-30 | 3.23% | 0.08225% | 50% | 0.48829 | 1 | 7 | 1.4883 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 86.7672 | 88.1705 | 89.301 | 89.3414 | 0.64996 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2024-10-31 | 1.592% | 1.266% | 0.09037% | 50% | 0.48835 | 1 | 7 | 1.4884 | 133.4366 | 86.7672 | 2024-10-31 | 85.0396 | 86.415 | 89.301 | 2024-10-31 | 3.232% | 0.09037% | 50% | 0.48835 | 1 | 7 | 1.4884 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 115.2413 | 117.1067 | 118.6148 | 118.7105 | 0.8722 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2024-11-01 | 1.593% | 1.271% | 0.09862% | 50% | 0.4884 | 1 | 7 | 1.4884 | 132.1036 | 115.2413 | 2024-11-01 | 112.9505 | 114.7788 | 118.6148 | 2024-11-01 | 3.234% | 0.09862% | 50% | 0.4884 | 1 | 7 | 1.4884 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 44.0038 | 44.7167 | 45.295 | 45.2975 | 0.33615 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2024-11-02 | 1.594% | 1.277% | 0.107% | 50% | 0.48846 | 1 | 7 | 1.4885 | 130.772 | 44.0038 | 2024-11-02 | 43.1304 | 43.8291 | 45.295 | 2024-11-02 | 3.236% | 0.107% | 50% | 0.48846 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 52.1486 | 52.9942 | 53.6825 | 53.6917 | 0.40247 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2024-11-03 | 1.596% | 1.282% | 0.1155% | 50% | 0.48851 | 1 | 7 | 1.4885 | 129.4437 | 52.1486 | 2024-11-03 | 51.1152 | 51.9441 | 53.6825 | 2024-11-03 | 3.238% | 0.1155% | 50% | 0.48851 | 1 | 7 | 1.4885 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 122.6282 | 124.6183 | 126.2438 | 126.391 | 0.95705 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2024-11-04 | 1.597% | 1.288% | 0.1241% | 50% | 0.48855 | 1 | 7 | 1.4886 | 128.1211 | 122.6282 | 2024-11-04 | 120.2019 | 122.1527 | 126.2438 | 2024-11-04 | 3.241% | 0.1241% | 50% | 0.48855 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 123.0508 | 125.0495 | 126.6875 | 126.8486 | 0.97033 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2024-11-05 | 1.598% | 1.293% | 0.1327% | 50% | 0.4886 | 1 | 7 | 1.4886 | 126.8063 | 123.0508 | 2024-11-05 | 120.6199 | 122.5791 | 126.6875 | 2024-11-05 | 3.243% | 0.1327% | 50% | 0.4886 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 118.8011 | 120.7324 | 122.3205 | 122.4798 | 0.94651 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2024-11-06 | 1.6% | 1.298% | 0.1408% | 50% | 0.48864 | 1 | 7 | 1.4886 | 125.502 | 118.8011 | 2024-11-06 | 116.4579 | 118.3511 | 122.3205 | 2024-11-06 | 3.245% | 0.1408% | 50% | 0.48864 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 79.5182 | 80.812 | 81.8794 | 81.9386 | 0.6397 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2024-11-07 | 1.601% | 1.304% | 0.1485% | 50% | 0.48869 | 1 | 7 | 1.4887 | 124.2103 | 79.5182 | 2024-11-07 | 77.9522 | 79.2205 | 81.8794 | 2024-11-07 | 3.247% | 0.1485% | 50% | 0.48869 | 1 | 7 | 1.4887 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 44.862 | 45.5925 | 46.1972 | 46.2039 | 0.36441 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2024-11-08 | 1.602% | 1.309% | 0.1558% | 50% | 0.48873 | 1 | 7 | 1.4887 | 122.9333 | 44.862 | 2024-11-08 | 43.9798 | 44.696 | 46.1972 | 2024-11-08 | 3.25% | 0.1558% | 50% | 0.48873 | 1 | 7 | 1.4887 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 93.1496 | 94.6678 | 95.9286 | 96.0325 | 0.76515 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2024-11-09 | 1.604% | 1.314% | 0.1627% | 50% | 0.48877 | 1 | 7 | 1.4888 | 121.6731 | 93.1496 | 2024-11-09 | 91.3208 | 92.8092 | 95.9286 | 2024-11-09 | 3.252% | 0.1627% | 50% | 0.48877 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 113.3378 | 115.1866 | 116.7271 | 116.9081 | 0.94096 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2024-11-10 | 1.605% | 1.32% | 0.1691% | 50% | 0.4888 | 1 | 7 | 1.4888 | 120.4318 | 113.3378 | 2024-11-10 | 111.1161 | 112.9286 | 116.7271 | 2024-11-10 | 3.254% | 0.1691% | 50% | 0.4888 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 111.76 | 113.5847 | 115.1099 | 115.2937 | 0.93735 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2024-11-11 | 1.606% | 1.325% | 0.175% | 50% | 0.48884 | 1 | 7 | 1.4888 | 119.2115 | 111.76 | 2024-11-11 | 109.5725 | 111.3615 | 115.1099 | 2024-11-11 | 3.256% | 0.175% | 50% | 0.48884 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 110.3724 | 112.1759 | 113.6884 | 113.875 | 0.9352 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2024-11-12 | 1.608% | 1.33% | 0.1805% | 50% | 0.48887 | 1 | 7 | 1.4889 | 117.9998 | 110.3724 | 2024-11-12 | 108.2153 | 109.9836 | 113.6884 | 2024-11-12 | 3.259% | 0.1805% | 50% | 0.48887 | 1 | 7 | 1.4889 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 42.1153 | 42.8041 | 43.3836 | 43.3905 | 0.36001 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2024-11-13 | 1.609% | 1.336% | 0.1856% | 50% | 0.48891 | 1 | 7 | 1.4889 | 116.7857 | 42.1153 | 2024-11-13 | 41.2935 | 41.9688 | 43.3836 | 2024-11-13 | 3.261% | 0.1856% | 50% | 0.48891 | 1 | 7 | 1.4889 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 52.9797 | 53.8469 | 54.5788 | 54.6023 | 0.45773 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2024-11-14 | 1.61% | 1.341% | 0.1905% | 50% | 0.48894 | 1 | 7 | 1.4889 | 115.5732 | 52.9797 | 2024-11-14 | 51.9474 | 52.7976 | 54.5788 | 2024-11-14 | 3.263% | 0.1905% | 50% | 0.48894 | 1 | 7 | 1.4889 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 110.4436 | 112.2529 | 113.7849 | 113.9965 | 0.96561 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2024-11-15 | 1.612% | 1.346% | 0.1952% | 50% | 0.48897 | 1 | 7 | 1.489 | 114.3665 | 110.4436 | 2024-11-15 | 108.2947 | 110.0688 | 113.7849 | 2024-11-15 | 3.266% | 0.1952% | 50% | 0.48897 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 65.5869 | 66.6622 | 67.5757 | 67.6296 | 0.57885 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2024-11-16 | 1.613% | 1.352% | 0.1997% | 50% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | 113.1697 | 65.5869 | 2024-11-16 | 64.3126 | 65.3671 | 67.5757 | 2024-11-16 | 3.268% | 0.1997% | 50% | 0.489 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 52.0483 | 52.9024 | 53.6302 | 53.656 | 0.46404 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2024-11-17 | 1.614% | 1.357% | 0.204% | 50% | 0.48903 | 1 | 7 | 1.489 | 111.9872 | 52.0483 | 2024-11-17 | 51.0386 | 51.8761 | 53.6302 | 2024-11-17 | 3.271% | 0.204% | 50% | 0.48903 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 24.749 | 25.1555 | 25.503 | 25.503 | 0.22286 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2024-11-18 | 1.616% | 1.362% | 0.2082% | 50% | 0.48905 | 1 | 7 | 1.4891 | 110.8232 | 24.749 | 2024-11-18 | 24.2696 | 24.6682 | 25.503 | 2024-11-18 | 3.273% | 0.2082% | 50% | 0.48905 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 72.3683 | 73.5578 | 74.578 | 74.6592 | 0.65912 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2024-11-19 | 1.617% | 1.368% | 0.2117% | 50% | 0.48908 | 1 | 7 | 1.4891 | 109.6823 | 72.3683 | 2024-11-19 | 70.9683 | 72.1348 | 74.578 | 2024-11-19 | 3.276% | 0.2117% | 50% | 0.48908 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 14.3357 | 14.5715 | 14.7744 | 14.7744 | 0.13176 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2024-11-20 | 1.619% | 1.373% | 0.2147% | 50% | 0.4891 | 1 | 7 | 1.4891 | 108.5687 | 14.3357 | 2024-11-20 | 14.0587 | 14.29 | 14.7744 | 2024-11-20 | 3.279% | 0.2147% | 50% | 0.4891 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 34.8039 | 35.3769 | 35.8715 | 35.8741 | 0.32312 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2024-11-21 | 1.62% | 1.379% | 0.2172% | 50% | 0.48913 | 1 | 7 | 1.4891 | 107.4865 | 34.8039 | 2024-11-21 | 34.1325 | 34.6945 | 35.8715 | 2024-11-21 | 3.281% | 0.2172% | 50% | 0.48913 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 57.3979 | 58.3437 | 59.1626 | 59.2069 | 0.53847 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2024-11-22 | 1.621% | 1.384% | 0.2192% | 50% | 0.48915 | 1 | 7 | 1.4891 | 106.44 | 57.3979 | 2024-11-22 | 56.2921 | 57.2197 | 59.1626 | 2024-11-22 | 3.284% | 0.2192% | 50% | 0.48915 | 1 | 7 | 1.4891 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 56.4797 | 57.4112 | 58.2201 | 58.2634 | 0.53491 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2024-11-23 | 1.623% | 1.389% | 0.2206% | 50% | 0.48917 | 1 | 7 | 1.4892 | 105.4334 | 56.4797 | 2024-11-23 | 55.393 | 56.3066 | 58.2201 | 2024-11-23 | 3.287% | 0.2206% | 50% | 0.48917 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 18.2889 | 18.5908 | 18.8538 | 18.8538 | 0.17467 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2024-11-24 | 1.624% | 1.395% | 0.2215% | 50% | 0.48919 | 1 | 7 | 1.4892 | 104.4708 | 18.2889 | 2024-11-24 | 17.9375 | 18.2336 | 18.8538 | 2024-11-24 | 3.289% | 0.2215% | 50% | 0.48919 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 55.0523 | 55.9618 | 56.7566 | 56.7983 | 0.53083 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2024-11-25 | 1.625% | 1.4% | 0.2219% | 50% | 0.48921 | 1 | 7 | 1.4892 | 103.5567 | 55.0523 | 2024-11-25 | 53.9959 | 54.888 | 56.7566 | 2024-11-25 | 3.292% | 0.2219% | 50% | 0.48921 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 59.961 | 60.9524 | 61.8215 | 61.8772 | 0.58319 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2024-11-26 | 1.627% | 1.406% | 0.2217% | 50% | 0.48923 | 1 | 7 | 1.4892 | 102.68 | 59.961 | 2024-11-26 | 58.8119 | 59.7843 | 61.8215 | 2024-11-26 | 3.295% | 0.2217% | 50% | 0.48923 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 38.9768 | 39.6218 | 40.189 | 40.1995 | 0.38202 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2024-11-27 | 1.628% | 1.411% | 0.2209% | 50% | 0.48925 | 1 | 7 | 1.4893 | 101.8286 | 38.9768 | 2024-11-27 | 38.2308 | 38.8635 | 40.189 | 2024-11-27 | 3.298% | 0.2209% | 50% | 0.48925 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 55.5298 | 56.4495 | 57.2608 | 57.3057 | 0.549 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2024-11-28 | 1.629% | 1.417% | 0.2196% | 50% | 0.48927 | 1 | 7 | 1.4893 | 101.0045 | 55.5298 | 2024-11-28 | 54.4683 | 55.3705 | 57.2608 | 2024-11-28 | 3.301% | 0.2196% | 50% | 0.48927 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 22.0261 | 22.3913 | 22.7143 | 22.7143 | 0.21932 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2024-11-29 | 1.631% | 1.422% | 0.2178% | 50% | 0.48929 | 1 | 7 | 1.4893 | 100.2097 | 22.0261 | 2024-11-29 | 21.6056 | 21.9638 | 22.7143 | 2024-11-29 | 3.304% | 0.2178% | 50% | 0.48929 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 16.5432 | 16.8176 | 17.0612 | 17.0612 | 0.16599 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2024-11-30 | 1.632% | 1.428% | 0.2154% | 50% | 0.4893 | 1 | 7 | 1.4893 | 99.4462 | 16.5432 | 2024-11-30 | 16.2277 | 16.4969 | 17.0612 | 2024-11-30 | 3.307% | 0.2154% | 50% | 0.4893 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 26.6759 | 27.1189 | 27.5132 | 27.5132 | 0.26965 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2024-12-01 | 1.633% | 1.433% | 0.2125% | 50% | 0.48932 | 1 | 7 | 1.4893 | 98.7162 | 26.6759 | 2024-12-01 | 26.1679 | 26.6024 | 27.5132 | 2024-12-01 | 3.311% | 0.2125% | 50% | 0.48932 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 36.5763 | 37.1841 | 37.727 | 37.7352 | 0.37245 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2024-12-02 | 1.635% | 1.439% | 0.209% | 50% | 0.48933 | 1 | 7 | 1.4893 | 98.0215 | 36.5763 | 2024-12-02 | 35.8805 | 36.4768 | 37.727 | 2024-12-02 | 3.314% | 0.209% | 50% | 0.48933 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 78.4759 | 79.7812 | 80.9505 | 81.0708 | 0.80555 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2024-12-03 | 1.636% | 1.445% | 0.2052% | 50% | 0.48935 | 1 | 7 | 1.4893 | 97.364 | 78.4759 | 2024-12-03 | 76.9849 | 78.2653 | 80.9505 | 2024-12-03 | 3.317% | 0.2052% | 50% | 0.48935 | 1 | 7 | 1.4893 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 98.4839 | 100.1233 | 101.5966 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2024 | 2024-12-04 | 1.637% | 1.45% | 0.2015% | 50% | 0.48936 | 1 | 7 | 1.4894 | 96.7453 | 98.4839 | 2024-12-04 | 96.6148 | 98.2231 | 101.5966 | 2024-12-04 | 3.32% | 0.2015% | 50% | 0.48936 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 51.1797 | 52.0324 | 52.801 | 52.8357 | 0.53149 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2024-12-05 | 1.639% | 1.456% | 0.1979% | 50% | 0.48938 | 1 | 7 | 1.4894 | 96.1674 | 51.1797 | 2024-12-05 | 50.2095 | 51.046 | 52.801 | 2024-12-05 | 3.324% | 0.1979% | 50% | 0.48938 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 79.1669 | 80.4869 | 81.6805 | 81.8004 | 0.82743 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2024-12-06 | 1.64% | 1.461% | 0.1944% | 50% | 0.48939 | 1 | 7 | 1.4894 | 95.6324 | 79.1669 | 2024-12-06 | 77.6678 | 78.9628 | 81.6805 | 2024-12-06 | 3.327% | 0.1944% | 50% | 0.48939 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 14.9807 | 15.2307 | 15.4575 | 15.4575 | 0.15716 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2024-12-07 | 1.641% | 1.467% | 0.1911% | 50% | 0.4894 | 1 | 7 | 1.4894 | 95.1423 | 14.9807 | 2024-12-07 | 14.6974 | 14.9426 | 15.4575 | 2024-12-07 | 3.331% | 0.1911% | 50% | 0.4894 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 28.7963 | 29.2773 | 29.7149 | 29.7152 | 0.30351 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2024-12-08 | 1.643% | 1.473% | 0.1878% | 50% | 0.48941 | 1 | 7 | 1.4894 | 94.6991 | 28.7963 | 2024-12-08 | 28.2523 | 28.7241 | 29.7149 | 2024-12-08 | 3.334% | 0.1878% | 50% | 0.48941 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 69.409 | 70.5693 | 71.6281 | 71.7106 | 0.73549 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2024-12-09 | 1.644% | 1.478% | 0.1847% | 50% | 0.48942 | 1 | 7 | 1.4894 | 94.3049 | 69.409 | 2024-12-09 | 68.099 | 69.2374 | 71.6281 | 2024-12-09 | 3.338% | 0.1847% | 50% | 0.48942 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 65.338 | 66.4311 | 67.4317 | 67.501 | 0.69486 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2024-12-10 | 1.645% | 1.484% | 0.1817% | 50% | 0.48943 | 1 | 7 | 1.4894 | 93.9562 | 65.338 | 2024-12-10 | 64.1061 | 65.1786 | 67.4317 | 2024-12-10 | 3.341% | 0.1817% | 50% | 0.48943 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 22.7859 | 23.1674 | 23.5177 | 23.5177 | 0.24288 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2024-12-11 | 1.647% | 1.49% | 0.1788% | 50% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | 93.6483 | 22.7859 | 2024-12-11 | 22.3567 | 22.7311 | 23.5177 | 2024-12-11 | 3.345% | 0.1788% | 50% | 0.48944 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 23.7326 | 24.1303 | 24.4966 | 24.4966 | 0.2537 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2024-12-12 | 1.648% | 1.495% | 0.1762% | 50% | 0.48945 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.3812 | 23.7326 | 2024-12-12 | 23.2861 | 23.6763 | 24.4966 | 2024-12-12 | 3.349% | 0.1762% | 50% | 0.48945 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 69.6495 | 70.8176 | 71.8968 | 71.9768 | 0.7472 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2024-12-13 | 1.649% | 1.501% | 0.1739% | 50% | 0.48946 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.1551 | 69.6495 | 2024-12-13 | 68.3404 | 69.4866 | 71.8968 | 2024-12-13 | 3.352% | 0.1739% | 50% | 0.48946 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 34.6663 | 35.2481 | 35.7874 | 35.7938 | 0.3723 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2024-12-14 | 1.651% | 1.507% | 0.1718% | 50% | 0.48947 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.9701 | 34.6663 | 2024-12-14 | 34.0153 | 34.5863 | 35.7874 | 2024-12-14 | 3.356% | 0.1718% | 50% | 0.48947 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 21.1282 | 21.4832 | 21.8131 | 21.8131 | 0.22722 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2024-12-15 | 1.652% | 1.512% | 0.1701% | 50% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.8266 | 21.1282 | 2024-12-15 | 20.7319 | 21.0802 | 21.8131 | 2024-12-15 | 3.36% | 0.1701% | 50% | 0.48948 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 13.1087 | 13.3291 | 13.5346 | 13.5346 | 0.14113 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2024-12-16 | 1.654% | 1.518% | 0.1687% | 50% | 0.48949 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.7246 | 13.1087 | 2024-12-16 | 12.863 | 13.0793 | 13.5346 | 2024-12-16 | 3.364% | 0.1687% | 50% | 0.48949 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 71.4003 | 72.6017 | 73.7253 | 73.8084 | 0.7701 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2024-12-17 | 1.655% | 1.524% | 0.1677% | 50% | 0.4895 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.6643 | 71.4003 | 2024-12-17 | 70.0636 | 71.2426 | 73.7253 | 2024-12-17 | 3.368% | 0.1677% | 50% | 0.4895 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 68.629 | 69.7848 | 70.8688 | 70.9434 | 0.74031 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2024-12-18 | 1.656% | 1.53% | 0.1668% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.646 | 68.629 | 2024-12-18 | 67.3454 | 68.4796 | 70.8688 | 2024-12-18 | 3.371% | 0.1668% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 17.9418 | 18.2442 | 18.5287 | 18.5287 | 0.19329 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2024-12-19 | 1.658% | 1.535% | 0.1661% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.67 | 17.9418 | 2024-12-19 | 17.6065 | 17.9033 | 18.5287 | 2024-12-19 | 3.375% | 0.1661% | 50% | 0.48951 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 84.7763 | 86.2064 | 87.5559 | 87.6832 | 0.91398 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2024-12-20 | 1.659% | 1.541% | 0.1656% | 50% | 0.48952 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.7364 | 84.7763 | 2024-12-20 | 83.1938 | 84.5972 | 87.5559 | 2024-12-20 | 3.379% | 0.1656% | 50% | 0.48952 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 70.6165 | 71.8087 | 72.937 | 73.0164 | 0.76015 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2024-12-21 | 1.66% | 1.547% | 0.1652% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.8454 | 70.6165 | 2024-12-21 | 69.2995 | 70.4695 | 72.937 | 2024-12-21 | 3.383% | 0.1652% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 72.4316 | 73.6555 | 74.8172 | 74.9017 | 0.77845 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2024-12-22 | 1.662% | 1.553% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.9973 | 72.4316 | 2024-12-22 | 71.0821 | 72.2831 | 74.8172 | 2024-12-22 | 3.387% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 87.928 | 89.4149 | 90.8305 | 90.9685 | 0.94339 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2024-12-23 | 1.663% | 1.559% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.1921 | 87.928 | 2024-12-23 | 86.2912 | 87.7505 | 90.8305 | 2024-12-23 | 3.391% | 0.165% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 49.5376 | 50.376 | 51.1765 | 51.2043 | 0.5296 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2024-12-24 | 1.664% | 1.564% | 0.1651% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.434 | 49.5376 | 2024-12-24 | 48.6163 | 49.4391 | 51.1765 | 2024-12-24 | 3.395% | 0.1651% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 84.6397 | 86.0734 | 87.4464 | 87.5711 | 0.90285 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2024-12-25 | 1.666% | 1.57% | 0.1653% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 93.7254 | 84.6397 | 2024-12-25 | 83.0671 | 84.4741 | 87.4464 | 2024-12-25 | 3.399% | 0.1653% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 26.2335 | 26.6782 | 27.1053 | 27.1053 | 0.27843 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2024-12-26 | 1.667% | 1.576% | 0.1659% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 94.0645 | 26.2335 | 2024-12-26 | 25.7465 | 26.1829 | 27.1053 | 2024-12-26 | 3.403% | 0.1659% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 68.8447 | 70.0127 | 71.1379 | 71.2106 | 0.72843 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2024-12-27 | 1.668% | 1.582% | 0.1668% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 94.4493 | 68.8447 | 2024-12-27 | 67.5678 | 68.7142 | 71.1379 | 2024-12-27 | 3.407% | 0.1668% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 42.5748 | 43.2977 | 43.9961 | 44.0118 | 0.44814 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2024-12-28 | 1.67% | 1.587% | 0.1679% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 94.8782 | 42.5748 | 2024-12-28 | 41.7858 | 42.4954 | 43.9961 | 2024-12-28 | 3.411% | 0.1679% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 60.9682 | 62.0043 | 63.0081 | 63.0599 | 0.63886 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2024-12-29 | 1.671% | 1.593% | 0.1693% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 95.3491 | 60.9682 | 2024-12-29 | 59.8395 | 60.8564 | 63.0081 | 2024-12-29 | 3.415% | 0.1693% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 48.8001 | 49.6301 | 50.4366 | 50.4624 | 0.50846 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2024-12-30 | 1.672% | 1.599% | 0.1709% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 95.8604 | 48.8001 | 2024-12-30 | 47.8975 | 48.7121 | 50.4366 | 2024-12-30 | 3.419% | 0.1709% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 61.0944 | 62.1344 | 63.1477 | 63.1998 | 0.63312 | TRUE | 63.1998 | 2024 | 2024-12-31 | 1.674% | 1.605% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 96.41 | 61.0944 | 2024-12-31 | 59.9654 | 60.9861 | 63.1477 | 2024-12-31 | 3.423% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | FALSE | FALSE
min.: | 11.4182 | 11.5549 | 11.7447 | 11.7447 | 0.11282 |  | 14.7962 | 2021 | min.: | 1.181% | 0% | 0.004892% | 50% | 0.00045745 | 0 | 6 | 0.98953 | 92.646 | Bisextile | min.: | 11.097 | 11.2298 | 11.7447 | min.: | 2.299% | 0.004892% | 50% | 0.00045745 | 0 | 6 | 0.98953
moy.: | 127.1243 | 128.9589 | 130.3072 | 130.3316 | 0.67274 |  | 133.357 | 2022.0902 | moy.: | 1.428% | 1.213% | 0.05164% | 50% | 0.45854 | 0.81148 | 6.8115 | 1.27 | 181.7215 |  | moy.: | 124.1991 | 125.9918 | 130.3072 | moy.: | 3.488% | 0.05164% | 50% | 0.45854 | 0.81148 | 6.8115 | 1.27
max.: | 255.7792 | 259.4681 | 260.5935 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2024 | max.: | 1.674% | 2.293% | 0.2219% | 50% | 1 | 1 | 7 | 1.4895 | 247.6992 |  | max.: | 249.9845 | 253.5898 | 260.5935 | max.: | 4.804% | 0.2219% | 50% | 1 | 1 | 7 | 1.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 206.3498 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 746.4893 | -0.25261 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 952.9168 | -0.25261 | kWh | [7 empty] | 11839.2472 | 0 | 11632.895 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 34390.5646 | 46229.8118 | 33644.0409 | 45276.936 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12052.4187 | 0 | 11842.3534 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35079.946 | 47623.2888 | 34318.4918 | 47623.2888 | : Sujet après action
|  | 47132.3647 | 47623.2888 | 47635.914 |  | 46229.8118 |  |  | MWh |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45276.936 |  | 46160.8452 | 47623.2888 | 47635.914 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12299.0975 | 0 | 12299.0975 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 35324.1913 | 47635.914 | 35324.1913 | 47635.914 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 902.5529 | 481.5233 | 12.2557 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 1.9895 |  |  | Perte annuelle: | 883.9092 | 1434.4401 | 12.0031 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 242.3158 | 0 | 448.6655 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 1.4895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 1.4895 | 239.4455 | 12.2557 | 985.9349 | 12.0031 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 481.7613 | 12.2557 | 1434.6004 | 12.0031 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 31.5371 | 32.0744 | 32.5994 | 32.6016 | 0.32659 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2025-01-01 | 1.675% | 1.611% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 96.403 | 31.5371 | 2025-01-01 | 30.9548 | 31.4821 | 32.5994 | 2025-01-01 | 3.427% | 0.1728% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 11.3542 | 11.5478 | 11.7375 | 11.7375 | 0.11686 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2025-01-02 | 1.676% | 1.616% | 0.1748% | 50% | 0.48956 | 1 | 7 | 1.4896 | 96.9894 | 11.3542 | 2025-01-02 | 11.1447 | 11.3348 | 11.7375 | 2025-01-02 | 3.431% | 0.1748% | 50% | 0.48956 | 1 | 7 | 1.4896 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 52.2133 | 53.1043 | 53.9799 | 54.012 | 0.53429 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2025-01-03 | 1.678% | 1.622% | 0.1768% | 50% | 0.48959 | 1 | 7 | 1.4896 | 97.6106 | 52.2133 | 2025-01-03 | 51.251 | 52.1255 | 53.9799 | 2025-01-03 | 3.435% | 0.1768% | 50% | 0.48959 | 1 | 7 | 1.4896 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 93.9645 | 95.5692 | 97.1507 | 97.314 | 0.95613 | FALSE | 97.3213 | 2023 | 2025-01-04 | 1.679% | 1.628% | 0.1789% | 50% | 0.48962 | 1 | 7 | 1.4896 | 98.2649 | 93.9645 | 2025-01-04 | 92.2341 | 93.8093 | 97.1507 | 2025-01-04 | 3.439% | 0.1789% | 50% | 0.48962 | 1 | 7 | 1.4896 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 44.0379 | 44.7906 | 45.5345 | 45.5516 | 0.44441 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2025-01-05 | 1.68% | 1.634% | 0.1812% | 50% | 0.48965 | 1 | 7 | 1.4897 | 98.9504 | 44.0379 | 2025-01-05 | 43.2277 | 43.9665 | 45.5345 | 2025-01-05 | 3.443% | 0.1812% | 50% | 0.48965 | 1 | 7 | 1.4897 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 26.1181 | 26.5648 | 27.0076 | 27.0076 | 0.26158 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2025-01-06 | 1.682% | 1.639% | 0.1835% | 50% | 0.48969 | 1 | 7 | 1.4897 | 99.6652 | 26.1181 | 2025-01-06 | 25.638 | 26.0765 | 27.0076 | 2025-01-06 | 3.448% | 0.1835% | 50% | 0.48969 | 1 | 7 | 1.4897 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 64.4353 | 65.5384 | 66.6347 | 66.6952 | 0.64113 | FALSE | 66.7381 | 2023 | 2025-01-07 | 1.683% | 1.645% | 0.1858% | 50% | 0.48972 | 1 | 7 | 1.4897 | 100.4076 | 64.4353 | 2025-01-07 | 63.2519 | 64.3348 | 66.6347 | 2025-01-07 | 3.452% | 0.1858% | 50% | 0.48972 | 1 | 7 | 1.4897 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 30.0226 | 30.537 | 31.0496 | 31.0496 | 0.29618 | FALSE | 31.0892 | 2023 | 2025-01-08 | 1.684% | 1.651% | 0.1883% | 50% | 0.48976 | 1 | 7 | 1.4898 | 101.1756 | 30.0226 | 2025-01-08 | 29.4717 | 29.9767 | 31.0496 | 2025-01-08 | 3.456% | 0.1883% | 50% | 0.48976 | 1 | 7 | 1.4898 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 27.4508 | 27.9216 | 28.3919 | 28.3919 | 0.26867 | FALSE | 28.4286 | 2023 | 2025-01-09 | 1.686% | 1.657% | 0.1908% | 50% | 0.4898 | 1 | 7 | 1.4898 | 101.9776 | 27.4508 | 2025-01-09 | 26.9476 | 27.4097 | 28.3919 | 2025-01-09 | 3.46% | 0.1908% | 50% | 0.4898 | 1 | 7 | 1.4898 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 87.2444 | 88.7416 | 90.2418 | 90.3785 | 0.84814 | FALSE | 90.4041 | 2023 | 2025-01-10 | 1.687% | 1.662% | 0.193% | 50% | 0.48984 | 1 | 7 | 1.4898 | 102.822 | 87.2444 | 2025-01-10 | 85.6463 | 87.1161 | 90.2418 | 2025-01-10 | 3.464% | 0.193% | 50% | 0.48984 | 1 | 7 | 1.4898 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 19.644 | 19.9814 | 20.3203 | 20.3203 | 0.18905 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2025-01-11 | 1.689% | 1.668% | 0.1945% | 50% | 0.48988 | 1 | 7 | 1.4899 | 103.7064 | 19.644 | 2025-01-11 | 19.2845 | 19.6157 | 20.3203 | 2025-01-11 | 3.468% | 0.1945% | 50% | 0.48988 | 1 | 7 | 1.4899 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 90.9878 | 92.5518 | 94.1275 | 94.2775 | 0.86931 | FALSE | 94.3008 | 2023 | 2025-01-12 | 1.69% | 1.674% | 0.1955% | 50% | 0.48993 | 1 | 7 | 1.4899 | 104.6286 | 90.9878 | 2025-01-12 | 89.3241 | 90.8595 | 94.1275 | 2025-01-12 | 3.472% | 0.1955% | 50% | 0.48993 | 1 | 7 | 1.4899 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 52.3482 | 53.2488 | 54.1585 | 54.1882 | 0.49509 | FALSE | 54.2402 | 2023 | 2025-01-13 | 1.691% | 1.68% | 0.196% | 50% | 0.48997 | 1 | 7 | 1.49 | 105.586 | 52.3482 | 2025-01-13 | 51.3919 | 52.276 | 54.1585 | 2025-01-13 | 3.476% | 0.196% | 50% | 0.48997 | 1 | 7 | 1.49 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 71.1507 | 72.3757 | 73.6164 | 73.6923 | 0.66698 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2025-01-14 | 1.693% | 1.685% | 0.196% | 50% | 0.49002 | 1 | 7 | 1.49 | 106.5762 | 71.1507 | 2025-01-14 | 69.852 | 71.0546 | 73.6164 | 2025-01-14 | 3.48% | 0.196% | 50% | 0.49002 | 1 | 7 | 1.49 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 26.2432 | 26.6953 | 27.1546 | 27.1546 | 0.24343 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2025-01-15 | 1.694% | 1.691% | 0.1954% | 50% | 0.49007 | 1 | 7 | 1.4901 | 107.5968 | 26.2432 | 2025-01-15 | 25.7646 | 26.2085 | 27.1546 | 2025-01-15 | 3.484% | 0.1954% | 50% | 0.49007 | 1 | 7 | 1.4901 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 13.4282 | 13.6597 | 13.8955 | 13.8955 | 0.12336 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2025-01-16 | 1.695% | 1.697% | 0.1943% | 50% | 0.49012 | 1 | 7 | 1.4901 | 108.6454 | 13.4282 | 2025-01-16 | 13.1835 | 13.4108 | 13.8955 | 2025-01-16 | 3.488% | 0.1943% | 50% | 0.49012 | 1 | 7 | 1.4901 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 25.0944 | 25.5275 | 25.9697 | 25.9697 | 0.22827 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2025-01-17 | 1.697% | 1.703% | 0.1927% | 50% | 0.49018 | 1 | 7 | 1.4902 | 109.7196 | 25.0944 | 2025-01-17 | 24.6376 | 25.0628 | 25.9697 | 2025-01-17 | 3.492% | 0.1927% | 50% | 0.49018 | 1 | 7 | 1.4902 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 75.1089 | 76.4063 | 77.7342 | 77.8143 | 0.67718 | FALSE | 77.8611 | 2023 | 2025-01-18 | 1.698% | 1.708% | 0.1907% | 50% | 0.49023 | 1 | 7 | 1.4902 | 110.8168 | 75.1089 | 2025-01-18 | 73.7428 | 75.0165 | 77.7342 | 2025-01-18 | 3.496% | 0.1907% | 50% | 0.49023 | 1 | 7 | 1.4902 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 41.3579 | 42.0728 | 42.8065 | 42.8145 | 0.36886 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2025-01-19 | 1.699% | 1.714% | 0.1882% | 50% | 0.49029 | 1 | 7 | 1.4903 | 111.9347 | 41.3579 | 2025-01-19 | 40.6063 | 41.3082 | 42.8065 | 2025-01-19 | 3.5% | 0.1882% | 50% | 0.49029 | 1 | 7 | 1.4903 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 77.962 | 79.3108 | 80.6986 | 80.7819 | 0.68893 | FALSE | 80.8274 | 2023 | 2025-01-20 | 1.701% | 1.72% | 0.1854% | 50% | 0.49035 | 1 | 7 | 1.4904 | 113.0708 | 77.962 | 2025-01-20 | 76.5464 | 77.8707 | 80.6986 | 2025-01-20 | 3.504% | 0.1854% | 50% | 0.49035 | 1 | 7 | 1.4904 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 21.2546 | 21.6226 | 22.0022 | 22.0022 | 0.18574 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2025-01-21 | 1.702% | 1.725% | 0.1821% | 50% | 0.49042 | 1 | 7 | 1.4904 | 114.2227 | 21.2546 | 2025-01-21 | 20.869 | 21.2303 | 22.0022 | 2025-01-21 | 3.508% | 0.1821% | 50% | 0.49042 | 1 | 7 | 1.4904 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 114.5544 | 116.5395 | 118.5925 | 118.8023 | 0.99276 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2025-01-22 | 1.703% | 1.731% | 0.1784% | 50% | 0.49048 | 1 | 7 | 1.4905 | 115.388 | 114.5544 | 2025-01-22 | 112.478 | 114.4271 | 118.5925 | 2025-01-22 | 3.512% | 0.1784% | 50% | 0.49048 | 1 | 7 | 1.4905 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 116.4389 | 118.4582 | 120.552 | 120.7622 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2025-01-23 | 1.705% | 1.737% | 0.1744% | 50% | 0.49055 | 1 | 7 | 1.4906 | 116.5748 | 116.4389 | 2025-01-23 | 114.3301 | 116.3129 | 120.552 | 2025-01-23 | 3.516% | 0.1744% | 50% | 0.49055 | 1 | 7 | 1.4906 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 117.8768 | 119.9227 | 122.0494 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2025 | 2025-01-24 | 1.706% | 1.743% | 0.1698% | 50% | 0.49062 | 1 | 7 | 1.4906 | 117.7918 | 117.8768 | 2025-01-24 | 115.7438 | 117.7527 | 122.0494 | 2025-01-24 | 3.52% | 0.1698% | 50% | 0.49062 | 1 | 7 | 1.4906 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 116.7868 | 118.8154 | 120.9296 | 121.1242 | 0.98106 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2025-01-25 | 1.707% | 1.748% | 0.1651% | 50% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | 119.0362 | 116.7868 | 2025-01-25 | 114.6754 | 116.6674 | 120.9296 | 2025-01-25 | 3.525% | 0.1651% | 50% | 0.4907 | 1 | 7 | 1.4907 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 118.8425 | 120.9085 | 123.067 | 123.2611 | 0.98781 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2025-01-26 | 1.709% | 1.754% | 0.1603% | 50% | 0.49078 | 1 | 7 | 1.4908 | 120.3062 | 118.8425 | 2025-01-26 | 116.6958 | 118.7244 | 123.067 | 2025-01-26 | 3.529% | 0.1603% | 50% | 0.49078 | 1 | 7 | 1.4908 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 120.779 | 122.8803 | 125.0813 | 125.274 | 0.99324 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2025-01-27 | 1.71% | 1.76% | 0.1553% | 50% | 0.49086 | 1 | 7 | 1.4909 | 121.5995 | 120.779 | 2025-01-27 | 118.5992 | 120.6626 | 125.0813 | 2025-01-27 | 3.533% | 0.1553% | 50% | 0.49086 | 1 | 7 | 1.4909 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 18.7126 | 19.0384 | 19.3805 | 19.3805 | 0.15201 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2025-01-28 | 1.711% | 1.765% | 0.1502% | 50% | 0.49094 | 1 | 7 | 1.4909 | 122.914 | 18.7126 | 2025-01-28 | 18.3752 | 18.6951 | 19.3805 | 2025-01-28 | 3.537% | 0.1502% | 50% | 0.49094 | 1 | 7 | 1.4909 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 29.3294 | 29.8405 | 30.3785 | 30.3785 | 0.23571 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2025-01-29 | 1.713% | 1.771% | 0.1451% | 50% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | 124.2478 | 29.3294 | 2025-01-29 | 28.801 | 29.3029 | 30.3785 | 2025-01-29 | 3.541% | 0.1451% | 50% | 0.49103 | 1 | 7 | 1.491 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 26.425 | 26.8858 | 27.3721 | 27.3721 | 0.2101 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2025-01-30 | 1.714% | 1.777% | 0.1395% | 50% | 0.49112 | 1 | 7 | 1.4911 | 125.599 | 26.425 | 2025-01-30 | 25.9493 | 26.4018 | 27.3721 | 2025-01-30 | 3.545% | 0.1395% | 50% | 0.49112 | 1 | 7 | 1.4911 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 26.2627 | 26.721 | 27.206 | 27.206 | 0.20657 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2025-01-31 | 1.715% | 1.782% | 0.1338% | 50% | 0.49122 | 1 | 7 | 1.4912 | 126.9654 | 26.2627 | 2025-01-31 | 25.7903 | 26.2404 | 27.206 | 2025-01-31 | 3.549% | 0.1338% | 50% | 0.49122 | 1 | 7 | 1.4912 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 57.2484 | 58.2484 | 59.3089 | 59.3247 | 0.4456 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2025-02-01 | 1.717% | 1.788% | 0.1277% | 50% | 0.49132 | 1 | 7 | 1.4913 | 128.345 | 57.2484 | 2025-02-01 | 56.2196 | 57.2016 | 59.3089 | 2025-02-01 | 3.553% | 0.1277% | 50% | 0.49132 | 1 | 7 | 1.4913 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 25.5341 | 25.9805 | 26.455 | 26.455 | 0.19658 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2025-02-02 | 1.718% | 1.794% | 0.1214% | 50% | 0.49142 | 1 | 7 | 1.4914 | 129.7356 | 25.5341 | 2025-02-02 | 25.0756 | 25.514 | 26.455 | 2025-02-02 | 3.557% | 0.1214% | 50% | 0.49142 | 1 | 7 | 1.4914 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 57.3147 | 58.3175 | 59.3861 | 59.3994 | 0.43666 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2025-02-03 | 1.719% | 1.799% | 0.1148% | 50% | 0.49153 | 1 | 7 | 1.4915 | 131.1353 | 57.3147 | 2025-02-03 | 56.2865 | 57.2712 | 59.3861 | 2025-02-03 | 3.561% | 0.1148% | 50% | 0.49153 | 1 | 7 | 1.4915 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 52.1467 | 53.0598 | 54.0352 | 54.043 | 0.39307 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2025-02-04 | 1.721% | 1.805% | 0.1081% | 50% | 0.49164 | 1 | 7 | 1.4916 | 132.5418 | 52.1467 | 2025-02-04 | 51.212 | 52.1087 | 54.0352 | 2025-02-04 | 3.565% | 0.1081% | 50% | 0.49164 | 1 | 7 | 1.4916 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 43.7139 | 44.4799 | 45.3002 | 45.3019 | 0.32602 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2025-02-05 | 1.722% | 1.811% | 0.1011% | 50% | 0.49176 | 1 | 7 | 1.4918 | 133.9532 | 43.7139 | 2025-02-05 | 42.931 | 43.6833 | 45.3002 | 2025-02-05 | 3.569% | 0.1011% | 50% | 0.49176 | 1 | 7 | 1.4918 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 92.742 | 94.3684 | 96.1143 | 96.1639 | 0.68476 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2025-02-06 | 1.724% | 1.816% | 0.09383% | 50% | 0.49188 | 1 | 7 | 1.4919 | 135.3792 | 92.742 | 2025-02-06 | 91.0824 | 92.6797 | 96.1143 | 2025-02-06 | 3.573% | 0.09383% | 50% | 0.49188 | 1 | 7 | 1.4919 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 41.9059 | 42.6414 | 43.4328 | 43.4332 | 0.306 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2025-02-07 | 1.725% | 1.822% | 0.08666% | 50% | 0.49201 | 1 | 7 | 1.492 | 136.8288 | 41.9059 | 2025-02-07 | 41.1567 | 41.879 | 43.4328 | 2025-02-07 | 3.577% | 0.08666% | 50% | 0.49201 | 1 | 7 | 1.492 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 140.2245 | 142.6876 | 145.3441 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2025 | 2025-02-08 | 1.726% | 1.828% | 0.07969% | 50% | 0.49214 | 1 | 7 | 1.4921 | 138.2987 | 140.2245 | 2025-02-08 | 137.7194 | 140.1385 | 145.3441 | 2025-02-08 | 3.582% | 0.07969% | 50% | 0.49214 | 1 | 7 | 1.4921 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 139.5547 | 142.0079 | 144.6601 | 144.7654 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2025-02-09 | 1.728% | 1.833% | 0.0729% | 50% | 0.49228 | 1 | 7 | 1.4923 | 139.7856 | 139.5547 | 2025-02-09 | 137.0637 | 139.4731 | 144.6601 | 2025-02-09 | 3.586% | 0.0729% | 50% | 0.49228 | 1 | 7 | 1.4923 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 131.0753 | 133.3813 | 135.8802 | 135.961 | 0.92766 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2025-02-10 | 1.729% | 1.839% | 0.0663% | 50% | 0.49242 | 1 | 7 | 1.4924 | 141.2866 | 131.0753 | 2025-02-10 | 128.7376 | 131.0025 | 135.8802 | 2025-02-10 | 3.59% | 0.0663% | 50% | 0.49242 | 1 | 7 | 1.4924 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 65.3771 | 66.5282 | 67.7785 | 67.7877 | 0.45762 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2025-02-11 | 1.73% | 1.845% | 0.05989% | 50% | 0.49257 | 1 | 7 | 1.4926 | 142.7983 | 65.3771 | 2025-02-11 | 64.2121 | 65.3427 | 67.7785 | 2025-02-11 | 3.594% | 0.05989% | 50% | 0.49257 | 1 | 7 | 1.4926 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 109.4926 | 111.4219 | 113.5225 | 113.5625 | 0.75855 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2025-02-12 | 1.732% | 1.85% | 0.05366% | 50% | 0.49273 | 1 | 7 | 1.4927 | 144.3178 | 109.4926 | 2025-02-12 | 107.5431 | 109.4381 | 113.5225 | 2025-02-12 | 3.598% | 0.05366% | 50% | 0.49273 | 1 | 7 | 1.4927 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 133.5896 | 135.9454 | 138.5163 | 138.5746 | 0.91594 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2025-02-13 | 1.733% | 1.856% | 0.04782% | 50% | 0.49289 | 1 | 7 | 1.4929 | 145.8416 | 133.5896 | 2025-02-13 | 131.2131 | 133.527 | 138.5163 | 2025-02-13 | 3.602% | 0.04782% | 50% | 0.49289 | 1 | 7 | 1.4929 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 76.1714 | 77.5157 | 78.9861 | 78.9966 | 0.51673 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2025-02-14 | 1.734% | 1.862% | 0.04259% | 50% | 0.49306 | 1 | 7 | 1.4931 | 147.3661 | 76.1714 | 2025-02-14 | 74.8174 | 76.1379 | 78.9861 | 2025-02-14 | 3.606% | 0.04259% | 50% | 0.49306 | 1 | 7 | 1.4931 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 80.4268 | 81.8474 | 83.4048 | 83.4156 | 0.54005 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2025-02-15 | 1.736% | 1.867% | 0.03793% | 50% | 0.49323 | 1 | 7 | 1.4932 | 148.8884 | 80.4268 | 2025-02-15 | 78.9984 | 80.3938 | 83.4048 | 2025-02-15 | 3.61% | 0.03793% | 50% | 0.49323 | 1 | 7 | 1.4932 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 31.0642 | 31.6133 | 32.2167 | 32.2167 | 0.20647 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2025-02-16 | 1.737% | 1.873% | 0.03383% | 50% | 0.49342 | 1 | 7 | 1.4934 | 150.4053 | 31.0642 | 2025-02-16 | 30.5129 | 31.0523 | 32.2167 | 2025-02-16 | 3.614% | 0.03383% | 50% | 0.49342 | 1 | 7 | 1.4934 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 45.7646 | 46.5742 | 47.4658 | 47.4659 | 0.30116 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2025-02-17 | 1.738% | 1.879% | 0.03028% | 50% | 0.49361 | 1 | 7 | 1.4936 | 151.9135 | 45.7646 | 2025-02-17 | 44.9532 | 45.7484 | 47.4658 | 2025-02-17 | 3.618% | 0.03028% | 50% | 0.49361 | 1 | 7 | 1.4936 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 130.1153 | 132.4189 | 134.9618 | 134.9906 | 0.8481 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2025-02-18 | 1.74% | 1.884% | 0.02726% | 50% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | 153.4101 | 130.1153 | 2025-02-18 | 127.8103 | 130.0731 | 134.9618 | 2025-02-18 | 3.622% | 0.02726% | 50% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 74.163 | 75.4771 | 76.9309 | 76.9358 | 0.47872 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2025-02-19 | 1.741% | 1.89% | 0.02475% | 50% | 0.49401 | 1 | 7 | 1.494 | 154.8919 | 74.163 | 2025-02-19 | 72.8503 | 74.1411 | 76.9309 | 2025-02-19 | 3.626% | 0.02475% | 50% | 0.49401 | 1 | 7 | 1.494 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 93.3068 | 94.9613 | 96.796 | 96.8053 | 0.59664 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2025-02-20 | 1.742% | 1.895% | 0.02274% | 50% | 0.49423 | 1 | 7 | 1.4942 | 156.367 | 93.3068 | 2025-02-20 | 91.6566 | 93.2819 | 96.796 | 2025-02-20 | 3.63% | 0.02274% | 50% | 0.49423 | 1 | 7 | 1.4942 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 101.5357 | 103.3376 | 105.3401 | 105.3511 | 0.64319 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2025-02-21 | 1.744% | 1.901% | 0.02118% | 50% | 0.49445 | 1 | 7 | 1.4944 | 157.8445 | 101.5357 | 2025-02-21 | 99.7416 | 101.5116 | 105.3401 | 2025-02-21 | 3.634% | 0.02118% | 50% | 0.49445 | 1 | 7 | 1.4944 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 135.926 | 138.3401 | 141.0289 | 141.051 | 0.85311 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2025-02-22 | 1.745% | 1.907% | 0.01981% | 50% | 0.49468 | 1 | 7 | 1.4947 | 159.3233 | 135.926 | 2025-02-22 | 133.5262 | 135.8976 | 141.0289 | 2025-02-22 | 3.638% | 0.01981% | 50% | 0.49468 | 1 | 7 | 1.4947 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 140.4584 | 142.955 | 145.7418 | 145.7641 | 0.87346 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2025-02-23 | 1.746% | 1.912% | 0.01863% | 50% | 0.49492 | 1 | 7 | 1.4949 | 160.8018 | 140.4584 | 2025-02-23 | 137.9806 | 140.4331 | 145.7418 | 2025-02-23 | 3.643% | 0.01863% | 50% | 0.49492 | 1 | 7 | 1.4949 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 89.031 | 90.6147 | 92.3864 | 92.3922 | 0.54857 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2025-02-24 | 1.748% | 1.918% | 0.01763% | 50% | 0.49518 | 1 | 7 | 1.4952 | 162.2785 | 89.031 | 2025-02-24 | 87.4617 | 89.0175 | 92.3864 | 2025-02-24 | 3.647% | 0.01763% | 50% | 0.49518 | 1 | 7 | 1.4952 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 126.1017 | 128.3466 | 130.8635 | 130.8783 | 0.77004 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2025-02-25 | 1.749% | 1.923% | 0.01682% | 50% | 0.49544 | 1 | 7 | 1.4954 | 163.7517 | 126.1017 | 2025-02-25 | 123.8809 | 126.0863 | 130.8635 | 2025-02-25 | 3.651% | 0.01682% | 50% | 0.49544 | 1 | 7 | 1.4954 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 167.3335 | 170.3147 | 173.6645 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2025 | 2025-02-26 | 1.75% | 1.929% | 0.01618% | 50% | 0.49571 | 1 | 7 | 1.4957 | 165.22 | 167.3335 | 2025-02-26 | 164.389 | 167.3178 | 173.6645 | 2025-02-26 | 3.655% | 0.01618% | 50% | 0.49571 | 1 | 7 | 1.4957 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 111.3343 | 113.3194 | 115.5547 | 115.5643 | 0.6679 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2025-02-27 | 1.752% | 1.934% | 0.01571% | 50% | 0.496 | 1 | 7 | 1.496 | 166.6817 | 111.3343 | 2025-02-27 | 109.3769 | 111.327 | 115.5547 | 2025-02-27 | 3.659% | 0.01571% | 50% | 0.496 | 1 | 7 | 1.496 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 151.0417 | 153.7369 | 156.7785 | 156.7989 | 0.89831 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2025-02-28 | 1.753% | 1.94% | 0.01521% | 50% | 0.49629 | 1 | 7 | 1.4963 | 168.1356 | 151.0417 | 2025-02-28 | 148.3884 | 151.0363 | 156.7785 | 2025-02-28 | 3.663% | 0.01521% | 50% | 0.49629 | 1 | 7 | 1.4963 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 169.6943 | 172.7247 | 176.1519 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2025 | 2025-03-01 | 1.754% | 1.946% | 0.0147% | 50% | 0.4966 | 1 | 7 | 1.4966 | 169.5802 | 169.6943 | 2025-03-01 | 166.7159 | 169.6931 | 176.1519 | 2025-03-01 | 3.667% | 0.0147% | 50% | 0.4966 | 1 | 7 | 1.4966 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 51.9332 | 52.8613 | 53.9132 | 53.9133 | 0.30364 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2025-03-02 | 1.756% | 1.951% | 0.01416% | 50% | 0.49692 | 1 | 7 | 1.4969 | 171.0139 | 51.9332 | 2025-03-02 | 51.0224 | 51.9343 | 53.9132 | 2025-03-02 | 3.671% | 0.01416% | 50% | 0.49692 | 1 | 7 | 1.4969 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 156.5764 | 159.3768 | 162.5576 | 162.5768 | 0.90801 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2025-03-03 | 1.757% | 1.957% | 0.0136% | 50% | 0.49726 | 1 | 7 | 1.4973 | 172.4351 | 156.5764 | 2025-03-03 | 153.8328 | 156.5842 | 162.5576 | 2025-03-03 | 3.675% | 0.0136% | 50% | 0.49726 | 1 | 7 | 1.4973 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 19.9925 | 20.3504 | 20.7577 | 20.7577 | 0.11499 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2025-03-04 | 1.758% | 1.962% | 0.01302% | 50% | 0.4976 | 1 | 7 | 1.4976 | 173.8423 | 19.9925 | 2025-03-04 | 19.6425 | 19.9941 | 20.7577 | 2025-03-04 | 3.679% | 0.01302% | 50% | 0.4976 | 1 | 7 | 1.4976 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 66.0219 | 67.2046 | 68.5536 | 68.5545 | 0.37672 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2025-03-05 | 1.76% | 1.968% | 0.01242% | 50% | 0.49796 | 1 | 7 | 1.498 | 175.2339 | 66.0219 | 2025-03-05 | 64.867 | 66.029 | 68.5536 | 2025-03-05 | 3.683% | 0.01242% | 50% | 0.49796 | 1 | 7 | 1.498 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 93.2105 | 94.8815 | 96.7915 | 96.7952 | 0.52773 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2025-03-06 | 1.761% | 1.973% | 0.01179% | 50% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | 176.6113 | 93.2105 | 2025-03-06 | 91.5813 | 93.2231 | 96.7915 | 2025-03-06 | 3.687% | 0.01179% | 50% | 0.49834 | 1 | 7 | 1.4983 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 138.4764 | 140.9608 | 143.8066 | 143.8175 | 0.77803 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2025-03-07 | 1.763% | 1.979% | 0.01119% | 50% | 0.49873 | 1 | 7 | 1.4987 | 177.9771 | 138.4764 | 2025-03-07 | 136.0581 | 138.4992 | 143.8066 | 2025-03-07 | 3.691% | 0.01119% | 50% | 0.49873 | 1 | 7 | 1.4987 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 127.6781 | 129.9706 | 132.6019 | 132.6102 | 0.71193 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2025-03-08 | 1.764% | 1.984% | 0.01063% | 50% | 0.49914 | 1 | 7 | 1.4991 | 179.3317 | 127.6781 | 2025-03-08 | 125.4503 | 127.7028 | 132.6019 | 2025-03-08 | 3.695% | 0.01063% | 50% | 0.49914 | 1 | 7 | 1.4991 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 137.5367 | 140.0082 | 142.8508 | 142.8603 | 0.76121 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2025-03-09 | 1.765% | 1.99% | 0.01013% | 50% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | 180.6756 | 137.5367 | 2025-03-09 | 135.1389 | 137.5673 | 142.8508 | 2025-03-09 | 3.699% | 0.01013% | 50% | 0.49956 | 1 | 7 | 1.4996 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 98.863 | 100.6409 | 102.69 | 102.6935 | 0.54314 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2025-03-10 | 1.767% | 1.995% | 0.009674% | 50% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 182.0092 | 98.863 | 2025-03-10 | 97.1409 | 98.8878 | 102.69 | 2025-03-10 | 3.703% | 0.009674% | 50% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 67.6666 | 68.8844 | 70.2909 | 70.2915 | 0.36906 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2025-03-11 | 1.768% | 2.001% | 0.009268% | 50% | 0.50046 | 1 | 7 | 1.5005 | 183.333 | 67.6666 | 2025-03-11 | 66.4889 | 67.6855 | 70.2909 | 2025-03-11 | 3.707% | 0.009268% | 50% | 0.50046 | 1 | 7 | 1.5005 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 63.3291 | 64.4697 | 65.7898 | 65.7901 | 0.34294 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2025-03-12 | 1.769% | 2.006% | 0.008908% | 50% | 0.50093 | 1 | 7 | 1.5009 | 184.6474 | 63.3291 | 2025-03-12 | 62.2278 | 63.3486 | 65.7898 | 2025-03-12 | 3.711% | 0.008908% | 50% | 0.50093 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 55.9288 | 56.9369 | 58.106 | 58.106 | 0.30074 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2025-03-13 | 1.771% | 2.012% | 0.008606% | 50% | 0.50143 | 1 | 7 | 1.5014 | 185.9529 | 55.9288 | 2025-03-13 | 54.957 | 55.9476 | 58.106 | 2025-03-13 | 3.715% | 0.008606% | 50% | 0.50143 | 1 | 7 | 1.5014 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 54.8858 | 55.8758 | 57.0264 | 57.0264 | 0.29309 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2025-03-14 | 1.772% | 2.018% | 0.00836% | 50% | 0.50194 | 1 | 7 | 1.5019 | 187.2498 | 54.8858 | 2025-03-14 | 53.9329 | 54.9058 | 57.0264 | 2025-03-14 | 3.719% | 0.00836% | 50% | 0.50194 | 1 | 7 | 1.5019 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 58.5578 | 59.6149 | 60.8458 | 60.8459 | 0.31056 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2025-03-15 | 1.773% | 2.023% | 0.008169% | 50% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | 188.5388 | 58.5578 | 2025-03-15 | 57.542 | 58.5808 | 60.8458 | 2025-03-15 | 3.723% | 0.008169% | 50% | 0.50248 | 1 | 7 | 1.5025 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 38.9197 | 39.6228 | 40.4433 | 40.4433 | 0.20502 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2025-03-16 | 1.775% | 2.029% | 0.00803% | 50% | 0.50303 | 1 | 7 | 1.503 | 189.8202 | 38.9197 | 2025-03-16 | 38.2451 | 38.9361 | 40.4433 | 2025-03-16 | 3.727% | 0.00803% | 50% | 0.50303 | 1 | 7 | 1.503 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 49.9887 | 50.8925 | 51.9492 | 51.9492 | 0.26157 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2025-03-17 | 1.776% | 2.034% | 0.007944% | 50% | 0.50361 | 1 | 7 | 1.5036 | 191.0945 | 49.9887 | 2025-03-17 | 49.123 | 50.0112 | 51.9492 | 2025-03-17 | 3.731% | 0.007944% | 50% | 0.50361 | 1 | 7 | 1.5036 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 52.7758 | 53.7307 | 54.8495 | 54.8495 | 0.27433 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2025-03-18 | 1.777% | 2.04% | 0.007909% | 50% | 0.50421 | 1 | 7 | 1.5042 | 192.3621 | 52.7758 | 2025-03-18 | 51.8625 | 52.801 | 54.8495 | 2025-03-18 | 3.735% | 0.007909% | 50% | 0.50421 | 1 | 7 | 1.5042 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 119.9354 | 122.1072 | 124.6567 | 124.6612 | 0.6194 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2025-03-19 | 1.779% | 2.045% | 0.007925% | 50% | 0.50484 | 1 | 7 | 1.5048 | 193.6234 | 119.9354 | 2025-03-19 | 117.8617 | 119.996 | 124.6567 | 2025-03-19 | 3.739% | 0.007925% | 50% | 0.50484 | 1 | 7 | 1.5048 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 128.0996 | 130.4211 | 133.1517 | 133.1571 | 0.65728 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2025-03-20 | 1.78% | 2.051% | 0.00799% | 50% | 0.50549 | 1 | 7 | 1.5055 | 194.8852 | 128.0996 | 2025-03-20 | 125.8865 | 128.1679 | 133.1517 | 2025-03-20 | 3.743% | 0.00799% | 50% | 0.50549 | 1 | 7 | 1.5055 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 184.611 | 187.9591 | 191.9053 | 191.9195 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2025-03-21 | 1.781% | 2.056% | 0.008095% | 50% | 0.50616 | 1 | 7 | 1.5062 | 196.1514 | 184.611 | 2025-03-21 | 181.4241 | 184.7145 | 191.9053 | 2025-03-21 | 3.747% | 0.008095% | 50% | 0.50616 | 1 | 7 | 1.5062 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 164.3677 | 167.351 | 170.8742 | 170.8849 | 0.83257 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2025-03-22 | 1.783% | 2.062% | 0.008203% | 50% | 0.50686 | 1 | 7 | 1.5069 | 197.4188 | 164.3677 | 2025-03-22 | 161.5326 | 164.4645 | 170.8742 | 2025-03-22 | 3.751% | 0.008203% | 50% | 0.50686 | 1 | 7 | 1.5069 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 196.7514 | 200.3253 | 204.5542 | 204.571 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2025-03-23 | 1.784% | 2.067% | 0.008314% | 50% | 0.50759 | 1 | 7 | 1.5076 | 198.6839 | 196.7514 | 2025-03-23 | 193.3604 | 196.8727 | 204.5542 | 2025-03-23 | 3.755% | 0.008314% | 50% | 0.50759 | 1 | 7 | 1.5076 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 195.1115 | 198.6583 | 202.8637 | 202.8802 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2025-03-24 | 1.785% | 2.073% | 0.008429% | 50% | 0.50835 | 1 | 7 | 1.5083 | 199.9435 | 195.1115 | 2025-03-24 | 191.7514 | 195.2372 | 202.8637 | 2025-03-24 | 3.759% | 0.008429% | 50% | 0.50835 | 1 | 7 | 1.5083 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 166.2294 | 169.2535 | 172.8462 | 172.8573 | 0.8262 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2025-03-25 | 1.787% | 2.079% | 0.008547% | 50% | 0.50913 | 1 | 7 | 1.5091 | 201.1942 | 166.2294 | 2025-03-25 | 163.369 | 166.341 | 172.8462 | 2025-03-25 | 3.764% | 0.008547% | 50% | 0.50913 | 1 | 7 | 1.5091 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 183.2793 | 186.6161 | 190.5882 | 190.6025 | 0.90537 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2025-03-26 | 1.788% | 2.084% | 0.00867% | 50% | 0.50995 | 1 | 7 | 1.5099 | 202.4326 | 183.2793 | 2025-03-26 | 180.1278 | 183.4073 | 190.5882 | 2025-03-26 | 3.768% | 0.00867% | 50% | 0.50995 | 1 | 7 | 1.5099 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 185.2729 | 188.6486 | 192.675 | 192.6898 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2025-03-27 | 1.789% | 2.09% | 0.0088% | 50% | 0.51079 | 1 | 7 | 1.5108 | 203.6553 | 185.2729 | 2025-03-27 | 182.0896 | 185.4073 | 192.675 | 2025-03-27 | 3.772% | 0.0088% | 50% | 0.51079 | 1 | 7 | 1.5108 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 146.0827 | 148.7464 | 151.9299 | 151.9379 | 0.71306 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2025-03-28 | 1.791% | 2.095% | 0.008927% | 50% | 0.51167 | 1 | 7 | 1.5117 | 204.8591 | 146.0827 | 2025-03-28 | 143.5747 | 146.1926 | 151.9299 | 2025-03-28 | 3.776% | 0.008927% | 50% | 0.51167 | 1 | 7 | 1.5117 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 114.8673 | 116.9634 | 119.4735 | 119.4775 | 0.55747 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2025-03-29 | 1.792% | 2.101% | 0.009051% | 50% | 0.51259 | 1 | 7 | 1.5126 | 206.0406 | 114.8673 | 2025-03-29 | 112.8966 | 114.9568 | 119.4735 | 2025-03-29 | 3.781% | 0.009051% | 50% | 0.51259 | 1 | 7 | 1.5126 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 30.1755 | 30.7265 | 31.3878 | 31.3878 | 0.14562 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2025-03-30 | 1.793% | 2.107% | 0.009172% | 50% | 0.51353 | 1 | 7 | 1.5135 | 207.1964 | 30.1755 | 2025-03-30 | 29.6582 | 30.1998 | 31.3878 | 2025-03-30 | 3.785% | 0.009172% | 50% | 0.51353 | 1 | 7 | 1.5135 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 87.3071 | 88.9028 | 90.8212 | 90.8226 | 0.41906 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2025-03-31 | 1.795% | 2.112% | 0.00929% | 50% | 0.51452 | 1 | 7 | 1.5145 | 208.3232 | 87.3071 | 2025-03-31 | 85.8115 | 87.3798 | 90.8212 | 2025-03-31 | 3.789% | 0.00929% | 50% | 0.51452 | 1 | 7 | 1.5145 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 148.1972 | 150.9077 | 154.173 | 154.1815 | 0.70764 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2025-04-01 | 1.796% | 2.118% | 0.009406% | 50% | 0.51554 | 1 | 7 | 1.5155 | 209.4176 | 148.1972 | 2025-04-01 | 145.6603 | 148.3244 | 154.173 | 2025-04-01 | 3.794% | 0.009406% | 50% | 0.51554 | 1 | 7 | 1.5155 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 72.4949 | 73.8218 | 75.4236 | 75.424 | 0.3444 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2025-04-02 | 1.797% | 2.124% | 0.009519% | 50% | 0.5166 | 1 | 7 | 1.5166 | 210.4763 | 72.4949 | 2025-04-02 | 71.2548 | 72.559 | 75.4236 | 2025-04-02 | 3.798% | 0.009519% | 50% | 0.5166 | 1 | 7 | 1.5166 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 116.3758 | 118.5075 | 121.0859 | 121.09 | 0.5502 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2025-04-03 | 1.799% | 2.129% | 0.009631% | 50% | 0.51769 | 1 | 7 | 1.5177 | 211.5026 | 116.3758 | 2025-04-03 | 114.3864 | 116.4817 | 121.0859 | 2025-04-03 | 3.802% | 0.009631% | 50% | 0.51769 | 1 | 7 | 1.5177 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 177.5504 | 180.8052 | 184.7498 | 184.7635 | 0.8355 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2025-04-04 | 1.8% | 2.135% | 0.00975% | 50% | 0.51883 | 1 | 7 | 1.5188 | 212.5026 | 177.5504 | 2025-04-04 | 174.5174 | 177.7166 | 184.7498 | 2025-04-04 | 3.807% | 0.00975% | 50% | 0.51883 | 1 | 7 | 1.5188 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 217.5436 | 221.5345 | 226.381 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2025 | 2025-04-05 | 1.802% | 2.141% | 0.009885% | 50% | 0.52001 | 1 | 7 | 1.52 | 213.4771 | 217.5436 | 2025-04-05 | 213.8299 | 217.7528 | 226.381 | 2025-04-05 | 3.811% | 0.009885% | 50% | 0.52001 | 1 | 7 | 1.52 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 54.0109 | 55.0025 | 56.2091 | 56.2091 | 0.25186 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2025-04-06 | 1.803% | 2.147% | 0.01004% | 50% | 0.52123 | 1 | 7 | 1.5212 | 214.4269 | 54.0109 | 2025-04-06 | 53.0895 | 54.0642 | 56.2091 | 2025-04-06 | 3.816% | 0.01004% | 50% | 0.52123 | 1 | 7 | 1.5212 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 165.9869 | 169.0366 | 172.755 | 172.7668 | 0.77074 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2025-04-07 | 1.804% | 2.152% | 0.0102% | 50% | 0.5225 | 1 | 7 | 1.5225 | 215.3527 | 165.9869 | 2025-04-07 | 163.1571 | 166.1549 | 172.755 | 2025-04-07 | 3.821% | 0.0102% | 50% | 0.5225 | 1 | 7 | 1.5225 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 132.1136 | 134.5428 | 137.5105 | 137.5169 | 0.61088 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2025-04-08 | 1.806% | 2.158% | 0.01039% | 50% | 0.52382 | 1 | 7 | 1.5238 | 216.2553 | 132.1136 | 2025-04-08 | 129.8627 | 132.2506 | 137.5105 | 2025-04-08 | 3.825% | 0.01039% | 50% | 0.52382 | 1 | 7 | 1.5238 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 142.6079 | 145.2321 | 148.4445 | 148.4525 | 0.65674 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2025-04-09 | 1.807% | 2.164% | 0.01058% | 50% | 0.52518 | 1 | 7 | 1.5252 | 217.1355 | 142.6079 | 2025-04-09 | 140.1798 | 142.7593 | 148.4445 | 2025-04-09 | 3.83% | 0.01058% | 50% | 0.52518 | 1 | 7 | 1.5252 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 222.6365 | 226.7364 | 231.7654 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2025 | 2025-04-10 | 1.808% | 2.17% | 0.01079% | 50% | 0.52659 | 1 | 7 | 1.5266 | 217.9941 | 222.6365 | 2025-04-10 | 218.8482 | 222.8783 | 231.7654 | 2025-04-10 | 3.835% | 0.01079% | 50% | 0.52659 | 1 | 7 | 1.5266 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 179.0589 | 182.3588 | 186.4147 | 186.4299 | 0.81823 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2025-04-11 | 1.81% | 2.176% | 0.011% | 50% | 0.52805 | 1 | 7 | 1.528 | 218.8318 | 179.0589 | 2025-04-11 | 176.0139 | 179.2577 | 186.4147 | 2025-04-11 | 3.839% | 0.011% | 50% | 0.52805 | 1 | 7 | 1.528 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 149.9213 | 152.6863 | 156.0917 | 156.1013 | 0.68251 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2025-04-12 | 1.811% | 2.182% | 0.01121% | 50% | 0.52956 | 1 | 7 | 1.5296 | 219.6495 | 149.9213 | 2025-04-12 | 147.3734 | 150.0914 | 156.0917 | 2025-04-12 | 3.844% | 0.01121% | 50% | 0.52956 | 1 | 7 | 1.5296 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 24.8717 | 25.3308 | 25.8973 | 25.8973 | 0.11281 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2025-04-13 | 1.812% | 2.188% | 0.01142% | 50% | 0.53112 | 1 | 7 | 1.5311 | 220.448 | 24.8717 | 2025-04-13 | 24.4493 | 24.9005 | 25.8973 | 2025-04-13 | 3.849% | 0.01142% | 50% | 0.53112 | 1 | 7 | 1.5311 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 178.5546 | 181.8527 | 185.9312 | 185.9469 | 0.80708 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2025-04-14 | 1.814% | 2.194% | 0.01163% | 50% | 0.53274 | 1 | 7 | 1.5327 | 221.2279 | 178.5546 | 2025-04-14 | 175.5236 | 178.7657 | 185.9312 | 2025-04-14 | 3.854% | 0.01163% | 50% | 0.53274 | 1 | 7 | 1.5327 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 188.5165 | 192.0013 | 196.3194 | 196.3376 | 0.84919 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2025-04-15 | 1.815% | 2.2% | 0.01185% | 50% | 0.53442 | 1 | 7 | 1.5344 | 221.9901 | 188.5165 | 2025-04-15 | 185.3181 | 188.7437 | 196.3194 | 2025-04-15 | 3.859% | 0.01185% | 50% | 0.53442 | 1 | 7 | 1.5344 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 189.6533 | 193.1617 | 197.5181 | 197.5368 | 0.85145 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2025-04-16 | 1.816% | 2.206% | 0.01207% | 50% | 0.53615 | 1 | 7 | 1.5361 | 222.7354 | 189.6533 | 2025-04-16 | 186.4374 | 189.8863 | 197.5181 | 2025-04-16 | 3.864% | 0.01207% | 50% | 0.53615 | 1 | 7 | 1.5361 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 227.5101 | 231.7219 | 236.9625 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2025 | 2025-04-17 | 1.818% | 2.212% | 0.0123% | 50% | 0.53794 | 1 | 7 | 1.5379 | 223.4603 | 227.5101 | 2025-04-17 | 223.6542 | 227.7947 | 236.9625 | 2025-04-17 | 3.869% | 0.0123% | 50% | 0.53794 | 1 | 7 | 1.5379 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 167.9057 | 171.0164 | 174.895 | 174.909 | 0.749 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2025-04-18 | 1.819% | 2.218% | 0.01251% | 50% | 0.53979 | 1 | 7 | 1.5398 | 224.1616 | 167.9057 | 2025-04-18 | 165.0615 | 168.1195 | 174.895 | 2025-04-18 | 3.874% | 0.01251% | 50% | 0.53979 | 1 | 7 | 1.5398 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 37.9242 | 38.6273 | 39.5058 | 39.5058 | 0.16865 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2025-04-19 | 1.82% | 2.224% | 0.01271% | 50% | 0.5417 | 1 | 7 | 1.5417 | 224.8404 | 37.9242 | 2025-04-19 | 37.2821 | 37.9733 | 39.5058 | 2025-04-19 | 3.879% | 0.01271% | 50% | 0.5417 | 1 | 7 | 1.5417 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 43.0108 | 43.8088 | 44.808 | 44.808 | 0.19071 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2025-04-20 | 1.822% | 2.23% | 0.01288% | 50% | 0.54368 | 1 | 7 | 1.5437 | 225.4977 | 43.0108 | 2025-04-20 | 42.2829 | 43.0675 | 44.808 | 2025-04-20 | 3.884% | 0.01288% | 50% | 0.54368 | 1 | 7 | 1.5437 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 38.3276 | 39.0393 | 39.9322 | 39.9322 | 0.16947 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2025-04-21 | 1.823% | 2.236% | 0.01304% | 50% | 0.54572 | 1 | 7 | 1.5457 | 226.1346 | 38.3276 | 2025-04-21 | 37.6793 | 38.379 | 39.9322 | 2025-04-21 | 3.89% | 0.01304% | 50% | 0.54572 | 1 | 7 | 1.5457 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 116.6286 | 118.7958 | 121.5206 | 121.5255 | 0.5143 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2025-04-22 | 1.824% | 2.242% | 0.01317% | 50% | 0.54782 | 1 | 7 | 1.5478 | 226.7522 | 116.6286 | 2025-04-22 | 114.6568 | 116.7874 | 121.5206 | 2025-04-22 | 3.895% | 0.01317% | 50% | 0.54782 | 1 | 7 | 1.5478 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 42.4892 | 43.2794 | 44.2749 | 44.2749 | 0.18686 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2025-04-23 | 1.826% | 2.248% | 0.01329% | 50% | 0.54999 | 1 | 7 | 1.55 | 227.3514 | 42.4892 | 2025-04-23 | 41.7712 | 42.548 | 44.2749 | 2025-04-23 | 3.9% | 0.01329% | 50% | 0.54999 | 1 | 7 | 1.55 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 114.7651 | 116.9009 | 119.5974 | 119.6021 | 0.50345 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2025-04-24 | 1.827% | 2.255% | 0.01339% | 50% | 0.55223 | 1 | 7 | 1.5522 | 227.9334 | 114.7651 | 2025-04-24 | 112.8265 | 114.9262 | 119.5974 | 2025-04-24 | 3.906% | 0.01339% | 50% | 0.55223 | 1 | 7 | 1.5522 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 194.0143 | 197.6277 | 202.1993 | 202.2207 | 0.84906 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2025-04-25 | 1.828% | 2.261% | 0.01347% | 50% | 0.55454 | 1 | 7 | 1.5545 | 228.4991 | 194.0143 | 2025-04-25 | 190.7384 | 194.2908 | 202.1993 | 2025-04-25 | 3.911% | 0.01347% | 50% | 0.55454 | 1 | 7 | 1.5545 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 227.9872 | 232.2365 | 237.6241 | 237.6561 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2025-04-26 | 1.83% | 2.267% | 0.01355% | 50% | 0.55693 | 1 | 7 | 1.5569 | 229.0497 | 227.9872 | 2025-04-26 | 224.1392 | 228.3168 | 237.6241 | 2025-04-26 | 3.917% | 0.01355% | 50% | 0.55693 | 1 | 7 | 1.5569 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 162.4114 | 165.4408 | 169.2898 | 169.3032 | 0.70737 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2025-04-27 | 1.831% | 2.274% | 0.01362% | 50% | 0.55938 | 1 | 7 | 1.5594 | 229.5861 | 162.4114 | 2025-04-27 | 159.6713 | 162.6495 | 169.2898 | 2025-04-27 | 3.922% | 0.01362% | 50% | 0.55938 | 1 | 7 | 1.5594 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 94.5906 | 96.3563 | 98.6045 | 98.6066 | 0.41102 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2025-04-28 | 1.832% | 2.28% | 0.01367% | 50% | 0.56191 | 1 | 7 | 1.5619 | 230.1095 | 94.5906 | 2025-04-28 | 92.9954 | 94.7312 | 98.6045 | 2025-04-28 | 3.928% | 0.01367% | 50% | 0.56191 | 1 | 7 | 1.5619 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 174.8027 | 178.0681 | 182.2347 | 182.2511 | 0.75793 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2025-04-29 | 1.834% | 2.286% | 0.01372% | 50% | 0.56451 | 1 | 7 | 1.5645 | 230.6209 | 174.8027 | 2025-04-29 | 171.8557 | 175.066 | 182.2347 | 2025-04-29 | 3.934% | 0.01372% | 50% | 0.56451 | 1 | 7 | 1.5645 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 167.5161 | 170.6477 | 170.6477 | 170.6614 | 0.70814 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2025-04-30 | 1.835% | 0% | 0.01376% | 50% | 0.56719 | 1 | 7 | 1.5672 | 236.5448 | 167.5161 | 2025-04-30 | 163.6752 | 166.735 | 170.6477 | 2025-04-30 | 2.293% | 0.01376% | 50% | 0.56719 | 1 | 7 | 1.5672 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 199.4045 | 203.135 | 203.15 | 203.1716 | 0.8412 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2025-05-01 | 1.836% | 0.007387% | 0.01378% | 50% | 0.56994 | 1 | 7 | 1.5699 | 237.0412 | 199.4045 | 2025-05-01 | 194.834 | 198.4789 | 203.15 | 2025-05-01 | 2.299% | 0.01378% | 50% | 0.56994 | 1 | 7 | 1.5699 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 118.3179 | 120.5331 | 120.5509 | 120.5556 | 0.49809 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2025-05-02 | 1.838% | 0.01478% | 0.01379% | 50% | 0.57278 | 1 | 7 | 1.5728 | 237.5204 | 118.3179 | 2025-05-02 | 115.6068 | 117.7712 | 120.5509 | 2025-05-02 | 2.306% | 0.01379% | 50% | 0.57278 | 1 | 7 | 1.5728 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 134.7247 | 137.2489 | 137.2794 | 137.2866 | 0.56606 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2025-05-03 | 1.839% | 0.02216% | 0.0138% | 50% | 0.57569 | 1 | 7 | 1.5757 | 237.9832 | 134.7247 | 2025-05-03 | 131.6386 | 134.105 | 137.2794 | 2025-05-03 | 2.312% | 0.0138% | 50% | 0.57569 | 1 | 7 | 1.5757 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 79.0759 | 80.5586 | 80.5824 | 80.5829 | 0.33161 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2025-05-04 | 1.84% | 0.02956% | 0.01381% | 50% | 0.57868 | 1 | 7 | 1.5787 | 238.4299 | 79.0759 | 2025-05-04 | 77.265 | 78.7137 | 80.5824 | 2025-05-04 | 2.319% | 0.01381% | 50% | 0.57868 | 1 | 7 | 1.5787 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 166.5911 | 169.717 | 169.7798 | 169.7931 | 0.6974 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2025-05-05 | 1.842% | 0.03695% | 0.01382% | 50% | 0.58175 | 1 | 7 | 1.5817 | 238.8612 | 166.5911 | 2025-05-05 | 162.7772 | 165.8315 | 169.7798 | 2025-05-05 | 2.326% | 0.01382% | 50% | 0.58175 | 1 | 7 | 1.5817 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 154.9783 | 157.8885 | 157.9585 | 157.9694 | 0.64765 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2025-05-06 | 1.843% | 0.04434% | 0.01384% | 50% | 0.5849 | 1 | 7 | 1.5849 | 239.2775 | 154.9783 | 2025-05-06 | 151.4312 | 154.2747 | 157.9585 | 2025-05-06 | 2.332% | 0.01384% | 50% | 0.5849 | 1 | 7 | 1.5849 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 196.5475 | 200.2409 | 200.3446 | 200.3652 | 0.82001 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2025-05-07 | 1.845% | 0.05174% | 0.01385% | 50% | 0.58813 | 1 | 7 | 1.5881 | 239.6795 | 196.5475 | 2025-05-07 | 192.05 | 195.659 | 200.3446 | 2025-05-07 | 2.339% | 0.01385% | 50% | 0.58813 | 1 | 7 | 1.5881 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 214.7281 | 218.7662 | 218.8957 | 218.9214 | 0.89443 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2025-05-08 | 1.846% | 0.05914% | 0.01385% | 50% | 0.59144 | 1 | 7 | 1.5914 | 240.0677 | 214.7281 | 2025-05-08 | 209.8158 | 213.7616 | 218.8957 | 2025-05-08 | 2.345% | 0.01385% | 50% | 0.59144 | 1 | 7 | 1.5914 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 231.5381 | 235.8955 | 236.0526 | 236.0836 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2025-05-09 | 1.847% | 0.06654% | 0.01384% | 50% | 0.59484 | 1 | 7 | 1.5948 | 240.4425 | 231.5381 | 2025-05-09 | 226.2424 | 230.5002 | 236.0526 | 2025-05-09 | 2.352% | 0.01384% | 50% | 0.59484 | 1 | 7 | 1.5948 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 221.5885 | 225.7619 | 225.9289 | 225.9566 | 0.92019 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2025-05-10 | 1.849% | 0.07395% | 0.01382% | 50% | 0.59831 | 1 | 7 | 1.5983 | 240.8047 | 221.5885 | 2025-05-10 | 216.5216 | 220.5995 | 225.9289 | 2025-05-10 | 2.359% | 0.01382% | 50% | 0.59831 | 1 | 7 | 1.5983 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 238.673 | 243.1714 | 243.3694 | 243.4025 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2025-05-11 | 1.85% | 0.08136% | 0.01379% | 50% | 0.60187 | 1 | 7 | 1.6019 | 241.1546 | 238.673 | 2025-05-11 | 233.2165 | 237.6121 | 243.3694 | 2025-05-11 | 2.366% | 0.01379% | 50% | 0.60187 | 1 | 7 | 1.6019 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 179.2678 | 182.649 | 182.8113 | 182.8272 | 0.74229 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2025-05-12 | 1.851% | 0.08877% | 0.01375% | 50% | 0.6055 | 1 | 7 | 1.6055 | 241.4929 | 179.2678 | 2025-05-12 | 175.1702 | 178.4742 | 182.8113 | 2025-05-12 | 2.372% | 0.01375% | 50% | 0.6055 | 1 | 7 | 1.6055 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 170.3436 | 173.5589 | 173.726 | 173.7397 | 0.70438 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2025-05-13 | 1.853% | 0.09619% | 0.0137% | 50% | 0.60922 | 1 | 7 | 1.6092 | 241.82 | 170.3436 | 2025-05-13 | 166.4508 | 169.5926 | 173.726 | 2025-05-13 | 2.379% | 0.0137% | 50% | 0.60922 | 1 | 7 | 1.6092 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 210.1698 | 214.1398 | 214.3619 | 214.3856 | 0.86796 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2025-05-14 | 1.854% | 0.1036% | 0.01364% | 50% | 0.61302 | 1 | 7 | 1.613 | 242.1366 | 210.1698 | 2025-05-14 | 205.3677 | 209.247 | 214.3619 | 2025-05-14 | 2.386% | 0.01364% | 50% | 0.61302 | 1 | 7 | 1.613 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 221.1349 | 225.3151 | 225.5656 | 225.5923 | 0.9121 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2025-05-15 | 1.855% | 0.111% | 0.01356% | 50% | 0.6169 | 1 | 7 | 1.6169 | 242.4407 | 221.1349 | 2025-05-15 | 216.0832 | 220.1679 | 225.5656 | 2025-05-15 | 2.393% | 0.01356% | 50% | 0.6169 | 1 | 7 | 1.6169 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 213.8509 | 217.8964 | 218.1548 | 218.1792 | 0.881 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2025-05-16 | 1.857% | 0.1185% | 0.01348% | 50% | 0.62085 | 1 | 7 | 1.6209 | 242.7302 | 213.8509 | 2025-05-16 | 208.9664 | 212.9195 | 218.1548 | 2025-05-16 | 2.4% | 0.01348% | 50% | 0.62085 | 1 | 7 | 1.6209 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 233.1326 | 237.5461 | 237.8455 | 237.8755 | 0.95936 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2025-05-17 | 1.858% | 0.1259% | 0.01339% | 50% | 0.62489 | 1 | 7 | 1.6249 | 243.0057 | 233.1326 | 2025-05-17 | 227.8085 | 232.1212 | 237.8455 | 2025-05-17 | 2.407% | 0.01339% | 50% | 0.62489 | 1 | 7 | 1.6249 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 223.91 | 228.152 | 228.4566 | 228.4835 | 0.92041 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2025-05-18 | 1.859% | 0.1333% | 0.0133% | 50% | 0.629 | 1 | 7 | 1.629 | 243.2678 | 223.91 | 2025-05-18 | 218.7974 | 222.9425 | 228.4566 | 2025-05-18 | 2.414% | 0.0133% | 50% | 0.629 | 1 | 7 | 1.629 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 228.5644 | 232.8977 | 233.2261 | 233.2542 | 0.93859 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2025-05-19 | 1.861% | 0.1408% | 0.01321% | 50% | 0.63318 | 1 | 7 | 1.6332 | 243.517 | 228.5644 | 2025-05-19 | 223.3462 | 227.5807 | 233.2261 | 2025-05-19 | 2.421% | 0.01321% | 50% | 0.63318 | 1 | 7 | 1.6332 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 205.0061 | 208.8957 | 209.2058 | 209.227 | 0.84101 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2025-05-20 | 1.862% | 0.1482% | 0.01311% | 50% | 0.63744 | 1 | 7 | 1.6374 | 243.7538 | 205.0061 | 2025-05-20 | 200.3265 | 204.1274 | 209.2058 | 2025-05-20 | 2.427% | 0.01311% | 50% | 0.63744 | 1 | 7 | 1.6374 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 212.4117 | 216.4447 | 216.7822 | 216.8052 | 0.87059 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2025-05-21 | 1.863% | 0.1557% | 0.013% | 50% | 0.64177 | 1 | 7 | 1.6418 | 243.9788 | 212.4117 | 2025-05-21 | 207.5637 | 211.5048 | 216.7822 | 2025-05-21 | 2.434% | 0.013% | 50% | 0.64177 | 1 | 7 | 1.6418 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 158.1885 | 161.1942 | 161.4576 | 161.4679 | 0.64776 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2025-05-22 | 1.865% | 0.1631% | 0.0129% | 50% | 0.64617 | 1 | 7 | 1.6462 | 244.1925 | 158.1885 | 2025-05-22 | 154.5786 | 157.5157 | 161.4576 | 2025-05-22 | 2.441% | 0.0129% | 50% | 0.64617 | 1 | 7 | 1.6462 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 74.7791 | 76.201 | 76.3312 | 76.3313 | 0.30594 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2025-05-23 | 1.866% | 0.1706% | 0.01281% | 50% | 0.65064 | 1 | 7 | 1.6506 | 244.3954 | 74.7791 | 2025-05-23 | 73.0729 | 74.4623 | 76.3312 | 2025-05-23 | 2.448% | 0.01281% | 50% | 0.65064 | 1 | 7 | 1.6506 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 69.8398 | 71.1688 | 71.2957 | 71.2957 | 0.2855 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2025-05-24 | 1.867% | 0.178% | 0.01274% | 50% | 0.65518 | 1 | 7 | 1.6552 | 244.5881 | 69.8398 | 2025-05-24 | 68.2465 | 69.5452 | 71.2957 | 2025-05-24 | 2.455% | 0.01274% | 50% | 0.65518 | 1 | 7 | 1.6552 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 173.3008 | 176.601 | 176.9292 | 176.9422 | 0.70797 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2025-05-25 | 1.869% | 0.1855% | 0.01267% | 50% | 0.65977 | 1 | 7 | 1.6598 | 244.7711 | 173.3008 | 2025-05-25 | 169.3477 | 172.5726 | 176.9292 | 2025-05-25 | 2.462% | 0.01267% | 50% | 0.65977 | 1 | 7 | 1.6598 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 111.4488 | 113.5726 | 113.7922 | 113.7954 | 0.45495 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2025-05-26 | 1.87% | 0.193% | 0.01262% | 50% | 0.66443 | 1 | 7 | 1.6644 | 244.9448 | 111.4488 | 2025-05-26 | 108.9069 | 110.9823 | 113.7922 | 2025-05-26 | 2.469% | 0.01262% | 50% | 0.66443 | 1 | 7 | 1.6644 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 187.6378 | 191.2162 | 191.6002 | 191.6162 | 0.76549 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2025-05-27 | 1.871% | 0.2004% | 0.01257% | 50% | 0.66915 | 1 | 7 | 1.6691 | 245.11 | 187.6378 | 2025-05-27 | 183.3588 | 186.8556 | 191.6002 | 2025-05-27 | 2.476% | 0.01257% | 50% | 0.66915 | 1 | 7 | 1.6691 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 230.8554 | 235.2612 | 235.7513 | 235.7784 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2025-05-28 | 1.873% | 0.2079% | 0.01255% | 50% | 0.67391 | 1 | 7 | 1.6739 | 245.267 | 230.8554 | 2025-05-28 | 225.5917 | 229.897 | 235.7513 | 2025-05-28 | 2.483% | 0.01255% | 50% | 0.67391 | 1 | 7 | 1.6739 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 251.477 | 256.2798 | 256.833 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2025 | 2025-05-29 | 1.874% | 0.2154% | 0.01253% | 50% | 0.67874 | 1 | 7 | 1.6787 | 245.4163 | 251.477 | 2025-05-29 | 245.7439 | 250.4373 | 256.833 | 2025-05-29 | 2.49% | 0.01253% | 50% | 0.67874 | 1 | 7 | 1.6787 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 211.9825 | 216.034 | 216.5165 | 216.5383 | 0.86325 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2025-05-30 | 1.875% | 0.2229% | 0.01252% | 50% | 0.6836 | 1 | 7 | 1.6836 | 245.5575 | 211.9825 | 2025-05-30 | 207.1505 | 211.1097 | 216.5165 | 2025-05-30 | 2.497% | 0.01252% | 50% | 0.6836 | 1 | 7 | 1.6836 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 232.3114 | 236.7548 | 237.3013 | 237.3287 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2025-05-31 | 1.877% | 0.2303% | 0.01249% | 50% | 0.68852 | 1 | 7 | 1.6885 | 245.6902 | 232.3114 | 2025-05-31 | 227.0169 | 231.359 | 237.3013 | 2025-05-31 | 2.504% | 0.01249% | 50% | 0.68852 | 1 | 7 | 1.6885 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 242.5267 | 247.1688 | 247.758 | 247.7883 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2025-06-01 | 1.878% | 0.2378% | 0.01245% | 50% | 0.69347 | 1 | 7 | 1.6935 | 245.8138 | 242.5267 | 2025-06-01 | 237.0003 | 241.5366 | 247.758 | 2025-06-01 | 2.511% | 0.01245% | 50% | 0.69347 | 1 | 7 | 1.6935 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 170.5868 | 173.8543 | 174.2818 | 174.294 | 0.69361 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2025-06-02 | 1.879% | 0.2453% | 0.0124% | 50% | 0.69846 | 1 | 7 | 1.6985 | 245.9277 | 170.5868 | 2025-06-02 | 166.7003 | 169.8934 | 174.2818 | 2025-06-02 | 2.518% | 0.0124% | 50% | 0.69846 | 1 | 7 | 1.6985 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 234.3636 | 238.856 | 239.4613 | 239.4888 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2025-06-03 | 1.881% | 0.2528% | 0.01233% | 50% | 0.70349 | 1 | 7 | 1.7035 | 246.0315 | 234.3636 | 2025-06-03 | 229.025 | 233.415 | 239.4613 | 2025-06-03 | 2.525% | 0.01233% | 50% | 0.70349 | 1 | 7 | 1.7035 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 102.1104 | 104.0691 | 104.3407 | 104.3428 | 0.41483 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2025-06-04 | 1.882% | 0.2603% | 0.01225% | 50% | 0.70854 | 1 | 7 | 1.7085 | 246.1246 | 102.1104 | 2025-06-04 | 99.7848 | 101.6989 | 104.3407 | 2025-06-04 | 2.532% | 0.01225% | 50% | 0.70854 | 1 | 7 | 1.7085 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 132.2974 | 134.8371 | 135.1991 | 135.2046 | 0.5373 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2025-06-05 | 1.883% | 0.2678% | 0.01216% | 50% | 0.71362 | 1 | 7 | 1.7136 | 246.2065 | 132.2974 | 2025-06-05 | 129.285 | 131.7668 | 135.1991 | 2025-06-05 | 2.539% | 0.01216% | 50% | 0.71362 | 1 | 7 | 1.7136 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 194.3948 | 198.1292 | 198.676 | 198.6927 | 0.78931 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2025-06-06 | 1.885% | 0.2753% | 0.01205% | 50% | 0.71873 | 1 | 7 | 1.7187 | 246.2766 | 194.3948 | 2025-06-06 | 189.9692 | 193.6186 | 198.676 | 2025-06-06 | 2.546% | 0.01205% | 50% | 0.71873 | 1 | 7 | 1.7187 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 121.1324 | 123.4611 | 123.8112 | 123.8152 | 0.4917 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2025-06-07 | 1.886% | 0.2827% | 0.01191% | 50% | 0.72385 | 1 | 7 | 1.7238 | 246.3345 | 121.1324 | 2025-06-07 | 118.3753 | 120.651 | 123.8112 | 2025-06-07 | 2.552% | 0.01191% | 50% | 0.72385 | 1 | 7 | 1.7238 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 92.2895 | 94.065 | 94.3388 | 94.3399 | 0.37454 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2025-06-08 | 1.888% | 0.2902% | 0.01176% | 50% | 0.72898 | 1 | 7 | 1.729 | 246.3796 | 92.2895 | 2025-06-08 | 90.1893 | 91.9244 | 94.3388 | 2025-06-08 | 2.559% | 0.01176% | 50% | 0.72898 | 1 | 7 | 1.729 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 195.788 | 199.5573 | 200.1532 | 200.1696 | 0.79453 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2025-06-09 | 1.889% | 0.2977% | 0.01159% | 50% | 0.73412 | 1 | 7 | 1.7341 | 246.4113 | 195.788 | 2025-06-09 | 191.3337 | 195.0173 | 200.1532 | 2025-06-09 | 2.566% | 0.01159% | 50% | 0.73412 | 1 | 7 | 1.7341 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 247.5137 | 252.2823 | 253.0546 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2025 | 2025-06-10 | 1.89% | 0.3052% | 0.01139% | 50% | 0.73926 | 1 | 7 | 1.7393 | 246.4292 | 247.5137 | 2025-06-10 | 241.884 | 246.5442 | 253.0546 | 2025-06-10 | 2.573% | 0.01139% | 50% | 0.73926 | 1 | 7 | 1.7393 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 235.0875 | 239.62 | 240.3716 | 240.3967 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2025-06-11 | 1.892% | 0.3127% | 0.01117% | 50% | 0.74441 | 1 | 7 | 1.7444 | 246.4328 | 235.0875 | 2025-06-11 | 229.7419 | 234.1713 | 240.3716 | 2025-06-11 | 2.579% | 0.01117% | 50% | 0.74441 | 1 | 7 | 1.7444 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 185.5961 | 189.177 | 189.7846 | 189.798 | 0.75314 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2025-06-12 | 1.893% | 0.3202% | 0.01093% | 50% | 0.74955 | 1 | 7 | 1.7495 | 246.4216 | 185.5961 | 2025-06-12 | 181.377 | 184.8765 | 189.7846 | 2025-06-12 | 2.586% | 0.01093% | 50% | 0.74955 | 1 | 7 | 1.7495 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 228.263 | 232.6703 | 233.4351 | 233.4575 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2025-06-13 | 1.894% | 0.3276% | 0.01069% | 50% | 0.75468 | 1 | 7 | 1.7547 | 246.3959 | 228.263 | 2025-06-13 | 223.0755 | 227.3826 | 233.4351 | 2025-06-13 | 2.593% | 0.01069% | 50% | 0.75468 | 1 | 7 | 1.7547 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 206.0922 | 210.0743 | 210.7807 | 210.7976 | 0.83654 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2025-06-14 | 1.896% | 0.3351% | 0.01046% | 50% | 0.7598 | 1 | 7 | 1.7598 | 246.3564 | 206.0922 | 2025-06-14 | 201.41 | 205.3016 | 210.7807 | 2025-06-14 | 2.599% | 0.01046% | 50% | 0.7598 | 1 | 7 | 1.7598 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 231.3472 | 235.8205 | 236.6311 | 236.6533 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2025-06-15 | 1.897% | 0.3426% | 0.01025% | 50% | 0.7649 | 1 | 7 | 1.7649 | 246.3034 | 231.3472 | 2025-06-15 | 226.0928 | 230.4645 | 236.6311 | 2025-06-15 | 2.606% | 0.01025% | 50% | 0.7649 | 1 | 7 | 1.7649 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 218.404 | 222.63 | 223.4121 | 223.4309 | 0.88695 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2025-06-16 | 1.898% | 0.35% | 0.01007% | 50% | 0.76998 | 1 | 7 | 1.77 | 246.2376 | 218.404 | 2025-06-16 | 213.4452 | 217.5754 | 223.4121 | 2025-06-16 | 2.613% | 0.01007% | 50% | 0.76998 | 1 | 7 | 1.77 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 225.2173 | 229.5783 | 230.402 | 230.4221 | 0.91491 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2025-06-17 | 1.9% | 0.3575% | 0.009903% | 50% | 0.77504 | 1 | 7 | 1.775 | 246.1595 | 225.2173 | 2025-06-17 | 220.1057 | 224.3677 | 230.402 | 2025-06-17 | 2.619% | 0.009903% | 50% | 0.77504 | 1 | 7 | 1.775 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 232.1887 | 236.688 | 237.555 | 237.5763 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2025-06-18 | 1.901% | 0.365% | 0.00976% | 50% | 0.78006 | 1 | 7 | 1.7801 | 246.0696 | 232.1887 | 2025-06-18 | 226.9208 | 231.318 | 237.555 | 2025-06-18 | 2.625% | 0.00976% | 50% | 0.78006 | 1 | 7 | 1.7801 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 236.5984 | 241.1864 | 242.0879 | 242.1101 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2025-06-19 | 1.902% | 0.3724% | 0.009663% | 50% | 0.78506 | 1 | 7 | 1.7851 | 245.9684 | 236.5984 | 2025-06-19 | 231.2325 | 235.7164 | 242.0879 | 2025-06-19 | 2.632% | 0.009663% | 50% | 0.78506 | 1 | 7 | 1.7851 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 127.4152 | 129.8878 | 130.383 | 130.3869 | 0.51822 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2025-06-20 | 1.904% | 0.3798% | 0.009612% | 50% | 0.79001 | 1 | 7 | 1.79 | 245.8564 | 127.4152 | 2025-06-20 | 124.5267 | 126.9432 | 130.383 | 2025-06-20 | 2.638% | 0.009612% | 50% | 0.79001 | 1 | 7 | 1.79 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 90.8774 | 92.6422 | 93.0024 | 93.0033 | 0.36979 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2025-06-21 | 1.905% | 0.3873% | 0.009606% | 50% | 0.79492 | 1 | 7 | 1.7949 | 245.7342 | 90.8774 | 2025-06-21 | 88.8181 | 90.5429 | 93.0024 | 2025-06-21 | 2.645% | 0.009606% | 50% | 0.79492 | 1 | 7 | 1.7949 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 179.6348 | 183.1257 | 183.8514 | 183.8623 | 0.73138 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2025-06-22 | 1.906% | 0.3947% | 0.009649% | 50% | 0.79979 | 1 | 7 | 1.7998 | 245.6023 | 179.6348 | 2025-06-22 | 175.5658 | 178.9777 | 183.8514 | 2025-06-22 | 2.651% | 0.009649% | 50% | 0.79979 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 175.7594 | 179.1775 | 179.901 | 179.9114 | 0.71601 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2025-06-23 | 1.908% | 0.4021% | 0.00974% | 50% | 0.80461 | 1 | 7 | 1.8046 | 245.4613 | 175.7594 | 2025-06-23 | 171.7801 | 175.1208 | 179.901 | 2025-06-23 | 2.657% | 0.00974% | 50% | 0.80461 | 1 | 7 | 1.8046 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 175.6196 | 179.0374 | 179.7737 | 179.7842 | 0.71588 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2025-06-24 | 1.909% | 0.4095% | 0.00988% | 50% | 0.80938 | 1 | 7 | 1.8094 | 245.3116 | 175.6196 | 2025-06-24 | 171.6453 | 174.9858 | 179.7737 | 2025-06-24 | 2.663% | 0.00988% | 50% | 0.80938 | 1 | 7 | 1.8094 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 149.7989 | 152.7163 | 153.3557 | 153.3626 | 0.61101 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2025-06-25 | 1.91% | 0.417% | 0.01007% | 50% | 0.8141 | 1 | 7 | 1.8141 | 245.1538 | 149.7989 | 2025-06-25 | 146.4106 | 149.262 | 153.3557 | 2025-06-25 | 2.669% | 0.01007% | 50% | 0.8141 | 1 | 7 | 1.8141 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 49.8172 | 50.7882 | 51.0046 | 51.0046 | 0.20332 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2025-06-26 | 1.912% | 0.4243% | 0.01031% | 50% | 0.81875 | 1 | 7 | 1.8188 | 244.9895 | 49.8172 | 2025-06-26 | 48.691 | 49.6399 | 51.0046 | 2025-06-26 | 2.676% | 0.01031% | 50% | 0.81875 | 1 | 7 | 1.8188 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 58.2011 | 59.3362 | 59.5935 | 59.5935 | 0.23771 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2025-06-27 | 1.913% | 0.4317% | 0.01061% | 50% | 0.82335 | 1 | 7 | 1.8234 | 244.819 | 58.2011 | 2025-06-27 | 56.886 | 57.9954 | 59.5935 | 2025-06-27 | 2.682% | 0.01061% | 50% | 0.82335 | 1 | 7 | 1.8234 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 254.4727 | 259.4393 | 260.5836 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2025 | 2025-06-28 | 1.914% | 0.4391% | 0.01094% | 50% | 0.82788 | 1 | 7 | 1.8279 | 244.6414 | 254.4727 | 2025-06-28 | 248.7257 | 253.5801 | 260.5836 | 2025-06-28 | 2.688% | 0.01094% | 50% | 0.82788 | 1 | 7 | 1.8279 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 241.5987 | 246.3174 | 247.4221 | 247.4496 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2025-06-29 | 1.916% | 0.4465% | 0.0113% | 50% | 0.83235 | 1 | 7 | 1.8324 | 244.4555 | 241.5987 | 2025-06-29 | 236.1454 | 240.7576 | 247.4221 | 2025-06-29 | 2.694% | 0.0113% | 50% | 0.83235 | 1 | 7 | 1.8324 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 56.4119 | 57.5145 | 57.7767 | 57.7767 | 0.23092 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2025-06-30 | 1.917% | 0.4538% | 0.01169% | 50% | 0.83675 | 1 | 7 | 1.8368 | 244.2604 | 56.4119 | 2025-06-30 | 55.1393 | 56.2171 | 57.7767 | 2025-06-30 | 2.699% | 0.01169% | 50% | 0.83675 | 1 | 7 | 1.8368 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 216.3252 | 220.5563 | 221.5782 | 221.6007 | 0.88636 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2025-07-01 | 1.918% | 0.4612% | 0.01211% | 50% | 0.84108 | 1 | 7 | 1.8411 | 244.055 | 216.3252 | 2025-07-01 | 211.448 | 215.5837 | 221.5782 | 2025-07-01 | 2.705% | 0.01211% | 50% | 0.84108 | 1 | 7 | 1.8411 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 239.0648 | 243.744 | 244.8914 | 244.9213 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2025-07-02 | 1.92% | 0.4685% | 0.01256% | 50% | 0.84534 | 1 | 7 | 1.8453 | 243.8381 | 239.0648 | 2025-07-02 | 233.6781 | 238.2519 | 244.8914 | 2025-07-02 | 2.711% | 0.01256% | 50% | 0.84534 | 1 | 7 | 1.8453 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 197.999 | 201.8772 | 202.8425 | 202.8618 | 0.81275 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2025-07-03 | 1.921% | 0.4759% | 0.01302% | 50% | 0.84953 | 1 | 7 | 1.8495 | 243.6089 | 197.999 | 2025-07-03 | 193.5404 | 197.3312 | 202.8425 | 2025-07-03 | 2.717% | 0.01302% | 50% | 0.84953 | 1 | 7 | 1.8495 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 193.1523 | 196.9383 | 197.8945 | 197.9132 | 0.79364 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2025-07-04 | 1.922% | 0.4832% | 0.01346% | 50% | 0.85364 | 1 | 7 | 1.8536 | 243.3663 | 193.1523 | 2025-07-04 | 188.8055 | 192.5063 | 197.8945 | 2025-07-04 | 2.723% | 0.01346% | 50% | 0.85364 | 1 | 7 | 1.8536 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 232.3418 | 236.8991 | 238.0668 | 238.0978 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2025-07-05 | 1.924% | 0.4905% | 0.01388% | 50% | 0.85767 | 1 | 7 | 1.8577 | 243.1091 | 232.3418 | 2025-07-05 | 227.1164 | 231.5713 | 238.0668 | 2025-07-05 | 2.728% | 0.01388% | 50% | 0.85767 | 1 | 7 | 1.8577 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 184.4379 | 188.0582 | 188.999 | 189.0167 | 0.75948 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2025-07-06 | 1.925% | 0.4978% | 0.01428% | 50% | 0.86163 | 1 | 7 | 1.8616 | 242.8365 | 184.4379 | 2025-07-06 | 180.2926 | 183.8316 | 188.999 | 2025-07-06 | 2.734% | 0.01428% | 50% | 0.86163 | 1 | 7 | 1.8616 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 229.2072 | 233.7095 | 234.8959 | 234.9276 | 0.94499 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2025-07-07 | 1.926% | 0.5051% | 0.01466% | 50% | 0.86551 | 1 | 7 | 1.8655 | 242.5473 | 229.2072 | 2025-07-07 | 224.0592 | 228.4603 | 234.8959 | 2025-07-07 | 2.74% | 0.01466% | 50% | 0.86551 | 1 | 7 | 1.8655 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 243.0727 | 247.8508 | 249.1272 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2025 | 2025-07-08 | 1.928% | 0.5124% | 0.01502% | 50% | 0.86931 | 1 | 7 | 1.8693 | 242.2404 | 243.0727 | 2025-07-08 | 237.617 | 242.2878 | 249.1272 | 2025-07-08 | 2.745% | 0.01502% | 50% | 0.86931 | 1 | 7 | 1.8693 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 240.5293 | 245.2607 | 246.5418 | 246.5794 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2025-07-09 | 1.929% | 0.5196% | 0.01535% | 50% | 0.87302 | 1 | 7 | 1.873 | 241.9148 | 240.5293 | 2025-07-09 | 235.1345 | 239.7598 | 246.5418 | 2025-07-09 | 2.751% | 0.01535% | 50% | 0.87302 | 1 | 7 | 1.873 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 238.594 | 243.2906 | 244.5793 | 244.6169 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2025-07-10 | 1.93% | 0.5269% | 0.01566% | 50% | 0.87666 | 1 | 7 | 1.8767 | 241.5698 | 238.594 | 2025-07-10 | 233.2463 | 237.8377 | 244.5793 | 2025-07-10 | 2.756% | 0.01566% | 50% | 0.87666 | 1 | 7 | 1.8767 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 232.1308 | 236.7034 | 237.9745 | 238.0104 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2025-07-11 | 1.932% | 0.5341% | 0.01596% | 50% | 0.88022 | 1 | 7 | 1.8802 | 241.2061 | 232.1308 | 2025-07-11 | 226.9317 | 231.402 | 237.9745 | 2025-07-11 | 2.762% | 0.01596% | 50% | 0.88022 | 1 | 7 | 1.8802 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 229.4074 | 233.9296 | 235.2029 | 235.2385 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2025-07-12 | 1.933% | 0.5414% | 0.01623% | 50% | 0.88369 | 1 | 7 | 1.8837 | 240.8248 | 229.4074 | 2025-07-12 | 224.2731 | 228.6941 | 235.2029 | 2025-07-12 | 2.767% | 0.01623% | 50% | 0.88369 | 1 | 7 | 1.8837 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 229.5394 | 234.0674 | 235.3586 | 235.3949 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2025-07-13 | 1.935% | 0.5486% | 0.01649% | 50% | 0.88709 | 1 | 7 | 1.8871 | 240.4269 | 229.5394 | 2025-07-13 | 224.4059 | 228.8327 | 235.3586 | 2025-07-13 | 2.773% | 0.01649% | 50% | 0.88709 | 1 | 7 | 1.8871 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 227.0575 | 231.5398 | 232.8338 | 232.8698 | 0.94601 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2025-07-14 | 1.936% | 0.5558% | 0.01673% | 50% | 0.8904 | 1 | 7 | 1.8904 | 240.0134 | 227.0575 | 2025-07-14 | 221.9834 | 226.3654 | 232.8338 | 2025-07-14 | 2.778% | 0.01673% | 50% | 0.8904 | 1 | 7 | 1.8904 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 217.7988 | 222.1013 | 223.3588 | 223.3917 | 0.90904 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2025-07-15 | 1.937% | 0.563% | 0.01695% | 50% | 0.89363 | 1 | 7 | 1.8936 | 239.5856 | 217.7988 | 2025-07-15 | 212.9352 | 217.1416 | 223.3588 | 2025-07-15 | 2.783% | 0.01695% | 50% | 0.89363 | 1 | 7 | 1.8936 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 223.5372 | 227.9562 | 229.2634 | 229.299 | 0.93472 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2025-07-16 | 1.939% | 0.5702% | 0.01715% | 50% | 0.89678 | 1 | 7 | 1.8968 | 239.1444 | 223.5372 | 2025-07-16 | 218.5493 | 222.8697 | 229.2634 | 2025-07-16 | 2.789% | 0.01715% | 50% | 0.89678 | 1 | 7 | 1.8968 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 222.802 | 227.2096 | 228.529 | 228.5649 | 0.93342 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2025-07-17 | 1.94% | 0.5774% | 0.01735% | 50% | 0.89985 | 1 | 7 | 1.8998 | 238.6909 | 222.802 | 2025-07-17 | 217.8344 | 222.1437 | 228.529 | 2025-07-17 | 2.794% | 0.01735% | 50% | 0.89985 | 1 | 7 | 1.8998 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 226.4621 | 230.9453 | 232.3032 | 232.3411 | 0.95061 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2025-07-18 | 1.941% | 0.5845% | 0.01757% | 50% | 0.90284 | 1 | 7 | 1.9028 | 238.2261 | 226.4621 | 2025-07-18 | 221.4169 | 225.8001 | 232.3032 | 2025-07-18 | 2.799% | 0.01757% | 50% | 0.90284 | 1 | 7 | 1.9028 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 160.2801 | 163.4553 | 164.4282 | 164.4439 | 0.6741 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2025-07-19 | 1.943% | 0.5917% | 0.01781% | 50% | 0.90575 | 1 | 7 | 1.9058 | 237.751 | 160.2801 | 2025-07-19 | 156.7121 | 159.8166 | 164.4282 | 2025-07-19 | 2.805% | 0.01781% | 50% | 0.90575 | 1 | 7 | 1.9058 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 164.3404 | 167.5983 | 168.6081 | 168.6252 | 0.69259 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2025-07-20 | 1.944% | 0.5988% | 0.01808% | 50% | 0.90858 | 1 | 7 | 1.9086 | 237.2667 | 164.3404 | 2025-07-20 | 160.685 | 163.8704 | 168.6081 | 2025-07-20 | 2.81% | 0.01808% | 50% | 0.90858 | 1 | 7 | 1.9086 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 219.5375 | 223.8927 | 225.2578 | 225.2948 | 0.92718 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2025-07-21 | 1.945% | 0.606% | 0.01837% | 50% | 0.91134 | 1 | 7 | 1.9113 | 236.7743 | 219.5375 | 2025-07-21 | 214.6582 | 218.9166 | 225.2578 | 2025-07-21 | 2.815% | 0.01837% | 50% | 0.91134 | 1 | 7 | 1.9113 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 166.5394 | 169.8456 | 170.8934 | 170.9118 | 0.7048 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2025-07-22 | 1.947% | 0.6131% | 0.01868% | 50% | 0.91402 | 1 | 7 | 1.914 | 236.2748 | 166.5394 | 2025-07-22 | 162.841 | 166.0738 | 170.8934 | 2025-07-22 | 2.82% | 0.01868% | 50% | 0.91402 | 1 | 7 | 1.914 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 191.6618 | 195.4694 | 196.6894 | 196.7168 | 0.81288 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2025-07-23 | 1.948% | 0.6202% | 0.01902% | 50% | 0.91662 | 1 | 7 | 1.9166 | 235.7694 | 191.6618 | 2025-07-23 | 187.409 | 191.1321 | 196.6894 | 2025-07-23 | 2.825% | 0.01902% | 50% | 0.91662 | 1 | 7 | 1.9166 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 222.4259 | 226.8478 | 228.2799 | 228.3207 | 0.94545 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2025-07-24 | 1.949% | 0.6274% | 0.01939% | 50% | 0.91915 | 1 | 7 | 1.9191 | 235.2564 | 222.4259 | 2025-07-24 | 217.4945 | 221.8184 | 228.2799 | 2025-07-24 | 2.831% | 0.01939% | 50% | 0.91915 | 1 | 7 | 1.9191 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 119.7464 | 122.1287 | 122.9085 | 122.9158 | 0.51007 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2025-07-25 | 1.951% | 0.6345% | 0.01976% | 50% | 0.9216 | 1 | 7 | 1.9216 | 234.7335 | 119.7464 | 2025-07-25 | 117.0937 | 119.4232 | 122.9085 | 2025-07-25 | 2.836% | 0.01976% | 50% | 0.9216 | 1 | 7 | 1.9216 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 213.6632 | 217.9168 | 219.3239 | 219.3625 | 0.91228 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2025-07-26 | 1.952% | 0.6416% | 0.02014% | 50% | 0.92398 | 1 | 7 | 1.924 | 234.2008 | 213.6632 | 2025-07-26 | 208.9339 | 213.0934 | 219.3239 | 2025-07-26 | 2.841% | 0.02014% | 50% | 0.92398 | 1 | 7 | 1.924 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 234.4755 | 239.1467 | 240.708 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2025 | 2025-07-27 | 1.953% | 0.6486% | 0.02052% | 50% | 0.92629 | 1 | 7 | 1.9263 | 233.6583 | 234.4755 | 2025-07-27 | 229.2899 | 233.8578 | 240.708 | 2025-07-27 | 2.846% | 0.02052% | 50% | 0.92629 | 1 | 7 | 1.9263 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 189.3991 | 193.175 | 194.4501 | 194.4798 | 0.81246 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2025-07-28 | 1.955% | 0.6557% | 0.02091% | 50% | 0.92853 | 1 | 7 | 1.9285 | 233.1059 | 189.3991 | 2025-07-28 | 185.214 | 188.9064 | 194.4501 | 2025-07-28 | 2.851% | 0.02091% | 50% | 0.92853 | 1 | 7 | 1.9285 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 115.0455 | 117.3407 | 118.1236 | 118.1306 | 0.49465 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2025-07-29 | 1.956% | 0.6628% | 0.02129% | 50% | 0.93071 | 1 | 7 | 1.9307 | 232.5437 | 115.0455 | 2025-07-29 | 112.5055 | 114.75 | 118.1236 | 2025-07-29 | 2.856% | 0.02129% | 50% | 0.93071 | 1 | 7 | 1.9307 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 199.1308 | 203.1062 | 204.4759 | 204.5113 | 0.85839 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2025-07-30 | 1.957% | 0.6698% | 0.02168% | 50% | 0.93281 | 1 | 7 | 1.9328 | 231.9717 | 199.1308 | 2025-07-30 | 194.738 | 198.6257 | 204.4759 | 2025-07-30 | 2.861% | 0.02168% | 50% | 0.93281 | 1 | 7 | 1.9328 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 227.8785 | 232.4311 | 234.0151 | 234.0656 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2025-07-31 | 1.959% | 0.6769% | 0.02207% | 50% | 0.93485 | 1 | 7 | 1.9349 | 231.3899 | 227.8785 | 2025-07-31 | 222.8558 | 227.308 | 234.0151 | 2025-07-31 | 2.866% | 0.02207% | 50% | 0.93485 | 1 | 7 | 1.9349 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 226.7703 | 231.3039 | 232.8968 | 232.9477 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2025-08-01 | 1.96% | 0.6839% | 0.02244% | 50% | 0.93683 | 1 | 7 | 1.9368 | 230.7983 | 226.7703 | 2025-08-01 | 221.7763 | 226.2101 | 232.8968 | 2025-08-01 | 2.871% | 0.02244% | 50% | 0.93683 | 1 | 7 | 1.9368 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 226.8266 | 231.3644 | 232.9742 | 233.0262 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2025-08-02 | 1.961% | 0.691% | 0.02279% | 50% | 0.93874 | 1 | 7 | 1.9387 | 230.1969 | 226.8266 | 2025-08-02 | 221.8356 | 226.2736 | 232.9742 | 2025-08-02 | 2.876% | 0.02279% | 50% | 0.93874 | 1 | 7 | 1.9387 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 215.3643 | 219.6759 | 221.22 | 221.2666 | 0.93804 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2025-08-03 | 1.963% | 0.698% | 0.02313% | 50% | 0.94059 | 1 | 7 | 1.9406 | 229.5858 | 215.3643 | 2025-08-03 | 210.6297 | 214.8464 | 221.22 | 2025-08-03 | 2.881% | 0.02313% | 50% | 0.94059 | 1 | 7 | 1.9406 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 204.3791 | 208.4735 | 209.9537 | 209.9954 | 0.89259 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2025-08-04 | 1.964% | 0.705% | 0.02344% | 50% | 0.94238 | 1 | 7 | 1.9424 | 228.9649 | 204.3791 | 2025-08-04 | 199.8898 | 203.8943 | 209.9537 | 2025-08-04 | 2.886% | 0.02344% | 50% | 0.94238 | 1 | 7 | 1.9424 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 190.1575 | 193.9697 | 195.3607 | 195.396 | 0.83276 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2025-08-05 | 1.965% | 0.712% | 0.02374% | 50% | 0.94411 | 1 | 7 | 1.9441 | 228.3342 | 190.1575 | 2025-08-05 | 185.9842 | 189.7127 | 195.3607 | 2025-08-05 | 2.891% | 0.02374% | 50% | 0.94411 | 1 | 7 | 1.9441 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 203.9609 | 208.0527 | 209.5594 | 209.6023 | 0.89574 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2025-08-06 | 1.967% | 0.719% | 0.02402% | 50% | 0.94579 | 1 | 7 | 1.9458 | 227.6938 | 203.9609 | 2025-08-06 | 199.4885 | 203.4906 | 209.5594 | 2025-08-06 | 2.896% | 0.02402% | 50% | 0.94579 | 1 | 7 | 1.9458 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 217.963 | 222.3388 | 223.9648 | 224.0161 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2025-08-07 | 1.968% | 0.726% | 0.02428% | 50% | 0.9474 | 1 | 7 | 1.9474 | 227.0447 | 217.963 | 2025-08-07 | 213.1878 | 217.4677 | 223.9648 | 2025-08-07 | 2.901% | 0.02428% | 50% | 0.9474 | 1 | 7 | 1.9474 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 221.7837 | 226.2392 | 227.9098 | 227.9641 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2025-08-08 | 1.969% | 0.733% | 0.02452% | 50% | 0.94897 | 1 | 7 | 1.949 | 226.3879 | 221.7837 | 2025-08-08 | 216.929 | 221.287 | 227.9098 | 2025-08-08 | 2.906% | 0.02452% | 50% | 0.94897 | 1 | 7 | 1.949 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 211.3669 | 215.6161 | 217.2235 | 217.2724 | 0.93638 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2025-08-09 | 1.971% | 0.74% | 0.02475% | 50% | 0.95048 | 1 | 7 | 1.9505 | 225.7227 | 211.3669 | 2025-08-09 | 206.7443 | 210.9006 | 217.2235 | 2025-08-09 | 2.911% | 0.02475% | 50% | 0.95048 | 1 | 7 | 1.9505 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 205.4683 | 209.6018 | 211.1792 | 211.2254 | 0.91297 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2025-08-10 | 1.972% | 0.7469% | 0.02498% | 50% | 0.95194 | 1 | 7 | 1.9519 | 225.0486 | 205.4683 | 2025-08-10 | 200.9786 | 205.0218 | 211.1792 | 2025-08-10 | 2.916% | 0.02498% | 50% | 0.95194 | 1 | 7 | 1.9519 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 190.6886 | 194.5274 | 196.0051 | 196.0439 | 0.84986 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2025-08-11 | 1.973% | 0.7539% | 0.02521% | 50% | 0.95335 | 1 | 7 | 1.9533 | 224.3651 | 190.6886 | 2025-08-11 | 186.5255 | 190.2805 | 196.0051 | 2025-08-11 | 2.921% | 0.02521% | 50% | 0.95335 | 1 | 7 | 1.9533 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 199.7748 | 203.7994 | 205.3619 | 205.4061 | 0.89313 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2025-08-12 | 1.975% | 0.7608% | 0.02543% | 50% | 0.95471 | 1 | 7 | 1.9547 | 223.6716 | 199.7748 | 2025-08-12 | 195.4172 | 199.354 | 205.3619 | 2025-08-12 | 2.926% | 0.02543% | 50% | 0.95471 | 1 | 7 | 1.9547 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 138.8662 | 141.6656 | 142.7617 | 142.7786 | 0.62272 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2025-08-13 | 1.976% | 0.7678% | 0.02565% | 50% | 0.95602 | 1 | 7 | 1.956 | 222.9676 | 138.8662 | 2025-08-13 | 135.8398 | 138.5782 | 142.7617 | 2025-08-13 | 2.93% | 0.02565% | 50% | 0.95602 | 1 | 7 | 1.956 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 152.3153 | 155.388 | 156.6013 | 156.6235 | 0.68525 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2025-08-14 | 1.977% | 0.7747% | 0.02584% | 50% | 0.95729 | 1 | 7 | 1.9573 | 222.2527 | 152.3153 | 2025-08-14 | 148.9988 | 152.0046 | 156.6013 | 2025-08-14 | 2.935% | 0.02584% | 50% | 0.95729 | 1 | 7 | 1.9573 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 156.7893 | 159.9545 | 161.2146 | 161.239 | 0.70769 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2025-08-15 | 1.979% | 0.7816% | 0.026% | 50% | 0.95852 | 1 | 7 | 1.9585 | 221.5263 | 156.7893 | 2025-08-15 | 153.3784 | 156.4747 | 161.2146 | 2025-08-15 | 2.94% | 0.026% | 50% | 0.95852 | 1 | 7 | 1.9585 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 141.0478 | 143.8971 | 145.0408 | 145.0592 | 0.63875 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2025-08-16 | 1.98% | 0.7885% | 0.02613% | 50% | 0.9597 | 1 | 7 | 1.9597 | 220.7878 | 141.0478 | 2025-08-16 | 137.982 | 140.7694 | 145.0408 | 2025-08-16 | 2.945% | 0.02613% | 50% | 0.9597 | 1 | 7 | 1.9597 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 108.6279 | 110.8238 | 111.7125 | 111.7206 | 0.49359 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2025-08-17 | 1.981% | 0.7955% | 0.02624% | 50% | 0.96083 | 1 | 7 | 1.9608 | 220.0368 | 108.6279 | 2025-08-17 | 106.2689 | 108.4172 | 111.7125 | 2025-08-17 | 2.95% | 0.02624% | 50% | 0.96083 | 1 | 7 | 1.9608 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 133.3823 | 136.0806 | 137.1812 | 137.1971 | 0.6082 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2025-08-18 | 1.983% | 0.8023% | 0.02631% | 50% | 0.96193 | 1 | 7 | 1.9619 | 219.2727 | 133.3823 | 2025-08-18 | 130.4884 | 133.1281 | 137.1812 | 2025-08-18 | 2.955% | 0.02631% | 50% | 0.96193 | 1 | 7 | 1.9619 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 143.911 | 146.8242 | 148.0221 | 148.0421 | 0.65856 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2025-08-19 | 1.984% | 0.8092% | 0.02637% | 50% | 0.96299 | 1 | 7 | 1.963 | 218.495 | 143.911 | 2025-08-19 | 140.7915 | 143.6415 | 148.0221 | 2025-08-19 | 2.959% | 0.02637% | 50% | 0.96299 | 1 | 7 | 1.963 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 210.2128 | 214.4711 | 216.2358 | 216.2901 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2025-08-20 | 1.985% | 0.8161% | 0.02639% | 50% | 0.96401 | 1 | 7 | 1.964 | 217.7032 | 210.2128 | 2025-08-20 | 205.6601 | 209.8262 | 216.2358 | 2025-08-20 | 2.964% | 0.02639% | 50% | 0.96401 | 1 | 7 | 1.964 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 134.1091 | 136.8277 | 137.9631 | 137.9796 | 0.61822 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2025-08-21 | 1.987% | 0.823% | 0.02638% | 50% | 0.96499 | 1 | 7 | 1.965 | 216.8981 | 134.1091 | 2025-08-21 | 131.2073 | 133.867 | 137.9631 | 2025-08-21 | 2.969% | 0.02638% | 50% | 0.96499 | 1 | 7 | 1.965 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 105.7604 | 107.9058 | 108.8087 | 108.8165 | 0.48935 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2025-08-22 | 1.988% | 0.8298% | 0.02633% | 50% | 0.96594 | 1 | 7 | 1.9659 | 216.0808 | 105.7604 | 2025-08-22 | 103.4741 | 105.5731 | 108.8087 | 2025-08-22 | 2.974% | 0.02633% | 50% | 0.96594 | 1 | 7 | 1.9659 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 183.5529 | 187.2789 | 188.859 | 188.8981 | 0.85269 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2025-08-23 | 1.99% | 0.8367% | 0.02623% | 50% | 0.96685 | 1 | 7 | 1.9669 | 215.2513 | 183.5529 | 2025-08-23 | 179.5884 | 183.2339 | 188.859 | 2025-08-23 | 2.978% | 0.02623% | 50% | 0.96685 | 1 | 7 | 1.9669 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 195.5026 | 199.4738 | 201.1707 | 201.2166 | 0.91179 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2025-08-24 | 1.991% | 0.8435% | 0.02609% | 50% | 0.96773 | 1 | 7 | 1.9677 | 214.4098 | 195.5026 | 2025-08-24 | 191.2838 | 195.1694 | 201.1707 | 2025-08-24 | 2.983% | 0.02609% | 50% | 0.96773 | 1 | 7 | 1.9677 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 136.9412 | 139.7248 | 140.9231 | 140.9409 | 0.64116 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2025-08-25 | 1.992% | 0.8503% | 0.02589% | 50% | 0.96858 | 1 | 7 | 1.9686 | 213.5561 | 136.9412 | 2025-08-25 | 133.9889 | 136.7124 | 140.9231 | 2025-08-25 | 2.988% | 0.02589% | 50% | 0.96858 | 1 | 7 | 1.9686 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 184.9008 | 188.6618 | 190.2929 | 190.3326 | 0.8693 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2025-08-26 | 1.994% | 0.8572% | 0.02564% | 50% | 0.9694 | 1 | 7 | 1.9694 | 212.6902 | 184.9008 | 2025-08-26 | 180.9182 | 184.5982 | 190.2929 | 2025-08-26 | 2.993% | 0.02564% | 50% | 0.9694 | 1 | 7 | 1.9694 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 202.2615 | 206.3785 | 208.1771 | 208.2265 | 0.95489 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2025-08-27 | 1.995% | 0.864% | 0.02535% | 50% | 0.97018 | 1 | 7 | 1.9702 | 211.8123 | 202.2615 | 2025-08-27 | 197.909 | 201.9374 | 208.1771 | 2025-08-27 | 2.997% | 0.02535% | 50% | 0.97018 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 199.1875 | 203.2448 | 205.0301 | 205.0773 | 0.94435 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2025-08-28 | 1.996% | 0.8708% | 0.02502% | 50% | 0.97094 | 1 | 7 | 1.9709 | 210.9222 | 199.1875 | 2025-08-28 | 194.9052 | 198.8752 | 205.0301 | 2025-08-28 | 3.002% | 0.02502% | 50% | 0.97094 | 1 | 7 | 1.9709 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 134.084 | 136.8171 | 138.0283 | 138.0448 | 0.63835 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2025-08-29 | 1.998% | 0.8775% | 0.02469% | 50% | 0.97167 | 1 | 7 | 1.9717 | 210.0198 | 134.084 | 2025-08-29 | 131.2041 | 133.8784 | 138.0283 | 2025-08-29 | 3.007% | 0.02469% | 50% | 0.97167 | 1 | 7 | 1.9717 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 199.0975 | 203.1585 | 204.971 | 205.0176 | 0.95212 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2025-08-30 | 1.999% | 0.8843% | 0.02436% | 50% | 0.97237 | 1 | 7 | 1.9724 | 209.1053 | 199.0975 | 2025-08-30 | 194.8251 | 198.7989 | 204.971 | 2025-08-30 | 3.011% | 0.02436% | 50% | 0.97237 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 88.5702 | 90.378 | 91.1905 | 91.1945 | 0.42537 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2025-08-31 | 2% | 0.8911% | 0.02403% | 50% | 0.97304 | 1 | 7 | 1.973 | 208.1785 | 88.5702 | 2025-08-31 | 86.6714 | 88.4404 | 91.1905 | 2025-08-31 | 3.016% | 0.02403% | 50% | 0.97304 | 1 | 7 | 1.973 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 176.1554 | 179.7533 | 181.3818 | 181.4156 | 0.84997 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2025-09-01 | 2.002% | 0.8978% | 0.0237% | 50% | 0.97369 | 1 | 7 | 1.9737 | 207.2395 | 176.1554 | 2025-09-01 | 172.3824 | 175.9033 | 181.3818 | 2025-09-01 | 3.02% | 0.0237% | 50% | 0.97369 | 1 | 7 | 1.9737 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 173.6303 | 177.1791 | 178.7964 | 178.8287 | 0.84164 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2025-09-02 | 2.003% | 0.9046% | 0.02336% | 50% | 0.97431 | 1 | 7 | 1.9743 | 206.2883 | 173.6303 | 2025-09-02 | 169.915 | 173.3878 | 178.7964 | 2025-09-02 | 3.025% | 0.02336% | 50% | 0.97431 | 1 | 7 | 1.9743 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 135.6257 | 138.3996 | 139.6724 | 139.689 | 0.66047 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2025-09-03 | 2.004% | 0.9113% | 0.02303% | 50% | 0.97492 | 1 | 7 | 1.9749 | 205.3249 | 135.6257 | 2025-09-03 | 132.7264 | 135.441 | 139.6724 | 2025-09-03 | 3.03% | 0.02303% | 50% | 0.97492 | 1 | 7 | 1.9749 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 191.0451 | 194.9552 | 196.7615 | 196.802 | 0.93488 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2025-09-04 | 2.006% | 0.918% | 0.02269% | 50% | 0.97549 | 1 | 7 | 1.9755 | 204.3493 | 191.0451 | 2025-09-04 | 186.9651 | 190.7916 | 196.7615 | 2025-09-04 | 3.034% | 0.02269% | 50% | 0.97549 | 1 | 7 | 1.9755 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 168.7252 | 172.1808 | 173.7878 | 173.8172 | 0.82964 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2025-09-05 | 2.007% | 0.9247% | 0.02236% | 50% | 0.97605 | 1 | 7 | 1.976 | 203.3615 | 168.7252 | 2025-09-05 | 165.1253 | 168.5071 | 173.7878 | 2025-09-05 | 3.039% | 0.02236% | 50% | 0.97605 | 1 | 7 | 1.976 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 189.2129 | 193.0907 | 194.906 | 194.945 | 0.93501 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2025-09-06 | 2.008% | 0.9314% | 0.02205% | 50% | 0.97658 | 1 | 7 | 1.9766 | 202.3614 | 189.2129 | 2025-09-06 | 185.1798 | 188.975 | 194.906 | 2025-09-06 | 3.043% | 0.02205% | 50% | 0.97658 | 1 | 7 | 1.9766 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 143.809 | 146.7583 | 148.148 | 148.1671 | 0.71416 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2025-09-07 | 2.01% | 0.938% | 0.02177% | 50% | 0.9771 | 1 | 7 | 1.9771 | 201.3491 | 143.809 | 2025-09-07 | 140.7467 | 143.6332 | 148.148 | 2025-09-07 | 3.047% | 0.02177% | 50% | 0.9771 | 1 | 7 | 1.9771 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 167.1703 | 170.601 | 172.2281 | 172.2564 | 0.83445 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2025-09-08 | 2.011% | 0.9447% | 0.02152% | 50% | 0.97759 | 1 | 7 | 1.9776 | 200.3245 | 167.1703 | 2025-09-08 | 163.614 | 166.9718 | 172.2281 | 2025-09-08 | 3.052% | 0.02152% | 50% | 0.97759 | 1 | 7 | 1.9776 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 89.4082 | 91.2443 | 92.1207 | 92.1249 | 0.44856 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2025-09-09 | 2.012% | 0.9513% | 0.02129% | 50% | 0.97807 | 1 | 7 | 1.9781 | 199.2877 | 89.4082 | 2025-09-09 | 87.5081 | 89.3052 | 92.1207 | 2025-09-09 | 3.056% | 0.02129% | 50% | 0.97807 | 1 | 7 | 1.9781 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 185.9902 | 189.8124 | 191.6484 | 191.6853 | 0.9382 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2025-09-10 | 2.014% | 0.958% | 0.02109% | 50% | 0.97853 | 1 | 7 | 1.9785 | 198.2386 | 185.9902 | 2025-09-10 | 182.0416 | 185.7826 | 191.6484 | 2025-09-10 | 3.061% | 0.02109% | 50% | 0.97853 | 1 | 7 | 1.9785 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 189.5857 | 193.4845 | 195.369 | 195.4076 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2025-09-11 | 2.015% | 0.9646% | 0.0209% | 50% | 0.97897 | 1 | 7 | 1.979 | 197.1774 | 189.5857 | 2025-09-11 | 185.5648 | 189.3808 | 195.369 | 2025-09-11 | 3.065% | 0.0209% | 50% | 0.97897 | 1 | 7 | 1.979 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 131.2642 | 133.9654 | 135.2792 | 135.294 | 0.66929 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2025-09-12 | 2.016% | 0.9712% | 0.0207% | 50% | 0.97939 | 1 | 7 | 1.9794 | 196.104 | 131.2642 | 2025-09-12 | 128.483 | 131.127 | 135.2792 | 2025-09-12 | 3.069% | 0.0207% | 50% | 0.97939 | 1 | 7 | 1.9794 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 47.2545 | 48.2275 | 48.7038 | 48.7038 | 0.24226 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2025-09-13 | 2.018% | 0.9778% | 0.02048% | 50% | 0.9798 | 1 | 7 | 1.9798 | 195.0184 | 47.2545 | 2025-09-13 | 46.2543 | 47.2068 | 48.7038 | 2025-09-13 | 3.074% | 0.02048% | 50% | 0.9798 | 1 | 7 | 1.9798 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 150.6954 | 153.8007 | 155.3296 | 155.3511 | 0.77705 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2025-09-14 | 2.019% | 0.9843% | 0.02026% | 50% | 0.98019 | 1 | 7 | 1.9802 | 193.9207 | 150.6954 | 2025-09-14 | 147.509 | 150.5487 | 155.3296 | 2025-09-14 | 3.078% | 0.02026% | 50% | 0.98019 | 1 | 7 | 1.9802 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 168.624 | 172.1011 | 173.8236 | 173.8521 | 0.87453 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2025-09-15 | 2.02% | 0.9909% | 0.02002% | 50% | 0.98056 | 1 | 7 | 1.9806 | 192.8108 | 168.624 | 2025-09-15 | 165.0623 | 168.466 | 173.8236 | 2025-09-15 | 3.082% | 0.02002% | 50% | 0.98056 | 1 | 7 | 1.9806 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 107.6478 | 109.8691 | 110.976 | 110.9842 | 0.56151 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2025-09-16 | 2.022% | 0.9974% | 0.01977% | 50% | 0.98093 | 1 | 7 | 1.9809 | 191.6888 | 107.6478 | 2025-09-16 | 105.3764 | 107.5508 | 110.976 | 2025-09-16 | 3.086% | 0.01977% | 50% | 0.98093 | 1 | 7 | 1.9809 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 195.6182 | 199.6574 | 201.6822 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2025 | 2025-09-17 | 2.023% | 1.004% | 0.0195% | 50% | 0.98127 | 1 | 7 | 1.9813 | 190.5547 | 195.6182 | 2025-09-17 | 191.495 | 195.4491 | 201.6822 | 2025-09-17 | 3.091% | 0.0195% | 50% | 0.98127 | 1 | 7 | 1.9813 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 188.9099 | 192.8132 | 194.7814 | 194.8187 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2025-09-18 | 2.024% | 1.01% | 0.01922% | 50% | 0.98161 | 1 | 7 | 1.9816 | 189.405 | 188.9099 | 2025-09-18 | 184.9324 | 188.7535 | 194.7814 | 2025-09-18 | 3.095% | 0.01922% | 50% | 0.98161 | 1 | 7 | 1.9816 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 186.3998 | 190.2539 | 192.2085 | 192.2445 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2025-09-19 | 2.026% | 1.017% | 0.01896% | 50% | 0.98193 | 1 | 7 | 1.9819 | 188.2372 | 186.3998 | 2025-09-19 | 182.4794 | 186.2524 | 192.2085 | 2025-09-19 | 3.099% | 0.01896% | 50% | 0.98193 | 1 | 7 | 1.9819 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 190.636 | 194.5803 | 196.5922 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2025 | 2025-09-20 | 2.027% | 1.023% | 0.01871% | 50% | 0.98223 | 1 | 7 | 1.9822 | 187.0531 | 190.636 | 2025-09-20 | 186.6308 | 190.4922 | 196.5922 | 2025-09-20 | 3.103% | 0.01871% | 50% | 0.98223 | 1 | 7 | 1.9822 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 185.4727 | 189.3128 | 191.2827 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2025-09-21 | 2.028% | 1.03% | 0.01846% | 50% | 0.98253 | 1 | 7 | 1.9825 | 185.8541 | 185.4727 | 2025-09-21 | 181.5802 | 185.3397 | 191.2827 | 2025-09-21 | 3.107% | 0.01846% | 50% | 0.98253 | 1 | 7 | 1.9825 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 180.1544 | 183.8869 | 185.8124 | 185.8451 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2025-09-22 | 2.03% | 1.036% | 0.01822% | 50% | 0.98282 | 1 | 7 | 1.9828 | 184.6419 | 180.1544 | 2025-09-22 | 176.3778 | 180.032 | 185.8124 | 2025-09-22 | 3.111% | 0.01822% | 50% | 0.98282 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 115.5167 | 117.9117 | 119.154 | 119.1641 | 0.62974 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2025-09-23 | 2.031% | 1.043% | 0.01799% | 50% | 0.98309 | 1 | 7 | 1.9831 | 183.4181 | 115.5167 | 2025-09-23 | 113.0978 | 115.4426 | 119.154 | 2025-09-23 | 3.115% | 0.01799% | 50% | 0.98309 | 1 | 7 | 1.9831 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 77.7112 | 79.3234 | 80.1644 | 80.1669 | 0.42649 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2025-09-24 | 2.032% | 1.049% | 0.01776% | 50% | 0.98335 | 1 | 7 | 1.9834 | 182.1843 | 77.7112 | 2025-09-24 | 76.0858 | 77.6643 | 80.1644 | 2025-09-24 | 3.119% | 0.01776% | 50% | 0.98335 | 1 | 7 | 1.9834 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 134.9717 | 137.7737 | 139.2433 | 139.2589 | 0.74589 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2025-09-25 | 2.034% | 1.055% | 0.01762% | 50% | 0.9836 | 1 | 7 | 1.9836 | 180.9418 | 134.9717 | 2025-09-25 | 132.1517 | 134.8952 | 139.2433 | 2025-09-25 | 3.123% | 0.01762% | 50% | 0.9836 | 1 | 7 | 1.9836 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 136.6109 | 139.4488 | 140.9453 | 140.9616 | 0.7602 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2025-09-26 | 2.035% | 1.062% | 0.01759% | 50% | 0.98385 | 1 | 7 | 1.9838 | 179.6924 | 136.6109 | 2025-09-26 | 133.76 | 136.5387 | 140.9453 | 2025-09-26 | 3.126% | 0.01759% | 50% | 0.98385 | 1 | 7 | 1.9838 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 62.7366 | 64.0408 | 64.7322 | 64.733 | 0.35153 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2025-09-27 | 2.036% | 1.068% | 0.01767% | 50% | 0.98408 | 1 | 7 | 1.9841 | 178.4375 | 62.7366 | 2025-09-27 | 61.4289 | 62.7059 | 64.7322 | 2025-09-27 | 3.13% | 0.01767% | 50% | 0.98408 | 1 | 7 | 1.9841 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 62.9255 | 64.2344 | 64.932 | 64.9329 | 0.35509 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2025-09-28 | 2.038% | 1.074% | 0.01785% | 50% | 0.9843 | 1 | 7 | 1.9843 | 177.1788 | 62.9255 | 2025-09-28 | 61.6154 | 62.8971 | 64.932 | 2025-09-28 | 3.134% | 0.01785% | 50% | 0.9843 | 1 | 7 | 1.9843 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 93.641 | 95.5902 | 96.6344 | 96.6402 | 0.53224 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2025-09-29 | 2.039% | 1.081% | 0.01815% | 50% | 0.98452 | 1 | 7 | 1.9845 | 175.9178 | 93.641 | 2025-09-29 | 91.6937 | 93.6024 | 96.6344 | 2025-09-29 | 3.138% | 0.01815% | 50% | 0.98452 | 1 | 7 | 1.9845 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 134.27 | 137.0668 | 138.5729 | 138.5901 | 0.76872 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2025-09-30 | 2.04% | 1.087% | 0.01856% | 50% | 0.98472 | 1 | 7 | 1.9847 | 174.6561 | 134.27 | 2025-09-30 | 131.4812 | 134.22 | 138.5729 | 2025-09-30 | 3.141% | 0.01856% | 50% | 0.98472 | 1 | 7 | 1.9847 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 152.1938 | 155.3662 | 157.0831 | 157.1079 | 0.8777 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2025-10-01 | 2.042% | 1.093% | 0.01908% | 50% | 0.98492 | 1 | 7 | 1.9849 | 173.3954 | 152.1938 | 2025-10-01 | 149.0366 | 152.1431 | 157.0831 | 2025-10-01 | 3.145% | 0.01908% | 50% | 0.98492 | 1 | 7 | 1.9849 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 157.5545 | 160.8408 | 162.6284 | 162.6566 | 0.91529 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2025-10-02 | 2.043% | 1.099% | 0.01972% | 50% | 0.98511 | 1 | 7 | 1.9851 | 172.1321 | 157.5545 | 2025-10-02 | 154.2901 | 157.5082 | 162.6284 | 2025-10-02 | 3.148% | 0.01972% | 50% | 0.98511 | 1 | 7 | 1.9851 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 147.9834 | 151.0721 | 152.7607 | 152.786 | 0.86606 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2025-10-03 | 2.045% | 1.105% | 0.02047% | 50% | 0.9853 | 1 | 7 | 1.9853 | 170.862 | 147.9834 | 2025-10-03 | 144.9211 | 147.9458 | 152.7607 | 2025-10-03 | 3.152% | 0.02047% | 50% | 0.9853 | 1 | 7 | 1.9853 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 169.3298 | 172.8664 | 174.8094 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2025-10-04 | 2.046% | 1.112% | 0.02132% | 50% | 0.98547 | 1 | 7 | 1.9855 | 169.5856 | 169.3298 | 2025-10-04 | 165.8301 | 169.2936 | 174.8094 | 2025-10-04 | 3.155% | 0.02132% | 50% | 0.98547 | 1 | 7 | 1.9855 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 172.0877 | 175.6843 | 177.67 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2025 | 2025-10-05 | 2.047% | 1.118% | 0.02225% | 50% | 0.98564 | 1 | 7 | 1.9856 | 168.3035 | 172.0877 | 2025-10-05 | 168.5356 | 172.0579 | 177.67 | 2025-10-05 | 3.159% | 0.02225% | 50% | 0.98564 | 1 | 7 | 1.9856 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 57.7804 | 58.9888 | 59.6592 | 59.6601 | 0.34588 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2025-10-06 | 2.049% | 1.124% | 0.02327% | 50% | 0.9858 | 1 | 7 | 1.9858 | 167.0162 | 57.7804 | 2025-10-06 | 56.5892 | 57.7727 | 59.6592 | 2025-10-06 | 3.162% | 0.02327% | 50% | 0.9858 | 1 | 7 | 1.9858 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 118.7298 | 121.2145 | 122.5996 | 122.6174 | 0.71636 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2025-10-07 | 2.05% | 1.13% | 0.02439% | 50% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | 165.7243 | 118.7298 | 2025-10-07 | 116.2854 | 118.719 | 122.5996 | 2025-10-07 | 3.165% | 0.02439% | 50% | 0.98596 | 1 | 7 | 1.986 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 66.3357 | 67.7249 | 68.503 | 68.5056 | 0.40334 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2025-10-08 | 2.051% | 1.136% | 0.0256% | 50% | 0.98611 | 1 | 7 | 1.9861 | 164.4282 | 66.3357 | 2025-10-08 | 64.9718 | 66.3324 | 68.503 | 2025-10-08 | 3.169% | 0.0256% | 50% | 0.98611 | 1 | 7 | 1.9861 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 156.4189 | 159.6967 | 161.5412 | 161.582 | 0.95885 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2025-10-09 | 2.053% | 1.142% | 0.02683% | 50% | 0.98625 | 1 | 7 | 1.9862 | 163.1287 | 156.4189 | 2025-10-09 | 153.207 | 156.4176 | 161.5412 | 2025-10-09 | 3.172% | 0.02683% | 50% | 0.98625 | 1 | 7 | 1.9862 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 125.1424 | 127.7666 | 129.2501 | 129.2746 | 0.77324 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2025-10-10 | 2.054% | 1.148% | 0.02799% | 50% | 0.98639 | 1 | 7 | 1.9864 | 161.8264 | 125.1424 | 2025-10-10 | 122.5762 | 125.1466 | 129.2501 | 2025-10-10 | 3.175% | 0.02799% | 50% | 0.98639 | 1 | 7 | 1.9864 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 96.3398 | 98.3614 | 99.5094 | 99.5219 | 0.60007 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2025-10-11 | 2.055% | 1.154% | 0.02909% | 50% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 160.5218 | 96.3398 | 2025-10-11 | 94.367 | 96.3471 | 99.5094 | 2025-10-11 | 3.178% | 0.02909% | 50% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 121.0043 | 123.5451 | 124.9946 | 125.0193 | 0.75992 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2025-10-12 | 2.057% | 1.16% | 0.03013% | 50% | 0.98665 | 1 | 7 | 1.9866 | 159.2155 | 121.0043 | 2025-10-12 | 118.5297 | 121.0186 | 124.9946 | 2025-10-12 | 3.181% | 0.03013% | 50% | 0.98665 | 1 | 7 | 1.9866 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 93.5534 | 95.5192 | 96.6456 | 96.6581 | 0.59235 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2025-10-13 | 2.058% | 1.166% | 0.0311% | 50% | 0.98677 | 1 | 7 | 1.9868 | 157.9079 | 93.5534 | 2025-10-13 | 91.6429 | 93.5685 | 96.6456 | 2025-10-13 | 3.184% | 0.0311% | 50% | 0.98677 | 1 | 7 | 1.9868 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 83.3747 | 85.1277 | 86.1367 | 86.1458 | 0.53229 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2025-10-14 | 2.059% | 1.171% | 0.032% | 50% | 0.98689 | 1 | 7 | 1.9869 | 156.5996 | 83.3747 | 2025-10-14 | 81.6744 | 83.3917 | 86.1367 | 2025-10-14 | 3.187% | 0.032% | 50% | 0.98689 | 1 | 7 | 1.9869 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 152.3014 | 155.5058 | 157.3582 | 157.4085 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2025-10-15 | 2.061% | 1.177% | 0.03284% | 50% | 0.987 | 1 | 7 | 1.987 | 155.2912 | 152.3014 | 2025-10-15 | 149.2 | 152.3391 | 157.3582 | 2025-10-15 | 3.19% | 0.03284% | 50% | 0.987 | 1 | 7 | 1.987 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 136.5465 | 139.4213 | 141.0904 | 141.1302 | 0.88674 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2025-10-16 | 2.062% | 1.183% | 0.0336% | 50% | 0.98711 | 1 | 7 | 1.9871 | 153.9796 | 136.5465 | 2025-10-16 | 133.7698 | 136.5862 | 141.0904 | 2025-10-16 | 3.192% | 0.0336% | 50% | 0.98711 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 87.5039 | 89.3474 | 90.4223 | 90.4346 | 0.57307 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2025-10-17 | 2.063% | 1.189% | 0.03468% | 50% | 0.98721 | 1 | 7 | 1.9872 | 152.6613 | 87.5039 | 2025-10-17 | 85.7271 | 87.5332 | 90.4223 | 2025-10-17 | 3.195% | 0.03468% | 50% | 0.98721 | 1 | 7 | 1.9872 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 139.6954 | 142.6404 | 144.3649 | 144.4113 | 0.92304 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2025-10-18 | 2.065% | 1.195% | 0.03605% | 50% | 0.98731 | 1 | 7 | 1.9873 | 151.3376 | 139.6954 | 2025-10-18 | 136.863 | 139.7483 | 144.3649 | 2025-10-18 | 3.198% | 0.03605% | 50% | 0.98731 | 1 | 7 | 1.9873 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 61.6593 | 62.96 | 63.7249 | 63.7287 | 0.41091 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2025-10-19 | 2.066% | 1.2% | 0.03774% | 50% | 0.98741 | 1 | 7 | 1.9874 | 150.0094 | 61.6593 | 2025-10-19 | 60.4109 | 61.6853 | 63.7249 | 2025-10-19 | 3.201% | 0.03774% | 50% | 0.98741 | 1 | 7 | 1.9874 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 39.2382 | 40.0665 | 40.5556 | 40.5556 | 0.26381 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2025-10-20 | 2.067% | 1.206% | 0.03975% | 50% | 0.9875 | 1 | 7 | 1.9875 | 148.6779 | 39.2382 | 2025-10-20 | 38.4449 | 39.2565 | 40.5556 | 2025-10-20 | 3.203% | 0.03975% | 50% | 0.9875 | 1 | 7 | 1.9875 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 63.9359 | 65.2865 | 66.0872 | 66.0925 | 0.43377 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2025-10-21 | 2.069% | 1.212% | 0.04207% | 50% | 0.98759 | 1 | 7 | 1.9876 | 147.3441 | 63.9359 | 2025-10-21 | 62.6453 | 63.9686 | 66.0872 | 2025-10-21 | 3.206% | 0.04207% | 50% | 0.98759 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 134.0013 | 136.8338 | 138.5199 | 138.5746 | 0.91771 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2025-10-22 | 2.07% | 1.217% | 0.0447% | 50% | 0.98767 | 1 | 7 | 1.9877 | 146.0091 | 134.0013 | 2025-10-22 | 131.3004 | 134.0758 | 138.5199 | 2025-10-22 | 3.208% | 0.0447% | 50% | 0.98767 | 1 | 7 | 1.9877 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 81.3822 | 83.1035 | 84.1323 | 84.1475 | 0.56236 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2025-10-23 | 2.071% | 1.223% | 0.04815% | 50% | 0.98775 | 1 | 7 | 1.9878 | 144.6731 | 81.3822 | 2025-10-23 | 79.7443 | 81.431 | 84.1323 | 2025-10-23 | 3.211% | 0.04815% | 50% | 0.98775 | 1 | 7 | 1.9878 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 104.6781 | 106.8937 | 108.2231 | 108.258 | 0.73014 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2025-10-24 | 2.073% | 1.228% | 0.0525% | 50% | 0.98783 | 1 | 7 | 1.9878 | 143.3373 | 104.6781 | 2025-10-24 | 102.5746 | 104.7457 | 108.2231 | 2025-10-24 | 3.213% | 0.0525% | 50% | 0.98783 | 1 | 7 | 1.9878 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 90.5211 | 92.4382 | 93.5932 | 93.6192 | 0.63727 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2025-10-25 | 2.074% | 1.234% | 0.05775% | 50% | 0.9879 | 1 | 7 | 1.9879 | 142.0026 | 90.5211 | 2025-10-25 | 88.7048 | 90.5836 | 93.5932 | 2025-10-25 | 3.216% | 0.05775% | 50% | 0.9879 | 1 | 7 | 1.9879 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 59.7779 | 61.0448 | 61.811 | 61.818 | 0.42473 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2025-10-26 | 2.075% | 1.24% | 0.06391% | 50% | 0.98798 | 1 | 7 | 1.988 | 140.6702 | 59.7779 | 2025-10-26 | 58.5804 | 59.8219 | 61.811 | 2025-10-26 | 3.218% | 0.06391% | 50% | 0.98798 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 53.6475 | 54.7852 | 55.4759 | 55.4807 | 0.38477 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2025-10-27 | 2.077% | 1.245% | 0.07099% | 50% | 0.98804 | 1 | 7 | 1.988 | 139.341 | 53.6475 | 2025-10-27 | 52.5744 | 53.6894 | 55.4759 | 2025-10-27 | 3.22% | 0.07099% | 50% | 0.98804 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 70.7904 | 72.2927 | 73.2081 | 73.2257 | 0.51263 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2025-10-28 | 2.078% | 1.251% | 0.07899% | 50% | 0.98811 | 1 | 7 | 1.9881 | 138.0163 | 70.7904 | 2025-10-28 | 69.3766 | 70.8489 | 73.2081 | 2025-10-28 | 3.223% | 0.07899% | 50% | 0.98811 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 102.7625 | 104.9447 | 106.2796 | 106.3399 | 0.75152 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2025-10-29 | 2.079% | 1.256% | 0.08792% | 50% | 0.98817 | 1 | 7 | 1.9882 | 136.6971 | 102.7625 | 2025-10-29 | 100.7134 | 102.8521 | 106.2796 | 2025-10-29 | 3.225% | 0.08792% | 50% | 0.98817 | 1 | 7 | 1.9882 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 85.9073 | 87.7327 | 88.8536 | 88.8951 | 0.63425 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2025-10-30 | 2.081% | 1.261% | 0.09779% | 50% | 0.98824 | 1 | 7 | 1.9882 | 135.3772 | 85.9073 | 2025-10-30 | 84.1969 | 85.986 | 88.8536 | 2025-10-30 | 3.227% | 0.09779% | 50% | 0.98824 | 1 | 7 | 1.9882 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 86.9685 | 88.8177 | 89.9574 | 90.0059 | 0.64842 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2025-10-31 | 2.082% | 1.267% | 0.1083% | 50% | 0.98829 | 1 | 7 | 1.9883 | 134.0517 | 86.9685 | 2025-10-31 | 85.2397 | 87.0522 | 89.9574 | 2025-10-31 | 3.23% | 0.1083% | 50% | 0.98829 | 1 | 7 | 1.9883 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 86.3032 | 88.1395 | 89.2754 | 89.3286 | 0.64986 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2025-11-01 | 2.083% | 1.272% | 0.1191% | 50% | 0.98835 | 1 | 7 | 1.9884 | 132.7231 | 86.3032 | 2025-11-01 | 84.5903 | 86.3902 | 89.2754 | 2025-11-01 | 3.232% | 0.1191% | 50% | 0.98835 | 1 | 7 | 1.9884 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 114.6219 | 117.0624 | 118.5775 | 118.7037 | 0.87215 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2025-11-02 | 2.085% | 1.278% | 0.1301% | 50% | 0.9884 | 1 | 7 | 1.9884 | 131.3936 | 114.6219 | 2025-11-02 | 112.3506 | 114.7427 | 118.5775 | 2025-11-02 | 3.234% | 0.1301% | 50% | 0.9884 | 1 | 7 | 1.9884 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 43.766 | 44.6984 | 45.2794 | 45.2828 | 0.33604 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2025-11-03 | 2.086% | 1.283% | 0.1413% | 50% | 0.98846 | 1 | 7 | 1.9885 | 130.0653 | 43.766 | 2025-11-03 | 42.9001 | 43.8141 | 45.2794 | 2025-11-03 | 3.236% | 0.1413% | 50% | 0.98846 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 51.8653 | 52.971 | 53.6624 | 53.6745 | 0.40234 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2025-11-04 | 2.087% | 1.288% | 0.1529% | 50% | 0.98851 | 1 | 7 | 1.9885 | 128.7404 | 51.8653 | 2025-11-04 | 50.8407 | 51.9246 | 53.6624 | 2025-11-04 | 3.238% | 0.1529% | 50% | 0.98851 | 1 | 7 | 1.9885 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 121.958 | 124.5598 | 126.1925 | 126.3879 | 0.95703 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2025-11-05 | 2.089% | 1.294% | 0.1647% | 50% | 0.98855 | 1 | 7 | 1.9886 | 127.4209 | 121.958 | 2025-11-05 | 119.5526 | 122.1031 | 126.1925 | 2025-11-05 | 3.241% | 0.1647% | 50% | 0.98855 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 122.3743 | 124.9867 | 126.6319 | 126.8463 | 0.97031 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2025-11-06 | 2.09% | 1.299% | 0.1765% | 50% | 0.9886 | 1 | 7 | 1.9886 | 126.1092 | 122.3743 | 2025-11-06 | 119.9645 | 122.5254 | 126.6319 | 2025-11-06 | 3.243% | 0.1765% | 50% | 0.9886 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 118.1443 | 120.668 | 122.263 | 122.4754 | 0.94647 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2025-11-07 | 2.091% | 1.305% | 0.1878% | 50% | 0.98864 | 1 | 7 | 1.9886 | 124.8082 | 118.1443 | 2025-11-07 | 115.8214 | 118.2955 | 122.263 | 2025-11-07 | 3.245% | 0.1878% | 50% | 0.98864 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 79.0761 | 80.7664 | 81.8384 | 81.9174 | 0.63954 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2025-11-08 | 2.093% | 1.31% | 0.1986% | 50% | 0.98869 | 1 | 7 | 1.9887 | 123.5198 | 79.0761 | 2025-11-08 | 77.5237 | 79.1808 | 81.8384 | 2025-11-08 | 3.247% | 0.1986% | 50% | 0.98869 | 1 | 7 | 1.9887 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 44.6112 | 45.5654 | 46.1727 | 46.1816 | 0.36424 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2025-11-09 | 2.094% | 1.315% | 0.2088% | 50% | 0.98873 | 1 | 7 | 1.9887 | 122.2463 | 44.6112 | 2025-11-09 | 43.7368 | 44.6723 | 46.1727 | 2025-11-09 | 3.25% | 0.2088% | 50% | 0.98873 | 1 | 7 | 1.9887 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 92.6263 | 94.6088 | 95.8749 | 96.0144 | 0.76501 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2025-11-10 | 2.095% | 1.321% | 0.2186% | 50% | 0.98877 | 1 | 7 | 1.9888 | 120.9896 | 92.6263 | 2025-11-10 | 90.8135 | 92.7572 | 95.8749 | 2025-11-10 | 3.252% | 0.2186% | 50% | 0.98877 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 112.6979 | 115.1116 | 116.6583 | 116.9023 | 0.94091 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2025-11-11 | 2.097% | 1.326% | 0.2278% | 50% | 0.9888 | 1 | 7 | 1.9888 | 119.7519 | 112.6979 | 2025-11-11 | 110.4956 | 112.8621 | 116.6583 | 2025-11-11 | 3.254% | 0.2278% | 50% | 0.9888 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 111.126 | 113.5075 | 115.039 | 115.2873 | 0.9373 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2025-11-12 | 2.098% | 1.331% | 0.2365% | 50% | 0.98884 | 1 | 7 | 1.9888 | 118.5352 | 111.126 | 2025-11-12 | 108.9577 | 111.2928 | 115.039 | 2025-11-12 | 3.256% | 0.2365% | 50% | 0.98884 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 109.7433 | 112.0968 | 113.6153 | 113.8682 | 0.93515 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2025-11-13 | 2.099% | 1.337% | 0.2447% | 50% | 0.98887 | 1 | 7 | 1.9889 | 117.3272 | 109.7433 | 2025-11-13 | 107.6053 | 109.9129 | 113.6153 | 2025-11-13 | 3.259% | 0.2447% | 50% | 0.98887 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 41.8742 | 42.7728 | 43.3546 | 43.364 | 0.35979 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2025-11-14 | 2.101% | 1.342% | 0.2523% | 50% | 0.98891 | 1 | 7 | 1.9889 | 116.1172 | 41.8742 | 2025-11-14 | 41.0596 | 41.9407 | 43.3546 | 2025-11-14 | 3.261% | 0.2523% | 50% | 0.98891 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 52.6752 | 53.8063 | 54.5411 | 54.5731 | 0.45749 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2025-11-15 | 2.102% | 1.347% | 0.2595% | 50% | 0.98894 | 1 | 7 | 1.9889 | 114.9089 | 52.6752 | 2025-11-15 | 51.652 | 52.7611 | 54.5411 | 2025-11-15 | 3.263% | 0.2595% | 50% | 0.98894 | 1 | 7 | 1.9889 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 109.8064 | 112.1658 | 113.7037 | 113.9925 | 0.96557 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2025-11-16 | 2.104% | 1.353% | 0.2664% | 50% | 0.98897 | 1 | 7 | 1.989 | 113.7066 | 109.8064 | 2025-11-16 | 107.6766 | 109.9903 | 113.7037 | 2025-11-16 | 3.266% | 0.2664% | 50% | 0.98897 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 65.2072 | 66.6092 | 67.5261 | 67.5998 | 0.57859 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2025-11-17 | 2.105% | 1.358% | 0.2729% | 50% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | 112.5145 | 65.2072 | 2025-11-17 | 63.9443 | 65.3192 | 67.5261 | 2025-11-17 | 3.268% | 0.2729% | 50% | 0.989 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 51.746 | 52.8593 | 53.5899 | 53.6251 | 0.46378 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2025-11-18 | 2.106% | 1.363% | 0.2791% | 50% | 0.98903 | 1 | 7 | 1.989 | 111.3368 | 51.746 | 2025-11-18 | 50.7453 | 51.8371 | 53.5899 | 2025-11-18 | 3.271% | 0.2791% | 50% | 0.98903 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 24.6049 | 25.1346 | 25.4834 | 25.4834 | 0.22268 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2025-11-19 | 2.108% | 1.369% | 0.2849% | 50% | 0.98905 | 1 | 7 | 1.9891 | 110.1777 | 24.6049 | 2025-11-19 | 24.1297 | 24.6492 | 25.4834 | 2025-11-19 | 3.273% | 0.2849% | 50% | 0.98905 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 71.9458 | 73.4957 | 74.5196 | 74.6308 | 0.65887 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2025-11-20 | 2.109% | 1.374% | 0.2898% | 50% | 0.98908 | 1 | 7 | 1.9891 | 109.042 | 71.9458 | 2025-11-20 | 70.5584 | 72.0784 | 74.5196 | 2025-11-20 | 3.276% | 0.2898% | 50% | 0.98908 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 14.2518 | 14.559 | 14.7627 | 14.7627 | 0.13165 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2025-11-21 | 2.11% | 1.379% | 0.2939% | 50% | 0.9891 | 1 | 7 | 1.9891 | 107.9337 | 14.2518 | 2025-11-21 | 13.9774 | 14.2787 | 14.7627 | 2025-11-21 | 3.279% | 0.2939% | 50% | 0.9891 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 34.6 | 35.3464 | 35.8427 | 35.8463 | 0.32287 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2025-11-22 | 2.112% | 1.385% | 0.2972% | 50% | 0.98913 | 1 | 7 | 1.9891 | 106.8569 | 34.6 | 2025-11-22 | 33.9346 | 34.6666 | 35.8427 | 2025-11-22 | 3.281% | 0.2972% | 50% | 0.98913 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 57.0613 | 58.293 | 59.1148 | 59.1754 | 0.53819 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2025-11-23 | 2.113% | 1.39% | 0.2998% | 50% | 0.98915 | 1 | 7 | 1.9891 | 105.8159 | 57.0613 | 2025-11-23 | 55.9655 | 57.1735 | 59.1148 | 2025-11-23 | 3.284% | 0.2998% | 50% | 0.98915 | 1 | 7 | 1.9891 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 56.1483 | 57.3611 | 58.1729 | 58.2321 | 0.53462 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2025-11-24 | 2.114% | 1.396% | 0.3015% | 50% | 0.98917 | 1 | 7 | 1.9892 | 104.8149 | 56.1483 | 2025-11-24 | 55.0715 | 56.261 | 58.1729 | 2025-11-24 | 3.287% | 0.3015% | 50% | 0.98917 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 18.1816 | 18.5746 | 18.8385 | 18.8385 | 0.17453 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2025-11-25 | 2.116% | 1.401% | 0.3025% | 50% | 0.98919 | 1 | 7 | 1.9892 | 103.858 | 18.1816 | 2025-11-25 | 17.8334 | 18.2188 | 18.8385 | 2025-11-25 | 3.289% | 0.3025% | 50% | 0.98919 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 54.7295 | 55.9131 | 56.7107 | 56.7675 | 0.53054 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2025-11-26 | 2.117% | 1.406% | 0.3026% | 50% | 0.98921 | 1 | 7 | 1.9892 | 102.9494 | 54.7295 | 2025-11-26 | 53.6826 | 54.8436 | 56.7107 | 2025-11-26 | 3.292% | 0.3026% | 50% | 0.98921 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 59.6097 | 60.8997 | 61.7719 | 61.8476 | 0.58291 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2025-11-27 | 2.118% | 1.412% | 0.3018% | 50% | 0.98923 | 1 | 7 | 1.9892 | 102.0784 | 59.6097 | 2025-11-27 | 58.471 | 59.7363 | 61.7719 | 2025-11-27 | 3.295% | 0.3018% | 50% | 0.98923 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 38.7488 | 39.5879 | 40.1571 | 40.1713 | 0.38175 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2025-11-28 | 2.12% | 1.417% | 0.3003% | 50% | 0.98925 | 1 | 7 | 1.9893 | 101.2329 | 38.7488 | 2025-11-28 | 38.0095 | 38.8326 | 40.1571 | 2025-11-28 | 3.298% | 0.3003% | 50% | 0.98925 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 55.2054 | 56.4016 | 57.2158 | 57.2767 | 0.54872 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2025-11-29 | 2.121% | 1.423% | 0.2981% | 50% | 0.98927 | 1 | 7 | 1.9893 | 100.4145 | 55.2054 | 2025-11-29 | 54.1535 | 55.3269 | 57.2158 | 2025-11-29 | 3.301% | 0.2981% | 50% | 0.98927 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 21.8977 | 22.3725 | 22.6967 | 22.6967 | 0.21915 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2025-11-30 | 2.122% | 1.428% | 0.2953% | 50% | 0.98929 | 1 | 7 | 1.9893 | 99.6254 | 21.8977 | 2025-11-30 | 21.481 | 21.9467 | 22.6967 | 2025-11-30 | 3.304% | 0.2953% | 50% | 0.98929 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 16.4469 | 16.8037 | 17.0482 | 17.0482 | 0.16587 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2025-12-01 | 2.124% | 1.434% | 0.2918% | 50% | 0.9893 | 1 | 7 | 1.9893 | 98.8675 | 16.4469 | 2025-12-01 | 16.1343 | 16.4843 | 17.0482 | 2025-12-01 | 3.307% | 0.2918% | 50% | 0.9893 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 26.521 | 27.0968 | 27.4926 | 27.4926 | 0.26945 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2025-12-02 | 2.125% | 1.439% | 0.2876% | 50% | 0.98932 | 1 | 7 | 1.9893 | 98.1429 | 26.521 | 2025-12-02 | 26.0175 | 26.5824 | 27.4926 | 2025-12-02 | 3.311% | 0.2876% | 50% | 0.98932 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 36.3644 | 37.1544 | 37.6992 | 37.7103 | 0.3722 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2025-12-03 | 2.126% | 1.445% | 0.2827% | 50% | 0.98933 | 1 | 7 | 1.9893 | 97.4536 | 36.3644 | 2025-12-03 | 35.6748 | 36.4499 | 37.6992 | 2025-12-03 | 3.314% | 0.2827% | 50% | 0.98933 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 78.0225 | 79.7186 | 80.892 | 81.0545 | 0.80539 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2025-12-04 | 2.128% | 1.451% | 0.2773% | 50% | 0.98935 | 1 | 7 | 1.9893 | 96.8014 | 78.0225 | 2025-12-04 | 76.5447 | 78.2087 | 80.892 | 2025-12-04 | 3.317% | 0.2773% | 50% | 0.98935 | 1 | 7 | 1.9893 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 97.9163 | 100.0462 | 101.5245 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2025 | 2025-12-05 | 2.129% | 1.456% | 0.2722% | 50% | 0.98936 | 1 | 7 | 1.9894 | 96.1876 | 97.9163 | 2025-12-05 | 96.0638 | 98.1535 | 101.5245 | 2025-12-05 | 3.32% | 0.2722% | 50% | 0.98936 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 50.8854 | 51.993 | 52.7643 | 52.8111 | 0.53124 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2025-12-06 | 2.13% | 1.462% | 0.2673% | 50% | 0.98937 | 1 | 7 | 1.9894 | 95.6144 | 50.8854 | 2025-12-06 | 49.9238 | 51.0105 | 52.7643 | 2025-12-06 | 3.324% | 0.2673% | 50% | 0.98937 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 78.7126 | 80.427 | 81.6247 | 81.7866 | 0.82729 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2025-12-07 | 2.132% | 1.467% | 0.2626% | 50% | 0.98939 | 1 | 7 | 1.9894 | 95.0836 | 78.7126 | 2025-12-07 | 77.2268 | 78.9089 | 81.6247 | 2025-12-07 | 3.327% | 0.2626% | 50% | 0.98939 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 14.8949 | 15.2195 | 15.4471 | 15.4471 | 0.15705 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2025-12-08 | 2.133% | 1.473% | 0.2581% | 50% | 0.9894 | 1 | 7 | 1.9894 | 94.5974 | 14.8949 | 2025-12-08 | 14.6141 | 14.9326 | 15.4471 | 2025-12-08 | 3.331% | 0.2581% | 50% | 0.9894 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 28.6317 | 29.2562 | 29.6952 | 29.6957 | 0.30332 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2025-12-09 | 2.134% | 1.479% | 0.2538% | 50% | 0.98941 | 1 | 7 | 1.9894 | 94.1578 | 28.6317 | 2025-12-09 | 28.0925 | 28.7051 | 29.6952 | 2025-12-09 | 3.334% | 0.2538% | 50% | 0.98941 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 69.013 | 70.519 | 71.5815 | 71.693 | 0.73531 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2025-12-10 | 2.136% | 1.484% | 0.2497% | 50% | 0.98942 | 1 | 7 | 1.9894 | 93.7668 | 69.013 | 2025-12-10 | 67.7145 | 69.1923 | 71.5815 | 2025-12-10 | 3.338% | 0.2497% | 50% | 0.98942 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 64.9657 | 66.3843 | 67.3884 | 67.4821 | 0.69466 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2025-12-11 | 2.137% | 1.49% | 0.2458% | 50% | 0.98943 | 1 | 7 | 1.9894 | 93.4209 | 64.9657 | 2025-12-11 | 63.7447 | 65.1367 | 67.3884 | 2025-12-11 | 3.341% | 0.2458% | 50% | 0.98943 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 22.6563 | 23.1513 | 23.5028 | 23.5028 | 0.24272 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2025-12-12 | 2.138% | 1.496% | 0.2421% | 50% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | 93.1155 | 22.6563 | 2025-12-12 | 22.2309 | 22.7167 | 23.5028 | 2025-12-12 | 3.345% | 0.2421% | 50% | 0.98944 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 23.5978 | 24.1137 | 24.4812 | 24.4812 | 0.25354 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2025-12-13 | 2.14% | 1.501% | 0.2388% | 50% | 0.98945 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.8506 | 23.5978 | 2025-12-13 | 23.1552 | 23.6614 | 24.4812 | 2025-12-13 | 3.349% | 0.2388% | 50% | 0.98945 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 69.2542 | 70.7694 | 71.8522 | 71.9607 | 0.74704 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2025-12-14 | 2.141% | 1.507% | 0.2358% | 50% | 0.98946 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.6264 | 69.2542 | 2025-12-14 | 67.9566 | 69.4434 | 71.8522 | 2025-12-14 | 3.352% | 0.2358% | 50% | 0.98946 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 34.4697 | 35.2243 | 35.7654 | 35.774 | 0.3721 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2025-12-15 | 2.142% | 1.513% | 0.2332% | 50% | 0.98947 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.443 | 34.4697 | 2025-12-15 | 33.8245 | 34.565 | 35.7654 | 2025-12-15 | 3.356% | 0.2332% | 50% | 0.98947 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 21.0085 | 21.4688 | 21.7998 | 21.7998 | 0.22708 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2025-12-16 | 2.144% | 1.518% | 0.231% | 50% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.3007 | 21.0085 | 2025-12-16 | 20.6157 | 21.0673 | 21.7998 | 2025-12-16 | 3.36% | 0.231% | 50% | 0.98948 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 13.0345 | 13.3202 | 13.5264 | 13.5264 | 0.14105 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2025-12-17 | 2.145% | 1.524% | 0.2292% | 50% | 0.98949 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.1997 | 13.0345 | 2025-12-17 | 12.791 | 13.0714 | 13.5264 | 2025-12-17 | 3.364% | 0.2292% | 50% | 0.98949 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 70.9963 | 72.5536 | 73.6808 | 73.7938 | 0.76995 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2025-12-18 | 2.146% | 1.53% | 0.2278% | 50% | 0.9895 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.14 | 70.9963 | 2025-12-18 | 69.6714 | 71.1996 | 73.6808 | 2025-12-18 | 3.368% | 0.2278% | 50% | 0.9895 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 68.2409 | 69.7387 | 70.8263 | 70.9276 | 0.74014 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2025-12-19 | 2.148% | 1.536% | 0.2267% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.1221 | 68.2409 | 2025-12-19 | 66.9686 | 68.4385 | 70.8263 | 2025-12-19 | 3.371% | 0.2267% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 17.8404 | 18.2322 | 18.5176 | 18.5176 | 0.19317 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2025-12-20 | 2.149% | 1.541% | 0.2258% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.1462 | 17.8404 | 2025-12-20 | 17.5081 | 17.8926 | 18.5176 | 2025-12-20 | 3.375% | 0.2258% | 50% | 0.98951 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 84.2973 | 86.1499 | 87.5037 | 87.6768 | 0.91391 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2025-12-21 | 2.15% | 1.547% | 0.2251% | 50% | 0.98952 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.2124 | 84.2973 | 2025-12-21 | 82.7287 | 84.5468 | 87.5037 | 2025-12-21 | 3.379% | 0.2251% | 50% | 0.98952 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 70.2175 | 71.7617 | 72.8936 | 73.0015 | 0.76 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2025-12-22 | 2.152% | 1.553% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.3209 | 70.2175 | 2025-12-22 | 68.9121 | 70.4275 | 72.8936 | 2025-12-22 | 3.383% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 72.0225 | 73.6073 | 74.7728 | 74.8877 | 0.7783 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2025-12-23 | 2.153% | 1.559% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.472 | 72.0225 | 2025-12-23 | 70.6848 | 72.2402 | 74.7728 | 2025-12-23 | 3.387% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 87.4314 | 89.3565 | 90.7766 | 90.9641 | 0.94334 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2025-12-24 | 2.154% | 1.564% | 0.2242% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.6658 | 87.4314 | 2025-12-24 | 85.809 | 87.6984 | 90.7766 | 2025-12-24 | 3.391% | 0.2242% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 49.2578 | 50.3431 | 51.1461 | 51.1839 | 0.52939 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2025-12-25 | 2.156% | 1.57% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 92.9063 | 49.2578 | 2025-12-25 | 48.3446 | 49.4098 | 51.1461 | 2025-12-25 | 3.395% | 0.2243% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 84.1617 | 86.0172 | 87.3944 | 87.5639 | 0.90278 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2025-12-26 | 2.157% | 1.576% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 93.1961 | 84.1617 | 2025-12-26 | 82.6028 | 84.4239 | 87.3944 | 2025-12-26 | 3.399% | 0.2246% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 26.0853 | 26.6607 | 27.0892 | 27.0892 | 0.27826 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2025-12-27 | 2.158% | 1.582% | 0.2253% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 93.5331 | 26.0853 | 2025-12-27 | 25.6026 | 26.1674 | 27.0892 | 2025-12-27 | 3.403% | 0.2253% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 68.4556 | 69.9668 | 71.0954 | 71.1942 | 0.72827 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2025-12-28 | 2.16% | 1.588% | 0.2264% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 93.9156 | 68.4556 | 2025-12-28 | 67.19 | 68.6732 | 71.0954 | 2025-12-28 | 3.407% | 0.2264% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 42.3341 | 43.2692 | 43.9697 | 43.991 | 0.44793 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2025-12-29 | 2.161% | 1.593% | 0.2278% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 94.3418 | 42.3341 | 2025-12-29 | 41.5521 | 42.4699 | 43.9697 | 2025-12-29 | 3.411% | 0.2278% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 60.6233 | 61.9632 | 62.9702 | 63.0403 | 0.63866 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2025-12-30 | 2.162% | 1.599% | 0.2295% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 94.8098 | 60.6233 | 2025-12-30 | 59.5045 | 60.8197 | 62.9702 | 2025-12-30 | 3.415% | 0.2295% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 48.5239 | 49.5971 | 50.406 | 50.4409 | 0.50825 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2025-12-31 | 2.164% | 1.605% | 0.2315% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 95.3178 | 48.5239 | 2025-12-31 | 47.6292 | 48.6826 | 50.406 | 2025-12-31 | 3.419% | 0.2315% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.3542 | 11.5478 | 11.7375 | 11.7375 | 0.11281 |  | 14.7962 | 2021 | min.: | 1.675% | 0% | 0.007909% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895 | 92.1221 |  | min.: | 11.1447 | 11.3348 | 11.7375 | min.: | 2.293% | 0.007909% | 50% | 0.48953 | 1 | 7 | 1.4895
moy.: | 126.657 | 129.1298 | 130.4748 | 130.5094 | 0.6728 |  | 133.357 | 2022.1339 | moy.: | 1.92% | 1.21% | 0.07249% | 50% | 0.76941 | 1 | 7 | 1.7694 | 181.0254 |  | moy.: | 124.0464 | 126.4681 | 130.4748 | moy.: | 3.186% | 0.07249% | 50% | 0.76941 | 1 | 7 | 1.7694
max.: | 254.4727 | 259.4393 | 260.5836 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2025 | max.: | 2.164% | 2.286% | 0.3026% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 246.4328 |  | max.: | 248.7257 | 253.5801 | 260.5836 | max.: | 3.934% | 0.3026% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 204.816 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 742.6749 | -0.33494 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 947.5689 | -0.33494 | kWh | [7 empty] | 11778.4153 | 0 | 11573.597 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 34214.5274 | 45992.9427 | 33471.8183 | 45045.4153 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12050.5538 | 0 | 11841.0055 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35075.1945 | 47616.5849 | 34313.8366 | 47616.5849 | : Sujet après action
|  | 47125.7483 | 47616.5849 | 47633.4169 |  | 45992.9427 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 45045.4153 |  | 46154.8421 | 47616.5849 | 47633.4169 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12297.1984 | 0 | 12297.1984 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 35319.3865 | 47633.4169 | 35319.3865 | 47633.4169 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1132.8056 | 479.0379 | 16.2581 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 2.4895 |  |  | Perte annuelle: | 1109.4269 | 1426.6068 | 15.9232 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 241.0746 | 0 | 445.8906 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 1.9895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 1.9895 | 238.2001 | 16.2581 | 980.875 | 15.9232 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 479.2747 | 16.2581 | 1426.7655 | 15.9232 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 31.3607 | 32.0548 | 32.5795 | 32.5824 | 0.3264 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2026-01-01 | 2.165% | 1.611% | 0.2338% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | 95.8639 | 31.3607 | 2026-01-01 | 30.783 | 31.4643 | 32.5795 | 2026-01-01 | 3.423% | 0.2338% | 50% | 0.98953 | 1 | 7 | 1.9895 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 11.2906 | 11.5407 | 11.7303 | 11.7303 | 0.11679 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2026-01-02 | 2.166% | 1.616% | 0.2363% | 50% | 0.98956 | 1 | 7 | 1.9896 | 96.4465 | 11.2906 | 2026-01-02 | 11.0828 | 11.3283 | 11.7303 | 2026-01-02 | 3.427% | 0.2363% | 50% | 0.98956 | 1 | 7 | 1.9896 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 51.9208 | 53.0712 | 53.9463 | 53.9896 | 0.53406 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2026-01-03 | 2.168% | 1.622% | 0.2389% | 50% | 0.98959 | 1 | 7 | 1.9896 | 97.0637 | 51.9208 | 2026-01-03 | 50.966 | 52.0953 | 53.9463 | 2026-01-03 | 3.431% | 0.2389% | 50% | 0.98959 | 1 | 7 | 1.9896 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 93.4373 | 95.5091 | 97.0896 | 97.3101 | 0.95609 | FALSE | 97.3213 | 2023 | 2026-01-04 | 2.169% | 1.628% | 0.2417% | 50% | 0.98962 | 1 | 7 | 1.9896 | 97.7136 | 93.4373 | 2026-01-04 | 91.7207 | 93.7543 | 97.0896 | 2026-01-04 | 3.435% | 0.2417% | 50% | 0.98962 | 1 | 7 | 1.9896 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 43.7905 | 44.7621 | 45.5055 | 45.5286 | 0.44419 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2026-01-05 | 2.17% | 1.634% | 0.2447% | 50% | 0.98965 | 1 | 7 | 1.9897 | 98.3945 | 43.7905 | 2026-01-05 | 42.9867 | 43.9404 | 45.5055 | 2026-01-05 | 3.439% | 0.2447% | 50% | 0.98965 | 1 | 7 | 1.9897 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 25.9711 | 26.5477 | 26.9902 | 26.9902 | 0.26141 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2026-01-06 | 2.172% | 1.639% | 0.2478% | 50% | 0.98969 | 1 | 7 | 1.9897 | 99.1045 | 25.9711 | 2026-01-06 | 25.4948 | 26.0608 | 26.9902 | 2026-01-06 | 3.443% | 0.2478% | 50% | 0.98969 | 1 | 7 | 1.9897 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 64.0723 | 65.4956 | 66.5911 | 66.6729 | 0.64091 | FALSE | 66.7381 | 2023 | 2026-01-07 | 2.173% | 1.645% | 0.2511% | 50% | 0.98972 | 1 | 7 | 1.9897 | 99.8418 | 64.0723 | 2026-01-07 | 62.8982 | 64.2955 | 66.5911 | 2026-01-07 | 3.447% | 0.2511% | 50% | 0.98972 | 1 | 7 | 1.9897 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 29.8532 | 30.5168 | 31.029 | 31.029 | 0.29598 | FALSE | 31.0892 | 2023 | 2026-01-08 | 2.175% | 1.651% | 0.2545% | 50% | 0.98976 | 1 | 7 | 1.9898 | 100.6046 | 29.8532 | 2026-01-08 | 29.3066 | 29.9581 | 31.029 | 2026-01-08 | 3.451% | 0.2545% | 50% | 0.98976 | 1 | 7 | 1.9898 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 27.2956 | 27.9028 | 28.3728 | 28.3728 | 0.26849 | FALSE | 28.4286 | 2023 | 2026-01-09 | 2.176% | 1.657% | 0.258% | 50% | 0.9898 | 1 | 7 | 1.9898 | 101.401 | 27.2956 | 2026-01-09 | 26.7964 | 27.3924 | 28.3728 | 2026-01-09 | 3.456% | 0.258% | 50% | 0.9898 | 1 | 7 | 1.9898 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 86.7503 | 88.681 | 90.1802 | 90.3651 | 0.84802 | FALSE | 90.4041 | 2023 | 2026-01-10 | 2.177% | 1.662% | 0.2611% | 50% | 0.98984 | 1 | 7 | 1.9898 | 102.2396 | 86.7503 | 2026-01-10 | 85.1649 | 87.0604 | 90.1802 | 2026-01-10 | 3.46% | 0.2611% | 50% | 0.98984 | 1 | 7 | 1.9898 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 19.5326 | 19.9676 | 20.3063 | 20.3063 | 0.18892 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2026-01-11 | 2.179% | 1.668% | 0.2634% | 50% | 0.98988 | 1 | 7 | 1.9899 | 103.1183 | 19.5326 | 2026-01-11 | 19.1759 | 19.603 | 20.3063 | 2026-01-11 | 3.464% | 0.2634% | 50% | 0.98988 | 1 | 7 | 1.9899 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 90.4713 | 92.4874 | 94.0619 | 94.2652 | 0.8692 | FALSE | 94.3008 | 2023 | 2026-01-12 | 2.18% | 1.674% | 0.2651% | 50% | 0.98993 | 1 | 7 | 1.9899 | 104.0346 | 90.4713 | 2026-01-12 | 88.8208 | 90.8001 | 94.0619 | 2026-01-12 | 3.468% | 0.2651% | 50% | 0.98993 | 1 | 7 | 1.9899 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 52.0508 | 53.2114 | 54.1205 | 54.1608 | 0.49484 | FALSE | 54.2402 | 2023 | 2026-01-13 | 2.181% | 1.68% | 0.266% | 50% | 0.98997 | 1 | 7 | 1.99 | 104.986 | 52.0508 | 2026-01-13 | 51.1021 | 52.2416 | 54.1205 | 2026-01-13 | 3.472% | 0.266% | 50% | 0.98997 | 1 | 7 | 1.99 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 70.7461 | 72.3246 | 73.5645 | 73.6675 | 0.66676 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2026-01-14 | 2.183% | 1.685% | 0.2663% | 50% | 0.99002 | 1 | 7 | 1.99 | 105.9702 | 70.7461 | 2026-01-14 | 69.4578 | 71.0075 | 73.5645 | 2026-01-14 | 3.476% | 0.2663% | 50% | 0.99002 | 1 | 7 | 1.99 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 26.0939 | 26.6765 | 27.1354 | 27.1354 | 0.24325 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2026-01-15 | 2.184% | 1.691% | 0.266% | 50% | 0.99007 | 1 | 7 | 1.9901 | 106.9848 | 26.0939 | 2026-01-15 | 25.6191 | 26.1911 | 27.1354 | 2026-01-15 | 3.48% | 0.266% | 50% | 0.99007 | 1 | 7 | 1.9901 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 13.3518 | 13.6501 | 13.8857 | 13.8857 | 0.12327 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2026-01-16 | 2.185% | 1.697% | 0.2649% | 50% | 0.99012 | 1 | 7 | 1.9901 | 108.0274 | 13.3518 | 2026-01-16 | 13.1091 | 13.4019 | 13.8857 | 2026-01-16 | 3.484% | 0.2649% | 50% | 0.99012 | 1 | 7 | 1.9901 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 24.9517 | 25.5095 | 25.9514 | 25.9514 | 0.22811 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2026-01-17 | 2.187% | 1.703% | 0.2631% | 50% | 0.99018 | 1 | 7 | 1.9902 | 109.0957 | 24.9517 | 2026-01-17 | 24.4985 | 25.0462 | 25.9514 | 2026-01-17 | 3.488% | 0.2631% | 50% | 0.99018 | 1 | 7 | 1.9902 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 74.6822 | 76.3528 | 77.6798 | 77.7892 | 0.67696 | FALSE | 77.8611 | 2023 | 2026-01-18 | 2.188% | 1.708% | 0.2606% | 50% | 0.99023 | 1 | 7 | 1.9902 | 110.1873 | 74.6822 | 2026-01-18 | 73.327 | 74.9672 | 77.6798 | 2026-01-18 | 3.492% | 0.2606% | 50% | 0.99023 | 1 | 7 | 1.9902 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 41.1232 | 42.0437 | 42.7769 | 42.7878 | 0.36863 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2026-01-19 | 2.189% | 1.714% | 0.2574% | 50% | 0.99029 | 1 | 7 | 1.9903 | 111.2996 | 41.1232 | 2026-01-19 | 40.3776 | 41.2813 | 42.7769 | 2026-01-19 | 3.496% | 0.2574% | 50% | 0.99029 | 1 | 7 | 1.9903 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 77.5204 | 79.2566 | 80.6434 | 80.7574 | 0.68872 | FALSE | 80.8274 | 2023 | 2026-01-20 | 2.191% | 1.72% | 0.2536% | 50% | 0.99035 | 1 | 7 | 1.9904 | 112.4303 | 77.5204 | 2026-01-20 | 76.116 | 77.8208 | 80.6434 | 2026-01-20 | 3.5% | 0.2536% | 50% | 0.99035 | 1 | 7 | 1.9904 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 21.1344 | 21.608 | 21.9874 | 21.9874 | 0.18562 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2026-01-21 | 2.192% | 1.725% | 0.2492% | 50% | 0.99042 | 1 | 7 | 1.9904 | 113.577 | 21.1344 | 2026-01-21 | 20.7519 | 21.2169 | 21.9874 | 2026-01-21 | 3.504% | 0.2492% | 50% | 0.99042 | 1 | 7 | 1.9904 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 113.9084 | 116.4627 | 118.5143 | 118.8014 | 0.99275 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2026-01-22 | 2.193% | 1.731% | 0.2442% | 50% | 0.99048 | 1 | 7 | 1.9905 | 114.7373 | 113.9084 | 2026-01-22 | 111.8484 | 114.3565 | 118.5143 | 2026-01-22 | 3.508% | 0.2442% | 50% | 0.99048 | 1 | 7 | 1.9905 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 115.784 | 118.382 | 120.4745 | 120.7621 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2026-01-23 | 2.195% | 1.737% | 0.2386% | 50% | 0.99055 | 1 | 7 | 1.9906 | 115.9192 | 115.784 | 2026-01-23 | 113.6919 | 116.243 | 120.4745 | 2026-01-23 | 3.512% | 0.2386% | 50% | 0.99055 | 1 | 7 | 1.9906 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 117.216 | 119.8477 | 121.9732 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2026 | 2026-01-24 | 2.196% | 1.743% | 0.2322% | 50% | 0.99062 | 1 | 7 | 1.9906 | 117.1314 | 117.216 | 2026-01-24 | 115.0999 | 117.6841 | 121.9732 | 2026-01-24 | 3.516% | 0.2322% | 50% | 0.99062 | 1 | 7 | 1.9906 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 116.1344 | 118.7435 | 120.8564 | 121.1222 | 0.98104 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2026-01-25 | 2.197% | 1.748% | 0.2255% | 50% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | 118.3712 | 116.1344 | 2026-01-25 | 114.0396 | 116.6017 | 120.8564 | 2026-01-25 | 3.52% | 0.2255% | 50% | 0.9907 | 1 | 7 | 1.9907 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 118.181 | 120.8378 | 122.995 | 123.2598 | 0.9878 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2026-01-26 | 2.199% | 1.754% | 0.2186% | 50% | 0.99078 | 1 | 7 | 1.9908 | 119.6366 | 118.181 | 2026-01-26 | 116.0512 | 118.66 | 122.995 | 2026-01-26 | 3.525% | 0.2186% | 50% | 0.99078 | 1 | 7 | 1.9908 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 120.1094 | 122.8112 | 125.0109 | 125.2733 | 0.99323 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2026-01-27 | 2.2% | 1.76% | 0.2115% | 50% | 0.99086 | 1 | 7 | 1.9909 | 120.9253 | 120.1094 | 2026-01-27 | 117.9467 | 120.5998 | 125.0109 | 2026-01-27 | 3.529% | 0.2115% | 50% | 0.99086 | 1 | 7 | 1.9909 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 18.6093 | 19.0281 | 19.3701 | 19.3701 | 0.15193 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2026-01-28 | 2.201% | 1.765% | 0.2041% | 50% | 0.99094 | 1 | 7 | 1.9909 | 122.2354 | 18.6093 | 2026-01-28 | 18.2745 | 18.6858 | 19.3701 | 2026-01-28 | 3.533% | 0.2041% | 50% | 0.99094 | 1 | 7 | 1.9909 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 29.1682 | 29.8251 | 30.3629 | 30.3629 | 0.23559 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2026-01-29 | 2.203% | 1.771% | 0.1965% | 50% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | 123.5648 | 29.1682 | 2026-01-29 | 28.6439 | 29.289 | 30.3629 | 2026-01-29 | 3.537% | 0.1965% | 50% | 0.99103 | 1 | 7 | 1.991 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 26.2804 | 26.8726 | 27.3587 | 27.3587 | 0.20999 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2026-01-30 | 2.204% | 1.777% | 0.1885% | 50% | 0.99112 | 1 | 7 | 1.9911 | 124.9117 | 26.2804 | 2026-01-30 | 25.8084 | 26.39 | 27.3587 | 2026-01-30 | 3.541% | 0.1885% | 50% | 0.99112 | 1 | 7 | 1.9911 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 26.1196 | 26.7086 | 27.1933 | 27.1933 | 0.20648 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2026-01-31 | 2.205% | 1.782% | 0.1802% | 50% | 0.99122 | 1 | 7 | 1.9912 | 126.2739 | 26.1196 | 2026-01-31 | 25.6509 | 26.2293 | 27.1933 | 2026-01-31 | 3.545% | 0.1802% | 50% | 0.99122 | 1 | 7 | 1.9912 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 56.938 | 58.2228 | 59.2828 | 59.3041 | 0.44545 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2026-02-01 | 2.207% | 1.788% | 0.1715% | 50% | 0.99132 | 1 | 7 | 1.9913 | 127.6492 | 56.938 | 2026-02-01 | 55.9172 | 57.1789 | 59.2828 | 2026-02-01 | 3.549% | 0.1715% | 50% | 0.99132 | 1 | 7 | 1.9913 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 25.3963 | 25.9697 | 26.4441 | 26.4441 | 0.1965 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2026-02-02 | 2.208% | 1.794% | 0.1626% | 50% | 0.99142 | 1 | 7 | 1.9914 | 129.0357 | 25.3963 | 2026-02-02 | 24.9414 | 25.5045 | 26.4441 | 2026-02-02 | 3.553% | 0.1626% | 50% | 0.99142 | 1 | 7 | 1.9914 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 57.007 | 58.2949 | 59.3631 | 59.3809 | 0.43653 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2026-02-03 | 2.209% | 1.799% | 0.1535% | 50% | 0.99153 | 1 | 7 | 1.9915 | 130.4313 | 57.007 | 2026-02-03 | 55.9866 | 57.2515 | 59.3631 | 2026-02-03 | 3.557% | 0.1535% | 50% | 0.99153 | 1 | 7 | 1.9915 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 51.8682 | 53.0407 | 54.0157 | 54.0261 | 0.39294 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2026-02-04 | 2.211% | 1.805% | 0.144% | 50% | 0.99164 | 1 | 7 | 1.9916 | 131.8337 | 51.8682 | 2026-02-04 | 50.9405 | 52.0921 | 54.0157 | 2026-02-04 | 3.561% | 0.144% | 50% | 0.99164 | 1 | 7 | 1.9916 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 43.4815 | 44.4651 | 45.2851 | 45.2874 | 0.32592 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2026-02-05 | 2.212% | 1.811% | 0.1344% | 50% | 0.99176 | 1 | 7 | 1.9918 | 133.2411 | 43.4815 | 2026-02-05 | 42.7045 | 43.6705 | 45.2851 | 2026-02-05 | 3.565% | 0.1344% | 50% | 0.99176 | 1 | 7 | 1.9918 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 92.2515 | 94.3395 | 96.0848 | 96.1506 | 0.68467 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2026-02-06 | 2.213% | 1.816% | 0.1244% | 50% | 0.99188 | 1 | 7 | 1.9919 | 134.6632 | 92.2515 | 2026-02-06 | 90.6044 | 92.6552 | 96.0848 | 2026-02-06 | 3.569% | 0.1244% | 50% | 0.99188 | 1 | 7 | 1.9919 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 41.6854 | 42.6295 | 43.4207 | 43.4211 | 0.30592 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2026-02-07 | 2.215% | 1.822% | 0.1147% | 50% | 0.99201 | 1 | 7 | 1.992 | 136.1087 | 41.6854 | 2026-02-07 | 40.9418 | 41.869 | 43.4207 | 2026-02-07 | 3.573% | 0.1147% | 50% | 0.99201 | 1 | 7 | 1.992 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 139.49 | 142.6511 | 145.307 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2026 | 2026-02-08 | 2.216% | 1.828% | 0.1052% | 50% | 0.99214 | 1 | 7 | 1.9921 | 137.5742 | 139.49 | 2026-02-08 | 137.0037 | 140.1086 | 145.307 | 2026-02-08 | 3.578% | 0.1052% | 50% | 0.99214 | 1 | 7 | 1.9921 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 138.8269 | 141.975 | 144.6266 | 144.7654 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2026-02-09 | 2.217% | 1.833% | 0.0961% | 50% | 0.99228 | 1 | 7 | 1.9923 | 139.0566 | 138.8269 | 2026-02-09 | 136.3546 | 139.4466 | 144.6266 | 2026-02-09 | 3.582% | 0.0961% | 50% | 0.99228 | 1 | 7 | 1.9923 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 130.3946 | 133.3532 | 135.8517 | 135.9581 | 0.92764 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2026-02-10 | 2.219% | 1.839% | 0.0873% | 50% | 0.99242 | 1 | 7 | 1.9924 | 140.5529 | 130.3946 | 2026-02-10 | 128.0744 | 130.9804 | 135.8517 | 2026-02-10 | 3.586% | 0.0873% | 50% | 0.99242 | 1 | 7 | 1.9924 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 65.0389 | 66.5156 | 67.7657 | 67.7777 | 0.45755 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2026-02-11 | 2.22% | 1.845% | 0.07881% | 50% | 0.99257 | 1 | 7 | 1.9926 | 142.0597 | 65.0389 | 2026-02-11 | 63.8826 | 65.333 | 67.7657 | 2026-02-11 | 3.59% | 0.07881% | 50% | 0.99257 | 1 | 7 | 1.9926 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 108.9284 | 111.403 | 113.5033 | 113.5558 | 0.75851 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2026-02-12 | 2.221% | 1.85% | 0.07062% | 50% | 0.99273 | 1 | 7 | 1.9927 | 143.5742 | 108.9284 | 2026-02-12 | 106.9934 | 109.4241 | 113.5033 | 2026-02-12 | 3.594% | 0.07062% | 50% | 0.99273 | 1 | 7 | 1.9927 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 132.9035 | 135.9247 | 138.4952 | 138.5721 | 0.91592 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2026-02-13 | 2.223% | 1.856% | 0.06301% | 50% | 0.99289 | 1 | 7 | 1.9929 | 145.0926 | 132.9035 | 2026-02-13 | 130.5447 | 133.5123 | 138.4952 | 2026-02-13 | 3.598% | 0.06301% | 50% | 0.99289 | 1 | 7 | 1.9929 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 75.7814 | 77.5051 | 78.9754 | 78.9891 | 0.51668 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2026-02-14 | 2.224% | 1.862% | 0.05619% | 50% | 0.99306 | 1 | 7 | 1.9931 | 146.6117 | 75.7814 | 2026-02-14 | 74.4375 | 76.1307 | 78.9754 | 2026-02-14 | 3.602% | 0.05619% | 50% | 0.99306 | 1 | 7 | 1.9931 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 80.0162 | 81.8374 | 83.3946 | 83.4089 | 0.54 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2026-02-15 | 2.225% | 1.867% | 0.05014% | 50% | 0.99323 | 1 | 7 | 1.9932 | 148.1282 | 80.0162 | 2026-02-15 | 78.5984 | 80.3873 | 83.3946 | 2026-02-15 | 3.606% | 0.05014% | 50% | 0.99323 | 1 | 7 | 1.9932 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 30.9059 | 31.6098 | 32.2131 | 32.2131 | 0.20644 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2026-02-16 | 2.227% | 1.873% | 0.04482% | 50% | 0.99342 | 1 | 7 | 1.9934 | 149.6392 | 30.9059 | 2026-02-16 | 30.3588 | 31.0502 | 32.2131 | 2026-02-16 | 3.61% | 0.04482% | 50% | 0.99342 | 1 | 7 | 1.9934 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 45.5319 | 46.5695 | 47.4611 | 47.4611 | 0.30113 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2026-02-17 | 2.228% | 1.879% | 0.04023% | 50% | 0.99361 | 1 | 7 | 1.9936 | 151.1413 | 45.5319 | 2026-02-17 | 44.7265 | 45.7458 | 47.4611 | 2026-02-17 | 3.614% | 0.04023% | 50% | 0.99361 | 1 | 7 | 1.9936 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 129.455 | 132.4069 | 134.9496 | 134.988 | 0.84809 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2026-02-18 | 2.229% | 1.884% | 0.03633% | 50% | 0.9938 | 1 | 7 | 1.9938 | 152.6317 | 129.455 | 2026-02-18 | 127.167 | 130.0667 | 134.9496 | 2026-02-18 | 3.618% | 0.03633% | 50% | 0.9938 | 1 | 7 | 1.9938 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 73.7872 | 75.4708 | 76.9245 | 76.931 | 0.47869 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2026-02-19 | 2.231% | 1.89% | 0.03311% | 50% | 0.99401 | 1 | 7 | 1.994 | 154.107 | 73.7872 | 2026-02-19 | 72.4842 | 74.138 | 76.9245 | 2026-02-19 | 3.622% | 0.03311% | 50% | 0.99401 | 1 | 7 | 1.994 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 92.8345 | 94.9539 | 96.7884 | 96.8009 | 0.59661 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2026-02-20 | 2.232% | 1.895% | 0.03055% | 50% | 0.99422 | 1 | 7 | 1.9942 | 155.5755 | 92.8345 | 2026-02-20 | 91.1964 | 93.2785 | 96.7884 | 2026-02-20 | 3.626% | 0.03055% | 50% | 0.99422 | 1 | 7 | 1.9942 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 101.0222 | 103.33 | 105.3323 | 105.3471 | 0.64317 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2026-02-21 | 2.233% | 1.901% | 0.02858% | 50% | 0.99445 | 1 | 7 | 1.9944 | 157.0462 | 101.0222 | 2026-02-21 | 99.2412 | 101.5083 | 105.3323 | 2026-02-21 | 3.63% | 0.02858% | 50% | 0.99445 | 1 | 7 | 1.9944 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 135.2391 | 138.3304 | 141.019 | 141.0489 | 0.8531 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2026-02-22 | 2.235% | 1.907% | 0.02684% | 50% | 0.99468 | 1 | 7 | 1.9947 | 158.5181 | 135.2391 | 2026-02-22 | 132.8568 | 135.8937 | 141.019 | 2026-02-22 | 3.634% | 0.02684% | 50% | 0.99468 | 1 | 7 | 1.9947 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 139.749 | 142.9454 | 145.732 | 145.7623 | 0.87345 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2026-02-23 | 2.236% | 1.912% | 0.02535% | 50% | 0.99492 | 1 | 7 | 1.9949 | 159.9896 | 139.749 | 2026-02-23 | 137.2894 | 140.4295 | 145.732 | 2026-02-23 | 3.639% | 0.02535% | 50% | 0.99492 | 1 | 7 | 1.9949 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 88.5815 | 90.6088 | 92.3805 | 92.3884 | 0.54855 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2026-02-24 | 2.237% | 1.918% | 0.02408% | 50% | 0.99518 | 1 | 7 | 1.9952 | 161.4593 | 88.5815 | 2026-02-24 | 87.0238 | 89.0155 | 92.3805 | 2026-02-24 | 3.643% | 0.02408% | 50% | 0.99518 | 1 | 7 | 1.9952 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 125.4654 | 128.3386 | 130.8554 | 130.8756 | 0.77002 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2026-02-25 | 2.239% | 1.923% | 0.02303% | 50% | 0.99544 | 1 | 7 | 1.9954 | 162.9254 | 125.4654 | 2026-02-25 | 123.2609 | 126.0836 | 130.8554 | 2026-02-25 | 3.647% | 0.02303% | 50% | 0.99544 | 1 | 7 | 1.9954 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 166.4894 | 170.3044 | 173.654 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2026 | 2026-02-26 | 2.24% | 1.929% | 0.0222% | 50% | 0.99571 | 1 | 7 | 1.9957 | 164.3866 | 166.4894 | 2026-02-26 | 163.5666 | 167.3146 | 173.654 | 2026-02-26 | 3.651% | 0.0222% | 50% | 0.99571 | 1 | 7 | 1.9957 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 110.7729 | 113.3127 | 115.5479 | 115.5611 | 0.66788 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2026-02-27 | 2.241% | 1.934% | 0.02159% | 50% | 0.996 | 1 | 7 | 1.996 | 165.8412 | 110.7729 | 2026-02-27 | 108.8298 | 111.3251 | 115.5479 | 2026-02-27 | 3.655% | 0.02159% | 50% | 0.996 | 1 | 7 | 1.996 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 150.2803 | 153.7281 | 156.7695 | 156.7976 | 0.89831 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2026-02-28 | 2.243% | 1.94% | 0.02094% | 50% | 0.99629 | 1 | 7 | 1.9963 | 167.288 | 150.2803 | 2026-02-28 | 147.6465 | 151.0338 | 156.7695 | 2026-02-28 | 3.659% | 0.02094% | 50% | 0.99629 | 1 | 7 | 1.9963 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 168.8392 | 172.7151 | 176.1422 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2026 | 2026-03-01 | 2.244% | 1.946% | 0.02025% | 50% | 0.9966 | 1 | 7 | 1.9966 | 168.7256 | 168.8392 | 2026-03-01 | 165.8826 | 169.6906 | 176.1422 | 2026-03-01 | 3.663% | 0.02025% | 50% | 0.9966 | 1 | 7 | 1.9966 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 51.6715 | 52.8585 | 53.9103 | 53.9104 | 0.30362 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2026-03-02 | 2.245% | 1.951% | 0.01953% | 50% | 0.99692 | 1 | 7 | 1.9969 | 170.1524 | 51.6715 | 2026-03-02 | 50.7675 | 51.9336 | 53.9103 | 2026-03-02 | 3.667% | 0.01953% | 50% | 0.99692 | 1 | 7 | 1.9969 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 155.7879 | 159.3686 | 162.5492 | 162.5757 | 0.90801 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2026-03-03 | 2.247% | 1.957% | 0.01878% | 50% | 0.99725 | 1 | 7 | 1.9973 | 171.5668 | 155.7879 | 2026-03-03 | 153.0644 | 156.5825 | 162.5492 | 2026-03-03 | 3.671% | 0.01878% | 50% | 0.99725 | 1 | 7 | 1.9973 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 19.8919 | 20.3493 | 20.7566 | 20.7566 | 0.11498 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2026-03-04 | 2.248% | 1.962% | 0.018% | 50% | 0.9976 | 1 | 7 | 1.9976 | 172.9672 | 19.8919 | 2026-03-04 | 19.5444 | 19.9939 | 20.7566 | 2026-03-04 | 3.675% | 0.018% | 50% | 0.9976 | 1 | 7 | 1.9976 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 65.6897 | 67.2014 | 68.5503 | 68.5516 | 0.37671 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2026-03-05 | 2.249% | 1.968% | 0.01718% | 50% | 0.99796 | 1 | 7 | 1.998 | 174.3522 | 65.6897 | 2026-03-05 | 64.5433 | 66.0286 | 68.5503 | 2026-03-05 | 3.679% | 0.01718% | 50% | 0.99796 | 1 | 7 | 1.998 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 92.7417 | 94.8772 | 96.7871 | 96.7922 | 0.52771 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2026-03-06 | 2.251% | 1.973% | 0.01634% | 50% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | 175.723 | 92.7417 | 2026-03-06 | 91.1245 | 93.2227 | 96.7871 | 2026-03-06 | 3.683% | 0.01634% | 50% | 0.99834 | 1 | 7 | 1.9983 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 137.7802 | 140.9547 | 143.8003 | 143.8156 | 0.77802 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2026-03-07 | 2.252% | 1.979% | 0.01552% | 50% | 0.99873 | 1 | 7 | 1.9987 | 177.0824 | 137.7802 | 2026-03-07 | 135.3797 | 138.4989 | 143.8003 | 2026-03-07 | 3.687% | 0.01552% | 50% | 0.99873 | 1 | 7 | 1.9987 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 127.0365 | 129.9652 | 132.5964 | 132.608 | 0.71192 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2026-03-08 | 2.253% | 1.984% | 0.01476% | 50% | 0.99914 | 1 | 7 | 1.9991 | 178.4305 | 127.0365 | 2026-03-08 | 124.825 | 127.7027 | 132.5964 | 2026-03-08 | 3.691% | 0.01476% | 50% | 0.99914 | 1 | 7 | 1.9991 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 136.8458 | 140.0026 | 142.8451 | 142.8584 | 0.7612 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2026-03-09 | 2.255% | 1.99% | 0.01407% | 50% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | 179.768 | 136.8458 | 2026-03-09 | 134.4656 | 137.5675 | 142.8451 | 2026-03-09 | 3.695% | 0.01407% | 50% | 0.99956 | 1 | 7 | 1.9996 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 98.3666 | 100.6371 | 102.6861 | 102.6909 | 0.54313 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2026-03-10 | 2.256% | 1.995% | 0.01345% | 50% | 1 | 1 | 7 | 2 | 181.0952 | 98.3666 | 2026-03-10 | 96.657 | 98.8881 | 102.6861 | 2026-03-10 | 3.699% | 0.01345% | 50% | 1 | 1 | 7 | 2 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 67.3269 | 68.8819 | 70.2883 | 70.2892 | 0.36905 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2026-03-11 | 2.257% | 2.001% | 0.01288% | 50% | 0.00045729 | 2 | 8 | 2.0005 | 182.4126 | 67.3269 | 2026-03-11 | 66.1578 | 67.6858 | 70.2883 | 2026-03-11 | 3.703% | 0.01288% | 50% | 0.00045729 | 2 | 8 | 2.0005 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 63.0113 | 64.4675 | 65.7875 | 65.788 | 0.34293 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2026-03-12 | 2.259% | 2.006% | 0.01238% | 50% | 0.00093319 | 2 | 8 | 2.0009 | 183.7207 | 63.0113 | 2026-03-12 | 61.918 | 63.349 | 65.7875 | 2026-03-12 | 3.707% | 0.01238% | 50% | 0.00093319 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 55.6481 | 56.935 | 58.104 | 58.104 | 0.30073 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2026-03-13 | 2.26% | 2.012% | 0.01195% | 50% | 0.0014281 | 2 | 8 | 2.0014 | 185.0198 | 55.6481 | 2026-03-13 | 54.6834 | 55.948 | 58.104 | 2026-03-13 | 3.711% | 0.01195% | 50% | 0.0014281 | 2 | 8 | 2.0014 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 54.6104 | 55.874 | 57.0245 | 57.0245 | 0.29308 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2026-03-14 | 2.262% | 2.018% | 0.0116% | 50% | 0.0019426 | 2 | 8 | 2.0019 | 186.3105 | 54.6104 | 2026-03-14 | 53.6645 | 54.9062 | 57.0245 | 2026-03-14 | 3.715% | 0.0116% | 50% | 0.0019426 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 58.2641 | 59.613 | 60.8439 | 60.844 | 0.31055 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2026-03-15 | 2.263% | 2.023% | 0.01133% | 50% | 0.0024776 | 2 | 8 | 2.0025 | 187.5932 | 58.2641 | 2026-03-15 | 57.2557 | 58.5813 | 60.8439 | 2026-03-15 | 3.719% | 0.01133% | 50% | 0.0024776 | 2 | 8 | 2.0025 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 38.7245 | 39.6216 | 40.442 | 40.442 | 0.20501 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2026-03-16 | 2.264% | 2.029% | 0.01112% | 50% | 0.0030338 | 2 | 8 | 2.003 | 188.8683 | 38.7245 | 2026-03-16 | 38.0548 | 38.9364 | 40.442 | 2026-03-16 | 3.723% | 0.01112% | 50% | 0.0030338 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 49.738 | 50.891 | 51.9477 | 51.9477 | 0.26156 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2026-03-17 | 2.266% | 2.034% | 0.01099% | 50% | 0.003612 | 2 | 8 | 2.0036 | 190.1362 | 49.738 | 2026-03-17 | 48.8786 | 50.0117 | 51.9477 | 2026-03-17 | 3.727% | 0.01099% | 50% | 0.003612 | 2 | 8 | 2.0036 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 52.5111 | 53.7291 | 54.8478 | 54.8478 | 0.27433 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2026-03-18 | 2.267% | 2.04% | 0.01093% | 50% | 0.004213 | 2 | 8 | 2.0042 | 191.3975 | 52.5111 | 2026-03-18 | 51.6046 | 52.8015 | 54.8478 | 2026-03-18 | 3.731% | 0.01093% | 50% | 0.004213 | 2 | 8 | 2.0042 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 119.334 | 122.1035 | 124.6529 | 124.6592 | 0.61939 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2026-03-19 | 2.268% | 2.045% | 0.01094% | 50% | 0.0048376 | 2 | 8 | 2.0048 | 192.6526 | 119.334 | 2026-03-19 | 117.2754 | 119.9972 | 124.6529 | 2026-03-19 | 3.735% | 0.01094% | 50% | 0.0048376 | 2 | 8 | 2.0048 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 127.4573 | 130.4171 | 133.1476 | 133.1551 | 0.65727 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2026-03-20 | 2.27% | 2.051% | 0.01102% | 50% | 0.0054867 | 2 | 8 | 2.0055 | 193.908 | 127.4573 | 2026-03-20 | 125.2604 | 128.1692 | 133.1476 | 2026-03-20 | 3.739% | 0.01102% | 50% | 0.0054867 | 2 | 8 | 2.0055 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 183.6852 | 187.9534 | 191.8994 | 191.919 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2026-03-21 | 2.271% | 2.056% | 0.01115% | 50% | 0.0061612 | 2 | 8 | 2.0062 | 195.1678 | 183.6852 | 2026-03-21 | 180.5217 | 184.7164 | 191.8994 | 2026-03-21 | 3.743% | 0.01115% | 50% | 0.0061612 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 163.5434 | 167.3459 | 170.8689 | 170.8836 | 0.83256 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2026-03-22 | 2.272% | 2.062% | 0.01128% | 50% | 0.006862 | 2 | 8 | 2.0069 | 196.4287 | 163.5434 | 2026-03-22 | 160.729 | 164.466 | 170.8689 | 2026-03-22 | 3.747% | 0.01128% | 50% | 0.006862 | 2 | 8 | 2.0069 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 195.7647 | 200.319 | 204.5479 | 204.5709 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2026-03-23 | 2.274% | 2.067% | 0.01143% | 50% | 0.0075901 | 2 | 8 | 2.0076 | 197.6875 | 195.7647 | 2026-03-23 | 192.3984 | 196.8745 | 204.5479 | 2026-03-23 | 3.751% | 0.01143% | 50% | 0.0075901 | 2 | 8 | 2.0076 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 194.133 | 198.6521 | 202.8573 | 202.8799 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2026-03-24 | 2.275% | 2.073% | 0.01157% | 50% | 0.0083463 | 2 | 8 | 2.0083 | 198.9407 | 194.133 | 2026-03-24 | 190.7974 | 195.2389 | 202.8573 | 2026-03-24 | 3.756% | 0.01157% | 50% | 0.0083463 | 2 | 8 | 2.0083 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 165.3957 | 169.2482 | 172.8407 | 172.856 | 0.82619 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2026-03-25 | 2.276% | 2.079% | 0.01173% | 50% | 0.0091318 | 2 | 8 | 2.0091 | 200.185 | 165.3957 | 2026-03-25 | 162.5561 | 166.3424 | 172.8407 | 2026-03-25 | 3.76% | 0.01173% | 50% | 0.0091318 | 2 | 8 | 2.0091 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 182.3599 | 186.6101 | 190.5821 | 190.6017 | 0.90537 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2026-03-26 | 2.278% | 2.084% | 0.01189% | 50% | 0.0099475 | 2 | 8 | 2.0099 | 201.4171 | 182.3599 | 2026-03-26 | 179.2315 | 183.4087 | 190.5821 | 2026-03-26 | 3.764% | 0.01189% | 50% | 0.0099475 | 2 | 8 | 2.0099 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 184.3435 | 188.6425 | 192.6688 | 192.689 | 0.90972 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2026-03-27 | 2.279% | 2.09% | 0.01206% | 50% | 0.010794 | 2 | 8 | 2.0108 | 202.6337 | 184.3435 | 2026-03-27 | 181.1835 | 185.4087 | 192.6688 | 2026-03-27 | 3.768% | 0.01206% | 50% | 0.010794 | 2 | 8 | 2.0108 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 145.3498 | 148.7415 | 151.9249 | 151.9358 | 0.71305 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2026-03-28 | 2.28% | 2.095% | 0.01223% | 50% | 0.011674 | 2 | 8 | 2.0117 | 203.8314 | 145.3498 | 2026-03-28 | 142.8601 | 146.1937 | 151.9249 | 2026-03-28 | 3.772% | 0.01223% | 50% | 0.011674 | 2 | 8 | 2.0117 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 114.291 | 116.9595 | 119.4695 | 119.475 | 0.55745 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2026-03-29 | 2.282% | 2.101% | 0.01239% | 50% | 0.012587 | 2 | 8 | 2.0126 | 205.0068 | 114.291 | 2026-03-29 | 112.3347 | 114.9576 | 119.4695 | 2026-03-29 | 3.777% | 0.01239% | 50% | 0.012587 | 2 | 8 | 2.0126 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 30.0241 | 30.7255 | 31.3867 | 31.3867 | 0.14562 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2026-03-30 | 2.283% | 2.107% | 0.01255% | 50% | 0.013534 | 2 | 8 | 2.0135 | 206.1568 | 30.0241 | 2026-03-30 | 29.5105 | 30.2 | 31.3867 | 2026-03-30 | 3.781% | 0.01255% | 50% | 0.013534 | 2 | 8 | 2.0135 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 86.869 | 88.8997 | 90.8181 | 90.82 | 0.41905 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2026-03-31 | 2.284% | 2.112% | 0.0127% | 50% | 0.014517 | 2 | 8 | 2.0145 | 207.2778 | 86.869 | 2026-03-31 | 85.3843 | 87.3803 | 90.8181 | 2026-03-31 | 3.785% | 0.0127% | 50% | 0.014517 | 2 | 8 | 2.0145 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 147.4535 | 150.9025 | 154.1677 | 154.1793 | 0.70763 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2026-04-01 | 2.286% | 2.118% | 0.01285% | 50% | 0.015537 | 2 | 8 | 2.0155 | 208.3667 | 147.4535 | 2026-04-01 | 144.9351 | 148.3253 | 154.1677 | 2026-04-01 | 3.79% | 0.01285% | 50% | 0.015537 | 2 | 8 | 2.0155 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 72.1311 | 73.8193 | 75.421 | 75.4216 | 0.34439 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2026-04-02 | 2.287% | 2.124% | 0.013% | 50% | 0.016595 | 2 | 8 | 2.0166 | 209.42 | 72.1311 | 2026-04-02 | 70.9 | 72.5594 | 75.421 | 2026-04-02 | 3.794% | 0.013% | 50% | 0.016595 | 2 | 8 | 2.0166 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 115.7917 | 118.5034 | 121.0816 | 121.0873 | 0.55019 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2026-04-03 | 2.288% | 2.129% | 0.01314% | 50% | 0.017693 | 2 | 8 | 2.0177 | 210.4411 | 115.7917 | 2026-04-03 | 113.8169 | 116.4823 | 121.0816 | 2026-04-03 | 3.799% | 0.01314% | 50% | 0.017693 | 2 | 8 | 2.0177 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 176.6592 | 180.7988 | 184.7432 | 184.762 | 0.83549 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2026-04-04 | 2.29% | 2.135% | 0.01329% | 50% | 0.018831 | 2 | 8 | 2.0188 | 211.436 | 176.6592 | 2026-04-04 | 173.6484 | 177.7174 | 184.7432 | 2026-04-04 | 3.803% | 0.01329% | 50% | 0.018831 | 2 | 8 | 2.0188 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 216.4516 | 221.5266 | 226.3729 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2026 | 2026-04-05 | 2.291% | 2.141% | 0.01347% | 50% | 0.020011 | 2 | 8 | 2.02 | 212.4055 | 216.4516 | 2026-04-05 | 212.7651 | 217.7537 | 226.3729 | 2026-04-05 | 3.808% | 0.01347% | 50% | 0.020011 | 2 | 8 | 2.02 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 53.7397 | 55.0005 | 56.207 | 56.207 | 0.25185 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2026-04-06 | 2.292% | 2.147% | 0.01366% | 50% | 0.021235 | 2 | 8 | 2.0212 | 213.3504 | 53.7397 | 2026-04-06 | 52.8251 | 54.0644 | 56.207 | 2026-04-06 | 3.812% | 0.01366% | 50% | 0.021235 | 2 | 8 | 2.0212 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 165.1535 | 169.0304 | 172.7486 | 172.7648 | 0.77073 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2026-04-07 | 2.294% | 2.152% | 0.01388% | 50% | 0.022503 | 2 | 8 | 2.0225 | 214.2715 | 165.1535 | 2026-04-07 | 162.3444 | 166.1554 | 172.7486 | 2026-04-07 | 3.817% | 0.01388% | 50% | 0.022503 | 2 | 8 | 2.0225 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 131.4502 | 134.5378 | 137.5054 | 137.514 | 0.61087 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2026-04-08 | 2.295% | 2.158% | 0.01412% | 50% | 0.023816 | 2 | 8 | 2.0238 | 215.1694 | 131.4502 | 2026-04-08 | 129.2158 | 132.2509 | 137.5054 | 2026-04-08 | 3.821% | 0.01412% | 50% | 0.023816 | 2 | 8 | 2.0238 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 141.8918 | 145.2266 | 148.4388 | 148.4497 | 0.65672 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2026-04-09 | 2.296% | 2.164% | 0.01438% | 50% | 0.025178 | 2 | 8 | 2.0252 | 216.0451 | 141.8918 | 2026-04-09 | 139.4814 | 142.7596 | 148.4388 | 2026-04-09 | 3.826% | 0.01438% | 50% | 0.025178 | 2 | 8 | 2.0252 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 221.5183 | 226.7277 | 231.7565 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2026 | 2026-04-10 | 2.298% | 2.17% | 0.01465% | 50% | 0.026587 | 2 | 8 | 2.0266 | 216.8992 | 221.5183 | 2026-04-10 | 217.7577 | 222.8786 | 231.7565 | 2026-04-10 | 3.831% | 0.01465% | 50% | 0.026587 | 2 | 8 | 2.0266 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 178.1595 | 182.3517 | 186.4074 | 186.428 | 0.81822 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2026-04-11 | 2.299% | 2.176% | 0.01492% | 50% | 0.028047 | 2 | 8 | 2.028 | 217.7326 | 178.1595 | 2026-04-11 | 175.1368 | 179.2578 | 186.4074 | 2026-04-11 | 3.835% | 0.01492% | 50% | 0.028047 | 2 | 8 | 2.028 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 149.1681 | 152.6803 | 156.0855 | 156.0985 | 0.6825 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2026-04-12 | 2.3% | 2.182% | 0.0152% | 50% | 0.029559 | 2 | 8 | 2.0296 | 218.546 | 149.1681 | 2026-04-12 | 146.6388 | 150.0914 | 156.0855 | 2026-04-12 | 3.84% | 0.0152% | 50% | 0.029559 | 2 | 8 | 2.0296 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 24.7468 | 25.3298 | 25.8963 | 25.8963 | 0.11281 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2026-04-13 | 2.302% | 2.188% | 0.01548% | 50% | 0.031123 | 2 | 8 | 2.0311 | 219.3403 | 24.7468 | 2026-04-13 | 24.3274 | 24.9005 | 25.8963 | 2026-04-13 | 3.845% | 0.01548% | 50% | 0.031123 | 2 | 8 | 2.0311 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 177.6574 | 181.8452 | 185.9235 | 185.9448 | 0.80707 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2026-04-14 | 2.303% | 2.194% | 0.01577% | 50% | 0.032742 | 2 | 8 | 2.0327 | 220.1162 | 177.6574 | 2026-04-14 | 174.6484 | 178.7654 | 185.9235 | 2026-04-14 | 3.85% | 0.01577% | 50% | 0.032742 | 2 | 8 | 2.0327 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 187.5691 | 191.9932 | 196.3111 | 196.3358 | 0.84918 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2026-04-15 | 2.304% | 2.2% | 0.01606% | 50% | 0.034416 | 2 | 8 | 2.0344 | 220.8744 | 187.5691 | 2026-04-15 | 184.394 | 188.7433 | 196.3111 | 2026-04-15 | 3.855% | 0.01606% | 50% | 0.034416 | 2 | 8 | 2.0344 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 188.7 | 193.1534 | 197.5096 | 197.535 | 0.85144 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2026-04-16 | 2.306% | 2.206% | 0.01636% | 50% | 0.036148 | 2 | 8 | 2.0361 | 221.6158 | 188.7 | 2026-04-16 | 185.5076 | 189.8857 | 197.5096 | 2026-04-16 | 3.86% | 0.01636% | 50% | 0.036148 | 2 | 8 | 2.0361 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 226.3662 | 231.7118 | 236.9522 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2026 | 2026-04-17 | 2.307% | 2.212% | 0.01667% | 50% | 0.037938 | 2 | 8 | 2.0379 | 222.3368 | 226.3662 | 2026-04-17 | 222.5386 | 227.7938 | 236.9522 | 2026-04-17 | 3.865% | 0.01667% | 50% | 0.037938 | 2 | 8 | 2.0379 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 167.0614 | 171.0088 | 174.8872 | 174.9062 | 0.74899 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2026-04-18 | 2.308% | 2.218% | 0.01696% | 50% | 0.039788 | 2 | 8 | 2.0398 | 223.0344 | 167.0614 | 2026-04-18 | 164.238 | 168.1187 | 174.8872 | 2026-04-18 | 3.87% | 0.01696% | 50% | 0.039788 | 2 | 8 | 2.0398 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 37.7334 | 38.6255 | 39.504 | 39.504 | 0.16864 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2026-04-19 | 2.31% | 2.224% | 0.01723% | 50% | 0.0417 | 2 | 8 | 2.0417 | 223.7097 | 37.7334 | 2026-04-19 | 37.096 | 37.9731 | 39.504 | 2026-04-19 | 3.875% | 0.01723% | 50% | 0.0417 | 2 | 8 | 2.0417 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 42.7945 | 43.8068 | 44.8059 | 44.8059 | 0.1907 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2026-04-20 | 2.311% | 2.23% | 0.01747% | 50% | 0.043676 | 2 | 8 | 2.0437 | 224.3635 | 42.7945 | 2026-04-20 | 42.0719 | 43.0672 | 44.8059 | 2026-04-20 | 3.881% | 0.01747% | 50% | 0.043676 | 2 | 8 | 2.0437 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 38.1348 | 39.0375 | 39.9303 | 39.9303 | 0.16946 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2026-04-21 | 2.312% | 2.236% | 0.01769% | 50% | 0.045715 | 2 | 8 | 2.0457 | 224.9971 | 38.1348 | 2026-04-21 | 37.4912 | 38.3787 | 39.9303 | 2026-04-21 | 3.886% | 0.01769% | 50% | 0.045715 | 2 | 8 | 2.0457 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 116.0418 | 118.7902 | 121.5149 | 121.5215 | 0.51428 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2026-04-22 | 2.314% | 2.242% | 0.01788% | 50% | 0.04782 | 2 | 8 | 2.0478 | 225.6114 | 116.0418 | 2026-04-22 | 114.0844 | 116.7865 | 121.5149 | 2026-04-22 | 3.891% | 0.01788% | 50% | 0.04782 | 2 | 8 | 2.0478 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 42.2754 | 43.2773 | 44.2728 | 44.2728 | 0.18685 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2026-04-23 | 2.315% | 2.248% | 0.01804% | 50% | 0.049993 | 2 | 8 | 2.05 | 226.2075 | 42.2754 | 2026-04-23 | 41.5627 | 42.5477 | 44.2728 | 2026-04-23 | 3.897% | 0.01804% | 50% | 0.049993 | 2 | 8 | 2.05 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 114.1876 | 116.8953 | 119.5917 | 119.598 | 0.50344 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2026-04-24 | 2.316% | 2.255% | 0.01818% | 50% | 0.052234 | 2 | 8 | 2.0522 | 226.7865 | 114.1876 | 2026-04-24 | 112.2632 | 114.9253 | 119.5917 | 2026-04-24 | 3.902% | 0.01818% | 50% | 0.052234 | 2 | 8 | 2.0522 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 193.0379 | 197.6181 | 202.1895 | 202.2186 | 0.84905 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2026-04-25 | 2.318% | 2.261% | 0.0183% | 50% | 0.054545 | 2 | 8 | 2.0545 | 227.3493 | 193.0379 | 2026-04-25 | 189.786 | 194.2891 | 202.1895 | 2026-04-25 | 3.907% | 0.0183% | 50% | 0.054545 | 2 | 8 | 2.0545 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 226.8399 | 232.2252 | 237.6126 | 237.656 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2026-04-26 | 2.319% | 2.267% | 0.01841% | 50% | 0.056927 | 2 | 8 | 2.0569 | 227.897 | 226.8399 | 2026-04-26 | 223.0201 | 228.3147 | 237.6126 | 2026-04-26 | 3.913% | 0.01841% | 50% | 0.056927 | 2 | 8 | 2.0569 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 161.5941 | 165.4327 | 169.2815 | 169.2997 | 0.70735 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2026-04-27 | 2.32% | 2.274% | 0.0185% | 50% | 0.059381 | 2 | 8 | 2.0594 | 228.4307 | 161.5941 | 2026-04-27 | 158.874 | 162.648 | 169.2815 | 2026-04-27 | 3.919% | 0.0185% | 50% | 0.059381 | 2 | 8 | 2.0594 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 94.1146 | 96.3516 | 98.5996 | 98.6025 | 0.411 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2026-04-28 | 2.322% | 2.28% | 0.01858% | 50% | 0.061909 | 2 | 8 | 2.0619 | 228.9514 | 94.1146 | 2026-04-28 | 92.531 | 94.7303 | 98.5996 | 2026-04-28 | 3.924% | 0.01858% | 50% | 0.061909 | 2 | 8 | 2.0619 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 173.9229 | 178.0593 | 182.2257 | 182.248 | 0.75792 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2026-04-29 | 2.323% | 2.286% | 0.01864% | 50% | 0.064511 | 2 | 8 | 2.0645 | 229.4601 | 173.9229 | 2026-04-29 | 170.9975 | 175.0643 | 182.2257 | 2026-04-29 | 3.93% | 0.01864% | 50% | 0.064511 | 2 | 8 | 2.0645 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 166.673 | 170.6393 | 170.6393 | 170.6579 | 0.70812 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2026-04-30 | 2.324% | 0% | 0.01869% | 50% | 0.067189 | 2 | 8 | 2.0672 | 235.3543 | 166.673 | 2026-04-30 | 162.8514 | 166.7268 | 170.6393 | 2026-04-30 | 2.293% | 0.01869% | 50% | 0.067189 | 2 | 8 | 2.0672 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 198.4009 | 203.125 | 203.14 | 203.1694 | 0.84119 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2026-05-01 | 2.326% | 0.007387% | 0.01872% | 50% | 0.069944 | 2 | 8 | 2.0699 | 235.8481 | 198.4009 | 2026-05-01 | 193.8533 | 198.4691 | 203.14 | 2026-05-01 | 2.299% | 0.01872% | 50% | 0.069944 | 2 | 8 | 2.0699 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 117.7224 | 120.5271 | 120.545 | 120.5513 | 0.49807 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2026-05-02 | 2.327% | 0.01478% | 0.01872% | 50% | 0.072777 | 2 | 8 | 2.0728 | 236.3249 | 117.7224 | 2026-05-02 | 115.025 | 117.7654 | 120.545 | 2026-05-02 | 2.306% | 0.01872% | 50% | 0.072777 | 2 | 8 | 2.0728 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 134.0466 | 137.2422 | 137.2726 | 137.2824 | 0.56604 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2026-05-03 | 2.328% | 0.02216% | 0.01873% | 50% | 0.075688 | 2 | 8 | 2.0757 | 236.7854 | 134.0466 | 2026-05-03 | 130.976 | 134.0984 | 137.2726 | 2026-05-03 | 2.312% | 0.01873% | 50% | 0.075688 | 2 | 8 | 2.0757 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 78.6779 | 80.5546 | 80.5784 | 80.5791 | 0.33159 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2026-05-04 | 2.33% | 0.02956% | 0.01874% | 50% | 0.078678 | 2 | 8 | 2.0787 | 237.2299 | 78.6779 | 2026-05-04 | 76.8761 | 78.7099 | 80.5784 | 2026-05-04 | 2.319% | 0.01874% | 50% | 0.078678 | 2 | 8 | 2.0787 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 165.7527 | 169.7087 | 169.7714 | 169.7895 | 0.69738 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2026-05-05 | 2.331% | 0.03695% | 0.01874% | 50% | 0.081748 | 2 | 8 | 2.0817 | 237.659 | 165.7527 | 2026-05-05 | 161.9579 | 165.8234 | 169.7714 | 2026-05-05 | 2.326% | 0.01874% | 50% | 0.081748 | 2 | 8 | 2.0817 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 154.1983 | 157.8807 | 157.9508 | 157.9655 | 0.64763 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2026-05-06 | 2.332% | 0.04434% | 0.01874% | 50% | 0.084898 | 2 | 8 | 2.0849 | 238.0733 | 154.1983 | 2026-05-06 | 150.6691 | 154.2672 | 157.9508 | 2026-05-06 | 2.332% | 0.01874% | 50% | 0.084898 | 2 | 8 | 2.0849 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 195.5583 | 200.2311 | 200.3348 | 200.3627 | 0.82 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2026-05-07 | 2.334% | 0.05174% | 0.01874% | 50% | 0.088129 | 2 | 8 | 2.0881 | 238.4732 | 195.5583 | 2026-05-07 | 191.0835 | 195.6494 | 200.3348 | 2026-05-07 | 2.339% | 0.01874% | 50% | 0.088129 | 2 | 8 | 2.0881 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 213.6474 | 218.7555 | 218.885 | 218.9198 | 0.89442 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2026-05-08 | 2.335% | 0.05914% | 0.01873% | 50% | 0.091441 | 2 | 8 | 2.0914 | 238.8595 | 213.6474 | 2026-05-08 | 208.7599 | 213.7511 | 218.885 | 2026-05-08 | 2.345% | 0.01873% | 50% | 0.091441 | 2 | 8 | 2.0914 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 230.3728 | 235.8841 | 236.0411 | 236.0829 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2026-05-09 | 2.336% | 0.06654% | 0.0187% | 50% | 0.094835 | 2 | 8 | 2.0948 | 239.2325 | 230.3728 | 2026-05-09 | 225.1039 | 230.489 | 236.0411 | 2026-05-09 | 2.352% | 0.0187% | 50% | 0.094835 | 2 | 8 | 2.0948 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 220.4735 | 225.7509 | 225.918 | 225.9554 | 0.92018 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2026-05-10 | 2.338% | 0.07395% | 0.01866% | 50% | 0.09831 | 2 | 8 | 2.0983 | 239.5929 | 220.4735 | 2026-05-10 | 215.432 | 220.5888 | 225.918 | 2026-05-10 | 2.359% | 0.01866% | 50% | 0.09831 | 2 | 8 | 2.0983 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 237.472 | 243.1597 | 243.3577 | 243.4023 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2026-05-11 | 2.339% | 0.08136% | 0.0186% | 50% | 0.10187 | 2 | 8 | 2.1019 | 239.9411 | 237.472 | 2026-05-11 | 232.043 | 237.6007 | 243.3577 | 2026-05-11 | 2.366% | 0.0186% | 50% | 0.10187 | 2 | 8 | 2.1019 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 178.3657 | 182.6403 | 182.8026 | 182.824 | 0.74228 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2026-05-12 | 2.34% | 0.08877% | 0.01853% | 50% | 0.1055 | 2 | 8 | 2.1055 | 240.2778 | 178.3657 | 2026-05-12 | 174.2888 | 178.4657 | 182.8026 | 2026-05-12 | 2.372% | 0.01853% | 50% | 0.1055 | 2 | 8 | 2.1055 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 169.4865 | 173.5507 | 173.7178 | 173.7363 | 0.70437 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2026-05-13 | 2.342% | 0.09619% | 0.01844% | 50% | 0.10922 | 2 | 8 | 2.1092 | 240.6034 | 169.4865 | 2026-05-13 | 165.6133 | 169.5845 | 173.7178 | 2026-05-13 | 2.379% | 0.01844% | 50% | 0.10922 | 2 | 8 | 2.1092 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 209.1125 | 214.1297 | 214.3518 | 214.3837 | 0.86795 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2026-05-14 | 2.343% | 0.1036% | 0.01834% | 50% | 0.11302 | 2 | 8 | 2.113 | 240.9185 | 209.1125 | 2026-05-14 | 204.3346 | 209.2372 | 214.3518 | 2026-05-14 | 2.386% | 0.01834% | 50% | 0.11302 | 2 | 8 | 2.113 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 220.0225 | 225.3046 | 225.5551 | 225.591 | 0.9121 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2026-05-15 | 2.344% | 0.111% | 0.01822% | 50% | 0.1169 | 2 | 8 | 2.1169 | 241.2211 | 220.0225 | 2026-05-15 | 214.9962 | 220.1576 | 225.5551 | 2026-05-15 | 2.393% | 0.01822% | 50% | 0.1169 | 2 | 8 | 2.1169 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 212.7752 | 217.8863 | 218.1448 | 218.1775 | 0.881 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2026-05-16 | 2.346% | 0.1185% | 0.01809% | 50% | 0.12085 | 2 | 8 | 2.1209 | 241.5092 | 212.7752 | 2026-05-16 | 207.9153 | 212.9097 | 218.1448 | 2026-05-16 | 2.4% | 0.01809% | 50% | 0.12085 | 2 | 8 | 2.1209 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 231.96 | 237.5352 | 237.8346 | 237.8749 | 0.95936 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2026-05-17 | 2.347% | 0.1259% | 0.01797% | 50% | 0.12489 | 2 | 8 | 2.1249 | 241.7835 | 231.96 | 2026-05-17 | 226.6627 | 232.1106 | 237.8346 | 2026-05-17 | 2.407% | 0.01797% | 50% | 0.12489 | 2 | 8 | 2.1249 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 222.7839 | 228.1416 | 228.4462 | 228.4824 | 0.92041 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2026-05-18 | 2.348% | 0.1333% | 0.01785% | 50% | 0.129 | 2 | 8 | 2.129 | 242.0443 | 222.7839 | 2026-05-18 | 217.697 | 222.9324 | 228.4462 | 2026-05-18 | 2.414% | 0.01785% | 50% | 0.129 | 2 | 8 | 2.129 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 227.4149 | 232.8872 | 233.2155 | 233.2532 | 0.93858 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2026-05-19 | 2.35% | 0.1408% | 0.01772% | 50% | 0.13318 | 2 | 8 | 2.1332 | 242.2923 | 227.4149 | 2026-05-19 | 222.223 | 227.5704 | 233.2155 | 2026-05-19 | 2.421% | 0.01772% | 50% | 0.13318 | 2 | 8 | 2.1332 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 203.9752 | 208.8863 | 209.1964 | 209.2249 | 0.841 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2026-05-20 | 2.351% | 0.1482% | 0.01761% | 50% | 0.13744 | 2 | 8 | 2.1374 | 242.528 | 203.9752 | 2026-05-20 | 199.3191 | 204.1182 | 209.1964 | 2026-05-20 | 2.427% | 0.01761% | 50% | 0.13744 | 2 | 8 | 2.1374 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 211.3435 | 216.435 | 216.7725 | 216.8034 | 0.87059 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2026-05-21 | 2.352% | 0.1557% | 0.01749% | 50% | 0.14177 | 2 | 8 | 2.1418 | 242.7519 | 211.3435 | 2026-05-21 | 206.5199 | 211.4953 | 216.7725 | 2026-05-21 | 2.434% | 0.01749% | 50% | 0.14177 | 2 | 8 | 2.1418 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 157.393 | 161.187 | 161.4503 | 161.4643 | 0.64775 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2026-05-22 | 2.354% | 0.1631% | 0.01738% | 50% | 0.14617 | 2 | 8 | 2.1462 | 242.9646 | 157.393 | 2026-05-22 | 153.8013 | 157.5087 | 161.4503 | 2026-05-22 | 2.441% | 0.01738% | 50% | 0.14617 | 2 | 8 | 2.1462 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 74.4031 | 76.1976 | 76.3278 | 76.3279 | 0.30592 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2026-05-23 | 2.355% | 0.1706% | 0.01729% | 50% | 0.15064 | 2 | 8 | 2.1506 | 243.1665 | 74.4031 | 2026-05-23 | 72.7054 | 74.459 | 76.3278 | 2026-05-23 | 2.448% | 0.01729% | 50% | 0.15064 | 2 | 8 | 2.1506 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 69.4886 | 71.1656 | 71.2925 | 71.2925 | 0.28549 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2026-05-24 | 2.356% | 0.178% | 0.01723% | 50% | 0.15518 | 2 | 8 | 2.1552 | 243.3581 | 69.4886 | 2026-05-24 | 67.9033 | 69.542 | 71.2925 | 2026-05-24 | 2.455% | 0.01723% | 50% | 0.15518 | 2 | 8 | 2.1552 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 172.4293 | 176.593 | 176.9212 | 176.9389 | 0.70796 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2026-05-25 | 2.358% | 0.1855% | 0.01719% | 50% | 0.15977 | 2 | 8 | 2.1598 | 243.5401 | 172.4293 | 2026-05-25 | 168.4961 | 172.5648 | 176.9212 | 2026-05-25 | 2.462% | 0.01719% | 50% | 0.15977 | 2 | 8 | 2.1598 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 110.8883 | 113.5675 | 113.787 | 113.7913 | 0.45493 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2026-05-26 | 2.359% | 0.193% | 0.01717% | 50% | 0.16443 | 2 | 8 | 2.1644 | 243.7129 | 110.8883 | 2026-05-26 | 108.3592 | 110.9773 | 113.787 | 2026-05-26 | 2.469% | 0.01717% | 50% | 0.16443 | 2 | 8 | 2.1644 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 186.694 | 191.2074 | 191.5914 | 191.6132 | 0.76548 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2026-05-27 | 2.36% | 0.2004% | 0.01718% | 50% | 0.16915 | 2 | 8 | 2.1691 | 243.8771 | 186.694 | 2026-05-27 | 182.4366 | 186.847 | 191.5914 | 2026-05-27 | 2.476% | 0.01718% | 50% | 0.16915 | 2 | 8 | 2.1691 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 229.6941 | 235.2502 | 235.7403 | 235.7775 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2026-05-28 | 2.362% | 0.2079% | 0.01721% | 50% | 0.17391 | 2 | 8 | 2.1739 | 244.0332 | 229.6941 | 2026-05-28 | 224.4568 | 229.8863 | 235.7403 | 2026-05-28 | 2.483% | 0.01721% | 50% | 0.17391 | 2 | 8 | 2.1739 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 250.2117 | 256.2677 | 256.8208 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2026 | 2026-05-29 | 2.363% | 0.2154% | 0.01727% | 50% | 0.17874 | 2 | 8 | 2.1787 | 244.1815 | 250.2117 | 2026-05-29 | 244.5075 | 250.4254 | 256.8208 | 2026-05-29 | 2.49% | 0.01727% | 50% | 0.17874 | 2 | 8 | 2.1787 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 210.9158 | 216.0236 | 216.5061 | 216.5363 | 0.86324 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2026-05-30 | 2.364% | 0.2229% | 0.01733% | 50% | 0.1836 | 2 | 8 | 2.1836 | 244.3219 | 210.9158 | 2026-05-30 | 206.1081 | 211.0995 | 216.5061 | 2026-05-30 | 2.497% | 0.01733% | 50% | 0.1836 | 2 | 8 | 2.1836 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 231.1423 | 236.7432 | 237.2898 | 237.3278 | 0.94553 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2026-05-31 | 2.366% | 0.2303% | 0.01736% | 50% | 0.18852 | 2 | 8 | 2.1885 | 244.4538 | 231.1423 | 2026-05-31 | 225.8744 | 231.3477 | 237.2898 | 2026-05-31 | 2.504% | 0.01736% | 50% | 0.18852 | 2 | 8 | 2.1885 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 241.3061 | 247.1566 | 247.7458 | 247.788 | 0.98662 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2026-06-01 | 2.367% | 0.2378% | 0.01736% | 50% | 0.19347 | 2 | 8 | 2.1935 | 244.5766 | 241.3061 | 2026-06-01 | 235.8074 | 241.5247 | 247.7458 | 2026-06-01 | 2.511% | 0.01736% | 50% | 0.19347 | 2 | 8 | 2.1935 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 169.7282 | 173.8457 | 174.2732 | 174.2902 | 0.69359 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2026-06-02 | 2.368% | 0.2453% | 0.01735% | 50% | 0.19846 | 2 | 8 | 2.1985 | 244.6899 | 169.7282 | 2026-06-02 | 165.8612 | 169.885 | 174.2732 | 2026-06-02 | 2.518% | 0.01735% | 50% | 0.19846 | 2 | 8 | 2.1985 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 233.1839 | 238.8441 | 239.4494 | 239.488 | 0.95256 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2026-06-03 | 2.37% | 0.2528% | 0.01731% | 50% | 0.20349 | 2 | 8 | 2.2035 | 244.7931 | 233.1839 | 2026-06-03 | 227.8722 | 233.4034 | 239.4494 | 2026-06-03 | 2.525% | 0.01731% | 50% | 0.20349 | 2 | 8 | 2.2035 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 101.5964 | 104.0639 | 104.3354 | 104.3384 | 0.41481 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2026-06-04 | 2.371% | 0.2603% | 0.01724% | 50% | 0.20854 | 2 | 8 | 2.2085 | 244.8857 | 101.5964 | 2026-06-04 | 99.2825 | 101.6938 | 104.3354 | 2026-06-04 | 2.532% | 0.01724% | 50% | 0.20854 | 2 | 8 | 2.2085 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 131.6315 | 134.8303 | 135.1923 | 135.2002 | 0.53728 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2026-06-05 | 2.372% | 0.2678% | 0.01715% | 50% | 0.21362 | 2 | 8 | 2.2136 | 244.9671 | 131.6315 | 2026-06-05 | 128.6342 | 131.7602 | 135.1923 | 2026-06-05 | 2.539% | 0.01715% | 50% | 0.21362 | 2 | 8 | 2.2136 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 193.4163 | 198.1193 | 198.6661 | 198.6898 | 0.78929 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2026-06-06 | 2.374% | 0.2753% | 0.01702% | 50% | 0.21873 | 2 | 8 | 2.2187 | 245.0369 | 193.4163 | 2026-06-06 | 189.013 | 193.6089 | 198.6661 | 2026-06-06 | 2.546% | 0.01702% | 50% | 0.21873 | 2 | 8 | 2.2187 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 120.5227 | 123.455 | 123.805 | 123.8107 | 0.49168 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2026-06-07 | 2.375% | 0.2827% | 0.01686% | 50% | 0.22385 | 2 | 8 | 2.2238 | 245.0946 | 120.5227 | 2026-06-07 | 117.7795 | 120.645 | 123.805 | 2026-06-07 | 2.552% | 0.01686% | 50% | 0.22385 | 2 | 8 | 2.2238 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 91.825 | 94.0603 | 94.3341 | 94.3358 | 0.37453 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2026-06-08 | 2.377% | 0.2902% | 0.01667% | 50% | 0.22898 | 2 | 8 | 2.229 | 245.1395 | 91.825 | 2026-06-08 | 89.7354 | 91.9199 | 94.3341 | 2026-06-08 | 2.559% | 0.01667% | 50% | 0.22898 | 2 | 8 | 2.229 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 194.8027 | 199.5476 | 200.1435 | 200.1667 | 0.79452 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2026-06-09 | 2.378% | 0.2977% | 0.01644% | 50% | 0.23412 | 2 | 8 | 2.2341 | 245.1713 | 194.8027 | 2026-06-09 | 190.3708 | 195.0078 | 200.1435 | 2026-06-09 | 2.566% | 0.01644% | 50% | 0.23412 | 2 | 8 | 2.2341 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 246.2683 | 252.2703 | 253.0425 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2026 | 2026-06-10 | 2.379% | 0.3052% | 0.01617% | 50% | 0.23926 | 2 | 8 | 2.2393 | 245.1893 | 246.2683 | 2026-06-10 | 240.6669 | 246.5324 | 253.0425 | 2026-06-10 | 2.573% | 0.01617% | 50% | 0.23926 | 2 | 8 | 2.2393 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 233.9049 | 239.6088 | 240.3603 | 240.396 | 0.95395 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2026-06-11 | 2.381% | 0.3127% | 0.01587% | 50% | 0.24441 | 2 | 8 | 2.2444 | 245.193 | 233.9049 | 2026-06-11 | 228.5861 | 234.1603 | 240.3603 | 2026-06-11 | 2.579% | 0.01587% | 50% | 0.24441 | 2 | 8 | 2.2444 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 184.6626 | 189.1683 | 189.7759 | 189.795 | 0.75312 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2026-06-12 | 2.382% | 0.3202% | 0.01552% | 50% | 0.24955 | 2 | 8 | 2.2495 | 245.1821 | 184.6626 | 2026-06-12 | 180.4647 | 184.868 | 189.7759 | 2026-06-12 | 2.586% | 0.01552% | 50% | 0.24955 | 2 | 8 | 2.2495 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 227.1152 | 232.6599 | 233.4247 | 233.4564 | 0.92639 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2026-06-13 | 2.383% | 0.3276% | 0.01517% | 50% | 0.25468 | 2 | 8 | 2.2547 | 245.1569 | 227.1152 | 2026-06-13 | 221.9537 | 227.3724 | 233.4247 | 2026-06-13 | 2.593% | 0.01517% | 50% | 0.25468 | 2 | 8 | 2.2547 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 205.056 | 210.0651 | 210.7714 | 210.7954 | 0.83653 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2026-06-14 | 2.385% | 0.3351% | 0.01485% | 50% | 0.2598 | 2 | 8 | 2.2598 | 245.1178 | 205.056 | 2026-06-14 | 200.3973 | 205.2926 | 210.7714 | 2026-06-14 | 2.599% | 0.01485% | 50% | 0.2598 | 2 | 8 | 2.2598 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 230.1842 | 235.8103 | 236.6209 | 236.6524 | 0.93927 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2026-06-15 | 2.386% | 0.3426% | 0.01455% | 50% | 0.2649 | 2 | 8 | 2.2649 | 245.0653 | 230.1842 | 2026-06-15 | 224.9563 | 230.4546 | 236.6209 | 2026-06-15 | 2.606% | 0.01455% | 50% | 0.2649 | 2 | 8 | 2.2649 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 217.3062 | 222.6206 | 223.4026 | 223.4294 | 0.88694 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2026-06-16 | 2.387% | 0.35% | 0.01429% | 50% | 0.26998 | 2 | 8 | 2.27 | 245 | 217.3062 | 2026-06-16 | 212.3724 | 217.5662 | 223.4026 | 2026-06-16 | 2.613% | 0.01429% | 50% | 0.26998 | 2 | 8 | 2.27 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 224.0855 | 229.5688 | 230.3925 | 230.4209 | 0.91491 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2026-06-17 | 2.389% | 0.3575% | 0.01405% | 50% | 0.27504 | 2 | 8 | 2.275 | 244.9225 | 224.0855 | 2026-06-17 | 218.9995 | 224.3584 | 230.3925 | 2026-06-17 | 2.619% | 0.01405% | 50% | 0.27504 | 2 | 8 | 2.275 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 231.022 | 236.6783 | 237.5453 | 237.5755 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2026-06-18 | 2.39% | 0.365% | 0.01385% | 50% | 0.28006 | 2 | 8 | 2.2801 | 244.8332 | 231.022 | 2026-06-18 | 225.7806 | 231.3086 | 237.5453 | 2026-06-18 | 2.625% | 0.01385% | 50% | 0.28006 | 2 | 8 | 2.2801 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 235.4096 | 241.1766 | 242.0781 | 242.1095 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2026-06-19 | 2.391% | 0.3724% | 0.01371% | 50% | 0.28506 | 2 | 8 | 2.2851 | 244.7326 | 235.4096 | 2026-06-19 | 230.0707 | 235.7069 | 242.0781 | 2026-06-19 | 2.632% | 0.01371% | 50% | 0.28506 | 2 | 8 | 2.2851 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 126.7751 | 129.8825 | 130.3778 | 130.3833 | 0.5182 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2026-06-20 | 2.393% | 0.3798% | 0.01364% | 50% | 0.29001 | 2 | 8 | 2.29 | 244.6212 | 126.7751 | 2026-06-20 | 123.901 | 126.9381 | 130.3778 | 2026-06-20 | 2.638% | 0.01364% | 50% | 0.29001 | 2 | 8 | 2.29 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 90.4209 | 92.6385 | 92.9987 | 92.9999 | 0.36977 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2026-06-21 | 2.394% | 0.3873% | 0.01363% | 50% | 0.29492 | 2 | 8 | 2.2949 | 244.4996 | 90.4209 | 2026-06-21 | 88.3718 | 90.5392 | 92.9987 | 2026-06-21 | 2.645% | 0.01363% | 50% | 0.29492 | 2 | 8 | 2.2949 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 178.7322 | 183.1183 | 183.8439 | 183.8594 | 0.73137 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2026-06-22 | 2.395% | 0.3947% | 0.01369% | 50% | 0.29979 | 2 | 8 | 2.2998 | 244.3683 | 178.7322 | 2026-06-22 | 174.6837 | 178.9705 | 183.8439 | 2026-06-22 | 2.651% | 0.01369% | 50% | 0.29979 | 2 | 8 | 2.2998 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 174.8763 | 179.1702 | 179.8936 | 179.9084 | 0.716 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2026-06-23 | 2.397% | 0.4021% | 0.01382% | 50% | 0.30461 | 2 | 8 | 2.3046 | 244.2279 | 174.8763 | 2026-06-23 | 170.917 | 175.1137 | 179.8936 | 2026-06-23 | 2.657% | 0.01382% | 50% | 0.30461 | 2 | 8 | 2.3046 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 174.7371 | 179.03 | 179.7662 | 179.7812 | 0.71586 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2026-06-24 | 2.398% | 0.4095% | 0.01401% | 50% | 0.30938 | 2 | 8 | 2.3094 | 244.0788 | 174.7371 | 2026-06-24 | 170.7827 | 174.9785 | 179.7662 | 2026-06-24 | 2.663% | 0.01401% | 50% | 0.30938 | 2 | 8 | 2.3094 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 149.046 | 152.7099 | 153.3493 | 153.359 | 0.61099 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2026-06-25 | 2.399% | 0.417% | 0.01428% | 50% | 0.3141 | 2 | 8 | 2.3141 | 243.9217 | 149.046 | 2026-06-25 | 145.6747 | 149.2557 | 153.3493 | 2026-06-25 | 2.669% | 0.01428% | 50% | 0.3141 | 2 | 8 | 2.3141 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 49.5668 | 50.786 | 51.0024 | 51.0024 | 0.20331 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2026-06-26 | 2.401% | 0.4243% | 0.01461% | 50% | 0.31875 | 2 | 8 | 2.3188 | 243.7579 | 49.5668 | 2026-06-26 | 48.4462 | 49.6378 | 51.0024 | 2026-06-26 | 2.676% | 0.01461% | 50% | 0.31875 | 2 | 8 | 2.3188 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 57.9085 | 59.3336 | 59.5909 | 59.5909 | 0.2377 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2026-06-27 | 2.402% | 0.4317% | 0.01502% | 50% | 0.32335 | 2 | 8 | 2.3234 | 243.588 | 57.9085 | 2026-06-27 | 56.6 | 57.9929 | 59.5909 | 2026-06-27 | 2.682% | 0.01502% | 50% | 0.32335 | 2 | 8 | 2.3234 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 253.1929 | 259.4276 | 260.5718 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2026 | 2026-06-28 | 2.403% | 0.4391% | 0.01547% | 50% | 0.32788 | 2 | 8 | 2.3279 | 243.411 | 253.1929 | 2026-06-28 | 247.4748 | 253.5686 | 260.5718 | 2026-06-28 | 2.688% | 0.01547% | 50% | 0.32788 | 2 | 8 | 2.3279 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 240.3834 | 246.306 | 247.4106 | 247.4494 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2026-06-29 | 2.405% | 0.4465% | 0.01596% | 50% | 0.33235 | 2 | 8 | 2.3324 | 243.2258 | 240.3834 | 2026-06-29 | 234.9575 | 240.7464 | 247.4106 | 2026-06-29 | 2.694% | 0.01596% | 50% | 0.33235 | 2 | 8 | 2.3324 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 56.1281 | 57.5118 | 57.774 | 57.774 | 0.23091 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2026-06-30 | 2.406% | 0.4538% | 0.01649% | 50% | 0.33675 | 2 | 8 | 2.3368 | 243.0313 | 56.1281 | 2026-06-30 | 54.8619 | 56.2144 | 57.774 | 2026-06-30 | 2.699% | 0.01649% | 50% | 0.33675 | 2 | 8 | 2.3368 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 215.2363 | 220.5454 | 221.5672 | 221.5989 | 0.88635 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2026-07-01 | 2.407% | 0.4612% | 0.01706% | 50% | 0.34108 | 2 | 8 | 2.3411 | 242.8266 | 215.2363 | 2026-07-01 | 210.3836 | 215.573 | 221.5672 | 2026-07-01 | 2.705% | 0.01706% | 50% | 0.34108 | 2 | 8 | 2.3411 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 237.8611 | 243.7316 | 244.8789 | 244.921 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2026-07-02 | 2.409% | 0.4685% | 0.01768% | 50% | 0.34534 | 2 | 8 | 2.3453 | 242.6104 | 237.8611 | 2026-07-02 | 232.5015 | 238.2397 | 244.8789 | 2026-07-02 | 2.711% | 0.01768% | 50% | 0.34534 | 2 | 8 | 2.3453 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 197.0017 | 201.8666 | 202.8317 | 202.8589 | 0.81273 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2026-07-03 | 2.41% | 0.4759% | 0.0183% | 50% | 0.34953 | 2 | 8 | 2.3495 | 242.3819 | 197.0017 | 2026-07-03 | 192.5656 | 197.3208 | 202.8317 | 2026-07-03 | 2.717% | 0.0183% | 50% | 0.34953 | 2 | 8 | 2.3495 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 192.1792 | 196.9276 | 197.8837 | 197.9101 | 0.79362 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2026-07-04 | 2.411% | 0.4832% | 0.01889% | 50% | 0.35364 | 2 | 8 | 2.3536 | 242.1402 | 192.1792 | 2026-07-04 | 187.8543 | 192.4959 | 197.8837 | 2026-07-04 | 2.723% | 0.01889% | 50% | 0.35364 | 2 | 8 | 2.3536 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 231.1709 | 236.886 | 238.0536 | 238.0969 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2026-07-05 | 2.413% | 0.4905% | 0.01944% | 50% | 0.35767 | 2 | 8 | 2.3577 | 241.884 | 231.1709 | 2026-07-05 | 225.9719 | 231.5584 | 238.0536 | 2026-07-05 | 2.728% | 0.01944% | 50% | 0.35767 | 2 | 8 | 2.3577 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 183.5082 | 188.0475 | 188.9883 | 189.013 | 0.75946 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2026-07-06 | 2.414% | 0.4978% | 0.01995% | 50% | 0.36163 | 2 | 8 | 2.3616 | 241.6125 | 183.5082 | 2026-07-06 | 179.3838 | 183.8211 | 188.9883 | 2026-07-06 | 2.734% | 0.01995% | 50% | 0.36163 | 2 | 8 | 2.3616 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 228.0516 | 233.696 | 234.8823 | 234.9265 | 0.94498 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2026-07-07 | 2.415% | 0.5051% | 0.02043% | 50% | 0.36551 | 2 | 8 | 2.3655 | 241.3245 | 228.0516 | 2026-07-07 | 222.9296 | 228.4472 | 234.8823 | 2026-07-07 | 2.74% | 0.02043% | 50% | 0.36551 | 2 | 8 | 2.3655 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 241.847 | 247.8362 | 249.1126 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2026 | 2026-07-08 | 2.417% | 0.5124% | 0.02088% | 50% | 0.36931 | 2 | 8 | 2.3693 | 241.0189 | 241.847 | 2026-07-08 | 236.4189 | 242.2736 | 249.1126 | 2026-07-08 | 2.745% | 0.02088% | 50% | 0.36931 | 2 | 8 | 2.3693 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 239.3163 | 245.2462 | 246.5272 | 246.5792 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2026-07-09 | 2.418% | 0.5196% | 0.02128% | 50% | 0.37302 | 2 | 8 | 2.373 | 240.6948 | 239.3163 | 2026-07-09 | 233.9487 | 239.7455 | 246.5272 | 2026-07-09 | 2.751% | 0.02128% | 50% | 0.37302 | 2 | 8 | 2.373 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 237.3906 | 243.2761 | 244.5646 | 244.6166 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2026-07-10 | 2.419% | 0.5269% | 0.02165% | 50% | 0.37666 | 2 | 8 | 2.3767 | 240.3514 | 237.3906 | 2026-07-10 | 232.0699 | 237.8235 | 244.5646 | 2026-07-10 | 2.756% | 0.02165% | 50% | 0.37666 | 2 | 8 | 2.3767 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 230.9598 | 236.6891 | 237.9601 | 238.0097 | 0.96236 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2026-07-11 | 2.421% | 0.5341% | 0.022% | 50% | 0.38022 | 2 | 8 | 2.3802 | 239.9894 | 230.9598 | 2026-07-11 | 225.787 | 231.388 | 237.9601 | 2026-07-11 | 2.762% | 0.022% | 50% | 0.38022 | 2 | 8 | 2.3802 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 228.2501 | 233.9154 | 235.1886 | 235.2375 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2026-07-12 | 2.422% | 0.5414% | 0.02231% | 50% | 0.38369 | 2 | 8 | 2.3837 | 239.6099 | 228.2501 | 2026-07-12 | 223.1417 | 228.6802 | 235.1886 | 2026-07-12 | 2.767% | 0.02231% | 50% | 0.38369 | 2 | 8 | 2.3837 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 228.3814 | 234.0532 | 235.3442 | 235.3939 | 0.9547 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2026-07-13 | 2.423% | 0.5486% | 0.02259% | 50% | 0.38709 | 2 | 8 | 2.3871 | 239.2139 | 228.3814 | 2026-07-13 | 223.2738 | 228.8187 | 235.3442 | 2026-07-13 | 2.773% | 0.02259% | 50% | 0.38709 | 2 | 8 | 2.3871 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 225.9121 | 231.5256 | 232.8196 | 232.8687 | 0.946 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2026-07-14 | 2.425% | 0.5558% | 0.02284% | 50% | 0.3904 | 2 | 8 | 2.3904 | 238.8026 | 225.9121 | 2026-07-14 | 220.8635 | 226.3516 | 232.8196 | 2026-07-14 | 2.778% | 0.02284% | 50% | 0.3904 | 2 | 8 | 2.3904 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 216.7 | 222.0877 | 223.3451 | 223.39 | 0.90904 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2026-07-15 | 2.426% | 0.563% | 0.02306% | 50% | 0.39363 | 2 | 8 | 2.3936 | 238.3769 | 216.7 | 2026-07-15 | 211.861 | 217.1284 | 223.3451 | 2026-07-15 | 2.783% | 0.02306% | 50% | 0.39363 | 2 | 8 | 2.3936 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 222.4095 | 227.9423 | 229.2494 | 229.2977 | 0.93472 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2026-07-16 | 2.427% | 0.5702% | 0.02325% | 50% | 0.39678 | 2 | 8 | 2.3968 | 237.938 | 222.4095 | 2026-07-16 | 217.4468 | 222.8561 | 229.2494 | 2026-07-16 | 2.789% | 0.02325% | 50% | 0.39678 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 221.6781 | 227.1958 | 228.5152 | 228.5636 | 0.93341 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2026-07-17 | 2.429% | 0.5774% | 0.02343% | 50% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | 237.4868 | 221.6781 | 2026-07-17 | 216.7355 | 222.1302 | 228.5152 | 2026-07-17 | 2.794% | 0.02343% | 50% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 225.3197 | 230.9312 | 232.2891 | 232.3401 | 0.9506 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2026-07-18 | 2.43% | 0.5845% | 0.02364% | 50% | 0.40284 | 2 | 8 | 2.4028 | 237.0243 | 225.3197 | 2026-07-18 | 220.2999 | 225.7864 | 232.2891 | 2026-07-18 | 2.799% | 0.02364% | 50% | 0.40284 | 2 | 8 | 2.4028 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 159.4715 | 163.4454 | 164.4182 | 164.4392 | 0.67408 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2026-07-19 | 2.431% | 0.5917% | 0.02389% | 50% | 0.40575 | 2 | 8 | 2.4058 | 236.5516 | 159.4715 | 2026-07-19 | 155.9215 | 159.8069 | 164.4182 | 2026-07-19 | 2.805% | 0.02389% | 50% | 0.40575 | 2 | 8 | 2.4058 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 163.5113 | 167.5881 | 168.5978 | 168.6206 | 0.69257 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2026-07-20 | 2.433% | 0.5988% | 0.02417% | 50% | 0.40858 | 2 | 8 | 2.4086 | 236.0697 | 163.5113 | 2026-07-20 | 159.8743 | 163.8604 | 168.5978 | 2026-07-20 | 2.81% | 0.02417% | 50% | 0.40858 | 2 | 8 | 2.4086 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 218.4299 | 223.879 | 225.244 | 225.2934 | 0.92718 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2026-07-21 | 2.434% | 0.606% | 0.0245% | 50% | 0.41134 | 2 | 8 | 2.4113 | 235.5797 | 218.4299 | 2026-07-21 | 213.5752 | 218.9032 | 225.244 | 2026-07-21 | 2.815% | 0.0245% | 50% | 0.41134 | 2 | 8 | 2.4113 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 165.6991 | 169.8351 | 170.8828 | 170.9074 | 0.70478 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2026-07-22 | 2.435% | 0.6131% | 0.02485% | 50% | 0.41402 | 2 | 8 | 2.414 | 235.0827 | 165.6991 | 2026-07-22 | 162.0194 | 166.0635 | 170.8828 | 2026-07-22 | 2.82% | 0.02485% | 50% | 0.41402 | 2 | 8 | 2.414 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 190.6947 | 195.4572 | 196.6771 | 196.7135 | 0.81287 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2026-07-23 | 2.437% | 0.6202% | 0.02525% | 50% | 0.41662 | 2 | 8 | 2.4166 | 234.5797 | 190.6947 | 2026-07-23 | 186.4633 | 191.1202 | 196.6771 | 2026-07-23 | 2.825% | 0.02525% | 50% | 0.41662 | 2 | 8 | 2.4166 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 221.3034 | 226.8335 | 228.2656 | 228.3196 | 0.94544 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2026-07-24 | 2.438% | 0.6274% | 0.02569% | 50% | 0.41915 | 2 | 8 | 2.4191 | 234.0691 | 221.3034 | 2026-07-24 | 216.3969 | 221.8044 | 228.2656 | 2026-07-24 | 2.831% | 0.02569% | 50% | 0.41915 | 2 | 8 | 2.4191 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 119.142 | 122.1209 | 122.9007 | 122.9103 | 0.51004 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2026-07-25 | 2.439% | 0.6345% | 0.02614% | 50% | 0.4216 | 2 | 8 | 2.4216 | 233.5487 | 119.142 | 2026-07-25 | 116.5027 | 119.4156 | 122.9007 | 2026-07-25 | 2.836% | 0.02614% | 50% | 0.4216 | 2 | 8 | 2.4216 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 212.5845 | 217.9027 | 219.3097 | 219.3608 | 0.91228 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2026-07-26 | 2.441% | 0.6416% | 0.0266% | 50% | 0.42398 | 2 | 8 | 2.424 | 233.0185 | 212.5845 | 2026-07-26 | 207.8791 | 213.0796 | 219.3097 | 2026-07-26 | 2.841% | 0.0266% | 50% | 0.42398 | 2 | 8 | 2.424 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 233.2915 | 239.131 | 240.6923 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2026 | 2026-07-27 | 2.442% | 0.6486% | 0.02708% | 50% | 0.42629 | 2 | 8 | 2.4263 | 232.4785 | 233.2915 | 2026-07-27 | 228.1321 | 233.8425 | 240.6923 | 2026-07-27 | 2.846% | 0.02708% | 50% | 0.42629 | 2 | 8 | 2.4263 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 188.4426 | 193.1622 | 194.4371 | 194.4764 | 0.81244 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2026-07-28 | 2.443% | 0.6557% | 0.02756% | 50% | 0.42853 | 2 | 8 | 2.4285 | 231.9287 | 188.4426 | 2026-07-28 | 184.2786 | 188.8938 | 194.4371 | 2026-07-28 | 2.851% | 0.02756% | 50% | 0.42853 | 2 | 8 | 2.4285 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 114.4644 | 117.3328 | 118.1156 | 118.1248 | 0.49463 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2026-07-29 | 2.445% | 0.6628% | 0.02805% | 50% | 0.43071 | 2 | 8 | 2.4307 | 231.3691 | 114.4644 | 2026-07-29 | 111.9372 | 114.7422 | 118.1156 | 2026-07-29 | 2.856% | 0.02805% | 50% | 0.43071 | 2 | 8 | 2.4307 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 198.1247 | 203.0923 | 204.4619 | 204.5084 | 0.85838 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2026-07-30 | 2.446% | 0.6698% | 0.02855% | 50% | 0.43281 | 2 | 8 | 2.4328 | 230.7997 | 198.1247 | 2026-07-30 | 193.7541 | 198.6121 | 204.4619 | 2026-07-30 | 2.861% | 0.02855% | 50% | 0.43281 | 2 | 8 | 2.4328 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 226.7269 | 232.4148 | 233.9988 | 234.0653 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2026-07-31 | 2.447% | 0.6769% | 0.02905% | 50% | 0.43485 | 2 | 8 | 2.4349 | 230.2205 | 226.7269 | 2026-07-31 | 221.7296 | 227.2922 | 233.9988 | 2026-07-31 | 2.866% | 0.02905% | 50% | 0.43485 | 2 | 8 | 2.4349 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 225.6241 | 231.2875 | 232.8802 | 232.9473 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2026-08-01 | 2.449% | 0.6839% | 0.02954% | 50% | 0.43683 | 2 | 8 | 2.4368 | 229.6317 | 225.6241 | 2026-08-01 | 220.6553 | 226.194 | 232.8802 | 2026-08-01 | 2.871% | 0.02954% | 50% | 0.43683 | 2 | 8 | 2.4368 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 225.6798 | 231.3477 | 232.9574 | 233.0259 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2026-08-02 | 2.45% | 0.691% | 0.03% | 50% | 0.43874 | 2 | 8 | 2.4387 | 229.0331 | 225.6798 | 2026-08-02 | 220.7141 | 226.2573 | 232.9574 | 2026-08-02 | 2.876% | 0.03% | 50% | 0.43874 | 2 | 8 | 2.4387 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 214.2753 | 219.6598 | 221.2038 | 221.2652 | 0.93803 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2026-08-03 | 2.451% | 0.698% | 0.03044% | 50% | 0.44059 | 2 | 8 | 2.4406 | 228.4248 | 214.2753 | 2026-08-03 | 209.5645 | 214.8307 | 221.2038 | 2026-08-03 | 2.881% | 0.03044% | 50% | 0.44059 | 2 | 8 | 2.4406 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 203.3453 | 208.4581 | 209.9382 | 209.993 | 0.89258 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2026-08-04 | 2.453% | 0.705% | 0.03085% | 50% | 0.44238 | 2 | 8 | 2.4424 | 227.8068 | 203.3453 | 2026-08-04 | 198.8788 | 203.8792 | 209.9382 | 2026-08-04 | 2.886% | 0.03085% | 50% | 0.44238 | 2 | 8 | 2.4424 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 189.1955 | 193.9552 | 195.3461 | 195.3925 | 0.83274 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2026-08-05 | 2.454% | 0.712% | 0.03124% | 50% | 0.44411 | 2 | 8 | 2.4441 | 227.1791 | 189.1955 | 2026-08-05 | 185.0433 | 189.6985 | 195.3461 | 2026-08-05 | 2.891% | 0.03124% | 50% | 0.44411 | 2 | 8 | 2.4441 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 202.9289 | 208.0369 | 209.5435 | 209.5999 | 0.89573 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2026-08-06 | 2.455% | 0.719% | 0.03161% | 50% | 0.44579 | 2 | 8 | 2.4458 | 226.5417 | 202.9289 | 2026-08-06 | 198.4791 | 203.4751 | 209.5435 | 2026-08-06 | 2.896% | 0.03161% | 50% | 0.44579 | 2 | 8 | 2.4458 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 216.86 | 222.3217 | 223.9476 | 224.0151 | 0.95998 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2026-08-07 | 2.457% | 0.726% | 0.03196% | 50% | 0.4474 | 2 | 8 | 2.4474 | 225.8958 | 216.86 | 2026-08-07 | 212.1089 | 217.451 | 223.9476 | 2026-08-07 | 2.901% | 0.03196% | 50% | 0.4474 | 2 | 8 | 2.4474 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 220.6611 | 226.2217 | 227.8921 | 227.9635 | 0.97965 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2026-08-08 | 2.458% | 0.733% | 0.03228% | 50% | 0.44897 | 2 | 8 | 2.449 | 225.2421 | 220.6611 | 2026-08-08 | 215.831 | 221.2698 | 227.8921 | 2026-08-08 | 2.906% | 0.03228% | 50% | 0.44897 | 2 | 8 | 2.449 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 210.2969 | 215.5992 | 217.2065 | 217.2709 | 0.93637 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2026-08-09 | 2.459% | 0.74% | 0.03259% | 50% | 0.45048 | 2 | 8 | 2.4505 | 224.5801 | 210.2969 | 2026-08-09 | 205.6977 | 210.884 | 217.2065 | 2026-08-09 | 2.911% | 0.03259% | 50% | 0.45048 | 2 | 8 | 2.4505 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 204.428 | 209.5852 | 211.1624 | 211.2233 | 0.91296 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2026-08-10 | 2.461% | 0.7469% | 0.0329% | 50% | 0.45194 | 2 | 8 | 2.4519 | 223.9092 | 204.428 | 2026-08-10 | 199.961 | 205.0055 | 211.1624 | 2026-08-10 | 2.916% | 0.0329% | 50% | 0.45194 | 2 | 8 | 2.4519 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 189.723 | 194.5119 | 195.9894 | 196.0406 | 0.84984 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2026-08-11 | 2.462% | 0.7539% | 0.0332% | 50% | 0.45335 | 2 | 8 | 2.4533 | 223.229 | 189.723 | 2026-08-11 | 185.581 | 190.2653 | 195.9894 | 2026-08-11 | 2.921% | 0.0332% | 50% | 0.45335 | 2 | 8 | 2.4533 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 198.7631 | 203.783 | 205.3453 | 205.4036 | 0.89312 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2026-08-12 | 2.463% | 0.7608% | 0.03349% | 50% | 0.45471 | 2 | 8 | 2.4547 | 222.5388 | 198.7631 | 2026-08-12 | 194.4275 | 199.3379 | 205.3453 | 2026-08-12 | 2.926% | 0.03349% | 50% | 0.45471 | 2 | 8 | 2.4547 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 138.1628 | 141.6541 | 142.7501 | 142.7724 | 0.6227 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2026-08-13 | 2.465% | 0.7678% | 0.03377% | 50% | 0.45602 | 2 | 8 | 2.456 | 221.8383 | 138.1628 | 2026-08-13 | 135.1518 | 138.567 | 142.7501 | 2026-08-13 | 2.93% | 0.03377% | 50% | 0.45602 | 2 | 8 | 2.456 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 151.5438 | 155.3753 | 156.5884 | 156.6178 | 0.68522 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2026-08-14 | 2.466% | 0.7747% | 0.03401% | 50% | 0.45729 | 2 | 8 | 2.4573 | 221.1269 | 151.5438 | 2026-08-14 | 148.244 | 151.9922 | 156.5884 | 2026-08-14 | 2.935% | 0.03401% | 50% | 0.45729 | 2 | 8 | 2.4573 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 155.995 | 159.9413 | 161.2013 | 161.2335 | 0.70767 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2026-08-15 | 2.467% | 0.7816% | 0.03421% | 50% | 0.45852 | 2 | 8 | 2.4585 | 220.404 | 155.995 | 2026-08-15 | 152.6014 | 156.4618 | 161.2013 | 2026-08-15 | 2.94% | 0.03421% | 50% | 0.45852 | 2 | 8 | 2.4585 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 140.3332 | 143.8852 | 145.0289 | 145.053 | 0.63873 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2026-08-16 | 2.469% | 0.7885% | 0.03437% | 50% | 0.4597 | 2 | 8 | 2.4597 | 219.6693 | 140.3332 | 2026-08-16 | 137.283 | 140.7578 | 145.0289 | 2026-08-16 | 2.945% | 0.03437% | 50% | 0.4597 | 2 | 8 | 2.4597 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 108.0776 | 110.8147 | 111.7032 | 111.7139 | 0.49356 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2026-08-17 | 2.47% | 0.7955% | 0.03449% | 50% | 0.46083 | 2 | 8 | 2.4608 | 218.922 | 108.0776 | 2026-08-17 | 105.7305 | 108.4082 | 111.7032 | 2026-08-17 | 2.95% | 0.03449% | 50% | 0.46083 | 2 | 8 | 2.4608 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 132.7066 | 136.0693 | 137.1699 | 137.1908 | 0.60818 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2026-08-18 | 2.471% | 0.8023% | 0.03457% | 50% | 0.46193 | 2 | 8 | 2.4619 | 218.1618 | 132.7066 | 2026-08-18 | 129.8273 | 133.1171 | 137.1699 | 2026-08-18 | 2.955% | 0.03457% | 50% | 0.46193 | 2 | 8 | 2.4619 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 143.1819 | 146.8121 | 148.0099 | 148.0361 | 0.65854 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2026-08-19 | 2.473% | 0.8092% | 0.03461% | 50% | 0.46299 | 2 | 8 | 2.463 | 217.3881 | 143.1819 | 2026-08-19 | 140.0782 | 143.6297 | 148.0099 | 2026-08-19 | 2.959% | 0.03461% | 50% | 0.46299 | 2 | 8 | 2.463 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 209.1478 | 214.4534 | 216.218 | 216.2892 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2026-08-20 | 2.474% | 0.8161% | 0.03461% | 50% | 0.46401 | 2 | 8 | 2.464 | 216.6004 | 209.1478 | 2026-08-20 | 204.6182 | 209.8089 | 216.218 | 2026-08-20 | 2.964% | 0.03461% | 50% | 0.46401 | 2 | 8 | 2.464 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 133.4298 | 136.8165 | 137.9518 | 137.9735 | 0.61819 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2026-08-21 | 2.475% | 0.823% | 0.03457% | 50% | 0.46499 | 2 | 8 | 2.465 | 215.7994 | 133.4298 | 2026-08-21 | 130.5426 | 133.8561 | 137.9518 | 2026-08-21 | 2.969% | 0.03457% | 50% | 0.46499 | 2 | 8 | 2.465 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 105.2248 | 107.897 | 108.7999 | 108.81 | 0.48933 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2026-08-22 | 2.477% | 0.8298% | 0.03446% | 50% | 0.46594 | 2 | 8 | 2.4659 | 214.9863 | 105.2248 | 2026-08-22 | 102.95 | 105.5645 | 108.7999 | 2026-08-22 | 2.974% | 0.03446% | 50% | 0.46594 | 2 | 8 | 2.4659 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 182.6233 | 187.2638 | 188.8438 | 188.8949 | 0.85268 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2026-08-23 | 2.478% | 0.8367% | 0.0343% | 50% | 0.46685 | 2 | 8 | 2.4669 | 214.1612 | 182.6233 | 2026-08-23 | 178.6789 | 183.2191 | 188.8438 | 2026-08-23 | 2.978% | 0.0343% | 50% | 0.46685 | 2 | 8 | 2.4669 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 194.5126 | 199.4579 | 201.1546 | 201.2146 | 0.91178 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2026-08-24 | 2.479% | 0.8435% | 0.03407% | 50% | 0.46773 | 2 | 8 | 2.4677 | 213.3241 | 194.5126 | 2026-08-24 | 190.3153 | 195.1538 | 201.1546 | 2026-08-24 | 2.983% | 0.03407% | 50% | 0.46773 | 2 | 8 | 2.4677 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 136.2479 | 139.7137 | 140.912 | 140.9352 | 0.64113 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2026-08-25 | 2.481% | 0.8503% | 0.03378% | 50% | 0.46858 | 2 | 8 | 2.4686 | 212.4749 | 136.2479 | 2026-08-25 | 133.3105 | 136.7017 | 140.912 | 2026-08-25 | 2.988% | 0.03378% | 50% | 0.46858 | 2 | 8 | 2.4686 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 183.9648 | 188.6471 | 190.2781 | 190.3299 | 0.86929 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2026-08-26 | 2.482% | 0.8572% | 0.03344% | 50% | 0.4694 | 2 | 8 | 2.4694 | 211.6137 | 183.9648 | 2026-08-26 | 180.0024 | 184.5838 | 190.2781 | 2026-08-26 | 2.993% | 0.03344% | 50% | 0.4694 | 2 | 8 | 2.4694 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 201.2379 | 206.3626 | 208.1611 | 208.2254 | 0.95489 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2026-08-27 | 2.483% | 0.864% | 0.03303% | 50% | 0.47018 | 2 | 8 | 2.4702 | 210.7404 | 201.2379 | 2026-08-27 | 196.9075 | 201.9219 | 208.1611 | 2026-08-27 | 2.997% | 0.03303% | 50% | 0.47018 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 198.1798 | 203.2294 | 205.0146 | 205.0761 | 0.94434 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2026-08-28 | 2.485% | 0.8708% | 0.03258% | 50% | 0.47094 | 2 | 8 | 2.4709 | 209.855 | 198.1798 | 2026-08-28 | 193.9191 | 198.8602 | 205.0146 | 2026-08-28 | 3.002% | 0.03258% | 50% | 0.47094 | 2 | 8 | 2.4709 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 133.4058 | 136.8069 | 138.018 | 138.0395 | 0.63833 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2026-08-29 | 2.486% | 0.8775% | 0.03214% | 50% | 0.47167 | 2 | 8 | 2.4717 | 208.9575 | 133.4058 | 2026-08-29 | 130.5404 | 133.8684 | 138.018 | 2026-08-29 | 3.007% | 0.03214% | 50% | 0.47167 | 2 | 8 | 2.4717 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 198.0906 | 203.1436 | 204.956 | 205.0165 | 0.95212 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2026-08-30 | 2.487% | 0.8843% | 0.0317% | 50% | 0.47237 | 2 | 8 | 2.4724 | 208.0478 | 198.0906 | 2026-08-30 | 193.8399 | 198.7843 | 204.956 | 2026-08-30 | 3.011% | 0.0317% | 50% | 0.47237 | 2 | 8 | 2.4724 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 88.1224 | 90.3714 | 91.1839 | 91.189 | 0.42534 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2026-08-31 | 2.489% | 0.8911% | 0.03126% | 50% | 0.47304 | 2 | 8 | 2.473 | 207.1259 | 88.1224 | 2026-08-31 | 86.2331 | 88.434 | 91.1839 | 2026-08-31 | 3.016% | 0.03126% | 50% | 0.47304 | 2 | 8 | 2.473 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 175.2649 | 179.7405 | 181.3688 | 181.4128 | 0.84995 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2026-09-01 | 2.49% | 0.8978% | 0.03083% | 50% | 0.47369 | 2 | 8 | 2.4737 | 206.1919 | 175.2649 | 2026-09-01 | 171.511 | 175.8908 | 181.3688 | 2026-09-01 | 3.02% | 0.03083% | 50% | 0.47369 | 2 | 8 | 2.4737 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 172.7527 | 177.1666 | 178.7838 | 178.8259 | 0.84163 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2026-09-02 | 2.491% | 0.9046% | 0.0304% | 50% | 0.47431 | 2 | 8 | 2.4743 | 205.2457 | 172.7527 | 2026-09-02 | 169.0562 | 173.3756 | 178.7838 | 2026-09-02 | 3.025% | 0.0304% | 50% | 0.47431 | 2 | 8 | 2.4743 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 134.9403 | 138.39 | 139.6627 | 139.6843 | 0.66045 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2026-09-03 | 2.493% | 0.9113% | 0.02997% | 50% | 0.47492 | 2 | 8 | 2.4749 | 204.2874 | 134.9403 | 2026-09-03 | 132.0557 | 135.4316 | 139.6627 | 2026-09-03 | 3.03% | 0.02997% | 50% | 0.47492 | 2 | 8 | 2.4749 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 190.0799 | 194.9418 | 196.748 | 196.8007 | 0.93487 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2026-09-04 | 2.494% | 0.918% | 0.02955% | 50% | 0.47549 | 2 | 8 | 2.4755 | 203.3169 | 190.0799 | 2026-09-04 | 186.0204 | 190.7785 | 196.748 | 2026-09-04 | 3.034% | 0.02955% | 50% | 0.47549 | 2 | 8 | 2.4755 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 167.8728 | 172.1691 | 173.776 | 173.8143 | 0.82962 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2026-09-05 | 2.495% | 0.9247% | 0.02914% | 50% | 0.47605 | 2 | 8 | 2.476 | 202.3342 | 167.8728 | 2026-09-05 | 164.2911 | 168.4957 | 173.776 | 2026-09-05 | 3.039% | 0.02914% | 50% | 0.47605 | 2 | 8 | 2.476 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 188.2572 | 193.0777 | 194.8929 | 194.9438 | 0.935 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2026-09-06 | 2.497% | 0.9314% | 0.02876% | 50% | 0.47658 | 2 | 8 | 2.4766 | 201.3393 | 188.2572 | 2026-09-06 | 184.2445 | 188.9623 | 194.8929 | 2026-09-06 | 3.043% | 0.02876% | 50% | 0.47658 | 2 | 8 | 2.4766 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 143.0827 | 146.7486 | 148.1382 | 148.1631 | 0.71414 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2026-09-07 | 2.498% | 0.938% | 0.02842% | 50% | 0.4771 | 2 | 8 | 2.4771 | 200.3322 | 143.0827 | 2026-09-07 | 140.0359 | 143.6237 | 148.1382 | 2026-09-07 | 3.047% | 0.02842% | 50% | 0.4771 | 2 | 8 | 2.4771 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 166.3261 | 170.5898 | 172.2167 | 172.2537 | 0.83444 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2026-09-08 | 2.499% | 0.9447% | 0.02811% | 50% | 0.47759 | 2 | 8 | 2.4776 | 199.3129 | 166.3261 | 2026-09-08 | 162.7878 | 166.9608 | 172.2167 | 2026-09-08 | 3.052% | 0.02811% | 50% | 0.47759 | 2 | 8 | 2.4776 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 88.9567 | 91.2383 | 92.1147 | 92.1201 | 0.44854 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2026-09-09 | 2.501% | 0.9513% | 0.02784% | 50% | 0.47807 | 2 | 8 | 2.4781 | 198.2814 | 88.9567 | 2026-09-09 | 87.0662 | 89.2993 | 92.1147 | 2026-09-09 | 3.056% | 0.02784% | 50% | 0.47807 | 2 | 8 | 2.4781 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 185.0512 | 189.8001 | 191.6359 | 191.6842 | 0.93819 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2026-09-10 | 2.502% | 0.958% | 0.0276% | 50% | 0.47853 | 2 | 8 | 2.4785 | 197.2378 | 185.0512 | 2026-09-10 | 181.1225 | 185.7705 | 191.6359 | 2026-09-10 | 3.061% | 0.0276% | 50% | 0.47853 | 2 | 8 | 2.4785 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 188.6286 | 193.4719 | 195.3563 | 195.4069 | 0.96148 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2026-09-11 | 2.503% | 0.9646% | 0.02737% | 50% | 0.47897 | 2 | 8 | 2.479 | 196.1819 | 188.6286 | 2026-09-11 | 184.6279 | 189.3686 | 195.3563 | 2026-09-11 | 3.065% | 0.02737% | 50% | 0.47897 | 2 | 8 | 2.479 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 130.6016 | 133.9568 | 135.2705 | 135.2899 | 0.66927 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2026-09-12 | 2.505% | 0.9712% | 0.02713% | 50% | 0.47939 | 2 | 8 | 2.4794 | 195.114 | 130.6016 | 2026-09-12 | 127.8344 | 131.1186 | 135.2705 | 2026-09-12 | 3.069% | 0.02713% | 50% | 0.47939 | 2 | 8 | 2.4794 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 47.0159 | 48.2245 | 48.7006 | 48.7006 | 0.24224 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2026-09-13 | 2.506% | 0.9778% | 0.02687% | 50% | 0.4798 | 2 | 8 | 2.4798 | 194.034 | 47.0159 | 2026-09-13 | 46.0208 | 47.2037 | 48.7006 | 2026-09-13 | 3.074% | 0.02687% | 50% | 0.4798 | 2 | 8 | 2.4798 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 149.9348 | 153.7909 | 155.3198 | 155.3479 | 0.77703 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2026-09-14 | 2.507% | 0.9843% | 0.02659% | 50% | 0.48019 | 2 | 8 | 2.4802 | 192.9419 | 149.9348 | 2026-09-14 | 146.7645 | 150.5391 | 155.3198 | 2026-09-14 | 3.078% | 0.02659% | 50% | 0.48019 | 2 | 8 | 2.4802 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 167.7731 | 172.0903 | 173.8126 | 173.8502 | 0.87452 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2026-09-15 | 2.509% | 0.9909% | 0.02631% | 50% | 0.48056 | 2 | 8 | 2.4806 | 191.8378 | 167.7731 | 2026-09-15 | 164.2293 | 168.4554 | 173.8126 | 2026-09-15 | 3.082% | 0.02631% | 50% | 0.48056 | 2 | 8 | 2.4806 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 107.1046 | 109.8622 | 110.9691 | 110.9798 | 0.56148 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2026-09-16 | 2.51% | 0.9974% | 0.026% | 50% | 0.48093 | 2 | 8 | 2.4809 | 190.7215 | 107.1046 | 2026-09-16 | 104.8447 | 107.5441 | 110.9691 | 2026-09-16 | 3.086% | 0.026% | 50% | 0.48093 | 2 | 8 | 2.4809 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 194.6312 | 199.6451 | 201.6697 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2026 | 2026-09-17 | 2.511% | 1.004% | 0.02568% | 50% | 0.48127 | 2 | 8 | 2.4813 | 189.5932 | 194.6312 | 2026-09-17 | 190.5288 | 195.437 | 201.6697 | 2026-09-17 | 3.091% | 0.02568% | 50% | 0.48127 | 2 | 8 | 2.4813 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 187.9569 | 192.8014 | 194.7695 | 194.8186 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2026-09-18 | 2.513% | 1.01% | 0.02534% | 50% | 0.48161 | 2 | 8 | 2.4816 | 188.4494 | 187.9569 | 2026-09-18 | 183.9994 | 188.7419 | 194.7695 | 2026-09-18 | 3.095% | 0.02534% | 50% | 0.48161 | 2 | 8 | 2.4816 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 185.4596 | 190.2424 | 192.1969 | 192.2443 | 0.99024 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2026-09-19 | 2.514% | 1.017% | 0.02502% | 50% | 0.48193 | 2 | 8 | 2.4819 | 187.2877 | 185.4596 | 2026-09-19 | 181.5589 | 186.2411 | 192.1969 | 2026-09-19 | 3.099% | 0.02502% | 50% | 0.48193 | 2 | 8 | 2.4819 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 189.6745 | 194.5686 | 196.5804 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2026 | 2026-09-20 | 2.515% | 1.023% | 0.02472% | 50% | 0.48223 | 2 | 8 | 2.4822 | 186.1096 | 189.6745 | 2026-09-20 | 185.6894 | 190.4808 | 196.5804 | 2026-09-20 | 3.103% | 0.02472% | 50% | 0.48223 | 2 | 8 | 2.4822 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 184.5373 | 189.3015 | 191.2712 | 191.3178 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2026-09-21 | 2.517% | 1.03% | 0.02443% | 50% | 0.48253 | 2 | 8 | 2.4825 | 184.9167 | 184.5373 | 2026-09-21 | 180.6644 | 185.3286 | 191.2712 | 2026-09-21 | 3.107% | 0.02443% | 50% | 0.48253 | 2 | 8 | 2.4825 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 179.2459 | 183.876 | 185.8014 | 185.8447 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2026-09-22 | 2.518% | 1.036% | 0.02416% | 50% | 0.48282 | 2 | 8 | 2.4828 | 183.7107 | 179.2459 | 2026-09-22 | 175.4882 | 180.0213 | 185.8014 | 2026-09-22 | 3.111% | 0.02416% | 50% | 0.48282 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 114.9342 | 117.9047 | 119.147 | 119.1604 | 0.62972 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2026-09-23 | 2.519% | 1.043% | 0.02389% | 50% | 0.48309 | 2 | 8 | 2.4831 | 182.4931 | 114.9342 | 2026-09-23 | 112.5275 | 115.4358 | 119.147 | 2026-09-23 | 3.115% | 0.02389% | 50% | 0.48309 | 2 | 8 | 2.4831 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 77.3193 | 79.3188 | 80.1597 | 80.1631 | 0.42647 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2026-09-24 | 2.521% | 1.049% | 0.02364% | 50% | 0.48335 | 2 | 8 | 2.4834 | 181.2656 | 77.3193 | 2026-09-24 | 75.7021 | 77.6597 | 80.1597 | 2026-09-24 | 3.119% | 0.02364% | 50% | 0.48335 | 2 | 8 | 2.4834 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 134.2911 | 137.7656 | 139.2351 | 139.2559 | 0.74588 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2026-09-25 | 2.522% | 1.055% | 0.0235% | 50% | 0.4836 | 2 | 8 | 2.4836 | 180.0294 | 134.2911 | 2026-09-25 | 131.4854 | 134.8873 | 139.2351 | 2026-09-25 | 3.123% | 0.0235% | 50% | 0.4836 | 2 | 8 | 2.4836 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 135.922 | 139.4406 | 140.937 | 140.9587 | 0.76019 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2026-09-26 | 2.523% | 1.062% | 0.0235% | 50% | 0.48385 | 2 | 8 | 2.4838 | 178.7862 | 135.922 | 2026-09-26 | 133.0854 | 136.5307 | 140.937 | 2026-09-26 | 3.126% | 0.0235% | 50% | 0.48385 | 2 | 8 | 2.4838 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 62.4202 | 64.037 | 64.7283 | 64.7294 | 0.35151 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2026-09-27 | 2.525% | 1.068% | 0.02364% | 50% | 0.48408 | 2 | 8 | 2.4841 | 177.5375 | 62.4202 | 2026-09-27 | 61.1191 | 62.7022 | 64.7283 | 2026-09-27 | 3.13% | 0.02364% | 50% | 0.48408 | 2 | 8 | 2.4841 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 62.608 | 64.2305 | 64.9281 | 64.9293 | 0.35507 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2026-09-28 | 2.526% | 1.074% | 0.02392% | 50% | 0.4843 | 2 | 8 | 2.4843 | 176.285 | 62.608 | 2026-09-28 | 61.3045 | 62.8933 | 64.9281 | 2026-09-28 | 3.134% | 0.02392% | 50% | 0.4843 | 2 | 8 | 2.4843 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 93.1685 | 95.5843 | 96.6284 | 96.6362 | 0.53221 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2026-09-29 | 2.527% | 1.081% | 0.02435% | 50% | 0.48452 | 2 | 8 | 2.4845 | 175.0301 | 93.1685 | 2026-09-29 | 91.231 | 93.5966 | 96.6284 | 2026-09-29 | 3.138% | 0.02435% | 50% | 0.48452 | 2 | 8 | 2.4845 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 133.5923 | 137.0581 | 138.5641 | 138.5872 | 0.7687 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2026-09-30 | 2.529% | 1.087% | 0.02492% | 50% | 0.48472 | 2 | 8 | 2.4847 | 173.7746 | 133.5923 | 2026-09-30 | 130.8176 | 134.2114 | 138.5641 | 2026-09-30 | 3.141% | 0.02492% | 50% | 0.48472 | 2 | 8 | 2.4847 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 151.4253 | 155.356 | 157.0728 | 157.1061 | 0.87769 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2026-10-01 | 2.53% | 1.093% | 0.02564% | 50% | 0.48492 | 2 | 8 | 2.4849 | 172.5199 | 151.4253 | 2026-10-01 | 148.284 | 152.1331 | 157.0728 | 2026-10-01 | 3.145% | 0.02564% | 50% | 0.48492 | 2 | 8 | 2.4849 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 156.7586 | 160.8298 | 162.6174 | 162.6553 | 0.91528 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2026-10-02 | 2.531% | 1.099% | 0.02651% | 50% | 0.48511 | 2 | 8 | 2.4851 | 171.2626 | 156.7586 | 2026-10-02 | 153.5106 | 157.4975 | 162.6174 | 2026-10-02 | 3.148% | 0.02651% | 50% | 0.48511 | 2 | 8 | 2.4851 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 147.2354 | 151.0614 | 152.7499 | 152.7839 | 0.86605 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2026-10-03 | 2.533% | 1.105% | 0.02752% | 50% | 0.4853 | 2 | 8 | 2.4853 | 169.9984 | 147.2354 | 2026-10-03 | 144.1886 | 147.9354 | 152.7499 | 2026-10-03 | 3.152% | 0.02752% | 50% | 0.4853 | 2 | 8 | 2.4853 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 168.4735 | 172.8537 | 174.7966 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2026-10-04 | 2.534% | 1.112% | 0.02864% | 50% | 0.48547 | 2 | 8 | 2.4855 | 168.728 | 168.4735 | 2026-10-04 | 164.9915 | 169.2812 | 174.7966 | 2026-10-04 | 3.155% | 0.02864% | 50% | 0.48547 | 2 | 8 | 2.4855 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 171.2169 | 175.6709 | 177.6565 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2026 | 2026-10-05 | 2.535% | 1.118% | 0.02986% | 50% | 0.48564 | 2 | 8 | 2.4856 | 167.4519 | 171.2169 | 2026-10-05 | 167.6828 | 172.0448 | 177.6565 | 2026-10-05 | 3.159% | 0.02986% | 50% | 0.48564 | 2 | 8 | 2.4856 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 57.4878 | 58.9841 | 59.6544 | 59.6557 | 0.34586 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2026-10-06 | 2.537% | 1.124% | 0.0312% | 50% | 0.4858 | 2 | 8 | 2.4858 | 166.1706 | 57.4878 | 2026-10-06 | 56.3027 | 57.7682 | 59.6544 | 2026-10-06 | 3.162% | 0.0312% | 50% | 0.4858 | 2 | 8 | 2.4858 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 118.1283 | 121.2045 | 122.5895 | 122.6133 | 0.71633 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2026-10-07 | 2.538% | 1.13% | 0.03264% | 50% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | 164.8847 | 118.1283 | 2026-10-07 | 115.6962 | 118.7092 | 122.5895 | 2026-10-07 | 3.165% | 0.03264% | 50% | 0.48596 | 2 | 8 | 2.486 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 65.9994 | 67.7191 | 68.4971 | 68.5006 | 0.40332 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2026-10-08 | 2.539% | 1.136% | 0.0342% | 50% | 0.48611 | 2 | 8 | 2.4861 | 163.5946 | 65.9994 | 2026-10-08 | 64.6424 | 66.3267 | 68.4971 | 2026-10-08 | 3.169% | 0.0342% | 50% | 0.48611 | 2 | 8 | 2.4861 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 155.6252 | 159.6824 | 161.5267 | 161.5812 | 0.95885 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2026-10-09 | 2.541% | 1.142% | 0.03583% | 50% | 0.48625 | 2 | 8 | 2.4862 | 162.3011 | 155.6252 | 2026-10-09 | 152.4297 | 156.4035 | 161.5267 | 2026-10-09 | 3.172% | 0.03583% | 50% | 0.48625 | 2 | 8 | 2.4862 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 124.5069 | 127.7545 | 129.2379 | 129.2706 | 0.77322 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2026-10-10 | 2.542% | 1.148% | 0.03744% | 50% | 0.48639 | 2 | 8 | 2.4864 | 161.0046 | 124.5069 | 2026-10-10 | 121.9538 | 125.1348 | 129.2379 | 2026-10-10 | 3.175% | 0.03744% | 50% | 0.48639 | 2 | 8 | 2.4864 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 95.8501 | 98.3516 | 99.4996 | 99.5162 | 0.60003 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2026-10-11 | 2.543% | 1.154% | 0.03902% | 50% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 159.7059 | 95.8501 | 2026-10-11 | 93.8873 | 96.3376 | 99.4996 | 2026-10-11 | 3.178% | 0.03902% | 50% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 120.3886 | 123.5322 | 124.9815 | 125.0148 | 0.7599 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2026-10-12 | 2.545% | 1.16% | 0.04057% | 50% | 0.48665 | 2 | 8 | 2.4866 | 158.4054 | 120.3886 | 2026-10-12 | 117.9267 | 121.006 | 124.9815 | 2026-10-12 | 3.181% | 0.04057% | 50% | 0.48665 | 2 | 8 | 2.4866 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 93.0769 | 95.5087 | 96.635 | 96.652 | 0.59231 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2026-10-13 | 2.546% | 1.166% | 0.04209% | 50% | 0.48677 | 2 | 8 | 2.4868 | 157.1036 | 93.0769 | 2026-10-13 | 91.1762 | 93.5582 | 96.635 | 2026-10-13 | 3.184% | 0.04209% | 50% | 0.48677 | 2 | 8 | 2.4868 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 82.9495 | 85.1179 | 86.1267 | 86.1392 | 0.53225 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2026-10-14 | 2.547% | 1.171% | 0.04358% | 50% | 0.48689 | 2 | 8 | 2.4869 | 155.8011 | 82.9495 | 2026-10-14 | 81.258 | 83.382 | 86.1267 | 2026-10-14 | 3.187% | 0.04358% | 50% | 0.48689 | 2 | 8 | 2.4869 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 151.5239 | 155.4868 | 157.339 | 157.408 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2026-10-15 | 2.549% | 1.177% | 0.04504% | 50% | 0.487 | 2 | 8 | 2.487 | 154.4984 | 151.5239 | 2026-10-15 | 148.4382 | 152.3205 | 157.339 | 2026-10-15 | 3.19% | 0.04504% | 50% | 0.487 | 2 | 8 | 2.487 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 135.8485 | 139.4034 | 141.0723 | 141.1272 | 0.88672 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2026-10-16 | 2.55% | 1.183% | 0.04647% | 50% | 0.48711 | 2 | 8 | 2.4871 | 153.1924 | 135.8485 | 2026-10-16 | 133.086 | 136.5686 | 141.0723 | 2026-10-16 | 3.192% | 0.04647% | 50% | 0.48711 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 87.0559 | 89.3352 | 90.41 | 90.427 | 0.57302 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2026-10-17 | 2.551% | 1.189% | 0.04834% | 50% | 0.48721 | 2 | 8 | 2.4872 | 151.8797 | 87.0559 | 2026-10-17 | 85.2882 | 87.5212 | 90.41 | 2026-10-17 | 3.195% | 0.04834% | 50% | 0.48721 | 2 | 8 | 2.4872 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 138.9789 | 142.6196 | 144.3438 | 144.4089 | 0.92302 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2026-10-18 | 2.553% | 1.195% | 0.05066% | 50% | 0.48731 | 2 | 8 | 2.4873 | 150.5613 | 138.9789 | 2026-10-18 | 136.1609 | 139.7278 | 144.3438 | 2026-10-18 | 3.198% | 0.05066% | 50% | 0.48731 | 2 | 8 | 2.4873 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 61.3423 | 62.9501 | 63.7149 | 63.7203 | 0.41085 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2026-10-19 | 2.554% | 1.2% | 0.05344% | 50% | 0.48741 | 2 | 8 | 2.4874 | 149.2383 | 61.3423 | 2026-10-19 | 60.1004 | 61.6756 | 63.7149 | 2026-10-19 | 3.201% | 0.05344% | 50% | 0.48741 | 2 | 8 | 2.4874 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 39.036 | 40.0597 | 40.5487 | 40.5487 | 0.26376 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2026-10-20 | 2.555% | 1.206% | 0.05669% | 50% | 0.4875 | 2 | 8 | 2.4875 | 147.9118 | 39.036 | 2026-10-20 | 38.2468 | 39.2498 | 40.5487 | 2026-10-20 | 3.203% | 0.05669% | 50% | 0.4875 | 2 | 8 | 2.4875 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 63.6056 | 65.2745 | 66.075 | 66.0827 | 0.43371 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2026-10-21 | 2.557% | 1.212% | 0.06039% | 50% | 0.48759 | 2 | 8 | 2.4876 | 146.5828 | 63.6056 | 2026-10-21 | 62.3216 | 63.9568 | 66.075 | 2026-10-21 | 3.206% | 0.06039% | 50% | 0.48759 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 133.307 | 136.8066 | 138.4924 | 138.5713 | 0.91769 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2026-10-22 | 2.558% | 1.217% | 0.06457% | 50% | 0.48767 | 2 | 8 | 2.4877 | 145.2525 | 133.307 | 2026-10-22 | 130.62 | 134.0491 | 138.4924 | 2026-10-22 | 3.208% | 0.06457% | 50% | 0.48767 | 2 | 8 | 2.4877 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 80.9591 | 83.0856 | 84.1142 | 84.1362 | 0.56228 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2026-10-23 | 2.559% | 1.223% | 0.06975% | 50% | 0.48775 | 2 | 8 | 2.4878 | 143.921 | 80.9591 | 2026-10-23 | 79.3297 | 81.4135 | 84.1142 | 2026-10-23 | 3.211% | 0.06975% | 50% | 0.48775 | 2 | 8 | 2.4878 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 104.1319 | 106.8686 | 108.1977 | 108.2482 | 0.73008 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2026-10-24 | 2.561% | 1.228% | 0.07597% | 50% | 0.48783 | 2 | 8 | 2.4878 | 142.5894 | 104.1319 | 2026-10-24 | 102.0394 | 104.7211 | 108.1977 | 2026-10-24 | 3.213% | 0.07597% | 50% | 0.48783 | 2 | 8 | 2.4878 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 90.0469 | 92.4147 | 93.5693 | 93.6069 | 0.63719 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2026-10-25 | 2.562% | 1.234% | 0.08325% | 50% | 0.4879 | 2 | 8 | 2.4879 | 141.2588 | 90.0469 | 2026-10-25 | 88.2402 | 90.5604 | 93.5693 | 2026-10-25 | 3.216% | 0.08325% | 50% | 0.4879 | 2 | 8 | 2.4879 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 59.4635 | 61.0279 | 61.7939 | 61.804 | 0.42463 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2026-10-26 | 2.563% | 1.24% | 0.09159% | 50% | 0.48798 | 2 | 8 | 2.488 | 139.9303 | 59.4635 | 2026-10-26 | 58.2723 | 59.8053 | 61.7939 | 2026-10-26 | 3.218% | 0.09159% | 50% | 0.48798 | 2 | 8 | 2.488 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 53.3641 | 54.7688 | 55.4593 | 55.4661 | 0.38467 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2026-10-27 | 2.565% | 1.245% | 0.101% | 50% | 0.48804 | 2 | 8 | 2.488 | 138.6049 | 53.3641 | 2026-10-27 | 52.2967 | 53.6733 | 55.4593 | 2026-10-27 | 3.22% | 0.101% | 50% | 0.48804 | 2 | 8 | 2.488 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 70.4146 | 72.2691 | 73.1843 | 73.2092 | 0.51252 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2026-10-28 | 2.566% | 1.251% | 0.1115% | 50% | 0.48811 | 2 | 8 | 2.4881 | 137.2838 | 70.4146 | 2026-10-28 | 69.0084 | 70.8258 | 73.1843 | 2026-10-28 | 3.223% | 0.1115% | 50% | 0.48811 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 102.2144 | 104.9078 | 106.2422 | 106.3266 | 0.75142 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2026-10-29 | 2.567% | 1.256% | 0.1231% | 50% | 0.48817 | 2 | 8 | 2.4882 | 135.968 | 102.2144 | 2026-10-29 | 100.1762 | 102.8159 | 106.2422 | 2026-10-29 | 3.225% | 0.1231% | 50% | 0.48817 | 2 | 8 | 2.4882 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 85.4466 | 87.6994 | 88.8199 | 88.8775 | 0.63413 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2026-10-30 | 2.569% | 1.261% | 0.1357% | 50% | 0.48824 | 2 | 8 | 2.4882 | 134.6514 | 85.4466 | 2026-10-30 | 83.7455 | 85.9534 | 88.8199 | 2026-10-30 | 3.227% | 0.1357% | 50% | 0.48824 | 2 | 8 | 2.4882 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 86.4996 | 88.7814 | 89.9206 | 89.9875 | 0.64828 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2026-10-31 | 2.57% | 1.267% | 0.1492% | 50% | 0.48829 | 2 | 8 | 2.4883 | 133.329 | 86.4996 | 2026-10-31 | 84.7802 | 87.0166 | 89.9206 | 2026-10-31 | 3.23% | 0.1492% | 50% | 0.48829 | 2 | 8 | 2.4883 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 85.8354 | 88.1009 | 89.2362 | 89.309 | 0.64972 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2026-11-01 | 2.571% | 1.272% | 0.1629% | 50% | 0.48835 | 2 | 8 | 2.4884 | 132.0037 | 85.8354 | 2026-11-01 | 84.1318 | 86.3523 | 89.2362 | 2026-11-01 | 3.232% | 0.1629% | 50% | 0.48835 | 2 | 8 | 2.4884 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 113.9972 | 117.0076 | 118.5219 | 118.6936 | 0.87207 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2026-11-02 | 2.573% | 1.278% | 0.1768% | 50% | 0.4884 | 2 | 8 | 2.4884 | 130.6775 | 113.9972 | 2026-11-02 | 111.7383 | 114.6889 | 118.5219 | 2026-11-02 | 3.234% | 0.1768% | 50% | 0.4884 | 2 | 8 | 2.4884 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 43.5262 | 44.6762 | 45.2569 | 45.2614 | 0.33588 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2026-11-03 | 2.574% | 1.283% | 0.1911% | 50% | 0.48846 | 2 | 8 | 2.4885 | 129.3526 | 43.5262 | 2026-11-03 | 42.665 | 43.7922 | 45.2569 | 2026-11-03 | 3.236% | 0.1911% | 50% | 0.48846 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 51.5795 | 52.943 | 53.6341 | 53.6503 | 0.40216 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2026-11-04 | 2.575% | 1.288% | 0.2056% | 50% | 0.48851 | 2 | 8 | 2.4885 | 128.031 | 51.5795 | 2026-11-04 | 50.5606 | 51.8972 | 53.6341 | 2026-11-04 | 3.238% | 0.2056% | 50% | 0.48851 | 2 | 8 | 2.4885 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 121.2824 | 124.4902 | 126.122 | 126.3836 | 0.957 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2026-11-05 | 2.577% | 1.294% | 0.2205% | 50% | 0.48855 | 2 | 8 | 2.4886 | 126.7149 | 121.2824 | 2026-11-05 | 118.8903 | 122.0348 | 126.122 | 2026-11-05 | 3.241% | 0.2205% | 50% | 0.48855 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 121.6927 | 124.9131 | 126.5574 | 126.8431 | 0.97029 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2026-11-06 | 2.578% | 1.299% | 0.2352% | 50% | 0.4886 | 2 | 8 | 2.4886 | 125.4068 | 121.6927 | 2026-11-06 | 119.2963 | 122.4533 | 126.5574 | 2026-11-06 | 3.243% | 0.2352% | 50% | 0.4886 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 117.4829 | 120.5935 | 122.1875 | 122.4697 | 0.94643 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2026-11-07 | 2.579% | 1.305% | 0.2494% | 50% | 0.48864 | 2 | 8 | 2.4886 | 124.1094 | 117.4829 | 2026-11-07 | 115.173 | 118.2224 | 122.1875 | 2026-11-07 | 3.245% | 0.2494% | 50% | 0.48864 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 78.6312 | 80.7143 | 81.7856 | 81.8902 | 0.63932 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2026-11-08 | 2.581% | 1.31% | 0.2629% | 50% | 0.48869 | 2 | 8 | 2.4887 | 122.8249 | 78.6312 | 2026-11-08 | 77.0876 | 79.1297 | 81.7856 | 2026-11-08 | 3.247% | 0.2629% | 50% | 0.48869 | 2 | 8 | 2.4887 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 44.3591 | 45.5348 | 46.1417 | 46.1535 | 0.36402 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2026-11-09 | 2.582% | 1.315% | 0.2759% | 50% | 0.48873 | 2 | 8 | 2.4887 | 121.5553 | 44.3591 | 2026-11-09 | 43.4896 | 44.6423 | 46.1417 | 2026-11-09 | 3.25% | 0.2759% | 50% | 0.48873 | 2 | 8 | 2.4887 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 92.1003 | 94.5428 | 95.808 | 95.992 | 0.76483 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2026-11-10 | 2.583% | 1.321% | 0.2882% | 50% | 0.48877 | 2 | 8 | 2.4888 | 120.3026 | 92.1003 | 2026-11-10 | 90.2978 | 92.6925 | 95.808 | 2026-11-10 | 3.252% | 0.2882% | 50% | 0.48877 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 112.0553 | 115.0285 | 116.5741 | 116.8951 | 0.94086 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2026-11-11 | 2.585% | 1.326% | 0.2999% | 50% | 0.4888 | 2 | 8 | 2.4888 | 119.069 | 112.0553 | 2026-11-11 | 109.8656 | 112.7807 | 116.5741 | 2026-11-11 | 3.254% | 0.2999% | 50% | 0.4888 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 110.4897 | 113.423 | 114.9533 | 115.2796 | 0.93723 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2026-11-12 | 2.586% | 1.331% | 0.3109% | 50% | 0.48884 | 2 | 8 | 2.4888 | 117.8565 | 110.4897 | 2026-11-12 | 108.3339 | 111.2099 | 114.9533 | 2026-11-12 | 3.256% | 0.3109% | 50% | 0.48884 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 109.1125 | 112.0107 | 113.5281 | 113.8601 | 0.93508 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2026-11-13 | 2.587% | 1.337% | 0.3213% | 50% | 0.48887 | 2 | 8 | 2.4889 | 116.6528 | 109.1125 | 2026-11-13 | 106.9868 | 109.8285 | 113.5281 | 2026-11-13 | 3.259% | 0.3213% | 50% | 0.48887 | 2 | 8 | 2.4889 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 41.6327 | 42.7391 | 43.3204 | 43.3329 | 0.35953 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2026-11-14 | 2.589% | 1.342% | 0.3308% | 50% | 0.48891 | 2 | 8 | 2.4889 | 115.4475 | 41.6327 | 2026-11-14 | 40.8228 | 41.9077 | 43.3204 | 2026-11-14 | 3.261% | 0.3308% | 50% | 0.48891 | 2 | 8 | 2.4889 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 52.3704 | 53.763 | 54.4972 | 54.5391 | 0.4572 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2026-11-15 | 2.59% | 1.347% | 0.3397% | 50% | 0.48894 | 2 | 8 | 2.4889 | 114.2442 | 52.3704 | 2026-11-15 | 51.3532 | 52.7187 | 54.4972 | 2026-11-15 | 3.263% | 0.3397% | 50% | 0.48894 | 2 | 8 | 2.4889 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 109.1695 | 112.0738 | 113.6105 | 113.9879 | 0.96553 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2026-11-16 | 2.591% | 1.353% | 0.3482% | 50% | 0.48897 | 2 | 8 | 2.489 | 113.0471 | 109.1695 | 2026-11-16 | 107.0521 | 109.9001 | 113.6105 | 2026-11-16 | 3.266% | 0.3482% | 50% | 0.48897 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 64.8281 | 66.5537 | 67.4699 | 67.5659 | 0.5783 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2026-11-17 | 2.593% | 1.358% | 0.356% | 50% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | 111.8604 | 64.8281 | 2026-11-17 | 63.5726 | 65.2647 | 67.4699 | 2026-11-17 | 3.268% | 0.356% | 50% | 0.489 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 51.4446 | 52.8147 | 53.5446 | 53.5905 | 0.46348 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2026-11-18 | 2.594% | 1.363% | 0.3633% | 50% | 0.48903 | 2 | 8 | 2.489 | 110.6883 | 51.4446 | 2026-11-18 | 50.4497 | 51.7933 | 53.5446 | 2026-11-18 | 3.271% | 0.3633% | 50% | 0.48903 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 24.4614 | 25.1132 | 25.4616 | 25.4616 | 0.22249 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2026-11-19 | 2.595% | 1.369% | 0.37% | 50% | 0.48905 | 2 | 8 | 2.4891 | 109.535 | 24.4614 | 2026-11-19 | 23.989 | 24.6282 | 25.4616 | 2026-11-19 | 3.273% | 0.37% | 50% | 0.48905 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 71.5257 | 73.4326 | 74.4556 | 74.5995 | 0.65859 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2026-11-20 | 2.597% | 1.374% | 0.3754% | 50% | 0.48908 | 2 | 8 | 2.4891 | 108.4053 | 71.5257 | 2026-11-20 | 70.1464 | 72.0165 | 74.4556 | 2026-11-20 | 3.276% | 0.3754% | 50% | 0.48908 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 14.1686 | 14.5465 | 14.7499 | 14.7499 | 0.13154 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2026-11-21 | 2.598% | 1.379% | 0.3798% | 50% | 0.4891 | 2 | 8 | 2.4891 | 107.3031 | 14.1686 | 2026-11-21 | 13.8957 | 14.2664 | 14.7499 | 2026-11-21 | 3.279% | 0.3798% | 50% | 0.4891 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 34.3978 | 35.3159 | 35.8118 | 35.8164 | 0.3226 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2026-11-22 | 2.599% | 1.385% | 0.3833% | 50% | 0.48913 | 2 | 8 | 2.4891 | 106.2326 | 34.3978 | 2026-11-22 | 33.7364 | 34.6367 | 35.8118 | 2026-11-22 | 3.281% | 0.3833% | 50% | 0.48913 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 56.728 | 58.2427 | 59.0638 | 59.1418 | 0.53788 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2026-11-23 | 2.601% | 1.39% | 0.3857% | 50% | 0.48915 | 2 | 8 | 2.4891 | 105.1978 | 56.728 | 2026-11-23 | 55.6386 | 57.1242 | 59.0638 | 2026-11-23 | 3.284% | 0.3857% | 50% | 0.48915 | 2 | 8 | 2.4891 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 55.8206 | 57.3119 | 58.123 | 58.1989 | 0.53431 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2026-11-24 | 2.602% | 1.396% | 0.3871% | 50% | 0.48917 | 2 | 8 | 2.4892 | 104.203 | 55.8206 | 2026-11-24 | 54.75 | 56.2127 | 58.123 | 2026-11-24 | 3.287% | 0.3871% | 50% | 0.48917 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 18.0756 | 18.5588 | 18.8225 | 18.8225 | 0.17438 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2026-11-25 | 2.603% | 1.401% | 0.3874% | 50% | 0.48919 | 2 | 8 | 2.4892 | 103.2523 | 18.0756 | 2026-11-25 | 17.7294 | 18.2033 | 18.8225 | 2026-11-25 | 3.289% | 0.3874% | 50% | 0.48919 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 54.4108 | 55.866 | 56.6629 | 56.7355 | 0.53024 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2026-11-26 | 2.605% | 1.406% | 0.3866% | 50% | 0.48921 | 2 | 8 | 2.4892 | 102.35 | 54.4108 | 2026-11-26 | 53.37 | 54.7974 | 56.6629 | 2026-11-26 | 3.292% | 0.3866% | 50% | 0.48921 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 59.2633 | 60.8491 | 61.7205 | 61.817 | 0.58262 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2026-11-27 | 2.606% | 1.412% | 0.3847% | 50% | 0.48923 | 2 | 8 | 2.4892 | 101.4853 | 59.2633 | 2026-11-27 | 58.1312 | 59.6867 | 61.7205 | 2026-11-27 | 3.295% | 0.3847% | 50% | 0.48923 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 38.5241 | 39.5555 | 40.1242 | 40.1423 | 0.38148 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2026-11-28 | 2.607% | 1.417% | 0.3819% | 50% | 0.48925 | 2 | 8 | 2.4893 | 100.6459 | 38.5241 | 2026-11-28 | 37.7891 | 38.8008 | 40.1242 | 2026-11-28 | 3.298% | 0.3819% | 50% | 0.48925 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 54.886 | 56.3562 | 57.1697 | 57.247 | 0.54844 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2026-11-29 | 2.609% | 1.423% | 0.3784% | 50% | 0.48927 | 2 | 8 | 2.4893 | 99.8335 | 54.886 | 2026-11-29 | 53.8402 | 55.2824 | 57.1697 | 2026-11-29 | 3.301% | 0.3784% | 50% | 0.48927 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 21.7713 | 22.3548 | 22.6787 | 22.6787 | 0.21898 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2026-11-30 | 2.61% | 1.428% | 0.3743% | 50% | 0.48929 | 2 | 8 | 2.4893 | 99.0503 | 21.7713 | 2026-11-30 | 21.3569 | 21.9293 | 22.6787 | 2026-11-30 | 3.304% | 0.3743% | 50% | 0.48929 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 16.3522 | 16.7906 | 17.0349 | 17.0349 | 0.16574 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2026-12-01 | 2.611% | 1.434% | 0.3695% | 50% | 0.4893 | 2 | 8 | 2.4893 | 98.298 | 16.3522 | 2026-12-01 | 16.0413 | 16.4715 | 17.0349 | 2026-12-01 | 3.307% | 0.3695% | 50% | 0.4893 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 26.3686 | 27.076 | 27.4715 | 27.4715 | 0.26925 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2026-12-02 | 2.613% | 1.439% | 0.364% | 50% | 0.48932 | 2 | 8 | 2.4893 | 97.5789 | 26.3686 | 2026-12-02 | 25.868 | 26.562 | 27.4715 | 2026-12-02 | 3.311% | 0.364% | 50% | 0.48932 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 36.1559 | 37.1264 | 37.6707 | 37.6848 | 0.37195 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2026-12-03 | 2.614% | 1.445% | 0.3578% | 50% | 0.48933 | 2 | 8 | 2.4893 | 96.8948 | 36.1559 | 2026-12-03 | 35.4703 | 36.4224 | 37.6707 | 2026-12-03 | 3.314% | 0.3578% | 50% | 0.48933 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 77.5761 | 79.6595 | 80.832 | 81.0378 | 0.80522 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2026-12-04 | 2.615% | 1.451% | 0.3513% | 50% | 0.48935 | 2 | 8 | 2.4893 | 96.2475 | 77.5761 | 2026-12-04 | 76.1067 | 78.1507 | 80.832 | 2026-12-04 | 3.317% | 0.3513% | 50% | 0.48935 | 2 | 8 | 2.4893 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 97.357 | 99.9731 | 101.4503 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2026 | 2026-12-05 | 2.617% | 1.456% | 0.3451% | 50% | 0.48936 | 2 | 8 | 2.4894 | 95.6383 | 97.357 | 2026-12-05 | 95.5152 | 98.0817 | 101.4503 | 2026-12-05 | 3.32% | 0.3451% | 50% | 0.48936 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 50.5953 | 51.9555 | 52.7262 | 52.7856 | 0.53099 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2026-12-06 | 2.618% | 1.462% | 0.3393% | 50% | 0.48937 | 2 | 8 | 2.4894 | 95.0692 | 50.5953 | 2026-12-06 | 49.6392 | 50.9737 | 52.7262 | 2026-12-06 | 3.324% | 0.3393% | 50% | 0.48937 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 78.2644 | 80.3696 | 81.5665 | 81.7723 | 0.82714 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2026-12-07 | 2.619% | 1.467% | 0.3337% | 50% | 0.48939 | 2 | 8 | 2.4894 | 94.5422 | 78.2644 | 2026-12-07 | 76.7871 | 78.8526 | 81.5665 | 2026-12-07 | 3.327% | 0.3337% | 50% | 0.48939 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 14.8102 | 15.2088 | 15.4362 | 15.4362 | 0.15694 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2026-12-08 | 2.621% | 1.473% | 0.3286% | 50% | 0.4894 | 2 | 8 | 2.4894 | 94.0595 | 14.8102 | 2026-12-08 | 14.531 | 14.922 | 15.4362 | 2026-12-08 | 3.331% | 0.3286% | 50% | 0.4894 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 28.4691 | 29.2357 | 29.6744 | 29.675 | 0.3031 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2026-12-09 | 2.622% | 1.479% | 0.3237% | 50% | 0.48941 | 2 | 8 | 2.4894 | 93.6229 | 28.4691 | 2026-12-09 | 27.9329 | 28.685 | 29.6744 | 2026-12-09 | 3.334% | 0.3237% | 50% | 0.48941 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 68.6212 | 70.4699 | 71.5316 | 71.6741 | 0.73512 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2026-12-10 | 2.623% | 1.484% | 0.3192% | 50% | 0.48942 | 2 | 8 | 2.4894 | 93.2345 | 68.6212 | 2026-12-10 | 67.3301 | 69.1441 | 71.5316 | 2026-12-10 | 3.338% | 0.3192% | 50% | 0.48942 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 64.5971 | 66.3383 | 67.3416 | 67.4617 | 0.69445 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2026-12-11 | 2.625% | 1.49% | 0.315% | 50% | 0.48943 | 2 | 8 | 2.4894 | 92.8908 | 64.5971 | 2026-12-11 | 63.383 | 65.0915 | 67.3416 | 2026-12-11 | 3.341% | 0.315% | 50% | 0.48943 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 22.5277 | 23.1353 | 23.4865 | 23.4865 | 0.24256 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2026-12-12 | 2.626% | 1.496% | 0.3111% | 50% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | 92.5873 | 22.5277 | 2026-12-12 | 22.1048 | 22.7009 | 23.4865 | 2026-12-12 | 3.345% | 0.3111% | 50% | 0.48944 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 23.4639 | 24.097 | 24.4643 | 24.4643 | 0.25337 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2026-12-13 | 2.627% | 1.501% | 0.3077% | 50% | 0.48945 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.324 | 23.4639 | 2026-12-13 | 23.0238 | 23.6451 | 24.4643 | 2026-12-13 | 3.349% | 0.3077% | 50% | 0.48945 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 68.8615 | 70.7206 | 71.8026 | 71.9428 | 0.74685 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2026-12-14 | 2.629% | 1.507% | 0.3046% | 50% | 0.48946 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.1011 | 68.8615 | 2026-12-14 | 67.5713 | 69.3955 | 71.8026 | 2026-12-14 | 3.352% | 0.3046% | 50% | 0.48946 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 34.2743 | 35.2001 | 35.7407 | 35.7519 | 0.37187 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2026-12-15 | 2.63% | 1.513% | 0.302% | 50% | 0.48947 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.9189 | 34.2743 | 2026-12-15 | 33.6327 | 34.5412 | 35.7407 | 2026-12-15 | 3.356% | 0.302% | 50% | 0.48947 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 20.8894 | 21.454 | 21.7847 | 21.7847 | 0.22693 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2026-12-16 | 2.631% | 1.518% | 0.2998% | 50% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.7774 | 20.8894 | 2026-12-16 | 20.4988 | 21.0528 | 21.7847 | 2026-12-16 | 3.36% | 0.2998% | 50% | 0.48948 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 12.9606 | 13.311 | 13.517 | 13.517 | 0.14095 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2026-12-17 | 2.633% | 1.524% | 0.2979% | 50% | 0.48949 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.677 | 12.9606 | 2026-12-17 | 12.7185 | 13.0624 | 13.517 | 2026-12-17 | 3.364% | 0.2979% | 50% | 0.48949 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 70.5938 | 72.5036 | 73.63 | 73.7771 | 0.76978 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2026-12-18 | 2.634% | 1.53% | 0.2966% | 50% | 0.4895 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.6176 | 70.5938 | 2026-12-18 | 69.2764 | 71.1505 | 73.63 | 2026-12-18 | 3.368% | 0.2966% | 50% | 0.4895 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 67.854 | 69.6907 | 70.7775 | 70.9094 | 0.73995 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2026-12-19 | 2.635% | 1.536% | 0.2954% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.5998 | 67.854 | 2026-12-19 | 66.589 | 68.3914 | 70.7775 | 2026-12-19 | 3.371% | 0.2954% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 17.7392 | 18.2196 | 18.5049 | 18.5049 | 0.19304 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2026-12-20 | 2.637% | 1.541% | 0.2945% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.6238 | 17.7392 | 2026-12-20 | 17.4088 | 17.8803 | 18.5049 | 2026-12-20 | 3.375% | 0.2945% | 50% | 0.48951 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 83.8195 | 86.0907 | 87.4435 | 87.6694 | 0.91383 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2026-12-21 | 2.638% | 1.547% | 0.2937% | 50% | 0.48952 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.6897 | 83.8195 | 2026-12-21 | 82.2598 | 84.4887 | 87.4435 | 2026-12-21 | 3.379% | 0.2937% | 50% | 0.48952 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 69.8197 | 71.7125 | 72.8436 | 72.9843 | 0.75982 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2026-12-22 | 2.639% | 1.553% | 0.293% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.7978 | 69.8197 | 2026-12-22 | 68.5217 | 70.3793 | 72.8436 | 2026-12-22 | 3.383% | 0.293% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 71.6145 | 73.557 | 74.7216 | 74.8715 | 0.77814 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2026-12-23 | 2.641% | 1.559% | 0.2925% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.9482 | 71.6145 | 2026-12-23 | 70.2844 | 72.1908 | 74.7216 | 2026-12-23 | 3.387% | 0.2925% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 86.9364 | 89.2956 | 90.7148 | 90.9591 | 0.94329 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2026-12-24 | 2.642% | 1.564% | 0.2922% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.1411 | 86.9364 | 2026-12-24 | 85.3232 | 87.6387 | 90.7148 | 2026-12-24 | 3.391% | 0.2922% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 48.979 | 50.3089 | 51.1114 | 51.1606 | 0.52915 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2026-12-25 | 2.643% | 1.57% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.3805 | 48.979 | 2026-12-25 | 48.071 | 49.3762 | 51.1114 | 2026-12-25 | 3.395% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 83.6857 | 85.9591 | 87.3354 | 87.5557 | 0.90269 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2026-12-26 | 2.645% | 1.576% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 92.669 | 83.6857 | 2026-12-26 | 82.1356 | 84.3669 | 87.3354 | 2026-12-26 | 3.399% | 0.292% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 25.9378 | 26.6428 | 27.071 | 27.071 | 0.27807 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2026-12-27 | 2.646% | 1.582% | 0.2924% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 93.0044 | 25.9378 | 2026-12-27 | 25.4578 | 26.1498 | 27.071 | 2026-12-27 | 3.403% | 0.2924% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 68.0689 | 69.9199 | 71.0478 | 71.1757 | 0.72808 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2026-12-28 | 2.647% | 1.588% | 0.2931% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 93.385 | 68.0689 | 2026-12-28 | 66.8104 | 68.6273 | 71.0478 | 2026-12-28 | 3.407% | 0.2931% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 42.095 | 43.2403 | 43.9404 | 43.9679 | 0.44769 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2026-12-29 | 2.649% | 1.593% | 0.2942% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 93.809 | 42.095 | 2026-12-29 | 41.3174 | 42.4416 | 43.9404 | 2026-12-29 | 3.411% | 0.2942% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 60.2811 | 61.9221 | 62.9284 | 63.0187 | 0.63845 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2026-12-30 | 2.65% | 1.599% | 0.2957% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 94.2746 | 60.2811 | 2026-12-30 | 59.1686 | 60.7794 | 62.9284 | 2026-12-30 | 3.415% | 0.2957% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 48.2501 | 49.5643 | 50.3726 | 50.4174 | 0.50801 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2026-12-31 | 2.651% | 1.605% | 0.2975% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 94.7799 | 48.2501 | 2026-12-31 | 47.3605 | 48.6504 | 50.3726 | 2026-12-31 | 3.419% | 0.2975% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.2906 | 11.5407 | 11.7303 | 11.7303 | 0.11281 |  | 14.7962 | 2021 | min.: | 2.165% | 0% | 0.01093% | 50% | 0.00045729 | 1 | 7 | 1.9895 | 91.5998 |  | min.: | 11.0828 | 11.3283 | 11.7303 | min.: | 2.293% | 0.01093% | 50% | 0.00045729 | 1 | 7 | 1.9895
moy.: | 126.0081 | 129.1116 | 130.4564 | 130.5025 | 0.67275 |  | 133.357 | 2022.1776 | moy.: | 2.408% | 1.21% | 0.09578% | 50% | 0.45845 | 1.811 | 7.811 | 2.2694 | 180.094 |  | moy.: | 123.4121 | 126.4516 | 130.4564 | moy.: | 3.185% | 0.09578% | 50% | 0.45845 | 1.811 | 7.811 | 2.2694
max.: | 253.1929 | 259.4276 | 260.5718 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2026 | max.: | 2.651% | 2.286% | 0.3874% | 50% | 1 | 2 | 8 | 2.4895 | 245.193 |  | max.: | 247.4748 | 253.5686 | 260.5718 | max.: | 3.93% | 0.3874% | 50% | 1 | 2 | 8 | 2.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 203.7568 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 738.8778 | -0.42228 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 942.7122 | -0.42228 | kWh | [7 empty] | 11717.5657 | 0 | 11513.8066 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 34039.2962 | 45756.8619 | 33300.3844 | 44814.191 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12048.3497 | 0 | 11838.8408 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35070.3458 | 47609.4377 | 34309.0864 | 47609.4377 | : Sujet après action
|  | 47118.6955 | 47609.4377 | 47630.7647 |  | 45756.8619 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44814.191 |  | 46147.9273 | 47609.4377 | 47630.7647 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12294.9537 | 0 | 12294.9537 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 35314.484 | 47630.7647 | 35314.484 | 47630.7647 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1361.8336 | 476.5586 | 20.4971 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 2.9895 |  |  | Perte annuelle: | 1333.7363 | 1419.2708 | 20.0749 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 239.8335 | 0 | 443.5903 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 2.4895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 2.4895 | 236.9607 | 20.4971 | 975.8385 | 20.0749 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 476.7942 | 20.4971 | 1419.4288 | 20.0749 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 31.1838 | 32.0336 | 32.558 | 32.5618 | 0.3262 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2027-01-01 | 2.653% | 1.611% | 0.2996% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 95.3232 | 31.1838 | 2027-01-01 | 30.6094 | 31.4435 | 32.558 | 2027-01-01 | 3.423% | 0.2996% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 11.227 | 11.5331 | 11.7225 | 11.7225 | 0.11671 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2027-01-02 | 2.654% | 1.616% | 0.302% | 50% | 0.48956 | 2 | 8 | 2.4896 | 95.9025 | 11.227 | 2027-01-02 | 11.0203 | 11.3208 | 11.7225 | 2027-01-02 | 3.427% | 0.302% | 50% | 0.48956 | 2 | 8 | 2.4896 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 51.6279 | 53.0362 | 53.9108 | 53.9659 | 0.53383 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2027-01-03 | 2.655% | 1.622% | 0.3047% | 50% | 0.48959 | 2 | 8 | 2.4896 | 96.5162 | 51.6279 | 2027-01-03 | 50.6785 | 52.061 | 53.9108 | 2027-01-03 | 3.431% | 0.3047% | 50% | 0.48959 | 2 | 8 | 2.4896 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 92.9101 | 95.4459 | 97.0254 | 97.3061 | 0.95605 | FALSE | 97.3213 | 2023 | 2027-01-04 | 2.657% | 1.628% | 0.3077% | 50% | 0.48962 | 2 | 8 | 2.4896 | 97.1623 | 92.9101 | 2027-01-04 | 91.2032 | 93.6923 | 97.0254 | 2027-01-04 | 3.435% | 0.3077% | 50% | 0.48962 | 2 | 8 | 2.4896 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 43.5433 | 44.7323 | 45.4752 | 45.5046 | 0.44395 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2027-01-05 | 2.658% | 1.634% | 0.311% | 50% | 0.48965 | 2 | 8 | 2.4897 | 97.8391 | 43.5433 | 2027-01-05 | 42.744 | 43.9112 | 45.4752 | 2027-01-05 | 3.439% | 0.311% | 50% | 0.48965 | 2 | 8 | 2.4897 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 25.8244 | 26.53 | 26.9722 | 26.9722 | 0.26123 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2027-01-06 | 2.659% | 1.639% | 0.3145% | 50% | 0.48969 | 2 | 8 | 2.4897 | 98.5447 | 25.8244 | 2027-01-06 | 25.3508 | 26.0434 | 26.9722 | 2027-01-06 | 3.443% | 0.3145% | 50% | 0.48969 | 2 | 8 | 2.4897 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 63.7099 | 65.4514 | 66.5463 | 66.6498 | 0.64069 | FALSE | 66.7381 | 2023 | 2027-01-07 | 2.661% | 1.645% | 0.3183% | 50% | 0.48972 | 2 | 8 | 2.4897 | 99.2773 | 63.7099 | 2027-01-07 | 62.5426 | 64.2521 | 66.5463 | 2027-01-07 | 3.447% | 0.3183% | 50% | 0.48972 | 2 | 8 | 2.4897 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 29.6842 | 30.496 | 31.0079 | 31.0079 | 0.29578 | FALSE | 31.0892 | 2023 | 2027-01-08 | 2.662% | 1.651% | 0.3224% | 50% | 0.48976 | 2 | 8 | 2.4898 | 100.035 | 29.6842 | 2027-01-08 | 29.1407 | 29.9377 | 31.0079 | 2027-01-08 | 3.451% | 0.3224% | 50% | 0.48976 | 2 | 8 | 2.4898 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 27.1409 | 27.8836 | 28.3533 | 28.3533 | 0.26831 | FALSE | 28.4286 | 2023 | 2027-01-09 | 2.663% | 1.657% | 0.3267% | 50% | 0.4898 | 2 | 8 | 2.4898 | 100.8262 | 27.1409 | 2027-01-09 | 26.6445 | 27.3735 | 28.3533 | 2027-01-09 | 3.456% | 0.3267% | 50% | 0.4898 | 2 | 8 | 2.4898 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 86.2578 | 88.6193 | 90.1174 | 90.3514 | 0.84789 | FALSE | 90.4041 | 2023 | 2027-01-10 | 2.665% | 1.662% | 0.3305% | 50% | 0.48984 | 2 | 8 | 2.4898 | 101.6593 | 86.2578 | 2027-01-10 | 84.6814 | 86.9998 | 90.1174 | 2027-01-10 | 3.46% | 0.3305% | 50% | 0.48984 | 2 | 8 | 2.4898 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 19.4215 | 19.9535 | 20.292 | 20.292 | 0.18879 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2027-01-11 | 2.666% | 1.668% | 0.3336% | 50% | 0.48988 | 2 | 8 | 2.4899 | 102.5322 | 19.4215 | 2027-01-11 | 19.0669 | 19.5892 | 20.292 | 2027-01-11 | 3.464% | 0.3336% | 50% | 0.48988 | 2 | 8 | 2.4899 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 89.9563 | 92.4216 | 93.995 | 94.2527 | 0.86908 | FALSE | 94.3008 | 2023 | 2027-01-12 | 2.667% | 1.674% | 0.336% | 50% | 0.48993 | 2 | 8 | 2.4899 | 103.4424 | 89.9563 | 2027-01-12 | 88.3153 | 90.7356 | 93.995 | 2027-01-12 | 3.468% | 0.336% | 50% | 0.48993 | 2 | 8 | 2.4899 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 51.7542 | 53.1732 | 54.0816 | 54.1327 | 0.49458 | FALSE | 54.2402 | 2023 | 2027-01-13 | 2.669% | 1.68% | 0.3377% | 50% | 0.48997 | 2 | 8 | 2.49 | 104.3877 | 51.7542 | 2027-01-13 | 50.8108 | 52.204 | 54.0816 | 2027-01-13 | 3.472% | 0.3377% | 50% | 0.48997 | 2 | 8 | 2.49 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 70.3425 | 72.2722 | 73.5112 | 73.6421 | 0.66653 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2027-01-14 | 2.67% | 1.685% | 0.3387% | 50% | 0.49002 | 2 | 8 | 2.49 | 105.3656 | 70.3425 | 2027-01-14 | 69.0615 | 70.956 | 73.5112 | 2027-01-14 | 3.476% | 0.3387% | 50% | 0.49002 | 2 | 8 | 2.49 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 25.9448 | 26.6569 | 27.1155 | 27.1155 | 0.24308 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2027-01-15 | 2.671% | 1.691% | 0.339% | 50% | 0.49007 | 2 | 8 | 2.4901 | 106.3737 | 25.9448 | 2027-01-15 | 25.4728 | 26.1719 | 27.1155 | 2027-01-15 | 3.48% | 0.339% | 50% | 0.49007 | 2 | 8 | 2.4901 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 13.2754 | 13.64 | 13.8754 | 13.8754 | 0.12318 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2027-01-16 | 2.673% | 1.697% | 0.3385% | 50% | 0.49012 | 2 | 8 | 2.4901 | 107.4098 | 13.2754 | 2027-01-16 | 13.0341 | 13.392 | 13.8754 | 2027-01-16 | 3.484% | 0.3385% | 50% | 0.49012 | 2 | 8 | 2.4901 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 24.809 | 25.4906 | 25.9322 | 25.9322 | 0.22794 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2027-01-17 | 2.674% | 1.703% | 0.3369% | 50% | 0.49018 | 2 | 8 | 2.4902 | 108.4716 | 24.809 | 2027-01-17 | 24.3584 | 25.0276 | 25.9322 | 2027-01-17 | 3.488% | 0.3369% | 50% | 0.49018 | 2 | 8 | 2.4902 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 74.255 | 76.2962 | 77.6222 | 77.7626 | 0.67673 | FALSE | 77.8611 | 2023 | 2027-01-18 | 2.675% | 1.708% | 0.3345% | 50% | 0.49023 | 2 | 8 | 2.4902 | 109.5568 | 74.255 | 2027-01-18 | 72.9074 | 74.9116 | 77.6222 | 2027-01-18 | 3.492% | 0.3345% | 50% | 0.49023 | 2 | 8 | 2.4902 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 40.888 | 42.0126 | 42.7452 | 42.7593 | 0.36838 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2027-01-19 | 2.677% | 1.714% | 0.3312% | 50% | 0.49029 | 2 | 8 | 2.4903 | 110.663 | 40.888 | 2027-01-19 | 40.1466 | 41.2508 | 42.7452 | 2027-01-19 | 3.496% | 0.3312% | 50% | 0.49029 | 2 | 8 | 2.4903 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 77.0772 | 79.1982 | 80.5841 | 80.731 | 0.6885 | FALSE | 80.8274 | 2023 | 2027-01-20 | 2.678% | 1.72% | 0.327% | 50% | 0.49035 | 2 | 8 | 2.4904 | 111.7876 | 77.0772 | 2027-01-20 | 75.6809 | 77.7635 | 80.5841 | 2027-01-20 | 3.5% | 0.327% | 50% | 0.49035 | 2 | 8 | 2.4904 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 21.0137 | 21.5923 | 21.9714 | 21.9714 | 0.18548 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2027-01-21 | 2.679% | 1.725% | 0.3221% | 50% | 0.49042 | 2 | 8 | 2.4904 | 112.9284 | 21.0137 | 2027-01-21 | 20.6334 | 21.2014 | 21.9714 | 2027-01-21 | 3.504% | 0.3221% | 50% | 0.49042 | 2 | 8 | 2.4904 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 113.2587 | 116.3785 | 118.4286 | 118.8006 | 0.99274 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2027-01-22 | 2.681% | 1.731% | 0.3163% | 50% | 0.49048 | 2 | 8 | 2.4905 | 114.0829 | 113.2587 | 2027-01-22 | 111.2105 | 114.2738 | 118.4286 | 2027-01-22 | 3.508% | 0.3163% | 50% | 0.49048 | 2 | 8 | 2.4905 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 115.1247 | 118.2975 | 120.3885 | 120.762 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2027-01-23 | 2.682% | 1.737% | 0.3098% | 50% | 0.49055 | 2 | 8 | 2.4906 | 115.2591 | 115.1247 | 2027-01-23 | 113.0445 | 116.16 | 120.3885 | 2027-01-23 | 3.512% | 0.3098% | 50% | 0.49055 | 2 | 8 | 2.4906 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 116.5499 | 119.7636 | 121.8876 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2027 | 2027-01-24 | 2.683% | 1.743% | 0.3022% | 50% | 0.49062 | 2 | 8 | 2.4906 | 116.4658 | 116.5499 | 2027-01-24 | 114.4458 | 117.6015 | 121.8876 | 2027-01-24 | 3.516% | 0.3022% | 50% | 0.49062 | 2 | 8 | 2.4906 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 115.476 | 118.6618 | 120.7732 | 121.1199 | 0.98103 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2027-01-25 | 2.685% | 1.748% | 0.2942% | 50% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | 117.7002 | 115.476 | 2027-01-25 | 113.3931 | 116.5214 | 120.7732 | 2027-01-25 | 3.52% | 0.2942% | 50% | 0.4907 | 2 | 8 | 2.4907 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 117.5129 | 120.7565 | 122.9123 | 123.2584 | 0.98778 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2027-01-26 | 2.686% | 1.754% | 0.2858% | 50% | 0.49078 | 2 | 8 | 2.4908 | 118.9602 | 117.5129 | 2027-01-26 | 115.3951 | 118.5802 | 122.9123 | 2027-01-26 | 3.525% | 0.2858% | 50% | 0.49078 | 2 | 8 | 2.4908 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 119.4324 | 122.7307 | 124.929 | 125.2725 | 0.99323 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2027-01-27 | 2.687% | 1.76% | 0.2769% | 50% | 0.49086 | 2 | 8 | 2.4909 | 120.2438 | 119.4324 | 2027-01-27 | 117.2819 | 120.5208 | 124.929 | 2027-01-27 | 3.529% | 0.2769% | 50% | 0.49086 | 2 | 8 | 2.4909 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 18.5047 | 19.016 | 19.3578 | 19.3578 | 0.15183 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2027-01-28 | 2.689% | 1.765% | 0.2676% | 50% | 0.49094 | 2 | 8 | 2.4909 | 121.5488 | 18.5047 | 2027-01-28 | 18.1718 | 18.6739 | 19.3578 | 2027-01-28 | 3.533% | 0.2676% | 50% | 0.49094 | 2 | 8 | 2.4909 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 29.005 | 29.8068 | 30.3442 | 30.3442 | 0.23545 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2027-01-29 | 2.69% | 1.771% | 0.258% | 50% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | 122.8732 | 29.005 | 2027-01-29 | 28.4836 | 29.271 | 30.3442 | 2027-01-29 | 3.537% | 0.258% | 50% | 0.49103 | 2 | 8 | 2.491 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 26.1339 | 26.8567 | 27.3425 | 27.3425 | 0.20987 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2027-01-30 | 2.691% | 1.777% | 0.2477% | 50% | 0.49112 | 2 | 8 | 2.4911 | 124.2154 | 26.1339 | 2027-01-30 | 25.6645 | 26.3743 | 27.3425 | 2027-01-30 | 3.541% | 0.2477% | 50% | 0.49112 | 2 | 8 | 2.4911 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 25.9746 | 26.6934 | 27.1778 | 27.1778 | 0.20636 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2027-01-31 | 2.693% | 1.782% | 0.2371% | 50% | 0.49122 | 2 | 8 | 2.4912 | 125.5729 | 25.9746 | 2027-01-31 | 25.5085 | 26.2144 | 27.1778 | 2027-01-31 | 3.545% | 0.2371% | 50% | 0.49122 | 2 | 8 | 2.4912 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 56.6233 | 58.191 | 59.2504 | 59.2784 | 0.44525 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2027-02-01 | 2.694% | 1.788% | 0.2261% | 50% | 0.49132 | 2 | 8 | 2.4913 | 126.9436 | 56.6233 | 2027-02-01 | 55.608 | 57.1476 | 59.2504 | 2027-02-01 | 3.549% | 0.2261% | 50% | 0.49132 | 2 | 8 | 2.4913 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 25.2565 | 25.9561 | 26.4302 | 26.4302 | 0.19639 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2027-02-02 | 2.695% | 1.794% | 0.2148% | 50% | 0.49142 | 2 | 8 | 2.4914 | 128.3255 | 25.2565 | 2027-02-02 | 24.8041 | 25.4912 | 26.4302 | 2027-02-02 | 3.553% | 0.2148% | 50% | 0.49142 | 2 | 8 | 2.4914 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 56.6946 | 58.2659 | 59.3335 | 59.3571 | 0.43635 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2027-02-03 | 2.697% | 1.799% | 0.2032% | 50% | 0.49153 | 2 | 8 | 2.4915 | 129.7165 | 56.6946 | 2027-02-03 | 55.6798 | 57.223 | 59.3335 | 2027-02-03 | 3.557% | 0.2032% | 50% | 0.49153 | 2 | 8 | 2.4915 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 51.5852 | 53.0156 | 53.9902 | 54.0039 | 0.39278 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2027-02-04 | 2.698% | 1.805% | 0.1913% | 50% | 0.49164 | 2 | 8 | 2.4916 | 131.1146 | 51.5852 | 2027-02-04 | 50.6627 | 52.0675 | 53.9902 | 2027-02-04 | 3.561% | 0.1913% | 50% | 0.49164 | 2 | 8 | 2.4916 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 43.2454 | 44.4451 | 45.2648 | 45.2678 | 0.32577 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2027-02-05 | 2.699% | 1.811% | 0.1791% | 50% | 0.49176 | 2 | 8 | 2.4918 | 132.5176 | 43.2454 | 2027-02-05 | 42.4727 | 43.651 | 45.2648 | 2027-02-05 | 3.565% | 0.1791% | 50% | 0.49176 | 2 | 8 | 2.4918 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 91.7529 | 94.2997 | 96.0442 | 96.1323 | 0.68454 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2027-02-06 | 2.701% | 1.816% | 0.1666% | 50% | 0.49188 | 2 | 8 | 2.4919 | 133.9354 | 91.7529 | 2027-02-06 | 90.1148 | 92.6161 | 96.0442 | 2027-02-06 | 3.569% | 0.1666% | 50% | 0.49188 | 2 | 8 | 2.4919 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 41.4612 | 42.6126 | 43.4034 | 43.404 | 0.3058 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2027-02-07 | 2.702% | 1.822% | 0.1543% | 50% | 0.49201 | 2 | 8 | 2.492 | 135.3766 | 41.4612 | 2027-02-07 | 40.7216 | 41.8524 | 43.4034 | 2027-02-07 | 3.573% | 0.1543% | 50% | 0.49201 | 2 | 8 | 2.492 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 138.7432 | 142.5982 | 145.2531 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2027 | 2027-02-08 | 2.703% | 1.828% | 0.1423% | 50% | 0.49214 | 2 | 8 | 2.4921 | 136.8378 | 138.7432 | 2027-02-08 | 136.2703 | 140.0566 | 145.2531 | 2027-02-08 | 3.578% | 0.1423% | 50% | 0.49214 | 2 | 8 | 2.4921 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 138.0872 | 141.9258 | 144.5765 | 144.7652 | 0.99834 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2027-02-09 | 2.705% | 1.833% | 0.1307% | 50% | 0.49228 | 2 | 8 | 2.4923 | 138.3157 | 138.0872 | 2027-02-09 | 135.628 | 139.3983 | 144.5765 | 2027-02-09 | 3.582% | 0.1307% | 50% | 0.49228 | 2 | 8 | 2.4923 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 129.7029 | 133.3104 | 135.808 | 135.9536 | 0.92761 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2027-02-10 | 2.706% | 1.839% | 0.1194% | 50% | 0.49242 | 2 | 8 | 2.4924 | 139.8073 | 129.7029 | 2027-02-10 | 127.395 | 130.9383 | 135.808 | 2027-02-10 | 3.586% | 0.1194% | 50% | 0.49242 | 2 | 8 | 2.4924 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 64.6955 | 66.4958 | 67.7455 | 67.7621 | 0.45744 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2027-02-11 | 2.707% | 1.845% | 0.1086% | 50% | 0.49257 | 2 | 8 | 2.4926 | 141.3096 | 64.6955 | 2027-02-11 | 63.5453 | 65.3136 | 67.7455 | 2027-02-11 | 3.59% | 0.1086% | 50% | 0.49257 | 2 | 8 | 2.4926 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 108.3557 | 111.3725 | 113.4721 | 113.5451 | 0.75843 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2027-02-12 | 2.709% | 1.85% | 0.09805% | 50% | 0.49273 | 2 | 8 | 2.4927 | 142.8194 | 108.3557 | 2027-02-12 | 106.4309 | 109.3941 | 113.4721 | 2027-02-12 | 3.594% | 0.09805% | 50% | 0.49273 | 2 | 8 | 2.4927 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 132.2078 | 135.8904 | 138.4603 | 138.5679 | 0.91589 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2027-02-13 | 2.71% | 1.856% | 0.08824% | 50% | 0.49289 | 2 | 8 | 2.4929 | 144.333 | 132.2078 | 2027-02-13 | 129.8612 | 133.4786 | 138.4603 | 2027-02-13 | 3.598% | 0.08824% | 50% | 0.49289 | 2 | 8 | 2.4929 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 75.3862 | 77.4872 | 78.9571 | 78.9765 | 0.5166 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2027-02-14 | 2.711% | 1.862% | 0.07935% | 50% | 0.49306 | 2 | 8 | 2.4931 | 145.8472 | 75.3862 | 2027-02-14 | 74.0493 | 76.113 | 78.9571 | 2027-02-14 | 3.602% | 0.07935% | 50% | 0.49306 | 2 | 8 | 2.4931 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 79.6004 | 81.82 | 83.3769 | 83.3973 | 0.53993 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2027-02-15 | 2.713% | 1.867% | 0.07138% | 50% | 0.49323 | 2 | 8 | 2.4932 | 147.3586 | 79.6004 | 2027-02-15 | 78.19 | 80.3702 | 83.3769 | 2027-02-15 | 3.606% | 0.07138% | 50% | 0.49323 | 2 | 8 | 2.4932 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 30.7459 | 31.6036 | 32.2068 | 32.2068 | 0.2064 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2027-02-16 | 2.714% | 1.873% | 0.06428% | 50% | 0.49341 | 2 | 8 | 2.4934 | 148.8644 | 30.7459 | 2027-02-16 | 30.2016 | 31.0441 | 32.2068 | 2027-02-16 | 3.61% | 0.06428% | 50% | 0.49341 | 2 | 8 | 2.4934 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 45.2969 | 46.5612 | 47.4527 | 47.4527 | 0.30108 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2027-02-17 | 2.715% | 1.879% | 0.05803% | 50% | 0.49361 | 2 | 8 | 2.4936 | 150.3613 | 45.2969 | 2027-02-17 | 44.4957 | 45.7376 | 47.4527 | 2027-02-17 | 3.614% | 0.05803% | 50% | 0.49361 | 2 | 8 | 2.4936 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 128.7888 | 132.3853 | 134.9276 | 134.9832 | 0.84806 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2027-02-18 | 2.717% | 1.884% | 0.05261% | 50% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | 151.8462 | 128.7888 | 2027-02-18 | 126.5126 | 130.0455 | 134.9276 | 2027-02-18 | 3.618% | 0.05261% | 50% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 73.4085 | 75.4595 | 76.913 | 76.9225 | 0.47863 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2027-02-19 | 2.718% | 1.89% | 0.048% | 50% | 0.49401 | 2 | 8 | 2.494 | 153.3161 | 73.4085 | 2027-02-19 | 72.1122 | 74.127 | 76.913 | 2027-02-19 | 3.622% | 0.048% | 50% | 0.49401 | 2 | 8 | 2.494 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 92.3592 | 94.941 | 96.7752 | 96.7933 | 0.59656 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2027-02-20 | 2.719% | 1.895% | 0.04416% | 50% | 0.49422 | 2 | 8 | 2.4942 | 154.779 | 92.3592 | 2027-02-20 | 90.7295 | 93.2658 | 96.7752 | 2027-02-20 | 3.626% | 0.04416% | 50% | 0.49422 | 2 | 8 | 2.4942 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 100.5061 | 103.3171 | 105.3192 | 105.3404 | 0.64313 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2027-02-21 | 2.721% | 1.901% | 0.04105% | 50% | 0.49445 | 2 | 8 | 2.4944 | 156.244 | 100.5061 | 2027-02-21 | 98.7342 | 101.4956 | 105.3192 | 2027-02-21 | 3.63% | 0.04105% | 50% | 0.49445 | 2 | 8 | 2.4944 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 134.5496 | 138.3145 | 141.0029 | 141.0456 | 0.85308 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2027-02-22 | 2.722% | 1.907% | 0.03831% | 50% | 0.49468 | 2 | 8 | 2.4947 | 157.7099 | 134.5496 | 2027-02-22 | 132.1795 | 135.8781 | 141.0029 | 2027-02-22 | 3.634% | 0.03831% | 50% | 0.49468 | 2 | 8 | 2.4947 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 139.0378 | 142.9303 | 145.7166 | 145.7595 | 0.87343 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2027-02-23 | 2.723% | 1.912% | 0.03591% | 50% | 0.49492 | 2 | 8 | 2.4949 | 159.1754 | 139.0378 | 2027-02-23 | 136.5907 | 140.4147 | 145.7166 | 2027-02-23 | 3.639% | 0.03591% | 50% | 0.49492 | 2 | 8 | 2.4949 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 88.1314 | 90.6 | 92.3715 | 92.3826 | 0.54851 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2027-02-24 | 2.725% | 1.918% | 0.03385% | 50% | 0.49518 | 2 | 8 | 2.4952 | 160.6388 | 88.1314 | 2027-02-24 | 86.5816 | 89.0068 | 92.3715 | 2027-02-24 | 3.643% | 0.03385% | 50% | 0.49518 | 2 | 8 | 2.4952 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 124.8287 | 128.3269 | 130.8435 | 130.8717 | 0.77 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2027-02-25 | 2.726% | 1.923% | 0.03211% | 50% | 0.49544 | 2 | 8 | 2.4954 | 162.0987 | 124.8287 | 2027-02-25 | 122.6354 | 126.0722 | 130.8435 | 2027-02-25 | 3.647% | 0.03211% | 50% | 0.49544 | 2 | 8 | 2.4954 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 165.6455 | 170.2899 | 173.6393 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2027 | 2027-02-26 | 2.727% | 1.929% | 0.03071% | 50% | 0.49571 | 2 | 8 | 2.4957 | 163.5533 | 165.6455 | 2027-02-26 | 162.7375 | 167.3003 | 173.6393 | 2027-02-26 | 3.651% | 0.03071% | 50% | 0.49571 | 2 | 8 | 2.4957 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 110.2119 | 113.3036 | 115.5387 | 115.5567 | 0.66785 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2027-02-27 | 2.729% | 1.934% | 0.02961% | 50% | 0.496 | 2 | 8 | 2.496 | 165.0013 | 110.2119 | 2027-02-27 | 108.2787 | 111.3161 | 115.5387 | 2027-02-27 | 3.655% | 0.02961% | 50% | 0.496 | 2 | 8 | 2.496 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 149.52 | 153.7165 | 156.7576 | 156.7958 | 0.8983 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2027-02-28 | 2.73% | 1.94% | 0.0285% | 50% | 0.49629 | 2 | 8 | 2.4963 | 166.4416 | 149.52 | 2027-02-28 | 146.8995 | 151.0224 | 156.7576 | 2027-02-28 | 3.659% | 0.0285% | 50% | 0.49629 | 2 | 8 | 2.4963 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 167.9857 | 172.7028 | 176.1296 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2027 | 2027-03-01 | 2.731% | 1.946% | 0.0274% | 50% | 0.4966 | 2 | 8 | 2.4966 | 167.8727 | 167.9857 | 2027-03-01 | 165.044 | 169.6785 | 176.1296 | 2027-03-01 | 3.663% | 0.0274% | 50% | 0.4966 | 2 | 8 | 2.4966 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 51.4105 | 52.8549 | 53.9067 | 53.9068 | 0.3036 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2027-03-02 | 2.733% | 1.951% | 0.02629% | 50% | 0.49692 | 2 | 8 | 2.4969 | 169.2929 | 51.4105 | 2027-03-02 | 50.511 | 51.9301 | 53.9067 | 2027-03-02 | 3.667% | 0.02629% | 50% | 0.49692 | 2 | 8 | 2.4969 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 155.0015 | 159.3584 | 162.5388 | 162.5743 | 0.908 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2027-03-03 | 2.734% | 1.957% | 0.02517% | 50% | 0.49725 | 2 | 8 | 2.4973 | 170.7007 | 155.0015 | 2027-03-03 | 152.2918 | 156.5725 | 162.5388 | 2027-03-03 | 3.671% | 0.02517% | 50% | 0.49725 | 2 | 8 | 2.4973 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 19.7915 | 20.3481 | 20.7554 | 20.7554 | 0.11498 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2027-03-04 | 2.735% | 1.962% | 0.02406% | 50% | 0.4976 | 2 | 8 | 2.4976 | 172.0947 | 19.7915 | 2027-03-04 | 19.4458 | 19.9927 | 20.7554 | 2027-03-04 | 3.675% | 0.02406% | 50% | 0.4976 | 2 | 8 | 2.4976 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 65.3586 | 67.1975 | 68.5464 | 68.5481 | 0.37669 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2027-03-05 | 2.737% | 1.968% | 0.02294% | 50% | 0.49796 | 2 | 8 | 2.498 | 173.4732 | 65.3586 | 2027-03-05 | 64.2179 | 66.0248 | 68.5464 | 2027-03-05 | 3.679% | 0.02294% | 50% | 0.49796 | 2 | 8 | 2.498 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 92.2744 | 94.872 | 96.7818 | 96.7887 | 0.52769 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2027-03-06 | 2.738% | 1.973% | 0.02181% | 50% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | 174.8376 | 92.2744 | 2027-03-06 | 90.6653 | 93.2176 | 96.7818 | 2027-03-06 | 3.683% | 0.02181% | 50% | 0.49834 | 2 | 8 | 2.4983 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 137.0863 | 140.9473 | 143.7928 | 143.8132 | 0.77801 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2027-03-07 | 2.739% | 1.979% | 0.02075% | 50% | 0.49873 | 2 | 8 | 2.4987 | 176.1905 | 137.0863 | 2027-03-07 | 134.6979 | 138.4916 | 143.7928 | 2027-03-07 | 3.687% | 0.02075% | 50% | 0.49873 | 2 | 8 | 2.4987 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 126.397 | 129.9587 | 132.5898 | 132.6052 | 0.71191 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2027-03-08 | 2.741% | 1.984% | 0.01977% | 50% | 0.49914 | 2 | 8 | 2.4991 | 177.5323 | 126.397 | 2027-03-08 | 124.1966 | 127.6963 | 132.5898 | 2027-03-08 | 3.691% | 0.01977% | 50% | 0.49914 | 2 | 8 | 2.4991 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 136.1572 | 139.9959 | 142.8383 | 142.8561 | 0.76119 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2027-03-09 | 2.742% | 1.99% | 0.01887% | 50% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | 178.8634 | 136.1572 | 2027-03-09 | 133.789 | 137.5609 | 142.8383 | 2027-03-09 | 3.695% | 0.01887% | 50% | 0.49956 | 2 | 8 | 2.4996 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 97.8718 | 100.6325 | 102.6814 | 102.6879 | 0.54311 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2027-03-10 | 2.743% | 1.995% | 0.01805% | 50% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 180.1843 | 97.8718 | 2027-03-10 | 96.1709 | 98.8836 | 102.6814 | 2027-03-10 | 3.699% | 0.01805% | 50% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 66.9884 | 68.8788 | 70.2852 | 70.2864 | 0.36903 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2027-03-11 | 2.745% | 2.001% | 0.0173% | 50% | 0.50046 | 2 | 8 | 2.5005 | 181.4954 | 66.9884 | 2027-03-11 | 65.8251 | 67.6828 | 70.2852 | 2027-03-11 | 3.703% | 0.0173% | 50% | 0.50046 | 2 | 8 | 2.5005 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 62.6945 | 64.4647 | 65.7847 | 65.7854 | 0.34292 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2027-03-12 | 2.746% | 2.006% | 0.01662% | 50% | 0.50093 | 2 | 8 | 2.5009 | 182.7973 | 62.6945 | 2027-03-12 | 61.6068 | 63.3463 | 65.7847 | 2027-03-12 | 3.707% | 0.01662% | 50% | 0.50093 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 55.3685 | 56.9326 | 58.1017 | 58.1017 | 0.30072 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2027-03-13 | 2.747% | 2.012% | 0.01604% | 50% | 0.50143 | 2 | 8 | 2.5014 | 184.0902 | 55.3685 | 2027-03-13 | 54.4087 | 55.9457 | 58.1017 | 2027-03-13 | 3.711% | 0.01604% | 50% | 0.50143 | 2 | 8 | 2.5014 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 54.3361 | 55.8718 | 57.0223 | 57.0223 | 0.29307 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2027-03-14 | 2.749% | 2.018% | 0.01556% | 50% | 0.50194 | 2 | 8 | 2.5019 | 185.3746 | 54.3361 | 2027-03-14 | 53.3949 | 54.904 | 57.0223 | 2027-03-14 | 3.715% | 0.01556% | 50% | 0.50194 | 2 | 8 | 2.5019 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 57.9714 | 59.6107 | 60.8416 | 60.8417 | 0.31054 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2027-03-15 | 2.75% | 2.023% | 0.01518% | 50% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | 186.651 | 57.9714 | 2027-03-15 | 56.9681 | 58.579 | 60.8416 | 2027-03-15 | 3.719% | 0.01518% | 50% | 0.50248 | 2 | 8 | 2.5025 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 38.53 | 39.6201 | 40.4405 | 40.4405 | 0.205 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2027-03-16 | 2.751% | 2.029% | 0.01489% | 50% | 0.50303 | 2 | 8 | 2.503 | 187.9198 | 38.53 | 2027-03-16 | 37.8637 | 38.935 | 40.4405 | 2027-03-16 | 3.723% | 0.01489% | 50% | 0.50303 | 2 | 8 | 2.503 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 49.4883 | 50.8891 | 51.9457 | 51.9457 | 0.26155 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2027-03-17 | 2.753% | 2.034% | 0.01469% | 50% | 0.50361 | 2 | 8 | 2.5036 | 189.1816 | 49.4883 | 2027-03-17 | 48.6332 | 50.0098 | 51.9457 | 2027-03-17 | 3.727% | 0.01469% | 50% | 0.50361 | 2 | 8 | 2.5036 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 52.2475 | 53.7271 | 54.8458 | 54.8458 | 0.27432 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2027-03-18 | 2.754% | 2.04% | 0.01458% | 50% | 0.50421 | 2 | 8 | 2.5042 | 190.4366 | 52.2475 | 2027-03-18 | 51.3455 | 52.7996 | 54.8458 | 2027-03-18 | 3.731% | 0.01458% | 50% | 0.50421 | 2 | 8 | 2.5042 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 118.7349 | 122.0991 | 124.6484 | 124.6567 | 0.61938 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2027-03-19 | 2.755% | 2.045% | 0.01457% | 50% | 0.50484 | 2 | 8 | 2.5048 | 191.6854 | 118.7349 | 2027-03-19 | 116.6867 | 119.9929 | 124.6484 | 2027-03-19 | 3.735% | 0.01457% | 50% | 0.50484 | 2 | 8 | 2.5048 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 126.8174 | 130.4124 | 133.1428 | 133.1528 | 0.65726 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2027-03-20 | 2.757% | 2.051% | 0.01464% | 50% | 0.50549 | 2 | 8 | 2.5055 | 192.9345 | 126.8174 | 2027-03-20 | 124.6315 | 128.1646 | 133.1428 | 2027-03-20 | 3.739% | 0.01464% | 50% | 0.50549 | 2 | 8 | 2.5055 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 182.7631 | 187.9466 | 191.8924 | 191.9184 | 0.94115 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2027-03-21 | 2.758% | 2.056% | 0.01478% | 50% | 0.50616 | 2 | 8 | 2.5062 | 194.188 | 182.7631 | 2027-03-21 | 179.6154 | 184.7096 | 191.8924 | 2027-03-21 | 3.743% | 0.01478% | 50% | 0.50616 | 2 | 8 | 2.5062 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 162.7224 | 167.3398 | 170.8627 | 170.8821 | 0.83255 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2027-03-22 | 2.759% | 2.062% | 0.01493% | 50% | 0.50686 | 2 | 8 | 2.5069 | 195.4426 | 162.7224 | 2027-03-22 | 159.9221 | 164.4601 | 170.8627 | 2027-03-22 | 3.747% | 0.01493% | 50% | 0.50686 | 2 | 8 | 2.5069 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 194.7818 | 200.3117 | 204.5404 | 204.5708 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2027-03-23 | 2.761% | 2.067% | 0.01509% | 50% | 0.50759 | 2 | 8 | 2.5076 | 196.695 | 194.7818 | 2027-03-23 | 191.4325 | 196.8673 | 204.5404 | 2027-03-23 | 3.751% | 0.01509% | 50% | 0.50759 | 2 | 8 | 2.5076 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 193.1583 | 198.6448 | 202.8498 | 202.8797 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2027-03-24 | 2.762% | 2.073% | 0.01526% | 50% | 0.50835 | 2 | 8 | 2.5083 | 197.9419 | 193.1583 | 2027-03-24 | 189.8395 | 195.2317 | 202.8498 | 2027-03-24 | 3.756% | 0.01526% | 50% | 0.50835 | 2 | 8 | 2.5083 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 164.5652 | 169.2419 | 172.8343 | 172.8544 | 0.82618 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2027-03-25 | 2.763% | 2.079% | 0.01544% | 50% | 0.50913 | 2 | 8 | 2.5091 | 199.1799 | 164.5652 | 2027-03-25 | 161.7399 | 166.3362 | 172.8343 | 2027-03-25 | 3.76% | 0.01544% | 50% | 0.50913 | 2 | 8 | 2.5091 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 181.4442 | 186.6031 | 190.575 | 190.6007 | 0.90537 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2027-03-26 | 2.765% | 2.084% | 0.01563% | 50% | 0.50995 | 2 | 8 | 2.5099 | 200.4058 | 181.4442 | 2027-03-26 | 178.3315 | 183.4019 | 190.575 | 2027-03-26 | 3.764% | 0.01563% | 50% | 0.50995 | 2 | 8 | 2.5099 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 183.4178 | 188.6353 | 192.6615 | 192.6881 | 0.90972 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2027-03-27 | 2.766% | 2.09% | 0.01584% | 50% | 0.51079 | 2 | 8 | 2.5108 | 201.6161 | 183.4178 | 2027-03-27 | 180.2736 | 185.4017 | 192.6615 | 2027-03-27 | 3.768% | 0.01584% | 50% | 0.51079 | 2 | 8 | 2.5108 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 144.6199 | 148.7358 | 151.9191 | 151.9335 | 0.71304 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2027-03-28 | 2.767% | 2.095% | 0.01604% | 50% | 0.51167 | 2 | 8 | 2.5117 | 202.8077 | 144.6199 | 2027-03-28 | 142.1427 | 146.1881 | 151.9191 | 2027-03-28 | 3.772% | 0.01604% | 50% | 0.51167 | 2 | 8 | 2.5117 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 113.717 | 116.955 | 119.4649 | 119.4721 | 0.55744 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2027-03-29 | 2.769% | 2.101% | 0.01623% | 50% | 0.51259 | 2 | 8 | 2.5126 | 203.9772 | 113.717 | 2027-03-29 | 111.7705 | 114.9531 | 119.4649 | 2027-03-29 | 3.777% | 0.01623% | 50% | 0.51259 | 2 | 8 | 2.5126 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 29.8733 | 30.7243 | 31.3855 | 31.3855 | 0.14561 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2027-03-30 | 2.77% | 2.107% | 0.01642% | 50% | 0.51353 | 2 | 8 | 2.5135 | 205.1213 | 29.8733 | 2027-03-30 | 29.3623 | 30.1988 | 31.3855 | 2027-03-30 | 3.781% | 0.01642% | 50% | 0.51353 | 2 | 8 | 2.5135 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 86.4327 | 88.8963 | 90.8145 | 90.8171 | 0.41904 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2027-03-31 | 2.771% | 2.112% | 0.0166% | 50% | 0.51452 | 2 | 8 | 2.5145 | 206.2367 | 86.4327 | 2027-03-31 | 84.9555 | 87.3769 | 90.8145 | 2027-03-31 | 3.785% | 0.0166% | 50% | 0.51452 | 2 | 8 | 2.5145 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 146.7128 | 150.8966 | 154.1617 | 154.1767 | 0.70761 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2027-04-01 | 2.773% | 2.118% | 0.01678% | 50% | 0.51554 | 2 | 8 | 2.5155 | 207.32 | 146.7128 | 2027-04-01 | 144.2071 | 148.3194 | 154.1617 | 2027-04-01 | 3.79% | 0.01678% | 50% | 0.51554 | 2 | 8 | 2.5155 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 71.7687 | 73.8164 | 75.418 | 75.4188 | 0.34438 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2027-04-02 | 2.774% | 2.124% | 0.01695% | 50% | 0.5166 | 2 | 8 | 2.5166 | 208.368 | 71.7687 | 2027-04-02 | 70.5439 | 72.5565 | 75.418 | 2027-04-02 | 3.794% | 0.01695% | 50% | 0.5166 | 2 | 8 | 2.5166 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 115.21 | 118.4986 | 121.0768 | 121.0842 | 0.55017 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2027-04-03 | 2.775% | 2.129% | 0.01713% | 50% | 0.51769 | 2 | 8 | 2.5177 | 209.3839 | 115.21 | 2027-04-03 | 113.2451 | 116.4777 | 121.0768 | 2027-04-03 | 3.799% | 0.01713% | 50% | 0.51769 | 2 | 8 | 2.5177 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 175.7717 | 180.7915 | 184.7358 | 184.7603 | 0.83549 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2027-04-04 | 2.777% | 2.135% | 0.01731% | 50% | 0.51883 | 2 | 8 | 2.5188 | 210.3737 | 175.7717 | 2027-04-04 | 172.776 | 177.7103 | 184.7358 | 2027-04-04 | 3.803% | 0.01731% | 50% | 0.51883 | 2 | 8 | 2.5188 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 215.364 | 221.5176 | 226.3637 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2027 | 2027-04-05 | 2.778% | 2.141% | 0.01752% | 50% | 0.52001 | 2 | 8 | 2.52 | 211.3383 | 215.364 | 2027-04-05 | 211.696 | 217.7449 | 226.3637 | 2027-04-05 | 3.808% | 0.01752% | 50% | 0.52001 | 2 | 8 | 2.52 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 53.4697 | 54.9982 | 56.2047 | 56.2047 | 0.25184 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2027-04-06 | 2.779% | 2.147% | 0.01776% | 50% | 0.52123 | 2 | 8 | 2.5212 | 212.2784 | 53.4697 | 2027-04-06 | 52.5596 | 54.0622 | 56.2047 | 2027-04-06 | 3.812% | 0.01776% | 50% | 0.52123 | 2 | 8 | 2.5212 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 164.3236 | 169.0234 | 172.7415 | 172.7624 | 0.77072 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2027-04-07 | 2.781% | 2.152% | 0.01802% | 50% | 0.5225 | 2 | 8 | 2.5225 | 213.1947 | 164.3236 | 2027-04-07 | 161.5286 | 166.1485 | 172.7415 | 2027-04-07 | 3.817% | 0.01802% | 50% | 0.5225 | 2 | 8 | 2.5225 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 130.7895 | 134.5321 | 137.4996 | 137.5108 | 0.61085 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2027-04-08 | 2.782% | 2.158% | 0.01831% | 50% | 0.52382 | 2 | 8 | 2.5238 | 214.088 | 130.7895 | 2027-04-08 | 128.5664 | 132.2454 | 137.4996 | 2027-04-08 | 3.821% | 0.01831% | 50% | 0.52382 | 2 | 8 | 2.5238 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 141.1786 | 145.2204 | 148.4325 | 148.4466 | 0.65671 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2027-04-09 | 2.783% | 2.164% | 0.01863% | 50% | 0.52518 | 2 | 8 | 2.5252 | 214.9591 | 141.1786 | 2027-04-09 | 138.7803 | 142.7535 | 148.4325 | 2027-04-09 | 3.826% | 0.01863% | 50% | 0.52518 | 2 | 8 | 2.5252 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 220.4047 | 226.7179 | 231.7465 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2027 | 2027-04-10 | 2.785% | 2.17% | 0.01896% | 50% | 0.52659 | 2 | 8 | 2.5266 | 215.8088 | 220.4047 | 2027-04-10 | 216.663 | 222.869 | 231.7465 | 2027-04-10 | 3.831% | 0.01896% | 50% | 0.52659 | 2 | 8 | 2.5266 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 177.2637 | 182.3437 | 186.3993 | 186.4259 | 0.81821 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2027-04-11 | 2.786% | 2.176% | 0.0193% | 50% | 0.52805 | 2 | 8 | 2.528 | 216.6379 | 177.2637 | 2027-04-11 | 174.2562 | 179.25 | 186.3993 | 2027-04-11 | 3.835% | 0.0193% | 50% | 0.52805 | 2 | 8 | 2.528 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 148.4181 | 152.6734 | 156.0785 | 156.0953 | 0.68249 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2027-04-12 | 2.787% | 2.182% | 0.01965% | 50% | 0.52956 | 2 | 8 | 2.5296 | 217.4471 | 148.4181 | 2027-04-12 | 145.9015 | 150.0847 | 156.0785 | 2027-04-12 | 3.84% | 0.01965% | 50% | 0.52956 | 2 | 8 | 2.5296 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 24.6223 | 25.3286 | 25.8951 | 25.8951 | 0.1128 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2027-04-13 | 2.789% | 2.188% | 0.02001% | 50% | 0.53112 | 2 | 8 | 2.5311 | 218.2372 | 24.6223 | 2027-04-13 | 24.2051 | 24.8994 | 25.8951 | 2027-04-13 | 3.845% | 0.02001% | 50% | 0.53112 | 2 | 8 | 2.5311 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 176.7637 | 181.8368 | 185.9149 | 185.9424 | 0.80706 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2027-04-14 | 2.79% | 2.194% | 0.02039% | 50% | 0.53274 | 2 | 8 | 2.5327 | 219.009 | 176.7637 | 2027-04-14 | 173.77 | 178.7571 | 185.9149 | 2027-04-14 | 3.85% | 0.02039% | 50% | 0.53274 | 2 | 8 | 2.5327 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 186.6254 | 191.9842 | 196.3019 | 196.3338 | 0.84917 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2027-04-15 | 2.791% | 2.2% | 0.02077% | 50% | 0.53442 | 2 | 8 | 2.5344 | 219.7632 | 186.6254 | 2027-04-15 | 183.4664 | 188.7344 | 196.3019 | 2027-04-15 | 3.855% | 0.02077% | 50% | 0.53442 | 2 | 8 | 2.5344 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 187.7505 | 193.1442 | 197.5001 | 197.533 | 0.85144 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2027-04-16 | 2.793% | 2.206% | 0.02116% | 50% | 0.53615 | 2 | 8 | 2.5361 | 220.5006 | 187.7505 | 2027-04-16 | 184.5741 | 189.8766 | 197.5001 | 2027-04-16 | 3.86% | 0.02116% | 50% | 0.53615 | 2 | 8 | 2.5361 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 225.227 | 231.7005 | 236.9406 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2027 | 2027-04-17 | 2.794% | 2.212% | 0.02156% | 50% | 0.53794 | 2 | 8 | 2.5379 | 221.2179 | 225.227 | 2027-04-17 | 221.4186 | 227.7826 | 236.9406 | 2027-04-17 | 3.865% | 0.02156% | 50% | 0.53794 | 2 | 8 | 2.5379 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 166.2204 | 171.0003 | 174.8785 | 174.9031 | 0.74898 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2027-04-18 | 2.795% | 2.218% | 0.02195% | 50% | 0.53979 | 2 | 8 | 2.5398 | 221.9117 | 166.2204 | 2027-04-18 | 163.4113 | 168.1103 | 174.8785 | 2027-04-18 | 3.87% | 0.02195% | 50% | 0.53979 | 2 | 8 | 2.5398 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 37.5435 | 38.6236 | 39.502 | 39.502 | 0.16863 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2027-04-19 | 2.797% | 2.224% | 0.02231% | 50% | 0.5417 | 2 | 8 | 2.5417 | 222.5834 | 37.5435 | 2027-04-19 | 36.9093 | 37.9712 | 39.502 | 2027-04-19 | 3.875% | 0.02231% | 50% | 0.5417 | 2 | 8 | 2.5417 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 42.579 | 43.8046 | 44.8036 | 44.8036 | 0.19069 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2027-04-20 | 2.798% | 2.23% | 0.02263% | 50% | 0.54368 | 2 | 8 | 2.5437 | 223.2337 | 42.579 | 2027-04-20 | 41.8601 | 43.065 | 44.8036 | 2027-04-20 | 3.881% | 0.02263% | 50% | 0.54368 | 2 | 8 | 2.5437 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 37.9427 | 39.0354 | 39.9282 | 39.9282 | 0.16945 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2027-04-21 | 2.799% | 2.236% | 0.02293% | 50% | 0.54571 | 2 | 8 | 2.5457 | 223.8639 | 37.9427 | 2027-04-21 | 37.3024 | 38.3767 | 39.9282 | 2027-04-21 | 3.886% | 0.02293% | 50% | 0.54571 | 2 | 8 | 2.5457 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 115.4573 | 118.7839 | 121.5084 | 121.517 | 0.51426 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2027-04-22 | 2.801% | 2.242% | 0.02319% | 50% | 0.54782 | 2 | 8 | 2.5478 | 224.475 | 115.4573 | 2027-04-22 | 113.5098 | 116.7803 | 121.5084 | 2027-04-22 | 3.891% | 0.02319% | 50% | 0.54782 | 2 | 8 | 2.5478 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 42.0625 | 43.275 | 44.2704 | 44.2704 | 0.18684 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2027-04-23 | 2.802% | 2.248% | 0.02342% | 50% | 0.54999 | 2 | 8 | 2.55 | 225.068 | 42.0625 | 2027-04-23 | 41.3533 | 42.5454 | 44.2704 | 2027-04-23 | 3.897% | 0.02342% | 50% | 0.54999 | 2 | 8 | 2.55 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 113.6123 | 116.889 | 119.5852 | 119.5934 | 0.50342 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2027-04-24 | 2.803% | 2.255% | 0.02361% | 50% | 0.55223 | 2 | 8 | 2.5522 | 225.6439 | 113.6123 | 2027-04-24 | 111.6976 | 114.919 | 119.5852 | 2027-04-24 | 3.902% | 0.02361% | 50% | 0.55223 | 2 | 8 | 2.5522 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 192.0653 | 197.6073 | 202.1785 | 202.2162 | 0.84904 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2027-04-25 | 2.805% | 2.261% | 0.02379% | 50% | 0.55454 | 2 | 8 | 2.5545 | 226.2037 | 192.0653 | 2027-04-25 | 188.8298 | 194.2784 | 202.1785 | 2027-04-25 | 3.907% | 0.02379% | 50% | 0.55454 | 2 | 8 | 2.5545 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 225.6968 | 232.2124 | 237.5994 | 237.6559 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2027-04-26 | 2.806% | 2.267% | 0.02394% | 50% | 0.55693 | 2 | 8 | 2.5569 | 226.7486 | 225.6968 | 2027-04-26 | 221.8962 | 228.3021 | 237.5994 | 2027-04-26 | 3.913% | 0.02394% | 50% | 0.55693 | 2 | 8 | 2.5569 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 160.7797 | 165.4235 | 169.2721 | 169.2958 | 0.70734 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2027-04-27 | 2.807% | 2.274% | 0.02406% | 50% | 0.55938 | 2 | 8 | 2.5594 | 227.2795 | 160.7797 | 2027-04-27 | 158.0734 | 162.639 | 169.2721 | 2027-04-27 | 3.919% | 0.02406% | 50% | 0.55938 | 2 | 8 | 2.5594 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 93.6403 | 96.3462 | 98.5941 | 98.5979 | 0.41098 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2027-04-28 | 2.809% | 2.28% | 0.02417% | 50% | 0.56191 | 2 | 8 | 2.5619 | 227.7975 | 93.6403 | 2027-04-28 | 92.0646 | 94.725 | 98.5941 | 2027-04-28 | 3.924% | 0.02417% | 50% | 0.56191 | 2 | 8 | 2.5619 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 173.0464 | 178.0493 | 182.2155 | 182.2444 | 0.7579 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2027-04-29 | 2.81% | 2.286% | 0.02425% | 50% | 0.56451 | 2 | 8 | 2.5645 | 228.3037 | 173.0464 | 2027-04-29 | 170.1357 | 175.0545 | 182.2155 | 2027-04-29 | 3.93% | 0.02425% | 50% | 0.56451 | 2 | 8 | 2.5645 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 165.833 | 170.6297 | 170.6297 | 170.6539 | 0.70811 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2027-04-30 | 2.811% | 0% | 0.0243% | 50% | 0.56719 | 2 | 8 | 2.5672 | 234.1681 | 165.833 | 2027-04-30 | 162.0307 | 166.7174 | 170.6297 | 2027-04-30 | 2.293% | 0.0243% | 50% | 0.56719 | 2 | 8 | 2.5672 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 197.4009 | 203.1136 | 203.1286 | 203.1668 | 0.84118 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2027-05-01 | 2.813% | 0.007387% | 0.02433% | 50% | 0.56994 | 2 | 8 | 2.5699 | 234.6594 | 197.4009 | 2027-05-01 | 192.8763 | 198.458 | 203.1286 | 2027-05-01 | 2.299% | 0.02433% | 50% | 0.56994 | 2 | 8 | 2.5699 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 117.1291 | 120.5204 | 120.5382 | 120.5465 | 0.49805 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2027-05-02 | 2.814% | 0.01478% | 0.02433% | 50% | 0.57278 | 2 | 8 | 2.5728 | 235.1339 | 117.1291 | 2027-05-02 | 114.4452 | 117.7588 | 120.5382 | 2027-05-02 | 2.306% | 0.02433% | 50% | 0.57278 | 2 | 8 | 2.5728 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 133.3711 | 137.2345 | 137.2649 | 137.2776 | 0.56602 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2027-05-03 | 2.815% | 0.02216% | 0.02433% | 50% | 0.57569 | 2 | 8 | 2.5757 | 235.592 | 133.3711 | 2027-05-03 | 130.3159 | 134.0909 | 137.2649 | 2027-05-03 | 2.312% | 0.02433% | 50% | 0.57569 | 2 | 8 | 2.5757 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 78.2814 | 80.5501 | 80.5739 | 80.5748 | 0.33158 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2027-05-04 | 2.817% | 0.02956% | 0.02432% | 50% | 0.57868 | 2 | 8 | 2.5787 | 236.0343 | 78.2814 | 2027-05-04 | 76.4887 | 78.7055 | 80.5739 | 2027-05-04 | 2.319% | 0.02432% | 50% | 0.57868 | 2 | 8 | 2.5787 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 164.9173 | 169.6992 | 169.7619 | 169.7854 | 0.69737 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2027-05-05 | 2.818% | 0.03695% | 0.02432% | 50% | 0.58175 | 2 | 8 | 2.5817 | 236.4613 | 164.9173 | 2027-05-05 | 161.1417 | 165.8141 | 169.7619 | 2027-05-05 | 2.326% | 0.02432% | 50% | 0.58175 | 2 | 8 | 2.5817 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 153.4213 | 157.872 | 157.942 | 157.9611 | 0.64761 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2027-05-06 | 2.819% | 0.04434% | 0.0243% | 50% | 0.5849 | 2 | 8 | 2.5849 | 236.8735 | 153.4213 | 2027-05-06 | 149.9098 | 154.2586 | 157.942 | 2027-05-06 | 2.332% | 0.0243% | 50% | 0.5849 | 2 | 8 | 2.5849 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 194.5728 | 200.22 | 200.3237 | 200.3598 | 0.81999 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2027-05-07 | 2.821% | 0.05174% | 0.02429% | 50% | 0.58813 | 2 | 8 | 2.5881 | 237.2715 | 194.5728 | 2027-05-07 | 190.1205 | 195.6386 | 200.3237 | 2027-05-07 | 2.339% | 0.02429% | 50% | 0.58813 | 2 | 8 | 2.5881 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 212.5708 | 218.7434 | 218.8729 | 218.918 | 0.89442 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2027-05-08 | 2.822% | 0.05914% | 0.02426% | 50% | 0.59144 | 2 | 8 | 2.5914 | 237.6558 | 212.5708 | 2027-05-08 | 207.7079 | 213.7393 | 218.8729 | 2027-05-08 | 2.345% | 0.02426% | 50% | 0.59144 | 2 | 8 | 2.5914 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 229.212 | 235.8711 | 236.0281 | 236.0823 | 0.96295 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2027-05-09 | 2.823% | 0.06654% | 0.02421% | 50% | 0.59484 | 2 | 8 | 2.5948 | 238.027 | 229.212 | 2027-05-09 | 223.9696 | 230.4763 | 236.0281 | 2027-05-09 | 2.352% | 0.02421% | 50% | 0.59484 | 2 | 8 | 2.5948 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 219.3626 | 225.7386 | 225.9056 | 225.9539 | 0.92018 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2027-05-10 | 2.825% | 0.07395% | 0.02414% | 50% | 0.59831 | 2 | 8 | 2.5983 | 238.3857 | 219.3626 | 2027-05-10 | 214.3465 | 220.5767 | 225.9056 | 2027-05-10 | 2.359% | 0.02414% | 50% | 0.59831 | 2 | 8 | 2.5983 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 236.2756 | 243.1465 | 243.3445 | 243.4021 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2027-05-11 | 2.826% | 0.08136% | 0.02405% | 50% | 0.60187 | 2 | 8 | 2.6019 | 238.7322 | 236.2756 | 2027-05-11 | 230.8739 | 237.5877 | 243.3445 | 2027-05-11 | 2.366% | 0.02405% | 50% | 0.60187 | 2 | 8 | 2.6019 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 177.4671 | 182.6304 | 182.7927 | 182.8203 | 0.74227 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2027-05-12 | 2.827% | 0.08877% | 0.02395% | 50% | 0.6055 | 2 | 8 | 2.6055 | 239.0672 | 177.4671 | 2027-05-12 | 173.4107 | 178.456 | 182.7927 | 2027-05-12 | 2.372% | 0.02395% | 50% | 0.6055 | 2 | 8 | 2.6055 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 168.6327 | 173.5413 | 173.7084 | 173.7323 | 0.70435 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2027-05-13 | 2.828% | 0.09619% | 0.02382% | 50% | 0.60922 | 2 | 8 | 2.6092 | 239.3913 | 168.6327 | 2027-05-13 | 164.779 | 169.5754 | 173.7084 | 2027-05-13 | 2.379% | 0.02382% | 50% | 0.60922 | 2 | 8 | 2.6092 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 208.0591 | 214.1183 | 214.3404 | 214.3816 | 0.86794 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2027-05-14 | 2.83% | 0.1036% | 0.02368% | 50% | 0.61302 | 2 | 8 | 2.613 | 239.7049 | 208.0591 | 2027-05-14 | 203.3053 | 209.226 | 214.3404 | 2027-05-14 | 2.386% | 0.02368% | 50% | 0.61302 | 2 | 8 | 2.613 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 218.9143 | 225.2927 | 225.5431 | 225.5895 | 0.91209 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2027-05-15 | 2.831% | 0.111% | 0.02351% | 50% | 0.6169 | 2 | 8 | 2.6169 | 240.0061 | 218.9143 | 2027-05-15 | 213.9133 | 220.146 | 225.5431 | 2027-05-15 | 2.393% | 0.02351% | 50% | 0.6169 | 2 | 8 | 2.6169 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 211.7036 | 217.8749 | 218.1333 | 218.1756 | 0.88099 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2027-05-16 | 2.832% | 0.1185% | 0.02335% | 50% | 0.62085 | 2 | 8 | 2.6209 | 240.2929 | 211.7036 | 2027-05-16 | 206.8681 | 212.8985 | 218.1333 | 2027-05-16 | 2.4% | 0.02335% | 50% | 0.62085 | 2 | 8 | 2.6209 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 230.7918 | 237.5228 | 237.8222 | 237.8741 | 0.95936 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2027-05-17 | 2.834% | 0.1259% | 0.02319% | 50% | 0.62489 | 2 | 8 | 2.6249 | 240.5658 | 230.7918 | 2027-05-17 | 225.5212 | 232.0985 | 237.8222 | 2027-05-17 | 2.407% | 0.02319% | 50% | 0.62489 | 2 | 8 | 2.6249 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 221.662 | 228.1298 | 228.4344 | 228.481 | 0.9204 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2027-05-18 | 2.835% | 0.1333% | 0.02304% | 50% | 0.629 | 2 | 8 | 2.629 | 240.8255 | 221.662 | 2027-05-18 | 216.6007 | 222.9208 | 228.4344 | 2027-05-18 | 2.414% | 0.02304% | 50% | 0.629 | 2 | 8 | 2.629 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 226.2697 | 232.8752 | 233.2034 | 233.2522 | 0.93858 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2027-05-19 | 2.836% | 0.1408% | 0.0229% | 50% | 0.63318 | 2 | 8 | 2.6332 | 241.0723 | 226.2697 | 2027-05-19 | 221.104 | 227.5586 | 233.2034 | 2027-05-19 | 2.421% | 0.0229% | 50% | 0.63318 | 2 | 8 | 2.6332 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 202.9481 | 208.8756 | 209.1856 | 209.2224 | 0.84099 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2027-05-20 | 2.838% | 0.1482% | 0.02276% | 50% | 0.63744 | 2 | 8 | 2.6374 | 241.3068 | 202.9481 | 2027-05-20 | 198.3155 | 204.1077 | 209.1856 | 2027-05-20 | 2.427% | 0.02276% | 50% | 0.63744 | 2 | 8 | 2.6374 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 210.2794 | 216.4239 | 216.7613 | 216.8013 | 0.87058 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2027-05-21 | 2.839% | 0.1557% | 0.02262% | 50% | 0.64177 | 2 | 8 | 2.6418 | 241.5296 | 210.2794 | 2027-05-21 | 205.4801 | 211.4844 | 216.7613 | 2027-05-21 | 2.434% | 0.02262% | 50% | 0.64177 | 2 | 8 | 2.6418 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 156.6005 | 161.1787 | 161.4421 | 161.4601 | 0.64773 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2027-05-22 | 2.84% | 0.1631% | 0.0225% | 50% | 0.64617 | 2 | 8 | 2.6462 | 241.7412 | 156.6005 | 2027-05-22 | 153.0269 | 157.5006 | 161.4421 | 2027-05-22 | 2.441% | 0.0225% | 50% | 0.64617 | 2 | 8 | 2.6462 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 74.0284 | 76.1937 | 76.3239 | 76.324 | 0.30591 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2027-05-23 | 2.842% | 0.1706% | 0.02241% | 50% | 0.65064 | 2 | 8 | 2.6506 | 241.9421 | 74.0284 | 2027-05-23 | 72.3393 | 74.4552 | 76.3239 | 2027-05-23 | 2.448% | 0.02241% | 50% | 0.65064 | 2 | 8 | 2.6506 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 69.1387 | 71.1619 | 71.2888 | 71.2888 | 0.28548 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2027-05-24 | 2.843% | 0.178% | 0.02236% | 50% | 0.65518 | 2 | 8 | 2.6552 | 242.1328 | 69.1387 | 2027-05-24 | 67.5614 | 69.5385 | 71.2888 | 2027-05-24 | 2.455% | 0.02236% | 50% | 0.65518 | 2 | 8 | 2.6552 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 171.561 | 176.5839 | 176.9121 | 176.9351 | 0.70795 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2027-05-25 | 2.844% | 0.1855% | 0.02234% | 50% | 0.65977 | 2 | 8 | 2.6598 | 242.3138 | 171.561 | 2027-05-25 | 167.6476 | 172.5559 | 176.9121 | 2027-05-25 | 2.462% | 0.02234% | 50% | 0.65977 | 2 | 8 | 2.6598 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 110.3299 | 113.5616 | 113.7811 | 113.7868 | 0.45492 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2027-05-26 | 2.846% | 0.193% | 0.02235% | 50% | 0.66443 | 2 | 8 | 2.6644 | 242.4856 | 110.3299 | 2027-05-26 | 107.8135 | 110.9715 | 113.7811 | 2027-05-26 | 2.469% | 0.02235% | 50% | 0.66443 | 2 | 8 | 2.6644 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 185.7538 | 191.1974 | 191.5814 | 191.6099 | 0.76547 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2027-05-27 | 2.847% | 0.2004% | 0.0224% | 50% | 0.66915 | 2 | 8 | 2.6691 | 242.6489 | 185.7538 | 2027-05-27 | 181.5178 | 186.8373 | 191.5814 | 2027-05-27 | 2.476% | 0.0224% | 50% | 0.66915 | 2 | 8 | 2.6691 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 228.5372 | 235.2378 | 235.7279 | 235.7765 | 0.94122 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2027-05-28 | 2.848% | 0.2079% | 0.02248% | 50% | 0.67391 | 2 | 8 | 2.6739 | 242.8041 | 228.5372 | 2027-05-28 | 223.3263 | 229.8742 | 235.7279 | 2027-05-28 | 2.483% | 0.02248% | 50% | 0.67391 | 2 | 8 | 2.6739 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 248.9514 | 256.2541 | 256.8072 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2027 | 2027-05-29 | 2.85% | 0.2154% | 0.0226% | 50% | 0.67874 | 2 | 8 | 2.6787 | 242.9516 | 248.9514 | 2027-05-29 | 243.2759 | 250.4121 | 256.8072 | 2027-05-29 | 2.49% | 0.0226% | 50% | 0.67874 | 2 | 8 | 2.6787 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 209.8532 | 216.012 | 216.4944 | 216.534 | 0.86323 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2027-05-30 | 2.851% | 0.2229% | 0.02271% | 50% | 0.6836 | 2 | 8 | 2.6836 | 243.0911 | 209.8532 | 2027-05-30 | 205.0698 | 211.0882 | 216.4944 | 2027-05-30 | 2.497% | 0.02271% | 50% | 0.6836 | 2 | 8 | 2.6836 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 229.9778 | 236.7304 | 237.2769 | 237.3268 | 0.94553 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2027-05-31 | 2.852% | 0.2303% | 0.02278% | 50% | 0.68852 | 2 | 8 | 2.6885 | 243.2222 | 229.9778 | 2027-05-31 | 224.7365 | 231.3352 | 237.2769 | 2027-05-31 | 2.504% | 0.02278% | 50% | 0.68852 | 2 | 8 | 2.6885 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 240.0903 | 247.1431 | 247.7323 | 247.7878 | 0.98662 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2027-06-01 | 2.854% | 0.2378% | 0.02283% | 50% | 0.69347 | 2 | 8 | 2.6935 | 243.3443 | 240.0903 | 2027-06-01 | 234.6193 | 241.5115 | 247.7323 | 2027-06-01 | 2.511% | 0.02283% | 50% | 0.69347 | 2 | 8 | 2.6935 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 168.873 | 173.8362 | 174.2636 | 174.286 | 0.69358 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2027-06-02 | 2.855% | 0.2453% | 0.02283% | 50% | 0.69846 | 2 | 8 | 2.6985 | 243.4569 | 168.873 | 2027-06-02 | 165.0255 | 169.8756 | 174.2636 | 2027-06-02 | 2.518% | 0.02283% | 50% | 0.69846 | 2 | 8 | 2.6985 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 232.0089 | 238.8309 | 239.4362 | 239.4871 | 0.95256 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2027-06-03 | 2.856% | 0.2528% | 0.0228% | 50% | 0.70349 | 2 | 8 | 2.7035 | 243.5596 | 232.0089 | 2027-06-03 | 226.724 | 233.3906 | 239.4362 | 2027-06-03 | 2.525% | 0.0228% | 50% | 0.70349 | 2 | 8 | 2.7035 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 101.0844 | 104.0582 | 104.3297 | 104.3336 | 0.41479 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2027-06-04 | 2.858% | 0.2603% | 0.02274% | 50% | 0.70854 | 2 | 8 | 2.7085 | 243.6517 | 101.0844 | 2027-06-04 | 98.7822 | 101.6882 | 104.3297 | 2027-06-04 | 2.532% | 0.02274% | 50% | 0.70854 | 2 | 8 | 2.7085 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 130.9682 | 134.8229 | 135.1849 | 135.1953 | 0.53726 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2027-06-05 | 2.859% | 0.2678% | 0.02264% | 50% | 0.71362 | 2 | 8 | 2.7136 | 243.7328 | 130.9682 | 2027-06-05 | 127.986 | 131.7529 | 135.1849 | 2027-06-05 | 2.539% | 0.02264% | 50% | 0.71362 | 2 | 8 | 2.7136 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 192.4417 | 198.1085 | 198.6553 | 198.6865 | 0.78928 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2027-06-06 | 2.86% | 0.2753% | 0.02249% | 50% | 0.71873 | 2 | 8 | 2.7187 | 243.8023 | 192.4417 | 2027-06-06 | 188.0606 | 193.5983 | 198.6553 | 2027-06-06 | 2.546% | 0.02249% | 50% | 0.71873 | 2 | 8 | 2.7187 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 119.9155 | 123.4483 | 123.7983 | 123.8059 | 0.49166 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2027-06-07 | 2.862% | 0.2827% | 0.0223% | 50% | 0.72385 | 2 | 8 | 2.7238 | 243.8598 | 119.9155 | 2027-06-07 | 117.1861 | 120.6385 | 123.7983 | 2027-06-07 | 2.552% | 0.0223% | 50% | 0.72385 | 2 | 8 | 2.7238 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 91.3624 | 94.0553 | 94.329 | 94.3313 | 0.37451 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2027-06-08 | 2.863% | 0.2902% | 0.02206% | 50% | 0.72898 | 2 | 8 | 2.729 | 243.9046 | 91.3624 | 2027-06-08 | 89.2834 | 91.915 | 94.329 | 2027-06-08 | 2.559% | 0.02206% | 50% | 0.72898 | 2 | 8 | 2.729 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 193.8214 | 199.537 | 200.1328 | 200.1636 | 0.79451 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2027-06-09 | 2.864% | 0.2977% | 0.02177% | 50% | 0.73412 | 2 | 8 | 2.7341 | 243.9363 | 193.8214 | 2027-06-09 | 189.4119 | 194.9974 | 200.1328 | 2027-06-09 | 2.566% | 0.02177% | 50% | 0.73412 | 2 | 8 | 2.7341 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 245.028 | 252.257 | 253.0292 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2027 | 2027-06-10 | 2.866% | 0.3052% | 0.02143% | 50% | 0.73926 | 2 | 8 | 2.7393 | 243.9544 | 245.028 | 2027-06-10 | 239.4548 | 246.5194 | 253.0292 | 2027-06-10 | 2.573% | 0.02143% | 50% | 0.73926 | 2 | 8 | 2.7393 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 232.727 | 239.5964 | 240.3479 | 240.3952 | 0.95395 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2027-06-11 | 2.867% | 0.3127% | 0.02103% | 50% | 0.74441 | 2 | 8 | 2.7444 | 243.9583 | 232.727 | 2027-06-11 | 227.435 | 234.1482 | 240.3479 | 2027-06-11 | 2.579% | 0.02103% | 50% | 0.74441 | 2 | 8 | 2.7444 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 183.7329 | 189.1587 | 189.7663 | 189.7916 | 0.75311 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2027-06-12 | 2.868% | 0.3202% | 0.02059% | 50% | 0.74955 | 2 | 8 | 2.7495 | 243.9477 | 183.7329 | 2027-06-12 | 179.5562 | 184.8586 | 189.7663 | 2027-06-12 | 2.586% | 0.02059% | 50% | 0.74955 | 2 | 8 | 2.7495 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 225.972 | 232.6483 | 233.4131 | 233.4551 | 0.92639 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2027-06-13 | 2.87% | 0.3276% | 0.02013% | 50% | 0.75468 | 2 | 8 | 2.7547 | 243.9229 | 225.972 | 2027-06-13 | 220.8365 | 227.3611 | 233.4131 | 2027-06-13 | 2.593% | 0.02013% | 50% | 0.75468 | 2 | 8 | 2.7547 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 204.0241 | 210.0549 | 210.7611 | 210.793 | 0.83652 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2027-06-14 | 2.871% | 0.3351% | 0.01972% | 50% | 0.7598 | 2 | 8 | 2.7598 | 243.8842 | 204.0241 | 2027-06-14 | 199.3888 | 205.2826 | 210.7611 | 2027-06-14 | 2.599% | 0.01972% | 50% | 0.7598 | 2 | 8 | 2.7598 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 229.026 | 235.7991 | 236.6096 | 236.6514 | 0.93926 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2027-06-15 | 2.872% | 0.3426% | 0.01933% | 50% | 0.7649 | 2 | 8 | 2.7649 | 243.8322 | 229.026 | 2027-06-15 | 223.8244 | 230.4436 | 236.6096 | 2027-06-15 | 2.606% | 0.01933% | 50% | 0.7649 | 2 | 8 | 2.7649 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 216.213 | 222.6102 | 223.3921 | 223.4277 | 0.88694 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2027-06-16 | 2.874% | 0.35% | 0.01899% | 50% | 0.76998 | 2 | 8 | 2.77 | 243.7674 | 216.213 | 2027-06-16 | 211.304 | 217.5559 | 223.3921 | 2027-06-16 | 2.613% | 0.01899% | 50% | 0.76998 | 2 | 8 | 2.77 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 222.9583 | 229.5582 | 230.3818 | 230.4196 | 0.9149 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2027-06-17 | 2.875% | 0.3575% | 0.01869% | 50% | 0.77504 | 2 | 8 | 2.775 | 243.6904 | 222.9583 | 2027-06-17 | 217.8979 | 224.348 | 230.3818 | 2027-06-17 | 2.619% | 0.01869% | 50% | 0.77504 | 2 | 8 | 2.775 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 229.8601 | 236.6675 | 237.5344 | 237.5747 | 0.94358 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2027-06-18 | 2.876% | 0.365% | 0.01843% | 50% | 0.78006 | 2 | 8 | 2.7801 | 243.6017 | 229.8601 | 2027-06-18 | 224.645 | 231.298 | 237.5344 | 2027-06-18 | 2.625% | 0.01843% | 50% | 0.78006 | 2 | 8 | 2.7801 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 234.2257 | 241.1657 | 242.0672 | 242.1089 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2027-06-19 | 2.878% | 0.3724% | 0.01825% | 50% | 0.78506 | 2 | 8 | 2.7851 | 243.5017 | 234.2257 | 2027-06-19 | 228.9136 | 235.6962 | 242.0672 | 2027-06-19 | 2.632% | 0.01825% | 50% | 0.78506 | 2 | 8 | 2.7851 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 126.1375 | 129.8767 | 130.3719 | 130.3793 | 0.51819 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2027-06-20 | 2.879% | 0.3798% | 0.01815% | 50% | 0.79001 | 2 | 8 | 2.79 | 243.391 | 126.1375 | 2027-06-20 | 123.2779 | 126.9324 | 130.3719 | 2027-06-20 | 2.638% | 0.01815% | 50% | 0.79001 | 2 | 8 | 2.79 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 89.9661 | 92.6343 | 92.9945 | 92.9962 | 0.36976 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2027-06-21 | 2.88% | 0.3873% | 0.01813% | 50% | 0.79492 | 2 | 8 | 2.7949 | 243.27 | 89.9661 | 2027-06-21 | 87.9274 | 90.5352 | 92.9945 | 2027-06-21 | 2.645% | 0.01813% | 50% | 0.79492 | 2 | 8 | 2.7949 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 177.8334 | 183.11 | 183.8356 | 183.8563 | 0.73135 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2027-06-22 | 2.882% | 0.3947% | 0.0182% | 50% | 0.79979 | 2 | 8 | 2.7998 | 243.1394 | 177.8334 | 2027-06-22 | 173.8053 | 178.9624 | 183.8356 | 2027-06-22 | 2.651% | 0.0182% | 50% | 0.79979 | 2 | 8 | 2.7998 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 173.9968 | 179.1621 | 179.8855 | 179.9051 | 0.71598 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2027-06-23 | 2.883% | 0.4021% | 0.01835% | 50% | 0.80461 | 2 | 8 | 2.8046 | 242.9996 | 173.9968 | 2027-06-23 | 170.0574 | 175.1057 | 179.8855 | 2027-06-23 | 2.657% | 0.01835% | 50% | 0.80461 | 2 | 8 | 2.8046 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 173.8582 | 179.0218 | 179.758 | 179.7779 | 0.71585 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2027-06-24 | 2.884% | 0.4095% | 0.01858% | 50% | 0.80938 | 2 | 8 | 2.8094 | 242.8512 | 173.8582 | 2027-06-24 | 169.9238 | 174.9705 | 179.758 | 2027-06-24 | 2.663% | 0.01858% | 50% | 0.80938 | 2 | 8 | 2.8094 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 148.2963 | 152.7028 | 153.3422 | 153.3551 | 0.61098 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2027-06-25 | 2.886% | 0.417% | 0.01891% | 50% | 0.8141 | 2 | 8 | 2.8141 | 242.6947 | 148.2963 | 2027-06-25 | 144.942 | 149.2488 | 153.3422 | 2027-06-25 | 2.669% | 0.01891% | 50% | 0.8141 | 2 | 8 | 2.8141 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 49.3175 | 50.7836 | 51 | 51 | 0.20331 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2027-06-26 | 2.887% | 0.4243% | 0.01931% | 50% | 0.81875 | 2 | 8 | 2.8188 | 242.5316 | 49.3175 | 2027-06-26 | 48.2025 | 49.6355 | 51 | 2027-06-26 | 2.676% | 0.01931% | 50% | 0.81875 | 2 | 8 | 2.8188 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 57.6171 | 59.3308 | 59.588 | 59.588 | 0.23768 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2027-06-27 | 2.888% | 0.4317% | 0.01982% | 50% | 0.82335 | 2 | 8 | 2.8234 | 242.3623 | 57.6171 | 2027-06-27 | 56.3152 | 57.9901 | 59.588 | 2027-06-27 | 2.682% | 0.01982% | 50% | 0.82335 | 2 | 8 | 2.8234 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 251.9186 | 259.4148 | 260.559 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2027 | 2027-06-28 | 2.89% | 0.4391% | 0.02037% | 50% | 0.82788 | 2 | 8 | 2.8279 | 242.1859 | 251.9186 | 2027-06-28 | 246.2292 | 253.5562 | 260.559 | 2027-06-28 | 2.688% | 0.02037% | 50% | 0.82788 | 2 | 8 | 2.8279 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 239.1733 | 246.2936 | 247.3982 | 247.4492 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2027-06-29 | 2.891% | 0.4465% | 0.02098% | 50% | 0.83235 | 2 | 8 | 2.8324 | 242.0014 | 239.1733 | 2027-06-29 | 233.7747 | 240.7343 | 247.3982 | 2027-06-29 | 2.694% | 0.02098% | 50% | 0.83235 | 2 | 8 | 2.8324 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 55.8455 | 57.5088 | 57.771 | 57.771 | 0.2309 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2027-06-30 | 2.892% | 0.4538% | 0.02164% | 50% | 0.83675 | 2 | 8 | 2.8368 | 241.8076 | 55.8455 | 2027-06-30 | 54.5856 | 56.2115 | 57.771 | 2027-06-30 | 2.699% | 0.02164% | 50% | 0.83675 | 2 | 8 | 2.8368 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 214.1522 | 220.5337 | 221.5555 | 221.597 | 0.88635 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2027-07-01 | 2.894% | 0.4612% | 0.02235% | 50% | 0.84108 | 2 | 8 | 2.8411 | 241.6035 | 214.1522 | 2027-07-01 | 209.324 | 215.5616 | 221.5555 | 2027-07-01 | 2.705% | 0.02235% | 50% | 0.84108 | 2 | 8 | 2.8411 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 236.6627 | 243.7183 | 244.8656 | 244.9206 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2027-07-02 | 2.895% | 0.4685% | 0.02312% | 50% | 0.84534 | 2 | 8 | 2.8453 | 241.3881 | 236.6627 | 2027-07-02 | 231.3302 | 238.2268 | 244.8656 | 2027-07-02 | 2.711% | 0.02312% | 50% | 0.84534 | 2 | 8 | 2.8453 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 196.0089 | 201.8553 | 202.8204 | 202.8559 | 0.81272 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2027-07-03 | 2.896% | 0.4759% | 0.02388% | 50% | 0.84953 | 2 | 8 | 2.8495 | 241.1604 | 196.0089 | 2027-07-03 | 191.5951 | 197.3098 | 202.8204 | 2027-07-03 | 2.717% | 0.02388% | 50% | 0.84953 | 2 | 8 | 2.8495 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 191.2104 | 196.9163 | 197.8724 | 197.9067 | 0.79361 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2027-07-04 | 2.898% | 0.4832% | 0.0246% | 50% | 0.85364 | 2 | 8 | 2.8536 | 240.9195 | 191.2104 | 2027-07-04 | 186.9073 | 192.4849 | 197.8724 | 2027-07-04 | 2.723% | 0.0246% | 50% | 0.85364 | 2 | 8 | 2.8536 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 230.0053 | 236.8721 | 238.0397 | 238.0961 | 0.95569 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2027-07-05 | 2.899% | 0.4905% | 0.02527% | 50% | 0.85767 | 2 | 8 | 2.8577 | 240.6644 | 230.0053 | 2027-07-05 | 224.8325 | 231.5449 | 238.0397 | 2027-07-05 | 2.728% | 0.02527% | 50% | 0.85767 | 2 | 8 | 2.8577 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 182.5827 | 188.0363 | 188.9771 | 189.0092 | 0.75945 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2027-07-06 | 2.9% | 0.4978% | 0.02589% | 50% | 0.86163 | 2 | 8 | 2.8616 | 240.394 | 182.5827 | 2027-07-06 | 178.4792 | 183.8102 | 188.9771 | 2027-07-06 | 2.734% | 0.02589% | 50% | 0.86163 | 2 | 8 | 2.8616 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 226.9013 | 233.6819 | 234.8681 | 234.9254 | 0.94498 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2027-07-07 | 2.902% | 0.5051% | 0.02646% | 50% | 0.86551 | 2 | 8 | 2.8655 | 240.1072 | 226.9013 | 2027-07-07 | 221.8051 | 228.4334 | 234.8681 | 2027-07-07 | 2.74% | 0.02646% | 50% | 0.86551 | 2 | 8 | 2.8655 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 240.6269 | 247.8211 | 249.0973 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2027 | 2027-07-08 | 2.903% | 0.5124% | 0.02699% | 50% | 0.86931 | 2 | 8 | 2.8693 | 239.803 | 240.6269 | 2027-07-08 | 235.2261 | 242.2588 | 249.0973 | 2027-07-08 | 2.745% | 0.02699% | 50% | 0.86931 | 2 | 8 | 2.8693 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 238.1088 | 245.231 | 246.5119 | 246.5791 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2027-07-09 | 2.904% | 0.5196% | 0.02747% | 50% | 0.87302 | 2 | 8 | 2.873 | 239.4803 | 238.1088 | 2027-07-09 | 232.7682 | 239.7307 | 246.5119 | 2027-07-09 | 2.751% | 0.02747% | 50% | 0.87302 | 2 | 8 | 2.873 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 236.1927 | 243.2609 | 244.5494 | 244.6164 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2027-07-10 | 2.906% | 0.5269% | 0.02789% | 50% | 0.87666 | 2 | 8 | 2.8767 | 239.1386 | 236.1927 | 2027-07-10 | 230.8988 | 237.8086 | 244.5494 | 2027-07-10 | 2.756% | 0.02789% | 50% | 0.87666 | 2 | 8 | 2.8767 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 229.7943 | 236.6743 | 237.9452 | 238.0089 | 0.96236 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2027-07-11 | 2.907% | 0.5341% | 0.02828% | 50% | 0.88022 | 2 | 8 | 2.8802 | 238.7783 | 229.7943 | 2027-07-11 | 224.6475 | 231.3734 | 237.9452 | 2027-07-11 | 2.762% | 0.02828% | 50% | 0.88022 | 2 | 8 | 2.8802 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 227.0982 | 233.9006 | 235.1738 | 235.2365 | 0.95257 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2027-07-12 | 2.908% | 0.5414% | 0.02862% | 50% | 0.88369 | 2 | 8 | 2.8837 | 238.4006 | 227.0982 | 2027-07-12 | 222.0155 | 228.6657 | 235.1738 | 2027-07-12 | 2.767% | 0.02862% | 50% | 0.88369 | 2 | 8 | 2.8837 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 227.2287 | 234.0383 | 235.3293 | 235.393 | 0.9547 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2027-07-13 | 2.91% | 0.5486% | 0.02893% | 50% | 0.88709 | 2 | 8 | 2.8871 | 238.0066 | 227.2287 | 2027-07-13 | 222.1469 | 228.8042 | 235.3293 | 2027-07-13 | 2.773% | 0.02893% | 50% | 0.88709 | 2 | 8 | 2.8871 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 224.7718 | 231.5109 | 232.8048 | 232.8676 | 0.946 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2027-07-14 | 2.911% | 0.5558% | 0.02918% | 50% | 0.8904 | 2 | 8 | 2.8904 | 237.5973 | 224.7718 | 2027-07-14 | 219.7487 | 226.3373 | 232.8048 | 2027-07-14 | 2.778% | 0.02918% | 50% | 0.8904 | 2 | 8 | 2.8904 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 215.6063 | 222.0736 | 223.331 | 223.3881 | 0.90903 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2027-07-15 | 2.912% | 0.563% | 0.0294% | 50% | 0.89363 | 2 | 8 | 2.8936 | 237.1738 | 215.6063 | 2027-07-15 | 210.7917 | 217.1146 | 223.331 | 2027-07-15 | 2.783% | 0.0294% | 50% | 0.89363 | 2 | 8 | 2.8936 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 221.287 | 227.9279 | 229.2349 | 229.2964 | 0.93471 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2027-07-16 | 2.914% | 0.5702% | 0.02956% | 50% | 0.89678 | 2 | 8 | 2.8968 | 236.7371 | 221.287 | 2027-07-16 | 216.3493 | 222.842 | 229.2349 | 2027-07-16 | 2.789% | 0.02956% | 50% | 0.89678 | 2 | 8 | 2.8968 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 220.5593 | 227.1815 | 228.5008 | 228.5622 | 0.93341 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2027-07-17 | 2.915% | 0.5774% | 0.02972% | 50% | 0.89985 | 2 | 8 | 2.8998 | 236.2883 | 220.5593 | 2027-07-17 | 215.6417 | 222.1162 | 228.5008 | 2027-07-17 | 2.794% | 0.02972% | 50% | 0.89985 | 2 | 8 | 2.8998 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 224.1826 | 230.9167 | 232.2745 | 232.3391 | 0.9506 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2027-07-18 | 2.916% | 0.5845% | 0.02992% | 50% | 0.90284 | 2 | 8 | 2.9028 | 235.8281 | 224.1826 | 2027-07-18 | 219.1881 | 225.7722 | 232.2745 | 2027-07-18 | 2.799% | 0.02992% | 50% | 0.90284 | 2 | 8 | 2.9028 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 158.6667 | 163.4351 | 164.4079 | 164.4344 | 0.67406 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2027-07-19 | 2.918% | 0.5917% | 0.03018% | 50% | 0.90575 | 2 | 8 | 2.9058 | 235.3578 | 158.6667 | 2027-07-19 | 155.1347 | 159.7969 | 164.4079 | 2027-07-19 | 2.805% | 0.03018% | 50% | 0.90575 | 2 | 8 | 2.9058 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 162.6861 | 167.5776 | 168.5871 | 168.616 | 0.69255 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2027-07-20 | 2.919% | 0.5988% | 0.03048% | 50% | 0.90858 | 2 | 8 | 2.9086 | 234.8783 | 162.6861 | 2027-07-20 | 159.0675 | 163.8501 | 168.5871 | 2027-07-20 | 2.81% | 0.03048% | 50% | 0.90858 | 2 | 8 | 2.9086 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 217.3275 | 223.8648 | 225.2297 | 225.2919 | 0.92717 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2027-07-21 | 2.92% | 0.606% | 0.03082% | 50% | 0.91134 | 2 | 8 | 2.9113 | 234.3907 | 217.3275 | 2027-07-21 | 212.4973 | 218.8894 | 225.2297 | 2027-07-21 | 2.815% | 0.03082% | 50% | 0.91134 | 2 | 8 | 2.9113 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 164.8628 | 169.8243 | 170.8719 | 170.9028 | 0.70476 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2027-07-22 | 2.922% | 0.6131% | 0.03122% | 50% | 0.91402 | 2 | 8 | 2.914 | 233.8961 | 164.8628 | 2027-07-22 | 161.2016 | 166.0529 | 170.8719 | 2027-07-22 | 2.82% | 0.03122% | 50% | 0.91402 | 2 | 8 | 2.914 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 189.732 | 195.4447 | 196.6645 | 196.7101 | 0.81285 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2027-07-23 | 2.923% | 0.6202% | 0.03167% | 50% | 0.91662 | 2 | 8 | 2.9166 | 233.3955 | 189.732 | 2027-07-23 | 185.5221 | 191.1079 | 196.6645 | 2027-07-23 | 2.825% | 0.03167% | 50% | 0.91662 | 2 | 8 | 2.9166 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 220.1861 | 226.8188 | 228.2507 | 228.3185 | 0.94544 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2027-07-24 | 2.924% | 0.6274% | 0.03217% | 50% | 0.91915 | 2 | 8 | 2.9191 | 232.8874 | 220.1861 | 2027-07-24 | 215.3044 | 221.79 | 228.2507 | 2027-07-24 | 2.831% | 0.03217% | 50% | 0.91915 | 2 | 8 | 2.9191 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 118.5404 | 122.1129 | 122.8926 | 122.9047 | 0.51002 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2027-07-25 | 2.926% | 0.6345% | 0.0327% | 50% | 0.9216 | 2 | 8 | 2.9216 | 232.3694 | 118.5404 | 2027-07-25 | 115.9144 | 119.4078 | 122.8926 | 2027-07-25 | 2.836% | 0.0327% | 50% | 0.9216 | 2 | 8 | 2.9216 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 211.5109 | 217.8883 | 219.2952 | 219.3589 | 0.91227 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2027-07-26 | 2.927% | 0.6416% | 0.03324% | 50% | 0.92398 | 2 | 8 | 2.924 | 231.8417 | 211.5109 | 2027-07-26 | 206.8293 | 213.0655 | 219.2952 | 2027-07-26 | 2.841% | 0.03324% | 50% | 0.92398 | 2 | 8 | 2.924 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 232.1132 | 239.115 | 240.6761 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2027 | 2027-07-27 | 2.928% | 0.6486% | 0.0338% | 50% | 0.92629 | 2 | 8 | 2.9263 | 231.3042 | 232.1132 | 2027-07-27 | 226.9798 | 233.8268 | 240.6761 | 2027-07-27 | 2.846% | 0.0338% | 50% | 0.92629 | 2 | 8 | 2.9263 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 187.4906 | 193.149 | 194.4239 | 194.4728 | 0.81243 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2027-07-28 | 2.93% | 0.6557% | 0.03437% | 50% | 0.92853 | 2 | 8 | 2.9285 | 230.757 | 187.4906 | 2027-07-28 | 183.3476 | 188.881 | 194.4239 | 2027-07-28 | 2.851% | 0.03437% | 50% | 0.92853 | 2 | 8 | 2.9285 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 113.886 | 117.3247 | 118.1075 | 118.1189 | 0.4946 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2027-07-29 | 2.931% | 0.6628% | 0.03496% | 50% | 0.93071 | 2 | 8 | 2.9307 | 230.2 | 113.886 | 2027-07-29 | 111.3716 | 114.7343 | 118.1075 | 2027-07-29 | 2.856% | 0.03496% | 50% | 0.93071 | 2 | 8 | 2.9307 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 197.1234 | 203.078 | 204.4475 | 204.5055 | 0.85837 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2027-07-30 | 2.932% | 0.6698% | 0.03557% | 50% | 0.93281 | 2 | 8 | 2.9328 | 229.6332 | 197.1234 | 2027-07-30 | 192.7749 | 198.5982 | 204.4475 | 2027-07-30 | 2.861% | 0.03557% | 50% | 0.93281 | 2 | 8 | 2.9328 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 225.5808 | 232.3983 | 233.9821 | 234.0649 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2027-07-31 | 2.934% | 0.6769% | 0.03618% | 50% | 0.93485 | 2 | 8 | 2.9349 | 229.0567 | 225.5808 | 2027-07-31 | 220.6088 | 227.276 | 233.9821 | 2027-07-31 | 2.866% | 0.03618% | 50% | 0.93485 | 2 | 8 | 2.9349 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 224.4833 | 231.2707 | 232.8634 | 232.9469 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2027-08-01 | 2.935% | 0.6839% | 0.03677% | 50% | 0.93683 | 2 | 8 | 2.9368 | 228.4706 | 224.4833 | 2027-08-01 | 219.5397 | 226.1776 | 232.8634 | 2027-08-01 | 2.871% | 0.03677% | 50% | 0.93683 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 224.5385 | 231.3308 | 232.9403 | 233.0255 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2027-08-02 | 2.936% | 0.691% | 0.03733% | 50% | 0.93874 | 2 | 8 | 2.9387 | 227.8748 | 224.5385 | 2027-08-02 | 219.5979 | 226.2407 | 232.9403 | 2027-08-02 | 2.876% | 0.03733% | 50% | 0.93874 | 2 | 8 | 2.9387 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 213.1914 | 219.6435 | 221.1874 | 221.2637 | 0.93802 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2027-08-03 | 2.938% | 0.698% | 0.03787% | 50% | 0.94059 | 2 | 8 | 2.9406 | 227.2694 | 213.1914 | 2027-08-03 | 208.5045 | 214.8147 | 221.1874 | 2027-08-03 | 2.881% | 0.03787% | 50% | 0.94059 | 2 | 8 | 2.9406 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 202.3166 | 208.4424 | 209.9224 | 209.9906 | 0.89257 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2027-08-04 | 2.939% | 0.705% | 0.03838% | 50% | 0.94238 | 2 | 8 | 2.9424 | 226.6543 | 202.3166 | 2027-08-04 | 197.8726 | 203.8638 | 209.9224 | 2027-08-04 | 2.886% | 0.03838% | 50% | 0.94238 | 2 | 8 | 2.9424 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 188.2382 | 193.9404 | 195.3312 | 195.389 | 0.83273 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2027-08-05 | 2.94% | 0.712% | 0.03887% | 50% | 0.94411 | 2 | 8 | 2.9441 | 226.0296 | 188.2382 | 2027-08-05 | 184.107 | 189.684 | 195.3312 | 2027-08-05 | 2.891% | 0.03887% | 50% | 0.94411 | 2 | 8 | 2.9441 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 201.9019 | 208.0208 | 209.5273 | 209.5975 | 0.89572 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2027-08-06 | 2.941% | 0.719% | 0.03933% | 50% | 0.94579 | 2 | 8 | 2.9458 | 225.3952 | 201.9019 | 2027-08-06 | 197.4747 | 203.4594 | 209.5273 | 2027-08-06 | 2.896% | 0.03933% | 50% | 0.94579 | 2 | 8 | 2.9458 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 215.7623 | 222.3043 | 223.9301 | 224.0141 | 0.95998 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2027-08-07 | 2.943% | 0.726% | 0.03976% | 50% | 0.9474 | 2 | 8 | 2.9474 | 224.7523 | 215.7623 | 2027-08-07 | 211.0353 | 217.434 | 223.9301 | 2027-08-07 | 2.901% | 0.03976% | 50% | 0.9474 | 2 | 8 | 2.9474 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 219.544 | 226.2038 | 227.8741 | 227.963 | 0.97965 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2027-08-08 | 2.944% | 0.733% | 0.04016% | 50% | 0.94897 | 2 | 8 | 2.949 | 224.1018 | 219.544 | 2027-08-08 | 214.7384 | 221.2524 | 227.8741 | 2027-08-08 | 2.906% | 0.04016% | 50% | 0.94897 | 2 | 8 | 2.949 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 209.2322 | 215.5821 | 217.1892 | 217.2693 | 0.93637 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2027-08-09 | 2.945% | 0.74% | 0.04054% | 50% | 0.95048 | 2 | 8 | 2.9505 | 223.443 | 209.2322 | 2027-08-09 | 204.6562 | 210.8672 | 217.1892 | 2027-08-09 | 2.911% | 0.04054% | 50% | 0.95048 | 2 | 8 | 2.9505 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 203.3928 | 209.5684 | 211.1455 | 211.2212 | 0.91295 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2027-08-10 | 2.947% | 0.7469% | 0.04092% | 50% | 0.95194 | 2 | 8 | 2.9519 | 222.7753 | 203.3928 | 2027-08-10 | 198.9484 | 204.9891 | 211.1455 | 2027-08-10 | 2.916% | 0.04092% | 50% | 0.95194 | 2 | 8 | 2.9519 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 188.7621 | 194.4961 | 195.9736 | 196.0372 | 0.84983 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2027-08-11 | 2.948% | 0.7539% | 0.04129% | 50% | 0.95335 | 2 | 8 | 2.9533 | 222.0984 | 188.7621 | 2027-08-11 | 184.6411 | 190.2499 | 195.9736 | 2027-08-11 | 2.921% | 0.04129% | 50% | 0.95335 | 2 | 8 | 2.9533 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 197.7563 | 203.7663 | 205.3286 | 205.4011 | 0.8931 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2027-08-12 | 2.949% | 0.7608% | 0.04165% | 50% | 0.95471 | 2 | 8 | 2.9547 | 221.4116 | 197.7563 | 2027-08-12 | 193.4427 | 199.3216 | 205.3286 | 2027-08-12 | 2.926% | 0.04165% | 50% | 0.95471 | 2 | 8 | 2.9547 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 137.4629 | 141.6425 | 142.7384 | 142.766 | 0.62267 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2027-08-13 | 2.951% | 0.7678% | 0.042% | 50% | 0.95602 | 2 | 8 | 2.956 | 220.7145 | 137.4629 | 2027-08-13 | 134.4671 | 138.5556 | 142.7384 | 2027-08-13 | 2.93% | 0.042% | 50% | 0.95602 | 2 | 8 | 2.956 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 150.776 | 155.3625 | 156.5755 | 156.6119 | 0.68519 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2027-08-14 | 2.952% | 0.7747% | 0.04229% | 50% | 0.95729 | 2 | 8 | 2.9573 | 220.0065 | 150.776 | 2027-08-14 | 147.493 | 151.9796 | 156.5755 | 2027-08-14 | 2.935% | 0.04229% | 50% | 0.95729 | 2 | 8 | 2.9573 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 155.2046 | 159.928 | 161.1879 | 161.2279 | 0.70764 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2027-08-15 | 2.953% | 0.7816% | 0.04253% | 50% | 0.95852 | 2 | 8 | 2.9585 | 219.2873 | 155.2046 | 2027-08-15 | 151.8282 | 156.4488 | 161.1879 | 2027-08-15 | 2.94% | 0.04253% | 50% | 0.95852 | 2 | 8 | 2.9585 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 139.6221 | 143.8732 | 145.0168 | 145.0468 | 0.6387 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2027-08-16 | 2.955% | 0.7885% | 0.04271% | 50% | 0.9597 | 2 | 8 | 2.9597 | 218.5562 | 139.6221 | 2027-08-16 | 136.5874 | 140.7461 | 145.0168 | 2027-08-16 | 2.945% | 0.04271% | 50% | 0.9597 | 2 | 8 | 2.9597 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 107.5299 | 110.8054 | 111.6939 | 111.7071 | 0.49353 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2027-08-17 | 2.956% | 0.7955% | 0.04284% | 50% | 0.96083 | 2 | 8 | 2.9608 | 217.8127 | 107.5299 | 2027-08-17 | 105.1948 | 108.3992 | 111.6939 | 2027-08-17 | 2.95% | 0.04284% | 50% | 0.96083 | 2 | 8 | 2.9608 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 132.0341 | 136.058 | 137.1585 | 137.1844 | 0.60815 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2027-08-18 | 2.957% | 0.8023% | 0.04292% | 50% | 0.96193 | 2 | 8 | 2.9619 | 217.0564 | 132.0341 | 2027-08-18 | 129.1694 | 133.106 | 137.1585 | 2027-08-18 | 2.955% | 0.04292% | 50% | 0.96193 | 2 | 8 | 2.9619 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 142.4564 | 146.7999 | 147.9975 | 148.0301 | 0.65851 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2027-08-19 | 2.959% | 0.8092% | 0.04294% | 50% | 0.96299 | 2 | 8 | 2.963 | 216.2866 | 142.4564 | 2027-08-19 | 139.3684 | 143.6177 | 147.9975 | 2027-08-19 | 2.959% | 0.04294% | 50% | 0.96299 | 2 | 8 | 2.963 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 208.0881 | 214.4356 | 216.2001 | 216.2883 | 0.96557 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2027-08-20 | 2.96% | 0.8161% | 0.04291% | 50% | 0.96401 | 2 | 8 | 2.964 | 215.5029 | 208.0881 | 2027-08-20 | 203.5815 | 209.7915 | 216.2001 | 2027-08-20 | 2.964% | 0.04291% | 50% | 0.96401 | 2 | 8 | 2.964 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 132.7538 | 136.8052 | 137.9404 | 137.9673 | 0.61816 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2027-08-21 | 2.961% | 0.823% | 0.04282% | 50% | 0.96499 | 2 | 8 | 2.965 | 214.7061 | 132.7538 | 2027-08-21 | 129.8813 | 133.845 | 137.9404 | 2027-08-21 | 2.969% | 0.04282% | 50% | 0.96499 | 2 | 8 | 2.965 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 104.6917 | 107.8882 | 108.791 | 108.8035 | 0.4893 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2027-08-22 | 2.963% | 0.8298% | 0.04266% | 50% | 0.96594 | 2 | 8 | 2.9659 | 213.8973 | 104.6917 | 2027-08-22 | 102.4285 | 105.5558 | 108.791 | 2027-08-22 | 2.974% | 0.04266% | 50% | 0.96594 | 2 | 8 | 2.9659 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 181.6983 | 187.2485 | 188.8284 | 188.8917 | 0.85266 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2027-08-23 | 2.964% | 0.8367% | 0.04243% | 50% | 0.96685 | 2 | 8 | 2.9669 | 213.0765 | 181.6983 | 2027-08-23 | 177.7739 | 183.2042 | 188.8284 | 2027-08-23 | 2.978% | 0.04243% | 50% | 0.96685 | 2 | 8 | 2.9669 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 193.5276 | 199.4418 | 201.1385 | 201.2125 | 0.91177 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2027-08-24 | 2.965% | 0.8435% | 0.04212% | 50% | 0.96773 | 2 | 8 | 2.9677 | 212.2438 | 193.5276 | 2027-08-24 | 189.3515 | 195.1381 | 201.1385 | 2027-08-24 | 2.983% | 0.04212% | 50% | 0.96773 | 2 | 8 | 2.9677 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 135.558 | 139.7026 | 140.9008 | 140.9294 | 0.6411 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2027-08-25 | 2.967% | 0.8503% | 0.04174% | 50% | 0.96858 | 2 | 8 | 2.9686 | 211.3991 | 135.558 | 2027-08-25 | 132.6355 | 136.6908 | 140.9008 | 2027-08-25 | 2.988% | 0.04174% | 50% | 0.96858 | 2 | 8 | 2.9686 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 183.0336 | 188.6323 | 190.2632 | 190.3271 | 0.86928 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2027-08-26 | 2.968% | 0.8572% | 0.04129% | 50% | 0.9694 | 2 | 8 | 2.9694 | 210.5424 | 183.0336 | 2027-08-26 | 179.0912 | 184.5693 | 190.2632 | 2027-08-26 | 2.993% | 0.04129% | 50% | 0.9694 | 2 | 8 | 2.9694 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 200.2194 | 206.3467 | 208.145 | 208.2244 | 0.95488 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2027-08-27 | 2.969% | 0.864% | 0.04076% | 50% | 0.97018 | 2 | 8 | 2.9702 | 209.6738 | 200.2194 | 2027-08-27 | 195.9109 | 201.9063 | 208.145 | 2027-08-27 | 2.997% | 0.04076% | 50% | 0.97018 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 197.177 | 203.2139 | 204.999 | 205.0748 | 0.94433 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2027-08-28 | 2.971% | 0.8708% | 0.04019% | 50% | 0.97094 | 2 | 8 | 2.9709 | 208.7932 | 197.177 | 2027-08-28 | 192.9379 | 198.845 | 204.999 | 2027-08-28 | 3.002% | 0.04019% | 50% | 0.97094 | 2 | 8 | 2.9709 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 132.731 | 136.7966 | 138.0077 | 138.0341 | 0.6383 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2027-08-29 | 2.972% | 0.8775% | 0.03963% | 50% | 0.97167 | 2 | 8 | 2.9717 | 207.9005 | 132.731 | 2027-08-29 | 129.88 | 133.8584 | 138.0077 | 2027-08-29 | 3.007% | 0.03963% | 50% | 0.97167 | 2 | 8 | 2.9717 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 197.0888 | 203.1286 | 204.9409 | 205.0155 | 0.95211 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2027-08-30 | 2.973% | 0.8843% | 0.03908% | 50% | 0.97237 | 2 | 8 | 2.9724 | 206.9956 | 197.0888 | 2027-08-30 | 192.8595 | 198.7697 | 204.9409 | 2027-08-30 | 3.011% | 0.03908% | 50% | 0.97237 | 2 | 8 | 2.9724 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 87.6768 | 90.3648 | 91.1773 | 91.1836 | 0.42532 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2027-08-31 | 2.975% | 0.8911% | 0.03854% | 50% | 0.97304 | 2 | 8 | 2.973 | 206.0786 | 87.6768 | 2027-08-31 | 85.7971 | 88.4276 | 91.1773 | 2027-08-31 | 3.016% | 0.03854% | 50% | 0.97304 | 2 | 8 | 2.973 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 174.3788 | 179.7276 | 181.3558 | 181.41 | 0.84994 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2027-09-01 | 2.976% | 0.8978% | 0.038% | 50% | 0.97369 | 2 | 8 | 2.9737 | 205.1495 | 174.3788 | 2027-09-01 | 170.644 | 175.8782 | 181.3558 | 2027-09-01 | 3.02% | 0.038% | 50% | 0.97369 | 2 | 8 | 2.9737 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 171.8795 | 177.1541 | 178.7711 | 178.823 | 0.84162 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2027-09-02 | 2.977% | 0.9046% | 0.03748% | 50% | 0.97431 | 2 | 8 | 2.9743 | 204.2083 | 171.8795 | 2027-09-02 | 168.2017 | 173.3634 | 178.7711 | 2027-09-02 | 3.025% | 0.03748% | 50% | 0.97431 | 2 | 8 | 2.9743 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 134.2584 | 138.3803 | 139.6529 | 139.6795 | 0.66042 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2027-09-03 | 2.979% | 0.9113% | 0.03696% | 50% | 0.97492 | 2 | 8 | 2.9749 | 203.255 | 134.2584 | 2027-09-03 | 131.3883 | 135.4221 | 139.6529 | 2027-09-03 | 3.03% | 0.03696% | 50% | 0.97492 | 2 | 8 | 2.9749 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 189.1195 | 194.9284 | 196.7344 | 196.7994 | 0.93486 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2027-09-04 | 2.98% | 0.918% | 0.03645% | 50% | 0.97549 | 2 | 8 | 2.9755 | 202.2895 | 189.1195 | 2027-09-04 | 185.0805 | 190.7654 | 196.7344 | 2027-09-04 | 3.034% | 0.03645% | 50% | 0.97549 | 2 | 8 | 2.9755 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 167.0247 | 172.1573 | 173.7641 | 173.8114 | 0.82961 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2027-09-05 | 2.981% | 0.9247% | 0.03596% | 50% | 0.97605 | 2 | 8 | 2.976 | 201.312 | 167.0247 | 2027-09-05 | 163.4611 | 168.4842 | 173.7641 | 2027-09-05 | 3.039% | 0.03596% | 50% | 0.97605 | 2 | 8 | 2.976 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 187.3062 | 193.0647 | 194.8798 | 194.9426 | 0.93499 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2027-09-06 | 2.983% | 0.9314% | 0.03552% | 50% | 0.97658 | 2 | 8 | 2.9766 | 200.3223 | 187.3062 | 2027-09-06 | 183.3138 | 188.9495 | 194.8798 | 2027-09-06 | 3.043% | 0.03552% | 50% | 0.97658 | 2 | 8 | 2.9766 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 142.36 | 146.7387 | 148.1282 | 148.159 | 0.71412 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2027-09-07 | 2.984% | 0.938% | 0.03511% | 50% | 0.9771 | 2 | 8 | 2.9771 | 199.3204 | 142.36 | 2027-09-07 | 139.3286 | 143.6141 | 148.1282 | 2027-09-07 | 3.047% | 0.03511% | 50% | 0.9771 | 2 | 8 | 2.9771 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 165.4861 | 170.5785 | 172.2053 | 172.251 | 0.83443 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2027-09-08 | 2.985% | 0.9447% | 0.03474% | 50% | 0.97759 | 2 | 8 | 2.9776 | 198.3064 | 165.4861 | 2027-09-08 | 161.9657 | 166.9497 | 172.2053 | 2027-09-08 | 3.052% | 0.03474% | 50% | 0.97759 | 2 | 8 | 2.9776 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 88.5075 | 91.2323 | 92.1086 | 92.1153 | 0.44852 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2027-09-09 | 2.987% | 0.9513% | 0.03442% | 50% | 0.97807 | 2 | 8 | 2.9781 | 197.2802 | 88.5075 | 2027-09-09 | 86.6266 | 89.2935 | 92.1086 | 2027-09-09 | 3.056% | 0.03442% | 50% | 0.97807 | 2 | 8 | 2.9781 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 184.1168 | 189.7877 | 191.6234 | 191.683 | 0.93819 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2027-09-10 | 2.988% | 0.958% | 0.03414% | 50% | 0.97853 | 2 | 8 | 2.9785 | 196.2419 | 184.1168 | 2027-09-10 | 180.2079 | 185.7584 | 191.6234 | 2027-09-10 | 3.061% | 0.03414% | 50% | 0.97853 | 2 | 8 | 2.9785 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 187.6762 | 193.4594 | 195.3436 | 195.4062 | 0.96148 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2027-09-11 | 2.989% | 0.9646% | 0.03387% | 50% | 0.97897 | 2 | 8 | 2.979 | 195.1914 | 187.6762 | 2027-09-11 | 183.6958 | 189.3562 | 195.3436 | 2027-09-11 | 3.065% | 0.03387% | 50% | 0.97897 | 2 | 8 | 2.979 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 129.9422 | 133.9481 | 135.2618 | 135.2858 | 0.66925 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2027-09-12 | 2.991% | 0.9712% | 0.03359% | 50% | 0.97939 | 2 | 8 | 2.9794 | 194.129 | 129.9422 | 2027-09-12 | 127.1891 | 131.1101 | 135.2618 | 2027-09-12 | 3.069% | 0.03359% | 50% | 0.97939 | 2 | 8 | 2.9794 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 46.7786 | 48.2214 | 48.6975 | 48.6975 | 0.24223 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2027-09-13 | 2.992% | 0.9778% | 0.03329% | 50% | 0.9798 | 2 | 8 | 2.9798 | 193.0545 | 46.7786 | 2027-09-13 | 45.7885 | 47.2007 | 48.6975 | 2027-09-13 | 3.074% | 0.03329% | 50% | 0.9798 | 2 | 8 | 2.9798 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 149.178 | 153.7811 | 155.3099 | 155.3448 | 0.77702 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2027-09-14 | 2.993% | 0.9843% | 0.03297% | 50% | 0.98019 | 2 | 8 | 2.9802 | 191.9681 | 149.178 | 2027-09-14 | 146.0237 | 150.5295 | 155.3099 | 2027-09-14 | 3.078% | 0.03297% | 50% | 0.98019 | 2 | 8 | 2.9802 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 166.9263 | 172.0794 | 173.8016 | 173.8482 | 0.87451 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2027-09-15 | 2.995% | 0.9909% | 0.03263% | 50% | 0.98056 | 2 | 8 | 2.9806 | 190.8696 | 166.9263 | 2027-09-15 | 163.4005 | 168.4447 | 173.8016 | 2027-09-15 | 3.082% | 0.03263% | 50% | 0.98056 | 2 | 8 | 2.9806 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 106.5641 | 109.8553 | 110.9621 | 110.9755 | 0.56146 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2027-09-16 | 2.996% | 0.9974% | 0.03227% | 50% | 0.98093 | 2 | 8 | 2.9809 | 189.7591 | 106.5641 | 2027-09-16 | 104.3156 | 107.5374 | 110.9621 | 2027-09-16 | 3.086% | 0.03227% | 50% | 0.98093 | 2 | 8 | 2.9809 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 193.6491 | 199.6327 | 201.6572 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2027 | 2027-09-17 | 2.997% | 1.004% | 0.03189% | 50% | 0.98127 | 2 | 8 | 2.9813 | 188.6365 | 193.6491 | 2027-09-17 | 189.5674 | 195.4248 | 201.6572 | 2027-09-17 | 3.091% | 0.03189% | 50% | 0.98127 | 2 | 8 | 2.9813 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 187.0086 | 192.7896 | 194.7575 | 194.8186 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2027-09-18 | 2.999% | 1.01% | 0.03149% | 50% | 0.98161 | 2 | 8 | 2.9816 | 187.4986 | 187.0086 | 2027-09-18 | 183.071 | 188.7303 | 194.7575 | 2027-09-18 | 3.095% | 0.03149% | 50% | 0.98161 | 2 | 8 | 2.9816 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 184.524 | 190.2308 | 192.1851 | 192.2441 | 0.99023 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2027-09-19 | 3% | 1.017% | 0.03112% | 50% | 0.98193 | 2 | 8 | 2.9819 | 186.3428 | 184.524 | 2027-09-19 | 180.6429 | 186.2297 | 192.1851 | 2027-09-19 | 3.099% | 0.03112% | 50% | 0.98193 | 2 | 8 | 2.9819 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 188.7177 | 194.5569 | 196.5685 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2027 | 2027-09-20 | 3.001% | 1.023% | 0.03077% | 50% | 0.98223 | 2 | 8 | 2.9822 | 185.1708 | 188.7177 | 2027-09-20 | 184.7528 | 190.4693 | 196.5685 | 2027-09-20 | 3.103% | 0.03077% | 50% | 0.98223 | 2 | 8 | 2.9822 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 183.6065 | 189.2901 | 191.2597 | 191.3178 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2027-09-21 | 3.003% | 1.03% | 0.03044% | 50% | 0.98253 | 2 | 8 | 2.9825 | 183.984 | 183.6065 | 2027-09-21 | 179.7532 | 185.3175 | 191.2597 | 2027-09-21 | 3.107% | 0.03044% | 50% | 0.98253 | 2 | 8 | 2.9825 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 178.3419 | 183.865 | 185.7903 | 185.8443 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2027-09-22 | 3.004% | 1.036% | 0.03012% | 50% | 0.98282 | 2 | 8 | 2.9828 | 182.7842 | 178.3419 | 2027-09-22 | 174.6032 | 180.0106 | 185.7903 | 2027-09-22 | 3.111% | 0.03012% | 50% | 0.98282 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 114.3546 | 117.8977 | 119.1399 | 119.1566 | 0.6297 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2027-09-23 | 3.005% | 1.043% | 0.02983% | 50% | 0.98309 | 2 | 8 | 2.9831 | 181.5728 | 114.3546 | 2027-09-23 | 111.96 | 115.4289 | 119.1399 | 2027-09-23 | 3.115% | 0.02983% | 50% | 0.98309 | 2 | 8 | 2.9831 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 76.9294 | 79.3141 | 80.1549 | 80.1592 | 0.42645 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2027-09-24 | 3.007% | 1.049% | 0.02955% | 50% | 0.98335 | 2 | 8 | 2.9834 | 180.3515 | 76.9294 | 2027-09-24 | 75.3203 | 77.6551 | 80.1549 | 2027-09-24 | 3.119% | 0.02955% | 50% | 0.98335 | 2 | 8 | 2.9834 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 133.6138 | 137.7575 | 139.2268 | 139.2529 | 0.74586 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2027-09-25 | 3.008% | 1.055% | 0.02941% | 50% | 0.9836 | 2 | 8 | 2.9836 | 179.1215 | 133.6138 | 2027-09-25 | 130.8223 | 134.8793 | 139.2268 | 2027-09-25 | 3.123% | 0.02941% | 50% | 0.9836 | 2 | 8 | 2.9836 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 135.2365 | 139.4323 | 140.9286 | 140.9559 | 0.76017 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2027-09-26 | 3.009% | 1.062% | 0.02945% | 50% | 0.98385 | 2 | 8 | 2.9838 | 177.8845 | 135.2365 | 2027-09-26 | 132.4143 | 136.5225 | 140.9286 | 2027-09-26 | 3.126% | 0.02945% | 50% | 0.98385 | 2 | 8 | 2.9838 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 62.1054 | 64.0331 | 64.7244 | 64.7258 | 0.35149 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2027-09-27 | 3.011% | 1.068% | 0.02965% | 50% | 0.98408 | 2 | 8 | 2.9841 | 176.642 | 62.1054 | 2027-09-27 | 60.8108 | 62.6984 | 64.7244 | 2027-09-27 | 3.13% | 0.02965% | 50% | 0.98408 | 2 | 8 | 2.9841 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 62.2922 | 64.2266 | 64.9241 | 64.9256 | 0.35505 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2027-09-28 | 3.012% | 1.074% | 0.03003% | 50% | 0.9843 | 2 | 8 | 2.9843 | 175.3956 | 62.2922 | 2027-09-28 | 60.9953 | 62.8894 | 64.9241 | 2027-09-28 | 3.134% | 0.03003% | 50% | 0.9843 | 2 | 8 | 2.9843 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 92.6983 | 95.5783 | 96.6224 | 96.6322 | 0.53219 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2027-09-29 | 3.013% | 1.081% | 0.03059% | 50% | 0.98452 | 2 | 8 | 2.9845 | 174.1469 | 92.6983 | 2027-09-29 | 90.7706 | 93.5907 | 96.6224 | 2027-09-29 | 3.138% | 0.03059% | 50% | 0.98452 | 2 | 8 | 2.9845 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 132.9179 | 137.0493 | 138.5552 | 138.5843 | 0.76869 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2027-09-30 | 3.015% | 1.087% | 0.03132% | 50% | 0.98472 | 2 | 8 | 2.9847 | 172.8974 | 132.9179 | 2027-09-30 | 130.1572 | 134.2028 | 138.5552 | 2027-09-30 | 3.141% | 0.03132% | 50% | 0.98472 | 2 | 8 | 2.9847 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 150.6607 | 155.3457 | 157.0625 | 157.1043 | 0.87768 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2027-10-01 | 3.016% | 1.093% | 0.03224% | 50% | 0.98492 | 2 | 8 | 2.9849 | 171.6487 | 150.6607 | 2027-10-01 | 147.5352 | 152.1231 | 157.0625 | 2027-10-01 | 3.145% | 0.03224% | 50% | 0.98492 | 2 | 8 | 2.9849 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 155.9666 | 160.8189 | 162.6063 | 162.6539 | 0.91527 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2027-10-02 | 3.017% | 1.099% | 0.03333% | 50% | 0.98511 | 2 | 8 | 2.9851 | 170.3973 | 155.9666 | 2027-10-02 | 152.7351 | 157.4868 | 162.6063 | 2027-10-02 | 3.148% | 0.03333% | 50% | 0.98511 | 2 | 8 | 2.9851 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 146.4912 | 151.0507 | 152.7391 | 152.7818 | 0.86604 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2027-10-03 | 3.019% | 1.105% | 0.0346% | 50% | 0.98529 | 2 | 8 | 2.9853 | 169.1391 | 146.4912 | 2027-10-03 | 143.4598 | 147.9249 | 152.7391 | 2027-10-03 | 3.152% | 0.0346% | 50% | 0.98529 | 2 | 8 | 2.9853 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 167.6214 | 172.841 | 174.7838 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2027-10-04 | 3.02% | 1.112% | 0.036% | 50% | 0.98547 | 2 | 8 | 2.9855 | 167.8747 | 167.6214 | 2027-10-04 | 164.1571 | 169.2688 | 174.7838 | 2027-10-04 | 3.155% | 0.036% | 50% | 0.98547 | 2 | 8 | 2.9855 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 170.3505 | 175.6575 | 177.6429 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2027 | 2027-10-05 | 3.021% | 1.118% | 0.03752% | 50% | 0.98564 | 2 | 8 | 2.9856 | 166.6046 | 170.3505 | 2027-10-05 | 166.8343 | 172.0317 | 177.6429 | 2027-10-05 | 3.159% | 0.03752% | 50% | 0.98564 | 2 | 8 | 2.9856 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 57.1967 | 58.9794 | 59.6497 | 59.6512 | 0.34583 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2027-10-06 | 3.023% | 1.124% | 0.03916% | 50% | 0.9858 | 2 | 8 | 2.9858 | 165.3292 | 57.1967 | 2027-10-06 | 56.0176 | 57.7635 | 59.6497 | 2027-10-06 | 3.162% | 0.03916% | 50% | 0.9858 | 2 | 8 | 2.9858 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 117.5297 | 121.1945 | 122.5794 | 122.6092 | 0.71631 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2027-10-07 | 3.024% | 1.13% | 0.04093% | 50% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | 164.0493 | 117.5297 | 2027-10-07 | 115.1101 | 118.6993 | 122.5794 | 2027-10-07 | 3.165% | 0.04093% | 50% | 0.98596 | 2 | 8 | 2.986 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 65.6648 | 67.7133 | 68.4912 | 68.4955 | 0.40329 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2027-10-08 | 3.025% | 1.136% | 0.04284% | 50% | 0.98611 | 2 | 8 | 2.9861 | 162.7652 | 65.6648 | 2027-10-08 | 64.3147 | 66.321 | 68.4912 | 2027-10-08 | 3.169% | 0.04284% | 50% | 0.98611 | 2 | 8 | 2.9861 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 154.8356 | 159.6679 | 161.5121 | 161.5803 | 0.95884 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2027-10-09 | 3.026% | 1.142% | 0.04488% | 50% | 0.98625 | 2 | 8 | 2.9862 | 161.4775 | 154.8356 | 2027-10-09 | 151.6563 | 156.3894 | 161.5121 | 2027-10-09 | 3.172% | 0.04488% | 50% | 0.98625 | 2 | 8 | 2.9862 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 123.8746 | 127.7424 | 129.2256 | 129.2667 | 0.7732 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2027-10-10 | 3.028% | 1.148% | 0.04693% | 50% | 0.98639 | 2 | 8 | 2.9864 | 160.187 | 123.8746 | 2027-10-10 | 121.3344 | 125.1229 | 129.2256 | 2027-10-10 | 3.175% | 0.04693% | 50% | 0.98639 | 2 | 8 | 2.9864 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 95.3629 | 98.3418 | 99.4896 | 99.5105 | 0.6 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2027-10-11 | 3.029% | 1.154% | 0.04899% | 50% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | 158.894 | 95.3629 | 2027-10-11 | 93.41 | 96.328 | 99.4896 | 2027-10-11 | 3.178% | 0.04899% | 50% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 119.776 | 123.5192 | 124.9684 | 125.0103 | 0.75987 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2027-10-12 | 3.03% | 1.16% | 0.05106% | 50% | 0.98665 | 2 | 8 | 2.9866 | 157.5993 | 119.776 | 2027-10-12 | 117.3266 | 120.9933 | 124.9684 | 2027-10-12 | 3.181% | 0.05106% | 50% | 0.98665 | 2 | 8 | 2.9866 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 92.6028 | 95.4981 | 96.6243 | 96.6457 | 0.59227 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2027-10-13 | 3.032% | 1.166% | 0.05314% | 50% | 0.98677 | 2 | 8 | 2.9868 | 156.3033 | 92.6028 | 2027-10-13 | 90.7117 | 93.5479 | 96.6243 | 2027-10-13 | 3.184% | 0.05314% | 50% | 0.98677 | 2 | 8 | 2.9868 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 82.5265 | 85.1079 | 86.1167 | 86.1325 | 0.53221 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2027-10-14 | 3.033% | 1.171% | 0.05523% | 50% | 0.98689 | 2 | 8 | 2.9869 | 155.0065 | 82.5265 | 2027-10-14 | 80.8435 | 83.3723 | 86.1167 | 2027-10-14 | 3.187% | 0.05523% | 50% | 0.98689 | 2 | 8 | 2.9869 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 150.7501 | 155.4677 | 157.3197 | 157.4074 | 0.98073 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2027-10-15 | 3.034% | 1.177% | 0.05732% | 50% | 0.987 | 2 | 8 | 2.987 | 153.7095 | 150.7501 | 2027-10-15 | 147.6802 | 152.3018 | 157.3197 | 2027-10-15 | 3.19% | 0.05732% | 50% | 0.987 | 2 | 8 | 2.987 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 135.1539 | 139.3853 | 141.054 | 141.1243 | 0.8867 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2027-10-16 | 3.036% | 1.183% | 0.05943% | 50% | 0.98711 | 2 | 8 | 2.9871 | 152.4091 | 135.1539 | 2027-10-16 | 132.4055 | 136.5509 | 141.054 | 2027-10-16 | 3.192% | 0.05943% | 50% | 0.98711 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 86.61 | 89.3229 | 90.3975 | 90.4194 | 0.57297 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2027-10-17 | 3.037% | 1.189% | 0.06211% | 50% | 0.98721 | 2 | 8 | 2.9872 | 151.1019 | 86.61 | 2027-10-17 | 84.8514 | 87.5091 | 90.3975 | 2027-10-17 | 3.195% | 0.06211% | 50% | 0.98721 | 2 | 8 | 2.9872 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 138.2658 | 142.5986 | 144.3225 | 144.4066 | 0.92301 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2027-10-18 | 3.038% | 1.195% | 0.0654% | 50% | 0.98731 | 2 | 8 | 2.9873 | 149.7888 | 138.2658 | 2027-10-18 | 135.4623 | 139.7072 | 144.3225 | 2027-10-18 | 3.198% | 0.0654% | 50% | 0.98731 | 2 | 8 | 2.9873 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 61.0269 | 62.9401 | 63.7048 | 63.7118 | 0.4108 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2027-10-19 | 3.04% | 1.2% | 0.06929% | 50% | 0.98741 | 2 | 8 | 2.9874 | 148.471 | 61.0269 | 2027-10-19 | 59.7913 | 61.6658 | 63.7048 | 2027-10-19 | 3.201% | 0.06929% | 50% | 0.98741 | 2 | 8 | 2.9874 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 38.8348 | 40.0528 | 40.5418 | 40.5418 | 0.26372 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2027-10-20 | 3.041% | 1.206% | 0.07379% | 50% | 0.9875 | 2 | 8 | 2.9875 | 147.1494 | 38.8348 | 2027-10-20 | 38.0497 | 39.2431 | 40.5418 | 2027-10-20 | 3.203% | 0.07379% | 50% | 0.9875 | 2 | 8 | 2.9875 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 63.2768 | 65.2624 | 66.0628 | 66.0728 | 0.43365 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2027-10-21 | 3.042% | 1.212% | 0.07891% | 50% | 0.98759 | 2 | 8 | 2.9876 | 145.8252 | 63.2768 | 2027-10-21 | 61.9995 | 63.945 | 66.0628 | 2027-10-21 | 3.206% | 0.07891% | 50% | 0.98759 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 132.6159 | 136.7791 | 138.4645 | 138.568 | 0.91767 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2027-10-22 | 3.044% | 1.217% | 0.08465% | 50% | 0.98767 | 2 | 8 | 2.9877 | 144.4995 | 132.6159 | 2027-10-22 | 129.9429 | 134.0222 | 138.4645 | 2027-10-22 | 3.208% | 0.08465% | 50% | 0.98767 | 2 | 8 | 2.9877 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 80.538 | 83.0674 | 84.0958 | 84.1247 | 0.5622 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2027-10-23 | 3.045% | 1.223% | 0.09158% | 50% | 0.98775 | 2 | 8 | 2.9878 | 143.1723 | 80.538 | 2027-10-23 | 78.9171 | 81.3957 | 84.0958 | 2027-10-23 | 3.211% | 0.09158% | 50% | 0.98775 | 2 | 8 | 2.9878 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 103.5883 | 106.8432 | 108.172 | 108.2383 | 0.73001 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2027-10-24 | 3.046% | 1.228% | 0.0997% | 50% | 0.98783 | 2 | 8 | 2.9878 | 141.845 | 103.5883 | 2027-10-24 | 101.5067 | 104.6962 | 108.172 | 2027-10-24 | 3.213% | 0.0997% | 50% | 0.98783 | 2 | 8 | 2.9878 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 89.575 | 92.3908 | 93.5451 | 93.5943 | 0.6371 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2027-10-25 | 3.048% | 1.234% | 0.109% | 50% | 0.9879 | 2 | 8 | 2.9879 | 140.5185 | 89.575 | 2027-10-25 | 87.7778 | 90.5371 | 93.5451 | 2027-10-25 | 3.216% | 0.109% | 50% | 0.9879 | 2 | 8 | 2.9879 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 59.1506 | 61.0108 | 61.7766 | 61.7898 | 0.42453 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2027-10-26 | 3.049% | 1.24% | 0.1196% | 50% | 0.98798 | 2 | 8 | 2.988 | 139.1939 | 59.1506 | 2027-10-26 | 57.9656 | 59.7886 | 61.7766 | 2027-10-26 | 3.218% | 0.1196% | 50% | 0.98798 | 2 | 8 | 2.988 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 53.082 | 54.7522 | 55.4424 | 55.4513 | 0.38456 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2027-10-27 | 3.05% | 1.245% | 0.1313% | 50% | 0.98804 | 2 | 8 | 2.988 | 137.8722 | 53.082 | 2027-10-27 | 52.0202 | 53.657 | 55.4424 | 2027-10-27 | 3.22% | 0.1313% | 50% | 0.98804 | 2 | 8 | 2.988 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 70.0407 | 72.2454 | 73.1603 | 73.1924 | 0.5124 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2027-10-28 | 3.052% | 1.251% | 0.1443% | 50% | 0.98811 | 2 | 8 | 2.9881 | 136.5547 | 70.0407 | 2027-10-28 | 68.6419 | 70.8026 | 73.1603 | 2027-10-28 | 3.223% | 0.1443% | 50% | 0.98811 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 101.6688 | 104.8705 | 106.2044 | 106.3132 | 0.75133 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2027-10-29 | 3.053% | 1.256% | 0.1585% | 50% | 0.98817 | 2 | 8 | 2.9882 | 135.2422 | 101.6688 | 2027-10-29 | 99.6415 | 102.7794 | 106.2044 | 2027-10-29 | 3.225% | 0.1585% | 50% | 0.98817 | 2 | 8 | 2.9882 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 84.9882 | 87.6658 | 88.7858 | 88.8597 | 0.634 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2027-10-30 | 3.054% | 1.261% | 0.174% | 50% | 0.98824 | 2 | 8 | 2.9882 | 133.9289 | 84.9882 | 2027-10-30 | 83.2961 | 85.9205 | 88.7858 | 2027-10-30 | 3.227% | 0.174% | 50% | 0.98824 | 2 | 8 | 2.9882 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 86.033 | 88.7448 | 89.8835 | 89.9688 | 0.64815 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2027-10-31 | 3.056% | 1.267% | 0.1904% | 50% | 0.98829 | 2 | 8 | 2.9883 | 132.6097 | 86.033 | 2027-10-31 | 84.3228 | 86.9807 | 89.8835 | 2027-10-31 | 3.23% | 0.1904% | 50% | 0.98829 | 2 | 8 | 2.9883 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 85.3698 | 88.0619 | 89.1968 | 89.2892 | 0.64958 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2027-11-01 | 3.057% | 1.272% | 0.207% | 50% | 0.98835 | 2 | 8 | 2.9884 | 131.2877 | 85.3698 | 2027-11-01 | 83.6755 | 86.3141 | 89.1968 | 2027-11-01 | 3.232% | 0.207% | 50% | 0.98835 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 113.3755 | 116.9523 | 118.466 | 118.6833 | 0.872 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2027-11-02 | 3.058% | 1.278% | 0.224% | 50% | 0.9884 | 2 | 8 | 2.9884 | 129.9648 | 113.3755 | 2027-11-02 | 111.1289 | 114.6348 | 118.466 | 2027-11-02 | 3.234% | 0.224% | 50% | 0.9884 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 43.2875 | 44.6537 | 45.2341 | 45.2398 | 0.33572 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2027-11-03 | 3.06% | 1.283% | 0.2412% | 50% | 0.98846 | 2 | 8 | 2.9885 | 128.6433 | 43.2875 | 2027-11-03 | 42.431 | 43.7703 | 45.2341 | 2027-11-03 | 3.236% | 0.2412% | 50% | 0.98846 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 51.2951 | 52.9148 | 53.6055 | 53.6259 | 0.40198 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2027-11-04 | 3.061% | 1.288% | 0.2588% | 50% | 0.98851 | 2 | 8 | 2.9885 | 127.3251 | 51.2951 | 2027-11-04 | 50.2818 | 51.8696 | 53.6055 | 2027-11-04 | 3.238% | 0.2588% | 50% | 0.98851 | 2 | 8 | 2.9885 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 120.61 | 124.4201 | 126.051 | 126.3792 | 0.95697 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2027-11-05 | 3.062% | 1.294% | 0.2766% | 50% | 0.98855 | 2 | 8 | 2.9886 | 126.0124 | 120.61 | 2027-11-05 | 118.2311 | 121.9661 | 126.051 | 2027-11-05 | 3.241% | 0.2766% | 50% | 0.98855 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 121.0144 | 124.8391 | 126.4824 | 126.8399 | 0.97026 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2027-11-06 | 3.064% | 1.299% | 0.2943% | 50% | 0.9886 | 2 | 8 | 2.9886 | 124.7078 | 121.0144 | 2027-11-06 | 118.6314 | 122.3807 | 126.4824 | 2027-11-06 | 3.243% | 0.2943% | 50% | 0.9886 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 116.8247 | 120.5186 | 122.1116 | 122.4638 | 0.94638 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2027-11-07 | 3.065% | 1.305% | 0.3114% | 50% | 0.98864 | 2 | 8 | 2.9886 | 123.4141 | 116.8247 | 2027-11-07 | 114.5277 | 118.149 | 122.1116 | 2027-11-07 | 3.245% | 0.3114% | 50% | 0.98864 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 78.1885 | 80.6619 | 81.7325 | 81.8629 | 0.63911 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2027-11-08 | 3.066% | 1.31% | 0.3277% | 50% | 0.98869 | 2 | 8 | 2.9887 | 122.1334 | 78.1885 | 2027-11-08 | 76.6536 | 79.0784 | 81.7325 | 2027-11-08 | 3.247% | 0.3277% | 50% | 0.98869 | 2 | 8 | 2.9887 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 44.1081 | 45.504 | 46.1105 | 46.1252 | 0.36379 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2027-11-09 | 3.068% | 1.315% | 0.3432% | 50% | 0.98873 | 2 | 8 | 2.9887 | 120.8677 | 44.1081 | 2027-11-09 | 43.2436 | 44.6121 | 46.1105 | 2027-11-09 | 3.25% | 0.3432% | 50% | 0.98873 | 2 | 8 | 2.9887 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 91.577 | 94.4765 | 95.7408 | 95.9694 | 0.76465 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2027-11-10 | 3.069% | 1.321% | 0.3581% | 50% | 0.98877 | 2 | 8 | 2.9888 | 119.6191 | 91.577 | 2027-11-10 | 89.7848 | 92.6275 | 95.7408 | 2027-11-10 | 3.252% | 0.3581% | 50% | 0.98877 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 111.4159 | 114.945 | 116.4896 | 116.888 | 0.9408 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2027-11-11 | 3.07% | 1.326% | 0.3722% | 50% | 0.9888 | 2 | 8 | 2.9888 | 118.3896 | 111.4159 | 2027-11-11 | 109.2387 | 112.6989 | 116.4896 | 2027-11-11 | 3.254% | 0.3722% | 50% | 0.9888 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 109.8567 | 113.338 | 114.8672 | 115.2719 | 0.93717 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2027-11-12 | 3.072% | 1.331% | 0.3855% | 50% | 0.98884 | 2 | 8 | 2.9888 | 117.1813 | 109.8567 | 2027-11-12 | 107.7133 | 111.1266 | 114.8672 | 2027-11-12 | 3.256% | 0.3855% | 50% | 0.98884 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 108.485 | 111.9244 | 113.4406 | 113.852 | 0.93502 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2027-11-13 | 3.073% | 1.337% | 0.3981% | 50% | 0.98887 | 2 | 8 | 2.9889 | 115.982 | 108.485 | 2027-11-13 | 106.3715 | 109.7439 | 113.4406 | 2027-11-13 | 3.259% | 0.3981% | 50% | 0.98887 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 41.3925 | 42.7053 | 43.2862 | 43.3016 | 0.35927 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2027-11-14 | 3.074% | 1.342% | 0.4096% | 50% | 0.98891 | 2 | 8 | 2.9889 | 114.7813 | 41.3925 | 2027-11-14 | 40.5873 | 41.8746 | 43.2862 | 2027-11-14 | 3.261% | 0.4096% | 50% | 0.98891 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 52.0673 | 53.7195 | 54.4531 | 54.505 | 0.45692 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2027-11-15 | 3.076% | 1.347% | 0.4203% | 50% | 0.98894 | 2 | 8 | 2.9889 | 113.5829 | 52.0673 | 2027-11-15 | 51.056 | 52.6761 | 54.4531 | 2027-11-15 | 3.263% | 0.4203% | 50% | 0.98894 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 108.5359 | 111.9815 | 113.5169 | 113.9833 | 0.96549 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2027-11-16 | 3.077% | 1.353% | 0.4302% | 50% | 0.98897 | 2 | 8 | 2.989 | 112.391 | 108.5359 | 2027-11-16 | 106.4308 | 109.8096 | 113.5169 | 2027-11-16 | 3.266% | 0.4302% | 50% | 0.98897 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 64.451 | 66.498 | 67.4134 | 67.5319 | 0.57801 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2027-11-17 | 3.078% | 1.358% | 0.4394% | 50% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | 111.2098 | 64.451 | 2027-11-17 | 63.2028 | 65.2101 | 67.4134 | 2027-11-17 | 3.268% | 0.4394% | 50% | 0.989 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 51.1448 | 52.7699 | 53.4993 | 53.5557 | 0.46318 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2027-11-18 | 3.08% | 1.363% | 0.4477% | 50% | 0.98903 | 2 | 8 | 2.989 | 110.0433 | 51.1448 | 2027-11-18 | 50.1557 | 51.7494 | 53.4993 | 2027-11-18 | 3.271% | 0.4477% | 50% | 0.98903 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 24.3186 | 25.0917 | 25.4398 | 25.4398 | 0.2223 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2027-11-19 | 3.081% | 1.369% | 0.4553% | 50% | 0.98905 | 2 | 8 | 2.9891 | 108.8958 | 24.3186 | 2027-11-19 | 23.849 | 24.6071 | 25.4398 | 2027-11-19 | 3.273% | 0.4553% | 50% | 0.98905 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 71.1079 | 73.3693 | 74.3915 | 74.5682 | 0.65832 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2027-11-20 | 3.082% | 1.374% | 0.4612% | 50% | 0.98908 | 2 | 8 | 2.9891 | 107.7721 | 71.1079 | 2027-11-20 | 69.7367 | 71.9545 | 74.3915 | 2027-11-20 | 3.276% | 0.4612% | 50% | 0.98908 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 14.0857 | 14.5339 | 14.7372 | 14.7372 | 0.13143 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2027-11-21 | 3.084% | 1.379% | 0.4659% | 50% | 0.9891 | 2 | 8 | 2.9891 | 106.676 | 14.0857 | 2027-11-21 | 13.8145 | 14.254 | 14.7372 | 2027-11-21 | 3.279% | 0.4659% | 50% | 0.9891 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 34.1968 | 35.2853 | 35.7808 | 35.7865 | 0.32233 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2027-11-22 | 3.085% | 1.385% | 0.4695% | 50% | 0.98913 | 2 | 8 | 2.9891 | 105.6116 | 34.1968 | 2027-11-22 | 33.5392 | 34.6067 | 35.7808 | 2027-11-22 | 3.281% | 0.4695% | 50% | 0.98913 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 56.3965 | 58.1924 | 59.0128 | 59.1081 | 0.53757 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2027-11-23 | 3.086% | 1.39% | 0.4717% | 50% | 0.98915 | 2 | 8 | 2.9891 | 104.5831 | 56.3965 | 2027-11-23 | 55.3134 | 57.0749 | 59.0128 | 2027-11-23 | 3.284% | 0.4717% | 50% | 0.98915 | 2 | 8 | 2.9891 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 55.4946 | 57.2626 | 58.073 | 58.1656 | 0.53401 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2027-11-24 | 3.088% | 1.396% | 0.4727% | 50% | 0.98917 | 2 | 8 | 2.9892 | 103.5945 | 55.4946 | 2027-11-24 | 54.4303 | 56.1644 | 58.073 | 2027-11-24 | 3.287% | 0.4727% | 50% | 0.98917 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 17.9702 | 18.543 | 18.8064 | 18.8064 | 0.17424 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2027-11-25 | 3.089% | 1.401% | 0.4724% | 50% | 0.98919 | 2 | 8 | 2.9892 | 102.6501 | 17.9702 | 2027-11-25 | 17.626 | 18.1878 | 18.8064 | 2027-11-25 | 3.289% | 0.4724% | 50% | 0.98919 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 54.0939 | 55.8188 | 56.6151 | 56.7034 | 0.52994 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2027-11-26 | 3.09% | 1.406% | 0.4707% | 50% | 0.98921 | 2 | 8 | 2.9892 | 101.7539 | 54.0939 | 2027-11-26 | 53.0592 | 54.7511 | 56.6151 | 2027-11-26 | 3.292% | 0.4707% | 50% | 0.98921 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 58.9188 | 60.7984 | 61.6691 | 61.7863 | 0.58233 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2027-11-27 | 3.092% | 1.412% | 0.4676% | 50% | 0.98923 | 2 | 8 | 2.9892 | 100.8954 | 58.9188 | 2027-11-27 | 57.7933 | 59.637 | 61.6691 | 2027-11-27 | 3.295% | 0.4676% | 50% | 0.98923 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 38.3007 | 39.5231 | 40.0913 | 40.1133 | 0.3812 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2027-11-28 | 3.093% | 1.417% | 0.4635% | 50% | 0.98925 | 2 | 8 | 2.9893 | 100.0622 | 38.3007 | 2027-11-28 | 37.57 | 38.769 | 40.0913 | 2027-11-28 | 3.298% | 0.4635% | 50% | 0.98925 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 54.5684 | 56.3108 | 57.1236 | 57.2172 | 0.54815 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2027-11-29 | 3.094% | 1.423% | 0.4587% | 50% | 0.98927 | 2 | 8 | 2.9893 | 99.2559 | 54.5684 | 2027-11-29 | 53.5286 | 55.2378 | 57.1236 | 2027-11-29 | 3.301% | 0.4587% | 50% | 0.98927 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 21.6456 | 22.337 | 22.6607 | 22.6607 | 0.2188 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2027-11-30 | 3.095% | 1.428% | 0.4533% | 50% | 0.98929 | 2 | 8 | 2.9893 | 98.4784 | 21.6456 | 2027-11-30 | 21.2336 | 21.9119 | 22.6607 | 2027-11-30 | 3.304% | 0.4533% | 50% | 0.98929 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 16.258 | 16.7775 | 17.0216 | 17.0216 | 0.16561 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2027-12-01 | 3.097% | 1.434% | 0.4473% | 50% | 0.9893 | 2 | 8 | 2.9893 | 97.7317 | 16.258 | 2027-12-01 | 15.9489 | 16.4586 | 17.0216 | 2027-12-01 | 3.307% | 0.4473% | 50% | 0.9893 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 26.217 | 27.0553 | 27.4504 | 27.4504 | 0.26904 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2027-12-02 | 3.098% | 1.439% | 0.4405% | 50% | 0.98932 | 2 | 8 | 2.9893 | 97.018 | 26.217 | 2027-12-02 | 25.7193 | 26.5416 | 27.4504 | 2027-12-02 | 3.311% | 0.4405% | 50% | 0.98932 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 35.9485 | 37.0984 | 37.6423 | 37.6593 | 0.3717 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2027-12-03 | 3.099% | 1.445% | 0.4331% | 50% | 0.98933 | 2 | 8 | 2.9893 | 96.3391 | 35.9485 | 2027-12-03 | 35.2668 | 36.3949 | 37.6423 | 2027-12-03 | 3.314% | 0.4331% | 50% | 0.98933 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 77.1321 | 79.6003 | 80.772 | 81.0211 | 0.80505 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2027-12-04 | 3.101% | 1.451% | 0.4253% | 50% | 0.98935 | 2 | 8 | 2.9893 | 95.6967 | 77.1321 | 2027-12-04 | 75.6712 | 78.0927 | 80.772 | 2027-12-04 | 3.317% | 0.4253% | 50% | 0.98935 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 96.8009 | 99.8999 | 101.3761 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2027 | 2027-12-05 | 3.102% | 1.456% | 0.4181% | 50% | 0.98936 | 2 | 8 | 2.9894 | 95.092 | 96.8009 | 2027-12-05 | 94.9696 | 98.01 | 101.3761 | 2027-12-05 | 3.32% | 0.4181% | 50% | 0.98936 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 50.3067 | 51.918 | 52.6881 | 52.7601 | 0.53073 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2027-12-06 | 3.103% | 1.462% | 0.4113% | 50% | 0.98937 | 2 | 8 | 2.9894 | 94.527 | 50.3067 | 2027-12-06 | 49.3561 | 50.9369 | 52.6881 | 2027-12-06 | 3.324% | 0.4113% | 50% | 0.98937 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 77.8187 | 80.3122 | 81.5082 | 81.7579 | 0.827 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2027-12-07 | 3.105% | 1.467% | 0.4049% | 50% | 0.98939 | 2 | 8 | 2.9894 | 94.0038 | 77.8187 | 2027-12-07 | 76.3498 | 78.7963 | 81.5082 | 2027-12-07 | 3.327% | 0.4049% | 50% | 0.98939 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 14.726 | 15.198 | 15.4252 | 15.4252 | 0.15683 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2027-12-08 | 3.106% | 1.473% | 0.3991% | 50% | 0.9894 | 2 | 8 | 2.9894 | 93.5244 | 14.726 | 2027-12-08 | 14.4483 | 14.9115 | 15.4252 | 2027-12-08 | 3.331% | 0.3991% | 50% | 0.9894 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 28.3073 | 29.2151 | 29.6536 | 29.6543 | 0.30289 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2027-12-09 | 3.107% | 1.479% | 0.3937% | 50% | 0.98941 | 2 | 8 | 2.9894 | 93.0908 | 28.3073 | 2027-12-09 | 27.7741 | 28.6649 | 29.6536 | 2027-12-09 | 3.334% | 0.3937% | 50% | 0.98941 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 68.2315 | 70.4207 | 71.4817 | 71.6552 | 0.73492 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2027-12-10 | 3.109% | 1.484% | 0.3887% | 50% | 0.98942 | 2 | 8 | 2.9894 | 92.705 | 68.2315 | 2027-12-10 | 66.9478 | 69.0958 | 71.4817 | 2027-12-10 | 3.338% | 0.3887% | 50% | 0.98942 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 64.2305 | 66.2922 | 67.2948 | 67.4412 | 0.69424 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2027-12-11 | 3.11% | 1.49% | 0.3843% | 50% | 0.98943 | 2 | 8 | 2.9894 | 92.3636 | 64.2305 | 2027-12-11 | 63.0233 | 65.0463 | 67.2948 | 2027-12-11 | 3.341% | 0.3843% | 50% | 0.98943 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 22.3999 | 23.1192 | 23.4703 | 23.4703 | 0.24239 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2027-12-12 | 3.111% | 1.496% | 0.3803% | 50% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | 92.0619 | 22.3999 | 2027-12-12 | 21.9794 | 22.6852 | 23.4703 | 2027-12-12 | 3.345% | 0.3803% | 50% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 23.3308 | 24.0804 | 24.4474 | 24.4474 | 0.25319 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2027-12-13 | 3.113% | 1.501% | 0.3767% | 50% | 0.98945 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.8002 | 23.3308 | 2027-12-13 | 22.8932 | 23.6287 | 24.4474 | 2027-12-13 | 3.349% | 0.3767% | 50% | 0.98945 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 68.4709 | 70.6716 | 71.7529 | 71.9248 | 0.74666 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2027-12-14 | 3.114% | 1.507% | 0.3736% | 50% | 0.98946 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.5787 | 68.4709 | 2027-12-14 | 67.188 | 69.3475 | 71.7529 | 2027-12-14 | 3.352% | 0.3736% | 50% | 0.98946 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 34.0799 | 35.1757 | 35.716 | 35.7298 | 0.37164 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2027-12-15 | 3.115% | 1.513% | 0.3709% | 50% | 0.98947 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.3975 | 34.0799 | 2027-12-15 | 33.442 | 34.5173 | 35.716 | 2027-12-15 | 3.356% | 0.3709% | 50% | 0.98947 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 20.7709 | 21.4391 | 21.7697 | 21.7697 | 0.22677 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2027-12-16 | 3.117% | 1.518% | 0.3687% | 50% | 0.98948 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.2569 | 20.7709 | 2027-12-16 | 20.3825 | 21.0382 | 21.7697 | 2027-12-16 | 3.36% | 0.3687% | 50% | 0.98948 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 12.8871 | 13.3018 | 13.5077 | 13.5077 | 0.14085 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2027-12-17 | 3.118% | 1.524% | 0.3668% | 50% | 0.98949 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.157 | 12.8871 | 2027-12-17 | 12.6463 | 13.0533 | 13.5077 | 2027-12-17 | 3.364% | 0.3668% | 50% | 0.98949 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 70.1934 | 72.4535 | 73.5791 | 73.7604 | 0.7696 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2027-12-18 | 3.119% | 1.53% | 0.3655% | 50% | 0.9895 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.0979 | 70.1934 | 2027-12-18 | 68.8834 | 71.1013 | 73.5791 | 2027-12-18 | 3.368% | 0.3655% | 50% | 0.9895 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 67.4692 | 69.6425 | 70.7286 | 70.8913 | 0.73976 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2027-12-19 | 3.121% | 1.536% | 0.3644% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.0803 | 67.4692 | 2027-12-19 | 66.2113 | 68.3441 | 70.7286 | 2027-12-19 | 3.371% | 0.3644% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 17.6386 | 18.207 | 18.4921 | 18.4921 | 0.19291 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2027-12-20 | 3.122% | 1.541% | 0.3633% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.1042 | 17.6386 | 2027-12-20 | 17.3101 | 17.8679 | 18.4921 | 2027-12-20 | 3.375% | 0.3633% | 50% | 0.98951 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 83.3443 | 86.0313 | 87.3832 | 87.662 | 0.91376 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2027-12-21 | 3.123% | 1.547% | 0.3624% | 50% | 0.98952 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.1698 | 83.3443 | 2027-12-21 | 81.7934 | 84.4304 | 87.3832 | 2027-12-21 | 3.379% | 0.3624% | 50% | 0.98952 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 69.4239 | 71.6631 | 72.7935 | 72.9671 | 0.75964 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2027-12-22 | 3.125% | 1.553% | 0.3616% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.2774 | 69.4239 | 2027-12-22 | 68.1332 | 70.3308 | 72.7935 | 2027-12-22 | 3.383% | 0.3616% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 71.2087 | 73.5065 | 74.6704 | 74.8552 | 0.77797 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2027-12-23 | 3.126% | 1.559% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.4272 | 71.2087 | 2027-12-23 | 69.8861 | 72.1413 | 74.6704 | 2027-12-23 | 3.387% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 86.4439 | 89.2346 | 90.6528 | 90.9541 | 0.94324 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2027-12-24 | 3.127% | 1.564% | 0.3604% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.6192 | 86.4439 | 2027-12-24 | 84.8399 | 87.5788 | 90.6528 | 2027-12-24 | 3.391% | 0.3604% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 48.7017 | 50.2747 | 51.0767 | 51.1372 | 0.52891 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2027-12-25 | 3.129% | 1.57% | 0.3599% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 91.8575 | 48.7017 | 2027-12-25 | 47.7989 | 49.3426 | 51.0767 | 2027-12-25 | 3.395% | 0.3599% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 83.2122 | 85.9008 | 87.2763 | 87.5474 | 0.90261 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2027-12-26 | 3.13% | 1.576% | 0.3595% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 92.1446 | 83.2122 | 2027-12-26 | 81.6709 | 84.3098 | 87.2763 | 2027-12-26 | 3.399% | 0.3595% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 25.7911 | 26.6248 | 27.0527 | 27.0527 | 0.27789 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2027-12-27 | 3.131% | 1.582% | 0.3596% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 92.4784 | 25.7911 | 2027-12-27 | 25.3139 | 26.1321 | 27.0527 | 2027-12-27 | 3.403% | 0.3596% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 67.6842 | 69.873 | 71.0002 | 71.1571 | 0.72789 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2027-12-28 | 3.133% | 1.588% | 0.36% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 92.8572 | 67.6842 | 2027-12-28 | 66.4328 | 68.5812 | 71.0002 | 2027-12-28 | 3.407% | 0.36% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 41.8572 | 43.2114 | 43.9111 | 43.9448 | 0.44745 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2027-12-29 | 3.134% | 1.593% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 93.2791 | 41.8572 | 2027-12-29 | 41.084 | 42.4133 | 43.9111 | 2027-12-29 | 3.411% | 0.3609% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 59.9408 | 61.8809 | 62.8865 | 62.9971 | 0.63823 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2027-12-30 | 3.135% | 1.599% | 0.3621% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 93.7423 | 59.9408 | 2027-12-30 | 58.8346 | 60.7389 | 62.8865 | 2027-12-30 | 3.415% | 0.3621% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 47.9778 | 49.5314 | 50.3392 | 50.394 | 0.50778 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2027-12-31 | 3.137% | 1.605% | 0.3636% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 94.245 | 47.9778 | 2027-12-31 | 47.0932 | 48.6181 | 50.3392 | 2027-12-31 | 3.419% | 0.3636% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [9 empty] | 94.7841 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.227 | 11.5331 | 11.7225 | 11.7225 | 0.1128 |  | 14.7962 | 2021 | min.: | 2.653% | 0% | 0.01457% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895 | 91.0803 |  | min.: | 11.0203 | 11.3208 | 11.7225 | min.: | 2.293% | 0.01457% | 50% | 0.48953 | 2 | 8 | 2.4895
moy.: | 125.3613 | 129.0923 | 130.4368 | 130.4952 | 0.67269 |  | 133.357 | 2022.2213 | moy.: | 2.895% | 1.21% | 0.1204% | 50% | 0.76941 | 2 | 8 | 2.7694 | 178.9349 |  | moy.: | 122.7786 | 126.4327 | 130.4368 | moy.: | 3.185% | 0.1204% | 50% | 0.76941 | 2 | 8 | 2.7694
max.: | 251.9186 | 259.4148 | 260.559 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2027 | max.: | 3.137% | 2.286% | 0.4727% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 243.9583 |  | max.: | 246.2292 | 253.5562 | 260.559 | max.: | 3.93% | 0.4727% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 205.4136 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 734.7659 | -0.51982 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 940.2587 | -0.51982 | kWh | [7 empty] | 11818.2375 | 0 | 11612.8215 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33761.4683 | 45579.7058 | 33026.6684 | 44639.4899 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12212.8469 | 0 | 12000.5744 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 34958.6868 | 47664.6566 | 34197.8644 | 47664.6566 | : Sujet après action
|  | 47171.5337 | 47664.6566 | 47691.0089 |  | 45579.7058 |  |  |  |  | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44639.4899 |  | 46198.4388 | 47664.6566 | 47691.0089 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12463.3221 | 0 | 12463.3221 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.273% | [6 empty] | 35201.3345 | 47691.0089 | 35201.3345 | 47691.0089 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1591.8279 | 476.4822 | 25.1996 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 3.4895 |  |  | Perte annuelle: | 1558.9489 | 1416.7408 | 24.6798 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 242.3821 | 0 | 447.7957 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 2.9895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 2.9895 | 234.3378 | 25.1996 | 969.1037 | 24.6798 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 476.7199 | 25.1996 | 1416.8994 | 24.6798 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 31.0079 | 32.0124 | 32.5365 | 32.5411 | 0.32599 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2028-01-01 | 3.138% | 1.611% | 0.3655% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | 94.7854 | 31.0079 | 2028-01-01 | 30.4367 | 31.4227 | 32.5365 | 2028-01-01 | 3.423% | 0.3655% | 50% | 0.98953 | 2 | 8 | 2.9895 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 11.1636 | 11.5254 | 11.7148 | 11.7148 | 0.11664 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2028-01-02 | 3.139% | 1.616% | 0.3678% | 50% | 0.98956 | 2 | 8 | 2.9896 | 95.3615 | 11.1636 | 2028-01-02 | 10.9582 | 11.3133 | 11.7148 | 2028-01-02 | 3.427% | 0.3678% | 50% | 0.98956 | 2 | 8 | 2.9896 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 51.3367 | 53.0012 | 53.8751 | 53.9422 | 0.5336 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2028-01-03 | 3.141% | 1.622% | 0.3706% | 50% | 0.98959 | 2 | 8 | 2.9896 | 95.9717 | 51.3367 | 2028-01-03 | 50.3926 | 52.0266 | 53.8751 | 2028-01-03 | 3.431% | 0.3706% | 50% | 0.98959 | 2 | 8 | 2.9896 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 92.3858 | 95.3827 | 96.9611 | 97.302 | 0.95601 | FALSE | 97.3213 | 2023 | 2028-01-04 | 3.142% | 1.628% | 0.3737% | 50% | 0.98962 | 2 | 8 | 2.9896 | 96.614 | 92.3858 | 2028-01-04 | 90.6885 | 93.6303 | 96.9611 | 2028-01-04 | 3.435% | 0.3737% | 50% | 0.98962 | 2 | 8 | 2.9896 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 43.2975 | 44.7026 | 45.445 | 45.4805 | 0.44372 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2028-01-05 | 3.143% | 1.634% | 0.3773% | 50% | 0.98965 | 2 | 8 | 2.9897 | 97.2867 | 43.2975 | 2028-01-05 | 42.5027 | 43.882 | 45.445 | 2028-01-05 | 3.439% | 0.3773% | 50% | 0.98965 | 2 | 8 | 2.9897 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 25.6785 | 26.5122 | 26.9541 | 26.9541 | 0.26106 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2028-01-06 | 3.145% | 1.639% | 0.3812% | 50% | 0.98969 | 2 | 8 | 2.9897 | 97.9879 | 25.6785 | 2028-01-06 | 25.2076 | 26.026 | 26.9541 | 2028-01-06 | 3.443% | 0.3812% | 50% | 0.98969 | 2 | 8 | 2.9897 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 63.3496 | 65.4073 | 66.5014 | 66.6268 | 0.64047 | FALSE | 66.7381 | 2023 | 2028-01-07 | 3.146% | 1.645% | 0.3856% | 50% | 0.98972 | 2 | 8 | 2.9897 | 98.7158 | 63.3496 | 2028-01-07 | 62.1889 | 64.2088 | 66.5014 | 2028-01-07 | 3.447% | 0.3856% | 50% | 0.98972 | 2 | 8 | 2.9897 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 29.5161 | 30.4752 | 30.9868 | 30.9868 | 0.29558 | FALSE | 31.0892 | 2023 | 2028-01-08 | 3.147% | 1.651% | 0.3903% | 50% | 0.98976 | 2 | 8 | 2.9898 | 99.4686 | 29.5161 | 2028-01-08 | 28.9757 | 29.9173 | 30.9868 | 2028-01-08 | 3.451% | 0.3903% | 50% | 0.98976 | 2 | 8 | 2.9898 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 26.987 | 27.8643 | 28.3338 | 28.3338 | 0.26812 | FALSE | 28.4286 | 2023 | 2028-01-09 | 3.149% | 1.657% | 0.3953% | 50% | 0.9898 | 2 | 8 | 2.9898 | 100.2546 | 26.987 | 2028-01-09 | 26.4934 | 27.3547 | 28.3338 | 2028-01-09 | 3.456% | 0.3953% | 50% | 0.9898 | 2 | 8 | 2.9898 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 85.7681 | 88.5575 | 90.0547 | 90.3378 | 0.84776 | FALSE | 90.4041 | 2023 | 2028-01-10 | 3.15% | 1.662% | 0.4% | 50% | 0.98984 | 2 | 8 | 2.9898 | 101.0821 | 85.7681 | 2028-01-10 | 84.2007 | 86.9391 | 90.0547 | 2028-01-10 | 3.46% | 0.4% | 50% | 0.98984 | 2 | 8 | 2.9898 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 19.3111 | 19.9395 | 20.2777 | 20.2777 | 0.18865 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2028-01-11 | 3.151% | 1.668% | 0.4038% | 50% | 0.98988 | 2 | 8 | 2.9899 | 101.9493 | 19.3111 | 2028-01-11 | 18.9585 | 19.5754 | 20.2777 | 2028-01-11 | 3.464% | 0.4038% | 50% | 0.98988 | 2 | 8 | 2.9899 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 89.4443 | 92.3558 | 93.9281 | 94.2402 | 0.86897 | FALSE | 94.3008 | 2023 | 2028-01-12 | 3.153% | 1.674% | 0.4069% | 50% | 0.98993 | 2 | 8 | 2.9899 | 102.8536 | 89.4443 | 2028-01-12 | 87.8125 | 90.671 | 93.9281 | 2028-01-12 | 3.468% | 0.4069% | 50% | 0.98993 | 2 | 8 | 2.9899 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 51.4592 | 53.135 | 54.0427 | 54.1047 | 0.49432 | FALSE | 54.2402 | 2023 | 2028-01-13 | 3.154% | 1.68% | 0.4093% | 50% | 0.98997 | 2 | 8 | 2.99 | 103.7928 | 51.4592 | 2028-01-13 | 50.5212 | 52.1665 | 54.0427 | 2028-01-13 | 3.472% | 0.4093% | 50% | 0.98997 | 2 | 8 | 2.99 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 69.9411 | 72.2197 | 73.4578 | 73.6167 | 0.6663 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2028-01-14 | 3.155% | 1.685% | 0.411% | 50% | 0.99002 | 2 | 8 | 2.99 | 104.7643 | 69.9411 | 2028-01-14 | 68.6674 | 70.9045 | 73.4578 | 2028-01-14 | 3.476% | 0.411% | 50% | 0.99002 | 2 | 8 | 2.99 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 25.7966 | 26.6374 | 27.0956 | 27.0956 | 0.2429 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2028-01-15 | 3.157% | 1.691% | 0.4121% | 50% | 0.99007 | 2 | 8 | 2.9901 | 105.7659 | 25.7966 | 2028-01-15 | 25.3272 | 26.1527 | 27.0956 | 2028-01-15 | 3.48% | 0.4121% | 50% | 0.99007 | 2 | 8 | 2.9901 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 13.1995 | 13.6299 | 13.8652 | 13.8652 | 0.12309 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2028-01-16 | 3.158% | 1.697% | 0.412% | 50% | 0.99012 | 2 | 8 | 2.9901 | 106.7955 | 13.1995 | 2028-01-16 | 12.9596 | 13.3821 | 13.8652 | 2028-01-16 | 3.484% | 0.412% | 50% | 0.99012 | 2 | 8 | 2.9901 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 24.667 | 25.4717 | 25.9129 | 25.9129 | 0.22777 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2028-01-17 | 3.159% | 1.703% | 0.4108% | 50% | 0.99018 | 2 | 8 | 2.9902 | 107.851 | 24.667 | 2028-01-17 | 24.219 | 25.0091 | 25.9129 | 2028-01-17 | 3.488% | 0.4108% | 50% | 0.99018 | 2 | 8 | 2.9902 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 73.83 | 76.2396 | 77.5646 | 77.736 | 0.6765 | FALSE | 77.8611 | 2023 | 2028-01-18 | 3.16% | 1.708% | 0.4085% | 50% | 0.99023 | 2 | 8 | 2.9902 | 108.9299 | 73.83 | 2028-01-18 | 72.4902 | 74.856 | 77.5646 | 2028-01-18 | 3.492% | 0.4085% | 50% | 0.99023 | 2 | 8 | 2.9902 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 40.6541 | 41.9814 | 42.7136 | 42.7307 | 0.36813 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2028-01-19 | 3.162% | 1.714% | 0.405% | 50% | 0.99029 | 2 | 8 | 2.9903 | 110.0298 | 40.6541 | 2028-01-19 | 39.917 | 41.2203 | 42.7136 | 2028-01-19 | 3.496% | 0.405% | 50% | 0.99029 | 2 | 8 | 2.9903 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 76.6365 | 79.1398 | 80.5246 | 80.7045 | 0.68827 | FALSE | 80.8274 | 2023 | 2028-01-20 | 3.163% | 1.72% | 0.4005% | 50% | 0.99035 | 2 | 8 | 2.9904 | 111.1484 | 76.6365 | 2028-01-20 | 75.2482 | 77.7061 | 80.5246 | 2028-01-20 | 3.5% | 0.4005% | 50% | 0.99035 | 2 | 8 | 2.9904 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 20.8937 | 21.5765 | 21.9553 | 21.9553 | 0.18534 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2028-01-21 | 3.164% | 1.725% | 0.3951% | 50% | 0.99042 | 2 | 8 | 2.9904 | 112.2833 | 20.8937 | 2028-01-21 | 20.5155 | 21.1859 | 21.9553 | 2028-01-21 | 3.504% | 0.3951% | 50% | 0.99042 | 2 | 8 | 2.9904 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 112.6125 | 116.2941 | 118.3428 | 118.7997 | 0.99274 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2028-01-22 | 3.166% | 1.731% | 0.3886% | 50% | 0.99048 | 2 | 8 | 2.9905 | 113.432 | 112.6125 | 2028-01-22 | 110.576 | 114.191 | 118.3428 | 2028-01-22 | 3.508% | 0.3886% | 50% | 0.99048 | 2 | 8 | 2.9905 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 114.4689 | 118.2128 | 120.3023 | 120.7618 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2028-01-23 | 3.167% | 1.737% | 0.3812% | 50% | 0.99055 | 2 | 8 | 2.9906 | 114.6026 | 114.4689 | 2028-01-23 | 112.4006 | 116.0769 | 120.3023 | 2028-01-23 | 3.512% | 0.3812% | 50% | 0.99055 | 2 | 8 | 2.9906 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 115.8873 | 119.6793 | 121.8017 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2028 | 2028-01-24 | 3.168% | 1.743% | 0.3724% | 50% | 0.99062 | 2 | 8 | 2.9906 | 115.8038 | 115.8873 | 2028-01-24 | 113.7952 | 117.5187 | 121.8017 | 2028-01-24 | 3.516% | 0.3724% | 50% | 0.99062 | 2 | 8 | 2.9906 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 114.8212 | 118.5799 | 120.6898 | 121.1177 | 0.98101 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2028-01-25 | 3.17% | 1.748% | 0.363% | 50% | 0.9907 | 2 | 8 | 2.9907 | 117.0327 | 114.8212 | 2028-01-25 | 112.7501 | 116.441 | 120.6898 | 2028-01-25 | 3.52% | 0.363% | 50% | 0.9907 | 2 | 8 | 2.9907 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 116.8483 | 120.675 | 122.8294 | 123.2569 | 0.98777 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2028-01-26 | 3.171% | 1.754% | 0.353% | 50% | 0.99078 | 2 | 8 | 2.9908 | 118.2874 | 116.8483 | 2028-01-26 | 114.7425 | 118.5002 | 122.8294 | 2028-01-26 | 3.525% | 0.353% | 50% | 0.99078 | 2 | 8 | 2.9908 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 118.759 | 122.65 | 124.8469 | 125.2717 | 0.99322 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2028-01-27 | 3.172% | 1.76% | 0.3424% | 50% | 0.99086 | 2 | 8 | 2.9909 | 119.5658 | 118.759 | 2028-01-27 | 116.6206 | 120.4415 | 124.8469 | 2028-01-27 | 3.529% | 0.3424% | 50% | 0.99086 | 2 | 8 | 2.9909 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 18.4008 | 19.0039 | 19.3454 | 19.3454 | 0.15174 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2028-01-28 | 3.174% | 1.765% | 0.3313% | 50% | 0.99094 | 2 | 8 | 2.9909 | 120.8658 | 18.4008 | 2028-01-28 | 18.0697 | 18.662 | 19.3454 | 2028-01-28 | 3.533% | 0.3313% | 50% | 0.99094 | 2 | 8 | 2.9909 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 28.8426 | 29.7884 | 30.3254 | 30.3254 | 0.2353 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2028-01-29 | 3.175% | 1.771% | 0.3196% | 50% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | 122.1853 | 28.8426 | 2028-01-29 | 28.3241 | 29.2529 | 30.3254 | 2028-01-29 | 3.537% | 0.3196% | 50% | 0.99103 | 2 | 8 | 2.991 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 25.9881 | 26.8407 | 27.3262 | 27.3262 | 0.20975 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2028-01-30 | 3.176% | 1.777% | 0.3071% | 50% | 0.99112 | 2 | 8 | 2.9911 | 123.5227 | 25.9881 | 2028-01-30 | 25.5214 | 26.3586 | 27.3262 | 2028-01-30 | 3.541% | 0.3071% | 50% | 0.99112 | 2 | 8 | 2.9911 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 25.8304 | 26.6781 | 27.1622 | 27.1622 | 0.20624 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2028-01-31 | 3.178% | 1.782% | 0.2942% | 50% | 0.99122 | 2 | 8 | 2.9912 | 124.8754 | 25.8304 | 2028-01-31 | 25.3668 | 26.1994 | 27.1622 | 2028-01-31 | 3.545% | 0.2942% | 50% | 0.99122 | 2 | 8 | 2.9912 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 56.3101 | 58.159 | 59.2179 | 59.2526 | 0.44506 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2028-02-01 | 3.179% | 1.788% | 0.2809% | 50% | 0.99132 | 2 | 8 | 2.9913 | 126.2415 | 56.3101 | 2028-02-01 | 55.3005 | 57.1163 | 59.2179 | 2028-02-01 | 3.549% | 0.2809% | 50% | 0.99132 | 2 | 8 | 2.9913 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 25.1175 | 25.9425 | 26.4164 | 26.4164 | 0.19629 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2028-02-02 | 3.18% | 1.794% | 0.2672% | 50% | 0.99142 | 2 | 8 | 2.9914 | 127.6188 | 25.1175 | 2028-02-02 | 24.6675 | 25.4778 | 26.4164 | 2028-02-02 | 3.553% | 0.2672% | 50% | 0.99142 | 2 | 8 | 2.9914 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 56.3838 | 58.2367 | 59.3038 | 59.3332 | 0.43618 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2028-02-03 | 3.182% | 1.799% | 0.2532% | 50% | 0.99153 | 2 | 8 | 2.9915 | 129.0054 | 56.3838 | 2028-02-03 | 55.3746 | 57.1943 | 59.3038 | 2028-02-03 | 3.557% | 0.2532% | 50% | 0.99153 | 2 | 8 | 2.9915 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 51.3037 | 52.9904 | 53.9645 | 53.9817 | 0.39262 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2028-02-04 | 3.183% | 1.805% | 0.2388% | 50% | 0.99164 | 2 | 8 | 2.9916 | 130.399 | 51.3037 | 2028-02-04 | 50.3862 | 52.0427 | 53.9645 | 2028-02-04 | 3.561% | 0.2388% | 50% | 0.99164 | 2 | 8 | 2.9916 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 43.0105 | 44.4251 | 45.2444 | 45.2482 | 0.32563 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2028-02-05 | 3.184% | 1.811% | 0.224% | 50% | 0.99176 | 2 | 8 | 2.9918 | 131.7978 | 43.0105 | 2028-02-05 | 42.2419 | 43.6313 | 45.2444 | 2028-02-05 | 3.565% | 0.224% | 50% | 0.99176 | 2 | 8 | 2.9918 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 91.2568 | 94.2596 | 96.0035 | 96.114 | 0.68441 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2028-02-06 | 3.186% | 1.816% | 0.209% | 50% | 0.99188 | 2 | 8 | 2.9919 | 133.2113 | 91.2568 | 2028-02-06 | 89.6276 | 92.5768 | 96.0035 | 2028-02-06 | 3.569% | 0.209% | 50% | 0.99188 | 2 | 8 | 2.9919 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 41.2381 | 42.5956 | 43.3861 | 43.3869 | 0.30568 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2028-02-07 | 3.187% | 1.822% | 0.194% | 50% | 0.99201 | 2 | 8 | 2.992 | 134.6482 | 41.2381 | 2028-02-07 | 40.5025 | 41.8358 | 43.3861 | 2028-02-07 | 3.573% | 0.194% | 50% | 0.99201 | 2 | 8 | 2.992 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 138.0002 | 142.545 | 145.1989 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2028 | 2028-02-08 | 3.188% | 1.828% | 0.1795% | 50% | 0.99214 | 2 | 8 | 2.9921 | 136.105 | 138.0002 | 2028-02-08 | 135.5406 | 140.0044 | 145.1989 | 2028-02-08 | 3.578% | 0.1795% | 50% | 0.99214 | 2 | 8 | 2.9921 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 137.3511 | 141.8764 | 144.5262 | 144.7651 | 0.99834 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2028-02-09 | 3.19% | 1.833% | 0.1654% | 50% | 0.99228 | 2 | 8 | 2.9923 | 137.5784 | 137.3511 | 2028-02-09 | 134.9051 | 139.3498 | 144.5262 | 2028-02-09 | 3.582% | 0.1654% | 50% | 0.99228 | 2 | 8 | 2.9923 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 129.0147 | 133.2672 | 135.764 | 135.949 | 0.92758 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2028-02-10 | 3.191% | 1.839% | 0.1517% | 50% | 0.99242 | 2 | 8 | 2.9924 | 139.0655 | 129.0147 | 2028-02-10 | 126.7191 | 130.8959 | 135.764 | 2028-02-10 | 3.586% | 0.1517% | 50% | 0.99242 | 2 | 8 | 2.9924 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 64.3538 | 66.4759 | 67.7252 | 67.7463 | 0.45734 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2028-02-11 | 3.192% | 1.845% | 0.1385% | 50% | 0.99257 | 2 | 8 | 2.9926 | 140.5632 | 64.3538 | 2028-02-11 | 63.2096 | 65.294 | 67.7252 | 2028-02-11 | 3.59% | 0.1385% | 50% | 0.99257 | 2 | 8 | 2.9926 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 107.7859 | 111.3417 | 113.4408 | 113.5342 | 0.75836 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2028-02-12 | 3.194% | 1.85% | 0.1256% | 50% | 0.99273 | 2 | 8 | 2.9927 | 142.0683 | 107.7859 | 2028-02-12 | 105.8712 | 109.3639 | 113.4408 | 2028-02-12 | 3.594% | 0.1256% | 50% | 0.99273 | 2 | 8 | 2.9927 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 131.5154 | 135.8559 | 138.4251 | 138.5636 | 0.91587 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2028-02-13 | 3.195% | 1.856% | 0.1136% | 50% | 0.99289 | 2 | 8 | 2.9929 | 143.5772 | 131.5154 | 2028-02-13 | 129.1812 | 133.4447 | 138.4251 | 2028-02-13 | 3.598% | 0.1136% | 50% | 0.99289 | 2 | 8 | 2.9929 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 74.993 | 77.4691 | 78.9387 | 78.9638 | 0.51652 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2028-02-14 | 3.196% | 1.862% | 0.1026% | 50% | 0.99306 | 2 | 8 | 2.9931 | 145.0864 | 74.993 | 2028-02-14 | 73.6631 | 76.0953 | 78.9387 | 2028-02-14 | 3.602% | 0.1026% | 50% | 0.99306 | 2 | 8 | 2.9931 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 79.1868 | 81.8025 | 83.359 | 83.3856 | 0.53985 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2028-02-15 | 3.198% | 1.867% | 0.09274% | 50% | 0.99323 | 2 | 8 | 2.9932 | 146.5928 | 79.1868 | 2028-02-15 | 77.7837 | 80.353 | 83.359 | 2028-02-15 | 3.606% | 0.09274% | 50% | 0.99323 | 2 | 8 | 2.9932 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 30.5867 | 31.5974 | 32.2005 | 32.2005 | 0.20636 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2028-02-16 | 3.199% | 1.873% | 0.08384% | 50% | 0.99341 | 2 | 8 | 2.9934 | 148.0934 | 30.5867 | 2028-02-16 | 30.0452 | 31.038 | 32.2005 | 2028-02-16 | 3.61% | 0.08384% | 50% | 0.99341 | 2 | 8 | 2.9934 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 45.0631 | 46.5529 | 47.4442 | 47.4442 | 0.30103 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2028-02-17 | 3.2% | 1.879% | 0.07593% | 50% | 0.99361 | 2 | 8 | 2.9936 | 149.585 | 45.0631 | 2028-02-17 | 44.266 | 45.7294 | 47.4442 | 2028-02-17 | 3.614% | 0.07593% | 50% | 0.99361 | 2 | 8 | 2.9936 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 128.1259 | 132.3636 | 134.9055 | 134.9784 | 0.84803 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2028-02-18 | 3.202% | 1.884% | 0.06898% | 50% | 0.9938 | 2 | 8 | 2.9938 | 151.0646 | 128.1259 | 2028-02-18 | 125.8614 | 130.0242 | 134.9055 | 2028-02-18 | 3.618% | 0.06898% | 50% | 0.9938 | 2 | 8 | 2.9938 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 73.0317 | 75.4482 | 76.9015 | 76.9139 | 0.47858 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2028-02-19 | 3.203% | 1.89% | 0.06296% | 50% | 0.99401 | 2 | 8 | 2.994 | 152.5291 | 73.0317 | 2028-02-19 | 71.742 | 74.1159 | 76.9015 | 2028-02-19 | 3.622% | 0.06296% | 50% | 0.99401 | 2 | 8 | 2.994 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 91.8863 | 94.928 | 96.762 | 96.7857 | 0.59652 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2028-02-20 | 3.204% | 1.895% | 0.05784% | 50% | 0.99422 | 2 | 8 | 2.9942 | 153.9865 | 91.8863 | 2028-02-20 | 90.265 | 93.253 | 96.762 | 2028-02-20 | 3.626% | 0.05784% | 50% | 0.99422 | 2 | 8 | 2.9942 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 99.9927 | 103.3041 | 105.306 | 105.3337 | 0.64309 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2028-02-21 | 3.206% | 1.901% | 0.05359% | 50% | 0.99445 | 2 | 8 | 2.9944 | 155.4457 | 99.9927 | 2028-02-21 | 98.2298 | 101.4829 | 105.306 | 2028-02-21 | 3.63% | 0.05359% | 50% | 0.99445 | 2 | 8 | 2.9944 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 133.8636 | 138.2986 | 140.9866 | 141.0421 | 0.85306 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2028-02-22 | 3.207% | 1.907% | 0.04982% | 50% | 0.99468 | 2 | 8 | 2.9947 | 156.9058 | 133.8636 | 2028-02-22 | 131.5056 | 135.8625 | 140.9866 | 2028-02-22 | 3.634% | 0.04982% | 50% | 0.99468 | 2 | 8 | 2.9947 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 138.3301 | 142.9151 | 145.7012 | 145.7567 | 0.87341 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2028-02-23 | 3.208% | 1.912% | 0.0465% | 50% | 0.99492 | 2 | 8 | 2.9949 | 158.3653 | 138.3301 | 2028-02-23 | 135.8955 | 140.3998 | 145.7012 | 2028-02-23 | 3.639% | 0.0465% | 50% | 0.99492 | 2 | 8 | 2.9949 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 87.6836 | 90.5911 | 92.3624 | 92.3767 | 0.54848 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2028-02-24 | 3.21% | 1.918% | 0.04364% | 50% | 0.99518 | 2 | 8 | 2.9952 | 159.8225 | 87.6836 | 2028-02-24 | 86.1416 | 88.998 | 92.3624 | 2028-02-24 | 3.643% | 0.04364% | 50% | 0.99518 | 2 | 8 | 2.9952 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 124.1952 | 128.3152 | 130.8316 | 130.8678 | 0.76997 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2028-02-25 | 3.211% | 1.923% | 0.04122% | 50% | 0.99544 | 2 | 8 | 2.9954 | 161.276 | 124.1952 | 2028-02-25 | 122.0131 | 126.0607 | 130.8316 | 2028-02-25 | 3.647% | 0.04122% | 50% | 0.99544 | 2 | 8 | 2.9954 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 164.8059 | 170.2754 | 173.6245 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2028 | 2028-02-26 | 3.212% | 1.929% | 0.03923% | 50% | 0.99571 | 2 | 8 | 2.9957 | 162.7243 | 164.8059 | 2028-02-26 | 161.9126 | 167.2861 | 173.6245 | 2028-02-26 | 3.651% | 0.03923% | 50% | 0.99571 | 2 | 8 | 2.9957 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 109.6538 | 113.2945 | 115.5294 | 115.5523 | 0.66783 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2028-02-27 | 3.213% | 1.934% | 0.03764% | 50% | 0.996 | 2 | 8 | 2.996 | 164.1658 | 109.6538 | 2028-02-27 | 107.7304 | 111.3072 | 115.5294 | 2028-02-27 | 3.655% | 0.03764% | 50% | 0.996 | 2 | 8 | 2.996 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 148.7635 | 153.7048 | 156.7457 | 156.7941 | 0.89829 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2028-02-28 | 3.215% | 1.94% | 0.03609% | 50% | 0.99629 | 2 | 8 | 2.9963 | 165.5995 | 148.7635 | 2028-02-28 | 146.1562 | 151.0109 | 156.7457 | 2028-02-28 | 3.659% | 0.03609% | 50% | 0.99629 | 2 | 8 | 2.9963 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 167.1364 | 172.6904 | 176.117 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2028 | 2028-02-29 | 3.216% | 1.946% | 0.03456% | 50% | 0.9966 | 2 | 8 | 2.9966 | 167.024 | 167.1364 | 2028-02-29 | 164.2097 | 169.6664 | 176.117 | 2028-02-29 | 3.663% | 0.03456% | 50% | 0.9966 | 2 | 8 | 2.9966 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 51.1508 | 52.8513 | 53.903 | 53.9031 | 0.30358 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2028-03-01 | 3.217% | 1.951% | 0.03305% | 50% | 0.99692 | 2 | 8 | 2.9969 | 168.4377 | 51.1508 | 2028-03-01 | 50.2559 | 51.9266 | 53.903 | 2028-03-01 | 3.667% | 0.03305% | 50% | 0.99692 | 2 | 8 | 2.9969 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 154.2191 | 159.3482 | 162.5284 | 162.573 | 0.90799 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2028-03-02 | 3.219% | 1.957% | 0.03157% | 50% | 0.99725 | 2 | 8 | 2.9973 | 169.8391 | 154.2191 | 2028-03-02 | 151.5231 | 156.5625 | 162.5284 | 2028-03-02 | 3.671% | 0.03157% | 50% | 0.99725 | 2 | 8 | 2.9973 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 19.6917 | 20.3469 | 20.7541 | 20.7541 | 0.11497 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2028-03-03 | 3.22% | 1.962% | 0.03012% | 50% | 0.9976 | 2 | 8 | 2.9976 | 171.2266 | 19.6917 | 2028-03-03 | 19.3477 | 19.9915 | 20.7541 | 2028-03-03 | 3.675% | 0.03012% | 50% | 0.9976 | 2 | 8 | 2.9976 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 65.0291 | 67.1937 | 68.5424 | 68.5446 | 0.37667 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2028-03-04 | 3.221% | 1.968% | 0.0287% | 50% | 0.99796 | 2 | 8 | 2.998 | 172.5987 | 65.0291 | 2028-03-04 | 63.8941 | 66.021 | 68.5424 | 2028-03-04 | 3.679% | 0.0287% | 50% | 0.99796 | 2 | 8 | 2.998 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 91.8094 | 94.8668 | 96.7765 | 96.7851 | 0.52767 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2028-03-05 | 3.223% | 1.973% | 0.02729% | 50% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | 173.9567 | 91.8094 | 2028-03-05 | 90.2085 | 93.2125 | 96.7765 | 2028-03-05 | 3.683% | 0.02729% | 50% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 136.3959 | 140.9399 | 143.7853 | 143.8108 | 0.77799 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2028-03-06 | 3.224% | 1.979% | 0.02599% | 50% | 0.99873 | 2 | 8 | 2.9987 | 175.3032 | 136.3959 | 2028-03-06 | 134.0195 | 138.4844 | 143.7853 | 2028-03-06 | 3.687% | 0.02599% | 50% | 0.99873 | 2 | 8 | 2.9987 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 125.7607 | 129.9522 | 132.5832 | 132.6025 | 0.71189 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2028-03-07 | 3.225% | 1.984% | 0.02479% | 50% | 0.99914 | 2 | 8 | 2.9991 | 176.6386 | 125.7607 | 2028-03-07 | 123.5714 | 127.6899 | 132.5832 | 2028-03-07 | 3.691% | 0.02479% | 50% | 0.99914 | 2 | 8 | 2.9991 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 135.4721 | 139.9892 | 142.8314 | 142.8537 | 0.76117 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2028-03-08 | 3.227% | 1.99% | 0.02368% | 50% | 0.99956 | 2 | 8 | 2.9996 | 177.9634 | 135.4721 | 2028-03-08 | 133.1157 | 137.5543 | 142.8314 | 2028-03-08 | 3.695% | 0.02368% | 50% | 0.99956 | 2 | 8 | 2.9996 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 97.3795 | 100.6278 | 102.6767 | 102.6848 | 0.5431 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2028-03-09 | 3.228% | 1.995% | 0.02265% | 50% | 1 | 2 | 8 | 3 | 179.278 | 97.3795 | 2028-03-09 | 95.6871 | 98.879 | 102.6767 | 2028-03-09 | 3.699% | 0.02265% | 50% | 1 | 2 | 8 | 3 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 66.6515 | 68.8758 | 70.2821 | 70.2836 | 0.36902 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2028-03-10 | 3.229% | 2.001% | 0.02172% | 50% | 0.00045714 | 3 | 9 | 3.0005 | 180.5829 | 66.6515 | 2028-03-10 | 65.4942 | 67.6798 | 70.2821 | 2028-03-10 | 3.703% | 0.02172% | 50% | 0.00045714 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 62.3794 | 64.462 | 65.7819 | 65.7827 | 0.34291 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2028-03-11 | 3.231% | 2.006% | 0.02087% | 50% | 0.00093303 | 3 | 9 | 3.0009 | 181.8784 | 62.3794 | 2028-03-11 | 61.2971 | 63.3436 | 65.7819 | 2028-03-11 | 3.707% | 0.02087% | 50% | 0.00093303 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 55.0903 | 56.9303 | 58.0993 | 58.0993 | 0.30071 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2028-03-12 | 3.232% | 2.012% | 0.02014% | 50% | 0.0014279 | 3 | 9 | 3.0014 | 183.1651 | 55.0903 | 2028-03-12 | 54.1353 | 55.9434 | 58.0993 | 2028-03-12 | 3.711% | 0.02014% | 50% | 0.0014279 | 3 | 9 | 3.0014 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 54.0631 | 55.8696 | 57.02 | 57.02 | 0.29306 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2028-03-13 | 3.233% | 2.018% | 0.01953% | 50% | 0.0019425 | 3 | 9 | 3.0019 | 184.4433 | 54.0631 | 2028-03-13 | 53.1267 | 54.9019 | 57.02 | 2028-03-13 | 3.715% | 0.01953% | 50% | 0.0019425 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 57.6803 | 59.6084 | 60.8392 | 60.8394 | 0.31053 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2028-03-14 | 3.235% | 2.023% | 0.01903% | 50% | 0.0024775 | 3 | 9 | 3.0025 | 185.7135 | 57.6803 | 2028-03-14 | 56.682 | 58.5768 | 60.8392 | 2028-03-14 | 3.719% | 0.01903% | 50% | 0.0024775 | 3 | 9 | 3.0025 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 38.3365 | 39.6186 | 40.439 | 40.439 | 0.205 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2028-03-15 | 3.236% | 2.029% | 0.01866% | 50% | 0.0030337 | 3 | 9 | 3.003 | 186.9762 | 38.3365 | 2028-03-15 | 37.6736 | 38.9335 | 40.439 | 2028-03-15 | 3.723% | 0.01866% | 50% | 0.0030337 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 49.2398 | 50.8872 | 51.9438 | 51.9438 | 0.26154 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2028-03-16 | 3.237% | 2.034% | 0.01839% | 50% | 0.0036119 | 3 | 9 | 3.0036 | 188.2317 | 49.2398 | 2028-03-16 | 48.389 | 50.008 | 51.9438 | 2028-03-16 | 3.727% | 0.01839% | 50% | 0.0036119 | 3 | 9 | 3.0036 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 51.9852 | 53.7252 | 54.8438 | 54.8438 | 0.27431 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2028-03-17 | 3.239% | 2.04% | 0.01824% | 50% | 0.0042128 | 3 | 9 | 3.0042 | 189.4805 | 51.9852 | 2028-03-17 | 51.0877 | 52.7976 | 54.8438 | 2028-03-17 | 3.731% | 0.01824% | 50% | 0.0042128 | 3 | 9 | 3.0042 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 118.1388 | 122.0947 | 124.6439 | 124.6542 | 0.61936 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2028-03-18 | 3.24% | 2.045% | 0.0182% | 50% | 0.0048375 | 3 | 9 | 3.0048 | 190.7231 | 118.1388 | 2028-03-18 | 116.1009 | 119.9885 | 124.6439 | 2028-03-18 | 3.735% | 0.0182% | 50% | 0.0048375 | 3 | 9 | 3.0048 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 126.1808 | 130.4077 | 133.138 | 133.1504 | 0.65725 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2028-03-19 | 3.241% | 2.051% | 0.01826% | 50% | 0.0054866 | 3 | 9 | 3.0055 | 191.966 | 126.1808 | 2028-03-19 | 124.0059 | 128.1599 | 133.138 | 2028-03-19 | 3.739% | 0.01826% | 50% | 0.0054866 | 3 | 9 | 3.0055 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 181.8455 | 187.9397 | 191.8855 | 191.9178 | 0.94115 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2028-03-20 | 3.243% | 2.056% | 0.01842% | 50% | 0.0061611 | 3 | 9 | 3.0062 | 193.2131 | 181.8455 | 2028-03-20 | 178.7137 | 184.7029 | 191.8855 | 2028-03-20 | 3.743% | 0.01842% | 50% | 0.0061611 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 161.9054 | 167.3337 | 170.8565 | 170.8806 | 0.83255 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2028-03-21 | 3.244% | 2.062% | 0.01858% | 50% | 0.0068619 | 3 | 9 | 3.0069 | 194.4614 | 161.9054 | 2028-03-21 | 159.1192 | 164.454 | 170.8565 | 2028-03-21 | 3.747% | 0.01858% | 50% | 0.0068619 | 3 | 9 | 3.0069 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 193.8039 | 200.3043 | 204.5329 | 204.5707 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2028-03-22 | 3.245% | 2.067% | 0.01876% | 50% | 0.0075899 | 3 | 9 | 3.0076 | 195.7075 | 193.8039 | 2028-03-22 | 190.4714 | 196.86 | 204.5329 | 2028-03-22 | 3.751% | 0.01876% | 50% | 0.0075899 | 3 | 9 | 3.0076 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 192.1885 | 198.6374 | 202.8423 | 202.8794 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2028-03-23 | 3.247% | 2.073% | 0.01895% | 50% | 0.0083462 | 3 | 9 | 3.0083 | 196.948 | 192.1885 | 2028-03-23 | 188.8863 | 195.2245 | 202.8423 | 2028-03-23 | 3.756% | 0.01895% | 50% | 0.0083462 | 3 | 9 | 3.0083 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 163.7389 | 169.2356 | 172.8279 | 172.8528 | 0.82617 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2028-03-24 | 3.248% | 2.079% | 0.01916% | 50% | 0.0091316 | 3 | 9 | 3.0091 | 198.1798 | 163.7389 | 2028-03-24 | 160.9278 | 166.3301 | 172.8279 | 2028-03-24 | 3.76% | 0.01916% | 50% | 0.0091316 | 3 | 9 | 3.0091 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 180.5331 | 186.5961 | 190.5678 | 190.5997 | 0.90536 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2028-03-25 | 3.249% | 2.084% | 0.01938% | 50% | 0.0099473 | 3 | 9 | 3.0099 | 199.3994 | 180.5331 | 2028-03-25 | 177.436 | 183.395 | 190.5678 | 2028-03-25 | 3.764% | 0.01938% | 50% | 0.0099473 | 3 | 9 | 3.0099 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 182.4967 | 188.6282 | 192.6542 | 192.6871 | 0.90971 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2028-03-26 | 3.251% | 2.09% | 0.01962% | 50% | 0.010794 | 3 | 9 | 3.0108 | 200.6037 | 182.4967 | 2028-03-26 | 179.3683 | 185.3947 | 192.6542 | 2028-03-26 | 3.768% | 0.01962% | 50% | 0.010794 | 3 | 9 | 3.0108 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 143.8936 | 148.7301 | 151.9133 | 151.9311 | 0.71303 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2028-03-27 | 3.252% | 2.095% | 0.01986% | 50% | 0.011674 | 3 | 9 | 3.0117 | 201.7892 | 143.8936 | 2028-03-27 | 141.4288 | 146.1825 | 151.9133 | 2028-03-27 | 3.772% | 0.01986% | 50% | 0.011674 | 3 | 9 | 3.0117 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 113.1458 | 116.9505 | 119.4603 | 119.4692 | 0.55743 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2028-03-28 | 3.253% | 2.101% | 0.02008% | 50% | 0.012586 | 3 | 9 | 3.0126 | 202.9528 | 113.1458 | 2028-03-28 | 111.2092 | 114.9487 | 119.4603 | 2028-03-28 | 3.777% | 0.02008% | 50% | 0.012586 | 3 | 9 | 3.0126 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 29.7232 | 30.7231 | 31.3843 | 31.3843 | 0.14561 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2028-03-29 | 3.255% | 2.107% | 0.0203% | 50% | 0.013534 | 3 | 9 | 3.0135 | 204.091 | 29.7232 | 2028-03-29 | 29.2148 | 30.1976 | 31.3843 | 2028-03-29 | 3.781% | 0.0203% | 50% | 0.013534 | 3 | 9 | 3.0135 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 85.9985 | 88.8928 | 90.811 | 90.8141 | 0.41902 | FALSE | 90.8295 | 2022 | 2028-03-30 | 3.256% | 2.112% | 0.02051% | 50% | 0.014517 | 3 | 9 | 3.0145 | 205.2007 | 85.9985 | 2028-03-30 | 84.5287 | 87.3735 | 90.811 | 2028-03-30 | 3.785% | 0.02051% | 50% | 0.014517 | 3 | 9 | 3.0145 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 145.9758 | 150.8906 | 154.1556 | 154.1742 | 0.7076 | FALSE | 154.1874 | 2022 | 2028-03-31 | 3.257% | 2.118% | 0.02072% | 50% | 0.015537 | 3 | 9 | 3.0155 | 206.2786 | 145.9758 | 2028-03-31 | 143.4827 | 148.3136 | 154.1556 | 2028-03-31 | 3.79% | 0.02072% | 50% | 0.015537 | 3 | 9 | 3.0155 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 71.4082 | 73.8134 | 75.415 | 75.416 | 0.34437 | FALSE | 75.4307 | 2022 | 2028-04-01 | 3.259% | 2.124% | 0.02093% | 50% | 0.016595 | 3 | 9 | 3.0166 | 207.3212 | 71.4082 | 2028-04-01 | 70.1895 | 72.5537 | 75.415 | 2028-04-01 | 3.794% | 0.02093% | 50% | 0.016595 | 3 | 9 | 3.0166 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 114.6312 | 118.4939 | 121.072 | 121.0811 | 0.55016 | FALSE | 121.0974 | 2022 | 2028-04-02 | 3.26% | 2.129% | 0.02113% | 50% | 0.017693 | 3 | 9 | 3.0177 | 208.3319 | 114.6312 | 2028-04-02 | 112.6762 | 116.473 | 121.072 | 2028-04-02 | 3.799% | 0.02113% | 50% | 0.017693 | 3 | 9 | 3.0177 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 174.8885 | 180.7842 | 184.7283 | 184.7585 | 0.83548 | FALSE | 184.7677 | 2022 | 2028-04-03 | 3.261% | 2.135% | 0.02134% | 50% | 0.018831 | 3 | 9 | 3.0188 | 209.3168 | 174.8885 | 2028-04-03 | 171.9079 | 177.7031 | 184.7283 | 2028-04-03 | 3.803% | 0.02134% | 50% | 0.018831 | 3 | 9 | 3.0188 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 214.2819 | 221.5086 | 226.3545 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2028 | 2028-04-04 | 3.263% | 2.141% | 0.02159% | 50% | 0.020011 | 3 | 9 | 3.02 | 210.2764 | 214.2819 | 2028-04-04 | 210.6324 | 217.736 | 226.3545 | 2028-04-04 | 3.808% | 0.02159% | 50% | 0.020011 | 3 | 9 | 3.02 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 53.201 | 54.996 | 56.2024 | 56.2024 | 0.25183 | FALSE | 56.2146 | 2022 | 2028-04-05 | 3.264% | 2.147% | 0.02187% | 50% | 0.021234 | 3 | 9 | 3.0212 | 211.2117 | 53.201 | 2028-04-05 | 52.2955 | 54.0599 | 56.2024 | 2028-04-05 | 3.812% | 0.02187% | 50% | 0.021234 | 3 | 9 | 3.0212 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 163.4978 | 169.0164 | 172.7343 | 172.7601 | 0.77071 | FALSE | 172.7725 | 2022 | 2028-04-06 | 3.265% | 2.152% | 0.02218% | 50% | 0.022502 | 3 | 9 | 3.0225 | 212.1233 | 163.4978 | 2028-04-06 | 160.7168 | 166.1416 | 172.7343 | 2028-04-06 | 3.817% | 0.02218% | 50% | 0.022502 | 3 | 9 | 3.0225 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 130.1322 | 134.5265 | 137.4938 | 137.5076 | 0.61084 | FALSE | 137.5247 | 2022 | 2028-04-07 | 3.266% | 2.158% | 0.02253% | 50% | 0.023816 | 3 | 9 | 3.0238 | 213.012 | 130.1322 | 2028-04-07 | 127.9202 | 132.2398 | 137.4938 | 2028-04-07 | 3.821% | 0.02253% | 50% | 0.023816 | 3 | 9 | 3.0238 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 140.4689 | 145.2142 | 148.4262 | 148.4435 | 0.6567 | FALSE | 148.46 | 2022 | 2028-04-08 | 3.268% | 2.164% | 0.0229% | 50% | 0.025177 | 3 | 9 | 3.0252 | 213.8786 | 140.4689 | 2028-04-08 | 138.0827 | 142.7474 | 148.4262 | 2028-04-08 | 3.826% | 0.0229% | 50% | 0.025177 | 3 | 9 | 3.0252 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 219.2967 | 226.708 | 231.7364 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2028 | 2028-04-09 | 3.269% | 2.17% | 0.0233% | 50% | 0.026587 | 3 | 9 | 3.0266 | 214.7239 | 219.2967 | 2028-04-09 | 215.5738 | 222.8593 | 231.7364 | 2028-04-09 | 3.831% | 0.0233% | 50% | 0.026587 | 3 | 9 | 3.0266 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 176.3724 | 182.3356 | 186.391 | 186.4238 | 0.8182 | FALSE | 186.4351 | 2022 | 2028-04-10 | 3.27% | 2.176% | 0.02371% | 50% | 0.028047 | 3 | 9 | 3.028 | 215.5486 | 176.3724 | 2028-04-10 | 173.3801 | 179.2421 | 186.391 | 2028-04-10 | 3.835% | 0.02371% | 50% | 0.028047 | 3 | 9 | 3.028 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 147.6717 | 152.6666 | 156.0715 | 156.0921 | 0.68247 | FALSE | 156.109 | 2022 | 2028-04-11 | 3.272% | 2.182% | 0.02414% | 50% | 0.029558 | 3 | 9 | 3.0296 | 216.3536 | 147.6717 | 2028-04-11 | 145.1678 | 150.078 | 156.0715 | 2028-04-11 | 3.84% | 0.02414% | 50% | 0.029558 | 3 | 9 | 3.0296 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 24.4985 | 25.3275 | 25.8939 | 25.8939 | 0.1128 | FALSE | 25.9002 | 2022 | 2028-04-12 | 3.273% | 2.188% | 0.02458% | 50% | 0.031123 | 3 | 9 | 3.0311 | 217.1396 | 24.4985 | 2028-04-12 | 24.0833 | 24.8983 | 25.8939 | 2028-04-12 | 3.845% | 0.02458% | 50% | 0.031123 | 3 | 9 | 3.0311 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 175.8745 | 181.8284 | 185.9063 | 185.94 | 0.80705 | FALSE | 185.9527 | 2022 | 2028-04-13 | 3.274% | 2.194% | 0.02504% | 50% | 0.032741 | 3 | 9 | 3.0327 | 217.9073 | 175.8745 | 2028-04-13 | 172.8958 | 178.7488 | 185.9063 | 2028-04-13 | 3.85% | 0.02504% | 50% | 0.032741 | 3 | 9 | 3.0327 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 185.6864 | 191.975 | 196.2926 | 196.3318 | 0.84916 | FALSE | 196.3425 | 2022 | 2028-04-14 | 3.276% | 2.2% | 0.02551% | 50% | 0.034416 | 3 | 9 | 3.0344 | 218.6575 | 185.6864 | 2028-04-14 | 182.5433 | 188.7255 | 196.2926 | 2028-04-14 | 3.855% | 0.02551% | 50% | 0.034416 | 3 | 9 | 3.0344 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 186.8057 | 193.1348 | 197.4906 | 197.531 | 0.85143 | FALSE | 197.5418 | 2022 | 2028-04-15 | 3.277% | 2.206% | 0.02599% | 50% | 0.036147 | 3 | 9 | 3.0361 | 219.391 | 186.8057 | 2028-04-15 | 183.6453 | 189.8674 | 197.4906 | 2028-04-15 | 3.86% | 0.02599% | 50% | 0.036147 | 3 | 9 | 3.0361 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 224.0934 | 231.689 | 236.9289 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2028 | 2028-04-16 | 3.278% | 2.212% | 0.0265% | 50% | 0.037938 | 3 | 9 | 3.0379 | 220.1044 | 224.0934 | 2028-04-16 | 220.3042 | 227.7714 | 236.9289 | 2028-04-16 | 3.865% | 0.0265% | 50% | 0.037938 | 3 | 9 | 3.0379 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 165.3836 | 170.9917 | 174.8697 | 174.8999 | 0.74897 | FALSE | 174.9166 | 2022 | 2028-04-17 | 3.28% | 2.218% | 0.02698% | 50% | 0.039788 | 3 | 9 | 3.0398 | 220.7946 | 165.3836 | 2028-04-17 | 162.5886 | 168.1019 | 174.8697 | 2028-04-17 | 3.87% | 0.02698% | 50% | 0.039788 | 3 | 9 | 3.0398 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 37.3544 | 38.6216 | 39.5 | 39.5 | 0.16863 | FALSE | 39.5107 | 2022 | 2028-04-18 | 3.281% | 2.224% | 0.02743% | 50% | 0.0417 | 3 | 9 | 3.0417 | 221.4626 | 37.3544 | 2028-04-18 | 36.7234 | 37.9692 | 39.5 | 2028-04-18 | 3.875% | 0.02743% | 50% | 0.0417 | 3 | 9 | 3.0417 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 42.3645 | 43.8023 | 44.8013 | 44.8013 | 0.19068 | FALSE | 44.8136 | 2022 | 2028-04-19 | 3.282% | 2.23% | 0.02785% | 50% | 0.043675 | 3 | 9 | 3.0437 | 222.1095 | 42.3645 | 2028-04-19 | 41.6493 | 43.0627 | 44.8013 | 2028-04-19 | 3.881% | 0.02785% | 50% | 0.043675 | 3 | 9 | 3.0437 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 37.7516 | 39.0334 | 39.9261 | 39.9261 | 0.16944 | FALSE | 39.9372 | 2022 | 2028-04-20 | 3.284% | 2.236% | 0.02822% | 50% | 0.045715 | 3 | 9 | 3.0457 | 222.7364 | 37.7516 | 2028-04-20 | 37.1145 | 38.3746 | 39.9261 | 2028-04-20 | 3.886% | 0.02822% | 50% | 0.045715 | 3 | 9 | 3.0457 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 114.8757 | 118.7775 | 121.5019 | 121.5125 | 0.51424 | FALSE | 121.5362 | 2022 | 2028-04-21 | 3.285% | 2.242% | 0.02856% | 50% | 0.04782 | 3 | 9 | 3.0478 | 223.3442 | 114.8757 | 2028-04-21 | 112.938 | 116.774 | 121.5019 | 2028-04-21 | 3.891% | 0.02856% | 50% | 0.04782 | 3 | 9 | 3.0478 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 41.8506 | 43.2726 | 44.268 | 44.268 | 0.18683 | FALSE | 44.2805 | 2022 | 2028-04-22 | 3.286% | 2.248% | 0.02886% | 50% | 0.049993 | 3 | 9 | 3.05 | 223.934 | 41.8506 | 2028-04-22 | 41.1449 | 42.543 | 44.268 | 2028-04-22 | 3.897% | 0.02886% | 50% | 0.049993 | 3 | 9 | 3.05 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 113.0398 | 116.8825 | 119.5786 | 119.5888 | 0.5034 | FALSE | 119.613 | 2022 | 2028-04-23 | 3.288% | 2.255% | 0.02912% | 50% | 0.052234 | 3 | 9 | 3.0522 | 224.5069 | 113.0398 | 2028-04-23 | 111.1348 | 114.9127 | 119.5786 | 2028-04-23 | 3.902% | 0.02912% | 50% | 0.052234 | 3 | 9 | 3.0522 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 191.0974 | 197.5963 | 202.1672 | 202.2138 | 0.84903 | FALSE | 202.2263 | 2022 | 2028-04-24 | 3.289% | 2.261% | 0.02935% | 50% | 0.054544 | 3 | 9 | 3.0545 | 225.0638 | 191.0974 | 2028-04-24 | 187.8782 | 194.2676 | 202.1672 | 2028-04-24 | 3.907% | 0.02935% | 50% | 0.054544 | 3 | 9 | 3.0545 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 224.5593 | 232.1994 | 237.5861 | 237.6558 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2022 | 2028-04-25 | 3.29% | 2.267% | 0.02955% | 50% | 0.056926 | 3 | 9 | 3.0569 | 225.6058 | 224.5593 | 2028-04-25 | 220.7779 | 228.2893 | 237.5861 | 2028-04-25 | 3.913% | 0.02955% | 50% | 0.056926 | 3 | 9 | 3.0569 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 159.9693 | 165.4141 | 169.2625 | 169.2918 | 0.70732 | FALSE | 169.3124 | 2022 | 2028-04-26 | 3.292% | 2.274% | 0.02971% | 50% | 0.059381 | 3 | 9 | 3.0594 | 226.134 | 159.9693 | 2028-04-26 | 157.2766 | 162.6298 | 169.2625 | 2028-04-26 | 3.919% | 0.02971% | 50% | 0.059381 | 3 | 9 | 3.0594 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 93.1683 | 96.3407 | 98.5885 | 98.5932 | 0.41096 | FALSE | 98.6175 | 2022 | 2028-04-27 | 3.293% | 2.28% | 0.02985% | 50% | 0.061909 | 3 | 9 | 3.0619 | 226.6493 | 93.1683 | 2028-04-27 | 91.6006 | 94.7197 | 98.5885 | 2028-04-27 | 3.924% | 0.02985% | 50% | 0.061909 | 3 | 9 | 3.0619 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 172.1741 | 178.0392 | 182.2051 | 182.2408 | 0.75789 | FALSE | 182.2593 | 2022 | 2028-04-28 | 3.294% | 2.286% | 0.02995% | 50% | 0.064511 | 3 | 9 | 3.0645 | 227.1528 | 172.1741 | 2028-04-28 | 169.2781 | 175.0445 | 182.2051 | 2028-04-28 | 3.93% | 0.02995% | 50% | 0.064511 | 3 | 9 | 3.0645 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 161.2139 | 166.7079 | 170.6199 | 170.6498 | 0.70809 | FALSE | 170.6707 | 2022 | 2028-04-29 | 3.296% | 2.293% | 0.03002% | 50% | 0.067189 | 3 | 9 | 3.0672 | 227.6456 | 161.2139 | 2028-04-29 | 158.5032 | 163.9048 | 170.6199 | 2028-04-29 | 3.936% | 0.03002% | 50% | 0.067189 | 3 | 9 | 3.0672 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 196.4203 | 203.1169 | 203.1169 | 203.1641 | 0.84117 | FALSE | 203.1777 | 2022 | 2028-04-30 | 3.297% | 0% | 0.03005% | 50% | 0.069944 | 3 | 9 | 3.0699 | 233.4937 | 196.4203 | 2028-04-30 | 191.904 | 198.4466 | 203.1169 | 2028-04-30 | 2.299% | 0.03005% | 50% | 0.069944 | 3 | 9 | 3.0699 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 116.5473 | 120.5224 | 120.5313 | 120.5416 | 0.49803 | FALSE | 120.567 | 2022 | 2028-05-01 | 3.298% | 0.007391% | 0.03005% | 50% | 0.072777 | 3 | 9 | 3.0728 | 233.9659 | 116.5473 | 2028-05-01 | 113.8683 | 117.7521 | 120.5313 | 2028-05-01 | 2.306% | 0.03005% | 50% | 0.072777 | 3 | 9 | 3.0728 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 132.7085 | 137.2368 | 137.2571 | 137.2727 | 0.566 | FALSE | 137.2977 | 2022 | 2028-05-02 | 3.3% | 0.01478% | 0.03004% | 50% | 0.075687 | 3 | 9 | 3.0757 | 234.4217 | 132.7085 | 2028-05-02 | 129.659 | 134.0832 | 137.2571 | 2028-05-02 | 2.312% | 0.03004% | 50% | 0.075687 | 3 | 9 | 3.0757 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 77.8925 | 80.5514 | 80.5693 | 80.5704 | 0.33156 | FALSE | 80.593 | 2022 | 2028-05-03 | 3.301% | 0.02218% | 0.03002% | 50% | 0.078678 | 3 | 9 | 3.0787 | 234.8618 | 77.8925 | 2028-05-03 | 76.1031 | 78.701 | 80.5693 | 2028-05-03 | 2.319% | 0.03002% | 50% | 0.078678 | 3 | 9 | 3.0787 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 164.0981 | 169.7021 | 169.7523 | 169.7812 | 0.69735 | FALSE | 169.8027 | 2022 | 2028-05-04 | 3.302% | 0.02957% | 0.03001% | 50% | 0.081748 | 3 | 9 | 3.0817 | 235.2867 | 164.0981 | 2028-05-04 | 160.3294 | 165.8047 | 169.7523 | 2028-05-04 | 2.326% | 0.03001% | 50% | 0.081748 | 3 | 9 | 3.0817 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 152.6592 | 157.8746 | 157.933 | 157.9566 | 0.6476 | FALSE | 157.9798 | 2022 | 2028-05-05 | 3.304% | 0.03697% | 0.02998% | 50% | 0.084898 | 3 | 9 | 3.0849 | 235.6969 | 152.6592 | 2028-05-05 | 149.1541 | 154.2498 | 157.933 | 2028-05-05 | 2.332% | 0.02998% | 50% | 0.084898 | 3 | 9 | 3.0849 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 193.6063 | 200.2235 | 200.3123 | 200.3569 | 0.81998 | FALSE | 200.3719 | 2022 | 2028-05-06 | 3.305% | 0.04437% | 0.02996% | 50% | 0.088129 | 3 | 9 | 3.0881 | 236.0929 | 193.6063 | 2028-05-06 | 189.1622 | 195.6275 | 200.3123 | 2028-05-06 | 2.339% | 0.02996% | 50% | 0.088129 | 3 | 9 | 3.0881 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 211.515 | 218.7472 | 218.8605 | 218.9161 | 0.89441 | FALSE | 218.9257 | 2022 | 2028-05-07 | 3.306% | 0.05177% | 0.0299% | 50% | 0.091441 | 3 | 9 | 3.0914 | 236.4754 | 211.515 | 2028-05-07 | 206.661 | 213.7272 | 218.8605 | 2028-05-07 | 2.345% | 0.0299% | 50% | 0.091441 | 3 | 9 | 3.0914 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 228.0736 | 235.8752 | 236.0149 | 236.0816 | 0.96295 | FALSE | 236.0852 | 2022 | 2028-05-08 | 3.308% | 0.05918% | 0.02983% | 50% | 0.094835 | 3 | 9 | 3.0948 | 236.8448 | 228.0736 | 2028-05-08 | 222.8408 | 230.4634 | 236.0149 | 2028-05-08 | 2.352% | 0.02983% | 50% | 0.094835 | 3 | 9 | 3.0948 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 218.2731 | 225.7426 | 225.893 | 225.9525 | 0.92017 | FALSE | 225.9599 | 2022 | 2028-05-09 | 3.309% | 0.06659% | 0.02974% | 50% | 0.09831 | 3 | 9 | 3.0983 | 237.2017 | 218.2731 | 2028-05-09 | 213.2662 | 220.5644 | 225.893 | 2028-05-09 | 2.359% | 0.02974% | 50% | 0.09831 | 3 | 9 | 3.0983 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 235.1021 | 243.1508 | 243.3309 | 243.4019 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2022 | 2028-05-10 | 3.31% | 0.074% | 0.02963% | 50% | 0.10187 | 3 | 9 | 3.1019 | 237.5466 | 235.1021 | 2028-05-10 | 229.7104 | 237.5745 | 243.3309 | 2028-05-10 | 2.366% | 0.02963% | 50% | 0.10187 | 3 | 9 | 3.1019 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 176.5858 | 182.6337 | 182.7825 | 182.8166 | 0.74225 | FALSE | 182.8358 | 2022 | 2028-05-11 | 3.311% | 0.08141% | 0.0295% | 50% | 0.1055 | 3 | 9 | 3.1055 | 237.88 | 176.5858 | 2028-05-11 | 172.5369 | 178.4461 | 182.7825 | 2028-05-11 | 2.372% | 0.0295% | 50% | 0.1055 | 3 | 9 | 3.1055 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 167.7953 | 173.5445 | 173.6988 | 173.7283 | 0.70434 | FALSE | 173.7491 | 2022 | 2028-05-12 | 3.313% | 0.08883% | 0.02934% | 50% | 0.10922 | 3 | 9 | 3.1092 | 238.2025 | 167.7953 | 2028-05-12 | 163.9487 | 169.5661 | 173.6988 | 2028-05-12 | 2.379% | 0.02934% | 50% | 0.10922 | 3 | 9 | 3.1092 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 207.026 | 214.1223 | 214.3286 | 214.3793 | 0.86793 | FALSE | 214.3907 | 2022 | 2028-05-13 | 3.314% | 0.09625% | 0.02917% | 50% | 0.11302 | 3 | 9 | 3.113 | 238.5146 | 207.026 | 2028-05-13 | 202.2809 | 209.2145 | 214.3286 | 2028-05-13 | 2.386% | 0.02917% | 50% | 0.11302 | 3 | 9 | 3.113 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 217.8274 | 225.297 | 225.5308 | 225.588 | 0.91209 | FALSE | 225.5959 | 2022 | 2028-05-14 | 3.315% | 0.1037% | 0.02897% | 50% | 0.1169 | 3 | 9 | 3.1169 | 238.8144 | 217.8274 | 2028-05-14 | 212.8355 | 220.134 | 225.5308 | 2028-05-14 | 2.393% | 0.02897% | 50% | 0.1169 | 3 | 9 | 3.1169 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 210.6525 | 217.8791 | 218.1214 | 218.1735 | 0.88098 | FALSE | 218.1838 | 2022 | 2028-05-15 | 3.317% | 0.1111% | 0.02878% | 50% | 0.12085 | 3 | 9 | 3.1209 | 239.0999 | 210.6525 | 2028-05-15 | 205.8259 | 212.8869 | 218.1214 | 2028-05-15 | 2.4% | 0.02878% | 50% | 0.12085 | 3 | 9 | 3.1209 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 229.646 | 237.5274 | 237.8093 | 237.8734 | 0.95935 | FALSE | 237.8772 | 2022 | 2028-05-16 | 3.318% | 0.1185% | 0.0286% | 50% | 0.12489 | 3 | 9 | 3.1249 | 239.3715 | 229.646 | 2028-05-16 | 224.3851 | 232.0859 | 237.8093 | 2028-05-16 | 2.407% | 0.0286% | 50% | 0.12489 | 3 | 9 | 3.1249 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 220.5615 | 228.1343 | 228.4221 | 228.4796 | 0.9204 | FALSE | 228.4867 | 2022 | 2028-05-17 | 3.319% | 0.126% | 0.02843% | 50% | 0.129 | 3 | 9 | 3.129 | 239.6299 | 220.5615 | 2028-05-17 | 215.5095 | 222.9088 | 228.4221 | 2028-05-17 | 2.414% | 0.02843% | 50% | 0.129 | 3 | 9 | 3.129 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 225.1464 | 232.8798 | 233.1909 | 233.2511 | 0.93857 | FALSE | 233.2566 | 2022 | 2028-05-18 | 3.321% | 0.1334% | 0.02827% | 50% | 0.13318 | 3 | 9 | 3.1332 | 239.8755 | 225.1464 | 2028-05-18 | 219.9902 | 227.5464 | 233.1909 | 2028-05-18 | 2.421% | 0.02827% | 50% | 0.13318 | 3 | 9 | 3.1332 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 201.9406 | 208.8797 | 209.1744 | 209.2199 | 0.84098 | FALSE | 209.2327 | 2022 | 2028-05-19 | 3.322% | 0.1409% | 0.02812% | 50% | 0.13744 | 3 | 9 | 3.1374 | 240.1089 | 201.9406 | 2028-05-19 | 197.3165 | 204.0967 | 209.1744 | 2028-05-19 | 2.427% | 0.02812% | 50% | 0.13744 | 3 | 9 | 3.1374 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 209.2355 | 216.4282 | 216.7497 | 216.7992 | 0.87057 | FALSE | 216.8099 | 2022 | 2028-05-20 | 3.323% | 0.1483% | 0.02798% | 50% | 0.14177 | 3 | 9 | 3.1418 | 240.3306 | 209.2355 | 2028-05-20 | 204.445 | 211.4731 | 216.7497 | 2028-05-20 | 2.434% | 0.02798% | 50% | 0.14177 | 3 | 9 | 3.1418 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 155.8231 | 161.1819 | 161.4334 | 161.4558 | 0.64771 | FALSE | 161.4775 | 2022 | 2028-05-21 | 3.325% | 0.1558% | 0.02787% | 50% | 0.14617 | 3 | 9 | 3.1462 | 240.5411 | 155.8231 | 2028-05-21 | 152.256 | 157.4922 | 161.4334 | 2028-05-21 | 2.441% | 0.02787% | 50% | 0.14617 | 3 | 9 | 3.1462 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 73.6609 | 76.1952 | 76.3198 | 76.32 | 0.30589 | FALSE | 76.3401 | 2022 | 2028-05-22 | 3.326% | 0.1632% | 0.02779% | 50% | 0.15064 | 3 | 9 | 3.1506 | 240.741 | 73.6609 | 2028-05-22 | 71.9749 | 74.4512 | 76.3198 | 2028-05-22 | 2.448% | 0.02779% | 50% | 0.15064 | 3 | 9 | 3.1506 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 68.7955 | 71.1633 | 71.285 | 71.285 | 0.28546 | FALSE | 71.304 | 2022 | 2028-05-23 | 3.327% | 0.1707% | 0.02776% | 50% | 0.15518 | 3 | 9 | 3.1552 | 240.9306 | 68.7955 | 2028-05-23 | 67.221 | 69.5347 | 71.285 | 2028-05-23 | 2.455% | 0.02776% | 50% | 0.15518 | 3 | 9 | 3.1552 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 170.7092 | 176.5873 | 176.9024 | 176.9311 | 0.70793 | FALSE | 176.9507 | 2022 | 2028-05-24 | 3.329% | 0.1782% | 0.02777% | 50% | 0.15977 | 3 | 9 | 3.1598 | 241.1107 | 170.7092 | 2028-05-24 | 166.803 | 172.5465 | 176.9024 | 2028-05-24 | 2.462% | 0.02777% | 50% | 0.15977 | 3 | 9 | 3.1598 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 109.782 | 113.5637 | 113.7749 | 113.7819 | 0.4549 | FALSE | 113.8055 | 2022 | 2028-05-25 | 3.33% | 0.1856% | 0.02782% | 50% | 0.16443 | 3 | 9 | 3.1644 | 241.2816 | 109.782 | 2028-05-25 | 107.2703 | 110.9655 | 113.7749 | 2028-05-25 | 2.469% | 0.02782% | 50% | 0.16443 | 3 | 9 | 3.1644 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 184.8313 | 191.2009 | 191.5708 | 191.6064 | 0.76545 | FALSE | 191.6235 | 2022 | 2028-05-26 | 3.331% | 0.1931% | 0.02792% | 50% | 0.16915 | 3 | 9 | 3.1691 | 241.4439 | 184.8313 | 2028-05-26 | 180.6031 | 186.827 | 191.5708 | 2028-05-26 | 2.476% | 0.02792% | 50% | 0.16915 | 3 | 9 | 3.1691 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 227.4022 | 235.242 | 235.7147 | 235.7753 | 0.94122 | FALSE | 235.7807 | 2022 | 2028-05-27 | 3.333% | 0.2006% | 0.02806% | 50% | 0.17391 | 3 | 9 | 3.1739 | 241.5982 | 227.4022 | 2028-05-27 | 222.2008 | 229.8613 | 235.7147 | 2028-05-27 | 2.483% | 0.02806% | 50% | 0.17391 | 3 | 9 | 3.1739 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 247.7148 | 256.2584 | 256.7926 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2028 | 2028-05-28 | 3.334% | 0.208% | 0.02825% | 50% | 0.17874 | 3 | 9 | 3.1787 | 241.7448 | 247.7148 | 2028-05-28 | 242.0497 | 250.3979 | 256.7926 | 2028-05-28 | 2.49% | 0.02825% | 50% | 0.17874 | 3 | 9 | 3.1787 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 208.8107 | 216.0155 | 216.4821 | 216.5316 | 0.86322 | FALSE | 216.5431 | 2022 | 2028-05-29 | 3.335% | 0.2155% | 0.02842% | 50% | 0.1836 | 3 | 9 | 3.1836 | 241.8834 | 208.8107 | 2028-05-29 | 204.0361 | 211.0761 | 216.4821 | 2028-05-29 | 2.497% | 0.02842% | 50% | 0.1836 | 3 | 9 | 3.1836 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 228.8352 | 236.7341 | 237.2632 | 237.3257 | 0.94553 | FALSE | 237.3308 | 2022 | 2028-05-30 | 3.337% | 0.223% | 0.02855% | 50% | 0.18852 | 3 | 9 | 3.1885 | 242.0137 | 228.8352 | 2028-05-30 | 223.6035 | 231.3218 | 237.2632 | 2028-05-30 | 2.504% | 0.02855% | 50% | 0.18852 | 3 | 9 | 3.1885 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 238.8973 | 247.1469 | 247.7179 | 247.7875 | 0.98662 | FALSE | 247.7888 | 2022 | 2028-05-31 | 3.338% | 0.2305% | 0.02863% | 50% | 0.19347 | 3 | 9 | 3.1935 | 242.1351 | 238.8973 | 2028-05-31 | 233.4364 | 241.4975 | 247.7179 | 2028-05-31 | 2.511% | 0.02863% | 50% | 0.19347 | 3 | 9 | 3.1935 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 168.0338 | 173.8388 | 174.2535 | 174.2816 | 0.69356 | FALSE | 174.3025 | 2022 | 2028-06-01 | 3.339% | 0.238% | 0.02867% | 50% | 0.19846 | 3 | 9 | 3.1985 | 242.2472 | 168.0338 | 2028-06-01 | 164.1934 | 169.8657 | 174.2535 | 2028-06-01 | 2.518% | 0.02867% | 50% | 0.19846 | 3 | 9 | 3.1985 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 230.856 | 238.8345 | 239.4222 | 239.4862 | 0.95256 | FALSE | 239.4906 | 2022 | 2028-06-02 | 3.341% | 0.2455% | 0.02866% | 50% | 0.20349 | 3 | 9 | 3.2035 | 242.3493 | 230.856 | 2028-06-02 | 225.5807 | 233.3769 | 239.4222 | 2028-06-02 | 2.525% | 0.02866% | 50% | 0.20349 | 3 | 9 | 3.2035 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 100.5821 | 104.0597 | 104.3236 | 104.3285 | 0.41477 | FALSE | 104.3524 | 2022 | 2028-06-03 | 3.342% | 0.253% | 0.0286% | 50% | 0.20854 | 3 | 9 | 3.2085 | 242.4409 | 100.5821 | 2028-06-03 | 98.2841 | 101.6823 | 104.3236 | 2028-06-03 | 2.532% | 0.0286% | 50% | 0.20854 | 3 | 9 | 3.2085 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 130.3174 | 134.8249 | 135.177 | 135.1901 | 0.53724 | FALSE | 135.2144 | 2022 | 2028-06-04 | 3.343% | 0.2604% | 0.02849% | 50% | 0.21362 | 3 | 9 | 3.2136 | 242.5216 | 130.3174 | 2028-06-04 | 127.3407 | 131.7452 | 135.177 | 2028-06-04 | 2.539% | 0.02849% | 50% | 0.21362 | 3 | 9 | 3.2136 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 191.4855 | 198.1114 | 198.6437 | 198.683 | 0.78927 | FALSE | 198.6992 | 2022 | 2028-06-05 | 3.345% | 0.2679% | 0.02832% | 50% | 0.21873 | 3 | 9 | 3.2187 | 242.5908 | 191.4855 | 2028-06-05 | 187.1124 | 193.587 | 198.6437 | 2028-06-05 | 2.546% | 0.02832% | 50% | 0.21873 | 3 | 9 | 3.2187 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 119.3196 | 123.4502 | 123.7911 | 123.8006 | 0.49164 | FALSE | 123.8248 | 2022 | 2028-06-06 | 3.346% | 0.2754% | 0.0281% | 50% | 0.22385 | 3 | 9 | 3.2238 | 242.648 | 119.3196 | 2028-06-06 | 116.5952 | 120.6314 | 123.7911 | 2028-06-06 | 2.552% | 0.0281% | 50% | 0.22385 | 3 | 9 | 3.2238 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 90.9085 | 94.0568 | 94.3236 | 94.3264 | 0.37449 | FALSE | 94.3488 | 2022 | 2028-06-07 | 3.347% | 0.2829% | 0.02782% | 50% | 0.22898 | 3 | 9 | 3.229 | 242.6928 | 90.9085 | 2028-06-07 | 88.8332 | 91.9097 | 94.3236 | 2028-06-07 | 2.559% | 0.02782% | 50% | 0.22898 | 3 | 9 | 3.229 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 192.8585 | 199.5402 | 200.1214 | 200.1602 | 0.79449 | FALSE | 200.1757 | 2022 | 2028-06-08 | 3.349% | 0.2904% | 0.02748% | 50% | 0.23412 | 3 | 9 | 3.2341 | 242.7244 | 192.8585 | 2028-06-08 | 188.4571 | 194.9863 | 200.1214 | 2028-06-08 | 2.566% | 0.02748% | 50% | 0.23412 | 3 | 9 | 3.2341 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 243.8109 | 252.2613 | 253.015 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2028 | 2028-06-09 | 3.35% | 0.2979% | 0.02707% | 50% | 0.23926 | 3 | 9 | 3.2393 | 242.7426 | 243.8109 | 2028-06-09 | 238.2479 | 246.5055 | 253.015 | 2028-06-09 | 2.573% | 0.02707% | 50% | 0.23926 | 3 | 9 | 3.2393 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 231.5712 | 239.6006 | 240.3345 | 240.3943 | 0.95395 | FALSE | 240.3983 | 2022 | 2028-06-10 | 3.351% | 0.3054% | 0.0266% | 50% | 0.24441 | 3 | 9 | 3.2444 | 242.7467 | 231.5712 | 2028-06-10 | 226.2889 | 234.1352 | 240.3345 | 2028-06-10 | 2.579% | 0.0266% | 50% | 0.24441 | 3 | 9 | 3.2444 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 182.8205 | 189.1622 | 189.7559 | 189.7879 | 0.7531 | FALSE | 189.8045 | 2022 | 2028-06-11 | 3.353% | 0.3129% | 0.02607% | 50% | 0.24955 | 3 | 9 | 3.2495 | 242.7363 | 182.8205 | 2028-06-11 | 178.6514 | 184.8485 | 189.7559 | 2028-06-11 | 2.586% | 0.02607% | 50% | 0.24955 | 3 | 9 | 3.2495 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 224.8501 | 232.6528 | 233.4005 | 233.4538 | 0.92638 | FALSE | 233.4598 | 2022 | 2028-06-12 | 3.354% | 0.3203% | 0.02552% | 50% | 0.25468 | 3 | 9 | 3.2547 | 242.7118 | 224.8501 | 2028-06-12 | 219.724 | 227.3489 | 233.4005 | 2028-06-12 | 2.593% | 0.02552% | 50% | 0.25468 | 3 | 9 | 3.2547 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 203.0113 | 210.0591 | 210.75 | 210.7904 | 0.83651 | FALSE | 210.8021 | 2022 | 2028-06-13 | 3.355% | 0.3278% | 0.02502% | 50% | 0.2598 | 3 | 9 | 3.2598 | 242.6735 | 203.0113 | 2028-06-13 | 198.3845 | 205.2717 | 210.75 | 2028-06-13 | 2.599% | 0.02502% | 50% | 0.2598 | 3 | 9 | 3.2598 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 227.8893 | 235.804 | 236.5973 | 236.6503 | 0.93926 | FALSE | 236.6551 | 2022 | 2028-06-14 | 3.356% | 0.3353% | 0.02457% | 50% | 0.2649 | 3 | 9 | 3.2649 | 242.622 | 227.8893 | 2028-06-14 | 222.6972 | 230.4315 | 236.5973 | 2028-06-14 | 2.606% | 0.02457% | 50% | 0.2649 | 3 | 9 | 3.2649 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 215.14 | 222.6149 | 223.3806 | 223.4258 | 0.88693 | FALSE | 223.4341 | 2022 | 2028-06-15 | 3.358% | 0.3427% | 0.02416% | 50% | 0.26998 | 3 | 9 | 3.27 | 242.5577 | 215.14 | 2028-06-15 | 210.24 | 217.5447 | 223.3806 | 2028-06-15 | 2.613% | 0.02416% | 50% | 0.26998 | 3 | 9 | 3.27 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 221.8519 | 229.5632 | 230.37 | 230.4182 | 0.9149 | FALSE | 230.4245 | 2022 | 2028-06-16 | 3.359% | 0.3502% | 0.0238% | 50% | 0.27504 | 3 | 9 | 3.275 | 242.4812 | 221.8519 | 2028-06-16 | 216.8008 | 224.3366 | 230.37 | 2028-06-16 | 2.619% | 0.0238% | 50% | 0.27504 | 3 | 9 | 3.275 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 228.7196 | 236.6728 | 237.5224 | 237.5737 | 0.94357 | FALSE | 237.5779 | 2022 | 2028-06-17 | 3.36% | 0.3577% | 0.02349% | 50% | 0.28006 | 3 | 9 | 3.2801 | 242.393 | 228.7196 | 2028-06-17 | 223.514 | 231.2863 | 237.5224 | 2028-06-17 | 2.625% | 0.02349% | 50% | 0.28006 | 3 | 9 | 3.2801 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 233.0636 | 241.1712 | 242.055 | 242.1083 | 0.96189 | FALSE | 242.1112 | 2022 | 2028-06-18 | 3.362% | 0.3651% | 0.02329% | 50% | 0.28506 | 3 | 9 | 3.2851 | 242.2936 | 233.0636 | 2028-06-18 | 227.7612 | 235.6843 | 242.055 | 2028-06-18 | 2.632% | 0.02329% | 50% | 0.28506 | 3 | 9 | 3.2851 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 125.5117 | 129.8797 | 130.3654 | 130.3748 | 0.51817 | FALSE | 130.3944 | 2022 | 2028-06-19 | 3.363% | 0.3726% | 0.02317% | 50% | 0.29001 | 3 | 9 | 3.29 | 242.1834 | 125.5117 | 2028-06-19 | 122.6573 | 126.926 | 130.3654 | 2028-06-19 | 2.638% | 0.02317% | 50% | 0.29001 | 3 | 9 | 3.29 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 89.5198 | 92.6364 | 92.9898 | 92.992 | 0.36974 | FALSE | 93.0103 | 2022 | 2028-06-20 | 3.364% | 0.38% | 0.02316% | 50% | 0.29492 | 3 | 9 | 3.2949 | 242.0631 | 89.5198 | 2028-06-20 | 87.4848 | 90.5306 | 92.9898 | 2028-06-20 | 2.645% | 0.02316% | 50% | 0.29492 | 3 | 9 | 3.2949 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 176.951 | 183.1142 | 183.8264 | 183.8527 | 0.73134 | FALSE | 183.8682 | 2022 | 2028-06-21 | 3.366% | 0.3874% | 0.02325% | 50% | 0.29979 | 3 | 9 | 3.2998 | 241.933 | 176.951 | 2028-06-21 | 172.9303 | 178.9534 | 183.8264 | 2028-06-21 | 2.651% | 0.02325% | 50% | 0.29979 | 3 | 9 | 3.2998 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 173.1334 | 179.1661 | 179.8763 | 179.9014 | 0.71597 | FALSE | 179.9175 | 2022 | 2028-06-22 | 3.367% | 0.3949% | 0.02343% | 50% | 0.30461 | 3 | 9 | 3.3046 | 241.7938 | 173.1334 | 2028-06-22 | 169.2012 | 175.0968 | 179.8763 | 2028-06-22 | 2.657% | 0.02343% | 50% | 0.30461 | 3 | 9 | 3.3046 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 172.9954 | 179.0257 | 179.7488 | 179.7741 | 0.71584 | FALSE | 179.7904 | 2022 | 2028-06-23 | 3.368% | 0.4023% | 0.02371% | 50% | 0.30938 | 3 | 9 | 3.3094 | 241.646 | 172.9954 | 2028-06-23 | 169.0682 | 174.9616 | 179.7488 | 2028-06-23 | 2.663% | 0.02371% | 50% | 0.30938 | 3 | 9 | 3.3094 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 147.5603 | 152.706 | 153.3342 | 153.3506 | 0.61096 | FALSE | 153.37 | 2022 | 2028-06-24 | 3.37% | 0.4097% | 0.0241% | 50% | 0.3141 | 3 | 9 | 3.3141 | 241.4901 | 147.5603 | 2028-06-24 | 144.2121 | 149.241 | 153.3342 | 2028-06-24 | 2.669% | 0.0241% | 50% | 0.3141 | 3 | 9 | 3.3141 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 49.0726 | 50.7846 | 50.9973 | 50.9973 | 0.20329 | FALSE | 51.0091 | 2022 | 2028-06-25 | 3.371% | 0.4171% | 0.02459% | 50% | 0.31875 | 3 | 9 | 3.3188 | 241.3276 | 49.0726 | 2028-06-25 | 47.9597 | 49.6329 | 50.9973 | 2028-06-25 | 2.676% | 0.02459% | 50% | 0.31875 | 3 | 9 | 3.3188 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 57.331 | 59.3319 | 59.5848 | 59.5848 | 0.23767 | FALSE | 59.5989 | 2022 | 2028-06-26 | 3.372% | 0.4245% | 0.0252% | 50% | 0.32335 | 3 | 9 | 3.3234 | 241.159 | 57.331 | 2028-06-26 | 56.0315 | 57.987 | 59.5848 | 2028-06-26 | 2.682% | 0.0252% | 50% | 0.32335 | 3 | 9 | 3.3234 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 250.6675 | 259.4195 | 260.5447 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2028 | 2028-06-27 | 3.374% | 0.4319% | 0.02586% | 50% | 0.32788 | 3 | 9 | 3.3279 | 240.9832 | 250.6675 | 2028-06-27 | 244.9886 | 253.5422 | 260.5447 | 2028-06-27 | 2.688% | 0.02586% | 50% | 0.32788 | 3 | 9 | 3.3279 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 237.9851 | 246.2977 | 247.3843 | 247.449 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2022 | 2028-06-28 | 3.375% | 0.4392% | 0.02659% | 50% | 0.33235 | 3 | 9 | 3.3324 | 240.7992 | 237.9851 | 2028-06-28 | 232.5965 | 240.7208 | 247.3843 | 2028-06-28 | 2.694% | 0.02659% | 50% | 0.33235 | 3 | 9 | 3.3324 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 55.568 | 57.5097 | 57.7677 | 57.7677 | 0.23089 | FALSE | 57.7825 | 2022 | 2028-06-29 | 3.376% | 0.4466% | 0.02738% | 50% | 0.33675 | 3 | 9 | 3.3368 | 240.6061 | 55.568 | 2028-06-29 | 54.3105 | 56.2082 | 57.7677 | 2028-06-29 | 2.699% | 0.02738% | 50% | 0.33675 | 3 | 9 | 3.3368 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 213.0878 | 220.5367 | 221.5425 | 221.5949 | 0.88634 | FALSE | 221.6044 | 2022 | 2028-06-30 | 3.378% | 0.454% | 0.02824% | 50% | 0.34108 | 3 | 9 | 3.3411 | 240.4026 | 213.0878 | 2028-06-30 | 208.2684 | 215.5489 | 221.5425 | 2028-06-30 | 2.705% | 0.02824% | 50% | 0.34108 | 3 | 9 | 3.3411 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 235.486 | 243.7213 | 244.8508 | 244.9202 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2022 | 2028-07-01 | 3.379% | 0.4613% | 0.02916% | 50% | 0.34534 | 3 | 9 | 3.3453 | 240.1879 | 235.486 | 2028-07-01 | 230.1633 | 238.2124 | 244.8508 | 2028-07-01 | 2.711% | 0.02916% | 50% | 0.34534 | 3 | 9 | 3.3453 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 195.0341 | 201.8574 | 202.8079 | 202.8526 | 0.81271 | FALSE | 202.8679 | 2022 | 2028-07-02 | 3.38% | 0.4686% | 0.03008% | 50% | 0.34953 | 3 | 9 | 3.3495 | 239.961 | 195.0341 | 2028-07-02 | 190.6284 | 197.2976 | 202.8079 | 2028-07-02 | 2.717% | 0.03008% | 50% | 0.34953 | 3 | 9 | 3.3495 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 190.2591 | 196.9181 | 197.8599 | 197.903 | 0.7936 | FALSE | 197.92 | 2022 | 2028-07-03 | 3.382% | 0.476% | 0.03094% | 50% | 0.35364 | 3 | 9 | 3.3536 | 239.721 | 190.2591 | 2028-07-03 | 185.964 | 192.4727 | 197.8599 | 2028-07-03 | 2.723% | 0.03094% | 50% | 0.35364 | 3 | 9 | 3.3536 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 228.8607 | 236.874 | 238.0243 | 238.0951 | 0.95569 | FALSE | 238.0996 | 2022 | 2028-07-04 | 3.383% | 0.4833% | 0.03174% | 50% | 0.35767 | 3 | 9 | 3.3577 | 239.4668 | 228.8607 | 2028-07-04 | 223.6974 | 231.5299 | 238.0243 | 2028-07-04 | 2.728% | 0.03174% | 50% | 0.35767 | 3 | 9 | 3.3577 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 181.6739 | 188.0376 | 188.9646 | 189.0049 | 0.75943 | FALSE | 189.0246 | 2022 | 2028-07-05 | 3.384% | 0.4906% | 0.03248% | 50% | 0.36163 | 3 | 9 | 3.3616 | 239.1974 | 181.6739 | 2028-07-05 | 177.5779 | 183.7981 | 188.9646 | 2028-07-05 | 2.734% | 0.03248% | 50% | 0.36163 | 3 | 9 | 3.3616 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 225.7716 | 233.6831 | 234.8524 | 234.9242 | 0.94498 | FALSE | 234.9299 | 2022 | 2028-07-06 | 3.386% | 0.4979% | 0.03317% | 50% | 0.36551 | 3 | 9 | 3.3655 | 238.9117 | 225.7716 | 2028-07-06 | 220.6848 | 228.4181 | 234.8524 | 2028-07-06 | 2.74% | 0.03317% | 50% | 0.36551 | 3 | 9 | 3.3655 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 239.4286 | 247.8221 | 249.0804 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2028 | 2028-07-07 | 3.387% | 0.5052% | 0.03379% | 50% | 0.36931 | 3 | 9 | 3.3693 | 238.6088 | 239.4286 | 2028-07-07 | 234.0378 | 242.2423 | 249.0804 | 2028-07-07 | 2.745% | 0.03379% | 50% | 0.36931 | 3 | 9 | 3.3693 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 236.9228 | 245.2318 | 246.4949 | 246.579 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2022 | 2028-07-08 | 3.388% | 0.5124% | 0.03436% | 50% | 0.37302 | 3 | 9 | 3.373 | 238.2875 | 236.9228 | 2028-07-08 | 231.5921 | 239.7142 | 246.4949 | 2028-07-08 | 2.751% | 0.03436% | 50% | 0.37302 | 3 | 9 | 3.373 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 235.016 | 243.2615 | 244.5323 | 244.6161 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2022 | 2028-07-09 | 3.39% | 0.5197% | 0.03487% | 50% | 0.37666 | 3 | 9 | 3.3767 | 237.9472 | 235.016 | 2028-07-09 | 229.732 | 237.792 | 244.5323 | 2028-07-09 | 2.756% | 0.03487% | 50% | 0.37666 | 3 | 9 | 3.3767 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 228.6493 | 236.6747 | 237.9284 | 238.008 | 0.96236 | FALSE | 238.0122 | 2022 | 2028-07-10 | 3.391% | 0.5269% | 0.03532% | 50% | 0.38022 | 3 | 9 | 3.3802 | 237.5886 | 228.6493 | 2028-07-10 | 223.5121 | 231.3571 | 237.9284 | 2028-07-10 | 2.762% | 0.03532% | 50% | 0.38022 | 3 | 9 | 3.3802 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 225.9665 | 233.9009 | 235.1571 | 235.2354 | 0.95257 | FALSE | 235.2407 | 2022 | 2028-07-11 | 3.392% | 0.5342% | 0.03572% | 50% | 0.38369 | 3 | 9 | 3.3837 | 237.2127 | 225.9665 | 2028-07-11 | 220.8933 | 228.6495 | 235.1571 | 2028-07-11 | 2.767% | 0.03572% | 50% | 0.38369 | 3 | 9 | 3.3837 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 226.0964 | 234.0385 | 235.3125 | 235.3919 | 0.95469 | FALSE | 235.397 | 2022 | 2028-07-12 | 3.394% | 0.5414% | 0.03607% | 50% | 0.38709 | 3 | 9 | 3.3871 | 236.8205 | 226.0964 | 2028-07-12 | 221.0239 | 228.7879 | 235.3125 | 2028-07-12 | 2.773% | 0.03607% | 50% | 0.38709 | 3 | 9 | 3.3871 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 223.6516 | 231.511 | 232.7882 | 232.8663 | 0.94599 | FALSE | 232.8723 | 2022 | 2028-07-13 | 3.395% | 0.5486% | 0.03635% | 50% | 0.3904 | 3 | 9 | 3.3904 | 236.4132 | 223.6516 | 2028-07-13 | 218.6378 | 226.321 | 232.7882 | 2028-07-13 | 2.778% | 0.03635% | 50% | 0.3904 | 3 | 9 | 3.3904 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 214.5317 | 222.0737 | 223.3149 | 223.386 | 0.90902 | FALSE | 223.3958 | 2022 | 2028-07-14 | 3.396% | 0.5558% | 0.03658% | 50% | 0.39363 | 3 | 9 | 3.3936 | 235.9917 | 214.5317 | 2028-07-14 | 209.726 | 217.099 | 223.3149 | 2028-07-14 | 2.783% | 0.03658% | 50% | 0.39363 | 3 | 9 | 3.3936 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 220.1841 | 227.9279 | 229.2185 | 229.2949 | 0.93471 | FALSE | 229.302 | 2022 | 2028-07-15 | 3.397% | 0.563% | 0.03674% | 50% | 0.39678 | 3 | 9 | 3.3968 | 235.5572 | 220.1841 | 2028-07-15 | 215.2555 | 222.826 | 229.2185 | 2028-07-15 | 2.789% | 0.03674% | 50% | 0.39678 | 3 | 9 | 3.3968 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 219.4601 | 227.1815 | 228.4844 | 228.5607 | 0.9334 | FALSE | 228.568 | 2022 | 2028-07-16 | 3.399% | 0.5702% | 0.03689% | 50% | 0.39985 | 3 | 9 | 3.3998 | 235.1106 | 219.4601 | 2028-07-16 | 214.5515 | 222.1003 | 228.4844 | 2028-07-16 | 2.794% | 0.03689% | 50% | 0.39985 | 3 | 9 | 3.3998 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 223.0653 | 230.9167 | 232.2578 | 232.3379 | 0.95059 | FALSE | 232.3434 | 2022 | 2028-07-17 | 3.4% | 0.5774% | 0.0371% | 50% | 0.40284 | 3 | 9 | 3.4028 | 234.6528 | 223.0653 | 2028-07-17 | 218.08 | 225.756 | 232.2578 | 2028-07-17 | 2.799% | 0.0371% | 50% | 0.40284 | 3 | 9 | 3.4028 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 157.8759 | 163.4351 | 164.3961 | 164.4289 | 0.67403 | FALSE | 164.4548 | 2022 | 2028-07-18 | 3.401% | 0.5846% | 0.03736% | 50% | 0.40575 | 3 | 9 | 3.4058 | 234.1847 | 157.8759 | 2028-07-18 | 154.3504 | 159.7854 | 164.3961 | 2028-07-18 | 2.805% | 0.03736% | 50% | 0.40575 | 3 | 9 | 3.4058 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 161.8752 | 167.5775 | 168.575 | 168.6106 | 0.69253 | FALSE | 168.6359 | 2022 | 2028-07-19 | 3.403% | 0.5917% | 0.03767% | 50% | 0.40858 | 3 | 9 | 3.4086 | 233.7076 | 161.8752 | 2028-07-19 | 158.2633 | 163.8383 | 168.575 | 2028-07-19 | 2.81% | 0.03767% | 50% | 0.40858 | 3 | 9 | 3.4086 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 216.2441 | 223.8647 | 225.2134 | 225.2902 | 0.92716 | FALSE | 225.2983 | 2022 | 2028-07-20 | 3.404% | 0.5989% | 0.03804% | 50% | 0.41134 | 3 | 9 | 3.4113 | 233.2224 | 216.2441 | 2028-07-20 | 211.4229 | 218.8736 | 225.2134 | 2028-07-20 | 2.815% | 0.03804% | 50% | 0.41134 | 3 | 9 | 3.4113 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 164.0409 | 169.8241 | 170.8595 | 170.8976 | 0.70474 | FALSE | 170.9225 | 2022 | 2028-07-21 | 3.405% | 0.606% | 0.03847% | 50% | 0.41402 | 3 | 9 | 3.414 | 232.7301 | 164.0409 | 2028-07-21 | 160.3865 | 166.0409 | 170.8595 | 2028-07-21 | 2.82% | 0.03847% | 50% | 0.41402 | 3 | 9 | 3.414 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 188.7861 | 195.4444 | 196.6501 | 196.7063 | 0.81284 | FALSE | 196.7247 | 2022 | 2028-07-22 | 3.407% | 0.6131% | 0.03896% | 50% | 0.41662 | 3 | 9 | 3.4166 | 232.2319 | 188.7861 | 2028-07-22 | 184.5839 | 191.094 | 196.6501 | 2028-07-22 | 2.825% | 0.03896% | 50% | 0.41662 | 3 | 9 | 3.4166 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 219.0883 | 226.8184 | 228.234 | 228.3172 | 0.94543 | FALSE | 228.3235 | 2022 | 2028-07-23 | 3.408% | 0.6203% | 0.03951% | 50% | 0.41915 | 3 | 9 | 3.4191 | 231.7262 | 219.0883 | 2028-07-23 | 214.2156 | 221.7737 | 228.234 | 2028-07-23 | 2.831% | 0.03951% | 50% | 0.41915 | 3 | 9 | 3.4191 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 117.9493 | 122.1126 | 122.8835 | 122.8983 | 0.50999 | FALSE | 122.9292 | 2022 | 2028-07-24 | 3.409% | 0.6274% | 0.04009% | 50% | 0.4216 | 3 | 9 | 3.4216 | 231.2107 | 117.9493 | 2028-07-24 | 115.3282 | 119.3989 | 122.8835 | 2028-07-24 | 2.836% | 0.04009% | 50% | 0.4216 | 3 | 9 | 3.4216 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 210.4561 | 217.8876 | 219.2788 | 219.3569 | 0.91226 | FALSE | 219.3669 | 2022 | 2028-07-25 | 3.411% | 0.6345% | 0.04069% | 50% | 0.42398 | 3 | 9 | 3.424 | 230.6854 | 210.4561 | 2028-07-25 | 205.7831 | 213.0496 | 219.2788 | 2028-07-25 | 2.841% | 0.04069% | 50% | 0.42398 | 3 | 9 | 3.424 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 230.9554 | 239.114 | 240.658 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2028 | 2028-07-26 | 3.412% | 0.6416% | 0.04132% | 50% | 0.42629 | 3 | 9 | 3.4263 | 230.1505 | 230.9554 | 2028-07-26 | 225.8315 | 233.8092 | 240.658 | 2028-07-26 | 2.846% | 0.04132% | 50% | 0.42629 | 3 | 9 | 3.4263 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 186.5553 | 193.1481 | 194.4091 | 194.4688 | 0.81241 | FALSE | 194.4884 | 2022 | 2028-07-27 | 3.413% | 0.6486% | 0.04197% | 50% | 0.42853 | 3 | 9 | 3.4285 | 229.6057 | 186.5553 | 2028-07-27 | 182.4199 | 188.8666 | 194.4091 | 2028-07-27 | 2.851% | 0.04197% | 50% | 0.42853 | 3 | 9 | 3.4285 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 113.3178 | 117.324 | 118.0984 | 118.1124 | 0.49457 | FALSE | 118.1449 | 2022 | 2028-07-28 | 3.415% | 0.6557% | 0.04265% | 50% | 0.43071 | 3 | 9 | 3.4307 | 229.0513 | 113.3178 | 2028-07-28 | 110.808 | 114.7255 | 118.0984 | 2028-07-28 | 2.856% | 0.04265% | 50% | 0.43071 | 3 | 9 | 3.4307 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 196.1396 | 203.0767 | 204.4316 | 204.5023 | 0.85835 | FALSE | 204.5183 | 2022 | 2028-07-29 | 3.416% | 0.6628% | 0.04335% | 50% | 0.43281 | 3 | 9 | 3.4328 | 228.4872 | 196.1396 | 2028-07-29 | 191.7991 | 198.5827 | 204.4316 | 2028-07-29 | 2.861% | 0.04335% | 50% | 0.43281 | 3 | 9 | 3.4328 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 224.4547 | 232.3964 | 233.9636 | 234.0645 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2022 | 2028-07-30 | 3.417% | 0.6698% | 0.04407% | 50% | 0.43485 | 3 | 9 | 3.4349 | 227.9133 | 224.4547 | 2028-07-30 | 219.4919 | 227.258 | 233.9636 | 2028-07-30 | 2.866% | 0.04407% | 50% | 0.43485 | 3 | 9 | 3.4349 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 223.3624 | 231.2687 | 232.8448 | 232.9464 | 0.98254 | FALSE | 232.9487 | 2022 | 2028-07-31 | 3.419% | 0.6769% | 0.04476% | 50% | 0.43683 | 3 | 9 | 3.4368 | 227.3298 | 223.3624 | 2028-07-31 | 218.428 | 226.1596 | 232.8448 | 2028-07-31 | 2.871% | 0.04476% | 50% | 0.43683 | 3 | 9 | 3.4368 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 223.4171 | 231.3284 | 232.9214 | 233.0251 | 0.98535 | FALSE | 233.0271 | 2022 | 2028-08-01 | 3.42% | 0.6839% | 0.04543% | 50% | 0.43874 | 3 | 9 | 3.4387 | 226.7368 | 223.4171 | 2028-08-01 | 218.4857 | 226.2224 | 232.9214 | 2028-08-01 | 2.876% | 0.04543% | 50% | 0.43874 | 3 | 9 | 3.4387 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 212.1265 | 219.641 | 221.1692 | 221.2621 | 0.93802 | FALSE | 221.2702 | 2022 | 2028-08-02 | 3.421% | 0.691% | 0.04608% | 50% | 0.44059 | 3 | 9 | 3.4406 | 226.1341 | 212.1265 | 2028-08-02 | 207.4483 | 214.7971 | 221.1692 | 2028-08-02 | 2.881% | 0.04608% | 50% | 0.44059 | 3 | 9 | 3.4406 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 201.3057 | 208.4398 | 209.9049 | 209.9879 | 0.89256 | FALSE | 210.0013 | 2022 | 2028-08-03 | 3.423% | 0.698% | 0.0467% | 50% | 0.44238 | 3 | 9 | 3.4424 | 225.5218 | 201.3057 | 2028-08-03 | 196.87 | 203.8469 | 209.9049 | 2028-08-03 | 2.886% | 0.0467% | 50% | 0.44238 | 3 | 9 | 3.4424 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 187.2974 | 193.9377 | 195.3147 | 195.385 | 0.83271 | FALSE | 195.4047 | 2022 | 2028-08-04 | 3.424% | 0.705% | 0.0473% | 50% | 0.44411 | 3 | 9 | 3.4441 | 224.9 | 187.2974 | 2028-08-04 | 183.174 | 189.668 | 195.3147 | 2028-08-04 | 2.891% | 0.0473% | 50% | 0.44411 | 3 | 9 | 3.4441 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 200.8926 | 208.0177 | 209.5094 | 209.5948 | 0.8957 | FALSE | 209.6082 | 2022 | 2028-08-05 | 3.425% | 0.712% | 0.04787% | 50% | 0.44579 | 3 | 9 | 3.4458 | 224.2685 | 200.8926 | 2028-08-05 | 196.4736 | 203.442 | 209.5094 | 2028-08-05 | 2.896% | 0.04787% | 50% | 0.44579 | 3 | 9 | 3.4458 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 214.6835 | 222.3008 | 223.9107 | 224.013 | 0.95997 | FALSE | 224.0185 | 2022 | 2028-08-06 | 3.427% | 0.719% | 0.04841% | 50% | 0.4474 | 3 | 9 | 3.4474 | 223.6286 | 214.6835 | 2028-08-06 | 209.9653 | 217.4152 | 223.9107 | 2028-08-06 | 2.901% | 0.04841% | 50% | 0.4474 | 3 | 9 | 3.4474 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 218.4461 | 226.2 | 227.8542 | 227.9624 | 0.97965 | FALSE | 227.9653 | 2022 | 2028-08-07 | 3.428% | 0.726% | 0.04892% | 50% | 0.44897 | 3 | 9 | 3.449 | 222.981 | 218.4461 | 2028-08-07 | 213.6493 | 221.233 | 227.8542 | 2028-08-07 | 2.906% | 0.04892% | 50% | 0.44897 | 3 | 9 | 3.449 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 208.1855 | 215.5782 | 217.17 | 217.2676 | 0.93636 | FALSE | 217.2763 | 2022 | 2028-08-08 | 3.429% | 0.733% | 0.04941% | 50% | 0.45048 | 3 | 9 | 3.4505 | 222.3252 | 208.1855 | 2028-08-08 | 203.6181 | 210.8485 | 217.17 | 2028-08-08 | 2.911% | 0.04941% | 50% | 0.45048 | 3 | 9 | 3.4505 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 202.3752 | 209.5643 | 211.1266 | 211.2188 | 0.91294 | FALSE | 211.2305 | 2022 | 2028-08-09 | 3.431% | 0.7399% | 0.04989% | 50% | 0.45194 | 3 | 9 | 3.4519 | 221.6607 | 202.3752 | 2028-08-09 | 197.9391 | 204.9707 | 211.1266 | 2028-08-09 | 2.916% | 0.04989% | 50% | 0.45194 | 3 | 9 | 3.4519 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 187.8175 | 194.4922 | 195.9558 | 196.0333 | 0.84981 | FALSE | 196.0522 | 2022 | 2028-08-10 | 3.432% | 0.7469% | 0.05035% | 50% | 0.45335 | 3 | 9 | 3.4533 | 220.9869 | 187.8175 | 2028-08-10 | 183.7041 | 190.2327 | 195.9558 | 2028-08-10 | 2.921% | 0.05035% | 50% | 0.45335 | 3 | 9 | 3.4533 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 196.7665 | 203.762 | 205.3098 | 205.3982 | 0.89309 | FALSE | 205.4124 | 2022 | 2028-08-11 | 3.433% | 0.7539% | 0.0508% | 50% | 0.45471 | 3 | 9 | 3.4547 | 220.3034 | 196.7665 | 2028-08-11 | 192.4609 | 199.3034 | 205.3098 | 2028-08-11 | 2.926% | 0.0508% | 50% | 0.45471 | 3 | 9 | 3.4547 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 136.7747 | 141.6393 | 142.7252 | 142.7589 | 0.62264 | FALSE | 142.794 | 2022 | 2028-08-12 | 3.435% | 0.7608% | 0.05124% | 50% | 0.45602 | 3 | 9 | 3.456 | 219.6095 | 136.7747 | 2028-08-12 | 133.7845 | 138.5428 | 142.7252 | 2028-08-12 | 2.93% | 0.05124% | 50% | 0.45602 | 3 | 9 | 3.456 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 150.0211 | 155.3589 | 156.5609 | 156.6054 | 0.68517 | FALSE | 156.6378 | 2022 | 2028-08-13 | 3.436% | 0.7677% | 0.05159% | 50% | 0.45729 | 3 | 9 | 3.4573 | 218.905 | 150.0211 | 2028-08-13 | 146.7442 | 151.9654 | 156.5609 | 2028-08-13 | 2.935% | 0.05159% | 50% | 0.45729 | 3 | 9 | 3.4573 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 154.4275 | 159.9243 | 161.1729 | 161.2216 | 0.70762 | FALSE | 161.2527 | 2022 | 2028-08-14 | 3.437% | 0.7747% | 0.05188% | 50% | 0.45852 | 3 | 9 | 3.4585 | 218.1892 | 154.4275 | 2028-08-14 | 151.0573 | 156.4342 | 161.1729 | 2028-08-14 | 2.94% | 0.05188% | 50% | 0.45852 | 3 | 9 | 3.4585 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 138.9229 | 143.8698 | 145.0032 | 145.0397 | 0.63867 | FALSE | 145.0744 | 2022 | 2028-08-15 | 3.438% | 0.7816% | 0.0521% | 50% | 0.4597 | 3 | 9 | 3.4597 | 217.4617 | 138.9229 | 2028-08-15 | 135.8938 | 140.7329 | 145.0032 | 2028-08-15 | 2.945% | 0.0521% | 50% | 0.4597 | 3 | 9 | 3.4597 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 106.9914 | 110.8028 | 111.6834 | 111.6996 | 0.49349 | FALSE | 111.7371 | 2022 | 2028-08-16 | 3.44% | 0.7885% | 0.05224% | 50% | 0.46083 | 3 | 9 | 3.4608 | 216.7219 | 106.9914 | 2028-08-16 | 104.6606 | 108.389 | 111.6834 | 2028-08-16 | 2.95% | 0.05224% | 50% | 0.46083 | 3 | 9 | 3.4608 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 131.3729 | 136.0547 | 137.1456 | 137.1772 | 0.60812 | FALSE | 137.2129 | 2022 | 2028-08-17 | 3.441% | 0.7954% | 0.05231% | 50% | 0.46193 | 3 | 9 | 3.4619 | 215.9693 | 131.3729 | 2028-08-17 | 128.5136 | 133.0935 | 137.1456 | 2028-08-17 | 2.955% | 0.05231% | 50% | 0.46193 | 3 | 9 | 3.4619 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 141.743 | 146.7964 | 147.9837 | 148.0234 | 0.65848 | FALSE | 148.0569 | 2022 | 2028-08-18 | 3.442% | 0.8023% | 0.05231% | 50% | 0.46299 | 3 | 9 | 3.463 | 215.2035 | 141.743 | 2028-08-18 | 138.6608 | 143.6043 | 147.9837 | 2028-08-18 | 2.959% | 0.05231% | 50% | 0.46299 | 3 | 9 | 3.463 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 207.0462 | 214.4306 | 216.1799 | 216.2873 | 0.96557 | FALSE | 216.2923 | 2022 | 2028-08-19 | 3.444% | 0.8092% | 0.05223% | 50% | 0.46401 | 3 | 9 | 3.464 | 214.4238 | 207.0462 | 2028-08-19 | 202.5479 | 209.7719 | 216.1799 | 2028-08-19 | 2.964% | 0.05223% | 50% | 0.46401 | 3 | 9 | 3.464 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 132.0891 | 136.8021 | 137.9276 | 137.9603 | 0.61813 | FALSE | 137.9951 | 2022 | 2028-08-20 | 3.445% | 0.8161% | 0.05207% | 50% | 0.46499 | 3 | 9 | 3.465 | 213.6311 | 132.0891 | 2028-08-20 | 129.222 | 133.8326 | 137.9276 | 2028-08-20 | 2.969% | 0.05207% | 50% | 0.46499 | 3 | 9 | 3.465 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 104.1676 | 107.8858 | 108.781 | 108.7963 | 0.48926 | FALSE | 108.8327 | 2022 | 2028-08-21 | 3.446% | 0.8229% | 0.05183% | 50% | 0.46594 | 3 | 9 | 3.4659 | 212.8265 | 104.1676 | 2028-08-21 | 101.9086 | 105.5462 | 108.781 | 2028-08-21 | 2.974% | 0.05183% | 50% | 0.46594 | 3 | 9 | 3.4659 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 180.7889 | 187.2446 | 188.8113 | 188.8881 | 0.85265 | FALSE | 188.9062 | 2022 | 2028-08-22 | 3.448% | 0.8298% | 0.0515% | 50% | 0.46685 | 3 | 9 | 3.4669 | 212.01 | 180.7889 | 2028-08-22 | 176.8718 | 183.1876 | 188.8113 | 2028-08-22 | 2.978% | 0.0515% | 50% | 0.46685 | 3 | 9 | 3.4669 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 192.5591 | 199.4378 | 201.1204 | 201.2103 | 0.91176 | FALSE | 201.2217 | 2022 | 2028-08-23 | 3.449% | 0.8366% | 0.05108% | 50% | 0.46773 | 3 | 9 | 3.4677 | 211.1817 | 192.5591 | 2028-08-23 | 188.3908 | 195.1206 | 201.1204 | 2028-08-23 | 2.983% | 0.05108% | 50% | 0.46773 | 3 | 9 | 3.4677 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 134.8798 | 139.7 | 140.8883 | 140.923 | 0.64108 | FALSE | 140.9554 | 2022 | 2028-08-24 | 3.45% | 0.8435% | 0.05059% | 50% | 0.46858 | 3 | 9 | 3.4686 | 210.3414 | 134.8798 | 2028-08-24 | 131.9628 | 136.6787 | 140.8883 | 2028-08-24 | 2.988% | 0.05059% | 50% | 0.46858 | 3 | 9 | 3.4686 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 182.1181 | 188.6289 | 190.2466 | 190.324 | 0.86926 | FALSE | 190.3397 | 2022 | 2028-08-25 | 3.452% | 0.8503% | 0.05% | 50% | 0.4694 | 3 | 9 | 3.4694 | 209.4893 | 182.1181 | 2028-08-25 | 178.1831 | 184.5532 | 190.2466 | 2028-08-25 | 2.993% | 0.05% | 50% | 0.4694 | 3 | 9 | 3.4694 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 199.2182 | 206.3433 | 208.1271 | 208.2232 | 0.95488 | FALSE | 208.2291 | 2022 | 2028-08-26 | 3.453% | 0.8571% | 0.04934% | 50% | 0.47018 | 3 | 9 | 3.4702 | 208.6254 | 199.2182 | 2028-08-26 | 194.9177 | 201.889 | 208.1271 | 2028-08-26 | 2.997% | 0.04934% | 50% | 0.47018 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 196.1913 | 203.2109 | 204.9817 | 205.0735 | 0.94433 | FALSE | 205.0805 | 2022 | 2028-08-27 | 3.454% | 0.8639% | 0.04862% | 50% | 0.47094 | 3 | 9 | 3.4709 | 207.7494 | 196.1913 | 2028-08-27 | 191.9601 | 198.8282 | 204.9817 | 2028-08-27 | 3.002% | 0.04862% | 50% | 0.47094 | 3 | 9 | 3.4709 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 132.0676 | 136.7947 | 137.9962 | 138.0282 | 0.63828 | FALSE | 138.0584 | 2022 | 2028-08-28 | 3.456% | 0.8707% | 0.04792% | 50% | 0.47167 | 3 | 9 | 3.4717 | 206.8614 | 132.0676 | 2028-08-28 | 129.222 | 133.8473 | 137.9962 | 2028-08-28 | 3.007% | 0.04792% | 50% | 0.47167 | 3 | 9 | 3.4717 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 196.104 | 203.126 | 204.9241 | 205.0144 | 0.95211 | FALSE | 205.0202 | 2022 | 2028-08-29 | 3.457% | 0.8775% | 0.04724% | 50% | 0.47237 | 3 | 9 | 3.4724 | 205.9613 | 196.104 | 2028-08-29 | 191.8826 | 198.7534 | 204.9241 | 2028-08-29 | 3.011% | 0.04724% | 50% | 0.47237 | 3 | 9 | 3.4724 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 87.2388 | 90.3638 | 91.17 | 91.1776 | 0.42529 | FALSE | 91.2084 | 2022 | 2028-08-30 | 3.458% | 0.8842% | 0.04657% | 50% | 0.47304 | 3 | 9 | 3.473 | 205.0492 | 87.2388 | 2028-08-30 | 85.3626 | 88.4205 | 91.17 | 2028-08-30 | 3.016% | 0.04657% | 50% | 0.47304 | 3 | 9 | 3.473 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 173.5079 | 179.7257 | 181.3415 | 181.4069 | 0.84992 | FALSE | 181.4227 | 2022 | 2028-08-31 | 3.46% | 0.891% | 0.04592% | 50% | 0.47369 | 3 | 9 | 3.4737 | 204.1249 | 173.5079 | 2028-08-31 | 169.78 | 175.8642 | 181.3415 | 2028-08-31 | 3.02% | 0.04592% | 50% | 0.47369 | 3 | 9 | 3.4737 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 171.0213 | 177.1524 | 178.7572 | 178.8198 | 0.8416 | FALSE | 178.836 | 2022 | 2028-09-01 | 3.461% | 0.8977% | 0.04529% | 50% | 0.47431 | 3 | 9 | 3.4743 | 203.1886 | 171.0213 | 2028-09-01 | 167.3503 | 173.3498 | 178.7572 | 2028-09-01 | 3.025% | 0.04529% | 50% | 0.47431 | 3 | 9 | 3.4743 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 133.5881 | 138.3792 | 139.6422 | 139.6743 | 0.6604 | FALSE | 139.701 | 2022 | 2028-09-02 | 3.462% | 0.9045% | 0.04467% | 50% | 0.47492 | 3 | 9 | 3.4749 | 202.2403 | 133.5881 | 2028-09-02 | 130.7234 | 135.4117 | 139.6422 | 2028-09-02 | 3.03% | 0.04467% | 50% | 0.47492 | 3 | 9 | 3.4749 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 188.1755 | 194.9269 | 196.7194 | 196.798 | 0.93486 | FALSE | 196.8052 | 2022 | 2028-09-03 | 3.464% | 0.9112% | 0.04407% | 50% | 0.47549 | 3 | 9 | 3.4755 | 201.2798 | 188.1755 | 2028-09-03 | 184.144 | 190.7508 | 196.7194 | 2028-09-03 | 3.034% | 0.04407% | 50% | 0.47549 | 3 | 9 | 3.4755 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 166.1911 | 172.1562 | 173.751 | 173.8082 | 0.82959 | FALSE | 173.8245 | 2022 | 2028-09-04 | 3.465% | 0.9179% | 0.0435% | 50% | 0.47605 | 3 | 9 | 3.476 | 200.3073 | 166.1911 | 2028-09-04 | 162.6341 | 168.4715 | 173.751 | 2028-09-04 | 3.039% | 0.0435% | 50% | 0.47605 | 3 | 9 | 3.476 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 186.3716 | 193.0636 | 194.8652 | 194.9412 | 0.93499 | FALSE | 194.9481 | 2022 | 2028-09-05 | 3.466% | 0.9246% | 0.04297% | 50% | 0.47658 | 3 | 9 | 3.4766 | 199.3227 | 186.3716 | 2028-09-05 | 182.3865 | 188.9354 | 194.8652 | 2028-09-05 | 3.043% | 0.04297% | 50% | 0.47658 | 3 | 9 | 3.4766 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 141.6498 | 146.738 | 148.1173 | 148.1546 | 0.7141 | FALSE | 148.1773 | 2022 | 2028-09-06 | 3.468% | 0.9312% | 0.04249% | 50% | 0.4771 | 3 | 9 | 3.4771 | 198.3259 | 141.6498 | 2028-09-06 | 138.6239 | 143.6035 | 148.1173 | 2028-09-06 | 3.047% | 0.04249% | 50% | 0.4771 | 3 | 9 | 3.4771 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 164.6606 | 170.5777 | 172.1927 | 172.248 | 0.83441 | FALSE | 172.2632 | 2022 | 2028-09-07 | 3.469% | 0.9379% | 0.04206% | 50% | 0.47759 | 3 | 9 | 3.4776 | 197.3171 | 164.6606 | 2028-09-07 | 161.1467 | 166.9375 | 172.1927 | 2028-09-07 | 3.052% | 0.04206% | 50% | 0.47759 | 3 | 9 | 3.4776 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 88.066 | 91.2319 | 92.1019 | 92.1101 | 0.44849 | FALSE | 92.1368 | 2022 | 2028-09-08 | 3.47% | 0.9446% | 0.04168% | 50% | 0.47807 | 3 | 9 | 3.4781 | 196.2961 | 88.066 | 2028-09-08 | 86.1886 | 89.287 | 92.1019 | 2028-09-08 | 3.056% | 0.04168% | 50% | 0.47807 | 3 | 9 | 3.4781 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 183.1985 | 189.787 | 191.6096 | 191.6818 | 0.93818 | FALSE | 191.688 | 2022 | 2028-09-09 | 3.472% | 0.9512% | 0.04135% | 50% | 0.47853 | 3 | 9 | 3.4785 | 195.263 | 183.1985 | 2028-09-09 | 179.2968 | 185.745 | 191.6096 | 2028-09-09 | 3.061% | 0.04135% | 50% | 0.47853 | 3 | 9 | 3.4785 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 186.7402 | 193.4587 | 195.3296 | 195.4054 | 0.96148 | FALSE | 195.4093 | 2022 | 2028-09-10 | 3.473% | 0.9578% | 0.04104% | 50% | 0.47897 | 3 | 9 | 3.479 | 194.2179 | 186.7402 | 2028-09-10 | 182.7671 | 189.3427 | 195.3296 | 2028-09-10 | 3.065% | 0.04104% | 50% | 0.47897 | 3 | 9 | 3.479 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 129.2942 | 133.9477 | 135.2522 | 135.2812 | 0.66923 | FALSE | 135.3043 | 2022 | 2028-09-11 | 3.474% | 0.9644% | 0.04072% | 50% | 0.47939 | 3 | 9 | 3.4794 | 193.1609 | 129.2942 | 2028-09-11 | 126.5461 | 131.1008 | 135.2522 | 2028-09-11 | 3.069% | 0.04072% | 50% | 0.47939 | 3 | 9 | 3.4794 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 46.5453 | 48.2212 | 48.6941 | 48.6941 | 0.24221 | FALSE | 48.7115 | 2022 | 2028-09-12 | 3.475% | 0.971% | 0.04037% | 50% | 0.4798 | 3 | 9 | 3.4798 | 192.0918 | 46.5453 | 2028-09-12 | 45.557 | 47.1974 | 48.6941 | 2028-09-12 | 3.074% | 0.04037% | 50% | 0.4798 | 3 | 9 | 3.4798 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 148.4341 | 153.7808 | 155.299 | 155.3413 | 0.777 | FALSE | 155.3588 | 2022 | 2028-09-13 | 3.477% | 0.9776% | 0.04001% | 50% | 0.48019 | 3 | 9 | 3.4802 | 191.0108 | 148.4341 | 2028-09-13 | 145.2857 | 150.5189 | 155.299 | 2028-09-13 | 3.078% | 0.04001% | 50% | 0.48019 | 3 | 9 | 3.4802 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 166.094 | 172.0791 | 173.7895 | 173.846 | 0.87449 | FALSE | 173.8569 | 2022 | 2028-09-14 | 3.478% | 0.9842% | 0.03962% | 50% | 0.48056 | 3 | 9 | 3.4806 | 189.9179 | 166.094 | 2028-09-14 | 162.5747 | 168.433 | 173.7895 | 2028-09-14 | 3.082% | 0.03962% | 50% | 0.48056 | 3 | 9 | 3.4806 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 106.0328 | 109.8552 | 110.9544 | 110.9706 | 0.56144 | FALSE | 110.9948 | 2022 | 2028-09-15 | 3.479% | 0.9907% | 0.03922% | 50% | 0.48092 | 3 | 9 | 3.4809 | 188.813 | 106.0328 | 2028-09-15 | 103.7885 | 107.5299 | 110.9544 | 2028-09-15 | 3.086% | 0.03922% | 50% | 0.48092 | 3 | 9 | 3.4809 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 192.6837 | 199.6324 | 201.6432 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2028 | 2028-09-16 | 3.481% | 0.9972% | 0.0388% | 50% | 0.48127 | 3 | 9 | 3.4813 | 187.6961 | 192.6837 | 2028-09-16 | 188.6095 | 195.4113 | 201.6432 | 2028-09-16 | 3.091% | 0.0388% | 50% | 0.48127 | 3 | 9 | 3.4813 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 186.0763 | 192.7894 | 194.7441 | 194.8185 | 0.99738 | FALSE | 194.8188 | 2022 | 2028-09-17 | 3.482% | 1.004% | 0.03836% | 50% | 0.48161 | 3 | 9 | 3.4816 | 186.5639 | 186.0763 | 2028-09-17 | 182.1461 | 188.7174 | 194.7441 | 2028-09-17 | 3.095% | 0.03836% | 50% | 0.48161 | 3 | 9 | 3.4816 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 183.6042 | 190.2306 | 192.172 | 192.2439 | 0.99023 | FALSE | 192.2448 | 2022 | 2028-09-18 | 3.483% | 1.01% | 0.03796% | 50% | 0.48193 | 3 | 9 | 3.4819 | 185.414 | 183.6042 | 2028-09-18 | 179.7303 | 186.217 | 192.172 | 2028-09-18 | 3.099% | 0.03796% | 50% | 0.48193 | 3 | 9 | 3.4819 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 187.777 | 194.5568 | 196.5551 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2028 | 2028-09-19 | 3.485% | 1.017% | 0.03758% | 50% | 0.48223 | 3 | 9 | 3.4822 | 184.2478 | 187.777 | 2028-09-19 | 183.8194 | 190.4563 | 196.5551 | 2028-09-19 | 3.103% | 0.03758% | 50% | 0.48223 | 3 | 9 | 3.4822 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 182.6913 | 189.29 | 191.2467 | 191.3178 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2022 | 2028-09-20 | 3.486% | 1.023% | 0.03724% | 50% | 0.48253 | 3 | 9 | 3.4825 | 183.067 | 182.6913 | 2028-09-20 | 178.8451 | 185.3049 | 191.2467 | 2028-09-20 | 3.107% | 0.03724% | 50% | 0.48253 | 3 | 9 | 3.4825 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 177.4529 | 183.8649 | 185.7776 | 185.8439 | 0.97568 | FALSE | 185.846 | 2022 | 2028-09-21 | 3.487% | 1.03% | 0.03692% | 50% | 0.48281 | 3 | 9 | 3.4828 | 181.8731 | 177.4529 | 2028-09-21 | 173.7211 | 179.9983 | 185.7776 | 2028-09-21 | 3.111% | 0.03692% | 50% | 0.48281 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 113.7845 | 117.8976 | 119.1318 | 119.1524 | 0.62968 | FALSE | 119.1729 | 2022 | 2028-09-22 | 3.489% | 1.036% | 0.03664% | 50% | 0.48309 | 3 | 9 | 3.4831 | 180.6677 | 113.7845 | 2028-09-22 | 111.3944 | 115.421 | 119.1318 | 2028-09-22 | 3.115% | 0.03664% | 50% | 0.48309 | 3 | 9 | 3.4831 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 76.5459 | 79.314 | 80.1494 | 80.1547 | 0.42643 | FALSE | 80.176 | 2022 | 2028-09-23 | 3.49% | 1.042% | 0.03638% | 50% | 0.48335 | 3 | 9 | 3.4834 | 179.4524 | 76.5459 | 2028-09-23 | 74.9398 | 77.6498 | 80.1494 | 2028-09-23 | 3.119% | 0.03638% | 50% | 0.48335 | 3 | 9 | 3.4834 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 132.9477 | 137.7573 | 139.2173 | 139.2494 | 0.74584 | FALSE | 139.2658 | 2022 | 2028-09-24 | 3.491% | 1.049% | 0.03629% | 50% | 0.4836 | 3 | 9 | 3.4836 | 178.2285 | 132.9477 | 2028-09-24 | 130.1613 | 134.8701 | 139.2173 | 2028-09-24 | 3.123% | 0.03629% | 50% | 0.4836 | 3 | 9 | 3.4836 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 134.5621 | 139.432 | 140.9188 | 140.9525 | 0.76015 | FALSE | 140.9682 | 2022 | 2028-09-25 | 3.493% | 1.055% | 0.0364% | 50% | 0.48385 | 3 | 9 | 3.4838 | 176.9975 | 134.5621 | 2028-09-25 | 131.7451 | 136.5131 | 140.9188 | 2028-09-25 | 3.126% | 0.0364% | 50% | 0.48385 | 3 | 9 | 3.4838 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 61.7956 | 64.0329 | 64.7198 | 64.7216 | 0.35147 | FALSE | 64.7413 | 2022 | 2028-09-26 | 3.494% | 1.061% | 0.03672% | 50% | 0.48408 | 3 | 9 | 3.4841 | 175.761 | 61.7956 | 2028-09-26 | 60.5035 | 62.694 | 64.7198 | 2028-09-26 | 3.13% | 0.03672% | 50% | 0.48408 | 3 | 9 | 3.4841 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 61.9814 | 64.2263 | 64.9194 | 64.9213 | 0.35503 | FALSE | 64.9413 | 2022 | 2028-09-27 | 3.495% | 1.068% | 0.03724% | 50% | 0.4843 | 3 | 9 | 3.4843 | 174.5206 | 61.9814 | 2028-09-27 | 60.6869 | 62.8849 | 64.9194 | 2028-09-27 | 3.134% | 0.03724% | 50% | 0.4843 | 3 | 9 | 3.4843 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 92.2357 | 95.5777 | 96.6153 | 96.6274 | 0.53216 | FALSE | 96.6494 | 2022 | 2028-09-28 | 3.497% | 1.074% | 0.03797% | 50% | 0.48452 | 3 | 9 | 3.4845 | 173.2777 | 92.2357 | 2028-09-28 | 90.3116 | 93.5838 | 96.6153 | 2028-09-28 | 3.138% | 0.03797% | 50% | 0.48452 | 3 | 9 | 3.4845 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 132.2543 | 137.0481 | 138.5447 | 138.5808 | 0.76867 | FALSE | 138.5968 | 2022 | 2028-09-29 | 3.498% | 1.08% | 0.03891% | 50% | 0.48472 | 3 | 9 | 3.4847 | 172.0341 | 132.2543 | 2028-09-29 | 129.4987 | 134.1926 | 138.5447 | 2028-09-29 | 3.141% | 0.03891% | 50% | 0.48472 | 3 | 9 | 3.4847 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 149.9081 | 155.3439 | 157.0502 | 157.1021 | 0.87767 | FALSE | 157.112 | 2022 | 2028-09-30 | 3.499% | 1.086% | 0.04006% | 50% | 0.48492 | 3 | 9 | 3.4849 | 170.7912 | 149.9081 | 2028-09-30 | 146.7884 | 152.1112 | 157.0502 | 2028-09-30 | 3.145% | 0.04006% | 50% | 0.48492 | 3 | 9 | 3.4849 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 155.1871 | 160.8166 | 162.5931 | 162.6523 | 0.91527 | FALSE | 162.6596 | 2022 | 2028-10-01 | 3.501% | 1.093% | 0.04143% | 50% | 0.48511 | 3 | 9 | 3.4851 | 169.5457 | 155.1871 | 2028-10-01 | 151.9615 | 157.474 | 162.5931 | 2028-10-01 | 3.148% | 0.04143% | 50% | 0.48511 | 3 | 9 | 3.4851 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 145.7586 | 151.0481 | 152.7262 | 152.7794 | 0.86603 | FALSE | 152.7906 | 2022 | 2028-10-02 | 3.502% | 1.099% | 0.043% | 50% | 0.48529 | 3 | 9 | 3.4853 | 168.2932 | 145.7586 | 2028-10-02 | 142.7328 | 147.9125 | 152.7262 | 2028-10-02 | 3.152% | 0.043% | 50% | 0.48529 | 3 | 9 | 3.4853 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 166.7826 | 172.8374 | 174.7685 | 174.8465 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2022 | 2028-10-03 | 3.503% | 1.105% | 0.0447% | 50% | 0.48547 | 3 | 9 | 3.4855 | 167.0346 | 166.7826 | 2028-10-03 | 163.3247 | 169.254 | 174.7685 | 2028-10-03 | 3.155% | 0.0447% | 50% | 0.48547 | 3 | 9 | 3.4855 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 169.4974 | 175.6533 | 177.6268 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2028 | 2028-10-04 | 3.505% | 1.111% | 0.04655% | 50% | 0.48564 | 3 | 9 | 3.4856 | 165.7702 | 169.4974 | 2028-10-04 | 165.9878 | 172.0161 | 177.6268 | 2028-10-04 | 3.159% | 0.04655% | 50% | 0.48564 | 3 | 9 | 3.4856 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 56.9101 | 58.9778 | 59.6441 | 59.646 | 0.3458 | FALSE | 59.6702 | 2022 | 2028-10-05 | 3.506% | 1.117% | 0.04853% | 50% | 0.4858 | 3 | 9 | 3.4858 | 164.5007 | 56.9101 | 2028-10-05 | 55.7332 | 57.7581 | 59.6441 | 2028-10-05 | 3.162% | 0.04853% | 50% | 0.4858 | 3 | 9 | 3.4858 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 116.9403 | 121.1907 | 122.5674 | 122.6044 | 0.71628 | FALSE | 122.6269 | 2022 | 2028-10-06 | 3.507% | 1.123% | 0.05066% | 50% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | 163.2266 | 116.9403 | 2028-10-06 | 114.5252 | 118.6878 | 122.5674 | 2028-10-06 | 3.165% | 0.05066% | 50% | 0.48596 | 3 | 9 | 3.486 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 65.3353 | 67.7109 | 68.4843 | 68.4896 | 0.40325 | FALSE | 68.5173 | 2022 | 2028-10-07 | 3.508% | 1.129% | 0.05293% | 50% | 0.48611 | 3 | 9 | 3.4861 | 161.9483 | 65.3353 | 2028-10-07 | 63.9877 | 66.3143 | 68.4843 | 2028-10-07 | 3.169% | 0.05293% | 50% | 0.48611 | 3 | 9 | 3.4861 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 154.0578 | 159.6616 | 161.495 | 161.5793 | 0.95884 | FALSE | 161.584 | 2022 | 2028-10-08 | 3.51% | 1.135% | 0.05544% | 50% | 0.48625 | 3 | 9 | 3.4862 | 160.6663 | 154.0578 | 2028-10-08 | 150.8844 | 156.3728 | 161.495 | 2028-10-08 | 3.172% | 0.05544% | 50% | 0.48625 | 3 | 9 | 3.4862 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 123.2516 | 127.7366 | 129.2112 | 129.262 | 0.77317 | FALSE | 129.2837 | 2022 | 2028-10-09 | 3.511% | 1.141% | 0.05806% | 50% | 0.48639 | 3 | 9 | 3.4864 | 159.3814 | 123.2516 | 2028-10-09 | 120.7162 | 125.109 | 129.2112 | 2028-10-09 | 3.175% | 0.05806% | 50% | 0.48639 | 3 | 9 | 3.4864 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 94.8827 | 98.3367 | 99.4779 | 99.5038 | 0.59996 | FALSE | 99.5347 | 2022 | 2028-10-10 | 3.512% | 1.147% | 0.06076% | 50% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | 158.0939 | 94.8827 | 2028-10-10 | 92.9335 | 96.3166 | 99.4779 | 2028-10-10 | 3.178% | 0.06076% | 50% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 119.1719 | 123.5119 | 124.9527 | 125.005 | 0.75984 | FALSE | 125.0294 | 2022 | 2028-10-11 | 3.514% | 1.153% | 0.06357% | 50% | 0.48665 | 3 | 9 | 3.4866 | 156.8045 | 119.1719 | 2028-10-11 | 116.7272 | 120.9781 | 124.9527 | 2028-10-11 | 3.181% | 0.06357% | 50% | 0.48665 | 3 | 9 | 3.4866 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 92.135 | 95.4916 | 96.6114 | 96.6382 | 0.59223 | FALSE | 96.6717 | 2022 | 2028-10-12 | 3.515% | 1.159% | 0.06647% | 50% | 0.48677 | 3 | 9 | 3.4868 | 155.5137 | 92.135 | 2028-10-12 | 90.2475 | 93.5354 | 96.6114 | 2028-10-12 | 3.184% | 0.06647% | 50% | 0.48677 | 3 | 9 | 3.4868 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 82.1089 | 85.1014 | 86.1044 | 86.1243 | 0.53216 | FALSE | 86.1601 | 2022 | 2028-10-13 | 3.516% | 1.165% | 0.06947% | 50% | 0.48689 | 3 | 9 | 3.4869 | 154.2221 | 82.1089 | 2028-10-13 | 80.4291 | 83.3604 | 86.1044 | 2028-10-13 | 3.187% | 0.06947% | 50% | 0.48689 | 3 | 9 | 3.4869 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 149.9857 | 155.4542 | 157.2957 | 157.4068 | 0.98073 | FALSE | 157.4096 | 2022 | 2028-10-14 | 3.518% | 1.171% | 0.07257% | 50% | 0.487 | 3 | 9 | 3.487 | 152.93 | 149.9857 | 2028-10-14 | 146.9217 | 152.2785 | 157.2957 | 2028-10-14 | 3.19% | 0.07257% | 50% | 0.487 | 3 | 9 | 3.487 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 134.467 | 139.3716 | 141.0309 | 141.1205 | 0.88667 | FALSE | 141.1361 | 2022 | 2028-10-15 | 3.519% | 1.177% | 0.07577% | 50% | 0.48711 | 3 | 9 | 3.4871 | 151.6346 | 134.467 | 2028-10-15 | 131.724 | 136.5286 | 141.0309 | 2028-10-15 | 3.192% | 0.07577% | 50% | 0.48711 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 86.1688 | 89.3129 | 90.3815 | 90.4097 | 0.57291 | FALSE | 90.4493 | 2022 | 2028-10-16 | 3.52% | 1.182% | 0.07977% | 50% | 0.48721 | 3 | 9 | 3.4872 | 150.332 | 86.1688 | 2028-10-16 | 84.4136 | 87.4937 | 90.3815 | 2028-10-16 | 3.195% | 0.07977% | 50% | 0.48721 | 3 | 9 | 3.4872 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 137.5592 | 142.5805 | 144.2948 | 144.4035 | 0.92299 | FALSE | 144.4157 | 2022 | 2028-10-17 | 3.522% | 1.188% | 0.08459% | 50% | 0.48731 | 3 | 9 | 3.4873 | 149.0234 | 137.5592 | 2028-10-17 | 134.7613 | 139.6804 | 144.2948 | 2028-10-17 | 3.198% | 0.08459% | 50% | 0.48731 | 3 | 9 | 3.4873 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 60.714 | 62.9311 | 63.6914 | 63.7005 | 0.41072 | FALSE | 63.7442 | 2022 | 2028-10-18 | 3.523% | 1.194% | 0.09025% | 50% | 0.48741 | 3 | 9 | 3.4874 | 147.7096 | 60.714 | 2028-10-18 | 59.4809 | 61.6529 | 63.6914 | 2028-10-18 | 3.201% | 0.09025% | 50% | 0.48741 | 3 | 9 | 3.4874 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 38.6349 | 40.0463 | 40.5324 | 40.5324 | 0.26366 | FALSE | 40.5679 | 2022 | 2028-10-19 | 3.524% | 1.199% | 0.09675% | 50% | 0.4875 | 3 | 9 | 3.4875 | 146.3919 | 38.6349 | 2028-10-19 | 37.8514 | 39.2341 | 40.5324 | 2028-10-19 | 3.203% | 0.09675% | 50% | 0.4875 | 3 | 9 | 3.4875 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 62.9497 | 65.2502 | 66.0461 | 66.0593 | 0.43356 | FALSE | 66.1096 | 2022 | 2028-10-20 | 3.526% | 1.205% | 0.1041% | 50% | 0.48759 | 3 | 9 | 3.4876 | 145.0713 | 62.9497 | 2028-10-20 | 61.6749 | 63.9289 | 66.0461 | 2028-10-20 | 3.206% | 0.1041% | 50% | 0.48759 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 131.927 | 136.7501 | 138.4262 | 138.5635 | 0.91764 | FALSE | 138.5801 | 2022 | 2028-10-21 | 3.527% | 1.211% | 0.1123% | 50% | 0.48767 | 3 | 9 | 3.4877 | 143.7488 | 131.927 | 2028-10-21 | 129.2595 | 133.9851 | 138.4262 | 2028-10-21 | 3.208% | 0.1123% | 50% | 0.48767 | 3 | 9 | 3.4877 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 80.1174 | 83.0476 | 84.0703 | 84.1087 | 0.5621 | FALSE | 84.1666 | 2022 | 2028-10-22 | 3.528% | 1.216% | 0.1219% | 50% | 0.48775 | 3 | 9 | 3.4878 | 142.4248 | 80.1174 | 2028-10-22 | 78.4999 | 81.371 | 84.0703 | 2028-10-22 | 3.211% | 0.1219% | 50% | 0.48775 | 3 | 9 | 3.4878 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 103.0446 | 106.8147 | 108.1362 | 108.2245 | 0.72992 | FALSE | 108.2745 | 2022 | 2028-10-23 | 3.53% | 1.222% | 0.1328% | 50% | 0.48783 | 3 | 9 | 3.4878 | 141.1004 | 103.0446 | 2028-10-23 | 100.9674 | 104.6615 | 108.1362 | 2028-10-23 | 3.213% | 0.1328% | 50% | 0.48783 | 3 | 9 | 3.4878 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 89.1022 | 92.3636 | 93.5115 | 93.5769 | 0.63698 | FALSE | 93.6402 | 2022 | 2028-10-24 | 3.531% | 1.228% | 0.145% | 50% | 0.4879 | 3 | 9 | 3.4879 | 139.7768 | 89.1022 | 2028-10-24 | 87.3088 | 90.5045 | 93.5115 | 2028-10-24 | 3.216% | 0.145% | 50% | 0.4879 | 3 | 9 | 3.4879 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 58.8367 | 60.991 | 61.7525 | 61.77 | 0.4244 | FALSE | 61.8423 | 2022 | 2028-10-25 | 3.532% | 1.233% | 0.1585% | 50% | 0.48798 | 3 | 9 | 3.488 | 138.4551 | 58.8367 | 2028-10-25 | 57.6542 | 59.7653 | 61.7525 | 2028-10-25 | 3.218% | 0.1585% | 50% | 0.48798 | 3 | 9 | 3.488 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 52.7987 | 54.7327 | 55.4191 | 55.4308 | 0.38442 | FALSE | 55.5065 | 2022 | 2028-10-26 | 3.534% | 1.239% | 0.1733% | 50% | 0.48804 | 3 | 9 | 3.488 | 137.1363 | 52.7987 | 2028-10-26 | 51.7392 | 53.6344 | 55.4191 | 2028-10-26 | 3.22% | 0.1733% | 50% | 0.48804 | 3 | 9 | 3.488 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 69.6646 | 72.2174 | 73.1272 | 73.1694 | 0.51224 | FALSE | 73.2557 | 2022 | 2028-10-27 | 3.535% | 1.244% | 0.1894% | 50% | 0.48811 | 3 | 9 | 3.4881 | 135.8214 | 69.6646 | 2028-10-27 | 68.2689 | 70.7706 | 73.1272 | 2028-10-27 | 3.223% | 0.1894% | 50% | 0.48811 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 101.1195 | 104.8264 | 106.153 | 106.2949 | 0.7512 | FALSE | 106.3645 | 2022 | 2028-10-28 | 3.536% | 1.25% | 0.2069% | 50% | 0.48817 | 3 | 9 | 3.4882 | 134.5116 | 101.1195 | 2028-10-28 | 99.0968 | 102.7296 | 106.153 | 2028-10-28 | 3.225% | 0.2069% | 50% | 0.48817 | 3 | 9 | 3.4882 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 84.5262 | 87.626 | 88.7398 | 88.8356 | 0.63383 | FALSE | 88.9288 | 2022 | 2028-10-29 | 3.538% | 1.255% | 0.2257% | 50% | 0.48824 | 3 | 9 | 3.4882 | 133.2008 | 84.5262 | 2028-10-29 | 82.838 | 85.8759 | 88.7398 | 2028-10-29 | 3.227% | 0.2257% | 50% | 0.48824 | 3 | 9 | 3.4882 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 85.5623 | 88.7014 | 89.8338 | 89.9438 | 0.64797 | FALSE | 90.0423 | 2022 | 2028-10-30 | 3.539% | 1.261% | 0.2455% | 50% | 0.48829 | 3 | 9 | 3.4883 | 131.8843 | 85.5623 | 2028-10-30 | 83.8562 | 86.9326 | 89.8338 | 2028-10-30 | 3.23% | 0.2455% | 50% | 0.48829 | 3 | 9 | 3.4883 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 84.8999 | 88.0159 | 89.1444 | 89.263 | 0.64939 | FALSE | 89.3681 | 2022 | 2028-10-31 | 3.54% | 1.266% | 0.2656% | 50% | 0.48835 | 3 | 9 | 3.4884 | 130.565 | 84.8999 | 2028-10-31 | 83.2096 | 86.2635 | 89.1444 | 2028-10-31 | 3.232% | 0.2656% | 50% | 0.48835 | 3 | 9 | 3.4884 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 112.7477 | 116.8873 | 118.3926 | 118.6699 | 0.8719 | FALSE | 118.7247 | 2022 | 2028-11-01 | 3.542% | 1.271% | 0.2858% | 50% | 0.4884 | 3 | 9 | 3.4884 | 129.2452 | 112.7477 | 2028-11-01 | 110.5064 | 114.5637 | 118.3926 | 2028-11-01 | 3.234% | 0.2858% | 50% | 0.4884 | 3 | 9 | 3.4884 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 43.0464 | 44.6274 | 45.2046 | 45.2118 | 0.33552 | FALSE | 45.328 | 2022 | 2028-11-02 | 3.543% | 1.277% | 0.3063% | 50% | 0.48846 | 3 | 9 | 3.4885 | 127.9267 | 43.0464 | 2028-11-02 | 42.192 | 43.7417 | 45.2046 | 2028-11-02 | 3.236% | 0.3063% | 50% | 0.48846 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 51.0078 | 52.882 | 53.5689 | 53.5946 | 0.40174 | FALSE | 53.7268 | 2022 | 2028-11-03 | 3.544% | 1.282% | 0.327% | 50% | 0.48851 | 3 | 9 | 3.4885 | 126.6119 | 51.0078 | 2028-11-03 | 49.997 | 51.8341 | 53.5689 | 2028-11-03 | 3.238% | 0.327% | 50% | 0.48851 | 3 | 9 | 3.4885 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 119.9306 | 124.339 | 125.9608 | 126.3736 | 0.95692 | FALSE | 126.3974 | 2022 | 2028-11-04 | 3.545% | 1.288% | 0.348% | 50% | 0.48855 | 3 | 9 | 3.4886 | 125.3026 | 119.9306 | 2028-11-04 | 117.5577 | 121.8789 | 125.9608 | 2028-11-04 | 3.241% | 0.348% | 50% | 0.48855 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 120.3292 | 124.754 | 126.3881 | 126.8359 | 0.97023 | FALSE | 126.8534 | 2022 | 2028-11-05 | 3.547% | 1.293% | 0.3686% | 50% | 0.4886 | 3 | 9 | 3.4886 | 124.0017 | 120.3292 | 2028-11-05 | 117.9522 | 122.2895 | 126.3881 | 2028-11-05 | 3.243% | 0.3686% | 50% | 0.4886 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 116.16 | 120.4331 | 122.0172 | 122.4566 | 0.94633 | FALSE | 122.4886 | 2022 | 2028-11-06 | 3.548% | 1.298% | 0.3884% | 50% | 0.48864 | 3 | 9 | 3.4886 | 122.7119 | 116.16 | 2028-11-06 | 113.8688 | 118.0577 | 122.0172 | 2028-11-06 | 3.245% | 0.3884% | 50% | 0.48864 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 77.7416 | 80.6025 | 81.6672 | 81.8292 | 0.63885 | FALSE | 81.9805 | 2022 | 2028-11-07 | 3.549% | 1.304% | 0.4073% | 50% | 0.48869 | 3 | 9 | 3.4887 | 121.4352 | 77.7416 | 2028-11-07 | 76.2106 | 79.0152 | 81.6672 | 2028-11-07 | 3.247% | 0.4073% | 50% | 0.48869 | 3 | 9 | 3.4887 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 43.8549 | 45.4694 | 46.0725 | 46.0907 | 0.36352 | FALSE | 46.2478 | 2022 | 2028-11-08 | 3.551% | 1.309% | 0.4254% | 50% | 0.48873 | 3 | 9 | 3.4887 | 120.1738 | 43.8549 | 2028-11-08 | 42.9926 | 44.5753 | 46.0725 | 2028-11-08 | 3.25% | 0.4254% | 50% | 0.48873 | 3 | 9 | 3.4887 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 91.0491 | 94.4024 | 95.6597 | 95.9421 | 0.76443 | FALSE | 96.0678 | 2022 | 2028-11-09 | 3.552% | 1.314% | 0.4425% | 50% | 0.48876 | 3 | 9 | 3.4888 | 118.9295 | 91.0491 | 2028-11-09 | 89.2616 | 92.549 | 95.6597 | 2028-11-09 | 3.252% | 0.4425% | 50% | 0.48876 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 110.7712 | 114.8524 | 116.3883 | 116.8794 | 0.94073 | FALSE | 116.9193 | 2022 | 2028-11-10 | 3.553% | 1.32% | 0.4588% | 50% | 0.4888 | 3 | 9 | 3.4888 | 117.7046 | 110.7712 | 2028-11-10 | 108.5997 | 112.6009 | 116.3883 | 2028-11-10 | 3.254% | 0.4588% | 50% | 0.4888 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 109.2189 | 113.2444 | 114.765 | 115.2627 | 0.9371 | FALSE | 115.3059 | 2022 | 2028-11-11 | 3.555% | 1.325% | 0.4741% | 50% | 0.48884 | 3 | 9 | 3.4888 | 116.5009 | 109.2189 | 2028-11-11 | 107.0811 | 111.0278 | 114.765 | 2028-11-11 | 3.256% | 0.4741% | 50% | 0.48884 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 107.8531 | 111.8298 | 113.3376 | 113.8424 | 0.93494 | FALSE | 113.8879 | 2022 | 2028-11-12 | 3.556% | 1.33% | 0.4885% | 50% | 0.48887 | 3 | 9 | 3.4889 | 115.3064 | 107.8531 | 2028-11-12 | 105.7452 | 109.6442 | 113.3376 | 2028-11-12 | 3.259% | 0.4885% | 50% | 0.48887 | 3 | 9 | 3.4889 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 41.1507 | 42.6686 | 43.2462 | 43.265 | 0.35897 | FALSE | 43.4406 | 2022 | 2028-11-13 | 3.557% | 1.336% | 0.5015% | 50% | 0.48891 | 3 | 9 | 3.4889 | 114.1109 | 41.1507 | 2028-11-13 | 40.3477 | 41.8359 | 43.2462 | 2028-11-13 | 3.261% | 0.5015% | 50% | 0.48891 | 3 | 9 | 3.4889 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 51.7626 | 53.6726 | 54.4022 | 54.4655 | 0.45659 | FALSE | 54.6573 | 2022 | 2028-11-14 | 3.559% | 1.341% | 0.5134% | 50% | 0.48894 | 3 | 9 | 3.4889 | 112.9182 | 51.7626 | 2028-11-14 | 50.754 | 52.6268 | 54.4022 | 2028-11-14 | 3.263% | 0.5134% | 50% | 0.48894 | 3 | 9 | 3.4889 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 107.8998 | 111.8828 | 113.4097 | 113.978 | 0.96545 | FALSE | 114.0039 | 2022 | 2028-11-15 | 3.56% | 1.346% | 0.5242% | 50% | 0.48897 | 3 | 9 | 3.489 | 111.7323 | 107.8998 | 2028-11-15 | 105.8004 | 109.7059 | 113.4097 | 2028-11-15 | 3.266% | 0.5242% | 50% | 0.48897 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 64.0729 | 66.439 | 67.3494 | 67.4933 | 0.57768 | FALSE | 67.6852 | 2022 | 2028-11-16 | 3.561% | 1.352% | 0.5339% | 50% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | 110.5573 | 64.0729 | 2028-11-16 | 62.8281 | 65.1482 | 67.3494 | 2028-11-16 | 3.268% | 0.5339% | 50% | 0.489 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 50.8446 | 52.723 | 53.4483 | 53.5167 | 0.46284 | FALSE | 53.7134 | 2022 | 2028-11-17 | 3.563% | 1.357% | 0.5425% | 50% | 0.48903 | 3 | 9 | 3.489 | 109.3974 | 50.8446 | 2028-11-17 | 49.8582 | 51.7001 | 53.4483 | 2028-11-17 | 3.271% | 0.5425% | 50% | 0.48903 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 24.1759 | 25.0694 | 25.4156 | 25.4156 | 0.22209 | FALSE | 25.5394 | 2022 | 2028-11-18 | 3.564% | 1.362% | 0.5499% | 50% | 0.48905 | 3 | 9 | 3.4891 | 108.2567 | 24.1759 | 2028-11-18 | 23.7075 | 24.5837 | 25.4156 | 2028-11-18 | 3.273% | 0.5499% | 50% | 0.48905 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 70.6909 | 73.3044 | 74.321 | 74.5338 | 0.65801 | FALSE | 74.7119 | 2022 | 2028-11-19 | 3.565% | 1.368% | 0.5555% | 50% | 0.48908 | 3 | 9 | 3.4891 | 107.1401 | 70.6909 | 2028-11-19 | 69.3234 | 71.8863 | 74.321 | 2028-11-19 | 3.276% | 0.5555% | 50% | 0.48908 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 14.0032 | 14.5211 | 14.7233 | 14.7233 | 0.1313 | FALSE | 14.7962 | 2022 | 2028-11-20 | 3.567% | 1.373% | 0.5596% | 50% | 0.4891 | 3 | 9 | 3.4891 | 106.0511 | 14.0032 | 2028-11-20 | 13.7327 | 14.2406 | 14.7233 | 2028-11-20 | 3.279% | 0.5596% | 50% | 0.4891 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 33.9967 | 35.2546 | 35.7474 | 35.7542 | 0.32204 | FALSE | 35.9258 | 2022 | 2028-11-21 | 3.568% | 1.379% | 0.5623% | 50% | 0.48913 | 3 | 9 | 3.4891 | 104.9937 | 33.9967 | 2028-11-21 | 33.3409 | 34.5745 | 35.7474 | 2028-11-21 | 3.281% | 0.5623% | 50% | 0.48913 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 56.0671 | 58.1424 | 58.9584 | 59.0722 | 0.53725 | FALSE | 59.2655 | 2022 | 2028-11-22 | 3.569% | 1.384% | 0.5636% | 50% | 0.48915 | 3 | 9 | 3.4891 | 103.9723 | 56.0671 | 2028-11-22 | 54.987 | 57.0222 | 58.9584 | 2028-11-22 | 3.284% | 0.5636% | 50% | 0.48915 | 3 | 9 | 3.4891 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 55.1712 | 57.214 | 58.0202 | 58.1305 | 0.53369 | FALSE | 58.3218 | 2022 | 2028-11-23 | 3.571% | 1.389% | 0.5633% | 50% | 0.48917 | 3 | 9 | 3.4892 | 102.9907 | 55.1712 | 2028-11-23 | 54.1097 | 56.1133 | 58.0202 | 2028-11-23 | 3.287% | 0.5633% | 50% | 0.48917 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 17.8657 | 18.5275 | 18.7896 | 18.7896 | 0.17408 | FALSE | 18.8824 | 2022 | 2028-11-24 | 3.572% | 1.395% | 0.5615% | 50% | 0.48919 | 3 | 9 | 3.4892 | 102.0533 | 17.8657 | 2028-11-24 | 17.5225 | 18.1715 | 18.7896 | 2028-11-24 | 3.289% | 0.5615% | 50% | 0.48919 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 53.7803 | 55.7732 | 56.5653 | 56.67 | 0.52963 | FALSE | 56.8559 | 2022 | 2028-11-25 | 3.573% | 1.4% | 0.5581% | 50% | 0.48921 | 3 | 9 | 3.4892 | 101.164 | 53.7803 | 2028-11-25 | 52.7484 | 54.703 | 56.5653 | 2028-11-25 | 3.292% | 0.5581% | 50% | 0.48921 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 58.5784 | 60.7499 | 61.6161 | 61.7547 | 0.58204 | FALSE | 61.9328 | 2022 | 2028-11-26 | 3.575% | 1.406% | 0.5532% | 50% | 0.48923 | 3 | 9 | 3.4892 | 100.3124 | 58.5784 | 2028-11-26 | 57.4558 | 59.5857 | 61.6161 | 2028-11-26 | 3.295% | 0.5532% | 50% | 0.48923 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 38.0801 | 39.4923 | 40.0577 | 40.0836 | 0.38092 | FALSE | 40.2529 | 2022 | 2028-11-27 | 3.576% | 1.411% | 0.5471% | 50% | 0.48925 | 3 | 9 | 3.4893 | 99.486 | 38.0801 | 2028-11-27 | 37.3513 | 38.7365 | 40.0577 | 2028-11-27 | 3.298% | 0.5471% | 50% | 0.48925 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 54.2552 | 56.268 | 57.0767 | 57.1869 | 0.54786 | FALSE | 57.3608 | 2022 | 2028-11-28 | 3.577% | 1.417% | 0.5405% | 50% | 0.48927 | 3 | 9 | 3.4893 | 98.6861 | 54.2552 | 2028-11-28 | 53.2181 | 55.1924 | 57.0767 | 2028-11-28 | 3.301% | 0.5405% | 50% | 0.48927 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 21.5217 | 22.3204 | 22.6425 | 22.6425 | 0.21863 | FALSE | 22.7479 | 2022 | 2028-11-29 | 3.578% | 1.422% | 0.5334% | 50% | 0.48929 | 3 | 9 | 3.4893 | 97.9147 | 21.5217 | 2028-11-29 | 21.1108 | 21.8943 | 22.6425 | 2028-11-29 | 3.304% | 0.5334% | 50% | 0.48929 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 16.1652 | 16.7653 | 17.0082 | 17.0082 | 0.16548 | FALSE | 17.0862 | 2022 | 2028-11-30 | 3.58% | 1.428% | 0.5258% | 50% | 0.4893 | 3 | 9 | 3.4893 | 97.1739 | 16.1652 | 2028-11-30 | 15.8569 | 16.4456 | 17.0082 | 2028-11-30 | 3.307% | 0.5258% | 50% | 0.4893 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 26.0678 | 27.0359 | 27.4291 | 27.4291 | 0.26883 | FALSE | 27.5529 | 2022 | 2028-12-01 | 3.581% | 1.433% | 0.5176% | 50% | 0.48932 | 3 | 9 | 3.4893 | 96.4656 | 26.0678 | 2028-12-01 | 25.5713 | 26.521 | 27.4291 | 2028-12-01 | 3.311% | 0.5176% | 50% | 0.48932 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 35.7443 | 37.0724 | 37.6136 | 37.6336 | 0.37144 | FALSE | 37.7831 | 2022 | 2028-12-02 | 3.582% | 1.439% | 0.5089% | 50% | 0.48933 | 3 | 9 | 3.4893 | 95.7917 | 35.7443 | 2028-12-02 | 35.0643 | 36.3672 | 37.6136 | 2028-12-02 | 3.314% | 0.5089% | 50% | 0.48933 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 76.6947 | 79.5454 | 80.7113 | 81.0041 | 0.80488 | FALSE | 81.102 | 2022 | 2028-12-03 | 3.584% | 1.445% | 0.5001% | 50% | 0.48935 | 3 | 9 | 3.4893 | 95.154 | 76.6947 | 2028-12-03 | 75.2375 | 78.034 | 80.7113 | 2028-12-03 | 3.317% | 0.5001% | 50% | 0.48935 | 3 | 9 | 3.4893 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 96.2529 | 99.8319 | 101.3009 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2028 | 2028-12-04 | 3.585% | 1.45% | 0.4919% | 50% | 0.48936 | 3 | 9 | 3.4894 | 94.5536 | 96.2529 | 2028-12-04 | 94.4262 | 97.9373 | 101.3009 | 2028-12-04 | 3.32% | 0.4919% | 50% | 0.48936 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 50.0223 | 51.8831 | 52.6495 | 52.7342 | 0.53047 | FALSE | 52.883 | 2022 | 2028-12-05 | 3.586% | 1.456% | 0.4843% | 50% | 0.48937 | 3 | 9 | 3.4894 | 93.9926 | 50.0223 | 2028-12-05 | 49.0741 | 50.8995 | 52.6495 | 2028-12-05 | 3.324% | 0.4843% | 50% | 0.48937 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 77.3793 | 80.2588 | 81.449 | 81.7432 | 0.82685 | FALSE | 81.8269 | 2022 | 2028-12-06 | 3.588% | 1.461% | 0.4773% | 50% | 0.48939 | 3 | 9 | 3.4894 | 93.473 | 77.3793 | 2028-12-06 | 75.9141 | 78.739 | 81.449 | 2028-12-06 | 3.327% | 0.4773% | 50% | 0.48939 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 14.6429 | 15.188 | 15.4141 | 15.4141 | 0.15671 | FALSE | 15.4774 | 2022 | 2028-12-07 | 3.589% | 1.467% | 0.4709% | 50% | 0.4894 | 3 | 9 | 3.4894 | 92.9968 | 14.6429 | 2028-12-07 | 14.3659 | 14.9007 | 15.4141 | 2028-12-07 | 3.331% | 0.4709% | 50% | 0.4894 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 28.1477 | 29.196 | 29.6323 | 29.6331 | 0.30268 | FALSE | 29.7528 | 2022 | 2028-12-08 | 3.59% | 1.473% | 0.4651% | 50% | 0.48941 | 3 | 9 | 3.4894 | 92.566 | 28.1477 | 2028-12-08 | 27.6159 | 28.6443 | 29.6323 | 2028-12-08 | 3.334% | 0.4651% | 50% | 0.48941 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 67.847 | 70.3747 | 71.4306 | 71.6358 | 0.73473 | FALSE | 71.7444 | 2022 | 2028-12-09 | 3.592% | 1.478% | 0.46% | 50% | 0.48942 | 3 | 9 | 3.4894 | 92.1826 | 67.847 | 2028-12-09 | 66.5665 | 69.0464 | 71.4306 | 2028-12-09 | 3.338% | 0.46% | 50% | 0.48942 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 63.8686 | 66.2489 | 67.2468 | 67.4202 | 0.69403 | FALSE | 67.5371 | 2022 | 2028-12-10 | 3.593% | 1.484% | 0.4554% | 50% | 0.48943 | 3 | 9 | 3.4894 | 91.8432 | 63.8686 | 2028-12-10 | 62.6644 | 64.9998 | 67.2468 | 2028-12-10 | 3.341% | 0.4554% | 50% | 0.48943 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 22.2737 | 23.1041 | 23.4535 | 23.4535 | 0.24222 | FALSE | 23.5462 | 2022 | 2028-12-11 | 3.594% | 1.49% | 0.4515% | 50% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | 91.5432 | 22.2737 | 2028-12-11 | 21.8542 | 22.669 | 23.4535 | 2028-12-11 | 3.345% | 0.4515% | 50% | 0.48944 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 23.1993 | 24.0646 | 24.4299 | 24.4299 | 0.25301 | FALSE | 24.5259 | 2022 | 2028-12-12 | 3.596% | 1.495% | 0.448% | 50% | 0.48945 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.2829 | 23.1993 | 2028-12-12 | 22.7628 | 23.6118 | 24.4299 | 2028-12-12 | 3.349% | 0.448% | 50% | 0.48945 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 68.085 | 70.6253 | 71.7016 | 71.9062 | 0.74647 | FALSE | 72.0075 | 2022 | 2028-12-13 | 3.597% | 1.501% | 0.4449% | 50% | 0.48946 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.0626 | 68.085 | 2028-12-13 | 66.8053 | 69.2979 | 71.7016 | 2028-12-13 | 3.352% | 0.4449% | 50% | 0.48946 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 33.8878 | 35.1527 | 35.6904 | 35.7069 | 0.3714 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2028-12-14 | 3.598% | 1.507% | 0.4422% | 50% | 0.48947 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.8824 | 33.8878 | 2028-12-14 | 33.2515 | 34.4926 | 35.6904 | 2028-12-14 | 3.356% | 0.4422% | 50% | 0.48947 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 20.6539 | 21.4251 | 21.7541 | 21.7541 | 0.22661 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2028-12-15 | 3.6% | 1.512% | 0.44% | 50% | 0.48948 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.7425 | 20.6539 | 2028-12-15 | 20.2664 | 21.0232 | 21.7541 | 2028-12-15 | 3.36% | 0.44% | 50% | 0.48948 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 12.8144 | 13.2931 | 13.498 | 13.498 | 0.14075 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2028-12-16 | 3.601% | 1.518% | 0.4382% | 50% | 0.48949 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.6432 | 12.8144 | 2028-12-16 | 12.5743 | 13.044 | 13.498 | 2028-12-16 | 3.364% | 0.4382% | 50% | 0.48949 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 69.7977 | 72.4059 | 73.5264 | 73.743 | 0.76942 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2028-12-17 | 3.602% | 1.524% | 0.4369% | 50% | 0.4895 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.5844 | 69.7977 | 2028-12-17 | 68.491 | 71.0504 | 73.5264 | 2028-12-17 | 3.368% | 0.4369% | 50% | 0.4895 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 67.0889 | 69.5968 | 70.678 | 70.8724 | 0.73957 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2028-12-18 | 3.604% | 1.53% | 0.4357% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.5669 | 67.0889 | 2028-12-18 | 65.8341 | 68.2951 | 70.678 | 2028-12-18 | 3.371% | 0.4357% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 17.5392 | 18.1951 | 18.4788 | 18.4788 | 0.19277 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2028-12-19 | 3.605% | 1.535% | 0.4346% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.5907 | 17.5392 | 2028-12-19 | 17.2115 | 17.8551 | 18.4788 | 2028-12-19 | 3.375% | 0.4346% | 50% | 0.48951 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 82.8746 | 85.975 | 87.3208 | 87.6543 | 0.91368 | FALSE | 87.6954 | 2022 | 2028-12-20 | 3.606% | 1.541% | 0.4336% | 50% | 0.48952 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.6561 | 82.8746 | 2028-12-20 | 81.3276 | 84.3701 | 87.3208 | 2028-12-20 | 3.379% | 0.4336% | 50% | 0.48952 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 69.0328 | 71.6163 | 72.7416 | 72.9493 | 0.75945 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2028-12-21 | 3.608% | 1.547% | 0.4326% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.7632 | 69.0328 | 2028-12-21 | 67.7453 | 70.2807 | 72.7416 | 2028-12-21 | 3.383% | 0.4326% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 70.8077 | 73.4587 | 74.6173 | 74.8383 | 0.77779 | FALSE | 74.9283 | 2022 | 2028-12-22 | 3.609% | 1.553% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 90.9123 | 70.8077 | 2028-12-22 | 69.4884 | 72.09 | 74.6173 | 2028-12-22 | 3.387% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 85.9573 | 89.1768 | 90.5886 | 90.9489 | 0.94318 | FALSE | 90.9768 | 2022 | 2028-12-23 | 3.61% | 1.559% | 0.4309% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.1035 | 85.9573 | 2028-12-23 | 84.3573 | 87.5167 | 90.5886 | 2028-12-23 | 3.391% | 0.4309% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 48.4277 | 50.2422 | 51.0406 | 51.1129 | 0.52866 | FALSE | 51.2429 | 2022 | 2028-12-24 | 3.611% | 1.564% | 0.4301% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.3407 | 48.4277 | 2028-12-24 | 47.5271 | 49.3078 | 51.0406 | 2028-12-24 | 3.395% | 0.4301% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 82.7443 | 85.8457 | 87.215 | 87.5389 | 0.90252 | FALSE | 87.5847 | 2022 | 2028-12-25 | 3.613% | 1.57% | 0.4294% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.6265 | 82.7443 | 2028-12-25 | 81.2068 | 84.2506 | 87.215 | 2028-12-25 | 3.399% | 0.4294% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 25.6462 | 26.6078 | 27.0339 | 27.0339 | 0.27769 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2028-12-26 | 3.614% | 1.576% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 91.9588 | 25.6462 | 2028-12-26 | 25.1701 | 26.1139 | 27.0339 | 2028-12-26 | 3.403% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 67.3041 | 69.8287 | 70.9508 | 71.1379 | 0.72769 | FALSE | 71.2419 | 2022 | 2028-12-27 | 3.615% | 1.582% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 92.3357 | 67.3041 | 2028-12-27 | 66.0558 | 68.5336 | 70.9508 | 2028-12-27 | 3.407% | 0.4292% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 41.6223 | 43.1842 | 43.8807 | 43.9208 | 0.44721 | FALSE | 44.0513 | 2022 | 2028-12-28 | 3.617% | 1.587% | 0.4297% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 92.7556 | 41.6223 | 2028-12-28 | 40.851 | 42.384 | 43.8807 | 2028-12-28 | 3.411% | 0.4297% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 59.6046 | 61.8421 | 62.8433 | 62.9747 | 0.638 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2028-12-29 | 3.618% | 1.593% | 0.4305% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 93.2165 | 59.6046 | 2028-12-29 | 58.5011 | 60.6972 | 62.8433 | 2028-12-29 | 3.415% | 0.4305% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 47.7089 | 49.5005 | 50.3049 | 50.3698 | 0.50753 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2028-12-30 | 3.619% | 1.599% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 93.7168 | 47.7089 | 2028-12-30 | 46.8264 | 48.5849 | 50.3049 | 2028-12-30 | 3.419% | 0.4317% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 59.7254 | 61.9692 | 62.9798 | 63.1101 | 0.63222 | FALSE | 63.1998 | 2024 | 2028-12-31 | 3.621% | 1.605% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 94.2545 | 59.7254 | 2028-12-31 | 58.6217 | 60.824 | 62.9798 | 2028-12-31 | 3.423% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | FALSE | FALSE
min.: | 11.1636 | 11.5254 | 11.7148 | 11.7148 | 0.1128 |  | 14.7962 | 2021 | min.: | 3.138% | 0% | 0.0182% | 50% | 0.00045714 | 2 | 8 | 2.9895 | 90.5669 | Bisextile | min.: | 10.9582 | 11.3133 | 11.7148 | min.: | 2.299% | 0.0182% | 50% | 0.00045714 | 2 | 8 | 2.9895
moy.: | 124.5347 | 128.884 | 130.2313 | 130.3033 | 0.67252 |  | 133.357 | 2022.265 | moy.: | 3.38% | 1.213% | 0.1475% | 50% | 0.45854 | 2.8115 | 8.8115 | 3.27 | 178.0039 |  | moy.: | 121.9658 | 126.2252 | 130.2313 | moy.: | 3.19% | 0.1475% | 50% | 0.45854 | 2.8115 | 8.8115 | 3.27
max.: | 250.6675 | 259.4195 | 260.5447 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2028 | max.: | 3.621% | 2.293% | 0.5636% | 50% | 1 | 3 | 9 | 3.4895 | 242.7467 |  | max.: | 244.9886 | 253.5422 | 260.5447 | max.: | 3.936% | 0.5636% | 50% | 1 | 3 | 9 | 3.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 202.1014 | -0.13269 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 731.3241 | 20.0712 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 933.5016 | 19.8996 | kWh | [7 empty] | 11597.5372 | 7588.2906 | 11394.637 | 7454.2298 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33720.8622 | 37730.1087 | 32969.5958 | 36910.003 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12044.8656 | 8031.9808 | 11834.1414 | 8031.9808 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35091.6915 | 39595.4996 | 34309.9035 | 39573.9386 | : Sujet après action
|  | 47136.5571 | 47627.4803 | 47637.3275 |  | 45318.3993 |  |  |  |  | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44364.2329 |  | 46144.0449 | 47605.9194 | 47637.3275 | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12291.4103 | 8039.9309 | 12290.5828 | 8039.9309 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 35336.07 | 39597.3966 | 35315.3366 | 39597.3966 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 1818.1578 | 471.9873 | 9.3698 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | -0.010471 |  |  | Perte annuelle: | 1779.812 | 1405.4889 | 29.2694 | kWh |  |  | 50% |  |  |  | 3.5145 | 237.3884 | 7.511 | 439.4898 | 7.3783 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 4.998% | 50% |  |  |  | 3.4895 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 3.4895 | 234.832 | 1.8077 | 966.1561 | 21.8789 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 472.2205 | 9.3187 | 1405.6459 | 29.2572 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 30.832 | 31.9907 | 32.5144 | 32.5198 | 0.32578 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2029-01-01 | 3.622% | 1.611% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | 94.2476 | 30.832 | 2029-01-01 | 30.2627 | 31.4 | 32.5144 | 2029-01-01 | 3.427% | 0.4332% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895 | TRUE | TRUE
2029-01-02 | 11.1003 | 11.5177 | 11.7069 | 11.7069 | 0.11656 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2029-01-02 | 3.623% | 1.616% | 0.4352% | 50% | 0.48956 | 3 | 9 | 3.4896 | 94.8208 | 11.1003 | 2029-01-02 | 10.8956 | 11.3052 | 11.7069 | 2029-01-02 | 3.431% | 0.4352% | 50% | 0.48956 | 3 | 9 | 3.4896 | TRUE | TRUE
2029-01-03 | 51.0456 | 52.9654 | 53.8388 | 53.918 | 0.53336 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2029-01-03 | 3.625% | 1.622% | 0.4379% | 50% | 0.48959 | 3 | 9 | 3.4896 | 95.4276 | 51.0456 | 2029-01-03 | 50.1048 | 51.9892 | 53.8388 | 2029-01-03 | 3.435% | 0.4379% | 50% | 0.48959 | 3 | 9 | 3.4896 | TRUE | TRUE
2029-01-04 | 91.862 | 95.3183 | 96.8956 | 97.2979 | 0.95597 | FALSE | 97.3213 | 2023 | 2029-01-04 | 3.626% | 1.628% | 0.441% | 50% | 0.48962 | 3 | 9 | 3.4896 | 96.0662 | 91.862 | 2029-01-04 | 90.1704 | 93.563 | 96.8956 | 2029-01-04 | 3.439% | 0.441% | 50% | 0.48962 | 3 | 9 | 3.4896 | TRUE | TRUE
2029-01-05 | 43.0519 | 44.6723 | 45.4142 | 45.4561 | 0.44348 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2029-01-05 | 3.627% | 1.634% | 0.4447% | 50% | 0.48965 | 3 | 9 | 3.4897 | 96.735 | 43.0519 | 2029-01-05 | 42.2598 | 43.8504 | 45.4142 | 2029-01-05 | 3.443% | 0.4447% | 50% | 0.48965 | 3 | 9 | 3.4897 | TRUE | TRUE
2029-01-06 | 25.5328 | 26.4942 | 26.9358 | 26.9358 | 0.26088 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2029-01-06 | 3.629% | 1.639% | 0.4489% | 50% | 0.48969 | 3 | 9 | 3.4897 | 97.4319 | 25.5328 | 2029-01-06 | 25.0635 | 26.0072 | 26.9358 | 2029-01-06 | 3.448% | 0.4489% | 50% | 0.48969 | 3 | 9 | 3.4897 | TRUE | TRUE
2029-01-07 | 62.99 | 65.3626 | 66.4559 | 66.6034 | 0.64024 | FALSE | 66.7381 | 2023 | 2029-01-07 | 3.63% | 1.645% | 0.4536% | 50% | 0.48972 | 3 | 9 | 3.4897 | 98.1553 | 62.99 | 2029-01-07 | 61.8331 | 64.1621 | 66.4559 | 2029-01-07 | 3.452% | 0.4536% | 50% | 0.48972 | 3 | 9 | 3.4897 | TRUE | TRUE
2029-01-08 | 29.3484 | 30.4542 | 30.9655 | 30.9655 | 0.29538 | FALSE | 31.0892 | 2023 | 2029-01-08 | 3.631% | 1.651% | 0.4589% | 50% | 0.48976 | 3 | 9 | 3.4898 | 98.9033 | 29.3484 | 2029-01-08 | 28.8098 | 29.8954 | 30.9655 | 2029-01-08 | 3.456% | 0.4589% | 50% | 0.48976 | 3 | 9 | 3.4898 | TRUE | TRUE
2029-01-09 | 26.8335 | 27.845 | 28.3141 | 28.3141 | 0.26793 | FALSE | 28.4286 | 2023 | 2029-01-09 | 3.633% | 1.657% | 0.4646% | 50% | 0.4898 | 3 | 9 | 3.4898 | 99.6842 | 26.8335 | 2029-01-09 | 26.3415 | 27.3345 | 28.3141 | 2029-01-09 | 3.46% | 0.4646% | 50% | 0.4898 | 3 | 9 | 3.4898 | TRUE | TRUE
2029-01-10 | 85.2795 | 88.4953 | 89.9914 | 90.324 | 0.84763 | FALSE | 90.4041 | 2023 | 2029-01-10 | 3.634% | 1.662% | 0.47% | 50% | 0.48984 | 3 | 9 | 3.4898 | 100.5062 | 85.2795 | 2029-01-10 | 83.7174 | 86.8743 | 89.9914 | 2029-01-10 | 3.464% | 0.47% | 50% | 0.48984 | 3 | 9 | 3.4898 | TRUE | TRUE
2029-01-11 | 19.2009 | 19.9253 | 20.2633 | 20.2633 | 0.18852 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2029-01-11 | 3.635% | 1.668% | 0.4747% | 50% | 0.48988 | 3 | 9 | 3.4899 | 101.3675 | 19.2009 | 2029-01-11 | 18.8495 | 19.5606 | 20.2633 | 2029-01-11 | 3.468% | 0.4747% | 50% | 0.48988 | 3 | 9 | 3.4899 | TRUE | TRUE
2029-01-12 | 88.933 | 92.2892 | 93.8603 | 94.2275 | 0.86885 | FALSE | 94.3008 | 2023 | 2029-01-12 | 3.637% | 1.674% | 0.4788% | 50% | 0.48993 | 3 | 9 | 3.4899 | 102.2657 | 88.933 | 2029-01-12 | 87.3069 | 90.6017 | 93.8603 | 2029-01-12 | 3.472% | 0.4788% | 50% | 0.48993 | 3 | 9 | 3.4899 | TRUE | TRUE
2029-01-13 | 51.1645 | 53.0961 | 54.0031 | 54.0761 | 0.49406 | FALSE | 54.2402 | 2023 | 2029-01-13 | 3.638% | 1.68% | 0.4823% | 50% | 0.48997 | 3 | 9 | 3.49 | 103.1984 | 51.1645 | 2029-01-13 | 50.2298 | 52.1261 | 54.0031 | 2029-01-13 | 3.476% | 0.4823% | 50% | 0.48997 | 3 | 9 | 3.49 | TRUE | TRUE
2029-01-14 | 69.5397 | 72.166 | 73.4031 | 73.5906 | 0.66606 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2029-01-14 | 3.639% | 1.685% | 0.4851% | 50% | 0.49002 | 3 | 9 | 3.49 | 104.1632 | 69.5397 | 2029-01-14 | 68.2704 | 70.8487 | 73.4031 | 2029-01-14 | 3.48% | 0.4851% | 50% | 0.49002 | 3 | 9 | 3.49 | TRUE | TRUE
2029-01-15 | 25.6482 | 26.6172 | 27.0751 | 27.0751 | 0.24271 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2029-01-15 | 3.64% | 1.691% | 0.4874% | 50% | 0.49007 | 3 | 9 | 3.4901 | 105.1577 | 25.6482 | 2029-01-15 | 25.1805 | 26.1318 | 27.0751 | 2029-01-15 | 3.484% | 0.4874% | 50% | 0.49007 | 3 | 9 | 3.4901 | TRUE | TRUE
2029-01-16 | 13.1235 | 13.6195 | 13.8545 | 13.8545 | 0.12299 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2029-01-16 | 3.642% | 1.697% | 0.4886% | 50% | 0.49012 | 3 | 9 | 3.4901 | 106.1801 | 13.1235 | 2029-01-16 | 12.8843 | 13.3713 | 13.8545 | 2029-01-16 | 3.488% | 0.4886% | 50% | 0.49012 | 3 | 9 | 3.4901 | TRUE | TRUE
2029-01-17 | 24.5247 | 25.4519 | 25.8928 | 25.8928 | 0.2276 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2029-01-17 | 3.643% | 1.703% | 0.4883% | 50% | 0.49018 | 3 | 9 | 3.4902 | 107.2285 | 24.5247 | 2029-01-17 | 24.0782 | 24.9886 | 25.8928 | 2029-01-17 | 3.492% | 0.4883% | 50% | 0.49018 | 3 | 9 | 3.4902 | TRUE | TRUE
2029-01-18 | 73.4033 | 76.1797 | 77.5037 | 77.7078 | 0.67625 | FALSE | 77.8611 | 2023 | 2029-01-18 | 3.644% | 1.708% | 0.4867% | 50% | 0.49023 | 3 | 9 | 3.4902 | 108.3003 | 73.4033 | 2029-01-18 | 72.0682 | 74.794 | 77.5037 | 2029-01-18 | 3.496% | 0.4867% | 50% | 0.49023 | 3 | 9 | 3.4902 | TRUE | TRUE
2029-01-19 | 40.4189 | 41.9482 | 42.6798 | 42.7003 | 0.36787 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2029-01-19 | 3.646% | 1.714% | 0.4838% | 50% | 0.49029 | 3 | 9 | 3.4903 | 109.3933 | 40.4189 | 2029-01-19 | 39.6843 | 41.1859 | 42.6798 | 2029-01-19 | 3.5% | 0.4838% | 50% | 0.49029 | 3 | 9 | 3.4903 | TRUE | TRUE
2029-01-20 | 76.1929 | 79.0769 | 80.4606 | 80.676 | 0.68803 | FALSE | 80.8274 | 2023 | 2029-01-20 | 3.647% | 1.72% | 0.4797% | 50% | 0.49035 | 3 | 9 | 3.4904 | 110.505 | 76.1929 | 2029-01-20 | 74.8094 | 77.6411 | 80.4606 | 2029-01-20 | 3.504% | 0.4797% | 50% | 0.49035 | 3 | 9 | 3.4904 | TRUE | TRUE
2029-01-21 | 20.7727 | 21.5593 | 21.9378 | 21.9378 | 0.1852 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2029-01-21 | 3.648% | 1.725% | 0.4744% | 50% | 0.49042 | 3 | 9 | 3.4904 | 111.6331 | 20.7727 | 2029-01-21 | 20.3958 | 21.1681 | 21.9378 | 2029-01-21 | 3.508% | 0.4744% | 50% | 0.49042 | 3 | 9 | 3.4904 | TRUE | TRUE
2029-01-22 | 111.9604 | 116.2014 | 118.2485 | 118.7987 | 0.99273 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2029-01-22 | 3.65% | 1.731% | 0.468% | 50% | 0.49048 | 3 | 9 | 3.4905 | 112.7751 | 111.9604 | 2029-01-22 | 109.931 | 114.0951 | 118.2485 | 2029-01-22 | 3.512% | 0.468% | 50% | 0.49048 | 3 | 9 | 3.4905 | TRUE | TRUE
2029-01-23 | 113.8062 | 118.1188 | 120.2066 | 120.7617 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2029-01-23 | 3.651% | 1.737% | 0.4604% | 50% | 0.49055 | 3 | 9 | 3.4906 | 113.9391 | 113.8062 | 2029-01-23 | 111.7451 | 115.9796 | 120.2066 | 2029-01-23 | 3.516% | 0.4604% | 50% | 0.49055 | 3 | 9 | 3.4906 | TRUE | TRUE
2029-01-24 | 115.2169 | 119.5846 | 121.7054 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2029 | 2029-01-24 | 3.652% | 1.743% | 0.4512% | 50% | 0.49062 | 3 | 9 | 3.4906 | 115.1338 | 115.2169 | 2029-01-24 | 113.1321 | 117.4208 | 121.7054 | 2029-01-24 | 3.52% | 0.4512% | 50% | 0.49062 | 3 | 9 | 3.4906 | TRUE | TRUE
2029-01-25 | 114.1578 | 118.4869 | 120.5952 | 121.1151 | 0.98099 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2029-01-25 | 3.654% | 1.748% | 0.4411% | 50% | 0.4907 | 3 | 9 | 3.4907 | 116.3565 | 114.1578 | 2029-01-25 | 112.0939 | 116.3448 | 120.5952 | 2029-01-25 | 3.525% | 0.4411% | 50% | 0.4907 | 3 | 9 | 3.4907 | TRUE | TRUE
2029-01-26 | 116.1744 | 120.5816 | 122.7343 | 123.2553 | 0.98776 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2029-01-26 | 3.655% | 1.754% | 0.4302% | 50% | 0.49078 | 3 | 9 | 3.4908 | 117.6052 | 116.1744 | 2029-01-26 | 114.0758 | 118.4035 | 122.7343 | 2029-01-26 | 3.529% | 0.4302% | 50% | 0.49078 | 3 | 9 | 3.4908 | TRUE | TRUE
2029-01-27 | 118.0756 | 122.5566 | 124.7518 | 125.2708 | 0.99321 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2029-01-27 | 3.656% | 1.76% | 0.4183% | 50% | 0.49086 | 3 | 9 | 3.4909 | 118.8777 | 118.0756 | 2029-01-27 | 115.9445 | 120.3447 | 124.7518 | 2029-01-27 | 3.533% | 0.4183% | 50% | 0.49086 | 3 | 9 | 3.4909 | TRUE | TRUE
2029-01-28 | 18.2951 | 18.9897 | 19.331 | 19.331 | 0.15162 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2029-01-28 | 3.658% | 1.765% | 0.4057% | 50% | 0.49094 | 3 | 9 | 3.4909 | 120.172 | 18.2951 | 2029-01-28 | 17.9652 | 18.6473 | 19.331 | 2029-01-28 | 3.537% | 0.4057% | 50% | 0.49094 | 3 | 9 | 3.4909 | TRUE | TRUE
2029-01-29 | 28.6775 | 29.7667 | 30.3033 | 30.3033 | 0.23513 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2029-01-29 | 3.659% | 1.771% | 0.3922% | 50% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | 121.4861 | 28.6775 | 2029-01-29 | 28.1608 | 29.2304 | 30.3033 | 2029-01-29 | 3.541% | 0.3922% | 50% | 0.49103 | 3 | 9 | 3.491 | TRUE | TRUE
2029-01-30 | 25.8399 | 26.8217 | 27.3069 | 27.3069 | 0.2096 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2029-01-30 | 3.66% | 1.777% | 0.3777% | 50% | 0.49112 | 3 | 9 | 3.4911 | 122.8183 | 25.8399 | 2029-01-30 | 25.3748 | 26.3389 | 27.3069 | 2029-01-30 | 3.545% | 0.3777% | 50% | 0.49112 | 3 | 9 | 3.4911 | TRUE | TRUE
2029-01-31 | 25.6836 | 26.6598 | 27.1436 | 27.1436 | 0.2061 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2029-01-31 | 3.662% | 1.782% | 0.3627% | 50% | 0.49122 | 3 | 9 | 3.4912 | 124.166 | 25.6836 | 2029-01-31 | 25.2217 | 26.1803 | 27.1436 | 2029-01-31 | 3.549% | 0.3627% | 50% | 0.49122 | 3 | 9 | 3.4912 | TRUE | TRUE
2029-02-01 | 55.9915 | 58.1204 | 59.1785 | 59.2214 | 0.44482 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2029-02-01 | 3.663% | 1.788% | 0.3472% | 50% | 0.49132 | 3 | 9 | 3.4913 | 125.5272 | 55.9915 | 2029-02-01 | 54.9853 | 57.0759 | 59.1785 | 2029-02-01 | 3.553% | 0.3472% | 50% | 0.49132 | 3 | 9 | 3.4913 | TRUE | TRUE
2029-02-02 | 24.9759 | 25.9259 | 26.3994 | 26.3994 | 0.19616 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2029-02-02 | 3.664% | 1.794% | 0.3312% | 50% | 0.49142 | 3 | 9 | 3.4914 | 126.8996 | 24.9759 | 2029-02-02 | 24.5274 | 25.4604 | 26.3994 | 2029-02-02 | 3.557% | 0.3312% | 50% | 0.49142 | 3 | 9 | 3.4914 | TRUE | TRUE
2029-02-03 | 56.0674 | 58.2008 | 59.2672 | 59.3038 | 0.43596 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2029-02-03 | 3.666% | 1.799% | 0.3147% | 50% | 0.49153 | 3 | 9 | 3.4915 | 128.2814 | 56.0674 | 2029-02-03 | 55.0615 | 57.1566 | 59.2672 | 2029-02-03 | 3.561% | 0.3147% | 50% | 0.49153 | 3 | 9 | 3.4915 | TRUE | TRUE
2029-02-04 | 51.017 | 52.959 | 53.9325 | 53.954 | 0.39242 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2029-02-04 | 3.667% | 1.805% | 0.2979% | 50% | 0.49164 | 3 | 9 | 3.4916 | 129.6705 | 51.017 | 2029-02-04 | 50.1026 | 52.0097 | 53.9325 | 2029-02-04 | 3.565% | 0.2979% | 50% | 0.49164 | 3 | 9 | 3.4916 | TRUE | TRUE
2029-02-05 | 42.7713 | 44.4 | 45.2188 | 45.2235 | 0.32546 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2029-02-05 | 3.668% | 1.811% | 0.2806% | 50% | 0.49176 | 3 | 9 | 3.4918 | 131.0648 | 42.7713 | 2029-02-05 | 42.0052 | 43.6048 | 45.2188 | 2029-02-05 | 3.569% | 0.2806% | 50% | 0.49176 | 3 | 9 | 3.4918 | TRUE | TRUE
2029-02-06 | 90.7517 | 94.2087 | 95.9516 | 96.0906 | 0.68424 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2029-02-06 | 3.67% | 1.816% | 0.2629% | 50% | 0.49188 | 3 | 9 | 3.4919 | 132.474 | 90.7517 | 2029-02-06 | 89.1277 | 92.5229 | 95.9516 | 2029-02-06 | 3.573% | 0.2629% | 50% | 0.49188 | 3 | 9 | 3.4919 | TRUE | TRUE
2029-02-07 | 41.011 | 42.5738 | 43.3639 | 43.3648 | 0.30552 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2029-02-07 | 3.671% | 1.822% | 0.2452% | 50% | 0.49201 | 3 | 9 | 3.492 | 133.9066 | 41.011 | 2029-02-07 | 40.2777 | 41.8126 | 43.3639 | 2029-02-07 | 3.577% | 0.2452% | 50% | 0.49201 | 3 | 9 | 3.492 | TRUE | TRUE
2029-02-08 | 137.2439 | 142.4758 | 145.1284 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2029 | 2029-02-08 | 3.672% | 1.828% | 0.228% | 50% | 0.49214 | 3 | 9 | 3.4921 | 135.359 | 137.2439 | 2029-02-08 | 134.7921 | 139.9305 | 145.1284 | 2029-02-08 | 3.582% | 0.228% | 50% | 0.49214 | 3 | 9 | 3.4921 | TRUE | TRUE
2029-02-09 | 136.6021 | 141.8115 | 144.4601 | 144.765 | 0.99834 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2029-02-09 | 3.673% | 1.833% | 0.2111% | 50% | 0.49228 | 3 | 9 | 3.4923 | 136.8282 | 136.6021 | 2029-02-09 | 134.1638 | 139.2802 | 144.4601 | 2029-02-09 | 3.586% | 0.2111% | 50% | 0.49228 | 3 | 9 | 3.4923 | TRUE | TRUE
2029-02-10 | 128.3147 | 133.2099 | 135.7057 | 135.943 | 0.92754 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2029-02-10 | 3.675% | 1.839% | 0.1947% | 50% | 0.49242 | 3 | 9 | 3.4924 | 138.311 | 128.3147 | 2029-02-10 | 126.0263 | 130.8342 | 135.7057 | 2029-02-10 | 3.59% | 0.1947% | 50% | 0.49242 | 3 | 9 | 3.4924 | TRUE | TRUE
2029-02-11 | 64.0064 | 66.4491 | 67.698 | 67.7252 | 0.45719 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2029-02-11 | 3.676% | 1.845% | 0.1786% | 50% | 0.49257 | 3 | 9 | 3.4926 | 139.8044 | 64.0064 | 2029-02-11 | 62.8658 | 65.265 | 67.698 | 2029-02-11 | 3.594% | 0.1786% | 50% | 0.49257 | 3 | 9 | 3.4926 | TRUE | TRUE
2029-02-12 | 107.2071 | 111.3 | 113.3983 | 113.5196 | 0.75826 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2029-02-12 | 3.677% | 1.85% | 0.163% | 50% | 0.49273 | 3 | 9 | 3.4927 | 141.3054 | 107.2071 | 2029-02-12 | 105.2983 | 109.3184 | 113.3983 | 2029-02-12 | 3.598% | 0.163% | 50% | 0.49273 | 3 | 9 | 3.4927 | TRUE | TRUE
2029-02-13 | 130.8127 | 135.8088 | 138.3771 | 138.5579 | 0.91583 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2029-02-13 | 3.679% | 1.856% | 0.1483% | 50% | 0.49289 | 3 | 9 | 3.4929 | 142.81 | 130.8127 | 2029-02-13 | 128.4856 | 133.3928 | 138.3771 | 2029-02-13 | 3.602% | 0.1483% | 50% | 0.49289 | 3 | 9 | 3.4929 | TRUE | TRUE
2029-02-14 | 74.5942 | 77.4442 | 78.9133 | 78.9463 | 0.5164 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2029-02-14 | 3.68% | 1.862% | 0.1348% | 50% | 0.49306 | 3 | 9 | 3.4931 | 144.3149 | 74.5942 | 2029-02-14 | 73.2683 | 76.0677 | 78.9133 | 2029-02-14 | 3.606% | 0.1348% | 50% | 0.49306 | 3 | 9 | 3.4931 | TRUE | TRUE
2029-02-15 | 78.7676 | 81.7782 | 83.3343 | 83.3693 | 0.53975 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2029-02-15 | 3.681% | 1.867% | 0.1224% | 50% | 0.49323 | 3 | 9 | 3.4932 | 145.8169 | 78.7676 | 2029-02-15 | 77.3687 | 80.3258 | 83.3343 | 2029-02-15 | 3.61% | 0.1224% | 50% | 0.49323 | 3 | 9 | 3.4932 | TRUE | TRUE
2029-02-16 | 30.4255 | 31.5888 | 32.1917 | 32.1917 | 0.20631 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2029-02-16 | 3.683% | 1.873% | 0.1111% | 50% | 0.49341 | 3 | 9 | 3.4934 | 147.313 | 30.4255 | 2029-02-16 | 29.8856 | 31.0283 | 32.1917 | 2029-02-16 | 3.614% | 0.1111% | 50% | 0.49341 | 3 | 9 | 3.4934 | TRUE | TRUE
2029-02-17 | 44.8266 | 46.5412 | 47.4323 | 47.4323 | 0.30095 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2029-02-17 | 3.684% | 1.879% | 0.101% | 50% | 0.49361 | 3 | 9 | 3.4936 | 148.8001 | 44.8266 | 2029-02-17 | 44.0319 | 45.7161 | 47.4323 | 2029-02-17 | 3.618% | 0.101% | 50% | 0.49361 | 3 | 9 | 3.4936 | TRUE | TRUE
2029-02-18 | 127.4564 | 132.3333 | 134.8746 | 134.9717 | 0.84798 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2029-02-18 | 3.685% | 1.884% | 0.09188% | 50% | 0.4938 | 3 | 9 | 3.4938 | 150.2752 | 127.4564 | 2029-02-18 | 125.1985 | 129.989 | 134.8746 | 2029-02-18 | 3.622% | 0.09188% | 50% | 0.4938 | 3 | 9 | 3.4938 | TRUE | TRUE
2029-02-19 | 72.6516 | 75.4325 | 76.8855 | 76.9019 | 0.47851 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2029-02-19 | 3.687% | 1.89% | 0.08382% | 50% | 0.49401 | 3 | 9 | 3.494 | 151.7352 | 72.6516 | 2029-02-19 | 71.3656 | 74.0973 | 76.8855 | 2029-02-19 | 3.626% | 0.08382% | 50% | 0.49401 | 3 | 9 | 3.494 | TRUE | TRUE
2029-02-20 | 91.4098 | 94.91 | 96.7437 | 96.7752 | 0.59645 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2029-02-20 | 3.688% | 1.895% | 0.07674% | 50% | 0.49422 | 3 | 9 | 3.4942 | 153.1879 | 91.4098 | 2029-02-20 | 89.7931 | 93.2315 | 96.7437 | 2029-02-20 | 3.63% | 0.07674% | 50% | 0.49422 | 3 | 9 | 3.4942 | TRUE | TRUE
2029-02-21 | 99.4759 | 103.2864 | 105.2879 | 105.3245 | 0.64303 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2029-02-21 | 3.689% | 1.901% | 0.0707% | 50% | 0.49445 | 3 | 9 | 3.4944 | 154.6424 | 99.4759 | 2029-02-21 | 97.7181 | 101.4613 | 105.2879 | 2029-02-21 | 3.634% | 0.0707% | 50% | 0.49445 | 3 | 9 | 3.4944 | TRUE | TRUE
2029-02-22 | 133.1739 | 138.2771 | 140.9647 | 141.0376 | 0.85303 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2029-02-22 | 3.691% | 1.907% | 0.06532% | 50% | 0.49468 | 3 | 9 | 3.4947 | 156.0974 | 133.1739 | 2029-02-22 | 130.8226 | 135.8358 | 140.9647 | 2029-02-22 | 3.638% | 0.06532% | 50% | 0.49468 | 3 | 9 | 3.4947 | TRUE | TRUE
2029-02-23 | 137.6194 | 142.895 | 145.6807 | 145.753 | 0.87339 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2029-02-23 | 3.692% | 1.912% | 0.06058% | 50% | 0.49492 | 3 | 9 | 3.4949 | 157.5516 | 137.6194 | 2029-02-23 | 135.1917 | 140.3742 | 145.6807 | 2029-02-23 | 3.643% | 0.06058% | 50% | 0.49492 | 3 | 9 | 3.4949 | TRUE | TRUE
2029-02-24 | 87.2342 | 90.5795 | 92.3506 | 92.3691 | 0.54843 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2029-02-24 | 3.693% | 1.918% | 0.05646% | 50% | 0.49518 | 3 | 9 | 3.4952 | 159.0034 | 87.2342 | 2029-02-24 | 85.6966 | 88.983 | 92.3506 | 2029-02-24 | 3.647% | 0.05646% | 50% | 0.49518 | 3 | 9 | 3.4952 | TRUE | TRUE
2029-02-25 | 123.5601 | 128.3002 | 130.8162 | 130.8628 | 0.76994 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2029-02-25 | 3.695% | 1.923% | 0.05294% | 50% | 0.49544 | 3 | 9 | 3.4954 | 160.4512 | 123.5601 | 2029-02-25 | 121.384 | 126.0407 | 130.8162 | 2029-02-25 | 3.651% | 0.05294% | 50% | 0.49544 | 3 | 9 | 3.4954 | TRUE | TRUE
2029-02-26 | 163.9645 | 170.257 | 173.6057 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2029 | 2029-02-26 | 3.696% | 1.929% | 0.05002% | 50% | 0.49571 | 3 | 9 | 3.4957 | 161.8936 | 163.9645 | 2029-02-26 | 161.0794 | 167.2611 | 173.6057 | 2029-02-26 | 3.655% | 0.05002% | 50% | 0.49571 | 3 | 9 | 3.4957 | TRUE | TRUE
2029-02-27 | 109.0948 | 113.2831 | 115.5178 | 115.5468 | 0.66779 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2029-02-27 | 3.697% | 1.934% | 0.04766% | 50% | 0.496 | 3 | 9 | 3.496 | 163.3289 | 109.0948 | 2029-02-27 | 107.1768 | 111.2915 | 115.5178 | 2029-02-27 | 3.659% | 0.04766% | 50% | 0.496 | 3 | 9 | 3.496 | TRUE | TRUE
2029-02-28 | 148.0062 | 153.6905 | 156.7311 | 156.792 | 0.89827 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2029-02-28 | 3.699% | 1.94% | 0.04539% | 50% | 0.49629 | 3 | 9 | 3.4963 | 164.7565 | 148.0062 | 2029-02-28 | 145.4063 | 150.9907 | 156.7311 | 2029-02-28 | 3.663% | 0.04539% | 50% | 0.49629 | 3 | 9 | 3.4963 | TRUE | TRUE
2029-03-01 | 166.2867 | 172.6754 | 176.1017 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2029 | 2029-03-01 | 3.7% | 1.946% | 0.04322% | 50% | 0.4966 | 3 | 9 | 3.4966 | 166.1749 | 166.2867 | 2029-03-01 | 163.3681 | 169.6447 | 176.1017 | 2029-03-01 | 3.667% | 0.04322% | 50% | 0.4966 | 3 | 9 | 3.4966 | TRUE | TRUE
2029-03-02 | 50.8911 | 52.847 | 53.8987 | 53.8988 | 0.30355 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2029-03-02 | 3.701% | 1.951% | 0.04114% | 50% | 0.49692 | 3 | 9 | 3.4969 | 167.5823 | 50.8911 | 2029-03-02 | 49.9986 | 51.9203 | 53.8987 | 2029-03-02 | 3.671% | 0.04114% | 50% | 0.49692 | 3 | 9 | 3.4969 | TRUE | TRUE
2029-03-03 | 153.4367 | 159.3361 | 162.5161 | 162.5713 | 0.90798 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2029-03-03 | 3.702% | 1.957% | 0.03916% | 50% | 0.49725 | 3 | 9 | 3.4973 | 168.9774 | 153.4367 | 2029-03-03 | 150.7482 | 156.5442 | 162.5161 | 2029-03-03 | 3.675% | 0.03916% | 50% | 0.49725 | 3 | 9 | 3.4973 | TRUE | TRUE
2029-03-04 | 19.5919 | 20.3454 | 20.7526 | 20.7526 | 0.11496 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2029-03-04 | 3.704% | 1.962% | 0.03726% | 50% | 0.4976 | 3 | 9 | 3.4976 | 170.3587 | 19.5919 | 2029-03-04 | 19.2489 | 19.9892 | 20.7526 | 2029-03-04 | 3.679% | 0.03726% | 50% | 0.4976 | 3 | 9 | 3.4976 | TRUE | TRUE
2029-03-05 | 64.6997 | 67.1891 | 68.5378 | 68.5405 | 0.37665 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2029-03-05 | 3.705% | 1.968% | 0.03544% | 50% | 0.49796 | 3 | 9 | 3.498 | 171.7245 | 64.6997 | 2029-03-05 | 63.5679 | 66.0138 | 68.5378 | 2029-03-05 | 3.683% | 0.03544% | 50% | 0.49796 | 3 | 9 | 3.498 | TRUE | TRUE
2029-03-06 | 91.3447 | 94.8607 | 96.7703 | 96.7809 | 0.52765 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2029-03-06 | 3.706% | 1.973% | 0.03371% | 50% | 0.49834 | 3 | 9 | 3.4983 | 173.0762 | 91.3447 | 2029-03-06 | 89.7482 | 93.2027 | 96.7703 | 2029-03-06 | 3.687% | 0.03371% | 50% | 0.49834 | 3 | 9 | 3.4983 | TRUE | TRUE
2029-03-07 | 135.7059 | 140.9313 | 143.7764 | 143.808 | 0.77798 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2029-03-07 | 3.708% | 1.979% | 0.03216% | 50% | 0.49873 | 3 | 9 | 3.4987 | 174.4163 | 135.7059 | 2029-03-07 | 133.336 | 138.4701 | 143.7764 | 2029-03-07 | 3.691% | 0.03216% | 50% | 0.49873 | 3 | 9 | 3.4987 | TRUE | TRUE
2029-03-08 | 125.1248 | 129.9445 | 132.5753 | 132.5993 | 0.71188 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2029-03-08 | 3.709% | 1.984% | 0.03071% | 50% | 0.49914 | 3 | 9 | 3.4991 | 175.7454 | 125.1248 | 2029-03-08 | 122.9415 | 127.6771 | 132.5753 | 2029-03-08 | 3.695% | 0.03071% | 50% | 0.49914 | 3 | 9 | 3.4991 | TRUE | TRUE
2029-03-09 | 134.7874 | 139.9812 | 142.8233 | 142.8509 | 0.76116 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2029-03-09 | 3.71% | 1.99% | 0.02937% | 50% | 0.49956 | 3 | 9 | 3.4996 | 177.0639 | 134.7874 | 2029-03-09 | 132.4375 | 137.5408 | 142.8233 | 2029-03-09 | 3.699% | 0.02937% | 50% | 0.49956 | 3 | 9 | 3.4996 | TRUE | TRUE
2029-03-10 | 96.8875 | 100.6223 | 102.6711 | 102.6811 | 0.54308 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2029-03-10 | 3.712% | 1.995% | 0.02812% | 50% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | 178.3722 | 96.8875 | 2029-03-10 | 95.1998 | 98.8696 | 102.6711 | 2029-03-10 | 3.703% | 0.02812% | 50% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | TRUE
2029-03-11 | 66.3149 | 68.8722 | 70.2784 | 70.2803 | 0.369 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2029-03-11 | 3.713% | 2.001% | 0.02698% | 50% | 0.50046 | 3 | 9 | 3.5005 | 179.6709 | 66.3149 | 2029-03-11 | 65.1607 | 67.6735 | 70.2784 | 2029-03-11 | 3.707% | 0.02698% | 50% | 0.50046 | 3 | 9 | 3.5005 | TRUE | TRUE
2029-03-12 | 62.0645 | 64.4587 | 65.7786 | 65.7796 | 0.34289 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2029-03-12 | 3.714% | 2.006% | 0.02593% | 50% | 0.50093 | 3 | 9 | 3.5009 | 180.9603 | 62.0645 | 2029-03-12 | 60.9852 | 63.3378 | 65.7786 | 2029-03-12 | 3.711% | 0.02593% | 50% | 0.50093 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | TRUE
2029-03-13 | 54.8123 | 56.9275 | 58.0964 | 58.0965 | 0.30069 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2029-03-13 | 3.716% | 2.012% | 0.02502% | 50% | 0.50143 | 3 | 9 | 3.5014 | 182.2408 | 54.8123 | 2029-03-13 | 53.8599 | 55.9384 | 58.0964 | 2029-03-13 | 3.715% | 0.02502% | 50% | 0.50143 | 3 | 9 | 3.5014 | TRUE | TRUE
2029-03-14 | 53.7904 | 55.867 | 57.0173 | 57.0173 | 0.29304 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2029-03-14 | 3.717% | 2.018% | 0.02425% | 50% | 0.50194 | 3 | 9 | 3.5019 | 183.5129 | 53.7904 | 2029-03-14 | 52.8565 | 54.897 | 57.0173 | 2029-03-14 | 3.719% | 0.02425% | 50% | 0.50194 | 3 | 9 | 3.5019 | TRUE | TRUE
2029-03-15 | 57.3894 | 59.6057 | 60.8364 | 60.8367 | 0.31052 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2029-03-15 | 3.718% | 2.023% | 0.02361% | 50% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | 184.7769 | 57.3894 | 2029-03-15 | 56.3938 | 58.5717 | 60.8364 | 2029-03-15 | 3.723% | 0.02361% | 50% | 0.50248 | 3 | 9 | 3.5025 | TRUE | TRUE
2029-03-16 | 38.1432 | 39.6168 | 40.4371 | 40.4371 | 0.20499 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2029-03-16 | 3.72% | 2.029% | 0.02312% | 50% | 0.50303 | 3 | 9 | 3.503 | 186.0334 | 38.1432 | 2029-03-16 | 37.4821 | 38.9302 | 40.4371 | 2029-03-16 | 3.727% | 0.02312% | 50% | 0.50303 | 3 | 9 | 3.503 | TRUE | TRUE
2029-03-17 | 48.9916 | 50.885 | 51.9415 | 51.9415 | 0.26153 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2029-03-17 | 3.721% | 2.034% | 0.02276% | 50% | 0.50361 | 3 | 9 | 3.5036 | 187.2828 | 48.9916 | 2029-03-17 | 48.1431 | 50.0037 | 51.9415 | 2029-03-17 | 3.731% | 0.02276% | 50% | 0.50361 | 3 | 9 | 3.5036 | TRUE | TRUE
2029-03-18 | 51.7232 | 53.7229 | 54.8414 | 54.8414 | 0.27429 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2029-03-18 | 3.722% | 2.04% | 0.02253% | 50% | 0.50421 | 3 | 9 | 3.5042 | 188.5255 | 51.7232 | 2029-03-18 | 50.8281 | 52.7932 | 54.8414 | 2029-03-18 | 3.735% | 0.02253% | 50% | 0.50421 | 3 | 9 | 3.5042 | TRUE | TRUE
2029-03-19 | 117.5434 | 122.0895 | 124.6386 | 124.6514 | 0.61935 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2029-03-19 | 3.724% | 2.045% | 0.02243% | 50% | 0.50484 | 3 | 9 | 3.5048 | 189.7619 | 117.5434 | 2029-03-19 | 115.5111 | 119.9786 | 124.6386 | 2029-03-19 | 3.739% | 0.02243% | 50% | 0.50484 | 3 | 9 | 3.5048 | TRUE | TRUE
2029-03-20 | 125.5449 | 130.4022 | 133.1324 | 133.1477 | 0.65724 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2029-03-20 | 3.725% | 2.051% | 0.02246% | 50% | 0.50549 | 3 | 9 | 3.5055 | 190.9986 | 125.5449 | 2029-03-20 | 123.3759 | 128.1494 | 133.1324 | 2029-03-20 | 3.743% | 0.02246% | 50% | 0.50549 | 3 | 9 | 3.5055 | TRUE | TRUE
2029-03-21 | 180.9292 | 187.9319 | 191.8774 | 191.9172 | 0.94115 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2029-03-21 | 3.726% | 2.056% | 0.0226% | 50% | 0.50616 | 3 | 9 | 3.5062 | 192.2395 | 180.9292 | 2029-03-21 | 177.8059 | 184.6877 | 191.8774 | 2029-03-21 | 3.747% | 0.0226% | 50% | 0.50616 | 3 | 9 | 3.5062 | TRUE | TRUE
2029-03-22 | 161.0896 | 167.3267 | 170.8493 | 170.8789 | 0.83254 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2029-03-22 | 3.728% | 2.062% | 0.02275% | 50% | 0.50686 | 3 | 9 | 3.5069 | 193.4814 | 161.0896 | 2029-03-22 | 158.311 | 164.4405 | 170.8493 | 2029-03-22 | 3.751% | 0.02275% | 50% | 0.50686 | 3 | 9 | 3.5069 | TRUE | TRUE
2029-03-23 | 192.8273 | 200.296 | 204.5243 | 204.5706 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2029-03-23 | 3.729% | 2.067% | 0.02293% | 50% | 0.50759 | 3 | 9 | 3.5076 | 194.7212 | 192.8273 | 2029-03-23 | 189.5039 | 196.8439 | 204.5243 | 2029-03-23 | 3.755% | 0.02293% | 50% | 0.50759 | 3 | 9 | 3.5076 | TRUE | TRUE
2029-03-24 | 191.22 | 198.6292 | 202.8338 | 202.8791 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2029-03-24 | 3.73% | 2.073% | 0.02312% | 50% | 0.50835 | 3 | 9 | 3.5083 | 195.9556 | 191.22 | 2029-03-24 | 187.9269 | 195.2085 | 202.8338 | 2029-03-24 | 3.759% | 0.02312% | 50% | 0.50835 | 3 | 9 | 3.5083 | TRUE | TRUE
2029-03-25 | 162.9138 | 169.2285 | 172.8207 | 172.851 | 0.82617 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2029-03-25 | 3.731% | 2.079% | 0.02334% | 50% | 0.50913 | 3 | 9 | 3.5091 | 197.1811 | 162.9138 | 2029-03-25 | 160.1104 | 166.3164 | 172.8207 | 2029-03-25 | 3.764% | 0.02334% | 50% | 0.50913 | 3 | 9 | 3.5091 | TRUE | TRUE
2029-03-26 | 179.6233 | 186.5883 | 190.5598 | 190.5987 | 0.90536 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2029-03-26 | 3.733% | 2.084% | 0.02358% | 50% | 0.50995 | 3 | 9 | 3.5099 | 198.3946 | 179.6233 | 2029-03-26 | 176.5347 | 183.3799 | 190.5598 | 2029-03-26 | 3.768% | 0.02358% | 50% | 0.50995 | 3 | 9 | 3.5099 | TRUE | TRUE
2029-03-27 | 181.577 | 188.6202 | 192.6461 | 192.6861 | 0.90971 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2029-03-27 | 3.734% | 2.09% | 0.02384% | 50% | 0.51079 | 3 | 9 | 3.5108 | 199.5927 | 181.577 | 2029-03-27 | 178.4572 | 185.3794 | 192.6461 | 2029-03-27 | 3.772% | 0.02384% | 50% | 0.51079 | 3 | 9 | 3.5108 | TRUE | TRUE
2029-03-28 | 143.1684 | 148.7238 | 151.9068 | 151.9284 | 0.71302 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2029-03-28 | 3.735% | 2.095% | 0.0241% | 50% | 0.51167 | 3 | 9 | 3.5117 | 200.7722 | 143.1684 | 2029-03-28 | 140.7104 | 146.1704 | 151.9068 | 2029-03-28 | 3.776% | 0.0241% | 50% | 0.51167 | 3 | 9 | 3.5117 | TRUE | TRUE
2029-03-29 | 112.5755 | 116.9455 | 119.4552 | 119.4659 | 0.55741 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2029-03-29 | 3.737% | 2.101% | 0.02435% | 50% | 0.51259 | 3 | 9 | 3.5126 | 201.9298 | 112.5755 | 2029-03-29 | 110.6442 | 114.9392 | 119.4552 | 2029-03-29 | 3.781% | 0.02435% | 50% | 0.51259 | 3 | 9 | 3.5126 | TRUE | TRUE
2029-03-30 | 29.5734 | 30.7218 | 31.3829 | 31.3829 | 0.1456 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2029-03-30 | 3.738% | 2.107% | 0.0246% | 50% | 0.51353 | 3 | 9 | 3.5135 | 203.0623 | 29.5734 | 2029-03-30 | 29.0664 | 30.1951 | 31.3829 | 2029-03-30 | 3.785% | 0.0246% | 50% | 0.51353 | 3 | 9 | 3.5135 | TRUE | TRUE
2029-03-31 | 85.5863 | 88.911 | 90.8296 | 90.8296 | 0.41909 | TRUE | 90.8296 | 2029 | 2029-03-31 | 3.739% | 2.112% | 0% | 50% | 0.98953 | -1 | 5 | -0.010471 | 204.2171 | 85.5863 | 2029-03-31 | 84.1166 | 87.3842 | 90.8258 | 2029-03-31 | 3.789% | 0.02484% | 50% | 0.51452 | 3 | 9 | 3.5145 | TRUE | FALSE
2029-04-01 | 145.2764 | 150.9219 | 154.1875 | 154.1875 | 0.70766 | TRUE | 154.1875 | 2029 | 2029-04-01 | 3.741% | 2.118% | 5.191e-06% | 50% | 0.99055 | -1 | 5 | -0.0094507 | 205.2902 | 145.2764 | 2029-04-01 | 142.7686 | 148.3167 | 154.165 | 2029-04-01 | 3.794% | 0.02507% | 50% | 0.51554 | 3 | 9 | 3.5155 | TRUE | FALSE
2029-04-02 | 71.0662 | 73.8289 | 75.4308 | 75.4308 | 0.34443 | TRUE | 75.4308 | 2029 | 2029-04-02 | 3.742% | 2.124% | 1.077e-05% | 50% | 0.99161 | -1 | 5 | -0.0083925 | 206.3282 | 71.0662 | 2029-04-02 | 69.8494 | 72.5648 | 75.4295 | 2029-04-02 | 3.798% | 0.02531% | 50% | 0.5166 | 3 | 9 | 3.5166 | TRUE | FALSE
2029-04-03 | 114.0824 | 118.5189 | 121.0975 | 121.0975 | 0.55023 | TRUE | 121.0975 | 2029 | 2029-04-03 | 3.743% | 2.129% | 1.675e-05% | 50% | 0.99271 | -1 | 5 | -0.0072949 | 207.3345 | 114.0824 | 2029-04-03 | 112.122 | 116.4823 | 121.0865 | 2029-04-03 | 3.802% | 0.02554% | 50% | 0.51769 | 3 | 9 | 3.5177 | TRUE | FALSE
2029-04-04 | 174.0516 | 180.8228 | 184.7677 | 184.7678 | 0.83552 | TRUE | 184.7678 | 2029 | 2029-04-04 | 3.745% | 2.135% | 2.315e-05% | 50% | 0.99384 | -1 | 5 | -0.0061567 | 208.3151 | 174.0516 | 2029-04-04 | 171.0447 | 177.6989 | 184.7313 | 2029-04-04 | 3.807% | 0.02579% | 50% | 0.51883 | 3 | 9 | 3.5188 | TRUE | FALSE
2029-04-05 | 213.2569 | 221.5564 | 226.4033 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2029 | 2029-04-05 | 3.746% | 2.141% | 3.002e-05% | 50% | 0.99502 | -1 | 5 | -0.0049765 | 209.2706 | 213.2569 | 2029-04-05 | 209.5619 | 217.7175 | 226.3443 | 2029-04-05 | 3.811% | 0.02608% | 50% | 0.52001 | 3 | 9 | 3.52 | TRUE | FALSE
2029-04-06 | 52.9467 | 55.008 | 56.2147 | 56.2147 | 0.25188 | TRUE | 56.2147 | 2029 | 2029-04-06 | 3.747% | 2.147% | 3.74e-05% | 50% | 0.99625 | -1 | 5 | -0.0037532 | 210.202 | 52.9467 | 2029-04-06 | 52.0434 | 54.0696 | 56.2147 | 2029-04-06 | 3.816% | 0.02641% | 50% | 0.52123 | 3 | 9 | 3.5212 | TRUE | FALSE
2029-04-07 | 162.7167 | 169.0538 | 172.7725 | 172.7726 | 0.77077 | TRUE | 172.7726 | 2029 | 2029-04-07 | 3.749% | 2.152% | 4.531e-05% | 50% | 0.99751 | -1 | 5 | -0.0024852 | 211.1099 | 162.7167 | 2029-04-07 | 159.9139 | 166.1419 | 172.7415 | 2029-04-07 | 3.821% | 0.02677% | 50% | 0.5225 | 3 | 9 | 3.5225 | TRUE | FALSE
2029-04-08 | 129.5109 | 134.5567 | 137.5247 | 137.5248 | 0.61091 | TRUE | 137.5248 | 2029 | 2029-04-08 | 3.75% | 2.158% | 5.381e-05% | 50% | 0.99883 | -1 | 5 | -0.0011714 | 211.9951 | 129.5109 | 2029-04-08 | 127.2891 | 132.2483 | 137.5082 | 2029-04-08 | 3.825% | 0.02718% | 50% | 0.52382 | 3 | 9 | 3.5238 | TRUE | FALSE
2029-04-09 | 139.7988 | 145.2474 | 148.4601 | 148.4601 | 0.65677 | TRUE | 148.4601 | 2029 | 2029-04-09 | 3.751% | 2.164% | 6.305e-05% | 50% | 0.00018978 | 0 | 6 | 0.00018978 | 212.8583 | 139.7988 | 2029-04-09 | 137.3992 | 142.7543 | 148.4392 | 2029-04-09 | 3.83% | 0.02762% | 50% | 0.52518 | 3 | 9 | 3.5252 | TRUE | FALSE
2029-04-10 | 218.2514 | 226.7607 | 231.7903 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2029 | 2029-04-10 | 3.753% | 2.17% | 7.37e-05% | 50% | 0.0015996 | 0 | 6 | 0.0015996 | 213.7004 | 218.2514 | 2029-04-10 | 214.4776 | 222.8398 | 231.7253 | 2029-04-10 | 3.835% | 0.02809% | 50% | 0.52659 | 3 | 9 | 3.5266 | TRUE | FALSE
2029-04-11 | 175.5324 | 182.3787 | 186.4351 | 186.4352 | 0.81825 | TRUE | 186.4352 | 2029 | 2029-04-11 | 3.754% | 2.176% | 8.498e-05% | 50% | 0.0030595 | 0 | 6 | 0.0030595 | 214.5221 | 175.5324 | 2029-04-11 | 172.511 | 179.2395 | 186.3958 | 2029-04-11 | 3.839% | 0.02858% | 50% | 0.52805 | 3 | 9 | 3.528 | TRUE | FALSE
2029-04-12 | 146.969 | 152.7033 | 156.1091 | 156.1092 | 0.68255 | TRUE | 156.1092 | 2029 | 2029-04-12 | 3.755% | 2.182% | 9.694e-05% | 50% | 0.0045708 | 0 | 6 | 0.0045708 | 215.3241 | 146.969 | 2029-04-12 | 144.4483 | 150.0843 | 156.0843 | 2029-04-12 | 3.844% | 0.02909% | 50% | 0.52956 | 3 | 9 | 3.5296 | TRUE | FALSE
2029-04-13 | 24.382 | 25.3337 | 25.9003 | 25.9003 | 0.11282 | TRUE | 25.9003 | 2029 | 2029-04-13 | 3.757% | 2.188% | 0.0001096% | 50% | 0.0061351 | 0 | 6 | 0.0061351 | 216.1072 | 24.382 | 2029-04-13 | 23.9679 | 24.9034 | 25.9003 | 2029-04-13 | 3.849% | 0.02962% | 50% | 0.53112 | 3 | 9 | 3.5311 | TRUE | FALSE
2029-04-14 | 175.0392 | 181.8737 | 185.9526 | 185.9528 | 0.80711 | TRUE | 185.9528 | 2029 | 2029-04-14 | 3.758% | 2.194% | 0.000123% | 50% | 0.0077537 | 0 | 6 | 0.0077537 | 216.8722 | 175.0392 | 2029-04-14 | 172.0303 | 178.7473 | 185.9121 | 2029-04-14 | 3.854% | 0.03017% | 50% | 0.53274 | 3 | 9 | 3.5327 | TRUE | FALSE
2029-04-15 | 184.8053 | 192.0238 | 196.3424 | 196.3426 | 0.84921 | TRUE | 196.3426 | 2029 | 2029-04-15 | 3.759% | 2.2% | 0.0001371% | 50% | 0.0094281 | 0 | 6 | 0.0094281 | 217.6199 | 184.8053 | 2029-04-15 | 181.6262 | 188.7205 | 196.2952 | 2029-04-15 | 3.859% | 0.03074% | 50% | 0.53442 | 3 | 9 | 3.5344 | TRUE | FALSE
2029-04-16 | 185.9201 | 193.1847 | 197.5416 | 197.5418 | 0.85147 | TRUE | 197.5418 | 2029 | 2029-04-16 | 3.76% | 2.206% | 0.000152% | 50% | 0.01116 | 0 | 6 | 0.01116 | 218.351 | 185.9201 | 2029-04-16 | 182.7226 | 189.8623 | 197.4931 | 2029-04-16 | 3.864% | 0.03134% | 50% | 0.53615 | 3 | 9 | 3.5361 | TRUE | FALSE
2029-04-17 | 223.0321 | 231.75 | 236.9913 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2029 | 2029-04-17 | 3.762% | 2.212% | 0.0001678% | 50% | 0.01295 | 0 | 6 | 0.01295 | 219.0621 | 223.0321 | 2029-04-17 | 219.1825 | 227.7499 | 236.9159 | 2029-04-17 | 3.869% | 0.03196% | 50% | 0.53794 | 3 | 9 | 3.5379 | TRUE | FALSE
2029-04-18 | 164.6012 | 171.0375 | 174.9165 | 174.9168 | 0.74904 | TRUE | 174.9168 | 2029 | 2029-04-18 | 3.763% | 2.218% | 0.0001842% | 50% | 0.014801 | 0 | 6 | 0.014801 | 219.75 | 164.6012 | 2029-04-18 | 161.7794 | 168.1054 | 174.8802 | 2029-04-18 | 3.874% | 0.03256% | 50% | 0.53979 | 3 | 9 | 3.5398 | TRUE | FALSE
2029-04-19 | 37.1779 | 38.6321 | 39.5107 | 39.5107 | 0.16867 | TRUE | 39.5107 | 2029 | 2029-04-19 | 3.764% | 2.224% | 0.0002012% | 50% | 0.016713 | 0 | 6 | 0.016713 | 220.4158 | 37.1779 | 2029-04-19 | 36.5484 | 37.9781 | 39.5107 | 2029-04-19 | 3.879% | 0.03312% | 50% | 0.5417 | 3 | 9 | 3.5417 | TRUE | FALSE
2029-04-20 | 42.1645 | 43.8144 | 44.8137 | 44.8137 | 0.19074 | TRUE | 44.8137 | 2029 | 2029-04-20 | 3.766% | 2.23% | 0.0002187% | 50% | 0.018688 | 0 | 6 | 0.018688 | 221.0606 | 42.1645 | 2029-04-20 | 41.4509 | 43.0729 | 44.8137 | 2029-04-20 | 3.884% | 0.03364% | 50% | 0.54368 | 3 | 9 | 3.5437 | TRUE | FALSE
2029-04-21 | 37.5735 | 39.0443 | 39.9373 | 39.9373 | 0.16949 | TRUE | 39.9373 | 2029 | 2029-04-21 | 3.767% | 2.236% | 0.0002367% | 50% | 0.020727 | 0 | 6 | 0.020727 | 221.6852 | 37.5735 | 2029-04-21 | 36.9379 | 38.3839 | 39.9373 | 2029-04-21 | 3.89% | 0.03411% | 50% | 0.54571 | 3 | 9 | 3.5457 | TRUE | FALSE
2029-04-22 | 114.3339 | 118.8112 | 121.5363 | 121.5364 | 0.51434 | TRUE | 121.5364 | 2029 | 2029-04-22 | 3.768% | 2.242% | 0.0002551% | 50% | 0.022832 | 0 | 6 | 0.022832 | 222.2909 | 114.3339 | 2029-04-22 | 112.3891 | 116.7902 | 121.5235 | 2029-04-22 | 3.895% | 0.03454% | 50% | 0.54782 | 3 | 9 | 3.5478 | TRUE | FALSE
2029-04-23 | 41.6533 | 43.285 | 44.2806 | 44.2806 | 0.18689 | TRUE | 44.2806 | 2029 | 2029-04-23 | 3.77% | 2.248% | 0.0002738% | 50% | 0.025005 | 0 | 6 | 0.025005 | 222.8785 | 41.6533 | 2029-04-23 | 40.9494 | 42.5535 | 44.2806 | 2029-04-23 | 3.9% | 0.03493% | 50% | 0.54999 | 3 | 9 | 3.55 | TRUE | FALSE
2029-04-24 | 112.5073 | 116.9162 | 119.6131 | 119.6132 | 0.5035 | TRUE | 119.6132 | 2029 | 2029-04-24 | 3.771% | 2.255% | 0.0002929% | 50% | 0.027246 | 0 | 6 | 0.027246 | 223.4492 | 112.5073 | 2029-04-24 | 110.5956 | 114.9296 | 119.6009 | 2029-04-24 | 3.906% | 0.03527% | 50% | 0.55223 | 3 | 9 | 3.5522 | TRUE | FALSE
2029-04-25 | 190.1976 | 197.6537 | 202.2259 | 202.2264 | 0.84908 | TRUE | 202.2264 | 2029 | 2029-04-25 | 3.772% | 2.261% | 0.0003125% | 50% | 0.029557 | 0 | 6 | 0.029557 | 224.004 | 190.1976 | 2029-04-25 | 186.9344 | 194.2626 | 202.17 | 2029-04-25 | 3.911% | 0.03556% | 50% | 0.55454 | 3 | 9 | 3.5545 | TRUE | FALSE
2029-04-26 | 223.5023 | 232.2672 | 237.6555 | 237.6563 | 0.99536 | TRUE | 237.6563 | 2029 | 2029-04-26 | 3.774% | 2.267% | 0.0003326% | 50% | 0.031939 | 0 | 6 | 0.031939 | 224.5439 | 223.5023 | 2029-04-26 | 219.6526 | 228.2665 | 237.5717 | 2029-04-26 | 3.917% | 0.03582% | 50% | 0.55693 | 3 | 9 | 3.5569 | TRUE | FALSE
2029-04-27 | 159.2166 | 165.4627 | 169.3122 | 169.3126 | 0.70741 | TRUE | 169.3126 | 2029 | 2029-04-27 | 3.775% | 2.274% | 0.0003533% | 50% | 0.034393 | 0 | 6 | 0.034393 | 225.0699 | 159.2166 | 2029-04-27 | 156.4979 | 162.6373 | 169.2771 | 2029-04-27 | 3.922% | 0.03603% | 50% | 0.55938 | 3 | 9 | 3.5594 | TRUE | FALSE
2029-04-28 | 92.73 | 96.3691 | 98.6176 | 98.6177 | 0.41107 | TRUE | 98.6177 | 2029 | 2029-04-28 | 3.776% | 2.28% | 0.0003745% | 50% | 0.036921 | 0 | 6 | 0.036921 | 225.583 | 92.73 | 2029-04-28 | 91.1609 | 94.7385 | 98.612 | 2029-04-28 | 3.928% | 0.03619% | 50% | 0.56191 | 3 | 9 | 3.5619 | TRUE | FALSE
2029-04-29 | 171.3642 | 178.0918 | 182.259 | 182.2595 | 0.75796 | TRUE | 182.2595 | 2029 | 2029-04-29 | 3.778% | 2.286% | 0.0003961% | 50% | 0.039523 | 0 | 6 | 0.039523 | 226.0844 | 171.3642 | 2029-04-29 | 168.4356 | 175.0482 | 182.2162 | 2029-04-29 | 3.934% | 0.03632% | 50% | 0.56451 | 3 | 9 | 3.5645 | TRUE | FALSE
2029-04-30 | 164.221 | 170.6705 | 170.6705 | 170.6709 | 0.70818 | TRUE | 170.6709 | 2029 | 2029-04-30 | 3.779% | 0% | 0.0004181% | 50% | 0.042202 | 0 | 6 | 0.042202 | 231.8919 | 164.221 | 2029-04-30 | 160.422 | 166.7223 | 170.6347 | 2029-04-30 | 2.293% | 0.03639% | 50% | 0.56719 | 3 | 9 | 3.5672 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 195.4821 | 203.1621 | 203.1771 | 203.1778 | 0.84122 | TRUE | 203.1778 | 2029 | 2029-05-01 | 3.78% | 0.007387% | 0.0004405% | 50% | 0.044956 | 0 | 6 | 0.044956 | 232.3784 | 195.4821 | 2029-05-01 | 190.9483 | 198.4502 | 203.1206 | 2029-05-01 | 2.299% | 0.03642% | 50% | 0.56994 | 3 | 9 | 3.5699 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 115.9905 | 120.5492 | 120.567 | 120.5671 | 0.49814 | TRUE | 120.5671 | 2029 | 2029-05-02 | 3.782% | 0.01478% | 0.0004633% | 50% | 0.047789 | 0 | 6 | 0.047789 | 232.8483 | 115.9905 | 2029-05-02 | 113.3212 | 117.7749 | 120.5547 | 2029-05-02 | 2.306% | 0.0364% | 50% | 0.57278 | 3 | 9 | 3.5728 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 132.0746 | 137.2672 | 137.2976 | 137.2979 | 0.56611 | TRUE | 137.2979 | 2029 | 2029-05-03 | 3.783% | 0.02216% | 0.0004867% | 50% | 0.0507 | 0 | 6 | 0.0507 | 233.3019 | 132.0746 | 2029-05-03 | 129.0316 | 134.1045 | 137.2789 | 2029-05-03 | 2.312% | 0.03637% | 50% | 0.57569 | 3 | 9 | 3.5757 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 77.5204 | 80.5693 | 80.5931 | 80.5931 | 0.33165 | TRUE | 80.5931 | 2029 | 2029-05-04 | 3.784% | 0.02956% | 0.0005109% | 50% | 0.05369 | 0 | 6 | 0.05369 | 233.7398 | 77.5204 | 2029-05-04 | 75.7439 | 78.7229 | 80.5918 | 2029-05-04 | 2.319% | 0.03634% | 50% | 0.57868 | 3 | 9 | 3.5787 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 163.3141 | 169.7396 | 169.8023 | 169.8028 | 0.69744 | TRUE | 169.8028 | 2029 | 2029-05-05 | 3.785% | 0.03695% | 0.0005358% | 50% | 0.05676 | 0 | 6 | 0.05676 | 234.1625 | 163.3141 | 2029-05-05 | 159.5428 | 165.8199 | 169.7678 | 2029-05-05 | 2.326% | 0.0363% | 50% | 0.58175 | 3 | 9 | 3.5817 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 151.9297 | 157.9095 | 157.9795 | 157.98 | 0.64769 | TRUE | 157.98 | 2029 | 2029-05-06 | 3.787% | 0.04434% | 0.0005614% | 50% | 0.05991 | 0 | 6 | 0.05991 | 234.5707 | 151.9297 | 2029-05-06 | 148.4261 | 154.2679 | 157.9515 | 2029-05-06 | 2.332% | 0.03624% | 50% | 0.5849 | 3 | 9 | 3.5849 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 192.6811 | 200.2675 | 200.3712 | 200.3721 | 0.82004 | TRUE | 200.3721 | 2029 | 2029-05-07 | 3.788% | 0.05174% | 0.0005879% | 50% | 0.063141 | 0 | 6 | 0.063141 | 234.9647 | 192.6811 | 2029-05-07 | 188.2224 | 195.6332 | 200.3182 | 2029-05-07 | 2.339% | 0.03618% | 50% | 0.58813 | 3 | 9 | 3.5881 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 210.5041 | 218.7952 | 218.9246 | 218.9258 | 0.89445 | TRUE | 218.9258 | 2029 | 2029-05-08 | 3.789% | 0.05914% | 0.0006147% | 50% | 0.066454 | 0 | 6 | 0.066454 | 235.3451 | 210.5041 | 2029-05-08 | 205.6264 | 213.7254 | 218.8587 | 2029-05-08 | 2.345% | 0.03609% | 50% | 0.59144 | 3 | 9 | 3.5914 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 226.9833 | 235.9267 | 236.0838 | 236.0852 | 0.96297 | TRUE | 236.0852 | 2029 | 2029-05-09 | 3.791% | 0.06654% | 0.0006418% | 50% | 0.069847 | 0 | 6 | 0.069847 | 235.7126 | 226.9833 | 2029-05-09 | 221.7176 | 230.4535 | 236.0047 | 2029-05-09 | 2.352% | 0.03599% | 50% | 0.59483 | 3 | 9 | 3.5948 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 217.2294 | 225.7916 | 225.9587 | 225.96 | 0.9202 | TRUE | 225.96 | 2029 | 2029-05-10 | 3.792% | 0.07395% | 0.0006691% | 50% | 0.073322 | 0 | 6 | 0.073322 | 236.0675 | 217.2294 | 2029-05-10 | 212.1959 | 220.5597 | 225.8882 | 2029-05-10 | 2.359% | 0.03586% | 50% | 0.59831 | 3 | 9 | 3.5983 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 233.9776 | 243.2033 | 243.4013 | 243.403 | 0.98971 | TRUE | 243.403 | 2029 | 2029-05-11 | 3.793% | 0.08136% | 0.0006965% | 50% | 0.076879 | 0 | 6 | 0.076879 | 236.4104 | 233.9776 | 2029-05-11 | 228.5496 | 237.5612 | 243.3173 | 2029-05-11 | 2.366% | 0.03572% | 50% | 0.60187 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 175.7409 | 182.6728 | 182.8351 | 182.836 | 0.74233 | TRUE | 182.836 | 2029 | 2029-05-12 | 3.795% | 0.08877% | 0.0007239% | 50% | 0.080516 | 0 | 6 | 0.080516 | 236.7418 | 175.7409 | 2029-05-12 | 171.6862 | 178.4582 | 182.7949 | 2029-05-12 | 2.372% | 0.03555% | 50% | 0.6055 | 3 | 9 | 3.6055 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 166.9922 | 173.5814 | 173.7485 | 173.7492 | 0.70442 | TRUE | 173.7492 | 2029 | 2029-05-13 | 3.796% | 0.09619% | 0.0007513% | 50% | 0.084234 | 0 | 6 | 0.084234 | 237.0624 | 166.9922 | 2029-05-13 | 163.1433 | 169.5806 | 173.7137 | 2029-05-13 | 2.379% | 0.03537% | 50% | 0.60922 | 3 | 9 | 3.6092 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 206.0347 | 214.1673 | 214.3895 | 214.3908 | 0.86798 | TRUE | 214.3908 | 2029 | 2029-05-14 | 3.797% | 0.1036% | 0.0007785% | 50% | 0.088032 | 0 | 6 | 0.088032 | 237.3725 | 206.0347 | 2029-05-14 | 201.2709 | 209.2155 | 214.3297 | 2029-05-14 | 2.386% | 0.03516% | 50% | 0.61302 | 3 | 9 | 3.613 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 216.7838 | 225.3439 | 225.5943 | 225.5959 | 0.91212 | TRUE | 225.5959 | 2029 | 2029-05-15 | 3.799% | 0.111% | 0.0008055% | 50% | 0.09191 | 0 | 6 | 0.09191 | 237.6703 | 216.7838 | 2029-05-15 | 211.7683 | 220.1303 | 225.527 | 2029-05-15 | 2.393% | 0.03494% | 50% | 0.6169 | 3 | 9 | 3.6169 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 209.6429 | 217.9239 | 218.1824 | 218.1839 | 0.88102 | TRUE | 218.1839 | 2029 | 2029-05-16 | 3.8% | 0.1185% | 0.0008316% | 50% | 0.095867 | 0 | 6 | 0.095867 | 237.9539 | 209.6429 | 2029-05-16 | 204.7969 | 212.8865 | 218.121 | 2029-05-16 | 2.4% | 0.03472% | 50% | 0.62085 | 3 | 9 | 3.6209 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 228.5449 | 237.5758 | 237.8753 | 237.8772 | 0.95937 | TRUE | 237.8772 | 2029 | 2029-05-17 | 3.801% | 0.1259% | 0.0008568% | 50% | 0.099901 | 0 | 6 | 0.099901 | 238.2238 | 228.5449 | 2029-05-17 | 223.2548 | 232.0767 | 237.7999 | 2029-05-17 | 2.407% | 0.03453% | 50% | 0.62489 | 3 | 9 | 3.6249 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 219.5035 | 228.1804 | 228.485 | 228.4868 | 0.92042 | TRUE | 228.4868 | 2029 | 2029-05-18 | 3.803% | 0.1333% | 0.000881% | 50% | 0.10401 | 0 | 6 | 0.10401 | 238.4804 | 219.5035 | 2029-05-18 | 214.4279 | 222.9041 | 228.4172 | 2029-05-18 | 2.414% | 0.03435% | 50% | 0.629 | 3 | 9 | 3.629 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 224.066 | 232.9264 | 233.2547 | 233.2567 | 0.9386 | TRUE | 233.2567 | 2029 | 2029-05-19 | 3.804% | 0.1408% | 0.0009039% | 50% | 0.1082 | 0 | 6 | 0.1082 | 238.7244 | 224.066 | 2029-05-19 | 218.8841 | 227.5396 | 233.1839 | 2029-05-19 | 2.421% | 0.03419% | 50% | 0.63318 | 3 | 9 | 3.6332 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 200.9712 | 208.9212 | 209.2313 | 209.2328 | 0.84104 | TRUE | 209.2328 | 2029 | 2029-05-20 | 3.805% | 0.1482% | 0.0009254% | 50% | 0.11246 | 0 | 6 | 0.11246 | 238.9563 | 200.9712 | 2029-05-20 | 196.3335 | 204.1 | 209.1777 | 2029-05-20 | 2.427% | 0.03405% | 50% | 0.63744 | 3 | 9 | 3.6374 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 208.2308 | 216.4708 | 216.8083 | 216.81 | 0.87061 | TRUE | 216.81 | 2029 | 2029-05-21 | 3.807% | 0.1557% | 0.0009452% | 50% | 0.11679 | 0 | 6 | 0.11679 | 239.1766 | 208.2308 | 2029-05-21 | 203.4235 | 211.4734 | 216.75 | 2029-05-21 | 2.434% | 0.03392% | 50% | 0.64177 | 3 | 9 | 3.6418 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 155.0746 | 161.2135 | 161.4768 | 161.4776 | 0.6478 | TRUE | 161.4776 | 2029 | 2029-05-22 | 3.808% | 0.1631% | 0.0009634% | 50% | 0.12119 | 0 | 6 | 0.12119 | 239.3858 | 155.0746 | 2029-05-22 | 151.5111 | 157.5088 | 161.4505 | 2029-05-22 | 2.441% | 0.03382% | 50% | 0.64617 | 3 | 9 | 3.6462 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 73.3071 | 76.21 | 76.3402 | 76.3403 | 0.30597 | TRUE | 76.3403 | 2029 | 2029-05-23 | 3.809% | 0.1706% | 0.0009805% | 50% | 0.12566 | 0 | 6 | 0.12566 | 239.5844 | 73.3071 | 2029-05-23 | 71.6342 | 74.471 | 76.34 | 2029-05-23 | 2.448% | 0.03377% | 50% | 0.65064 | 3 | 9 | 3.6506 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 68.4649 | 71.1771 | 71.3041 | 71.3041 | 0.28554 | TRUE | 71.3041 | 2029 | 2029-05-24 | 3.811% | 0.178% | 0.0009963% | 50% | 0.13019 | 0 | 6 | 0.13019 | 239.7731 | 68.4649 | 2029-05-24 | 66.903 | 69.5533 | 71.3041 | 2029-05-24 | 2.455% | 0.03377% | 50% | 0.65518 | 3 | 9 | 3.6552 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 169.8891 | 176.6216 | 176.9498 | 176.9508 | 0.70801 | TRUE | 176.9508 | 2029 | 2029-05-25 | 3.812% | 0.1855% | 0.001011% | 50% | 0.13479 | 0 | 6 | 0.13479 | 239.9522 | 169.8891 | 2029-05-25 | 165.982 | 172.5597 | 176.916 | 2029-05-25 | 2.462% | 0.03382% | 50% | 0.65977 | 3 | 9 | 3.6598 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 109.2546 | 113.5858 | 113.8054 | 113.8057 | 0.45499 | TRUE | 113.8057 | 2029 | 2029-05-26 | 3.813% | 0.193% | 0.001024% | 50% | 0.13944 | 0 | 6 | 0.13944 | 240.1224 | 109.2546 | 2029-05-26 | 106.755 | 110.9871 | 113.7971 | 2029-05-26 | 2.469% | 0.03391% | 50% | 0.66443 | 3 | 9 | 3.6644 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 183.9435 | 191.2382 | 191.6223 | 191.6236 | 0.76552 | TRUE | 191.6236 | 2029 | 2029-05-27 | 3.814% | 0.2004% | 0.001035% | 50% | 0.14416 | 0 | 6 | 0.14416 | 240.2842 | 183.9435 | 2029-05-27 | 179.7094 | 186.8362 | 191.5802 | 2029-05-27 | 2.476% | 0.03405% | 50% | 0.66915 | 3 | 9 | 3.6691 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 226.3102 | 235.2883 | 235.7784 | 235.7807 | 0.94124 | TRUE | 235.7807 | 2029 | 2029-05-28 | 3.816% | 0.2079% | 0.001045% | 50% | 0.14893 | 0 | 6 | 0.14893 | 240.438 | 226.3102 | 2029-05-28 | 221.0828 | 229.8535 | 235.7067 | 2029-05-28 | 2.483% | 0.03424% | 50% | 0.67391 | 3 | 9 | 3.6739 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 246.5257 | 256.3093 | 256.8625 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2029 | 2029-05-29 | 3.817% | 0.2154% | 0.001053% | 50% | 0.15375 | 0 | 6 | 0.15375 | 240.5843 | 246.5257 | 2029-05-29 | 240.825 | 250.3823 | 256.7766 | 2029-05-29 | 2.49% | 0.03449% | 50% | 0.67874 | 3 | 9 | 3.6787 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 207.8087 | 216.0587 | 216.5413 | 216.5432 | 0.86327 | TRUE | 216.5432 | 2029 | 2029-05-30 | 3.818% | 0.2229% | 0.00106% | 50% | 0.15862 | 0 | 6 | 0.15862 | 240.7227 | 207.8087 | 2029-05-30 | 203.0169 | 211.0767 | 216.4827 | 2029-05-30 | 2.497% | 0.03471% | 50% | 0.6836 | 3 | 9 | 3.6836 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 227.7374 | 236.7818 | 237.3285 | 237.3308 | 0.94555 | TRUE | 237.3308 | 2029 | 2029-05-31 | 3.82% | 0.2303% | 0.001065% | 50% | 0.16353 | 0 | 6 | 0.16353 | 240.8527 | 227.7374 | 2029-05-31 | 222.4777 | 231.3132 | 237.2544 | 2029-05-31 | 2.504% | 0.03488% | 50% | 0.68852 | 3 | 9 | 3.6885 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 237.7514 | 247.1969 | 247.7862 | 247.7888 | 0.98663 | TRUE | 247.7888 | 2029 | 2029-06-01 | 3.821% | 0.2378% | 0.001071% | 50% | 0.16848 | 0 | 6 | 0.16848 | 240.9738 | 237.7514 | 2029-06-01 | 232.2565 | 241.4837 | 247.7038 | 2029-06-01 | 2.511% | 0.03499% | 50% | 0.69347 | 3 | 9 | 3.6935 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 167.2279 | 173.874 | 174.3016 | 174.3026 | 0.69364 | TRUE | 174.3026 | 2029 | 2029-06-02 | 3.822% | 0.2453% | 0.001075% | 50% | 0.17348 | 0 | 6 | 0.17348 | 241.0853 | 167.2279 | 2029-06-02 | 163.3867 | 169.8801 | 174.2683 | 2029-06-02 | 2.518% | 0.03504% | 50% | 0.69846 | 3 | 9 | 3.6985 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 229.7487 | 238.8828 | 239.4882 | 239.4906 | 0.95257 | TRUE | 239.4906 | 2029 | 2029-06-03 | 3.824% | 0.2528% | 0.001078% | 50% | 0.1785 | 0 | 6 | 0.1785 | 241.1869 | 229.7487 | 2029-06-03 | 224.4442 | 233.3674 | 239.4124 | 2029-06-03 | 2.525% | 0.03503% | 50% | 0.70349 | 3 | 9 | 3.7035 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 100.0996 | 104.0807 | 104.3523 | 104.3525 | 0.41487 | TRUE | 104.3525 | 2029 | 2029-06-04 | 3.825% | 0.2603% | 0.001081% | 50% | 0.18356 | 0 | 6 | 0.18356 | 241.278 | 100.0996 | 2029-06-04 | 97.8144 | 101.7046 | 104.3465 | 2029-06-04 | 2.532% | 0.03496% | 50% | 0.70854 | 3 | 9 | 3.7085 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 129.6921 | 134.852 | 135.214 | 135.2145 | 0.53734 | TRUE | 135.2145 | 2029 | 2029-06-05 | 3.826% | 0.2678% | 0.001084% | 50% | 0.18864 | 0 | 6 | 0.18864 | 241.358 | 129.6921 | 2029-06-05 | 126.7245 | 131.7663 | 135.1986 | 2029-06-05 | 2.539% | 0.03483% | 50% | 0.71362 | 3 | 9 | 3.7136 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 190.5664 | 198.1509 | 198.6978 | 198.6993 | 0.78933 | TRUE | 198.6993 | 2029 | 2029-06-06 | 3.828% | 0.2753% | 0.001086% | 50% | 0.19374 | 0 | 6 | 0.19374 | 241.4265 | 190.5664 | 2029-06-06 | 186.1843 | 193.5944 | 198.6512 | 2029-06-06 | 2.546% | 0.03463% | 50% | 0.71873 | 3 | 9 | 3.7187 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 118.7467 | 123.4745 | 123.8246 | 123.8249 | 0.49174 | TRUE | 123.8249 | 2029 | 2029-06-07 | 3.829% | 0.2827% | 0.001088% | 50% | 0.19886 | 0 | 6 | 0.19886 | 241.4829 | 118.7467 | 2029-06-07 | 116.0333 | 120.653 | 123.8133 | 2029-06-07 | 2.552% | 0.03436% | 50% | 0.72385 | 3 | 9 | 3.7238 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 90.4717 | 94.075 | 94.3488 | 94.3489 | 0.37458 | TRUE | 94.3489 | 2029 | 2029-06-08 | 3.83% | 0.2902% | 0.00109% | 50% | 0.20399 | 0 | 6 | 0.20399 | 241.5267 | 90.4717 | 2029-06-08 | 88.4098 | 91.931 | 94.3455 | 2029-06-08 | 2.559% | 0.03403% | 50% | 0.72898 | 3 | 9 | 3.729 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 191.9313 | 199.5783 | 200.1742 | 200.1757 | 0.79455 | TRUE | 200.1757 | 2029 | 2029-06-09 | 3.832% | 0.2977% | 0.001091% | 50% | 0.20913 | 0 | 6 | 0.20913 | 241.5574 | 191.9313 | 2029-06-09 | 187.5216 | 194.9929 | 200.1282 | 2029-06-09 | 2.566% | 0.03362% | 50% | 0.73412 | 3 | 9 | 3.7341 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 242.6376 | 252.3083 | 253.0807 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2029 | 2029-06-10 | 3.833% | 0.3052% | 0.001093% | 50% | 0.21428 | 0 | 6 | 0.21428 | 241.5745 | 242.6376 | 2029-06-10 | 237.0428 | 246.4905 | 252.9996 | 2029-06-10 | 2.573% | 0.03314% | 50% | 0.73926 | 3 | 9 | 3.7393 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 230.4557 | 239.6442 | 240.3959 | 240.3983 | 0.95396 | TRUE | 240.3983 | 2029 | 2029-06-11 | 3.834% | 0.3127% | 0.001094% | 50% | 0.21942 | 0 | 6 | 0.21942 | 241.5774 | 230.4557 | 2029-06-11 | 225.1491 | 234.126 | 240.3251 | 2029-06-11 | 2.579% | 0.03259% | 50% | 0.74441 | 3 | 9 | 3.7444 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 181.939 | 189.1956 | 189.8033 | 189.8046 | 0.75316 | TRUE | 189.8046 | 2029 | 2029-06-12 | 3.836% | 0.3202% | 0.001095% | 50% | 0.22456 | 0 | 6 | 0.22456 | 241.5658 | 181.939 | 2029-06-12 | 177.7675 | 184.8577 | 189.7653 | 2029-06-12 | 2.586% | 0.03196% | 50% | 0.74955 | 3 | 9 | 3.7495 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 223.7646 | 232.6926 | 233.4575 | 233.4598 | 0.92641 | TRUE | 233.4598 | 2029 | 2029-06-13 | 3.837% | 0.3276% | 0.001097% | 50% | 0.22969 | 0 | 6 | 0.22969 | 241.5401 | 223.7646 | 2029-06-13 | 218.6201 | 227.3429 | 233.3944 | 2029-06-13 | 2.593% | 0.03132% | 50% | 0.75468 | 3 | 9 | 3.7547 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 202.0302 | 210.094 | 210.8004 | 210.8022 | 0.83656 | TRUE | 210.8022 | 2029 | 2029-06-14 | 3.838% | 0.3351% | 0.001101% | 50% | 0.23481 | 0 | 6 | 0.23481 | 241.5008 | 202.0302 | 2029-06-14 | 197.3954 | 205.2742 | 210.7525 | 2029-06-14 | 2.599% | 0.03073% | 50% | 0.7598 | 3 | 9 | 3.7598 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 226.787 | 235.8421 | 236.6528 | 236.6552 | 0.93928 | TRUE | 236.6552 | 2029 | 2029-06-15 | 3.839% | 0.3426% | 0.001105% | 50% | 0.23991 | 0 | 6 | 0.23991 | 241.4484 | 226.787 | 2029-06-15 | 221.5773 | 230.4244 | 236.5899 | 2029-06-15 | 2.606% | 0.03019% | 50% | 0.7649 | 3 | 9 | 3.7649 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 214.0985 | 222.65 | 223.4321 | 223.4342 | 0.88696 | TRUE | 223.4342 | 2029 | 2029-06-16 | 3.841% | 0.35% | 0.001112% | 50% | 0.245 | 0 | 6 | 0.245 | 241.3834 | 214.0985 | 2029-06-16 | 209.1873 | 217.5427 | 223.3785 | 2029-06-16 | 2.613% | 0.02972% | 50% | 0.76998 | 3 | 9 | 3.77 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 220.7771 | 229.5985 | 230.4223 | 230.4245 | 0.91492 | TRUE | 230.4245 | 2029 | 2029-06-17 | 3.842% | 0.3575% | 0.001119% | 50% | 0.25005 | 0 | 6 | 0.25005 | 241.3064 | 220.7771 | 2029-06-17 | 215.7128 | 224.3319 | 230.3652 | 2029-06-17 | 2.619% | 0.0293% | 50% | 0.77504 | 3 | 9 | 3.775 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 227.6107 | 236.7085 | 237.5755 | 237.578 | 0.94359 | TRUE | 237.578 | 2029 | 2029-06-18 | 3.843% | 0.365% | 0.001128% | 50% | 0.25508 | 0 | 6 | 0.25508 | 241.2179 | 227.6107 | 2029-06-18 | 222.3898 | 231.2788 | 237.5147 | 2029-06-18 | 2.625% | 0.02894% | 50% | 0.78006 | 3 | 9 | 3.7801 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 231.9332 | 241.207 | 242.1086 | 242.1112 | 0.9619 | TRUE | 242.1112 | 2029 | 2029-06-19 | 3.845% | 0.3724% | 0.001141% | 50% | 0.26007 | 0 | 6 | 0.26007 | 241.1185 | 231.9332 | 2029-06-19 | 226.614 | 235.6751 | 242.0455 | 2029-06-19 | 2.632% | 0.0287% | 50% | 0.78506 | 3 | 9 | 3.7851 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 124.9028 | 129.8988 | 130.3941 | 130.3945 | 0.51825 | TRUE | 130.3945 | 2029 | 2029-06-20 | 3.846% | 0.3798% | 0.001158% | 50% | 0.26502 | 0 | 6 | 0.26502 | 241.0085 | 124.9028 | 2029-06-20 | 122.0608 | 126.9431 | 130.3829 | 2029-06-20 | 2.638% | 0.02857% | 50% | 0.79001 | 3 | 9 | 3.79 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 89.0855 | 92.65 | 93.0103 | 93.0104 | 0.36982 | TRUE | 93.0104 | 2029 | 2029-06-21 | 3.847% | 0.3873% | 0.001177% | 50% | 0.26994 | 0 | 6 | 0.26994 | 240.8887 | 89.0855 | 2029-06-21 | 87.0643 | 90.548 | 93.0077 | 2029-06-21 | 2.645% | 0.02856% | 50% | 0.79492 | 3 | 9 | 3.7949 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 176.0926 | 183.1412 | 183.8669 | 183.8683 | 0.7314 | TRUE | 183.8683 | 2029 | 2029-06-22 | 3.849% | 0.3947% | 0.0012% | 50% | 0.2748 | 0 | 6 | 0.2748 | 240.7594 | 176.0926 | 2029-06-22 | 172.0748 | 178.9625 | 183.8358 | 2029-06-22 | 2.651% | 0.02865% | 50% | 0.79979 | 3 | 9 | 3.7998 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 172.2938 | 179.1928 | 179.9163 | 179.9176 | 0.71603 | TRUE | 179.9176 | 2029 | 2029-06-23 | 3.85% | 0.4021% | 0.001227% | 50% | 0.27962 | 0 | 6 | 0.27962 | 240.6213 | 172.2938 | 2029-06-23 | 168.3653 | 175.1069 | 179.8867 | 2029-06-23 | 2.657% | 0.02886% | 50% | 0.80461 | 3 | 9 | 3.8046 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 172.157 | 179.0529 | 179.7892 | 179.7905 | 0.7159 | TRUE | 179.7905 | 2029 | 2029-06-24 | 3.851% | 0.4095% | 0.001258% | 50% | 0.28439 | 0 | 6 | 0.28439 | 240.4748 | 172.157 | 2029-06-24 | 168.2331 | 174.9718 | 179.7593 | 2029-06-24 | 2.663% | 0.02919% | 50% | 0.80938 | 3 | 9 | 3.8094 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 146.8456 | 152.7297 | 153.3692 | 153.3701 | 0.61104 | TRUE | 153.3701 | 2029 | 2029-06-25 | 3.853% | 0.417% | 0.001293% | 50% | 0.28911 | 0 | 6 | 0.28911 | 240.3205 | 146.8456 | 2029-06-25 | 143.506 | 149.2563 | 153.3499 | 2029-06-25 | 2.669% | 0.02963% | 50% | 0.8141 | 3 | 9 | 3.8141 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 48.8352 | 50.7927 | 51.0092 | 51.0092 | 0.20334 | TRUE | 51.0092 | 2029 | 2029-06-26 | 3.854% | 0.4243% | 0.001332% | 50% | 0.29377 | 0 | 6 | 0.29377 | 240.1599 | 48.8352 | 2029-06-26 | 47.7311 | 49.6444 | 51.0092 | 2029-06-26 | 2.676% | 0.0302% | 50% | 0.81875 | 3 | 9 | 3.8188 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 57.0539 | 59.3417 | 59.599 | 59.599 | 0.23773 | TRUE | 59.599 | 2029 | 2029-06-27 | 3.855% | 0.4317% | 0.001377% | 50% | 0.29836 | 0 | 6 | 0.29836 | 239.9934 | 57.0539 | 2029-06-27 | 55.7647 | 58.0008 | 59.599 | 2029-06-27 | 2.682% | 0.03089% | 50% | 0.82335 | 3 | 9 | 3.8234 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 249.4575 | 259.464 | 260.6084 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2029 | 2029-06-28 | 3.857% | 0.4391% | 0.001426% | 50% | 0.3029 | 0 | 6 | 0.3029 | 239.82 | 249.4575 | 2029-06-28 | 243.75 | 253.5275 | 260.5296 | 2029-06-28 | 2.688% | 0.03166% | 50% | 0.82788 | 3 | 9 | 3.8279 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 236.838 | 246.3416 | 247.4464 | 247.45 | 0.98831 | TRUE | 247.45 | 2029 | 2029-06-29 | 3.858% | 0.4465% | 0.001478% | 50% | 0.30736 | 0 | 6 | 0.30736 | 239.6385 | 236.838 | 2029-06-29 | 231.4216 | 240.7078 | 247.3709 | 2029-06-29 | 2.694% | 0.0325% | 50% | 0.83235 | 3 | 9 | 3.8324 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 55.3005 | 57.5204 | 57.7826 | 57.7826 | 0.23095 | TRUE | 57.7826 | 2029 | 2029-06-30 | 3.859% | 0.4538% | 0.001534% | 50% | 0.31177 | 0 | 6 | 0.31177 | 239.4481 | 55.3005 | 2029-06-30 | 54.053 | 56.2228 | 57.7826 | 2029-06-30 | 2.699% | 0.03342% | 50% | 0.83675 | 3 | 9 | 3.8368 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 212.0639 | 220.5795 | 221.6015 | 221.6045 | 0.88638 | TRUE | 221.6045 | 2029 | 2029-07-01 | 3.861% | 0.4612% | 0.001595% | 50% | 0.3161 | 0 | 6 | 0.3161 | 239.2475 | 212.0639 | 2029-07-01 | 207.2258 | 215.5471 | 221.5406 | 2029-07-01 | 2.705% | 0.03441% | 50% | 0.84108 | 3 | 9 | 3.8411 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 234.3566 | 243.7706 | 244.9181 | 244.9221 | 0.98042 | TRUE | 244.9221 | 2029 | 2029-07-02 | 3.862% | 0.4685% | 0.001659% | 50% | 0.32035 | 0 | 6 | 0.32035 | 239.0359 | 234.3566 | 2029-07-02 | 229.0007 | 238.1996 | 244.8376 | 2029-07-02 | 2.711% | 0.03548% | 50% | 0.84534 | 3 | 9 | 3.8453 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 194.1003 | 201.9 | 202.8654 | 202.8679 | 0.81277 | TRUE | 202.8679 | 2029 | 2029-07-03 | 3.863% | 0.4759% | 0.001729% | 50% | 0.32454 | 0 | 6 | 0.32454 | 238.8121 | 194.1003 | 2029-07-03 | 189.6811 | 197.3032 | 202.8136 | 2029-07-03 | 2.717% | 0.03654% | 50% | 0.84953 | 3 | 9 | 3.8495 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 189.3497 | 196.9612 | 197.9175 | 197.9201 | 0.79366 | TRUE | 197.9201 | 2029 | 2029-07-04 | 3.864% | 0.4832% | 0.001802% | 50% | 0.32865 | 0 | 6 | 0.32865 | 238.5751 | 189.3497 | 2029-07-04 | 185.0419 | 192.4802 | 197.8677 | 2029-07-04 | 2.723% | 0.03754% | 50% | 0.85364 | 3 | 9 | 3.8536 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 227.7684 | 236.9276 | 238.0954 | 238.0996 | 0.95571 | TRUE | 238.0996 | 2029 | 2029-07-05 | 3.866% | 0.4905% | 0.001877% | 50% | 0.33269 | 0 | 6 | 0.33269 | 238.3239 | 227.7684 | 2029-07-05 | 222.5696 | 231.5197 | 238.0138 | 2029-07-05 | 2.728% | 0.03847% | 50% | 0.85767 | 3 | 9 | 3.8577 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 180.808 | 188.0814 | 189.0223 | 189.0247 | 0.75951 | TRUE | 189.0247 | 2029 | 2029-07-06 | 3.867% | 0.4978% | 0.001956% | 50% | 0.33664 | 0 | 6 | 0.33664 | 238.0574 | 180.808 | 2029-07-06 | 176.701 | 183.8091 | 188.9759 | 2029-07-06 | 2.734% | 0.03933% | 50% | 0.86163 | 3 | 9 | 3.8616 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 224.6969 | 233.739 | 234.9255 | 234.9299 | 0.945 | TRUE | 234.9299 | 2029 | 2029-07-07 | 3.868% | 0.5051% | 0.002039% | 50% | 0.34052 | 0 | 6 | 0.34052 | 237.7745 | 224.6969 | 2029-07-07 | 219.5732 | 228.409 | 234.8431 | 2029-07-07 | 2.74% | 0.04012% | 50% | 0.86551 | 3 | 9 | 3.8655 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 238.2903 | 247.8827 | 249.1593 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2029 | 2029-07-08 | 3.87% | 0.5124% | 0.002124% | 50% | 0.34432 | 0 | 6 | 0.34432 | 237.4743 | 238.2903 | 2029-07-08 | 232.8517 | 242.2252 | 249.0628 | 2029-07-08 | 2.745% | 0.04084% | 50% | 0.86931 | 3 | 9 | 3.8693 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 235.7975 | 245.293 | 246.5742 | 246.5796 | 0.99427 | TRUE | 246.5796 | 2029 | 2029-07-09 | 3.871% | 0.5196% | 0.002213% | 50% | 0.34804 | 0 | 6 | 0.34804 | 237.1557 | 235.7975 | 2029-07-09 | 230.419 | 239.6978 | 246.4781 | 2029-07-09 | 2.751% | 0.0415% | 50% | 0.87302 | 3 | 9 | 3.873 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 233.9007 | 243.3231 | 244.6119 | 244.6175 | 0.98768 | TRUE | 244.6175 | 2029 | 2029-07-10 | 3.872% | 0.5269% | 0.002305% | 50% | 0.35167 | 0 | 6 | 0.35167 | 236.8181 | 233.9007 | 2029-07-10 | 228.5689 | 237.7765 | 244.5163 | 2029-07-10 | 2.756% | 0.04208% | 50% | 0.87666 | 3 | 9 | 3.8767 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 227.5651 | 236.7355 | 238.0068 | 238.0122 | 0.96237 | TRUE | 238.0122 | 2029 | 2029-07-11 | 3.874% | 0.5341% | 0.002401% | 50% | 0.35523 | 0 | 6 | 0.35523 | 236.462 | 227.5651 | 2029-07-11 | 222.3837 | 231.3453 | 237.9162 | 2029-07-11 | 2.762% | 0.04261% | 50% | 0.88022 | 3 | 9 | 3.8802 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 224.8957 | 233.9618 | 235.2352 | 235.2407 | 0.95259 | TRUE | 235.2407 | 2029 | 2029-07-12 | 3.875% | 0.5414% | 0.0025% | 50% | 0.3587 | 0 | 6 | 0.3587 | 236.0885 | 224.8957 | 2029-07-12 | 219.7792 | 228.639 | 235.1463 | 2029-07-12 | 2.767% | 0.04306% | 50% | 0.88369 | 3 | 9 | 3.8837 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 225.0255 | 234.1 | 235.3913 | 235.397 | 0.95471 | TRUE | 235.397 | 2029 | 2029-07-13 | 3.876% | 0.5486% | 0.002603% | 50% | 0.3621 | 0 | 6 | 0.3621 | 235.6988 | 225.0255 | 2029-07-13 | 219.9089 | 228.7771 | 235.3013 | 2029-07-13 | 2.773% | 0.04344% | 50% | 0.88709 | 3 | 9 | 3.8871 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 222.5927 | 231.5723 | 232.8665 | 232.8723 | 0.94602 | TRUE | 232.8723 | 2029 | 2029-07-14 | 3.878% | 0.5558% | 0.002708% | 50% | 0.36541 | 0 | 6 | 0.36541 | 235.2939 | 222.5927 | 2029-07-14 | 217.5359 | 226.3114 | 232.7783 | 2029-07-14 | 2.778% | 0.04375% | 50% | 0.8904 | 3 | 9 | 3.8904 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 213.5163 | 222.1327 | 223.3904 | 223.3958 | 0.90906 | TRUE | 223.3958 | 2029 | 2029-07-15 | 3.879% | 0.563% | 0.002817% | 50% | 0.36864 | 0 | 6 | 0.36864 | 234.8747 | 213.5163 | 2029-07-15 | 208.6735 | 217.0945 | 223.3103 | 2029-07-15 | 2.783% | 0.04399% | 50% | 0.89363 | 3 | 9 | 3.8936 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 219.142 | 227.9886 | 229.296 | 229.3021 | 0.93473 | TRUE | 229.3021 | 2029 | 2029-07-16 | 3.88% | 0.5702% | 0.002929% | 50% | 0.37179 | 0 | 6 | 0.37179 | 234.4424 | 219.142 | 2029-07-16 | 214.1721 | 222.8181 | 229.2103 | 2029-07-16 | 2.789% | 0.04415% | 50% | 0.89678 | 3 | 9 | 3.8968 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 218.4215 | 227.2421 | 228.5618 | 228.568 | 0.93343 | TRUE | 228.568 | 2029 | 2029-07-17 | 3.882% | 0.5774% | 0.003041% | 50% | 0.37486 | 0 | 6 | 0.37486 | 233.998 | 218.4215 | 2029-07-17 | 213.4719 | 222.0926 | 228.4764 | 2029-07-17 | 2.794% | 0.04429% | 50% | 0.89985 | 3 | 9 | 3.8998 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 222.0099 | 230.9786 | 232.3367 | 232.3435 | 0.95062 | TRUE | 232.3435 | 2029 | 2029-07-18 | 3.883% | 0.5845% | 0.003154% | 50% | 0.37785 | 0 | 6 | 0.37785 | 233.5425 | 222.0099 | 2029-07-18 | 216.9804 | 225.7459 | 232.2474 | 2029-07-18 | 2.799% | 0.04448% | 50% | 0.90284 | 3 | 9 | 3.9028 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 157.1292 | 163.4791 | 164.4521 | 164.455 | 0.67414 | TRUE | 164.455 | 2029 | 2029-07-19 | 3.884% | 0.5917% | 0.003267% | 50% | 0.38076 | 0 | 6 | 0.38076 | 233.0771 | 157.1292 | 2029-07-19 | 153.5973 | 159.8044 | 164.4157 | 2029-07-19 | 2.805% | 0.04475% | 50% | 0.90575 | 3 | 9 | 3.9058 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 161.1099 | 167.623 | 168.6328 | 168.636 | 0.69263 | TRUE | 168.636 | 2029 | 2029-07-20 | 3.886% | 0.5988% | 0.003379% | 50% | 0.3836 | 0 | 6 | 0.3836 | 232.6027 | 161.1099 | 2029-07-20 | 157.4895 | 163.8562 | 168.5934 | 2029-07-20 | 2.81% | 0.04507% | 50% | 0.90858 | 3 | 9 | 3.9086 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 215.2224 | 223.926 | 225.2913 | 225.2983 | 0.9272 | TRUE | 225.2983 | 2029 | 2029-07-21 | 3.887% | 0.606% | 0.003492% | 50% | 0.38635 | 0 | 6 | 0.38635 | 232.1204 | 215.2224 | 2029-07-21 | 210.3598 | 218.8669 | 225.2066 | 2029-07-21 | 2.815% | 0.04546% | 50% | 0.91134 | 3 | 9 | 3.9113 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 163.2663 | 169.8712 | 170.9191 | 170.9227 | 0.70484 | TRUE | 170.9227 | 2029 | 2029-07-22 | 3.888% | 0.6131% | 0.003604% | 50% | 0.38903 | 0 | 6 | 0.38903 | 231.6312 | 163.2663 | 2029-07-22 | 159.6016 | 166.0582 | 170.8773 | 2029-07-22 | 2.82% | 0.04591% | 50% | 0.91402 | 3 | 9 | 3.914 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 187.8954 | 195.4993 | 196.7195 | 196.7248 | 0.81291 | TRUE | 196.7248 | 2029 | 2029-07-23 | 3.889% | 0.6202% | 0.003715% | 50% | 0.39163 | 0 | 6 | 0.39163 | 231.1362 | 187.8954 | 2029-07-23 | 183.6687 | 191.1015 | 196.6579 | 2029-07-23 | 2.825% | 0.04643% | 50% | 0.91662 | 3 | 9 | 3.9166 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 218.0555 | 226.8831 | 228.3155 | 228.3235 | 0.94546 | TRUE | 228.3235 | 2029 | 2029-07-24 | 3.891% | 0.6274% | 0.003826% | 50% | 0.39416 | 0 | 6 | 0.39416 | 230.6339 | 218.0555 | 2029-07-24 | 213.1361 | 221.7646 | 228.2245 | 2029-07-24 | 2.831% | 0.04701% | 50% | 0.91915 | 3 | 9 | 3.9191 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 117.3939 | 122.148 | 122.928 | 122.9294 | 0.51012 | TRUE | 122.9294 | 2029 | 2029-07-25 | 3.892% | 0.6345% | 0.003934% | 50% | 0.39661 | 0 | 6 | 0.39661 | 230.1219 | 117.3939 | 2029-07-25 | 114.7782 | 119.4265 | 122.9118 | 2029-07-25 | 2.836% | 0.04763% | 50% | 0.9216 | 3 | 9 | 3.9216 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 209.4661 | 217.9519 | 219.3592 | 219.367 | 0.9123 | TRUE | 219.367 | 2029 | 2029-07-26 | 3.893% | 0.6416% | 0.004038% | 50% | 0.39899 | 0 | 6 | 0.39899 | 229.6003 | 209.4661 | 2029-07-26 | 204.7504 | 213.0452 | 219.2743 | 2029-07-26 | 2.841% | 0.04829% | 50% | 0.92398 | 3 | 9 | 3.924 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 229.8702 | 239.1859 | 240.7475 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2029 | 2029-07-27 | 3.895% | 0.6486% | 0.004137% | 50% | 0.40131 | 0 | 6 | 0.40131 | 229.0691 | 229.8702 | 2029-07-27 | 224.6857 | 233.7912 | 240.6395 | 2029-07-27 | 2.846% | 0.04898% | 50% | 0.92629 | 3 | 9 | 3.9263 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 185.6798 | 193.2072 | 194.4825 | 194.4885 | 0.81249 | TRUE | 194.4885 | 2029 | 2029-07-28 | 3.896% | 0.6557% | 0.004232% | 50% | 0.40355 | 0 | 6 | 0.40355 | 228.5282 | 185.6798 | 2029-07-28 | 181.5163 | 188.875 | 194.4177 | 2029-07-28 | 2.851% | 0.0497% | 50% | 0.92853 | 3 | 9 | 3.9285 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 112.7866 | 117.3606 | 118.1437 | 118.1451 | 0.49471 | TRUE | 118.1451 | 2029 | 2029-07-29 | 3.897% | 0.6628% | 0.004322% | 50% | 0.40572 | 0 | 6 | 0.40572 | 227.9777 | 112.7866 | 2029-07-29 | 110.2823 | 114.7547 | 118.1285 | 2029-07-29 | 2.856% | 0.05046% | 50% | 0.93071 | 3 | 9 | 3.9307 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 195.2215 | 203.1413 | 204.5112 | 204.5184 | 0.85842 | TRUE | 204.5184 | 2029 | 2029-07-30 | 3.899% | 0.6698% | 0.004408% | 50% | 0.40782 | 0 | 6 | 0.40782 | 227.4176 | 195.2215 | 2029-07-30 | 190.8436 | 198.5858 | 204.4348 | 2029-07-30 | 2.861% | 0.05125% | 50% | 0.93281 | 3 | 9 | 3.9328 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 223.4055 | 232.4719 | 234.0563 | 234.0665 | 0.98482 | TRUE | 234.0665 | 2029 | 2029-07-31 | 3.9% | 0.6769% | 0.004488% | 50% | 0.40986 | 0 | 6 | 0.40986 | 226.8479 | 223.4055 | 2029-07-31 | 218.3797 | 227.2422 | 233.9473 | 2029-07-31 | 2.866% | 0.05207% | 50% | 0.93485 | 3 | 9 | 3.9349 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 222.3197 | 231.3452 | 232.9384 | 232.9488 | 0.98255 | TRUE | 232.9488 | 2029 | 2029-08-01 | 3.901% | 0.6839% | 0.004565% | 50% | 0.41184 | 0 | 6 | 0.41184 | 226.2686 | 222.3197 | 2029-08-01 | 217.3213 | 226.1439 | 232.8287 | 2029-08-01 | 2.871% | 0.05286% | 50% | 0.93683 | 3 | 9 | 3.9368 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 222.3755 | 231.4064 | 233.0165 | 233.0271 | 0.98536 | TRUE | 233.0271 | 2029 | 2029-08-02 | 3.903% | 0.691% | 0.004639% | 50% | 0.41375 | 0 | 6 | 0.41375 | 225.6797 | 222.3755 | 2029-08-02 | 217.3781 | 226.2061 | 232.9047 | 2029-08-02 | 2.876% | 0.05364% | 50% | 0.93874 | 3 | 9 | 3.9387 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 211.1387 | 219.7163 | 221.2607 | 221.2702 | 0.93805 | TRUE | 221.2702 | 2029 | 2029-08-03 | 3.904% | 0.698% | 0.00471% | 50% | 0.4156 | 0 | 6 | 0.4156 | 225.0811 | 211.1387 | 2029-08-03 | 206.4034 | 214.7887 | 221.1605 | 2029-08-03 | 2.881% | 0.05439% | 50% | 0.94059 | 3 | 9 | 3.9406 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 200.3695 | 208.5125 | 209.9929 | 210.0014 | 0.89262 | TRUE | 210.0014 | 2029 | 2029-08-04 | 3.905% | 0.705% | 0.004777% | 50% | 0.41739 | 0 | 6 | 0.41739 | 224.473 | 200.3695 | 2029-08-04 | 195.8847 | 203.8455 | 209.9034 | 2029-08-04 | 2.886% | 0.05512% | 50% | 0.94238 | 3 | 9 | 3.9424 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 186.4274 | 194.0064 | 195.3977 | 195.4049 | 0.83279 | TRUE | 195.4049 | 2029 | 2029-08-05 | 3.907% | 0.712% | 0.004841% | 50% | 0.41912 | 0 | 6 | 0.41912 | 223.8552 | 186.4274 | 2029-08-05 | 182.2652 | 189.675 | 195.3218 | 2029-08-05 | 2.891% | 0.05582% | 50% | 0.94411 | 3 | 9 | 3.9441 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 199.9604 | 208.0924 | 209.5995 | 209.6082 | 0.89576 | TRUE | 209.6082 | 2029 | 2029-08-06 | 3.908% | 0.719% | 0.004901% | 50% | 0.4208 | 0 | 6 | 0.4208 | 223.2278 | 199.9604 | 2029-08-06 | 195.4898 | 203.4401 | 209.5074 | 2029-08-06 | 2.896% | 0.05651% | 50% | 0.94579 | 3 | 9 | 3.9458 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 213.6883 | 222.3817 | 224.0081 | 224.0185 | 0.96 | TRUE | 224.0185 | 2029 | 2029-08-07 | 3.909% | 0.726% | 0.004958% | 50% | 0.42242 | 0 | 6 | 0.42242 | 222.592 | 213.6883 | 2029-08-07 | 208.9039 | 217.4026 | 223.8978 | 2029-08-07 | 2.901% | 0.05717% | 50% | 0.9474 | 3 | 9 | 3.9474 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 217.4345 | 226.2834 | 227.9543 | 227.9653 | 0.97966 | TRUE | 227.9653 | 2029 | 2029-08-08 | 3.911% | 0.733% | 0.005012% | 50% | 0.42398 | 0 | 6 | 0.42398 | 221.9484 | 217.4345 | 2029-08-08 | 212.566 | 221.2167 | 227.8374 | 2029-08-08 | 2.906% | 0.05778% | 50% | 0.94897 | 3 | 9 | 3.949 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 207.2224 | 215.6586 | 217.2663 | 217.2763 | 0.9364 | TRUE | 217.2763 | 2029 | 2029-08-09 | 3.912% | 0.74% | 0.005066% | 50% | 0.42549 | 0 | 6 | 0.42549 | 221.2967 | 207.2224 | 2029-08-09 | 202.5921 | 210.8398 | 217.161 | 2029-08-09 | 2.911% | 0.05838% | 50% | 0.95048 | 3 | 9 | 3.9505 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 201.4397 | 209.6434 | 211.2211 | 211.2306 | 0.91299 | TRUE | 211.2306 | 2029 | 2029-08-10 | 3.913% | 0.7469% | 0.005121% | 50% | 0.42695 | 0 | 6 | 0.42695 | 220.6362 | 201.4397 | 2029-08-10 | 196.9452 | 204.9658 | 211.1215 | 2029-08-10 | 2.916% | 0.05896% | 50% | 0.95194 | 3 | 9 | 3.9519 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 186.9501 | 194.5664 | 196.0444 | 196.0523 | 0.84989 | TRUE | 196.0523 | 2029 | 2029-08-11 | 3.914% | 0.7539% | 0.005176% | 50% | 0.42836 | 0 | 6 | 0.42836 | 219.9664 | 186.9501 | 2029-08-11 | 182.7906 | 190.2374 | 195.9607 | 2029-08-11 | 2.921% | 0.05952% | 50% | 0.95335 | 3 | 9 | 3.9533 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 195.8586 | 203.8406 | 205.4034 | 205.4125 | 0.89315 | TRUE | 205.4125 | 2029 | 2029-08-12 | 3.916% | 0.7608% | 0.005231% | 50% | 0.42972 | 0 | 6 | 0.42972 | 219.2869 | 195.8586 | 2029-08-12 | 191.4974 | 199.3016 | 205.3079 | 2029-08-12 | 2.926% | 0.06005% | 50% | 0.95471 | 3 | 9 | 3.9547 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 136.1441 | 141.6945 | 142.7908 | 142.7943 | 0.62279 | TRUE | 142.7943 | 2029 | 2029-08-13 | 3.917% | 0.7678% | 0.005286% | 50% | 0.43104 | 0 | 6 | 0.43104 | 218.5971 | 136.1441 | 2029-08-13 | 133.1431 | 138.5711 | 142.7544 | 2029-08-13 | 2.93% | 0.06057% | 50% | 0.95602 | 3 | 9 | 3.956 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 149.3299 | 155.4199 | 156.6334 | 156.638 | 0.68531 | TRUE | 156.638 | 2029 | 2029-08-14 | 3.918% | 0.7747% | 0.005337% | 50% | 0.4323 | 0 | 6 | 0.4323 | 217.8965 | 149.3299 | 2029-08-14 | 146.0336 | 151.9892 | 156.5854 | 2029-08-14 | 2.935% | 0.061% | 50% | 0.95729 | 3 | 9 | 3.9573 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 153.7164 | 159.9875 | 161.2478 | 161.2529 | 0.70775 | TRUE | 161.2529 | 2029 | 2029-08-15 | 3.92% | 0.7816% | 0.005383% | 50% | 0.43353 | 0 | 6 | 0.43353 | 217.1845 | 153.7164 | 2029-08-15 | 150.3233 | 156.456 | 161.1953 | 2029-08-15 | 2.94% | 0.06133% | 50% | 0.95852 | 3 | 9 | 3.9585 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 138.2835 | 143.9269 | 145.0709 | 145.0747 | 0.63882 | TRUE | 145.0747 | 2029 | 2029-08-16 | 3.921% | 0.7885% | 0.005424% | 50% | 0.43471 | 0 | 6 | 0.43471 | 216.4607 | 138.2835 | 2029-08-16 | 135.241 | 140.7603 | 145.0314 | 2029-08-16 | 2.945% | 0.06157% | 50% | 0.9597 | 3 | 9 | 3.9597 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 106.499 | 110.8469 | 111.7357 | 111.7374 | 0.49366 | TRUE | 111.7374 | 2029 | 2029-08-17 | 3.922% | 0.7955% | 0.005461% | 50% | 0.43585 | 0 | 6 | 0.43585 | 215.7246 | 106.499 | 2029-08-17 | 104.1701 | 108.4228 | 111.7183 | 2029-08-17 | 2.95% | 0.06173% | 50% | 0.96083 | 3 | 9 | 3.9608 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 130.7684 | 136.1089 | 137.2098 | 137.2131 | 0.60828 | TRUE | 137.2131 | 2029 | 2029-08-18 | 3.924% | 0.8023% | 0.005494% | 50% | 0.43694 | 0 | 6 | 0.43694 | 214.9756 | 130.7684 | 2029-08-18 | 127.8995 | 133.1228 | 137.1758 | 2029-08-18 | 2.955% | 0.06178% | 50% | 0.96193 | 3 | 9 | 3.9619 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 141.0908 | 146.8549 | 148.053 | 148.0571 | 0.65863 | TRUE | 148.0571 | 2029 | 2029-08-19 | 3.925% | 0.8092% | 0.005521% | 50% | 0.438 | 0 | 6 | 0.438 | 214.2132 | 141.0908 | 2029-08-19 | 137.9926 | 143.6301 | 148.0103 | 2029-08-19 | 2.959% | 0.06175% | 50% | 0.96299 | 3 | 9 | 3.963 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 206.0932 | 214.5158 | 216.2809 | 216.2923 | 0.96559 | TRUE | 216.2923 | 2029 | 2029-08-20 | 3.926% | 0.8161% | 0.005544% | 50% | 0.43902 | 0 | 6 | 0.43902 | 213.4369 | 206.0932 | 2029-08-20 | 201.5222 | 209.758 | 216.1656 | 2029-08-20 | 2.964% | 0.06162% | 50% | 0.96401 | 3 | 9 | 3.964 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 131.481 | 136.8562 | 137.9918 | 137.9953 | 0.61829 | TRUE | 137.9953 | 2029 | 2029-08-21 | 3.928% | 0.823% | 0.005563% | 50% | 0.44001 | 0 | 6 | 0.44001 | 212.6475 | 131.481 | 2029-08-21 | 128.6033 | 133.8609 | 137.9568 | 2029-08-21 | 2.969% | 0.0614% | 50% | 0.96499 | 3 | 9 | 3.965 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 103.6878 | 107.9282 | 108.8313 | 108.833 | 0.48943 | TRUE | 108.833 | 2029 | 2029-08-22 | 3.929% | 0.8298% | 0.00557% | 50% | 0.44095 | 0 | 6 | 0.44095 | 211.8461 | 103.6878 | 2029-08-22 | 101.431 | 105.5791 | 108.815 | 2029-08-22 | 2.974% | 0.06106% | 50% | 0.96594 | 3 | 9 | 3.9659 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 179.9555 | 187.3176 | 188.8981 | 188.9064 | 0.85273 | TRUE | 188.9064 | 2029 | 2029-08-23 | 3.93% | 0.8367% | 0.005567% | 50% | 0.44187 | 0 | 6 | 0.44187 | 211.0327 | 179.9555 | 2029-08-23 | 175.9922 | 183.1921 | 188.8159 | 2029-08-23 | 2.978% | 0.06063% | 50% | 0.96685 | 3 | 9 | 3.9669 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 191.6707 | 199.5148 | 201.212 | 201.2218 | 0.91181 | TRUE | 201.2218 | 2029 | 2029-08-24 | 3.932% | 0.8435% | 0.005552% | 50% | 0.44275 | 0 | 6 | 0.44275 | 210.2073 | 191.6707 | 2029-08-24 | 187.4453 | 195.1164 | 201.1161 | 2029-08-24 | 2.983% | 0.06011% | 50% | 0.96773 | 3 | 9 | 3.9677 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 134.2569 | 139.7532 | 140.9518 | 140.9556 | 0.64122 | TRUE | 140.9556 | 2029 | 2029-08-25 | 3.933% | 0.8503% | 0.005526% | 50% | 0.44359 | 0 | 6 | 0.44359 | 209.37 | 134.2569 | 2029-08-25 | 131.3279 | 136.7043 | 140.9147 | 2029-08-25 | 2.988% | 0.05949% | 50% | 0.96858 | 3 | 9 | 3.9686 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 181.276 | 188.6999 | 190.3313 | 190.3398 | 0.86933 | TRUE | 190.3398 | 2029 | 2029-08-26 | 3.934% | 0.8572% | 0.005487% | 50% | 0.44441 | 0 | 6 | 0.44441 | 208.5207 | 181.276 | 2029-08-26 | 177.2946 | 184.5554 | 190.2488 | 2029-08-26 | 2.993% | 0.05878% | 50% | 0.9694 | 3 | 9 | 3.9694 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 198.2959 | 206.4196 | 208.2185 | 208.2291 | 0.95491 | TRUE | 208.2291 | 2029 | 2029-08-27 | 3.936% | 0.864% | 0.005437% | 50% | 0.44519 | 0 | 6 | 0.44519 | 207.6595 | 198.2959 | 2029-08-27 | 193.9334 | 201.8784 | 208.1162 | 2029-08-27 | 2.997% | 0.05797% | 50% | 0.97018 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 195.2817 | 203.2847 | 205.0704 | 205.0805 | 0.94436 | TRUE | 205.0805 | 2029 | 2029-08-28 | 3.937% | 0.8708% | 0.005378% | 50% | 0.44595 | 0 | 6 | 0.44595 | 206.7863 | 195.2817 | 2029-08-28 | 190.9923 | 198.8195 | 204.9727 | 2029-08-28 | 3.002% | 0.05711% | 50% | 0.97094 | 3 | 9 | 3.9709 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 131.4545 | 136.8436 | 138.0551 | 138.0586 | 0.63842 | TRUE | 138.0586 | 2029 | 2029-08-29 | 3.938% | 0.8775% | 0.005317% | 50% | 0.44668 | 0 | 6 | 0.44668 | 205.9011 | 131.4545 | 2029-08-29 | 128.5993 | 133.8713 | 138.0211 | 2029-08-29 | 3.007% | 0.05627% | 50% | 0.97166 | 3 | 9 | 3.9717 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 195.1924 | 203.1973 | 205.0102 | 205.0203 | 0.95214 | TRUE | 205.0203 | 2029 | 2029-08-30 | 3.939% | 0.8843% | 0.005254% | 50% | 0.44738 | 0 | 6 | 0.44738 | 205.0039 | 195.1924 | 2029-08-30 | 190.9145 | 198.7439 | 204.9143 | 2029-08-30 | 3.011% | 0.05545% | 50% | 0.97237 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 86.8327 | 90.395 | 91.2077 | 91.2086 | 0.42543 | TRUE | 91.2086 | 2029 | 2029-08-31 | 3.941% | 0.8911% | 0.005188% | 50% | 0.44805 | 0 | 6 | 0.44805 | 204.0948 | 86.8327 | 2029-08-31 | 84.9636 | 88.4492 | 91.1996 | 2029-08-31 | 3.016% | 0.05466% | 50% | 0.97304 | 3 | 9 | 3.973 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 172.6993 | 179.7867 | 181.4155 | 181.4228 | 0.85 | TRUE | 181.4228 | 2029 | 2029-09-01 | 3.942% | 0.8978% | 0.00512% | 50% | 0.4487 | 0 | 6 | 0.4487 | 203.1737 | 172.6993 | 2029-09-01 | 168.9357 | 175.8686 | 181.346 | 2029-09-01 | 3.02% | 0.05389% | 50% | 0.97369 | 3 | 9 | 3.9737 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 170.2233 | 177.2115 | 178.8291 | 178.8361 | 0.84168 | TRUE | 178.8361 | 2029 | 2029-09-02 | 3.943% | 0.9046% | 0.005049% | 50% | 0.44933 | 0 | 6 | 0.44933 | 202.2406 | 170.2233 | 2029-09-02 | 166.519 | 173.3551 | 178.7626 | 2029-09-02 | 3.025% | 0.05314% | 50% | 0.97431 | 3 | 9 | 3.9743 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 132.9641 | 138.4246 | 139.6976 | 139.7012 | 0.66053 | TRUE | 139.7012 | 2029 | 2029-09-03 | 3.945% | 0.9113% | 0.004976% | 50% | 0.44993 | 0 | 6 | 0.44993 | 201.2956 | 132.9641 | 2029-09-03 | 130.0899 | 135.4324 | 139.6635 | 2029-09-03 | 3.03% | 0.05242% | 50% | 0.97491 | 3 | 9 | 3.9749 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 187.2955 | 194.9899 | 196.7965 | 196.8052 | 0.93489 | TRUE | 196.8052 | 2029 | 2029-09-04 | 3.946% | 0.918% | 0.0049% | 50% | 0.45051 | 0 | 6 | 0.45051 | 200.3386 | 187.2955 | 2029-09-04 | 183.2177 | 190.7445 | 196.7129 | 2029-09-04 | 3.034% | 0.05173% | 50% | 0.97549 | 3 | 9 | 3.9755 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 165.4132 | 172.211 | 173.8182 | 173.8246 | 0.82967 | TRUE | 173.8246 | 2029 | 2029-09-05 | 3.947% | 0.9247% | 0.004824% | 50% | 0.45106 | 0 | 6 | 0.45106 | 199.3696 | 165.4132 | 2029-09-05 | 161.8273 | 168.4777 | 173.7574 | 2029-09-05 | 3.039% | 0.05107% | 50% | 0.97605 | 3 | 9 | 3.976 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 185.4983 | 193.1241 | 194.9397 | 194.9481 | 0.93502 | TRUE | 194.9481 | 2029 | 2029-09-06 | 3.949% | 0.9314% | 0.004753% | 50% | 0.4516 | 0 | 6 | 0.4516 | 198.3887 | 185.4983 | 2029-09-06 | 181.4691 | 188.9293 | 194.8589 | 2029-09-06 | 3.043% | 0.05046% | 50% | 0.97658 | 3 | 9 | 3.9766 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 140.9855 | 146.7834 | 148.1733 | 148.1774 | 0.71421 | TRUE | 148.1774 | 2029 | 2029-09-07 | 3.95% | 0.938% | 0.004688% | 50% | 0.45211 | 0 | 6 | 0.45211 | 197.3958 | 140.9855 | 2029-09-07 | 137.9464 | 143.6193 | 148.1337 | 2029-09-07 | 3.047% | 0.04991% | 50% | 0.9771 | 3 | 9 | 3.9771 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 163.8877 | 170.6298 | 172.2572 | 172.2633 | 0.83449 | TRUE | 172.2633 | 2029 | 2029-09-08 | 3.951% | 0.9447% | 0.004629% | 50% | 0.45261 | 0 | 6 | 0.45261 | 196.391 | 163.8877 | 2029-09-08 | 160.3465 | 166.9429 | 172.1983 | 2029-09-08 | 3.052% | 0.04942% | 50% | 0.97759 | 3 | 9 | 3.9776 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 87.6524 | 91.2596 | 92.1361 | 92.137 | 0.44862 | TRUE | 92.137 | 2029 | 2029-09-09 | 3.953% | 0.9513% | 0.004576% | 50% | 0.45308 | 0 | 6 | 0.45308 | 195.3742 | 87.6524 | 2029-09-09 | 85.7816 | 89.3117 | 92.1274 | 2029-09-09 | 3.056% | 0.04898% | 50% | 0.97807 | 3 | 9 | 3.9781 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 182.3376 | 189.8439 | 191.6801 | 191.6881 | 0.93821 | TRUE | 191.6881 | 2029 | 2029-09-10 | 3.954% | 0.958% | 0.004528% | 50% | 0.45354 | 0 | 6 | 0.45354 | 194.3454 | 182.3376 | 2029-09-10 | 178.3947 | 185.7387 | 191.6031 | 2029-09-10 | 3.061% | 0.0486% | 50% | 0.97853 | 3 | 9 | 3.9785 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 185.8622 | 193.5162 | 195.4011 | 195.4093 | 0.9615 | TRUE | 195.4093 | 2029 | 2029-09-11 | 3.955% | 0.9646% | 0.004483% | 50% | 0.45398 | 0 | 6 | 0.45398 | 193.3047 | 185.8622 | 2029-09-11 | 181.845 | 189.3336 | 195.3202 | 2029-09-11 | 3.065% | 0.04824% | 50% | 0.97897 | 3 | 9 | 3.979 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 128.6859 | 133.9872 | 135.3012 | 135.3044 | 0.66935 | TRUE | 135.3044 | 2029 | 2029-09-12 | 3.957% | 0.9712% | 0.004435% | 50% | 0.4544 | 0 | 6 | 0.4544 | 192.2521 | 128.6859 | 2029-09-12 | 125.9305 | 131.1183 | 135.2702 | 2029-09-12 | 3.069% | 0.04787% | 50% | 0.97939 | 3 | 9 | 3.9794 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 46.3262 | 48.2353 | 48.7116 | 48.7116 | 0.2423 | TRUE | 48.7116 | 2029 | 2029-09-13 | 3.958% | 0.9778% | 0.004384% | 50% | 0.45481 | 0 | 6 | 0.45481 | 191.1876 | 46.3262 | 2029-09-13 | 45.3457 | 47.2144 | 48.7116 | 2029-09-13 | 3.074% | 0.04748% | 50% | 0.9798 | 3 | 9 | 3.9798 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 147.7349 | 153.8252 | 155.3544 | 155.359 | 0.77709 | TRUE | 155.359 | 2029 | 2029-09-14 | 3.959% | 0.9843% | 0.004331% | 50% | 0.4552 | 0 | 6 | 0.4552 | 190.1111 | 147.7349 | 2029-09-14 | 144.5691 | 150.5288 | 155.3091 | 2029-09-14 | 3.078% | 0.04707% | 50% | 0.98019 | 3 | 9 | 3.9802 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 165.3111 | 172.1282 | 173.8509 | 173.857 | 0.87455 | TRUE | 173.857 | 2029 | 2029-09-15 | 3.961% | 0.9909% | 0.004276% | 50% | 0.45558 | 0 | 6 | 0.45558 | 189.0227 | 165.3111 | 2029-09-15 | 161.7631 | 168.4339 | 173.7905 | 2029-09-15 | 3.082% | 0.04665% | 50% | 0.98056 | 3 | 9 | 3.9806 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 105.5327 | 109.8862 | 110.9932 | 110.995 | 0.56156 | TRUE | 110.995 | 2029 | 2029-09-16 | 3.962% | 0.9974% | 0.004217% | 50% | 0.45594 | 0 | 6 | 0.45594 | 187.9223 | 105.5327 | 2029-09-16 | 103.2897 | 107.5507 | 110.9758 | 2029-09-16 | 3.086% | 0.0462% | 50% | 0.98092 | 3 | 9 | 3.9809 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 191.7741 | 199.688 | 201.7131 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2029 | 2029-09-17 | 3.963% | 1.004% | 0.004157% | 50% | 0.45628 | 0 | 6 | 0.45628 | 186.8101 | 191.7741 | 2029-09-17 | 187.6539 | 195.3978 | 201.6292 | 2029-09-17 | 3.091% | 0.04574% | 50% | 0.98127 | 3 | 9 | 3.9813 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 185.1973 | 192.8424 | 194.8109 | 194.8188 | 0.99739 | TRUE | 194.8188 | 2029 | 2029-09-18 | 3.964% | 1.01% | 0.004093% | 50% | 0.45662 | 0 | 6 | 0.45662 | 185.6826 | 185.1973 | 2029-09-18 | 181.2235 | 188.7046 | 194.731 | 2029-09-18 | 3.095% | 0.04525% | 50% | 0.98161 | 3 | 9 | 3.9816 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 182.7362 | 190.2823 | 192.2372 | 192.2449 | 0.99024 | TRUE | 192.2449 | 2029 | 2029-09-19 | 3.966% | 1.017% | 0.004033% | 50% | 0.45694 | 0 | 6 | 0.45694 | 184.5374 | 182.7362 | 2029-09-19 | 178.8208 | 186.2052 | 192.1599 | 2029-09-19 | 3.099% | 0.04482% | 50% | 0.98193 | 3 | 9 | 3.9819 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 186.8887 | 194.609 | 196.6212 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2029 | 2029-09-20 | 3.967% | 1.023% | 0.003972% | 50% | 0.45725 | 0 | 6 | 0.45725 | 183.3762 | 186.8887 | 2029-09-20 | 182.8882 | 190.4432 | 196.5417 | 2029-09-20 | 3.103% | 0.04443% | 50% | 0.98223 | 3 | 9 | 3.9822 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 181.8266 | 189.3403 | 191.3105 | 191.3179 | 0.99795 | TRUE | 191.3179 | 2029 | 2029-09-21 | 3.968% | 1.03% | 0.003912% | 50% | 0.45754 | 0 | 6 | 0.45754 | 182.2004 | 181.8266 | 2029-09-21 | 177.9393 | 185.2925 | 191.2339 | 2029-09-21 | 3.107% | 0.04407% | 50% | 0.98253 | 3 | 9 | 3.9825 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 176.6125 | 183.9133 | 185.8391 | 185.846 | 0.9757 | TRUE | 185.846 | 2029 | 2029-09-22 | 3.97% | 1.036% | 0.003852% | 50% | 0.45783 | 0 | 6 | 0.45783 | 181.0118 | 176.6125 | 2029-09-22 | 172.8435 | 179.9885 | 185.7675 | 2029-09-22 | 3.111% | 0.04375% | 50% | 0.98281 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 113.2454 | 117.9284 | 119.1709 | 119.1731 | 0.62979 | TRUE | 119.1731 | 2029 | 2029-09-23 | 3.971% | 1.043% | 0.003792% | 50% | 0.4581 | 0 | 6 | 0.4581 | 179.8117 | 113.2454 | 2029-09-23 | 110.8533 | 115.4374 | 119.1487 | 2029-09-23 | 3.115% | 0.04347% | 50% | 0.98309 | 3 | 9 | 3.9831 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 76.1831 | 79.3346 | 80.1756 | 80.1762 | 0.42654 | TRUE | 80.1762 | 2029 | 2029-09-24 | 3.972% | 1.049% | 0.003732% | 50% | 0.45836 | 0 | 6 | 0.45836 | 178.6018 | 76.1831 | 2029-09-24 | 74.5843 | 77.6696 | 80.1699 | 2029-09-24 | 3.119% | 0.04323% | 50% | 0.98335 | 3 | 9 | 3.9834 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 132.3175 | 137.7929 | 139.2627 | 139.2659 | 0.74593 | TRUE | 139.2659 | 2029 | 2029-09-25 | 3.974% | 1.055% | 0.00369% | 50% | 0.45862 | 0 | 6 | 0.45862 | 177.3837 | 132.3175 | 2029-09-25 | 129.5204 | 134.8801 | 139.2276 | 2029-09-25 | 3.123% | 0.04319% | 50% | 0.9836 | 3 | 9 | 3.9836 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 133.9244 | 139.4683 | 140.9649 | 140.9683 | 0.76024 | TRUE | 140.9683 | 2029 | 2029-09-26 | 3.975% | 1.062% | 0.003671% | 50% | 0.45886 | 0 | 6 | 0.45886 | 176.1587 | 133.9244 | 2029-09-26 | 131.0954 | 136.5221 | 140.9281 | 2029-09-26 | 3.126% | 0.04338% | 50% | 0.98385 | 3 | 9 | 3.9838 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 61.503 | 64.0498 | 64.7412 | 64.7414 | 0.35158 | TRUE | 64.7414 | 2029 | 2029-09-27 | 3.976% | 1.068% | 0.003676% | 50% | 0.45909 | 0 | 6 | 0.45909 | 174.9287 | 61.503 | 2029-09-27 | 60.2192 | 62.7128 | 64.7393 | 2029-09-27 | 3.13% | 0.04381% | 50% | 0.98408 | 3 | 9 | 3.9841 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 61.6882 | 64.2435 | 64.9412 | 64.9414 | 0.35514 | TRUE | 64.9414 | 2029 | 2029-09-28 | 3.978% | 1.074% | 0.003704% | 50% | 0.45931 | 0 | 6 | 0.45931 | 173.695 | 61.6882 | 2029-09-28 | 60.4019 | 62.904 | 64.9391 | 2029-09-28 | 3.134% | 0.04448% | 50% | 0.9843 | 3 | 9 | 3.9843 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 91.8 | 95.604 | 96.6483 | 96.6495 | 0.53229 | TRUE | 96.6495 | 2029 | 2029-09-29 | 3.979% | 1.081% | 0.003755% | 50% | 0.45953 | 0 | 6 | 0.45953 | 172.4592 | 91.8 | 2029-09-29 | 89.8786 | 93.6029 | 96.635 | 2029-09-29 | 3.138% | 0.04538% | 50% | 0.98452 | 3 | 9 | 3.9845 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 131.6307 | 137.087 | 138.5933 | 138.5969 | 0.76876 | TRUE | 138.5969 | 2029 | 2029-09-30 | 3.98% | 1.087% | 0.003831% | 50% | 0.45974 | 0 | 6 | 0.45974 | 171.2229 | 131.6307 | 2029-09-30 | 128.8598 | 134.2013 | 138.5537 | 2029-09-30 | 3.141% | 0.04653% | 50% | 0.98472 | 3 | 9 | 3.9847 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 149.2028 | 155.3897 | 157.1069 | 157.112 | 0.87772 | TRUE | 157.112 | 2029 | 2029-10-01 | 3.982% | 1.093% | 0.003931% | 50% | 0.45993 | 0 | 6 | 0.45993 | 169.9877 | 149.2028 | 2029-10-01 | 146.0546 | 152.1109 | 157.0499 | 2029-10-01 | 3.145% | 0.04792% | 50% | 0.98492 | 3 | 9 | 3.9849 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 154.4589 | 160.866 | 162.6539 | 162.6597 | 0.91531 | TRUE | 162.6597 | 2029 | 2029-10-02 | 3.983% | 1.099% | 0.004056% | 50% | 0.46012 | 0 | 6 | 0.46012 | 168.7501 | 154.4589 | 2029-10-02 | 151.1981 | 157.4699 | 162.5888 | 2029-10-02 | 3.148% | 0.04956% | 50% | 0.98511 | 3 | 9 | 3.9851 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 145.0767 | 151.0966 | 152.7855 | 152.7907 | 0.86609 | TRUE | 152.7907 | 2029 | 2029-10-03 | 3.984% | 1.105% | 0.00421% | 50% | 0.46031 | 0 | 6 | 0.46031 | 167.5059 | 145.0767 | 2029-10-03 | 142.0203 | 147.9134 | 152.7272 | 2029-10-03 | 3.152% | 0.05143% | 50% | 0.98529 | 3 | 9 | 3.9853 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 166.0049 | 172.8956 | 174.839 | 174.8467 | 0.99849 | TRUE | 174.8467 | 2029 | 2029-10-04 | 3.985% | 1.112% | 0.004386% | 50% | 0.46048 | 0 | 6 | 0.46048 | 166.2557 | 166.0049 | 2029-10-04 | 162.4944 | 169.2394 | 174.7534 | 2029-10-04 | 3.155% | 0.05345% | 50% | 0.98547 | 3 | 9 | 3.9855 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 168.7099 | 175.7153 | 177.7014 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2029 | 2029-10-05 | 3.987% | 1.118% | 0.004587% | 50% | 0.46065 | 0 | 6 | 0.46065 | 165 | 168.7099 | 2029-10-05 | 165.1432 | 172.0005 | 177.6107 | 2029-10-05 | 3.159% | 0.05562% | 50% | 0.98564 | 3 | 9 | 3.9856 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 56.6467 | 58.9997 | 59.6702 | 59.6704 | 0.34594 | TRUE | 59.6704 | 2029 | 2029-10-06 | 3.988% | 1.124% | 0.00481% | 50% | 0.46081 | 0 | 6 | 0.46081 | 163.7393 | 56.6467 | 2029-10-06 | 55.477 | 57.7814 | 59.6681 | 2029-10-06 | 3.162% | 0.05794% | 50% | 0.9858 | 3 | 9 | 3.9858 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 116.4013 | 121.238 | 122.6233 | 122.627 | 0.71641 | TRUE | 122.627 | 2029 | 2029-10-07 | 3.989% | 1.13% | 0.005058% | 50% | 0.46097 | 0 | 6 | 0.46097 | 162.4741 | 116.4013 | 2029-10-07 | 113.9673 | 118.7028 | 122.583 | 2029-10-07 | 3.165% | 0.06043% | 50% | 0.98596 | 3 | 9 | 3.986 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 65.0354 | 67.7387 | 68.5169 | 68.5174 | 0.40341 | TRUE | 68.5174 | 2029 | 2029-10-08 | 3.991% | 1.136% | 0.00533% | 50% | 0.46112 | 0 | 6 | 0.46112 | 161.205 | 65.0354 | 2029-10-08 | 63.6928 | 66.3402 | 68.511 | 2029-10-08 | 3.169% | 0.06306% | 50% | 0.98611 | 3 | 9 | 3.9861 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 153.3541 | 159.7306 | 161.5755 | 161.5841 | 0.95886 | TRUE | 161.5841 | 2029 | 2029-10-09 | 3.992% | 1.142% | 0.00561% | 50% | 0.46126 | 0 | 6 | 0.46126 | 159.9325 | 153.3541 | 2029-10-09 | 150.1197 | 156.3618 | 161.4836 | 2029-10-09 | 3.172% | 0.06605% | 50% | 0.98625 | 3 | 9 | 3.9862 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 122.6915 | 127.7949 | 129.2787 | 129.2838 | 0.7733 | TRUE | 129.2838 | 2029 | 2029-10-10 | 3.993% | 1.148% | 0.005879% | 50% | 0.4614 | 0 | 6 | 0.4614 | 158.6571 | 122.6915 | 2029-10-10 | 120.1242 | 125.1207 | 129.2233 | 2029-10-10 | 3.175% | 0.06923% | 50% | 0.98639 | 3 | 9 | 3.9864 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 94.4538 | 98.384 | 99.5323 | 99.5349 | 0.60015 | TRUE | 99.5349 | 2029 | 2029-10-11 | 3.995% | 1.154% | 0.006136% | 50% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 157.3794 | 94.4538 | 2029-10-11 | 92.4932 | 96.3418 | 99.5039 | 2029-10-11 | 3.178% | 0.07259% | 50% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 118.6364 | 123.5744 | 125.0243 | 125.0295 | 0.75999 | TRUE | 125.0295 | 2029 | 2029-10-12 | 3.996% | 1.16% | 0.006381% | 50% | 0.46166 | 0 | 6 | 0.46166 | 156.0999 | 118.6364 | 2029-10-12 | 116.157 | 120.9918 | 124.9669 | 2029-10-12 | 3.181% | 0.07614% | 50% | 0.98665 | 3 | 9 | 3.9866 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 91.7234 | 95.5426 | 96.6693 | 96.6719 | 0.59243 | TRUE | 96.6719 | 2029 | 2029-10-13 | 3.997% | 1.166% | 0.006614% | 50% | 0.46178 | 0 | 6 | 0.46178 | 154.819 | 91.7234 | 2029-10-13 | 89.8228 | 93.5628 | 96.6397 | 2029-10-13 | 3.184% | 0.07987% | 50% | 0.98677 | 3 | 9 | 3.9868 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 81.7443 | 85.1491 | 86.1584 | 86.1603 | 0.53238 | TRUE | 86.1603 | 2029 | 2029-10-14 | 3.999% | 1.171% | 0.006834% | 50% | 0.4619 | 0 | 6 | 0.4619 | 153.5374 | 81.7443 | 2029-10-14 | 80.0569 | 83.3914 | 86.1364 | 2029-10-14 | 3.187% | 0.08379% | 50% | 0.98689 | 3 | 9 | 3.9869 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 149.3242 | 155.5459 | 157.3988 | 157.4096 | 0.98075 | TRUE | 157.4096 | 2029 | 2029-10-15 | 4% | 1.177% | 0.007042% | 50% | 0.46201 | 0 | 6 | 0.46201 | 152.2555 | 149.3242 | 2029-10-15 | 146.1683 | 152.2585 | 157.2751 | 2029-10-15 | 3.19% | 0.0879% | 50% | 0.987 | 3 | 9 | 3.987 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 133.878 | 139.4581 | 141.1276 | 141.1362 | 0.88677 | TRUE | 141.1362 | 2029 | 2029-10-16 | 4.001% | 1.183% | 0.007238% | 50% | 0.46212 | 0 | 6 | 0.46212 | 150.9704 | 133.878 | 2029-10-16 | 131.0622 | 136.5249 | 141.0271 | 2029-10-16 | 3.192% | 0.09221% | 50% | 0.98711 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 85.7945 | 89.3717 | 90.4469 | 90.4495 | 0.57316 | TRUE | 90.4495 | 2029 | 2029-10-17 | 4.003% | 1.189% | 0.007525% | 50% | 0.46222 | 0 | 6 | 0.46222 | 149.6791 | 85.7945 | 2029-10-17 | 84.0229 | 87.5262 | 90.4151 | 2029-10-17 | 3.195% | 0.09753% | 50% | 0.98721 | 3 | 9 | 3.9872 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 136.9679 | 142.6806 | 144.4056 | 144.4157 | 0.92306 | TRUE | 144.4157 | 2029 | 2029-10-18 | 4.004% | 1.195% | 0.0079% | 50% | 0.46232 | 0 | 6 | 0.46232 | 148.3827 | 136.9679 | 2029-10-18 | 134.076 | 139.6682 | 144.2822 | 2029-10-18 | 3.198% | 0.1039% | 50% | 0.98731 | 3 | 9 | 3.9873 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 60.4561 | 62.9785 | 63.7436 | 63.7444 | 0.41101 | TRUE | 63.7444 | 2029 | 2029-10-19 | 4.005% | 1.2% | 0.008366% | 50% | 0.46242 | 0 | 6 | 0.46242 | 147.0823 | 60.4561 | 2029-10-19 | 59.2224 | 61.6934 | 63.7332 | 2029-10-19 | 3.201% | 0.1113% | 50% | 0.98741 | 3 | 9 | 3.9874 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 38.4731 | 40.0789 | 40.5681 | 40.5681 | 0.26389 | TRUE | 40.5681 | 2029 | 2029-10-20 | 4.007% | 1.206% | 0.008923% | 50% | 0.46251 | 0 | 6 | 0.46251 | 145.7788 | 38.4731 | 2029-10-20 | 37.6953 | 39.2686 | 40.5681 | 2029-10-20 | 3.203% | 0.1199% | 50% | 0.9875 | 3 | 9 | 3.9875 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 62.6903 | 65.3077 | 66.1086 | 66.1099 | 0.43389 | TRUE | 66.1099 | 2029 | 2029-10-21 | 4.008% | 1.212% | 0.00957% | 50% | 0.4626 | 0 | 6 | 0.4626 | 144.4735 | 62.6903 | 2029-10-21 | 61.4107 | 63.9747 | 66.0935 | 2029-10-21 | 3.206% | 0.1295% | 50% | 0.98758 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 131.3931 | 136.8809 | 138.5676 | 138.5802 | 0.91775 | TRUE | 138.5802 | 2029 | 2029-10-22 | 4.009% | 1.217% | 0.01031% | 50% | 0.46268 | 0 | 6 | 0.46268 | 143.1671 | 131.3931 | 2029-10-22 | 128.5972 | 133.9682 | 138.4088 | 2029-10-22 | 3.208% | 0.1402% | 50% | 0.98767 | 3 | 9 | 3.9877 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 79.8002 | 83.1342 | 84.1634 | 84.167 | 0.56249 | TRUE | 84.167 | 2029 | 2029-10-23 | 4.01% | 1.223% | 0.01125% | 50% | 0.46276 | 0 | 6 | 0.46276 | 141.8608 | 79.8002 | 2029-10-23 | 78.1528 | 81.418 | 84.1188 | 2029-10-23 | 3.211% | 0.1524% | 50% | 0.98775 | 3 | 9 | 3.9878 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 102.6465 | 106.9366 | 108.2665 | 108.2748 | 0.73026 | TRUE | 108.2748 | 2029 | 2029-10-24 | 4.012% | 1.228% | 0.0124% | 50% | 0.46284 | 0 | 6 | 0.46284 | 140.5554 | 102.6465 | 2029-10-24 | 100.4888 | 104.6887 | 108.1642 | 2029-10-24 | 3.213% | 0.1661% | 50% | 0.98783 | 3 | 9 | 3.9878 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 88.7677 | 92.4789 | 93.6343 | 93.6406 | 0.63742 | TRUE | 93.6406 | 2029 | 2029-10-25 | 4.013% | 1.234% | 0.01377% | 50% | 0.46292 | 0 | 6 | 0.46292 | 139.252 | 88.7677 | 2029-10-25 | 86.9164 | 90.5503 | 93.5588 | 2029-10-25 | 3.216% | 0.1812% | 50% | 0.9879 | 3 | 9 | 3.9879 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 58.6227 | 61.0745 | 61.841 | 61.8427 | 0.4249 | TRUE | 61.8427 | 2029 | 2029-10-26 | 4.014% | 1.24% | 0.01537% | 50% | 0.46299 | 0 | 6 | 0.46299 | 137.9517 | 58.6227 | 2029-10-26 | 57.4296 | 59.8315 | 61.8209 | 2029-10-26 | 3.218% | 0.1976% | 50% | 0.98798 | 3 | 9 | 3.988 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 52.6135 | 54.8147 | 55.5058 | 55.507 | 0.38495 | TRUE | 55.507 | 2029 | 2029-10-27 | 4.016% | 1.245% | 0.01718% | 50% | 0.46306 | 0 | 6 | 0.46306 | 136.6554 | 52.6135 | 2029-10-27 | 51.5487 | 53.7054 | 55.4924 | 2029-10-27 | 3.22% | 0.2155% | 50% | 0.98804 | 3 | 9 | 3.988 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 69.4301 | 72.3359 | 73.2519 | 73.2562 | 0.51284 | TRUE | 73.2562 | 2029 | 2029-10-28 | 4.017% | 1.251% | 0.01922% | 50% | 0.46312 | 0 | 6 | 0.46312 | 135.3643 | 69.4301 | 2029-10-28 | 67.9989 | 70.8447 | 73.2039 | 2029-10-28 | 3.223% | 0.2348% | 50% | 0.98811 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 100.7946 | 105.0145 | 106.3502 | 106.365 | 0.7517 | TRUE | 106.365 | 2029 | 2029-10-29 | 4.018% | 1.256% | 0.02149% | 50% | 0.46319 | 0 | 6 | 0.46319 | 134.0794 | 100.7946 | 2029-10-29 | 98.6355 | 102.7649 | 106.1895 | 2029-10-29 | 3.225% | 0.2556% | 50% | 0.98817 | 3 | 9 | 3.9882 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 84.2684 | 87.7976 | 88.9192 | 88.9294 | 0.6345 | TRUE | 88.9294 | 2029 | 2029-10-30 | 4.02% | 1.261% | 0.02398% | 50% | 0.46325 | 0 | 6 | 0.46325 | 132.7946 | 84.2684 | 2029-10-30 | 82.4905 | 85.9452 | 88.8113 | 2029-10-30 | 3.227% | 0.2778% | 50% | 0.98824 | 3 | 9 | 3.9882 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 85.3161 | 88.8904 | 90.031 | 90.0429 | 0.64868 | TRUE | 90.0429 | 2029 | 2029-10-31 | 4.021% | 1.267% | 0.02658% | 50% | 0.46331 | 0 | 6 | 0.46331 | 131.5048 | 85.3161 | 2029-10-31 | 83.5058 | 87.0042 | 89.9078 | 2029-10-31 | 3.23% | 0.3011% | 50% | 0.98829 | 3 | 9 | 3.9883 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 84.6704 | 88.2188 | 89.3557 | 89.3688 | 0.65016 | TRUE | 89.3688 | 2029 | 2029-11-01 | 4.022% | 1.272% | 0.02917% | 50% | 0.46336 | 0 | 6 | 0.46336 | 130.2121 | 84.6704 | 2029-11-01 | 82.8673 | 86.3402 | 89.2237 | 2029-11-01 | 3.232% | 0.3244% | 50% | 0.98835 | 3 | 9 | 3.9884 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 112.4629 | 117.1776 | 118.6942 | 118.725 | 0.8723 | TRUE | 118.725 | 2029 | 2029-11-02 | 4.024% | 1.278% | 0.03176% | 50% | 0.46342 | 0 | 6 | 0.46342 | 128.9186 | 112.4629 | 2029-11-02 | 109.9492 | 114.5585 | 118.3872 | 2029-11-02 | 3.234% | 0.348% | 50% | 0.9884 | 3 | 9 | 3.9884 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 42.9453 | 44.7463 | 45.3279 | 45.3287 | 0.33638 | TRUE | 45.3287 | 2029 | 2029-11-03 | 4.025% | 1.283% | 0.03435% | 50% | 0.46347 | 0 | 6 | 0.46347 | 127.6265 | 42.9453 | 2029-11-03 | 42.0882 | 43.8533 | 45.32 | 2029-11-03 | 3.236% | 0.3717% | 50% | 0.98846 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 50.8973 | 53.0325 | 53.7247 | 53.7277 | 0.40274 | TRUE | 53.7277 | 2029 | 2029-11-04 | 4.026% | 1.288% | 0.03694% | 50% | 0.46352 | 0 | 6 | 0.46352 | 126.3377 | 50.8973 | 2029-11-04 | 49.8656 | 51.9575 | 53.6964 | 2029-11-04 | 3.238% | 0.3956% | 50% | 0.98851 | 3 | 9 | 3.9885 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 119.6929 | 124.7159 | 126.3507 | 126.3976 | 0.9571 | TRUE | 126.3976 | 2029 | 2029-11-05 | 4.028% | 1.294% | 0.03952% | 50% | 0.46357 | 0 | 6 | 0.46357 | 125.0543 | 119.6929 | 2029-11-05 | 116.9133 | 121.8196 | 125.8996 | 2029-11-05 | 3.241% | 0.4197% | 50% | 0.98855 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 120.1127 | 125.155 | 126.8024 | 126.8535 | 0.97037 | TRUE | 126.8535 | 2029 | 2029-11-06 | 4.029% | 1.299% | 0.04205% | 50% | 0.46361 | 0 | 6 | 0.46361 | 123.7785 | 120.1127 | 2029-11-06 | 117.2947 | 122.2188 | 126.315 | 2029-11-06 | 3.243% | 0.4433% | 50% | 0.9886 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 115.9712 | 120.8413 | 122.4386 | 122.4889 | 0.94658 | TRUE | 122.4889 | 2029 | 2029-11-07 | 4.03% | 1.305% | 0.04442% | 50% | 0.46366 | 0 | 6 | 0.46366 | 122.5125 | 115.9712 | 2029-11-07 | 113.2483 | 118.004 | 121.9618 | 2029-11-07 | 3.245% | 0.4658% | 50% | 0.98864 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 77.6283 | 80.8893 | 81.963 | 81.9815 | 0.64004 | TRUE | 81.9815 | 2029 | 2029-11-08 | 4.031% | 1.31% | 0.04663% | 50% | 0.4637 | 0 | 6 | 0.4637 | 121.2583 | 77.6283 | 2029-11-08 | 75.9413 | 79.1315 | 81.7874 | 2029-11-08 | 3.247% | 0.4873% | 50% | 0.98869 | 3 | 9 | 3.9887 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 43.798 | 45.6385 | 46.2468 | 46.2489 | 0.36477 | TRUE | 46.2489 | 2029 | 2029-11-09 | 4.033% | 1.315% | 0.04868% | 50% | 0.46374 | 0 | 6 | 0.46374 | 120.0179 | 43.798 | 2029-11-09 | 42.9213 | 44.7249 | 46.2271 | 2029-11-09 | 3.25% | 0.5078% | 50% | 0.98873 | 3 | 9 | 3.9887 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 90.945 | 94.7681 | 96.0363 | 96.0686 | 0.76544 | TRUE | 96.0686 | 2029 | 2029-11-10 | 4.034% | 1.321% | 0.05055% | 50% | 0.46378 | 0 | 6 | 0.46378 | 118.7936 | 90.945 | 2029-11-10 | 88.8823 | 92.6187 | 95.7317 | 2029-11-10 | 3.252% | 0.5273% | 50% | 0.98876 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 110.6607 | 115.3141 | 116.8636 | 116.9196 | 0.94105 | TRUE | 116.9196 | 2029 | 2029-11-11 | 4.035% | 1.326% | 0.05226% | 50% | 0.46381 | 0 | 6 | 0.46381 | 117.5872 | 110.6607 | 2029-11-11 | 108.0077 | 112.5496 | 116.3353 | 2029-11-11 | 3.254% | 0.5457% | 50% | 0.9888 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 109.1251 | 113.7154 | 115.2497 | 115.3062 | 0.93745 | TRUE | 115.3062 | 2029 | 2029-11-12 | 4.037% | 1.331% | 0.0538% | 50% | 0.46385 | 0 | 6 | 0.46385 | 116.4008 | 109.1251 | 2029-11-12 | 106.4995 | 110.9794 | 114.715 | 2029-11-12 | 3.256% | 0.563% | 50% | 0.98884 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 107.7746 | 112.3098 | 113.8312 | 113.8882 | 0.93531 | TRUE | 113.8882 | 2029 | 2029-11-13 | 4.038% | 1.337% | 0.05517% | 50% | 0.46388 | 0 | 6 | 0.46388 | 115.2225 | 107.7746 | 2029-11-13 | 105.172 | 109.5976 | 113.2894 | 2029-11-13 | 3.259% | 0.5793% | 50% | 0.98887 | 3 | 9 | 3.9889 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 41.1257 | 42.8568 | 43.4397 | 43.4418 | 0.36043 | TRUE | 43.4418 | 2029 | 2029-11-14 | 4.039% | 1.342% | 0.0564% | 50% | 0.46392 | 0 | 6 | 0.46392 | 114.0414 | 41.1257 | 2029-11-14 | 40.3069 | 42.0035 | 43.4195 | 2029-11-14 | 3.261% | 0.5937% | 50% | 0.98891 | 3 | 9 | 3.9889 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 51.7366 | 53.9152 | 54.6514 | 54.6586 | 0.4582 | TRUE | 54.6586 | 2029 | 2029-11-15 | 4.041% | 1.347% | 0.05762% | 50% | 0.46395 | 0 | 6 | 0.46395 | 112.8615 | 51.7366 | 2029-11-15 | 50.6686 | 52.8022 | 54.5835 | 2029-11-15 | 3.263% | 0.6068% | 50% | 0.98894 | 3 | 9 | 3.9889 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 107.856 | 112.3992 | 113.9403 | 114.0041 | 0.96567 | TRUE | 114.0041 | 2029 | 2029-11-16 | 4.042% | 1.353% | 0.05883% | 50% | 0.46398 | 0 | 6 | 0.46398 | 111.687 | 107.856 | 2029-11-16 | 105.2009 | 109.6322 | 113.3336 | 2029-11-16 | 3.266% | 0.6185% | 50% | 0.98897 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 64.0524 | 66.7514 | 67.6703 | 67.6865 | 0.57934 | TRUE | 67.6865 | 2029 | 2029-11-17 | 4.043% | 1.358% | 0.06003% | 50% | 0.46401 | 0 | 6 | 0.46401 | 110.522 | 64.0524 | 2029-11-17 | 62.6692 | 65.3099 | 67.5165 | 2029-11-17 | 3.268% | 0.6287% | 50% | 0.989 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 50.8322 | 52.9748 | 53.707 | 53.7147 | 0.46455 | TRUE | 53.7147 | 2029 | 2029-11-18 | 4.045% | 1.363% | 0.06121% | 50% | 0.46404 | 0 | 6 | 0.46404 | 109.3706 | 50.8322 | 2029-11-18 | 49.7815 | 51.8798 | 53.6341 | 2029-11-18 | 3.271% | 0.6375% | 50% | 0.98902 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 24.1715 | 25.1907 | 25.5402 | 25.5402 | 0.22318 | TRUE | 25.5402 | 2029 | 2029-11-19 | 4.046% | 1.369% | 0.06238% | 50% | 0.46406 | 0 | 6 | 0.46406 | 108.237 | 24.1715 | 2029-11-19 | 23.7047 | 24.7042 | 25.5402 | 2029-11-19 | 3.273% | 0.6448% | 50% | 0.98905 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 70.6812 | 73.6625 | 74.6888 | 74.7131 | 0.6596 | TRUE | 74.7131 | 2029 | 2029-11-20 | 4.047% | 1.374% | 0.0634% | 50% | 0.46409 | 0 | 6 | 0.46409 | 107.1255 | 70.6812 | 2029-11-20 | 69.1092 | 72.0242 | 74.4635 | 2029-11-20 | 3.276% | 0.6499% | 50% | 0.98908 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 14.0018 | 14.5926 | 14.7967 | 14.7967 | 0.13196 | TRUE | 14.7967 | 2029 | 2029-11-21 | 4.049% | 1.379% | 0.0643% | 50% | 0.46411 | 0 | 6 | 0.46411 | 106.04 | 14.0018 | 2029-11-21 | 13.7321 | 14.3115 | 14.7967 | 2029-11-21 | 3.279% | 0.6534% | 50% | 0.9891 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 33.9938 | 35.4287 | 35.9262 | 35.9269 | 0.32359 | TRUE | 35.9269 | 2029 | 2029-11-22 | 4.05% | 1.385% | 0.06509% | 50% | 0.46414 | 0 | 6 | 0.46414 | 104.9849 | 33.9938 | 2029-11-22 | 33.3334 | 34.7404 | 35.9189 | 2029-11-22 | 3.281% | 0.6553% | 50% | 0.98913 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 56.0627 | 58.4298 | 59.2535 | 59.2669 | 0.53902 | TRUE | 59.2669 | 2029 | 2029-11-23 | 4.051% | 1.39% | 0.06577% | 50% | 0.46416 | 0 | 6 | 0.46416 | 103.9641 | 56.0627 | 2029-11-23 | 54.8752 | 57.1922 | 59.1341 | 2029-11-23 | 3.284% | 0.6555% | 50% | 0.98915 | 3 | 9 | 3.9891 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 55.1664 | 57.4964 | 58.3102 | 58.3232 | 0.53545 | TRUE | 58.3232 | 2029 | 2029-11-24 | 4.052% | 1.396% | 0.06632% | 50% | 0.46418 | 0 | 6 | 0.46418 | 102.9818 | 55.1664 | 2029-11-24 | 54.0013 | 56.2821 | 58.1948 | 2029-11-24 | 3.287% | 0.654% | 50% | 0.98917 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 17.8638 | 18.6185 | 18.8831 | 18.8831 | 0.17495 | TRUE | 18.8831 | 2029 | 2029-11-25 | 4.054% | 1.401% | 0.06674% | 50% | 0.4642 | 0 | 6 | 0.4642 | 102.0422 | 17.8638 | 2029-11-25 | 17.5216 | 18.2619 | 18.8831 | 2029-11-25 | 3.289% | 0.6507% | 50% | 0.98919 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 53.7725 | 56.0452 | 56.8447 | 56.8573 | 0.53138 | TRUE | 56.8573 | 2029 | 2029-11-26 | 4.055% | 1.406% | 0.06703% | 50% | 0.46422 | 0 | 6 | 0.46422 | 101.1493 | 53.7725 | 2029-11-26 | 52.6429 | 54.8679 | 56.7358 | 2029-11-26 | 3.292% | 0.6456% | 50% | 0.98921 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 58.5669 | 61.043 | 61.9172 | 61.9341 | 0.58373 | TRUE | 61.9341 | 2029 | 2029-11-27 | 4.056% | 1.412% | 0.0672% | 50% | 0.46424 | 0 | 6 | 0.46424 | 100.2926 | 58.5669 | 2029-11-27 | 57.3148 | 59.738 | 61.7736 | 2029-11-27 | 3.295% | 0.6388% | 50% | 0.98923 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 38.0703 | 39.6804 | 40.2509 | 40.2541 | 0.38254 | TRUE | 40.2541 | 2029 | 2029-11-28 | 4.058% | 1.417% | 0.0672% | 50% | 0.46426 | 0 | 6 | 0.46426 | 99.4603 | 38.0703 | 2029-11-28 | 37.3191 | 38.8974 | 40.2241 | 2029-11-28 | 3.298% | 0.6307% | 50% | 0.98925 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 54.2377 | 56.5324 | 57.3484 | 57.3621 | 0.54954 | TRUE | 57.3621 | 2029 | 2029-11-29 | 4.059% | 1.423% | 0.06701% | 50% | 0.46428 | 0 | 6 | 0.46428 | 98.6543 | 54.2377 | 2029-11-29 | 53.0988 | 55.3453 | 57.2347 | 2029-11-29 | 3.301% | 0.6223% | 50% | 0.98927 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 21.5133 | 22.4238 | 22.7487 | 22.7487 | 0.21965 | TRUE | 22.7487 | 2029 | 2029-11-30 | 4.06% | 1.428% | 0.06663% | 50% | 0.4643 | 0 | 6 | 0.4643 | 97.8766 | 21.5133 | 2029-11-30 | 21.1039 | 21.997 | 22.7487 | 2029-11-30 | 3.304% | 0.6135% | 50% | 0.98929 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 16.1577 | 16.8418 | 17.0868 | 17.0868 | 0.16624 | TRUE | 17.0868 | 2029 | 2029-12-01 | 4.062% | 1.434% | 0.06605% | 50% | 0.46431 | 0 | 6 | 0.46431 | 97.1292 | 16.1577 | 2029-12-01 | 15.8506 | 16.5216 | 17.0868 | 2029-12-01 | 3.307% | 0.6043% | 50% | 0.9893 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 26.0538 | 27.1572 | 27.5538 | 27.5538 | 0.27005 | TRUE | 27.5538 | 2029 | 2029-12-02 | 4.063% | 1.439% | 0.06527% | 50% | 0.46433 | 0 | 6 | 0.46433 | 96.414 | 26.0538 | 2029-12-02 | 25.5592 | 26.6416 | 27.5538 | 2029-12-02 | 3.311% | 0.5948% | 50% | 0.98932 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 35.7224 | 37.2358 | 37.7817 | 37.7842 | 0.37293 | TRUE | 37.7842 | 2029 | 2029-12-03 | 4.064% | 1.445% | 0.06429% | 50% | 0.46435 | 0 | 6 | 0.46435 | 95.7331 | 35.7224 | 2029-12-03 | 35.0259 | 36.5098 | 37.7612 | 2029-12-03 | 3.314% | 0.5848% | 50% | 0.98933 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 76.6418 | 79.8898 | 81.0657 | 81.1028 | 0.80586 | TRUE | 81.1028 | 2029 | 2029-12-04 | 4.066% | 1.451% | 0.06318% | 50% | 0.46436 | 0 | 6 | 0.46436 | 95.0884 | 76.6418 | 2029-12-04 | 74.9119 | 78.0866 | 80.7657 | 2029-12-04 | 3.317% | 0.5749% | 50% | 0.98935 | 3 | 9 | 3.9893 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 96.1796 | 100.257 | 101.7385 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2029 | 2029-12-05 | 4.067% | 1.456% | 0.06209% | 50% | 0.46437 | 0 | 6 | 0.46437 | 94.4817 | 96.1796 | 2029-12-05 | 93.8845 | 97.8646 | 101.2257 | 2029-12-05 | 3.32% | 0.5657% | 50% | 0.98936 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 49.981 | 52.1006 | 52.8734 | 52.8841 | 0.53198 | TRUE | 52.8841 | 2029 | 2029-12-06 | 4.068% | 1.462% | 0.06101% | 50% | 0.46439 | 0 | 6 | 0.46439 | 93.915 | 49.981 | 2029-12-06 | 48.9558 | 51.0319 | 52.7864 | 2029-12-06 | 3.324% | 0.5573% | 50% | 0.98937 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 77.3107 | 80.5904 | 81.7905 | 81.8275 | 0.8277 | TRUE | 81.8275 | 2029 | 2029-12-07 | 4.07% | 1.467% | 0.05995% | 50% | 0.4644 | 0 | 6 | 0.4644 | 93.3902 | 77.3107 | 2029-12-07 | 75.5712 | 78.7771 | 81.4884 | 2029-12-07 | 3.327% | 0.5497% | 50% | 0.98939 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 14.6291 | 15.2499 | 15.4779 | 15.4779 | 0.15736 | TRUE | 15.4779 | 2029 | 2029-12-08 | 4.071% | 1.473% | 0.0589% | 50% | 0.46441 | 0 | 6 | 0.46441 | 92.9095 | 14.6291 | 2029-12-08 | 14.3533 | 14.9624 | 15.4779 | 2029-12-08 | 3.331% | 0.5428% | 50% | 0.9894 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 28.1199 | 29.3136 | 29.7536 | 29.7537 | 0.30391 | TRUE | 29.7537 | 2029 | 2029-12-09 | 4.072% | 1.479% | 0.05787% | 50% | 0.46442 | 0 | 6 | 0.46442 | 92.4747 | 28.1199 | 2029-12-09 | 27.5895 | 28.7607 | 29.7527 | 2029-12-09 | 3.334% | 0.5366% | 50% | 0.98941 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 67.7772 | 70.6554 | 71.7199 | 71.7453 | 0.73585 | TRUE | 71.7453 | 2029 | 2029-12-10 | 4.074% | 1.484% | 0.05685% | 50% | 0.46444 | 0 | 6 | 0.46444 | 92.0878 | 67.7772 | 2029-12-10 | 66.3055 | 69.1211 | 71.5079 | 2029-12-10 | 3.338% | 0.5312% | 50% | 0.98942 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 63.8006 | 66.5108 | 67.5167 | 67.538 | 0.69524 | TRUE | 67.538 | 2029 | 2029-12-11 | 4.075% | 1.49% | 0.05584% | 50% | 0.46445 | 0 | 6 | 0.46445 | 91.7454 | 63.8006 | 2029-12-11 | 62.435 | 65.0871 | 67.3371 | 2029-12-11 | 3.341% | 0.5266% | 50% | 0.98943 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 22.2493 | 23.1948 | 23.5469 | 23.5469 | 0.24318 | TRUE | 23.5469 | 2029 | 2029-12-12 | 4.076% | 1.496% | 0.05485% | 50% | 0.46446 | 0 | 6 | 0.46446 | 91.443 | 22.2493 | 2029-12-12 | 21.8316 | 22.7593 | 23.5469 | 2029-12-12 | 3.345% | 0.5227% | 50% | 0.98944 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 23.1733 | 24.1584 | 24.5266 | 24.5266 | 0.25401 | TRUE | 24.5266 | 2029 | 2029-12-13 | 4.077% | 1.501% | 0.05396% | 50% | 0.46447 | 0 | 6 | 0.46447 | 91.1806 | 23.1733 | 2029-12-13 | 22.7387 | 23.7053 | 24.5266 | 2029-12-13 | 3.349% | 0.5192% | 50% | 0.98945 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 68.0071 | 70.8989 | 71.9837 | 72.0082 | 0.74753 | TRUE | 72.0082 | 2029 | 2029-12-14 | 4.079% | 1.507% | 0.05317% | 50% | 0.46448 | 0 | 6 | 0.46448 | 90.9585 | 68.0071 | 2029-12-14 | 66.5353 | 69.3645 | 71.7705 | 2029-12-14 | 3.352% | 0.5162% | 50% | 0.98946 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 33.8484 | 35.2882 | 35.8301 | 35.8321 | 0.3727 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2029-12-15 | 4.08% | 1.513% | 0.05249% | 50% | 0.46449 | 0 | 6 | 0.46449 | 90.7767 | 33.8484 | 2029-12-15 | 33.1989 | 34.611 | 35.8129 | 2029-12-15 | 3.356% | 0.5136% | 50% | 0.98947 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 20.6295 | 21.5073 | 21.8389 | 21.8389 | 0.22749 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2029-12-16 | 4.081% | 1.518% | 0.05191% | 50% | 0.46449 | 0 | 6 | 0.46449 | 90.6355 | 20.6295 | 2029-12-16 | 20.2438 | 21.1051 | 21.8389 | 2029-12-16 | 3.36% | 0.5114% | 50% | 0.98948 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 12.7991 | 13.3439 | 13.5505 | 13.5505 | 0.1413 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2029-12-17 | 4.083% | 1.524% | 0.05143% | 50% | 0.4645 | 0 | 6 | 0.4645 | 90.5351 | 12.7991 | 2029-12-17 | 12.56 | 13.0947 | 13.5505 | 2029-12-17 | 3.364% | 0.5096% | 50% | 0.98949 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 69.7138 | 72.6821 | 73.8114 | 73.8367 | 0.7704 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2029-12-18 | 4.084% | 1.53% | 0.05109% | 50% | 0.46451 | 0 | 6 | 0.46451 | 90.4755 | 69.7138 | 2029-12-18 | 68.2025 | 71.1065 | 73.5844 | 2029-12-18 | 3.368% | 0.5083% | 50% | 0.9895 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 67.0076 | 69.8617 | 70.9512 | 70.9739 | 0.74063 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2029-12-19 | 4.085% | 1.536% | 0.0508% | 50% | 0.46452 | 0 | 6 | 0.46452 | 90.4572 | 67.0076 | 2029-12-19 | 65.5693 | 68.3621 | 70.7473 | 2029-12-19 | 3.371% | 0.5071% | 50% | 0.98951 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 17.5178 | 18.2642 | 18.5501 | 18.5501 | 0.19351 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2029-12-20 | 4.087% | 1.541% | 0.05058% | 50% | 0.46453 | 0 | 6 | 0.46453 | 90.4802 | 17.5178 | 2029-12-20 | 17.1915 | 17.924 | 18.5501 | 2029-12-20 | 3.375% | 0.5059% | 50% | 0.98951 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 82.7728 | 86.3007 | 87.6569 | 87.6957 | 0.91411 | TRUE | 87.6957 | 2029 | 2029-12-21 | 4.088% | 1.547% | 0.05041% | 50% | 0.46453 | 0 | 6 | 0.46453 | 90.5447 | 82.7728 | 2029-12-21 | 80.9086 | 84.357 | 87.3073 | 2029-12-21 | 3.379% | 0.5048% | 50% | 0.98952 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 68.9474 | 71.887 | 73.0209 | 73.0451 | 0.76045 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2029-12-22 | 4.089% | 1.553% | 0.0503% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 90.6509 | 68.9474 | 2029-12-22 | 67.4637 | 70.3401 | 72.803 | 2029-12-22 | 3.383% | 0.5037% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 70.7195 | 73.7357 | 74.9032 | 74.929 | 0.77873 | TRUE | 74.929 | 2029 | 2029-12-23 | 4.091% | 1.559% | 0.05024% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 90.7991 | 70.7195 | 2029-12-23 | 69.1912 | 72.1422 | 74.6714 | 2029-12-23 | 3.387% | 0.5026% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 85.8496 | 89.5123 | 90.9349 | 90.9769 | 0.94348 | TRUE | 90.9769 | 2029 | 2029-12-24 | 4.092% | 1.564% | 0.05024% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 90.9893 | 85.8496 | 2029-12-24 | 83.9068 | 87.4867 | 90.5575 | 2029-12-24 | 3.391% | 0.5015% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 48.3666 | 50.4309 | 51.2354 | 51.2438 | 0.53001 | TRUE | 51.2438 | 2029 | 2029-12-25 | 4.093% | 1.57% | 0.0503% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 91.2254 | 48.3666 | 2029-12-25 | 47.3997 | 49.4226 | 51.1595 | 2029-12-25 | 3.395% | 0.5005% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 82.6392 | 86.1673 | 87.547 | 87.585 | 0.903 | TRUE | 87.585 | 2029 | 2029-12-26 | 4.095% | 1.576% | 0.0504% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 91.5102 | 82.6392 | 2029-12-26 | 80.7947 | 84.2441 | 87.2082 | 2029-12-26 | 3.399% | 0.4994% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 25.6135 | 26.7074 | 27.1366 | 27.1366 | 0.27875 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2029-12-27 | 4.096% | 1.582% | 0.05063% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 91.8415 | 25.6135 | 2029-12-27 | 25.1395 | 26.2132 | 27.1366 | 2029-12-27 | 3.403% | 0.4988% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 67.2181 | 70.0898 | 71.2204 | 71.2426 | 0.72876 | TRUE | 71.2426 | 2029 | 2029-12-28 | 4.097% | 1.588% | 0.05095% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 92.2178 | 67.2181 | 2029-12-28 | 65.7944 | 68.6052 | 71.025 | 2029-12-28 | 3.407% | 0.4985% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 41.5692 | 43.3457 | 44.0475 | 44.0523 | 0.44855 | TRUE | 44.0523 | 2029 | 2029-12-29 | 4.098% | 1.593% | 0.05136% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 92.6372 | 41.5692 | 2029-12-29 | 40.7625 | 42.5046 | 44.0056 | 2029-12-29 | 3.411% | 0.4986% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 59.5287 | 62.0735 | 63.0823 | 63.0981 | 0.63925 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2029-12-30 | 4.1% | 1.599% | 0.05186% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 93.0978 | 59.5287 | 2029-12-30 | 58.3034 | 60.7959 | 62.9455 | 2029-12-30 | 3.415% | 0.499% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 47.6484 | 49.6861 | 50.4964 | 50.5044 | 0.50889 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2029-12-31 | 4.101% | 1.605% | 0.05245% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 93.598 | 47.6484 | 2029-12-31 | 46.7074 | 48.7048 | 50.429 | 2029-12-31 | 3.419% | 0.4997% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.1003 | 11.5177 | 11.7069 | 11.7069 | 0.11282 |  | 14.7967 | 2021 | min.: | 3.622% | 0% | 0% | 50% | 0.00018978 | -1 | 5 | -0.010471 | 90.4572 |  | min.: | 10.8956 | 11.3052 | 11.7069 | min.: | 2.293% | 0.02243% | 50% | 0.48953 | 3 | 9 | 3.4895
moy.: | 124.16 | 129.1413 | 130.4862 | 130.5132 | 0.67283 |  | 133.3571 | 2027.1667 | moy.: | 3.862% | 1.21% | 0.06384% | 50% | 0.39709 | 0.70685 | 6.7068 | 1.1039 | 177.4536 |  | moy.: | 121.5458 | 126.422 | 130.4272 | moy.: | 3.186% | 0.1743% | 50% | 0.76941 | 3 | 9 | 3.7694
max.: | 249.4575 | 259.464 | 260.6084 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2029 | max.: | 4.101% | 2.286% | 0.4886% | 50% | 0.99883 | 3 | 9 | 3.5135 | 241.5774 |  | max.: | 243.75 | 253.5275 | 260.5296 | max.: | 3.934% | 0.6555% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2030
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2030 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2030 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2030 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 200.5337 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 727.5661 | 29.2519 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 928.1765 | 29.2519 | kWh | [7 empty] | 11550.4609 | 0 | 11340.9339 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33549.409 | 45099.8699 | 32800.5277 | 44141.4616 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12056.0557 | 0 | 11837.3637 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35088.1485 | 47635.2875 | 34304.9379 | 47603.6331 | : Sujet après action
|  | 47144.2042 | 47635.2875 | 47640.4268 |  | 45099.8699 |  |  |  |  | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 44141.4616 |  | 46142.3016 | 47603.6331 | 47640.4268 | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12302.8012 | 0 | 12293.4211 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 35332.4862 | 47640.4268 | 35310.212 | 47640.4268 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 2044.3343 | 469.7882 | 4.8657 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | 0.96454 |  |  | Perte annuelle: | 2000.84 | 1397.9647 | 34.1177 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 236.3977 | 0 | 436.9315 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.46454 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 3.9895 | 233.6227 | 4.8657 | 961.1888 | 34.1177 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 470.0204 | 4.8657 | 1398.1203 | 34.1177 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2030 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2030 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2030 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2030-01-01 | 30.7954 | 32.1128 | 32.6385 | 32.6392 | 0.32697 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2030-01-01 | 4.102% | 1.611% | 0.05312% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 94.1358 | 30.7954 | 2030-01-01 | 30.2229 | 31.5158 | 32.6328 | 2030-01-01 | 3.423% | 0.5009% | 50% | 0.98953 | 3 | 9 | 3.9895 | TRUE | FALSE
2030-01-02 | 11.0873 | 11.5618 | 11.7517 | 11.7517 | 0.117 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2030-01-02 | 4.104% | 1.616% | 0.0538% | 50% | 0.46457 | 0 | 6 | 0.46457 | 94.7096 | 11.0873 | 2030-01-02 | 10.8833 | 11.349 | 11.7517 | 2030-01-02 | 3.427% | 0.5027% | 50% | 0.98956 | 3 | 9 | 3.9896 | TRUE | FALSE
2030-01-03 | 50.9867 | 53.1694 | 54.0461 | 54.0559 | 0.53472 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2030-01-03 | 4.105% | 1.622% | 0.05449% | 50% | 0.4646 | 0 | 6 | 0.4646 | 95.3176 | 50.9867 | 2030-01-03 | 49.9735 | 52.1127 | 53.9643 | 2030-01-03 | 3.431% | 0.5052% | 50% | 0.98959 | 3 | 9 | 3.9896 | TRUE | FALSE
2030-01-04 | 91.7584 | 95.6877 | 97.2712 | 97.3215 | 0.9562 | TRUE | 97.3215 | 2030 | 2030-01-04 | 4.106% | 1.628% | 0.05518% | 50% | 0.46463 | 0 | 6 | 0.46463 | 95.9579 | 91.7584 | 2030-01-04 | 89.6898 | 93.5304 | 96.8577 | 2030-01-04 | 3.435% | 0.5083% | 50% | 0.98962 | 3 | 9 | 3.9896 | TRUE | FALSE
2030-01-05 | 43.0046 | 44.8468 | 45.5916 | 45.5969 | 0.44485 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2030-01-05 | 4.108% | 1.634% | 0.05588% | 50% | 0.46467 | 0 | 6 | 0.46467 | 96.6287 | 43.0046 | 2030-01-05 | 42.1753 | 43.9819 | 45.5485 | 2030-01-05 | 3.439% | 0.5121% | 50% | 0.98965 | 3 | 9 | 3.9897 | TRUE | FALSE
2030-01-06 | 25.5057 | 26.5986 | 27.0419 | 27.0419 | 0.26191 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2030-01-06 | 4.109% | 1.639% | 0.05659% | 50% | 0.4647 | 0 | 6 | 0.4647 | 97.3284 | 25.5057 | 2030-01-06 | 25.0379 | 26.1108 | 27.0419 | 2030-01-06 | 3.443% | 0.5166% | 50% | 0.98969 | 3 | 9 | 3.9897 | TRUE | FALSE
2030-01-07 | 62.9255 | 65.6228 | 66.7205 | 66.7392 | 0.64155 | TRUE | 66.7392 | 2030 | 2030-01-07 | 4.11% | 1.645% | 0.0573% | 50% | 0.46474 | 0 | 6 | 0.46474 | 98.055 | 62.9255 | 2030-01-07 | 61.6324 | 64.2743 | 66.5692 | 2030-01-07 | 3.447% | 0.5217% | 50% | 0.98972 | 3 | 9 | 3.9897 | TRUE | FALSE
2030-01-08 | 29.3197 | 30.5769 | 31.0902 | 31.0902 | 0.29657 | TRUE | 31.0902 | 2030 | 2030-01-08 | 4.112% | 1.651% | 0.05802% | 50% | 0.46477 | 0 | 6 | 0.46477 | 98.8067 | 29.3197 | 2030-01-08 | 28.7829 | 30.0171 | 31.0902 | 2030-01-08 | 3.451% | 0.5275% | 50% | 0.98976 | 3 | 9 | 3.9898 | TRUE | FALSE
2030-01-09 | 26.8086 | 27.9585 | 28.4295 | 28.4295 | 0.26903 | TRUE | 28.4295 | 2030 | 2030-01-09 | 4.113% | 1.657% | 0.05874% | 50% | 0.46481 | 0 | 6 | 0.46481 | 99.5917 | 26.8086 | 2030-01-09 | 26.3182 | 27.4471 | 28.4295 | 2030-01-09 | 3.456% | 0.5338% | 50% | 0.9898 | 3 | 9 | 3.9898 | TRUE | FALSE
2030-01-10 | 85.2045 | 88.8604 | 90.3627 | 90.4047 | 0.84839 | TRUE | 90.4047 | 2030 | 2030-01-10 | 4.114% | 1.662% | 0.05932% | 50% | 0.46485 | 0 | 6 | 0.46485 | 100.4179 | 85.2045 | 2030-01-10 | 83.3322 | 86.9078 | 90.0221 | 2030-01-10 | 3.46% | 0.54% | 50% | 0.98984 | 3 | 9 | 3.9898 | TRUE | FALSE
2030-01-11 | 19.1849 | 20.0084 | 20.3478 | 20.3478 | 0.18931 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2030-01-11 | 4.116% | 1.668% | 0.0597% | 50% | 0.4649 | 0 | 6 | 0.4649 | 101.2829 | 19.1849 | 2030-01-11 | 18.8346 | 19.643 | 20.3478 | 2030-01-11 | 3.464% | 0.5456% | 50% | 0.98988 | 3 | 9 | 3.9899 | TRUE | FALSE
2030-01-12 | 88.8623 | 92.6776 | 94.2554 | 94.3014 | 0.86953 | TRUE | 94.3014 | 2030 | 2030-01-12 | 4.117% | 1.674% | 0.05988% | 50% | 0.46494 | 0 | 6 | 0.46494 | 102.1844 | 88.8623 | 2030-01-12 | 86.8926 | 90.6234 | 93.8788 | 2030-01-12 | 3.468% | 0.5507% | 50% | 0.98993 | 3 | 9 | 3.9899 | TRUE | FALSE
2030-01-13 | 51.1256 | 53.3214 | 54.2324 | 54.2414 | 0.49557 | TRUE | 54.2414 | 2030 | 2030-01-13 | 4.118% | 1.68% | 0.05987% | 50% | 0.46499 | 0 | 6 | 0.46499 | 103.1199 | 51.1256 | 2030-01-13 | 50.1242 | 52.277 | 54.1572 | 2030-01-13 | 3.472% | 0.5552% | 50% | 0.98997 | 3 | 9 | 3.99 | TRUE | FALSE
2030-01-14 | 69.489 | 72.4745 | 73.7169 | 73.7401 | 0.66741 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2030-01-14 | 4.119% | 1.685% | 0.05967% | 50% | 0.46503 | 0 | 6 | 0.46503 | 104.0871 | 69.489 | 2030-01-14 | 68.0445 | 70.9679 | 73.5235 | 2030-01-14 | 3.476% | 0.5593% | 50% | 0.99002 | 3 | 9 | 3.99 | TRUE | FALSE
2030-01-15 | 25.6302 | 26.7318 | 27.1916 | 27.1916 | 0.24376 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2030-01-15 | 4.121% | 1.691% | 0.0593% | 50% | 0.46508 | 0 | 6 | 0.46508 | 105.0837 | 25.6302 | 2030-01-15 | 25.1639 | 26.2454 | 27.1916 | 2030-01-15 | 3.48% | 0.5628% | 50% | 0.99007 | 3 | 9 | 3.9901 | TRUE | FALSE
2030-01-16 | 13.1144 | 13.6783 | 13.9144 | 13.9144 | 0.12352 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2030-01-16 | 4.122% | 1.697% | 0.05878% | 50% | 0.46514 | 0 | 6 | 0.46514 | 106.1072 | 13.1144 | 2030-01-16 | 12.876 | 13.4296 | 13.9144 | 2030-01-16 | 3.484% | 0.5652% | 50% | 0.99012 | 3 | 9 | 3.9901 | TRUE | FALSE
2030-01-17 | 24.5079 | 25.5619 | 26.0047 | 26.0047 | 0.22858 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2030-01-17 | 4.123% | 1.703% | 0.05814% | 50% | 0.46519 | 0 | 6 | 0.46519 | 107.1553 | 24.5079 | 2030-01-17 | 24.0628 | 25.0977 | 26.0047 | 2030-01-17 | 3.488% | 0.5659% | 50% | 0.99018 | 3 | 9 | 3.9902 | TRUE | FALSE
2030-01-18 | 73.3526 | 76.5083 | 77.838 | 77.8621 | 0.6776 | TRUE | 77.8621 | 2030 | 2030-01-18 | 4.125% | 1.708% | 0.05741% | 50% | 0.46525 | 0 | 6 | 0.46525 | 108.2254 | 73.3526 | 2030-01-18 | 71.824 | 74.914 | 77.6247 | 2030-01-18 | 3.492% | 0.5651% | 50% | 0.99023 | 3 | 9 | 3.9902 | TRUE | FALSE
2030-01-19 | 40.3901 | 42.1283 | 42.863 | 42.8654 | 0.36929 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2030-01-19 | 4.126% | 1.714% | 0.05658% | 50% | 0.4653 | 0 | 6 | 0.4653 | 109.3154 | 40.3901 | 2030-01-19 | 39.6378 | 41.3437 | 42.8415 | 2030-01-19 | 3.496% | 0.5627% | 50% | 0.99029 | 3 | 9 | 3.9903 | TRUE | FALSE
2030-01-20 | 76.1362 | 79.4139 | 80.8035 | 80.8285 | 0.68933 | TRUE | 80.8285 | 2030 | 2030-01-20 | 4.127% | 1.72% | 0.05566% | 50% | 0.46536 | 0 | 6 | 0.46536 | 110.4228 | 76.1362 | 2030-01-20 | 74.5475 | 77.7568 | 80.5771 | 2030-01-20 | 3.5% | 0.559% | 50% | 0.99035 | 3 | 9 | 3.9904 | TRUE | FALSE
2030-01-21 | 20.7563 | 21.6502 | 22.0303 | 22.0303 | 0.18598 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2030-01-21 | 4.129% | 1.725% | 0.05464% | 50% | 0.46543 | 0 | 6 | 0.46543 | 111.5452 | 20.7563 | 2030-01-21 | 20.3806 | 21.2583 | 22.0303 | 2030-01-21 | 3.504% | 0.5539% | 50% | 0.99042 | 3 | 9 | 3.9904 | TRUE | FALSE
2030-01-22 | 111.8662 | 116.6853 | 118.7408 | 118.8038 | 0.99277 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2030-01-22 | 4.13% | 1.731% | 0.05355% | 50% | 0.46549 | 0 | 6 | 0.46549 | 112.6803 | 111.8662 | 2030-01-22 | 109.3059 | 114.0147 | 118.16 | 2030-01-22 | 3.508% | 0.5475% | 50% | 0.99048 | 3 | 9 | 3.9905 | TRUE | FALSE
2030-01-23 | 113.7032 | 118.603 | 120.6994 | 120.7625 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2030-01-23 | 4.131% | 1.737% | 0.05237% | 50% | 0.46556 | 0 | 6 | 0.46556 | 113.836 | 113.7032 | 2030-01-23 | 111.1051 | 115.893 | 120.1117 | 2030-01-23 | 3.512% | 0.5398% | 50% | 0.99055 | 3 | 9 | 3.9906 | TRUE | FALSE
2030-01-24 | 115.1035 | 120.0653 | 122.1946 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2030 | 2030-01-24 | 4.133% | 1.743% | 0.05106% | 50% | 0.46564 | 0 | 6 | 0.46564 | 115.0205 | 115.1035 | 2030-01-24 | 112.4837 | 117.3326 | 121.6088 | 2030-01-24 | 3.516% | 0.5302% | 50% | 0.99062 | 3 | 9 | 3.9906 | TRUE | FALSE
2030-01-25 | 114.0354 | 118.9527 | 121.0693 | 121.128 | 0.98109 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2030-01-25 | 4.134% | 1.748% | 0.04975% | 50% | 0.46571 | 0 | 6 | 0.46571 | 116.2318 | 114.0354 | 2030-01-25 | 111.4665 | 116.2731 | 120.5158 | 2030-01-25 | 3.52% | 0.5194% | 50% | 0.9907 | 3 | 9 | 3.9907 | TRUE | FALSE
2030-01-26 | 116.0385 | 121.0439 | 123.2048 | 123.2635 | 0.98783 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2030-01-26 | 4.135% | 1.754% | 0.04843% | 50% | 0.46579 | 0 | 6 | 0.46579 | 117.4676 | 116.0385 | 2030-01-26 | 113.433 | 118.3261 | 122.6489 | 2030-01-26 | 3.525% | 0.5075% | 50% | 0.99078 | 3 | 9 | 3.9908 | TRUE | FALSE
2030-01-27 | 117.925 | 123.0135 | 125.2168 | 125.2753 | 0.99325 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2030-01-27 | 4.137% | 1.76% | 0.0471% | 50% | 0.46587 | 0 | 6 | 0.46587 | 118.7261 | 117.925 | 2030-01-27 | 115.2884 | 120.2631 | 124.6619 | 2030-01-27 | 3.529% | 0.4944% | 50% | 0.99086 | 3 | 9 | 3.9909 | TRUE | FALSE
2030-01-28 | 18.2697 | 19.0583 | 19.4008 | 19.4008 | 0.15217 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2030-01-28 | 4.138% | 1.765% | 0.04578% | 50% | 0.46595 | 0 | 6 | 0.46595 | 120.0051 | 18.2697 | 2030-01-28 | 17.941 | 18.7155 | 19.4008 | 2030-01-28 | 3.533% | 0.4802% | 50% | 0.99094 | 3 | 9 | 3.9909 | TRUE | FALSE
2030-01-29 | 28.6342 | 29.8706 | 30.4091 | 30.4091 | 0.23595 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2030-01-29 | 4.139% | 1.771% | 0.04446% | 50% | 0.46604 | 0 | 6 | 0.46604 | 121.3026 | 28.6342 | 2030-01-29 | 28.1195 | 29.3337 | 30.4091 | 2030-01-29 | 3.537% | 0.465% | 50% | 0.99103 | 3 | 9 | 3.991 | TRUE | FALSE
2030-01-30 | 25.7975 | 26.9118 | 27.3986 | 27.3986 | 0.2103 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2030-01-30 | 4.14% | 1.777% | 0.04303% | 50% | 0.46613 | 0 | 6 | 0.46613 | 122.6168 | 25.7975 | 2030-01-30 | 25.3342 | 26.4285 | 27.3986 | 2030-01-30 | 3.541% | 0.4485% | 50% | 0.99112 | 3 | 9 | 3.9911 | TRUE | FALSE
2030-01-31 | 25.638 | 26.7457 | 27.2311 | 27.2311 | 0.20676 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2030-01-31 | 4.142% | 1.782% | 0.04149% | 50% | 0.46623 | 0 | 6 | 0.46623 | 123.9455 | 25.638 | 2030-01-31 | 25.1779 | 26.2658 | 27.2311 | 2030-01-31 | 3.545% | 0.4313% | 50% | 0.99122 | 3 | 9 | 3.9912 | TRUE | FALSE
2030-02-01 | 55.8842 | 58.2996 | 59.361 | 59.366 | 0.44591 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2030-02-01 | 4.143% | 1.788% | 0.03983% | 50% | 0.46633 | 0 | 6 | 0.46633 | 125.2867 | 55.8842 | 2030-02-01 | 54.8394 | 57.2097 | 59.3147 | 2030-02-01 | 3.549% | 0.4136% | 50% | 0.99132 | 3 | 9 | 3.9913 | TRUE | FALSE
2030-02-02 | 24.9245 | 26.0021 | 26.4771 | 26.4771 | 0.19674 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2030-02-02 | 4.144% | 1.794% | 0.03807% | 50% | 0.46643 | 0 | 6 | 0.46643 | 126.6385 | 24.9245 | 2030-02-02 | 24.478 | 25.5363 | 26.4771 | 2030-02-02 | 3.553% | 0.3953% | 50% | 0.99142 | 3 | 9 | 3.9914 | TRUE | FALSE
2030-02-03 | 55.9438 | 58.3634 | 59.4328 | 59.437 | 0.43694 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2030-02-03 | 4.146% | 1.799% | 0.03621% | 50% | 0.46654 | 0 | 6 | 0.46654 | 127.9987 | 55.9438 | 2030-02-03 | 54.9058 | 57.2805 | 59.3932 | 2030-02-03 | 3.557% | 0.3765% | 50% | 0.99153 | 3 | 9 | 3.9915 | TRUE | FALSE
2030-02-04 | 50.897 | 53.099 | 54.0751 | 54.0776 | 0.39332 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2030-02-04 | 4.147% | 1.805% | 0.03424% | 50% | 0.46665 | 0 | 6 | 0.46665 | 129.3653 | 50.897 | 2030-02-04 | 49.9652 | 52.1269 | 54.0518 | 2030-02-04 | 3.561% | 0.3571% | 50% | 0.99164 | 3 | 9 | 3.9916 | TRUE | FALSE
2030-02-05 | 42.6641 | 44.5106 | 45.3314 | 45.332 | 0.32624 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2030-02-05 | 4.148% | 1.811% | 0.03218% | 50% | 0.46677 | 0 | 6 | 0.46677 | 130.7364 | 42.6641 | 2030-02-05 | 41.897 | 43.7102 | 45.3262 | 2030-02-05 | 3.565% | 0.3373% | 50% | 0.99176 | 3 | 9 | 3.9918 | TRUE | FALSE
2030-02-06 | 90.5102 | 94.4287 | 96.1756 | 96.1915 | 0.68496 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2030-02-06 | 4.15% | 1.816% | 0.03003% | 50% | 0.46689 | 0 | 6 | 0.46689 | 132.1215 | 90.5102 | 2030-02-06 | 88.7539 | 92.5963 | 96.0238 | 2030-02-06 | 3.569% | 0.317% | 50% | 0.99188 | 3 | 9 | 3.9919 | TRUE | FALSE
2030-02-07 | 40.8955 | 42.6665 | 43.4584 | 43.4585 | 0.30618 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2030-02-07 | 4.151% | 1.822% | 0.02786% | 50% | 0.46702 | 0 | 6 | 0.46702 | 133.5295 | 40.8955 | 2030-02-07 | 40.165 | 41.9044 | 43.4573 | 2030-02-07 | 3.573% | 0.2966% | 50% | 0.99201 | 3 | 9 | 3.992 | TRUE | FALSE
2030-02-08 | 136.8367 | 142.7646 | 145.4226 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2030 | 2030-02-08 | 4.152% | 1.828% | 0.02573% | 50% | 0.46715 | 0 | 6 | 0.46715 | 134.9574 | 136.8367 | 2030-02-08 | 134.0605 | 139.8682 | 145.0577 | 2030-02-08 | 3.578% | 0.2766% | 50% | 0.99214 | 3 | 9 | 3.9921 | TRUE | FALSE
2030-02-09 | 136.1767 | 142.078 | 144.7315 | 144.7656 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2030-02-09 | 4.154% | 1.833% | 0.02361% | 50% | 0.46729 | 0 | 6 | 0.46729 | 136.402 | 136.1767 | 2030-02-09 | 133.4401 | 139.2228 | 144.3945 | 2030-02-09 | 3.582% | 0.257% | 50% | 0.99228 | 3 | 9 | 3.9923 | TRUE | FALSE
2030-02-10 | 127.8967 | 133.441 | 135.9411 | 135.9673 | 0.92771 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2030-02-10 | 4.155% | 1.839% | 0.02153% | 50% | 0.46743 | 0 | 6 | 0.46743 | 137.8604 | 127.8967 | 2030-02-10 | 125.3773 | 130.8124 | 135.6774 | 2030-02-10 | 3.586% | 0.2378% | 50% | 0.99242 | 3 | 9 | 3.9924 | TRUE | FALSE
2030-02-11 | 63.7889 | 66.5551 | 67.8059 | 67.8089 | 0.45776 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2030-02-11 | 4.156% | 1.845% | 0.01947% | 50% | 0.46758 | 0 | 6 | 0.46758 | 139.3294 | 63.7889 | 2030-02-11 | 62.6267 | 65.3424 | 67.7754 | 2030-02-11 | 3.59% | 0.219% | 50% | 0.99257 | 3 | 9 | 3.9926 | TRUE | FALSE
2030-02-12 | 106.8283 | 111.4623 | 113.5637 | 113.5766 | 0.75865 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2030-02-12 | 4.158% | 1.85% | 0.01744% | 50% | 0.46774 | 0 | 6 | 0.46774 | 140.8061 | 106.8283 | 2030-02-12 | 104.8047 | 109.351 | 113.4274 | 2030-02-12 | 3.594% | 0.2005% | 50% | 0.99273 | 3 | 9 | 3.9927 | TRUE | FALSE
2030-02-13 | 130.3338 | 135.9893 | 138.561 | 138.58 | 0.91597 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2030-02-13 | 4.159% | 1.856% | 0.01552% | 50% | 0.4679 | 0 | 6 | 0.4679 | 142.2872 | 130.3338 | 2030-02-13 | 127.8317 | 133.3787 | 138.3567 | 2030-02-13 | 3.598% | 0.1831% | 50% | 0.99289 | 3 | 9 | 3.9929 | TRUE | FALSE
2030-02-14 | 74.3124 | 77.538 | 79.0089 | 79.0123 | 0.51684 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2030-02-14 | 4.16% | 1.862% | 0.01379% | 50% | 0.46807 | 0 | 6 | 0.46807 | 143.7696 | 74.3124 | 2030-02-14 | 72.9599 | 76.1268 | 78.9714 | 2030-02-14 | 3.602% | 0.167% | 50% | 0.99306 | 3 | 9 | 3.9931 | TRUE | FALSE
2030-02-15 | 78.4615 | 81.8684 | 83.4262 | 83.4297 | 0.54014 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2030-02-15 | 4.161% | 1.867% | 0.01224% | 50% | 0.46824 | 0 | 6 | 0.46824 | 145.2502 | 78.4615 | 2030-02-15 | 77.0342 | 80.3792 | 83.3861 | 2030-02-15 | 3.606% | 0.1521% | 50% | 0.99323 | 3 | 9 | 3.9932 | TRUE | FALSE
2030-02-16 | 30.3042 | 31.6205 | 32.2241 | 32.2241 | 0.20651 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2030-02-16 | 4.163% | 1.873% | 0.01087% | 50% | 0.46843 | 0 | 6 | 0.46843 | 146.7259 | 30.3042 | 2030-02-16 | 29.7677 | 31.0607 | 32.2241 | 2030-02-16 | 3.61% | 0.1385% | 50% | 0.99341 | 3 | 9 | 3.9934 | TRUE | FALSE
2030-02-17 | 44.644 | 46.5838 | 47.4756 | 47.4756 | 0.30122 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2030-02-17 | 4.164% | 1.879% | 0.009683% | 50% | 0.46862 | 0 | 6 | 0.46862 | 148.1938 | 44.644 | 2030-02-17 | 43.8542 | 45.7596 | 47.4755 | 2030-02-17 | 3.614% | 0.1261% | 50% | 0.99361 | 3 | 9 | 3.9936 | TRUE | FALSE
2030-02-18 | 126.9268 | 132.4435 | 134.9869 | 134.9961 | 0.84814 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2030-02-18 | 4.165% | 1.884% | 0.008665% | 50% | 0.46882 | 0 | 6 | 0.46882 | 149.6508 | 126.9268 | 2030-02-18 | 124.5797 | 129.9945 | 134.8746 | 2030-02-18 | 3.618% | 0.1149% | 50% | 0.9938 | 3 | 9 | 3.9938 | TRUE | FALSE
2030-02-19 | 72.3445 | 75.4899 | 76.9439 | 76.9455 | 0.47878 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2030-02-19 | 4.167% | 1.89% | 0.007812% | 50% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | 151.0938 | 72.3445 | 2030-02-19 | 71.0493 | 74.1384 | 76.9249 | 2030-02-19 | 3.622% | 0.1047% | 50% | 0.99401 | 3 | 9 | 3.994 | TRUE | FALSE
2030-02-20 | 91.0175 | 94.9761 | 96.8111 | 96.814 | 0.59669 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2030-02-20 | 4.168% | 1.895% | 0.00712% | 50% | 0.46924 | 0 | 6 | 0.46924 | 152.5306 | 91.0175 | 2030-02-20 | 89.378 | 93.2653 | 96.7747 | 2030-02-20 | 3.626% | 0.09571% | 50% | 0.99422 | 3 | 9 | 3.9942 | TRUE | FALSE
2030-02-21 | 99.0436 | 103.3527 | 105.3555 | 105.3589 | 0.64324 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2030-02-21 | 4.169% | 1.901% | 0.006573% | 50% | 0.46946 | 0 | 6 | 0.46946 | 153.9703 | 99.0436 | 2030-02-21 | 97.2587 | 101.4902 | 105.3135 | 2030-02-21 | 3.63% | 0.08787% | 50% | 0.99445 | 3 | 9 | 3.9944 | TRUE | FALSE
2030-02-22 | 132.5887 | 138.3591 | 141.0483 | 141.0551 | 0.85314 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2030-02-22 | 4.171% | 1.907% | 0.006095% | 50% | 0.46969 | 0 | 6 | 0.46969 | 155.4115 | 132.5887 | 2030-02-22 | 130.1761 | 135.8416 | 140.9649 | 2030-02-22 | 3.634% | 0.08087% | 50% | 0.99468 | 3 | 9 | 3.9947 | TRUE | FALSE
2030-02-23 | 137.0087 | 142.9735 | 145.7607 | 145.7675 | 0.87348 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2030-02-23 | 4.172% | 1.912% | 0.005685% | 50% | 0.46994 | 0 | 6 | 0.46994 | 156.8525 | 137.0087 | 2030-02-23 | 134.5212 | 140.3777 | 145.6783 | 2030-02-23 | 3.639% | 0.07469% | 50% | 0.99492 | 3 | 9 | 3.9949 | TRUE | FALSE
2030-02-24 | 86.8438 | 90.6258 | 92.3978 | 92.3995 | 0.54861 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2030-02-24 | 4.173% | 1.918% | 0.005342% | 50% | 0.47019 | 0 | 6 | 0.47019 | 158.2918 | 86.8438 | 2030-02-24 | 85.2972 | 89.0119 | 92.3768 | 2030-02-24 | 3.643% | 0.0693% | 50% | 0.99518 | 3 | 9 | 3.9952 | TRUE | FALSE
2030-02-25 | 123.0031 | 128.3617 | 130.8789 | 130.8834 | 0.77007 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2030-02-25 | 4.175% | 1.923% | 0.005063% | 50% | 0.47045 | 0 | 6 | 0.47045 | 159.728 | 123.0031 | 2030-02-25 | 120.7935 | 126.0558 | 130.8265 | 2030-02-25 | 3.647% | 0.06469% | 50% | 0.99544 | 3 | 9 | 3.9954 | TRUE | FALSE
2030-02-26 | 163.221 | 170.334 | 173.6842 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2030 | 2030-02-26 | 4.176% | 1.929% | 0.004847% | 50% | 0.47072 | 0 | 6 | 0.47072 | 161.1595 | 163.221 | 2030-02-26 | 160.2658 | 167.2499 | 173.5869 | 2030-02-26 | 3.651% | 0.06083% | 50% | 0.99571 | 3 | 9 | 3.9957 | TRUE | FALSE
2030-02-27 | 108.5978 | 113.3318 | 115.5675 | 115.5703 | 0.66793 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2030-02-27 | 4.177% | 1.934% | 0.004695% | 50% | 0.47101 | 0 | 6 | 0.47101 | 162.5847 | 108.5978 | 2030-02-27 | 106.6631 | 111.3129 | 115.5353 | 2030-02-27 | 3.655% | 0.05769% | 50% | 0.996 | 3 | 9 | 3.996 | TRUE | FALSE
2030-02-28 | 147.3287 | 153.7533 | 156.7952 | 156.8013 | 0.89833 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2030-02-28 | 4.178% | 1.94% | 0.004537% | 50% | 0.4713 | 0 | 6 | 0.4713 | 164.0024 | 147.3287 | 2030-02-28 | 144.6845 | 150.9938 | 156.728 | 2030-02-28 | 3.659% | 0.05471% | 50% | 0.99629 | 3 | 9 | 3.9963 | TRUE | FALSE
2030-03-01 | 165.5222 | 172.7426 | 176.1701 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2030 | 2030-03-01 | 4.18% | 1.946% | 0.004373% | 50% | 0.47161 | 0 | 6 | 0.47161 | 165.4109 | 165.5222 | 2030-03-01 | 162.5464 | 169.6369 | 176.0864 | 2030-03-01 | 3.663% | 0.0519% | 50% | 0.9966 | 3 | 9 | 3.9966 | TRUE | FALSE
2030-03-02 | 50.6562 | 52.8666 | 53.9186 | 53.9186 | 0.30367 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2030-03-02 | 4.181% | 1.951% | 0.004203% | 50% | 0.47193 | 0 | 6 | 0.47193 | 166.8087 | 50.6562 | 2030-03-02 | 49.7697 | 51.9415 | 53.9185 | 2030-03-02 | 3.667% | 0.04924% | 50% | 0.99692 | 3 | 9 | 3.9969 | TRUE | FALSE
2030-03-03 | 152.7256 | 159.3921 | 162.5732 | 162.5789 | 0.90803 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2030-03-03 | 4.182% | 1.957% | 0.004027% | 50% | 0.47227 | 0 | 6 | 0.47227 | 168.1943 | 152.7256 | 2030-03-03 | 150 | 156.5475 | 162.5128 | 2030-03-03 | 3.671% | 0.04675% | 50% | 0.99725 | 3 | 9 | 3.9973 | TRUE | FALSE
2030-03-04 | 19.5007 | 20.3522 | 20.7596 | 20.7596 | 0.115 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2030-03-04 | 4.184% | 1.962% | 0.003846% | 50% | 0.47261 | 0 | 6 | 0.47261 | 169.5662 | 19.5007 | 2030-03-04 | 19.1601 | 19.9967 | 20.7596 | 2030-03-04 | 3.675% | 0.0444% | 50% | 0.9976 | 3 | 9 | 3.9976 | TRUE | FALSE
2030-03-05 | 64.3977 | 67.2105 | 68.5596 | 68.5599 | 0.37675 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2030-03-05 | 4.185% | 1.968% | 0.00366% | 50% | 0.47298 | 0 | 6 | 0.47298 | 170.9229 | 64.3977 | 2030-03-05 | 63.2711 | 66.0347 | 68.5567 | 2030-03-05 | 3.679% | 0.0422% | 50% | 0.99796 | 3 | 9 | 3.998 | TRUE | FALSE
2030-03-06 | 90.917 | 94.8894 | 96.7996 | 96.8006 | 0.52776 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2030-03-06 | 4.186% | 1.973% | 0.003467% | 50% | 0.47335 | 0 | 6 | 0.47335 | 172.2657 | 90.917 | 2030-03-06 | 89.3209 | 93.2236 | 96.788 | 2030-03-06 | 3.683% | 0.04014% | 50% | 0.99834 | 3 | 9 | 3.9983 | TRUE | FALSE
2030-03-07 | 135.0685 | 140.972 | 143.8179 | 143.8211 | 0.77805 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2030-03-07 | 4.188% | 1.979% | 0.003282% | 50% | 0.47374 | 0 | 6 | 0.47374 | 173.5971 | 135.0685 | 2030-03-07 | 132.6834 | 138.4827 | 143.7835 | 2030-03-07 | 3.687% | 0.03833% | 50% | 0.99873 | 3 | 9 | 3.9987 | TRUE | FALSE
2030-03-08 | 124.5355 | 129.9804 | 132.6119 | 132.6143 | 0.71196 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2030-03-08 | 4.189% | 1.984% | 0.003115% | 50% | 0.47415 | 0 | 6 | 0.47415 | 174.9177 | 124.5355 | 2030-03-08 | 122.3434 | 127.6924 | 132.5857 | 2030-03-08 | 3.691% | 0.03664% | 50% | 0.99914 | 3 | 9 | 3.9991 | TRUE | FALSE
2030-03-09 | 134.151 | 140.0182 | 142.861 | 142.8638 | 0.76123 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2030-03-09 | 4.19% | 1.99% | 0.002964% | 50% | 0.47457 | 0 | 6 | 0.47457 | 176.2279 | 134.151 | 2030-03-09 | 131.7897 | 137.5537 | 142.8308 | 2030-03-09 | 3.695% | 0.03506% | 50% | 0.99956 | 3 | 9 | 3.9996 | TRUE | FALSE
2030-03-10 | 96.429 | 100.6478 | 102.6971 | 102.6981 | 0.54317 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2030-03-10 | 4.192% | 1.995% | 0.002829% | 50% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 177.5281 | 96.429 | 2030-03-10 | 94.743 | 98.888 | 102.6861 | 2030-03-10 | 3.699% | 0.0336% | 50% | 1 | 3 | 9 | 4 | TRUE | FALSE
2030-03-11 | 66.0004 | 68.8889 | 70.2955 | 70.2957 | 0.36908 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2030-03-11 | 4.193% | 2.001% | 0.002711% | 50% | 0.47547 | 0 | 6 | 0.47547 | 178.8188 | 66.0004 | 2030-03-11 | 64.8525 | 67.6907 | 70.2934 | 2030-03-11 | 3.703% | 0.03224% | 50% | 0.00045698 | 4 | 10 | 4.0005 | TRUE | FALSE
2030-03-12 | 61.7696 | 64.4738 | 65.7939 | 65.794 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2030-03-12 | 4.194% | 2.006% | 0.002609% | 50% | 0.47595 | 0 | 6 | 0.47595 | 180.1004 | 61.7696 | 2030-03-12 | 60.6968 | 63.354 | 65.7928 | 2030-03-12 | 3.707% | 0.03099% | 50% | 0.00093288 | 4 | 10 | 4.0009 | TRUE | FALSE
2030-03-13 | 54.5514 | 56.9403 | 58.1095 | 58.1095 | 0.30076 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2030-03-13 | 4.196% | 2.012% | 0.002525% | 50% | 0.47644 | 0 | 6 | 0.47644 | 181.3733 | 54.5514 | 2030-03-13 | 53.6057 | 55.9532 | 58.1095 | 2030-03-13 | 3.711% | 0.0299% | 50% | 0.0014277 | 4 | 10 | 4.0014 | TRUE | FALSE
2030-03-14 | 53.534 | 55.8791 | 57.0297 | 57.0297 | 0.29311 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2030-03-14 | 4.197% | 2.018% | 0.002459% | 50% | 0.47695 | 0 | 6 | 0.47695 | 182.638 | 53.534 | 2030-03-14 | 52.6067 | 54.9112 | 57.0297 | 2030-03-14 | 3.715% | 0.02897% | 50% | 0.0019423 | 4 | 10 | 4.0019 | TRUE | FALSE
2030-03-15 | 57.1154 | 59.6183 | 60.8493 | 60.8494 | 0.31058 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2030-03-15 | 4.198% | 2.023% | 0.002408% | 50% | 0.47749 | 0 | 6 | 0.47749 | 183.895 | 57.1154 | 2030-03-15 | 56.1267 | 58.5863 | 60.8491 | 2030-03-15 | 3.719% | 0.0282% | 50% | 0.0024773 | 4 | 10 | 4.0025 | TRUE | FALSE
2030-03-16 | 37.961 | 39.6251 | 40.4455 | 40.4455 | 0.20503 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2030-03-16 | 4.199% | 2.029% | 0.002374% | 50% | 0.47805 | 0 | 6 | 0.47805 | 185.1446 | 37.961 | 2030-03-16 | 37.3046 | 38.9398 | 40.4455 | 2030-03-16 | 3.723% | 0.02758% | 50% | 0.0030335 | 4 | 10 | 4.003 | TRUE | FALSE
2030-03-17 | 48.7574 | 50.8954 | 51.9521 | 51.9521 | 0.26159 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2030-03-17 | 4.201% | 2.034% | 0.002356% | 50% | 0.47862 | 0 | 6 | 0.47862 | 186.3874 | 48.7574 | 2030-03-17 | 47.9149 | 50.016 | 51.9521 | 2030-03-17 | 3.727% | 0.02713% | 50% | 0.0036117 | 4 | 10 | 4.0036 | TRUE | FALSE
2030-03-18 | 51.4758 | 53.7337 | 54.8525 | 54.8525 | 0.27435 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2030-03-18 | 4.202% | 2.04% | 0.002353% | 50% | 0.47923 | 0 | 6 | 0.47923 | 187.6237 | 51.4758 | 2030-03-18 | 50.5871 | 52.806 | 54.8525 | 2030-03-18 | 3.731% | 0.02683% | 50% | 0.0042127 | 4 | 10 | 4.0042 | TRUE | FALSE
2030-03-19 | 116.9811 | 122.114 | 124.6636 | 124.665 | 0.61942 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2030-03-19 | 4.203% | 2.045% | 0.002366% | 50% | 0.47985 | 0 | 6 | 0.47985 | 188.854 | 116.9811 | 2030-03-19 | 114.9503 | 119.9942 | 124.6498 | 2030-03-19 | 3.735% | 0.02667% | 50% | 0.0048373 | 4 | 10 | 4.0048 | TRUE | FALSE
2030-03-20 | 124.9442 | 130.4284 | 133.1591 | 133.1608 | 0.6573 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2030-03-20 | 4.205% | 2.051% | 0.002394% | 50% | 0.4805 | 0 | 6 | 0.4805 | 190.0847 | 124.9442 | 2030-03-20 | 122.7754 | 128.1644 | 133.1426 | 2030-03-20 | 3.739% | 0.02666% | 50% | 0.0054864 | 4 | 10 | 4.0055 | TRUE | FALSE
2030-03-21 | 180.0637 | 187.9698 | 191.9161 | 191.9204 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2030-03-21 | 4.206% | 2.056% | 0.002433% | 50% | 0.48117 | 0 | 6 | 0.48117 | 191.3199 | 180.0637 | 2030-03-21 | 176.9231 | 184.6913 | 191.8733 | 2030-03-21 | 3.743% | 0.02678% | 50% | 0.0061609 | 4 | 10 | 4.0062 | TRUE | FALSE
2030-03-22 | 160.3192 | 167.3606 | 170.884 | 170.8872 | 0.83258 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2030-03-22 | 4.207% | 2.062% | 0.002474% | 50% | 0.48187 | 0 | 6 | 0.48187 | 192.5562 | 160.3192 | 2030-03-22 | 157.5309 | 164.4499 | 170.8522 | 2030-03-22 | 3.747% | 0.02693% | 50% | 0.0068617 | 4 | 10 | 4.0069 | TRUE | FALSE
2030-03-23 | 191.9054 | 200.3369 | 204.5661 | 204.5712 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2030-03-23 | 4.209% | 2.067% | 0.002515% | 50% | 0.4826 | 0 | 6 | 0.4826 | 193.7903 | 191.9054 | 2030-03-23 | 188.5598 | 196.8443 | 204.5165 | 2030-03-23 | 3.751% | 0.0271% | 50% | 0.0075898 | 4 | 10 | 4.0076 | TRUE | FALSE
2030-03-24 | 190.3061 | 198.67 | 202.8756 | 202.8806 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2030-03-24 | 4.21% | 2.073% | 0.002556% | 50% | 0.48336 | 0 | 6 | 0.48336 | 195.019 | 190.3061 | 2030-03-24 | 186.9916 | 195.2099 | 202.8271 | 2030-03-24 | 3.756% | 0.0273% | 50% | 0.008346 | 4 | 10 | 4.0083 | TRUE | FALSE
2030-03-25 | 162.1354 | 169.2636 | 172.8565 | 172.8599 | 0.82621 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2030-03-25 | 4.211% | 2.079% | 0.002599% | 50% | 0.48414 | 0 | 6 | 0.48414 | 196.239 | 162.1354 | 2030-03-25 | 159.322 | 166.3264 | 172.8241 | 2030-03-25 | 3.76% | 0.02752% | 50% | 0.0091315 | 4 | 10 | 4.0091 | TRUE | FALSE
2030-03-26 | 178.7655 | 186.6273 | 190.5997 | 190.6041 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2030-03-26 | 4.213% | 2.084% | 0.002642% | 50% | 0.48496 | 0 | 6 | 0.48496 | 197.4471 | 178.7655 | 2030-03-26 | 175.6605 | 183.3858 | 190.5583 | 2030-03-26 | 3.764% | 0.02778% | 50% | 0.0099471 | 4 | 10 | 4.0099 | TRUE | FALSE
2030-03-27 | 180.7102 | 188.6602 | 192.6868 | 192.6913 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2030-03-27 | 4.214% | 2.09% | 0.002688% | 50% | 0.48581 | 0 | 6 | 0.48581 | 198.6399 | 180.7102 | 2030-03-27 | 177.5732 | 185.3851 | 192.6442 | 2030-03-27 | 3.768% | 0.02806% | 50% | 0.010794 | 4 | 10 | 4.0108 | TRUE | FALSE
2030-03-28 | 142.4852 | 148.7556 | 151.9393 | 151.9418 | 0.71308 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2030-03-28 | 4.215% | 2.095% | 0.002733% | 50% | 0.48669 | 0 | 6 | 0.48669 | 199.8142 | 142.4852 | 2030-03-28 | 140.0234 | 146.1855 | 151.9163 | 2030-03-28 | 3.772% | 0.02835% | 50% | 0.011673 | 4 | 10 | 4.0117 | TRUE | FALSE
2030-03-29 | 112.0386 | 116.9707 | 119.481 | 119.4822 | 0.55749 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2030-03-29 | 4.217% | 2.101% | 0.002777% | 50% | 0.4876 | 0 | 6 | 0.4876 | 200.9668 | 112.0386 | 2030-03-29 | 110.1105 | 114.9577 | 119.4697 | 2030-03-29 | 3.777% | 0.02862% | 50% | 0.012586 | 4 | 10 | 4.0126 | TRUE | FALSE
2030-03-30 | 29.4324 | 30.7285 | 31.3898 | 31.3898 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2030-03-30 | 4.218% | 2.107% | 0.002821% | 50% | 0.48855 | 0 | 6 | 0.48855 | 202.0943 | 29.4324 | 2030-03-30 | 28.929 | 30.2029 | 31.3898 | 2030-03-30 | 3.781% | 0.0289% | 50% | 0.013534 | 4 | 10 | 4.0135 | TRUE | FALSE
2030-03-31 | 85.1573 | 88.9085 | 90.827 | 90.8274 | 0.41908 | FALSE | 90.8296 | 2029 | 2030-03-31 | 4.219% | 2.112% | 0.002864% | 50% | 0.48953 | 0 | 6 | 0.48953 | 203.1934 | 85.1573 | 2030-03-31 | 83.6981 | 87.385 | 90.8229 | 2030-03-31 | 3.785% | 0.02917% | 50% | 0.014517 | 4 | 10 | 4.0145 | TRUE | FALSE
2030-04-01 | 144.5481 | 150.9175 | 154.1831 | 154.1857 | 0.70765 | FALSE | 154.1875 | 2029 | 2030-04-01 | 4.22% | 2.118% | 0.002907% | 50% | 0.49055 | 0 | 6 | 0.49055 | 204.261 | 144.5481 | 2030-04-01 | 142.0574 | 148.3171 | 154.1592 | 2030-04-01 | 3.79% | 0.02943% | 50% | 0.015537 | 4 | 10 | 4.0155 | TRUE | FALSE
2030-04-02 | 70.7099 | 73.8267 | 75.4285 | 75.4287 | 0.34442 | FALSE | 75.4308 | 2029 | 2030-04-02 | 4.222% | 2.124% | 0.00295% | 50% | 0.49161 | 0 | 6 | 0.49161 | 205.2938 | 70.7099 | 2030-04-02 | 69.5019 | 72.5655 | 75.4273 | 2030-04-02 | 3.794% | 0.0297% | 50% | 0.016595 | 4 | 10 | 4.0166 | TRUE | FALSE
2030-04-03 | 113.5104 | 118.5154 | 121.0939 | 121.0952 | 0.55022 | FALSE | 121.0975 | 2029 | 2030-04-03 | 4.223% | 2.129% | 0.002992% | 50% | 0.4927 | 0 | 6 | 0.4927 | 206.295 | 113.5104 | 2030-04-03 | 111.5637 | 116.4829 | 121.0822 | 2030-04-03 | 3.799% | 0.02996% | 50% | 0.017693 | 4 | 10 | 4.0177 | TRUE | FALSE
2030-04-04 | 173.1789 | 180.8173 | 184.7622 | 184.7665 | 0.83552 | FALSE | 184.7678 | 2029 | 2030-04-04 | 4.224% | 2.135% | 0.003037% | 50% | 0.49384 | 0 | 6 | 0.49384 | 207.2705 | 173.1789 | 2030-04-04 | 170.1919 | 177.6986 | 184.7237 | 2030-04-04 | 3.803% | 0.03025% | 50% | 0.018831 | 4 | 10 | 4.0188 | TRUE | FALSE
2030-04-05 | 212.1876 | 221.5496 | 226.3964 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2030 | 2030-04-05 | 4.226% | 2.141% | 0.003088% | 50% | 0.49502 | 0 | 6 | 0.49502 | 208.2212 | 212.1876 | 2030-04-05 | 208.5163 | 217.7164 | 226.3341 | 2030-04-05 | 3.808% | 0.03059% | 50% | 0.020011 | 4 | 10 | 4.02 | TRUE | FALSE
2030-04-06 | 52.6812 | 55.0063 | 56.2129 | 56.2129 | 0.25188 | FALSE | 56.2147 | 2029 | 2030-04-06 | 4.227% | 2.147% | 0.003144% | 50% | 0.49625 | 0 | 6 | 0.49625 | 209.1478 | 52.6812 | 2030-04-06 | 51.7845 | 54.0701 | 56.2129 | 2030-04-06 | 3.812% | 0.03096% | 50% | 0.021234 | 4 | 10 | 4.0212 | TRUE | FALSE
2030-04-07 | 161.9005 | 169.0485 | 172.7671 | 172.7708 | 0.77076 | FALSE | 172.7726 | 2029 | 2030-04-07 | 4.228% | 2.152% | 0.003205% | 50% | 0.49751 | 0 | 6 | 0.49751 | 210.051 | 161.9005 | 2030-04-07 | 159.1166 | 166.1416 | 172.7343 | 2030-04-07 | 3.817% | 0.03138% | 50% | 0.022502 | 4 | 10 | 4.0225 | TRUE | FALSE
2030-04-08 | 128.8613 | 134.5524 | 137.5203 | 137.5223 | 0.6109 | FALSE | 137.5248 | 2029 | 2030-04-08 | 4.23% | 2.158% | 0.003272% | 50% | 0.49883 | 0 | 6 | 0.49883 | 210.9317 | 128.8613 | 2030-04-08 | 126.6548 | 132.2485 | 137.5029 | 2030-04-08 | 3.821% | 0.03185% | 50% | 0.023816 | 4 | 10 | 4.0238 | TRUE | FALSE
2030-04-09 | 139.0975 | 145.2426 | 148.4552 | 148.4578 | 0.65676 | FALSE | 148.4601 | 2029 | 2030-04-09 | 4.231% | 2.164% | 0.003345% | 50% | 0.50019 | 0 | 6 | 0.50019 | 211.7904 | 139.0975 | 2030-04-09 | 136.7144 | 142.7543 | 148.4333 | 2030-04-09 | 3.826% | 0.03235% | 50% | 0.025177 | 4 | 10 | 4.0252 | TRUE | FALSE
2030-04-10 | 217.1563 | 226.7531 | 231.7825 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2030 | 2030-04-10 | 4.232% | 2.17% | 0.003419% | 50% | 0.5016 | 0 | 6 | 0.5016 | 212.6282 | 217.1563 | 2030-04-10 | 213.4068 | 222.8379 | 231.7142 | 2030-04-10 | 3.831% | 0.03289% | 50% | 0.026587 | 4 | 10 | 4.0266 | TRUE | FALSE
2030-04-11 | 174.6516 | 182.3725 | 186.4287 | 186.4335 | 0.81824 | FALSE | 186.4352 | 2029 | 2030-04-11 | 4.234% | 2.176% | 0.003494% | 50% | 0.50306 | 0 | 6 | 0.50306 | 213.4456 | 174.6516 | 2030-04-11 | 171.6503 | 179.2385 | 186.3874 | 2030-04-11 | 3.835% | 0.03346% | 50% | 0.028047 | 4 | 10 | 4.028 | TRUE | FALSE
2030-04-12 | 146.2314 | 152.698 | 156.1037 | 156.1067 | 0.68254 | FALSE | 156.1092 | 2029 | 2030-04-12 | 4.235% | 2.182% | 0.003569% | 50% | 0.50457 | 0 | 6 | 0.50457 | 214.2434 | 146.2314 | 2030-04-12 | 143.7279 | 150.0838 | 156.0776 | 2030-04-12 | 3.84% | 0.03406% | 50% | 0.029558 | 4 | 10 | 4.0296 | TRUE | FALSE
2030-04-13 | 24.2596 | 25.3328 | 25.8993 | 25.8993 | 0.11282 | FALSE | 25.9003 | 2029 | 2030-04-13 | 4.236% | 2.188% | 0.003645% | 50% | 0.50614 | 0 | 6 | 0.50614 | 215.0225 | 24.2596 | 2030-04-13 | 23.8485 | 24.9035 | 25.8993 | 2030-04-13 | 3.845% | 0.03468% | 50% | 0.031123 | 4 | 10 | 4.0311 | TRUE | FALSE
2030-04-14 | 174.1605 | 181.8671 | 185.9459 | 185.9509 | 0.8071 | FALSE | 185.9528 | 2029 | 2030-04-14 | 4.238% | 2.194% | 0.003721% | 50% | 0.50775 | 0 | 6 | 0.50775 | 215.7836 | 174.1605 | 2030-04-14 | 171.1716 | 178.746 | 185.9033 | 2030-04-14 | 3.85% | 0.03533% | 50% | 0.032741 | 4 | 10 | 4.0327 | TRUE | FALSE
2030-04-15 | 183.8775 | 192.0167 | 196.3352 | 196.341 | 0.8492 | FALSE | 196.3426 | 2029 | 2030-04-15 | 4.239% | 2.2% | 0.003798% | 50% | 0.50943 | 0 | 6 | 0.50943 | 216.5273 | 183.8775 | 2030-04-15 | 180.7193 | 188.7187 | 196.2856 | 2030-04-15 | 3.855% | 0.03601% | 50% | 0.034416 | 4 | 10 | 4.0344 | TRUE | FALSE
2030-04-16 | 184.9866 | 193.1776 | 197.5342 | 197.5403 | 0.85147 | FALSE | 197.5418 | 2029 | 2030-04-16 | 4.24% | 2.206% | 0.003875% | 50% | 0.51116 | 0 | 6 | 0.51116 | 217.2546 | 184.9866 | 2030-04-16 | 181.8099 | 189.8602 | 197.4831 | 2030-04-16 | 3.86% | 0.03671% | 50% | 0.036147 | 4 | 10 | 4.0361 | TRUE | FALSE
2030-04-17 | 221.9121 | 231.7413 | 236.9823 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2030 | 2030-04-17 | 4.241% | 2.212% | 0.003953% | 50% | 0.51295 | 0 | 6 | 0.51295 | 217.962 | 221.9121 | 2030-04-17 | 218.0867 | 227.7464 | 236.9029 | 2030-04-17 | 3.865% | 0.03745% | 50% | 0.037938 | 4 | 10 | 4.0379 | TRUE | FALSE
2030-04-18 | 163.7745 | 171.031 | 174.9098 | 174.9143 | 0.74903 | FALSE | 174.9168 | 2029 | 2030-04-18 | 4.243% | 2.218% | 0.004028% | 50% | 0.5148 | 0 | 6 | 0.5148 | 218.6463 | 163.7745 | 2030-04-18 | 160.9714 | 168.1037 | 174.8715 | 2030-04-18 | 3.87% | 0.03817% | 50% | 0.039788 | 4 | 10 | 4.0398 | TRUE | FALSE
2030-04-19 | 36.9911 | 38.6306 | 39.5092 | 39.5092 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2029 | 2030-04-19 | 4.244% | 2.224% | 0.004096% | 50% | 0.51671 | 0 | 6 | 0.51671 | 219.3087 | 36.9911 | 2030-04-19 | 36.3663 | 37.9781 | 39.5092 | 2030-04-19 | 3.875% | 0.03884% | 50% | 0.0417 | 4 | 10 | 4.0417 | TRUE | FALSE
2030-04-20 | 41.9527 | 43.8127 | 44.8119 | 44.8119 | 0.19073 | FALSE | 44.8137 | 2029 | 2030-04-20 | 4.245% | 2.23% | 0.004159% | 50% | 0.51869 | 0 | 6 | 0.51869 | 219.9501 | 41.9527 | 2030-04-20 | 41.2443 | 43.0729 | 44.8119 | 2030-04-20 | 3.881% | 0.03946% | 50% | 0.043675 | 4 | 10 | 4.0437 | TRUE | FALSE
2030-04-21 | 37.3847 | 39.0427 | 39.9357 | 39.9357 | 0.16948 | FALSE | 39.9373 | 2029 | 2030-04-21 | 4.247% | 2.236% | 0.004215% | 50% | 0.52073 | 0 | 6 | 0.52073 | 220.5716 | 37.3847 | 2030-04-21 | 36.7538 | 38.3839 | 39.9357 | 2030-04-21 | 3.886% | 0.04004% | 50% | 0.045715 | 4 | 10 | 4.0457 | TRUE | FALSE
2030-04-22 | 113.7595 | 118.8064 | 121.5314 | 121.533 | 0.51433 | FALSE | 121.5364 | 2029 | 2030-04-22 | 4.248% | 2.242% | 0.004264% | 50% | 0.52283 | 0 | 6 | 0.52283 | 221.1741 | 113.7595 | 2030-04-22 | 111.8282 | 116.7894 | 121.5179 | 2030-04-22 | 3.891% | 0.04057% | 50% | 0.04782 | 4 | 10 | 4.0478 | TRUE | FALSE
2030-04-23 | 41.444 | 43.2833 | 44.2788 | 44.2788 | 0.18688 | FALSE | 44.2806 | 2029 | 2030-04-23 | 4.249% | 2.248% | 0.004307% | 50% | 0.525 | 0 | 6 | 0.525 | 221.7588 | 41.444 | 2030-04-23 | 40.7453 | 42.5535 | 44.2788 | 2030-04-23 | 3.897% | 0.04105% | 50% | 0.049992 | 4 | 10 | 4.05 | TRUE | FALSE
2030-04-24 | 111.942 | 116.9115 | 119.6083 | 119.6098 | 0.50349 | FALSE | 119.6132 | 2029 | 2030-04-24 | 4.251% | 2.255% | 0.004344% | 50% | 0.52725 | 0 | 6 | 0.52725 | 222.3265 | 111.942 | 2030-04-24 | 110.0436 | 114.9288 | 119.5954 | 2030-04-24 | 3.902% | 0.04147% | 50% | 0.052233 | 4 | 10 | 4.0522 | TRUE | FALSE
2030-04-25 | 189.2419 | 197.6456 | 202.2177 | 202.2247 | 0.84907 | FALSE | 202.2264 | 2029 | 2030-04-25 | 4.252% | 2.261% | 0.004378% | 50% | 0.52956 | 0 | 6 | 0.52956 | 222.8785 | 189.2419 | 2030-04-25 | 185.9993 | 194.259 | 202.1583 | 2030-04-25 | 3.907% | 0.04184% | 50% | 0.054544 | 4 | 10 | 4.0545 | TRUE | FALSE
2030-04-26 | 222.3793 | 232.2578 | 237.6458 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2029 | 2030-04-26 | 4.253% | 2.267% | 0.004411% | 50% | 0.53194 | 0 | 6 | 0.53194 | 223.4156 | 222.3793 | 2030-04-26 | 218.5526 | 228.2611 | 237.5567 | 2030-04-26 | 3.913% | 0.04215% | 50% | 0.056926 | 4 | 10 | 4.0569 | TRUE | FALSE
2030-04-27 | 158.4166 | 165.456 | 169.3053 | 169.3097 | 0.7074 | FALSE | 169.3126 | 2029 | 2030-04-27 | 4.255% | 2.274% | 0.004442% | 50% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | 223.9389 | 158.4166 | 2030-04-27 | 155.7156 | 162.635 | 169.2679 | 2030-04-27 | 3.919% | 0.0424% | 50% | 0.059381 | 4 | 10 | 4.0594 | TRUE | FALSE
2030-04-28 | 92.264 | 96.3652 | 98.6136 | 98.6143 | 0.41105 | FALSE | 98.6177 | 2029 | 2030-04-28 | 4.256% | 2.28% | 0.004471% | 50% | 0.53692 | 0 | 6 | 0.53692 | 224.4495 | 92.264 | 2030-04-28 | 90.706 | 94.738 | 98.6076 | 2030-04-28 | 3.924% | 0.0426% | 50% | 0.061908 | 4 | 10 | 4.0619 | TRUE | FALSE
2030-04-29 | 170.5031 | 178.0845 | 182.2515 | 182.2569 | 0.75795 | FALSE | 182.2595 | 2029 | 2030-04-29 | 4.257% | 2.286% | 0.004497% | 50% | 0.53952 | 0 | 6 | 0.53952 | 224.9483 | 170.5031 | 2030-04-29 | 167.5933 | 175.0453 | 182.2059 | 2030-04-29 | 3.93% | 0.04275% | 50% | 0.064511 | 4 | 10 | 4.0645 | TRUE | FALSE
2030-04-30 | 163.3958 | 170.6635 | 170.6635 | 170.668 | 0.70817 | FALSE | 170.6709 | 2029 | 2030-04-30 | 4.258% | 0% | 0.004521% | 50% | 0.5422 | 0 | 6 | 0.5422 | 230.7266 | 163.3958 | 2030-04-30 | 159.6137 | 166.7132 | 170.6253 | 2030-04-30 | 2.293% | 0.04284% | 50% | 0.067189 | 4 | 10 | 4.0672 | FALSE | FALSE
2030-05-01 | 194.4998 | 203.1538 | 203.1688 | 203.1759 | 0.84121 | FALSE | 203.1778 | 2029 | 2030-05-01 | 4.26% | 0.007387% | 0.004543% | 50% | 0.54496 | 0 | 6 | 0.54496 | 231.2107 | 194.4998 | 2030-05-01 | 189.9854 | 198.4385 | 203.1086 | 2030-05-01 | 2.299% | 0.04286% | 50% | 0.069944 | 4 | 10 | 4.0699 | FALSE | FALSE
2030-05-02 | 115.4077 | 120.5442 | 120.562 | 120.5636 | 0.49812 | FALSE | 120.5671 | 2029 | 2030-05-02 | 4.261% | 0.01478% | 0.004561% | 50% | 0.54779 | 0 | 6 | 0.54779 | 231.6782 | 115.4077 | 2030-05-02 | 112.7511 | 117.7693 | 120.549 | 2030-05-02 | 2.306% | 0.04283% | 50% | 0.072776 | 4 | 10 | 4.0728 | FALSE | FALSE
2030-05-03 | 131.4109 | 137.2616 | 137.292 | 137.2944 | 0.56609 | FALSE | 137.2979 | 2029 | 2030-05-03 | 4.262% | 0.02216% | 0.004581% | 50% | 0.5507 | 0 | 6 | 0.5507 | 232.1295 | 131.4109 | 2030-05-03 | 128.3821 | 134.0979 | 137.2721 | 2030-05-03 | 2.312% | 0.04278% | 50% | 0.075687 | 4 | 10 | 4.0757 | FALSE | FALSE
2030-05-04 | 77.1309 | 80.566 | 80.5898 | 80.59 | 0.33164 | FALSE | 80.5931 | 2029 | 2030-05-04 | 4.264% | 0.02956% | 0.004603% | 50% | 0.55369 | 0 | 6 | 0.55369 | 232.5653 | 77.1309 | 2030-05-04 | 75.3632 | 78.7196 | 80.5884 | 2030-05-04 | 2.319% | 0.04273% | 50% | 0.078677 | 4 | 10 | 4.0787 | FALSE | FALSE
2030-05-05 | 162.4935 | 169.7326 | 169.7954 | 169.7998 | 0.69743 | FALSE | 169.8028 | 2029 | 2030-05-05 | 4.265% | 0.03695% | 0.004626% | 50% | 0.55676 | 0 | 6 | 0.55676 | 232.9859 | 162.4935 | 2030-05-05 | 158.7391 | 165.811 | 169.7587 | 2030-05-05 | 2.326% | 0.04266% | 50% | 0.081747 | 4 | 10 | 4.0817 | FALSE | FALSE
2030-05-06 | 151.1663 | 157.903 | 157.9731 | 157.9767 | 0.64768 | FALSE | 157.98 | 2029 | 2030-05-06 | 4.266% | 0.04434% | 0.004651% | 50% | 0.55991 | 0 | 6 | 0.55991 | 233.392 | 151.1663 | 2030-05-06 | 147.6786 | 154.2599 | 157.9433 | 2030-05-06 | 2.332% | 0.04258% | 50% | 0.084898 | 4 | 10 | 4.0849 | FALSE | FALSE
2030-05-07 | 191.7129 | 200.2593 | 200.363 | 200.3699 | 0.82003 | FALSE | 200.3721 | 2029 | 2030-05-07 | 4.268% | 0.05174% | 0.004677% | 50% | 0.56314 | 0 | 6 | 0.56314 | 233.784 | 191.7129 | 2030-05-07 | 187.2735 | 195.622 | 200.3067 | 2030-05-07 | 2.339% | 0.04249% | 50% | 0.088129 | 4 | 10 | 4.0881 | FALSE | FALSE
2030-05-08 | 209.4463 | 218.7862 | 218.9157 | 218.9244 | 0.89444 | FALSE | 218.9258 | 2029 | 2030-05-08 | 4.269% | 0.05914% | 0.004702% | 50% | 0.56645 | 0 | 6 | 0.56645 | 234.1626 | 209.4463 | 2030-05-08 | 204.5894 | 213.7127 | 218.8457 | 2030-05-08 | 2.345% | 0.04236% | 50% | 0.091441 | 4 | 10 | 4.0914 | FALSE | FALSE
2030-05-09 | 225.8427 | 235.917 | 236.0741 | 236.0847 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2029 | 2030-05-09 | 4.27% | 0.06654% | 0.004724% | 50% | 0.56985 | 0 | 6 | 0.56985 | 234.5282 | 225.8427 | 2030-05-09 | 220.599 | 230.4394 | 235.9903 | 2030-05-09 | 2.352% | 0.04222% | 50% | 0.094835 | 4 | 10 | 4.0948 | FALSE | FALSE
2030-05-10 | 216.1379 | 225.7824 | 225.9494 | 225.9589 | 0.9202 | FALSE | 225.96 | 2029 | 2030-05-10 | 4.272% | 0.07395% | 0.004744% | 50% | 0.57332 | 0 | 6 | 0.57332 | 234.8813 | 216.1379 | 2030-05-10 | 211.1257 | 220.5466 | 225.8747 | 2030-05-10 | 2.359% | 0.04207% | 50% | 0.09831 | 4 | 10 | 4.0983 | FALSE | FALSE
2030-05-11 | 232.802 | 243.1934 | 243.3914 | 243.4028 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2029 | 2030-05-11 | 4.273% | 0.08136% | 0.004761% | 50% | 0.57688 | 0 | 6 | 0.57688 | 235.2225 | 232.802 | 2030-05-11 | 227.3965 | 237.5466 | 243.3024 | 2030-05-11 | 2.366% | 0.04189% | 50% | 0.10187 | 4 | 10 | 4.1019 | FALSE | FALSE
2030-05-12 | 174.8579 | 182.6654 | 182.8277 | 182.8332 | 0.74232 | FALSE | 182.836 | 2029 | 2030-05-12 | 4.274% | 0.08877% | 0.004775% | 50% | 0.58052 | 0 | 6 | 0.58052 | 235.5524 | 174.8579 | 2030-05-12 | 170.8213 | 178.4486 | 182.7851 | 2030-05-12 | 2.372% | 0.0417% | 50% | 0.1055 | 4 | 10 | 4.1055 | FALSE | FALSE
2030-05-13 | 166.1532 | 173.5744 | 173.7415 | 173.7463 | 0.70441 | FALSE | 173.7492 | 2029 | 2030-05-13 | 4.276% | 0.09619% | 0.004787% | 50% | 0.58423 | 0 | 6 | 0.58423 | 235.8713 | 166.1532 | 2030-05-13 | 162.3217 | 169.5717 | 173.7046 | 2030-05-13 | 2.379% | 0.04149% | 50% | 0.10922 | 4 | 10 | 4.1092 | FALSE | FALSE
2030-05-14 | 204.9995 | 214.1587 | 214.3809 | 214.3892 | 0.86797 | FALSE | 214.3908 | 2029 | 2030-05-14 | 4.277% | 0.1036% | 0.004795% | 50% | 0.58803 | 0 | 6 | 0.58803 | 236.1799 | 204.9995 | 2030-05-14 | 200.2563 | 209.2036 | 214.3174 | 2030-05-14 | 2.386% | 0.04126% | 50% | 0.11302 | 4 | 10 | 4.113 | FALSE | FALSE
2030-05-15 | 215.6947 | 225.3349 | 225.5853 | 225.5948 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2029 | 2030-05-15 | 4.278% | 0.111% | 0.0048% | 50% | 0.59191 | 0 | 6 | 0.59191 | 236.4763 | 215.6947 | 2030-05-15 | 210.7005 | 220.1175 | 225.5139 | 2030-05-15 | 2.393% | 0.04101% | 50% | 0.1169 | 4 | 10 | 4.1169 | FALSE | FALSE
2030-05-16 | 208.5897 | 217.9153 | 218.1738 | 218.1824 | 0.88102 | FALSE | 218.1839 | 2029 | 2030-05-16 | 4.279% | 0.1185% | 0.004799% | 50% | 0.59587 | 0 | 6 | 0.59587 | 236.7585 | 208.5897 | 2030-05-16 | 203.7645 | 212.8744 | 218.1086 | 2030-05-16 | 2.4% | 0.04078% | 50% | 0.12085 | 4 | 10 | 4.1209 | FALSE | FALSE
2030-05-17 | 227.3968 | 237.5665 | 237.866 | 237.8767 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2029 | 2030-05-17 | 4.281% | 0.1259% | 0.004792% | 50% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | 237.0271 | 227.3968 | 2030-05-17 | 222.1289 | 232.0629 | 237.7858 | 2030-05-17 | 2.407% | 0.04058% | 50% | 0.12489 | 4 | 10 | 4.1249 | FALSE | FALSE
2030-05-18 | 218.401 | 228.1715 | 228.4761 | 228.4858 | 0.92042 | FALSE | 228.4868 | 2029 | 2030-05-18 | 4.282% | 0.1333% | 0.004779% | 50% | 0.60401 | 0 | 6 | 0.60401 | 237.2826 | 218.401 | 2030-05-18 | 213.3468 | 222.8911 | 228.404 | 2030-05-18 | 2.414% | 0.0404% | 50% | 0.129 | 4 | 10 | 4.129 | FALSE | FALSE
2030-05-19 | 222.9407 | 232.9174 | 233.2457 | 233.2559 | 0.93859 | FALSE | 233.2567 | 2029 | 2030-05-19 | 4.283% | 0.1408% | 0.00476% | 50% | 0.6082 | 0 | 6 | 0.6082 | 237.5254 | 222.9407 | 2030-05-19 | 217.7804 | 227.5262 | 233.1703 | 2030-05-19 | 2.421% | 0.04024% | 50% | 0.13318 | 4 | 10 | 4.1332 | FALSE | FALSE
2030-05-20 | 199.9619 | 208.9132 | 209.2233 | 209.231 | 0.84103 | FALSE | 209.2328 | 2029 | 2030-05-20 | 4.285% | 0.1482% | 0.004734% | 50% | 0.61246 | 0 | 6 | 0.61246 | 237.7563 | 199.9619 | 2030-05-20 | 195.3441 | 204.0886 | 209.1661 | 2030-05-20 | 2.427% | 0.0401% | 50% | 0.13744 | 4 | 10 | 4.1374 | FALSE | FALSE
2030-05-21 | 207.1851 | 216.4627 | 216.8002 | 216.8085 | 0.87061 | FALSE | 216.81 | 2029 | 2030-05-21 | 4.286% | 0.1557% | 0.004702% | 50% | 0.61679 | 0 | 6 | 0.61679 | 237.9756 | 207.1851 | 2030-05-21 | 202.3982 | 211.4615 | 216.7378 | 2030-05-21 | 2.434% | 0.03999% | 50% | 0.14177 | 4 | 10 | 4.1418 | FALSE | FALSE
2030-05-22 | 154.296 | 161.2075 | 161.4709 | 161.4746 | 0.64779 | FALSE | 161.4776 | 2029 | 2030-05-22 | 4.287% | 0.1631% | 0.004663% | 50% | 0.62119 | 0 | 6 | 0.62119 | 238.1838 | 154.296 | 2030-05-22 | 150.7486 | 157.5011 | 161.4426 | 2030-05-22 | 2.441% | 0.03991% | 50% | 0.14617 | 4 | 10 | 4.1462 | FALSE | FALSE
2030-05-23 | 72.939 | 76.2073 | 76.3375 | 76.3375 | 0.30596 | FALSE | 76.3403 | 2029 | 2030-05-23 | 4.289% | 0.1706% | 0.004621% | 50% | 0.62566 | 0 | 6 | 0.62566 | 238.3816 | 72.939 | 2030-05-23 | 71.2746 | 74.4682 | 76.3372 | 2030-05-23 | 2.448% | 0.03987% | 50% | 0.15064 | 4 | 10 | 4.1506 | FALSE | FALSE
2030-05-24 | 68.1213 | 71.1746 | 71.3015 | 71.3015 | 0.28553 | FALSE | 71.3041 | 2029 | 2030-05-24 | 4.29% | 0.178% | 0.004576% | 50% | 0.63019 | 0 | 6 | 0.63019 | 238.5695 | 68.1213 | 2030-05-24 | 66.5671 | 69.5508 | 71.3015 | 2030-05-24 | 2.455% | 0.03989% | 50% | 0.15518 | 4 | 10 | 4.1552 | FALSE | FALSE
2030-05-25 | 169.0364 | 176.6154 | 176.9436 | 176.9482 | 0.708 | FALSE | 176.9508 | 2029 | 2030-05-25 | 4.291% | 0.1855% | 0.004528% | 50% | 0.63479 | 0 | 6 | 0.63479 | 238.7479 | 169.0364 | 2030-05-25 | 165.1464 | 172.551 | 176.907 | 2030-05-25 | 2.462% | 0.03995% | 50% | 0.15977 | 4 | 10 | 4.1598 | FALSE | FALSE
2030-05-26 | 108.7063 | 113.5819 | 113.8015 | 113.8026 | 0.45498 | FALSE | 113.8057 | 2029 | 2030-05-26 | 4.293% | 0.193% | 0.004476% | 50% | 0.63944 | 0 | 6 | 0.63944 | 238.9174 | 108.7063 | 2030-05-26 | 106.2186 | 110.9826 | 113.7925 | 2030-05-26 | 2.469% | 0.04007% | 50% | 0.16443 | 4 | 10 | 4.1644 | FALSE | FALSE
2030-05-27 | 183.0205 | 191.2318 | 191.6158 | 191.6214 | 0.76551 | FALSE | 191.6236 | 2029 | 2030-05-27 | 4.294% | 0.2004% | 0.004421% | 50% | 0.64416 | 0 | 6 | 0.64416 | 239.0785 | 183.0205 | 2030-05-27 | 178.8043 | 186.8264 | 191.5702 | 2030-05-27 | 2.476% | 0.04023% | 50% | 0.16915 | 4 | 10 | 4.1691 | FALSE | FALSE
2030-05-28 | 225.1748 | 235.2805 | 235.7706 | 235.78 | 0.94124 | FALSE | 235.7807 | 2029 | 2030-05-28 | 4.295% | 0.2079% | 0.004361% | 50% | 0.64893 | 0 | 6 | 0.64893 | 239.2317 | 225.1748 | 2030-05-28 | 219.9678 | 229.8398 | 235.6927 | 2030-05-28 | 2.483% | 0.04045% | 50% | 0.17391 | 4 | 10 | 4.1739 | FALSE | FALSE
2030-05-29 | 245.289 | 256.301 | 256.8542 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2030 | 2030-05-29 | 4.296% | 0.2154% | 0.004298% | 50% | 0.65375 | 0 | 6 | 0.65375 | 239.3775 | 245.289 | 2030-05-29 | 239.6097 | 250.3667 | 256.7606 | 2030-05-29 | 2.49% | 0.04071% | 50% | 0.17873 | 4 | 10 | 4.1787 | FALSE | FALSE
2030-05-30 | 206.7664 | 216.0519 | 216.5344 | 216.5418 | 0.86326 | FALSE | 216.5432 | 2029 | 2030-05-30 | 4.298% | 0.2229% | 0.004232% | 50% | 0.65862 | 0 | 6 | 0.65862 | 239.5154 | 206.7664 | 2030-05-30 | 201.9936 | 211.0648 | 216.4705 | 2030-05-30 | 2.497% | 0.04096% | 50% | 0.1836 | 4 | 10 | 4.1836 | FALSE | FALSE
2030-05-31 | 226.5953 | 236.7745 | 237.3211 | 237.3302 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2029 | 2030-05-31 | 4.299% | 0.2303% | 0.004166% | 50% | 0.66353 | 0 | 6 | 0.66353 | 239.6449 | 226.5953 | 2030-05-31 | 221.3556 | 231.2994 | 237.2402 | 2030-05-31 | 2.504% | 0.04113% | 50% | 0.18852 | 4 | 10 | 4.1885 | FALSE | FALSE
2030-06-01 | 236.5593 | 247.1894 | 247.7787 | 247.7887 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2029 | 2030-06-01 | 4.3% | 0.2378% | 0.004101% | 50% | 0.66848 | 0 | 6 | 0.66848 | 239.7654 | 236.5593 | 2030-06-01 | 231.0846 | 241.4688 | 247.6884 | 2030-06-01 | 2.511% | 0.04124% | 50% | 0.19347 | 4 | 10 | 4.1935 | FALSE | FALSE
2030-06-02 | 166.3895 | 173.8688 | 174.2964 | 174.3004 | 0.69363 | FALSE | 174.3026 | 2029 | 2030-06-02 | 4.302% | 0.2453% | 0.004036% | 50% | 0.67348 | 0 | 6 | 0.67348 | 239.8766 | 166.3895 | 2030-06-02 | 162.5646 | 169.872 | 174.2599 | 2030-06-02 | 2.518% | 0.04127% | 50% | 0.19846 | 4 | 10 | 4.1985 | FALSE | FALSE
2030-06-03 | 228.597 | 238.8759 | 239.4813 | 239.4902 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2029 | 2030-06-03 | 4.303% | 0.2528% | 0.003972% | 50% | 0.6785 | 0 | 6 | 0.6785 | 239.9778 | 228.597 | 2030-06-03 | 223.3122 | 233.3535 | 239.3981 | 2030-06-03 | 2.525% | 0.04123% | 50% | 0.20349 | 4 | 10 | 4.2035 | FALSE | FALSE
2030-06-04 | 99.5979 | 104.0778 | 104.3494 | 104.35 | 0.41486 | FALSE | 104.3525 | 2029 | 2030-06-04 | 4.304% | 0.2603% | 0.003908% | 50% | 0.68356 | 0 | 6 | 0.68356 | 240.0686 | 99.5979 | 2030-06-04 | 97.3236 | 101.7012 | 104.343 | 2030-06-04 | 2.532% | 0.04112% | 50% | 0.20854 | 4 | 10 | 4.2085 | FALSE | FALSE
2030-06-05 | 129.0422 | 134.8483 | 135.2103 | 135.2121 | 0.53733 | FALSE | 135.2145 | 2029 | 2030-06-05 | 4.306% | 0.2678% | 0.003847% | 50% | 0.68864 | 0 | 6 | 0.68864 | 240.1484 | 129.0422 | 2030-06-05 | 126.088 | 131.7611 | 135.1933 | 2030-06-05 | 2.539% | 0.04094% | 50% | 0.21362 | 4 | 10 | 4.2136 | FALSE | FALSE
2030-06-06 | 189.6115 | 198.1455 | 198.6924 | 198.6977 | 0.78933 | FALSE | 198.6993 | 2029 | 2030-06-06 | 4.307% | 0.2753% | 0.003787% | 50% | 0.69374 | 0 | 6 | 0.69374 | 240.2167 | 189.6115 | 2030-06-06 | 185.247 | 193.5846 | 198.6411 | 2030-06-06 | 2.546% | 0.0407% | 50% | 0.21873 | 4 | 10 | 4.2187 | FALSE | FALSE
2030-06-07 | 118.1517 | 123.4712 | 123.8213 | 123.8226 | 0.49173 | FALSE | 123.8249 | 2029 | 2030-06-07 | 4.308% | 0.2827% | 0.003728% | 50% | 0.69886 | 0 | 6 | 0.69886 | 240.273 | 118.1517 | 2030-06-07 | 115.4509 | 120.6487 | 123.8089 | 2030-06-07 | 2.552% | 0.04039% | 50% | 0.22385 | 4 | 10 | 4.2238 | FALSE | FALSE
2030-06-08 | 90.0184 | 94.0726 | 94.3464 | 94.3468 | 0.37457 | FALSE | 94.3489 | 2029 | 2030-06-08 | 4.31% | 0.2902% | 0.003671% | 50% | 0.70399 | 0 | 6 | 0.70399 | 240.3167 | 90.0184 | 2030-06-08 | 87.9666 | 91.9283 | 94.3427 | 2030-06-08 | 2.559% | 0.04% | 50% | 0.22898 | 4 | 10 | 4.229 | FALSE | FALSE
2030-06-09 | 190.9698 | 199.5732 | 200.1691 | 200.1743 | 0.79455 | FALSE | 200.1757 | 2029 | 2030-06-09 | 4.311% | 0.2977% | 0.003615% | 50% | 0.70913 | 0 | 6 | 0.70913 | 240.3474 | 190.9698 | 2030-06-09 | 186.5778 | 194.9833 | 200.1183 | 2030-06-09 | 2.566% | 0.03954% | 50% | 0.23412 | 4 | 10 | 4.2341 | FALSE | FALSE
2030-06-10 | 241.4223 | 252.3021 | 253.0745 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2030 | 2030-06-10 | 4.312% | 0.3052% | 0.003561% | 50% | 0.71428 | 0 | 6 | 0.71428 | 240.3645 | 241.4223 | 2030-06-10 | 235.8475 | 246.4761 | 252.9848 | 2030-06-10 | 2.573% | 0.039% | 50% | 0.23926 | 4 | 10 | 4.2393 | FALSE | FALSE
2030-06-11 | 229.3016 | 239.6384 | 240.39 | 240.3979 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2029 | 2030-06-11 | 4.314% | 0.3127% | 0.003509% | 50% | 0.71942 | 0 | 6 | 0.71942 | 240.3676 | 229.3016 | 2030-06-11 | 224.0144 | 234.1129 | 240.3117 | 2030-06-11 | 2.579% | 0.0384% | 50% | 0.24441 | 4 | 10 | 4.2444 | FALSE | FALSE
2030-06-12 | 181.0279 | 189.1911 | 189.7988 | 189.803 | 0.75316 | FALSE | 189.8046 | 2029 | 2030-06-12 | 4.315% | 0.3202% | 0.003459% | 50% | 0.72456 | 0 | 6 | 0.72456 | 240.3562 | 181.0279 | 2030-06-12 | 176.8734 | 184.8493 | 189.7567 | 2030-06-12 | 2.586% | 0.03771% | 50% | 0.24955 | 4 | 10 | 4.2495 | FALSE | FALSE
2030-06-13 | 222.6442 | 232.6872 | 233.4521 | 233.4593 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2029 | 2030-06-13 | 4.316% | 0.3276% | 0.003415% | 50% | 0.72969 | 0 | 6 | 0.72969 | 240.3307 | 222.6442 | 2030-06-13 | 217.5189 | 227.3308 | 233.3819 | 2030-06-13 | 2.593% | 0.03701% | 50% | 0.25468 | 4 | 10 | 4.2547 | FALSE | FALSE
2030-06-14 | 201.0187 | 210.0892 | 210.7956 | 210.801 | 0.83655 | FALSE | 210.8022 | 2029 | 2030-06-14 | 4.317% | 0.3351% | 0.003377% | 50% | 0.73481 | 0 | 6 | 0.73481 | 240.2917 | 201.0187 | 2030-06-14 | 196.402 | 205.2642 | 210.7423 | 2030-06-14 | 2.599% | 0.03638% | 50% | 0.2598 | 4 | 10 | 4.2598 | FALSE | FALSE
2030-06-15 | 225.6516 | 235.8368 | 236.6475 | 236.6547 | 0.93927 | FALSE | 236.6552 | 2029 | 2030-06-15 | 4.319% | 0.3426% | 0.003345% | 50% | 0.73991 | 0 | 6 | 0.73991 | 240.2396 | 225.6516 | 2030-06-15 | 220.4612 | 230.4121 | 236.5773 | 2030-06-15 | 2.606% | 0.03581% | 50% | 0.2649 | 4 | 10 | 4.2649 | FALSE | FALSE
2030-06-16 | 213.0267 | 222.6451 | 223.4271 | 223.4334 | 0.88696 | FALSE | 223.4342 | 2029 | 2030-06-16 | 4.32% | 0.35% | 0.003318% | 50% | 0.745 | 0 | 6 | 0.745 | 240.175 | 213.0267 | 2030-06-16 | 208.1342 | 217.5317 | 223.3672 | 2030-06-16 | 2.613% | 0.0353% | 50% | 0.26998 | 4 | 10 | 4.27 | FALSE | FALSE
2030-06-17 | 219.6719 | 229.5935 | 230.4173 | 230.4239 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2029 | 2030-06-17 | 4.321% | 0.3575% | 0.003297% | 50% | 0.75005 | 0 | 6 | 0.75005 | 240.0985 | 219.6719 | 2030-06-17 | 214.6266 | 224.3203 | 230.3534 | 2030-06-17 | 2.619% | 0.03487% | 50% | 0.27504 | 4 | 10 | 4.275 | FALSE | FALSE
2030-06-18 | 226.4714 | 236.7034 | 237.5704 | 237.5776 | 0.94359 | FALSE | 237.578 | 2029 | 2030-06-18 | 4.323% | 0.365% | 0.003282% | 50% | 0.75508 | 0 | 6 | 0.75508 | 240.0105 | 226.4714 | 2030-06-18 | 221.2697 | 231.2666 | 237.5022 | 2030-06-18 | 2.625% | 0.0345% | 50% | 0.28006 | 4 | 10 | 4.2801 | FALSE | FALSE
2030-06-19 | 230.7723 | 241.2018 | 242.1034 | 242.1109 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2029 | 2030-06-19 | 4.324% | 0.3724% | 0.003279% | 50% | 0.76007 | 0 | 6 | 0.76007 | 239.9116 | 230.7723 | 2030-06-19 | 225.4724 | 235.6624 | 242.0325 | 2030-06-19 | 2.632% | 0.03426% | 50% | 0.28506 | 4 | 10 | 4.2851 | FALSE | FALSE
2030-06-20 | 124.2776 | 129.896 | 130.3913 | 130.3926 | 0.51824 | FALSE | 130.3945 | 2029 | 2030-06-20 | 4.325% | 0.3798% | 0.003286% | 50% | 0.76502 | 0 | 6 | 0.76502 | 239.8022 | 124.2776 | 2030-06-20 | 121.4485 | 126.939 | 130.3787 | 2030-06-20 | 2.638% | 0.03414% | 50% | 0.29001 | 4 | 10 | 4.29 | FALSE | FALSE
2030-06-21 | 88.6396 | 92.6481 | 93.0083 | 93.0086 | 0.36981 | FALSE | 93.0104 | 2029 | 2030-06-21 | 4.327% | 0.3873% | 0.003303% | 50% | 0.76994 | 0 | 6 | 0.76994 | 239.683 | 88.6396 | 2030-06-21 | 86.6282 | 90.5458 | 93.0054 | 2030-06-21 | 2.645% | 0.03413% | 50% | 0.29492 | 4 | 10 | 4.2949 | FALSE | FALSE
2030-06-22 | 175.2112 | 183.1373 | 183.863 | 183.8668 | 0.7314 | FALSE | 183.8683 | 2029 | 2030-06-22 | 4.328% | 0.3947% | 0.00333% | 50% | 0.7748 | 0 | 6 | 0.7748 | 239.5543 | 175.2112 | 2030-06-22 | 171.2099 | 178.9549 | 183.828 | 2030-06-22 | 2.651% | 0.03425% | 50% | 0.29979 | 4 | 10 | 4.2998 | FALSE | FALSE
2030-06-23 | 171.4314 | 179.1889 | 179.9124 | 179.916 | 0.71603 | FALSE | 179.9176 | 2029 | 2030-06-23 | 4.329% | 0.4021% | 0.003367% | 50% | 0.77962 | 0 | 6 | 0.77962 | 239.4169 | 171.4314 | 2030-06-23 | 167.5191 | 175.0996 | 179.8791 | 2030-06-23 | 2.657% | 0.03448% | 50% | 0.30461 | 4 | 10 | 4.3046 | FALSE | FALSE
2030-06-24 | 171.2952 | 179.049 | 179.7853 | 179.7889 | 0.71589 | FALSE | 179.7905 | 2029 | 2030-06-24 | 4.331% | 0.4095% | 0.003416% | 50% | 0.78439 | 0 | 6 | 0.78439 | 239.2711 | 171.2952 | 2030-06-24 | 167.3875 | 174.9644 | 179.7517 | 2030-06-24 | 2.663% | 0.03484% | 50% | 0.30938 | 4 | 10 | 4.3094 | FALSE | FALSE
2030-06-25 | 146.1105 | 152.7264 | 153.3658 | 153.3682 | 0.61103 | FALSE | 153.3701 | 2029 | 2030-06-25 | 4.332% | 0.417% | 0.003476% | 50% | 0.78911 | 0 | 6 | 0.78911 | 239.1175 | 146.1105 | 2030-06-25 | 142.7854 | 149.2507 | 153.3441 | 2030-06-25 | 2.669% | 0.03532% | 50% | 0.3141 | 4 | 10 | 4.3141 | FALSE | FALSE
2030-06-26 | 48.5907 | 50.7916 | 51.008 | 51.008 | 0.20334 | FALSE | 51.0092 | 2029 | 2030-06-26 | 4.333% | 0.4243% | 0.003547% | 50% | 0.79377 | 0 | 6 | 0.79377 | 238.9576 | 48.5907 | 2030-06-26 | 47.4922 | 49.6433 | 51.008 | 2030-06-26 | 2.676% | 0.03592% | 50% | 0.31875 | 4 | 10 | 4.3188 | FALSE | FALSE
2030-06-27 | 56.7683 | 59.3404 | 59.5977 | 59.5977 | 0.23772 | FALSE | 59.599 | 2029 | 2030-06-27 | 4.334% | 0.4317% | 0.003632% | 50% | 0.79836 | 0 | 6 | 0.79836 | 238.7919 | 56.7683 | 2030-06-27 | 55.4855 | 57.9995 | 59.5977 | 2030-06-27 | 2.682% | 0.03667% | 50% | 0.32335 | 4 | 10 | 4.3233 | FALSE | FALSE
2030-06-28 | 248.2085 | 259.458 | 260.6024 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2030 | 2030-06-28 | 4.336% | 0.4391% | 0.003726% | 50% | 0.8029 | 0 | 6 | 0.8029 | 238.6192 | 248.2085 | 2030-06-28 | 242.521 | 253.5128 | 260.5144 | 2030-06-28 | 2.688% | 0.03749% | 50% | 0.32788 | 4 | 10 | 4.3279 | FALSE | FALSE
2030-06-29 | 235.652 | 246.3358 | 247.4406 | 247.4499 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2029 | 2030-06-29 | 4.337% | 0.4465% | 0.003829% | 50% | 0.80736 | 0 | 6 | 0.80736 | 238.4385 | 235.652 | 2030-06-29 | 230.2547 | 240.6938 | 247.3565 | 2030-06-29 | 2.694% | 0.03839% | 50% | 0.33235 | 4 | 10 | 4.3324 | FALSE | FALSE
2030-06-30 | 55.0236 | 57.519 | 57.7812 | 57.7812 | 0.23094 | FALSE | 57.7826 | 2029 | 2030-06-30 | 4.338% | 0.4538% | 0.003942% | 50% | 0.81177 | 0 | 6 | 0.81177 | 238.2489 | 55.0236 | 2030-06-30 | 53.7823 | 56.2214 | 57.7812 | 2030-06-30 | 2.699% | 0.03937% | 50% | 0.33675 | 4 | 10 | 4.3368 | FALSE | FALSE
2030-07-01 | 211.0018 | 220.574 | 221.596 | 221.6036 | 0.88637 | FALSE | 221.6045 | 2029 | 2030-07-01 | 4.34% | 0.4612% | 0.004063% | 50% | 0.8161 | 0 | 6 | 0.8161 | 238.0492 | 211.0018 | 2030-07-01 | 206.1817 | 215.5353 | 221.5285 | 2030-07-01 | 2.705% | 0.04044% | 50% | 0.34108 | 4 | 10 | 4.3411 | FALSE | FALSE
2030-07-02 | 233.1826 | 243.7644 | 244.9119 | 244.9219 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2029 | 2030-07-02 | 4.341% | 0.4685% | 0.004194% | 50% | 0.82035 | 0 | 6 | 0.82035 | 237.8385 | 233.1826 | 2030-07-02 | 227.8456 | 238.1853 | 244.8229 | 2030-07-02 | 2.711% | 0.04158% | 50% | 0.34534 | 4 | 10 | 4.3453 | FALSE | FALSE
2030-07-03 | 193.1278 | 201.8947 | 202.8601 | 202.8665 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2029 | 2030-07-03 | 4.342% | 0.4759% | 0.004336% | 50% | 0.82454 | 0 | 6 | 0.82454 | 237.6156 | 193.1278 | 2030-07-03 | 188.7258 | 197.2929 | 202.803 | 2030-07-03 | 2.717% | 0.04272% | 50% | 0.34953 | 4 | 10 | 4.3495 | FALSE | FALSE
2030-07-04 | 188.4009 | 196.956 | 197.9122 | 197.9185 | 0.79366 | FALSE | 197.9201 | 2029 | 2030-07-04 | 4.344% | 0.4832% | 0.004485% | 50% | 0.82865 | 0 | 6 | 0.82865 | 237.3796 | 188.4009 | 2030-07-04 | 184.11 | 192.4702 | 197.8573 | 2030-07-04 | 2.723% | 0.0438% | 50% | 0.35364 | 4 | 10 | 4.3536 | FALSE | FALSE
2030-07-05 | 226.6269 | 236.921 | 238.0888 | 238.0992 | 0.95571 | FALSE | 238.0996 | 2029 | 2030-07-05 | 4.345% | 0.4905% | 0.00464% | 50% | 0.83268 | 0 | 6 | 0.83268 | 237.1295 | 226.6269 | 2030-07-05 | 221.4468 | 231.5056 | 237.9992 | 2030-07-05 | 2.728% | 0.04481% | 50% | 0.35767 | 4 | 10 | 4.3577 | FALSE | FALSE
2030-07-06 | 179.9018 | 188.076 | 189.0169 | 189.0229 | 0.7595 | FALSE | 189.0247 | 2029 | 2030-07-06 | 4.346% | 0.4978% | 0.004801% | 50% | 0.83664 | 0 | 6 | 0.83664 | 236.8641 | 179.9018 | 2030-07-06 | 175.8112 | 183.7996 | 188.9661 | 2030-07-06 | 2.734% | 0.04576% | 50% | 0.36163 | 4 | 10 | 4.3616 | FALSE | FALSE
2030-07-07 | 223.5705 | 233.7321 | 234.9186 | 234.9294 | 0.945 | FALSE | 234.9299 | 2029 | 2030-07-07 | 4.348% | 0.5051% | 0.004969% | 50% | 0.84052 | 0 | 6 | 0.84052 | 236.5825 | 223.5705 | 2030-07-07 | 218.4652 | 228.3948 | 234.8284 | 2030-07-07 | 2.74% | 0.04664% | 50% | 0.36551 | 4 | 10 | 4.3655 | FALSE | FALSE
2030-07-08 | 237.0955 | 247.8752 | 249.1518 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2030 | 2030-07-08 | 4.349% | 0.5124% | 0.005143% | 50% | 0.84432 | 0 | 6 | 0.84432 | 236.2836 | 237.0955 | 2030-07-08 | 231.6758 | 242.2092 | 249.0463 | 2030-07-08 | 2.745% | 0.04745% | 50% | 0.36931 | 4 | 10 | 4.3693 | FALSE | FALSE
2030-07-09 | 234.615 | 245.2853 | 246.5665 | 246.5796 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2029 | 2030-07-09 | 4.35% | 0.5196% | 0.005324% | 50% | 0.84804 | 0 | 6 | 0.84804 | 235.9664 | 234.615 | 2030-07-09 | 229.2552 | 239.6818 | 246.4617 | 2030-07-09 | 2.751% | 0.0482% | 50% | 0.37302 | 4 | 10 | 4.373 | FALSE | FALSE
2030-07-10 | 232.7275 | 243.3153 | 244.6041 | 244.6173 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2029 | 2030-07-10 | 4.351% | 0.5269% | 0.005511% | 50% | 0.85167 | 0 | 6 | 0.85167 | 235.6302 | 232.7275 | 2030-07-10 | 227.4144 | 237.7605 | 244.4999 | 2030-07-10 | 2.756% | 0.04889% | 50% | 0.37666 | 4 | 10 | 4.3767 | FALSE | FALSE
2030-07-11 | 226.4234 | 236.7277 | 237.9989 | 238.0118 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2029 | 2030-07-11 | 4.353% | 0.5341% | 0.005707% | 50% | 0.85523 | 0 | 6 | 0.85523 | 235.2756 | 226.4234 | 2030-07-11 | 221.2604 | 231.3297 | 237.9002 | 2030-07-11 | 2.762% | 0.04952% | 50% | 0.38022 | 4 | 10 | 4.3802 | FALSE | FALSE
2030-07-12 | 223.7672 | 233.9538 | 235.2272 | 235.2402 | 0.95259 | FALSE | 235.2407 | 2029 | 2030-07-12 | 4.354% | 0.5414% | 0.00591% | 50% | 0.8587 | 0 | 6 | 0.8587 | 234.9038 | 223.7672 | 2030-07-12 | 218.669 | 228.6235 | 235.1303 | 2030-07-12 | 2.767% | 0.05007% | 50% | 0.38369 | 4 | 10 | 4.3837 | FALSE | FALSE
2030-07-13 | 223.8961 | 234.0917 | 235.383 | 235.3965 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2029 | 2030-07-13 | 4.355% | 0.5486% | 0.006118% | 50% | 0.8621 | 0 | 6 | 0.8621 | 234.5158 | 223.8961 | 2030-07-13 | 218.7978 | 228.7613 | 235.2852 | 2030-07-13 | 2.773% | 0.05055% | 50% | 0.38709 | 4 | 10 | 4.3871 | FALSE | FALSE
2030-07-14 | 221.4753 | 231.5639 | 232.8581 | 232.8717 | 0.94602 | FALSE | 232.8723 | 2029 | 2030-07-14 | 4.357% | 0.5558% | 0.006332% | 50% | 0.86541 | 0 | 6 | 0.86541 | 234.1126 | 221.4753 | 2030-07-14 | 216.4367 | 226.2958 | 232.7622 | 2030-07-14 | 2.778% | 0.05095% | 50% | 0.3904 | 4 | 10 | 4.3904 | FALSE | FALSE
2030-07-15 | 212.4441 | 222.1244 | 223.382 | 223.3947 | 0.90906 | FALSE | 223.3958 | 2029 | 2030-07-15 | 4.358% | 0.563% | 0.006552% | 50% | 0.86864 | 0 | 6 | 0.86864 | 233.6953 | 212.4441 | 2030-07-15 | 207.6193 | 217.0797 | 223.2951 | 2030-07-15 | 2.783% | 0.05127% | 50% | 0.39363 | 4 | 10 | 4.3936 | FALSE | FALSE
2030-07-16 | 218.0414 | 227.9798 | 229.2872 | 229.3013 | 0.93473 | FALSE | 229.3021 | 2029 | 2030-07-16 | 4.359% | 0.5702% | 0.006778% | 50% | 0.87179 | 0 | 6 | 0.87179 | 233.2649 | 218.0414 | 2030-07-16 | 213.0897 | 222.8024 | 229.1942 | 2030-07-16 | 2.789% | 0.05152% | 50% | 0.39678 | 4 | 10 | 4.3968 | FALSE | FALSE
2030-07-17 | 217.3243 | 227.2331 | 228.5527 | 228.5672 | 0.93343 | FALSE | 228.568 | 2029 | 2030-07-17 | 4.361% | 0.5774% | 0.007006% | 50% | 0.87486 | 0 | 6 | 0.87486 | 232.8225 | 217.3243 | 2030-07-17 | 212.3928 | 222.0768 | 228.4602 | 2030-07-17 | 2.794% | 0.05174% | 50% | 0.39985 | 4 | 10 | 4.3998 | FALSE | FALSE
2030-07-18 | 220.8943 | 230.9691 | 232.3272 | 232.3428 | 0.95061 | FALSE | 232.3435 | 2029 | 2030-07-18 | 4.362% | 0.5845% | 0.007233% | 50% | 0.87785 | 0 | 6 | 0.87785 | 232.369 | 220.8943 | 2030-07-18 | 215.8832 | 225.7295 | 232.2305 | 2030-07-18 | 2.799% | 0.05202% | 50% | 0.40284 | 4 | 10 | 4.4028 | FALSE | FALSE
2030-07-19 | 156.3395 | 163.4722 | 164.4452 | 164.4518 | 0.67413 | FALSE | 164.455 | 2029 | 2030-07-19 | 4.363% | 0.5917% | 0.007459% | 50% | 0.88076 | 0 | 6 | 0.88076 | 231.9057 | 156.3395 | 2030-07-19 | 152.8225 | 159.7948 | 164.4058 | 2030-07-19 | 2.805% | 0.05236% | 50% | 0.40575 | 4 | 10 | 4.4058 | FALSE | FALSE
2030-07-20 | 160.3 | 167.6158 | 168.6256 | 168.6329 | 0.69262 | FALSE | 168.636 | 2029 | 2030-07-20 | 4.365% | 0.5988% | 0.007684% | 50% | 0.8836 | 0 | 6 | 0.8836 | 231.4334 | 160.3 | 2030-07-20 | 156.6948 | 163.846 | 168.5829 | 2030-07-20 | 2.81% | 0.05276% | 50% | 0.40858 | 4 | 10 | 4.4086 | FALSE | FALSE
2030-07-21 | 214.1402 | 223.9161 | 225.2813 | 225.2973 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2029 | 2030-07-21 | 4.366% | 0.606% | 0.007908% | 50% | 0.88635 | 0 | 6 | 0.88635 | 230.9533 | 214.1402 | 2030-07-21 | 209.2959 | 218.8506 | 225.1898 | 2030-07-21 | 2.815% | 0.05323% | 50% | 0.41134 | 4 | 10 | 4.4113 | FALSE | FALSE
2030-07-22 | 162.4452 | 169.8635 | 170.9114 | 170.9194 | 0.70483 | FALSE | 170.9227 | 2029 | 2030-07-22 | 4.367% | 0.6131% | 0.00813% | 50% | 0.88903 | 0 | 6 | 0.88903 | 230.4663 | 162.4452 | 2030-07-22 | 158.7958 | 166.0475 | 170.8663 | 2030-07-22 | 2.82% | 0.05375% | 50% | 0.41402 | 4 | 10 | 4.414 | FALSE | FALSE
2030-07-23 | 186.9503 | 195.4903 | 196.7104 | 196.7224 | 0.8129 | FALSE | 196.7248 | 2029 | 2030-07-23 | 4.369% | 0.6202% | 0.008351% | 50% | 0.89163 | 0 | 6 | 0.89163 | 229.9736 | 186.9503 | 2030-07-23 | 182.7404 | 191.0881 | 196.6441 | 2030-07-23 | 2.825% | 0.05434% | 50% | 0.41662 | 4 | 10 | 4.4166 | FALSE | FALSE
2030-07-24 | 216.9584 | 226.8723 | 228.3046 | 228.3227 | 0.94546 | FALSE | 228.3235 | 2029 | 2030-07-24 | 4.37% | 0.6274% | 0.008571% | 50% | 0.89416 | 0 | 6 | 0.89416 | 229.4735 | 216.9584 | 2030-07-24 | 212.0575 | 221.7474 | 228.2069 | 2030-07-24 | 2.831% | 0.05498% | 50% | 0.41915 | 4 | 10 | 4.4191 | FALSE | FALSE
2030-07-25 | 116.8031 | 122.1421 | 122.922 | 122.9252 | 0.51011 | FALSE | 122.9294 | 2029 | 2030-07-25 | 4.371% | 0.6345% | 0.008783% | 50% | 0.89661 | 0 | 6 | 0.89661 | 228.9639 | 116.8031 | 2030-07-25 | 114.1995 | 119.4195 | 122.9047 | 2030-07-25 | 2.836% | 0.05568% | 50% | 0.4216 | 4 | 10 | 4.4216 | FALSE | FALSE
2030-07-26 | 208.4118 | 217.9411 | 219.3484 | 219.3656 | 0.9123 | FALSE | 219.367 | 2029 | 2030-07-26 | 4.372% | 0.6416% | 0.008986% | 50% | 0.89899 | 0 | 6 | 0.89899 | 228.4446 | 208.4118 | 2030-07-26 | 203.7142 | 213.0288 | 219.2574 | 2030-07-26 | 2.841% | 0.0564% | 50% | 0.42398 | 4 | 10 | 4.424 | FALSE | FALSE
2030-07-27 | 228.713 | 239.1738 | 240.7354 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2030 | 2030-07-27 | 4.374% | 0.6486% | 0.009178% | 50% | 0.90131 | 0 | 6 | 0.90131 | 227.9159 | 228.713 | 2030-07-27 | 223.5475 | 233.7721 | 240.6198 | 2030-07-27 | 2.846% | 0.05717% | 50% | 0.42629 | 4 | 10 | 4.4263 | FALSE | FALSE
2030-07-28 | 184.7448 | 193.1973 | 194.4725 | 194.4858 | 0.81248 | FALSE | 194.4885 | 2029 | 2030-07-28 | 4.375% | 0.6557% | 0.009361% | 50% | 0.90355 | 0 | 6 | 0.90355 | 227.3775 | 184.7448 | 2030-07-28 | 180.5982 | 188.861 | 194.4033 | 2030-07-28 | 2.851% | 0.05797% | 50% | 0.42853 | 4 | 10 | 4.4285 | FALSE | FALSE
2030-07-29 | 112.2186 | 117.3545 | 118.1375 | 118.1406 | 0.49469 | FALSE | 118.1451 | 2029 | 2030-07-29 | 4.376% | 0.6628% | 0.009534% | 50% | 0.90572 | 0 | 6 | 0.90572 | 226.8297 | 112.2186 | 2030-07-29 | 109.726 | 114.7478 | 118.1213 | 2030-07-29 | 2.856% | 0.0588% | 50% | 0.43071 | 4 | 10 | 4.4307 | FALSE | FALSE
2030-07-30 | 194.2382 | 203.1306 | 204.5004 | 204.5162 | 0.85841 | FALSE | 204.5184 | 2029 | 2030-07-30 | 4.378% | 0.6698% | 0.009696% | 50% | 0.90782 | 0 | 6 | 0.90782 | 226.2722 | 194.2382 | 2030-07-30 | 189.8776 | 198.5704 | 204.4189 | 2030-07-30 | 2.861% | 0.05967% | 50% | 0.43281 | 4 | 10 | 4.4328 | FALSE | FALSE
2030-07-31 | 222.2801 | 232.4595 | 234.0437 | 234.0663 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2029 | 2030-07-31 | 4.379% | 0.6769% | 0.009847% | 50% | 0.90986 | 0 | 6 | 0.90986 | 225.7052 | 222.2801 | 2030-07-31 | 217.2729 | 227.223 | 233.9275 | 2030-07-31 | 2.866% | 0.06058% | 50% | 0.43485 | 4 | 10 | 4.4349 | FALSE | FALSE
2030-08-01 | 221.1996 | 231.3327 | 232.9258 | 232.9484 | 0.98255 | FALSE | 232.9488 | 2029 | 2030-08-01 | 4.38% | 0.6839% | 0.009991% | 50% | 0.91184 | 0 | 6 | 0.91184 | 225.1286 | 221.1996 | 2030-08-01 | 216.2197 | 226.1246 | 232.8088 | 2030-08-01 | 2.871% | 0.06148% | 50% | 0.43683 | 4 | 10 | 4.4368 | FALSE | FALSE
2030-08-02 | 221.255 | 231.3937 | 233.0037 | 233.0268 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2029 | 2030-08-02 | 4.382% | 0.691% | 0.01013% | 50% | 0.91375 | 0 | 6 | 0.91375 | 224.5425 | 221.255 | 2030-08-02 | 216.276 | 226.1866 | 232.8846 | 2030-08-02 | 2.876% | 0.06235% | 50% | 0.43874 | 4 | 10 | 4.4387 | FALSE | FALSE
2030-08-03 | 210.0747 | 219.7042 | 221.2485 | 221.2692 | 0.93805 | FALSE | 221.2702 | 2029 | 2030-08-03 | 4.383% | 0.698% | 0.01026% | 50% | 0.9156 | 0 | 6 | 0.9156 | 223.9469 | 210.0747 | 2030-08-03 | 205.3572 | 214.7704 | 221.1417 | 2030-08-03 | 2.881% | 0.06321% | 50% | 0.44059 | 4 | 10 | 4.4406 | FALSE | FALSE
2030-08-04 | 199.3596 | 208.5008 | 209.9812 | 209.9996 | 0.89261 | FALSE | 210.0014 | 2029 | 2030-08-04 | 4.384% | 0.705% | 0.01038% | 50% | 0.91739 | 0 | 6 | 0.91739 | 223.3416 | 199.3596 | 2030-08-04 | 194.892 | 203.8283 | 209.8857 | 2030-08-04 | 2.886% | 0.06405% | 50% | 0.44238 | 4 | 10 | 4.4424 | FALSE | FALSE
2030-08-05 | 185.4877 | 193.9954 | 195.3866 | 195.4022 | 0.83278 | FALSE | 195.4049 | 2029 | 2030-08-05 | 4.386% | 0.712% | 0.0105% | 50% | 0.91912 | 0 | 6 | 0.91912 | 222.7269 | 185.4877 | 2030-08-05 | 181.3418 | 189.6593 | 195.3057 | 2030-08-05 | 2.891% | 0.06488% | 50% | 0.44411 | 4 | 10 | 4.4441 | FALSE | FALSE
2030-08-06 | 198.9524 | 208.0806 | 209.5875 | 209.6065 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2029 | 2030-08-06 | 4.387% | 0.719% | 0.01061% | 50% | 0.9208 | 0 | 6 | 0.9208 | 222.1025 | 198.9524 | 2030-08-06 | 194.4986 | 203.4225 | 209.4893 | 2030-08-06 | 2.896% | 0.06569% | 50% | 0.44579 | 4 | 10 | 4.4458 | FALSE | FALSE
2030-08-07 | 212.6111 | 222.3689 | 223.9952 | 224.0178 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2029 | 2030-08-07 | 4.388% | 0.726% | 0.01071% | 50% | 0.92242 | 0 | 6 | 0.92242 | 221.4698 | 212.6111 | 2030-08-07 | 207.8437 | 217.3828 | 223.8774 | 2030-08-07 | 2.901% | 0.06648% | 50% | 0.4474 | 4 | 10 | 4.4474 | FALSE | FALSE
2030-08-08 | 216.3382 | 226.2703 | 227.941 | 227.965 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2029 | 2030-08-08 | 4.389% | 0.733% | 0.0108% | 50% | 0.92398 | 0 | 6 | 0.92398 | 220.8294 | 216.3382 | 2030-08-08 | 211.4868 | 221.1961 | 227.8162 | 2030-08-08 | 2.906% | 0.06723% | 50% | 0.44897 | 4 | 10 | 4.449 | FALSE | FALSE
2030-08-09 | 206.1775 | 215.646 | 217.2536 | 217.2752 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2029 | 2030-08-09 | 4.391% | 0.74% | 0.0109% | 50% | 0.92549 | 0 | 6 | 0.92549 | 220.1808 | 206.1775 | 2030-08-09 | 201.5637 | 210.8204 | 217.1409 | 2030-08-09 | 2.911% | 0.06795% | 50% | 0.45048 | 4 | 10 | 4.4505 | FALSE | FALSE
2030-08-10 | 200.424 | 209.6311 | 211.2087 | 211.229 | 0.91298 | FALSE | 211.2306 | 2029 | 2030-08-10 | 4.392% | 0.7469% | 0.011% | 50% | 0.92695 | 0 | 6 | 0.92695 | 219.5236 | 200.424 | 2030-08-10 | 195.9455 | 204.9469 | 211.1021 | 2030-08-10 | 2.916% | 0.06864% | 50% | 0.45194 | 4 | 10 | 4.4519 | FALSE | FALSE
2030-08-11 | 186.0074 | 194.5549 | 196.0328 | 196.0499 | 0.84988 | FALSE | 196.0523 | 2029 | 2030-08-11 | 4.393% | 0.7539% | 0.0111% | 50% | 0.92836 | 0 | 6 | 0.92836 | 218.8571 | 186.0074 | 2030-08-11 | 181.8632 | 190.2203 | 195.9431 | 2030-08-11 | 2.921% | 0.06931% | 50% | 0.45335 | 4 | 10 | 4.4533 | FALSE | FALSE
2030-08-12 | 194.8708 | 203.8284 | 205.3911 | 205.4106 | 0.89315 | FALSE | 205.4125 | 2029 | 2030-08-12 | 4.395% | 0.7608% | 0.0112% | 50% | 0.92972 | 0 | 6 | 0.92972 | 218.1809 | 194.8708 | 2030-08-12 | 190.5252 | 199.2831 | 205.2888 | 2030-08-12 | 2.926% | 0.06996% | 50% | 0.45471 | 4 | 10 | 4.4547 | FALSE | FALSE
2030-08-13 | 135.4574 | 141.686 | 142.7822 | 142.7897 | 0.62277 | FALSE | 142.7943 | 2029 | 2030-08-13 | 4.396% | 0.7678% | 0.0113% | 50% | 0.93104 | 0 | 6 | 0.93104 | 217.4945 | 135.4574 | 2030-08-13 | 132.4691 | 138.5602 | 142.7432 | 2030-08-13 | 2.93% | 0.07057% | 50% | 0.45602 | 4 | 10 | 4.456 | FALSE | FALSE
2030-08-14 | 148.5766 | 155.4105 | 156.6239 | 156.6337 | 0.68529 | FALSE | 156.638 | 2029 | 2030-08-14 | 4.397% | 0.7747% | 0.01139% | 50% | 0.9323 | 0 | 6 | 0.9323 | 216.7973 | 148.5766 | 2030-08-14 | 145.2937 | 151.9766 | 156.5724 | 2030-08-14 | 2.935% | 0.07108% | 50% | 0.45729 | 4 | 10 | 4.4573 | FALSE | FALSE
2030-08-15 | 152.9409 | 159.9777 | 161.238 | 161.2488 | 0.70773 | FALSE | 161.2529 | 2029 | 2030-08-15 | 4.399% | 0.7816% | 0.01147% | 50% | 0.93353 | 0 | 6 | 0.93353 | 216.0889 | 152.9409 | 2030-08-15 | 149.5614 | 156.4427 | 161.1817 | 2030-08-15 | 2.94% | 0.07147% | 50% | 0.45852 | 4 | 10 | 4.4585 | FALSE | FALSE
2030-08-16 | 137.5858 | 143.9181 | 145.062 | 145.0701 | 0.6388 | FALSE | 145.0747 | 2029 | 2030-08-16 | 4.4% | 0.7885% | 0.01154% | 50% | 0.93471 | 0 | 6 | 0.93471 | 215.3687 | 137.5858 | 2030-08-16 | 134.5561 | 140.7489 | 145.0197 | 2030-08-16 | 2.945% | 0.07175% | 50% | 0.4597 | 4 | 10 | 4.4597 | FALSE | FALSE
2030-08-17 | 105.9617 | 110.8401 | 111.7288 | 111.7324 | 0.49364 | FALSE | 111.7374 | 2029 | 2030-08-17 | 4.401% | 0.7955% | 0.0116% | 50% | 0.93585 | 0 | 6 | 0.93585 | 214.6362 | 105.9617 | 2030-08-17 | 103.6434 | 108.415 | 111.7102 | 2030-08-17 | 2.95% | 0.07192% | 50% | 0.46083 | 4 | 10 | 4.4608 | FALSE | FALSE
2030-08-18 | 130.1086 | 136.1005 | 137.2014 | 137.2084 | 0.60825 | FALSE | 137.2131 | 2029 | 2030-08-18 | 4.403% | 0.8023% | 0.01166% | 50% | 0.93694 | 0 | 6 | 0.93694 | 213.891 | 130.1086 | 2030-08-18 | 127.2519 | 133.1122 | 137.1649 | 2030-08-18 | 2.955% | 0.07197% | 50% | 0.46193 | 4 | 10 | 4.4619 | FALSE | FALSE
2030-08-19 | 140.3789 | 146.8458 | 148.0438 | 148.0527 | 0.65861 | FALSE | 148.0571 | 2029 | 2030-08-19 | 4.404% | 0.8092% | 0.0117% | 50% | 0.938 | 0 | 6 | 0.938 | 213.1324 | 140.3789 | 2030-08-19 | 137.2935 | 143.6183 | 147.9981 | 2030-08-19 | 2.959% | 0.0719% | 50% | 0.46299 | 4 | 10 | 4.463 | FALSE | FALSE
2030-08-20 | 205.0533 | 214.5025 | 216.2675 | 216.2916 | 0.96559 | FALSE | 216.2923 | 2029 | 2030-08-20 | 4.405% | 0.8161% | 0.01173% | 50% | 0.93902 | 0 | 6 | 0.93902 | 212.36 | 205.0533 | 2030-08-20 | 200.498 | 209.7372 | 216.1441 | 2030-08-20 | 2.964% | 0.07172% | 50% | 0.46401 | 4 | 10 | 4.464 | FALSE | FALSE
2030-08-21 | 130.8175 | 136.8477 | 137.9833 | 137.9906 | 0.61827 | FALSE | 137.9953 | 2029 | 2030-08-21 | 4.406% | 0.823% | 0.01176% | 50% | 0.94001 | 0 | 6 | 0.94001 | 211.5745 | 130.8175 | 2030-08-21 | 127.9522 | 133.8503 | 137.9458 | 2030-08-21 | 2.969% | 0.07142% | 50% | 0.46499 | 4 | 10 | 4.465 | FALSE | FALSE
2030-08-22 | 103.1646 | 107.9215 | 108.8246 | 108.8281 | 0.48941 | FALSE | 108.833 | 2029 | 2030-08-22 | 4.408% | 0.8298% | 0.01176% | 50% | 0.94095 | 0 | 6 | 0.94095 | 210.7772 | 103.1646 | 2030-08-22 | 100.9182 | 105.5715 | 108.8072 | 2030-08-22 | 2.974% | 0.07098% | 50% | 0.46594 | 4 | 10 | 4.4659 | FALSE | FALSE
2030-08-23 | 179.0475 | 187.306 | 188.8864 | 188.9039 | 0.85272 | FALSE | 188.9064 | 2029 | 2030-08-23 | 4.409% | 0.8367% | 0.01174% | 50% | 0.94187 | 0 | 6 | 0.94187 | 209.9679 | 179.0475 | 2030-08-23 | 175.0992 | 183.1755 | 188.7988 | 2030-08-23 | 2.978% | 0.07044% | 50% | 0.46685 | 4 | 10 | 4.4669 | FALSE | FALSE
2030-08-24 | 190.7037 | 199.5025 | 201.1997 | 201.2202 | 0.9118 | FALSE | 201.2218 | 2029 | 2030-08-24 | 4.41% | 0.8435% | 0.0117% | 50% | 0.94274 | 0 | 6 | 0.94274 | 209.1468 | 190.7037 | 2030-08-24 | 186.4938 | 195.0984 | 201.0975 | 2030-08-24 | 2.983% | 0.0698% | 50% | 0.46773 | 4 | 10 | 4.4677 | FALSE | FALSE
2030-08-25 | 133.5796 | 139.7447 | 140.9432 | 140.9512 | 0.6412 | FALSE | 140.9556 | 2029 | 2030-08-25 | 4.412% | 0.8503% | 0.01163% | 50% | 0.94359 | 0 | 6 | 0.94359 | 208.3138 | 133.5796 | 2030-08-25 | 130.6632 | 136.6937 | 140.9037 | 2030-08-25 | 2.988% | 0.06905% | 50% | 0.46858 | 4 | 10 | 4.4686 | FALSE | FALSE
2030-08-26 | 180.3616 | 188.6884 | 190.3198 | 190.3376 | 0.86932 | FALSE | 190.3398 | 2029 | 2030-08-26 | 4.413% | 0.8572% | 0.01154% | 50% | 0.94441 | 0 | 6 | 0.94441 | 207.4689 | 180.3616 | 2030-08-26 | 176.3955 | 184.5392 | 190.2321 | 2030-08-26 | 2.993% | 0.06819% | 50% | 0.4694 | 4 | 10 | 4.4694 | FALSE | FALSE
2030-08-27 | 197.2958 | 206.4073 | 208.2061 | 208.2283 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2029 | 2030-08-27 | 4.414% | 0.864% | 0.01142% | 50% | 0.94519 | 0 | 6 | 0.94519 | 206.6121 | 197.2958 | 2030-08-27 | 192.9494 | 201.8601 | 208.0974 | 2030-08-27 | 2.997% | 0.06722% | 50% | 0.47018 | 4 | 10 | 4.4702 | FALSE | FALSE
2030-08-28 | 194.2969 | 203.2727 | 205.0582 | 205.0796 | 0.94436 | FALSE | 205.0805 | 2029 | 2030-08-28 | 4.416% | 0.8708% | 0.01129% | 50% | 0.94595 | 0 | 6 | 0.94595 | 205.7435 | 194.2969 | 2030-08-28 | 190.0236 | 198.802 | 204.9546 | 2030-08-28 | 3.002% | 0.0662% | 50% | 0.47094 | 4 | 10 | 4.4709 | FALSE | FALSE
2030-08-29 | 130.7917 | 136.8356 | 138.047 | 138.0545 | 0.6384 | FALSE | 138.0586 | 2029 | 2030-08-29 | 4.417% | 0.8775% | 0.01115% | 50% | 0.94668 | 0 | 6 | 0.94668 | 204.8629 | 130.7917 | 2030-08-29 | 127.9489 | 133.8615 | 138.0109 | 2030-08-29 | 3.007% | 0.0652% | 50% | 0.47166 | 4 | 10 | 4.4717 | FALSE | FALSE
2030-08-30 | 194.2084 | 203.1856 | 204.9984 | 205.0194 | 0.95213 | FALSE | 205.0203 | 2029 | 2030-08-30 | 4.418% | 0.8843% | 0.01101% | 50% | 0.94738 | 0 | 6 | 0.94738 | 203.9704 | 194.2084 | 2030-08-30 | 189.9466 | 198.7269 | 204.8968 | 2030-08-30 | 3.011% | 0.06424% | 50% | 0.47237 | 4 | 10 | 4.4724 | FALSE | FALSE
2030-08-31 | 86.395 | 90.3899 | 91.2025 | 91.2043 | 0.42542 | FALSE | 91.2086 | 2029 | 2030-08-31 | 4.42% | 0.8911% | 0.01086% | 50% | 0.94805 | 0 | 6 | 0.94805 | 203.066 | 86.395 | 2030-08-31 | 84.5349 | 88.4437 | 91.194 | 2030-08-31 | 3.016% | 0.0633% | 50% | 0.47304 | 4 | 10 | 4.473 | FALSE | FALSE
2030-09-01 | 171.829 | 179.7767 | 181.4054 | 181.4206 | 0.84999 | FALSE | 181.4228 | 2029 | 2030-09-01 | 4.421% | 0.8978% | 0.01071% | 50% | 0.9487 | 0 | 6 | 0.9487 | 202.1497 | 171.829 | 2030-09-01 | 168.0804 | 175.8547 | 181.3317 | 2030-09-01 | 3.02% | 0.0624% | 50% | 0.47369 | 4 | 10 | 4.4737 | FALSE | FALSE
2030-09-02 | 169.3656 | 177.2018 | 178.8193 | 178.8339 | 0.84167 | FALSE | 178.8361 | 2029 | 2030-09-02 | 4.422% | 0.9046% | 0.01055% | 50% | 0.94933 | 0 | 6 | 0.94933 | 201.2215 | 169.3656 | 2030-09-02 | 165.6762 | 173.3416 | 178.7487 | 2030-09-02 | 3.025% | 0.06153% | 50% | 0.47431 | 4 | 10 | 4.4743 | FALSE | FALSE
2030-09-03 | 132.2942 | 138.4171 | 139.6901 | 139.6975 | 0.66051 | FALSE | 139.7012 | 2029 | 2030-09-03 | 4.423% | 0.9113% | 0.01039% | 50% | 0.94993 | 0 | 6 | 0.94993 | 200.2814 | 132.2942 | 2030-09-03 | 129.4326 | 135.423 | 139.6539 | 2030-09-03 | 3.03% | 0.06069% | 50% | 0.47491 | 4 | 10 | 4.4749 | FALSE | FALSE
2030-09-04 | 186.3521 | 194.9795 | 196.786 | 196.8042 | 0.93489 | FALSE | 196.8052 | 2029 | 2030-09-04 | 4.425% | 0.918% | 0.01023% | 50% | 0.95051 | 0 | 6 | 0.95051 | 199.3294 | 186.3521 | 2030-09-04 | 182.2901 | 190.7295 | 196.6974 | 2030-09-04 | 3.034% | 0.05988% | 50% | 0.47549 | 4 | 10 | 4.4755 | FALSE | FALSE
2030-09-05 | 164.5801 | 172.2019 | 173.8091 | 173.8224 | 0.82966 | FALSE | 173.8246 | 2029 | 2030-09-05 | 4.426% | 0.9247% | 0.01006% | 50% | 0.95106 | 0 | 6 | 0.95106 | 198.3655 | 164.5801 | 2030-09-05 | 161.0089 | 168.4653 | 173.7446 | 2030-09-05 | 3.039% | 0.05912% | 50% | 0.47605 | 4 | 10 | 4.476 | FALSE | FALSE
2030-09-06 | 184.5642 | 193.1142 | 194.9297 | 194.9472 | 0.93502 | FALSE | 194.9481 | 2029 | 2030-09-06 | 4.427% | 0.9314% | 0.009909% | 50% | 0.9516 | 0 | 6 | 0.9516 | 197.3897 | 184.5642 | 2030-09-06 | 180.5507 | 188.9148 | 194.8439 | 2030-09-06 | 3.043% | 0.05842% | 50% | 0.47658 | 4 | 10 | 4.4766 | FALSE | FALSE
2030-09-07 | 140.2756 | 146.7759 | 148.1658 | 148.1744 | 0.7142 | FALSE | 148.1774 | 2029 | 2030-09-07 | 4.429% | 0.938% | 0.009768% | 50% | 0.95211 | 0 | 6 | 0.95211 | 196.402 | 140.2756 | 2030-09-07 | 137.2496 | 143.6097 | 148.1237 | 2030-09-07 | 3.047% | 0.05778% | 50% | 0.4771 | 4 | 10 | 4.4771 | FALSE | FALSE
2030-09-08 | 163.0627 | 170.6213 | 172.2485 | 172.2612 | 0.83448 | FALSE | 172.2633 | 2029 | 2030-09-08 | 4.43% | 0.9447% | 0.009639% | 50% | 0.95261 | 0 | 6 | 0.95261 | 195.4024 | 163.0627 | 2030-09-08 | 159.5359 | 166.931 | 172.186 | 2030-09-08 | 3.052% | 0.0572% | 50% | 0.47759 | 4 | 10 | 4.4776 | FALSE | FALSE
2030-09-09 | 87.2112 | 91.255 | 92.1315 | 92.1334 | 0.44861 | FALSE | 92.137 | 2029 | 2030-09-09 | 4.431% | 0.9513% | 0.009524% | 50% | 0.95308 | 0 | 6 | 0.95308 | 194.3908 | 87.2112 | 2030-09-09 | 85.3493 | 89.3068 | 92.1223 | 2030-09-09 | 3.056% | 0.05668% | 50% | 0.47807 | 4 | 10 | 4.4781 | FALSE | FALSE
2030-09-10 | 181.4199 | 189.8346 | 191.6708 | 191.6872 | 0.93821 | FALSE | 191.6881 | 2029 | 2030-09-10 | 4.433% | 0.958% | 0.00942% | 50% | 0.95354 | 0 | 6 | 0.95354 | 193.3673 | 181.4199 | 2030-09-10 | 177.4925 | 185.725 | 191.589 | 2030-09-10 | 3.061% | 0.05623% | 50% | 0.47853 | 4 | 10 | 4.4785 | FALSE | FALSE
2030-09-11 | 184.9269 | 193.5069 | 195.3916 | 195.4088 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2029 | 2030-09-11 | 4.434% | 0.9646% | 0.009322% | 50% | 0.95398 | 0 | 6 | 0.95398 | 192.332 | 184.9269 | 2030-09-11 | 180.9252 | 189.3195 | 195.3057 | 2030-09-11 | 3.065% | 0.05582% | 50% | 0.47897 | 4 | 10 | 4.479 | FALSE | FALSE
2030-09-12 | 128.0384 | 133.9808 | 135.2948 | 135.3014 | 0.66933 | FALSE | 135.3044 | 2029 | 2030-09-12 | 4.435% | 0.9712% | 0.009218% | 50% | 0.9544 | 0 | 6 | 0.9544 | 191.2848 | 128.0384 | 2030-09-12 | 125.295 | 131.1101 | 135.2618 | 2030-09-12 | 3.069% | 0.05539% | 50% | 0.47939 | 4 | 10 | 4.4794 | FALSE | FALSE
2030-09-13 | 46.0931 | 48.233 | 48.7093 | 48.7093 | 0.24229 | FALSE | 48.7116 | 2029 | 2030-09-13 | 4.437% | 0.9778% | 0.009109% | 50% | 0.95481 | 0 | 6 | 0.95481 | 190.2257 | 46.0931 | 2030-09-13 | 45.1175 | 47.2121 | 48.7093 | 2030-09-13 | 3.074% | 0.05495% | 50% | 0.4798 | 4 | 10 | 4.4798 | FALSE | FALSE
2030-09-14 | 146.9917 | 153.818 | 155.3471 | 155.3567 | 0.77708 | FALSE | 155.359 | 2029 | 2030-09-14 | 4.438% | 0.9843% | 0.008996% | 50% | 0.9552 | 0 | 6 | 0.9552 | 189.1547 | 146.9917 | 2030-09-14 | 143.8391 | 150.5189 | 155.2989 | 2030-09-14 | 3.078% | 0.0545% | 50% | 0.48019 | 4 | 10 | 4.4802 | FALSE | FALSE
2030-09-15 | 164.4796 | 172.1203 | 173.8429 | 173.8556 | 0.87454 | FALSE | 173.857 | 2029 | 2030-09-15 | 4.439% | 0.9909% | 0.008877% | 50% | 0.95558 | 0 | 6 | 0.95558 | 188.0719 | 164.4796 | 2030-09-15 | 160.9458 | 168.4223 | 173.7785 | 2030-09-15 | 3.082% | 0.05403% | 50% | 0.48056 | 4 | 10 | 4.4806 | FALSE | FALSE
2030-09-16 | 105.0019 | 109.8812 | 110.9882 | 110.9918 | 0.56155 | FALSE | 110.995 | 2029 | 2030-09-16 | 4.44% | 0.9974% | 0.008754% | 50% | 0.95594 | 0 | 6 | 0.95594 | 186.9772 | 105.0019 | 2030-09-16 | 102.7692 | 107.5447 | 110.9696 | 2030-09-16 | 3.086% | 0.05355% | 50% | 0.48092 | 4 | 10 | 4.4809 | FALSE | FALSE
2030-09-17 | 190.8098 | 199.6791 | 201.7041 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2030 | 2030-09-17 | 4.442% | 1.004% | 0.008625% | 50% | 0.95628 | 0 | 6 | 0.95628 | 185.8707 | 190.8098 | 2030-09-17 | 186.7049 | 195.3835 | 201.6145 | 2030-09-17 | 3.091% | 0.05305% | 50% | 0.48127 | 4 | 10 | 4.4813 | FALSE | FALSE
2030-09-18 | 184.2661 | 192.8339 | 194.8023 | 194.8188 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2029 | 2030-09-18 | 4.443% | 1.01% | 0.008491% | 50% | 0.95662 | 0 | 6 | 0.95662 | 184.749 | 184.2661 | 2030-09-18 | 180.3072 | 188.6909 | 194.7168 | 2030-09-18 | 3.095% | 0.05254% | 50% | 0.48161 | 4 | 10 | 4.4816 | FALSE | FALSE
2030-09-19 | 181.8175 | 190.2741 | 192.2289 | 192.2447 | 0.99024 | FALSE | 192.2449 | 2029 | 2030-09-19 | 4.444% | 1.017% | 0.008362% | 50% | 0.95694 | 0 | 6 | 0.95694 | 183.6097 | 181.8175 | 2030-09-19 | 177.9166 | 186.1918 | 192.146 | 2030-09-19 | 3.099% | 0.05209% | 50% | 0.48193 | 4 | 10 | 4.4819 | FALSE | FALSE
2030-09-20 | 185.9493 | 194.6007 | 196.6128 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2030 | 2030-09-20 | 4.446% | 1.023% | 0.008234% | 50% | 0.95725 | 0 | 6 | 0.95725 | 182.4544 | 185.9493 | 2030-09-20 | 181.9634 | 190.4294 | 196.5274 | 2030-09-20 | 3.103% | 0.0517% | 50% | 0.48223 | 4 | 10 | 4.4822 | FALSE | FALSE
2030-09-21 | 180.9127 | 189.3324 | 191.3025 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2029 | 2030-09-21 | 4.447% | 1.03% | 0.008107% | 50% | 0.95754 | 0 | 6 | 0.95754 | 181.2847 | 180.9127 | 2030-09-21 | 177.0396 | 185.279 | 191.22 | 2030-09-21 | 3.107% | 0.05136% | 50% | 0.48253 | 4 | 10 | 4.4825 | FALSE | FALSE
2030-09-22 | 175.725 | 183.9057 | 185.8314 | 185.8457 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2029 | 2030-09-22 | 4.448% | 1.036% | 0.00798% | 50% | 0.95783 | 0 | 6 | 0.95783 | 180.1021 | 175.725 | 2030-09-22 | 171.9696 | 179.9755 | 185.7541 | 2030-09-22 | 3.111% | 0.05107% | 50% | 0.48281 | 4 | 10 | 4.4828 | FALSE | FALSE
2030-09-23 | 112.6764 | 117.9236 | 119.1661 | 119.1705 | 0.62977 | FALSE | 119.1731 | 2029 | 2030-09-23 | 4.45% | 1.043% | 0.007854% | 50% | 0.9581 | 0 | 6 | 0.9581 | 178.9082 | 112.6764 | 2030-09-23 | 110.2946 | 115.4309 | 119.142 | 2030-09-23 | 3.115% | 0.05083% | 50% | 0.48309 | 4 | 10 | 4.4831 | FALSE | FALSE
2030-09-24 | 75.8004 | 79.3314 | 80.1724 | 80.1735 | 0.42653 | FALSE | 80.1762 | 2029 | 2030-09-24 | 4.451% | 1.049% | 0.007729% | 50% | 0.95836 | 0 | 6 | 0.95836 | 177.7045 | 75.8004 | 2030-09-24 | 74.2091 | 77.666 | 80.1662 | 2030-09-24 | 3.119% | 0.05064% | 50% | 0.48335 | 4 | 10 | 4.4834 | FALSE | FALSE
2030-09-25 | 131.6528 | 137.7875 | 139.2572 | 139.2639 | 0.74592 | FALSE | 139.2659 | 2029 | 2030-09-25 | 4.452% | 1.055% | 0.007641% | 50% | 0.95862 | 0 | 6 | 0.95862 | 176.4926 | 131.6528 | 2030-09-25 | 128.8669 | 134.8717 | 139.219 | 2030-09-25 | 3.123% | 0.05069% | 50% | 0.4836 | 4 | 10 | 4.4836 | FALSE | FALSE
2030-09-26 | 133.2517 | 139.4628 | 140.9594 | 140.9664 | 0.76023 | FALSE | 140.9683 | 2029 | 2030-09-26 | 4.454% | 1.062% | 0.0076% | 50% | 0.95886 | 0 | 6 | 0.95886 | 175.2739 | 133.2517 | 2030-09-26 | 130.4337 | 136.5134 | 140.9192 | 2030-09-26 | 3.126% | 0.05099% | 50% | 0.48385 | 4 | 10 | 4.4838 | FALSE | FALSE
2030-09-27 | 61.194 | 64.0473 | 64.7387 | 64.739 | 0.35156 | FALSE | 64.7414 | 2029 | 2030-09-27 | 4.455% | 1.068% | 0.007608% | 50% | 0.95909 | 0 | 6 | 0.95909 | 174.05 | 61.194 | 2030-09-27 | 59.9165 | 62.7102 | 64.7366 | 2030-09-27 | 3.13% | 0.05156% | 50% | 0.48408 | 4 | 10 | 4.4841 | FALSE | FALSE
2030-09-28 | 61.3783 | 64.241 | 64.9386 | 64.939 | 0.35513 | FALSE | 64.9414 | 2029 | 2030-09-28 | 4.456% | 1.074% | 0.007664% | 50% | 0.95931 | 0 | 6 | 0.95931 | 172.8224 | 61.3783 | 2030-09-28 | 60.0983 | 62.9013 | 64.9363 | 2030-09-28 | 3.134% | 0.0524% | 50% | 0.4843 | 4 | 10 | 4.4843 | FALSE | FALSE
2030-09-29 | 91.3387 | 95.6001 | 96.6444 | 96.6469 | 0.53227 | FALSE | 96.6495 | 2029 | 2030-09-29 | 4.457% | 1.081% | 0.007769% | 50% | 0.95953 | 0 | 6 | 0.95953 | 171.5927 | 91.3387 | 2030-09-29 | 89.4258 | 93.5979 | 96.6298 | 2030-09-29 | 3.138% | 0.05351% | 50% | 0.48452 | 4 | 10 | 4.4845 | FALSE | FALSE
2030-09-30 | 130.9692 | 137.0814 | 138.5876 | 138.595 | 0.76875 | FALSE | 138.5969 | 2029 | 2030-09-30 | 4.459% | 1.087% | 0.007925% | 50% | 0.95974 | 0 | 6 | 0.95974 | 170.3626 | 130.9692 | 2030-09-30 | 128.2087 | 134.192 | 138.544 | 2030-09-30 | 3.141% | 0.05489% | 50% | 0.48472 | 4 | 10 | 4.4847 | FALSE | FALSE
2030-10-01 | 148.4529 | 155.3832 | 157.1003 | 157.1109 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2029 | 2030-10-01 | 4.46% | 1.093% | 0.008131% | 50% | 0.95993 | 0 | 6 | 0.95993 | 169.1334 | 148.4529 | 2030-10-01 | 145.3152 | 152.099 | 157.0376 | 2030-10-01 | 3.145% | 0.05654% | 50% | 0.48492 | 4 | 10 | 4.4849 | FALSE | FALSE
2030-10-02 | 153.6824 | 160.859 | 162.6468 | 162.6588 | 0.9153 | FALSE | 162.6597 | 2029 | 2030-10-02 | 4.461% | 1.099% | 0.008388% | 50% | 0.96012 | 0 | 6 | 0.96012 | 167.9018 | 153.6824 | 2030-10-02 | 150.4319 | 157.4567 | 162.5752 | 2030-10-02 | 3.148% | 0.05848% | 50% | 0.48511 | 4 | 10 | 4.4851 | FALSE | FALSE
2030-10-03 | 144.3471 | 151.0898 | 152.7786 | 152.7894 | 0.86608 | FALSE | 152.7907 | 2029 | 2030-10-03 | 4.463% | 1.105% | 0.008703% | 50% | 0.96031 | 0 | 6 | 0.96031 | 166.6636 | 144.3471 | 2030-10-03 | 141.3007 | 147.9011 | 152.7144 | 2030-10-03 | 3.152% | 0.06066% | 50% | 0.48529 | 4 | 10 | 4.4853 | FALSE | FALSE
2030-10-04 | 165.1698 | 172.8875 | 174.8308 | 174.8467 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2029 | 2030-10-04 | 4.464% | 1.112% | 0.009067% | 50% | 0.96048 | 0 | 6 | 0.96048 | 165.4194 | 165.1698 | 2030-10-04 | 161.6691 | 169.2232 | 174.7367 | 2030-10-04 | 3.155% | 0.06301% | 50% | 0.48547 | 4 | 10 | 4.4855 | FALSE | FALSE
2030-10-05 | 167.8608 | 175.7067 | 177.6927 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2030 | 2030-10-05 | 4.465% | 1.118% | 0.009478% | 50% | 0.96065 | 0 | 6 | 0.96065 | 164.1696 | 167.8608 | 2030-10-05 | 164.3038 | 171.9835 | 177.5931 | 2030-10-05 | 3.159% | 0.06552% | 50% | 0.48564 | 4 | 10 | 4.4856 | FALSE | FALSE
2030-10-06 | 56.3615 | 58.9966 | 59.6671 | 59.6675 | 0.34592 | FALSE | 59.6704 | 2029 | 2030-10-06 | 4.467% | 1.124% | 0.009939% | 50% | 0.96081 | 0 | 6 | 0.96081 | 162.9149 | 56.3615 | 2030-10-06 | 55.1975 | 57.7782 | 59.6648 | 2030-10-06 | 3.162% | 0.0682% | 50% | 0.4858 | 4 | 10 | 4.4858 | FALSE | FALSE
2030-10-07 | 115.8149 | 121.2314 | 122.6167 | 122.6244 | 0.7164 | FALSE | 122.627 | 2029 | 2030-10-07 | 4.468% | 1.13% | 0.01045% | 50% | 0.96097 | 0 | 6 | 0.96097 | 161.6556 | 115.8149 | 2030-10-07 | 113.3896 | 118.6927 | 122.5725 | 2030-10-07 | 3.165% | 0.07104% | 50% | 0.48596 | 4 | 10 | 4.486 | FALSE | FALSE
2030-10-08 | 64.7076 | 67.7348 | 68.513 | 68.5141 | 0.40339 | FALSE | 68.5174 | 2029 | 2030-10-08 | 4.469% | 1.136% | 0.01101% | 50% | 0.96112 | 0 | 6 | 0.96112 | 160.3924 | 64.7076 | 2030-10-08 | 63.3712 | 66.3359 | 68.5066 | 2030-10-08 | 3.169% | 0.07406% | 50% | 0.48611 | 4 | 10 | 4.4861 | FALSE | FALSE
2030-10-09 | 152.5807 | 159.7211 | 161.5659 | 161.5835 | 0.95886 | FALSE | 161.5841 | 2029 | 2030-10-09 | 4.471% | 1.142% | 0.01158% | 50% | 0.96126 | 0 | 6 | 0.96126 | 159.1259 | 152.5807 | 2030-10-09 | 149.3548 | 156.3443 | 161.4655 | 2030-10-09 | 3.172% | 0.07758% | 50% | 0.48625 | 4 | 10 | 4.4862 | FALSE | FALSE
2030-10-10 | 122.0724 | 127.7869 | 129.2706 | 129.2812 | 0.77328 | FALSE | 129.2838 | 2029 | 2030-10-10 | 4.472% | 1.148% | 0.01214% | 50% | 0.9614 | 0 | 6 | 0.9614 | 157.8565 | 122.0724 | 2030-10-10 | 119.5132 | 125.1078 | 129.21 | 2030-10-10 | 3.175% | 0.08143% | 50% | 0.48639 | 4 | 10 | 4.4864 | FALSE | FALSE
2030-10-11 | 93.9769 | 98.3775 | 99.5258 | 99.5312 | 0.60012 | FALSE | 99.5349 | 2029 | 2030-10-11 | 4.473% | 1.154% | 0.01266% | 50% | 0.96153 | 0 | 6 | 0.96153 | 156.5848 | 93.9769 | 2030-10-11 | 92.0237 | 96.3328 | 99.4947 | 2030-10-11 | 3.178% | 0.08561% | 50% | 0.48652 | 4 | 10 | 4.4865 | FALSE | FALSE
2030-10-12 | 118.0371 | 123.566 | 125.0158 | 125.0266 | 0.75997 | FALSE | 125.0295 | 2029 | 2030-10-12 | 4.474% | 1.16% | 0.01317% | 50% | 0.96166 | 0 | 6 | 0.96166 | 155.3113 | 118.0371 | 2030-10-12 | 115.5648 | 120.9779 | 124.9526 | 2030-10-12 | 3.181% | 0.09011% | 50% | 0.48665 | 4 | 10 | 4.4866 | FALSE | FALSE
2030-10-13 | 91.2598 | 95.5358 | 96.6625 | 96.668 | 0.59241 | FALSE | 96.6719 | 2029 | 2030-10-13 | 4.476% | 1.166% | 0.01364% | 50% | 0.96178 | 0 | 6 | 0.96178 | 154.0366 | 91.2598 | 2030-10-13 | 89.3658 | 93.5531 | 96.6296 | 2030-10-13 | 3.184% | 0.09494% | 50% | 0.48677 | 4 | 10 | 4.4868 | FALSE | FALSE
2030-10-14 | 81.331 | 85.143 | 86.1521 | 86.1562 | 0.53236 | FALSE | 86.1603 | 2029 | 2030-10-14 | 4.477% | 1.171% | 0.0141% | 50% | 0.9619 | 0 | 6 | 0.9619 | 152.7611 | 81.331 | 2030-10-14 | 79.6497 | 83.3828 | 86.1275 | 2030-10-14 | 3.187% | 0.1001% | 50% | 0.48689 | 4 | 10 | 4.4869 | FALSE | FALSE
2030-10-15 | 148.5688 | 155.5343 | 157.3871 | 157.4093 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2029 | 2030-10-15 | 4.478% | 1.177% | 0.01452% | 50% | 0.96201 | 0 | 6 | 0.96201 | 151.4853 | 148.5688 | 2030-10-15 | 145.4144 | 152.232 | 157.2476 | 2030-10-15 | 3.19% | 0.1056% | 50% | 0.487 | 4 | 10 | 4.487 | FALSE | FALSE
2030-10-16 | 133.2005 | 139.4474 | 141.1168 | 141.1344 | 0.88676 | FALSE | 141.1362 | 2029 | 2030-10-16 | 4.48% | 1.183% | 0.01492% | 50% | 0.96212 | 0 | 6 | 0.96212 | 150.2064 | 133.2005 | 2030-10-16 | 130.3863 | 136.5011 | 141.0026 | 2030-10-16 | 3.192% | 0.1115% | 50% | 0.48711 | 4 | 10 | 4.4871 | FALSE | FALSE
2030-10-17 | 85.3601 | 89.3645 | 90.4397 | 90.4451 | 0.57314 | FALSE | 90.4495 | 2029 | 2030-10-17 | 4.481% | 1.189% | 0.01551% | 50% | 0.96222 | 0 | 6 | 0.96222 | 148.9212 | 85.3601 | 2030-10-17 | 83.5931 | 87.5147 | 90.4033 | 2030-10-17 | 3.195% | 0.1186% | 50% | 0.48721 | 4 | 10 | 4.4872 | FALSE | FALSE
2030-10-18 | 136.2738 | 142.6687 | 144.3935 | 144.4144 | 0.92306 | FALSE | 144.4157 | 2029 | 2030-10-18 | 4.482% | 1.195% | 0.01628% | 50% | 0.96232 | 0 | 6 | 0.96232 | 147.6308 | 136.2738 | 2030-10-18 | 133.379 | 139.638 | 144.251 | 2030-10-18 | 3.198% | 0.1271% | 50% | 0.48731 | 4 | 10 | 4.4873 | FALSE | FALSE
2030-10-19 | 60.1494 | 62.9729 | 63.7379 | 63.7397 | 0.41098 | FALSE | 63.7444 | 2029 | 2030-10-19 | 4.484% | 1.2% | 0.01724% | 50% | 0.96242 | 0 | 6 | 0.96242 | 146.3362 | 60.1494 | 2030-10-19 | 58.9204 | 61.6862 | 63.7258 | 2030-10-19 | 3.201% | 0.137% | 50% | 0.48741 | 4 | 10 | 4.4874 | FALSE | FALSE
2030-10-20 | 38.2777 | 40.0751 | 40.5642 | 40.5642 | 0.26387 | FALSE | 40.5681 | 2029 | 2030-10-20 | 4.485% | 1.206% | 0.01839% | 50% | 0.96251 | 0 | 6 | 0.96251 | 145.0385 | 38.2777 | 2030-10-20 | 37.5039 | 39.2649 | 40.5642 | 2030-10-20 | 3.203% | 0.1482% | 50% | 0.4875 | 4 | 10 | 4.4875 | FALSE | FALSE
2030-10-21 | 62.3715 | 65.301 | 66.1019 | 66.1044 | 0.43385 | FALSE | 66.1099 | 2029 | 2030-10-21 | 4.486% | 1.212% | 0.01972% | 50% | 0.9626 | 0 | 6 | 0.9626 | 143.7388 | 62.3715 | 2030-10-21 | 61.0959 | 63.9656 | 66.0841 | 2030-10-21 | 3.206% | 0.1609% | 50% | 0.48758 | 4 | 10 | 4.4876 | FALSE | FALSE
2030-10-22 | 130.724 | 136.8659 | 138.5524 | 138.5784 | 0.91774 | FALSE | 138.5802 | 2029 | 2030-10-22 | 4.488% | 1.217% | 0.02124% | 50% | 0.96268 | 0 | 6 | 0.96268 | 142.438 | 130.724 | 2030-10-22 | 127.9153 | 133.9253 | 138.3644 | 2030-10-22 | 3.208% | 0.1749% | 50% | 0.48767 | 4 | 10 | 4.4877 | FALSE | FALSE
2030-10-23 | 79.393 | 83.1243 | 84.1534 | 84.1607 | 0.56244 | FALSE | 84.167 | 2029 | 2030-10-23 | 4.489% | 1.223% | 0.02317% | 50% | 0.96276 | 0 | 6 | 0.96276 | 141.1369 | 79.393 | 2030-10-23 | 77.7463 | 81.4002 | 84.1005 | 2030-10-23 | 3.211% | 0.1908% | 50% | 0.48775 | 4 | 10 | 4.4878 | FALSE | FALSE
2030-10-24 | 102.1215 | 106.9225 | 108.2523 | 108.2693 | 0.73022 | FALSE | 108.2748 | 2029 | 2030-10-24 | 4.49% | 1.228% | 0.02555% | 50% | 0.96284 | 0 | 6 | 0.96284 | 139.8364 | 102.1215 | 2030-10-24 | 99.9571 | 104.6564 | 108.1309 | 2030-10-24 | 3.213% | 0.208% | 50% | 0.48783 | 4 | 10 | 4.4878 | FALSE | FALSE
2030-10-25 | 88.3123 | 92.4654 | 93.6207 | 93.6335 | 0.63737 | FALSE | 93.6406 | 2029 | 2030-10-25 | 4.491% | 1.234% | 0.02838% | 50% | 0.96292 | 0 | 6 | 0.96292 | 138.5377 | 88.3123 | 2030-10-25 | 86.4577 | 90.5235 | 93.5312 | 2030-10-25 | 3.216% | 0.2267% | 50% | 0.4879 | 4 | 10 | 4.4879 | FALSE | FALSE
2030-10-26 | 58.321 | 61.0645 | 61.8309 | 61.8344 | 0.42484 | FALSE | 61.8427 | 2029 | 2030-10-26 | 4.493% | 1.24% | 0.03166% | 50% | 0.96299 | 0 | 6 | 0.96299 | 137.2417 | 58.321 | 2030-10-26 | 57.1307 | 59.8182 | 61.8072 | 2030-10-26 | 3.218% | 0.2468% | 50% | 0.48798 | 4 | 10 | 4.488 | FALSE | FALSE
2030-10-27 | 52.3418 | 54.8048 | 55.4957 | 55.4981 | 0.38489 | FALSE | 55.507 | 2029 | 2030-10-27 | 4.494% | 1.245% | 0.0354% | 50% | 0.96306 | 0 | 6 | 0.96306 | 135.9496 | 52.3418 | 2030-10-27 | 51.2803 | 53.6933 | 55.48 | 2030-10-27 | 3.22% | 0.2683% | 50% | 0.48804 | 4 | 10 | 4.488 | FALSE | FALSE
2030-10-28 | 69.07 | 72.3211 | 73.237 | 73.2458 | 0.51277 | FALSE | 73.2562 | 2029 | 2030-10-28 | 4.495% | 1.251% | 0.0396% | 50% | 0.96312 | 0 | 6 | 0.96312 | 134.6622 | 69.07 | 2030-10-28 | 67.6387 | 70.8225 | 73.1809 | 2030-10-28 | 3.223% | 0.2914% | 50% | 0.48811 | 4 | 10 | 4.4881 | FALSE | FALSE
2030-10-29 | 100.2694 | 104.9905 | 106.326 | 106.3564 | 0.75164 | FALSE | 106.365 | 2029 | 2030-10-29 | 4.497% | 1.256% | 0.04426% | 50% | 0.96319 | 0 | 6 | 0.96319 | 133.3808 | 100.2694 | 2030-10-29 | 98.0977 | 102.7166 | 106.1396 | 2030-10-29 | 3.225% | 0.3159% | 50% | 0.48817 | 4 | 10 | 4.4882 | FALSE | FALSE
2030-10-30 | 83.8271 | 87.7752 | 88.8966 | 88.9176 | 0.63441 | FALSE | 88.9294 | 2029 | 2030-10-30 | 4.498% | 1.261% | 0.0494% | 50% | 0.96325 | 0 | 6 | 0.96325 | 132.0992 | 83.8271 | 2030-10-30 | 82.0433 | 85.9074 | 88.7723 | 2030-10-30 | 3.227% | 0.3419% | 50% | 0.48824 | 4 | 10 | 4.4882 | FALSE | FALSE
2030-10-31 | 84.867 | 88.8653 | 90.0056 | 90.0302 | 0.64859 | FALSE | 90.0429 | 2029 | 2030-10-31 | 4.499% | 1.267% | 0.05475% | 50% | 0.96331 | 0 | 6 | 0.96331 | 130.8125 | 84.867 | 2030-10-31 | 83.0498 | 86.9625 | 89.8647 | 2030-10-31 | 3.23% | 0.3689% | 50% | 0.48829 | 4 | 10 | 4.4883 | FALSE | FALSE
2030-11-01 | 84.2224 | 88.1916 | 89.3281 | 89.3549 | 0.65005 | FALSE | 89.3688 | 2029 | 2030-11-01 | 4.501% | 1.272% | 0.06009% | 50% | 0.96336 | 0 | 6 | 0.96336 | 129.523 | 84.2224 | 2030-11-01 | 82.4121 | 86.2959 | 89.178 | 2030-11-01 | 3.232% | 0.3959% | 50% | 0.48835 | 4 | 10 | 4.4883 | FALSE | FALSE
2030-11-02 | 111.8647 | 117.1382 | 118.6542 | 118.7177 | 0.87225 | FALSE | 118.725 | 2029 | 2030-11-02 | 4.502% | 1.278% | 0.06542% | 50% | 0.96342 | 0 | 6 | 0.96342 | 128.2329 | 111.8647 | 2030-11-02 | 109.3273 | 114.4812 | 118.3073 | 2030-11-02 | 3.234% | 0.4229% | 50% | 0.4884 | 4 | 10 | 4.4884 | FALSE | FALSE
2030-11-03 | 42.7157 | 44.73 | 45.3114 | 45.3131 | 0.33627 | FALSE | 45.3287 | 2029 | 2030-11-03 | 4.503% | 1.283% | 0.07075% | 50% | 0.96347 | 0 | 6 | 0.96347 | 126.9441 | 42.7157 | 2030-11-03 | 41.8623 | 43.8364 | 45.3025 | 2030-11-03 | 3.236% | 0.4499% | 50% | 0.48846 | 4 | 10 | 4.4885 | FALSE | FALSE
2030-11-04 | 50.6238 | 53.0117 | 53.7037 | 53.7097 | 0.40261 | FALSE | 53.7277 | 2029 | 2030-11-04 | 4.505% | 1.288% | 0.07608% | 50% | 0.96352 | 0 | 6 | 0.96352 | 125.6588 | 50.6238 | 2030-11-04 | 49.5945 | 51.9339 | 53.6721 | 2030-11-04 | 3.238% | 0.4769% | 50% | 0.48851 | 4 | 10 | 4.4885 | FALSE | FALSE
2030-11-05 | 119.0465 | 124.6637 | 126.2978 | 126.3944 | 0.95708 | FALSE | 126.3976 | 2029 | 2030-11-05 | 4.506% | 1.294% | 0.08139% | 50% | 0.96357 | 0 | 6 | 0.96357 | 124.3789 | 119.0465 | 2030-11-05 | 116.2353 | 121.7198 | 125.7965 | 2030-11-05 | 3.241% | 0.5039% | 50% | 0.48855 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-11-06 | 119.4607 | 125.0992 | 126.7459 | 126.8511 | 0.97035 | FALSE | 126.8535 | 2029 | 2030-11-06 | 4.507% | 1.299% | 0.08661% | 50% | 0.96361 | 0 | 6 | 0.96361 | 123.1067 | 119.4607 | 2030-11-06 | 116.6105 | 122.1144 | 126.2071 | 2030-11-06 | 3.243% | 0.5301% | 50% | 0.4886 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-11-07 | 115.3389 | 120.7844 | 122.381 | 122.4845 | 0.94654 | FALSE | 122.4889 | 2029 | 2030-11-07 | 4.508% | 1.305% | 0.09149% | 50% | 0.96366 | 0 | 6 | 0.96366 | 121.8445 | 115.3389 | 2030-11-07 | 112.5864 | 117.902 | 121.8564 | 2030-11-07 | 3.245% | 0.5551% | 50% | 0.48864 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-11-08 | 77.2032 | 80.8494 | 81.9225 | 81.9607 | 0.63987 | FALSE | 81.9815 | 2029 | 2030-11-08 | 4.51% | 1.31% | 0.09603% | 50% | 0.9637 | 0 | 6 | 0.9637 | 120.5943 | 77.2032 | 2030-11-08 | 75.5099 | 79.0761 | 81.7301 | 2030-11-08 | 3.247% | 0.5789% | 50% | 0.48869 | 4 | 10 | 4.4887 | FALSE | FALSE
2030-11-09 | 43.5573 | 45.615 | 46.223 | 46.2272 | 0.3646 | FALSE | 46.2489 | 2029 | 2030-11-09 | 4.511% | 1.315% | 0.1002% | 50% | 0.96374 | 0 | 6 | 0.96374 | 119.3582 | 43.5573 | 2030-11-09 | 42.6836 | 44.7001 | 46.2015 | 2030-11-09 | 3.25% | 0.6015% | 50% | 0.48873 | 4 | 10 | 4.4887 | FALSE | FALSE
2030-11-10 | 90.4433 | 94.7173 | 95.9849 | 96.0514 | 0.76531 | FALSE | 96.0686 | 2029 | 2030-11-10 | 4.512% | 1.321% | 0.1041% | 50% | 0.96378 | 0 | 6 | 0.96378 | 118.1382 | 90.4433 | 2030-11-10 | 88.3671 | 92.543 | 95.6535 | 2030-11-10 | 3.252% | 0.6229% | 50% | 0.48876 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-11-11 | 110.0482 | 115.2503 | 116.7989 | 116.9141 | 0.94101 | FALSE | 116.9196 | 2029 | 2030-11-11 | 4.514% | 1.326% | 0.1076% | 50% | 0.96381 | 0 | 6 | 0.96381 | 116.9363 | 110.0482 | 2030-11-11 | 107.3682 | 112.4436 | 116.2257 | 2030-11-11 | 3.254% | 0.6429% | 50% | 0.4888 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-11-12 | 108.5193 | 113.6506 | 115.184 | 115.3003 | 0.9374 | FALSE | 115.3062 | 2029 | 2030-11-12 | 4.515% | 1.331% | 0.1108% | 50% | 0.96385 | 0 | 6 | 0.96385 | 115.7547 | 108.5193 | 2030-11-12 | 105.8674 | 110.8734 | 114.6054 | 2030-11-12 | 3.256% | 0.6618% | 50% | 0.48884 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-11-13 | 107.1748 | 112.2441 | 113.7647 | 113.8821 | 0.93526 | FALSE | 113.8882 | 2029 | 2030-11-13 | 4.516% | 1.337% | 0.1136% | 50% | 0.96388 | 0 | 6 | 0.96388 | 114.5812 | 107.1748 | 2030-11-13 | 104.5466 | 109.4916 | 113.1798 | 2030-11-13 | 3.259% | 0.6794% | 50% | 0.48887 | 4 | 10 | 4.4889 | FALSE | FALSE
2030-11-14 | 40.8962 | 42.8312 | 43.4138 | 43.4181 | 0.36024 | FALSE | 43.4418 | 2029 | 2030-11-14 | 4.518% | 1.342% | 0.1161% | 50% | 0.96392 | 0 | 6 | 0.96392 | 113.4052 | 40.8962 | 2030-11-14 | 40.0806 | 41.9769 | 43.392 | 2030-11-14 | 3.261% | 0.6947% | 50% | 0.48891 | 4 | 10 | 4.4889 | FALSE | FALSE
2030-11-15 | 51.4473 | 53.8823 | 54.6181 | 54.6328 | 0.45799 | FALSE | 54.6586 | 2029 | 2030-11-15 | 4.519% | 1.347% | 0.1186% | 50% | 0.96395 | 0 | 6 | 0.96395 | 112.2305 | 51.4473 | 2030-11-15 | 50.3807 | 52.7651 | 54.5452 | 2030-11-15 | 3.263% | 0.7083% | 50% | 0.48894 | 4 | 10 | 4.4889 | FALSE | FALSE
2030-11-16 | 107.2516 | 112.3292 | 113.8693 | 114.0006 | 0.96564 | FALSE | 114.0041 | 2029 | 2030-11-16 | 4.52% | 1.353% | 0.1211% | 50% | 0.96398 | 0 | 6 | 0.96398 | 111.0611 | 107.2516 | 2030-11-16 | 104.5716 | 109.5223 | 113.2199 | 2030-11-16 | 3.266% | 0.7201% | 50% | 0.48897 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-11-17 | 63.6926 | 66.7089 | 67.6273 | 67.6606 | 0.57911 | FALSE | 67.6865 | 2029 | 2030-11-17 | 4.522% | 1.358% | 0.1236% | 50% | 0.96401 | 0 | 6 | 0.96401 | 109.9012 | 63.6926 | 2030-11-17 | 62.3077 | 65.2584 | 67.4634 | 2030-11-17 | 3.268% | 0.7301% | 50% | 0.489 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-11-18 | 50.5461 | 52.9405 | 53.6722 | 53.6881 | 0.46432 | FALSE | 53.7147 | 2029 | 2030-11-18 | 4.523% | 1.363% | 0.126% | 50% | 0.96404 | 0 | 6 | 0.96404 | 108.755 | 50.5461 | 2030-11-18 | 49.4971 | 51.8418 | 53.5948 | 2030-11-18 | 3.271% | 0.7382% | 50% | 0.48902 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-11-19 | 24.0351 | 25.1741 | 25.5234 | 25.5234 | 0.22303 | FALSE | 25.5402 | 2029 | 2030-11-19 | 4.524% | 1.369% | 0.1284% | 50% | 0.96406 | 0 | 6 | 0.96406 | 107.6264 | 24.0351 | 2030-11-19 | 23.571 | 24.6879 | 25.5234 | 2030-11-19 | 3.273% | 0.7444% | 50% | 0.48905 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-20 | 70.2818 | 73.6131 | 74.6386 | 74.6887 | 0.65938 | FALSE | 74.7131 | 2029 | 2030-11-20 | 4.525% | 1.374% | 0.1305% | 50% | 0.96409 | 0 | 6 | 0.96409 | 106.52 | 70.2818 | 2030-11-20 | 68.7075 | 71.9642 | 74.4015 | 2030-11-20 | 3.276% | 0.7481% | 50% | 0.48908 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-21 | 13.9225 | 14.5826 | 14.7866 | 14.7866 | 0.13187 | FALSE | 14.7967 | 2029 | 2030-11-21 | 4.527% | 1.379% | 0.1323% | 50% | 0.96411 | 0 | 6 | 0.96411 | 105.4397 | 13.9225 | 2030-11-21 | 13.6544 | 14.3018 | 14.7866 | 2030-11-21 | 3.279% | 0.75% | 50% | 0.4891 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-22 | 33.8011 | 35.4043 | 35.9014 | 35.903 | 0.32338 | FALSE | 35.9269 | 2029 | 2030-11-22 | 4.528% | 1.385% | 0.1339% | 50% | 0.96414 | 0 | 6 | 0.96414 | 104.3897 | 33.8011 | 2030-11-22 | 33.1442 | 34.7161 | 35.8939 | 2030-11-22 | 3.281% | 0.7502% | 50% | 0.48913 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-23 | 55.7445 | 58.3891 | 59.2123 | 59.2397 | 0.53877 | FALSE | 59.2669 | 2029 | 2030-11-23 | 4.529% | 1.39% | 0.1353% | 50% | 0.96416 | 0 | 6 | 0.96416 | 103.3739 | 55.7445 | 2030-11-23 | 54.5593 | 57.1477 | 59.0882 | 2030-11-23 | 3.284% | 0.7485% | 50% | 0.48915 | 4 | 10 | 4.4891 | FALSE | FALSE
2030-11-24 | 54.8529 | 57.4561 | 58.2693 | 58.2961 | 0.53521 | FALSE | 58.3232 | 2029 | 2030-11-24 | 4.531% | 1.396% | 0.1364% | 50% | 0.96418 | 0 | 6 | 0.96418 | 102.3967 | 54.8529 | 2030-11-24 | 53.6906 | 56.2387 | 58.1499 | 2030-11-24 | 3.287% | 0.7449% | 50% | 0.48917 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-25 | 17.7622 | 18.6054 | 18.8698 | 18.8698 | 0.17482 | FALSE | 18.8831 | 2029 | 2030-11-25 | 4.532% | 1.401% | 0.1373% | 50% | 0.9642 | 0 | 6 | 0.9642 | 101.4619 | 17.7622 | 2030-11-25 | 17.422 | 18.249 | 18.8698 | 2030-11-25 | 3.289% | 0.7393% | 50% | 0.48919 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-26 | 53.4666 | 56.0055 | 56.8044 | 56.8303 | 0.53112 | FALSE | 56.8573 | 2029 | 2030-11-26 | 4.533% | 1.406% | 0.1379% | 50% | 0.96422 | 0 | 6 | 0.96422 | 100.5738 | 53.4666 | 2030-11-26 | 52.3408 | 54.8262 | 56.6927 | 2030-11-26 | 3.292% | 0.7318% | 50% | 0.48921 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-27 | 58.2336 | 60.9997 | 61.8733 | 61.908 | 0.58348 | FALSE | 61.9341 | 2029 | 2030-11-27 | 4.535% | 1.412% | 0.1382% | 50% | 0.96424 | 0 | 6 | 0.96424 | 99.7219 | 58.2336 | 2030-11-27 | 56.9857 | 59.6925 | 61.7266 | 2030-11-27 | 3.295% | 0.7223% | 50% | 0.48923 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-11-28 | 37.8537 | 39.6523 | 40.2224 | 40.2289 | 0.3823 | FALSE | 40.2541 | 2029 | 2030-11-28 | 4.536% | 1.417% | 0.1382% | 50% | 0.96426 | 0 | 6 | 0.96426 | 98.8943 | 37.8537 | 2030-11-28 | 37.1063 | 38.8694 | 40.1951 | 2030-11-28 | 3.298% | 0.7116% | 50% | 0.48925 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-11-29 | 53.9292 | 56.4924 | 57.3078 | 57.336 | 0.54929 | FALSE | 57.3621 | 2029 | 2030-11-29 | 4.537% | 1.423% | 0.1378% | 50% | 0.96428 | 0 | 6 | 0.96428 | 98.0931 | 53.9292 | 2030-11-29 | 52.7952 | 55.3045 | 57.1926 | 2030-11-29 | 3.301% | 0.7007% | 50% | 0.48927 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-11-30 | 21.391 | 22.408 | 22.7327 | 22.7327 | 0.2195 | FALSE | 22.7487 | 2029 | 2030-11-30 | 4.539% | 1.428% | 0.137% | 50% | 0.9643 | 0 | 6 | 0.9643 | 97.3202 | 21.391 | 2030-11-30 | 20.9839 | 21.9816 | 22.7327 | 2030-11-30 | 3.304% | 0.6898% | 50% | 0.48929 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-01 | 16.066 | 16.83 | 17.0749 | 17.0749 | 0.16613 | FALSE | 17.0868 | 2029 | 2030-12-01 | 4.54% | 1.434% | 0.1358% | 50% | 0.96431 | 0 | 6 | 0.96431 | 96.5776 | 16.066 | 2030-12-01 | 15.7606 | 16.5101 | 17.0749 | 2030-12-01 | 3.307% | 0.6788% | 50% | 0.4893 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-02 | 25.9061 | 27.1385 | 27.5349 | 27.5349 | 0.26987 | FALSE | 27.5538 | 2029 | 2030-12-02 | 4.541% | 1.439% | 0.1341% | 50% | 0.96433 | 0 | 6 | 0.96433 | 95.8674 | 25.9061 | 2030-12-02 | 25.4143 | 26.6233 | 27.5349 | 2030-12-02 | 3.311% | 0.6676% | 50% | 0.48932 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-03 | 35.5202 | 37.2105 | 37.7561 | 37.7613 | 0.3727 | FALSE | 37.7842 | 2029 | 2030-12-03 | 4.542% | 1.445% | 0.1321% | 50% | 0.96435 | 0 | 6 | 0.96435 | 95.1913 | 35.5202 | 2030-12-03 | 34.8276 | 36.4849 | 37.7354 | 2030-12-03 | 3.314% | 0.6562% | 50% | 0.48933 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-04 | 76.209 | 79.8366 | 81.0117 | 81.0878 | 0.80572 | FALSE | 81.1028 | 2029 | 2030-12-04 | 4.544% | 1.451% | 0.1298% | 50% | 0.96436 | 0 | 6 | 0.96436 | 94.5514 | 76.209 | 2030-12-04 | 74.4867 | 78.0323 | 80.7095 | 2030-12-04 | 3.317% | 0.6452% | 50% | 0.48935 | 4 | 10 | 4.4893 | FALSE | FALSE
2030-12-05 | 95.6376 | 100.1913 | 101.6718 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2030 | 2030-12-05 | 4.545% | 1.456% | 0.1276% | 50% | 0.96437 | 0 | 6 | 0.96437 | 93.9492 | 95.6376 | 2030-12-05 | 93.3514 | 97.7963 | 101.1551 | 2030-12-05 | 3.32% | 0.6352% | 50% | 0.48936 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-06 | 49.6999 | 52.0671 | 52.8394 | 52.8614 | 0.53175 | FALSE | 52.8841 | 2029 | 2030-12-06 | 4.546% | 1.462% | 0.1253% | 50% | 0.96439 | 0 | 6 | 0.96439 | 93.3867 | 49.6999 | 2030-12-06 | 48.6797 | 50.9983 | 52.7516 | 2030-12-06 | 3.324% | 0.626% | 50% | 0.48937 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-07 | 76.8768 | 80.5395 | 81.7388 | 81.8148 | 0.82757 | FALSE | 81.8275 | 2029 | 2030-12-07 | 4.548% | 1.467% | 0.1231% | 50% | 0.9644 | 0 | 6 | 0.9644 | 92.866 | 76.8768 | 2030-12-07 | 75.144 | 78.7242 | 81.4337 | 2030-12-07 | 3.327% | 0.6178% | 50% | 0.48939 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-08 | 14.5472 | 15.2405 | 15.4683 | 15.4683 | 0.15727 | FALSE | 15.4779 | 2029 | 2030-12-08 | 4.549% | 1.473% | 0.121% | 50% | 0.96441 | 0 | 6 | 0.96441 | 92.389 | 14.5472 | 2030-12-08 | 14.2729 | 14.9531 | 15.4683 | 2030-12-08 | 3.331% | 0.6106% | 50% | 0.4894 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-09 | 27.9627 | 29.2957 | 29.7354 | 29.7356 | 0.30372 | FALSE | 29.7537 | 2029 | 2030-12-09 | 4.55% | 1.479% | 0.1189% | 50% | 0.96442 | 0 | 6 | 0.96442 | 91.9576 | 27.9627 | 2030-12-09 | 27.4353 | 28.7432 | 29.7346 | 2030-12-09 | 3.334% | 0.6042% | 50% | 0.48941 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-10 | 67.399 | 70.613 | 71.6769 | 71.729 | 0.73568 | FALSE | 71.7453 | 2029 | 2030-12-10 | 4.552% | 1.484% | 0.1168% | 50% | 0.96444 | 0 | 6 | 0.96444 | 91.5739 | 67.399 | 2030-12-10 | 65.9322 | 69.0763 | 71.4615 | 2030-12-10 | 3.338% | 0.5988% | 50% | 0.48942 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-11 | 63.4452 | 66.4716 | 67.4769 | 67.5207 | 0.69506 | FALSE | 67.538 | 2029 | 2030-12-11 | 4.553% | 1.49% | 0.1147% | 50% | 0.96445 | 0 | 6 | 0.96445 | 91.2344 | 63.4452 | 2030-12-11 | 62.084 | 65.0455 | 67.294 | 2030-12-11 | 3.341% | 0.5942% | 50% | 0.48943 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-12 | 22.1256 | 23.1814 | 23.5333 | 23.5333 | 0.24304 | FALSE | 23.5469 | 2029 | 2030-12-12 | 4.554% | 1.496% | 0.1127% | 50% | 0.96446 | 0 | 6 | 0.96446 | 90.9346 | 22.1256 | 2030-12-12 | 21.7102 | 22.7461 | 23.5333 | 2030-12-12 | 3.345% | 0.5907% | 50% | 0.48944 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-12-13 | 23.0447 | 24.1446 | 24.5126 | 24.5126 | 0.25387 | FALSE | 24.5266 | 2029 | 2030-12-13 | 4.556% | 1.501% | 0.1108% | 50% | 0.96447 | 0 | 6 | 0.96447 | 90.6746 | 23.0447 | 2030-12-13 | 22.6125 | 23.6918 | 24.5126 | 2030-12-13 | 3.349% | 0.5876% | 50% | 0.48945 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-14 | 67.6302 | 70.8592 | 71.9433 | 71.9936 | 0.74738 | FALSE | 72.0082 | 2029 | 2030-12-14 | 4.557% | 1.507% | 0.1092% | 50% | 0.96448 | 0 | 6 | 0.96448 | 90.4544 | 67.6302 | 2030-12-14 | 66.1611 | 69.3199 | 71.7244 | 2030-12-14 | 3.352% | 0.5848% | 50% | 0.48946 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-15 | 33.661 | 35.2686 | 35.8103 | 35.8143 | 0.37251 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2030-12-15 | 4.558% | 1.513% | 0.1078% | 50% | 0.96449 | 0 | 6 | 0.96449 | 90.2742 | 33.661 | 2030-12-15 | 33.0147 | 34.5914 | 35.7926 | 2030-12-15 | 3.356% | 0.5825% | 50% | 0.48947 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-16 | 20.5154 | 21.4955 | 21.8269 | 21.8269 | 0.22737 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2030-12-16 | 4.559% | 1.518% | 0.1066% | 50% | 0.96449 | 0 | 6 | 0.96449 | 90.1344 | 20.5154 | 2030-12-16 | 20.1318 | 21.0936 | 21.8269 | 2030-12-16 | 3.36% | 0.5806% | 50% | 0.48948 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-17 | 12.7284 | 13.3367 | 13.5431 | 13.5431 | 0.14122 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2030-12-17 | 4.561% | 1.524% | 0.1056% | 50% | 0.9645 | 0 | 6 | 0.9645 | 90.035 | 12.7284 | 2030-12-17 | 12.4907 | 13.0876 | 13.5431 | 2030-12-17 | 3.364% | 0.579% | 50% | 0.48949 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-18 | 69.329 | 72.643 | 73.7716 | 73.8237 | 0.77026 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2030-12-18 | 4.562% | 1.53% | 0.1049% | 50% | 0.96451 | 0 | 6 | 0.96451 | 89.9761 | 69.329 | 2030-12-18 | 67.8187 | 71.0605 | 73.5369 | 2030-12-18 | 3.368% | 0.5779% | 50% | 0.4895 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-19 | 66.6379 | 69.8242 | 70.9132 | 70.9598 | 0.74048 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2030-12-19 | 4.563% | 1.536% | 0.1044% | 50% | 0.96452 | 0 | 6 | 0.96452 | 89.9581 | 66.6379 | 2030-12-19 | 65.2008 | 68.3185 | 70.7021 | 2030-12-19 | 3.371% | 0.5768% | 50% | 0.48951 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-20 | 17.4212 | 18.2545 | 18.5402 | 18.5402 | 0.19341 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2030-12-20 | 4.565% | 1.541% | 0.1039% | 50% | 0.96453 | 0 | 6 | 0.96453 | 89.9812 | 17.4212 | 2030-12-20 | 17.0967 | 17.9144 | 18.5402 | 2030-12-20 | 3.375% | 0.5756% | 50% | 0.48951 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-21 | 82.3164 | 86.2548 | 87.6103 | 87.6899 | 0.91405 | FALSE | 87.6957 | 2029 | 2030-12-21 | 4.566% | 1.547% | 0.1036% | 50% | 0.96453 | 0 | 6 | 0.96453 | 90.0455 | 82.3164 | 2030-12-21 | 80.4506 | 84.2997 | 87.248 | 2030-12-21 | 3.379% | 0.5744% | 50% | 0.48952 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-22 | 68.5673 | 71.8489 | 72.9822 | 73.0318 | 0.76031 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2030-12-22 | 4.567% | 1.553% | 0.1033% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.1513 | 68.5673 | 2030-12-22 | 67.0844 | 70.295 | 72.7564 | 2030-12-22 | 3.383% | 0.5732% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-23 | 70.3298 | 73.6967 | 74.8635 | 74.9164 | 0.7786 | FALSE | 74.929 | 2029 | 2030-12-23 | 4.569% | 1.559% | 0.1032% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.2986 | 70.3298 | 2030-12-23 | 68.8021 | 72.0958 | 74.6233 | 2030-12-23 | 3.387% | 0.5718% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-24 | 85.3764 | 89.4649 | 90.8867 | 90.9731 | 0.94343 | FALSE | 90.9769 | 2029 | 2030-12-24 | 4.57% | 1.564% | 0.1032% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.4878 | 85.3764 | 2030-12-24 | 83.4319 | 87.4273 | 90.496 | 2030-12-24 | 3.391% | 0.5705% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-25 | 48.1 | 50.4041 | 51.2082 | 51.2256 | 0.52982 | FALSE | 51.2438 | 2029 | 2030-12-25 | 4.571% | 1.57% | 0.1033% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 90.7226 | 48.1 | 2030-12-25 | 47.136 | 49.3939 | 51.1297 | 2030-12-25 | 3.395% | 0.569% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-26 | 82.1836 | 86.1215 | 87.5005 | 87.5786 | 0.90293 | FALSE | 87.585 | 2029 | 2030-12-26 | 4.573% | 1.576% | 0.1035% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 91.0057 | 82.1836 | 2030-12-26 | 80.3387 | 84.1883 | 87.1505 | 2030-12-26 | 3.399% | 0.5674% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-27 | 25.4722 | 26.6931 | 27.1221 | 27.1221 | 0.2786 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2030-12-27 | 4.574% | 1.582% | 0.104% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 91.335 | 25.4722 | 2030-12-27 | 25.0009 | 26.1992 | 27.1221 | 2030-12-27 | 3.403% | 0.5663% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-28 | 66.8471 | 70.0521 | 71.1821 | 71.2278 | 0.72861 | FALSE | 71.2426 | 2029 | 2030-12-28 | 4.575% | 1.588% | 0.1047% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 91.7089 | 66.8471 | 2030-12-28 | 65.4259 | 68.5628 | 70.9811 | 2030-12-28 | 3.407% | 0.5654% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-29 | 41.3396 | 43.3222 | 44.0236 | 44.0335 | 0.44836 | FALSE | 44.0523 | 2029 | 2030-12-29 | 4.576% | 1.593% | 0.1055% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 92.1255 | 41.3396 | 2030-12-29 | 40.5364 | 42.4805 | 43.9806 | 2030-12-29 | 3.411% | 0.5649% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-30 | 59.1996 | 62.0396 | 63.0478 | 63.0803 | 0.63907 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2030-12-30 | 4.578% | 1.599% | 0.1065% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 92.5832 | 59.1996 | 2030-12-30 | 57.9779 | 60.7593 | 62.9076 | 2030-12-30 | 3.415% | 0.5647% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
2030-12-31 | 47.3847 | 49.6586 | 50.4685 | 50.4848 | 0.50869 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2030-12-31 | 4.579% | 1.605% | 0.1077% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 93.08 | 47.3847 | 2030-12-31 | 46.4475 | 48.6764 | 50.3996 | 2030-12-31 | 3.419% | 0.5648% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.0873 | 11.5618 | 11.7517 | 11.7517 | 0.11282 |  | 14.7967 | 2021 | min.: | 4.102% | 0% | 0.002353% | 50% | 0.46454 | 0 | 6 | 0.46454 | 89.9581 |  | min.: | 10.8833 | 11.349 | 11.7517 | min.: | 2.293% | 0.02666% | 50% | 0.00045698 | 3 | 9 | 3.9895
moy.: | 123.5613 | 129.1622 | 130.5076 | 130.5217 | 0.6729 |  | 133.3571 | 2027.3825 | moy.: | 4.341% | 1.21% | 0.02997% | 50% | 0.74443 | 0 | 6 | 0.74443 | 176.6082 |  | moy.: | 120.9355 | 126.4173 | 130.4209 | moy.: | 3.185% | 0.2026% | 50% | 0.45845 | 3.811 | 9.811 | 4.2694
max.: | 248.2085 | 259.458 | 260.6024 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2030 | max.: | 4.579% | 2.286% | 0.1382% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 240.3676 |  | max.: | 242.521 | 253.5128 | 260.5144 | max.: | 3.93% | 0.7502% | 50% | 1 | 4 | 10 | 4.4895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2031
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2031 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2031 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2031 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 199.4817 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Hangar Goussaud Espanès | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 723.8268 | 30.8701 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-08-16 | [18 empty] | 923.3847 | 30.8701 | kWh | [7 empty] | 11491.2794 | 0 | 11282.1902 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2021-12-06 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 33378.4549 | 44869.7343 | 32632.1875 | 43914.3777 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 12054.3649 | 0 | 11835.0369 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 35084.2137 | 47629.5861 | 34299.8267 | 47595.9453 | : Sujet après action
|  | 47138.5786 | 47629.5861 | 47638.2732 |  | 44869.7343 |  |  |  |  | 2031-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 43914.3777 |  | 46134.8635 | 47595.9453 | 47638.2732 | 2031-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 12301.0794 | 0 | 12291.0081 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 35328.5067 | 47638.2732 | 35304.9372 | 47638.2732 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 2268.8443 | 467.3747 | 8.1837 | kWh |  |  |  |  | 2022-02-17 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | 1.4645 |  |  | Perte annuelle: | 2220.4858 | 1390.7594 | 39.0538 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 235.1899 | 0 | 434.6716 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.019% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.96454 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 4.4895 | 232.4158 | 8.1837 | 956.2426 | 39.0538 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 467.6057 | 8.1837 | 1390.9142 | 39.0538 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2031 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2031 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2031 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2031-01-01 | 30.6248 | 32.0948 | 32.6202 | 32.6216 | 0.3268 | FALSE | 99.9412 | 2022 | 2031-01-01 | 4.58% | 1.611% | 0.1091% | 50% | 0.96454 | 0 | 6 | 0.96454 | 93.6142 | 30.6248 | 2031-01-01 | 30.0553 | 31.498 | 32.6144 | 2031-01-01 | 3.423% | 0.5652% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895 | TRUE | FALSE
2031-01-02 | 11.0258 | 11.5552 | 11.7451 | 11.7451 | 0.11694 | FALSE | 73.0861 | 2022 | 2031-01-02 | 4.582% | 1.616% | 0.1105% | 50% | 0.96457 | 0 | 6 | 0.96457 | 94.1841 | 11.0258 | 2031-01-02 | 10.8229 | 11.3425 | 11.7451 | 2031-01-02 | 3.427% | 0.5666% | 50% | 0.48956 | 4 | 10 | 4.4896 | TRUE | FALSE
2031-01-03 | 50.7035 | 53.1388 | 54.015 | 54.0353 | 0.53452 | FALSE | 76.1185 | 2022 | 2031-01-03 | 4.583% | 1.622% | 0.1119% | 50% | 0.9646 | 0 | 6 | 0.9646 | 94.788 | 50.7035 | 2031-01-03 | 49.6948 | 52.0817 | 53.9322 | 2031-01-03 | 3.431% | 0.5687% | 50% | 0.48959 | 4 | 10 | 4.4896 | TRUE | FALSE
2031-01-04 | 91.248 | 95.632 | 97.2146 | 97.318 | 0.95617 | FALSE | 97.3215 | 2030 | 2031-01-04 | 4.584% | 1.628% | 0.1133% | 50% | 0.96463 | 0 | 6 | 0.96463 | 95.4241 | 91.248 | 2031-01-04 | 89.1862 | 93.4711 | 96.7963 | 2031-01-04 | 3.435% | 0.5718% | 50% | 0.48962 | 4 | 10 | 4.4896 | TRUE | FALSE
2031-01-05 | 42.7651 | 44.8204 | 45.5647 | 45.5756 | 0.44465 | FALSE | 61.4773 | 2022 | 2031-01-05 | 4.586% | 1.634% | 0.1148% | 50% | 0.96467 | 0 | 6 | 0.96467 | 96.0905 | 42.7651 | 2031-01-05 | 41.94 | 43.9556 | 45.5212 | 2031-01-05 | 3.439% | 0.5756% | 50% | 0.48965 | 4 | 10 | 4.4897 | TRUE | FALSE
2031-01-06 | 25.3634 | 26.5827 | 27.0258 | 27.0258 | 0.26175 | FALSE | 105.3101 | 2022 | 2031-01-06 | 4.587% | 1.639% | 0.1162% | 50% | 0.9647 | 0 | 6 | 0.9647 | 96.7855 | 25.3634 | 2031-01-06 | 24.8983 | 26.0952 | 27.0258 | 2031-01-06 | 3.443% | 0.5803% | 50% | 0.48969 | 4 | 10 | 4.4897 | TRUE | FALSE
2031-01-07 | 62.5741 | 65.5832 | 66.6802 | 66.7185 | 0.64135 | FALSE | 66.7392 | 2030 | 2031-01-07 | 4.588% | 1.645% | 0.1177% | 50% | 0.96474 | 0 | 6 | 0.96474 | 97.5073 | 62.5741 | 2031-01-07 | 61.2871 | 64.2343 | 66.5277 | 2031-01-07 | 3.447% | 0.5858% | 50% | 0.48972 | 4 | 10 | 4.4897 | TRUE | FALSE
2031-01-08 | 29.1557 | 30.5582 | 31.0711 | 31.0711 | 0.29638 | FALSE | 31.0902 | 2030 | 2031-01-08 | 4.589% | 1.651% | 0.1191% | 50% | 0.96477 | 0 | 6 | 0.96477 | 98.2541 | 29.1557 | 2031-01-08 | 28.6219 | 29.9987 | 31.0711 | 2031-01-08 | 3.451% | 0.592% | 50% | 0.48976 | 4 | 10 | 4.4898 | TRUE | FALSE
2031-01-09 | 26.6585 | 27.9412 | 28.4119 | 28.4119 | 0.26886 | FALSE | 28.4295 | 2030 | 2031-01-09 | 4.591% | 1.657% | 0.1206% | 50% | 0.96481 | 0 | 6 | 0.96481 | 99.034 | 26.6585 | 2031-01-09 | 26.1709 | 27.4301 | 28.4119 | 2031-01-09 | 3.456% | 0.599% | 50% | 0.4898 | 4 | 10 | 4.4898 | TRUE | FALSE
2031-01-10 | 84.7268 | 88.8048 | 90.3061 | 90.3924 | 0.84828 | FALSE | 90.4047 | 2030 | 2031-01-10 | 4.592% | 1.662% | 0.1218% | 50% | 0.96485 | 0 | 6 | 0.96485 | 99.8549 | 84.7268 | 2031-01-10 | 82.8625 | 86.8508 | 89.9631 | 2031-01-10 | 3.46% | 0.6061% | 50% | 0.48984 | 4 | 10 | 4.4898 | TRUE | FALSE
2031-01-11 | 19.0773 | 19.9958 | 20.335 | 20.335 | 0.18919 | FALSE | 102.6778 | 2022 | 2031-01-11 | 4.593% | 1.668% | 0.1226% | 50% | 0.9649 | 0 | 6 | 0.9649 | 100.7147 | 19.0773 | 2031-01-11 | 18.7289 | 19.6307 | 20.335 | 2031-01-11 | 3.464% | 0.6128% | 50% | 0.48988 | 4 | 10 | 4.4899 | TRUE | FALSE
2031-01-12 | 88.3635 | 92.6191 | 94.1959 | 94.2903 | 0.86943 | FALSE | 94.3014 | 2030 | 2031-01-12 | 4.595% | 1.674% | 0.123% | 50% | 0.96494 | 0 | 6 | 0.96494 | 101.6109 | 88.3635 | 2031-01-12 | 86.4009 | 90.562 | 93.8152 | 2031-01-12 | 3.468% | 0.6192% | 50% | 0.48993 | 4 | 10 | 4.4899 | TRUE | FALSE
2031-01-13 | 50.8386 | 53.2878 | 54.1981 | 54.2168 | 0.49535 | FALSE | 54.2414 | 2030 | 2031-01-13 | 4.596% | 1.68% | 0.123% | 50% | 0.96499 | 0 | 6 | 0.96499 | 102.5411 | 50.8386 | 2031-01-13 | 49.8419 | 52.243 | 54.122 | 2031-01-13 | 3.472% | 0.6252% | 50% | 0.48997 | 4 | 10 | 4.49 | TRUE | FALSE
2031-01-14 | 69.0991 | 72.4289 | 73.6705 | 73.718 | 0.66721 | FALSE | 112.6821 | 2022 | 2031-01-14 | 4.597% | 1.685% | 0.1226% | 50% | 0.96503 | 0 | 6 | 0.96503 | 103.5032 | 69.0991 | 2031-01-14 | 67.6595 | 70.9199 | 73.4737 | 2031-01-14 | 3.476% | 0.631% | 50% | 0.49002 | 4 | 10 | 4.49 | TRUE | FALSE
2031-01-15 | 25.4865 | 26.715 | 27.1746 | 27.1746 | 0.24361 | FALSE | 114.4165 | 2022 | 2031-01-15 | 4.599% | 1.691% | 0.1218% | 50% | 0.96508 | 0 | 6 | 0.96508 | 104.4946 | 25.4865 | 2031-01-15 | 25.0228 | 26.2289 | 27.1746 | 2031-01-15 | 3.48% | 0.6364% | 50% | 0.49007 | 4 | 10 | 4.4901 | TRUE | FALSE
2031-01-16 | 13.041 | 13.6698 | 13.9058 | 13.9058 | 0.12345 | FALSE | 113.7939 | 2022 | 2031-01-16 | 4.6% | 1.697% | 0.1208% | 50% | 0.96514 | 0 | 6 | 0.96514 | 105.5129 | 13.041 | 2031-01-16 | 12.8039 | 13.4213 | 13.9058 | 2031-01-16 | 3.484% | 0.6406% | 50% | 0.49012 | 4 | 10 | 4.4901 | TRUE | FALSE
2031-01-17 | 24.3708 | 25.5463 | 25.9887 | 25.9887 | 0.22844 | FALSE | 89.365 | 2022 | 2031-01-17 | 4.601% | 1.703% | 0.1195% | 50% | 0.96519 | 0 | 6 | 0.96519 | 106.5558 | 24.3708 | 2031-01-17 | 23.9282 | 25.0823 | 25.9887 | 2031-01-17 | 3.488% | 0.6429% | 50% | 0.49018 | 4 | 10 | 4.4902 | TRUE | FALSE
2031-01-18 | 72.9428 | 76.462 | 77.7909 | 77.8404 | 0.67741 | FALSE | 77.8621 | 2030 | 2031-01-18 | 4.603% | 1.708% | 0.118% | 50% | 0.96525 | 0 | 6 | 0.96525 | 107.6208 | 72.9428 | 2031-01-18 | 71.4158 | 74.8613 | 77.5701 | 2031-01-18 | 3.492% | 0.6436% | 50% | 0.49023 | 4 | 10 | 4.4902 | TRUE | FALSE
2031-01-19 | 40.1648 | 42.1032 | 42.8374 | 42.8424 | 0.3691 | FALSE | 47.8049 | 2022 | 2031-01-19 | 4.604% | 1.714% | 0.1163% | 50% | 0.9653 | 0 | 6 | 0.9653 | 108.7056 | 40.1648 | 2031-01-19 | 39.4159 | 41.3182 | 42.815 | 2031-01-19 | 3.496% | 0.6426% | 50% | 0.49029 | 4 | 10 | 4.4903 | TRUE | FALSE
2031-01-20 | 75.7122 | 79.3672 | 80.756 | 80.8074 | 0.68915 | FALSE | 80.8285 | 2030 | 2031-01-20 | 4.605% | 1.72% | 0.1144% | 50% | 0.96536 | 0 | 6 | 0.96536 | 109.8079 | 75.7122 | 2031-01-20 | 74.1231 | 77.7014 | 80.5197 | 2031-01-20 | 3.5% | 0.6399% | 50% | 0.49035 | 4 | 10 | 4.4904 | TRUE | FALSE
2031-01-21 | 20.641 | 21.6377 | 22.0176 | 22.0176 | 0.18587 | FALSE | 61.8592 | 2022 | 2031-01-21 | 4.606% | 1.725% | 0.1123% | 50% | 0.96543 | 0 | 6 | 0.96543 | 110.9252 | 20.641 | 2031-01-21 | 20.2674 | 21.2461 | 22.0176 | 2031-01-21 | 3.504% | 0.6358% | 50% | 0.49042 | 4 | 10 | 4.4904 | TRUE | FALSE
2031-01-22 | 111.2458 | 116.6193 | 118.6737 | 118.8031 | 0.99276 | FALSE | 118.8044 | 2022 | 2031-01-22 | 4.608% | 1.731% | 0.11% | 50% | 0.96549 | 0 | 6 | 0.96549 | 112.0553 | 111.2458 | 2031-01-22 | 108.671 | 113.9202 | 118.0621 | 2031-01-22 | 3.508% | 0.6302% | 50% | 0.49048 | 4 | 10 | 4.4905 | TRUE | FALSE
2031-01-23 | 113.074 | 118.5374 | 120.6327 | 120.7624 | 0.99883 | FALSE | 120.7626 | 2022 | 2031-01-23 | 4.609% | 1.737% | 0.1076% | 50% | 0.96556 | 0 | 6 | 0.96556 | 113.206 | 113.074 | 2031-01-23 | 110.4588 | 115.7959 | 120.0111 | 2031-01-23 | 3.512% | 0.6232% | 50% | 0.49055 | 4 | 10 | 4.4906 | TRUE | FALSE
2031-01-24 | 114.4682 | 120.0007 | 122.1288 | 122.2571 | 1.0007 | TRUE | 122.2571 | 2031 | 2031-01-24 | 4.61% | 1.743% | 0.1049% | 50% | 0.96564 | 0 | 6 | 0.96564 | 114.3856 | 114.4682 | 2031-01-24 | 111.8289 | 117.2338 | 121.5065 | 2031-01-24 | 3.516% | 0.6139% | 50% | 0.49062 | 4 | 10 | 4.4906 | TRUE | FALSE
2031-01-25 | 113.4074 | 118.8903 | 121.0058 | 121.1262 | 0.98108 | FALSE | 121.1296 | 2022 | 2031-01-25 | 4.612% | 1.748% | 0.1022% | 50% | 0.96571 | 0 | 6 | 0.96571 | 115.5918 | 113.4074 | 2031-01-25 | 110.8185 | 116.1762 | 120.4154 | 2031-01-25 | 3.52% | 0.6031% | 50% | 0.4907 | 4 | 10 | 4.4907 | TRUE | FALSE
2031-01-26 | 115.4012 | 120.9821 | 123.1419 | 123.2624 | 0.98782 | FALSE | 123.2645 | 2022 | 2031-01-26 | 4.613% | 1.754% | 0.09949% | 50% | 0.96579 | 0 | 6 | 0.96579 | 116.8224 | 115.4012 | 2031-01-26 | 112.7738 | 118.2276 | 122.5468 | 2031-01-26 | 3.525% | 0.5908% | 50% | 0.49078 | 4 | 10 | 4.4908 | TRUE | FALSE
2031-01-27 | 117.279 | 122.9524 | 125.1546 | 125.2747 | 0.99324 | FALSE | 125.2759 | 2022 | 2031-01-27 | 4.614% | 1.76% | 0.09677% | 50% | 0.96587 | 0 | 6 | 0.96587 | 118.0757 | 117.279 | 2031-01-27 | 114.6189 | 120.1636 | 124.5588 | 2031-01-27 | 3.529% | 0.577% | 50% | 0.49086 | 4 | 10 | 4.4909 | TRUE | FALSE
2031-01-28 | 18.1699 | 19.0491 | 19.3914 | 19.3914 | 0.1521 | FALSE | 19.4097 | 2022 | 2031-01-28 | 4.616% | 1.765% | 0.09404% | 50% | 0.96595 | 0 | 6 | 0.96595 | 119.3493 | 18.1699 | 2031-01-28 | 17.843 | 18.7064 | 19.3914 | 2031-01-28 | 3.533% | 0.5619% | 50% | 0.49094 | 4 | 10 | 4.4909 | TRUE | FALSE
2031-01-29 | 28.4781 | 29.8566 | 30.3949 | 30.3949 | 0.23584 | FALSE | 30.4226 | 2022 | 2031-01-29 | 4.617% | 1.771% | 0.09132% | 50% | 0.96604 | 0 | 6 | 0.96604 | 120.6415 | 28.4781 | 2031-01-29 | 27.9662 | 29.3199 | 30.3949 | 2031-01-29 | 3.537% | 0.5454% | 50% | 0.49103 | 4 | 10 | 4.491 | TRUE | FALSE
2031-01-30 | 25.6573 | 26.8996 | 27.3862 | 27.3862 | 0.21021 | FALSE | 27.4104 | 2022 | 2031-01-30 | 4.618% | 1.777% | 0.08838% | 50% | 0.96613 | 0 | 6 | 0.96613 | 121.9503 | 25.6573 | 2031-01-30 | 25.1965 | 26.4165 | 27.3862 | 2031-01-30 | 3.541% | 0.5272% | 50% | 0.49112 | 4 | 10 | 4.4911 | TRUE | FALSE
2031-01-31 | 25.4991 | 26.734 | 27.2192 | 27.2192 | 0.20667 | FALSE | 27.2424 | 2022 | 2031-01-31 | 4.62% | 1.782% | 0.0852% | 50% | 0.96623 | 0 | 6 | 0.96623 | 123.2738 | 25.4991 | 2031-01-31 | 25.0415 | 26.2543 | 27.2192 | 2031-01-31 | 3.545% | 0.5082% | 50% | 0.49122 | 4 | 10 | 4.4912 | TRUE | FALSE
2031-02-01 | 55.5824 | 58.2752 | 59.3361 | 59.3463 | 0.44576 | FALSE | 59.3846 | 2022 | 2031-02-01 | 4.621% | 1.788% | 0.08179% | 50% | 0.96633 | 0 | 6 | 0.96633 | 124.6099 | 55.5824 | 2031-02-01 | 54.5395 | 57.1817 | 59.2858 | 2031-02-01 | 3.549% | 0.4885% | 50% | 0.49132 | 4 | 10 | 4.4913 | TRUE | FALSE
2031-02-02 | 24.7903 | 25.9917 | 26.4664 | 26.4664 | 0.19666 | FALSE | 26.4871 | 2022 | 2031-02-02 | 4.622% | 1.794% | 0.07817% | 50% | 0.96643 | 0 | 6 | 0.96643 | 125.9567 | 24.7903 | 2031-02-02 | 24.3462 | 25.5261 | 26.4664 | 2031-02-02 | 3.553% | 0.4682% | 50% | 0.49142 | 4 | 10 | 4.4914 | TRUE | FALSE
2031-02-03 | 55.6437 | 58.3411 | 59.4101 | 59.4188 | 0.4368 | FALSE | 59.4543 | 2022 | 2031-02-03 | 4.623% | 1.799% | 0.07433% | 50% | 0.96654 | 0 | 6 | 0.96654 | 127.3121 | 55.6437 | 2031-02-03 | 54.6079 | 57.255 | 59.3668 | 2031-02-03 | 3.557% | 0.4472% | 50% | 0.49153 | 4 | 10 | 4.4915 | TRUE | FALSE
2031-02-04 | 50.6251 | 53.0799 | 54.0556 | 54.0607 | 0.3932 | FALSE | 54.0936 | 2022 | 2031-02-04 | 4.625% | 1.805% | 0.07029% | 50% | 0.96665 | 0 | 6 | 0.96665 | 128.6741 | 50.6251 | 2031-02-04 | 49.6961 | 52.1059 | 54.03 | 2031-02-04 | 3.561% | 0.4256% | 50% | 0.49164 | 4 | 10 | 4.4916 | TRUE | FALSE
2031-02-05 | 42.4371 | 44.4955 | 45.316 | 45.3172 | 0.32613 | FALSE | 45.3459 | 2022 | 2031-02-05 | 4.626% | 1.811% | 0.06605% | 50% | 0.96677 | 0 | 6 | 0.96677 | 130.0407 | 42.4371 | 2031-02-05 | 41.6735 | 43.6949 | 45.3103 | 2031-02-05 | 3.565% | 0.4034% | 50% | 0.49176 | 4 | 10 | 4.4918 | TRUE | FALSE
2031-02-06 | 90.0307 | 94.3988 | 96.1452 | 96.1779 | 0.68486 | FALSE | 96.2045 | 2022 | 2031-02-06 | 4.627% | 1.816% | 0.06162% | 50% | 0.96689 | 0 | 6 | 0.96689 | 131.4214 | 90.0307 | 2031-02-06 | 88.2681 | 92.5507 | 95.9765 | 2031-02-06 | 3.569% | 0.3806% | 50% | 0.49188 | 4 | 10 | 4.4919 | TRUE | FALSE
2031-02-07 | 40.6797 | 42.654 | 43.4456 | 43.4459 | 0.30609 | FALSE | 43.4704 | 2022 | 2031-02-07 | 4.629% | 1.822% | 0.05717% | 50% | 0.96702 | 0 | 6 | 0.96702 | 132.825 | 40.6797 | 2031-02-07 | 39.953 | 41.892 | 43.4445 | 2031-02-07 | 3.573% | 0.3575% | 50% | 0.49201 | 4 | 10 | 4.492 | TRUE | FALSE
2031-02-08 | 136.1178 | 142.726 | 145.3833 | 145.46 | 1.0139 | TRUE | 145.46 | 2031 | 2031-02-08 | 4.63% | 1.828% | 0.05278% | 50% | 0.96715 | 0 | 6 | 0.96715 | 134.2484 | 136.1178 | 2031-02-08 | 133.3146 | 139.7867 | 144.9731 | 2031-02-08 | 3.578% | 0.3347% | 50% | 0.49214 | 4 | 10 | 4.4921 | TRUE | FALSE
2031-02-09 | 135.4643 | 142.0427 | 144.6956 | 144.7655 | 0.99835 | FALSE | 144.7657 | 2022 | 2031-02-09 | 4.631% | 1.833% | 0.04844% | 50% | 0.96729 | 0 | 6 | 0.96729 | 135.6885 | 135.4643 | 2031-02-09 | 132.7015 | 139.1457 | 144.3145 | 2031-02-09 | 3.582% | 0.3123% | 50% | 0.49228 | 4 | 10 | 4.4923 | TRUE | FALSE
2031-02-10 | 127.2305 | 133.4108 | 135.9103 | 135.9642 | 0.92768 | FALSE | 135.9703 | 2022 | 2031-02-10 | 4.633% | 1.839% | 0.04415% | 50% | 0.96743 | 0 | 6 | 0.96743 | 137.1422 | 127.2305 | 2031-02-10 | 124.6908 | 130.7479 | 135.6104 | 2031-02-10 | 3.586% | 0.2901% | 50% | 0.49242 | 4 | 10 | 4.4924 | TRUE | FALSE
2031-02-11 | 63.458 | 66.5415 | 67.792 | 67.7981 | 0.45769 | FALSE | 67.8191 | 2022 | 2031-02-11 | 4.634% | 1.845% | 0.03993% | 50% | 0.96758 | 0 | 6 | 0.96758 | 138.6066 | 63.458 | 2031-02-11 | 62.2977 | 65.3248 | 67.7571 | 2031-02-11 | 3.59% | 0.2683% | 50% | 0.49257 | 4 | 10 | 4.4926 | TRUE | FALSE
2031-02-12 | 106.2763 | 111.4419 | 113.5429 | 113.5695 | 0.7586 | FALSE | 113.5834 | 2022 | 2031-02-12 | 4.635% | 1.85% | 0.03576% | 50% | 0.96774 | 0 | 6 | 0.96774 | 140.0786 | 106.2763 | 2031-02-12 | 104.2441 | 109.3109 | 113.3858 | 2031-02-12 | 3.594% | 0.2468% | 50% | 0.49273 | 4 | 10 | 4.4927 | TRUE | FALSE
2031-02-13 | 129.6631 | 135.9672 | 138.5385 | 138.5773 | 0.91596 | FALSE | 138.5825 | 2022 | 2031-02-13 | 4.637% | 1.856% | 0.03181% | 50% | 0.9679 | 0 | 6 | 0.9679 | 141.555 | 129.6631 | 2031-02-13 | 127.1437 | 133.3253 | 138.3013 | 2031-02-13 | 3.598% | 0.2263% | 50% | 0.49289 | 4 | 10 | 4.4929 | TRUE | FALSE
2031-02-14 | 73.9313 | 77.5268 | 78.9975 | 79.0044 | 0.51678 | FALSE | 79.0198 | 2022 | 2031-02-14 | 4.638% | 1.862% | 0.02825% | 50% | 0.96807 | 0 | 6 | 0.96807 | 143.0323 | 73.9313 | 2031-02-14 | 72.5799 | 76.1097 | 78.9537 | 2031-02-14 | 3.602% | 0.2072% | 50% | 0.49306 | 4 | 10 | 4.4931 | TRUE | FALSE
2031-02-15 | 78.0604 | 81.8579 | 83.4155 | 83.4227 | 0.54009 | FALSE | 83.4364 | 2022 | 2031-02-15 | 4.639% | 1.867% | 0.02507% | 50% | 0.96824 | 0 | 6 | 0.96824 | 144.5077 | 78.0604 | 2031-02-15 | 76.634 | 80.3621 | 83.3684 | 2031-02-15 | 3.606% | 0.1894% | 50% | 0.49323 | 4 | 10 | 4.4932 | TRUE | FALSE
2031-02-16 | 30.1498 | 31.6169 | 32.2204 | 32.2204 | 0.20649 | FALSE | 32.2275 | 2022 | 2031-02-16 | 4.64% | 1.873% | 0.02227% | 50% | 0.96843 | 0 | 6 | 0.96843 | 145.978 | 30.1498 | 2031-02-16 | 29.616 | 31.0572 | 32.2204 | 2031-02-16 | 3.61% | 0.173% | 50% | 0.49341 | 4 | 10 | 4.4934 | TRUE | FALSE
2031-02-17 | 44.417 | 46.579 | 47.4708 | 47.4708 | 0.30119 | FALSE | 47.4802 | 2022 | 2031-02-17 | 4.642% | 1.879% | 0.01983% | 50% | 0.96862 | 0 | 6 | 0.96862 | 147.4402 | 44.417 | 2031-02-17 | 43.6312 | 45.755 | 47.4707 | 2031-02-17 | 3.614% | 0.1578% | 50% | 0.49361 | 4 | 10 | 4.4936 | TRUE | FALSE
2031-02-18 | 126.2827 | 132.4315 | 134.9747 | 134.9934 | 0.84812 | FALSE | 134.9986 | 2022 | 2031-02-18 | 4.643% | 1.884% | 0.01774% | 50% | 0.96882 | 0 | 6 | 0.96882 | 148.8914 | 126.2827 | 2031-02-18 | 123.9282 | 129.9624 | 134.8413 | 2031-02-18 | 3.618% | 0.1438% | 50% | 0.4938 | 4 | 10 | 4.4938 | TRUE | FALSE
2031-02-19 | 71.978 | 75.4837 | 76.9377 | 76.9408 | 0.47875 | FALSE | 76.9499 | 2022 | 2031-02-19 | 4.644% | 1.89% | 0.01599% | 50% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | 150.3284 | 71.978 | 2031-02-19 | 70.6861 | 74.1289 | 76.915 | 2031-02-19 | 3.622% | 0.1311% | 50% | 0.49401 | 4 | 10 | 4.494 | TRUE | FALSE
2031-02-20 | 90.5571 | 94.9691 | 96.8039 | 96.8098 | 0.59667 | FALSE | 96.8179 | 2022 | 2031-02-20 | 4.646% | 1.895% | 0.01457% | 50% | 0.96924 | 0 | 6 | 0.96924 | 151.7591 | 90.5571 | 2031-02-20 | 88.9197 | 93.2519 | 96.7608 | 2031-02-20 | 3.626% | 0.1195% | 50% | 0.49422 | 4 | 10 | 4.4942 | TRUE | FALSE
2031-02-21 | 98.5432 | 103.3456 | 105.3483 | 105.3552 | 0.64322 | FALSE | 105.3624 | 2022 | 2031-02-21 | 4.647% | 1.901% | 0.01344% | 50% | 0.96946 | 0 | 6 | 0.96946 | 153.1924 | 98.5432 | 2031-02-21 | 96.7604 | 101.476 | 105.2988 | 2031-02-21 | 3.63% | 0.1092% | 50% | 0.49445 | 4 | 10 | 4.4944 | TRUE | FALSE
2031-02-22 | 131.9194 | 138.3503 | 141.0393 | 141.0532 | 0.85312 | FALSE | 141.0569 | 2022 | 2031-02-22 | 4.648% | 1.907% | 0.01246% | 50% | 0.96969 | 0 | 6 | 0.96969 | 154.627 | 131.9194 | 2031-02-22 | 129.506 | 135.8192 | 140.9417 | 2031-02-22 | 3.634% | 0.1% | 50% | 0.49468 | 4 | 10 | 4.4947 | TRUE | FALSE
2031-02-23 | 136.3178 | 142.965 | 145.752 | 145.7659 | 0.87347 | FALSE | 145.7689 | 2022 | 2031-02-23 | 4.65% | 1.912% | 0.01162% | 50% | 0.96994 | 0 | 6 | 0.96994 | 156.0614 | 136.3178 | 2031-02-23 | 133.8305 | 140.3564 | 145.6562 | 2031-02-23 | 3.639% | 0.09188% | 50% | 0.49492 | 4 | 10 | 4.4949 | TRUE | FALSE
2031-02-24 | 86.4061 | 90.6208 | 92.3926 | 92.3962 | 0.54859 | FALSE | 92.4027 | 2022 | 2031-02-24 | 4.651% | 1.918% | 0.01092% | 50% | 0.97019 | 0 | 6 | 0.97019 | 157.4941 | 86.4061 | 2031-02-24 | 84.8644 | 89.0038 | 92.3684 | 2031-02-24 | 3.643% | 0.08477% | 50% | 0.49518 | 4 | 10 | 4.4952 | TRUE | FALSE
2031-02-25 | 122.3836 | 128.3549 | 130.872 | 130.8811 | 0.77005 | FALSE | 130.8855 | 2022 | 2031-02-25 | 4.652% | 1.923% | 0.01034% | 50% | 0.97045 | 0 | 6 | 0.97045 | 158.9235 | 122.3836 | 2031-02-25 | 120.1781 | 126.0418 | 130.812 | 2031-02-25 | 3.647% | 0.07866% | 50% | 0.49544 | 4 | 10 | 4.4954 | TRUE | FALSE
2031-02-26 | 162.3993 | 170.3254 | 173.6754 | 173.6926 | 1.0128 | TRUE | 173.6926 | 2031 | 2031-02-26 | 4.653% | 1.929% | 0.009901% | 50% | 0.97072 | 0 | 6 | 0.97072 | 160.3481 | 162.3993 | 2031-02-26 | 159.4468 | 167.2287 | 173.5649 | 2031-02-26 | 3.651% | 0.07352% | 50% | 0.49571 | 4 | 10 | 4.4957 | TRUE | FALSE
2031-02-27 | 108.0512 | 113.3263 | 115.5618 | 115.5676 | 0.66792 | FALSE | 115.5729 | 2022 | 2031-02-27 | 4.655% | 1.934% | 0.009589% | 50% | 0.97101 | 0 | 6 | 0.97101 | 161.7665 | 108.0512 | 2031-02-27 | 106.1226 | 111.3035 | 115.5255 | 2031-02-27 | 3.655% | 0.0693% | 50% | 0.496 | 4 | 10 | 4.496 | TRUE | FALSE
2031-02-28 | 146.5875 | 153.746 | 156.7878 | 156.8002 | 0.89832 | FALSE | 156.8023 | 2022 | 2031-02-28 | 4.656% | 1.94% | 0.009263% | 50% | 0.9713 | 0 | 6 | 0.9713 | 163.1773 | 146.5875 | 2031-02-28 | 143.9493 | 150.979 | 156.7126 | 2031-02-28 | 3.659% | 0.06536% | 50% | 0.49629 | 4 | 10 | 4.4963 | TRUE | FALSE
2031-03-01 | 164.6898 | 172.7347 | 176.1621 | 176.1778 | 1.0007 | TRUE | 176.1778 | 2031 | 2031-03-01 | 4.657% | 1.946% | 0.008926% | 50% | 0.97161 | 0 | 6 | 0.97161 | 164.579 | 164.6898 | 2031-03-01 | 161.7204 | 169.6203 | 176.0692 | 2031-03-01 | 3.663% | 0.06168% | 50% | 0.4966 | 4 | 10 | 4.4966 | TRUE | FALSE
2031-03-02 | 50.4015 | 52.8643 | 53.9162 | 53.9163 | 0.30365 | FALSE | 53.9208 | 2022 | 2031-03-02 | 4.659% | 1.951% | 0.008577% | 50% | 0.97193 | 0 | 6 | 0.97193 | 165.97 | 50.4015 | 2031-03-02 | 49.5195 | 51.9392 | 53.9161 | 2031-03-02 | 3.667% | 0.05827% | 50% | 0.49692 | 4 | 10 | 4.4969 | TRUE | FALSE
2031-03-03 | 151.958 | 159.3854 | 162.5664 | 162.578 | 0.90802 | FALSE | 162.5797 | 2022 | 2031-03-03 | 4.66% | 1.957% | 0.008216% | 50% | 0.97227 | 0 | 6 | 0.97227 | 167.349 | 151.958 | 2031-03-03 | 149.2407 | 156.5353 | 162.5001 | 2031-03-03 | 3.671% | 0.05512% | 50% | 0.49725 | 4 | 10 | 4.4973 | TRUE | FALSE
2031-03-04 | 19.4028 | 20.3514 | 20.7588 | 20.7588 | 0.11499 | FALSE | 20.7604 | 2022 | 2031-03-04 | 4.661% | 1.962% | 0.007844% | 50% | 0.97261 | 0 | 6 | 0.97261 | 168.7143 | 19.4028 | 2031-03-04 | 19.0639 | 19.9959 | 20.7588 | 2031-03-04 | 3.675% | 0.05221% | 50% | 0.4976 | 4 | 10 | 4.4976 | TRUE | FALSE
2031-03-05 | 64.0743 | 67.2079 | 68.557 | 68.5576 | 0.37674 | FALSE | 68.5621 | 2022 | 2031-03-05 | 4.663% | 1.968% | 0.007461% | 50% | 0.97298 | 0 | 6 | 0.97298 | 170.0645 | 64.0743 | 2031-03-05 | 62.9531 | 66.0319 | 68.5538 | 2031-03-05 | 3.679% | 0.04955% | 50% | 0.49796 | 4 | 10 | 4.498 | TRUE | FALSE
2031-03-06 | 90.4606 | 94.886 | 96.7961 | 96.7983 | 0.52775 | FALSE | 96.8029 | 2022 | 2031-03-06 | 4.664% | 1.973% | 0.007067% | 50% | 0.97335 | 0 | 6 | 0.97335 | 171.4009 | 90.4606 | 2031-03-06 | 88.8716 | 93.2192 | 96.7835 | 2031-03-06 | 3.683% | 0.04712% | 50% | 0.49834 | 4 | 10 | 4.4983 | TRUE | FALSE
2031-03-07 | 134.3907 | 140.9672 | 143.813 | 143.8196 | 0.77804 | FALSE | 143.8226 | 2022 | 2031-03-07 | 4.665% | 1.979% | 0.006688% | 50% | 0.97374 | 0 | 6 | 0.97374 | 172.726 | 134.3907 | 2031-03-07 | 132.0147 | 138.4748 | 143.7753 | 2031-03-07 | 3.687% | 0.04505% | 50% | 0.49873 | 4 | 10 | 4.4987 | TRUE | FALSE
2031-03-08 | 123.9108 | 129.9762 | 132.6076 | 132.6126 | 0.71195 | FALSE | 132.616 | 2022 | 2031-03-08 | 4.667% | 1.984% | 0.006343% | 50% | 0.97415 | 0 | 6 | 0.97415 | 174.0403 | 123.9108 | 2031-03-08 | 121.7274 | 127.6859 | 132.5789 | 2031-03-08 | 3.691% | 0.04311% | 50% | 0.49914 | 4 | 10 | 4.4991 | TRUE | FALSE
2031-03-09 | 133.4783 | 140.0139 | 142.8566 | 142.8623 | 0.76122 | FALSE | 142.8652 | 2022 | 2031-03-09 | 4.668% | 1.99% | 0.006033% | 50% | 0.97457 | 0 | 6 | 0.97457 | 175.3442 | 133.4783 | 2031-03-09 | 131.1261 | 137.5466 | 142.8234 | 2031-03-09 | 3.695% | 0.04129% | 50% | 0.49956 | 4 | 10 | 4.4996 | TRUE | FALSE
2031-03-10 | 95.9456 | 100.6448 | 102.694 | 102.6961 | 0.54316 | FALSE | 102.6999 | 2022 | 2031-03-10 | 4.669% | 1.995% | 0.005757% | 50% | 0.97501 | 0 | 6 | 0.97501 | 176.6381 | 95.9456 | 2031-03-10 | 94.2671 | 98.8841 | 102.682 | 2031-03-10 | 3.699% | 0.03959% | 50% | 0.5 | 4 | 10 | 4.5 | TRUE | FALSE
2031-03-11 | 65.6696 | 68.887 | 70.2935 | 70.2939 | 0.36907 | FALSE | 70.2974 | 2022 | 2031-03-11 | 4.67% | 2.001% | 0.005514% | 50% | 0.97547 | 0 | 6 | 0.97547 | 177.9226 | 65.6696 | 2031-03-11 | 64.5272 | 67.6886 | 70.2913 | 2031-03-11 | 3.703% | 0.03801% | 50% | 0.50046 | 4 | 10 | 4.5005 | TRUE | FALSE
2031-03-12 | 61.4601 | 64.472 | 65.7921 | 65.7924 | 0.34296 | FALSE | 65.7956 | 2022 | 2031-03-12 | 4.672% | 2.006% | 0.005303% | 50% | 0.97595 | 0 | 6 | 0.97595 | 179.1979 | 61.4601 | 2031-03-12 | 60.3926 | 63.3522 | 65.7909 | 2031-03-12 | 3.707% | 0.03655% | 50% | 0.50093 | 4 | 10 | 4.5009 | TRUE | FALSE
2031-03-13 | 54.2781 | 56.9389 | 58.108 | 58.108 | 0.30075 | FALSE | 58.1109 | 2022 | 2031-03-13 | 4.673% | 2.012% | 0.005131% | 50% | 0.97644 | 0 | 6 | 0.97644 | 180.4646 | 54.2781 | 2031-03-13 | 53.3371 | 55.9518 | 58.108 | 2031-03-13 | 3.711% | 0.03526% | 50% | 0.50143 | 4 | 10 | 4.5014 | TRUE | FALSE
2031-03-14 | 53.2658 | 55.8777 | 57.0283 | 57.0283 | 0.2931 | FALSE | 57.0311 | 2022 | 2031-03-14 | 4.674% | 2.018% | 0.004993% | 50% | 0.97695 | 0 | 6 | 0.97695 | 181.7231 | 53.2658 | 2031-03-14 | 52.3432 | 54.9098 | 57.0283 | 2031-03-14 | 3.715% | 0.03415% | 50% | 0.50194 | 4 | 10 | 4.5019 | TRUE | FALSE
2031-03-15 | 56.8294 | 59.6168 | 60.8478 | 60.8479 | 0.31057 | FALSE | 60.8508 | 2022 | 2031-03-15 | 4.676% | 2.023% | 0.004888% | 50% | 0.97749 | 0 | 6 | 0.97749 | 182.9739 | 56.8294 | 2031-03-15 | 55.8456 | 58.5848 | 60.8476 | 2031-03-15 | 3.719% | 0.03323% | 50% | 0.50248 | 4 | 10 | 4.5025 | TRUE | FALSE
2031-03-16 | 37.7709 | 39.6241 | 40.4446 | 40.4446 | 0.20502 | FALSE | 40.4465 | 2022 | 2031-03-16 | 4.677% | 2.029% | 0.004815% | 50% | 0.97805 | 0 | 6 | 0.97805 | 184.2173 | 37.7709 | 2031-03-16 | 37.1177 | 38.9389 | 40.4446 | 2031-03-16 | 3.723% | 0.03248% | 50% | 0.50303 | 4 | 10 | 4.503 | TRUE | FALSE
2031-03-17 | 48.5132 | 50.8941 | 51.9509 | 51.9509 | 0.26158 | FALSE | 51.9533 | 2022 | 2031-03-17 | 4.678% | 2.034% | 0.004775% | 50% | 0.97862 | 0 | 6 | 0.97862 | 185.4539 | 48.5132 | 2031-03-17 | 47.6749 | 50.0148 | 51.9509 | 2031-03-17 | 3.727% | 0.03191% | 50% | 0.50361 | 4 | 10 | 4.5036 | TRUE | FALSE
2031-03-18 | 51.218 | 53.7324 | 54.8512 | 54.8512 | 0.27434 | FALSE | 54.8538 | 2022 | 2031-03-18 | 4.68% | 2.04% | 0.004766% | 50% | 0.97923 | 0 | 6 | 0.97923 | 186.684 | 51.218 | 2031-03-18 | 50.3337 | 52.8048 | 54.8512 | 2031-03-18 | 3.731% | 0.03151% | 50% | 0.50421 | 4 | 10 | 4.5042 | TRUE | FALSE
2031-03-19 | 116.3952 | 122.1111 | 124.6606 | 124.6633 | 0.61941 | FALSE | 124.6665 | 2022 | 2031-03-19 | 4.681% | 2.045% | 0.004789% | 50% | 0.97985 | 0 | 6 | 0.97985 | 187.9082 | 116.3952 | 2031-03-19 | 114.3735 | 119.9901 | 124.6455 | 2031-03-19 | 3.735% | 0.03128% | 50% | 0.50484 | 4 | 10 | 4.5048 | TRUE | FALSE
2031-03-20 | 124.3184 | 130.4252 | 133.1559 | 133.1592 | 0.65729 | FALSE | 133.1623 | 2022 | 2031-03-20 | 4.682% | 2.051% | 0.004841% | 50% | 0.9805 | 0 | 6 | 0.9805 | 189.1327 | 124.3184 | 2031-03-20 | 122.1592 | 128.1599 | 133.1379 | 2031-03-20 | 3.739% | 0.03121% | 50% | 0.50549 | 4 | 10 | 4.5055 | TRUE | FALSE
2031-03-21 | 179.1618 | 187.9651 | 191.9114 | 191.92 | 0.94116 | FALSE | 191.9208 | 2022 | 2031-03-21 | 4.683% | 2.056% | 0.004918% | 50% | 0.98117 | 0 | 6 | 0.98117 | 190.3616 | 179.1618 | 2031-03-21 | 176.0336 | 184.6832 | 191.865 | 2031-03-21 | 3.743% | 0.03129% | 50% | 0.50616 | 4 | 10 | 4.5062 | TRUE | FALSE
2031-03-22 | 159.5161 | 167.3564 | 170.8797 | 170.8862 | 0.83257 | FALSE | 170.8882 | 2022 | 2031-03-22 | 4.685% | 2.062% | 0.004996% | 50% | 0.98187 | 0 | 6 | 0.98187 | 191.5916 | 159.5161 | 2031-03-22 | 156.7395 | 164.4433 | 170.8453 | 2031-03-22 | 3.747% | 0.03141% | 50% | 0.50686 | 4 | 10 | 4.5069 | TRUE | FALSE
2031-03-23 | 190.944 | 200.3318 | 204.5608 | 204.5711 | 0.99027 | FALSE | 204.5712 | 2022 | 2031-03-23 | 4.686% | 2.067% | 0.005074% | 50% | 0.9826 | 0 | 6 | 0.9826 | 192.8195 | 190.944 | 2031-03-23 | 187.6117 | 196.8356 | 204.5074 | 2031-03-23 | 3.751% | 0.03156% | 50% | 0.50759 | 4 | 10 | 4.5076 | TRUE | FALSE
2031-03-24 | 189.3526 | 198.6649 | 202.8703 | 202.8804 | 0.97583 | FALSE | 202.8808 | 2022 | 2031-03-24 | 4.687% | 2.073% | 0.005154% | 50% | 0.98336 | 0 | 6 | 0.98336 | 194.042 | 189.3526 | 2031-03-24 | 186.0514 | 195.2013 | 202.8182 | 2031-03-24 | 3.756% | 0.03174% | 50% | 0.50835 | 4 | 10 | 4.5083 | TRUE | FALSE
2031-03-25 | 161.3231 | 169.2591 | 172.852 | 172.8588 | 0.8262 | FALSE | 172.861 | 2022 | 2031-03-25 | 4.689% | 2.079% | 0.005235% | 50% | 0.98414 | 0 | 6 | 0.98414 | 195.2558 | 161.3231 | 2031-03-25 | 158.5215 | 166.3198 | 172.8172 | 2031-03-25 | 3.76% | 0.03196% | 50% | 0.50913 | 4 | 10 | 4.5091 | TRUE | FALSE
2031-03-26 | 177.8697 | 186.6223 | 190.5946 | 190.6034 | 0.90538 | FALSE | 190.6047 | 2022 | 2031-03-26 | 4.69% | 2.084% | 0.005317% | 50% | 0.98496 | 0 | 6 | 0.98496 | 196.4577 | 177.8697 | 2031-03-26 | 174.7777 | 183.3781 | 190.5503 | 2031-03-26 | 3.764% | 0.03222% | 50% | 0.50995 | 4 | 10 | 4.5099 | TRUE | FALSE
2031-03-27 | 179.8046 | 188.655 | 192.6816 | 192.6907 | 0.90973 | FALSE | 192.692 | 2022 | 2031-03-27 | 4.691% | 2.09% | 0.005405% | 50% | 0.98581 | 0 | 6 | 0.98581 | 197.6445 | 179.8046 | 2031-03-27 | 176.6806 | 185.3773 | 192.6361 | 2031-03-27 | 3.768% | 0.03252% | 50% | 0.51079 | 4 | 10 | 4.5108 | TRUE | FALSE
2031-03-28 | 141.7712 | 148.7515 | 151.9351 | 151.94 | 0.71307 | FALSE | 151.9434 | 2022 | 2031-03-28 | 4.693% | 2.095% | 0.00549% | 50% | 0.98669 | 0 | 6 | 0.98669 | 198.8128 | 141.7712 | 2031-03-28 | 139.3203 | 146.1799 | 151.9106 | 2031-03-28 | 3.772% | 0.03282% | 50% | 0.51167 | 4 | 10 | 4.5117 | TRUE | FALSE
2031-03-29 | 111.4771 | 116.9675 | 119.4777 | 119.4801 | 0.55748 | FALSE | 119.4842 | 2022 | 2031-03-29 | 4.694% | 2.101% | 0.005573% | 50% | 0.9876 | 0 | 6 | 0.9876 | 199.9595 | 111.4771 | 2031-03-29 | 109.5579 | 114.9538 | 119.4656 | 2031-03-29 | 3.777% | 0.03312% | 50% | 0.51259 | 4 | 10 | 4.5126 | TRUE | FALSE
2031-03-30 | 29.2849 | 30.7276 | 31.3889 | 31.3889 | 0.14563 | FALSE | 31.3906 | 2022 | 2031-03-30 | 4.695% | 2.107% | 0.005655% | 50% | 0.98855 | 0 | 6 | 0.98855 | 201.0813 | 29.2849 | 2031-03-30 | 28.784 | 30.2021 | 31.3889 | 2031-03-30 | 3.781% | 0.03342% | 50% | 0.51353 | 4 | 10 | 4.5135 | TRUE | FALSE
2031-03-31 | 84.7304 | 88.9059 | 90.8244 | 90.8253 | 0.41907 | FALSE | 90.8296 | 2029 | 2031-03-31 | 4.697% | 2.112% | 0.005736% | 50% | 0.98953 | 0 | 6 | 0.98953 | 202.1749 | 84.7304 | 2031-03-31 | 83.2783 | 87.3822 | 90.8201 | 2031-03-31 | 3.785% | 0.03371% | 50% | 0.51452 | 4 | 10 | 4.5145 | TRUE | FALSE
2031-04-01 | 143.8235 | 150.9131 | 154.1786 | 154.1838 | 0.70765 | FALSE | 154.1875 | 2029 | 2031-04-01 | 4.698% | 2.118% | 0.005816% | 50% | 0.99055 | 0 | 6 | 0.99055 | 203.2371 | 143.8235 | 2031-04-01 | 141.3439 | 148.3113 | 154.1532 | 2031-04-01 | 3.79% | 0.03402% | 50% | 0.51554 | 4 | 10 | 4.5155 | TRUE | FALSE
2031-04-02 | 70.3554 | 73.8245 | 75.4263 | 75.4266 | 0.34441 | FALSE | 75.4308 | 2029 | 2031-04-02 | 4.699% | 2.124% | 0.005895% | 50% | 0.99161 | 0 | 6 | 0.99161 | 204.2646 | 70.3554 | 2031-04-02 | 69.1534 | 72.5633 | 75.425 | 2031-04-02 | 3.794% | 0.03432% | 50% | 0.51659 | 4 | 10 | 4.5166 | TRUE | FALSE
2031-04-03 | 112.9413 | 118.5119 | 121.0903 | 121.0929 | 0.55021 | FALSE | 121.0975 | 2029 | 2031-04-03 | 4.7% | 2.129% | 0.005973% | 50% | 0.9927 | 0 | 6 | 0.9927 | 205.2607 | 112.9413 | 2031-04-03 | 111.0037 | 116.4787 | 121.0779 | 2031-04-03 | 3.799% | 0.03462% | 50% | 0.51769 | 4 | 10 | 4.5177 | TRUE | FALSE
2031-04-04 | 172.3105 | 180.8119 | 184.7566 | 184.7651 | 0.83551 | FALSE | 184.7678 | 2029 | 2031-04-04 | 4.702% | 2.135% | 0.006056% | 50% | 0.99384 | 0 | 6 | 0.99384 | 206.2313 | 172.3105 | 2031-04-04 | 169.3364 | 177.691 | 184.7157 | 2031-04-04 | 3.803% | 0.03496% | 50% | 0.51883 | 4 | 10 | 4.5188 | TRUE | FALSE
2031-04-05 | 211.1235 | 221.5428 | 226.3894 | 226.4033 | 1.019 | TRUE | 226.4033 | 2031 | 2031-04-05 | 4.703% | 2.141% | 0.006149% | 50% | 0.99502 | 0 | 6 | 0.99502 | 207.1771 | 211.1235 | 2031-04-05 | 207.4672 | 217.706 | 226.3233 | 2031-04-05 | 3.808% | 0.03535% | 50% | 0.52001 | 4 | 10 | 4.52 | TRUE | FALSE
2031-04-06 | 52.417 | 55.0046 | 56.2112 | 56.2112 | 0.25187 | FALSE | 56.2147 | 2029 | 2031-04-06 | 4.704% | 2.147% | 0.006253% | 50% | 0.99625 | 0 | 6 | 0.99625 | 208.0989 | 52.417 | 2031-04-06 | 51.5248 | 54.0684 | 56.2112 | 2031-04-06 | 3.812% | 0.03579% | 50% | 0.52123 | 4 | 10 | 4.5212 | TRUE | FALSE
2031-04-07 | 161.0885 | 169.0431 | 172.7616 | 172.769 | 0.77075 | FALSE | 172.7726 | 2029 | 2031-04-07 | 4.706% | 2.152% | 0.006367% | 50% | 0.99751 | 0 | 6 | 0.99751 | 208.9975 | 161.0885 | 2031-04-07 | 158.3167 | 166.1345 | 172.7269 | 2031-04-07 | 3.817% | 0.03627% | 50% | 0.5225 | 4 | 10 | 4.5225 | TRUE | FALSE
2031-04-08 | 128.2149 | 134.548 | 137.5159 | 137.5199 | 0.61089 | FALSE | 137.5248 | 2029 | 2031-04-08 | 4.707% | 2.158% | 0.006492% | 50% | 0.99883 | 0 | 6 | 0.99883 | 209.8736 | 128.2149 | 2031-04-08 | 126.0185 | 132.2432 | 137.4974 | 2031-04-08 | 3.821% | 0.03681% | 50% | 0.52382 | 4 | 10 | 4.5238 | TRUE | FALSE
2031-04-09 | 138.3997 | 145.2379 | 148.4503 | 148.4554 | 0.65675 | FALSE | 148.4601 | 2029 | 2031-04-09 | 4.708% | 2.164% | 0.006627% | 50% | 0.00018962 | 1 | 7 | 1.0002 | 210.7279 | 138.3997 | 2031-04-09 | 136.0273 | 142.7483 | 148.4271 | 2031-04-09 | 3.826% | 0.03739% | 50% | 0.52518 | 4 | 10 | 4.5252 | TRUE | FALSE
2031-04-10 | 216.0668 | 226.7455 | 231.7748 | 231.7904 | 1.0213 | TRUE | 231.7904 | 2031 | 2031-04-10 | 4.71% | 2.17% | 0.006767% | 50% | 0.0015994 | 1 | 7 | 1.0016 | 211.5613 | 216.0668 | 2031-04-10 | 212.3323 | 222.8265 | 231.7023 | 2031-04-10 | 3.831% | 0.03802% | 50% | 0.52659 | 4 | 10 | 4.5266 | TRUE | FALSE
2031-04-11 | 173.7752 | 182.3663 | 186.4224 | 186.4319 | 0.81823 | FALSE | 186.4352 | 2029 | 2031-04-11 | 4.711% | 2.176% | 0.006906% | 50% | 0.0030593 | 1 | 7 | 1.0031 | 212.3745 | 173.7752 | 2031-04-11 | 170.7867 | 179.23 | 186.3785 | 2031-04-11 | 3.835% | 0.03867% | 50% | 0.52805 | 4 | 10 | 4.528 | TRUE | FALSE
2031-04-12 | 145.4975 | 152.6927 | 156.0982 | 156.1042 | 0.68253 | FALSE | 156.1092 | 2029 | 2031-04-12 | 4.712% | 2.182% | 0.007046% | 50% | 0.0045707 | 1 | 7 | 1.0046 | 213.1682 | 145.4975 | 2031-04-12 | 143.0052 | 150.0771 | 156.0707 | 2031-04-12 | 3.84% | 0.03937% | 50% | 0.52956 | 4 | 10 | 4.5296 | TRUE | FALSE
2031-04-13 | 24.1379 | 25.3319 | 25.8984 | 25.8984 | 0.11282 | FALSE | 25.9003 | 2029 | 2031-04-13 | 4.713% | 2.188% | 0.007186% | 50% | 0.0061349 | 1 | 7 | 1.0061 | 213.9433 | 24.1379 | 2031-04-13 | 23.7288 | 24.9026 | 25.8984 | 2031-04-13 | 3.845% | 0.04009% | 50% | 0.53112 | 4 | 10 | 4.5311 | TRUE | FALSE
2031-04-14 | 173.2862 | 181.8606 | 185.9392 | 185.9491 | 0.80709 | FALSE | 185.9528 | 2029 | 2031-04-14 | 4.715% | 2.194% | 0.007327% | 50% | 0.0077536 | 1 | 7 | 1.0078 | 214.7003 | 173.2862 | 2031-04-14 | 170.31 | 178.737 | 185.8941 | 2031-04-14 | 3.85% | 0.04085% | 50% | 0.53274 | 4 | 10 | 4.5327 | TRUE | FALSE
2031-04-15 | 182.9543 | 192.0097 | 196.328 | 196.3395 | 0.8492 | FALSE | 196.3426 | 2029 | 2031-04-15 | 4.716% | 2.2% | 0.007468% | 50% | 0.009428 | 1 | 7 | 1.0094 | 215.4402 | 182.9543 | 2031-04-15 | 179.8092 | 188.7089 | 196.2753 | 2031-04-15 | 3.855% | 0.04164% | 50% | 0.53442 | 4 | 10 | 4.5344 | TRUE | FALSE
2031-04-16 | 184.0577 | 193.1703 | 197.5269 | 197.5387 | 0.85146 | FALSE | 197.5418 | 2029 | 2031-04-16 | 4.717% | 2.206% | 0.00761% | 50% | 0.01116 | 1 | 7 | 1.0112 | 216.1637 | 184.0577 | 2031-04-16 | 180.8941 | 189.8501 | 197.4726 | 2031-04-16 | 3.86% | 0.04247% | 50% | 0.53615 | 4 | 10 | 4.5361 | TRUE | FALSE
2031-04-17 | 220.7977 | 231.7325 | 236.9733 | 236.9917 | 1.0181 | TRUE | 236.9917 | 2031 | 2031-04-17 | 4.719% | 2.212% | 0.007752% | 50% | 0.01295 | 1 | 7 | 1.0129 | 216.8674 | 220.7977 | 2031-04-17 | 216.987 | 227.733 | 236.889 | 2031-04-17 | 3.865% | 0.04333% | 50% | 0.53794 | 4 | 10 | 4.5379 | TRUE | FALSE
2031-04-18 | 162.952 | 171.0243 | 174.9031 | 174.9119 | 0.74902 | FALSE | 174.9168 | 2029 | 2031-04-18 | 4.72% | 2.218% | 0.007888% | 50% | 0.0148 | 1 | 7 | 1.0148 | 217.5482 | 162.952 | 2031-04-18 | 160.1607 | 168.0948 | 174.8624 | 2031-04-18 | 3.87% | 0.04418% | 50% | 0.53979 | 4 | 10 | 4.5398 | TRUE | FALSE
2031-04-19 | 36.8053 | 38.6291 | 39.5077 | 39.5077 | 0.16866 | FALSE | 39.5107 | 2029 | 2031-04-19 | 4.721% | 2.224% | 0.008011% | 50% | 0.016713 | 1 | 7 | 1.0167 | 218.2071 | 36.8053 | 2031-04-19 | 36.1836 | 37.9766 | 39.5077 | 2031-04-19 | 3.875% | 0.04497% | 50% | 0.5417 | 4 | 10 | 4.5417 | TRUE | FALSE
2031-04-20 | 41.7419 | 43.8109 | 44.8101 | 44.8101 | 0.19072 | FALSE | 44.8137 | 2029 | 2031-04-20 | 4.723% | 2.23% | 0.008121% | 50% | 0.018688 | 1 | 7 | 1.0187 | 218.8452 | 41.7419 | 2031-04-20 | 41.0371 | 43.0712 | 44.8101 | 2031-04-20 | 3.881% | 0.0457% | 50% | 0.54368 | 4 | 10 | 4.5437 | TRUE | FALSE
2031-04-21 | 37.1969 | 39.0412 | 39.9341 | 39.9341 | 0.16948 | FALSE | 39.9373 | 2029 | 2031-04-21 | 4.724% | 2.236% | 0.008218% | 50% | 0.020727 | 1 | 7 | 1.0207 | 219.4634 | 37.1969 | 2031-04-21 | 36.5692 | 38.3823 | 39.9341 | 2031-04-21 | 3.886% | 0.04639% | 50% | 0.54571 | 4 | 10 | 4.5457 | TRUE | FALSE
2031-04-22 | 113.188 | 118.8016 | 121.5265 | 121.5296 | 0.51431 | FALSE | 121.5364 | 2029 | 2031-04-22 | 4.725% | 2.242% | 0.008302% | 50% | 0.022832 | 1 | 7 | 1.0228 | 220.0629 | 113.188 | 2031-04-22 | 111.2655 | 116.7838 | 121.5121 | 2031-04-22 | 3.891% | 0.04702% | 50% | 0.54782 | 4 | 10 | 4.5478 | TRUE | FALSE
2031-04-23 | 41.2358 | 43.2815 | 44.277 | 44.277 | 0.18687 | FALSE | 44.2806 | 2029 | 2031-04-23 | 4.727% | 2.248% | 0.008372% | 50% | 0.025005 | 1 | 7 | 1.025 | 220.6445 | 41.2358 | 2031-04-23 | 40.5405 | 42.5518 | 44.277 | 2031-04-23 | 3.897% | 0.04761% | 50% | 0.54999 | 4 | 10 | 4.55 | TRUE | FALSE
2031-04-24 | 111.3795 | 116.9067 | 119.6034 | 119.6063 | 0.50347 | FALSE | 119.6132 | 2029 | 2031-04-24 | 4.728% | 2.255% | 0.008431% | 50% | 0.027246 | 1 | 7 | 1.0272 | 221.2094 | 111.3795 | 2031-04-24 | 109.4898 | 114.9232 | 119.5896 | 2031-04-24 | 3.902% | 0.04811% | 50% | 0.55223 | 4 | 10 | 4.5522 | TRUE | FALSE
2031-04-25 | 188.291 | 197.6375 | 202.2094 | 202.2229 | 0.84907 | FALSE | 202.2264 | 2029 | 2031-04-25 | 4.729% | 2.261% | 0.008485% | 50% | 0.029557 | 1 | 7 | 1.0296 | 221.7585 | 188.291 | 2031-04-25 | 185.0608 | 194.2471 | 202.1458 | 2031-04-25 | 3.907% | 0.04855% | 50% | 0.55454 | 4 | 10 | 4.5545 | TRUE | FALSE
2031-04-26 | 221.2618 | 232.2482 | 237.636 | 237.6562 | 0.99536 | FALSE | 237.6563 | 2029 | 2031-04-26 | 4.73% | 2.267% | 0.008535% | 50% | 0.031939 | 1 | 7 | 1.0319 | 222.2929 | 221.2618 | 2031-04-26 | 217.4486 | 228.2457 | 237.5407 | 2031-04-26 | 3.913% | 0.04893% | 50% | 0.55693 | 4 | 10 | 4.5569 | TRUE | FALSE
2031-04-27 | 157.6205 | 165.4491 | 169.2983 | 169.3068 | 0.70738 | FALSE | 169.3126 | 2029 | 2031-04-27 | 4.732% | 2.274% | 0.00858% | 50% | 0.034393 | 1 | 7 | 1.0344 | 222.8136 | 157.6205 | 2031-04-27 | 154.9306 | 162.6257 | 169.2583 | 2031-04-27 | 3.919% | 0.04923% | 50% | 0.55938 | 4 | 10 | 4.5594 | TRUE | FALSE
2031-04-28 | 91.8003 | 96.3612 | 98.6095 | 98.6108 | 0.41104 | FALSE | 98.6177 | 2029 | 2031-04-28 | 4.733% | 2.28% | 0.00862% | 50% | 0.036921 | 1 | 7 | 1.0369 | 223.3216 | 91.8003 | 2031-04-28 | 90.2498 | 94.7336 | 98.6031 | 2031-04-28 | 3.924% | 0.04946% | 50% | 0.56191 | 4 | 10 | 4.5619 | TRUE | FALSE
2031-04-29 | 169.6463 | 178.0771 | 182.2439 | 182.2543 | 0.75794 | FALSE | 182.2595 | 2029 | 2031-04-29 | 4.734% | 2.286% | 0.008655% | 50% | 0.039523 | 1 | 7 | 1.0395 | 223.8179 | 169.6463 | 2031-04-29 | 166.7481 | 175.0349 | 182.1951 | 2031-04-29 | 3.93% | 0.04963% | 50% | 0.56451 | 4 | 10 | 4.5645 | TRUE | FALSE
2031-04-30 | 162.5746 | 170.6563 | 170.6563 | 170.665 | 0.70815 | FALSE | 170.6709 | 2029 | 2031-04-30 | 4.736% | 0% | 0.008685% | 50% | 0.042201 | 1 | 7 | 1.0422 | 229.5671 | 162.5746 | 2031-04-30 | 158.809 | 166.7036 | 170.6155 | 2031-04-30 | 2.293% | 0.04972% | 50% | 0.56719 | 4 | 10 | 4.5672 | FALSE | FALSE
2031-05-01 | 193.5224 | 203.1453 | 203.1603 | 203.174 | 0.84121 | FALSE | 203.1778 | 2029 | 2031-05-01 | 4.737% | 0.007387% | 0.00871% | 50% | 0.044956 | 1 | 7 | 1.045 | 230.0488 | 193.5224 | 2031-05-01 | 189.0267 | 198.426 | 203.0959 | 2031-05-01 | 2.299% | 0.04973% | 50% | 0.56994 | 4 | 10 | 4.5699 | FALSE | FALSE
2031-05-02 | 114.8277 | 120.5392 | 120.557 | 120.56 | 0.49811 | FALSE | 120.5671 | 2029 | 2031-05-02 | 4.738% | 0.01478% | 0.008728% | 50% | 0.047789 | 1 | 7 | 1.0478 | 230.5139 | 114.8277 | 2031-05-02 | 112.1836 | 117.7635 | 120.543 | 2031-05-02 | 2.306% | 0.04968% | 50% | 0.57278 | 4 | 10 | 4.5728 | FALSE | FALSE
2031-05-03 | 130.7505 | 137.2559 | 137.2863 | 137.2909 | 0.56608 | FALSE | 137.2979 | 2029 | 2031-05-03 | 4.74% | 0.02216% | 0.008749% | 50% | 0.0507 | 1 | 7 | 1.0507 | 230.963 | 130.7505 | 2031-05-03 | 127.7356 | 134.0909 | 137.265 | 2031-05-03 | 2.312% | 0.0496% | 50% | 0.57569 | 4 | 10 | 4.5757 | FALSE | FALSE
2031-05-04 | 76.7432 | 80.5626 | 80.5864 | 80.5868 | 0.33162 | FALSE | 80.5931 | 2029 | 2031-05-04 | 4.741% | 0.02956% | 0.008771% | 50% | 0.05369 | 1 | 7 | 1.0537 | 231.3965 | 76.7432 | 2031-05-04 | 74.9844 | 78.7163 | 80.585 | 2031-05-04 | 2.319% | 0.04952% | 50% | 0.57868 | 4 | 10 | 4.5787 | FALSE | FALSE
2031-05-05 | 161.6768 | 169.7256 | 169.7883 | 169.7968 | 0.69741 | FALSE | 169.8028 | 2029 | 2031-05-05 | 4.742% | 0.03695% | 0.008796% | 50% | 0.05676 | 1 | 7 | 1.0568 | 231.815 | 161.6768 | 2031-05-05 | 157.939 | 165.8016 | 169.7491 | 2031-05-05 | 2.326% | 0.04941% | 50% | 0.58175 | 4 | 10 | 4.5817 | FALSE | FALSE
2031-05-06 | 150.4066 | 157.8964 | 157.9665 | 157.9734 | 0.64766 | FALSE | 157.98 | 2029 | 2031-05-06 | 4.743% | 0.04434% | 0.008822% | 50% | 0.05991 | 1 | 7 | 1.0599 | 232.219 | 150.4066 | 2031-05-06 | 146.9346 | 154.2515 | 157.9347 | 2031-05-06 | 2.332% | 0.04929% | 50% | 0.5849 | 4 | 10 | 4.5849 | FALSE | FALSE
2031-05-07 | 190.7495 | 200.251 | 200.3546 | 200.3678 | 0.82002 | FALSE | 200.3721 | 2029 | 2031-05-07 | 4.745% | 0.05174% | 0.008851% | 50% | 0.063141 | 1 | 7 | 1.0631 | 232.6091 | 190.7495 | 2031-05-07 | 186.3289 | 195.6102 | 200.2946 | 2031-05-07 | 2.339% | 0.04916% | 50% | 0.58813 | 4 | 10 | 4.5881 | FALSE | FALSE
2031-05-08 | 208.3937 | 218.7771 | 218.9066 | 218.9231 | 0.89444 | FALSE | 218.9258 | 2029 | 2031-05-08 | 4.746% | 0.05914% | 0.008875% | 50% | 0.066454 | 1 | 7 | 1.0665 | 232.9858 | 208.3937 | 2031-05-08 | 203.557 | 213.6994 | 218.832 | 2031-05-08 | 2.345% | 0.04898% | 50% | 0.59144 | 4 | 10 | 4.5914 | FALSE | FALSE
2031-05-09 | 224.7077 | 235.9072 | 236.0643 | 236.0842 | 0.96296 | FALSE | 236.0852 | 2029 | 2031-05-09 | 4.747% | 0.06654% | 0.008894% | 50% | 0.069847 | 1 | 7 | 1.0698 | 233.3495 | 224.7077 | 2031-05-09 | 219.4853 | 230.4245 | 235.9751 | 2031-05-09 | 2.352% | 0.0488% | 50% | 0.59483 | 4 | 10 | 4.5948 | FALSE | FALSE
2031-05-10 | 215.0517 | 225.773 | 225.94 | 225.9579 | 0.92019 | FALSE | 225.96 | 2029 | 2031-05-10 | 4.749% | 0.07395% | 0.008907% | 50% | 0.073322 | 1 | 7 | 1.0733 | 233.7009 | 215.0517 | 2031-05-10 | 210.0603 | 220.5327 | 225.8606 | 2031-05-10 | 2.359% | 0.04861% | 50% | 0.59831 | 4 | 10 | 4.5983 | FALSE | FALSE
2031-05-11 | 231.632 | 243.1833 | 243.3813 | 243.4027 | 0.98971 | FALSE | 243.403 | 2029 | 2031-05-11 | 4.75% | 0.08136% | 0.008915% | 50% | 0.076878 | 1 | 7 | 1.0769 | 234.0404 | 231.632 | 2031-05-11 | 226.2485 | 237.5312 | 243.2866 | 2031-05-11 | 2.366% | 0.0484% | 50% | 0.60187 | 4 | 10 | 4.6019 | FALSE | FALSE
2031-05-12 | 173.9792 | 182.6579 | 182.8202 | 182.8305 | 0.74231 | FALSE | 182.836 | 2029 | 2031-05-12 | 4.751% | 0.08877% | 0.008916% | 50% | 0.080516 | 1 | 7 | 1.0805 | 234.3686 | 173.9792 | 2031-05-12 | 169.9604 | 178.4385 | 182.7748 | 2031-05-12 | 2.372% | 0.04818% | 50% | 0.6055 | 4 | 10 | 4.6055 | FALSE | FALSE
2031-05-13 | 165.3182 | 173.5672 | 173.7343 | 173.7433 | 0.7044 | FALSE | 173.7492 | 2029 | 2031-05-13 | 4.753% | 0.09619% | 0.008911% | 50% | 0.084234 | 1 | 7 | 1.0842 | 234.686 | 165.3182 | 2031-05-13 | 161.5038 | 169.5625 | 173.6951 | 2031-05-13 | 2.379% | 0.04795% | 50% | 0.60922 | 4 | 10 | 4.6092 | FALSE | FALSE
2031-05-14 | 203.9694 | 214.15 | 214.3721 | 214.3875 | 0.86797 | FALSE | 214.3908 | 2029 | 2031-05-14 | 4.754% | 0.1036% | 0.008899% | 50% | 0.088032 | 1 | 7 | 1.088 | 234.9931 | 203.9694 | 2031-05-14 | 199.2463 | 209.191 | 214.3046 | 2031-05-14 | 2.386% | 0.0477% | 50% | 0.61302 | 4 | 10 | 4.613 | FALSE | FALSE
2031-05-15 | 214.6109 | 225.3257 | 225.5761 | 225.5936 | 0.91211 | FALSE | 225.5959 | 2029 | 2031-05-15 | 4.755% | 0.111% | 0.008879% | 50% | 0.09191 | 1 | 7 | 1.0919 | 235.2881 | 214.6109 | 2031-05-15 | 209.6375 | 220.104 | 225.5001 | 2031-05-15 | 2.393% | 0.04744% | 50% | 0.6169 | 4 | 10 | 4.6169 | FALSE | FALSE
2031-05-16 | 207.5417 | 217.9065 | 218.1649 | 218.1809 | 0.88101 | FALSE | 218.1839 | 2029 | 2031-05-16 | 4.757% | 0.1185% | 0.00885% | 50% | 0.095866 | 1 | 7 | 1.0959 | 235.5689 | 207.5417 | 2031-05-16 | 202.7367 | 212.8616 | 218.0955 | 2031-05-16 | 2.4% | 0.0472% | 50% | 0.62085 | 4 | 10 | 4.6209 | FALSE | FALSE
2031-05-17 | 226.2544 | 237.5569 | 237.8564 | 237.8761 | 0.95937 | FALSE | 237.8772 | 2029 | 2031-05-17 | 4.758% | 0.1259% | 0.008812% | 50% | 0.0999 | 1 | 7 | 1.0999 | 235.8362 | 226.2544 | 2031-05-17 | 221.0079 | 232.0484 | 237.7709 | 2031-05-17 | 2.407% | 0.04698% | 50% | 0.62489 | 4 | 10 | 4.6249 | FALSE | FALSE
2031-05-18 | 217.3038 | 228.1624 | 228.467 | 228.4847 | 0.92042 | FALSE | 228.4868 | 2029 | 2031-05-18 | 4.759% | 0.1333% | 0.008765% | 50% | 0.10401 | 1 | 7 | 1.104 | 236.0905 | 217.3038 | 2031-05-18 | 212.2704 | 222.8775 | 228.39 | 2031-05-18 | 2.414% | 0.04679% | 50% | 0.629 | 4 | 10 | 4.629 | FALSE | FALSE
2031-05-19 | 221.8208 | 232.9082 | 233.2365 | 233.2551 | 0.93859 | FALSE | 233.2567 | 2029 | 2031-05-19 | 4.76% | 0.1408% | 0.008708% | 50% | 0.1082 | 1 | 7 | 1.1082 | 236.3322 | 221.8208 | 2031-05-19 | 216.6816 | 227.5122 | 233.1558 | 2031-05-19 | 2.421% | 0.04663% | 50% | 0.63318 | 4 | 10 | 4.6332 | FALSE | FALSE
2031-05-20 | 198.9575 | 208.9051 | 209.2151 | 209.2291 | 0.84102 | FALSE | 209.2328 | 2029 | 2031-05-20 | 4.762% | 0.1482% | 0.008643% | 50% | 0.11246 | 1 | 7 | 1.1125 | 236.562 | 198.9575 | 2031-05-20 | 194.3591 | 204.0767 | 209.1539 | 2031-05-20 | 2.427% | 0.04649% | 50% | 0.63744 | 4 | 10 | 4.6374 | FALSE | FALSE
2031-05-21 | 206.1445 | 216.4543 | 216.7918 | 216.8069 | 0.8706 | FALSE | 216.81 | 2029 | 2031-05-21 | 4.763% | 0.1557% | 0.008568% | 50% | 0.11679 | 1 | 7 | 1.1168 | 236.7803 | 206.1445 | 2031-05-21 | 201.3775 | 211.4489 | 216.725 | 2031-05-21 | 2.434% | 0.04637% | 50% | 0.64177 | 4 | 10 | 4.6418 | FALSE | FALSE
2031-05-22 | 153.5211 | 161.2013 | 161.4647 | 161.4715 | 0.64777 | FALSE | 161.4776 | 2029 | 2031-05-22 | 4.764% | 0.1631% | 0.008486% | 50% | 0.12119 | 1 | 7 | 1.1212 | 236.9877 | 153.5211 | 2031-05-22 | 149.9896 | 157.4931 | 161.4344 | 2031-05-22 | 2.441% | 0.04629% | 50% | 0.64617 | 4 | 10 | 4.6462 | FALSE | FALSE
2031-05-23 | 72.5727 | 76.2044 | 76.3346 | 76.3346 | 0.30595 | FALSE | 76.3403 | 2029 | 2031-05-23 | 4.766% | 0.1706% | 0.008403% | 50% | 0.12566 | 1 | 7 | 1.1257 | 237.1846 | 72.5727 | 2031-05-23 | 70.9166 | 74.4654 | 76.3343 | 2031-05-23 | 2.448% | 0.04625% | 50% | 0.65064 | 4 | 10 | 4.6506 | FALSE | FALSE
2031-05-24 | 67.7792 | 71.1719 | 71.2989 | 71.2989 | 0.28552 | FALSE | 71.3041 | 2029 | 2031-05-24 | 4.767% | 0.178% | 0.008319% | 50% | 0.13019 | 1 | 7 | 1.1302 | 237.3715 | 67.7792 | 2031-05-24 | 66.2329 | 69.5482 | 71.2989 | 2031-05-24 | 2.455% | 0.04625% | 50% | 0.65518 | 4 | 10 | 4.6552 | FALSE | FALSE
2031-05-25 | 168.1876 | 176.6088 | 176.937 | 176.9455 | 0.70799 | FALSE | 176.9508 | 2029 | 2031-05-25 | 4.768% | 0.1855% | 0.008235% | 50% | 0.13479 | 1 | 7 | 1.1348 | 237.5491 | 168.1876 | 2031-05-25 | 164.3147 | 172.542 | 176.8978 | 2031-05-25 | 2.462% | 0.04629% | 50% | 0.65977 | 4 | 10 | 4.6598 | FALSE | FALSE
2031-05-26 | 108.1605 | 113.5777 | 113.7973 | 113.7993 | 0.45497 | FALSE | 113.8057 | 2029 | 2031-05-26 | 4.77% | 0.193% | 0.008151% | 50% | 0.13944 | 1 | 7 | 1.1394 | 237.7179 | 108.1605 | 2031-05-26 | 105.6847 | 110.9779 | 113.7876 | 2031-05-26 | 2.469% | 0.04638% | 50% | 0.66443 | 4 | 10 | 4.6644 | FALSE | FALSE
2031-05-27 | 182.1017 | 191.2248 | 191.6088 | 191.6191 | 0.7655 | FALSE | 191.6236 | 2029 | 2031-05-27 | 4.771% | 0.2004% | 0.008068% | 50% | 0.14416 | 1 | 7 | 1.1442 | 237.8782 | 182.1017 | 2031-05-27 | 177.9035 | 186.8163 | 191.5598 | 2031-05-27 | 2.476% | 0.04651% | 50% | 0.66915 | 4 | 10 | 4.6691 | FALSE | FALSE
2031-05-28 | 224.0443 | 235.2719 | 235.7621 | 235.7793 | 0.94123 | FALSE | 235.7807 | 2029 | 2031-05-28 | 4.772% | 0.2079% | 0.007984% | 50% | 0.14893 | 1 | 7 | 1.1489 | 238.0308 | 224.0443 | 2031-05-28 | 218.8583 | 229.826 | 235.6785 | 2031-05-28 | 2.483% | 0.04669% | 50% | 0.67391 | 4 | 10 | 4.6739 | FALSE | FALSE
2031-05-29 | 244.0577 | 256.2917 | 256.8449 | 256.8652 | 1.0247 | TRUE | 256.8652 | 2031 | 2031-05-29 | 4.773% | 0.2154% | 0.007901% | 50% | 0.15375 | 1 | 7 | 1.1537 | 238.1758 | 244.0577 | 2031-05-29 | 238.4007 | 250.3512 | 256.7447 | 2031-05-29 | 2.49% | 0.04691% | 50% | 0.67873 | 4 | 10 | 4.6787 | FALSE | FALSE
2031-05-30 | 205.7285 | 216.0441 | 216.5267 | 216.5403 | 0.86326 | FALSE | 216.5432 | 2029 | 2031-05-30 | 4.775% | 0.2229% | 0.007818% | 50% | 0.15862 | 1 | 7 | 1.1586 | 238.313 | 205.7285 | 2031-05-30 | 200.9755 | 211.0528 | 216.4582 | 2031-05-30 | 2.497% | 0.04711% | 50% | 0.6836 | 4 | 10 | 4.6836 | FALSE | FALSE
2031-05-31 | 225.4579 | 236.766 | 237.3126 | 237.3296 | 0.94554 | FALSE | 237.3308 | 2029 | 2031-05-31 | 4.776% | 0.2303% | 0.007734% | 50% | 0.16353 | 1 | 7 | 1.1635 | 238.4419 | 225.4579 | 2031-05-31 | 220.2393 | 231.2857 | 237.2262 | 2031-05-31 | 2.504% | 0.04724% | 50% | 0.68852 | 4 | 10 | 4.6885 | FALSE | FALSE
2031-06-01 | 235.3719 | 247.1807 | 247.7699 | 247.7885 | 0.98663 | FALSE | 247.7888 | 2029 | 2031-06-01 | 4.777% | 0.2378% | 0.00765% | 50% | 0.16848 | 1 | 7 | 1.1685 | 238.562 | 235.3719 | 2031-06-01 | 229.919 | 241.4542 | 247.6736 | 2031-06-01 | 2.511% | 0.04729% | 50% | 0.69347 | 4 | 10 | 4.6935 | FALSE | FALSE
2031-06-02 | 165.5543 | 173.8627 | 174.2902 | 174.2977 | 0.69362 | FALSE | 174.3026 | 2029 | 2031-06-02 | 4.779% | 0.2453% | 0.007566% | 50% | 0.17348 | 1 | 7 | 1.1735 | 238.6726 | 165.5543 | 2031-06-02 | 161.7464 | 169.8636 | 174.2513 | 2031-06-02 | 2.518% | 0.04727% | 50% | 0.69846 | 4 | 10 | 4.6985 | FALSE | FALSE
2031-06-03 | 227.4497 | 238.8675 | 239.4729 | 239.4896 | 0.95257 | FALSE | 239.4906 | 2029 | 2031-06-03 | 4.78% | 0.2528% | 0.007481% | 50% | 0.1785 | 1 | 7 | 1.1785 | 238.7734 | 227.4497 | 2031-06-03 | 222.1863 | 233.34 | 239.3843 | 2031-06-03 | 2.525% | 0.04717% | 50% | 0.70349 | 4 | 10 | 4.7035 | FALSE | FALSE
2031-06-04 | 99.098 | 104.0741 | 104.3457 | 104.347 | 0.41485 | FALSE | 104.3525 | 2029 | 2031-06-04 | 4.781% | 0.2603% | 0.007395% | 50% | 0.18356 | 1 | 7 | 1.1836 | 238.8637 | 99.098 | 2031-06-04 | 96.8348 | 101.6972 | 104.3389 | 2031-06-04 | 2.532% | 0.047% | 50% | 0.70854 | 4 | 10 | 4.7085 | FALSE | FALSE
2031-06-05 | 128.3946 | 134.8436 | 135.2056 | 135.209 | 0.53732 | FALSE | 135.2145 | 2029 | 2031-06-05 | 4.783% | 0.2678% | 0.007309% | 50% | 0.18864 | 1 | 7 | 1.1886 | 238.9432 | 128.3946 | 2031-06-05 | 125.4542 | 131.7555 | 135.1875 | 2031-06-05 | 2.539% | 0.04677% | 50% | 0.71362 | 4 | 10 | 4.7136 | FALSE | FALSE
2031-06-06 | 188.6599 | 198.1387 | 198.6856 | 198.6956 | 0.78932 | FALSE | 198.6993 | 2029 | 2031-06-06 | 4.784% | 0.2753% | 0.007221% | 50% | 0.19374 | 1 | 7 | 1.1937 | 239.0112 | 188.6599 | 2031-06-06 | 184.3143 | 193.5748 | 198.6311 | 2031-06-06 | 2.546% | 0.04647% | 50% | 0.71873 | 4 | 10 | 4.7187 | FALSE | FALSE
2031-06-07 | 117.5588 | 123.467 | 123.8171 | 123.8195 | 0.49171 | FALSE | 123.8249 | 2029 | 2031-06-07 | 4.785% | 0.2827% | 0.00713% | 50% | 0.19886 | 1 | 7 | 1.1989 | 239.0673 | 117.5588 | 2031-06-07 | 114.8708 | 120.6439 | 123.8039 | 2031-06-07 | 2.552% | 0.04611% | 50% | 0.72385 | 4 | 10 | 4.7238 | FALSE | FALSE
2031-06-08 | 89.5668 | 94.0694 | 94.3432 | 94.3439 | 0.37456 | FALSE | 94.3489 | 2029 | 2031-06-08 | 4.787% | 0.2902% | 0.007035% | 50% | 0.20399 | 1 | 7 | 1.204 | 239.1109 | 89.5668 | 2031-06-08 | 87.525 | 91.925 | 94.3393 | 2031-06-08 | 2.559% | 0.04569% | 50% | 0.72898 | 4 | 10 | 4.729 | FALSE | FALSE
2031-06-09 | 190.0117 | 199.5666 | 200.1625 | 200.1723 | 0.79454 | FALSE | 200.1757 | 2029 | 2031-06-09 | 4.788% | 0.2977% | 0.006937% | 50% | 0.20913 | 1 | 7 | 1.2091 | 239.1415 | 190.0117 | 2031-06-09 | 185.6386 | 194.9736 | 200.1084 | 2031-06-09 | 2.566% | 0.04519% | 50% | 0.73412 | 4 | 10 | 4.7341 | FALSE | FALSE
2031-06-10 | 240.2112 | 252.2938 | 253.0662 | 253.0835 | 1.0044 | TRUE | 253.0835 | 2031 | 2031-06-10 | 4.789% | 0.3052% | 0.006833% | 50% | 0.21428 | 1 | 7 | 1.2143 | 239.1587 | 240.2112 | 2031-06-10 | 234.6588 | 246.4622 | 252.9705 | 2031-06-10 | 2.573% | 0.04464% | 50% | 0.73926 | 4 | 10 | 4.7393 | FALSE | FALSE
2031-06-11 | 228.1514 | 239.6307 | 240.3823 | 240.3974 | 0.95396 | FALSE | 240.3983 | 2029 | 2031-06-11 | 4.79% | 0.3127% | 0.006724% | 50% | 0.21942 | 1 | 7 | 1.2194 | 239.1618 | 228.1514 | 2031-06-11 | 222.8858 | 234.1002 | 240.2986 | 2031-06-11 | 2.579% | 0.04401% | 50% | 0.74441 | 4 | 10 | 4.7444 | FALSE | FALSE
2031-06-12 | 180.1199 | 189.1852 | 189.7928 | 189.8009 | 0.75315 | FALSE | 189.8046 | 2029 | 2031-06-12 | 4.792% | 0.3202% | 0.006609% | 50% | 0.22456 | 1 | 7 | 1.2246 | 239.1507 | 180.1199 | 2031-06-12 | 175.9835 | 184.8405 | 189.7477 | 2031-06-12 | 2.586% | 0.04331% | 50% | 0.74955 | 4 | 10 | 4.7495 | FALSE | FALSE
2031-06-13 | 221.5276 | 232.6801 | 233.4449 | 233.4585 | 0.9264 | FALSE | 233.4598 | 2029 | 2031-06-13 | 4.793% | 0.3276% | 0.0065% | 50% | 0.22969 | 1 | 7 | 1.2297 | 239.1255 | 221.5276 | 2031-06-13 | 216.4232 | 227.3187 | 233.3695 | 2031-06-13 | 2.593% | 0.04261% | 50% | 0.75468 | 4 | 10 | 4.7547 | FALSE | FALSE
2031-06-14 | 200.0108 | 210.0828 | 210.7892 | 210.7996 | 0.83655 | FALSE | 210.8022 | 2029 | 2031-06-14 | 4.794% | 0.3351% | 0.0064% | 50% | 0.23481 | 1 | 7 | 1.2348 | 239.0868 | 200.0108 | 2031-06-14 | 195.4134 | 205.2539 | 210.7317 | 2031-06-14 | 2.599% | 0.04197% | 50% | 0.7598 | 4 | 10 | 4.7598 | FALSE | FALSE
2031-06-15 | 224.5202 | 235.8298 | 236.6405 | 236.6541 | 0.93927 | FALSE | 236.6552 | 2029 | 2031-06-15 | 4.796% | 0.3426% | 0.006311% | 50% | 0.23991 | 1 | 7 | 1.2399 | 239.0351 | 224.5202 | 2031-06-15 | 219.3506 | 230.3997 | 236.5646 | 2031-06-15 | 2.606% | 0.04141% | 50% | 0.7649 | 4 | 10 | 4.7649 | FALSE | FALSE
2031-06-16 | 211.9587 | 222.6386 | 223.4206 | 223.4323 | 0.88696 | FALSE | 223.4342 | 2029 | 2031-06-16 | 4.797% | 0.35% | 0.006233% | 50% | 0.245 | 1 | 7 | 1.245 | 238.971 | 211.9587 | 2031-06-16 | 207.0861 | 217.5204 | 223.3557 | 2031-06-16 | 2.613% | 0.04091% | 50% | 0.76998 | 4 | 10 | 4.77 | FALSE | FALSE
2031-06-17 | 218.5708 | 229.5869 | 230.4106 | 230.4231 | 0.91492 | FALSE | 230.4245 | 2029 | 2031-06-17 | 4.798% | 0.3575% | 0.006166% | 50% | 0.25005 | 1 | 7 | 1.2501 | 238.895 | 218.5708 | 2031-06-17 | 213.5456 | 224.3085 | 230.3412 | 2031-06-17 | 2.619% | 0.04049% | 50% | 0.77504 | 4 | 10 | 4.775 | FALSE | FALSE
2031-06-18 | 225.3363 | 236.6967 | 237.5637 | 237.577 | 0.94358 | FALSE | 237.578 | 2029 | 2031-06-18 | 4.8% | 0.365% | 0.006111% | 50% | 0.25508 | 1 | 7 | 1.2551 | 238.8075 | 225.3363 | 2031-06-18 | 220.155 | 231.2541 | 237.4893 | 2031-06-18 | 2.625% | 0.04013% | 50% | 0.78006 | 4 | 10 | 4.7801 | FALSE | FALSE
2031-06-19 | 229.6156 | 241.195 | 242.0966 | 242.1105 | 0.9619 | FALSE | 242.1112 | 2029 | 2031-06-19 | 4.801% | 0.3724% | 0.00608% | 50% | 0.26007 | 1 | 7 | 1.2601 | 238.7091 | 229.6156 | 2031-06-19 | 224.3363 | 235.6495 | 242.0192 | 2031-06-19 | 2.632% | 0.03992% | 50% | 0.78505 | 4 | 10 | 4.7851 | FALSE | FALSE
2031-06-20 | 123.6548 | 129.8924 | 130.3877 | 130.3901 | 0.51823 | FALSE | 130.3945 | 2029 | 2031-06-20 | 4.802% | 0.3798% | 0.006073% | 50% | 0.26502 | 1 | 7 | 1.265 | 238.6004 | 123.6548 | 2031-06-20 | 120.8387 | 126.9343 | 130.3739 | 2031-06-20 | 2.638% | 0.03982% | 50% | 0.79001 | 4 | 10 | 4.79 | FALSE | FALSE
2031-06-21 | 88.1953 | 92.6455 | 93.0057 | 93.0063 | 0.3698 | FALSE | 93.0104 | 2029 | 2031-06-21 | 4.803% | 0.3873% | 0.006089% | 50% | 0.26994 | 1 | 7 | 1.2699 | 238.4817 | 88.1953 | 2031-06-21 | 86.1938 | 90.543 | 93.0026 | 2031-06-21 | 2.645% | 0.03983% | 50% | 0.79492 | 4 | 10 | 4.7949 | FALSE | FALSE
2031-06-22 | 174.3331 | 183.1321 | 183.8578 | 183.8648 | 0.73139 | FALSE | 183.8683 | 2029 | 2031-06-22 | 4.805% | 0.3947% | 0.006131% | 50% | 0.2748 | 1 | 7 | 1.2748 | 238.3537 | 174.3331 | 2031-06-22 | 170.3487 | 178.9467 | 183.8195 | 2031-06-22 | 2.651% | 0.03997% | 50% | 0.79979 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2031-06-23 | 170.5722 | 179.1839 | 179.9073 | 179.914 | 0.71602 | FALSE | 179.9176 | 2029 | 2031-06-23 | 4.806% | 0.4021% | 0.006198% | 50% | 0.27962 | 1 | 7 | 1.2796 | 238.2169 | 170.5722 | 2031-06-23 | 166.6766 | 175.0916 | 179.8709 | 2031-06-23 | 2.657% | 0.04023% | 50% | 0.80461 | 4 | 10 | 4.8046 | FALSE | FALSE
2031-06-24 | 170.4366 | 179.0438 | 179.7801 | 179.7868 | 0.71589 | FALSE | 179.7905 | 2029 | 2031-06-24 | 4.807% | 0.4095% | 0.006291% | 50% | 0.28439 | 1 | 7 | 1.2844 | 238.0717 | 170.4366 | 2031-06-24 | 166.5456 | 174.9564 | 179.7435 | 2031-06-24 | 2.663% | 0.0406% | 50% | 0.80938 | 4 | 10 | 4.8094 | FALSE | FALSE
2031-06-25 | 145.378 | 152.7219 | 153.3613 | 153.3657 | 0.61102 | FALSE | 153.3701 | 2029 | 2031-06-25 | 4.809% | 0.417% | 0.006412% | 50% | 0.28911 | 1 | 7 | 1.2891 | 237.9188 | 145.378 | 2031-06-25 | 142.0678 | 149.2444 | 153.3377 | 2031-06-25 | 2.669% | 0.0411% | 50% | 0.8141 | 4 | 10 | 4.8141 | FALSE | FALSE
2031-06-26 | 48.3471 | 50.7901 | 51.0065 | 51.0065 | 0.20333 | FALSE | 51.0092 | 2029 | 2031-06-26 | 4.81% | 0.4243% | 0.006561% | 50% | 0.29377 | 1 | 7 | 1.2938 | 237.7595 | 48.3471 | 2031-06-26 | 47.254 | 49.6418 | 51.0065 | 2031-06-26 | 2.676% | 0.04172% | 50% | 0.81875 | 4 | 10 | 4.8188 | FALSE | FALSE
2031-06-27 | 56.4836 | 59.3385 | 59.5958 | 59.5958 | 0.23772 | FALSE | 59.599 | 2029 | 2031-06-27 | 4.811% | 0.4317% | 0.006741% | 50% | 0.29836 | 1 | 7 | 1.2984 | 237.5943 | 56.4836 | 2031-06-27 | 55.2073 | 57.9977 | 59.5958 | 2031-06-27 | 2.682% | 0.04249% | 50% | 0.82335 | 4 | 10 | 4.8233 | FALSE | FALSE
2031-06-28 | 246.9635 | 259.4497 | 260.594 | 260.6121 | 1.0402 | TRUE | 260.6121 | 2031 | 2031-06-28 | 4.813% | 0.4391% | 0.006941% | 50% | 0.3029 | 1 | 7 | 1.3029 | 237.4222 | 246.9635 | 2031-06-28 | 241.2981 | 253.4979 | 260.4991 | 2031-06-28 | 2.688% | 0.04334% | 50% | 0.82788 | 4 | 10 | 4.8279 | FALSE | FALSE
2031-06-29 | 234.4697 | 246.3276 | 247.4324 | 247.4498 | 0.98831 | FALSE | 247.45 | 2029 | 2031-06-29 | 4.814% | 0.4465% | 0.007159% | 50% | 0.30736 | 1 | 7 | 1.3074 | 237.2422 | 234.4697 | 2031-06-29 | 229.0937 | 240.6797 | 247.3421 | 2031-06-29 | 2.694% | 0.04427% | 50% | 0.83235 | 4 | 10 | 4.8324 | FALSE | FALSE
2031-06-30 | 54.7474 | 57.517 | 57.7792 | 57.7792 | 0.23093 | FALSE | 57.7826 | 2029 | 2031-06-30 | 4.815% | 0.4538% | 0.007396% | 50% | 0.31177 | 1 | 7 | 1.3118 | 237.0532 | 54.7474 | 2031-06-30 | 53.5124 | 56.2195 | 57.7792 | 2031-06-30 | 2.699% | 0.04529% | 50% | 0.83675 | 4 | 10 | 4.8368 | FALSE | FALSE
2031-07-01 | 209.9426 | 220.5661 | 221.5881 | 221.6023 | 0.88637 | FALSE | 221.6045 | 2029 | 2031-07-01 | 4.816% | 0.4612% | 0.007653% | 50% | 0.3161 | 1 | 7 | 1.3161 | 236.8543 | 209.9426 | 2031-07-01 | 205.1427 | 215.5233 | 221.5162 | 2031-07-01 | 2.705% | 0.04639% | 50% | 0.84108 | 4 | 10 | 4.8411 | FALSE | FALSE
2031-07-02 | 232.0117 | 243.7553 | 244.9028 | 244.9217 | 0.98042 | FALSE | 244.9221 | 2029 | 2031-07-02 | 4.818% | 0.4685% | 0.007931% | 50% | 0.32035 | 1 | 7 | 1.3204 | 236.6442 | 232.0117 | 2031-07-02 | 226.6965 | 238.1711 | 244.8084 | 2031-07-02 | 2.711% | 0.04758% | 50% | 0.84534 | 4 | 10 | 4.8453 | FALSE | FALSE
2031-07-03 | 192.1578 | 201.8869 | 202.8522 | 202.8644 | 0.81276 | FALSE | 202.8679 | 2029 | 2031-07-03 | 4.819% | 0.4759% | 0.00822% | 50% | 0.32454 | 1 | 7 | 1.3245 | 236.4221 | 192.1578 | 2031-07-03 | 187.7749 | 197.2821 | 202.7919 | 2031-07-03 | 2.717% | 0.04878% | 50% | 0.84953 | 4 | 10 | 4.8495 | FALSE | FALSE
2031-07-04 | 187.4544 | 196.948 | 197.9043 | 197.9161 | 0.79365 | FALSE | 197.9201 | 2029 | 2031-07-04 | 4.82% | 0.4832% | 0.008508% | 50% | 0.32865 | 1 | 7 | 1.3287 | 236.187 | 187.4544 | 2031-07-04 | 183.1823 | 192.4596 | 197.8465 | 2031-07-04 | 2.723% | 0.04992% | 50% | 0.85364 | 4 | 10 | 4.8536 | FALSE | FALSE
2031-07-05 | 225.488 | 236.9112 | 238.0789 | 238.0985 | 0.9557 | FALSE | 238.0996 | 2029 | 2031-07-05 | 4.822% | 0.4905% | 0.008792% | 50% | 0.33268 | 1 | 7 | 1.3327 | 235.9378 | 225.488 | 2031-07-05 | 220.3297 | 231.4915 | 237.9848 | 2031-07-05 | 2.728% | 0.051% | 50% | 0.85767 | 4 | 10 | 4.8577 | FALSE | FALSE
2031-07-06 | 178.9975 | 188.068 | 189.0088 | 189.0201 | 0.75949 | FALSE | 189.0247 | 2029 | 2031-07-06 | 4.823% | 0.4978% | 0.009073% | 50% | 0.33664 | 1 | 7 | 1.3366 | 235.6735 | 178.9975 | 2031-07-06 | 174.9251 | 183.7893 | 188.9555 | 2031-07-06 | 2.734% | 0.05203% | 50% | 0.86163 | 4 | 10 | 4.8616 | FALSE | FALSE
2031-07-07 | 222.4464 | 233.7219 | 234.9084 | 234.9286 | 0.94499 | FALSE | 234.9299 | 2029 | 2031-07-07 | 4.824% | 0.5051% | 0.009349% | 50% | 0.34052 | 1 | 7 | 1.3405 | 235.393 | 222.4464 | 2031-07-07 | 217.3628 | 228.3806 | 234.8139 | 2031-07-07 | 2.74% | 0.053% | 50% | 0.86551 | 4 | 10 | 4.8655 | FALSE | FALSE
2031-07-08 | 235.9032 | 247.8641 | 249.1406 | 249.1646 | 1.0034 | TRUE | 249.1646 | 2031 | 2031-07-08 | 4.826% | 0.5124% | 0.009622% | 50% | 0.34432 | 1 | 7 | 1.3443 | 235.0954 | 235.9032 | 2031-07-08 | 230.5063 | 242.1936 | 249.0303 | 2031-07-08 | 2.745% | 0.05391% | 50% | 0.8693 | 4 | 10 | 4.8693 | FALSE | FALSE
2031-07-09 | 233.435 | 245.2741 | 246.5553 | 246.5795 | 0.99427 | FALSE | 246.5796 | 2029 | 2031-07-09 | 4.827% | 0.5196% | 0.00989% | 50% | 0.34804 | 1 | 7 | 1.348 | 234.7796 | 233.435 | 2031-07-09 | 228.0977 | 239.6661 | 246.4455 | 2031-07-09 | 2.751% | 0.05476% | 50% | 0.87302 | 4 | 10 | 4.873 | FALSE | FALSE
2031-07-10 | 231.5568 | 243.304 | 244.5927 | 244.6171 | 0.98768 | FALSE | 244.6175 | 2029 | 2031-07-10 | 4.828% | 0.5269% | 0.01015% | 50% | 0.35167 | 1 | 7 | 1.3517 | 234.4449 | 231.5568 | 2031-07-10 | 226.2659 | 237.7447 | 244.4836 | 2031-07-10 | 2.756% | 0.05556% | 50% | 0.87666 | 4 | 10 | 4.8767 | FALSE | FALSE
2031-07-11 | 225.2843 | 236.7166 | 237.9877 | 238.0111 | 0.96237 | FALSE | 238.0122 | 2029 | 2031-07-11 | 4.83% | 0.5341% | 0.01041% | 50% | 0.35523 | 1 | 7 | 1.3552 | 234.092 | 225.2843 | 2031-07-11 | 220.1429 | 231.3143 | 237.8843 | 2031-07-11 | 2.762% | 0.05631% | 50% | 0.88022 | 4 | 10 | 4.8802 | FALSE | FALSE
2031-07-12 | 222.6413 | 233.9426 | 235.216 | 235.2394 | 0.95258 | FALSE | 235.2407 | 2029 | 2031-07-12 | 4.831% | 0.5414% | 0.01067% | 50% | 0.3587 | 1 | 7 | 1.3587 | 233.7219 | 222.6413 | 2031-07-12 | 217.5644 | 228.6081 | 235.1144 | 2031-07-12 | 2.767% | 0.05697% | 50% | 0.88369 | 4 | 10 | 4.8837 | FALSE | FALSE
2031-07-13 | 222.7694 | 234.0805 | 235.3717 | 235.3957 | 0.95471 | FALSE | 235.397 | 2029 | 2031-07-13 | 4.832% | 0.5486% | 0.01093% | 50% | 0.3621 | 1 | 7 | 1.3621 | 233.3358 | 222.7694 | 2031-07-13 | 217.6923 | 228.7456 | 235.269 | 2031-07-13 | 2.773% | 0.05757% | 50% | 0.88709 | 4 | 10 | 4.8871 | FALSE | FALSE
2031-07-14 | 220.3607 | 231.5527 | 232.8468 | 232.8708 | 0.94601 | FALSE | 232.8723 | 2029 | 2031-07-14 | 4.833% | 0.5558% | 0.01117% | 50% | 0.36541 | 1 | 7 | 1.3654 | 232.9345 | 220.3607 | 2031-07-14 | 215.3429 | 226.28 | 232.746 | 2031-07-14 | 2.778% | 0.05808% | 50% | 0.8904 | 4 | 10 | 4.8904 | FALSE | FALSE
2031-07-15 | 211.375 | 222.1136 | 223.3711 | 223.3933 | 0.90905 | FALSE | 223.3958 | 2029 | 2031-07-15 | 4.835% | 0.563% | 0.01142% | 50% | 0.36864 | 1 | 7 | 1.3686 | 232.5192 | 211.375 | 2031-07-15 | 206.5702 | 217.0647 | 223.2796 | 2031-07-15 | 2.783% | 0.05852% | 50% | 0.89363 | 4 | 10 | 4.8936 | FALSE | FALSE
2031-07-16 | 216.9441 | 227.9687 | 229.276 | 229.3002 | 0.93473 | FALSE | 229.3021 | 2029 | 2031-07-16 | 4.836% | 0.5702% | 0.01166% | 50% | 0.37179 | 1 | 7 | 1.3718 | 232.091 | 216.9441 | 2031-07-16 | 212.0125 | 222.7865 | 229.1778 | 2031-07-16 | 2.789% | 0.05887% | 50% | 0.89678 | 4 | 10 | 4.8968 | FALSE | FALSE
2031-07-17 | 216.2305 | 227.222 | 228.5415 | 228.5661 | 0.93342 | FALSE | 228.568 | 2029 | 2031-07-17 | 4.837% | 0.5774% | 0.01189% | 50% | 0.37486 | 1 | 7 | 1.3749 | 231.6507 | 216.2305 | 2031-07-17 | 211.3189 | 222.0607 | 228.4437 | 2031-07-17 | 2.794% | 0.0592% | 50% | 0.89985 | 4 | 10 | 4.8998 | FALSE | FALSE
2031-07-18 | 219.7826 | 230.9578 | 232.3158 | 232.342 | 0.95061 | FALSE | 232.3435 | 2029 | 2031-07-18 | 4.839% | 0.5845% | 0.01214% | 50% | 0.37785 | 1 | 7 | 1.3779 | 231.1995 | 219.7826 | 2031-07-18 | 214.7914 | 225.7128 | 232.2133 | 2031-07-18 | 2.799% | 0.05959% | 50% | 0.90284 | 4 | 10 | 4.9028 | FALSE | FALSE
2031-07-19 | 155.5526 | 163.4642 | 164.4371 | 164.448 | 0.67411 | FALSE | 164.455 | 2029 | 2031-07-19 | 4.84% | 0.5917% | 0.01239% | 50% | 0.38076 | 1 | 7 | 1.3808 | 230.7384 | 155.5526 | 2031-07-19 | 152.0511 | 159.7846 | 164.3953 | 2031-07-19 | 2.805% | 0.06003% | 50% | 0.90575 | 4 | 10 | 4.9058 | FALSE | FALSE
2031-07-20 | 159.4932 | 167.6074 | 168.6172 | 168.6292 | 0.6926 | FALSE | 168.636 | 2029 | 2031-07-20 | 4.841% | 0.5988% | 0.01265% | 50% | 0.3836 | 1 | 7 | 1.3836 | 230.2685 | 159.4932 | 2031-07-20 | 155.9036 | 163.8353 | 168.5719 | 2031-07-20 | 2.81% | 0.06052% | 50% | 0.90858 | 4 | 10 | 4.9086 | FALSE | FALSE
2031-07-21 | 213.0622 | 223.9049 | 225.27 | 225.2961 | 0.92719 | FALSE | 225.2983 | 2029 | 2031-07-21 | 4.843% | 0.606% | 0.01292% | 50% | 0.38635 | 1 | 7 | 1.3863 | 229.7906 | 213.0622 | 2031-07-21 | 208.237 | 218.8341 | 225.1728 | 2031-07-21 | 2.815% | 0.06107% | 50% | 0.91134 | 4 | 10 | 4.9113 | FALSE | FALSE
2031-07-22 | 161.6274 | 169.8549 | 170.9027 | 170.9158 | 0.70482 | FALSE | 170.9227 | 2029 | 2031-07-22 | 4.844% | 0.6131% | 0.0132% | 50% | 0.38903 | 1 | 7 | 1.389 | 229.306 | 161.6274 | 2031-07-22 | 157.9938 | 166.0363 | 170.8548 | 2031-07-22 | 2.82% | 0.06167% | 50% | 0.91402 | 4 | 10 | 4.914 | FALSE | FALSE
2031-07-23 | 186.0089 | 195.4802 | 196.7003 | 196.7197 | 0.81289 | FALSE | 196.7248 | 2029 | 2031-07-23 | 4.845% | 0.6202% | 0.01349% | 50% | 0.39163 | 1 | 7 | 1.3916 | 228.8156 | 186.0089 | 2031-07-23 | 181.8164 | 191.0743 | 196.6298 | 2031-07-23 | 2.825% | 0.06234% | 50% | 0.91662 | 4 | 10 | 4.9166 | FALSE | FALSE
2031-07-24 | 215.8658 | 226.8605 | 228.2927 | 228.3217 | 0.94545 | FALSE | 228.3235 | 2029 | 2031-07-24 | 4.846% | 0.6274% | 0.01378% | 50% | 0.39416 | 1 | 7 | 1.3942 | 228.3179 | 215.8658 | 2031-07-24 | 210.984 | 221.73 | 228.189 | 2031-07-24 | 2.831% | 0.06305% | 50% | 0.91915 | 4 | 10 | 4.9191 | FALSE | FALSE
2031-07-25 | 116.2148 | 122.1356 | 122.9155 | 122.9207 | 0.51009 | FALSE | 122.9294 | 2029 | 2031-07-25 | 4.848% | 0.6345% | 0.01408% | 50% | 0.39661 | 1 | 7 | 1.3966 | 227.8106 | 116.2148 | 2031-07-25 | 113.6234 | 119.4122 | 122.8971 | 2031-07-25 | 2.836% | 0.06381% | 50% | 0.9216 | 4 | 10 | 4.9216 | FALSE | FALSE
2031-07-26 | 207.3619 | 217.9294 | 219.3365 | 219.3641 | 0.91229 | FALSE | 219.367 | 2029 | 2031-07-26 | 4.849% | 0.6416% | 0.01437% | 50% | 0.39899 | 1 | 7 | 1.399 | 227.2938 | 207.3619 | 2031-07-26 | 202.683 | 213.012 | 219.2402 | 2031-07-26 | 2.841% | 0.06461% | 50% | 0.92398 | 4 | 10 | 4.924 | FALSE | FALSE
2031-07-27 | 227.5606 | 239.1607 | 240.7222 | 240.7574 | 1.0035 | TRUE | 240.7574 | 2031 | 2031-07-27 | 4.85% | 0.6486% | 0.01466% | 50% | 0.40131 | 1 | 7 | 1.4013 | 226.7675 | 227.5606 | 2031-07-27 | 222.4149 | 233.7527 | 240.5999 | 2031-07-27 | 2.846% | 0.06544% | 50% | 0.92629 | 4 | 10 | 4.9263 | FALSE | FALSE
2031-07-28 | 183.8138 | 193.1865 | 194.4617 | 194.4829 | 0.81247 | FALSE | 194.4885 | 2029 | 2031-07-28 | 4.852% | 0.6557% | 0.01494% | 50% | 0.40355 | 1 | 7 | 1.4035 | 226.2316 | 183.8138 | 2031-07-28 | 179.6844 | 188.8466 | 194.3885 | 2031-07-28 | 2.851% | 0.06632% | 50% | 0.92853 | 4 | 10 | 4.9285 | FALSE | FALSE
2031-07-29 | 111.653 | 117.3478 | 118.1308 | 118.1358 | 0.49467 | FALSE | 118.1451 | 2029 | 2031-07-29 | 4.853% | 0.6628% | 0.01521% | 50% | 0.40572 | 1 | 7 | 1.4057 | 225.6863 | 111.653 | 2031-07-29 | 109.1721 | 114.7404 | 118.1137 | 2031-07-29 | 2.856% | 0.06723% | 50% | 0.93071 | 4 | 10 | 4.9307 | FALSE | FALSE
2031-07-30 | 193.2589 | 203.1188 | 204.4886 | 204.5138 | 0.8584 | FALSE | 204.5184 | 2029 | 2031-07-30 | 4.854% | 0.6698% | 0.01549% | 50% | 0.40782 | 1 | 7 | 1.4078 | 225.1314 | 193.2589 | 2031-07-30 | 188.9162 | 198.5545 | 204.4026 | 2031-07-30 | 2.861% | 0.06818% | 50% | 0.93281 | 4 | 10 | 4.9328 | FALSE | FALSE
2031-07-31 | 221.1592 | 232.4458 | 234.0299 | 234.066 | 0.98482 | FALSE | 234.0665 | 2029 | 2031-07-31 | 4.856% | 0.6769% | 0.01575% | 50% | 0.40986 | 1 | 7 | 1.4099 | 224.567 | 221.1592 | 2031-07-31 | 216.1716 | 227.2036 | 233.9076 | 2031-07-31 | 2.866% | 0.06918% | 50% | 0.93485 | 4 | 10 | 4.9349 | FALSE | FALSE
2031-08-01 | 220.0839 | 231.3188 | 232.9118 | 232.9481 | 0.98254 | FALSE | 232.9488 | 2029 | 2031-08-01 | 4.857% | 0.6839% | 0.016% | 50% | 0.41184 | 1 | 7 | 1.4118 | 223.9931 | 220.0839 | 2031-08-01 | 215.1235 | 226.1051 | 232.7887 | 2031-08-01 | 2.871% | 0.07016% | 50% | 0.93683 | 4 | 10 | 4.9368 | FALSE | FALSE
2031-08-02 | 220.1388 | 231.3796 | 232.9895 | 233.0265 | 0.98536 | FALSE | 233.0271 | 2029 | 2031-08-02 | 4.858% | 0.691% | 0.01624% | 50% | 0.41375 | 1 | 7 | 1.4138 | 223.4097 | 220.1388 | 2031-08-02 | 215.1792 | 226.1668 | 232.8642 | 2031-08-02 | 2.876% | 0.07114% | 50% | 0.93874 | 4 | 10 | 4.9387 | FALSE | FALSE
2031-08-03 | 209.0147 | 219.6905 | 221.2347 | 221.2679 | 0.93804 | FALSE | 221.2702 | 2029 | 2031-08-03 | 4.859% | 0.698% | 0.01647% | 50% | 0.4156 | 1 | 7 | 1.4156 | 222.8168 | 209.0147 | 2031-08-03 | 204.316 | 214.7518 | 221.1225 | 2031-08-03 | 2.881% | 0.0721% | 50% | 0.94059 | 4 | 10 | 4.9406 | FALSE | FALSE
2031-08-04 | 198.3535 | 208.4876 | 209.9679 | 209.9976 | 0.8926 | FALSE | 210.0014 | 2029 | 2031-08-04 | 4.861% | 0.705% | 0.01668% | 50% | 0.41739 | 1 | 7 | 1.4174 | 222.2145 | 198.3535 | 2031-08-04 | 193.904 | 203.8108 | 209.8677 | 2031-08-04 | 2.886% | 0.07305% | 50% | 0.94238 | 4 | 10 | 4.9424 | FALSE | FALSE
2031-08-05 | 184.5514 | 193.983 | 195.3741 | 195.3992 | 0.83277 | FALSE | 195.4049 | 2029 | 2031-08-05 | 4.862% | 0.712% | 0.01689% | 50% | 0.41912 | 1 | 7 | 1.4191 | 221.6026 | 184.5514 | 2031-08-05 | 180.4227 | 189.6433 | 195.2892 | 2031-08-05 | 2.891% | 0.074% | 50% | 0.94411 | 4 | 10 | 4.9441 | FALSE | FALSE
2031-08-06 | 197.948 | 208.0671 | 209.574 | 209.6044 | 0.89575 | FALSE | 209.6082 | 2029 | 2031-08-06 | 4.863% | 0.719% | 0.01708% | 50% | 0.4208 | 1 | 7 | 1.4208 | 220.9813 | 197.948 | 2031-08-06 | 193.5121 | 203.4045 | 209.4708 | 2031-08-06 | 2.896% | 0.07493% | 50% | 0.94579 | 4 | 10 | 4.9458 | FALSE | FALSE
2031-08-07 | 211.5376 | 222.3544 | 223.9805 | 224.017 | 0.95999 | FALSE | 224.0185 | 2029 | 2031-08-07 | 4.865% | 0.726% | 0.01725% | 50% | 0.42242 | 1 | 7 | 1.4224 | 220.3515 | 211.5376 | 2031-08-07 | 206.7887 | 217.3628 | 223.8567 | 2031-08-07 | 2.901% | 0.07586% | 50% | 0.9474 | 4 | 10 | 4.9474 | FALSE | FALSE
2031-08-08 | 215.2457 | 226.2553 | 227.926 | 227.9645 | 0.97966 | FALSE | 227.9653 | 2029 | 2031-08-08 | 4.866% | 0.733% | 0.01742% | 50% | 0.42398 | 1 | 7 | 1.424 | 219.7142 | 215.2457 | 2031-08-08 | 210.4129 | 221.1752 | 227.7947 | 2031-08-08 | 2.906% | 0.07673% | 50% | 0.94897 | 4 | 10 | 4.949 | FALSE | FALSE
2031-08-09 | 205.1362 | 215.6316 | 217.2391 | 217.2738 | 0.93639 | FALSE | 217.2763 | 2029 | 2031-08-09 | 4.867% | 0.74% | 0.01758% | 50% | 0.42549 | 1 | 7 | 1.4255 | 219.0688 | 205.1362 | 2031-08-09 | 200.5403 | 210.8006 | 217.1206 | 2031-08-09 | 2.911% | 0.07758% | 50% | 0.95048 | 4 | 10 | 4.9505 | FALSE | FALSE
2031-08-10 | 199.4116 | 209.617 | 211.1945 | 211.2273 | 0.91297 | FALSE | 211.2306 | 2029 | 2031-08-10 | 4.869% | 0.7469% | 0.01774% | 50% | 0.42695 | 1 | 7 | 1.427 | 218.4147 | 199.4116 | 2031-08-10 | 194.9506 | 204.9277 | 211.0823 | 2031-08-10 | 2.916% | 0.07839% | 50% | 0.95194 | 4 | 10 | 4.9519 | FALSE | FALSE
2031-08-11 | 185.0677 | 194.5416 | 196.0194 | 196.047 | 0.84987 | FALSE | 196.0523 | 2029 | 2031-08-11 | 4.87% | 0.7539% | 0.01791% | 50% | 0.42836 | 1 | 7 | 1.4284 | 217.7515 | 185.0677 | 2031-08-11 | 180.9401 | 190.2028 | 195.9251 | 2031-08-11 | 2.921% | 0.07917% | 50% | 0.95335 | 4 | 10 | 4.9533 | FALSE | FALSE
2031-08-12 | 193.8862 | 203.8144 | 205.377 | 205.4084 | 0.89314 | FALSE | 205.4125 | 2029 | 2031-08-12 | 4.871% | 0.7608% | 0.01807% | 50% | 0.42972 | 1 | 7 | 1.4297 | 217.0786 | 193.8862 | 2031-08-12 | 189.5576 | 199.2641 | 205.2693 | 2031-08-12 | 2.926% | 0.07992% | 50% | 0.95471 | 4 | 10 | 4.9547 | FALSE | FALSE
2031-08-13 | 134.773 | 141.6761 | 142.7723 | 142.7843 | 0.62275 | FALSE | 142.7943 | 2029 | 2031-08-13 | 4.872% | 0.7678% | 0.01822% | 50% | 0.43104 | 1 | 7 | 1.431 | 216.3955 | 134.773 | 2031-08-13 | 131.7979 | 138.5486 | 142.7312 | 2031-08-13 | 2.93% | 0.08064% | 50% | 0.95602 | 4 | 10 | 4.956 | FALSE | FALSE
2031-08-14 | 147.8258 | 155.3997 | 156.613 | 156.6288 | 0.68527 | FALSE | 156.638 | 2029 | 2031-08-14 | 4.874% | 0.7747% | 0.01836% | 50% | 0.4323 | 1 | 7 | 1.4323 | 215.7017 | 147.8258 | 2031-08-14 | 144.557 | 151.9634 | 156.5588 | 2031-08-14 | 2.935% | 0.08123% | 50% | 0.95729 | 4 | 10 | 4.9573 | FALSE | FALSE
2031-08-15 | 152.168 | 159.9665 | 161.2267 | 161.2441 | 0.70771 | FALSE | 161.2529 | 2029 | 2031-08-15 | 4.875% | 0.7816% | 0.01848% | 50% | 0.43353 | 1 | 7 | 1.4335 | 214.9968 | 152.168 | 2031-08-15 | 148.8028 | 156.4289 | 161.1674 | 2031-08-15 | 2.94% | 0.08168% | 50% | 0.95852 | 4 | 10 | 4.9585 | FALSE | FALSE
2031-08-16 | 136.8904 | 143.908 | 145.0518 | 145.0648 | 0.63878 | FALSE | 145.0747 | 2029 | 2031-08-16 | 4.876% | 0.7885% | 0.01859% | 50% | 0.43471 | 1 | 7 | 1.4347 | 214.2802 | 136.8904 | 2031-08-16 | 133.8739 | 140.7369 | 145.0072 | 2031-08-16 | 2.945% | 0.08199% | 50% | 0.9597 | 4 | 10 | 4.9597 | FALSE | FALSE
2031-08-17 | 105.4262 | 110.8322 | 111.7209 | 111.7267 | 0.49361 | FALSE | 111.7374 | 2029 | 2031-08-17 | 4.878% | 0.7955% | 0.01867% | 50% | 0.43585 | 1 | 7 | 1.4358 | 213.5514 | 105.4262 | 2031-08-17 | 103.1186 | 108.4063 | 111.7013 | 2031-08-17 | 2.95% | 0.08217% | 50% | 0.96083 | 4 | 10 | 4.9608 | FALSE | FALSE
2031-08-18 | 129.451 | 136.0909 | 137.1916 | 137.203 | 0.60823 | FALSE | 137.2131 | 2029 | 2031-08-18 | 4.879% | 0.8023% | 0.01874% | 50% | 0.43694 | 1 | 7 | 1.4369 | 212.8098 | 129.451 | 2031-08-18 | 126.6069 | 133.101 | 137.1533 | 2031-08-18 | 2.955% | 0.08221% | 50% | 0.96193 | 4 | 10 | 4.9619 | FALSE | FALSE
2031-08-19 | 139.6693 | 146.8354 | 148.0333 | 148.0476 | 0.65859 | FALSE | 148.0571 | 2029 | 2031-08-19 | 4.88% | 0.8092% | 0.01879% | 50% | 0.438 | 1 | 7 | 1.438 | 212.0551 | 139.6693 | 2031-08-19 | 136.5974 | 143.6058 | 147.9853 | 2031-08-19 | 2.959% | 0.08211% | 50% | 0.96299 | 4 | 10 | 4.963 | FALSE | FALSE
2031-08-20 | 204.0169 | 214.4873 | 216.2522 | 216.2909 | 0.96558 | FALSE | 216.2923 | 2029 | 2031-08-20 | 4.882% | 0.8161% | 0.01882% | 50% | 0.43902 | 1 | 7 | 1.439 | 211.2866 | 204.0169 | 2031-08-20 | 199.4787 | 209.7162 | 216.1225 | 2031-08-20 | 2.964% | 0.08187% | 50% | 0.96401 | 4 | 10 | 4.964 | FALSE | FALSE
2031-08-21 | 130.1563 | 136.838 | 137.9735 | 137.9853 | 0.61824 | FALSE | 137.9953 | 2029 | 2031-08-21 | 4.883% | 0.823% | 0.01883% | 50% | 0.44001 | 1 | 7 | 1.44 | 210.5051 | 130.1563 | 2031-08-21 | 127.3037 | 133.839 | 137.9342 | 2031-08-21 | 2.969% | 0.08149% | 50% | 0.96499 | 4 | 10 | 4.965 | FALSE | FALSE
2031-08-22 | 102.6432 | 107.9139 | 108.8169 | 108.8225 | 0.48938 | FALSE | 108.833 | 2029 | 2031-08-22 | 4.884% | 0.8298% | 0.01881% | 50% | 0.44095 | 1 | 7 | 1.441 | 209.7118 | 102.6432 | 2031-08-22 | 100.4073 | 105.5633 | 108.7986 | 2031-08-22 | 2.974% | 0.08095% | 50% | 0.96594 | 4 | 10 | 4.9659 | FALSE | FALSE
2031-08-23 | 178.1426 | 187.2929 | 188.8731 | 188.9011 | 0.8527 | FALSE | 188.9064 | 2029 | 2031-08-23 | 4.886% | 0.8367% | 0.01875% | 50% | 0.44187 | 1 | 7 | 1.4419 | 208.9068 | 178.1426 | 2031-08-23 | 174.2103 | 183.1586 | 188.7813 | 2031-08-23 | 2.978% | 0.0803% | 50% | 0.96685 | 4 | 10 | 4.9669 | FALSE | FALSE
2031-08-24 | 189.74 | 199.4886 | 201.1857 | 201.2185 | 0.9118 | FALSE | 201.2218 | 2029 | 2031-08-24 | 4.887% | 0.8435% | 0.01866% | 50% | 0.44274 | 1 | 7 | 1.4427 | 208.0899 | 189.74 | 2031-08-24 | 185.5468 | 195.08 | 201.0786 | 2031-08-24 | 2.983% | 0.07953% | 50% | 0.96773 | 4 | 10 | 4.9677 | FALSE | FALSE
2031-08-25 | 132.9046 | 139.735 | 140.9335 | 140.9462 | 0.64118 | FALSE | 140.9556 | 2029 | 2031-08-25 | 4.888% | 0.8503% | 0.01853% | 50% | 0.44359 | 1 | 7 | 1.4436 | 207.2612 | 132.9046 | 2031-08-25 | 130.0012 | 136.6824 | 140.8922 | 2031-08-25 | 2.988% | 0.07864% | 50% | 0.96858 | 4 | 10 | 4.9686 | FALSE | FALSE
2031-08-26 | 179.4504 | 188.6756 | 190.3068 | 190.3352 | 0.86931 | FALSE | 190.3398 | 2029 | 2031-08-26 | 4.889% | 0.8572% | 0.01837% | 50% | 0.44441 | 1 | 7 | 1.4444 | 206.4207 | 179.4504 | 2031-08-26 | 175.5005 | 184.5227 | 190.215 | 2031-08-26 | 2.993% | 0.07764% | 50% | 0.9694 | 4 | 10 | 4.9694 | FALSE | FALSE
2031-08-27 | 196.2992 | 206.3933 | 208.192 | 208.2274 | 0.9549 | FALSE | 208.2291 | 2029 | 2031-08-27 | 4.891% | 0.864% | 0.01816% | 50% | 0.44519 | 1 | 7 | 1.4452 | 205.5685 | 196.2992 | 2031-08-27 | 191.9701 | 201.8417 | 208.0783 | 2031-08-27 | 2.997% | 0.07652% | 50% | 0.97018 | 4 | 10 | 4.9702 | FALSE | FALSE
2031-08-28 | 193.3157 | 203.2592 | 205.0446 | 205.0785 | 0.94435 | FALSE | 205.0805 | 2029 | 2031-08-28 | 4.892% | 0.8708% | 0.01794% | 50% | 0.44595 | 1 | 7 | 1.4459 | 204.7044 | 193.3157 | 2031-08-28 | 189.0596 | 198.7842 | 204.9363 | 2031-08-28 | 3.002% | 0.07533% | 50% | 0.97094 | 4 | 10 | 4.9709 | FALSE | FALSE
2031-08-29 | 130.1312 | 136.8266 | 138.038 | 138.0498 | 0.63838 | FALSE | 138.0586 | 2029 | 2031-08-29 | 4.893% | 0.8775% | 0.01771% | 50% | 0.44668 | 1 | 7 | 1.4467 | 203.8284 | 130.1312 | 2031-08-29 | 127.3014 | 133.8512 | 138.0003 | 2031-08-29 | 3.007% | 0.07417% | 50% | 0.97166 | 4 | 10 | 4.9717 | FALSE | FALSE
2031-08-30 | 193.2279 | 203.1724 | 204.9852 | 205.0185 | 0.95213 | FALSE | 205.0203 | 2029 | 2031-08-30 | 4.895% | 0.8843% | 0.01748% | 50% | 0.44738 | 1 | 7 | 1.4474 | 202.9406 | 193.2279 | 2031-08-30 | 188.9835 | 198.7097 | 204.879 | 2031-08-30 | 3.011% | 0.07306% | 50% | 0.97237 | 4 | 10 | 4.9724 | FALSE | FALSE
2031-08-31 | 85.9589 | 90.3841 | 91.1967 | 91.1995 | 0.42539 | FALSE | 91.2086 | 2029 | 2031-08-31 | 4.896% | 0.8911% | 0.01724% | 50% | 0.44805 | 1 | 7 | 1.4481 | 202.041 | 85.9589 | 2031-08-31 | 84.1079 | 88.4377 | 91.1878 | 2031-08-31 | 3.016% | 0.07198% | 50% | 0.97304 | 4 | 10 | 4.973 | FALSE | FALSE
2031-09-01 | 170.9618 | 179.7653 | 181.3939 | 181.4182 | 0.84998 | FALSE | 181.4228 | 2029 | 2031-09-01 | 4.897% | 0.8978% | 0.017% | 50% | 0.4487 | 1 | 7 | 1.4487 | 201.1295 | 170.9618 | 2031-09-01 | 167.2292 | 175.8405 | 181.317 | 2031-09-01 | 3.02% | 0.07094% | 50% | 0.97369 | 4 | 10 | 4.9737 | FALSE | FALSE
2031-09-02 | 168.511 | 177.1908 | 178.8082 | 178.8314 | 0.84166 | FALSE | 178.8361 | 2029 | 2031-09-02 | 4.899% | 0.9046% | 0.01676% | 50% | 0.44933 | 1 | 7 | 1.4493 | 200.2062 | 168.511 | 2031-09-02 | 164.8374 | 173.3279 | 178.7346 | 2031-09-02 | 3.025% | 0.06994% | 50% | 0.97431 | 4 | 10 | 4.9743 | FALSE | FALSE
2031-09-03 | 131.6268 | 138.4086 | 139.6815 | 139.6934 | 0.66049 | FALSE | 139.7012 | 2029 | 2031-09-03 | 4.9% | 0.9113% | 0.01651% | 50% | 0.44993 | 1 | 7 | 1.4499 | 199.271 | 131.6268 | 2031-09-03 | 128.7782 | 135.4132 | 139.6438 | 2031-09-03 | 3.03% | 0.06898% | 50% | 0.97491 | 4 | 10 | 4.9749 | FALSE | FALSE
2031-09-04 | 185.4121 | 194.9677 | 196.7741 | 196.8031 | 0.93488 | FALSE | 196.8052 | 2029 | 2031-09-04 | 4.901% | 0.918% | 0.01627% | 50% | 0.45051 | 1 | 7 | 1.4505 | 198.324 | 185.4121 | 2031-09-04 | 181.3671 | 190.7142 | 196.6816 | 2031-09-04 | 3.034% | 0.06806% | 50% | 0.97549 | 4 | 10 | 4.9755 | FALSE | FALSE
2031-09-05 | 163.7501 | 172.1917 | 173.7988 | 173.8198 | 0.82965 | FALSE | 173.8246 | 2029 | 2031-09-05 | 4.902% | 0.9247% | 0.01602% | 50% | 0.45106 | 1 | 7 | 1.4511 | 197.3651 | 163.7501 | 2031-09-05 | 160.1943 | 168.4526 | 173.7315 | 2031-09-05 | 3.039% | 0.06719% | 50% | 0.97605 | 4 | 10 | 4.976 | FALSE | FALSE
2031-09-06 | 183.6335 | 193.1028 | 194.9182 | 194.9462 | 0.93501 | FALSE | 194.9481 | 2029 | 2031-09-06 | 4.904% | 0.9314% | 0.01579% | 50% | 0.4516 | 1 | 7 | 1.4516 | 196.3944 | 183.6335 | 2031-09-06 | 179.6369 | 188.9 | 194.8287 | 2031-09-06 | 3.043% | 0.06639% | 50% | 0.97658 | 4 | 10 | 4.9766 | FALSE | FALSE
2031-09-07 | 139.5684 | 146.7674 | 148.1572 | 148.1708 | 0.71418 | FALSE | 148.1774 | 2029 | 2031-09-07 | 4.905% | 0.938% | 0.01558% | 50% | 0.45211 | 1 | 7 | 1.4521 | 195.4118 | 139.5684 | 2031-09-07 | 136.5559 | 143.5995 | 148.1133 | 2031-09-07 | 3.047% | 0.06566% | 50% | 0.9771 | 4 | 10 | 4.9771 | FALSE | FALSE
2031-09-08 | 162.2407 | 170.6115 | 172.2386 | 172.2589 | 0.83447 | FALSE | 172.2633 | 2029 | 2031-09-08 | 4.906% | 0.9447% | 0.01539% | 50% | 0.45261 | 1 | 7 | 1.4526 | 194.4173 | 162.2407 | 2031-09-08 | 158.7292 | 166.9188 | 172.1734 | 2031-09-08 | 3.052% | 0.065% | 50% | 0.97759 | 4 | 10 | 4.9776 | FALSE | FALSE
2031-09-09 | 86.7716 | 91.2498 | 92.1263 | 92.1293 | 0.44858 | FALSE | 92.137 | 2029 | 2031-09-09 | 4.908% | 0.9513% | 0.01522% | 50% | 0.45308 | 1 | 7 | 1.4531 | 193.4109 | 86.7716 | 2031-09-09 | 84.9187 | 89.3013 | 92.1167 | 2031-09-09 | 3.056% | 0.06441% | 50% | 0.97807 | 4 | 10 | 4.9781 | FALSE | FALSE
2031-09-10 | 180.5055 | 189.8239 | 191.6599 | 191.6863 | 0.9382 | FALSE | 191.6881 | 2029 | 2031-09-10 | 4.909% | 0.958% | 0.01507% | 50% | 0.45354 | 1 | 7 | 1.4535 | 192.3927 | 180.5055 | 2031-09-10 | 176.5946 | 185.7111 | 191.5746 | 2031-09-10 | 3.061% | 0.06389% | 50% | 0.97853 | 4 | 10 | 4.9785 | FALSE | FALSE
2031-09-11 | 183.9949 | 193.496 | 195.3806 | 195.4082 | 0.96149 | FALSE | 195.4093 | 2029 | 2031-09-11 | 4.91% | 0.9646% | 0.01493% | 50% | 0.45398 | 1 | 7 | 1.454 | 191.3626 | 183.9949 | 2031-09-11 | 180.01 | 189.3053 | 195.2911 | 2031-09-11 | 3.065% | 0.06341% | 50% | 0.97897 | 4 | 10 | 4.979 | FALSE | FALSE
2031-09-12 | 127.3932 | 133.9734 | 135.2873 | 135.2978 | 0.66931 | FALSE | 135.3044 | 2029 | 2031-09-12 | 4.912% | 0.9712% | 0.01478% | 50% | 0.4544 | 1 | 7 | 1.4544 | 190.3208 | 127.3932 | 2031-09-12 | 124.6623 | 131.1015 | 135.2529 | 2031-09-12 | 3.069% | 0.06293% | 50% | 0.97939 | 4 | 10 | 4.9794 | FALSE | FALSE
2031-09-13 | 45.8609 | 48.2304 | 48.7066 | 48.7066 | 0.24227 | FALSE | 48.7116 | 2029 | 2031-09-13 | 4.913% | 0.9778% | 0.01462% | 50% | 0.45481 | 1 | 7 | 1.4548 | 189.2671 | 45.8609 | 2031-09-13 | 44.8902 | 47.2095 | 48.7066 | 2031-09-13 | 3.074% | 0.06244% | 50% | 0.9798 | 4 | 10 | 4.9798 | FALSE | FALSE
2031-09-14 | 146.2511 | 153.8096 | 155.3387 | 155.354 | 0.77706 | FALSE | 155.359 | 2029 | 2031-09-14 | 4.914% | 0.9843% | 0.01445% | 50% | 0.4552 | 1 | 7 | 1.4552 | 188.2017 | 146.2511 | 2031-09-14 | 143.1124 | 150.5087 | 155.2884 | 2031-09-14 | 3.078% | 0.06193% | 50% | 0.98019 | 4 | 10 | 4.9802 | FALSE | FALSE
2031-09-15 | 163.651 | 172.111 | 173.8335 | 173.8539 | 0.87453 | FALSE | 173.857 | 2029 | 2031-09-15 | 4.915% | 0.9909% | 0.01427% | 50% | 0.45558 | 1 | 7 | 1.4556 | 187.1244 | 163.651 | 2031-09-15 | 160.1323 | 168.4105 | 173.7663 | 2031-09-15 | 3.082% | 0.06142% | 50% | 0.98056 | 4 | 10 | 4.9806 | FALSE | FALSE
2031-09-16 | 104.473 | 109.8753 | 110.9823 | 110.9881 | 0.56153 | FALSE | 110.995 | 2029 | 2031-09-16 | 4.917% | 0.9974% | 0.01409% | 50% | 0.45594 | 1 | 7 | 1.4559 | 186.0354 | 104.473 | 2031-09-16 | 102.2507 | 107.5381 | 110.9629 | 2031-09-16 | 3.086% | 0.06091% | 50% | 0.98092 | 4 | 10 | 4.9809 | FALSE | FALSE
2031-09-17 | 189.8488 | 199.6686 | 201.6935 | 201.7215 | 1.0266 | TRUE | 201.7215 | 2031 | 2031-09-17 | 4.918% | 1.004% | 0.01389% | 50% | 0.45628 | 1 | 7 | 1.4563 | 184.9346 | 189.8488 | 2031-09-17 | 185.7608 | 195.3692 | 201.5997 | 2031-09-17 | 3.091% | 0.06038% | 50% | 0.98127 | 4 | 10 | 4.9813 | FALSE | FALSE
2031-09-18 | 183.3382 | 192.8239 | 194.7922 | 194.8187 | 0.99739 | FALSE | 194.8188 | 2029 | 2031-09-18 | 4.919% | 1.01% | 0.01369% | 50% | 0.45662 | 1 | 7 | 1.4566 | 183.8186 | 183.3382 | 2031-09-18 | 179.3954 | 188.6771 | 194.7026 | 2031-09-18 | 3.095% | 0.05984% | 50% | 0.98161 | 4 | 10 | 4.9816 | FALSE | FALSE
2031-09-19 | 180.902 | 190.2643 | 192.219 | 192.2446 | 0.99024 | FALSE | 192.2449 | 2029 | 2031-09-19 | 4.921% | 1.017% | 0.01349% | 50% | 0.45694 | 1 | 7 | 1.4569 | 182.6852 | 180.902 | 2031-09-19 | 177.017 | 186.1783 | 192.132 | 2031-09-19 | 3.099% | 0.05938% | 50% | 0.98193 | 4 | 10 | 4.9819 | FALSE | FALSE
2031-09-20 | 185.0131 | 194.5909 | 196.6029 | 196.629 | 1.0192 | TRUE | 196.629 | 2031 | 2031-09-20 | 4.922% | 1.023% | 0.0133% | 50% | 0.45725 | 1 | 7 | 1.4572 | 181.5359 | 185.0131 | 2031-09-20 | 181.0433 | 190.4155 | 196.513 | 2031-09-20 | 3.103% | 0.05899% | 50% | 0.98223 | 4 | 10 | 4.9822 | FALSE | FALSE
2031-09-21 | 180.002 | 189.3229 | 191.2929 | 191.3179 | 0.99795 | FALSE | 191.3179 | 2029 | 2031-09-21 | 4.923% | 1.03% | 0.01312% | 50% | 0.45754 | 1 | 7 | 1.4575 | 180.3721 | 180.002 | 2031-09-21 | 176.1443 | 185.2654 | 191.206 | 2031-09-21 | 3.107% | 0.05866% | 50% | 0.98253 | 4 | 10 | 4.9825 | FALSE | FALSE
2031-09-22 | 174.8405 | 183.8966 | 185.8222 | 185.8454 | 0.97569 | FALSE | 185.846 | 2029 | 2031-09-22 | 4.925% | 1.036% | 0.01294% | 50% | 0.45783 | 1 | 7 | 1.4578 | 179.1956 | 174.8405 | 2031-09-22 | 171.1001 | 179.9625 | 185.7406 | 2031-09-22 | 3.111% | 0.0584% | 50% | 0.98281 | 4 | 10 | 4.9828 | FALSE | FALSE
2031-09-23 | 112.1093 | 117.9178 | 119.1602 | 119.1674 | 0.62976 | FALSE | 119.1731 | 2029 | 2031-09-23 | 4.926% | 1.043% | 0.01276% | 50% | 0.4581 | 1 | 7 | 1.4581 | 178.0078 | 112.1093 | 2031-09-23 | 109.7382 | 115.4239 | 119.1347 | 2031-09-23 | 3.115% | 0.0582% | 50% | 0.98309 | 4 | 10 | 4.9831 | FALSE | FALSE
2031-09-24 | 75.4189 | 79.3275 | 80.1685 | 80.1703 | 0.42651 | FALSE | 80.1762 | 2029 | 2031-09-24 | 4.927% | 1.049% | 0.01258% | 50% | 0.45836 | 1 | 7 | 1.4584 | 176.8103 | 75.4189 | 2031-09-24 | 73.8353 | 77.6619 | 80.1619 | 2031-09-24 | 3.119% | 0.05807% | 50% | 0.98335 | 4 | 10 | 4.9834 | FALSE | FALSE
2031-09-25 | 130.9903 | 137.7808 | 139.2504 | 139.2615 | 0.74591 | FALSE | 139.2659 | 2029 | 2031-09-25 | 4.928% | 1.055% | 0.01247% | 50% | 0.45862 | 1 | 7 | 1.4586 | 175.6044 | 130.9903 | 2031-09-25 | 128.2162 | 134.8629 | 139.2099 | 2031-09-25 | 3.123% | 0.0582% | 50% | 0.9836 | 4 | 10 | 4.9836 | FALSE | FALSE
2031-09-26 | 132.5812 | 139.456 | 140.9526 | 140.9641 | 0.76022 | FALSE | 140.9683 | 2029 | 2031-09-26 | 4.93% | 1.062% | 0.01243% | 50% | 0.45886 | 1 | 7 | 1.4589 | 174.3919 | 132.5812 | 2031-09-26 | 129.7749 | 136.5043 | 140.9097 | 2031-09-26 | 3.126% | 0.05862% | 50% | 0.98385 | 4 | 10 | 4.9838 | FALSE | FALSE
2031-09-27 | 60.8861 | 64.0441 | 64.7355 | 64.7361 | 0.35155 | FALSE | 64.7414 | 2029 | 2031-09-27 | 4.931% | 1.068% | 0.01247% | 50% | 0.45909 | 1 | 7 | 1.4591 | 173.174 | 60.8861 | 2031-09-27 | 59.6149 | 62.707 | 64.7333 | 2031-09-27 | 3.13% | 0.05933% | 50% | 0.98408 | 4 | 10 | 4.9841 | FALSE | FALSE
2031-09-28 | 61.0694 | 64.2378 | 64.9354 | 64.9361 | 0.35511 | FALSE | 64.9414 | 2029 | 2031-09-28 | 4.932% | 1.074% | 0.01259% | 50% | 0.45931 | 1 | 7 | 1.4593 | 171.9526 | 61.0694 | 2031-09-28 | 59.7957 | 62.898 | 64.933 | 2031-09-28 | 3.134% | 0.06035% | 50% | 0.9843 | 4 | 10 | 4.9843 | FALSE | FALSE
2031-09-29 | 90.8789 | 95.5953 | 96.6396 | 96.6437 | 0.53225 | FALSE | 96.6495 | 2029 | 2031-09-29 | 4.934% | 1.081% | 0.01279% | 50% | 0.45953 | 1 | 7 | 1.4595 | 170.7289 | 90.8789 | 2031-09-29 | 88.9747 | 93.5922 | 96.6239 | 2031-09-29 | 3.138% | 0.06165% | 50% | 0.98452 | 4 | 10 | 4.9845 | FALSE | FALSE
2031-09-30 | 130.3098 | 137.0744 | 138.5805 | 138.5926 | 0.76873 | FALSE | 138.5969 | 2029 | 2031-09-30 | 4.935% | 1.087% | 0.01306% | 50% | 0.45974 | 1 | 7 | 1.4597 | 169.5047 | 130.3098 | 2031-09-30 | 127.5603 | 134.1822 | 138.5339 | 2031-09-30 | 3.141% | 0.06327% | 50% | 0.98472 | 4 | 10 | 4.9847 | FALSE | FALSE
2031-10-01 | 147.7052 | 155.3749 | 157.092 | 157.1094 | 0.87771 | FALSE | 157.112 | 2029 | 2031-10-01 | 4.936% | 1.093% | 0.01342% | 50% | 0.45993 | 1 | 7 | 1.4599 | 168.2815 | 147.7052 | 2031-10-01 | 144.5793 | 152.0867 | 157.0249 | 2031-10-01 | 3.145% | 0.06519% | 50% | 0.98492 | 4 | 10 | 4.9849 | FALSE | FALSE
2031-10-02 | 152.9081 | 160.8502 | 162.6379 | 162.6578 | 0.9153 | FALSE | 162.6597 | 2029 | 2031-10-02 | 4.938% | 1.099% | 0.01386% | 50% | 0.46012 | 1 | 7 | 1.4601 | 167.0558 | 152.9081 | 2031-10-02 | 149.6694 | 157.4433 | 162.5614 | 2031-10-02 | 3.148% | 0.06741% | 50% | 0.98511 | 4 | 10 | 4.9851 | FALSE | FALSE
2031-10-03 | 143.6195 | 151.0812 | 152.77 | 152.7877 | 0.86607 | FALSE | 152.7907 | 2029 | 2031-10-03 | 4.939% | 1.105% | 0.01439% | 50% | 0.46031 | 1 | 7 | 1.4603 | 165.8235 | 143.6195 | 2031-10-03 | 140.5843 | 147.8884 | 152.7014 | 2031-10-03 | 3.152% | 0.06991% | 50% | 0.98529 | 4 | 10 | 4.9853 | FALSE | FALSE
2031-10-04 | 164.3368 | 172.8773 | 174.8205 | 174.8466 | 0.99849 | FALSE | 174.8467 | 2029 | 2031-10-04 | 4.94% | 1.112% | 0.01499% | 50% | 0.46048 | 1 | 7 | 1.4605 | 164.5851 | 164.3368 | 2031-10-04 | 160.8479 | 169.207 | 174.72 | 2031-10-04 | 3.155% | 0.07259% | 50% | 0.98547 | 4 | 10 | 4.9855 | FALSE | FALSE
2031-10-05 | 167.0139 | 175.6959 | 177.6817 | 177.7095 | 1.0225 | TRUE | 177.7095 | 2031 | 2031-10-05 | 4.941% | 1.118% | 0.01565% | 50% | 0.46065 | 1 | 7 | 1.4607 | 163.3413 | 167.0139 | 2031-10-05 | 163.4687 | 171.9664 | 177.5755 | 2031-10-05 | 3.159% | 0.07544% | 50% | 0.98564 | 4 | 10 | 4.9856 | FALSE | FALSE
2031-10-06 | 56.0769 | 58.9928 | 59.6633 | 59.6639 | 0.3459 | FALSE | 59.6704 | 2029 | 2031-10-06 | 4.943% | 1.124% | 0.01639% | 50% | 0.46081 | 1 | 7 | 1.4608 | 162.0924 | 56.0769 | 2031-10-06 | 54.9187 | 57.7744 | 59.6609 | 2031-10-06 | 3.162% | 0.07847% | 50% | 0.9858 | 4 | 10 | 4.9858 | FALSE | FALSE
2031-10-07 | 115.2299 | 121.2233 | 122.6085 | 122.621 | 0.71638 | FALSE | 122.627 | 2029 | 2031-10-07 | 4.944% | 1.13% | 0.01719% | 50% | 0.46097 | 1 | 7 | 1.461 | 160.8391 | 115.2299 | 2031-10-07 | 112.8142 | 118.682 | 122.5614 | 2031-10-07 | 3.165% | 0.08168% | 50% | 0.98596 | 4 | 10 | 4.986 | FALSE | FALSE
2031-10-08 | 64.3805 | 67.73 | 68.5082 | 68.51 | 0.40337 | FALSE | 68.5174 | 2029 | 2031-10-08 | 4.945% | 1.136% | 0.01807% | 50% | 0.46112 | 1 | 7 | 1.4611 | 159.5818 | 64.3805 | 2031-10-08 | 63.0506 | 66.3309 | 68.5014 | 2031-10-08 | 3.169% | 0.08508% | 50% | 0.98611 | 4 | 10 | 4.9861 | FALSE | FALSE
2031-10-09 | 151.809 | 159.7093 | 161.554 | 161.5828 | 0.95886 | FALSE | 161.5841 | 2029 | 2031-10-09 | 4.947% | 1.142% | 0.01896% | 50% | 0.46126 | 1 | 7 | 1.4613 | 158.3211 | 151.809 | 2031-10-09 | 148.5936 | 156.3266 | 161.4472 | 2031-10-09 | 3.172% | 0.08914% | 50% | 0.98625 | 4 | 10 | 4.9862 | FALSE | FALSE
2031-10-10 | 121.4547 | 127.7771 | 129.2607 | 129.278 | 0.77326 | FALSE | 129.2838 | 2029 | 2031-10-10 | 4.948% | 1.148% | 0.01981% | 50% | 0.4614 | 1 | 7 | 1.4614 | 157.0576 | 121.4547 | 2031-10-10 | 118.9047 | 125.0944 | 129.1961 | 2031-10-10 | 3.175% | 0.09367% | 50% | 0.98639 | 4 | 10 | 4.9864 | FALSE | FALSE
2031-10-11 | 93.5011 | 98.3697 | 99.5179 | 99.5267 | 0.6001 | FALSE | 99.5349 | 2029 | 2031-10-11 | 4.949% | 1.154% | 0.02062% | 50% | 0.46153 | 1 | 7 | 1.4615 | 155.7919 | 93.5011 | 2031-10-11 | 91.5557 | 96.323 | 99.4846 | 2031-10-11 | 3.178% | 0.09866% | 50% | 0.98652 | 4 | 10 | 4.9865 | FALSE | FALSE
2031-10-12 | 117.4391 | 123.5559 | 125.0055 | 125.0231 | 0.75995 | FALSE | 125.0295 | 2029 | 2031-10-12 | 4.951% | 1.16% | 0.02138% | 50% | 0.46166 | 1 | 7 | 1.4617 | 154.5245 | 117.4391 | 2031-10-12 | 114.9749 | 120.9634 | 124.9375 | 2031-10-12 | 3.181% | 0.1041% | 50% | 0.98665 | 4 | 10 | 4.9866 | FALSE | FALSE
2031-10-13 | 90.7973 | 95.5278 | 96.6543 | 96.6632 | 0.59238 | FALSE | 96.6719 | 2029 | 2031-10-13 | 4.952% | 1.166% | 0.0221% | 50% | 0.46178 | 1 | 7 | 1.4618 | 153.2559 | 90.7973 | 2031-10-13 | 88.9104 | 93.5425 | 96.6188 | 2031-10-13 | 3.184% | 0.1101% | 50% | 0.98677 | 4 | 10 | 4.9868 | FALSE | FALSE
2031-10-14 | 80.9186 | 85.1356 | 86.1446 | 86.1512 | 0.53233 | FALSE | 86.1603 | 2029 | 2031-10-14 | 4.953% | 1.171% | 0.02277% | 50% | 0.4619 | 1 | 7 | 1.4619 | 151.9865 | 80.9186 | 2031-10-14 | 79.2438 | 83.3735 | 86.1178 | 2031-10-14 | 3.187% | 0.1165% | 50% | 0.98689 | 4 | 10 | 4.9869 | FALSE | FALSE
2031-10-15 | 147.8152 | 155.5205 | 157.3731 | 157.4089 | 0.98074 | FALSE | 157.4096 | 2029 | 2031-10-15 | 4.955% | 1.177% | 0.0234% | 50% | 0.46201 | 1 | 7 | 1.462 | 150.7169 | 147.8152 | 2031-10-15 | 144.6643 | 152.2053 | 157.22 | 2031-10-15 | 3.19% | 0.1234% | 50% | 0.987 | 4 | 10 | 4.987 | FALSE | FALSE
2031-10-16 | 132.5246 | 139.4347 | 141.104 | 141.1324 | 0.88675 | FALSE | 141.1362 | 2029 | 2031-10-16 | 4.956% | 1.183% | 0.02398% | 50% | 0.46212 | 1 | 7 | 1.4621 | 149.4442 | 132.5246 | 2031-10-16 | 129.7135 | 136.477 | 140.9777 | 2031-10-16 | 3.192% | 0.1308% | 50% | 0.98711 | 4 | 10 | 4.9871 | FALSE | FALSE
2031-10-17 | 84.9267 | 89.3562 | 90.4313 | 90.44 | 0.5731 | FALSE | 90.4495 | 2029 | 2031-10-17 | 4.957% | 1.189% | 0.02481% | 50% | 0.46222 | 1 | 7 | 1.4622 | 148.1651 | 84.9267 | 2031-10-17 | 83.1649 | 87.5025 | 90.3907 | 2031-10-17 | 3.195% | 0.1398% | 50% | 0.98721 | 4 | 10 | 4.9872 | FALSE | FALSE
2031-10-18 | 135.5815 | 142.655 | 144.3796 | 144.4129 | 0.92305 | FALSE | 144.4157 | 2029 | 2031-10-18 | 4.958% | 1.195% | 0.02588% | 50% | 0.46232 | 1 | 7 | 1.4623 | 146.8809 | 135.5815 | 2031-10-18 | 132.6852 | 139.6075 | 144.2195 | 2031-10-18 | 3.198% | 0.1504% | 50% | 0.98731 | 4 | 10 | 4.9873 | FALSE | FALSE
2031-10-19 | 59.8437 | 62.9667 | 63.7316 | 63.7343 | 0.41094 | FALSE | 63.7444 | 2029 | 2031-10-19 | 4.96% | 1.2% | 0.0272% | 50% | 0.46242 | 1 | 7 | 1.4624 | 145.5923 | 59.8437 | 2031-10-19 | 58.6195 | 61.6786 | 63.7179 | 2031-10-19 | 3.201% | 0.1627% | 50% | 0.9874 | 4 | 10 | 4.9874 | FALSE | FALSE
2031-10-20 | 38.083 | 40.0709 | 40.56 | 40.56 | 0.26384 | FALSE | 40.5681 | 2029 | 2031-10-20 | 4.961% | 1.206% | 0.02877% | 50% | 0.46251 | 1 | 7 | 1.4625 | 144.3007 | 38.083 | 2031-10-20 | 37.3131 | 39.2608 | 40.56 | 2031-10-20 | 3.203% | 0.1767% | 50% | 0.9875 | 4 | 10 | 4.9875 | FALSE | FALSE
2031-10-21 | 62.0539 | 65.2939 | 66.0947 | 66.0986 | 0.43382 | FALSE | 66.1099 | 2029 | 2031-10-21 | 4.962% | 1.212% | 0.03059% | 50% | 0.4626 | 1 | 7 | 1.4626 | 143.0068 | 62.0539 | 2031-10-21 | 60.7824 | 63.9561 | 66.0743 | 2031-10-21 | 3.206% | 0.1925% | 50% | 0.98758 | 4 | 10 | 4.9876 | FALSE | FALSE
2031-10-22 | 130.0576 | 136.8503 | 138.5366 | 138.5765 | 0.91773 | FALSE | 138.5802 | 2029 | 2031-10-22 | 4.964% | 1.217% | 0.03267% | 50% | 0.46268 | 1 | 7 | 1.4627 | 141.7119 | 130.0576 | 2031-10-22 | 127.2368 | 133.8821 | 138.3198 | 2031-10-22 | 3.208% | 0.2099% | 50% | 0.98767 | 4 | 10 | 4.9877 | FALSE | FALSE
2031-10-23 | 78.9876 | 83.1142 | 84.1431 | 84.1543 | 0.5624 | FALSE | 84.167 | 2029 | 2031-10-23 | 4.965% | 1.223% | 0.03535% | 50% | 0.46276 | 1 | 7 | 1.4628 | 140.4163 | 78.9876 | 2031-10-23 | 77.3417 | 81.3822 | 84.0819 | 2031-10-23 | 3.211% | 0.2293% | 50% | 0.98775 | 4 | 10 | 4.9878 | FALSE | FALSE
2031-10-24 | 101.5991 | 106.9084 | 108.2381 | 108.2638 | 0.73018 | FALSE | 108.2748 | 2029 | 2031-10-24 | 4.966% | 1.228% | 0.0387% | 50% | 0.46284 | 1 | 7 | 1.4628 | 139.1212 | 101.5991 | 2031-10-24 | 99.4281 | 104.624 | 108.0974 | 2031-10-24 | 3.213% | 0.2501% | 50% | 0.98783 | 4 | 10 | 4.9878 | FALSE | FALSE
2031-10-25 | 87.8596 | 92.4522 | 93.6072 | 93.6265 | 0.63732 | FALSE | 93.6406 | 2029 | 2031-10-25 | 4.968% | 1.234% | 0.04272% | 50% | 0.46292 | 1 | 7 | 1.4629 | 137.8275 | 87.8596 | 2031-10-25 | 86.0014 | 90.4968 | 93.5036 | 2031-10-25 | 3.216% | 0.2724% | 50% | 0.9879 | 4 | 10 | 4.9879 | FALSE | FALSE
2031-10-26 | 58.0212 | 61.0549 | 61.8212 | 61.8264 | 0.42479 | FALSE | 61.8427 | 2029 | 2031-10-26 | 4.969% | 1.24% | 0.04741% | 50% | 0.46299 | 1 | 7 | 1.463 | 136.5362 | 58.0212 | 2031-10-26 | 56.8336 | 59.8052 | 61.7937 | 2031-10-26 | 3.218% | 0.2962% | 50% | 0.98798 | 4 | 10 | 4.988 | FALSE | FALSE
2031-10-27 | 52.0718 | 54.7952 | 55.486 | 55.4896 | 0.38483 | FALSE | 55.507 | 2029 | 2031-10-27 | 4.97% | 1.245% | 0.05279% | 50% | 0.46306 | 1 | 7 | 1.4631 | 135.2484 | 52.0718 | 2031-10-27 | 51.0136 | 53.6817 | 55.4679 | 2031-10-27 | 3.22% | 0.3214% | 50% | 0.98804 | 4 | 10 | 4.988 | FALSE | FALSE
2031-10-28 | 68.7125 | 72.3072 | 73.2229 | 73.236 | 0.5127 | FALSE | 73.2562 | 2029 | 2031-10-28 | 4.971% | 1.251% | 0.05886% | 50% | 0.46312 | 1 | 7 | 1.4631 | 133.9652 | 68.7125 | 2031-10-28 | 67.281 | 70.8008 | 73.1584 | 2031-10-28 | 3.223% | 0.3482% | 50% | 0.98811 | 4 | 10 | 4.9881 | FALSE | FALSE
2031-10-29 | 99.7483 | 104.9681 | 106.3033 | 106.3483 | 0.75158 | FALSE | 106.365 | 2029 | 2031-10-29 | 4.973% | 1.256% | 0.06562% | 50% | 0.46319 | 1 | 7 | 1.4632 | 132.6876 | 99.7483 | 2031-10-29 | 97.5632 | 102.6686 | 106.09 | 2031-10-29 | 3.225% | 0.3764% | 50% | 0.98817 | 4 | 10 | 4.9882 | FALSE | FALSE
2031-10-30 | 83.3895 | 87.7545 | 88.8756 | 88.9066 | 0.63433 | FALSE | 88.9294 | 2029 | 2031-10-30 | 4.974% | 1.261% | 0.07307% | 50% | 0.46325 | 1 | 7 | 1.4632 | 131.4096 | 83.3895 | 2031-10-30 | 81.5991 | 85.8703 | 88.734 | 2031-10-30 | 3.227% | 0.4062% | 50% | 0.98824 | 4 | 10 | 4.9882 | FALSE | FALSE
2031-10-31 | 84.4219 | 88.842 | 89.982 | 90.0183 | 0.6485 | FALSE | 90.0429 | 2029 | 2031-10-31 | 4.975% | 1.267% | 0.08095% | 50% | 0.46331 | 1 | 7 | 1.4633 | 130.1264 | 84.4219 | 2031-10-31 | 82.5969 | 86.9215 | 89.8223 | 2031-10-31 | 3.23% | 0.437% | 50% | 0.98829 | 4 | 10 | 4.9883 | FALSE | FALSE
2031-11-01 | 83.7784 | 88.1661 | 89.3023 | 89.342 | 0.64996 | FALSE | 89.3688 | 2029 | 2031-11-01 | 4.977% | 1.272% | 0.08894% | 50% | 0.46336 | 1 | 7 | 1.4634 | 128.8403 | 83.7784 | 2031-11-01 | 81.96 | 86.2525 | 89.133 | 2031-11-01 | 3.232% | 0.4676% | 50% | 0.98835 | 4 | 10 | 4.9883 | FALSE | FALSE
2031-11-02 | 111.2719 | 117.1011 | 118.6167 | 118.7109 | 0.8722 | FALSE | 118.725 | 2029 | 2031-11-02 | 4.978% | 1.278% | 0.09704% | 50% | 0.46342 | 1 | 7 | 1.4634 | 127.5534 | 111.2719 | 2031-11-02 | 108.7091 | 114.404 | 118.2275 | 2031-11-02 | 3.234% | 0.498% | 50% | 0.9884 | 4 | 10 | 4.9884 | FALSE | FALSE
2031-11-03 | 42.4881 | 44.7146 | 45.2958 | 45.2983 | 0.33616 | FALSE | 45.3287 | 2029 | 2031-11-03 | 4.979% | 1.283% | 0.1053% | 50% | 0.46347 | 1 | 7 | 1.4635 | 126.2678 | 42.4881 | 2031-11-03 | 41.6383 | 43.8202 | 45.2858 | 2031-11-03 | 3.236% | 0.5283% | 50% | 0.98846 | 4 | 10 | 4.9885 | FALSE | FALSE
2031-11-04 | 50.3526 | 52.9918 | 53.6835 | 53.6925 | 0.40248 | FALSE | 53.7277 | 2029 | 2031-11-04 | 4.981% | 1.288% | 0.1136% | 50% | 0.46352 | 1 | 7 | 1.4635 | 124.9855 | 50.3526 | 2031-11-04 | 49.3256 | 51.9111 | 53.6484 | 2031-11-04 | 3.238% | 0.5584% | 50% | 0.98851 | 4 | 10 | 4.9885 | FALSE | FALSE
2031-11-05 | 118.4049 | 124.6129 | 126.2464 | 126.3912 | 0.95706 | FALSE | 126.3976 | 2029 | 2031-11-05 | 4.982% | 1.294% | 0.1221% | 50% | 0.46357 | 1 | 7 | 1.4636 | 123.7086 | 118.4049 | 2031-11-05 | 115.5609 | 121.6198 | 125.6931 | 2031-11-05 | 3.241% | 0.5884% | 50% | 0.98855 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-11-06 | 118.8132 | 125.0443 | 126.6902 | 126.8487 | 0.97033 | FALSE | 126.8535 | 2029 | 2031-11-06 | 4.983% | 1.299% | 0.1305% | 50% | 0.46361 | 1 | 7 | 1.4636 | 122.4394 | 118.8132 | 2031-11-06 | 115.9298 | 122.0097 | 126.0989 | 2031-11-06 | 3.243% | 0.6172% | 50% | 0.9886 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-11-07 | 114.7101 | 120.7276 | 122.3234 | 122.4801 | 0.94651 | FALSE | 122.4889 | 2029 | 2031-11-07 | 4.984% | 1.305% | 0.1385% | 50% | 0.46366 | 1 | 7 | 1.4637 | 121.1802 | 114.7101 | 2031-11-07 | 111.9281 | 117.7997 | 121.7507 | 2031-11-07 | 3.245% | 0.6447% | 50% | 0.98864 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-11-08 | 76.78 | 80.8089 | 81.8815 | 81.9396 | 0.63971 | FALSE | 81.9815 | 2029 | 2031-11-08 | 4.986% | 1.31% | 0.146% | 50% | 0.4637 | 1 | 7 | 1.4637 | 119.9332 | 76.78 | 2031-11-08 | 75.0806 | 79.0203 | 81.6725 | 2031-11-08 | 3.247% | 0.6708% | 50% | 0.98869 | 4 | 10 | 4.9887 | FALSE | FALSE
2031-11-09 | 43.3172 | 45.5908 | 46.1985 | 46.205 | 0.36442 | FALSE | 46.2489 | 2029 | 2031-11-09 | 4.987% | 1.315% | 0.1532% | 50% | 0.46374 | 1 | 7 | 1.4637 | 118.7004 | 43.3172 | 2031-11-09 | 42.4468 | 44.6747 | 46.1752 | 2031-11-09 | 3.25% | 0.6954% | 50% | 0.98873 | 4 | 10 | 4.9887 | FALSE | FALSE
2031-11-10 | 89.9423 | 94.6644 | 95.9313 | 96.0334 | 0.76516 | FALSE | 96.0686 | 2029 | 2031-11-10 | 4.988% | 1.321% | 0.1599% | 50% | 0.46378 | 1 | 7 | 1.4638 | 117.4837 | 89.9423 | 2031-11-10 | 87.8539 | 92.4665 | 95.5744 | 2031-11-10 | 3.252% | 0.7187% | 50% | 0.98876 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-11-11 | 109.4356 | 115.1828 | 116.7305 | 116.9084 | 0.94096 | FALSE | 116.9196 | 2029 | 2031-11-11 | 4.99% | 1.326% | 0.1661% | 50% | 0.46381 | 1 | 7 | 1.4638 | 116.2853 | 109.4356 | 2031-11-11 | 106.7318 | 112.337 | 116.1156 | 2031-11-11 | 3.254% | 0.7404% | 50% | 0.9888 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-11-12 | 107.9123 | 113.581 | 115.1135 | 115.294 | 0.93735 | FALSE | 115.3062 | 2029 | 2031-11-12 | 4.991% | 1.331% | 0.1719% | 50% | 0.46385 | 1 | 7 | 1.4639 | 115.1072 | 107.9123 | 2031-11-12 | 105.2385 | 110.7668 | 114.4952 | 2031-11-12 | 3.256% | 0.7608% | 50% | 0.98884 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-11-13 | 106.5726 | 112.1725 | 113.692 | 113.8753 | 0.93521 | FALSE | 113.8882 | 2029 | 2031-11-13 | 4.992% | 1.337% | 0.1773% | 50% | 0.46388 | 1 | 7 | 1.4639 | 113.9373 | 106.5726 | 2031-11-13 | 103.9241 | 109.3848 | 113.0695 | 2031-11-13 | 3.259% | 0.7797% | 50% | 0.98887 | 4 | 10 | 4.9889 | FALSE | FALSE
2031-11-14 | 40.6654 | 42.8028 | 43.385 | 43.3918 | 0.36002 | FALSE | 43.4418 | 2029 | 2031-11-14 | 4.994% | 1.342% | 0.1823% | 50% | 0.46392 | 1 | 7 | 1.4639 | 112.7652 | 40.6654 | 2031-11-14 | 39.8532 | 41.9479 | 43.3619 | 2031-11-14 | 3.261% | 0.7959% | 50% | 0.98891 | 4 | 10 | 4.9889 | FALSE | FALSE
2031-11-15 | 51.1559 | 53.8453 | 54.5807 | 54.6038 | 0.45774 | FALSE | 54.6586 | 2029 | 2031-11-15 | 4.995% | 1.347% | 0.187% | 50% | 0.46395 | 1 | 7 | 1.4639 | 111.5946 | 51.1559 | 2031-11-15 | 50.0915 | 52.725 | 54.5037 | 2031-11-15 | 3.263% | 0.81% | 50% | 0.98894 | 4 | 10 | 4.9889 | FALSE | FALSE
2031-11-16 | 106.6417 | 112.2498 | 113.7889 | 113.9967 | 0.96561 | FALSE | 114.0041 | 2029 | 2031-11-16 | 4.996% | 1.353% | 0.1916% | 50% | 0.46398 | 1 | 7 | 1.464 | 110.4295 | 106.6417 | 2031-11-16 | 103.9454 | 109.4117 | 113.1057 | 2031-11-16 | 3.266% | 0.8219% | 50% | 0.98897 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-11-17 | 63.3292 | 66.6605 | 67.5782 | 67.6311 | 0.57886 | FALSE | 67.6865 | 2029 | 2031-11-17 | 4.997% | 1.358% | 0.1961% | 50% | 0.46401 | 1 | 7 | 1.464 | 109.2741 | 63.3292 | 2031-11-17 | 61.945 | 65.2035 | 67.4065 | 2031-11-17 | 3.268% | 0.8316% | 50% | 0.989 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-11-18 | 50.2567 | 52.9011 | 53.6322 | 53.6575 | 0.46406 | FALSE | 53.7147 | 2029 | 2031-11-18 | 4.999% | 1.363% | 0.2003% | 50% | 0.46404 | 1 | 7 | 1.464 | 108.1324 | 50.2567 | 2031-11-18 | 49.2107 | 51.8 | 53.5516 | 2031-11-18 | 3.271% | 0.839% | 50% | 0.98902 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-11-19 | 23.8972 | 25.1549 | 25.504 | 25.504 | 0.22286 | FALSE | 25.5402 | 2029 | 2031-11-19 | 5% | 1.369% | 0.2043% | 50% | 0.46406 | 1 | 7 | 1.4641 | 107.0086 | 23.8972 | 2031-11-19 | 23.4357 | 24.6691 | 25.504 | 2031-11-19 | 3.273% | 0.8441% | 50% | 0.98905 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-20 | 69.8773 | 73.5561 | 74.5809 | 74.6606 | 0.65913 | FALSE | 74.7131 | 2029 | 2031-11-20 | 5.001% | 1.374% | 0.2078% | 50% | 0.46409 | 1 | 7 | 1.4641 | 105.9071 | 69.8773 | 2031-11-20 | 68.3046 | 71.9006 | 74.3358 | 2031-11-20 | 3.276% | 0.8464% | 50% | 0.98908 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-21 | 13.8422 | 14.5712 | 14.775 | 14.775 | 0.13176 | FALSE | 14.7967 | 2029 | 2031-11-21 | 5.003% | 1.379% | 0.2107% | 50% | 0.46411 | 1 | 7 | 1.4641 | 104.8318 | 13.8422 | 2031-11-21 | 13.5757 | 14.2906 | 14.775 | 2031-11-21 | 3.279% | 0.8467% | 50% | 0.9891 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-22 | 33.606 | 35.3762 | 35.8729 | 35.8755 | 0.32313 | FALSE | 35.9269 | 2029 | 2031-11-22 | 5.004% | 1.385% | 0.2132% | 50% | 0.46414 | 1 | 7 | 1.4641 | 103.787 | 33.606 | 2031-11-22 | 32.9526 | 34.6884 | 35.8652 | 2031-11-22 | 3.281% | 0.8451% | 50% | 0.98913 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-23 | 55.4223 | 58.3425 | 59.165 | 59.2085 | 0.53849 | FALSE | 59.2669 | 2029 | 2031-11-23 | 5.005% | 1.39% | 0.2151% | 50% | 0.46416 | 1 | 7 | 1.4642 | 102.7765 | 55.4223 | 2031-11-23 | 54.2415 | 57.0995 | 59.0382 | 2031-11-23 | 3.284% | 0.8415% | 50% | 0.98915 | 4 | 10 | 4.9891 | FALSE | FALSE
2031-11-24 | 54.5357 | 57.41 | 58.2225 | 58.265 | 0.53492 | FALSE | 58.3232 | 2029 | 2031-11-24 | 5.007% | 1.396% | 0.2166% | 50% | 0.46418 | 1 | 7 | 1.4642 | 101.8045 | 54.5357 | 2031-11-24 | 53.3782 | 56.1914 | 58.101 | 2031-11-24 | 3.287% | 0.8358% | 50% | 0.98917 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-25 | 17.6595 | 18.5904 | 18.8546 | 18.8546 | 0.17468 | FALSE | 18.8831 | 2029 | 2031-11-25 | 5.008% | 1.401% | 0.2175% | 50% | 0.4642 | 1 | 7 | 1.4642 | 100.8751 | 17.6595 | 2031-11-25 | 17.3212 | 18.2344 | 18.8546 | 2031-11-25 | 3.289% | 0.8279% | 50% | 0.98919 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-26 | 53.1575 | 55.9606 | 56.7589 | 56.7998 | 0.53084 | FALSE | 56.8573 | 2029 | 2031-11-26 | 5.009% | 1.406% | 0.2178% | 50% | 0.46422 | 1 | 7 | 1.4642 | 99.9924 | 53.1575 | 2031-11-26 | 52.0371 | 54.7811 | 56.6461 | 2031-11-26 | 3.292% | 0.8179% | 50% | 0.98921 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-27 | 57.8972 | 60.9511 | 61.824 | 61.8786 | 0.5832 | FALSE | 61.9341 | 2029 | 2031-11-27 | 5.01% | 1.412% | 0.2177% | 50% | 0.46424 | 1 | 7 | 1.4642 | 99.1459 | 57.8972 | 2031-11-27 | 56.6556 | 59.644 | 61.6764 | 2031-11-27 | 3.295% | 0.8058% | 50% | 0.98923 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-11-28 | 37.6353 | 39.621 | 40.1906 | 40.2009 | 0.38204 | FALSE | 40.2541 | 2029 | 2031-11-28 | 5.012% | 1.417% | 0.2169% | 50% | 0.46426 | 1 | 7 | 1.4643 | 98.3238 | 37.6353 | 2031-11-28 | 36.8921 | 38.8386 | 40.1633 | 2031-11-28 | 3.298% | 0.7924% | 50% | 0.98925 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-11-29 | 53.6185 | 56.4483 | 57.263 | 57.3072 | 0.54901 | FALSE | 57.3621 | 2029 | 2031-11-29 | 5.013% | 1.423% | 0.2157% | 50% | 0.46428 | 1 | 7 | 1.4643 | 97.528 | 53.6185 | 2031-11-29 | 52.491 | 55.2613 | 57.1478 | 2031-11-29 | 3.301% | 0.7791% | 50% | 0.98927 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-11-30 | 21.268 | 22.3907 | 22.7152 | 22.7152 | 0.21933 | FALSE | 22.7487 | 2029 | 2031-11-30 | 5.014% | 1.428% | 0.2139% | 50% | 0.4643 | 1 | 7 | 1.4643 | 96.7605 | 21.268 | 2031-11-30 | 20.8632 | 21.9646 | 22.7152 | 2031-11-30 | 3.304% | 0.766% | 50% | 0.98929 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-01 | 15.9737 | 16.8172 | 17.0619 | 17.0619 | 0.166 | FALSE | 17.0868 | 2029 | 2031-12-01 | 5.016% | 1.434% | 0.2116% | 50% | 0.46431 | 1 | 7 | 1.4643 | 96.0233 | 15.9737 | 2031-12-01 | 15.6701 | 16.4976 | 17.0619 | 2031-12-01 | 3.307% | 0.7531% | 50% | 0.9893 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-02 | 25.7577 | 27.1182 | 27.5143 | 27.5143 | 0.26966 | FALSE | 27.5538 | 2029 | 2031-12-02 | 5.017% | 1.439% | 0.2087% | 50% | 0.46433 | 1 | 7 | 1.4643 | 95.3183 | 25.7577 | 2031-12-02 | 25.2687 | 26.6034 | 27.5143 | 2031-12-02 | 3.311% | 0.7403% | 50% | 0.98932 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-03 | 35.3173 | 37.1832 | 37.7284 | 37.7365 | 0.37246 | FALSE | 37.7842 | 2029 | 2031-12-03 | 5.018% | 1.445% | 0.2053% | 50% | 0.46434 | 1 | 7 | 1.4643 | 94.6474 | 35.3173 | 2031-12-03 | 34.6287 | 36.4582 | 37.7078 | 2031-12-03 | 3.314% | 0.7276% | 50% | 0.98933 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-04 | 75.7747 | 79.7792 | 80.9535 | 81.0716 | 0.80556 | FALSE | 81.1028 | 2029 | 2031-12-04 | 5.02% | 1.451% | 0.2016% | 50% | 0.46436 | 1 | 7 | 1.4644 | 94.0125 | 75.7747 | 2031-12-04 | 74.0629 | 77.977 | 80.6523 | 2031-12-04 | 3.317% | 0.7155% | 50% | 0.98935 | 4 | 10 | 4.9893 | FALSE | FALSE
2031-12-05 | 95.0938 | 100.1207 | 101.6002 | 101.8017 | 1.018 | TRUE | 101.8017 | 2031 | 2031-12-05 | 5.021% | 1.456% | 0.1979% | 50% | 0.46437 | 1 | 7 | 1.4644 | 93.415 | 95.0938 | 2031-12-05 | 92.8213 | 97.728 | 101.0845 | 2031-12-05 | 3.32% | 0.7045% | 50% | 0.98936 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-06 | 49.418 | 52.031 | 52.8029 | 52.8369 | 0.5315 | FALSE | 52.8841 | 2029 | 2031-12-06 | 5.022% | 1.462% | 0.1944% | 50% | 0.46439 | 1 | 7 | 1.4644 | 92.857 | 49.418 | 2031-12-06 | 48.4036 | 50.9631 | 52.7152 | 2031-12-06 | 3.324% | 0.6946% | 50% | 0.98937 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-07 | 76.4416 | 80.4847 | 81.6833 | 81.8011 | 0.82744 | FALSE | 81.8275 | 2029 | 2031-12-07 | 5.023% | 1.467% | 0.191% | 50% | 0.4644 | 1 | 7 | 1.4644 | 92.3404 | 76.4416 | 2031-12-07 | 74.7185 | 78.6704 | 81.3781 | 2031-12-07 | 3.327% | 0.6859% | 50% | 0.98939 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-08 | 14.465 | 15.2303 | 15.458 | 15.458 | 0.15716 | FALSE | 15.4779 | 2029 | 2031-12-08 | 5.025% | 1.473% | 0.1877% | 50% | 0.46441 | 1 | 7 | 1.4644 | 91.8671 | 14.465 | 2031-12-08 | 14.1923 | 14.9431 | 15.458 | 2031-12-08 | 3.331% | 0.6782% | 50% | 0.9894 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-09 | 27.805 | 29.2765 | 29.7159 | 29.7162 | 0.30352 | FALSE | 29.7537 | 2029 | 2031-12-09 | 5.026% | 1.479% | 0.1845% | 50% | 0.46442 | 1 | 7 | 1.4644 | 91.4391 | 27.805 | 2031-12-09 | 27.2806 | 28.7243 | 29.715 | 2031-12-09 | 3.334% | 0.6717% | 50% | 0.98941 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-10 | 67.0196 | 70.5673 | 71.6305 | 71.7115 | 0.7355 | FALSE | 71.7453 | 2029 | 2031-12-10 | 5.027% | 1.484% | 0.1814% | 50% | 0.46444 | 1 | 7 | 1.4644 | 91.0585 | 67.0196 | 2031-12-10 | 65.5599 | 69.0303 | 71.4139 | 2031-12-10 | 3.338% | 0.6662% | 50% | 0.98942 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-11 | 63.0887 | 66.4292 | 67.4339 | 67.5019 | 0.69487 | FALSE | 67.538 | 2029 | 2031-12-11 | 5.029% | 1.49% | 0.1784% | 50% | 0.46445 | 1 | 7 | 1.4644 | 90.7217 | 63.0887 | 2031-12-11 | 61.7338 | 65.0025 | 67.2495 | 2031-12-11 | 3.341% | 0.6619% | 50% | 0.98943 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-12 | 22.0015 | 23.1667 | 23.5185 | 23.5185 | 0.24289 | FALSE | 23.5469 | 2029 | 2031-12-12 | 5.03% | 1.496% | 0.1756% | 50% | 0.46446 | 1 | 7 | 1.4645 | 90.4244 | 22.0015 | 2031-12-12 | 21.5884 | 22.7318 | 23.5185 | 2031-12-12 | 3.345% | 0.6587% | 50% | 0.98944 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-12-13 | 22.9156 | 24.1296 | 24.4974 | 24.4974 | 0.25371 | FALSE | 24.5266 | 2029 | 2031-12-13 | 5.031% | 1.501% | 0.173% | 50% | 0.46447 | 1 | 7 | 1.4645 | 90.1664 | 22.9156 | 2031-12-13 | 22.4858 | 23.677 | 24.4974 | 2031-12-13 | 3.349% | 0.6559% | 50% | 0.98945 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-14 | 67.2517 | 70.8155 | 71.899 | 71.9776 | 0.74721 | FALSE | 72.0082 | 2029 | 2031-12-14 | 5.033% | 1.507% | 0.1708% | 50% | 0.46448 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.9481 | 67.2517 | 2031-12-14 | 65.7877 | 69.274 | 71.6768 | 2031-12-14 | 3.352% | 0.6534% | 50% | 0.98946 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-15 | 33.4728 | 35.2471 | 35.7885 | 35.7947 | 0.37231 | FALSE | 91.8315 | 2021 | 2031-12-15 | 5.034% | 1.513% | 0.1688% | 50% | 0.46449 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.7695 | 33.4728 | 2031-12-15 | 32.8298 | 34.57 | 35.7705 | 2031-12-15 | 3.356% | 0.6514% | 50% | 0.98947 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-16 | 20.4008 | 21.4825 | 21.8137 | 21.8137 | 0.22723 | FALSE | 96.5735 | 2021 | 2031-12-16 | 5.035% | 1.518% | 0.1671% | 50% | 0.46449 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.6309 | 20.4008 | 2031-12-16 | 20.0194 | 21.0808 | 21.8137 | 2031-12-16 | 3.36% | 0.6497% | 50% | 0.98948 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-17 | 12.6574 | 13.3287 | 13.535 | 13.535 | 0.14114 | FALSE | 97.3644 | 2021 | 2031-12-17 | 5.036% | 1.524% | 0.1657% | 50% | 0.4645 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.5324 | 12.6574 | 2031-12-17 | 12.4209 | 13.0797 | 13.535 | 2031-12-17 | 3.364% | 0.6484% | 50% | 0.98949 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-18 | 68.9422 | 72.5996 | 73.7275 | 73.8092 | 0.77011 | FALSE | 98.1584 | 2021 | 2031-12-18 | 5.038% | 1.53% | 0.1647% | 50% | 0.46451 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.4741 | 68.9422 | 2031-12-18 | 67.4358 | 71.0132 | 73.4879 | 2031-12-18 | 3.368% | 0.6475% | 50% | 0.9895 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-19 | 66.2663 | 69.7827 | 70.871 | 70.9442 | 0.74032 | FALSE | 96.5606 | 2021 | 2031-12-19 | 5.039% | 1.536% | 0.1638% | 50% | 0.46452 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.4565 | 66.2663 | 2031-12-19 | 64.833 | 68.2733 | 70.6554 | 2031-12-19 | 3.371% | 0.6465% | 50% | 0.98951 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-20 | 17.3241 | 18.2436 | 18.5292 | 18.5292 | 0.19329 | FALSE | 98.6692 | 2021 | 2031-12-20 | 5.04% | 1.541% | 0.1631% | 50% | 0.46453 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.4796 | 17.3241 | 2031-12-20 | 17.0014 | 17.9038 | 18.5292 | 2031-12-20 | 3.375% | 0.6453% | 50% | 0.98951 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-21 | 81.8578 | 86.2038 | 87.5585 | 87.6836 | 0.91398 | FALSE | 87.6957 | 2029 | 2031-12-21 | 5.042% | 1.547% | 0.1626% | 50% | 0.46453 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.5437 | 81.8578 | 2031-12-21 | 79.9947 | 84.2419 | 87.1881 | 2031-12-21 | 3.379% | 0.6441% | 50% | 0.98952 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-22 | 68.1853 | 71.8065 | 72.9391 | 73.0171 | 0.76016 | FALSE | 94.6649 | 2021 | 2031-12-22 | 5.043% | 1.553% | 0.1623% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.649 | 68.1853 | 2031-12-22 | 66.706 | 70.2486 | 72.7084 | 2031-12-22 | 3.383% | 0.6426% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-23 | 69.938 | 73.6533 | 74.8194 | 74.9025 | 0.77846 | FALSE | 74.929 | 2029 | 2031-12-23 | 5.044% | 1.559% | 0.1621% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.7956 | 69.938 | 2031-12-23 | 68.4138 | 72.0481 | 74.574 | 2031-12-23 | 3.387% | 0.6411% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-24 | 84.9009 | 89.4122 | 90.8332 | 90.9687 | 0.94339 | FALSE | 90.9769 | 2029 | 2031-12-24 | 5.046% | 1.564% | 0.162% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 89.9838 | 84.9009 | 2031-12-24 | 82.9593 | 87.3674 | 90.434 | 2031-12-24 | 3.391% | 0.6394% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-25 | 47.8321 | 50.3744 | 51.178 | 51.2053 | 0.52961 | FALSE | 51.2438 | 2029 | 2031-12-25 | 5.047% | 1.57% | 0.1621% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 90.2173 | 47.8321 | 2031-12-25 | 46.8719 | 49.3632 | 51.098 | 2031-12-25 | 3.395% | 0.6375% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-26 | 81.7258 | 86.0708 | 87.449 | 87.5714 | 0.90286 | FALSE | 87.585 | 2029 | 2031-12-26 | 5.048% | 1.576% | 0.1624% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 90.4987 | 81.7258 | 2031-12-26 | 79.8847 | 84.1318 | 87.0921 | 2031-12-26 | 3.399% | 0.6354% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-27 | 25.3303 | 26.6774 | 27.1061 | 27.1061 | 0.27843 | FALSE | 41.8559 | 2021 | 2031-12-27 | 5.049% | 1.582% | 0.163% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 90.8261 | 25.3303 | 2031-12-27 | 24.8616 | 26.1837 | 27.1061 | 2031-12-27 | 3.403% | 0.6337% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-28 | 66.4746 | 70.0106 | 71.14 | 71.2115 | 0.72844 | FALSE | 71.2426 | 2029 | 2031-12-28 | 5.051% | 1.588% | 0.1638% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 91.1977 | 66.4746 | 2031-12-28 | 65.0581 | 68.5188 | 70.9356 | 2031-12-28 | 3.407% | 0.6322% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-29 | 41.1091 | 43.2964 | 43.9974 | 44.0128 | 0.44815 | FALSE | 44.0523 | 2029 | 2031-12-29 | 5.052% | 1.593% | 0.1649% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 91.6118 | 41.1091 | 2031-12-29 | 40.3097 | 42.4546 | 43.9538 | 2031-12-29 | 3.411% | 0.6311% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-30 | 58.8693 | 62.0025 | 63.01 | 63.0609 | 0.63887 | FALSE | 76.342 | 2021 | 2031-12-30 | 5.053% | 1.599% | 0.1663% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 92.0666 | 58.8693 | 2031-12-30 | 57.6528 | 60.7212 | 62.8682 | 2031-12-30 | 3.415% | 0.6303% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
2031-12-31 | 47.1201 | 49.6287 | 50.4381 | 50.4634 | 0.50848 | FALSE | 98.4265 | 2021 | 2031-12-31 | 5.055% | 1.605% | 0.1679% | 50% | 0.46454 | 1 | 7 | 1.4645 | 92.5603 | 47.1201 | 2031-12-31 | 46.1875 | 48.6464 | 50.3685 | 2031-12-31 | 3.419% | 0.6298% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 63.1998 | 2024 | [9 empty] | 93.0872 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 11.0258 | 11.5552 | 11.7451 | 11.7451 | 0.11282 |  | 14.7967 | 2021 | min.: | 4.58% | 0% | 0.004766% | 50% | 0.00018962 | 0 | 6 | 0.96454 | 89.4565 |  | min.: | 10.8229 | 11.3425 | 11.7451 | min.: | 2.293% | 0.03121% | 50% | 0.48953 | 4 | 10 | 4.4895
moy.: | 122.9308 | 129.1468 | 130.492 | 130.5158 | 0.67285 |  | 133.3571 | 2027.4262 | moy.: | 4.818% | 1.21% | 0.05028% | 50% | 0.51292 | 0.73151 | 6.7315 | 1.2444 | 175.4777 |  | moy.: | 120.3134 | 126.3969 | 130.3999 | moy.: | 3.185% | 0.2316% | 50% | 0.76941 | 4 | 10 | 4.7694
max.: | 246.9635 | 259.4497 | 260.594 | 260.6121 | 1.0402 |  | 260.6121 | 2031 | max.: | 5.055% | 2.286% | 0.2178% | 50% | 0.99883 | 1 | 7 | 1.4645 | 239.1618 |  | max.: | 241.2981 | 253.4979 | 260.4991 | max.: | 3.93% | 0.8467% | 50% | 0.98953 | 4 | 10 | 4.9895
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile