## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 17%
| Installation toiture: | 2018-08-01 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | 84 |  |  |  |  | Nature masque végétal: | 60% | persistant
| Mise en service: | 2018-08-28 |  |  |  |  | Rampant: | 30%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA Maternelle Labège (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 2 | 7
Moyenne: | 8660.9029 | 678.2727 | 83.8867 | 762.1594 | 9423.0623 | 9965.9929 | 466.3202 | 67.5284 | 8109.0634 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2018 | 2520.014 | 33.0125 | 14.51 | 47.5225 | 2567.5365 | 2571.9526 | 0 | 0 | 2520.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 | 10435.095 | 575.0714 | 53.0078 | 628.0792 | 11063.1742 | 11150.2795 | -0.14308 | 1.8686 | 10433.275 |  | 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | -0.14308 | 0 | 1.8201
2020 | 9732.408 | 992.1952 | 16.8734 | 1009.0686 | 10741.4766 | 10956.9552 | -7.574 | 72.872 | 9659.9089 |  |  | -0.14308 | 1.8201 | 0 | -7.574 | 0 | 72.872
2021 | 9702.17 | 617.8503 | 49.6826 | 667.5329 | 10369.7029 | 10754.0811 | 644.2877 | 83.5407 | 8959.3239 | 2021-04-21 |  | -10.6477 | 74.6921 | -2.9306 | 646.6184 | 0 | 83.5407
2022 | 9210.426 | 1046.267 | 18.8638 | 1065.1308 | 10275.5568 | 10796.2111 | 495.283 | 64.9547 | 8633.1699 |  | 2022-01-15 | 646.6184 | 160.126 | 0 | 495.6802 | 1.8933 | 63.0208
2023 | 9398.4276 | 615.7905 | 47.6306 | 663.4211 | 10061.8487 | 10729.194 | 835.7354 | 76.0399 | 8469.0508 | 2023-04-30 |  | 1213.1382 | 63.0208 | 70.8396 | 764.3956 | 0 | 76.0399
2024 | 8972.3825 | 907.5128 | 84.2695 | 991.7823 | 9964.1648 | 10722.8188 | 630.5654 | 85.2503 | 8233.352 |  |  | 764.3956 | 139.0607 | 0 | 630.5654 | 0 | 85.2503
2025 | 9141.0835 | 569.7099 | 133.4592 | 703.1691 | 9844.2525 | 10686.9381 | 777.5218 | 92.5553 | 8242.6767 | 2025-04-30 |  | 1501.1472 | 224.311 | 106.1862 | 671.0219 | 0 | 92.5553
2026 | 8670.831 | 876.3746 | 178.4968 | 1054.8714 | 9725.7024 | 10660.4198 | 549.2738 | 99.6628 | 7990.2474 |  |  | 671.0219 | 316.8663 | 0 | 549.2738 | 0 | 99.6628
2027 | 8826.1918 | 548.9423 | 242.0736 | 791.016 | 9617.2077 | 10631.0788 | 738.2521 | 98.5392 | 7949.6153 | 2027-04-30 |  | 1312.72 | 416.5291 | 92.4243 | 645.4992 | 0 | 98.5392
Cumul 23 | 50.9985 | 3.8802 | 0.20057 | 4.0808 | 55.0793 | 56.9587 | 1.9676 | 0.29928 | 48.6747 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
2 hors net | 8972.3825 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 2 | 7 | 2 | 660.2366 | 7.359%
Moyenne: | 5.553% | 8.147% | 2.082% | 5.4% | 6.99% | 0.8394% | 5.209% | 0.6438% | 12.29% |  |  | 1 | 660.2366 | 7.359%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 660.2366 | 7.359%
2018 | 0.3531% | 2.61% | 0.7955% | 0.1646% | 1.308% | 0.5674% | 0% | 0% | 2.019% |  | 0% | 3 | 695.5599 | 7.752%
2019 | 1.196% | 7.358% | 8.783e-05% | 0.7607% | 5.469% | 0.4778% | -0.001361% | 0.01685% | 6.414% |  | 0% | 4 | 679.1839 | 7.57%
2020 | 3.143% | 10.54% | 0.7956% | 1.99% | 9.996% | 0.1543% | -0.07688% | 0.6713% | 11.18% |  | 0% |  | moyennes annuelles
2021 | 3.974% | 7.153% | 1.643% | 3.675% | 6.142% | 0.4644% | 6.937% | 0.7884% | 9.782% | 2021-04-21 | 9.536%
2022 | 5.795% | 12.18% | 0.7947% | 5.045% | 10.81% | 0.1751% | 5.459% | 0.6075% | 14.69% |  | 0%
2023 | 6.61% | 6.488% | 1.642% | 6.599% | 6.146% | 0.4462% | 9.258% | 0.7191% | 12.4% | 2023-04-30 | 11.5%
2024 | 7.418% | 11.08% | 2.595% | 7.522% | 9.407% | 0.7933% | 7.123% | 0.8114% | 16.32% |  | 0%
2025 | 8.221% | 6.488% | 3.463% | 8.469% | 5.746% | 1.267% | 8.697% | 0.8898% | 14.46% | 2025-04-30 | 10.45%
2026 | 9.015% | 11.08% | 4.29% | 9.408% | 9.238% | 1.709% | 6.283% | 0.9674% | 18.66% |  | 0%
2027 | 9.802% | 6.488% | 4.796% | 10.37% | 5.635% | 2.339% | 8.414% | 0.9666% | 16.98% | 2027-04-30 | 10.44%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 1.8543 | 2.6249 | 3.6502 | 4.7324 | 5.6233 | 5.6341 | 5.326 | 4.6889 | 3.6454 | 2.6153 | 1.7778 | 1.501 | 3.7091
Moy: | 2.0531 | 2.8916 | 4.0339 | 5.2019 | 6.0497 | 6.1485 | 5.8073 | 5.1496 | 4.0806 | 2.8957 | 1.9689 | 1.6509 | 4.0128
Max: | 2.3079 | 3.2375 | 4.5164 | 5.7818 | 6.4231 | 6.8791 | 6.5466 | 5.8559 | 4.6963 | 3.317 | 2.2506 | 1.8736 | 4.4885
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2018 | [5 empty] | 6.8791 | 6.5466 | 5.8559 | 4.6963 | 3.317 | 2.2506 | 1.8736 | 4.4885
2019 | 2.3079 | 3.2375 | 4.5164 | 5.7818 | 6.4231 | 6.4563 | 6.1095 | 5.452 | 4.3513 | 3.0793 | 2.0973 | 1.7662 | 4.2982
2020 | 2.1932 | 3.0949 | 4.3443 | 5.5207 | 6.1095 | 6.1336 | 5.8003 | 5.1145 | 4.0959 | 2.8968 | 1.9765 | 1.6727 | 4.0794
2021 | 2.0634 | 2.9013 | 4.0565 | 5.3985 | 6.3892 | 6.4045 | 6.0426 | 5.3759 | 4.2781 | 3.0188 | 2.0505 | 1.7061 | 4.1404
2022 | 2.1189 | 2.9839 | 4.1614 | 5.3025 | 5.8778 | 5.9031 | 5.5231 | 4.9295 | 3.9607 | 2.8055 | 1.9109 | 1.5956 | 3.9228
2023 | 1.9693 | 2.767 | 3.8662 | 4.9789 | 6.2308 | 6.2502 | 5.901 | 5.2534 | 4.1832 | 2.9534 | 2.007 | 1.6707 | 4.0026
2024 | 2.0607 | 2.8956 | 4.0335 | 5.1791 | 5.7574 | 5.7745 | 5.4617 | 4.8646 | 3.8472 | 2.7311 | 1.8617 | 1.5568 | 3.8353
2025 | 1.9253 | 2.7177 | 3.7849 | 4.9052 | 6.0951 | 6.0999 | 5.7578 | 5.0913 | 3.9814 | 2.8312 | 1.9213 | 1.609 | 3.8933
2026 | 1.9852 | 2.8019 | 3.8917 | 5.0185 | 5.6233 | 5.6341 | 5.326 | 4.6889 | 3.6454 | 2.6153 | 1.7778 | 1.501 | 3.7091
2027 | 1.8543 | 2.6249 | 3.6502 | 4.7324 | 5.9414 | 5.9496 | 5.6043 | 4.8699 | 3.7664 | 2.7083 | 1.8356 | 1.5574 | 3.7579
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques Maternelle Labège | Maternelle Labège | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-02-08 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
[15 empty] | Sélection champ PV |  |  |  |  | Bord haut PV | 2.3728 | m
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 30% | 16.6992 |  | Gauche/Droit: |  |  |  | Haut ou Bas (H/B): | H | 2.1046 |  |  | Centre haut | 2.1046
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [12 empty] | normale |  | Centre bas | 1.5682
Champ PV Total: | 2 | 15 | 30 | 0.3 | 9 |  | Azimut Gauche: | 84 |  |  | Azimut Dr.: | 84 |  |  | Gauche / Droite: | D | 84 | 73.3008 |  | Rive | 1.3
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 2.135 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = sol impasse C Ader
panneaux vitres réfectoire | -0.36 | -1.6 | -0.61984 | -2.7548 | -0.67527 | -2.9986 | 52.5903 | 1.8736 |  |  | panneaux vitres réfectoire | 994.4 | 1002.23 | 150.98 |  |  | Cloture angle NO | 1003.54 | 1054.02 | 152.5 | H observ1: | 1.75 | m | 2020-10 Labège Maternelle Strret.jpg |  |  |  |  | 1
Echelle accès toit réfectoire | 2.58 |  | 1.791 | 0 | 1.1023 | 0 | 93.0802 | 0.42726 |  |  | Echelle accès toit réfectoire | 997.67 | 1001.23 | 151.07 |  |  | Impasse Clément Ader | 997.49 | 1094.31 | 152.3 | H observ2: | 2.4 | m | 2021-12-18 Vue Sud.jpg |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 2.1046 | n° zone: | 4
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Centre du champ PV G.H.: | 2 |  | 1004.46 | 1018.54 |  |  |  |  | 0 | 76.0899 | 2.1046 |  | Centre du champ PV G.H.:
Centre du champ PV G.B.: | 2 |  | 1002.2575 | 1018.315 |  |  |  |  | 0 | 76.1444 | 1.5682 |  | Centre du champ PV G.B.:
Centre du champ PV D.B.: | 2 |  | 1001.78 | 1023.34 |  |  |  |  | 0 | 71.0995 | 1.5682 |  | Centre du champ PV D.B.:
Centre du champ PV D.H.: | 2 |  | 1003.9725 | 1023.485 |  |  |  |  | 0 | 71.121 | 2.1046 |  | Centre du champ PV D.H.:
Toiture D | [5 empty] | 90 | -186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
Arrière PV | [5 empty] | 57.2391 | -96 | 16.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  | 8.4188 | -38.7609 | 5.697 | 3.0463 | 145.0455 | 10.1191 | 80.3383 | Arbre 0
Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G | 7.501 | -29.3968 | 7.1899 | 3.8581 | 150.56 | 12.5536 | 82.8301 | Arbre 1
Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  | 11.446 | -22.841 | 6.1742 | 3.3454 | 156.6492 | 11.5569 | 87.3766 | Arbre 2
Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  | 9.5626 | -11.395 | 6.6868 | 2.9395 | 130.6961 | 9.1112 | 59.763 | Arbre 4
Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  | 13.3977 | -1.8324 | 8.1787 | 5.4336 | 82.9968 | 9.6446 | 52.4618 | Arbre 5
Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  | 15.7285 | 11.5653 | 4.6033 | 3.2976 | 90.2326 | 6.949 | 60.1666 | Arbre 6
Arbre 7 | 1 | 1.82 | 974.31 | 969.89 | G | 7.501 | 28.9626 | 4.6222 | 3.41 | 89.0632 | 7.057 | 61.2559 | Arbre 7
Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  | 10.3836 | 34.7948 | 4.5675 | 1.78 | 40.1632 | 2.9981 | 11.1848 | Arbre 12g
Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  | 13.3546 | 45.1784 | 4.8489 | 1.8736 | 38.8174 | 3.0198 | 10.7887 | Arbre 12d
Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14 |  | 9.2668 | 58.5329 | 4.5149 | 3.6161 | 78.2438 | 6.6948 | 58.1313 | Arbre 9
Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  | 11.9271 | 67.7997 | 6.7018 | 2.2484 | 34.5766 | 3.1075 | 8.5352 | Arbre 13g
Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  | 20 | 79.7268 | 6.9608 | 2.3421 | 32.8568 | 3.0938 | 8.1024 | Arbre 13d
creux | [5 empty] | 74.2732 | 99.7268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | creux
Toiture D | [6 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture D
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 174 | 1 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 3 | 2 | 9.03 | 1038.19 | 916.22
Arbre 8 | 1 | 1.5 | 955.25 | 985.89
Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14
Arbre 10 | 1 | 2.27 | 954.29 | 999.93
Arbre 14 | 1 | 1.53 | 978.4 | 1014.61
Arbre 11 | 1 | 1.88 | 987.78 | 1010.62
creux | [5 empty] | 0 | 20 | 1
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-02-08 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
Maternelle Labège | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 4 | [11 empty] | Maternelle Labège | 84 | Elevation vue du champ PV zone: 4 | [9 empty] | 30% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 4 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | -186 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.8496 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1 | -186 | 1
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -96 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 16.6992 | 12.9505 | 7.501 | FALSE | 57.2391 | 0 | 22.98 | 7.501 | 16.6992 | 2 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992 | -96 | 16.6992
Arbre 0 | 100% | 5.1191 | 6.1191 | 7.1191 | 8.1191 | 9.1191 | 10.1191 | 11.1191 | 12.1191 | 13.1191 | 14.1191 | 15.1191 | 80.3383 | Arbre 0 | -38.7609 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 6.6648 | 7.1055 | 7.8067 | 8.5055 | 9.2018 | 9.8834 | 7.501 | FALSE | 9.3641 | 0 | 23.38 | 7.52 | 6.6648 | 2 | -96 | 16.6992 | -37.1451 | 6.3816 | -44.6535 | 7.6726 | -49.2909 | 8.5675 | -41.3184 | 7.2636 | -37.1451 | 6.3816 | -37.1451 | 6.3816
Arbre 1 | 100% | 7.5536 | 8.5536 | 9.5536 | 10.5536 | 11.5536 | 12.5536 | 13.5536 | 14.5536 | 15.5536 | 16.5536 | 17.5536 | 82.8301 | Arbre 1 | -30.342 | 6.7101 | 6.7101 | 6.7101 | 6.7101 | 6.7101 | 7.1899 | 7.8697 | 8.5473 | 9.2225 | 9.8952 | 10.5651 | 9.9785 | 7.501 | FALSE | 6.5557 | -0.9453 | 24.23 | 7.6 | 6.7101 | 3 | -37.1451 | 6.3816 | -17.1644 | 7.2289 | -20.6888 | 9.3588 | -27.9781 | 10.7433 | -22.8401 | 8.4216 | -17.1644 | 7.2289 | -17.1644 | 7.2289
Arbre 2 | 100% | 6.5569 | 7.5569 | 8.5569 | 9.5569 | 10.5569 | 11.5569 | 12.5569 | 13.5569 | 14.5569 | 15.5569 | 16.5569 | 87.3766 | Arbre 2 | -22.841 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 6.9882 | 7.4671 | 8.1108 | 8.7524 | 9.3918 | 10.3757 | 7.501 | FALSE | 11.446 | 0 | 25.31 | 7.73 | 6.9882 | 3 | -37.1451 | 6.3816 | 16.5739 | 6.6826 | 22.7745 | 8.3898 | 15.9849 | 10.6798 | 11.0028 | 8.3127 | 16.5739 | 6.6826 | 16.5739 | 6.6826
Arbre 4 | 100% | 4.1112 | 5.1112 | 6.1112 | 7.1112 | 8.1112 | 9.1112 | 10.1112 | 11.1112 | 12.1112 | 13.1112 | 14.1112 | 59.763 | Arbre 4 | -11.395 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.1355 | 7.6306 | 8.5702 | 9.5053 | 10.4352 | 11.3597 | 12.4014 | 7.501 | FALSE | 9.5626 | 0 | 26.83 | 7.9 | 7.1355 | 4 | -17.1644 | 7.2289 | 21.1203 | 4.0058 | 26.2865 | 4.7022 | 21.7555 | 6.2022 | 17.0849 | 5.2043 | 21.1203 | 4.0058 | 21.1203 | 4.0058
Arbre 5 | 100% | 4.6446 | 5.6446 | 6.6446 | 7.6446 | 8.6446 | 9.6446 | 10.6446 | 11.6446 | 12.6446 | 13.6446 | 14.6446 | 52.4618 | Arbre 5 | -1.8324 | 6.9807 | 6.9807 | 6.9807 | 6.9807 | 7.1059 | 8.1787 | 9.2458 | 10.3064 | 11.3599 | 12.4057 | 13.4432 | 11.3678 | 7.501 | FALSE | 13.3977 | 0 | 28.54 | 8.12 | 6.9807 | 4 | -17.1644 | 7.2289 | 31.3266 | 3.5661 | 37.3184 | 4.0399 | 33.9081 | 5.3811 | 28.0261 | 4.6832 | 31.3266 | 3.5661 | 31.3266 | 3.5661
Arbre 6 | 100% | 1.949 | 2.949 | 3.949 | 4.949 | 5.949 | 6.949 | 7.949 | 8.949 | 9.949 | 10.949 | 11.949 | 60.1666 | Arbre 6 | 11.5653 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 6.7637 | 7.4282 | 8.3625 | 9.2923 | 9.2603 | 7.501 | FALSE | 17.3973 | 0 | 30.6 | 8.37 | 6.7637 | 4 | -17.1644 | 7.2289 | 39.0146 | 1.1549 | 40.7998 | 1.1907 | 40.0114 | 1.4859 | 38.2049 | 1.4391 | 39.0146 | 1.1549 | 39.0146 | 1.1549
Arbre 7 | 100% | 2.057 | 3.057 | 4.057 | 5.057 | 6.057 | 7.057 | 8.057 | 9.057 | 10.057 | 11.057 | 12.057 | 61.2559 | Arbre 7 | 27.2938 | 3.6679 | 3.6679 | 3.6679 | 3.6679 | 3.6917 | 4.6222 | 5.5501 | 6.4752 | 7.3969 | 8.3147 | 9.2283 | 18.507 | 7.501 | FALSE | 5.8322 | -1.6688 | 32.76 | 8.66 | 3.6679 | 6 | 21.1203 | 4.0058 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1 | 174 | 1
Arbre 12g | 100% | -2.0019 | -1.0019 | -0.0018825 | 0.99812 | 1.9981 | 2.9981 | 3.9981 | 4.9981 | 5.9981 | 6.9981 | 7.9981 | 11.1848 | Arbre 12g | 34.7948 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 4.5675 | 9.6087 | 14.5044 | 19.1934 | 23.63 | 27.7857 | 28.2603 | 8.12 | FALSE | 10.3836 | 0 | 35.27 | 9 | 2.4783 | 7 | 31.3266 | 3.5661 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12d | 100% | -1.9802 | -0.98017 | 0.019828 | 1.0198 | 2.0198 | 3.0198 | 4.0198 | 5.0198 | 6.0198 | 7.0198 | 8.0198 | 10.7887 | Arbre 12d | 45.1784 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1478 | 4.8489 | 10.0663 | 15.1208 | 19.9458 | 24.4935 | 28.735 | 19.0515 | 7.501 | FALSE | 13.3546 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1.1478 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 1.6948 | 2.6948 | 3.6948 | 4.6948 | 5.6948 | 6.6948 | 7.6948 | 8.6948 | 9.6948 | 10.6948 | 11.6948 | 58.1313 | Arbre 9 | 58.5329 | 1.1325 | 1.1325 | 1.567 | 2.5513 | 3.5341 | 4.5149 | 5.493 | 6.4679 | 7.439 | 8.4059 | 9.368 | 22.2436 | 7.501 | FALSE | 9.2668 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1.1325 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13g | 100% | -1.8925 | -0.89247 | 0.10753 | 1.1075 | 2.1075 | 3.1075 | 4.1075 | 5.1075 | 6.1075 | 7.1075 | 8.1075 | 8.5352 | Arbre 13g | 67.7997 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1218 | 6.7018 | 13.2064 | 19.3833 | 25.1261 | 30.3767 | 35.1192 | 35.7954 | 9.35 | FALSE | 11.9271 | 0 | 42.91 | 10.23 | 1.1218 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13d | 100% | -1.9062 | -0.90618 | 0.093822 | 1.0938 | 2.0938 | 3.0938 | 4.0938 | 5.0938 | 6.0938 | 7.0938 | 8.0938 | 8.1024 | Arbre 13d | 79.7268 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 1.1082 | 6.9608 | 13.7939 | 20.2506 | 26.2134 | 31.6236 | 36.4715 | 18.7784 | 7.501 | FALSE | 20 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1.1082 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | creux | 99.7268 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0426 | 7.501 | FALSE | 74.2732 | 0 | 48.37 | 11.28 | 1.0852 | 8 | 39.0146 | 1.1549 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Toiture D | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture D | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7.501 | TRUE | -174 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 9 | 174 | 1 | 175 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
Maternelle Labège | zone 4 | Toiture D | Arrière PV | Arbre 0 | Arbre 1 | Arbre 2 | Arbre 4 | Arbre 5 | Arbre 6 | Arbre 7 | Arbre 12g | Arbre 12d | Arbre 9 | Arbre 13g | Arbre 13d | creux | Toiture D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
84 | Azi.S / PV | -186 | -96 | -38.7609 | -30.342 | -22.841 | -11.395 | -1.8324 | 11.5653 | 27.2938 | 34.7948 | 45.1784 | 58.5329 | 67.7997 | 79.7268 | 99.7268 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174
Elevation vue du champ PV zone: 4 | -5 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 1.1325 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -4 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 1.1325 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -3 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 1.567 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -2 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 6.9807 | 6.7637 | 3.6679 | 2.4783 | 1.1478 | 2.5513 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | -1 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 6.7101 | 6.9882 | 7.1355 | 7.1059 | 6.7637 | 3.6917 | 2.4783 | 1.1478 | 3.5341 | 1.1218 | 1.1082 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 7.1899 | 6.9882 | 7.1355 | 8.1787 | 6.7637 | 4.6222 | 4.5675 | 4.8489 | 4.5149 | 6.7018 | 6.9608 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 16.6992 | 6.6648 | 7.8697 | 6.9882 | 7.6306 | 9.2458 | 6.7637 | 5.5501 | 9.6087 | 10.0663 | 5.493 | 13.2064 | 13.7939 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 2 | 1 | 16.6992 | 7.1055 | 8.5473 | 7.4671 | 8.5702 | 10.3064 | 6.7637 | 6.4752 | 14.5044 | 15.1208 | 6.4679 | 19.3833 | 20.2506 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 3 | 1 | 16.6992 | 7.8067 | 9.2225 | 8.1108 | 9.5053 | 11.3599 | 7.4282 | 7.3969 | 19.1934 | 19.9458 | 7.439 | 25.1261 | 26.2134 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 4 | 1 | 16.6992 | 8.5055 | 9.8952 | 8.7524 | 10.4352 | 12.4057 | 8.3625 | 8.3147 | 23.63 | 24.4935 | 8.4059 | 30.3767 | 31.6236 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30% | 5 | 1 | 16.6992 | 9.2018 | 10.5651 | 9.3918 | 11.3597 | 13.4432 | 9.2923 | 9.2283 | 27.7857 | 28.735 | 9.368 | 35.1192 | 36.4715 | 1.0852 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  |  |  | Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  |  |  | Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84 |  |  |  | Arbre 0 | 2 | 7.13 | 1054.27 | 960.84
Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G |  |  | Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G |  |  | Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G |  |  | Arbre 1 | 2 | 9.03 | 1044.63 | 951.32 | G
Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96 |  |  |  | Arbre 2 | 2 | 7.83 | 1037.89 | 942.96
Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9 |  |  |  | Arbre 4 | 2 | 6.88 | 1015.78 | 964.9
Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05 |  |  |  | Arbre 5 | 1 | 2.9 | 1005.65 | 971.05
Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54 |  |  |  | Arbre 6 | 1 | 1.76 | 991.91 | 964.54
Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  |  |  | Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  |  |  | Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3 |  |  |  | Arbre 7 | 1 | 1.82 | 974.31 | 969.89 | G
Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  |  |  | Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  |  |  | Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88 |  |  |  | Arbre 12g | 1 | 0.95 | 997.59 | 1014.3
Arbre 14 | 1 | 1.53 | 978.4 | 1014.61 |  |  |  | Arbre 14 | 1 | 1.53 | 978.4 | 1014.61 |  |  |  | Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14 | G |  |  | Arbre 12d | 1 | 1 | 996.32 | 1015.88
Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  |  |  | Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  |  |  | Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26 |  |  |  | Arbre 9 | 1 | 1.93 | 954.39 | 993.14
Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  |  |  | Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  |  |  | Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04 |  |  |  | Arbre 13g | 1 | 1.2 | 996.07 | 1020.26
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | creux | [7 empty] | Arbre 13d | 1 | 1.25 | 996 | 1022.04
[16 empty] | Toiture D | [7 empty] | creux
Toiture D
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV | [7 empty] | Arrière PV
Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4 |  |  |  | Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4 |  |  |  | Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4 |  |  |  | Mur rive Est | 2 | 3.46 | 1018.43 | 1004.4
Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42 |  |  |  | Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42 |  |  |  | Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42 |  |  |  | Mur faitage | 2 | 3.46 | 1010.17 | 1003.42
Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | G |  |  | Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | D |  |  | Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | G |  |  | Pointe mur | 1 | 1.72 | 997.73 | 1002.51 | G
toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27 |  |  |  | toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27 |  |  |  | toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27 |  |  |  | toit refectoire G | 1 | 1.25 | 993.46 | 996.27
toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78 | D |  |  | toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78 | D |  |  | toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78 |  |  |  | toit refectoire D | 1 | 1.2 | 987.11 | 995.78
Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69 |  |  |  | Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69 |  |  |  | Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69 |  |  |  | Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69
Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D | [7 empty] | Toiture D
Gymnase RG | 2 | 1.7 | 966.35 | 936.79
Gymnase Faitage | 1 | 1.42 | 949.56 | 934.84
Gymnase RD | 2 | 1.57 | 931.22 | 933.69
Echelle accès toit réfectoire | 1 | 1.35 | 997.67 | 1001.23
sous Toit ref | 1 | 0.32 | 997.67 | 1001.23
Faitage PV | 2 | 3.32 | 1007.35 | 1036.96
Rive PV | 2 | -2.01 | 999.93 | 1028.12
Rive PV | 1 | -0.53 | 999.93 | 1028.12
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 1.016 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
Maternelle Labège | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.99984 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 168 | 174 | 193 | 226 | 267 | 314 | 371 | 434 | 495 | 543 | 579 | 603 | 613 | 613 | 606 | 592 | 571 | 546 | 513 | 471 | 419 | 359 | 304 | 254 | 211 | 182 | 168 | 174 | 193 | 226 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 3.316% | 2.889% | 1.113% | 3.499% | 3.129% | 2.633% | 4.458% | 2.179% | 2.541% | 3.317% | 0.4821% | 4.233% | 2.137% | 4.247% | 1.464% | -0.6453% | 1.696% | 4.547% | 0.306% | 2.051% | 3.058% | 4.606% | 4.571% | 4.54% | 4.595% | 3.985% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [55 empty] | 0.2 | 0
3.135% | 4.547% | 4.458% | 4.606% | 4.595% | 4.595% | 4.595% | 4.595% | 4.595% | 4.595% | [55 empty] | 0.3 | 0
[56 empty] | 1210.8 | formule de calcul hauteur initiale | [7 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | 0 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 6 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | 0 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 9.0516 | 2018 | 0.97006 | 17.0688 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 17.0392 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 17.0069 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 17.2724 | 17.1397 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 64.7374 | 2023 | 1.0461 | 62.2808 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 62.3892 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 62.4642 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 62.3682 | 62.4149 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-02-08 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
2018-01-01 | 18.426 | 2022 | 0.99508 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 18.5171 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 18.466 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 18.5736 | 18.5198 | 0.99508 | 2018-01-01 | 60.46% | 0.0002391% | 100.1% | 0.030409 | 2021-01-01 | 1.9536e-06 | 3.578e-06 | 3.3476e-05 | 0.00017922 | 0.0055706 | 0.030409 | 0.08671 | 0.15433 | 0.21344 | 0.24952 | 0.27758 |  | 0 | 0.093394 | 0.68359 | 0.42238 | 0.99508 | 0.37902 | 0.37616 | 0.37293 | 0.36996 | 0.36712
2018-01-02 | 16.3174 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 18.6494 | Point gauche | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 18.6138 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 18.7236 | 18.6687 | 0.87495 | 2018-01-02 | 60.43% | 0.006082% | 100.1% | 0.030174 | 2021-01-02 | 2.1651e-06 | 3.9654e-06 | 3.3781e-05 | 0.00018285 | 0.0055879 | 0.030174 | 0.086783 | 0.15504 | 0.21518 | 0.2518 | 0.28014 |  | 0 | 0.39264 | 0.87495 | 0.25033 | 0.80191 | 0.11547 | 0.11448 | 0.11337 | 0.11235 | 0.11137
2018-01-03 | 18.8899 | 2021 | 1.0054 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 18.789 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 18.7672 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 18.8813 | 18.8243 | 1.0054 | 2018-01-03 | 60.4% | 0.01217% | 100% | 0.02993 | 2021-01-03 | 2.343e-06 | 4.2913e-06 | 3.3821e-05 | 0.00018603 | 0.0056059 | 0.02993 | 0.08684 | 0.15579 | 0.21703 | 0.25428 | 0.28292 |  | 0 | 0.98496 | 0.42672 | 1.0054 | 0.75042 | 0.82569 | 0.82393 | 0.82191 | 0.82001 | 0.81817
2018-01-04 | 18.7085 | 2019 | 0.98797 |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 18.9363 | Point milieu | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 18.9259 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 19.0463 | 18.9861 | 0.98797 | 2018-01-04 | 60.37% | 0.01851% | 100% | 0.029676 | 2021-01-04 | 2.4874e-06 | 4.5557e-06 | 3.3596e-05 | 0.00018874 | 0.0056245 | 0.029676 | 0.086882 | 0.15658 | 0.219 | 0.25694 | 0.28591 |  | 0 | 0.98797 | 0.34438 | 0.82867 | 0.77923 | 0.68974 | 0.68713 | 0.68414 | 0.68132 | 0.67859
2018-01-05 | 18.4534 | 2019 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 19.0916 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 19.0896 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 19.2183 | 19.154 | 0.96658 | 2018-01-05 | 60.34% | 0.02512% | 100% | 0.029412 | 2021-01-05 | 2.5981e-06 | 4.7585e-06 | 3.3105e-05 | 0.00019099 | 0.0056436 | 0.029412 | 0.086907 | 0.15741 | 0.22108 | 0.2598 | 0.28913 |  | 0 | 0.96658 | 0.69779 | 0.17468 | 0.6967 | 0.68333 | 0.6807 | 0.67766 | 0.67479 | 0.672
2018-01-06 | 17.9761 | 2020 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 19.2551 | Point droit | 196.088 | 229.616 | 271.272 | 319.024 | 376.936 | 440.944 | 502.92 | 551.688 | 588.264 | 612.648 | 622.808 | 622.808 | 615.696 | 601.472 | 580.136 | 554.736 | 521.208 | 478.536 | 425.704 | 364.744 | 308.864 | 258.064 | 214.376 | 184.912 | 170.688 | 176.784 | 196.088 | 229.616 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 19.2581 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 19.3972 | 19.3277 | 0.93357 | 2018-01-06 | 60.31% | 0.032% | 100% | 0.029137 | 2021-01-06 | 2.6751e-06 | 4.8995e-06 | 3.2347e-05 | 0.00019277 | 0.0056633 | 0.029137 | 0.086917 | 0.15827 | 0.22327 | 0.26285 | 0.29256 |  | 0 | 0.23739 | 0.93357 | 0.38604 | 0.80469 | 0.29465 | 0.29215 | 0.28928 | 0.28658 | 0.28397
2018-01-07 | 13.1069 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 19.4274 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 19.4313 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 19.5825 | 19.5069 | 0.67466 | 2018-01-07 | 60.29% | 0.03917% | 100% | 0.028852 | 2021-01-07 | 2.7184e-06 | 4.9787e-06 | 3.1323e-05 | 0.00019408 | 0.0056835 | 0.028852 | 0.086911 | 0.15917 | 0.22557 | 0.26608 | 0.2962 |  | 0 | 0.14504 | 0.37138 | 0.60137 | 0.56702 | 0.67466 | 0.67199 | 0.6689 | 0.66594 | 0.66304
2018-01-08 | 14.2045 | 2021 |  | 19.6088 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 19.6088 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 19.6088 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 19.7741 | 19.6915 | 0.72439 | 2018-01-08 | 60.27% | 0.04664% | 100% | 0.028557 | 2021-01-08 | 2.7278e-06 | 4.996e-06 | 3.0032e-05 | 0.00019492 | 0.0057043 | 0.028557 | 0.086888 | 0.16011 | 0.22799 | 0.26951 | 0.30007 |  | 0 | 0.22714 | 0.60649 | 0.72439 | 0.41493 | 0.33639 | 0.3337 | 0.33058 | 0.32761 | 0.32471
2018-01-09 | 18.0293 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 19.8002 | a: | 0.029362 | 0.038204 | 0.020735 | 0.015551 | 0.025918 | 0.015551 | -0.0051837 | -0.033694 | -0.031102 | -0.031102 | -0.036286 | -0.025918 | -0.018143 | -0.018143 | -0.018143 | -0.010367 | -0.020735 | -0.023327 | -0.025918 | -0.020735 | 0.012959 | 0.012959 | 0.018143 | 0.036286 | 0.038878 | 0.051837 | 0.029362 | 0.038204 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 19.7928 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 19.9717 | 19.8822 | 0.91056 | 2018-01-09 | 60.24% | 0.05443% | 100% | 0.028251 | 2021-01-09 | 2.7034e-06 | 4.9513e-06 | 2.8473e-05 | 0.00019529 | 0.0057256 | 0.028251 | 0.086848 | 0.16109 | 0.23052 | 0.27313 | 0.30414 |  | 0 | 0.48869 | 0.91056 | 0.3396 | 0.12419 | 0.41504 | 0.41212 | 0.4087 | 0.40543 | 0.40221
2018-01-10 | 17.816 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 20.0021 | b: | -2529.7669 | -3291.9593 | -1785.5578 | -1338.4245 | -2232.9814 | -1338.1342 | 452.1407 | 2914.5671 | 2690.6376 | 2690.6376 | 3138.7869 | 2242.198 | 1569.5386 | 1569.5386 | 1569.5386 | 896.226 | 1794.2664 | 2018.849 | 2243.5042 | 1794.0487 | -1128.3561 | -1128.3561 | -1578.2471 | -3153.3737 | -3378.4644 | -4504.2805 | -2551.2014 | -3319.8484 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 19.9853 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 20.175 | 20.0801 | 0.89071 | 2018-01-10 | 60.22% | 0.06254% | 100% | 0.02796 | 2021-01-10 | 2.6681e-06 | 4.8685e-06 | 2.6747e-05 | 0.00019543 | 0.0057487 | 0.02796 | 0.086743 | 0.16204 | 0.23311 | 0.277 | 0.30854 |  | 0 | 0.44883 | 0.44202 | 0.29747 | 0.095036 | 0.89071 | 0.88953 | 0.88813 | 0.88676 | 0.8854
2018-01-11 | 20.8838 | 2022 | 1.0332 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 20.2135 | c: | 54489560.7911 | 70914996.1135 | 38440746.8887 | 28798540.9628 | 48095474.5791 | 28786015.1342 | -9857963.5407 | -63027902.5993 | -58191137.2707 | -58191137.2707 | -67877212.0446 | -48492512.2842 | -33944571.7566 | -33944571.7566 | -33944571.7566 | -19368365.8186 | -38815877.6018 | -43680899.1967 | -48549065.4568 | -38806441.5744 | 24561520.7244 | 24561520.7244 | 34323030.8857 | 68510364.6663 | 73397420.2532 | 97848457.0736 | 55416837.5034 | 72121651.016 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 20.1862 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 20.3837 | 20.2849 | 1.0332 | 2018-01-11 | 60.2% | 0.07098% | 100% | 0.027702 | 2021-01-11 | 2.622e-06 | 4.7475e-06 | 2.4929e-05 | 0.00019538 | 0.005773 | 0.027702 | 0.086576 | 0.16296 | 0.23569 | 0.28103 | 0.31316 |  | 0 | 0.84601 | 0.98084 | 0.28141 | 1.0332 | 0.24397 | 0.24192 | 0.23951 | 0.23717 | 0.23487
2018-01-12 | 19.4503 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 20.4339 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 20.395 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 20.5975 | 20.4963 | 0.95187 | 2018-01-12 | 60.18% | 0.07978% | 100% | 0.027475 | 2021-01-12 | 2.565e-06 | 4.5883e-06 | 2.302e-05 | 0.00019514 | 0.0057986 | 0.027475 | 0.086349 | 0.16383 | 0.23827 | 0.28522 | 0.318 |  | 0 | 0.44469 | 0.95187 | 0.54228 | 0.91957 | 0.84156 | 0.83996 | 0.83804 | 0.83613 | 0.83422
2018-01-13 | 13.9557 | 2020 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 20.6624 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 20.6116 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 20.8163 | 20.714 | 0.67542 | 2018-01-13 | 60.16% | 0.08895% | 100% | 0.02728 | 2021-01-13 | 2.4972e-06 | 4.3909e-06 | 2.1019e-05 | 0.00019471 | 0.0058254 | 0.02728 | 0.086059 | 0.16466 | 0.24083 | 0.28957 | 0.32306 |  | 0 | 0.19801 | 0.67542 | 0.48156 | 0.27003 | 0.56957 | 0.56667 | 0.56315 | 0.55968 | 0.55623
2018-01-14 | 21.5488 | 2022 | 1.0311 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 20.8983 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 20.8357 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 21.0398 | 20.9377 | 1.0311 | 2018-01-14 | 60.14% | 0.0985% | 100% | 0.027117 | 2021-01-14 | 2.4184e-06 | 4.1552e-06 | 1.8927e-05 | 0.00019409 | 0.0058534 | 0.027117 | 0.085708 | 0.16544 | 0.24339 | 0.29407 | 0.32834 |  | 0 | 0.27268 | 0.93207 | 0.51357 | 1.0311 | 0.71406 | 0.71166 | 0.70871 | 0.70577 | 0.70282
2018-01-15 | 20.8896 | 2022 | 0.98812 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 21.1408 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 21.067 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 21.2675 | 21.1673 | 0.98812 | 2018-01-15 | 60.13% | 0.1084% | 100% | 0.026987 | 2021-01-15 | 2.3288e-06 | 3.8812e-06 | 1.6743e-05 | 0.00019328 | 0.0058827 | 0.026987 | 0.085294 | 0.16618 | 0.24594 | 0.29873 | 0.33383 |  | 0 | 0.97393 | 0.82187 | 0.67281 | 0.98812 | 0.3635 | 0.36081 | 0.3575 | 0.35422 | 0.35095
2018-01-16 | 20.5724 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 21.3892 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 21.3053 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 21.4994 | 21.4023 | 0.96181 | 2018-01-16 | 60.11% | 0.1188% | 100% | 0.026908 | 2021-01-16 | 2.2458e-06 | 3.601e-06 | 1.4597e-05 | 0.00019247 | 0.0059153 | 0.026908 | 0.084823 | 0.16681 | 0.2484 | 0.30352 | 0.33965 |  | 0 | 0.93786 | 0.88512 | 0.61055 | 0.96181 | 0.19242 | 0.19087 | 0.18894 | 0.18702 | 0.1851
2018-01-17 | 13.682 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 21.6428 | Point gauche | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 21.5503 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 21.7351 | 21.6427 | 0.63217 | 2018-01-17 | 60.1% | 0.1296% | 100% | 0.026872 | 2021-01-17 | 2.2033e-06 | 3.3767e-06 | 1.2679e-05 | 0.00019209 | 0.0059514 | 0.026872 | 0.084305 | 0.16733 | 0.25072 | 0.30834 | 0.34569 |  | 0 | 0.44952 | 0.22863 | 0.44515 | 0.63217 | 0.30939 | 0.30696 | 0.30391 | 0.30085 | 0.29778
2018-01-18 | 21.3693 | 2021 | 0.97573 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 21.9008 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 21.8017 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 21.9744 | 21.888 | 0.97573 | 2018-01-18 | 60.08% | 0.1409% | 100% | 0.026881 | 2021-01-18 | 2.2016e-06 | 3.2085e-06 | 1.0991e-05 | 0.00019214 | 0.0059908 | 0.026881 | 0.083741 | 0.16771 | 0.25292 | 0.3132 | 0.35194 |  | 0 | 0.57737 | 0.77472 | 0.97573 | 0.17483 | 0.75421 | 0.75213 | 0.74944 | 0.74668 | 0.74388
2018-01-19 | 22.8027 | 2020 | 1.0289 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 22.1624 | Point milieu | 170.688 | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 22.0593 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 22.2169 | 22.1381 | 1.0289 | 2018-01-19 | 60.07% | 0.1526% | 100% | 0.026933 | 2021-01-19 | 2.2404e-06 | 3.0964e-06 | 9.5314e-06 | 0.00019261 | 0.0060336 | 0.026933 | 0.083131 | 0.16797 | 0.25499 | 0.31808 | 0.35841 |  | 0 | 0.63826 | 1.0289 | 0.98913 | 0.41494 | 0.39856 | 0.39591 | 0.39248 | 0.38899 | 0.38545
2018-01-20 | 17.761 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 22.4269 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 22.3228 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 22.4625 | 22.3926 | 0.79195 | 2018-01-20 | 60.06% | 0.1648% | 100% | 0.027029 | 2021-01-20 | 2.32e-06 | 3.0405e-06 | 8.3018e-06 | 0.0001935 | 0.0060798 | 0.027029 | 0.082474 | 0.16811 | 0.25692 | 0.32299 | 0.36509 |  | 0 | 0.30452 | 0.49592 | 0.2829 | 0.32076 | 0.79195 | 0.79015 | 0.78777 | 0.78529 | 0.78275
2018-01-21 | 16.0833 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 22.6935 | Point droit | 196.088 | 271.272 | 376.936 | 502.92 | 588.264 | 622.808 | 615.696 | 580.136 | 521.208 | 425.704 | 308.864 | 214.376 | 170.688 | 196.088 | 271.272 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 22.5919 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 22.7108 | 22.6514 | 0.70872 | 2018-01-21 | 60.05% | 0.1775% | 100% | 0.027169 | 2021-01-21 | 2.4402e-06 | 3.0408e-06 | 7.3021e-06 | 0.00019482 | 0.0061294 | 0.027169 | 0.081771 | 0.16812 | 0.25873 | 0.32793 | 0.37199 |  | 0 | 0.27714 | 0.15598 | 0.51309 | 0.70872 | 0.29871 | 0.29647 | 0.2935 | 0.29044 | 0.28733
2018-01-22 | 22.08 | 2022 |  | 22.9616 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 22.9616 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 22.8664 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 22.9616 | 22.914 | 0.96161 | 2018-01-22 | 60.04% | 0.1907% | 100% | 0.027353 | 2021-01-22 | 2.6012e-06 | 3.0974e-06 | 6.5325e-06 | 0.00019657 | 0.0061824 | 0.027353 | 0.081023 | 0.16801 | 0.2604 | 0.33291 | 0.3791 |  | 0 | 0.40879 | 0.05817 | 0.30308 | 0.96161 | 0.96128 | 0.96089 | 0.96035 | 0.95978 | 0.95919
2018-01-23 | 22.3995 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 23.2327 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 23.1461 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 23.2163 | 23.1812 | 0.96414 | 2018-01-23 | 60.03% | 0.2045% | 100% | 0.027581 | 2021-01-23 | 2.803e-06 | 3.2102e-06 | 5.9933e-06 | 0.00019875 | 0.0062389 | 0.027581 | 0.080229 | 0.16778 | 0.26195 | 0.33792 | 0.38643 |  | 0 | 0.42094 | 0.52424 | 0.34555 | 0.96414 | 0.96385 | 0.96348 | 0.96298 | 0.96245 | 0.96189
2018-01-24 | 22.533 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 23.5087 | a: | 0.042739 | 0.031742 | 0.019439 | 0.012959 | -0.025918 | -0.032398 | -0.026566 | -0.018143 | -0.014903 | -0.023327 | -0.013607 | 0.014255 | 0.032398 | 0.042739 | 0.031742 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 23.4306 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 23.4764 | 23.4535 | 0.9585 | 2018-01-24 | 60.02% | 0.2189% | 100% | 0.027867 | 2021-01-24 | 2.9991e-06 | 3.331e-06 | 5.6221e-06 | 0.00020091 | 0.0063004 | 0.027867 | 0.079491 | 0.16743 | 0.26332 | 0.34281 | 0.39393 |  | 0 | 0.44541 | 0.66203 | 0.57567 | 0.9585 | 0.95817 | 0.95776 | 0.95719 | 0.95658 | 0.95593
2018-01-25 | 22.5674 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 23.7895 | b: | -3682.7078 | -2734.8519 | -1673.7926 | -1114.6038 | 2242.706 | 2802.6204 | 2298.3708 | 1569.5386 | 1289.037 | 2018.8127 | 1176.2196 | -1240.7744 | -2815.647 | -3713.9076 | -2758.0234 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 23.7197 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 23.7418 | 23.7307 | 0.94863 | 2018-01-25 | 60.01% | 0.2339% | 100% | 0.028186 | 2021-01-25 | 3.1664e-06 | 3.4358e-06 | 5.3178e-06 | 0.00020283 | 0.0063657 | 0.028186 | 0.078857 | 0.16703 | 0.26456 | 0.34752 | 0.40148 |  | 0 | 0.23171 | 0.57652 | 0.35673 | 0.94863 | 0.94824 | 0.94775 | 0.94706 | 0.94631 | 0.94551
2018-01-26 | 22.8792 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 24.0748 | c: | 79331686.8078 | 58908475.2319 | 36030978.0175 | 23966481.4558 | -48514472.1083 | -60610303.5613 | -49709940.8364 | -33944571.7566 | -27873116.7615 | -43679326.8642 | -25417807.1417 | 26999536.7179 | 61175842.8344 | 80681569.1177 | 59910924.9779 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 24.0131 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 24.0125 | 24.0128 | 0.95034 | 2018-01-26 | 60.01% | 0.2495% | 100% | 0.028538 | 2021-01-26 | 3.3049e-06 | 3.5244e-06 | 5.0806e-06 | 0.00020449 | 0.0064347 | 0.028538 | 0.078327 | 0.16656 | 0.26568 | 0.35206 | 0.4091 |  | 0 | 0.49566 | 0.31284 | 0.67967 | 0.95034 | 0.94998 | 0.94952 | 0.94885 | 0.94813 | 0.94735
2018-01-27 | 23.945 | 2022 | 0.98279 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 24.3643 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 24.3105 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 24.2883 | 24.2994 | 0.98279 | 2018-01-27 | 60% | 0.2657% | 100% | 0.028922 | 2021-01-27 | 3.4146e-06 | 3.5969e-06 | 4.9105e-06 | 0.00020591 | 0.0065076 | 0.028922 | 0.077902 | 0.16604 | 0.26667 | 0.35642 | 0.41678 |  | 0 | 0.53096 | 0.44381 | 0.25878 | 0.98279 | 0.98266 | 0.9825 | 0.98227 | 0.98201 | 0.98173
2018-01-28 | 16.8644 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 24.658 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 24.6118 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 24.5693 | 24.5906 | 0.68393 | 2018-01-28 | 60% | 0.2826% | 100% | 0.02934 | 2021-01-28 | 3.4954e-06 | 3.6532e-06 | 4.8074e-06 | 0.00020708 | 0.0065842 | 0.02934 | 0.077581 | 0.16547 | 0.26754 | 0.36061 | 0.42453 |  | 0 | 0.5173 | 0.67443 | 0.68393 | 0.19316 | 0.19218 | 0.19093 | 0.18915 | 0.18717 | 0.1851
2018-01-29 | 15.5212 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 24.9555 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 24.9166 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 24.8554 | 24.886 | 0.62195 | 2018-01-29 | 60% | 0.3002% | 100% | 0.02979 | 2021-01-29 | 3.5474e-06 | 3.6934e-06 | 4.7715e-06 | 0.000208 | 0.0066645 | 0.02979 | 0.077365 | 0.16483 | 0.26828 | 0.36461 | 0.43233 |  | 0 | 0.2298 | 0.62195 | 0.58922 | 0.37872 | 0.37706 | 0.37493 | 0.37186 | 0.36842 | 0.36478
2018-01-30 | 11.3342 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 25.2566 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 25.2247 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 25.1464 | 25.1855 | 0.44876 | 2018-01-30 | 60% | 0.3186% | 100% | 0.030289 | 2021-01-30 | 3.5957e-06 | 3.7427e-06 | 4.8277e-06 | 0.00020881 | 0.0067523 | 0.030289 | 0.077338 | 0.16423 | 0.26891 | 0.36834 | 0.44007 |  | 0 | 0.29196 | 0.44876 | 0.36106 | 0.19707 | 0.19612 | 0.1949 | 0.19314 | 0.19114 | 0.18902
2018-01-31 | 19.6437 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 25.5612 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 25.5358 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 25.4423 | 25.4891 | 0.7685 | 2018-01-31 | 60% | 0.3377% | 100% | 0.030815 | 2021-01-31 | 3.6227e-06 | 3.7687e-06 | 4.8467e-06 | 0.00020933 | 0.0068452 | 0.030815 | 0.077495 | 0.16372 | 0.2695 | 0.37182 | 0.44763 |  | 0 | 0.29895 | 0.7685 | 0.34625 | 0.40203 | 0.40041 | 0.39832 | 0.3953 | 0.39182 | 0.38809
2018-02-01 | 19.8514 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 25.8689 | Point gauche | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 25.8497 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 25.7431 | 25.7964 | 0.76738 | 2018-02-01 | 60% | 0.3576% | 100% | 0.03137 | 2021-02-01 | 3.6284e-06 | 3.7715e-06 | 4.8284e-06 | 0.00020955 | 0.0069432 | 0.03137 | 0.077837 | 0.16329 | 0.27004 | 0.37504 | 0.45501 |  | 0 | 0.76738 | 0.54785 | 0.32591 | 0.38904 | 0.38746 | 0.38543 | 0.38251 | 0.3791 | 0.37543
2018-02-02 | 23.3588 | 2021 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 26.1796 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 26.166 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 26.0486 | 26.1073 | 0.89225 | 2018-02-02 | 60.01% | 0.3784% | 100% | 0.031954 | 2021-02-02 | 3.6128e-06 | 3.7512e-06 | 4.7727e-06 | 0.00020947 | 0.0070465 | 0.031954 | 0.078362 | 0.16297 | 0.27055 | 0.37801 | 0.46222 |  | 0 | 0.13036 | 0.88871 | 0.89225 | 0.23078 | 0.22971 | 0.22836 | 0.22643 | 0.22414 | 0.22168
2018-02-03 | 21.8313 | 2020 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 26.493 | Point milieu | 176.784 | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 26.4845 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 26.3588 | 26.4217 | 0.82404 | 2018-02-03 | 60.01% | 0.4% | 100% | 0.032566 | 2021-02-03 | 3.5759e-06 | 3.7076e-06 | 4.6798e-06 | 0.0002091 | 0.0071548 | 0.032566 | 0.079072 | 0.16273 | 0.27102 | 0.38072 | 0.46925 |  | 0 | 0.47858 | 0.82404 | 0.69052 | 0.41571 | 0.41413 | 0.41212 | 0.40927 | 0.40584 | 0.40212
2018-02-04 | 19.8966 | 2019 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 26.809 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 26.805 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 26.6736 | 26.7393 | 0.74216 | 2018-02-04 | 60.02% | 0.4224% | 100% | 0.033206 | 2021-02-04 | 3.5178e-06 | 3.6409e-06 | 4.5496e-06 | 0.00020843 | 0.0072684 | 0.033206 | 0.079966 | 0.16258 | 0.27144 | 0.38318 | 0.4761 |  | 0 | 0.74216 | 0.57611 | 0.60901 | 0.37367 | 0.37215 | 0.37025 | 0.36757 | 0.36431 | 0.36077
2018-02-05 | 27.0749 | 2020 | 0.99807 | 27.1272 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 27.1272 | Point droit | 229.616 | 319.024 | 440.944 | 551.688 | 612.648 | 622.808 | 601.472 | 554.736 | 478.536 | 364.744 | 258.064 | 184.912 | 176.784 | 229.616 | 319.024 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 27.1272 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 26.993 | 27.0601 | 0.99807 | 2018-02-05 | 60.03% | 0.4459% | 100% | 0.033875 | 2021-02-05 | 3.4384e-06 | 3.551e-06 | 4.3822e-06 | 0.00020746 | 0.0073871 | 0.033875 | 0.081045 | 0.16253 | 0.27183 | 0.38539 | 0.48278 |  | 0 | 0.14705 | 0.99807 | 0.47023 | 0.3832 | 0.38168 | 0.37978 | 0.37714 | 0.37389 | 0.37034
2018-02-06 | 27.7527 | 2020 | 1.0111 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 27.4471 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 27.4527 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 27.3169 | 27.3848 | 1.0111 | 2018-02-06 | 60.03% | 0.4703% | 100% | 0.034572 | 2021-02-06 | 3.3378e-06 | 3.438e-06 | 4.1776e-06 | 0.0002062 | 0.007511 | 0.034572 | 0.082308 | 0.16257 | 0.27219 | 0.38734 | 0.48929 |  | 0 | 0.39143 | 1.0111 | 0.36698 | 0.65661 | 0.65516 | 0.65336 | 0.65088 | 0.64777 | 0.64432
2018-02-07 | 19.5382 | 2020 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 27.7685 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 27.7833 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 27.6452 | 27.7142 | 0.70361 | 2018-02-07 | 60.04% | 0.4957% | 100% | 0.035316 | 2021-02-07 | 3.2392e-06 | 3.326e-06 | 3.9669e-06 | 0.00020493 | 0.0076463 | 0.035316 | 0.083799 | 0.16289 | 0.27258 | 0.38908 | 0.49555 |  | 0 | 0.26403 | 0.70361 | 0.58487 | 0.37443 | 0.37292 | 0.37108 | 0.3686 | 0.36547 | 0.36202
2018-02-08 | 28.3509 | 2023 | 1.0092 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 28.0918 | a: | 0.037054 | 0.024059 | 0.020735 | -0.0071276 | -0.03175 | -0.032398 | -0.020087 | -0.016199 | -0.018791 | -0.023974 | 0.0045357 | 0.021383 | 0.041469 | 0.037054 | 0.024059 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 28.1187 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 27.9778 | 28.0483 | 1.0092 | 2018-02-08 | 60.05% | 0.5221% | 100% | 0.036093 | 2021-02-08 | 3.1888e-06 | 3.2632e-06 | 3.8125e-06 | 0.00020411 | 0.0077913 | 0.036093 | 0.085417 | 0.16346 | 0.27306 | 0.39074 | 0.50162 |  | 0 | 0.82961 | 0.78576 | 0.18936 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092
2018-02-09 | 28.0573 | 2022 | 0.98732 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 28.4175 | b: | -3192.7901 | -2072.4049 | -1785.6304 | 619.6615 | 2746.6471 | 2802.6567 | 1737.7851 | 1401.2921 | 1625.7659 | 2075.0038 | -397.4011 | -1859.3111 | -3603.4824 | -3219.8395 | -2089.9678 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 28.459 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 28.3147 | 28.3868 | 0.98732 | 2018-02-09 | 60.06% | 0.5497% | 100% | 0.036904 | 2021-02-09 | 3.1867e-06 | 3.2497e-06 | 3.7144e-06 | 0.00020372 | 0.007946 | 0.036904 | 0.087162 | 0.16429 | 0.27363 | 0.39233 | 0.50749 |  | 0 | 0.88149 | 0.81748 | 0.44 | 0.98732 | 0.98724 | 0.98714 | 0.98701 | 0.98685 | 0.98666
2018-02-10 | 26.2263 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 28.746 | c: | 68777527.5574 | 44629027.8396 | 38443876.3138 | -13467127.5265 | -59401504.4233 | -60611871.5759 | -37585088.9218 | -30304054.5914 | -35164360.7126 | -44897547.5516 | 8704185.0481 | 40418856.4007 | 78281324.063 | 69947832.4481 | 45388660.8414 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 28.8038 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 28.6557 | 28.7298 | 0.91235 | 2018-02-10 | 60.07% | 0.5784% | 100% | 0.037747 | 2021-02-10 | 3.2329e-06 | 3.2854e-06 | 3.6726e-06 | 0.00020377 | 0.0081106 | 0.037747 | 0.089035 | 0.16539 | 0.27429 | 0.39385 | 0.51316 |  | 0 | 0.2913 | 0.31236 | 0.52745 | 0.91235 | 0.91181 | 0.91119 | 0.91038 | 0.90933 | 0.90815
2018-02-11 | 22.9681 | 2021 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 29.0777 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 29.1532 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 29.0009 | 29.077 | 0.78989 | 2018-02-11 | 60.08% | 0.6083% | 100% | 0.038624 | 2021-02-11 | 3.3273e-06 | 3.3703e-06 | 3.6871e-06 | 0.00020426 | 0.0082849 | 0.038624 | 0.091035 | 0.16674 | 0.27503 | 0.3953 | 0.51865 |  | 0 | 0.65573 | 0.3286 | 0.78989 | 0.59633 | 0.59472 | 0.59285 | 0.5905 | 0.58745 | 0.58404
2018-02-12 | 29.9472 | 2019 | 1.0182 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 29.4132 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 29.5069 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 29.3502 | 29.4285 | 1.0182 | 2018-02-12 | 60.09% | 0.6394% | 100% | 0.039534 | 2021-02-12 | 3.4701e-06 | 3.5044e-06 | 3.7578e-06 | 0.00020519 | 0.0084689 | 0.039534 | 0.093162 | 0.16836 | 0.27586 | 0.39668 | 0.52394 |  | 0 | 1.0182 | 0.63583 | 0.20004 | 0.83618 | 0.83525 | 0.83418 | 0.83285 | 0.83113 | 0.82918
2018-02-13 | 30.7937 | 2019 | 1.035 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 29.7528 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 29.8648 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 29.7034 | 29.7841 | 1.035 | 2018-02-13 | 60.11% | 0.6718% | 100% | 0.040468 | 2021-02-13 | 3.6108e-06 | 3.6375e-06 | 3.8346e-06 | 0.00020616 | 0.0086548 | 0.040468 | 0.095434 | 0.17037 | 0.27695 | 0.39802 | 0.52874 |  | 0 | 1.035 | 0.58308 | 0.27719 | 0.9473 | 0.94696 | 0.94657 | 0.94609 | 0.94547 | 0.94477
2018-02-14 | 30.9026 | 2019 | 1.0268 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 30.097 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 30.2268 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 30.0606 | 30.1437 | 1.0268 | 2018-02-14 | 60.12% | 0.7055% | 100% | 0.041412 | 2021-02-14 | 3.7245e-06 | 3.7445e-06 | 3.8923e-06 | 0.00020705 | 0.008839 | 0.041412 | 0.097765 | 0.17268 | 0.27828 | 0.39944 | 0.53316 |  | 0 | 1.0268 | 0.83272 | 0.96091 | 0.49441 | 0.49267 | 0.49074 | 0.48841 | 0.48543 | 0.48212
2018-02-15 | 31.1933 | 2019 | 1.0245 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 30.4462 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 30.5927 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 30.4215 | 30.5071 | 1.0245 | 2018-02-15 | 60.13% | 0.7407% | 100% | 0.042365 | 2021-02-15 | 3.8112e-06 | 3.8255e-06 | 3.9311e-06 | 0.00020783 | 0.0090215 | 0.042365 | 0.10016 | 0.1753 | 0.27986 | 0.40093 | 0.53722 |  | 0 | 1.0245 | 0.96099 | 0.89414 | 0.62001 | 0.61834 | 0.6165 | 0.61432 | 0.61154 | 0.60845
2018-02-16 | 31.8289 | 2019 | 1.0334 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 30.8009 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 30.9624 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 30.7863 | 30.8743 | 1.0334 | 2018-02-16 | 60.14% | 0.7772% | 100% | 0.043328 | 2021-02-16 | 3.8708e-06 | 3.8804e-06 | 3.9507e-06 | 0.00020852 | 0.0092023 | 0.043328 | 0.10261 | 0.17823 | 0.28168 | 0.4025 | 0.54092 |  | 0 | 1.0334 | 0.58492 | 0.86592 | 0.37532 | 0.37365 | 0.37181 | 0.36967 | 0.36699 | 0.36405
2018-02-17 | 32.141 | 2019 | 1.0314 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 31.1616 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 31.3358 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 31.1547 | 31.2452 | 1.0314 | 2018-02-17 | 60.16% | 0.8153% | 100% | 0.0443 | 2021-02-17 | 3.9034e-06 | 3.9092e-06 | 3.9514e-06 | 0.00020912 | 0.0093814 | 0.0443 | 0.10512 | 0.18146 | 0.28375 | 0.40413 | 0.54424 |  | 0 | 1.0314 | 0.18137 | 0.92923 | 0.39867 | 0.39693 | 0.39504 | 0.39285 | 0.39016 | 0.38721
2018-02-18 | 31.8566 | 2019 | 1.0104 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 31.5286 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 31.7126 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 31.5268 | 31.6197 | 1.0104 | 2018-02-18 | 60.17% | 0.855% | 100% | 0.045282 | 2021-02-18 | 3.9091e-06 | 3.9119e-06 | 3.933e-06 | 0.00020963 | 0.0095588 | 0.045282 | 0.1077 | 0.185 | 0.28606 | 0.40584 | 0.5472 |  | 0 | 1.0104 | 0.79694 | 0.51161 | 0.77778 | 0.77651 | 0.77512 | 0.77352 | 0.77156 | 0.76942
2018-02-19 | 31.6749 | 2021 | 0.99287 | 31.9024 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 31.9024 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 32.0929 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 31.9024 | 31.9977 | 0.99287 | 2018-02-19 | 60.18% | 0.8962% | 100% | 0.046274 | 2021-02-19 | 3.8877e-06 | 3.8886e-06 | 3.8957e-06 | 0.00021004 | 0.0097346 | 0.046274 | 0.11033 | 0.18885 | 0.28862 | 0.40762 | 0.5498 |  | 0 | 0.90413 | 0.7292 | 0.99287 | 0.68497 | 0.68336 | 0.68161 | 0.6796 | 0.67722 | 0.67463
2018-02-20 | 32.9614 | 2020 | 1.021 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.2833 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 32.4764 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 32.2845 | 32.3805 | 1.021 | 2018-02-20 | 60.19% | 0.9392% | 100% | 0.047276 | 2021-02-20 | 3.8393e-06 | 3.8393e-06 | 3.8393e-06 | 0.00021035 | 0.0099088 | 0.047276 | 0.11303 | 0.193 | 0.29143 | 0.40948 | 0.55203 |  | 0 | 1.0008 | 1.021 | 0.77412 | 0.61579 | 0.61399 | 0.61206 | 0.60985 | 0.60729 | 0.60453
2018-02-21 | 32.3157 | 2019 | 0.98912 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 32.6711 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 32.863 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.6758 | 32.7694 | 0.98912 | 2018-02-21 | 60.21% | 0.9839% | 100% | 0.048255 | 2021-02-21 | 3.7758e-06 | 3.7758e-06 | 3.7758e-06 | 0.0002104 | 0.01006 | 0.048255 | 0.11576 | 0.19749 | 0.2947 | 0.41159 | 0.55381 |  | 0 | 0.98912 | 0.42081 | 0.37605 | 0.65716 | 0.65543 | 0.65356 | 0.65143 | 0.64902 | 0.64645
2018-02-22 | 32.9083 | 2019 | 0.99525 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 33.0652 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 33.2526 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 33.0756 | 33.1641 | 0.99525 | 2018-02-22 | 60.22% | 1.031% | 100% | 0.049192 | 2021-02-22 | 3.6741e-06 | 3.6741e-06 | 3.6741e-06 | 0.00020989 | 0.010183 | 0.049192 | 0.11849 | 0.20213 | 0.29836 | 0.41392 | 0.55521 |  | 0 | 0.99525 | 0.97164 | 0.2447 | 0.94548 | 0.94508 | 0.94464 | 0.94414 | 0.94359 | 0.943
2018-02-23 | 33.9004 | 2020 | 1.013 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 33.4652 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 33.645 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 33.4833 | 33.5641 | 1.013 | 2018-02-23 | 60.23% | 1.079% | 100% | 0.050086 | 2021-02-23 | 3.534e-06 | 3.534e-06 | 3.534e-06 | 0.00020882 | 0.010276 | 0.050086 | 0.12121 | 0.20693 | 0.30239 | 0.41647 | 0.55621 |  | 0 | 0.99584 | 1.013 | 0.83764 | 0.93445 | 0.93396 | 0.93344 | 0.93284 | 0.93218 | 0.9315
2018-02-24 | 34.9462 | 2020 | 1.0318 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 33.8707 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 34.04 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 33.8983 | 33.9692 | 1.0318 | 2018-02-24 | 60.24% | 1.129% | 100% | 0.050939 | 2021-02-24 | 3.3556e-06 | 3.3556e-06 | 3.3556e-06 | 0.00020719 | 0.01034 | 0.050939 | 0.12392 | 0.21189 | 0.3068 | 0.41923 | 0.55682 |  | 0 | 0.99153 | 1.0318 | 0.97814 | 0.52652 | 0.52452 | 0.52237 | 0.51994 | 0.51737 | 0.51472
2018-02-25 | 34.0472 | 2019 | 0.99317 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 34.2813 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 34.4377 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 34.3201 | 34.3789 | 0.99317 | 2018-02-25 | 60.25% | 1.182% | 100% | 0.05175 | 2021-02-25 | 3.1389e-06 | 3.1389e-06 | 3.1389e-06 | 0.00020499 | 0.010375 | 0.05175 | 0.12662 | 0.217 | 0.31159 | 0.4222 | 0.55705 |  | 0 | 0.99317 | 0.52103 | 0.86821 | 0.92956 | 0.92902 | 0.92845 | 0.92779 | 0.9271 | 0.92639
2018-02-26 | 35.7821 | 2023 | 1.0313 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 34.6964 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 34.8377 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 34.748 | 34.7928 | 1.0313 | 2018-02-26 | 60.26% | 1.237% | 100% | 0.052519 | 2021-02-26 | 2.8839e-06 | 2.8839e-06 | 2.8839e-06 | 0.00020224 | 0.010382 | 0.052519 | 0.12931 | 0.22228 | 0.31676 | 0.4254 | 0.55688 |  | 0 | 0.88766 | 0.51836 | 0.26126 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313
2018-02-27 | 35.1198 | 2021 | 1.0001 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 35.1157 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 35.24 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 35.1814 | 35.2107 | 1.0001 | 2018-02-27 | 60.27% | 1.294% | 100% | 0.053194 | 2021-02-27 | 2.6267e-06 | 2.6267e-06 | 2.6267e-06 | 0.00019896 | 0.010356 | 0.053194 | 0.13193 | 0.22765 | 0.32243 | 0.42912 | 0.55687 |  | 0 | 0.99542 | 0.22948 | 1.0001 | 0.83183 | 0.83065 | 0.82938 | 0.82793 | 0.82647 | 0.825
2018-02-28 | 30.5151 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 35.5387 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 35.6444 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 35.6198 | 35.6321 | 0.85865 | 2018-02-28 | 60.28% | 1.353% | 100% | 0.053785 | 2021-02-28 | 2.4174e-06 | 2.4174e-06 | 2.4174e-06 | 0.00019556 | 0.010305 | 0.053785 | 0.13445 | 0.23301 | 0.32843 | 0.43334 | 0.55731 |  | 0 | 0.77845 | 0.5239 | 0.85865 | 0.8284 | 0.82719 | 0.82588 | 0.82438 | 0.8229 | 0.82141
2018-03-01 | 36.1088 | 2022 | 1.004 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 35.9649 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 36.0508 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 36.0626 | 36.0567 | 1.004 | 2018-03-01 | 60.29% | 1.414% | 100% | 0.054291 | 2021-03-01 | 2.2561e-06 | 2.2561e-06 | 2.2561e-06 | 0.00019202 | 0.010231 | 0.054291 | 0.13688 | 0.23835 | 0.33476 | 0.43805 | 0.55821 |  | 0 | 0.41239 | 0.39646 | 0.90143 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
2018-03-02 | 24.2999 | 2020 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 36.394 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 36.4591 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 36.5091 | 36.4841 | 0.66769 | 2018-03-02 | 60.3% | 1.478% | 100% | 0.054712 | 2021-03-02 | 2.1427e-06 | 2.1427e-06 | 2.1427e-06 | 0.00018836 | 0.010132 | 0.054712 | 0.13921 | 0.24366 | 0.34142 | 0.44326 | 0.55957 |  | 0 | 0.61421 | 0.66769 | 0.46786 | 0.28552 | 0.28379 | 0.28192 | 0.27979 | 0.27774 | 0.27575
2018-03-03 | 35.1793 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 36.8254 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 36.8691 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 36.9587 | 36.9139 | 0.9553 | 2018-03-03 | 60.31% | 1.545% | 100% | 0.055048 | 2021-03-03 | 2.0773e-06 | 2.0773e-06 | 2.0773e-06 | 0.00018456 | 0.010009 | 0.055048 | 0.14144 | 0.24896 | 0.34841 | 0.44896 | 0.56137 |  | 0 | 0.89454 | 0.60969 | 0.43746 | 0.9553 | 0.95492 | 0.95451 | 0.95403 | 0.95357 | 0.95312
2018-03-04 | 28.822 | 2021 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 37.2588 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 37.2806 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 37.4109 | 37.3458 | 0.77356 | 2018-03-04 | 60.33% | 1.615% | 100% | 0.0553 | 2021-03-04 | 2.0598e-06 | 2.0598e-06 | 2.0598e-06 | 0.00018064 | 0.0098614 | 0.0553 | 0.14358 | 0.25423 | 0.35573 | 0.45515 | 0.56364 |  | 0 | 0.36998 | 0.15083 | 0.77356 | 0.12603 | 0.12525 | 0.1244 | 0.12343 | 0.12251 | 0.12161
2018-03-05 | 37.2777 | 2019 | 0.98897 | 37.6936 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 37.6936 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 37.6936 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 37.8651 | 37.7793 | 0.98897 | 2018-03-05 | 60.34% | 1.687% | 100% | 0.055466 | 2021-03-05 | 2.0902e-06 | 2.0902e-06 | 2.0902e-06 | 0.00017658 | 0.0096897 | 0.055466 | 0.14562 | 0.25948 | 0.36338 | 0.46184 | 0.56636 |  | 0 | 0.98897 | 0.25096 | 0.89176 | 0.39997 | 0.39783 | 0.39549 | 0.39278 | 0.39022 | 0.38774
2018-03-06 | 22.6848 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 38.1325 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 38.1123 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 38.3206 | 38.2164 | 0.59489 | 2018-03-06 | 60.35% | 1.762% | 100% | 0.055548 | 2021-03-06 | 2.1686e-06 | 2.1686e-06 | 2.1686e-06 | 0.00017239 | 0.0094938 | 0.055548 | 0.14757 | 0.26471 | 0.37136 | 0.46902 | 0.56953 |  | 0 | 0.59489 | 0.28408 | 0.31262 | 0.45596 | 0.45373 | 0.45128 | 0.44842 | 0.44572 | 0.4431
2018-03-07 | 37.0055 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 38.5778 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 38.5405 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 38.7768 | 38.6587 | 0.95924 | 2018-03-07 | 60.36% | 1.84% | 100% | 0.055481 | 2021-03-07 | 2.2905e-06 | 2.2905e-06 | 2.2905e-06 | 0.00016803 | 0.0092775 | 0.055481 | 0.14926 | 0.26976 | 0.37962 | 0.47689 | 0.57364 |  | 0 | 0.95379 | 0.56542 | 0.28773 | 0.95924 | 0.95889 | 0.95849 | 0.95802 | 0.95757 | 0.95713
2018-03-08 | 28.631 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 39.0285 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 38.9775 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 39.2333 | 39.1054 | 0.73359 | 2018-03-08 | 60.37% | 1.922% | 100% | 0.055297 | 2021-03-08 | 2.444e-06 | 2.444e-06 | 2.444e-06 | 0.00016367 | 0.0090621 | 0.055297 | 0.15072 | 0.27461 | 0.38795 | 0.48528 | 0.57876 |  | 0 | 0.55473 | 0.66993 | 0.69027 | 0.73359 | 0.7318 | 0.72981 | 0.72745 | 0.7252 | 0.723
2018-03-09 | 38.3622 | 2021 | 0.97159 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 39.4839 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 39.4223 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 39.6893 | 39.5558 | 0.97159 | 2018-03-09 | 60.38% | 2.006% | 100% | 0.054997 | 2021-03-09 | 2.6292e-06 | 2.6292e-06 | 2.6292e-06 | 0.00015931 | 0.0088476 | 0.054997 | 0.15196 | 0.27925 | 0.39633 | 0.49418 | 0.58491 |  | 0 | 0.51565 | 0.7292 | 0.97159 | 0.75692 | 0.75523 | 0.75334 | 0.75107 | 0.74891 | 0.74679
2018-03-10 | 38.4149 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 39.9429 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 39.8741 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 40.1443 | 40.0092 | 0.96175 | 2018-03-10 | 60.4% | 2.094% | 100% | 0.05458 | 2021-03-10 | 2.8459e-06 | 2.8459e-06 | 2.8459e-06 | 0.00015494 | 0.0086339 | 0.05458 | 0.15297 | 0.28369 | 0.40477 | 0.5036 | 0.59208 |  | 0 | 0.35629 | 0.63494 | 0.96175 | 0.59356 | 0.59133 | 0.58884 | 0.58585 | 0.583 | 0.5802
2018-03-11 | 32.6776 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 40.4048 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 40.3322 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 40.5976 | 40.4649 | 0.80875 | 2018-03-11 | 60.41% | 2.186% | 100.1% | 0.054047 | 2021-03-11 | 3.0942e-06 | 3.0942e-06 | 3.0942e-06 | 0.00015058 | 0.0084211 | 0.054047 | 0.15374 | 0.28793 | 0.41328 | 0.51353 | 0.60027 |  | 0 | 0.65903 | 0.80875 | 0.73815 | 0.38271 | 0.38053 | 0.37809 | 0.37515 | 0.37234 | 0.36959
2018-03-12 | 39.5341 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 40.8686 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 40.7956 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 41.0488 | 40.9222 | 0.96735 | 2018-03-12 | 60.43% | 2.281% | 100.1% | 0.053398 | 2021-03-12 | 3.3741e-06 | 3.3741e-06 | 3.3741e-06 | 0.00014621 | 0.0082091 | 0.053398 | 0.15429 | 0.29196 | 0.42185 | 0.52397 | 0.60948 |  | 0 | 0.82748 | 0.96735 | 0.82428 | 0.39723 | 0.39502 | 0.39253 | 0.3895 | 0.38659 | 0.38374
2018-03-13 | 38.2918 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 41.3334 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 41.2635 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 41.4971 | 41.3803 | 0.92641 | 2018-03-13 | 60.45% | 2.38% | 100.1% | 0.052624 | 2021-03-13 | 3.6637e-06 | 3.6637e-06 | 3.6637e-06 | 0.00014196 | 0.0079876 | 0.052624 | 0.15444 | 0.29549 | 0.43012 | 0.53479 | 0.61987 |  | 0 | 0.6217 | 0.38592 | 0.92641 | 0.28307 | 0.28125 | 0.27918 | 0.27666 | 0.27421 | 0.27182
2018-03-14 | 37.5628 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 41.7984 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 41.7352 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 41.942 | 41.8386 | 0.89867 | 2018-03-14 | 60.47% | 2.483% | 100.1% | 0.051777 | 2021-03-14 | 3.9268e-06 | 3.9268e-06 | 3.9268e-06 | 0.00013777 | 0.0077596 | 0.051777 | 0.15427 | 0.29856 | 0.43799 | 0.54566 | 0.6309 |  | 0 | 0.55521 | 0.89867 | 0.68578 | 0.37337 | 0.37123 | 0.36877 | 0.36574 | 0.36278 | 0.35986
2018-03-15 | 29.9692 | 2020 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 42.2626 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 42.2097 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 42.3829 | 42.2963 | 0.70912 | 2018-03-15 | 60.5% | 2.59% | 100.1% | 0.050856 | 2021-03-15 | 4.1634e-06 | 4.1634e-06 | 4.1634e-06 | 0.00013365 | 0.0075252 | 0.050856 | 0.15377 | 0.30117 | 0.44545 | 0.5566 | 0.64256 |  | 0 | 0.29855 | 0.70912 | 0.47572 | 0.37142 | 0.3693 | 0.36684 | 0.36379 | 0.36078 | 0.3578
2018-03-16 | 42.8981 | 2020 | 1.004 |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 42.7252 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 42.6862 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 42.8192 | 42.7527 | 1.004 | 2018-03-16 | 60.52% | 2.701% | 100.1% | 0.049863 | 2021-03-16 | 4.3735e-06 | 4.3735e-06 | 4.3735e-06 | 0.00012961 | 0.0072844 | 0.049863 | 0.15295 | 0.30333 | 0.45251 | 0.56758 | 0.65486 |  | 0 | 0.97865 | 1.004 | 0.73516 | 0.33468 | 0.33267 | 0.33033 | 0.3274 | 0.32448 | 0.32158
2018-03-17 | 25.1621 | 2021 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 43.1853 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 43.164 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 43.2503 | 43.2071 | 0.58265 | 2018-03-17 | 60.55% | 2.817% | 100.1% | 0.048796 | 2021-03-17 | 4.5571e-06 | 4.5571e-06 | 4.5571e-06 | 0.00012563 | 0.0070371 | 0.048796 | 0.1518 | 0.30503 | 0.45915 | 0.57863 | 0.6678 |  | 0 | 0.38285 | 0.22236 | 0.58265 | 0.27369 | 0.27199 | 0.26998 | 0.26744 | 0.26489 | 0.26235
2018-03-18 | 31.7218 | 2019 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 43.642 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 43.6421 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 43.6755 | 43.6588 | 0.72686 | 2018-03-18 | 60.58% | 2.937% | 100.1% | 0.047657 | 2021-03-18 | 4.7143e-06 | 4.7143e-06 | 4.7143e-06 | 0.00012172 | 0.0067834 | 0.047657 | 0.15033 | 0.30627 | 0.46539 | 0.58972 | 0.68137 |  | 0 | 0.72686 | 0.32355 | 0.47106 | 0.3637 | 0.36166 | 0.35924 | 0.35614 | 0.35298 | 0.34983
2018-03-19 | 41.1772 | 2020 |  | 44.0944 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 44.0944 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 44.1198 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 44.0944 | 44.1071 | 0.93384 | 2018-03-19 | 60.62% | 3.062% | 100.1% | 0.046444 | 2021-03-19 | 4.845e-06 | 4.845e-06 | 4.845e-06 | 0.00011787 | 0.0065232 | 0.046444 | 0.14853 | 0.30705 | 0.47122 | 0.60088 | 0.69557 |  | 0 | 0.27926 | 0.93384 | 0.23608 | 0.662 | 0.66005 | 0.6577 | 0.65464 | 0.65146 | 0.64824
2018-03-20 | 44.6751 | 2019 | 1.0029 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 44.5465 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 44.5962 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 44.5115 | 44.5539 | 1.0029 | 2018-03-20 | 60.66% | 3.192% | 100.1% | 0.045158 | 2021-03-20 | 4.9492e-06 | 4.9492e-06 | 4.9492e-06 | 0.0001141 | 0.0062566 | 0.045158 | 0.1464 | 0.30738 | 0.47664 | 0.61209 | 0.71041 |  | 0 | 1.0029 | 0.93808 | 0.96462 | 0.68217 | 0.68032 | 0.67805 | 0.67506 | 0.67193 | 0.66873
2018-03-21 | 46.0278 | 2020 | 1.0228 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 45.002 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 45.0704 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 44.9316 | 45.001 | 1.0228 | 2018-03-21 | 60.7% | 3.326% | 100.1% | 0.043789 | 2021-03-21 | 5.0003e-06 | 5.0003e-06 | 5.0003e-06 | 0.00011049 | 0.0059846 | 0.043789 | 0.14389 | 0.30698 | 0.48122 | 0.6229 | 0.72569 |  | 0 | 0.99928 | 1.0228 | 0.79818 | 0.93544 | 0.93494 | 0.93431 | 0.93346 | 0.93256 | 0.93162
2018-03-22 | 44.1102 | 2019 | 0.97031 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 45.4597 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 45.5417 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 45.3542 | 45.4479 | 0.97031 | 2018-03-22 | 60.75% | 3.467% | 100.1% | 0.042402 | 2021-03-22 | 5.0027e-06 | 5.0027e-06 | 5.0027e-06 | 0.00010709 | 0.005703 | 0.042402 | 0.14116 | 0.306 | 0.48501 | 0.63313 | 0.74095 |  | 0 | 0.97031 | 0.96437 | 0.91202 | 0.88148 | 0.88062 | 0.87955 | 0.87808 | 0.87651 | 0.87487
2018-03-23 | 47.1275 | 2021 | 1.0263 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 45.9185 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 46.0092 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 45.7786 | 45.8939 | 1.0263 | 2018-03-23 | 60.8% | 3.612% | 100.1% | 0.040997 | 2021-03-23 | 4.9565e-06 | 4.9565e-06 | 4.9565e-06 | 0.0001039 | 0.005412 | 0.040997 | 0.1382 | 0.30444 | 0.48802 | 0.64278 | 0.75617 |  | 0 | 0.91299 | 0.89126 | 1.0263 | 0.99216 | 0.9921 | 0.99202 | 0.99191 | 0.99179 | 0.99167
2018-03-24 | 46.3846 | 2021 | 1.0002 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 46.377 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 46.472 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 46.2045 | 46.3383 | 1.0002 | 2018-03-24 | 60.86% | 3.763% | 100.1% | 0.039574 | 2021-03-24 | 4.8617e-06 | 4.8617e-06 | 4.8617e-06 | 0.00010093 | 0.0051116 | 0.039574 | 0.13501 | 0.30231 | 0.49024 | 0.65183 | 0.77135 |  | 0 | 0.98393 | 0.72914 | 1.0002 | 0.95743 | 0.95711 | 0.9567 | 0.95613 | 0.9555 | 0.95484
2018-03-25 | 42.3448 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 46.834 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 46.9294 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 46.6312 | 46.7803 | 0.90415 | 2018-03-25 | 60.92% | 3.921% | 100.1% | 0.038132 | 2021-03-25 | 4.7183e-06 | 4.7183e-06 | 4.7183e-06 | 9.8157e-05 | 0.0048017 | 0.038132 | 0.13159 | 0.2996 | 0.49168 | 0.6603 | 0.78651 |  | 0 | 0.85536 | 0.89036 | 0.80493 | 0.90415 | 0.90349 | 0.90264 | 0.90143 | 0.90008 | 0.89866
2018-03-26 | 48.8745 | 2019 | 1.0335 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 47.2884 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 47.3805 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 47.0583 | 47.2194 | 1.0335 | 2018-03-26 | 60.99% | 4.084% | 100.1% | 0.036672 | 2021-03-26 | 4.5263e-06 | 4.5263e-06 | 4.5263e-06 | 9.5598e-05 | 0.0044823 | 0.036672 | 0.12794 | 0.29632 | 0.49233 | 0.66818 | 0.80163 |  | 0 | 1.0335 | 1.0177 | 0.7825 | 0.95039 | 0.95005 | 0.94959 | 0.94894 | 0.9482 | 0.94741
2018-03-27 | 48.251 | 2019 | 1.0107 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 47.739 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 47.8245 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 47.4851 | 47.6548 | 1.0107 | 2018-03-27 | 61.07% | 4.253% | 100.1% | 0.035184 | 2021-03-27 | 4.3045e-06 | 4.3045e-06 | 4.3045e-06 | 9.3392e-05 | 0.0041707 | 0.035184 | 0.1241 | 0.29233 | 0.49191 | 0.67495 | 0.81614 |  | 0 | 1.0107 | 0.61987 | 0.936 | 0.90845 | 0.90787 | 0.90708 | 0.90594 | 0.90463 | 0.90324
2018-03-28 | 47.5442 | 2021 | 0.98671 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 48.1844 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 48.2605 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 47.9112 | 48.0859 | 0.98671 | 2018-03-28 | 61.15% | 4.429% | 100.1% | 0.033675 | 2021-03-28 | 4.0748e-06 | 4.0748e-06 | 4.0748e-06 | 9.1427e-05 | 0.0038773 | 0.033675 | 0.12023 | 0.28793 | 0.49077 | 0.68075 | 0.82988 |  | 0 | 0.98487 | 0.96372 | 0.98671 | 0.68238 | 0.68091 | 0.6789 | 0.67601 | 0.67264 | 0.66907
2018-03-29 | 49.4626 | 2021 | 1.0173 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 48.6234 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 48.6877 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 48.3361 | 48.5119 | 1.0173 | 2018-03-29 | 61.23% | 4.612% | 100.2% | 0.032146 | 2021-03-29 | 3.8373e-06 | 3.8373e-06 | 3.8373e-06 | 8.9703e-05 | 0.0036022 | 0.032146 | 0.11632 | 0.28313 | 0.4889 | 0.68558 | 0.84284 |  | 0 | 0.98334 | 0.96527 | 1.0173 | 0.58074 | 0.57914 | 0.57694 | 0.57375 | 0.56999 | 0.56599
2018-03-30 | 48.853 | 2019 | 0.99588 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 49.055 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 49.1053 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 48.7592 | 48.9323 | 0.99588 | 2018-03-30 | 61.33% | 4.801% | 100.2% | 0.030597 | 2021-03-30 | 3.5919e-06 | 3.5919e-06 | 3.5919e-06 | 8.822e-05 | 0.0033452 | 0.030597 | 0.11239 | 0.27793 | 0.48631 | 0.68945 | 0.85504 |  | 0 | 0.99588 | 0.52583 | 0.93346 | 0.17757 | 0.17679 | 0.1757 | 0.17411 | 0.17223 | 0.17023
2018-03-31 | 44.4742 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 49.4777 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 49.5124 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 49.18 | 49.3462 | 0.89887 | 2018-03-31 | 61.43% | 4.998% | 100.2% | 0.029028 | 2021-03-31 | 3.3387e-06 | 3.3387e-06 | 3.3387e-06 | 8.6978e-05 | 0.0031064 | 0.029028 | 0.10842 | 0.27231 | 0.483 | 0.69234 | 0.86645 |  | 0 | 0.81514 | 0.40348 | 0.89887 | 0.63814 | 0.63674 | 0.63475 | 0.63181 | 0.62823 | 0.62437
2018-04-01 | 45.5317 | 2021 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 49.8905 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 49.9083 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 49.598 | 49.7531 | 0.91263 | 2018-04-01 | 61.53% | 5.202% | 100.2% | 0.027439 | 2021-04-01 | 3.0777e-06 | 3.0777e-06 | 3.0777e-06 | 8.5976e-05 | 0.0028858 | 0.027439 | 0.10442 | 0.2663 | 0.47897 | 0.69427 | 0.8771 |  | 0 | 0.75227 | 0.88926 | 0.91263 | 0.67947 | 0.67819 | 0.67636 | 0.67363 | 0.67026 | 0.66659
2018-04-02 | 41.8451 | 2021 |  | 50.292 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 50.292 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 50.292 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 50.0126 | 50.1523 | 0.83204 | 2018-04-02 | 61.65% | 5.413% | 100.2% | 0.025829 | 2021-04-02 | 2.8088e-06 | 2.8088e-06 | 2.8088e-06 | 8.5215e-05 | 0.0026834 | 0.025829 | 0.10039 | 0.25988 | 0.47421 | 0.69523 | 0.88697 |  | 0 | 0.34533 | 0.79183 | 0.83204 | 0.45131 | 0.44991 | 0.44789 | 0.44489 | 0.44112 | 0.43704
2018-04-03 | 50.7117 | 2021 | 1.0005 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 50.6839 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 50.6674 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 50.4233 | 50.5454 | 1.0005 | 2018-04-03 | 61.77% | 5.633% | 100.2% | 0.0242 | 2021-04-03 | 2.5321e-06 | 2.5321e-06 | 2.5321e-06 | 8.4694e-05 | 0.0024992 | 0.0242 | 0.096331 | 0.25305 | 0.46874 | 0.69521 | 0.89607 |  | 0 | 0.31723 | 0.54689 | 1.0005 | 0.44776 | 0.44641 | 0.44446 | 0.44152 | 0.43778 | 0.4337
2018-04-04 | 52.7426 | 2020 | 1.0328 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 51.0687 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 51.0388 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 50.8296 | 50.9342 | 1.0328 | 2018-04-04 | 61.9% | 5.86% | 100.2% | 0.022628 | 2021-04-04 | 2.2669e-06 | 2.2669e-06 | 2.2669e-06 | 8.4429e-05 | 0.0023419 | 0.022628 | 0.092299 | 0.24581 | 0.46234 | 0.69387 | 0.90386 |  | 0 | 0.8173 | 1.0328 | 0.98458 | 0.97703 | 0.97691 | 0.97674 | 0.97647 | 0.97612 | 0.97573
2018-04-05 | 53.6256 | 2020 | 1.0424 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 51.4464 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 51.406 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 51.231 | 51.3185 | 1.0424 | 2018-04-05 | 62.04% | 6.096% | 100.3% | 0.021125 | 2021-04-05 | 2.0397e-06 | 2.0397e-06 | 2.0397e-06 | 8.4324e-05 | 0.0022107 | 0.021125 | 0.088356 | 0.23842 | 0.45546 | 0.69166 | 0.91053 |  | 0 | 0.91512 | 1.0424 | 0.96584 | 0.99792 | 0.99791 | 0.99789 | 0.99787 | 0.99784 | 0.9978
2018-04-06 | 54.127 | 2020 | 1.0446 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 51.8172 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 51.7689 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 51.6269 | 51.6979 | 1.0446 | 2018-04-06 | 62.19% | 6.341% | 100.3% | 0.019691 | 2021-04-06 | 1.8505e-06 | 1.8505e-06 | 1.8505e-06 | 8.4376e-05 | 0.0021056 | 0.019691 | 0.084502 | 0.2309 | 0.44809 | 0.68856 | 0.91608 |  | 0 | 0.41379 | 1.0446 | 0.72338 | 0.2412 | 0.24039 | 0.23918 | 0.23735 | 0.23487 | 0.23214
2018-04-07 | 53.441 | 2021 | 1.0241 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 52.1812 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 52.1274 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 52.0168 | 52.0721 | 1.0241 | 2018-04-07 | 62.35% | 6.595% | 100.3% | 0.018324 | 2021-04-07 | 1.6994e-06 | 1.6994e-06 | 1.6994e-06 | 8.4588e-05 | 0.0020265 | 0.018324 | 0.080737 | 0.22324 | 0.44024 | 0.68458 | 0.92052 |  | 0 | 0.71759 | 0.59294 | 1.0241 | 0.71486 | 0.71392 | 0.71249 | 0.71032 | 0.70728 | 0.70387
2018-04-08 | 51.207 | 2021 | 0.97466 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 52.5385 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 52.4813 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 52.4001 | 52.4407 | 0.97466 | 2018-04-08 | 62.52% | 6.858% | 100.3% | 0.017026 | 2021-04-08 | 1.5863e-06 | 1.5863e-06 | 1.5863e-06 | 8.4958e-05 | 0.0019734 | 0.017026 | 0.077061 | 0.21544 | 0.4319 | 0.67973 | 0.92383 |  | 0 | 0.63684 | 0.66877 | 0.97466 | 0.55716 | 0.55607 | 0.5544 | 0.55188 | 0.54828 | 0.54423
2018-04-09 | 43.3325 | 2020 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 52.8891 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 52.8304 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 52.7764 | 52.8034 | 0.81931 | 2018-04-09 | 62.69% | 7.13% | 100.3% | 0.015796 | 2021-04-09 | 1.5112e-06 | 1.5112e-06 | 1.5112e-06 | 8.5487e-05 | 0.0019463 | 0.015796 | 0.073474 | 0.2075 | 0.42308 | 0.67399 | 0.92603 |  | 0 | 0.805 | 0.81931 | 0.58766 | 0.74329 | 0.74248 | 0.74124 | 0.73934 | 0.73656 | 0.7334
2018-04-10 | 53.4552 | 2020 | 1.0042 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 53.2334 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 53.1747 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 53.1452 | 53.1599 | 1.0042 | 2018-04-10 | 62.88% | 7.412% | 100.4% | 0.014694 | 2021-04-10 | 1.4585e-06 | 1.4585e-06 | 1.4585e-06 | 8.6112e-05 | 0.0019453 | 0.014694 | 0.070059 | 0.19961 | 0.41375 | 0.6671 | 0.92641 |  | 0 | 0.65166 | 1.0042 | 0.64963 | 0.97223 | 0.97212 | 0.97195 | 0.97169 | 0.9713 | 0.97084
2018-04-11 | 54.3404 | 2020 | 1.0144 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 53.5712 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 53.514 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 53.5058 | 53.5099 | 1.0144 | 2018-04-11 | 63.08% | 7.704% | 100.4% | 0.013731 | 2021-04-11 | 1.4095e-06 | 1.4095e-06 | 1.4095e-06 | 8.6689e-05 | 0.0019531 | 0.013731 | 0.066787 | 0.1919 | 0.4042 | 0.65958 | 0.92555 |  | 0 | 0.22146 | 1.0144 | 0.17175 | 0.81554 | 0.81496 | 0.81405 | 0.81266 | 0.81053 | 0.80807
2018-04-12 | 55.0774 | 2019 | 1.0218 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 53.9028 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 53.8482 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 53.8578 | 53.853 | 1.0218 | 2018-04-12 | 63.28% | 8.006% | 100.4% | 0.012906 | 2021-04-12 | 1.3641e-06 | 1.3641e-06 | 1.3641e-06 | 8.7219e-05 | 0.0019697 | 0.012906 | 0.063658 | 0.18437 | 0.39444 | 0.65142 | 0.92344 |  | 0 | 1.0218 | 0.98514 | 0.83318 | 0.67619 | 0.67538 | 0.67411 | 0.67218 | 0.66915 | 0.66565
2018-04-13 | 54.8469 | 2019 | 1.0114 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 54.2282 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 54.1771 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 54.2006 | 54.1888 | 1.0114 | 2018-04-13 | 63.5% | 8.319% | 100.4% | 0.012219 | 2021-04-13 | 1.3223e-06 | 1.3223e-06 | 1.3223e-06 | 8.77e-05 | 0.0019951 | 0.012219 | 0.060671 | 0.17701 | 0.38446 | 0.64262 | 0.9201 |  | 0 | 1.0114 | 0.83413 | 0.89799 | 0.1452 | 0.14484 | 0.14428 | 0.14342 | 0.14207 | 0.14051
2018-04-14 | 54.861 | 2021 | 1.0057 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 54.5476 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 54.5006 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 54.5337 | 54.5171 | 1.0057 | 2018-04-14 | 63.73% | 8.643% | 100.5% | 0.01167 | 2021-04-14 | 1.2842e-06 | 1.2842e-06 | 1.2842e-06 | 8.8133e-05 | 0.0020293 | 0.01167 | 0.057828 | 0.16984 | 0.37427 | 0.63319 | 0.91551 |  | 0 | 0.54083 | 0.28642 | 1.0057 | 0.73996 | 0.73932 | 0.73829 | 0.73672 | 0.73415 | 0.73115
2018-04-15 | 55.982 | 2021 | 1.0204 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 54.8611 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 54.8185 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 54.8566 | 54.8376 | 1.0204 | 2018-04-15 | 63.96% | 8.977% | 100.5% | 0.011259 | 2021-04-15 | 1.2497e-06 | 1.2497e-06 | 1.2497e-06 | 8.8518e-05 | 0.0020722 | 0.011259 | 0.055127 | 0.16284 | 0.36385 | 0.62312 | 0.90968 |  | 0 | 0.68808 | 0.99023 | 1.0204 | 0.86131 | 0.86093 | 0.86032 | 0.85938 | 0.85781 | 0.85596
2018-04-16 | 49.2941 | 2022 |  | 55.1688 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 55.1688 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 55.1307 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 55.1688 | 55.1498 | 0.89351 | 2018-04-16 | 64.21% | 9.324% | 100.5% | 0.010986 | 2021-04-16 | 1.2189e-06 | 1.2189e-06 | 1.2189e-06 | 8.8855e-05 | 0.002124 | 0.010986 | 0.052569 | 0.15603 | 0.35322 | 0.61242 | 0.90261 |  | 0 | 0.69486 | 0.83181 | 0.83804 | 0.89351 | 0.89323 | 0.89276 | 0.89205 | 0.89082 | 0.88937
2018-04-17 | 53.6809 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 55.4705 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 55.4371 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 55.4723 | 55.4547 | 0.96774 | 2018-04-17 | 64.47% | 9.682% | 100.6% | 0.010852 | 2021-04-17 | 1.1917e-06 | 1.1917e-06 | 1.1917e-06 | 8.9144e-05 | 0.0021845 | 0.010852 | 0.050154 | 0.14939 | 0.34238 | 0.60109 | 0.8943 |  | 0 | 0.66987 | 0.76902 | 0.86734 | 0.96774 | 0.96765 | 0.9675 | 0.96728 | 0.96688 | 0.96642
2018-04-18 | 41.9821 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 55.766 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 55.7375 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 55.7696 | 55.7535 | 0.75283 | 2018-04-18 | 64.74% | 10.05% | 100.6% | 0.010858 | 2021-04-18 | 1.1681e-06 | 1.1681e-06 | 1.1681e-06 | 8.952e-05 | 0.0022544 | 0.010858 | 0.048001 | 0.14311 | 0.33144 | 0.58894 | 0.88421 |  | 0 | 0.50536 | 0.62643 | 0.71291 | 0.75283 | 0.75233 | 0.7515 | 0.75022 | 0.74796 | 0.74527
2018-04-19 | 56.2498 | 2021 | 1.0035 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.0552 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 56.0318 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 56.0606 | 56.0462 | 1.0035 | 2018-04-19 | 65.02% | 10.43% | 100.6% | 0.010925 | 2021-04-19 | 1.129e-06 | 1.129e-06 | 1.129e-06 | 8.9969e-05 | 0.0023249 | 0.010925 | 0.04605 | 0.13722 | 0.3206 | 0.57634 | 0.87285 |  | 0 | 0.92735 | 0.79839 | 1.0035 | 0.17207 | 0.17177 | 0.17125 | 0.17047 | 0.16907 | 0.16742
2018-04-20 | 47.9725 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 56.3382 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 56.3199 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 56.3453 | 56.3326 | 0.85151 | 2018-04-20 | 65.31% | 10.83% | 100.7% | 0.011055 | 2021-04-20 | 1.0743e-06 | 1.0743e-06 | 1.0743e-06 | 9.049e-05 | 0.002396 | 0.011055 | 0.044301 | 0.13169 | 0.30987 | 0.56329 | 0.86025 |  | 0 | 0.85151 | 0.33931 | 0.68497 | 0.19926 | 0.19893 | 0.19836 | 0.19749 | 0.19591 | 0.19405
2018-04-21 | 54.5053 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 56.615 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 56.6016 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 56.6238 | 56.6127 | 0.96273 | 2018-04-21 | 65.61% | 11.24% | 100.7% | 0.011247 | 2021-04-21 | 1.004e-06 | 1.004e-06 | 1.004e-06 | 9.1083e-05 | 0.0024678 | 0.011247 | 0.042754 | 0.12654 | 0.29924 | 0.54978 | 0.8464 |  | 0 | 0.33053 | 0.30559 | 0.96273 | 0.18687 | 0.18657 | 0.18606 | 0.18527 | 0.18384 | 0.18215
2018-04-22 | 57.6081 | 2021 | 1.0127 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 56.8856 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 56.8767 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.896 | 56.8864 | 1.0127 | 2018-04-22 | 65.93% | 11.66% | 100.7% | 0.011501 | 2021-04-22 | 9.1824e-07 | 9.1824e-07 | 9.1824e-07 | 9.1748e-05 | 0.0025401 | 0.011501 | 0.041409 | 0.12176 | 0.28872 | 0.53582 | 0.8313 |  | 0 | 0.5806 | 0.28915 | 1.0127 | 0.53358 | 0.53305 | 0.53211 | 0.53068 | 0.52802 | 0.52484
2018-04-23 | 57.7725 | 2021 | 1.0109 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 57.15 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 57.1452 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 57.1619 | 57.1536 | 1.0109 | 2018-04-23 | 66.25% | 12.09% | 100.8% | 0.011817 | 2021-04-23 | 8.1691e-07 | 8.1691e-07 | 8.1691e-07 | 9.2486e-05 | 0.0026131 | 0.011817 | 0.040266 | 0.11736 | 0.2783 | 0.52141 | 0.81496 |  | 0 | 0.58665 | 0.191 | 1.0109 | 0.18205 | 0.18179 | 0.18133 | 0.18062 | 0.17932 | 0.17776
2018-04-24 | 52.8207 | 2021 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 57.4081 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 57.4069 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 57.4215 | 57.4142 | 0.92009 | 2018-04-24 | 66.59% | 12.54% | 100.8% | 0.012196 | 2021-04-24 | 7.0784e-07 | 7.0784e-07 | 7.0784e-07 | 9.3268e-05 | 0.0026871 | 0.012196 | 0.039391 | 0.11344 | 0.26826 | 0.5068 | 0.79746 |  | 0 | 0.8935 | 0.30299 | 0.92009 | 0.57782 | 0.57734 | 0.57649 | 0.57519 | 0.57276 | 0.56984
2018-04-25 | 55.3598 | 2020 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 57.6601 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 57.6617 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 57.6747 | 57.6682 | 0.96011 | 2018-04-25 | 66.94% | 13% | 100.9% | 0.012578 | 2021-04-25 | 6.0659e-07 | 6.0659e-07 | 6.0659e-07 | 9.4156e-05 | 0.002762 | 0.012578 | 0.038702 | 0.10979 | 0.25863 | 0.49224 | 0.77949 |  | 0 | 0.62094 | 0.96011 | 0.50833 | 0.92068 | 0.92054 | 0.92029 | 0.91992 | 0.91921 | 0.91834
2018-04-26 | 55.5399 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 57.9058 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 57.9093 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 57.9216 | 57.9155 | 0.95914 | 2018-04-26 | 67.3% | 13.48% | 100.9% | 0.012963 | 2021-04-26 | 5.1316e-07 | 5.1316e-07 | 5.1316e-07 | 9.5151e-05 | 0.0028379 | 0.012963 | 0.038198 | 0.10643 | 0.24939 | 0.47776 | 0.76108 |  | 0 | 0.52931 | 0.77504 | 0.13941 | 0.95914 | 0.95907 | 0.95894 | 0.95875 | 0.95838 | 0.95794
2018-04-27 | 40.4224 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 58.1453 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 58.1498 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 58.1621 | 58.156 | 0.6952 | 2018-04-27 | 67.67% | 13.97% | 101% | 0.013351 | 2021-04-27 | 4.2753e-07 | 4.2753e-07 | 4.2753e-07 | 9.6252e-05 | 0.0029148 | 0.013351 | 0.037879 | 0.10335 | 0.24056 | 0.46334 | 0.7422 |  | 0 | 0.53368 | 0.4601 | 0.35453 | 0.6952 | 0.69482 | 0.69415 | 0.69315 | 0.69125 | 0.68894
2018-04-28 | 43.8334 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 58.3785 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 58.3829 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 58.3963 | 58.3896 | 0.75085 | 2018-04-28 | 68.05% | 14.48% | 101% | 0.013743 | 2021-04-28 | 3.4972e-07 | 3.4972e-07 | 3.4972e-07 | 9.7459e-05 | 0.0029927 | 0.013743 | 0.037746 | 0.10056 | 0.23213 | 0.44898 | 0.72287 |  | 0 | 0.75085 | 0.38624 | 0.32672 | 0.38746 | 0.38705 | 0.38633 | 0.38525 | 0.38323 | 0.38076
2018-04-29 | 53.5213 | 2019 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 58.6056 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 58.6084 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 58.6241 | 58.6163 | 0.91325 | 2018-04-29 | 68.45% | 15% | 101.1% | 0.014137 | 2021-04-29 | 2.7971e-07 | 2.7971e-07 | 2.7971e-07 | 9.8773e-05 | 0.0030715 | 0.014137 | 0.037798 | 0.098052 | 0.2241 | 0.43469 | 0.70307 |  | 0 | 0.91325 | 0.57449 | 0.48154 | 0.71845 | 0.7181 | 0.7175 | 0.71661 | 0.71493 | 0.71288
2018-04-30 | 59.1304 | 2019 | 1.0052 | 58.8264 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 58.8264 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 58.8264 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 58.8454 | 58.8359 | 1.0052 | 2018-04-30 | 68.85% | 15.53% | 101.1% | 0.014535 | 2021-04-30 | 2.175e-07 | 2.175e-07 | 2.175e-07 | 0.00010019 | 0.0031513 | 0.014535 | 0.038034 | 0.095826 | 0.21646 | 0.42047 | 0.68283 |  | 0 | 1.0052 | 0.87098 | 0.2982 | 0.80914 | 0.80887 | 0.80842 | 0.80777 | 0.80654 | 0.80502
2018-05-01 | 53.62 | 2019 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 59.0415 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 59.0367 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 59.0604 | 59.0485 | 0.90817 | 2018-05-01 | 69.27% | 16.08% | 101.2% | 0.014936 | 2021-05-01 | 1.6308e-07 | 1.6308e-07 | 1.6308e-07 | 0.00010172 | 0.003232 | 0.014936 | 0.038456 | 0.093883 | 0.20923 | 0.40632 | 0.66213 |  | 0 | 0.90817 | 0.77962 | 0.34621 | 0.82204 | 0.82179 | 0.82138 | 0.82078 | 0.81966 | 0.81827
2018-05-02 | 49.2691 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 59.2512 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 59.2394 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 59.2689 | 59.2542 | 0.83153 | 2018-05-02 | 69.69% | 16.65% | 101.2% | 0.015335 | 2021-05-02 | 1.1646e-07 | 1.1646e-07 | 1.1646e-07 | 0.00010314 | 0.0033128 | 0.015335 | 0.039056 | 0.092344 | 0.20262 | 0.39259 | 0.64137 |  | 0 | 0.5805 | 0.35271 | 0.83153 | 0.53431 | 0.53389 | 0.53319 | 0.53222 | 0.53039 | 0.52814
2018-05-03 | 58.0389 | 2021 | 0.97618 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 59.4552 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 59.4348 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 59.471 | 59.4529 | 0.97618 | 2018-05-03 | 70.13% | 17.23% | 101.3% | 0.01573 | 2021-05-03 | 7.7619e-08 | 7.7619e-08 | 7.7619e-08 | 0.00010432 | 0.0033929 | 0.01573 | 0.039717 | 0.091024 | 0.19652 | 0.37946 | 0.6211 |  | 0 | 0.34116 | 0.69243 | 0.97618 | 0.64995 | 0.64955 | 0.64892 | 0.64807 | 0.64646 | 0.64446
2018-05-04 | 56.1657 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 59.6534 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 59.6229 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 59.6667 | 59.6448 | 0.94153 | 2018-05-04 | 70.58% | 17.83% | 101.3% | 0.016122 | 2021-05-04 | 4.6559e-08 | 4.6559e-08 | 4.6559e-08 | 0.00010526 | 0.0034726 | 0.016122 | 0.040439 | 0.089924 | 0.19091 | 0.36693 | 0.60133 |  | 0 | 0.57678 | 0.94153 | 0.86269 | 0.38125 | 0.38084 | 0.38019 | 0.37934 | 0.37774 | 0.37576
2018-05-05 | 56.2987 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 59.8455 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 59.8039 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 59.8558 | 59.8298 | 0.94073 | 2018-05-05 | 71.03% | 18.44% | 101.4% | 0.016508 | 2021-05-05 | 2.3273e-08 | 2.3273e-08 | 2.3273e-08 | 0.00010597 | 0.0035516 | 0.016508 | 0.04122 | 0.089043 | 0.1858 | 0.355 | 0.58205 |  | 0 | 0.80659 | 0.94073 | 0.6036 | 0.75603 | 0.7557 | 0.7552 | 0.75455 | 0.75333 | 0.75182
2018-05-06 | 61.5568 | 2019 | 1.0254 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 60.0314 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 59.9778 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 60.0385 | 60.0081 | 1.0254 | 2018-05-06 | 71.5% | 19.07% | 101.4% | 0.016891 | 2021-05-06 | 7.7555e-09 | 7.7555e-09 | 7.7555e-09 | 0.00010643 | 0.00363 | 0.016891 | 0.042062 | 0.088381 | 0.1812 | 0.34367 | 0.56326 |  | 0 | 1.0254 | 0.8667 | 0.56894 | 0.635 | 0.63457 | 0.63395 | 0.63316 | 0.63168 | 0.62985
2018-05-07 | 58.4038 | 2020 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 60.2107 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 60.1448 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 60.2147 | 60.1797 | 0.96999 | 2018-05-07 | 71.98% | 19.72% | 101.5% | 0.01727 | 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0.00010666 | 0.0037079 | 0.01727 | 0.042964 | 0.087938 | 0.17709 | 0.33294 | 0.54496 |  | 0 | 0.72927 | 0.96999 | 0.52375 | 0.92687 | 0.92674 | 0.92656 | 0.92633 | 0.92591 | 0.92539
2018-05-08 | 55.7615 | 2021 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 60.3833 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 60.3051 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 60.3843 | 60.3447 | 0.92346 | 2018-05-08 | 72.47% | 20.38% | 101.6% | 0.017636 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0.0001066 | 0.0037843 | 0.017636 | 0.043915 | 0.087759 | 0.17356 | 0.32306 | 0.52763 |  | 0 | 0.50814 | 0.85133 | 0.92346 | 0.84248 | 0.84222 | 0.84187 | 0.84143 | 0.84064 | 0.83965
2018-05-09 | 56.2993 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 60.5489 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 60.4587 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 60.5475 | 60.5031 | 0.92982 | 2018-05-09 | 72.96% | 21.06% | 101.6% | 0.017988 | 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0.0001063 | 0.0038589 | 0.017988 | 0.044847 | 0.087748 | 0.17035 | 0.31378 | 0.51119 |  | 0 | 0.75225 | 0.88337 | 0.36704 | 0.92982 | 0.92968 | 0.92951 | 0.9293 | 0.92892 | 0.92845
2018-05-10 | 52.2575 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 60.7073 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 60.6058 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 60.7041 | 60.6549 | 0.86081 | 2018-05-10 | 73.47% | 21.76% | 101.7% | 0.018327 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0.00010573 | 0.0039317 | 0.018327 | 0.045762 | 0.087903 | 0.16744 | 0.30511 | 0.49563 |  | 0 | 0.62003 | 0.83149 | 0.69484 | 0.86081 | 0.86056 | 0.86025 | 0.85987 | 0.85918 | 0.85834
2018-05-11 | 56.4987 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 60.8584 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 60.7465 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 60.8541 | 60.8003 | 0.92836 | 2018-05-11 | 73.98% | 22.47% | 101.7% | 0.018653 | 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0.00010492 | 0.0040027 | 0.018653 | 0.04666 | 0.088225 | 0.16484 | 0.29704 | 0.48095 |  | 0 | 0.63714 | 0.20887 | 0.67146 | 0.92836 | 0.92822 | 0.92805 | 0.92784 | 0.92747 | 0.92701
2018-05-12 | 59.9433 | 2019 | 0.98265 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 61.0018 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 60.8809 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 60.9976 | 60.9393 | 0.98265 | 2018-05-12 | 74.5% | 23.19% | 101.8% | 0.018965 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0.00010385 | 0.0040718 | 0.018965 | 0.047539 | 0.088713 | 0.16254 | 0.28958 | 0.46715 |  | 0 | 0.98265 | 0.15505 | 0.70386 | 0.70816 | 0.70772 | 0.70716 | 0.70652 | 0.70541 | 0.70405
2018-05-13 | 63.1654 | 2019 | 1.0332 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 61.1373 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 61.0092 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 61.1345 | 61.0718 | 1.0332 | 2018-05-13 | 75.03% | 23.94% | 101.9% | 0.019263 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0.00010252 | 0.0041391 | 0.019263 | 0.048401 | 0.089367 | 0.16055 | 0.28272 | 0.45423 |  | 0 | 1.0332 | 0.3669 | 0.69126 | 0.75485 | 0.75444 | 0.75394 | 0.75336 | 0.75239 | 0.75121
2018-05-14 | 61.5588 | 2019 | 1.0048 | 61.2648 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 61.2648 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 61.1315 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 61.2648 | 61.1981 | 1.0048 | 2018-05-14 | 75.56% | 24.7% | 101.9% | 0.019548 | 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0.00010095 | 0.0042046 | 0.019548 | 0.049246 | 0.090187 | 0.15887 | 0.27647 | 0.44219 |  | 0 | 1.0048 | 0.55791 | 0.74592 | 0.82241 | 0.82208 | 0.82167 | 0.82121 | 0.82047 | 0.81955
2018-05-15 | 62.5179 | 2019 | 1.0185 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 61.3836 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 61.2478 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 61.3874 | 61.3176 | 1.0185 | 2018-05-15 | 76.1% | 25.47% | 102% | 0.019819 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9.9119e-05 | 0.0042682 | 0.019819 | 0.050072 | 0.091173 | 0.15749 | 0.27082 | 0.43104 |  | 0 | 1.0185 | 0.35624 | 0.36196 | 0.8636 | 0.86332 | 0.86299 | 0.86262 | 0.86203 | 0.86131
2018-05-16 | 52.3425 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 61.4935 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 61.3584 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 61.5013 | 61.4298 | 0.85119 | 2018-05-16 | 76.65% | 26.27% | 102.1% | 0.020075 | 2021-05-16 | 6.1416e-09 | 6.1416e-09 | 6.1416e-09 | 9.7162e-05 | 0.0043301 | 0.020075 | 0.050871 | 0.092309 | 0.15652 | 0.26596 | 0.421 |  | 0 | 0.85119 | 0.28389 | 0.23167 | 0.83601 | 0.83568 | 0.83529 | 0.83485 | 0.83418 | 0.83336
2018-05-17 | 59.995 | 2021 | 0.97402 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 61.5949 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 61.4633 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 61.6067 | 61.535 | 0.97402 | 2018-05-17 | 77.2% | 27.07% | 102.2% | 0.020319 | 2021-05-17 | 1.8418e-08 | 1.8418e-08 | 1.8418e-08 | 9.5285e-05 | 0.0043911 | 0.020319 | 0.051649 | 0.093474 | 0.15574 | 0.26154 | 0.41167 |  | 0 | 0.12621 | 0.61059 | 0.97402 | 0.88995 | 0.88971 | 0.88942 | 0.8891 | 0.88864 | 0.88806
2018-05-18 | 63.2696 | 2020 | 1.0256 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 61.6884 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 61.5628 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 61.7041 | 61.6334 | 1.0256 | 2018-05-18 | 77.76% | 27.89% | 102.2% | 0.020553 | 2021-05-18 | 3.6821e-08 | 3.6821e-08 | 3.6821e-08 | 9.3488e-05 | 0.0044513 | 0.020553 | 0.052404 | 0.094668 | 0.15515 | 0.25756 | 0.40307 |  | 0 | 0.62884 | 1.0256 | 0.60085 | 0.86788 | 0.8676 | 0.86726 | 0.86688 | 0.86634 | 0.86568
2018-05-19 | 62.4759 | 2020 | 1.0114 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 61.7743 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 61.6568 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 61.7935 | 61.7252 | 1.0114 | 2018-05-19 | 78.32% | 28.73% | 102.3% | 0.020776 | 2021-05-19 | 6.1344e-08 | 6.1344e-08 | 6.1344e-08 | 9.1772e-05 | 0.0045107 | 0.020776 | 0.053138 | 0.095891 | 0.15474 | 0.25401 | 0.39518 |  | 0 | 0.4596 | 1.0114 | 0.7514 | 0.91178 | 0.91157 | 0.91133 | 0.91106 | 0.91069 | 0.91023
2018-05-20 | 61.585 | 2021 | 0.99567 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 61.8531 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 61.7455 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 61.8753 | 61.8104 | 0.99567 | 2018-05-20 | 78.89% | 29.58% | 102.4% | 0.020988 | 2021-05-20 | 9.1978e-08 | 9.1978e-08 | 9.1978e-08 | 9.0135e-05 | 0.0045692 | 0.020988 | 0.05385 | 0.097144 | 0.15451 | 0.2509 | 0.38801 |  | 0 | 0.9045 | 0.98144 | 0.99567 | 0.80996 | 0.80956 | 0.80908 | 0.80855 | 0.80786 | 0.80701
2018-05-21 | 60.3318 | 2020 | 0.97427 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 61.9252 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 61.8292 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 61.9498 | 61.8895 | 0.97427 | 2018-05-21 | 79.46% | 30.45% | 102.4% | 0.021189 | 2021-05-21 | 1.2872e-07 | 1.2872e-07 | 1.2872e-07 | 8.8578e-05 | 0.0046268 | 0.021189 | 0.054539 | 0.098425 | 0.15447 | 0.24822 | 0.38156 |  | 0 | 0.87117 | 0.97427 | 0.61327 | 0.78851 | 0.78807 | 0.78754 | 0.78695 | 0.78621 | 0.7853
2018-05-22 | 60.1015 | 2019 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 61.9911 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 61.9077 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 62.0172 | 61.9625 | 0.96952 | 2018-05-22 | 80.03% | 31.33% | 102.5% | 0.021377 | 2021-05-22 | 1.7905e-07 | 1.7905e-07 | 1.7905e-07 | 8.7217e-05 | 0.0046811 | 0.021377 | 0.055192 | 0.099712 | 0.15464 | 0.24603 | 0.37586 |  | 0 | 0.96952 | 0.93754 | 0.48777 | 0.58221 | 0.58156 | 0.58077 | 0.5799 | 0.57883 | 0.57753
2018-05-23 | 57.3878 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 62.0512 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 61.9814 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 62.0777 | 62.0296 | 0.92484 | 2018-05-23 | 80.6% | 32.22% | 102.6% | 0.021559 | 2021-05-23 | 2.4296e-07 | 2.4296e-07 | 2.4296e-07 | 8.6093e-05 | 0.0047328 | 0.021559 | 0.055818 | 0.10096 | 0.15495 | 0.24408 | 0.37044 |  | 0 | 0.80054 | 0.92484 | 0.64004 | 0.34063 | 0.34002 | 0.33927 | 0.33846 | 0.33749 | 0.33631
2018-05-24 | 32.2821 | 2021 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 62.106 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 62.0503 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 62.1317 | 62.091 | 0.51979 | 2018-05-24 | 81.18% | 33.13% | 102.6% | 0.021735 | 2021-05-24 | 3.2042e-07 | 3.2042e-07 | 3.2042e-07 | 8.5206e-05 | 0.0047818 | 0.021735 | 0.056418 | 0.10217 | 0.15537 | 0.24237 | 0.3653 |  | 0 | 0.21224 | 0.3079 | 0.51979 | 0.29226 | 0.29169 | 0.29099 | 0.29024 | 0.28936 | 0.28829
2018-05-25 | 58.6482 | 2020 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 62.1559 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 62.1146 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 62.1793 | 62.147 | 0.94357 | 2018-05-25 | 81.75% | 34.05% | 102.7% | 0.021907 | 2021-05-25 | 4.1142e-07 | 4.1142e-07 | 4.1142e-07 | 8.4556e-05 | 0.0048283 | 0.021907 | 0.056991 | 0.10334 | 0.15593 | 0.24091 | 0.36044 |  | 0 | 0.44738 | 0.94357 | 0.81466 | 0.68125 | 0.68063 | 0.67987 | 0.67905 | 0.67811 | 0.67698
2018-05-26 | 61.4845 | 2020 | 0.98847 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 62.2014 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 62.1744 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 62.221 | 62.1977 | 0.98847 | 2018-05-26 | 82.33% | 34.98% | 102.8% | 0.022073 | 2021-05-26 | 5.1592e-07 | 5.1592e-07 | 5.1592e-07 | 8.4144e-05 | 0.0048722 | 0.022073 | 0.057539 | 0.10446 | 0.15661 | 0.23968 | 0.35586 |  | 0 | 0.45051 | 0.98847 | 0.86669 | 0.3696 | 0.36892 | 0.3681 | 0.3672 | 0.36621 | 0.36501
2018-05-27 | 61.2209 | 2020 | 0.98358 |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 62.2429 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 62.2297 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 62.2568 | 62.2433 | 0.98358 | 2018-05-27 | 82.9% | 35.92% | 102.9% | 0.022233 | 2021-05-27 | 6.3389e-07 | 6.3389e-07 | 6.3389e-07 | 8.3968e-05 | 0.0049134 | 0.022233 | 0.05806 | 0.10555 | 0.15742 | 0.23869 | 0.35155 |  | 0 | 0.50612 | 0.98358 | 0.96542 | 0.79909 | 0.79862 | 0.79804 | 0.7974 | 0.79671 | 0.79587
2018-05-28 | 59.9649 | 2020 |  | 62.2808 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 62.2808 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 62.2808 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.2871 | 62.284 | 0.96282 | 2018-05-28 | 83.47% | 36.88% | 102.9% | 0.022389 | 2021-05-28 | 7.6532e-07 | 7.6532e-07 | 7.6532e-07 | 8.4028e-05 | 0.0049521 | 0.022389 | 0.058555 | 0.1066 | 0.15835 | 0.23794 | 0.34752 |  | 0 | 0.47372 | 0.96282 | 0.83089 | 0.91551 | 0.91528 | 0.91499 | 0.91468 | 0.91435 | 0.91394
2018-05-29 | 61.084 | 2022 | 0.98026 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 62.3138 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 62.3263 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 62.3122 | 62.3193 | 0.98026 | 2018-05-29 | 84.04% | 37.84% | 103% | 0.022539 | 2021-05-29 | 9.1018e-07 | 9.1018e-07 | 9.1018e-07 | 8.4325e-05 | 0.0049883 | 0.022539 | 0.059024 | 0.10761 | 0.15942 | 0.23744 | 0.34377 |  | 0 | 0.65073 | 0.96606 | 0.6367 | 0.98026 | 0.98021 | 0.98013 | 0.98005 | 0.97997 | 0.97987
2018-05-30 | 56.3464 | 2020 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 62.3403 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 62.365 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.3323 | 62.3487 | 0.90385 | 2018-05-30 | 84.61% | 38.82% | 103.1% | 0.022678 | 2021-05-30 | 1.0579e-06 | 1.0579e-06 | 1.0579e-06 | 8.4786e-05 | 0.0050184 | 0.022678 | 0.059454 | 0.10855 | 0.16057 | 0.23717 | 0.34036 |  | 0 | 0.87208 | 0.90385 | 0.87998 | 0.8811 | 0.88078 | 0.88037 | 0.87994 | 0.87947 | 0.87892
2018-05-31 | 62.4683 | 2019 | 1.0017 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 62.3608 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 62.3971 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 62.3477 | 62.3724 | 1.0017 | 2018-05-31 | 85.17% | 39.8% | 103.1% | 0.022808 | 2021-05-31 | 1.2022e-06 | 1.2022e-06 | 1.2022e-06 | 8.5289e-05 | 0.0050426 | 0.022808 | 0.059852 | 0.10945 | 0.16172 | 0.23694 | 0.33704 |  | 0 | 1.0017 | 0.98099 | 0.96295 | 0.90391 | 0.90364 | 0.9033 | 0.90293 | 0.90254 | 0.90208
2018-06-01 | 62.6763 | 2019 | 1.0048 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 62.3756 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 62.4227 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.3586 | 62.3907 | 1.0048 | 2018-06-01 | 85.73% | 40.79% | 103.2% | 0.02293 | 2021-06-01 | 1.3433e-06 | 1.3433e-06 | 1.3433e-06 | 8.5833e-05 | 0.0050607 | 0.02293 | 0.060221 | 0.11031 | 0.16287 | 0.23676 | 0.33382 |  | 0 | 1.0048 | 0.96809 | 0.58902 | 0.92664 | 0.92643 | 0.92616 | 0.92586 | 0.92555 | 0.92519
2018-06-02 | 61.3217 | 2019 | 0.98296 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 62.3849 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 62.442 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 62.3654 | 62.4037 | 0.98296 | 2018-06-02 | 86.28% | 41.79% | 103.3% | 0.023043 | 2021-06-02 | 1.4812e-06 | 1.4812e-06 | 1.4812e-06 | 8.6419e-05 | 0.0050729 | 0.023043 | 0.060559 | 0.11112 | 0.164 | 0.23663 | 0.33069 |  | 0 | 0.98296 | 0.49495 | 0.83713 | 0.76202 | 0.76144 | 0.7607 | 0.75991 | 0.75908 | 0.75812
2018-06-03 | 55.4133 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 62.3892 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 62.4552 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.3682 | 62.4117 | 0.88819 | 2018-06-03 | 86.83% | 42.79% | 103.4% | 0.023147 | 2021-06-03 | 1.6157e-06 | 1.6157e-06 | 1.6157e-06 | 8.7046e-05 | 0.0050791 | 0.023147 | 0.060867 | 0.11189 | 0.16513 | 0.23655 | 0.32766 |  | 0 | 0.7942 | 0.87317 | 0.87124 | 0.88819 | 0.88787 | 0.88745 | 0.88701 | 0.88655 | 0.88602
2018-06-04 | 56.4082 | 2019 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.3888 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 62.4626 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 62.3673 | 62.4149 | 0.90414 | 2018-06-04 | 87.37% | 43.8% | 103.4% | 0.023243 | 2021-06-04 | 1.747e-06 | 1.747e-06 | 1.747e-06 | 8.7715e-05 | 0.0050794 | 0.023243 | 0.061146 | 0.11261 | 0.16625 | 0.23651 | 0.32473 |  | 0 | 0.90414 | 0.43974 | 0.1463 | 0.42041 | 0.41961 | 0.41859 | 0.4175 | 0.41636 | 0.41507
2018-06-05 | 45.4707 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.3839 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 62.4642 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.3631 | 62.4136 | 0.72888 | 2018-06-05 | 87.91% | 44.82% | 103.5% | 0.023327 | 2021-06-05 | 1.8617e-06 | 1.8617e-06 | 1.8617e-06 | 8.8324e-05 | 0.0050742 | 0.023327 | 0.061388 | 0.11327 | 0.16734 | 0.23651 | 0.32197 |  | 0 | 0.19364 | 0.60275 | 0.72888 | 0.59469 | 0.59389 | 0.59286 | 0.59176 | 0.59062 | 0.58933
2018-06-06 | 63.6888 | 2019 | 1.0211 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.3749 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 62.4602 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 62.3557 | 62.4079 | 1.0211 | 2018-06-06 | 88.43% | 45.84% | 103.6% | 0.023404 | 2021-06-06 | 1.9525e-06 | 1.9525e-06 | 1.9525e-06 | 8.876e-05 | 0.0050662 | 0.023404 | 0.06161 | 0.11389 | 0.16836 | 0.23651 | 0.31934 |  | 0 | 1.0211 | 0.45101 | 0.73716 | 0.7566 | 0.75598 | 0.75518 | 0.75433 | 0.75344 | 0.75244
2018-06-07 | 51.7527 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.3623 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 62.4508 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.3454 | 62.3981 | 0.82987 | 2018-06-07 | 88.95% | 46.86% | 103.6% | 0.023473 | 2021-06-07 | 2.0194e-06 | 2.0194e-06 | 2.0194e-06 | 8.9022e-05 | 0.0050553 | 0.023473 | 0.061812 | 0.11447 | 0.16931 | 0.23649 | 0.31683 |  | 0 | 0.33968 | 0.44226 | 0.82987 | 0.51058 | 0.50973 | 0.50864 | 0.50747 | 0.50625 | 0.50491
2018-06-08 | 63.1604 | 2019 | 1.0131 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.3462 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 62.4363 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 62.3325 | 62.3844 | 1.0131 | 2018-06-08 | 89.46% | 47.89% | 103.7% | 0.023533 | 2021-06-08 | 2.0624e-06 | 2.0624e-06 | 2.0624e-06 | 8.9111e-05 | 0.0050416 | 0.023533 | 0.061993 | 0.115 | 0.1702 | 0.23647 | 0.31445 |  | 0 | 1.0131 | 0.65855 | 0.99575 | 0.34787 | 0.3471 | 0.34609 | 0.34501 | 0.3439 | 0.34268
2018-06-09 | 59.6329 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.327 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 62.4168 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.3173 | 62.367 | 0.95677 | 2018-06-09 | 89.96% | 48.92% | 103.7% | 0.023586 | 2021-06-09 | 2.0816e-06 | 2.0816e-06 | 2.0816e-06 | 8.9028e-05 | 0.0050251 | 0.023586 | 0.062155 | 0.1155 | 0.17103 | 0.23644 | 0.3122 |  | 0 | 0.79377 | 0.70138 | 0.95677 | 0.74562 | 0.74497 | 0.74411 | 0.74319 | 0.74224 | 0.7412
2018-06-10 | 59.4562 | 2021 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.3051 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 62.3924 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 62.2999 | 62.3462 | 0.95427 | 2018-06-10 | 90.45% | 49.95% | 103.8% | 0.02363 | 2021-06-10 | 2.0771e-06 | 2.0771e-06 | 2.0771e-06 | 8.8773e-05 | 0.0050057 | 0.02363 | 0.062296 | 0.11596 | 0.17179 | 0.23639 | 0.31008 |  | 0 | 0.36133 | 0.43771 | 0.95427 | 0.94781 | 0.94764 | 0.94741 | 0.94717 | 0.94692 | 0.94664
2018-06-11 | 57.9566 | 2022 |  | 62.2808 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 62.2808 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 62.3633 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 62.2808 | 62.3221 | 0.93057 | 2018-06-11 | 90.93% | 50.98% | 103.9% | 0.023667 | 2021-06-11 | 2.0489e-06 | 2.0489e-06 | 2.0489e-06 | 8.8346e-05 | 0.0049835 | 0.023667 | 0.062418 | 0.11637 | 0.17249 | 0.23634 | 0.30809 |  | 0 | 0.56973 | 0.67551 | 0.8389 | 0.93057 | 0.93034 | 0.93004 | 0.92972 | 0.92939 | 0.92903
2018-06-12 | 57.1578 | 2019 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.2536 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 62.3298 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 62.2585 | 62.2942 | 0.91815 | 2018-06-12 | 91.4% | 52% | 103.9% | 0.023696 | 2021-06-12 | 1.997e-06 | 1.997e-06 | 1.997e-06 | 8.7749e-05 | 0.0049585 | 0.023696 | 0.06252 | 0.11675 | 0.17312 | 0.23628 | 0.30622 |  | 0 | 0.91815 | 0.45751 | 0.83534 | 0.70108 | 0.70034 | 0.69935 | 0.6983 | 0.69722 | 0.69606
2018-06-13 | 63.5613 | 2019 | 1.0215 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.2227 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 62.2921 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 62.2314 | 62.2617 | 1.0215 | 2018-06-13 | 91.85% | 53.03% | 104% | 0.023715 | 2021-06-13 | 1.9317e-06 | 1.9317e-06 | 1.9317e-06 | 8.7068e-05 | 0.0049321 | 0.023715 | 0.062597 | 0.11706 | 0.17366 | 0.23621 | 0.30456 |  | 0 | 1.0215 | 0.9498 | 0.95512 | 0.91216 | 0.91187 | 0.91149 | 0.91108 | 0.91066 | 0.91021
2018-06-14 | 54.4369 | 2021 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.1883 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 62.2502 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 62.1997 | 62.2249 | 0.87536 | 2018-06-14 | 92.3% | 54.05% | 104% | 0.023731 | 2021-06-14 | 1.8635e-06 | 1.8635e-06 | 1.8635e-06 | 8.6376e-05 | 0.0049078 | 0.023731 | 0.062662 | 0.11734 | 0.17414 | 0.23614 | 0.30305 |  | 0 | 0.40525 | 0.63539 | 0.87536 | 0.77542 | 0.7748 | 0.77395 | 0.77306 | 0.77214 | 0.77117
2018-06-15 | 56.0299 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 62.1502 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 62.2043 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 62.1635 | 62.1839 | 0.90152 | 2018-06-15 | 92.73% | 55.07% | 104.1% | 0.023743 | 2021-06-15 | 1.7925e-06 | 1.7925e-06 | 1.7925e-06 | 8.5673e-05 | 0.0048855 | 0.023743 | 0.062716 | 0.11758 | 0.17455 | 0.23605 | 0.30169 |  | 0 | 0.4218 | 0.90152 | 0.87002 | 0.89718 | 0.89685 | 0.89639 | 0.89592 | 0.89542 | 0.8949
2018-06-16 | 64.7374 | 2019 | 1.0423 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 62.1084 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 62.1547 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 62.1228 | 62.1388 | 1.0423 | 2018-06-16 | 93.15% | 56.09% | 104.1% | 0.023752 | 2021-06-16 | 1.7186e-06 | 1.7186e-06 | 1.7186e-06 | 8.4958e-05 | 0.0048652 | 0.023752 | 0.06276 | 0.11779 | 0.1749 | 0.23597 | 0.30048 |  | 0 | 1.0423 | 0.6992 | 0.77044 | 0.86234 | 0.86191 | 0.86132 | 0.8607 | 0.86006 | 0.85939
2018-06-17 | 61.8238 | 2019 | 0.99614 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 62.0631 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 62.1016 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 62.0777 | 62.0897 | 0.99614 | 2018-06-17 | 93.55% | 57.1% | 104.2% | 0.023757 | 2021-06-17 | 1.6418e-06 | 1.6418e-06 | 1.6418e-06 | 8.4232e-05 | 0.0048469 | 0.023757 | 0.062792 | 0.11795 | 0.17518 | 0.23587 | 0.29942 |  | 0 | 0.99614 | 0.49094 | 0.2608 | 0.87066 | 0.87025 | 0.86969 | 0.8691 | 0.86849 | 0.86785
2018-06-18 | 61.0509 | 2019 | 0.98447 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 62.0141 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 62.0451 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 62.0284 | 62.0367 | 0.98447 | 2018-06-18 | 93.95% | 58.11% | 104.2% | 0.023759 | 2021-06-18 | 1.5622e-06 | 1.5622e-06 | 1.5622e-06 | 8.3494e-05 | 0.0048307 | 0.023759 | 0.062813 | 0.11808 | 0.17541 | 0.23577 | 0.29851 |  | 0 | 0.98447 | 0.86123 | 0.73604 | 0.90073 | 0.9004 | 0.89995 | 0.89948 | 0.89899 | 0.89848
2018-06-19 | 57.1965 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 61.9615 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 61.9853 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 61.9748 | 61.9801 | 0.9231 | 2018-06-19 | 94.33% | 59.11% | 104.3% | 0.023756 | 2021-06-19 | 1.49e-06 | 1.49e-06 | 1.49e-06 | 8.2834e-05 | 0.004818 | 0.023756 | 0.062818 | 0.11815 | 0.17554 | 0.23567 | 0.29782 |  | 0 | 0.7927 | 0.77469 | 0.56752 | 0.9231 | 0.92284 | 0.92247 | 0.92209 | 0.9217 | 0.9213
2018-06-20 | 54.1495 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 61.9052 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 61.9225 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 61.9171 | 61.9198 | 0.87472 | 2018-06-20 | 94.69% | 60.1% | 104.3% | 0.02375 | 2021-06-20 | 1.4382e-06 | 1.4382e-06 | 1.4382e-06 | 8.235e-05 | 0.0048081 | 0.02375 | 0.062812 | 0.11818 | 0.17561 | 0.23556 | 0.29729 |  | 0 | 0.47174 | 0.87472 | 0.59629 | 0.56023 | 0.55932 | 0.55805 | 0.55674 | 0.55539 | 0.55401
2018-06-21 | 52.0188 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 61.8454 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 61.8569 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 61.8554 | 61.8561 | 0.84111 | 2018-06-21 | 95.04% | 61.08% | 104.4% | 0.023742 | 2021-06-21 | 1.4069e-06 | 1.4069e-06 | 1.4069e-06 | 8.2043e-05 | 0.0048013 | 0.023742 | 0.062796 | 0.11818 | 0.17561 | 0.23544 | 0.29691 |  | 0 | 0.18486 | 0.84111 | 0.58119 | 0.4062 | 0.4053 | 0.40405 | 0.40277 | 0.40145 | 0.40009
2018-06-22 | 63.1024 | 2020 | 1.0214 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 61.7819 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 61.7886 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 61.7897 | 61.7892 | 1.0214 | 2018-06-22 | 95.38% | 62.05% | 104.4% | 0.023731 | 2021-06-22 | 1.396e-06 | 1.396e-06 | 1.396e-06 | 8.1914e-05 | 0.0047974 | 0.023731 | 0.062769 | 0.11814 | 0.17555 | 0.23533 | 0.29668 |  | 0 | 0.91775 | 1.0214 | 0.62912 | 0.71322 | 0.71246 | 0.71139 | 0.71028 | 0.70915 | 0.70798
2018-06-23 | 54.4391 | 2020 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 61.7147 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 61.7179 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 61.7201 | 61.719 | 0.88211 | 2018-06-23 | 95.71% | 63.02% | 104.5% | 0.023718 | 2021-06-23 | 1.4054e-06 | 1.4054e-06 | 1.4054e-06 | 8.196e-05 | 0.0047964 | 0.023718 | 0.062732 | 0.11806 | 0.17543 | 0.2352 | 0.2966 |  | 0 | 0.8815 | 0.88211 | 0.40523 | 0.70463 | 0.70385 | 0.70276 | 0.70163 | 0.70047 | 0.69928
2018-06-24 | 61.6803 | 2020 | 1.0006 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 61.644 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 61.6448 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 61.6467 | 61.6457 | 1.0006 | 2018-06-24 | 96.02% | 63.97% | 104.5% | 0.023701 | 2021-06-24 | 1.4352e-06 | 1.4352e-06 | 1.4352e-06 | 8.2181e-05 | 0.0047983 | 0.023701 | 0.062683 | 0.11794 | 0.17525 | 0.23507 | 0.29668 |  | 0 | 0.64415 | 1.0006 | 0.68617 | 0.68943 | 0.68863 | 0.6875 | 0.68633 | 0.68514 | 0.6839
2018-06-25 | 58.487 | 2021 |  | 61.5696 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 61.5696 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 61.5696 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 61.5696 | 61.5696 | 0.94993 | 2018-06-25 | 96.31% | 64.91% | 104.5% | 0.023682 | 2021-06-25 | 1.4853e-06 | 1.4853e-06 | 1.4853e-06 | 8.2577e-05 | 0.004803 | 0.023682 | 0.062623 | 0.11778 | 0.17499 | 0.23494 | 0.2969 |  | 0 | 0.93484 | 0.87993 | 0.94993 | 0.56013 | 0.5592 | 0.55789 | 0.55655 | 0.55518 | 0.55376
2018-06-26 | 59.3554 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 61.4916 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 61.4913 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 61.4889 | 61.4901 | 0.96526 | 2018-06-26 | 96.6% | 65.84% | 104.6% | 0.02366 | 2021-06-26 | 1.5557e-06 | 1.5557e-06 | 1.5557e-06 | 8.3147e-05 | 0.0048106 | 0.02366 | 0.062551 | 0.11759 | 0.17468 | 0.23479 | 0.29726 |  | 0 | 0.96526 | 0.81301 | 0.9467 | 0.20646 | 0.20592 | 0.20515 | 0.20437 | 0.20356 | 0.20273
2018-06-27 | 59.1915 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 61.4099 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 61.4087 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 61.4046 | 61.4067 | 0.96387 | 2018-06-27 | 96.86% | 66.76% | 104.6% | 0.023633 | 2021-06-27 | 1.6332e-06 | 1.6332e-06 | 1.6332e-06 | 8.379e-05 | 0.0048216 | 0.023633 | 0.062463 | 0.11733 | 0.17427 | 0.23464 | 0.29785 |  | 0 | 0.96387 | 0.77365 | 0.15489 | 0.21974 | 0.21916 | 0.21834 | 0.2175 | 0.21665 | 0.21576
2018-06-28 | 61.9075 | 2023 | 1.0095 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 61.3247 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 61.3221 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 61.3169 | 61.3195 | 1.0095 | 2018-06-28 | 97.12% | 67.67% | 104.6% | 0.023602 | 2021-06-28 | 1.7077e-06 | 1.7077e-06 | 1.7077e-06 | 8.4421e-05 | 0.0048345 | 0.023602 | 0.062363 | 0.11704 | 0.17379 | 0.23447 | 0.29858 |  | 0 | 0.97346 | 0.70949 | 0.602 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095
2018-06-29 | 58.294 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 61.2358 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 61.2313 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 61.2258 | 61.2286 | 0.95196 | 2018-06-29 | 97.36% | 68.56% | 104.7% | 0.023567 | 2021-06-29 | 1.7792e-06 | 1.7792e-06 | 1.7792e-06 | 8.5038e-05 | 0.0048493 | 0.023567 | 0.062252 | 0.11671 | 0.17325 | 0.2343 | 0.29945 |  | 0 | 0.92676 | 0.81696 | 0.70771 | 0.95196 | 0.95179 | 0.95154 | 0.95129 | 0.95103 | 0.95075
2018-06-30 | 53.9136 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 61.1432 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 61.1366 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 61.1314 | 61.134 | 0.88176 | 2018-06-30 | 97.59% | 69.44% | 104.7% | 0.023529 | 2021-06-30 | 1.8477e-06 | 1.8477e-06 | 1.8477e-06 | 8.5642e-05 | 0.004866 | 0.023529 | 0.062129 | 0.11634 | 0.17265 | 0.23413 | 0.30047 |  | 0 | 0.88176 | 0.44762 | 0.83426 | 0.24039 | 0.23974 | 0.23884 | 0.23793 | 0.23699 | 0.236
2018-07-01 | 59.2416 | 2020 | 0.97043 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 61.0471 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 61.0379 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 61.0338 | 61.0358 | 0.97043 | 2018-07-01 | 97.8% | 70.31% | 104.7% | 0.023487 | 2021-07-01 | 1.9131e-06 | 1.9131e-06 | 1.9131e-06 | 8.6232e-05 | 0.0048848 | 0.023487 | 0.061996 | 0.11594 | 0.17199 | 0.23394 | 0.30164 |  | 0 | 0.32034 | 0.97043 | 0.88436 | 0.91132 | 0.91101 | 0.91057 | 0.91013 | 0.90967 | 0.90918
2018-07-02 | 58.5115 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 60.9473 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 60.9354 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 60.933 | 60.9342 | 0.96003 | 2018-07-02 | 98.01% | 71.16% | 104.8% | 0.023442 | 2021-07-02 | 1.9756e-06 | 1.9756e-06 | 1.9756e-06 | 8.6809e-05 | 0.0049054 | 0.023442 | 0.061851 | 0.1155 | 0.17127 | 0.23376 | 0.30295 |  | 0 | 0.55648 | 0.64999 | 0.89171 | 0.96003 | 0.95988 | 0.95968 | 0.95947 | 0.95925 | 0.95901
2018-07-03 | 51.8554 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 60.8439 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 60.8291 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 60.8292 | 60.8291 | 0.85227 | 2018-07-03 | 98.2% | 72% | 104.8% | 0.023388 | 2021-07-03 | 2.0247e-06 | 2.0247e-06 | 2.0247e-06 | 8.7304e-05 | 0.0049246 | 0.023388 | 0.061681 | 0.115 | 0.17045 | 0.23355 | 0.30445 |  | 0 | 0.85227 | 0.3299 | 0.6004 | 0.74414 | 0.74339 | 0.74238 | 0.74134 | 0.74027 | 0.73909
2018-07-04 | 57.9731 | 2019 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 60.7368 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 60.719 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 60.7225 | 60.7208 | 0.9545 | 2018-07-04 | 98.37% | 72.82% | 104.8% | 0.023326 | 2021-07-04 | 2.0503e-06 | 2.0503e-06 | 2.0503e-06 | 8.7628e-05 | 0.0049411 | 0.023326 | 0.061493 | 0.11446 | 0.16957 | 0.23335 | 0.30608 |  | 0 | 0.9545 | 0.7352 | 0.66227 | 0.76416 | 0.76345 | 0.76249 | 0.76151 | 0.7605 | 0.75937
2018-07-05 | 60.2575 | 2020 | 0.99392 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 60.6262 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 60.6053 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 60.6128 | 60.6091 | 0.99392 | 2018-07-05 | 98.54% | 73.63% | 104.8% | 0.023256 | 2021-07-05 | 2.0525e-06 | 2.0525e-06 | 2.0525e-06 | 8.7783e-05 | 0.0049548 | 0.023256 | 0.061285 | 0.11388 | 0.16863 | 0.23313 | 0.30784 |  | 0 | 0.92303 | 0.99392 | 0.98269 | 0.94614 | 0.94594 | 0.94566 | 0.94539 | 0.9451 | 0.94477
2018-07-06 | 59.8452 | 2020 | 0.98898 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 60.5119 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 60.4881 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 60.5004 | 60.4942 | 0.98898 | 2018-07-06 | 98.69% | 74.42% | 104.8% | 0.023179 | 2021-07-06 | 2.0313e-06 | 2.0313e-06 | 2.0313e-06 | 8.7768e-05 | 0.0049656 | 0.023179 | 0.061059 | 0.11327 | 0.16763 | 0.23291 | 0.30971 |  | 0 | 0.89818 | 0.98898 | 0.372 | 0.85346 | 0.85296 | 0.8523 | 0.85162 | 0.85092 | 0.85012
2018-07-07 | 56.804 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 60.3939 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 60.3673 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 60.3853 | 60.3763 | 0.94056 | 2018-07-07 | 98.83% | 75.2% | 104.9% | 0.023094 | 2021-07-07 | 1.9868e-06 | 1.9868e-06 | 1.9868e-06 | 8.7584e-05 | 0.0049737 | 0.023094 | 0.060814 | 0.11262 | 0.16658 | 0.23267 | 0.31171 |  | 0 | 0.90405 | 0.72105 | 0.66975 | 0.94056 | 0.94034 | 0.94004 | 0.93974 | 0.93943 | 0.93906
2018-07-08 | 61.4707 | 2020 | 1.0199 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 60.2724 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 60.2431 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 60.2675 | 60.2553 | 1.0199 | 2018-07-08 | 98.97% | 75.96% | 104.9% | 0.023001 | 2021-07-08 | 1.9189e-06 | 1.9189e-06 | 1.9189e-06 | 8.7232e-05 | 0.004979 | 0.023001 | 0.060549 | 0.11193 | 0.16546 | 0.23244 | 0.31384 |  | 0 | 0.57819 | 1.0199 | 0.85366 | 0.9988 | 0.99879 | 0.99879 | 0.99878 | 0.99877 | 0.99877
2018-07-09 | 60.7837 | 2021 | 1.0106 | 60.1472 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 60.1472 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 60.1154 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 60.1472 | 60.1313 | 1.0106 | 2018-07-09 | 99.09% | 76.7% | 104.9% | 0.022901 | 2021-07-09 | 1.8277e-06 | 1.8277e-06 | 1.8277e-06 | 8.6711e-05 | 0.0049815 | 0.022901 | 0.060266 | 0.1112 | 0.16428 | 0.23219 | 0.31609 |  | 0 | 0.34871 | 0.98102 | 1.0106 | 0.98306 | 0.98299 | 0.98291 | 0.98282 | 0.98272 | 0.98261
2018-07-10 | 60.9765 | 2019 | 1.016 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 60.0177 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 59.9845 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 60.0243 | 60.0044 | 1.016 | 2018-07-10 | 99.2% | 77.43% | 104.9% | 0.022794 | 2021-07-10 | 1.7132e-06 | 1.7132e-06 | 1.7132e-06 | 8.6021e-05 | 0.0049813 | 0.022794 | 0.059965 | 0.11044 | 0.16304 | 0.23194 | 0.31846 |  | 0 | 1.016 | 0.92346 | 0.87817 | 0.97396 | 0.97386 | 0.97372 | 0.97359 | 0.97345 | 0.97327
2018-07-11 | 60.6551 | 2019 | 1.0129 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 59.8833 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 59.8504 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 59.8986 | 59.8745 | 1.0129 | 2018-07-11 | 99.3% | 78.14% | 104.9% | 0.022676 | 2021-07-11 | 1.5829e-06 | 1.5829e-06 | 1.5829e-06 | 8.5276e-05 | 0.0049759 | 0.022676 | 0.05963 | 0.10961 | 0.16177 | 0.23174 | 0.321 |  | 0 | 1.0129 | 0.79967 | 0.87634 | 0.9496 | 0.94941 | 0.94917 | 0.94891 | 0.94865 | 0.94832
2018-07-12 | 61.032 | 2019 | 1.0216 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 59.7444 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 59.7131 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 59.77 | 59.7416 | 1.0216 | 2018-07-12 | 99.4% | 78.83% | 104.9% | 0.022551 | 2021-07-12 | 1.4496e-06 | 1.4496e-06 | 1.4496e-06 | 8.4575e-05 | 0.0049647 | 0.022551 | 0.059267 | 0.10875 | 0.1605 | 0.23158 | 0.32364 |  | 0 | 1.0216 | 0.90684 | 0.24175 | 0.9457 | 0.94549 | 0.94523 | 0.94496 | 0.94468 | 0.94432
2018-07-13 | 56.1333 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 59.6013 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 59.5727 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 59.6386 | 59.6056 | 0.94181 | 2018-07-13 | 99.48% | 79.51% | 104.9% | 0.022418 | 2021-07-13 | 1.3134e-06 | 1.3134e-06 | 1.3134e-06 | 8.3917e-05 | 0.0049478 | 0.022418 | 0.058876 | 0.10785 | 0.15923 | 0.23148 | 0.32637 |  | 0 | 0.88834 | 0.62674 | 0.44641 | 0.94181 | 0.9416 | 0.94132 | 0.94103 | 0.94073 | 0.94034
2018-07-14 | 60.642 | 2019 | 1.02 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 59.4543 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 59.4292 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 59.5042 | 59.4667 | 1.02 | 2018-07-14 | 99.56% | 80.17% | 104.9% | 0.022277 | 2021-07-14 | 1.1742e-06 | 1.1742e-06 | 1.1742e-06 | 8.3302e-05 | 0.0049252 | 0.022277 | 0.058459 | 0.1069 | 0.15796 | 0.23142 | 0.32919 |  | 0 | 1.02 | 1.0091 | 0.51038 | 0.93068 | 0.93042 | 0.9301 | 0.92976 | 0.92941 | 0.92894
2018-07-15 | 61.8225 | 2019 | 1.0425 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 59.3039 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 59.2829 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 59.3669 | 59.3249 | 1.0425 | 2018-07-15 | 99.63% | 80.82% | 105% | 0.022128 | 2021-07-15 | 1.0322e-06 | 1.0322e-06 | 1.0322e-06 | 8.2732e-05 | 0.0048968 | 0.022128 | 0.058013 | 0.10592 | 0.15668 | 0.23142 | 0.33211 |  | 0 | 1.0425 | 0.82045 | 0.7098 | 0.90203 | 0.90168 | 0.90124 | 0.90078 | 0.9003 | 0.89964
2018-07-16 | 59.8844 | 2019 | 1.0124 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 59.1503 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 59.1336 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 59.2265 | 59.18 | 1.0124 | 2018-07-16 | 99.69% | 81.45% | 105% | 0.021972 | 2021-07-16 | 8.8729e-07 | 8.8729e-07 | 8.8729e-07 | 8.2205e-05 | 0.0048628 | 0.021972 | 0.05754 | 0.1049 | 0.15541 | 0.23147 | 0.33513 |  | 0 | 1.0124 | 0.37573 | 0.7119 | 0.93771 | 0.93748 | 0.93719 | 0.93689 | 0.93658 | 0.93613
2018-07-17 | 59.2841 | 2021 | 1.0049 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 58.9938 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 58.9815 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 59.0829 | 59.0322 | 1.0049 | 2018-07-17 | 99.74% | 82.06% | 105% | 0.021806 | 2021-07-17 | 7.454e-07 | 7.454e-07 | 7.454e-07 | 8.1841e-05 | 0.0048232 | 0.021806 | 0.057031 | 0.10382 | 0.15423 | 0.23175 | 0.33848 |  | 0 | 0.87116 | 0.42883 | 1.0049 | 0.92869 | 0.92843 | 0.92811 | 0.92777 | 0.92741 | 0.92689
2018-07-18 | 54.8987 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 58.8347 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 58.8266 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 58.9362 | 58.8814 | 0.9331 | 2018-07-18 | 99.79% | 82.66% | 105% | 0.021635 | 2021-07-18 | 6.1685e-07 | 6.1685e-07 | 6.1685e-07 | 8.171e-05 | 0.0047813 | 0.021635 | 0.056499 | 0.10271 | 0.15318 | 0.23227 | 0.3421 |  | 0 | 0.75631 | 0.4653 | 0.8916 | 0.9331 | 0.93286 | 0.93255 | 0.93223 | 0.9319 | 0.9314
2018-07-19 | 58.7566 | 2020 | 1.0014 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 58.6736 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 58.6691 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 58.7863 | 58.7277 | 1.0014 | 2018-07-19 | 99.83% | 83.24% | 105% | 0.021461 | 2021-07-19 | 5.0161e-07 | 5.0161e-07 | 5.0161e-07 | 8.1811e-05 | 0.0047371 | 0.021461 | 0.055944 | 0.10157 | 0.15227 | 0.23303 | 0.34599 |  | 0 | 0.99217 | 1.0014 | 0.97448 | 0.79541 | 0.79479 | 0.794 | 0.79317 | 0.79229 | 0.79096
2018-07-20 | 56.8503 | 2020 | 0.97163 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 58.5105 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 58.509 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 58.6331 | 58.571 | 0.97163 | 2018-07-20 | 99.87% | 83.81% | 105% | 0.021282 | 2021-07-20 | 3.9968e-07 | 3.9968e-07 | 3.9968e-07 | 8.2145e-05 | 0.0046906 | 0.021282 | 0.055366 | 0.10039 | 0.15148 | 0.23403 | 0.35016 |  | 0 | 0.48773 | 0.97163 | 0.78205 | 0.76949 | 0.76881 | 0.76797 | 0.76706 | 0.76609 | 0.76461
2018-07-21 | 53.3787 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 58.3459 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 58.3463 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 58.4766 | 58.4114 | 0.91487 | 2018-07-21 | 99.9% | 84.36% | 105% | 0.021099 | 2021-07-21 | 3.1104e-07 | 3.1104e-07 | 3.1104e-07 | 8.2711e-05 | 0.0046418 | 0.021099 | 0.054766 | 0.099176 | 0.15082 | 0.23528 | 0.3546 |  | 0 | 0.80508 | 0.83295 | 0.81102 | 0.91487 | 0.91457 | 0.9142 | 0.9138 | 0.91337 | 0.9127
2018-07-22 | 52.4031 | 2021 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 58.1802 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 58.1812 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 58.3167 | 58.2489 | 0.9007 | 2018-07-22 | 99.92% | 84.9% | 105% | 0.020912 | 2021-07-22 | 2.3567e-07 | 2.3567e-07 | 2.3567e-07 | 8.3509e-05 | 0.0045907 | 0.020912 | 0.054143 | 0.097931 | 0.1503 | 0.23676 | 0.35933 |  | 0 | 0.85882 | 0.89813 | 0.9007 | 0.69535 | 0.69456 | 0.69357 | 0.69248 | 0.69129 | 0.68943
2018-07-23 | 54.774 | 2019 |  | 58.0136 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 58.0136 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 58.0136 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 58.1533 | 58.0835 | 0.94416 | 2018-07-23 | 99.94% | 85.42% | 105% | 0.02072 | 2021-07-23 | 1.7355e-07 | 1.7355e-07 | 1.7355e-07 | 8.4539e-05 | 0.0045374 | 0.02072 | 0.053497 | 0.096651 | 0.1499 | 0.23848 | 0.36432 |  | 0 | 0.94416 | 0.90989 | 0.75971 | 0.88164 | 0.88125 | 0.88077 | 0.88022 | 0.87962 | 0.87867
2018-07-24 | 54.952 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 57.8466 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 57.8442 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 57.9864 | 57.9153 | 0.94996 | 2018-07-24 | 99.96% | 85.92% | 105% | 0.020525 | 2021-07-24 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 1.2468e-07 | 8.5801e-05 | 0.0044818 | 0.020525 | 0.052829 | 0.095338 | 0.14963 | 0.24044 | 0.36959 |  | 0 | 0.94996 | 0.8311 | 0.50983 | 0.91761 | 0.91733 | 0.91699 | 0.91659 | 0.91614 | 0.91543
2018-07-25 | 56.625 | 2020 | 0.98172 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 57.6792 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 57.6733 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 57.816 | 57.7447 | 0.98172 | 2018-07-25 | 99.97% | 86.41% | 105% | 0.020317 | 2021-07-25 | 8.9036e-08 | 8.9036e-08 | 8.9036e-08 | 8.7252e-05 | 0.004423 | 0.020317 | 0.052127 | 0.094036 | 0.14957 | 0.24287 | 0.3756 |  | 0 | 0.95704 | 0.98172 | 0.62266 | 0.4978 | 0.4969 | 0.49577 | 0.49445 | 0.49296 | 0.49057
2018-07-26 | 58.3528 | 2023 | 1.0146 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 57.5109 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 57.5008 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 57.642 | 57.5714 | 1.0146 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.020099 | 2021-07-26 | 5.9344e-08 | 5.9344e-08 | 5.9344e-08 | 8.878e-05 | 0.0043636 | 0.020099 | 0.051406 | 0.092766 | 0.14969 | 0.24573 | 0.3823 |  | 0 | 0.36952 | 0.96429 | 0.5874 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0146
2018-07-27 | 57.1201 | 2022 | 0.99614 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 57.3412 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 57.3264 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 57.4643 | 57.3954 | 0.99614 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 0.019871 | 2021-07-27 | 3.5599e-08 | 3.5599e-08 | 3.5599e-08 | 9.0387e-05 | 0.0043036 | 0.019871 | 0.050666 | 0.091527 | 0.15 | 0.24901 | 0.3897 |  | 0 | 0.24657 | 0.84244 | 0.79573 | 0.99614 | 0.99613 | 0.99611 | 0.99609 | 0.99607 | 0.99603
2018-07-28 | 54.7203 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 57.1698 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 57.15 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 57.2829 | 57.2165 | 0.95716 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.019634 | 2021-07-28 | 1.7796e-08 | 1.7796e-08 | 1.7796e-08 | 9.207e-05 | 0.004243 | 0.019634 | 0.049906 | 0.09032 | 0.15049 | 0.25272 | 0.39778 |  | 0 | 0.95716 | 0.92392 | 0.44731 | 0.84413 | 0.84367 | 0.84309 | 0.84236 | 0.84149 | 0.84007
2018-07-29 | 57.3375 | 2019 | 1.006 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 56.9961 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 56.9714 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 57.0977 | 57.0346 | 1.006 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 0.019387 | 2021-07-29 | 5.9311e-09 | 5.9311e-09 | 5.9311e-09 | 9.3832e-05 | 0.0041817 | 0.019387 | 0.049128 | 0.089145 | 0.15116 | 0.25685 | 0.40656 |  | 0 | 1.006 | 0.632 | 0.94448 | 0.58644 | 0.5856 | 0.58455 | 0.58317 | 0.58153 | 0.57884
2018-07-30 | 53.3313 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 56.8198 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 56.7904 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 56.9087 | 56.8496 | 0.9386 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 0.01913 | 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 9.567e-05 | 0.0041197 | 0.01913 | 0.04833 | 0.088001 | 0.15201 | 0.2614 | 0.41604 |  | 0 | 0.50751 | 0.87415 | 0.34347 | 0.9386 | 0.93841 | 0.93816 | 0.93782 | 0.93741 | 0.93673
2018-07-31 | 55.0578 | 2019 | 0.97206 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 56.6404 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 56.6069 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 56.7158 | 56.6613 | 0.97206 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 0.018858 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 9.7385e-05 | 0.0040562 | 0.018858 | 0.047508 | 0.087005 | 0.15326 | 0.26671 | 0.42659 |  | 0 | 0.97206 | 0.92613 | 0.23744 | 0.96232 | 0.9622 | 0.96204 | 0.96183 | 0.96156 | 0.96111
2018-08-01 | 54.4458 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 56.4574 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 56.4206 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 56.5189 | 56.4698 | 0.96437 | 2018-08-01 | 99.96% | 89.46% | 105% | 0.018574 | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9.8857e-05 | 0.0039911 | 0.018574 | 0.046671 | 0.086171 | 0.15481 | 0.27261 | 0.43799 |  | 0 | 0.89024 | 0.89496 | 0.82589 | 0.96437 | 0.96425 | 0.96411 | 0.96389 | 0.96363 | 0.96319
2018-08-02 | 54.8556 | 2019 | 0.97486 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 56.2704 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 56.2314 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 56.3181 | 56.2748 | 0.97486 | 2018-08-02 | 99.95% | 89.84% | 105% | 0.018278 | 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0.00010009 | 0.0039244 | 0.018278 | 0.045818 | 0.085501 | 0.15665 | 0.27909 | 0.45023 |  | 0 | 0.97486 | 0.82732 | 0.83031 | 0.968 | 0.9679 | 0.96776 | 0.96757 | 0.96732 | 0.96691
2018-08-03 | 54.6524 | 2019 | 0.97456 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 56.079 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 56.0391 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 56.1132 | 56.0762 | 0.97456 | 2018-08-03 | 99.94% | 90.21% | 105% | 0.017969 | 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0.00010107 | 0.003856 | 0.017969 | 0.04495 | 0.084992 | 0.1588 | 0.28616 | 0.46332 |  | 0 | 0.97456 | 0.63933 | 0.65818 | 0.90632 | 0.90604 | 0.90566 | 0.9051 | 0.90439 | 0.90321
2018-08-04 | 51.4501 | 2019 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 55.8827 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 55.8436 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.9042 | 55.8739 | 0.92068 | 2018-08-04 | 99.92% | 90.57% | 105% | 0.017648 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0.00010181 | 0.003786 | 0.017648 | 0.044066 | 0.084646 | 0.16123 | 0.2938 | 0.47726 |  | 0 | 0.92068 | 0.8759 | 0.6677 | 0.89943 | 0.89913 | 0.89872 | 0.8981 | 0.89732 | 0.896
2018-08-05 | 55.3217 | 2020 | 0.99355 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.681 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 55.6445 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 55.691 | 55.6678 | 0.99355 | 2018-08-05 | 99.9% | 90.92% | 105% | 0.017315 | 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00010231 | 0.0037144 | 0.017315 | 0.043168 | 0.084462 | 0.16397 | 0.30203 | 0.49204 |  | 0 | 0.93482 | 0.99355 | 0.901 | 0.85981 | 0.85941 | 0.85885 | 0.858 | 0.85691 | 0.85508
2018-08-06 | 54.9627 | 2020 | 0.99079 | 55.4736 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 55.4736 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 55.4419 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 55.4736 | 55.4577 | 0.99079 | 2018-08-06 | 99.88% | 91.25% | 105% | 0.016969 | 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00010257 | 0.0036412 | 0.016969 | 0.042253 | 0.084439 | 0.167 | 0.31084 | 0.50768 |  | 0 | 0.7147 | 0.99079 | 0.38986 | 0.88636 | 0.88603 | 0.88556 | 0.88481 | 0.88387 | 0.88225
2018-08-07 | 52.9595 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.2613 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 55.2353 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 55.2527 | 55.244 | 0.95835 | 2018-08-07 | 99.86% | 91.58% | 105% | 0.01661 | 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0.00010259 | 0.0035663 | 0.01661 | 0.041323 | 0.084579 | 0.17033 | 0.32023 | 0.52415 |  | 0 | 0.75632 | 0.95835 | 0.4665 | 0.94341 | 0.94324 | 0.94298 | 0.94256 | 0.94204 | 0.94114
2018-08-08 | 52.5077 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 55.0453 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 55.0248 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 55.029 | 55.0269 | 0.9539 | 2018-08-08 | 99.84% | 91.89% | 105% | 0.01624 | 2021-08-08 | 7.4567e-09 | 7.4567e-09 | 7.4567e-09 | 0.00010233 | 0.0034902 | 0.01624 | 0.040442 | 0.084976 | 0.17421 | 0.33043 | 0.54156 |  | 0 | 0.9539 | 0.91827 | 0.64491 | 0.93994 | 0.93976 | 0.93947 | 0.93902 | 0.93844 | 0.93744
2018-08-09 | 52.1651 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 54.8254 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 54.8102 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 54.8023 | 54.8062 | 0.95148 | 2018-08-09 | 99.81% | 92.19% | 105% | 0.015867 | 2021-08-09 | 2.2369e-08 | 2.2369e-08 | 2.2369e-08 | 0.00010185 | 0.0034136 | 0.015867 | 0.039619 | 0.085583 | 0.17858 | 0.34121 | 0.55944 |  | 0 | 0.86848 | 0.90424 | 0.95148 | 0.9268 | 0.92657 | 0.92622 | 0.92565 | 0.92492 | 0.92366
2018-08-10 | 48.5561 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 54.6016 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 54.5911 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 54.5725 | 54.5818 | 0.88928 | 2018-08-10 | 99.78% | 92.48% | 105% | 0.01549 | 2021-08-10 | 4.4736e-08 | 4.4736e-08 | 4.4736e-08 | 0.00010114 | 0.0033366 | 0.01549 | 0.038855 | 0.086403 | 0.18343 | 0.35256 | 0.57778 |  | 0 | 0.71445 | 0.73063 | 0.88928 | 0.86912 | 0.86874 | 0.86812 | 0.86712 | 0.86584 | 0.86365
2018-08-11 | 47.6707 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 54.3736 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 54.3675 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 54.3396 | 54.3536 | 0.87672 | 2018-08-11 | 99.75% | 92.76% | 105% | 0.01511 | 2021-08-11 | 7.4557e-08 | 7.4557e-08 | 7.4557e-08 | 0.0001002 | 0.0032591 | 0.01511 | 0.038151 | 0.087433 | 0.18876 | 0.36449 | 0.5966 |  | 0 | 0.51072 | 0.65564 | 0.87672 | 0.83234 | 0.83187 | 0.83108 | 0.8298 | 0.82815 | 0.82534
2018-08-12 | 46.8293 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 54.1415 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 54.1392 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 54.1034 | 54.1213 | 0.86494 | 2018-08-12 | 99.72% | 93.04% | 105% | 0.014726 | 2021-08-12 | 1.1183e-07 | 1.1183e-07 | 1.1183e-07 | 9.904e-05 | 0.0031811 | 0.014726 | 0.037505 | 0.088675 | 0.19457 | 0.37699 | 0.61589 |  | 0 | 0.52586 | 0.80888 | 0.85383 | 0.86494 | 0.86454 | 0.86385 | 0.86272 | 0.86127 | 0.85881
2018-08-13 | 47.1248 | 2019 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 53.9051 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 53.9059 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 53.8639 | 53.8849 | 0.87422 | 2018-08-13 | 99.69% | 93.3% | 105% | 0.014339 | 2021-08-13 | 1.5656e-07 | 1.5656e-07 | 1.5656e-07 | 9.7649e-05 | 0.0031027 | 0.014339 | 0.036918 | 0.090129 | 0.20086 | 0.39007 | 0.63565 |  | 0 | 0.87422 | 0.49643 | 0.64736 | 0.67348 | 0.67271 | 0.67137 | 0.66914 | 0.6663 | 0.66153
2018-08-14 | 53.6883 | 2019 | 1.0004 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 53.6643 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 53.6676 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 53.6208 | 53.6442 | 1.0004 | 2018-08-14 | 99.65% | 93.55% | 105% | 0.01395 | 2021-08-14 | 2.0875e-07 | 2.0875e-07 | 2.0875e-07 | 9.616e-05 | 0.0030245 | 0.01395 | 0.036504 | 0.09197 | 0.20775 | 0.40355 | 0.65535 |  | 0 | 1.0004 | 0.33813 | 0.87114 | 0.61211 | 0.61125 | 0.60974 | 0.60721 | 0.60401 | 0.59867
2018-08-15 | 46.5921 | 2020 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 53.419 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 53.424 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 53.3741 | 53.3991 | 0.8722 | 2018-08-15 | 99.62% | 93.8% | 105% | 0.013565 | 2021-08-15 | 2.6839e-07 | 2.6839e-07 | 2.6839e-07 | 9.4775e-05 | 0.0029472 | 0.013565 | 0.036268 | 0.094084 | 0.21503 | 0.4171 | 0.67462 |  | 0 | 0.56455 | 0.8722 | 0.394 | 0.75014 | 0.74944 | 0.74819 | 0.74609 | 0.74341 | 0.73897
2018-08-16 | 52.3128 | 2019 | 0.98389 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 53.1691 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 53.175 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 53.1237 | 53.1494 | 0.98389 | 2018-08-16 | 99.58% | 94.03% | 104.9% | 0.013183 | 2021-08-16 | 3.3549e-07 | 3.3549e-07 | 3.3549e-07 | 9.3493e-05 | 0.0028709 | 0.013183 | 0.03621 | 0.09647 | 0.22268 | 0.43071 | 0.69345 |  | 0 | 0.98389 | 0.83495 | 0.60878 | 0.68282 | 0.68199 | 0.68047 | 0.67793 | 0.67469 | 0.66941
2018-08-17 | 51.6953 | 2019 | 0.97696 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 52.9144 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 52.9204 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 52.8695 | 52.8949 | 0.97696 | 2018-08-17 | 99.53% | 94.26% | 104.9% | 0.012805 | 2021-08-17 | 4.1005e-07 | 4.1005e-07 | 4.1005e-07 | 9.2315e-05 | 0.0027956 | 0.012805 | 0.03633 | 0.099127 | 0.23072 | 0.44438 | 0.71184 |  | 0 | 0.97696 | 0.4046 | 0.75598 | 0.5474 | 0.54641 | 0.54459 | 0.54155 | 0.53771 | 0.53154
2018-08-18 | 51.9333 | 2021 | 0.9863 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 52.6549 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 52.6599 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 52.6113 | 52.6356 | 0.9863 | 2018-08-18 | 99.49% | 94.48% | 104.9% | 0.01243 | 2021-08-18 | 4.9206e-07 | 4.9206e-07 | 4.9206e-07 | 9.124e-05 | 0.0027213 | 0.01243 | 0.036628 | 0.10206 | 0.23914 | 0.45812 | 0.7298 |  | 0 | 0.6192 | 0.81513 | 0.9863 | 0.74262 | 0.74182 | 0.74035 | 0.73788 | 0.73473 | 0.72971
2018-08-19 | 43.5255 | 2021 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 52.3904 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 52.3934 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 52.3491 | 52.3713 | 0.83079 | 2018-08-19 | 99.44% | 94.69% | 104.9% | 0.012058 | 2021-08-19 | 5.8155e-07 | 5.8155e-07 | 5.8155e-07 | 9.0269e-05 | 0.002648 | 0.012058 | 0.037104 | 0.10526 | 0.24795 | 0.47192 | 0.74731 |  | 0 | 0.66195 | 0.77336 | 0.83079 | 0.7749 | 0.77414 | 0.77273 | 0.77036 | 0.76735 | 0.76261
2018-08-20 | 48.9907 | 2022 |  | 52.1208 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 52.1208 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 52.1208 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 52.0827 | 52.1018 | 0.93995 | 2018-08-20 | 99.39% | 94.9% | 104.9% | 0.01169 | 2021-08-20 | 6.7849e-07 | 6.7849e-07 | 6.7849e-07 | 8.9401e-05 | 0.0025757 | 0.01169 | 0.037758 | 0.10873 | 0.25714 | 0.48578 | 0.76439 |  | 0 | 0.63053 | 0.93164 | 0.92998 | 0.93995 | 0.93969 | 0.93921 | 0.9384 | 0.93737 | 0.93576
2018-08-21 | 48.8331 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 51.8466 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 51.8418 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 51.812 | 51.8269 | 0.94188 | 2018-08-21 | 99.34% | 95.09% | 104.9% | 0.011325 | 2021-08-21 | 7.829e-07 | 7.829e-07 | 7.829e-07 | 8.8636e-05 | 0.0025043 | 0.011325 | 0.03859 | 0.11248 | 0.26672 | 0.49971 | 0.78104 |  | 0 | 0.94188 | 0.9319 | 0.88509 | 0.60735 | 0.60621 | 0.60411 | 0.60058 | 0.59612 | 0.58941
2018-08-22 | 52.4424 | 2019 | 1.017 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 51.5681 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 51.5563 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 51.537 | 51.5466 | 1.017 | 2018-08-22 | 99.29% | 95.28% | 104.9% | 0.011021 | 2021-08-22 | 8.7987e-07 | 8.7987e-07 | 8.7987e-07 | 8.7915e-05 | 0.002434 | 0.011021 | 0.039679 | 0.11668 | 0.27666 | 0.51344 | 0.79657 |  | 0 | 1.017 | 0.8847 | 0.41249 | 0.53642 | 0.53517 | 0.53288 | 0.52904 | 0.52422 | 0.51711
2018-08-23 | 49.8385 | 2019 | 0.97179 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 51.2852 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 51.2647 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 51.2574 | 51.261 | 0.97179 | 2018-08-23 | 99.23% | 95.46% | 104.9% | 0.010776 | 2021-08-23 | 9.6194e-07 | 9.6194e-07 | 9.6194e-07 | 8.7264e-05 | 0.0023643 | 0.010776 | 0.040961 | 0.12124 | 0.2867 | 0.52673 | 0.81092 |  | 0 | 0.97179 | 0.7391 | 0.94532 | 0.94505 | 0.94478 | 0.94427 | 0.94342 | 0.94234 | 0.94074
2018-08-24 | 49.3246 | 2019 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 50.9979 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 50.9671 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 50.9732 | 50.9702 | 0.96719 | 2018-08-24 | 99.17% | 95.64% | 104.9% | 0.01059 | 2021-08-24 | 1.0291e-06 | 1.0291e-06 | 1.0291e-06 | 8.6684e-05 | 0.0022953 | 0.01059 | 0.042438 | 0.12615 | 0.29684 | 0.5396 | 0.82407 |  | 0 | 0.96719 | 0.84135 | 0.88676 | 0.88016 | 0.87956 | 0.87849 | 0.87669 | 0.87442 | 0.87113
2018-08-25 | 46.2384 | 2020 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 50.7059 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 50.6637 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 50.6844 | 50.674 | 0.91189 | 2018-08-25 | 99.11% | 95.81% | 104.9% | 0.010465 | 2021-08-25 | 1.0814e-06 | 1.0814e-06 | 1.0814e-06 | 8.6174e-05 | 0.0022269 | 0.010465 | 0.044108 | 0.13143 | 0.30708 | 0.55203 | 0.83604 |  | 0 | 0.89114 | 0.91189 | 0.89025 | 0.64443 | 0.64306 | 0.64062 | 0.63661 | 0.6316 | 0.62457
2018-08-26 | 47.6161 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 50.4093 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 50.3547 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 50.3906 | 50.3727 | 0.94459 | 2018-08-26 | 99.04% | 95.97% | 104.9% | 0.010398 | 2021-08-26 | 1.1187e-06 | 1.1187e-06 | 1.1187e-06 | 8.5735e-05 | 0.0021591 | 0.010398 | 0.045971 | 0.13706 | 0.31742 | 0.56404 | 0.84682 |  | 0 | 0.80801 | 0.94329 | 0.94459 | 0.86251 | 0.86176 | 0.86043 | 0.85825 | 0.85552 | 0.8517
2018-08-27 | 46.9088 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 50.1079 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 50.0404 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 50.092 | 50.0662 | 0.93616 | 2018-08-27 | 98.97% | 96.13% | 104.9% | 0.010392 | 2021-08-27 | 1.1412e-06 | 1.1412e-06 | 1.1412e-06 | 8.5366e-05 | 0.0020919 | 0.010392 | 0.048029 | 0.14306 | 0.32787 | 0.57562 | 0.8564 |  | 0 | 0.61194 | 0.52777 | 0.83471 | 0.93616 | 0.93576 | 0.93505 | 0.93391 | 0.93247 | 0.9305
2018-08-28 | 48.5631 | 2021 | 0.97513 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 49.8015 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 49.7209 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 49.7883 | 49.7546 | 0.97513 | 2018-08-28 | 98.9% | 96.28% | 104.9% | 0.01052 | 2021-08-28 | 1.1672e-06 | 1.1672e-06 | 1.1672e-06 | 8.5083e-05 | 0.0020338 | 0.01052 | 0.050337 | 0.1494 | 0.33823 | 0.58642 | 0.86429 |  | 0.58621 | 0.81311 | 0.923 | 0.97513 | 0.91449 | 0.91393 | 0.91297 | 0.91142 | 0.90949 | 0.90689
2018-08-29 | 47.4952 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 49.4901 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 49.3965 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 49.4794 | 49.4379 | 0.95969 | 2018-08-29 | 98.82% | 96.43% | 104.9% | 0.01078 | 2021-08-29 | 1.1966e-06 | 1.1966e-06 | 1.1966e-06 | 8.4755e-05 | 0.0019841 | 0.01078 | 0.052783 | 0.15592 | 0.34838 | 0.59663 | 0.87101 |  | 0.70208 | 0.94834 | 0.20273 | 0.95969 | 0.65283 | 0.65114 | 0.64823 | 0.64367 | 0.63808 | 0.63079
2018-08-30 | 46.5639 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 49.1735 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 49.0673 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 49.1652 | 49.1163 | 0.94693 | 2018-08-30 | 98.74% | 96.57% | 104.8% | 0.011173 | 2021-08-30 | 1.2296e-06 | 1.2296e-06 | 1.2296e-06 | 8.4382e-05 | 0.0019429 | 0.011173 | 0.055366 | 0.16261 | 0.35834 | 0.60624 | 0.87654 |  | 0.83045 | 0.93758 | 0.4671 | 0.94693 | 0.92577 | 0.92523 | 0.9243 | 0.92285 | 0.92106 | 0.91873
2018-08-31 | 46.0704 | 2021 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 48.8517 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 48.7337 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 48.8457 | 48.7897 | 0.94307 | 2018-08-31 | 98.66% | 96.7% | 104.8% | 0.011698 | 2021-08-31 | 1.266e-06 | 1.266e-06 | 1.266e-06 | 8.3964e-05 | 0.0019101 | 0.011698 | 0.058087 | 0.16947 | 0.36809 | 0.61525 | 0.88091 |  | 0.83256 | 0.89997 | 0.6802 | 0.94307 | 0.51249 | 0.51044 | 0.50694 | 0.50167 | 0.49532 | 0.48738
2018-09-01 | 47.6634 | 2018 | 0.98225 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 48.5245 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 48.3957 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 48.5206 | 48.4581 | 0.98225 | 2018-09-01 | 98.57% | 96.83% | 104.8% | 0.012356 | 2021-09-01 | 1.306e-06 | 1.306e-06 | 1.306e-06 | 8.3502e-05 | 0.0018858 | 0.012356 | 0.060945 | 0.17651 | 0.37764 | 0.62366 | 0.8841 |  | 0.98225 | 0.3659 | 0.92014 | 0.66014 | 0.83214 | 0.83093 | 0.82887 | 0.82578 | 0.82202 | 0.81731
2018-09-02 | 47.15 | 2020 | 0.97838 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 48.1919 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 48.0536 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 48.19 | 48.1218 | 0.97838 | 2018-09-02 | 98.48% | 96.96% | 104.8% | 0.013146 | 2021-09-02 | 1.3494e-06 | 1.3494e-06 | 1.3494e-06 | 8.2996e-05 | 0.0018699 | 0.013146 | 0.063941 | 0.18372 | 0.38698 | 0.63147 | 0.88611 |  | 0.93823 | 0.97511 | 0.97838 | 0.40688 | 0.80743 | 0.80601 | 0.80362 | 0.8001 | 0.79585 | 0.79062
2018-09-03 | 48.6138 | 2019 | 1.0159 | 47.8536 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 47.8536 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 47.7076 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 47.8536 | 47.7806 | 1.0159 | 2018-09-03 | 98.38% | 97.08% | 104.8% | 0.014068 | 2021-09-03 | 1.3964e-06 | 1.3964e-06 | 1.3964e-06 | 8.2444e-05 | 0.0018624 | 0.014068 | 0.067075 | 0.19111 | 0.39613 | 0.63869 | 0.88695 |  | 0.94822 | 1.0159 | 0.99904 | 0.66162 | 0.75711 | 0.75536 | 0.75241 | 0.74816 | 0.74309 | 0.73695
2018-09-04 | 47.9964 | 2019 | 1.0102 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 47.5094 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 47.3578 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 47.5092 | 47.4335 | 1.0102 | 2018-09-04 | 98.28% | 97.19% | 104.8% | 0.015124 | 2021-09-04 | 1.4468e-06 | 1.4468e-06 | 1.4468e-06 | 8.1848e-05 | 0.0018635 | 0.015124 | 0.070346 | 0.19867 | 0.40507 | 0.6453 | 0.88661 |  | 0.88915 | 1.0102 | 0.97174 | 0.83227 | 0.88688 | 0.88588 | 0.88419 | 0.8818 | 0.87894 | 0.87551
2018-09-05 | 45.4174 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 47.1593 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 47.0047 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 47.1549 | 47.0798 | 0.96306 | 2018-09-05 | 98.18% | 97.3% | 104.8% | 0.016302 | 2021-09-05 | 1.5188e-06 | 1.5188e-06 | 1.5188e-06 | 8.1345e-05 | 0.0018894 | 0.016302 | 0.073784 | 0.20628 | 0.41353 | 0.65082 | 0.88454 |  | 0.84621 | 0.80754 | 0.96306 | 0.84817 | 0.79738 | 0.7957 | 0.79289 | 0.78899 | 0.78438 | 0.77897
2018-09-06 | 48.9314 | 2019 | 1.0455 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 46.8034 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 46.6482 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 46.7913 | 46.7197 | 1.0455 | 2018-09-06 | 98.07% | 97.41% | 104.8% | 0.017546 | 2021-09-06 | 1.6272e-06 | 1.6272e-06 | 1.6272e-06 | 8.0995e-05 | 0.0019404 | 0.017546 | 0.077308 | 0.21376 | 0.42154 | 0.65551 | 0.88142 |  | 0.62709 | 1.0455 | 0.92722 | 0.91667 | 0.92093 | 0.92014 | 0.91882 | 0.91701 | 0.91487 | 0.91239
2018-09-07 | 44.3532 | 2019 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 46.4419 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 46.2887 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 46.4191 | 46.3539 | 0.95503 | 2018-09-07 | 97.96% | 97.51% | 104.7% | 0.018856 | 2021-09-07 | 1.772e-06 | 1.772e-06 | 1.772e-06 | 8.0798e-05 | 0.0020163 | 0.018856 | 0.080918 | 0.22111 | 0.42909 | 0.65936 | 0.87723 |  | 0.72071 | 0.95503 | 0.647 | 0.73591 | 0.79258 | 0.79073 | 0.78766 | 0.78355 | 0.77877 | 0.77334
2018-09-08 | 42.7535 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 46.075 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 45.9263 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 46.0388 | 45.9825 | 0.92791 | 2018-09-08 | 97.84% | 97.61% | 104.7% | 0.020231 | 2021-09-08 | 1.9533e-06 | 1.9533e-06 | 1.9533e-06 | 8.0755e-05 | 0.0021172 | 0.020231 | 0.084616 | 0.22833 | 0.43618 | 0.66238 | 0.87199 |  | 0.92791 | 0.91802 | 0.89015 | 0.64363 | 0.73012 | 0.72781 | 0.72402 | 0.71905 | 0.71333 | 0.70696
2018-09-09 | 43.3855 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 45.7031 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 45.5612 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 45.651 | 45.6061 | 0.94929 | 2018-09-09 | 97.71% | 97.71% | 104.7% | 0.021673 | 2021-09-09 | 2.1712e-06 | 2.1712e-06 | 2.1712e-06 | 8.0864e-05 | 0.002243 | 0.021673 | 0.088401 | 0.23543 | 0.44282 | 0.66457 | 0.86569 |  | 0.67834 | 0.79102 | 0.94929 | 0.41024 | 0.5473 | 0.54428 | 0.53941 | 0.53318 | 0.52613 | 0.5185
2018-09-10 | 42.9458 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 45.3263 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 45.1937 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 45.2565 | 45.2251 | 0.94748 | 2018-09-10 | 97.58% | 97.8% | 104.7% | 0.02318 | 2021-09-10 | 2.4255e-06 | 2.4255e-06 | 2.4255e-06 | 8.1127e-05 | 0.0023939 | 0.02318 | 0.092274 | 0.24239 | 0.44899 | 0.66593 | 0.85833 |  | 0.82286 | 0.30357 | 0.57683 | 0.87375 | 0.94748 | 0.94685 | 0.94582 | 0.94451 | 0.943 | 0.94136
2018-09-11 | 43.8051 | 2019 | 0.97464 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 44.9448 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 44.824 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 44.8557 | 44.8398 | 0.97464 | 2018-09-11 | 97.44% | 97.89% | 104.7% | 0.024745 | 2021-09-11 | 2.6909e-06 | 2.6909e-06 | 2.6909e-06 | 8.1636e-05 | 0.0025707 | 0.024745 | 0.096176 | 0.24896 | 0.4543 | 0.66603 | 0.84972 |  | 0.88652 | 0.97464 | 0.81553 | 0.85215 | 0.92984 | 0.92898 | 0.9276 | 0.92587 | 0.92389 | 0.92178
2018-09-12 | 44.5616 | 2019 | 1.0001 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 44.5589 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 44.4523 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 44.4493 | 44.4508 | 1.0001 | 2018-09-12 | 97.3% | 97.97% | 104.7% | 0.02629 | 2021-09-12 | 2.9489e-06 | 2.9489e-06 | 2.9489e-06 | 8.2377e-05 | 0.002765 | 0.02629 | 0.10005 | 0.25515 | 0.45892 | 0.66521 | 0.84038 |  | 0.58679 | 1.0001 | 0.92029 | 0.93797 | 0.67412 | 0.67116 | 0.66647 | 0.66072 | 0.65432 | 0.64769
2018-09-13 | 41.3226 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 44.1687 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 44.0787 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 44.0379 | 44.0583 | 0.93556 | 2018-09-13 | 97.15% | 98.05% | 104.6% | 0.027817 | 2021-09-13 | 3.1995e-06 | 3.1995e-06 | 3.1995e-06 | 8.335e-05 | 0.0029768 | 0.027817 | 0.1039 | 0.26096 | 0.46286 | 0.66346 | 0.83031 |  | 0.46952 | 0.77998 | 0.93556 | 0.67627 | 0.32957 | 0.32652 | 0.32178 | 0.31616 | 0.31005 | 0.30397
2018-09-14 | 40.5063 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 43.7746 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 43.7035 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 43.6221 | 43.6628 | 0.92534 | 2018-09-14 | 97% | 98.13% | 104.6% | 0.029326 | 2021-09-14 | 3.4427e-06 | 3.4427e-06 | 3.4427e-06 | 8.4554e-05 | 0.0032062 | 0.029326 | 0.10772 | 0.26638 | 0.46611 | 0.6608 | 0.81951 |  | 0.63418 | 0.88929 | 0.92534 | 0.3947 | 0.75649 | 0.75385 | 0.74975 | 0.74484 | 0.73942 | 0.734
2018-09-15 | 40.691 | 2020 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 43.3767 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 43.3269 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 43.2025 | 43.2647 | 0.93809 | 2018-09-15 | 96.84% | 98.21% | 104.6% | 0.030816 | 2021-09-15 | 3.6785e-06 | 3.6785e-06 | 3.6785e-06 | 8.5992e-05 | 0.0034531 | 0.030816 | 0.11151 | 0.27142 | 0.46867 | 0.65722 | 0.80797 |  | 0.78045 | 0.90741 | 0.93809 | 0.70561 | 0.83266 | 0.83061 | 0.82744 | 0.82369 | 0.81956 | 0.81549
2018-09-16 | 39.51 | 2018 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 42.9752 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 42.9492 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 42.7798 | 42.8645 | 0.91937 | 2018-09-16 | 96.67% | 98.28% | 104.6% | 0.032288 | 2021-09-16 | 3.9069e-06 | 3.9069e-06 | 3.9069e-06 | 8.7661e-05 | 0.0037176 | 0.032288 | 0.11528 | 0.27607 | 0.47055 | 0.65271 | 0.79569 |  | 0.91937 | 0.90685 | 0.8556 | 0.47375 | 0.77706 | 0.77445 | 0.77046 | 0.76583 | 0.76077 | 0.75589
2018-09-17 | 42.1741 | 2022 | 0.99069 | 42.5704 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 42.5704 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 42.5704 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 42.3545 | 42.4625 | 0.99069 | 2018-09-17 | 96.49% | 98.35% | 104.6% | 0.033741 | 2021-09-17 | 4.128e-06 | 4.128e-06 | 4.128e-06 | 8.9564e-05 | 0.0039997 | 0.033741 | 0.11901 | 0.28035 | 0.47175 | 0.64728 | 0.78268 |  | 0.89936 | 0.89094 | 0.8718 | 0.94997 | 0.99069 | 0.99055 | 0.99033 | 0.99008 | 0.9898 | 0.98954
2018-09-18 | 42.2878 | 2023 | 1.0031 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 42.1588 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 42.1872 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 41.9273 | 42.0572 | 1.0031 | 2018-09-18 | 96.31% | 98.42% | 104.5% | 0.035176 | 2021-09-18 | 4.3417e-06 | 4.3417e-06 | 4.3417e-06 | 9.1699e-05 | 0.0042995 | 0.035176 | 0.12273 | 0.28423 | 0.47225 | 0.64093 | 0.76894 |  | 0.85987 | 0.62542 | 0.88424 | 0.1956 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031
2018-09-19 | 40.4235 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 41.7378 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 41.7962 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 41.4987 | 41.6475 | 0.96851 | 2018-09-19 | 96.12% | 98.48% | 104.5% | 0.036585 | 2021-09-19 | 4.527e-06 | 4.527e-06 | 4.527e-06 | 9.4176e-05 | 0.0046069 | 0.036585 | 0.12625 | 0.28745 | 0.47174 | 0.63352 | 0.75461 |  | 0.82986 | 0.93402 | 0.45022 | 0.80277 | 0.96851 | 0.96802 | 0.96729 | 0.96646 | 0.96557 | 0.96476
2018-09-20 | 41.3212 | 2023 | 1.0003 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 41.3087 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 41.3982 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 41.0694 | 41.2338 | 1.0003 | 2018-09-20 | 95.92% | 98.54% | 104.5% | 0.037978 | 2021-09-20 | 4.6657e-06 | 4.6657e-06 | 4.6657e-06 | 9.6856e-05 | 0.0049055 | 0.037978 | 0.12956 | 0.29012 | 0.47047 | 0.62555 | 0.74025 |  | 0.92548 | 0.92241 | 0.75864 | 0.74372 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003
2018-09-21 | 40.2305 | 2022 | 0.98428 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 40.8731 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 40.9937 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 40.64 | 40.8169 | 0.98428 | 2018-09-21 | 95.71% | 98.6% | 104.5% | 0.039354 | 2021-09-21 | 4.7579e-06 | 4.7579e-06 | 4.7579e-06 | 9.9741e-05 | 0.0051951 | 0.039354 | 0.13266 | 0.29224 | 0.46846 | 0.61702 | 0.72586 |  | 0.75954 | 0.77312 | 0.73242 | 0.33694 | 0.98428 | 0.98402 | 0.98364 | 0.98323 | 0.98279 | 0.9824
2018-09-22 | 38.8464 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 40.4324 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 40.5832 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 40.2111 | 40.3972 | 0.96077 | 2018-09-22 | 95.5% | 98.66% | 104.4% | 0.040714 | 2021-09-22 | 4.8035e-06 | 4.8035e-06 | 4.8035e-06 | 0.00010283 | 0.0054759 | 0.040714 | 0.13554 | 0.29382 | 0.4657 | 0.60792 | 0.71144 |  | 0.91982 | 0.21603 | 0.6724 | 0.9481 | 0.96077 | 0.96013 | 0.95922 | 0.95823 | 0.95718 | 0.95627
2018-09-23 | 37.6254 | 2019 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 39.988 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 40.1675 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 39.7834 | 39.9754 | 0.94092 | 2018-09-23 | 95.27% | 98.71% | 104.4% | 0.042058 | 2021-09-23 | 4.8025e-06 | 4.8025e-06 | 4.8025e-06 | 0.00010612 | 0.0057479 | 0.042058 | 0.1382 | 0.29484 | 0.46219 | 0.59827 | 0.697 |  | 0.93281 | 0.94092 | 0.6202 | 0.82309 | 0.62582 | 0.6218 | 0.61627 | 0.6104 | 0.60431 | 0.59925
2018-09-24 | 36.2274 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 39.5414 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 39.747 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 39.3573 | 39.5522 | 0.91619 | 2018-09-24 | 95.04% | 98.76% | 104.4% | 0.043386 | 2021-09-24 | 4.7549e-06 | 4.7549e-06 | 4.7549e-06 | 0.00010962 | 0.0060111 | 0.043386 | 0.14066 | 0.29532 | 0.45793 | 0.58806 | 0.68253 |  | 0.91619 | 0.62636 | 0.79852 | 0.83802 | 0.46026 | 0.45596 | 0.45017 | 0.44415 | 0.43797 | 0.43297
2018-09-25 | 37.7376 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 39.0941 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 39.3225 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 38.9336 | 39.128 | 0.9653 | 2018-09-25 | 94.8% | 98.81% | 104.3% | 0.044636 | 2021-09-25 | 4.6564e-06 | 4.6564e-06 | 4.6564e-06 | 0.00011328 | 0.0062693 | 0.044636 | 0.14274 | 0.2951 | 0.45287 | 0.57748 | 0.66849 |  | 0.9653 | 0.75374 | 0.5052 | 0.79754 | 0.8617 | 0.85961 | 0.85678 | 0.85381 | 0.85072 | 0.84821
2018-09-26 | 38.3477 | 2018 | 0.99225 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 38.6474 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 38.8944 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 38.5128 | 38.7036 | 0.99225 | 2018-09-26 | 94.54% | 98.86% | 104.3% | 0.045818 | 2021-09-26 | 4.5324e-06 | 4.5324e-06 | 4.5324e-06 | 0.00011702 | 0.0065216 | 0.045818 | 0.14452 | 0.29445 | 0.44743 | 0.56697 | 0.65507 |  | 0.99225 | 0.80243 | 0.53391 | 0.86055 | 0.75545 | 0.7522 | 0.74787 | 0.7434 | 0.7388 | 0.73512
2018-09-27 | 36.9696 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 38.2028 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 38.4634 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 38.0956 | 38.2795 | 0.96772 | 2018-09-27 | 94.28% | 98.91% | 104.3% | 0.046931 | 2021-09-27 | 4.3829e-06 | 4.3829e-06 | 4.3829e-06 | 0.00012082 | 0.006768 | 0.046931 | 0.146 | 0.29336 | 0.4416 | 0.5565 | 0.64226 |  | 0.96772 | 0.84496 | 0.409 | 0.54667 | 0.49334 | 0.48894 | 0.48323 | 0.47745 | 0.4716 | 0.46701
2018-09-28 | 35.2115 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 37.7617 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 38.03 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 37.6825 | 37.8563 | 0.93246 | 2018-09-28 | 94.01% | 98.95% | 104.3% | 0.047975 | 2021-09-28 | 4.2079e-06 | 4.2079e-06 | 4.2079e-06 | 0.0001247 | 0.0070086 | 0.047975 | 0.14716 | 0.29184 | 0.43538 | 0.5461 | 0.63007 |  | 0.93246 | 0.79875 | 0.33394 | 0.63693 | 0.54981 | 0.54544 | 0.53982 | 0.53417 | 0.52846 | 0.52401
2018-09-29 | 37.2096 | 2019 | 0.99689 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 37.3257 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 37.595 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 37.2742 | 37.4346 | 0.99689 | 2018-09-29 | 93.73% | 99% | 104.2% | 0.048952 | 2021-09-29 | 4.0074e-06 | 4.0074e-06 | 4.0074e-06 | 0.00012865 | 0.0072434 | 0.048952 | 0.14801 | 0.28989 | 0.42877 | 0.53575 | 0.61849 |  | 0.98397 | 0.99689 | 0.78875 | 0.73506 | 0.64286 | 0.63879 | 0.63361 | 0.62842 | 0.62319 | 0.6191
2018-09-30 | 35.366 | 2018 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 36.8961 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 37.1588 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 36.8713 | 37.015 | 0.95853 | 2018-09-30 | 93.43% | 99.04% | 104.2% | 0.049859 | 2021-09-30 | 3.7813e-06 | 3.7813e-06 | 3.7813e-06 | 0.00013267 | 0.0074722 | 0.049859 | 0.14856 | 0.2875 | 0.42177 | 0.52545 | 0.60753 |  | 0.95853 | 0.77552 | 0.86693 | 0.47629 | 0.69825 | 0.69452 | 0.68981 | 0.68512 | 0.68041 | 0.6767
2018-10-01 | 35.6337 | 2020 | 0.97695 | 36.4744 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 36.4744 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 36.722 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 36.4744 | 36.5982 | 0.97695 | 2018-10-01 | 93.13% | 99.08% | 104.1% | 0.050697 | 2021-10-01 | 3.5296e-06 | 3.5296e-06 | 3.5296e-06 | 0.00013676 | 0.0076952 | 0.050697 | 0.14879 | 0.28467 | 0.41438 | 0.51521 | 0.59718 |  | 0.67672 | 0.7646 | 0.97695 | 0.80214 | 0.89938 | 0.89778 | 0.89576 | 0.89375 | 0.89172 | 0.89011
2018-10-02 | 36.7688 | 2018 | 1.0197 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 36.0584 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 36.2854 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 36.0795 | 36.1825 | 1.0197 | 2018-10-02 | 92.81% | 99.12% | 104.1% | 0.051467 | 2021-10-02 | 3.2521e-06 | 3.2521e-06 | 3.2521e-06 | 0.00014093 | 0.0079123 | 0.051467 | 0.14871 | 0.2814 | 0.40659 | 0.50502 | 0.58744 |  | 1.0197 | 0.60724 | 0.25616 | 0.97232 | 0.9715 | 0.97101 | 0.9704 | 0.9698 | 0.96919 | 0.96869
2018-10-03 | 34.8953 | 2018 | 0.97897 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 35.645 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 35.8494 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 35.6826 | 35.766 | 0.97897 | 2018-10-03 | 92.48% | 99.15% | 104.1% | 0.052117 | 2021-10-03 | 2.9837e-06 | 2.9837e-06 | 2.9837e-06 | 0.0001452 | 0.0081204 | 0.052117 | 0.14825 | 0.27765 | 0.39853 | 0.49519 | 0.57884 |  | 0.97897 | 0.9045 | 0.16535 | 0.19837 | 0.94063 | 0.93966 | 0.93845 | 0.93726 | 0.93608 | 0.9351
2018-10-04 | 35.2431 | 2023 | 1.0003 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 35.2342 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 35.4147 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 35.2838 | 35.3493 | 1.0003 | 2018-10-04 | 92.14% | 99.19% | 104% | 0.052657 | 2021-10-04 | 2.7456e-06 | 2.7456e-06 | 2.7456e-06 | 0.00014949 | 0.0083297 | 0.052657 | 0.14758 | 0.2737 | 0.39051 | 0.48585 | 0.57122 |  | 0.9731 | 0.29662 | 0.46868 | 0.85507 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003
2018-10-05 | 35.5403 | 2023 | 1.0205 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 34.826 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 34.9818 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 34.8838 | 34.9328 | 1.0205 | 2018-10-05 | 91.79% | 99.22% | 104% | 0.053085 | 2021-10-05 | 2.5378e-06 | 2.5378e-06 | 2.5378e-06 | 0.00015377 | 0.0085401 | 0.053085 | 0.14668 | 0.26955 | 0.38256 | 0.47701 | 0.56458 |  | 0.96529 | 0.90511 | 0.6134 | 0.40604 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205
2018-10-06 | 31.2128 | 2018 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 34.4204 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 34.5514 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 34.4826 | 34.517 | 0.90681 | 2018-10-06 | 91.43% | 99.25% | 103.9% | 0.053402 | 2021-10-06 | 2.3603e-06 | 2.3603e-06 | 2.3603e-06 | 0.00015806 | 0.0087517 | 0.053402 | 0.14556 | 0.2652 | 0.37465 | 0.46865 | 0.55893 |  | 0.90681 | 0.53452 | 0.70632 | 0.68195 | 0.37314 | 0.36924 | 0.3646 | 0.36022 | 0.35595 | 0.35228
2018-10-07 | 34.2474 | 2021 | 1.0068 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 34.0173 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 34.124 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 34.0809 | 34.1024 | 1.0068 | 2018-10-07 | 91.06% | 99.29% | 103.9% | 0.053608 | 2021-10-07 | 2.2132e-06 | 2.2132e-06 | 2.2132e-06 | 0.00016236 | 0.0089643 | 0.053608 | 0.14422 | 0.26065 | 0.36681 | 0.46079 | 0.55427 |  | 0.38891 | 0.8144 | 0.22864 | 1.0068 | 0.76609 | 0.76311 | 0.75956 | 0.75615 | 0.7528 | 0.74977
2018-10-08 | 32.9704 | 2019 | 0.98077 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 33.6169 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 33.7002 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 33.6788 | 33.6895 | 0.98077 | 2018-10-08 | 90.67% | 99.32% | 103.8% | 0.053701 | 2021-10-08 | 2.0965e-06 | 2.0965e-06 | 2.0965e-06 | 0.00016666 | 0.009178 | 0.053701 | 0.14266 | 0.2559 | 0.35901 | 0.45342 | 0.55059 |  | 0.39085 | 0.98077 | 0.80675 | 0.89512 | 0.50277 | 0.49871 | 0.49391 | 0.48937 | 0.48494 | 0.48086
2018-10-09 | 32.5559 | 2022 | 0.98004 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 33.2191 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 33.2808 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 33.2768 | 33.2788 | 0.98004 | 2018-10-09 | 90.28% | 99.34% | 103.8% | 0.05365 | 2021-10-09 | 2.0218e-06 | 2.0218e-06 | 2.0218e-06 | 0.0001708 | 0.0093724 | 0.05365 | 0.14085 | 0.25098 | 0.35148 | 0.44671 | 0.54781 |  | 0.93357 | 0.30586 | 0.95099 | 0.49003 | 0.98004 | 0.97972 | 0.97934 | 0.97898 | 0.97862 | 0.97827
2018-10-10 | 27.3816 | 2021 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 32.8238 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 32.8661 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 32.8752 | 32.8707 | 0.8342 | 2018-10-10 | 89.87% | 99.37% | 103.7% | 0.053517 | 2021-10-10 | 1.9934e-06 | 1.9934e-06 | 1.9934e-06 | 0.00017481 | 0.0095434 | 0.053517 | 0.13895 | 0.24603 | 0.34426 | 0.44048 | 0.54547 |  | 0.55268 | 0.72195 | 0.69406 | 0.8342 | 0.82687 | 0.8246 | 0.82192 | 0.81935 | 0.8168 | 0.81426
2018-10-11 | 33.3464 | 2019 | 1.0282 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 32.4311 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 32.4569 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 32.4745 | 32.4657 | 1.0282 | 2018-10-11 | 89.45% | 99.4% | 103.7% | 0.053302 | 2021-10-11 | 2.0114e-06 | 2.0114e-06 | 2.0114e-06 | 0.00017871 | 0.0096912 | 0.053302 | 0.13695 | 0.24106 | 0.33735 | 0.43471 | 0.54356 |  | 0.75493 | 1.0282 | 0.66477 | 1.0135 | 0.67512 | 0.67171 | 0.66773 | 0.6639 | 0.66011 | 0.65624
2018-10-12 | 31.5976 | 2021 | 0.98616 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 32.0411 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 32.0537 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 32.0748 | 32.0643 | 0.98616 | 2018-10-12 | 89.02% | 99.42% | 103.6% | 0.053004 | 2021-10-12 | 2.0758e-06 | 2.0758e-06 | 2.0758e-06 | 0.00018248 | 0.0098156 | 0.053004 | 0.13486 | 0.23606 | 0.33076 | 0.42942 | 0.5421 |  | 0.87776 | 0.62376 | 0.51017 | 0.98616 | 0.79366 | 0.79115 | 0.78822 | 0.78537 | 0.78254 | 0.77954
2018-10-13 | 31.501 | 2019 | 0.99518 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 31.6536 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 31.6572 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 31.6767 | 31.6669 | 0.99518 | 2018-10-13 | 88.57% | 99.45% | 103.6% | 0.052624 | 2021-10-13 | 2.1868e-06 | 2.1868e-06 | 2.1868e-06 | 0.00018613 | 0.0099165 | 0.052624 | 0.13267 | 0.23103 | 0.32448 | 0.4246 | 0.54107 |  | 0.7445 | 0.99518 | 0.69091 | 0.97762 | 0.70224 | 0.69909 | 0.69545 | 0.69188 | 0.68833 | 0.68447
2018-10-14 | 32.225 | 2021 | 1.0306 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 31.2687 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 31.2679 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 31.2804 | 31.2742 | 1.0306 | 2018-10-14 | 88.12% | 99.47% | 103.5% | 0.052161 | 2021-10-14 | 2.3444e-06 | 2.3444e-06 | 2.3444e-06 | 0.00018965 | 0.0099941 | 0.052161 | 0.13039 | 0.22598 | 0.31851 | 0.42025 | 0.54049 |  | 0.87114 | 0.33603 | 0.62476 | 1.0306 | 0.67108 | 0.66783 | 0.66407 | 0.66035 | 0.65662 | 0.65248
2018-10-15 | 30.4405 | 2022 | 0.98556 | 30.8864 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 30.8864 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 30.8864 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 30.8864 | 30.8864 | 0.98556 | 2018-10-15 | 87.65% | 99.49% | 103.5% | 0.051615 | 2021-10-15 | 2.5487e-06 | 2.5487e-06 | 2.5487e-06 | 0.00019306 | 0.010048 | 0.051615 | 0.12801 | 0.2209 | 0.31286 | 0.41638 | 0.54034 |  | 0.3453 | 0.86486 | 0.45478 | 0.90703 | 0.98556 | 0.98536 | 0.98512 | 0.98487 | 0.98462 | 0.98434
2018-10-16 | 30.0806 | 2021 | 0.98605 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 30.5062 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 30.5087 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 30.495 | 30.5018 | 0.98605 | 2018-10-16 | 87.18% | 99.52% | 103.4% | 0.050986 | 2021-10-16 | 2.7998e-06 | 2.7998e-06 | 2.7998e-06 | 0.00019633 | 0.010079 | 0.050986 | 0.12554 | 0.21579 | 0.30752 | 0.41298 | 0.54063 |  | 0.55098 | 0.91265 | 0.57181 | 0.98605 | 0.93883 | 0.93801 | 0.93706 | 0.93609 | 0.93508 | 0.9339
2018-10-17 | 27.8176 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 30.1278 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 30.1306 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 30.1065 | 30.1185 | 0.92332 | 2018-10-17 | 86.69% | 99.54% | 103.3% | 0.050265 | 2021-10-17 | 3.0489e-06 | 3.0489e-06 | 3.0489e-06 | 0.00019911 | 0.010078 | 0.050265 | 0.12299 | 0.21078 | 0.30265 | 0.41009 | 0.54107 |  | 0.59899 | 0.64542 | 0.34429 | 0.92332 | 0.63007 | 0.62683 | 0.62312 | 0.61926 | 0.6153 | 0.61061
2018-10-18 | 30.0685 | 2020 | 1.0107 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 29.7514 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 29.7525 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 29.7213 | 29.7369 | 1.0107 | 2018-10-18 | 86.19% | 99.56% | 103.3% | 0.049502 | 2021-10-18 | 3.261e-06 | 3.261e-06 | 3.261e-06 | 0.00020134 | 0.010049 | 0.049502 | 0.12042 | 0.20591 | 0.29815 | 0.4074 | 0.54112 |  | 0.36491 | 0.51151 | 1.0107 | 0.99034 | 0.95203 | 0.9514 | 0.95068 | 0.94991 | 0.94909 | 0.94811
2018-10-19 | 28.8701 | 2021 | 0.98274 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 29.3772 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 29.3748 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 29.3398 | 29.3573 | 0.98274 | 2018-10-19 | 85.69% | 99.58% | 103.2% | 0.048697 | 2021-10-19 | 3.436e-06 | 3.436e-06 | 3.436e-06 | 0.00020303 | 0.0099909 | 0.048697 | 0.11784 | 0.20119 | 0.294 | 0.40492 | 0.54079 |  | 0.76525 | 0.94683 | 0.96319 | 0.98274 | 0.50476 | 0.50141 | 0.49761 | 0.4935 | 0.48921 | 0.48404
2018-10-20 | 24.5489 | 2020 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 29.0055 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 28.9979 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 28.9624 | 28.9801 | 0.84636 | 2018-10-20 | 85.17% | 99.59% | 103.1% | 0.04785 | 2021-10-20 | 3.5739e-06 | 3.5739e-06 | 3.5739e-06 | 0.00020417 | 0.0099049 | 0.04785 | 0.11526 | 0.19662 | 0.29022 | 0.40264 | 0.54007 |  | 0.37719 | 0.42227 | 0.84636 | 0.75337 | 0.22685 | 0.22476 | 0.2224 | 0.2198 | 0.21708 | 0.21382
2018-10-21 | 22.7671 | 2019 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 28.6364 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 28.6222 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 28.5893 | 28.6057 | 0.79504 | 2018-10-21 | 84.65% | 99.61% | 103.1% | 0.046961 | 2021-10-21 | 3.6746e-06 | 3.6746e-06 | 3.6746e-06 | 0.00020476 | 0.0097904 | 0.046961 | 0.11266 | 0.19219 | 0.2868 | 0.40056 | 0.53896 |  | 0.59239 | 0.79504 | 0.21894 | 0.53421 | 0.53875 | 0.53554 | 0.53188 | 0.52774 | 0.52332 | 0.51795
2018-10-22 | 27.0264 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 28.2702 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 28.248 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 28.221 | 28.2345 | 0.956 | 2018-10-22 | 84.11% | 99.63% | 103% | 0.046029 | 2021-10-22 | 3.738e-06 | 3.738e-06 | 3.738e-06 | 0.0002048 | 0.0096474 | 0.046029 | 0.11005 | 0.18791 | 0.28374 | 0.39868 | 0.53747 |  | 0.72697 | 0.18274 | 0.78611 | 0.4191 | 0.956 | 0.95547 | 0.95484 | 0.95411 | 0.95332 | 0.95234
2018-10-23 | 29.1924 | 2021 | 1.0461 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 27.9071 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 27.8757 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 27.8578 | 27.8668 | 1.0461 | 2018-10-23 | 83.57% | 99.64% | 102.9% | 0.045072 | 2021-10-23 | 3.7867e-06 | 3.7876e-06 | 3.7945e-06 | 0.00020458 | 0.0094818 | 0.045072 | 0.10747 | 0.18394 | 0.28113 | 0.39704 | 0.53552 |  | 1.0176 | 0.59985 | 0.18139 | 1.0461 | 0.59833 | 0.59533 | 0.59188 | 0.58777 | 0.58329 | 0.57789
2018-10-24 | 28.4109 | 2018 | 1.0313 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 27.5474 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 27.5058 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 27.5001 | 27.5029 | 1.0313 | 2018-10-24 | 83.03% | 99.66% | 102.9% | 0.044124 | 2021-10-24 | 3.8091e-06 | 3.8119e-06 | 3.8325e-06 | 0.00020427 | 0.0093144 | 0.044124 | 0.10494 | 0.18027 | 0.27875 | 0.39546 | 0.53321 |  | 1.0313 | 0.59873 | 0.35322 | 1.0219 | 0.72825 | 0.72582 | 0.72298 | 0.71953 | 0.71572 | 0.71112
2018-10-25 | 27.5443 | 2018 | 1.013 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 27.1912 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 27.1386 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 27.1482 | 27.1434 | 1.013 | 2018-10-25 | 82.47% | 99.67% | 102.8% | 0.043185 | 2021-10-25 | 3.8052e-06 | 3.8107e-06 | 3.8519e-06 | 0.00020386 | 0.0091452 | 0.043185 | 0.10248 | 0.17689 | 0.2766 | 0.39396 | 0.53054 |  | 1.013 | 0.92621 | 0.90262 | 0.94125 | 0.74148 | 0.73915 | 0.73642 | 0.73303 | 0.72926 | 0.72475
2018-10-26 | 27.6964 | 2019 | 1.032 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 26.8388 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 26.7745 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 26.8026 | 26.7885 | 1.032 | 2018-10-26 | 81.91% | 99.69% | 102.7% | 0.042254 | 2021-10-26 | 3.7749e-06 | 3.7842e-06 | 3.8528e-06 | 0.00020336 | 0.0089742 | 0.042254 | 0.10007 | 0.17381 | 0.2747 | 0.39252 | 0.52751 |  | 0.14231 | 1.032 | 0.7045 | 0.91074 | 0.48806 | 0.48507 | 0.48156 | 0.47717 | 0.4723 | 0.46658
2018-10-27 | 24.4538 | 2021 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 26.4903 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 26.4139 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 26.4635 | 26.4387 | 0.92312 | 2018-10-27 | 81.35% | 99.7% | 102.7% | 0.041331 | 2021-10-27 | 3.7182e-06 | 3.7321e-06 | 3.8351e-06 | 0.00020276 | 0.0088014 | 0.041331 | 0.097714 | 0.17103 | 0.27303 | 0.39115 | 0.52411 |  | 0.34796 | 0.75921 | 0.88616 | 0.92312 | 0.4772 | 0.47425 | 0.47075 | 0.46631 | 0.46137 | 0.45561
2018-10-28 | 25.7026 | 2021 | 0.98303 |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 26.1462 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 26.0572 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 26.1313 | 26.0943 | 0.98303 | 2018-10-28 | 80.78% | 99.72% | 102.6% | 0.040417 | 2021-10-28 | 3.6351e-06 | 3.6546e-06 | 3.7989e-06 | 0.00020207 | 0.0086268 | 0.040417 | 0.095418 | 0.16854 | 0.2716 | 0.38985 | 0.52036 |  | 0.14999 | 0.37559 | 0.82766 | 0.98303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-29 | 24.3976 | 2019 |  | 25.8064 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 25.8064 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 25.7048 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 25.8064 | 25.7556 | 0.94541 | 2018-10-29 | 80.21% | 99.73% | 102.5% | 0.039512 | 2021-10-29 | 3.5255e-06 | 3.5516e-06 | 3.744e-06 | 0.00020129 | 0.0084503 | 0.039512 | 0.093179 | 0.16634 | 0.2704 | 0.38862 | 0.51624 |  | 0.17272 | 0.94541 | 0.51124 | 0.60529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-30 | 23.315 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 25.4691 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 25.357 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 25.4855 | 25.4213 | 0.91543 | 2018-10-30 | 79.63% | 99.74% | 102.5% | 0.038615 | 2021-10-30 | 3.3894e-06 | 3.4229e-06 | 3.6705e-06 | 0.00020042 | 0.008272 | 0.038615 | 0.090996 | 0.16445 | 0.26945 | 0.38746 | 0.51176 |  | 0.90651 | 0.7678 | 0.91543 | 0.38434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-10-31 | 25.0665 | 2020 | 0.99737 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 25.1325 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 25.0143 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 25.1652 | 25.0898 | 0.99737 | 2018-10-31 | 79.05% | 99.75% | 102.4% | 0.037741 | 2021-10-31 | 3.2513e-06 | 3.2932e-06 | 3.6028e-06 | 0.00019959 | 0.0080954 | 0.037741 | 0.088953 | 0.16293 | 0.26874 | 0.38626 | 0.50679 |  | 0.35935 | 0.62345 | 0.99737 | 0.65192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-01 | 24.3537 | 2020 | 0.9821 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 24.7975 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 24.6771 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 24.8461 | 24.7616 | 0.9821 | 2018-11-01 | 78.47% | 99.76% | 102.3% | 0.036898 | 2021-11-01 | 3.1602e-06 | 3.2115e-06 | 3.59e-06 | 0.00019919 | 0.0079282 | 0.036898 | 0.087033 | 0.16167 | 0.26812 | 0.38499 | 0.50162 |  | 0.75814 | 0.31575 | 0.9821 | 0.66682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-02 | 23.216 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 24.4649 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 24.3456 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 24.5286 | 24.4371 | 0.94895 | 2018-11-02 | 77.9% | 99.78% | 102.2% | 0.036088 | 2021-11-02 | 3.1162e-06 | 3.1778e-06 | 3.6323e-06 | 0.00019921 | 0.0077704 | 0.036088 | 0.085235 | 0.16066 | 0.26758 | 0.38366 | 0.49627 |  | 0.3354 | 0.20638 | 0.91266 | 0.94895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-03 | 24.5619 | 2018 | 1.0177 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 24.1353 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 24.0204 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 24.213 | 24.1167 | 1.0177 | 2018-11-03 | 77.32% | 99.79% | 102.2% | 0.035309 | 2021-11-03 | 3.1195e-06 | 3.1923e-06 | 3.7296e-06 | 0.00019967 | 0.0076219 | 0.035309 | 0.083561 | 0.1599 | 0.26713 | 0.38225 | 0.49071 |  | 1.0177 | 0.489 | 0.88585 | 0.62269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-04 | 20.724 | 2018 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 23.8096 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 23.7018 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 23.8998 | 23.8008 | 0.8704 | 2018-11-04 | 76.74% | 99.8% | 102.1% | 0.034562 | 2021-11-04 | 3.17e-06 | 3.255e-06 | 3.8822e-06 | 0.00020056 | 0.007483 | 0.034562 | 0.082009 | 0.15941 | 0.26676 | 0.38077 | 0.48497 |  | 0.8704 | 0.36167 | 0.22466 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-05 | 15.6377 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 23.4887 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 23.3902 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 23.5895 | 23.4898 | 0.66575 | 2018-11-05 | 76.17% | 99.8% | 102% | 0.033847 | 2021-11-05 | 3.2678e-06 | 3.3659e-06 | 4.0899e-06 | 0.00020187 | 0.0073534 | 0.033847 | 0.080581 | 0.15916 | 0.26647 | 0.37922 | 0.47902 |  | 0.44494 | 0.49514 | 0.66575 | 0.47438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-06 | 19.9313 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 23.1731 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 23.086 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 23.2824 | 23.1842 | 0.86011 | 2018-11-06 | 75.59% | 99.81% | 101.9% | 0.033177 | 2021-11-06 | 3.3676e-06 | 3.4779e-06 | 4.2919e-06 | 0.00020319 | 0.0072349 | 0.033177 | 0.079375 | 0.15918 | 0.26623 | 0.37745 | 0.47284 |  | 0.75596 | 0.54779 | 0.86011 | 0.55822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-07 | 13.603 | 2020 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 22.8638 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 22.7896 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 22.979 | 22.8843 | 0.59496 | 2018-11-07 | 75.03% | 99.82% | 101.9% | 0.032534 | 2021-11-07 | 3.4467e-06 | 3.5673e-06 | 4.4576e-06 | 0.00020421 | 0.0071214 | 0.032534 | 0.078349 | 0.1593 | 0.26595 | 0.37543 | 0.46647 |  | 0.39053 | 0.19179 | 0.59496 | 0.37783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-08 | 20.0156 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 22.5614 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 22.5013 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 22.6798 | 22.5906 | 0.88716 | 2018-11-08 | 74.46% | 99.83% | 101.8% | 0.031919 | 2021-11-08 | 3.505e-06 | 3.6341e-06 | 4.5869e-06 | 0.00020495 | 0.0070128 | 0.031919 | 0.077503 | 0.1595 | 0.26564 | 0.37316 | 0.45994 |  | 0.58321 | 0.57055 | 0.23283 | 0.88716 | 0.049528 | 0.049119 | 0.048536 | 0.047839 | 0.047085 | 0.046321
2018-11-09 | 17.1572 | 2021 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 22.2669 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 22.2216 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 22.3852 | 22.3034 | 0.77053 | 2018-11-09 | 73.91% | 99.84% | 101.7% | 0.031332 | 2021-11-09 | 3.5425e-06 | 3.6782e-06 | 4.6798e-06 | 0.0002054 | 0.0069093 | 0.031332 | 0.076837 | 0.15979 | 0.26528 | 0.37065 | 0.45322 |  | 0.24216 | 0.68516 | 0.76557 | 0.77053 | 0.39911 | 0.39625 | 0.39215 | 0.38728 | 0.38201 | 0.37673
2018-11-10 | 19.9858 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 21.9808 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 21.9508 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 22.0955 | 22.0231 | 0.90924 | 2018-11-10 | 73.35% | 99.85% | 101.7% | 0.030772 | 2021-11-10 | 3.5591e-06 | 3.6996e-06 | 4.7362e-06 | 0.00020555 | 0.0068107 | 0.030772 | 0.076351 | 0.16018 | 0.26489 | 0.36788 | 0.44633 |  | 0.71625 | 0.6739 | 0.66623 | 0.31498 | 0.90924 | 0.90824 | 0.90677 | 0.90502 | 0.9031 | 0.90115
2018-11-11 | 21.6579 | 2022 | 0.99787 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 21.7042 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 21.6893 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 21.8112 | 21.7503 | 0.99787 | 2018-11-11 | 72.81% | 99.85% | 101.6% | 0.030239 | 2021-11-11 | 3.5549e-06 | 3.6982e-06 | 4.7561e-06 | 0.00020542 | 0.0067172 | 0.030239 | 0.076046 | 0.16065 | 0.26446 | 0.36487 | 0.43926 |  | 0.86381 | 0.85044 | 0.45398 | 0.52539 | 0.99787 | 0.99784 | 0.9978 | 0.99776 | 0.99771 | 0.99766
2018-11-12 | 21.9122 | 2023 | 1.0221 | 21.4376 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 21.4376 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 21.4376 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 21.5328 | 21.4852 | 1.0221 | 2018-11-12 | 72.27% | 99.86% | 101.5% | 0.029734 | 2021-11-12 | 3.5298e-06 | 3.6741e-06 | 4.7393e-06 | 0.00020499 | 0.0066286 | 0.029734 | 0.075922 | 0.16122 | 0.26399 | 0.3616 | 0.43201 |  | 0.95425 | 0.81522 | 0.9056 | 0.38055 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221 | 1.0221
2018-11-13 | 21.123 | 2022 | 0.99732 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 21.1797 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 21.1931 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 21.2607 | 21.2269 | 0.99732 | 2018-11-13 | 71.75% | 99.87% | 101.5% | 0.029256 | 2021-11-13 | 3.4838e-06 | 3.6272e-06 | 4.6859e-06 | 0.00020427 | 0.0065451 | 0.029256 | 0.075978 | 0.16188 | 0.26348 | 0.35808 | 0.42458 |  | 0.39311 | 0.78077 | 0.98111 | 0.26132 | 0.99732 | 0.99729 | 0.99724 | 0.99718 | 0.99712 | 0.99706
2018-11-14 | 16.1427 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 20.9287 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 20.9532 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 20.9954 | 20.9743 | 0.77132 | 2018-11-14 | 71.23% | 99.88% | 101.4% | 0.028826 | 2021-11-14 | 3.4341e-06 | 3.5892e-06 | 4.7232e-06 | 0.00020345 | 0.0064687 | 0.028826 | 0.076221 | 0.16257 | 0.26285 | 0.35428 | 0.41708 |  | 0.71312 | 0.29782 | 0.77132 | 0.30866 | 0.41511 | 0.41202 | 0.40758 | 0.40264 | 0.39743 | 0.39265
2018-11-15 | 20.4534 | 2020 | 0.98882 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 20.6847 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 20.7182 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 20.7371 | 20.7277 | 0.98882 | 2018-11-15 | 70.72% | 99.88% | 101.3% | 0.028427 | 2021-11-15 | 3.3561e-06 | 3.5352e-06 | 4.8263e-06 | 0.00020238 | 0.006396 | 0.028427 | 0.076567 | 0.1632 | 0.2621 | 0.35031 | 0.40964 |  | 0.68377 | 0.46468 | 0.98882 | 0.25811 | 0.57439 | 0.57122 | 0.56668 | 0.56166 | 0.55635 | 0.55157
2018-11-16 | 21.3824 | 2023 | 1.0457 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 20.4477 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 20.4883 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 20.4865 | 20.4874 | 1.0457 | 2018-11-16 | 70.22% | 99.89% | 101.3% | 0.02806 | 2021-11-16 | 3.2496e-06 | 3.4654e-06 | 4.9956e-06 | 0.00020107 | 0.006327 | 0.02806 | 0.077016 | 0.16378 | 0.26123 | 0.34617 | 0.40226 |  | 0.87735 | 0.59858 | 0.74903 | 0.43325 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457 | 1.0457
2018-11-17 | 19.6331 | 2018 | 0.97108 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 20.2179 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 20.2636 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 20.2438 | 20.2537 | 0.97108 | 2018-11-17 | 69.73% | 99.89% | 101.2% | 0.027726 | 2021-11-17 | 3.1147e-06 | 3.3796e-06 | 5.231e-06 | 0.00019952 | 0.0062617 | 0.027726 | 0.077569 | 0.1643 | 0.26024 | 0.34185 | 0.39493 |  | 0.97108 | 0.56391 | 0.86286 | 0.15705 | 0.61649 | 0.61334 | 0.60889 | 0.60407 | 0.59902 | 0.59467
2018-11-18 | 18.437 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 19.9954 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 20.0445 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 20.0096 | 20.027 | 0.92206 | 2018-11-18 | 69.26% | 99.9% | 101.2% | 0.027423 | 2021-11-18 | 2.9513e-06 | 3.278e-06 | 5.5325e-06 | 0.00019771 | 0.0062 | 0.027423 | 0.078225 | 0.16477 | 0.25913 | 0.33735 | 0.38765 |  | 0.85969 | 0.54639 | 0.92206 | 0.7051 | 0.64648 | 0.64339 | 0.63907 | 0.63444 | 0.6296 | 0.62554
2018-11-19 | 19.188 | 2021 | 0.97006 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 19.7803 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 19.8311 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 19.7842 | 19.8077 | 0.97006 | 2018-11-19 | 68.8% | 99.9% | 101.1% | 0.027153 | 2021-11-19 | 2.7595e-06 | 3.1604e-06 | 5.9003e-06 | 0.00019567 | 0.0061421 | 0.027153 | 0.078985 | 0.16518 | 0.25788 | 0.33267 | 0.38043 |  | 0.76983 | 0.85163 | 0.94287 | 0.97006 | 0.42771 | 0.42437 | 0.4198 | 0.41497 | 0.40999 | 0.40596
2018-11-20 | 20.2964 | 2019 | 1.037 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 19.5727 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 19.6237 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 19.5682 | 19.5959 | 1.037 | 2018-11-20 | 68.35% | 99.91% | 101% | 0.02694 | 2021-11-20 | 2.562e-06 | 3.0506e-06 | 6.4339e-06 | 0.00019361 | 0.0060891 | 0.02694 | 0.0798 | 0.16548 | 0.25647 | 0.32788 | 0.37338 |  | 0.41907 | 1.037 | 0.41009 | 0.80106 | 0.6902 | 0.68723 | 0.68319 | 0.67892 | 0.6745 | 0.67097
2018-11-21 | 20.2522 | 2019 | 1.0454 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 19.3727 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 19.4225 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 19.3618 | 19.3922 | 1.0454 | 2018-11-21 | 67.91% | 99.91% | 101% | 0.02677 | 2021-11-21 | 2.4044e-06 | 2.9962e-06 | 7.195e-06 | 0.00019197 | 0.0060395 | 0.02677 | 0.080572 | 0.16566 | 0.25493 | 0.32312 | 0.36653 |  | 0.95839 | 1.0454 | 0.76033 | 0.41263 | 0.18871 | 0.18686 | 0.18441 | 0.18188 | 0.17931 | 0.17734
2018-11-22 | 19.2381 | 2020 | 1.003 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 19.1805 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 19.2277 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 19.1657 | 19.1967 | 1.003 | 2018-11-22 | 67.49% | 99.92% | 100.9% | 0.026644 | 2021-11-22 | 2.2869e-06 | 2.9972e-06 | 8.1835e-06 | 0.00019075 | 0.0059932 | 0.026644 | 0.081299 | 0.16571 | 0.25327 | 0.31839 | 0.35989 |  | 0.80022 | 0.56817 | 1.003 | 0.80593 | 0.42556 | 0.42211 | 0.41758 | 0.41292 | 0.40817 | 0.40463
2018-11-23 | 18.8796 | 2020 | 0.99387 |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 18.9961 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 19.0395 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 18.9801 | 19.0098 | 0.99387 | 2018-11-23 | 67.08% | 99.92% | 100.9% | 0.026561 | 2021-11-23 | 2.2095e-06 | 3.0537e-06 | 9.3998e-06 | 0.00018995 | 0.0059503 | 0.026561 | 0.081983 | 0.16565 | 0.25147 | 0.31368 | 0.35346 |  | 0.56506 | 0.34997 | 0.99387 | 0.61607 | 0.59132 | 0.58788 | 0.58339 | 0.57877 | 0.57406 | 0.57061
2018-11-24 | 17.8589 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 18.8197 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 18.8581 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.8055 | 18.8318 | 0.94895 | 2018-11-24 | 66.68% | 99.93% | 100.8% | 0.026521 | 2021-11-24 | 2.1721e-06 | 3.1656e-06 | 1.0844e-05 | 0.00018957 | 0.0059106 | 0.026521 | 0.082621 | 0.16547 | 0.24954 | 0.309 | 0.34723 |  | 0.76988 | 0.68376 | 0.94895 | 0.098842 | 0.66308 | 0.65987 | 0.65573 | 0.6515 | 0.64718 | 0.64409
2018-11-25 | 17.9413 | 2020 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.6514 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 18.6838 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 18.6424 | 18.6631 | 0.96193 | 2018-11-25 | 66.3% | 99.93% | 100.8% | 0.026525 | 2021-11-25 | 2.1748e-06 | 3.333e-06 | 1.2515e-05 | 0.00018961 | 0.0058743 | 0.026525 | 0.083214 | 0.16516 | 0.24748 | 0.30435 | 0.34122 |  | 0.5915 | 0.60357 | 0.96193 | 0.70597 | 0.32069 | 0.31757 | 0.31363 | 0.30967 | 0.3057 | 0.30296
2018-11-26 | 17.9789 | 2020 | 0.97229 | 18.4912 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 18.4912 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 18.5169 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 18.4912 | 18.504 | 0.97229 | 2018-11-26 | 65.94% | 99.94% | 100.7% | 0.026571 | 2021-11-26 | 2.2177e-06 | 3.556e-06 | 1.4414e-05 | 0.00019007 | 0.0058414 | 0.026571 | 0.083763 | 0.16473 | 0.24529 | 0.29973 | 0.33541 |  | 0.20204 | 0.79016 | 0.97229 | 0.41474 | 0.62179 | 0.61839 | 0.61411 | 0.6098 | 0.60545 | 0.60247
2018-11-27 | 16.2631 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.3379 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 18.3574 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 18.3506 | 18.354 | 0.88686 | 2018-11-27 | 65.58% | 99.94% | 100.7% | 0.026662 | 2021-11-27 | 2.3007e-06 | 3.8344e-06 | 1.6541e-05 | 0.00019095 | 0.0058118 | 0.026662 | 0.084267 | 0.16418 | 0.24297 | 0.29513 | 0.32981 |  | 0.88686 | 0.76483 | 0.7479 | 0.76284 | 0.70763 | 0.70463 | 0.70089 | 0.69713 | 0.69334 | 0.69079
2018-11-28 | 12.705 | 2018 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 18.1903 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 18.2056 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 18.2191 | 18.2124 | 0.69845 | 2018-11-28 | 65.25% | 99.94% | 100.7% | 0.026803 | 2021-11-28 | 2.3904e-06 | 4.1071e-06 | 1.8708e-05 | 0.00019184 | 0.0057856 | 0.026803 | 0.084715 | 0.16352 | 0.24057 | 0.29066 | 0.32453 |  | 0.69845 | 0.53945 | 0.60671 | 0.39558 | 0.60625 | 0.60279 | 0.59854 | 0.59431 | 0.59007 | 0.58728
2018-11-29 | 18.0622 | 2018 | 1.0007 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 18.0489 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 18.0619 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 18.0966 | 18.0793 | 1.0007 | 2018-11-29 | 64.92% | 99.95% | 100.6% | 0.026977 | 2021-11-29 | 2.4694e-06 | 4.3421e-06 | 2.0786e-05 | 0.00019254 | 0.0057607 | 0.026977 | 0.085102 | 0.16283 | 0.23816 | 0.28635 | 0.31947 |  | 1.0007 | 0.85996 | 0.42323 | 0.42422 | 0.8175 | 0.81534 | 0.81269 | 0.81004 | 0.80738 | 0.80565
2018-11-30 | 16.9432 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 17.9145 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 17.9263 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 17.983 | 17.9546 | 0.94578 | 2018-11-30 | 64.62% | 99.95% | 100.6% | 0.027182 | 2021-11-30 | 2.5377e-06 | 4.5395e-06 | 2.2775e-05 | 0.00019306 | 0.0057369 | 0.027182 | 0.085429 | 0.16208 | 0.23573 | 0.28218 | 0.31462 |  | 0.50616 | 0.60387 | 0.91854 | 0.94578 | 0.2451 | 0.24262 | 0.23966 | 0.23679 | 0.23395 | 0.23215
2018-12-01 | 17.0034 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 17.7874 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 17.7991 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 17.8782 | 17.8386 | 0.95592 | 2018-12-01 | 64.32% | 99.95% | 100.5% | 0.02742 | 2021-12-01 | 2.5954e-06 | 4.6992e-06 | 2.4676e-05 | 0.00019339 | 0.0057143 | 0.02742 | 0.085696 | 0.1613 | 0.23329 | 0.27817 | 0.30998 |  | 0.81298 | 0.41934 | 0.95592 | 0.25393 | 0.22106 | 0.21883 | 0.2162 | 0.21365 | 0.21114 | 0.20957
2018-12-02 | 9.0516 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 17.6683 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 17.6805 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 17.7821 | 17.7313 | 0.51231 | 2018-12-02 | 64.04% | 99.96% | 100.5% | 0.02769 | 2021-12-02 | 2.6423e-06 | 4.8213e-06 | 2.6488e-05 | 0.00019353 | 0.005693 | 0.02769 | 0.085902 | 0.16047 | 0.23085 | 0.27432 | 0.30555 |  | 0.36719 | 0.2381 | 0.28239 | 0.51231 | 0.372 | 0.36866 | 0.36473 | 0.36093 | 0.3572 | 0.3549
2018-12-03 | 12.6645 | 2021 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 17.5578 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 17.5707 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 17.6946 | 17.6327 | 0.72131 | 2018-12-03 | 63.78% | 99.96% | 100.5% | 0.027991 | 2021-12-03 | 2.6785e-06 | 4.9057e-06 | 2.8211e-05 | 0.00019349 | 0.0056729 | 0.027991 | 0.086049 | 0.15961 | 0.22839 | 0.27062 | 0.30134 |  | 0.40037 | 0.27683 | 0.090553 | 0.72131 | 0.42074 | 0.41726 | 0.4132 | 0.4093 | 0.40547 | 0.40311
2018-12-04 | 14.4832 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 17.4562 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 17.4701 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 17.6156 | 17.5429 | 0.82969 | 2018-12-04 | 63.53% | 99.96% | 100.4% | 0.028308 | 2021-12-04 | 2.704e-06 | 4.9525e-06 | 2.977e-05 | 0.00019322 | 0.0056546 | 0.028308 | 0.086131 | 0.15872 | 0.226 | 0.26717 | 0.29745 |  | 0.34524 | 0.35629 | 0.61094 | 0.36342 | 0.82969 | 0.82767 | 0.8253 | 0.823 | 0.82073 | 0.81932
2018-12-05 | 18.1623 | 2023 | 1.046 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 17.3644 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 17.3787 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 17.5451 | 17.4619 | 1.046 | 2018-12-05 | 63.29% | 99.97% | 100.4% | 0.028615 | 2021-12-05 | 2.696e-06 | 4.9378e-06 | 3.1066e-05 | 0.00019248 | 0.0056368 | 0.028615 | 0.086196 | 0.15787 | 0.22372 | 0.2639 | 0.29377 |  | 0.77011 | 0.45337 | 0.50305 | 0.53565 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
2018-12-06 | 13.3438 | 2020 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 17.2827 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 17.2968 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 17.4828 | 17.3898 | 0.77209 | 2018-12-06 | 63.06% | 99.97% | 100.4% | 0.028912 | 2021-12-06 | 2.6544e-06 | 4.8617e-06 | 3.2097e-05 | 0.00019128 | 0.0056196 | 0.028912 | 0.086246 | 0.15705 | 0.22154 | 0.26082 | 0.2903 |  | 0.60617 | 0.43977 | 0.77209 | 0.59201 | 0.58252 | 0.5791 | 0.57515 | 0.57141 | 0.56775 | 0.5655
2018-12-07 | 16.1451 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 17.2117 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 17.2247 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 17.4288 | 17.3267 | 0.93803 | 2018-12-07 | 62.85% | 99.97% | 100.4% | 0.029199 | 2021-12-07 | 2.5793e-06 | 4.7241e-06 | 3.2865e-05 | 0.00018961 | 0.0056028 | 0.029199 | 0.086279 | 0.15627 | 0.21948 | 0.25792 | 0.28704 |  | 0.83922 | 0.74256 | 0.59198 | 0.30949 | 0.93803 | 0.93721 | 0.93626 | 0.93536 | 0.93447 | 0.93392
2018-12-08 | 13.1639 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 17.152 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 17.1625 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 17.383 | 17.2727 | 0.76748 | 2018-12-08 | 62.65% | 99.97% | 100.3% | 0.029476 | 2021-12-08 | 2.4707e-06 | 4.5251e-06 | 3.337e-05 | 0.00018747 | 0.0055867 | 0.029476 | 0.086297 | 0.15553 | 0.21753 | 0.25521 | 0.28399 |  | 0.63417 | 0.76748 | 0.17169 | 0.55203 | 0.27432 | 0.27166 | 0.26864 | 0.26582 | 0.26311 | 0.26147
2018-12-09 | 9.573 | 2019 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 17.1042 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 17.1104 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 17.3452 | 17.2278 | 0.55969 | 2018-12-09 | 62.47% | 99.98% | 100.3% | 0.029744 | 2021-12-09 | 2.3284e-06 | 4.2646e-06 | 3.3611e-05 | 0.00018487 | 0.005571 | 0.029744 | 0.0863 | 0.15482 | 0.21568 | 0.25269 | 0.28116 |  | 0.2862 | 0.55969 | 0.46001 | 0.44633 | 0.32556 | 0.32255 | 0.31914 | 0.31598 | 0.31294 | 0.31109
2018-12-10 | 15.5498 | 2019 |  | 17.0688 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 17.0688 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 17.0688 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 17.3153 | 17.192 | 0.91101 | 2018-12-10 | 62.29% | 99.98% | 100.3% | 0.030002 | 2021-12-10 | 2.1527e-06 | 3.9427e-06 | 3.3588e-05 | 0.00018181 | 0.005556 | 0.030002 | 0.086286 | 0.15415 | 0.21395 | 0.25036 | 0.27854 |  | 0.56838 | 0.91101 | 0.49823 | 0.14099 | 0.66795 | 0.66492 | 0.66145 | 0.65823 | 0.65511 | 0.6532
2018-12-11 | 14.8413 | 2018 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 17.047 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 17.0378 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 17.2932 | 17.1655 | 0.87061 | 2018-12-11 | 62.13% | 99.98% | 100.3% | 0.03025 | 2021-12-11 | 1.9434e-06 | 3.5594e-06 | 3.3301e-05 | 0.00017828 | 0.0055415 | 0.03025 | 0.086258 | 0.15352 | 0.21233 | 0.24822 | 0.27613 |  | 0.87061 | 0.11851 | 0.27618 | 0.53674 | 0.81499 | 0.81294 | 0.8106 | 0.80842 | 0.80631 | 0.805
2018-12-12 | 16.8429 | 2021 | 0.98848 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 17.0392 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 17.0173 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 17.279 | 17.1481 | 0.98848 | 2018-12-12 | 61.97% | 99.98% | 100.2% | 0.030489 | 2021-12-12 | 1.7005e-06 | 3.1146e-06 | 3.2752e-05 | 0.00017429 | 0.0055276 | 0.030489 | 0.086215 | 0.15293 | 0.21082 | 0.24627 | 0.27394 |  | 0.17368 | 0.32651 | 0.34741 | 0.98848 | 0.27059 | 0.26805 | 0.26519 | 0.26258 | 0.26009 | 0.25857
2018-12-13 | 17.5043 | 2021 | 1.027 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 17.0443 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 17.0071 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 17.2724 | 17.1397 | 1.027 | 2018-12-13 | 61.83% | 99.99% | 100.2% | 0.030702 | 2021-12-13 | 1.4739e-06 | 2.6994e-06 | 3.2194e-05 | 0.00017054 | 0.0055151 | 0.030702 | 0.086173 | 0.15239 | 0.20946 | 0.2445 | 0.27196 |  | 0.11744 | 0.14733 | 0.60994 | 1.027 | 0.3516 | 0.34857 | 0.34516 | 0.34207 | 0.33912 | 0.33731
2018-12-14 | 17.8252 | 2021 | 1.0448 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 17.0613 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 17.0069 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 17.2733 | 17.1401 | 1.0448 | 2018-12-14 | 61.7% | 99.99% | 100.2% | 0.030889 | 2021-12-14 | 1.2634e-06 | 2.314e-06 | 3.1628e-05 | 0.00016702 | 0.0055039 | 0.030889 | 0.086132 | 0.15191 | 0.20824 | 0.24293 | 0.27019 |  | 0.16713 | 0.90884 | 0.52011 | 1.0448 | 0.94419 | 0.94349 | 0.94269 | 0.94196 | 0.94125 | 0.94081
2018-12-15 | 16.5239 | 2019 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 17.0894 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 17.0166 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 17.2818 | 17.1492 | 0.96691 | 2018-12-15 | 61.58% | 99.99% | 100.2% | 0.03105 | 2021-12-15 | 1.0691e-06 | 1.9581e-06 | 3.1054e-05 | 0.00016375 | 0.005494 | 0.03105 | 0.086093 | 0.15148 | 0.20717 | 0.24154 | 0.26863 |  | 0.33629 | 0.96691 | 0.22826 | 0.96667 | 0.3672 | 0.36417 | 0.36076 | 0.35769 | 0.35477 | 0.35297
2018-12-16 | 16.9539 | 2021 | 0.98986 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 17.1275 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 17.0359 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 17.2976 | 17.1667 | 0.98986 | 2018-12-16 | 61.46% | 99.99% | 100.2% | 0.031186 | 2021-12-16 | 8.9102e-07 | 1.6319e-06 | 3.0472e-05 | 0.00016071 | 0.0054855 | 0.031186 | 0.086057 | 0.1511 | 0.20624 | 0.24034 | 0.26728 |  | 0.18485 | 0.70643 | 0.14978 | 0.98986 | 0.30945 | 0.30668 | 0.30359 | 0.3008 | 0.29818 | 0.29655
2018-12-17 | 16.9972 | 2021 | 0.98967 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 17.1747 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 17.0646 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 17.3207 | 17.1926 | 0.98967 | 2018-12-17 | 61.36% | 99.99% | 100.2% | 0.031295 | 2021-12-17 | 7.291e-07 | 1.3354e-06 | 2.9882e-05 | 0.00015792 | 0.0054783 | 0.031295 | 0.086022 | 0.15078 | 0.20546 | 0.23933 | 0.26615 |  | 0.80782 | 0.55569 | 0.63875 | 0.98967 | 0.22934 | 0.22726 | 0.22495 | 0.22288 | 0.22093 | 0.21972
2018-12-18 | 17.777 | 2021 | 1.0317 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 17.23 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 17.1024 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 17.351 | 17.2267 | 1.0317 | 2018-12-18 | 61.26% | 99.99% | 100.2% | 0.03137 | 2021-12-18 | 5.9957e-07 | 1.0981e-06 | 2.9351e-05 | 0.00015565 | 0.0054733 | 0.03137 | 0.085994 | 0.15055 | 0.20491 | 0.2386 | 0.26533 |  | 0.62666 | 0.80944 | 0.51844 | 1.0317 | 0.92579 | 0.92491 | 0.92391 | 0.92299 | 0.92212 | 0.92157
2018-12-19 | 17.0873 | 2021 | 0.98813 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 17.2924 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 17.1492 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 17.3884 | 17.2688 | 0.98813 | 2018-12-19 | 61.17% | 100% | 100.1% | 0.031429 | 2021-12-19 | 5.0242e-07 | 9.202e-07 | 2.8954e-05 | 0.00015396 | 0.0054698 | 0.031429 | 0.085978 | 0.15038 | 0.2045 | 0.23807 | 0.26474 |  | 0.92782 | 0.47604 | 0.52769 | 0.98813 | 0.76606 | 0.76378 | 0.7612 | 0.75886 | 0.75664 | 0.75525
2018-12-20 | 17.6381 | 2021 | 1.016 |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 17.3611 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 17.2047 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 17.4327 | 17.3187 | 1.016 | 2018-12-20 | 61.08% | 100% | 100.1% | 0.03147 | 2021-12-20 | 4.3767e-07 | 8.0161e-07 | 2.8691e-05 | 0.00015285 | 0.0054679 | 0.03147 | 0.085975 | 0.15029 | 0.20424 | 0.23773 | 0.26436 |  | 0.50765 | 0.44871 | 0.45948 | 1.016 | 0.30688 | 0.3042 | 0.30121 | 0.29855 | 0.29604 | 0.29448
2018-12-21 | 16.8853 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 17.435 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 17.2686 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 17.484 | 17.3763 | 0.96847 | 2018-12-21 | 61.01% | 100% | 100.1% | 0.031494 | 2021-12-21 | 4.0534e-07 | 7.4239e-07 | 2.8564e-05 | 0.00015231 | 0.0054676 | 0.031494 | 0.085983 | 0.15025 | 0.20414 | 0.23759 | 0.2642 |  | 0.44214 | 0.77815 | 0.39838 | 0.79916 | 0.96847 | 0.96809 | 0.96765 | 0.96725 | 0.96687 | 0.96663
2018-12-22 | 16.5707 | 2021 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 17.5131 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 17.3408 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 17.5421 | 17.4415 | 0.94619 | 2018-12-22 | 60.94% | 100% | 100.1% | 0.031502 | 2021-12-22 | 4.0544e-07 | 7.4257e-07 | 2.8571e-05 | 0.00015234 | 0.005469 | 0.031502 | 0.086004 | 0.15029 | 0.20419 | 0.23765 | 0.26427 |  | 0.33892 | 0.33627 | 0.4277 | 0.94619 | 0.7097 | 0.70712 | 0.70421 | 0.70159 | 0.69911 | 0.69755
2018-12-23 | 14.3727 | 2020 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 17.5946 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 17.421 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 17.607 | 17.514 | 0.81688 | 2018-12-23 | 60.87% | 100% | 100.1% | 0.031493 | 2021-12-23 | 4.3799e-07 | 8.0219e-07 | 2.8712e-05 | 0.00015296 | 0.0054719 | 0.031493 | 0.086037 | 0.15039 | 0.20439 | 0.2379 | 0.26455 |  | 0.28965 | 0.33016 | 0.81688 | 0.31011 | 0.75982 | 0.75754 | 0.75498 | 0.75266 | 0.75046 | 0.74907
2018-12-24 | 17.8222 | 2023 | 1.0081 | 17.6784 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 17.6784 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 17.509 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 17.6784 | 17.5937 | 1.0081 | 2018-12-24 | 60.81% | 100% | 100.1% | 0.031467 | 2021-12-24 | 5.0303e-07 | 9.2131e-07 | 2.8989e-05 | 0.00015415 | 0.0054765 | 0.031467 | 0.086083 | 0.15057 | 0.20475 | 0.23836 | 0.26506 |  | 0.29136 | 0.75224 | 0.47599 | 0.69463 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0081
2018-12-25 | 13.5754 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 17.7652 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 17.6045 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 17.7581 | 17.6813 | 0.76416 | 2018-12-25 | 60.75% | 100% | 100.1% | 0.031424 | 2021-12-25 | 6.0059e-07 | 1.1e-06 | 2.9401e-05 | 0.00015592 | 0.0054826 | 0.031424 | 0.086141 | 0.15081 | 0.20526 | 0.23901 | 0.26579 |  | 0.76416 | 0.64808 | 0.50746 | 0.52422 | 0.59954 | 0.59657 | 0.59324 | 0.59024 | 0.58739 | 0.58562
2018-12-26 | 17.585 | 2022 | 0.9848 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 17.8564 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 17.7074 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 17.8475 | 17.7775 | 0.9848 | 2018-12-26 | 60.7% | 100% | 100.1% | 0.031364 | 2021-12-26 | 7.3071e-07 | 1.3383e-06 | 2.9948e-05 | 0.00015827 | 0.0054904 | 0.031364 | 0.086211 | 0.15111 | 0.20592 | 0.23985 | 0.26673 |  | 0.90297 | 0.47513 | 0.24387 | 0.57482 | 0.9848 | 0.98462 | 0.98441 | 0.98421 | 0.98403 | 0.98392
2018-12-27 | 16.6977 | 2018 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 17.9524 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 17.8174 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 17.9464 | 17.8819 | 0.93011 | 2018-12-27 | 60.65% | 100% | 100.1% | 0.03127 | 2021-12-27 | 8.9343e-07 | 1.6363e-06 | 3.0554e-05 | 0.00016115 | 0.0055003 | 0.03127 | 0.086289 | 0.15151 | 0.2068 | 0.24099 | 0.268 |  | 0.93011 | 0.84172 | 0.58854 | 0.51742 | 0.43341 | 0.4304 | 0.42703 | 0.42399 | 0.42111 | 0.41933
2018-12-28 | 16.5085 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 18.0536 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 17.9343 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 18.0545 | 17.9944 | 0.91441 | 2018-12-28 | 60.61% | 100% | 100.1% | 0.03115 | 2021-12-28 | 1.0726e-06 | 1.9644e-06 | 3.1153e-05 | 0.00016427 | 0.0055116 | 0.03115 | 0.08637 | 0.15196 | 0.20784 | 0.24231 | 0.26949 |  | 0.18979 | 0.24184 | 0.37367 | 0.33735 | 0.91441 | 0.91345 | 0.91236 | 0.91135 | 0.91039 | 0.90979
2018-12-29 | 18.884 | 2019 | 1.0399 |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 18.1603 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 18.0578 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 18.1715 | 18.1147 | 1.0399 | 2018-12-29 | 60.57% | 100% | 100.1% | 0.031004 | 2021-12-29 | 1.2681e-06 | 2.3226e-06 | 3.1745e-05 | 0.00016764 | 0.0055243 | 0.031004 | 0.086452 | 0.15247 | 0.20902 | 0.24383 | 0.27119 |  | 0.2553 | 1.0399 | 0.38012 | 0.24898 | 0.53052 | 0.52747 | 0.52404 | 0.52092 | 0.51795 | 0.51611
2018-12-30 | 17.4119 | 2019 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 18.2729 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 18.1877 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 18.2972 | 18.2425 | 0.95288 | 2018-12-30 | 60.53% | 100% | 100.1% | 0.030832 | 2021-12-30 | 1.4801e-06 | 2.7108e-06 | 3.233e-05 | 0.00017126 | 0.0055384 | 0.030832 | 0.086537 | 0.15303 | 0.21034 | 0.24554 | 0.2731 |  | 0.18657 | 0.95288 | 0.46092 | 0.81547 | 0.68604 | 0.6834 | 0.68041 | 0.67768 | 0.67505 | 0.67343
2018-12-31 | 17.6054 | 2021 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 18.3917 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 18.3239 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 18.4313 | 18.3776 | 0.95724 | 2018-12-31 | 60.49% | 100% | 100.1% | 0.030633 | 2021-12-31 | 1.7086e-06 | 3.1293e-06 | 3.2907e-05 | 0.00017511 | 0.0055538 | 0.030633 | 0.086623 | 0.15365 | 0.21182 | 0.24743 | 0.27523 |  | 0.34464 | 0.58522 | 0.55091 | 0.95724 | 0.55874 | 0.55574 | 0.55233 | 0.54921 | 0.54621 | 0.54437
2019-01-01 | 11.3355 | 2020 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 18.5171 |  | Valeur élastique: | 196.9146 | 229.1402 | 270.6011 | 319.9765 | 377.7933 | 441.071 | 501.523 | 551.4975 | 588.3593 | 611.9812 | 622.8397 | 623.2207 | 615.696 | 601.3133 | 580.8345 | 554.5773 | 521.0175 | 477.8058 | 424.6245 | 365.9822 | 308.864 | 257.556 | 214.8523 | 185.0403 | 171.9204 | 175.9369 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 18.466 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 18.5736 | 18.5198 | 0.61216 | 2019-01-01 | 60.46% | 100% | 100.1% | 0.030409 | 2022-01-01 | 1.9536e-06 | 3.578e-06 | 3.3476e-05 | 0.00017922 | 0.0055706 | 0.030409 | 0.08671 | 0.15433 | 0.21344 | 0.24952 | 0.27758 |  | 0 | 0 | 0.61216 | 0 | 0 | 0 | 0.68848 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | 0.4198% | -0.2077% | -0.2479% | 0.2977% | 0.2269% | 0.02879% | -0.2786% | -0.03454% | 0.01619% | -0.1089% | 0.005098% | 0.06623% | 5.288e-10% | -0.0264% | 0.1203% | -0.02863% | -0.03656% | -0.1528% | -0.2542% | 0.3383% | -7.345e-10% | -0.1972% | 0.2217% | 0.06932% | 0.7168% | -0.4815%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH9: Eric NOEUREUIL: valeur modifiée compte tenu des tailles intermédiaires
Note on BH10: N° colonne valeur inférieure à "Elevg"
Note on BH11: Valeur inférieure à"Elevg"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général
Note on BH14: Utiliser les données suivantes en fonction de la pente choisie: '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! AP15:AW380 pour 33% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! V15:AC380 pour 25% de pente '[Masqu_vg.xls]ERP lisse'! B15:I380 pour 10% de pente

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.85% |  | perte/j: | 2.3272e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 17% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 80% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 60% | persistant
Station P.V.: | Maternelle Labège |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [15 empty] | 18.88% | [7 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 2.5 | 912.5 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.6 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | 0
2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | 2020-08-01 | 1.111% | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 20% | 2 |  | Sal.: | 2022-01-01 | I | 17% | 1.4 |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | 18% | 1.9667 |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | D | 0 |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | D | 0 |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 3.135% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.547% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.458% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.606% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.595% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.595% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.595% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.595% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.595% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.595% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2018-08-01 | 0% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2020-08-01 | 1.111% | - | - | 4331300% | Vie.: | 2020-08-01 | 1.111% | - | - | 4430700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4430700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2022-07-01 | 2.111% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 | 0% | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 20% | 2 | 1.8% | Sal.: | 2022-01-01 | I | 17% | 1.4 | 1.8% | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | 2027-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 18% | 1.9667 | 1.8% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 18% | 1.9667 | 1.8%
Végétation: | 2018-01-01 | 80% | 0.6 |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | 80% | 0 |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | 80% | 0.60007 |  |  | Vég.: | 2019-12-15 | 80% | 1.2001 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 0 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 1.1993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 1.7993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 2.3993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 2.9993 |  |  | Vég.: | 2022-01-15 | 80% | 3.5993 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2021-04-21 | 1.8% | 20% | 2 |  | Sal.: | 2022-01-01 | 7.166% | 17% | 1.4 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 1.8% | 18% | 1.9667 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5 |  | Sal.: | 2018-08-01 | 0% | 17% | 2.5
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2018-01-01 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2019-12-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2019-12-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2019-12-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | 2022-01-15 | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 80% | 80% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 80% | 80% | 0%
Hauteur |  | 0 | 0.6 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0.6 | 6.624e-05 | 0.6 |  | Hau.: |  | 6.624e-05 | 0.60007 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0.60007 | 1.2001 | 0.6 |  | Hau.: |  | 1.2001 | 0.59935 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0.59935 | 1.1993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 1.1993 | 1.7993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 1.7993 | 2.3993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 2.3993 | 2.9993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 2.9993 | 3.5993 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0 | 0.6 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0 | 0.6 | 0.6 |  | Hau.: |  | 0 | 0.6 | 0.6
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2018-01-15 | 0% | 0% | 0.0007769% | [26 empty] | 2023-01-15 | 5.829% | 12.32% | 0.7164%
2018-02-15 | 0% | 0% | 0.003652% | [26 empty] | 2023-02-15 | 5.898% | 12.59% | 0.4962%
2018-03-15 | 0% | 0% | 0.01648% | [26 empty] | 2023-03-15 | 5.961% | 12.83% | 0.6522%
2018-04-15 | 0% | 0% | 0.01984% | [26 empty] | 2023-04-15 | 6.03% | 13.14% | 0.2405%
2018-05-15 | 0% | 0% | 0.04128% | [26 empty] | 2023-05-15 | 6.097% | 2.178% | 0.2031%
2018-06-15 | 0% | 0% | 0.1383% | [26 empty] | 2023-06-15 | 6.167% | 2.92% | 0.3893%
2018-07-15 | 0% | 0% | 0.2105% | [26 empty] | 2023-07-15 | 6.234% | 3.597% | 0.4829%
2018-08-15 | 0.03258% | 0.2716% | 0.1715% | [26 empty] | 2023-08-15 | 6.303% | 4.244% | 0.4307%
2018-09-15 | 0.1047% | 0.8557% | 0.7643% | [26 empty] | 2023-09-15 | 6.372% | 4.847% | 1.782%
2018-10-15 | 0.1744% | 1.388% | 0.9319% | [26 empty] | 2023-10-15 | 6.439% | 5.359% | 1.934%
2018-11-15 | 0.2464% | 1.889% | 0.7102% | [26 empty] | 2023-11-15 | 6.508% | 5.799% | 1.609%
2018-12-15 | 0.316% | 2.359% | 0.8567% | [26 empty] | 2023-12-15 | 6.574% | 6.237% | 1.766%
2019-01-15 | 0.3879% | 2.844% | 0.7172% | [26 empty] | 2024-01-15 | 6.643% | 6.724% | 1.525%
2019-02-15 | 0.4597% | 3.317% | 0.4967% | [26 empty] | 2024-02-15 | 6.712% | 7.2% | 1.04%
2019-03-15 | 0.5246% | 3.732% | 0.6529% | [26 empty] | 2024-03-14 | 6.774% | 7.617% | 1.387%
2019-04-15 | 0.5963% | 4.193% | 0.2408% | [26 empty] | 2024-04-14 | 6.843% | 8.091% | 0.5972%
2019-05-15 | 0.6657% | 4.68% | 0.2033% | [26 empty] | 2024-05-14 | 6.909% | 8.629% | 0.3993%
2019-06-15 | 0.7373% | 5.207% | 0.3896% | [26 empty] | 2024-06-14 | 6.978% | 9.224% | 0.7309%
2019-07-15 | 0.8066% | 5.657% | 0.4832% | [26 empty] | 2024-07-14 | 7.045% | 9.693% | 0.8306%
2019-08-15 | 0.8781% | 6.064% | 0.4312% | [26 empty] | 2024-08-14 | 7.113% | 10.08% | 0.8964%
2019-09-15 | 0.9496% | 6.436% | 1.783% | [26 empty] | 2024-09-14 | 7.182% | 10.42% | 3.324%
2019-10-15 | 1.019% | 6.729% | 1.935% | [26 empty] | 2024-10-14 | 7.248% | 10.65% | 3.072%
2019-11-15 | 1.09% | 6.946% | 1.61% | [26 empty] | 2024-11-14 | 7.316% | 10.76% | 2.888%
2019-12-15 | 1.159% | 7.197% | 0% | [26 empty] | 2024-12-14 | 7.382% | 10.94% | 2.784%
2020-01-15 | 1.23% | 7.512% | 0.000856% | [26 empty] | 2025-01-15 | 7.453% | 11.23% | 2.519%
2020-02-15 | 1.302% | 7.829% | 0.003707% | [26 empty] | 2025-02-15 | 7.521% | 11.52% | 1.681%
2020-03-14 | 1.366% | 8.11% | 0.01655% | [26 empty] | 2025-03-15 | 7.583% | 11.77% | 2.299%
2020-04-14 | 1.437% | 8.443% | 0.01986% | [26 empty] | 2025-04-15 | 7.651% | 12.08% | 1.14%
2020-05-14 | 1.506% | 8.854% | 0.04129% | [26 empty] | 2025-05-15 | 7.717% | 2.178% | 0.6194%
2020-06-14 | 1.577% | 9.324% | 0.1384% | [26 empty] | 2025-06-15 | 7.785% | 2.92% | 1.087%
2020-07-14 | 1.646% | 9.674% | 0.2105% | [26 empty] | 2025-07-15 | 7.851% | 3.597% | 1.188%
2020-08-14 | 2.828% | 9.947% | 0.1716% | [26 empty] | 2025-08-15 | 7.919% | 4.244% | 1.669%
2020-09-14 | 2.899% | 10.18% | 0.7644% | [26 empty] | 2025-09-15 | 7.987% | 4.847% | 5.099%
2020-10-14 | 2.967% | 10.31% | 0.932% | [26 empty] | 2025-10-15 | 8.052% | 5.359% | 4.204%
2020-11-14 | 3.038% | 10.34% | 0.7102% | [26 empty] | 2025-11-15 | 8.12% | 5.799% | 4.288%
2020-12-14 | 3.106% | 10.44% | 0.8568% | [26 empty] | 2025-12-15 | 8.186% | 6.237% | 3.701%
2021-01-15 | 3.179% | 10.65% | 0.7173% | [26 empty] | 2026-01-15 | 8.254% | 6.724% | 3.504%
2021-02-15 | 3.25% | 10.86% | 0.4968% | [26 empty] | 2026-02-15 | 8.321% | 7.2% | 2.491%
2021-03-15 | 3.314% | 11.05% | 0.653% | [26 empty] | 2026-03-15 | 8.382% | 7.617% | 3.197%
2021-04-15 | 3.384% | 11.3% | 0.2408% | [26 empty] | 2026-04-15 | 8.45% | 8.091% | 2.037%
2021-05-15 | 3.452% | 2.437% | 0.2033% | [26 empty] | 2026-05-15 | 8.515% | 8.629% | 0.9638%
2021-06-15 | 3.523% | 3.249% | 0.3896% | [26 empty] | 2026-06-15 | 8.583% | 9.224% | 1.455%
2021-07-15 | 3.591% | 3.989% | 0.4833% | [26 empty] | 2026-07-15 | 8.648% | 9.693% | 1.556%
2021-08-15 | 3.661% | 4.696% | 0.4312% | [26 empty] | 2026-08-15 | 8.715% | 10.08% | 2.643%
2021-09-15 | 3.731% | 5.355% | 1.784% | [26 empty] | 2026-09-15 | 8.783% | 10.42% | 7.002%
2021-10-15 | 3.799% | 5.916% | 1.935% | [26 empty] | 2026-10-15 | 8.848% | 10.65% | 5.331%
2021-11-15 | 3.87% | 6.397% | 1.61% | [26 empty] | 2026-11-15 | 8.915% | 10.76% | 5.749%
2021-12-15 | 3.937% | 6.877% | 1.767% | [26 empty] | 2026-12-15 | 8.98% | 10.94% | 4.568%
2022-01-15 | 4.008% | 7.433% | 0% | [26 empty] | 2027-01-15 | 9.047% | 11.22% | 4.484%
2022-02-15 | 4.078% | 7.996% | 0.003117% | [26 empty] | 2027-02-15 | 9.115% | 11.51% | 3.384%
2022-03-15 | 4.141% | 8.48% | 0.01579% | [26 empty] | 2027-03-15 | 9.175% | 11.76% | 4.084%
2022-04-15 | 4.211% | 9.021% | 0.0196% | [26 empty] | 2027-04-15 | 9.242% | 12.08% | 3.076%
2022-05-15 | 4.278% | 9.624% | 0.0411% | [26 empty] | 2027-05-15 | 9.307% | 2.178% | 1.383%
2022-06-15 | 4.348% | 10.28% | 0.1381% | [26 empty] | 2027-06-15 | 9.374% | 2.92% | 1.838%
2022-07-15 | 5.416% | 10.8% | 0.2102% | [26 empty] | 2027-07-15 | 9.439% | 3.597% | 2.065%
2022-08-15 | 5.485% | 11.21% | 0.1713% | [26 empty] | 2027-08-15 | 9.505% | 4.244% | 4.23%
2022-09-15 | 5.555% | 11.56% | 0.7634% | [26 empty] | 2027-09-15 | 9.572% | 4.847% | 8.822%
2022-10-15 | 5.623% | 11.79% | 0.9309% | [26 empty] | 2027-10-15 | 9.637% | 5.359% | 6.599%
2022-11-15 | 5.692% | 11.88% | 0.7094% | [26 empty] | 2027-11-15 | 9.704% | 5.799% | 7.052%
2022-12-15 | 5.759% | 12.05% | 0.8558% | [26 empty] | 2027-12-15 | 9.768% | 6.237% | 5.103%
Formulas:
D = IF(T4="D",[D],IF(YEAR(T4)=S3,T4, "err."))
D = IF(AL4="D",[D],AL4)
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV Module BENQ Sunvivo <= 0,89% /an
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2018
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2018 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2018 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2018 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 0 | 0 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 2520.014 | 2520.014 | 2520.014 | 2520.014 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 2524.1615 | 2557.2283 | 2524.1615 | 2557.2283 | : Sujet après action
|  | 2524.1615 | 2557.2283 | 2571.9526 |  | 2520.014 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 2520.014 |  | 2524.1615 | 2557.2283 | 2571.9526 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 2557.2283 | 2571.9526 | 2557.2283 | 2571.9526 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 4.1475 | 33.0125 | 14.51 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2018-01-01 | 80% |  |  |  | 0.6 |  |  | Perte annuelle: | 4.1475 | 33.0125 | 14.51 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 3.135% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 0 | [7 empty] | FALSE |  | 80% |  |  |  | 0 | 33.0125 | 14.51 | 33.0125 | 14.51 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 33.0125 | 14.51 | 33.0125 | 14.51 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2018 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2018 |  | Date | Wh / Jour 2018 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2018-01-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-01 | 0% | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06 | 18.5171 |  | 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06 | TRUE | FALSE
2018-01-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-02 | 0% | 0% | 4.819e-05% | 80% | 3.6492e-05 | 0 | 6 | 3.6492e-05 | 18.6494 |  | 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-02 | 0% | 4.819e-05% | 80% | 3.6492e-05 | 0 | 6 | 3.6492e-05 | TRUE | FALSE
2018-01-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-03 | 0% | 0% | 9.617e-05% | 80% | 7.3016e-05 | 0 | 6 | 7.3016e-05 | 18.789 |  | 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-03 | 0% | 9.617e-05% | 80% | 7.3016e-05 | 0 | 6 | 7.3016e-05 | TRUE | FALSE
2018-01-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-04 | 0% | 0% | 0.0001458% | 80% | 0.00011107 | 0 | 6 | 0.00011107 | 18.9363 |  | 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-04 | 0% | 0.0001458% | 80% | 0.00011107 | 0 | 6 | 0.00011107 | TRUE | FALSE
2018-01-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-05 | 0% | 0% | 0.0001972% | 80% | 0.00015071 | 0 | 6 | 0.00015071 | 19.0915 |  | 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-05 | 0% | 0.0001972% | 80% | 0.00015071 | 0 | 6 | 0.00015071 | TRUE | FALSE
2018-01-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-06 | 0% | 0% | 0.0002502% | 80% | 0.00019201 | 0 | 6 | 0.00019201 | 19.2551 |  | 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-06 | 0% | 0.0002502% | 80% | 0.00019201 | 0 | 6 | 0.00019201 | TRUE | FALSE
2018-01-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-07 | 0% | 0% | 0.0003049% | 80% | 0.00023504 | 0 | 6 | 0.00023504 | 19.4274 |  | 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-07 | 0% | 0.0003049% | 80% | 0.00023504 | 0 | 6 | 0.00023504 | TRUE | FALSE
2018-01-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-08 | 0% | 0% | 0.0003612% | 80% | 0.00027986 | 0 | 6 | 0.00027986 | 19.6087 |  | 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 0% | 0.0003612% | 80% | 0.00027986 | 0 | 6 | 0.00027986 | TRUE | FALSE
2018-01-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-09 | 0% | 0% | 0.0004192% | 80% | 0.00032656 | 0 | 6 | 0.00032656 | 19.8002 |  | 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-09 | 0% | 0.0004192% | 80% | 0.00032656 | 0 | 6 | 0.00032656 | TRUE | FALSE
2018-01-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-10 | 0% | 0% | 0.0004781% | 80% | 0.00037521 | 0 | 6 | 0.00037521 | 20.002 |  | 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-10 | 0% | 0.0004781% | 80% | 0.00037521 | 0 | 6 | 0.00037521 | TRUE | FALSE
2018-01-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-11 | 0% | 0% | 0.0005377% | 80% | 0.00042589 | 0 | 6 | 0.00042589 | 20.2134 |  | 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-11 | 0% | 0.0005377% | 80% | 0.00042589 | 0 | 6 | 0.00042589 | TRUE | FALSE
2018-01-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-12 | 0% | 0% | 0.0005976% | 80% | 0.00047869 | 0 | 6 | 0.00047869 | 20.4338 |  | 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-12 | 0% | 0.0005976% | 80% | 0.00047869 | 0 | 6 | 0.00047869 | TRUE | FALSE
2018-01-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-13 | 0% | 0% | 0.0006577% | 80% | 0.0005337 | 0 | 6 | 0.0005337 | 20.6622 |  | 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-13 | 0% | 0.0006577% | 80% | 0.0005337 | 0 | 6 | 0.0005337 | TRUE | FALSE
2018-01-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-14 | 0% | 0% | 0.0007175% | 80% | 0.000591 | 0 | 6 | 0.000591 | 20.8981 |  | 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-14 | 0% | 0.0007175% | 80% | 0.000591 | 0 | 6 | 0.000591 | TRUE | FALSE
2018-01-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-15 | 0% | 0% | 0.0007769% | 80% | 0.00065069 | 0 | 6 | 0.00065069 | 21.1406 |  | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-15 | 0% | 0.0007769% | 80% | 0.00065069 | 0 | 6 | 0.00065069 | TRUE | FALSE
2018-01-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-16 | 0% | 0% | 0.0008354% | 80% | 0.00071288 | 0 | 6 | 0.00071288 | 21.389 |  | 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-16 | 0% | 0.0008354% | 80% | 0.00071288 | 0 | 6 | 0.00071288 | TRUE | FALSE
2018-01-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-17 | 0% | 0% | 0.0008929% | 80% | 0.00077766 | 0 | 6 | 0.00077766 | 21.6426 |  | 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-17 | 0% | 0.0008929% | 80% | 0.00077766 | 0 | 6 | 0.00077766 | TRUE | FALSE
2018-01-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-18 | 0% | 0% | 0.0009492% | 80% | 0.00084514 | 0 | 6 | 0.00084514 | 21.9005 |  | 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-18 | 0% | 0.0009492% | 80% | 0.00084514 | 0 | 6 | 0.00084514 | TRUE | FALSE
2018-01-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-19 | 0% | 0% | 0.001004% | 80% | 0.00091544 | 0 | 6 | 0.00091544 | 22.1621 |  | 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-19 | 0% | 0.001004% | 80% | 0.00091544 | 0 | 6 | 0.00091544 | TRUE | FALSE
2018-01-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-20 | 0% | 0% | 0.001057% | 80% | 0.00098867 | 0 | 6 | 0.00098867 | 22.4266 |  | 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-20 | 0% | 0.001057% | 80% | 0.00098867 | 0 | 6 | 0.00098867 | TRUE | FALSE
2018-01-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-21 | 0% | 0% | 0.001108% | 80% | 0.001065 | 0 | 6 | 0.001065 | 22.6933 |  | 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-21 | 0% | 0.001108% | 80% | 0.001065 | 0 | 6 | 0.001065 | TRUE | FALSE
2018-01-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-22 | 0% | 0% | 0.001156% | 80% | 0.0011444 | 0 | 6 | 0.0011444 | 22.9613 |  | 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-22 | 0% | 0.001156% | 80% | 0.0011444 | 0 | 6 | 0.0011444 | TRUE | FALSE
2018-01-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-23 | 0% | 0% | 0.001202% | 80% | 0.0012272 | 0 | 6 | 0.0012272 | 23.2324 |  | 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-23 | 0% | 0.001202% | 80% | 0.0012272 | 0 | 6 | 0.0012272 | TRUE | FALSE
2018-01-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-24 | 0% | 0% | 0.001246% | 80% | 0.0013134 | 0 | 6 | 0.0013134 | 23.5084 |  | 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-24 | 0% | 0.001246% | 80% | 0.0013134 | 0 | 6 | 0.0013134 | TRUE | FALSE
2018-01-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-25 | 0% | 0% | 0.001291% | 80% | 0.0014032 | 0 | 6 | 0.0014032 | 23.7892 |  | 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-25 | 0% | 0.001291% | 80% | 0.0014032 | 0 | 6 | 0.0014032 | TRUE | FALSE
2018-01-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-26 | 0% | 0% | 0.001337% | 80% | 0.0014968 | 0 | 6 | 0.0014968 | 24.0744 |  | 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-26 | 0% | 0.001337% | 80% | 0.0014968 | 0 | 6 | 0.0014968 | TRUE | FALSE
2018-01-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-27 | 0% | 0% | 0.001385% | 80% | 0.0015942 | 0 | 6 | 0.0015942 | 24.364 |  | 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 | 0% | 0.001385% | 80% | 0.0015942 | 0 | 6 | 0.0015942 | TRUE | FALSE
2018-01-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-28 | 0% | 0% | 0.001433% | 80% | 0.0016957 | 0 | 6 | 0.0016957 | 24.6576 |  | 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-28 | 0% | 0.001433% | 80% | 0.0016957 | 0 | 6 | 0.0016957 | TRUE | FALSE
2018-01-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-29 | 0% | 0% | 0.001484% | 80% | 0.0018014 | 0 | 6 | 0.0018014 | 24.9551 |  | 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0% | 0.001484% | 80% | 0.0018014 | 0 | 6 | 0.0018014 | TRUE | FALSE
2018-01-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-30 | 0% | 0% | 0.001538% | 80% | 0.0019116 | 0 | 6 | 0.0019116 | 25.2562 |  | 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 0% | 0.001538% | 80% | 0.0019116 | 0 | 6 | 0.0019116 | TRUE | FALSE
2018-01-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-01-31 | 0% | 0% | 0.001599% | 80% | 0.0020263 | 0 | 6 | 0.0020263 | 25.5608 |  | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-31 | 0% | 0.001599% | 80% | 0.0020263 | 0 | 6 | 0.0020263 | TRUE | FALSE
2018-02-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-01 | 0% | 0% | 0.001665% | 80% | 0.0021457 | 0 | 6 | 0.0021457 | 25.8685 |  | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0% | 0.001665% | 80% | 0.0021457 | 0 | 6 | 0.0021457 | TRUE | FALSE
2018-02-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-02 | 0% | 0% | 0.001739% | 80% | 0.0022701 | 0 | 6 | 0.0022701 | 26.1791 |  | 2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 | 0% | 0.001739% | 80% | 0.0022701 | 0 | 6 | 0.0022701 | TRUE | FALSE
2018-02-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-03 | 0% | 0% | 0.00182% | 80% | 0.0023997 | 0 | 6 | 0.0023997 | 26.4925 |  | 2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-03 | 0% | 0.00182% | 80% | 0.0023997 | 0 | 6 | 0.0023997 | TRUE | FALSE
2018-02-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-04 | 0% | 0% | 0.00191% | 80% | 0.0025347 | 0 | 6 | 0.0025347 | 26.8084 |  | 2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-04 | 0% | 0.00191% | 80% | 0.0025347 | 0 | 6 | 0.0025347 | TRUE | FALSE
2018-02-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-05 | 0% | 0% | 0.00201% | 80% | 0.0026752 | 0 | 6 | 0.0026752 | 27.1267 |  | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-05 | 0% | 0.00201% | 80% | 0.0026752 | 0 | 6 | 0.0026752 | TRUE | FALSE
2018-02-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-06 | 0% | 0% | 0.002121% | 80% | 0.0028216 | 0 | 6 | 0.0028216 | 27.4465 |  | 2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0% | 0.002121% | 80% | 0.0028216 | 0 | 6 | 0.0028216 | TRUE | FALSE
2018-02-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-07 | 0% | 0% | 0.002245% | 80% | 0.0029741 | 0 | 6 | 0.0029741 | 27.7679 |  | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-07 | 0% | 0.002245% | 80% | 0.0029741 | 0 | 6 | 0.0029741 | TRUE | FALSE
2018-02-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-08 | 0% | 0% | 0.002378% | 80% | 0.0031328 | 0 | 6 | 0.0031328 | 28.0911 |  | 2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0% | 0.002378% | 80% | 0.0031328 | 0 | 6 | 0.0031328 | TRUE | FALSE
2018-02-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-09 | 0% | 0% | 0.002522% | 80% | 0.0032982 | 0 | 6 | 0.0032982 | 28.4168 |  | 2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-09 | 0% | 0.002522% | 80% | 0.0032982 | 0 | 6 | 0.0032982 | TRUE | FALSE
2018-02-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-10 | 0% | 0% | 0.002678% | 80% | 0.0034703 | 0 | 6 | 0.0034703 | 28.7452 |  | 2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-10 | 0% | 0.002678% | 80% | 0.0034703 | 0 | 6 | 0.0034703 | TRUE | FALSE
2018-02-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-11 | 0% | 0% | 0.002846% | 80% | 0.0036496 | 0 | 6 | 0.0036496 | 29.0769 |  | 2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-11 | 0% | 0.002846% | 80% | 0.0036496 | 0 | 6 | 0.0036496 | TRUE | FALSE
2018-02-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-12 | 0% | 0% | 0.003026% | 80% | 0.0038363 | 0 | 6 | 0.0038363 | 29.4123 |  | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-12 | 0% | 0.003026% | 80% | 0.0038363 | 0 | 6 | 0.0038363 | TRUE | FALSE
2018-02-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-13 | 0% | 0% | 0.003223% | 80% | 0.0040307 | 0 | 6 | 0.0040307 | 29.7518 |  | 2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-13 | 0% | 0.003223% | 80% | 0.0040307 | 0 | 6 | 0.0040307 | TRUE | FALSE
2018-02-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-14 | 0% | 0% | 0.003431% | 80% | 0.0042331 | 0 | 6 | 0.0042331 | 30.096 |  | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-14 | 0% | 0.003431% | 80% | 0.0042331 | 0 | 6 | 0.0042331 | TRUE | FALSE
2018-02-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-15 | 0% | 0% | 0.003652% | 80% | 0.0044439 | 0 | 6 | 0.0044439 | 30.4451 |  | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-15 | 0% | 0.003652% | 80% | 0.0044439 | 0 | 6 | 0.0044439 | TRUE | FALSE
2018-02-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-16 | 0% | 0% | 0.003887% | 80% | 0.0046634 | 0 | 6 | 0.0046634 | 30.7997 |  | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-16 | 0% | 0.003887% | 80% | 0.0046634 | 0 | 6 | 0.0046634 | TRUE | FALSE
2018-02-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-17 | 0% | 0% | 0.004136% | 80% | 0.0048918 | 0 | 6 | 0.0048918 | 31.1603 |  | 2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-17 | 0% | 0.004136% | 80% | 0.0048918 | 0 | 6 | 0.0048918 | TRUE | FALSE
2018-02-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-18 | 0% | 0% | 0.004399% | 80% | 0.0051297 | 0 | 6 | 0.0051297 | 31.5272 |  | 2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-18 | 0% | 0.004399% | 80% | 0.0051297 | 0 | 6 | 0.0051297 | TRUE | FALSE
2018-02-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-19 | 0% | 0% | 0.004679% | 80% | 0.0053774 | 0 | 6 | 0.0053774 | 31.9009 |  | 2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-19 | 0% | 0.004679% | 80% | 0.0053774 | 0 | 6 | 0.0053774 | TRUE | FALSE
2018-02-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-20 | 0% | 0% | 0.004974% | 80% | 0.0056352 | 0 | 6 | 0.0056352 | 32.2817 |  | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-20 | 0% | 0.004974% | 80% | 0.0056352 | 0 | 6 | 0.0056352 | TRUE | FALSE
2018-02-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-21 | 0% | 0% | 0.005288% | 80% | 0.0059036 | 0 | 6 | 0.0059036 | 32.6693 |  | 2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-21 | 0% | 0.005288% | 80% | 0.0059036 | 0 | 6 | 0.0059036 | TRUE | FALSE
2018-02-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-22 | 0% | 0% | 0.005618% | 80% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | 33.0633 |  | 2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-22 | 0% | 0.005618% | 80% | 0.0061831 | 0 | 6 | 0.0061831 | TRUE | FALSE
2018-02-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-23 | 0% | 0% | 0.005966% | 80% | 0.0064739 | 0 | 6 | 0.0064739 | 33.4632 |  | 2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-23 | 0% | 0.005966% | 80% | 0.0064739 | 0 | 6 | 0.0064739 | TRUE | FALSE
2018-02-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-24 | 0% | 0% | 0.006333% | 80% | 0.0067767 | 0 | 6 | 0.0067767 | 33.8686 |  | 2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-24 | 0% | 0.006333% | 80% | 0.0067767 | 0 | 6 | 0.0067767 | TRUE | FALSE
2018-02-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-25 | 0% | 0% | 0.006719% | 80% | 0.0070918 | 0 | 6 | 0.0070918 | 34.279 |  | 2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-25 | 0% | 0.006719% | 80% | 0.0070918 | 0 | 6 | 0.0070918 | TRUE | FALSE
2018-02-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-26 | 0% | 0% | 0.007126% | 80% | 0.0074198 | 0 | 6 | 0.0074198 | 34.6939 |  | 2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-26 | 0% | 0.007126% | 80% | 0.0074198 | 0 | 6 | 0.0074198 | TRUE | FALSE
2018-02-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-27 | 0% | 0% | 0.007552% | 80% | 0.0077612 | 0 | 6 | 0.0077612 | 35.113 |  | 2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-27 | 0% | 0.007552% | 80% | 0.0077612 | 0 | 6 | 0.0077612 | TRUE | FALSE
2018-02-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-02-28 | 0% | 0% | 0.007996% | 80% | 0.0081165 | 0 | 6 | 0.0081165 | 35.5358 |  | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 0% | 0.007996% | 80% | 0.0081165 | 0 | 6 | 0.0081165 | TRUE | FALSE
2018-03-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-01 | 0% | 0% | 0.00846% | 80% | 0.0084862 | 0 | 6 | 0.0084862 | 35.9619 |  | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0% | 0.00846% | 80% | 0.0084862 | 0 | 6 | 0.0084862 | TRUE | FALSE
2018-03-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-02 | 0% | 0% | 0.008942% | 80% | 0.0088709 | 0 | 6 | 0.0088709 | 36.3907 |  | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-02 | 0% | 0.008942% | 80% | 0.0088709 | 0 | 6 | 0.0088709 | TRUE | FALSE
2018-03-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-03 | 0% | 0% | 0.009445% | 80% | 0.0092713 | 0 | 6 | 0.0092713 | 36.8219 |  | 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-03 | 0% | 0.009445% | 80% | 0.0092713 | 0 | 6 | 0.0092713 | TRUE | FALSE
2018-03-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-04 | 0% | 0% | 0.00997% | 80% | 0.0096879 | 0 | 6 | 0.0096879 | 37.255 |  | 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-04 | 0% | 0.00997% | 80% | 0.0096879 | 0 | 6 | 0.0096879 | TRUE | FALSE
2018-03-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-05 | 0% | 0% | 0.01052% | 80% | 0.010121 | 0 | 6 | 0.010121 | 37.6896 |  | 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0% | 0.01052% | 80% | 0.010121 | 0 | 6 | 0.010121 | TRUE | FALSE
2018-03-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-06 | 0% | 0% | 0.01109% | 80% | 0.010572 | 0 | 6 | 0.010572 | 38.1283 |  | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-06 | 0% | 0.01109% | 80% | 0.010572 | 0 | 6 | 0.010572 | TRUE | FALSE
2018-03-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-07 | 0% | 0% | 0.01166% | 80% | 0.011041 | 0 | 6 | 0.011041 | 38.5733 |  | 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0% | 0.01166% | 80% | 0.011041 | 0 | 6 | 0.011041 | TRUE | FALSE
2018-03-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-08 | 0% | 0% | 0.01225% | 80% | 0.011529 | 0 | 6 | 0.011529 | 39.0238 |  | 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-08 | 0% | 0.01225% | 80% | 0.011529 | 0 | 6 | 0.011529 | TRUE | FALSE
2018-03-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-09 | 0% | 0% | 0.01285% | 80% | 0.012037 | 0 | 6 | 0.012037 | 39.4788 |  | 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-09 | 0% | 0.01285% | 80% | 0.012037 | 0 | 6 | 0.012037 | TRUE | FALSE
2018-03-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-10 | 0% | 0% | 0.01346% | 80% | 0.012565 | 0 | 6 | 0.012565 | 39.9376 |  | 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-10 | 0% | 0.01346% | 80% | 0.012565 | 0 | 6 | 0.012565 | TRUE | FALSE
2018-03-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-11 | 0% | 0% | 0.01408% | 80% | 0.013114 | 0 | 6 | 0.013114 | 40.3991 |  | 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-11 | 0% | 0.01408% | 80% | 0.013114 | 0 | 6 | 0.013114 | TRUE | FALSE
2018-03-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-12 | 0% | 0% | 0.0147% | 80% | 0.013685 | 0 | 6 | 0.013685 | 40.8626 |  | 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-12 | 0% | 0.0147% | 80% | 0.013685 | 0 | 6 | 0.013685 | TRUE | FALSE
2018-03-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-13 | 0% | 0% | 0.01531% | 80% | 0.014279 | 0 | 6 | 0.014279 | 41.3271 |  | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0% | 0.01531% | 80% | 0.014279 | 0 | 6 | 0.014279 | TRUE | FALSE
2018-03-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-14 | 0% | 0% | 0.0159% | 80% | 0.014896 | 0 | 6 | 0.014896 | 41.7918 |  | 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-14 | 0% | 0.0159% | 80% | 0.014896 | 0 | 6 | 0.014896 | TRUE | FALSE
2018-03-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-15 | 0% | 0% | 0.01648% | 80% | 0.015538 | 0 | 6 | 0.015538 | 42.2557 |  | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0% | 0.01648% | 80% | 0.015538 | 0 | 6 | 0.015538 | TRUE | FALSE
2018-03-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-16 | 0% | 0% | 0.01704% | 80% | 0.016206 | 0 | 6 | 0.016206 | 42.718 |  | 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-16 | 0% | 0.01704% | 80% | 0.016206 | 0 | 6 | 0.016206 | TRUE | FALSE
2018-03-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-17 | 0% | 0% | 0.01757% | 80% | 0.0169 | 0 | 6 | 0.0169 | 43.1777 |  | 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-17 | 0% | 0.01757% | 80% | 0.0169 | 0 | 6 | 0.0169 | TRUE | FALSE
2018-03-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-18 | 0% | 0% | 0.01808% | 80% | 0.017621 | 0 | 6 | 0.017621 | 43.6341 |  | 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-18 | 0% | 0.01808% | 80% | 0.017621 | 0 | 6 | 0.017621 | TRUE | FALSE
2018-03-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-19 | 0% | 0% | 0.01856% | 80% | 0.01837 | 0 | 6 | 0.01837 | 44.0862 |  | 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-19 | 0% | 0.01856% | 80% | 0.01837 | 0 | 6 | 0.01837 | TRUE | FALSE
2018-03-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-20 | 0% | 0% | 0.01901% | 80% | 0.019149 | 0 | 6 | 0.019149 | 44.538 |  | 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-20 | 0% | 0.01901% | 80% | 0.019149 | 0 | 6 | 0.019149 | TRUE | FALSE
2018-03-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-21 | 0% | 0% | 0.0194% | 80% | 0.019959 | 0 | 6 | 0.019959 | 44.9933 |  | 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0% | 0.0194% | 80% | 0.019959 | 0 | 6 | 0.019959 | TRUE | FALSE
2018-03-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-22 | 0% | 0% | 0.01976% | 80% | 0.0208 | 0 | 6 | 0.0208 | 45.4507 |  | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-22 | 0% | 0.01976% | 80% | 0.0208 | 0 | 6 | 0.0208 | TRUE | FALSE
2018-03-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-23 | 0% | 0% | 0.02008% | 80% | 0.021673 | 0 | 6 | 0.021673 | 45.9092 |  | 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-23 | 0% | 0.02008% | 80% | 0.021673 | 0 | 6 | 0.021673 | TRUE | FALSE
2018-03-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-24 | 0% | 0% | 0.02036% | 80% | 0.022581 | 0 | 6 | 0.022581 | 46.3675 |  | 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-24 | 0% | 0.02036% | 80% | 0.022581 | 0 | 6 | 0.022581 | TRUE | FALSE
2018-03-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-25 | 0% | 0% | 0.02059% | 80% | 0.023523 | 0 | 6 | 0.023523 | 46.8244 |  | 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-25 | 0% | 0.02059% | 80% | 0.023523 | 0 | 6 | 0.023523 | TRUE | FALSE
2018-03-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-26 | 0% | 0% | 0.02077% | 80% | 0.024502 | 0 | 6 | 0.024502 | 47.2786 |  | 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-26 | 0% | 0.02077% | 80% | 0.024502 | 0 | 6 | 0.024502 | TRUE | FALSE
2018-03-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-27 | 0% | 0% | 0.0209% | 80% | 0.025519 | 0 | 6 | 0.025519 | 47.729 |  | 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-27 | 0% | 0.0209% | 80% | 0.025519 | 0 | 6 | 0.025519 | TRUE | FALSE
2018-03-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-28 | 0% | 0% | 0.02101% | 80% | 0.026574 | 0 | 6 | 0.026574 | 48.1742 |  | 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-28 | 0% | 0.02101% | 80% | 0.026574 | 0 | 6 | 0.026574 | TRUE | FALSE
2018-03-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-29 | 0% | 0% | 0.02112% | 80% | 0.027669 | 0 | 6 | 0.027669 | 48.6132 |  | 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-29 | 0% | 0.02112% | 80% | 0.027669 | 0 | 6 | 0.027669 | TRUE | FALSE
2018-03-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-30 | 0% | 0% | 0.02121% | 80% | 0.028806 | 0 | 6 | 0.028806 | 49.0446 |  | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-30 | 0% | 0.02121% | 80% | 0.028806 | 0 | 6 | 0.028806 | TRUE | FALSE
2018-03-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-03-31 | 0% | 0% | 0.02128% | 80% | 0.029986 | 0 | 6 | 0.029986 | 49.4672 |  | 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 0% | 0.02128% | 80% | 0.029986 | 0 | 6 | 0.029986 | TRUE | FALSE
2018-04-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-01 | 0% | 0% | 0.02134% | 80% | 0.03121 | 0 | 6 | 0.03121 | 49.8798 |  | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-01 | 0% | 0.02134% | 80% | 0.03121 | 0 | 6 | 0.03121 | TRUE | FALSE
2018-04-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-02 | 0% | 0% | 0.02137% | 80% | 0.03248 | 0 | 6 | 0.03248 | 50.2813 |  | 2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-02 | 0% | 0.02137% | 80% | 0.03248 | 0 | 6 | 0.03248 | TRUE | FALSE
2018-04-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-03 | 0% | 0% | 0.02139% | 80% | 0.033797 | 0 | 6 | 0.033797 | 50.6731 |  | 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-03 | 0% | 0.02139% | 80% | 0.033797 | 0 | 6 | 0.033797 | TRUE | FALSE
2018-04-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-04 | 0% | 0% | 0.02138% | 80% | 0.035163 | 0 | 6 | 0.035163 | 51.0577 |  | 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-04 | 0% | 0.02138% | 80% | 0.035163 | 0 | 6 | 0.035163 | TRUE | FALSE
2018-04-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-05 | 0% | 0% | 0.02135% | 80% | 0.036579 | 0 | 6 | 0.036579 | 51.4354 |  | 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-05 | 0% | 0.02135% | 80% | 0.036579 | 0 | 6 | 0.036579 | TRUE | FALSE
2018-04-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-06 | 0% | 0% | 0.02131% | 80% | 0.038047 | 0 | 6 | 0.038047 | 51.8061 |  | 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-06 | 0% | 0.02131% | 80% | 0.038047 | 0 | 6 | 0.038047 | TRUE | FALSE
2018-04-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-07 | 0% | 0% | 0.02125% | 80% | 0.039568 | 0 | 6 | 0.039568 | 52.1701 |  | 2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-07 | 0% | 0.02125% | 80% | 0.039568 | 0 | 6 | 0.039568 | TRUE | FALSE
2018-04-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-08 | 0% | 0% | 0.02116% | 80% | 0.041145 | 0 | 6 | 0.041145 | 52.5273 |  | 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-08 | 0% | 0.02116% | 80% | 0.041145 | 0 | 6 | 0.041145 | TRUE | FALSE
2018-04-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-09 | 0% | 0% | 0.02106% | 80% | 0.042778 | 0 | 6 | 0.042778 | 52.878 |  | 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-09 | 0% | 0.02106% | 80% | 0.042778 | 0 | 6 | 0.042778 | TRUE | FALSE
2018-04-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-10 | 0% | 0% | 0.02094% | 80% | 0.04447 | 0 | 6 | 0.04447 | 53.2222 |  | 2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-10 | 0% | 0.02094% | 80% | 0.04447 | 0 | 6 | 0.04447 | TRUE | FALSE
2018-04-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-11 | 0% | 0% | 0.02079% | 80% | 0.046222 | 0 | 6 | 0.046222 | 53.5601 |  | 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-11 | 0% | 0.02079% | 80% | 0.046222 | 0 | 6 | 0.046222 | TRUE | FALSE
2018-04-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-12 | 0% | 0% | 0.02061% | 80% | 0.048036 | 0 | 6 | 0.048036 | 53.8917 |  | 2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-12 | 0% | 0.02061% | 80% | 0.048036 | 0 | 6 | 0.048036 | TRUE | FALSE
2018-04-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-13 | 0% | 0% | 0.02039% | 80% | 0.049913 | 0 | 6 | 0.049913 | 54.2172 |  | 2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-13 | 0% | 0.02039% | 80% | 0.049913 | 0 | 6 | 0.049913 | TRUE | FALSE
2018-04-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-14 | 0% | 0% | 0.02013% | 80% | 0.051855 | 0 | 6 | 0.051855 | 54.5367 |  | 2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-14 | 0% | 0.02013% | 80% | 0.051855 | 0 | 6 | 0.051855 | TRUE | FALSE
2018-04-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-15 | 0% | 0% | 0.01984% | 80% | 0.053864 | 0 | 6 | 0.053864 | 54.8502 |  | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-15 | 0% | 0.01984% | 80% | 0.053864 | 0 | 6 | 0.053864 | TRUE | FALSE
2018-04-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-16 | 0% | 0% | 0.01949% | 80% | 0.055942 | 0 | 6 | 0.055942 | 55.158 |  | 2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-16 | 0% | 0.01949% | 80% | 0.055942 | 0 | 6 | 0.055942 | TRUE | FALSE
2018-04-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-17 | 0% | 0% | 0.0191% | 80% | 0.058091 | 0 | 6 | 0.058091 | 55.4599 |  | 2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 0% | 0.0191% | 80% | 0.058091 | 0 | 6 | 0.058091 | TRUE | FALSE
2018-04-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-18 | 0% | 0% | 0.01872% | 80% | 0.060311 | 0 | 6 | 0.060311 | 55.7555 |  | 2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0% | 0.01872% | 80% | 0.060311 | 0 | 6 | 0.060311 | TRUE | FALSE
2018-04-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-19 | 0% | 0% | 0.01836% | 80% | 0.062606 | 0 | 6 | 0.062606 | 56.0449 |  | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-19 | 0% | 0.01836% | 80% | 0.062606 | 0 | 6 | 0.062606 | TRUE | FALSE
2018-04-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-20 | 0% | 0% | 0.01803% | 80% | 0.064976 | 0 | 6 | 0.064976 | 56.3281 |  | 2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-20 | 0% | 0.01803% | 80% | 0.064976 | 0 | 6 | 0.064976 | TRUE | FALSE
2018-04-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-21 | 0% | 0% | 0.01773% | 80% | 0.067423 | 0 | 6 | 0.067423 | 56.605 |  | 2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-21 | 0% | 0.01773% | 80% | 0.067423 | 0 | 6 | 0.067423 | TRUE | FALSE
2018-04-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-22 | 0% | 0% | 0.01746% | 80% | 0.06995 | 0 | 6 | 0.06995 | 56.8757 |  | 2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0% | 0.01746% | 80% | 0.06995 | 0 | 6 | 0.06995 | TRUE | FALSE
2018-04-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-23 | 0% | 0% | 0.01723% | 80% | 0.072557 | 0 | 6 | 0.072557 | 57.1402 |  | 2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0% | 0.01723% | 80% | 0.072557 | 0 | 6 | 0.072557 | TRUE | FALSE
2018-04-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-24 | 0% | 0% | 0.01709% | 80% | 0.075246 | 0 | 6 | 0.075246 | 57.3983 |  | 2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-24 | 0% | 0.01709% | 80% | 0.075246 | 0 | 6 | 0.075246 | TRUE | FALSE
2018-04-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-25 | 0% | 0% | 0.01704% | 80% | 0.078019 | 0 | 6 | 0.078019 | 57.6503 |  | 2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-25 | 0% | 0.01704% | 80% | 0.078019 | 0 | 6 | 0.078019 | TRUE | FALSE
2018-04-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-26 | 0% | 0% | 0.01708% | 80% | 0.080877 | 0 | 6 | 0.080877 | 57.8959 |  | 2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-26 | 0% | 0.01708% | 80% | 0.080877 | 0 | 6 | 0.080877 | TRUE | FALSE
2018-04-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-27 | 0% | 0% | 0.01723% | 80% | 0.083822 | 0 | 6 | 0.083822 | 58.1352 |  | 2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-27 | 0% | 0.01723% | 80% | 0.083822 | 0 | 6 | 0.083822 | TRUE | FALSE
2018-04-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-28 | 0% | 0% | 0.0175% | 80% | 0.086856 | 0 | 6 | 0.086856 | 58.3683 |  | 2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-28 | 0% | 0.0175% | 80% | 0.086856 | 0 | 6 | 0.086856 | TRUE | FALSE
2018-04-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-29 | 0% | 0% | 0.0179% | 80% | 0.089979 | 0 | 6 | 0.089979 | 58.5951 |  | 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-29 | 0% | 0.0179% | 80% | 0.089979 | 0 | 6 | 0.089979 | TRUE | FALSE
2018-04-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-04-30 | 0% | 0% | 0.01845% | 80% | 0.093192 | 0 | 6 | 0.093192 | 58.8155 |  | 2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 0% | 0.01845% | 80% | 0.093192 | 0 | 6 | 0.093192 | TRUE | FALSE
2018-05-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-01 | 0% | 0% | 0.01917% | 80% | 0.096498 | 0 | 6 | 0.096498 | 59.0302 |  | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 0% | 0.01917% | 80% | 0.096498 | 0 | 6 | 0.096498 | TRUE | FALSE
2018-05-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-02 | 0% | 0% | 0.02007% | 80% | 0.099897 | 0 | 6 | 0.099897 | 59.2393 |  | 2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-02 | 0% | 0.02007% | 80% | 0.099897 | 0 | 6 | 0.099897 | TRUE | FALSE
2018-05-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-03 | 0% | 0% | 0.02106% | 80% | 0.10339 | 0 | 6 | 0.10339 | 59.4427 |  | 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 0% | 0.02106% | 80% | 0.10339 | 0 | 6 | 0.10339 | TRUE | FALSE
2018-05-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-04 | 0% | 0% | 0.02216% | 80% | 0.10698 | 0 | 6 | 0.10698 | 59.6402 |  | 2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-04 | 0% | 0.02216% | 80% | 0.10698 | 0 | 6 | 0.10698 | TRUE | FALSE
2018-05-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-05 | 0% | 0% | 0.02337% | 80% | 0.11066 | 0 | 6 | 0.11066 | 59.8316 |  | 2018-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-05 | 0% | 0.02337% | 80% | 0.11066 | 0 | 6 | 0.11066 | TRUE | FALSE
2018-05-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-06 | 0% | 0% | 0.0247% | 80% | 0.11444 | 0 | 6 | 0.11444 | 60.0166 |  | 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-06 | 0% | 0.0247% | 80% | 0.11444 | 0 | 6 | 0.11444 | TRUE | FALSE
2018-05-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-07 | 0% | 0% | 0.02617% | 80% | 0.11832 | 0 | 6 | 0.11832 | 60.1949 |  | 2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 0% | 0.02617% | 80% | 0.11832 | 0 | 6 | 0.11832 | TRUE | FALSE
2018-05-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-08 | 0% | 0% | 0.02777% | 80% | 0.1223 | 0 | 6 | 0.1223 | 60.3665 |  | 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0% | 0.02777% | 80% | 0.1223 | 0 | 6 | 0.1223 | TRUE | FALSE
2018-05-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-09 | 0% | 0% | 0.02945% | 80% | 0.12637 | 0 | 6 | 0.12637 | 60.5311 |  | 2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0% | 0.02945% | 80% | 0.12637 | 0 | 6 | 0.12637 | TRUE | FALSE
2018-05-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-10 | 0% | 0% | 0.0312% | 80% | 0.13054 | 0 | 6 | 0.13054 | 60.6884 |  | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-10 | 0% | 0.0312% | 80% | 0.13054 | 0 | 6 | 0.13054 | TRUE | FALSE
2018-05-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-11 | 0% | 0% | 0.03304% | 80% | 0.1348 | 0 | 6 | 0.1348 | 60.8383 |  | 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-11 | 0% | 0.03304% | 80% | 0.1348 | 0 | 6 | 0.1348 | TRUE | FALSE
2018-05-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-12 | 0% | 0% | 0.03497% | 80% | 0.13917 | 0 | 6 | 0.13917 | 60.9804 |  | 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-12 | 0% | 0.03497% | 80% | 0.13917 | 0 | 6 | 0.13917 | TRUE | FALSE
2018-05-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-13 | 0% | 0% | 0.03698% | 80% | 0.14363 | 0 | 6 | 0.14363 | 61.1147 |  | 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-13 | 0% | 0.03698% | 80% | 0.14363 | 0 | 6 | 0.14363 | TRUE | FALSE
2018-05-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-14 | 0% | 0% | 0.03908% | 80% | 0.14819 | 0 | 6 | 0.14819 | 61.2409 |  | 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-14 | 0% | 0.03908% | 80% | 0.14819 | 0 | 6 | 0.14819 | TRUE | FALSE
2018-05-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-15 | 0% | 0% | 0.04128% | 80% | 0.15284 | 0 | 6 | 0.15284 | 61.3582 |  | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15 | 0% | 0.04128% | 80% | 0.15284 | 0 | 6 | 0.15284 | TRUE | FALSE
2018-05-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-16 | 0% | 0% | 0.04356% | 80% | 0.15759 | 0 | 6 | 0.15759 | 61.4667 |  | 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 0% | 0.04356% | 80% | 0.15759 | 0 | 6 | 0.15759 | TRUE | FALSE
2018-05-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-17 | 0% | 0% | 0.04592% | 80% | 0.16243 | 0 | 6 | 0.16243 | 61.5666 |  | 2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-17 | 0% | 0.04592% | 80% | 0.16243 | 0 | 6 | 0.16243 | TRUE | FALSE
2018-05-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-18 | 0% | 0% | 0.04838% | 80% | 0.16736 | 0 | 6 | 0.16736 | 61.6585 |  | 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-18 | 0% | 0.04838% | 80% | 0.16736 | 0 | 6 | 0.16736 | TRUE | FALSE
2018-05-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-19 | 0% | 0% | 0.05093% | 80% | 0.17239 | 0 | 6 | 0.17239 | 61.7428 |  | 2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-19 | 0% | 0.05093% | 80% | 0.17239 | 0 | 6 | 0.17239 | TRUE | FALSE
2018-05-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-20 | 0% | 0% | 0.05356% | 80% | 0.1775 | 0 | 6 | 0.1775 | 61.8199 |  | 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-20 | 0% | 0.05356% | 80% | 0.1775 | 0 | 6 | 0.1775 | TRUE | FALSE
2018-05-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-21 | 0% | 0% | 0.05629% | 80% | 0.18269 | 0 | 6 | 0.18269 | 61.8903 |  | 2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-21 | 0% | 0.05629% | 80% | 0.18269 | 0 | 6 | 0.18269 | TRUE | FALSE
2018-05-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-22 | 0% | 0% | 0.05908% | 80% | 0.18798 | 0 | 6 | 0.18798 | 61.9545 |  | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0% | 0.05908% | 80% | 0.18798 | 0 | 6 | 0.18798 | TRUE | FALSE
2018-05-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-23 | 0% | 0% | 0.06195% | 80% | 0.19334 | 0 | 6 | 0.19334 | 62.0128 |  | 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-23 | 0% | 0.06195% | 80% | 0.19334 | 0 | 6 | 0.19334 | TRUE | FALSE
2018-05-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-24 | 0% | 0% | 0.06488% | 80% | 0.19878 | 0 | 6 | 0.19878 | 62.0657 |  | 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0% | 0.06488% | 80% | 0.19878 | 0 | 6 | 0.19878 | TRUE | FALSE
2018-05-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-25 | 0% | 0% | 0.06788% | 80% | 0.20429 | 0 | 6 | 0.20429 | 62.1138 |  | 2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-25 | 0% | 0.06788% | 80% | 0.20429 | 0 | 6 | 0.20429 | TRUE | FALSE
2018-05-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-26 | 0% | 0% | 0.07093% | 80% | 0.20988 | 0 | 6 | 0.20988 | 62.1573 |  | 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-26 | 0% | 0.07093% | 80% | 0.20988 | 0 | 6 | 0.20988 | TRUE | FALSE
2018-05-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-27 | 0% | 0% | 0.07405% | 80% | 0.21554 | 0 | 6 | 0.21554 | 62.1968 |  | 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-27 | 0% | 0.07405% | 80% | 0.21554 | 0 | 6 | 0.21554 | TRUE | FALSE
2018-05-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-28 | 0% | 0% | 0.07722% | 80% | 0.22126 | 0 | 6 | 0.22126 | 62.2327 |  | 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-28 | 0% | 0.07722% | 80% | 0.22126 | 0 | 6 | 0.22126 | TRUE | FALSE
2018-05-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-29 | 0% | 0% | 0.08044% | 80% | 0.22705 | 0 | 6 | 0.22705 | 62.2636 |  | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-29 | 0% | 0.08044% | 80% | 0.22705 | 0 | 6 | 0.22705 | TRUE | FALSE
2018-05-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-30 | 0% | 0% | 0.08369% | 80% | 0.23289 | 0 | 6 | 0.23289 | 62.2882 |  | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-30 | 0% | 0.08369% | 80% | 0.23289 | 0 | 6 | 0.23289 | TRUE | FALSE
2018-05-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-05-31 | 0% | 0% | 0.08699% | 80% | 0.23879 | 0 | 6 | 0.23879 | 62.3066 |  | 2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-31 | 0% | 0.08699% | 80% | 0.23879 | 0 | 6 | 0.23879 | TRUE | FALSE
2018-06-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-01 | 0% | 0% | 0.09031% | 80% | 0.24473 | 0 | 6 | 0.24473 | 62.3193 |  | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0% | 0.09031% | 80% | 0.24473 | 0 | 6 | 0.24473 | TRUE | FALSE
2018-06-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-02 | 0% | 0% | 0.09367% | 80% | 0.25072 | 0 | 6 | 0.25072 | 62.3265 |  | 2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-02 | 0% | 0.09367% | 80% | 0.25072 | 0 | 6 | 0.25072 | TRUE | FALSE
2018-06-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-03 | 0% | 0% | 0.09705% | 80% | 0.25675 | 0 | 6 | 0.25675 | 62.3287 |  | 2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-03 | 0% | 0.09705% | 80% | 0.25675 | 0 | 6 | 0.25675 | TRUE | FALSE
2018-06-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-04 | 0% | 0% | 0.1004% | 80% | 0.26282 | 0 | 6 | 0.26282 | 62.3261 |  | 2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-04 | 0% | 0.1004% | 80% | 0.26282 | 0 | 6 | 0.26282 | TRUE | FALSE
2018-06-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-05 | 0% | 0% | 0.1038% | 80% | 0.26891 | 0 | 6 | 0.26891 | 62.3191 |  | 2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-05 | 0% | 0.1038% | 80% | 0.26891 | 0 | 6 | 0.26891 | TRUE | FALSE
2018-06-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-06 | 0% | 0% | 0.1073% | 80% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | 62.308 |  | 2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-06 | 0% | 0.1073% | 80% | 0.27504 | 0 | 6 | 0.27504 | TRUE | FALSE
2018-06-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-07 | 0% | 0% | 0.1107% | 80% | 0.28118 | 0 | 6 | 0.28118 | 62.2932 |  | 2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 0% | 0.1107% | 80% | 0.28118 | 0 | 6 | 0.28118 | TRUE | FALSE
2018-06-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-08 | 0% | 0% | 0.1142% | 80% | 0.28734 | 0 | 6 | 0.28734 | 62.275 |  | 2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-08 | 0% | 0.1142% | 80% | 0.28734 | 0 | 6 | 0.28734 | TRUE | FALSE
2018-06-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-09 | 0% | 0% | 0.1176% | 80% | 0.29351 | 0 | 6 | 0.29351 | 62.2537 |  | 2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-09 | 0% | 0.1176% | 80% | 0.29351 | 0 | 6 | 0.29351 | TRUE | FALSE
2018-06-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-10 | 0% | 0% | 0.1211% | 80% | 0.29968 | 0 | 6 | 0.29968 | 62.2296 |  | 2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-10 | 0% | 0.1211% | 80% | 0.29968 | 0 | 6 | 0.29968 | TRUE | FALSE
2018-06-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-11 | 0% | 0% | 0.1246% | 80% | 0.30586 | 0 | 6 | 0.30586 | 62.2032 |  | 2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 | 0% | 0.1246% | 80% | 0.30586 | 0 | 6 | 0.30586 | TRUE | FALSE
2018-06-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-12 | 0% | 0% | 0.1281% | 80% | 0.31202 | 0 | 6 | 0.31202 | 62.1739 |  | 2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 0% | 0.1281% | 80% | 0.31202 | 0 | 6 | 0.31202 | TRUE | FALSE
2018-06-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-13 | 0% | 0% | 0.1315% | 80% | 0.31818 | 0 | 6 | 0.31818 | 62.1409 |  | 2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-13 | 0% | 0.1315% | 80% | 0.31818 | 0 | 6 | 0.31818 | TRUE | FALSE
2018-06-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-14 | 0% | 0% | 0.1349% | 80% | 0.32433 | 0 | 6 | 0.32433 | 62.1044 |  | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0% | 0.1349% | 80% | 0.32433 | 0 | 6 | 0.32433 | TRUE | FALSE
2018-06-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-15 | 0% | 0% | 0.1383% | 80% | 0.33045 | 0 | 6 | 0.33045 | 62.0642 |  | 2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-15 | 0% | 0.1383% | 80% | 0.33045 | 0 | 6 | 0.33045 | TRUE | FALSE
2018-06-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-16 | 0% | 0% | 0.1418% | 80% | 0.33655 | 0 | 6 | 0.33655 | 62.0204 |  | 2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-16 | 0% | 0.1418% | 80% | 0.33655 | 0 | 6 | 0.33655 | TRUE | FALSE
2018-06-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-17 | 0% | 0% | 0.1451% | 80% | 0.34261 | 0 | 6 | 0.34261 | 61.973 |  | 2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-17 | 0% | 0.1451% | 80% | 0.34261 | 0 | 6 | 0.34261 | TRUE | FALSE
2018-06-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-18 | 0% | 0% | 0.1485% | 80% | 0.34864 | 0 | 6 | 0.34864 | 61.922 |  | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-18 | 0% | 0.1485% | 80% | 0.34864 | 0 | 6 | 0.34864 | TRUE | FALSE
2018-06-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-19 | 0% | 0% | 0.1518% | 80% | 0.35463 | 0 | 6 | 0.35463 | 61.8674 |  | 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-19 | 0% | 0.1518% | 80% | 0.35463 | 0 | 6 | 0.35463 | TRUE | FALSE
2018-06-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-20 | 0% | 0% | 0.1551% | 80% | 0.36058 | 0 | 6 | 0.36058 | 61.8092 |  | 2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-20 | 0% | 0.1551% | 80% | 0.36058 | 0 | 6 | 0.36058 | TRUE | FALSE
2018-06-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-21 | 0% | 0% | 0.1584% | 80% | 0.36647 | 0 | 6 | 0.36647 | 61.7474 |  | 2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-21 | 0% | 0.1584% | 80% | 0.36647 | 0 | 6 | 0.36647 | TRUE | FALSE
2018-06-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-22 | 0% | 0% | 0.1616% | 80% | 0.37232 | 0 | 6 | 0.37232 | 61.6821 |  | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-22 | 0% | 0.1616% | 80% | 0.37232 | 0 | 6 | 0.37232 | TRUE | FALSE
2018-06-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-23 | 0% | 0% | 0.1647% | 80% | 0.3781 | 0 | 6 | 0.3781 | 61.6131 |  | 2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-23 | 0% | 0.1647% | 80% | 0.3781 | 0 | 6 | 0.3781 | TRUE | FALSE
2018-06-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-24 | 0% | 0% | 0.1678% | 80% | 0.38382 | 0 | 6 | 0.38382 | 61.5405 |  | 2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-24 | 0% | 0.1678% | 80% | 0.38382 | 0 | 6 | 0.38382 | TRUE | FALSE
2018-06-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-25 | 0% | 0% | 0.1708% | 80% | 0.38948 | 0 | 6 | 0.38948 | 61.4644 |  | 2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-25 | 0% | 0.1708% | 80% | 0.38948 | 0 | 6 | 0.38948 | TRUE | FALSE
2018-06-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-26 | 0% | 0% | 0.1738% | 80% | 0.39507 | 0 | 6 | 0.39507 | 61.3847 |  | 2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0% | 0.1738% | 80% | 0.39507 | 0 | 6 | 0.39507 | TRUE | FALSE
2018-06-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-27 | 0% | 0% | 0.1767% | 80% | 0.40059 | 0 | 6 | 0.40059 | 61.3015 |  | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-27 | 0% | 0.1767% | 80% | 0.40059 | 0 | 6 | 0.40059 | TRUE | FALSE
2018-06-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-28 | 0% | 0% | 0.1795% | 80% | 0.40603 | 0 | 6 | 0.40603 | 61.2146 |  | 2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-28 | 0% | 0.1795% | 80% | 0.40603 | 0 | 6 | 0.40603 | TRUE | FALSE
2018-06-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-29 | 0% | 0% | 0.1822% | 80% | 0.41139 | 0 | 6 | 0.41139 | 61.1242 |  | 2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-29 | 0% | 0.1822% | 80% | 0.41139 | 0 | 6 | 0.41139 | TRUE | FALSE
2018-06-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-06-30 | 0% | 0% | 0.1848% | 80% | 0.41667 | 0 | 6 | 0.41667 | 61.0302 |  | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 0% | 0.1848% | 80% | 0.41667 | 0 | 6 | 0.41667 | TRUE | FALSE
2018-07-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-01 | 0% | 0% | 0.1874% | 80% | 0.42187 | 0 | 6 | 0.42187 | 60.9327 |  | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-01 | 0% | 0.1874% | 80% | 0.42187 | 0 | 6 | 0.42187 | TRUE | FALSE
2018-07-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-02 | 0% | 0% | 0.1899% | 80% | 0.42698 | 0 | 6 | 0.42698 | 60.8316 |  | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-02 | 0% | 0.1899% | 80% | 0.42698 | 0 | 6 | 0.42698 | TRUE | FALSE
2018-07-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-03 | 0% | 0% | 0.1922% | 80% | 0.432 | 0 | 6 | 0.432 | 60.7269 |  | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-03 | 0% | 0.1922% | 80% | 0.432 | 0 | 6 | 0.432 | TRUE | FALSE
2018-07-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-04 | 0% | 0% | 0.1945% | 80% | 0.43693 | 0 | 6 | 0.43693 | 60.6187 |  | 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-04 | 0% | 0.1945% | 80% | 0.43693 | 0 | 6 | 0.43693 | TRUE | FALSE
2018-07-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-05 | 0% | 0% | 0.1966% | 80% | 0.44177 | 0 | 6 | 0.44177 | 60.507 |  | 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-05 | 0% | 0.1966% | 80% | 0.44177 | 0 | 6 | 0.44177 | TRUE | FALSE
2018-07-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-06 | 0% | 0% | 0.1986% | 80% | 0.44652 | 0 | 6 | 0.44652 | 60.3917 |  | 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-06 | 0% | 0.1986% | 80% | 0.44652 | 0 | 6 | 0.44652 | TRUE | FALSE
2018-07-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-07 | 0% | 0% | 0.2005% | 80% | 0.45117 | 0 | 6 | 0.45117 | 60.2728 |  | 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-07 | 0% | 0.2005% | 80% | 0.45117 | 0 | 6 | 0.45117 | TRUE | FALSE
2018-07-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-08 | 0% | 0% | 0.2023% | 80% | 0.45573 | 0 | 6 | 0.45573 | 60.1505 |  | 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-08 | 0% | 0.2023% | 80% | 0.45573 | 0 | 6 | 0.45573 | TRUE | FALSE
2018-07-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-09 | 0% | 0% | 0.204% | 80% | 0.46019 | 0 | 6 | 0.46019 | 60.0245 |  | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-09 | 0% | 0.204% | 80% | 0.46019 | 0 | 6 | 0.46019 | TRUE | FALSE
2018-07-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-10 | 0% | 0% | 0.2055% | 80% | 0.46456 | 0 | 6 | 0.46456 | 59.8943 |  | 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-10 | 0% | 0.2055% | 80% | 0.46456 | 0 | 6 | 0.46456 | TRUE | FALSE
2018-07-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-11 | 0% | 0% | 0.2068% | 80% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 59.7594 |  | 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-11 | 0% | 0.2068% | 80% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | TRUE | FALSE
2018-07-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-12 | 0% | 0% | 0.208% | 80% | 0.473 | 0 | 6 | 0.473 | 59.6201 |  | 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-12 | 0% | 0.208% | 80% | 0.473 | 0 | 6 | 0.473 | TRUE | FALSE
2018-07-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-13 | 0% | 0% | 0.209% | 80% | 0.47707 | 0 | 6 | 0.47707 | 59.4767 |  | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-13 | 0% | 0.209% | 80% | 0.47707 | 0 | 6 | 0.47707 | TRUE | FALSE
2018-07-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-14 | 0% | 0% | 0.2098% | 80% | 0.48104 | 0 | 6 | 0.48104 | 59.3296 |  | 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-14 | 0% | 0.2098% | 80% | 0.48104 | 0 | 6 | 0.48104 | TRUE | FALSE
2018-07-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-15 | 0% | 0% | 0.2105% | 80% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | 59.1791 |  | 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-15 | 0% | 0.2105% | 80% | 0.48492 | 0 | 6 | 0.48492 | TRUE | FALSE
2018-07-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-16 | 0% | 0% | 0.2109% | 80% | 0.4887 | 0 | 6 | 0.4887 | 59.0255 |  | 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-16 | 0% | 0.2109% | 80% | 0.4887 | 0 | 6 | 0.4887 | TRUE | FALSE
2018-07-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-17 | 0% | 0% | 0.2111% | 80% | 0.49238 | 0 | 6 | 0.49238 | 58.8692 |  | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-17 | 0% | 0.2111% | 80% | 0.49238 | 0 | 6 | 0.49238 | TRUE | FALSE
2018-07-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-18 | 0% | 0% | 0.2112% | 80% | 0.49597 | 0 | 6 | 0.49597 | 58.7105 |  | 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-18 | 0% | 0.2112% | 80% | 0.49597 | 0 | 6 | 0.49597 | TRUE | FALSE
2018-07-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-19 | 0% | 0% | 0.211% | 80% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | 58.5498 |  | 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-19 | 0% | 0.211% | 80% | 0.49947 | 0 | 6 | 0.49947 | TRUE | FALSE
2018-07-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-20 | 0% | 0% | 0.2106% | 80% | 0.50286 | 0 | 6 | 0.50286 | 58.3873 |  | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-20 | 0% | 0.2106% | 80% | 0.50286 | 0 | 6 | 0.50286 | TRUE | FALSE
2018-07-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-21 | 0% | 0% | 0.2101% | 80% | 0.50617 | 0 | 6 | 0.50617 | 58.2234 |  | 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-21 | 0% | 0.2101% | 80% | 0.50617 | 0 | 6 | 0.50617 | TRUE | FALSE
2018-07-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-22 | 0% | 0% | 0.2093% | 80% | 0.50938 | 0 | 6 | 0.50938 | 58.0584 |  | 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-22 | 0% | 0.2093% | 80% | 0.50938 | 0 | 6 | 0.50938 | TRUE | FALSE
2018-07-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-23 | 0% | 0% | 0.2084% | 80% | 0.51251 | 0 | 6 | 0.51251 | 57.8927 |  | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-23 | 0% | 0.2084% | 80% | 0.51251 | 0 | 6 | 0.51251 | TRUE | FALSE
2018-07-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-24 | 0% | 0% | 0.2072% | 80% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | 57.7268 |  | 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-24 | 0% | 0.2072% | 80% | 0.51554 | 0 | 6 | 0.51554 | TRUE | FALSE
2018-07-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-25 | 0% | 0% | 0.2058% | 80% | 0.51849 | 0 | 6 | 0.51849 | 57.5605 |  | 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-25 | 0% | 0.2058% | 80% | 0.51849 | 0 | 6 | 0.51849 | TRUE | FALSE
2018-07-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-26 | 0% | 0% | 0.2043% | 80% | 0.52134 | 0 | 6 | 0.52134 | 57.3934 |  | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-26 | 0% | 0.2043% | 80% | 0.52134 | 0 | 6 | 0.52134 | TRUE | FALSE
2018-07-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-27 | 0% | 0% | 0.2026% | 80% | 0.52412 | 0 | 6 | 0.52412 | 57.225 |  | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-27 | 0% | 0.2026% | 80% | 0.52412 | 0 | 6 | 0.52412 | TRUE | FALSE
2018-07-28 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-28 | 0% | 0% | 0.2008% | 80% | 0.52681 | 0 | 6 | 0.52681 | 57.055 |  | 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-28 | 0% | 0.2008% | 80% | 0.52681 | 0 | 6 | 0.52681 | TRUE | FALSE
2018-07-29 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-29 | 0% | 0% | 0.1989% | 80% | 0.52941 | 0 | 6 | 0.52941 | 56.8828 |  | 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-29 | 0% | 0.1989% | 80% | 0.52941 | 0 | 6 | 0.52941 | TRUE | FALSE
2018-07-30 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-30 | 0% | 0% | 0.1968% | 80% | 0.53194 | 0 | 6 | 0.53194 | 56.708 |  | 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 | 0% | 0.1968% | 80% | 0.53194 | 0 | 6 | 0.53194 | TRUE | FALSE
2018-07-31 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-07-31 | 0% | 0% | 0.1946% | 80% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | 56.5302 |  | 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-31 | 0% | 0.1946% | 80% | 0.53439 | 0 | 6 | 0.53439 | TRUE | FALSE
2018-08-01 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-01 | 0% | 0% | 0.1923% | 80% | 0.53676 | 0 | 6 | 0.53676 | 56.3488 |  | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0% | 0.1923% | 80% | 0.53676 | 0 | 6 | 0.53676 | FALSE | FALSE
2018-08-02 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-02 | 0.002327% | 0.01955% | 0.1899% | 80% | 0.53905 | 0 | 6 | 0.53905 | 56.1513 |  | 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-02 | 0.01955% | 0.1899% | 80% | 0.53905 | 0 | 6 | 0.53905 | FALSE | FALSE
2018-08-03 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-03 | 0.004654% | 0.03908% | 0.1874% | 80% | 0.54127 | 0 | 6 | 0.54127 | 55.9494 |  | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-03 | 0.03908% | 0.1874% | 80% | 0.54127 | 0 | 6 | 0.54127 | FALSE | FALSE
2018-08-04 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-04 | 0.006981% | 0.05858% | 0.1848% | 80% | 0.54342 | 0 | 6 | 0.54342 | 55.7428 |  | 2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-04 | 0.05858% | 0.1848% | 80% | 0.54342 | 0 | 6 | 0.54342 | FALSE | FALSE
2018-08-05 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-05 | 0.009308% | 0.07807% | 0.1822% | 80% | 0.5455 | 0 | 6 | 0.5455 | 55.531 |  | 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-05 | 0.07807% | 0.1822% | 80% | 0.5455 | 0 | 6 | 0.5455 | FALSE | FALSE
2018-08-06 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-06 | 0.01164% | 0.09753% | 0.1795% | 80% | 0.54751 | 0 | 6 | 0.54751 | 55.3136 |  | 2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 | 0.09753% | 0.1795% | 80% | 0.54751 | 0 | 6 | 0.54751 | FALSE | FALSE
2018-08-07 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-07 | 0.01396% | 0.117% | 0.1767% | 80% | 0.54945 | 0 | 6 | 0.54945 | 55.0915 |  | 2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-07 | 0.117% | 0.1767% | 80% | 0.54945 | 0 | 6 | 0.54945 | FALSE | FALSE
2018-08-08 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-08 | 0.01629% | 0.1364% | 0.1742% | 80% | 0.55133 | 0 | 6 | 0.55133 | 54.8655 |  | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-08 | 0.1364% | 0.1742% | 80% | 0.55133 | 0 | 6 | 0.55133 | FALSE | FALSE
2018-08-09 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-09 | 0.01862% | 0.1558% | 0.1722% | 80% | 0.55314 | 0 | 6 | 0.55314 | 54.6356 |  | 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-09 | 0.1558% | 0.1722% | 80% | 0.55314 | 0 | 6 | 0.55314 | FALSE | FALSE
2018-08-10 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-10 | 0.02094% | 0.1751% | 0.1706% | 80% | 0.55489 | 0 | 6 | 0.55489 | 54.4015 |  | 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-10 | 0.1751% | 0.1706% | 80% | 0.55489 | 0 | 6 | 0.55489 | FALSE | FALSE
2018-08-11 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-11 | 0.02327% | 0.1945% | 0.1694% | 80% | 0.55658 | 0 | 6 | 0.55658 | 54.1634 |  | 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-11 | 0.1945% | 0.1694% | 80% | 0.55658 | 0 | 6 | 0.55658 | FALSE | FALSE
2018-08-12 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-12 | 0.0256% | 0.2138% | 0.1686% | 80% | 0.55822 | 0 | 6 | 0.55822 | 53.9209 |  | 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-12 | 0.2138% | 0.1686% | 80% | 0.55822 | 0 | 6 | 0.55822 | FALSE | FALSE
2018-08-13 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-13 | 0.02792% | 0.2331% | 0.1683% | 80% | 0.55979 | 0 | 6 | 0.55979 | 53.674 |  | 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-13 | 0.2331% | 0.1683% | 80% | 0.55979 | 0 | 6 | 0.55979 | FALSE | FALSE
2018-08-14 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-14 | 0.03025% | 0.2524% | 0.1693% | 80% | 0.56132 | 0 | 6 | 0.56132 | 53.4221 |  | 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.2524% | 0.1693% | 80% | 0.56132 | 0 | 6 | 0.56132 | FALSE | FALSE
2018-08-15 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-15 | 0.03258% | 0.2716% | 0.1715% | 80% | 0.56278 | 0 | 6 | 0.56278 | 53.1652 |  | 2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-15 | 0.2716% | 0.1715% | 80% | 0.56278 | 0 | 6 | 0.56278 | FALSE | FALSE
2018-08-16 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-16 | 0.0349% | 0.2909% | 0.1752% | 80% | 0.5642 | 0 | 6 | 0.5642 | 52.9031 |  | 2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-16 | 0.2909% | 0.1752% | 80% | 0.5642 | 0 | 6 | 0.5642 | FALSE | FALSE
2018-08-17 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-17 | 0.03723% | 0.3101% | 0.1802% | 80% | 0.56557 | 0 | 6 | 0.56557 | 52.6357 |  | 2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-17 | 0.3101% | 0.1802% | 80% | 0.56557 | 0 | 6 | 0.56557 | FALSE | FALSE
2018-08-18 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-18 | 0.03955% | 0.3293% | 0.1866% | 80% | 0.56688 | 0 | 6 | 0.56688 | 52.3628 |  | 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-18 | 0.3293% | 0.1866% | 80% | 0.56688 | 0 | 6 | 0.56688 | FALSE | FALSE
2018-08-19 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-19 | 0.04188% | 0.3484% | 0.1945% | 80% | 0.56815 | 0 | 6 | 0.56815 | 52.0845 |  | 2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-19 | 0.3484% | 0.1945% | 80% | 0.56815 | 0 | 6 | 0.56815 | FALSE | FALSE
2018-08-20 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-20 | 0.04421% | 0.3676% | 0.2038% | 80% | 0.56938 | 0 | 6 | 0.56938 | 51.8005 |  | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-20 | 0.3676% | 0.2038% | 80% | 0.56938 | 0 | 6 | 0.56938 | FALSE | FALSE
2018-08-21 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-21 | 0.04653% | 0.3867% | 0.2146% | 80% | 0.57056 | 0 | 6 | 0.57056 | 51.5113 |  | 2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-21 | 0.3867% | 0.2146% | 80% | 0.57056 | 0 | 6 | 0.57056 | FALSE | FALSE
2018-08-22 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-22 | 0.04886% | 0.4058% | 0.2271% | 80% | 0.57169 | 0 | 6 | 0.57169 | 51.2171 |  | 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-22 | 0.4058% | 0.2271% | 80% | 0.57169 | 0 | 6 | 0.57169 | FALSE | FALSE
2018-08-23 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-23 | 0.05118% | 0.4248% | 0.2409% | 80% | 0.57279 | 0 | 6 | 0.57279 | 50.9183 |  | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-23 | 0.4248% | 0.2409% | 80% | 0.57279 | 0 | 6 | 0.57279 | FALSE | FALSE
2018-08-24 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-24 | 0.05351% | 0.4439% | 0.2559% | 80% | 0.57384 | 0 | 6 | 0.57384 | 50.6145 |  | 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-24 | 0.4439% | 0.2559% | 80% | 0.57384 | 0 | 6 | 0.57384 | FALSE | FALSE
2018-08-25 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-25 | 0.05584% | 0.4629% | 0.2722% | 80% | 0.57486 | 0 | 6 | 0.57486 | 50.3058 |  | 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-25 | 0.4629% | 0.2722% | 80% | 0.57486 | 0 | 6 | 0.57486 | FALSE | FALSE
2018-08-26 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-26 | 0.05816% | 0.4819% | 0.2898% | 80% | 0.57584 | 0 | 6 | 0.57584 | 49.9919 |  | 2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-26 | 0.4819% | 0.2898% | 80% | 0.57584 | 0 | 6 | 0.57584 | FALSE | FALSE
2018-08-27 | [6 empty] | 0 | 2018 | 2018-08-27 | 0.06049% | 0.5008% | 0.3087% | 80% | 0.57678 | 0 | 6 | 0.57678 | 49.6729 |  | 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-27 | 0.5008% | 0.3087% | 80% | 0.57678 | 0 | 6 | 0.57678 | FALSE | FALSE
2018-08-28 | 28.985 | 29.0032 | 29.1547 | 29.1942 | 0.58621 |  | 29.1942 | 2018 | 2018-08-28 | 0.06281% | 0.5197% | 0.3289% | 80% | 0.57769 | 0 | 6 | 0.57769 | 49.3487 |  | 2018-08-28 | 28.985 | 29.0032 | 29.1547 | 2018-08-28 | 0.5197% | 0.3289% | 80% | 0.57769 | 0 | 6 | 0.57769 | FALSE | FALSE
2018-08-29 | 34.467 | 34.4895 | 34.6763 | 34.7462 | 0.70208 |  | 34.7462 | 2018 | 2018-08-29 | 0.06514% | 0.5387% | 0.3494% | 80% | 0.57856 | 0 | 6 | 0.57856 | 49.0196 |  | 2018-08-29 | 34.467 | 34.4895 | 34.6763 | 2018-08-29 | 0.5387% | 0.3494% | 80% | 0.57856 | 0 | 6 | 0.57856 | FALSE | FALSE
2018-08-30 | 40.467 | 40.4943 | 40.7214 | 40.8361 | 0.83045 |  | 40.8361 | 2018 | 2018-08-30 | 0.06747% | 0.5575% | 0.3702% | 80% | 0.5794 | 0 | 6 | 0.5794 | 48.6855 |  | 2018-08-30 | 40.467 | 40.4943 | 40.7214 | 2018-08-30 | 0.5575% | 0.3702% | 80% | 0.5794 | 0 | 6 | 0.5794 | FALSE | FALSE
2018-08-31 | 40.289 | 40.3171 | 40.5509 | 40.6721 | 0.83256 |  | 40.6721 | 2018 | 2018-08-31 | 0.06979% | 0.5764% | 0.3914% | 80% | 0.58021 | 0 | 6 | 0.58021 | 48.3463 |  | 2018-08-31 | 40.289 | 40.3171 | 40.5509 | 2018-08-31 | 0.5764% | 0.3914% | 80% | 0.58021 | 0 | 6 | 0.58021 | FALSE | FALSE
2018-09-01 | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | 47.6634 | 0.98225 |  | 47.6634 | 2018 | 2018-09-01 | 0.07212% | 0.5952% | 0.4129% | 80% | 0.58099 | 0 | 6 | 0.58099 | 48.0019 |  | 2018-09-01 | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | 2018-09-01 | 0.5952% | 0.4129% | 80% | 0.58099 | 0 | 6 | 0.58099 | FALSE | FALSE
2018-09-02 | 44.726 | 44.7593 | 45.0358 | 45.2152 | 0.93823 |  | 45.2152 | 2018 | 2018-09-02 | 0.07444% | 0.614% | 0.4348% | 80% | 0.58174 | 0 | 6 | 0.58174 | 47.6522 |  | 2018-09-02 | 44.726 | 44.7593 | 45.0358 | 2018-09-02 | 0.614% | 0.4348% | 80% | 0.58174 | 0 | 6 | 0.58174 | FALSE | FALSE
2018-09-03 | 44.863 | 44.8975 | 45.1834 | 45.3755 | 0.94822 |  | 45.3755 | 2018 | 2018-09-03 | 0.07677% | 0.6328% | 0.457% | 80% | 0.58246 | 0 | 6 | 0.58246 | 47.2971 |  | 2018-09-03 | 44.863 | 44.8975 | 45.1834 | 2018-09-03 | 0.6328% | 0.457% | 80% | 0.58246 | 0 | 6 | 0.58246 | FALSE | FALSE
2018-09-04 | 41.765 | 41.7981 | 42.0722 | 42.2429 | 0.88915 |  | 42.2429 | 2018 | 2018-09-04 | 0.07909% | 0.6515% | 0.4797% | 80% | 0.58316 | 0 | 6 | 0.58316 | 46.9364 |  | 2018-09-04 | 41.765 | 41.7981 | 42.0722 | 2018-09-04 | 0.6515% | 0.4797% | 80% | 0.58316 | 0 | 6 | 0.58316 | FALSE | FALSE
2018-09-05 | 39.451 | 39.4831 | 39.7496 | 39.9065 | 0.84621 |  | 39.9065 | 2018 | 2018-09-05 | 0.08142% | 0.6702% | 0.503% | 80% | 0.58382 | 0 | 6 | 0.58382 | 46.5696 |  | 2018-09-05 | 39.451 | 39.4831 | 39.7496 | 2018-09-05 | 0.6702% | 0.503% | 80% | 0.58382 | 0 | 6 | 0.58382 | FALSE | FALSE
2018-09-06 | 29.051 | 29.0753 | 29.277 | 29.3497 | 0.62709 |  | 29.3497 | 2018 | 2018-09-06 | 0.08374% | 0.6889% | 0.527% | 80% | 0.58447 | 0 | 6 | 0.58447 | 46.1973 |  | 2018-09-06 | 29.051 | 29.0753 | 29.277 | 2018-09-06 | 0.6889% | 0.527% | 80% | 0.58447 | 0 | 6 | 0.58447 | FALSE | FALSE
2018-09-07 | 33.095 | 33.1235 | 33.3596 | 33.4709 | 0.72071 |  | 33.4709 | 2018 | 2018-09-07 | 0.08607% | 0.7076% | 0.5514% | 80% | 0.58508 | 0 | 6 | 0.58508 | 45.8195 |  | 2018-09-07 | 33.095 | 33.1235 | 33.3596 | 2018-09-07 | 0.7076% | 0.5514% | 80% | 0.58508 | 0 | 6 | 0.58508 | FALSE | FALSE
2018-09-08 | 42.186 | 42.2233 | 42.5322 | 42.7535 | 0.92791 |  | 42.7535 | 2018 | 2018-09-08 | 0.08839% | 0.7262% | 0.5765% | 80% | 0.58568 | 0 | 6 | 0.58568 | 45.4365 |  | 2018-09-08 | 42.186 | 42.2233 | 42.5322 | 2018-09-08 | 0.7262% | 0.5765% | 80% | 0.58568 | 0 | 6 | 0.58568 | FALSE | FALSE
2018-09-09 | 30.643 | 30.6708 | 30.901 | 31.0024 | 0.67834 |  | 31.0024 | 2018 | 2018-09-09 | 0.09072% | 0.7448% | 0.6022% | 80% | 0.58625 | 0 | 6 | 0.58625 | 45.0487 |  | 2018-09-09 | 30.643 | 30.6708 | 30.901 | 2018-09-09 | 0.7448% | 0.6022% | 80% | 0.58625 | 0 | 6 | 0.58625 | FALSE | FALSE
2018-09-10 | 36.804 | 36.8383 | 37.1216 | 37.2972 | 0.82286 |  | 37.2972 | 2018 | 2018-09-10 | 0.09304% | 0.7634% | 0.6284% | 80% | 0.5868 | 0 | 6 | 0.5868 | 44.656 |  | 2018-09-10 | 36.804 | 36.8383 | 37.1216 | 2018-09-10 | 0.7634% | 0.6284% | 80% | 0.5868 | 0 | 6 | 0.5868 | FALSE | FALSE
2018-09-11 | 39.278 | 39.3155 | 39.6253 | 39.8443 | 0.88652 |  | 39.8443 | 2018 | 2018-09-11 | 0.09537% | 0.7819% | 0.6549% | 80% | 0.58733 | 0 | 6 | 0.58733 | 44.2591 |  | 2018-09-11 | 39.278 | 39.3155 | 39.6253 | 2018-09-11 | 0.7819% | 0.6549% | 80% | 0.58733 | 0 | 6 | 0.58733 | FALSE | FALSE
2018-09-12 | 25.839 | 25.8643 | 26.073 | 26.1466 | 0.58679 |  | 26.1466 | 2018 | 2018-09-12 | 0.09769% | 0.8004% | 0.6817% | 80% | 0.58783 | 0 | 6 | 0.58783 | 43.858 |  | 2018-09-12 | 25.839 | 25.8643 | 26.073 | 2018-09-12 | 0.8004% | 0.6817% | 80% | 0.58783 | 0 | 6 | 0.58783 | FALSE | FALSE
2018-09-13 | 20.512 | 20.5325 | 20.7021 | 20.7382 | 0.46952 |  | 20.7382 | 2018 | 2018-09-13 | 0.1% | 0.8189% | 0.7089% | 80% | 0.58832 | 0 | 6 | 0.58832 | 43.453 |  | 2018-09-13 | 20.512 | 20.5325 | 20.7021 | 2018-09-13 | 0.8189% | 0.7089% | 80% | 0.58832 | 0 | 6 | 0.58832 | FALSE | FALSE
2018-09-14 | 27.403 | 27.4311 | 27.6627 | 27.761 | 0.63418 |  | 27.761 | 2018 | 2018-09-14 | 0.1023% | 0.8373% | 0.7364% | 80% | 0.58879 | 0 | 6 | 0.58879 | 43.0443 |  | 2018-09-14 | 27.403 | 27.4311 | 27.6627 | 2018-09-14 | 0.8373% | 0.7364% | 80% | 0.58879 | 0 | 6 | 0.58879 | FALSE | FALSE
2018-09-15 | 33.352 | 33.3869 | 33.6751 | 33.8534 | 0.78045 |  | 33.8534 | 2018 | 2018-09-15 | 0.1047% | 0.8557% | 0.7643% | 80% | 0.58924 | 0 | 6 | 0.58924 | 42.6322 |  | 2018-09-15 | 33.352 | 33.3869 | 33.6751 | 2018-09-15 | 0.8557% | 0.7643% | 80% | 0.58924 | 0 | 6 | 0.58924 | FALSE | FALSE
2018-09-16 | 38.848 | 38.8896 | 39.2325 | 39.51 | 0.91937 |  | 39.51 | 2018 | 2018-09-16 | 0.107% | 0.8741% | 0.7926% | 80% | 0.58968 | 0 | 6 | 0.58968 | 42.2167 |  | 2018-09-16 | 38.848 | 38.8896 | 39.2325 | 2018-09-16 | 0.8741% | 0.7926% | 80% | 0.58968 | 0 | 6 | 0.58968 | FALSE | FALSE
2018-09-17 | 37.636 | 37.6772 | 38.0164 | 38.2861 | 0.89936 |  | 38.2861 | 2018 | 2018-09-17 | 0.1093% | 0.8924% | 0.8212% | 80% | 0.59009 | 0 | 6 | 0.59009 | 41.7983 |  | 2018-09-17 | 37.636 | 37.6772 | 38.0164 | 2018-09-17 | 0.8924% | 0.8212% | 80% | 0.59009 | 0 | 6 | 0.59009 | FALSE | FALSE
2018-09-18 | 35.636 | 35.6758 | 36.0037 | 36.2509 | 0.85987 |  | 36.2509 | 2018 | 2018-09-18 | 0.1116% | 0.9107% | 0.8503% | 80% | 0.59049 | 0 | 6 | 0.59049 | 41.3734 |  | 2018-09-18 | 35.636 | 35.6758 | 36.0037 | 2018-09-18 | 0.9107% | 0.8503% | 80% | 0.59049 | 0 | 6 | 0.59049 | FALSE | FALSE
2018-09-19 | 34.047 | 34.0858 | 34.4054 | 34.6365 | 0.82986 |  | 34.6365 | 2018 | 2018-09-19 | 0.114% | 0.9289% | 0.8785% | 80% | 0.59088 | 0 | 6 | 0.59088 | 40.9401 |  | 2018-09-19 | 34.047 | 34.0858 | 34.4054 | 2018-09-19 | 0.9289% | 0.8785% | 80% | 0.59088 | 0 | 6 | 0.59088 | FALSE | FALSE
2018-09-20 | 37.518 | 37.5617 | 37.9208 | 38.2305 | 0.92548 |  | 38.2305 | 2018 | 2018-09-20 | 0.1163% | 0.9471% | 0.9053% | 80% | 0.59125 | 0 | 6 | 0.59125 | 40.4999 |  | 2018-09-20 | 37.518 | 37.5617 | 37.9208 | 2018-09-20 | 0.9471% | 0.9053% | 80% | 0.59125 | 0 | 6 | 0.59125 | FALSE | FALSE
2018-09-21 | 30.52 | 30.5562 | 30.8541 | 31.0448 | 0.75954 |  | 31.0448 | 2018 | 2018-09-21 | 0.1186% | 0.9653% | 0.9307% | 80% | 0.5916 | 0 | 6 | 0.5916 | 40.0543 |  | 2018-09-21 | 30.52 | 30.5562 | 30.8541 | 2018-09-21 | 0.9653% | 0.9307% | 80% | 0.5916 | 0 | 6 | 0.5916 | FALSE | FALSE
2018-09-22 | 36.469 | 36.5132 | 36.8758 | 37.1907 | 0.91982 |  | 37.1907 | 2018 | 2018-09-22 | 0.1209% | 0.9835% | 0.9545% | 80% | 0.59194 | 0 | 6 | 0.59194 | 39.6047 |  | 2018-09-22 | 36.469 | 36.5132 | 36.8758 | 2018-09-22 | 0.9835% | 0.9545% | 80% | 0.59194 | 0 | 6 | 0.59194 | FALSE | FALSE
2018-09-23 | 36.556 | 36.6011 | 36.9714 | 37.3013 | 0.93281 |  | 37.3013 | 2018 | 2018-09-23 | 0.1233% | 1.002% | 0.9769% | 80% | 0.59227 | 0 | 6 | 0.59227 | 39.1525 |  | 2018-09-23 | 36.556 | 36.6011 | 36.9714 | 2018-09-23 | 1.002% | 0.9769% | 80% | 0.59227 | 0 | 6 | 0.59227 | FALSE | FALSE
2018-09-24 | 35.498 | 35.5426 | 35.9088 | 36.2274 | 0.91619 |  | 36.2274 | 2018 | 2018-09-24 | 0.1256% | 1.02% | 0.9975% | 80% | 0.59259 | 0 | 6 | 0.59259 | 38.6992 |  | 2018-09-24 | 35.498 | 35.5426 | 35.9088 | 2018-09-24 | 1.02% | 0.9975% | 80% | 0.59259 | 0 | 6 | 0.59259 | FALSE | FALSE
2018-09-25 | 36.938 | 36.9853 | 37.3731 | 37.7376 | 0.9653 |  | 37.7376 | 2018 | 2018-09-25 | 0.1279% | 1.038% | 1.016% | 80% | 0.59289 | 0 | 6 | 0.59289 | 38.2465 |  | 2018-09-25 | 36.938 | 36.9853 | 37.3731 | 2018-09-25 | 1.038% | 1.016% | 80% | 0.59289 | 0 | 6 | 0.59289 | FALSE | FALSE
2018-09-26 | 37.507 | 37.5559 | 37.9566 | 38.3477 | 0.99225 |  | 38.3477 | 2018 | 2018-09-26 | 0.1302% | 1.056% | 1.031% | 80% | 0.59318 | 0 | 6 | 0.59318 | 37.7958 |  | 2018-09-26 | 37.507 | 37.5559 | 37.9566 | 2018-09-26 | 1.056% | 1.031% | 80% | 0.59318 | 0 | 6 | 0.59318 | FALSE | FALSE
2018-09-27 | 36.16 | 36.208 | 36.6009 | 36.9696 | 0.96772 |  | 36.9696 | 2018 | 2018-09-27 | 0.1326% | 1.074% | 1.045% | 80% | 0.59346 | 0 | 6 | 0.59346 | 37.3483 |  | 2018-09-27 | 36.16 | 36.208 | 36.6009 | 2018-09-27 | 1.074% | 1.045% | 80% | 0.59346 | 0 | 6 | 0.59346 | FALSE | FALSE
2018-09-28 | 34.448 | 34.4945 | 34.8752 | 35.2115 | 0.93246 |  | 35.2115 | 2018 | 2018-09-28 | 0.1349% | 1.091% | 1.056% | 80% | 0.59373 | 0 | 6 | 0.59373 | 36.9055 |  | 2018-09-28 | 34.448 | 34.4945 | 34.8752 | 2018-09-28 | 1.091% | 1.056% | 80% | 0.59373 | 0 | 6 | 0.59373 | FALSE | FALSE
2018-09-29 | 35.893 | 35.9423 | 36.3455 | 36.7274 | 0.98397 |  | 36.7274 | 2018 | 2018-09-29 | 0.1372% | 1.109% | 1.064% | 80% | 0.59399 | 0 | 6 | 0.59399 | 36.4689 |  | 2018-09-29 | 35.893 | 35.9423 | 36.3455 | 2018-09-29 | 1.109% | 1.064% | 80% | 0.59399 | 0 | 6 | 0.59399 | FALSE | FALSE
2018-09-30 | 34.567 | 34.6153 | 35.0099 | 35.366 | 0.95853 |  | 35.366 | 2018 | 2018-09-30 | 0.1395% | 1.127% | 1.069% | 80% | 0.59423 | 0 | 6 | 0.59423 | 36.0398 |  | 2018-09-30 | 34.567 | 34.6153 | 35.0099 | 2018-09-30 | 1.127% | 1.069% | 80% | 0.59423 | 0 | 6 | 0.59423 | FALSE | FALSE
2018-10-01 | 24.224 | 24.2584 | 24.5393 | 24.683 | 0.67672 |  | 24.683 | 2018 | 2018-10-01 | 0.1419% | 1.145% | 1.072% | 80% | 0.59447 | 0 | 6 | 0.59447 | 35.6197 |  | 2018-10-01 | 24.224 | 24.2584 | 24.5393 | 2018-10-01 | 1.145% | 1.072% | 80% | 0.59447 | 0 | 6 | 0.59447 | FALSE | FALSE
2018-10-02 | 35.9 | 35.9518 | 36.3747 | 36.7688 | 1.0197 |  | 36.7688 | 2018 | 2018-10-02 | 0.1442% | 1.163% | 1.072% | 80% | 0.5947 | 0 | 6 | 0.5947 | 35.2064 |  | 2018-10-02 | 35.9 | 35.9518 | 36.3747 | 2018-10-02 | 1.163% | 1.072% | 80% | 0.5947 | 0 | 6 | 0.5947 | FALSE | FALSE
2018-10-03 | 34.076 | 34.126 | 34.5335 | 34.8953 | 0.97897 |  | 34.8953 | 2018 | 2018-10-03 | 0.1465% | 1.18% | 1.068% | 80% | 0.59492 | 0 | 6 | 0.59492 | 34.797 |  | 2018-10-03 | 34.076 | 34.126 | 34.5335 | 2018-10-03 | 1.18% | 1.068% | 80% | 0.59492 | 0 | 6 | 0.59492 | FALSE | FALSE
2018-10-04 | 33.479 | 33.5289 | 33.9354 | 34.2862 | 0.9731 |  | 34.2862 | 2018 | 2018-10-04 | 0.1488% | 1.198% | 1.064% | 80% | 0.59513 | 0 | 6 | 0.59513 | 34.3906 |  | 2018-10-04 | 33.479 | 33.5289 | 33.9354 | 2018-10-04 | 1.198% | 1.064% | 80% | 0.59513 | 0 | 6 | 0.59513 | FALSE | FALSE
2018-10-05 | 32.825 | 32.8747 | 33.2791 | 33.6172 | 0.96529 |  | 33.6172 | 2018 | 2018-10-05 | 0.1512% | 1.215% | 1.057% | 80% | 0.59533 | 0 | 6 | 0.59533 | 33.9875 |  | 2018-10-05 | 32.825 | 32.8747 | 33.2791 | 2018-10-05 | 1.215% | 1.057% | 80% | 0.59533 | 0 | 6 | 0.59533 | FALSE | FALSE
2018-10-06 | 30.5 | 30.5469 | 30.9282 | 31.2128 | 0.90681 |  | 31.2128 | 2018 | 2018-10-06 | 0.1535% | 1.233% | 1.05% | 80% | 0.59553 | 0 | 6 | 0.59553 | 33.5876 |  | 2018-10-06 | 30.5 | 30.5469 | 30.9282 | 2018-10-06 | 1.233% | 1.05% | 80% | 0.59553 | 0 | 6 | 0.59553 | FALSE | FALSE
2018-10-07 | 13.026 | 13.0463 | 13.2115 | 13.2297 | 0.38891 |  | 13.2297 | 2018 | 2018-10-07 | 0.1558% | 1.25% | 1.04% | 80% | 0.59571 | 0 | 6 | 0.59571 | 33.1908 |  | 2018-10-07 | 13.026 | 13.0463 | 13.2115 | 2018-10-07 | 1.25% | 1.04% | 80% | 0.59571 | 0 | 6 | 0.59571 | FALSE | FALSE
2018-10-08 | 12.934 | 12.9545 | 13.1208 | 13.139 | 0.39085 |  | 13.139 | 2018 | 2018-10-08 | 0.1581% | 1.268% | 1.029% | 80% | 0.59589 | 0 | 6 | 0.59589 | 32.7971 |  | 2018-10-08 | 12.934 | 12.9545 | 13.1208 | 2018-10-08 | 1.268% | 1.029% | 80% | 0.59589 | 0 | 6 | 0.59589 | FALSE | FALSE
2018-10-09 | 30.283 | 30.3317 | 30.7265 | 31.0124 | 0.93357 |  | 31.0124 | 2018 | 2018-10-09 | 0.1604% | 1.285% | 1.017% | 80% | 0.59607 | 0 | 6 | 0.59607 | 32.4066 |  | 2018-10-09 | 30.283 | 30.3317 | 30.7265 | 2018-10-09 | 1.285% | 1.017% | 80% | 0.59607 | 0 | 6 | 0.59607 | FALSE | FALSE
2018-10-10 | 17.81 | 17.839 | 18.0744 | 18.1411 | 0.55268 |  | 18.1411 | 2018 | 2018-10-10 | 0.1628% | 1.302% | 1.004% | 80% | 0.59623 | 0 | 6 | 0.59623 | 32.0189 |  | 2018-10-10 | 17.81 | 17.839 | 18.0744 | 2018-10-10 | 1.302% | 1.004% | 80% | 0.59623 | 0 | 6 | 0.59623 | FALSE | FALSE
2018-10-11 | 23.964 | 24.0036 | 24.3246 | 24.4831 | 0.75493 |  | 24.4831 | 2018 | 2018-10-11 | 0.1651% | 1.319% | 0.9907% | 80% | 0.59639 | 0 | 6 | 0.59639 | 31.6339 |  | 2018-10-11 | 23.964 | 24.0036 | 24.3246 | 2018-10-11 | 1.319% | 0.9907% | 80% | 0.59639 | 0 | 6 | 0.59639 | FALSE | FALSE
2018-10-12 | 27.478 | 27.5241 | 27.8969 | 28.1243 | 0.87776 |  | 28.1243 | 2018 | 2018-10-12 | 0.1674% | 1.337% | 0.9768% | 80% | 0.59654 | 0 | 6 | 0.59654 | 31.2516 |  | 2018-10-12 | 27.478 | 27.5241 | 27.8969 | 2018-10-12 | 1.337% | 0.9768% | 80% | 0.59654 | 0 | 6 | 0.59654 | FALSE | FALSE
2018-10-13 | 23.065 | 23.1042 | 23.4213 | 23.5661 | 0.7445 |  | 23.5661 | 2018 | 2018-10-13 | 0.1697% | 1.354% | 0.9623% | 80% | 0.59669 | 0 | 6 | 0.59669 | 30.8721 |  | 2018-10-13 | 23.065 | 23.1042 | 23.4213 | 2018-10-13 | 1.354% | 0.9623% | 80% | 0.59669 | 0 | 6 | 0.59669 | FALSE | FALSE
2018-10-14 | 26.612 | 26.6579 | 27.0284 | 27.2395 | 0.87114 |  | 27.2395 | 2018 | 2018-10-14 | 0.1721% | 1.371% | 0.9474% | 80% | 0.59683 | 0 | 6 | 0.59683 | 30.4954 |  | 2018-10-14 | 26.612 | 26.6579 | 27.0284 | 2018-10-14 | 1.371% | 0.9474% | 80% | 0.59683 | 0 | 6 | 0.59683 | FALSE | FALSE
2018-10-15 | 10.492 | 10.5103 | 10.6582 | 10.6651 | 0.3453 |  | 10.6651 | 2018 | 2018-10-15 | 0.1744% | 1.388% | 0.9319% | 80% | 0.59696 | 0 | 6 | 0.59696 | 30.1213 |  | 2018-10-15 | 10.492 | 10.5103 | 10.6582 | 2018-10-15 | 1.388% | 0.9319% | 80% | 0.59696 | 0 | 6 | 0.59696 | FALSE | FALSE
2018-10-16 | 16.488 | 16.5172 | 16.7525 | 16.8084 | 0.55098 |  | 16.8084 | 2018 | 2018-10-16 | 0.1767% | 1.405% | 0.9159% | 80% | 0.59709 | 0 | 6 | 0.59709 | 29.7496 |  | 2018-10-16 | 16.488 | 16.5172 | 16.7525 | 2018-10-16 | 1.405% | 0.9159% | 80% | 0.59709 | 0 | 6 | 0.59709 | FALSE | FALSE
2018-10-17 | 17.689 | 17.7207 | 17.9763 | 18.0463 | 0.59899 |  | 18.0463 | 2018 | 2018-10-17 | 0.179% | 1.422% | 0.8997% | 80% | 0.59722 | 0 | 6 | 0.59722 | 29.3796 |  | 2018-10-17 | 17.689 | 17.7207 | 17.9763 | 2018-10-17 | 1.422% | 0.8997% | 80% | 0.59722 | 0 | 6 | 0.59722 | FALSE | FALSE
2018-10-18 | 10.672 | 10.6914 | 10.8474 | 10.8567 | 0.36491 |  | 10.8567 | 2018 | 2018-10-18 | 0.1814% | 1.438% | 0.8836% | 80% | 0.59734 | 0 | 6 | 0.59734 | 29.0116 |  | 2018-10-18 | 10.672 | 10.6914 | 10.8474 | 2018-10-18 | 1.438% | 0.8836% | 80% | 0.59734 | 0 | 6 | 0.59734 | FALSE | FALSE
2018-10-19 | 21.985 | 22.0255 | 22.3507 | 22.4809 | 0.76525 |  | 22.4809 | 2018 | 2018-10-19 | 0.1837% | 1.455% | 0.8676% | 80% | 0.59745 | 0 | 6 | 0.59745 | 28.6459 |  | 2018-10-19 | 21.985 | 22.0255 | 22.3507 | 2018-10-19 | 1.455% | 0.8676% | 80% | 0.59745 | 0 | 6 | 0.59745 | FALSE | FALSE
2018-10-20 | 10.749 | 10.769 | 10.9299 | 10.9406 | 0.37719 |  | 10.9406 | 2018 | 2018-10-20 | 0.186% | 1.472% | 0.8516% | 80% | 0.59756 | 0 | 6 | 0.59756 | 28.2825 |  | 2018-10-20 | 10.749 | 10.769 | 10.9299 | 2018-10-20 | 1.472% | 0.8516% | 80% | 0.59756 | 0 | 6 | 0.59756 | FALSE | FALSE
2018-10-21 | 16.621 | 16.6524 | 16.904 | 16.9638 | 0.59239 |  | 16.9638 | 2018 | 2018-10-21 | 0.1883% | 1.488% | 0.8356% | 80% | 0.59767 | 0 | 6 | 0.59767 | 27.9217 |  | 2018-10-21 | 16.621 | 16.6524 | 16.904 | 2018-10-21 | 1.488% | 0.8356% | 80% | 0.59767 | 0 | 6 | 0.59767 | FALSE | FALSE
2018-10-22 | 20.102 | 20.1404 | 20.4482 | 20.5515 | 0.72697 |  | 20.5515 | 2018 | 2018-10-22 | 0.1906% | 1.505% | 0.8198% | 80% | 0.59777 | 0 | 6 | 0.59777 | 27.5638 |  | 2018-10-22 | 20.102 | 20.1404 | 20.4482 | 2018-10-22 | 1.505% | 0.8198% | 80% | 0.59777 | 0 | 6 | 0.59777 | FALSE | FALSE
2018-10-23 | 27.687 | 27.7405 | 28.1692 | 28.3976 | 1.0176 |  | 28.3976 | 2018 | 2018-10-23 | 0.193% | 1.522% | 0.8043% | 80% | 0.59787 | 0 | 6 | 0.59787 | 27.2088 |  | 2018-10-23 | 27.687 | 27.7405 | 28.1692 | 2018-10-23 | 1.522% | 0.8043% | 80% | 0.59787 | 0 | 6 | 0.59787 | FALSE | FALSE
2018-10-24 | 27.699 | 27.7532 | 28.1867 | 28.4109 | 1.0313 |  | 28.4109 | 2018 | 2018-10-24 | 0.1953% | 1.538% | 0.7892% | 80% | 0.59796 | 0 | 6 | 0.59796 | 26.8571 |  | 2018-10-24 | 27.699 | 27.7532 | 28.1867 | 2018-10-24 | 1.538% | 0.7892% | 80% | 0.59796 | 0 | 6 | 0.59796 | FALSE | FALSE
2018-10-25 | 26.853 | 26.9062 | 27.331 | 27.5443 | 1.013 |  | 27.5443 | 2018 | 2018-10-25 | 0.1976% | 1.555% | 0.7743% | 80% | 0.59805 | 0 | 6 | 0.59805 | 26.5087 |  | 2018-10-25 | 26.853 | 26.9062 | 27.331 | 2018-10-25 | 1.555% | 0.7743% | 80% | 0.59805 | 0 | 6 | 0.59805 | FALSE | FALSE
2018-10-26 | 3.752 | 3.7595 | 3.8195 | 3.8195 | 0.14231 |  | 3.8195 | 2018 | 2018-10-26 | 0.1999% | 1.571% | 0.7599% | 80% | 0.59814 | 0 | 6 | 0.59814 | 26.164 |  | 2018-10-26 | 3.752 | 3.7595 | 3.8195 | 2018-10-26 | 1.571% | 0.7599% | 80% | 0.59814 | 0 | 6 | 0.59814 | FALSE | FALSE
2018-10-27 | 9.048 | 9.0663 | 9.2126 | 9.2175 | 0.34796 |  | 9.2175 | 2018 | 2018-10-27 | 0.2023% | 1.587% | 0.7457% | 80% | 0.59822 | 0 | 6 | 0.59822 | 25.8231 |  | 2018-10-27 | 9.048 | 9.0663 | 9.2126 | 2018-10-27 | 1.587% | 0.7457% | 80% | 0.59822 | 0 | 6 | 0.59822 | FALSE | FALSE
2018-10-28 | 3.851 | 3.8589 | 3.9218 | 3.9218 | 0.14999 |  | 3.9218 | 2018 | 2018-10-28 | 0.2046% | 1.603% | 0.732% | 80% | 0.5983 | 0 | 6 | 0.5983 | 25.4863 |  | 2018-10-28 | 3.851 | 3.8589 | 3.9218 | 2018-10-28 | 1.603% | 0.732% | 80% | 0.5983 | 0 | 6 | 0.5983 | FALSE | FALSE
2018-10-29 | 4.376 | 4.3851 | 4.4573 | 4.4573 | 0.17272 |  | 4.4573 | 2018 | 2018-10-29 | 0.2069% | 1.62% | 0.7186% | 80% | 0.59837 | 0 | 6 | 0.59837 | 25.1538 |  | 2018-10-29 | 4.376 | 4.3851 | 4.4573 | 2018-10-29 | 1.62% | 0.7186% | 80% | 0.59837 | 0 | 6 | 0.59837 | FALSE | FALSE
2018-10-30 | 22.524 | 22.5712 | 22.9466 | 23.088 | 0.90651 |  | 23.088 | 2018 | 2018-10-30 | 0.2092% | 1.636% | 0.7057% | 80% | 0.59845 | 0 | 6 | 0.59845 | 24.8236 |  | 2018-10-30 | 22.524 | 22.5712 | 22.9466 | 2018-10-30 | 1.636% | 0.7057% | 80% | 0.59845 | 0 | 6 | 0.59845 | FALSE | FALSE
2018-10-31 | 8.858 | 8.8768 | 9.0259 | 9.0314 | 0.35935 |  | 9.0314 | 2018 | 2018-10-31 | 0.2115% | 1.652% | 0.6942% | 80% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | 24.4938 |  | 2018-10-31 | 8.858 | 8.8768 | 9.0259 | 2018-10-31 | 1.652% | 0.6942% | 80% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | FALSE | FALSE
2018-11-01 | 18.364 | 18.4034 | 18.7155 | 18.8 | 0.75814 |  | 18.8 | 2018 | 2018-11-01 | 0.2139% | 1.668% | 0.6838% | 80% | 0.59859 | 0 | 6 | 0.59859 | 24.1654 |  | 2018-11-01 | 18.364 | 18.4034 | 18.7155 | 2018-11-01 | 1.668% | 0.6838% | 80% | 0.59859 | 0 | 6 | 0.59859 | FALSE | FALSE
2018-11-02 | 8.047 | 8.0644 | 8.2026 | 8.2055 | 0.3354 |  | 8.2055 | 2018 | 2018-11-02 | 0.2162% | 1.684% | 0.6745% | 80% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | 23.839 |  | 2018-11-02 | 8.047 | 8.0644 | 8.2026 | 2018-11-02 | 1.684% | 0.6745% | 80% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | FALSE | FALSE
2018-11-03 | 23.931 | 23.9834 | 24.3982 | 24.5619 | 1.0177 |  | 24.5619 | 2018 | 2018-11-03 | 0.2185% | 1.7% | 0.6663% | 80% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | 23.5154 |  | 2018-11-03 | 23.931 | 23.9834 | 24.3982 | 2018-11-03 | 1.7% | 0.6663% | 80% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | FALSE | FALSE
2018-11-04 | 20.214 | 20.2587 | 20.6125 | 20.724 | 0.8704 |  | 20.724 | 2018 | 2018-11-04 | 0.2208% | 1.716% | 0.6593% | 80% | 0.59877 | 0 | 6 | 0.59877 | 23.1955 |  | 2018-11-04 | 20.214 | 20.2587 | 20.6125 | 2018-11-04 | 1.716% | 0.6593% | 80% | 0.59877 | 0 | 6 | 0.59877 | FALSE | FALSE
2018-11-05 | 10.233 | 10.2559 | 10.4366 | 10.451 | 0.44494 |  | 10.451 | 2018 | 2018-11-05 | 0.2232% | 1.732% | 0.6534% | 80% | 0.59883 | 0 | 6 | 0.59883 | 22.8799 |  | 2018-11-05 | 10.233 | 10.2559 | 10.4366 | 2018-11-05 | 1.732% | 0.6534% | 80% | 0.59883 | 0 | 6 | 0.59883 | FALSE | FALSE
2018-11-06 | 17.1 | 17.1386 | 17.4435 | 17.518 | 0.75596 |  | 17.518 | 2018 | 2018-11-06 | 0.2255% | 1.748% | 0.6498% | 80% | 0.59888 | 0 | 6 | 0.59888 | 22.5691 |  | 2018-11-06 | 17.1 | 17.1386 | 17.4435 | 2018-11-06 | 1.748% | 0.6498% | 80% | 0.59888 | 0 | 6 | 0.59888 | FALSE | FALSE
2018-11-07 | 8.744 | 8.764 | 8.9213 | 8.929 | 0.39053 |  | 8.929 | 2018 | 2018-11-07 | 0.2278% | 1.764% | 0.6483% | 80% | 0.59894 | 0 | 6 | 0.59894 | 22.2641 |  | 2018-11-07 | 8.744 | 8.764 | 8.9213 | 2018-11-07 | 1.764% | 0.6483% | 80% | 0.59894 | 0 | 6 | 0.59894 | FALSE | FALSE
2018-11-08 | 12.86 | 12.8897 | 13.1232 | 13.158 | 0.58321 |  | 13.158 | 2018 | 2018-11-08 | 0.2301% | 1.779% | 0.6488% | 80% | 0.59899 | 0 | 6 | 0.59899 | 21.9655 |  | 2018-11-08 | 12.86 | 12.8897 | 13.1232 | 2018-11-08 | 1.779% | 0.6488% | 80% | 0.59899 | 0 | 6 | 0.59899 | FALSE | FALSE
2018-11-09 | 5.283 | 5.2953 | 5.3921 | 5.3921 | 0.24216 |  | 5.3921 | 2018 | 2018-11-09 | 0.2324% | 1.795% | 0.6514% | 80% | 0.59904 | 0 | 6 | 0.59904 | 21.6742 |  | 2018-11-09 | 5.283 | 5.2953 | 5.3921 | 2018-11-09 | 1.795% | 0.6514% | 80% | 0.59904 | 0 | 6 | 0.59904 | FALSE | FALSE
2018-11-10 | 15.362 | 15.3982 | 15.6822 | 15.7439 | 0.71625 |  | 15.7439 | 2018 | 2018-11-10 | 0.2348% | 1.811% | 0.6561% | 80% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | 21.3908 |  | 2018-11-10 | 15.362 | 15.3982 | 15.6822 | 2018-11-10 | 1.811% | 0.6561% | 80% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | FALSE | FALSE
2018-11-11 | 18.264 | 18.3074 | 18.648 | 18.7483 | 0.86381 |  | 18.7483 | 2018 | 2018-11-11 | 0.2371% | 1.827% | 0.6629% | 80% | 0.59913 | 0 | 6 | 0.59913 | 21.1163 |  | 2018-11-11 | 18.264 | 18.3074 | 18.648 | 2018-11-11 | 1.827% | 0.6629% | 80% | 0.59913 | 0 | 6 | 0.59913 | FALSE | FALSE
2018-11-12 | 19.906 | 19.9538 | 20.3283 | 20.4568 | 0.95425 |  | 20.4568 | 2018 | 2018-11-12 | 0.2394% | 1.842% | 0.6718% | 80% | 0.59917 | 0 | 6 | 0.59917 | 20.8512 |  | 2018-11-12 | 19.906 | 19.9538 | 20.3283 | 2018-11-12 | 1.842% | 0.6718% | 80% | 0.59917 | 0 | 6 | 0.59917 | FALSE | FALSE
2018-11-13 | 8.144 | 8.1637 | 8.3183 | 8.326 | 0.39311 |  | 8.326 | 2018 | 2018-11-13 | 0.2417% | 1.858% | 0.6828% | 80% | 0.59921 | 0 | 6 | 0.59921 | 20.5944 |  | 2018-11-13 | 8.144 | 8.1637 | 8.3183 | 2018-11-13 | 1.858% | 0.6828% | 80% | 0.59921 | 0 | 6 | 0.59921 | FALSE | FALSE
2018-11-14 | 14.549 | 14.5846 | 14.8631 | 14.9247 | 0.71312 |  | 14.9247 | 2018 | 2018-11-14 | 0.2441% | 1.874% | 0.696% | 80% | 0.59925 | 0 | 6 | 0.59925 | 20.3439 |  | 2018-11-14 | 14.549 | 14.5846 | 14.8631 | 2018-11-14 | 1.874% | 0.696% | 80% | 0.59925 | 0 | 6 | 0.59925 | FALSE | FALSE
2018-11-15 | 13.788 | 13.8221 | 14.0882 | 14.1436 | 0.68377 |  | 14.1436 | 2018 | 2018-11-15 | 0.2464% | 1.889% | 0.7102% | 80% | 0.59929 | 0 | 6 | 0.59929 | 20.1001 |  | 2018-11-15 | 13.788 | 13.8221 | 14.0882 | 2018-11-15 | 1.889% | 0.7102% | 80% | 0.59929 | 0 | 6 | 0.59929 | FALSE | FALSE
2018-11-16 | 17.449 | 17.4925 | 17.8322 | 17.9398 | 0.87735 |  | 17.9398 | 2018 | 2018-11-16 | 0.2487% | 1.905% | 0.7255% | 80% | 0.59933 | 0 | 6 | 0.59933 | 19.8631 |  | 2018-11-16 | 17.449 | 17.4925 | 17.8322 | 2018-11-16 | 1.905% | 0.7255% | 80% | 0.59933 | 0 | 6 | 0.59933 | FALSE | FALSE
2018-11-17 | 19.071 | 19.119 | 19.4934 | 19.6331 | 0.97108 |  | 19.6331 | 2018 | 2018-11-17 | 0.251% | 1.921% | 0.7419% | 80% | 0.59936 | 0 | 6 | 0.59936 | 19.633 |  | 2018-11-17 | 19.071 | 19.119 | 19.4934 | 2018-11-17 | 1.921% | 0.7419% | 80% | 0.59936 | 0 | 6 | 0.59936 | FALSE | FALSE
2018-11-18 | 16.712 | 16.7544 | 17.0853 | 17.1899 | 0.85969 |  | 17.1899 | 2018 | 2018-11-18 | 0.2533% | 1.936% | 0.7594% | 80% | 0.5994 | 0 | 6 | 0.5994 | 19.41 |  | 2018-11-18 | 16.712 | 16.7544 | 17.0853 | 2018-11-18 | 1.936% | 0.7594% | 80% | 0.5994 | 0 | 6 | 0.5994 | FALSE | FALSE
2018-11-19 | 14.814 | 14.852 | 15.1476 | 15.2275 | 0.76983 |  | 15.2275 | 2018 | 2018-11-19 | 0.2557% | 1.952% | 0.778% | 80% | 0.59943 | 0 | 6 | 0.59943 | 19.1941 |  | 2018-11-19 | 14.814 | 14.852 | 15.1476 | 2018-11-19 | 1.952% | 0.778% | 80% | 0.59943 | 0 | 6 | 0.59943 | FALSE | FALSE
2018-11-20 | 8.009 | 8.0297 | 8.1909 | 8.2022 | 0.41907 |  | 8.2022 | 2018 | 2018-11-20 | 0.258% | 1.967% | 0.7967% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | 18.9856 |  | 2018-11-20 | 8.009 | 8.0297 | 8.1909 | 2018-11-20 | 1.967% | 0.7967% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | FALSE | FALSE
2018-11-21 | 18.012 | 18.059 | 18.4244 | 18.5666 | 0.95839 |  | 18.5666 | 2018 | 2018-11-21 | 0.2603% | 1.983% | 0.8141% | 80% | 0.59949 | 0 | 6 | 0.59949 | 18.7849 |  | 2018-11-21 | 18.012 | 18.059 | 18.4244 | 2018-11-21 | 1.983% | 0.8141% | 80% | 0.59949 | 0 | 6 | 0.59949 | FALSE | FALSE
2018-11-22 | 14.913 | 14.9523 | 15.2572 | 15.3486 | 0.80022 |  | 15.3486 | 2018 | 2018-11-22 | 0.2626% | 1.999% | 0.8301% | 80% | 0.59952 | 0 | 6 | 0.59952 | 18.5921 |  | 2018-11-22 | 14.913 | 14.9523 | 15.2572 | 2018-11-22 | 1.999% | 0.8301% | 80% | 0.59952 | 0 | 6 | 0.59952 | FALSE | FALSE
2018-11-23 | 10.456 | 10.4838 | 10.6993 | 10.734 | 0.56506 |  | 10.734 | 2018 | 2018-11-23 | 0.2649% | 2.014% | 0.8448% | 80% | 0.59954 | 0 | 6 | 0.59954 | 18.4073 |  | 2018-11-23 | 10.456 | 10.4838 | 10.6993 | 2018-11-23 | 2.014% | 0.8448% | 80% | 0.59954 | 0 | 6 | 0.59954 | FALSE | FALSE
2018-11-24 | 14.075 | 14.1127 | 14.4051 | 14.489 | 0.76988 |  | 14.489 | 2018 | 2018-11-24 | 0.2673% | 2.03% | 0.8581% | 80% | 0.59957 | 0 | 6 | 0.59957 | 18.2306 |  | 2018-11-24 | 14.075 | 14.1127 | 14.4051 | 2018-11-24 | 2.03% | 0.8581% | 80% | 0.59957 | 0 | 6 | 0.59957 | FALSE | FALSE
2018-11-25 | 10.738 | 10.767 | 10.9918 | 11.0322 | 0.5915 |  | 11.0322 | 2018 | 2018-11-25 | 0.2696% | 2.045% | 0.87% | 80% | 0.5996 | 0 | 6 | 0.5996 | 18.0621 |  | 2018-11-25 | 10.738 | 10.767 | 10.9918 | 2018-11-25 | 2.045% | 0.87% | 80% | 0.5996 | 0 | 6 | 0.5996 | FALSE | FALSE
2018-11-26 | 3.649 | 3.6589 | 3.7359 | 3.7359 | 0.20204 |  | 3.7359 | 2018 | 2018-11-26 | 0.2719% | 2.061% | 0.8804% | 80% | 0.59962 | 0 | 6 | 0.59962 | 17.9018 |  | 2018-11-26 | 3.649 | 3.6589 | 3.7359 | 2018-11-26 | 2.061% | 0.8804% | 80% | 0.59962 | 0 | 6 | 0.59962 | FALSE | FALSE
2018-11-27 | 15.763 | 15.8063 | 16.1415 | 16.2631 | 0.88686 |  | 16.2631 | 2018 | 2018-11-27 | 0.2742% | 2.077% | 0.8895% | 80% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | 17.7485 |  | 2018-11-27 | 15.763 | 15.8063 | 16.1415 | 2018-11-27 | 2.077% | 0.8895% | 80% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | FALSE | FALSE
2018-11-28 | 12.341 | 12.3752 | 12.6397 | 12.705 | 0.69845 |  | 12.705 | 2018 | 2018-11-28 | 0.2766% | 2.092% | 0.8969% | 80% | 0.59967 | 0 | 6 | 0.59967 | 17.6011 |  | 2018-11-28 | 12.341 | 12.3752 | 12.6397 | 2018-11-28 | 2.092% | 0.8969% | 80% | 0.59967 | 0 | 6 | 0.59967 | FALSE | FALSE
2018-11-29 | 17.473 | 17.5219 | 17.8991 | 18.0622 | 1.0007 |  | 18.0622 | 2018 | 2018-11-29 | 0.2789% | 2.108% | 0.9028% | 80% | 0.59969 | 0 | 6 | 0.59969 | 17.4602 |  | 2018-11-29 | 17.473 | 17.5219 | 17.8991 | 2018-11-29 | 2.108% | 0.9028% | 80% | 0.59969 | 0 | 6 | 0.59969 | FALSE | FALSE
2018-11-30 | 8.826 | 8.8509 | 9.0429 | 9.0675 | 0.50616 |  | 9.0675 | 2018 | 2018-11-30 | 0.2812% | 2.123% | 0.9072% | 80% | 0.59971 | 0 | 6 | 0.59971 | 17.3262 |  | 2018-11-30 | 8.826 | 8.8509 | 9.0429 | 2018-11-30 | 2.123% | 0.9072% | 80% | 0.59971 | 0 | 6 | 0.59971 | FALSE | FALSE
2018-12-01 | 14.017 | 14.0569 | 14.3641 | 14.4609 | 0.81298 |  | 14.4609 | 2018 | 2018-12-01 | 0.2835% | 2.139% | 0.91% | 80% | 0.59973 | 0 | 6 | 0.59973 | 17.1997 |  | 2018-12-01 | 14.017 | 14.0569 | 14.3641 | 2018-12-01 | 2.139% | 0.91% | 80% | 0.59973 | 0 | 6 | 0.59973 | FALSE | FALSE
2018-12-02 | 6.324 | 6.3421 | 6.4818 | 6.4877 | 0.36719 |  | 6.4877 | 2018 | 2018-12-02 | 0.2858% | 2.155% | 0.9112% | 80% | 0.59975 | 0 | 6 | 0.59975 | 17.0812 |  | 2018-12-02 | 6.324 | 6.3421 | 6.4818 | 2018-12-02 | 2.155% | 0.9112% | 80% | 0.59975 | 0 | 6 | 0.59975 | FALSE | FALSE
2018-12-03 | 6.848 | 6.8678 | 7.0201 | 7.0296 | 0.40037 |  | 7.0296 | 2018 | 2018-12-03 | 0.2882% | 2.17% | 0.9107% | 80% | 0.59976 | 0 | 6 | 0.59976 | 16.9712 |  | 2018-12-03 | 6.848 | 6.8678 | 7.0201 | 2018-12-03 | 2.17% | 0.9107% | 80% | 0.59976 | 0 | 6 | 0.59976 | FALSE | FALSE
2018-12-04 | 5.874 | 5.8911 | 6.0228 | 6.0265 | 0.34524 |  | 6.0265 | 2018 | 2018-12-04 | 0.2905% | 2.186% | 0.9087% | 80% | 0.59978 | 0 | 6 | 0.59978 | 16.8704 |  | 2018-12-04 | 5.874 | 5.8911 | 6.0228 | 2018-12-04 | 2.186% | 0.9087% | 80% | 0.59978 | 0 | 6 | 0.59978 | FALSE | FALSE
2018-12-05 | 12.96 | 12.9981 | 13.2907 | 13.3724 | 0.77011 |  | 13.3724 | 2018 | 2018-12-05 | 0.2928% | 2.202% | 0.9063% | 80% | 0.5998 | 0 | 6 | 0.5998 | 16.7789 |  | 2018-12-05 | 12.96 | 12.9981 | 13.2907 | 2018-12-05 | 2.202% | 0.9063% | 80% | 0.5998 | 0 | 6 | 0.5998 | FALSE | FALSE
2018-12-06 | 10.173 | 10.2031 | 10.4345 | 10.4763 | 0.60617 |  | 10.4763 | 2018 | 2018-12-06 | 0.2951% | 2.217% | 0.9035% | 80% | 0.59982 | 0 | 6 | 0.59982 | 16.6974 |  | 2018-12-06 | 10.173 | 10.2031 | 10.4345 | 2018-12-06 | 2.217% | 0.9035% | 80% | 0.59982 | 0 | 6 | 0.59982 | FALSE | FALSE
2018-12-07 | 13.982 | 14.0237 | 14.344 | 14.4445 | 0.83922 |  | 14.4445 | 2018 | 2018-12-07 | 0.2974% | 2.233% | 0.9002% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 16.6263 |  | 2018-12-07 | 13.982 | 14.0237 | 14.344 | 2018-12-07 | 2.233% | 0.9002% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | FALSE | FALSE
2018-12-08 | 10.555 | 10.5867 | 10.8303 | 10.8772 | 0.63417 |  | 10.8772 | 2018 | 2018-12-08 | 0.2998% | 2.249% | 0.8964% | 80% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | 16.5663 |  | 2018-12-08 | 10.555 | 10.5867 | 10.8303 | 2018-12-08 | 2.249% | 0.8964% | 80% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | FALSE | FALSE
2018-12-09 | 4.77 | 4.7845 | 4.8953 | 4.8953 | 0.2862 |  | 4.8953 | 2018 | 2018-12-09 | 0.3021% | 2.264% | 0.8921% | 80% | 0.59986 | 0 | 6 | 0.59986 | 16.5178 |  | 2018-12-09 | 4.77 | 4.7845 | 4.8953 | 2018-12-09 | 2.264% | 0.8921% | 80% | 0.59986 | 0 | 6 | 0.59986 | FALSE | FALSE
2018-12-10 | 9.419 | 9.4478 | 9.6682 | 9.7016 | 0.56838 |  | 9.7016 | 2018 | 2018-12-10 | 0.3044% | 2.28% | 0.8872% | 80% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | 16.4813 |  | 2018-12-10 | 9.419 | 9.4478 | 9.6682 | 2018-12-10 | 2.28% | 0.8872% | 80% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | FALSE | FALSE
2018-12-11 | 14.352 | 14.3962 | 14.7344 | 14.8413 | 0.87061 |  | 14.8413 | 2018 | 2018-12-11 | 0.3067% | 2.296% | 0.8816% | 80% | 0.59989 | 0 | 6 | 0.59989 | 16.4582 |  | 2018-12-11 | 14.352 | 14.3962 | 14.7344 | 2018-12-11 | 2.296% | 0.8816% | 80% | 0.59989 | 0 | 6 | 0.59989 | FALSE | FALSE
2018-12-12 | 2.882 | 2.8909 | 2.9593 | 2.9593 | 0.17368 |  | 2.9593 | 2018 | 2018-12-12 | 0.309% | 2.311% | 0.8754% | 80% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | 16.4486 |  | 2018-12-12 | 2.882 | 2.8909 | 2.9593 | 2018-12-12 | 2.311% | 0.8754% | 80% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | FALSE | FALSE
2018-12-13 | 1.949 | 1.9551 | 2.0017 | 2.0017 | 0.11744 |  | 2.0017 | 2018 | 2018-12-13 | 0.3114% | 2.327% | 0.8692% | 80% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | 16.4515 |  | 2018-12-13 | 1.949 | 1.9551 | 2.0017 | 2018-12-13 | 2.327% | 0.8692% | 80% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | FALSE | FALSE
2018-12-14 | 2.776 | 2.7847 | 2.8515 | 2.8515 | 0.16713 |  | 2.8515 | 2018 | 2018-12-14 | 0.3137% | 2.343% | 0.8629% | 80% | 0.59992 | 0 | 6 | 0.59992 | 16.466 |  | 2018-12-14 | 2.776 | 2.7847 | 2.8515 | 2018-12-14 | 2.343% | 0.8629% | 80% | 0.59992 | 0 | 6 | 0.59992 | FALSE | FALSE
2018-12-15 | 5.591 | 5.6087 | 5.7442 | 5.7469 | 0.33629 |  | 5.7469 | 2018 | 2018-12-15 | 0.316% | 2.359% | 0.8567% | 80% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | 16.4911 |  | 2018-12-15 | 5.591 | 5.6087 | 5.7442 | 2018-12-15 | 2.359% | 0.8567% | 80% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | FALSE | FALSE
2018-12-16 | 3.081 | 3.0908 | 3.166 | 3.166 | 0.18485 |  | 3.166 | 2018 | 2018-12-16 | 0.3183% | 2.374% | 0.8505% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 16.5258 |  | 2018-12-16 | 3.081 | 3.0908 | 3.166 | 2018-12-16 | 2.374% | 0.8505% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | FALSE | FALSE
2018-12-17 | 13.416 | 13.4592 | 13.7887 | 13.874 | 0.80782 |  | 13.874 | 2018 | 2018-12-17 | 0.3206% | 2.39% | 0.8445% | 80% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | 16.5693 |  | 2018-12-17 | 13.416 | 13.4592 | 13.7887 | 2018-12-17 | 2.39% | 0.8445% | 80% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | FALSE | FALSE
2018-12-18 | 10.462 | 10.4959 | 10.7546 | 10.7973 | 0.62666 |  | 10.7973 | 2018 | 2018-12-18 | 0.323% | 2.406% | 0.8389% | 80% | 0.59996 | 0 | 6 | 0.59996 | 16.6205 |  | 2018-12-18 | 10.462 | 10.4959 | 10.7546 | 2018-12-18 | 2.406% | 0.8389% | 80% | 0.59996 | 0 | 6 | 0.59996 | FALSE | FALSE
2018-12-19 | 15.488 | 15.5385 | 15.9241 | 16.0442 | 0.92782 |  | 16.0442 | 2018 | 2018-12-19 | 0.3253% | 2.422% | 0.8335% | 80% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | 16.6786 |  | 2018-12-19 | 15.488 | 15.5385 | 15.9241 | 2018-12-19 | 2.422% | 0.8335% | 80% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | FALSE | FALSE
2018-12-20 | 8.549 | 8.5771 | 8.7914 | 8.8133 | 0.50765 |  | 8.8133 | 2018 | 2018-12-20 | 0.3276% | 2.437% | 0.8284% | 80% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | 16.7426 |  | 2018-12-20 | 8.549 | 8.5771 | 8.7914 | 2018-12-20 | 2.437% | 0.8284% | 80% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | FALSE | FALSE
2018-12-21 | 7.482 | 7.5068 | 7.6955 | 7.7087 | 0.44214 |  | 7.7087 | 2018 | 2018-12-21 | 0.3299% | 2.453% | 0.8237% | 80% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | 16.8116 |  | 2018-12-21 | 7.482 | 7.5068 | 7.6955 | 2018-12-21 | 2.453% | 0.8237% | 80% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | FALSE | FALSE
2018-12-22 | 5.767 | 5.7862 | 5.9327 | 5.9356 | 0.33892 |  | 5.9356 | 2018 | 2018-12-22 | 0.3322% | 2.469% | 0.8192% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 16.8846 |  | 2018-12-22 | 5.767 | 5.7862 | 5.9327 | 2018-12-22 | 2.469% | 0.8192% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-23 | 4.953 | 4.9696 | 5.0962 | 5.0962 | 0.28965 |  | 5.0962 | 2018 | 2018-12-23 | 0.3346% | 2.484% | 0.8152% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 16.9607 |  | 2018-12-23 | 4.953 | 4.9696 | 5.0962 | 2018-12-23 | 2.484% | 0.8152% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-24 | 5.005 | 5.0219 | 5.1507 | 5.1507 | 0.29136 |  | 5.1507 | 2018 | 2018-12-24 | 0.3369% | 2.5% | 0.8116% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.0389 |  | 2018-12-24 | 5.005 | 5.0219 | 5.1507 | 2018-12-24 | 2.5% | 0.8116% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-25 | 13.118 | 13.1626 | 13.5024 | 13.5754 | 0.76416 |  | 13.5754 | 2018 | 2018-12-25 | 0.3392% | 2.516% | 0.8084% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.1199 |  | 2018-12-25 | 13.118 | 13.1626 | 13.5024 | 2018-12-25 | 2.516% | 0.8084% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-26 | 15.553 | 15.6063 | 16.0117 | 16.1237 | 0.90297 |  | 16.1237 | 2018 | 2018-12-26 | 0.3415% | 2.532% | 0.8055% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.2052 |  | 2018-12-26 | 15.553 | 15.6063 | 16.0117 | 2018-12-26 | 2.532% | 0.8055% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-27 | 16.099 | 16.1545 | 16.5768 | 16.6977 | 0.93011 |  | 16.6977 | 2018 | 2018-12-27 | 0.3438% | 2.547% | 0.803% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.2949 |  | 2018-12-27 | 16.099 | 16.1545 | 16.5768 | 2018-12-27 | 2.547% | 0.803% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-28 | 3.327 | 3.3386 | 3.4264 | 3.4264 | 0.18979 |  | 3.4264 | 2018 | 2018-12-28 | 0.3461% | 2.563% | 0.8008% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.3896 |  | 2018-12-28 | 3.327 | 3.3386 | 3.4264 | 2018-12-28 | 2.563% | 0.8008% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-29 | 4.501 | 4.5167 | 4.6363 | 4.6363 | 0.2553 |  | 4.6363 | 2018 | 2018-12-29 | 0.3485% | 2.579% | 0.7989% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.4895 |  | 2018-12-29 | 4.501 | 4.5167 | 4.6363 | 2018-12-29 | 2.579% | 0.7989% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-30 | 3.309 | 3.3206 | 3.4091 | 3.4091 | 0.18657 |  | 3.4091 | 2018 | 2018-12-30 | 0.3508% | 2.594% | 0.7971% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.595 |  | 2018-12-30 | 3.309 | 3.3206 | 3.4091 | 2018-12-30 | 2.594% | 0.7971% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
2018-12-31 | 6.148 | 6.1698 | 6.3351 | 6.3385 | 0.34464 |  | 6.3385 | 2018 | 2018-12-31 | 0.3531% | 2.61% | 0.7955% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.7064 |  | 2018-12-31 | 6.148 | 6.1698 | 6.3351 | 2018-12-31 | 2.61% | 0.7955% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | FALSE
[7 empty] | 0 | 2018 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.949 | 1.9551 | 2.0017 | 2.0017 | 0.11744 |  | 0 | 2018 | min.: | 0% | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06 | 16.4486 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0% | 1.899e-06% | 80% | 1.4346e-06 | 0 | 6 | 1.4346e-06
moy.: | 20.0001 | 20.033 | 20.2955 | 20.4123 | 0.67329 |  | 7.0272 | 2018 | moy.: | 0.07405% | 0.5723% | 0.3292% | 80% | 0.33586 | 0 | 6 | 0.33586 | 41.1698 |  | moy.: | 6.9041 | 6.9155 | 7.0061 | moy.: | 0.5723% | 0.3292% | 80% | 0.33586 | 0 | 6 | 0.33586
max.: | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | 47.6634 | 1.0313 |  | 47.6634 | 2018 | max.: | 0.3531% | 2.61% | 1.072% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 62.3287 |  | max.: | 47.155 | 47.189 | 47.4716 | max.: | 2.61% | 1.072% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A227: Pose PV terminée
Note on A254: Eric NOEUREUIL: Mise en service et programmation onduleur
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2019
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2019 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2019 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2019 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -0.14308 | 1.8201 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | -0.14308 | 1.8686 | kWh | [7 empty] | 0 | 10258.037 | 0 | 10258.037 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 10435.095 | 177.058 | 10433.275 | 175.238 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 10900.6928 | 0 | 10900.6928 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 10514.4788 | 193.2322 | 10512.6371 | 191.2459 | : Sujet après action
|  | 10514.4788 | 11093.925 | 11150.2795 |  | 10435.095 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10433.275 |  | 10512.6371 | 11091.9387 | 11150.2795 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 10957.0472 | 0 | 10957.0472 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11093.925 | 193.2323 | 11091.9387 | 193.2323 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 79.3838 | 575.0714 | 53.0078 | kWh |  |  |  |  | 2018-08-01 | 17% | 2019-12-15 | 80% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 79.3621 | 574.9283 | 54.8764 | kWh |  |  | 80% |  |  |  | 1.1999 | 0 | 53.032 | 0 | 53.032 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.547% |  |  |  |  | 0% | 912.5 | 99.99% | 80% |  |  |  | 0.6 | [7 empty] | TRUE |  | 80% |  |  |  | 0.6 | 575.0714 | 7.0057e-05 | 574.9283 | 1.8202 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 575.0714 | 53.0321 | 574.9283 | 54.8522 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2019 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2019 |  | Date | Wh / Jour 2019 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2019-01-01 | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | 1.7294 | 0.093394 | TRUE | 1.7294 | 2019 | 2019-01-01 | 0.3554% | 2.626% | 0.7941% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.8241 |  | 2019-01-01 | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | 2019-01-01 | 2.626% | 0.7941% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | FALSE | TRUE
2019-01-02 | 7.096 | 7.1215 | 7.3147 | 7.3226 | 0.39264 | TRUE | 7.3226 | 2019 | 2019-01-02 | 0.3577% | 2.641% | 0.7924% | 80% | 0.60004 | 0 | 6 | 0.60004 | 17.9485 |  | 2019-01-02 | 7.096 | 7.1215 | 7.3147 | 2019-01-02 | 2.641% | 0.7924% | 80% | 0.60004 | 0 | 6 | 0.60004 | FALSE | TRUE
2019-01-03 | 17.811 | 17.8754 | 18.3633 | 18.5064 | 0.98496 | TRUE | 18.5064 | 2019 | 2019-01-03 | 0.3601% | 2.657% | 0.7904% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 18.0799 |  | 2019-01-03 | 17.811 | 17.8754 | 18.3633 | 2019-01-03 | 2.657% | 0.7904% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | FALSE | TRUE
2019-01-04 | 18.002 | 18.0675 | 18.5636 | 18.7085 | 0.98797 | TRUE | 18.7085 | 2019 | 2019-01-04 | 0.3624% | 2.673% | 0.788% | 80% | 0.60011 | 0 | 6 | 0.60011 | 18.2187 |  | 2019-01-04 | 18.002 | 18.0675 | 18.5636 | 2019-01-04 | 2.673% | 0.788% | 80% | 0.60011 | 0 | 6 | 0.60011 | FALSE | TRUE
2019-01-05 | 17.758 | 17.823 | 18.3154 | 18.4534 | 0.96658 | TRUE | 18.4534 | 2019 | 2019-01-05 | 0.3647% | 2.688% | 0.7852% | 80% | 0.60015 | 0 | 6 | 0.60015 | 18.3652 |  | 2019-01-05 | 17.758 | 17.823 | 18.3154 | 2019-01-05 | 2.688% | 0.7852% | 80% | 0.60015 | 0 | 6 | 0.60015 | FALSE | TRUE
2019-01-06 | 4.431 | 4.4473 | 4.5709 | 4.5709 | 0.23739 | TRUE | 4.5709 | 2019 | 2019-01-06 | 0.367% | 2.704% | 0.7821% | 80% | 0.60019 | 0 | 6 | 0.60019 | 18.5198 |  | 2019-01-06 | 4.431 | 4.4473 | 4.5709 | 2019-01-06 | 2.704% | 0.7821% | 80% | 0.60019 | 0 | 6 | 0.60019 | FALSE | TRUE
2019-01-07 | 2.731 | 2.7411 | 2.8178 | 2.8178 | 0.14504 | TRUE | 2.8178 | 2019 | 2019-01-07 | 0.3693% | 2.719% | 0.7787% | 80% | 0.60023 | 0 | 6 | 0.60023 | 18.6827 |  | 2019-01-07 | 2.731 | 2.7411 | 2.8178 | 2019-01-07 | 2.719% | 0.7787% | 80% | 0.60023 | 0 | 6 | 0.60023 | FALSE | TRUE
2019-01-08 | 4.316 | 4.3321 | 4.4539 | 4.4539 | 0.22714 | TRUE | 4.4539 | 2019 | 2019-01-08 | 0.3717% | 2.735% | 0.7748% | 80% | 0.60028 | 0 | 6 | 0.60028 | 18.8544 |  | 2019-01-08 | 4.316 | 4.3321 | 4.4539 | 2019-01-08 | 2.735% | 0.7748% | 80% | 0.60028 | 0 | 6 | 0.60028 | FALSE | TRUE
2019-01-09 | 9.355 | 9.3901 | 9.6557 | 9.6761 | 0.48869 | TRUE | 9.6761 | 2019 | 2019-01-09 | 0.374% | 2.751% | 0.7706% | 80% | 0.60033 | 0 | 6 | 0.60033 | 19.0358 |  | 2019-01-09 | 9.355 | 9.3901 | 9.6557 | 2019-01-09 | 2.751% | 0.7706% | 80% | 0.60033 | 0 | 6 | 0.60033 | FALSE | TRUE
2019-01-10 | 8.682 | 8.7148 | 8.9627 | 8.9776 | 0.44883 | TRUE | 8.9776 | 2019 | 2019-01-10 | 0.3763% | 2.766% | 0.765% | 80% | 0.60038 | 0 | 6 | 0.60038 | 19.2274 |  | 2019-01-10 | 8.682 | 8.7148 | 8.9627 | 2019-01-10 | 2.766% | 0.765% | 80% | 0.60038 | 0 | 6 | 0.60038 | FALSE | TRUE
2019-01-11 | 16.464 | 16.5266 | 16.9994 | 17.1008 | 0.84601 | TRUE | 17.1008 | 2019 | 2019-01-11 | 0.3786% | 2.782% | 0.758% | 80% | 0.60043 | 0 | 6 | 0.60043 | 19.4285 |  | 2019-01-11 | 16.464 | 16.5266 | 16.9994 | 2019-01-11 | 2.782% | 0.758% | 80% | 0.60043 | 0 | 6 | 0.60043 | FALSE | TRUE
2019-01-12 | 8.785 | 8.8186 | 9.0724 | 9.0867 | 0.44469 | TRUE | 9.0867 | 2019 | 2019-01-12 | 0.3809% | 2.797% | 0.7497% | 80% | 0.60048 | 0 | 6 | 0.60048 | 19.6383 |  | 2019-01-12 | 8.785 | 8.8186 | 9.0724 | 2019-01-12 | 2.797% | 0.7497% | 80% | 0.60048 | 0 | 6 | 0.60048 | FALSE | TRUE
2019-01-13 | 3.961 | 3.9762 | 4.0913 | 4.0913 | 0.19801 | TRUE | 4.0913 | 2019 | 2019-01-13 | 0.3832% | 2.813% | 0.74% | 80% | 0.60053 | 0 | 6 | 0.60053 | 19.8562 |  | 2019-01-13 | 3.961 | 3.9762 | 4.0913 | 2019-01-13 | 2.813% | 0.74% | 80% | 0.60053 | 0 | 6 | 0.60053 | FALSE | TRUE
2019-01-14 | 5.516 | 5.5374 | 5.6985 | 5.6985 | 0.27268 | TRUE | 5.6985 | 2019 | 2019-01-14 | 0.3856% | 2.828% | 0.7292% | 80% | 0.60059 | 0 | 6 | 0.60059 | 20.0814 |  | 2019-01-14 | 5.516 | 5.5374 | 5.6985 | 2019-01-14 | 2.828% | 0.7292% | 80% | 0.60059 | 0 | 6 | 0.60059 | FALSE | TRUE
2019-01-15 | 19.789 | 19.8661 | 20.4475 | 20.5897 | 0.97393 | TRUE | 20.5897 | 2019 | 2019-01-15 | 0.3879% | 2.844% | 0.7172% | 80% | 0.60065 | 0 | 6 | 0.60065 | 20.3132 |  | 2019-01-15 | 19.789 | 19.8661 | 20.4475 | 2019-01-15 | 2.844% | 0.7172% | 80% | 0.60065 | 0 | 6 | 0.60065 | FALSE | TRUE
2019-01-16 | 19.286 | 19.3615 | 19.9314 | 20.0602 | 0.93786 | TRUE | 20.0602 | 2019 | 2019-01-16 | 0.3902% | 2.859% | 0.704% | 80% | 0.60071 | 0 | 6 | 0.60071 | 20.5509 |  | 2019-01-16 | 19.286 | 19.3615 | 19.9314 | 2019-01-16 | 2.859% | 0.704% | 80% | 0.60071 | 0 | 6 | 0.60071 | FALSE | TRUE
2019-01-17 | 9.398 | 9.435 | 9.7143 | 9.7288 | 0.44952 | TRUE | 9.7288 | 2019 | 2019-01-17 | 0.3925% | 2.874% | 0.6898% | 80% | 0.60078 | 0 | 6 | 0.60078 | 20.7937 |  | 2019-01-17 | 9.398 | 9.435 | 9.7143 | 2019-01-17 | 2.874% | 0.6898% | 80% | 0.60078 | 0 | 6 | 0.60078 | FALSE | TRUE
2019-01-18 | 12.198 | 12.2464 | 12.6108 | 12.6449 | 0.57737 | TRUE | 12.6449 | 2019 | 2019-01-18 | 0.3948% | 2.89% | 0.6748% | 80% | 0.60085 | 0 | 6 | 0.60085 | 21.0409 |  | 2019-01-18 | 12.198 | 12.2464 | 12.6108 | 2019-01-18 | 2.89% | 0.6748% | 80% | 0.60085 | 0 | 6 | 0.60085 | FALSE | TRUE
2019-01-19 | 13.636 | 13.6904 | 14.1 | 14.1454 | 0.63826 | TRUE | 14.1454 | 2019 | 2019-01-19 | 0.3972% | 2.905% | 0.659% | 80% | 0.60092 | 0 | 6 | 0.60092 | 21.2918 |  | 2019-01-19 | 13.636 | 13.6904 | 14.1 | 2019-01-19 | 2.905% | 0.659% | 80% | 0.60092 | 0 | 6 | 0.60092 | FALSE | TRUE
2019-01-20 | 6.603 | 6.6295 | 6.8289 | 6.8293 | 0.30452 | TRUE | 6.8293 | 2019 | 2019-01-20 | 0.3995% | 2.921% | 0.6425% | 80% | 0.60099 | 0 | 6 | 0.60099 | 21.5456 |  | 2019-01-20 | 6.603 | 6.6295 | 6.8289 | 2019-01-20 | 2.921% | 0.6425% | 80% | 0.60099 | 0 | 6 | 0.60099 | FALSE | TRUE
2019-01-21 | 6.08 | 6.1045 | 6.2892 | 6.2892 | 0.27714 | TRUE | 6.2892 | 2019 | 2019-01-21 | 0.4018% | 2.936% | 0.6252% | 80% | 0.60106 | 0 | 6 | 0.60106 | 21.8016 |  | 2019-01-21 | 6.08 | 6.1045 | 6.2892 | 2019-01-21 | 2.936% | 0.6252% | 80% | 0.60106 | 0 | 6 | 0.60106 | FALSE | TRUE
2019-01-22 | 9.064 | 9.1008 | 9.3776 | 9.3866 | 0.40879 | TRUE | 9.3866 | 2019 | 2019-01-22 | 0.4041% | 2.951% | 0.6074% | 80% | 0.60114 | 0 | 6 | 0.60114 | 22.059 |  | 2019-01-22 | 9.064 | 9.1008 | 9.3776 | 2019-01-22 | 2.951% | 0.6074% | 80% | 0.60114 | 0 | 6 | 0.60114 | FALSE | TRUE
2019-01-23 | 9.441 | 9.4795 | 9.7694 | 9.7795 | 0.42094 | TRUE | 9.7795 | 2019 | 2019-01-23 | 0.4064% | 2.967% | 0.5888% | 80% | 0.60123 | 0 | 6 | 0.60123 | 22.3196 |  | 2019-01-23 | 9.441 | 9.4795 | 9.7694 | 2019-01-23 | 2.967% | 0.5888% | 80% | 0.60123 | 0 | 6 | 0.60123 | FALSE | TRUE
2019-01-24 | 10.105 | 10.1465 | 10.4584 | 10.4709 | 0.44541 | TRUE | 10.4709 | 2019 | 2019-01-24 | 0.4087% | 2.982% | 0.5706% | 80% | 0.60131 | 0 | 6 | 0.60131 | 22.5848 |  | 2019-01-24 | 10.105 | 10.1465 | 10.4584 | 2019-01-24 | 2.982% | 0.5706% | 80% | 0.60131 | 0 | 6 | 0.60131 | FALSE | TRUE
2019-01-25 | 5.325 | 5.347 | 5.5122 | 5.5122 | 0.23171 | TRUE | 5.5122 | 2019 | 2019-01-25 | 0.4111% | 2.997% | 0.5535% | 80% | 0.6014 | 0 | 6 | 0.6014 | 22.8543 |  | 2019-01-25 | 5.325 | 5.347 | 5.5122 | 2019-01-25 | 2.997% | 0.5535% | 80% | 0.6014 | 0 | 6 | 0.6014 | FALSE | TRUE
2019-01-26 | 11.508 | 11.5558 | 11.9147 | 11.9328 | 0.49566 | TRUE | 11.9328 | 2019 | 2019-01-26 | 0.4134% | 3.013% | 0.5375% | 80% | 0.6015 | 0 | 6 | 0.6015 | 23.1279 |  | 2019-01-26 | 11.508 | 11.5558 | 11.9147 | 2019-01-26 | 3.013% | 0.5375% | 80% | 0.6015 | 0 | 6 | 0.6015 | FALSE | TRUE
2019-01-27 | 12.471 | 12.5231 | 12.9141 | 12.9366 | 0.53096 | TRUE | 12.9366 | 2019 | 2019-01-27 | 0.4157% | 3.028% | 0.5225% | 80% | 0.60159 | 0 | 6 | 0.60159 | 23.4054 |  | 2019-01-27 | 12.471 | 12.5231 | 12.9141 | 2019-01-27 | 3.028% | 0.5225% | 80% | 0.60159 | 0 | 6 | 0.60159 | FALSE | TRUE
2019-01-28 | 12.296 | 12.3476 | 12.7352 | 12.7555 | 0.5173 | TRUE | 12.7555 | 2019 | 2019-01-28 | 0.418% | 3.043% | 0.5085% | 80% | 0.6017 | 0 | 6 | 0.6017 | 23.6865 |  | 2019-01-28 | 12.296 | 12.3476 | 12.7352 | 2019-01-28 | 3.043% | 0.5085% | 80% | 0.6017 | 0 | 6 | 0.6017 | FALSE | TRUE
2019-01-29 | 5.536 | 5.5594 | 5.7348 | 5.7348 | 0.2298 | TRUE | 5.7348 | 2019 | 2019-01-29 | 0.4203% | 3.059% | 0.4956% | 80% | 0.6018 | 0 | 6 | 0.6018 | 23.9711 |  | 2019-01-29 | 5.536 | 5.5594 | 5.7348 | 2019-01-29 | 3.059% | 0.4956% | 80% | 0.6018 | 0 | 6 | 0.6018 | FALSE | TRUE
2019-01-30 | 7.117 | 7.1472 | 7.3739 | 7.3739 | 0.29196 | TRUE | 7.3739 | 2019 | 2019-01-30 | 0.4226% | 3.074% | 0.4844% | 80% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | 24.2587 |  | 2019-01-30 | 7.117 | 7.1472 | 7.3739 | 2019-01-30 | 3.074% | 0.4844% | 80% | 0.60191 | 0 | 6 | 0.60191 | FALSE | TRUE
2019-01-31 | 7.374 | 7.4055 | 7.6415 | 7.6416 | 0.29895 | TRUE | 7.6416 | 2019 | 2019-01-31 | 0.425% | 3.089% | 0.475% | 80% | 0.60203 | 0 | 6 | 0.60203 | 24.5491 |  | 2019-01-31 | 7.374 | 7.4055 | 7.6415 | 2019-01-31 | 3.089% | 0.475% | 80% | 0.60203 | 0 | 6 | 0.60203 | FALSE | TRUE
2019-02-01 | 19.093 | 19.1749 | 19.7893 | 19.8514 | 0.76738 | TRUE | 19.8514 | 2019 | 2019-02-01 | 0.4273% | 3.104% | 0.4673% | 80% | 0.60215 | 0 | 6 | 0.60215 | 24.8421 |  | 2019-02-01 | 19.093 | 19.1749 | 19.7893 | 2019-02-01 | 3.104% | 0.4673% | 80% | 0.60215 | 0 | 6 | 0.60215 | FALSE | TRUE
2019-02-02 | 3.292 | 3.3062 | 3.4127 | 3.4127 | 0.13036 | TRUE | 3.4127 | 2019 | 2019-02-02 | 0.4296% | 3.12% | 0.4613% | 80% | 0.60227 | 0 | 6 | 0.60227 | 25.1374 |  | 2019-02-02 | 3.292 | 3.3062 | 3.4127 | 2019-02-02 | 3.12% | 0.4613% | 80% | 0.60227 | 0 | 6 | 0.60227 | FALSE | TRUE
2019-02-03 | 12.214 | 12.267 | 12.664 | 12.6789 | 0.47858 | TRUE | 12.6789 | 2019 | 2019-02-03 | 0.4319% | 3.135% | 0.4569% | 80% | 0.6024 | 0 | 6 | 0.6024 | 25.4349 |  | 2019-02-03 | 12.214 | 12.267 | 12.664 | 2019-02-03 | 3.135% | 0.4569% | 80% | 0.6024 | 0 | 6 | 0.6024 | FALSE | TRUE
2019-02-04 | 19.131 | 19.2144 | 19.8394 | 19.8966 | 0.74216 | TRUE | 19.8966 | 2019 | 2019-02-04 | 0.4342% | 3.15% | 0.4541% | 80% | 0.60253 | 0 | 6 | 0.60253 | 25.7343 |  | 2019-02-04 | 19.131 | 19.2144 | 19.8394 | 2019-02-04 | 3.15% | 0.4541% | 80% | 0.60253 | 0 | 6 | 0.60253 | FALSE | TRUE
2019-02-05 | 3.846 | 3.8629 | 3.9891 | 3.9891 | 0.14705 | TRUE | 3.9891 | 2019 | 2019-02-05 | 0.4366% | 3.165% | 0.4529% | 80% | 0.60268 | 0 | 6 | 0.60268 | 26.0354 |  | 2019-02-05 | 3.846 | 3.8629 | 3.9891 | 2019-02-05 | 3.165% | 0.4529% | 80% | 0.60268 | 0 | 6 | 0.60268 | FALSE | TRUE
2019-02-06 | 10.35 | 10.3956 | 10.7371 | 10.7436 | 0.39143 | TRUE | 10.7436 | 2019 | 2019-02-06 | 0.4389% | 3.181% | 0.4532% | 80% | 0.60282 | 0 | 6 | 0.60282 | 26.3376 |  | 2019-02-06 | 10.35 | 10.3956 | 10.7371 | 2019-02-06 | 3.181% | 0.4532% | 80% | 0.60282 | 0 | 6 | 0.60282 | FALSE | TRUE
2019-02-07 | 7.066 | 7.0973 | 7.3316 | 7.3316 | 0.26403 | TRUE | 7.3316 | 2019 | 2019-02-07 | 0.4412% | 3.196% | 0.4551% | 80% | 0.60297 | 0 | 6 | 0.60297 | 26.6407 |  | 2019-02-07 | 7.066 | 7.0973 | 7.3316 | 2019-02-07 | 3.196% | 0.4551% | 80% | 0.60297 | 0 | 6 | 0.60297 | FALSE | TRUE
2019-02-08 | 22.379 | 22.4787 | 23.2244 | 23.3053 | 0.82961 | TRUE | 23.3053 | 2019 | 2019-02-08 | 0.4435% | 3.211% | 0.4579% | 80% | 0.60313 | 0 | 6 | 0.60313 | 26.9453 |  | 2019-02-08 | 22.379 | 22.4787 | 23.2244 | 2019-02-08 | 3.211% | 0.4579% | 80% | 0.60313 | 0 | 6 | 0.60313 | FALSE | TRUE
2019-02-09 | 24.041 | 24.1487 | 24.9537 | 25.0498 | 0.88149 | TRUE | 25.0498 | 2019 | 2019-02-09 | 0.4458% | 3.226% | 0.4614% | 80% | 0.6033 | 0 | 6 | 0.6033 | 27.2518 |  | 2019-02-09 | 24.041 | 24.1487 | 24.9537 | 2019-02-09 | 3.226% | 0.4614% | 80% | 0.6033 | 0 | 6 | 0.6033 | FALSE | TRUE
2019-02-10 | 8.066 | 8.1023 | 8.3737 | 8.3737 | 0.2913 | TRUE | 8.3737 | 2019 | 2019-02-10 | 0.4481% | 3.241% | 0.4657% | 80% | 0.60347 | 0 | 6 | 0.60347 | 27.5607 |  | 2019-02-10 | 8.066 | 8.1023 | 8.3737 | 2019-02-10 | 3.241% | 0.4657% | 80% | 0.60347 | 0 | 6 | 0.60347 | FALSE | TRUE
2019-02-11 | 18.319 | 18.4019 | 19.0213 | 19.0671 | 0.65573 | TRUE | 19.0671 | 2019 | 2019-02-11 | 0.4505% | 3.256% | 0.4707% | 80% | 0.60365 | 0 | 6 | 0.60365 | 27.8724 |  | 2019-02-11 | 18.319 | 18.4019 | 19.0213 | 2019-02-11 | 3.256% | 0.4707% | 80% | 0.60365 | 0 | 6 | 0.60365 | FALSE | TRUE
2019-02-12 | 28.699 | 28.8295 | 29.8045 | 29.9472 | 1.0182 | TRUE | 29.9472 | 2019 | 2019-02-12 | 0.4528% | 3.271% | 0.4764% | 80% | 0.60384 | 0 | 6 | 0.60384 | 28.1873 |  | 2019-02-12 | 28.699 | 28.8295 | 29.8045 | 2019-02-12 | 3.271% | 0.4764% | 80% | 0.60384 | 0 | 6 | 0.60384 | FALSE | TRUE
2019-02-13 | 29.503 | 29.6379 | 30.645 | 30.7937 | 1.035 | TRUE | 30.7937 | 2019 | 2019-02-13 | 0.4551% | 3.286% | 0.4829% | 80% | 0.60403 | 0 | 6 | 0.60403 | 28.5057 |  | 2019-02-13 | 29.503 | 29.6379 | 30.645 | 2019-02-13 | 3.286% | 0.4829% | 80% | 0.60403 | 0 | 6 | 0.60403 | FALSE | TRUE
2019-02-14 | 29.6 | 29.736 | 30.7513 | 30.9026 | 1.0268 | TRUE | 30.9026 | 2019 | 2019-02-14 | 0.4574% | 3.301% | 0.4897% | 80% | 0.60423 | 0 | 6 | 0.60423 | 28.8284 |  | 2019-02-14 | 29.6 | 29.736 | 30.7513 | 2019-02-14 | 3.301% | 0.4897% | 80% | 0.60423 | 0 | 6 | 0.60423 | FALSE | TRUE
2019-02-15 | 29.871 | 30.009 | 31.0384 | 31.1933 | 1.0245 | TRUE | 31.1933 | 2019 | 2019-02-15 | 0.4597% | 3.317% | 0.4967% | 80% | 0.60444 | 0 | 6 | 0.60444 | 29.1556 |  | 2019-02-15 | 29.871 | 30.009 | 31.0384 | 2019-02-15 | 3.317% | 0.4967% | 80% | 0.60444 | 0 | 6 | 0.60444 | FALSE | TRUE
2019-02-16 | 30.472 | 30.6134 | 31.6685 | 31.8289 | 1.0334 | TRUE | 31.8289 | 2019 | 2019-02-16 | 0.462% | 3.332% | 0.504% | 80% | 0.60466 | 0 | 6 | 0.60466 | 29.4879 |  | 2019-02-16 | 30.472 | 30.6134 | 31.6685 | 2019-02-16 | 3.332% | 0.504% | 80% | 0.60466 | 0 | 6 | 0.60466 | FALSE | TRUE
2019-02-17 | 30.763 | 30.9065 | 31.9767 | 32.141 | 1.0314 | TRUE | 32.141 | 2019 | 2019-02-17 | 0.4644% | 3.347% | 0.5114% | 80% | 0.60489 | 0 | 6 | 0.60489 | 29.8256 |  | 2019-02-17 | 30.763 | 30.9065 | 31.9767 | 2019-02-17 | 3.347% | 0.5114% | 80% | 0.60489 | 0 | 6 | 0.60489 | FALSE | TRUE
2019-02-18 | 30.483 | 30.6259 | 31.6913 | 31.8566 | 1.0104 | TRUE | 31.8566 | 2019 | 2019-02-18 | 0.4667% | 3.362% | 0.519% | 80% | 0.60513 | 0 | 6 | 0.60513 | 30.1691 |  | 2019-02-18 | 30.483 | 30.6259 | 31.6913 | 2019-02-18 | 3.362% | 0.519% | 80% | 0.60513 | 0 | 6 | 0.60513 | FALSE | TRUE
2019-02-19 | 27.613 | 27.7431 | 28.7126 | 28.8439 | 0.90413 | TRUE | 28.8439 | 2019 | 2019-02-19 | 0.469% | 3.377% | 0.5267% | 80% | 0.60538 | 0 | 6 | 0.60538 | 30.519 |  | 2019-02-19 | 27.613 | 27.7431 | 28.7126 | 2019-02-19 | 3.377% | 0.5267% | 80% | 0.60538 | 0 | 6 | 0.60538 | FALSE | TRUE
2019-02-20 | 30.899 | 31.0453 | 32.1352 | 32.3079 | 1.0008 | TRUE | 32.3079 | 2019 | 2019-02-20 | 0.4713% | 3.392% | 0.5346% | 80% | 0.60564 | 0 | 6 | 0.60564 | 30.8755 |  | 2019-02-20 | 30.899 | 31.0453 | 32.1352 | 2019-02-20 | 3.392% | 0.5346% | 80% | 0.60564 | 0 | 6 | 0.60564 | FALSE | TRUE
2019-02-21 | 30.901 | 31.048 | 32.143 | 32.3157 | 0.98912 | TRUE | 32.3157 | 2019 | 2019-02-21 | 0.4736% | 3.407% | 0.5427% | 80% | 0.6059 | 0 | 6 | 0.6059 | 31.2382 |  | 2019-02-21 | 30.901 | 31.048 | 32.143 | 2019-02-21 | 3.407% | 0.5427% | 80% | 0.6059 | 0 | 6 | 0.6059 | FALSE | TRUE
2019-02-22 | 31.458 | 31.6084 | 32.7282 | 32.9083 | 0.99525 | TRUE | 32.9083 | 2019 | 2019-02-22 | 0.4759% | 3.422% | 0.5508% | 80% | 0.60618 | 0 | 6 | 0.60618 | 31.6068 |  | 2019-02-22 | 31.458 | 31.6084 | 32.7282 | 2019-02-22 | 3.422% | 0.5508% | 80% | 0.60618 | 0 | 6 | 0.60618 | FALSE | TRUE
2019-02-23 | 31.849 | 32.002 | 33.1409 | 33.3261 | 0.99584 | TRUE | 33.3261 | 2019 | 2019-02-23 | 0.4783% | 3.436% | 0.5589% | 80% | 0.60647 | 0 | 6 | 0.60647 | 31.9809 |  | 2019-02-23 | 31.849 | 32.002 | 33.1409 | 2019-02-23 | 3.436% | 0.5589% | 80% | 0.60647 | 0 | 6 | 0.60647 | FALSE | TRUE
2019-02-24 | 32.088 | 32.2429 | 33.3955 | 33.5837 | 0.99153 | TRUE | 33.5837 | 2019 | 2019-02-24 | 0.4806% | 3.451% | 0.567% | 80% | 0.60678 | 0 | 6 | 0.60678 | 32.36 |  | 2019-02-24 | 32.088 | 32.2429 | 33.3955 | 2019-02-24 | 3.451% | 0.567% | 80% | 0.60678 | 0 | 6 | 0.60678 | FALSE | TRUE
2019-02-25 | 32.522 | 32.6798 | 33.8532 | 34.0472 | 0.99317 | TRUE | 34.0472 | 2019 | 2019-02-25 | 0.4829% | 3.466% | 0.5752% | 80% | 0.60709 | 0 | 6 | 0.60709 | 32.7438 |  | 2019-02-25 | 32.522 | 32.6798 | 33.8532 | 2019-02-25 | 3.466% | 0.5752% | 80% | 0.60709 | 0 | 6 | 0.60709 | FALSE | TRUE
2019-02-26 | 29.437 | 29.5805 | 30.6474 | 30.7984 | 0.88766 | TRUE | 30.7984 | 2019 | 2019-02-26 | 0.4852% | 3.481% | 0.5833% | 80% | 0.60742 | 0 | 6 | 0.60742 | 33.1317 |  | 2019-02-26 | 29.437 | 29.5805 | 30.6474 | 2019-02-26 | 3.481% | 0.5833% | 80% | 0.60742 | 0 | 6 | 0.60742 | FALSE | TRUE
2019-02-27 | 33.371 | 33.5345 | 34.7493 | 34.9547 | 0.99542 | TRUE | 34.9547 | 2019 | 2019-02-27 | 0.4875% | 3.496% | 0.5914% | 80% | 0.60776 | 0 | 6 | 0.60776 | 33.5234 |  | 2019-02-27 | 33.371 | 33.5345 | 34.7493 | 2019-02-27 | 3.496% | 0.5914% | 80% | 0.60776 | 0 | 6 | 0.60776 | FALSE | TRUE
2019-02-28 | 26.454 | 26.5842 | 27.5515 | 27.6651 | 0.77845 | TRUE | 27.6651 | 2019 | 2019-02-28 | 0.4898% | 3.511% | 0.5991% | 80% | 0.60812 | 0 | 6 | 0.60812 | 33.9186 |  | 2019-02-28 | 26.454 | 26.5842 | 27.5515 | 2019-02-28 | 3.511% | 0.5991% | 80% | 0.60812 | 0 | 6 | 0.60812 | FALSE | TRUE
2019-03-01 | 14.224 | 14.2943 | 14.8167 | 14.8314 | 0.41239 | TRUE | 14.8314 | 2019 | 2019-03-01 | 0.4921% | 3.526% | 0.6066% | 80% | 0.60849 | 0 | 6 | 0.60849 | 34.3167 |  | 2019-03-01 | 14.224 | 14.2943 | 14.8167 | 2019-03-01 | 3.526% | 0.6066% | 80% | 0.60849 | 0 | 6 | 0.60849 | FALSE | TRUE
2019-03-02 | 21.396 | 21.5023 | 22.2915 | 22.3535 | 0.61421 | TRUE | 22.3535 | 2019 | 2019-03-02 | 0.4945% | 3.54% | 0.6138% | 80% | 0.60887 | 0 | 6 | 0.60887 | 34.7175 |  | 2019-03-02 | 21.396 | 21.5023 | 22.2915 | 2019-03-02 | 3.54% | 0.6138% | 80% | 0.60887 | 0 | 6 | 0.60887 | FALSE | TRUE
2019-03-03 | 31.446 | 31.603 | 32.768 | 32.9419 | 0.89454 | TRUE | 32.9419 | 2019 | 2019-03-03 | 0.4968% | 3.555% | 0.6207% | 80% | 0.60927 | 0 | 6 | 0.60927 | 35.1204 |  | 2019-03-03 | 31.446 | 31.603 | 32.768 | 2019-03-03 | 3.555% | 0.6207% | 80% | 0.60927 | 0 | 6 | 0.60927 | FALSE | TRUE
2019-03-04 | 13.218 | 13.2843 | 13.7761 | 13.785 | 0.36998 | TRUE | 13.785 | 2019 | 2019-03-04 | 0.4991% | 3.57% | 0.6274% | 80% | 0.60969 | 0 | 6 | 0.60969 | 35.525 |  | 2019-03-04 | 13.218 | 13.2843 | 13.7761 | 2019-03-04 | 3.57% | 0.6274% | 80% | 0.60969 | 0 | 6 | 0.60969 | FALSE | TRUE
2019-03-05 | 35.538 | 35.7171 | 37.0451 | 37.2777 | 0.98897 | TRUE | 37.2777 | 2019 | 2019-03-05 | 0.5014% | 3.585% | 0.6339% | 80% | 0.61012 | 0 | 6 | 0.61012 | 35.9309 |  | 2019-03-05 | 35.538 | 35.7171 | 37.0451 | 2019-03-05 | 3.585% | 0.6339% | 80% | 0.61012 | 0 | 6 | 0.61012 | FALSE | TRUE
2019-03-06 | 21.699 | 21.8089 | 22.6232 | 22.6848 | 0.59489 | TRUE | 22.6848 | 2019 | 2019-03-06 | 0.5037% | 3.6% | 0.6402% | 80% | 0.61057 | 0 | 6 | 0.61057 | 36.3406 |  | 2019-03-06 | 21.699 | 21.8089 | 22.6232 | 2019-03-06 | 3.6% | 0.6402% | 80% | 0.61057 | 0 | 6 | 0.61057 | FALSE | TRUE
2019-03-07 | 35.073 | 35.2514 | 36.5732 | 36.7952 | 0.95379 | TRUE | 36.7952 | 2019 | 2019-03-07 | 0.506% | 3.614% | 0.6455% | 80% | 0.61104 | 0 | 6 | 0.61104 | 36.7565 |  | 2019-03-07 | 35.073 | 35.2514 | 36.5732 | 2019-03-07 | 3.614% | 0.6455% | 80% | 0.61104 | 0 | 6 | 0.61104 | FALSE | TRUE
2019-03-08 | 20.709 | 20.8148 | 21.5986 | 21.6503 | 0.55473 | TRUE | 21.6503 | 2019 | 2019-03-08 | 0.5084% | 3.629% | 0.6499% | 80% | 0.61153 | 0 | 6 | 0.61153 | 37.1778 |  | 2019-03-08 | 20.709 | 20.8148 | 21.5986 | 2019-03-08 | 3.629% | 0.6499% | 80% | 0.61153 | 0 | 6 | 0.61153 | FALSE | TRUE
2019-03-09 | 19.478 | 19.578 | 20.3183 | 20.3598 | 0.51565 | TRUE | 20.3598 | 2019 | 2019-03-09 | 0.5107% | 3.644% | 0.6535% | 80% | 0.61204 | 0 | 6 | 0.61204 | 37.6036 |  | 2019-03-09 | 19.478 | 19.578 | 20.3183 | 2019-03-09 | 3.644% | 0.6535% | 80% | 0.61204 | 0 | 6 | 0.61204 | FALSE | TRUE
2019-03-10 | 13.633 | 13.7033 | 14.2237 | 14.2315 | 0.35629 | TRUE | 14.2315 | 2019 | 2019-03-10 | 0.513% | 3.658% | 0.6562% | 80% | 0.61256 | 0 | 6 | 0.61256 | 38.0331 |  | 2019-03-10 | 13.633 | 13.7033 | 14.2237 | 2019-03-10 | 3.658% | 0.6562% | 80% | 0.61256 | 0 | 6 | 0.61256 | FALSE | TRUE
2019-03-11 | 25.431 | 25.5627 | 26.5375 | 26.6279 | 0.65903 | TRUE | 26.6279 | 2019 | 2019-03-11 | 0.5153% | 3.673% | 0.6581% | 80% | 0.61311 | 0 | 6 | 0.61311 | 38.4653 |  | 2019-03-11 | 25.431 | 25.5627 | 26.5375 | 2019-03-11 | 3.673% | 0.6581% | 80% | 0.61311 | 0 | 6 | 0.61311 | FALSE | TRUE
2019-03-12 | 32.241 | 32.4088 | 33.6497 | 33.8181 | 0.82748 | TRUE | 33.8181 | 2019 | 2019-03-12 | 0.5176% | 3.688% | 0.6592% | 80% | 0.61369 | 0 | 6 | 0.61369 | 38.8996 |  | 2019-03-12 | 32.241 | 32.4088 | 33.6497 | 2019-03-12 | 3.688% | 0.6592% | 80% | 0.61369 | 0 | 6 | 0.61369 | FALSE | TRUE
2019-03-13 | 24.542 | 24.6703 | 25.6188 | 25.6971 | 0.6217 | TRUE | 25.6971 | 2019 | 2019-03-13 | 0.5199% | 3.702% | 0.6586% | 80% | 0.61428 | 0 | 6 | 0.61428 | 39.3353 |  | 2019-03-13 | 24.542 | 24.6703 | 25.6188 | 2019-03-13 | 3.702% | 0.6586% | 80% | 0.61428 | 0 | 6 | 0.61428 | FALSE | TRUE
2019-03-14 | 22.174 | 22.2904 | 23.151 | 23.207 | 0.55521 | TRUE | 23.207 | 2019 | 2019-03-14 | 0.5222% | 3.717% | 0.6565% | 80% | 0.6149 | 0 | 6 | 0.6149 | 39.7717 |  | 2019-03-14 | 22.174 | 22.2904 | 23.151 | 2019-03-14 | 3.717% | 0.6565% | 80% | 0.6149 | 0 | 6 | 0.6149 | FALSE | TRUE
2019-03-15 | 12.083 | 12.1467 | 12.6176 | 12.6176 | 0.29855 | TRUE | 12.6176 | 2019 | 2019-03-15 | 0.5246% | 3.732% | 0.6529% | 80% | 0.61554 | 0 | 6 | 0.61554 | 40.2078 |  | 2019-03-15 | 12.083 | 12.1467 | 12.6176 | 2019-03-15 | 3.732% | 0.6529% | 80% | 0.61554 | 0 | 6 | 0.61554 | FALSE | TRUE
2019-03-16 | 39.783 | 39.9937 | 41.5504 | 41.8131 | 0.97865 | TRUE | 41.8131 | 2019 | 2019-03-16 | 0.5269% | 3.747% | 0.6479% | 80% | 0.61621 | 0 | 6 | 0.61621 | 40.6428 |  | 2019-03-16 | 39.783 | 39.9937 | 41.5504 | 2019-03-16 | 3.747% | 0.6479% | 80% | 0.61621 | 0 | 6 | 0.61621 | FALSE | TRUE
2019-03-17 | 15.815 | 15.8991 | 16.5205 | 16.5334 | 0.38285 | TRUE | 16.5334 | 2019 | 2019-03-17 | 0.5292% | 3.761% | 0.6415% | 80% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | 41.0759 |  | 2019-03-17 | 15.815 | 15.8991 | 16.5205 | 2019-03-17 | 3.761% | 0.6415% | 80% | 0.6169 | 0 | 6 | 0.6169 | FALSE | TRUE
2019-03-18 | 30.244 | 30.4056 | 31.5987 | 31.7218 | 0.72686 | TRUE | 31.7218 | 2019 | 2019-03-18 | 0.5315% | 3.776% | 0.6338% | 80% | 0.61762 | 0 | 6 | 0.61762 | 41.5062 |  | 2019-03-18 | 30.244 | 30.4056 | 31.5987 | 2019-03-18 | 3.776% | 0.6338% | 80% | 0.61762 | 0 | 6 | 0.61762 | FALSE | TRUE
2019-03-19 | 11.784 | 11.8472 | 12.314 | 12.314 | 0.27926 | TRUE | 12.314 | 2019 | 2019-03-19 | 0.5338% | 3.79% | 0.6248% | 80% | 0.61837 | 0 | 6 | 0.61837 | 41.9329 |  | 2019-03-19 | 11.784 | 11.8472 | 12.314 | 2019-03-19 | 3.79% | 0.6248% | 80% | 0.61837 | 0 | 6 | 0.61837 | FALSE | TRUE
2019-03-20 | 42.482 | 42.711 | 44.4005 | 44.6751 | 1.0029 | TRUE | 44.6751 | 2019 | 2019-03-20 | 0.5361% | 3.805% | 0.6146% | 80% | 0.61915 | 0 | 6 | 0.61915 | 42.3597 |  | 2019-03-20 | 42.482 | 42.711 | 44.4005 | 2019-03-20 | 3.805% | 0.6146% | 80% | 0.61915 | 0 | 6 | 0.61915 | FALSE | TRUE
2019-03-21 | 42.76 | 42.9915 | 44.6989 | 44.9697 | 0.99928 | TRUE | 44.9697 | 2019 | 2019-03-21 | 0.5384% | 3.82% | 0.6027% | 80% | 0.61996 | 0 | 6 | 0.61996 | 42.7904 |  | 2019-03-21 | 42.76 | 42.9915 | 44.6989 | 2019-03-21 | 3.82% | 0.6027% | 80% | 0.61996 | 0 | 6 | 0.61996 | FALSE | TRUE
2019-03-22 | 41.951 | 42.1791 | 43.8609 | 44.1102 | 0.97031 | TRUE | 44.1102 | 2019 | 2019-03-22 | 0.5408% | 3.835% | 0.5899% | 80% | 0.6208 | 0 | 6 | 0.6208 | 43.2237 |  | 2019-03-22 | 41.951 | 42.1791 | 43.8609 | 2019-03-22 | 3.835% | 0.5899% | 80% | 0.6208 | 0 | 6 | 0.6208 | FALSE | TRUE
2019-03-23 | 39.888 | 40.1058 | 41.7114 | 41.9231 | 0.91299 | TRUE | 41.9231 | 2019 | 2019-03-23 | 0.5431% | 3.849% | 0.5761% | 80% | 0.62167 | 0 | 6 | 0.62167 | 43.6582 |  | 2019-03-23 | 39.888 | 40.1058 | 41.7114 | 2019-03-23 | 3.849% | 0.5761% | 80% | 0.62167 | 0 | 6 | 0.62167 | FALSE | TRUE
2019-03-24 | 43.39 | 43.6279 | 45.3814 | 45.6318 | 0.98393 | TRUE | 45.6318 | 2019 | 2019-03-24 | 0.5454% | 3.864% | 0.5614% | 80% | 0.62258 | 0 | 6 | 0.62258 | 44.0929 |  | 2019-03-24 | 43.39 | 43.6279 | 45.3814 | 2019-03-24 | 3.864% | 0.5614% | 80% | 0.62258 | 0 | 6 | 0.62258 | FALSE | TRUE
2019-03-25 | 38.129 | 38.339 | 39.886 | 40.0598 | 0.85536 | TRUE | 40.0598 | 2019 | 2019-03-25 | 0.5477% | 3.879% | 0.5458% | 80% | 0.62352 | 0 | 6 | 0.62352 | 44.5266 |  | 2019-03-25 | 38.129 | 38.339 | 39.886 | 2019-03-25 | 3.879% | 0.5458% | 80% | 0.62352 | 0 | 6 | 0.62352 | FALSE | TRUE
2019-03-26 | 46.466 | 46.723 | 48.6158 | 48.8745 | 1.0335 | TRUE | 48.8745 | 2019 | 2019-03-26 | 0.55% | 3.893% | 0.5293% | 80% | 0.6245 | 0 | 6 | 0.6245 | 44.9581 |  | 2019-03-26 | 46.466 | 46.723 | 48.6158 | 2019-03-26 | 3.893% | 0.5293% | 80% | 0.6245 | 0 | 6 | 0.6245 | FALSE | TRUE
2019-03-27 | 45.873 | 46.1278 | 48.0038 | 48.251 | 1.0107 | TRUE | 48.251 | 2019 | 2019-03-27 | 0.5523% | 3.908% | 0.5123% | 80% | 0.62552 | 0 | 6 | 0.62552 | 45.3862 |  | 2019-03-27 | 45.873 | 46.1278 | 48.0038 | 2019-03-27 | 3.908% | 0.5123% | 80% | 0.62552 | 0 | 6 | 0.62552 | FALSE | TRUE
2019-03-28 | 45.121 | 45.3727 | 47.2252 | 47.4553 | 0.98487 | TRUE | 47.4553 | 2019 | 2019-03-28 | 0.5547% | 3.923% | 0.4955% | 80% | 0.62657 | 0 | 6 | 0.62657 | 45.8093 |  | 2019-03-28 | 45.121 | 45.3727 | 47.2252 | 2019-03-28 | 3.923% | 0.4955% | 80% | 0.62657 | 0 | 6 | 0.62657 | FALSE | TRUE
2019-03-29 | 45.461 | 45.7156 | 47.5895 | 47.8132 | 0.98334 | TRUE | 47.8132 | 2019 | 2019-03-29 | 0.557% | 3.938% | 0.4791% | 80% | 0.62767 | 0 | 6 | 0.62767 | 46.2262 |  | 2019-03-29 | 45.461 | 45.7156 | 47.5895 | 2019-03-29 | 3.938% | 0.4791% | 80% | 0.62767 | 0 | 6 | 0.62767 | FALSE | TRUE
2019-03-30 | 46.445 | 46.7062 | 48.6282 | 48.853 | 0.99588 | TRUE | 48.853 | 2019 | 2019-03-30 | 0.5593% | 3.952% | 0.4629% | 80% | 0.62881 | 0 | 6 | 0.62881 | 46.6357 |  | 2019-03-30 | 46.445 | 46.7062 | 48.6282 | 2019-03-30 | 3.952% | 0.4629% | 80% | 0.62881 | 0 | 6 | 0.62881 | FALSE | TRUE
2019-03-31 | 38.387 | 38.6038 | 40.1986 | 40.3315 | 0.81514 | TRUE | 40.3315 | 2019 | 2019-03-31 | 0.5616% | 3.967% | 0.4471% | 80% | 0.62999 | 0 | 6 | 0.62999 | 47.0367 |  | 2019-03-31 | 38.387 | 38.6038 | 40.1986 | 2019-03-31 | 3.967% | 0.4471% | 80% | 0.62999 | 0 | 6 | 0.62999 | FALSE | TRUE
2019-04-01 | 35.733 | 35.9356 | 37.426 | 37.5309 | 0.75227 | TRUE | 37.5309 | 2019 | 2019-04-01 | 0.5639% | 3.982% | 0.4315% | 80% | 0.63121 | 0 | 6 | 0.63121 | 47.4281 |  | 2019-04-01 | 35.733 | 35.9356 | 37.426 | 2019-04-01 | 3.982% | 0.4315% | 80% | 0.63121 | 0 | 6 | 0.63121 | FALSE | TRUE
2019-04-02 | 16.574 | 16.6684 | 17.3623 | 17.3672 | 0.34533 | TRUE | 17.3672 | 2019 | 2019-04-02 | 0.5662% | 3.997% | 0.4162% | 80% | 0.63248 | 0 | 6 | 0.63248 | 47.8086 |  | 2019-04-02 | 16.574 | 16.6684 | 17.3623 | 2019-04-02 | 3.997% | 0.4162% | 80% | 0.63248 | 0 | 6 | 0.63248 | FALSE | TRUE
2019-04-03 | 15.344 | 15.4317 | 16.0767 | 16.0784 | 0.31723 | TRUE | 16.0784 | 2019 | 2019-04-03 | 0.5685% | 4.012% | 0.4012% | 80% | 0.6338 | 0 | 6 | 0.6338 | 48.1799 |  | 2019-04-03 | 15.344 | 15.4317 | 16.0767 | 2019-04-03 | 4.012% | 0.4012% | 80% | 0.6338 | 0 | 6 | 0.6338 | FALSE | TRUE
2019-04-04 | 39.715 | 39.943 | 41.6189 | 41.7382 | 0.8173 | TRUE | 41.7382 | 2019 | 2019-04-04 | 0.5708% | 4.027% | 0.3862% | 80% | 0.63516 | 0 | 6 | 0.63516 | 48.5442 |  | 2019-04-04 | 39.715 | 39.943 | 41.6189 | 2019-04-04 | 4.027% | 0.3862% | 80% | 0.63516 | 0 | 6 | 0.63516 | FALSE | TRUE
2019-04-05 | 44.771 | 45.0291 | 46.9257 | 47.0795 | 0.91512 | TRUE | 47.0795 | 2019 | 2019-04-05 | 0.5732% | 4.042% | 0.3716% | 80% | 0.63658 | 0 | 6 | 0.63658 | 48.9017 |  | 2019-04-05 | 44.771 | 45.0291 | 46.9257 | 2019-04-05 | 4.042% | 0.3716% | 80% | 0.63658 | 0 | 6 | 0.63658 | FALSE | TRUE
2019-04-06 | 20.441 | 20.5593 | 21.4286 | 21.4412 | 0.41379 | TRUE | 21.4412 | 2019 | 2019-04-06 | 0.5755% | 4.057% | 0.3574% | 80% | 0.63805 | 0 | 6 | 0.63805 | 49.2524 |  | 2019-04-06 | 20.441 | 20.5593 | 21.4286 | 2019-04-06 | 4.057% | 0.3574% | 80% | 0.63805 | 0 | 6 | 0.63805 | FALSE | TRUE
2019-04-07 | 35.639 | 35.8461 | 37.3676 | 37.4445 | 0.71759 | TRUE | 37.4445 | 2019 | 2019-04-07 | 0.5778% | 4.072% | 0.3434% | 80% | 0.63957 | 0 | 6 | 0.63957 | 49.5963 |  | 2019-04-07 | 35.639 | 35.8461 | 37.3676 | 2019-04-07 | 4.072% | 0.3434% | 80% | 0.63957 | 0 | 6 | 0.63957 | FALSE | TRUE
2019-04-08 | 31.854 | 32.0399 | 33.4051 | 33.4583 | 0.63684 | TRUE | 33.4583 | 2019 | 2019-04-08 | 0.5801% | 4.087% | 0.3298% | 80% | 0.64114 | 0 | 6 | 0.64114 | 49.9338 |  | 2019-04-08 | 31.854 | 32.0399 | 33.4051 | 2019-04-08 | 4.087% | 0.3298% | 80% | 0.64114 | 0 | 6 | 0.64114 | FALSE | TRUE
2019-04-09 | 40.499 | 40.7363 | 42.4787 | 42.576 | 0.805 | TRUE | 42.576 | 2019 | 2019-04-09 | 0.5824% | 4.102% | 0.3164% | 80% | 0.64278 | 0 | 6 | 0.64278 | 50.2647 |  | 2019-04-09 | 40.499 | 40.7363 | 42.4787 | 2019-04-09 | 4.102% | 0.3164% | 80% | 0.64278 | 0 | 6 | 0.64278 | FALSE | TRUE
2019-04-10 | 33.017 | 33.2112 | 34.6372 | 34.6903 | 0.65166 | TRUE | 34.6903 | 2019 | 2019-04-10 | 0.5847% | 4.117% | 0.3035% | 80% | 0.64447 | 0 | 6 | 0.64447 | 50.5893 |  | 2019-04-10 | 33.017 | 33.2112 | 34.6372 | 2019-04-10 | 4.117% | 0.3035% | 80% | 0.64447 | 0 | 6 | 0.64447 | FALSE | TRUE
2019-04-11 | 11.307 | 11.3738 | 11.864 | 11.864 | 0.22146 | TRUE | 11.864 | 2019 | 2019-04-11 | 0.587% | 4.132% | 0.2907% | 80% | 0.64622 | 0 | 6 | 0.64622 | 50.9076 |  | 2019-04-11 | 11.307 | 11.3738 | 11.864 | 2019-04-11 | 4.132% | 0.2907% | 80% | 0.64622 | 0 | 6 | 0.64622 | FALSE | TRUE
2019-04-12 | 52.336 | 52.6463 | 54.9243 | 55.0774 | 1.0218 | TRUE | 55.0774 | 2019 | 2019-04-12 | 0.5894% | 4.147% | 0.278% | 80% | 0.64804 | 0 | 6 | 0.64804 | 51.2199 |  | 2019-04-12 | 52.336 | 52.6463 | 54.9243 | 2019-04-12 | 4.147% | 0.278% | 80% | 0.64804 | 0 | 6 | 0.64804 | FALSE | TRUE
2019-04-13 | 52.114 | 52.4242 | 54.7013 | 54.8469 | 1.0114 | TRUE | 54.8469 | 2019 | 2019-04-13 | 0.5917% | 4.163% | 0.2655% | 80% | 0.64991 | 0 | 6 | 0.64991 | 51.5262 |  | 2019-04-13 | 52.114 | 52.4242 | 54.7013 | 2019-04-13 | 4.163% | 0.2655% | 80% | 0.64991 | 0 | 6 | 0.64991 | FALSE | TRUE
2019-04-14 | 28.076 | 28.2438 | 29.4753 | 29.501 | 0.54083 | TRUE | 29.501 | 2019 | 2019-04-14 | 0.594% | 4.178% | 0.2531% | 80% | 0.65186 | 0 | 6 | 0.65186 | 51.8266 |  | 2019-04-14 | 28.076 | 28.2438 | 29.4753 | 2019-04-14 | 4.178% | 0.2531% | 80% | 0.65186 | 0 | 6 | 0.65186 | FALSE | TRUE
2019-04-15 | 35.902 | 36.1174 | 37.6982 | 37.7487 | 0.68808 | TRUE | 37.7487 | 2019 | 2019-04-15 | 0.5963% | 4.193% | 0.2408% | 80% | 0.65386 | 0 | 6 | 0.65386 | 52.1213 |  | 2019-04-15 | 35.902 | 36.1174 | 37.6982 | 2019-04-15 | 4.193% | 0.2408% | 80% | 0.65386 | 0 | 6 | 0.65386 | FALSE | TRUE
2019-04-16 | 36.454 | 36.6735 | 38.2849 | 38.3344 | 0.69486 | TRUE | 38.3344 | 2019 | 2019-04-16 | 0.5986% | 4.209% | 0.2286% | 80% | 0.65594 | 0 | 6 | 0.65594 | 52.4104 |  | 2019-04-16 | 36.454 | 36.6735 | 38.2849 | 2019-04-16 | 4.209% | 0.2286% | 80% | 0.65594 | 0 | 6 | 0.65594 | FALSE | TRUE
2019-04-17 | 35.334 | 35.5476 | 37.1155 | 37.1581 | 0.66987 | TRUE | 37.1581 | 2019 | 2019-04-17 | 0.6009% | 4.224% | 0.2164% | 80% | 0.65809 | 0 | 6 | 0.65809 | 52.6937 |  | 2019-04-17 | 35.334 | 35.5476 | 37.1155 | 2019-04-17 | 4.224% | 0.2164% | 80% | 0.65809 | 0 | 6 | 0.65809 | FALSE | TRUE
2019-04-18 | 26.808 | 26.9707 | 28.1648 | 28.1819 | 0.50536 | TRUE | 28.1819 | 2019 | 2019-04-18 | 0.6032% | 4.24% | 0.205% | 80% | 0.66031 | 0 | 6 | 0.66031 | 52.9706 |  | 2019-04-18 | 26.808 | 26.9707 | 28.1648 | 2019-04-18 | 4.24% | 0.205% | 80% | 0.66031 | 0 | 6 | 0.66031 | FALSE | TRUE
2019-04-19 | 49.383 | 49.6839 | 51.8921 | 51.9827 | 0.92735 | TRUE | 51.9827 | 2019 | 2019-04-19 | 0.6056% | 4.255% | 0.1944% | 80% | 0.66261 | 0 | 6 | 0.66261 | 53.2411 |  | 2019-04-19 | 49.383 | 49.6839 | 51.8921 | 2019-04-19 | 4.255% | 0.1944% | 80% | 0.66261 | 0 | 6 | 0.66261 | FALSE | TRUE
2019-04-20 | 45.578 | 45.8567 | 47.9027 | 47.9725 | 0.85151 | TRUE | 47.9725 | 2019 | 2019-04-20 | 0.6079% | 4.271% | 0.1845% | 80% | 0.66498 | 0 | 6 | 0.66498 | 53.5053 |  | 2019-04-20 | 45.578 | 45.8567 | 47.9027 | 2019-04-20 | 4.271% | 0.1845% | 80% | 0.66498 | 0 | 6 | 0.66498 | FALSE | TRUE
2019-04-21 | 17.8 | 17.9093 | 18.7114 | 18.7128 | 0.33053 | TRUE | 18.7128 | 2019 | 2019-04-21 | 0.6102% | 4.287% | 0.1755% | 80% | 0.66742 | 0 | 6 | 0.66742 | 53.763 |  | 2019-04-21 | 17.8 | 17.9093 | 18.7114 | 2019-04-21 | 4.287% | 0.1755% | 80% | 0.66742 | 0 | 6 | 0.66742 | FALSE | TRUE
2019-04-22 | 31.392 | 31.5855 | 33.0055 | 33.0277 | 0.5806 | TRUE | 33.0277 | 2019 | 2019-04-22 | 0.6125% | 4.302% | 0.1672% | 80% | 0.66995 | 0 | 6 | 0.66995 | 54.0143 |  | 2019-04-22 | 31.392 | 31.5855 | 33.0055 | 2019-04-22 | 4.302% | 0.1672% | 80% | 0.66995 | 0 | 6 | 0.66995 | FALSE | TRUE
2019-04-23 | 31.861 | 32.0581 | 33.5049 | 33.5269 | 0.58665 | TRUE | 33.5269 | 2019 | 2019-04-23 | 0.6148% | 4.318% | 0.1597% | 80% | 0.67256 | 0 | 6 | 0.67256 | 54.2591 |  | 2019-04-23 | 31.861 | 32.0581 | 33.5049 | 2019-04-23 | 4.318% | 0.1597% | 80% | 0.67256 | 0 | 6 | 0.67256 | FALSE | TRUE
2019-04-24 | 48.705 | 49.0074 | 51.2277 | 51.2944 | 0.8935 | TRUE | 51.2944 | 2019 | 2019-04-24 | 0.6171% | 4.334% | 0.1534% | 80% | 0.67525 | 0 | 6 | 0.67525 | 54.4974 |  | 2019-04-24 | 48.705 | 49.0074 | 51.2277 | 2019-04-24 | 4.334% | 0.1534% | 80% | 0.67525 | 0 | 6 | 0.67525 | FALSE | TRUE
2019-04-25 | 34.011 | 34.223 | 35.7794 | 35.8037 | 0.62094 | TRUE | 35.8037 | 2019 | 2019-04-25 | 0.6194% | 4.35% | 0.1481% | 80% | 0.67802 | 0 | 6 | 0.67802 | 54.7291 |  | 2019-04-25 | 34.011 | 34.223 | 35.7794 | 2019-04-25 | 4.35% | 0.1481% | 80% | 0.67802 | 0 | 6 | 0.67802 | FALSE | TRUE
2019-04-26 | 29.116 | 29.2982 | 30.6357 | 30.6502 | 0.52931 | TRUE | 30.6502 | 2019 | 2019-04-26 | 0.6217% | 4.366% | 0.1438% | 80% | 0.68088 | 0 | 6 | 0.68088 | 54.9542 |  | 2019-04-26 | 29.116 | 29.2982 | 30.6357 | 2019-04-26 | 4.366% | 0.1438% | 80% | 0.68088 | 0 | 6 | 0.68088 | FALSE | TRUE
2019-04-27 | 29.472 | 29.6571 | 31.0162 | 31.0308 | 0.53368 | TRUE | 31.0308 | 2019 | 2019-04-27 | 0.6241% | 4.382% | 0.1405% | 80% | 0.68382 | 0 | 6 | 0.68382 | 55.1727 |  | 2019-04-27 | 29.472 | 29.6571 | 31.0162 | 2019-04-27 | 4.382% | 0.1405% | 80% | 0.68382 | 0 | 6 | 0.68382 | FALSE | TRUE
2019-04-28 | 41.606 | 41.8682 | 43.7944 | 43.8334 | 0.75085 | TRUE | 43.8334 | 2019 | 2019-04-28 | 0.6264% | 4.398% | 0.1384% | 80% | 0.68686 | 0 | 6 | 0.68686 | 55.3847 |  | 2019-04-28 | 41.606 | 41.8682 | 43.7944 | 2019-04-28 | 4.398% | 0.1384% | 80% | 0.68686 | 0 | 6 | 0.68686 | FALSE | TRUE
2019-04-29 | 50.776 | 51.0972 | 53.4569 | 53.5213 | 0.91325 | TRUE | 53.5213 | 2019 | 2019-04-29 | 0.6287% | 4.414% | 0.1373% | 80% | 0.68998 | 0 | 6 | 0.68998 | 55.59 |  | 2019-04-29 | 50.776 | 51.0972 | 53.4569 | 2019-04-29 | 4.414% | 0.1373% | 80% | 0.68998 | 0 | 6 | 0.68998 | FALSE | TRUE
2019-04-30 | 56.077 | 56.4331 | 59.0492 | 59.1304 | 1.0052 | TRUE | 59.1304 | 2019 | 2019-04-30 | 0.631% | 4.43% | 0.1373% | 80% | 0.69319 | 0 | 6 | 0.69319 | 55.7887 |  | 2019-04-30 | 56.077 | 56.4331 | 59.0492 | 2019-04-30 | 4.43% | 0.1373% | 80% | 0.69319 | 0 | 6 | 0.69319 | FALSE | TRUE
2019-05-01 | 50.85 | 51.1741 | 53.5555 | 53.62 | 0.90817 | TRUE | 53.62 | 2019 | 2019-05-01 | 0.6333% | 4.447% | 0.1384% | 80% | 0.6965 | 0 | 6 | 0.6965 | 55.9813 |  | 2019-05-01 | 50.85 | 51.1741 | 53.5555 | 2019-05-01 | 4.447% | 0.1384% | 80% | 0.6965 | 0 | 6 | 0.6965 | FALSE | TRUE
2019-05-02 | 32.633 | 32.8417 | 34.3759 | 34.3953 | 0.5805 | TRUE | 34.3953 | 2019 | 2019-05-02 | 0.6356% | 4.463% | 0.1406% | 80% | 0.6999 | 0 | 6 | 0.6999 | 56.1679 |  | 2019-05-02 | 32.633 | 32.8417 | 34.3759 | 2019-05-02 | 4.463% | 0.1406% | 80% | 0.6999 | 0 | 6 | 0.6999 | FALSE | TRUE
2019-05-03 | 19.25 | 19.3736 | 20.2821 | 20.2838 | 0.34116 | TRUE | 20.2838 | 2019 | 2019-05-03 | 0.6379% | 4.479% | 0.1433% | 80% | 0.70339 | 0 | 6 | 0.70339 | 56.3489 |  | 2019-05-03 | 19.25 | 19.3736 | 20.2821 | 2019-05-03 | 4.479% | 0.1433% | 80% | 0.70339 | 0 | 6 | 0.70339 | FALSE | TRUE
2019-05-04 | 32.631 | 32.8413 | 34.3872 | 34.4072 | 0.57678 | TRUE | 34.4072 | 2019 | 2019-05-04 | 0.6402% | 4.496% | 0.1464% | 80% | 0.70698 | 0 | 6 | 0.70698 | 56.5239 |  | 2019-05-04 | 32.631 | 32.8413 | 34.3872 | 2019-05-04 | 4.496% | 0.1464% | 80% | 0.70698 | 0 | 6 | 0.70698 | FALSE | TRUE
2019-05-05 | 45.747 | 46.0429 | 48.2186 | 48.2711 | 0.80659 | TRUE | 48.2711 | 2019 | 2019-05-05 | 0.6426% | 4.512% | 0.1501% | 80% | 0.71066 | 0 | 6 | 0.71066 | 56.6928 |  | 2019-05-05 | 45.747 | 46.0429 | 48.2186 | 2019-05-05 | 4.512% | 0.1501% | 80% | 0.71066 | 0 | 6 | 0.71066 | FALSE | TRUE
2019-05-06 | 58.3 | 58.6784 | 61.4619 | 61.5568 | 1.0254 | TRUE | 61.5568 | 2019 | 2019-05-06 | 0.6449% | 4.529% | 0.1542% | 80% | 0.71444 | 0 | 6 | 0.71444 | 56.8553 |  | 2019-05-06 | 58.3 | 58.6784 | 61.4619 | 2019-05-06 | 4.529% | 0.1542% | 80% | 0.71444 | 0 | 6 | 0.71444 | FALSE | TRUE
2019-05-07 | 41.602 | 41.873 | 43.8669 | 43.9097 | 0.72927 | TRUE | 43.9097 | 2019 | 2019-05-07 | 0.6472% | 4.545% | 0.1589% | 80% | 0.71832 | 0 | 6 | 0.71832 | 57.0112 |  | 2019-05-07 | 41.602 | 41.873 | 43.8669 | 2019-05-07 | 4.545% | 0.1589% | 80% | 0.71832 | 0 | 6 | 0.71832 | FALSE | TRUE
2019-05-08 | 29.079 | 29.2691 | 30.6682 | 30.6832 | 0.50814 | TRUE | 30.6832 | 2019 | 2019-05-08 | 0.6495% | 4.562% | 0.164% | 80% | 0.72229 | 0 | 6 | 0.72229 | 57.1604 |  | 2019-05-08 | 29.079 | 29.2691 | 30.6682 | 2019-05-08 | 4.562% | 0.164% | 80% | 0.72229 | 0 | 6 | 0.72229 | FALSE | TRUE
2019-05-09 | 43.132 | 43.415 | 45.4982 | 45.5481 | 0.75225 | TRUE | 45.5481 | 2019 | 2019-05-09 | 0.6518% | 4.579% | 0.1693% | 80% | 0.72637 | 0 | 6 | 0.72637 | 57.3028 |  | 2019-05-09 | 43.132 | 43.415 | 45.4982 | 2019-05-09 | 4.579% | 0.1693% | 80% | 0.72637 | 0 | 6 | 0.72637 | FALSE | TRUE
2019-05-10 | 35.647 | 35.8817 | 37.6101 | 37.6402 | 0.62003 | TRUE | 37.6402 | 2019 | 2019-05-10 | 0.6541% | 4.596% | 0.1746% | 80% | 0.73054 | 0 | 6 | 0.73054 | 57.4382 |  | 2019-05-10 | 35.647 | 35.8817 | 37.6101 | 2019-05-10 | 4.596% | 0.1746% | 80% | 0.73054 | 0 | 6 | 0.73054 | FALSE | TRUE
2019-05-11 | 36.712 | 36.9546 | 38.7415 | 38.7752 | 0.63714 | TRUE | 38.7752 | 2019 | 2019-05-11 | 0.6564% | 4.612% | 0.1801% | 80% | 0.7348 | 0 | 6 | 0.7348 | 57.5664 |  | 2019-05-11 | 36.712 | 36.9546 | 38.7415 | 2019-05-11 | 4.612% | 0.1801% | 80% | 0.7348 | 0 | 6 | 0.7348 | FALSE | TRUE
2019-05-12 | 56.689 | 57.0649 | 59.8348 | 59.9433 | 0.98265 | TRUE | 59.9433 | 2019 | 2019-05-12 | 0.6587% | 4.629% | 0.1857% | 80% | 0.73917 | 0 | 6 | 0.73917 | 57.6873 |  | 2019-05-12 | 56.689 | 57.0649 | 59.8348 | 2019-05-12 | 4.629% | 0.1857% | 80% | 0.73917 | 0 | 6 | 0.73917 | FALSE | TRUE
2019-05-13 | 59.718 | 60.1154 | 63.0445 | 63.1654 | 1.0332 | TRUE | 63.1654 | 2019 | 2019-05-13 | 0.661% | 4.646% | 0.1915% | 80% | 0.74363 | 0 | 6 | 0.74363 | 57.8006 |  | 2019-05-13 | 59.718 | 60.1154 | 63.0445 | 2019-05-13 | 4.646% | 0.1915% | 80% | 0.74363 | 0 | 6 | 0.74363 | FALSE | TRUE
2019-05-14 | 58.184 | 58.5725 | 61.4374 | 61.5588 | 1.0048 | TRUE | 61.5588 | 2019 | 2019-05-14 | 0.6634% | 4.663% | 0.1973% | 80% | 0.74819 | 0 | 6 | 0.74819 | 57.9061 |  | 2019-05-14 | 58.184 | 58.5725 | 61.4374 | 2019-05-14 | 4.663% | 0.1973% | 80% | 0.74819 | 0 | 6 | 0.74819 | FALSE | TRUE
2019-05-15 | 59.075 | 59.4709 | 62.3908 | 62.5179 | 1.0185 | TRUE | 62.5179 | 2019 | 2019-05-15 | 0.6657% | 4.68% | 0.2033% | 80% | 0.75284 | 0 | 6 | 0.75284 | 58.0032 |  | 2019-05-15 | 59.075 | 59.4709 | 62.3908 | 2019-05-15 | 4.68% | 0.2033% | 80% | 0.75284 | 0 | 6 | 0.75284 | FALSE | TRUE
2019-05-16 | 49.469 | 49.8017 | 52.2561 | 52.3425 | 0.85119 | TRUE | 52.3425 | 2019 | 2019-05-16 | 0.668% | 4.697% | 0.2094% | 80% | 0.75759 | 0 | 6 | 0.75759 | 58.0918 |  | 2019-05-16 | 49.469 | 49.8017 | 52.2561 | 2019-05-16 | 4.697% | 0.2094% | 80% | 0.75759 | 0 | 6 | 0.75759 | FALSE | TRUE
2019-05-17 | 7.358 | 7.4077 | 7.7741 | 7.7741 | 0.12621 | TRUE | 7.7741 | 2019 | 2019-05-17 | 0.6703% | 4.714% | 0.2156% | 80% | 0.76243 | 0 | 6 | 0.76243 | 58.1722 |  | 2019-05-17 | 7.358 | 7.4077 | 7.7741 | 2019-05-17 | 4.714% | 0.2156% | 80% | 0.76243 | 0 | 6 | 0.76243 | FALSE | TRUE
2019-05-18 | 36.67 | 36.9183 | 38.7517 | 38.7922 | 0.62884 | TRUE | 38.7922 | 2019 | 2019-05-18 | 0.6726% | 4.731% | 0.2218% | 80% | 0.76736 | 0 | 6 | 0.76736 | 58.245 |  | 2019-05-18 | 36.67 | 36.9183 | 38.7517 | 2019-05-18 | 4.731% | 0.2218% | 80% | 0.76736 | 0 | 6 | 0.76736 | FALSE | TRUE
2019-05-19 | 26.847 | 27.0294 | 28.3768 | 28.3917 | 0.4596 | TRUE | 28.3917 | 2019 | 2019-05-19 | 0.6749% | 4.748% | 0.2282% | 80% | 0.77239 | 0 | 6 | 0.77239 | 58.3106 |  | 2019-05-19 | 26.847 | 27.0294 | 28.3768 | 2019-05-19 | 4.748% | 0.2282% | 80% | 0.77239 | 0 | 6 | 0.77239 | FALSE | TRUE
2019-05-20 | 52.812 | 53.1721 | 55.8327 | 55.9462 | 0.9045 | TRUE | 55.9462 | 2019 | 2019-05-20 | 0.6772% | 4.765% | 0.2346% | 80% | 0.7775 | 0 | 6 | 0.7775 | 58.3693 |  | 2019-05-20 | 52.812 | 53.1721 | 55.8327 | 2019-05-20 | 4.765% | 0.2346% | 80% | 0.7775 | 0 | 6 | 0.7775 | FALSE | TRUE
2019-05-21 | 50.918 | 51.2664 | 53.8414 | 53.9476 | 0.87117 | TRUE | 53.9476 | 2019 | 2019-05-21 | 0.6795% | 4.783% | 0.2412% | 80% | 0.78269 | 0 | 6 | 0.78269 | 58.4217 |  | 2019-05-21 | 50.918 | 51.2664 | 53.8414 | 2019-05-21 | 4.783% | 0.2412% | 80% | 0.78269 | 0 | 6 | 0.78269 | FALSE | TRUE
2019-05-22 | 56.692 | 57.0812 | 59.9591 | 60.1015 | 0.96952 | TRUE | 60.1015 | 2019 | 2019-05-22 | 0.6819% | 4.8% | 0.2477% | 80% | 0.78798 | 0 | 6 | 0.78798 | 58.4681 |  | 2019-05-22 | 56.692 | 57.0812 | 59.9591 | 2019-05-22 | 4.8% | 0.2477% | 80% | 0.78798 | 0 | 6 | 0.78798 | FALSE | TRUE
2019-05-23 | 46.873 | 47.1959 | 49.5843 | 49.6747 | 0.80054 | TRUE | 49.6747 | 2019 | 2019-05-23 | 0.6842% | 4.817% | 0.2542% | 80% | 0.79334 | 0 | 6 | 0.79334 | 58.5091 |  | 2019-05-23 | 46.873 | 47.1959 | 49.5843 | 2019-05-23 | 4.817% | 0.2542% | 80% | 0.79334 | 0 | 6 | 0.79334 | FALSE | TRUE
2019-05-24 | 12.458 | 12.5441 | 13.1813 | 13.1813 | 0.21224 | TRUE | 13.1813 | 2019 | 2019-05-24 | 0.6865% | 4.834% | 0.2607% | 80% | 0.79878 | 0 | 6 | 0.79878 | 58.545 |  | 2019-05-24 | 12.458 | 12.5441 | 13.1813 | 2019-05-24 | 4.834% | 0.2607% | 80% | 0.79878 | 0 | 6 | 0.79878 | FALSE | TRUE
2019-05-25 | 26.261 | 26.4431 | 27.7914 | 27.8071 | 0.44738 | TRUE | 27.8071 | 2019 | 2019-05-25 | 0.6888% | 4.851% | 0.2672% | 80% | 0.80429 | 0 | 6 | 0.80429 | 58.5762 |  | 2019-05-25 | 26.261 | 26.4431 | 27.7914 | 2019-05-25 | 4.851% | 0.2672% | 80% | 0.80429 | 0 | 6 | 0.80429 | FALSE | TRUE
2019-05-26 | 26.458 | 26.6421 | 28.0056 | 28.0222 | 0.45051 | TRUE | 28.0222 | 2019 | 2019-05-26 | 0.6911% | 4.869% | 0.2737% | 80% | 0.80988 | 0 | 6 | 0.80988 | 58.6033 |  | 2019-05-26 | 26.458 | 26.6421 | 28.0056 | 2019-05-26 | 4.869% | 0.2737% | 80% | 0.80988 | 0 | 6 | 0.80988 | FALSE | TRUE
2019-05-27 | 29.731 | 29.9386 | 31.4765 | 31.5026 | 0.50612 | TRUE | 31.5026 | 2019 | 2019-05-27 | 0.6934% | 4.886% | 0.2802% | 80% | 0.81554 | 0 | 6 | 0.81554 | 58.6266 |  | 2019-05-27 | 29.731 | 29.9386 | 31.4765 | 2019-05-27 | 4.886% | 0.2802% | 80% | 0.81554 | 0 | 6 | 0.81554 | FALSE | TRUE
2019-05-28 | 27.842 | 28.0371 | 29.4826 | 29.5037 | 0.47372 | TRUE | 29.5037 | 2019 | 2019-05-28 | 0.6957% | 4.903% | 0.2866% | 80% | 0.82126 | 0 | 6 | 0.82126 | 58.6466 |  | 2019-05-28 | 27.842 | 28.0371 | 29.4826 | 2019-05-28 | 4.903% | 0.2866% | 80% | 0.82126 | 0 | 6 | 0.82126 | FALSE | TRUE
2019-05-29 | 38.229 | 38.4977 | 40.4899 | 40.5496 | 0.65073 | TRUE | 40.5496 | 2019 | 2019-05-29 | 0.698% | 4.92% | 0.293% | 80% | 0.82705 | 0 | 6 | 0.82705 | 58.6619 |  | 2019-05-29 | 38.229 | 38.4977 | 40.4899 | 2019-05-29 | 4.92% | 0.293% | 80% | 0.82705 | 0 | 6 | 0.82705 | FALSE | TRUE
2019-05-30 | 51.194 | 51.5551 | 54.2327 | 54.3658 | 0.87208 | TRUE | 54.3658 | 2019 | 2019-05-30 | 0.7003% | 4.937% | 0.2993% | 80% | 0.83289 | 0 | 6 | 0.83289 | 58.6712 |  | 2019-05-30 | 51.194 | 51.5551 | 54.2327 | 2019-05-30 | 4.937% | 0.2993% | 80% | 0.83289 | 0 | 6 | 0.83289 | FALSE | TRUE
2019-05-31 | 58.776 | 59.1919 | 62.2775 | 62.4683 | 1.0017 | TRUE | 62.4683 | 2019 | 2019-05-31 | 0.7027% | 4.955% | 0.3056% | 80% | 0.83879 | 0 | 6 | 0.83879 | 58.6748 |  | 2019-05-31 | 58.776 | 59.1919 | 62.2775 | 2019-05-31 | 4.955% | 0.3056% | 80% | 0.83879 | 0 | 6 | 0.83879 | FALSE | TRUE
2019-06-01 | 58.956 | 59.3746 | 62.4809 | 62.6763 | 1.0048 | TRUE | 62.6763 | 2019 | 2019-06-01 | 0.705% | 4.972% | 0.3117% | 80% | 0.84473 | 0 | 6 | 0.84473 | 58.6731 |  | 2019-06-01 | 58.956 | 59.3746 | 62.4809 | 2019-06-01 | 4.972% | 0.3117% | 80% | 0.84473 | 0 | 6 | 0.84473 | FALSE | TRUE
2019-06-02 | 57.671 | 58.0818 | 61.1315 | 61.3217 | 0.98296 | TRUE | 61.3217 | 2019 | 2019-06-02 | 0.7073% | 4.989% | 0.3178% | 80% | 0.85072 | 0 | 6 | 0.85072 | 58.6664 |  | 2019-06-02 | 57.671 | 58.0818 | 61.1315 | 2019-06-02 | 4.989% | 0.3178% | 80% | 0.85072 | 0 | 6 | 0.85072 | FALSE | TRUE
2019-06-03 | 46.628 | 46.9612 | 49.4359 | 49.5494 | 0.7942 | TRUE | 49.5494 | 2019 | 2019-06-03 | 0.7096% | 5.006% | 0.3238% | 80% | 0.85675 | 0 | 6 | 0.85675 | 58.655 |  | 2019-06-03 | 46.628 | 46.9612 | 49.4359 | 2019-06-03 | 5.006% | 0.3238% | 80% | 0.85675 | 0 | 6 | 0.85675 | FALSE | TRUE
2019-06-04 | 53.042 | 53.4223 | 56.2476 | 56.4082 | 0.90414 | TRUE | 56.4082 | 2019 | 2019-06-04 | 0.7119% | 5.023% | 0.3298% | 80% | 0.86282 | 0 | 6 | 0.86282 | 58.6392 |  | 2019-06-04 | 53.042 | 53.4223 | 56.2476 | 2019-06-04 | 5.023% | 0.3298% | 80% | 0.86282 | 0 | 6 | 0.86282 | FALSE | TRUE
2019-06-05 | 11.389 | 11.4709 | 12.0797 | 12.0797 | 0.19364 | TRUE | 12.0797 | 2019 | 2019-06-05 | 0.7142% | 5.04% | 0.3355% | 80% | 0.86891 | 0 | 6 | 0.86891 | 58.6193 |  | 2019-06-05 | 11.389 | 11.4709 | 12.0797 | 2019-06-05 | 5.04% | 0.3355% | 80% | 0.86891 | 0 | 6 | 0.86891 | FALSE | TRUE
2019-06-06 | 59.83 | 60.2618 | 63.4715 | 63.6888 | 1.0211 | TRUE | 63.6888 | 2019 | 2019-06-06 | 0.7165% | 5.057% | 0.3413% | 80% | 0.87504 | 0 | 6 | 0.87504 | 58.5957 |  | 2019-06-06 | 59.83 | 60.2618 | 63.4715 | 2019-06-06 | 5.057% | 0.3413% | 80% | 0.87504 | 0 | 6 | 0.87504 | FALSE | TRUE
2019-06-07 | 19.96 | 20.1045 | 21.1791 | 21.1834 | 0.33968 | TRUE | 21.1834 | 2019 | 2019-06-07 | 0.7188% | 5.074% | 0.347% | 80% | 0.88118 | 0 | 6 | 0.88118 | 58.5687 |  | 2019-06-07 | 19.96 | 20.1045 | 21.1791 | 2019-06-07 | 5.074% | 0.347% | 80% | 0.88118 | 0 | 6 | 0.88118 | FALSE | TRUE
2019-06-08 | 59.303 | 59.7338 | 62.9377 | 63.1604 | 1.0131 | TRUE | 63.1604 | 2019 | 2019-06-08 | 0.7211% | 5.091% | 0.3526% | 80% | 0.88734 | 0 | 6 | 0.88734 | 58.5385 |  | 2019-06-08 | 59.303 | 59.7338 | 62.9377 | 2019-06-08 | 5.091% | 0.3526% | 80% | 0.88734 | 0 | 6 | 0.88734 | FALSE | TRUE
2019-06-09 | 46.489 | 46.8278 | 49.3482 | 49.4734 | 0.79377 | TRUE | 49.4734 | 2019 | 2019-06-09 | 0.7234% | 5.107% | 0.3581% | 80% | 0.89351 | 0 | 6 | 0.89351 | 58.5055 |  | 2019-06-09 | 46.489 | 46.8278 | 49.3482 | 2019-06-09 | 5.107% | 0.3581% | 80% | 0.89351 | 0 | 6 | 0.89351 | FALSE | TRUE
2019-06-10 | 21.197 | 21.352 | 22.5052 | 22.5125 | 0.36133 | TRUE | 22.5125 | 2019 | 2019-06-10 | 0.7258% | 5.124% | 0.3636% | 80% | 0.89968 | 0 | 6 | 0.89968 | 58.4701 |  | 2019-06-10 | 21.197 | 21.352 | 22.5052 | 2019-06-10 | 5.124% | 0.3636% | 80% | 0.89968 | 0 | 6 | 0.89968 | FALSE | TRUE
2019-06-11 | 33.366 | 33.6107 | 35.4322 | 35.4829 | 0.56973 | TRUE | 35.4829 | 2019 | 2019-06-11 | 0.7281% | 5.141% | 0.369% | 80% | 0.90586 | 0 | 6 | 0.90586 | 58.4325 |  | 2019-06-11 | 33.366 | 33.6107 | 35.4322 | 2019-06-11 | 5.141% | 0.369% | 80% | 0.90586 | 0 | 6 | 0.90586 | FALSE | TRUE
2019-06-12 | 53.636 | 54.0306 | 56.9688 | 57.1578 | 0.91815 | TRUE | 57.1578 | 2019 | 2019-06-12 | 0.7304% | 5.157% | 0.3743% | 80% | 0.91202 | 0 | 6 | 0.91202 | 58.3922 |  | 2019-06-12 | 53.636 | 54.0306 | 56.9688 | 2019-06-12 | 5.157% | 0.3743% | 80% | 0.91202 | 0 | 6 | 0.91202 | FALSE | TRUE
2019-06-13 | 59.604 | 60.0439 | 63.3201 | 63.5613 | 1.0215 | TRUE | 63.5613 | 2019 | 2019-06-13 | 0.7327% | 5.174% | 0.3794% | 80% | 0.91818 | 0 | 6 | 0.91818 | 58.3488 |  | 2019-06-13 | 59.604 | 60.0439 | 63.3201 | 2019-06-13 | 5.174% | 0.3794% | 80% | 0.91818 | 0 | 6 | 0.91818 | FALSE | TRUE
2019-06-14 | 23.704 | 23.8795 | 25.1868 | 25.2016 | 0.40525 | TRUE | 25.2016 | 2019 | 2019-06-14 | 0.735% | 5.19% | 0.3845% | 80% | 0.92433 | 0 | 6 | 0.92433 | 58.302 |  | 2019-06-14 | 23.704 | 23.8795 | 25.1868 | 2019-06-14 | 5.19% | 0.3845% | 80% | 0.92433 | 0 | 6 | 0.92433 | FALSE | TRUE
2019-06-15 | 24.65 | 24.8331 | 26.1972 | 26.2151 | 0.4218 | TRUE | 26.2151 | 2019 | 2019-06-15 | 0.7373% | 5.207% | 0.3896% | 80% | 0.93045 | 0 | 6 | 0.93045 | 58.2519 |  | 2019-06-15 | 24.65 | 24.8331 | 26.1972 | 2019-06-15 | 5.207% | 0.3896% | 80% | 0.93045 | 0 | 6 | 0.93045 | FALSE | TRUE
2019-06-16 | 60.662 | 61.114 | 64.482 | 64.7374 | 1.0423 | TRUE | 64.7374 | 2019 | 2019-06-16 | 0.7396% | 5.223% | 0.3945% | 80% | 0.93655 | 0 | 6 | 0.93655 | 58.1985 |  | 2019-06-16 | 60.662 | 61.114 | 64.482 | 2019-06-16 | 5.223% | 0.3945% | 80% | 0.93655 | 0 | 6 | 0.93655 | FALSE | TRUE
2019-06-17 | 57.919 | 58.3519 | 61.5783 | 61.8238 | 0.99614 | TRUE | 61.8238 | 2019 | 2019-06-17 | 0.7419% | 5.239% | 0.3993% | 80% | 0.94261 | 0 | 6 | 0.94261 | 58.1419 |  | 2019-06-17 | 57.919 | 58.3519 | 61.5783 | 2019-06-17 | 5.239% | 0.3993% | 80% | 0.94261 | 0 | 6 | 0.94261 | FALSE | TRUE
2019-06-18 | 57.185 | 57.6138 | 60.8097 | 61.0509 | 0.98447 | TRUE | 61.0509 | 2019 | 2019-06-18 | 0.7442% | 5.256% | 0.4041% | 80% | 0.94864 | 0 | 6 | 0.94864 | 58.082 |  | 2019-06-18 | 57.185 | 57.6138 | 60.8097 | 2019-06-18 | 5.256% | 0.4041% | 80% | 0.94864 | 0 | 6 | 0.94864 | FALSE | TRUE
2019-06-19 | 46.047 | 46.3933 | 48.9751 | 49.1167 | 0.7927 | TRUE | 49.1167 | 2019 | 2019-06-19 | 0.7465% | 5.272% | 0.4087% | 80% | 0.95463 | 0 | 6 | 0.95463 | 58.0188 |  | 2019-06-19 | 46.047 | 46.3933 | 48.9751 | 2019-06-19 | 5.272% | 0.4087% | 80% | 0.95463 | 0 | 6 | 0.95463 | FALSE | TRUE
2019-06-20 | 27.424 | 27.6309 | 29.1735 | 29.2033 | 0.47174 | TRUE | 29.2033 | 2019 | 2019-06-20 | 0.7489% | 5.288% | 0.4132% | 80% | 0.96058 | 0 | 6 | 0.96058 | 57.9524 |  | 2019-06-20 | 27.424 | 27.6309 | 29.1735 | 2019-06-20 | 5.288% | 0.4132% | 80% | 0.96058 | 0 | 6 | 0.96058 | FALSE | TRUE
2019-06-21 | 10.745 | 10.8263 | 11.4326 | 11.4326 | 0.18486 | TRUE | 11.4326 | 2019 | 2019-06-21 | 0.7512% | 5.303% | 0.4176% | 80% | 0.96647 | 0 | 6 | 0.96647 | 57.8828 |  | 2019-06-21 | 10.745 | 10.8263 | 11.4326 | 2019-06-21 | 5.303% | 0.4176% | 80% | 0.96647 | 0 | 6 | 0.96647 | FALSE | TRUE
2019-06-22 | 53.081 | 53.484 | 56.4888 | 56.7 | 0.91775 | TRUE | 56.7 | 2019 | 2019-06-22 | 0.7535% | 5.319% | 0.4219% | 80% | 0.97232 | 0 | 6 | 0.97232 | 57.8099 |  | 2019-06-22 | 53.081 | 53.484 | 56.4888 | 2019-06-22 | 5.319% | 0.4219% | 80% | 0.97232 | 0 | 6 | 0.97232 | FALSE | TRUE
2019-06-23 | 50.929 | 51.3168 | 54.2088 | 54.4016 | 0.8815 | TRUE | 54.4016 | 2019 | 2019-06-23 | 0.7558% | 5.335% | 0.4261% | 80% | 0.9781 | 0 | 6 | 0.9781 | 57.7337 |  | 2019-06-23 | 50.929 | 51.3168 | 54.2088 | 2019-06-23 | 5.335% | 0.4261% | 80% | 0.9781 | 0 | 6 | 0.9781 | FALSE | TRUE
2019-06-24 | 37.219 | 37.5033 | 39.6234 | 39.7077 | 0.64415 | TRUE | 39.7077 | 2019 | 2019-06-24 | 0.7581% | 5.35% | 0.4301% | 80% | 0.98382 | 0 | 6 | 0.98382 | 57.6544 |  | 2019-06-24 | 37.219 | 37.5033 | 39.6234 | 2019-06-24 | 5.35% | 0.4301% | 80% | 0.98382 | 0 | 6 | 0.98382 | FALSE | TRUE
2019-06-25 | 53.842 | 54.2546 | 57.3309 | 57.5576 | 0.93484 | TRUE | 57.5576 | 2019 | 2019-06-25 | 0.7604% | 5.366% | 0.434% | 80% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | 57.5718 |  | 2019-06-25 | 53.842 | 54.2546 | 57.3309 | 2019-06-25 | 5.366% | 0.434% | 80% | 0.98948 | 0 | 6 | 0.98948 | FALSE | TRUE
2019-06-26 | 55.501 | 55.9276 | 59.1084 | 59.3554 | 0.96526 | TRUE | 59.3554 | 2019 | 2019-06-26 | 0.7627% | 5.381% | 0.4377% | 80% | 0.99507 | 0 | 6 | 0.99507 | 57.486 |  | 2019-06-26 | 55.501 | 55.9276 | 59.1084 | 2019-06-26 | 5.381% | 0.4377% | 80% | 0.99507 | 0 | 6 | 0.99507 | FALSE | TRUE
2019-06-27 | 55.336 | 55.7626 | 58.9436 | 59.1915 | 0.96387 | TRUE | 59.1915 | 2019 | 2019-06-27 | 0.765% | 5.397% | 0.4414% | 80% | 0.00058556 | 1 | 7 | 1.0006 | 57.3969 |  | 2019-06-27 | 55.336 | 55.7626 | 58.9436 | 2019-06-27 | 5.397% | 0.4414% | 80% | 0.00058556 | 1 | 7 | 1.0006 | FALSE | TRUE
2019-06-28 | 55.793 | 56.2244 | 59.4414 | 59.6974 | 0.97346 | TRUE | 59.6974 | 2019 | 2019-06-28 | 0.7673% | 5.412% | 0.4457% | 80% | 0.0060261 | 1 | 7 | 1.006 | 57.3042 |  | 2019-06-28 | 55.793 | 56.2244 | 59.4414 | 2019-06-28 | 5.412% | 0.4457% | 80% | 0.0060261 | 1 | 7 | 1.006 | FALSE | TRUE
2019-06-29 | 53.043 | 53.4544 | 56.5219 | 56.7507 | 0.92676 | TRUE | 56.7507 | 2019 | 2019-06-29 | 0.7696% | 5.427% | 0.4499% | 80% | 0.011388 | 1 | 7 | 1.0114 | 57.2082 |  | 2019-06-29 | 53.043 | 53.4544 | 56.5219 | 2019-06-29 | 5.427% | 0.4499% | 80% | 0.011388 | 1 | 7 | 1.0114 | FALSE | TRUE
2019-06-30 | 50.395 | 50.7871 | 53.71 | 53.9136 | 0.88176 | TRUE | 53.9136 | 2019 | 2019-06-30 | 0.772% | 5.442% | 0.454% | 80% | 0.016669 | 1 | 7 | 1.0167 | 57.109 |  | 2019-06-30 | 50.395 | 50.7871 | 53.71 | 2019-06-30 | 5.442% | 0.454% | 80% | 0.016669 | 1 | 7 | 1.0167 | FALSE | TRUE
2019-07-01 | 18.343 | 18.4861 | 19.5531 | 19.5559 | 0.32034 | TRUE | 19.5559 | 2019 | 2019-07-01 | 0.7743% | 5.457% | 0.4578% | 80% | 0.021866 | 1 | 7 | 1.0219 | 57.0067 |  | 2019-07-01 | 18.343 | 18.4861 | 19.5531 | 2019-07-01 | 5.457% | 0.4578% | 80% | 0.021866 | 1 | 7 | 1.0219 | FALSE | TRUE
2019-07-02 | 31.757 | 32.0055 | 33.8582 | 33.9159 | 0.55648 | TRUE | 33.9159 | 2019 | 2019-07-02 | 0.7766% | 5.472% | 0.4614% | 80% | 0.026977 | 1 | 7 | 1.027 | 56.9012 |  | 2019-07-02 | 31.757 | 32.0055 | 33.8582 | 2019-07-02 | 5.472% | 0.4614% | 80% | 0.026977 | 1 | 7 | 1.027 | FALSE | TRUE
2019-07-03 | 48.45 | 48.8303 | 51.665 | 51.8554 | 0.85227 | TRUE | 51.8554 | 2019 | 2019-07-03 | 0.7789% | 5.487% | 0.4648% | 80% | 0.031999 | 1 | 7 | 1.032 | 56.7925 |  | 2019-07-03 | 48.45 | 48.8303 | 51.665 | 2019-07-03 | 5.487% | 0.4648% | 80% | 0.031999 | 1 | 7 | 1.032 | FALSE | TRUE
2019-07-04 | 54.118 | 54.5441 | 57.7194 | 57.9731 | 0.9545 | TRUE | 57.9731 | 2019 | 2019-07-04 | 0.7812% | 5.501% | 0.4679% | 80% | 0.036932 | 1 | 7 | 1.0369 | 56.6807 |  | 2019-07-04 | 54.118 | 54.5441 | 57.7194 | 2019-07-04 | 5.501% | 0.4679% | 80% | 0.036932 | 1 | 7 | 1.0369 | FALSE | TRUE
2019-07-05 | 52.239 | 52.6515 | 55.7252 | 55.9599 | 0.92303 | TRUE | 55.9599 | 2019 | 2019-07-05 | 0.7835% | 5.516% | 0.4707% | 80% | 0.041773 | 1 | 7 | 1.0418 | 56.5658 |  | 2019-07-05 | 52.239 | 52.6515 | 55.7252 | 2019-07-05 | 5.516% | 0.4707% | 80% | 0.041773 | 1 | 7 | 1.0418 | FALSE | TRUE
2019-07-06 | 50.735 | 51.1368 | 54.1304 | 54.3505 | 0.89818 | TRUE | 54.3505 | 2019 | 2019-07-06 | 0.7858% | 5.53% | 0.4733% | 80% | 0.04652 | 1 | 7 | 1.0465 | 56.4477 |  | 2019-07-06 | 50.735 | 51.1368 | 54.1304 | 2019-07-06 | 5.53% | 0.4733% | 80% | 0.04652 | 1 | 7 | 1.0465 | FALSE | TRUE
2019-07-07 | 50.955 | 51.3598 | 54.3747 | 54.599 | 0.90405 | TRUE | 54.599 | 2019 | 2019-07-07 | 0.7881% | 5.545% | 0.4757% | 80% | 0.051174 | 1 | 7 | 1.0512 | 56.3265 |  | 2019-07-07 | 50.955 | 51.3598 | 54.3747 | 2019-07-07 | 5.545% | 0.4757% | 80% | 0.051174 | 1 | 7 | 1.0512 | FALSE | TRUE
2019-07-08 | 32.589 | 32.8486 | 34.7822 | 34.8488 | 0.57819 | TRUE | 34.8488 | 2019 | 2019-07-08 | 0.7904% | 5.559% | 0.4778% | 80% | 0.055732 | 1 | 7 | 1.0557 | 56.2021 |  | 2019-07-08 | 32.589 | 32.8486 | 34.7822 | 2019-07-08 | 5.559% | 0.4778% | 80% | 0.055732 | 1 | 7 | 1.0557 | FALSE | TRUE
2019-07-09 | 19.641 | 19.7979 | 20.9665 | 20.9737 | 0.34871 | TRUE | 20.9737 | 2019 | 2019-07-09 | 0.7927% | 5.573% | 0.4796% | 80% | 0.060193 | 1 | 7 | 1.0602 | 56.0746 |  | 2019-07-09 | 19.641 | 19.7979 | 20.9665 | 2019-07-09 | 5.573% | 0.4796% | 80% | 0.060193 | 1 | 7 | 1.0602 | FALSE | TRUE
2019-07-10 | 56.837 | 57.2925 | 60.6832 | 60.9765 | 1.016 | TRUE | 60.9765 | 2019 | 2019-07-10 | 0.795% | 5.587% | 0.4811% | 80% | 0.064558 | 1 | 7 | 1.0646 | 55.9432 |  | 2019-07-10 | 56.837 | 57.2925 | 60.6832 | 2019-07-10 | 5.587% | 0.4811% | 80% | 0.064558 | 1 | 7 | 1.0646 | FALSE | TRUE
2019-07-11 | 56.527 | 56.9813 | 60.3626 | 60.6551 | 1.0129 | TRUE | 60.6551 | 2019 | 2019-07-11 | 0.7974% | 5.602% | 0.4823% | 80% | 0.068826 | 1 | 7 | 1.0688 | 55.8077 |  | 2019-07-11 | 56.527 | 56.9813 | 60.3626 | 2019-07-11 | 5.602% | 0.4823% | 80% | 0.068826 | 1 | 7 | 1.0688 | FALSE | TRUE
2019-07-12 | 56.868 | 57.3264 | 60.7372 | 61.032 | 1.0216 | TRUE | 61.032 | 2019 | 2019-07-12 | 0.7997% | 5.616% | 0.4831% | 80% | 0.072996 | 1 | 7 | 1.073 | 55.6682 |  | 2019-07-12 | 56.868 | 57.3264 | 60.7372 | 2019-07-12 | 5.616% | 0.4831% | 80% | 0.072996 | 1 | 7 | 1.073 | FALSE | TRUE
2019-07-13 | 49.363 | 49.7621 | 52.7306 | 52.946 | 0.88834 | TRUE | 52.946 | 2019 | 2019-07-13 | 0.802% | 5.63% | 0.4835% | 80% | 0.077068 | 1 | 7 | 1.0771 | 55.5252 |  | 2019-07-13 | 49.363 | 49.7621 | 52.7306 | 2019-07-13 | 5.63% | 0.4835% | 80% | 0.077068 | 1 | 7 | 1.0771 | FALSE | TRUE
2019-07-14 | 56.485 | 56.943 | 60.3487 | 60.642 | 1.02 | TRUE | 60.642 | 2019 | 2019-07-14 | 0.8043% | 5.643% | 0.4836% | 80% | 0.081043 | 1 | 7 | 1.081 | 55.3788 |  | 2019-07-14 | 56.485 | 56.943 | 60.3487 | 2019-07-14 | 5.643% | 0.4836% | 80% | 0.081043 | 1 | 7 | 1.081 | FALSE | TRUE
2019-07-15 | 57.575 | 58.0432 | 61.5237 | 61.8225 | 1.0425 | TRUE | 61.8225 | 2019 | 2019-07-15 | 0.8066% | 5.657% | 0.4832% | 80% | 0.08492 | 1 | 7 | 1.0849 | 55.2294 |  | 2019-07-15 | 57.575 | 58.0432 | 61.5237 | 2019-07-15 | 5.657% | 0.4832% | 80% | 0.08492 | 1 | 7 | 1.0849 | FALSE | TRUE
2019-07-16 | 55.761 | 56.2157 | 59.5954 | 59.8844 | 1.0124 | TRUE | 59.8844 | 2019 | 2019-07-16 | 0.8089% | 5.671% | 0.4826% | 80% | 0.088701 | 1 | 7 | 1.0887 | 55.0774 |  | 2019-07-16 | 55.761 | 56.2157 | 59.5954 | 2019-07-16 | 5.671% | 0.4826% | 80% | 0.088701 | 1 | 7 | 1.0887 | FALSE | TRUE
2019-07-17 | 47.889 | 48.2807 | 51.1907 | 51.3928 | 0.87116 | TRUE | 51.3928 | 2019 | 2019-07-17 | 0.8112% | 5.685% | 0.4814% | 80% | 0.092385 | 1 | 7 | 1.0924 | 54.9231 |  | 2019-07-17 | 47.889 | 48.2807 | 51.1907 | 2019-07-17 | 5.685% | 0.4814% | 80% | 0.092385 | 1 | 7 | 1.0924 | FALSE | TRUE
2019-07-18 | 41.49 | 41.8303 | 44.358 | 44.4976 | 0.75631 | TRUE | 44.4976 | 2019 | 2019-07-18 | 0.8135% | 5.698% | 0.4799% | 80% | 0.095973 | 1 | 7 | 1.096 | 54.7667 |  | 2019-07-18 | 41.49 | 41.8303 | 44.358 | 2019-07-18 | 5.698% | 0.4799% | 80% | 0.095973 | 1 | 7 | 1.096 | FALSE | TRUE
2019-07-19 | 54.184 | 54.6297 | 57.9391 | 58.2143 | 0.99217 | TRUE | 58.2143 | 2019 | 2019-07-19 | 0.8158% | 5.712% | 0.478% | 80% | 0.099466 | 1 | 7 | 1.0995 | 54.6085 |  | 2019-07-19 | 54.184 | 54.6297 | 57.9391 | 2019-07-19 | 5.712% | 0.478% | 80% | 0.099466 | 1 | 7 | 1.0995 | FALSE | TRUE
2019-07-20 | 26.649 | 26.8688 | 28.5006 | 28.5374 | 0.48773 | TRUE | 28.5374 | 2019 | 2019-07-20 | 0.8181% | 5.725% | 0.4758% | 80% | 0.10286 | 1 | 7 | 1.1029 | 54.4489 |  | 2019-07-20 | 26.649 | 26.8688 | 28.5006 | 2019-07-20 | 5.725% | 0.4758% | 80% | 0.10286 | 1 | 7 | 1.1029 | FALSE | TRUE
2019-07-21 | 43.764 | 44.126 | 46.8126 | 46.9733 | 0.80508 | TRUE | 46.9733 | 2019 | 2019-07-21 | 0.8204% | 5.739% | 0.4731% | 80% | 0.10617 | 1 | 7 | 1.1062 | 54.2882 |  | 2019-07-21 | 43.764 | 44.126 | 46.8126 | 2019-07-21 | 5.739% | 0.4731% | 80% | 0.10617 | 1 | 7 | 1.1062 | FALSE | TRUE
2019-07-22 | 46.529 | 46.915 | 49.7784 | 49.9663 | 0.85882 | TRUE | 49.9663 | 2019 | 2019-07-22 | 0.8227% | 5.752% | 0.4701% | 80% | 0.10938 | 1 | 7 | 1.1094 | 54.1266 |  | 2019-07-22 | 46.529 | 46.915 | 49.7784 | 2019-07-22 | 5.752% | 0.4701% | 80% | 0.10938 | 1 | 7 | 1.1094 | FALSE | TRUE
2019-07-23 | 50.97 | 51.394 | 54.5386 | 54.774 | 0.94416 | TRUE | 54.774 | 2019 | 2019-07-23 | 0.8251% | 5.766% | 0.4668% | 80% | 0.11251 | 1 | 7 | 1.1125 | 53.9645 |  | 2019-07-23 | 50.97 | 51.394 | 54.5386 | 2019-07-23 | 5.766% | 0.4668% | 80% | 0.11251 | 1 | 7 | 1.1125 | FALSE | TRUE
2019-07-24 | 51.127 | 51.5535 | 54.7156 | 54.952 | 0.94996 | TRUE | 54.952 | 2019 | 2019-07-24 | 0.8274% | 5.779% | 0.463% | 80% | 0.11554 | 1 | 7 | 1.1155 | 53.8024 |  | 2019-07-24 | 51.127 | 51.5535 | 54.7156 | 2019-07-24 | 5.779% | 0.463% | 80% | 0.11554 | 1 | 7 | 1.1155 | FALSE | TRUE
2019-07-25 | 51.35 | 51.7796 | 54.9633 | 55.2012 | 0.95704 | TRUE | 55.2012 | 2019 | 2019-07-25 | 0.8297% | 5.792% | 0.4589% | 80% | 0.11849 | 1 | 7 | 1.1185 | 53.64 |  | 2019-07-25 | 51.35 | 51.7796 | 54.9633 | 2019-07-25 | 5.792% | 0.4589% | 80% | 0.11849 | 1 | 7 | 1.1185 | FALSE | TRUE
2019-07-26 | 19.842 | 20.0085 | 21.2417 | 21.2515 | 0.36952 | TRUE | 21.2515 | 2019 | 2019-07-26 | 0.832% | 5.806% | 0.4547% | 80% | 0.12134 | 1 | 7 | 1.1213 | 53.477 |  | 2019-07-26 | 19.842 | 20.0085 | 21.2417 | 2019-07-26 | 5.806% | 0.4547% | 80% | 0.12134 | 1 | 7 | 1.1213 | FALSE | TRUE
2019-07-27 | 13.205 | 13.3161 | 14.1388 | 14.1388 | 0.24657 | TRUE | 14.1388 | 2019 | 2019-07-27 | 0.8343% | 5.819% | 0.4503% | 80% | 0.12412 | 1 | 7 | 1.1241 | 53.3129 |  | 2019-07-27 | 13.205 | 13.3161 | 14.1388 | 2019-07-27 | 5.819% | 0.4503% | 80% | 0.12412 | 1 | 7 | 1.1241 | FALSE | TRUE
2019-07-28 | 50.884 | 51.3133 | 54.4913 | 54.7203 | 0.95716 | TRUE | 54.7203 | 2019 | 2019-07-28 | 0.8366% | 5.832% | 0.4457% | 80% | 0.12681 | 1 | 7 | 1.1268 | 53.1472 |  | 2019-07-28 | 50.884 | 51.3133 | 54.4913 | 2019-07-28 | 5.832% | 0.4457% | 80% | 0.12681 | 1 | 7 | 1.1268 | FALSE | TRUE
2019-07-29 | 53.297 | 53.7479 | 57.0846 | 57.3375 | 1.006 | TRUE | 57.3375 | 2019 | 2019-07-29 | 0.8389% | 5.845% | 0.4411% | 80% | 0.12941 | 1 | 7 | 1.1294 | 52.9796 |  | 2019-07-29 | 53.297 | 53.7479 | 57.0846 | 2019-07-29 | 5.845% | 0.4411% | 80% | 0.12941 | 1 | 7 | 1.1294 | FALSE | TRUE
2019-07-30 | 26.884 | 27.1121 | 28.7992 | 28.8368 | 0.50751 | TRUE | 28.8368 | 2019 | 2019-07-30 | 0.8412% | 5.858% | 0.4363% | 80% | 0.13194 | 1 | 7 | 1.1319 | 52.8097 |  | 2019-07-30 | 26.884 | 27.1121 | 28.7992 | 2019-07-30 | 5.858% | 0.4363% | 80% | 0.13194 | 1 | 7 | 1.1319 | FALSE | TRUE
2019-07-31 | 51.175 | 51.6103 | 54.8297 | 55.0578 | 0.97206 | TRUE | 55.0578 | 2019 | 2019-07-31 | 0.8435% | 5.871% | 0.4315% | 80% | 0.13439 | 1 | 7 | 1.1344 | 52.6369 |  | 2019-07-31 | 51.175 | 51.6103 | 54.8297 | 2019-07-31 | 5.871% | 0.4315% | 80% | 0.13439 | 1 | 7 | 1.1344 | FALSE | TRUE
2019-08-01 | 46.734 | 47.1327 | 50.0796 | 50.2608 | 0.89024 | TRUE | 50.2608 | 2019 | 2019-08-01 | 0.8458% | 5.885% | 0.427% | 80% | 0.13676 | 1 | 7 | 1.1368 | 52.4607 |  | 2019-08-01 | 46.734 | 47.1327 | 50.0796 | 2019-08-01 | 5.885% | 0.427% | 80% | 0.13676 | 1 | 7 | 1.1368 | FALSE | TRUE
2019-08-02 | 50.974 | 51.41 | 54.632 | 54.8556 | 0.97486 | TRUE | 54.8556 | 2019 | 2019-08-02 | 0.8481% | 5.898% | 0.4228% | 80% | 0.13905 | 1 | 7 | 1.1391 | 52.2808 |  | 2019-08-02 | 50.974 | 51.41 | 54.632 | 2019-08-02 | 5.898% | 0.4228% | 80% | 0.13905 | 1 | 7 | 1.1391 | FALSE | TRUE
2019-08-03 | 50.779 | 51.2145 | 54.4318 | 54.6524 | 0.97456 | TRUE | 54.6524 | 2019 | 2019-08-03 | 0.8504% | 5.911% | 0.4188% | 80% | 0.14127 | 1 | 7 | 1.1413 | 52.0966 |  | 2019-08-03 | 50.779 | 51.2145 | 54.4318 | 2019-08-03 | 5.911% | 0.4188% | 80% | 0.14127 | 1 | 7 | 1.1413 | FALSE | TRUE
2019-08-04 | 47.813 | 48.2242 | 51.2607 | 51.4501 | 0.92068 | TRUE | 51.4501 | 2019 | 2019-08-04 | 0.8527% | 5.924% | 0.415% | 80% | 0.14342 | 1 | 7 | 1.1434 | 51.9078 |  | 2019-08-04 | 47.813 | 48.2242 | 51.2607 | 2019-08-04 | 5.924% | 0.415% | 80% | 0.14342 | 1 | 7 | 1.1434 | FALSE | TRUE
2019-08-05 | 48.362 | 48.7791 | 51.8576 | 52.052 | 0.93482 | TRUE | 52.052 | 2019 | 2019-08-05 | 0.8551% | 5.936% | 0.4116% | 80% | 0.1455 | 1 | 7 | 1.1455 | 51.714 |  | 2019-08-05 | 48.362 | 48.7791 | 51.8576 | 2019-08-05 | 5.936% | 0.4116% | 80% | 0.1455 | 1 | 7 | 1.1455 | FALSE | TRUE
2019-08-06 | 36.879 | 37.1979 | 39.5509 | 39.6472 | 0.7147 | TRUE | 39.6472 | 2019 | 2019-08-06 | 0.8574% | 5.949% | 0.4085% | 80% | 0.14751 | 1 | 7 | 1.1475 | 51.5147 |  | 2019-08-06 | 36.879 | 37.1979 | 39.5509 | 2019-08-06 | 5.949% | 0.4085% | 80% | 0.14751 | 1 | 7 | 1.1475 | FALSE | TRUE
2019-08-07 | 38.862 | 39.199 | 41.6843 | 41.7951 | 0.75632 | TRUE | 41.7951 | 2019 | 2019-08-07 | 0.8597% | 5.962% | 0.4057% | 80% | 0.14945 | 1 | 7 | 1.1495 | 51.3108 |  | 2019-08-07 | 38.862 | 39.199 | 41.6843 | 2019-08-07 | 5.962% | 0.4057% | 80% | 0.14945 | 1 | 7 | 1.1495 | FALSE | TRUE
2019-08-08 | 48.76 | 49.184 | 52.3095 | 52.5077 | 0.9539 | TRUE | 52.5077 | 2019 | 2019-08-08 | 0.862% | 5.975% | 0.404% | 80% | 0.15133 | 1 | 7 | 1.1513 | 51.1028 |  | 2019-08-08 | 48.76 | 49.184 | 52.3095 | 2019-08-08 | 5.975% | 0.404% | 80% | 0.15133 | 1 | 7 | 1.1513 | FALSE | TRUE
2019-08-09 | 44.231 | 44.6166 | 47.4584 | 47.6146 | 0.86848 | TRUE | 47.6146 | 2019 | 2019-08-09 | 0.8643% | 5.988% | 0.4036% | 80% | 0.15314 | 1 | 7 | 1.1531 | 50.8908 |  | 2019-08-09 | 44.231 | 44.6166 | 47.4584 | 2019-08-09 | 5.988% | 0.4036% | 80% | 0.15314 | 1 | 7 | 1.1531 | FALSE | TRUE
2019-08-10 | 36.264 | 36.581 | 38.9162 | 39.0099 | 0.71445 | TRUE | 39.0099 | 2019 | 2019-08-10 | 0.8666% | 6.001% | 0.4043% | 80% | 0.15489 | 1 | 7 | 1.1549 | 50.6746 |  | 2019-08-10 | 36.264 | 36.581 | 38.9162 | 2019-08-10 | 6.001% | 0.4043% | 80% | 0.15489 | 1 | 7 | 1.1549 | FALSE | TRUE
2019-08-11 | 25.841 | 26.0675 | 27.7353 | 27.7695 | 0.51072 | TRUE | 27.7695 | 2019 | 2019-08-11 | 0.8689% | 6.013% | 0.4063% | 80% | 0.15658 | 1 | 7 | 1.1566 | 50.4541 |  | 2019-08-11 | 25.841 | 26.0675 | 27.7353 | 2019-08-11 | 6.013% | 0.4063% | 80% | 0.15658 | 1 | 7 | 1.1566 | FALSE | TRUE
2019-08-12 | 26.487 | 26.7198 | 28.4332 | 28.4711 | 0.52586 | TRUE | 28.4711 | 2019 | 2019-08-12 | 0.8712% | 6.026% | 0.4094% | 80% | 0.15822 | 1 | 7 | 1.1582 | 50.2291 |  | 2019-08-12 | 26.487 | 26.7198 | 28.4332 | 2019-08-12 | 6.026% | 0.4094% | 80% | 0.15822 | 1 | 7 | 1.1582 | FALSE | TRUE
2019-08-13 | 43.743 | 44.1285 | 46.9646 | 47.1248 | 0.87422 | TRUE | 47.1248 | 2019 | 2019-08-13 | 0.8735% | 6.039% | 0.4139% | 80% | 0.15979 | 1 | 7 | 1.1598 | 49.9997 |  | 2019-08-13 | 43.743 | 44.1285 | 46.9646 | 2019-08-13 | 6.039% | 0.4139% | 80% | 0.15979 | 1 | 7 | 1.1598 | FALSE | TRUE
2019-08-14 | 49.787 | 50.2269 | 53.4622 | 53.6883 | 1.0004 | TRUE | 53.6883 | 2019 | 2019-08-14 | 0.8758% | 6.052% | 0.4212% | 80% | 0.16132 | 1 | 7 | 1.1613 | 49.7648 |  | 2019-08-14 | 49.787 | 50.2269 | 53.4622 | 2019-08-14 | 6.052% | 0.4212% | 80% | 0.16132 | 1 | 7 | 1.1613 | FALSE | TRUE
2019-08-15 | 28.034 | 28.2824 | 30.1082 | 30.1576 | 0.56455 | TRUE | 30.1576 | 2019 | 2019-08-15 | 0.8781% | 6.064% | 0.4312% | 80% | 0.16278 | 1 | 7 | 1.1628 | 49.5245 |  | 2019-08-15 | 28.034 | 28.2824 | 30.1082 | 2019-08-15 | 6.064% | 0.4312% | 80% | 0.16278 | 1 | 7 | 1.1628 | FALSE | TRUE
2019-08-16 | 48.49 | 48.9207 | 52.0859 | 52.3128 | 0.98389 | TRUE | 52.3128 | 2019 | 2019-08-16 | 0.8804% | 6.077% | 0.4439% | 80% | 0.1642 | 1 | 7 | 1.1642 | 49.2787 |  | 2019-08-16 | 48.49 | 48.9207 | 52.0859 | 2019-08-16 | 6.077% | 0.4439% | 80% | 0.1642 | 1 | 7 | 1.1642 | FALSE | TRUE
2019-08-17 | 47.905 | 48.3316 | 51.4656 | 51.6953 | 0.97696 | TRUE | 51.6953 | 2019 | 2019-08-17 | 0.8827% | 6.089% | 0.4594% | 80% | 0.16557 | 1 | 7 | 1.1656 | 49.0273 |  | 2019-08-17 | 47.905 | 48.3316 | 51.4656 | 2019-08-17 | 6.089% | 0.4594% | 80% | 0.16557 | 1 | 7 | 1.1656 | FALSE | TRUE
2019-08-18 | 30.277 | 30.5474 | 32.5325 | 32.6038 | 0.6192 | TRUE | 32.6038 | 2019 | 2019-08-18 | 0.885% | 6.102% | 0.4777% | 80% | 0.16688 | 1 | 7 | 1.1669 | 48.7702 |  | 2019-08-18 | 30.277 | 30.5474 | 32.5325 | 2019-08-18 | 6.102% | 0.4777% | 80% | 0.16688 | 1 | 7 | 1.1669 | FALSE | TRUE
2019-08-19 | 32.187 | 32.4752 | 34.5902 | 34.68 | 0.66195 | TRUE | 34.68 | 2019 | 2019-08-19 | 0.8873% | 6.114% | 0.4989% | 80% | 0.16815 | 1 | 7 | 1.1682 | 48.5073 |  | 2019-08-19 | 32.187 | 32.4752 | 34.5902 | 2019-08-19 | 6.114% | 0.4989% | 80% | 0.16815 | 1 | 7 | 1.1682 | FALSE | TRUE
2019-08-20 | 30.5 | 30.7738 | 32.7823 | 32.8639 | 0.63053 | TRUE | 32.8639 | 2019 | 2019-08-20 | 0.8897% | 6.127% | 0.523% | 80% | 0.16938 | 1 | 7 | 1.1694 | 48.2385 |  | 2019-08-20 | 30.5 | 30.7738 | 32.7823 | 2019-08-20 | 6.127% | 0.523% | 80% | 0.16938 | 1 | 7 | 1.1694 | FALSE | TRUE
2019-08-21 | 45.197 | 45.6038 | 48.5867 | 48.8331 | 0.94188 | TRUE | 48.8331 | 2019 | 2019-08-21 | 0.892% | 6.139% | 0.55% | 80% | 0.17056 | 1 | 7 | 1.1706 | 47.9642 |  | 2019-08-21 | 45.197 | 45.6038 | 48.5867 | 2019-08-21 | 6.139% | 0.55% | 80% | 0.17056 | 1 | 7 | 1.1706 | FALSE | TRUE
2019-08-22 | 48.493 | 48.9306 | 52.138 | 52.4424 | 1.017 | TRUE | 52.4424 | 2019 | 2019-08-22 | 0.8943% | 6.152% | 0.5805% | 80% | 0.17169 | 1 | 7 | 1.1717 | 47.6845 |  | 2019-08-22 | 48.493 | 48.9306 | 52.138 | 2019-08-22 | 6.152% | 0.5805% | 80% | 0.17169 | 1 | 7 | 1.1717 | FALSE | TRUE
2019-08-23 | 46.074 | 46.4908 | 49.5448 | 49.8385 | 0.97179 | TRUE | 49.8385 | 2019 | 2019-08-23 | 0.8966% | 6.164% | 0.6138% | 80% | 0.17279 | 1 | 7 | 1.1728 | 47.3997 |  | 2019-08-23 | 46.074 | 46.4908 | 49.5448 | 2019-08-23 | 6.164% | 0.6138% | 80% | 0.17279 | 1 | 7 | 1.1728 | FALSE | TRUE
2019-08-24 | 45.578 | 45.9914 | 49.0191 | 49.3246 | 0.96719 | TRUE | 49.3246 | 2019 | 2019-08-24 | 0.8989% | 6.177% | 0.6497% | 80% | 0.17384 | 1 | 7 | 1.1738 | 47.1098 |  | 2019-08-24 | 45.578 | 45.9914 | 49.0191 | 2019-08-24 | 6.177% | 0.6497% | 80% | 0.17384 | 1 | 7 | 1.1738 | FALSE | TRUE
2019-08-25 | 41.763 | 42.1428 | 44.923 | 45.1861 | 0.89114 | TRUE | 45.1861 | 2019 | 2019-08-25 | 0.9012% | 6.189% | 0.6883% | 80% | 0.17486 | 1 | 7 | 1.1749 | 46.8147 |  | 2019-08-25 | 41.763 | 42.1428 | 44.923 | 2019-08-25 | 6.189% | 0.6883% | 80% | 0.17486 | 1 | 7 | 1.1749 | FALSE | TRUE
2019-08-26 | 37.659 | 38.0023 | 40.5147 | 40.7311 | 0.80801 | TRUE | 40.7311 | 2019 | 2019-08-26 | 0.9035% | 6.201% | 0.7298% | 80% | 0.17584 | 1 | 7 | 1.1758 | 46.5142 |  | 2019-08-26 | 37.659 | 38.0023 | 40.5147 | 2019-08-26 | 6.201% | 0.7298% | 80% | 0.17584 | 1 | 7 | 1.1758 | FALSE | TRUE
2019-08-27 | 28.398 | 28.6576 | 30.5561 | 30.6628 | 0.61194 | TRUE | 30.6628 | 2019 | 2019-08-27 | 0.9058% | 6.213% | 0.7741% | 80% | 0.17678 | 1 | 7 | 1.1768 | 46.2083 |  | 2019-08-27 | 28.398 | 28.6576 | 30.5561 | 2019-08-27 | 6.213% | 0.7741% | 80% | 0.17678 | 1 | 7 | 1.1768 | FALSE | TRUE
2019-08-28 | 37.401 | 37.7438 | 40.2495 | 40.494 | 0.81311 | TRUE | 40.494 | 2019 | 2019-08-28 | 0.9081% | 6.225% | 0.821% | 80% | 0.17769 | 1 | 7 | 1.1777 | 45.8971 |  | 2019-08-28 | 37.401 | 37.7438 | 40.2495 | 2019-08-28 | 6.225% | 0.821% | 80% | 0.17769 | 1 | 7 | 1.1777 | FALSE | TRUE
2019-08-29 | 43.254 | 43.6514 | 46.5553 | 46.9333 | 0.94834 | TRUE | 46.9333 | 2019 | 2019-08-29 | 0.9104% | 6.238% | 0.8687% | 80% | 0.17856 | 1 | 7 | 1.1786 | 45.5812 |  | 2019-08-29 | 43.254 | 43.6514 | 46.5553 | 2019-08-29 | 6.238% | 0.8687% | 80% | 0.17856 | 1 | 7 | 1.1786 | FALSE | TRUE
2019-08-30 | 42.47 | 42.8612 | 45.7185 | 46.1041 | 0.93758 | TRUE | 46.1041 | 2019 | 2019-08-30 | 0.9127% | 6.25% | 0.9171% | 80% | 0.1794 | 1 | 7 | 1.1794 | 45.2606 |  | 2019-08-30 | 42.47 | 42.8612 | 45.7185 | 2019-08-30 | 6.25% | 0.9171% | 80% | 0.1794 | 1 | 7 | 1.1794 | FALSE | TRUE
2019-08-31 | 40.496 | 40.87 | 43.6001 | 43.965 | 0.89997 | TRUE | 43.965 | 2019 | 2019-08-31 | 0.915% | 6.262% | 0.9664% | 80% | 0.18021 | 1 | 7 | 1.1802 | 44.9352 |  | 2019-08-31 | 40.496 | 40.87 | 43.6001 | 2019-08-31 | 6.262% | 0.9664% | 80% | 0.18021 | 1 | 7 | 1.1802 | FALSE | TRUE
2019-09-01 | 16.472 | 16.6245 | 17.7373 | 17.7552 | 0.3659 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2019-09-01 | 0.9173% | 6.274% | 1.017% | 80% | 0.18099 | 1 | 7 | 1.181 | 44.6049 |  | 2019-09-01 | 16.472 | 16.6245 | 17.7373 | 2019-09-01 | 6.274% | 1.017% | 80% | 0.18099 | 1 | 7 | 1.181 | FALSE | TRUE
2019-09-02 | 43.184 | 43.5848 | 46.5082 | 46.9923 | 0.97511 | TRUE | 46.9923 | 2019 | 2019-09-02 | 0.9196% | 6.286% | 1.068% | 80% | 0.18174 | 1 | 7 | 1.1817 | 44.2696 |  | 2019-09-02 | 43.184 | 43.5848 | 46.5082 | 2019-09-02 | 6.286% | 1.068% | 80% | 0.18174 | 1 | 7 | 1.1817 | FALSE | TRUE
2019-09-03 | 44.627 | 45.0423 | 48.0695 | 48.6138 | 1.0159 | TRUE | 48.6138 | 2019 | 2019-09-03 | 0.9219% | 6.298% | 1.12% | 80% | 0.18246 | 1 | 7 | 1.1825 | 43.9291 |  | 2019-09-03 | 44.627 | 45.0423 | 48.0695 | 2019-09-03 | 6.298% | 1.12% | 80% | 0.18246 | 1 | 7 | 1.1825 | FALSE | TRUE
2019-09-04 | 44.03 | 44.4407 | 47.4336 | 47.9964 | 1.0102 | TRUE | 47.9964 | 2019 | 2019-09-04 | 0.9242% | 6.309% | 1.173% | 80% | 0.18316 | 1 | 7 | 1.1832 | 43.5833 |  | 2019-09-04 | 44.03 | 44.4407 | 47.4336 | 2019-09-04 | 6.309% | 1.173% | 80% | 0.18316 | 1 | 7 | 1.1832 | FALSE | TRUE
2019-09-05 | 35.029 | 35.3566 | 37.7424 | 38.0829 | 0.80754 | FALSE | 39.9065 | 2018 | 2019-09-05 | 0.9266% | 6.321% | 1.227% | 80% | 0.18382 | 1 | 7 | 1.1838 | 43.232 |  | 2019-09-05 | 35.029 | 35.3566 | 37.7424 | 2019-09-05 | 6.321% | 1.227% | 80% | 0.18382 | 1 | 7 | 1.1838 | FALSE | TRUE
2019-09-06 | 44.825 | 45.2453 | 48.3044 | 48.9314 | 1.0455 | TRUE | 48.9314 | 2019 | 2019-09-06 | 0.9289% | 6.333% | 1.281% | 80% | 0.18447 | 1 | 7 | 1.1845 | 42.8755 |  | 2019-09-06 | 44.825 | 45.2453 | 48.3044 | 2019-09-06 | 6.333% | 1.281% | 80% | 0.18447 | 1 | 7 | 1.1845 | FALSE | TRUE
2019-09-07 | 40.637 | 41.019 | 43.7978 | 44.3532 | 0.95503 | TRUE | 44.3532 | 2019 | 2019-09-07 | 0.9312% | 6.345% | 1.337% | 80% | 0.18508 | 1 | 7 | 1.1851 | 42.5143 |  | 2019-09-07 | 40.637 | 41.019 | 43.7978 | 2019-09-07 | 6.345% | 1.337% | 80% | 0.18508 | 1 | 7 | 1.1851 | FALSE | TRUE
2019-09-08 | 38.756 | 39.1212 | 41.7767 | 42.2979 | 0.91802 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2019-09-08 | 0.9335% | 6.356% | 1.392% | 80% | 0.18568 | 1 | 7 | 1.1857 | 42.1484 |  | 2019-09-08 | 38.756 | 39.1212 | 41.7767 | 2019-09-08 | 6.356% | 1.392% | 80% | 0.18568 | 1 | 7 | 1.1857 | FALSE | TRUE
2019-09-09 | 33.19 | 33.5035 | 35.7821 | 36.1521 | 0.79102 | TRUE | 36.1521 | 2019 | 2019-09-09 | 0.9358% | 6.368% | 1.449% | 80% | 0.18625 | 1 | 7 | 1.1862 | 41.7782 |  | 2019-09-09 | 33.19 | 33.5035 | 35.7821 | 2019-09-09 | 6.368% | 1.449% | 80% | 0.18625 | 1 | 7 | 1.1862 | FALSE | TRUE
2019-09-10 | 12.759 | 12.8798 | 13.7575 | 13.7599 | 0.30357 | FALSE | 37.2972 | 2018 | 2019-09-10 | 0.9381% | 6.38% | 1.506% | 80% | 0.1868 | 1 | 7 | 1.1868 | 41.4037 |  | 2019-09-10 | 12.759 | 12.8798 | 13.7575 | 2019-09-10 | 6.38% | 1.506% | 80% | 0.1868 | 1 | 7 | 1.1868 | FALSE | TRUE
2019-09-11 | 40.008 | 40.3878 | 43.1452 | 43.8051 | 0.97464 | TRUE | 43.8051 | 2019 | 2019-09-11 | 0.9404% | 6.391% | 1.562% | 80% | 0.18733 | 1 | 7 | 1.1873 | 41.0258 |  | 2019-09-11 | 40.008 | 40.3878 | 43.1452 | 2019-09-11 | 6.391% | 1.562% | 80% | 0.18733 | 1 | 7 | 1.1873 | FALSE | TRUE
2019-09-12 | 40.647 | 41.0338 | 43.8407 | 44.5616 | 1.0001 | TRUE | 44.5616 | 2019 | 2019-09-12 | 0.9427% | 6.402% | 1.618% | 80% | 0.18783 | 1 | 7 | 1.1878 | 40.6446 |  | 2019-09-12 | 40.647 | 41.0338 | 43.8407 | 2019-09-12 | 6.402% | 1.618% | 80% | 0.18783 | 1 | 7 | 1.1878 | FALSE | TRUE
2019-09-13 | 31.567 | 31.8682 | 34.0522 | 34.4508 | 0.77998 | TRUE | 34.4508 | 2019 | 2019-09-13 | 0.945% | 6.414% | 1.673% | 80% | 0.18832 | 1 | 7 | 1.1883 | 40.2601 |  | 2019-09-13 | 31.567 | 31.8682 | 34.0522 | 2019-09-13 | 6.414% | 1.673% | 80% | 0.18832 | 1 | 7 | 1.1883 | FALSE | TRUE
2019-09-14 | 35.555 | 35.895 | 38.3596 | 38.9285 | 0.88929 | TRUE | 38.9285 | 2019 | 2019-09-14 | 0.9473% | 6.425% | 1.729% | 80% | 0.18879 | 1 | 7 | 1.1888 | 39.8727 |  | 2019-09-14 | 35.555 | 35.895 | 38.3596 | 2019-09-14 | 6.425% | 1.729% | 80% | 0.18879 | 1 | 7 | 1.1888 | FALSE | TRUE
2019-09-15 | 35.911 | 36.2553 | 38.7493 | 39.3605 | 0.90741 | TRUE | 39.3605 | 2019 | 2019-09-15 | 0.9496% | 6.436% | 1.783% | 80% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | 39.4825 |  | 2019-09-15 | 35.911 | 36.2553 | 38.7493 | 2019-09-15 | 6.436% | 1.783% | 80% | 0.18924 | 1 | 7 | 1.1892 | FALSE | TRUE
2019-09-16 | 35.535 | 35.8765 | 38.349 | 38.9723 | 0.90685 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2019-09-16 | 0.9519% | 6.447% | 1.838% | 80% | 0.18968 | 1 | 7 | 1.1897 | 39.0898 |  | 2019-09-16 | 35.535 | 35.8765 | 38.349 | 2019-09-16 | 6.447% | 1.838% | 80% | 0.18968 | 1 | 7 | 1.1897 | FALSE | TRUE
2019-09-17 | 34.576 | 34.9091 | 37.3193 | 37.9279 | 0.89094 | FALSE | 38.2861 | 2018 | 2019-09-17 | 0.9542% | 6.458% | 1.892% | 80% | 0.19009 | 1 | 7 | 1.1901 | 38.6948 |  | 2019-09-17 | 34.576 | 34.9091 | 37.3193 | 2019-09-17 | 6.458% | 1.892% | 80% | 0.19009 | 1 | 7 | 1.1901 | FALSE | TRUE
2019-09-18 | 24.2 | 24.4337 | 26.1238 | 26.3671 | 0.62542 | FALSE | 36.2509 | 2018 | 2019-09-18 | 0.9565% | 6.469% | 1.946% | 80% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | 38.2942 |  | 2019-09-18 | 24.2 | 24.4337 | 26.1238 | 2019-09-18 | 6.469% | 1.946% | 80% | 0.19049 | 1 | 7 | 1.1905 | FALSE | TRUE
2019-09-19 | 35.453 | 35.7962 | 38.2767 | 38.9837 | 0.93402 | TRUE | 38.9837 | 2019 | 2019-09-19 | 0.9588% | 6.48% | 1.997% | 80% | 0.19088 | 1 | 7 | 1.1909 | 37.8868 |  | 2019-09-19 | 35.453 | 35.7962 | 38.2767 | 2019-09-19 | 6.48% | 1.997% | 80% | 0.19088 | 1 | 7 | 1.1909 | FALSE | TRUE
2019-09-20 | 34.644 | 34.9802 | 37.4084 | 38.1034 | 0.92241 | FALSE | 38.2305 | 2018 | 2019-09-20 | 0.9611% | 6.491% | 2.045% | 80% | 0.19125 | 1 | 7 | 1.1912 | 37.4739 |  | 2019-09-20 | 34.644 | 34.9802 | 37.4084 | 2019-09-20 | 6.491% | 2.045% | 80% | 0.19125 | 1 | 7 | 1.1912 | FALSE | TRUE
2019-09-21 | 28.843 | 29.1236 | 31.1488 | 31.5999 | 0.77312 | TRUE | 31.5999 | 2019 | 2019-09-21 | 0.9634% | 6.502% | 2.089% | 80% | 0.1916 | 1 | 7 | 1.1916 | 37.0569 |  | 2019-09-21 | 28.843 | 29.1236 | 31.1488 | 2019-09-21 | 6.502% | 2.089% | 80% | 0.1916 | 1 | 7 | 1.1916 | FALSE | TRUE
2019-09-22 | 8.087 | 8.1659 | 8.7347 | 8.7347 | 0.21603 | FALSE | 37.1907 | 2018 | 2019-09-22 | 0.9657% | 6.512% | 2.129% | 80% | 0.19194 | 1 | 7 | 1.1919 | 36.6372 |  | 2019-09-22 | 8.087 | 8.1659 | 8.7347 | 2019-09-22 | 6.512% | 2.129% | 80% | 0.19194 | 1 | 7 | 1.1919 | FALSE | TRUE
2019-09-23 | 34.138 | 34.4717 | 36.8772 | 37.6254 | 0.94092 | TRUE | 37.6254 | 2019 | 2019-09-23 | 0.968% | 6.523% | 2.166% | 80% | 0.19227 | 1 | 7 | 1.1923 | 36.216 |  | 2019-09-23 | 34.138 | 34.4717 | 36.8772 | 2019-09-23 | 6.523% | 2.166% | 80% | 0.19227 | 1 | 7 | 1.1923 | FALSE | TRUE
2019-09-24 | 22.684 | 22.9063 | 24.5075 | 24.7671 | 0.62636 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2019-09-24 | 0.9703% | 6.534% | 2.199% | 80% | 0.19259 | 1 | 7 | 1.1926 | 35.7946 |  | 2019-09-24 | 22.684 | 22.9063 | 24.5075 | 2019-09-24 | 6.534% | 2.199% | 80% | 0.19259 | 1 | 7 | 1.1926 | FALSE | TRUE
2019-09-25 | 26.872 | 27.1359 | 29.036 | 29.4667 | 0.75374 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2019-09-25 | 0.9727% | 6.544% | 2.226% | 80% | 0.19289 | 1 | 7 | 1.1929 | 35.3751 |  | 2019-09-25 | 26.872 | 27.1359 | 29.036 | 2019-09-25 | 6.544% | 2.226% | 80% | 0.19289 | 1 | 7 | 1.1929 | FALSE | TRUE
2019-09-26 | 28.229 | 28.5069 | 30.5064 | 31.012 | 0.80243 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2019-09-26 | 0.975% | 6.554% | 2.249% | 80% | 0.19318 | 1 | 7 | 1.1932 | 34.9581 |  | 2019-09-26 | 28.229 | 28.5069 | 30.5064 | 2019-09-26 | 6.554% | 2.249% | 80% | 0.19318 | 1 | 7 | 1.1932 | FALSE | TRUE
2019-09-27 | 29.335 | 29.6245 | 31.7058 | 32.2799 | 0.84496 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2019-09-27 | 0.9773% | 6.564% | 2.267% | 80% | 0.19346 | 1 | 7 | 1.1935 | 34.5449 |  | 2019-09-27 | 29.335 | 29.6245 | 31.7058 | 2019-09-27 | 6.564% | 2.267% | 80% | 0.19346 | 1 | 7 | 1.1935 | FALSE | TRUE
2019-09-28 | 27.445 | 27.7165 | 29.6669 | 30.1621 | 0.79875 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2019-09-28 | 0.9796% | 6.574% | 2.28% | 80% | 0.19373 | 1 | 7 | 1.1937 | 34.137 |  | 2019-09-28 | 27.445 | 27.7165 | 29.6669 | 2019-09-28 | 6.574% | 2.28% | 80% | 0.19373 | 1 | 7 | 1.1937 | FALSE | TRUE
2019-09-29 | 33.634 | 33.9675 | 36.3617 | 37.2096 | 0.99689 | TRUE | 37.2096 | 2019 | 2019-09-29 | 0.9819% | 6.584% | 2.289% | 80% | 0.19399 | 1 | 7 | 1.194 | 33.7356 |  | 2019-09-29 | 33.634 | 33.9675 | 36.3617 | 2019-09-29 | 6.584% | 2.289% | 80% | 0.19399 | 1 | 7 | 1.194 | FALSE | TRUE
2019-09-30 | 26.047 | 26.3059 | 28.163 | 28.6138 | 0.77552 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2019-09-30 | 0.9842% | 6.594% | 2.292% | 80% | 0.19423 | 1 | 7 | 1.1942 | 33.342 |  | 2019-09-30 | 26.047 | 26.3059 | 28.163 | 2019-09-30 | 6.594% | 2.292% | 80% | 0.19423 | 1 | 7 | 1.1942 | FALSE | TRUE
2019-10-01 | 25.393 | 25.646 | 27.4594 | 27.8885 | 0.7646 | TRUE | 27.8885 | 2019 | 2019-10-01 | 0.9865% | 6.604% | 2.289% | 80% | 0.19447 | 1 | 7 | 1.1945 | 32.9575 |  | 2019-10-01 | 25.393 | 25.646 | 27.4594 | 2019-10-01 | 6.604% | 2.289% | 80% | 0.19447 | 1 | 7 | 1.1945 | FALSE | TRUE
2019-10-02 | 20.038 | 20.2381 | 21.6714 | 21.8962 | 0.60724 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2019-10-02 | 0.9888% | 6.614% | 2.281% | 80% | 0.1947 | 1 | 7 | 1.1947 | 32.5802 |  | 2019-10-02 | 20.038 | 20.2381 | 21.6714 | 2019-10-02 | 6.614% | 2.281% | 80% | 0.1947 | 1 | 7 | 1.1947 | FALSE | TRUE
2019-10-03 | 29.221 | 29.5135 | 31.6069 | 32.241 | 0.9045 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2019-10-03 | 0.9911% | 6.623% | 2.267% | 80% | 0.19492 | 1 | 7 | 1.1949 | 32.2072 |  | 2019-10-03 | 29.221 | 29.5135 | 31.6069 | 2019-10-03 | 6.623% | 2.267% | 80% | 0.19492 | 1 | 7 | 1.1949 | FALSE | TRUE
2019-10-04 | 9.66 | 9.7569 | 10.45 | 10.4512 | 0.29662 | FALSE | 34.2862 | 2018 | 2019-10-04 | 0.9934% | 6.633% | 2.251% | 80% | 0.19513 | 1 | 7 | 1.1951 | 31.8374 |  | 2019-10-04 | 9.66 | 9.7569 | 10.45 | 2019-10-04 | 6.633% | 2.251% | 80% | 0.19513 | 1 | 7 | 1.1951 | FALSE | TRUE
2019-10-05 | 28.57 | 28.8573 | 30.9104 | 31.5212 | 0.90511 | FALSE | 33.6172 | 2018 | 2019-10-05 | 0.9957% | 6.642% | 2.232% | 80% | 0.19533 | 1 | 7 | 1.1953 | 31.4708 |  | 2019-10-05 | 28.57 | 28.8573 | 30.9104 | 2019-10-05 | 6.642% | 2.232% | 80% | 0.19533 | 1 | 7 | 1.1953 | FALSE | TRUE
2019-10-06 | 16.873 | 17.0431 | 18.2574 | 18.3982 | 0.53452 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2019-10-06 | 0.998% | 6.651% | 2.21% | 80% | 0.19553 | 1 | 7 | 1.1955 | 31.1074 |  | 2019-10-06 | 16.873 | 17.0431 | 18.2574 | 2019-10-06 | 6.651% | 2.21% | 80% | 0.19553 | 1 | 7 | 1.1955 | FALSE | TRUE
2019-10-07 | 25.185 | 25.4395 | 27.2547 | 27.7037 | 0.8144 | TRUE | 27.7037 | 2019 | 2019-10-07 | 1% | 6.66% | 2.186% | 80% | 0.19571 | 1 | 7 | 1.1957 | 30.7471 |  | 2019-10-07 | 25.185 | 25.4395 | 27.2547 | 2019-10-07 | 6.66% | 2.186% | 80% | 0.19571 | 1 | 7 | 1.1957 | FALSE | TRUE
2019-10-08 | 29.823 | 30.125 | 32.2777 | 32.9704 | 0.98077 | TRUE | 32.9704 | 2019 | 2019-10-08 | 1.003% | 6.669% | 2.158% | 80% | 0.19589 | 1 | 7 | 1.1959 | 30.39 |  | 2019-10-08 | 29.823 | 30.125 | 32.2777 | 2019-10-08 | 6.669% | 2.158% | 80% | 0.19589 | 1 | 7 | 1.1959 | FALSE | TRUE
2019-10-09 | 9.383 | 9.4782 | 10.1565 | 10.1603 | 0.30586 | FALSE | 31.0124 | 2018 | 2019-10-09 | 1.005% | 6.678% | 2.129% | 80% | 0.19607 | 1 | 7 | 1.1961 | 30.0359 |  | 2019-10-09 | 9.383 | 9.4782 | 10.1565 | 2019-10-09 | 6.678% | 2.129% | 80% | 0.19607 | 1 | 7 | 1.1961 | FALSE | TRUE
2019-10-10 | 21.609 | 21.8289 | 23.3931 | 23.6971 | 0.72195 | TRUE | 23.6971 | 2019 | 2019-10-10 | 1.007% | 6.687% | 2.098% | 80% | 0.19623 | 1 | 7 | 1.1962 | 29.6842 |  | 2019-10-10 | 21.609 | 21.8289 | 23.3931 | 2019-10-10 | 6.687% | 2.098% | 80% | 0.19623 | 1 | 7 | 1.1962 | FALSE | TRUE
2019-10-11 | 30.163 | 30.4706 | 32.6571 | 33.3464 | 1.0282 | TRUE | 33.3464 | 2019 | 2019-10-11 | 1.01% | 6.695% | 2.067% | 80% | 0.19639 | 1 | 7 | 1.1964 | 29.3351 |  | 2019-10-11 | 30.163 | 30.4706 | 32.6571 | 2019-10-11 | 6.695% | 2.067% | 80% | 0.19639 | 1 | 7 | 1.1964 | FALSE | TRUE
2019-10-12 | 18.28 | 18.4669 | 19.7938 | 19.9859 | 0.62376 | FALSE | 28.1243 | 2018 | 2019-10-12 | 1.012% | 6.704% | 2.035% | 80% | 0.19654 | 1 | 7 | 1.1965 | 28.9884 |  | 2019-10-12 | 18.28 | 18.4669 | 19.7938 | 2019-10-12 | 6.704% | 2.035% | 80% | 0.19654 | 1 | 7 | 1.1965 | FALSE | TRUE
2019-10-13 | 28.51 | 28.8021 | 30.8744 | 31.501 | 0.99518 | TRUE | 31.501 | 2019 | 2019-10-13 | 1.014% | 6.712% | 2.003% | 80% | 0.19669 | 1 | 7 | 1.1967 | 28.6442 |  | 2019-10-13 | 28.51 | 28.8021 | 30.8744 | 2019-10-13 | 6.712% | 2.003% | 80% | 0.19669 | 1 | 7 | 1.1967 | FALSE | TRUE
2019-10-14 | 9.69 | 9.7895 | 10.4948 | 10.5073 | 0.33603 | FALSE | 27.2395 | 2018 | 2019-10-14 | 1.016% | 6.72% | 1.969% | 80% | 0.19683 | 1 | 7 | 1.1968 | 28.3024 |  | 2019-10-14 | 9.69 | 9.7895 | 10.4948 | 2019-10-14 | 6.72% | 1.969% | 80% | 0.19683 | 1 | 7 | 1.1968 | FALSE | TRUE
2019-10-15 | 24.274 | 24.5238 | 26.293 | 26.7124 | 0.86486 | TRUE | 26.7124 | 2019 | 2019-10-15 | 1.019% | 6.729% | 1.935% | 80% | 0.19696 | 1 | 7 | 1.197 | 27.963 |  | 2019-10-15 | 24.274 | 24.5238 | 26.293 | 2019-10-15 | 6.729% | 1.935% | 80% | 0.19696 | 1 | 7 | 1.197 | FALSE | TRUE
2019-10-16 | 25.272 | 25.5327 | 27.377 | 27.8415 | 0.91265 | TRUE | 27.8415 | 2019 | 2019-10-16 | 1.021% | 6.737% | 1.9% | 80% | 0.19709 | 1 | 7 | 1.1971 | 27.6256 |  | 2019-10-16 | 25.272 | 25.5327 | 27.377 | 2019-10-16 | 6.737% | 1.9% | 80% | 0.19709 | 1 | 7 | 1.1971 | FALSE | TRUE
2019-10-17 | 17.78 | 17.9638 | 19.263 | 19.4452 | 0.64542 | TRUE | 19.4452 | 2019 | 2019-10-17 | 1.023% | 6.744% | 1.865% | 80% | 0.19722 | 1 | 7 | 1.1972 | 27.2896 |  | 2019-10-17 | 17.78 | 17.9638 | 19.263 | 2019-10-17 | 6.744% | 1.865% | 80% | 0.19722 | 1 | 7 | 1.1972 | FALSE | TRUE
2019-10-18 | 13.965 | 14.1097 | 15.1314 | 15.2182 | 0.51151 | TRUE | 15.2182 | 2019 | 2019-10-18 | 1.026% | 6.752% | 1.831% | 80% | 0.19734 | 1 | 7 | 1.1973 | 26.9552 |  | 2019-10-18 | 13.965 | 14.1097 | 15.1314 | 2019-10-18 | 6.752% | 1.831% | 80% | 0.19734 | 1 | 7 | 1.1973 | FALSE | TRUE
2019-10-19 | 25.241 | 25.5032 | 27.3521 | 27.8151 | 0.94683 | TRUE | 27.8151 | 2019 | 2019-10-19 | 1.028% | 6.76% | 1.798% | 80% | 0.19745 | 1 | 7 | 1.1975 | 26.6224 |  | 2019-10-19 | 25.241 | 25.5032 | 27.3521 | 2019-10-19 | 6.76% | 1.798% | 80% | 0.19745 | 1 | 7 | 1.1975 | FALSE | TRUE
2019-10-20 | 11.265 | 11.3823 | 12.2085 | 12.2481 | 0.42227 | TRUE | 12.2481 | 2019 | 2019-10-20 | 1.03% | 6.767% | 1.765% | 80% | 0.19756 | 1 | 7 | 1.1976 | 26.2916 |  | 2019-10-20 | 11.265 | 11.3823 | 12.2085 | 2019-10-20 | 6.767% | 1.765% | 80% | 0.19756 | 1 | 7 | 1.1976 | FALSE | TRUE
2019-10-21 | 20.746 | 20.9624 | 22.4859 | 22.7671 | 0.79504 | TRUE | 22.7671 | 2019 | 2019-10-21 | 1.033% | 6.775% | 1.733% | 80% | 0.19767 | 1 | 7 | 1.1977 | 25.9628 |  | 2019-10-21 | 20.746 | 20.9624 | 22.4859 | 2019-10-21 | 6.775% | 1.733% | 80% | 0.19767 | 1 | 7 | 1.1977 | FALSE | TRUE
2019-10-22 | 4.766 | 4.8158 | 5.1662 | 5.1662 | 0.18274 | FALSE | 20.5515 | 2018 | 2019-10-22 | 1.035% | 6.782% | 1.701% | 80% | 0.19777 | 1 | 7 | 1.1978 | 25.6364 |  | 2019-10-22 | 4.766 | 4.8158 | 5.1662 | 2019-10-22 | 6.782% | 1.701% | 80% | 0.19777 | 1 | 7 | 1.1978 | FALSE | TRUE
2019-10-23 | 15.329 | 15.4897 | 16.618 | 16.7401 | 0.59985 | FALSE | 28.3976 | 2018 | 2019-10-23 | 1.037% | 6.79% | 1.672% | 80% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | 25.3122 |  | 2019-10-23 | 15.329 | 15.4897 | 16.618 | 2019-10-23 | 6.79% | 1.672% | 80% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | FALSE | TRUE
2019-10-24 | 15.104 | 15.2626 | 16.3757 | 16.4935 | 0.59873 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2019-10-24 | 1.039% | 6.797% | 1.643% | 80% | 0.19796 | 1 | 7 | 1.198 | 24.9906 |  | 2019-10-24 | 15.104 | 15.2626 | 16.3757 | 2019-10-24 | 6.797% | 1.643% | 80% | 0.19796 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | TRUE
2019-10-25 | 22.89 | 23.131 | 24.8197 | 25.1849 | 0.92621 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2019-10-25 | 1.042% | 6.804% | 1.617% | 80% | 0.19805 | 1 | 7 | 1.198 | 24.6717 |  | 2019-10-25 | 22.89 | 23.131 | 24.8197 | 2019-10-25 | 6.804% | 1.617% | 80% | 0.19805 | 1 | 7 | 1.198 | FALSE | TRUE
2019-10-26 | 25.134 | 25.3992 | 27.2556 | 27.6964 | 1.032 | TRUE | 27.6964 | 2019 | 2019-10-26 | 1.044% | 6.811% | 1.591% | 80% | 0.19814 | 1 | 7 | 1.1981 | 24.3557 |  | 2019-10-26 | 25.134 | 25.3992 | 27.2556 | 2019-10-26 | 6.811% | 1.591% | 80% | 0.19814 | 1 | 7 | 1.1981 | FALSE | TRUE
2019-10-27 | 18.352 | 18.5461 | 19.9031 | 20.1118 | 0.75921 | TRUE | 20.1118 | 2019 | 2019-10-27 | 1.046% | 6.818% | 1.568% | 80% | 0.19822 | 1 | 7 | 1.1982 | 24.043 |  | 2019-10-27 | 18.352 | 18.5461 | 19.9031 | 2019-10-27 | 6.818% | 1.568% | 80% | 0.19822 | 1 | 7 | 1.1982 | FALSE | TRUE
2019-10-28 | 9.038 | 9.1338 | 9.8028 | 9.8203 | 0.37559 | TRUE | 9.8203 | 2019 | 2019-10-28 | 1.049% | 6.825% | 1.546% | 80% | 0.1983 | 1 | 7 | 1.1983 | 23.7335 |  | 2019-10-28 | 9.038 | 9.1338 | 9.8028 | 2019-10-28 | 6.825% | 1.546% | 80% | 0.1983 | 1 | 7 | 1.1983 | FALSE | TRUE
2019-10-29 | 22.175 | 22.4105 | 24.0538 | 24.3976 | 0.94541 | TRUE | 24.3976 | 2019 | 2019-10-29 | 1.051% | 6.832% | 1.526% | 80% | 0.19837 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.4277 |  | 2019-10-29 | 22.175 | 22.4105 | 24.0538 | 2019-10-29 | 6.832% | 1.526% | 80% | 0.19837 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | TRUE
2019-10-30 | 17.843 | 18.0329 | 19.3567 | 19.5553 | 0.7678 | FALSE | 23.088 | 2018 | 2019-10-30 | 1.053% | 6.839% | 1.507% | 80% | 0.19845 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.1235 |  | 2019-10-30 | 17.843 | 18.0329 | 19.3567 | 2019-10-30 | 6.839% | 1.507% | 80% | 0.19845 | 1 | 7 | 1.1984 | FALSE | TRUE
2019-10-31 | 14.341 | 14.494 | 15.5591 | 15.6688 | 0.62345 | TRUE | 15.6688 | 2019 | 2019-10-31 | 1.056% | 6.845% | 1.492% | 80% | 0.19852 | 1 | 7 | 1.1985 | 22.8193 |  | 2019-10-31 | 14.341 | 14.494 | 15.5591 | 2019-10-31 | 6.845% | 1.492% | 80% | 0.19852 | 1 | 7 | 1.1985 | FALSE | TRUE
2019-11-01 | 7.213 | 7.2901 | 7.8264 | 7.8298 | 0.31575 | FALSE | 18.8 | 2018 | 2019-11-01 | 1.058% | 6.852% | 1.48% | 80% | 0.19859 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.5158 |  | 2019-11-01 | 7.213 | 7.2901 | 7.8264 | 2019-11-01 | 6.852% | 1.48% | 80% | 0.19859 | 1 | 7 | 1.1986 | FALSE | TRUE
2019-11-02 | 4.653 | 4.7029 | 5.0492 | 5.0492 | 0.20638 | FALSE | 8.2055 | 2018 | 2019-11-02 | 1.06% | 6.859% | 1.47% | 80% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | 22.2138 |  | 2019-11-02 | 4.653 | 4.7029 | 5.0492 | 2019-11-02 | 6.859% | 1.47% | 80% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | TRUE
2019-11-03 | 10.831 | 10.9473 | 11.7543 | 11.8022 | 0.489 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2019-11-03 | 1.062% | 6.865% | 1.463% | 80% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.9142 |  | 2019-11-03 | 10.831 | 10.9473 | 11.7543 | 2019-11-03 | 6.865% | 1.463% | 80% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | FALSE | TRUE
2019-11-04 | 7.923 | 8.0083 | 8.5992 | 8.6111 | 0.36167 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2019-11-04 | 1.065% | 6.872% | 1.458% | 80% | 0.19877 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.6175 |  | 2019-11-04 | 7.923 | 8.0083 | 8.5992 | 2019-11-04 | 6.872% | 1.458% | 80% | 0.19877 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | TRUE
2019-11-05 | 10.67 | 10.7851 | 11.5818 | 11.6302 | 0.49514 | TRUE | 11.6302 | 2019 | 2019-11-05 | 1.067% | 6.879% | 1.456% | 80% | 0.19883 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.3245 |  | 2019-11-05 | 10.67 | 10.7851 | 11.5818 | 2019-11-05 | 6.879% | 1.456% | 80% | 0.19883 | 1 | 7 | 1.1988 | FALSE | TRUE
2019-11-06 | 11.632 | 11.7577 | 12.6272 | 12.694 | 0.54779 | FALSE | 17.518 | 2018 | 2019-11-06 | 1.069% | 6.885% | 1.458% | 80% | 0.19888 | 1 | 7 | 1.1989 | 21.0356 |  | 2019-11-06 | 11.632 | 11.7577 | 12.6272 | 2019-11-06 | 6.885% | 1.458% | 80% | 0.19888 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | TRUE
2019-11-07 | 4.039 | 4.0828 | 4.385 | 4.385 | 0.19179 | FALSE | 8.929 | 2018 | 2019-11-07 | 1.072% | 6.892% | 1.463% | 80% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | 20.7518 |  | 2019-11-07 | 4.039 | 4.0828 | 4.385 | 2019-11-07 | 6.892% | 1.463% | 80% | 0.19894 | 1 | 7 | 1.1989 | FALSE | TRUE
2019-11-08 | 11.787 | 11.915 | 12.7978 | 12.8724 | 0.57055 | FALSE | 13.158 | 2018 | 2019-11-08 | 1.074% | 6.899% | 1.471% | 80% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 20.4737 |  | 2019-11-08 | 11.787 | 11.915 | 12.7978 | 2019-11-08 | 6.899% | 1.471% | 80% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | TRUE
2019-11-09 | 13.934 | 14.0856 | 15.1304 | 15.2563 | 0.68516 | TRUE | 15.2563 | 2019 | 2019-11-09 | 1.076% | 6.905% | 1.482% | 80% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | 20.2022 |  | 2019-11-09 | 13.934 | 14.0856 | 15.1304 | 2019-11-09 | 6.905% | 1.482% | 80% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | FALSE | TRUE
2019-11-10 | 13.53 | 13.6775 | 14.6931 | 14.813 | 0.6739 | FALSE | 15.7439 | 2018 | 2019-11-10 | 1.079% | 6.912% | 1.496% | 80% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.938 |  | 2019-11-10 | 13.53 | 13.6775 | 14.6931 | 2019-11-10 | 6.912% | 1.496% | 80% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | TRUE
2019-11-11 | 16.792 | 16.9755 | 18.2373 | 18.458 | 0.85044 | FALSE | 18.7483 | 2018 | 2019-11-11 | 1.081% | 6.919% | 1.513% | 80% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.6817 |  | 2019-11-11 | 16.792 | 16.9755 | 18.2373 | 2019-11-11 | 6.919% | 1.513% | 80% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | FALSE | TRUE
2019-11-12 | 15.907 | 16.0812 | 17.2778 | 17.4763 | 0.81522 | FALSE | 20.4568 | 2018 | 2019-11-12 | 1.083% | 6.926% | 1.534% | 80% | 0.19917 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.4341 |  | 2019-11-12 | 15.907 | 16.0812 | 17.2778 | 2019-11-12 | 6.926% | 1.534% | 80% | 0.19917 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | TRUE
2019-11-13 | 15.059 | 15.2243 | 16.3583 | 16.5365 | 0.78077 | TRUE | 16.5365 | 2019 | 2019-11-13 | 1.086% | 6.932% | 1.557% | 80% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.1939 |  | 2019-11-13 | 15.059 | 15.2243 | 16.3583 | 2019-11-13 | 6.932% | 1.557% | 80% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | FALSE | TRUE
2019-11-14 | 5.737 | 5.8001 | 6.2326 | 6.233 | 0.29782 | FALSE | 14.9247 | 2018 | 2019-11-14 | 1.088% | 6.939% | 1.583% | 80% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.9596 |  | 2019-11-14 | 5.737 | 5.8001 | 6.2326 | 2019-11-14 | 6.939% | 1.583% | 80% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | TRUE
2019-11-15 | 8.812 | 8.9091 | 9.5742 | 9.6118 | 0.46468 | FALSE | 14.1436 | 2018 | 2019-11-15 | 1.09% | 6.946% | 1.61% | 80% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.7315 |  | 2019-11-15 | 8.812 | 8.9091 | 9.5742 | 2019-11-15 | 6.946% | 1.61% | 80% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | TRUE
2019-11-16 | 11.184 | 11.3075 | 12.1525 | 12.2396 | 0.59858 | FALSE | 17.9398 | 2018 | 2019-11-16 | 1.092% | 6.953% | 1.638% | 80% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.5098 |  | 2019-11-16 | 11.184 | 11.3075 | 12.1525 | 2019-11-16 | 6.953% | 1.638% | 80% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | FALSE | TRUE
2019-11-17 | 10.424 | 10.5394 | 11.3278 | 11.4011 | 0.56391 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2019-11-17 | 1.095% | 6.96% | 1.667% | 80% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.2946 |  | 2019-11-17 | 10.424 | 10.5394 | 11.3278 | 2019-11-17 | 6.96% | 1.667% | 80% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | FALSE | TRUE
2019-11-18 | 9.991 | 10.1018 | 10.8584 | 10.9252 | 0.54639 | FALSE | 17.1899 | 2018 | 2019-11-18 | 1.097% | 6.967% | 1.697% | 80% | 0.1994 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.0859 |  | 2019-11-18 | 9.991 | 10.1018 | 10.8584 | 2019-11-18 | 6.967% | 1.697% | 80% | 0.1994 | 1 | 7 | 1.1994 | FALSE | TRUE
2019-11-19 | 15.286 | 15.4559 | 16.6147 | 16.8455 | 0.85163 | TRUE | 16.8455 | 2019 | 2019-11-19 | 1.099% | 6.975% | 1.728% | 80% | 0.19943 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.8838 |  | 2019-11-19 | 15.286 | 15.4559 | 16.6147 | 2019-11-19 | 6.975% | 1.728% | 80% | 0.19943 | 1 | 7 | 1.1994 | FALSE | TRUE
2019-11-20 | 18.343 | 18.5473 | 19.9395 | 20.2964 | 1.037 | TRUE | 20.2964 | 2019 | 2019-11-20 | 1.102% | 6.982% | 1.759% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.6889 |  | 2019-11-20 | 18.343 | 18.5473 | 19.9395 | 2019-11-20 | 6.982% | 1.759% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-21 | 18.296 | 18.5002 | 19.8904 | 20.2522 | 1.0454 | TRUE | 20.2522 | 2019 | 2019-11-21 | 1.104% | 6.989% | 1.786% | 80% | 0.19949 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.5015 |  | 2019-11-21 | 18.296 | 18.5002 | 19.8904 | 2019-11-21 | 6.989% | 1.786% | 80% | 0.19949 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-22 | 9.952 | 10.0633 | 10.8204 | 10.8978 | 0.56817 | FALSE | 15.3486 | 2018 | 2019-11-22 | 1.106% | 6.997% | 1.811% | 80% | 0.19952 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.3216 |  | 2019-11-22 | 9.952 | 10.0633 | 10.8204 | 2019-11-22 | 6.997% | 1.811% | 80% | 0.19952 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-23 | 6.105 | 6.1734 | 6.6384 | 6.6482 | 0.34997 | FALSE | 10.734 | 2018 | 2019-11-23 | 1.109% | 7.004% | 1.834% | 80% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.1494 |  | 2019-11-23 | 6.105 | 6.1734 | 6.6384 | 2019-11-23 | 7.004% | 1.834% | 80% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | FALSE | TRUE
2019-11-24 | 11.711 | 11.8426 | 12.7356 | 12.8682 | 0.68376 | FALSE | 14.489 | 2018 | 2019-11-24 | 1.111% | 7.012% | 1.853% | 80% | 0.19957 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.985 |  | 2019-11-24 | 11.711 | 11.8426 | 12.7356 | 2019-11-24 | 7.012% | 1.853% | 80% | 0.19957 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-25 | 10.265 | 10.3805 | 11.1643 | 11.2575 | 0.60357 | TRUE | 11.2575 | 2019 | 2019-11-25 | 1.113% | 7.02% | 1.87% | 80% | 0.1996 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.8284 |  | 2019-11-25 | 10.265 | 10.3805 | 11.1643 | 2019-11-25 | 7.02% | 1.87% | 80% | 0.1996 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-26 | 13.254 | 13.4035 | 14.4167 | 14.6111 | 0.79016 | TRUE | 14.6111 | 2019 | 2019-11-26 | 1.115% | 7.028% | 1.883% | 80% | 0.19962 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.6798 |  | 2019-11-26 | 13.254 | 13.4035 | 14.4167 | 2019-11-26 | 7.028% | 1.883% | 80% | 0.19962 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-27 | 12.729 | 12.8729 | 13.8471 | 14.0254 | 0.76483 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2019-11-27 | 1.118% | 7.036% | 1.894% | 80% | 0.19964 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.5378 |  | 2019-11-27 | 12.729 | 12.8729 | 13.8471 | 2019-11-27 | 7.036% | 1.894% | 80% | 0.19964 | 1 | 7 | 1.1996 | FALSE | TRUE
2019-11-28 | 8.959 | 9.0605 | 9.747 | 9.8127 | 0.53945 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2019-11-28 | 1.12% | 7.044% | 1.902% | 80% | 0.19967 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.4016 |  | 2019-11-28 | 8.959 | 9.0605 | 9.747 | 2019-11-28 | 7.044% | 1.902% | 80% | 0.19967 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-11-29 | 14.046 | 14.2054 | 15.2832 | 15.5214 | 0.85996 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2019-11-29 | 1.122% | 7.052% | 1.907% | 80% | 0.19969 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.2715 |  | 2019-11-29 | 14.046 | 14.2054 | 15.2832 | 2019-11-29 | 7.052% | 1.907% | 80% | 0.19969 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-11-30 | 9.857 | 9.9691 | 10.7264 | 10.8181 | 0.60387 | TRUE | 10.8181 | 2019 | 2019-11-30 | 1.125% | 7.06% | 1.91% | 80% | 0.19971 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.148 |  | 2019-11-30 | 9.857 | 9.9691 | 10.7264 | 2019-11-30 | 7.06% | 1.91% | 80% | 0.19971 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-12-01 | 6.83 | 6.9078 | 7.4333 | 7.4589 | 0.41934 | FALSE | 14.4609 | 2018 | 2019-12-01 | 1.127% | 7.069% | 1.91% | 80% | 0.19973 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.0316 |  | 2019-12-01 | 6.83 | 6.9078 | 7.4333 | 2019-12-01 | 7.069% | 1.91% | 80% | 0.19973 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-12-02 | 3.865 | 3.9091 | 4.2069 | 4.2069 | 0.2381 | FALSE | 6.4877 | 2018 | 2019-12-02 | 1.129% | 7.077% | 1.908% | 80% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1997 | 15.9228 |  | 2019-12-02 | 3.865 | 3.9091 | 4.2069 | 2019-12-02 | 7.077% | 1.908% | 80% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1997 | FALSE | TRUE
2019-12-03 | 4.465 | 4.5161 | 4.8605 | 4.8605 | 0.27683 | FALSE | 7.0296 | 2018 | 2019-12-03 | 1.132% | 7.086% | 1.903% | 80% | 0.19976 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.8222 |  | 2019-12-03 | 4.465 | 4.5161 | 4.8605 | 2019-12-03 | 7.086% | 1.903% | 80% | 0.19976 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-04 | 5.703 | 5.7684 | 6.2089 | 6.2194 | 0.35629 | TRUE | 6.2194 | 2019 | 2019-12-04 | 1.134% | 7.095% | 1.895% | 80% | 0.19978 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.7301 |  | 2019-12-04 | 5.703 | 5.7684 | 6.2089 | 2019-12-04 | 7.095% | 1.895% | 80% | 0.19978 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-05 | 7.199 | 7.2817 | 7.8385 | 7.8725 | 0.45337 | FALSE | 13.3724 | 2018 | 2019-12-05 | 1.136% | 7.103% | 1.887% | 80% | 0.1998 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.6467 |  | 2019-12-05 | 7.199 | 7.2817 | 7.8385 | 2019-12-05 | 7.103% | 1.887% | 80% | 0.1998 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-06 | 6.952 | 7.0321 | 7.5705 | 7.6003 | 0.43977 | FALSE | 10.4763 | 2018 | 2019-12-06 | 1.138% | 7.112% | 1.878% | 80% | 0.19982 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.5727 |  | 2019-12-06 | 6.952 | 7.0321 | 7.5705 | 2019-12-06 | 7.112% | 1.878% | 80% | 0.19982 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-07 | 11.595 | 11.7288 | 12.6281 | 12.7808 | 0.74256 | FALSE | 14.4445 | 2018 | 2019-12-07 | 1.141% | 7.121% | 1.868% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.5084 |  | 2019-12-07 | 11.595 | 11.7288 | 12.6281 | 2019-12-07 | 7.121% | 1.868% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-08 | 11.934 | 12.072 | 12.9989 | 13.1639 | 0.76748 | TRUE | 13.1639 | 2019 | 2019-12-08 | 1.143% | 7.13% | 1.858% | 80% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.4543 |  | 2019-12-08 | 11.934 | 12.072 | 12.9989 | 2019-12-08 | 7.13% | 1.858% | 80% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1998 | FALSE | TRUE
2019-12-09 | 8.726 | 8.8271 | 9.5058 | 9.573 | 0.55969 | TRUE | 9.573 | 2019 | 2019-12-09 | 1.145% | 7.14% | 1.847% | 80% | 0.19986 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.4111 |  | 2019-12-09 | 8.726 | 8.8271 | 9.5058 | 2019-12-09 | 7.14% | 1.847% | 80% | 0.19986 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-10 | 14.043 | 14.206 | 15.2998 | 15.5498 | 0.91101 | TRUE | 15.5498 | 2019 | 2019-12-10 | 1.148% | 7.149% | 1.835% | 80% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3791 |  | 2019-12-10 | 14.043 | 14.206 | 15.2998 | 2019-12-10 | 7.149% | 1.835% | 80% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-11 | 1.854 | 1.8756 | 2.0202 | 2.0202 | 0.11851 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2019-12-11 | 1.15% | 7.158% | 1.822% | 80% | 0.19989 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3597 |  | 2019-12-11 | 1.854 | 1.8756 | 2.0202 | 2019-12-11 | 7.158% | 1.822% | 80% | 0.19989 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-12 | 5.101 | 5.1605 | 5.5589 | 5.5635 | 0.32651 | TRUE | 5.5635 | 2019 | 2019-12-12 | 1.152% | 7.168% | 1.809% | 80% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3528 |  | 2019-12-12 | 5.101 | 5.1605 | 5.5589 | 2019-12-12 | 7.168% | 1.809% | 80% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-13 | 2.304 | 2.3309 | 2.5111 | 2.5111 | 0.14733 | TRUE | 2.5111 | 2019 | 2019-12-13 | 1.155% | 7.177% | 1.795% | 80% | 0.19991 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3576 |  | 2019-12-13 | 2.304 | 2.3309 | 2.5111 | 2019-12-13 | 7.177% | 1.795% | 80% | 0.19991 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-14 | 14.004 | 14.1679 | 15.265 | 15.506 | 0.90884 | TRUE | 15.506 | 2019 | 2019-12-14 | 1.157% | 7.187% | 1.781% | 80% | 0.19992 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.3732 |  | 2019-12-14 | 14.004 | 14.1679 | 15.265 | 2019-12-14 | 7.187% | 1.781% | 80% | 0.19992 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | TRUE
2019-12-15 | 15.157 | 15.3348 | 16.5239 | 16.5239 | 0.96691 | TRUE | 16.5239 | 2019 | 2019-12-15 | 1.159% | 7.197% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.6757 |  | 2019-12-15 | 14.9018 | 15.0766 | 16.2457 | 2019-12-15 | 7.197% | 1.767% | 80% | 0.19993 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | FALSE
2019-12-16 | 11.097 | 11.2274 | 12.0993 | 12.0993 | 0.70643 | TRUE | 12.0993 | 2019 | 2019-12-16 | 1.161% | 7.206% | 1.512e-05% | 80% | 1.0667e-05 | 0 | 6 | 1.0667e-05 | 15.7086 |  | 2019-12-16 | 10.984 | 11.1131 | 11.9761 | 2019-12-16 | 7.206% | 1.754% | 80% | 0.19994 | 1 | 7 | 1.1999 | FALSE | FALSE
2019-12-17 | 8.752 | 8.8551 | 9.5437 | 9.5437 | 0.55569 | FALSE | 13.874 | 2018 | 2019-12-17 | 1.164% | 7.216% | 2.943e-05% | 80% | 2.0906e-05 | 0 | 6 | 2.0906e-05 | 15.7499 |  | 2019-12-17 | 8.6964 | 8.7987 | 9.4831 | 2019-12-17 | 7.216% | 1.741% | 80% | 0.19995 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-18 | 12.788 | 12.9389 | 13.9467 | 13.9467 | 0.80944 | TRUE | 13.9467 | 2019 | 2019-12-18 | 1.166% | 7.226% | 4.297e-05% | 80% | 3.0732e-05 | 0 | 6 | 3.0732e-05 | 15.7985 |  | 2019-12-18 | 12.6271 | 12.7761 | 13.7712 | 2019-12-18 | 7.226% | 1.729% | 80% | 0.19996 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-19 | 7.547 | 7.6362 | 8.2319 | 8.2319 | 0.47604 | FALSE | 16.0442 | 2018 | 2019-12-19 | 1.168% | 7.236% | 5.58e-05% | 80% | 4.0163e-05 | 0 | 6 | 4.0163e-05 | 15.8537 |  | 2019-12-19 | 7.5144 | 7.6032 | 8.1963 | 2019-12-19 | 7.236% | 1.717% | 80% | 0.19997 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-20 | 7.141 | 7.2256 | 7.79 | 7.79 | 0.44871 | FALSE | 8.8133 | 2018 | 2019-12-20 | 1.171% | 7.246% | 6.795e-05% | 80% | 4.9215e-05 | 0 | 6 | 4.9215e-05 | 15.9146 |  | 2019-12-20 | 7.1151 | 7.1994 | 7.7618 | 2019-12-20 | 7.246% | 1.707% | 80% | 0.19998 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-21 | 12.435 | 12.5826 | 13.567 | 13.567 | 0.77815 | TRUE | 13.567 | 2019 | 2019-12-21 | 1.173% | 7.256% | 7.949e-05% | 80% | 5.7902e-05 | 0 | 6 | 5.7902e-05 | 15.9802 |  | 2019-12-21 | 12.2909 | 12.4368 | 13.4098 | 2019-12-21 | 7.256% | 1.697% | 80% | 0.19999 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-22 | 5.397 | 5.4612 | 5.8891 | 5.8891 | 0.33627 | FALSE | 5.9356 | 2018 | 2019-12-22 | 1.175% | 7.266% | 9.044e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.0498 |  | 2019-12-22 | 5.3923 | 5.4564 | 5.8839 | 2019-12-22 | 7.266% | 1.687% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-23 | 5.323 | 5.3864 | 5.8091 | 5.8091 | 0.33016 | TRUE | 5.8091 | 2019 | 2019-12-23 | 1.178% | 7.276% | 9e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.1223 |  | 2019-12-23 | 5.3191 | 5.3825 | 5.8049 | 2019-12-23 | 7.276% | 1.679% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-24 | 12.184 | 12.3295 | 13.2984 | 13.2984 | 0.75224 | TRUE | 13.2984 | 2019 | 2019-12-24 | 1.18% | 7.286% | 8.96e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.1969 |  | 2019-12-24 | 12.0524 | 12.1963 | 13.1548 | 2019-12-24 | 7.286% | 1.672% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-25 | 10.547 | 10.6732 | 11.5132 | 11.5132 | 0.64808 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2019-12-25 | 1.182% | 7.296% | 8.924e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.2743 |  | 2019-12-25 | 10.4596 | 10.5848 | 11.4179 | 2019-12-25 | 7.296% | 1.666% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-26 | 7.771 | 7.8641 | 8.484 | 8.484 | 0.47513 | FALSE | 16.1237 | 2018 | 2019-12-26 | 1.184% | 7.306% | 8.892e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.3556 |  | 2019-12-26 | 7.7387 | 7.8315 | 8.4488 | 2019-12-26 | 7.306% | 1.66% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-27 | 13.839 | 14.0052 | 15.1108 | 15.1108 | 0.84172 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2019-12-27 | 1.187% | 7.317% | 8.865e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.4414 |  | 2019-12-27 | 13.6617 | 13.8258 | 14.9172 | 2019-12-27 | 7.317% | 1.656% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-28 | 3.998 | 4.0461 | 4.366 | 4.366 | 0.24184 | TRUE | 4.366 | 2019 | 2019-12-28 | 1.189% | 7.327% | 8.841e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.5319 |  | 2019-12-28 | 3.998 | 4.0461 | 4.366 | 2019-12-28 | 7.327% | 1.652% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-29 | 17.29 | 17.4985 | 18.884 | 18.884 | 1.0399 | TRUE | 18.884 | 2019 | 2019-12-29 | 1.191% | 7.337% | 8.82e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.6274 |  | 2019-12-29 | 17.005 | 17.21 | 18.5727 | 2019-12-29 | 7.337% | 1.649% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-30 | 15.94 | 16.1326 | 17.4119 | 17.4119 | 0.95288 | TRUE | 17.4119 | 2019 | 2019-12-30 | 1.194% | 7.347% | 8.8e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.7282 |  | 2019-12-30 | 15.6953 | 15.885 | 17.1446 | 2019-12-30 | 7.347% | 1.646% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2019-12-31 | 9.852 | 9.9713 | 10.7632 | 10.7632 | 0.58522 | TRUE | 10.7632 | 2019 | 2019-12-31 | 1.196% | 7.358% | 8.783e-05% | 80% | 6.624e-05 | 0 | 6 | 6.624e-05 | 16.8347 |  | 2019-12-31 | 9.786 | 9.9045 | 10.6911 | 2019-12-31 | 7.358% | 1.643% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2019 | [9 empty] | 17.3294 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | 1.7294 | 0.093394 |  | 0 | 2018 | min.: | 0.3554% | 2.626% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 15.3528 |  | min.: | 1.678 | 1.684 | 1.7294 | min.: | 2.626% | 0.1373% | 80% | 0.00058556 | 0 | 6 | 0.6
moy.: | 28.5893 | 28.8068 | 30.3943 | 30.5487 | 0.70801 |  | 31.6904 | 2018.8279 | moy.: | 0.7763% | 5.27% | 0.8165% | 80% | 0.41148 | 0.46849 | 6.4685 | 0.87997 | 38.6671 |  | moy.: | 28.5843 | 28.8017 | 30.3889 | moy.: | 5.27% | 0.8952% | 80% | 0.42079 | 0.51507 | 6.5151 | 0.93586
max.: | 60.662 | 61.114 | 64.482 | 64.7374 | 1.0455 |  | 64.7374 | 2019 | max.: | 1.196% | 7.358% | 2.292% | 80% | 0.99507 | 1 | 7 | 1.1999 | 58.6748 |  | max.: | 60.662 | 61.114 | 64.482 | max.: | 7.358% | 2.292% | 80% | 0.99507 | 1 | 7 | 1.2
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2020
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2020 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2020 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2020 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% | [13 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | -7.574 | 72.872 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | -7.574 | 72.872 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9732.408 | 9732.408 | 9659.9089 | 9659.9089 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9926.0546 | 10937.9916 | 9851.9054 | 10856.0966 | : Sujet après action
|  | 9926.0546 | 10937.9916 | 10956.9552 |  | 9732.408 |  |  |  |  | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 9659.9089 |  | 9851.9054 | 10856.0966 | 10956.9552 | 2018-08-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 10937.9916 | 10956.9552 | 10856.0966 | 10956.9552 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 193.6466 | 992.1952 | 16.8734 | kWh |  |  |  |  | 2020-08-01 | 17% | 2019-12-15 | 80% |  |  |  | 0.60007 |  |  | Perte annuelle: | 191.9965 | 984.6212 | 89.7455 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.458% |  |  |  |  | 1.111% | 912.5 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 6.624e-05 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 1.2 | 992.1952 | 16.8734 | 984.6212 | 89.7455 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 992.1952 | 16.8734 | 984.6212 | 89.7455 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2020 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2020 |  | Date | Wh / Jour 2020 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2020-01-01 | 11.585 | 11.7255 | 12.6581 | 12.6581 | 0.68359 | TRUE | 12.6581 | 2020 | 2020-01-01 | 1.198% | 7.368% | 8.957e-05% | 80% | 6.7674e-05 | 0 | 6 | 6.7674e-05 | 16.9472 |  | 2020-01-01 | 11.4808 | 11.62 | 12.5443 | 2020-01-01 | 7.368% | 1.641% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2020-01-02 | 14.932 | 15.1134 | 16.3174 | 16.3174 | 0.87495 | TRUE | 16.3174 | 2020 | 2020-01-02 | 1.201% | 7.378% | 0.0001357% | 80% | 0.00010273 | 0 | 6 | 0.00010273 | 17.0661 |  | 2020-01-02 | 14.731 | 14.91 | 16.0977 | 2020-01-02 | 7.378% | 1.639% | 80% | 0.20004 | 1 | 7 | 1.2 | FALSE | FALSE
2020-01-03 | 7.336 | 7.4253 | 8.0177 | 8.0177 | 0.42672 | FALSE | 18.5064 | 2019 | 2020-01-03 | 1.203% | 7.388% | 0.0001834% | 80% | 0.00013926 | 0 | 6 | 0.00013926 | 17.1915 |  | 2020-01-03 | 7.3143 | 7.4033 | 7.9939 | 2020-01-03 | 7.388% | 1.636% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | FALSE | FALSE
2020-01-04 | 5.966 | 6.0388 | 6.5213 | 6.5213 | 0.34438 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2020-01-04 | 1.205% | 7.399% | 0.0002328% | 80% | 0.00017731 | 0 | 6 | 0.00017731 | 17.3239 |  | 2020-01-04 | 5.9598 | 6.0325 | 6.5145 | 2020-01-04 | 7.399% | 1.633% | 80% | 0.20011 | 1 | 7 | 1.2001 | FALSE | FALSE
2020-01-05 | 12.186 | 12.3349 | 13.322 | 13.322 | 0.69779 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2020-01-05 | 1.207% | 7.409% | 0.0002839% | 80% | 0.00021695 | 0 | 6 | 0.00021695 | 17.4636 |  | 2020-01-05 | 12.0732 | 12.2207 | 13.1986 | 2020-01-05 | 7.409% | 1.629% | 80% | 0.20015 | 1 | 7 | 1.2002 | FALSE | FALSE
2020-01-06 | 16.441 | 16.6423 | 17.976 | 17.9761 | 0.93357 | TRUE | 17.9761 | 2020 | 2020-01-06 | 1.21% | 7.419% | 0.0003365% | 80% | 0.00025825 | 0 | 6 | 0.00025825 | 17.6109 |  | 2020-01-06 | 16.1992 | 16.3976 | 17.7116 | 2020-01-06 | 7.419% | 1.625% | 80% | 0.20019 | 1 | 7 | 1.2002 | FALSE | FALSE
2020-01-07 | 6.598 | 6.679 | 7.215 | 7.215 | 0.37138 | TRUE | 7.215 | 2020 | 2020-01-07 | 1.212% | 7.429% | 0.0003908% | 80% | 0.00030128 | 0 | 6 | 0.00030128 | 17.766 |  | 2020-01-07 | 6.5871 | 6.6679 | 7.2031 | 2020-01-07 | 7.429% | 1.621% | 80% | 0.20023 | 1 | 7 | 1.2002 | FALSE | FALSE
2020-01-08 | 10.874 | 11.0077 | 11.8924 | 11.8925 | 0.60649 | TRUE | 11.8925 | 2020 | 2020-01-08 | 1.214% | 7.44% | 0.0004467% | 80% | 0.0003461 | 0 | 6 | 0.0003461 | 17.9295 |  | 2020-01-08 | 10.7971 | 10.9298 | 11.8084 | 2020-01-08 | 7.44% | 1.615% | 80% | 0.20028 | 1 | 7 | 1.2003 | FALSE | FALSE
2020-01-09 | 16.483 | 16.686 | 18.0292 | 18.0293 | 0.91056 | TRUE | 18.0293 | 2020 | 2020-01-09 | 1.217% | 7.45% | 0.0005042% | 80% | 0.0003928 | 0 | 6 | 0.0003928 | 18.1021 |  | 2020-01-09 | 16.2517 | 16.4518 | 17.7762 | 2020-01-09 | 7.45% | 1.609% | 80% | 0.20033 | 1 | 7 | 1.2003 | FALSE | FALSE
2020-01-10 | 8.082 | 8.1817 | 8.8413 | 8.8413 | 0.44202 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2020-01-10 | 1.219% | 7.46% | 0.0005625% | 80% | 0.00044145 | 0 | 6 | 0.00044145 | 18.2841 |  | 2020-01-10 | 8.0558 | 8.1552 | 8.8126 | 2020-01-10 | 7.46% | 1.601% | 80% | 0.20038 | 1 | 7 | 1.2004 | FALSE | FALSE
2020-01-11 | 18.121 | 18.345 | 19.8262 | 19.8263 | 0.98084 | TRUE | 19.8263 | 2020 | 2020-01-11 | 1.221% | 7.471% | 0.0006213% | 80% | 0.00049213 | 0 | 6 | 0.00049213 | 18.4749 |  | 2020-01-11 | 17.8407 | 18.0613 | 19.5195 | 2020-01-11 | 7.471% | 1.591% | 80% | 0.20043 | 1 | 7 | 1.2004 | FALSE | FALSE
2020-01-12 | 17.775 | 17.9952 | 19.4502 | 19.4503 | 0.95187 | TRUE | 19.4503 | 2020 | 2020-01-12 | 1.224% | 7.481% | 0.0006803% | 80% | 0.00054493 | 0 | 6 | 0.00054493 | 18.6738 |  | 2020-01-12 | 17.5139 | 17.7309 | 19.1645 | 2020-01-12 | 7.481% | 1.578% | 80% | 0.20048 | 1 | 7 | 1.2005 | FALSE | FALSE
2020-01-13 | 12.752 | 12.9103 | 13.9557 | 13.9557 | 0.67542 | TRUE | 13.9557 | 2020 | 2020-01-13 | 1.226% | 7.491% | 0.0007393% | 80% | 0.00059994 | 0 | 6 | 0.00059994 | 18.8801 |  | 2020-01-13 | 12.6452 | 12.8021 | 13.8388 | 2020-01-13 | 7.491% | 1.563% | 80% | 0.20053 | 1 | 7 | 1.2005 | FALSE | FALSE
2020-01-14 | 17.796 | 18.0173 | 19.4784 | 19.4786 | 0.93207 | TRUE | 19.4786 | 2020 | 2020-01-14 | 1.228% | 7.501% | 0.0007979% | 80% | 0.00065724 | 0 | 6 | 0.00065724 | 19.0931 |  | 2020-01-14 | 17.5478 | 17.766 | 19.2067 | 2020-01-14 | 7.501% | 1.545% | 80% | 0.20059 | 1 | 7 | 1.2006 | FALSE | FALSE
2020-01-15 | 15.872 | 16.0697 | 17.3748 | 17.375 | 0.82187 | FALSE | 20.5897 | 2019 | 2020-01-15 | 1.23% | 7.512% | 0.000856% | 80% | 0.00071693 | 0 | 6 | 0.00071693 | 19.312 |  | 2020-01-15 | 15.6915 | 15.887 | 17.1772 | 2020-01-15 | 7.512% | 1.526% | 80% | 0.20065 | 1 | 7 | 1.2007 | FALSE | FALSE
2020-01-16 | 17.292 | 17.5078 | 18.9318 | 18.932 | 0.88512 | FALSE | 20.0602 | 2019 | 2020-01-16 | 1.233% | 7.522% | 0.000913% | 80% | 0.00077912 | 0 | 6 | 0.00077912 | 19.5363 |  | 2020-01-16 | 17.0746 | 17.2877 | 18.6938 | 2020-01-16 | 7.522% | 1.505% | 80% | 0.20071 | 1 | 7 | 1.2007 | FALSE | FALSE
2020-01-17 | 4.519 | 4.5755 | 4.9482 | 4.9482 | 0.22863 | FALSE | 9.7288 | 2019 | 2020-01-17 | 1.235% | 7.532% | 0.000969% | 80% | 0.0008439 | 0 | 6 | 0.0008439 | 19.7653 |  | 2020-01-17 | 4.519 | 4.5755 | 4.9482 | 2020-01-17 | 7.532% | 1.481% | 80% | 0.20078 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2020-01-18 | 15.493 | 15.6871 | 16.9668 | 16.9669 | 0.77472 | TRUE | 16.9669 | 2020 | 2020-01-18 | 1.237% | 7.542% | 0.001024% | 80% | 0.00091138 | 0 | 6 | 0.00091138 | 19.9982 |  | 2020-01-18 | 15.3401 | 15.5323 | 16.7993 | 2020-01-18 | 7.542% | 1.456% | 80% | 0.20084 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2020-01-19 | 20.819 | 21.0803 | 22.8025 | 22.8027 | 1.0289 | TRUE | 22.8027 | 2020 | 2020-01-19 | 1.24% | 7.553% | 0.001077% | 80% | 0.00098168 | 0 | 6 | 0.00098168 | 20.2343 |  | 2020-01-19 | 20.5216 | 20.7792 | 22.4768 | 2020-01-19 | 7.553% | 1.429% | 80% | 0.20092 | 1 | 7 | 1.2009 | FALSE | FALSE
2020-01-20 | 10.153 | 10.2807 | 11.1218 | 11.1218 | 0.49592 | TRUE | 11.1218 | 2020 | 2020-01-20 | 1.242% | 7.563% | 0.001128% | 80% | 0.0010549 | 0 | 6 | 0.0010549 | 20.4731 |  | 2020-01-20 | 10.1132 | 10.2404 | 11.0782 | 2020-01-20 | 7.563% | 1.401% | 80% | 0.20099 | 1 | 7 | 1.201 | FALSE | FALSE
2020-01-21 | 3.231 | 3.2717 | 3.5398 | 3.5398 | 0.15598 | FALSE | 6.2892 | 2019 | 2020-01-21 | 1.244% | 7.573% | 0.001177% | 80% | 0.0011312 | 0 | 6 | 0.0011312 | 20.7137 |  | 2020-01-21 | 3.231 | 3.2717 | 3.5398 | 2020-01-21 | 7.573% | 1.371% | 80% | 0.20106 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2020-01-22 | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | 1.3357 | 0.05817 | FALSE | 9.3866 | 2019 | 2020-01-22 | 1.247% | 7.583% | 0.001223% | 80% | 0.0012107 | 0 | 6 | 0.0012107 | 20.9556 |  | 2020-01-22 | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | 2020-01-22 | 7.583% | 1.34% | 80% | 0.20114 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2020-01-23 | 11.114 | 11.2545 | 12.1794 | 12.1794 | 0.52424 | TRUE | 12.1794 | 2020 | 2020-01-23 | 1.249% | 7.593% | 0.001267% | 80% | 0.0012934 | 0 | 6 | 0.0012934 | 21.2001 |  | 2020-01-23 | 11.0675 | 11.2075 | 12.1284 | 2020-01-23 | 7.593% | 1.307% | 80% | 0.20123 | 1 | 7 | 1.2012 | FALSE | FALSE
2020-01-24 | 14.2 | 14.3799 | 15.5633 | 15.5634 | 0.66203 | TRUE | 15.5634 | 2020 | 2020-01-24 | 1.251% | 7.604% | 0.001309% | 80% | 0.0013797 | 0 | 6 | 0.0013797 | 21.4491 |  | 2020-01-24 | 14.1065 | 14.2852 | 15.4608 | 2020-01-24 | 7.604% | 1.274% | 80% | 0.20131 | 1 | 7 | 1.2013 | FALSE | FALSE
2020-01-25 | 12.512 | 12.6708 | 13.7151 | 13.7151 | 0.57652 | TRUE | 13.7151 | 2020 | 2020-01-25 | 1.253% | 7.614% | 0.001352% | 80% | 0.0014695 | 0 | 6 | 0.0014695 | 21.7024 |  | 2020-01-25 | 12.4506 | 12.6087 | 13.6478 | 2020-01-25 | 7.614% | 1.243% | 80% | 0.2014 | 1 | 7 | 1.2014 | FALSE | FALSE
2020-01-26 | 6.87 | 6.9574 | 7.5316 | 7.5316 | 0.31284 | FALSE | 11.9328 | 2019 | 2020-01-26 | 1.256% | 7.624% | 0.001397% | 80% | 0.001563 | 0 | 6 | 0.001563 | 21.9597 |  | 2020-01-26 | 6.8685 | 6.9558 | 7.5299 | 2020-01-26 | 7.624% | 1.213% | 80% | 0.2015 | 1 | 7 | 1.2015 | FALSE | FALSE
2020-01-27 | 9.862 | 9.9876 | 10.8132 | 10.8132 | 0.44381 | FALSE | 12.9366 | 2019 | 2020-01-27 | 1.258% | 7.634% | 0.001442% | 80% | 0.0016605 | 0 | 6 | 0.0016605 | 22.2208 |  | 2020-01-27 | 9.838 | 9.9634 | 10.7869 | 2020-01-27 | 7.634% | 1.184% | 80% | 0.20159 | 1 | 7 | 1.2016 | FALSE | FALSE
2020-01-28 | 15.165 | 15.3586 | 16.6299 | 16.63 | 0.67443 | TRUE | 16.63 | 2020 | 2020-01-28 | 1.26% | 7.645% | 0.001489% | 80% | 0.001762 | 0 | 6 | 0.001762 | 22.4856 |  | 2020-01-28 | 15.0714 | 15.2637 | 16.5272 | 2020-01-28 | 7.645% | 1.156% | 80% | 0.2017 | 1 | 7 | 1.2017 | FALSE | FALSE
2020-01-29 | 14.152 | 14.333 | 15.5211 | 15.5212 | 0.62195 | TRUE | 15.5212 | 2020 | 2020-01-29 | 1.263% | 7.655% | 0.001538% | 80% | 0.0018677 | 0 | 6 | 0.0018677 | 22.7539 |  | 2020-01-29 | 14.0786 | 14.2586 | 15.4406 | 2020-01-29 | 7.655% | 1.129% | 80% | 0.2018 | 1 | 7 | 1.2018 | FALSE | FALSE
2020-01-30 | 10.333 | 10.4654 | 11.3341 | 11.3342 | 0.44876 | TRUE | 11.3342 | 2020 | 2020-01-30 | 1.265% | 7.665% | 0.001592% | 80% | 0.0019778 | 0 | 6 | 0.0019778 | 23.0253 |  | 2020-01-30 | 10.3088 | 10.4408 | 11.3076 | 2020-01-30 | 7.665% | 1.105% | 80% | 0.20191 | 1 | 7 | 1.2019 | FALSE | FALSE
2020-01-31 | 17.906 | 18.1358 | 19.6435 | 19.6437 | 0.7685 | TRUE | 19.6437 | 2020 | 2020-01-31 | 1.267% | 7.675% | 0.001651% | 80% | 0.0020925 | 0 | 6 | 0.0020925 | 23.2998 |  | 2020-01-31 | 17.7764 | 18.0045 | 19.5013 | 2020-01-31 | 7.675% | 1.083% | 80% | 0.20203 | 1 | 7 | 1.202 | FALSE | FALSE
2020-02-01 | 12.917 | 13.0831 | 14.1723 | 14.1724 | 0.54785 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2020-02-01 | 1.269% | 7.686% | 0.001717% | 80% | 0.002212 | 0 | 6 | 0.002212 | 23.5772 |  | 2020-02-01 | 12.8684 | 13.0339 | 14.119 | 2020-02-01 | 7.686% | 1.065% | 80% | 0.20215 | 1 | 7 | 1.2021 | FALSE | FALSE
2020-02-02 | 21.202 | 21.4751 | 23.2656 | 23.2659 | 0.88871 | TRUE | 23.2659 | 2020 | 2020-02-02 | 1.272% | 7.696% | 0.001789% | 80% | 0.0023364 | 0 | 6 | 0.0023364 | 23.8571 |  | 2020-02-02 | 21.0154 | 21.2861 | 23.0608 | 2020-02-02 | 7.696% | 1.048% | 80% | 0.20227 | 1 | 7 | 1.2023 | FALSE | FALSE
2020-02-03 | 19.892 | 20.1487 | 21.831 | 21.8313 | 0.82404 | TRUE | 21.8313 | 2020 | 2020-02-03 | 1.274% | 7.706% | 0.00187% | 80% | 0.002466 | 0 | 6 | 0.002466 | 24.1395 |  | 2020-02-03 | 19.7382 | 19.9929 | 21.6622 | 2020-02-03 | 7.706% | 1.035% | 80% | 0.2024 | 1 | 7 | 1.2024 | FALSE | FALSE
2020-02-04 | 14.071 | 14.2529 | 15.4447 | 15.4448 | 0.57611 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2020-02-04 | 1.276% | 7.716% | 0.00196% | 80% | 0.0026009 | 0 | 6 | 0.0026009 | 24.424 |  | 2020-02-04 | 14.0143 | 14.1955 | 15.3824 | 2020-02-04 | 7.716% | 1.023% | 80% | 0.20253 | 1 | 7 | 1.2025 | FALSE | FALSE
2020-02-05 | 24.663 | 24.9824 | 27.0743 | 27.0749 | 0.99807 | TRUE | 27.0749 | 2020 | 2020-02-05 | 1.279% | 7.727% | 0.00206% | 80% | 0.0027415 | 0 | 6 | 0.0027415 | 24.7106 |  | 2020-02-05 | 24.414 | 24.7302 | 26.801 | 2020-02-05 | 7.727% | 1.015% | 80% | 0.20268 | 1 | 7 | 1.2027 | FALSE | FALSE
2020-02-06 | 25.277 | 25.605 | 27.7521 | 27.7527 | 1.0111 | TRUE | 27.7527 | 2020 | 2020-02-06 | 1.281% | 7.737% | 0.002171% | 80% | 0.0028879 | 0 | 6 | 0.0028879 | 24.9987 |  | 2020-02-06 | 25.0227 | 25.3474 | 27.4729 | 2020-02-06 | 7.737% | 1.008% | 80% | 0.20282 | 1 | 7 | 1.2028 | FALSE | FALSE
2020-02-07 | 17.793 | 18.0243 | 19.5379 | 19.5382 | 0.70361 | TRUE | 19.5382 | 2020 | 2020-02-07 | 1.283% | 7.747% | 0.002295% | 80% | 0.0030403 | 0 | 6 | 0.0030403 | 25.288 |  | 2020-02-07 | 17.6902 | 17.9201 | 19.425 | 2020-02-07 | 7.747% | 1.005% | 80% | 0.20297 | 1 | 7 | 1.203 | FALSE | FALSE
2020-02-08 | 20.099 | 20.3608 | 22.073 | 22.0734 | 0.78576 | FALSE | 23.3053 | 2019 | 2020-02-08 | 1.286% | 7.757% | 0.002429% | 80% | 0.0031991 | 0 | 6 | 0.0031991 | 25.5789 |  | 2020-02-08 | 19.9594 | 20.2194 | 21.9197 | 2020-02-08 | 7.757% | 1.003% | 80% | 0.20313 | 1 | 7 | 1.2031 | FALSE | FALSE
2020-02-09 | 21.15 | 21.4259 | 23.2303 | 23.2308 | 0.81748 | FALSE | 25.0498 | 2019 | 2020-02-09 | 1.288% | 7.767% | 0.002573% | 80% | 0.0033644 | 0 | 6 | 0.0033644 | 25.872 |  | 2020-02-09 | 20.9935 | 21.2674 | 23.0585 | 2020-02-09 | 7.767% | 1.003% | 80% | 0.2033 | 1 | 7 | 1.2033 | FALSE | FALSE
2020-02-10 | 8.174 | 8.2808 | 8.9792 | 8.9792 | 0.31236 | TRUE | 8.9792 | 2020 | 2020-02-10 | 1.29% | 7.778% | 0.002729% | 80% | 0.0035366 | 0 | 6 | 0.0035366 | 26.1675 |  | 2020-02-10 | 8.1726 | 8.2794 | 8.9776 | 2020-02-10 | 7.778% | 1.005% | 80% | 0.20347 | 1 | 7 | 1.2035 | FALSE | FALSE
2020-02-11 | 8.697 | 8.8109 | 9.555 | 9.555 | 0.3286 | FALSE | 19.0671 | 2019 | 2020-02-11 | 1.292% | 7.788% | 0.002897% | 80% | 0.0037159 | 0 | 6 | 0.0037159 | 26.4659 |  | 2020-02-11 | 8.6934 | 8.8073 | 9.5511 | 2020-02-11 | 7.788% | 1.009% | 80% | 0.20365 | 1 | 7 | 1.2036 | FALSE | FALSE
2020-02-12 | 17.02 | 17.2433 | 18.7016 | 18.7019 | 0.63583 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2020-02-12 | 1.295% | 7.798% | 0.003079% | 80% | 0.0039026 | 0 | 6 | 0.0039026 | 26.7676 |  | 2020-02-12 | 16.9374 | 17.1596 | 18.6109 | 2020-02-12 | 7.798% | 1.014% | 80% | 0.20384 | 1 | 7 | 1.2038 | FALSE | FALSE
2020-02-13 | 15.786 | 15.9934 | 17.348 | 17.3483 | 0.58308 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2020-02-13 | 1.297% | 7.808% | 0.003276% | 80% | 0.004097 | 0 | 6 | 0.004097 | 27.073 |  | 2020-02-13 | 15.721 | 15.9276 | 17.2766 | 2020-02-13 | 7.808% | 1.022% | 80% | 0.20403 | 1 | 7 | 1.204 | FALSE | FALSE
2020-02-14 | 22.802 | 23.1022 | 25.0616 | 25.0623 | 0.83272 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2020-02-14 | 1.299% | 7.818% | 0.003485% | 80% | 0.0042994 | 0 | 6 | 0.0042994 | 27.3824 |  | 2020-02-14 | 22.6238 | 22.9216 | 24.8657 | 2020-02-14 | 7.818% | 1.031% | 80% | 0.20423 | 1 | 7 | 1.2042 | FALSE | FALSE
2020-02-15 | 26.616 | 26.967 | 29.2575 | 29.2585 | 0.96099 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2020-02-15 | 1.302% | 7.829% | 0.003707% | 80% | 0.0045101 | 0 | 6 | 0.0045101 | 27.6964 |  | 2020-02-15 | 26.3555 | 26.7031 | 28.9711 | 2020-02-15 | 7.829% | 1.04% | 80% | 0.20444 | 1 | 7 | 1.2044 | FALSE | FALSE
2020-02-16 | 16.387 | 16.6035 | 18.0157 | 18.016 | 0.58492 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2020-02-16 | 1.304% | 7.839% | 0.003942% | 80% | 0.0047296 | 0 | 6 | 0.0047296 | 28.0153 |  | 2020-02-16 | 16.3172 | 16.5327 | 17.9389 | 2020-02-16 | 7.839% | 1.051% | 80% | 0.20466 | 1 | 7 | 1.2047 | FALSE | FALSE
2020-02-17 | 5.14 | 5.208 | 5.6516 | 5.6516 | 0.18137 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2020-02-17 | 1.306% | 7.849% | 0.004192% | 80% | 0.0049581 | 0 | 6 | 0.0049581 | 28.3394 |  | 2020-02-17 | 5.14 | 5.208 | 5.6516 | 2020-02-17 | 7.849% | 1.063% | 80% | 0.20489 | 1 | 7 | 1.2049 | FALSE | FALSE
2020-02-18 | 22.848 | 23.1509 | 25.1256 | 25.1264 | 0.79694 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2020-02-18 | 1.309% | 7.859% | 0.004456% | 80% | 0.005196 | 0 | 6 | 0.005196 | 28.6693 |  | 2020-02-18 | 22.6743 | 22.9749 | 24.9345 | 2020-02-18 | 7.859% | 1.076% | 80% | 0.20513 | 1 | 7 | 1.2051 | FALSE | FALSE
2020-02-19 | 21.151 | 21.4319 | 23.2625 | 23.2632 | 0.7292 | FALSE | 28.8439 | 2019 | 2020-02-19 | 1.311% | 7.869% | 0.004736% | 80% | 0.0054436 | 0 | 6 | 0.0054436 | 29.0053 |  | 2020-02-19 | 21.0104 | 21.2894 | 23.1079 | 2020-02-19 | 7.869% | 1.089% | 80% | 0.20538 | 1 | 7 | 1.2054 | FALSE | FALSE
2020-02-20 | 29.964 | 30.3627 | 32.9597 | 32.9614 | 1.021 | TRUE | 32.9614 | 2020 | 2020-02-20 | 1.313% | 7.879% | 0.005033% | 80% | 0.0057015 | 0 | 6 | 0.0057015 | 29.3476 |  | 2020-02-20 | 29.6348 | 30.0292 | 32.5977 | 2020-02-20 | 7.879% | 1.103% | 80% | 0.20564 | 1 | 7 | 1.2056 | FALSE | FALSE
2020-02-21 | 12.497 | 12.6636 | 13.7482 | 13.7484 | 0.42081 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2020-02-21 | 1.315% | 7.889% | 0.005347% | 80% | 0.0059699 | 0 | 6 | 0.0059699 | 29.696 |  | 2020-02-21 | 12.473 | 12.6392 | 13.7218 | 2020-02-21 | 7.889% | 1.119% | 80% | 0.2059 | 1 | 7 | 1.2059 | FALSE | FALSE
2020-02-22 | 29.198 | 29.5879 | 32.1257 | 32.1274 | 0.97164 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2020-02-22 | 1.318% | 7.9% | 0.005678% | 80% | 0.0062493 | 0 | 6 | 0.0062493 | 30.0502 |  | 2020-02-22 | 28.8817 | 29.2673 | 31.7776 | 2020-02-22 | 7.9% | 1.135% | 80% | 0.20618 | 1 | 7 | 1.2062 | FALSE | FALSE
2020-02-23 | 30.805 | 31.2171 | 33.8983 | 33.9004 | 1.013 | TRUE | 33.9004 | 2020 | 2020-02-23 | 1.32% | 7.91% | 0.006027% | 80% | 0.0065402 | 0 | 6 | 0.0065402 | 30.4096 |  | 2020-02-23 | 30.4523 | 30.8596 | 33.5102 | 2020-02-23 | 7.91% | 1.151% | 80% | 0.20647 | 1 | 7 | 1.2065 | FALSE | FALSE
2020-02-24 | 31.751 | 32.1765 | 34.944 | 34.9462 | 1.0318 | TRUE | 34.9462 | 2020 | 2020-02-24 | 1.322% | 7.92% | 0.006395% | 80% | 0.0068429 | 0 | 6 | 0.0068429 | 30.7739 |  | 2020-02-24 | 31.3823 | 31.8029 | 34.5382 | 2020-02-24 | 7.92% | 1.167% | 80% | 0.20678 | 1 | 7 | 1.2068 | FALSE | FALSE
2020-02-25 | 16.227 | 16.4448 | 17.8612 | 17.8616 | 0.52103 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2020-02-25 | 1.325% | 7.93% | 0.006782% | 80% | 0.0071581 | 0 | 6 | 0.0071581 | 31.1426 |  | 2020-02-25 | 16.1667 | 16.3837 | 17.7948 | 2020-02-25 | 7.93% | 1.184% | 80% | 0.20709 | 1 | 7 | 1.2071 | FALSE | FALSE
2020-02-26 | 16.337 | 16.5567 | 17.9847 | 17.9851 | 0.51836 | FALSE | 30.7984 | 2019 | 2020-02-26 | 1.327% | 7.94% | 0.007189% | 80% | 0.007486 | 0 | 6 | 0.007486 | 31.5154 |  | 2020-02-26 | 16.2761 | 16.495 | 17.9176 | 2020-02-26 | 7.94% | 1.201% | 80% | 0.20742 | 1 | 7 | 1.2074 | FALSE | FALSE
2020-02-27 | 7.319 | 7.4176 | 8.0582 | 8.0582 | 0.22948 | FALSE | 34.9547 | 2019 | 2020-02-27 | 1.329% | 7.95% | 0.007616% | 80% | 0.0078274 | 0 | 6 | 0.0078274 | 31.8919 |  | 2020-02-27 | 7.319 | 7.4176 | 8.0582 | 2020-02-27 | 7.95% | 1.219% | 80% | 0.20776 | 1 | 7 | 1.2078 | FALSE | FALSE
2020-02-28 | 16.908 | 17.1362 | 18.6182 | 18.6186 | 0.5239 | FALSE | 27.6651 | 2019 | 2020-02-28 | 1.332% | 7.96% | 0.008062% | 80% | 0.0081827 | 0 | 6 | 0.0081827 | 32.2717 |  | 2020-02-28 | 16.8416 | 17.0689 | 18.545 | 2020-02-28 | 7.96% | 1.236% | 80% | 0.20812 | 1 | 7 | 1.2081 | FALSE | FALSE
2020-02-29 | 12.947 | 13.122 | 14.2584 | 14.2586 | 0.39646 | FALSE | 14.8314 | 2019 | 2020-02-29 | 1.334% | 7.97% | 0.008526% | 80% | 0.0085524 | 0 | 6 | 0.0085524 | 32.6543 |  | 2020-02-29 | 12.9248 | 13.0995 | 14.234 | 2020-02-29 | 7.97% | 1.252% | 80% | 0.20849 | 1 | 7 | 1.2085 | FALSE | FALSE
2020-03-01 | 22.061 | 22.3597 | 24.2988 | 24.2999 | 0.66769 | TRUE | 24.2999 | 2020 | 2020-03-01 | 1.336% | 7.98% | 0.009009% | 80% | 0.0089372 | 0 | 6 | 0.0089372 | 33.0393 |  | 2020-03-01 | 21.915 | 22.2118 | 24.138 | 2020-03-01 | 7.98% | 1.268% | 80% | 0.20887 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2020-03-02 | 20.381 | 20.6575 | 22.4513 | 22.4523 | 0.60969 | FALSE | 32.9419 | 2019 | 2020-03-02 | 1.338% | 7.99% | 0.009513% | 80% | 0.0093375 | 0 | 6 | 0.0093375 | 33.4264 |  | 2020-03-02 | 20.2661 | 20.541 | 22.3247 | 2020-03-02 | 7.99% | 1.284% | 80% | 0.20927 | 1 | 7 | 1.2093 | FALSE | FALSE
2020-03-03 | 5.101 | 5.1703 | 5.6199 | 5.6199 | 0.15083 | FALSE | 13.785 | 2019 | 2020-03-03 | 1.341% | 8% | 0.01004% | 80% | 0.0097541 | 0 | 6 | 0.0097541 | 33.8151 |  | 2020-03-03 | 5.101 | 5.1703 | 5.6199 | 2020-03-03 | 8% | 1.3% | 80% | 0.20969 | 1 | 7 | 1.2097 | FALSE | FALSE
2020-03-04 | 8.585 | 8.7019 | 9.4596 | 9.4596 | 0.25096 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2020-03-04 | 1.343% | 8.01% | 0.01059% | 80% | 0.010188 | 0 | 6 | 0.010188 | 34.2051 |  | 2020-03-04 | 8.585 | 8.7019 | 9.4596 | 2020-03-04 | 8.01% | 1.315% | 80% | 0.21012 | 1 | 7 | 1.2101 | FALSE | FALSE
2020-03-05 | 9.83 | 9.964 | 10.8328 | 10.8328 | 0.28408 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2020-03-05 | 1.345% | 8.02% | 0.01115% | 80% | 0.010638 | 0 | 6 | 0.010638 | 34.5986 |  | 2020-03-05 | 9.83 | 9.964 | 10.8328 | 2020-03-05 | 8.02% | 1.33% | 80% | 0.21057 | 1 | 7 | 1.2106 | FALSE | FALSE
2020-03-06 | 19.79 | 20.0603 | 21.8118 | 21.8127 | 0.56542 | FALSE | 36.7952 | 2019 | 2020-03-06 | 1.348% | 8.03% | 0.01173% | 80% | 0.011108 | 0 | 6 | 0.011108 | 34.9978 |  | 2020-03-06 | 19.6901 | 19.9591 | 21.7017 | 2020-03-06 | 8.03% | 1.343% | 80% | 0.21104 | 1 | 7 | 1.211 | FALSE | FALSE
2020-03-07 | 23.718 | 24.0425 | 26.1445 | 26.1462 | 0.66993 | TRUE | 26.1462 | 2020 | 2020-03-07 | 1.35% | 8.04% | 0.01232% | 80% | 0.011596 | 0 | 6 | 0.011596 | 35.4019 |  | 2020-03-07 | 23.5497 | 23.872 | 25.959 | 2020-03-07 | 8.04% | 1.355% | 80% | 0.21153 | 1 | 7 | 1.2115 | FALSE | FALSE
2020-03-08 | 26.114 | 26.4719 | 28.7894 | 28.7917 | 0.7292 | TRUE | 28.7917 | 2020 | 2020-03-08 | 1.352% | 8.05% | 0.01292% | 80% | 0.012103 | 0 | 6 | 0.012103 | 35.81 |  | 2020-03-08 | 25.8975 | 26.2525 | 28.5507 | 2020-03-08 | 8.05% | 1.365% | 80% | 0.21204 | 1 | 7 | 1.212 | FALSE | FALSE
2020-03-09 | 23 | 23.3158 | 25.3597 | 25.3614 | 0.63494 | TRUE | 25.3614 | 2020 | 2020-03-09 | 1.354% | 8.06% | 0.01353% | 80% | 0.012631 | 0 | 6 | 0.012631 | 36.2214 |  | 2020-03-09 | 22.8503 | 23.164 | 25.1946 | 2020-03-09 | 8.06% | 1.374% | 80% | 0.21256 | 1 | 7 | 1.2126 | FALSE | FALSE
2020-03-10 | 29.63 | 30.0375 | 32.6742 | 32.6776 | 0.80875 | TRUE | 32.6776 | 2020 | 2020-03-10 | 1.357% | 8.07% | 0.01415% | 80% | 0.01318 | 0 | 6 | 0.01318 | 36.6351 |  | 2020-03-10 | 29.3356 | 29.7391 | 32.3495 | 2020-03-10 | 8.07% | 1.381% | 80% | 0.21311 | 1 | 7 | 1.2131 | FALSE | FALSE
2020-03-11 | 35.841 | 36.3348 | 39.5286 | 39.5341 | 0.96735 | TRUE | 39.5341 | 2020 | 2020-03-11 | 1.359% | 8.08% | 0.01477% | 80% | 0.013751 | 0 | 6 | 0.013751 | 37.0506 |  | 2020-03-11 | 35.3719 | 35.8593 | 39.0112 | 2020-03-11 | 8.08% | 1.387% | 80% | 0.21368 | 1 | 7 | 1.2137 | FALSE | FALSE
2020-03-12 | 14.461 | 14.6606 | 15.9509 | 15.9512 | 0.38592 | FALSE | 25.6971 | 2019 | 2020-03-12 | 1.361% | 8.09% | 0.01538% | 80% | 0.014345 | 0 | 6 | 0.014345 | 37.4668 |  | 2020-03-12 | 14.4366 | 14.6358 | 15.924 | 2020-03-12 | 8.09% | 1.39% | 80% | 0.21428 | 1 | 7 | 1.2143 | FALSE | FALSE
2020-03-13 | 34.045 | 34.5157 | 37.5577 | 37.5628 | 0.89867 | TRUE | 37.5628 | 2020 | 2020-03-13 | 1.364% | 8.1% | 0.01597% | 80% | 0.014963 | 0 | 6 | 0.014963 | 37.883 |  | 2020-03-13 | 33.6447 | 34.1098 | 37.1161 | 2020-03-13 | 8.1% | 1.391% | 80% | 0.2149 | 1 | 7 | 1.2149 | FALSE | FALSE
2020-03-14 | 27.16 | 27.5361 | 29.9663 | 29.9692 | 0.70912 | TRUE | 29.9692 | 2020 | 2020-03-14 | 1.366% | 8.11% | 0.01655% | 80% | 0.015605 | 0 | 6 | 0.015605 | 38.2985 |  | 2020-03-14 | 26.9422 | 27.3153 | 29.726 | 2020-03-14 | 8.11% | 1.388% | 80% | 0.21554 | 1 | 7 | 1.2155 | FALSE | FALSE
2020-03-15 | 38.869 | 39.4082 | 42.8907 | 42.8981 | 1.004 | TRUE | 42.8981 | 2020 | 2020-03-15 | 1.368% | 8.12% | 0.01711% | 80% | 0.016272 | 0 | 6 | 0.016272 | 38.7124 |  | 2020-03-15 | 38.338 | 38.8698 | 42.3048 | 2020-03-15 | 8.12% | 1.383% | 80% | 0.21621 | 1 | 7 | 1.2162 | FALSE | FALSE
2020-03-16 | 8.701 | 8.8219 | 9.6026 | 9.6026 | 0.22236 | FALSE | 16.5334 | 2019 | 2020-03-16 | 1.371% | 8.13% | 0.01764% | 80% | 0.016966 | 0 | 6 | 0.016966 | 39.1239 |  | 2020-03-16 | 8.701 | 8.8219 | 9.6026 | 2020-03-16 | 8.13% | 1.375% | 80% | 0.2169 | 1 | 7 | 1.2169 | FALSE | FALSE
2020-03-17 | 12.793 | 12.9711 | 14.1204 | 14.1205 | 0.32355 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2020-03-17 | 1.373% | 8.14% | 0.01815% | 80% | 0.017687 | 0 | 6 | 0.017687 | 39.5322 |  | 2020-03-17 | 12.7872 | 12.9652 | 14.114 | 2020-03-17 | 8.14% | 1.365% | 80% | 0.21762 | 1 | 7 | 1.2176 | FALSE | FALSE
2020-03-18 | 37.295 | 37.815 | 41.1703 | 41.1772 | 0.93384 | TRUE | 41.1772 | 2020 | 2020-03-18 | 1.375% | 8.15% | 0.01863% | 80% | 0.018437 | 0 | 6 | 0.018437 | 39.9364 |  | 2020-03-18 | 36.8443 | 37.358 | 40.6727 | 2020-03-18 | 8.15% | 1.353% | 80% | 0.21837 | 1 | 7 | 1.2184 | FALSE | FALSE
2020-03-19 | 37.843 | 38.3715 | 41.7808 | 41.7881 | 0.93808 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2020-03-19 | 1.377% | 8.16% | 0.01907% | 80% | 0.019216 | 0 | 6 | 0.019216 | 40.3403 |  | 2020-03-19 | 37.3878 | 37.9099 | 41.2782 | 2020-03-19 | 8.16% | 1.339% | 80% | 0.21915 | 1 | 7 | 1.2191 | FALSE | FALSE
2020-03-20 | 41.676 | 42.2591 | 46.0188 | 46.0278 | 1.0228 | TRUE | 46.0278 | 2020 | 2020-03-20 | 1.38% | 8.17% | 0.01947% | 80% | 0.020025 | 0 | 6 | 0.020025 | 40.7472 |  | 2020-03-20 | 41.1336 | 41.7091 | 45.4199 | 2020-03-20 | 8.17% | 1.321% | 80% | 0.21996 | 1 | 7 | 1.22 | FALSE | FALSE
2020-03-21 | 39.69 | 40.2462 | 43.8317 | 43.84 | 0.96437 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2020-03-21 | 1.382% | 8.18% | 0.01983% | 80% | 0.020866 | 0 | 6 | 0.020866 | 41.156 |  | 2020-03-21 | 39.2075 | 39.757 | 43.2989 | 2020-03-21 | 8.18% | 1.3% | 80% | 0.2208 | 1 | 7 | 1.2208 | FALSE | FALSE
2020-03-22 | 37.047 | 37.567 | 40.9184 | 40.9254 | 0.89126 | FALSE | 41.9231 | 2019 | 2020-03-22 | 1.384% | 8.19% | 0.02015% | 80% | 0.02174 | 0 | 6 | 0.02174 | 41.5656 |  | 2020-03-22 | 36.6533 | 37.1678 | 40.4836 | 2020-03-22 | 8.19% | 1.278% | 80% | 0.22167 | 1 | 7 | 1.2217 | FALSE | FALSE
2020-03-23 | 30.608 | 31.0384 | 33.8111 | 33.8153 | 0.72914 | FALSE | 45.6318 | 2019 | 2020-03-23 | 1.387% | 8.201% | 0.02042% | 80% | 0.022647 | 0 | 6 | 0.022647 | 41.9749 |  | 2020-03-23 | 30.3766 | 30.8037 | 33.5554 | 2020-03-23 | 8.201% | 1.254% | 80% | 0.22258 | 1 | 7 | 1.2226 | FALSE | FALSE
2020-03-24 | 37.737 | 38.2685 | 41.6918 | 41.6991 | 0.89036 | TRUE | 41.6991 | 2020 | 2020-03-24 | 1.389% | 8.211% | 0.02065% | 80% | 0.02359 | 0 | 6 | 0.02359 | 42.3827 |  | 2020-03-24 | 37.353 | 37.8791 | 41.2675 | 2020-03-24 | 8.211% | 1.227% | 80% | 0.22352 | 1 | 7 | 1.2235 | FALSE | FALSE
2020-03-25 | 43.547 | 44.1614 | 48.1172 | 48.1272 | 1.0177 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2020-03-25 | 1.391% | 8.221% | 0.02082% | 80% | 0.024568 | 0 | 6 | 0.024568 | 42.788 |  | 2020-03-25 | 43.034 | 43.6411 | 47.5504 | 2020-03-25 | 8.221% | 1.199% | 80% | 0.2245 | 1 | 7 | 1.2245 | FALSE | FALSE
2020-03-26 | 26.775 | 27.1534 | 29.5891 | 29.5919 | 0.61987 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2020-03-26 | 1.393% | 8.232% | 0.02095% | 80% | 0.025585 | 0 | 6 | 0.025585 | 43.1897 |  | 2020-03-26 | 26.6346 | 27.011 | 29.4339 | 2020-03-26 | 8.232% | 1.168% | 80% | 0.22552 | 1 | 7 | 1.2255 | FALSE | FALSE
2020-03-27 | 42.006 | 42.6006 | 46.4272 | 46.4365 | 0.96372 | FALSE | 47.4553 | 2019 | 2020-03-27 | 1.396% | 8.242% | 0.02107% | 80% | 0.02664 | 0 | 6 | 0.02664 | 43.5866 |  | 2020-03-27 | 41.561 | 42.1494 | 45.9354 | 2020-03-27 | 8.242% | 1.138% | 80% | 0.22657 | 1 | 7 | 1.2266 | FALSE | FALSE
2020-03-28 | 42.451 | 43.0529 | 46.9255 | 46.935 | 0.96527 | FALSE | 47.8132 | 2019 | 2020-03-28 | 1.398% | 8.253% | 0.02117% | 80% | 0.027735 | 0 | 6 | 0.027735 | 43.9777 |  | 2020-03-28 | 42.0126 | 42.6083 | 46.4409 | 2020-03-28 | 8.253% | 1.108% | 80% | 0.22767 | 1 | 7 | 1.2277 | FALSE | FALSE
2020-03-29 | 23.33 | 23.6613 | 25.7927 | 25.7944 | 0.52583 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2020-03-29 | 1.4% | 8.263% | 0.02126% | 80% | 0.028872 | 0 | 6 | 0.028872 | 44.3618 |  | 2020-03-29 | 23.2505 | 23.5807 | 25.7048 | 2020-03-29 | 8.263% | 1.077% | 80% | 0.22881 | 1 | 7 | 1.2288 | FALSE | FALSE
2020-03-30 | 18.054 | 18.3108 | 19.9625 | 19.9631 | 0.40348 | FALSE | 40.3315 | 2019 | 2020-03-30 | 1.403% | 8.274% | 0.02133% | 80% | 0.030052 | 0 | 6 | 0.030052 | 44.7379 |  | 2020-03-30 | 18.0266 | 18.2831 | 19.9322 | 2020-03-30 | 8.274% | 1.047% | 80% | 0.22999 | 1 | 7 | 1.23 | FALSE | FALSE
2020-03-31 | 40.111 | 40.6826 | 44.3574 | 44.3654 | 0.88926 | TRUE | 44.3654 | 2020 | 2020-03-31 | 1.405% | 8.285% | 0.02138% | 80% | 0.031276 | 0 | 6 | 0.031276 | 45.1047 |  | 2020-03-31 | 39.7751 | 40.3419 | 43.9859 | 2020-03-31 | 8.285% | 1.016% | 80% | 0.23121 | 1 | 7 | 1.2312 | FALSE | FALSE
2020-04-01 | 36 | 36.5138 | 39.8168 | 39.8228 | 0.79183 | TRUE | 39.8228 | 2020 | 2020-04-01 | 1.407% | 8.295% | 0.02142% | 80% | 0.032546 | 0 | 6 | 0.032546 | 45.4613 |  | 2020-04-01 | 35.7561 | 36.2665 | 39.5471 | 2020-04-01 | 8.295% | 0.9853% | 80% | 0.23248 | 1 | 7 | 1.2325 | FALSE | FALSE
2020-04-02 | 25.056 | 25.4142 | 27.7164 | 27.7185 | 0.54689 | TRUE | 27.7185 | 2020 | 2020-04-02 | 1.41% | 8.306% | 0.02143% | 80% | 0.033863 | 0 | 6 | 0.033863 | 45.8091 |  | 2020-04-02 | 24.9735 | 25.3306 | 27.6252 | 2020-04-02 | 8.306% | 0.9545% | 80% | 0.2338 | 1 | 7 | 1.2338 | FALSE | FALSE
2020-04-03 | 47.663 | 48.3456 | 52.7313 | 52.7426 | 1.0328 | TRUE | 52.7426 | 2020 | 2020-04-03 | 1.412% | 8.317% | 0.02142% | 80% | 0.035229 | 0 | 6 | 0.035229 | 46.1503 |  | 2020-04-03 | 47.2331 | 47.9095 | 52.2557 | 2020-04-03 | 8.317% | 0.9231% | 80% | 0.23516 | 1 | 7 | 1.2352 | FALSE | FALSE
2020-04-04 | 48.454 | 49.149 | 53.6141 | 53.6256 | 1.0424 | TRUE | 53.6256 | 2020 | 2020-04-04 | 1.414% | 8.328% | 0.02139% | 80% | 0.036645 | 0 | 6 | 0.036645 | 46.485 |  | 2020-04-04 | 48.032 | 48.721 | 53.1472 | 2020-04-04 | 8.328% | 0.8921% | 80% | 0.23658 | 1 | 7 | 1.2366 | FALSE | FALSE
2020-04-05 | 48.9 | 49.6026 | 54.1154 | 54.127 | 1.0446 | TRUE | 54.127 | 2020 | 2020-04-05 | 1.416% | 8.339% | 0.02135% | 80% | 0.038113 | 0 | 6 | 0.038113 | 46.8133 |  | 2020-04-05 | 48.4892 | 49.1859 | 53.6608 | 2020-04-05 | 8.339% | 0.8613% | 80% | 0.23805 | 1 | 7 | 1.238 | FALSE | FALSE
2020-04-06 | 27.952 | 28.3543 | 30.9377 | 30.9405 | 0.59294 | FALSE | 37.4445 | 2019 | 2020-04-06 | 1.419% | 8.35% | 0.02128% | 80% | 0.039635 | 0 | 6 | 0.039635 | 47.1353 |  | 2020-04-06 | 27.8573 | 28.2582 | 30.8329 | 2020-04-06 | 8.35% | 0.8307% | 80% | 0.23957 | 1 | 7 | 1.2396 | FALSE | FALSE
2020-04-07 | 31.737 | 32.1945 | 35.1321 | 35.1361 | 0.66877 | TRUE | 35.1361 | 2020 | 2020-04-07 | 1.421% | 8.362% | 0.0212% | 80% | 0.041211 | 0 | 6 | 0.041211 | 47.4511 |  | 2020-04-07 | 31.6067 | 32.0623 | 34.9879 | 2020-04-07 | 8.362% | 0.8003% | 80% | 0.24114 | 1 | 7 | 1.2411 | FALSE | FALSE
2020-04-08 | 39.133 | 39.698 | 43.3257 | 43.3325 | 0.81931 | TRUE | 43.3325 | 2020 | 2020-04-08 | 1.423% | 8.373% | 0.02109% | 80% | 0.042845 | 0 | 6 | 0.042845 | 47.7609 |  | 2020-04-08 | 38.9155 | 39.4774 | 43.0849 | 2020-04-08 | 8.373% | 0.77% | 80% | 0.24278 | 1 | 7 | 1.2428 | FALSE | FALSE
2020-04-09 | 48.265 | 48.963 | 53.444 | 53.4552 | 1.0042 | TRUE | 53.4552 | 2020 | 2020-04-09 | 1.426% | 8.384% | 0.02097% | 80% | 0.044536 | 0 | 6 | 0.044536 | 48.0647 |  | 2020-04-09 | 47.9178 | 48.6108 | 53.0596 | 2020-04-09 | 8.384% | 0.7402% | 80% | 0.24447 | 1 | 7 | 1.2445 | FALSE | FALSE
2020-04-10 | 49.057 | 49.7676 | 54.3291 | 54.3404 | 1.0144 | TRUE | 54.3404 | 2020 | 2020-04-10 | 1.428% | 8.396% | 0.02082% | 80% | 0.046288 | 0 | 6 | 0.046288 | 48.3626 |  | 2020-04-10 | 48.7184 | 49.4241 | 53.9541 | 2020-04-10 | 8.396% | 0.7109% | 80% | 0.24622 | 1 | 7 | 1.2462 | FALSE | FALSE
2020-04-11 | 47.932 | 48.6275 | 53.0912 | 53.1019 | 0.98514 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2020-04-11 | 1.43% | 8.408% | 0.02064% | 80% | 0.048102 | 0 | 6 | 0.048102 | 48.6547 |  | 2020-04-11 | 47.6216 | 48.3126 | 52.7474 | 2020-04-11 | 8.408% | 0.6821% | 80% | 0.24804 | 1 | 7 | 1.248 | FALSE | FALSE
2020-04-12 | 40.825 | 41.4183 | 45.2261 | 45.2331 | 0.83413 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2020-04-12 | 1.432% | 8.419% | 0.02042% | 80% | 0.049979 | 0 | 6 | 0.049979 | 48.9411 |  | 2020-04-12 | 40.6277 | 41.2181 | 45.0075 | 2020-04-12 | 8.419% | 0.6536% | 80% | 0.24991 | 1 | 7 | 1.2499 | FALSE | FALSE
2020-04-13 | 14.101 | 14.3063 | 15.6235 | 15.6235 | 0.28642 | FALSE | 29.501 | 2019 | 2020-04-13 | 1.435% | 8.431% | 0.02016% | 80% | 0.051921 | 0 | 6 | 0.051921 | 49.222 |  | 2020-04-13 | 14.101 | 14.3063 | 15.6235 | 2020-04-13 | 8.431% | 0.6255% | 80% | 0.25185 | 1 | 7 | 1.2519 | FALSE | FALSE
2020-04-14 | 49.014 | 49.7286 | 54.3146 | 54.3252 | 0.99023 | TRUE | 54.3252 | 2020 | 2020-04-14 | 1.437% | 8.443% | 0.01986% | 80% | 0.053931 | 0 | 6 | 0.053931 | 49.4974 |  | 2020-04-14 | 48.7346 | 49.4452 | 54.005 | 2020-04-14 | 8.443% | 0.5978% | 80% | 0.25386 | 1 | 7 | 1.2539 | FALSE | FALSE
2020-04-15 | 41.399 | 42.0036 | 45.8832 | 45.89 | 0.83181 | TRUE | 45.89 | 2020 | 2020-04-15 | 1.439% | 8.455% | 0.01952% | 80% | 0.056009 | 0 | 6 | 0.056009 | 49.7674 |  | 2020-04-15 | 41.2257 | 41.8278 | 45.6911 | 2020-04-15 | 8.455% | 0.5704% | 80% | 0.25594 | 1 | 7 | 1.2559 | FALSE | FALSE
2020-04-16 | 38.478 | 39.0408 | 42.6524 | 42.6579 | 0.76902 | TRUE | 42.6579 | 2020 | 2020-04-16 | 1.442% | 8.468% | 0.01913% | 80% | 0.058157 | 0 | 6 | 0.058157 | 50.032 |  | 2020-04-16 | 38.3429 | 38.9037 | 42.5026 | 2020-04-16 | 8.468% | 0.5432% | 80% | 0.25809 | 1 | 7 | 1.2581 | FALSE | FALSE
2020-04-17 | 31.507 | 31.9686 | 34.9307 | 34.9337 | 0.62643 | TRUE | 34.9337 | 2020 | 2020-04-17 | 1.444% | 8.48% | 0.01874% | 80% | 0.060378 | 0 | 6 | 0.060378 | 50.2907 |  | 2020-04-17 | 31.4337 | 31.8943 | 34.8494 | 2020-04-17 | 8.48% | 0.5174% | 80% | 0.26031 | 1 | 7 | 1.2603 | FALSE | FALSE
2020-04-18 | 40.356 | 40.9482 | 44.7483 | 44.7542 | 0.79839 | FALSE | 51.9827 | 2019 | 2020-04-18 | 1.446% | 8.492% | 0.01838% | 80% | 0.062672 | 0 | 6 | 0.062672 | 50.5437 |  | 2020-04-18 | 40.2195 | 40.8097 | 44.597 | 2020-04-18 | 8.492% | 0.4933% | 80% | 0.26261 | 1 | 7 | 1.2626 | FALSE | FALSE
2020-04-19 | 17.237 | 17.4904 | 19.1161 | 19.1163 | 0.33931 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2020-04-19 | 1.449% | 8.505% | 0.01805% | 80% | 0.065042 | 0 | 6 | 0.065042 | 50.791 |  | 2020-04-19 | 17.2326 | 17.4859 | 19.1113 | 2020-04-19 | 8.505% | 0.4708% | 80% | 0.26498 | 1 | 7 | 1.265 | FALSE | FALSE
2020-04-20 | 15.598 | 15.8276 | 17.3012 | 17.3013 | 0.30559 | FALSE | 18.7128 | 2019 | 2020-04-20 | 1.451% | 8.517% | 0.01774% | 80% | 0.06749 | 0 | 6 | 0.06749 | 51.0324 |  | 2020-04-20 | 15.5975 | 15.8271 | 17.3006 | 2020-04-20 | 8.517% | 0.4499% | 80% | 0.26742 | 1 | 7 | 1.2674 | FALSE | FALSE
2020-04-21 | 14.827 | 15.0456 | 16.4487 | 16.4487 | 0.28915 | FALSE | 33.0277 | 2019 | 2020-04-21 | 1.453% | 8.53% | 0.01747% | 80% | 0.070016 | 0 | 6 | 0.070016 | 51.2682 |  | 2020-04-21 | 14.827 | 15.0456 | 16.4487 | 2020-04-21 | 8.53% | 0.4306% | 80% | 0.26995 | 1 | 7 | 1.2699 | FALSE | FALSE
2020-04-22 | 9.838 | 9.9833 | 10.9158 | 10.9158 | 0.191 | FALSE | 33.5269 | 2019 | 2020-04-22 | 1.455% | 8.543% | 0.01725% | 80% | 0.072623 | 0 | 6 | 0.072623 | 51.4981 |  | 2020-04-22 | 9.838 | 9.9833 | 10.9158 | 2020-04-22 | 8.543% | 0.4129% | 80% | 0.27256 | 1 | 7 | 1.2726 | FALSE | FALSE
2020-04-23 | 15.674 | 15.9059 | 17.3941 | 17.3941 | 0.30299 | FALSE | 51.2944 | 2019 | 2020-04-23 | 1.458% | 8.556% | 0.01711% | 80% | 0.075312 | 0 | 6 | 0.075312 | 51.7222 |  | 2020-04-23 | 15.6737 | 15.9056 | 17.3938 | 2020-04-23 | 8.556% | 0.3973% | 80% | 0.27525 | 1 | 7 | 1.2752 | FALSE | FALSE
2020-04-24 | 49.869 | 50.6079 | 55.3509 | 55.3598 | 0.96011 | TRUE | 55.3598 | 2020 | 2020-04-24 | 1.46% | 8.569% | 0.01705% | 80% | 0.078085 | 0 | 6 | 0.078085 | 51.9406 |  | 2020-04-24 | 49.6966 | 50.4329 | 55.1596 | 2020-04-24 | 8.569% | 0.3836% | 80% | 0.27802 | 1 | 7 | 1.278 | FALSE | FALSE
2020-04-25 | 40.423 | 41.0229 | 44.8741 | 44.8793 | 0.77504 | TRUE | 44.8793 | 2020 | 2020-04-25 | 1.462% | 8.582% | 0.01709% | 80% | 0.080943 | 0 | 6 | 0.080943 | 52.1531 |  | 2020-04-25 | 40.3257 | 40.9242 | 44.7661 | 2020-04-25 | 8.582% | 0.3715% | 80% | 0.28088 | 1 | 7 | 1.2809 | FALSE | FALSE
2020-04-26 | 24.094 | 24.4521 | 26.7516 | 26.7526 | 0.4601 | FALSE | 31.0308 | 2019 | 2020-04-26 | 1.465% | 8.596% | 0.01724% | 80% | 0.083889 | 0 | 6 | 0.083889 | 52.3599 |  | 2020-04-26 | 24.075 | 24.4329 | 26.7305 | 2020-04-26 | 8.596% | 0.3613% | 80% | 0.28382 | 1 | 7 | 1.2838 | FALSE | FALSE
2020-04-27 | 20.304 | 20.6063 | 22.5474 | 22.5479 | 0.38624 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2020-04-27 | 1.467% | 8.609% | 0.01751% | 80% | 0.086922 | 0 | 6 | 0.086922 | 52.5608 |  | 2020-04-27 | 20.2956 | 20.5978 | 22.5381 | 2020-04-27 | 8.609% | 0.3527% | 80% | 0.28686 | 1 | 7 | 1.2869 | FALSE | FALSE
2020-04-28 | 30.311 | 30.763 | 33.6659 | 33.6682 | 0.57449 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2020-04-28 | 1.469% | 8.623% | 0.01792% | 80% | 0.090045 | 0 | 6 | 0.090045 | 52.756 |  | 2020-04-28 | 30.272 | 30.7234 | 33.6225 | 2020-04-28 | 8.623% | 0.3459% | 80% | 0.28998 | 1 | 7 | 1.29 | FALSE | FALSE
2020-04-29 | 46.116 | 46.8047 | 51.229 | 51.2368 | 0.87098 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2020-04-29 | 1.471% | 8.636% | 0.01847% | 80% | 0.093259 | 0 | 6 | 0.093259 | 52.9453 |  | 2020-04-29 | 45.9947 | 46.6816 | 51.0943 | 2020-04-29 | 8.636% | 0.3408% | 80% | 0.29319 | 1 | 7 | 1.2932 | FALSE | FALSE
2020-04-30 | 41.423 | 42.0426 | 46.0237 | 46.0298 | 0.77962 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2020-04-30 | 1.474% | 8.65% | 0.01918% | 80% | 0.096565 | 0 | 6 | 0.096565 | 53.1292 |  | 2020-04-30 | 41.3326 | 41.9509 | 45.9233 | 2020-04-30 | 8.65% | 0.3375% | 80% | 0.2965 | 1 | 7 | 1.2965 | FALSE | FALSE
2020-05-01 | 18.806 | 19.0877 | 20.8984 | 20.8987 | 0.35271 | FALSE | 34.3953 | 2019 | 2020-05-01 | 1.476% | 8.664% | 0.02008% | 80% | 0.099964 | 0 | 6 | 0.099964 | 53.3081 |  | 2020-05-01 | 18.8015 | 19.0832 | 20.8934 | 2020-05-01 | 8.664% | 0.3362% | 80% | 0.2999 | 1 | 7 | 1.2999 | FALSE | FALSE
2020-05-02 | 37.036 | 37.5917 | 41.164 | 41.1689 | 0.69243 | TRUE | 41.1689 | 2020 | 2020-05-02 | 1.478% | 8.678% | 0.02108% | 80% | 0.10346 | 0 | 6 | 0.10346 | 53.4817 |  | 2020-05-02 | 36.9706 | 37.5254 | 41.0913 | 2020-05-02 | 8.678% | 0.3359% | 80% | 0.30339 | 1 | 7 | 1.3034 | FALSE | FALSE
2020-05-03 | 50.514 | 51.2732 | 56.1542 | 56.1657 | 0.94153 | TRUE | 56.1657 | 2020 | 2020-05-03 | 1.481% | 8.692% | 0.02217% | 80% | 0.10704 | 0 | 6 | 0.10704 | 53.6498 |  | 2020-05-03 | 50.3684 | 51.1254 | 55.9924 | 2020-05-03 | 8.692% | 0.3365% | 80% | 0.30698 | 1 | 7 | 1.307 | FALSE | FALSE
2020-05-04 | 50.624 | 51.386 | 56.2866 | 56.2987 | 0.94073 | TRUE | 56.2987 | 2020 | 2020-05-04 | 1.483% | 8.707% | 0.02339% | 80% | 0.11073 | 0 | 6 | 0.11073 | 53.8123 |  | 2020-05-04 | 50.4781 | 51.2379 | 56.1244 | 2020-05-04 | 8.707% | 0.3382% | 80% | 0.31066 | 1 | 7 | 1.3107 | FALSE | FALSE
2020-05-05 | 46.777 | 47.4822 | 52.0187 | 52.0291 | 0.8667 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2020-05-05 | 1.485% | 8.721% | 0.02472% | 80% | 0.11451 | 0 | 6 | 0.11451 | 53.9689 |  | 2020-05-05 | 46.6573 | 47.3607 | 51.8856 | 2020-05-05 | 8.721% | 0.3408% | 80% | 0.31444 | 1 | 7 | 1.3144 | FALSE | FALSE
2020-05-06 | 52.496 | 53.2887 | 58.3892 | 58.4038 | 0.96999 | TRUE | 58.4038 | 2020 | 2020-05-06 | 1.488% | 8.735% | 0.02618% | 80% | 0.11839 | 0 | 6 | 0.11839 | 54.1195 |  | 2020-05-06 | 52.3361 | 53.1263 | 58.2113 | 2020-05-06 | 8.735% | 0.3444% | 80% | 0.31832 | 1 | 7 | 1.3183 | FALSE | FALSE
2020-05-07 | 46.199 | 46.8977 | 51.3947 | 51.4059 | 0.85133 | TRUE | 51.4059 | 2020 | 2020-05-07 | 1.49% | 8.75% | 0.02778% | 80% | 0.12236 | 0 | 6 | 0.12236 | 54.2638 |  | 2020-05-07 | 46.082 | 46.7789 | 51.2646 | 2020-05-07 | 8.75% | 0.3492% | 80% | 0.32229 | 1 | 7 | 1.3223 | FALSE | FALSE
2020-05-08 | 48.059 | 48.787 | 53.4737 | 53.4868 | 0.88337 | TRUE | 53.4868 | 2020 | 2020-05-08 | 1.492% | 8.765% | 0.02946% | 80% | 0.12643 | 0 | 6 | 0.12643 | 54.4017 |  | 2020-05-08 | 47.9288 | 48.6548 | 53.3288 | 2020-05-08 | 8.765% | 0.3545% | 80% | 0.32637 | 1 | 7 | 1.3264 | FALSE | FALSE
2020-05-09 | 45.347 | 46.0349 | 50.4655 | 50.4775 | 0.83149 | TRUE | 50.4775 | 2020 | 2020-05-09 | 1.494% | 8.779% | 0.03122% | 80% | 0.1306 | 0 | 6 | 0.1306 | 54.533 |  | 2020-05-09 | 45.2336 | 45.9198 | 50.3393 | 2020-05-09 | 8.779% | 0.3604% | 80% | 0.33054 | 1 | 7 | 1.3305 | FALSE | FALSE
2020-05-10 | 11.42 | 11.5935 | 12.7114 | 12.7114 | 0.20887 | FALSE | 38.7752 | 2019 | 2020-05-10 | 1.497% | 8.794% | 0.03306% | 80% | 0.13487 | 0 | 6 | 0.13487 | 54.6575 |  | 2020-05-10 | 11.42 | 11.5935 | 12.7114 | 2020-05-10 | 8.794% | 0.3669% | 80% | 0.3348 | 1 | 7 | 1.3348 | FALSE | FALSE
2020-05-11 | 8.496 | 8.6253 | 9.4585 | 9.4585 | 0.15505 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2020-05-11 | 1.499% | 8.809% | 0.03498% | 80% | 0.13924 | 0 | 6 | 0.13924 | 54.775 |  | 2020-05-11 | 8.496 | 8.6253 | 9.4585 | 2020-05-11 | 8.809% | 0.3741% | 80% | 0.33917 | 1 | 7 | 1.3392 | FALSE | FALSE
2020-05-12 | 20.144 | 20.451 | 22.4303 | 22.4311 | 0.3669 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2020-05-12 | 1.501% | 8.824% | 0.037% | 80% | 0.1437 | 0 | 6 | 0.1437 | 54.8853 |  | 2020-05-12 | 20.1373 | 20.4443 | 22.4229 | 2020-05-12 | 8.824% | 0.3818% | 80% | 0.34363 | 1 | 7 | 1.3436 | FALSE | FALSE
2020-05-13 | 30.686 | 31.1544 | 34.1753 | 34.1802 | 0.55791 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2020-05-13 | 1.504% | 8.839% | 0.0391% | 80% | 0.14826 | 0 | 6 | 0.14826 | 54.9882 |  | 2020-05-13 | 30.6463 | 31.1141 | 34.131 | 2020-05-13 | 8.839% | 0.3903% | 80% | 0.34819 | 1 | 7 | 1.3482 | FALSE | FALSE
2020-05-14 | 19.63 | 19.9301 | 21.8663 | 21.867 | 0.35624 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2020-05-14 | 1.506% | 8.854% | 0.04129% | 80% | 0.15291 | 0 | 6 | 0.15291 | 55.0831 |  | 2020-05-14 | 19.6243 | 19.9244 | 21.86 | 2020-05-14 | 8.854% | 0.3995% | 80% | 0.35284 | 1 | 7 | 1.3528 | FALSE | FALSE
2020-05-15 | 15.669 | 15.9089 | 17.4573 | 17.4573 | 0.28389 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2020-05-15 | 1.508% | 8.87% | 0.04357% | 80% | 0.15766 | 0 | 6 | 0.15766 | 55.17 |  | 2020-05-15 | 15.669 | 15.9089 | 17.4573 | 2020-05-15 | 8.87% | 0.4094% | 80% | 0.35759 | 1 | 7 | 1.3576 | FALSE | FALSE
2020-05-16 | 33.743 | 34.2605 | 37.6014 | 37.609 | 0.61059 | TRUE | 37.609 | 2020 | 2020-05-16 | 1.51% | 8.885% | 0.04594% | 80% | 0.1625 | 0 | 6 | 0.1625 | 55.2491 |  | 2020-05-16 | 33.687 | 34.2037 | 37.539 | 2020-05-16 | 8.885% | 0.4195% | 80% | 0.36243 | 1 | 7 | 1.3624 | FALSE | FALSE
2020-05-17 | 56.739 | 57.6105 | 63.239 | 63.2696 | 1.0256 | TRUE | 63.2696 | 2020 | 2020-05-17 | 1.513% | 8.9% | 0.0484% | 80% | 0.16743 | 0 | 6 | 0.16743 | 55.321 |  | 2020-05-17 | 56.5224 | 57.3906 | 62.9976 | 2020-05-17 | 8.9% | 0.43% | 80% | 0.36736 | 1 | 7 | 1.3674 | FALSE | FALSE
2020-05-18 | 56.015 | 56.8767 | 62.4441 | 62.4759 | 1.0114 | TRUE | 62.4759 | 2020 | 2020-05-18 | 1.515% | 8.916% | 0.05095% | 80% | 0.17245 | 0 | 6 | 0.17245 | 55.3859 |  | 2020-05-18 | 55.7965 | 56.6549 | 62.2005 | 2020-05-18 | 8.916% | 0.4408% | 80% | 0.37239 | 1 | 7 | 1.3724 | FALSE | FALSE
2020-05-19 | 54.416 | 55.2544 | 60.6733 | 60.7049 | 0.98144 | TRUE | 60.7049 | 2020 | 2020-05-19 | 1.517% | 8.931% | 0.05358% | 80% | 0.17756 | 0 | 6 | 0.17756 | 55.4444 |  | 2020-05-19 | 54.2049 | 55.04 | 60.4379 | 2020-05-19 | 8.931% | 0.4518% | 80% | 0.3775 | 1 | 7 | 1.3775 | FALSE | FALSE
2020-05-20 | 54.07 | 54.9043 | 60.2991 | 60.3318 | 0.97427 | TRUE | 60.3318 | 2020 | 2020-05-20 | 1.52% | 8.947% | 0.05631% | 80% | 0.18276 | 0 | 6 | 0.18276 | 55.4968 |  | 2020-05-20 | 53.8579 | 54.689 | 60.0626 | 2020-05-20 | 8.947% | 0.4633% | 80% | 0.38269 | 1 | 7 | 1.3827 | FALSE | FALSE
2020-05-21 | 52.077 | 52.8818 | 58.0878 | 58.1191 | 0.93754 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2020-05-21 | 1.522% | 8.962% | 0.0591% | 80% | 0.18804 | 0 | 6 | 0.18804 | 55.5436 |  | 2020-05-21 | 51.8797 | 52.6814 | 57.8677 | 2020-05-21 | 8.962% | 0.4749% | 80% | 0.38797 | 1 | 7 | 1.388 | FALSE | FALSE
2020-05-22 | 51.411 | 52.2067 | 57.356 | 57.3878 | 0.92484 | TRUE | 57.3878 | 2020 | 2020-05-22 | 1.524% | 8.978% | 0.06197% | 80% | 0.1934 | 0 | 6 | 0.1934 | 55.5851 |  | 2020-05-22 | 51.2161 | 52.0088 | 57.1385 | 2020-05-22 | 8.978% | 0.4865% | 80% | 0.39334 | 1 | 7 | 1.3933 | FALSE | FALSE
2020-05-23 | 17.137 | 17.4026 | 19.1224 | 19.1225 | 0.3079 | TRUE | 19.1225 | 2020 | 2020-05-23 | 1.526% | 8.993% | 0.0649% | 80% | 0.19884 | 0 | 6 | 0.19884 | 55.6217 |  | 2020-05-23 | 17.1361 | 17.4018 | 19.1214 | 2020-05-23 | 8.993% | 0.4981% | 80% | 0.39878 | 1 | 7 | 1.3988 | FALSE | FALSE
2020-05-24 | 52.516 | 53.3313 | 58.6116 | 58.6482 | 0.94357 | TRUE | 58.6482 | 2020 | 2020-05-24 | 1.529% | 9.009% | 0.0679% | 80% | 0.20436 | 0 | 6 | 0.20436 | 55.6539 |  | 2020-05-24 | 52.3025 | 53.1146 | 58.3733 | 2020-05-24 | 9.009% | 0.5097% | 80% | 0.40429 | 1 | 7 | 1.4043 | FALSE | FALSE
2020-05-25 | 55.041 | 55.8968 | 61.4416 | 61.4845 | 0.98847 | TRUE | 61.4845 | 2020 | 2020-05-25 | 1.531% | 9.024% | 0.07096% | 80% | 0.20995 | 0 | 6 | 0.20995 | 55.6821 |  | 2020-05-25 | 54.7971 | 55.6491 | 61.1693 | 2020-05-25 | 9.024% | 0.5213% | 80% | 0.40988 | 1 | 7 | 1.4099 | FALSE | FALSE
2020-05-26 | 54.793 | 55.6463 | 61.1766 | 61.2209 | 0.98358 | TRUE | 61.2209 | 2020 | 2020-05-26 | 1.533% | 9.04% | 0.07407% | 80% | 0.21561 | 0 | 6 | 0.21561 | 55.7067 |  | 2020-05-26 | 54.5474 | 55.3968 | 60.9024 | 2020-05-26 | 9.04% | 0.5328% | 80% | 0.41554 | 1 | 7 | 1.4155 | FALSE | FALSE
2020-05-27 | 53.658 | 54.4949 | 59.921 | 59.9649 | 0.96282 | TRUE | 59.9649 | 2020 | 2020-05-27 | 1.536% | 9.056% | 0.07724% | 80% | 0.22133 | 0 | 6 | 0.22133 | 55.728 |  | 2020-05-27 | 53.4205 | 54.2537 | 59.6558 | 2020-05-27 | 9.056% | 0.5443% | 80% | 0.42126 | 1 | 7 | 1.4213 | FALSE | FALSE
2020-05-28 | 53.855 | 54.6962 | 60.1527 | 60.1988 | 0.96606 | TRUE | 60.1988 | 2020 | 2020-05-28 | 1.538% | 9.071% | 0.08047% | 80% | 0.22711 | 0 | 6 | 0.22711 | 55.7449 |  | 2020-05-28 | 53.6112 | 54.4486 | 59.8804 | 2020-05-28 | 9.071% | 0.5558% | 80% | 0.42705 | 1 | 7 | 1.427 | FALSE | FALSE
2020-05-29 | 50.401 | 51.1894 | 56.3057 | 56.3464 | 0.90385 | TRUE | 56.3464 | 2020 | 2020-05-29 | 1.54% | 9.087% | 0.08372% | 80% | 0.23296 | 0 | 6 | 0.23296 | 55.7561 |  | 2020-05-29 | 50.1907 | 50.9758 | 56.0707 | 2020-05-29 | 9.087% | 0.5671% | 80% | 0.43289 | 1 | 7 | 1.4329 | FALSE | FALSE
2020-05-30 | 54.703 | 55.56 | 61.1235 | 61.1753 | 0.98099 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2020-05-30 | 1.543% | 9.102% | 0.08701% | 80% | 0.23885 | 0 | 6 | 0.23885 | 55.7618 |  | 2020-05-30 | 54.4413 | 55.2942 | 60.8311 | 2020-05-30 | 9.102% | 0.5783% | 80% | 0.43879 | 1 | 7 | 1.4388 | FALSE | FALSE
2020-05-31 | 53.985 | 54.8321 | 60.3329 | 60.3849 | 0.96809 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2020-05-31 | 1.545% | 9.117% | 0.09034% | 80% | 0.2448 | 0 | 6 | 0.2448 | 55.7624 |  | 2020-05-31 | 53.7276 | 54.5706 | 60.0452 | 2020-05-31 | 9.117% | 0.5895% | 80% | 0.44473 | 1 | 7 | 1.4447 | FALSE | FALSE
2020-06-01 | 27.616 | 28.05 | 30.8692 | 30.8773 | 0.49495 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2020-06-01 | 1.547% | 9.133% | 0.09369% | 80% | 0.25079 | 0 | 6 | 0.25079 | 55.7581 |  | 2020-06-01 | 27.5769 | 28.0103 | 30.8255 | 2020-06-01 | 9.133% | 0.6006% | 80% | 0.45072 | 1 | 7 | 1.4507 | FALSE | FALSE
2020-06-02 | 48.687 | 49.4532 | 54.4328 | 54.4761 | 0.87317 | TRUE | 54.4761 | 2020 | 2020-06-02 | 1.549% | 9.148% | 0.09707% | 80% | 0.25682 | 0 | 6 | 0.25682 | 55.7494 |  | 2020-06-02 | 48.4817 | 49.2447 | 54.2032 | 2020-06-02 | 9.148% | 0.6115% | 80% | 0.45675 | 1 | 7 | 1.4568 | FALSE | FALSE
2020-06-03 | 24.529 | 24.9156 | 27.429 | 27.4345 | 0.43974 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2020-06-03 | 1.552% | 9.163% | 0.1005% | 80% | 0.26288 | 0 | 6 | 0.26288 | 55.7365 |  | 2020-06-03 | 24.5034 | 24.8896 | 27.4004 | 2020-06-03 | 9.163% | 0.6224% | 80% | 0.46282 | 1 | 7 | 1.4628 | FALSE | FALSE
2020-06-04 | 33.605 | 34.1355 | 37.5852 | 37.6021 | 0.60275 | TRUE | 37.6021 | 2020 | 2020-06-04 | 1.554% | 9.178% | 0.1039% | 80% | 0.26898 | 0 | 6 | 0.26898 | 55.7196 |  | 2020-06-04 | 33.528 | 34.0572 | 37.499 | 2020-06-04 | 9.178% | 0.633% | 80% | 0.46891 | 1 | 7 | 1.4689 | FALSE | FALSE
2020-06-05 | 25.142 | 25.5395 | 28.1251 | 28.1317 | 0.45101 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2020-06-05 | 1.556% | 9.193% | 0.1073% | 80% | 0.2751 | 0 | 6 | 0.2751 | 55.6992 |  | 2020-06-05 | 25.1128 | 25.5098 | 28.0925 | 2020-06-05 | 9.193% | 0.6435% | 80% | 0.47504 | 1 | 7 | 1.475 | FALSE | FALSE
2020-06-06 | 24.645 | 25.0352 | 27.5744 | 27.5806 | 0.44226 | TRUE | 27.5806 | 2020 | 2020-06-06 | 1.559% | 9.208% | 0.1107% | 80% | 0.28125 | 0 | 6 | 0.28125 | 55.6755 |  | 2020-06-06 | 24.6177 | 25.0075 | 27.5438 | 2020-06-06 | 9.208% | 0.6539% | 80% | 0.48118 | 1 | 7 | 1.4812 | FALSE | FALSE
2020-06-07 | 36.668 | 37.2494 | 41.0341 | 41.0582 | 0.65855 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2020-06-07 | 1.561% | 9.223% | 0.1142% | 80% | 0.2874 | 0 | 6 | 0.2874 | 55.6488 |  | 2020-06-07 | 36.5645 | 37.1443 | 40.9183 | 2020-06-07 | 9.223% | 0.6642% | 80% | 0.48734 | 1 | 7 | 1.4873 | FALSE | FALSE
2020-06-08 | 39.03 | 39.6498 | 43.6855 | 43.715 | 0.70138 | FALSE | 49.4734 | 2019 | 2020-06-08 | 1.563% | 9.238% | 0.1177% | 80% | 0.29357 | 0 | 6 | 0.29357 | 55.6194 |  | 2020-06-08 | 38.9052 | 39.523 | 43.5458 | 2020-06-08 | 9.238% | 0.6744% | 80% | 0.49351 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2020-06-09 | 24.355 | 24.7423 | 27.2651 | 27.2716 | 0.43771 | TRUE | 27.2716 | 2020 | 2020-06-09 | 1.565% | 9.253% | 0.1211% | 80% | 0.29975 | 0 | 6 | 0.29975 | 55.5877 |  | 2020-06-09 | 24.3279 | 24.7148 | 27.2348 | 2020-06-09 | 9.253% | 0.6844% | 80% | 0.49968 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2020-06-10 | 37.549 | 38.147 | 42.0433 | 42.0715 | 0.67551 | TRUE | 42.0715 | 2020 | 2020-06-10 | 1.568% | 9.267% | 0.1246% | 80% | 0.30592 | 0 | 6 | 0.30592 | 55.5538 |  | 2020-06-10 | 37.4341 | 38.0303 | 41.9146 | 2020-06-10 | 9.267% | 0.6942% | 80% | 0.50586 | 1 | 7 | 1.5059 | FALSE | FALSE
2020-06-11 | 25.425 | 25.8305 | 28.4734 | 28.4816 | 0.45751 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2020-06-11 | 1.57% | 9.282% | 0.1281% | 80% | 0.31209 | 0 | 6 | 0.31209 | 55.5175 |  | 2020-06-11 | 25.392 | 25.797 | 28.4363 | 2020-06-11 | 9.282% | 0.7039% | 80% | 0.51202 | 1 | 7 | 1.512 | FALSE | FALSE
2020-06-12 | 52.698 | 53.5398 | 59.0269 | 59.0991 | 0.9498 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2020-06-12 | 1.572% | 9.296% | 0.1315% | 80% | 0.31825 | 0 | 6 | 0.31825 | 55.4781 |  | 2020-06-12 | 52.413 | 53.2503 | 58.7078 | 2020-06-12 | 9.296% | 0.7132% | 80% | 0.51818 | 1 | 7 | 1.5182 | FALSE | FALSE
2020-06-13 | 35.248 | 35.8119 | 39.4883 | 39.5139 | 0.63539 | TRUE | 39.5139 | 2020 | 2020-06-13 | 1.575% | 9.31% | 0.135% | 80% | 0.32439 | 0 | 6 | 0.32439 | 55.4355 |  | 2020-06-13 | 35.1486 | 35.7109 | 39.3769 | 2020-06-13 | 9.31% | 0.7224% | 80% | 0.52433 | 1 | 7 | 1.5243 | FALSE | FALSE
2020-06-14 | 49.945 | 50.7452 | 55.9633 | 56.0299 | 0.90152 | TRUE | 56.0299 | 2020 | 2020-06-14 | 1.577% | 9.324% | 0.1384% | 80% | 0.33051 | 0 | 6 | 0.33051 | 55.3898 |  | 2020-06-14 | 49.6901 | 50.4863 | 55.6777 | 2020-06-14 | 9.324% | 0.7313% | 80% | 0.53045 | 1 | 7 | 1.5304 | FALSE | FALSE
2020-06-15 | 38.718 | 39.3392 | 43.3911 | 43.4262 | 0.6992 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2020-06-15 | 1.579% | 9.338% | 0.1418% | 80% | 0.33661 | 0 | 6 | 0.33661 | 55.341 |  | 2020-06-15 | 38.5857 | 39.2048 | 43.2428 | 2020-06-15 | 9.338% | 0.74% | 80% | 0.53654 | 1 | 7 | 1.5365 | FALSE | FALSE
2020-06-16 | 27.172 | 27.6086 | 30.4569 | 30.469 | 0.49094 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2020-06-16 | 1.581% | 9.352% | 0.1452% | 80% | 0.34268 | 0 | 6 | 0.34268 | 55.289 |  | 2020-06-16 | 27.1271 | 27.563 | 30.4066 | 2020-06-16 | 9.352% | 0.7485% | 80% | 0.54261 | 1 | 7 | 1.5426 | FALSE | FALSE
2020-06-17 | 47.583 | 48.3487 | 53.3446 | 53.4082 | 0.86123 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2020-06-17 | 1.584% | 9.365% | 0.1485% | 80% | 0.34871 | 0 | 6 | 0.34871 | 55.234 |  | 2020-06-17 | 47.3506 | 48.1126 | 53.0841 | 2020-06-17 | 9.365% | 0.7567% | 80% | 0.54864 | 1 | 7 | 1.5486 | FALSE | FALSE
2020-06-18 | 42.765 | 43.4542 | 47.9514 | 48.0009 | 0.77469 | FALSE | 49.1167 | 2019 | 2020-06-18 | 1.586% | 9.379% | 0.1519% | 80% | 0.3547 | 0 | 6 | 0.3547 | 55.1758 |  | 2020-06-18 | 42.587 | 43.2733 | 47.7518 | 2020-06-18 | 9.379% | 0.7645% | 80% | 0.55463 | 1 | 7 | 1.5546 | FALSE | FALSE
2020-06-19 | 48.223 | 49.0013 | 54.0805 | 54.1495 | 0.87472 | TRUE | 54.1495 | 2020 | 2020-06-19 | 1.588% | 9.392% | 0.1552% | 80% | 0.36064 | 0 | 6 | 0.36064 | 55.1146 |  | 2020-06-19 | 47.9783 | 48.7527 | 53.8062 | 2020-06-19 | 9.392% | 0.7721% | 80% | 0.56058 | 1 | 7 | 1.5606 | FALSE | FALSE
2020-06-20 | 46.32 | 47.0687 | 51.9551 | 52.0188 | 0.84111 | TRUE | 52.0188 | 2020 | 2020-06-20 | 1.591% | 9.405% | 0.1584% | 80% | 0.36654 | 0 | 6 | 0.36654 | 55.0502 |  | 2020-06-20 | 46.0973 | 46.8424 | 51.7053 | 2020-06-20 | 9.405% | 0.7793% | 80% | 0.56647 | 1 | 7 | 1.5665 | FALSE | FALSE
2020-06-21 | 56.158 | 57.067 | 63.0004 | 63.1024 | 1.0214 | TRUE | 63.1024 | 2020 | 2020-06-21 | 1.593% | 9.418% | 0.1616% | 80% | 0.37238 | 0 | 6 | 0.37238 | 54.9828 |  | 2020-06-21 | 55.8067 | 56.71 | 62.6063 | 2020-06-21 | 9.418% | 0.7862% | 80% | 0.57232 | 1 | 7 | 1.5723 | FALSE | FALSE
2020-06-22 | 48.452 | 49.2374 | 54.3644 | 54.4391 | 0.88211 | TRUE | 54.4391 | 2020 | 2020-06-22 | 1.595% | 9.431% | 0.1647% | 80% | 0.37817 | 0 | 6 | 0.37817 | 54.9123 |  | 2020-06-22 | 48.1985 | 48.9798 | 54.08 | 2020-06-22 | 9.431% | 0.7928% | 80% | 0.5781 | 1 | 7 | 1.5781 | FALSE | FALSE
2020-06-23 | 54.871 | 55.7618 | 61.5768 | 61.6803 | 1.0006 | TRUE | 61.6803 | 2020 | 2020-06-23 | 1.598% | 9.443% | 0.1678% | 80% | 0.38389 | 0 | 6 | 0.38389 | 54.8387 |  | 2020-06-23 | 54.5241 | 55.4093 | 61.1875 | 2020-06-23 | 9.443% | 0.799% | 80% | 0.58382 | 1 | 7 | 1.5838 | FALSE | FALSE
2020-06-24 | 48.201 | 48.9847 | 54.1003 | 54.177 | 0.87993 | FALSE | 57.5576 | 2019 | 2020-06-24 | 1.6% | 9.456% | 0.1709% | 80% | 0.38955 | 0 | 6 | 0.38955 | 54.7621 |  | 2020-06-24 | 47.9474 | 48.7269 | 53.8156 | 2020-06-24 | 9.456% | 0.8048% | 80% | 0.58948 | 1 | 7 | 1.5895 | FALSE | FALSE
2020-06-25 | 44.478 | 45.2022 | 49.9296 | 49.9933 | 0.81301 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2020-06-25 | 1.602% | 9.468% | 0.1738% | 80% | 0.39514 | 0 | 6 | 0.39514 | 54.6824 |  | 2020-06-25 | 44.2701 | 44.9909 | 49.6962 | 2020-06-25 | 9.468% | 0.8103% | 80% | 0.59507 | 1 | 7 | 1.5951 | FALSE | FALSE
2020-06-26 | 42.265 | 42.9541 | 47.4528 | 47.5097 | 0.77365 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2020-06-26 | 1.604% | 9.48% | 0.1767% | 80% | 0.40065 | 0 | 6 | 0.40065 | 54.5996 |  | 2020-06-26 | 42.082 | 42.7682 | 47.2474 | 2020-06-26 | 9.48% | 0.8152% | 80% | 0.60059 | 1 | 7 | 1.6006 | FALSE | FALSE
2020-06-27 | 38.706 | 39.338 | 43.4638 | 43.5095 | 0.70949 | FALSE | 59.6974 | 2019 | 2020-06-27 | 1.607% | 9.492% | 0.1795% | 80% | 0.40609 | 0 | 6 | 0.40609 | 54.5138 |  | 2020-06-27 | 38.5607 | 39.1903 | 43.3006 | 2020-06-27 | 9.492% | 0.8198% | 80% | 0.60603 | 1 | 7 | 1.606 | FALSE | FALSE
2020-06-28 | 44.484 | 45.2114 | 49.9597 | 50.027 | 0.81696 | FALSE | 56.7507 | 2019 | 2020-06-28 | 1.609% | 9.504% | 0.1822% | 80% | 0.41145 | 0 | 6 | 0.41145 | 54.4249 |  | 2020-06-28 | 44.2727 | 44.9967 | 49.7224 | 2020-06-28 | 9.504% | 0.824% | 80% | 0.61139 | 1 | 7 | 1.6114 | FALSE | FALSE
2020-06-29 | 24.356 | 24.7549 | 27.3582 | 27.3689 | 0.44762 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2020-06-29 | 1.611% | 9.516% | 0.1849% | 80% | 0.41674 | 0 | 6 | 0.41674 | 54.3329 |  | 2020-06-29 | 24.3228 | 24.7211 | 27.3209 | 2020-06-29 | 9.516% | 0.8278% | 80% | 0.61667 | 1 | 7 | 1.6167 | FALSE | FALSE
2020-06-30 | 52.638 | 53.5013 | 59.1353 | 59.2416 | 0.97043 | TRUE | 59.2416 | 2020 | 2020-06-30 | 1.614% | 9.527% | 0.1874% | 80% | 0.42193 | 0 | 6 | 0.42193 | 54.2379 |  | 2020-06-30 | 52.3128 | 53.1708 | 58.77 | 2020-06-30 | 9.527% | 0.8312% | 80% | 0.62187 | 1 | 7 | 1.6219 | FALSE | FALSE
2020-07-01 | 35.224 | 35.8025 | 39.5777 | 39.6154 | 0.64999 | TRUE | 39.6154 | 2020 | 2020-07-01 | 1.616% | 9.539% | 0.1899% | 80% | 0.42704 | 0 | 6 | 0.42704 | 54.1398 |  | 2020-07-01 | 35.1102 | 35.6869 | 39.4499 | 2020-07-01 | 9.539% | 0.8341% | 80% | 0.62698 | 1 | 7 | 1.627 | FALSE | FALSE
2020-07-02 | 17.86 | 18.1537 | 20.0705 | 20.0721 | 0.3299 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2020-07-02 | 1.618% | 9.55% | 0.1923% | 80% | 0.43207 | 0 | 6 | 0.43207 | 54.0387 |  | 2020-07-02 | 17.855 | 18.1487 | 20.0648 | 2020-07-02 | 9.55% | 0.8365% | 80% | 0.632 | 1 | 7 | 1.632 | FALSE | FALSE
2020-07-03 | 39.682 | 40.3356 | 44.5998 | 44.6538 | 0.7352 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2020-07-03 | 1.62% | 9.561% | 0.1945% | 80% | 0.437 | 0 | 6 | 0.437 | 53.9346 |  | 2020-07-03 | 39.5227 | 40.1737 | 44.4208 | 2020-07-03 | 9.561% | 0.8385% | 80% | 0.63693 | 1 | 7 | 1.6369 | FALSE | FALSE
2020-07-04 | 53.501 | 54.3835 | 60.14 | 60.2575 | 0.99392 | TRUE | 60.2575 | 2020 | 2020-07-04 | 1.623% | 9.572% | 0.1966% | 80% | 0.44184 | 0 | 6 | 0.44184 | 53.8274 |  | 2020-07-04 | 53.1591 | 54.0359 | 59.7557 | 2020-07-04 | 9.572% | 0.8401% | 80% | 0.64177 | 1 | 7 | 1.6418 | FALSE | FALSE
2020-07-05 | 53.127 | 54.0046 | 59.7281 | 59.8452 | 0.98898 | TRUE | 59.8452 | 2020 | 2020-07-05 | 1.625% | 9.583% | 0.1987% | 80% | 0.44659 | 0 | 6 | 0.44659 | 53.7172 |  | 2020-07-05 | 52.7903 | 53.6623 | 59.3496 | 2020-07-05 | 9.583% | 0.8412% | 80% | 0.64652 | 1 | 7 | 1.6465 | FALSE | FALSE
2020-07-06 | 38.682 | 39.3219 | 43.4945 | 43.5471 | 0.72105 | FALSE | 54.599 | 2019 | 2020-07-06 | 1.627% | 9.593% | 0.2006% | 80% | 0.45124 | 0 | 6 | 0.45124 | 53.6039 |  | 2020-07-06 | 38.5324 | 39.1698 | 43.3262 | 2020-07-06 | 9.593% | 0.8419% | 80% | 0.65117 | 1 | 7 | 1.6512 | FALSE | FALSE
2020-07-07 | 54.551 | 55.4547 | 61.3463 | 61.4707 | 1.0199 | TRUE | 61.4707 | 2020 | 2020-07-07 | 1.63% | 9.604% | 0.2023% | 80% | 0.4558 | 0 | 6 | 0.4558 | 53.4876 |  | 2020-07-07 | 54.2012 | 55.0991 | 60.953 | 2020-07-07 | 9.604% | 0.8422% | 80% | 0.65573 | 1 | 7 | 1.6557 | FALSE | FALSE
2020-07-08 | 52.358 | 53.2266 | 58.8883 | 59.0054 | 0.98102 | TRUE | 59.0054 | 2020 | 2020-07-08 | 1.632% | 9.614% | 0.204% | 80% | 0.46026 | 0 | 6 | 0.46026 | 53.3682 |  | 2020-07-08 | 52.0323 | 52.8955 | 58.522 | 2020-07-08 | 9.614% | 0.8421% | 80% | 0.66019 | 1 | 7 | 1.6602 | FALSE | FALSE
2020-07-09 | 49.181 | 49.998 | 55.3226 | 55.4241 | 0.92346 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2020-07-09 | 1.634% | 9.625% | 0.2055% | 80% | 0.46462 | 0 | 6 | 0.46462 | 53.2452 |  | 2020-07-09 | 48.9018 | 49.7142 | 55.0086 | 2020-07-09 | 9.625% | 0.8415% | 80% | 0.66456 | 1 | 7 | 1.6646 | FALSE | FALSE
2020-07-10 | 42.502 | 43.2091 | 47.816 | 47.8868 | 0.79967 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2020-07-10 | 1.636% | 9.635% | 0.2069% | 80% | 0.46889 | 0 | 6 | 0.46889 | 53.118 |  | 2020-07-10 | 42.3093 | 43.0132 | 47.5993 | 2020-07-10 | 9.635% | 0.8404% | 80% | 0.66883 | 1 | 7 | 1.6688 | FALSE | FALSE
2020-07-11 | 48.064 | 48.8648 | 54.0807 | 54.1785 | 0.90684 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2020-07-11 | 1.639% | 9.645% | 0.2081% | 80% | 0.47306 | 0 | 6 | 0.47306 | 52.9871 |  | 2020-07-11 | 47.8006 | 48.597 | 53.7844 | 2020-07-11 | 9.645% | 0.8387% | 80% | 0.673 | 1 | 7 | 1.673 | FALSE | FALSE
2020-07-12 | 33.162 | 33.7153 | 37.3183 | 37.3548 | 0.62674 | FALSE | 52.946 | 2019 | 2020-07-12 | 1.641% | 9.655% | 0.2091% | 80% | 0.47713 | 0 | 6 | 0.47713 | 52.8526 |  | 2020-07-12 | 33.0646 | 33.6162 | 37.2086 | 2020-07-12 | 9.655% | 0.8366% | 80% | 0.67707 | 1 | 7 | 1.6771 | FALSE | FALSE
2020-07-13 | 53.193 | 54.0817 | 59.8677 | 59.9936 | 1.0091 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2020-07-13 | 1.643% | 9.665% | 0.2099% | 80% | 0.48111 | 0 | 6 | 0.48111 | 52.7149 |  | 2020-07-13 | 52.8603 | 53.7435 | 59.4932 | 2020-07-13 | 9.665% | 0.834% | 80% | 0.68104 | 1 | 7 | 1.681 | FALSE | FALSE
2020-07-14 | 43.158 | 43.8801 | 48.5799 | 48.6561 | 0.82045 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2020-07-14 | 1.646% | 9.674% | 0.2105% | 80% | 0.48499 | 0 | 6 | 0.48499 | 52.5742 |  | 2020-07-14 | 42.9584 | 43.6772 | 48.3552 | 2020-07-14 | 9.674% | 0.8309% | 80% | 0.68492 | 1 | 7 | 1.6849 | FALSE | FALSE
2020-07-15 | 19.737 | 20.0677 | 22.2194 | 22.2245 | 0.37573 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2020-07-15 | 1.648% | 9.684% | 0.2109% | 80% | 0.48877 | 0 | 6 | 0.48877 | 52.431 |  | 2020-07-15 | 19.7237 | 20.0542 | 22.2045 | 2020-07-15 | 9.684% | 0.8274% | 80% | 0.6887 | 1 | 7 | 1.6887 | FALSE | FALSE
2020-07-16 | 22.46 | 22.8368 | 25.2882 | 25.2981 | 0.42883 | FALSE | 51.3928 | 2019 | 2020-07-16 | 1.65% | 9.694% | 0.2112% | 80% | 0.49245 | 0 | 6 | 0.49245 | 52.2854 |  | 2020-07-16 | 22.4345 | 22.811 | 25.2595 | 2020-07-16 | 9.694% | 0.8232% | 80% | 0.69238 | 1 | 7 | 1.6924 | FALSE | FALSE
2020-07-17 | 24.299 | 24.7073 | 27.3622 | 27.376 | 0.4653 | FALSE | 44.4976 | 2019 | 2020-07-17 | 1.652% | 9.703% | 0.2112% | 80% | 0.49604 | 0 | 6 | 0.49604 | 52.1378 |  | 2020-07-17 | 24.264 | 24.6717 | 27.3228 | 2020-07-17 | 9.703% | 0.8185% | 80% | 0.69597 | 1 | 7 | 1.696 | FALSE | FALSE
2020-07-18 | 52.062 | 52.938 | 58.6326 | 58.7566 | 1.0014 | TRUE | 58.7566 | 2020 | 2020-07-18 | 1.655% | 9.712% | 0.211% | 80% | 0.49953 | 0 | 6 | 0.49953 | 51.9884 |  | 2020-07-18 | 51.7477 | 52.6184 | 58.2787 | 2020-07-18 | 9.712% | 0.8134% | 80% | 0.69947 | 1 | 7 | 1.6995 | FALSE | FALSE
2020-07-19 | 50.371 | 51.2197 | 56.7354 | 56.8503 | 0.97163 | TRUE | 56.8503 | 2020 | 2020-07-19 | 1.657% | 9.722% | 0.2107% | 80% | 0.50293 | 0 | 6 | 0.50293 | 51.8376 |  | 2020-07-19 | 50.0818 | 50.9257 | 56.4097 | 2020-07-19 | 9.722% | 0.8077% | 80% | 0.70286 | 1 | 7 | 1.7029 | FALSE | FALSE
2020-07-20 | 43.073 | 43.7998 | 48.5214 | 48.5992 | 0.83295 | TRUE | 48.5992 | 2020 | 2020-07-20 | 1.659% | 9.731% | 0.2101% | 80% | 0.50624 | 0 | 6 | 0.50624 | 51.6855 |  | 2020-07-20 | 42.8786 | 43.602 | 48.3024 | 2020-07-20 | 9.731% | 0.8016% | 80% | 0.70617 | 1 | 7 | 1.7062 | FALSE | FALSE
2020-07-21 | 46.297 | 47.0793 | 52.1597 | 52.2532 | 0.89813 | TRUE | 52.2532 | 2020 | 2020-07-21 | 1.662% | 9.74% | 0.2093% | 80% | 0.50945 | 0 | 6 | 0.50945 | 51.5327 |  | 2020-07-21 | 46.0648 | 46.8431 | 51.8981 | 2020-07-21 | 9.74% | 0.795% | 80% | 0.70938 | 1 | 7 | 1.7094 | FALSE | FALSE
2020-07-22 | 46.762 | 47.5532 | 52.6902 | 52.786 | 0.90989 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2020-07-22 | 1.664% | 9.749% | 0.2084% | 80% | 0.51257 | 0 | 6 | 0.51257 | 51.3792 |  | 2020-07-22 | 46.5254 | 47.3126 | 52.4235 | 2020-07-22 | 9.749% | 0.7879% | 80% | 0.71251 | 1 | 7 | 1.7125 | FALSE | FALSE
2020-07-23 | 42.595 | 43.3167 | 48.0008 | 48.0765 | 0.8311 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2020-07-23 | 1.666% | 9.758% | 0.2072% | 80% | 0.51561 | 0 | 6 | 0.51561 | 51.2256 |  | 2020-07-23 | 42.4093 | 43.1279 | 47.7916 | 2020-07-23 | 9.758% | 0.7804% | 80% | 0.71554 | 1 | 7 | 1.7155 | FALSE | FALSE
2020-07-24 | 50.141 | 50.9918 | 56.5115 | 56.625 | 0.98172 | TRUE | 56.625 | 2020 | 2020-07-24 | 1.668% | 9.767% | 0.2058% | 80% | 0.51855 | 0 | 6 | 0.51855 | 51.0717 |  | 2020-07-24 | 49.8636 | 50.7097 | 56.1988 | 2020-07-24 | 9.767% | 0.7727% | 80% | 0.71849 | 1 | 7 | 1.7185 | FALSE | FALSE
2020-07-25 | 49.104 | 49.9383 | 55.3495 | 55.457 | 0.96429 | TRUE | 55.457 | 2020 | 2020-07-25 | 1.671% | 9.776% | 0.2043% | 80% | 0.52141 | 0 | 6 | 0.52141 | 50.9172 |  | 2020-07-25 | 48.842 | 49.6719 | 55.0542 | 2020-07-25 | 9.776% | 0.7653% | 80% | 0.72134 | 1 | 7 | 1.7213 | FALSE | FALSE
2020-07-26 | 42.783 | 43.511 | 48.2304 | 48.3063 | 0.84244 | TRUE | 48.3063 | 2020 | 2020-07-26 | 1.673% | 9.785% | 0.2027% | 80% | 0.52418 | 0 | 6 | 0.52418 | 50.7617 |  | 2020-07-26 | 42.5984 | 43.3233 | 48.0224 | 2020-07-26 | 9.785% | 0.7581% | 80% | 0.72412 | 1 | 7 | 1.7241 | FALSE | FALSE
2020-07-27 | 46.765 | 47.5618 | 52.7258 | 52.8204 | 0.92392 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2020-07-27 | 1.675% | 9.794% | 0.2008% | 80% | 0.52687 | 0 | 6 | 0.52687 | 50.6047 |  | 2020-07-27 | 46.5352 | 47.3281 | 52.4667 | 2020-07-27 | 9.794% | 0.7511% | 80% | 0.72681 | 1 | 7 | 1.7268 | FALSE | FALSE
2020-07-28 | 31.915 | 32.4595 | 35.9873 | 36.0214 | 0.632 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2020-07-28 | 1.678% | 9.803% | 0.1989% | 80% | 0.52948 | 0 | 6 | 0.52948 | 50.4459 |  | 2020-07-28 | 31.8322 | 32.3753 | 35.894 | 2020-07-28 | 9.803% | 0.7443% | 80% | 0.72941 | 1 | 7 | 1.7294 | FALSE | FALSE
2020-07-29 | 43.972 | 44.7233 | 49.5888 | 49.669 | 0.87415 | TRUE | 49.669 | 2020 | 2020-07-29 | 1.68% | 9.812% | 0.1968% | 80% | 0.53201 | 0 | 6 | 0.53201 | 50.2848 |  | 2020-07-29 | 43.7765 | 44.5244 | 49.3683 | 2020-07-29 | 9.812% | 0.7378% | 80% | 0.73194 | 1 | 7 | 1.7319 | FALSE | FALSE
2020-07-30 | 46.428 | 47.2224 | 52.3648 | 52.4561 | 0.92613 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2020-07-30 | 1.682% | 9.82% | 0.1946% | 80% | 0.53445 | 0 | 6 | 0.53445 | 50.1211 |  | 2020-07-30 | 46.2041 | 46.9946 | 52.1122 | 2020-07-30 | 9.82% | 0.7327% | 80% | 0.73439 | 1 | 7 | 1.7344 | FALSE | FALSE
2020-07-31 | 44.72 | 45.4862 | 50.4444 | 50.527 | 0.89496 | TRUE | 50.527 | 2020 | 2020-07-31 | 1.684% | 9.829% | 0.1923% | 80% | 0.53682 | 0 | 6 | 0.53682 | 49.9544 |  | 2020-07-31 | 44.5155 | 45.2782 | 50.2137 | 2020-07-31 | 9.829% | 0.7292% | 80% | 0.73676 | 1 | 7 | 1.7368 | FALSE | FALSE
2020-08-01 | 40.741 | 41.9137 | 46.4869 | 46.5536 | 0.82732 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2020-08-01 | 2.798% | 9.838% | 0.1899% | 80% | 0.53912 | 0 | 6 | 0.53912 | 49.2215 |  | 2020-08-01 | 40.5757 | 41.7436 | 46.2983 | 2020-08-01 | 9.838% | 0.7273% | 80% | 0.73905 | 1 | 7 | 1.7391 | FALSE | FALSE
2020-08-02 | 31.389 | 32.2933 | 35.8202 | 35.8529 | 0.63933 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2020-08-02 | 2.8% | 9.846% | 0.1874% | 80% | 0.54134 | 0 | 6 | 0.54134 | 49.0495 |  | 2020-08-02 | 31.3067 | 32.2086 | 35.7263 | 2020-08-02 | 9.846% | 0.727% | 80% | 0.74127 | 1 | 7 | 1.7413 | FALSE | FALSE
2020-08-03 | 42.822 | 44.0567 | 48.8731 | 48.9475 | 0.8759 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2020-08-03 | 2.802% | 9.855% | 0.1848% | 80% | 0.54349 | 0 | 6 | 0.54349 | 48.8732 |  | 2020-08-03 | 42.6301 | 43.8592 | 48.654 | 2020-08-03 | 9.855% | 0.7285% | 80% | 0.74342 | 1 | 7 | 1.7434 | FALSE | FALSE
2020-08-04 | 48.379 | 49.7751 | 55.2218 | 55.3217 | 0.99355 | TRUE | 55.3217 | 2020 | 2020-08-04 | 2.805% | 9.863% | 0.1822% | 80% | 0.54557 | 0 | 6 | 0.54557 | 48.6924 |  | 2020-08-04 | 48.1151 | 49.5036 | 54.9207 | 2020-08-04 | 9.863% | 0.7317% | 80% | 0.7455 | 1 | 7 | 1.7455 | FALSE | FALSE
2020-08-05 | 48.061 | 49.4491 | 54.8653 | 54.9627 | 0.99079 | TRUE | 54.9627 | 2020 | 2020-08-05 | 2.807% | 9.872% | 0.1795% | 80% | 0.54757 | 0 | 6 | 0.54757 | 48.5066 |  | 2020-08-05 | 47.7963 | 49.1767 | 54.5631 | 2020-08-05 | 9.872% | 0.7366% | 80% | 0.74751 | 1 | 7 | 1.7475 | FALSE | FALSE
2020-08-06 | 46.309 | 47.6476 | 52.8715 | 52.9595 | 0.95835 | TRUE | 52.9595 | 2020 | 2020-08-06 | 2.809% | 9.88% | 0.1767% | 80% | 0.54952 | 0 | 6 | 0.54952 | 48.3167 |  | 2020-08-06 | 46.0618 | 47.3932 | 52.5892 | 2020-08-06 | 9.88% | 0.7433% | 80% | 0.74945 | 1 | 7 | 1.7495 | FALSE | FALSE
2020-08-07 | 44.199 | 45.4777 | 50.4684 | 50.5462 | 0.91827 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2020-08-07 | 2.812% | 9.889% | 0.1743% | 80% | 0.55139 | 0 | 6 | 0.55139 | 48.1233 |  | 2020-08-07 | 43.9727 | 45.2448 | 50.21 | 2020-08-07 | 9.889% | 0.753% | 80% | 0.75133 | 1 | 7 | 1.7513 | FALSE | FALSE
2020-08-08 | 43.347 | 44.6021 | 49.5013 | 49.5751 | 0.90424 | TRUE | 49.5751 | 2020 | 2020-08-08 | 2.814% | 9.897% | 0.1722% | 80% | 0.55321 | 0 | 6 | 0.55321 | 47.9265 |  | 2020-08-08 | 43.1248 | 44.3734 | 49.2475 | 2020-08-08 | 9.897% | 0.7651% | 80% | 0.75314 | 1 | 7 | 1.7531 | FALSE | FALSE
2020-08-09 | 34.893 | 35.9041 | 39.8517 | 39.8936 | 0.73063 | TRUE | 39.8936 | 2020 | 2020-08-09 | 2.816% | 9.906% | 0.1706% | 80% | 0.55496 | 0 | 6 | 0.55496 | 47.726 |  | 2020-08-09 | 34.762 | 35.7693 | 39.702 | 2020-08-09 | 9.906% | 0.7797% | 80% | 0.75489 | 1 | 7 | 1.7549 | FALSE | FALSE
2020-08-10 | 31.183 | 32.0874 | 35.6186 | 35.6493 | 0.65564 | TRUE | 35.6493 | 2020 | 2020-08-10 | 2.818% | 9.914% | 0.1694% | 80% | 0.55665 | 0 | 6 | 0.55665 | 47.5218 |  | 2020-08-10 | 31.0834 | 31.9848 | 35.5048 | 2020-08-10 | 9.914% | 0.7969% | 80% | 0.75658 | 1 | 7 | 1.7566 | FALSE | FALSE
2020-08-11 | 38.289 | 39.4004 | 43.7405 | 43.7942 | 0.80888 | TRUE | 43.7942 | 2020 | 2020-08-11 | 2.821% | 9.922% | 0.1686% | 80% | 0.55828 | 0 | 6 | 0.55828 | 47.3139 |  | 2020-08-11 | 38.1083 | 39.2144 | 43.534 | 2020-08-11 | 9.922% | 0.8166% | 80% | 0.75822 | 1 | 7 | 1.7582 | FALSE | FALSE
2020-08-12 | 23.411 | 24.0911 | 26.7473 | 26.7599 | 0.49643 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2020-08-12 | 2.823% | 9.931% | 0.1683% | 80% | 0.55986 | 0 | 6 | 0.55986 | 47.102 |  | 2020-08-12 | 23.3668 | 24.0456 | 26.6967 | 2020-08-12 | 9.931% | 0.839% | 80% | 0.75979 | 1 | 7 | 1.7598 | FALSE | FALSE
2020-08-13 | 15.879 | 16.3407 | 18.144 | 18.1457 | 0.33813 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2020-08-13 | 2.825% | 9.939% | 0.1693% | 80% | 0.56138 | 0 | 6 | 0.56138 | 46.8857 |  | 2020-08-13 | 15.8729 | 16.3344 | 18.137 | 2020-08-13 | 9.939% | 0.8661% | 80% | 0.76132 | 1 | 7 | 1.7613 | FALSE | FALSE
2020-08-14 | 40.714 | 41.8987 | 46.5268 | 46.5921 | 0.8722 | TRUE | 46.5921 | 2020 | 2020-08-14 | 2.828% | 9.947% | 0.1716% | 80% | 0.56285 | 0 | 6 | 0.56285 | 46.665 |  | 2020-08-14 | 40.4721 | 41.6498 | 46.2504 | 2020-08-14 | 9.947% | 0.8969% | 80% | 0.76278 | 1 | 7 | 1.7628 | FALSE | FALSE
2020-08-15 | 38.791 | 39.9207 | 44.3343 | 44.3938 | 0.83495 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2020-08-15 | 2.83% | 9.955% | 0.1752% | 80% | 0.56427 | 0 | 6 | 0.56427 | 46.4396 |  | 2020-08-15 | 38.5664 | 39.6895 | 44.0776 | 2020-08-15 | 9.955% | 0.9315% | 80% | 0.7642 | 1 | 7 | 1.7642 | FALSE | FALSE
2020-08-16 | 18.725 | 19.2708 | 21.4033 | 21.4091 | 0.4046 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2020-08-16 | 2.832% | 9.963% | 0.1802% | 80% | 0.56563 | 0 | 6 | 0.56563 | 46.2096 |  | 2020-08-16 | 18.7028 | 19.2479 | 21.3779 | 2020-08-16 | 9.963% | 0.9697% | 80% | 0.76557 | 1 | 7 | 1.7656 | FALSE | FALSE
2020-08-17 | 37.494 | 38.5878 | 42.8617 | 42.9207 | 0.81513 | TRUE | 42.9207 | 2020 | 2020-08-17 | 2.834% | 9.971% | 0.1866% | 80% | 0.56695 | 0 | 6 | 0.56695 | 45.9748 |  | 2020-08-17 | 37.2658 | 38.3529 | 42.6009 | 2020-08-17 | 9.971% | 1.012% | 80% | 0.76688 | 1 | 7 | 1.7669 | FALSE | FALSE
2020-08-18 | 35.392 | 36.4253 | 40.4633 | 40.5167 | 0.77336 | TRUE | 40.5167 | 2020 | 2020-08-18 | 2.837% | 9.98% | 0.1945% | 80% | 0.56822 | 0 | 6 | 0.56822 | 45.7351 |  | 2020-08-18 | 35.1849 | 36.2122 | 40.2266 | 2020-08-18 | 9.98% | 1.058% | 80% | 0.76815 | 1 | 7 | 1.7682 | FALSE | FALSE
2020-08-19 | 42.389 | 43.6276 | 48.4684 | 48.5577 | 0.93164 | TRUE | 48.5577 | 2020 | 2020-08-19 | 2.839% | 9.988% | 0.2038% | 80% | 0.56944 | 0 | 6 | 0.56944 | 45.4904 |  | 2020-08-19 | 42.0425 | 43.271 | 48.0723 | 2020-08-19 | 9.988% | 1.108% | 80% | 0.76938 | 1 | 7 | 1.7694 | FALSE | FALSE
2020-08-20 | 42.169 | 43.4022 | 48.2223 | 48.3159 | 0.9319 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2020-08-20 | 2.841% | 9.996% | 0.2146% | 80% | 0.57062 | 0 | 6 | 0.57062 | 45.241 |  | 2020-08-20 | 41.8077 | 43.0303 | 47.8091 | 2020-08-20 | 9.996% | 1.162% | 80% | 0.77056 | 1 | 7 | 1.7706 | FALSE | FALSE
2020-08-21 | 39.815 | 40.9803 | 45.5355 | 45.6221 | 0.8847 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2020-08-21 | 2.844% | 10% | 0.2271% | 80% | 0.57176 | 0 | 6 | 0.57176 | 44.9873 |  | 2020-08-21 | 39.4837 | 40.6393 | 45.1565 | 2020-08-21 | 10% | 1.221% | 80% | 0.77169 | 1 | 7 | 1.7717 | FALSE | FALSE
2020-08-22 | 33.089 | 34.0583 | 37.8473 | 37.9047 | 0.7391 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2020-08-22 | 2.846% | 10.01% | 0.2409% | 80% | 0.57286 | 0 | 6 | 0.57286 | 44.7294 |  | 2020-08-22 | 32.8717 | 33.8346 | 37.5987 | 2020-08-22 | 10.01% | 1.285% | 80% | 0.77279 | 1 | 7 | 1.7728 | FALSE | FALSE
2020-08-23 | 37.434 | 38.5315 | 42.8219 | 42.9069 | 0.84135 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2020-08-23 | 2.848% | 10.02% | 0.2559% | 80% | 0.57391 | 0 | 6 | 0.57391 | 44.4672 |  | 2020-08-23 | 37.1155 | 38.2036 | 42.4575 | 2020-08-23 | 10.02% | 1.353% | 80% | 0.77384 | 1 | 7 | 1.7738 | FALSE | FALSE
2020-08-24 | 40.32 | 41.503 | 46.1283 | 46.2384 | 0.91189 | TRUE | 46.2384 | 2020 | 2020-08-24 | 2.85% | 10.03% | 0.2722% | 80% | 0.57493 | 0 | 6 | 0.57493 | 44.2006 |  | 2020-08-24 | 39.9123 | 41.0834 | 45.6619 | 2020-08-24 | 10.03% | 1.426% | 80% | 0.77486 | 1 | 7 | 1.7749 | FALSE | FALSE
2020-08-25 | 41.448 | 42.6651 | 47.424 | 47.5507 | 0.94329 | TRUE | 47.5507 | 2020 | 2020-08-25 | 2.853% | 10.03% | 0.2898% | 80% | 0.57591 | 0 | 6 | 0.57591 | 43.9294 |  | 2020-08-25 | 40.9845 | 42.188 | 46.8937 | 2020-08-25 | 10.03% | 1.503% | 80% | 0.77584 | 1 | 7 | 1.7758 | FALSE | FALSE
2020-08-26 | 23.087 | 23.7655 | 26.4186 | 26.4453 | 0.52777 | FALSE | 30.6628 | 2019 | 2020-08-26 | 2.855% | 10.04% | 0.3088% | 80% | 0.57685 | 0 | 6 | 0.57685 | 43.6536 |  | 2020-08-26 | 22.9906 | 23.6663 | 26.3083 | 2020-08-26 | 10.04% | 1.585% | 80% | 0.77678 | 1 | 7 | 1.7768 | FALSE | FALSE
2020-08-27 | 40.048 | 41.226 | 45.8322 | 45.9668 | 0.923 | TRUE | 45.9668 | 2020 | 2020-08-27 | 2.857% | 10.05% | 0.3289% | 80% | 0.57776 | 0 | 6 | 0.57776 | 43.3732 |  | 2020-08-27 | 39.568 | 40.7319 | 45.2829 | 2020-08-27 | 10.05% | 1.671% | 80% | 0.77769 | 1 | 7 | 1.7777 | FALSE | FALSE
2020-08-28 | 8.766 | 9.0241 | 10.0332 | 10.0332 | 0.20273 | FALSE | 46.9333 | 2019 | 2020-08-28 | 2.86% | 10.06% | 0.3494% | 80% | 0.57863 | 0 | 6 | 0.57863 | 43.0885 |  | 2020-08-28 | 8.766 | 9.0241 | 10.0332 | 2020-08-28 | 10.06% | 1.758% | 80% | 0.77856 | 1 | 7 | 1.7786 | FALSE | FALSE
2020-08-29 | 20.048 | 20.6387 | 22.9485 | 22.969 | 0.4671 | FALSE | 46.1041 | 2019 | 2020-08-29 | 2.862% | 10.07% | 0.3703% | 80% | 0.57947 | 0 | 6 | 0.57947 | 42.7993 |  | 2020-08-29 | 19.9767 | 20.5652 | 22.8669 | 2020-08-29 | 10.07% | 1.847% | 80% | 0.7794 | 1 | 7 | 1.7794 | FALSE | FALSE
2020-08-30 | 28.964 | 29.8181 | 33.158 | 33.2289 | 0.6802 | FALSE | 43.965 | 2019 | 2020-08-30 | 2.864% | 10.07% | 0.3914% | 80% | 0.58028 | 0 | 6 | 0.58028 | 42.5057 |  | 2020-08-30 | 28.7194 | 29.5662 | 32.8779 | 2020-08-30 | 10.07% | 1.938% | 80% | 0.78021 | 1 | 7 | 1.7802 | FALSE | FALSE
2020-08-31 | 38.855 | 40.0016 | 44.4859 | 44.6494 | 0.92014 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2020-08-31 | 2.867% | 10.08% | 0.4129% | 80% | 0.58106 | 0 | 6 | 0.58106 | 42.2074 |  | 2020-08-31 | 38.2957 | 39.4258 | 43.8455 | 2020-08-31 | 10.08% | 2.031% | 80% | 0.78099 | 1 | 7 | 1.781 | FALSE | FALSE
2020-09-01 | 41.004 | 42.2151 | 46.9513 | 47.15 | 0.97838 | TRUE | 47.15 | 2020 | 2020-09-01 | 2.869% | 10.09% | 0.4348% | 80% | 0.58181 | 0 | 6 | 0.58181 | 41.9044 |  | 2020-09-01 | 40.3294 | 41.5205 | 46.1788 | 2020-09-01 | 10.09% | 2.125% | 80% | 0.78174 | 1 | 7 | 1.7817 | FALSE | FALSE
2020-09-02 | 41.557 | 42.7854 | 47.5895 | 47.8077 | 0.99904 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2020-09-02 | 2.871% | 10.09% | 0.4571% | 80% | 0.58253 | 0 | 6 | 0.58253 | 41.5966 |  | 2020-09-02 | 40.8215 | 42.0282 | 46.7472 | 2020-09-02 | 10.09% | 2.221% | 80% | 0.78246 | 1 | 7 | 1.7825 | FALSE | FALSE
2020-09-03 | 40.125 | 41.312 | 45.9544 | 46.167 | 0.97174 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2020-09-03 | 2.873% | 10.1% | 0.4797% | 80% | 0.58322 | 0 | 6 | 0.58322 | 41.2838 |  | 2020-09-03 | 39.4132 | 40.5791 | 45.1392 | 2020-09-03 | 10.1% | 2.319% | 80% | 0.78316 | 1 | 7 | 1.7832 | FALSE | FALSE
2020-09-04 | 39.463 | 40.6314 | 45.2009 | 45.4174 | 0.96306 | TRUE | 45.4174 | 2020 | 2020-09-04 | 2.876% | 10.11% | 0.5031% | 80% | 0.58389 | 0 | 6 | 0.58389 | 40.9656 |  | 2020-09-04 | 38.7434 | 39.8905 | 44.3767 | 2020-09-04 | 10.11% | 2.418% | 80% | 0.78382 | 1 | 7 | 1.7838 | FALSE | FALSE
2020-09-05 | 37.705 | 38.8223 | 43.1917 | 43.3968 | 0.92722 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2020-09-05 | 2.878% | 10.12% | 0.527% | 80% | 0.58453 | 0 | 6 | 0.58453 | 40.6425 |  | 2020-09-05 | 37.0291 | 38.1264 | 42.4175 | 2020-09-05 | 10.12% | 2.516% | 80% | 0.78447 | 1 | 7 | 1.7845 | FALSE | FALSE
2020-09-06 | 26.156 | 26.9317 | 29.9652 | 30.0478 | 0.647 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2020-09-06 | 2.88% | 10.12% | 0.5515% | 80% | 0.58515 | 0 | 6 | 0.58515 | 40.3145 |  | 2020-09-06 | 25.8865 | 26.6542 | 29.6564 | 2020-09-06 | 10.12% | 2.614% | 80% | 0.78508 | 1 | 7 | 1.7851 | FALSE | FALSE
2020-09-07 | 35.622 | 36.6793 | 40.8139 | 41.0136 | 0.89015 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2020-09-07 | 2.883% | 10.13% | 0.5766% | 80% | 0.58574 | 0 | 6 | 0.58574 | 39.982 |  | 2020-09-07 | 34.9771 | 36.0152 | 40.075 | 2020-09-07 | 10.13% | 2.711% | 80% | 0.78568 | 1 | 7 | 1.7857 | FALSE | FALSE
2020-09-08 | 37.651 | 38.7694 | 43.143 | 43.3855 | 0.94929 | TRUE | 43.3855 | 2020 | 2020-09-08 | 2.885% | 10.14% | 0.6022% | 80% | 0.58632 | 0 | 6 | 0.58632 | 39.645 |  | 2020-09-08 | 36.8763 | 37.9717 | 42.2553 | 2020-09-08 | 10.14% | 2.807% | 80% | 0.78625 | 1 | 7 | 1.7862 | FALSE | FALSE
2020-09-09 | 22.758 | 23.4346 | 26.0802 | 26.1457 | 0.57683 | FALSE | 37.2972 | 2018 | 2020-09-09 | 2.887% | 10.14% | 0.6285% | 80% | 0.58686 | 0 | 6 | 0.58686 | 39.3039 |  | 2020-09-09 | 22.5513 | 23.2217 | 25.8433 | 2020-09-09 | 10.14% | 2.902% | 80% | 0.7868 | 1 | 7 | 1.7868 | FALSE | FALSE
2020-09-10 | 31.827 | 32.774 | 36.4767 | 36.654 | 0.81553 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2020-09-10 | 2.889% | 10.15% | 0.655% | 80% | 0.58739 | 0 | 6 | 0.58739 | 38.9589 |  | 2020-09-10 | 31.2748 | 32.2054 | 35.8438 | 2020-09-10 | 10.15% | 2.993% | 80% | 0.78733 | 1 | 7 | 1.7873 | FALSE | FALSE
2020-09-11 | 35.56 | 36.6189 | 40.759 | 41.007 | 0.92029 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2020-09-11 | 2.892% | 10.16% | 0.6818% | 80% | 0.5879 | 0 | 6 | 0.5879 | 38.6101 |  | 2020-09-11 | 34.7986 | 35.8348 | 39.8862 | 2020-09-11 | 10.16% | 3.081% | 80% | 0.78783 | 1 | 7 | 1.7878 | FALSE | FALSE
2020-09-12 | 35.816 | 36.8834 | 41.0564 | 41.3226 | 0.93556 | TRUE | 41.3226 | 2020 | 2020-09-12 | 2.894% | 10.16% | 0.7089% | 80% | 0.58839 | 0 | 6 | 0.58839 | 38.2579 |  | 2020-09-12 | 35.0111 | 36.0545 | 40.1338 | 2020-09-12 | 10.16% | 3.166% | 80% | 0.78832 | 1 | 7 | 1.7883 | FALSE | FALSE
2020-09-13 | 35.1 | 36.1469 | 40.2395 | 40.5063 | 0.92534 | TRUE | 40.5063 | 2020 | 2020-09-13 | 2.896% | 10.17% | 0.7365% | 80% | 0.58886 | 0 | 6 | 0.58886 | 37.9024 |  | 2020-09-13 | 34.3065 | 35.3298 | 39.3298 | 2020-09-13 | 10.17% | 3.247% | 80% | 0.78879 | 1 | 7 | 1.7888 | FALSE | FALSE
2020-09-14 | 35.243 | 36.295 | 40.4072 | 40.691 | 0.93809 | TRUE | 40.691 | 2020 | 2020-09-14 | 2.899% | 10.18% | 0.7644% | 80% | 0.58931 | 0 | 6 | 0.58931 | 37.5437 |  | 2020-09-14 | 34.4136 | 35.4408 | 39.4563 | 2020-09-14 | 10.18% | 3.326% | 80% | 0.78924 | 1 | 7 | 1.7892 | FALSE | FALSE
2020-09-15 | 31.865 | 32.817 | 36.5377 | 36.7696 | 0.8556 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2020-09-15 | 2.901% | 10.18% | 0.7927% | 80% | 0.58974 | 0 | 6 | 0.58974 | 37.1822 |  | 2020-09-15 | 31.1996 | 32.1316 | 35.7746 | 2020-09-15 | 10.18% | 3.401% | 80% | 0.78968 | 1 | 7 | 1.7897 | FALSE | FALSE
2020-09-16 | 32.146 | 33.1071 | 36.8633 | 37.1128 | 0.8718 | FALSE | 38.2861 | 2018 | 2020-09-16 | 2.903% | 10.19% | 0.8213% | 80% | 0.59016 | 0 | 6 | 0.59016 | 36.8179 |  | 2020-09-16 | 31.4437 | 32.3838 | 36.0579 | 2020-09-16 | 10.19% | 3.472% | 80% | 0.79009 | 1 | 7 | 1.7901 | FALSE | FALSE
2020-09-17 | 32.274 | 33.2397 | 37.0134 | 37.2786 | 0.88424 | TRUE | 37.2786 | 2020 | 2020-09-17 | 2.905% | 10.2% | 0.8504% | 80% | 0.59056 | 0 | 6 | 0.59056 | 36.4479 |  | 2020-09-17 | 31.5428 | 32.4866 | 36.1748 | 2020-09-17 | 10.2% | 3.54% | 80% | 0.79049 | 1 | 7 | 1.7905 | FALSE | FALSE
2020-09-18 | 16.352 | 16.8417 | 18.755 | 18.7911 | 0.45022 | FALSE | 38.9837 | 2019 | 2020-09-18 | 2.908% | 10.2% | 0.8786% | 80% | 0.59094 | 0 | 6 | 0.59094 | 36.0704 |  | 2020-09-18 | 16.2543 | 16.7411 | 18.6429 | 2020-09-18 | 10.2% | 3.601% | 80% | 0.79088 | 1 | 7 | 1.7909 | FALSE | FALSE
2020-09-19 | 27.158 | 27.972 | 31.1517 | 31.3386 | 0.75864 | FALSE | 38.2305 | 2018 | 2020-09-19 | 2.91% | 10.21% | 0.9054% | 80% | 0.59131 | 0 | 6 | 0.59131 | 35.6868 |  | 2020-09-19 | 26.6632 | 27.4624 | 30.5842 | 2020-09-19 | 10.21% | 3.655% | 80% | 0.79125 | 1 | 7 | 1.7912 | FALSE | FALSE
2020-09-20 | 25.945 | 26.7232 | 29.763 | 29.9361 | 0.73242 | FALSE | 31.5999 | 2019 | 2020-09-20 | 2.912% | 10.21% | 0.9308% | 80% | 0.59167 | 0 | 6 | 0.59167 | 35.2983 |  | 2020-09-20 | 25.4954 | 26.2601 | 29.2472 | 2020-09-20 | 10.21% | 3.703% | 80% | 0.7916 | 1 | 7 | 1.7916 | FALSE | FALSE
2020-09-21 | 23.576 | 24.2838 | 27.0477 | 27.1869 | 0.6724 | FALSE | 37.1907 | 2018 | 2020-09-21 | 2.915% | 10.22% | 0.9547% | 80% | 0.59201 | 0 | 6 | 0.59201 | 34.9063 |  | 2020-09-21 | 23.2215 | 23.9186 | 26.6409 | 2020-09-21 | 10.22% | 3.744% | 80% | 0.79194 | 1 | 7 | 1.7919 | FALSE | FALSE
2020-09-22 | 21.518 | 22.1645 | 24.6887 | 24.8007 | 0.6202 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2020-09-22 | 2.917% | 10.22% | 0.977% | 80% | 0.59234 | 0 | 6 | 0.59234 | 34.512 |  | 2020-09-22 | 21.2382 | 21.8763 | 24.3677 | 2020-09-22 | 10.22% | 3.778% | 80% | 0.79227 | 1 | 7 | 1.7923 | FALSE | FALSE
2020-09-23 | 27.321 | 28.1425 | 31.3494 | 31.5748 | 0.79852 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2020-09-23 | 2.919% | 10.23% | 0.9976% | 80% | 0.59265 | 0 | 6 | 0.59265 | 34.1166 |  | 2020-09-23 | 26.7684 | 27.5732 | 30.7153 | 2020-09-23 | 10.23% | 3.805% | 80% | 0.79259 | 1 | 7 | 1.7926 | FALSE | FALSE
2020-09-24 | 17.159 | 17.6754 | 19.6907 | 19.7505 | 0.5052 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2020-09-24 | 2.921% | 10.23% | 1.016% | 80% | 0.59296 | 0 | 6 | 0.59296 | 33.7217 |  | 2020-09-24 | 17.0149 | 17.5269 | 19.5253 | 2020-09-24 | 10.23% | 3.822% | 80% | 0.79289 | 1 | 7 | 1.7929 | FALSE | FALSE
2020-09-25 | 17.917 | 18.4566 | 20.5622 | 20.6344 | 0.53391 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2020-09-25 | 2.924% | 10.24% | 1.031% | 80% | 0.59325 | 0 | 6 | 0.59325 | 33.3284 |  | 2020-09-25 | 17.746 | 18.2805 | 20.3659 | 2020-09-25 | 10.24% | 3.833% | 80% | 0.79318 | 1 | 7 | 1.7932 | FALSE | FALSE
2020-09-26 | 13.591 | 14.0006 | 15.5987 | 15.625 | 0.409 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2020-09-26 | 2.926% | 10.24% | 1.045% | 80% | 0.59353 | 0 | 6 | 0.59353 | 32.9379 |  | 2020-09-26 | 13.5298 | 13.9376 | 15.5285 | 2020-09-26 | 10.24% | 3.838% | 80% | 0.79346 | 1 | 7 | 1.7935 | FALSE | FALSE
2020-09-27 | 10.98 | 11.3112 | 12.603 | 12.6101 | 0.33394 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2020-09-27 | 2.928% | 10.25% | 1.056% | 80% | 0.59379 | 0 | 6 | 0.59379 | 32.5515 |  | 2020-09-27 | 10.9637 | 11.2944 | 12.5843 | 2020-09-27 | 10.25% | 3.836% | 80% | 0.79373 | 1 | 7 | 1.7937 | FALSE | FALSE
2020-09-28 | 25.456 | 26.2245 | 29.221 | 29.4408 | 0.78875 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2020-09-28 | 2.93% | 10.25% | 1.064% | 80% | 0.59405 | 0 | 6 | 0.59405 | 32.1705 |  | 2020-09-28 | 24.9585 | 25.712 | 28.6499 | 2020-09-28 | 10.25% | 3.828% | 80% | 0.79399 | 1 | 7 | 1.794 | FALSE | FALSE
2020-09-29 | 27.621 | 28.4555 | 31.7085 | 31.9864 | 0.86693 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2020-09-29 | 2.933% | 10.26% | 1.069% | 80% | 0.5943 | 0 | 6 | 0.5943 | 31.7961 |  | 2020-09-29 | 27.0003 | 27.8161 | 30.996 | 2020-09-29 | 10.26% | 3.811% | 80% | 0.79423 | 1 | 7 | 1.7942 | FALSE | FALSE
2020-09-30 | 30.716 | 31.6448 | 35.2641 | 35.6337 | 0.97695 | TRUE | 35.6337 | 2020 | 2020-09-30 | 2.935% | 10.26% | 1.072% | 80% | 0.59454 | 0 | 6 | 0.59454 | 31.4296 |  | 2020-09-30 | 29.9005 | 30.8046 | 34.3278 | 2020-09-30 | 10.26% | 3.788% | 80% | 0.79447 | 1 | 7 | 1.7945 | FALSE | FALSE
2020-10-01 | 8.045 | 8.2885 | 9.2369 | 9.2369 | 0.25616 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2020-10-01 | 2.937% | 10.27% | 1.072% | 80% | 0.59477 | 0 | 6 | 0.59477 | 31.069 |  | 2020-10-01 | 8.045 | 8.2885 | 9.2369 | 2020-10-01 | 10.27% | 3.756% | 80% | 0.7947 | 1 | 7 | 1.7947 | FALSE | FALSE
2020-10-02 | 5.133 | 5.2885 | 5.8939 | 5.8939 | 0.16535 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2020-10-02 | 2.94% | 10.27% | 1.069% | 80% | 0.59499 | 0 | 6 | 0.59499 | 30.7117 |  | 2020-10-02 | 5.133 | 5.2885 | 5.8939 | 2020-10-02 | 10.27% | 3.717% | 80% | 0.79492 | 1 | 7 | 1.7949 | FALSE | FALSE
2020-10-03 | 14.343 | 14.7777 | 16.4702 | 16.5135 | 0.46868 | FALSE | 34.2862 | 2018 | 2020-10-03 | 2.942% | 10.28% | 1.064% | 80% | 0.5952 | 0 | 6 | 0.5952 | 30.3572 |  | 2020-10-03 | 14.2505 | 14.6824 | 16.3639 | 2020-10-03 | 10.28% | 3.676% | 80% | 0.79513 | 1 | 7 | 1.7951 | FALSE | FALSE
2020-10-04 | 18.513 | 19.0746 | 21.26 | 21.3623 | 0.6134 | FALSE | 33.6172 | 2018 | 2020-10-04 | 2.944% | 10.28% | 1.058% | 80% | 0.5954 | 0 | 6 | 0.5954 | 30.0054 |  | 2020-10-04 | 18.2962 | 18.8513 | 21.0111 | 2020-10-04 | 10.28% | 3.631% | 80% | 0.79533 | 1 | 7 | 1.7953 | FALSE | FALSE
2020-10-05 | 21.039 | 21.6777 | 24.1624 | 24.3117 | 0.70632 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2020-10-05 | 2.946% | 10.28% | 1.05% | 80% | 0.59559 | 0 | 6 | 0.59559 | 29.6563 |  | 2020-10-05 | 20.7254 | 21.3546 | 23.8022 | 2020-10-05 | 10.28% | 3.583% | 80% | 0.79553 | 1 | 7 | 1.7955 | FALSE | FALSE
2020-10-06 | 6.772 | 6.9778 | 7.7778 | 7.7778 | 0.22864 | FALSE | 27.7037 | 2019 | 2020-10-06 | 2.949% | 10.29% | 1.04% | 80% | 0.59578 | 0 | 6 | 0.59578 | 29.31 |  | 2020-10-06 | 6.772 | 6.9778 | 7.7778 | 2020-10-06 | 10.29% | 3.532% | 80% | 0.79571 | 1 | 7 | 1.7957 | FALSE | FALSE
2020-10-07 | 23.435 | 24.1476 | 26.9174 | 27.1204 | 0.80675 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2020-10-07 | 2.951% | 10.29% | 1.03% | 80% | 0.59596 | 0 | 6 | 0.59596 | 28.9664 |  | 2020-10-07 | 23.0146 | 23.7144 | 26.4345 | 2020-10-07 | 10.29% | 3.478% | 80% | 0.79589 | 1 | 7 | 1.7959 | FALSE | FALSE
2020-10-08 | 27.242 | 28.071 | 31.2919 | 31.5911 | 0.95099 | TRUE | 31.5911 | 2020 | 2020-10-08 | 2.953% | 10.29% | 1.017% | 80% | 0.59613 | 0 | 6 | 0.59613 | 28.6255 |  | 2020-10-08 | 26.6264 | 27.4367 | 30.5848 | 2020-10-08 | 10.29% | 3.422% | 80% | 0.79606 | 1 | 7 | 1.7961 | FALSE | FALSE
2020-10-09 | 19.719 | 20.3196 | 22.6518 | 22.7816 | 0.69406 | FALSE | 23.6971 | 2019 | 2020-10-09 | 2.956% | 10.3% | 1.004% | 80% | 0.5963 | 0 | 6 | 0.5963 | 28.287 |  | 2020-10-09 | 19.4534 | 20.0459 | 22.3467 | 2020-10-09 | 10.3% | 3.365% | 80% | 0.79623 | 1 | 7 | 1.7962 | FALSE | FALSE
2020-10-10 | 18.669 | 19.238 | 21.4468 | 21.5591 | 0.66477 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2020-10-10 | 2.958% | 10.3% | 0.9908% | 80% | 0.59646 | 0 | 6 | 0.59646 | 27.9509 |  | 2020-10-10 | 18.4405 | 19.0026 | 21.1843 | 2020-10-10 | 10.3% | 3.308% | 80% | 0.79639 | 1 | 7 | 1.7964 | FALSE | FALSE
2020-10-11 | 14.186 | 14.6187 | 16.2976 | 16.3464 | 0.51017 | FALSE | 28.1243 | 2018 | 2020-10-11 | 2.96% | 10.3% | 0.9769% | 80% | 0.59661 | 0 | 6 | 0.59661 | 27.6171 |  | 2020-10-11 | 14.0873 | 14.517 | 16.1842 | 2020-10-11 | 10.3% | 3.25% | 80% | 0.79654 | 1 | 7 | 1.7965 | FALSE | FALSE
2020-10-12 | 18.932 | 19.51 | 21.7512 | 21.8696 | 0.69091 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2020-10-12 | 2.962% | 10.3% | 0.9624% | 80% | 0.59675 | 0 | 6 | 0.59675 | 27.2857 |  | 2020-10-12 | 18.6933 | 19.264 | 21.477 | 2020-10-12 | 10.3% | 3.191% | 80% | 0.79669 | 1 | 7 | 1.7967 | FALSE | FALSE
2020-10-13 | 16.927 | 17.4442 | 19.4486 | 19.5353 | 0.62476 | FALSE | 27.2395 | 2018 | 2020-10-13 | 2.965% | 10.31% | 0.9475% | 80% | 0.59689 | 0 | 6 | 0.59689 | 26.9567 |  | 2020-10-13 | 16.7529 | 17.2648 | 19.2486 | 2020-10-13 | 10.31% | 3.133% | 80% | 0.79683 | 1 | 7 | 1.7968 | FALSE | FALSE
2020-10-14 | 12.199 | 12.572 | 14.017 | 14.0465 | 0.45478 | FALSE | 26.7124 | 2019 | 2020-10-14 | 2.967% | 10.31% | 0.932% | 80% | 0.59703 | 0 | 6 | 0.59703 | 26.63 |  | 2020-10-14 | 12.1399 | 12.5111 | 13.949 | 2020-10-14 | 10.31% | 3.074% | 80% | 0.79696 | 1 | 7 | 1.797 | FALSE | FALSE
2020-10-15 | 15.126 | 15.5889 | 17.381 | 17.4437 | 0.57181 | FALSE | 27.8415 | 2019 | 2020-10-15 | 2.969% | 10.31% | 0.916% | 80% | 0.59716 | 0 | 6 | 0.59716 | 26.3052 |  | 2020-10-15 | 15.0009 | 15.4599 | 17.2372 | 2020-10-15 | 10.31% | 3.014% | 80% | 0.79709 | 1 | 7 | 1.7971 | FALSE | FALSE
2020-10-16 | 9.021 | 9.2973 | 10.3663 | 10.3726 | 0.34429 | FALSE | 19.4452 | 2019 | 2020-10-16 | 2.972% | 10.31% | 0.8998% | 80% | 0.59728 | 0 | 6 | 0.59728 | 25.982 |  | 2020-10-16 | 9.0085 | 9.2844 | 10.3519 | 2020-10-16 | 10.31% | 2.957% | 80% | 0.79722 | 1 | 7 | 1.7972 | FALSE | FALSE
2020-10-17 | 25.934 | 26.7289 | 29.8028 | 30.0685 | 1.0107 | TRUE | 30.0685 | 2020 | 2020-10-17 | 2.974% | 10.31% | 0.8837% | 80% | 0.5974 | 0 | 6 | 0.5974 | 25.6605 |  | 2020-10-17 | 25.4061 | 26.1848 | 29.1962 | 2020-10-17 | 10.31% | 2.901% | 80% | 0.79734 | 1 | 7 | 1.7973 | FALSE | FALSE
2020-10-18 | 24.419 | 25.168 | 28.063 | 28.2957 | 0.96319 | TRUE | 28.2957 | 2020 | 2020-10-18 | 2.976% | 10.32% | 0.8677% | 80% | 0.59752 | 0 | 6 | 0.59752 | 25.3408 |  | 2020-10-18 | 23.9568 | 24.6916 | 27.5317 | 2020-10-18 | 10.32% | 2.848% | 80% | 0.79745 | 1 | 7 | 1.7975 | FALSE | FALSE
2020-10-19 | 21.218 | 21.8694 | 24.3853 | 24.5489 | 0.84636 | TRUE | 24.5489 | 2020 | 2020-10-19 | 2.978% | 10.32% | 0.8517% | 80% | 0.59763 | 0 | 6 | 0.59763 | 25.0232 |  | 2020-10-19 | 20.8927 | 21.5341 | 24.0115 | 2020-10-19 | 10.32% | 2.797% | 80% | 0.79756 | 1 | 7 | 1.7976 | FALSE | FALSE
2020-10-20 | 5.455 | 5.6226 | 6.2695 | 6.2695 | 0.21894 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2020-10-20 | 2.981% | 10.32% | 0.8357% | 80% | 0.59773 | 0 | 6 | 0.59773 | 24.7078 |  | 2020-10-20 | 5.455 | 5.6226 | 6.2695 | 2020-10-20 | 10.32% | 2.748% | 80% | 0.79767 | 1 | 7 | 1.7977 | FALSE | FALSE
2020-10-21 | 19.225 | 19.8161 | 22.0964 | 22.2235 | 0.78611 | TRUE | 22.2235 | 2020 | 2020-10-21 | 2.983% | 10.32% | 0.8199% | 80% | 0.59784 | 0 | 6 | 0.59784 | 24.3948 |  | 2020-10-21 | 18.9712 | 19.5546 | 21.8048 | 2020-10-21 | 10.32% | 2.702% | 80% | 0.79777 | 1 | 7 | 1.7978 | FALSE | FALSE
2020-10-22 | 4.404 | 4.5395 | 5.062 | 5.062 | 0.18139 | FALSE | 28.3976 | 2018 | 2020-10-22 | 2.985% | 10.32% | 0.8044% | 80% | 0.59793 | 0 | 6 | 0.59793 | 24.0844 |  | 2020-10-22 | 4.404 | 4.5395 | 5.062 | 2020-10-22 | 10.32% | 2.661% | 80% | 0.79787 | 1 | 7 | 1.7979 | FALSE | FALSE
2020-10-23 | 8.46 | 8.7205 | 9.7243 | 9.7304 | 0.35322 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2020-10-23 | 2.988% | 10.32% | 0.7893% | 80% | 0.59803 | 0 | 6 | 0.59803 | 23.7767 |  | 2020-10-23 | 8.4476 | 8.7078 | 9.71 | 2020-10-23 | 10.32% | 2.624% | 80% | 0.79796 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2020-10-24 | 21.209 | 21.8627 | 24.3793 | 24.5432 | 0.90262 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2020-10-24 | 2.99% | 10.32% | 0.7744% | 80% | 0.59812 | 0 | 6 | 0.59812 | 23.472 |  | 2020-10-24 | 20.8744 | 21.5178 | 23.9947 | 2020-10-24 | 10.32% | 2.592% | 80% | 0.79805 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2020-10-25 | 16.376 | 16.8811 | 18.8245 | 18.908 | 0.7045 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2020-10-25 | 2.992% | 10.32% | 0.76% | 80% | 0.5982 | 0 | 6 | 0.5982 | 23.1704 |  | 2020-10-25 | 16.2036 | 16.7034 | 18.6263 | 2020-10-25 | 10.32% | 2.564% | 80% | 0.79814 | 1 | 7 | 1.7981 | FALSE | FALSE
2020-10-26 | 20.293 | 20.9194 | 23.3279 | 23.4748 | 0.88616 | TRUE | 23.4748 | 2020 | 2020-10-26 | 2.994% | 10.32% | 0.7458% | 80% | 0.59829 | 0 | 6 | 0.59829 | 22.8722 |  | 2020-10-26 | 19.9856 | 20.6025 | 22.9745 | 2020-10-26 | 10.32% | 2.54% | 80% | 0.79822 | 1 | 7 | 1.7982 | FALSE | FALSE
2020-10-27 | 18.72 | 19.2983 | 21.5203 | 21.6401 | 0.82766 | TRUE | 21.6401 | 2020 | 2020-10-27 | 2.997% | 10.33% | 0.7321% | 80% | 0.59836 | 0 | 6 | 0.59836 | 22.5774 |  | 2020-10-27 | 18.4653 | 19.0358 | 21.2275 | 2020-10-27 | 10.33% | 2.522% | 80% | 0.7983 | 1 | 7 | 1.7983 | FALSE | FALSE
2020-10-28 | 11.451 | 11.805 | 13.1643 | 13.1933 | 0.51124 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2020-10-28 | 2.999% | 10.33% | 0.7187% | 80% | 0.59844 | 0 | 6 | 0.59844 | 22.2864 |  | 2020-10-28 | 11.3883 | 11.7404 | 13.0922 | 2020-10-28 | 10.33% | 2.508% | 80% | 0.79837 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2020-10-29 | 20.154 | 20.7776 | 23.1702 | 23.315 | 0.91543 | TRUE | 23.315 | 2020 | 2020-10-29 | 3.001% | 10.33% | 0.7058% | 80% | 0.59851 | 0 | 6 | 0.59851 | 21.9973 |  | 2020-10-29 | 19.8338 | 20.4475 | 22.8021 | 2020-10-29 | 10.33% | 2.499% | 80% | 0.79845 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2020-10-30 | 21.652 | 22.3225 | 24.8931 | 25.0665 | 0.99737 | TRUE | 25.0665 | 2020 | 2020-10-30 | 3.004% | 10.33% | 0.6943% | 80% | 0.59858 | 0 | 6 | 0.59858 | 21.7085 |  | 2020-10-30 | 21.2603 | 21.9186 | 24.4427 | 2020-10-30 | 10.33% | 2.498% | 80% | 0.79852 | 1 | 7 | 1.7985 | FALSE | FALSE
2020-10-31 | 21.041 | 21.6931 | 24.1913 | 24.3537 | 0.9821 | TRUE | 24.3537 | 2020 | 2020-10-31 | 3.006% | 10.33% | 0.6839% | 80% | 0.59865 | 0 | 6 | 0.59865 | 21.4208 |  | 2020-10-31 | 20.666 | 21.3064 | 23.7601 | 2020-10-31 | 10.33% | 2.5% | 80% | 0.79859 | 1 | 7 | 1.7986 | FALSE | FALSE
2020-11-01 | 19.305 | 19.9037 | 22.196 | 22.328 | 0.91266 | TRUE | 22.328 | 2020 | 2020-11-01 | 3.008% | 10.33% | 0.6746% | 80% | 0.59872 | 0 | 6 | 0.59872 | 21.1348 |  | 2020-11-01 | 18.9931 | 19.5821 | 21.8374 | 2020-11-01 | 10.33% | 2.508% | 80% | 0.79865 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2020-11-02 | 18.491 | 19.0649 | 21.2607 | 21.3802 | 0.88585 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2020-11-02 | 3.01% | 10.33% | 0.6664% | 80% | 0.59878 | 0 | 6 | 0.59878 | 20.8512 |  | 2020-11-02 | 18.2022 | 18.7671 | 20.9286 | 2020-11-02 | 10.33% | 2.519% | 80% | 0.79871 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2020-11-03 | 4.652 | 4.7965 | 5.349 | 5.349 | 0.22466 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2020-11-03 | 3.013% | 10.33% | 0.6594% | 80% | 0.59884 | 0 | 6 | 0.59884 | 20.5707 |  | 2020-11-03 | 4.652 | 4.7965 | 5.349 | 2020-11-03 | 10.33% | 2.536% | 80% | 0.79877 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2020-11-04 | 13.553 | 13.9743 | 15.584 | 15.6377 | 0.66575 | TRUE | 15.6377 | 2020 | 2020-11-04 | 3.015% | 10.33% | 0.6535% | 80% | 0.5989 | 0 | 6 | 0.5989 | 20.294 |  | 2020-11-04 | 13.417 | 13.8341 | 15.4276 | 2020-11-04 | 10.33% | 2.557% | 80% | 0.79883 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2020-11-05 | 17.243 | 17.7795 | 19.8275 | 19.9313 | 0.86011 | TRUE | 19.9313 | 2020 | 2020-11-05 | 3.017% | 10.33% | 0.6499% | 80% | 0.59895 | 0 | 6 | 0.59895 | 20.0215 |  | 2020-11-05 | 16.9744 | 17.5025 | 19.5186 | 2020-11-05 | 10.33% | 2.583% | 80% | 0.79888 | 1 | 7 | 1.7989 | FALSE | FALSE
2020-11-06 | 11.797 | 12.1643 | 13.5656 | 13.603 | 0.59496 | TRUE | 13.603 | 2020 | 2020-11-06 | 3.02% | 10.33% | 0.6484% | 80% | 0.599 | 0 | 6 | 0.599 | 19.754 |  | 2020-11-06 | 11.6985 | 12.0627 | 13.4523 | 2020-11-06 | 10.33% | 2.61% | 80% | 0.79894 | 1 | 7 | 1.7989 | FALSE | FALSE
2020-11-07 | 4.568 | 4.7103 | 5.253 | 5.253 | 0.23283 | FALSE | 13.158 | 2018 | 2020-11-07 | 3.022% | 10.33% | 0.6489% | 80% | 0.59905 | 0 | 6 | 0.59905 | 19.4921 |  | 2020-11-07 | 4.568 | 4.7103 | 5.253 | 2020-11-07 | 10.33% | 2.64% | 80% | 0.79899 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2020-11-08 | 14.759 | 15.2192 | 16.9727 | 17.0468 | 0.76557 | TRUE | 17.0468 | 2020 | 2020-11-08 | 3.024% | 10.33% | 0.6515% | 80% | 0.5991 | 0 | 6 | 0.5991 | 19.2366 |  | 2020-11-08 | 14.5591 | 15.0132 | 16.7428 | 2020-11-08 | 10.33% | 2.671% | 80% | 0.79904 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2020-11-09 | 12.69 | 13.086 | 14.5938 | 14.6443 | 0.66623 | FALSE | 15.7439 | 2018 | 2020-11-09 | 3.026% | 10.33% | 0.6562% | 80% | 0.59915 | 0 | 6 | 0.59915 | 18.988 |  | 2020-11-09 | 12.5527 | 12.9445 | 14.4359 | 2020-11-09 | 10.33% | 2.705% | 80% | 0.79908 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2020-11-10 | 8.555 | 8.8222 | 9.8387 | 9.8533 | 0.45398 | FALSE | 18.7483 | 2018 | 2020-11-10 | 3.029% | 10.33% | 0.6629% | 80% | 0.59919 | 0 | 6 | 0.59919 | 18.7471 |  | 2020-11-10 | 8.5153 | 8.7812 | 9.793 | 2020-11-10 | 10.33% | 2.739% | 80% | 0.79913 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2020-11-11 | 16.782 | 17.3066 | 19.3009 | 19.4139 | 0.9056 | FALSE | 20.4568 | 2018 | 2020-11-11 | 3.031% | 10.33% | 0.6718% | 80% | 0.59924 | 0 | 6 | 0.59924 | 18.5146 |  | 2020-11-11 | 16.4743 | 16.9893 | 18.947 | 2020-11-11 | 10.33% | 2.776% | 80% | 0.79917 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2020-11-12 | 17.947 | 18.5084 | 20.6414 | 20.7796 | 0.98111 | TRUE | 20.7796 | 2020 | 2020-11-12 | 3.033% | 10.33% | 0.6829% | 80% | 0.59928 | 0 | 6 | 0.59928 | 18.2893 |  | 2020-11-12 | 17.5723 | 18.122 | 20.2105 | 2020-11-12 | 10.33% | 2.814% | 80% | 0.79921 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2020-11-13 | 13.969 | 14.4063 | 16.0668 | 16.1427 | 0.77132 | TRUE | 16.1427 | 2020 | 2020-11-13 | 3.036% | 10.33% | 0.696% | 80% | 0.59932 | 0 | 6 | 0.59932 | 18.0695 |  | 2020-11-13 | 13.7645 | 14.1954 | 15.8315 | 2020-11-13 | 10.33% | 2.852% | 80% | 0.79925 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2020-11-14 | 17.658 | 18.2112 | 20.3105 | 20.4534 | 0.98882 | TRUE | 20.4534 | 2020 | 2020-11-14 | 3.038% | 10.34% | 0.7102% | 80% | 0.59936 | 0 | 6 | 0.59936 | 17.8556 |  | 2020-11-14 | 17.2766 | 17.8179 | 19.8718 | 2020-11-14 | 10.34% | 2.89% | 80% | 0.79929 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2020-11-15 | 13.253 | 13.6685 | 15.2443 | 15.3159 | 0.74903 | FALSE | 17.9398 | 2018 | 2020-11-15 | 3.04% | 10.34% | 0.7256% | 80% | 0.59939 | 0 | 6 | 0.59939 | 17.6476 |  | 2020-11-15 | 13.0643 | 13.4739 | 15.0273 | 2020-11-15 | 10.34% | 2.925% | 80% | 0.79933 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2020-11-16 | 15.075 | 15.548 | 17.3408 | 17.4451 | 0.86286 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2020-11-16 | 3.042% | 10.34% | 0.742% | 80% | 0.59943 | 0 | 6 | 0.59943 | 17.4458 |  | 2020-11-16 | 14.804 | 15.2685 | 17.029 | 2020-11-16 | 10.34% | 2.96% | 80% | 0.79936 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2020-11-17 | 15.919 | 16.4189 | 18.3124 | 18.437 | 0.92206 | TRUE | 18.437 | 2020 | 2020-11-17 | 3.045% | 10.34% | 0.7595% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | 17.25 |  | 2020-11-17 | 15.6006 | 16.0905 | 17.9461 | 2020-11-17 | 10.34% | 2.992% | 80% | 0.7994 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2020-11-18 | 16.096 | 16.6019 | 18.5167 | 18.6501 | 0.94287 | TRUE | 18.6501 | 2020 | 2020-11-18 | 3.047% | 10.34% | 0.7781% | 80% | 0.59949 | 0 | 6 | 0.59949 | 17.0605 |  | 2020-11-18 | 15.7614 | 16.2567 | 18.1318 | 2020-11-18 | 10.34% | 3.024% | 80% | 0.79943 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2020-11-19 | 6.968 | 7.1872 | 8.0163 | 8.0266 | 0.41009 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2020-11-19 | 3.049% | 10.34% | 0.7968% | 80% | 0.59953 | 0 | 6 | 0.59953 | 16.8776 |  | 2020-11-19 | 6.9426 | 7.161 | 7.9871 | 2020-11-19 | 10.34% | 3.051% | 80% | 0.79946 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-20 | 12.734 | 13.1348 | 14.6504 | 14.7296 | 0.76033 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2020-11-20 | 3.052% | 10.35% | 0.8142% | 80% | 0.59955 | 0 | 6 | 0.59955 | 16.7015 |  | 2020-11-20 | 12.5428 | 12.9376 | 14.4304 | 2020-11-20 | 10.35% | 3.075% | 80% | 0.79949 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-21 | 16.582 | 17.1043 | 19.0784 | 19.2381 | 1.003 | TRUE | 19.2381 | 2020 | 2020-11-21 | 3.054% | 10.35% | 0.8302% | 80% | 0.59958 | 0 | 6 | 0.59958 | 16.5323 |  | 2020-11-21 | 16.2034 | 16.7138 | 18.6428 | 2020-11-21 | 10.35% | 3.094% | 80% | 0.79952 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-22 | 16.271 | 16.7839 | 18.7215 | 18.8796 | 0.99387 | TRUE | 18.8796 | 2020 | 2020-11-22 | 3.056% | 10.35% | 0.8449% | 80% | 0.59961 | 0 | 6 | 0.59961 | 16.3702 |  | 2020-11-22 | 15.9026 | 16.4039 | 18.2975 | 2020-11-22 | 10.35% | 3.11% | 80% | 0.79954 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2020-11-23 | 15.397 | 15.8828 | 17.7167 | 17.8589 | 0.94895 | TRUE | 17.8589 | 2020 | 2020-11-23 | 3.058% | 10.35% | 0.8582% | 80% | 0.59964 | 0 | 6 | 0.59964 | 16.2152 |  | 2020-11-23 | 15.0711 | 15.5466 | 17.3417 | 2020-11-23 | 10.35% | 3.121% | 80% | 0.79957 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-24 | 15.463 | 15.9512 | 17.7936 | 17.9413 | 0.96193 | TRUE | 17.9413 | 2020 | 2020-11-24 | 3.061% | 10.35% | 0.8701% | 80% | 0.59966 | 0 | 6 | 0.59966 | 16.0674 |  | 2020-11-24 | 15.1299 | 15.6076 | 17.4103 | 2020-11-24 | 10.35% | 3.128% | 80% | 0.7996 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-25 | 15.491 | 15.9805 | 17.8268 | 17.9789 | 0.97229 | TRUE | 17.9789 | 2020 | 2020-11-25 | 3.063% | 10.36% | 0.8805% | 80% | 0.59969 | 0 | 6 | 0.59969 | 15.9269 |  | 2020-11-25 | 15.1532 | 15.632 | 17.4381 | 2020-11-25 | 10.36% | 3.131% | 80% | 0.79962 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-26 | 11.849 | 12.2237 | 13.6364 | 13.7149 | 0.7479 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2020-11-26 | 3.065% | 10.36% | 0.8896% | 80% | 0.59971 | 0 | 6 | 0.59971 | 15.7925 |  | 2020-11-26 | 11.6773 | 12.0466 | 13.4388 | 2020-11-26 | 10.36% | 3.129% | 80% | 0.79964 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2020-11-27 | 9.551 | 9.8532 | 10.9924 | 11.0362 | 0.60671 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2020-11-27 | 3.067% | 10.36% | 0.897% | 80% | 0.59973 | 0 | 6 | 0.59973 | 15.6633 |  | 2020-11-27 | 9.4565 | 9.7558 | 10.8836 | 2020-11-27 | 10.36% | 3.123% | 80% | 0.79967 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-11-28 | 6.626 | 6.8358 | 7.6264 | 7.6389 | 0.42323 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2020-11-28 | 3.07% | 10.37% | 0.9029% | 80% | 0.59975 | 0 | 6 | 0.59975 | 15.5398 |  | 2020-11-28 | 6.5995 | 6.8085 | 7.5959 | 2020-11-28 | 10.37% | 3.115% | 80% | 0.79969 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-11-29 | 14.181 | 14.6305 | 16.3231 | 16.4552 | 0.91854 | TRUE | 16.4552 | 2020 | 2020-11-29 | 3.072% | 10.37% | 0.9073% | 80% | 0.59977 | 0 | 6 | 0.59977 | 15.4224 |  | 2020-11-29 | 13.903 | 14.3436 | 16.0031 | 2020-11-29 | 10.37% | 3.105% | 80% | 0.79971 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-11-30 | 14.645 | 15.1095 | 16.8582 | 17.0034 | 0.95592 | TRUE | 17.0034 | 2020 | 2020-11-30 | 3.074% | 10.37% | 0.9101% | 80% | 0.59979 | 0 | 6 | 0.59979 | 15.3116 |  | 2020-11-30 | 14.3428 | 14.7977 | 16.5104 | 2020-11-30 | 10.37% | 3.092% | 80% | 0.79973 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-12-01 | 4.334 | 4.4716 | 4.9893 | 4.9893 | 0.28239 | FALSE | 6.4877 | 2018 | 2020-12-01 | 3.077% | 10.38% | 0.9113% | 80% | 0.59981 | 0 | 6 | 0.59981 | 15.2079 |  | 2020-12-01 | 4.334 | 4.4716 | 4.9893 | 2020-12-01 | 10.38% | 3.076% | 80% | 0.79975 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2020-12-02 | 1.381 | 1.4249 | 1.5899 | 1.5899 | 0.090553 | FALSE | 7.0296 | 2018 | 2020-12-02 | 3.079% | 10.38% | 0.9108% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 15.1118 |  | 2020-12-02 | 1.381 | 1.4249 | 1.5899 | 2020-12-02 | 10.38% | 3.057% | 80% | 0.79976 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-03 | 9.225 | 9.5183 | 10.6213 | 10.6648 | 0.61094 | TRUE | 10.6648 | 2020 | 2020-12-03 | 3.081% | 10.38% | 0.9088% | 80% | 0.59985 | 0 | 6 | 0.59985 | 15.0236 |  | 2020-12-03 | 9.1366 | 9.4271 | 10.5195 | 2020-12-03 | 10.38% | 3.036% | 80% | 0.79978 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-04 | 7.566 | 7.8067 | 8.7118 | 8.7351 | 0.50305 | FALSE | 13.3724 | 2018 | 2020-12-04 | 3.083% | 10.39% | 0.9064% | 80% | 0.59987 | 0 | 6 | 0.59987 | 14.9439 |  | 2020-12-04 | 7.5189 | 7.7581 | 8.6575 | 2020-12-04 | 10.39% | 3.015% | 80% | 0.7998 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-05 | 11.517 | 11.8837 | 13.2621 | 13.3438 | 0.77209 | TRUE | 13.3438 | 2020 | 2020-12-05 | 3.086% | 10.39% | 0.9036% | 80% | 0.59988 | 0 | 6 | 0.59988 | 14.8729 |  | 2020-12-05 | 11.3528 | 11.7143 | 13.0731 | 2020-12-05 | 10.39% | 2.994% | 80% | 0.79981 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-06 | 8.814 | 9.0949 | 10.1503 | 10.189 | 0.59198 | FALSE | 14.4445 | 2018 | 2020-12-06 | 3.088% | 10.4% | 0.9003% | 80% | 0.5999 | 0 | 6 | 0.5999 | 14.8112 |  | 2020-12-06 | 8.7367 | 9.0151 | 10.0613 | 2020-12-06 | 10.4% | 2.973% | 80% | 0.79983 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-07 | 2.557 | 2.6385 | 2.9449 | 2.9449 | 0.17169 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2020-12-07 | 3.09% | 10.4% | 0.8965% | 80% | 0.59991 | 0 | 6 | 0.59991 | 14.7593 |  | 2020-12-07 | 2.557 | 2.6385 | 2.9449 | 2020-12-07 | 10.4% | 2.951% | 80% | 0.79985 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2020-12-08 | 6.817 | 7.0345 | 7.8517 | 7.8681 | 0.46001 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2020-12-08 | 3.093% | 10.41% | 0.8922% | 80% | 0.59993 | 0 | 6 | 0.59993 | 14.7177 |  | 2020-12-08 | 6.7846 | 7.0011 | 7.8144 | 2020-12-08 | 10.41% | 2.928% | 80% | 0.79986 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-09 | 7.364 | 7.5992 | 8.4824 | 8.5041 | 0.49823 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2020-12-09 | 3.095% | 10.41% | 0.8873% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 14.6868 |  | 2020-12-09 | 7.3211 | 7.5549 | 8.4331 | 2020-12-09 | 10.41% | 2.905% | 80% | 0.79987 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-10 | 4.087 | 4.2176 | 4.7081 | 4.7081 | 0.27618 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2020-12-10 | 3.097% | 10.42% | 0.8817% | 80% | 0.59995 | 0 | 6 | 0.59995 | 14.6677 |  | 2020-12-10 | 4.087 | 4.2176 | 4.7081 | 2020-12-10 | 10.42% | 2.881% | 80% | 0.79989 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-11 | 5.135 | 5.2992 | 5.9159 | 5.9196 | 0.34741 | TRUE | 5.9196 | 2020 | 2020-12-11 | 3.099% | 10.42% | 0.8755% | 80% | 0.59997 | 0 | 6 | 0.59997 | 14.6606 |  | 2020-12-11 | 5.1277 | 5.2917 | 5.9074 | 2020-12-11 | 10.42% | 2.857% | 80% | 0.7999 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-12 | 8.988 | 9.2757 | 10.3556 | 10.396 | 0.60994 | TRUE | 10.396 | 2020 | 2020-12-12 | 3.102% | 10.43% | 0.8693% | 80% | 0.59998 | 0 | 6 | 0.59998 | 14.6647 |  | 2020-12-12 | 8.9088 | 9.194 | 10.2644 | 2020-12-12 | 10.43% | 2.832% | 80% | 0.79991 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-13 | 7.68 | 7.926 | 8.8494 | 8.8738 | 0.52011 | FALSE | 15.506 | 2019 | 2020-12-13 | 3.104% | 10.43% | 0.863% | 80% | 0.59999 | 0 | 6 | 0.59999 | 14.679 |  | 2020-12-13 | 7.6322 | 7.8767 | 8.7943 | 2020-12-13 | 10.43% | 2.808% | 80% | 0.79992 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-14 | 3.385 | 3.4935 | 3.9007 | 3.9007 | 0.22826 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2020-12-14 | 3.106% | 10.44% | 0.8568% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 14.7028 |  | 2020-12-14 | 3.385 | 3.4935 | 3.9007 | 2020-12-14 | 10.44% | 2.785% | 80% | 0.79993 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-15 | 2.226 | 2.2974 | 2.5654 | 2.5654 | 0.14978 | FALSE | 12.0993 | 2019 | 2020-12-15 | 3.109% | 10.45% | 0.8506% | 80% | 0.60001 | 0 | 6 | 0.60001 | 14.7352 |  | 2020-12-15 | 2.226 | 2.2974 | 2.5654 | 2020-12-15 | 10.45% | 2.762% | 80% | 0.79994 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2020-12-16 | 9.479 | 9.7833 | 10.9252 | 10.9704 | 0.63875 | FALSE | 13.874 | 2018 | 2020-12-16 | 3.111% | 10.45% | 0.8446% | 80% | 0.60002 | 0 | 6 | 0.60002 | 14.7754 |  | 2020-12-16 | 9.391 | 9.6925 | 10.8237 | 2020-12-16 | 10.45% | 2.74% | 80% | 0.79995 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-17 | 7.729 | 7.9773 | 8.909 | 8.9327 | 0.51844 | FALSE | 13.9467 | 2019 | 2020-12-17 | 3.113% | 10.46% | 0.839% | 80% | 0.60003 | 0 | 6 | 0.60003 | 14.8225 |  | 2020-12-17 | 7.6829 | 7.9297 | 8.8558 | 2020-12-17 | 10.46% | 2.72% | 80% | 0.79996 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-18 | 7.894 | 8.1478 | 9.1 | 9.125 | 0.52769 | FALSE | 16.0442 | 2018 | 2020-12-18 | 3.115% | 10.46% | 0.8336% | 80% | 0.60004 | 0 | 6 | 0.60004 | 14.8757 |  | 2020-12-18 | 7.8453 | 8.0975 | 9.0438 | 2020-12-18 | 10.46% | 2.701% | 80% | 0.79997 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-19 | 6.906 | 7.1282 | 7.9618 | 7.9771 | 0.45948 | FALSE | 8.8133 | 2018 | 2020-12-19 | 3.118% | 10.47% | 0.8285% | 80% | 0.60005 | 0 | 6 | 0.60005 | 14.9342 |  | 2020-12-19 | 6.8762 | 7.0975 | 7.9274 | 2020-12-19 | 10.47% | 2.684% | 80% | 0.79998 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-20 | 6.017 | 6.2108 | 6.9375 | 6.9458 | 0.39838 | FALSE | 13.567 | 2019 | 2020-12-20 | 3.12% | 10.48% | 0.8237% | 80% | 0.60006 | 0 | 6 | 0.60006 | 14.9971 |  | 2020-12-20 | 6.0009 | 6.1942 | 6.919 | 2020-12-20 | 10.48% | 2.668% | 80% | 0.79999 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-21 | 6.486 | 6.695 | 7.479 | 7.4904 | 0.4277 | TRUE | 7.4904 | 2020 | 2020-12-21 | 3.122% | 10.48% | 0.8193% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.0636 |  | 2020-12-21 | 6.4638 | 6.6721 | 7.4533 | 2020-12-21 | 10.48% | 2.654% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-22 | 12.388 | 12.7875 | 14.2858 | 14.3727 | 0.81688 | TRUE | 14.3727 | 2020 | 2020-12-22 | 3.125% | 10.49% | 0.8153% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.1328 |  | 2020-12-22 | 12.2194 | 12.6135 | 14.0914 | 2020-12-22 | 10.49% | 2.641% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-23 | 7.281 | 7.516 | 8.3972 | 8.4147 | 0.47599 | FALSE | 13.2984 | 2019 | 2020-12-23 | 3.127% | 10.49% | 0.8117% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.204 |  | 2020-12-23 | 7.2471 | 7.481 | 8.3581 | 2020-12-23 | 10.49% | 2.63% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-24 | 7.797 | 8.0489 | 8.9932 | 9.0151 | 0.50746 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2020-12-24 | 3.129% | 10.5% | 0.8085% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.2777 |  | 2020-12-24 | 7.7544 | 8.0049 | 8.9441 | 2020-12-24 | 10.5% | 2.621% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-25 | 3.775 | 3.897 | 4.3546 | 4.3546 | 0.24387 | FALSE | 16.1237 | 2018 | 2020-12-25 | 3.131% | 10.51% | 0.8055% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.3551 |  | 2020-12-25 | 3.775 | 3.897 | 4.3546 | 2020-12-25 | 10.51% | 2.613% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-26 | 9.128 | 9.4233 | 10.5304 | 10.5657 | 0.58854 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2020-12-26 | 3.134% | 10.51% | 0.8031% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.4366 |  | 2020-12-26 | 9.0592 | 9.3523 | 10.4511 | 2020-12-26 | 10.51% | 2.608% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-27 | 5.842 | 6.0311 | 6.7402 | 6.7461 | 0.37367 | TRUE | 6.7461 | 2020 | 2020-12-27 | 3.136% | 10.52% | 0.8009% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.5224 |  | 2020-12-27 | 5.8305 | 6.0193 | 6.727 | 2020-12-27 | 10.52% | 2.603% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-28 | 5.977 | 6.1706 | 6.8966 | 6.9032 | 0.38012 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2020-12-28 | 3.138% | 10.53% | 0.799% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.613 |  | 2020-12-28 | 5.9643 | 6.1575 | 6.8819 | 2020-12-28 | 10.53% | 2.6% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-29 | 7.285 | 7.5212 | 8.4067 | 8.4224 | 0.46092 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2020-12-29 | 3.14% | 10.53% | 0.7972% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.7085 |  | 2020-12-29 | 7.2543 | 7.4895 | 8.3712 | 2020-12-29 | 10.53% | 2.597% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-30 | 8.754 | 9.038 | 10.1029 | 10.1321 | 0.55091 | FALSE | 10.7632 | 2019 | 2020-12-30 | 3.143% | 10.54% | 0.7956% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.8094 |  | 2020-12-30 | 8.6967 | 8.9789 | 10.0368 | 2020-12-30 | 10.54% | 2.596% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2020-12-31 | 9.786 | 10.1038 | 11.295 | 11.3355 | 0.61216 | TRUE | 11.3355 | 2020 | 2020-12-31 | 3.145% | 10.55% | 0.7942% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.9158 |  | 2020-12-31 | 9.7064 | 10.0216 | 11.2032 | 2020-12-31 | 10.55% | 2.595% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
min.: | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | 1.3357 | 0.05817 |  | 5.9196 | 2018 | min.: | 1.198% | 7.368% | 8.957e-05% | 80% | 6.7674e-05 | 0 | 6 | 6.7674e-05 | 14.6606 | Bisextile | min.: | 1.219 | 1.2344 | 1.3357 | min.: | 7.368% | 0.3359% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2
moy.: | 26.5913 | 27.1204 | 29.8852 | 29.937 | 0.70066 |  | 36.292 | 2019.3169 | moy.: | 2.081% | 9.264% | 0.3305% | 80% | 0.33665 | 0 | 6 | 0.33665 | 36.7284 |  | moy.: | 26.3932 | 26.9178 | 29.6615 | moy.: | 9.264% | 1.621% | 80% | 0.53658 | 1 | 7 | 1.5366
max.: | 56.739 | 57.6105 | 63.239 | 63.2696 | 1.0446 |  | 64.7374 | 2020 | max.: | 3.145% | 10.55% | 1.072% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 55.7624 |  | max.: | 56.5224 | 57.3906 | 62.9976 | max.: | 10.55% | 3.838% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2021
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2021 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2021 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2021 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | -2.9306 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 646.6184 | 83.5407 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 644.2877 | 83.5407 | kWh | [7 empty] | 2390.894 | 0 | 2367.314 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7311.276 | 9702.17 | 6592.01 | 8959.3239 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2472.6733 | 0 | 2448.2855 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7586.0621 | 10699.2924 | 6839.7786 | 10596.5131 | : Sujet après action
|  | 10058.7354 | 10699.2924 | 10754.0811 |  | 9702.17 |  |  | MWh |  | 2021-04-21 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8959.3239 |  | 9288.0641 | 10596.5131 | 10754.0811 | 2021-04-21 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2779.5832 | 0 | 2752.1643 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 11.28% | [6 empty] | 7919.7093 | 10754.0811 | 7844.3488 | 10754.0811 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 356.5654 | 617.8503 | 49.6826 | kWh |  |  |  |  | 2020-08-01 | 20% | 2019-12-15 | 80% |  |  |  | 1.2001 |  |  | Perte annuelle: | 328.7401 | 1262.1381 | 133.2232 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 296.7593 | 0 | 293.8287 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.606% |  |  |  |  | 1.111% | 730 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 0.60007 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 1.8 | 321.5616 | 49.6826 | 968.1801 | 133.2232 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 618.321 | 49.6826 | 1262.0088 | 133.2232 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2021 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2021 |  | Date | Wh / Jour 2021 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2021-01-01 | 6.766 | 6.9859 | 7.8101 | 7.8212 | 0.42238 | FALSE | 12.6581 | 2020 | 2021-01-01 | 3.147% | 10.55% | 0.7942% | 80% | 0.60007 | 0 | 6 | 0.60007 | 15.9142 |  | 2021-01-01 | 6.7442 | 6.9633 | 7.7849 | 2021-01-01 | 10.55% | 2.595% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | TRUE | FALSE
2021-01-02 | 4.044 | 4.1755 | 4.6685 | 4.6685 | 0.25033 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2021-01-02 | 3.15% | 10.56% | 0.7925% | 80% | 0.6001 | 0 | 6 | 0.6001 | 16.0266 |  | 2021-01-02 | 4.044 | 4.1755 | 4.6685 | 2021-01-02 | 10.56% | 2.594% | 80% | 0.80004 | 1 | 7 | 1.8 | TRUE | FALSE
2021-01-03 | 16.232 | 16.7603 | 18.7406 | 18.8899 | 1.0054 | TRUE | 18.8899 | 2021 | 2021-01-03 | 3.152% | 10.57% | 0.7904% | 80% | 0.60014 | 0 | 6 | 0.60014 | 16.1453 |  | 2021-01-03 | 15.9369 | 16.4556 | 18.3999 | 2021-01-03 | 10.57% | 2.594% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2021-01-04 | 13.509 | 13.949 | 15.5983 | 15.692 | 0.82867 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2021-01-04 | 3.154% | 10.57% | 0.7881% | 80% | 0.60018 | 0 | 6 | 0.60018 | 16.2707 |  | 2021-01-04 | 13.3232 | 13.7571 | 15.3837 | 2021-01-04 | 10.57% | 2.593% | 80% | 0.80011 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2021-01-05 | 2.888 | 2.9821 | 3.335 | 3.335 | 0.17468 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2021-01-05 | 3.156% | 10.58% | 0.7853% | 80% | 0.60022 | 0 | 6 | 0.60022 | 16.4029 |  | 2021-01-05 | 2.888 | 2.9821 | 3.335 | 2021-01-05 | 10.58% | 2.592% | 80% | 0.80015 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2021-01-06 | 6.43 | 6.6397 | 7.4259 | 7.4333 | 0.38604 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2021-01-06 | 3.159% | 10.59% | 0.7822% | 80% | 0.60026 | 0 | 6 | 0.60026 | 16.5424 |  | 2021-01-06 | 6.4152 | 6.6245 | 7.4089 | 2021-01-06 | 10.59% | 2.591% | 80% | 0.80019 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2021-01-07 | 10.081 | 10.4101 | 11.6436 | 11.6831 | 0.60137 | TRUE | 11.6831 | 2021 | 2021-01-07 | 3.161% | 10.59% | 0.7787% | 80% | 0.6003 | 0 | 6 | 0.6003 | 16.6893 |  | 2021-01-07 | 10.0015 | 10.3279 | 11.5517 | 2021-01-07 | 10.59% | 2.589% | 80% | 0.80023 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2021-01-08 | 12.239 | 12.6388 | 14.1374 | 14.2045 | 0.72439 | TRUE | 14.2045 | 2021 | 2021-01-08 | 3.163% | 10.6% | 0.7749% | 80% | 0.60035 | 0 | 6 | 0.60035 | 16.8441 |  | 2021-01-08 | 12.1032 | 12.4985 | 13.9805 | 2021-01-08 | 10.6% | 2.588% | 80% | 0.80028 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2021-01-09 | 5.818 | 6.0082 | 6.7211 | 6.7242 | 0.3396 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2021-01-09 | 3.166% | 10.61% | 0.7707% | 80% | 0.60039 | 0 | 6 | 0.60039 | 17.0076 |  | 2021-01-09 | 5.8117 | 6.0016 | 6.7138 | 2021-01-09 | 10.61% | 2.585% | 80% | 0.80033 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2021-01-10 | 5.15 | 5.3185 | 5.95 | 5.95 | 0.29747 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2021-01-10 | 3.168% | 10.61% | 0.7651% | 80% | 0.60044 | 0 | 6 | 0.60044 | 17.1802 |  | 2021-01-10 | 5.15 | 5.3185 | 5.95 | 2021-01-10 | 10.61% | 2.581% | 80% | 0.80037 | 1 | 7 | 1.8004 | TRUE | FALSE
2021-01-11 | 4.923 | 5.0842 | 5.6883 | 5.6883 | 0.28141 | FALSE | 19.8263 | 2020 | 2021-01-11 | 3.17% | 10.62% | 0.7581% | 80% | 0.60049 | 0 | 6 | 0.60049 | 17.3614 |  | 2021-01-11 | 4.923 | 5.0842 | 5.6883 | 2021-01-11 | 10.62% | 2.573% | 80% | 0.80043 | 1 | 7 | 1.8004 | TRUE | FALSE
2021-01-12 | 9.564 | 9.8773 | 11.0519 | 11.0809 | 0.54228 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2021-01-12 | 3.172% | 10.63% | 0.7497% | 80% | 0.60054 | 0 | 6 | 0.60054 | 17.5504 |  | 2021-01-12 | 9.5031 | 9.8145 | 10.9815 | 2021-01-12 | 10.63% | 2.564% | 80% | 0.80048 | 1 | 7 | 1.8005 | TRUE | FALSE
2021-01-13 | 8.593 | 8.8747 | 9.9308 | 9.9502 | 0.48156 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2021-01-13 | 3.175% | 10.63% | 0.7401% | 80% | 0.6006 | 0 | 6 | 0.6006 | 17.7466 |  | 2021-01-13 | 8.552 | 8.8324 | 9.8834 | 2021-01-13 | 10.63% | 2.551% | 80% | 0.80053 | 1 | 7 | 1.8005 | TRUE | FALSE
2021-01-14 | 9.265 | 9.569 | 10.7085 | 10.7326 | 0.51357 | FALSE | 19.4786 | 2020 | 2021-01-14 | 3.177% | 10.64% | 0.7292% | 80% | 0.60066 | 0 | 6 | 0.60066 | 17.9494 |  | 2021-01-14 | 9.2132 | 9.5155 | 10.6486 | 2021-01-14 | 10.64% | 2.537% | 80% | 0.80059 | 1 | 7 | 1.8006 | TRUE | FALSE
2021-01-15 | 12.258 | 12.6605 | 14.1692 | 14.2238 | 0.67281 | FALSE | 20.5897 | 2019 | 2021-01-15 | 3.179% | 10.65% | 0.7173% | 80% | 0.60072 | 0 | 6 | 0.60072 | 18.1581 |  | 2021-01-15 | 12.1391 | 12.5377 | 14.0318 | 2021-01-15 | 10.65% | 2.52% | 80% | 0.80065 | 1 | 7 | 1.8007 | TRUE | FALSE
2021-01-16 | 11.261 | 11.631 | 13.018 | 13.0591 | 0.61055 | FALSE | 20.0602 | 2019 | 2021-01-16 | 3.182% | 10.65% | 0.704% | 80% | 0.60078 | 0 | 6 | 0.60078 | 18.3721 |  | 2021-01-16 | 11.1703 | 11.5373 | 12.9132 | 2021-01-16 | 10.65% | 2.5% | 80% | 0.80071 | 1 | 7 | 1.8007 | TRUE | FALSE
2021-01-17 | 8.321 | 8.5946 | 9.6203 | 9.6343 | 0.44515 | FALSE | 9.7288 | 2019 | 2021-01-17 | 3.184% | 10.66% | 0.6899% | 80% | 0.60084 | 0 | 6 | 0.60084 | 18.5907 |  | 2021-01-17 | 8.2896 | 8.5622 | 9.5839 | 2021-01-17 | 10.66% | 2.477% | 80% | 0.80078 | 1 | 7 | 1.8008 | TRUE | FALSE
2021-01-18 | 18.361 | 18.9652 | 21.23 | 21.3693 | 0.97573 | TRUE | 21.3693 | 2021 | 2021-01-18 | 3.186% | 10.67% | 0.6749% | 80% | 0.60091 | 0 | 6 | 0.60091 | 18.8132 |  | 2021-01-18 | 18.044 | 18.6378 | 20.8634 | 2021-01-18 | 10.67% | 2.451% | 80% | 0.80084 | 1 | 7 | 1.8008 | TRUE | FALSE
2021-01-19 | 18.834 | 19.4543 | 21.7791 | 21.9214 | 0.98913 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2021-01-19 | 3.188% | 10.67% | 0.6591% | 80% | 0.60098 | 0 | 6 | 0.60098 | 19.0391 |  | 2021-01-19 | 18.5048 | 19.1142 | 21.3984 | 2021-01-19 | 10.67% | 2.423% | 80% | 0.80092 | 1 | 7 | 1.8009 | TRUE | FALSE
2021-01-20 | 5.486 | 5.6668 | 6.3445 | 6.3445 | 0.2829 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2021-01-20 | 3.191% | 10.68% | 0.6425% | 80% | 0.60105 | 0 | 6 | 0.60105 | 19.2677 |  | 2021-01-20 | 5.486 | 5.6668 | 6.3445 | 2021-01-20 | 10.68% | 2.392% | 80% | 0.80099 | 1 | 7 | 1.801 | TRUE | FALSE
2021-01-21 | 10.048 | 10.3794 | 11.6215 | 11.6439 | 0.51309 | TRUE | 11.6439 | 2021 | 2021-01-21 | 3.193% | 10.69% | 0.6253% | 80% | 0.60113 | 0 | 6 | 0.60113 | 19.4982 |  | 2021-01-21 | 9.9943 | 10.324 | 11.5595 | 2021-01-21 | 10.69% | 2.358% | 80% | 0.80106 | 1 | 7 | 1.8011 | TRUE | FALSE
2021-01-22 | 6.016 | 6.2146 | 6.9588 | 6.9591 | 0.30308 | FALSE | 9.3866 | 2019 | 2021-01-22 | 3.195% | 10.69% | 0.6074% | 80% | 0.60121 | 0 | 6 | 0.60121 | 19.7301 |  | 2021-01-22 | 6.0153 | 6.2138 | 6.958 | 2021-01-22 | 10.69% | 2.322% | 80% | 0.80114 | 1 | 7 | 1.8011 | TRUE | FALSE
2021-01-23 | 6.937 | 7.1661 | 8.0249 | 8.0281 | 0.34555 | FALSE | 12.1794 | 2020 | 2021-01-23 | 3.197% | 10.7% | 0.5889% | 80% | 0.60129 | 0 | 6 | 0.60129 | 19.9647 |  | 2021-01-23 | 6.929 | 7.1579 | 8.0157 | 2021-01-23 | 10.7% | 2.284% | 80% | 0.80123 | 1 | 7 | 1.8012 | TRUE | FALSE
2021-01-24 | 11.671 | 12.0568 | 13.5027 | 13.5334 | 0.57567 | FALSE | 15.5634 | 2020 | 2021-01-24 | 3.2% | 10.71% | 0.5707% | 80% | 0.60138 | 0 | 6 | 0.60138 | 20.2036 |  | 2021-01-24 | 11.5933 | 11.9766 | 13.4129 | 2021-01-24 | 10.71% | 2.244% | 80% | 0.80131 | 1 | 7 | 1.8013 | TRUE | FALSE
2021-01-25 | 7.331 | 7.5735 | 8.4824 | 8.4864 | 0.35673 | FALSE | 13.7151 | 2020 | 2021-01-25 | 3.202% | 10.72% | 0.5536% | 80% | 0.60147 | 0 | 6 | 0.60147 | 20.4464 |  | 2021-01-25 | 7.3209 | 7.563 | 8.4707 | 2021-01-25 | 10.72% | 2.204% | 80% | 0.8014 | 1 | 7 | 1.8014 | TRUE | FALSE
2021-01-26 | 14.099 | 14.5657 | 16.315 | 16.363 | 0.67967 | TRUE | 16.363 | 2021 | 2021-01-26 | 3.204% | 10.72% | 0.5375% | 80% | 0.60156 | 0 | 6 | 0.60156 | 20.6929 |  | 2021-01-26 | 13.9738 | 14.4364 | 16.1702 | 2021-01-26 | 10.72% | 2.163% | 80% | 0.8015 | 1 | 7 | 1.8015 | TRUE | FALSE
2021-01-27 | 5.448 | 5.6285 | 6.3049 | 6.3049 | 0.25878 | FALSE | 12.9366 | 2019 | 2021-01-27 | 3.207% | 10.73% | 0.5225% | 80% | 0.60166 | 0 | 6 | 0.60166 | 20.9429 |  | 2021-01-27 | 5.448 | 5.6285 | 6.3049 | 2021-01-27 | 10.73% | 2.121% | 80% | 0.80159 | 1 | 7 | 1.8016 | TRUE | FALSE
2021-01-28 | 14.53 | 15.0117 | 16.8172 | 16.8644 | 0.68393 | TRUE | 16.8644 | 2021 | 2021-01-28 | 3.209% | 10.74% | 0.5086% | 80% | 0.60176 | 0 | 6 | 0.60176 | 21.1961 |  | 2021-01-28 | 14.4039 | 14.8815 | 16.6712 | 2021-01-28 | 10.74% | 2.08% | 80% | 0.8017 | 1 | 7 | 1.8017 | TRUE | FALSE
2021-01-29 | 12.677 | 13.0976 | 14.6739 | 14.7042 | 0.58922 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2021-01-29 | 3.211% | 10.74% | 0.4957% | 80% | 0.60187 | 0 | 6 | 0.60187 | 21.4525 |  | 2021-01-29 | 12.5956 | 13.0135 | 14.5797 | 2021-01-29 | 10.74% | 2.038% | 80% | 0.8018 | 1 | 7 | 1.8018 | TRUE | FALSE
2021-01-30 | 7.874 | 8.1354 | 9.1153 | 9.1192 | 0.36106 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2021-01-30 | 3.213% | 10.75% | 0.4844% | 80% | 0.60198 | 0 | 6 | 0.60198 | 21.7116 |  | 2021-01-30 | 7.8633 | 8.1244 | 9.1029 | 2021-01-30 | 10.75% | 1.997% | 80% | 0.80191 | 1 | 7 | 1.8019 | TRUE | FALSE
2021-01-31 | 7.642 | 7.8959 | 8.8476 | 8.8505 | 0.34625 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2021-01-31 | 3.216% | 10.76% | 0.475% | 80% | 0.60209 | 0 | 6 | 0.60209 | 21.9733 |  | 2021-01-31 | 7.6343 | 7.8879 | 8.8386 | 2021-01-31 | 10.76% | 1.958% | 80% | 0.80203 | 1 | 7 | 1.802 | TRUE | FALSE
2021-02-01 | 7.28 | 7.5221 | 8.4293 | 8.4309 | 0.32591 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2021-02-01 | 3.218% | 10.76% | 0.4673% | 80% | 0.60221 | 0 | 6 | 0.60221 | 22.2373 |  | 2021-02-01 | 7.2759 | 7.5178 | 8.4245 | 2021-02-01 | 10.76% | 1.921% | 80% | 0.80215 | 1 | 7 | 1.8021 | TRUE | FALSE
2021-02-02 | 20.093 | 20.7616 | 23.2675 | 23.3588 | 0.89225 | TRUE | 23.3588 | 2021 | 2021-02-02 | 3.22% | 10.77% | 0.4613% | 80% | 0.60234 | 0 | 6 | 0.60234 | 22.5035 |  | 2021-02-02 | 19.8496 | 20.5101 | 22.9856 | 2021-02-02 | 10.77% | 1.886% | 80% | 0.80227 | 1 | 7 | 1.8023 | TRUE | FALSE
2021-02-03 | 15.756 | 16.2806 | 18.2471 | 18.2939 | 0.69052 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2021-02-03 | 3.223% | 10.78% | 0.457% | 80% | 0.60247 | 0 | 6 | 0.60247 | 22.7716 |  | 2021-02-03 | 15.6325 | 16.153 | 18.1041 | 2021-02-03 | 10.78% | 1.853% | 80% | 0.8024 | 1 | 7 | 1.8024 | TRUE | FALSE
2021-02-04 | 14.068 | 14.5368 | 16.2939 | 16.3268 | 0.60901 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2021-02-04 | 3.225% | 10.78% | 0.4542% | 80% | 0.6026 | 0 | 6 | 0.6026 | 23.0415 |  | 2021-02-04 | 13.9824 | 14.4484 | 16.1948 | 2021-02-04 | 10.78% | 1.822% | 80% | 0.80253 | 1 | 7 | 1.8025 | TRUE | FALSE
2021-02-05 | 11 | 11.3668 | 12.7417 | 12.7559 | 0.47023 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2021-02-05 | 3.227% | 10.79% | 0.453% | 80% | 0.60274 | 0 | 6 | 0.60274 | 23.3129 |  | 2021-02-05 | 10.9638 | 11.3294 | 12.6998 | 2021-02-05 | 10.79% | 1.794% | 80% | 0.80267 | 1 | 7 | 1.8027 | TRUE | FALSE
2021-02-06 | 8.691 | 8.981 | 10.0682 | 10.0726 | 0.36698 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2021-02-06 | 3.229% | 10.8% | 0.4532% | 80% | 0.60289 | 0 | 6 | 0.60289 | 23.5854 |  | 2021-02-06 | 8.6798 | 8.9695 | 10.0552 | 2021-02-06 | 10.8% | 1.767% | 80% | 0.80282 | 1 | 7 | 1.8028 | TRUE | FALSE
2021-02-07 | 13.992 | 14.4593 | 16.2108 | 16.241 | 0.58487 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2021-02-07 | 3.232% | 10.8% | 0.4552% | 80% | 0.60304 | 0 | 6 | 0.60304 | 23.8587 |  | 2021-02-07 | 13.9181 | 14.3829 | 16.1252 | 2021-02-07 | 10.8% | 1.743% | 80% | 0.80297 | 1 | 7 | 1.803 | TRUE | FALSE
2021-02-08 | 4.591 | 4.7444 | 5.3196 | 5.3196 | 0.18936 | FALSE | 23.3053 | 2019 | 2021-02-08 | 3.234% | 10.81% | 0.4579% | 80% | 0.6032 | 0 | 6 | 0.6032 | 24.1334 |  | 2021-02-08 | 4.591 | 4.7444 | 5.3196 | 2021-02-08 | 10.81% | 1.724% | 80% | 0.80313 | 1 | 7 | 1.8031 | TRUE | FALSE
2021-02-09 | 10.78 | 11.1405 | 12.492 | 12.5036 | 0.44 | FALSE | 25.0498 | 2019 | 2021-02-09 | 3.236% | 10.82% | 0.4615% | 80% | 0.60336 | 0 | 6 | 0.60336 | 24.4099 |  | 2021-02-09 | 10.7528 | 11.1124 | 12.4604 | 2021-02-09 | 10.82% | 1.708% | 80% | 0.8033 | 1 | 7 | 1.8033 | TRUE | FALSE
2021-02-10 | 13.063 | 13.5002 | 15.1391 | 15.1622 | 0.52745 | TRUE | 15.1622 | 2021 | 2021-02-10 | 3.238% | 10.83% | 0.4657% | 80% | 0.60354 | 0 | 6 | 0.60354 | 24.6885 |  | 2021-02-10 | 13.0104 | 13.4458 | 15.0781 | 2021-02-10 | 10.83% | 1.695% | 80% | 0.80347 | 1 | 7 | 1.8035 | TRUE | FALSE
2021-02-11 | 19.751 | 20.4125 | 22.8923 | 22.9681 | 0.78989 | TRUE | 22.9681 | 2021 | 2021-02-11 | 3.241% | 10.83% | 0.4707% | 80% | 0.60372 | 0 | 6 | 0.60372 | 24.9696 |  | 2021-02-11 | 19.5822 | 20.2381 | 22.6967 | 2021-02-11 | 10.83% | 1.685% | 80% | 0.80365 | 1 | 7 | 1.8036 | TRUE | FALSE
2021-02-12 | 5.076 | 5.2461 | 5.8839 | 5.8839 | 0.20004 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2021-02-12 | 3.243% | 10.84% | 0.4764% | 80% | 0.6039 | 0 | 6 | 0.6039 | 25.2537 |  | 2021-02-12 | 5.076 | 5.2461 | 5.8839 | 2021-02-12 | 10.84% | 1.678% | 80% | 0.80384 | 1 | 7 | 1.8038 | TRUE | FALSE
2021-02-13 | 7.114 | 7.3526 | 8.2471 | 8.2471 | 0.27719 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2021-02-13 | 3.245% | 10.85% | 0.483% | 80% | 0.6041 | 0 | 6 | 0.6041 | 25.541 |  | 2021-02-13 | 7.114 | 7.3526 | 8.2471 | 2021-02-13 | 10.85% | 1.676% | 80% | 0.80403 | 1 | 7 | 1.804 | TRUE | FALSE
2021-02-14 | 24.829 | 25.6624 | 28.7866 | 28.9204 | 0.96091 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2021-02-14 | 3.248% | 10.85% | 0.4898% | 80% | 0.6043 | 0 | 6 | 0.6043 | 25.8321 |  | 2021-02-14 | 24.5493 | 25.3733 | 28.4623 | 2021-02-14 | 10.85% | 1.677% | 80% | 0.80423 | 1 | 7 | 1.8042 | TRUE | FALSE
2021-02-15 | 23.379 | 24.1643 | 27.1082 | 27.2232 | 0.89414 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2021-02-15 | 3.25% | 10.86% | 0.4968% | 80% | 0.60451 | 0 | 6 | 0.60451 | 26.1273 |  | 2021-02-15 | 23.1427 | 23.92 | 26.8342 | 2021-02-15 | 10.86% | 1.681% | 80% | 0.80444 | 1 | 7 | 1.8044 | TRUE | FALSE
2021-02-16 | 22.906 | 23.676 | 26.5625 | 26.6713 | 0.86592 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2021-02-16 | 3.252% | 10.87% | 0.504% | 80% | 0.60473 | 0 | 6 | 0.60473 | 26.4272 |  | 2021-02-16 | 22.6853 | 23.4479 | 26.3066 | 2021-02-16 | 10.87% | 1.689% | 80% | 0.80466 | 1 | 7 | 1.8047 | TRUE | FALSE
2021-02-17 | 24.853 | 25.689 | 28.8232 | 28.9564 | 0.92923 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2021-02-17 | 3.254% | 10.87% | 0.5114% | 80% | 0.60496 | 0 | 6 | 0.60496 | 26.7319 |  | 2021-02-17 | 24.5862 | 25.4132 | 28.5137 | 2021-02-17 | 10.87% | 1.699% | 80% | 0.80489 | 1 | 7 | 1.8049 | TRUE | FALSE
2021-02-18 | 13.885 | 14.3524 | 16.1047 | 16.1302 | 0.51161 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2021-02-18 | 3.257% | 10.88% | 0.519% | 80% | 0.6052 | 0 | 6 | 0.6052 | 27.0419 |  | 2021-02-18 | 13.8344 | 14.3001 | 16.046 | 2021-02-18 | 10.88% | 1.713% | 80% | 0.80513 | 1 | 7 | 1.8051 | TRUE | FALSE
2021-02-19 | 27.164 | 28.0791 | 31.5097 | 31.6749 | 0.99287 | TRUE | 31.6749 | 2021 | 2021-02-19 | 3.259% | 10.89% | 0.5268% | 80% | 0.60544 | 0 | 6 | 0.60544 | 27.3577 |  | 2021-02-19 | 26.8391 | 27.7432 | 31.1328 | 2021-02-19 | 10.89% | 1.729% | 80% | 0.80538 | 1 | 7 | 1.8054 | TRUE | FALSE
2021-02-20 | 21.464 | 22.1876 | 24.9003 | 24.9911 | 0.77412 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2021-02-20 | 3.261% | 10.89% | 0.5347% | 80% | 0.6057 | 0 | 6 | 0.6057 | 27.6794 |  | 2021-02-20 | 21.2865 | 22.0041 | 24.6944 | 2021-02-20 | 10.89% | 1.748% | 80% | 0.80563 | 1 | 7 | 1.8056 | TRUE | FALSE
2021-02-21 | 10.583 | 10.94 | 12.2785 | 12.286 | 0.37605 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2021-02-21 | 3.264% | 10.9% | 0.5428% | 80% | 0.60597 | 0 | 6 | 0.60597 | 28.0067 |  | 2021-02-21 | 10.5685 | 10.9251 | 12.2618 | 2021-02-21 | 10.9% | 1.77% | 80% | 0.8059 | 1 | 7 | 1.8059 | TRUE | FALSE
2021-02-22 | 6.973 | 7.2084 | 8.091 | 8.091 | 0.2447 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2021-02-22 | 3.266% | 10.91% | 0.5509% | 80% | 0.60625 | 0 | 6 | 0.60625 | 28.3394 |  | 2021-02-22 | 6.973 | 7.2084 | 8.091 | 2021-02-22 | 10.91% | 1.793% | 80% | 0.80618 | 1 | 7 | 1.8062 | TRUE | FALSE
2021-02-23 | 24.052 | 24.8646 | 27.911 | 28.0316 | 0.83764 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2021-02-23 | 3.268% | 10.91% | 0.559% | 80% | 0.60654 | 0 | 6 | 0.60654 | 28.677 |  | 2021-02-23 | 23.818 | 24.6227 | 27.6395 | 2021-02-23 | 10.91% | 1.817% | 80% | 0.80647 | 1 | 7 | 1.8065 | TRUE | FALSE
2021-02-24 | 28.39 | 29.3498 | 32.9484 | 33.1304 | 0.97814 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2021-02-24 | 3.27% | 10.92% | 0.5671% | 80% | 0.60684 | 0 | 6 | 0.60684 | 29.0192 |  | 2021-02-24 | 28.0369 | 28.9848 | 32.5386 | 2021-02-24 | 10.92% | 1.843% | 80% | 0.80678 | 1 | 7 | 1.8068 | TRUE | FALSE
2021-02-25 | 25.523 | 26.3865 | 29.624 | 29.7632 | 0.86821 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2021-02-25 | 3.273% | 10.93% | 0.5752% | 80% | 0.60716 | 0 | 6 | 0.60716 | 29.3656 |  | 2021-02-25 | 25.2529 | 26.1073 | 29.3105 | 2021-02-25 | 10.93% | 1.871% | 80% | 0.80709 | 1 | 7 | 1.8071 | TRUE | FALSE
2021-02-26 | 7.809 | 8.0734 | 9.0646 | 9.0646 | 0.26126 | FALSE | 30.7984 | 2019 | 2021-02-26 | 3.275% | 10.94% | 0.5834% | 80% | 0.60749 | 0 | 6 | 0.60749 | 29.7158 |  | 2021-02-26 | 7.809 | 8.0734 | 9.0646 | 2021-02-26 | 10.94% | 1.899% | 80% | 0.80742 | 1 | 7 | 1.8074 | TRUE | FALSE
2021-02-27 | 30.073 | 31.0919 | 34.9121 | 35.1198 | 1.0001 | TRUE | 35.1198 | 2021 | 2021-02-27 | 3.277% | 10.94% | 0.5914% | 80% | 0.60783 | 0 | 6 | 0.60783 | 30.0695 |  | 2021-02-27 | 29.6685 | 30.6737 | 34.4424 | 2021-02-27 | 10.94% | 1.929% | 80% | 0.80776 | 1 | 7 | 1.8078 | TRUE | FALSE
2021-02-28 | 26.157 | 27.0439 | 30.369 | 30.5151 | 0.85865 | TRUE | 30.5151 | 2021 | 2021-02-28 | 3.279% | 10.95% | 0.5992% | 80% | 0.60818 | 0 | 6 | 0.60818 | 30.4263 |  | 2021-02-28 | 25.8715 | 26.7487 | 30.0374 | 2021-02-28 | 10.95% | 1.958% | 80% | 0.80812 | 1 | 7 | 1.8081 | TRUE | FALSE
2021-03-01 | 27.775 | 28.7174 | 32.2507 | 32.4199 | 0.90143 | TRUE | 32.4199 | 2021 | 2021-03-01 | 3.282% | 10.96% | 0.6066% | 80% | 0.60855 | 0 | 6 | 0.60855 | 30.7859 |  | 2021-03-01 | 27.4434 | 28.3746 | 31.8657 | 2021-03-01 | 10.96% | 1.987% | 80% | 0.80849 | 1 | 7 | 1.8085 | TRUE | FALSE
2021-03-02 | 14.641 | 15.1381 | 17.002 | 17.0274 | 0.46786 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2021-03-02 | 3.284% | 10.96% | 0.6138% | 80% | 0.60894 | 0 | 6 | 0.60894 | 31.1478 |  | 2021-03-02 | 14.5911 | 15.0865 | 16.944 | 2021-03-02 | 10.96% | 2.016% | 80% | 0.80887 | 1 | 7 | 1.8089 | TRUE | FALSE
2021-03-03 | 13.854 | 14.3248 | 16.0897 | 16.1096 | 0.43746 | FALSE | 32.9419 | 2019 | 2021-03-03 | 3.286% | 10.97% | 0.6208% | 80% | 0.60934 | 0 | 6 | 0.60934 | 31.5117 |  | 2021-03-03 | 13.8146 | 14.284 | 16.0439 | 2021-03-03 | 10.97% | 2.045% | 80% | 0.80927 | 1 | 7 | 1.8093 | TRUE | FALSE
2021-03-04 | 24.709 | 25.5492 | 28.6992 | 28.822 | 0.77356 | TRUE | 28.822 | 2021 | 2021-03-04 | 3.289% | 10.98% | 0.6275% | 80% | 0.60975 | 0 | 6 | 0.60975 | 31.8772 |  | 2021-03-04 | 24.4654 | 25.2974 | 28.4163 | 2021-03-04 | 10.98% | 2.074% | 80% | 0.80969 | 1 | 7 | 1.8097 | TRUE | FALSE
2021-03-05 | 28.782 | 29.7614 | 33.4333 | 33.6137 | 0.89176 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2021-03-05 | 3.291% | 10.98% | 0.634% | 80% | 0.61019 | 0 | 6 | 0.61019 | 32.2439 |  | 2021-03-05 | 28.4223 | 29.3895 | 33.0155 | 2021-03-05 | 10.98% | 2.102% | 80% | 0.81012 | 1 | 7 | 1.8101 | TRUE | FALSE
2021-03-06 | 10.26 | 10.6094 | 11.9192 | 11.9208 | 0.31262 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2021-03-06 | 3.293% | 10.99% | 0.6403% | 80% | 0.61064 | 0 | 6 | 0.61064 | 32.6141 |  | 2021-03-06 | 10.2568 | 10.6061 | 11.9155 | 2021-03-06 | 10.99% | 2.13% | 80% | 0.81057 | 1 | 7 | 1.8106 | TRUE | FALSE
2021-03-07 | 9.554 | 9.8796 | 11.1002 | 11.1002 | 0.28773 | FALSE | 36.7952 | 2019 | 2021-03-07 | 3.295% | 11% | 0.6456% | 80% | 0.61111 | 0 | 6 | 0.61111 | 32.9898 |  | 2021-03-07 | 9.554 | 9.8796 | 11.1002 | 2021-03-07 | 11% | 2.157% | 80% | 0.81104 | 1 | 7 | 1.811 | TRUE | FALSE
2021-03-08 | 23.101 | 23.8888 | 26.8422 | 26.9403 | 0.69027 | TRUE | 26.9403 | 2021 | 2021-03-08 | 3.298% | 11% | 0.65% | 80% | 0.6116 | 0 | 6 | 0.6116 | 33.3705 |  | 2021-03-08 | 22.9019 | 23.6829 | 26.6109 | 2021-03-08 | 11% | 2.182% | 80% | 0.81153 | 1 | 7 | 1.8115 | TRUE | FALSE
2021-03-09 | 32.805 | 33.9245 | 38.1216 | 38.3622 | 0.97159 | TRUE | 38.3622 | 2021 | 2021-03-09 | 3.3% | 11.01% | 0.6535% | 80% | 0.6121 | 0 | 6 | 0.6121 | 33.7553 |  | 2021-03-09 | 32.3131 | 33.4159 | 37.55 | 2021-03-09 | 11.01% | 2.206% | 80% | 0.81204 | 1 | 7 | 1.812 | TRUE | FALSE
2021-03-10 | 32.849 | 33.9708 | 38.1765 | 38.4149 | 0.96175 | TRUE | 38.4149 | 2021 | 2021-03-10 | 3.302% | 11.02% | 0.6562% | 80% | 0.61263 | 0 | 6 | 0.61263 | 34.1434 |  | 2021-03-10 | 32.3577 | 33.4627 | 37.6055 | 2021-03-10 | 11.02% | 2.228% | 80% | 0.81256 | 1 | 7 | 1.8126 | TRUE | FALSE
2021-03-11 | 25.554 | 26.4273 | 29.7013 | 29.8247 | 0.73815 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2021-03-11 | 3.304% | 11.02% | 0.6581% | 80% | 0.61318 | 0 | 6 | 0.61318 | 34.5341 |  | 2021-03-11 | 25.2976 | 26.1621 | 29.4033 | 2021-03-11 | 11.02% | 2.248% | 80% | 0.81311 | 1 | 7 | 1.8131 | TRUE | FALSE
2021-03-12 | 28.837 | 29.8232 | 33.5205 | 33.6873 | 0.82428 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2021-03-12 | 3.307% | 11.03% | 0.6593% | 80% | 0.61375 | 0 | 6 | 0.61375 | 34.9266 |  | 2021-03-12 | 28.4872 | 29.4614 | 33.1139 | 2021-03-12 | 11.03% | 2.267% | 80% | 0.81368 | 1 | 7 | 1.8137 | TRUE | FALSE
2021-03-13 | 32.744 | 33.8646 | 38.0659 | 38.2918 | 0.92641 | TRUE | 38.2918 | 2021 | 2021-03-13 | 3.309% | 11.04% | 0.6587% | 80% | 0.61435 | 0 | 6 | 0.61435 | 35.3205 |  | 2021-03-13 | 32.2652 | 33.3694 | 37.5092 | 2021-03-13 | 11.04% | 2.282% | 80% | 0.81428 | 1 | 7 | 1.8143 | TRUE | FALSE
2021-03-14 | 24.565 | 25.4063 | 28.5604 | 28.6647 | 0.68578 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2021-03-14 | 3.311% | 11.04% | 0.6566% | 80% | 0.61496 | 0 | 6 | 0.61496 | 35.715 |  | 2021-03-14 | 24.3416 | 25.1752 | 28.3006 | 2021-03-14 | 11.04% | 2.292% | 80% | 0.8149 | 1 | 7 | 1.8149 | TRUE | FALSE
2021-03-15 | 17.262 | 17.8536 | 20.0716 | 20.105 | 0.47572 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2021-03-15 | 3.314% | 11.05% | 0.653% | 80% | 0.6156 | 0 | 6 | 0.6156 | 36.1094 |  | 2021-03-15 | 17.1896 | 17.7787 | 19.9874 | 2021-03-15 | 11.05% | 2.3% | 80% | 0.81554 | 1 | 7 | 1.8155 | TRUE | FALSE
2021-03-16 | 26.901 | 27.8236 | 31.2827 | 31.4097 | 0.73516 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2021-03-16 | 3.316% | 11.06% | 0.6479% | 80% | 0.61627 | 0 | 6 | 0.61627 | 36.5028 |  | 2021-03-16 | 26.6219 | 27.5349 | 30.9581 | 2021-03-16 | 11.06% | 2.303% | 80% | 0.81621 | 1 | 7 | 1.8162 | TRUE | FALSE
2021-03-17 | 21.579 | 22.3196 | 25.0964 | 25.1621 | 0.58265 | TRUE | 25.1621 | 2021 | 2021-03-17 | 3.318% | 11.06% | 0.6416% | 80% | 0.61697 | 0 | 6 | 0.61697 | 36.8945 |  | 2021-03-17 | 21.4327 | 22.1682 | 24.9262 | 2021-03-17 | 11.06% | 2.304% | 80% | 0.8169 | 1 | 7 | 1.8169 | TRUE | FALSE
2021-03-18 | 17.647 | 18.2531 | 20.5255 | 20.5578 | 0.47106 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2021-03-18 | 3.32% | 11.07% | 0.6339% | 80% | 0.61769 | 0 | 6 | 0.61769 | 37.2838 |  | 2021-03-18 | 17.5741 | 18.1776 | 20.4407 | 2021-03-18 | 11.07% | 2.301% | 80% | 0.81762 | 1 | 7 | 1.8176 | TRUE | FALSE
2021-03-19 | 8.949 | 9.2566 | 10.4098 | 10.4098 | 0.23608 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2021-03-19 | 3.323% | 11.08% | 0.6249% | 80% | 0.61844 | 0 | 6 | 0.61844 | 37.6698 |  | 2021-03-19 | 8.949 | 9.2566 | 10.4098 | 2021-03-19 | 11.08% | 2.295% | 80% | 0.81837 | 1 | 7 | 1.8184 | TRUE | FALSE
2021-03-20 | 36.721 | 37.984 | 42.7196 | 42.9705 | 0.96462 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2021-03-20 | 3.325% | 11.09% | 0.6147% | 80% | 0.61922 | 0 | 6 | 0.61922 | 38.056 |  | 2021-03-20 | 36.1348 | 37.3776 | 42.0376 | 2021-03-20 | 11.09% | 2.285% | 80% | 0.81915 | 1 | 7 | 1.8191 | TRUE | FALSE
2021-03-21 | 30.74 | 31.798 | 35.7653 | 35.9198 | 0.79818 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2021-03-21 | 3.327% | 11.09% | 0.6028% | 80% | 0.62002 | 0 | 6 | 0.62002 | 38.4458 |  | 2021-03-21 | 30.3725 | 31.4178 | 35.3376 | 2021-03-21 | 11.09% | 2.271% | 80% | 0.81996 | 1 | 7 | 1.82 | TRUE | FALSE
2021-03-22 | 35.447 | 36.6679 | 41.246 | 41.4601 | 0.91202 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2021-03-22 | 3.33% | 11.1% | 0.59% | 80% | 0.62087 | 0 | 6 | 0.62087 | 38.8378 |  | 2021-03-22 | 34.9286 | 36.1317 | 40.6429 | 2021-03-22 | 11.1% | 2.252% | 80% | 0.8208 | 1 | 7 | 1.8208 | TRUE | FALSE
2021-03-23 | 40.264 | 41.6518 | 46.856 | 47.1275 | 1.0263 | TRUE | 47.1275 | 2021 | 2021-03-23 | 3.332% | 11.11% | 0.5762% | 80% | 0.62174 | 0 | 6 | 0.62174 | 39.231 |  | 2021-03-23 | 39.5946 | 40.9593 | 46.077 | 2021-03-23 | 11.11% | 2.229% | 80% | 0.82167 | 1 | 7 | 1.8217 | TRUE | FALSE
2021-03-24 | 39.631 | 40.9979 | 46.1242 | 46.3846 | 1.0002 | TRUE | 46.3846 | 2021 | 2021-03-24 | 3.334% | 11.11% | 0.5614% | 80% | 0.62265 | 0 | 6 | 0.62265 | 39.6245 |  | 2021-03-24 | 38.9771 | 40.3215 | 45.3632 | 2021-03-24 | 11.11% | 2.202% | 80% | 0.82258 | 1 | 7 | 1.8226 | TRUE | FALSE
2021-03-25 | 32.26 | 33.3735 | 37.5495 | 37.6983 | 0.80493 | FALSE | 41.6991 | 2020 | 2021-03-25 | 3.336% | 11.12% | 0.5458% | 80% | 0.62359 | 0 | 6 | 0.62359 | 40.017 |  | 2021-03-25 | 31.8794 | 32.9797 | 37.1064 | 2021-03-25 | 11.12% | 2.171% | 80% | 0.82352 | 1 | 7 | 1.8235 | TRUE | FALSE
2021-03-26 | 31.671 | 32.7649 | 36.8679 | 37.0033 | 0.7825 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2021-03-26 | 3.339% | 11.13% | 0.5294% | 80% | 0.62457 | 0 | 6 | 0.62457 | 40.4077 |  | 2021-03-26 | 31.3179 | 32.3996 | 36.4568 | 2021-03-26 | 11.13% | 2.137% | 80% | 0.8245 | 1 | 7 | 1.8245 | TRUE | FALSE
2021-03-27 | 38.202 | 39.5224 | 44.4753 | 44.6835 | 0.936 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2021-03-27 | 3.341% | 11.14% | 0.5123% | 80% | 0.62558 | 0 | 6 | 0.62558 | 40.7952 |  | 2021-03-27 | 37.6487 | 38.95 | 43.8312 | 2021-03-27 | 11.14% | 2.098% | 80% | 0.82552 | 1 | 7 | 1.8255 | TRUE | FALSE
2021-03-28 | 40.635 | 42.0405 | 47.313 | 47.5442 | 0.98671 | TRUE | 47.5442 | 2021 | 2021-03-28 | 3.343% | 11.14% | 0.4956% | 80% | 0.62664 | 0 | 6 | 0.62664 | 41.1783 |  | 2021-03-28 | 40.0093 | 41.3931 | 46.5845 | 2021-03-28 | 11.14% | 2.057% | 80% | 0.82657 | 1 | 7 | 1.8266 | TRUE | FALSE
2021-03-29 | 42.273 | 43.7362 | 49.2256 | 49.4626 | 1.0173 | TRUE | 49.4626 | 2021 | 2021-03-29 | 3.345% | 11.15% | 0.4791% | 80% | 0.62774 | 0 | 6 | 0.62774 | 41.5558 |  | 2021-03-29 | 41.6206 | 43.0612 | 48.4659 | 2021-03-29 | 11.15% | 2.015% | 80% | 0.82767 | 1 | 7 | 1.8277 | TRUE | FALSE
2021-03-30 | 39.154 | 40.5102 | 45.5987 | 45.7906 | 0.93346 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2021-03-30 | 3.348% | 11.16% | 0.463% | 80% | 0.62887 | 0 | 6 | 0.62887 | 41.9268 |  | 2021-03-30 | 38.617 | 39.9546 | 44.9733 | 2021-03-30 | 11.16% | 1.971% | 80% | 0.82881 | 1 | 7 | 1.8288 | TRUE | FALSE
2021-03-31 | 38.038 | 39.3564 | 44.3039 | 44.4742 | 0.89887 | TRUE | 44.4742 | 2021 | 2021-03-31 | 3.35% | 11.17% | 0.4471% | 80% | 0.63005 | 0 | 6 | 0.63005 | 42.2901 |  | 2021-03-31 | 37.5545 | 38.8562 | 43.7408 | 2021-03-31 | 11.17% | 1.926% | 80% | 0.82999 | 1 | 7 | 1.83 | TRUE | FALSE
2021-04-01 | 38.94 | 40.2907 | 45.3596 | 45.5317 | 0.91263 | TRUE | 45.5317 | 2021 | 2021-04-01 | 3.352% | 11.18% | 0.4316% | 80% | 0.63128 | 0 | 6 | 0.63128 | 42.6448 |  | 2021-04-01 | 38.4446 | 39.7781 | 44.7826 | 2021-04-01 | 11.18% | 1.879% | 80% | 0.83121 | 1 | 7 | 1.8312 | TRUE | FALSE
2021-04-02 | 35.805 | 37.0478 | 41.7125 | 41.8451 | 0.83204 | TRUE | 41.8451 | 2021 | 2021-04-02 | 3.355% | 11.18% | 0.4163% | 80% | 0.63255 | 0 | 6 | 0.63255 | 42.9897 |  | 2021-04-02 | 35.4185 | 36.6478 | 41.2622 | 2021-04-02 | 11.18% | 1.83% | 80% | 0.83248 | 1 | 7 | 1.8325 | TRUE | FALSE
2021-04-03 | 43.35 | 44.8557 | 50.5082 | 50.7117 | 1.0005 | TRUE | 50.7117 | 2021 | 2021-04-03 | 3.357% | 11.19% | 0.4012% | 80% | 0.63386 | 0 | 6 | 0.63386 | 43.3263 |  | 2021-04-03 | 42.75 | 44.2349 | 49.8092 | 2021-04-03 | 11.19% | 1.78% | 80% | 0.8338 | 1 | 7 | 1.8338 | TRUE | FALSE
2021-04-04 | 42.987 | 44.4812 | 50.0911 | 50.2811 | 0.98458 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2021-04-04 | 3.359% | 11.2% | 0.3863% | 80% | 0.63523 | 0 | 6 | 0.63523 | 43.6566 |  | 2021-04-04 | 42.4212 | 43.8957 | 49.4317 | 2021-04-04 | 11.2% | 1.727% | 80% | 0.83516 | 1 | 7 | 1.8352 | TRUE | FALSE
2021-04-05 | 42.486 | 43.9638 | 49.5131 | 49.6888 | 0.96584 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2021-04-05 | 3.361% | 11.21% | 0.3717% | 80% | 0.63664 | 0 | 6 | 0.63664 | 43.9808 |  | 2021-04-05 | 41.9577 | 43.4171 | 48.8975 | 2021-04-05 | 11.21% | 1.674% | 80% | 0.83658 | 1 | 7 | 1.8366 | TRUE | FALSE
2021-04-06 | 32.09 | 33.207 | 37.4021 | 37.4833 | 0.72338 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2021-04-06 | 3.364% | 11.22% | 0.3574% | 80% | 0.63811 | 0 | 6 | 0.63811 | 44.2989 |  | 2021-04-06 | 31.8438 | 32.9521 | 37.1151 | 2021-04-06 | 11.22% | 1.62% | 80% | 0.83805 | 1 | 7 | 1.838 | TRUE | FALSE
2021-04-07 | 45.688 | 47.2794 | 53.2575 | 53.441 | 1.0241 | TRUE | 53.441 | 2021 | 2021-04-07 | 3.366% | 11.22% | 0.3435% | 80% | 0.63963 | 0 | 6 | 0.63963 | 44.6109 |  | 2021-04-07 | 45.1274 | 46.6993 | 52.604 | 2021-04-07 | 11.22% | 1.566% | 80% | 0.83957 | 1 | 7 | 1.8396 | TRUE | FALSE
2021-04-08 | 43.784 | 45.3101 | 51.0442 | 51.207 | 0.97466 | TRUE | 51.207 | 2021 | 2021-04-08 | 3.368% | 11.23% | 0.3298% | 80% | 0.64121 | 0 | 6 | 0.64121 | 44.9171 |  | 2021-04-08 | 43.2836 | 44.7923 | 50.4609 | 2021-04-08 | 11.23% | 1.512% | 80% | 0.84114 | 1 | 7 | 1.8411 | TRUE | FALSE
2021-04-09 | 26.622 | 27.5506 | 31.0403 | 31.0808 | 0.58766 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2021-04-09 | 3.37% | 11.24% | 0.3165% | 80% | 0.64284 | 0 | 6 | 0.64284 | 45.2174 |  | 2021-04-09 | 26.4967 | 27.4209 | 30.8941 | 2021-04-09 | 11.24% | 1.456% | 80% | 0.84278 | 1 | 7 | 1.8428 | TRUE | FALSE
2021-04-10 | 29.611 | 30.6446 | 34.5296 | 34.5822 | 0.64963 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2021-04-10 | 3.373% | 11.25% | 0.3035% | 80% | 0.64454 | 0 | 6 | 0.64454 | 45.5119 |  | 2021-04-10 | 29.4479 | 30.4758 | 34.3395 | 2021-04-10 | 11.25% | 1.401% | 80% | 0.84447 | 1 | 7 | 1.8445 | TRUE | FALSE
2021-04-11 | 7.889 | 8.1646 | 9.2006 | 9.2006 | 0.17175 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2021-04-11 | 3.375% | 11.26% | 0.2907% | 80% | 0.64629 | 0 | 6 | 0.64629 | 45.8008 |  | 2021-04-11 | 7.889 | 8.1646 | 9.2006 | 2021-04-11 | 11.26% | 1.347% | 80% | 0.84622 | 1 | 7 | 1.8462 | TRUE | FALSE
2021-04-12 | 38.422 | 39.765 | 44.8156 | 44.9108 | 0.83318 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2021-04-12 | 3.377% | 11.27% | 0.278% | 80% | 0.6481 | 0 | 6 | 0.6481 | 46.0843 |  | 2021-04-12 | 38.1237 | 39.4562 | 44.4676 | 2021-04-12 | 11.27% | 1.294% | 80% | 0.84804 | 1 | 7 | 1.848 | TRUE | FALSE
2021-04-13 | 41.649 | 43.1058 | 48.5859 | 48.6964 | 0.89799 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2021-04-13 | 3.38% | 11.28% | 0.2655% | 80% | 0.64998 | 0 | 6 | 0.64998 | 46.3624 |  | 2021-04-13 | 41.3005 | 42.7451 | 48.1794 | 2021-04-13 | 11.28% | 1.242% | 80% | 0.84991 | 1 | 7 | 1.8499 | TRUE | FALSE
2021-04-14 | 46.903 | 48.5447 | 54.7221 | 54.861 | 1.0057 | TRUE | 54.861 | 2021 | 2021-04-14 | 3.382% | 11.29% | 0.2531% | 80% | 0.65192 | 0 | 6 | 0.65192 | 46.6351 |  | 2021-04-14 | 46.4621 | 48.0883 | 54.2077 | 2021-04-14 | 11.29% | 1.191% | 80% | 0.85185 | 1 | 7 | 1.8519 | TRUE | FALSE
2021-04-15 | 47.861 | 49.5374 | 55.8472 | 55.982 | 1.0204 | TRUE | 55.982 | 2021 | 2021-04-15 | 3.384% | 11.3% | 0.2408% | 80% | 0.65393 | 0 | 6 | 0.65393 | 46.9027 |  | 2021-04-15 | 47.4294 | 49.0907 | 55.3437 | 2021-04-15 | 11.3% | 1.14% | 80% | 0.85386 | 1 | 7 | 1.8539 | TRUE | FALSE
2021-04-16 | 39.547 | 40.9332 | 46.1521 | 46.2334 | 0.83804 | TRUE | 46.2334 | 2021 | 2021-04-16 | 3.386% | 11.31% | 0.2286% | 80% | 0.65601 | 0 | 6 | 0.65601 | 47.1652 |  | 2021-04-16 | 39.2843 | 40.6613 | 45.8456 | 2021-04-16 | 11.31% | 1.091% | 80% | 0.85594 | 1 | 7 | 1.8559 | TRUE | FALSE
2021-04-17 | 41.148 | 42.5913 | 48.0271 | 48.1115 | 0.86734 | TRUE | 48.1115 | 2021 | 2021-04-17 | 3.389% | 11.32% | 0.2165% | 80% | 0.65816 | 0 | 6 | 0.65816 | 47.4224 |  | 2021-04-17 | 40.8722 | 42.3058 | 47.7052 | 2021-04-17 | 11.32% | 1.041% | 80% | 0.85809 | 1 | 7 | 1.8581 | TRUE | FALSE
2021-04-18 | 34.016 | 35.21 | 39.7082 | 39.7564 | 0.71291 | TRUE | 39.7564 | 2021 | 2021-04-18 | 3.391% | 11.33% | 0.205% | 80% | 0.66038 | 0 | 6 | 0.66038 | 47.6739 |  | 2021-04-18 | 33.8572 | 35.0456 | 39.5228 | 2021-04-18 | 11.33% | 0.9944% | 80% | 0.86031 | 1 | 7 | 1.8603 | TRUE | FALSE
2021-04-19 | 48.086 | 49.775 | 56.1405 | 56.2498 | 1.0035 | TRUE | 56.2498 | 2021 | 2021-04-19 | 3.393% | 11.34% | 0.1944% | 80% | 0.66267 | 0 | 6 | 0.66267 | 47.9196 |  | 2021-04-19 | 47.7219 | 49.3981 | 55.7154 | 2021-04-19 | 11.34% | 0.9501% | 80% | 0.86261 | 1 | 7 | 1.8626 | TRUE | FALSE
2021-04-20 | 33.015 | 34.1754 | 38.5505 | 38.5897 | 0.68497 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2021-04-20 | 3.395% | 11.35% | 0.1845% | 80% | 0.66504 | 0 | 6 | 0.66504 | 48.1595 |  | 2021-04-20 | 32.8832 | 34.039 | 38.3967 | 2021-04-20 | 11.35% | 0.9084% | 80% | 0.86498 | 1 | 7 | 1.865 | TRUE | FALSE
2021-04-21 | 51.613 | 53.4284 | 54.4147 | 54.5053 | 0.96273 | TRUE | 54.5053 | 2021 | 2021-04-21 | 3.398% | 1.813% | 0.1755% | 80% | 0.66749 | 0 | 6 | 0.66749 | 53.6058 |  | 2021-04-21 | 46.2879 | 47.916 | 54.0566 | 2021-04-21 | 11.36% | 0.8694% | 80% | 0.86742 | 1 | 7 | 1.8674 | FALSE | FALSE
2021-04-22 | 54.535 | 56.4545 | 57.5118 | 57.6081 | 1.0127 | TRUE | 57.6081 | 2021 | 2021-04-22 | 3.4% | 1.838% | 0.1672% | 80% | 0.67002 | 0 | 6 | 0.67002 | 53.851 |  | 2021-04-22 | 48.908 | 50.6294 | 57.1283 | 2021-04-22 | 11.38% | 0.8329% | 80% | 0.86995 | 1 | 7 | 1.8699 | FALSE | FALSE
2021-04-23 | 54.679 | 56.6049 | 57.6802 | 57.7725 | 1.0109 | TRUE | 57.7725 | 2021 | 2021-04-23 | 3.402% | 1.864% | 0.1597% | 80% | 0.67262 | 0 | 6 | 0.67262 | 54.0899 |  | 2021-04-23 | 49.0539 | 50.7816 | 57.3109 | 2021-04-23 | 11.39% | 0.799% | 80% | 0.87256 | 1 | 7 | 1.8726 | FALSE | FALSE
2021-04-24 | 49.99 | 51.7519 | 52.7489 | 52.8207 | 0.92009 | TRUE | 52.8207 | 2021 | 2021-04-24 | 3.405% | 1.89% | 0.1534% | 80% | 0.67531 | 0 | 6 | 0.67531 | 54.3221 |  | 2021-04-24 | 44.8933 | 46.4756 | 52.4611 | 2021-04-24 | 11.41% | 0.7684% | 80% | 0.87525 | 1 | 7 | 1.8752 | FALSE | FALSE
2021-04-25 | 27.757 | 28.736 | 29.2973 | 29.3103 | 0.50833 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2021-04-25 | 3.407% | 1.916% | 0.1481% | 80% | 0.67808 | 0 | 6 | 0.67808 | 54.5477 |  | 2021-04-25 | 25.0213 | 25.9038 | 29.2455 | 2021-04-25 | 11.43% | 0.7401% | 80% | 0.87802 | 1 | 7 | 1.878 | FALSE | FALSE
2021-04-26 | 7.646 | 7.9159 | 8.0726 | 8.0726 | 0.13941 | FALSE | 44.8793 | 2020 | 2021-04-26 | 3.409% | 1.942% | 0.1438% | 80% | 0.68094 | 0 | 6 | 0.68094 | 54.7668 |  | 2021-04-26 | 6.9051 | 7.1488 | 8.0726 | 2021-04-26 | 11.44% | 0.7141% | 80% | 0.88088 | 1 | 7 | 1.8809 | FALSE | FALSE
2021-04-27 | 19.517 | 20.2063 | 20.6119 | 20.6142 | 0.35453 | FALSE | 31.0308 | 2019 | 2021-04-27 | 3.411% | 1.968% | 0.1406% | 80% | 0.68389 | 0 | 6 | 0.68389 | 54.9792 |  | 2021-04-27 | 17.6195 | 18.2418 | 20.603 | 2021-04-27 | 11.46% | 0.6904% | 80% | 0.88382 | 1 | 7 | 1.8838 | FALSE | FALSE
2021-04-28 | 18.054 | 18.6921 | 19.0723 | 19.0733 | 0.32672 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2021-04-28 | 3.414% | 1.994% | 0.1384% | 80% | 0.68692 | 0 | 6 | 0.68692 | 55.1851 |  | 2021-04-28 | 16.3035 | 16.8797 | 19.0684 | 2021-04-28 | 11.48% | 0.669% | 80% | 0.88686 | 1 | 7 | 1.8869 | FALSE | FALSE
2021-04-29 | 26.697 | 27.6412 | 28.2109 | 28.221 | 0.48154 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2021-04-29 | 3.416% | 2.019% | 0.1373% | 80% | 0.69004 | 0 | 6 | 0.69004 | 55.3844 |  | 2021-04-29 | 24.0829 | 24.9346 | 28.1733 | 2021-04-29 | 11.5% | 0.6499% | 80% | 0.88998 | 1 | 7 | 1.89 | FALSE | FALSE
2021-04-30 | 16.596 | 17.1834 | 17.5422 | 17.5422 | 0.2982 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2021-04-30 | 3.418% | 2.045% | 0.1373% | 80% | 0.69326 | 0 | 6 | 0.69326 | 55.5771 |  | 2021-04-30 | 14.9919 | 15.5225 | 17.5422 | 2021-04-30 | 11.51% | 0.633% | 80% | 0.89319 | 1 | 7 | 1.8932 | FALSE | FALSE
2021-05-01 | 19.331 | 20.0156 | 20.439 | 20.4409 | 0.34621 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2021-05-01 | 3.421% | 2.071% | 0.1384% | 80% | 0.69656 | 0 | 6 | 0.69656 | 55.7636 |  | 2021-05-01 | 17.4581 | 18.0764 | 20.4325 | 2021-05-01 | 11.53% | 0.6184% | 80% | 0.8965 | 1 | 7 | 1.8965 | FALSE | FALSE
2021-05-02 | 46.535 | 48.1842 | 49.2165 | 49.2691 | 0.83153 | TRUE | 49.2691 | 2021 | 2021-05-02 | 3.423% | 2.097% | 0.1406% | 80% | 0.69996 | 0 | 6 | 0.69996 | 55.9442 |  | 2021-05-02 | 41.8933 | 43.378 | 49.0419 | 2021-05-02 | 11.55% | 0.607% | 80% | 0.8999 | 1 | 7 | 1.8999 | FALSE | FALSE
2021-05-03 | 54.785 | 56.728 | 57.9586 | 58.0389 | 0.97618 | TRUE | 58.0389 | 2021 | 2021-05-03 | 3.425% | 2.123% | 0.1433% | 80% | 0.70346 | 0 | 6 | 0.70346 | 56.1191 |  | 2021-05-03 | 49.2815 | 51.0293 | 57.704 | 2021-05-03 | 11.57% | 0.5973% | 80% | 0.90339 | 1 | 7 | 1.9034 | FALSE | FALSE
2021-05-04 | 48.573 | 50.2968 | 51.4016 | 51.4622 | 0.86269 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2021-05-04 | 3.427% | 2.149% | 0.1465% | 80% | 0.70704 | 0 | 6 | 0.70704 | 56.2882 |  | 2021-05-04 | 43.7323 | 45.2844 | 51.2183 | 2021-05-04 | 11.59% | 0.5895% | 80% | 0.90698 | 1 | 7 | 1.907 | FALSE | FALSE
2021-05-05 | 34.103 | 35.3141 | 36.0994 | 36.123 | 0.6036 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2021-05-05 | 3.43% | 2.175% | 0.1501% | 80% | 0.71073 | 0 | 6 | 0.71073 | 56.451 |  | 2021-05-05 | 30.758 | 31.8504 | 36.0314 | 2021-05-05 | 11.6% | 0.5834% | 80% | 0.91066 | 1 | 7 | 1.9107 | FALSE | FALSE
2021-05-06 | 32.237 | 33.3827 | 34.1341 | 34.1543 | 0.56894 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2021-05-06 | 3.432% | 2.201% | 0.1542% | 80% | 0.71451 | 0 | 6 | 0.71451 | 56.6076 |  | 2021-05-06 | 29.0839 | 30.1175 | 34.0782 | 2021-05-06 | 11.62% | 0.5791% | 80% | 0.91444 | 1 | 7 | 1.9144 | FALSE | FALSE
2021-05-07 | 29.759 | 30.8173 | 31.5194 | 31.5354 | 0.52375 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2021-05-07 | 3.434% | 2.227% | 0.1589% | 80% | 0.71839 | 0 | 6 | 0.71839 | 56.7576 |  | 2021-05-07 | 26.8577 | 27.8129 | 31.4772 | 2021-05-07 | 11.64% | 0.5766% | 80% | 0.91832 | 1 | 7 | 1.9183 | FALSE | FALSE
2021-05-08 | 52.555 | 54.4253 | 55.68 | 55.7615 | 0.92346 | TRUE | 55.7615 | 2021 | 2021-05-08 | 3.436% | 2.254% | 0.164% | 80% | 0.72236 | 0 | 6 | 0.72236 | 56.9008 |  | 2021-05-08 | 47.3227 | 49.0067 | 55.4751 | 2021-05-08 | 11.66% | 0.5765% | 80% | 0.92229 | 1 | 7 | 1.9223 | FALSE | FALSE
2021-05-09 | 20.967 | 21.7137 | 22.2202 | 22.2238 | 0.36704 | FALSE | 53.4868 | 2020 | 2021-05-09 | 3.439% | 2.28% | 0.1693% | 80% | 0.72643 | 0 | 6 | 0.72643 | 57.0373 |  | 2021-05-09 | 18.9428 | 19.6174 | 22.2114 | 2021-05-09 | 11.68% | 0.5778% | 80% | 0.92637 | 1 | 7 | 1.9264 | FALSE | FALSE
2021-05-10 | 39.752 | 41.1686 | 42.1402 | 42.1819 | 0.69484 | FALSE | 50.4775 | 2020 | 2021-05-10 | 3.441% | 2.306% | 0.1746% | 80% | 0.7306 | 0 | 6 | 0.7306 | 57.1668 |  | 2021-05-10 | 35.8478 | 37.1252 | 42.0435 | 2021-05-10 | 11.7% | 0.5807% | 80% | 0.93054 | 1 | 7 | 1.9305 | FALSE | FALSE
2021-05-11 | 38.5 | 39.8729 | 40.8249 | 40.864 | 0.67146 | TRUE | 40.864 | 2021 | 2021-05-11 | 3.443% | 2.332% | 0.1801% | 80% | 0.73487 | 0 | 6 | 0.73487 | 57.2892 |  | 2021-05-11 | 34.7254 | 35.9637 | 40.7369 | 2021-05-11 | 11.72% | 0.5852% | 80% | 0.9348 | 1 | 7 | 1.9348 | FALSE | FALSE
2021-05-12 | 40.436 | 41.8789 | 42.8903 | 42.9364 | 0.70386 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2021-05-12 | 3.446% | 2.358% | 0.1857% | 80% | 0.73924 | 0 | 6 | 0.73924 | 57.4042 |  | 2021-05-12 | 36.4664 | 37.7677 | 42.7897 | 2021-05-12 | 11.74% | 0.5913% | 80% | 0.93917 | 1 | 7 | 1.9392 | FALSE | FALSE
2021-05-13 | 39.789 | 41.2098 | 42.2164 | 42.2617 | 0.69126 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2021-05-13 | 3.448% | 2.384% | 0.1915% | 80% | 0.7437 | 0 | 6 | 0.7437 | 57.5117 |  | 2021-05-13 | 35.8869 | 37.1683 | 42.12 | 2021-05-13 | 11.76% | 0.599% | 80% | 0.94363 | 1 | 7 | 1.9436 | FALSE | FALSE
2021-05-14 | 43.004 | 44.5407 | 45.6408 | 45.6984 | 0.74592 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2021-05-14 | 3.45% | 2.41% | 0.1973% | 80% | 0.74826 | 0 | 6 | 0.74826 | 57.6114 |  | 2021-05-14 | 38.7751 | 40.1607 | 45.521 | 2021-05-14 | 11.78% | 0.6085% | 80% | 0.94819 | 1 | 7 | 1.9482 | FALSE | FALSE
2021-05-15 | 20.925 | 21.6732 | 22.2145 | 22.2186 | 0.36196 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2021-05-15 | 3.452% | 2.437% | 0.2033% | 80% | 0.75291 | 0 | 6 | 0.75291 | 57.7028 |  | 2021-05-15 | 18.9108 | 19.587 | 22.2063 | 2021-05-15 | 11.8% | 0.6196% | 80% | 0.95284 | 1 | 7 | 1.9528 | FALSE | FALSE
2021-05-16 | 13.415 | 13.895 | 14.2459 | 14.2459 | 0.23167 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2021-05-16 | 3.455% | 2.463% | 0.2094% | 80% | 0.75766 | 0 | 6 | 0.75766 | 57.7856 |  | 2021-05-16 | 12.1288 | 12.5628 | 14.2459 | 2021-05-16 | 11.81% | 0.6325% | 80% | 0.95759 | 1 | 7 | 1.9576 | FALSE | FALSE
2021-05-17 | 56.362 | 58.3801 | 59.8704 | 59.995 | 0.97402 | TRUE | 59.995 | 2021 | 2021-05-17 | 3.457% | 2.489% | 0.2156% | 80% | 0.7625 | 0 | 6 | 0.7625 | 57.8604 |  | 2021-05-17 | 50.7486 | 52.5657 | 59.6218 | 2021-05-17 | 11.83% | 0.646% | 80% | 0.96243 | 1 | 7 | 1.9624 | FALSE | FALSE
2021-05-18 | 34.85 | 36.0987 | 37.0302 | 37.0656 | 0.60085 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2021-05-18 | 3.459% | 2.515% | 0.2218% | 80% | 0.76743 | 0 | 6 | 0.76743 | 57.9276 |  | 2021-05-18 | 31.4518 | 32.5788 | 36.9602 | 2021-05-18 | 11.85% | 0.6601% | 80% | 0.96736 | 1 | 7 | 1.9674 | FALSE | FALSE
2021-05-19 | 43.607 | 45.1705 | 46.3486 | 46.417 | 0.7514 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2021-05-19 | 3.461% | 2.542% | 0.2282% | 80% | 0.77245 | 0 | 6 | 0.77245 | 57.9876 |  | 2021-05-19 | 39.3173 | 40.727 | 46.2147 | 2021-05-19 | 11.87% | 0.6749% | 80% | 0.97239 | 1 | 7 | 1.9724 | FALSE | FALSE
2021-05-20 | 57.79 | 59.8635 | 61.4413 | 61.585 | 0.99567 | TRUE | 61.585 | 2021 | 2021-05-20 | 3.464% | 2.568% | 0.2346% | 80% | 0.77756 | 0 | 6 | 0.77756 | 58.0407 |  | 2021-05-20 | 52.021 | 53.8875 | 61.1624 | 2021-05-20 | 11.89% | 0.6904% | 80% | 0.9775 | 1 | 7 | 1.9775 | FALSE | FALSE
2021-05-21 | 35.671 | 36.9517 | 37.9359 | 37.977 | 0.61327 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2021-05-21 | 3.466% | 2.594% | 0.2412% | 80% | 0.78276 | 0 | 6 | 0.78276 | 58.0876 |  | 2021-05-21 | 32.1905 | 33.3463 | 37.8566 | 2021-05-21 | 11.91% | 0.7065% | 80% | 0.98269 | 1 | 7 | 1.9827 | FALSE | FALSE
2021-05-22 | 28.405 | 29.4255 | 30.2175 | 30.2376 | 0.48777 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2021-05-22 | 3.468% | 2.621% | 0.2477% | 80% | 0.78804 | 0 | 6 | 0.78804 | 58.1285 |  | 2021-05-22 | 25.6553 | 26.5771 | 30.1787 | 2021-05-22 | 11.93% | 0.7232% | 80% | 0.98797 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2021-05-23 | 37.276 | 38.6162 | 39.6662 | 39.7153 | 0.64004 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2021-05-23 | 3.471% | 2.647% | 0.2542% | 80% | 0.7934 | 0 | 6 | 0.7934 | 58.164 |  | 2021-05-23 | 33.6324 | 34.8416 | 39.5722 | 2021-05-23 | 11.95% | 0.7398% | 80% | 0.99334 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2021-05-24 | 30.303 | 31.3932 | 32.2555 | 32.2821 | 0.51979 | TRUE | 32.2821 | 2021 | 2021-05-24 | 3.473% | 2.673% | 0.2607% | 80% | 0.79884 | 0 | 6 | 0.79884 | 58.1944 |  | 2021-05-24 | 27.3642 | 28.3486 | 32.2051 | 2021-05-24 | 11.97% | 0.7564% | 80% | 0.99878 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2021-05-25 | 47.463 | 49.1717 | 50.5361 | 50.6357 | 0.81466 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2021-05-25 | 3.475% | 2.7% | 0.2672% | 80% | 0.80436 | 0 | 6 | 0.80436 | 58.2203 |  | 2021-05-25 | 42.7687 | 44.3084 | 50.3475 | 2021-05-25 | 11.99% | 0.7733% | 80% | 0.0042935 | 2 | 8 | 2.0043 | FALSE | FALSE
2021-05-26 | 50.504 | 52.3235 | 53.7898 | 53.9093 | 0.86669 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2021-05-26 | 3.477% | 2.726% | 0.2737% | 80% | 0.80995 | 0 | 6 | 0.80995 | 58.2419 |  | 2021-05-26 | 45.4898 | 47.1286 | 53.5643 | 2021-05-26 | 12.01% | 0.7901% | 80% | 0.009882 | 2 | 8 | 2.0099 | FALSE | FALSE
2021-05-27 | 56.253 | 58.2809 | 59.9304 | 60.0905 | 0.96542 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2021-05-27 | 3.48% | 2.752% | 0.2802% | 80% | 0.81561 | 0 | 6 | 0.81561 | 58.2598 |  | 2021-05-27 | 50.6281 | 52.4533 | 59.6296 | 2021-05-27 | 12.03% | 0.8067% | 80% | 0.01554 | 2 | 8 | 2.0155 | FALSE | FALSE
2021-05-28 | 48.453 | 50.2009 | 51.6357 | 51.7483 | 0.83089 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2021-05-28 | 3.482% | 2.779% | 0.2866% | 80% | 0.82133 | 0 | 6 | 0.82133 | 58.2744 |  | 2021-05-28 | 43.651 | 45.2257 | 51.4249 | 2021-05-28 | 12.05% | 0.8232% | 80% | 0.021263 | 2 | 8 | 2.0213 | FALSE | FALSE
2021-05-29 | 37.166 | 38.5077 | 39.619 | 39.6751 | 0.6367 | FALSE | 60.1988 | 2020 | 2021-05-29 | 3.484% | 2.805% | 0.293% | 80% | 0.82711 | 0 | 6 | 0.82711 | 58.2844 |  | 2021-05-29 | 33.5325 | 34.743 | 39.5144 | 2021-05-29 | 12.07% | 0.8397% | 80% | 0.027047 | 2 | 8 | 2.027 | FALSE | FALSE
2021-05-30 | 51.319 | 53.1728 | 54.7222 | 54.8583 | 0.87998 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2021-05-30 | 3.486% | 2.831% | 0.2993% | 80% | 0.83296 | 0 | 6 | 0.83296 | 58.2884 |  | 2021-05-30 | 46.2117 | 47.881 | 54.469 | 2021-05-30 | 12.09% | 0.8559% | 80% | 0.03289 | 2 | 8 | 2.0329 | FALSE | FALSE
2021-05-31 | 56.136 | 58.1652 | 59.8762 | 60.0501 | 0.96295 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2021-05-31 | 3.489% | 2.858% | 0.3056% | 80% | 0.83885 | 0 | 6 | 0.83885 | 58.2867 |  | 2021-05-31 | 50.5132 | 52.3391 | 59.554 | 2021-05-31 | 12.11% | 0.872% | 80% | 0.038786 | 2 | 8 | 2.0388 | FALSE | FALSE
2021-06-01 | 34.391 | 35.635 | 36.6932 | 36.7407 | 0.58902 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2021-06-01 | 3.491% | 2.884% | 0.3118% | 80% | 0.8448 | 0 | 6 | 0.8448 | 58.2798 |  | 2021-06-01 | 31.0407 | 32.1635 | 36.6055 | 2021-06-01 | 12.13% | 0.888% | 80% | 0.044731 | 2 | 8 | 2.0447 | FALSE | FALSE
2021-06-02 | 48.814 | 50.5809 | 52.097 | 52.2245 | 0.83713 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2021-06-02 | 3.493% | 2.91% | 0.3179% | 80% | 0.85079 | 0 | 6 | 0.85079 | 58.2678 |  | 2021-06-02 | 43.9669 | 45.5583 | 51.8619 | 2021-06-02 | 12.15% | 0.9038% | 80% | 0.050722 | 2 | 8 | 2.0507 | FALSE | FALSE
2021-06-03 | 50.781 | 52.6203 | 54.2122 | 54.356 | 0.87124 | FALSE | 54.4761 | 2020 | 2021-06-03 | 3.496% | 2.936% | 0.3239% | 80% | 0.85682 | 0 | 6 | 0.85682 | 58.2512 |  | 2021-06-03 | 45.7238 | 47.38 | 53.9478 | 2021-06-03 | 12.17% | 0.9196% | 80% | 0.056752 | 2 | 8 | 2.0568 | FALSE | FALSE
2021-06-04 | 8.547 | 8.8568 | 9.1272 | 9.1272 | 0.1463 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2021-06-04 | 3.498% | 2.963% | 0.3298% | 80% | 0.86288 | 0 | 6 | 0.86288 | 58.2302 |  | 2021-06-04 | 7.7339 | 8.0142 | 9.1272 | 2021-06-04 | 12.19% | 0.9351% | 80% | 0.062818 | 2 | 8 | 2.0628 | FALSE | FALSE
2021-06-05 | 42.48 | 44.0207 | 45.377 | 45.4707 | 0.72888 | TRUE | 45.4707 | 2021 | 2021-06-05 | 3.5% | 2.989% | 0.3356% | 80% | 0.86898 | 0 | 6 | 0.86898 | 58.2052 |  | 2021-06-05 | 38.2952 | 39.6842 | 45.2053 | 2021-06-05 | 12.21% | 0.9504% | 80% | 0.068914 | 2 | 8 | 2.0689 | FALSE | FALSE
2021-06-06 | 42.94 | 44.4985 | 45.8818 | 45.98 | 0.73716 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2021-06-06 | 3.502% | 3.015% | 0.3413% | 80% | 0.8751 | 0 | 6 | 0.8751 | 58.1764 |  | 2021-06-06 | 38.7067 | 40.1115 | 45.7022 | 2021-06-06 | 12.23% | 0.9654% | 80% | 0.075037 | 2 | 8 | 2.075 | FALSE | FALSE
2021-06-07 | 48.293 | 50.0469 | 51.6166 | 51.7527 | 0.82987 | TRUE | 51.7527 | 2021 | 2021-06-07 | 3.505% | 3.041% | 0.347% | 80% | 0.88125 | 0 | 6 | 0.88125 | 58.1442 |  | 2021-06-07 | 43.4949 | 45.0746 | 51.3682 | 2021-06-07 | 12.25% | 0.9802% | 80% | 0.08118 | 2 | 8 | 2.0812 | FALSE | FALSE
2021-06-08 | 57.863 | 59.9659 | 61.8634 | 62.0809 | 0.99575 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2021-06-08 | 3.507% | 3.067% | 0.3526% | 80% | 0.8874 | 0 | 6 | 0.8874 | 58.109 |  | 2021-06-08 | 52.0333 | 53.9244 | 61.4671 | 2021-06-08 | 12.27% | 0.9948% | 80% | 0.087338 | 2 | 8 | 2.0873 | FALSE | FALSE
2021-06-09 | 55.573 | 57.5941 | 59.4324 | 59.6329 | 0.95677 | TRUE | 59.6329 | 2021 | 2021-06-09 | 3.509% | 3.093% | 0.3582% | 80% | 0.89357 | 0 | 6 | 0.89357 | 58.0709 |  | 2021-06-09 | 49.9905 | 51.8085 | 59.0681 | 2021-06-09 | 12.29% | 1.009% | 80% | 0.093507 | 2 | 8 | 2.0935 | FALSE | FALSE
2021-06-10 | 55.39 | 57.4057 | 59.254 | 59.4562 | 0.95427 | TRUE | 59.4562 | 2021 | 2021-06-10 | 3.511% | 3.119% | 0.3636% | 80% | 0.89975 | 0 | 6 | 0.89975 | 58.0303 |  | 2021-06-10 | 49.8257 | 51.6389 | 58.8873 | 2021-06-10 | 12.31% | 1.023% | 80% | 0.099681 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2021-06-11 | 48.687 | 50.46 | 52.0986 | 52.2472 | 0.8389 | TRUE | 52.2472 | 2021 | 2021-06-11 | 3.514% | 3.145% | 0.369% | 80% | 0.90592 | 0 | 6 | 0.90592 | 57.9877 |  | 2021-06-11 | 43.8436 | 45.4402 | 51.8296 | 2021-06-11 | 12.33% | 1.037% | 80% | 0.10586 | 2 | 8 | 2.1059 | FALSE | FALSE
2021-06-12 | 48.444 | 50.2093 | 51.8537 | 52.0027 | 0.83534 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2021-06-12 | 3.516% | 3.171% | 0.3743% | 80% | 0.91209 | 0 | 6 | 0.91209 | 57.9424 |  | 2021-06-12 | 43.626 | 45.2157 | 51.5844 | 2021-06-12 | 12.35% | 1.05% | 80% | 0.11202 | 2 | 8 | 2.112 | FALSE | FALSE
2021-06-13 | 55.309 | 57.3258 | 59.2191 | 59.4302 | 0.95512 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2021-06-13 | 3.518% | 3.197% | 0.3795% | 80% | 0.91825 | 0 | 6 | 0.91825 | 57.8938 |  | 2021-06-13 | 49.7494 | 51.5635 | 58.8386 | 2021-06-13 | 12.36% | 1.063% | 80% | 0.11818 | 2 | 8 | 2.1182 | FALSE | FALSE
2021-06-14 | 50.667 | 52.5158 | 54.2646 | 54.4369 | 0.87536 | TRUE | 54.4369 | 2021 | 2021-06-14 | 3.52% | 3.223% | 0.3846% | 80% | 0.92439 | 0 | 6 | 0.92439 | 57.842 |  | 2021-06-14 | 45.6097 | 47.274 | 53.955 | 2021-06-14 | 12.38% | 1.076% | 80% | 0.12433 | 2 | 8 | 2.1243 | FALSE | FALSE
2021-06-15 | 50.312 | 52.1491 | 53.9 | 54.0718 | 0.87002 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2021-06-15 | 3.523% | 3.249% | 0.3896% | 80% | 0.93051 | 0 | 6 | 0.93051 | 57.7869 |  | 2021-06-15 | 45.2927 | 46.9465 | 53.5922 | 2021-06-15 | 12.4% | 1.088% | 80% | 0.13045 | 2 | 8 | 2.1304 | FALSE | FALSE
2021-06-16 | 44.534 | 46.1612 | 47.7238 | 47.8509 | 0.77044 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2021-06-16 | 3.525% | 3.274% | 0.3945% | 80% | 0.93661 | 0 | 6 | 0.93661 | 57.7286 |  | 2021-06-16 | 40.1319 | 41.5983 | 47.4966 | 2021-06-16 | 12.42% | 1.1% | 80% | 0.13654 | 2 | 8 | 2.1365 | FALSE | FALSE
2021-06-17 | 15.1 | 15.6521 | 16.1862 | 16.1862 | 0.2608 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2021-06-17 | 3.527% | 3.3% | 0.3994% | 80% | 0.94268 | 0 | 6 | 0.94268 | 57.6669 |  | 2021-06-17 | 13.6734 | 14.1733 | 16.1862 | 2021-06-17 | 12.44% | 1.111% | 80% | 0.14261 | 2 | 8 | 2.1426 | FALSE | FALSE
2021-06-18 | 42.462 | 44.0156 | 45.5296 | 45.6448 | 0.73604 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2021-06-18 | 3.53% | 3.325% | 0.4041% | 80% | 0.94871 | 0 | 6 | 0.94871 | 57.6021 |  | 2021-06-18 | 38.28 | 39.6806 | 45.3251 | 2021-06-18 | 12.45% | 1.122% | 80% | 0.14864 | 2 | 8 | 2.1486 | FALSE | FALSE
2021-06-19 | 32.734 | 33.9324 | 35.1089 | 35.1642 | 0.56752 | FALSE | 49.1167 | 2019 | 2021-06-19 | 3.532% | 3.351% | 0.4088% | 80% | 0.9547 | 0 | 6 | 0.9547 | 57.534 |  | 2021-06-19 | 29.5628 | 30.6452 | 35.0112 | 2021-06-19 | 12.47% | 1.132% | 80% | 0.15463 | 2 | 8 | 2.1546 | FALSE | FALSE
2021-06-20 | 34.346 | 35.6043 | 36.8484 | 36.9133 | 0.59629 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2021-06-20 | 3.534% | 3.376% | 0.4133% | 80% | 0.96064 | 0 | 6 | 0.96064 | 57.4627 |  | 2021-06-20 | 31.0108 | 32.147 | 36.7341 | 2021-06-20 | 12.49% | 1.142% | 80% | 0.16058 | 2 | 8 | 2.1606 | FALSE | FALSE
2021-06-21 | 33.437 | 34.6628 | 35.8835 | 35.9441 | 0.58119 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2021-06-21 | 3.536% | 3.402% | 0.4177% | 80% | 0.96654 | 0 | 6 | 0.96654 | 57.3881 |  | 2021-06-21 | 30.1964 | 31.3035 | 35.7771 | 2021-06-21 | 12.5% | 1.151% | 80% | 0.16647 | 2 | 8 | 2.1665 | FALSE | FALSE
2021-06-22 | 36.136 | 37.4616 | 38.791 | 38.8685 | 0.62912 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2021-06-22 | 3.539% | 3.427% | 0.422% | 80% | 0.97238 | 0 | 6 | 0.97238 | 57.3104 |  | 2021-06-22 | 32.6191 | 33.8157 | 38.6557 | 2021-06-22 | 12.52% | 1.159% | 80% | 0.17232 | 2 | 8 | 2.1723 | FALSE | FALSE
2021-06-23 | 23.275 | 24.1294 | 24.9922 | 25.0085 | 0.40523 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2021-06-23 | 3.541% | 3.452% | 0.4261% | 80% | 0.97817 | 0 | 6 | 0.97817 | 57.2294 |  | 2021-06-23 | 21.0611 | 21.8342 | 24.964 | 2021-06-23 | 12.54% | 1.167% | 80% | 0.1781 | 2 | 8 | 2.1781 | FALSE | FALSE
2021-06-24 | 39.287 | 40.7301 | 42.1976 | 42.2983 | 0.68617 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2021-06-24 | 3.543% | 3.477% | 0.4301% | 80% | 0.98389 | 0 | 6 | 0.98389 | 57.1452 |  | 2021-06-24 | 35.4459 | 36.7479 | 42.0232 | 2021-06-24 | 12.55% | 1.175% | 80% | 0.18382 | 2 | 8 | 2.1838 | FALSE | FALSE
2021-06-25 | 54.218 | 56.2109 | 58.2512 | 58.487 | 0.94993 | TRUE | 58.487 | 2021 | 2021-06-25 | 3.545% | 3.503% | 0.434% | 80% | 0.98955 | 0 | 6 | 0.98955 | 57.0579 |  | 2021-06-25 | 48.7813 | 50.5744 | 57.8449 | 2021-06-25 | 12.57% | 1.182% | 80% | 0.18948 | 2 | 8 | 2.1895 | FALSE | FALSE
2021-06-26 | 53.949 | 55.9334 | 57.9786 | 58.2142 | 0.9467 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2021-06-26 | 3.548% | 3.528% | 0.4377% | 80% | 0.99514 | 0 | 6 | 0.99514 | 56.9673 |  | 2021-06-26 | 48.5436 | 50.3292 | 57.5748 | 2021-06-26 | 12.58% | 1.188% | 80% | 0.19507 | 2 | 8 | 2.1951 | FALSE | FALSE
2021-06-27 | 8.848 | 9.1737 | 9.5116 | 9.5116 | 0.15489 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2021-06-27 | 3.55% | 3.553% | 0.4414% | 80% | 0.0006518 | 1 | 7 | 1.0007 | 56.8736 |  | 2021-06-27 | 8.018 | 8.3131 | 9.5116 | 2021-06-27 | 12.6% | 1.194% | 80% | 0.20059 | 2 | 8 | 2.2006 | FALSE | FALSE
2021-06-28 | 34.266 | 35.5281 | 36.8462 | 36.9176 | 0.602 | FALSE | 59.6974 | 2019 | 2021-06-28 | 3.552% | 3.577% | 0.4458% | 80% | 0.0060923 | 1 | 7 | 1.0061 | 56.7761 |  | 2021-06-28 | 30.9526 | 32.0926 | 36.7257 | 2021-06-28 | 12.62% | 1.199% | 80% | 0.20603 | 2 | 8 | 2.206 | FALSE | FALSE
2021-06-29 | 40.185 | 41.666 | 43.223 | 43.337 | 0.70771 | FALSE | 56.7507 | 2019 | 2021-06-29 | 3.555% | 3.602% | 0.45% | 80% | 0.011454 | 1 | 7 | 1.0115 | 56.6755 |  | 2021-06-29 | 36.2608 | 37.5972 | 43.0323 | 2021-06-29 | 12.63% | 1.203% | 80% | 0.21139 | 2 | 8 | 2.2114 | FALSE | FALSE
2021-06-30 | 47.246 | 48.9884 | 50.8321 | 51.0091 | 0.83426 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2021-06-30 | 3.557% | 3.627% | 0.454% | 80% | 0.016735 | 1 | 7 | 1.0167 | 56.5717 |  | 2021-06-30 | 42.5776 | 44.1478 | 50.5385 | 2021-06-30 | 12.65% | 1.207% | 80% | 0.21667 | 2 | 8 | 2.2167 | FALSE | FALSE
2021-07-01 | 49.973 | 51.8172 | 53.7811 | 53.9876 | 0.88436 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2021-07-01 | 3.559% | 3.652% | 0.4578% | 80% | 0.021932 | 1 | 7 | 1.0219 | 56.4648 |  | 2021-07-01 | 45.0149 | 46.6761 | 53.4417 | 2021-07-01 | 12.66% | 1.21% | 80% | 0.22187 | 2 | 8 | 2.2219 | FALSE | FALSE
2021-07-02 | 50.288 | 52.1451 | 54.1351 | 54.3474 | 0.89171 | TRUE | 54.3474 | 2021 | 2021-07-02 | 3.561% | 3.676% | 0.4615% | 80% | 0.027043 | 1 | 7 | 1.027 | 56.3548 |  | 2021-07-02 | 45.2995 | 46.9724 | 53.7898 | 2021-07-02 | 12.67% | 1.212% | 80% | 0.22698 | 2 | 8 | 2.227 | FALSE | FALSE
2021-07-03 | 33.857 | 35.1081 | 36.4573 | 36.5305 | 0.6004 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2021-07-03 | 3.564% | 3.701% | 0.4648% | 80% | 0.032065 | 1 | 7 | 1.0321 | 56.2416 |  | 2021-07-03 | 30.5977 | 31.7283 | 36.3392 | 2021-07-03 | 12.69% | 1.214% | 80% | 0.232 | 2 | 8 | 2.232 | FALSE | FALSE
2021-07-04 | 37.254 | 38.6316 | 40.1263 | 40.2241 | 0.66227 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2021-07-04 | 3.566% | 3.725% | 0.4679% | 80% | 0.036998 | 1 | 7 | 1.037 | 56.1254 |  | 2021-07-04 | 33.6487 | 34.8929 | 39.9701 | 2021-07-04 | 12.7% | 1.215% | 80% | 0.23693 | 2 | 8 | 2.2369 | FALSE | FALSE
2021-07-05 | 55.043 | 57.0797 | 59.3032 | 59.5768 | 0.98269 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2021-07-05 | 3.568% | 3.749% | 0.4708% | 80% | 0.041839 | 1 | 7 | 1.0418 | 56.006 |  | 2021-07-05 | 49.5509 | 51.3843 | 58.8704 | 2021-07-05 | 12.72% | 1.215% | 80% | 0.24177 | 2 | 8 | 2.2418 | FALSE | FALSE
2021-07-06 | 20.877 | 21.65 | 22.499 | 22.5102 | 0.372 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2021-07-06 | 3.57% | 3.774% | 0.4734% | 80% | 0.046587 | 1 | 7 | 1.0466 | 55.8836 |  | 2021-07-06 | 18.9191 | 19.6196 | 22.4815 | 2021-07-06 | 12.73% | 1.215% | 80% | 0.24652 | 2 | 8 | 2.2465 | FALSE | FALSE
2021-07-07 | 37.428 | 38.8147 | 40.347 | 40.4491 | 0.66975 | FALSE | 54.599 | 2019 | 2021-07-07 | 3.573% | 3.798% | 0.4757% | 80% | 0.05124 | 1 | 7 | 1.0512 | 55.758 |  | 2021-07-07 | 33.8143 | 35.0672 | 40.1885 | 2021-07-07 | 12.74% | 1.215% | 80% | 0.25117 | 2 | 8 | 2.2512 | FALSE | FALSE
2021-07-08 | 47.536 | 49.2984 | 51.2574 | 51.4521 | 0.85366 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2021-07-08 | 3.575% | 3.822% | 0.4778% | 80% | 0.055798 | 1 | 7 | 1.0558 | 55.6294 |  | 2021-07-08 | 42.8679 | 44.4572 | 50.9577 | 2021-07-08 | 12.76% | 1.213% | 80% | 0.25573 | 2 | 8 | 2.2557 | FALSE | FALSE
2021-07-09 | 56.085 | 58.1657 | 60.4922 | 60.7837 | 1.0106 | TRUE | 60.7837 | 2021 | 2021-07-09 | 3.577% | 3.846% | 0.4796% | 80% | 0.06026 | 1 | 7 | 1.0603 | 55.4977 |  | 2021-07-09 | 50.5059 | 52.3797 | 60.0475 | 2021-07-09 | 12.77% | 1.211% | 80% | 0.26019 | 2 | 8 | 2.2602 | FALSE | FALSE
2021-07-10 | 48.658 | 50.4644 | 52.4959 | 52.7056 | 0.87817 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2021-07-10 | 3.58% | 3.87% | 0.4812% | 80% | 0.064624 | 1 | 7 | 1.0646 | 55.3622 |  | 2021-07-10 | 43.88 | 45.509 | 52.1788 | 2021-07-10 | 12.78% | 1.209% | 80% | 0.26456 | 2 | 8 | 2.2646 | FALSE | FALSE
2021-07-11 | 48.435 | 50.2343 | 52.2695 | 52.4782 | 0.87634 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2021-07-11 | 3.582% | 3.894% | 0.4823% | 80% | 0.068892 | 1 | 7 | 1.0689 | 55.2225 |  | 2021-07-11 | 43.6858 | 45.3087 | 51.9567 | 2021-07-11 | 12.8% | 1.205% | 80% | 0.26883 | 2 | 8 | 2.2688 | FALSE | FALSE
2021-07-12 | 13.38 | 13.8774 | 14.4432 | 14.4432 | 0.24175 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2021-07-12 | 3.584% | 3.918% | 0.4831% | 80% | 0.073062 | 1 | 7 | 1.0731 | 55.0791 |  | 2021-07-12 | 12.142 | 12.5933 | 14.4432 | 2021-07-12 | 12.81% | 1.202% | 80% | 0.273 | 2 | 8 | 2.273 | FALSE | FALSE
2021-07-13 | 24.616 | 25.5316 | 26.5792 | 26.6065 | 0.44641 | FALSE | 52.946 | 2019 | 2021-07-13 | 3.586% | 3.941% | 0.4835% | 80% | 0.077134 | 1 | 7 | 1.0771 | 54.932 |  | 2021-07-13 | 22.3068 | 23.1366 | 26.539 | 2021-07-13 | 12.82% | 1.198% | 80% | 0.27707 | 2 | 8 | 2.2771 | FALSE | FALSE
2021-07-14 | 28.054 | 29.0982 | 30.2996 | 30.3441 | 0.51038 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2021-07-14 | 3.589% | 3.965% | 0.4836% | 80% | 0.081109 | 1 | 7 | 1.0811 | 54.7818 |  | 2021-07-14 | 25.4087 | 26.3544 | 30.2344 | 2021-07-14 | 12.83% | 1.193% | 80% | 0.28104 | 2 | 8 | 2.281 | FALSE | FALSE
2021-07-15 | 38.853 | 40.3001 | 41.9744 | 42.0939 | 0.7098 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2021-07-15 | 3.591% | 3.989% | 0.4833% | 80% | 0.084986 | 1 | 7 | 1.085 | 54.6286 |  | 2021-07-15 | 35.1226 | 36.4308 | 41.8 | 2021-07-15 | 12.85% | 1.188% | 80% | 0.28492 | 2 | 8 | 2.2849 | FALSE | FALSE
2021-07-16 | 38.856 | 40.3042 | 41.9889 | 42.1089 | 0.7119 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2021-07-16 | 3.593% | 4.012% | 0.4826% | 80% | 0.088767 | 1 | 7 | 1.0888 | 54.4727 |  | 2021-07-16 | 35.1293 | 36.4385 | 41.8147 | 2021-07-16 | 12.86% | 1.183% | 80% | 0.2887 | 2 | 8 | 2.2887 | FALSE | FALSE
2021-07-17 | 54.582 | 56.6176 | 58.9987 | 59.2841 | 1.0049 | TRUE | 59.2841 | 2021 | 2021-07-17 | 3.595% | 4.036% | 0.4815% | 80% | 0.092451 | 1 | 7 | 1.0925 | 54.3147 |  | 2021-07-17 | 49.2111 | 51.0464 | 58.5859 | 2021-07-17 | 12.87% | 1.178% | 80% | 0.29238 | 2 | 8 | 2.2924 | FALSE | FALSE
2021-07-18 | 48.32 | 50.1233 | 52.244 | 52.457 | 0.8916 | TRUE | 52.457 | 2021 | 2021-07-18 | 3.598% | 4.059% | 0.4799% | 80% | 0.096039 | 1 | 7 | 1.096 | 54.1546 |  | 2021-07-18 | 43.6188 | 45.2467 | 51.9366 | 2021-07-18 | 12.88% | 1.173% | 80% | 0.29597 | 2 | 8 | 2.296 | FALSE | FALSE
2021-07-19 | 52.624 | 54.5892 | 56.9127 | 57.1761 | 0.97448 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2021-07-19 | 3.6% | 4.083% | 0.4781% | 80% | 0.099532 | 1 | 7 | 1.0995 | 53.9928 |  | 2021-07-19 | 47.4715 | 49.2443 | 56.5329 | 2021-07-19 | 12.89% | 1.167% | 80% | 0.29947 | 2 | 8 | 2.2995 | FALSE | FALSE
2021-07-20 | 42.16 | 43.7354 | 45.6081 | 45.7584 | 0.78205 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2021-07-20 | 3.602% | 4.106% | 0.4758% | 80% | 0.10293 | 1 | 7 | 1.1029 | 53.8296 |  | 2021-07-20 | 38.1097 | 39.5338 | 45.3912 | 2021-07-20 | 12.9% | 1.162% | 80% | 0.30286 | 2 | 8 | 2.3029 | FALSE | FALSE
2021-07-21 | 43.579 | 45.2085 | 47.1557 | 47.3195 | 0.81102 | FALSE | 48.5992 | 2020 | 2021-07-21 | 3.604% | 4.129% | 0.4732% | 80% | 0.10624 | 1 | 7 | 1.1062 | 53.6654 |  | 2021-07-21 | 39.3861 | 40.8589 | 46.9188 | 2021-07-21 | 12.92% | 1.157% | 80% | 0.30617 | 2 | 8 | 2.3062 | FALSE | FALSE
2021-07-22 | 48.22 | 50.0243 | 52.1915 | 52.4031 | 0.9007 | TRUE | 52.4031 | 2021 | 2021-07-22 | 3.607% | 4.152% | 0.4702% | 80% | 0.10945 | 1 | 7 | 1.1095 | 53.5003 |  | 2021-07-22 | 43.5476 | 45.177 | 51.8842 | 2021-07-22 | 12.93% | 1.153% | 80% | 0.30938 | 2 | 8 | 2.3094 | FALSE | FALSE
2021-07-23 | 40.584 | 42.1035 | 43.9382 | 44.0737 | 0.75971 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2021-07-23 | 3.609% | 4.176% | 0.4668% | 80% | 0.11257 | 1 | 7 | 1.1126 | 53.3348 |  | 2021-07-23 | 36.7067 | 38.081 | 43.7404 | 2021-07-23 | 12.94% | 1.148% | 80% | 0.31251 | 2 | 8 | 2.3125 | FALSE | FALSE
2021-07-24 | 27.195 | 28.2139 | 29.4504 | 29.4917 | 0.50983 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2021-07-24 | 3.611% | 4.199% | 0.4631% | 80% | 0.11561 | 1 | 7 | 1.1156 | 53.1692 |  | 2021-07-24 | 24.6599 | 25.5838 | 29.3898 | 2021-07-24 | 12.95% | 1.144% | 80% | 0.31554 | 2 | 8 | 2.3155 | FALSE | FALSE
2021-07-25 | 33.085 | 34.3254 | 35.8384 | 35.9147 | 0.62266 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2021-07-25 | 3.614% | 4.222% | 0.459% | 80% | 0.11855 | 1 | 7 | 1.1186 | 53.0034 |  | 2021-07-25 | 29.971 | 31.0946 | 35.725 | 2021-07-25 | 12.96% | 1.141% | 80% | 0.31849 | 2 | 8 | 2.3185 | FALSE | FALSE
2021-07-26 | 31.12 | 32.2875 | 33.7187 | 33.7822 | 0.5874 | FALSE | 55.457 | 2020 | 2021-07-26 | 3.616% | 4.245% | 0.4547% | 80% | 0.12141 | 1 | 7 | 1.1214 | 52.8371 |  | 2021-07-26 | 28.2036 | 29.2616 | 33.6234 | 2021-07-26 | 12.97% | 1.139% | 80% | 0.32134 | 2 | 8 | 2.3213 | FALSE | FALSE
2021-07-27 | 41.966 | 43.5414 | 45.4824 | 45.6282 | 0.79573 | FALSE | 48.3063 | 2020 | 2021-07-27 | 3.618% | 4.268% | 0.4503% | 80% | 0.12418 | 1 | 7 | 1.1242 | 52.6697 |  | 2021-07-27 | 37.9587 | 39.3836 | 45.2599 | 2021-07-27 | 12.98% | 1.138% | 80% | 0.32412 | 2 | 8 | 2.3241 | FALSE | FALSE
2021-07-28 | 23.567 | 24.4523 | 25.5485 | 25.5727 | 0.44731 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2021-07-28 | 3.62% | 4.291% | 0.4458% | 80% | 0.12687 | 1 | 7 | 1.1269 | 52.5008 |  | 2021-07-28 | 21.3923 | 22.1958 | 25.5108 | 2021-07-28 | 12.99% | 1.138% | 80% | 0.32681 | 2 | 8 | 2.3268 | FALSE | FALSE
2021-07-29 | 49.442 | 51.3004 | 53.613 | 53.8317 | 0.94448 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2021-07-29 | 3.623% | 4.313% | 0.4411% | 80% | 0.12948 | 1 | 7 | 1.1295 | 52.3301 |  | 2021-07-29 | 44.6607 | 46.3394 | 53.2669 | 2021-07-29 | 13.01% | 1.139% | 80% | 0.32941 | 2 | 8 | 2.3294 | FALSE | FALSE
2021-07-30 | 17.988 | 18.6646 | 19.5106 | 19.5161 | 0.34347 | FALSE | 49.669 | 2020 | 2021-07-30 | 3.625% | 4.336% | 0.4363% | 80% | 0.13201 | 1 | 7 | 1.132 | 52.157 |  | 2021-07-30 | 16.3485 | 16.9634 | 19.5018 | 2021-07-30 | 13.02% | 1.142% | 80% | 0.33194 | 2 | 8 | 2.3319 | FALSE | FALSE
2021-07-31 | 12.396 | 12.8625 | 13.4488 | 13.4488 | 0.23744 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2021-07-31 | 3.627% | 4.359% | 0.4316% | 80% | 0.13445 | 1 | 7 | 1.1345 | 51.9812 |  | 2021-07-31 | 11.2726 | 11.6968 | 13.4488 | 2021-07-31 | 13.03% | 1.148% | 80% | 0.33439 | 2 | 8 | 2.3344 | FALSE | FALSE
2021-08-01 | 42.828 | 44.441 | 46.4775 | 46.6274 | 0.82589 | FALSE | 50.527 | 2020 | 2021-08-01 | 3.629% | 4.382% | 0.4271% | 80% | 0.13682 | 1 | 7 | 1.1368 | 51.802 |  | 2021-08-01 | 38.7365 | 40.1953 | 46.2216 | 2021-08-01 | 13.04% | 1.156% | 80% | 0.33676 | 2 | 8 | 2.3368 | FALSE | FALSE
2021-08-02 | 42.904 | 44.5209 | 46.5721 | 46.722 | 0.83031 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2021-08-02 | 3.632% | 4.405% | 0.4228% | 80% | 0.13912 | 1 | 7 | 1.1391 | 51.6192 |  | 2021-08-02 | 38.8031 | 40.2654 | 46.3079 | 2021-08-02 | 13.05% | 1.168% | 80% | 0.33905 | 2 | 8 | 2.3391 | FALSE | FALSE
2021-08-03 | 33.921 | 35.2002 | 36.8307 | 36.9101 | 0.65818 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2021-08-03 | 3.634% | 4.427% | 0.4188% | 80% | 0.14134 | 1 | 7 | 1.1413 | 51.4323 |  | 2021-08-03 | 30.7359 | 31.895 | 36.6858 | 2021-08-03 | 13.06% | 1.183% | 80% | 0.34127 | 2 | 8 | 2.3413 | FALSE | FALSE
2021-08-04 | 34.281 | 35.5746 | 37.2313 | 37.3129 | 0.6677 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2021-08-04 | 3.636% | 4.45% | 0.4151% | 80% | 0.14349 | 1 | 7 | 1.1435 | 51.2408 |  | 2021-08-04 | 31.0588 | 32.2308 | 37.0767 | 2021-08-04 | 13.07% | 1.201% | 80% | 0.34342 | 2 | 8 | 2.3434 | FALSE | FALSE
2021-08-05 | 46.018 | 47.7556 | 49.9914 | 50.1688 | 0.901 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2021-08-05 | 3.639% | 4.472% | 0.4116% | 80% | 0.14557 | 1 | 7 | 1.1456 | 51.0445 |  | 2021-08-05 | 41.5786 | 43.1485 | 49.6419 | 2021-08-05 | 13.08% | 1.222% | 80% | 0.3455 | 2 | 8 | 2.3455 | FALSE | FALSE
2021-08-06 | 19.892 | 20.6436 | 21.6152 | 21.6267 | 0.38986 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2021-08-06 | 3.641% | 4.495% | 0.4085% | 80% | 0.14757 | 1 | 7 | 1.1476 | 50.8427 |  | 2021-08-06 | 18.0818 | 18.765 | 21.5915 | 2021-08-06 | 13.09% | 1.247% | 80% | 0.34751 | 2 | 8 | 2.3475 | FALSE | FALSE
2021-08-07 | 23.695 | 24.5909 | 25.7543 | 25.7793 | 0.4665 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2021-08-07 | 3.643% | 4.517% | 0.4057% | 80% | 0.14952 | 1 | 7 | 1.1495 | 50.6365 |  | 2021-08-07 | 21.5198 | 22.3334 | 25.7005 | 2021-08-07 | 13.1% | 1.274% | 80% | 0.34945 | 2 | 8 | 2.3495 | FALSE | FALSE
2021-08-08 | 32.587 | 33.8198 | 35.4282 | 35.4991 | 0.64491 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2021-08-08 | 3.645% | 4.54% | 0.4041% | 80% | 0.15139 | 1 | 7 | 1.1514 | 50.4263 |  | 2021-08-08 | 29.528 | 30.6452 | 35.2696 | 2021-08-08 | 13.11% | 1.307% | 80% | 0.35133 | 2 | 8 | 2.3513 | FALSE | FALSE
2021-08-09 | 47.789 | 49.5981 | 51.969 | 52.1651 | 0.95148 | TRUE | 52.1651 | 2021 | 2021-08-09 | 3.648% | 4.562% | 0.4036% | 80% | 0.15321 | 1 | 7 | 1.1532 | 50.2121 |  | 2021-08-09 | 43.1202 | 44.7526 | 51.5121 | 2021-08-09 | 13.12% | 1.344% | 80% | 0.35314 | 2 | 8 | 2.3531 | FALSE | FALSE
2021-08-10 | 44.487 | 46.1722 | 48.3907 | 48.5561 | 0.88928 | TRUE | 48.5561 | 2021 | 2021-08-10 | 3.65% | 4.584% | 0.4044% | 80% | 0.15496 | 1 | 7 | 1.155 | 49.9939 |  | 2021-08-10 | 40.1653 | 41.6868 | 47.989 | 2021-08-10 | 13.13% | 1.386% | 80% | 0.35489 | 2 | 8 | 2.3549 | FALSE | FALSE
2021-08-11 | 43.667 | 45.3222 | 47.5109 | 47.6707 | 0.87672 | TRUE | 47.6707 | 2021 | 2021-08-11 | 3.652% | 4.607% | 0.4063% | 80% | 0.15665 | 1 | 7 | 1.1567 | 49.7714 |  | 2021-08-11 | 39.4219 | 40.9162 | 47.1074 | 2021-08-11 | 13.14% | 1.433% | 80% | 0.35658 | 2 | 8 | 2.3566 | FALSE | FALSE
2021-08-12 | 42.339 | 43.9449 | 46.0779 | 46.2278 | 0.85383 | TRUE | 46.2278 | 2021 | 2021-08-12 | 3.654% | 4.629% | 0.4095% | 80% | 0.15828 | 1 | 7 | 1.1583 | 49.5447 |  | 2021-08-12 | 38.2256 | 39.6755 | 45.6844 | 2021-08-12 | 13.15% | 1.484% | 80% | 0.35822 | 2 | 8 | 2.3582 | FALSE | FALSE
2021-08-13 | 31.99 | 33.2042 | 34.8239 | 34.8959 | 0.64736 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2021-08-13 | 3.657% | 4.651% | 0.4139% | 80% | 0.15986 | 1 | 7 | 1.1599 | 49.3135 |  | 2021-08-13 | 28.9704 | 30.07 | 34.6282 | 2021-08-13 | 13.16% | 1.54% | 80% | 0.35979 | 2 | 8 | 2.3598 | FALSE | FALSE
2021-08-14 | 42.786 | 44.411 | 46.5882 | 46.7491 | 0.87114 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2021-08-14 | 3.659% | 4.673% | 0.4212% | 80% | 0.16138 | 1 | 7 | 1.1614 | 49.077 |  | 2021-08-14 | 38.5935 | 40.0593 | 46.1371 | 2021-08-14 | 13.17% | 1.602% | 80% | 0.36132 | 2 | 8 | 2.3613 | FALSE | FALSE
2021-08-15 | 19.313 | 20.047 | 21.0346 | 21.047 | 0.394 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2021-08-15 | 3.661% | 4.696% | 0.4312% | 80% | 0.16285 | 1 | 7 | 1.1629 | 48.8353 |  | 2021-08-15 | 17.5632 | 18.2307 | 20.9991 | 2021-08-15 | 13.18% | 1.67% | 80% | 0.36278 | 2 | 8 | 2.3628 | FALSE | FALSE
2021-08-16 | 29.653 | 30.7806 | 32.3046 | 32.3683 | 0.60878 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2021-08-16 | 3.663% | 4.718% | 0.444% | 80% | 0.16427 | 1 | 7 | 1.1643 | 48.5882 |  | 2021-08-16 | 26.8593 | 27.8807 | 32.1183 | 2021-08-16 | 13.19% | 1.743% | 80% | 0.3642 | 2 | 8 | 2.3642 | FALSE | FALSE
2021-08-17 | 36.599 | 37.9917 | 39.8819 | 40.002 | 0.75598 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2021-08-17 | 3.666% | 4.74% | 0.4595% | 80% | 0.16563 | 1 | 7 | 1.1656 | 48.3356 |  | 2021-08-17 | 33.0498 | 34.3074 | 39.5263 | 2021-08-17 | 13.2% | 1.821% | 80% | 0.36557 | 2 | 8 | 2.3656 | FALSE | FALSE
2021-08-18 | 47.423 | 49.2287 | 51.69 | 51.9333 | 0.9863 | TRUE | 51.9333 | 2021 | 2021-08-18 | 3.668% | 4.762% | 0.4778% | 80% | 0.16695 | 1 | 7 | 1.1669 | 48.0774 |  | 2021-08-18 | 42.6075 | 44.2298 | 50.964 | 2021-08-18 | 13.21% | 1.904% | 80% | 0.36688 | 2 | 8 | 2.3669 | FALSE | FALSE
2021-08-19 | 39.771 | 41.2863 | 43.3605 | 43.5255 | 0.83079 | TRUE | 43.5255 | 2021 | 2021-08-19 | 3.67% | 4.784% | 0.499% | 80% | 0.16822 | 1 | 7 | 1.1682 | 47.8136 |  | 2021-08-19 | 35.8331 | 37.1984 | 42.8669 | 2021-08-19 | 13.22% | 1.992% | 80% | 0.36815 | 2 | 8 | 2.3682 | FALSE | FALSE
2021-08-20 | 44.238 | 45.9246 | 48.2429 | 48.4712 | 0.92998 | FALSE | 48.5577 | 2020 | 2021-08-20 | 3.673% | 4.805% | 0.523% | 80% | 0.16944 | 1 | 7 | 1.1694 | 47.544 |  | 2021-08-20 | 39.7515 | 41.2671 | 47.561 | 2021-08-20 | 13.23% | 2.085% | 80% | 0.36938 | 2 | 8 | 2.3694 | FALSE | FALSE
2021-08-21 | 41.875 | 43.4725 | 45.6775 | 45.8888 | 0.88509 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2021-08-21 | 3.675% | 4.827% | 0.5501% | 80% | 0.17062 | 1 | 7 | 1.1706 | 47.269 |  | 2021-08-21 | 37.6477 | 39.084 | 45.05 | 2021-08-21 | 13.24% | 2.184% | 80% | 0.37056 | 2 | 8 | 2.3706 | FALSE | FALSE
2021-08-22 | 19.477 | 20.2205 | 21.251 | 21.2712 | 0.41249 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2021-08-22 | 3.677% | 4.849% | 0.5806% | 80% | 0.17176 | 1 | 7 | 1.1718 | 46.9888 |  | 2021-08-22 | 17.7071 | 18.3831 | 21.1916 | 2021-08-22 | 13.25% | 2.289% | 80% | 0.37169 | 2 | 8 | 2.3717 | FALSE | FALSE
2021-08-23 | 44.171 | 45.8583 | 48.2064 | 48.4809 | 0.94532 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2021-08-23 | 3.679% | 4.871% | 0.6138% | 80% | 0.17286 | 1 | 7 | 1.1729 | 46.7037 |  | 2021-08-23 | 39.6078 | 41.1208 | 47.4083 | 2021-08-23 | 13.26% | 2.398% | 80% | 0.37279 | 2 | 8 | 2.3728 | FALSE | FALSE
2021-08-24 | 41.201 | 42.7758 | 44.9763 | 45.223 | 0.88676 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2021-08-24 | 3.682% | 4.893% | 0.6497% | 80% | 0.17391 | 1 | 7 | 1.1739 | 46.4135 |  | 2021-08-24 | 36.9805 | 38.394 | 44.2695 | 2021-08-24 | 13.27% | 2.511% | 80% | 0.37384 | 2 | 8 | 2.3738 | FALSE | FALSE
2021-08-25 | 41.101 | 42.673 | 44.8785 | 45.1409 | 0.89025 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2021-08-25 | 3.684% | 4.914% | 0.6884% | 80% | 0.17493 | 1 | 7 | 1.1749 | 46.1183 |  | 2021-08-25 | 36.8662 | 38.2763 | 44.1386 | 2021-08-25 | 13.28% | 2.629% | 80% | 0.37486 | 2 | 8 | 2.3749 | FALSE | FALSE
2021-08-26 | 43.304 | 44.9613 | 47.2958 | 47.6161 | 0.94459 | TRUE | 47.6161 | 2021 | 2021-08-26 | 3.686% | 4.936% | 0.7299% | 80% | 0.17591 | 1 | 7 | 1.1759 | 45.8179 |  | 2021-08-26 | 38.7573 | 40.2407 | 46.409 | 2021-08-26 | 13.29% | 2.751% | 80% | 0.37584 | 2 | 8 | 2.3758 | FALSE | FALSE
2021-08-27 | 38.059 | 39.5165 | 41.5777 | 41.8258 | 0.83471 | TRUE | 41.8258 | 2021 | 2021-08-27 | 3.688% | 4.957% | 0.7742% | 80% | 0.17685 | 1 | 7 | 1.1768 | 45.5121 |  | 2021-08-27 | 34.1555 | 35.4635 | 40.904 | 2021-08-27 | 13.3% | 2.877% | 80% | 0.37678 | 2 | 8 | 2.3768 | FALSE | FALSE
2021-08-28 | 44.09 | 45.7796 | 48.1783 | 48.5631 | 0.97513 | TRUE | 48.5631 | 2021 | 2021-08-28 | 3.691% | 4.979% | 0.8211% | 80% | 0.17776 | 1 | 7 | 1.1778 | 45.2012 |  | 2021-08-28 | 39.3698 | 40.8785 | 47.1548 | 2021-08-28 | 13.31% | 3.005% | 80% | 0.37769 | 2 | 8 | 2.3777 | FALSE | FALSE
2021-08-29 | 43.098 | 44.7506 | 47.1061 | 47.4952 | 0.95969 | TRUE | 47.4952 | 2021 | 2021-08-29 | 3.693% | 5% | 0.8688% | 80% | 0.17863 | 1 | 7 | 1.1786 | 44.8858 |  | 2021-08-29 | 38.4769 | 39.9523 | 46.0913 | 2021-08-29 | 13.32% | 3.134% | 80% | 0.37856 | 2 | 8 | 2.3786 | FALSE | FALSE
2021-08-30 | 42.23 | 43.8504 | 46.1688 | 46.5639 | 0.94693 | TRUE | 46.5639 | 2021 | 2021-08-30 | 3.695% | 5.022% | 0.9172% | 80% | 0.17947 | 1 | 7 | 1.1795 | 44.5658 |  | 2021-08-30 | 37.6931 | 39.1394 | 45.1583 | 2021-08-30 | 13.33% | 3.263% | 80% | 0.3794 | 2 | 8 | 2.3794 | FALSE | FALSE
2021-08-31 | 41.755 | 43.3582 | 45.6609 | 46.0704 | 0.94307 | TRUE | 46.0704 | 2021 | 2021-08-31 | 3.697% | 5.043% | 0.9665% | 80% | 0.18028 | 1 | 7 | 1.1803 | 44.2411 |  | 2021-08-31 | 37.2499 | 38.6801 | 44.633 | 2021-08-31 | 13.34% | 3.392% | 80% | 0.38021 | 2 | 8 | 2.3802 | FALSE | FALSE
2021-09-01 | 29.131 | 30.2502 | 31.8639 | 32.0329 | 0.66014 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2021-09-01 | 3.7% | 5.064% | 1.017% | 80% | 0.18106 | 1 | 7 | 1.1811 | 43.9117 |  | 2021-09-01 | 26.242 | 27.2501 | 31.4473 | 2021-09-01 | 13.35% | 3.522% | 80% | 0.38099 | 2 | 8 | 2.381 | FALSE | FALSE
2021-09-02 | 17.892 | 18.5798 | 19.5753 | 19.6084 | 0.40688 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2021-09-02 | 3.702% | 5.086% | 1.068% | 80% | 0.18181 | 1 | 7 | 1.1818 | 43.5774 |  | 2021-09-02 | 16.2663 | 16.8916 | 19.4953 | 2021-09-02 | 13.36% | 3.651% | 80% | 0.38174 | 2 | 8 | 2.3817 | FALSE | FALSE
2021-09-03 | 28.762 | 29.8684 | 31.4758 | 31.6607 | 0.66162 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2021-09-03 | 3.704% | 5.107% | 1.12% | 80% | 0.18253 | 1 | 7 | 1.1825 | 43.2381 |  | 2021-09-03 | 25.8923 | 26.8883 | 31.0361 | 2021-09-03 | 13.36% | 3.781% | 80% | 0.38246 | 2 | 8 | 2.3825 | FALSE | FALSE
2021-09-04 | 35.799 | 37.177 | 39.1864 | 39.5405 | 0.83227 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2021-09-04 | 3.707% | 5.128% | 1.173% | 80% | 0.18322 | 1 | 7 | 1.1832 | 42.8936 |  | 2021-09-04 | 31.9977 | 33.2293 | 38.3592 | 2021-09-04 | 13.37% | 3.912% | 80% | 0.38316 | 2 | 8 | 2.3832 | FALSE | FALSE
2021-09-05 | 36.18 | 37.5735 | 39.6131 | 39.999 | 0.84817 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2021-09-05 | 3.709% | 5.149% | 1.227% | 80% | 0.18389 | 1 | 7 | 1.1839 | 42.5437 |  | 2021-09-05 | 32.3016 | 33.5457 | 38.7283 | 2021-09-05 | 13.38% | 4.04% | 80% | 0.38382 | 2 | 8 | 2.3838 | FALSE | FALSE
2021-09-06 | 38.732 | 40.2248 | 42.4177 | 42.9031 | 0.91667 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2021-09-06 | 3.711% | 5.17% | 1.281% | 80% | 0.18453 | 1 | 7 | 1.1845 | 42.189 |  | 2021-09-06 | 34.4633 | 35.7915 | 41.3252 | 2021-09-06 | 13.39% | 4.165% | 80% | 0.38447 | 2 | 8 | 2.3845 | FALSE | FALSE
2021-09-07 | 30.938 | 32.1311 | 33.8903 | 34.1772 | 0.73591 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2021-09-07 | 3.713% | 5.191% | 1.337% | 80% | 0.18515 | 1 | 7 | 1.1852 | 41.8295 |  | 2021-09-07 | 27.7312 | 28.8007 | 33.2568 | 2021-09-07 | 13.4% | 4.288% | 80% | 0.38508 | 2 | 8 | 2.3851 | FALSE | FALSE
2021-09-08 | 26.878 | 27.9152 | 29.45 | 29.6554 | 0.64363 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2021-09-08 | 3.716% | 5.211% | 1.392% | 80% | 0.18574 | 1 | 7 | 1.1857 | 41.4656 |  | 2021-09-08 | 24.1832 | 25.1164 | 29.0053 | 2021-09-08 | 13.41% | 4.407% | 80% | 0.38568 | 2 | 8 | 2.3857 | FALSE | FALSE
2021-09-09 | 17.067 | 17.726 | 18.7047 | 18.7494 | 0.41024 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2021-09-09 | 3.718% | 5.232% | 1.449% | 80% | 0.18632 | 1 | 7 | 1.1863 | 41.0974 |  | 2021-09-09 | 15.514 | 16.1131 | 18.6098 | 2021-09-09 | 13.42% | 4.523% | 80% | 0.38625 | 2 | 8 | 2.3862 | FALSE | FALSE
2021-09-10 | 35.68 | 37.0586 | 39.1132 | 39.604 | 0.87375 | TRUE | 39.604 | 2021 | 2021-09-10 | 3.72% | 5.253% | 1.506% | 80% | 0.18686 | 1 | 7 | 1.1869 | 40.7251 |  | 2021-09-10 | 31.7523 | 32.9791 | 38.0927 | 2021-09-10 | 13.42% | 4.637% | 80% | 0.3868 | 2 | 8 | 2.3868 | FALSE | FALSE
2021-09-11 | 34.497 | 35.8308 | 37.8255 | 38.2998 | 0.85215 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2021-09-11 | 3.722% | 5.274% | 1.562% | 80% | 0.18739 | 1 | 7 | 1.1874 | 40.3496 |  | 2021-09-11 | 30.7212 | 31.9089 | 36.8601 | 2021-09-11 | 13.43% | 4.742% | 80% | 0.38733 | 2 | 8 | 2.3873 | FALSE | FALSE
2021-09-12 | 37.545 | 38.9975 | 41.1775 | 41.7951 | 0.93797 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2021-09-12 | 3.725% | 5.294% | 1.618% | 80% | 0.1879 | 1 | 7 | 1.1879 | 39.9708 |  | 2021-09-12 | 33.2904 | 34.5783 | 39.9473 | 2021-09-12 | 13.44% | 4.841% | 80% | 0.38783 | 2 | 8 | 2.3878 | FALSE | FALSE
2021-09-13 | 26.98 | 28.0245 | 29.5974 | 29.8699 | 0.67627 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2021-09-13 | 3.727% | 5.315% | 1.673% | 80% | 0.18839 | 1 | 7 | 1.1884 | 39.5889 |  | 2021-09-13 | 24.2201 | 25.1577 | 29.0666 | 2021-09-13 | 13.45% | 4.934% | 80% | 0.38832 | 2 | 8 | 2.3883 | FALSE | FALSE
2021-09-14 | 15.707 | 16.3154 | 17.2349 | 17.2779 | 0.3947 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2021-09-14 | 3.729% | 5.335% | 1.729% | 80% | 0.18886 | 1 | 7 | 1.1889 | 39.2042 |  | 2021-09-14 | 14.2914 | 14.845 | 17.1531 | 2021-09-14 | 13.46% | 5.021% | 80% | 0.38879 | 2 | 8 | 2.3888 | FALSE | FALSE
2021-09-15 | 27.595 | 28.6646 | 30.2865 | 30.607 | 0.70561 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2021-09-15 | 3.731% | 5.355% | 1.784% | 80% | 0.18931 | 1 | 7 | 1.1893 | 38.8169 |  | 2021-09-15 | 24.7343 | 25.6931 | 29.6904 | 2021-09-15 | 13.46% | 5.102% | 80% | 0.38924 | 2 | 8 | 2.3892 | FALSE | FALSE
2021-09-16 | 18.458 | 19.1739 | 20.2631 | 20.3596 | 0.47375 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2021-09-16 | 3.734% | 5.375% | 1.838% | 80% | 0.18974 | 1 | 7 | 1.1897 | 38.4272 |  | 2021-09-16 | 16.733 | 17.382 | 20.0881 | 2021-09-16 | 13.47% | 5.176% | 80% | 0.38968 | 2 | 8 | 2.3897 | FALSE | FALSE
2021-09-17 | 36.181 | 37.5852 | 39.7288 | 40.4408 | 0.94997 | TRUE | 40.4408 | 2021 | 2021-09-17 | 3.736% | 5.396% | 1.892% | 80% | 0.19016 | 1 | 7 | 1.1902 | 38.0352 |  | 2021-09-17 | 32.0398 | 33.2832 | 38.4681 | 2021-09-17 | 13.48% | 5.243% | 80% | 0.39009 | 2 | 8 | 2.3901 | FALSE | FALSE
2021-09-18 | 7.508 | 7.7996 | 8.2462 | 8.2462 | 0.1956 | FALSE | 37.2786 | 2020 | 2021-09-18 | 3.738% | 5.416% | 1.946% | 80% | 0.19056 | 1 | 7 | 1.1906 | 37.6379 |  | 2021-09-18 | 6.8674 | 7.1341 | 8.2462 | 2021-09-18 | 13.49% | 5.304% | 80% | 0.39049 | 2 | 8 | 2.3905 | FALSE | FALSE
2021-09-19 | 30.058 | 31.226 | 33.0209 | 33.5058 | 0.80277 | FALSE | 38.9837 | 2019 | 2021-09-19 | 3.741% | 5.436% | 1.997% | 80% | 0.19094 | 1 | 7 | 1.1909 | 37.2339 |  | 2021-09-19 | 26.8183 | 27.8604 | 32.2058 | 2021-09-19 | 13.49% | 5.354% | 80% | 0.39088 | 2 | 8 | 2.3909 | FALSE | FALSE
2021-09-20 | 27.592 | 28.6649 | 30.3189 | 30.7221 | 0.74372 | FALSE | 38.2305 | 2018 | 2021-09-20 | 3.743% | 5.456% | 2.045% | 80% | 0.19131 | 1 | 7 | 1.1913 | 36.8247 |  | 2021-09-20 | 24.6943 | 25.6545 | 29.6582 | 2021-09-20 | 13.5% | 5.395% | 80% | 0.39125 | 2 | 8 | 2.3912 | FALSE | FALSE
2021-09-21 | 12.514 | 13.0009 | 13.754 | 13.7719 | 0.33694 | FALSE | 31.5999 | 2019 | 2021-09-21 | 3.745% | 5.475% | 2.089% | 80% | 0.19167 | 1 | 7 | 1.1917 | 36.4115 |  | 2021-09-21 | 11.4269 | 11.8715 | 13.7253 | 2021-09-21 | 13.51% | 5.427% | 80% | 0.3916 | 2 | 8 | 2.3916 | FALSE | FALSE
2021-09-22 | 34.181 | 35.5117 | 37.5766 | 38.3341 | 0.9481 | TRUE | 38.3341 | 2021 | 2021-09-22 | 3.747% | 5.495% | 2.129% | 80% | 0.19201 | 1 | 7 | 1.192 | 35.9956 |  | 2021-09-22 | 30.2977 | 31.4773 | 36.3954 | 2021-09-22 | 13.51% | 5.45% | 80% | 0.39194 | 2 | 8 | 2.3919 | FALSE | FALSE
2021-09-23 | 29.444 | 30.591 | 32.3765 | 32.9138 | 0.82309 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2021-09-23 | 3.75% | 5.515% | 2.166% | 80% | 0.19234 | 1 | 7 | 1.1923 | 35.5784 |  | 2021-09-23 | 26.2689 | 27.2922 | 31.5588 | 2021-09-23 | 13.52% | 5.462% | 80% | 0.39227 | 2 | 8 | 2.3923 | FALSE | FALSE
2021-09-24 | 29.615 | 30.7694 | 32.572 | 33.1364 | 0.83802 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2021-09-24 | 3.752% | 5.534% | 2.199% | 80% | 0.19265 | 1 | 7 | 1.1927 | 35.1612 |  | 2021-09-24 | 26.4119 | 27.4415 | 31.7337 | 2021-09-24 | 13.53% | 5.465% | 80% | 0.39259 | 2 | 8 | 2.3926 | FALSE | FALSE
2021-09-25 | 27.889 | 28.9768 | 30.6807 | 31.1791 | 0.79754 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2021-09-25 | 3.754% | 5.553% | 2.226% | 80% | 0.19296 | 1 | 7 | 1.193 | 34.7458 |  | 2021-09-25 | 24.9314 | 25.9039 | 29.9577 | 2021-09-25 | 13.53% | 5.455% | 80% | 0.39289 | 2 | 8 | 2.3929 | FALSE | FALSE
2021-09-26 | 29.677 | 30.8353 | 32.6551 | 33.2581 | 0.86055 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2021-09-26 | 3.756% | 5.573% | 2.249% | 80% | 0.19325 | 1 | 7 | 1.1932 | 34.3329 |  | 2021-09-26 | 26.4619 | 27.4947 | 31.7997 | 2021-09-26 | 13.54% | 5.439% | 80% | 0.39318 | 2 | 8 | 2.3932 | FALSE | FALSE
2021-09-27 | 18.819 | 19.554 | 20.7122 | 20.8845 | 0.54667 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2021-09-27 | 3.759% | 5.592% | 2.267% | 80% | 0.19353 | 1 | 7 | 1.1935 | 33.924 |  | 2021-09-27 | 17.0349 | 17.7001 | 20.4729 | 2021-09-27 | 13.54% | 5.415% | 80% | 0.39346 | 2 | 8 | 2.3935 | FALSE | FALSE
2021-09-28 | 21.603 | 22.4472 | 23.7816 | 24.0515 | 0.63693 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2021-09-28 | 3.761% | 5.611% | 2.28% | 80% | 0.19379 | 1 | 7 | 1.1938 | 33.5202 |  | 2021-09-28 | 19.4805 | 20.2418 | 23.4142 | 2021-09-28 | 13.55% | 5.384% | 80% | 0.39373 | 2 | 8 | 2.3937 | FALSE | FALSE
2021-09-29 | 24.558 | 25.5183 | 27.0407 | 27.4366 | 0.73506 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2021-09-29 | 3.763% | 5.63% | 2.289% | 80% | 0.19405 | 1 | 7 | 1.1941 | 33.1229 |  | 2021-09-29 | 22.0558 | 22.9183 | 26.5118 | 2021-09-29 | 13.55% | 5.345% | 80% | 0.39399 | 2 | 8 | 2.394 | FALSE | FALSE
2021-09-30 | 15.86 | 16.4806 | 17.4672 | 17.5734 | 0.47629 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2021-09-30 | 3.765% | 5.649% | 2.292% | 80% | 0.1943 | 1 | 7 | 1.1943 | 32.7334 |  | 2021-09-30 | 14.4144 | 14.9784 | 17.328 | 2021-09-30 | 13.56% | 5.298% | 80% | 0.39423 | 2 | 8 | 2.3942 | FALSE | FALSE
2021-10-01 | 26.119 | 27.1416 | 28.7723 | 29.2577 | 0.80214 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2021-10-01 | 3.768% | 5.667% | 2.289% | 80% | 0.19454 | 1 | 7 | 1.1945 | 32.3529 |  | 2021-10-01 | 23.4116 | 24.3283 | 28.1462 | 2021-10-01 | 13.56% | 5.242% | 80% | 0.39447 | 2 | 8 | 2.3945 | FALSE | FALSE
2021-10-02 | 31.122 | 32.3413 | 34.2911 | 35.0602 | 0.97232 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2021-10-02 | 3.77% | 5.686% | 2.281% | 80% | 0.19477 | 1 | 7 | 1.1948 | 31.9795 |  | 2021-10-02 | 27.7085 | 28.7941 | 33.3147 | 2021-10-02 | 13.57% | 5.177% | 80% | 0.3947 | 2 | 8 | 2.3947 | FALSE | FALSE
2021-10-03 | 6.416 | 6.6675 | 7.0709 | 7.0709 | 0.19837 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2021-10-03 | 3.772% | 5.705% | 2.267% | 80% | 0.19499 | 1 | 7 | 1.195 | 31.6104 |  | 2021-10-03 | 5.8805 | 6.1111 | 7.0709 | 2021-10-03 | 13.57% | 5.105% | 80% | 0.39492 | 2 | 8 | 2.3949 | FALSE | FALSE
2021-10-04 | 26.84 | 27.8928 | 29.586 | 30.1275 | 0.85507 | FALSE | 34.2862 | 2018 | 2021-10-04 | 3.775% | 5.723% | 2.251% | 80% | 0.1952 | 1 | 7 | 1.1952 | 31.2445 |  | 2021-10-04 | 24.0473 | 24.9905 | 28.917 | 2021-10-04 | 13.58% | 5.031% | 80% | 0.39513 | 2 | 8 | 2.3951 | FALSE | FALSE
2021-10-05 | 12.779 | 13.2806 | 14.0895 | 14.1408 | 0.40604 | FALSE | 33.6172 | 2018 | 2021-10-05 | 3.777% | 5.741% | 2.232% | 80% | 0.1954 | 1 | 7 | 1.1954 | 30.8818 |  | 2021-10-05 | 11.6638 | 12.1216 | 14.0268 | 2021-10-05 | 13.58% | 4.956% | 80% | 0.39533 | 2 | 8 | 2.3953 | FALSE | FALSE
2021-10-06 | 21.024 | 21.8497 | 23.185 | 23.4731 | 0.68195 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2021-10-06 | 3.779% | 5.759% | 2.21% | 80% | 0.19559 | 1 | 7 | 1.1956 | 30.5224 |  | 2021-10-06 | 18.9885 | 19.7343 | 22.837 | 2021-10-06 | 13.59% | 4.879% | 80% | 0.39553 | 2 | 8 | 2.3955 | FALSE | FALSE
2021-10-07 | 30.37 | 31.5635 | 33.4988 | 34.2474 | 1.0068 | TRUE | 34.2474 | 2021 | 2021-10-07 | 3.781% | 5.777% | 2.186% | 80% | 0.19578 | 1 | 7 | 1.1958 | 30.166 |  | 2021-10-07 | 27.1073 | 28.1726 | 32.6035 | 2021-10-07 | 13.59% | 4.8% | 80% | 0.39571 | 2 | 8 | 2.3957 | FALSE | FALSE
2021-10-08 | 26.772 | 27.8248 | 29.5364 | 30.0913 | 0.89512 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2021-10-08 | 3.784% | 5.795% | 2.159% | 80% | 0.19596 | 1 | 7 | 1.196 | 29.8129 |  | 2021-10-08 | 24.0083 | 24.9524 | 28.8781 | 2021-10-08 | 13.59% | 4.72% | 80% | 0.39589 | 2 | 8 | 2.3959 | FALSE | FALSE
2021-10-09 | 14.663 | 15.24 | 16.1805 | 16.2784 | 0.49003 | FALSE | 31.5911 | 2020 | 2021-10-09 | 3.786% | 5.813% | 2.129% | 80% | 0.19613 | 1 | 7 | 1.1961 | 29.4627 |  | 2021-10-09 | 13.3552 | 13.8807 | 16.0651 | 2021-10-09 | 13.6% | 4.64% | 80% | 0.39606 | 2 | 8 | 2.3961 | FALSE | FALSE
2021-10-10 | 24.408 | 25.369 | 26.9397 | 27.3816 | 0.8342 | TRUE | 27.3816 | 2021 | 2021-10-10 | 3.788% | 5.83% | 2.098% | 80% | 0.1963 | 1 | 7 | 1.1963 | 29.1151 |  | 2021-10-10 | 21.9628 | 22.8276 | 26.4209 | 2021-10-10 | 13.6% | 4.562% | 80% | 0.39623 | 2 | 8 | 2.3962 | FALSE | FALSE
2021-10-11 | 29.157 | 30.3057 | 32.188 | 32.8674 | 1.0135 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2021-10-11 | 3.79% | 5.848% | 2.067% | 80% | 0.19646 | 1 | 7 | 1.1965 | 28.7699 |  | 2021-10-11 | 26.0944 | 27.1224 | 31.3929 | 2021-10-11 | 13.6% | 4.486% | 80% | 0.39639 | 2 | 8 | 2.3964 | FALSE | FALSE
2021-10-12 | 28.045 | 29.1506 | 30.9668 | 31.5976 | 0.98616 | TRUE | 31.5976 | 2021 | 2021-10-12 | 3.793% | 5.865% | 2.035% | 80% | 0.19661 | 1 | 7 | 1.1966 | 28.4273 |  | 2021-10-12 | 25.1265 | 26.117 | 30.23 | 2021-10-12 | 13.61% | 4.413% | 80% | 0.39654 | 2 | 8 | 2.3965 | FALSE | FALSE
2021-10-13 | 27.476 | 28.5598 | 30.3448 | 30.9452 | 0.97762 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2021-10-13 | 3.795% | 5.882% | 2.003% | 80% | 0.19675 | 1 | 7 | 1.1968 | 28.0871 |  | 2021-10-13 | 24.6378 | 25.6096 | 29.6436 | 2021-10-13 | 13.61% | 4.341% | 80% | 0.39669 | 2 | 8 | 2.3967 | FALSE | FALSE
2021-10-14 | 28.598 | 29.7268 | 31.5904 | 32.225 | 1.0306 | TRUE | 32.225 | 2021 | 2021-10-14 | 3.797% | 5.899% | 1.969% | 80% | 0.19689 | 1 | 7 | 1.1969 | 27.7494 |  | 2021-10-14 | 25.6378 | 26.6498 | 30.8484 | 2021-10-14 | 13.61% | 4.272% | 80% | 0.39683 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2021-10-15 | 24.929 | 25.9136 | 27.5431 | 28.015 | 0.90703 | TRUE | 28.015 | 2021 | 2021-10-15 | 3.799% | 5.916% | 1.935% | 80% | 0.19703 | 1 | 7 | 1.197 | 27.4141 |  | 2021-10-15 | 22.4297 | 23.3156 | 26.9896 | 2021-10-15 | 13.61% | 4.205% | 80% | 0.39696 | 2 | 8 | 2.397 | FALSE | FALSE
2021-10-16 | 26.713 | 27.7687 | 29.5201 | 30.0806 | 0.98605 | TRUE | 30.0806 | 2021 | 2021-10-16 | 3.802% | 5.933% | 1.9% | 80% | 0.19716 | 1 | 7 | 1.1972 | 27.0808 |  | 2021-10-16 | 23.9825 | 24.9303 | 28.8594 | 2021-10-16 | 13.61% | 4.14% | 80% | 0.39709 | 2 | 8 | 2.3971 | FALSE | FALSE
2021-10-17 | 24.748 | 25.7266 | 27.3541 | 27.8176 | 0.92332 | TRUE | 27.8176 | 2021 | 2021-10-17 | 3.804% | 5.95% | 1.865% | 80% | 0.19728 | 1 | 7 | 1.1973 | 26.749 |  | 2021-10-17 | 22.2732 | 23.154 | 26.8036 | 2021-10-17 | 13.62% | 4.081% | 80% | 0.39722 | 2 | 8 | 2.3972 | FALSE | FALSE
2021-10-18 | 26.17 | 27.2055 | 28.9317 | 29.464 | 0.99034 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2021-10-18 | 3.806% | 5.966% | 1.831% | 80% | 0.1974 | 1 | 7 | 1.1974 | 26.4187 |  | 2021-10-18 | 23.5103 | 24.4405 | 28.2934 | 2021-10-18 | 13.62% | 4.027% | 80% | 0.39734 | 2 | 8 | 2.3973 | FALSE | FALSE
2021-10-19 | 25.651 | 26.6666 | 28.3635 | 28.8701 | 0.98274 | TRUE | 28.8701 | 2021 | 2021-10-19 | 3.808% | 5.983% | 1.798% | 80% | 0.19752 | 1 | 7 | 1.1975 | 26.0901 |  | 2021-10-19 | 23.0574 | 23.9703 | 27.7495 | 2021-10-19 | 13.62% | 3.977% | 80% | 0.39745 | 2 | 8 | 2.3975 | FALSE | FALSE
2021-10-20 | 19.53 | 20.3037 | 21.5995 | 21.8519 | 0.75337 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2021-10-20 | 3.811% | 5.999% | 1.765% | 80% | 0.19763 | 1 | 7 | 1.1976 | 25.7635 |  | 2021-10-20 | 17.6892 | 18.39 | 21.2897 | 2021-10-20 | 13.62% | 3.932% | 80% | 0.39756 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2021-10-21 | 13.747 | 14.292 | 15.2067 | 15.2977 | 0.53421 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2021-10-21 | 3.813% | 6.015% | 1.733% | 80% | 0.19773 | 1 | 7 | 1.1977 | 25.439 |  | 2021-10-21 | 12.5403 | 13.0374 | 15.0933 | 2021-10-21 | 13.62% | 3.892% | 80% | 0.39767 | 2 | 8 | 2.3977 | FALSE | FALSE
2021-10-22 | 10.676 | 11.0995 | 11.8119 | 11.8479 | 0.4191 | FALSE | 22.2235 | 2020 | 2021-10-22 | 3.815% | 6.031% | 1.701% | 80% | 0.19784 | 1 | 7 | 1.1978 | 25.1168 |  | 2021-10-22 | 9.7758 | 10.1635 | 11.7663 | 2021-10-22 | 13.62% | 3.856% | 80% | 0.39777 | 2 | 8 | 2.3978 | FALSE | FALSE
2021-10-23 | 25.939 | 26.9685 | 28.7044 | 29.1924 | 1.0461 | TRUE | 29.1924 | 2021 | 2021-10-23 | 3.818% | 6.047% | 1.672% | 80% | 0.19793 | 1 | 7 | 1.1979 | 24.797 |  | 2021-10-23 | 23.3247 | 24.2505 | 28.0749 | 2021-10-23 | 13.62% | 3.828% | 80% | 0.39787 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2021-10-24 | 25.016 | 26.0095 | 27.6883 | 28.151 | 1.0219 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2021-10-24 | 3.82% | 6.063% | 1.643% | 80% | 0.19803 | 1 | 7 | 1.198 | 24.4796 |  | 2021-10-24 | 22.4974 | 23.3909 | 27.0799 | 2021-10-24 | 13.62% | 3.805% | 80% | 0.39796 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2021-10-25 | 22.776 | 23.6811 | 25.2139 | 25.5937 | 0.94125 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2021-10-25 | 3.822% | 6.079% | 1.617% | 80% | 0.19812 | 1 | 7 | 1.1981 | 24.165 |  | 2021-10-25 | 20.5231 | 21.3387 | 24.7041 | 2021-10-25 | 13.62% | 3.787% | 80% | 0.39805 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2021-10-26 | 21.768 | 22.6336 | 24.1026 | 24.443 | 0.91074 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2021-10-26 | 3.824% | 6.095% | 1.592% | 80% | 0.1982 | 1 | 7 | 1.1982 | 23.8534 |  | 2021-10-26 | 19.6351 | 20.4159 | 23.6358 | 2021-10-26 | 13.62% | 3.774% | 80% | 0.39814 | 2 | 8 | 2.3981 | FALSE | FALSE
2021-10-27 | 21.772 | 22.6383 | 24.1116 | 24.4538 | 0.92312 | TRUE | 24.4538 | 2021 | 2021-10-27 | 3.827% | 6.11% | 1.568% | 80% | 0.19829 | 1 | 7 | 1.1983 | 23.5449 |  | 2021-10-27 | 19.6314 | 20.4125 | 23.632 | 2021-10-27 | 13.62% | 3.766% | 80% | 0.39822 | 2 | 8 | 2.3982 | FALSE | FALSE
2021-10-28 | 22.854 | 23.7639 | 25.3146 | 25.7026 | 0.98303 | TRUE | 25.7026 | 2021 | 2021-10-28 | 3.829% | 6.126% | 1.546% | 80% | 0.19836 | 1 | 7 | 1.1984 | 23.2398 |  | 2021-10-28 | 20.5665 | 21.3854 | 24.7583 | 2021-10-28 | 13.62% | 3.763% | 80% | 0.3983 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2021-10-29 | 14.004 | 14.5619 | 15.5147 | 15.6204 | 0.60529 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2021-10-29 | 3.831% | 6.141% | 1.526% | 80% | 0.19844 | 1 | 7 | 1.1984 | 22.9382 |  | 2021-10-29 | 12.7587 | 13.267 | 15.3595 | 2021-10-29 | 13.62% | 3.766% | 80% | 0.39837 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2021-10-30 | 8.817 | 9.1685 | 9.77 | 9.7888 | 0.38434 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2021-10-30 | 3.833% | 6.157% | 1.507% | 80% | 0.19851 | 1 | 7 | 1.1985 | 22.6384 |  | 2021-10-30 | 8.0919 | 8.4145 | 9.7416 | 2021-10-30 | 13.62% | 3.774% | 80% | 0.39845 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2021-10-31 | 14.671 | 15.2562 | 16.2597 | 16.3843 | 0.65192 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2021-10-31 | 3.836% | 6.172% | 1.493% | 80% | 0.19858 | 1 | 7 | 1.1986 | 22.3384 |  | 2021-10-31 | 13.3466 | 13.8789 | 16.0678 | 2021-10-31 | 13.62% | 3.79% | 80% | 0.39852 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2021-11-01 | 14.8 | 15.3907 | 16.4057 | 16.5356 | 0.66682 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2021-11-01 | 3.838% | 6.187% | 1.48% | 80% | 0.19865 | 1 | 7 | 1.1987 | 22.0394 |  | 2021-11-01 | 13.4571 | 13.9942 | 16.2013 | 2021-11-01 | 13.62% | 3.81% | 80% | 0.39859 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2021-11-02 | 20.654 | 21.4788 | 22.8991 | 23.216 | 0.94895 | TRUE | 23.216 | 2021 | 2021-11-02 | 3.84% | 6.202% | 1.47% | 80% | 0.19872 | 1 | 7 | 1.1987 | 21.7418 |  | 2021-11-02 | 18.597 | 19.3397 | 22.3898 | 2021-11-02 | 13.62% | 3.833% | 80% | 0.39865 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2021-11-03 | 13.46 | 13.9979 | 14.9258 | 15.0287 | 0.62269 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2021-11-03 | 3.842% | 6.217% | 1.463% | 80% | 0.19878 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.4466 |  | 2021-11-03 | 12.2572 | 12.747 | 14.7573 | 2021-11-03 | 13.62% | 3.86% | 80% | 0.39871 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2021-11-04 | 13.512 | 14.0523 | 14.9863 | 15.0928 | 0.63389 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2021-11-04 | 3.845% | 6.232% | 1.458% | 80% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | 21.1544 |  | 2021-11-04 | 12.2996 | 12.7914 | 14.8086 | 2021-11-04 | 13.62% | 3.891% | 80% | 0.39877 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2021-11-05 | 10.007 | 10.4074 | 11.1009 | 11.1425 | 0.47438 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2021-11-05 | 3.847% | 6.247% | 1.456% | 80% | 0.1989 | 1 | 7 | 1.1989 | 20.8658 |  | 2021-11-05 | 9.1613 | 9.5278 | 11.0303 | 2021-11-05 | 13.62% | 3.925% | 80% | 0.39883 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2021-11-06 | 11.595 | 12.0592 | 12.8648 | 12.9358 | 0.55822 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2021-11-06 | 3.849% | 6.262% | 1.458% | 80% | 0.19895 | 1 | 7 | 1.199 | 20.5813 |  | 2021-11-06 | 10.5835 | 11.0072 | 12.7429 | 2021-11-06 | 13.62% | 3.963% | 80% | 0.39888 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2021-11-07 | 7.771 | 8.0823 | 8.6236 | 8.6386 | 0.37783 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2021-11-07 | 3.852% | 6.277% | 1.463% | 80% | 0.199 | 1 | 7 | 1.199 | 20.3018 |  | 2021-11-07 | 7.1406 | 7.4266 | 8.5977 | 2021-11-07 | 13.62% | 4% | 80% | 0.39894 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2021-11-08 | 17.81 | 18.5239 | 19.7677 | 20.0156 | 0.88716 | TRUE | 20.0156 | 2021 | 2021-11-08 | 3.854% | 6.292% | 1.471% | 80% | 0.19905 | 1 | 7 | 1.1991 | 20.028 |  | 2021-11-08 | 16.0579 | 16.7016 | 19.3352 | 2021-11-08 | 13.62% | 4.038% | 80% | 0.39899 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2021-11-09 | 15.3 | 15.9136 | 16.9849 | 17.1572 | 0.77053 | TRUE | 17.1572 | 2021 | 2021-11-09 | 3.856% | 6.307% | 1.482% | 80% | 0.1991 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.7607 |  | 2021-11-09 | 13.8553 | 14.411 | 16.6834 | 2021-11-09 | 13.62% | 4.076% | 80% | 0.39904 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2021-11-10 | 6.233 | 6.4831 | 6.9207 | 6.9236 | 0.31498 | FALSE | 15.7439 | 2018 | 2021-11-10 | 3.858% | 6.322% | 1.496% | 80% | 0.19915 | 1 | 7 | 1.1991 | 19.5005 |  | 2021-11-10 | 5.7431 | 5.9736 | 6.9156 | 2021-11-10 | 13.62% | 4.113% | 80% | 0.39908 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2021-11-11 | 10.217 | 10.6273 | 11.3463 | 11.4032 | 0.52539 | FALSE | 18.7483 | 2018 | 2021-11-11 | 3.861% | 6.337% | 1.513% | 80% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.2482 |  | 2021-11-11 | 9.3401 | 9.7152 | 11.2471 | 2021-11-11 | 13.62% | 4.151% | 80% | 0.39913 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2021-11-12 | 7.331 | 7.6256 | 8.1428 | 8.1581 | 0.38055 | FALSE | 20.4568 | 2018 | 2021-11-12 | 3.863% | 6.352% | 1.534% | 80% | 0.19924 | 1 | 7 | 1.1992 | 19.0044 |  | 2021-11-12 | 6.7399 | 7.0107 | 8.1163 | 2021-11-12 | 13.62% | 4.187% | 80% | 0.39917 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2021-11-13 | 4.982 | 5.1823 | 5.5347 | 5.5347 | 0.26132 | FALSE | 20.7796 | 2020 | 2021-11-13 | 3.865% | 6.367% | 1.557% | 80% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.7679 |  | 2021-11-13 | 4.596 | 4.7808 | 5.5347 | 2021-11-13 | 13.62% | 4.224% | 80% | 0.39921 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2021-11-14 | 5.812 | 6.0458 | 6.458 | 6.4599 | 0.30866 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2021-11-14 | 3.867% | 6.382% | 1.583% | 80% | 0.19932 | 1 | 7 | 1.1993 | 18.5371 |  | 2021-11-14 | 5.3598 | 5.5754 | 6.4546 | 2021-11-14 | 13.62% | 4.258% | 80% | 0.39925 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2021-11-15 | 4.804 | 4.9974 | 5.3389 | 5.3389 | 0.25811 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2021-11-15 | 3.87% | 6.397% | 1.61% | 80% | 0.19936 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.3126 |  | 2021-11-15 | 4.4332 | 4.6116 | 5.3389 | 2021-11-15 | 13.62% | 4.29% | 80% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2021-11-16 | 7.944 | 8.264 | 8.8302 | 8.859 | 0.43325 | FALSE | 17.9398 | 2018 | 2021-11-16 | 3.872% | 6.412% | 1.638% | 80% | 0.19939 | 1 | 7 | 1.1994 | 18.0942 |  | 2021-11-16 | 7.2928 | 7.5865 | 8.783 | 2021-11-16 | 13.62% | 4.318% | 80% | 0.39933 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2021-11-17 | 2.856 | 2.9711 | 3.1752 | 3.1752 | 0.15705 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2021-11-17 | 3.874% | 6.427% | 1.667% | 80% | 0.19943 | 1 | 7 | 1.1994 | 17.8823 |  | 2021-11-17 | 2.6363 | 2.7426 | 3.1752 | 2021-11-17 | 13.62% | 4.343% | 80% | 0.39936 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2021-11-18 | 12.553 | 13.0592 | 13.9585 | 14.0987 | 0.7051 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2021-11-18 | 3.876% | 6.442% | 1.697% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.6768 |  | 2021-11-18 | 11.4063 | 11.8663 | 13.7381 | 2021-11-18 | 13.63% | 4.365% | 80% | 0.3994 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2021-11-19 | 16.967 | 17.6516 | 18.8702 | 19.188 | 0.97006 | TRUE | 19.188 | 2021 | 2021-11-19 | 3.879% | 6.457% | 1.729% | 80% | 0.19949 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.4779 |  | 2021-11-19 | 15.2614 | 15.8772 | 18.382 | 2021-11-19 | 13.63% | 4.384% | 80% | 0.39943 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2021-11-20 | 13.916 | 14.4779 | 15.4798 | 15.6788 | 0.80106 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2021-11-20 | 3.881% | 6.473% | 1.759% | 80% | 0.19952 | 1 | 7 | 1.1995 | 17.2859 |  | 2021-11-20 | 12.6036 | 13.1125 | 15.1814 | 2021-11-20 | 13.63% | 4.397% | 80% | 0.39946 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-21 | 7.163 | 7.4524 | 7.9694 | 7.9937 | 0.41263 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2021-11-21 | 3.883% | 6.488% | 1.786% | 80% | 0.19955 | 1 | 7 | 1.1996 | 17.1013 |  | 2021-11-21 | 6.5865 | 6.8526 | 7.9339 | 2021-11-21 | 13.63% | 4.406% | 80% | 0.39949 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-22 | 13.708 | 14.2621 | 15.2542 | 15.4582 | 0.80593 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2021-11-22 | 3.885% | 6.503% | 1.811% | 80% | 0.19958 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.9241 |  | 2021-11-22 | 12.4201 | 12.9222 | 14.9616 | 2021-11-22 | 13.63% | 4.409% | 80% | 0.39952 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-23 | 10.426 | 10.8477 | 11.6042 | 11.703 | 0.61607 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2021-11-23 | 3.888% | 6.519% | 1.834% | 80% | 0.19961 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.7545 |  | 2021-11-23 | 9.5174 | 9.9023 | 11.4655 | 2021-11-23 | 13.63% | 4.408% | 80% | 0.39954 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2021-11-24 | 1.671 | 1.7386 | 1.8602 | 1.8602 | 0.098842 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2021-11-24 | 3.89% | 6.534% | 1.853% | 80% | 0.19964 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.5924 |  | 2021-11-24 | 1.544 | 1.6065 | 1.8602 | 2021-11-24 | 13.64% | 4.402% | 80% | 0.39957 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-25 | 11.696 | 12.1697 | 13.0226 | 13.1674 | 0.70597 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2021-11-25 | 3.892% | 6.55% | 1.87% | 80% | 0.19966 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.4381 |  | 2021-11-25 | 10.6469 | 11.0781 | 12.8275 | 2021-11-25 | 13.64% | 4.39% | 80% | 0.3996 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-26 | 6.864 | 7.1422 | 7.644 | 7.6691 | 0.41474 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2021-11-26 | 3.895% | 6.565% | 1.883% | 80% | 0.19969 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.2916 |  | 2021-11-26 | 6.3167 | 6.5727 | 7.6109 | 2021-11-26 | 13.64% | 4.374% | 80% | 0.39962 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-27 | 12.4 | 12.9028 | 13.8118 | 13.9888 | 0.76284 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2021-11-27 | 3.897% | 6.581% | 1.894% | 80% | 0.19971 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.1516 |  | 2021-11-27 | 11.2719 | 11.7289 | 13.582 | 2021-11-27 | 13.64% | 4.352% | 80% | 0.39964 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2021-11-28 | 6.441 | 6.7023 | 7.1757 | 7.1957 | 0.39558 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2021-11-28 | 3.899% | 6.597% | 1.902% | 80% | 0.19973 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.0172 |  | 2021-11-28 | 5.9337 | 6.1745 | 7.1503 | 2021-11-28 | 13.65% | 4.326% | 80% | 0.39967 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-11-29 | 6.847 | 7.125 | 7.6295 | 7.6568 | 0.42422 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2021-11-29 | 3.901% | 6.613% | 1.908% | 80% | 0.19975 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.8888 |  | 2021-11-29 | 6.3026 | 6.5585 | 7.5953 | 2021-11-29 | 13.65% | 4.298% | 80% | 0.39969 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-11-30 | 14.934 | 15.5406 | 16.6439 | 16.9432 | 0.94578 | TRUE | 16.9432 | 2021 | 2021-11-30 | 3.904% | 6.629% | 1.91% | 80% | 0.19977 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.7669 |  | 2021-11-30 | 13.504 | 14.0525 | 16.2746 | 2021-11-30 | 13.65% | 4.268% | 80% | 0.39971 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-12-01 | 4.052 | 4.2167 | 4.5168 | 4.5168 | 0.25393 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2021-12-01 | 3.906% | 6.645% | 1.911% | 80% | 0.19979 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.652 |  | 2021-12-01 | 3.7476 | 3.8999 | 4.5168 | 2021-12-01 | 13.66% | 4.235% | 80% | 0.39973 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-12-02 | 8.07 | 8.3982 | 8.9975 | 9.0516 | 0.51231 | TRUE | 9.0516 | 2021 | 2021-12-02 | 3.908% | 6.661% | 1.908% | 80% | 0.19981 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.5446 |  | 2021-12-02 | 7.4108 | 7.7122 | 8.9326 | 2021-12-02 | 13.66% | 4.2% | 80% | 0.39975 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2021-12-03 | 11.225 | 11.6818 | 12.5176 | 12.6645 | 0.72131 | TRUE | 12.6645 | 2021 | 2021-12-03 | 3.91% | 6.677% | 1.903% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.4451 |  | 2021-12-03 | 10.2397 | 10.6564 | 12.3432 | 2021-12-03 | 13.67% | 4.161% | 80% | 0.39976 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-04 | 5.677 | 5.9082 | 6.332 | 6.344 | 0.36342 | FALSE | 10.6648 | 2020 | 2021-12-04 | 3.913% | 6.693% | 1.895% | 80% | 0.19985 | 1 | 7 | 1.1998 | 15.3539 |  | 2021-12-04 | 5.2408 | 5.4542 | 6.3179 | 2021-12-04 | 13.67% | 4.122% | 80% | 0.39978 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-05 | 8.283 | 8.6205 | 9.2405 | 9.3013 | 0.53565 | FALSE | 13.3724 | 2018 | 2021-12-05 | 3.915% | 6.71% | 1.887% | 80% | 0.19987 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.2714 |  | 2021-12-05 | 7.6059 | 7.9158 | 9.1698 | 2021-12-05 | 13.68% | 4.083% | 80% | 0.3998 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-06 | 9.096 | 9.4668 | 10.1495 | 10.2314 | 0.59201 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2021-12-06 | 3.917% | 6.726% | 1.878% | 80% | 0.19988 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.1979 |  | 2021-12-06 | 8.3395 | 8.6794 | 10.055 | 2021-12-06 | 13.68% | 4.044% | 80% | 0.39981 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-07 | 4.771 | 4.9656 | 5.3246 | 5.3268 | 0.30949 | FALSE | 14.4445 | 2018 | 2021-12-07 | 3.919% | 6.743% | 1.869% | 80% | 0.1999 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.1339 |  | 2021-12-07 | 4.4137 | 4.5938 | 5.3222 | 2021-12-07 | 13.69% | 4.005% | 80% | 0.39983 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-08 | 8.424 | 8.7678 | 9.4034 | 9.4685 | 0.55203 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2021-12-08 | 3.922% | 6.759% | 1.858% | 80% | 0.19991 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.08 |  | 2021-12-08 | 7.7366 | 8.0524 | 9.3297 | 2021-12-08 | 13.69% | 3.967% | 80% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2021-12-09 | 6.81 | 7.0881 | 7.6033 | 7.6341 | 0.44633 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2021-12-09 | 3.924% | 6.776% | 1.847% | 80% | 0.19993 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.0366 |  | 2021-12-09 | 6.2757 | 6.532 | 7.5686 | 2021-12-09 | 13.7% | 3.929% | 80% | 0.39986 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-10 | 2.155 | 2.2431 | 2.4065 | 2.4065 | 0.14099 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2021-12-10 | 3.926% | 6.793% | 1.835% | 80% | 0.19994 | 1 | 7 | 1.1999 | 15.0042 |  | 2021-12-10 | 1.9952 | 2.0768 | 2.4065 | 2021-12-10 | 13.7% | 3.89% | 80% | 0.39987 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-11 | 8.14 | 8.4729 | 9.092 | 9.1499 | 0.53674 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2021-12-11 | 3.928% | 6.809% | 1.823% | 80% | 0.19995 | 1 | 7 | 1.2 | 14.984 |  | 2021-12-11 | 7.4839 | 7.7899 | 9.0274 | 2021-12-11 | 13.71% | 3.852% | 80% | 0.39989 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-12 | 14.808 | 15.4139 | 16.5431 | 16.8429 | 0.98848 | TRUE | 16.8429 | 2021 | 2021-12-12 | 3.931% | 6.826% | 1.809% | 80% | 0.19997 | 1 | 7 | 1.2 | 14.9762 |  | 2021-12-12 | 13.438 | 13.9878 | 16.211 | 2021-12-12 | 13.71% | 3.813% | 80% | 0.3999 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-13 | 15.384 | 16.0138 | 17.1902 | 17.5043 | 1.027 | TRUE | 17.5043 | 2021 | 2021-12-13 | 3.933% | 6.843% | 1.795% | 80% | 0.19998 | 1 | 7 | 1.2 | 14.9797 |  | 2021-12-13 | 13.961 | 14.5326 | 16.8436 | 2021-12-13 | 13.72% | 3.775% | 80% | 0.39991 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-14 | 15.665 | 16.3067 | 17.5077 | 17.8252 | 1.0448 | TRUE | 17.8252 | 2021 | 2021-12-14 | 3.935% | 6.86% | 1.781% | 80% | 0.19999 | 1 | 7 | 1.2 | 14.9937 |  | 2021-12-14 | 14.221 | 14.8036 | 17.159 | 2021-12-14 | 13.73% | 3.738% | 80% | 0.39992 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-15 | 14.529 | 15.1245 | 16.2415 | 16.5198 | 0.96667 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2021-12-15 | 3.937% | 6.877% | 1.767% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0173 |  | 2021-12-15 | 13.2067 | 13.748 | 15.9367 | 2021-12-15 | 13.73% | 3.702% | 80% | 0.39993 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-16 | 14.901 | 15.5121 | 16.6607 | 16.9539 | 0.98986 | TRUE | 16.9539 | 2021 | 2021-12-16 | 3.94% | 6.894% | 1.754% | 80% | 0.20001 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0498 |  | 2021-12-16 | 13.5402 | 14.0956 | 16.3408 | 2021-12-16 | 13.74% | 3.668% | 80% | 0.39994 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2021-12-17 | 14.938 | 15.551 | 16.7056 | 16.9972 | 0.98967 | TRUE | 16.9972 | 2021 | 2021-12-17 | 3.942% | 6.911% | 1.741% | 80% | 0.20002 | 1 | 7 | 1.2 | 15.0901 |  | 2021-12-17 | 13.578 | 14.1352 | 16.3881 | 2021-12-17 | 13.75% | 3.636% | 80% | 0.39995 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-18 | 15.618 | 16.2593 | 17.4697 | 17.777 | 1.0317 | TRUE | 17.777 | 2021 | 2021-12-18 | 3.944% | 6.928% | 1.729% | 80% | 0.20003 | 1 | 7 | 1.2 | 15.1374 |  | 2021-12-18 | 14.196 | 14.7789 | 17.1357 | 2021-12-18 | 13.75% | 3.607% | 80% | 0.39996 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-19 | 15.015 | 15.6319 | 16.7987 | 17.0873 | 0.98813 | TRUE | 17.0873 | 2021 | 2021-12-19 | 3.947% | 6.945% | 1.717% | 80% | 0.20004 | 1 | 7 | 1.2 | 15.1909 |  | 2021-12-19 | 13.6559 | 14.217 | 16.4855 | 2021-12-19 | 13.76% | 3.581% | 80% | 0.39997 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-20 | 15.493 | 16.1299 | 17.337 | 17.6381 | 1.016 | TRUE | 17.6381 | 2021 | 2021-12-20 | 3.949% | 6.963% | 1.707% | 80% | 0.20005 | 1 | 7 | 1.2 | 15.2497 |  | 2021-12-20 | 14.0895 | 14.6687 | 17.0107 | 2021-12-20 | 13.77% | 3.557% | 80% | 0.39998 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-21 | 12.297 | 12.8028 | 13.7635 | 13.9334 | 0.79916 | TRUE | 13.9334 | 2021 | 2021-12-21 | 3.951% | 6.98% | 1.697% | 80% | 0.20006 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.313 |  | 2021-12-21 | 11.2462 | 11.7089 | 13.5794 | 2021-12-21 | 13.78% | 3.535% | 80% | 0.39999 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-22 | 14.571 | 15.1707 | 16.3121 | 16.5707 | 0.94619 | TRUE | 16.5707 | 2021 | 2021-12-22 | 3.953% | 6.997% | 1.688% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.3798 |  | 2021-12-22 | 13.2759 | 13.8223 | 16.0319 | 2021-12-22 | 13.78% | 3.516% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-23 | 4.871 | 5.0716 | 5.4542 | 5.4562 | 0.31011 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2021-12-23 | 3.956% | 7.014% | 1.679% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.4494 |  | 2021-12-23 | 4.5143 | 4.7002 | 5.452 | 2021-12-23 | 13.79% | 3.5% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-24 | 10.86 | 11.3075 | 12.1628 | 12.28 | 0.69463 | FALSE | 13.2984 | 2019 | 2021-12-24 | 3.958% | 7.032% | 1.672% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.5209 |  | 2021-12-24 | 9.9643 | 10.375 | 12.0356 | 2021-12-24 | 13.8% | 3.486% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-25 | 8.268 | 8.6089 | 9.2618 | 9.3128 | 0.52422 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2021-12-25 | 3.96% | 7.049% | 1.666% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.5948 |  | 2021-12-25 | 7.6212 | 7.9354 | 9.2063 | 2021-12-25 | 13.8% | 3.476% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-26 | 9.1 | 9.4755 | 10.1959 | 10.2642 | 0.57482 | FALSE | 16.1237 | 2018 | 2021-12-26 | 3.962% | 7.066% | 1.66% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.6725 |  | 2021-12-26 | 8.3778 | 8.7235 | 10.1215 | 2021-12-26 | 13.81% | 3.468% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-27 | 8.245 | 8.5854 | 9.2399 | 9.289 | 0.51742 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2021-12-27 | 3.965% | 7.083% | 1.656% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.7542 |  | 2021-12-27 | 7.6029 | 7.9168 | 9.1863 | 2021-12-27 | 13.82% | 3.463% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-28 | 5.428 | 5.6522 | 6.0842 | 6.0904 | 0.33735 | FALSE | 6.7461 | 2020 | 2021-12-28 | 3.967% | 7.101% | 1.652% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.8403 |  | 2021-12-28 | 5.0294 | 5.2371 | 6.0775 | 2021-12-28 | 13.83% | 3.46% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-29 | 4.033 | 4.1997 | 4.5215 | 4.5215 | 0.24898 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2021-12-29 | 3.969% | 7.118% | 1.649% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 15.9311 |  | 2021-12-29 | 3.7413 | 3.896 | 4.5215 | 2021-12-29 | 13.84% | 3.46% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-30 | 13.126 | 13.6688 | 14.7191 | 14.9009 | 0.81547 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2021-12-30 | 3.971% | 7.135% | 1.646% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.027 |  | 2021-12-30 | 12.0119 | 12.5087 | 14.5185 | 2021-12-30 | 13.84% | 3.461% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2021-12-31 | 15.454 | 16.0935 | 17.3333 | 17.6054 | 0.95724 | TRUE | 17.6054 | 2021 | 2021-12-31 | 3.974% | 7.153% | 1.643% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.1282 |  | 2021-12-31 | 14.0897 | 14.6728 | 17.0319 | 2021-12-31 | 13.85% | 3.464% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 11.3355 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 1.671 | 1.7386 | 1.8602 | 1.8602 | 0.098842 |  | 6.7461 | 2018 | min.: | 3.147% | 1.813% | 0.1373% | 80% | 0.0006518 | 0 | 6 | 0.60007 | 14.9762 |  | min.: | 1.544 | 1.6065 | 1.8602 | min.: | 10.55% | 0.5765% | 80% | 0.0042935 | 1 | 7 | 1.8
moy.: | 26.5813 | 27.5582 | 29.3131 | 29.4632 | 0.69181 |  | 38.1861 | 2019.7814 | moy.: | 3.561% | 6.621% | 0.8952% | 80% | 0.42086 | 0.51507 | 6.5151 | 0.93593 | 37.3169 |  | moy.: | 24.5461 | 25.4468 | 29.0315 | moy.: | 12.39% | 2.459% | 80% | 0.53038 | 1.6055 | 7.6055 | 2.1359
max.: | 57.863 | 59.9659 | 61.8634 | 62.0809 | 1.0461 |  | 64.7374 | 2021 | max.: | 3.974% | 11.35% | 2.292% | 80% | 0.99514 | 1 | 7 | 1.2001 | 58.2884 |  | max.: | 52.0333 | 53.9244 | 61.4671 | max.: | 13.85% | 5.465% | 80% | 0.99878 | 2 | 8 | 2.4
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 1.8933 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 495.6802 | 63.0208 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 495.283 | 64.9547 | kWh | [7 empty] | 3.4965 | 163.0285 | 0 | 146.0953 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 9206.9295 | 9047.3975 | 8633.1699 | 8487.0747 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | TRUE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 179.2248 | 0 | 176.7218 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9675.0933 | 10594.9198 | 9072.4171 | 10515.6779 | : Sujet après action
|  | 9675.0933 | 10774.1446 | 10796.2111 |  | 9210.426 |  |  |  |  | 2022-01-01 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8633.1699 |  | 9072.4171 | 10692.3997 | 10796.2111 | 2022-01-01 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 181.3464 | 0 | 181.3464 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 7.166% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.85% | [6 empty] | 10774.1446 | 10614.8647 | 10692.3997 | 10614.8647 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 464.6673 | 1046.267 | 18.8638 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 17% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 0 |  |  | Perte annuelle: | 439.2472 | 1541.55 | 83.8186 | kWh |  |  | 80% |  |  |  | 1.2007 | 0 | 1.9299 | 0 | 3.8232 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.595% |  |  |  |  | 2.111% | 511 | 0.1084% | 80% |  |  |  | 1.2001 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 2.4 | 1045.8698 | 17.0316 | 1541.55 | 80.0524 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 1045.8698 | 18.9615 | 1541.55 | 83.8756 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2022 |  | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | 16.157 | 16.826 | 18.1256 | 18.426 | 0.99508 | TRUE | 18.426 | 2022 | 2022-01-01 | 3.976% | 7.17% | 1.642% | 80% | 0.20007 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.235 |  | 2022-01-01 | 14.7162 | 15.3255 | 17.7912 | 2022-01-01 | 13.86% | 3.469% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | TRUE
2022-01-02 | 13.17 | 13.7156 | 14.778 | 14.9551 | 0.80191 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2022-01-02 | 3.978% | 7.189% | 1.639% | 80% | 0.2001 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.3477 |  | 2022-01-02 | 12.0588 | 12.5584 | 14.5798 | 2022-01-02 | 13.86% | 3.474% | 80% | 0.40004 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | TRUE
2022-01-03 | 12.429 | 12.9442 | 13.9497 | 14.0996 | 0.75042 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2022-01-03 | 3.98% | 7.208% | 1.636% | 80% | 0.20014 | 1 | 7 | 1.2001 | 16.4668 |  | 2022-01-03 | 11.3969 | 11.8694 | 13.7808 | 2022-01-03 | 13.87% | 3.48% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | TRUE
2022-01-04 | 12.996 | 13.5351 | 14.5894 | 14.7558 | 0.77923 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2022-01-04 | 3.983% | 7.227% | 1.633% | 80% | 0.20018 | 1 | 7 | 1.2002 | 16.5926 |  | 2022-01-04 | 11.9085 | 12.4024 | 14.4007 | 2022-01-04 | 13.88% | 3.486% | 80% | 0.40011 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | TRUE
2022-01-05 | 11.735 | 12.222 | 13.1768 | 13.3011 | 0.6967 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2022-01-05 | 3.985% | 7.246% | 1.63% | 80% | 0.20022 | 1 | 7 | 1.2002 | 16.7255 |  | 2022-01-05 | 10.7779 | 11.2252 | 13.0346 | 2022-01-05 | 13.88% | 3.492% | 80% | 0.40015 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | TRUE
2022-01-06 | 13.633 | 14.1992 | 15.3115 | 15.4943 | 0.80469 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2022-01-06 | 3.987% | 7.264% | 1.625% | 80% | 0.20026 | 1 | 7 | 1.2003 | 16.8657 |  | 2022-01-06 | 12.4851 | 13.0036 | 15.1006 | 2022-01-06 | 13.89% | 3.499% | 80% | 0.40019 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | TRUE
2022-01-07 | 9.744 | 10.1489 | 10.9461 | 11.0157 | 0.56702 | FALSE | 11.6831 | 2021 | 2022-01-07 | 3.989% | 7.283% | 1.621% | 80% | 0.2003 | 1 | 7 | 1.2003 | 17.0136 |  | 2022-01-07 | 8.9825 | 9.3557 | 10.8652 | 2022-01-07 | 13.89% | 3.506% | 80% | 0.40023 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | TRUE
2022-01-08 | 7.221 | 7.5212 | 8.1137 | 8.1363 | 0.41493 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2022-01-08 | 3.992% | 7.302% | 1.615% | 80% | 0.20035 | 1 | 7 | 1.2003 | 17.1695 |  | 2022-01-08 | 6.6852 | 6.9631 | 8.0871 | 2022-01-08 | 13.9% | 3.512% | 80% | 0.40028 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | TRUE
2022-01-09 | 2.188 | 2.279 | 2.459 | 2.459 | 0.12419 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2022-01-09 | 3.994% | 7.321% | 1.61% | 80% | 0.20039 | 1 | 7 | 1.2004 | 17.3342 |  | 2022-01-09 | 2.0326 | 2.1171 | 2.459 | 2022-01-09 | 13.9% | 3.519% | 80% | 0.40033 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | TRUE
2022-01-10 | 1.691 | 1.7614 | 1.9009 | 1.9009 | 0.095036 | FALSE | 8.9776 | 2019 | 2022-01-10 | 3.996% | 7.34% | 1.601% | 80% | 0.20044 | 1 | 7 | 1.2004 | 17.5084 |  | 2022-01-10 | 1.5711 | 1.6365 | 1.9009 | 2022-01-10 | 13.91% | 3.523% | 80% | 0.40037 | 2 | 8 | 2.4004 | FALSE | TRUE
2022-01-11 | 18.278 | 19.0393 | 20.5515 | 20.8838 | 1.0332 | TRUE | 20.8838 | 2022 | 2022-01-11 | 3.999% | 7.358% | 1.591% | 80% | 0.20049 | 1 | 7 | 1.2005 | 17.6914 |  | 2022-01-11 | 16.6505 | 17.344 | 20.1476 | 2022-01-11 | 13.92% | 3.525% | 80% | 0.40043 | 2 | 8 | 2.4004 | FALSE | TRUE
2022-01-12 | 16.474 | 17.1606 | 18.5273 | 18.7905 | 0.91957 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2022-01-12 | 4.001% | 7.377% | 1.578% | 80% | 0.20054 | 1 | 7 | 1.2005 | 17.8826 |  | 2022-01-12 | 15.0419 | 15.6688 | 18.2029 | 2022-01-12 | 13.92% | 3.524% | 80% | 0.40048 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | TRUE
2022-01-13 | 4.96 | 5.1668 | 5.5795 | 5.5795 | 0.27003 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2022-01-13 | 4.003% | 7.396% | 1.563% | 80% | 0.2006 | 1 | 7 | 1.2006 | 18.0813 |  | 2022-01-13 | 4.6102 | 4.8024 | 5.5795 | 2022-01-13 | 13.93% | 3.52% | 80% | 0.40053 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | TRUE
2022-01-14 | 18.856 | 19.6428 | 21.2157 | 21.5488 | 1.0311 | TRUE | 21.5488 | 2022 | 2022-01-14 | 4.005% | 7.414% | 1.546% | 80% | 0.20066 | 1 | 7 | 1.2007 | 18.2868 |  | 2022-01-14 | 17.1781 | 17.8949 | 20.7917 | 2022-01-14 | 13.93% | 3.513% | 80% | 0.40059 | 2 | 8 | 2.4006 | FALSE | TRUE
2022-01-15 | 18.562 | 19.3369 | 20.8896 | 20.8896 | 0.98812 | TRUE | 20.8896 | 2022 | 2022-01-15 | 4.008% | 7.433% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 18.7852 |  | 2022-01-15 | 16.9985 | 17.7082 | 20.5762 | 2022-01-15 | 13.94% | 1.526% | 80% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007 | FALSE | FALSE
2022-01-16 | 18.276 | 19.0394 | 20.5724 | 20.5724 | 0.96181 | TRUE | 20.5724 | 2022 | 2022-01-16 | 4.01% | 7.451% | 7.287e-05% | 80% | 6.2186e-05 | 0 | 6 | 6.2186e-05 | 19.0017 |  | 2022-01-16 | 16.752 | 17.4518 | 20.2797 | 2022-01-16 | 13.94% | 1.505% | 80% | 0.20078 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2022-01-17 | 12.152 | 12.6599 | 13.682 | 13.682 | 0.63217 | TRUE | 13.682 | 2022 | 2022-01-17 | 4.012% | 7.47% | 0.0001458% | 80% | 0.00012697 | 0 | 6 | 0.00012697 | 19.2226 |  | 2022-01-17 | 11.2215 | 11.6906 | 13.5858 | 2022-01-17 | 13.95% | 1.482% | 80% | 0.20084 | 1 | 7 | 1.2008 | FALSE | FALSE
2022-01-18 | 3.4 | 3.5422 | 3.8289 | 3.8289 | 0.17483 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2022-01-18 | 4.014% | 7.488% | 0.0002184% | 80% | 0.00019445 | 0 | 6 | 0.00019445 | 19.4474 |  | 2022-01-18 | 3.1623 | 3.2946 | 3.8289 | 2022-01-18 | 13.96% | 1.456% | 80% | 0.20091 | 1 | 7 | 1.2009 | FALSE | FALSE
2022-01-19 | 8.164 | 8.5056 | 9.196 | 9.196 | 0.41494 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2022-01-19 | 4.017% | 7.507% | 0.0002903% | 80% | 0.00026475 | 0 | 6 | 0.00026475 | 19.6753 |  | 2022-01-19 | 7.5765 | 7.8935 | 9.1744 | 2022-01-19 | 13.96% | 1.429% | 80% | 0.20098 | 1 | 7 | 1.201 | FALSE | FALSE
2022-01-20 | 6.385 | 6.6523 | 7.1937 | 7.1937 | 0.32076 | FALSE | 11.1218 | 2020 | 2022-01-20 | 4.019% | 7.525% | 0.0003613% | 80% | 0.00033798 | 0 | 6 | 0.00033798 | 19.9056 |  | 2022-01-20 | 5.9378 | 6.1864 | 7.1907 | 2022-01-20 | 13.97% | 1.401% | 80% | 0.20105 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2022-01-21 | 14.272 | 14.8699 | 16.0832 | 16.0833 | 0.70872 | TRUE | 16.0833 | 2022 | 2022-01-21 | 4.021% | 7.544% | 0.0004309% | 80% | 0.00041426 | 0 | 6 | 0.00041426 | 20.1378 |  | 2022-01-21 | 13.1733 | 13.7252 | 15.9545 | 2022-01-21 | 13.97% | 1.371% | 80% | 0.20113 | 1 | 7 | 1.2011 | FALSE | FALSE
2022-01-22 | 19.589 | 20.4102 | 22.0799 | 22.08 | 0.96161 | TRUE | 22.08 | 2022 | 2022-01-22 | 4.023% | 7.562% | 0.0004988% | 80% | 0.00049372 | 0 | 6 | 0.00049372 | 20.3711 |  | 2022-01-22 | 17.9985 | 18.753 | 21.8004 | 2022-01-22 | 13.98% | 1.34% | 80% | 0.20121 | 1 | 7 | 1.2012 | FALSE | FALSE
2022-01-23 | 19.868 | 20.7014 | 22.3994 | 22.3995 | 0.96414 | TRUE | 22.3995 | 2022 | 2022-01-23 | 4.026% | 7.581% | 0.0005646% | 80% | 0.0005765 | 0 | 6 | 0.0005765 | 20.607 |  | 2022-01-23 | 18.2621 | 19.0281 | 22.1217 | 2022-01-23 | 13.98% | 1.307% | 80% | 0.20129 | 1 | 7 | 1.2013 | FALSE | FALSE
2022-01-24 | 19.982 | 20.8206 | 22.5329 | 22.533 | 0.9585 | TRUE | 22.533 | 2022 | 2022-01-24 | 4.028% | 7.599% | 0.0006289% | 80% | 0.00066272 | 0 | 6 | 0.00066272 | 20.8472 |  | 2022-01-24 | 18.377 | 19.1483 | 22.2629 | 2022-01-24 | 13.99% | 1.274% | 80% | 0.20138 | 1 | 7 | 1.2014 | FALSE | FALSE
2022-01-25 | 20.008 | 20.8482 | 22.5672 | 22.5674 | 0.94863 | TRUE | 22.5674 | 2022 | 2022-01-25 | 4.03% | 7.617% | 0.0006926% | 80% | 0.00075253 | 0 | 6 | 0.00075253 | 21.0915 |  | 2022-01-25 | 18.4121 | 19.1853 | 22.3074 | 2022-01-25 | 14% | 1.243% | 80% | 0.20147 | 1 | 7 | 1.2015 | FALSE | FALSE
2022-01-26 | 20.28 | 21.1321 | 22.8791 | 22.8792 | 0.95034 | TRUE | 22.8792 | 2022 | 2022-01-26 | 4.032% | 7.636% | 0.000756% | 80% | 0.00084608 | 0 | 6 | 0.00084608 | 21.3397 |  | 2022-01-26 | 18.6696 | 19.4541 | 22.6214 | 2022-01-26 | 14% | 1.213% | 80% | 0.20156 | 1 | 7 | 1.2016 | FALSE | FALSE
2022-01-27 | 21.22 | 22.1122 | 23.9448 | 23.945 | 0.98279 | TRUE | 23.945 | 2022 | 2022-01-27 | 4.035% | 7.654% | 0.0008195% | 80% | 0.00094353 | 0 | 6 | 0.00094353 | 21.5916 |  | 2022-01-27 | 19.532 | 20.3532 | 23.6686 | 2022-01-27 | 14.01% | 1.184% | 80% | 0.20166 | 1 | 7 | 1.2017 | FALSE | FALSE
2022-01-28 | 4.22 | 4.3975 | 4.7629 | 4.7629 | 0.19316 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2022-01-28 | 4.037% | 7.672% | 0.0008833% | 80% | 0.001045 | 0 | 6 | 0.001045 | 21.847 |  | 2022-01-28 | 3.9302 | 4.0955 | 4.7629 | 2022-01-28 | 14.01% | 1.156% | 80% | 0.20176 | 1 | 7 | 1.2018 | FALSE | FALSE
2022-01-29 | 8.372 | 8.7244 | 9.4512 | 9.4512 | 0.37872 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2022-01-29 | 4.039% | 7.69% | 0.0009477% | 80% | 0.0011508 | 0 | 6 | 0.0011508 | 22.1057 |  | 2022-01-29 | 7.7881 | 8.1159 | 9.4392 | 2022-01-29 | 14.02% | 1.129% | 80% | 0.20187 | 1 | 7 | 1.2019 | FALSE | FALSE
2022-01-30 | 4.408 | 4.5936 | 4.9773 | 4.9773 | 0.19707 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2022-01-30 | 4.041% | 7.708% | 0.001015% | 80% | 0.0012609 | 0 | 6 | 0.0012609 | 22.3675 |  | 2022-01-30 | 4.1063 | 4.2793 | 4.9773 | 2022-01-30 | 14.02% | 1.105% | 80% | 0.20198 | 1 | 7 | 1.202 | FALSE | FALSE
2022-01-31 | 9.099 | 9.4824 | 10.2765 | 10.2765 | 0.40203 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2022-01-31 | 4.044% | 7.727% | 0.001085% | 80% | 0.0013756 | 0 | 6 | 0.0013756 | 22.6322 |  | 2022-01-31 | 8.464 | 8.8207 | 10.2603 | 2022-01-31 | 14.03% | 1.083% | 80% | 0.20209 | 1 | 7 | 1.2021 | FALSE | FALSE
2022-02-01 | 8.909 | 9.2847 | 10.0641 | 10.0641 | 0.38904 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2022-02-01 | 4.046% | 7.745% | 0.00116% | 80% | 0.001495 | 0 | 6 | 0.001495 | 22.8996 |  | 2022-02-01 | 8.2902 | 8.6397 | 10.0505 | 2022-02-01 | 14.04% | 1.065% | 80% | 0.20221 | 1 | 7 | 1.2022 | FALSE | FALSE
2022-02-02 | 5.347 | 5.5726 | 6.0416 | 6.0416 | 0.23078 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2022-02-02 | 4.048% | 7.763% | 0.00124% | 80% | 0.0016194 | 0 | 6 | 0.0016194 | 23.1695 |  | 2022-02-02 | 4.983 | 5.1932 | 6.0416 | 2022-02-02 | 14.04% | 1.048% | 80% | 0.20234 | 1 | 7 | 1.2023 | FALSE | FALSE
2022-02-03 | 9.745 | 10.1564 | 11.0133 | 11.0134 | 0.41571 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2022-02-03 | 4.05% | 7.781% | 0.001327% | 80% | 0.001749 | 0 | 6 | 0.001749 | 23.4417 |  | 2022-02-03 | 9.0672 | 9.45 | 10.9945 | 2022-02-03 | 14.05% | 1.035% | 80% | 0.20247 | 1 | 7 | 1.2025 | FALSE | FALSE
2022-02-04 | 8.862 | 9.2363 | 10.0176 | 10.0176 | 0.37367 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2022-02-04 | 4.053% | 7.799% | 0.00142% | 80% | 0.001884 | 0 | 6 | 0.001884 | 23.716 |  | 2022-02-04 | 8.2519 | 8.6005 | 10.0068 | 2022-02-04 | 14.05% | 1.024% | 80% | 0.2026 | 1 | 7 | 1.2026 | FALSE | FALSE
2022-02-05 | 9.194 | 9.5826 | 10.3952 | 10.3952 | 0.3832 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2022-02-05 | 4.055% | 7.817% | 0.001521% | 80% | 0.0020245 | 0 | 6 | 0.0020245 | 23.9922 |  | 2022-02-05 | 8.561 | 8.9229 | 10.3827 | 2022-02-05 | 14.06% | 1.015% | 80% | 0.20274 | 1 | 7 | 1.2027 | FALSE | FALSE
2022-02-06 | 15.936 | 16.6099 | 18.022 | 18.0221 | 0.65661 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2022-02-06 | 4.057% | 7.835% | 0.001632% | 80% | 0.0021709 | 0 | 6 | 0.0021709 | 24.2698 |  | 2022-02-06 | 14.7825 | 15.4076 | 17.9295 | 2022-02-06 | 14.07% | 1.008% | 80% | 0.20289 | 1 | 7 | 1.2029 | FALSE | FALSE
2022-02-07 | 9.192 | 9.5809 | 10.3975 | 10.3975 | 0.37443 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2022-02-07 | 4.06% | 7.853% | 0.001754% | 80% | 0.0023234 | 0 | 6 | 0.0023234 | 24.5486 |  | 2022-02-07 | 8.5625 | 8.9248 | 10.3864 | 2022-02-07 | 14.07% | 1.005% | 80% | 0.20304 | 1 | 7 | 1.203 | FALSE | FALSE
2022-02-08 | 25.058 | 26.1189 | 28.3504 | 28.3509 | 1.0092 | TRUE | 28.3509 | 2022 | 2022-02-08 | 4.062% | 7.871% | 0.001884% | 80% | 0.0024821 | 0 | 6 | 0.0024821 | 24.829 |  | 2022-02-08 | 23.1359 | 24.1154 | 28.0665 | 2022-02-08 | 14.08% | 1.003% | 80% | 0.2032 | 1 | 7 | 1.2032 | FALSE | FALSE
2022-02-09 | 24.793 | 25.8433 | 28.0567 | 28.0573 | 0.98732 | TRUE | 28.0573 | 2022 | 2022-02-09 | 4.064% | 7.889% | 0.002025% | 80% | 0.0026475 | 0 | 6 | 0.0026475 | 25.1113 |  | 2022-02-09 | 22.8982 | 23.8683 | 27.7808 | 2022-02-09 | 14.08% | 1.003% | 80% | 0.20336 | 1 | 7 | 1.2034 | FALSE | FALSE
2022-02-10 | 23.17 | 24.1521 | 26.2258 | 26.2263 | 0.91235 | TRUE | 26.2263 | 2022 | 2022-02-10 | 4.066% | 7.907% | 0.002176% | 80% | 0.0028196 | 0 | 6 | 0.0028196 | 25.396 |  | 2022-02-10 | 21.4248 | 22.3329 | 25.9956 | 2022-02-10 | 14.09% | 1.006% | 80% | 0.20354 | 1 | 7 | 1.2035 | FALSE | FALSE
2022-02-11 | 15.316 | 15.9656 | 17.3397 | 17.3399 | 0.59633 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2022-02-11 | 4.069% | 7.925% | 0.002338% | 80% | 0.0029989 | 0 | 6 | 0.0029989 | 25.6835 |  | 2022-02-11 | 14.2287 | 14.8321 | 17.2658 | 2022-02-11 | 14.1% | 1.009% | 80% | 0.20372 | 1 | 7 | 1.2037 | FALSE | FALSE
2022-02-12 | 21.719 | 22.6407 | 24.5941 | 24.5946 | 0.83618 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2022-02-12 | 4.071% | 7.943% | 0.002513% | 80% | 0.0031856 | 0 | 6 | 0.0031856 | 25.9741 |  | 2022-02-12 | 20.1089 | 20.9623 | 24.4035 | 2022-02-12 | 14.1% | 1.014% | 80% | 0.2039 | 1 | 7 | 1.2039 | FALSE | FALSE
2022-02-13 | 24.884 | 25.9406 | 28.1842 | 28.1849 | 0.9473 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2022-02-13 | 4.073% | 7.961% | 0.002702% | 80% | 0.00338 | 0 | 6 | 0.00338 | 26.2682 |  | 2022-02-13 | 23.0033 | 23.98 | 27.9186 | 2022-02-13 | 14.11% | 1.022% | 80% | 0.2041 | 1 | 7 | 1.2041 | FALSE | FALSE
2022-02-14 | 13.135 | 13.693 | 14.8802 | 14.8804 | 0.49441 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2022-02-14 | 4.075% | 7.978% | 0.002904% | 80% | 0.0035824 | 0 | 6 | 0.0035824 | 26.5663 |  | 2022-02-14 | 12.2244 | 12.7437 | 14.8378 | 2022-02-14 | 14.11% | 1.031% | 80% | 0.2043 | 1 | 7 | 1.2043 | FALSE | FALSE
2022-02-15 | 16.659 | 17.3672 | 18.8766 | 18.8768 | 0.62001 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2022-02-15 | 4.078% | 7.996% | 0.003117% | 80% | 0.0037932 | 0 | 6 | 0.0037932 | 26.8687 |  | 2022-02-15 | 15.4766 | 16.1345 | 18.7871 | 2022-02-15 | 14.12% | 1.04% | 80% | 0.20451 | 1 | 7 | 1.2045 | FALSE | FALSE
2022-02-16 | 10.2 | 10.6338 | 11.5603 | 11.5603 | 0.37532 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2022-02-16 | 4.08% | 8.014% | 0.003344% | 80% | 0.0040127 | 0 | 6 | 0.0040127 | 27.1757 |  | 2022-02-16 | 9.5116 | 9.9162 | 11.5472 | 2022-02-16 | 14.12% | 1.051% | 80% | 0.20473 | 1 | 7 | 1.2047 | FALSE | FALSE
2022-02-17 | 10.959 | 11.4254 | 12.4232 | 12.4232 | 0.39867 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2022-02-17 | 4.082% | 8.032% | 0.003585% | 80% | 0.0042412 | 0 | 6 | 0.0042412 | 27.4879 |  | 2022-02-17 | 10.217 | 10.6518 | 12.4046 | 2022-02-17 | 14.13% | 1.063% | 80% | 0.20496 | 1 | 7 | 1.205 | FALSE | FALSE
2022-02-18 | 21.627 | 22.5479 | 24.5218 | 24.5224 | 0.77778 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2022-02-18 | 4.084% | 8.049% | 0.003841% | 80% | 0.004479 | 0 | 6 | 0.004479 | 27.8056 |  | 2022-02-18 | 20.0475 | 20.9012 | 24.3424 | 2022-02-18 | 14.14% | 1.076% | 80% | 0.2052 | 1 | 7 | 1.2052 | FALSE | FALSE
2022-02-19 | 19.268 | 20.089 | 21.8517 | 21.8522 | 0.68497 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2022-02-19 | 4.087% | 8.067% | 0.004112% | 80% | 0.0047267 | 0 | 6 | 0.0047267 | 28.1291 |  | 2022-02-19 | 17.8873 | 18.6494 | 21.7213 | 2022-02-19 | 14.14% | 1.089% | 80% | 0.20544 | 1 | 7 | 1.2054 | FALSE | FALSE
2022-02-20 | 17.525 | 18.2721 | 19.8793 | 19.8797 | 0.61579 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2022-02-20 | 4.089% | 8.085% | 0.0044% | 80% | 0.0049845 | 0 | 6 | 0.0049845 | 28.4588 |  | 2022-02-20 | 16.2877 | 16.9821 | 19.7807 | 2022-02-20 | 14.15% | 1.104% | 80% | 0.2057 | 1 | 7 | 1.2057 | FALSE | FALSE
2022-02-21 | 18.923 | 19.7302 | 21.4697 | 21.4702 | 0.65716 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2022-02-21 | 4.091% | 8.102% | 0.004705% | 80% | 0.005253 | 0 | 6 | 0.005253 | 28.7944 |  | 2022-02-21 | 17.5763 | 18.3261 | 21.3476 | 2022-02-21 | 14.15% | 1.119% | 80% | 0.20597 | 1 | 7 | 1.206 | FALSE | FALSE
2022-02-22 | 27.547 | 28.7227 | 31.261 | 31.2625 | 0.94548 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2022-02-22 | 4.093% | 8.12% | 0.005027% | 80% | 0.0055324 | 0 | 6 | 0.0055324 | 29.1354 |  | 2022-02-22 | 25.4679 | 26.5549 | 30.9353 | 2022-02-22 | 14.16% | 1.135% | 80% | 0.20625 | 1 | 7 | 1.2062 | FALSE | FALSE
2022-02-23 | 27.549 | 28.7255 | 31.27 | 31.2715 | 0.93445 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2022-02-23 | 4.096% | 8.137% | 0.005367% | 80% | 0.0058232 | 0 | 6 | 0.0058232 | 29.4814 |  | 2022-02-23 | 25.4738 | 26.5617 | 30.9452 | 2022-02-23 | 14.17% | 1.151% | 80% | 0.20654 | 1 | 7 | 1.2065 | FALSE | FALSE
2022-02-24 | 15.708 | 16.3792 | 17.8334 | 17.8338 | 0.52652 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2022-02-24 | 4.098% | 8.155% | 0.005725% | 80% | 0.006126 | 0 | 6 | 0.006126 | 29.8322 |  | 2022-02-24 | 14.6238 | 15.2487 | 17.7664 | 2022-02-24 | 14.17% | 1.168% | 80% | 0.20684 | 1 | 7 | 1.2068 | FALSE | FALSE
2022-02-25 | 28.061 | 29.2607 | 31.8647 | 31.8665 | 0.92956 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2022-02-25 | 4.1% | 8.172% | 0.006103% | 80% | 0.0064411 | 0 | 6 | 0.0064411 | 30.1872 |  | 2022-02-25 | 25.948 | 27.0574 | 31.527 | 2022-02-25 | 14.18% | 1.184% | 80% | 0.20716 | 1 | 7 | 1.2072 | FALSE | FALSE
2022-02-26 | 31.502 | 32.8496 | 35.7798 | 35.7821 | 1.0313 | TRUE | 35.7821 | 2022 | 2022-02-26 | 4.102% | 8.189% | 0.006501% | 80% | 0.0067691 | 0 | 6 | 0.0067691 | 30.5462 |  | 2022-02-26 | 29.0936 | 30.3382 | 35.3521 | 2022-02-26 | 14.18% | 1.202% | 80% | 0.20749 | 1 | 7 | 1.2075 | FALSE | FALSE
2022-02-27 | 25.711 | 26.8115 | 29.2086 | 29.2101 | 0.83183 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2022-02-27 | 4.105% | 8.207% | 0.006919% | 80% | 0.0071105 | 0 | 6 | 0.0071105 | 30.9086 |  | 2022-02-27 | 23.8142 | 24.8335 | 28.9396 | 2022-02-27 | 14.19% | 1.219% | 80% | 0.20783 | 1 | 7 | 1.2078 | FALSE | FALSE
2022-02-28 | 25.908 | 27.0176 | 29.4386 | 29.4403 | 0.8284 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2022-02-28 | 4.107% | 8.224% | 0.007355% | 80% | 0.0074658 | 0 | 6 | 0.0074658 | 31.2742 |  | 2022-02-28 | 23.998 | 25.0258 | 29.1656 | 2022-02-28 | 14.19% | 1.236% | 80% | 0.20818 | 1 | 7 | 1.2082 | FALSE | FALSE
2022-03-01 | 31.769 | 33.1304 | 36.106 | 36.1088 | 1.004 | TRUE | 36.1088 | 2022 | 2022-03-01 | 4.109% | 8.241% | 0.007811% | 80% | 0.0078355 | 0 | 6 | 0.0078355 | 31.6424 |  | 2022-03-01 | 29.3363 | 30.5935 | 35.6566 | 2022-03-01 | 14.2% | 1.252% | 80% | 0.20855 | 1 | 7 | 1.2086 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 9.141 | 9.5329 | 10.3911 | 10.3911 | 0.28552 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2022-03-02 | 4.111% | 8.259% | 0.008286% | 80% | 0.0082202 | 0 | 6 | 0.0082202 | 32.013 |  | 2022-03-02 | 8.5485 | 8.915 | 10.3911 | 2022-03-02 | 14.21% | 1.268% | 80% | 0.20894 | 1 | 7 | 1.2089 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 30.938 | 32.2653 | 35.1764 | 35.1793 | 0.9553 | TRUE | 35.1793 | 2022 | 2022-03-03 | 4.114% | 8.276% | 0.008783% | 80% | 0.0086206 | 0 | 6 | 0.0086206 | 32.3855 |  | 2022-03-03 | 28.5905 | 29.8171 | 34.7564 | 2022-03-03 | 14.21% | 1.284% | 80% | 0.20934 | 1 | 7 | 1.2093 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 4.129 | 4.3062 | 4.6956 | 4.6956 | 0.12603 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2022-03-04 | 4.116% | 8.293% | 0.0093% | 80% | 0.0090372 | 0 | 6 | 0.0090372 | 32.7595 |  | 2022-03-04 | 3.8623 | 4.0281 | 4.6956 | 2022-03-04 | 14.22% | 1.3% | 80% | 0.20975 | 1 | 7 | 1.2098 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 13.254 | 13.8233 | 15.0761 | 15.0763 | 0.39997 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2022-03-05 | 4.118% | 8.31% | 0.00984% | 80% | 0.0094706 | 0 | 6 | 0.0094706 | 33.1347 |  | 2022-03-05 | 12.3762 | 12.9078 | 15.048 | 2022-03-05 | 14.22% | 1.315% | 80% | 0.21019 | 1 | 7 | 1.2102 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 15.282 | 15.9388 | 17.3866 | 17.387 | 0.45596 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2022-03-06 | 4.12% | 8.327% | 0.0104% | 80% | 0.0099215 | 0 | 6 | 0.0099215 | 33.5133 |  | 2022-03-06 | 14.2563 | 14.8689 | 17.3354 | 2022-03-06 | 14.23% | 1.33% | 80% | 0.21064 | 1 | 7 | 1.2106 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 32.516 | 33.9142 | 37.0017 | 37.0055 | 0.95924 | TRUE | 37.0055 | 2022 | 2022-03-07 | 4.123% | 8.344% | 0.01098% | 80% | 0.010391 | 0 | 6 | 0.010391 | 33.8973 |  | 2022-03-07 | 30.0449 | 31.3369 | 36.5375 | 2022-03-07 | 14.23% | 1.343% | 80% | 0.21111 | 1 | 7 | 1.2111 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 25.153 | 26.2352 | 28.629 | 28.631 | 0.73359 | TRUE | 28.631 | 2022 | 2022-03-08 | 4.125% | 8.361% | 0.01156% | 80% | 0.010879 | 0 | 6 | 0.010879 | 34.286 |  | 2022-03-08 | 23.3437 | 24.3481 | 28.3907 | 2022-03-08 | 14.24% | 1.355% | 80% | 0.2116 | 1 | 7 | 1.2116 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 26.25 | 27.38 | 29.8838 | 29.8862 | 0.75692 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2022-03-09 | 4.127% | 8.378% | 0.01216% | 80% | 0.011386 | 0 | 6 | 0.011386 | 34.6785 |  | 2022-03-09 | 24.3522 | 25.4005 | 29.6199 | 2022-03-09 | 14.24% | 1.365% | 80% | 0.2121 | 1 | 7 | 1.2121 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 20.82 | 21.7168 | 23.7071 | 23.7084 | 0.59356 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2022-03-10 | 4.13% | 8.395% | 0.01276% | 80% | 0.011914 | 0 | 6 | 0.011914 | 35.0741 |  | 2022-03-10 | 19.378 | 20.2126 | 23.5718 | 2022-03-10 | 14.25% | 1.374% | 80% | 0.21263 | 1 | 7 | 1.2126 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 13.577 | 14.1621 | 15.463 | 15.4632 | 0.38271 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2022-03-11 | 4.132% | 8.412% | 0.01338% | 80% | 0.012463 | 0 | 6 | 0.012463 | 35.4721 |  | 2022-03-11 | 12.6901 | 13.2371 | 15.4379 | 2022-03-11 | 14.26% | 1.381% | 80% | 0.21318 | 1 | 7 | 1.2132 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 14.251 | 14.8655 | 16.234 | 16.2343 | 0.39723 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2022-03-12 | 4.134% | 8.429% | 0.014% | 80% | 0.013034 | 0 | 6 | 0.013034 | 35.8715 |  | 2022-03-12 | 13.3178 | 13.8921 | 16.203 | 2022-03-12 | 14.26% | 1.387% | 80% | 0.21375 | 1 | 7 | 1.2138 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 10.269 | 10.7121 | 11.7003 | 11.7003 | 0.28307 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2022-03-13 | 4.136% | 8.446% | 0.01461% | 80% | 0.013628 | 0 | 6 | 0.013628 | 36.2717 |  | 2022-03-13 | 9.6161 | 10.031 | 11.7003 | 2022-03-13 | 14.27% | 1.391% | 80% | 0.21435 | 1 | 7 | 1.2143 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 13.694 | 14.2852 | 15.606 | 15.6062 | 0.37337 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2022-03-14 | 4.139% | 8.463% | 0.01521% | 80% | 0.014246 | 0 | 6 | 0.014246 | 36.6718 |  | 2022-03-14 | 12.8063 | 13.3592 | 15.5835 | 2022-03-14 | 14.27% | 1.391% | 80% | 0.21496 | 1 | 7 | 1.215 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 13.771 | 14.3659 | 15.697 | 15.6973 | 0.37142 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2022-03-15 | 4.141% | 8.48% | 0.01579% | 80% | 0.014888 | 0 | 6 | 0.014888 | 37.0712 |  | 2022-03-15 | 12.8804 | 13.4367 | 15.675 | 2022-03-15 | 14.28% | 1.388% | 80% | 0.2156 | 1 | 7 | 1.2156 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 12.542 | 13.0841 | 14.2991 | 14.2992 | 0.33468 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2022-03-16 | 4.143% | 8.497% | 0.01635% | 80% | 0.015555 | 0 | 6 | 0.015555 | 37.4689 |  | 2022-03-16 | 11.7407 | 12.2482 | 14.2894 | 2022-03-16 | 14.29% | 1.383% | 80% | 0.21627 | 1 | 7 | 1.2163 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 10.365 | 10.8132 | 11.8196 | 11.8196 | 0.27369 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2022-03-17 | 4.145% | 8.514% | 0.0169% | 80% | 0.016249 | 0 | 6 | 0.016249 | 37.8643 |  | 2022-03-17 | 9.7105 | 10.1305 | 11.8196 | 2022-03-17 | 14.29% | 1.375% | 80% | 0.21697 | 1 | 7 | 1.217 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 13.916 | 14.5181 | 15.8722 | 15.8725 | 0.3637 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2022-03-18 | 4.148% | 8.531% | 0.01741% | 80% | 0.01697 | 0 | 6 | 0.01697 | 38.2565 |  | 2022-03-18 | 13.0228 | 13.5863 | 15.8527 | 2022-03-18 | 14.3% | 1.365% | 80% | 0.21769 | 1 | 7 | 1.2177 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 25.585 | 26.6927 | 29.1877 | 29.1904 | 0.662 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2022-03-19 | 4.15% | 8.548% | 0.0179% | 80% | 0.01772 | 0 | 6 | 0.01772 | 38.6448 |  | 2022-03-19 | 23.8095 | 24.8403 | 28.9861 | 2022-03-19 | 14.3% | 1.353% | 80% | 0.21844 | 1 | 7 | 1.2184 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 26.629 | 27.7826 | 30.3851 | 30.3881 | 0.68217 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2022-03-20 | 4.152% | 8.565% | 0.01836% | 80% | 0.018499 | 0 | 6 | 0.018499 | 39.0327 |  | 2022-03-20 | 24.7763 | 25.8496 | 30.166 | 2022-03-20 | 14.31% | 1.339% | 80% | 0.21922 | 1 | 7 | 1.2192 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 36.879 | 38.4775 | 42.0896 | 42.0968 | 0.93544 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2022-03-21 | 4.154% | 8.582% | 0.01877% | 80% | 0.019308 | 0 | 6 | 0.019308 | 39.4234 |  | 2022-03-21 | 34.1577 | 35.6383 | 41.5921 | 2022-03-21 | 14.31% | 1.321% | 80% | 0.22002 | 1 | 7 | 1.22 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 35.098 | 36.6201 | 40.0654 | 40.0718 | 0.88148 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2022-03-22 | 4.157% | 8.599% | 0.01915% | 80% | 0.020149 | 0 | 6 | 0.020149 | 39.8159 |  | 2022-03-22 | 32.5505 | 33.9622 | 39.6389 | 2022-03-22 | 14.32% | 1.301% | 80% | 0.22087 | 1 | 7 | 1.2209 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 39.894 | 41.6251 | 45.5497 | 45.5585 | 0.99216 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2022-03-23 | 4.159% | 8.616% | 0.01948% | 80% | 0.021023 | 0 | 6 | 0.021023 | 40.2091 |  | 2022-03-23 | 36.9353 | 38.538 | 44.9827 | 2022-03-23 | 14.33% | 1.278% | 80% | 0.22174 | 1 | 7 | 1.2217 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 38.874 | 40.5618 | 44.3944 | 44.4027 | 0.95743 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2022-03-24 | 4.161% | 8.633% | 0.01977% | 80% | 0.02193 | 0 | 6 | 0.02193 | 40.602 |  | 2022-03-24 | 36.0262 | 37.5904 | 43.8799 | 2022-03-24 | 14.33% | 1.254% | 80% | 0.22265 | 1 | 7 | 1.2226 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 37.065 | 38.6752 | 42.3375 | 42.3448 | 0.90415 | TRUE | 42.3448 | 2022 | 2022-03-25 | 4.163% | 8.65% | 0.02002% | 80% | 0.022873 | 0 | 6 | 0.022873 | 40.9934 |  | 2022-03-25 | 34.3943 | 35.8884 | 41.8963 | 2022-03-25 | 14.34% | 1.227% | 80% | 0.22359 | 1 | 7 | 1.2236 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 39.33 | 41.0395 | 44.9341 | 44.9426 | 0.95039 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2022-03-26 | 4.166% | 8.667% | 0.02022% | 80% | 0.023852 | 0 | 6 | 0.023852 | 41.3823 |  | 2022-03-26 | 36.4806 | 38.0662 | 44.442 | 2022-03-26 | 14.35% | 1.199% | 80% | 0.22457 | 1 | 7 | 1.2246 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 37.945 | 39.5953 | 43.3609 | 43.3686 | 0.90845 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2022-03-27 | 4.168% | 8.684% | 0.02036% | 80% | 0.024868 | 0 | 6 | 0.024868 | 41.7677 |  | 2022-03-27 | 35.2343 | 36.7667 | 42.9281 | 2022-03-27 | 14.35% | 1.168% | 80% | 0.22558 | 1 | 7 | 1.2256 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 28.764 | 30.0157 | 32.8765 | 32.8802 | 0.68238 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2022-03-28 | 4.17% | 8.702% | 0.0205% | 80% | 0.025923 | 0 | 6 | 0.025923 | 42.1484 |  | 2022-03-28 | 26.8167 | 27.9837 | 32.6757 | 2022-03-28 | 14.36% | 1.138% | 80% | 0.22664 | 1 | 7 | 1.2266 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 24.698 | 25.7734 | 28.2351 | 28.2375 | 0.58074 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2022-03-29 | 4.172% | 8.719% | 0.02062% | 80% | 0.027018 | 0 | 6 | 0.027018 | 42.5234 |  | 2022-03-29 | 23.0689 | 24.0734 | 28.112 | 2022-03-29 | 14.37% | 1.108% | 80% | 0.22774 | 1 | 7 | 1.2277 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 7.618 | 7.9499 | 8.7109 | 8.7109 | 0.17757 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2022-03-30 | 4.175% | 8.736% | 0.02073% | 80% | 0.028155 | 0 | 6 | 0.028155 | 42.8916 |  | 2022-03-30 | 7.1475 | 7.4588 | 8.7109 | 2022-03-30 | 14.37% | 1.077% | 80% | 0.22887 | 1 | 7 | 1.2289 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 27.604 | 28.8072 | 31.5708 | 31.5739 | 0.63814 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2022-03-31 | 4.177% | 8.753% | 0.02082% | 80% | 0.029335 | 0 | 6 | 0.029335 | 43.252 |  | 2022-03-31 | 25.7734 | 26.8969 | 31.4143 | 2022-03-31 | 14.38% | 1.047% | 80% | 0.23005 | 1 | 7 | 1.2301 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 29.63 | 30.9223 | 33.8951 | 33.899 | 0.67947 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2022-04-01 | 4.179% | 8.771% | 0.02089% | 80% | 0.030559 | 0 | 6 | 0.030559 | 43.6035 |  | 2022-04-01 | 27.6558 | 28.862 | 33.7122 | 2022-04-01 | 14.39% | 1.016% | 80% | 0.23128 | 1 | 7 | 1.2313 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 19.836 | 20.7016 | 22.6962 | 22.6972 | 0.45131 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2022-04-02 | 4.181% | 8.788% | 0.02095% | 80% | 0.031829 | 0 | 6 | 0.031829 | 43.9449 |  | 2022-04-02 | 18.578 | 19.3887 | 22.6489 | 2022-04-02 | 14.39% | 0.9854% | 80% | 0.23255 | 1 | 7 | 1.2325 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 19.829 | 20.6948 | 22.6931 | 22.6941 | 0.44776 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2022-04-03 | 4.184% | 8.806% | 0.02098% | 80% | 0.033146 | 0 | 6 | 0.033146 | 44.2778 |  | 2022-04-03 | 18.5755 | 19.3866 | 22.6483 | 2022-04-03 | 14.4% | 0.9546% | 80% | 0.23386 | 1 | 7 | 1.2339 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 43.58 | 45.4839 | 49.8854 | 49.8955 | 0.97703 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2022-04-04 | 4.186% | 8.823% | 0.02099% | 80% | 0.034512 | 0 | 6 | 0.034512 | 44.6043 |  | 2022-04-04 | 40.5529 | 42.3246 | 49.45 | 2022-04-04 | 14.41% | 0.9232% | 80% | 0.23523 | 1 | 7 | 1.2352 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 44.831 | 46.7907 | 51.3285 | 51.3393 | 0.99792 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2022-04-05 | 4.188% | 8.841% | 0.02097% | 80% | 0.035928 | 0 | 6 | 0.035928 | 44.9245 |  | 2022-04-05 | 41.723 | 43.5468 | 50.8826 | 2022-04-05 | 14.42% | 0.8921% | 80% | 0.23664 | 1 | 7 | 1.2366 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 10.914 | 11.3913 | 12.4985 | 12.4985 | 0.2412 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2022-04-06 | 4.19% | 8.858% | 0.02094% | 80% | 0.037396 | 0 | 6 | 0.037396 | 45.2385 |  | 2022-04-06 | 10.2474 | 10.6956 | 12.4985 | 2022-04-06 | 14.42% | 0.8613% | 80% | 0.23811 | 1 | 7 | 1.2381 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 32.562 | 33.987 | 37.2976 | 37.3022 | 0.71486 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2022-04-07 | 4.193% | 8.876% | 0.0209% | 80% | 0.038918 | 0 | 6 | 0.038918 | 45.5463 |  | 2022-04-07 | 30.4296 | 31.7613 | 37.1185 | 2022-04-07 | 14.43% | 0.8307% | 80% | 0.23963 | 1 | 7 | 1.2396 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 25.548 | 26.6666 | 29.2699 | 29.2722 | 0.55716 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2022-04-08 | 4.195% | 8.894% | 0.02083% | 80% | 0.040494 | 0 | 6 | 0.040494 | 45.8482 |  | 2022-04-08 | 23.9238 | 24.9713 | 29.1861 | 2022-04-08 | 14.44% | 0.8003% | 80% | 0.24121 | 1 | 7 | 1.2412 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 34.301 | 35.8038 | 39.3068 | 39.3119 | 0.74329 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2022-04-09 | 4.197% | 8.912% | 0.02074% | 80% | 0.042128 | 0 | 6 | 0.042128 | 46.1441 |  | 2022-04-09 | 32.0629 | 33.4676 | 39.1202 | 2022-04-09 | 14.45% | 0.7701% | 80% | 0.24284 | 1 | 7 | 1.2428 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 45.145 | 47.1239 | 51.7447 | 51.755 | 0.97223 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2022-04-10 | 4.199% | 8.93% | 0.02063% | 80% | 0.043819 | 0 | 6 | 0.043819 | 46.4342 |  | 2022-04-10 | 42.1117 | 43.9577 | 51.387 | 2022-04-10 | 14.46% | 0.7403% | 80% | 0.24454 | 1 | 7 | 1.2445 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 38.103 | 39.7742 | 43.683 | 43.6896 | 0.81554 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2022-04-11 | 4.202% | 8.948% | 0.0205% | 80% | 0.045571 | 0 | 6 | 0.045571 | 46.7186 |  | 2022-04-11 | 35.6117 | 37.1736 | 43.4608 | 2022-04-11 | 14.47% | 0.711% | 80% | 0.24629 | 1 | 7 | 1.2463 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 31.782 | 33.1767 | 36.4444 | 36.4484 | 0.67619 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2022-04-12 | 4.204% | 8.966% | 0.02033% | 80% | 0.047385 | 0 | 6 | 0.047385 | 46.9973 |  | 2022-04-12 | 29.7525 | 31.0582 | 36.3148 | 2022-04-12 | 14.48% | 0.6821% | 80% | 0.2481 | 1 | 7 | 1.2481 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 6.865 | 7.1664 | 7.8739 | 7.8739 | 0.1452 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2022-04-13 | 4.206% | 8.984% | 0.02012% | 80% | 0.049262 | 0 | 6 | 0.049262 | 47.2706 |  | 2022-04-13 | 6.4502 | 6.7334 | 7.8739 | 2022-04-13 | 14.48% | 0.6537% | 80% | 0.24998 | 1 | 7 | 1.25 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 35.179 | 36.7245 | 40.3579 | 40.3629 | 0.73996 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2022-04-14 | 4.208% | 9.003% | 0.01988% | 80% | 0.051204 | 0 | 6 | 0.051204 | 47.5384 |  | 2022-04-14 | 32.9306 | 34.3773 | 40.2042 | 2022-04-14 | 14.49% | 0.6256% | 80% | 0.25192 | 1 | 7 | 1.2519 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 41.173 | 42.9829 | 47.245 | 47.2524 | 0.86131 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2022-04-15 | 4.211% | 9.021% | 0.0196% | 80% | 0.053214 | 0 | 6 | 0.053214 | 47.8009 |  | 2022-04-15 | 38.513 | 40.2059 | 47.0259 | 2022-04-15 | 14.5% | 0.5979% | 80% | 0.25393 | 1 | 7 | 1.2539 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 42.942 | 44.8307 | 49.2861 | 49.2941 | 0.89351 | TRUE | 49.2941 | 2022 | 2022-04-16 | 4.213% | 9.04% | 0.01927% | 80% | 0.055292 | 0 | 6 | 0.055292 | 48.0582 |  | 2022-04-16 | 40.17 | 41.9367 | 49.0557 | 2022-04-16 | 14.51% | 0.5704% | 80% | 0.25601 | 1 | 7 | 1.256 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 46.752 | 48.8094 | 53.6712 | 53.6809 | 0.96774 | TRUE | 53.6809 | 2022 | 2022-04-17 | 4.215% | 9.058% | 0.01889% | 80% | 0.05744 | 0 | 6 | 0.05744 | 48.3102 |  | 2022-04-17 | 43.7236 | 45.6477 | 53.4027 | 2022-04-17 | 14.52% | 0.5432% | 80% | 0.25816 | 1 | 7 | 1.2582 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 36.557 | 38.1667 | 41.977 | 41.9821 | 0.75283 | TRUE | 41.9821 | 2022 | 2022-04-18 | 4.217% | 9.077% | 0.01852% | 80% | 0.059661 | 0 | 6 | 0.059661 | 48.5565 |  | 2022-04-18 | 34.253 | 35.7613 | 41.8415 | 2022-04-18 | 14.53% | 0.5175% | 80% | 0.26038 | 1 | 7 | 1.2604 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 8.398 | 8.768 | 9.6453 | 9.6453 | 0.17207 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2022-04-19 | 4.22% | 9.096% | 0.01817% | 80% | 0.061955 | 0 | 6 | 0.061955 | 48.7973 |  | 2022-04-19 | 7.8949 | 8.2427 | 9.6453 | 2022-04-19 | 14.54% | 0.4933% | 80% | 0.26267 | 1 | 7 | 1.2627 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 9.772 | 10.2028 | 11.226 | 11.226 | 0.19926 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2022-04-20 | 4.222% | 9.115% | 0.01785% | 80% | 0.064325 | 0 | 6 | 0.064325 | 49.0324 |  | 2022-04-20 | 9.1874 | 9.5924 | 11.226 | 2022-04-20 | 14.55% | 0.4708% | 80% | 0.26504 | 1 | 7 | 1.265 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 9.207 | 9.6131 | 10.5794 | 10.5794 | 0.18687 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2022-04-21 | 4.224% | 9.134% | 0.01755% | 80% | 0.066773 | 0 | 6 | 0.066773 | 49.262 |  | 2022-04-21 | 8.657 | 9.0388 | 10.5794 | 2022-04-21 | 14.56% | 0.4499% | 80% | 0.26749 | 1 | 7 | 1.2675 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 26.408 | 27.5734 | 30.3516 | 30.3533 | 0.53358 | FALSE | 57.6081 | 2021 | 2022-04-22 | 4.227% | 9.153% | 0.01729% | 80% | 0.069299 | 0 | 6 | 0.069299 | 49.4859 |  | 2022-04-22 | 24.7982 | 25.8926 | 30.3097 | 2022-04-22 | 14.57% | 0.4306% | 80% | 0.27002 | 1 | 7 | 1.27 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 9.05 | 9.4496 | 10.4039 | 10.4039 | 0.18205 | FALSE | 57.7725 | 2021 | 2022-04-23 | 4.229% | 9.173% | 0.01707% | 80% | 0.071906 | 0 | 6 | 0.071906 | 49.7043 |  | 2022-04-23 | 8.5108 | 8.8866 | 10.4039 | 2022-04-23 | 14.58% | 0.4129% | 80% | 0.27262 | 1 | 7 | 1.2726 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 28.846 | 30.1204 | 33.1693 | 33.1716 | 0.57782 | FALSE | 52.8207 | 2021 | 2022-04-24 | 4.231% | 9.192% | 0.01694% | 80% | 0.074595 | 0 | 6 | 0.074595 | 49.917 |  | 2022-04-24 | 27.0887 | 28.2854 | 33.1192 | 2022-04-24 | 14.6% | 0.3974% | 80% | 0.27531 | 1 | 7 | 1.2753 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 46.149 | 48.189 | 53.0783 | 53.0862 | 0.92068 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2022-04-25 | 4.233% | 9.212% | 0.01689% | 80% | 0.077368 | 0 | 6 | 0.077368 | 50.1242 |  | 2022-04-25 | 43.2655 | 45.178 | 52.9057 | 2022-04-25 | 14.61% | 0.3836% | 80% | 0.27808 | 1 | 7 | 1.2781 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 48.27 | 50.4049 | 55.5311 | 55.5399 | 0.95914 | TRUE | 55.5399 | 2022 | 2022-04-26 | 4.236% | 9.231% | 0.01694% | 80% | 0.080226 | 0 | 6 | 0.080226 | 50.3257 |  | 2022-04-26 | 45.2537 | 47.2552 | 55.3456 | 2022-04-26 | 14.62% | 0.3716% | 80% | 0.28094 | 1 | 7 | 1.2809 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 35.125 | 36.6794 | 40.4185 | 40.4224 | 0.6952 | TRUE | 40.4224 | 2022 | 2022-04-27 | 4.238% | 9.251% | 0.01709% | 80% | 0.083172 | 0 | 6 | 0.083172 | 50.5215 |  | 2022-04-27 | 32.9789 | 34.4383 | 40.3399 | 2022-04-27 | 14.63% | 0.3613% | 80% | 0.28389 | 1 | 7 | 1.2839 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 19.652 | 20.5221 | 22.6191 | 22.6196 | 0.38746 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2022-04-28 | 4.24% | 9.271% | 0.01737% | 80% | 0.086205 | 0 | 6 | 0.086205 | 50.7118 |  | 2022-04-28 | 18.4809 | 19.2992 | 22.6096 | 2022-04-28 | 14.64% | 0.3527% | 80% | 0.28692 | 1 | 7 | 1.2869 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 36.569 | 38.1891 | 42.1005 | 42.105 | 0.71845 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2022-04-29 | 4.242% | 9.291% | 0.01777% | 80% | 0.089328 | 0 | 6 | 0.089328 | 50.8964 |  | 2022-04-29 | 34.3395 | 35.8608 | 42.0179 | 2022-04-29 | 14.65% | 0.3459% | 80% | 0.29004 | 1 | 7 | 1.29 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 41.329 | 43.161 | 47.5922 | 47.5985 | 0.80914 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2022-04-30 | 4.245% | 9.311% | 0.01833% | 80% | 0.092542 | 0 | 6 | 0.092542 | 51.0754 |  | 2022-04-30 | 38.7973 | 40.5171 | 47.4805 | 2022-04-30 | 14.67% | 0.3408% | 80% | 0.29326 | 1 | 7 | 1.2933 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 42.131 | 43.9996 | 48.5277 | 48.5346 | 0.82204 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2022-05-01 | 4.247% | 9.331% | 0.01904% | 80% | 0.095848 | 0 | 6 | 0.095848 | 51.2492 |  | 2022-05-01 | 39.5521 | 41.3063 | 48.4124 | 2022-05-01 | 14.68% | 0.3375% | 80% | 0.29656 | 1 | 7 | 1.2966 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 27.477 | 28.6963 | 31.6566 | 31.6587 | 0.53431 | FALSE | 49.2691 | 2021 | 2022-05-02 | 4.249% | 9.351% | 0.01994% | 80% | 0.099247 | 0 | 6 | 0.099247 | 51.418 |  | 2022-05-02 | 25.8311 | 26.9774 | 31.6231 | 2022-05-02 | 14.69% | 0.3363% | 80% | 0.29996 | 1 | 7 | 1.3 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 33.529 | 35.0177 | 38.6388 | 38.6429 | 0.64995 | FALSE | 58.0389 | 2021 | 2022-05-03 | 4.251% | 9.372% | 0.02093% | 80% | 0.10274 | 0 | 6 | 0.10274 | 51.5817 |  | 2022-05-03 | 31.5066 | 32.9055 | 38.578 | 2022-05-03 | 14.7% | 0.3359% | 80% | 0.30346 | 1 | 7 | 1.3035 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 19.73 | 20.6065 | 22.7425 | 22.7431 | 0.38125 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2022-05-04 | 4.254% | 9.392% | 0.02203% | 80% | 0.10633 | 0 | 6 | 0.10633 | 51.7402 |  | 2022-05-04 | 18.5638 | 19.3885 | 22.7342 | 2022-05-04 | 14.72% | 0.3366% | 80% | 0.30704 | 1 | 7 | 1.307 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 39.236 | 40.98 | 45.2382 | 45.2451 | 0.75603 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2022-05-05 | 4.256% | 9.413% | 0.02323% | 80% | 0.11001 | 0 | 6 | 0.11001 | 51.8931 |  | 2022-05-05 | 36.8572 | 38.4954 | 45.1454 | 2022-05-05 | 14.73% | 0.3382% | 80% | 0.31073 | 1 | 7 | 1.3107 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 33.05 | 34.5199 | 38.1155 | 38.12 | 0.635 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2022-05-06 | 4.258% | 9.434% | 0.02456% | 80% | 0.11379 | 0 | 6 | 0.11379 | 52.0405 |  | 2022-05-06 | 31.0652 | 32.4468 | 38.0578 | 2022-05-06 | 14.74% | 0.3408% | 80% | 0.31451 | 1 | 7 | 1.3145 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 48.367 | 50.5193 | 55.7943 | 55.8073 | 0.92687 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2022-05-07 | 4.26% | 9.454% | 0.02602% | 80% | 0.11767 | 0 | 6 | 0.11767 | 52.1819 |  | 2022-05-07 | 45.4046 | 47.4251 | 55.6352 | 2022-05-07 | 14.76% | 0.3444% | 80% | 0.31839 | 1 | 7 | 1.3184 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 44.079 | 46.0416 | 50.8608 | 50.8717 | 0.84248 | FALSE | 55.7615 | 2021 | 2022-05-08 | 4.263% | 9.475% | 0.02762% | 80% | 0.12164 | 0 | 6 | 0.12164 | 52.3173 |  | 2022-05-08 | 41.3971 | 43.2402 | 50.734 | 2022-05-08 | 14.77% | 0.3492% | 80% | 0.32236 | 1 | 7 | 1.3224 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 48.767 | 50.9395 | 56.2844 | 56.2993 | 0.92982 | TRUE | 56.2993 | 2022 | 2022-05-09 | 4.265% | 9.496% | 0.0293% | 80% | 0.12572 | 0 | 6 | 0.12572 | 52.4465 |  | 2022-05-09 | 45.7831 | 47.8226 | 56.1197 | 2022-05-09 | 14.78% | 0.3545% | 80% | 0.32643 | 1 | 7 | 1.3264 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 45.255 | 47.2721 | 52.2445 | 52.2575 | 0.86081 | TRUE | 52.2575 | 2022 | 2022-05-10 | 4.267% | 9.517% | 0.03105% | 80% | 0.12989 | 0 | 6 | 0.12989 | 52.5693 |  | 2022-05-10 | 42.5011 | 44.3955 | 52.1066 | 2022-05-10 | 14.8% | 0.3604% | 80% | 0.3306 | 1 | 7 | 1.3306 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 48.913 | 51.0944 | 56.482 | 56.4987 | 0.92836 | TRUE | 56.4987 | 2022 | 2022-05-11 | 4.269% | 9.539% | 0.03288% | 80% | 0.13415 | 0 | 6 | 0.13415 | 52.6856 |  | 2022-05-11 | 45.923 | 47.9711 | 56.3126 | 2022-05-11 | 14.81% | 0.3669% | 80% | 0.33487 | 1 | 7 | 1.3349 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 37.393 | 39.0615 | 43.1905 | 43.1993 | 0.70816 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2022-05-12 | 4.272% | 9.56% | 0.0348% | 80% | 0.13852 | 0 | 6 | 0.13852 | 52.795 |  | 2022-05-12 | 35.1455 | 36.7138 | 43.105 | 2022-05-12 | 14.83% | 0.3741% | 80% | 0.33924 | 1 | 7 | 1.3392 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 39.935 | 41.718 | 46.1386 | 46.1497 | 0.75485 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2022-05-13 | 4.274% | 9.581% | 0.03681% | 80% | 0.14298 | 0 | 6 | 0.14298 | 52.8975 |  | 2022-05-13 | 37.5273 | 39.2028 | 46.0351 | 2022-05-13 | 14.84% | 0.3819% | 80% | 0.3437 | 1 | 7 | 1.3437 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 43.586 | 45.533 | 50.3699 | 50.3845 | 0.82241 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2022-05-14 | 4.276% | 9.603% | 0.03891% | 80% | 0.14754 | 0 | 6 | 0.14754 | 52.9929 |  | 2022-05-14 | 40.9452 | 42.7743 | 50.2377 | 2022-05-14 | 14.86% | 0.3903% | 80% | 0.34826 | 1 | 7 | 1.3483 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 45.844 | 47.893 | 52.9932 | 53.0107 | 0.8636 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2022-05-15 | 4.278% | 9.624% | 0.0411% | 80% | 0.15219 | 0 | 6 | 0.15219 | 53.0806 |  | 2022-05-15 | 43.0579 | 44.9824 | 52.8402 | 2022-05-15 | 14.87% | 0.3995% | 80% | 0.35291 | 1 | 7 | 1.3529 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 44.447 | 46.4347 | 51.3918 | 51.4089 | 0.83601 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2022-05-16 | 4.281% | 9.646% | 0.04338% | 80% | 0.15694 | 0 | 6 | 0.15694 | 53.1605 |  | 2022-05-16 | 41.7519 | 43.6191 | 51.2477 | 2022-05-16 | 14.89% | 0.4094% | 80% | 0.35766 | 1 | 7 | 1.3577 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 47.378 | 49.4979 | 54.7952 | 54.8163 | 0.88995 | FALSE | 59.995 | 2021 | 2022-05-17 | 4.283% | 9.667% | 0.04574% | 80% | 0.16178 | 0 | 6 | 0.16178 | 53.233 |  | 2022-05-17 | 44.4925 | 46.4833 | 54.6225 | 2022-05-17 | 14.9% | 0.4196% | 80% | 0.3625 | 1 | 7 | 1.3625 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 46.261 | 48.3321 | 53.5174 | 53.5383 | 0.86788 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2022-05-18 | 4.285% | 9.689% | 0.04819% | 80% | 0.16671 | 0 | 6 | 0.16671 | 53.2984 |  | 2022-05-18 | 43.4486 | 45.3938 | 53.3515 | 2022-05-18 | 14.92% | 0.43% | 80% | 0.36743 | 1 | 7 | 1.3674 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 48.653 | 50.8324 | 56.2994 | 56.3244 | 0.91178 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2022-05-19 | 4.287% | 9.711% | 0.05073% | 80% | 0.17174 | 0 | 6 | 0.17174 | 53.3572 |  | 2022-05-19 | 45.6838 | 47.7302 | 56.1074 | 2022-05-19 | 14.93% | 0.4408% | 80% | 0.37245 | 1 | 7 | 1.3725 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 43.266 | 45.2051 | 50.079 | 50.0985 | 0.80996 | FALSE | 61.585 | 2021 | 2022-05-20 | 4.29% | 9.732% | 0.05337% | 80% | 0.17685 | 0 | 6 | 0.17685 | 53.4097 |  | 2022-05-20 | 40.6487 | 42.4706 | 49.9336 | 2022-05-20 | 14.95% | 0.4519% | 80% | 0.37756 | 1 | 7 | 1.3776 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 42.158 | 44.0485 | 48.8095 | 48.8286 | 0.78851 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2022-05-21 | 4.292% | 9.754% | 0.05609% | 80% | 0.18204 | 0 | 6 | 0.18204 | 53.4564 |  | 2022-05-21 | 39.6127 | 41.389 | 48.6707 | 2022-05-21 | 14.96% | 0.4633% | 80% | 0.38276 | 1 | 7 | 1.3828 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 31.158 | 32.556 | 36.0835 | 36.0921 | 0.58221 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2022-05-22 | 4.294% | 9.776% | 0.05888% | 80% | 0.18732 | 0 | 6 | 0.18732 | 53.4976 |  | 2022-05-22 | 29.3128 | 30.628 | 36.0229 | 2022-05-22 | 14.98% | 0.4749% | 80% | 0.38804 | 1 | 7 | 1.388 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 18.246 | 19.0651 | 21.136 | 21.1367 | 0.34063 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2022-05-23 | 4.296% | 9.798% | 0.06174% | 80% | 0.19269 | 0 | 6 | 0.19269 | 53.5338 |  | 2022-05-23 | 17.1912 | 17.9629 | 21.1307 | 2022-05-23 | 14.99% | 0.4865% | 80% | 0.3934 | 1 | 7 | 1.3934 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 15.665 | 16.3686 | 18.151 | 18.151 | 0.29226 | FALSE | 32.2821 | 2021 | 2022-05-24 | 4.299% | 9.82% | 0.06467% | 80% | 0.19813 | 0 | 6 | 0.19813 | 53.5653 |  | 2022-05-24 | 14.7639 | 15.4271 | 18.151 | 2022-05-24 | 15.01% | 0.4981% | 80% | 0.39884 | 1 | 7 | 1.3988 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 36.521 | 38.1623 | 42.328 | 42.3436 | 0.68125 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2022-05-25 | 4.301% | 9.841% | 0.06766% | 80% | 0.20364 | 0 | 6 | 0.20364 | 53.5925 |  | 2022-05-25 | 34.3395 | 35.8828 | 42.226 | 2022-05-25 | 15.02% | 0.5097% | 80% | 0.40436 | 1 | 7 | 1.4044 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 19.829 | 20.7206 | 22.988 | 22.9896 | 0.3696 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2022-05-26 | 4.303% | 9.863% | 0.07071% | 80% | 0.20923 | 0 | 6 | 0.20923 | 53.6158 |  | 2022-05-26 | 18.6823 | 19.5224 | 22.9777 | 2022-05-26 | 15.04% | 0.5213% | 80% | 0.40995 | 1 | 7 | 1.4099 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 42.869 | 44.7977 | 49.7117 | 49.7379 | 0.79909 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2022-05-27 | 4.305% | 9.885% | 0.07383% | 80% | 0.21489 | 0 | 6 | 0.21489 | 53.6357 |  | 2022-05-27 | 40.2783 | 42.0905 | 49.5489 | 2022-05-27 | 15.05% | 0.5328% | 80% | 0.41561 | 1 | 7 | 1.4156 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 49.124 | 51.3353 | 56.9802 | 57.0188 | 0.91551 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2022-05-28 | 4.308% | 9.907% | 0.07699% | 80% | 0.22061 | 0 | 6 | 0.22061 | 53.6524 |  | 2022-05-28 | 46.1194 | 48.1955 | 56.7459 | 2022-05-28 | 15.07% | 0.5443% | 80% | 0.42133 | 1 | 7 | 1.4213 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 52.607 | 54.9764 | 61.0364 | 61.084 | 0.98026 | TRUE | 61.084 | 2022 | 2022-05-29 | 4.31% | 9.928% | 0.08021% | 80% | 0.2264 | 0 | 6 | 0.2264 | 53.6649 |  | 2022-05-29 | 49.367 | 51.5905 | 60.7541 | 2022-05-29 | 15.08% | 0.5558% | 80% | 0.42711 | 1 | 7 | 1.4271 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 47.297 | 49.4284 | 54.89 | 54.9281 | 0.8811 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2022-05-30 | 4.312% | 9.95% | 0.08346% | 80% | 0.23224 | 0 | 6 | 0.23224 | 53.6719 |  | 2022-05-30 | 44.4139 | 46.4154 | 54.6695 | 2022-05-30 | 15.1% | 0.5671% | 80% | 0.43296 | 1 | 7 | 1.433 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 48.522 | 50.7098 | 56.3265 | 56.3687 | 0.90391 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2022-05-31 | 4.314% | 9.972% | 0.08675% | 80% | 0.23814 | 0 | 6 | 0.23814 | 53.6736 |  | 2022-05-31 | 45.5567 | 47.6108 | 56.0874 | 2022-05-31 | 15.11% | 0.5783% | 80% | 0.43885 | 1 | 7 | 1.4389 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 49.738 | 51.9819 | 57.7533 | 57.7999 | 0.92664 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2022-06-01 | 4.317% | 9.993% | 0.09007% | 80% | 0.24408 | 0 | 6 | 0.24408 | 53.6704 |  | 2022-06-01 | 46.6905 | 48.7969 | 57.4949 | 2022-06-01 | 15.13% | 0.5895% | 80% | 0.4448 | 1 | 7 | 1.4448 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 40.905 | 42.7514 | 47.5093 | 47.5387 | 0.76202 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2022-06-02 | 4.319% | 10.01% | 0.09343% | 80% | 0.25007 | 0 | 6 | 0.25007 | 53.6626 |  | 2022-06-02 | 38.4445 | 40.1798 | 47.3501 | 2022-06-02 | 15.14% | 0.6006% | 80% | 0.45079 | 1 | 7 | 1.4508 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 47.659 | 49.8114 | 55.3683 | 55.4133 | 0.88819 | TRUE | 55.4133 | 2022 | 2022-06-03 | 4.321% | 10.04% | 0.0968% | 80% | 0.2561 | 0 | 6 | 0.2561 | 53.6504 |  | 2022-06-03 | 44.7511 | 46.7722 | 55.1285 | 2022-06-03 | 15.16% | 0.6116% | 80% | 0.45682 | 1 | 7 | 1.4568 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 22.567 | 23.5868 | 26.2242 | 26.2288 | 0.42041 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2022-06-04 | 4.323% | 10.06% | 0.1002% | 80% | 0.26217 | 0 | 6 | 0.26217 | 53.6342 |  | 2022-06-04 | 21.2644 | 22.2253 | 26.2006 | 2022-06-04 | 15.17% | 0.6224% | 80% | 0.46288 | 1 | 7 | 1.4629 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 31.903 | 33.3454 | 37.0829 | 37.0991 | 0.59469 | FALSE | 45.4707 | 2021 | 2022-06-05 | 4.326% | 10.08% | 0.1036% | 80% | 0.26826 | 0 | 6 | 0.26826 | 53.6143 |  | 2022-06-05 | 30.0234 | 31.3809 | 37.0001 | 2022-06-05 | 15.19% | 0.633% | 80% | 0.46898 | 1 | 7 | 1.469 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 40.562 | 42.3969 | 47.1599 | 47.1929 | 0.7566 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2022-06-06 | 4.328% | 10.1% | 0.107% | 80% | 0.27439 | 0 | 6 | 0.27439 | 53.5909 |  | 2022-06-06 | 38.1261 | 39.8508 | 46.9947 | 2022-06-06 | 15.2% | 0.6436% | 80% | 0.4751 | 1 | 7 | 1.4751 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 27.37 | 28.6088 | 31.8303 | 31.8409 | 0.51058 | FALSE | 51.7527 | 2021 | 2022-06-07 | 4.33% | 10.12% | 0.1105% | 80% | 0.28053 | 0 | 6 | 0.28053 | 53.5644 |  | 2022-06-07 | 25.7762 | 26.9429 | 31.7781 | 2022-06-07 | 15.22% | 0.654% | 80% | 0.48125 | 1 | 7 | 1.4812 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 18.643 | 19.4873 | 21.6866 | 21.6884 | 0.34787 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2022-06-08 | 4.332% | 10.14% | 0.1139% | 80% | 0.28669 | 0 | 6 | 0.28669 | 53.535 |  | 2022-06-08 | 17.5807 | 18.3769 | 21.6784 | 2022-06-08 | 15.23% | 0.6643% | 80% | 0.4874 | 1 | 7 | 1.4874 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 39.91 | 41.7184 | 46.4375 | 46.4723 | 0.74562 | FALSE | 59.6329 | 2021 | 2022-06-09 | 4.335% | 10.16% | 0.1174% | 80% | 0.29286 | 0 | 6 | 0.29286 | 53.5031 |  | 2022-06-09 | 37.519 | 39.219 | 46.2726 | 2022-06-09 | 15.24% | 0.6744% | 80% | 0.49357 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 50.683 | 52.9807 | 58.9874 | 59.0535 | 0.94781 | FALSE | 59.4562 | 2021 | 2022-06-10 | 4.337% | 10.18% | 0.1209% | 80% | 0.29903 | 0 | 6 | 0.29903 | 53.4689 |  | 2022-06-10 | 47.57 | 49.7266 | 58.6794 | 2022-06-10 | 15.26% | 0.6845% | 80% | 0.49975 | 1 | 7 | 1.4997 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 49.729 | 51.9847 | 57.8917 | 57.9566 | 0.93057 | TRUE | 57.9566 | 2022 | 2022-06-11 | 4.339% | 10.2% | 0.1243% | 80% | 0.30521 | 0 | 6 | 0.30521 | 53.4328 |  | 2022-06-11 | 46.6816 | 48.7991 | 57.594 | 2022-06-11 | 15.27% | 0.6943% | 80% | 0.50592 | 1 | 7 | 1.5059 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 37.454 | 39.1538 | 43.6127 | 43.6447 | 0.70108 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2022-06-12 | 4.341% | 10.22% | 0.1278% | 80% | 0.31137 | 0 | 6 | 0.31137 | 53.3942 |  | 2022-06-12 | 35.2261 | 36.8248 | 43.4685 | 2022-06-12 | 15.28% | 0.7039% | 80% | 0.51209 | 1 | 7 | 1.5121 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 48.674 | 50.8842 | 56.6917 | 56.7569 | 0.91216 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2022-06-13 | 4.344% | 10.24% | 0.1312% | 80% | 0.31753 | 0 | 6 | 0.31753 | 53.3527 |  | 2022-06-13 | 45.6997 | 47.7749 | 56.4028 | 2022-06-13 | 15.3% | 0.7133% | 80% | 0.51825 | 1 | 7 | 1.5182 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 41.354 | 43.2329 | 48.1778 | 48.222 | 0.77542 | FALSE | 54.4369 | 2021 | 2022-06-14 | 4.346% | 10.26% | 0.1347% | 80% | 0.32368 | 0 | 6 | 0.32368 | 53.3082 |  | 2022-06-14 | 38.8727 | 40.6388 | 47.9852 | 2022-06-14 | 15.31% | 0.7224% | 80% | 0.52439 | 1 | 7 | 1.5244 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 47.794 | 49.9666 | 55.6941 | 55.7598 | 0.89718 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2022-06-15 | 4.348% | 10.28% | 0.1381% | 80% | 0.3298 | 0 | 6 | 0.3298 | 53.2606 |  | 2022-06-15 | 44.8812 | 46.9214 | 55.4118 | 2022-06-15 | 15.32% | 0.7314% | 80% | 0.53051 | 1 | 7 | 1.5305 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 45.898 | 47.9856 | 53.4977 | 53.5586 | 0.86234 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2022-06-16 | 4.35% | 10.3% | 0.1415% | 80% | 0.33589 | 0 | 6 | 0.33589 | 53.2101 |  | 2022-06-16 | 43.1149 | 45.0759 | 53.2401 | 2022-06-16 | 15.33% | 0.7401% | 80% | 0.53661 | 1 | 7 | 1.5366 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 46.294 | 48.4007 | 53.9723 | 54.0361 | 0.87066 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2022-06-17 | 4.353% | 10.32% | 0.1449% | 80% | 0.34196 | 0 | 6 | 0.34196 | 53.1567 |  | 2022-06-17 | 43.4852 | 45.4641 | 53.7062 | 2022-06-17 | 15.35% | 0.7485% | 80% | 0.54268 | 1 | 7 | 1.5427 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 47.839 | 50.0172 | 55.7869 | 55.8579 | 0.90073 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2022-06-18 | 4.355% | 10.34% | 0.1482% | 80% | 0.34799 | 0 | 6 | 0.34799 | 53.1002 |  | 2022-06-18 | 44.9262 | 46.9718 | 55.4951 | 2022-06-18 | 15.36% | 0.7568% | 80% | 0.54871 | 1 | 7 | 1.5487 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 48.97 | 51.2009 | 57.1193 | 57.1965 | 0.9231 | TRUE | 57.1965 | 2022 | 2022-06-19 | 4.357% | 10.36% | 0.1516% | 80% | 0.35398 | 0 | 6 | 0.35398 | 53.0408 |  | 2022-06-19 | 45.981 | 48.0757 | 56.8071 | 2022-06-19 | 15.37% | 0.7646% | 80% | 0.5547 | 1 | 7 | 1.5547 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 29.709 | 31.0632 | 34.6611 | 34.6812 | 0.56023 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2022-06-20 | 4.359% | 10.38% | 0.1548% | 80% | 0.35993 | 0 | 6 | 0.35993 | 52.9785 |  | 2022-06-20 | 27.9865 | 29.2622 | 34.5814 | 2022-06-20 | 15.38% | 0.7721% | 80% | 0.56064 | 1 | 7 | 1.5606 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 21.522 | 22.5035 | 25.1153 | 25.1214 | 0.4062 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2022-06-21 | 4.362% | 10.4% | 0.1581% | 80% | 0.36582 | 0 | 6 | 0.36582 | 52.9132 |  | 2022-06-21 | 20.3033 | 21.2293 | 25.0915 | 2022-06-21 | 15.39% | 0.7793% | 80% | 0.56654 | 1 | 7 | 1.5665 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 37.715 | 39.436 | 44.0221 | 44.0641 | 0.71322 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2022-06-22 | 4.364% | 10.42% | 0.1613% | 80% | 0.37166 | 0 | 6 | 0.37166 | 52.845 |  | 2022-06-22 | 35.4843 | 37.1034 | 43.8593 | 2022-06-22 | 15.4% | 0.7862% | 80% | 0.57238 | 1 | 7 | 1.5724 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 37.212 | 38.9109 | 43.4449 | 43.4863 | 0.70463 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2022-06-23 | 4.366% | 10.44% | 0.1644% | 80% | 0.37745 | 0 | 6 | 0.37745 | 52.7738 |  | 2022-06-23 | 35.0158 | 36.6145 | 43.2867 | 2022-06-23 | 15.41% | 0.7928% | 80% | 0.57817 | 1 | 7 | 1.5782 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 36.36 | 38.0209 | 42.4598 | 42.4995 | 0.68943 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2022-06-24 | 4.368% | 10.45% | 0.1675% | 80% | 0.38317 | 0 | 6 | 0.38317 | 52.6997 |  | 2022-06-24 | 34.221 | 35.7842 | 42.3103 | 2022-06-24 | 15.42% | 0.799% | 80% | 0.58389 | 1 | 7 | 1.5839 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 29.507 | 30.8556 | 34.4649 | 34.4868 | 0.56013 | FALSE | 58.487 | 2021 | 2022-06-25 | 4.371% | 10.47% | 0.1705% | 80% | 0.38883 | 0 | 6 | 0.38883 | 52.6227 |  | 2022-06-25 | 27.8057 | 29.0765 | 34.3834 | 2022-06-25 | 15.43% | 0.8049% | 80% | 0.58955 | 1 | 7 | 1.5895 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 10.867 | 11.3639 | 12.6957 | 12.6957 | 0.20646 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2022-06-26 | 4.373% | 10.49% | 0.1735% | 80% | 0.39442 | 0 | 6 | 0.39442 | 52.5428 |  | 2022-06-26 | 10.2655 | 10.735 | 12.6957 | 2022-06-26 | 15.44% | 0.8103% | 80% | 0.59514 | 1 | 7 | 1.5951 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 11.548 | 12.0764 | 13.4943 | 13.4943 | 0.21974 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2022-06-27 | 4.375% | 10.51% | 0.1764% | 80% | 0.39993 | 0 | 6 | 0.39993 | 52.46 |  | 2022-06-27 | 10.9098 | 11.4089 | 13.4943 | 2022-06-27 | 15.45% | 0.8153% | 80% | 0.60065 | 1 | 7 | 1.6007 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 52.872 | 55.2924 | 61.7966 | 61.9075 | 1.0095 | TRUE | 61.9075 | 2022 | 2022-06-28 | 4.377% | 10.53% | 0.1792% | 80% | 0.40538 | 0 | 6 | 0.40538 | 52.3742 |  | 2022-06-28 | 49.6335 | 51.9057 | 61.4 | 2022-06-28 | 15.46% | 0.8199% | 80% | 0.60609 | 1 | 7 | 1.6061 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 49.78 | 52.0601 | 58.1953 | 58.294 | 0.95196 | TRUE | 58.294 | 2022 | 2022-06-29 | 4.38% | 10.54% | 0.1819% | 80% | 0.41074 | 0 | 6 | 0.41074 | 52.2856 |  | 2022-06-29 | 46.755 | 48.8965 | 57.8466 | 2022-06-29 | 15.47% | 0.824% | 80% | 0.61145 | 1 | 7 | 1.6115 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 12.57 | 13.1461 | 14.6981 | 14.6981 | 0.24039 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2022-06-30 | 4.382% | 10.56% | 0.1845% | 80% | 0.41602 | 0 | 6 | 0.41602 | 52.194 |  | 2022-06-30 | 11.8784 | 12.4227 | 14.6981 | 2022-06-30 | 15.48% | 0.8278% | 80% | 0.61673 | 1 | 7 | 1.6167 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 46.994 | 49.6682 | 55.5426 | 55.6336 | 0.91132 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2022-07-01 | 5.384% | 10.58% | 0.1871% | 80% | 0.42122 | 0 | 6 | 0.42122 | 51.5546 |  | 2022-07-01 | 44.1618 | 46.6749 | 55.2296 | 2022-07-01 | 15.49% | 0.8312% | 80% | 0.62193 | 1 | 7 | 1.6219 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 49.407 | 52.2198 | 58.4068 | 58.5115 | 0.96003 | TRUE | 58.5115 | 2022 | 2022-07-02 | 5.386% | 10.59% | 0.1896% | 80% | 0.42633 | 0 | 6 | 0.42633 | 51.4583 |  | 2022-07-02 | 46.4124 | 49.0547 | 58.0512 | 2022-07-02 | 15.5% | 0.8342% | 80% | 0.62704 | 1 | 7 | 1.627 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 38.245 | 40.4233 | 45.221 | 45.2762 | 0.74414 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2022-07-03 | 5.389% | 10.61% | 0.1919% | 80% | 0.43135 | 0 | 6 | 0.43135 | 51.359 |  | 2022-07-03 | 36.0021 | 38.0526 | 45.0356 | 2022-07-03 | 15.51% | 0.8366% | 80% | 0.63207 | 1 | 7 | 1.6321 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 39.194 | 41.4273 | 46.3527 | 46.4125 | 0.76416 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2022-07-04 | 5.391% | 10.63% | 0.1942% | 80% | 0.43628 | 0 | 6 | 0.43628 | 51.2569 |  | 2022-07-04 | 36.892 | 38.9941 | 46.1542 | 2022-07-04 | 15.51% | 0.8385% | 80% | 0.637 | 1 | 7 | 1.637 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 48.404 | 51.1633 | 57.2566 | 57.3606 | 0.94614 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2022-07-05 | 5.393% | 10.64% | 0.1963% | 80% | 0.44112 | 0 | 6 | 0.44112 | 51.152 |  | 2022-07-05 | 45.4887 | 48.0818 | 56.9157 | 2022-07-05 | 15.52% | 0.8401% | 80% | 0.64184 | 1 | 7 | 1.6418 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 43.582 | 46.0676 | 51.5632 | 51.6442 | 0.85346 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2022-07-06 | 5.395% | 10.66% | 0.1983% | 80% | 0.44587 | 0 | 6 | 0.44587 | 51.0442 |  | 2022-07-06 | 40.9963 | 43.3344 | 51.3005 | 2022-07-06 | 15.53% | 0.8413% | 80% | 0.64659 | 1 | 7 | 1.6466 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 47.914 | 50.6478 | 56.6999 | 56.804 | 0.94056 | TRUE | 56.804 | 2022 | 2022-07-07 | 5.398% | 10.67% | 0.2002% | 80% | 0.45052 | 0 | 6 | 0.45052 | 50.9335 |  | 2022-07-07 | 45.0397 | 47.6095 | 56.3662 | 2022-07-07 | 15.54% | 0.842% | 80% | 0.65124 | 1 | 7 | 1.6512 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 50.759 | 53.6564 | 60.0785 | 60.1999 | 0.9988 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2022-07-08 | 5.4% | 10.69% | 0.202% | 80% | 0.45508 | 0 | 6 | 0.45508 | 50.8199 |  | 2022-07-08 | 47.6935 | 50.4159 | 59.6937 | 2022-07-08 | 15.54% | 0.8423% | 80% | 0.6558 | 1 | 7 | 1.6558 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 49.847 | 52.6936 | 59.0107 | 59.1282 | 0.98306 | FALSE | 60.7837 | 2021 | 2022-07-09 | 5.402% | 10.7% | 0.2037% | 80% | 0.45954 | 0 | 6 | 0.45954 | 50.7035 |  | 2022-07-09 | 46.8486 | 49.524 | 58.6423 | 2022-07-09 | 15.55% | 0.8421% | 80% | 0.66026 | 1 | 7 | 1.6603 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 49.27 | 52.0849 | 58.3391 | 58.4546 | 0.97396 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2022-07-10 | 5.404% | 10.72% | 0.2052% | 80% | 0.46391 | 0 | 6 | 0.46391 | 50.5836 |  | 2022-07-10 | 46.3155 | 48.9616 | 57.9809 | 2022-07-10 | 15.56% | 0.8416% | 80% | 0.66462 | 1 | 7 | 1.6646 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 47.924 | 50.6632 | 56.7563 | 56.8654 | 0.9496 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2022-07-11 | 5.407% | 10.74% | 0.2066% | 80% | 0.46818 | 0 | 6 | 0.46818 | 50.4599 |  | 2022-07-11 | 45.0656 | 47.6415 | 56.4218 | 2022-07-11 | 15.56% | 0.8404% | 80% | 0.66889 | 1 | 7 | 1.6689 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 47.607 | 50.3293 | 56.3918 | 56.5001 | 0.9457 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2022-07-12 | 5.409% | 10.75% | 0.2077% | 80% | 0.47235 | 0 | 6 | 0.47235 | 50.3326 |  | 2022-07-12 | 44.7746 | 47.3349 | 56.0628 | 2022-07-12 | 15.57% | 0.8388% | 80% | 0.67306 | 1 | 7 | 1.6731 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 47.289 | 49.9943 | 56.0258 | 56.1333 | 0.94181 | TRUE | 56.1333 | 2022 | 2022-07-13 | 5.411% | 10.77% | 0.2087% | 80% | 0.47642 | 0 | 6 | 0.47642 | 50.2019 |  | 2022-07-13 | 44.4826 | 47.0274 | 55.7026 | 2022-07-13 | 15.57% | 0.8366% | 80% | 0.67713 | 1 | 7 | 1.6771 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 46.607 | 49.2745 | 55.2283 | 55.3328 | 0.93068 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2022-07-14 | 5.413% | 10.78% | 0.2096% | 80% | 0.48039 | 0 | 6 | 0.48039 | 50.0682 |  | 2022-07-14 | 43.8511 | 46.3608 | 54.9169 | 2022-07-14 | 15.58% | 0.8341% | 80% | 0.68111 | 1 | 7 | 1.6811 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 45.053 | 47.6326 | 53.3969 | 53.4936 | 0.90203 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2022-07-15 | 5.416% | 10.8% | 0.2102% | 80% | 0.48427 | 0 | 6 | 0.48427 | 49.9318 |  | 2022-07-15 | 42.4054 | 44.8334 | 53.1112 | 2022-07-15 | 15.59% | 0.831% | 80% | 0.68499 | 1 | 7 | 1.685 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 46.7 | 49.3751 | 55.3593 | 55.4657 | 0.93771 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2022-07-16 | 5.418% | 10.81% | 0.2106% | 80% | 0.48805 | 0 | 6 | 0.48805 | 49.7929 |  | 2022-07-16 | 43.9475 | 46.465 | 55.0475 | 2022-07-16 | 15.59% | 0.8274% | 80% | 0.68877 | 1 | 7 | 1.6888 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 46.121 | 48.7641 | 54.6831 | 54.7868 | 0.92869 | FALSE | 59.2841 | 2021 | 2022-07-17 | 5.42% | 10.82% | 0.2109% | 80% | 0.49173 | 0 | 6 | 0.49173 | 49.6518 |  | 2022-07-17 | 43.4121 | 45.9 | 54.3817 | 2022-07-17 | 15.6% | 0.8232% | 80% | 0.69245 | 1 | 7 | 1.6925 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 46.206 | 48.8552 | 54.794 | 54.8987 | 0.9331 | TRUE | 54.8987 | 2022 | 2022-07-18 | 5.422% | 10.84% | 0.2109% | 80% | 0.49532 | 0 | 6 | 0.49532 | 49.5088 |  | 2022-07-18 | 43.4965 | 45.9903 | 54.4922 | 2022-07-18 | 15.6% | 0.8185% | 80% | 0.69604 | 1 | 7 | 1.696 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 39.289 | 41.5426 | 46.5999 | 46.6696 | 0.79541 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2022-07-19 | 5.425% | 10.85% | 0.2107% | 80% | 0.49882 | 0 | 6 | 0.49882 | 49.3642 |  | 2022-07-19 | 37.0346 | 39.1589 | 46.4006 | 2022-07-19 | 15.61% | 0.8134% | 80% | 0.69953 | 1 | 7 | 1.6995 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 37.899 | 40.0738 | 44.9594 | 45.023 | 0.76949 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2022-07-20 | 5.427% | 10.87% | 0.2104% | 80% | 0.50221 | 0 | 6 | 0.50221 | 49.2183 |  | 2022-07-20 | 35.7372 | 37.7879 | 44.7788 | 2022-07-20 | 15.61% | 0.8078% | 80% | 0.70293 | 1 | 7 | 1.7029 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 44.905 | 47.483 | 53.2803 | 53.3787 | 0.91487 | TRUE | 53.3787 | 2022 | 2022-07-21 | 5.429% | 10.88% | 0.2098% | 80% | 0.50552 | 0 | 6 | 0.50552 | 49.0712 |  | 2022-07-21 | 42.297 | 44.7252 | 53.0027 | 2022-07-21 | 15.62% | 0.8017% | 80% | 0.70624 | 1 | 7 | 1.7062 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 34.05 | 36.0056 | 40.408 | 40.4558 | 0.69535 | FALSE | 52.4031 | 2021 | 2022-07-22 | 5.431% | 10.89% | 0.209% | 80% | 0.50873 | 0 | 6 | 0.50873 | 48.9233 |  | 2022-07-22 | 32.1366 | 33.9824 | 40.2739 | 2022-07-22 | 15.62% | 0.7951% | 80% | 0.70945 | 1 | 7 | 1.7095 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 43.017 | 45.4887 | 51.0585 | 51.147 | 0.88164 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2022-07-23 | 5.434% | 10.91% | 0.2081% | 80% | 0.51186 | 0 | 6 | 0.51186 | 48.775 |  | 2022-07-23 | 40.5422 | 42.8718 | 50.812 | 2022-07-23 | 15.63% | 0.788% | 80% | 0.71257 | 1 | 7 | 1.7126 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 44.631 | 47.1966 | 52.9837 | 53.0807 | 0.91761 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2022-07-24 | 5.436% | 10.92% | 0.2069% | 80% | 0.51489 | 0 | 6 | 0.51489 | 48.6265 |  | 2022-07-24 | 42.0574 | 44.475 | 52.715 | 2022-07-24 | 15.63% | 0.7804% | 80% | 0.71561 | 1 | 7 | 1.7156 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 24.168 | 25.5579 | 28.6961 | 28.7129 | 0.4978 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2022-07-25 | 5.438% | 10.94% | 0.2056% | 80% | 0.51784 | 0 | 6 | 0.51784 | 48.4778 |  | 2022-07-25 | 22.8559 | 24.1703 | 28.65 | 2022-07-25 | 15.64% | 0.7728% | 80% | 0.71855 | 1 | 7 | 1.7186 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 49.036 | 51.8573 | 58.2337 | 58.3528 | 1.0146 | TRUE | 58.3528 | 2022 | 2022-07-26 | 5.44% | 10.95% | 0.204% | 80% | 0.52069 | 0 | 6 | 0.52069 | 48.3285 |  | 2022-07-26 | 46.1919 | 48.8495 | 57.9062 | 2022-07-26 | 15.64% | 0.7653% | 80% | 0.72141 | 1 | 7 | 1.7214 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 47.993 | 50.7555 | 57.0051 | 57.1201 | 0.99614 | TRUE | 57.1201 | 2022 | 2022-07-27 | 5.443% | 10.96% | 0.2024% | 80% | 0.52347 | 0 | 6 | 0.52347 | 48.1782 |  | 2022-07-27 | 45.2178 | 47.8205 | 56.6894 | 2022-07-27 | 15.64% | 0.7581% | 80% | 0.72418 | 1 | 7 | 1.7242 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 40.559 | 42.8946 | 48.1836 | 48.2589 | 0.84413 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2022-07-28 | 5.445% | 10.98% | 0.2006% | 80% | 0.52616 | 0 | 6 | 0.52616 | 48.0267 |  | 2022-07-28 | 38.2655 | 40.469 | 47.9769 | 2022-07-28 | 15.65% | 0.7511% | 80% | 0.72687 | 1 | 7 | 1.7269 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 28.108 | 29.7273 | 33.3978 | 33.425 | 0.58644 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2022-07-29 | 5.447% | 10.99% | 0.1986% | 80% | 0.52876 | 0 | 6 | 0.52876 | 47.8734 |  | 2022-07-29 | 26.5758 | 28.1068 | 33.323 | 2022-07-29 | 15.65% | 0.7443% | 80% | 0.72948 | 1 | 7 | 1.7295 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 44.796 | 47.3778 | 53.2357 | 53.3313 | 0.9386 | TRUE | 53.3313 | 2022 | 2022-07-30 | 5.449% | 11% | 0.1965% | 80% | 0.53129 | 0 | 6 | 0.53129 | 47.718 |  | 2022-07-30 | 42.2434 | 44.6781 | 52.9722 | 2022-07-30 | 15.66% | 0.7378% | 80% | 0.73201 | 1 | 7 | 1.732 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 45.773 | 48.4123 | 54.4062 | 54.5064 | 0.96232 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2022-07-31 | 5.452% | 11.02% | 0.1943% | 80% | 0.53374 | 0 | 6 | 0.53374 | 47.5601 |  | 2022-07-31 | 43.1622 | 45.651 | 54.1284 | 2022-07-31 | 15.66% | 0.7327% | 80% | 0.73445 | 1 | 7 | 1.7345 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 45.715 | 48.3521 | 54.3466 | 54.4458 | 0.96437 | TRUE | 54.4458 | 2022 | 2022-08-01 | 5.454% | 11.03% | 0.192% | 80% | 0.53611 | 0 | 6 | 0.53611 | 47.3994 |  | 2022-08-01 | 43.1117 | 45.5986 | 54.069 | 2022-08-01 | 15.67% | 0.7292% | 80% | 0.73682 | 1 | 7 | 1.7368 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 45.728 | 48.367 | 54.3714 | 54.47 | 0.968 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2022-08-02 | 5.456% | 11.04% | 0.1896% | 80% | 0.5384 | 0 | 6 | 0.5384 | 47.2354 |  | 2022-08-02 | 43.1269 | 45.6157 | 54.0919 | 2022-08-02 | 15.67% | 0.7273% | 80% | 0.73912 | 1 | 7 | 1.7391 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 42.669 | 45.1325 | 50.7429 | 50.8253 | 0.90632 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2022-08-03 | 5.458% | 11.06% | 0.1872% | 80% | 0.54062 | 0 | 6 | 0.54062 | 47.0678 |  | 2022-08-03 | 40.2643 | 42.589 | 50.5051 | 2022-08-03 | 15.67% | 0.7271% | 80% | 0.74134 | 1 | 7 | 1.7413 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 42.191 | 44.628 | 50.183 | 50.2625 | 0.89943 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2022-08-04 | 5.461% | 11.07% | 0.1846% | 80% | 0.54277 | 0 | 6 | 0.54277 | 46.8962 |  | 2022-08-04 | 39.818 | 42.1179 | 49.9488 | 2022-08-04 | 15.68% | 0.7285% | 80% | 0.74349 | 1 | 7 | 1.7435 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 40.185 | 42.5071 | 47.8051 | 47.8749 | 0.85981 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2022-08-05 | 5.463% | 11.08% | 0.182% | 80% | 0.54485 | 0 | 6 | 0.54485 | 46.7203 |  | 2022-08-05 | 37.9386 | 40.1309 | 47.5946 | 2022-08-05 | 15.68% | 0.7317% | 80% | 0.74556 | 1 | 7 | 1.7456 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 41.263 | 43.6485 | 49.0959 | 49.1697 | 0.88636 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2022-08-06 | 5.465% | 11.1% | 0.1793% | 80% | 0.54686 | 0 | 6 | 0.54686 | 46.5396 |  | 2022-08-06 | 38.9495 | 41.2013 | 48.8662 | 2022-08-06 | 15.69% | 0.7366% | 80% | 0.74757 | 1 | 7 | 1.7476 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 43.738 | 46.2677 | 52.0495 | 52.1341 | 0.94341 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2022-08-07 | 5.467% | 11.11% | 0.1765% | 80% | 0.5488 | 0 | 6 | 0.5488 | 46.355 |  | 2022-08-07 | 41.2674 | 43.6542 | 51.7778 | 2022-08-07 | 15.69% | 0.7434% | 80% | 0.74952 | 1 | 7 | 1.7495 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 43.401 | 45.9123 | 51.6572 | 51.7395 | 0.93994 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2022-08-08 | 5.47% | 11.12% | 0.174% | 80% | 0.55068 | 0 | 6 | 0.55068 | 46.1671 |  | 2022-08-08 | 40.9501 | 43.3196 | 51.3832 | 2022-08-08 | 15.69% | 0.753% | 80% | 0.75139 | 1 | 7 | 1.7514 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 42.618 | 45.085 | 50.7337 | 50.812 | 0.9268 | FALSE | 52.1651 | 2021 | 2022-08-09 | 5.472% | 11.13% | 0.172% | 80% | 0.55249 | 0 | 6 | 0.55249 | 45.9759 |  | 2022-08-09 | 40.2146 | 42.5426 | 50.4638 | 2022-08-09 | 15.7% | 0.7651% | 80% | 0.75321 | 1 | 7 | 1.7532 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 39.802 | 42.107 | 47.3894 | 47.4552 | 0.86912 | FALSE | 48.5561 | 2021 | 2022-08-10 | 5.474% | 11.15% | 0.1704% | 80% | 0.55424 | 0 | 6 | 0.55424 | 45.7813 |  | 2022-08-10 | 37.5747 | 39.7507 | 47.1542 | 2022-08-10 | 15.7% | 0.7798% | 80% | 0.75496 | 1 | 7 | 1.755 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 37.956 | 40.1551 | 45.199 | 45.2573 | 0.83234 | FALSE | 47.6707 | 2021 | 2022-08-11 | 5.476% | 11.16% | 0.1692% | 80% | 0.55593 | 0 | 6 | 0.55593 | 45.5831 |  | 2022-08-11 | 35.8421 | 37.9187 | 44.9829 | 2022-08-11 | 15.7% | 0.7969% | 80% | 0.75665 | 1 | 7 | 1.7567 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 39.265 | 41.5409 | 46.7656 | 46.8293 | 0.86494 | TRUE | 46.8293 | 2022 | 2022-08-12 | 5.479% | 11.17% | 0.1684% | 80% | 0.55757 | 0 | 6 | 0.55757 | 45.3814 |  | 2022-08-12 | 37.0648 | 39.2132 | 46.5205 | 2022-08-12 | 15.71% | 0.8167% | 80% | 0.75828 | 1 | 7 | 1.7583 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 30.449 | 32.2147 | 36.2715 | 36.3041 | 0.67348 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2022-08-13 | 5.481% | 11.18% | 0.1681% | 80% | 0.55914 | 0 | 6 | 0.55914 | 45.1759 |  | 2022-08-13 | 28.7934 | 30.4631 | 36.1414 | 2022-08-13 | 15.71% | 0.839% | 80% | 0.75986 | 1 | 7 | 1.7599 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 27.55 | 29.1483 | 32.8236 | 32.8484 | 0.61211 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2022-08-14 | 5.483% | 11.2% | 0.1691% | 80% | 0.56067 | 0 | 6 | 0.56067 | 44.9662 |  | 2022-08-14 | 26.067 | 27.5792 | 32.7213 | 2022-08-14 | 15.71% | 0.8662% | 80% | 0.76138 | 1 | 7 | 1.7614 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 33.591 | 35.5406 | 40.0275 | 40.0717 | 0.75014 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2022-08-15 | 5.485% | 11.21% | 0.1713% | 80% | 0.56213 | 0 | 6 | 0.56213 | 44.7523 |  | 2022-08-15 | 31.7362 | 33.5781 | 39.8404 | 2022-08-15 | 15.72% | 0.897% | 80% | 0.76285 | 1 | 7 | 1.7629 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 30.433 | 32.2 | 36.2704 | 36.3052 | 0.68282 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2022-08-16 | 5.488% | 11.22% | 0.175% | 80% | 0.56355 | 0 | 6 | 0.56355 | 44.534 |  | 2022-08-16 | 28.7708 | 30.4413 | 36.1199 | 2022-08-16 | 15.72% | 0.9315% | 80% | 0.76427 | 1 | 7 | 1.7643 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 24.284 | 25.6946 | 28.9466 | 28.9651 | 0.5474 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2022-08-17 | 5.49% | 11.23% | 0.18% | 80% | 0.56492 | 0 | 6 | 0.56492 | 44.3112 |  | 2022-08-17 | 22.991 | 24.3265 | 28.8656 | 2022-08-17 | 15.73% | 0.9698% | 80% | 0.76563 | 1 | 7 | 1.7656 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 32.76 | 34.6638 | 39.0564 | 39.1026 | 0.74262 | FALSE | 51.9333 | 2021 | 2022-08-18 | 5.492% | 11.25% | 0.1864% | 80% | 0.56623 | 0 | 6 | 0.56623 | 44.0839 |  | 2022-08-18 | 30.9431 | 32.7413 | 38.8521 | 2022-08-18 | 15.73% | 1.012% | 80% | 0.76695 | 1 | 7 | 1.7669 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 34.002 | 35.9788 | 40.5437 | 40.5973 | 0.7749 | FALSE | 43.5255 | 2021 | 2022-08-19 | 5.494% | 11.26% | 0.1942% | 80% | 0.5675 | 0 | 6 | 0.5675 | 43.8519 |  | 2022-08-19 | 32.0987 | 33.9649 | 40.3056 | 2022-08-19 | 15.73% | 1.058% | 80% | 0.76822 | 1 | 7 | 1.7682 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 41.003 | 43.3879 | 48.8995 | 48.9907 | 0.93995 | TRUE | 48.9907 | 2022 | 2022-08-20 | 5.497% | 11.27% | 0.2036% | 80% | 0.56873 | 0 | 6 | 0.56873 | 43.6151 |  | 2022-08-20 | 38.6178 | 40.864 | 48.4945 | 2022-08-20 | 15.73% | 1.108% | 80% | 0.76944 | 1 | 7 | 1.7694 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 26.375 | 27.9097 | 31.4595 | 31.4892 | 0.60735 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2022-08-21 | 5.499% | 11.28% | 0.2144% | 80% | 0.56991 | 0 | 6 | 0.56991 | 43.374 |  | 2022-08-21 | 24.9462 | 26.3978 | 31.3282 | 2022-08-21 | 15.74% | 1.162% | 80% | 0.77062 | 1 | 7 | 1.7706 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 23.17 | 24.5188 | 27.641 | 27.6623 | 0.53642 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2022-08-22 | 5.501% | 11.3% | 0.2269% | 80% | 0.57104 | 0 | 6 | 0.57104 | 43.1287 |  | 2022-08-22 | 21.9346 | 23.2115 | 27.5478 | 2022-08-22 | 15.74% | 1.221% | 80% | 0.77176 | 1 | 7 | 1.7718 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 40.531 | 42.8915 | 48.3598 | 48.4673 | 0.94505 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2022-08-23 | 5.503% | 11.31% | 0.2406% | 80% | 0.57214 | 0 | 6 | 0.57214 | 42.8794 |  | 2022-08-23 | 38.1322 | 40.353 | 47.8933 | 2022-08-23 | 15.74% | 1.285% | 80% | 0.77286 | 1 | 7 | 1.7729 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 37.534 | 39.7209 | 44.791 | 44.8862 | 0.88016 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2022-08-24 | 5.506% | 11.32% | 0.2556% | 80% | 0.57319 | 0 | 6 | 0.57319 | 42.626 |  | 2022-08-24 | 35.3348 | 37.3936 | 44.3825 | 2022-08-24 | 15.75% | 1.353% | 80% | 0.77391 | 1 | 7 | 1.7739 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 27.341 | 28.9347 | 32.6324 | 32.6762 | 0.64443 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2022-08-25 | 5.508% | 11.33% | 0.2719% | 80% | 0.57421 | 0 | 6 | 0.57421 | 42.3684 |  | 2022-08-25 | 25.8305 | 27.3361 | 32.4464 | 2022-08-25 | 15.75% | 1.426% | 80% | 0.77493 | 1 | 7 | 1.7749 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 36.338 | 38.4571 | 43.3775 | 43.4787 | 0.86251 | FALSE | 47.6161 | 2021 | 2022-08-26 | 5.51% | 11.34% | 0.2894% | 80% | 0.57519 | 0 | 6 | 0.57519 | 42.1065 |  | 2022-08-26 | 34.1928 | 36.1868 | 42.9531 | 2022-08-26 | 15.75% | 1.503% | 80% | 0.77591 | 1 | 7 | 1.7759 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 39.18 | 41.4658 | 46.7773 | 46.9088 | 0.93616 | TRUE | 46.9088 | 2022 | 2022-08-27 | 5.512% | 11.35% | 0.3084% | 80% | 0.57613 | 0 | 6 | 0.57613 | 41.8402 |  | 2022-08-27 | 36.8016 | 38.9486 | 46.2328 | 2022-08-27 | 15.76% | 1.585% | 80% | 0.77685 | 1 | 7 | 1.7768 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 38.03 | 40.2496 | 45.4114 | 45.5428 | 0.91449 | FALSE | 48.5631 | 2021 | 2022-08-28 | 5.515% | 11.37% | 0.3285% | 80% | 0.57704 | 0 | 6 | 0.57704 | 41.5695 |  | 2022-08-28 | 35.7183 | 37.803 | 44.8744 | 2022-08-28 | 15.76% | 1.671% | 80% | 0.77776 | 1 | 7 | 1.7778 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 27.005 | 28.5818 | 32.2515 | 32.3085 | 0.65283 | FALSE | 47.4952 | 2021 | 2022-08-29 | 5.517% | 11.38% | 0.349% | 80% | 0.57791 | 0 | 6 | 0.57791 | 41.2947 |  | 2022-08-29 | 25.4863 | 26.9744 | 32.0212 | 2022-08-29 | 15.76% | 1.758% | 80% | 0.77863 | 1 | 7 | 1.7786 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 37.986 | 40.205 | 45.3728 | 45.5234 | 0.92577 | FALSE | 46.5639 | 2021 | 2022-08-30 | 5.519% | 11.39% | 0.3698% | 80% | 0.57875 | 0 | 6 | 0.57875 | 41.0157 |  | 2022-08-30 | 35.6322 | 37.7137 | 44.7711 | 2022-08-30 | 15.76% | 1.848% | 80% | 0.77947 | 1 | 7 | 1.7795 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 20.932 | 22.1553 | 25.0063 | 25.0362 | 0.51249 | FALSE | 46.0704 | 2021 | 2022-08-31 | 5.521% | 11.4% | 0.3909% | 80% | 0.57956 | 0 | 6 | 0.57956 | 40.7324 |  | 2022-08-31 | 19.8066 | 20.9642 | 24.8879 | 2022-08-31 | 15.77% | 1.938% | 80% | 0.78028 | 1 | 7 | 1.7803 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 33.689 | 35.6587 | 40.2525 | 40.3793 | 0.83214 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2022-09-01 | 5.524% | 11.41% | 0.4124% | 80% | 0.58034 | 0 | 6 | 0.58034 | 40.4447 |  | 2022-09-01 | 31.6366 | 33.4863 | 39.7549 | 2022-09-01 | 15.77% | 2.031% | 80% | 0.78106 | 1 | 7 | 1.7811 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 32.459 | 34.3576 | 38.7887 | 38.9115 | 0.80743 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2022-09-02 | 5.526% | 11.42% | 0.4343% | 80% | 0.58109 | 0 | 6 | 0.58109 | 40.1525 |  | 2022-09-02 | 30.4859 | 32.2691 | 38.3109 | 2022-09-02 | 15.77% | 2.125% | 80% | 0.78181 | 1 | 7 | 1.7818 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 30.223 | 31.9915 | 36.1221 | 36.2304 | 0.75711 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2022-09-03 | 5.528% | 11.44% | 0.4565% | 80% | 0.58181 | 0 | 6 | 0.58181 | 39.8558 |  | 2022-09-03 | 28.4097 | 30.0721 | 35.7035 | 2022-09-03 | 15.77% | 2.221% | 80% | 0.78253 | 1 | 7 | 1.7825 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 35.107 | 37.1622 | 41.9657 | 42.1351 | 0.88688 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2022-09-04 | 5.53% | 11.45% | 0.4791% | 80% | 0.58251 | 0 | 6 | 0.58251 | 39.5543 |  | 2022-09-04 | 32.873 | 34.7975 | 41.3148 | 2022-09-04 | 15.77% | 2.32% | 80% | 0.78322 | 1 | 7 | 1.7832 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 31.341 | 33.1765 | 37.4695 | 37.604 | 0.79738 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2022-09-05 | 5.533% | 11.46% | 0.5025% | 80% | 0.58317 | 0 | 6 | 0.58317 | 39.2477 |  | 2022-09-05 | 29.4037 | 31.1258 | 36.9563 | 2022-09-05 | 15.78% | 2.418% | 80% | 0.78389 | 1 | 7 | 1.7839 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 35.879 | 37.9812 | 42.9012 | 43.1026 | 0.92093 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2022-09-06 | 5.535% | 11.47% | 0.5264% | 80% | 0.58382 | 0 | 6 | 0.58382 | 38.9364 |  | 2022-09-06 | 33.5261 | 35.4905 | 42.1395 | 2022-09-06 | 15.78% | 2.517% | 80% | 0.78453 | 1 | 7 | 1.7845 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 30.66 | 32.4572 | 36.6661 | 36.8091 | 0.79258 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2022-09-07 | 5.537% | 11.48% | 0.5508% | 80% | 0.58443 | 0 | 6 | 0.58443 | 38.6206 |  | 2022-09-07 | 28.7438 | 30.4287 | 36.1302 | 2022-09-07 | 15.78% | 2.614% | 80% | 0.78515 | 1 | 7 | 1.7852 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 28.026 | 29.6695 | 33.5209 | 33.6404 | 0.73012 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2022-09-08 | 5.539% | 11.49% | 0.5759% | 80% | 0.58503 | 0 | 6 | 0.58503 | 38.3003 |  | 2022-09-08 | 26.3144 | 27.8575 | 33.078 | 2022-09-08 | 15.78% | 2.711% | 80% | 0.78574 | 1 | 7 | 1.7857 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 20.865 | 22.0891 | 24.9595 | 25.0131 | 0.5473 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2022-09-09 | 5.542% | 11.5% | 0.6015% | 80% | 0.5856 | 0 | 6 | 0.5856 | 37.9759 |  | 2022-09-09 | 19.6987 | 20.8544 | 24.763 | 2022-09-09 | 15.78% | 2.807% | 80% | 0.78632 | 1 | 7 | 1.7863 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 35.687 | 37.7816 | 42.6962 | 42.9458 | 0.94748 | TRUE | 42.9458 | 2022 | 2022-09-10 | 5.544% | 11.51% | 0.6278% | 80% | 0.58615 | 0 | 6 | 0.58615 | 37.6475 |  | 2022-09-10 | 33.244 | 35.1952 | 41.7922 | 2022-09-10 | 15.79% | 2.902% | 80% | 0.78686 | 1 | 7 | 1.7869 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 34.72 | 36.7587 | 41.5452 | 41.7914 | 0.92984 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2022-09-11 | 5.546% | 11.52% | 0.6542% | 80% | 0.58668 | 0 | 6 | 0.58668 | 37.3154 |  | 2022-09-11 | 32.346 | 34.2453 | 40.6649 | 2022-09-11 | 15.79% | 2.993% | 80% | 0.78739 | 1 | 7 | 1.7874 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 25.008 | 26.477 | 29.9282 | 30.0382 | 0.67412 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2022-09-12 | 5.548% | 11.53% | 0.681% | 80% | 0.58718 | 0 | 6 | 0.58718 | 36.9798 |  | 2022-09-12 | 23.4966 | 24.8769 | 29.5407 | 2022-09-12 | 15.79% | 3.081% | 80% | 0.7879 | 1 | 7 | 1.7879 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 12.158 | 12.8725 | 14.5521 | 14.5567 | 0.32957 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2022-09-13 | 5.551% | 11.54% | 0.7081% | 80% | 0.58767 | 0 | 6 | 0.58767 | 36.6409 |  | 2022-09-13 | 11.5613 | 12.2407 | 14.5358 | 2022-09-13 | 15.79% | 3.166% | 80% | 0.78839 | 1 | 7 | 1.7884 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 27.53 | 29.1486 | 32.9555 | 33.1151 | 0.75649 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2022-09-14 | 5.553% | 11.55% | 0.7356% | 80% | 0.58814 | 0 | 6 | 0.58814 | 36.2989 |  | 2022-09-14 | 25.7776 | 27.2931 | 32.4108 | 2022-09-14 | 15.79% | 3.248% | 80% | 0.78886 | 1 | 7 | 1.7889 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 29.992 | 31.7561 | 35.9076 | 36.1181 | 0.83266 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2022-09-15 | 5.555% | 11.56% | 0.7634% | 80% | 0.58859 | 0 | 6 | 0.58859 | 35.9539 |  | 2022-09-15 | 27.9961 | 29.6428 | 35.2014 | 2022-09-15 | 15.79% | 3.326% | 80% | 0.78931 | 1 | 7 | 1.7893 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 27.738 | 29.3702 | 33.2135 | 33.3945 | 0.77706 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2022-09-16 | 5.557% | 11.57% | 0.7917% | 80% | 0.58902 | 0 | 6 | 0.58902 | 35.6062 |  | 2022-09-16 | 25.9401 | 27.4665 | 32.6173 | 2022-09-16 | 15.79% | 3.401% | 80% | 0.78974 | 1 | 7 | 1.7897 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 34.9315 | 36.9879 | 41.8326 | 42.1741 | 0.99069 | TRUE | 42.1741 | 2022 | 2022-09-17 | 5.56% | 11.58% | 0.8203% | 80% | 0.58944 | 0 | 6 | 0.58944 | 35.2559 |  | 2022-09-17 | 32.3902 | 34.297 | 40.729 | 2022-09-17 | 15.79% | 3.472% | 80% | 0.79016 | 1 | 7 | 1.7902 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 35.007 | 37.0687 | 41.9286 | 42.2878 | 1.0031 | TRUE | 42.2878 | 2022 | 2022-09-18 | 5.562% | 11.59% | 0.8494% | 80% | 0.58984 | 0 | 6 | 0.58984 | 34.9002 |  | 2022-09-18 | 32.4384 | 34.3488 | 40.7907 | 2022-09-18 | 15.79% | 3.54% | 80% | 0.79056 | 1 | 7 | 1.7906 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 33.463 | 35.4346 | 40.0846 | 40.4235 | 0.96851 | TRUE | 40.4235 | 2022 | 2022-09-19 | 5.564% | 11.6% | 0.8775% | 80% | 0.59023 | 0 | 6 | 0.59023 | 34.5374 |  | 2022-09-19 | 31.0394 | 32.8682 | 39.0326 | 2022-09-19 | 15.79% | 3.601% | 80% | 0.79094 | 1 | 7 | 1.7909 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 34.179 | 36.1937 | 40.9475 | 41.3212 | 1.0003 | TRUE | 41.3212 | 2022 | 2022-09-20 | 5.566% | 11.61% | 0.9043% | 80% | 0.5906 | 0 | 6 | 0.5906 | 34.1687 |  | 2022-09-20 | 31.6574 | 33.5235 | 39.8107 | 2022-09-20 | 15.79% | 3.655% | 80% | 0.79131 | 1 | 7 | 1.7913 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 33.271 | 35.233 | 39.8648 | 40.2305 | 0.98428 | TRUE | 40.2305 | 2022 | 2022-09-21 | 5.569% | 11.62% | 0.9296% | 80% | 0.59095 | 0 | 6 | 0.59095 | 33.7954 |  | 2022-09-21 | 30.832 | 32.6502 | 38.7737 | 2022-09-21 | 15.79% | 3.703% | 80% | 0.79167 | 1 | 7 | 1.7917 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 32.125 | 34.0202 | 38.4965 | 38.8464 | 0.96077 | TRUE | 38.8464 | 2022 | 2022-09-22 | 5.571% | 11.63% | 0.9535% | 80% | 0.59129 | 0 | 6 | 0.59129 | 33.4188 |  | 2022-09-22 | 29.7966 | 31.5544 | 37.4723 | 2022-09-22 | 15.79% | 3.744% | 80% | 0.79201 | 1 | 7 | 1.792 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 20.785 | 22.0117 | 24.9105 | 25.0253 | 0.62582 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2022-09-23 | 5.573% | 11.64% | 0.9758% | 80% | 0.59162 | 0 | 6 | 0.59162 | 33.04 |  | 2022-09-23 | 19.5453 | 20.6989 | 24.5807 | 2022-09-23 | 15.79% | 3.778% | 80% | 0.79234 | 1 | 7 | 1.7923 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 15.148 | 16.0424 | 18.1568 | 18.1993 | 0.46026 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2022-09-24 | 5.575% | 11.65% | 0.9964% | 80% | 0.59194 | 0 | 6 | 0.59194 | 32.6602 |  | 2022-09-24 | 14.342 | 15.1889 | 18.0372 | 2022-09-24 | 15.79% | 3.805% | 80% | 0.79265 | 1 | 7 | 1.7927 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 27.872 | 29.5184 | 33.4122 | 33.6873 | 0.8617 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2022-09-25 | 5.578% | 11.65% | 1.014% | 80% | 0.59224 | 0 | 6 | 0.59224 | 32.2809 |  | 2022-09-25 | 25.9615 | 27.4951 | 32.6509 | 2022-09-25 | 15.79% | 3.822% | 80% | 0.79296 | 1 | 7 | 1.793 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 24.188 | 25.6174 | 28.9994 | 29.1962 | 0.75545 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2022-09-26 | 5.58% | 11.66% | 1.03% | 80% | 0.59253 | 0 | 6 | 0.59253 | 31.9032 |  | 2022-09-26 | 22.6319 | 23.9693 | 28.4637 | 2022-09-26 | 15.79% | 3.833% | 80% | 0.79325 | 1 | 7 | 1.7932 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 15.672 | 16.5985 | 18.7916 | 18.847 | 0.49334 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2022-09-27 | 5.582% | 11.67% | 1.044% | 80% | 0.59281 | 0 | 6 | 0.59281 | 31.5283 |  | 2022-09-27 | 14.8234 | 15.6998 | 18.6433 | 2022-09-27 | 15.79% | 3.838% | 80% | 0.79353 | 1 | 7 | 1.7935 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 17.247 | 18.2671 | 20.6825 | 20.7618 | 0.54981 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2022-09-28 | 5.584% | 11.68% | 1.054% | 80% | 0.59308 | 0 | 6 | 0.59308 | 31.1573 |  | 2022-09-28 | 16.2783 | 17.2411 | 20.4733 | 2022-09-28 | 15.79% | 3.836% | 80% | 0.79379 | 1 | 7 | 1.7938 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 19.902 | 21.0796 | 23.869 | 23.9952 | 0.64286 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2022-09-29 | 5.587% | 11.69% | 1.063% | 80% | 0.59334 | 0 | 6 | 0.59334 | 30.7915 |  | 2022-09-29 | 18.7171 | 19.8247 | 23.5407 | 2022-09-29 | 15.79% | 3.828% | 80% | 0.79405 | 1 | 7 | 1.7941 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 21.347 | 22.6107 | 25.6049 | 25.7627 | 0.69825 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2022-09-30 | 5.589% | 11.69% | 1.068% | 80% | 0.59358 | 0 | 6 | 0.59358 | 30.432 |  | 2022-09-30 | 20.036 | 21.222 | 25.1995 | 2022-09-30 | 15.78% | 3.812% | 80% | 0.7943 | 1 | 7 | 1.7943 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 27.095 | 28.6996 | 32.5029 | 32.8044 | 0.89938 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2022-10-01 | 5.591% | 11.7% | 1.071% | 80% | 0.59382 | 0 | 6 | 0.59382 | 30.0801 |  | 2022-10-01 | 25.2346 | 26.7291 | 31.7379 | 2022-10-01 | 15.78% | 3.788% | 80% | 0.79454 | 1 | 7 | 1.7945 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 28.899 | 30.6112 | 34.6707 | 35.0306 | 0.9715 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2022-10-02 | 5.593% | 11.71% | 1.071% | 80% | 0.59405 | 0 | 6 | 0.59405 | 29.734 |  | 2022-10-02 | 26.8484 | 28.4391 | 33.7675 | 2022-10-02 | 15.78% | 3.756% | 80% | 0.79477 | 1 | 7 | 1.7948 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 27.671 | 29.3111 | 33.2009 | 33.5288 | 0.94063 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2022-10-03 | 5.596% | 11.72% | 1.067% | 80% | 0.59427 | 0 | 6 | 0.59427 | 29.391 |  | 2022-10-03 | 25.7505 | 27.2768 | 32.3865 | 2022-10-03 | 15.78% | 3.718% | 80% | 0.79499 | 1 | 7 | 1.795 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 29.058 | 30.7811 | 34.8686 | 35.2431 | 1.0003 | TRUE | 35.2431 | 2022 | 2022-10-04 | 5.598% | 11.72% | 1.062% | 80% | 0.59448 | 0 | 6 | 0.59448 | 29.0507 |  | 2022-10-04 | 26.992 | 28.5925 | 33.9476 | 2022-10-04 | 15.77% | 3.676% | 80% | 0.7952 | 1 | 7 | 1.7952 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 29.302 | 31.0403 | 35.1649 | 35.5403 | 1.0205 | TRUE | 35.5403 | 2022 | 2022-10-05 | 5.6% | 11.73% | 1.056% | 80% | 0.59468 | 0 | 6 | 0.59468 | 28.7131 |  | 2022-10-05 | 27.2326 | 28.8481 | 34.2499 | 2022-10-05 | 15.77% | 3.631% | 80% | 0.7954 | 1 | 7 | 1.7954 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 10.689 | 11.3234 | 12.829 | 12.8437 | 0.37314 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2022-10-06 | 5.602% | 11.74% | 1.049% | 80% | 0.59488 | 0 | 6 | 0.59488 | 28.3781 |  | 2022-10-06 | 10.1723 | 10.776 | 12.7933 | 2022-10-06 | 15.77% | 3.583% | 80% | 0.79559 | 1 | 7 | 1.7956 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 21.56 | 22.8401 | 25.8788 | 26.0602 | 0.76609 | FALSE | 34.2474 | 2021 | 2022-10-07 | 5.605% | 11.74% | 1.039% | 80% | 0.59506 | 0 | 6 | 0.59506 | 28.0458 |  | 2022-10-07 | 20.2313 | 21.4325 | 25.4438 | 2022-10-07 | 15.77% | 3.532% | 80% | 0.79578 | 1 | 7 | 1.7958 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 14.037 | 14.8708 | 16.8504 | 16.9017 | 0.50277 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2022-10-08 | 5.607% | 11.75% | 1.028% | 80% | 0.59524 | 0 | 6 | 0.59524 | 27.7161 |  | 2022-10-08 | 13.3016 | 14.0917 | 16.7283 | 2022-10-08 | 15.76% | 3.478% | 80% | 0.79596 | 1 | 7 | 1.796 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 26.85 | 28.4455 | 32.2345 | 32.5559 | 0.98004 | TRUE | 32.5559 | 2022 | 2022-10-09 | 5.609% | 11.75% | 1.016% | 80% | 0.59541 | 0 | 6 | 0.59541 | 27.389 |  | 2022-10-09 | 25.0266 | 26.5137 | 31.4732 | 2022-10-09 | 15.76% | 3.422% | 80% | 0.79613 | 1 | 7 | 1.7961 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 22.434 | 23.7677 | 26.9353 | 27.141 | 0.82687 | FALSE | 27.3816 | 2021 | 2022-10-10 | 5.611% | 11.76% | 1.003% | 80% | 0.59558 | 0 | 6 | 0.59558 | 27.0643 |  | 2022-10-10 | 21.0335 | 22.2839 | 26.4509 | 2022-10-10 | 15.75% | 3.365% | 80% | 0.7963 | 1 | 7 | 1.7963 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 18.137 | 19.2157 | 21.778 | 21.895 | 0.67512 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2022-10-11 | 5.614% | 11.77% | 0.9896% | 80% | 0.59574 | 0 | 6 | 0.59574 | 26.7418 |  | 2022-10-11 | 17.1 | 18.117 | 21.5037 | 2022-10-11 | 15.75% | 3.308% | 80% | 0.79646 | 1 | 7 | 1.7965 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 21.03 | 22.2813 | 25.2539 | 25.4296 | 0.79366 | FALSE | 31.5976 | 2021 | 2022-10-12 | 5.616% | 11.77% | 0.9757% | 80% | 0.59589 | 0 | 6 | 0.59589 | 26.4217 |  | 2022-10-12 | 19.757 | 20.9325 | 24.8441 | 2022-10-12 | 15.74% | 3.25% | 80% | 0.79661 | 1 | 7 | 1.7966 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 18.406 | 19.5016 | 22.1046 | 22.2283 | 0.70224 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2022-10-13 | 5.618% | 11.78% | 0.9613% | 80% | 0.59604 | 0 | 6 | 0.59604 | 26.1038 |  | 2022-10-13 | 17.3508 | 18.3836 | 21.8177 | 2022-10-13 | 15.74% | 3.192% | 80% | 0.79675 | 1 | 7 | 1.7968 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 17.383 | 18.4182 | 20.8777 | 20.9839 | 0.67108 | FALSE | 32.225 | 2021 | 2022-10-14 | 5.62% | 11.78% | 0.9463% | 80% | 0.59618 | 0 | 6 | 0.59618 | 25.7882 |  | 2022-10-14 | 16.4089 | 17.386 | 20.6326 | 2022-10-14 | 15.74% | 3.133% | 80% | 0.79689 | 1 | 7 | 1.7969 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 25.112 | 26.608 | 30.1629 | 30.4405 | 0.98556 | TRUE | 30.4405 | 2022 | 2022-10-15 | 5.623% | 11.79% | 0.9309% | 80% | 0.59631 | 0 | 6 | 0.59631 | 25.4749 |  | 2022-10-15 | 23.481 | 24.8799 | 29.5239 | 2022-10-15 | 15.73% | 3.074% | 80% | 0.79703 | 1 | 7 | 1.797 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 23.643 | 25.0521 | 28.4006 | 28.64 | 0.93883 | FALSE | 30.0806 | 2021 | 2022-10-16 | 5.625% | 11.79% | 0.9149% | 80% | 0.59644 | 0 | 6 | 0.59644 | 25.1635 |  | 2022-10-16 | 22.1516 | 23.4718 | 27.8513 | 2022-10-16 | 15.72% | 3.014% | 80% | 0.79716 | 1 | 7 | 1.7972 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 15.734 | 16.6721 | 18.9015 | 18.9827 | 0.63007 | FALSE | 27.8176 | 2021 | 2022-10-17 | 5.627% | 11.79% | 0.8988% | 80% | 0.59657 | 0 | 6 | 0.59657 | 24.8536 |  | 2022-10-17 | 14.8862 | 15.7737 | 18.7156 | 2022-10-17 | 15.72% | 2.957% | 80% | 0.79728 | 1 | 7 | 1.7973 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 23.382 | 24.7767 | 28.0912 | 28.3242 | 0.95203 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2022-10-18 | 5.629% | 11.8% | 0.8827% | 80% | 0.59669 | 0 | 6 | 0.59669 | 24.5453 |  | 2022-10-18 | 21.9204 | 23.2279 | 27.5581 | 2022-10-18 | 15.71% | 2.901% | 80% | 0.7974 | 1 | 7 | 1.7974 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 12.31 | 13.0446 | 14.7903 | 14.8284 | 0.50476 | FALSE | 28.8701 | 2021 | 2022-10-19 | 5.631% | 11.8% | 0.8666% | 80% | 0.5968 | 0 | 6 | 0.5968 | 24.2389 |  | 2022-10-19 | 11.6957 | 12.3936 | 14.703 | 2022-10-19 | 15.71% | 2.848% | 80% | 0.79752 | 1 | 7 | 1.7975 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 5.476 | 5.8029 | 6.5798 | 6.5798 | 0.22685 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2022-10-20 | 5.634% | 11.81% | 0.8506% | 80% | 0.59691 | 0 | 6 | 0.59691 | 23.9344 |  | 2022-10-20 | 5.2342 | 5.5467 | 6.5798 | 2022-10-20 | 15.7% | 2.797% | 80% | 0.79763 | 1 | 7 | 1.7976 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 12.802 | 13.5666 | 15.3834 | 15.4279 | 0.53875 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2022-10-21 | 5.636% | 11.81% | 0.8347% | 80% | 0.59702 | 0 | 6 | 0.59702 | 23.6321 |  | 2022-10-21 | 12.1571 | 12.8832 | 15.2815 | 2022-10-21 | 15.69% | 2.748% | 80% | 0.79773 | 1 | 7 | 1.7977 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 22.317 | 23.6505 | 26.8188 | 27.0264 | 0.956 | TRUE | 27.0264 | 2022 | 2022-10-22 | 5.638% | 11.81% | 0.8189% | 80% | 0.59712 | 0 | 6 | 0.59712 | 23.3321 |  | 2022-10-22 | 20.9569 | 22.2091 | 26.3415 | 2022-10-22 | 15.69% | 2.702% | 80% | 0.79784 | 1 | 7 | 1.7978 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 13.846 | 14.6737 | 16.6401 | 16.6978 | 0.59833 | FALSE | 29.1924 | 2021 | 2022-10-23 | 5.64% | 11.82% | 0.8034% | 80% | 0.59722 | 0 | 6 | 0.59722 | 23.0346 |  | 2022-10-23 | 13.1332 | 13.9182 | 16.5066 | 2022-10-23 | 15.68% | 2.661% | 80% | 0.79793 | 1 | 7 | 1.7979 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 16.611 | 17.6044 | 19.9642 | 20.0615 | 0.72825 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2022-10-24 | 5.643% | 11.82% | 0.7883% | 80% | 0.59731 | 0 | 6 | 0.59731 | 22.7398 |  | 2022-10-24 | 15.7048 | 16.644 | 19.7377 | 2022-10-24 | 15.67% | 2.624% | 80% | 0.79803 | 1 | 7 | 1.798 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 16.692 | 17.6906 | 20.0628 | 20.1616 | 0.74148 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2022-10-25 | 5.645% | 11.82% | 0.7735% | 80% | 0.5974 | 0 | 6 | 0.5974 | 22.4478 |  | 2022-10-25 | 15.7795 | 16.7236 | 19.8305 | 2022-10-25 | 15.67% | 2.592% | 80% | 0.79812 | 1 | 7 | 1.7981 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 10.875 | 11.5259 | 13.0718 | 13.0989 | 0.48806 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2022-10-26 | 5.647% | 11.83% | 0.759% | 80% | 0.59749 | 0 | 6 | 0.59749 | 22.1588 |  | 2022-10-26 | 10.3509 | 10.9704 | 13.0074 | 2022-10-26 | 15.66% | 2.564% | 80% | 0.7982 | 1 | 7 | 1.7982 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 10.496 | 11.1245 | 12.617 | 12.6412 | 0.4772 | FALSE | 24.4538 | 2021 | 2022-10-27 | 5.649% | 11.83% | 0.7449% | 80% | 0.59757 | 0 | 6 | 0.59757 | 21.873 |  | 2022-10-27 | 9.9944 | 10.5929 | 12.5587 | 2022-10-27 | 15.65% | 2.541% | 80% | 0.79828 | 1 | 7 | 1.7983 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.7026 | 2021 | 2022-10-28 | 5.652% | 11.83% | 0.7312% | 80% | 0.59765 | 0 | 6 | 0.59765 | 21.5906 |  | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-28 | 15.65% | 2.522% | 80% | 0.79836 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2022-10-29 | 5.654% | 11.84% | 0.7178% | 80% | 0.59772 | 0 | 6 | 0.59772 | 21.3117 |  | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-29 | 15.64% | 2.508% | 80% | 0.79844 | 1 | 7 | 1.7984 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2022-10-30 | 5.656% | 11.84% | 0.7049% | 80% | 0.5978 | 0 | 6 | 0.5978 | 21.0348 |  | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-30 | 15.63% | 2.499% | 80% | 0.79851 | 1 | 7 | 1.7985 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2022-10-31 | 5.658% | 11.84% | 0.6934% | 80% | 0.59787 | 0 | 6 | 0.59787 | 20.7581 |  | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 15.62% | 2.498% | 80% | 0.79858 | 1 | 7 | 1.7986 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2022-11-01 | 5.661% | 11.84% | 0.683% | 80% | 0.59793 | 0 | 6 | 0.59793 | 20.4825 |  | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-01 | 15.62% | 2.5% | 80% | 0.79865 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.216 | 2021 | 2022-11-02 | 5.663% | 11.85% | 0.6738% | 80% | 0.598 | 0 | 6 | 0.598 | 20.2086 |  | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-02 | 15.61% | 2.508% | 80% | 0.79872 | 1 | 7 | 1.7987 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2022-11-03 | 5.665% | 11.85% | 0.6656% | 80% | 0.59806 | 0 | 6 | 0.59806 | 19.937 |  | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-03 | 15.6% | 2.519% | 80% | 0.79878 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2022-11-04 | 5.667% | 11.85% | 0.6586% | 80% | 0.59812 | 0 | 6 | 0.59812 | 19.6683 |  | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-04 | 15.59% | 2.536% | 80% | 0.79884 | 1 | 7 | 1.7988 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2022-11-05 | 5.67% | 11.85% | 0.6527% | 80% | 0.59818 | 0 | 6 | 0.59818 | 19.4033 |  | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-05 | 15.59% | 2.557% | 80% | 0.7989 | 1 | 7 | 1.7989 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2022-11-06 | 5.672% | 11.85% | 0.6491% | 80% | 0.59823 | 0 | 6 | 0.59823 | 19.1423 |  | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-06 | 15.58% | 2.583% | 80% | 0.79895 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2022-11-07 | 5.674% | 11.86% | 0.6476% | 80% | 0.59829 | 0 | 6 | 0.59829 | 18.8861 |  | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-07 | 15.57% | 2.611% | 80% | 0.799 | 1 | 7 | 1.799 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 0.929 | 0.98491 | 1.1174 | 1.1174 | 0.049528 | FALSE | 20.0156 | 2021 | 2022-11-08 | 5.676% | 11.86% | 0.6481% | 80% | 0.59834 | 0 | 6 | 0.59834 | 18.6353 |  | 2022-11-08 | 0.88997 | 0.94353 | 1.1174 | 2022-11-08 | 15.56% | 2.64% | 80% | 0.79905 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 7.381 | 7.8254 | 8.8786 | 8.887 | 0.39911 | FALSE | 17.1572 | 2021 | 2022-11-09 | 5.679% | 11.86% | 0.6507% | 80% | 0.59839 | 0 | 6 | 0.59839 | 18.3906 |  | 2022-11-09 | 7.051 | 7.4755 | 8.8526 | 2022-11-09 | 15.56% | 2.672% | 80% | 0.7991 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 16.519 | 17.5139 | 19.8717 | 19.9858 | 0.90924 | TRUE | 19.9858 | 2022 | 2022-11-10 | 5.681% | 11.86% | 0.6554% | 80% | 0.59843 | 0 | 6 | 0.59843 | 18.1525 |  | 2022-11-10 | 15.5442 | 16.4805 | 19.5148 | 2022-11-10 | 15.55% | 2.705% | 80% | 0.79915 | 1 | 7 | 1.7991 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 17.884 | 18.9616 | 21.5149 | 21.6579 | 0.99787 | TRUE | 21.6579 | 2022 | 2022-11-11 | 5.683% | 11.87% | 0.6622% | 80% | 0.59848 | 0 | 6 | 0.59848 | 17.9219 |  | 2022-11-11 | 16.7811 | 17.7923 | 21.0663 | 2022-11-11 | 15.54% | 2.74% | 80% | 0.79919 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 18.091 | 19.1815 | 21.7651 | 21.9122 | 1.0221 | TRUE | 21.9122 | 2022 | 2022-11-12 | 5.685% | 11.87% | 0.671% | 80% | 0.59852 | 0 | 6 | 0.59852 | 17.6992 |  | 2022-11-12 | 16.9713 | 17.9944 | 21.3039 | 2022-11-12 | 15.53% | 2.776% | 80% | 0.79924 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 17.437 | 18.4886 | 20.9795 | 21.123 | 0.99732 | TRUE | 21.123 | 2022 | 2022-11-13 | 5.688% | 11.87% | 0.6821% | 80% | 0.59856 | 0 | 6 | 0.59856 | 17.4834 |  | 2022-11-13 | 16.3564 | 17.3428 | 20.5308 | 2022-11-13 | 15.53% | 2.814% | 80% | 0.79928 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 7.212 | 7.6471 | 8.6777 | 8.6878 | 0.41511 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2022-11-14 | 5.69% | 11.88% | 0.6952% | 80% | 0.5986 | 0 | 6 | 0.5986 | 17.2729 |  | 2022-11-14 | 6.8886 | 7.3042 | 8.6462 | 2022-11-14 | 15.52% | 2.853% | 80% | 0.79932 | 1 | 7 | 1.7993 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 9.846 | 10.4403 | 11.8477 | 11.881 | 0.57439 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2022-11-15 | 5.692% | 11.88% | 0.7094% | 80% | 0.59864 | 0 | 6 | 0.59864 | 17.068 |  | 2022-11-15 | 9.3581 | 9.9229 | 11.7452 | 2022-11-15 | 15.52% | 2.89% | 80% | 0.79936 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 17.64 | 18.7051 | 21.2274 | 21.3824 | 1.0457 | TRUE | 21.3824 | 2022 | 2022-11-16 | 5.694% | 11.88% | 0.7247% | 80% | 0.59868 | 0 | 6 | 0.59868 | 16.8689 |  | 2022-11-16 | 16.539 | 17.5377 | 20.7569 | 2022-11-16 | 15.51% | 2.925% | 80% | 0.79939 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 10.322 | 10.9455 | 12.4219 | 12.464 | 0.61649 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2022-11-17 | 5.697% | 11.89% | 0.7411% | 80% | 0.59871 | 0 | 6 | 0.59871 | 16.6755 |  | 2022-11-17 | 9.7978 | 10.3897 | 12.2959 | 2022-11-17 | 15.5% | 2.96% | 80% | 0.79943 | 1 | 7 | 1.7994 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 10.7 | 11.3466 | 12.8776 | 12.9265 | 0.64648 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2022-11-18 | 5.699% | 11.89% | 0.7586% | 80% | 0.59874 | 0 | 6 | 0.59874 | 16.4881 |  | 2022-11-18 | 10.1471 | 10.7603 | 12.7337 | 2022-11-18 | 15.5% | 2.992% | 80% | 0.79946 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 7.019 | 7.4434 | 8.448 | 8.4603 | 0.42771 | FALSE | 19.188 | 2021 | 2022-11-19 | 5.701% | 11.89% | 0.7772% | 80% | 0.59878 | 0 | 6 | 0.59878 | 16.3066 |  | 2022-11-19 | 6.7041 | 7.1094 | 8.4126 | 2022-11-19 | 15.49% | 3.024% | 80% | 0.79949 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 11.173 | 11.8488 | 13.4487 | 13.509 | 0.6902 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2022-11-20 | 5.703% | 11.9% | 0.7958% | 80% | 0.59881 | 0 | 6 | 0.59881 | 16.1313 |  | 2022-11-20 | 10.5815 | 11.2215 | 13.2778 | 2022-11-20 | 15.49% | 3.051% | 80% | 0.79952 | 1 | 7 | 1.7995 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.037 | 3.2208 | 3.6558 | 3.6558 | 0.18871 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2022-11-21 | 5.706% | 11.9% | 0.8132% | 80% | 0.59884 | 0 | 6 | 0.59884 | 15.9627 |  | 2022-11-21 | 2.9135 | 3.0898 | 3.6558 | 2022-11-21 | 15.48% | 3.075% | 80% | 0.79955 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 6.77 | 7.1798 | 8.15 | 8.1624 | 0.42556 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2022-11-22 | 5.708% | 11.9% | 0.8292% | 80% | 0.59887 | 0 | 6 | 0.59887 | 15.8006 |  | 2022-11-22 | 6.4684 | 6.86 | 8.1161 | 2022-11-22 | 15.48% | 3.095% | 80% | 0.79958 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 9.297 | 9.86 | 11.1929 | 11.2328 | 0.59132 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2022-11-23 | 5.71% | 11.91% | 0.8439% | 80% | 0.59889 | 0 | 6 | 0.59889 | 15.6453 |  | 2022-11-23 | 8.8356 | 9.3707 | 11.0859 | 2022-11-23 | 15.47% | 3.11% | 80% | 0.79961 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 10.318 | 10.9431 | 12.423 | 12.4789 | 0.66308 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2022-11-24 | 5.712% | 11.91% | 0.8572% | 80% | 0.59892 | 0 | 6 | 0.59892 | 15.4968 |  | 2022-11-24 | 9.7839 | 10.3767 | 12.2754 | 2022-11-24 | 15.47% | 3.121% | 80% | 0.79964 | 1 | 7 | 1.7996 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.966 | 5.267 | 5.9796 | 5.9813 | 0.32069 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2022-11-25 | 5.715% | 11.92% | 0.869% | 80% | 0.59895 | 0 | 6 | 0.59895 | 15.3552 |  | 2022-11-25 | 4.7625 | 5.0511 | 5.9751 | 2022-11-25 | 15.46% | 3.128% | 80% | 0.79966 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 9.509 | 10.0856 | 11.4508 | 11.4977 | 0.62179 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2022-11-26 | 5.717% | 11.92% | 0.8795% | 80% | 0.59897 | 0 | 6 | 0.59897 | 15.2205 |  | 2022-11-26 | 9.0314 | 9.579 | 11.3307 | 2022-11-26 | 15.46% | 3.131% | 80% | 0.79969 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 10.719 | 11.3692 | 12.9089 | 12.9764 | 0.70763 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2022-11-27 | 5.719% | 11.93% | 0.8885% | 80% | 0.59899 | 0 | 6 | 0.59899 | 15.0917 |  | 2022-11-27 | 10.1537 | 10.7696 | 12.7385 | 2022-11-27 | 15.46% | 3.129% | 80% | 0.79971 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 9.12 | 9.6734 | 10.9841 | 11.0278 | 0.60625 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2022-11-28 | 5.721% | 11.93% | 0.8959% | 80% | 0.59902 | 0 | 6 | 0.59902 | 14.9679 |  | 2022-11-28 | 8.6689 | 9.1949 | 10.8756 | 2022-11-28 | 15.45% | 3.123% | 80% | 0.79973 | 1 | 7 | 1.7997 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 12.168 | 12.9067 | 14.6563 | 14.7551 | 0.8175 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2022-11-29 | 5.724% | 11.94% | 0.9018% | 80% | 0.59904 | 0 | 6 | 0.59904 | 14.8495 |  | 2022-11-29 | 11.4895 | 12.187 | 14.414 | 2022-11-29 | 15.45% | 3.115% | 80% | 0.79975 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 3.645 | 3.8664 | 4.3908 | 4.3908 | 0.2451 | FALSE | 16.9432 | 2021 | 2022-11-30 | 5.726% | 11.94% | 0.9062% | 80% | 0.59906 | 0 | 6 | 0.59906 | 14.7369 |  | 2022-11-30 | 3.4999 | 3.7125 | 4.3908 | 2022-11-30 | 15.45% | 3.105% | 80% | 0.79977 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 3.264 | 3.4623 | 3.9322 | 3.9322 | 0.22106 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2022-12-01 | 5.728% | 11.95% | 0.909% | 80% | 0.59908 | 0 | 6 | 0.59908 | 14.6307 |  | 2022-12-01 | 3.1344 | 3.3248 | 3.9322 | 2022-12-01 | 15.45% | 3.092% | 80% | 0.79979 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 5.45 | 5.7813 | 6.5663 | 6.5727 | 0.372 | FALSE | 9.0516 | 2021 | 2022-12-02 | 5.73% | 11.95% | 0.9102% | 80% | 0.5991 | 0 | 6 | 0.5991 | 14.5312 |  | 2022-12-02 | 5.2219 | 5.5393 | 6.551 | 2022-12-02 | 15.44% | 3.076% | 80% | 0.79981 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 6.121 | 6.4932 | 7.3754 | 7.3873 | 0.42074 | FALSE | 12.6645 | 2021 | 2022-12-03 | 5.732% | 11.96% | 0.9097% | 80% | 0.59911 | 0 | 6 | 0.59911 | 14.439 |  | 2022-12-03 | 5.8567 | 6.2128 | 7.3473 | 2022-12-03 | 15.44% | 3.057% | 80% | 0.79983 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 11.936 | 12.6621 | 14.3834 | 14.4832 | 0.82969 | TRUE | 14.4832 | 2022 | 2022-12-04 | 5.735% | 11.97% | 0.9077% | 80% | 0.59913 | 0 | 6 | 0.59913 | 14.3545 |  | 2022-12-04 | 11.2786 | 11.9648 | 14.1493 | 2022-12-04 | 15.44% | 3.036% | 80% | 0.79985 | 1 | 7 | 1.7998 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 14.934 | 15.8429 | 17.9979 | 18.1623 | 1.046 | TRUE | 18.1623 | 2022 | 2022-12-05 | 5.737% | 11.97% | 0.9053% | 80% | 0.59915 | 0 | 6 | 0.59915 | 14.2779 |  | 2022-12-05 | 14.0408 | 14.8953 | 17.6147 | 2022-12-05 | 15.44% | 3.015% | 80% | 0.79987 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 8.322 | 8.8287 | 10.0304 | 10.0674 | 0.58252 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2022-12-06 | 5.739% | 11.98% | 0.9025% | 80% | 0.59916 | 0 | 6 | 0.59916 | 14.2097 |  | 2022-12-06 | 7.9267 | 8.4093 | 9.9444 | 2022-12-06 | 15.44% | 2.994% | 80% | 0.79988 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 13.284 | 14.0932 | 16.0126 | 16.1451 | 0.93803 | TRUE | 16.1451 | 2022 | 2022-12-07 | 5.741% | 11.99% | 0.8992% | 80% | 0.59918 | 0 | 6 | 0.59918 | 14.1504 |  | 2022-12-07 | 12.5199 | 13.2825 | 15.7071 | 2022-12-07 | 15.44% | 2.973% | 80% | 0.7999 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 3.903 | 4.1408 | 4.7052 | 4.7052 | 0.27432 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2022-12-08 | 5.744% | 11.99% | 0.8954% | 80% | 0.59919 | 0 | 6 | 0.59919 | 14.1004 |  | 2022-12-08 | 3.7504 | 3.9789 | 4.7052 | 2022-12-08 | 15.44% | 2.951% | 80% | 0.79991 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 4.617 | 4.8985 | 5.5665 | 5.5685 | 0.32556 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2022-12-09 | 5.746% | 12% | 0.8911% | 80% | 0.59921 | 0 | 6 | 0.59921 | 14.0603 |  | 2022-12-09 | 4.4332 | 4.7034 | 5.5619 | 2022-12-09 | 15.43% | 2.928% | 80% | 0.79993 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 9.411 | 9.985 | 11.3476 | 11.4011 | 0.66795 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2022-12-10 | 5.748% | 12.01% | 0.8862% | 80% | 0.59922 | 0 | 6 | 0.59922 | 14.0304 |  | 2022-12-10 | 8.9473 | 9.493 | 11.2257 | 2022-12-10 | 15.43% | 2.905% | 80% | 0.79994 | 1 | 7 | 1.7999 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 11.446 | 12.1444 | 13.8029 | 13.8932 | 0.81499 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2022-12-11 | 5.75% | 12.02% | 0.8807% | 80% | 0.59924 | 0 | 6 | 0.59924 | 14.0117 |  | 2022-12-11 | 10.8376 | 11.4988 | 13.5976 | 2022-12-11 | 15.43% | 2.882% | 80% | 0.79995 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 3.823 | 4.0563 | 4.6107 | 4.6107 | 0.27059 | FALSE | 16.8429 | 2021 | 2022-12-12 | 5.753% | 12.02% | 0.8745% | 80% | 0.59925 | 0 | 6 | 0.59925 | 14.0046 |  | 2022-12-12 | 3.6747 | 3.899 | 4.6107 | 2022-12-12 | 15.43% | 2.857% | 80% | 0.79996 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 4.965 | 5.2682 | 5.9887 | 5.9927 | 0.3516 | FALSE | 17.5043 | 2021 | 2022-12-13 | 5.755% | 12.03% | 0.8682% | 80% | 0.59926 | 0 | 6 | 0.59926 | 14.0081 |  | 2022-12-13 | 4.7656 | 5.0566 | 5.9795 | 2022-12-13 | 15.44% | 2.832% | 80% | 0.79998 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 13.248 | 14.0573 | 15.9812 | 16.1092 | 0.94419 | FALSE | 17.8252 | 2021 | 2022-12-14 | 5.757% | 12.04% | 0.862% | 80% | 0.59927 | 0 | 6 | 0.59927 | 14.0214 |  | 2022-12-14 | 12.5061 | 13.2701 | 15.6924 | 2022-12-14 | 15.44% | 2.808% | 80% | 0.79999 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 5.197 | 5.5146 | 6.2699 | 6.2753 | 0.3672 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2022-12-15 | 5.759% | 12.05% | 0.8558% | 80% | 0.59928 | 0 | 6 | 0.59928 | 14.0438 |  | 2022-12-15 | 4.987 | 5.2918 | 6.2578 | 2022-12-15 | 15.44% | 2.785% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 4.392 | 4.6605 | 5.2993 | 5.3001 | 0.30945 | FALSE | 16.9539 | 2021 | 2022-12-16 | 5.762% | 12.05% | 0.8496% | 80% | 0.59929 | 0 | 6 | 0.59929 | 14.0743 |  | 2022-12-16 | 4.2217 | 4.4798 | 5.2976 | 2022-12-16 | 15.44% | 2.762% | 80% | 0.80001 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 3.264 | 3.4636 | 3.9388 | 3.9388 | 0.22934 | FALSE | 16.9972 | 2021 | 2022-12-17 | 5.764% | 12.06% | 0.8436% | 80% | 0.5993 | 0 | 6 | 0.5993 | 14.1123 |  | 2022-12-17 | 3.1387 | 3.3307 | 3.9388 | 2022-12-17 | 15.44% | 2.74% | 80% | 0.80002 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 13.118 | 13.9207 | 15.8317 | 15.9514 | 0.92579 | FALSE | 17.777 | 2021 | 2022-12-18 | 5.766% | 12.07% | 0.838% | 80% | 0.59931 | 0 | 6 | 0.59931 | 14.1569 |  | 2022-12-18 | 12.4012 | 13.16 | 15.563 | 2022-12-18 | 15.44% | 2.72% | 80% | 0.80003 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 10.914 | 11.5821 | 13.1734 | 13.2471 | 0.76606 | FALSE | 17.0873 | 2021 | 2022-12-19 | 5.768% | 12.08% | 0.8326% | 80% | 0.59932 | 0 | 6 | 0.59932 | 14.2073 |  | 2022-12-19 | 10.3647 | 10.9992 | 13.0078 | 2022-12-19 | 15.44% | 2.702% | 80% | 0.80004 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 4.413 | 4.6833 | 5.3272 | 5.3278 | 0.30688 | FALSE | 17.6381 | 2021 | 2022-12-20 | 5.771% | 12.09% | 0.8275% | 80% | 0.59933 | 0 | 6 | 0.59933 | 14.2628 |  | 2022-12-20 | 4.2435 | 4.5034 | 5.3259 | 2022-12-20 | 15.44% | 2.684% | 80% | 0.80005 | 1 | 7 | 1.8 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 13.876 | 14.7261 | 16.7525 | 16.8853 | 0.96847 | TRUE | 16.8853 | 2022 | 2022-12-21 | 5.773% | 12.1% | 0.8228% | 80% | 0.59934 | 0 | 6 | 0.59934 | 14.3224 |  | 2022-12-21 | 13.1103 | 13.9135 | 16.4548 | 2022-12-21 | 15.44% | 2.668% | 80% | 0.80006 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 10.244 | 10.8719 | 12.3691 | 12.429 | 0.7097 | FALSE | 16.5707 | 2021 | 2022-12-22 | 5.775% | 12.1% | 0.8183% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.3855 |  | 2022-12-22 | 9.7476 | 10.345 | 12.2348 | 2022-12-22 | 15.45% | 2.654% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 11.011 | 11.6861 | 13.2968 | 13.3687 | 0.75982 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2022-12-23 | 5.777% | 12.11% | 0.8143% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.4513 |  | 2022-12-23 | 10.4648 | 11.1065 | 13.1357 | 2022-12-23 | 15.45% | 2.641% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 14.637 | 15.5348 | 17.6778 | 17.8222 | 1.0081 | TRUE | 17.8222 | 2022 | 2022-12-24 | 5.78% | 12.12% | 0.8107% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.5189 |  | 2022-12-24 | 13.8244 | 14.6724 | 17.3535 | 2022-12-24 | 15.45% | 2.63% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 8.787 | 9.3262 | 10.6138 | 10.6509 | 0.59954 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2022-12-25 | 5.782% | 12.13% | 0.8075% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.5888 |  | 2022-12-25 | 8.3884 | 8.9032 | 10.5303 | 2022-12-25 | 15.45% | 2.621% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 14.442 | 15.3286 | 17.4466 | 17.585 | 0.9848 | TRUE | 17.585 | 2022 | 2022-12-26 | 5.784% | 12.14% | 0.8046% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.6623 |  | 2022-12-26 | 13.6493 | 14.4872 | 17.1353 | 2022-12-26 | 15.45% | 2.613% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 6.43 | 6.8249 | 7.7687 | 7.7808 | 0.43341 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2022-12-27 | 5.786% | 12.15% | 0.8022% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.7397 |  | 2022-12-27 | 6.1661 | 6.5448 | 7.7413 | 2022-12-27 | 15.46% | 2.608% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 13.566 | 14.3995 | 16.3924 | 16.5085 | 0.91441 | TRUE | 16.5085 | 2022 | 2022-12-28 | 5.789% | 12.16% | 0.8% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.8213 |  | 2022-12-28 | 12.8478 | 13.6372 | 16.1307 | 2022-12-28 | 15.46% | 2.603% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 7.951 | 8.4397 | 9.6087 | 9.6344 | 0.53052 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2022-12-29 | 5.791% | 12.17% | 0.798% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.9073 |  | 2022-12-29 | 7.6067 | 8.0743 | 9.5509 | 2022-12-29 | 15.46% | 2.6% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 10.326 | 10.961 | 12.4805 | 12.5359 | 0.68604 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2022-12-30 | 5.793% | 12.17% | 0.7963% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.9981 |  | 2022-12-30 | 9.8397 | 10.4447 | 12.3552 | 2022-12-30 | 15.46% | 2.597% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 8.476 | 8.9974 | 10.2458 | 10.2763 | 0.55874 | FALSE | 17.6054 | 2021 | 2022-12-31 | 5.795% | 12.18% | 0.7947% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 15.094 |  | 2022-12-31 | 8.1042 | 8.6028 | 10.1766 | 2022-12-31 | 15.47% | 2.596% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | FALSE | FALSE
| 3.4965 |  |  |  |  | FALSE | 11.3355 | 2020 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.9776 | 2018 | min.: | 3.976% | 7.17% | 0% | 80% | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.0046 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 13.86% | 0.3359% | 80% | 0.20072 | 1 | 7 | 1.2007
moy.: | 25.1651 | 26.5071 | 29.5182 | 29.5787 | 0.685 |  | 38.9945 | 2020.2295 | moy.: | 4.89% | 10.2% | 0.3904% | 80% | 0.34291 | 0.038356 | 6.0384 | 0.38127 | 35.34 |  | moy.: | 23.6525 | 24.8559 | 29.2942 | moy.: | 15.08% | 1.691% | 80% | 0.5436 | 1.0384 | 7.0384 | 1.582
max.: | 52.872 | 55.2924 | 61.7966 | 61.9075 | 1.046 |  | 64.7374 | 2022 | max.: | 5.795% | 12.18% | 1.642% | 80% | 0.59935 | 1 | 7 | 1.2007 | 53.6736 |  | max.: | 49.6335 | 51.9057 | 61.4 | max.: | 15.79% | 3.838% | 80% | 0.80007 | 2 | 8 | 2.4006
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on B274: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: excédent du 26 Février et 17 sept

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 70.8396 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 764.3956 | 76.0399 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 835.7354 | 76.0399 | kWh | [7 empty] | 2265.003 | 0 | 2172.4727 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 7133.4246 | 9398.4276 | 6296.5781 | 8469.0508 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2408.4857 | 0 | 2310.0994 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7610.1789 | 10675.0934 | 6717.4304 | 10574.7744 | : Sujet après action
|  | 10018.6646 | 10675.0934 | 10729.194 |  | 9398.4276 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8469.0508 |  | 9027.5298 | 10574.7744 | 10729.194 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2763.16 | 0 | 2740.1018 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.19% | [6 empty] | 7911.9334 | 10729.194 | 7834.6726 | 10729.194 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 620.237 | 615.7905 | 47.6306 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 18% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 1.1993 |  |  | Perte annuelle: | 558.479 | 1451.5259 | 123.6705 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 333.545 | 0 | 404.3845 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.595% |  |  |  |  | 2.111% | 717.8333 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 0.59935 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 1.8001 | 282.8505 | 47.6306 | 1047.2461 | 123.6705 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 616.3955 | 47.6306 | 1451.6306 | 123.6705 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 5.8 | 6.1569 | 7.0119 | 7.0184 | 0.37902 | FALSE | 18.426 | 2022 | 2023-01-01 | 5.798% | 12.19% | 0.7933% | 80% | 0.59935 | 0 | 6 | 0.59935 | 15.1952 | 0 | 2023-01-01 | 5.5719 | 5.9149 | 6.9971 | 2023-01-01 | 15.47% | 2.595% | 80% | 0.80007 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 1.781 | 1.8907 | 2.1534 | 2.1534 | 0.11547 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2023-01-02 | 5.8% | 12.2% | 0.7915% | 80% | 0.59939 | 0 | 6 | 0.59939 | 15.3022 | 0 | 2023-01-02 | 1.7147 | 1.8203 | 2.1534 | 2023-01-02 | 15.47% | 2.595% | 80% | 0.8001 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 12.753 | 13.5385 | 15.4216 | 15.5138 | 0.82569 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2023-01-03 | 5.802% | 12.21% | 0.7895% | 80% | 0.59942 | 0 | 6 | 0.59942 | 15.4151 | 0 | 2023-01-03 | 12.1113 | 12.8573 | 15.2107 | 2023-01-03 | 15.47% | 2.594% | 80% | 0.80014 | 1 | 7 | 1.8001 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 10.752 | 11.4145 | 13.0035 | 13.0611 | 0.68974 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2023-01-04 | 5.804% | 12.22% | 0.7871% | 80% | 0.59946 | 0 | 6 | 0.59946 | 15.5343 | 0 | 2023-01-04 | 10.2481 | 10.8796 | 12.8714 | 2023-01-04 | 15.47% | 2.593% | 80% | 0.80018 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 10.739 | 11.401 | 12.9894 | 13.0458 | 0.68333 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2023-01-05 | 5.806% | 12.23% | 0.7844% | 80% | 0.5995 | 0 | 6 | 0.5995 | 15.6601 | 0 | 2023-01-05 | 10.2381 | 10.8692 | 12.8594 | 2023-01-05 | 15.48% | 2.592% | 80% | 0.80022 | 1 | 7 | 1.8002 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 4.69 | 4.9792 | 5.6735 | 5.6735 | 0.29465 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2023-01-06 | 5.809% | 12.24% | 0.7813% | 80% | 0.59954 | 0 | 6 | 0.59954 | 15.7928 | 0 | 2023-01-06 | 4.5167 | 4.7953 | 5.6735 | 2023-01-06 | 15.48% | 2.591% | 80% | 0.80026 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 10.788 | 11.4536 | 13.052 | 13.1069 | 0.67466 | TRUE | 13.1069 | 2023 | 2023-01-07 | 5.811% | 12.25% | 0.7778% | 80% | 0.59958 | 0 | 6 | 0.59958 | 15.9327 | 0 | 2023-01-07 | 10.2884 | 10.9231 | 12.924 | 2023-01-07 | 15.48% | 2.589% | 80% | 0.8003 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 5.449 | 5.7853 | 6.5934 | 6.5962 | 0.33639 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2023-01-08 | 5.813% | 12.26% | 0.774% | 80% | 0.59963 | 0 | 6 | 0.59963 | 16.08 | 0 | 2023-01-08 | 5.2432 | 5.5668 | 6.5867 | 2023-01-08 | 15.48% | 2.588% | 80% | 0.80035 | 1 | 7 | 1.8003 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 6.782 | 7.2008 | 8.2073 | 8.218 | 0.41504 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2023-01-09 | 5.815% | 12.26% | 0.7698% | 80% | 0.59968 | 0 | 6 | 0.59968 | 16.2357 | 0 | 2023-01-09 | 6.5129 | 6.915 | 8.1822 | 2023-01-09 | 15.49% | 2.585% | 80% | 0.80039 | 1 | 7 | 1.8004 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 14.625 | 15.5284 | 17.7009 | 17.816 | 0.89071 | TRUE | 17.816 | 2023 | 2023-01-10 | 5.818% | 12.27% | 0.7642% | 80% | 0.59972 | 0 | 6 | 0.59972 | 16.4 | 0 | 2023-01-10 | 13.871 | 14.7278 | 17.4272 | 2023-01-10 | 15.49% | 2.581% | 80% | 0.80044 | 1 | 7 | 1.8004 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 4.074 | 4.3258 | 4.9314 | 4.9314 | 0.24397 | FALSE | 20.8838 | 2022 | 2023-01-11 | 5.82% | 12.28% | 0.7572% | 80% | 0.59978 | 0 | 6 | 0.59978 | 16.5725 | 0 | 2023-01-11 | 3.9249 | 4.1675 | 4.9314 | 2023-01-11 | 15.49% | 2.574% | 80% | 0.80049 | 1 | 7 | 1.8005 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 14.122 | 14.995 | 17.0964 | 17.1963 | 0.84156 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2023-01-12 | 5.822% | 12.29% | 0.7488% | 80% | 0.59983 | 0 | 6 | 0.59983 | 16.7525 | 0 | 2023-01-12 | 13.4135 | 14.2427 | 16.8543 | 2023-01-12 | 15.49% | 2.564% | 80% | 0.80054 | 1 | 7 | 1.8005 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 9.692 | 10.2914 | 11.7348 | 11.7686 | 0.56957 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2023-01-13 | 5.824% | 12.3% | 0.7392% | 80% | 0.59988 | 0 | 6 | 0.59988 | 16.9393 | 0 | 2023-01-13 | 9.2727 | 9.8461 | 11.6519 | 2023-01-13 | 15.5% | 2.551% | 80% | 0.8006 | 1 | 7 | 1.8006 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 12.27 | 13.0292 | 14.858 | 14.9227 | 0.71406 | FALSE | 21.5488 | 2022 | 2023-01-14 | 5.827% | 12.31% | 0.7284% | 80% | 0.59994 | 0 | 6 | 0.59994 | 17.1324 | 0 | 2023-01-14 | 11.6958 | 12.4194 | 14.6976 | 2023-01-14 | 15.5% | 2.537% | 80% | 0.80066 | 1 | 7 | 1.8007 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 6.341 | 6.7335 | 7.6794 | 7.6846 | 0.3635 | FALSE | 20.8896 | 2022 | 2023-01-15 | 5.829% | 12.32% | 0.7164% | 80% | 0.6 | 0 | 6 | 0.6 | 17.3312 | 0 | 2023-01-15 | 6.1003 | 6.4779 | 7.6664 | 2023-01-15 | 15.5% | 2.52% | 80% | 0.80072 | 1 | 7 | 1.8007 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 3.398 | 3.6084 | 4.1157 | 4.1157 | 0.19242 | FALSE | 20.5724 | 2022 | 2023-01-16 | 5.831% | 12.33% | 0.7032% | 80% | 0.60006 | 0 | 6 | 0.60006 | 17.535 | 0 | 2023-01-16 | 3.2748 | 3.4776 | 4.1157 | 2023-01-16 | 15.51% | 2.5% | 80% | 0.80078 | 1 | 7 | 1.8008 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 5.527 | 5.8694 | 6.6953 | 6.6961 | 0.30939 | FALSE | 13.682 | 2022 | 2023-01-17 | 5.833% | 12.34% | 0.6891% | 80% | 0.60013 | 0 | 6 | 0.60013 | 17.7431 | 0 | 2023-01-17 | 5.3254 | 5.6553 | 6.6933 | 2023-01-17 | 15.51% | 2.477% | 80% | 0.80084 | 1 | 7 | 1.8008 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 13.574 | 14.4152 | 16.4453 | 16.5179 | 0.75421 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2023-01-18 | 5.836% | 12.34% | 0.6741% | 80% | 0.60019 | 0 | 6 | 0.60019 | 17.9551 | 0 | 2023-01-18 | 12.9316 | 13.733 | 16.2541 | 2023-01-18 | 15.51% | 2.452% | 80% | 0.80091 | 1 | 7 | 1.8009 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 7.283 | 7.7345 | 8.8247 | 8.8331 | 0.39856 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2023-01-19 | 5.838% | 12.35% | 0.6583% | 80% | 0.60026 | 0 | 6 | 0.60026 | 18.1702 | 0 | 2023-01-19 | 7.0026 | 7.4367 | 8.8022 | 2023-01-19 | 15.51% | 2.423% | 80% | 0.80098 | 1 | 7 | 1.801 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 14.59 | 15.4949 | 17.6807 | 17.761 | 0.79195 | TRUE | 17.761 | 2023 | 2023-01-20 | 5.84% | 12.36% | 0.6418% | 80% | 0.60034 | 0 | 6 | 0.60034 | 18.3878 | 0 | 2023-01-20 | 13.8907 | 14.7523 | 17.4616 | 2023-01-20 | 15.52% | 2.392% | 80% | 0.80105 | 1 | 7 | 1.8011 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 5.593 | 5.94 | 6.7786 | 6.7787 | 0.29871 | FALSE | 16.0833 | 2022 | 2023-01-21 | 5.842% | 12.37% | 0.6246% | 80% | 0.60041 | 0 | 6 | 0.60041 | 18.6073 | 0 | 2023-01-21 | 5.392 | 5.7266 | 6.7785 | 2023-01-21 | 15.52% | 2.358% | 80% | 0.80113 | 1 | 7 | 1.8011 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 18.1052 | 19.2291 | 21.946 | 22.0726 | 0.96128 | FALSE | 22.08 | 2022 | 2023-01-22 | 5.845% | 12.38% | 0.6067% | 80% | 0.60049 | 0 | 6 | 0.60049 | 18.8281 | 18.1052 | 2023-01-22 | 17.1715 | 18.2374 | 21.5881 | 2023-01-22 | 15.52% | 2.322% | 80% | 0.80121 | 1 | 7 | 1.8012 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 18.3683 | 19.509 | 22.2677 | 22.3927 | 0.96385 | FALSE | 22.3995 | 2022 | 2023-01-23 | 5.847% | 12.39% | 0.5882% | 80% | 0.60058 | 0 | 6 | 0.60058 | 19.0516 | 18.3683 | 2023-01-23 | 17.4244 | 18.5064 | 21.9073 | 2023-01-23 | 15.52% | 2.284% | 80% | 0.80129 | 1 | 7 | 1.8013 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 18.4789 | 19.6269 | 22.4046 | 22.5254 | 0.95817 | FALSE | 22.533 | 2022 | 2023-01-24 | 5.849% | 12.4% | 0.57% | 80% | 0.60066 | 0 | 6 | 0.60066 | 19.279 | 18.4789 | 2023-01-24 | 17.5367 | 18.6262 | 22.0498 | 2023-01-24 | 15.53% | 2.244% | 80% | 0.80138 | 1 | 7 | 1.8014 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 18.5079 | 19.6582 | 22.4426 | 22.5582 | 0.94824 | FALSE | 22.5674 | 2022 | 2023-01-25 | 5.851% | 12.41% | 0.5529% | 80% | 0.60075 | 0 | 6 | 0.60075 | 19.5102 | 18.5079 | 2023-01-25 | 17.5737 | 18.6659 | 22.0975 | 2023-01-25 | 15.53% | 2.204% | 80% | 0.80147 | 1 | 7 | 1.8015 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 18.7644 | 19.931 | 22.7564 | 22.8705 | 0.94998 | FALSE | 22.8792 | 2022 | 2023-01-26 | 5.854% | 12.42% | 0.5369% | 80% | 0.60085 | 0 | 6 | 0.60085 | 19.7449 | 18.7644 | 2023-01-26 | 17.8219 | 18.93 | 22.4109 | 2023-01-26 | 15.53% | 2.163% | 80% | 0.80156 | 1 | 7 | 1.8016 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 19.639 | 20.8605 | 23.8201 | 23.9419 | 0.98266 | FALSE | 23.945 | 2022 | 2023-01-27 | 5.856% | 12.42% | 0.5219% | 80% | 0.60094 | 0 | 6 | 0.60094 | 19.9829 | 19.639 | 2023-01-27 | 18.6444 | 19.8041 | 23.4465 | 2023-01-27 | 15.54% | 2.121% | 80% | 0.80166 | 1 | 7 | 1.8017 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 3.9065 | 4.1496 | 4.7388 | 4.7388 | 0.19218 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2023-01-28 | 5.858% | 12.43% | 0.508% | 80% | 0.60104 | 0 | 6 | 0.60104 | 20.224 | 3.9065 | 2023-01-28 | 3.768 | 4.0025 | 4.7388 | 2023-01-28 | 15.54% | 2.08% | 80% | 0.80176 | 1 | 7 | 1.8018 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 7.7518 | 8.2344 | 9.4045 | 9.4098 | 0.37706 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2023-01-29 | 5.86% | 12.44% | 0.4951% | 80% | 0.60115 | 0 | 6 | 0.60115 | 20.4681 | 7.7518 | 2023-01-29 | 7.4645 | 7.9292 | 9.3882 | 2023-01-29 | 15.54% | 2.038% | 80% | 0.80187 | 1 | 7 | 1.8019 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 4.0823 | 4.3365 | 4.9533 | 4.9533 | 0.19612 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2023-01-30 | 5.862% | 12.45% | 0.4839% | 80% | 0.60126 | 0 | 6 | 0.60126 | 20.7148 | 4.0823 | 2023-01-30 | 3.9381 | 4.1834 | 4.9533 | 2023-01-30 | 15.54% | 1.997% | 80% | 0.80198 | 1 | 7 | 1.802 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 8.4283 | 8.9534 | 10.2278 | 10.2349 | 0.40041 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2023-01-31 | 5.865% | 12.46% | 0.4745% | 80% | 0.60138 | 0 | 6 | 0.60138 | 20.9639 | 8.4283 | 2023-01-31 | 8.1136 | 8.6191 | 10.2057 | 2023-01-31 | 15.55% | 1.958% | 80% | 0.80209 | 1 | 7 | 1.8021 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 8.2537 | 8.7682 | 10.0172 | 10.0232 | 0.38746 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2023-02-01 | 5.867% | 12.47% | 0.4668% | 80% | 0.60149 | 0 | 6 | 0.60149 | 21.2153 | 8.2537 | 2023-02-01 | 7.9486 | 8.444 | 9.9987 | 2023-02-01 | 15.55% | 1.921% | 80% | 0.80221 | 1 | 7 | 1.8022 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 4.9545 | 5.2634 | 6.0138 | 6.0138 | 0.22971 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2023-02-02 | 5.869% | 12.48% | 0.4608% | 80% | 0.60162 | 0 | 6 | 0.60162 | 21.4687 | 4.9545 | 2023-02-02 | 4.7805 | 5.0785 | 6.0138 | 2023-02-02 | 15.55% | 1.886% | 80% | 0.80234 | 1 | 7 | 1.8023 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 9.0309 | 9.5942 | 10.9632 | 10.9715 | 0.41413 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2023-02-03 | 5.871% | 12.49% | 0.4564% | 80% | 0.60175 | 0 | 6 | 0.60175 | 21.7239 | 9.0309 | 2023-02-03 | 8.6942 | 9.2365 | 10.9379 | 2023-02-03 | 15.56% | 1.853% | 80% | 0.80247 | 1 | 7 | 1.8025 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 8.2136 | 8.7262 | 9.9723 | 9.9771 | 0.37215 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2023-02-04 | 5.874% | 12.5% | 0.4537% | 80% | 0.60188 | 0 | 6 | 0.60188 | 21.9808 | 8.2136 | 2023-02-04 | 7.9148 | 8.4087 | 9.9579 | 2023-02-04 | 15.56% | 1.823% | 80% | 0.8026 | 1 | 7 | 1.8026 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 8.5222 | 9.0543 | 10.3483 | 10.3539 | 0.38168 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2023-02-05 | 5.876% | 12.5% | 0.4524% | 80% | 0.60202 | 0 | 6 | 0.60202 | 22.2393 | 8.5222 | 2023-02-05 | 8.2114 | 8.7241 | 10.3318 | 2023-02-05 | 15.56% | 1.794% | 80% | 0.80274 | 1 | 7 | 1.8027 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 14.773 | 15.6956 | 17.9407 | 17.9821 | 0.65516 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2023-02-06 | 5.878% | 12.51% | 0.4527% | 80% | 0.60217 | 0 | 6 | 0.60217 | 22.4986 | 14.773 | 2023-02-06 | 14.1623 | 15.0467 | 17.8203 | 2023-02-06 | 15.56% | 1.767% | 80% | 0.80289 | 1 | 7 | 1.8029 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 8.5218 | 9.0542 | 10.3504 | 10.3554 | 0.37292 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2023-02-07 | 5.88% | 12.52% | 0.4546% | 80% | 0.60232 | 0 | 6 | 0.60232 | 22.7588 | 8.5218 | 2023-02-07 | 8.214 | 8.7272 | 10.3362 | 2023-02-07 | 15.57% | 1.743% | 80% | 0.80304 | 1 | 7 | 1.803 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 23.2326 | 24.6847 | 28.2213 | 28.3509 | 1.0092 | TRUE | 28.3509 | 2023 | 2023-02-08 | 5.883% | 12.53% | 0.4574% | 80% | 0.60248 | 0 | 6 | 0.60248 | 23.0202 | 23.2326 | 2023-02-08 | 22.1402 | 23.5241 | 27.8622 | 2023-02-08 | 15.57% | 1.724% | 80% | 0.8032 | 1 | 7 | 1.8032 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 22.9882 | 24.4256 | 27.928 | 28.0549 | 0.98724 | FALSE | 28.0573 | 2022 | 2023-02-09 | 5.885% | 12.54% | 0.4609% | 80% | 0.60265 | 0 | 6 | 0.60265 | 23.2834 | 22.9882 | 2023-02-09 | 21.9183 | 23.2888 | 27.5845 | 2023-02-09 | 15.57% | 1.708% | 80% | 0.80336 | 1 | 7 | 1.8034 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 21.4845 | 22.8284 | 26.1043 | 26.211 | 0.91181 | FALSE | 26.2263 | 2022 | 2023-02-10 | 5.887% | 12.55% | 0.4652% | 80% | 0.60282 | 0 | 6 | 0.60282 | 23.5485 | 21.4845 | 2023-02-10 | 20.5169 | 21.8003 | 25.8224 | 2023-02-10 | 15.58% | 1.695% | 80% | 0.80354 | 1 | 7 | 1.8035 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 14.2024 | 15.0912 | 17.2586 | 17.293 | 0.59472 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2023-02-11 | 5.889% | 12.56% | 0.4702% | 80% | 0.603 | 0 | 6 | 0.603 | 23.8161 | 14.2024 | 2023-02-11 | 13.6412 | 14.4948 | 17.1697 | 2023-02-11 | 15.58% | 1.685% | 80% | 0.80372 | 1 | 7 | 1.8037 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 20.1407 | 21.4016 | 24.4777 | 24.5672 | 0.83525 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2023-02-12 | 5.892% | 12.57% | 0.4759% | 80% | 0.60319 | 0 | 6 | 0.60319 | 24.0865 | 20.1407 | 2023-02-12 | 19.2664 | 20.4726 | 24.2515 | 2023-02-12 | 15.58% | 1.678% | 80% | 0.8039 | 1 | 7 | 1.8039 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 23.0763 | 24.5216 | 28.049 | 28.1747 | 0.94696 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2023-02-13 | 5.894% | 12.58% | 0.4824% | 80% | 0.60338 | 0 | 6 | 0.60338 | 24.36 | 23.0763 | 2023-02-13 | 22.035 | 23.4151 | 27.7381 | 2023-02-13 | 15.59% | 1.676% | 80% | 0.8041 | 1 | 7 | 1.8041 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 12.1811 | 12.9443 | 14.8079 | 14.828 | 0.49267 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2023-02-14 | 5.896% | 12.58% | 0.4892% | 80% | 0.60358 | 0 | 6 | 0.60358 | 24.637 | 12.1811 | 2023-02-14 | 11.7238 | 12.4583 | 14.759 | 2023-02-14 | 15.59% | 1.677% | 80% | 0.8043 | 1 | 7 | 1.8043 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 15.4496 | 16.418 | 18.7835 | 18.8262 | 0.61834 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2023-02-15 | 5.898% | 12.59% | 0.4962% | 80% | 0.60379 | 0 | 6 | 0.60379 | 24.918 | 15.4496 | 2023-02-15 | 14.8387 | 15.7688 | 18.6815 | 2023-02-15 | 15.59% | 1.681% | 80% | 0.80451 | 1 | 7 | 1.8045 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 9.4597 | 10.0529 | 11.5025 | 11.5087 | 0.37365 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2023-02-16 | 5.901% | 12.6% | 0.5034% | 80% | 0.60401 | 0 | 6 | 0.60401 | 25.2033 | 9.4597 | 2023-02-16 | 9.1242 | 9.6964 | 11.4878 | 2023-02-16 | 15.59% | 1.689% | 80% | 0.80473 | 1 | 7 | 1.8047 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 10.1638 | 10.8014 | 12.3602 | 12.3691 | 0.39693 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2023-02-17 | 5.903% | 12.61% | 0.5108% | 80% | 0.60424 | 0 | 6 | 0.60424 | 25.4934 | 10.1638 | 2023-02-17 | 9.8001 | 10.4148 | 12.3394 | 2023-02-17 | 15.6% | 1.7% | 80% | 0.80496 | 1 | 7 | 1.805 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 20.0581 | 21.3168 | 24.3956 | 24.4822 | 0.77651 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2023-02-18 | 5.905% | 12.62% | 0.5184% | 80% | 0.60448 | 0 | 6 | 0.60448 | 25.7884 | 20.0581 | 2023-02-18 | 19.2155 | 20.4214 | 24.196 | 2023-02-18 | 15.6% | 1.713% | 80% | 0.8052 | 1 | 7 | 1.8052 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 17.8705 | 18.9924 | 21.7376 | 21.8007 | 0.68336 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2023-02-19 | 5.907% | 12.63% | 0.5261% | 80% | 0.60473 | 0 | 6 | 0.60473 | 26.0889 | 17.8705 | 2023-02-19 | 17.1476 | 18.2242 | 21.5934 | 2023-02-19 | 15.6% | 1.729% | 80% | 0.80544 | 1 | 7 | 1.8054 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 16.2542 | 17.275 | 19.774 | 19.8217 | 0.61399 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2023-02-20 | 5.91% | 12.64% | 0.534% | 80% | 0.60498 | 0 | 6 | 0.60498 | 26.3951 | 16.2542 | 2023-02-20 | 15.6157 | 16.5965 | 19.6654 | 2023-02-20 | 15.61% | 1.748% | 80% | 0.8057 | 1 | 7 | 1.8057 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 17.551 | 18.6538 | 21.3543 | 21.4135 | 0.65543 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2023-02-21 | 5.912% | 12.65% | 0.5421% | 80% | 0.60525 | 0 | 6 | 0.60525 | 26.7066 | 17.551 | 2023-02-21 | 16.8492 | 17.9079 | 21.2202 | 2023-02-21 | 15.61% | 1.77% | 80% | 0.80597 | 1 | 7 | 1.806 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 25.55 | 27.156 | 31.0906 | 31.2491 | 0.94508 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2023-02-22 | 5.914% | 12.66% | 0.5502% | 80% | 0.60553 | 0 | 6 | 0.60553 | 27.0232 | 25.55 | 2023-02-22 | 24.4008 | 25.9345 | 30.7325 | 2023-02-22 | 15.61% | 1.793% | 80% | 0.80625 | 1 | 7 | 1.8062 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 25.5522 | 27.159 | 31.097 | 31.2552 | 0.93396 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2023-02-23 | 5.916% | 12.66% | 0.5583% | 80% | 0.60582 | 0 | 6 | 0.60582 | 27.3446 | 25.5522 | 2023-02-23 | 24.4056 | 25.9403 | 30.7403 | 2023-02-23 | 15.61% | 1.818% | 80% | 0.80654 | 1 | 7 | 1.8065 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 14.5696 | 15.4862 | 17.7334 | 17.766 | 0.52452 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2023-02-24 | 5.918% | 12.67% | 0.5664% | 80% | 0.60613 | 0 | 6 | 0.60613 | 27.6703 | 14.5696 | 2023-02-24 | 14.0199 | 14.9019 | 17.66 | 2023-02-24 | 15.62% | 1.843% | 80% | 0.80684 | 1 | 7 | 1.8068 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 26.0277 | 27.6658 | 31.6836 | 31.8481 | 0.92902 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2023-02-25 | 5.921% | 12.68% | 0.5746% | 80% | 0.60644 | 0 | 6 | 0.60644 | 27.9999 | 26.0277 | 2023-02-25 | 24.8568 | 26.4211 | 31.3123 | 2023-02-25 | 15.62% | 1.871% | 80% | 0.80716 | 1 | 7 | 1.8072 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 29.2198 | 31.0594 | 35.5736 | 35.7821 | 1.0313 | TRUE | 35.7821 | 2023 | 2023-02-26 | 5.923% | 12.69% | 0.5827% | 80% | 0.60677 | 0 | 6 | 0.60677 | 28.3332 | 29.2198 | 2023-02-26 | 27.864 | 29.6182 | 35.1026 | 2023-02-26 | 15.62% | 1.899% | 80% | 0.80749 | 1 | 7 | 1.8075 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 23.8486 | 25.3507 | 29.038 | 29.169 | 0.83065 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2023-02-27 | 5.925% | 12.7% | 0.5908% | 80% | 0.60711 | 0 | 6 | 0.60711 | 28.6698 | 23.8486 | 2023-02-27 | 22.8133 | 24.2502 | 28.7415 | 2023-02-27 | 15.63% | 1.929% | 80% | 0.80783 | 1 | 7 | 1.8078 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 24.0318 | 25.546 | 29.2646 | 29.3974 | 0.82719 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2023-02-28 | 5.927% | 12.71% | 0.5985% | 80% | 0.60747 | 0 | 6 | 0.60747 | 29.0093 | 24.0318 | 2023-02-28 | 22.9877 | 24.4361 | 28.9629 | 2023-02-28 | 15.63% | 1.958% | 80% | 0.80818 | 1 | 7 | 1.8082 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 29.4689 | 31.3264 | 35.89 | 36.1088 | 1.004 | FALSE | 36.1088 | 2022 | 2023-03-01 | 5.93% | 12.72% | 0.6059% | 80% | 0.60784 | 0 | 6 | 0.60784 | 29.3515 | 29.4689 | 2023-03-01 | 28.0882 | 29.8588 | 35.3913 | 2023-03-01 | 15.63% | 1.987% | 80% | 0.80855 | 1 | 7 | 1.8086 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 8.4794 | 9.0141 | 10.3282 | 10.3282 | 0.28379 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2023-03-02 | 5.932% | 12.72% | 0.6131% | 80% | 0.60822 | 0 | 6 | 0.60822 | 29.6959 | 8.4794 | 2023-03-02 | 8.1965 | 8.7134 | 10.3282 | 2023-03-02 | 15.64% | 2.016% | 80% | 0.80894 | 1 | 7 | 1.8089 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 28.6994 | 30.5099 | 34.9614 | 35.1655 | 0.95492 | FALSE | 35.1793 | 2022 | 2023-03-03 | 5.934% | 12.73% | 0.6201% | 80% | 0.60862 | 0 | 6 | 0.60862 | 30.0421 | 28.6994 | 2023-03-03 | 27.3716 | 29.0983 | 34.4923 | 2023-03-03 | 15.64% | 2.045% | 80% | 0.80934 | 1 | 7 | 1.8093 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 3.8303 | 4.0721 | 4.6667 | 4.6667 | 0.12525 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2023-03-04 | 5.936% | 12.74% | 0.6268% | 80% | 0.60904 | 0 | 6 | 0.60904 | 30.3899 | 3.8303 | 2023-03-04 | 3.703 | 3.9367 | 4.6667 | 2023-03-04 | 15.64% | 2.074% | 80% | 0.80975 | 1 | 7 | 1.8098 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 12.2957 | 13.072 | 14.9821 | 14.9957 | 0.39783 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2023-03-05 | 5.939% | 12.75% | 0.6333% | 80% | 0.60947 | 0 | 6 | 0.60947 | 30.7389 | 12.2957 | 2023-03-05 | 11.8628 | 12.6118 | 14.9506 | 2023-03-05 | 15.64% | 2.102% | 80% | 0.81019 | 1 | 7 | 1.8102 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 14.1775 | 15.0729 | 17.2772 | 17.3018 | 0.45373 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2023-03-06 | 5.941% | 12.76% | 0.6395% | 80% | 0.60992 | 0 | 6 | 0.60992 | 31.0911 | 14.1775 | 2023-03-06 | 13.6624 | 14.5254 | 17.2197 | 2023-03-06 | 15.65% | 2.13% | 80% | 0.81064 | 1 | 7 | 1.8106 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 30.1671 | 32.0733 | 36.7671 | 36.9918 | 0.95889 | FALSE | 37.0055 | 2022 | 2023-03-07 | 5.943% | 12.77% | 0.6448% | 80% | 0.61039 | 0 | 6 | 0.61039 | 31.4486 | 30.1671 | 2023-03-07 | 28.752 | 30.5687 | 36.2402 | 2023-03-07 | 15.65% | 2.157% | 80% | 0.81111 | 1 | 7 | 1.8111 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 23.3372 | 24.8123 | 28.4464 | 28.5612 | 0.7318 | FALSE | 28.631 | 2022 | 2023-03-08 | 5.945% | 12.78% | 0.6492% | 80% | 0.61088 | 0 | 6 | 0.61088 | 31.8108 | 23.3372 | 2023-03-08 | 22.3521 | 23.765 | 28.1751 | 2023-03-08 | 15.65% | 2.183% | 80% | 0.8116 | 1 | 7 | 1.8116 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 24.3564 | 25.8966 | 29.6924 | 29.8194 | 0.75523 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2023-03-09 | 5.948% | 12.78% | 0.6528% | 80% | 0.61139 | 0 | 6 | 0.61139 | 32.1769 | 24.3564 | 2023-03-09 | 23.3145 | 24.7889 | 29.39 | 2023-03-09 | 15.66% | 2.206% | 80% | 0.8121 | 1 | 7 | 1.8121 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 19.3194 | 20.5416 | 23.5547 | 23.6197 | 0.59133 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2023-03-10 | 5.95% | 12.79% | 0.6555% | 80% | 0.61191 | 0 | 6 | 0.61191 | 32.5462 | 19.3194 | 2023-03-10 | 18.5609 | 19.7351 | 23.399 | 2023-03-10 | 15.66% | 2.228% | 80% | 0.81263 | 1 | 7 | 1.8126 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 12.5994 | 13.3968 | 15.3634 | 15.3753 | 0.38053 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2023-03-11 | 5.952% | 12.8% | 0.6574% | 80% | 0.61246 | 0 | 6 | 0.61246 | 32.9179 | 12.5994 | 2023-03-11 | 12.1631 | 12.9329 | 15.3344 | 2023-03-11 | 15.66% | 2.248% | 80% | 0.81318 | 1 | 7 | 1.8132 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 13.2259 | 14.0633 | 16.1293 | 16.1441 | 0.39502 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2023-03-12 | 5.954% | 12.81% | 0.6585% | 80% | 0.61303 | 0 | 6 | 0.61303 | 33.2913 | 13.2259 | 2023-03-12 | 12.7642 | 13.5723 | 16.0932 | 2023-03-12 | 15.66% | 2.267% | 80% | 0.81375 | 1 | 7 | 1.8138 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 9.5313 | 10.135 | 11.6251 | 11.6251 | 0.28125 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2023-03-13 | 5.957% | 12.82% | 0.6579% | 80% | 0.61363 | 0 | 6 | 0.61363 | 33.6661 | 9.5313 | 2023-03-13 | 9.2198 | 9.8037 | 11.6251 | 2023-03-13 | 15.67% | 2.282% | 80% | 0.81434 | 1 | 7 | 1.8143 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 12.7117 | 13.5172 | 15.506 | 15.5167 | 0.37123 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2023-03-14 | 5.959% | 12.83% | 0.6558% | 80% | 0.61425 | 0 | 6 | 0.61425 | 34.0414 | 12.7117 | 2023-03-14 | 12.2759 | 13.0537 | 15.4794 | 2023-03-14 | 15.67% | 2.293% | 80% | 0.81496 | 1 | 7 | 1.815 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 12.7849 | 13.5953 | 15.5971 | 15.6075 | 0.3693 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2023-03-15 | 5.961% | 12.83% | 0.6522% | 80% | 0.61489 | 0 | 6 | 0.61489 | 34.4165 | 12.7849 | 2023-03-15 | 12.3477 | 13.1304 | 15.5708 | 2023-03-15 | 15.67% | 2.3% | 80% | 0.8156 | 1 | 7 | 1.8156 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 11.6455 | 12.384 | 14.2089 | 14.2135 | 0.33267 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2023-03-16 | 5.963% | 12.84% | 0.6472% | 80% | 0.61556 | 0 | 6 | 0.61556 | 34.7907 | 11.6455 | 2023-03-16 | 11.2577 | 11.9716 | 14.1972 | 2023-03-16 | 15.68% | 2.303% | 80% | 0.81627 | 1 | 7 | 1.8163 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 9.6256 | 10.2363 | 11.7458 | 11.7458 | 0.27199 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2023-03-17 | 5.965% | 12.85% | 0.6408% | 80% | 0.61625 | 0 | 6 | 0.61625 | 35.1633 | 9.6256 | 2023-03-17 | 9.3133 | 9.9041 | 11.7458 | 2023-03-17 | 15.68% | 2.304% | 80% | 0.81697 | 1 | 7 | 1.817 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 12.9255 | 13.7458 | 15.7745 | 15.7836 | 0.36166 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2023-03-18 | 5.968% | 12.86% | 0.6331% | 80% | 0.61697 | 0 | 6 | 0.61697 | 35.5336 | 12.9255 | 2023-03-18 | 12.4878 | 13.2804 | 15.7505 | 2023-03-18 | 15.68% | 2.301% | 80% | 0.81769 | 1 | 7 | 1.8177 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 23.7682 | 25.2773 | 29.0107 | 29.1047 | 0.66005 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2023-03-19 | 5.97% | 12.87% | 0.6242% | 80% | 0.61772 | 0 | 6 | 0.61772 | 35.9007 | 23.7682 | 2023-03-19 | 22.8004 | 24.248 | 28.7592 | 2023-03-19 | 15.69% | 2.295% | 80% | 0.81844 | 1 | 7 | 1.8184 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 24.7429 | 26.3144 | 30.2041 | 30.3057 | 0.68032 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2023-03-20 | 5.972% | 12.88% | 0.6139% | 80% | 0.6185 | 0 | 6 | 0.6185 | 36.268 | 24.7429 | 2023-03-20 | 23.725 | 25.2319 | 29.9274 | 2023-03-20 | 15.69% | 2.286% | 80% | 0.81922 | 1 | 7 | 1.8192 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 34.274 | 36.4518 | 41.8441 | 42.074 | 0.93494 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2023-03-21 | 5.974% | 12.89% | 0.6021% | 80% | 0.61931 | 0 | 6 | 0.61931 | 36.6386 | 34.274 | 2023-03-21 | 32.6645 | 34.74 | 41.2066 | 2023-03-21 | 15.69% | 2.271% | 80% | 0.82002 | 1 | 7 | 1.82 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 32.6259 | 34.6997 | 39.8369 | 40.0329 | 0.88062 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2023-03-22 | 5.977% | 12.9% | 0.5893% | 80% | 0.62015 | 0 | 6 | 0.62015 | 37.0115 | 32.6259 | 2023-03-22 | 31.1383 | 33.1177 | 39.2839 | 2023-03-22 | 15.7% | 2.252% | 80% | 0.82087 | 1 | 7 | 1.8209 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 37.0924 | 39.4512 | 45.2964 | 45.5557 | 0.9921 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2023-03-23 | 5.979% | 12.9% | 0.5755% | 80% | 0.62102 | 0 | 6 | 0.62102 | 37.3854 | 37.0924 | 2023-03-23 | 35.3114 | 37.5568 | 44.5515 | 2023-03-23 | 15.7% | 2.229% | 80% | 0.82174 | 1 | 7 | 1.8217 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 36.1525 | 38.4524 | 44.1542 | 44.388 | 0.95711 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2023-03-24 | 5.981% | 12.91% | 0.5608% | 80% | 0.62193 | 0 | 6 | 0.62193 | 37.7595 | 36.1525 | 2023-03-24 | 34.4518 | 36.6435 | 43.47 | 2023-03-24 | 15.7% | 2.202% | 80% | 0.82265 | 1 | 7 | 1.8226 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 34.4785 | 36.6728 | 42.1151 | 42.3142 | 0.90349 | FALSE | 42.3448 | 2022 | 2023-03-25 | 5.983% | 12.92% | 0.5452% | 80% | 0.62287 | 0 | 6 | 0.62287 | 38.1328 | 34.4785 | 2023-03-25 | 32.905 | 34.9992 | 41.5212 | 2023-03-25 | 15.71% | 2.171% | 80% | 0.82359 | 1 | 7 | 1.8236 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 36.5946 | 38.9244 | 44.7056 | 44.9263 | 0.95005 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2023-03-26 | 5.986% | 12.93% | 0.5288% | 80% | 0.62385 | 0 | 6 | 0.62385 | 38.5042 | 36.5946 | 2023-03-26 | 34.8942 | 37.1158 | 44.0343 | 2023-03-26 | 15.71% | 2.137% | 80% | 0.82457 | 1 | 7 | 1.8246 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 35.3149 | 37.5642 | 43.1478 | 43.3406 | 0.90787 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2023-03-27 | 5.988% | 12.94% | 0.5117% | 80% | 0.62487 | 0 | 6 | 0.62487 | 38.8726 | 35.3149 | 2023-03-27 | 33.7157 | 35.8632 | 42.5502 | 2023-03-27 | 15.72% | 2.098% | 80% | 0.82558 | 1 | 7 | 1.8256 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 26.777 | 28.4831 | 32.7204 | 32.8092 | 0.68091 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2023-03-28 | 5.99% | 12.95% | 0.495% | 80% | 0.62592 | 0 | 6 | 0.62592 | 39.2368 | 26.777 | 2023-03-28 | 25.7031 | 27.3408 | 32.4404 | 2023-03-28 | 15.72% | 2.057% | 80% | 0.82664 | 1 | 7 | 1.8266 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 22.9975 | 24.4635 | 28.1058 | 28.1599 | 0.57914 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2023-03-29 | 5.992% | 12.96% | 0.4786% | 80% | 0.62702 | 0 | 6 | 0.62702 | 39.5957 | 22.9975 | 2023-03-29 | 22.1296 | 23.5402 | 27.9322 | 2023-03-29 | 15.72% | 2.015% | 80% | 0.82774 | 1 | 7 | 1.8277 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 7.0952 | 7.5477 | 8.6724 | 8.6724 | 0.17679 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2023-03-30 | 5.995% | 12.97% | 0.4624% | 80% | 0.62816 | 0 | 6 | 0.62816 | 39.9483 | 7.0952 | 2023-03-30 | 6.8703 | 7.3084 | 8.6724 | 2023-03-30 | 15.73% | 1.971% | 80% | 0.82887 | 1 | 7 | 1.8289 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 25.7159 | 27.3564 | 31.4363 | 31.5043 | 0.63674 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2023-03-31 | 5.997% | 12.98% | 0.4466% | 80% | 0.62933 | 0 | 6 | 0.62933 | 40.2935 | 25.7159 | 2023-03-31 | 24.7235 | 26.3007 | 31.2112 | 2023-03-31 | 15.73% | 1.926% | 80% | 0.83005 | 1 | 7 | 1.8301 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 27.6098 | 29.3718 | 33.7561 | 33.8352 | 0.67819 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2023-04-01 | 5.999% | 12.99% | 0.4311% | 80% | 0.63056 | 0 | 6 | 0.63056 | 40.6305 | 27.6098 | 2023-04-01 | 26.527 | 28.2199 | 33.4905 | 2023-04-01 | 15.74% | 1.879% | 80% | 0.83128 | 1 | 7 | 1.8313 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 18.4879 | 19.6682 | 22.6066 | 22.6269 | 0.44991 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2023-04-02 | 6.001% | 13% | 0.4158% | 80% | 0.63183 | 0 | 6 | 0.63183 | 40.9582 | 18.4879 | 2023-04-02 | 17.8498 | 18.9894 | 22.5374 | 2023-04-02 | 15.74% | 1.83% | 80% | 0.83255 | 1 | 7 | 1.8325 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 18.4856 | 19.6662 | 22.6069 | 22.626 | 0.44641 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2023-04-03 | 6.003% | 13.01% | 0.4008% | 80% | 0.63315 | 0 | 6 | 0.63315 | 41.278 | 18.4856 | 2023-04-03 | 17.8512 | 18.9914 | 22.541 | 2023-04-03 | 15.75% | 1.78% | 80% | 0.83386 | 1 | 7 | 1.8339 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 40.6366 | 43.2331 | 49.7034 | 49.8895 | 0.97691 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2023-04-04 | 6.006% | 13.02% | 0.3858% | 80% | 0.63451 | 0 | 6 | 0.63451 | 41.5918 | 40.6366 | 2023-04-04 | 38.8465 | 41.3286 | 49.0562 | 2023-04-04 | 15.75% | 1.727% | 80% | 0.83523 | 1 | 7 | 1.8352 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 41.8124 | 44.4851 | 51.1487 | 51.3387 | 0.99791 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2023-04-05 | 6.008% | 13.03% | 0.3712% | 80% | 0.63593 | 0 | 6 | 0.63593 | 41.8997 | 41.8124 | 2023-04-05 | 39.9721 | 42.5271 | 50.4819 | 2023-04-05 | 15.76% | 1.674% | 80% | 0.83664 | 1 | 7 | 1.8366 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 10.1814 | 10.8324 | 12.4565 | 12.4565 | 0.24039 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2023-04-06 | 6.01% | 13.04% | 0.357% | 80% | 0.6374 | 0 | 6 | 0.6374 | 42.2017 | 10.1814 | 2023-04-06 | 9.8623 | 10.493 | 12.4565 | 2023-04-06 | 15.76% | 1.62% | 80% | 0.83811 | 1 | 7 | 1.8381 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 30.3827 | 32.3263 | 37.1774 | 37.2532 | 0.71392 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2023-04-07 | 6.012% | 13.05% | 0.3431% | 80% | 0.63892 | 0 | 6 | 0.63892 | 42.498 | 30.3827 | 2023-04-07 | 29.2183 | 31.0875 | 36.9073 | 2023-04-07 | 15.77% | 1.566% | 80% | 0.83963 | 1 | 7 | 1.8396 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 23.8431 | 25.369 | 29.1796 | 29.215 | 0.55607 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2023-04-08 | 6.015% | 13.06% | 0.3294% | 80% | 0.64049 | 0 | 6 | 0.64049 | 42.7886 | 23.8431 | 2023-04-08 | 22.998 | 24.4697 | 29.0527 | 2023-04-08 | 15.77% | 1.512% | 80% | 0.84121 | 1 | 7 | 1.8412 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 32.0186 | 34.0685 | 39.1906 | 39.2693 | 0.74248 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2023-04-09 | 6.017% | 13.07% | 0.3161% | 80% | 0.64213 | 0 | 6 | 0.64213 | 43.0737 | 32.0186 | 2023-04-09 | 30.7957 | 32.7673 | 38.907 | 2023-04-09 | 15.78% | 1.456% | 80% | 0.84284 | 1 | 7 | 1.8428 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 42.1496 | 44.8491 | 51.5985 | 51.7492 | 0.97212 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2023-04-10 | 6.019% | 13.08% | 0.3032% | 80% | 0.64382 | 0 | 6 | 0.64382 | 43.3532 | 42.1496 | 2023-04-10 | 40.4054 | 42.9932 | 51.0527 | 2023-04-10 | 15.79% | 1.401% | 80% | 0.84454 | 1 | 7 | 1.8445 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 35.5819 | 37.8617 | 43.5651 | 43.6584 | 0.81496 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2023-04-11 | 6.021% | 13.09% | 0.2904% | 80% | 0.64557 | 0 | 6 | 0.64557 | 43.6274 | 35.5819 | 2023-04-11 | 34.2069 | 36.3986 | 43.2252 | 2023-04-11 | 15.79% | 1.347% | 80% | 0.84629 | 1 | 7 | 1.8463 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 29.685 | 31.5877 | 36.3506 | 36.4049 | 0.67538 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2023-04-12 | 6.024% | 13.1% | 0.2777% | 80% | 0.64738 | 0 | 6 | 0.64738 | 43.8963 | 29.685 | 2023-04-12 | 28.6063 | 30.4399 | 36.1517 | 2023-04-12 | 15.8% | 1.294% | 80% | 0.8481 | 1 | 7 | 1.8481 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 6.4133 | 6.8245 | 7.8546 | 7.8546 | 0.14484 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2023-04-13 | 6.026% | 13.11% | 0.2652% | 80% | 0.64926 | 0 | 6 | 0.64926 | 44.1601 | 6.4133 | 2023-04-13 | 6.2146 | 6.613 | 7.8546 | 2023-04-13 | 15.81% | 1.242% | 80% | 0.84998 | 1 | 7 | 1.85 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 32.8705 | 34.979 | 40.2639 | 40.328 | 0.73932 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2023-04-14 | 6.028% | 13.13% | 0.2528% | 80% | 0.6512 | 0 | 6 | 0.6512 | 44.4188 | 32.8705 | 2023-04-14 | 31.6654 | 33.6967 | 40.0261 | 2023-04-14 | 15.81% | 1.191% | 80% | 0.85192 | 1 | 7 | 1.8519 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 38.4784 | 40.9477 | 47.1406 | 47.2317 | 0.86093 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2023-04-15 | 6.03% | 13.14% | 0.2405% | 80% | 0.65321 | 0 | 6 | 0.65321 | 44.6726 | 38.4784 | 2023-04-15 | 37.0202 | 39.3959 | 46.7998 | 2023-04-15 | 15.82% | 1.14% | 80% | 0.85393 | 1 | 7 | 1.8539 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 40.1392 | 42.716 | 49.183 | 49.2784 | 0.89323 | FALSE | 49.2941 | 2022 | 2023-04-16 | 6.033% | 13.15% | 0.2283% | 80% | 0.65529 | 0 | 6 | 0.65529 | 44.9214 | 40.1392 | 2023-04-16 | 38.6161 | 41.0952 | 48.8227 | 2023-04-16 | 15.83% | 1.091% | 80% | 0.85601 | 1 | 7 | 1.856 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 43.7086 | 46.5157 | 53.5653 | 53.676 | 0.96765 | FALSE | 53.6809 | 2022 | 2023-04-17 | 6.035% | 13.16% | 0.2162% | 80% | 0.65744 | 0 | 6 | 0.65744 | 45.1653 | 43.7086 | 2023-04-17 | 42.0282 | 44.7274 | 53.1427 | 2023-04-17 | 15.84% | 1.041% | 80% | 0.85816 | 1 | 7 | 1.8582 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 34.1833 | 36.3795 | 41.8988 | 41.9544 | 0.75233 | FALSE | 41.9821 | 2022 | 2023-04-18 | 6.037% | 13.17% | 0.2048% | 80% | 0.65966 | 0 | 6 | 0.65966 | 45.4037 | 34.1833 | 2023-04-18 | 32.9626 | 35.0804 | 41.6845 | 2023-04-18 | 15.84% | 0.9945% | 80% | 0.86038 | 1 | 7 | 1.8604 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 7.854 | 8.3588 | 9.6284 | 9.6284 | 0.17177 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2023-04-19 | 6.039% | 13.19% | 0.1942% | 80% | 0.66196 | 0 | 6 | 0.66196 | 45.6365 | 7.854 | 2023-04-19 | 7.6129 | 8.1022 | 9.6284 | 2023-04-19 | 15.85% | 0.9501% | 80% | 0.86267 | 1 | 7 | 1.8627 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 9.1405 | 9.7282 | 11.2073 | 11.2073 | 0.19893 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2023-04-20 | 6.042% | 13.2% | 0.1843% | 80% | 0.66433 | 0 | 6 | 0.66433 | 45.8638 | 9.1405 | 2023-04-20 | 8.8602 | 9.4299 | 11.2073 | 2023-04-20 | 15.86% | 0.9085% | 80% | 0.86504 | 1 | 7 | 1.865 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 8.6133 | 9.1674 | 10.5627 | 10.5627 | 0.18657 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2023-04-21 | 6.044% | 13.21% | 0.1753% | 80% | 0.66677 | 0 | 6 | 0.66677 | 46.0855 | 8.6133 | 2023-04-21 | 8.3496 | 8.8867 | 10.5627 | 2023-04-21 | 15.87% | 0.8694% | 80% | 0.86749 | 1 | 7 | 1.8675 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 24.7087 | 26.2987 | 30.3061 | 30.323 | 0.53305 | FALSE | 57.6081 | 2021 | 2023-04-22 | 6.046% | 13.22% | 0.167% | 80% | 0.6693 | 0 | 6 | 0.6693 | 46.3016 | 24.7087 | 2023-04-22 | 23.9 | 25.4379 | 30.2387 | 2023-04-22 | 15.88% | 0.8329% | 80% | 0.87002 | 1 | 7 | 1.87 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 8.4688 | 9.014 | 10.3891 | 10.3891 | 0.18179 | FALSE | 57.7725 | 2021 | 2023-04-23 | 6.048% | 13.24% | 0.1596% | 80% | 0.67191 | 0 | 6 | 0.67191 | 46.5122 | 8.4688 | 2023-04-23 | 8.2102 | 8.7388 | 10.3891 | 2023-04-23 | 15.89% | 0.799% | 80% | 0.87262 | 1 | 7 | 1.8726 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 26.9968 | 28.7354 | 33.1241 | 33.1443 | 0.57734 | FALSE | 52.8207 | 2021 | 2023-04-24 | 6.05% | 13.25% | 0.1532% | 80% | 0.6746 | 0 | 6 | 0.6746 | 46.7171 | 26.9968 | 2023-04-24 | 26.1097 | 27.7912 | 33.0432 | 2023-04-24 | 15.89% | 0.7684% | 80% | 0.87531 | 1 | 7 | 1.8753 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 43.1955 | 45.9785 | 53.0087 | 53.0784 | 0.92054 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2023-04-25 | 6.053% | 13.26% | 0.1479% | 80% | 0.67737 | 0 | 6 | 0.67737 | 46.9163 | 43.1955 | 2023-04-25 | 41.6601 | 44.3441 | 52.73 | 2023-04-25 | 15.9% | 0.7401% | 80% | 0.87808 | 1 | 7 | 1.8781 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 45.1855 | 48.0977 | 55.4607 | 55.5358 | 0.95907 | FALSE | 55.5399 | 2022 | 2023-04-26 | 6.055% | 13.28% | 0.1436% | 80% | 0.68023 | 0 | 6 | 0.68023 | 47.1098 | 45.1855 | 2023-04-26 | 43.5758 | 46.3843 | 55.1623 | 2023-04-26 | 15.91% | 0.7142% | 80% | 0.88094 | 1 | 7 | 1.8809 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 32.8835 | 35.0037 | 40.3686 | 40.4006 | 0.69482 | FALSE | 40.4224 | 2022 | 2023-04-27 | 6.057% | 13.29% | 0.1404% | 80% | 0.68317 | 0 | 6 | 0.68317 | 47.2975 | 32.8835 | 2023-04-27 | 31.7858 | 33.8353 | 40.2431 | 2023-04-27 | 15.92% | 0.6905% | 80% | 0.88389 | 1 | 7 | 1.8839 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 18.3994 | 19.5863 | 22.5918 | 22.5957 | 0.38705 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2023-04-28 | 6.059% | 13.3% | 0.1382% | 80% | 0.6862 | 0 | 6 | 0.6862 | 47.4796 | 18.3994 | 2023-04-28 | 17.8296 | 18.9797 | 22.5768 | 2023-04-28 | 15.93% | 0.6691% | 80% | 0.88692 | 1 | 7 | 1.8869 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 34.2407 | 36.4502 | 42.0503 | 42.0848 | 0.7181 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2023-04-29 | 6.062% | 13.32% | 0.1371% | 80% | 0.68933 | 0 | 6 | 0.68933 | 47.6559 | 34.2407 | 2023-04-29 | 33.1018 | 35.2378 | 41.9212 | 2023-04-29 | 15.94% | 0.6499% | 80% | 0.89004 | 1 | 7 | 1.89 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 43.8405 | 46.6705 | 47.5356 | 47.5831 | 0.80887 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2023-04-30 | 6.064% | 1.82% | 0.1371% | 80% | 0.69254 | 0 | 6 | 0.69254 | 54.1792 | 43.8405 | 2023-04-30 | 38.5603 | 41.0495 | 47.364 | 2023-04-30 | 13.33% | 0.6331% | 80% | 0.89326 | 1 | 7 | 1.8933 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 44.6902 | 47.5762 | 48.4698 | 48.5199 | 0.82179 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2023-05-01 | 6.066% | 1.844% | 0.1382% | 80% | 0.69585 | 0 | 6 | 0.69585 | 54.3622 | 44.6902 | 2023-05-01 | 39.312 | 41.8507 | 48.2961 | 2023-05-01 | 13.35% | 0.6184% | 80% | 0.89656 | 1 | 7 | 1.8966 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 29.1451 | 31.028 | 31.6185 | 31.6333 | 0.53389 | FALSE | 49.2691 | 2021 | 2023-05-02 | 6.068% | 1.867% | 0.1405% | 80% | 0.69925 | 0 | 6 | 0.69925 | 54.5396 | 29.1451 | 2023-05-02 | 25.6919 | 27.3517 | 31.569 | 2023-05-02 | 13.36% | 0.607% | 80% | 0.89996 | 1 | 7 | 1.9 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 35.5633 | 37.8617 | 38.5916 | 38.6192 | 0.64955 | FALSE | 58.0389 | 2021 | 2023-05-03 | 6.071% | 1.891% | 0.1432% | 80% | 0.70274 | 0 | 6 | 0.70274 | 54.7113 | 35.5633 | 2023-05-03 | 31.3298 | 33.3547 | 38.5039 | 2023-05-03 | 13.37% | 0.5974% | 80% | 0.90346 | 1 | 7 | 1.9035 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 20.9263 | 22.2793 | 22.7143 | 22.7181 | 0.38084 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2023-05-04 | 6.073% | 1.915% | 0.1463% | 80% | 0.70633 | 0 | 6 | 0.70633 | 54.8774 | 20.9263 | 2023-05-04 | 18.4692 | 19.6633 | 22.7026 | 2023-05-04 | 13.39% | 0.5895% | 80% | 0.90704 | 1 | 7 | 1.907 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 41.6134 | 44.3049 | 45.1809 | 45.2251 | 0.7557 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2023-05-05 | 6.075% | 1.939% | 0.1499% | 80% | 0.71001 | 0 | 6 | 0.71001 | 55.0374 | 41.6134 | 2023-05-05 | 36.6451 | 39.0153 | 45.0532 | 2023-05-05 | 13.4% | 0.5834% | 80% | 0.91073 | 1 | 7 | 1.9107 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 35.0511 | 37.319 | 38.0662 | 38.0943 | 0.63457 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2023-05-06 | 6.077% | 1.963% | 0.1541% | 80% | 0.71379 | 0 | 6 | 0.71379 | 55.1913 | 35.0511 | 2023-05-06 | 30.8931 | 32.892 | 37.9886 | 2023-05-06 | 13.42% | 0.5791% | 80% | 0.91451 | 1 | 7 | 1.9145 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 51.2931 | 54.6133 | 55.7202 | 55.7996 | 0.92674 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2023-05-07 | 6.08% | 1.987% | 0.1587% | 80% | 0.71767 | 0 | 6 | 0.71767 | 55.3388 | 51.2931 | 2023-05-07 | 45.1342 | 48.0558 | 55.5114 | 2023-05-07 | 13.43% | 0.5767% | 80% | 0.91839 | 1 | 7 | 1.9184 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 46.7435 | 49.7704 | 50.7915 | 50.8561 | 0.84222 | FALSE | 55.7615 | 2021 | 2023-05-08 | 6.082% | 2.01% | 0.1639% | 80% | 0.72164 | 0 | 6 | 0.72164 | 55.4798 | 46.7435 | 2023-05-08 | 41.1564 | 43.8215 | 50.6288 | 2023-05-08 | 13.45% | 0.5765% | 80% | 0.92236 | 1 | 7 | 1.9224 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 51.7124 | 55.0623 | 56.2057 | 56.2914 | 0.92968 | FALSE | 56.2993 | 2022 | 2023-05-09 | 6.084% | 2.034% | 0.1691% | 80% | 0.72572 | 0 | 6 | 0.72572 | 55.6141 | 51.7124 | 2023-05-09 | 45.5126 | 48.461 | 55.9987 | 2023-05-09 | 13.46% | 0.5778% | 80% | 0.92643 | 1 | 7 | 1.9264 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 47.986 | 51.0958 | 52.1695 | 52.2426 | 0.86056 | FALSE | 52.2575 | 2022 | 2023-05-10 | 6.086% | 2.058% | 0.1745% | 80% | 0.72989 | 0 | 6 | 0.72989 | 55.7417 | 47.986 | 2023-05-10 | 42.2539 | 44.9922 | 51.9995 | 2023-05-10 | 13.48% | 0.5807% | 80% | 0.9306 | 1 | 7 | 1.9306 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 51.8623 | 55.2246 | 56.3989 | 56.4902 | 0.92822 | FALSE | 56.4987 | 2022 | 2023-05-11 | 6.088% | 2.082% | 0.18% | 80% | 0.73415 | 0 | 6 | 0.73415 | 55.8623 | 51.8623 | 2023-05-11 | 45.6527 | 48.6124 | 56.1934 | 2023-05-11 | 13.49% | 0.5852% | 80% | 0.93487 | 1 | 7 | 1.9349 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 39.6458 | 42.2171 | 43.1254 | 43.1721 | 0.70772 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2023-05-12 | 6.091% | 2.106% | 0.1856% | 80% | 0.73852 | 0 | 6 | 0.73852 | 55.9758 | 39.6458 | 2023-05-12 | 34.946 | 37.2124 | 43.0232 | 2023-05-12 | 13.51% | 0.5913% | 80% | 0.93924 | 1 | 7 | 1.9392 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 42.339 | 45.0861 | 46.0673 | 46.1247 | 0.75444 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2023-05-13 | 6.093% | 2.13% | 0.1913% | 80% | 0.74298 | 0 | 6 | 0.74298 | 56.0819 | 42.339 | 2023-05-13 | 37.3117 | 39.7326 | 45.9451 | 2023-05-13 | 13.52% | 0.599% | 80% | 0.9437 | 1 | 7 | 1.9437 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 46.2077 | 49.2069 | 50.2902 | 50.3643 | 0.82208 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2023-05-14 | 6.095% | 2.154% | 0.1971% | 80% | 0.74754 | 0 | 6 | 0.74754 | 56.1804 | 46.2077 | 2023-05-14 | 40.7064 | 43.3486 | 50.1355 | 2023-05-14 | 13.54% | 0.6085% | 80% | 0.94826 | 1 | 7 | 1.9483 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 48.5993 | 51.755 | 52.9073 | 52.994 | 0.86332 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2023-05-15 | 6.097% | 2.178% | 0.2031% | 80% | 0.75219 | 0 | 6 | 0.75219 | 56.2708 | 48.5993 | 2023-05-15 | 42.8038 | 45.5832 | 52.7295 | 2023-05-15 | 13.55% | 0.6197% | 80% | 0.95291 | 1 | 7 | 1.9529 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 47.1162 | 50.1768 | 51.3065 | 51.3889 | 0.83568 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2023-05-16 | 6.1% | 2.202% | 0.2092% | 80% | 0.75694 | 0 | 6 | 0.75694 | 56.353 | 47.1162 | 2023-05-16 | 41.5048 | 44.2009 | 51.1399 | 2023-05-16 | 13.57% | 0.6325% | 80% | 0.95766 | 1 | 7 | 1.9577 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 50.221 | 53.4845 | 54.7022 | 54.8017 | 0.88971 | FALSE | 59.995 | 2021 | 2023-05-17 | 6.102% | 2.226% | 0.2154% | 80% | 0.76178 | 0 | 6 | 0.76178 | 56.4273 | 50.221 | 2023-05-17 | 44.2253 | 47.0992 | 54.5033 | 2023-05-17 | 13.58% | 0.646% | 80% | 0.9625 | 1 | 7 | 1.9625 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 49.0347 | 52.2224 | 53.4245 | 53.5208 | 0.8676 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2023-05-18 | 6.104% | 2.25% | 0.2216% | 80% | 0.76671 | 0 | 6 | 0.76671 | 56.4941 | 49.0347 | 2023-05-18 | 43.1865 | 45.994 | 53.2341 | 2023-05-18 | 13.6% | 0.6602% | 80% | 0.96743 | 1 | 7 | 1.9674 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 51.5679 | 54.9216 | 56.1996 | 56.3118 | 0.91157 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2023-05-19 | 6.106% | 2.274% | 0.228% | 80% | 0.77174 | 0 | 6 | 0.77174 | 56.5539 | 51.5679 | 2023-05-19 | 45.4043 | 48.3571 | 55.9796 | 2023-05-19 | 13.62% | 0.675% | 80% | 0.97245 | 1 | 7 | 1.9725 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 45.8561 | 48.8395 | 49.9883 | 50.0739 | 0.80956 | FALSE | 61.585 | 2021 | 2023-05-20 | 6.109% | 2.298% | 0.2344% | 80% | 0.77685 | 0 | 6 | 0.77685 | 56.6071 | 45.8561 | 2023-05-20 | 40.4014 | 43.0299 | 49.8219 | 2023-05-20 | 13.63% | 0.6904% | 80% | 0.97756 | 1 | 7 | 1.9776 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 44.6799 | 47.5878 | 48.7192 | 48.8013 | 0.78807 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2023-05-21 | 6.111% | 2.322% | 0.241% | 80% | 0.78204 | 0 | 6 | 0.78204 | 56.6541 | 44.6799 | 2023-05-21 | 39.3702 | 41.9326 | 48.5606 | 2023-05-21 | 13.65% | 0.7065% | 80% | 0.98276 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 33.0204 | 35.1704 | 36.0154 | 36.0514 | 0.58156 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2023-05-22 | 6.113% | 2.346% | 0.2475% | 80% | 0.78732 | 0 | 6 | 0.78732 | 56.6954 | 33.0204 | 2023-05-22 | 29.1371 | 31.0342 | 35.9462 | 2023-05-22 | 13.67% | 0.7232% | 80% | 0.98804 | 1 | 7 | 1.988 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 19.3358 | 20.5953 | 21.0953 | 21.0984 | 0.34002 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2023-05-23 | 6.115% | 2.37% | 0.254% | 80% | 0.79269 | 0 | 6 | 0.79269 | 56.7313 | 19.3358 | 2023-05-23 | 17.0908 | 18.2041 | 21.0893 | 2023-05-23 | 13.68% | 0.7398% | 80% | 0.9934 | 1 | 7 | 1.9934 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 16.6 | 17.6817 | 18.1154 | 18.1154 | 0.29169 | FALSE | 32.2821 | 2021 | 2023-05-24 | 6.117% | 2.394% | 0.2605% | 80% | 0.79813 | 0 | 6 | 0.79813 | 56.7623 | 16.6 | 2023-05-24 | 14.6776 | 15.6341 | 18.1154 | 2023-05-24 | 13.7% | 0.7564% | 80% | 0.99884 | 1 | 7 | 1.9988 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 38.6992 | 41.2219 | 42.2435 | 42.3051 | 0.68063 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2023-05-25 | 6.12% | 2.419% | 0.267% | 80% | 0.80364 | 0 | 6 | 0.80364 | 56.7889 | 38.6992 | 2023-05-25 | 34.1252 | 36.3497 | 42.1268 | 2023-05-25 | 13.71% | 0.7733% | 80% | 0.0043597 | 2 | 8 | 2.0044 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 21.0108 | 22.381 | 22.9413 | 22.9476 | 0.36892 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2023-05-26 | 6.122% | 2.443% | 0.2735% | 80% | 0.80923 | 0 | 6 | 0.80923 | 56.8114 | 21.0108 | 2023-05-26 | 18.5703 | 19.7813 | 22.9295 | 2023-05-26 | 13.73% | 0.7901% | 80% | 0.0099482 | 2 | 8 | 2.0099 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 45.4222 | 48.3855 | 49.6092 | 49.7084 | 0.79862 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2023-05-27 | 6.124% | 2.467% | 0.28% | 80% | 0.81489 | 0 | 6 | 0.81489 | 56.8302 | 45.4222 | 2023-05-27 | 40.018 | 42.6287 | 49.4224 | 2023-05-27 | 13.75% | 0.8067% | 80% | 0.015606 | 2 | 8 | 2.0156 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 52.0478 | 55.4446 | 56.8608 | 57.0044 | 0.91528 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2023-05-28 | 6.126% | 2.491% | 0.2864% | 80% | 0.82061 | 0 | 6 | 0.82061 | 56.8457 | 52.0478 | 2023-05-28 | 45.8134 | 48.8033 | 56.5917 | 2023-05-28 | 13.76% | 0.8233% | 80% | 0.021329 | 2 | 8 | 2.0213 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 55.736 | 59.3748 | 60.9065 | 61.0803 | 0.98021 | FALSE | 61.084 | 2022 | 2023-05-29 | 6.129% | 2.515% | 0.2928% | 80% | 0.8264 | 0 | 6 | 0.8264 | 56.8568 | 55.736 | 2023-05-29 | 49.0333 | 52.2346 | 60.5819 | 2023-05-29 | 13.78% | 0.8397% | 80% | 0.027114 | 2 | 8 | 2.0271 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 50.1083 | 53.381 | 54.7716 | 54.9079 | 0.88078 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2023-05-30 | 6.131% | 2.539% | 0.2991% | 80% | 0.83224 | 0 | 6 | 0.83224 | 56.8621 | 50.1083 | 2023-05-30 | 44.1158 | 46.9972 | 54.5177 | 2023-05-30 | 13.79% | 0.8559% | 80% | 0.032956 | 2 | 8 | 2.033 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 51.4042 | 54.7629 | 56.2033 | 56.3518 | 0.90364 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2023-05-31 | 6.133% | 2.563% | 0.3053% | 80% | 0.83814 | 0 | 6 | 0.83814 | 56.8618 | 51.4042 | 2023-05-31 | 45.2473 | 48.2037 | 55.9278 | 2023-05-31 | 13.81% | 0.872% | 80% | 0.038852 | 2 | 8 | 2.0389 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 52.6905 | 56.1346 | 57.6253 | 57.7865 | 0.92643 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2023-06-01 | 6.135% | 2.587% | 0.3115% | 80% | 0.84408 | 0 | 6 | 0.84408 | 56.8564 | 52.6905 | 2023-06-01 | 46.3697 | 49.4006 | 57.327 | 2023-06-01 | 13.83% | 0.888% | 80% | 0.044798 | 2 | 8 | 2.0448 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 43.3316 | 46.1651 | 47.4027 | 47.5023 | 0.76144 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2023-06-02 | 6.138% | 2.611% | 0.3176% | 80% | 0.85007 | 0 | 6 | 0.85007 | 56.846 | 43.3316 | 2023-06-02 | 38.1856 | 40.6825 | 47.2188 | 2023-06-02 | 13.84% | 0.9039% | 80% | 0.050788 | 2 | 8 | 2.0508 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 50.4845 | 53.787 | 55.2426 | 55.3932 | 0.88787 | FALSE | 55.4133 | 2022 | 2023-06-03 | 6.14% | 2.635% | 0.3236% | 80% | 0.8561 | 0 | 6 | 0.8561 | 56.8311 | 50.4845 | 2023-06-03 | 44.4408 | 47.3478 | 54.9651 | 2023-06-03 | 13.86% | 0.9196% | 80% | 0.056818 | 2 | 8 | 2.0568 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 23.9041 | 25.4684 | 26.164 | 26.1789 | 0.41961 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2023-06-04 | 6.142% | 2.659% | 0.3295% | 80% | 0.86217 | 0 | 6 | 0.86217 | 56.812 | 23.9041 | 2023-06-04 | 21.1279 | 22.5105 | 26.1367 | 2023-06-04 | 13.87% | 0.9352% | 80% | 0.062884 | 2 | 8 | 2.0629 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 33.7921 | 36.0043 | 36.9969 | 37.0492 | 0.59389 | FALSE | 45.4707 | 2021 | 2023-06-05 | 6.144% | 2.683% | 0.3353% | 80% | 0.86826 | 0 | 6 | 0.86826 | 56.789 | 33.7921 | 2023-06-05 | 29.823 | 31.7754 | 36.9008 | 2023-06-05 | 13.89% | 0.9504% | 80% | 0.068981 | 2 | 8 | 2.069 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 42.9623 | 45.7759 | 47.0495 | 47.1544 | 0.75598 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2023-06-06 | 6.147% | 2.707% | 0.341% | 80% | 0.87439 | 0 | 6 | 0.87439 | 56.7622 | 42.9623 | 2023-06-06 | 37.8621 | 40.3418 | 46.8573 | 2023-06-06 | 13.91% | 0.9654% | 80% | 0.075103 | 2 | 8 | 2.0751 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 28.9887 | 30.8879 | 31.755 | 31.7882 | 0.50973 | FALSE | 51.7527 | 2021 | 2023-06-07 | 6.149% | 2.731% | 0.3467% | 80% | 0.88053 | 0 | 6 | 0.88053 | 56.7322 | 28.9887 | 2023-06-07 | 25.6048 | 27.2823 | 31.6943 | 2023-06-07 | 13.92% | 0.9803% | 80% | 0.081246 | 2 | 8 | 2.0812 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 19.7448 | 21.039 | 21.6349 | 21.6401 | 0.3471 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2023-06-08 | 6.151% | 2.755% | 0.3523% | 80% | 0.88669 | 0 | 6 | 0.88669 | 56.6991 | 19.7448 | 2023-06-08 | 17.4669 | 18.6117 | 21.6253 | 2023-06-08 | 13.94% | 0.9949% | 80% | 0.087405 | 2 | 8 | 2.0874 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 42.2673 | 45.0386 | 46.3257 | 46.4316 | 0.74497 | FALSE | 59.6329 | 2021 | 2023-06-09 | 6.153% | 2.778% | 0.3579% | 80% | 0.89286 | 0 | 6 | 0.89286 | 56.6633 | 42.2673 | 2023-06-09 | 37.2546 | 39.6973 | 46.133 | 2023-06-09 | 13.95% | 1.009% | 80% | 0.093573 | 2 | 8 | 2.0936 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 53.6747 | 57.1953 | 58.8442 | 59.0428 | 0.94764 | FALSE | 59.4562 | 2021 | 2023-06-10 | 6.155% | 2.802% | 0.3633% | 80% | 0.89903 | 0 | 6 | 0.89903 | 56.6251 | 53.6747 | 2023-06-10 | 47.219 | 50.3162 | 58.4836 | 2023-06-10 | 13.97% | 1.023% | 80% | 0.099748 | 2 | 8 | 2.0997 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 52.6625 | 56.1181 | 57.75 | 57.9425 | 0.93034 | FALSE | 57.9566 | 2022 | 2023-06-11 | 6.158% | 2.826% | 0.3687% | 80% | 0.9052 | 0 | 6 | 0.9052 | 56.5847 | 52.6625 | 2023-06-11 | 46.3361 | 49.3765 | 57.4011 | 2023-06-11 | 13.98% | 1.037% | 80% | 0.10592 | 2 | 8 | 2.1059 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 39.662 | 42.2655 | 43.5052 | 43.5987 | 0.70034 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2023-06-12 | 6.16% | 2.85% | 0.374% | 80% | 0.91137 | 0 | 6 | 0.91137 | 56.5419 | 39.662 | 2023-06-12 | 34.9756 | 37.2715 | 43.3361 | 2023-06-12 | 13.99% | 1.05% | 80% | 0.11209 | 2 | 8 | 2.1121 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 51.5415 | 54.9262 | 56.551 | 56.7392 | 0.91187 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2023-06-13 | 6.162% | 2.873% | 0.3792% | 80% | 0.91753 | 0 | 6 | 0.91753 | 56.4958 | 51.5415 | 2023-06-13 | 45.3584 | 48.337 | 56.2114 | 2023-06-13 | 14.01% | 1.063% | 80% | 0.11825 | 2 | 8 | 2.1182 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 43.7887 | 46.6653 | 48.0574 | 48.1832 | 0.7748 | FALSE | 54.4369 | 2021 | 2023-06-14 | 6.164% | 2.897% | 0.3843% | 80% | 0.92368 | 0 | 6 | 0.92368 | 56.4466 | 43.7887 | 2023-06-14 | 38.5888 | 41.1238 | 47.8309 | 2023-06-14 | 14.02% | 1.076% | 80% | 0.12439 | 2 | 8 | 2.1244 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 50.6059 | 53.9317 | 55.554 | 55.7392 | 0.89685 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2023-06-15 | 6.167% | 2.92% | 0.3893% | 80% | 0.9298 | 0 | 6 | 0.9298 | 56.3941 | 50.6059 | 2023-06-15 | 44.5432 | 47.4705 | 55.2217 | 2023-06-15 | 14.04% | 1.088% | 80% | 0.13051 | 2 | 8 | 2.1305 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 48.5965 | 51.7914 | 53.3623 | 53.5319 | 0.86191 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2023-06-16 | 6.169% | 2.944% | 0.3942% | 80% | 0.93589 | 0 | 6 | 0.93589 | 56.3385 | 48.5965 | 2023-06-16 | 42.7908 | 45.604 | 53.0588 | 2023-06-16 | 14.05% | 1.1% | 80% | 0.13661 | 2 | 8 | 2.1366 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 49.0138 | 52.2375 | 53.8349 | 54.0107 | 0.87025 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2023-06-17 | 6.171% | 2.967% | 0.3991% | 80% | 0.94196 | 0 | 6 | 0.94196 | 56.2797 | 49.0138 | 2023-06-17 | 43.156 | 45.9944 | 53.5213 | 2023-06-17 | 14.06% | 1.111% | 80% | 0.14268 | 2 | 8 | 2.1427 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 50.6476 | 53.9799 | 55.6441 | 55.8376 | 0.9004 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2023-06-18 | 6.173% | 2.991% | 0.4038% | 80% | 0.94799 | 0 | 6 | 0.94799 | 56.2177 | 50.6476 | 2023-06-18 | 44.5823 | 47.5156 | 55.2999 | 2023-06-18 | 14.08% | 1.122% | 80% | 0.14871 | 2 | 8 | 2.1487 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 51.8429 | 55.2552 | 56.9723 | 57.1803 | 0.92284 | FALSE | 57.1965 | 2022 | 2023-06-19 | 6.176% | 3.014% | 0.4085% | 80% | 0.95398 | 0 | 6 | 0.95398 | 56.1525 | 51.8429 | 2023-06-19 | 45.6257 | 48.6288 | 56.604 | 2023-06-19 | 14.09% | 1.132% | 80% | 0.1547 | 2 | 8 | 2.1547 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 31.4506 | 33.5215 | 34.5715 | 34.6248 | 0.55932 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2023-06-20 | 6.178% | 3.037% | 0.413% | 80% | 0.95993 | 0 | 6 | 0.95993 | 56.0842 | 31.4506 | 2023-06-20 | 27.7859 | 29.6154 | 34.4775 | 2023-06-20 | 14.1% | 1.142% | 80% | 0.16064 | 2 | 8 | 2.1606 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 22.7827 | 24.2834 | 25.0501 | 25.066 | 0.4053 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2023-06-21 | 6.18% | 3.06% | 0.4174% | 80% | 0.96582 | 0 | 6 | 0.96582 | 56.0128 | 22.7827 | 2023-06-21 | 20.1622 | 21.4903 | 25.0221 | 2023-06-21 | 14.11% | 1.151% | 80% | 0.16654 | 2 | 8 | 2.1665 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 39.9226 | 42.5533 | 43.9073 | 44.017 | 0.71246 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2023-06-22 | 6.182% | 3.084% | 0.4216% | 80% | 0.97166 | 0 | 6 | 0.97166 | 55.9382 | 39.9226 | 2023-06-22 | 35.2189 | 37.5397 | 43.7153 | 2023-06-22 | 14.13% | 1.159% | 80% | 0.17238 | 2 | 8 | 2.1724 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 39.3884 | 41.985 | 43.3312 | 43.4382 | 0.70385 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2023-06-23 | 6.184% | 3.107% | 0.4258% | 80% | 0.97745 | 0 | 6 | 0.97745 | 55.8604 | 39.3884 | 2023-06-23 | 34.7535 | 37.0445 | 43.1447 | 2023-06-23 | 14.14% | 1.168% | 80% | 0.17817 | 2 | 8 | 2.1782 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 38.4849 | 41.0229 | 42.3482 | 42.4499 | 0.68863 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2023-06-24 | 6.187% | 3.13% | 0.4298% | 80% | 0.98317 | 0 | 6 | 0.98317 | 55.7795 | 38.4849 | 2023-06-24 | 33.9645 | 36.2044 | 42.172 | 2023-06-24 | 14.15% | 1.175% | 80% | 0.18389 | 2 | 8 | 2.1839 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 31.23 | 33.2903 | 34.374 | 34.4296 | 0.5592 | FALSE | 58.487 | 2021 | 2023-06-25 | 6.189% | 3.153% | 0.4337% | 80% | 0.98883 | 0 | 6 | 0.98883 | 55.6955 | 31.23 | 2023-06-25 | 27.6025 | 29.4236 | 34.2781 | 2023-06-25 | 14.16% | 1.182% | 80% | 0.18955 | 2 | 8 | 2.1895 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 11.501 | 12.2601 | 12.6622 | 12.6622 | 0.20592 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2023-06-26 | 6.191% | 3.176% | 0.4374% | 80% | 0.99442 | 0 | 6 | 0.99442 | 55.6084 | 11.501 | 2023-06-26 | 10.1947 | 10.8675 | 12.6622 | 2023-06-26 | 14.17% | 1.188% | 80% | 0.19514 | 2 | 8 | 2.1951 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 12.2212 | 13.0281 | 13.4585 | 13.4585 | 0.21916 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2023-06-27 | 6.193% | 3.198% | 0.441% | 80% | 0.99993 | 0 | 6 | 0.99993 | 55.5182 | 12.2212 | 2023-06-27 | 10.8342 | 11.5495 | 13.4585 | 2023-06-27 | 14.18% | 1.194% | 80% | 0.20065 | 2 | 8 | 2.2007 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 55.9511 | 59.6466 | 61.6318 | 61.9075 | 1.0095 | TRUE | 61.9075 | 2023 | 2023-06-28 | 6.196% | 3.221% | 0.4453% | 80% | 0.0053754 | 1 | 7 | 1.0054 | 55.4244 | 55.9511 | 2023-06-28 | 49.2312 | 52.4828 | 61.1654 | 2023-06-28 | 14.2% | 1.199% | 80% | 0.20609 | 2 | 8 | 2.2061 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 52.6761 | 56.1566 | 58.0392 | 58.2833 | 0.95179 | FALSE | 58.294 | 2022 | 2023-06-29 | 6.198% | 3.244% | 0.4495% | 80% | 0.010737 | 1 | 7 | 1.0107 | 55.3274 | 52.6761 | 2023-06-29 | 46.3788 | 49.4433 | 57.6301 | 2023-06-29 | 14.21% | 1.203% | 80% | 0.21145 | 2 | 8 | 2.2115 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 13.3005 | 14.1797 | 14.6585 | 14.6585 | 0.23974 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2023-06-30 | 6.2% | 3.266% | 0.4536% | 80% | 0.016018 | 1 | 7 | 1.016 | 55.2273 | 13.3005 | 2023-06-30 | 11.795 | 12.5746 | 14.6585 | 2023-06-30 | 14.22% | 1.207% | 80% | 0.21673 | 2 | 8 | 2.2167 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 50.2478 | 53.5704 | 55.3922 | 55.6144 | 0.91101 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2023-07-01 | 6.202% | 3.289% | 0.4574% | 80% | 0.021215 | 1 | 7 | 1.0212 | 55.1242 | 50.2478 | 2023-07-01 | 44.271 | 47.1984 | 55.0266 | 2023-07-01 | 14.23% | 1.21% | 80% | 0.22193 | 2 | 8 | 2.2219 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 52.8248 | 56.3192 | 58.248 | 58.5024 | 0.95988 | FALSE | 58.5115 | 2022 | 2023-07-02 | 6.205% | 3.311% | 0.461% | 80% | 0.026326 | 1 | 7 | 1.0263 | 55.018 | 52.8248 | 2023-07-02 | 46.5228 | 49.6003 | 57.8335 | 2023-07-02 | 14.24% | 1.212% | 80% | 0.22704 | 2 | 8 | 2.227 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 40.8883 | 43.5941 | 45.0976 | 45.231 | 0.74339 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2023-07-03 | 6.207% | 3.334% | 0.4644% | 80% | 0.031348 | 1 | 7 | 1.0313 | 54.9088 | 40.8883 | 2023-07-03 | 36.0995 | 38.4884 | 44.8822 | 2023-07-03 | 14.25% | 1.214% | 80% | 0.23207 | 2 | 8 | 2.2321 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 41.9005 | 44.6744 | 46.2258 | 46.3697 | 0.76345 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2023-07-04 | 6.209% | 3.356% | 0.4675% | 80% | 0.036281 | 1 | 7 | 1.0363 | 54.7965 | 41.9005 | 2023-07-04 | 36.9901 | 39.4389 | 45.9957 | 2023-07-04 | 14.26% | 1.215% | 80% | 0.237 | 2 | 8 | 2.237 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 51.7436 | 55.1704 | 57.0994 | 57.3484 | 0.94594 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2023-07-05 | 6.211% | 3.378% | 0.4703% | 80% | 0.041122 | 1 | 7 | 1.0411 | 54.6812 | 51.7436 | 2023-07-05 | 45.5966 | 48.6162 | 56.7048 | 2023-07-05 | 14.26% | 1.216% | 80% | 0.24184 | 2 | 8 | 2.2418 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 46.5863 | 49.6727 | 51.4213 | 51.6144 | 0.85296 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2023-07-06 | 6.214% | 3.401% | 0.4729% | 80% | 0.04587 | 1 | 7 | 1.0459 | 54.5628 | 46.5863 | 2023-07-06 | 41.0989 | 43.8218 | 51.1181 | 2023-07-06 | 14.27% | 1.215% | 80% | 0.24659 | 2 | 8 | 2.2466 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 51.214 | 54.6083 | 56.5436 | 56.7907 | 0.94034 | FALSE | 56.804 | 2022 | 2023-07-07 | 6.216% | 3.423% | 0.4753% | 80% | 0.050523 | 1 | 7 | 1.0505 | 54.4415 | 51.214 | 2023-07-07 | 45.1463 | 48.1385 | 56.1593 | 2023-07-07 | 14.28% | 1.215% | 80% | 0.25124 | 2 | 8 | 2.2512 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 54.2519 | 57.8489 | 59.9128 | 60.1996 | 0.99879 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2023-07-08 | 6.218% | 3.445% | 0.4774% | 80% | 0.055081 | 1 | 7 | 1.0551 | 54.317 | 54.2519 | 2023-07-08 | 47.8023 | 50.9717 | 59.4705 | 2023-07-08 | 14.29% | 1.213% | 80% | 0.2558 | 2 | 8 | 2.2558 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 53.2742 | 56.8077 | 58.8478 | 59.1243 | 0.98299 | FALSE | 60.7837 | 2021 | 2023-07-09 | 6.22% | 3.467% | 0.4792% | 80% | 0.059543 | 1 | 7 | 1.0595 | 54.1896 | 53.2742 | 2023-07-09 | 46.9565 | 50.071 | 58.4254 | 2023-07-09 | 14.3% | 1.211% | 80% | 0.26026 | 2 | 8 | 2.2603 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 52.6546 | 56.1484 | 58.178 | 58.4486 | 0.97386 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2023-07-10 | 6.222% | 3.489% | 0.4807% | 80% | 0.063908 | 1 | 7 | 1.0639 | 54.0585 | 52.6546 | 2023-07-10 | 46.4227 | 49.503 | 57.7683 | 2023-07-10 | 14.31% | 1.209% | 80% | 0.26462 | 2 | 8 | 2.2646 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 51.2134 | 54.6128 | 56.5997 | 56.854 | 0.94941 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2023-07-11 | 6.225% | 3.51% | 0.4819% | 80% | 0.068175 | 1 | 7 | 1.0682 | 53.9233 | 51.2134 | 2023-07-11 | 45.1715 | 48.1699 | 56.2179 | 2023-07-11 | 14.32% | 1.205% | 80% | 0.26889 | 2 | 8 | 2.2689 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 50.8719 | 54.25 | 56.2364 | 56.488 | 0.94549 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2023-07-12 | 6.227% | 3.532% | 0.4827% | 80% | 0.072345 | 1 | 7 | 1.0723 | 53.7844 | 50.8719 | 2023-07-12 | 44.88 | 47.8602 | 55.8616 | 2023-07-12 | 14.32% | 1.202% | 80% | 0.27306 | 2 | 8 | 2.2731 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 50.5295 | 53.8861 | 55.8718 | 56.1204 | 0.9416 | FALSE | 56.1333 | 2022 | 2023-07-13 | 6.229% | 3.554% | 0.4831% | 80% | 0.076417 | 1 | 7 | 1.0764 | 53.642 | 50.5295 | 2023-07-13 | 44.5875 | 47.5494 | 55.5039 | 2023-07-13 | 14.33% | 1.198% | 80% | 0.27713 | 2 | 8 | 2.2771 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 49.7982 | 53.1075 | 55.0768 | 55.3177 | 0.93042 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2023-07-14 | 6.231% | 3.576% | 0.4832% | 80% | 0.080392 | 1 | 7 | 1.0804 | 53.4964 | 49.7982 | 2023-07-14 | 43.955 | 46.876 | 54.7228 | 2023-07-14 | 14.34% | 1.193% | 80% | 0.28111 | 2 | 8 | 2.2811 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 48.1354 | 51.3354 | 53.251 | 53.4731 | 0.90168 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2023-07-15 | 6.234% | 3.597% | 0.4829% | 80% | 0.08427 | 1 | 7 | 1.0843 | 53.348 | 48.1354 | 2023-07-15 | 42.5073 | 45.3332 | 52.9263 | 2023-07-15 | 14.35% | 1.188% | 80% | 0.28499 | 2 | 8 | 2.285 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 49.8926 | 53.2107 | 55.2086 | 55.4523 | 0.93748 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2023-07-16 | 6.236% | 3.619% | 0.4822% | 80% | 0.08805 | 1 | 7 | 1.088 | 53.1969 | 49.8926 | 2023-07-16 | 44.0509 | 46.9806 | 54.8544 | 2023-07-16 | 14.35% | 1.183% | 80% | 0.28877 | 2 | 8 | 2.2888 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 49.2717 | 52.5498 | 54.535 | 54.7717 | 0.92843 | FALSE | 59.2841 | 2021 | 2023-07-17 | 6.238% | 3.64% | 0.481% | 80% | 0.091734 | 1 | 7 | 1.0917 | 53.0437 | 49.2717 | 2023-07-17 | 43.5144 | 46.4095 | 54.1921 | 2023-07-17 | 14.36% | 1.178% | 80% | 0.29245 | 2 | 8 | 2.2925 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 49.3602 | 52.6454 | 54.6464 | 54.8845 | 0.93286 | FALSE | 54.8987 | 2022 | 2023-07-18 | 6.24% | 3.662% | 0.4795% | 80% | 0.095322 | 1 | 7 | 1.0953 | 52.8885 | 49.3602 | 2023-07-18 | 43.5982 | 46.5 | 54.3023 | 2023-07-18 | 14.37% | 1.173% | 80% | 0.29604 | 2 | 8 | 2.296 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 41.9691 | 44.7635 | 46.4752 | 46.633 | 0.79479 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2023-07-19 | 6.243% | 3.683% | 0.4777% | 80% | 0.098815 | 1 | 7 | 1.0988 | 52.7316 | 41.9691 | 2023-07-19 | 37.1272 | 39.5991 | 46.2474 | 2023-07-19 | 14.38% | 1.167% | 80% | 0.29953 | 2 | 8 | 2.2995 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 40.4825 | 43.1789 | 44.84 | 44.9836 | 0.76881 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2023-07-20 | 6.245% | 3.704% | 0.4754% | 80% | 0.10221 | 1 | 7 | 1.1022 | 52.5734 | 40.4825 | 2023-07-20 | 35.827 | 38.2134 | 44.6325 | 2023-07-20 | 14.38% | 1.162% | 80% | 0.30293 | 2 | 8 | 2.3029 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 47.9641 | 51.16 | 53.1399 | 53.3616 | 0.91457 | FALSE | 53.3787 | 2022 | 2023-07-21 | 6.247% | 3.726% | 0.4728% | 80% | 0.10552 | 1 | 7 | 1.1055 | 52.4141 | 47.9641 | 2023-07-21 | 42.3939 | 45.2187 | 52.8188 | 2023-07-21 | 14.39% | 1.157% | 80% | 0.30624 | 2 | 8 | 2.3062 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 36.3681 | 38.7923 | 40.3024 | 40.4098 | 0.69456 | FALSE | 52.4031 | 2021 | 2023-07-22 | 6.249% | 3.747% | 0.4698% | 80% | 0.10873 | 1 | 7 | 1.1087 | 52.254 | 36.3681 | 2023-07-22 | 32.2192 | 34.3669 | 40.1463 | 2023-07-22 | 14.4% | 1.153% | 80% | 0.30945 | 2 | 8 | 2.3095 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 45.9437 | 49.0074 | 50.9264 | 51.1246 | 0.88125 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2023-07-23 | 6.251% | 3.768% | 0.4664% | 80% | 0.11186 | 1 | 7 | 1.1119 | 52.0934 | 45.9437 | 2023-07-23 | 40.6341 | 43.3437 | 50.6366 | 2023-07-23 | 14.4% | 1.148% | 80% | 0.31257 | 2 | 8 | 2.3126 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 47.6656 | 50.8453 | 52.8479 | 53.0646 | 0.91733 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2023-07-24 | 6.254% | 3.789% | 0.4627% | 80% | 0.11489 | 1 | 7 | 1.1149 | 51.9328 | 47.6656 | 2023-07-24 | 42.1483 | 44.96 | 52.5288 | 2023-07-24 | 14.41% | 1.144% | 80% | 0.31561 | 2 | 8 | 2.3156 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 25.8103 | 27.5327 | 28.6234 | 28.6607 | 0.4969 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2023-07-25 | 6.256% | 3.81% | 0.4586% | 80% | 0.11784 | 1 | 7 | 1.1178 | 51.772 | 25.8103 | 2023-07-25 | 22.9202 | 24.4497 | 28.5679 | 2023-07-25 | 14.42% | 1.141% | 80% | 0.31855 | 2 | 8 | 2.3186 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 52.3662 | 55.8621 | 58.0877 | 58.3528 | 1.0146 | TRUE | 58.3528 | 2023 | 2023-07-26 | 6.258% | 3.831% | 0.4543% | 80% | 0.12069 | 1 | 7 | 1.1207 | 51.6106 | 52.3662 | 2023-07-26 | 46.2791 | 49.3687 | 57.6884 | 2023-07-26 | 14.42% | 1.139% | 80% | 0.32141 | 2 | 8 | 2.3214 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 51.2503 | 54.6731 | 56.8637 | 57.1193 | 0.99613 | FALSE | 57.1201 | 2022 | 2023-07-27 | 6.26% | 3.852% | 0.4499% | 80% | 0.12347 | 1 | 7 | 1.1235 | 51.4482 | 51.2503 | 2023-07-27 | 45.2998 | 48.3251 | 56.4731 | 2023-07-27 | 14.43% | 1.138% | 80% | 0.32418 | 2 | 8 | 2.3242 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 43.3101 | 46.2036 | 48.0654 | 48.2325 | 0.84367 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2023-07-28 | 6.263% | 3.873% | 0.4454% | 80% | 0.12616 | 1 | 7 | 1.1262 | 51.2843 | 43.3101 | 2023-07-28 | 38.3435 | 40.9052 | 47.8056 | 2023-07-28 | 14.43% | 1.138% | 80% | 0.32687 | 2 | 8 | 2.3269 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 30.0134 | 32.0193 | 33.3168 | 33.3771 | 0.5856 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2023-07-29 | 6.265% | 3.894% | 0.4407% | 80% | 0.12876 | 1 | 7 | 1.1288 | 51.1186 | 30.0134 | 2023-07-29 | 26.6431 | 28.4238 | 33.2212 | 2023-07-29 | 14.44% | 1.139% | 80% | 0.32948 | 2 | 8 | 2.3295 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 47.8307 | 51.0287 | 53.108 | 53.3201 | 0.93841 | FALSE | 53.3313 | 2022 | 2023-07-30 | 6.267% | 3.915% | 0.4359% | 80% | 0.13129 | 1 | 7 | 1.1313 | 50.9506 | 47.8307 | 2023-07-30 | 42.3127 | 45.1418 | 52.7645 | 2023-07-30 | 14.45% | 1.142% | 80% | 0.33201 | 2 | 8 | 2.332 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 48.8718 | 52.1407 | 54.277 | 54.4994 | 0.9622 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2023-07-31 | 6.269% | 3.936% | 0.4312% | 80% | 0.13374 | 1 | 7 | 1.1337 | 50.7799 | 48.8718 | 2023-07-31 | 43.2252 | 46.1164 | 53.9075 | 2023-07-31 | 14.45% | 1.148% | 80% | 0.33445 | 2 | 8 | 2.3345 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 48.8077 | 52.0735 | 54.2188 | 54.4393 | 0.96425 | FALSE | 54.4458 | 2022 | 2023-08-01 | 6.272% | 3.957% | 0.4267% | 80% | 0.13611 | 1 | 7 | 1.1361 | 50.606 | 48.8077 | 2023-08-01 | 43.1683 | 46.0568 | 53.8417 | 2023-08-01 | 14.46% | 1.156% | 80% | 0.33682 | 2 | 8 | 2.3368 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 48.8192 | 52.087 | 54.2446 | 54.4642 | 0.9679 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2023-08-02 | 6.274% | 3.978% | 0.4225% | 80% | 0.1384 | 1 | 7 | 1.1384 | 50.4284 | 48.8192 | 2023-08-02 | 43.1765 | 46.0666 | 53.8569 | 2023-08-02 | 14.46% | 1.168% | 80% | 0.33912 | 2 | 8 | 2.3391 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 45.551 | 48.6012 | 50.6253 | 50.8095 | 0.90604 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2023-08-03 | 6.276% | 3.998% | 0.4184% | 80% | 0.14062 | 1 | 7 | 1.1406 | 50.2469 | 45.551 | 2023-08-03 | 40.3121 | 43.0115 | 50.2886 | 2023-08-03 | 14.47% | 1.183% | 80% | 0.34134 | 2 | 8 | 2.3413 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 45.0382 | 48.0552 | 50.0673 | 50.2458 | 0.89913 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2023-08-04 | 6.278% | 4.019% | 0.4147% | 80% | 0.14277 | 1 | 7 | 1.1428 | 50.0609 | 45.0382 | 2023-08-04 | 39.8596 | 42.5297 | 49.7288 | 2023-08-04 | 14.48% | 1.201% | 80% | 0.34349 | 2 | 8 | 2.3435 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 42.8942 | 45.7687 | 47.6953 | 47.8528 | 0.85941 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2023-08-05 | 6.28% | 4.04% | 0.4112% | 80% | 0.14485 | 1 | 7 | 1.1448 | 49.8701 | 42.8942 | 2023-08-05 | 37.9773 | 40.5223 | 47.3848 | 2023-08-05 | 14.48% | 1.222% | 80% | 0.34556 | 2 | 8 | 2.3456 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 44.042 | 46.9945 | 48.9833 | 49.1514 | 0.88603 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2023-08-06 | 6.283% | 4.06% | 0.4081% | 80% | 0.14686 | 1 | 7 | 1.1469 | 49.674 | 44.042 | 2023-08-06 | 38.9781 | 41.5911 | 48.6379 | 2023-08-06 | 14.49% | 1.247% | 80% | 0.34757 | 2 | 8 | 2.3476 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 46.6805 | 49.8111 | 51.9302 | 52.1244 | 0.94324 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2023-08-07 | 6.285% | 4.081% | 0.4053% | 80% | 0.1488 | 1 | 7 | 1.1488 | 49.4736 | 46.6805 | 2023-08-07 | 41.279 | 44.0473 | 51.5138 | 2023-08-07 | 14.49% | 1.274% | 80% | 0.34952 | 2 | 8 | 2.3495 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 46.3173 | 49.4247 | 51.5383 | 51.7293 | 0.93976 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2023-08-08 | 6.287% | 4.101% | 0.4037% | 80% | 0.15068 | 1 | 7 | 1.1507 | 49.2692 | 46.3173 | 2023-08-08 | 40.9526 | 43.7 | 51.111 | 2023-08-08 | 14.5% | 1.307% | 80% | 0.35139 | 2 | 8 | 2.3514 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 45.4778 | 48.53 | 50.6162 | 50.7997 | 0.92657 | FALSE | 52.1651 | 2021 | 2023-08-09 | 6.289% | 4.122% | 0.4032% | 80% | 0.15249 | 1 | 7 | 1.1525 | 49.061 | 45.4778 | 2023-08-09 | 40.2094 | 42.908 | 50.188 | 2023-08-09 | 14.51% | 1.344% | 80% | 0.35321 | 2 | 8 | 2.3532 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 42.4689 | 45.3202 | 47.2785 | 47.4344 | 0.86874 | FALSE | 48.5561 | 2021 | 2023-08-10 | 6.292% | 4.142% | 0.4039% | 80% | 0.15424 | 1 | 7 | 1.1542 | 48.8488 | 42.4689 | 2023-08-10 | 37.5714 | 40.0939 | 46.8995 | 2023-08-10 | 14.51% | 1.386% | 80% | 0.35496 | 2 | 8 | 2.355 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 40.4951 | 43.215 | 45.0919 | 45.2316 | 0.83187 | FALSE | 47.6707 | 2021 | 2023-08-11 | 6.294% | 4.162% | 0.4059% | 80% | 0.15593 | 1 | 7 | 1.1559 | 48.6324 | 40.4951 | 2023-08-11 | 35.8369 | 38.2439 | 44.7385 | 2023-08-11 | 14.52% | 1.433% | 80% | 0.35665 | 2 | 8 | 2.3567 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 41.8871 | 44.7015 | 46.6529 | 46.8075 | 0.86454 | FALSE | 46.8293 | 2022 | 2023-08-12 | 6.296% | 4.183% | 0.409% | 80% | 0.15757 | 1 | 7 | 1.1576 | 48.4119 | 41.8871 | 2023-08-12 | 37.0418 | 39.5306 | 46.2467 | 2023-08-12 | 14.52% | 1.484% | 80% | 0.35828 | 2 | 8 | 2.3583 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 32.4785 | 34.6616 | 36.1824 | 36.2625 | 0.67271 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2023-08-13 | 6.298% | 4.203% | 0.4134% | 80% | 0.15914 | 1 | 7 | 1.1591 | 48.187 | 32.4785 | 2023-08-13 | 28.8034 | 30.7394 | 35.9642 | 2023-08-13 | 14.53% | 1.54% | 80% | 0.35986 | 2 | 8 | 2.3599 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 29.3824 | 31.3581 | 32.7409 | 32.8025 | 0.61125 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2023-08-14 | 6.3% | 4.223% | 0.4207% | 80% | 0.16067 | 1 | 7 | 1.1607 | 47.957 | 29.3824 | 2023-08-14 | 26.0809 | 27.8346 | 32.5677 | 2023-08-14 | 14.53% | 1.603% | 80% | 0.36138 | 2 | 8 | 2.3614 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 35.8199 | 38.2294 | 39.9236 | 40.0346 | 0.74944 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2023-08-15 | 6.303% | 4.244% | 0.4307% | 80% | 0.16213 | 1 | 7 | 1.1621 | 47.7217 | 35.8199 | 2023-08-15 | 31.713 | 33.8462 | 39.6041 | 2023-08-15 | 14.54% | 1.67% | 80% | 0.36285 | 2 | 8 | 2.3629 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 32.4471 | 34.6305 | 36.1728 | 36.2609 | 0.68199 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2023-08-16 | 6.305% | 4.264% | 0.4434% | 80% | 0.16355 | 1 | 7 | 1.1635 | 47.4812 | 32.4471 | 2023-08-16 | 28.7563 | 30.6913 | 35.9148 | 2023-08-16 | 14.54% | 1.743% | 80% | 0.36427 | 2 | 8 | 2.3643 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 25.8865 | 27.6292 | 28.8658 | 28.9128 | 0.54641 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2023-08-17 | 6.307% | 4.284% | 0.4589% | 80% | 0.16492 | 1 | 7 | 1.1649 | 47.2354 | 25.8865 | 2023-08-17 | 22.9986 | 24.5468 | 28.7263 | 2023-08-17 | 14.55% | 1.821% | 80% | 0.36563 | 2 | 8 | 2.3656 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 34.9152 | 37.2665 | 38.9427 | 39.0606 | 0.74182 | FALSE | 51.9333 | 2021 | 2023-08-18 | 6.309% | 4.304% | 0.4772% | 80% | 0.16623 | 1 | 7 | 1.1662 | 46.9841 | 34.9152 | 2023-08-18 | 30.8929 | 32.9733 | 38.5899 | 2023-08-18 | 14.55% | 1.904% | 80% | 0.36695 | 2 | 8 | 2.3669 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 36.2315 | 38.6724 | 40.4202 | 40.5574 | 0.77414 | FALSE | 43.5255 | 2021 | 2023-08-19 | 6.312% | 4.324% | 0.4983% | 80% | 0.1675 | 1 | 7 | 1.1675 | 46.7272 | 36.2315 | 2023-08-19 | 32.0261 | 34.1836 | 40.0088 | 2023-08-19 | 14.56% | 1.992% | 80% | 0.36822 | 2 | 8 | 2.3682 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 43.6819 | 46.6258 | 48.7433 | 48.9773 | 0.93969 | FALSE | 48.9907 | 2022 | 2023-08-20 | 6.314% | 4.344% | 0.5223% | 80% | 0.16873 | 1 | 7 | 1.1687 | 46.4647 | 43.6819 | 2023-08-20 | 38.4543 | 41.0459 | 48.0434 | 2023-08-20 | 14.56% | 2.085% | 80% | 0.36944 | 2 | 8 | 2.3694 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 28.0916 | 29.9855 | 31.3539 | 31.4298 | 0.60621 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2023-08-21 | 6.316% | 4.364% | 0.5493% | 80% | 0.16991 | 1 | 7 | 1.1699 | 46.197 | 28.0916 | 2023-08-21 | 24.9128 | 26.5924 | 31.1277 | 2023-08-21 | 14.57% | 2.184% | 80% | 0.37062 | 2 | 8 | 2.3706 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 24.6718 | 26.3357 | 27.5432 | 27.5975 | 0.53517 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2023-08-22 | 6.318% | 4.384% | 0.5799% | 80% | 0.17104 | 1 | 7 | 1.171 | 45.924 | 24.6718 | 2023-08-22 | 21.9142 | 23.3922 | 27.3834 | 2023-08-22 | 14.58% | 2.289% | 80% | 0.37176 | 2 | 8 | 2.3718 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 43.1464 | 46.0575 | 48.1793 | 48.4531 | 0.94478 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2023-08-23 | 6.321% | 4.404% | 0.613% | 80% | 0.17214 | 1 | 7 | 1.1721 | 45.6463 | 43.1464 | 2023-08-23 | 37.9154 | 40.4736 | 47.382 | 2023-08-23 | 14.58% | 2.398% | 80% | 0.37286 | 2 | 8 | 2.3729 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 39.9447 | 42.6408 | 44.6144 | 44.8558 | 0.87956 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2023-08-24 | 6.323% | 4.424% | 0.6489% | 80% | 0.17319 | 1 | 7 | 1.1732 | 45.3637 | 39.9447 | 2023-08-24 | 35.1435 | 37.5155 | 43.9215 | 2023-08-24 | 14.59% | 2.512% | 80% | 0.37391 | 2 | 8 | 2.3739 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 29.0883 | 31.0524 | 32.4964 | 32.607 | 0.64306 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2023-08-25 | 6.325% | 4.444% | 0.6875% | 80% | 0.17421 | 1 | 7 | 1.1742 | 45.0761 | 29.0883 | 2023-08-25 | 25.7498 | 27.4885 | 32.1841 | 2023-08-25 | 14.59% | 2.629% | 80% | 0.37493 | 2 | 8 | 2.3749 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 38.6482 | 41.2587 | 43.1862 | 43.4409 | 0.86176 | FALSE | 47.6161 | 2021 | 2023-08-26 | 6.327% | 4.463% | 0.729% | 80% | 0.17519 | 1 | 7 | 1.1752 | 44.7833 | 38.6482 | 2023-08-26 | 33.9844 | 36.28 | 42.4798 | 2023-08-26 | 14.59% | 2.751% | 80% | 0.37591 | 2 | 8 | 2.3759 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 41.6571 | 44.4719 | 46.5592 | 46.8888 | 0.93576 | FALSE | 46.9088 | 2022 | 2023-08-27 | 6.329% | 4.483% | 0.7733% | 80% | 0.17613 | 1 | 7 | 1.1761 | 44.4854 | 41.6571 | 2023-08-27 | 36.5276 | 38.9958 | 45.6623 | 2023-08-27 | 14.6% | 2.877% | 80% | 0.37685 | 2 | 8 | 2.3768 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 40.4205 | 43.1528 | 45.1874 | 45.5153 | 0.91393 | FALSE | 48.5631 | 2021 | 2023-08-28 | 6.332% | 4.503% | 0.8201% | 80% | 0.17704 | 1 | 7 | 1.177 | 44.1824 | 40.4205 | 2023-08-28 | 35.4459 | 37.842 | 44.3136 | 2023-08-28 | 14.6% | 3.006% | 80% | 0.37776 | 2 | 8 | 2.3778 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 28.6924 | 30.6327 | 32.0836 | 32.225 | 0.65114 | FALSE | 47.4952 | 2021 | 2023-08-29 | 6.334% | 4.522% | 0.8677% | 80% | 0.17791 | 1 | 7 | 1.1779 | 43.875 | 28.6924 | 2023-08-29 | 25.3659 | 27.0812 | 31.7143 | 2023-08-29 | 14.61% | 3.134% | 80% | 0.37863 | 2 | 8 | 2.3786 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 40.3453 | 43.0746 | 45.124 | 45.4969 | 0.92523 | FALSE | 46.5639 | 2021 | 2023-08-30 | 6.336% | 4.542% | 0.9161% | 80% | 0.17875 | 1 | 7 | 1.1788 | 43.5632 | 40.3453 | 2023-08-30 | 35.3246 | 37.7143 | 44.1688 | 2023-08-30 | 14.61% | 3.263% | 80% | 0.37947 | 2 | 8 | 2.3795 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 22.2241 | 23.7281 | 24.8621 | 24.9356 | 0.51044 | FALSE | 46.0704 | 2021 | 2023-08-31 | 6.338% | 4.561% | 0.9654% | 80% | 0.17956 | 1 | 7 | 1.1796 | 43.2467 | 22.2241 | 2023-08-31 | 19.7344 | 21.0699 | 24.6772 | 2023-08-31 | 14.62% | 3.392% | 80% | 0.38028 | 2 | 8 | 2.3803 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 35.7554 | 38.176 | 40.0087 | 40.3205 | 0.83093 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2023-09-01 | 6.341% | 4.581% | 1.015% | 80% | 0.18034 | 1 | 7 | 1.1803 | 42.9255 | 35.7554 | 2023-09-01 | 31.3774 | 33.5016 | 39.2393 | 2023-09-01 | 14.62% | 3.522% | 80% | 0.38106 | 2 | 8 | 2.3811 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 34.4372 | 36.7694 | 38.5424 | 38.8433 | 0.80601 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2023-09-02 | 6.343% | 4.6% | 1.067% | 80% | 0.18109 | 1 | 7 | 1.1811 | 42.5996 | 34.4372 | 2023-09-02 | 30.2348 | 32.2824 | 37.8132 | 2023-09-02 | 14.63% | 3.652% | 80% | 0.38181 | 2 | 8 | 2.3818 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 32.0528 | 34.2244 | 35.8819 | 36.1466 | 0.75536 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2023-09-03 | 6.345% | 4.619% | 1.118% | 80% | 0.18181 | 1 | 7 | 1.1818 | 42.2688 | 32.0528 | 2023-09-03 | 28.1846 | 30.0941 | 35.2517 | 2023-09-03 | 14.63% | 3.782% | 80% | 0.38253 | 2 | 8 | 2.3825 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 37.2182 | 39.7406 | 41.6738 | 42.0876 | 0.88588 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2023-09-04 | 6.347% | 4.639% | 1.171% | 80% | 0.18251 | 1 | 7 | 1.1825 | 41.9329 | 37.2182 | 2023-09-04 | 32.5428 | 34.7483 | 40.7056 | 2023-09-04 | 14.63% | 3.912% | 80% | 0.38322 | 2 | 8 | 2.3832 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 33.2128 | 35.4646 | 37.1972 | 37.5247 | 0.7957 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2023-09-05 | 6.35% | 4.658% | 1.225% | 80% | 0.18317 | 1 | 7 | 1.1832 | 41.5917 | 33.2128 | 2023-09-05 | 29.1345 | 31.1098 | 36.445 | 2023-09-05 | 14.64% | 4.04% | 80% | 0.38389 | 2 | 8 | 2.3839 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 38.0069 | 40.5848 | 42.5761 | 43.0655 | 0.92014 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2023-09-06 | 6.352% | 4.677% | 1.28% | 80% | 0.18382 | 1 | 7 | 1.1838 | 41.2457 | 38.0069 | 2023-09-06 | 33.1515 | 35.4 | 41.4728 | 2023-09-06 | 14.64% | 4.166% | 80% | 0.38453 | 2 | 8 | 2.3845 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 32.4657 | 34.6685 | 36.3769 | 36.7228 | 0.79073 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2023-09-07 | 6.354% | 4.696% | 1.335% | 80% | 0.18443 | 1 | 7 | 1.1844 | 40.8951 | 32.4657 | 2023-09-07 | 28.4645 | 30.3958 | 35.6118 | 2023-09-07 | 14.65% | 4.288% | 80% | 0.38515 | 2 | 8 | 2.3852 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 29.665 | 31.6785 | 33.2462 | 33.5338 | 0.72781 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2023-09-08 | 6.356% | 4.715% | 1.391% | 80% | 0.18503 | 1 | 7 | 1.185 | 40.5401 | 29.665 | 2023-09-08 | 26.0732 | 27.8429 | 32.6223 | 2023-09-08 | 14.65% | 4.407% | 80% | 0.38574 | 2 | 8 | 2.3857 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 22.0765 | 23.5756 | 24.7471 | 24.8754 | 0.54428 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2023-09-09 | 6.358% | 4.734% | 1.447% | 80% | 0.1856 | 1 | 7 | 1.1856 | 40.1809 | 22.0765 | 2023-09-09 | 19.5598 | 20.8879 | 24.4745 | 2023-09-09 | 14.65% | 4.524% | 80% | 0.38632 | 2 | 8 | 2.3863 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 37.7443 | 40.3082 | 42.3197 | 42.9172 | 0.94685 | FALSE | 42.9458 | 2022 | 2023-09-10 | 6.361% | 4.753% | 1.504% | 80% | 0.18615 | 1 | 7 | 1.1861 | 39.8178 | 37.7443 | 2023-09-10 | 32.8248 | 35.0545 | 41.0753 | 2023-09-10 | 14.66% | 4.637% | 80% | 0.38686 | 2 | 8 | 2.3869 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 36.7074 | 39.2018 | 41.1663 | 41.753 | 0.92898 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2023-09-11 | 6.363% | 4.772% | 1.56% | 80% | 0.18668 | 1 | 7 | 1.1867 | 39.4514 | 36.7074 | 2023-09-11 | 31.9394 | 34.1098 | 39.9699 | 2023-09-11 | 14.66% | 4.742% | 80% | 0.38739 | 2 | 8 | 2.3874 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 26.4295 | 28.2261 | 29.6464 | 29.9062 | 0.67116 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2023-09-12 | 6.365% | 4.791% | 1.616% | 80% | 0.18718 | 1 | 7 | 1.1872 | 39.0818 | 26.4295 | 2023-09-12 | 23.2744 | 24.8565 | 29.128 | 2023-09-12 | 14.66% | 4.841% | 80% | 0.3879 | 2 | 8 | 2.3879 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 12.8443 | 13.7178 | 14.4108 | 14.4218 | 0.32652 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2023-09-13 | 6.367% | 4.809% | 1.672% | 80% | 0.18767 | 1 | 7 | 1.1877 | 38.7092 | 12.8443 | 2023-09-13 | 11.497 | 12.2788 | 14.3895 | 2023-09-13 | 14.67% | 4.934% | 80% | 0.38839 | 2 | 8 | 2.3884 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 29.0733 | 31.0512 | 32.6264 | 32.9996 | 0.75385 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2023-09-14 | 6.37% | 4.828% | 1.727% | 80% | 0.18814 | 1 | 7 | 1.1881 | 38.3338 | 29.0733 | 2023-09-14 | 25.4978 | 27.2324 | 31.9145 | 2023-09-14 | 14.67% | 5.021% | 80% | 0.38886 | 2 | 8 | 2.3889 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 31.662 | 33.8167 | 35.5392 | 36.0291 | 0.83061 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2023-09-15 | 6.372% | 4.847% | 1.782% | 80% | 0.18859 | 1 | 7 | 1.1886 | 37.9559 | 31.662 | 2023-09-15 | 27.6628 | 29.5453 | 34.6264 | 2023-09-15 | 14.67% | 5.102% | 80% | 0.38931 | 2 | 8 | 2.3893 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 29.2721 | 31.2649 | 32.8638 | 33.282 | 0.77445 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2023-09-16 | 6.374% | 4.865% | 1.836% | 80% | 0.18902 | 1 | 7 | 1.189 | 37.5755 | 29.2721 | 2023-09-16 | 25.6456 | 27.3915 | 32.1032 | 2023-09-16 | 14.68% | 5.176% | 80% | 0.38974 | 2 | 8 | 2.3897 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 36.8507 | 39.3604 | 41.3813 | 42.168 | 0.99055 | FALSE | 42.1741 | 2022 | 2023-09-17 | 6.376% | 4.884% | 1.89% | 80% | 0.18944 | 1 | 7 | 1.1894 | 37.1929 | 36.8507 | 2023-09-17 | 31.941 | 34.1163 | 39.986 | 2023-09-17 | 14.68% | 5.243% | 80% | 0.39016 | 2 | 8 | 2.3902 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 36.9177 | 39.433 | 41.4656 | 42.2878 | 1.0031 | TRUE | 42.2878 | 2023 | 2023-09-18 | 6.379% | 4.902% | 1.944% | 80% | 0.18984 | 1 | 7 | 1.1898 | 36.8051 | 36.9177 | 2023-09-18 | 31.9861 | 34.1653 | 40.0447 | 2023-09-18 | 14.68% | 5.304% | 80% | 0.39056 | 2 | 8 | 2.3906 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 35.2782 | 37.6826 | 39.6326 | 40.4029 | 0.96802 | FALSE | 40.4235 | 2022 | 2023-09-19 | 6.381% | 4.92% | 1.995% | 80% | 0.19023 | 1 | 7 | 1.1902 | 36.4108 | 35.2782 | 2023-09-19 | 30.6195 | 32.7064 | 38.3357 | 2023-09-19 | 14.68% | 5.354% | 80% | 0.39094 | 2 | 8 | 2.3909 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 36.0221 | 38.4782 | 40.4771 | 41.3212 | 1.0003 | TRUE | 41.3212 | 2023 | 2023-09-20 | 6.383% | 4.938% | 2.043% | 80% | 0.1906 | 1 | 7 | 1.1906 | 36.0113 | 36.0221 | 2023-09-20 | 31.2217 | 33.3505 | 39.0917 | 2023-09-20 | 14.69% | 5.395% | 80% | 0.39131 | 2 | 8 | 2.3913 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 35.0553 | 37.4463 | 39.3991 | 40.2199 | 0.98402 | FALSE | 40.2305 | 2022 | 2023-09-21 | 6.385% | 4.956% | 2.087% | 80% | 0.19095 | 1 | 7 | 1.191 | 35.6079 | 35.0553 | 2023-09-21 | 30.4164 | 32.4911 | 38.0853 | 2023-09-21 | 14.69% | 5.428% | 80% | 0.39167 | 2 | 8 | 2.3917 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 33.839 | 36.1479 | 38.0402 | 38.8204 | 0.96013 | FALSE | 38.8464 | 2022 | 2023-09-22 | 6.387% | 4.974% | 2.127% | 80% | 0.19129 | 1 | 7 | 1.1913 | 35.2019 | 33.839 | 2023-09-22 | 29.4059 | 31.4124 | 36.8217 | 2023-09-22 | 14.69% | 5.45% | 80% | 0.39201 | 2 | 8 | 2.392 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 21.8888 | 23.3828 | 24.6115 | 24.8645 | 0.6218 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2023-09-23 | 6.39% | 4.992% | 2.164% | 80% | 0.19162 | 1 | 7 | 1.1916 | 34.7945 | 21.8888 | 2023-09-23 | 19.346 | 20.6666 | 24.2259 | 2023-09-23 | 14.69% | 5.463% | 80% | 0.39234 | 2 | 8 | 2.3923 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 15.949 | 17.038 | 17.9366 | 18.0293 | 0.45596 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2023-09-24 | 6.392% | 5.01% | 2.197% | 80% | 0.19194 | 1 | 7 | 1.1919 | 34.3871 | 15.949 | 2023-09-24 | 14.2129 | 15.1834 | 17.7988 | 2023-09-24 | 14.69% | 5.465% | 80% | 0.39265 | 2 | 8 | 2.3927 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 29.3403 | 31.3445 | 33.0039 | 33.6055 | 0.85961 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2023-09-25 | 6.394% | 5.028% | 2.224% | 80% | 0.19224 | 1 | 7 | 1.1922 | 33.9815 | 29.3403 | 2023-09-25 | 25.6558 | 27.4083 | 32.1299 | 2023-09-25 | 14.7% | 5.455% | 80% | 0.39296 | 2 | 8 | 2.393 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 25.458 | 27.1977 | 28.6428 | 29.0704 | 0.7522 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2023-09-26 | 6.396% | 5.045% | 2.247% | 80% | 0.19253 | 1 | 7 | 1.1925 | 33.5783 | 25.458 | 2023-09-26 | 22.3855 | 23.9152 | 28.0355 | 2023-09-26 | 14.7% | 5.439% | 80% | 0.39325 | 2 | 8 | 2.3932 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 16.4925 | 17.6199 | 18.5596 | 18.6787 | 0.48894 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2023-09-27 | 6.399% | 5.063% | 2.265% | 80% | 0.19281 | 1 | 7 | 1.1928 | 33.179 | 16.4925 | 2023-09-27 | 14.6865 | 15.6905 | 18.3939 | 2023-09-27 | 14.7% | 5.415% | 80% | 0.39353 | 2 | 8 | 2.3935 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 18.1478 | 19.3888 | 20.4266 | 20.5966 | 0.54544 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2023-09-28 | 6.401% | 5.08% | 2.279% | 80% | 0.19308 | 1 | 7 | 1.1931 | 32.7846 | 18.1478 | 2023-09-28 | 16.1239 | 17.2265 | 20.1949 | 2023-09-28 | 14.7% | 5.384% | 80% | 0.39379 | 2 | 8 | 2.3938 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 20.9395 | 22.372 | 23.5737 | 23.8435 | 0.63879 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2023-09-29 | 6.403% | 5.098% | 2.287% | 80% | 0.19334 | 1 | 7 | 1.1933 | 32.3966 | 20.9395 | 2023-09-29 | 18.5329 | 19.8007 | 23.2128 | 2023-09-29 | 14.7% | 5.345% | 80% | 0.39405 | 2 | 8 | 2.3941 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 22.4582 | 23.9952 | 25.2887 | 25.6252 | 0.69452 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2023-09-30 | 6.405% | 5.115% | 2.29% | 80% | 0.19358 | 1 | 7 | 1.1936 | 32.0162 | 22.4582 | 2023-09-30 | 19.8367 | 21.1942 | 24.8466 | 2023-09-30 | 14.7% | 5.298% | 80% | 0.3943 | 2 | 8 | 2.3943 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 28.5042 | 30.4557 | 32.1032 | 32.746 | 0.89778 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2023-10-01 | 6.407% | 5.132% | 2.287% | 80% | 0.19382 | 1 | 7 | 1.1938 | 31.6446 | 28.5042 | 2023-10-01 | 24.9665 | 26.6758 | 31.2729 | 2023-10-01 | 14.7% | 5.242% | 80% | 0.39454 | 2 | 8 | 2.3945 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 30.4016 | 32.4837 | 34.247 | 35.0131 | 0.97101 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2023-10-02 | 6.41% | 5.149% | 2.279% | 80% | 0.19405 | 1 | 7 | 1.194 | 31.2799 | 30.4016 | 2023-10-02 | 26.5628 | 28.382 | 33.2732 | 2023-10-02 | 14.7% | 5.177% | 80% | 0.39477 | 2 | 8 | 2.3948 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 29.11 | 31.1044 | 32.7987 | 33.4941 | 0.93966 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2023-10-03 | 6.412% | 5.166% | 2.265% | 80% | 0.19427 | 1 | 7 | 1.1943 | 30.9195 | 29.11 | 2023-10-03 | 25.4877 | 27.2339 | 31.9272 | 2023-10-03 | 14.7% | 5.105% | 80% | 0.39499 | 2 | 8 | 2.395 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 30.5698 | 32.665 | 34.4504 | 35.2431 | 1.0003 | TRUE | 35.2431 | 2023 | 2023-10-04 | 6.414% | 5.183% | 2.249% | 80% | 0.19448 | 1 | 7 | 1.1945 | 30.5621 | 30.5698 | 2023-10-04 | 26.7187 | 28.55 | 33.4699 | 2023-10-04 | 14.7% | 5.031% | 80% | 0.3952 | 2 | 8 | 2.3952 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 30.8274 | 32.9411 | 34.7477 | 35.5403 | 1.0205 | TRUE | 35.5403 | 2023 | 2023-10-05 | 6.416% | 5.199% | 2.23% | 80% | 0.19468 | 1 | 7 | 1.1947 | 30.2078 | 30.8274 | 2023-10-05 | 26.965 | 28.8138 | 33.7789 | 2023-10-05 | 14.7% | 4.956% | 80% | 0.3954 | 2 | 8 | 2.3954 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 11.2459 | 12.0173 | 12.6786 | 12.7093 | 0.36924 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2023-10-06 | 6.419% | 5.216% | 2.208% | 80% | 0.19488 | 1 | 7 | 1.1949 | 29.8567 | 11.2459 | 2023-10-06 | 10.0912 | 10.7834 | 12.6414 | 2023-10-06 | 14.7% | 4.879% | 80% | 0.39559 | 2 | 8 | 2.3956 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 22.6846 | 24.241 | 25.5794 | 25.9591 | 0.76311 | FALSE | 34.2474 | 2021 | 2023-10-07 | 6.421% | 5.232% | 2.184% | 80% | 0.19506 | 1 | 7 | 1.1951 | 29.5086 | 22.6846 | 2023-10-07 | 20.056 | 21.4321 | 25.1247 | 2023-10-07 | 14.7% | 4.8% | 80% | 0.39578 | 2 | 8 | 2.3958 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 14.7701 | 15.7839 | 16.6583 | 16.7649 | 0.49871 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2023-10-08 | 6.423% | 5.249% | 2.157% | 80% | 0.19524 | 1 | 7 | 1.1952 | 29.1637 | 14.7701 | 2023-10-08 | 13.1963 | 14.1021 | 16.5315 | 2023-10-08 | 14.7% | 4.72% | 80% | 0.39596 | 2 | 8 | 2.396 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 28.2544 | 30.1945 | 31.8725 | 32.5454 | 0.97972 | FALSE | 32.5559 | 2022 | 2023-10-09 | 6.425% | 5.265% | 2.127% | 80% | 0.19541 | 1 | 7 | 1.1954 | 28.8216 | 28.2544 | 2023-10-09 | 24.8076 | 26.5111 | 31.0777 | 2023-10-09 | 14.69% | 4.64% | 80% | 0.39613 | 2 | 8 | 2.3961 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 23.6092 | 25.2309 | 26.6376 | 27.0665 | 0.8246 | FALSE | 27.3816 | 2021 | 2023-10-10 | 6.428% | 5.281% | 2.097% | 80% | 0.19558 | 1 | 7 | 1.1956 | 28.482 | 23.6092 | 2023-10-10 | 20.8608 | 22.2937 | 26.1334 | 2023-10-10 | 14.69% | 4.562% | 80% | 0.3963 | 2 | 8 | 2.3963 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 19.0886 | 20.4003 | 21.5413 | 21.7844 | 0.67171 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2023-10-11 | 6.43% | 5.297% | 2.066% | 80% | 0.19574 | 1 | 7 | 1.1957 | 28.1448 | 19.0886 | 2023-10-11 | 16.9677 | 18.1336 | 21.2563 | 2023-10-11 | 14.69% | 4.487% | 80% | 0.39646 | 2 | 8 | 2.3965 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 22.1351 | 23.6567 | 24.984 | 25.3493 | 0.79115 | FALSE | 31.5976 | 2021 | 2023-10-12 | 6.432% | 5.313% | 2.034% | 80% | 0.19589 | 1 | 7 | 1.1959 | 27.8101 | 22.1351 | 2023-10-12 | 19.6022 | 20.9497 | 24.5567 | 2023-10-12 | 14.69% | 4.413% | 80% | 0.39661 | 2 | 8 | 2.3966 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 19.3747 | 20.7071 | 21.8725 | 22.1288 | 0.69909 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2023-10-13 | 6.434% | 5.328% | 2.001% | 80% | 0.19604 | 1 | 7 | 1.196 | 27.4777 | 19.3747 | 2023-10-13 | 17.2204 | 18.4046 | 21.5729 | 2023-10-13 | 14.69% | 4.341% | 80% | 0.39675 | 2 | 8 | 2.3968 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 18.2994 | 19.5582 | 20.6624 | 20.882 | 0.66783 | FALSE | 32.225 | 2021 | 2023-10-14 | 6.436% | 5.344% | 1.968% | 80% | 0.19618 | 1 | 7 | 1.1962 | 27.1477 | 18.2994 | 2023-10-14 | 16.2885 | 17.4091 | 20.4053 | 2023-10-14 | 14.68% | 4.272% | 80% | 0.39689 | 2 | 8 | 2.3969 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 26.438 | 28.2574 | 29.8576 | 30.4341 | 0.98536 | FALSE | 30.4405 | 2022 | 2023-10-15 | 6.439% | 5.359% | 1.934% | 80% | 0.19631 | 1 | 7 | 1.1963 | 26.8201 | 26.438 | 2023-10-15 | 23.2935 | 24.8965 | 29.1805 | 2023-10-15 | 14.68% | 4.205% | 80% | 0.39703 | 2 | 8 | 2.397 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 24.8936 | 26.6073 | 28.1186 | 28.615 | 0.93801 | FALSE | 30.0806 | 2021 | 2023-10-16 | 6.441% | 5.375% | 1.899% | 80% | 0.19644 | 1 | 7 | 1.1964 | 26.4945 | 24.8936 | 2023-10-16 | 21.9783 | 23.4913 | 27.5325 | 2023-10-16 | 14.68% | 4.14% | 80% | 0.39716 | 2 | 8 | 2.3972 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 16.5675 | 17.7085 | 18.7174 | 18.8849 | 0.62683 | FALSE | 27.8176 | 2021 | 2023-10-17 | 6.443% | 5.39% | 1.864% | 80% | 0.19657 | 1 | 7 | 1.1966 | 26.1703 | 16.5675 | 2023-10-17 | 14.7826 | 15.8006 | 18.5181 | 2023-10-17 | 14.67% | 4.082% | 80% | 0.39728 | 2 | 8 | 2.3973 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 24.6225 | 26.3188 | 27.8227 | 28.3056 | 0.9514 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2023-10-18 | 6.445% | 5.405% | 1.83% | 80% | 0.19669 | 1 | 7 | 1.1967 | 25.8475 | 24.6225 | 2023-10-18 | 21.7477 | 23.2459 | 27.2429 | 2023-10-18 | 14.67% | 4.027% | 80% | 0.3974 | 2 | 8 | 2.3974 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 12.9639 | 13.8574 | 14.6515 | 14.7301 | 0.50141 | FALSE | 28.8701 | 2021 | 2023-10-19 | 6.448% | 5.42% | 1.797% | 80% | 0.1968 | 1 | 7 | 1.1968 | 25.5264 | 12.9639 | 2023-10-19 | 11.6202 | 12.4211 | 14.5561 | 2023-10-19 | 14.67% | 3.977% | 80% | 0.39752 | 2 | 8 | 2.3975 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 5.7672 | 6.1648 | 6.5192 | 6.5192 | 0.22476 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2023-10-20 | 6.45% | 5.435% | 1.764% | 80% | 0.19691 | 1 | 7 | 1.1969 | 25.2073 | 5.7672 | 2023-10-20 | 5.2044 | 5.5632 | 6.5192 | 2023-10-20 | 14.66% | 3.932% | 80% | 0.39763 | 2 | 8 | 2.3976 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 13.4835 | 14.4135 | 15.2443 | 15.336 | 0.53554 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2023-10-21 | 6.452% | 5.45% | 1.732% | 80% | 0.19702 | 1 | 7 | 1.197 | 24.8902 | 13.4835 | 2023-10-21 | 12.0788 | 12.9118 | 15.1299 | 2023-10-21 | 14.66% | 3.892% | 80% | 0.39773 | 2 | 8 | 2.3977 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 23.5061 | 25.1279 | 26.5805 | 27.0112 | 0.95547 | FALSE | 27.0264 | 2022 | 2023-10-22 | 6.454% | 5.465% | 1.7% | 80% | 0.19712 | 1 | 7 | 1.1971 | 24.5753 | 23.5061 | 2023-10-22 | 20.7846 | 22.2187 | 26.0343 | 2023-10-22 | 14.66% | 3.856% | 80% | 0.39784 | 2 | 8 | 2.3978 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 14.5842 | 15.5908 | 16.4946 | 16.614 | 0.59533 | FALSE | 29.1924 | 2021 | 2023-10-23 | 6.456% | 5.479% | 1.671% | 80% | 0.19722 | 1 | 7 | 1.1972 | 24.2627 | 14.5842 | 2023-10-23 | 13.0458 | 13.9462 | 16.3404 | 2023-10-23 | 14.65% | 3.828% | 80% | 0.39793 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 17.4969 | 18.705 | 19.7924 | 19.9943 | 0.72582 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2023-10-24 | 6.459% | 5.494% | 1.642% | 80% | 0.19731 | 1 | 7 | 1.1973 | 23.9526 | 17.4969 | 2023-10-24 | 15.5899 | 16.6663 | 19.5265 | 2023-10-24 | 14.65% | 3.805% | 80% | 0.39803 | 2 | 8 | 2.398 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 17.5823 | 18.7968 | 19.8925 | 20.0983 | 0.73915 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2023-10-25 | 6.461% | 5.508% | 1.616% | 80% | 0.1974 | 1 | 7 | 1.1974 | 23.6451 | 17.5823 | 2023-10-25 | 15.6618 | 16.7436 | 19.616 | 2023-10-25 | 14.64% | 3.787% | 80% | 0.39812 | 2 | 8 | 2.3981 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 11.455 | 12.2465 | 12.9623 | 13.0188 | 0.48507 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2023-10-26 | 6.463% | 5.523% | 1.59% | 80% | 0.19749 | 1 | 7 | 1.1975 | 23.3405 | 11.455 | 2023-10-26 | 10.2878 | 10.9987 | 12.8849 | 2023-10-26 | 14.64% | 3.774% | 80% | 0.3982 | 2 | 8 | 2.3982 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 11.0555 | 11.8197 | 12.5125 | 12.5631 | 0.47425 | FALSE | 24.4538 | 2021 | 2023-10-27 | 6.465% | 5.537% | 1.567% | 80% | 0.19757 | 1 | 7 | 1.1976 | 23.039 | 11.0555 | 2023-10-27 | 9.9342 | 10.6208 | 12.4415 | 2023-10-27 | 14.63% | 3.766% | 80% | 0.39828 | 2 | 8 | 2.3983 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.7026 | 2021 | 2023-10-28 | 6.468% | 5.551% | 1.545% | 80% | 0.19765 | 1 | 7 | 1.1976 | 22.7408 | 0 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-28 | 14.63% | 3.763% | 80% | 0.39836 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2023-10-29 | 6.47% | 5.565% | 1.525% | 80% | 0.19772 | 1 | 7 | 1.1977 | 22.446 | 0 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-29 | 14.62% | 3.766% | 80% | 0.39844 | 2 | 8 | 2.3984 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2023-10-30 | 6.472% | 5.579% | 1.506% | 80% | 0.1978 | 1 | 7 | 1.1978 | 22.1529 | 0 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-30 | 14.62% | 3.775% | 80% | 0.39851 | 2 | 8 | 2.3985 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2023-10-31 | 6.474% | 5.593% | 1.491% | 80% | 0.19787 | 1 | 7 | 1.1979 | 21.8598 | 0 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-31 | 14.61% | 3.79% | 80% | 0.39858 | 2 | 8 | 2.3986 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2023-11-01 | 6.476% | 5.607% | 1.479% | 80% | 0.19793 | 1 | 7 | 1.1979 | 21.5674 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 14.61% | 3.81% | 80% | 0.39865 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.216 | 2021 | 2023-11-02 | 6.479% | 5.621% | 1.469% | 80% | 0.198 | 1 | 7 | 1.198 | 21.2766 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 14.6% | 3.833% | 80% | 0.39872 | 2 | 8 | 2.3987 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2023-11-03 | 6.481% | 5.635% | 1.462% | 80% | 0.19806 | 1 | 7 | 1.1981 | 20.988 | 0 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-03 | 14.6% | 3.86% | 80% | 0.39878 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2023-11-04 | 6.483% | 5.648% | 1.457% | 80% | 0.19812 | 1 | 7 | 1.1981 | 20.7023 | 0 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-04 | 14.59% | 3.891% | 80% | 0.39884 | 2 | 8 | 2.3988 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2023-11-05 | 6.485% | 5.662% | 1.455% | 80% | 0.19818 | 1 | 7 | 1.1982 | 20.4202 | 0 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-05 | 14.59% | 3.925% | 80% | 0.3989 | 2 | 8 | 2.3989 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2023-11-06 | 6.488% | 5.676% | 1.457% | 80% | 0.19823 | 1 | 7 | 1.1982 | 20.142 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 14.58% | 3.963% | 80% | 0.39895 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2023-11-07 | 6.49% | 5.69% | 1.462% | 80% | 0.19829 | 1 | 7 | 1.1983 | 19.8688 | 0 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-07 | 14.58% | 4% | 80% | 0.399 | 2 | 8 | 2.399 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 0.97715 | 1.045 | 1.1082 | 1.1082 | 0.049119 | FALSE | 20.0156 | 2021 | 2023-11-08 | 6.492% | 5.703% | 1.47% | 80% | 0.19834 | 1 | 7 | 1.1983 | 19.6012 | 0.97715 | 2023-11-08 | 0.88522 | 0.94668 | 1.1082 | 2023-11-08 | 14.57% | 4.038% | 80% | 0.39905 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 7.762 | 8.3011 | 8.8044 | 8.8233 | 0.39625 | FALSE | 17.1572 | 2021 | 2023-11-09 | 6.494% | 5.717% | 1.481% | 80% | 0.19839 | 1 | 7 | 1.1984 | 19.3398 | 7.762 | 2023-11-09 | 7.0067 | 7.4933 | 8.7713 | 2023-11-09 | 14.57% | 4.076% | 80% | 0.3991 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 17.368 | 18.5747 | 19.7038 | 19.9639 | 0.90824 | FALSE | 19.9858 | 2022 | 2023-11-10 | 6.497% | 5.731% | 1.495% | 80% | 0.19843 | 1 | 7 | 1.1984 | 19.0854 | 17.368 | 2023-11-10 | 15.3763 | 16.4447 | 19.2482 | 2023-11-10 | 14.57% | 4.114% | 80% | 0.39915 | 2 | 8 | 2.3991 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 18.799 | 20.1056 | 21.3308 | 21.6573 | 0.99784 | FALSE | 21.6579 | 2022 | 2023-11-11 | 6.499% | 5.744% | 1.512% | 80% | 0.19848 | 1 | 7 | 1.1985 | 18.8388 | 18.799 | 2023-11-11 | 16.5854 | 17.7381 | 20.7611 | 2023-11-11 | 14.56% | 4.151% | 80% | 0.39919 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 19.0122 | 20.3341 | 21.5764 | 21.9122 | 1.0221 | TRUE | 21.9122 | 2023 | 2023-11-12 | 6.501% | 5.758% | 1.532% | 80% | 0.19852 | 1 | 7 | 1.1985 | 18.6004 | 19.0122 | 2023-11-12 | 16.7724 | 17.9386 | 20.9946 | 2023-11-12 | 14.56% | 4.188% | 80% | 0.39924 | 2 | 8 | 2.3992 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 18.3205 | 19.5948 | 20.795 | 21.1223 | 0.99729 | FALSE | 21.123 | 2022 | 2023-11-13 | 6.503% | 5.772% | 1.556% | 80% | 0.19856 | 1 | 7 | 1.1986 | 18.3692 | 18.3205 | 2023-11-13 | 16.1648 | 17.2891 | 20.2335 | 2023-11-13 | 14.55% | 4.224% | 80% | 0.39928 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 7.5756 | 8.1027 | 8.6002 | 8.6231 | 0.41202 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2023-11-14 | 6.505% | 5.785% | 1.582% | 80% | 0.1986 | 1 | 7 | 1.1986 | 18.1436 | 7.5756 | 2023-11-14 | 6.84 | 7.316 | 8.5615 | 2023-11-14 | 14.55% | 4.258% | 80% | 0.39932 | 2 | 8 | 2.3993 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 10.3398 | 11.0595 | 11.7404 | 11.8155 | 0.57122 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2023-11-15 | 6.508% | 5.799% | 1.609% | 80% | 0.19864 | 1 | 7 | 1.1986 | 17.9241 | 10.3398 | 2023-11-15 | 9.2799 | 9.9258 | 11.6151 | 2023-11-15 | 14.54% | 4.29% | 80% | 0.39936 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 18.5203 | 19.8099 | 21.0324 | 21.3824 | 1.0457 | TRUE | 21.3824 | 2023 | 2023-11-16 | 6.51% | 5.813% | 1.637% | 80% | 0.19868 | 1 | 7 | 1.1987 | 17.7107 | 18.5203 | 2023-11-16 | 16.3461 | 17.4843 | 20.459 | 2023-11-16 | 14.54% | 4.318% | 80% | 0.39939 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 10.8345 | 11.5892 | 12.3062 | 12.4003 | 0.61334 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2023-11-17 | 6.512% | 5.826% | 1.666% | 80% | 0.19871 | 1 | 7 | 1.1987 | 17.5035 | 10.8345 | 2023-11-17 | 9.7115 | 10.388 | 12.1549 | 2023-11-17 | 14.54% | 4.343% | 80% | 0.39943 | 2 | 8 | 2.3994 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 11.2286 | 12.011 | 12.756 | 12.8648 | 0.64339 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2023-11-18 | 6.514% | 5.84% | 1.696% | 80% | 0.19874 | 1 | 7 | 1.1987 | 17.3026 | 11.2286 | 2023-11-18 | 10.0552 | 10.7559 | 12.5848 | 2023-11-18 | 14.53% | 4.365% | 80% | 0.39946 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 7.364 | 7.8773 | 8.3672 | 8.3942 | 0.42437 | FALSE | 19.188 | 2021 | 2023-11-19 | 6.517% | 5.854% | 1.727% | 80% | 0.19878 | 1 | 7 | 1.1988 | 17.1081 | 7.364 | 2023-11-19 | 6.6522 | 7.1159 | 8.3256 | 2023-11-19 | 14.53% | 4.384% | 80% | 0.39949 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 11.7195 | 12.5368 | 13.3183 | 13.4509 | 0.68723 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2023-11-20 | 6.519% | 5.868% | 1.757% | 80% | 0.19881 | 1 | 7 | 1.1988 | 16.9204 | 11.7195 | 2023-11-20 | 10.4824 | 11.2134 | 13.1191 | 2023-11-20 | 14.53% | 4.397% | 80% | 0.39952 | 2 | 8 | 2.3995 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 3.1849 | 3.4071 | 3.62 | 3.62 | 0.18686 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2023-11-21 | 6.521% | 5.882% | 1.785% | 80% | 0.19884 | 1 | 7 | 1.1988 | 16.74 | 3.1849 | 2023-11-21 | 2.8924 | 3.0942 | 3.62 | 2023-11-21 | 14.52% | 4.406% | 80% | 0.39955 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 7.0983 | 7.5936 | 8.0694 | 8.0963 | 0.42211 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2023-11-22 | 6.523% | 5.896% | 1.81% | 80% | 0.19887 | 1 | 7 | 1.1989 | 16.5668 | 7.0983 | 2023-11-22 | 6.4168 | 6.8646 | 8.0308 | 2023-11-22 | 14.52% | 4.409% | 80% | 0.39958 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 9.7461 | 10.4264 | 11.0814 | 11.1674 | 0.58788 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2023-11-23 | 6.525% | 5.91% | 1.832% | 80% | 0.19889 | 1 | 7 | 1.1989 | 16.401 | 9.7461 | 2023-11-23 | 8.7577 | 9.3691 | 10.9604 | 2023-11-23 | 14.52% | 4.408% | 80% | 0.39961 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 10.8146 | 11.5698 | 12.2984 | 12.4186 | 0.65987 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2023-11-24 | 6.528% | 5.924% | 1.852% | 80% | 0.19892 | 1 | 7 | 1.1989 | 16.2426 | 10.8146 | 2023-11-24 | 9.6945 | 10.3716 | 12.1329 | 2023-11-24 | 14.52% | 4.402% | 80% | 0.39964 | 2 | 8 | 2.3996 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 5.2042 | 5.5678 | 5.9193 | 5.923 | 0.31757 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2023-11-25 | 6.53% | 5.939% | 1.868% | 80% | 0.19895 | 1 | 7 | 1.1989 | 16.0918 | 5.2042 | 2023-11-25 | 4.7257 | 5.0558 | 5.9143 | 2023-11-25 | 14.52% | 4.39% | 80% | 0.39966 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 9.9639 | 10.6602 | 11.3349 | 11.4348 | 0.61839 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2023-11-26 | 6.532% | 5.953% | 1.882% | 80% | 0.19897 | 1 | 7 | 1.199 | 15.9486 | 9.9639 | 2023-11-26 | 8.9512 | 9.5768 | 11.2028 | 2023-11-26 | 14.51% | 4.374% | 80% | 0.39969 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 11.2304 | 12.0156 | 12.7781 | 12.9214 | 0.70463 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2023-11-27 | 6.534% | 5.967% | 1.893% | 80% | 0.19899 | 1 | 7 | 1.199 | 15.8118 | 11.2304 | 2023-11-27 | 10.061 | 10.7644 | 12.5918 | 2023-11-27 | 14.51% | 4.352% | 80% | 0.39971 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 9.5542 | 10.2224 | 10.8727 | 10.9648 | 0.60279 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2023-11-28 | 6.537% | 5.982% | 1.901% | 80% | 0.19902 | 1 | 7 | 1.199 | 15.6805 | 9.5542 | 2023-11-28 | 8.5935 | 9.1945 | 10.7552 | 2023-11-28 | 14.51% | 4.326% | 80% | 0.39973 | 2 | 8 | 2.3997 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 12.7462 | 13.6379 | 14.5078 | 14.7159 | 0.81534 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2023-11-29 | 6.539% | 5.996% | 1.906% | 80% | 0.19904 | 1 | 7 | 1.199 | 15.555 | 12.7462 | 2023-11-29 | 11.3829 | 12.1793 | 14.2466 | 2023-11-29 | 14.51% | 4.298% | 80% | 0.39975 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 3.8179 | 4.0851 | 4.3463 | 4.3463 | 0.24262 | FALSE | 16.9432 | 2021 | 2023-11-30 | 6.541% | 6.011% | 1.909% | 80% | 0.19906 | 1 | 7 | 1.1991 | 15.436 | 3.8179 | 2023-11-30 | 3.4726 | 3.7157 | 4.3463 | 2023-11-30 | 14.51% | 4.268% | 80% | 0.39977 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 3.4186 | 3.658 | 3.8925 | 3.8925 | 0.21883 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2023-12-01 | 6.543% | 6.025% | 1.909% | 80% | 0.19908 | 1 | 7 | 1.1991 | 15.3237 | 3.4186 | 2023-12-01 | 3.11 | 3.3277 | 3.8925 | 2023-12-01 | 14.51% | 4.235% | 80% | 0.39979 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 5.7078 | 6.1076 | 6.5002 | 6.5135 | 0.36866 | FALSE | 9.0516 | 2021 | 2023-12-02 | 6.545% | 6.04% | 1.907% | 80% | 0.1991 | 1 | 7 | 1.1991 | 15.2187 | 5.7078 | 2023-12-02 | 5.1805 | 5.5434 | 6.4842 | 2023-12-02 | 14.51% | 4.2% | 80% | 0.39981 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 6.4103 | 6.8595 | 7.3016 | 7.3262 | 0.41726 | FALSE | 12.6645 | 2021 | 2023-12-03 | 6.548% | 6.055% | 1.901% | 80% | 0.19911 | 1 | 7 | 1.1991 | 15.1216 | 6.4103 | 2023-12-03 | 5.81 | 6.217 | 7.2723 | 2023-12-03 | 14.51% | 4.161% | 80% | 0.39983 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 12.4999 | 13.376 | 14.2403 | 14.4481 | 0.82767 | FALSE | 14.4832 | 2022 | 2023-12-04 | 6.55% | 6.07% | 1.894% | 80% | 0.19913 | 1 | 7 | 1.1991 | 15.0326 | 12.4999 | 2023-12-04 | 11.1813 | 11.965 | 13.9959 | 2023-12-04 | 14.51% | 4.122% | 80% | 0.39985 | 2 | 8 | 2.3998 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 15.6391 | 16.7356 | 17.8199 | 18.1623 | 1.046 | TRUE | 18.1623 | 2023 | 2023-12-05 | 6.552% | 6.085% | 1.886% | 80% | 0.19915 | 1 | 7 | 1.1991 | 14.952 | 15.6391 | 2023-12-05 | 13.9171 | 14.8928 | 17.4208 | 2023-12-05 | 14.51% | 4.083% | 80% | 0.39986 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 8.7147 | 9.326 | 9.9317 | 10.0084 | 0.5791 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2023-12-06 | 6.554% | 6.099% | 1.877% | 80% | 0.19916 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.8802 | 8.7147 | 2023-12-06 | 7.8632 | 8.4148 | 9.8432 | 2023-12-06 | 14.51% | 4.044% | 80% | 0.39988 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 13.9106 | 14.8866 | 15.8562 | 16.131 | 0.93721 | FALSE | 16.1451 | 2022 | 2023-12-07 | 6.557% | 6.115% | 1.867% | 80% | 0.19918 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.8178 | 13.9106 | 2023-12-07 | 12.4148 | 13.2859 | 15.5414 | 2023-12-07 | 14.51% | 4.006% | 80% | 0.3999 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 4.087 | 4.3739 | 4.6595 | 4.6595 | 0.27166 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2023-12-08 | 6.559% | 6.13% | 1.857% | 80% | 0.19919 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.7653 | 4.087 | 2023-12-08 | 3.722 | 3.9832 | 4.6595 | 2023-12-08 | 14.51% | 3.967% | 80% | 0.39991 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 4.8346 | 5.1741 | 5.5129 | 5.517 | 0.32255 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2023-12-09 | 6.561% | 6.145% | 1.846% | 80% | 0.19921 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.723 | 4.8346 | 2023-12-09 | 4.3997 | 4.7086 | 5.5082 | 2023-12-09 | 14.52% | 3.929% | 80% | 0.39993 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 9.8545 | 10.5467 | 11.2391 | 11.3493 | 0.66492 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2023-12-10 | 6.563% | 6.16% | 1.834% | 80% | 0.19922 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.6916 | 9.8545 | 2023-12-10 | 8.8781 | 9.5017 | 11.1155 | 2023-12-10 | 14.52% | 3.89% | 80% | 0.39994 | 2 | 8 | 2.3999 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 11.9854 | 12.8276 | 13.6719 | 13.8582 | 0.81294 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2023-12-11 | 6.565% | 6.175% | 1.821% | 80% | 0.19924 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.672 | 11.9854 | 2023-12-11 | 10.7535 | 11.5091 | 13.4641 | 2023-12-11 | 14.52% | 3.852% | 80% | 0.39995 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 4.0032 | 4.2846 | 4.5673 | 4.5673 | 0.26805 | FALSE | 16.8429 | 2021 | 2023-12-12 | 6.568% | 6.191% | 1.807% | 80% | 0.19925 | 1 | 7 | 1.1992 | 14.6646 | 4.0032 | 2023-12-12 | 3.6476 | 3.904 | 4.5673 | 2023-12-12 | 14.52% | 3.813% | 80% | 0.39996 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 5.199 | 5.5646 | 5.9328 | 5.9411 | 0.34857 | FALSE | 17.5043 | 2021 | 2023-12-13 | 6.57% | 6.206% | 1.793% | 80% | 0.19926 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.6683 | 5.199 | 2023-12-13 | 4.7306 | 5.0633 | 5.9236 | 2023-12-13 | 14.52% | 3.775% | 80% | 0.39998 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 13.8724 | 14.8482 | 15.8333 | 16.0972 | 0.94349 | FALSE | 17.8252 | 2021 | 2023-12-14 | 6.572% | 6.222% | 1.78% | 80% | 0.19927 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.6823 | 13.8724 | 2023-12-14 | 12.412 | 13.2851 | 15.543 | 2023-12-14 | 14.53% | 3.738% | 80% | 0.39999 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 5.4419 | 5.8249 | 6.2124 | 6.2234 | 0.36417 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2023-12-15 | 6.574% | 6.237% | 1.766% | 80% | 0.19928 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.7057 | 5.4419 | 2023-12-15 | 4.951 | 5.2994 | 6.2003 | 2023-12-15 | 14.53% | 3.702% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 4.599 | 4.9227 | 5.2511 | 5.2527 | 0.30668 | FALSE | 16.9539 | 2021 | 2023-12-16 | 6.577% | 6.253% | 1.753% | 80% | 0.19929 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.7377 | 4.599 | 2023-12-16 | 4.1914 | 4.4865 | 5.2493 | 2023-12-16 | 14.53% | 3.668% | 80% | 0.40001 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 3.4178 | 3.6585 | 3.9032 | 3.9032 | 0.22726 | FALSE | 16.9972 | 2021 | 2023-12-17 | 6.579% | 6.268% | 1.74% | 80% | 0.1993 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.7774 | 3.4178 | 2023-12-17 | 3.1164 | 3.3358 | 3.9032 | 2023-12-17 | 14.54% | 3.636% | 80% | 0.40002 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 13.7361 | 14.7038 | 15.6897 | 15.9362 | 0.92491 | FALSE | 17.777 | 2021 | 2023-12-18 | 6.581% | 6.284% | 1.728% | 80% | 0.19931 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.824 | 13.7361 | 2023-12-18 | 12.3122 | 13.1795 | 15.4215 | 2023-12-18 | 14.54% | 3.607% | 80% | 0.40003 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 11.4282 | 12.2335 | 13.056 | 13.2076 | 0.76378 | FALSE | 17.0873 | 2021 | 2023-12-19 | 6.583% | 6.299% | 1.716% | 80% | 0.19932 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.8766 | 11.4282 | 2023-12-19 | 10.2914 | 11.0167 | 12.8913 | 2023-12-19 | 14.54% | 3.581% | 80% | 0.40004 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 4.6208 | 4.9466 | 5.28 | 5.2812 | 0.3042 | FALSE | 17.6381 | 2021 | 2023-12-20 | 6.585% | 6.315% | 1.706% | 80% | 0.19933 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.9345 | 4.6208 | 2023-12-20 | 4.2139 | 4.5109 | 5.2787 | 2023-12-20 | 14.54% | 3.557% | 80% | 0.40005 | 2 | 8 | 2.4 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 14.5292 | 15.5539 | 16.6051 | 16.8786 | 0.96809 | FALSE | 16.8853 | 2022 | 2023-12-21 | 6.588% | 6.331% | 1.696% | 80% | 0.19934 | 1 | 7 | 1.1993 | 14.9967 | 14.5292 | 2023-12-21 | 13.0178 | 13.9359 | 16.3085 | 2023-12-21 | 14.55% | 3.535% | 80% | 0.40006 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 10.726 | 11.4827 | 12.2609 | 12.3838 | 0.70712 | FALSE | 16.5707 | 2021 | 2023-12-22 | 6.59% | 6.346% | 1.686% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.0624 | 10.726 | 2023-12-22 | 9.6798 | 10.3627 | 12.1275 | 2023-12-22 | 14.55% | 3.516% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 11.5288 | 12.3424 | 13.181 | 13.3286 | 0.75754 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2023-12-23 | 6.592% | 6.362% | 1.678% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.1309 | 11.5288 | 2023-12-23 | 10.3922 | 11.1256 | 13.0208 | 2023-12-23 | 14.56% | 3.5% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 15.3248 | 16.4067 | 17.5244 | 17.8222 | 1.0081 | TRUE | 17.8222 | 2023 | 2023-12-24 | 6.594% | 6.378% | 1.671% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.2011 | 15.3248 | 2023-12-24 | 13.7274 | 14.6966 | 17.2009 | 2023-12-24 | 14.56% | 3.486% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 9.1996 | 9.8493 | 10.522 | 10.5982 | 0.59657 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2023-12-25 | 6.597% | 6.394% | 1.665% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.2738 | 9.1996 | 2023-12-25 | 8.3306 | 8.9189 | 10.4391 | 2023-12-25 | 14.56% | 3.476% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 15.1195 | 16.1877 | 17.2963 | 17.5817 | 0.98462 | FALSE | 17.585 | 2022 | 2023-12-26 | 6.599% | 6.409% | 1.659% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.3501 | 15.1195 | 2023-12-26 | 13.5534 | 14.5109 | 16.9851 | 2023-12-26 | 14.57% | 3.468% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 6.7313 | 7.207 | 7.7019 | 7.7268 | 0.4304 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2023-12-27 | 6.601% | 6.425% | 1.655% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.4304 | 6.7313 | 2023-12-27 | 6.1237 | 6.5565 | 7.6747 | 2023-12-27 | 14.57% | 3.463% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 14.201 | 15.205 | 16.2518 | 16.4911 | 0.91345 | FALSE | 16.5085 | 2022 | 2023-12-28 | 6.603% | 6.441% | 1.651% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.515 | 14.201 | 2023-12-28 | 12.7571 | 13.659 | 15.9894 | 2023-12-28 | 14.57% | 3.461% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 8.3227 | 8.9113 | 9.5264 | 9.5791 | 0.52747 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2023-12-29 | 6.605% | 6.457% | 1.647% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.6042 | 8.3227 | 2023-12-29 | 7.5539 | 8.0882 | 9.4686 | 2023-12-29 | 14.58% | 3.46% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 10.8081 | 11.5728 | 12.3737 | 12.4877 | 0.6834 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2023-12-30 | 6.608% | 6.473% | 1.645% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.6984 | 10.8081 | 2023-12-30 | 9.7705 | 10.4617 | 12.2478 | 2023-12-30 | 14.58% | 3.461% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 8.8712 | 9.4991 | 10.1582 | 10.2209 | 0.55574 | FALSE | 17.6054 | 2021 | 2023-12-31 | 6.61% | 6.488% | 1.642% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1993 | 15.7978 | 8.8712 | 2023-12-31 | 8.0474 | 8.617 | 10.0886 | 2023-12-31 | 14.59% | 3.464% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 11.3355 | 2020 | [9 empty] | 15.4965 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0516 | 2018 | min.: | 5.798% | 1.82% | 0.1371% | 80% | 0.0053754 | 0 | 6 | 0.59935 | 14.6646 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 13.33% | 0.5765% | 80% | 0.0043597 | 1 | 7 | 1.8001
moy.: | 25.7491 | 27.4484 | 29.2468 | 29.3951 | 0.67653 |  | 39.0406 | 2020.2869 | moy.: | 6.204% | 7.113% | 0.8944% | 80% | 0.42288 | 0.51233 | 6.5123 | 0.93521 | 36.0237 |  | moy.: | 23.2029 | 24.733 | 28.972 | moy.: | 14.78% | 2.459% | 80% | 0.53045 | 1.6055 | 7.6055 | 2.1359
max.: | 55.9511 | 59.6466 | 61.6318 | 61.9075 | 1.046 |  | 64.7374 | 2023 | max.: | 6.61% | 13.32% | 2.29% | 80% | 0.99993 | 1 | 7 | 1.1993 | 56.8621 |  | max.: | 49.2312 | 52.4828 | 61.1654 | max.: | 15.94% | 5.465% | 80% | 0.99884 | 2 | 8 | 2.4001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 630.5654 | 85.2503 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 630.5654 | 85.2503 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8972.3825 | 8972.3825 | 8233.352 | 8233.352 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9647.2715 | 10623.046 | 8852.7146 | 10506.4962 | : Sujet après action
|  | 9647.2715 | 10623.046 | 10722.8188 |  | 8972.3825 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8233.352 |  | 8852.7146 | 10506.4962 | 10722.8188 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 13.19% | [6 empty] | 10623.046 | 10722.8188 | 10506.4962 | 10722.8188 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 674.889 | 907.5128 | 84.2695 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 18% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 1.7993 |  |  | Perte annuelle: | 619.3626 | 1538.0781 | 169.5198 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.595% |  |  |  |  | 2.111% | 717.8333 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 1.1993 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 2.4001 | 907.5128 | 84.2695 | 1538.0781 | 169.5198 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 907.5128 | 84.2695 | 1538.0781 | 169.5198 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 6.0701 | 6.4999 | 6.952 | 6.9654 | 0.37616 | FALSE | 18.426 | 2022 | 2024-01-01 | 6.612% | 6.504% | 1.64% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1994 | 15.9028 | 6.0701 | 2024-01-01 | 5.5332 | 5.9249 | 6.9372 | 2024-01-01 | 14.59% | 3.469% | 80% | 0.40007 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2024-01-02 | 1.8638 | 1.9958 | 2.135 | 2.135 | 0.11448 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2024-01-02 | 6.614% | 6.52% | 1.638% | 80% | 0.19939 | 1 | 7 | 1.1994 | 16.0137 | 1.8638 | 2024-01-02 | 1.7028 | 1.8234 | 2.135 | 2024-01-02 | 14.6% | 3.474% | 80% | 0.4001 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2024-01-03 | 13.3452 | 14.2908 | 15.2901 | 15.4808 | 0.82393 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2024-01-03 | 6.617% | 6.536% | 1.635% | 80% | 0.19942 | 1 | 7 | 1.1994 | 16.1309 | 13.3452 | 2024-01-03 | 12.0223 | 12.8741 | 15.075 | 2024-01-03 | 14.6% | 3.48% | 80% | 0.40014 | 2 | 8 | 2.4001 | FALSE | FALSE
2024-01-04 | 11.2507 | 12.0481 | 12.8927 | 13.0117 | 0.68713 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2024-01-04 | 6.619% | 6.551% | 1.632% | 80% | 0.19946 | 1 | 7 | 1.1995 | 16.2548 | 11.2507 | 2024-01-04 | 10.1734 | 10.8945 | 12.7576 | 2024-01-04 | 14.6% | 3.486% | 80% | 0.40018 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | FALSE
2024-01-05 | 11.2364 | 12.0331 | 12.8789 | 12.9955 | 0.6807 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2024-01-05 | 6.621% | 6.567% | 1.628% | 80% | 0.1995 | 1 | 7 | 1.1995 | 16.3855 | 11.2364 | 2024-01-05 | 10.163 | 10.8836 | 12.7454 | 2024-01-05 | 14.61% | 3.493% | 80% | 0.40022 | 2 | 8 | 2.4002 | FALSE | FALSE
2024-01-06 | 4.907 | 5.255 | 5.6253 | 5.6253 | 0.29215 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2024-01-06 | 6.623% | 6.583% | 1.624% | 80% | 0.19954 | 1 | 7 | 1.1995 | 16.5234 | 4.907 | 2024-01-06 | 4.4852 | 4.8033 | 5.6253 | 2024-01-06 | 14.61% | 3.499% | 80% | 0.40026 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | FALSE
2024-01-07 | 11.2865 | 12.0873 | 12.9412 | 13.0551 | 0.67199 | FALSE | 13.1069 | 2023 | 2024-01-07 | 6.625% | 6.598% | 1.62% | 80% | 0.19958 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.6689 | 11.2865 | 2024-01-07 | 10.2118 | 10.9364 | 12.8086 | 2024-01-07 | 14.62% | 3.506% | 80% | 0.4003 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | FALSE
2024-01-08 | 5.7005 | 6.1051 | 6.5375 | 6.5434 | 0.3337 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2024-01-08 | 6.628% | 6.614% | 1.614% | 80% | 0.19963 | 1 | 7 | 1.1996 | 16.8222 | 5.7005 | 2024-01-08 | 5.2062 | 5.5758 | 6.5306 | 2024-01-08 | 14.62% | 3.512% | 80% | 0.40035 | 2 | 8 | 2.4003 | FALSE | FALSE
2024-01-09 | 7.0947 | 7.5984 | 8.138 | 8.16 | 0.41212 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2024-01-09 | 6.63% | 6.63% | 1.608% | 80% | 0.19968 | 1 | 7 | 1.1997 | 16.9842 | 7.0947 | 2024-01-09 | 6.4663 | 6.9254 | 8.1117 | 2024-01-09 | 14.63% | 3.519% | 80% | 0.40039 | 2 | 8 | 2.4004 | FALSE | FALSE
2024-01-10 | 15.2986 | 16.3853 | 17.5517 | 17.7924 | 0.88953 | FALSE | 17.816 | 2023 | 2024-01-10 | 6.632% | 6.646% | 1.6% | 80% | 0.19972 | 1 | 7 | 1.1997 | 17.1554 | 15.2986 | 2024-01-10 | 13.7597 | 14.7371 | 17.2625 | 2024-01-10 | 14.63% | 3.523% | 80% | 0.40044 | 2 | 8 | 2.4004 | FALSE | FALSE
2024-01-11 | 4.2615 | 4.5643 | 4.8901 | 4.8901 | 0.24192 | FALSE | 20.8838 | 2022 | 2024-01-11 | 6.634% | 6.661% | 1.59% | 80% | 0.19978 | 1 | 7 | 1.1998 | 17.3353 | 4.2615 | 2024-01-11 | 3.8975 | 4.1745 | 4.8901 | 2024-01-11 | 14.63% | 3.525% | 80% | 0.40049 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | FALSE
2024-01-12 | 14.7718 | 15.8218 | 16.9538 | 17.1637 | 0.83996 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2024-01-12 | 6.637% | 6.677% | 1.577% | 80% | 0.19983 | 1 | 7 | 1.1998 | 17.5233 | 14.7718 | 2024-01-12 | 13.305 | 14.2508 | 16.6946 | 2024-01-12 | 14.64% | 3.524% | 80% | 0.40054 | 2 | 8 | 2.4005 | FALSE | FALSE
2024-01-13 | 10.1378 | 10.8587 | 11.6376 | 11.7087 | 0.56667 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2024-01-13 | 6.639% | 6.692% | 1.562% | 80% | 0.19988 | 1 | 7 | 1.1999 | 17.7186 | 10.1378 | 2024-01-13 | 9.203 | 9.8575 | 11.5484 | 2024-01-13 | 14.64% | 3.52% | 80% | 0.4006 | 2 | 8 | 2.4006 | FALSE | FALSE
2024-01-14 | 12.8344 | 13.7474 | 14.7359 | 14.8725 | 0.71166 | FALSE | 21.5488 | 2022 | 2024-01-14 | 6.641% | 6.708% | 1.544% | 80% | 0.19994 | 1 | 7 | 1.1999 | 17.9205 | 12.8344 | 2024-01-14 | 11.6036 | 12.429 | 14.5618 | 2024-01-14 | 14.65% | 3.513% | 80% | 0.40066 | 2 | 8 | 2.4007 | FALSE | FALSE
2024-01-15 | 6.6328 | 7.1047 | 7.6169 | 7.6278 | 0.36081 | FALSE | 20.8896 | 2022 | 2024-01-15 | 6.643% | 6.724% | 1.525% | 80% | 0.2 | 1 | 7 | 1.2 | 18.1286 | 6.6328 | 2024-01-15 | 6.0577 | 6.4888 | 7.6027 | 2024-01-15 | 14.65% | 3.505% | 80% | 0.40072 | 2 | 8 | 2.4007 | FALSE | FALSE
2024-01-16 | 3.5544 | 3.8074 | 4.0826 | 4.0826 | 0.19087 | FALSE | 20.5724 | 2022 | 2024-01-16 | 6.645% | 6.739% | 1.504% | 80% | 0.20006 | 1 | 7 | 1.2001 | 18.3421 | 3.5544 | 2024-01-16 | 3.2527 | 3.4842 | 4.0826 | 2024-01-16 | 14.66% | 3.493% | 80% | 0.40078 | 2 | 8 | 2.4008 | FALSE | FALSE
2024-01-17 | 5.7816 | 6.1933 | 6.6419 | 6.6436 | 0.30696 | FALSE | 13.682 | 2022 | 2024-01-17 | 6.648% | 6.755% | 1.48% | 80% | 0.20013 | 1 | 7 | 1.2001 | 18.5604 | 5.7816 | 2024-01-17 | 5.2897 | 5.6664 | 6.6398 | 2024-01-17 | 14.66% | 3.476% | 80% | 0.40084 | 2 | 8 | 2.4008 | FALSE | FALSE
2024-01-18 | 14.1998 | 15.2114 | 16.316 | 16.4721 | 0.75213 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2024-01-18 | 6.65% | 6.77% | 1.455% | 80% | 0.20019 | 1 | 7 | 1.2002 | 18.7829 | 14.1998 | 2024-01-18 | 12.8264 | 13.7401 | 16.1012 | 2024-01-18 | 14.66% | 3.457% | 80% | 0.40091 | 2 | 8 | 2.4009 | FALSE | FALSE
2024-01-19 | 7.6192 | 8.1621 | 8.7563 | 8.7743 | 0.39591 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2024-01-19 | 6.652% | 6.786% | 1.428% | 80% | 0.20026 | 1 | 7 | 1.2003 | 19.0088 | 7.6192 | 2024-01-19 | 6.9546 | 7.4502 | 8.7309 | 2024-01-19 | 14.67% | 3.433% | 80% | 0.40098 | 2 | 8 | 2.401 | FALSE | FALSE
2024-01-20 | 15.2643 | 16.3524 | 17.5458 | 17.7206 | 0.79015 | FALSE | 17.761 | 2023 | 2024-01-20 | 6.654% | 6.801% | 1.4% | 80% | 0.20034 | 1 | 7 | 1.2003 | 19.2376 | 15.2643 | 2024-01-20 | 13.7753 | 14.7573 | 17.295 | 2024-01-20 | 14.67% | 3.407% | 80% | 0.40105 | 2 | 8 | 2.4011 | FALSE | FALSE
2024-01-21 | 5.8519 | 6.2692 | 6.7278 | 6.7279 | 0.29647 | FALSE | 16.0833 | 2022 | 2024-01-21 | 6.657% | 6.817% | 1.37% | 80% | 0.20041 | 1 | 7 | 1.2004 | 19.4685 | 5.8519 | 2024-01-21 | 5.3581 | 5.7402 | 6.7277 | 2024-01-21 | 14.68% | 3.378% | 80% | 0.40113 | 2 | 8 | 2.4011 | FALSE | FALSE
2024-01-22 | 18.9446 | 20.2961 | 21.7844 | 22.0636 | 0.96089 | FALSE | 22.08 | 2022 | 2024-01-22 | 6.659% | 6.832% | 1.339% | 80% | 0.20049 | 1 | 7 | 1.2005 | 19.701 | 18.9446 | 2024-01-22 | 17.0151 | 18.229 | 21.3659 | 2024-01-22 | 14.68% | 3.346% | 80% | 0.40121 | 2 | 8 | 2.4012 | FALSE | FALSE
2024-01-23 | 19.2214 | 20.5931 | 22.1069 | 22.3843 | 0.96348 | FALSE | 22.3995 | 2022 | 2024-01-23 | 6.661% | 6.848% | 1.306% | 80% | 0.20058 | 1 | 7 | 1.2006 | 19.9364 | 19.2214 | 2024-01-23 | 17.2649 | 18.4969 | 21.6811 | 2024-01-23 | 14.69% | 3.311% | 80% | 0.40129 | 2 | 8 | 2.4013 | FALSE | FALSE
2024-01-24 | 19.3387 | 20.7193 | 22.2461 | 22.5158 | 0.95776 | FALSE | 22.533 | 2022 | 2024-01-24 | 6.663% | 6.863% | 1.273% | 80% | 0.20066 | 1 | 7 | 1.2007 | 20.1761 | 19.3387 | 2024-01-24 | 17.3762 | 18.6166 | 21.8226 | 2024-01-24 | 14.69% | 3.273% | 80% | 0.40138 | 2 | 8 | 2.4014 | FALSE | FALSE
2024-01-25 | 19.3707 | 20.7541 | 22.2871 | 22.5466 | 0.94775 | FALSE | 22.5674 | 2022 | 2024-01-25 | 6.665% | 6.879% | 1.242% | 80% | 0.20075 | 1 | 7 | 1.2008 | 20.4197 | 19.3707 | 2024-01-25 | 17.4135 | 18.6571 | 21.8711 | 2024-01-25 | 14.7% | 3.233% | 80% | 0.40147 | 2 | 8 | 2.4015 | FALSE | FALSE
2024-01-26 | 19.6407 | 21.0438 | 22.602 | 22.8594 | 0.94952 | FALSE | 22.8792 | 2022 | 2024-01-26 | 6.668% | 6.894% | 1.212% | 80% | 0.20085 | 1 | 7 | 1.2008 | 20.667 | 19.6407 | 2024-01-26 | 17.6593 | 18.9209 | 22.1816 | 2024-01-26 | 14.7% | 3.191% | 80% | 0.40156 | 2 | 8 | 2.4016 | FALSE | FALSE
2024-01-27 | 20.5578 | 22.027 | 23.6619 | 23.938 | 0.9825 | FALSE | 23.945 | 2022 | 2024-01-27 | 6.67% | 6.909% | 1.183% | 80% | 0.20094 | 1 | 7 | 1.2009 | 20.9178 | 20.5578 | 2024-01-27 | 18.471 | 19.7911 | 23.2029 | 2024-01-27 | 14.7% | 3.148% | 80% | 0.40166 | 2 | 8 | 2.4017 | FALSE | FALSE
2024-01-28 | 4.0896 | 4.382 | 4.708 | 4.708 | 0.19093 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2024-01-28 | 6.672% | 6.925% | 1.155% | 80% | 0.20104 | 1 | 7 | 1.201 | 21.1718 | 4.0896 | 2024-01-28 | 3.7476 | 4.0155 | 4.708 | 2024-01-28 | 14.71% | 3.103% | 80% | 0.40176 | 2 | 8 | 2.4018 | FALSE | FALSE
2024-01-29 | 8.1157 | 8.6961 | 9.3447 | 9.3566 | 0.37493 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2024-01-29 | 6.674% | 6.94% | 1.128% | 80% | 0.20115 | 1 | 7 | 1.2012 | 21.429 | 8.1157 | 2024-01-29 | 7.4217 | 7.9524 | 9.3244 | 2024-01-29 | 14.71% | 3.057% | 80% | 0.40187 | 2 | 8 | 2.4019 | FALSE | FALSE
2024-01-30 | 4.2743 | 4.58 | 4.9224 | 4.9224 | 0.1949 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2024-01-30 | 6.677% | 6.956% | 1.104% | 80% | 0.20126 | 1 | 7 | 1.2013 | 21.6888 | 4.2743 | 2024-01-30 | 3.9177 | 4.1979 | 4.9224 | 2024-01-30 | 14.72% | 3.011% | 80% | 0.40198 | 2 | 8 | 2.402 | FALSE | FALSE
2024-01-31 | 8.8251 | 9.4567 | 10.1653 | 10.1814 | 0.39832 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2024-01-31 | 6.679% | 6.971% | 1.082% | 80% | 0.20138 | 1 | 7 | 1.2014 | 21.9509 | 8.8251 | 2024-01-31 | 8.0675 | 8.6449 | 10.1374 | 2024-01-31 | 14.72% | 2.965% | 80% | 0.40209 | 2 | 8 | 2.4021 | FALSE | FALSE
2024-02-01 | 8.6428 | 9.2615 | 9.9572 | 9.9707 | 0.38543 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2024-02-01 | 6.681% | 6.986% | 1.064% | 80% | 0.20149 | 1 | 7 | 1.2015 | 22.2152 | 8.6428 | 2024-02-01 | 7.9047 | 8.4707 | 9.9336 | 2024-02-01 | 14.73% | 2.92% | 80% | 0.40221 | 2 | 8 | 2.4022 | FALSE | FALSE
2024-02-02 | 5.1882 | 5.5598 | 5.9784 | 5.9784 | 0.22836 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2024-02-02 | 6.683% | 7.002% | 1.047% | 80% | 0.20162 | 1 | 7 | 1.2016 | 22.4814 | 5.1882 | 2024-02-02 | 4.757 | 5.0977 | 5.9784 | 2024-02-02 | 14.73% | 2.877% | 80% | 0.40234 | 2 | 8 | 2.4023 | FALSE | FALSE
2024-02-03 | 9.4572 | 10.1348 | 10.8996 | 10.9183 | 0.41212 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2024-02-03 | 6.685% | 7.017% | 1.034% | 80% | 0.20175 | 1 | 7 | 1.2017 | 22.7494 | 9.4572 | 2024-02-03 | 8.6462 | 9.2657 | 10.8671 | 2024-02-03 | 14.74% | 2.834% | 80% | 0.40247 | 2 | 8 | 2.4025 | FALSE | FALSE
2024-02-04 | 8.6015 | 9.218 | 9.9153 | 9.926 | 0.37025 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2024-02-04 | 6.688% | 7.033% | 1.023% | 80% | 0.20188 | 1 | 7 | 1.2019 | 23.019 | 8.6015 | 2024-02-04 | 7.8736 | 8.4379 | 9.8968 | 2024-02-04 | 14.74% | 2.792% | 80% | 0.4026 | 2 | 8 | 2.4026 | FALSE | FALSE
2024-02-05 | 8.9249 | 9.5647 | 10.29 | 10.3024 | 0.37978 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2024-02-05 | 6.69% | 7.048% | 1.014% | 80% | 0.20202 | 1 | 7 | 1.202 | 23.2899 | 8.9249 | 2024-02-05 | 8.1688 | 8.7545 | 10.2687 | 2024-02-05 | 14.75% | 2.751% | 80% | 0.40274 | 2 | 8 | 2.4027 | FALSE | FALSE
2024-02-06 | 15.471 | 16.5806 | 17.8407 | 17.9327 | 0.65336 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2024-02-06 | 6.692% | 7.063% | 1.007% | 80% | 0.20217 | 1 | 7 | 1.2022 | 23.5617 | 15.471 | 2024-02-06 | 14.0675 | 15.0764 | 17.685 | 2024-02-06 | 14.75% | 2.711% | 80% | 0.40289 | 2 | 8 | 2.4029 | FALSE | FALSE
2024-02-07 | 8.9244 | 9.5647 | 10.2933 | 10.3043 | 0.37108 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2024-02-07 | 6.694% | 7.078% | 1.004% | 80% | 0.20232 | 1 | 7 | 1.2023 | 23.8339 | 8.9244 | 2024-02-07 | 8.1725 | 8.7589 | 10.275 | 2024-02-07 | 14.76% | 2.674% | 80% | 0.40304 | 2 | 8 | 2.403 | FALSE | FALSE
2024-02-08 | 24.3296 | 26.0758 | 28.0668 | 28.3509 | 1.0092 | TRUE | 28.3509 | 2024 | 2024-02-08 | 6.697% | 7.094% | 1.002% | 80% | 0.20248 | 1 | 7 | 1.2025 | 24.1072 | 24.3296 | 2024-02-08 | 21.9527 | 23.5283 | 27.6023 | 2024-02-08 | 14.76% | 2.64% | 80% | 0.4032 | 2 | 8 | 2.4032 | FALSE | FALSE
2024-02-09 | 24.073 | 25.8014 | 27.776 | 28.0521 | 0.98714 | FALSE | 28.0573 | 2022 | 2024-02-09 | 6.699% | 7.109% | 1.003% | 80% | 0.20265 | 1 | 7 | 1.2026 | 24.382 | 24.073 | 2024-02-09 | 21.737 | 23.2977 | 27.3333 | 2024-02-09 | 14.76% | 2.61% | 80% | 0.40336 | 2 | 8 | 2.4034 | FALSE | FALSE
2024-02-10 | 22.4974 | 24.1132 | 25.9629 | 26.1931 | 0.91119 | FALSE | 26.2263 | 2022 | 2024-02-10 | 6.701% | 7.124% | 1.005% | 80% | 0.20282 | 1 | 7 | 1.2028 | 24.6587 | 22.4974 | 2024-02-10 | 20.3582 | 21.8204 | 25.6015 | 2024-02-10 | 14.77% | 2.582% | 80% | 0.40354 | 2 | 8 | 2.4035 | FALSE | FALSE
2024-02-11 | 14.8713 | 15.9398 | 17.1653 | 17.2389 | 0.59285 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2024-02-11 | 6.703% | 7.14% | 1.008% | 80% | 0.203 | 1 | 7 | 1.203 | 24.9377 | 14.8713 | 2024-02-11 | 13.5588 | 14.533 | 17.0523 | 2024-02-11 | 14.77% | 2.556% | 80% | 0.40372 | 2 | 8 | 2.4037 | FALSE | FALSE
2024-02-12 | 21.0879 | 22.6036 | 24.3454 | 24.5359 | 0.83418 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2024-02-12 | 6.705% | 7.155% | 1.014% | 80% | 0.20319 | 1 | 7 | 1.2032 | 25.2193 | 21.0879 | 2024-02-12 | 19.1291 | 20.504 | 24.0597 | 2024-02-12 | 14.78% | 2.534% | 80% | 0.4039 | 2 | 8 | 2.4039 | FALSE | FALSE
2024-02-13 | 24.1599 | 25.8969 | 27.8972 | 28.1631 | 0.94657 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2024-02-13 | 6.708% | 7.17% | 1.021% | 80% | 0.20338 | 1 | 7 | 1.2034 | 25.5038 | 24.1599 | 2024-02-13 | 21.8689 | 23.4413 | 27.5079 | 2024-02-13 | 14.78% | 2.516% | 80% | 0.4041 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2024-02-14 | 12.752 | 13.6692 | 14.7274 | 14.7697 | 0.49074 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2024-02-14 | 6.71% | 7.185% | 1.03% | 80% | 0.20358 | 1 | 7 | 1.2036 | 25.7917 | 12.752 | 2024-02-14 | 11.6595 | 12.4981 | 14.667 | 2024-02-14 | 14.79% | 2.502% | 80% | 0.4043 | 2 | 8 | 2.4043 | FALSE | FALSE
2024-02-15 | 16.1722 | 17.3358 | 18.6809 | 18.7701 | 0.6165 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2024-02-15 | 6.712% | 7.2% | 1.04% | 80% | 0.20379 | 1 | 7 | 1.2038 | 26.0836 | 16.1722 | 2024-02-15 | 14.75 | 15.8113 | 18.5563 | 2024-02-15 | 14.79% | 2.492% | 80% | 0.40451 | 2 | 8 | 2.4045 | FALSE | FALSE
2024-02-16 | 9.9012 | 10.6138 | 11.4392 | 11.4522 | 0.37181 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2024-02-16 | 6.714% | 7.215% | 1.05% | 80% | 0.20401 | 1 | 7 | 1.204 | 26.3796 | 9.9012 | 2024-02-16 | 9.078 | 9.7314 | 11.4215 | 2024-02-16 | 14.8% | 2.485% | 80% | 0.40473 | 2 | 8 | 2.4047 | FALSE | FALSE
2024-02-17 | 10.637 | 11.4029 | 12.2917 | 12.3101 | 0.39504 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2024-02-17 | 6.717% | 7.231% | 1.062% | 80% | 0.20424 | 1 | 7 | 1.2042 | 26.6803 | 10.637 | 2024-02-17 | 9.7493 | 10.4512 | 12.267 | 2024-02-17 | 14.8% | 2.482% | 80% | 0.40496 | 2 | 8 | 2.405 | FALSE | FALSE
2024-02-18 | 20.9896 | 22.5014 | 24.2591 | 24.4384 | 0.77512 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2024-02-18 | 6.719% | 7.246% | 1.075% | 80% | 0.20448 | 1 | 7 | 1.2045 | 26.9861 | 20.9896 | 2024-02-18 | 19.0919 | 20.4671 | 24.0243 | 2024-02-18 | 14.81% | 2.482% | 80% | 0.4052 | 2 | 8 | 2.4052 | FALSE | FALSE
2024-02-19 | 18.6981 | 20.0454 | 21.6148 | 21.7449 | 0.68161 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2024-02-19 | 6.721% | 7.261% | 1.088% | 80% | 0.20473 | 1 | 7 | 1.2047 | 27.2972 | 18.6981 | 2024-02-19 | 17.0429 | 18.2709 | 21.4476 | 2024-02-19 | 14.81% | 2.486% | 80% | 0.40544 | 2 | 8 | 2.4054 | FALSE | FALSE
2024-02-20 | 17.0047 | 18.2304 | 19.6609 | 19.7592 | 0.61206 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2024-02-20 | 6.723% | 7.276% | 1.103% | 80% | 0.20498 | 1 | 7 | 1.205 | 27.614 | 17.0047 | 2024-02-20 | 15.5235 | 16.6424 | 19.537 | 2024-02-20 | 14.82% | 2.492% | 80% | 0.4057 | 2 | 8 | 2.4057 | FALSE | FALSE
2024-02-21 | 18.3589 | 19.6827 | 21.2306 | 21.3524 | 0.65356 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2024-02-21 | 6.725% | 7.291% | 1.118% | 80% | 0.20525 | 1 | 7 | 1.2053 | 27.936 | 18.3589 | 2024-02-21 | 16.7479 | 17.9554 | 21.0796 | 2024-02-21 | 14.82% | 2.504% | 80% | 0.40597 | 2 | 8 | 2.406 | FALSE | FALSE
2024-02-22 | 26.7224 | 28.6499 | 30.908 | 31.2347 | 0.94464 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2024-02-22 | 6.728% | 7.306% | 1.134% | 80% | 0.20553 | 1 | 7 | 1.2055 | 28.2633 | 26.7224 | 2024-02-22 | 24.238 | 25.9862 | 30.5094 | 2024-02-22 | 14.83% | 2.518% | 80% | 0.40625 | 2 | 8 | 2.4062 | FALSE | FALSE
2024-02-23 | 26.7209 | 28.6489 | 30.9119 | 31.2376 | 0.93344 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2024-02-23 | 6.73% | 7.321% | 1.15% | 80% | 0.20582 | 1 | 7 | 1.2058 | 28.5952 | 26.7209 | 2024-02-23 | 24.2443 | 25.9936 | 30.5198 | 2024-02-23 | 14.83% | 2.535% | 80% | 0.40654 | 2 | 8 | 2.4065 | FALSE | FALSE
2024-02-24 | 15.2337 | 16.3333 | 17.6264 | 17.6932 | 0.52237 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2024-02-24 | 6.732% | 7.336% | 1.167% | 80% | 0.20613 | 1 | 7 | 1.2061 | 28.9315 | 15.2337 | 2024-02-24 | 13.9378 | 14.9438 | 17.5469 | 2024-02-24 | 14.83% | 2.556% | 80% | 0.40684 | 2 | 8 | 2.4068 | FALSE | FALSE
2024-02-25 | 27.21 | 29.1747 | 31.4895 | 31.8283 | 0.92845 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2024-02-25 | 6.734% | 7.351% | 1.184% | 80% | 0.20644 | 1 | 7 | 1.2064 | 29.2718 | 27.21 | 2024-02-25 | 24.6935 | 26.4765 | 31.0902 | 2024-02-25 | 14.84% | 2.579% | 80% | 0.40716 | 2 | 8 | 2.4072 | FALSE | FALSE
2024-02-26 | 30.5423 | 32.7484 | 35.3524 | 35.7821 | 1.0313 | TRUE | 35.7821 | 2024 | 2024-02-26 | 6.737% | 7.366% | 1.201% | 80% | 0.20677 | 1 | 7 | 1.2068 | 29.6156 | 30.5423 | 2024-02-26 | 27.6778 | 29.677 | 34.8502 | 2024-02-26 | 14.84% | 2.604% | 80% | 0.40749 | 2 | 8 | 2.4075 | FALSE | FALSE
2024-02-27 | 24.9242 | 26.7251 | 28.8548 | 29.1243 | 0.82938 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2024-02-27 | 6.739% | 7.381% | 1.218% | 80% | 0.20711 | 1 | 7 | 1.2071 | 29.9627 | 24.9242 | 2024-02-27 | 22.6658 | 24.3035 | 28.5416 | 2024-02-27 | 14.85% | 2.634% | 80% | 0.40783 | 2 | 8 | 2.4078 | FALSE | FALSE
2024-02-28 | 25.1117 | 26.9268 | 29.0772 | 29.3508 | 0.82588 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2024-02-28 | 6.741% | 7.396% | 1.235% | 80% | 0.20747 | 1 | 7 | 1.2075 | 30.3129 | 25.1117 | 2024-02-28 | 22.8378 | 24.4886 | 28.7604 | 2024-02-28 | 14.85% | 2.665% | 80% | 0.40818 | 2 | 8 | 2.4082 | FALSE | FALSE
2024-02-29 | 30.7883 | 33.0146 | 35.6569 | 36.1088 | 1.004 | TRUE | 36.1088 | 2024 | 2024-02-29 | 6.743% | 7.41% | 1.251% | 80% | 0.20784 | 1 | 7 | 1.2078 | 30.6657 | 30.7883 | 2024-02-29 | 27.8974 | 29.9146 | 35.1349 | 2024-02-29 | 14.86% | 2.697% | 80% | 0.40855 | 2 | 8 | 2.4086 | FALSE | FALSE
2024-03-01 | 8.8577 | 9.4984 | 10.2602 | 10.2602 | 0.28192 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2024-03-01 | 6.745% | 7.425% | 1.268% | 80% | 0.20822 | 1 | 7 | 1.2082 | 31.0207 | 8.8577 | 2024-03-01 | 8.1461 | 8.7353 | 10.2602 | 2024-03-01 | 14.86% | 2.731% | 80% | 0.40894 | 2 | 8 | 2.4089 | FALSE | FALSE
2024-03-02 | 29.9752 | 32.1442 | 34.728 | 35.1503 | 0.95451 | FALSE | 35.1793 | 2022 | 2024-03-02 | 6.748% | 7.44% | 1.283% | 80% | 0.20862 | 1 | 7 | 1.2086 | 31.3777 | 29.9752 | 2024-03-02 | 27.1826 | 29.1495 | 34.2399 | 2024-03-02 | 14.87% | 2.767% | 80% | 0.40934 | 2 | 8 | 2.4093 | FALSE | FALSE
2024-03-03 | 4 | 4.2896 | 4.6351 | 4.6351 | 0.1244 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2024-03-03 | 6.75% | 7.455% | 1.299% | 80% | 0.20904 | 1 | 7 | 1.209 | 31.7361 | 4 | 2024-03-03 | 3.6795 | 3.9458 | 4.6351 | 2024-03-03 | 14.87% | 2.804% | 80% | 0.40975 | 2 | 8 | 2.4098 | FALSE | FALSE
2024-03-04 | 12.8384 | 13.768 | 14.8795 | 14.9075 | 0.39549 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2024-03-04 | 6.752% | 7.47% | 1.314% | 80% | 0.20947 | 1 | 7 | 1.2095 | 32.0957 | 12.8384 | 2024-03-04 | 11.7849 | 12.6383 | 14.8469 | 2024-03-04 | 14.88% | 2.842% | 80% | 0.41019 | 2 | 8 | 2.4102 | FALSE | FALSE
2024-03-05 | 14.8011 | 15.8732 | 17.1573 | 17.2083 | 0.45128 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2024-03-05 | 6.754% | 7.485% | 1.329% | 80% | 0.20992 | 1 | 7 | 1.2099 | 32.4586 | 14.8011 | 2024-03-05 | 13.5705 | 14.5535 | 17.0978 | 2024-03-05 | 14.88% | 2.882% | 80% | 0.41064 | 2 | 8 | 2.4106 | FALSE | FALSE
2024-03-06 | 31.4895 | 33.7712 | 36.5091 | 36.9765 | 0.95849 | FALSE | 37.0055 | 2022 | 2024-03-06 | 6.756% | 7.499% | 1.342% | 80% | 0.21039 | 1 | 7 | 1.2104 | 32.8271 | 31.4895 | 2024-03-06 | 28.5383 | 30.6062 | 35.9587 | 2024-03-06 | 14.89% | 2.923% | 80% | 0.41111 | 2 | 8 | 2.4111 | FALSE | FALSE
2024-03-07 | 24.3568 | 26.1223 | 28.2447 | 28.4835 | 0.72981 | FALSE | 28.631 | 2022 | 2024-03-07 | 6.759% | 7.514% | 1.354% | 80% | 0.21088 | 1 | 7 | 1.2109 | 33.2007 | 24.3568 | 2024-03-07 | 22.1891 | 23.7976 | 27.9609 | 2024-03-07 | 14.89% | 2.962% | 80% | 0.4116 | 2 | 8 | 2.4116 | FALSE | FALSE
2024-03-08 | 25.4173 | 27.2603 | 29.4798 | 29.7446 | 0.75334 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2024-03-08 | 6.761% | 7.529% | 1.364% | 80% | 0.21139 | 1 | 7 | 1.2114 | 33.5784 | 25.4173 | 2024-03-08 | 23.1405 | 24.8185 | 29.162 | 2024-03-08 | 14.89% | 3.001% | 80% | 0.4121 | 2 | 8 | 2.4121 | FALSE | FALSE
2024-03-09 | 20.1584 | 21.6206 | 23.3846 | 23.5201 | 0.58884 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2024-03-09 | 6.763% | 7.543% | 1.373% | 80% | 0.21191 | 1 | 7 | 1.2119 | 33.9596 | 20.1584 | 2024-03-09 | 18.4243 | 19.7607 | 23.2203 | 2024-03-09 | 14.9% | 3.038% | 80% | 0.41263 | 2 | 8 | 2.4126 | FALSE | FALSE
2024-03-10 | 13.145 | 14.0988 | 15.2516 | 15.2765 | 0.37809 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2024-03-10 | 6.765% | 7.558% | 1.38% | 80% | 0.21246 | 1 | 7 | 1.2125 | 34.3434 | 13.145 | 2024-03-10 | 12.0762 | 12.9525 | 15.221 | 2024-03-10 | 14.9% | 3.075% | 80% | 0.41318 | 2 | 8 | 2.4132 | FALSE | FALSE
2024-03-11 | 13.7971 | 14.7986 | 16.0111 | 16.042 | 0.39253 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2024-03-11 | 6.768% | 7.573% | 1.386% | 80% | 0.21303 | 1 | 7 | 1.213 | 34.729 | 13.7971 | 2024-03-11 | 12.6716 | 13.5914 | 15.9727 | 2024-03-11 | 14.91% | 3.112% | 80% | 0.41375 | 2 | 8 | 2.4138 | FALSE | FALSE
2024-03-12 | 9.942 | 10.6639 | 11.5394 | 11.5394 | 0.27918 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2024-03-12 | 6.77% | 7.588% | 1.389% | 80% | 0.21363 | 1 | 7 | 1.2136 | 35.1165 | 9.942 | 2024-03-12 | 9.1539 | 9.8186 | 11.5394 | 2024-03-12 | 14.91% | 3.145% | 80% | 0.41434 | 2 | 8 | 2.4143 | FALSE | FALSE
2024-03-13 | 13.2583 | 14.2213 | 15.3915 | 15.4139 | 0.36877 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2024-03-13 | 6.772% | 7.602% | 1.39% | 80% | 0.21425 | 1 | 7 | 1.2142 | 35.505 | 13.2583 | 2024-03-13 | 12.1857 | 13.0709 | 15.3626 | 2024-03-13 | 14.92% | 3.173% | 80% | 0.41496 | 2 | 8 | 2.415 | FALSE | FALSE
2024-03-14 | 13.3336 | 14.3025 | 15.4817 | 15.5037 | 0.36684 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2024-03-14 | 6.774% | 7.617% | 1.387% | 80% | 0.21489 | 1 | 7 | 1.2149 | 35.8937 | 13.3336 | 2024-03-14 | 12.2565 | 13.1471 | 15.4531 | 2024-03-14 | 14.92% | 3.198% | 80% | 0.4156 | 2 | 8 | 2.4156 | FALSE | FALSE
2024-03-15 | 12.1446 | 13.0274 | 14.1038 | 14.1135 | 0.33033 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2024-03-15 | 6.776% | 7.632% | 1.382% | 80% | 0.21556 | 1 | 7 | 1.2156 | 36.2818 | 12.1446 | 2024-03-15 | 11.1752 | 11.9876 | 14.0909 | 2024-03-15 | 14.93% | 3.218% | 80% | 0.41627 | 2 | 8 | 2.4163 | FALSE | FALSE
2024-03-16 | 10.0377 | 10.7676 | 11.6591 | 11.6591 | 0.26998 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2024-03-16 | 6.779% | 7.647% | 1.374% | 80% | 0.21625 | 1 | 7 | 1.2162 | 36.6686 | 10.0377 | 2024-03-16 | 9.2458 | 9.9182 | 11.6591 | 2024-03-16 | 14.93% | 3.236% | 80% | 0.41697 | 2 | 8 | 2.417 | FALSE | FALSE
2024-03-17 | 13.4783 | 14.4588 | 15.6584 | 15.6779 | 0.35924 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2024-03-17 | 6.781% | 7.661% | 1.364% | 80% | 0.21697 | 1 | 7 | 1.217 | 37.0534 | 13.4783 | 2024-03-17 | 12.395 | 13.2966 | 15.6315 | 2024-03-17 | 14.94% | 3.249% | 80% | 0.41769 | 2 | 8 | 2.4177 | FALSE | FALSE
2024-03-18 | 24.7842 | 26.5877 | 28.7982 | 29.001 | 0.6577 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2024-03-18 | 6.783% | 7.676% | 1.352% | 80% | 0.21772 | 1 | 7 | 1.2177 | 37.4352 | 24.7842 | 2024-03-18 | 22.6068 | 24.2518 | 28.5121 | 2024-03-18 | 14.94% | 3.26% | 80% | 0.41844 | 2 | 8 | 2.4184 | FALSE | FALSE
2024-03-19 | 25.8001 | 27.6782 | 29.9842 | 30.2048 | 0.67805 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2024-03-19 | 6.785% | 7.691% | 1.337% | 80% | 0.2185 | 1 | 7 | 1.2185 | 37.8177 | 25.8001 | 2024-03-19 | 23.5198 | 25.2319 | 29.666 | 2024-03-19 | 14.95% | 3.267% | 80% | 0.41922 | 2 | 8 | 2.4192 | FALSE | FALSE
2024-03-20 | 35.7386 | 38.341 | 41.542 | 42.0457 | 0.93431 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2024-03-20 | 6.788% | 7.706% | 1.32% | 80% | 0.21931 | 1 | 7 | 1.2193 | 38.2043 | 35.7386 | 2024-03-20 | 32.3434 | 34.6986 | 40.7988 | 2024-03-20 | 14.95% | 3.267% | 80% | 0.42002 | 2 | 8 | 2.42 | FALSE | FALSE
2024-03-21 | 34.0206 | 36.4988 | 39.5524 | 39.984 | 0.87955 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2024-03-21 | 6.79% | 7.72% | 1.299% | 80% | 0.22015 | 1 | 7 | 1.2201 | 38.5937 | 34.0206 | 2024-03-21 | 30.8361 | 33.0823 | 38.9007 | 2024-03-21 | 14.96% | 3.261% | 80% | 0.42087 | 2 | 8 | 2.4209 | FALSE | FALSE
2024-03-22 | 38.6792 | 41.4978 | 44.9768 | 45.552 | 0.99202 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2024-03-22 | 6.792% | 7.735% | 1.277% | 80% | 0.22102 | 1 | 7 | 1.221 | 38.9848 | 38.6792 | 2024-03-22 | 34.9452 | 37.4916 | 44.0882 | 2024-03-22 | 14.96% | 3.25% | 80% | 0.42174 | 2 | 8 | 2.4217 | FALSE | FALSE
2024-03-23 | 37.7007 | 40.4489 | 43.8471 | 44.369 | 0.9567 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2024-03-23 | 6.794% | 7.75% | 1.253% | 80% | 0.22193 | 1 | 7 | 1.2219 | 39.3765 | 37.7007 | 2024-03-23 | 34.0969 | 36.5824 | 43.0218 | 2024-03-23 | 14.97% | 3.233% | 80% | 0.42265 | 2 | 8 | 2.4226 | FALSE | FALSE
2024-03-24 | 35.9569 | 38.5789 | 41.8268 | 42.2741 | 0.90264 | FALSE | 42.3448 | 2022 | 2024-03-24 | 6.796% | 7.765% | 1.226% | 80% | 0.22287 | 1 | 7 | 1.2229 | 39.7679 | 35.9569 | 2024-03-24 | 32.573 | 34.9482 | 41.1025 | 2024-03-24 | 14.97% | 3.211% | 80% | 0.42359 | 2 | 8 | 2.4236 | FALSE | FALSE
2024-03-25 | 38.1662 | 40.9503 | 44.405 | 44.9046 | 0.94959 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2024-03-25 | 6.799% | 7.78% | 1.198% | 80% | 0.22385 | 1 | 7 | 1.2239 | 40.1578 | 38.1662 | 2024-03-25 | 34.5302 | 37.0491 | 43.5762 | 2024-03-25 | 14.98% | 3.184% | 80% | 0.42457 | 2 | 8 | 2.4246 | FALSE | FALSE
2024-03-26 | 36.8345 | 39.5223 | 42.8635 | 43.3029 | 0.90708 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2024-03-26 | 6.801% | 7.795% | 1.167% | 80% | 0.22487 | 1 | 7 | 1.2249 | 40.5453 | 36.8345 | 2024-03-26 | 33.371 | 35.8061 | 42.117 | 2024-03-26 | 14.98% | 3.151% | 80% | 0.42558 | 2 | 8 | 2.4256 | FALSE | FALSE
2024-03-27 | 27.9315 | 29.9704 | 32.5093 | 32.7125 | 0.6789 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2024-03-27 | 6.803% | 7.81% | 1.137% | 80% | 0.22592 | 1 | 7 | 1.2259 | 40.9285 | 27.9315 | 2024-03-27 | 25.4762 | 27.3359 | 32.156 | 2024-03-27 | 14.99% | 3.114% | 80% | 0.42664 | 2 | 8 | 2.4266 | FALSE | FALSE
2024-03-28 | 23.9912 | 25.743 | 27.9284 | 28.053 | 0.57694 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2024-03-28 | 6.805% | 7.825% | 1.107% | 80% | 0.22702 | 1 | 7 | 1.227 | 41.3064 | 23.9912 | 2024-03-28 | 21.9494 | 23.5522 | 27.7071 | 2024-03-28 | 15% | 3.074% | 80% | 0.42773 | 2 | 8 | 2.4277 | FALSE | FALSE
2024-03-29 | 7.4024 | 7.9432 | 8.6189 | 8.6189 | 0.1757 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2024-03-29 | 6.808% | 7.84% | 1.076% | 80% | 0.22816 | 1 | 7 | 1.2282 | 41.678 | 7.4024 | 2024-03-29 | 6.8272 | 7.3259 | 8.6189 | 2024-03-29 | 15% | 3.031% | 80% | 0.42887 | 2 | 8 | 2.4289 | FALSE | FALSE
2024-03-30 | 26.8319 | 28.7926 | 31.2471 | 31.4058 | 0.63475 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2024-03-30 | 6.81% | 7.855% | 1.046% | 80% | 0.22933 | 1 | 7 | 1.2293 | 42.0422 | 26.8319 | 2024-03-30 | 24.5161 | 26.3075 | 30.9529 | 2024-03-30 | 15.01% | 2.985% | 80% | 0.43005 | 2 | 8 | 2.4301 | FALSE | FALSE
2024-03-31 | 28.8109 | 30.9169 | 33.5581 | 33.7438 | 0.67636 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2024-03-31 | 6.812% | 7.871% | 1.015% | 80% | 0.23056 | 1 | 7 | 1.2306 | 42.398 | 28.8109 | 2024-03-31 | 26.2986 | 28.221 | 33.2067 | 2024-03-31 | 15.01% | 2.936% | 80% | 0.43128 | 2 | 8 | 2.4313 | FALSE | FALSE
2024-04-01 | 19.2941 | 20.705 | 22.4775 | 22.5254 | 0.44789 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2024-04-01 | 6.814% | 7.886% | 0.9844% | 80% | 0.23183 | 1 | 7 | 1.2318 | 42.7444 | 19.2941 | 2024-04-01 | 17.7264 | 19.0226 | 22.3849 | 2024-04-01 | 15.02% | 2.884% | 80% | 0.43255 | 2 | 8 | 2.4325 | FALSE | FALSE
2024-04-02 | 19.2938 | 20.7051 | 22.4814 | 22.5268 | 0.44446 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2024-04-02 | 6.816% | 7.901% | 0.9536% | 80% | 0.23315 | 1 | 7 | 1.2331 | 43.0827 | 19.2938 | 2024-04-02 | 17.7303 | 19.0273 | 22.3921 | 2024-04-02 | 15.03% | 2.829% | 80% | 0.43386 | 2 | 8 | 2.4339 | FALSE | FALSE
2024-04-03 | 42.4181 | 45.5221 | 49.4357 | 49.8806 | 0.97674 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2024-04-03 | 6.819% | 7.917% | 0.9223% | 80% | 0.23451 | 1 | 7 | 1.2345 | 43.4151 | 42.4181 | 2024-04-03 | 38.4337 | 41.2461 | 48.5441 | 2024-04-03 | 15.03% | 2.77% | 80% | 0.43523 | 2 | 8 | 2.4352 | FALSE | FALSE
2024-04-04 | 43.6505 | 46.8458 | 50.8818 | 51.3379 | 0.99789 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2024-04-04 | 6.821% | 7.932% | 0.8912% | 80% | 0.23593 | 1 | 7 | 1.2359 | 43.7416 | 43.6505 | 2024-04-04 | 39.5434 | 42.4381 | 49.9509 | 2024-04-04 | 15.04% | 2.71% | 80% | 0.43664 | 2 | 8 | 2.4366 | FALSE | FALSE
2024-04-05 | 10.6302 | 11.4086 | 12.3936 | 12.3936 | 0.23918 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2024-04-05 | 6.823% | 7.948% | 0.8604% | 80% | 0.2374 | 1 | 7 | 1.2374 | 44.062 | 10.6302 | 2024-04-05 | 9.8103 | 10.5287 | 12.3936 | 2024-04-05 | 15.05% | 2.648% | 80% | 0.43811 | 2 | 8 | 2.4381 | FALSE | FALSE
2024-04-06 | 31.7258 | 34.0497 | 36.9958 | 37.1787 | 0.71249 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2024-04-06 | 6.825% | 7.963% | 0.8299% | 80% | 0.23892 | 1 | 7 | 1.2389 | 44.3766 | 31.7258 | 2024-04-06 | 28.9754 | 31.0979 | 36.6093 | 2024-04-06 | 15.05% | 2.584% | 80% | 0.43963 | 2 | 8 | 2.4396 | FALSE | FALSE
2024-04-07 | 24.9001 | 26.7247 | 29.042 | 29.1276 | 0.5544 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2024-04-07 | 6.827% | 7.979% | 0.7995% | 80% | 0.24049 | 1 | 7 | 1.2405 | 44.6855 | 24.9001 | 2024-04-07 | 22.8379 | 24.5114 | 28.858 | 2024-04-07 | 15.06% | 2.518% | 80% | 0.44121 | 2 | 8 | 2.4412 | FALSE | FALSE
2024-04-08 | 33.4421 | 35.8935 | 39.0125 | 39.2035 | 0.74124 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2024-04-08 | 6.83% | 7.995% | 0.7692% | 80% | 0.24213 | 1 | 7 | 1.2421 | 44.9887 | 33.4421 | 2024-04-08 | 30.5402 | 32.7789 | 38.5949 | 2024-04-08 | 15.07% | 2.451% | 80% | 0.44284 | 2 | 8 | 2.4428 | FALSE | FALSE
2024-04-09 | 44.0288 | 47.2574 | 51.3727 | 51.7401 | 0.97195 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2024-04-09 | 6.832% | 8.011% | 0.7395% | 80% | 0.24382 | 1 | 7 | 1.2438 | 45.2861 | 44.0288 | 2024-04-09 | 40.0008 | 42.934 | 50.5564 | 2024-04-09 | 15.08% | 2.382% | 80% | 0.44454 | 2 | 8 | 2.4445 | FALSE | FALSE
2024-04-10 | 37.1728 | 39.8996 | 43.3816 | 43.6097 | 0.81405 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2024-04-10 | 6.834% | 8.027% | 0.7102% | 80% | 0.24557 | 1 | 7 | 1.2456 | 45.578 | 37.1728 | 2024-04-10 | 33.9126 | 36.4002 | 42.8666 | 2024-04-10 | 15.08% | 2.314% | 80% | 0.44629 | 2 | 8 | 2.4463 | FALSE | FALSE
2024-04-11 | 31.0158 | 33.2917 | 36.2034 | 36.3365 | 0.67411 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2024-04-11 | 6.836% | 8.043% | 0.6814% | 80% | 0.24738 | 1 | 7 | 1.2474 | 45.8643 | 31.0158 | 2024-04-11 | 28.3963 | 30.48 | 35.8981 | 2024-04-11 | 15.09% | 2.245% | 80% | 0.4481 | 2 | 8 | 2.4481 | FALSE | FALSE
2024-04-12 | 6.7016 | 7.1935 | 7.824 | 7.824 | 0.14428 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2024-04-12 | 6.839% | 8.059% | 0.653% | 80% | 0.24926 | 1 | 7 | 1.2493 | 46.1453 | 6.7016 | 2024-04-12 | 6.1883 | 6.6425 | 7.824 | 2024-04-12 | 15.1% | 2.176% | 80% | 0.44998 | 2 | 8 | 2.45 | FALSE | FALSE
2024-04-13 | 34.352 | 36.8745 | 40.1137 | 40.2719 | 0.73829 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2024-04-13 | 6.841% | 8.075% | 0.6249% | 80% | 0.2512 | 1 | 7 | 1.2512 | 46.4209 | 34.352 | 2024-04-13 | 31.4264 | 33.7341 | 39.7384 | 2024-04-13 | 15.11% | 2.107% | 80% | 0.45192 | 2 | 8 | 2.4519 | FALSE | FALSE
2024-04-14 | 40.2172 | 43.1714 | 46.9721 | 47.1981 | 0.86032 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2024-04-14 | 6.843% | 8.091% | 0.5972% | 80% | 0.25321 | 1 | 7 | 1.2532 | 46.6913 | 40.2172 | 2024-04-14 | 36.7111 | 39.4077 | 46.4266 | 2024-04-14 | 15.12% | 2.038% | 80% | 0.45393 | 2 | 8 | 2.4539 | FALSE | FALSE
2024-04-15 | 41.9576 | 45.0407 | 49.0147 | 49.2527 | 0.89276 | FALSE | 49.2941 | 2022 | 2024-04-15 | 6.845% | 8.108% | 0.5698% | 80% | 0.25529 | 1 | 7 | 1.2553 | 46.9566 | 41.9576 | 2024-04-15 | 38.2907 | 41.1043 | 48.4304 | 2024-04-15 | 15.13% | 1.969% | 80% | 0.45601 | 2 | 8 | 2.456 | FALSE | FALSE
2024-04-16 | 45.6937 | 49.0526 | 53.3901 | 53.6679 | 0.9675 | FALSE | 53.6809 | 2022 | 2024-04-16 | 6.847% | 8.124% | 0.5427% | 80% | 0.25744 | 1 | 7 | 1.2574 | 47.2166 | 45.6937 | 2024-04-16 | 41.6575 | 44.7196 | 52.6956 | 2024-04-16 | 15.14% | 1.899% | 80% | 0.45816 | 2 | 8 | 2.4582 | FALSE | FALSE
2024-04-17 | 35.7395 | 38.3676 | 41.7678 | 41.9079 | 0.7515 | FALSE | 41.9821 | 2022 | 2024-04-17 | 6.85% | 8.141% | 0.5169% | 80% | 0.25966 | 1 | 7 | 1.2597 | 47.4707 | 35.7395 | 2024-04-17 | 32.7329 | 35.1399 | 41.4117 | 2024-04-17 | 15.15% | 1.83% | 80% | 0.46038 | 2 | 8 | 2.4604 | FALSE | FALSE
2024-04-18 | 8.2124 | 8.8165 | 9.5995 | 9.5995 | 0.17125 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2024-04-18 | 6.852% | 8.158% | 0.4928% | 80% | 0.26195 | 1 | 7 | 1.262 | 47.7187 | 8.2124 | 2024-04-18 | 7.5867 | 8.1448 | 9.5995 | 2024-04-18 | 15.15% | 1.763% | 80% | 0.46267 | 2 | 8 | 2.4627 | FALSE | FALSE
2024-04-19 | 9.5584 | 10.2617 | 11.1752 | 11.1752 | 0.19836 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2024-04-19 | 6.854% | 8.174% | 0.4703% | 80% | 0.26433 | 1 | 7 | 1.2643 | 47.9605 | 9.5584 | 2024-04-19 | 8.8308 | 9.4806 | 11.1752 | 2024-04-19 | 15.16% | 1.699% | 80% | 0.46504 | 2 | 8 | 2.465 | FALSE | FALSE
2024-04-20 | 9.0078 | 9.6709 | 10.5337 | 10.5337 | 0.18606 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2024-04-20 | 6.856% | 8.191% | 0.4494% | 80% | 0.26677 | 1 | 7 | 1.2668 | 48.1962 | 9.0078 | 2024-04-20 | 8.3227 | 8.9353 | 10.5337 | 2024-04-20 | 15.17% | 1.636% | 80% | 0.46749 | 2 | 8 | 2.4675 | FALSE | FALSE
2024-04-21 | 25.8423 | 27.7452 | 30.2262 | 30.2697 | 0.53211 | FALSE | 57.6081 | 2021 | 2024-04-21 | 6.859% | 8.208% | 0.4301% | 80% | 0.2693 | 1 | 7 | 1.2693 | 48.4258 | 25.8423 | 2024-04-21 | 23.787 | 25.5386 | 30.1106 | 2024-04-21 | 15.18% | 1.575% | 80% | 0.47002 | 2 | 8 | 2.47 | FALSE | FALSE
2024-04-22 | 8.8579 | 9.5104 | 10.3628 | 10.3628 | 0.18133 | FALSE | 57.7725 | 2021 | 2024-04-22 | 6.861% | 8.225% | 0.4124% | 80% | 0.27191 | 1 | 7 | 1.2719 | 48.6493 | 8.8579 | 2024-04-22 | 8.1853 | 8.7882 | 10.3628 | 2024-04-22 | 15.19% | 1.516% | 80% | 0.47262 | 2 | 8 | 2.4726 | FALSE | FALSE
2024-04-23 | 28.2388 | 30.3196 | 33.0433 | 33.0954 | 0.57649 | FALSE | 52.8207 | 2021 | 2024-04-23 | 6.863% | 8.243% | 0.3969% | 80% | 0.27459 | 1 | 7 | 1.2746 | 48.8663 | 28.2388 | 2024-04-23 | 25.9859 | 27.9007 | 32.9036 | 2024-04-23 | 15.2% | 1.46% | 80% | 0.47531 | 2 | 8 | 2.4753 | FALSE | FALSE
2024-04-24 | 45.1849 | 48.5156 | 52.8838 | 53.0641 | 0.92029 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2024-04-24 | 6.865% | 8.26% | 0.3832% | 80% | 0.27737 | 1 | 7 | 1.2774 | 49.0771 | 45.1849 | 2024-04-24 | 41.3787 | 44.4288 | 52.4019 | 2024-04-24 | 15.22% | 1.407% | 80% | 0.47808 | 2 | 8 | 2.4781 | FALSE | FALSE
2024-04-25 | 47.2685 | 50.754 | 55.3343 | 55.5284 | 0.95894 | FALSE | 55.5399 | 2022 | 2024-04-25 | 6.867% | 8.278% | 0.3712% | 80% | 0.28023 | 1 | 7 | 1.2802 | 49.2816 | 47.2685 | 2024-04-25 | 43.2804 | 46.4718 | 54.8186 | 2024-04-25 | 15.23% | 1.358% | 80% | 0.48094 | 2 | 8 | 2.4809 | FALSE | FALSE
2024-04-26 | 34.4007 | 36.9383 | 40.2795 | 40.3617 | 0.69415 | FALSE | 40.4224 | 2022 | 2024-04-26 | 6.87% | 8.295% | 0.3609% | 80% | 0.28317 | 1 | 7 | 1.2832 | 49.4798 | 34.4007 | 2024-04-26 | 31.6257 | 33.9585 | 40.0631 | 2024-04-26 | 15.24% | 1.311% | 80% | 0.48389 | 2 | 8 | 2.4839 | FALSE | FALSE
2024-04-27 | 19.249 | 20.6693 | 22.5433 | 22.5533 | 0.38633 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2024-04-27 | 6.872% | 8.313% | 0.3524% | 80% | 0.2862 | 1 | 7 | 1.2862 | 49.6718 | 19.249 | 2024-04-27 | 17.7725 | 19.0839 | 22.5175 | 2024-04-27 | 15.25% | 1.266% | 80% | 0.48692 | 2 | 8 | 2.4869 | FALSE | FALSE
2024-04-28 | 35.8226 | 38.4668 | 41.9625 | 42.0494 | 0.7175 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2024-04-28 | 6.874% | 8.331% | 0.3456% | 80% | 0.28933 | 1 | 7 | 1.2893 | 49.8575 | 35.8226 | 2024-04-28 | 32.9402 | 35.3716 | 41.7414 | 2024-04-28 | 15.26% | 1.225% | 80% | 0.49004 | 2 | 8 | 2.49 | FALSE | FALSE
2024-04-29 | 40.4887 | 43.4784 | 47.4388 | 47.5566 | 0.80842 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2024-04-29 | 6.876% | 8.348% | 0.3405% | 80% | 0.29254 | 1 | 7 | 1.2925 | 50.037 | 40.4887 | 2024-04-29 | 37.1993 | 39.9461 | 47.1462 | 2024-04-29 | 15.27% | 1.186% | 80% | 0.49326 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2024-04-30 | 41.2772 | 44.3261 | 48.3733 | 48.4952 | 0.82138 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2024-04-30 | 6.878% | 8.366% | 0.3372% | 80% | 0.29585 | 1 | 7 | 1.2958 | 50.2105 | 41.2772 | 2024-04-30 | 37.9291 | 40.7307 | 48.079 | 2024-04-30 | 15.28% | 1.151% | 80% | 0.49656 | 2 | 8 | 2.4966 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 26.9214 | 28.9107 | 31.5566 | 31.5921 | 0.53319 | FALSE | 49.2691 | 2021 | 2024-05-01 | 6.881% | 8.385% | 0.3359% | 80% | 0.29925 | 1 | 7 | 1.2992 | 50.3783 | 26.9214 | 2024-05-01 | 24.8252 | 26.6595 | 31.4737 | 2024-05-01 | 15.3% | 1.119% | 80% | 0.49996 | 2 | 8 | 2.5 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 32.8523 | 35.2807 | 38.5172 | 38.582 | 0.64892 | FALSE | 58.0389 | 2021 | 2024-05-02 | 6.883% | 8.403% | 0.3356% | 80% | 0.30274 | 1 | 7 | 1.3027 | 50.5407 | 32.8523 | 2024-05-02 | 30.2608 | 32.4976 | 38.3716 | 2024-05-02 | 15.31% | 1.09% | 80% | 0.50346 | 2 | 8 | 2.5035 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 19.3324 | 20.7619 | 22.6711 | 22.6799 | 0.38019 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2024-05-03 | 6.885% | 8.421% | 0.3363% | 80% | 0.30633 | 1 | 7 | 1.3063 | 50.6975 | 19.3324 | 2024-05-03 | 17.8608 | 19.1814 | 22.6519 | 2024-05-03 | 15.32% | 1.065% | 80% | 0.50704 | 2 | 8 | 2.507 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 38.4462 | 41.29 | 45.0959 | 45.1954 | 0.7552 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2024-05-04 | 6.887% | 8.44% | 0.3379% | 80% | 0.31001 | 1 | 7 | 1.31 | 50.8485 | 38.4462 | 2024-05-04 | 35.3879 | 38.0055 | 44.8885 | 2024-05-04 | 15.33% | 1.042% | 80% | 0.51073 | 2 | 8 | 2.5107 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 32.3851 | 34.7814 | 37.9951 | 38.0571 | 0.63395 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2024-05-05 | 6.89% | 8.458% | 0.3405% | 80% | 0.31379 | 1 | 7 | 1.3138 | 50.9936 | 32.3851 | 2024-05-05 | 29.8503 | 32.059 | 37.8708 | 2024-05-05 | 15.35% | 1.023% | 80% | 0.51451 | 2 | 8 | 2.5145 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 47.3942 | 50.9023 | 55.6168 | 55.7887 | 0.92656 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2024-05-06 | 6.892% | 8.477% | 0.3441% | 80% | 0.31767 | 1 | 7 | 1.3177 | 51.1324 | 47.3942 | 2024-05-06 | 43.5695 | 46.7944 | 55.2861 | 2024-05-06 | 15.36% | 1.006% | 80% | 0.51839 | 2 | 8 | 2.5184 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 43.1922 | 46.3904 | 50.6973 | 50.8348 | 0.84187 | FALSE | 55.7615 | 2021 | 2024-05-07 | 6.894% | 8.495% | 0.3489% | 80% | 0.32164 | 1 | 7 | 1.3216 | 51.2648 | 43.1922 | 2024-05-07 | 39.746 | 42.6889 | 50.4435 | 2024-05-07 | 15.37% | 0.9932% | 80% | 0.52236 | 2 | 8 | 2.5224 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 47.7854 | 51.3249 | 56.1015 | 56.2809 | 0.92951 | FALSE | 56.2993 | 2022 | 2024-05-08 | 6.896% | 8.514% | 0.3543% | 80% | 0.32572 | 1 | 7 | 1.3257 | 51.3909 | 47.7854 | 2024-05-08 | 43.9454 | 47.2004 | 55.7833 | 2024-05-08 | 15.39% | 0.9825% | 80% | 0.52643 | 2 | 8 | 2.5264 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 44.3434 | 47.6291 | 52.0725 | 52.2232 | 0.86025 | FALSE | 52.2575 | 2022 | 2024-05-09 | 6.898% | 8.533% | 0.3602% | 80% | 0.32989 | 1 | 7 | 1.3299 | 51.5104 | 44.3434 | 2024-05-09 | 40.8122 | 43.8362 | 51.8157 | 2024-05-09 | 15.4% | 0.9739% | 80% | 0.5306 | 2 | 8 | 2.5306 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 47.9267 | 51.4791 | 56.2934 | 56.4793 | 0.92805 | FALSE | 56.4987 | 2022 | 2024-05-10 | 6.901% | 8.552% | 0.3667% | 80% | 0.33415 | 1 | 7 | 1.3342 | 51.6232 | 47.9267 | 2024-05-10 | 44.0909 | 47.3589 | 55.9888 | 2024-05-10 | 15.41% | 0.9675% | 80% | 0.53487 | 2 | 8 | 2.5349 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 36.6381 | 39.3547 | 43.0441 | 43.1381 | 0.70716 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2024-05-11 | 6.903% | 8.571% | 0.3738% | 80% | 0.33852 | 1 | 7 | 1.3385 | 51.7291 | 36.6381 | 2024-05-11 | 33.7738 | 36.278 | 42.8957 | 2024-05-11 | 15.43% | 0.9634% | 80% | 0.53924 | 2 | 8 | 2.5392 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 39.1275 | 42.0297 | 45.9795 | 46.0938 | 0.75394 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2024-05-12 | 6.905% | 8.59% | 0.3816% | 80% | 0.34298 | 1 | 7 | 1.343 | 51.828 | 39.1275 | 2024-05-12 | 36.0582 | 38.7327 | 45.8058 | 2024-05-12 | 15.44% | 0.9614% | 80% | 0.5437 | 2 | 8 | 2.5437 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 42.7031 | 45.8716 | 50.193 | 50.3395 | 0.82167 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2024-05-13 | 6.907% | 8.61% | 0.3901% | 80% | 0.34754 | 1 | 7 | 1.3475 | 51.9195 | 42.7031 | 2024-05-13 | 39.3352 | 42.2538 | 49.9782 | 2024-05-13 | 15.46% | 0.9617% | 80% | 0.54826 | 2 | 8 | 2.5483 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 44.9134 | 48.247 | 52.8033 | 52.9736 | 0.86299 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2024-05-14 | 6.909% | 8.629% | 0.3993% | 80% | 0.35219 | 1 | 7 | 1.3522 | 52.0031 | 44.9134 | 2024-05-14 | 41.361 | 44.431 | 52.5623 | 2024-05-14 | 15.47% | 0.9643% | 80% | 0.55291 | 2 | 8 | 2.5529 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 43.5426 | 46.7756 | 51.2038 | 51.3647 | 0.83529 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2024-05-15 | 6.912% | 8.648% | 0.4091% | 80% | 0.35694 | 1 | 7 | 1.3569 | 52.0788 | 43.5426 | 2024-05-15 | 40.1107 | 43.0889 | 50.9833 | 2024-05-15 | 15.48% | 0.9697% | 80% | 0.55766 | 2 | 8 | 2.5577 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 46.4115 | 49.8587 | 54.5904 | 54.784 | 0.88942 | FALSE | 59.995 | 2021 | 2024-05-16 | 6.914% | 8.668% | 0.4193% | 80% | 0.36178 | 1 | 7 | 1.3618 | 52.1471 | 46.4115 | 2024-05-16 | 42.7379 | 45.9122 | 54.3332 | 2024-05-16 | 15.5% | 0.9763% | 80% | 0.5625 | 2 | 8 | 2.5625 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 45.3149 | 48.6818 | 53.3131 | 53.4996 | 0.86726 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2024-05-17 | 6.916% | 8.687% | 0.4297% | 80% | 0.36671 | 1 | 7 | 1.3667 | 52.2083 | 45.3149 | 2024-05-17 | 41.738 | 44.8391 | 53.0724 | 2024-05-17 | 15.51% | 0.9841% | 80% | 0.56743 | 2 | 8 | 2.5674 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 47.6553 | 51.1973 | 56.0799 | 56.2967 | 0.91133 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2024-05-18 | 6.918% | 8.707% | 0.4405% | 80% | 0.37174 | 1 | 7 | 1.3717 | 52.263 | 47.6553 | 2024-05-18 | 43.8806 | 47.142 | 55.8079 | 2024-05-18 | 15.53% | 0.9932% | 80% | 0.57245 | 2 | 8 | 2.5725 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 42.3762 | 45.527 | 49.8795 | 50.0442 | 0.80908 | FALSE | 61.585 | 2021 | 2024-05-19 | 6.921% | 8.726% | 0.4516% | 80% | 0.37685 | 1 | 7 | 1.3768 | 52.3114 | 42.3762 | 2024-05-19 | 39.0532 | 41.9568 | 49.6782 | 2024-05-19 | 15.54% | 1.004% | 80% | 0.57756 | 2 | 8 | 2.5776 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 41.2885 | 44.3594 | 48.6108 | 48.7684 | 0.78754 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2024-05-20 | 6.923% | 8.746% | 0.463% | 80% | 0.38204 | 1 | 7 | 1.382 | 52.3539 | 41.2885 | 2024-05-20 | 38.0586 | 40.8893 | 48.4227 | 2024-05-20 | 15.56% | 1.015% | 80% | 0.58276 | 2 | 8 | 2.5828 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 30.5135 | 32.7838 | 35.9334 | 36.0024 | 0.58077 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2024-05-21 | 6.925% | 8.765% | 0.4746% | 80% | 0.38732 | 1 | 7 | 1.3873 | 52.391 | 30.5135 | 2024-05-21 | 28.1736 | 30.2698 | 35.853 | 2024-05-21 | 15.57% | 1.028% | 80% | 0.58804 | 2 | 8 | 2.588 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 17.8675 | 19.1973 | 21.0462 | 21.0522 | 0.33927 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2024-05-22 | 6.927% | 8.785% | 0.4862% | 80% | 0.39269 | 1 | 7 | 1.3927 | 52.4232 | 17.8675 | 2024-05-22 | 16.5296 | 17.7599 | 21.0394 | 2024-05-22 | 15.59% | 1.042% | 80% | 0.5934 | 2 | 8 | 2.5934 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 15.3391 | 16.4811 | 18.0723 | 18.0723 | 0.29099 | FALSE | 32.2821 | 2021 | 2024-05-23 | 6.929% | 8.805% | 0.4978% | 80% | 0.39813 | 1 | 7 | 1.3981 | 52.4508 | 15.3391 | 2024-05-23 | 14.1957 | 15.2526 | 18.0723 | 2024-05-23 | 15.6% | 1.057% | 80% | 0.59884 | 2 | 8 | 2.5988 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 35.759 | 38.4223 | 42.1409 | 42.2582 | 0.67987 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2024-05-24 | 6.932% | 8.824% | 0.5094% | 80% | 0.40364 | 1 | 7 | 1.4036 | 52.4743 | 35.759 | 2024-05-24 | 32.993 | 35.4503 | 42.0113 | 2024-05-24 | 15.62% | 1.072% | 80% | 0.60436 | 2 | 8 | 2.6044 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 19.4141 | 20.8606 | 22.8844 | 22.8963 | 0.3681 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2024-05-25 | 6.934% | 8.844% | 0.521% | 80% | 0.40923 | 1 | 7 | 1.4092 | 52.494 | 19.4141 | 2024-05-25 | 17.9582 | 19.2961 | 22.8715 | 2024-05-25 | 15.63% | 1.088% | 80% | 0.60995 | 2 | 8 | 2.6099 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 41.9696 | 45.0976 | 49.4835 | 49.6722 | 0.79804 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2024-05-26 | 6.936% | 8.863% | 0.5325% | 80% | 0.41489 | 1 | 7 | 1.4149 | 52.5104 | 41.9696 | 2024-05-26 | 38.6864 | 41.5697 | 49.2806 | 2024-05-26 | 15.65% | 1.105% | 80% | 0.61561 | 2 | 8 | 2.6156 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 48.0906 | 51.676 | 56.7139 | 56.9865 | 0.91499 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2024-05-27 | 6.938% | 8.883% | 0.544% | 80% | 0.42061 | 1 | 7 | 1.4206 | 52.5237 | 48.0906 | 2024-05-27 | 44.285 | 47.5867 | 56.4238 | 2024-05-27 | 15.66% | 1.123% | 80% | 0.62133 | 2 | 8 | 2.6213 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 51.4973 | 55.3381 | 60.7461 | 61.0758 | 0.98013 | FALSE | 61.084 | 2022 | 2024-05-28 | 6.94% | 8.903% | 0.5554% | 80% | 0.4264 | 1 | 7 | 1.4264 | 52.5329 | 51.4973 | 2024-05-28 | 47.3949 | 50.9297 | 60.3982 | 2024-05-28 | 15.68% | 1.142% | 80% | 0.62711 | 2 | 8 | 2.6271 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 46.2968 | 49.7508 | 54.6245 | 54.8828 | 0.88037 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2024-05-29 | 6.943% | 8.922% | 0.5668% | 80% | 0.43224 | 1 | 7 | 1.4322 | 52.5368 | 46.2968 | 2024-05-29 | 42.6433 | 45.8248 | 54.3538 | 2024-05-29 | 15.69% | 1.161% | 80% | 0.63296 | 2 | 8 | 2.633 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 47.4933 | 51.0378 | 56.0496 | 56.3305 | 0.9033 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2024-05-30 | 6.945% | 8.942% | 0.578% | 80% | 0.43814 | 1 | 7 | 1.4381 | 52.5356 | 47.4933 | 2024-05-30 | 43.7354 | 46.9995 | 55.7568 | 2024-05-30 | 15.71% | 1.18% | 80% | 0.63885 | 2 | 8 | 2.6389 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 48.6809 | 52.3153 | 57.4648 | 57.7695 | 0.92616 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2024-05-31 | 6.947% | 8.961% | 0.5892% | 80% | 0.44408 | 1 | 7 | 1.4441 | 52.5297 | 48.6809 | 2024-05-31 | 44.8185 | 48.1645 | 57.1488 | 2024-05-31 | 15.72% | 1.2% | 80% | 0.6448 | 2 | 8 | 2.6448 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 40.0335 | 43.0234 | 47.2683 | 47.4564 | 0.7607 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2024-06-01 | 6.949% | 8.981% | 0.6002% | 80% | 0.45007 | 1 | 7 | 1.4501 | 52.5193 | 40.0335 | 2024-06-01 | 36.9102 | 39.6668 | 47.0741 | 2024-06-01 | 15.74% | 1.22% | 80% | 0.65079 | 2 | 8 | 2.6508 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 46.6412 | 50.1257 | 55.0832 | 55.3676 | 0.88745 | FALSE | 55.4133 | 2022 | 2024-06-02 | 6.952% | 9% | 0.6112% | 80% | 0.4561 | 1 | 7 | 1.4561 | 52.5047 | 46.6412 | 2024-06-02 | 42.9523 | 46.1613 | 54.7907 | 2024-06-02 | 15.75% | 1.24% | 80% | 0.65682 | 2 | 8 | 2.6568 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 22.084 | 23.7344 | 26.0873 | 26.1153 | 0.41859 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2024-06-03 | 6.954% | 9.019% | 0.622% | 80% | 0.46217 | 1 | 7 | 1.4622 | 52.4862 | 22.084 | 2024-06-03 | 20.4242 | 21.9506 | 26.0585 | 2024-06-03 | 15.76% | 1.26% | 80% | 0.66288 | 2 | 8 | 2.6629 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 31.2186 | 33.5525 | 36.8865 | 36.9851 | 0.59286 | FALSE | 45.4707 | 2021 | 2024-06-04 | 6.956% | 9.038% | 0.6327% | 80% | 0.46826 | 1 | 7 | 1.4683 | 52.4642 | 31.2186 | 2024-06-04 | 28.8264 | 30.9815 | 36.7856 | 2024-06-04 | 15.78% | 1.28% | 80% | 0.66898 | 2 | 8 | 2.669 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 39.69 | 42.6582 | 46.9068 | 47.1046 | 0.75518 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2024-06-05 | 6.958% | 9.057% | 0.6432% | 80% | 0.47439 | 1 | 7 | 1.4744 | 52.4388 | 39.69 | 2024-06-05 | 36.5928 | 39.3294 | 46.7052 | 2024-06-05 | 15.79% | 1.299% | 80% | 0.6751 | 2 | 8 | 2.6751 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 26.7804 | 28.7838 | 31.6572 | 31.7197 | 0.50864 | FALSE | 51.7527 | 2021 | 2024-06-06 | 6.96% | 9.076% | 0.6536% | 80% | 0.48053 | 1 | 7 | 1.4805 | 52.4105 | 26.7804 | 2024-06-06 | 24.7485 | 26.5999 | 31.5937 | 2024-06-06 | 15.81% | 1.318% | 80% | 0.68125 | 2 | 8 | 2.6812 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 18.2405 | 19.6056 | 21.5672 | 21.5771 | 0.34609 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2024-06-07 | 6.963% | 9.095% | 0.6639% | 80% | 0.48669 | 1 | 7 | 1.4867 | 52.3794 | 18.2405 | 2024-06-07 | 16.8834 | 18.1469 | 21.5572 | 2024-06-07 | 15.82% | 1.337% | 80% | 0.6874 | 2 | 8 | 2.6874 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 39.0467 | 41.9699 | 46.1787 | 46.3779 | 0.74411 | FALSE | 59.6329 | 2021 | 2024-06-08 | 6.965% | 9.114% | 0.674% | 80% | 0.49286 | 1 | 7 | 1.4929 | 52.3458 | 39.0467 | 2024-06-08 | 36.0024 | 38.6977 | 45.9774 | 2024-06-08 | 15.83% | 1.355% | 80% | 0.69357 | 2 | 8 | 2.6936 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 49.5846 | 53.2979 | 58.6548 | 59.0285 | 0.94741 | FALSE | 59.4562 | 2021 | 2024-06-09 | 6.967% | 9.133% | 0.684% | 80% | 0.49903 | 1 | 7 | 1.499 | 52.3102 | 49.5846 | 2024-06-09 | 45.6262 | 49.0431 | 58.2782 | 2024-06-09 | 15.85% | 1.373% | 80% | 0.69975 | 2 | 8 | 2.6997 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 48.6493 | 52.2938 | 57.5615 | 57.9236 | 0.93004 | FALSE | 57.9566 | 2022 | 2024-06-10 | 6.969% | 9.151% | 0.6939% | 80% | 0.5052 | 1 | 7 | 1.5052 | 52.2727 | 48.6493 | 2024-06-10 | 44.7723 | 48.1264 | 57.1978 | 2024-06-10 | 15.86% | 1.391% | 80% | 0.70592 | 2 | 8 | 2.7059 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 36.6394 | 39.3851 | 43.3613 | 43.537 | 0.69935 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2024-06-11 | 6.971% | 9.17% | 0.7035% | 80% | 0.51137 | 1 | 7 | 1.5114 | 52.2329 | 36.6394 | 2024-06-11 | 33.798 | 36.3308 | 43.1854 | 2024-06-11 | 15.87% | 1.408% | 80% | 0.71209 | 2 | 8 | 2.7121 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 47.6136 | 51.1829 | 56.3615 | 56.7152 | 0.91149 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2024-06-12 | 6.974% | 9.188% | 0.7129% | 80% | 0.51753 | 1 | 7 | 1.5175 | 52.1903 | 47.6136 | 2024-06-12 | 43.8262 | 47.1116 | 56.0086 | 2024-06-12 | 15.89% | 1.424% | 80% | 0.71825 | 2 | 8 | 2.7182 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 40.4516 | 43.4851 | 47.8945 | 48.1307 | 0.77395 | FALSE | 54.4369 | 2021 | 2024-06-13 | 6.976% | 9.206% | 0.722% | 80% | 0.52368 | 1 | 7 | 1.5237 | 52.1449 | 40.4516 | 2024-06-13 | 37.2867 | 40.0829 | 47.6596 | 2024-06-13 | 15.9% | 1.44% | 80% | 0.72439 | 2 | 8 | 2.7244 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 46.7495 | 50.2565 | 55.3635 | 55.711 | 0.89639 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2024-06-14 | 6.978% | 9.224% | 0.7309% | 80% | 0.5298 | 1 | 7 | 1.5298 | 52.0967 | 46.7495 | 2024-06-14 | 43.0373 | 46.2658 | 55.0192 | 2024-06-14 | 15.91% | 1.455% | 80% | 0.73051 | 2 | 8 | 2.7305 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 44.8936 | 48.2624 | 53.1773 | 53.4953 | 0.86132 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2024-06-15 | 6.98% | 9.242% | 0.7396% | 80% | 0.53589 | 1 | 7 | 1.5359 | 52.0457 | 44.8936 | 2024-06-15 | 41.3441 | 44.4466 | 52.8634 | 2024-06-15 | 15.92% | 1.47% | 80% | 0.73661 | 2 | 8 | 2.7366 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 45.2795 | 48.6786 | 53.6462 | 53.9756 | 0.86969 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2024-06-16 | 6.983% | 9.26% | 0.7481% | 80% | 0.54196 | 1 | 7 | 1.542 | 51.9918 | 45.2795 | 2024-06-16 | 41.6963 | 44.8264 | 53.3224 | 2024-06-16 | 15.93% | 1.484% | 80% | 0.74268 | 2 | 8 | 2.7427 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 46.7894 | 50.3029 | 55.4471 | 55.8095 | 0.89995 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2024-06-17 | 6.985% | 9.278% | 0.7563% | 80% | 0.54799 | 1 | 7 | 1.548 | 51.9352 | 46.7894 | 2024-06-17 | 43.0734 | 46.3079 | 55.0923 | 2024-06-17 | 15.94% | 1.497% | 80% | 0.74871 | 2 | 8 | 2.7487 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 47.8944 | 51.4922 | 56.7689 | 57.1578 | 0.92247 | FALSE | 57.1965 | 2022 | 2024-06-18 | 6.987% | 9.295% | 0.7641% | 80% | 0.55398 | 1 | 7 | 1.554 | 51.8758 | 47.8944 | 2024-06-18 | 44.0808 | 47.3921 | 56.3896 | 2024-06-18 | 15.96% | 1.509% | 80% | 0.7547 | 2 | 8 | 2.7547 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 29.0558 | 31.2392 | 34.447 | 34.5463 | 0.55805 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2024-06-19 | 6.989% | 9.312% | 0.7717% | 80% | 0.55993 | 1 | 7 | 1.5599 | 51.8137 | 29.0558 | 2024-06-19 | 26.8483 | 28.8658 | 34.3506 | 2024-06-19 | 15.97% | 1.521% | 80% | 0.76064 | 2 | 8 | 2.7606 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 21.0484 | 22.6306 | 24.9592 | 24.9888 | 0.40405 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2024-06-20 | 6.991% | 9.329% | 0.7789% | 80% | 0.56582 | 1 | 7 | 1.5658 | 51.7488 | 21.0484 | 2024-06-20 | 19.4827 | 20.9472 | 24.9305 | 2024-06-20 | 15.98% | 1.532% | 80% | 0.76654 | 2 | 8 | 2.7665 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 36.8844 | 39.6579 | 43.7467 | 43.9508 | 0.71139 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2024-06-21 | 6.994% | 9.346% | 0.7858% | 80% | 0.57166 | 1 | 7 | 1.5717 | 51.6812 | 36.8844 | 2024-06-21 | 34.0286 | 36.5874 | 43.5502 | 2024-06-21 | 15.99% | 1.542% | 80% | 0.77238 | 2 | 8 | 2.7724 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 36.392 | 39.1294 | 43.1716 | 43.3705 | 0.70276 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2024-06-22 | 6.996% | 9.363% | 0.7924% | 80% | 0.57745 | 1 | 7 | 1.5774 | 51.6108 | 36.392 | 2024-06-22 | 33.579 | 36.1048 | 42.981 | 2024-06-22 | 16% | 1.552% | 80% | 0.77817 | 2 | 8 | 2.7782 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 35.5583 | 38.2339 | 42.1914 | 42.3799 | 0.6875 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2024-06-23 | 6.998% | 9.38% | 0.7986% | 80% | 0.58317 | 1 | 7 | 1.5832 | 51.5378 | 35.5583 | 2024-06-23 | 32.817 | 35.2863 | 42.0115 | 2024-06-23 | 16.01% | 1.561% | 80% | 0.78389 | 2 | 8 | 2.7839 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 28.8561 | 31.0282 | 34.246 | 34.349 | 0.55789 | FALSE | 58.487 | 2021 | 2024-06-24 | 7% | 9.396% | 0.8044% | 80% | 0.58883 | 1 | 7 | 1.5888 | 51.462 | 28.8561 | 2024-06-24 | 26.671 | 28.6786 | 34.1483 | 2024-06-24 | 16.02% | 1.569% | 80% | 0.78955 | 2 | 8 | 2.7895 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 10.6272 | 11.4274 | 12.6148 | 12.6148 | 0.20515 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2024-06-25 | 7.002% | 9.413% | 0.8099% | 80% | 0.59442 | 1 | 7 | 1.5944 | 51.3835 | 10.6272 | 2024-06-25 | 9.8513 | 10.5931 | 12.6148 | 2024-06-25 | 16.03% | 1.576% | 80% | 0.79514 | 2 | 8 | 2.7951 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 11.2932 | 12.1438 | 13.408 | 13.408 | 0.21834 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2024-06-26 | 7.005% | 9.429% | 0.8148% | 80% | 0.59993 | 1 | 7 | 1.5999 | 51.3023 | 11.2932 | 2024-06-26 | 10.4693 | 11.2579 | 13.408 | 2024-06-26 | 16.04% | 1.582% | 80% | 0.80065 | 2 | 8 | 2.8007 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 51.7053 | 55.6012 | 61.4002 | 61.9075 | 1.0095 | FALSE | 61.9075 | 2023 | 2024-06-27 | 7.007% | 9.445% | 0.8194% | 80% | 0.60538 | 1 | 7 | 1.6054 | 51.2185 | 51.7053 | 2024-06-27 | 47.5658 | 51.1498 | 60.925 | 2024-06-27 | 16.04% | 1.587% | 80% | 0.80609 | 2 | 8 | 2.8061 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 48.6816 | 52.351 | 57.8212 | 58.2682 | 0.95154 | FALSE | 58.294 | 2022 | 2024-06-28 | 7.009% | 9.46% | 0.8236% | 80% | 0.61074 | 1 | 7 | 1.6107 | 51.1319 | 48.6816 | 2024-06-28 | 44.8115 | 48.1891 | 57.4043 | 2024-06-28 | 16.05% | 1.591% | 80% | 0.81145 | 2 | 8 | 2.8115 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 12.2927 | 13.2196 | 14.6034 | 14.6034 | 0.23884 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2024-06-29 | 7.011% | 9.476% | 0.8274% | 80% | 0.61602 | 1 | 7 | 1.616 | 51.0427 | 12.2927 | 2024-06-29 | 11.3985 | 12.2579 | 14.6034 | 2024-06-29 | 16.06% | 1.595% | 80% | 0.81673 | 2 | 8 | 2.8167 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 46.4435 | 49.9466 | 55.1844 | 55.5879 | 0.91057 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2024-06-30 | 7.014% | 9.492% | 0.8307% | 80% | 0.62121 | 1 | 7 | 1.6212 | 50.9507 | 46.4435 | 2024-06-30 | 42.7774 | 46.004 | 54.8119 | 2024-06-30 | 16.07% | 1.598% | 80% | 0.82193 | 2 | 8 | 2.8219 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 48.8289 | 52.5131 | 58.0299 | 58.4898 | 0.95968 | FALSE | 58.5115 | 2022 | 2024-07-01 | 7.016% | 9.507% | 0.8337% | 80% | 0.62633 | 1 | 7 | 1.6263 | 50.8561 | 48.8289 | 2024-07-01 | 44.9539 | 48.3457 | 57.6073 | 2024-07-01 | 16.08% | 1.6% | 80% | 0.82704 | 2 | 8 | 2.827 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 37.7981 | 40.651 | 44.9292 | 45.1691 | 0.74238 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2024-07-02 | 7.018% | 9.522% | 0.8361% | 80% | 0.63135 | 1 | 7 | 1.6313 | 50.7589 | 37.7981 | 2024-07-02 | 34.8853 | 37.5184 | 44.7098 | 2024-07-02 | 16.08% | 1.601% | 80% | 0.83207 | 2 | 8 | 2.8321 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 38.7368 | 41.6615 | 46.0536 | 46.3113 | 0.76249 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2024-07-03 | 7.02% | 9.537% | 0.8381% | 80% | 0.63628 | 1 | 7 | 1.6363 | 50.659 | 38.7368 | 2024-07-03 | 35.747 | 38.446 | 45.8192 | 2024-07-03 | 16.09% | 1.601% | 80% | 0.837 | 2 | 8 | 2.837 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 47.8404 | 51.4536 | 56.8875 | 57.332 | 0.94566 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2024-07-04 | 7.022% | 9.552% | 0.8397% | 80% | 0.64112 | 1 | 7 | 1.6411 | 50.5563 | 47.8404 | 2024-07-04 | 44.0635 | 47.3916 | 56.4851 | 2024-07-04 | 16.1% | 1.6% | 80% | 0.84184 | 2 | 8 | 2.8418 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 43.0756 | 46.3301 | 51.2312 | 51.5743 | 0.8523 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2024-07-05 | 7.025% | 9.567% | 0.8408% | 80% | 0.64587 | 1 | 7 | 1.6459 | 50.451 | 43.0756 | 2024-07-05 | 39.7197 | 42.7207 | 50.9221 | 2024-07-05 | 16.11% | 1.598% | 80% | 0.84659 | 2 | 8 | 2.8466 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 47.3585 | 50.9379 | 56.3355 | 56.7728 | 0.94004 | FALSE | 56.804 | 2022 | 2024-07-06 | 7.027% | 9.581% | 0.8415% | 80% | 0.65052 | 1 | 7 | 1.6505 | 50.343 | 47.3585 | 2024-07-06 | 43.632 | 46.9296 | 55.9434 | 2024-07-06 | 16.11% | 1.596% | 80% | 0.85124 | 2 | 8 | 2.8512 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 50.1721 | 53.9653 | 59.6933 | 60.1992 | 0.99879 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2024-07-07 | 7.029% | 9.596% | 0.8418% | 80% | 0.65508 | 1 | 7 | 1.6551 | 50.2323 | 50.1721 | 2024-07-07 | 46.2 | 49.6929 | 59.242 | 2024-07-07 | 16.12% | 1.593% | 80% | 0.8558 | 2 | 8 | 2.8558 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 49.2723 | 52.9988 | 58.6335 | 59.119 | 0.98291 | FALSE | 60.7837 | 2021 | 2024-07-08 | 7.031% | 9.61% | 0.8417% | 80% | 0.65954 | 1 | 7 | 1.6595 | 50.1189 | 49.2723 | 2024-07-08 | 45.3848 | 48.8172 | 58.2023 | 2024-07-08 | 16.12% | 1.589% | 80% | 0.86026 | 2 | 8 | 2.8603 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 48.7037 | 52.3884 | 57.9673 | 58.4406 | 0.97372 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2024-07-09 | 7.033% | 9.624% | 0.8411% | 80% | 0.66391 | 1 | 7 | 1.6639 | 50.0022 | 48.7037 | 2024-07-09 | 44.8711 | 48.2659 | 57.5491 | 2024-07-09 | 16.13% | 1.584% | 80% | 0.86462 | 2 | 8 | 2.8646 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 47.3751 | 50.9605 | 56.3961 | 56.8392 | 0.94917 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2024-07-10 | 7.036% | 9.638% | 0.84% | 80% | 0.66818 | 1 | 7 | 1.6682 | 49.8819 | 47.3751 | 2024-07-10 | 43.664 | 46.9686 | 56.0061 | 2024-07-10 | 16.14% | 1.579% | 80% | 0.86889 | 2 | 8 | 2.8689 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 47.0637 | 50.6268 | 56.0354 | 56.4722 | 0.94523 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2024-07-11 | 7.038% | 9.652% | 0.8383% | 80% | 0.67235 | 1 | 7 | 1.6723 | 49.7582 | 47.0637 | 2024-07-11 | 43.3842 | 46.6687 | 55.6522 | 2024-07-11 | 16.14% | 1.574% | 80% | 0.87306 | 2 | 8 | 2.8731 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 46.7515 | 50.2921 | 55.6735 | 56.1038 | 0.94132 | FALSE | 56.1333 | 2022 | 2024-07-12 | 7.04% | 9.666% | 0.8362% | 80% | 0.67642 | 1 | 7 | 1.6764 | 49.6313 | 46.7515 | 2024-07-12 | 43.1033 | 46.3676 | 55.2969 | 2024-07-12 | 16.15% | 1.568% | 80% | 0.87713 | 2 | 8 | 2.8771 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 46.0794 | 49.5704 | 54.8829 | 55.2983 | 0.9301 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2024-07-13 | 7.042% | 9.68% | 0.8336% | 80% | 0.68039 | 1 | 7 | 1.6804 | 49.5015 | 46.0794 | 2024-07-13 | 42.4937 | 45.713 | 54.5196 | 2024-07-13 | 16.15% | 1.563% | 80% | 0.88111 | 2 | 8 | 2.8811 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 44.5453 | 47.9211 | 53.0649 | 53.4469 | 0.90124 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2024-07-14 | 7.045% | 9.693% | 0.8306% | 80% | 0.68427 | 1 | 7 | 1.6843 | 49.3691 | 44.5453 | 2024-07-14 | 41.0961 | 44.2106 | 52.7309 | 2024-07-14 | 16.16% | 1.557% | 80% | 0.88499 | 2 | 8 | 2.885 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 46.1763 | 49.6769 | 55.0173 | 55.4351 | 0.93719 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2024-07-15 | 7.047% | 9.707% | 0.827% | 80% | 0.68805 | 1 | 7 | 1.688 | 49.2345 | 46.1763 | 2024-07-15 | 42.5895 | 45.8182 | 54.6516 | 2024-07-15 | 16.16% | 1.551% | 80% | 0.88877 | 2 | 8 | 2.8888 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 45.6064 | 49.065 | 54.3477 | 54.7525 | 0.92811 | FALSE | 59.2841 | 2021 | 2024-07-16 | 7.049% | 9.72% | 0.8228% | 80% | 0.69173 | 1 | 7 | 1.6917 | 49.0978 | 45.6064 | 2024-07-16 | 42.072 | 45.2625 | 53.992 | 2024-07-16 | 16.17% | 1.546% | 80% | 0.89245 | 2 | 8 | 2.8925 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 45.6932 | 49.1595 | 54.4605 | 54.8666 | 0.93255 | FALSE | 54.8987 | 2022 | 2024-07-17 | 7.051% | 9.734% | 0.8181% | 80% | 0.69532 | 1 | 7 | 1.6953 | 48.9594 | 45.6932 | 2024-07-17 | 42.1536 | 45.3514 | 54.101 | 2024-07-17 | 16.17% | 1.542% | 80% | 0.89604 | 2 | 8 | 2.896 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 38.8554 | 41.804 | 46.3186 | 46.587 | 0.794 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2024-07-18 | 7.053% | 9.747% | 0.813% | 80% | 0.69882 | 1 | 7 | 1.6988 | 48.8195 | 38.8554 | 2024-07-18 | 35.9001 | 38.6244 | 46.0787 | 2024-07-18 | 16.18% | 1.54% | 80% | 0.89953 | 2 | 8 | 2.8995 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 37.4832 | 40.3287 | 44.6905 | 44.9341 | 0.76797 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2024-07-19 | 7.056% | 9.76% | 0.8074% | 80% | 0.70221 | 1 | 7 | 1.7022 | 48.6783 | 37.4832 | 2024-07-19 | 34.6438 | 37.2737 | 44.4697 | 2024-07-19 | 16.18% | 1.539% | 80% | 0.90293 | 2 | 8 | 2.9029 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 44.4154 | 47.7882 | 52.9645 | 53.3401 | 0.9142 | FALSE | 53.3787 | 2022 | 2024-07-20 | 7.058% | 9.773% | 0.8013% | 80% | 0.70552 | 1 | 7 | 1.7055 | 48.5362 | 44.4154 | 2024-07-20 | 40.989 | 44.1016 | 52.6185 | 2024-07-20 | 16.19% | 1.539% | 80% | 0.90624 | 2 | 8 | 2.9062 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 33.6812 | 36.2397 | 40.1709 | 40.3523 | 0.69357 | FALSE | 52.4031 | 2021 | 2024-07-21 | 7.06% | 9.786% | 0.7947% | 80% | 0.70873 | 1 | 7 | 1.7087 | 48.3934 | 33.6812 | 2024-07-21 | 31.1574 | 33.5242 | 40.0004 | 2024-07-21 | 16.19% | 1.541% | 80% | 0.90945 | 2 | 8 | 2.9095 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 42.5542 | 45.7878 | 50.762 | 51.0966 | 0.88077 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2024-07-22 | 7.062% | 9.799% | 0.7876% | 80% | 0.71186 | 1 | 7 | 1.7119 | 48.2502 | 42.5542 | 2024-07-22 | 39.2865 | 42.2719 | 50.4405 | 2024-07-22 | 16.19% | 1.545% | 80% | 0.91257 | 2 | 8 | 2.9126 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 44.1542 | 47.5106 | 52.6794 | 53.0446 | 0.91699 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2024-07-23 | 7.064% | 9.812% | 0.78% | 80% | 0.71489 | 1 | 7 | 1.7149 | 48.107 | 44.1542 | 2024-07-23 | 40.7469 | 43.8443 | 52.3193 | 2024-07-23 | 16.2% | 1.549% | 80% | 0.91561 | 2 | 8 | 2.9156 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 23.9116 | 25.7299 | 28.5332 | 28.5958 | 0.49577 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2024-07-24 | 7.067% | 9.825% | 0.7724% | 80% | 0.71784 | 1 | 7 | 1.7178 | 47.9635 | 23.9116 | 2024-07-24 | 22.1709 | 23.8567 | 28.4696 | 2024-07-24 | 16.2% | 1.557% | 80% | 0.91855 | 2 | 8 | 2.9186 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 48.5193 | 52.2099 | 57.9064 | 58.3528 | 1.0146 | TRUE | 58.3528 | 2024 | 2024-07-25 | 7.069% | 9.837% | 0.765% | 80% | 0.72069 | 1 | 7 | 1.7207 | 47.8192 | 48.5193 | 2024-07-25 | 44.7278 | 48.13 | 57.4389 | 2024-07-25 | 16.21% | 1.566% | 80% | 0.92141 | 2 | 8 | 2.9214 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 47.4905 | 51.1041 | 56.6879 | 57.1183 | 0.99611 | FALSE | 57.1201 | 2022 | 2024-07-26 | 7.071% | 9.85% | 0.7577% | 80% | 0.72347 | 1 | 7 | 1.7235 | 47.6738 | 47.4905 | 2024-07-26 | 43.7771 | 47.1081 | 56.2219 | 2024-07-26 | 16.21% | 1.578% | 80% | 0.92418 | 2 | 8 | 2.9242 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 40.1369 | 43.192 | 47.918 | 48.1995 | 0.84309 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2024-07-27 | 7.073% | 9.863% | 0.7507% | 80% | 0.72616 | 1 | 7 | 1.7262 | 47.5268 | 40.1369 | 2024-07-27 | 37.063 | 39.8841 | 47.6024 | 2024-07-27 | 16.21% | 1.592% | 80% | 0.92687 | 2 | 8 | 2.9269 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 27.8171 | 29.9352 | 33.2153 | 33.317 | 0.58455 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2024-07-28 | 7.076% | 9.875% | 0.744% | 80% | 0.72876 | 1 | 7 | 1.7288 | 47.378 | 27.8171 | 2024-07-28 | 25.7674 | 27.7294 | 33.0971 | 2024-07-28 | 16.22% | 1.609% | 80% | 0.92948 | 2 | 8 | 2.9295 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 44.3349 | 47.7118 | 52.9471 | 53.3059 | 0.93816 | FALSE | 53.3313 | 2022 | 2024-07-29 | 7.078% | 9.888% | 0.7375% | 80% | 0.73129 | 1 | 7 | 1.7313 | 47.2268 | 44.3349 | 2024-07-29 | 40.8814 | 43.9952 | 52.5138 | 2024-07-29 | 16.22% | 1.628% | 80% | 0.93201 | 2 | 8 | 2.932 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 45.3037 | 48.7555 | 54.1128 | 54.4905 | 0.96204 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2024-07-30 | 7.08% | 9.9% | 0.7324% | 80% | 0.73374 | 1 | 7 | 1.7337 | 47.0725 | 45.3037 | 2024-07-30 | 41.7539 | 44.9353 | 53.6382 | 2024-07-30 | 16.23% | 1.653% | 80% | 0.93445 | 2 | 8 | 2.9345 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 45.2473 | 48.6961 | 54.0543 | 54.4309 | 0.96411 | FALSE | 54.4458 | 2022 | 2024-07-31 | 7.082% | 9.913% | 0.7289% | 80% | 0.73611 | 1 | 7 | 1.7361 | 46.9145 | 45.2473 | 2024-07-31 | 41.6919 | 44.8696 | 53.5621 | 2024-07-31 | 16.23% | 1.682% | 80% | 0.93682 | 2 | 8 | 2.9368 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 45.2605 | 48.7114 | 54.0787 | 54.4565 | 0.96776 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2024-08-01 | 7.084% | 9.925% | 0.727% | 80% | 0.7384 | 1 | 7 | 1.7384 | 46.7525 | 45.2605 | 2024-08-01 | 41.6919 | 44.8707 | 53.5655 | 2024-08-01 | 16.23% | 1.714% | 80% | 0.93912 | 2 | 8 | 2.9391 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 42.2323 | 45.4533 | 50.4686 | 50.7884 | 0.90566 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2024-08-02 | 7.087% | 9.937% | 0.7267% | 80% | 0.74062 | 1 | 7 | 1.7406 | 46.586 | 42.2323 | 2024-08-02 | 38.9279 | 41.897 | 50.0176 | 2024-08-02 | 16.24% | 1.751% | 80% | 0.94134 | 2 | 8 | 2.9413 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 41.7579 | 44.9439 | 49.9097 | 50.223 | 0.89872 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2024-08-03 | 7.089% | 9.95% | 0.7281% | 80% | 0.74277 | 1 | 7 | 1.7428 | 46.4148 | 41.7579 | 2024-08-03 | 38.4849 | 41.4212 | 49.4517 | 2024-08-03 | 16.24% | 1.793% | 80% | 0.94349 | 2 | 8 | 2.9435 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 39.7706 | 42.806 | 47.542 | 47.8219 | 0.85885 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2024-08-04 | 7.091% | 9.962% | 0.7313% | 80% | 0.74485 | 1 | 7 | 1.7448 | 46.2385 | 39.7706 | 2024-08-04 | 36.6667 | 39.4652 | 47.1183 | 2024-08-04 | 16.24% | 1.839% | 80% | 0.94556 | 2 | 8 | 2.9456 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 40.8348 | 43.9524 | 48.8219 | 49.125 | 0.88556 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2024-08-05 | 7.093% | 9.974% | 0.7362% | 80% | 0.74686 | 1 | 7 | 1.7469 | 46.0566 | 40.8348 | 2024-08-05 | 37.6208 | 40.493 | 48.3474 | 2024-08-05 | 16.25% | 1.889% | 80% | 0.94757 | 2 | 8 | 2.9476 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 43.2804 | 46.5858 | 51.7541 | 52.1101 | 0.94298 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2024-08-06 | 7.095% | 9.986% | 0.743% | 80% | 0.7488 | 1 | 7 | 1.7488 | 45.87 | 43.2804 | 2024-08-06 | 39.8216 | 42.8629 | 51.1789 | 2024-08-06 | 16.25% | 1.944% | 80% | 0.94952 | 2 | 8 | 2.9495 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 42.9421 | 46.2228 | 51.3578 | 51.7137 | 0.93947 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2024-08-07 | 7.098% | 9.998% | 0.7526% | 80% | 0.75068 | 1 | 7 | 1.7507 | 45.679 | 42.9421 | 2024-08-07 | 39.497 | 42.5145 | 50.7649 | 2024-08-07 | 16.25% | 2.006% | 80% | 0.95139 | 2 | 8 | 2.9514 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 42.1618 | 45.384 | 50.4325 | 50.7803 | 0.92622 | FALSE | 52.1651 | 2021 | 2024-08-08 | 7.1% | 10.01% | 0.7647% | 80% | 0.75249 | 1 | 7 | 1.7525 | 45.4838 | 42.1618 | 2024-08-08 | 38.772 | 41.7351 | 49.8362 | 2024-08-08 | 16.26% | 2.076% | 80% | 0.95321 | 2 | 8 | 2.9532 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 39.3699 | 42.3797 | 47.1004 | 47.4008 | 0.86812 | FALSE | 48.5561 | 2021 | 2024-08-09 | 7.102% | 10.02% | 0.7793% | 80% | 0.75424 | 1 | 7 | 1.7542 | 45.2843 | 39.3699 | 2024-08-09 | 36.2295 | 38.9992 | 46.571 | 2024-08-09 | 16.26% | 2.152% | 80% | 0.95496 | 2 | 8 | 2.955 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 37.5374 | 40.4081 | 44.9151 | 45.1889 | 0.83108 | FALSE | 47.6707 | 2021 | 2024-08-10 | 7.104% | 10.03% | 0.7964% | 80% | 0.75593 | 1 | 7 | 1.7559 | 45.0804 | 37.5374 | 2024-08-10 | 34.5541 | 37.1967 | 44.4201 | 2024-08-10 | 16.26% | 2.236% | 80% | 0.95665 | 2 | 8 | 2.9567 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 38.8243 | 41.7944 | 46.4622 | 46.7704 | 0.86385 | FALSE | 46.8293 | 2022 | 2024-08-11 | 7.106% | 10.05% | 0.8162% | 80% | 0.75757 | 1 | 7 | 1.7576 | 44.872 | 38.8243 | 2024-08-11 | 35.6968 | 38.4277 | 45.8918 | 2024-08-11 | 16.26% | 2.326% | 80% | 0.95828 | 2 | 8 | 2.9583 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 30.1006 | 32.4041 | 36.028 | 36.1901 | 0.67137 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2024-08-12 | 7.109% | 10.06% | 0.8385% | 80% | 0.75914 | 1 | 7 | 1.7591 | 44.659 | 30.1006 | 2024-08-12 | 27.7841 | 29.9103 | 35.7213 | 2024-08-12 | 16.27% | 2.424% | 80% | 0.95986 | 2 | 8 | 2.9599 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 27.2279 | 29.3122 | 32.5946 | 32.7211 | 0.60974 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2024-08-13 | 7.111% | 10.07% | 0.8657% | 80% | 0.76067 | 1 | 7 | 1.7607 | 44.4404 | 27.2279 | 2024-08-13 | 25.1612 | 27.0874 | 32.3511 | 2024-08-13 | 16.27% | 2.531% | 80% | 0.96138 | 2 | 8 | 2.9614 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 33.189 | 35.7305 | 39.7368 | 39.9674 | 0.74819 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2024-08-14 | 7.113% | 10.08% | 0.8964% | 80% | 0.76213 | 1 | 7 | 1.7621 | 44.2167 | 33.189 | 2024-08-14 | 30.5539 | 32.8937 | 39.2871 | 2024-08-14 | 16.27% | 2.645% | 80% | 0.96285 | 2 | 8 | 2.9629 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 30.0597 | 32.3624 | 35.9957 | 36.1802 | 0.68047 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2024-08-15 | 7.115% | 10.09% | 0.9309% | 80% | 0.76355 | 1 | 7 | 1.7635 | 43.9877 | 30.0597 | 2024-08-15 | 27.7101 | 29.8328 | 35.6325 | 2024-08-15 | 16.28% | 2.764% | 80% | 0.96427 | 2 | 8 | 2.9643 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 23.9783 | 25.8157 | 28.7178 | 28.8168 | 0.54459 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2024-08-16 | 7.118% | 10.11% | 0.9692% | 80% | 0.76492 | 1 | 7 | 1.7649 | 43.7533 | 23.9783 | 2024-08-16 | 22.179 | 23.8785 | 28.5217 | 2024-08-16 | 16.28% | 2.89% | 80% | 0.96563 | 2 | 8 | 2.9656 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 32.3362 | 34.8149 | 38.7337 | 38.9832 | 0.74035 | FALSE | 51.9333 | 2021 | 2024-08-17 | 7.12% | 10.12% | 1.011% | 80% | 0.76623 | 1 | 7 | 1.7662 | 43.5135 | 32.3362 | 2024-08-17 | 29.7324 | 32.0115 | 38.2373 | 2024-08-17 | 16.28% | 3.023% | 80% | 0.96695 | 2 | 8 | 2.9669 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 33.5495 | 36.122 | 40.1932 | 40.4838 | 0.77273 | FALSE | 43.5255 | 2021 | 2024-08-18 | 7.122% | 10.13% | 1.057% | 80% | 0.7675 | 1 | 7 | 1.7675 | 43.2682 | 33.5495 | 2024-08-18 | 30.8015 | 33.1634 | 39.6145 | 2024-08-18 | 16.28% | 3.162% | 80% | 0.96822 | 2 | 8 | 2.9682 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 40.441 | 43.5431 | 48.4568 | 48.9524 | 0.93921 | FALSE | 48.9907 | 2022 | 2024-08-19 | 7.124% | 10.14% | 1.107% | 80% | 0.76873 | 1 | 7 | 1.7687 | 43.0173 | 40.441 | 2024-08-19 | 36.9086 | 39.7398 | 47.4717 | 2024-08-19 | 16.29% | 3.308% | 80% | 0.96944 | 2 | 8 | 2.9694 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 26.0023 | 27.9975 | 31.161 | 31.3211 | 0.60411 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2024-08-20 | 7.126% | 10.15% | 1.161% | 80% | 0.76991 | 1 | 7 | 1.7699 | 42.7611 | 26.0023 | 2024-08-20 | 23.9795 | 25.8195 | 30.844 | 2024-08-20 | 16.29% | 3.461% | 80% | 0.97062 | 2 | 8 | 2.9706 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 22.832 | 24.5845 | 27.3658 | 27.4795 | 0.53288 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2024-08-21 | 7.129% | 10.16% | 1.22% | 80% | 0.77104 | 1 | 7 | 1.771 | 42.4995 | 22.832 | 2024-08-21 | 21.1005 | 22.7202 | 27.1424 | 2024-08-21 | 16.29% | 3.62% | 80% | 0.97176 | 2 | 8 | 2.9718 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 39.9197 | 42.9849 | 47.854 | 48.4272 | 0.94427 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2024-08-22 | 7.131% | 10.17% | 1.284% | 80% | 0.77214 | 1 | 7 | 1.7721 | 42.2327 | 39.9197 | 2024-08-22 | 36.3333 | 39.1231 | 46.7393 | 2024-08-22 | 16.3% | 3.781% | 80% | 0.97286 | 2 | 8 | 2.9729 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 36.9482 | 39.7862 | 44.2986 | 44.801 | 0.87849 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2024-08-23 | 7.133% | 10.19% | 1.352% | 80% | 0.77319 | 1 | 7 | 1.7732 | 41.9608 | 36.9482 | 2024-08-23 | 33.6852 | 36.2725 | 43.3351 | 2024-08-23 | 16.3% | 3.945% | 80% | 0.97391 | 2 | 8 | 2.9739 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 26.8991 | 28.9659 | 32.2551 | 32.4835 | 0.64062 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2024-08-24 | 7.135% | 10.2% | 1.425% | 80% | 0.77421 | 1 | 7 | 1.7742 | 41.6836 | 26.8991 | 2024-08-24 | 24.7365 | 26.6372 | 31.8245 | 2024-08-24 | 16.3% | 4.112% | 80% | 0.97493 | 2 | 8 | 2.9749 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 35.7292 | 38.4753 | 42.8499 | 43.3739 | 0.86043 | FALSE | 47.6161 | 2021 | 2024-08-25 | 7.137% | 10.21% | 1.502% | 80% | 0.77519 | 1 | 7 | 1.7752 | 41.401 | 35.7292 | 2024-08-25 | 32.551 | 35.0528 | 41.8802 | 2024-08-25 | 16.3% | 4.282% | 80% | 0.97591 | 2 | 8 | 2.9759 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 38.4991 | 41.4591 | 46.1787 | 46.8535 | 0.93505 | FALSE | 46.9088 | 2022 | 2024-08-26 | 7.14% | 10.22% | 1.584% | 80% | 0.77613 | 1 | 7 | 1.7761 | 41.1131 | 38.4991 | 2024-08-26 | 34.9399 | 37.6263 | 44.9562 | 2024-08-26 | 16.3% | 4.454% | 80% | 0.97685 | 2 | 8 | 2.9768 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 37.3443 | 40.2165 | 44.8002 | 45.4671 | 0.91297 | FALSE | 48.5631 | 2021 | 2024-08-27 | 7.142% | 10.23% | 1.67% | 80% | 0.77704 | 1 | 7 | 1.777 | 40.82 | 37.3443 | 2024-08-27 | 33.8997 | 36.5069 | 43.6198 | 2024-08-27 | 16.31% | 4.626% | 80% | 0.97776 | 2 | 8 | 2.9778 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 26.5002 | 28.539 | 31.7957 | 32.0807 | 0.64823 | FALSE | 47.4952 | 2021 | 2024-08-28 | 7.144% | 10.24% | 1.757% | 80% | 0.77791 | 1 | 7 | 1.7779 | 40.5227 | 26.5002 | 2024-08-28 | 24.3263 | 26.1979 | 31.303 | 2024-08-28 | 16.31% | 4.795% | 80% | 0.97863 | 2 | 8 | 2.9786 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 37.2501 | 40.117 | 44.7004 | 45.451 | 0.9243 | FALSE | 46.5639 | 2021 | 2024-08-29 | 7.146% | 10.25% | 1.846% | 80% | 0.77875 | 1 | 7 | 1.7788 | 40.2211 | 37.2501 | 2024-08-29 | 33.752 | 36.3497 | 43.4341 | 2024-08-29 | 16.31% | 4.961% | 80% | 0.97947 | 2 | 8 | 2.9795 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 20.512 | 22.0912 | 24.6181 | 24.7647 | 0.50694 | FALSE | 46.0704 | 2021 | 2024-08-30 | 7.148% | 10.26% | 1.937% | 80% | 0.77956 | 1 | 7 | 1.7796 | 39.9151 | 20.512 | 2024-08-30 | 18.9421 | 20.4004 | 24.3769 | 2024-08-30 | 16.31% | 5.125% | 80% | 0.98028 | 2 | 8 | 2.9803 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 32.9893 | 35.5299 | 39.5988 | 40.2204 | 0.82887 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2024-08-31 | 7.151% | 10.28% | 2.03% | 80% | 0.78034 | 1 | 7 | 1.7803 | 39.6046 | 32.9893 | 2024-08-31 | 29.9938 | 32.3038 | 38.6014 | 2024-08-31 | 16.31% | 5.287% | 80% | 0.98106 | 2 | 8 | 2.9811 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 31.7614 | 34.2083 | 38.1305 | 38.7279 | 0.80362 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2024-09-01 | 7.153% | 10.29% | 2.124% | 80% | 0.78109 | 1 | 7 | 1.7811 | 39.2896 | 31.7614 | 2024-09-01 | 28.9006 | 31.1271 | 37.1961 | 2024-09-01 | 16.32% | 5.446% | 80% | 0.98181 | 2 | 8 | 2.9818 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 29.5512 | 31.8286 | 35.4822 | 36.0055 | 0.75241 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2024-09-02 | 7.155% | 10.3% | 2.22% | 80% | 0.78181 | 1 | 7 | 1.7818 | 38.9699 | 29.5512 | 2024-09-02 | 26.9482 | 29.0249 | 34.6848 | 2024-09-02 | 16.32% | 5.602% | 80% | 0.98253 | 2 | 8 | 2.9825 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 34.3002 | 36.9444 | 41.1902 | 42.0076 | 0.88419 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2024-09-03 | 7.157% | 10.31% | 2.318% | 80% | 0.78251 | 1 | 7 | 1.7825 | 38.6453 | 34.3002 | 2024-09-03 | 31.0592 | 33.4536 | 39.9778 | 2024-09-03 | 16.32% | 5.757% | 80% | 0.98322 | 2 | 8 | 2.9832 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 30.5971 | 32.9567 | 36.7485 | 37.3922 | 0.79289 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2024-09-04 | 7.16% | 10.32% | 2.417% | 80% | 0.78317 | 1 | 7 | 1.7832 | 38.3162 | 30.5971 | 2024-09-04 | 27.8277 | 29.9736 | 35.8198 | 2024-09-04 | 16.32% | 5.904% | 80% | 0.98389 | 2 | 8 | 2.9839 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 35.0008 | 37.7008 | 42.0434 | 43.0037 | 0.91882 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2024-09-05 | 7.162% | 10.33% | 2.515% | 80% | 0.78382 | 1 | 7 | 1.7838 | 37.9834 | 35.0008 | 2024-09-05 | 31.614 | 34.0527 | 40.6952 | 2024-09-05 | 16.32% | 6.046% | 80% | 0.98453 | 2 | 8 | 2.9845 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 29.8872 | 32.1935 | 35.9059 | 36.5802 | 0.78766 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2024-09-06 | 7.164% | 10.34% | 2.613% | 80% | 0.78443 | 1 | 7 | 1.7844 | 37.6471 | 29.8872 | 2024-09-06 | 27.1765 | 29.2737 | 34.9844 | 2024-09-06 | 16.32% | 6.183% | 80% | 0.98515 | 2 | 8 | 2.9852 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 27.2995 | 29.4068 | 32.8017 | 33.3591 | 0.72402 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2024-09-07 | 7.166% | 10.35% | 2.709% | 80% | 0.78503 | 1 | 7 | 1.785 | 37.3074 | 27.2995 | 2024-09-07 | 24.9038 | 26.8262 | 32.06 | 2024-09-07 | 16.32% | 6.314% | 80% | 0.98574 | 2 | 8 | 2.9857 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 20.3094 | 21.8777 | 24.4062 | 24.6526 | 0.53941 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2024-09-08 | 7.168% | 10.36% | 2.805% | 80% | 0.7856 | 1 | 7 | 1.7856 | 36.9647 | 20.3094 | 2024-09-08 | 18.7098 | 20.1545 | 24.0869 | 2024-09-08 | 16.33% | 6.439% | 80% | 0.98632 | 2 | 8 | 2.9863 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 34.7121 | 37.3934 | 41.7198 | 42.8707 | 0.94582 | FALSE | 42.9458 | 2022 | 2024-09-09 | 7.171% | 10.37% | 2.9% | 80% | 0.78615 | 1 | 7 | 1.7861 | 36.619 | 34.7121 | 2024-09-09 | 31.2777 | 33.6937 | 40.2683 | 2024-09-09 | 16.33% | 6.558% | 80% | 0.98686 | 2 | 8 | 2.9869 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 33.749 | 36.3568 | 40.5678 | 41.691 | 0.9276 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2024-09-10 | 7.173% | 10.38% | 2.991% | 80% | 0.78668 | 1 | 7 | 1.7867 | 36.2718 | 33.749 | 2024-09-10 | 30.4378 | 32.7898 | 39.1884 | 2024-09-10 | 16.33% | 6.665% | 80% | 0.98739 | 2 | 8 | 2.9874 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 24.2932 | 26.171 | 29.2055 | 29.6971 | 0.66647 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2024-09-11 | 7.175% | 10.39% | 3.079% | 80% | 0.78718 | 1 | 7 | 1.7872 | 35.9229 | 24.2932 | 2024-09-11 | 22.2266 | 23.9446 | 28.6175 | 2024-09-11 | 16.33% | 6.763% | 80% | 0.9879 | 2 | 8 | 2.9879 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 11.8034 | 12.7161 | 14.1921 | 14.2125 | 0.32178 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2024-09-12 | 7.177% | 10.4% | 3.164% | 80% | 0.78767 | 1 | 7 | 1.7877 | 35.5724 | 11.8034 | 2024-09-12 | 11.0039 | 11.8547 | 14.1683 | 2024-09-12 | 16.33% | 6.853% | 80% | 0.98839 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 26.7121 | 28.7782 | 32.1222 | 32.8198 | 0.74975 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2024-09-13 | 7.179% | 10.41% | 3.246% | 80% | 0.78814 | 1 | 7 | 1.7881 | 35.2205 | 26.7121 | 2024-09-13 | 24.3316 | 26.2136 | 31.3296 | 2024-09-13 | 16.33% | 6.933% | 80% | 0.98886 | 2 | 8 | 2.9889 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 29.0857 | 31.3362 | 34.9811 | 35.8916 | 0.82744 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2024-09-14 | 7.182% | 10.42% | 3.324% | 80% | 0.78859 | 1 | 7 | 1.7886 | 34.8675 | 29.0857 | 2024-09-14 | 26.384 | 28.4254 | 33.9732 | 2024-09-14 | 16.33% | 7.004% | 80% | 0.98931 | 2 | 8 | 2.9893 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 26.8868 | 28.9678 | 32.3407 | 33.1108 | 0.77046 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2024-09-15 | 7.184% | 10.43% | 3.399% | 80% | 0.78902 | 1 | 7 | 1.789 | 34.5135 | 26.8868 | 2024-09-15 | 24.4703 | 26.3642 | 31.5098 | 2024-09-15 | 16.33% | 7.066% | 80% | 0.98974 | 2 | 8 | 2.9897 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 33.8444 | 36.4648 | 40.7149 | 42.1587 | 0.99033 | FALSE | 42.1741 | 2022 | 2024-09-16 | 7.186% | 10.44% | 3.47% | 80% | 0.78944 | 1 | 7 | 1.7894 | 34.1587 | 33.8444 | 2024-09-16 | 30.4397 | 32.7964 | 39.1975 | 2024-09-16 | 16.33% | 7.118% | 80% | 0.99016 | 2 | 8 | 2.9902 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 33.9037 | 36.5295 | 40.7915 | 42.2878 | 1.0031 | TRUE | 42.2878 | 2024 | 2024-09-17 | 7.188% | 10.45% | 3.538% | 80% | 0.78984 | 1 | 7 | 1.7898 | 33.8003 | 33.9037 | 2024-09-17 | 30.4875 | 32.8488 | 39.26 | 2024-09-17 | 16.33% | 7.16% | 80% | 0.99056 | 2 | 8 | 2.9906 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 32.3973 | 34.9072 | 38.984 | 40.3724 | 0.96729 | FALSE | 40.4235 | 2022 | 2024-09-18 | 7.19% | 10.46% | 3.599% | 80% | 0.79023 | 1 | 7 | 1.7902 | 33.4374 | 32.3973 | 2024-09-18 | 29.1975 | 31.4596 | 37.5995 | 2024-09-18 | 16.33% | 7.188% | 80% | 0.99094 | 2 | 8 | 2.9909 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 33.0808 | 35.6446 | 39.8115 | 41.3212 | 1.0003 | TRUE | 41.3212 | 2024 | 2024-09-19 | 7.193% | 10.47% | 3.653% | 80% | 0.7906 | 1 | 7 | 1.7906 | 33.0708 | 33.0808 | 2024-09-19 | 29.7752 | 32.0828 | 38.3441 | 2024-09-19 | 16.33% | 7.205% | 80% | 0.99131 | 2 | 8 | 2.9913 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 32.1943 | 34.6902 | 38.7495 | 40.2046 | 0.98364 | FALSE | 40.2305 | 2022 | 2024-09-20 | 7.195% | 10.48% | 3.701% | 80% | 0.79095 | 1 | 7 | 1.791 | 32.7017 | 32.1943 | 2024-09-20 | 29.0182 | 31.2679 | 37.37 | 2024-09-20 | 16.33% | 7.21% | 80% | 0.99167 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 31.0797 | 33.49 | 37.4125 | 38.7837 | 0.95922 | FALSE | 38.8464 | 2022 | 2024-09-21 | 7.197% | 10.48% | 3.742% | 80% | 0.79129 | 1 | 7 | 1.7913 | 32.3314 | 31.0797 | 2024-09-21 | 28.066 | 30.2426 | 36.1443 | 2024-09-21 | 16.33% | 7.204% | 80% | 0.99201 | 2 | 8 | 2.992 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 20.1061 | 21.6659 | 24.2059 | 24.6435 | 0.61627 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2024-09-22 | 7.199% | 10.49% | 3.776% | 80% | 0.79162 | 1 | 7 | 1.7916 | 31.9608 | 20.1061 | 2024-09-22 | 18.489 | 19.9234 | 23.811 | 2024-09-22 | 16.33% | 7.185% | 80% | 0.99234 | 2 | 8 | 2.9923 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 14.6523 | 15.7894 | 17.6421 | 17.8005 | 0.45017 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2024-09-23 | 7.201% | 10.5% | 3.803% | 80% | 0.79194 | 1 | 7 | 1.7919 | 31.5914 | 14.6523 | 2024-09-23 | 13.5904 | 14.6451 | 17.5026 | 2024-09-23 | 16.33% | 7.153% | 80% | 0.99265 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 26.96 | 29.0529 | 32.4651 | 33.4951 | 0.85678 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2024-09-24 | 7.204% | 10.51% | 3.82% | 80% | 0.79224 | 1 | 7 | 1.7922 | 31.2247 | 26.96 | 2024-09-24 | 24.5202 | 26.4236 | 31.5788 | 2024-09-24 | 16.32% | 7.108% | 80% | 0.99296 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 23.3976 | 25.2145 | 28.1786 | 28.9034 | 0.74787 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2024-09-25 | 7.206% | 10.52% | 3.831% | 80% | 0.79253 | 1 | 7 | 1.7925 | 30.8607 | 23.3976 | 2024-09-25 | 21.4063 | 23.0686 | 27.5686 | 2024-09-25 | 16.32% | 7.056% | 80% | 0.99325 | 2 | 8 | 2.9932 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 15.1612 | 16.3389 | 18.2612 | 18.4606 | 0.48323 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2024-09-26 | 7.208% | 10.53% | 3.836% | 80% | 0.79281 | 1 | 7 | 1.7928 | 30.5006 | 15.1612 | 2024-09-26 | 14.0518 | 15.1433 | 18.097 | 2024-09-26 | 16.32% | 6.996% | 80% | 0.99353 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 16.687 | 17.9837 | 20.1013 | 20.3845 | 0.53982 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2024-09-27 | 7.21% | 10.53% | 3.835% | 80% | 0.79308 | 1 | 7 | 1.7931 | 30.1456 | 16.687 | 2024-09-27 | 15.4307 | 16.6298 | 19.8729 | 2024-09-27 | 16.32% | 6.928% | 80% | 0.99379 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 19.2591 | 20.7562 | 23.2024 | 23.6501 | 0.63361 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2024-09-28 | 7.213% | 10.54% | 3.826% | 80% | 0.79334 | 1 | 7 | 1.7933 | 29.7969 | 19.2591 | 2024-09-28 | 17.741 | 19.1201 | 22.8483 | 2024-09-28 | 16.32% | 6.852% | 80% | 0.99405 | 2 | 8 | 2.9941 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 20.6621 | 22.2687 | 24.8953 | 25.4514 | 0.68981 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2024-09-29 | 7.215% | 10.55% | 3.81% | 80% | 0.79358 | 1 | 7 | 1.7936 | 29.4556 | 20.6621 | 2024-09-29 | 18.9954 | 20.4724 | 24.4637 | 2024-09-29 | 16.31% | 6.767% | 80% | 0.9943 | 2 | 8 | 2.9943 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 26.2328 | 28.2733 | 31.6108 | 32.6724 | 0.89576 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2024-09-30 | 7.217% | 10.56% | 3.786% | 80% | 0.79382 | 1 | 7 | 1.7938 | 29.123 | 26.2328 | 2024-09-30 | 23.9167 | 25.777 | 30.8014 | 2024-09-30 | 16.31% | 6.673% | 80% | 0.99454 | 2 | 8 | 2.9945 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 27.9885 | 30.1662 | 33.73 | 34.9911 | 0.9704 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2024-10-01 | 7.219% | 10.57% | 3.755% | 80% | 0.79405 | 1 | 7 | 1.794 | 28.7971 | 27.9885 | 2024-10-01 | 25.4569 | 27.4377 | 32.7847 | 2024-10-01 | 16.31% | 6.569% | 80% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 26.8091 | 28.8958 | 32.312 | 33.4511 | 0.93845 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2024-10-02 | 7.221% | 10.57% | 3.716% | 80% | 0.79427 | 1 | 7 | 1.7943 | 28.4755 | 26.8091 | 2024-10-02 | 24.437 | 26.339 | 31.4709 | 2024-10-02 | 16.31% | 6.46% | 80% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 28.1638 | 30.3566 | 33.9482 | 35.2431 | 1.0003 | TRUE | 35.2431 | 2024 | 2024-10-03 | 7.224% | 10.58% | 3.674% | 80% | 0.79448 | 1 | 7 | 1.7945 | 28.1567 | 28.1638 | 2024-10-03 | 25.6285 | 27.6239 | 33.0047 | 2024-10-03 | 16.3% | 6.351% | 80% | 0.9952 | 2 | 8 | 2.9952 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 28.4116 | 30.6245 | 34.2505 | 35.5403 | 1.0205 | TRUE | 35.5403 | 2024 | 2024-10-04 | 7.226% | 10.59% | 3.629% | 80% | 0.79468 | 1 | 7 | 1.7947 | 27.8406 | 28.4116 | 2024-10-04 | 25.875 | 27.8903 | 33.3216 | 2024-10-04 | 16.3% | 6.243% | 80% | 0.9954 | 2 | 8 | 2.9954 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 10.3685 | 11.1764 | 12.5006 | 12.5498 | 0.3646 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2024-10-05 | 7.228% | 10.59% | 3.581% | 80% | 0.79488 | 1 | 7 | 1.7949 | 27.5273 | 10.3685 | 2024-10-05 | 9.6799 | 10.4341 | 12.4655 | 2024-10-05 | 16.3% | 6.135% | 80% | 0.99559 | 2 | 8 | 2.9956 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 20.9226 | 22.5533 | 25.2274 | 25.8382 | 0.75956 | FALSE | 34.2474 | 2021 | 2024-10-06 | 7.23% | 10.6% | 3.531% | 80% | 0.79506 | 1 | 7 | 1.7951 | 27.2167 | 20.9226 | 2024-10-06 | 19.2549 | 20.7556 | 24.7953 | 2024-10-06 | 16.29% | 6.028% | 80% | 0.99578 | 2 | 8 | 2.9958 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 13.6281 | 14.6906 | 16.4336 | 16.6039 | 0.49391 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2024-10-07 | 7.232% | 10.61% | 3.477% | 80% | 0.79524 | 1 | 7 | 1.7952 | 26.9088 | 13.6281 | 2024-10-07 | 12.669 | 13.6567 | 16.3139 | 2024-10-07 | 16.29% | 5.921% | 80% | 0.99596 | 2 | 8 | 2.996 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 26.0798 | 28.1137 | 31.4515 | 32.5329 | 0.97934 | FALSE | 32.5559 | 2022 | 2024-10-08 | 7.235% | 10.61% | 3.42% | 80% | 0.79541 | 1 | 7 | 1.7954 | 26.6034 | 26.0798 | 2024-10-08 | 23.836 | 25.6949 | 30.6927 | 2024-10-08 | 16.28% | 5.82% | 80% | 0.99613 | 2 | 8 | 2.9961 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 21.8004 | 23.5011 | 26.293 | 26.9787 | 0.82192 | FALSE | 27.3816 | 2021 | 2024-10-09 | 7.237% | 10.62% | 3.363% | 80% | 0.79558 | 1 | 7 | 1.7956 | 26.2999 | 21.8004 | 2024-10-09 | 20.0461 | 21.6099 | 25.8118 | 2024-10-09 | 16.28% | 5.724% | 80% | 0.9963 | 2 | 8 | 2.9963 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 17.6328 | 19.0088 | 21.2684 | 21.6553 | 0.66773 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2024-10-10 | 7.239% | 10.62% | 3.306% | 80% | 0.79574 | 1 | 7 | 1.7957 | 25.9983 | 17.6328 | 2024-10-10 | 16.3066 | 17.5792 | 20.9961 | 2024-10-10 | 16.27% | 5.634% | 80% | 0.99646 | 2 | 8 | 2.9965 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 20.4546 | 22.0514 | 24.6743 | 25.2555 | 0.78822 | FALSE | 31.5976 | 2021 | 2024-10-11 | 7.241% | 10.63% | 3.248% | 80% | 0.79589 | 1 | 7 | 1.7959 | 25.6988 | 20.4546 | 2024-10-11 | 18.8442 | 20.3153 | 24.2625 | 2024-10-11 | 16.27% | 5.549% | 80% | 0.99661 | 2 | 8 | 2.9966 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 17.9105 | 19.3092 | 21.6072 | 22.0136 | 0.69545 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2024-10-12 | 7.243% | 10.64% | 3.19% | 80% | 0.79604 | 1 | 7 | 1.796 | 25.4011 | 17.9105 | 2024-10-12 | 16.5569 | 17.8498 | 21.3166 | 2024-10-12 | 16.26% | 5.471% | 80% | 0.99675 | 2 | 8 | 2.9968 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 16.9227 | 18.2447 | 20.4172 | 20.7647 | 0.66407 | FALSE | 32.225 | 2021 | 2024-10-13 | 7.246% | 10.64% | 3.131% | 80% | 0.79618 | 1 | 7 | 1.7962 | 25.1054 | 16.9227 | 2024-10-13 | 15.6636 | 16.8872 | 20.1656 | 2024-10-13 | 16.26% | 5.398% | 80% | 0.99689 | 2 | 8 | 2.9969 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 24.4581 | 26.3693 | 29.511 | 30.4267 | 0.98512 | FALSE | 30.4405 | 2022 | 2024-10-14 | 7.248% | 10.65% | 3.072% | 80% | 0.79631 | 1 | 7 | 1.7963 | 24.8116 | 24.4581 | 2024-10-14 | 22.4003 | 24.1507 | 28.8373 | 2024-10-14 | 16.25% | 5.332% | 80% | 0.99703 | 2 | 8 | 2.997 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 23.0376 | 24.8384 | 27.7993 | 28.5862 | 0.93706 | FALSE | 30.0806 | 2021 | 2024-10-15 | 7.25% | 10.65% | 3.013% | 80% | 0.79644 | 1 | 7 | 1.7964 | 24.5192 | 23.0376 | 2024-10-15 | 21.1365 | 22.7887 | 27.209 | 2024-10-15 | 16.25% | 5.273% | 80% | 0.99716 | 2 | 8 | 2.9972 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 15.3377 | 16.537 | 18.5092 | 18.7732 | 0.62312 | FALSE | 27.8176 | 2021 | 2024-10-16 | 7.252% | 10.66% | 2.955% | 80% | 0.79657 | 1 | 7 | 1.7966 | 24.2276 | 15.3377 | 2024-10-16 | 14.2217 | 15.3337 | 18.3066 | 2024-10-16 | 16.24% | 5.224% | 80% | 0.99728 | 2 | 8 | 2.9973 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 22.8022 | 24.5858 | 27.5194 | 28.2841 | 0.95068 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2024-10-17 | 7.254% | 10.66% | 2.9% | 80% | 0.79669 | 1 | 7 | 1.7967 | 23.9367 | 22.8022 | 2024-10-17 | 20.9125 | 22.5482 | 26.9178 | 2024-10-17 | 16.23% | 5.181% | 80% | 0.9974 | 2 | 8 | 2.9974 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 12.0093 | 12.949 | 14.4948 | 14.6184 | 0.49761 | FALSE | 28.8701 | 2021 | 2024-10-18 | 7.257% | 10.66% | 2.847% | 80% | 0.7968 | 1 | 7 | 1.7968 | 23.6468 | 12.0093 | 2024-10-18 | 11.1841 | 12.0592 | 14.395 | 2024-10-18 | 16.23% | 5.147% | 80% | 0.99752 | 2 | 8 | 2.9975 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 5.3442 | 5.7625 | 6.4507 | 6.4507 | 0.2224 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2024-10-19 | 7.259% | 10.67% | 2.796% | 80% | 0.79691 | 1 | 7 | 1.7969 | 23.3582 | 5.3442 | 2024-10-19 | 5.0121 | 5.4044 | 6.4507 | 2024-10-19 | 16.22% | 5.119% | 80% | 0.99763 | 2 | 8 | 2.9976 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 12.498 | 13.4765 | 15.0868 | 15.2313 | 0.53188 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2024-10-20 | 7.261% | 10.67% | 2.747% | 80% | 0.79702 | 1 | 7 | 1.797 | 23.0708 | 12.498 | 2024-10-20 | 11.6268 | 12.5371 | 14.963 | 2024-10-20 | 16.21% | 5.1% | 80% | 0.99773 | 2 | 8 | 2.9977 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 21.7937 | 23.5007 | 26.3099 | 26.9937 | 0.95484 | FALSE | 27.0264 | 2022 | 2024-10-21 | 7.263% | 10.68% | 2.701% | 80% | 0.79712 | 1 | 7 | 1.7971 | 22.7851 | 21.7937 | 2024-10-21 | 19.9754 | 21.5399 | 25.7056 | 2024-10-21 | 16.21% | 5.088% | 80% | 0.99783 | 2 | 8 | 2.9978 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 13.5249 | 14.5845 | 16.3286 | 16.5176 | 0.59188 | FALSE | 29.1924 | 2021 | 2024-10-22 | 7.266% | 10.68% | 2.66% | 80% | 0.79722 | 1 | 7 | 1.7972 | 22.5004 | 13.5249 | 2024-10-22 | 12.5556 | 13.5393 | 16.1563 | 2024-10-22 | 16.2% | 5.085% | 80% | 0.99793 | 2 | 8 | 2.9979 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 16.2293 | 17.5013 | 19.595 | 19.9163 | 0.72298 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2024-10-23 | 7.268% | 10.69% | 2.623% | 80% | 0.79731 | 1 | 7 | 1.7973 | 22.2173 | 16.2293 | 2024-10-23 | 14.9944 | 16.1696 | 19.2932 | 2024-10-23 | 16.19% | 5.087% | 80% | 0.99803 | 2 | 8 | 2.998 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 16.3114 | 17.5902 | 19.6954 | 20.0241 | 0.73642 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2024-10-24 | 7.27% | 10.69% | 2.591% | 80% | 0.7974 | 1 | 7 | 1.7974 | 21.9359 | 16.3114 | 2024-10-24 | 15.0612 | 16.2419 | 19.3778 | 2024-10-24 | 16.18% | 5.093% | 80% | 0.99812 | 2 | 8 | 2.9981 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 10.6284 | 11.462 | 12.8343 | 12.9245 | 0.48156 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2024-10-25 | 7.272% | 10.69% | 2.563% | 80% | 0.79749 | 1 | 7 | 1.7975 | 21.6564 | 10.6284 | 2024-10-25 | 9.9064 | 10.6833 | 12.7448 | 2024-10-25 | 16.17% | 5.104% | 80% | 0.9982 | 2 | 8 | 2.9982 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 10.259 | 11.0638 | 12.3889 | 12.4703 | 0.47075 | FALSE | 24.4538 | 2021 | 2024-10-26 | 7.274% | 10.7% | 2.539% | 80% | 0.79757 | 1 | 7 | 1.7976 | 21.379 | 10.259 | 2024-10-26 | 9.5662 | 10.3167 | 12.3062 | 2024-10-26 | 16.17% | 5.119% | 80% | 0.99828 | 2 | 8 | 2.9983 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.7026 | 2021 | 2024-10-27 | 7.277% | 10.7% | 2.521% | 80% | 0.79765 | 1 | 7 | 1.7976 | 21.104 | 0 | 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-27 | 16.16% | 5.139% | 80% | 0.99836 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2024-10-28 | 7.279% | 10.7% | 2.507% | 80% | 0.79772 | 1 | 7 | 1.7977 | 20.8314 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 16.15% | 5.163% | 80% | 0.99844 | 2 | 8 | 2.9984 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2024-10-29 | 7.281% | 10.71% | 2.498% | 80% | 0.7978 | 1 | 7 | 1.7978 | 20.5597 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 16.14% | 5.193% | 80% | 0.99851 | 2 | 8 | 2.9985 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2024-10-30 | 7.283% | 10.71% | 2.497% | 80% | 0.79787 | 1 | 7 | 1.7979 | 20.2872 | 0 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-30 | 16.13% | 5.228% | 80% | 0.99858 | 2 | 8 | 2.9986 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2024-10-31 | 7.285% | 10.71% | 2.499% | 80% | 0.79793 | 1 | 7 | 1.7979 | 20.015 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 16.13% | 5.265% | 80% | 0.99865 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.216 | 2021 | 2024-11-01 | 7.288% | 10.72% | 2.506% | 80% | 0.798 | 1 | 7 | 1.798 | 19.7439 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 16.12% | 5.304% | 80% | 0.99872 | 2 | 8 | 2.9987 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2024-11-02 | 7.29% | 10.72% | 2.518% | 80% | 0.79806 | 1 | 7 | 1.7981 | 19.4744 | 0 | 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-02 | 16.11% | 5.344% | 80% | 0.99878 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2024-11-03 | 7.292% | 10.72% | 2.535% | 80% | 0.79812 | 1 | 7 | 1.7981 | 19.2073 | 0 | 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-03 | 16.1% | 5.385% | 80% | 0.99884 | 2 | 8 | 2.9988 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2024-11-04 | 7.294% | 10.72% | 2.556% | 80% | 0.79818 | 1 | 7 | 1.7982 | 18.9432 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 16.09% | 5.428% | 80% | 0.9989 | 2 | 8 | 2.9989 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2024-11-05 | 7.296% | 10.73% | 2.581% | 80% | 0.79823 | 1 | 7 | 1.7982 | 18.6826 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 16.09% | 5.471% | 80% | 0.99895 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2024-11-06 | 7.299% | 10.73% | 2.609% | 80% | 0.79829 | 1 | 7 | 1.7983 | 18.4269 | 0 | 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 16.08% | 5.512% | 80% | 0.999 | 2 | 8 | 2.999 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 0.90613 | 0.9775 | 1.095 | 1.095 | 0.048536 | FALSE | 20.0156 | 2021 | 2024-11-07 | 7.301% | 10.73% | 2.639% | 80% | 0.79834 | 1 | 7 | 1.7983 | 18.1766 | 0.90613 | 2024-11-07 | 0.85197 | 0.91907 | 1.095 | 2024-11-07 | 16.07% | 5.551% | 80% | 0.99905 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 7.1971 | 7.7641 | 8.6981 | 8.7319 | 0.39215 | FALSE | 17.1572 | 2021 | 2024-11-08 | 7.303% | 10.74% | 2.67% | 80% | 0.79839 | 1 | 7 | 1.7984 | 17.9324 | 7.1971 | 2024-11-08 | 6.7391 | 7.2701 | 8.6612 | 2024-11-08 | 16.06% | 5.588% | 80% | 0.9991 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 16.1026 | 17.3717 | 19.4621 | 19.9316 | 0.90677 | FALSE | 19.9858 | 2022 | 2024-11-09 | 7.305% | 10.74% | 2.703% | 80% | 0.79843 | 1 | 7 | 1.7984 | 17.695 | 16.1026 | 2024-11-09 | 14.7495 | 15.9119 | 18.9549 | 2024-11-09 | 16.05% | 5.623% | 80% | 0.99915 | 2 | 8 | 2.9991 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 17.4281 | 18.802 | 21.0653 | 21.6565 | 0.9978 | FALSE | 21.6579 | 2022 | 2024-11-10 | 7.307% | 10.74% | 2.738% | 80% | 0.79848 | 1 | 7 | 1.7985 | 17.465 | 17.4281 | 2024-11-10 | 15.9026 | 17.1563 | 20.4355 | 2024-11-10 | 16.05% | 5.655% | 80% | 0.99919 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 17.6246 | 19.0145 | 21.3042 | 21.9122 | 1.0221 | TRUE | 21.9122 | 2024 | 2024-11-11 | 7.31% | 10.75% | 2.774% | 80% | 0.79852 | 1 | 7 | 1.7985 | 17.2429 | 17.6246 | 2024-11-11 | 16.0836 | 17.3519 | 20.6666 | 2024-11-11 | 16.04% | 5.684% | 80% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 16.9826 | 18.3223 | 20.5294 | 21.1212 | 0.99724 | FALSE | 21.123 | 2022 | 2024-11-12 | 7.312% | 10.75% | 2.813% | 80% | 0.79856 | 1 | 7 | 1.7986 | 17.0278 | 16.9826 | 2024-11-12 | 15.5032 | 16.7262 | 19.9196 | 2024-11-12 | 16.03% | 5.711% | 80% | 0.99928 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 7.0222 | 7.5763 | 8.4893 | 8.5301 | 0.40758 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2024-11-13 | 7.314% | 10.75% | 2.851% | 80% | 0.7986 | 1 | 7 | 1.7986 | 16.8182 | 7.0222 | 2024-11-13 | 6.5754 | 7.0943 | 8.448 | 2024-11-13 | 16.02% | 5.733% | 80% | 0.99932 | 2 | 8 | 2.9993 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 9.5845 | 10.3411 | 11.5877 | 11.7216 | 0.56668 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2024-11-14 | 7.316% | 10.76% | 2.888% | 80% | 0.79864 | 1 | 7 | 1.7986 | 16.6147 | 9.5845 | 2024-11-14 | 8.9163 | 9.6202 | 11.455 | 2024-11-14 | 16.02% | 5.751% | 80% | 0.99936 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 17.1677 | 18.5233 | 20.7572 | 21.3824 | 1.0457 | TRUE | 21.3824 | 2024 | 2024-11-15 | 7.318% | 10.76% | 2.924% | 80% | 0.79868 | 1 | 7 | 1.7987 | 16.4172 | 17.1677 | 2024-11-15 | 15.6852 | 16.9237 | 20.1499 | 2024-11-15 | 16.01% | 5.764% | 80% | 0.99939 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 10.0437 | 10.837 | 12.1445 | 12.3104 | 0.60889 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2024-11-16 | 7.321% | 10.77% | 2.958% | 80% | 0.79871 | 1 | 7 | 1.7987 | 16.2259 | 10.0437 | 2024-11-16 | 9.3311 | 10.0682 | 11.9866 | 2024-11-16 | 16% | 5.773% | 80% | 0.99943 | 2 | 8 | 2.9994 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 10.4097 | 11.2322 | 12.588 | 12.7785 | 0.63907 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2024-11-17 | 7.323% | 10.77% | 2.991% | 80% | 0.79874 | 1 | 7 | 1.7987 | 16.0408 | 10.4097 | 2024-11-17 | 9.6616 | 10.4251 | 12.4105 | 2024-11-17 | 16% | 5.777% | 80% | 0.99946 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 6.8276 | 7.3673 | 8.2569 | 8.3037 | 0.4198 | FALSE | 19.188 | 2021 | 2024-11-18 | 7.325% | 10.77% | 3.022% | 80% | 0.79878 | 1 | 7 | 1.7988 | 15.862 | 6.8276 | 2024-11-18 | 6.3952 | 6.9007 | 8.2143 | 2024-11-18 | 15.99% | 5.777% | 80% | 0.99949 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 10.8672 | 11.7265 | 13.1431 | 13.3718 | 0.68319 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2024-11-19 | 7.327% | 10.78% | 3.05% | 80% | 0.79881 | 1 | 7 | 1.7988 | 15.6899 | 10.8672 | 2024-11-19 | 10.0741 | 10.8706 | 12.9391 | 2024-11-19 | 15.99% | 5.77% | 80% | 0.99952 | 2 | 8 | 2.9995 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 2.9537 | 3.1873 | 3.5725 | 3.5725 | 0.18441 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2024-11-20 | 7.33% | 10.78% | 3.073% | 80% | 0.79884 | 1 | 7 | 1.7988 | 15.5247 | 2.9537 | 2024-11-20 | 2.7816 | 3.0016 | 3.5725 | 2024-11-20 | 15.98% | 5.758% | 80% | 0.99955 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 6.5839 | 7.1048 | 7.964 | 8.0094 | 0.41758 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2024-11-21 | 7.332% | 10.79% | 3.093% | 80% | 0.79887 | 1 | 7 | 1.7989 | 15.3663 | 6.5839 | 2024-11-21 | 6.1708 | 6.659 | 7.925 | 2024-11-21 | 15.98% | 5.74% | 80% | 0.99958 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 9.0413 | 9.7569 | 10.9373 | 11.0821 | 0.58339 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2024-11-22 | 7.334% | 10.79% | 3.109% | 80% | 0.79889 | 1 | 7 | 1.7989 | 15.215 | 9.0413 | 2024-11-22 | 8.4219 | 9.0885 | 10.8158 | 2024-11-22 | 15.97% | 5.717% | 80% | 0.99961 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 10.0344 | 10.8288 | 12.1395 | 12.3407 | 0.65573 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2024-11-23 | 7.336% | 10.8% | 3.12% | 80% | 0.79892 | 1 | 7 | 1.7989 | 15.0708 | 10.0344 | 2024-11-23 | 9.324 | 10.0622 | 11.9738 | 2024-11-23 | 15.97% | 5.689% | 80% | 0.99964 | 2 | 8 | 2.9996 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 4.8297 | 5.2122 | 5.8434 | 5.8495 | 0.31363 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2024-11-24 | 7.338% | 10.8% | 3.127% | 80% | 0.79895 | 1 | 7 | 1.7989 | 14.9337 | 4.8297 | 2024-11-24 | 4.5465 | 4.9066 | 5.8385 | 2024-11-24 | 15.96% | 5.655% | 80% | 0.99966 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 9.2487 | 9.9814 | 11.1909 | 11.3557 | 0.61411 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2024-11-25 | 7.341% | 10.81% | 3.129% | 80% | 0.79897 | 1 | 7 | 1.799 | 14.8038 | 9.2487 | 2024-11-25 | 8.6128 | 9.2951 | 11.0599 | 2024-11-25 | 15.96% | 5.615% | 80% | 0.99969 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 10.4266 | 11.2529 | 12.6173 | 12.8528 | 0.70089 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2024-11-26 | 7.343% | 10.81% | 3.128% | 80% | 0.79899 | 1 | 7 | 1.799 | 14.6801 | 10.4266 | 2024-11-26 | 9.6825 | 10.4499 | 12.4333 | 2024-11-26 | 15.95% | 5.57% | 80% | 0.99971 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 8.8724 | 9.5757 | 10.7374 | 10.8876 | 0.59854 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2024-11-27 | 7.345% | 10.82% | 3.122% | 80% | 0.79902 | 1 | 7 | 1.799 | 14.5615 | 8.8724 | 2024-11-27 | 8.2722 | 8.9279 | 10.622 | 2024-11-27 | 15.95% | 5.52% | 80% | 0.99973 | 2 | 8 | 2.9997 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 11.8392 | 12.7781 | 14.3292 | 14.6681 | 0.81269 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2024-11-28 | 7.347% | 10.82% | 3.114% | 80% | 0.79904 | 1 | 7 | 1.799 | 14.4483 | 11.8392 | 2024-11-28 | 10.9598 | 11.8288 | 14.0729 | 2024-11-28 | 15.95% | 5.469% | 80% | 0.99975 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 3.547 | 3.8284 | 4.2934 | 4.2934 | 0.23966 | FALSE | 16.9432 | 2021 | 2024-11-29 | 7.349% | 10.83% | 3.103% | 80% | 0.79906 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.3409 | 3.547 | 2024-11-29 | 3.3437 | 3.6089 | 4.2934 | 2024-11-29 | 15.94% | 5.415% | 80% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 3.1768 | 3.4289 | 3.8456 | 3.8456 | 0.2162 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2024-11-30 | 7.352% | 10.84% | 3.09% | 80% | 0.79908 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.2398 | 3.1768 | 2024-11-30 | 2.995 | 3.2326 | 3.8456 | 2024-11-30 | 15.94% | 5.36% | 80% | 0.99979 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 5.3053 | 5.7264 | 6.4229 | 6.4441 | 0.36473 | FALSE | 9.0516 | 2021 | 2024-12-01 | 7.354% | 10.84% | 3.074% | 80% | 0.7991 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.1454 | 5.3053 | 2024-12-01 | 4.9902 | 5.3863 | 6.4075 | 2024-12-01 | 15.94% | 5.302% | 80% | 0.99981 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 5.9596 | 6.4328 | 7.2157 | 7.2549 | 0.4132 | FALSE | 12.6645 | 2021 | 2024-12-02 | 7.356% | 10.85% | 3.056% | 80% | 0.79911 | 1 | 7 | 1.7991 | 14.0582 | 5.9596 | 2024-12-02 | 5.5978 | 6.0422 | 7.1876 | 2024-12-02 | 15.93% | 5.241% | 80% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 11.6234 | 12.5466 | 14.0747 | 14.4066 | 0.8253 | FALSE | 14.4832 | 2022 | 2024-12-03 | 7.358% | 10.86% | 3.035% | 80% | 0.79913 | 1 | 7 | 1.7991 | 13.9786 | 11.6234 | 2024-12-03 | 10.7788 | 11.6349 | 13.84 | 2024-12-03 | 15.93% | 5.18% | 80% | 0.99985 | 2 | 8 | 2.9998 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 14.5457 | 15.7013 | 17.6149 | 18.1623 | 1.046 | TRUE | 18.1623 | 2024 | 2024-12-04 | 7.36% | 10.86% | 3.014% | 80% | 0.79915 | 1 | 7 | 1.7991 | 13.9066 | 14.5457 | 2024-12-04 | 13.4208 | 14.4871 | 17.2325 | 2024-12-04 | 15.93% | 5.12% | 80% | 0.99986 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 8.1071 | 8.7514 | 9.8188 | 9.9402 | 0.57515 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2024-12-05 | 7.363% | 10.87% | 2.993% | 80% | 0.79916 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.8428 | 8.1071 | 2024-12-05 | 7.5816 | 8.1842 | 9.7349 | 2024-12-05 | 15.93% | 5.061% | 80% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 12.9434 | 13.9724 | 15.6778 | 16.1147 | 0.93626 | FALSE | 16.1451 | 2022 | 2024-12-06 | 7.365% | 10.88% | 2.971% | 80% | 0.79918 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.7876 | 12.9434 | 2024-12-06 | 11.9772 | 12.9294 | 15.3791 | 2024-12-06 | 15.93% | 5.003% | 80% | 0.9999 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 3.8036 | 4.1061 | 4.6077 | 4.6077 | 0.26864 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2024-12-07 | 7.367% | 10.88% | 2.949% | 80% | 0.79919 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.7414 | 3.8036 | 2024-12-07 | 3.5884 | 3.8738 | 4.6077 | 2024-12-07 | 15.93% | 4.946% | 80% | 0.99991 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 4.5003 | 4.8583 | 5.4521 | 5.4586 | 0.31914 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2024-12-08 | 7.369% | 10.89% | 2.927% | 80% | 0.79921 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.7048 | 4.5003 | 2024-12-08 | 4.2426 | 4.5801 | 5.4478 | 2024-12-08 | 15.93% | 4.889% | 80% | 0.99993 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 9.1748 | 9.9049 | 11.1166 | 11.2902 | 0.66145 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2024-12-09 | 7.371% | 10.9% | 2.904% | 80% | 0.79922 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.6782 | 9.1748 | 2024-12-09 | 8.5673 | 9.2491 | 11.0012 | 2024-12-09 | 15.93% | 4.833% | 80% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 11.1608 | 12.0492 | 13.5244 | 13.8183 | 0.8106 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2024-12-10 | 7.374% | 10.91% | 2.88% | 80% | 0.79924 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.6626 | 11.1608 | 2024-12-10 | 10.3813 | 11.2077 | 13.3308 | 2024-12-10 | 15.93% | 4.778% | 80% | 0.99995 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 3.7284 | 4.0253 | 4.5186 | 4.5186 | 0.26519 | FALSE | 16.8429 | 2021 | 2024-12-11 | 7.376% | 10.92% | 2.856% | 80% | 0.79925 | 1 | 7 | 1.7992 | 13.6582 | 3.7284 | 2024-12-11 | 3.5187 | 3.7989 | 4.5186 | 2024-12-11 | 15.93% | 4.722% | 80% | 0.99996 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 4.8431 | 5.2289 | 5.8701 | 5.883 | 0.34516 | FALSE | 17.5043 | 2021 | 2024-12-12 | 7.378% | 10.92% | 2.831% | 80% | 0.79926 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.6641 | 4.8431 | 2024-12-12 | 4.5645 | 4.9281 | 5.8617 | 2024-12-12 | 15.93% | 4.669% | 80% | 0.99998 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 12.925 | 13.9549 | 15.6677 | 16.0836 | 0.94269 | FALSE | 17.8252 | 2021 | 2024-12-13 | 7.38% | 10.93% | 2.807% | 80% | 0.79927 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.6796 | 12.925 | 2024-12-13 | 11.9913 | 12.9468 | 15.3994 | 2024-12-13 | 15.93% | 4.618% | 80% | 0.99999 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 5.0712 | 5.4754 | 6.148 | 6.1652 | 0.36076 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2024-12-14 | 7.382% | 10.94% | 2.784% | 80% | 0.79928 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.7038 | 5.0712 | 2024-12-14 | 4.7787 | 5.1596 | 6.137 | 2024-12-14 | 15.93% | 4.569% | 80% | 1 | 2 | 8 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 4.2864 | 4.6282 | 5.1972 | 5.1997 | 0.30359 | FALSE | 16.9539 | 2021 | 2024-12-15 | 7.385% | 10.95% | 2.761% | 80% | 0.79929 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.736 | 4.2864 | 2024-12-15 | 4.0455 | 4.3681 | 5.1956 | 2024-12-15 | 15.93% | 4.523% | 80% | 1.0202e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 3.1861 | 3.4402 | 3.8635 | 3.8635 | 0.22495 | FALSE | 16.9972 | 2021 | 2024-12-16 | 7.387% | 10.96% | 2.739% | 80% | 0.7993 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.7753 | 3.1861 | 2024-12-16 | 3.0082 | 3.2481 | 3.8635 | 2024-12-16 | 15.93% | 4.48% | 80% | 2.044e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 12.8066 | 13.8284 | 15.5314 | 15.9189 | 0.92391 | FALSE | 17.777 | 2021 | 2024-12-17 | 7.389% | 10.97% | 2.719% | 80% | 0.79931 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.8209 | 12.8066 | 2024-12-17 | 11.9014 | 12.8509 | 15.2859 | 2024-12-17 | 15.93% | 4.442% | 80% | 3.0267e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 10.6564 | 11.5069 | 12.9252 | 13.163 | 0.7612 | FALSE | 17.0873 | 2021 | 2024-12-18 | 7.391% | 10.97% | 2.7% | 80% | 0.79932 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.872 | 10.6564 | 2024-12-18 | 9.946 | 10.7398 | 12.7749 | 2024-12-18 | 15.93% | 4.408% | 80% | 3.9698e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 4.3094 | 4.6534 | 5.2275 | 5.2294 | 0.30121 | FALSE | 17.6381 | 2021 | 2024-12-19 | 7.393% | 10.98% | 2.683% | 80% | 0.79933 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.9278 | 4.3094 | 2024-12-19 | 4.0688 | 4.3937 | 5.2263 | 2024-12-19 | 15.93% | 4.377% | 80% | 4.8749e-05 | 3 | 9 | 3 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 13.5517 | 14.634 | 16.441 | 16.8709 | 0.96765 | FALSE | 16.8853 | 2022 | 2024-12-20 | 7.396% | 10.99% | 2.667% | 80% | 0.79934 | 1 | 7 | 1.7993 | 13.9877 | 13.5517 | 2024-12-20 | 12.5881 | 13.5934 | 16.1698 | 2024-12-20 | 15.93% | 4.35% | 80% | 5.7437e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 10.0056 | 10.8049 | 12.1403 | 12.333 | 0.70421 | FALSE | 16.5707 | 2021 | 2024-12-21 | 7.398% | 11% | 2.653% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.0508 | 10.0056 | 2024-12-21 | 9.3562 | 10.1037 | 12.0188 | 2024-12-21 | 15.93% | 4.326% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 10.7557 | 11.6152 | 13.0521 | 13.2835 | 0.75498 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2024-12-22 | 7.4% | 11.01% | 2.64% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.1162 | 10.7557 | 2024-12-22 | 10.0464 | 10.8493 | 12.906 | 2024-12-22 | 15.94% | 4.307% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 14.2987 | 15.4417 | 17.3537 | 17.8222 | 1.0081 | TRUE | 17.8222 | 2024 | 2024-12-23 | 7.402% | 11.02% | 2.629% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.1833 | 14.2987 | 2024-12-23 | 13.2774 | 14.3388 | 17.0574 | 2024-12-23 | 15.94% | 4.292% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 8.5844 | 9.2709 | 10.4198 | 10.5391 | 0.59324 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2024-12-24 | 7.404% | 11.03% | 2.62% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.2524 | 8.5844 | 2024-12-24 | 8.0516 | 8.6954 | 10.3443 | 2024-12-24 | 15.94% | 4.28% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 14.1097 | 15.2384 | 17.1286 | 17.5779 | 0.98441 | FALSE | 17.585 | 2022 | 2024-12-25 | 7.407% | 11.04% | 2.612% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.325 | 14.1097 | 2024-12-25 | 13.1094 | 14.158 | 16.8431 | 2024-12-25 | 15.94% | 4.272% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 6.2823 | 6.7849 | 7.6274 | 7.6663 | 0.42703 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2024-12-26 | 7.409% | 11.04% | 2.607% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.401 | 6.2823 | 2024-12-26 | 5.917 | 6.3904 | 7.6025 | 2024-12-26 | 15.94% | 4.27% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 13.2546 | 14.3155 | 16.0946 | 16.4713 | 0.91236 | FALSE | 16.5085 | 2022 | 2024-12-27 | 7.411% | 11.05% | 2.602% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.4811 | 13.2546 | 2024-12-27 | 12.3376 | 13.3252 | 15.853 | 2024-12-27 | 15.95% | 4.271% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 7.7686 | 8.3906 | 9.4343 | 9.5168 | 0.52404 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2024-12-28 | 7.413% | 11.06% | 2.599% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.5653 | 7.7686 | 2024-12-28 | 7.3005 | 7.8851 | 9.3811 | 2024-12-28 | 15.95% | 4.275% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 10.0892 | 10.8972 | 12.254 | 12.4332 | 0.68041 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2024-12-29 | 7.415% | 11.07% | 2.596% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.6541 | 10.0892 | 2024-12-29 | 9.4453 | 10.2018 | 12.1377 | 2024-12-29 | 15.95% | 4.281% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 8.2816 | 8.9451 | 10.0598 | 10.1583 | 0.55233 | FALSE | 17.6054 | 2021 | 2024-12-30 | 7.418% | 11.08% | 2.595% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.7478 | 8.2816 | 2024-12-30 | 7.7779 | 8.401 | 9.9955 | 2024-12-30 | 15.95% | 4.291% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 10.3396 | 11.1683 | 12.5614 | 12.7487 | 0.68848 | TRUE | 12.7487 | 2024 | 2024-12-31 | 7.42% | 11.09% | 2.594% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 14.8465 | 10.3396 | 2024-12-31 | 9.678 | 10.4536 | 12.438 | 2024-12-31 | 15.95% | 4.303% | 80% | 6.5775e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0516 | 2018 | min.: | 6.612% | 6.504% | 0.3356% | 80% | 0.19935 | 1 | 7 | 1.1994 | 13.6582 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 14.59% | 0.9614% | 80% | 1.0202e-05 | 2 | 8 | 2.4001
moy.: | 24.5147 | 26.3587 | 29.0247 | 29.2973 | 0.67504 |  | 39.0445 | 2020.3333 | moy.: | 7.017% | 9.193% | 1.62% | 80% | 0.53593 | 1 | 7 | 1.5359 | 34.5009 |  | moy.: | 22.4955 | 24.1877 | 28.7063 | moy.: | 15.66% | 3.386% | 80% | 0.6902 | 2.0464 | 8.0464 | 2.7366
max.: | 51.7053 | 55.6012 | 61.4002 | 61.9075 | 1.046 |  | 64.7374 | 2024 | max.: | 7.42% | 11.09% | 3.836% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7993 | 52.5368 |  | max.: | 47.5658 | 51.1498 | 60.925 | max.: | 16.33% | 7.21% | 80% | 1 | 3 | 9 | 3.0001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 106.1862 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 671.0219 | 92.5553 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 777.5218 | 92.5553 | kWh | [7 empty] | 2223.6608 | 0 | 2087.2621 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 6917.4226 | 9141.0835 | 6155.4146 | 8242.6767 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2406.0242 | 0 | 2258.4423 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7509.1746 | 10533.1548 | 6682.0014 | 10401.7226 | : Sujet après action
|  | 9915.1989 | 10533.1548 | 10686.9381 |  | 9141.0835 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 8242.6767 |  | 8940.4437 | 10401.7226 | 10686.9381 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2726.9988 | 0 | 2694.312 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 12.15% | [6 empty] | 7806.1561 | 10686.9381 | 7707.4106 | 10686.9381 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 774.1154 | 569.7099 | 133.4592 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 18% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 2.3993 |  |  | Perte annuelle: | 697.767 | 1347.2317 | 226.0145 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 296.6464 | 0 | 402.8326 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.595% |  |  |  |  | 2.111% | 717.8333 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 1.7993 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 3.0001 | 273.5782 | 133.4592 | 944.6 | 226.0145 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 570.2246 | 133.4592 | 1347.4327 | 226.0145 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 5.6662 | 6.1204 | 6.8846 | 6.9055 | 0.37293 | FALSE | 18.426 | 2022 | 2025-01-01 | 7.422% | 11.1% | 2.594% | 80% | 0.79935 | 1 | 7 | 1.7994 | 14.8446 | 5.6662 | 2025-01-01 | 5.3459 | 5.7745 | 6.8708 | 2025-01-01 | 15.96% | 4.303% | 80% | 6.7209e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 1.7399 | 1.8794 | 2.1143 | 2.1143 | 0.11337 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2025-01-02 | 7.424% | 11.11% | 2.593% | 80% | 0.79939 | 1 | 7 | 1.7994 | 14.9489 | 1.7399 | 2025-01-02 | 1.645 | 1.7769 | 2.1143 | 2025-01-02 | 15.96% | 4.316% | 80% | 0.00010227 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 12.4584 | 13.4578 | 15.1413 | 15.4429 | 0.82191 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2025-01-03 | 7.427% | 11.12% | 2.593% | 80% | 0.79942 | 1 | 7 | 1.7994 | 15.059 | 12.4584 | 2025-01-03 | 11.6223 | 12.5547 | 14.9391 | 2025-01-03 | 15.96% | 4.33% | 80% | 0.00013879 | 3 | 9 | 3.0001 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 10.5034 | 11.3463 | 12.7669 | 12.9551 | 0.68414 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2025-01-04 | 7.429% | 11.13% | 2.592% | 80% | 0.79946 | 1 | 7 | 1.7995 | 15.1752 | 10.5034 | 2025-01-04 | 9.8329 | 10.6219 | 12.6397 | 2025-01-04 | 15.96% | 4.346% | 80% | 0.00017684 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 10.4905 | 11.3326 | 12.7529 | 12.9376 | 0.67766 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2025-01-05 | 7.431% | 11.14% | 2.591% | 80% | 0.7995 | 1 | 7 | 1.7995 | 15.2978 | 10.4905 | 2025-01-05 | 9.8222 | 10.6107 | 12.6266 | 2025-01-05 | 15.97% | 4.362% | 80% | 0.00021648 | 3 | 9 | 3.0002 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 4.5814 | 4.9493 | 5.5701 | 5.5701 | 0.28928 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2025-01-06 | 7.433% | 11.15% | 2.59% | 80% | 0.79954 | 1 | 7 | 1.7995 | 15.4271 | 4.5814 | 2025-01-06 | 4.3327 | 4.6807 | 5.5701 | 2025-01-06 | 15.97% | 4.378% | 80% | 0.00025778 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 10.5379 | 11.3844 | 12.8138 | 12.995 | 0.6689 | FALSE | 13.1069 | 2023 | 2025-01-07 | 7.435% | 11.16% | 2.588% | 80% | 0.79958 | 1 | 7 | 1.7996 | 15.5634 | 10.5379 | 2025-01-07 | 9.8684 | 10.661 | 12.6873 | 2025-01-07 | 15.97% | 4.396% | 80% | 0.00030081 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 5.3226 | 5.7503 | 6.4729 | 6.4822 | 0.33058 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2025-01-08 | 7.438% | 11.16% | 2.586% | 80% | 0.79963 | 1 | 7 | 1.7996 | 15.707 | 5.3226 | 2025-01-08 | 5.0294 | 5.4335 | 6.4663 | 2025-01-08 | 15.97% | 4.413% | 80% | 0.00034564 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 6.6245 | 7.157 | 8.0573 | 8.0924 | 0.4087 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2025-01-09 | 7.44% | 11.17% | 2.584% | 80% | 0.79968 | 1 | 7 | 1.7997 | 15.8587 | 6.6245 | 2025-01-09 | 6.2469 | 6.749 | 8.0321 | 2025-01-09 | 15.98% | 4.431% | 80% | 0.00039234 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 14.2852 | 15.4338 | 17.377 | 17.7644 | 0.88813 | FALSE | 17.816 | 2023 | 2025-01-10 | 7.442% | 11.18% | 2.58% | 80% | 0.79972 | 1 | 7 | 1.7997 | 16.019 | 14.2852 | 2025-01-10 | 13.2959 | 14.3649 | 17.0965 | 2025-01-10 | 15.98% | 4.448% | 80% | 0.00044099 | 3 | 9 | 3.0004 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 3.9794 | 4.2994 | 4.8412 | 4.8412 | 0.23951 | FALSE | 20.8838 | 2022 | 2025-01-11 | 7.444% | 11.19% | 2.572% | 80% | 0.79977 | 1 | 7 | 1.7998 | 16.1875 | 3.9794 | 2025-01-11 | 3.7648 | 4.0676 | 4.8412 | 2025-01-11 | 15.98% | 4.46% | 80% | 0.00049167 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 13.7942 | 14.904 | 16.784 | 17.1243 | 0.83804 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2025-01-12 | 7.446% | 11.2% | 2.563% | 80% | 0.79983 | 1 | 7 | 1.7998 | 16.3636 | 13.7942 | 2025-01-12 | 12.8543 | 13.8885 | 16.5305 | 2025-01-12 | 15.98% | 4.47% | 80% | 0.00054447 | 3 | 9 | 3.0005 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 9.4673 | 10.2292 | 11.5207 | 11.6361 | 0.56315 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2025-01-13 | 7.449% | 11.21% | 2.55% | 80% | 0.79988 | 1 | 7 | 1.7999 | 16.5465 | 9.4673 | 2025-01-13 | 8.8904 | 9.6059 | 11.4335 | 2025-01-13 | 15.98% | 4.478% | 80% | 0.00059947 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 11.9859 | 12.9509 | 14.5875 | 14.8108 | 0.70871 | FALSE | 21.5488 | 2022 | 2025-01-14 | 7.451% | 11.22% | 2.536% | 80% | 0.79994 | 1 | 7 | 1.7999 | 16.7358 | 11.9859 | 2025-01-14 | 11.209 | 12.1114 | 14.4161 | 2025-01-14 | 15.99% | 4.482% | 80% | 0.00065677 | 3 | 9 | 3.0007 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 6.1945 | 6.6933 | 7.54 | 7.5579 | 0.3575 | FALSE | 20.8896 | 2022 | 2025-01-15 | 7.453% | 11.23% | 2.519% | 80% | 0.8 | 1 | 7 | 1.8 | 16.9307 | 6.1945 | 2025-01-15 | 5.8514 | 6.3226 | 7.526 | 2025-01-15 | 15.99% | 4.484% | 80% | 0.00071647 | 3 | 9 | 3.0007 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 3.3197 | 3.5871 | 4.0413 | 4.0413 | 0.18894 | FALSE | 20.5724 | 2022 | 2025-01-16 | 7.455% | 11.24% | 2.499% | 80% | 0.80006 | 1 | 7 | 1.8001 | 17.131 | 3.3197 | 2025-01-16 | 3.1419 | 3.395 | 4.0413 | 2025-01-16 | 15.99% | 4.483% | 80% | 0.00077865 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 5.4002 | 5.8353 | 6.5748 | 6.5775 | 0.30391 | FALSE | 13.682 | 2022 | 2025-01-17 | 7.457% | 11.25% | 2.476% | 80% | 0.80013 | 1 | 7 | 1.8001 | 17.3359 | 5.4002 | 2025-01-17 | 5.1096 | 5.5214 | 6.5726 | 2025-01-17 | 15.99% | 4.476% | 80% | 0.00084343 | 3 | 9 | 3.0008 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 13.264 | 14.3332 | 16.1512 | 16.4132 | 0.74944 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2025-01-18 | 7.46% | 11.26% | 2.45% | 80% | 0.80019 | 1 | 7 | 1.8002 | 17.545 | 13.264 | 2025-01-18 | 12.3879 | 13.3864 | 15.9357 | 2025-01-18 | 16% | 4.466% | 80% | 0.00091092 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 7.1176 | 7.6915 | 8.668 | 8.6984 | 0.39248 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2025-01-19 | 7.462% | 11.27% | 2.422% | 80% | 0.80026 | 1 | 7 | 1.8003 | 17.7575 | 7.1176 | 2025-01-19 | 6.7181 | 7.2598 | 8.6426 | 2025-01-19 | 16% | 4.452% | 80% | 0.00098122 | 3 | 9 | 3.001 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 14.2608 | 15.4111 | 17.3695 | 17.6672 | 0.78777 | FALSE | 17.761 | 2023 | 2025-01-20 | 7.464% | 11.27% | 2.39% | 80% | 0.80034 | 1 | 7 | 1.8003 | 17.9729 | 14.2608 | 2025-01-20 | 13.3031 | 14.3762 | 17.115 | 2025-01-20 | 16% | 4.434% | 80% | 0.0010544 | 3 | 9 | 3.0011 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 5.4677 | 5.9089 | 6.6605 | 6.6606 | 0.2935 | FALSE | 16.0833 | 2022 | 2025-01-21 | 7.466% | 11.28% | 2.357% | 80% | 0.80041 | 1 | 7 | 1.8004 | 18.1906 | 5.4677 | 2025-01-21 | 5.1767 | 5.5944 | 6.6604 | 2025-01-21 | 16% | 4.413% | 80% | 0.0011307 | 3 | 9 | 3.0011 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 17.703 | 19.1318 | 21.5675 | 22.0513 | 0.96035 | FALSE | 22.08 | 2022 | 2025-01-22 | 7.468% | 11.29% | 2.321% | 80% | 0.80049 | 1 | 7 | 1.8005 | 18.4098 | 17.703 | 2025-01-22 | 16.4272 | 17.7531 | 21.1365 | 2025-01-22 | 16.01% | 4.389% | 80% | 0.0012102 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 17.9638 | 19.4141 | 21.888 | 22.3727 | 0.96298 | FALSE | 22.3995 | 2022 | 2025-01-23 | 7.471% | 11.3% | 2.283% | 80% | 0.80058 | 1 | 7 | 1.8006 | 18.632 | 17.9638 | 2025-01-23 | 16.6675 | 18.0132 | 21.4469 | 2025-01-23 | 16.01% | 4.362% | 80% | 0.001293 | 3 | 9 | 3.0013 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 18.076 | 19.5359 | 22.0275 | 22.5024 | 0.95719 | FALSE | 22.533 | 2022 | 2025-01-24 | 7.473% | 11.31% | 2.243% | 80% | 0.80066 | 1 | 7 | 1.8007 | 18.8587 | 18.076 | 2025-01-24 | 16.7745 | 18.1293 | 21.5858 | 2025-01-24 | 16.01% | 4.33% | 80% | 0.0013792 | 3 | 9 | 3.0014 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 18.1087 | 19.5717 | 22.0703 | 22.5301 | 0.94706 | FALSE | 22.5674 | 2022 | 2025-01-25 | 7.475% | 11.32% | 2.203% | 80% | 0.80075 | 1 | 7 | 1.8008 | 19.0894 | 18.1087 | 2025-01-25 | 16.8106 | 18.1687 | 21.6333 | 2025-01-25 | 16.02% | 4.296% | 80% | 0.001469 | 3 | 9 | 3.0015 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 18.3643 | 19.8484 | 22.3847 | 22.8434 | 0.94885 | FALSE | 22.8792 | 2022 | 2025-01-26 | 7.477% | 11.33% | 2.162% | 80% | 0.80085 | 1 | 7 | 1.8008 | 19.3239 | 18.3643 | 2025-01-26 | 17.0477 | 18.4254 | 21.9397 | 2025-01-26 | 16.02% | 4.258% | 80% | 0.0015626 | 3 | 9 | 3.0016 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 19.2255 | 20.7797 | 23.4373 | 23.9323 | 0.98227 | FALSE | 23.945 | 2022 | 2025-01-27 | 7.479% | 11.34% | 2.12% | 80% | 0.80094 | 1 | 7 | 1.8009 | 19.5621 | 19.2255 | 2025-01-27 | 17.8298 | 19.2712 | 22.9475 | 2025-01-27 | 16.02% | 4.218% | 80% | 0.00166 | 3 | 9 | 3.0017 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 3.8253 | 4.1347 | 4.664 | 4.664 | 0.18915 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2025-01-28 | 7.482% | 11.35% | 2.079% | 80% | 0.80104 | 1 | 7 | 1.801 | 19.8038 | 3.8253 | 2025-01-28 | 3.6236 | 3.9166 | 4.664 | 2025-01-28 | 16.02% | 4.176% | 80% | 0.0017615 | 3 | 9 | 3.0018 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 7.593 | 8.2072 | 9.2588 | 9.2801 | 0.37186 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2025-01-29 | 7.484% | 11.36% | 2.037% | 80% | 0.80115 | 1 | 7 | 1.8012 | 20.0488 | 7.593 | 2025-01-29 | 7.1761 | 7.7566 | 9.237 | 2025-01-29 | 16.03% | 4.132% | 80% | 0.0018672 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 3.9999 | 4.3236 | 4.878 | 4.878 | 0.19314 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2025-01-30 | 7.486% | 11.37% | 1.996% | 80% | 0.80126 | 1 | 7 | 1.8013 | 20.2966 | 3.9999 | 2025-01-30 | 3.7895 | 4.0961 | 4.878 | 2025-01-30 | 16.03% | 4.085% | 80% | 0.0019773 | 3 | 9 | 3.002 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 8.2606 | 8.9293 | 10.0755 | 10.1043 | 0.3953 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2025-01-31 | 7.488% | 11.38% | 1.957% | 80% | 0.80138 | 1 | 7 | 1.8014 | 20.5469 | 8.2606 | 2025-01-31 | 7.8029 | 8.4345 | 10.0448 | 2025-01-31 | 16.03% | 4.038% | 80% | 0.002092 | 3 | 9 | 3.0021 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 8.0919 | 8.7471 | 9.871 | 9.8952 | 0.38251 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2025-02-01 | 7.49% | 11.39% | 1.92% | 80% | 0.80149 | 1 | 7 | 1.8015 | 20.7994 | 8.0919 | 2025-02-01 | 7.6472 | 8.2663 | 9.8449 | 2025-02-01 | 16.03% | 3.99% | 80% | 0.0022115 | 3 | 9 | 3.0022 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 4.8588 | 5.2523 | 5.9278 | 5.9278 | 0.22643 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2025-02-02 | 7.493% | 11.39% | 1.885% | 80% | 0.80162 | 1 | 7 | 1.8016 | 21.0539 | 4.8588 | 2025-02-02 | 4.6042 | 4.9771 | 5.9278 | 2025-02-02 | 16.04% | 3.942% | 80% | 0.0023359 | 3 | 9 | 3.0023 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 8.859 | 9.5767 | 10.8095 | 10.8427 | 0.40927 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2025-02-03 | 7.495% | 11.4% | 1.852% | 80% | 0.80175 | 1 | 7 | 1.8017 | 21.3104 | 8.859 | 2025-02-03 | 8.367 | 9.0449 | 10.7729 | 2025-02-03 | 16.04% | 3.893% | 80% | 0.0024655 | 3 | 9 | 3.0025 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 8.0595 | 8.7127 | 9.8353 | 9.8542 | 0.36757 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2025-02-04 | 7.497% | 11.41% | 1.822% | 80% | 0.80188 | 1 | 7 | 1.8019 | 21.5685 | 8.0595 | 2025-02-04 | 7.622 | 8.2398 | 9.8143 | 2025-02-04 | 16.04% | 3.845% | 80% | 0.0026005 | 3 | 9 | 3.0026 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 8.3647 | 9.0428 | 10.209 | 10.2308 | 0.37714 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2025-02-05 | 7.499% | 11.42% | 1.793% | 80% | 0.80202 | 1 | 7 | 1.802 | 21.8281 | 8.3647 | 2025-02-05 | 7.9092 | 8.5504 | 10.1846 | 2025-02-05 | 16.05% | 3.796% | 80% | 0.002741 | 3 | 9 | 3.0027 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 14.5039 | 15.6801 | 17.704 | 17.8647 | 0.65088 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2025-02-06 | 7.501% | 11.43% | 1.766% | 80% | 0.80217 | 1 | 7 | 1.8022 | 22.0888 | 14.5039 | 2025-02-06 | 13.6078 | 14.7114 | 17.5237 | 2025-02-06 | 16.05% | 3.747% | 80% | 0.0028874 | 3 | 9 | 3.0029 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 8.3687 | 9.0476 | 10.2165 | 10.2354 | 0.3686 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2025-02-07 | 7.504% | 11.44% | 1.743% | 80% | 0.80232 | 1 | 7 | 1.8023 | 22.3498 | 8.3687 | 2025-02-07 | 7.9165 | 8.5587 | 10.1952 | 2025-02-07 | 16.05% | 3.699% | 80% | 0.0030398 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 22.8202 | 24.6721 | 27.8624 | 28.3509 | 1.0092 | TRUE | 28.3509 | 2025 | 2025-02-08 | 7.506% | 11.45% | 1.723% | 80% | 0.80248 | 1 | 7 | 1.8025 | 22.6117 | 22.8202 | 2025-02-08 | 21.2089 | 22.9299 | 27.3153 | 2025-02-08 | 16.05% | 3.653% | 80% | 0.0031986 | 3 | 9 | 3.0032 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 22.5847 | 24.418 | 27.5784 | 28.0485 | 0.98701 | FALSE | 28.0573 | 2022 | 2025-02-09 | 7.508% | 11.46% | 1.707% | 80% | 0.80265 | 1 | 7 | 1.8026 | 22.8746 | 22.5847 | 2025-02-09 | 21.0053 | 22.7104 | 27.0547 | 2025-02-09 | 16.06% | 3.608% | 80% | 0.0033639 | 3 | 9 | 3.0034 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 21.1109 | 22.8251 | 25.7821 | 26.1699 | 0.91038 | FALSE | 26.2263 | 2022 | 2025-02-10 | 7.51% | 11.47% | 1.694% | 80% | 0.80282 | 1 | 7 | 1.8028 | 23.1391 | 21.1109 | 2025-02-10 | 19.6835 | 21.2818 | 25.3537 | 2025-02-10 | 16.06% | 3.565% | 80% | 0.0035361 | 3 | 9 | 3.0035 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 13.9576 | 15.0913 | 17.0481 | 17.1705 | 0.5905 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2025-02-11 | 7.512% | 11.48% | 1.684% | 80% | 0.803 | 1 | 7 | 1.803 | 23.4055 | 13.9576 | 2025-02-11 | 13.1308 | 14.1974 | 16.9144 | 2025-02-11 | 16.06% | 3.524% | 80% | 0.0037154 | 3 | 9 | 3.0037 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 19.7958 | 21.4043 | 24.1822 | 24.4969 | 0.83285 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2025-02-12 | 7.515% | 11.49% | 1.677% | 80% | 0.80319 | 1 | 7 | 1.8032 | 23.6741 | 19.7958 | 2025-02-12 | 18.5087 | 20.0126 | 23.8433 | 2025-02-12 | 16.07% | 3.483% | 80% | 0.0039021 | 3 | 9 | 3.0039 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 22.6831 | 24.5268 | 27.7128 | 28.1489 | 0.94609 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2025-02-13 | 7.517% | 11.5% | 1.675% | 80% | 0.80338 | 1 | 7 | 1.8034 | 23.9449 | 22.6831 | 2025-02-13 | 21.1533 | 22.8725 | 27.2516 | 2025-02-13 | 16.07% | 3.447% | 80% | 0.0040965 | 3 | 9 | 3.0041 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 11.9742 | 12.9478 | 14.6312 | 14.6997 | 0.48841 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2025-02-14 | 7.519% | 11.51% | 1.676% | 80% | 0.80358 | 1 | 7 | 1.8036 | 24.2185 | 11.9742 | 2025-02-14 | 11.3013 | 12.2201 | 14.5603 | 2025-02-14 | 16.07% | 3.414% | 80% | 0.0042989 | 3 | 9 | 3.0043 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 15.1875 | 16.4227 | 18.5599 | 18.7036 | 0.61432 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2025-02-15 | 7.521% | 11.52% | 1.681% | 80% | 0.80379 | 1 | 7 | 1.8038 | 24.4953 | 15.1875 | 2025-02-15 | 14.2917 | 15.4541 | 18.4142 | 2025-02-15 | 16.08% | 3.385% | 80% | 0.0045097 | 3 | 9 | 3.0045 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 9.2992 | 10.0557 | 11.3655 | 11.3862 | 0.36967 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2025-02-16 | 7.523% | 11.52% | 1.688% | 80% | 0.80401 | 1 | 7 | 1.804 | 24.7756 | 9.2992 | 2025-02-16 | 8.8047 | 9.521 | 11.345 | 2025-02-16 | 16.08% | 3.359% | 80% | 0.0047291 | 3 | 9 | 3.0047 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 9.991 | 10.804 | 12.2126 | 12.2419 | 0.39285 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2025-02-17 | 7.526% | 11.53% | 1.699% | 80% | 0.80424 | 1 | 7 | 1.8042 | 25.0598 | 9.991 | 2025-02-17 | 9.4555 | 10.225 | 12.1843 | 2025-02-17 | 16.08% | 3.336% | 80% | 0.0049576 | 3 | 9 | 3.005 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 19.7157 | 21.3207 | 24.1028 | 24.3879 | 0.77352 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2025-02-18 | 7.528% | 11.54% | 1.712% | 80% | 0.80448 | 1 | 7 | 1.8045 | 25.3483 | 19.7157 | 2025-02-18 | 18.4963 | 20.002 | 23.8357 | 2025-02-18 | 16.08% | 3.317% | 80% | 0.0051955 | 3 | 9 | 3.0052 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 17.5639 | 18.9942 | 21.475 | 21.681 | 0.6796 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2025-02-19 | 7.53% | 11.55% | 1.728% | 80% | 0.80473 | 1 | 7 | 1.8047 | 25.6414 | 17.5639 | 2025-02-19 | 16.5179 | 17.863 | 21.2875 | 2025-02-19 | 16.09% | 3.3% | 80% | 0.0054432 | 3 | 9 | 3.0054 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 15.9735 | 17.2746 | 19.5328 | 19.688 | 0.60985 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2025-02-20 | 7.532% | 11.56% | 1.747% | 80% | 0.80498 | 1 | 7 | 1.805 | 25.9393 | 15.9735 | 2025-02-20 | 15.0494 | 16.2753 | 19.3961 | 2025-02-20 | 16.09% | 3.287% | 80% | 0.005701 | 3 | 9 | 3.0057 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 17.2454 | 18.6506 | 21.0909 | 21.283 | 0.65143 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2025-02-21 | 7.534% | 11.57% | 1.769% | 80% | 0.80525 | 1 | 7 | 1.8053 | 26.2416 | 17.2454 | 2025-02-21 | 16.2362 | 17.5592 | 20.9269 | 2025-02-21 | 16.09% | 3.279% | 80% | 0.0059694 | 3 | 9 | 3.006 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 25.1012 | 27.1472 | 30.7023 | 31.2182 | 0.94414 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2025-02-22 | 7.537% | 11.58% | 1.792% | 80% | 0.80553 | 1 | 7 | 1.8055 | 26.5485 | 25.1012 | 2025-02-22 | 23.4876 | 25.4021 | 30.2749 | 2025-02-22 | 16.1% | 3.277% | 80% | 0.0062488 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 25.099 | 27.1454 | 30.7035 | 31.2175 | 0.93284 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2025-02-23 | 7.539% | 11.59% | 1.817% | 80% | 0.80582 | 1 | 7 | 1.8058 | 26.8596 | 25.099 | 2025-02-23 | 23.4977 | 25.4136 | 30.2897 | 2025-02-23 | 16.1% | 3.279% | 80% | 0.0065397 | 3 | 9 | 3.0065 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 14.3086 | 15.4756 | 17.5058 | 17.6109 | 0.51994 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2025-02-24 | 7.541% | 11.6% | 1.843% | 80% | 0.80613 | 1 | 7 | 1.8061 | 27.1744 | 14.3086 | 2025-02-24 | 13.5158 | 14.6181 | 17.4235 | 2025-02-24 | 16.1% | 3.286% | 80% | 0.0068425 | 3 | 9 | 3.0068 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 25.5563 | 27.6413 | 31.2708 | 31.8057 | 0.92779 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2025-02-25 | 7.543% | 11.61% | 1.87% | 80% | 0.80644 | 1 | 7 | 1.8064 | 27.4927 | 25.5563 | 2025-02-25 | 23.939 | 25.8921 | 30.8622 | 2025-02-25 | 16.1% | 3.298% | 80% | 0.0071576 | 3 | 9 | 3.0072 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 28.6844 | 31.0254 | 35.1029 | 35.7821 | 1.0313 | TRUE | 35.7821 | 2025 | 2025-02-26 | 7.545% | 11.62% | 1.898% | 80% | 0.80677 | 1 | 7 | 1.8068 | 27.8141 | 28.6844 | 2025-02-26 | 26.8337 | 29.0236 | 34.596 | 2025-02-26 | 16.11% | 3.315% | 80% | 0.0074856 | 3 | 9 | 3.0075 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 23.4064 | 25.3173 | 28.6475 | 29.0733 | 0.82793 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2025-02-27 | 7.548% | 11.62% | 1.928% | 80% | 0.80711 | 1 | 7 | 1.8071 | 28.1381 | 23.4064 | 2025-02-27 | 21.977 | 23.7712 | 28.3361 | 2025-02-27 | 16.11% | 3.338% | 80% | 0.007827 | 3 | 9 | 3.0078 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 23.5808 | 25.5065 | 28.8646 | 29.2974 | 0.82438 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2025-02-28 | 7.55% | 11.63% | 1.957% | 80% | 0.80747 | 1 | 7 | 1.8075 | 28.465 | 23.5808 | 2025-02-28 | 22.1442 | 23.9526 | 28.5533 | 2025-02-28 | 16.11% | 3.365% | 80% | 0.0081822 | 3 | 9 | 3.0082 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 28.9094 | 31.271 | 35.3916 | 36.1088 | 1.004 | TRUE | 36.1088 | 2025 | 2025-03-01 | 7.552% | 11.64% | 1.986% | 80% | 0.80784 | 1 | 7 | 1.8078 | 28.7942 | 28.9094 | 2025-03-01 | 27.0512 | 29.261 | 34.8825 | 2025-03-01 | 16.12% | 3.396% | 80% | 0.008552 | 3 | 9 | 3.0086 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 8.3165 | 8.9961 | 10.1825 | 10.1825 | 0.27979 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2025-03-02 | 7.554% | 11.65% | 2.015% | 80% | 0.80822 | 1 | 7 | 1.8082 | 29.1254 | 8.3165 | 2025-03-02 | 7.896 | 8.5413 | 10.1825 | 2025-03-02 | 16.12% | 3.431% | 80% | 0.0089367 | 3 | 9 | 3.0089 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 28.1417 | 30.442 | 34.4604 | 35.1327 | 0.95403 | FALSE | 35.1793 | 2022 | 2025-03-03 | 7.556% | 11.66% | 2.044% | 80% | 0.80862 | 1 | 7 | 1.8086 | 29.4584 | 28.1417 | 2025-03-03 | 26.357 | 28.5114 | 33.9912 | 2025-03-03 | 16.12% | 3.471% | 80% | 0.0093371 | 3 | 9 | 3.0093 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 3.755 | 4.0621 | 4.5988 | 4.5988 | 0.12343 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2025-03-04 | 7.559% | 11.67% | 2.073% | 80% | 0.80904 | 1 | 7 | 1.809 | 29.7926 | 3.755 | 2025-03-04 | 3.5657 | 3.8572 | 4.5988 | 2025-03-04 | 16.12% | 3.514% | 80% | 0.0097536 | 3 | 9 | 3.0098 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 12.0512 | 13.0369 | 14.7608 | 14.8052 | 0.39278 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2025-03-05 | 7.561% | 11.68% | 2.101% | 80% | 0.80947 | 1 | 7 | 1.8095 | 30.1277 | 12.0512 | 2025-03-05 | 11.4203 | 12.3544 | 14.7299 | 2025-03-05 | 16.13% | 3.56% | 80% | 0.010187 | 3 | 9 | 3.0102 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 13.8924 | 15.029 | 17.0181 | 17.0992 | 0.44842 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2025-03-06 | 7.563% | 11.69% | 2.13% | 80% | 0.80992 | 1 | 7 | 1.8099 | 30.4659 | 13.8924 | 2025-03-06 | 13.1499 | 14.2258 | 16.9616 | 2025-03-06 | 16.13% | 3.61% | 80% | 0.010638 | 3 | 9 | 3.0106 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 29.5538 | 31.9726 | 36.2077 | 36.9584 | 0.95802 | FALSE | 37.0055 | 2022 | 2025-03-07 | 7.565% | 11.7% | 2.156% | 80% | 0.81039 | 1 | 7 | 1.8104 | 30.8093 | 29.5538 | 2025-03-07 | 27.6625 | 29.9265 | 35.6831 | 2025-03-07 | 16.13% | 3.664% | 80% | 0.011107 | 3 | 9 | 3.0111 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 22.8578 | 24.7291 | 28.0076 | 28.3913 | 0.72745 | FALSE | 28.631 | 2022 | 2025-03-08 | 7.567% | 11.71% | 2.182% | 80% | 0.81088 | 1 | 7 | 1.8109 | 31.1574 | 22.8578 | 2025-03-08 | 21.5016 | 23.262 | 27.7375 | 2025-03-08 | 16.14% | 3.717% | 80% | 0.011595 | 3 | 9 | 3.0116 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 23.8511 | 25.8044 | 29.2284 | 29.6553 | 0.75107 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2025-03-09 | 7.57% | 11.71% | 2.205% | 80% | 0.81139 | 1 | 7 | 1.8114 | 31.5094 | 23.8511 | 2025-03-09 | 22.421 | 24.2571 | 28.9252 | 2025-03-09 | 16.14% | 3.772% | 80% | 0.012103 | 3 | 9 | 3.0121 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 18.9148 | 20.4644 | 23.1822 | 23.4007 | 0.58585 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2025-03-10 | 7.572% | 11.72% | 2.227% | 80% | 0.81191 | 1 | 7 | 1.8119 | 31.8646 | 18.9148 | 2025-03-10 | 17.8466 | 19.3086 | 23.0252 | 2025-03-10 | 16.14% | 3.826% | 80% | 0.012631 | 3 | 9 | 3.0126 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 12.3332 | 13.3438 | 15.1175 | 15.1578 | 0.37515 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2025-03-11 | 7.574% | 11.73% | 2.247% | 80% | 0.81246 | 1 | 7 | 1.8125 | 32.2224 | 12.3332 | 2025-03-11 | 11.6941 | 12.6524 | 15.0882 | 2025-03-11 | 16.14% | 3.882% | 80% | 0.01318 | 3 | 9 | 3.0132 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 12.9441 | 14.0051 | 15.8684 | 15.9185 | 0.3895 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2025-03-12 | 7.576% | 11.74% | 2.266% | 80% | 0.81303 | 1 | 7 | 1.813 | 32.5818 | 12.9441 | 2025-03-12 | 12.2693 | 13.2751 | 15.8314 | 2025-03-12 | 16.15% | 3.938% | 80% | 0.013751 | 3 | 9 | 3.0138 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 9.3267 | 10.0915 | 11.4352 | 11.4352 | 0.27666 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2025-03-13 | 7.578% | 11.75% | 2.281% | 80% | 0.81363 | 1 | 7 | 1.8136 | 32.9433 | 9.3267 | 2025-03-13 | 8.8617 | 9.5884 | 11.4352 | 2025-03-13 | 16.15% | 3.991% | 80% | 0.014345 | 3 | 9 | 3.0143 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 12.4371 | 13.4573 | 15.2507 | 15.2874 | 0.36574 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2025-03-14 | 7.581% | 11.76% | 2.291% | 80% | 0.81425 | 1 | 7 | 1.8142 | 33.306 | 12.4371 | 2025-03-14 | 11.7962 | 12.7637 | 15.2227 | 2025-03-14 | 16.15% | 4.04% | 80% | 0.014962 | 3 | 9 | 3.015 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 12.5072 | 13.5335 | 15.3386 | 15.3747 | 0.36379 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2025-03-15 | 7.583% | 11.77% | 2.299% | 80% | 0.81489 | 1 | 7 | 1.8149 | 33.6692 | 12.5072 | 2025-03-15 | 11.8636 | 12.837 | 15.3106 | 2025-03-15 | 16.16% | 4.085% | 80% | 0.015604 | 3 | 9 | 3.0156 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 11.3916 | 12.3266 | 13.9722 | 13.9882 | 0.3274 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2025-03-16 | 7.585% | 11.78% | 2.302% | 80% | 0.81555 | 1 | 7 | 1.8156 | 34.0322 | 11.3916 | 2025-03-16 | 10.816 | 11.7038 | 13.9595 | 2025-03-16 | 16.16% | 4.126% | 80% | 0.016272 | 3 | 9 | 3.0163 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 9.4151 | 10.1881 | 11.5494 | 11.5494 | 0.26744 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2025-03-17 | 7.587% | 11.79% | 2.302% | 80% | 0.81625 | 1 | 7 | 1.8162 | 34.3942 | 9.4151 | 2025-03-17 | 8.9481 | 9.6827 | 11.5494 | 2025-03-17 | 16.16% | 4.163% | 80% | 0.016965 | 3 | 9 | 3.017 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 12.6421 | 13.6804 | 15.5099 | 15.5425 | 0.35614 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2025-03-18 | 7.589% | 11.8% | 2.3% | 80% | 0.81697 | 1 | 7 | 1.817 | 34.7545 | 12.6421 | 2025-03-18 | 11.995 | 12.9801 | 15.4831 | 2025-03-18 | 16.17% | 4.197% | 80% | 0.017687 | 3 | 9 | 3.0177 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 23.2464 | 25.1561 | 28.5234 | 28.8658 | 0.65464 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2025-03-19 | 7.592% | 11.81% | 2.294% | 80% | 0.81772 | 1 | 7 | 1.8177 | 35.1124 | 23.2464 | 2025-03-19 | 21.8724 | 23.6693 | 28.2345 | 2025-03-19 | 16.17% | 4.228% | 80% | 0.018436 | 3 | 9 | 3.0184 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 24.1992 | 26.1879 | 29.6964 | 30.0715 | 0.67506 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2025-03-20 | 7.594% | 11.81% | 2.284% | 80% | 0.8185 | 1 | 7 | 1.8185 | 35.4712 | 24.1992 | 2025-03-20 | 22.7527 | 24.6224 | 29.3727 | 2025-03-20 | 16.17% | 4.256% | 80% | 0.019215 | 3 | 9 | 3.0192 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 33.5218 | 36.2775 | 41.142 | 42.0076 | 0.93346 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2025-03-21 | 7.596% | 11.82% | 2.27% | 80% | 0.81931 | 1 | 7 | 1.8193 | 35.8346 | 33.5218 | 2025-03-21 | 31.2748 | 33.8457 | 40.377 | 2025-03-21 | 16.18% | 4.276% | 80% | 0.020025 | 3 | 9 | 3.02 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 31.9118 | 34.5359 | 39.171 | 39.9175 | 0.87808 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2025-03-22 | 7.598% | 11.83% | 2.251% | 80% | 0.82015 | 1 | 7 | 1.8201 | 36.2014 | 31.9118 | 2025-03-22 | 29.8154 | 32.2671 | 38.4954 | 2025-03-22 | 16.18% | 4.288% | 80% | 0.020866 | 3 | 9 | 3.0209 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 36.2839 | 39.2685 | 44.5436 | 45.547 | 0.99191 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2025-03-23 | 7.6% | 11.84% | 2.228% | 80% | 0.82102 | 1 | 7 | 1.821 | 36.5705 | 36.2839 | 2025-03-23 | 33.7769 | 36.5553 | 43.6131 | 2025-03-23 | 16.18% | 4.294% | 80% | 0.021739 | 3 | 9 | 3.0217 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 35.3689 | 38.2791 | 43.4259 | 44.3426 | 0.95613 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2025-03-24 | 7.603% | 11.85% | 2.201% | 80% | 0.82193 | 1 | 7 | 1.8219 | 36.9411 | 35.3689 | 2025-03-24 | 32.955 | 35.6666 | 42.5548 | 2025-03-24 | 16.19% | 4.293% | 80% | 0.022647 | 3 | 9 | 3.0226 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 33.7364 | 36.5131 | 41.427 | 42.2177 | 0.90143 | FALSE | 42.3448 | 2022 | 2025-03-25 | 7.605% | 11.86% | 2.17% | 80% | 0.82287 | 1 | 7 | 1.8229 | 37.312 | 33.7364 | 2025-03-25 | 31.4826 | 34.0739 | 40.6563 | 2025-03-25 | 16.19% | 4.285% | 80% | 0.023589 | 3 | 9 | 3.0236 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 35.8134 | 38.7621 | 43.9833 | 44.8738 | 0.94894 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2025-03-26 | 7.607% | 11.87% | 2.136% | 80% | 0.82385 | 1 | 7 | 1.8239 | 37.6823 | 35.8134 | 2025-03-26 | 33.367 | 36.1142 | 43.0928 | 2025-03-26 | 16.19% | 4.272% | 80% | 0.024568 | 3 | 9 | 3.0246 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 34.5687 | 37.4158 | 42.4603 | 43.2487 | 0.90594 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2025-03-27 | 7.609% | 11.88% | 2.097% | 80% | 0.82487 | 1 | 7 | 1.8249 | 38.0513 | 34.5687 | 2025-03-27 | 32.2483 | 34.9043 | 41.6511 | 2025-03-27 | 16.2% | 4.25% | 80% | 0.025584 | 3 | 9 | 3.0256 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 26.2176 | 28.3775 | 32.207 | 32.573 | 0.67601 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2025-03-28 | 7.611% | 11.89% | 2.056% | 80% | 0.82592 | 1 | 7 | 1.8259 | 38.4171 | 26.2176 | 2025-03-28 | 24.636 | 26.6656 | 31.8215 | 2025-03-28 | 16.2% | 4.223% | 80% | 0.02664 | 3 | 9 | 3.0266 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 22.523 | 24.3791 | 27.6722 | 27.8976 | 0.57375 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2025-03-29 | 7.614% | 11.9% | 2.014% | 80% | 0.82702 | 1 | 7 | 1.827 | 38.7786 | 22.523 | 2025-03-29 | 21.2334 | 22.9832 | 27.4286 | 2025-03-29 | 16.21% | 4.191% | 80% | 0.027735 | 3 | 9 | 3.0277 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 6.9508 | 7.5238 | 8.541 | 8.541 | 0.17411 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2025-03-30 | 7.616% | 11.91% | 1.97% | 80% | 0.82816 | 1 | 7 | 1.8282 | 39.135 | 6.9508 | 2025-03-30 | 6.6114 | 7.1564 | 8.541 | 2025-03-30 | 16.21% | 4.155% | 80% | 0.028872 | 3 | 9 | 3.0289 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 25.1999 | 27.278 | 30.9696 | 31.2603 | 0.63181 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2025-03-31 | 7.618% | 11.92% | 1.925% | 80% | 0.82933 | 1 | 7 | 1.8293 | 39.4851 | 25.1999 | 2025-03-31 | 23.7149 | 25.6705 | 30.6389 | 2025-03-31 | 16.22% | 4.114% | 80% | 0.030052 | 3 | 9 | 3.0301 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 27.0645 | 29.297 | 33.2657 | 33.6078 | 0.67363 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2025-04-01 | 7.62% | 11.93% | 1.878% | 80% | 0.83056 | 1 | 7 | 1.8306 | 39.8281 | 27.0645 | 2025-04-01 | 25.4369 | 27.5352 | 32.8663 | 2025-04-01 | 16.22% | 4.07% | 80% | 0.031276 | 3 | 9 | 3.0313 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 18.1289 | 19.6247 | 22.2858 | 22.3743 | 0.44489 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2025-04-02 | 7.622% | 11.94% | 1.829% | 80% | 0.83183 | 1 | 7 | 1.8318 | 40.1629 | 18.1289 | 2025-04-02 | 17.1646 | 18.581 | 22.1797 | 2025-04-02 | 16.23% | 4.021% | 80% | 0.032545 | 3 | 9 | 3.0325 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 18.1331 | 19.6298 | 22.2941 | 22.3782 | 0.44152 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2025-04-03 | 7.625% | 11.95% | 1.779% | 80% | 0.83315 | 1 | 7 | 1.8331 | 40.4909 | 18.1331 | 2025-04-03 | 17.1717 | 18.589 | 22.1906 | 2025-04-03 | 16.23% | 3.968% | 80% | 0.033863 | 3 | 9 | 3.0339 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 39.877 | 43.1695 | 49.0346 | 49.8671 | 0.97647 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2025-04-04 | 7.627% | 11.96% | 1.726% | 80% | 0.83451 | 1 | 7 | 1.8345 | 40.8143 | 39.877 | 2025-04-04 | 37.1263 | 40.1917 | 47.9818 | 2025-04-04 | 16.24% | 3.909% | 80% | 0.035228 | 3 | 9 | 3.0352 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 41.0468 | 44.4369 | 50.4804 | 51.3367 | 0.99787 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2025-04-05 | 7.629% | 11.97% | 1.673% | 80% | 0.83593 | 1 | 7 | 1.8359 | 41.1325 | 41.0468 | 2025-04-05 | 38.1954 | 41.35 | 49.3679 | 2025-04-05 | 16.24% | 3.847% | 80% | 0.036645 | 3 | 9 | 3.0366 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 9.9989 | 10.825 | 12.2987 | 12.2987 | 0.23735 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2025-04-06 | 7.631% | 11.98% | 1.62% | 80% | 0.8374 | 1 | 7 | 1.8374 | 41.4455 | 9.9989 | 2025-04-06 | 9.5145 | 10.3006 | 12.2987 | 2025-04-06 | 16.25% | 3.781% | 80% | 0.038113 | 3 | 9 | 3.0381 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 29.8504 | 32.3173 | 36.7214 | 37.0653 | 0.71032 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2025-04-07 | 7.633% | 11.99% | 1.565% | 80% | 0.83892 | 1 | 7 | 1.8389 | 41.7534 | 29.8504 | 2025-04-07 | 28.0408 | 30.3582 | 36.2495 | 2025-04-07 | 16.25% | 3.713% | 80% | 0.039634 | 3 | 9 | 3.0396 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 23.4351 | 25.3725 | 28.8337 | 28.9947 | 0.55188 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2025-04-08 | 7.636% | 12% | 1.511% | 80% | 0.84049 | 1 | 7 | 1.8405 | 42.0564 | 23.4351 | 2025-04-08 | 22.1266 | 23.9558 | 28.6066 | 2025-04-08 | 16.26% | 3.642% | 80% | 0.041211 | 3 | 9 | 3.0412 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 31.4841 | 34.0876 | 38.7427 | 39.1031 | 0.73934 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2025-04-09 | 7.638% | 12.02% | 1.456% | 80% | 0.84213 | 1 | 7 | 1.8421 | 42.3545 | 31.4841 | 2025-04-09 | 29.5591 | 32.0034 | 38.2195 | 2025-04-09 | 16.26% | 3.568% | 80% | 0.042844 | 3 | 9 | 3.0428 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 41.4635 | 44.8933 | 51.0305 | 51.7263 | 0.97169 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2025-04-10 | 7.64% | 12.03% | 1.401% | 80% | 0.84382 | 1 | 7 | 1.8438 | 42.6475 | 41.4635 | 2025-04-10 | 38.6607 | 41.8587 | 49.9927 | 2025-04-10 | 16.27% | 3.49% | 80% | 0.044536 | 3 | 9 | 3.0445 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 35.0173 | 37.9148 | 43.1036 | 43.5354 | 0.81266 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2025-04-11 | 7.642% | 12.04% | 1.347% | 80% | 0.84557 | 1 | 7 | 1.8456 | 42.9351 | 35.0173 | 2025-04-11 | 32.818 | 35.5336 | 42.4418 | 2025-04-11 | 16.28% | 3.41% | 80% | 0.046288 | 3 | 9 | 3.0463 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 29.2258 | 31.6449 | 35.9803 | 36.2322 | 0.67218 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2025-04-12 | 7.644% | 12.05% | 1.294% | 80% | 0.84738 | 1 | 7 | 1.8474 | 43.2174 | 29.2258 | 2025-04-12 | 27.5122 | 29.7895 | 35.5838 | 2025-04-12 | 16.28% | 3.33% | 80% | 0.048101 | 3 | 9 | 3.0481 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 6.3166 | 6.8396 | 7.7777 | 7.7777 | 0.14342 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2025-04-13 | 7.647% | 12.06% | 1.241% | 80% | 0.84926 | 1 | 7 | 1.8493 | 43.4945 | 6.3166 | 2025-04-13 | 6.0128 | 6.5107 | 7.7777 | 2025-04-13 | 16.29% | 3.247% | 80% | 0.049979 | 3 | 9 | 3.05 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 32.3878 | 35.0702 | 39.8855 | 40.1861 | 0.73672 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2025-04-14 | 7.649% | 12.07% | 1.19% | 80% | 0.8512 | 1 | 7 | 1.8512 | 43.7665 | 32.3878 | 2025-04-14 | 30.4463 | 32.968 | 39.3871 | 2025-04-14 | 16.3% | 3.163% | 80% | 0.051921 | 3 | 9 | 3.0519 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 37.928 | 41.0702 | 46.7157 | 47.1466 | 0.85938 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2025-04-15 | 7.651% | 12.08% | 1.14% | 80% | 0.85321 | 1 | 7 | 1.8532 | 44.0335 | 37.928 | 2025-04-15 | 35.5412 | 38.4857 | 45.9832 | 2025-04-15 | 16.3% | 3.077% | 80% | 0.05393 | 3 | 9 | 3.0539 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 39.5799 | 42.8601 | 48.7583 | 49.2131 | 0.89205 | FALSE | 49.2941 | 2022 | 2025-04-16 | 7.653% | 12.1% | 1.09% | 80% | 0.85529 | 1 | 7 | 1.8553 | 44.2956 | 39.5799 | 2025-04-16 | 37.0692 | 40.1413 | 47.9656 | 2025-04-16 | 16.31% | 2.99% | 80% | 0.056008 | 3 | 9 | 3.056 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 43.1157 | 46.69 | 53.1226 | 53.6554 | 0.96728 | FALSE | 53.6809 | 2022 | 2025-04-17 | 7.655% | 12.11% | 1.041% | 80% | 0.85744 | 1 | 7 | 1.8574 | 44.5527 | 43.1157 | 2025-04-17 | 40.3146 | 43.6567 | 52.171 | 2025-04-17 | 16.32% | 2.9% | 80% | 0.058157 | 3 | 9 | 3.0582 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 33.7317 | 36.529 | 41.5675 | 41.8365 | 0.75022 | FALSE | 41.9821 | 2022 | 2025-04-18 | 7.658% | 12.12% | 0.9939% | 80% | 0.85966 | 1 | 7 | 1.8597 | 44.8039 | 33.7317 | 2025-04-18 | 31.7373 | 34.3692 | 41.0761 | 2025-04-18 | 16.33% | 2.81% | 80% | 0.060377 | 3 | 9 | 3.0604 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 7.7529 | 8.396 | 9.5555 | 9.5555 | 0.17047 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2025-04-19 | 7.66% | 12.13% | 0.9496% | 80% | 0.86195 | 1 | 7 | 1.862 | 45.0489 | 7.7529 | 2025-04-19 | 7.3821 | 7.9945 | 9.5555 | 2025-04-19 | 16.34% | 2.72% | 80% | 0.062672 | 3 | 9 | 3.0627 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 9.0257 | 9.7746 | 11.1261 | 11.1261 | 0.19749 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2025-04-20 | 7.662% | 12.15% | 0.9079% | 80% | 0.86432 | 1 | 7 | 1.8643 | 45.2877 | 9.0257 | 2025-04-20 | 8.5944 | 9.3076 | 11.1261 | 2025-04-20 | 16.34% | 2.632% | 80% | 0.065042 | 3 | 9 | 3.065 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 8.5077 | 9.2139 | 10.4893 | 10.4893 | 0.18527 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2025-04-21 | 7.664% | 12.16% | 0.8689% | 80% | 0.86677 | 1 | 7 | 1.8668 | 45.5204 | 8.5077 | 2025-04-21 | 8.1015 | 8.774 | 10.4893 | 2025-04-21 | 16.35% | 2.544% | 80% | 0.067489 | 3 | 9 | 3.0675 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 24.4127 | 26.4396 | 30.1041 | 30.188 | 0.53068 | FALSE | 57.6081 | 2021 | 2025-04-22 | 7.666% | 12.17% | 0.8325% | 80% | 0.8693 | 1 | 7 | 1.8693 | 45.7469 | 24.4127 | 2025-04-22 | 23.1217 | 25.0415 | 29.9404 | 2025-04-22 | 16.36% | 2.458% | 80% | 0.070015 | 3 | 9 | 3.07 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 8.3696 | 9.0647 | 10.3226 | 10.3226 | 0.18062 | FALSE | 57.7725 | 2021 | 2025-04-23 | 7.669% | 12.19% | 0.7986% | 80% | 0.87191 | 1 | 7 | 1.8719 | 45.9672 | 8.3696 | 2025-04-23 | 7.9707 | 8.6327 | 10.3226 | 2025-04-23 | 16.37% | 2.372% | 80% | 0.072622 | 3 | 9 | 3.0726 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 26.687 | 28.9042 | 32.9202 | 33.0208 | 0.57519 | FALSE | 52.8207 | 2021 | 2025-04-24 | 7.671% | 12.2% | 0.768% | 80% | 0.87459 | 1 | 7 | 1.8746 | 46.1809 | 26.687 | 2025-04-24 | 25.2622 | 27.361 | 32.7208 | 2025-04-24 | 16.38% | 2.289% | 80% | 0.075312 | 3 | 9 | 3.0753 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 42.7096 | 46.2591 | 52.6946 | 53.0425 | 0.91992 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2025-04-25 | 7.673% | 12.21% | 0.7397% | 80% | 0.87737 | 1 | 7 | 1.8774 | 46.3885 | 42.7096 | 2025-04-25 | 40.1439 | 43.4801 | 52.0034 | 2025-04-25 | 16.39% | 2.209% | 80% | 0.078085 | 3 | 9 | 3.0781 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 44.6869 | 48.4019 | 55.1441 | 55.5172 | 0.95875 | FALSE | 55.5399 | 2022 | 2025-04-26 | 7.675% | 12.23% | 0.7138% | 80% | 0.88023 | 1 | 7 | 1.8802 | 46.59 | 44.6869 | 2025-04-26 | 41.9895 | 45.4802 | 54.402 | 2025-04-26 | 16.4% | 2.133% | 80% | 0.080943 | 3 | 9 | 3.0809 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 32.5274 | 35.2323 | 40.1464 | 40.3034 | 0.69315 | FALSE | 40.4224 | 2022 | 2025-04-27 | 7.677% | 12.24% | 0.6901% | 80% | 0.88317 | 1 | 7 | 1.8832 | 46.7853 | 32.5274 | 2025-04-27 | 30.7414 | 33.2978 | 39.8345 | 2025-04-27 | 16.41% | 2.061% | 80% | 0.083888 | 3 | 9 | 3.0839 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 18.2037 | 19.718 | 22.4718 | 22.4906 | 0.38525 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2025-04-28 | 7.68% | 12.25% | 0.6687% | 80% | 0.8862 | 1 | 7 | 1.8862 | 46.9745 | 18.2037 | 2025-04-28 | 17.3108 | 18.7508 | 22.4346 | 2025-04-28 | 16.42% | 1.991% | 80% | 0.086921 | 3 | 9 | 3.0869 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 33.8826 | 36.702 | 41.8345 | 41.9976 | 0.71661 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2025-04-29 | 7.682% | 12.27% | 0.6496% | 80% | 0.88933 | 1 | 7 | 1.8893 | 47.1575 | 33.8826 | 2025-04-29 | 32.0282 | 34.6933 | 41.5143 | 2025-04-29 | 16.43% | 1.925% | 80% | 0.090044 | 3 | 9 | 3.09 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 42.8706 | 46.4389 | 47.2998 | 47.5184 | 0.80777 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2025-04-30 | 7.684% | 1.82% | 0.6327% | 80% | 0.89254 | 1 | 7 | 1.8925 | 52.9805 | 42.8706 | 2025-04-30 | 37.9578 | 41.1172 | 46.8749 | 2025-04-30 | 12.28% | 1.862% | 80% | 0.093258 | 3 | 9 | 3.0933 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 43.7084 | 47.3476 | 48.2369 | 48.4603 | 0.82078 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2025-05-01 | 7.686% | 1.844% | 0.6181% | 80% | 0.89585 | 1 | 7 | 1.8958 | 53.1679 | 43.7084 | 2025-05-01 | 38.7069 | 41.9297 | 47.809 | 2025-05-01 | 12.3% | 1.802% | 80% | 0.096564 | 3 | 9 | 3.0966 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 28.5087 | 30.8831 | 31.4708 | 31.5349 | 0.53222 | FALSE | 49.2691 | 2021 | 2025-05-02 | 7.688% | 1.867% | 0.6067% | 80% | 0.89925 | 1 | 7 | 1.8992 | 53.3487 | 28.5087 | 2025-05-02 | 25.3769 | 27.4905 | 31.3504 | 2025-05-02 | 12.31% | 1.747% | 80% | 0.099963 | 3 | 9 | 3.1 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 34.7911 | 37.6896 | 38.4162 | 38.5312 | 0.64807 | FALSE | 58.0389 | 2021 | 2025-05-03 | 7.691% | 1.891% | 0.5971% | 80% | 0.90274 | 1 | 7 | 1.9027 | 53.5233 | 34.7911 | 2025-05-03 | 30.9189 | 33.4949 | 38.2044 | 2025-05-03 | 12.33% | 1.696% | 80% | 0.10346 | 3 | 9 | 3.1035 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 20.4742 | 22.1805 | 22.6135 | 22.629 | 0.37934 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2025-05-04 | 7.693% | 1.915% | 0.5892% | 80% | 0.90633 | 1 | 7 | 1.9063 | 53.6917 | 20.4742 | 2025-05-04 | 18.2751 | 19.7981 | 22.5856 | 2025-05-04 | 12.34% | 1.649% | 80% | 0.10704 | 3 | 9 | 3.107 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 40.7183 | 44.1127 | 44.9849 | 45.1565 | 0.75455 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2025-05-05 | 7.695% | 1.939% | 0.5831% | 80% | 0.91001 | 1 | 7 | 1.91 | 53.8536 | 40.7183 | 2025-05-05 | 36.1484 | 39.1619 | 44.6837 | 2025-05-05 | 12.36% | 1.607% | 80% | 0.11073 | 3 | 9 | 3.1107 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 34.3 | 37.1603 | 37.9042 | 38.0095 | 0.63316 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2025-05-06 | 7.697% | 1.963% | 0.5788% | 80% | 0.91379 | 1 | 7 | 1.9138 | 54.0087 | 34.3 | 2025-05-06 | 30.5122 | 33.0566 | 37.7241 | 2025-05-06 | 12.37% | 1.569% | 80% | 0.11451 | 3 | 9 | 3.1145 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 50.1976 | 54.3849 | 55.4871 | 55.775 | 0.92633 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2025-05-07 | 7.699% | 1.987% | 0.5764% | 80% | 0.91767 | 1 | 7 | 1.9177 | 54.1569 | 50.1976 | 2025-05-07 | 44.4834 | 48.194 | 55.0086 | 2025-05-07 | 12.39% | 1.534% | 80% | 0.11839 | 3 | 9 | 3.1184 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 45.7475 | 49.5648 | 50.5817 | 50.8086 | 0.84143 | FALSE | 55.7615 | 2021 | 2025-05-08 | 7.702% | 2.01% | 0.5762% | 80% | 0.92164 | 1 | 7 | 1.9216 | 54.2977 | 45.7475 | 2025-05-08 | 40.5994 | 43.9871 | 50.2158 | 2025-05-08 | 12.4% | 1.505% | 80% | 0.12236 | 3 | 9 | 3.1224 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 50.6125 | 54.837 | 55.9757 | 56.2682 | 0.9293 | FALSE | 56.2993 | 2022 | 2025-05-09 | 7.704% | 2.034% | 0.5776% | 80% | 0.92572 | 1 | 7 | 1.9257 | 54.4313 | 50.6125 | 2025-05-09 | 44.8781 | 48.624 | 55.5193 | 2025-05-09 | 12.42% | 1.479% | 80% | 0.12643 | 3 | 9 | 3.1264 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 46.9666 | 50.888 | 51.9573 | 52.2001 | 0.85987 | FALSE | 52.2575 | 2022 | 2025-05-10 | 7.706% | 2.058% | 0.5805% | 80% | 0.92989 | 1 | 7 | 1.9299 | 54.5575 | 46.9666 | 2025-05-10 | 41.6944 | 45.1756 | 51.5912 | 2025-05-10 | 12.44% | 1.456% | 80% | 0.1306 | 3 | 9 | 3.1306 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 50.761 | 55.0006 | 56.1701 | 56.4666 | 0.92784 | FALSE | 56.4987 | 2022 | 2025-05-11 | 7.708% | 2.082% | 0.585% | 80% | 0.93415 | 1 | 7 | 1.9342 | 54.6761 | 50.761 | 2025-05-11 | 45.0372 | 48.7986 | 55.739 | 2025-05-11 | 12.45% | 1.435% | 80% | 0.13487 | 3 | 9 | 3.1349 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 38.8038 | 42.0456 | 42.9502 | 43.0988 | 0.70652 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2025-05-12 | 7.71% | 2.106% | 0.591% | 80% | 0.93852 | 1 | 7 | 1.9385 | 54.7869 | 38.8038 | 2025-05-12 | 34.5287 | 37.4134 | 42.7423 | 2025-05-12 | 12.47% | 1.418% | 80% | 0.13924 | 3 | 9 | 3.1392 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 41.4389 | 44.902 | 45.8792 | 46.0585 | 0.75336 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2025-05-13 | 7.713% | 2.13% | 0.5988% | 80% | 0.94298 | 1 | 7 | 1.943 | 54.8896 | 41.4389 | 2025-05-13 | 36.8605 | 39.9409 | 45.6384 | 2025-05-13 | 12.48% | 1.403% | 80% | 0.1437 | 3 | 9 | 3.1437 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 45.2237 | 49.0043 | 50.083 | 50.3114 | 0.82121 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2025-05-14 | 7.715% | 2.154% | 0.6082% | 80% | 0.94754 | 1 | 7 | 1.9475 | 54.9841 | 45.2237 | 2025-05-14 | 40.2041 | 43.565 | 49.7887 | 2025-05-14 | 12.5% | 1.392% | 80% | 0.14826 | 3 | 9 | 3.1483 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 47.5619 | 51.5391 | 52.6866 | 52.9507 | 0.86262 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2025-05-15 | 7.717% | 2.178% | 0.6194% | 80% | 0.95219 | 1 | 7 | 1.9522 | 55.0697 | 47.5619 | 2025-05-15 | 42.2721 | 45.807 | 52.3608 | 2025-05-15 | 12.52% | 1.384% | 80% | 0.15291 | 3 | 9 | 3.1529 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 46.1073 | 49.9641 | 51.089 | 51.3376 | 0.83485 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2025-05-16 | 7.719% | 2.202% | 0.6323% | 80% | 0.95694 | 1 | 7 | 1.9569 | 55.1463 | 46.1073 | 2025-05-16 | 40.9995 | 44.429 | 50.7953 | 2025-05-16 | 12.53% | 1.379% | 80% | 0.15766 | 3 | 9 | 3.1577 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 49.1419 | 53.2538 | 54.4662 | 54.7643 | 0.8891 | FALSE | 59.995 | 2021 | 2025-05-17 | 7.721% | 2.226% | 0.6458% | 80% | 0.96178 | 1 | 7 | 1.9618 | 55.2149 | 49.1419 | 2025-05-17 | 43.6806 | 47.3355 | 54.1286 | 2025-05-17 | 12.55% | 1.377% | 80% | 0.1625 | 3 | 9 | 3.1625 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 47.9774 | 51.9931 | 53.1899 | 53.4762 | 0.86688 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2025-05-18 | 7.724% | 2.25% | 0.6599% | 80% | 0.96671 | 1 | 7 | 1.9667 | 55.2759 | 47.9774 | 2025-05-18 | 42.6628 | 46.2336 | 52.8786 | 2025-05-18 | 12.57% | 1.377% | 80% | 0.16743 | 3 | 9 | 3.1674 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 50.4516 | 54.6757 | 55.948 | 56.2799 | 0.91106 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2025-05-19 | 7.726% | 2.274% | 0.6747% | 80% | 0.97174 | 1 | 7 | 1.9717 | 55.3297 | 50.4516 | 2025-05-19 | 44.8499 | 48.605 | 55.6014 | 2025-05-19 | 12.58% | 1.379% | 80% | 0.17245 | 3 | 9 | 3.1725 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 44.8594 | 48.6164 | 49.76 | 50.0115 | 0.80855 | FALSE | 61.585 | 2021 | 2025-05-20 | 7.728% | 2.298% | 0.6901% | 80% | 0.97685 | 1 | 7 | 1.9768 | 55.3767 | 44.8594 | 2025-05-20 | 39.9256 | 43.2694 | 49.5074 | 2025-05-20 | 12.6% | 1.383% | 80% | 0.17756 | 3 | 9 | 3.1776 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 43.7045 | 47.3659 | 48.492 | 48.7322 | 0.78695 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2025-05-21 | 7.73% | 2.322% | 0.7063% | 80% | 0.98204 | 1 | 7 | 1.982 | 55.4173 | 43.7045 | 2025-05-21 | 38.9108 | 42.1706 | 48.2595 | 2025-05-21 | 12.62% | 1.39% | 80% | 0.18276 | 3 | 9 | 3.1828 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 32.2963 | 35.0028 | 35.8438 | 35.9486 | 0.5799 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2025-05-22 | 7.732% | 2.346% | 0.7229% | 80% | 0.98732 | 1 | 7 | 1.9873 | 55.452 | 32.2963 | 2025-05-22 | 28.815 | 31.2297 | 35.7458 | 2025-05-22 | 12.63% | 1.398% | 80% | 0.18804 | 3 | 9 | 3.188 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 18.9098 | 20.495 | 20.9926 | 21.0017 | 0.33846 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2025-05-23 | 7.734% | 2.37% | 0.7395% | 80% | 0.99269 | 1 | 7 | 1.9927 | 55.4815 | 18.9098 | 2025-05-23 | 16.912 | 18.3297 | 20.9844 | 2025-05-23 | 12.65% | 1.409% | 80% | 0.1934 | 3 | 9 | 3.1934 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 16.2326 | 17.5938 | 18.0254 | 18.0254 | 0.29024 | FALSE | 32.2821 | 2021 | 2025-05-24 | 7.737% | 2.394% | 0.7561% | 80% | 0.99813 | 1 | 7 | 1.9981 | 55.5062 | 16.2326 | 2025-05-24 | 14.5241 | 15.742 | 18.0254 | 2025-05-24 | 12.67% | 1.42% | 80% | 0.19884 | 3 | 9 | 3.1988 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 37.8388 | 41.0128 | 42.0293 | 42.207 | 0.67905 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2025-05-25 | 7.739% | 2.419% | 0.7729% | 80% | 0.0036428 | 2 | 8 | 2.0036 | 55.5263 | 37.8388 | 2025-05-25 | 33.7355 | 36.5653 | 41.8773 | 2025-05-25 | 12.68% | 1.434% | 80% | 0.20436 | 3 | 9 | 3.2044 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 20.5416 | 22.2651 | 22.8226 | 22.8406 | 0.3672 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2025-05-26 | 7.741% | 2.443% | 0.7897% | 80% | 0.0092313 | 2 | 8 | 2.0092 | 55.5425 | 20.5416 | 2025-05-26 | 18.3693 | 19.9106 | 22.8076 | 2025-05-26 | 12.7% | 1.448% | 80% | 0.20995 | 3 | 9 | 3.2099 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 44.4032 | 48.13 | 49.3473 | 49.6327 | 0.7974 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2025-05-27 | 7.743% | 2.467% | 0.8064% | 80% | 0.014889 | 2 | 8 | 2.0149 | 55.5552 | 44.4032 | 2025-05-27 | 39.5483 | 42.8677 | 49.1143 | 2025-05-27 | 12.72% | 1.464% | 80% | 0.21561 | 3 | 9 | 3.2156 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 50.8749 | 55.1462 | 56.5549 | 56.9671 | 0.91468 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2025-05-28 | 7.745% | 2.491% | 0.8229% | 80% | 0.020612 | 2 | 8 | 2.0206 | 55.5647 | 50.8749 | 2025-05-28 | 45.2639 | 49.0641 | 56.2247 | 2025-05-28 | 12.74% | 1.482% | 80% | 0.22133 | 3 | 9 | 3.2213 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 54.4744 | 59.0494 | 60.5727 | 61.0708 | 0.98005 | FALSE | 61.084 | 2022 | 2025-05-29 | 7.748% | 2.515% | 0.8393% | 80% | 0.026397 | 2 | 8 | 2.0264 | 55.5699 | 54.4744 | 2025-05-29 | 48.4375 | 52.5054 | 60.1798 | 2025-05-29 | 12.75% | 1.501% | 80% | 0.22711 | 3 | 9 | 3.2271 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 48.9692 | 53.0831 | 54.4659 | 54.8556 | 0.87994 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2025-05-30 | 7.75% | 2.539% | 0.8555% | 80% | 0.032239 | 2 | 8 | 2.0322 | 55.5695 | 48.9692 | 2025-05-30 | 43.5847 | 47.2463 | 54.1624 | 2025-05-30 | 12.77% | 1.522% | 80% | 0.23296 | 3 | 9 | 3.233 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 50.2307 | 54.4518 | 55.884 | 56.3076 | 0.90293 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2025-05-31 | 7.752% | 2.563% | 0.8717% | 80% | 0.038135 | 2 | 8 | 2.0381 | 55.5637 | 50.2307 | 2025-05-31 | 44.6981 | 48.4543 | 55.558 | 2025-05-31 | 12.79% | 1.543% | 80% | 0.23885 | 3 | 9 | 3.2389 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 51.4825 | 55.8102 | 57.2923 | 57.7512 | 0.92586 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2025-06-01 | 7.754% | 2.587% | 0.8876% | 80% | 0.044081 | 2 | 8 | 2.0441 | 55.5528 | 51.4825 | 2025-06-01 | 45.8023 | 49.6524 | 56.9427 | 2025-06-01 | 12.8% | 1.564% | 80% | 0.2448 | 3 | 9 | 3.2448 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 42.334 | 45.8937 | 47.1241 | 47.407 | 0.75991 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2025-06-02 | 7.756% | 2.611% | 0.9035% | 80% | 0.050071 | 2 | 8 | 2.0501 | 55.5372 | 42.334 | 2025-06-02 | 37.7249 | 40.8971 | 46.9107 | 2025-06-02 | 12.82% | 1.585% | 80% | 0.25079 | 3 | 9 | 3.2508 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 49.3174 | 53.4656 | 54.9125 | 55.34 | 0.88701 | FALSE | 55.4133 | 2022 | 2025-06-03 | 7.759% | 2.635% | 0.9192% | 80% | 0.056101 | 2 | 8 | 2.0561 | 55.5172 | 49.3174 | 2025-06-03 | 43.8933 | 47.5853 | 54.5928 | 2025-06-03 | 12.84% | 1.607% | 80% | 0.25682 | 3 | 9 | 3.2568 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 23.3491 | 25.3137 | 26.0052 | 26.0472 | 0.4175 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2025-06-04 | 7.761% | 2.659% | 0.9348% | 80% | 0.062167 | 2 | 8 | 2.0622 | 55.4931 | 23.3491 | 2025-06-04 | 20.879 | 22.6357 | 25.974 | 2025-06-04 | 12.85% | 1.628% | 80% | 0.26288 | 3 | 9 | 3.2629 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 33.0044 | 35.7822 | 36.7687 | 36.9165 | 0.59176 | FALSE | 45.4707 | 2021 | 2025-06-05 | 7.763% | 2.683% | 0.95% | 80% | 0.068264 | 2 | 8 | 2.0683 | 55.4653 | 33.0044 | 2025-06-05 | 29.4625 | 31.9421 | 36.6598 | 2025-06-05 | 12.87% | 1.65% | 80% | 0.26898 | 3 | 9 | 3.269 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 41.957 | 45.4893 | 46.7549 | 47.0512 | 0.75433 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2025-06-06 | 7.765% | 2.707% | 0.965% | 80% | 0.074386 | 2 | 8 | 2.0744 | 55.434 | 41.957 | 2025-06-06 | 37.3935 | 40.5417 | 46.538 | 2025-06-06 | 12.88% | 1.671% | 80% | 0.2751 | 3 | 9 | 3.2751 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 28.3077 | 30.6916 | 31.5532 | 31.6467 | 0.50747 | FALSE | 51.7527 | 2021 | 2025-06-07 | 7.767% | 2.731% | 0.9799% | 80% | 0.080529 | 2 | 8 | 2.0805 | 55.3995 | 28.3077 | 2025-06-07 | 25.2933 | 27.4234 | 31.4853 | 2025-06-07 | 12.9% | 1.692% | 80% | 0.28125 | 3 | 9 | 3.2812 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 19.2793 | 20.9034 | 21.4955 | 21.5102 | 0.34501 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2025-06-08 | 7.77% | 2.755% | 0.9945% | 80% | 0.086688 | 2 | 8 | 2.0867 | 55.3621 | 19.2793 | 2025-06-08 | 17.256 | 18.7097 | 21.4848 | 2025-06-08 | 12.92% | 1.712% | 80% | 0.2874 | 3 | 9 | 3.2874 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 41.267 | 44.7444 | 46.0231 | 46.3208 | 0.74319 | FALSE | 59.6329 | 2021 | 2025-06-09 | 7.772% | 2.778% | 1.009% | 80% | 0.092857 | 2 | 8 | 2.0929 | 55.3222 | 41.267 | 2025-06-09 | 36.7855 | 39.8853 | 45.8097 | 2025-06-09 | 12.93% | 1.732% | 80% | 0.29357 | 3 | 9 | 3.2936 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 52.3998 | 56.8168 | 58.4547 | 59.0134 | 0.94717 | FALSE | 59.4562 | 2021 | 2025-06-10 | 7.774% | 2.802% | 1.023% | 80% | 0.099031 | 2 | 8 | 2.099 | 55.2801 | 52.3998 | 2025-06-10 | 46.6106 | 50.5396 | 58.057 | 2025-06-10 | 12.95% | 1.751% | 80% | 0.29975 | 3 | 9 | 3.2997 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 51.4073 | 55.7419 | 57.3629 | 57.9037 | 0.92972 | FALSE | 57.9566 | 2022 | 2025-06-11 | 7.776% | 2.826% | 1.037% | 80% | 0.1052 | 2 | 8 | 2.1052 | 55.2361 | 51.4073 | 2025-06-11 | 45.7371 | 49.5936 | 56.9804 | 2025-06-11 | 12.96% | 1.77% | 80% | 0.30592 | 3 | 9 | 3.3059 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 38.7134 | 41.9787 | 43.21 | 43.4718 | 0.6983 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2025-06-12 | 7.778% | 2.85% | 1.05% | 80% | 0.11137 | 2 | 8 | 2.1114 | 55.1897 | 38.7134 | 2025-06-12 | 34.5293 | 37.4417 | 43.026 | 2025-06-12 | 12.98% | 1.788% | 80% | 0.31209 | 3 | 9 | 3.3121 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 50.3049 | 54.5492 | 56.1629 | 56.6899 | 0.91108 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2025-06-13 | 7.781% | 2.873% | 1.063% | 80% | 0.11753 | 2 | 8 | 2.1175 | 55.1404 | 50.3049 | 2025-06-13 | 44.7676 | 48.5447 | 55.7947 | 2025-06-13 | 12.99% | 1.805% | 80% | 0.31825 | 3 | 9 | 3.3182 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 42.7349 | 46.3415 | 47.724 | 48.0754 | 0.77306 | FALSE | 54.4369 | 2021 | 2025-06-14 | 7.783% | 2.897% | 1.075% | 80% | 0.12368 | 2 | 8 | 2.1237 | 55.0882 | 42.7349 | 2025-06-14 | 38.0888 | 41.3033 | 47.48 | 2025-06-14 | 13.01% | 1.822% | 80% | 0.32439 | 3 | 9 | 3.3244 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 49.3845 | 53.5536 | 55.1646 | 55.6814 | 0.89592 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2025-06-15 | 7.785% | 2.92% | 1.087% | 80% | 0.1298 | 2 | 8 | 2.1298 | 55.033 | 49.3845 | 2025-06-15 | 43.9587 | 47.6698 | 54.8078 | 2025-06-15 | 13.02% | 1.838% | 80% | 0.33051 | 3 | 9 | 3.3305 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 47.4203 | 51.4248 | 52.9846 | 53.4569 | 0.8607 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2025-06-16 | 7.787% | 2.944% | 1.099% | 80% | 0.13589 | 2 | 8 | 2.1359 | 54.9749 | 47.4203 | 2025-06-16 | 42.2282 | 45.7943 | 52.6603 | 2025-06-16 | 13.04% | 1.854% | 80% | 0.33661 | 3 | 9 | 3.3366 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 47.8244 | 51.8643 | 53.4504 | 53.9389 | 0.8691 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2025-06-17 | 7.789% | 2.967% | 1.11% | 80% | 0.14196 | 2 | 8 | 2.142 | 54.914 | 47.8244 | 2025-06-17 | 42.5861 | 46.1835 | 53.1166 | 2025-06-17 | 13.05% | 1.869% | 80% | 0.34268 | 3 | 9 | 3.3427 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 49.4155 | 53.5911 | 55.2432 | 55.7801 | 0.89948 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2025-06-18 | 7.792% | 2.991% | 1.121% | 80% | 0.14799 | 2 | 8 | 2.148 | 54.8501 | 49.4155 | 2025-06-18 | 43.9902 | 47.7074 | 54.8781 | 2025-06-18 | 13.07% | 1.884% | 80% | 0.34871 | 3 | 9 | 3.3487 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 50.5788 | 54.854 | 56.5587 | 57.1343 | 0.92209 | FALSE | 57.1965 | 2022 | 2025-06-19 | 7.794% | 3.014% | 1.132% | 80% | 0.15398 | 2 | 8 | 2.154 | 54.7834 | 50.5788 | 2025-06-19 | 45.0168 | 48.8219 | 56.1691 | 2025-06-19 | 13.08% | 1.897% | 80% | 0.3547 | 3 | 9 | 3.3547 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 30.6822 | 33.2764 | 34.3187 | 34.4653 | 0.55674 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2025-06-20 | 7.796% | 3.037% | 1.141% | 80% | 0.15993 | 2 | 8 | 2.1599 | 54.7139 | 30.6822 | 2025-06-20 | 27.4207 | 29.7391 | 34.22 | 2025-06-20 | 13.09% | 1.911% | 80% | 0.36064 | 3 | 9 | 3.3606 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 22.225 | 24.1047 | 24.8657 | 24.9094 | 0.40277 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2025-06-21 | 7.798% | 3.06% | 1.15% | 80% | 0.16582 | 2 | 8 | 2.1658 | 54.6415 | 22.225 | 2025-06-21 | 19.898 | 21.5809 | 24.8364 | 2025-06-21 | 13.11% | 1.923% | 80% | 0.36654 | 3 | 9 | 3.3665 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 38.9435 | 42.2382 | 43.5822 | 43.8827 | 0.71028 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2025-06-22 | 7.8% | 3.084% | 1.159% | 80% | 0.17166 | 2 | 8 | 2.1717 | 54.5663 | 38.9435 | 2025-06-22 | 34.7491 | 37.6889 | 43.3809 | 2025-06-22 | 13.12% | 1.935% | 80% | 0.37238 | 3 | 9 | 3.3724 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 38.4209 | 41.6724 | 43.0086 | 43.301 | 0.70163 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2025-06-23 | 7.803% | 3.107% | 1.167% | 80% | 0.17745 | 2 | 8 | 2.1774 | 54.4883 | 38.4209 | 2025-06-23 | 34.2885 | 37.1902 | 42.8133 | 2025-06-23 | 13.13% | 1.946% | 80% | 0.37817 | 3 | 9 | 3.3782 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 37.5382 | 40.716 | 42.0315 | 42.3083 | 0.68633 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2025-06-24 | 7.805% | 3.13% | 1.175% | 80% | 0.18317 | 2 | 8 | 2.1832 | 54.4075 | 37.5382 | 2025-06-24 | 33.5089 | 36.3456 | 41.8471 | 2025-06-24 | 13.15% | 1.957% | 80% | 0.38389 | 3 | 9 | 3.3839 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 30.4609 | 33.0403 | 34.1158 | 34.2666 | 0.55655 | FALSE | 58.487 | 2021 | 2025-06-25 | 7.807% | 3.153% | 1.182% | 80% | 0.18883 | 2 | 8 | 2.1888 | 54.3238 | 30.4609 | 2025-06-25 | 27.2333 | 29.5394 | 34.0156 | 2025-06-25 | 13.16% | 1.967% | 80% | 0.38955 | 3 | 9 | 3.3895 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 11.2175 | 12.1677 | 12.5667 | 12.5667 | 0.20437 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2025-06-26 | 7.809% | 3.176% | 1.188% | 80% | 0.19442 | 2 | 8 | 2.1944 | 54.2374 | 11.2175 | 2025-06-26 | 10.0594 | 10.9115 | 12.5667 | 2025-06-26 | 13.17% | 1.977% | 80% | 0.39514 | 3 | 9 | 3.3951 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 11.9197 | 12.9296 | 13.3568 | 13.3568 | 0.2175 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2025-06-27 | 7.811% | 3.198% | 1.193% | 80% | 0.19993 | 2 | 8 | 2.1999 | 54.1483 | 11.9197 | 2025-06-27 | 10.6901 | 11.5959 | 13.3568 | 2025-06-27 | 13.18% | 1.985% | 80% | 0.40065 | 3 | 9 | 3.4007 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 54.5702 | 59.1955 | 61.1657 | 61.9075 | 1.0095 | TRUE | 61.9075 | 2025 | 2025-06-28 | 7.814% | 3.221% | 1.198% | 80% | 0.20538 | 2 | 8 | 2.2054 | 54.0564 | 54.5702 | 2025-06-28 | 48.5521 | 52.6672 | 60.6734 | 2025-06-28 | 13.2% | 1.994% | 80% | 0.40609 | 3 | 9 | 3.4061 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 51.3759 | 55.7317 | 57.6001 | 58.2528 | 0.95129 | FALSE | 58.294 | 2022 | 2025-06-29 | 7.816% | 3.244% | 1.203% | 80% | 0.21074 | 2 | 8 | 2.2107 | 53.9618 | 51.3759 | 2025-06-29 | 45.7389 | 49.6168 | 57.1669 | 2025-06-29 | 13.21% | 2.001% | 80% | 0.41145 | 3 | 9 | 3.4115 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 12.9723 | 14.0724 | 14.5476 | 14.5476 | 0.23793 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2025-06-30 | 7.818% | 3.266% | 1.206% | 80% | 0.21602 | 2 | 8 | 2.216 | 53.8644 | 12.9723 | 2025-06-30 | 11.6377 | 12.6246 | 14.5476 | 2025-06-30 | 13.22% | 2.008% | 80% | 0.41673 | 3 | 9 | 3.4167 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 49.0081 | 53.1657 | 54.9737 | 55.5608 | 0.91013 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2025-07-01 | 7.82% | 3.289% | 1.209% | 80% | 0.22121 | 2 | 8 | 2.2212 | 53.7642 | 49.0081 | 2025-07-01 | 43.658 | 47.3617 | 54.5829 | 2025-07-01 | 13.23% | 2.015% | 80% | 0.42193 | 3 | 9 | 3.4219 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 51.5221 | 55.8943 | 57.8086 | 58.4769 | 0.95947 | FALSE | 58.5115 | 2022 | 2025-07-02 | 7.822% | 3.311% | 1.212% | 80% | 0.22633 | 2 | 8 | 2.2263 | 53.6612 | 51.5221 | 2025-07-02 | 45.8745 | 49.7674 | 57.3627 | 2025-07-02 | 13.24% | 2.02% | 80% | 0.42704 | 3 | 9 | 3.427 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 39.8807 | 43.266 | 44.7581 | 45.1059 | 0.74134 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2025-07-03 | 7.824% | 3.334% | 1.214% | 80% | 0.23135 | 2 | 8 | 2.2313 | 53.5556 | 39.8807 | 2025-07-03 | 35.6029 | 38.6251 | 44.5255 | 2025-07-03 | 13.25% | 2.026% | 80% | 0.43207 | 3 | 9 | 3.4321 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 40.8688 | 44.3391 | 45.8788 | 46.2517 | 0.76151 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2025-07-04 | 7.827% | 3.356% | 1.215% | 80% | 0.23628 | 2 | 8 | 2.2363 | 53.4472 | 40.8688 | 2025-07-04 | 36.4794 | 39.577 | 45.6283 | 2025-07-04 | 13.26% | 2.03% | 80% | 0.437 | 3 | 9 | 3.437 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 50.4707 | 54.7576 | 56.6722 | 57.3151 | 0.94539 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2025-07-05 | 7.829% | 3.378% | 1.215% | 80% | 0.24112 | 2 | 8 | 2.2411 | 53.336 | 50.4707 | 2025-07-05 | 44.9556 | 48.7741 | 56.2384 | 2025-07-05 | 13.27% | 2.035% | 80% | 0.44184 | 3 | 9 | 3.4418 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 45.4415 | 49.3024 | 51.0379 | 51.5333 | 0.85162 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2025-07-06 | 7.831% | 3.401% | 1.215% | 80% | 0.24587 | 2 | 8 | 2.2459 | 53.222 | 45.4415 | 2025-07-06 | 40.5243 | 43.9674 | 50.7021 | 2025-07-06 | 13.28% | 2.039% | 80% | 0.44659 | 3 | 9 | 3.4466 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 49.9571 | 54.2029 | 56.1238 | 56.7546 | 0.93974 | FALSE | 56.804 | 2022 | 2025-07-07 | 7.833% | 3.423% | 1.214% | 80% | 0.25052 | 2 | 8 | 2.2505 | 53.1053 | 49.9571 | 2025-07-07 | 44.5077 | 48.2904 | 55.6937 | 2025-07-07 | 13.29% | 2.042% | 80% | 0.45124 | 3 | 9 | 3.4512 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 52.9222 | 57.4215 | 59.47 | 60.1989 | 0.99878 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2025-07-08 | 7.835% | 3.445% | 1.213% | 80% | 0.25508 | 2 | 8 | 2.2551 | 52.9858 | 52.9222 | 2025-07-08 | 47.1193 | 51.1252 | 58.9698 | 2025-07-08 | 13.3% | 2.045% | 80% | 0.4558 | 3 | 9 | 3.4558 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 51.9705 | 56.3901 | 58.4152 | 59.1137 | 0.98282 | FALSE | 60.7837 | 2021 | 2025-07-09 | 7.838% | 3.467% | 1.211% | 80% | 0.25954 | 2 | 8 | 2.2595 | 52.8635 | 51.9705 | 2025-07-09 | 46.2841 | 50.2202 | 57.9324 | 2025-07-09 | 13.31% | 2.048% | 80% | 0.46026 | 3 | 9 | 3.4603 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 51.3682 | 55.738 | 57.7527 | 58.4325 | 0.97359 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2025-07-10 | 7.84% | 3.489% | 1.208% | 80% | 0.26391 | 2 | 8 | 2.2639 | 52.7378 | 51.3682 | 2025-07-10 | 45.756 | 49.6484 | 57.2791 | 2025-07-10 | 13.32% | 2.05% | 80% | 0.46462 | 3 | 9 | 3.4646 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 49.9644 | 54.216 | 56.1885 | 56.8241 | 0.94891 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2025-07-11 | 7.842% | 3.51% | 1.205% | 80% | 0.26817 | 2 | 8 | 2.2682 | 52.6082 | 49.9644 | 2025-07-11 | 44.5219 | 48.3104 | 55.7415 | 2025-07-11 | 13.33% | 2.052% | 80% | 0.46889 | 3 | 9 | 3.4689 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 49.6334 | 53.8582 | 55.8303 | 56.4561 | 0.94496 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2025-07-12 | 7.844% | 3.532% | 1.201% | 80% | 0.27234 | 2 | 8 | 2.2723 | 52.475 | 49.6334 | 2025-07-12 | 44.2318 | 47.9968 | 55.3855 | 2025-07-12 | 13.34% | 2.055% | 80% | 0.47306 | 3 | 9 | 3.4731 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 49.3016 | 53.4994 | 55.4708 | 56.0867 | 0.94103 | FALSE | 56.1333 | 2022 | 2025-07-13 | 7.846% | 3.554% | 1.197% | 80% | 0.27642 | 2 | 8 | 2.2764 | 52.3384 | 49.3016 | 2025-07-13 | 43.9405 | 47.6818 | 55.0279 | 2025-07-13 | 13.35% | 2.058% | 80% | 0.47713 | 3 | 9 | 3.4771 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 48.5903 | 52.7288 | 54.6841 | 55.2784 | 0.92976 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2025-07-14 | 7.849% | 3.576% | 1.193% | 80% | 0.28039 | 2 | 8 | 2.2804 | 52.1988 | 48.5903 | 2025-07-14 | 43.3148 | 47.0039 | 54.2511 | 2025-07-14 | 13.36% | 2.062% | 80% | 0.48111 | 3 | 9 | 3.4811 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 46.9699 | 50.9716 | 52.8736 | 53.4197 | 0.90078 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2025-07-15 | 7.851% | 3.597% | 1.188% | 80% | 0.28427 | 2 | 8 | 2.2843 | 52.0563 | 46.9699 | 2025-07-15 | 41.8876 | 45.4563 | 52.4702 | 2025-07-15 | 13.37% | 2.066% | 80% | 0.48499 | 3 | 9 | 3.485 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 48.6869 | 52.8361 | 54.8199 | 55.4173 | 0.93689 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2025-07-16 | 7.853% | 3.619% | 1.183% | 80% | 0.28805 | 2 | 8 | 2.288 | 51.9114 | 48.6869 | 2025-07-16 | 43.4003 | 47.099 | 54.3718 | 2025-07-16 | 13.38% | 2.07% | 80% | 0.48877 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 48.083 | 52.1821 | 54.1534 | 54.7324 | 0.92777 | FALSE | 59.2841 | 2021 | 2025-07-17 | 7.855% | 3.64% | 1.177% | 80% | 0.29173 | 2 | 8 | 2.2917 | 51.7641 | 48.083 | 2025-07-17 | 42.8678 | 46.5222 | 53.7112 | 2025-07-17 | 13.38% | 2.077% | 80% | 0.49245 | 3 | 9 | 3.4925 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 48.1713 | 52.2791 | 54.2662 | 54.8478 | 0.93223 | FALSE | 54.8987 | 2022 | 2025-07-18 | 7.857% | 3.662% | 1.172% | 80% | 0.29532 | 2 | 8 | 2.2953 | 51.6146 | 48.1713 | 2025-07-18 | 42.9437 | 46.6057 | 53.8129 | 2025-07-18 | 13.39% | 2.086% | 80% | 0.49604 | 3 | 9 | 3.496 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 40.9596 | 44.4535 | 46.1534 | 46.5381 | 0.79317 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2025-07-19 | 7.86% | 3.683% | 1.167% | 80% | 0.29881 | 2 | 8 | 2.2988 | 51.4632 | 40.9596 | 2025-07-19 | 36.5823 | 39.7027 | 45.8468 | 2025-07-19 | 13.4% | 2.097% | 80% | 0.49953 | 3 | 9 | 3.4995 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 39.5099 | 42.8811 | 44.5307 | 44.8809 | 0.76706 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2025-07-20 | 7.862% | 3.704% | 1.162% | 80% | 0.30221 | 2 | 8 | 2.3022 | 51.3103 | 39.5099 | 2025-07-20 | 35.2999 | 38.3119 | 44.245 | 2025-07-20 | 13.41% | 2.11% | 80% | 0.50293 | 3 | 9 | 3.5029 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 46.8128 | 50.8083 | 52.7746 | 53.3166 | 0.9138 | FALSE | 53.3787 | 2022 | 2025-07-21 | 7.864% | 3.726% | 1.157% | 80% | 0.30552 | 2 | 8 | 2.3055 | 51.1559 | 46.8128 | 2025-07-21 | 41.7379 | 45.3003 | 52.3205 | 2025-07-21 | 13.42% | 2.126% | 80% | 0.50624 | 3 | 9 | 3.5062 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 35.4957 | 38.5263 | 40.0261 | 40.2887 | 0.69248 | FALSE | 52.4031 | 2021 | 2025-07-22 | 7.866% | 3.747% | 1.152% | 80% | 0.30873 | 2 | 8 | 2.3087 | 51.0006 | 35.4957 | 2025-07-22 | 31.7461 | 34.4565 | 39.7999 | 2025-07-22 | 13.43% | 2.145% | 80% | 0.50945 | 3 | 9 | 3.5095 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 44.8422 | 48.6719 | 50.5777 | 51.065 | 0.88022 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2025-07-23 | 7.868% | 3.768% | 1.148% | 80% | 0.31186 | 2 | 8 | 2.3119 | 50.8445 | 44.8422 | 2025-07-23 | 39.9937 | 43.4093 | 50.1457 | 2025-07-23 | 13.43% | 2.165% | 80% | 0.51257 | 3 | 9 | 3.5126 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 46.5231 | 50.4976 | 52.4865 | 53.0216 | 0.91659 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2025-07-24 | 7.871% | 3.789% | 1.143% | 80% | 0.31489 | 2 | 8 | 2.3149 | 50.688 | 46.5231 | 2025-07-24 | 41.4657 | 45.0081 | 51.9973 | 2025-07-24 | 13.44% | 2.189% | 80% | 0.51561 | 3 | 9 | 3.5156 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 25.1914 | 27.3442 | 28.4274 | 28.5196 | 0.49445 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2025-07-25 | 7.873% | 3.81% | 1.14% | 80% | 0.31784 | 2 | 8 | 2.3178 | 50.5307 | 25.1914 | 2025-07-25 | 22.5976 | 24.5287 | 28.3403 | 2025-07-25 | 13.45% | 2.217% | 80% | 0.51855 | 3 | 9 | 3.5186 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 51.1095 | 55.4784 | 57.6887 | 58.3528 | 1.0146 | TRUE | 58.3528 | 2025 | 2025-07-26 | 7.875% | 3.831% | 1.138% | 80% | 0.32069 | 2 | 8 | 2.3207 | 50.3721 | 51.1095 | 2025-07-26 | 45.4771 | 49.3646 | 57.0405 | 2025-07-26 | 13.46% | 2.249% | 80% | 0.52141 | 3 | 9 | 3.5214 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 50.0188 | 54.2957 | 56.4712 | 57.1171 | 0.99609 | FALSE | 57.1201 | 2022 | 2025-07-27 | 7.877% | 3.852% | 1.137% | 80% | 0.32347 | 2 | 8 | 2.3235 | 50.2118 | 50.0188 | 2025-07-27 | 44.4982 | 48.3031 | 55.819 | 2025-07-27 | 13.46% | 2.285% | 80% | 0.52418 | 3 | 9 | 3.5242 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 42.2673 | 45.8826 | 47.7314 | 48.1574 | 0.84236 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2025-07-28 | 7.879% | 3.873% | 1.137% | 80% | 0.32616 | 2 | 8 | 2.3262 | 50.0495 | 42.2673 | 2025-07-28 | 37.6917 | 40.9156 | 47.2861 | 2025-07-28 | 13.47% | 2.326% | 80% | 0.52687 | 3 | 9 | 3.5269 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 29.289 | 31.7949 | 33.0833 | 33.2385 | 0.58317 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2025-07-29 | 7.882% | 3.894% | 1.139% | 80% | 0.32876 | 2 | 8 | 2.3288 | 49.8848 | 29.289 | 2025-07-29 | 26.2338 | 28.4783 | 32.9152 | 2025-07-29 | 13.48% | 2.371% | 80% | 0.52948 | 3 | 9 | 3.5295 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 46.6728 | 50.6672 | 52.7318 | 53.2867 | 0.93782 | FALSE | 53.3313 | 2022 | 2025-07-30 | 7.884% | 3.915% | 1.141% | 80% | 0.33129 | 2 | 8 | 2.3313 | 49.7171 | 46.6728 | 2025-07-30 | 41.5273 | 45.0814 | 52.1096 | 2025-07-30 | 13.49% | 2.421% | 80% | 0.53201 | 3 | 9 | 3.532 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 47.6836 | 51.7658 | 53.8868 | 54.4782 | 0.96183 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2025-07-31 | 7.886% | 3.936% | 1.147% | 80% | 0.33374 | 2 | 8 | 2.3337 | 49.5453 | 47.6836 | 2025-07-31 | 42.3919 | 46.0211 | 53.2003 | 2025-07-31 | 13.49% | 2.479% | 80% | 0.53445 | 3 | 9 | 3.5345 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 47.6146 | 51.6922 | 53.8218 | 54.4188 | 0.96389 | FALSE | 54.4458 | 2022 | 2025-08-01 | 7.888% | 3.957% | 1.156% | 80% | 0.33611 | 2 | 8 | 2.3361 | 49.369 | 47.6146 | 2025-08-01 | 42.3115 | 45.9349 | 53.1052 | 2025-08-01 | 13.5% | 2.543% | 80% | 0.53682 | 3 | 9 | 3.5368 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 47.6181 | 51.6972 | 53.8386 | 54.4454 | 0.96757 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2025-08-02 | 7.89% | 3.978% | 1.168% | 80% | 0.3384 | 2 | 8 | 2.3384 | 49.1878 | 47.6181 | 2025-08-02 | 42.2925 | 45.9153 | 53.0871 | 2025-08-02 | 13.51% | 2.614% | 80% | 0.53912 | 3 | 9 | 3.5391 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 44.4218 | 48.2283 | 50.2368 | 50.7569 | 0.9051 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2025-08-03 | 7.892% | 3.998% | 1.183% | 80% | 0.34062 | 2 | 8 | 2.3406 | 49.0013 | 44.4218 | 2025-08-03 | 39.4888 | 42.8725 | 49.5732 | 2025-08-03 | 13.52% | 2.692% | 80% | 0.54134 | 3 | 9 | 3.5413 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 43.9121 | 47.676 | 49.6722 | 50.1884 | 0.8981 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2025-08-04 | 7.895% | 4.019% | 1.201% | 80% | 0.34277 | 2 | 8 | 2.3428 | 48.8093 | 43.9121 | 2025-08-04 | 39.0239 | 42.3688 | 48.9948 | 2025-08-04 | 13.52% | 2.776% | 80% | 0.54349 | 3 | 9 | 3.5435 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 41.8114 | 45.3962 | 47.3072 | 47.7742 | 0.858 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2025-08-05 | 7.897% | 4.04% | 1.222% | 80% | 0.34485 | 2 | 8 | 2.3448 | 48.6111 | 41.8114 | 2025-08-05 | 37.1746 | 40.362 | 46.678 | 2025-08-05 | 13.53% | 2.868% | 80% | 0.54556 | 3 | 9 | 3.5456 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 42.9183 | 46.5992 | 48.5713 | 49.0837 | 0.88481 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2025-08-06 | 7.899% | 4.06% | 1.246% | 80% | 0.34686 | 2 | 8 | 2.3469 | 48.4066 | 42.9183 | 2025-08-06 | 38.1148 | 41.3838 | 47.8637 | 2025-08-06 | 13.54% | 2.966% | 80% | 0.54757 | 3 | 9 | 3.5476 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 45.4755 | 49.3769 | 51.4775 | 52.0873 | 0.94256 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2025-08-07 | 7.901% | 4.081% | 1.273% | 80% | 0.3488 | 2 | 8 | 2.3488 | 48.1964 | 45.4755 | 2025-08-07 | 40.3026 | 43.7602 | 50.6164 | 2025-08-07 | 13.55% | 3.072% | 80% | 0.54952 | 3 | 9 | 3.5495 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 45.1059 | 48.9767 | 51.0713 | 51.6887 | 0.93902 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2025-08-08 | 7.903% | 4.101% | 1.306% | 80% | 0.35068 | 2 | 8 | 2.3507 | 47.9807 | 45.1059 | 2025-08-08 | 39.9525 | 43.3811 | 50.182 | 2025-08-08 | 13.55% | 3.188% | 80% | 0.55139 | 3 | 9 | 3.5514 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 44.2714 | 48.0718 | 50.1384 | 50.749 | 0.92565 | FALSE | 52.1651 | 2021 | 2025-08-09 | 7.906% | 4.122% | 1.344% | 80% | 0.35249 | 2 | 8 | 2.3525 | 47.7596 | 44.2714 | 2025-08-09 | 39.2012 | 42.5664 | 49.2436 | 2025-08-09 | 13.56% | 3.312% | 80% | 0.55321 | 3 | 9 | 3.5532 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 41.3251 | 44.8737 | 46.8127 | 47.3462 | 0.86712 | FALSE | 48.5561 | 2021 | 2025-08-10 | 7.908% | 4.142% | 1.385% | 80% | 0.35424 | 2 | 8 | 2.3542 | 47.5332 | 41.3251 | 2025-08-10 | 36.6309 | 39.7763 | 46.0195 | 2025-08-10 | 13.57% | 3.445% | 80% | 0.55496 | 3 | 9 | 3.555 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 39.3867 | 42.7698 | 44.6274 | 45.119 | 0.8298 | FALSE | 47.6707 | 2021 | 2025-08-11 | 7.91% | 4.162% | 1.432% | 80% | 0.35593 | 2 | 8 | 2.3559 | 47.3013 | 39.3867 | 2025-08-11 | 34.9304 | 37.9308 | 43.8878 | 2025-08-11 | 13.57% | 3.586% | 80% | 0.55665 | 3 | 9 | 3.5567 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 40.7208 | 44.2195 | 46.1499 | 46.7091 | 0.86272 | FALSE | 46.8293 | 2022 | 2025-08-12 | 7.912% | 4.183% | 1.483% | 80% | 0.35757 | 2 | 8 | 2.3576 | 47.0639 | 40.7208 | 2025-08-12 | 36.0508 | 39.1483 | 45.3002 | 2025-08-12 | 13.58% | 3.736% | 80% | 0.55828 | 3 | 9 | 3.5583 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 31.5577 | 34.2699 | 35.7736 | 36.0701 | 0.66914 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2025-08-13 | 7.914% | 4.203% | 1.539% | 80% | 0.35914 | 2 | 8 | 2.3591 | 46.8208 | 31.5577 | 2025-08-13 | 28.1052 | 30.5207 | 35.3196 | 2025-08-13 | 13.59% | 3.894% | 80% | 0.55986 | 3 | 9 | 3.5599 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 28.5332 | 30.9863 | 32.3526 | 32.5857 | 0.60721 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2025-08-14 | 7.917% | 4.223% | 1.601% | 80% | 0.36067 | 2 | 8 | 2.3607 | 46.571 | 28.5332 | 2025-08-14 | 25.4568 | 27.6453 | 31.9947 | 2025-08-14 | 13.59% | 4.061% | 80% | 0.56138 | 3 | 9 | 3.5614 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 34.7642 | 37.7538 | 39.427 | 39.8552 | 0.74609 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2025-08-15 | 7.919% | 4.244% | 1.669% | 80% | 0.36213 | 2 | 8 | 2.3621 | 46.3153 | 34.7642 | 2025-08-15 | 30.844 | 33.4966 | 38.7695 | 2025-08-15 | 13.6% | 4.232% | 80% | 0.56285 | 3 | 9 | 3.5629 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 31.4716 | 34.1789 | 35.7011 | 36.0449 | 0.67793 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2025-08-16 | 7.921% | 4.264% | 1.742% | 80% | 0.36355 | 2 | 8 | 2.3635 | 46.0537 | 31.4716 | 2025-08-16 | 27.9814 | 30.3884 | 35.1748 | 2025-08-16 | 13.61% | 4.408% | 80% | 0.56427 | 3 | 9 | 3.5643 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 25.0923 | 27.2515 | 28.4712 | 28.656 | 0.54155 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2025-08-17 | 7.923% | 4.284% | 1.819% | 80% | 0.36492 | 2 | 8 | 2.3649 | 45.7862 | 25.0923 | 2025-08-17 | 22.4228 | 24.3523 | 28.1901 | 2025-08-17 | 13.61% | 4.588% | 80% | 0.56563 | 3 | 9 | 3.5656 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 33.8217 | 36.7329 | 38.385 | 38.8529 | 0.73788 | FALSE | 51.9333 | 2021 | 2025-08-18 | 7.925% | 4.304% | 1.902% | 80% | 0.36623 | 2 | 8 | 2.3662 | 45.5125 | 33.8217 | 2025-08-18 | 29.9673 | 32.5468 | 37.6789 | 2025-08-18 | 13.62% | 4.773% | 80% | 0.56695 | 3 | 9 | 3.5669 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 35.0726 | 38.0925 | 39.8141 | 40.3596 | 0.77036 | FALSE | 43.5255 | 2021 | 2025-08-19 | 7.928% | 4.324% | 1.99% | 80% | 0.3675 | 2 | 8 | 2.3675 | 45.2327 | 35.0726 | 2025-08-19 | 31.0144 | 33.6847 | 38.9993 | 2025-08-19 | 13.63% | 4.963% | 80% | 0.56822 | 3 | 9 | 3.5682 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 42.2547 | 45.894 | 47.9782 | 48.9102 | 0.9384 | FALSE | 48.9907 | 2022 | 2025-08-20 | 7.93% | 4.344% | 2.084% | 80% | 0.36873 | 2 | 8 | 2.3687 | 44.9466 | 42.2547 | 2025-08-20 | 37.0579 | 40.2496 | 46.6034 | 2025-08-20 | 13.63% | 5.158% | 80% | 0.56944 | 3 | 9 | 3.5694 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 27.1537 | 29.4931 | 30.8389 | 31.1381 | 0.60058 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2025-08-21 | 7.932% | 4.364% | 2.183% | 80% | 0.36991 | 2 | 8 | 2.3699 | 44.6546 | 27.1537 | 2025-08-21 | 24.174 | 26.2567 | 30.4038 | 2025-08-21 | 13.64% | 5.357% | 80% | 0.57062 | 3 | 9 | 3.5706 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 23.8297 | 25.8834 | 27.0701 | 27.2816 | 0.52904 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2025-08-22 | 7.934% | 4.384% | 2.288% | 80% | 0.37104 | 2 | 8 | 2.371 | 44.3567 | 23.8297 | 2025-08-22 | 21.2808 | 23.1148 | 26.7677 | 2025-08-22 | 13.65% | 5.559% | 80% | 0.57176 | 3 | 9 | 3.5718 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 41.6413 | 45.2309 | 47.3147 | 48.3835 | 0.94342 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2025-08-23 | 7.936% | 4.404% | 2.397% | 80% | 0.37214 | 2 | 8 | 2.3721 | 44.054 | 41.6413 | 2025-08-23 | 36.4202 | 39.5598 | 45.8149 | 2025-08-23 | 13.65% | 5.759% | 80% | 0.57286 | 3 | 9 | 3.5729 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 38.5204 | 41.8421 | 43.7787 | 44.7094 | 0.87669 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2025-08-24 | 7.939% | 4.424% | 2.51% | 80% | 0.37319 | 2 | 8 | 2.3732 | 43.7462 | 38.5204 | 2025-08-24 | 33.7818 | 36.6948 | 42.5 | 2025-08-24 | 13.66% | 5.958% | 80% | 0.57391 | 3 | 9 | 3.5739 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 28.0283 | 30.4459 | 31.8617 | 32.2801 | 0.63661 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2025-08-25 | 7.941% | 4.444% | 2.627% | 80% | 0.37421 | 2 | 8 | 2.3742 | 43.4334 | 28.0283 | 2025-08-25 | 24.8767 | 27.0225 | 31.2998 | 2025-08-25 | 13.67% | 6.156% | 80% | 0.57493 | 3 | 9 | 3.5749 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 37.2087 | 40.4191 | 42.3074 | 43.264 | 0.85825 | FALSE | 47.6161 | 2021 | 2025-08-26 | 7.943% | 4.463% | 2.749% | 80% | 0.37519 | 2 | 8 | 2.3752 | 43.1153 | 37.2087 | 2025-08-26 | 32.6258 | 35.4408 | 41.0536 | 2025-08-26 | 13.67% | 6.352% | 80% | 0.57591 | 3 | 9 | 3.5759 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 40.0714 | 43.5298 | 45.5729 | 46.7962 | 0.93391 | FALSE | 46.9088 | 2022 | 2025-08-27 | 7.945% | 4.483% | 2.875% | 80% | 0.37613 | 2 | 8 | 2.3761 | 42.7921 | 40.0714 | 2025-08-27 | 34.9724 | 37.9908 | 44.0106 | 2025-08-27 | 13.68% | 6.547% | 80% | 0.57685 | 3 | 9 | 3.5768 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 38.8487 | 42.2027 | 44.1925 | 45.3901 | 0.91142 | FALSE | 48.5631 | 2021 | 2025-08-28 | 7.947% | 4.503% | 3.004% | 80% | 0.37704 | 2 | 8 | 2.377 | 42.4644 | 38.8487 | 2025-08-28 | 33.9314 | 36.8609 | 42.7045 | 2025-08-28 | 13.68% | 6.736% | 80% | 0.57776 | 3 | 9 | 3.5778 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 27.5534 | 29.9329 | 31.3507 | 31.8552 | 0.64367 | FALSE | 47.4952 | 2021 | 2025-08-29 | 7.949% | 4.522% | 3.132% | 80% | 0.37791 | 2 | 8 | 2.3779 | 42.1332 | 27.5534 | 2025-08-29 | 24.4232 | 26.5323 | 30.7407 | 2025-08-29 | 13.69% | 6.919% | 80% | 0.57863 | 3 | 9 | 3.5786 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 38.711 | 42.0551 | 44.056 | 45.3798 | 0.92285 | FALSE | 46.5639 | 2021 | 2025-08-30 | 7.952% | 4.542% | 3.261% | 80% | 0.37875 | 2 | 8 | 2.3788 | 41.7985 | 38.711 | 2025-08-30 | 33.7621 | 36.6787 | 42.4994 | 2025-08-30 | 13.7% | 7.096% | 80% | 0.57947 | 3 | 9 | 3.5795 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 21.306 | 23.147 | 24.2533 | 24.5072 | 0.50167 | FALSE | 46.0704 | 2021 | 2025-08-31 | 7.954% | 4.561% | 3.39% | 80% | 0.37956 | 2 | 8 | 2.3796 | 41.4601 | 21.306 | 2025-08-31 | 19.0348 | 20.6796 | 23.963 | 2025-08-31 | 13.7% | 7.268% | 80% | 0.58028 | 3 | 9 | 3.5803 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 34.2497 | 37.2102 | 38.9965 | 40.0704 | 0.82578 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2025-09-01 | 7.956% | 4.581% | 3.52% | 80% | 0.38034 | 2 | 8 | 2.3803 | 41.1179 | 34.2497 | 2025-09-01 | 30.0254 | 32.6208 | 37.8025 | 2025-09-01 | 13.71% | 7.433% | 80% | 0.58106 | 3 | 9 | 3.5811 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 32.9597 | 35.8095 | 37.5362 | 38.5582 | 0.8001 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2025-09-02 | 7.958% | 4.6% | 3.649% | 80% | 0.38109 | 2 | 8 | 2.3811 | 40.7719 | 32.9597 | 2025-09-02 | 28.9341 | 31.4358 | 36.4318 | 2025-09-02 | 13.71% | 7.593% | 80% | 0.58181 | 3 | 9 | 3.5818 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 30.6523 | 33.3034 | 34.9163 | 35.8022 | 0.74816 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2025-09-03 | 7.96% | 4.619% | 3.779% | 80% | 0.38181 | 2 | 8 | 2.3818 | 40.4219 | 30.6523 | 2025-09-03 | 26.9895 | 29.3238 | 33.9862 | 2025-09-03 | 13.72% | 7.747% | 80% | 0.58253 | 3 | 9 | 3.5825 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 35.5627 | 38.6395 | 40.519 | 41.8939 | 0.8818 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2025-09-04 | 7.963% | 4.639% | 3.91% | 80% | 0.38251 | 2 | 8 | 2.3825 | 40.0678 | 35.5627 | 2025-09-04 | 31.0617 | 33.749 | 39.1176 | 2025-09-04 | 13.72% | 7.895% | 80% | 0.58322 | 3 | 9 | 3.5832 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 31.7105 | 34.4547 | 36.138 | 37.2081 | 0.78899 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2025-09-05 | 7.965% | 4.658% | 4.038% | 80% | 0.38317 | 2 | 8 | 2.3832 | 39.7104 | 31.7105 | 2025-09-05 | 27.8531 | 30.2635 | 35.0799 | 2025-09-05 | 13.73% | 8.031% | 80% | 0.58389 | 3 | 9 | 3.5839 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 36.2605 | 39.3994 | 41.3326 | 42.919 | 0.91701 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2025-09-06 | 7.967% | 4.677% | 4.163% | 80% | 0.38382 | 2 | 8 | 2.3838 | 39.3504 | 36.2605 | 2025-09-06 | 31.6064 | 34.3424 | 39.8104 | 2025-09-06 | 13.74% | 8.158% | 80% | 0.58453 | 3 | 9 | 3.5845 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 30.9516 | 33.6318 | 35.289 | 36.3894 | 0.78355 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2025-09-07 | 7.969% | 4.696% | 4.286% | 80% | 0.38443 | 2 | 8 | 2.3844 | 38.9879 | 30.9516 | 2025-09-07 | 27.2011 | 29.5565 | 34.2645 | 2025-09-07 | 13.74% | 8.276% | 80% | 0.58515 | 3 | 9 | 3.5852 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 28.2622 | 30.7102 | 32.2299 | 33.13 | 0.71905 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2025-09-08 | 7.971% | 4.715% | 4.405% | 80% | 0.38503 | 2 | 8 | 2.385 | 38.6231 | 28.2622 | 2025-09-08 | 24.9382 | 27.0983 | 31.4167 | 2025-09-08 | 13.75% | 8.385% | 80% | 0.58574 | 3 | 9 | 3.5857 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 21.019 | 22.8402 | 23.9752 | 24.3678 | 0.53318 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2025-09-09 | 7.974% | 4.734% | 4.521% | 80% | 0.3856 | 2 | 8 | 2.3856 | 38.2562 | 21.019 | 2025-09-09 | 18.7566 | 20.3817 | 23.6311 | 2025-09-09 | 13.75% | 8.484% | 80% | 0.58632 | 3 | 9 | 3.5863 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 35.9144 | 39.0271 | 40.9747 | 42.8112 | 0.94451 | FALSE | 42.9458 | 2022 | 2025-09-10 | 7.976% | 4.753% | 4.634% | 80% | 0.38615 | 2 | 8 | 2.3861 | 37.8874 | 35.9144 | 2025-09-10 | 31.281 | 33.9922 | 39.4137 | 2025-09-10 | 13.76% | 8.574% | 80% | 0.58686 | 3 | 9 | 3.5869 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 34.9092 | 37.9357 | 39.8368 | 41.613 | 0.92587 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2025-09-11 | 7.978% | 4.772% | 4.74% | 80% | 0.38668 | 2 | 8 | 2.3867 | 37.5188 | 34.9092 | 2025-09-11 | 30.4521 | 33.0922 | 38.3723 | 2025-09-11 | 13.76% | 8.647% | 80% | 0.58739 | 3 | 9 | 3.5874 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 25.1229 | 27.3016 | 28.6754 | 29.4411 | 0.66072 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2025-09-12 | 7.98% | 4.791% | 4.839% | 80% | 0.38718 | 2 | 8 | 2.3872 | 37.1497 | 25.1229 | 2025-09-12 | 22.2688 | 24.2 | 28.0629 | 2025-09-12 | 13.77% | 8.709% | 80% | 0.5879 | 3 | 9 | 3.5879 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 12.2042 | 13.2629 | 13.933 | 13.9643 | 0.31616 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2025-09-13 | 7.982% | 4.809% | 4.932% | 80% | 0.38767 | 2 | 8 | 2.3877 | 36.7803 | 12.2042 | 2025-09-13 | 11.0362 | 11.9936 | 13.9087 | 2025-09-13 | 13.77% | 8.759% | 80% | 0.58839 | 3 | 9 | 3.5884 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 27.6148 | 30.011 | 31.5335 | 32.6052 | 0.74484 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2025-09-14 | 7.985% | 4.828% | 5.019% | 80% | 0.38814 | 2 | 8 | 2.3881 | 36.4107 | 27.6148 | 2025-09-14 | 24.3788 | 26.4943 | 30.7266 | 2025-09-14 | 13.77% | 8.798% | 80% | 0.58886 | 3 | 9 | 3.5889 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 30.0648 | 32.6744 | 34.3387 | 35.7291 | 0.82369 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2025-09-15 | 7.987% | 4.847% | 5.099% | 80% | 0.38859 | 2 | 8 | 2.3886 | 36.0412 | 30.0648 | 2025-09-15 | 26.437 | 28.7317 | 33.3232 | 2025-09-15 | 13.78% | 8.824% | 80% | 0.58931 | 3 | 9 | 3.5893 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 27.7892 | 30.202 | 31.7465 | 32.9117 | 0.76583 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2025-09-16 | 7.989% | 4.865% | 5.174% | 80% | 0.38902 | 2 | 8 | 2.389 | 35.672 | 27.7892 | 2025-09-16 | 24.5296 | 26.6594 | 30.9213 | 2025-09-16 | 13.78% | 8.838% | 80% | 0.58974 | 3 | 9 | 3.5897 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 34.9782 | 38.0161 | 39.968 | 42.148 | 0.99008 | FALSE | 42.1741 | 2022 | 2025-09-17 | 7.991% | 4.884% | 5.241% | 80% | 0.38944 | 2 | 8 | 2.3894 | 35.3031 | 34.9782 | 2025-09-17 | 30.517 | 33.1675 | 38.4715 | 2025-09-17 | 13.79% | 8.839% | 80% | 0.59016 | 3 | 9 | 3.5902 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 35.0386 | 38.0826 | 40.0456 | 42.2878 | 1.0031 | TRUE | 42.2878 | 2025 | 2025-09-18 | 7.993% | 4.902% | 5.302% | 80% | 0.38984 | 2 | 8 | 2.3898 | 34.9317 | 35.0386 | 2025-09-18 | 30.5809 | 33.2377 | 38.5548 | 2025-09-18 | 13.79% | 8.828% | 80% | 0.59056 | 3 | 9 | 3.5906 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 33.4822 | 36.3919 | 38.2751 | 40.3381 | 0.96646 | FALSE | 40.4235 | 2022 | 2025-09-19 | 7.995% | 4.92% | 5.352% | 80% | 0.39023 | 2 | 8 | 2.3902 | 34.5571 | 33.4822 | 2025-09-19 | 29.3027 | 31.8492 | 36.9458 | 2025-09-19 | 13.79% | 8.801% | 80% | 0.59094 | 3 | 9 | 3.5909 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 34.19 | 37.1621 | 39.0926 | 41.3212 | 1.0003 | TRUE | 41.3212 | 2025 | 2025-09-20 | 7.998% | 4.938% | 5.393% | 80% | 0.3906 | 2 | 8 | 2.3906 | 34.1797 | 34.19 | 2025-09-20 | 29.8987 | 32.4978 | 37.6998 | 2025-09-20 | 13.8% | 8.764% | 80% | 0.59131 | 3 | 9 | 3.5913 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 33.276 | 36.1695 | 38.0557 | 40.1877 | 0.98323 | FALSE | 40.2305 | 2022 | 2025-09-21 | 8% | 4.956% | 5.425% | 80% | 0.39095 | 2 | 8 | 2.391 | 33.8005 | 33.276 | 2025-09-21 | 29.1533 | 31.6883 | 36.7623 | 2025-09-21 | 13.8% | 8.717% | 80% | 0.59167 | 3 | 9 | 3.5917 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 32.1271 | 34.9216 | 36.7496 | 38.7436 | 0.95823 | FALSE | 38.8464 | 2022 | 2025-09-22 | 8.002% | 4.974% | 5.448% | 80% | 0.39129 | 2 | 8 | 2.3913 | 33.421 | 32.1271 | 2025-09-22 | 28.2094 | 30.6631 | 35.5743 | 2025-09-22 | 13.81% | 8.659% | 80% | 0.59201 | 3 | 9 | 3.592 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 20.7864 | 22.595 | 23.7823 | 24.4089 | 0.6104 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2025-09-23 | 8.004% | 4.992% | 5.461% | 80% | 0.39162 | 2 | 8 | 2.3916 | 33.0423 | 20.7864 | 2025-09-23 | 18.5728 | 20.1887 | 23.4232 | 2025-09-23 | 13.81% | 8.59% | 80% | 0.59234 | 3 | 9 | 3.5923 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 15.1505 | 16.4691 | 17.3377 | 17.5622 | 0.44415 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2025-09-24 | 8.006% | 5.01% | 5.463% | 80% | 0.39194 | 2 | 8 | 2.3919 | 32.6656 | 15.1505 | 2025-09-24 | 13.6474 | 14.8352 | 17.2125 | 2025-09-24 | 13.81% | 8.509% | 80% | 0.59265 | 3 | 9 | 3.5927 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 27.882 | 30.3093 | 31.9139 | 33.379 | 0.85381 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2025-09-25 | 8.009% | 5.028% | 5.453% | 80% | 0.39224 | 2 | 8 | 2.3922 | 32.2925 | 27.882 | 2025-09-25 | 24.6709 | 26.8188 | 31.1175 | 2025-09-25 | 13.81% | 8.417% | 80% | 0.59296 | 3 | 9 | 3.593 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 24.2025 | 26.3101 | 27.7081 | 28.7305 | 0.7434 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2025-09-26 | 8.011% | 5.045% | 5.437% | 80% | 0.39253 | 2 | 8 | 2.3925 | 31.9223 | 24.2025 | 2025-09-26 | 21.5364 | 23.4119 | 27.1654 | 2025-09-26 | 13.82% | 8.323% | 80% | 0.59325 | 3 | 9 | 3.5932 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 15.6859 | 17.0523 | 17.9617 | 18.2397 | 0.47745 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2025-09-27 | 8.013% | 5.063% | 5.414% | 80% | 0.39281 | 2 | 8 | 2.3928 | 31.5563 | 15.6859 | 2025-09-27 | 14.1246 | 15.355 | 17.8174 | 2025-09-27 | 13.82% | 8.225% | 80% | 0.59353 | 3 | 9 | 3.5935 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 17.2683 | 18.773 | 19.7778 | 20.171 | 0.53417 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2025-09-28 | 8.015% | 5.08% | 5.383% | 80% | 0.39308 | 2 | 8 | 2.3931 | 31.1958 | 17.2683 | 2025-09-28 | 15.5192 | 16.8715 | 19.5776 | 2025-09-28 | 13.82% | 8.122% | 80% | 0.59379 | 3 | 9 | 3.5938 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 19.9346 | 21.6721 | 22.8362 | 23.4564 | 0.62842 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2025-09-29 | 8.017% | 5.098% | 5.344% | 80% | 0.39333 | 2 | 8 | 2.3933 | 30.8419 | 19.9346 | 2025-09-29 | 17.8556 | 19.412 | 22.5261 | 2025-09-29 | 13.82% | 8.016% | 80% | 0.59405 | 3 | 9 | 3.5941 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 21.3918 | 23.2569 | 24.5106 | 25.2784 | 0.68512 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2025-09-30 | 8.02% | 5.115% | 5.296% | 80% | 0.39358 | 2 | 8 | 2.3936 | 30.4959 | 21.3918 | 2025-09-30 | 19.1281 | 20.7958 | 24.1325 | 2025-09-30 | 13.83% | 7.904% | 80% | 0.5943 | 3 | 9 | 3.5943 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 27.1661 | 29.5353 | 31.1331 | 32.5991 | 0.89375 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2025-10-01 | 8.022% | 5.132% | 5.24% | 80% | 0.39382 | 2 | 8 | 2.3938 | 30.159 | 27.1661 | 2025-10-01 | 24.1109 | 26.2137 | 30.4204 | 2025-10-01 | 13.83% | 7.788% | 80% | 0.59454 | 3 | 9 | 3.5945 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 28.9917 | 31.521 | 33.2321 | 34.9693 | 0.9698 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2025-10-02 | 8.024% | 5.149% | 5.175% | 80% | 0.39405 | 2 | 8 | 2.394 | 29.8294 | 28.9917 | 2025-10-02 | 25.6758 | 27.9157 | 32.396 | 2025-10-02 | 13.83% | 7.666% | 80% | 0.59477 | 3 | 9 | 3.5948 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 27.7772 | 30.2012 | 31.8464 | 33.4088 | 0.93726 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2025-10-03 | 8.026% | 5.166% | 5.103% | 80% | 0.39427 | 2 | 8 | 2.3943 | 29.5038 | 27.7772 | 2025-10-03 | 24.6465 | 26.7973 | 31.0987 | 2025-10-03 | 13.83% | 7.546% | 80% | 0.59499 | 3 | 9 | 3.595 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 29.1879 | 31.7358 | 33.4704 | 35.2431 | 1.0003 | TRUE | 35.2431 | 2025 | 2025-10-04 | 8.028% | 5.183% | 5.03% | 80% | 0.39448 | 2 | 8 | 2.3945 | 29.1806 | 29.1879 | 2025-10-04 | 25.8548 | 28.1117 | 32.6245 | 2025-10-04 | 13.83% | 7.43% | 80% | 0.5952 | 3 | 9 | 3.5952 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 29.4516 | 32.0232 | 33.7795 | 35.5403 | 1.0205 | TRUE | 35.5403 | 2025 | 2025-10-05 | 8.031% | 5.199% | 4.954% | 80% | 0.39468 | 2 | 8 | 2.3947 | 28.8596 | 29.4516 | 2025-10-05 | 26.103 | 28.3822 | 32.9388 | 2025-10-05 | 13.83% | 7.32% | 80% | 0.5954 | 3 | 9 | 3.5954 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 10.7503 | 11.6893 | 12.3326 | 12.3988 | 0.36022 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2025-10-06 | 8.033% | 5.216% | 4.877% | 80% | 0.39488 | 2 | 8 | 2.3949 | 28.5409 | 10.7503 | 2025-10-06 | 9.7477 | 10.5991 | 12.3008 | 2025-10-06 | 13.83% | 7.215% | 80% | 0.59559 | 3 | 9 | 3.5956 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 21.6974 | 23.5931 | 24.8957 | 25.7223 | 0.75615 | FALSE | 34.2474 | 2021 | 2025-10-07 | 8.035% | 5.232% | 4.799% | 80% | 0.39506 | 2 | 8 | 2.3951 | 28.2245 | 21.6974 | 2025-10-07 | 19.4116 | 21.1076 | 24.4967 | 2025-10-07 | 13.83% | 7.116% | 80% | 0.59578 | 3 | 9 | 3.5958 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 14.1354 | 15.3708 | 16.2222 | 16.4511 | 0.48937 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2025-10-08 | 8.037% | 5.249% | 4.718% | 80% | 0.39524 | 2 | 8 | 2.3952 | 27.9104 | 14.1354 | 2025-10-08 | 12.7658 | 13.8815 | 16.1104 | 2025-10-08 | 13.84% | 7.022% | 80% | 0.59596 | 3 | 9 | 3.596 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 27.0546 | 29.4197 | 31.0547 | 32.5208 | 0.97898 | FALSE | 32.5559 | 2022 | 2025-10-09 | 8.039% | 5.265% | 4.639% | 80% | 0.39541 | 2 | 8 | 2.3954 | 27.5977 | 27.0546 | 2025-10-09 | 24.0311 | 26.1319 | 30.3278 | 2025-10-09 | 13.84% | 6.938% | 80% | 0.59613 | 3 | 9 | 3.5961 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 22.618 | 24.5959 | 25.9672 | 26.894 | 0.81935 | FALSE | 27.3816 | 2021 | 2025-10-10 | 8.041% | 5.281% | 4.561% | 80% | 0.39558 | 2 | 8 | 2.3956 | 27.2863 | 22.618 | 2025-10-10 | 20.2048 | 21.9716 | 25.4995 | 2025-10-10 | 13.84% | 6.862% | 80% | 0.5963 | 3 | 9 | 3.5963 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 18.2959 | 19.8963 | 21.0091 | 21.5309 | 0.6639 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2025-10-11 | 8.044% | 5.297% | 4.485% | 80% | 0.39574 | 2 | 8 | 2.3957 | 26.9761 | 18.2959 | 2025-10-11 | 16.4336 | 17.8711 | 20.7405 | 2025-10-11 | 13.83% | 6.794% | 80% | 0.59645 | 3 | 9 | 3.5965 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 21.2253 | 23.0825 | 24.3776 | 25.1641 | 0.78537 | FALSE | 31.5976 | 2021 | 2025-10-12 | 8.046% | 5.313% | 4.412% | 80% | 0.39589 | 2 | 8 | 2.3959 | 26.6671 | 21.2253 | 2025-10-12 | 18.9871 | 20.6485 | 23.9637 | 2025-10-12 | 13.83% | 6.733% | 80% | 0.59661 | 3 | 9 | 3.5966 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 18.5862 | 20.2129 | 21.3506 | 21.9006 | 0.69188 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2025-10-13 | 8.048% | 5.328% | 4.34% | 80% | 0.39604 | 2 | 8 | 2.396 | 26.3593 | 18.5862 | 2025-10-13 | 16.6813 | 18.1413 | 21.0539 | 2025-10-13 | 13.83% | 6.681% | 80% | 0.59675 | 3 | 9 | 3.5968 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 17.5613 | 19.0988 | 20.1771 | 20.6483 | 0.66035 | FALSE | 32.225 | 2021 | 2025-10-14 | 8.05% | 5.344% | 4.271% | 80% | 0.39618 | 2 | 8 | 2.3962 | 26.0528 | 17.5613 | 2025-10-14 | 15.7796 | 17.1611 | 19.916 | 2025-10-14 | 13.83% | 6.637% | 80% | 0.59689 | 3 | 9 | 3.5969 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 25.3806 | 27.6034 | 29.1665 | 30.4192 | 0.98487 | FALSE | 30.4405 | 2022 | 2025-10-15 | 8.052% | 5.359% | 4.204% | 80% | 0.39631 | 2 | 8 | 2.3963 | 25.7474 | 25.3806 | 2025-10-15 | 22.5425 | 24.5167 | 28.4522 | 2025-10-15 | 13.83% | 6.601% | 80% | 0.59703 | 3 | 9 | 3.597 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 23.9055 | 25.9997 | 27.4765 | 28.5564 | 0.93609 | FALSE | 30.0806 | 2021 | 2025-10-16 | 8.055% | 5.375% | 4.139% | 80% | 0.39644 | 2 | 8 | 2.3964 | 25.4429 | 23.9055 | 2025-10-16 | 21.266 | 23.1289 | 26.8412 | 2025-10-16 | 13.83% | 6.574% | 80% | 0.59716 | 3 | 9 | 3.5972 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 15.9141 | 17.3086 | 18.2947 | 18.6569 | 0.61926 | FALSE | 27.8176 | 2021 | 2025-10-17 | 8.057% | 5.39% | 4.08% | 80% | 0.39657 | 2 | 8 | 2.3966 | 25.1381 | 15.9141 | 2025-10-17 | 14.3203 | 15.5752 | 18.0747 | 2025-10-17 | 13.83% | 6.558% | 80% | 0.59728 | 3 | 9 | 3.5973 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 23.6565 | 25.7301 | 27.2004 | 28.2611 | 0.94991 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2025-10-18 | 8.059% | 5.405% | 4.026% | 80% | 0.39669 | 2 | 8 | 2.3967 | 24.8335 | 23.6565 | 2025-10-18 | 21.0238 | 22.8666 | 26.5358 | 2025-10-18 | 13.83% | 6.548% | 80% | 0.5974 | 3 | 9 | 3.5974 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 12.4576 | 13.5499 | 14.3264 | 14.4975 | 0.4935 | FALSE | 28.8701 | 2021 | 2025-10-19 | 8.061% | 5.42% | 3.976% | 80% | 0.3968 | 2 | 8 | 2.3968 | 24.5295 | 12.4576 | 2025-10-19 | 11.2629 | 12.2504 | 14.2159 | 2025-10-19 | 13.83% | 6.543% | 80% | 0.59752 | 3 | 9 | 3.5975 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 5.5427 | 6.0289 | 6.3754 | 6.3754 | 0.2198 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2025-10-20 | 8.063% | 5.435% | 3.931% | 80% | 0.39691 | 2 | 8 | 2.3969 | 24.2261 | 5.5427 | 2025-10-20 | 5.0511 | 5.4941 | 6.3754 | 2025-10-20 | 13.82% | 6.544% | 80% | 0.59763 | 3 | 9 | 3.5976 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 12.9599 | 14.0969 | 14.9094 | 15.1125 | 0.52774 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2025-10-21 | 8.066% | 5.45% | 3.89% | 80% | 0.39702 | 2 | 8 | 2.397 | 23.9235 | 12.9599 | 2025-10-21 | 11.7024 | 12.7291 | 14.7706 | 2025-10-21 | 13.82% | 6.551% | 80% | 0.59773 | 3 | 9 | 3.5977 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 22.5944 | 24.5772 | 25.9979 | 26.973 | 0.95411 | FALSE | 27.0264 | 2022 | 2025-10-22 | 8.068% | 5.465% | 3.855% | 80% | 0.39712 | 2 | 8 | 2.3971 | 23.6221 | 22.5944 | 2025-10-22 | 20.0546 | 21.8145 | 25.3125 | 2025-10-22 | 13.82% | 6.564% | 80% | 0.59783 | 3 | 9 | 3.5978 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 14.0184 | 15.249 | 16.1329 | 16.4029 | 0.58777 | FALSE | 29.1924 | 2021 | 2025-10-23 | 8.07% | 5.479% | 3.827% | 80% | 0.39722 | 2 | 8 | 2.3972 | 23.3214 | 14.0184 | 2025-10-23 | 12.6278 | 13.7363 | 15.9384 | 2025-10-23 | 13.82% | 6.584% | 80% | 0.59793 | 3 | 9 | 3.5979 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 16.8173 | 18.294 | 19.3575 | 19.8211 | 0.71953 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2025-10-24 | 8.072% | 5.494% | 3.803% | 80% | 0.39731 | 2 | 8 | 2.3973 | 23.0222 | 16.8173 | 2025-10-24 | 15.0661 | 16.3891 | 19.0159 | 2025-10-24 | 13.81% | 6.606% | 80% | 0.59803 | 3 | 9 | 3.598 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 16.898 | 18.3823 | 19.4538 | 19.9319 | 0.73303 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2025-10-25 | 8.074% | 5.508% | 3.785% | 80% | 0.3974 | 2 | 8 | 2.3974 | 22.7248 | 16.898 | 2025-10-25 | 15.1285 | 16.4573 | 19.0945 | 2025-10-25 | 13.81% | 6.63% | 80% | 0.59812 | 3 | 9 | 3.5981 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 11.0078 | 11.975 | 12.675 | 12.8066 | 0.47717 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2025-10-26 | 8.076% | 5.523% | 3.772% | 80% | 0.39749 | 2 | 8 | 2.3975 | 22.4294 | 11.0078 | 2025-10-26 | 9.9627 | 10.838 | 12.5743 | 2025-10-26 | 13.81% | 6.657% | 80% | 0.5982 | 3 | 9 | 3.5982 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 10.6223 | 11.5559 | 12.2332 | 12.3527 | 0.46631 | FALSE | 24.4538 | 2021 | 2025-10-27 | 8.079% | 5.537% | 3.764% | 80% | 0.39757 | 2 | 8 | 2.3976 | 22.1362 | 10.6223 | 2025-10-27 | 9.6191 | 10.4645 | 12.1405 | 2025-10-27 | 13.81% | 6.685% | 80% | 0.59828 | 3 | 9 | 3.5983 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.7026 | 2021 | 2025-10-28 | 8.081% | 5.551% | 3.762% | 80% | 0.39765 | 2 | 8 | 2.3976 | 21.8454 | 0 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-28 | 13.8% | 6.716% | 80% | 0.59836 | 3 | 9 | 3.5984 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2025-10-29 | 8.083% | 5.565% | 3.764% | 80% | 0.39772 | 2 | 8 | 2.3977 | 21.5572 | 0 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-29 | 13.8% | 6.75% | 80% | 0.59844 | 3 | 9 | 3.5984 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2025-10-30 | 8.085% | 5.579% | 3.773% | 80% | 0.3978 | 2 | 8 | 2.3978 | 21.2698 | 0 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-30 | 13.8% | 6.786% | 80% | 0.59851 | 3 | 9 | 3.5985 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2025-10-31 | 8.087% | 5.593% | 3.789% | 80% | 0.39787 | 2 | 8 | 2.3979 | 20.9817 | 0 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-10-31 | 13.79% | 6.825% | 80% | 0.59858 | 3 | 9 | 3.5986 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2025-11-01 | 8.09% | 5.607% | 3.808% | 80% | 0.39793 | 2 | 8 | 2.3979 | 20.6943 | 0 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-01 | 13.79% | 6.863% | 80% | 0.59865 | 3 | 9 | 3.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.216 | 2021 | 2025-11-02 | 8.092% | 5.621% | 3.831% | 80% | 0.398 | 2 | 8 | 2.398 | 20.4083 | 0 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-02 | 13.79% | 6.9% | 80% | 0.59872 | 3 | 9 | 3.5987 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2025-11-03 | 8.094% | 5.635% | 3.858% | 80% | 0.39806 | 2 | 8 | 2.3981 | 20.1243 | 0 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-03 | 13.78% | 6.937% | 80% | 0.59878 | 3 | 9 | 3.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2025-11-04 | 8.096% | 5.648% | 3.889% | 80% | 0.39812 | 2 | 8 | 2.3981 | 19.8431 | 0 | 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-04 | 13.78% | 6.973% | 80% | 0.59884 | 3 | 9 | 3.5988 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2025-11-05 | 8.098% | 5.662% | 3.923% | 80% | 0.39818 | 2 | 8 | 2.3982 | 19.5652 | 0 | 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-05 | 13.78% | 7.008% | 80% | 0.5989 | 3 | 9 | 3.5989 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2025-11-06 | 8.101% | 5.676% | 3.961% | 80% | 0.39823 | 2 | 8 | 2.3982 | 19.2916 | 0 | 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-06 | 13.77% | 7.038% | 80% | 0.59895 | 3 | 9 | 3.599 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2025-11-07 | 8.103% | 5.69% | 3.999% | 80% | 0.39829 | 2 | 8 | 2.3983 | 19.0234 | 0 | 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-07 | 13.77% | 7.064% | 80% | 0.599 | 3 | 9 | 3.599 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 0.93528 | 1.0178 | 1.0793 | 1.0793 | 0.047839 | FALSE | 20.0156 | 2021 | 2025-11-08 | 8.105% | 5.703% | 4.036% | 80% | 0.39834 | 2 | 8 | 2.3983 | 18.7613 | 0.93528 | 2025-11-08 | 0.8553 | 0.93074 | 1.0793 | 2025-11-08 | 13.77% | 7.085% | 80% | 0.59905 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 7.4273 | 8.0825 | 8.5726 | 8.6235 | 0.38728 | FALSE | 17.1572 | 2021 | 2025-11-09 | 8.107% | 5.717% | 4.074% | 80% | 0.39839 | 2 | 8 | 2.3984 | 18.5059 | 7.4273 | 2025-11-09 | 6.7635 | 7.3602 | 8.5349 | 2025-11-09 | 13.76% | 7.099% | 80% | 0.5991 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 16.6149 | 18.0812 | 19.1803 | 19.8931 | 0.90502 | FALSE | 19.9858 | 2022 | 2025-11-10 | 8.109% | 5.731% | 4.112% | 80% | 0.39843 | 2 | 8 | 2.3984 | 18.258 | 16.6149 | 2025-11-10 | 14.7881 | 16.0931 | 18.6609 | 2025-11-10 | 13.76% | 7.108% | 80% | 0.59915 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 17.98 | 19.5672 | 20.7597 | 21.6555 | 0.99776 | FALSE | 21.6579 | 2022 | 2025-11-11 | 8.111% | 5.744% | 4.149% | 80% | 0.39848 | 2 | 8 | 2.3985 | 18.0181 | 17.98 | 2025-11-11 | 15.9448 | 17.3523 | 20.1204 | 2025-11-11 | 13.76% | 7.11% | 80% | 0.59919 | 3 | 9 | 3.5992 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 18.1807 | 19.7861 | 20.995 | 21.9122 | 1.0221 | TRUE | 21.9122 | 2025 | 2025-11-12 | 8.114% | 5.758% | 4.186% | 80% | 0.39852 | 2 | 8 | 2.3985 | 17.787 | 18.1807 | 2025-11-12 | 16.1309 | 17.5553 | 20.3551 | 2025-11-12 | 13.75% | 7.106% | 80% | 0.59924 | 3 | 9 | 3.5992 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 17.5168 | 19.064 | 20.2317 | 21.12 | 0.99718 | FALSE | 21.123 | 2022 | 2025-11-13 | 8.116% | 5.772% | 4.222% | 80% | 0.39856 | 2 | 8 | 2.3986 | 17.5634 | 17.5168 | 2025-11-13 | 15.5542 | 16.928 | 19.6272 | 2025-11-13 | 13.75% | 7.095% | 80% | 0.59928 | 3 | 9 | 3.5993 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 7.2425 | 7.8824 | 8.3665 | 8.4267 | 0.40264 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2025-11-14 | 8.118% | 5.785% | 4.257% | 80% | 0.3986 | 2 | 8 | 2.3986 | 17.346 | 7.2425 | 2025-11-14 | 6.5987 | 7.1817 | 8.3265 | 2025-11-14 | 13.75% | 7.077% | 80% | 0.59932 | 3 | 9 | 3.5993 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 9.8848 | 10.7584 | 11.4206 | 11.6177 | 0.56166 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2025-11-15 | 8.12% | 5.799% | 4.288% | 80% | 0.39864 | 2 | 8 | 2.3986 | 17.1352 | 9.8848 | 2025-11-15 | 8.95 | 9.741 | 11.2936 | 2025-11-15 | 13.75% | 7.054% | 80% | 0.59936 | 3 | 9 | 3.5994 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 17.705 | 19.2702 | 20.4594 | 21.3824 | 1.0457 | TRUE | 21.3824 | 2025 | 2025-11-16 | 8.122% | 5.813% | 4.316% | 80% | 0.39868 | 2 | 8 | 2.3987 | 16.931 | 17.705 | 2025-11-16 | 15.755 | 17.1479 | 19.8804 | 2025-11-16 | 13.74% | 7.024% | 80% | 0.59939 | 3 | 9 | 3.5994 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 10.3579 | 11.2738 | 11.9713 | 12.213 | 0.60407 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2025-11-17 | 8.125% | 5.826% | 4.342% | 80% | 0.39871 | 2 | 8 | 2.3987 | 16.7335 | 10.3579 | 2025-11-17 | 9.3704 | 10.199 | 11.824 | 2025-11-17 | 13.74% | 6.989% | 80% | 0.59943 | 3 | 9 | 3.5994 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 10.7355 | 11.6851 | 12.4099 | 12.6858 | 0.63444 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2025-11-18 | 8.127% | 5.84% | 4.364% | 80% | 0.39874 | 2 | 8 | 2.3987 | 16.5427 | 10.7355 | 2025-11-18 | 9.7051 | 10.5636 | 12.2464 | 2025-11-18 | 13.74% | 6.948% | 80% | 0.59946 | 3 | 9 | 3.5995 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 7.0415 | 7.6645 | 8.1411 | 8.2081 | 0.41497 | FALSE | 19.188 | 2021 | 2025-11-19 | 8.129% | 5.854% | 4.382% | 80% | 0.39878 | 2 | 8 | 2.3988 | 16.3587 | 7.0415 | 2025-11-19 | 6.4212 | 6.9893 | 8.1026 | 2025-11-19 | 13.74% | 6.901% | 80% | 0.59949 | 3 | 9 | 3.5995 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 11.2081 | 12.2001 | 12.9607 | 13.2883 | 0.67892 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2025-11-20 | 8.131% | 5.868% | 4.396% | 80% | 0.39881 | 2 | 8 | 2.3988 | 16.182 | 11.2081 | 2025-11-20 | 10.1262 | 11.0225 | 12.7779 | 2025-11-20 | 13.74% | 6.847% | 80% | 0.59952 | 3 | 9 | 3.5995 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 3.0465 | 3.3162 | 3.5235 | 3.5235 | 0.18188 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2025-11-21 | 8.133% | 5.882% | 4.404% | 80% | 0.39884 | 2 | 8 | 2.3988 | 16.0125 | 3.0465 | 2025-11-21 | 2.7922 | 3.0394 | 3.5235 | 2025-11-21 | 13.74% | 6.791% | 80% | 0.59955 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 6.7913 | 7.3927 | 7.8559 | 7.92 | 0.41292 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2025-11-22 | 8.136% | 5.896% | 4.408% | 80% | 0.39887 | 2 | 8 | 2.3989 | 15.8503 | 6.7913 | 2025-11-22 | 6.1987 | 6.7477 | 7.8221 | 2025-11-22 | 13.74% | 6.73% | 80% | 0.59958 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 9.3268 | 10.153 | 10.7907 | 10.9944 | 0.57877 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2025-11-23 | 8.138% | 5.91% | 4.407% | 80% | 0.39889 | 2 | 8 | 2.3989 | 15.6954 | 9.3268 | 2025-11-23 | 8.4684 | 9.2185 | 10.6863 | 2025-11-23 | 13.73% | 6.667% | 80% | 0.59961 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 10.3521 | 11.2694 | 11.9791 | 12.261 | 0.6515 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2025-11-24 | 8.14% | 5.924% | 4.4% | 80% | 0.39892 | 2 | 8 | 2.3989 | 15.548 | 10.3521 | 2025-11-24 | 9.381 | 10.2123 | 11.8382 | 2025-11-24 | 13.73% | 6.599% | 80% | 0.59964 | 3 | 9 | 3.5996 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.9831 | 5.4248 | 5.7673 | 5.7758 | 0.30967 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2025-11-25 | 8.142% | 5.939% | 4.389% | 80% | 0.39895 | 2 | 8 | 2.3989 | 15.408 | 4.9831 | 2025-11-25 | 4.5668 | 4.9716 | 5.7631 | 2025-11-25 | 13.73% | 6.528% | 80% | 0.59966 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 9.5435 | 10.3896 | 11.0473 | 11.276 | 0.6098 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2025-11-26 | 8.144% | 5.953% | 4.372% | 80% | 0.39897 | 2 | 8 | 2.399 | 15.2757 | 9.5435 | 2025-11-26 | 8.6676 | 9.4361 | 10.9384 | 2025-11-26 | 13.73% | 6.453% | 80% | 0.59969 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 10.7602 | 11.7146 | 12.4579 | 12.7839 | 0.69713 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2025-11-27 | 8.146% | 5.967% | 4.351% | 80% | 0.39899 | 2 | 8 | 2.399 | 15.1498 | 10.7602 | 2025-11-27 | 9.7512 | 10.6161 | 12.3062 | 2025-11-27 | 13.73% | 6.376% | 80% | 0.59971 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 9.1574 | 9.9698 | 10.6041 | 10.8106 | 0.59431 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2025-11-28 | 8.149% | 5.982% | 4.325% | 80% | 0.39901 | 2 | 8 | 2.399 | 15.0292 | 9.1574 | 2025-11-28 | 8.3276 | 9.0664 | 10.5099 | 2025-11-28 | 13.73% | 6.297% | 80% | 0.59973 | 3 | 9 | 3.5997 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 12.221 | 13.3055 | 14.1542 | 14.6204 | 0.81004 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2025-11-29 | 8.151% | 5.996% | 4.297% | 80% | 0.39904 | 2 | 8 | 2.399 | 14.9142 | 12.221 | 2025-11-29 | 11.0498 | 12.0303 | 13.9458 | 2025-11-29 | 13.74% | 6.218% | 80% | 0.59975 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 3.6619 | 3.9869 | 4.2419 | 4.2419 | 0.23679 | FALSE | 16.9432 | 2021 | 2025-11-30 | 8.153% | 6.011% | 4.267% | 80% | 0.39906 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.8051 | 3.6619 | 2025-11-30 | 3.3609 | 3.6592 | 4.2419 | 2025-11-30 | 13.74% | 6.139% | 80% | 0.59977 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 3.28 | 3.5713 | 3.8002 | 3.8002 | 0.21365 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2025-12-01 | 8.155% | 6.025% | 4.234% | 80% | 0.39908 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.7025 | 3.28 | 2025-12-01 | 3.0109 | 3.2782 | 3.8002 | 2025-12-01 | 13.74% | 6.061% | 80% | 0.59979 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 5.4783 | 5.9649 | 6.3484 | 6.3771 | 0.36093 | FALSE | 9.0516 | 2021 | 2025-12-02 | 8.157% | 6.04% | 4.198% | 80% | 0.3991 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.6068 | 5.4783 | 2025-12-02 | 5.0198 | 5.4657 | 6.3362 | 2025-12-02 | 13.74% | 5.982% | 80% | 0.59981 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 6.1547 | 6.7015 | 7.1334 | 7.1864 | 0.4093 | FALSE | 12.6645 | 2021 | 2025-12-03 | 8.16% | 6.055% | 4.16% | 80% | 0.39911 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.5186 | 6.1547 | 2025-12-03 | 5.6337 | 6.1342 | 7.1113 | 2025-12-03 | 13.74% | 5.904% | 80% | 0.59983 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 12.0054 | 13.0724 | 13.9171 | 14.3666 | 0.823 | FALSE | 14.4832 | 2022 | 2025-12-04 | 8.162% | 6.07% | 4.121% | 80% | 0.39913 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.438 | 12.0054 | 2025-12-04 | 10.8774 | 11.8441 | 13.7309 | 2025-12-04 | 13.74% | 5.827% | 80% | 0.59985 | 3 | 9 | 3.5998 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 15.0253 | 16.361 | 17.421 | 18.1623 | 1.046 | TRUE | 18.1623 | 2025 | 2025-12-05 | 8.164% | 6.085% | 4.081% | 80% | 0.39915 | 2 | 8 | 2.3991 | 14.3652 | 15.0253 | 2025-12-05 | 13.5596 | 14.765 | 17.1176 | 2025-12-05 | 13.74% | 5.752% | 80% | 0.59986 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 8.3753 | 9.1201 | 9.7125 | 9.8754 | 0.57141 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2025-12-06 | 8.166% | 6.099% | 4.043% | 80% | 0.39916 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.3008 | 8.3753 | 2025-12-06 | 7.6411 | 8.3206 | 9.6465 | 2025-12-06 | 13.75% | 5.68% | 80% | 0.59988 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 13.3729 | 14.5624 | 15.5109 | 16.0991 | 0.93536 | FALSE | 16.1451 | 2022 | 2025-12-07 | 8.168% | 6.115% | 4.004% | 80% | 0.39918 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.2451 | 13.3729 | 2025-12-07 | 12.0989 | 13.1751 | 15.2751 | 2025-12-07 | 13.75% | 5.609% | 80% | 0.5999 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 3.9302 | 4.2799 | 4.5594 | 4.5594 | 0.26582 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2025-12-08 | 8.171% | 6.13% | 3.966% | 80% | 0.39919 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.1988 | 3.9302 | 2025-12-08 | 3.6111 | 3.9324 | 4.5594 | 2025-12-08 | 13.75% | 5.54% | 80% | 0.59991 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 4.6505 | 5.0644 | 5.3959 | 5.4046 | 0.31598 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2025-12-09 | 8.173% | 6.145% | 3.928% | 80% | 0.39921 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.1622 | 4.6505 | 2025-12-09 | 4.2708 | 4.6509 | 5.3926 | 2025-12-09 | 13.75% | 5.473% | 80% | 0.59993 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 9.4818 | 10.3259 | 11.0038 | 11.2352 | 0.65823 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2025-12-10 | 8.175% | 6.16% | 3.889% | 80% | 0.39922 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.1359 | 9.4818 | 2025-12-10 | 8.6427 | 9.4121 | 10.9134 | 2025-12-10 | 13.76% | 5.407% | 80% | 0.59994 | 3 | 9 | 3.5999 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 11.5352 | 12.5624 | 13.3893 | 13.7811 | 0.80842 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2025-12-11 | 8.177% | 6.175% | 3.851% | 80% | 0.39924 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.1209 | 11.5352 | 2025-12-11 | 10.4825 | 11.416 | 13.2374 | 2025-12-11 | 13.76% | 5.343% | 80% | 0.59995 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 3.8538 | 4.1971 | 4.4741 | 4.4741 | 0.26258 | FALSE | 16.8429 | 2021 | 2025-12-12 | 8.179% | 6.191% | 3.812% | 80% | 0.39925 | 2 | 8 | 2.3992 | 14.1175 | 3.8538 | 2025-12-12 | 3.5427 | 3.8583 | 4.4741 | 2025-12-12 | 13.76% | 5.279% | 80% | 0.59996 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 5.0063 | 5.4524 | 5.8132 | 5.8303 | 0.34207 | FALSE | 17.5043 | 2021 | 2025-12-13 | 8.181% | 6.206% | 3.774% | 80% | 0.39926 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.1246 | 5.0063 | 2025-12-13 | 4.5976 | 5.0072 | 5.8066 | 2025-12-13 | 13.77% | 5.218% | 80% | 0.59998 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 13.3615 | 14.5524 | 15.5178 | 16.071 | 0.94196 | FALSE | 17.8252 | 2021 | 2025-12-14 | 8.184% | 6.222% | 3.737% | 80% | 0.39927 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.1415 | 13.3615 | 2025-12-14 | 12.1192 | 13.1993 | 15.3072 | 2025-12-14 | 13.77% | 5.16% | 80% | 0.59999 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 5.2427 | 5.7101 | 6.09 | 6.1126 | 0.35769 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2025-12-15 | 8.186% | 6.237% | 3.701% | 80% | 0.39928 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.1673 | 5.2427 | 2025-12-15 | 4.8145 | 5.2437 | 6.0814 | 2025-12-15 | 13.77% | 5.104% | 80% | 0.6 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 4.4316 | 4.8268 | 5.1487 | 5.152 | 0.3008 | FALSE | 16.9539 | 2021 | 2025-12-16 | 8.188% | 6.253% | 3.667% | 80% | 0.39929 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.2012 | 4.4316 | 2025-12-16 | 4.0749 | 4.4383 | 5.1475 | 2025-12-16 | 13.78% | 5.052% | 80% | 0.60001 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 3.2941 | 3.5879 | 3.8279 | 3.8279 | 0.22288 | FALSE | 16.9972 | 2021 | 2025-12-17 | 8.19% | 6.268% | 3.635% | 80% | 0.3993 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.2424 | 3.2941 | 2025-12-17 | 3.03 | 3.3003 | 3.8279 | 2025-12-17 | 13.78% | 5.003% | 80% | 0.60002 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 13.2411 | 14.4227 | 15.3897 | 15.9032 | 0.92299 | FALSE | 17.777 | 2021 | 2025-12-18 | 8.192% | 6.284% | 3.606% | 80% | 0.39931 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.2898 | 13.2411 | 2025-12-18 | 12.0286 | 13.102 | 15.1971 | 2025-12-18 | 13.79% | 4.96% | 80% | 0.60003 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 11.0181 | 12.0015 | 12.8084 | 13.1226 | 0.75886 | FALSE | 17.0873 | 2021 | 2025-12-19 | 8.195% | 6.299% | 3.58% | 80% | 0.39932 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.3428 | 11.0181 | 2025-12-19 | 10.0441 | 10.9406 | 12.6907 | 2025-12-19 | 13.79% | 4.921% | 80% | 0.60004 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 4.4556 | 4.8535 | 5.1806 | 5.1831 | 0.29855 | FALSE | 17.6381 | 2021 | 2025-12-20 | 8.197% | 6.315% | 3.556% | 80% | 0.39933 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.4006 | 4.4556 | 2025-12-20 | 4.0992 | 4.4652 | 5.1797 | 2025-12-20 | 13.8% | 4.886% | 80% | 0.60005 | 3 | 9 | 3.6 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 14.0116 | 15.263 | 16.2946 | 16.864 | 0.96725 | FALSE | 16.8853 | 2022 | 2025-12-21 | 8.199% | 6.331% | 3.534% | 80% | 0.39934 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.4624 | 14.0116 | 2025-12-21 | 12.7259 | 13.8625 | 16.0817 | 2025-12-21 | 13.8% | 4.855% | 80% | 0.60006 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 10.3449 | 11.2691 | 12.0328 | 12.2871 | 0.70159 | FALSE | 16.5707 | 2021 | 2025-12-22 | 8.201% | 6.346% | 3.515% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.5273 | 10.3449 | 2025-12-22 | 9.4459 | 10.2898 | 11.9377 | 2025-12-22 | 13.8% | 4.829% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 11.1201 | 12.1139 | 12.937 | 13.2427 | 0.75266 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2025-12-23 | 8.203% | 6.362% | 3.499% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.5945 | 11.1201 | 2025-12-23 | 10.1453 | 11.0519 | 12.8226 | 2025-12-23 | 13.81% | 4.808% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 14.7826 | 16.104 | 17.201 | 17.8222 | 1.0081 | TRUE | 17.8222 | 2025 | 2025-12-24 | 8.206% | 6.378% | 3.486% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.6632 | 14.7826 | 2025-12-24 | 13.4244 | 14.6244 | 16.9684 | 2025-12-24 | 13.81% | 4.791% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 8.8745 | 9.668 | 10.3283 | 10.4857 | 0.59024 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2025-12-25 | 8.208% | 6.394% | 3.475% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.734 | 8.8745 | 2025-12-25 | 8.1238 | 8.8502 | 10.2693 | 2025-12-25 | 13.82% | 4.779% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 14.5856 | 15.8901 | 16.9783 | 17.5745 | 0.98421 | FALSE | 17.585 | 2022 | 2025-12-26 | 8.21% | 6.409% | 3.467% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.8081 | 14.5856 | 2025-12-26 | 13.2527 | 14.438 | 16.7541 | 2025-12-26 | 13.82% | 4.771% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.4936 | 7.0746 | 7.5604 | 7.6117 | 0.42399 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2025-12-27 | 8.212% | 6.425% | 3.462% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.8856 | 6.4936 | 2025-12-27 | 5.9646 | 6.4982 | 7.541 | 2025-12-27 | 13.83% | 4.769% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 13.6994 | 14.9254 | 15.9529 | 16.4532 | 0.91135 | FALSE | 16.5085 | 2022 | 2025-12-28 | 8.214% | 6.441% | 3.46% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 14.967 | 13.6994 | 2025-12-28 | 12.4669 | 13.5826 | 15.7633 | 2025-12-28 | 13.83% | 4.771% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 8.0285 | 8.7472 | 9.351 | 9.4601 | 0.52092 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2025-12-29 | 8.216% | 6.457% | 3.459% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 15.0526 | 8.0285 | 2025-12-29 | 7.3621 | 8.0211 | 9.3094 | 2025-12-29 | 13.84% | 4.776% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 10.4256 | 11.3592 | 12.1453 | 12.3831 | 0.67768 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2025-12-30 | 8.219% | 6.473% | 3.46% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 15.1428 | 10.4256 | 2025-12-30 | 9.5319 | 10.3855 | 12.0543 | 2025-12-30 | 13.84% | 4.785% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 8.5568 | 9.3232 | 9.9701 | 10.1008 | 0.54921 | FALSE | 17.6054 | 2021 | 2025-12-31 | 8.221% | 6.488% | 3.463% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3993 | 15.2379 | 8.5568 | 2025-12-31 | 7.8435 | 8.546 | 9.9198 | 2025-12-31 | 13.85% | 4.797% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7487 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0516 | 2018 | min.: | 7.422% | 1.82% | 0.5762% | 80% | 0.0036428 | 1 | 7 | 1.7994 | 14.1175 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 12.28% | 1.377% | 80% | 6.7209e-05 | 3 | 9 | 3.0001
moy.: | 25.0441 | 27.1649 | 28.858 | 29.2793 | 0.67323 |  | 39.0445 | 2020.3716 | moy.: | 7.822% | 6.764% | 2.458% | 80% | 0.52973 | 1.6055 | 7.6055 | 2.1352 | 35.0942 |  | moy.: | 22.5827 | 24.4944 | 28.4979 | moy.: | 14.33% | 4.346% | 80% | 0.33593 | 3 | 9 | 3.3359
max.: | 54.5702 | 59.1955 | 61.1657 | 61.9075 | 1.046 |  | 64.7374 | 2025 | max.: | 8.221% | 12.27% | 5.463% | 80% | 0.99813 | 2 | 8 | 2.3993 | 55.5699 |  | max.: | 48.5521 | 52.6672 | 60.6734 | max.: | 16.43% | 8.839% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 549.2738 | 99.6628 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 549.2738 | 99.6628 | kWh | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8670.831 | 8670.831 | 7990.2474 | 7990.2474 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 9486.5695 | 10445.3921 | 8742.0095 | 10301.79 | : Sujet après action
|  | 9486.5695 | 10445.3921 | 10660.4198 |  | 8670.831 |  |  |  |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 7990.2474 |  | 8742.0095 | 10301.79 | 10660.4198 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 12.15% | [6 empty] | 10445.3921 | 10660.4198 | 10301.79 | 10660.4198 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 815.7385 | 876.3746 | 178.4968 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 18% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 2.9993 |  |  | Perte annuelle: | 751.7621 | 1425.6484 | 278.1596 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.595% |  |  |  |  | 2.111% | 717.8333 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 2.3993 | [6 empty] | NoTnet: | TRUE |  | 80% |  |  |  | 3.6001 | 876.3746 | 178.4968 | 1425.6484 | 278.1596 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 876.3746 | 178.4968 | 1425.6484 | 278.1596 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 5.8545 | 6.3791 | 6.8228 | 6.8506 | 0.36996 | FALSE | 18.426 | 2022 | 2026-01-01 | 8.223% | 6.504% | 3.468% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3994 | 15.3381 | 5.8545 | 2026-01-01 | 5.3858 | 5.8683 | 6.8121 | 2026-01-01 | 13.85% | 4.812% | 80% | 0.60007 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2026-01-02 | 1.7975 | 1.9586 | 2.0952 | 2.0952 | 0.11235 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2026-01-02 | 8.225% | 6.52% | 3.473% | 80% | 0.39939 | 2 | 8 | 2.3994 | 15.4439 | 1.7975 | 2026-01-02 | 1.6564 | 1.8048 | 2.0952 | 2026-01-02 | 13.86% | 4.829% | 80% | 0.6001 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2026-01-03 | 12.8692 | 14.0229 | 15.0035 | 15.4073 | 0.82001 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2026-01-03 | 8.227% | 6.536% | 3.479% | 80% | 0.39942 | 2 | 8 | 2.3994 | 15.5556 | 12.8692 | 2026-01-03 | 11.7345 | 12.7865 | 14.8447 | 2026-01-03 | 13.86% | 4.848% | 80% | 0.60014 | 3 | 9 | 3.6001 | FALSE | FALSE
2026-01-04 | 10.8483 | 11.8211 | 12.6499 | 12.9018 | 0.68132 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2026-01-04 | 8.23% | 6.551% | 3.485% | 80% | 0.39946 | 2 | 8 | 2.3995 | 15.6735 | 10.8483 | 2026-01-04 | 9.9197 | 10.8092 | 12.5499 | 2026-01-04 | 13.87% | 4.868% | 80% | 0.60018 | 3 | 9 | 3.6002 | FALSE | FALSE
2026-01-05 | 10.8335 | 11.8052 | 12.635 | 12.8829 | 0.67479 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2026-01-05 | 8.232% | 6.567% | 3.491% | 80% | 0.3995 | 2 | 8 | 2.3995 | 15.7979 | 10.8335 | 2026-01-05 | 9.9076 | 10.7963 | 12.5357 | 2026-01-05 | 13.88% | 4.89% | 80% | 0.60022 | 3 | 9 | 3.6002 | FALSE | FALSE
2026-01-06 | 4.7305 | 5.1549 | 5.5182 | 5.5182 | 0.28658 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2026-01-06 | 8.234% | 6.583% | 3.498% | 80% | 0.39954 | 2 | 8 | 2.3995 | 15.9291 | 4.7305 | 2026-01-06 | 4.3609 | 4.7522 | 5.5182 | 2026-01-06 | 13.88% | 4.914% | 80% | 0.60026 | 3 | 9 | 3.6003 | FALSE | FALSE
2026-01-07 | 10.8792 | 11.8557 | 12.6933 | 12.9375 | 0.66594 | FALSE | 13.1069 | 2023 | 2026-01-07 | 8.236% | 6.598% | 3.505% | 80% | 0.39958 | 2 | 8 | 2.3996 | 16.0675 | 10.8792 | 2026-01-07 | 9.9514 | 10.8446 | 12.5933 | 2026-01-07 | 13.89% | 4.939% | 80% | 0.6003 | 3 | 9 | 3.6003 | FALSE | FALSE
2026-01-08 | 5.4941 | 5.9874 | 6.4115 | 6.424 | 0.32761 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2026-01-08 | 8.238% | 6.614% | 3.511% | 80% | 0.39963 | 2 | 8 | 2.3996 | 16.2132 | 5.4941 | 2026-01-08 | 5.0619 | 5.5164 | 6.4063 | 2026-01-08 | 13.89% | 4.965% | 80% | 0.60035 | 3 | 9 | 3.6003 | FALSE | FALSE
2026-01-09 | 6.837 | 7.451 | 7.98 | 8.0275 | 0.40543 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2026-01-09 | 8.24% | 6.63% | 3.518% | 80% | 0.39968 | 2 | 8 | 2.3997 | 16.3673 | 6.837 | 2026-01-09 | 6.2891 | 6.8539 | 7.9601 | 2026-01-09 | 13.9% | 4.991% | 80% | 0.60039 | 3 | 9 | 3.6004 | FALSE | FALSE
2026-01-10 | 14.7411 | 16.0653 | 17.2089 | 17.737 | 0.88676 | FALSE | 17.816 | 2023 | 2026-01-10 | 8.243% | 6.646% | 3.522% | 80% | 0.39972 | 2 | 8 | 2.3997 | 16.5302 | 14.7411 | 2026-01-10 | 13.418 | 14.6234 | 16.9846 | 2026-01-10 | 13.9% | 5.018% | 80% | 0.60044 | 3 | 9 | 3.6004 | FALSE | FALSE
2026-01-11 | 4.1057 | 4.4746 | 4.794 | 4.794 | 0.23717 | FALSE | 20.8838 | 2022 | 2026-01-11 | 8.245% | 6.661% | 3.524% | 80% | 0.39977 | 2 | 8 | 2.3998 | 16.7015 | 4.1057 | 2026-01-11 | 3.787 | 4.1273 | 4.794 | 2026-01-11 | 13.91% | 5.044% | 80% | 0.60049 | 3 | 9 | 3.6005 | FALSE | FALSE
2026-01-12 | 14.23 | 15.509 | 16.6186 | 17.0854 | 0.83613 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2026-01-12 | 8.247% | 6.677% | 3.523% | 80% | 0.39983 | 2 | 8 | 2.3998 | 16.8806 | 14.23 | 2026-01-12 | 12.9649 | 14.1302 | 16.4138 | 2026-01-12 | 13.91% | 5.068% | 80% | 0.60054 | 3 | 9 | 3.6005 | FALSE | FALSE
2026-01-13 | 9.7649 | 10.6429 | 11.4062 | 11.5644 | 0.55968 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2026-01-13 | 8.249% | 6.692% | 3.519% | 80% | 0.39988 | 2 | 8 | 2.3999 | 17.0668 | 9.7649 | 2026-01-13 | 8.9529 | 9.7578 | 11.3355 | 2026-01-13 | 13.92% | 5.091% | 80% | 0.6006 | 3 | 9 | 3.6006 | FALSE | FALSE
2026-01-14 | 12.361 | 13.4726 | 14.4414 | 14.7494 | 0.70577 | FALSE | 21.5488 | 2022 | 2026-01-14 | 8.251% | 6.708% | 3.512% | 80% | 0.39994 | 2 | 8 | 2.3999 | 17.2594 | 12.361 | 2026-01-14 | 11.2941 | 12.3099 | 14.3011 | 2026-01-14 | 13.92% | 5.112% | 80% | 0.60066 | 3 | 9 | 3.6007 | FALSE | FALSE
2026-01-15 | 6.3874 | 6.962 | 7.4638 | 7.4885 | 0.35422 | FALSE | 20.8896 | 2022 | 2026-01-15 | 8.254% | 6.724% | 3.504% | 80% | 0.4 | 2 | 8 | 2.4 | 17.4579 | 6.3874 | 2026-01-15 | 5.8849 | 6.4143 | 7.4524 | 2026-01-15 | 13.93% | 5.133% | 80% | 0.60072 | 3 | 9 | 3.6007 | FALSE | FALSE
2026-01-16 | 3.4226 | 3.7306 | 4.0002 | 4.0002 | 0.18702 | FALSE | 20.5724 | 2022 | 2026-01-16 | 8.256% | 6.739% | 3.491% | 80% | 0.40006 | 2 | 8 | 2.4001 | 17.662 | 3.4226 | 2026-01-16 | 3.1586 | 3.4428 | 4.0002 | 2026-01-16 | 13.93% | 5.152% | 80% | 0.60078 | 3 | 9 | 3.6008 | FALSE | FALSE
2026-01-17 | 5.5668 | 6.0679 | 6.5075 | 6.5112 | 0.30085 | FALSE | 13.682 | 2022 | 2026-01-17 | 8.258% | 6.755% | 3.475% | 80% | 0.40013 | 2 | 8 | 2.4001 | 17.871 | 5.5668 | 2026-01-17 | 5.1364 | 5.5988 | 6.5057 | 2026-01-17 | 13.94% | 5.167% | 80% | 0.60084 | 3 | 9 | 3.6008 | FALSE | FALSE
2026-01-18 | 13.6717 | 14.9026 | 15.9848 | 16.3529 | 0.74668 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2026-01-18 | 8.26% | 6.77% | 3.455% | 80% | 0.40019 | 2 | 8 | 2.4002 | 18.0842 | 13.6717 | 2026-01-18 | 12.4744 | 13.5976 | 15.8011 | 2026-01-18 | 13.95% | 5.18% | 80% | 0.60091 | 3 | 9 | 3.6009 | FALSE | FALSE
2026-01-19 | 7.3355 | 7.9962 | 8.5783 | 8.6209 | 0.38899 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2026-01-19 | 8.262% | 6.786% | 3.432% | 80% | 0.40026 | 2 | 8 | 2.4003 | 18.3012 | 7.3355 | 2026-01-19 | 6.7545 | 7.3628 | 8.5565 | 2026-01-19 | 13.95% | 5.19% | 80% | 0.60098 | 3 | 9 | 3.601 | FALSE | FALSE
2026-01-20 | 14.6958 | 16.0198 | 17.1888 | 17.6117 | 0.78529 | FALSE | 17.761 | 2023 | 2026-01-20 | 8.265% | 6.801% | 3.406% | 80% | 0.40034 | 2 | 8 | 2.4003 | 18.5211 | 14.6958 | 2026-01-20 | 13.392 | 14.5985 | 16.9663 | 2026-01-20 | 13.96% | 5.198% | 80% | 0.60105 | 3 | 9 | 3.6011 | FALSE | FALSE
2026-01-21 | 5.6339 | 6.1416 | 6.5909 | 6.5911 | 0.29044 | FALSE | 16.0833 | 2022 | 2026-01-21 | 8.267% | 6.817% | 3.376% | 80% | 0.40041 | 2 | 8 | 2.4004 | 18.7435 | 5.6339 | 2026-01-21 | 5.2019 | 5.6707 | 6.5908 | 2026-01-21 | 13.96% | 5.204% | 80% | 0.60113 | 3 | 9 | 3.6011 | FALSE | FALSE
2026-01-22 | 18.2393 | 19.8834 | 21.3415 | 22.0382 | 0.95978 | FALSE | 22.08 | 2022 | 2026-01-22 | 8.269% | 6.832% | 3.345% | 80% | 0.40049 | 2 | 8 | 2.4005 | 18.9675 | 18.2393 | 2026-01-22 | 16.5363 | 18.0269 | 20.9534 | 2026-01-22 | 13.97% | 5.208% | 80% | 0.60121 | 3 | 9 | 3.6012 | FALSE | FALSE
2026-01-23 | 18.5063 | 20.175 | 21.6581 | 22.3603 | 0.96245 | FALSE | 22.3995 | 2022 | 2026-01-23 | 8.271% | 6.848% | 3.31% | 80% | 0.40058 | 2 | 8 | 2.4006 | 19.1947 | 18.5063 | 2026-01-23 | 16.7729 | 18.2852 | 21.2551 | 2026-01-23 | 13.97% | 5.21% | 80% | 0.60129 | 3 | 9 | 3.6013 | FALSE | FALSE
2026-01-24 | 18.6205 | 20.2999 | 21.7958 | 22.4879 | 0.95658 | FALSE | 22.533 | 2022 | 2026-01-24 | 8.273% | 6.863% | 3.272% | 80% | 0.40066 | 2 | 8 | 2.4007 | 19.4267 | 18.6205 | 2026-01-24 | 16.8751 | 18.3971 | 21.3864 | 2026-01-24 | 13.98% | 5.207% | 80% | 0.60138 | 3 | 9 | 3.6014 | FALSE | FALSE
2026-01-25 | 18.653 | 20.3359 | 21.838 | 22.5122 | 0.94631 | FALSE | 22.5674 | 2022 | 2026-01-25 | 8.275% | 6.879% | 3.232% | 80% | 0.40075 | 2 | 8 | 2.4008 | 19.6631 | 18.653 | 2026-01-25 | 16.906 | 18.4313 | 21.4275 | 2026-01-25 | 13.98% | 5.2% | 80% | 0.60147 | 3 | 9 | 3.6015 | FALSE | FALSE
2026-01-26 | 18.9153 | 20.6224 | 22.1494 | 22.8259 | 0.94813 | FALSE | 22.8792 | 2022 | 2026-01-26 | 8.278% | 6.894% | 3.19% | 80% | 0.40085 | 2 | 8 | 2.4008 | 19.9037 | 18.9153 | 2026-01-26 | 17.1397 | 18.6865 | 21.7256 | 2026-01-26 | 13.99% | 5.188% | 80% | 0.60156 | 3 | 9 | 3.6016 | FALSE | FALSE
2026-01-27 | 19.8016 | 21.5891 | 23.1915 | 23.9259 | 0.98201 | FALSE | 23.945 | 2022 | 2026-01-27 | 8.28% | 6.909% | 3.147% | 80% | 0.40094 | 2 | 8 | 2.4009 | 20.1483 | 19.8016 | 2026-01-27 | 17.9215 | 19.5393 | 22.7186 | 2026-01-27 | 13.99% | 5.173% | 80% | 0.60166 | 3 | 9 | 3.6017 | FALSE | FALSE
2026-01-28 | 3.9399 | 4.2956 | 4.6152 | 4.6152 | 0.18717 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2026-01-28 | 8.282% | 6.925% | 3.102% | 80% | 0.40104 | 2 | 8 | 2.401 | 20.3967 | 3.9399 | 2026-01-28 | 3.6404 | 3.9691 | 4.6152 | 2026-01-28 | 14% | 5.155% | 80% | 0.60176 | 3 | 9 | 3.6018 | FALSE | FALSE
2026-01-29 | 7.8202 | 8.5266 | 9.1625 | 9.1941 | 0.36842 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2026-01-29 | 8.284% | 6.94% | 3.056% | 80% | 0.40115 | 2 | 8 | 2.4012 | 20.6487 | 7.8202 | 2026-01-29 | 7.2096 | 7.8608 | 9.141 | 2026-01-29 | 14.01% | 5.132% | 80% | 0.60187 | 3 | 9 | 3.6019 | FALSE | FALSE
2026-01-30 | 4.1196 | 4.4918 | 4.8276 | 4.8276 | 0.19114 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2026-01-30 | 8.286% | 6.956% | 3.009% | 80% | 0.40126 | 2 | 8 | 2.4013 | 20.904 | 4.1196 | 2026-01-30 | 3.8072 | 4.1512 | 4.8276 | 2026-01-30 | 14.01% | 5.105% | 80% | 0.60198 | 3 | 9 | 3.602 | FALSE | FALSE
2026-01-31 | 8.5079 | 9.2768 | 9.972 | 10.0153 | 0.39182 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2026-01-31 | 8.289% | 6.971% | 2.964% | 80% | 0.40138 | 2 | 8 | 2.4014 | 21.162 | 8.5079 | 2026-01-31 | 7.8393 | 8.5478 | 9.9412 | 2026-01-31 | 14.02% | 5.075% | 80% | 0.60209 | 3 | 9 | 3.6021 | FALSE | FALSE
2026-02-01 | 8.3344 | 9.0878 | 9.7704 | 9.8069 | 0.3791 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2026-02-01 | 8.291% | 6.986% | 2.919% | 80% | 0.40149 | 2 | 8 | 2.4015 | 21.4226 | 8.3344 | 2026-02-01 | 7.6831 | 8.3777 | 9.744 | 2026-02-01 | 14.02% | 5.042% | 80% | 0.60221 | 3 | 9 | 3.6022 | FALSE | FALSE
2026-02-02 | 5.0045 | 5.4571 | 5.868 | 5.868 | 0.22414 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2026-02-02 | 8.293% | 7.002% | 2.875% | 80% | 0.40162 | 2 | 8 | 2.4016 | 21.6855 | 5.0045 | 2026-02-02 | 4.6265 | 5.0448 | 5.868 | 2026-02-02 | 14.03% | 5.006% | 80% | 0.60234 | 3 | 9 | 3.6023 | FALSE | FALSE
2026-02-03 | 9.1252 | 9.9506 | 10.7015 | 10.7519 | 0.40584 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2026-02-03 | 8.295% | 7.017% | 2.832% | 80% | 0.40175 | 2 | 8 | 2.4017 | 21.9507 | 9.1252 | 2026-02-03 | 8.4067 | 9.1671 | 10.6636 | 2026-02-03 | 14.03% | 4.967% | 80% | 0.60247 | 3 | 9 | 3.6025 | FALSE | FALSE
2026-02-04 | 8.3022 | 9.0534 | 9.7382 | 9.7669 | 0.36431 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2026-02-04 | 8.297% | 7.033% | 2.791% | 80% | 0.40188 | 2 | 8 | 2.4019 | 22.2178 | 8.3022 | 2026-02-04 | 7.6592 | 8.3522 | 9.7162 | 2026-02-04 | 14.04% | 4.925% | 80% | 0.6026 | 3 | 9 | 3.6026 | FALSE | FALSE
2026-02-05 | 8.6171 | 9.397 | 10.1095 | 10.1426 | 0.37389 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2026-02-05 | 8.299% | 7.048% | 2.75% | 80% | 0.40202 | 2 | 8 | 2.402 | 22.4868 | 8.6171 | 2026-02-05 | 7.9482 | 8.6676 | 10.0838 | 2026-02-05 | 14.04% | 4.881% | 80% | 0.60274 | 3 | 9 | 3.6027 | FALSE | FALSE
2026-02-06 | 14.9426 | 16.2954 | 17.5339 | 17.7793 | 0.64777 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2026-02-06 | 8.302% | 7.063% | 2.71% | 80% | 0.40217 | 2 | 8 | 2.4022 | 22.757 | 14.9426 | 2026-02-06 | 13.6675 | 14.9049 | 17.3414 | 2026-02-06 | 14.05% | 4.835% | 80% | 0.60289 | 3 | 9 | 3.6029 | FALSE | FALSE
2026-02-07 | 8.6226 | 9.4034 | 10.1197 | 10.1486 | 0.36547 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2026-02-07 | 8.304% | 7.078% | 2.673% | 80% | 0.40232 | 2 | 8 | 2.4023 | 23.0278 | 8.6226 | 2026-02-07 | 7.9571 | 8.6777 | 10.0969 | 2026-02-07 | 14.06% | 4.787% | 80% | 0.60304 | 3 | 9 | 3.603 | FALSE | FALSE
2026-02-08 | 23.5146 | 25.6446 | 27.6027 | 28.3509 | 1.0092 | TRUE | 28.3509 | 2026 | 2026-02-08 | 8.306% | 7.094% | 2.639% | 80% | 0.40248 | 2 | 8 | 2.4025 | 23.2997 | 23.5146 | 2026-02-08 | 21.2818 | 23.2096 | 27.0072 | 2026-02-08 | 14.06% | 4.74% | 80% | 0.6032 | 3 | 9 | 3.6032 | FALSE | FALSE
2026-02-09 | 23.274 | 25.3828 | 27.3254 | 28.0437 | 0.98685 | FALSE | 28.0573 | 2022 | 2026-02-09 | 8.308% | 7.109% | 2.608% | 80% | 0.40265 | 2 | 8 | 2.4026 | 23.5728 | 23.274 | 2026-02-09 | 21.0785 | 22.9884 | 26.7516 | 2026-02-09 | 14.07% | 4.692% | 80% | 0.60336 | 3 | 9 | 3.6034 | FALSE | FALSE
2026-02-10 | 21.7574 | 23.7294 | 25.5496 | 26.1396 | 0.90933 | FALSE | 26.2263 | 2022 | 2026-02-10 | 8.31% | 7.124% | 2.58% | 80% | 0.40282 | 2 | 8 | 2.4028 | 23.8476 | 21.7574 | 2026-02-10 | 19.7577 | 21.5484 | 25.0776 | 2026-02-10 | 14.07% | 4.645% | 80% | 0.60354 | 3 | 9 | 3.6035 | FALSE | FALSE
2026-02-11 | 14.3864 | 15.6907 | 16.897 | 17.0818 | 0.58745 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2026-02-11 | 8.313% | 7.14% | 2.555% | 80% | 0.403 | 2 | 8 | 2.403 | 24.1246 | 14.3864 | 2026-02-11 | 13.195 | 14.3913 | 16.7494 | 2026-02-11 | 14.08% | 4.597% | 80% | 0.60372 | 3 | 9 | 3.6037 | FALSE | FALSE
2026-02-12 | 20.4061 | 22.2567 | 23.9718 | 24.4461 | 0.83113 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2026-02-12 | 8.315% | 7.155% | 2.533% | 80% | 0.40319 | 2 | 8 | 2.4032 | 24.404 | 20.4061 | 2026-02-12 | 18.5856 | 20.2711 | 23.5941 | 2026-02-12 | 14.08% | 4.55% | 80% | 0.6039 | 3 | 9 | 3.6039 | FALSE | FALSE
2026-02-13 | 23.3848 | 25.5061 | 27.4762 | 28.1303 | 0.94547 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2026-02-13 | 8.317% | 7.17% | 2.515% | 80% | 0.40338 | 2 | 8 | 2.4034 | 24.6856 | 23.3848 | 2026-02-13 | 21.2342 | 23.1604 | 26.9588 | 2026-02-13 | 14.09% | 4.504% | 80% | 0.6041 | 3 | 9 | 3.6041 | FALSE | FALSE
2026-02-14 | 12.3458 | 13.4661 | 14.5085 | 14.61 | 0.48543 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2026-02-14 | 8.319% | 7.185% | 2.501% | 80% | 0.40358 | 2 | 8 | 2.4036 | 24.9701 | 12.3458 | 2026-02-14 | 11.364 | 12.3952 | 14.429 | 2026-02-14 | 14.1% | 4.46% | 80% | 0.6043 | 3 | 9 | 3.6043 | FALSE | FALSE
2026-02-15 | 15.6602 | 17.0816 | 18.407 | 18.619 | 0.61154 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2026-02-15 | 8.321% | 7.2% | 2.491% | 80% | 0.40379 | 2 | 8 | 2.4038 | 25.2577 | 15.6602 | 2026-02-15 | 14.3665 | 15.6705 | 18.2429 | 2026-02-15 | 14.1% | 4.418% | 80% | 0.60451 | 3 | 9 | 3.6045 | FALSE | FALSE
2026-02-16 | 9.5894 | 10.46 | 11.2735 | 11.3037 | 0.36699 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2026-02-16 | 8.323% | 7.215% | 2.484% | 80% | 0.40401 | 2 | 8 | 2.404 | 25.5489 | 9.5894 | 2026-02-16 | 8.859 | 9.6634 | 11.2504 | 2026-02-16 | 14.11% | 4.378% | 80% | 0.60473 | 3 | 9 | 3.6047 | FALSE | FALSE
2026-02-17 | 10.3036 | 11.2394 | 12.1154 | 12.1579 | 0.39016 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2026-02-17 | 8.326% | 7.231% | 2.481% | 80% | 0.40424 | 2 | 8 | 2.4042 | 25.844 | 10.3036 | 2026-02-17 | 9.5142 | 10.3782 | 12.0835 | 2026-02-17 | 14.11% | 4.34% | 80% | 0.60496 | 3 | 9 | 3.605 | FALSE | FALSE
2026-02-18 | 20.3342 | 22.1814 | 23.9142 | 24.3262 | 0.77156 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2026-02-18 | 8.328% | 7.246% | 2.481% | 80% | 0.40448 | 2 | 8 | 2.4045 | 26.1435 | 20.3342 | 2026-02-18 | 18.5893 | 20.278 | 23.6115 | 2026-02-18 | 14.12% | 4.305% | 80% | 0.6052 | 3 | 9 | 3.6052 | FALSE | FALSE
2026-02-19 | 18.1161 | 19.7623 | 21.3096 | 21.6049 | 0.67722 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2026-02-19 | 8.33% | 7.261% | 2.485% | 80% | 0.40473 | 2 | 8 | 2.4047 | 26.4475 | 18.1161 | 2026-02-19 | 16.6085 | 18.1177 | 21.0975 | 2026-02-19 | 14.12% | 4.27% | 80% | 0.60544 | 3 | 9 | 3.6054 | FALSE | FALSE
2026-02-20 | 16.4768 | 17.9744 | 19.3848 | 19.6052 | 0.60729 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2026-02-20 | 8.332% | 7.276% | 2.491% | 80% | 0.40498 | 2 | 8 | 2.405 | 26.7566 | 16.4768 | 2026-02-20 | 15.1373 | 16.5133 | 19.2304 | 2026-02-20 | 14.13% | 4.238% | 80% | 0.6057 | 3 | 9 | 3.6057 | FALSE | FALSE
2026-02-21 | 17.7896 | 19.4071 | 20.9333 | 21.2041 | 0.64902 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2026-02-21 | 8.334% | 7.291% | 2.503% | 80% | 0.40525 | 2 | 8 | 2.4053 | 27.0698 | 17.7896 | 2026-02-21 | 16.331 | 17.8158 | 20.7486 | 2026-02-21 | 14.13% | 4.21% | 80% | 0.60597 | 3 | 9 | 3.606 | FALSE | FALSE
2026-02-22 | 25.8941 | 28.2491 | 30.4757 | 31.1998 | 0.94359 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2026-02-22 | 8.337% | 7.306% | 2.517% | 80% | 0.40553 | 2 | 8 | 2.4055 | 27.3872 | 25.8941 | 2026-02-22 | 23.607 | 25.754 | 29.9955 | 2026-02-22 | 14.14% | 4.186% | 80% | 0.60625 | 3 | 9 | 3.6062 | FALSE | FALSE
2026-02-23 | 25.8922 | 28.2477 | 30.4791 | 31.1957 | 0.93218 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2026-02-23 | 8.339% | 7.321% | 2.534% | 80% | 0.40582 | 2 | 8 | 2.4058 | 27.7084 | 25.8922 | 2026-02-23 | 23.6224 | 25.7714 | 30.0177 | 2026-02-23 | 14.15% | 4.166% | 80% | 0.60654 | 3 | 9 | 3.6065 | FALSE | FALSE
2026-02-24 | 14.7607 | 16.1039 | 17.3788 | 17.5237 | 0.51737 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2026-02-24 | 8.341% | 7.336% | 2.555% | 80% | 0.40613 | 2 | 8 | 2.4061 | 28.0332 | 14.7607 | 2026-02-24 | 13.6038 | 14.8418 | 17.2884 | 2026-02-24 | 14.15% | 4.15% | 80% | 0.60684 | 3 | 9 | 3.6068 | FALSE | FALSE
2026-02-25 | 26.3634 | 28.7631 | 31.0452 | 31.782 | 0.9271 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2026-02-25 | 8.343% | 7.351% | 2.578% | 80% | 0.40644 | 2 | 8 | 2.4064 | 28.361 | 26.3634 | 2026-02-25 | 24.0757 | 26.2672 | 30.5992 | 2026-02-25 | 14.16% | 4.138% | 80% | 0.60716 | 3 | 9 | 3.6072 | FALSE | FALSE
2026-02-26 | 29.5893 | 32.2835 | 34.8505 | 35.7821 | 1.0313 | TRUE | 35.7821 | 2026 | 2026-02-26 | 8.345% | 7.366% | 2.604% | 80% | 0.40677 | 2 | 8 | 2.4068 | 28.6915 | 29.5893 | 2026-02-26 | 26.9886 | 29.4459 | 34.3044 | 2026-02-26 | 14.16% | 4.13% | 80% | 0.60749 | 3 | 9 | 3.6075 | FALSE | FALSE
2026-02-27 | 24.1434 | 26.3423 | 28.4415 | 29.0221 | 0.82647 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2026-02-27 | 8.347% | 7.381% | 2.633% | 80% | 0.40711 | 2 | 8 | 2.4071 | 29.0241 | 24.1434 | 2026-02-27 | 22.1146 | 24.1287 | 28.1117 | 2026-02-27 | 14.17% | 4.129% | 80% | 0.60783 | 3 | 9 | 3.6078 | FALSE | FALSE
2026-02-28 | 24.3215 | 26.5372 | 28.6565 | 29.2446 | 0.8229 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2026-02-28 | 8.35% | 7.396% | 2.664% | 80% | 0.40747 | 2 | 8 | 2.4075 | 29.359 | 24.3215 | 2026-02-28 | 22.286 | 24.3163 | 28.3321 | 2026-02-28 | 14.17% | 4.134% | 80% | 0.60818 | 3 | 9 | 3.6082 | FALSE | FALSE
2026-03-01 | 29.8145 | 32.5315 | 35.1352 | 36.1088 | 1.004 | TRUE | 36.1088 | 2026 | 2026-03-01 | 8.352% | 7.41% | 2.696% | 80% | 0.40784 | 2 | 8 | 2.4078 | 29.6957 | 29.8145 | 2026-03-01 | 27.2237 | 29.7046 | 34.6124 | 2026-03-01 | 14.18% | 4.144% | 80% | 0.60855 | 3 | 9 | 3.6086 | FALSE | FALSE
2026-03-02 | 8.5759 | 9.3576 | 10.1082 | 10.1082 | 0.27774 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2026-03-02 | 8.354% | 7.425% | 2.73% | 80% | 0.40822 | 2 | 8 | 2.4082 | 30.034 | 8.5759 | 2026-03-02 | 7.9497 | 8.6744 | 10.1082 | 2026-03-02 | 14.18% | 4.16% | 80% | 0.60894 | 3 | 9 | 3.6089 | FALSE | FALSE
2026-03-03 | 29.0158 | 31.6614 | 34.2065 | 35.1157 | 0.95357 | FALSE | 35.1793 | 2022 | 2026-03-03 | 8.356% | 7.44% | 2.766% | 80% | 0.40862 | 2 | 8 | 2.4086 | 30.3733 | 29.0158 | 2026-03-03 | 26.5336 | 28.953 | 33.7409 | 2026-03-03 | 14.19% | 4.182% | 80% | 0.60934 | 3 | 9 | 3.6093 | FALSE | FALSE
2026-03-04 | 3.8711 | 4.2242 | 4.5645 | 4.5645 | 0.12251 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2026-03-04 | 8.358% | 7.455% | 2.803% | 80% | 0.40904 | 2 | 8 | 2.409 | 30.7134 | 3.8711 | 2026-03-04 | 3.5891 | 3.9165 | 4.5645 | 2026-03-04 | 14.2% | 4.209% | 80% | 0.60975 | 3 | 9 | 3.6098 | FALSE | FALSE
2026-03-05 | 12.4216 | 13.5549 | 14.6491 | 14.7089 | 0.39022 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2026-03-05 | 8.361% | 7.47% | 2.842% | 80% | 0.40947 | 2 | 8 | 2.4095 | 31.0538 | 12.4216 | 2026-03-05 | 11.4948 | 12.5435 | 14.6197 | 2026-03-05 | 14.2% | 4.241% | 80% | 0.61019 | 3 | 9 | 3.6102 | FALSE | FALSE
2026-03-06 | 14.3169 | 15.6234 | 16.8873 | 16.9965 | 0.44572 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2026-03-06 | 8.363% | 7.485% | 2.881% | 80% | 0.40992 | 2 | 8 | 2.4099 | 31.3967 | 14.3169 | 2026-03-06 | 13.235 | 14.4428 | 16.8344 | 2026-03-06 | 14.21% | 4.278% | 80% | 0.61064 | 3 | 9 | 3.6106 | FALSE | FALSE
2026-03-07 | 30.4508 | 33.2305 | 35.9245 | 36.941 | 0.95757 | FALSE | 37.0055 | 2022 | 2026-03-07 | 8.365% | 7.499% | 2.922% | 80% | 0.41039 | 2 | 8 | 2.4104 | 31.7443 | 30.4508 | 2026-03-07 | 27.8581 | 30.4012 | 35.4377 | 2026-03-07 | 14.21% | 4.321% | 80% | 0.61111 | 3 | 9 | 3.6111 | FALSE | FALSE
2026-03-08 | 23.5466 | 25.6967 | 27.7844 | 28.3036 | 0.7252 | FALSE | 28.631 | 2022 | 2026-03-08 | 8.367% | 7.514% | 2.961% | 80% | 0.41088 | 2 | 8 | 2.4109 | 32.0963 | 23.5466 | 2026-03-08 | 21.646 | 23.6225 | 27.5378 | 2026-03-08 | 14.22% | 4.368% | 80% | 0.6116 | 3 | 9 | 3.6116 | FALSE | FALSE
2026-03-09 | 24.5646 | 26.8083 | 28.9909 | 29.57 | 0.74891 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2026-03-09 | 8.369% | 7.529% | 3% | 80% | 0.41139 | 2 | 8 | 2.4114 | 32.452 | 24.5646 | 2026-03-09 | 22.571 | 24.6326 | 28.7171 | 2026-03-09 | 14.22% | 4.418% | 80% | 0.6121 | 3 | 9 | 3.6121 | FALSE | FALSE
2026-03-10 | 19.4763 | 21.2557 | 22.9899 | 23.2866 | 0.583 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2026-03-10 | 8.371% | 7.543% | 3.037% | 80% | 0.41191 | 2 | 8 | 2.4119 | 32.8105 | 19.4763 | 2026-03-10 | 17.9579 | 19.5986 | 22.8498 | 2026-03-10 | 14.23% | 4.472% | 80% | 0.61263 | 3 | 9 | 3.6126 | FALSE | FALSE
2026-03-11 | 12.6963 | 13.8566 | 14.9895 | 15.0442 | 0.37234 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2026-03-11 | 8.374% | 7.558% | 3.075% | 80% | 0.41246 | 2 | 8 | 2.4125 | 33.1711 | 12.6963 | 2026-03-11 | 11.759 | 12.8337 | 14.9637 | 2026-03-11 | 14.23% | 4.529% | 80% | 0.61318 | 3 | 9 | 3.6132 | FALSE | FALSE
2026-03-12 | 13.322 | 14.5398 | 15.7311 | 15.7994 | 0.38659 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2026-03-12 | 8.376% | 7.573% | 3.111% | 80% | 0.41303 | 2 | 8 | 2.413 | 33.5331 | 13.322 | 2026-03-12 | 12.3355 | 13.4632 | 15.6987 | 2026-03-12 | 14.24% | 4.59% | 80% | 0.61375 | 3 | 9 | 3.6138 | FALSE | FALSE
2026-03-13 | 9.5966 | 10.4742 | 11.3342 | 11.3342 | 0.27421 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2026-03-13 | 8.378% | 7.588% | 3.144% | 80% | 0.41363 | 2 | 8 | 2.4136 | 33.8968 | 9.5966 | 2026-03-13 | 8.9052 | 9.7195 | 11.3342 | 2026-03-13 | 14.25% | 4.652% | 80% | 0.61434 | 3 | 9 | 3.6143 | FALSE | FALSE
2026-03-14 | 12.794 | 13.9642 | 15.1132 | 15.1637 | 0.36278 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2026-03-14 | 8.38% | 7.602% | 3.172% | 80% | 0.41425 | 2 | 8 | 2.4142 | 34.2617 | 12.794 | 2026-03-14 | 11.8541 | 12.9384 | 15.0887 | 2026-03-14 | 14.25% | 4.713% | 80% | 0.61496 | 3 | 9 | 3.615 | FALSE | FALSE
2026-03-15 | 12.8631 | 14.04 | 15.1976 | 15.2474 | 0.36078 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2026-03-15 | 8.382% | 7.617% | 3.197% | 80% | 0.41489 | 2 | 8 | 2.4149 | 34.6272 | 12.8631 | 2026-03-15 | 11.9193 | 13.0099 | 15.1731 | 2026-03-15 | 14.26% | 4.772% | 80% | 0.6156 | 3 | 9 | 3.6156 | FALSE | FALSE
2026-03-16 | 11.713 | 12.785 | 13.8413 | 13.8634 | 0.32448 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2026-03-16 | 8.385% | 7.632% | 3.217% | 80% | 0.41555 | 2 | 8 | 2.4156 | 34.9923 | 11.713 | 2026-03-16 | 10.8635 | 11.8577 | 13.8302 | 2026-03-16 | 14.26% | 4.83% | 80% | 0.61627 | 3 | 9 | 3.6163 | FALSE | FALSE
2026-03-17 | 9.6785 | 10.5645 | 11.4392 | 11.4392 | 0.26489 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2026-03-17 | 8.387% | 7.647% | 3.234% | 80% | 0.41625 | 2 | 8 | 2.4162 | 35.3565 | 9.6785 | 2026-03-17 | 8.9845 | 9.807 | 11.4392 | 2026-03-17 | 14.27% | 4.887% | 80% | 0.61697 | 3 | 9 | 3.617 | FALSE | FALSE
2026-03-18 | 12.9929 | 14.1827 | 15.3594 | 15.4049 | 0.35298 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2026-03-18 | 8.389% | 7.661% | 3.248% | 80% | 0.41697 | 2 | 8 | 2.417 | 35.7188 | 12.9929 | 2026-03-18 | 12.0437 | 13.1466 | 15.3356 | 2026-03-18 | 14.27% | 4.943% | 80% | 0.61769 | 3 | 9 | 3.6177 | FALSE | FALSE
2026-03-19 | 23.886 | 26.0739 | 28.2417 | 28.7258 | 0.65146 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2026-03-19 | 8.391% | 7.676% | 3.258% | 80% | 0.41772 | 2 | 8 | 2.4177 | 36.0785 | 23.886 | 2026-03-19 | 21.9744 | 23.9872 | 27.9832 | 2026-03-19 | 14.28% | 4.998% | 80% | 0.61844 | 3 | 9 | 3.6184 | FALSE | FALSE
2026-03-20 | 24.8596 | 27.1373 | 29.3983 | 29.932 | 0.67193 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2026-03-20 | 8.393% | 7.691% | 3.265% | 80% | 0.4185 | 2 | 8 | 2.4185 | 36.4391 | 24.8596 | 2026-03-20 | 22.8541 | 24.9481 | 29.1062 | 2026-03-20 | 14.29% | 5.053% | 80% | 0.61922 | 3 | 9 | 3.6192 | FALSE | FALSE
2026-03-21 | 34.4294 | 37.5849 | 40.7228 | 41.9669 | 0.93256 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2026-03-21 | 8.395% | 7.706% | 3.266% | 80% | 0.41931 | 2 | 8 | 2.4193 | 36.8048 | 34.4294 | 2026-03-21 | 31.4234 | 34.3033 | 40.0234 | 2026-03-21 | 14.29% | 5.101% | 80% | 0.62002 | 3 | 9 | 3.62 | FALSE | FALSE
2026-03-22 | 32.7696 | 35.7738 | 38.7667 | 39.8458 | 0.87651 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2026-03-22 | 8.398% | 7.72% | 3.26% | 80% | 0.42015 | 2 | 8 | 2.4201 | 37.1745 | 32.7696 | 2026-03-22 | 29.9444 | 32.6896 | 38.1432 | 2026-03-22 | 14.3% | 5.144% | 80% | 0.62087 | 3 | 9 | 3.6209 | FALSE | FALSE
2026-03-23 | 37.2529 | 40.669 | 44.0786 | 45.5415 | 0.99179 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2026-03-23 | 8.4% | 7.735% | 3.249% | 80% | 0.42102 | 2 | 8 | 2.421 | 37.5472 | 37.2529 | 2026-03-23 | 33.9183 | 37.0286 | 43.2092 | 2026-03-23 | 14.3% | 5.179% | 80% | 0.62174 | 3 | 9 | 3.6217 | FALSE | FALSE
2026-03-24 | 36.3078 | 39.6382 | 42.9683 | 44.3133 | 0.9555 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2026-03-24 | 8.402% | 7.75% | 3.232% | 80% | 0.42193 | 2 | 8 | 2.4219 | 37.9217 | 36.3078 | 2026-03-24 | 33.08 | 36.1143 | 42.1454 | 2026-03-24 | 14.31% | 5.209% | 80% | 0.62265 | 3 | 9 | 3.6226 | FALSE | FALSE
2026-03-25 | 34.627 | 37.8042 | 40.9868 | 42.1546 | 0.90008 | FALSE | 42.3448 | 2022 | 2026-03-25 | 8.404% | 7.765% | 3.21% | 80% | 0.42287 | 2 | 8 | 2.4229 | 38.297 | 34.627 | 2026-03-25 | 31.5898 | 34.4882 | 40.2507 | 2026-03-25 | 14.32% | 5.233% | 80% | 0.62359 | 3 | 9 | 3.6236 | FALSE | FALSE
2026-03-26 | 36.7543 | 40.1275 | 43.5128 | 44.8388 | 0.9482 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2026-03-26 | 8.406% | 7.78% | 3.183% | 80% | 0.42385 | 2 | 8 | 2.4239 | 38.6722 | 36.7543 | 2026-03-26 | 33.4703 | 36.5422 | 42.651 | 2026-03-26 | 14.32% | 5.251% | 80% | 0.62457 | 3 | 9 | 3.6246 | FALSE | FALSE
2026-03-27 | 35.4732 | 38.7298 | 42.004 | 43.1862 | 0.90463 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2026-03-27 | 8.409% | 7.795% | 3.149% | 80% | 0.42487 | 2 | 8 | 2.4249 | 39.0469 | 35.4732 | 2026-03-27 | 32.3372 | 35.3059 | 41.2112 | 2026-03-27 | 14.33% | 5.261% | 80% | 0.62558 | 3 | 9 | 3.6256 | FALSE | FALSE
2026-03-28 | 26.9012 | 29.3715 | 31.8598 | 32.4109 | 0.67264 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2026-03-28 | 8.411% | 7.81% | 3.112% | 80% | 0.42592 | 2 | 8 | 2.4259 | 39.4188 | 26.9012 | 2026-03-28 | 24.698 | 26.966 | 31.4787 | 2026-03-28 | 14.34% | 5.264% | 80% | 0.62664 | 3 | 9 | 3.6266 | FALSE | FALSE
2026-03-29 | 23.1086 | 25.2313 | 27.3733 | 27.7149 | 0.56999 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2026-03-29 | 8.413% | 7.825% | 3.072% | 80% | 0.42702 | 2 | 8 | 2.427 | 39.787 | 23.1086 | 2026-03-29 | 21.2838 | 23.2388 | 27.13 | 2026-03-29 | 14.34% | 5.261% | 80% | 0.62773 | 3 | 9 | 3.6277 | FALSE | FALSE
2026-03-30 | 7.1311 | 7.7863 | 8.4487 | 8.4487 | 0.17223 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2026-03-30 | 8.415% | 7.84% | 3.029% | 80% | 0.42815 | 2 | 8 | 2.4282 | 40.1504 | 7.1311 | 2026-03-30 | 6.6275 | 7.2364 | 8.4487 | 2026-03-30 | 14.35% | 5.252% | 80% | 0.62887 | 3 | 9 | 3.6289 | FALSE | FALSE
2026-03-31 | 25.8527 | 28.2288 | 30.6353 | 31.0833 | 0.62823 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2026-03-31 | 8.417% | 7.855% | 2.983% | 80% | 0.42933 | 2 | 8 | 2.4293 | 40.508 | 25.8527 | 2026-03-31 | 23.7633 | 25.9473 | 30.2968 | 2026-03-31 | 14.36% | 5.237% | 80% | 0.63005 | 3 | 9 | 3.6301 | FALSE | FALSE
2026-04-01 | 27.7649 | 30.3175 | 32.9074 | 33.4394 | 0.67026 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2026-04-01 | 8.419% | 7.871% | 2.934% | 80% | 0.43056 | 2 | 8 | 2.4306 | 40.8588 | 27.7649 | 2026-04-01 | 25.4836 | 27.8265 | 32.4936 | 2026-04-01 | 14.36% | 5.217% | 80% | 0.63128 | 3 | 9 | 3.6313 | FALSE | FALSE
2026-04-02 | 18.5978 | 20.308 | 22.0466 | 22.1849 | 0.44112 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2026-04-02 | 8.422% | 7.886% | 2.883% | 80% | 0.43183 | 2 | 8 | 2.4318 | 41.2017 | 18.5978 | 2026-04-02 | 17.2016 | 18.7835 | 21.9358 | 2026-04-02 | 14.37% | 5.191% | 80% | 0.63255 | 3 | 9 | 3.6325 | FALSE | FALSE
2026-04-03 | 18.6021 | 20.3133 | 22.0559 | 22.1885 | 0.43778 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2026-04-03 | 8.424% | 7.901% | 2.828% | 80% | 0.43315 | 2 | 8 | 2.4331 | 41.5382 | 18.6021 | 2026-04-03 | 17.2082 | 18.7912 | 21.9466 | 2026-04-03 | 14.38% | 5.161% | 80% | 0.63386 | 3 | 9 | 3.6339 | FALSE | FALSE
2026-04-04 | 40.9094 | 44.6736 | 48.5143 | 49.8493 | 0.97612 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2026-04-04 | 8.426% | 7.917% | 2.769% | 80% | 0.43451 | 2 | 8 | 2.4345 | 41.871 | 40.9094 | 2026-04-04 | 37.1464 | 40.5643 | 47.3801 | 2026-04-04 | 14.39% | 5.121% | 80% | 0.63523 | 3 | 9 | 3.6352 | FALSE | FALSE
2026-04-05 | 42.111 | 45.9869 | 49.9488 | 51.335 | 0.99784 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2026-04-05 | 8.428% | 7.932% | 2.708% | 80% | 0.43593 | 2 | 8 | 2.4359 | 42.1989 | 42.111 | 2026-04-05 | 38.2055 | 41.7218 | 48.7364 | 2026-04-05 | 14.39% | 5.077% | 80% | 0.63664 | 3 | 9 | 3.6366 | FALSE | FALSE
2026-04-06 | 10.2586 | 11.2031 | 12.1703 | 12.1703 | 0.23487 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2026-04-06 | 8.43% | 7.948% | 2.646% | 80% | 0.4374 | 2 | 8 | 2.4374 | 42.522 | 10.2586 | 2026-04-06 | 9.5395 | 10.4177 | 12.1703 | 2026-04-06 | 14.4% | 5.028% | 80% | 0.63811 | 3 | 9 | 3.6381 | FALSE | FALSE
2026-04-07 | 30.6275 | 33.448 | 36.342 | 36.9069 | 0.70728 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2026-04-07 | 8.433% | 7.963% | 2.582% | 80% | 0.43892 | 2 | 8 | 2.4389 | 42.8404 | 30.6275 | 2026-04-07 | 28.0725 | 30.6577 | 35.8187 | 2026-04-07 | 14.41% | 4.974% | 80% | 0.63963 | 3 | 9 | 3.6396 | FALSE | FALSE
2026-04-08 | 24.0469 | 26.2621 | 28.5392 | 28.8056 | 0.54828 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2026-04-08 | 8.435% | 7.979% | 2.517% | 80% | 0.44049 | 2 | 8 | 2.4405 | 43.1544 | 24.0469 | 2026-04-08 | 22.1656 | 24.2075 | 28.2852 | 2026-04-08 | 14.42% | 4.916% | 80% | 0.64121 | 3 | 9 | 3.6412 | FALSE | FALSE
2026-04-09 | 32.3087 | 35.2857 | 38.3518 | 38.9562 | 0.73656 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2026-04-09 | 8.437% | 7.995% | 2.45% | 80% | 0.44213 | 2 | 8 | 2.4421 | 43.4639 | 32.3087 | 2026-04-09 | 29.5861 | 32.3122 | 37.7589 | 2026-04-09 | 14.42% | 4.853% | 80% | 0.64284 | 3 | 9 | 3.6428 | FALSE | FALSE
2026-04-10 | 42.5538 | 46.4759 | 50.5231 | 51.7054 | 0.9713 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2026-04-10 | 8.439% | 8.011% | 2.381% | 80% | 0.44382 | 2 | 8 | 2.4438 | 43.769 | 42.5538 | 2026-04-10 | 38.6484 | 42.2105 | 49.3306 | 2026-04-10 | 14.43% | 4.783% | 80% | 0.64454 | 3 | 9 | 3.6445 | FALSE | FALSE
2026-04-11 | 35.9421 | 39.2557 | 42.6816 | 43.4211 | 0.81053 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2026-04-11 | 8.441% | 8.027% | 2.312% | 80% | 0.44557 | 2 | 8 | 2.4456 | 44.069 | 35.9421 | 2026-04-11 | 32.8345 | 35.8617 | 41.915 | 2026-04-11 | 14.44% | 4.709% | 80% | 0.64629 | 3 | 9 | 3.6463 | FALSE | FALSE
2026-04-12 | 30.0013 | 32.768 | 35.6339 | 36.0689 | 0.66915 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2026-04-12 | 8.443% | 8.043% | 2.244% | 80% | 0.44738 | 2 | 8 | 2.4474 | 44.3641 | 30.0013 | 2026-04-12 | 27.5479 | 30.0884 | 35.1708 | 2026-04-12 | 14.45% | 4.633% | 80% | 0.6481 | 3 | 9 | 3.6481 | FALSE | FALSE
2026-04-13 | 6.4851 | 7.0833 | 7.7041 | 7.7041 | 0.14207 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2026-04-13 | 8.446% | 8.059% | 2.175% | 80% | 0.44926 | 2 | 8 | 2.4493 | 44.6544 | 6.4851 | 2026-04-13 | 6.0336 | 6.5902 | 7.7041 | 2026-04-13 | 14.46% | 4.553% | 80% | 0.64998 | 3 | 9 | 3.65 | FALSE | FALSE
2026-04-14 | 33.2562 | 36.3248 | 39.5157 | 40.0459 | 0.73415 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2026-04-14 | 8.448% | 8.075% | 2.106% | 80% | 0.4512 | 2 | 8 | 2.4512 | 44.9401 | 33.2562 | 2026-04-14 | 30.4772 | 33.2894 | 38.9208 | 2026-04-14 | 14.47% | 4.47% | 80% | 0.65192 | 3 | 9 | 3.6519 | FALSE | FALSE
2026-04-15 | 38.9509 | 42.546 | 46.2916 | 47.0604 | 0.85781 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2026-04-15 | 8.45% | 8.091% | 2.037% | 80% | 0.45321 | 2 | 8 | 2.4532 | 45.2211 | 38.9509 | 2026-04-15 | 35.5511 | 38.8324 | 45.4063 | 2026-04-15 | 14.48% | 4.383% | 80% | 0.65393 | 3 | 9 | 3.6539 | FALSE | FALSE
2026-04-16 | 40.6541 | 44.4075 | 48.3255 | 49.1456 | 0.89082 | FALSE | 49.2941 | 2022 | 2026-04-16 | 8.452% | 8.108% | 1.968% | 80% | 0.45529 | 2 | 8 | 2.4553 | 45.4977 | 40.6541 | 2026-04-16 | 37.0731 | 40.4959 | 47.3567 | 2026-04-16 | 14.49% | 4.293% | 80% | 0.65601 | 3 | 9 | 3.656 | FALSE | FALSE
2026-04-17 | 44.2935 | 48.3841 | 52.6625 | 53.6336 | 0.96688 | FALSE | 53.6809 | 2022 | 2026-04-17 | 8.454% | 8.124% | 1.898% | 80% | 0.45744 | 2 | 8 | 2.4574 | 45.7698 | 44.2935 | 2026-04-17 | 40.2996 | 44.0213 | 51.4852 | 2026-04-17 | 14.5% | 4.199% | 80% | 0.65816 | 3 | 9 | 3.6582 | FALSE | FALSE
2026-04-18 | 34.6597 | 37.8615 | 41.2169 | 41.7105 | 0.74796 | FALSE | 41.9821 | 2022 | 2026-04-18 | 8.456% | 8.141% | 1.829% | 80% | 0.45966 | 2 | 8 | 2.4597 | 46.0365 | 34.6597 | 2026-04-18 | 31.7779 | 34.7134 | 40.6038 | 2026-04-18 | 14.51% | 4.101% | 80% | 0.66038 | 3 | 9 | 3.6604 | FALSE | FALSE
2026-04-19 | 7.9677 | 8.704 | 9.4771 | 9.4771 | 0.16907 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2026-04-19 | 8.459% | 8.158% | 1.762% | 80% | 0.46195 | 2 | 8 | 2.462 | 46.2973 | 7.9677 | 2026-04-19 | 7.416 | 8.1013 | 9.4771 | 2026-04-19 | 14.52% | 4.002% | 80% | 0.66267 | 3 | 9 | 3.6627 | FALSE | FALSE
2026-04-20 | 9.2777 | 10.1352 | 11.0374 | 11.0374 | 0.19591 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2026-04-20 | 8.461% | 8.174% | 1.697% | 80% | 0.46432 | 2 | 8 | 2.4643 | 46.552 | 9.2777 | 2026-04-20 | 8.6358 | 9.434 | 11.0374 | 2026-04-20 | 14.53% | 3.901% | 80% | 0.66504 | 3 | 9 | 3.665 | FALSE | FALSE
2026-04-21 | 8.747 | 9.5557 | 10.4083 | 10.4083 | 0.18384 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2026-04-21 | 8.463% | 8.191% | 1.635% | 80% | 0.46677 | 2 | 8 | 2.4668 | 46.8009 | 8.747 | 2026-04-21 | 8.1424 | 8.8952 | 10.4083 | 2026-04-21 | 14.54% | 3.799% | 80% | 0.66749 | 3 | 9 | 3.6675 | FALSE | FALSE
2026-04-22 | 25.1048 | 27.4265 | 29.879 | 30.0368 | 0.52802 | FALSE | 57.6081 | 2021 | 2026-04-22 | 8.465% | 8.208% | 1.574% | 80% | 0.4693 | 2 | 8 | 2.4693 | 47.0438 | 25.1048 | 2026-04-22 | 23.2044 | 25.3504 | 29.6664 | 2026-04-22 | 14.55% | 3.695% | 80% | 0.67002 | 3 | 9 | 3.67 | FALSE | FALSE
2026-04-23 | 8.6087 | 9.4051 | 10.248 | 10.248 | 0.17932 | FALSE | 57.7725 | 2021 | 2026-04-23 | 8.467% | 8.225% | 1.515% | 80% | 0.47191 | 2 | 8 | 2.4719 | 47.2808 | 8.6087 | 2026-04-23 | 8.0146 | 8.756 | 10.248 | 2026-04-23 | 14.56% | 3.589% | 80% | 0.67262 | 3 | 9 | 3.6726 | FALSE | FALSE
2026-04-24 | 27.4557 | 29.9962 | 32.6909 | 32.8813 | 0.57276 | FALSE | 52.8207 | 2021 | 2026-04-24 | 8.47% | 8.243% | 1.459% | 80% | 0.47459 | 2 | 8 | 2.4746 | 47.5112 | 27.4557 | 2026-04-24 | 25.3556 | 27.7019 | 32.4266 | 2026-04-24 | 14.57% | 3.484% | 80% | 0.67531 | 3 | 9 | 3.6753 | FALSE | FALSE
2026-04-25 | 43.9493 | 48.0172 | 52.3406 | 53.0016 | 0.91921 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2026-04-25 | 8.472% | 8.26% | 1.406% | 80% | 0.47737 | 2 | 8 | 2.4774 | 47.735 | 43.9493 | 2026-04-25 | 40.1954 | 43.9159 | 51.4127 | 2026-04-25 | 14.58% | 3.381% | 80% | 0.67808 | 3 | 9 | 3.6781 | FALSE | FALSE
2026-04-26 | 45.9937 | 50.252 | 54.787 | 55.4959 | 0.95838 | FALSE | 55.5399 | 2022 | 2026-04-26 | 8.474% | 8.278% | 1.357% | 80% | 0.48023 | 2 | 8 | 2.4802 | 47.9524 | 45.9937 | 2026-04-26 | 42.0411 | 45.9335 | 53.782 | 2026-04-26 | 14.59% | 3.28% | 80% | 0.68094 | 3 | 9 | 3.6809 | FALSE | FALSE
2026-04-27 | 33.4854 | 36.5865 | 39.8959 | 40.1932 | 0.69125 | FALSE | 40.4224 | 2022 | 2026-04-27 | 8.476% | 8.295% | 1.31% | 80% | 0.48317 | 2 | 8 | 2.4832 | 48.1633 | 33.4854 | 2026-04-27 | 30.8496 | 33.7066 | 39.4713 | 2026-04-27 | 14.6% | 3.181% | 80% | 0.68389 | 3 | 9 | 3.6839 | FALSE | FALSE
2026-04-28 | 18.7436 | 20.4799 | 22.3367 | 22.3721 | 0.38323 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2026-04-28 | 8.478% | 8.313% | 1.266% | 80% | 0.4862 | 2 | 8 | 2.4862 | 48.3676 | 18.7436 | 2026-04-28 | 17.4151 | 19.0284 | 22.2859 | 2026-04-28 | 14.62% | 3.083% | 80% | 0.68692 | 3 | 9 | 3.6869 | FALSE | FALSE
2026-04-29 | 34.8942 | 38.1276 | 41.5925 | 41.8992 | 0.71493 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2026-04-29 | 8.48% | 8.331% | 1.224% | 80% | 0.48933 | 2 | 8 | 2.4893 | 48.5655 | 34.8942 | 2026-04-29 | 32.1516 | 35.1309 | 41.1508 | 2026-04-29 | 14.63% | 2.988% | 80% | 0.69004 | 3 | 9 | 3.69 | FALSE | FALSE
2026-04-30 | 39.4528 | 43.1097 | 47.0365 | 47.4457 | 0.80654 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2026-04-30 | 8.483% | 8.348% | 1.186% | 80% | 0.49254 | 2 | 8 | 2.4925 | 48.7568 | 39.4528 | 2026-04-30 | 36.2836 | 39.6467 | 46.4471 | 2026-04-30 | 14.64% | 2.893% | 80% | 0.69326 | 3 | 9 | 3.6933 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 40.2343 | 43.9646 | 47.9788 | 48.3938 | 0.81966 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2026-05-01 | 8.485% | 8.366% | 1.15% | 80% | 0.49585 | 2 | 8 | 2.4958 | 48.942 | 40.2343 | 2026-05-01 | 37.0084 | 40.4396 | 47.3829 | 2026-05-01 | 14.65% | 2.801% | 80% | 0.69656 | 3 | 9 | 3.6966 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 26.2493 | 28.6837 | 31.3088 | 31.4265 | 0.53039 | FALSE | 49.2691 | 2021 | 2026-05-02 | 8.487% | 8.385% | 1.118% | 80% | 0.49925 | 2 | 8 | 2.4992 | 49.1206 | 26.2493 | 2026-05-02 | 24.3185 | 26.5739 | 31.1411 | 2026-05-02 | 14.67% | 2.712% | 80% | 0.69996 | 3 | 9 | 3.7 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 32.0413 | 35.0137 | 38.2257 | 38.4352 | 0.64646 | FALSE | 58.0389 | 2021 | 2026-05-03 | 8.489% | 8.403% | 1.09% | 80% | 0.50274 | 2 | 8 | 2.5027 | 49.293 | 32.0413 | 2026-05-03 | 29.615 | 32.3622 | 37.9301 | 2026-05-03 | 14.68% | 2.628% | 80% | 0.70346 | 3 | 9 | 3.7035 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 18.8602 | 20.6102 | 22.5055 | 22.5333 | 0.37774 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2026-05-04 | 8.491% | 8.421% | 1.064% | 80% | 0.50633 | 2 | 8 | 2.5063 | 49.4591 | 18.8602 | 2026-05-04 | 17.5383 | 19.1657 | 22.4666 | 2026-05-04 | 14.69% | 2.549% | 80% | 0.70704 | 3 | 9 | 3.707 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 37.5162 | 40.9984 | 44.7774 | 45.0834 | 0.75333 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2026-05-05 | 8.494% | 8.44% | 1.042% | 80% | 0.51001 | 2 | 8 | 2.51 | 49.6185 | 37.5162 | 2026-05-05 | 34.6203 | 37.8337 | 44.3565 | 2026-05-05 | 14.71% | 2.475% | 80% | 0.71073 | 3 | 9 | 3.7107 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 31.6088 | 34.5436 | 37.7352 | 37.9208 | 0.63168 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2026-05-06 | 8.496% | 8.458% | 1.022% | 80% | 0.51379 | 2 | 8 | 2.5138 | 49.7712 | 31.6088 | 2026-05-06 | 29.2512 | 31.967 | 37.4843 | 2026-05-06 | 14.72% | 2.405% | 80% | 0.71451 | 3 | 9 | 3.7145 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 46.2676 | 50.5645 | 55.2477 | 55.7497 | 0.92591 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2026-05-07 | 8.498% | 8.477% | 1.005% | 80% | 0.51767 | 2 | 8 | 2.5177 | 49.9169 | 46.2676 | 2026-05-07 | 42.5856 | 46.5405 | 54.5817 | 2026-05-07 | 14.73% | 2.339% | 80% | 0.71839 | 3 | 9 | 3.7184 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 42.1729 | 46.0907 | 50.3698 | 50.7603 | 0.84064 | FALSE | 55.7615 | 2021 | 2026-05-08 | 8.5% | 8.495% | 0.9927% | 80% | 0.52164 | 2 | 8 | 2.5216 | 50.055 | 42.1729 | 2026-05-08 | 38.8969 | 42.5103 | 49.8632 | 2026-05-08 | 14.75% | 2.28% | 80% | 0.72236 | 3 | 9 | 3.7224 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 46.6653 | 51.0015 | 55.7481 | 56.245 | 0.92892 | FALSE | 56.2993 | 2022 | 2026-05-09 | 8.502% | 8.514% | 0.982% | 80% | 0.52572 | 2 | 8 | 2.5257 | 50.1862 | 46.6653 | 2026-05-09 | 42.9884 | 46.983 | 55.1186 | 2026-05-09 | 14.76% | 2.226% | 80% | 0.72643 | 3 | 9 | 3.7264 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 43.3103 | 47.3359 | 51.752 | 52.1588 | 0.85918 | FALSE | 52.2575 | 2022 | 2026-05-10 | 8.504% | 8.533% | 0.9734% | 80% | 0.52989 | 2 | 8 | 2.5299 | 50.3103 | 43.3103 | 2026-05-10 | 39.9633 | 43.6779 | 51.2496 | 2026-05-10 | 14.77% | 2.176% | 80% | 0.7306 | 3 | 9 | 3.7306 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 46.8162 | 51.1689 | 55.9542 | 56.4442 | 0.92747 | FALSE | 56.4987 | 2022 | 2026-05-11 | 8.507% | 8.552% | 0.9671% | 80% | 0.53415 | 2 | 8 | 2.5342 | 50.427 | 46.8162 | 2026-05-11 | 43.1643 | 47.1775 | 55.3651 | 2026-05-11 | 14.79% | 2.13% | 80% | 0.73487 | 3 | 9 | 3.7349 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 35.7932 | 39.122 | 42.7895 | 43.0312 | 0.70541 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2026-05-12 | 8.509% | 8.571% | 0.9629% | 80% | 0.53852 | 2 | 8 | 2.5385 | 50.5362 | 35.7932 | 2026-05-12 | 33.1334 | 36.2149 | 42.5071 | 2026-05-12 | 14.8% | 2.088% | 80% | 0.73924 | 3 | 9 | 3.7392 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 38.2289 | 41.7853 | 45.7121 | 45.9994 | 0.75239 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2026-05-13 | 8.511% | 8.59% | 0.9609% | 80% | 0.54298 | 2 | 8 | 2.543 | 50.6377 | 38.2289 | 2026-05-13 | 35.3707 | 38.6612 | 45.3862 | 2026-05-13 | 14.82% | 2.051% | 80% | 0.7437 | 3 | 9 | 3.7437 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 41.7258 | 45.6085 | 49.9051 | 50.2658 | 0.82047 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2026-05-14 | 8.513% | 8.61% | 0.9612% | 80% | 0.54754 | 2 | 8 | 2.5475 | 50.7313 | 41.7258 | 2026-05-14 | 38.5758 | 42.1654 | 49.5084 | 2026-05-14 | 14.83% | 2.019% | 80% | 0.74826 | 3 | 9 | 3.7483 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 43.8884 | 47.9735 | 52.504 | 52.9147 | 0.86203 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2026-05-15 | 8.515% | 8.629% | 0.9638% | 80% | 0.55219 | 2 | 8 | 2.5522 | 50.8163 | 43.8884 | 2026-05-15 | 40.561 | 44.3364 | 52.0665 | 2026-05-15 | 14.85% | 1.991% | 80% | 0.75291 | 3 | 9 | 3.7529 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 42.5508 | 46.5125 | 50.9158 | 51.2965 | 0.83418 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2026-05-16 | 8.518% | 8.648% | 0.9692% | 80% | 0.55694 | 2 | 8 | 2.5569 | 50.8926 | 42.5508 | 2026-05-16 | 39.3509 | 43.0146 | 50.5231 | 2026-05-16 | 14.86% | 1.969% | 80% | 0.75766 | 3 | 9 | 3.7577 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 45.356 | 49.58 | 54.2853 | 54.7355 | 0.88864 | FALSE | 59.995 | 2021 | 2026-05-17 | 8.52% | 8.668% | 0.9759% | 80% | 0.56178 | 2 | 8 | 2.5618 | 50.9611 | 45.356 | 2026-05-17 | 41.9226 | 45.8269 | 53.8358 | 2026-05-17 | 14.88% | 1.95% | 80% | 0.7625 | 3 | 9 | 3.7625 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 44.2854 | 48.4109 | 53.0165 | 53.443 | 0.86634 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2026-05-18 | 8.522% | 8.687% | 0.9837% | 80% | 0.56671 | 2 | 8 | 2.5667 | 51.0222 | 44.2854 | 2026-05-18 | 40.9552 | 44.7705 | 52.604 | 2026-05-18 | 14.89% | 1.935% | 80% | 0.76743 | 3 | 9 | 3.7674 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 46.5734 | 50.9132 | 55.7688 | 56.257 | 0.91069 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2026-05-19 | 8.524% | 8.707% | 0.9928% | 80% | 0.57174 | 2 | 8 | 2.5717 | 51.0765 | 46.5734 | 2026-05-19 | 43.0544 | 47.0664 | 55.3114 | 2026-05-19 | 14.91% | 1.923% | 80% | 0.77245 | 3 | 9 | 3.7725 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 41.4145 | 45.2747 | 49.6031 | 49.9684 | 0.80786 | FALSE | 61.585 | 2021 | 2026-05-20 | 8.526% | 8.726% | 1.003% | 80% | 0.57685 | 2 | 8 | 2.5768 | 51.1241 | 41.4145 | 2026-05-20 | 38.345 | 41.9192 | 49.2713 | 2026-05-20 | 14.92% | 1.914% | 80% | 0.77756 | 3 | 9 | 3.7776 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 40.3513 | 44.1135 | 48.3412 | 48.6862 | 0.78621 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2026-05-21 | 8.528% | 8.746% | 1.015% | 80% | 0.58204 | 2 | 8 | 2.582 | 51.1655 | 40.3513 | 2026-05-21 | 37.377 | 40.8619 | 48.0373 | 2026-05-21 | 14.94% | 1.909% | 80% | 0.78276 | 3 | 9 | 3.7828 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 29.8204 | 32.6015 | 35.7336 | 35.8824 | 0.57883 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2026-05-22 | 8.531% | 8.765% | 1.028% | 80% | 0.58732 | 2 | 8 | 2.5873 | 51.2009 | 29.8204 | 2026-05-22 | 27.699 | 30.2822 | 35.6062 | 2026-05-22 | 14.95% | 1.908% | 80% | 0.78804 | 3 | 9 | 3.788 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 17.4612 | 19.0901 | 20.9287 | 20.9414 | 0.33749 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2026-05-23 | 8.533% | 8.785% | 1.042% | 80% | 0.59269 | 2 | 8 | 2.5927 | 51.2312 | 17.4612 | 2026-05-23 | 16.2694 | 17.7871 | 20.9181 | 2026-05-23 | 14.97% | 1.909% | 80% | 0.7934 | 3 | 9 | 3.7934 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 14.9898 | 16.3886 | 17.9709 | 17.9709 | 0.28936 | FALSE | 32.2821 | 2021 | 2026-05-24 | 8.535% | 8.805% | 1.056% | 80% | 0.59813 | 2 | 8 | 2.5981 | 51.2566 | 14.9898 | 2026-05-24 | 13.9743 | 15.2783 | 17.9709 | 2026-05-24 | 14.98% | 1.912% | 80% | 0.79884 | 3 | 9 | 3.7988 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 34.9435 | 38.2051 | 41.9027 | 42.1489 | 0.67811 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2026-05-25 | 8.537% | 8.824% | 1.072% | 80% | 0.60364 | 2 | 8 | 2.6036 | 51.2776 | 34.9435 | 2026-05-25 | 32.4264 | 35.453 | 41.7087 | 2026-05-25 | 15% | 1.916% | 80% | 0.80436 | 3 | 9 | 3.8044 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 18.9705 | 20.7417 | 22.754 | 22.7787 | 0.36621 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2026-05-26 | 8.539% | 8.844% | 1.088% | 80% | 0.60923 | 2 | 8 | 2.6092 | 51.2945 | 18.9705 | 2026-05-26 | 17.6717 | 19.3216 | 22.735 | 2026-05-26 | 15.01% | 1.923% | 80% | 0.80995 | 3 | 9 | 3.8099 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 41.0083 | 44.8381 | 49.1988 | 49.5896 | 0.79671 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2026-05-27 | 8.541% | 8.863% | 1.105% | 80% | 0.61489 | 2 | 8 | 2.6149 | 51.3076 | 41.0083 | 2026-05-27 | 38.0066 | 41.5561 | 48.9062 | 2026-05-27 | 15.03% | 1.932% | 80% | 0.81561 | 3 | 9 | 3.8156 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 46.986 | 51.3754 | 56.384 | 56.9462 | 0.91435 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2026-05-28 | 8.544% | 8.883% | 1.123% | 80% | 0.62061 | 2 | 8 | 2.6206 | 51.3174 | 46.986 | 2026-05-28 | 43.4897 | 47.5524 | 55.9732 | 2026-05-28 | 15.04% | 1.943% | 80% | 0.82133 | 3 | 9 | 3.8213 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 50.3109 | 55.0121 | 60.3883 | 61.0655 | 0.97997 | FALSE | 61.084 | 2022 | 2026-05-29 | 8.546% | 8.903% | 1.141% | 80% | 0.6264 | 2 | 8 | 2.6264 | 51.3226 | 50.3109 | 2026-05-29 | 46.535 | 50.8834 | 59.9048 | 2026-05-29 | 15.06% | 1.956% | 80% | 0.82711 | 3 | 9 | 3.8271 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 45.2264 | 49.4537 | 54.2983 | 54.8267 | 0.87947 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2026-05-30 | 8.548% | 8.922% | 1.161% | 80% | 0.63224 | 2 | 8 | 2.6322 | 51.3222 | 45.2264 | 2026-05-30 | 41.8847 | 45.7996 | 53.9294 | 2026-05-30 | 15.07% | 1.971% | 80% | 0.83296 | 3 | 9 | 3.833 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 46.3914 | 50.7288 | 55.7102 | 56.2833 | 0.90254 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2026-05-31 | 8.55% | 8.942% | 1.18% | 80% | 0.63814 | 2 | 8 | 2.6381 | 51.3167 | 46.3914 | 2026-05-31 | 42.9549 | 46.9709 | 55.3185 | 2026-05-31 | 15.09% | 1.987% | 80% | 0.83885 | 3 | 9 | 3.8389 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 47.5473 | 51.994 | 57.1119 | 57.732 | 0.92555 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2026-06-01 | 8.552% | 8.961% | 1.2% | 80% | 0.64408 | 2 | 8 | 2.6441 | 51.3065 | 47.5473 | 2026-06-01 | 44.0163 | 48.1328 | 56.6969 | 2026-06-01 | 15.11% | 2.003% | 80% | 0.8448 | 3 | 9 | 3.8448 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 39.0978 | 42.7553 | 46.9739 | 47.3552 | 0.75908 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2026-06-02 | 8.555% | 8.981% | 1.219% | 80% | 0.65007 | 2 | 8 | 2.6501 | 51.2918 | 39.0978 | 2026-06-02 | 36.2665 | 39.6591 | 46.7238 | 2026-06-02 | 15.12% | 2.019% | 80% | 0.85079 | 3 | 9 | 3.8508 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 45.547 | 49.809 | 54.7351 | 55.3112 | 0.88655 | FALSE | 55.4133 | 2022 | 2026-06-03 | 8.557% | 9% | 1.239% | 80% | 0.6561 | 2 | 8 | 2.6561 | 51.2728 | 45.547 | 2026-06-03 | 42.1889 | 46.1367 | 54.3647 | 2026-06-03 | 15.13% | 2.036% | 80% | 0.85682 | 3 | 9 | 3.8568 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 21.5638 | 23.5822 | 25.92 | 25.9764 | 0.41636 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2026-06-04 | 8.559% | 9.019% | 1.259% | 80% | 0.66217 | 2 | 8 | 2.6622 | 51.25 | 21.5638 | 2026-06-04 | 20.0832 | 21.963 | 25.8844 | 2026-06-04 | 15.15% | 2.053% | 80% | 0.86288 | 3 | 9 | 3.8629 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 30.4805 | 33.3342 | 36.6465 | 36.8451 | 0.59062 | FALSE | 45.4707 | 2021 | 2026-06-05 | 8.561% | 9.038% | 1.279% | 80% | 0.66826 | 2 | 8 | 2.6683 | 51.2237 | 30.4805 | 2026-06-05 | 28.3324 | 30.985 | 36.5235 | 2026-06-05 | 15.16% | 2.071% | 80% | 0.86898 | 3 | 9 | 3.869 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 38.748 | 42.3768 | 46.5974 | 46.9957 | 0.75344 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2026-06-06 | 8.563% | 9.057% | 1.299% | 80% | 0.67439 | 2 | 8 | 2.6744 | 51.1943 | 38.748 | 2026-06-06 | 35.952 | 39.319 | 46.3551 | 2026-06-06 | 15.18% | 2.088% | 80% | 0.8751 | 3 | 9 | 3.8751 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 26.1424 | 28.5914 | 31.4455 | 31.5709 | 0.50625 | FALSE | 51.7527 | 2021 | 2026-06-07 | 8.565% | 9.076% | 1.318% | 80% | 0.68053 | 2 | 8 | 2.6805 | 51.162 | 26.1424 | 2026-06-07 | 24.3257 | 26.6044 | 31.3706 | 2026-06-07 | 15.19% | 2.106% | 80% | 0.88125 | 3 | 9 | 3.8812 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 17.8045 | 19.4728 | 21.4212 | 21.4409 | 0.3439 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2026-06-08 | 8.568% | 9.095% | 1.337% | 80% | 0.68669 | 2 | 8 | 2.6867 | 51.1272 | 17.8045 | 2026-06-08 | 16.5984 | 18.1538 | 21.4096 | 2026-06-08 | 15.21% | 2.123% | 80% | 0.8874 | 3 | 9 | 3.8874 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 38.1101 | 41.6822 | 45.8621 | 46.2614 | 0.74224 | FALSE | 59.6329 | 2021 | 2026-06-09 | 8.57% | 9.114% | 1.355% | 80% | 0.69286 | 2 | 8 | 2.6929 | 51.0902 | 38.1101 | 2026-06-09 | 35.3701 | 38.6853 | 45.6309 | 2026-06-09 | 15.22% | 2.14% | 80% | 0.89357 | 3 | 9 | 3.8936 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 48.3912 | 52.9282 | 58.2479 | 58.9977 | 0.94692 | FALSE | 59.4562 | 2021 | 2026-06-10 | 8.572% | 9.133% | 1.373% | 80% | 0.69903 | 2 | 8 | 2.699 | 51.0512 | 48.3912 | 2026-06-10 | 44.8101 | 49.0114 | 57.8202 | 2026-06-10 | 15.23% | 2.156% | 80% | 0.89975 | 3 | 9 | 3.8997 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 47.4747 | 51.927 | 57.1578 | 57.8829 | 0.92939 | FALSE | 57.9566 | 2022 | 2026-06-11 | 8.574% | 9.151% | 1.39% | 80% | 0.7052 | 2 | 8 | 2.7052 | 51.0106 | 47.4747 | 2026-06-11 | 43.9726 | 48.0964 | 56.7499 | 2026-06-11 | 15.25% | 2.172% | 80% | 0.90592 | 3 | 9 | 3.9059 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 35.752 | 39.1059 | 43.0539 | 43.4042 | 0.69722 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2026-06-12 | 8.576% | 9.17% | 1.408% | 80% | 0.71137 | 2 | 8 | 2.7114 | 50.9679 | 35.752 | 2026-06-12 | 33.2035 | 36.3183 | 42.8595 | 2026-06-12 | 15.26% | 2.188% | 80% | 0.91209 | 3 | 9 | 3.9121 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 46.4572 | 50.8164 | 55.958 | 56.6637 | 0.91066 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2026-06-13 | 8.578% | 9.188% | 1.424% | 80% | 0.71753 | 2 | 8 | 2.7175 | 50.9228 | 46.4572 | 2026-06-13 | 43.0437 | 47.0826 | 55.5712 | 2026-06-13 | 15.28% | 2.204% | 80% | 0.91825 | 3 | 9 | 3.9182 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 39.4665 | 43.1708 | 47.5483 | 48.0181 | 0.77214 | FALSE | 54.4369 | 2021 | 2026-06-14 | 8.581% | 9.206% | 1.44% | 80% | 0.72368 | 2 | 8 | 2.7237 | 50.875 | 39.4665 | 2026-06-14 | 36.6257 | 40.0634 | 47.2937 | 2026-06-14 | 15.29% | 2.22% | 80% | 0.92439 | 3 | 9 | 3.9244 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 45.6081 | 49.8901 | 54.9598 | 55.6507 | 0.89542 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2026-06-15 | 8.583% | 9.224% | 1.455% | 80% | 0.7298 | 2 | 8 | 2.7298 | 50.8247 | 45.6081 | 2026-06-15 | 42.2683 | 46.2368 | 54.5893 | 2026-06-15 | 15.3% | 2.235% | 80% | 0.93051 | 3 | 9 | 3.9305 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 43.7948 | 47.9077 | 52.7864 | 53.4171 | 0.86006 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2026-06-16 | 8.585% | 9.242% | 1.469% | 80% | 0.73589 | 2 | 8 | 2.7359 | 50.7719 | 43.7948 | 2026-06-16 | 40.6059 | 44.4193 | 52.4513 | 2026-06-16 | 15.31% | 2.25% | 80% | 0.93661 | 3 | 9 | 3.9366 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 44.1689 | 48.318 | 53.2489 | 53.9009 | 0.86849 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2026-06-17 | 8.587% | 9.26% | 1.483% | 80% | 0.74196 | 2 | 8 | 2.742 | 50.7165 | 44.1689 | 2026-06-17 | 40.9506 | 44.7975 | 52.9055 | 2026-06-17 | 15.33% | 2.264% | 80% | 0.94268 | 3 | 9 | 3.9427 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 45.6393 | 49.9278 | 55.0336 | 55.7498 | 0.89899 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2026-06-18 | 8.589% | 9.278% | 1.497% | 80% | 0.74799 | 2 | 8 | 2.748 | 50.6586 | 45.6393 | 2026-06-18 | 42.3011 | 46.2759 | 54.6592 | 2026-06-18 | 15.34% | 2.279% | 80% | 0.94871 | 3 | 9 | 3.9487 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 46.7149 | 51.1057 | 56.3428 | 57.1101 | 0.9217 | FALSE | 57.1965 | 2022 | 2026-06-19 | 8.592% | 9.295% | 1.509% | 80% | 0.75398 | 2 | 8 | 2.754 | 50.5983 | 46.7149 | 2026-06-19 | 43.2885 | 47.3572 | 55.9442 | 2026-06-19 | 15.35% | 2.293% | 80% | 0.9547 | 3 | 9 | 3.9547 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 28.3391 | 31.0034 | 34.187 | 34.3818 | 0.55539 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2026-06-20 | 8.594% | 9.312% | 1.521% | 80% | 0.75993 | 2 | 8 | 2.7599 | 50.5355 | 28.3391 | 2026-06-20 | 26.3711 | 28.8504 | 34.0863 | 2026-06-20 | 15.36% | 2.307% | 80% | 0.96064 | 3 | 9 | 3.9606 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 20.5284 | 22.4589 | 24.7698 | 24.8278 | 0.40145 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2026-06-21 | 8.596% | 9.329% | 1.532% | 80% | 0.76582 | 2 | 8 | 2.7658 | 50.4703 | 20.5284 | 2026-06-21 | 19.1372 | 20.9369 | 24.7399 | 2026-06-21 | 15.37% | 2.32% | 80% | 0.96654 | 3 | 9 | 3.9665 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 35.9719 | 39.3557 | 43.4133 | 43.8125 | 0.70915 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2026-06-22 | 8.598% | 9.346% | 1.542% | 80% | 0.77166 | 2 | 8 | 2.7717 | 50.4026 | 35.9719 | 2026-06-22 | 33.418 | 36.5616 | 43.2083 | 2026-06-22 | 15.38% | 2.334% | 80% | 0.97238 | 3 | 9 | 3.9724 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 35.4905 | 38.83 | 42.8413 | 43.2295 | 0.70047 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2026-06-23 | 8.6% | 9.363% | 1.551% | 80% | 0.77745 | 2 | 8 | 2.7774 | 50.3324 | 35.4905 | 2026-06-23 | 32.9753 | 36.0781 | 42.6423 | 2026-06-23 | 15.39% | 2.347% | 80% | 0.97817 | 3 | 9 | 3.9782 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 34.6766 | 37.9404 | 41.8675 | 42.2346 | 0.68514 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2026-06-24 | 8.602% | 9.38% | 1.56% | 80% | 0.78317 | 2 | 8 | 2.7832 | 50.2598 | 34.6766 | 2026-06-24 | 32.2259 | 35.259 | 41.6794 | 2026-06-24 | 15.4% | 2.36% | 80% | 0.98389 | 3 | 9 | 3.9839 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 28.14 | 30.7893 | 33.9824 | 34.182 | 0.55518 | FALSE | 58.487 | 2021 | 2026-06-25 | 8.605% | 9.396% | 1.568% | 80% | 0.78883 | 2 | 8 | 2.7888 | 50.1848 | 28.14 | 2026-06-25 | 26.1917 | 28.6576 | 33.88 | 2026-06-25 | 15.41% | 2.372% | 80% | 0.98955 | 3 | 9 | 3.9895 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 10.3633 | 11.3392 | 12.5175 | 12.5175 | 0.20356 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2026-06-26 | 8.607% | 9.413% | 1.575% | 80% | 0.79442 | 2 | 8 | 2.7944 | 50.1074 | 10.3633 | 2026-06-26 | 9.6756 | 10.5867 | 12.5175 | 2026-06-26 | 15.42% | 2.385% | 80% | 0.99514 | 3 | 9 | 3.9951 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 11.0126 | 12.05 | 13.3044 | 13.3044 | 0.21665 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2026-06-27 | 8.609% | 9.429% | 1.581% | 80% | 0.79993 | 2 | 8 | 2.7999 | 50.0277 | 11.0126 | 2026-06-27 | 10.2824 | 11.251 | 13.3044 | 2026-06-27 | 15.43% | 2.397% | 80% | 0.00065133 | 4 | 10 | 4.0007 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 50.4203 | 55.1711 | 60.9253 | 61.9075 | 1.0095 | TRUE | 61.9075 | 2026 | 2026-06-28 | 8.611% | 9.445% | 1.587% | 80% | 0.80538 | 2 | 8 | 2.8054 | 49.9456 | 50.4203 | 2026-06-28 | 46.6868 | 51.0859 | 60.4162 | 2026-06-28 | 15.44% | 2.409% | 80% | 0.0060919 | 4 | 10 | 4.0061 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 47.4716 | 51.9459 | 57.3737 | 58.2369 | 0.95103 | FALSE | 58.294 | 2022 | 2026-06-29 | 8.613% | 9.46% | 1.591% | 80% | 0.81074 | 2 | 8 | 2.8107 | 49.861 | 47.4716 | 2026-06-29 | 43.982 | 48.1274 | 56.9235 | 2026-06-29 | 15.45% | 2.421% | 80% | 0.011454 | 4 | 10 | 4.0115 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 11.9872 | 13.1173 | 14.4905 | 14.4905 | 0.23699 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2026-06-30 | 8.615% | 9.476% | 1.595% | 80% | 0.81602 | 2 | 8 | 2.816 | 49.7741 | 11.9872 | 2026-06-30 | 11.1946 | 12.25 | 14.4905 | 2026-06-30 | 15.46% | 2.433% | 80% | 0.016735 | 4 | 10 | 4.0167 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 45.2895 | 49.5604 | 54.7578 | 55.5328 | 0.90967 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2026-07-01 | 8.618% | 9.492% | 1.597% | 80% | 0.82121 | 2 | 8 | 2.8212 | 49.6847 | 45.2895 | 2026-07-01 | 41.9803 | 45.9392 | 54.3467 | 2026-07-01 | 15.47% | 2.445% | 80% | 0.021932 | 4 | 10 | 4.0219 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 47.616 | 52.1076 | 57.5819 | 58.4637 | 0.95925 | FALSE | 58.5115 | 2022 | 2026-07-02 | 8.62% | 9.507% | 1.599% | 80% | 0.82633 | 2 | 8 | 2.8263 | 49.5929 | 47.616 | 2026-07-02 | 44.1088 | 48.2695 | 57.1092 | 2026-07-02 | 15.48% | 2.457% | 80% | 0.027042 | 4 | 10 | 4.027 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 36.8598 | 40.3378 | 44.583 | 45.0408 | 0.74027 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2026-07-03 | 8.622% | 9.522% | 1.6% | 80% | 0.83135 | 2 | 8 | 2.8313 | 49.4989 | 36.8598 | 2026-07-03 | 34.238 | 37.4685 | 44.3345 | 2026-07-03 | 15.49% | 2.469% | 80% | 0.032065 | 4 | 10 | 4.0321 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 37.7759 | 41.3413 | 45.6997 | 46.1903 | 0.7605 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2026-07-04 | 8.624% | 9.537% | 1.6% | 80% | 0.83628 | 2 | 8 | 2.8363 | 49.4024 | 37.7759 | 2026-07-04 | 35.0797 | 38.3905 | 45.4298 | 2026-07-04 | 15.49% | 2.481% | 80% | 0.036998 | 4 | 10 | 4.037 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 46.6548 | 51.0594 | 56.4516 | 57.2977 | 0.9451 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2026-07-05 | 8.626% | 9.552% | 1.599% | 80% | 0.84112 | 2 | 8 | 2.8411 | 49.3035 | 46.6548 | 2026-07-05 | 43.2206 | 47.301 | 55.9791 | 2026-07-05 | 15.5% | 2.493% | 80% | 0.041838 | 4 | 10 | 4.0418 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 42.0093 | 45.9763 | 50.84 | 51.491 | 0.85092 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2026-07-06 | 8.629% | 9.567% | 1.598% | 80% | 0.84587 | 2 | 8 | 2.8459 | 49.2021 | 42.0093 | 2026-07-06 | 38.9632 | 42.6426 | 50.4706 | 2026-07-06 | 15.51% | 2.505% | 80% | 0.046586 | 4 | 10 | 4.0466 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 46.1876 | 50.5505 | 55.9071 | 56.7357 | 0.93943 | FALSE | 56.804 | 2022 | 2026-07-07 | 8.631% | 9.581% | 1.596% | 80% | 0.85052 | 2 | 8 | 2.8505 | 49.0983 | 46.1876 | 2026-07-07 | 42.7859 | 46.8275 | 55.4285 | 2026-07-07 | 15.52% | 2.517% | 80% | 0.051239 | 4 | 10 | 4.0512 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 48.9333 | 53.5568 | 59.2415 | 60.1985 | 0.99877 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2026-07-08 | 8.633% | 9.596% | 1.592% | 80% | 0.85508 | 2 | 8 | 2.8551 | 48.9921 | 48.9333 | 2026-07-08 | 45.2895 | 49.5687 | 58.6782 | 2026-07-08 | 15.52% | 2.53% | 80% | 0.055797 | 4 | 10 | 4.0558 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 48.0576 | 52.5996 | 58.1918 | 59.1081 | 0.98272 | FALSE | 60.7837 | 2021 | 2026-07-09 | 8.635% | 9.61% | 1.589% | 80% | 0.85954 | 2 | 8 | 2.8595 | 48.8834 | 48.0576 | 2026-07-09 | 44.4847 | 48.689 | 57.6416 | 2026-07-09 | 15.53% | 2.542% | 80% | 0.060259 | 4 | 10 | 4.0603 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 47.505 | 51.996 | 57.5331 | 58.4241 | 0.97345 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2026-07-10 | 8.637% | 9.624% | 1.584% | 80% | 0.86391 | 2 | 8 | 2.8639 | 48.7716 | 47.505 | 2026-07-10 | 43.9746 | 48.1319 | 56.9865 | 2026-07-10 | 15.54% | 2.556% | 80% | 0.064624 | 4 | 10 | 4.0646 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 46.211 | 50.5809 | 55.976 | 56.8084 | 0.94865 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2026-07-11 | 8.639% | 9.638% | 1.579% | 80% | 0.86817 | 2 | 8 | 2.8682 | 48.6562 | 46.211 | 2026-07-11 | 42.7873 | 46.8334 | 55.4535 | 2026-07-11 | 15.54% | 2.569% | 80% | 0.068892 | 4 | 10 | 4.0689 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 45.909 | 50.2515 | 55.6201 | 56.4394 | 0.94468 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2026-07-12 | 8.642% | 9.652% | 1.573% | 80% | 0.87234 | 2 | 8 | 2.8723 | 48.5373 | 45.909 | 2026-07-12 | 42.5054 | 46.5259 | 55.0936 | 2026-07-12 | 15.55% | 2.584% | 80% | 0.073062 | 4 | 10 | 4.0731 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 45.606 | 49.921 | 55.2628 | 56.069 | 0.94073 | FALSE | 56.1333 | 2022 | 2026-07-13 | 8.644% | 9.666% | 1.568% | 80% | 0.87642 | 2 | 8 | 2.8764 | 48.4152 | 45.606 | 2026-07-13 | 42.2222 | 46.2171 | 54.7318 | 2026-07-13 | 15.56% | 2.6% | 80% | 0.077134 | 4 | 10 | 4.0771 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 44.9518 | 49.2062 | 54.4797 | 55.2577 | 0.92941 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2026-07-14 | 8.646% | 9.68% | 1.562% | 80% | 0.88039 | 2 | 8 | 2.8804 | 48.2901 | 44.9518 | 2026-07-14 | 41.6184 | 45.5572 | 53.9543 | 2026-07-14 | 15.56% | 2.617% | 80% | 0.081109 | 4 | 10 | 4.0811 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 43.4565 | 47.5704 | 52.6765 | 53.3915 | 0.9003 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2026-07-15 | 8.648% | 9.693% | 1.556% | 80% | 0.88427 | 2 | 8 | 2.8843 | 48.1624 | 43.4565 | 2026-07-15 | 40.2468 | 44.0569 | 52.1811 | 2026-07-15 | 15.57% | 2.635% | 80% | 0.084986 | 4 | 10 | 4.085 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 45.0486 | 49.3144 | 54.616 | 55.3987 | 0.93658 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2026-07-16 | 8.65% | 9.707% | 1.551% | 80% | 0.88805 | 2 | 8 | 2.888 | 48.0321 | 45.0486 | 2026-07-16 | 41.6914 | 45.6393 | 54.059 | 2026-07-16 | 15.58% | 2.654% | 80% | 0.088766 | 4 | 10 | 4.0888 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 44.493 | 48.7074 | 53.9517 | 54.7114 | 0.92741 | FALSE | 59.2841 | 2021 | 2026-07-17 | 8.652% | 9.72% | 1.546% | 80% | 0.89173 | 2 | 8 | 2.8917 | 47.8992 | 44.493 | 2026-07-17 | 41.1764 | 45.0767 | 53.3961 | 2026-07-17 | 15.58% | 2.676% | 80% | 0.09245 | 4 | 10 | 4.0925 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 44.5773 | 48.8008 | 54.0631 | 54.8279 | 0.9319 | FALSE | 54.8987 | 2022 | 2026-07-18 | 8.655% | 9.734% | 1.542% | 80% | 0.89532 | 2 | 8 | 2.8953 | 47.7637 | 44.5773 | 2026-07-18 | 41.2437 | 45.1514 | 53.4881 | 2026-07-18 | 15.59% | 2.701% | 80% | 0.096039 | 4 | 10 | 4.096 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 37.9054 | 41.4978 | 45.9793 | 46.4864 | 0.79229 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2026-07-19 | 8.657% | 9.747% | 1.54% | 80% | 0.89881 | 2 | 8 | 2.8988 | 47.6258 | 37.9054 | 2026-07-19 | 35.1486 | 38.4797 | 45.5874 | 2026-07-19 | 15.59% | 2.73% | 80% | 0.099532 | 4 | 10 | 4.0995 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 36.5651 | 40.0314 | 44.361 | 44.8241 | 0.76609 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2026-07-20 | 8.659% | 9.76% | 1.539% | 80% | 0.90221 | 2 | 8 | 2.9022 | 47.4859 | 36.5651 | 2026-07-20 | 33.9163 | 37.1315 | 43.993 | 2026-07-20 | 15.6% | 2.761% | 80% | 0.10293 | 4 | 10 | 4.1029 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 43.3246 | 47.4328 | 52.5706 | 53.2913 | 0.91337 | FALSE | 53.3787 | 2022 | 2026-07-21 | 8.661% | 9.773% | 1.539% | 80% | 0.90552 | 2 | 8 | 2.9055 | 47.3442 | 43.3246 | 2026-07-21 | 40.0718 | 43.8716 | 51.9817 | 2026-07-21 | 15.6% | 2.797% | 80% | 0.10624 | 4 | 10 | 4.1062 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 32.8512 | 35.9671 | 39.8687 | 40.2193 | 0.69129 | FALSE | 52.4031 | 2021 | 2026-07-22 | 8.663% | 9.786% | 1.541% | 80% | 0.90873 | 2 | 8 | 2.9087 | 47.2009 | 32.8512 | 2026-07-22 | 30.5046 | 33.3979 | 39.5743 | 2026-07-22 | 15.61% | 2.835% | 80% | 0.10945 | 4 | 10 | 4.1095 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 41.5012 | 45.4387 | 50.375 | 51.03 | 0.87962 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2026-07-23 | 8.665% | 9.799% | 1.544% | 80% | 0.91186 | 2 | 8 | 2.9119 | 47.0563 | 41.5012 | 2026-07-23 | 38.391 | 42.0334 | 49.8096 | 2026-07-23 | 15.61% | 2.877% | 80% | 0.11257 | 4 | 10 | 4.1126 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 43.0563 | 47.1425 | 52.2713 | 52.9957 | 0.91614 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2026-07-24 | 8.668% | 9.812% | 1.549% | 80% | 0.91489 | 2 | 8 | 2.9149 | 46.9108 | 43.0563 | 2026-07-24 | 39.79 | 43.5662 | 51.629 | 2026-07-24 | 15.62% | 2.922% | 80% | 0.11561 | 4 | 10 | 4.1156 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 23.3135 | 25.5267 | 28.3078 | 28.4333 | 0.49296 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2026-07-25 | 8.67% | 9.825% | 1.556% | 80% | 0.91784 | 2 | 8 | 2.9178 | 46.7638 | 23.3135 | 2026-07-25 | 21.7267 | 23.7892 | 28.1935 | 2026-07-25 | 15.62% | 2.974% | 80% | 0.11855 | 4 | 10 | 4.1186 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 47.2976 | 51.7887 | 57.4392 | 58.3528 | 1.0146 | TRUE | 58.3528 | 2026 | 2026-07-26 | 8.672% | 9.837% | 1.566% | 80% | 0.92069 | 2 | 8 | 2.9207 | 46.6152 | 47.2976 | 2026-07-26 | 43.6016 | 47.7417 | 56.5837 | 2026-07-26 | 15.63% | 3.032% | 80% | 0.12141 | 4 | 10 | 4.1214 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 46.2857 | 50.682 | 56.2197 | 57.1157 | 0.99607 | FALSE | 57.1201 | 2022 | 2026-07-27 | 8.674% | 9.85% | 1.577% | 80% | 0.92347 | 2 | 8 | 2.9235 | 46.4644 | 46.2857 | 2026-07-27 | 42.653 | 46.7042 | 55.3571 | 2026-07-27 | 15.63% | 3.096% | 80% | 0.12418 | 4 | 10 | 4.1242 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 39.1102 | 42.826 | 47.5119 | 48.1076 | 0.84149 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2026-07-28 | 8.676% | 9.863% | 1.592% | 80% | 0.92616 | 2 | 8 | 2.9262 | 46.3111 | 39.1102 | 2026-07-28 | 36.1513 | 39.5859 | 46.9225 | 2026-07-28 | 15.64% | 3.167% | 80% | 0.12687 | 4 | 10 | 4.1269 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 27.0991 | 29.6745 | 32.926 | 33.1447 | 0.58153 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2026-07-29 | 8.679% | 9.875% | 1.609% | 80% | 0.92876 | 2 | 8 | 2.9288 | 46.1551 | 27.0991 | 2026-07-29 | 25.1944 | 27.5887 | 32.7036 | 2026-07-29 | 15.64% | 3.244% | 80% | 0.12948 | 4 | 10 | 4.1295 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 43.1793 | 47.2839 | 52.4722 | 53.2634 | 0.93741 | FALSE | 53.3313 | 2022 | 2026-07-30 | 8.681% | 9.888% | 1.628% | 80% | 0.93129 | 2 | 8 | 2.9313 | 45.9958 | 43.1793 | 2026-07-30 | 39.7843 | 43.5661 | 51.6459 | 2026-07-30 | 15.64% | 3.328% | 80% | 0.13201 | 4 | 10 | 4.132 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 44.1096 | 48.3037 | 53.6114 | 54.463 | 0.96156 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2026-07-31 | 8.683% | 9.9% | 1.652% | 80% | 0.93374 | 2 | 8 | 2.9337 | 45.8317 | 44.1096 | 2026-07-31 | 40.5922 | 44.452 | 52.6988 | 2026-07-31 | 15.65% | 3.423% | 80% | 0.13445 | 4 | 10 | 4.1345 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 44.0403 | 48.2291 | 53.5359 | 54.4039 | 0.96363 | FALSE | 54.4458 | 2022 | 2026-08-01 | 8.685% | 9.913% | 1.681% | 80% | 0.93611 | 2 | 8 | 2.9361 | 45.663 | 44.0403 | 2026-08-01 | 40.4996 | 44.3516 | 52.5825 | 2026-08-01 | 15.65% | 3.527% | 80% | 0.13682 | 4 | 10 | 4.1368 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 44.0376 | 48.2272 | 53.5412 | 54.4314 | 0.96732 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2026-08-02 | 8.687% | 9.925% | 1.714% | 80% | 0.9384 | 2 | 8 | 2.9384 | 45.4893 | 44.0376 | 2026-08-02 | 40.4642 | 44.3138 | 52.5404 | 2026-08-02 | 15.66% | 3.64% | 80% | 0.13912 | 4 | 10 | 4.1391 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 41.0756 | 44.9845 | 49.948 | 50.7174 | 0.90439 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2026-08-03 | 8.689% | 9.937% | 1.751% | 80% | 0.94062 | 2 | 8 | 2.9406 | 45.3101 | 41.0756 | 2026-08-03 | 37.784 | 41.3796 | 49.0639 | 2026-08-03 | 15.66% | 3.762% | 80% | 0.14134 | 4 | 10 | 4.1413 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 40.5977 | 44.4622 | 49.3748 | 50.1447 | 0.89732 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2026-08-04 | 8.692% | 9.95% | 1.792% | 80% | 0.94277 | 2 | 8 | 2.9428 | 45.1253 | 40.5977 | 2026-08-04 | 37.3253 | 40.8782 | 48.4719 | 2026-08-04 | 15.67% | 3.894% | 80% | 0.14349 | 4 | 10 | 4.1435 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 38.6488 | 42.3288 | 47.0121 | 47.7138 | 0.85691 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2026-08-05 | 8.694% | 9.962% | 1.838% | 80% | 0.94485 | 2 | 8 | 2.9448 | 44.9343 | 38.6488 | 2026-08-05 | 35.5525 | 38.9377 | 46.1731 | 2026-08-05 | 15.67% | 4.035% | 80% | 0.14556 | 4 | 10 | 4.1456 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 39.6647 | 43.4424 | 48.2554 | 49.0312 | 0.88387 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2026-08-06 | 8.696% | 9.974% | 1.888% | 80% | 0.94686 | 2 | 8 | 2.9469 | 44.7369 | 39.6647 | 2026-08-06 | 36.4261 | 39.8954 | 47.3111 | 2026-08-06 | 15.67% | 4.186% | 80% | 0.14757 | 4 | 10 | 4.1476 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 42.0196 | 46.0227 | 51.1285 | 52.0583 | 0.94204 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2026-08-07 | 8.698% | 9.986% | 1.943% | 80% | 0.9488 | 2 | 8 | 2.9488 | 44.5337 | 42.0196 | 2026-08-07 | 38.4765 | 42.1421 | 49.9778 | 2026-08-07 | 15.68% | 4.347% | 80% | 0.14952 | 4 | 10 | 4.1495 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 41.6686 | 45.6393 | 50.7094 | 51.6567 | 0.93844 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2026-08-08 | 8.7% | 9.998% | 2.005% | 80% | 0.95068 | 2 | 8 | 2.9507 | 44.3243 | 41.6686 | 2026-08-08 | 38.1225 | 41.7553 | 49.5215 | 2026-08-08 | 15.68% | 4.52% | 80% | 0.15139 | 4 | 10 | 4.1514 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 40.8874 | 44.7848 | 49.7666 | 50.709 | 0.92492 | FALSE | 52.1651 | 2021 | 2026-08-09 | 8.702% | 10.01% | 2.075% | 80% | 0.95249 | 2 | 8 | 2.9525 | 44.109 | 40.8874 | 2026-08-09 | 37.3898 | 40.9537 | 48.5731 | 2026-08-09 | 15.69% | 4.703% | 80% | 0.15321 | 4 | 10 | 4.1532 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 38.1557 | 41.7937 | 46.449 | 47.2764 | 0.86584 | FALSE | 48.5561 | 2021 | 2026-08-10 | 8.705% | 10.02% | 2.151% | 80% | 0.95424 | 2 | 8 | 2.9542 | 43.8877 | 38.1557 | 2026-08-10 | 34.9403 | 38.2717 | 45.3942 | 2026-08-10 | 15.69% | 4.894% | 80% | 0.15496 | 4 | 10 | 4.155 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 36.3549 | 39.8222 | 44.2638 | 45.0296 | 0.82815 | FALSE | 47.6707 | 2021 | 2026-08-11 | 8.707% | 10.03% | 2.235% | 80% | 0.95593 | 2 | 8 | 2.9559 | 43.6603 | 36.3549 | 2026-08-11 | 33.3134 | 36.4906 | 43.2837 | 2026-08-11 | 15.69% | 5.095% | 80% | 0.15665 | 4 | 10 | 4.1567 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 37.5739 | 41.1584 | 45.7552 | 46.6308 | 0.86127 | FALSE | 46.8293 | 2022 | 2026-08-12 | 8.709% | 10.05% | 2.325% | 80% | 0.95757 | 2 | 8 | 2.9576 | 43.4269 | 37.5739 | 2026-08-12 | 34.3496 | 37.6265 | 44.633 | 2026-08-12 | 15.7% | 5.306% | 80% | 0.15828 | 4 | 10 | 4.1583 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 29.1086 | 31.8862 | 35.4521 | 35.9172 | 0.6663 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2026-08-13 | 8.711% | 10.06% | 2.423% | 80% | 0.95914 | 2 | 8 | 2.9591 | 43.1872 | 29.1086 | 2026-08-13 | 26.8239 | 29.3836 | 34.8568 | 2026-08-13 | 15.7% | 5.526% | 80% | 0.15986 | 4 | 10 | 4.1599 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 26.3088 | 28.82 | 32.0472 | 32.4136 | 0.60401 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2026-08-14 | 8.713% | 10.07% | 2.53% | 80% | 0.96067 | 2 | 8 | 2.9607 | 42.9404 | 26.3088 | 2026-08-14 | 24.3012 | 26.6207 | 31.5807 | 2026-08-14 | 15.71% | 5.752% | 80% | 0.16138 | 4 | 10 | 4.1614 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 32.0415 | 35.1007 | 39.0363 | 39.7121 | 0.74341 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2026-08-15 | 8.715% | 10.08% | 2.643% | 80% | 0.96213 | 2 | 8 | 2.9621 | 42.6879 | 32.0415 | 2026-08-15 | 29.3797 | 32.1847 | 38.1831 | 2026-08-15 | 15.71% | 5.981% | 80% | 0.16285 | 4 | 10 | 4.1629 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 28.9948 | 31.7639 | 35.3301 | 35.8729 | 0.67469 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2026-08-16 | 8.718% | 10.09% | 2.763% | 80% | 0.96355 | 2 | 8 | 2.9635 | 42.4295 | 28.9948 | 2026-08-16 | 26.6612 | 29.2074 | 34.6524 | 2026-08-16 | 15.71% | 6.212% | 80% | 0.16427 | 4 | 10 | 4.1643 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 23.1078 | 25.3153 | 28.1611 | 28.4524 | 0.53771 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2026-08-17 | 8.72% | 10.11% | 2.889% | 80% | 0.96492 | 2 | 8 | 2.9649 | 42.165 | 23.1078 | 2026-08-17 | 21.3896 | 23.4329 | 27.8026 | 2026-08-17 | 15.72% | 6.445% | 80% | 0.16563 | 4 | 10 | 4.1656 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 31.133 | 34.108 | 37.9472 | 38.6871 | 0.73473 | FALSE | 51.9333 | 2021 | 2026-08-18 | 8.722% | 10.12% | 3.021% | 80% | 0.96623 | 2 | 8 | 2.9662 | 41.8945 | 31.133 | 2026-08-18 | 28.5029 | 31.2265 | 37.0511 | 2026-08-18 | 15.72% | 6.68% | 80% | 0.16695 | 4 | 10 | 4.1669 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 32.2698 | 35.3542 | 39.3388 | 40.2016 | 0.76735 | FALSE | 43.5255 | 2021 | 2026-08-19 | 8.724% | 10.13% | 3.16% | 80% | 0.9675 | 2 | 8 | 2.9675 | 41.6179 | 32.2698 | 2026-08-19 | 29.4717 | 32.2886 | 38.313 | 2026-08-19 | 15.72% | 6.918% | 80% | 0.16822 | 4 | 10 | 4.1682 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 38.8595 | 42.5747 | 47.3792 | 48.8563 | 0.93737 | FALSE | 48.9907 | 2022 | 2026-08-20 | 8.726% | 10.14% | 3.306% | 80% | 0.96873 | 2 | 8 | 2.9687 | 41.335 | 38.8595 | 2026-08-20 | 35.12 | 38.4777 | 45.6586 | 2026-08-20 | 15.73% | 7.158% | 80% | 0.16944 | 4 | 10 | 4.1694 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 24.9596 | 27.3465 | 30.4364 | 30.907 | 0.59612 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2026-08-21 | 8.729% | 10.15% | 3.459% | 80% | 0.96991 | 2 | 8 | 2.9699 | 41.0463 | 24.9596 | 2026-08-21 | 22.9975 | 25.1968 | 29.9004 | 2026-08-21 | 15.73% | 7.4% | 80% | 0.17062 | 4 | 10 | 4.1706 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 21.8934 | 23.9877 | 26.7015 | 27.033 | 0.52422 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2026-08-22 | 8.731% | 10.16% | 3.618% | 80% | 0.97104 | 2 | 8 | 2.971 | 40.7524 | 21.8934 | 2026-08-22 | 20.2525 | 22.1898 | 26.3331 | 2026-08-22 | 15.73% | 7.639% | 80% | 0.17176 | 4 | 10 | 4.1718 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 38.2392 | 41.8982 | 46.6442 | 48.3279 | 0.94234 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2026-08-23 | 8.733% | 10.17% | 3.78% | 80% | 0.97214 | 2 | 8 | 2.9721 | 40.4548 | 38.2392 | 2026-08-23 | 34.4692 | 37.7674 | 44.8211 | 2026-08-23 | 15.74% | 7.872% | 80% | 0.17286 | 4 | 10 | 4.1729 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 35.3569 | 38.741 | 43.1348 | 44.5934 | 0.87442 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2026-08-24 | 8.735% | 10.19% | 3.944% | 80% | 0.97319 | 2 | 8 | 2.9732 | 40.1535 | 35.3569 | 2026-08-24 | 31.9885 | 35.0501 | 41.598 | 2026-08-24 | 15.74% | 8.099% | 80% | 0.17391 | 4 | 10 | 4.1739 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 25.7148 | 28.1767 | 31.3764 | 32.0258 | 0.6316 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2026-08-25 | 8.737% | 10.2% | 4.11% | 80% | 0.97421 | 2 | 8 | 2.9742 | 39.8484 | 25.7148 | 2026-08-25 | 23.6152 | 25.8761 | 30.7112 | 2026-08-25 | 15.74% | 8.32% | 80% | 0.17493 | 4 | 10 | 4.1749 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 34.1226 | 37.3903 | 41.6415 | 43.126 | 0.85552 | FALSE | 47.6161 | 2021 | 2026-08-26 | 8.739% | 10.21% | 4.28% | 80% | 0.97519 | 2 | 8 | 2.9752 | 39.5394 | 34.1226 | 2026-08-26 | 30.883 | 33.8405 | 40.1654 | 2026-08-26 | 15.75% | 8.536% | 80% | 0.17591 | 4 | 10 | 4.1759 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 36.7324 | 40.2509 | 44.8329 | 46.7243 | 0.93247 | FALSE | 46.9088 | 2022 | 2026-08-27 | 8.742% | 10.22% | 4.452% | 80% | 0.97613 | 2 | 8 | 2.9761 | 39.2264 | 36.7324 | 2026-08-27 | 33.068 | 36.2355 | 43.0096 | 2026-08-27 | 15.75% | 8.744% | 80% | 0.17685 | 4 | 10 | 4.1768 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 35.5977 | 39.0085 | 43.4545 | 45.294 | 0.90949 | FALSE | 48.5631 | 2021 | 2026-08-28 | 8.744% | 10.23% | 4.624% | 80% | 0.97704 | 2 | 8 | 2.977 | 38.9108 | 35.5977 | 2026-08-28 | 32.0876 | 35.1621 | 41.737 | 2026-08-28 | 15.75% | 8.941% | 80% | 0.17776 | 4 | 10 | 4.1778 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 25.2384 | 27.6573 | 30.8133 | 31.5786 | 0.63808 | FALSE | 47.4952 | 2021 | 2026-08-29 | 8.746% | 10.24% | 4.793% | 80% | 0.97791 | 2 | 8 | 2.9779 | 38.5933 | 25.2384 | 2026-08-29 | 23.1559 | 25.3752 | 30.1211 | 2026-08-29 | 15.76% | 9.127% | 80% | 0.17863 | 4 | 10 | 4.1786 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 35.4466 | 38.8448 | 43.2828 | 45.2919 | 0.92106 | FALSE | 46.5639 | 2021 | 2026-08-30 | 8.748% | 10.25% | 4.959% | 80% | 0.97875 | 2 | 8 | 2.9788 | 38.2737 | 35.4466 | 2026-08-30 | 31.9188 | 34.9788 | 41.5222 | 2026-08-30 | 15.76% | 9.305% | 80% | 0.17947 | 4 | 10 | 4.1795 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 19.5032 | 21.3735 | 23.8183 | 24.1971 | 0.49532 | FALSE | 46.0704 | 2021 | 2026-08-31 | 8.75% | 10.26% | 5.123% | 80% | 0.97956 | 2 | 8 | 2.9796 | 37.9521 | 19.5032 | 2026-08-31 | 18.0613 | 19.7932 | 23.4967 | 2026-08-31 | 15.76% | 9.473% | 80% | 0.18028 | 4 | 10 | 4.1803 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 31.343 | 34.3494 | 38.2832 | 39.8881 | 0.82202 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2026-09-01 | 8.752% | 10.28% | 5.285% | 80% | 0.98034 | 2 | 8 | 2.9803 | 37.6282 | 31.343 | 2026-09-01 | 28.4111 | 31.1363 | 36.9633 | 2026-09-01 | 15.76% | 9.631% | 80% | 0.18106 | 4 | 10 | 4.1811 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 30.1547 | 33.048 | 36.8371 | 38.3535 | 0.79585 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2026-09-02 | 8.755% | 10.29% | 5.444% | 80% | 0.98109 | 2 | 8 | 2.9811 | 37.3021 | 30.1547 | 2026-09-02 | 27.3845 | 30.0119 | 35.6296 | 2026-09-02 | 15.77% | 9.779% | 80% | 0.18181 | 4 | 10 | 4.1818 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 28.0374 | 30.7282 | 34.2555 | 35.5594 | 0.74309 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2026-09-03 | 8.757% | 10.3% | 5.6% | 80% | 0.98181 | 2 | 8 | 2.9818 | 36.9737 | 28.0374 | 2026-09-03 | 25.5546 | 28.0071 | 33.2506 | 2026-09-03 | 15.77% | 9.917% | 80% | 0.18253 | 4 | 10 | 4.1825 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 32.5227 | 35.6448 | 39.7412 | 41.7582 | 0.87894 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2026-09-04 | 8.759% | 10.31% | 5.754% | 80% | 0.98251 | 2 | 8 | 2.9825 | 36.6426 | 32.5227 | 2026-09-04 | 29.3856 | 32.2066 | 38.2373 | 2026-09-04 | 15.77% | 10.04% | 80% | 0.18322 | 4 | 10 | 4.1832 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 28.9954 | 31.7797 | 35.4361 | 36.991 | 0.78438 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2026-09-05 | 8.761% | 10.32% | 5.902% | 80% | 0.98317 | 2 | 8 | 2.9832 | 36.3104 | 28.9954 | 2026-09-05 | 26.3704 | 28.9025 | 34.3155 | 2026-09-05 | 15.77% | 10.16% | 80% | 0.18389 | 4 | 10 | 4.1839 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 33.1518 | 36.336 | 40.5214 | 42.8192 | 0.91487 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2026-09-06 | 8.763% | 10.33% | 6.044% | 80% | 0.98382 | 2 | 8 | 2.9838 | 35.9768 | 33.1518 | 2026-09-06 | 29.9081 | 32.7808 | 38.9212 | 2026-09-06 | 15.78% | 10.25% | 80% | 0.18453 | 4 | 10 | 4.1845 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 28.2954 | 31.0139 | 34.5903 | 36.1675 | 0.77877 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2026-09-07 | 8.765% | 10.34% | 6.181% | 80% | 0.98443 | 2 | 8 | 2.9844 | 35.642 | 28.2954 | 2026-09-07 | 25.7635 | 28.2387 | 33.5291 | 2026-09-07 | 15.78% | 10.34% | 80% | 0.18515 | 4 | 10 | 4.1851 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 25.8351 | 28.3179 | 31.5871 | 32.8666 | 0.71333 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2026-09-08 | 8.768% | 10.35% | 6.312% | 80% | 0.98503 | 2 | 8 | 2.985 | 35.3063 | 25.8351 | 2026-09-08 | 23.6313 | 25.9023 | 30.7558 | 2026-09-08 | 15.78% | 10.41% | 80% | 0.18574 | 4 | 10 | 4.1857 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 19.2133 | 21.0602 | 23.4942 | 24.0457 | 0.52613 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2026-09-09 | 8.77% | 10.36% | 6.437% | 80% | 0.9856 | 2 | 8 | 2.9856 | 34.9696 | 19.2133 | 2026-09-09 | 17.7853 | 19.495 | 23.1484 | 2026-09-09 | 15.78% | 10.47% | 80% | 0.18631 | 4 | 10 | 4.1863 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 32.8289 | 35.9856 | 40.1491 | 42.7429 | 0.943 | FALSE | 42.9458 | 2022 | 2026-09-10 | 8.772% | 10.37% | 6.556% | 80% | 0.98615 | 2 | 8 | 2.9861 | 34.6324 | 32.8289 | 2026-09-10 | 29.6409 | 32.491 | 38.5807 | 2026-09-10 | 15.78% | 10.52% | 80% | 0.18686 | 4 | 10 | 4.1869 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 31.9115 | 34.9808 | 39.0325 | 41.5242 | 0.92389 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2026-09-11 | 8.774% | 10.38% | 6.663% | 80% | 0.98668 | 2 | 8 | 2.9867 | 34.297 | 31.9115 | 2026-09-11 | 28.8704 | 31.6472 | 37.5795 | 2026-09-11 | 15.79% | 10.55% | 80% | 0.18739 | 4 | 10 | 4.1874 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 22.9672 | 25.1768 | 28.0961 | 29.1557 | 0.65432 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2026-09-12 | 8.776% | 10.39% | 6.761% | 80% | 0.98718 | 2 | 8 | 2.9872 | 33.9621 | 22.9672 | 2026-09-12 | 21.1262 | 23.1587 | 27.5003 | 2026-09-12 | 15.79% | 10.56% | 80% | 0.1879 | 4 | 10 | 4.1879 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 11.1582 | 12.232 | 13.6519 | 13.6945 | 0.31005 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2026-09-13 | 8.779% | 10.4% | 6.85% | 80% | 0.98767 | 2 | 8 | 2.9877 | 33.6279 | 11.1582 | 2026-09-13 | 10.4694 | 11.4769 | 13.6287 | 2026-09-13 | 15.79% | 10.56% | 80% | 0.18839 | 4 | 10 | 4.1884 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 25.2515 | 27.6822 | 30.8988 | 32.3679 | 0.73942 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2026-09-14 | 8.781% | 10.41% | 6.931% | 80% | 0.98814 | 2 | 8 | 2.9881 | 33.2946 | 25.2515 | 2026-09-14 | 23.1452 | 25.3732 | 30.1309 | 2026-09-14 | 15.79% | 10.55% | 80% | 0.18886 | 4 | 10 | 4.1889 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 27.4965 | 30.144 | 33.6503 | 35.5498 | 0.81956 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2026-09-15 | 8.783% | 10.42% | 7.002% | 80% | 0.98859 | 2 | 8 | 2.9886 | 32.9624 | 27.4965 | 2026-09-15 | 25.113 | 27.531 | 32.6939 | 2026-09-15 | 15.79% | 10.53% | 80% | 0.18931 | 4 | 10 | 4.1893 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 25.4206 | 27.8688 | 31.1138 | 32.6942 | 0.76077 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2026-09-16 | 8.785% | 10.43% | 7.064% | 80% | 0.98902 | 2 | 8 | 2.989 | 32.6314 | 25.4206 | 2026-09-16 | 23.31 | 25.555 | 30.3477 | 2026-09-16 | 15.79% | 10.49% | 80% | 0.18974 | 4 | 10 | 4.1897 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 32.0046 | 35.0878 | 39.1775 | 42.1362 | 0.9898 | FALSE | 42.1741 | 2022 | 2026-09-17 | 8.787% | 10.44% | 7.115% | 80% | 0.98944 | 2 | 8 | 2.9894 | 32.3018 | 32.0046 | 2026-09-17 | 29.0314 | 31.8282 | 37.7978 | 2026-09-17 | 15.79% | 10.43% | 80% | 0.19016 | 4 | 10 | 4.1902 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 32.0686 | 35.1588 | 39.2609 | 42.2878 | 1.0031 | TRUE | 42.2878 | 2026 | 2026-09-18 | 8.789% | 10.45% | 7.158% | 80% | 0.98984 | 2 | 8 | 2.9898 | 31.9708 | 32.0686 | 2026-09-18 | 29.1126 | 31.918 | 37.9047 | 2026-09-18 | 15.79% | 10.36% | 80% | 0.19056 | 4 | 10 | 4.1906 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 30.6538 | 33.6085 | 37.5336 | 40.3008 | 0.96557 | FALSE | 40.4235 | 2022 | 2026-09-19 | 8.792% | 10.46% | 7.186% | 80% | 0.99023 | 2 | 8 | 2.9902 | 31.638 | 30.6538 | 2026-09-19 | 27.911 | 30.6014 | 36.3415 | 2026-09-19 | 15.79% | 10.28% | 80% | 0.19094 | 4 | 10 | 4.1909 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 31.3126 | 34.3316 | 38.345 | 41.3212 | 1.0003 | TRUE | 41.3212 | 2026 | 2026-09-20 | 8.794% | 10.47% | 7.202% | 80% | 0.9906 | 2 | 8 | 2.9906 | 31.3031 | 31.3126 | 2026-09-20 | 28.5008 | 31.2487 | 37.1104 | 2026-09-20 | 15.8% | 10.19% | 80% | 0.19131 | 4 | 10 | 4.1913 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 30.4867 | 33.4269 | 37.3384 | 40.1697 | 0.98279 | FALSE | 40.2305 | 2022 | 2026-09-21 | 8.796% | 10.48% | 7.208% | 80% | 0.99095 | 2 | 8 | 2.991 | 30.9673 | 30.4867 | 2026-09-21 | 27.8053 | 30.4869 | 36.2058 | 2026-09-21 | 15.8% | 10.09% | 80% | 0.19167 | 4 | 10 | 4.1917 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 29.4458 | 32.2864 | 36.068 | 38.701 | 0.95718 | FALSE | 38.8464 | 2022 | 2026-09-22 | 8.798% | 10.48% | 7.202% | 80% | 0.99129 | 2 | 8 | 2.9913 | 30.6317 | 29.4458 | 2026-09-22 | 26.9176 | 29.5143 | 35.0508 | 2026-09-22 | 15.8% | 9.984% | 80% | 0.19201 | 4 | 10 | 4.192 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 19.0597 | 20.8989 | 23.349 | 24.165 | 0.60431 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2026-09-23 | 8.8% | 10.49% | 7.183% | 80% | 0.99162 | 2 | 8 | 2.9916 | 30.2975 | 19.0597 | 2026-09-23 | 17.6965 | 19.4041 | 23.044 | 2026-09-23 | 15.8% | 9.867% | 80% | 0.19234 | 4 | 10 | 4.1923 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 13.8983 | 15.2398 | 17.0281 | 17.3179 | 0.43797 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2026-09-24 | 8.802% | 10.5% | 7.151% | 80% | 0.99194 | 2 | 8 | 2.9919 | 29.9658 | 13.8983 | 2026-09-24 | 12.9957 | 14.25 | 16.9231 | 2026-09-24 | 15.8% | 9.741% | 80% | 0.19265 | 4 | 10 | 4.1927 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 25.5898 | 28.0604 | 31.356 | 33.2582 | 0.85072 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2026-09-25 | 8.805% | 10.51% | 7.106% | 80% | 0.99224 | 2 | 8 | 2.9922 | 29.6377 | 25.5898 | 2026-09-25 | 23.564 | 25.839 | 30.6858 | 2026-09-25 | 15.79% | 9.61% | 80% | 0.19296 | 4 | 10 | 4.193 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 22.2235 | 24.3697 | 27.2344 | 28.5526 | 0.7388 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2026-09-26 | 8.807% | 10.52% | 7.054% | 80% | 0.99253 | 2 | 8 | 2.9925 | 29.3121 | 22.2235 | 2026-09-26 | 20.5652 | 22.5512 | 26.7811 | 2026-09-26 | 15.79% | 9.479% | 80% | 0.19325 | 4 | 10 | 4.1932 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 14.4104 | 15.8024 | 17.6616 | 18.0164 | 0.4716 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2026-09-27 | 8.809% | 10.53% | 6.994% | 80% | 0.99281 | 2 | 8 | 2.9928 | 28.9902 | 14.4104 | 2026-09-27 | 13.4704 | 14.7716 | 17.5421 | 2026-09-27 | 15.79% | 9.35% | 80% | 0.19353 | 4 | 10 | 4.1935 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 15.8719 | 17.4055 | 19.4551 | 19.9557 | 0.52846 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2026-09-28 | 8.811% | 10.53% | 6.926% | 80% | 0.99308 | 2 | 8 | 2.9931 | 28.6731 | 15.8719 | 2026-09-28 | 14.8118 | 16.243 | 19.2893 | 2026-09-28 | 15.79% | 9.22% | 80% | 0.19379 | 4 | 10 | 4.1938 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 18.3317 | 20.1035 | 22.4728 | 23.2612 | 0.62319 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2026-09-29 | 8.813% | 10.54% | 6.85% | 80% | 0.99333 | 2 | 8 | 2.9933 | 28.362 | 18.3317 | 2026-09-29 | 17.0581 | 18.7068 | 22.2148 | 2026-09-29 | 15.79% | 9.091% | 80% | 0.19405 | 4 | 10 | 4.1941 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 19.6818 | 21.5845 | 24.1304 | 25.1045 | 0.68041 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2026-09-30 | 8.815% | 10.55% | 6.765% | 80% | 0.99358 | 2 | 8 | 2.9936 | 28.0581 | 19.6818 | 2026-09-30 | 18.2861 | 20.0539 | 23.8141 | 2026-09-30 | 15.79% | 8.962% | 80% | 0.1943 | 4 | 10 | 4.1943 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 25.0073 | 27.4256 | 30.663 | 32.5251 | 0.89172 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2026-10-01 | 8.818% | 10.56% | 6.671% | 80% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 27.7624 | 25.0073 | 2026-10-01 | 23.0817 | 25.3138 | 30.0597 | 2026-10-01 | 15.79% | 8.832% | 80% | 0.19454 | 4 | 10 | 4.1945 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 26.7018 | 29.2846 | 32.7442 | 34.9473 | 0.96919 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2026-10-02 | 8.82% | 10.57% | 6.567% | 80% | 0.99405 | 2 | 8 | 2.994 | 27.4733 | 26.7018 | 2026-10-02 | 24.593 | 26.9719 | 32.0279 | 2026-10-02 | 15.79% | 8.703% | 80% | 0.19477 | 4 | 10 | 4.1948 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 25.5962 | 28.0727 | 31.3917 | 33.3664 | 0.93608 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2026-10-03 | 8.822% | 10.57% | 6.458% | 80% | 0.99427 | 2 | 8 | 2.9943 | 27.1872 | 25.5962 | 2026-10-03 | 23.606 | 25.89 | 30.7424 | 2026-10-03 | 15.78% | 8.582% | 80% | 0.19499 | 4 | 10 | 4.195 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 26.9091 | 29.5134 | 33.0053 | 35.2431 | 1.0003 | TRUE | 35.2431 | 2026 | 2026-10-04 | 8.824% | 10.58% | 6.35% | 80% | 0.99448 | 2 | 8 | 2.9945 | 26.9024 | 26.9091 | 2026-10-04 | 24.7696 | 27.1669 | 32.2578 | 2026-10-04 | 15.78% | 8.471% | 80% | 0.1952 | 4 | 10 | 4.1952 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 27.1647 | 29.7945 | 33.3222 | 35.5403 | 1.0205 | TRUE | 35.5403 | 2026 | 2026-10-05 | 8.826% | 10.59% | 6.241% | 80% | 0.99468 | 2 | 8 | 2.9947 | 26.6187 | 27.1647 | 2026-10-05 | 25.0062 | 27.427 | 32.5656 | 2026-10-05 | 15.78% | 8.37% | 80% | 0.1954 | 4 | 10 | 4.1954 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 9.9199 | 10.8805 | 12.1697 | 12.252 | 0.35595 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2026-10-06 | 8.828% | 10.59% | 6.133% | 80% | 0.99488 | 2 | 8 | 2.9949 | 26.3363 | 9.9199 | 2026-10-06 | 9.3227 | 10.2255 | 12.1409 | 2026-10-06 | 15.78% | 8.28% | 80% | 0.19559 | 4 | 10 | 4.1956 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 20.0297 | 21.9698 | 24.5747 | 25.6081 | 0.7528 | FALSE | 34.2474 | 2021 | 2026-10-07 | 8.831% | 10.6% | 6.026% | 80% | 0.99506 | 2 | 8 | 2.9951 | 26.0552 | 20.0297 | 2026-10-07 | 18.5843 | 20.3844 | 24.2019 | 2026-10-07 | 15.77% | 8.2% | 80% | 0.19578 | 4 | 10 | 4.1958 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 13.054 | 14.3188 | 16.0176 | 16.3023 | 0.48494 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2026-10-08 | 8.833% | 10.61% | 5.92% | 80% | 0.99524 | 2 | 8 | 2.9952 | 25.7752 | 13.054 | 2026-10-08 | 12.2182 | 13.402 | 15.9112 | 2026-10-08 | 15.77% | 8.132% | 80% | 0.19596 | 4 | 10 | 4.196 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 24.9934 | 27.4156 | 30.6705 | 32.5088 | 0.97862 | FALSE | 32.5559 | 2022 | 2026-10-09 | 8.835% | 10.61% | 5.819% | 80% | 0.99541 | 2 | 8 | 2.9954 | 25.4952 | 24.9934 | 2026-10-09 | 23.0038 | 25.2331 | 29.9563 | 2026-10-09 | 15.77% | 8.079% | 80% | 0.19613 | 4 | 10 | 4.1961 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 20.9012 | 22.9274 | 25.6511 | 26.8104 | 0.8168 | FALSE | 27.3816 | 2021 | 2026-10-10 | 8.837% | 10.62% | 5.723% | 80% | 0.99558 | 2 | 8 | 2.9956 | 25.2151 | 20.9012 | 2026-10-10 | 19.3386 | 21.2132 | 25.1828 | 2026-10-10 | 15.76% | 8.034% | 80% | 0.1963 | 4 | 10 | 4.1963 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 16.9117 | 18.5515 | 20.7567 | 21.4083 | 0.66011 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2026-10-11 | 8.839% | 10.62% | 5.633% | 80% | 0.99574 | 2 | 8 | 2.9957 | 24.9351 | 16.9117 | 2026-10-11 | 15.7298 | 17.2551 | 20.483 | 2026-10-11 | 15.76% | 7.999% | 80% | 0.19645 | 4 | 10 | 4.1965 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 19.6239 | 21.5273 | 24.0878 | 25.0733 | 0.78254 | FALSE | 31.5976 | 2021 | 2026-10-12 | 8.841% | 10.63% | 5.548% | 80% | 0.99589 | 2 | 8 | 2.9959 | 24.6551 | 19.6239 | 2026-10-12 | 18.1678 | 19.9299 | 23.6571 | 2026-10-12 | 15.76% | 7.973% | 80% | 0.19661 | 4 | 10 | 4.1966 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 17.1871 | 18.8545 | 21.0984 | 21.7881 | 0.68833 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2026-10-13 | 8.844% | 10.64% | 5.47% | 80% | 0.99604 | 2 | 8 | 2.996 | 24.3751 | 17.1871 | 2026-10-13 | 15.9625 | 17.5112 | 20.7849 | 2026-10-13 | 15.75% | 7.956% | 80% | 0.19675 | 4 | 10 | 4.1968 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 16.2418 | 17.8179 | 19.9396 | 20.5318 | 0.65662 | FALSE | 32.225 | 2021 | 2026-10-14 | 8.846% | 10.64% | 5.397% | 80% | 0.99618 | 2 | 8 | 2.9962 | 24.0952 | 16.2418 | 2026-10-14 | 15.0988 | 16.564 | 19.6596 | 2026-10-14 | 15.75% | 7.949% | 80% | 0.19689 | 4 | 10 | 4.1969 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 23.476 | 25.7548 | 28.8233 | 30.4115 | 0.98462 | FALSE | 30.4405 | 2022 | 2026-10-15 | 8.848% | 10.65% | 5.331% | 80% | 0.99631 | 2 | 8 | 2.9963 | 23.8153 | 23.476 | 2026-10-15 | 21.5375 | 23.6282 | 28.0423 | 2026-10-15 | 15.74% | 7.952% | 80% | 0.19703 | 4 | 10 | 4.197 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 22.113 | 24.26 | 27.1519 | 28.5258 | 0.93508 | FALSE | 30.0806 | 2021 | 2026-10-16 | 8.85% | 10.65% | 5.271% | 80% | 0.99644 | 2 | 8 | 2.9964 | 23.5351 | 22.113 | 2026-10-16 | 20.315 | 22.2875 | 26.4497 | 2026-10-16 | 15.74% | 7.966% | 80% | 0.19716 | 4 | 10 | 4.1972 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 14.721 | 16.1507 | 18.0769 | 18.5375 | 0.6153 | FALSE | 27.8176 | 2021 | 2026-10-17 | 8.852% | 10.66% | 5.222% | 80% | 0.99657 | 2 | 8 | 2.9966 | 23.2534 | 14.721 | 2026-10-17 | 13.6972 | 15.0275 | 17.8328 | 2026-10-17 | 15.73% | 7.99% | 80% | 0.19728 | 4 | 10 | 4.1973 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 21.8826 | 24.0085 | 26.8732 | 28.2369 | 0.94909 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2026-10-18 | 8.854% | 10.66% | 5.18% | 80% | 0.99669 | 2 | 8 | 2.9967 | 22.9714 | 21.8826 | 2026-10-18 | 20.0685 | 22.0181 | 26.1267 | 2026-10-18 | 15.73% | 8.016% | 80% | 0.1974 | 4 | 10 | 4.1974 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 11.5229 | 12.6426 | 14.1519 | 14.3715 | 0.48921 | FALSE | 28.8701 | 2021 | 2026-10-19 | 8.857% | 10.66% | 5.145% | 80% | 0.9968 | 2 | 8 | 2.9968 | 22.6891 | 11.5229 | 2026-10-19 | 10.7759 | 11.823 | 14.0282 | 2026-10-19 | 15.72% | 8.044% | 80% | 0.19752 | 4 | 10 | 4.1975 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 5.1265 | 5.6248 | 6.2966 | 6.2966 | 0.21708 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2026-10-20 | 8.859% | 10.67% | 5.118% | 80% | 0.99691 | 2 | 8 | 2.9969 | 22.4068 | 5.1265 | 2026-10-20 | 4.837 | 5.3071 | 6.2966 | 2026-10-20 | 15.71% | 8.075% | 80% | 0.19763 | 4 | 10 | 4.1976 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 11.9854 | 13.1507 | 14.722 | 14.9859 | 0.52332 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2026-10-21 | 8.861% | 10.67% | 5.098% | 80% | 0.99702 | 2 | 8 | 2.997 | 22.1247 | 11.9854 | 2026-10-21 | 11.1903 | 12.2782 | 14.5663 | 2026-10-21 | 15.71% | 8.108% | 80% | 0.19773 | 4 | 10 | 4.1977 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 20.8927 | 22.9245 | 25.6648 | 26.9505 | 0.95332 | FALSE | 27.0264 | 2022 | 2026-10-22 | 8.863% | 10.68% | 5.086% | 80% | 0.99712 | 2 | 8 | 2.9971 | 21.843 | 20.8927 | 2026-10-22 | 19.124 | 20.9838 | 24.8923 | 2026-10-22 | 15.7% | 8.143% | 80% | 0.19783 | 4 | 10 | 4.1978 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 12.9606 | 14.2213 | 15.922 | 16.278 | 0.58329 | FALSE | 29.1924 | 2021 | 2026-10-23 | 8.865% | 10.68% | 5.084% | 80% | 0.99722 | 2 | 8 | 2.9972 | 21.5616 | 12.9606 | 2026-10-23 | 12.0665 | 13.2403 | 15.7052 | 2026-10-23 | 15.7% | 8.18% | 80% | 0.19793 | 4 | 10 | 4.1979 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 15.546 | 17.0587 | 19.0995 | 19.7161 | 0.71572 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2026-10-24 | 8.868% | 10.69% | 5.086% | 80% | 0.99731 | 2 | 8 | 2.9973 | 21.2818 | 15.546 | 2026-10-24 | 14.3834 | 15.783 | 18.7199 | 2026-10-24 | 15.69% | 8.216% | 80% | 0.19803 | 4 | 10 | 4.198 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 15.6184 | 17.1385 | 19.1897 | 19.8295 | 0.72926 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2026-10-25 | 8.87% | 10.69% | 5.092% | 80% | 0.9974 | 2 | 8 | 2.9974 | 21.004 | 15.6184 | 2026-10-25 | 14.4401 | 15.8456 | 18.7927 | 2026-10-25 | 15.68% | 8.251% | 80% | 0.19812 | 4 | 10 | 4.1981 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 10.1729 | 11.1632 | 12.4998 | 12.676 | 0.4723 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2026-10-26 | 8.872% | 10.69% | 5.102% | 80% | 0.99749 | 2 | 8 | 2.9975 | 20.7281 | 10.1729 | 2026-10-26 | 9.5208 | 10.4477 | 12.3898 | 2026-10-26 | 15.68% | 8.285% | 80% | 0.1982 | 4 | 10 | 4.1982 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 9.8153 | 10.7711 | 12.0612 | 12.2219 | 0.46137 | FALSE | 24.4538 | 2021 | 2026-10-27 | 8.874% | 10.7% | 5.117% | 80% | 0.99757 | 2 | 8 | 2.9976 | 20.4545 | 9.8153 | 2026-10-27 | 9.1915 | 10.0866 | 11.9607 | 2026-10-27 | 15.67% | 8.317% | 80% | 0.19828 | 4 | 10 | 4.1983 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.7026 | 2021 | 2026-10-28 | 8.876% | 10.7% | 5.137% | 80% | 0.99765 | 2 | 8 | 2.9976 | 20.1832 | 0 | 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-28 | 15.66% | 8.349% | 80% | 0.19836 | 4 | 10 | 4.1984 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2026-10-29 | 8.878% | 10.7% | 5.161% | 80% | 0.99772 | 2 | 8 | 2.9977 | 19.9146 | 0 | 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-29 | 15.65% | 8.379% | 80% | 0.19844 | 4 | 10 | 4.1984 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2026-10-30 | 8.881% | 10.71% | 5.191% | 80% | 0.9978 | 2 | 8 | 2.9978 | 19.647 | 0 | 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-30 | 15.65% | 8.408% | 80% | 0.19851 | 4 | 10 | 4.1985 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2026-10-31 | 8.883% | 10.71% | 5.226% | 80% | 0.99787 | 2 | 8 | 2.9979 | 19.379 | 0 | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 15.64% | 8.435% | 80% | 0.19858 | 4 | 10 | 4.1986 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2026-11-01 | 8.885% | 10.71% | 5.263% | 80% | 0.99793 | 2 | 8 | 2.9979 | 19.1121 | 0 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-01 | 15.63% | 8.459% | 80% | 0.19865 | 4 | 10 | 4.1987 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.216 | 2021 | 2026-11-02 | 8.887% | 10.72% | 5.302% | 80% | 0.998 | 2 | 8 | 2.998 | 18.8469 | 0 | 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-02 | 15.63% | 8.481% | 80% | 0.19872 | 4 | 10 | 4.1987 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2026-11-03 | 8.889% | 10.72% | 5.342% | 80% | 0.99806 | 2 | 8 | 2.9981 | 18.584 | 0 | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-03 | 15.62% | 8.5% | 80% | 0.19878 | 4 | 10 | 4.1988 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2026-11-04 | 8.891% | 10.72% | 5.384% | 80% | 0.99812 | 2 | 8 | 2.9981 | 18.3242 | 0 | 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-04 | 15.61% | 8.515% | 80% | 0.19884 | 4 | 10 | 4.1988 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2026-11-05 | 8.894% | 10.72% | 5.427% | 80% | 0.99818 | 2 | 8 | 2.9982 | 18.0679 | 0 | 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-05 | 15.6% | 8.527% | 80% | 0.1989 | 4 | 10 | 4.1989 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2026-11-06 | 8.896% | 10.73% | 5.469% | 80% | 0.99823 | 2 | 8 | 2.9982 | 17.816 | 0 | 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-06 | 15.6% | 8.532% | 80% | 0.19895 | 4 | 10 | 4.199 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2026-11-07 | 8.898% | 10.73% | 5.511% | 80% | 0.99829 | 2 | 8 | 2.9983 | 17.5695 | 0 | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-07 | 15.59% | 8.529% | 80% | 0.199 | 4 | 10 | 4.199 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 0.86388 | 0.94827 | 1.0623 | 1.0623 | 0.047085 | FALSE | 20.0156 | 2021 | 2026-11-08 | 8.9% | 10.73% | 5.55% | 80% | 0.99834 | 2 | 8 | 2.9983 | 17.329 | 0.86388 | 2026-11-08 | 0.81695 | 0.89676 | 1.0623 | 2026-11-08 | 15.58% | 8.52% | 80% | 0.19905 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 6.861 | 7.5315 | 8.4375 | 8.5063 | 0.38201 | FALSE | 17.1572 | 2021 | 2026-11-09 | 8.902% | 10.74% | 5.587% | 80% | 0.99839 | 2 | 8 | 2.9984 | 17.095 | 6.861 | 2026-11-09 | 6.4615 | 7.0929 | 8.4016 | 2026-11-09 | 15.58% | 8.502% | 80% | 0.1991 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 15.3502 | 16.8507 | 18.8784 | 19.8508 | 0.9031 | FALSE | 19.9858 | 2022 | 2026-11-10 | 8.904% | 10.74% | 5.621% | 80% | 0.99843 | 2 | 8 | 2.9984 | 16.8682 | 15.3502 | 2026-11-10 | 14.14 | 15.5222 | 18.3847 | 2026-11-10 | 15.57% | 8.475% | 80% | 0.19915 | 4 | 10 | 4.1991 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 16.614 | 18.2385 | 20.4339 | 21.6544 | 0.99771 | FALSE | 21.6579 | 2022 | 2026-11-11 | 8.907% | 10.74% | 5.653% | 80% | 0.99848 | 2 | 8 | 2.9985 | 16.6492 | 16.614 | 2026-11-11 | 15.2542 | 16.7457 | 19.8322 | 2026-11-11 | 15.56% | 8.44% | 80% | 0.19919 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 16.8025 | 18.4458 | 20.667 | 21.9122 | 1.0221 | TRUE | 21.9122 | 2026 | 2026-11-12 | 8.909% | 10.75% | 5.682% | 80% | 0.99852 | 2 | 8 | 2.9985 | 16.4386 | 16.8025 | 2026-11-12 | 15.4398 | 16.9498 | 20.0724 | 2026-11-12 | 15.56% | 8.396% | 80% | 0.19924 | 4 | 10 | 4.1992 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 16.1922 | 17.7763 | 19.9176 | 21.1187 | 0.99712 | FALSE | 21.123 | 2022 | 2026-11-13 | 8.911% | 10.75% | 5.709% | 80% | 0.99856 | 2 | 8 | 2.9986 | 16.2353 | 16.1922 | 2026-11-13 | 14.8952 | 16.3523 | 19.3634 | 2026-11-13 | 15.55% | 8.343% | 80% | 0.19928 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 6.6964 | 7.3517 | 8.2376 | 8.3177 | 0.39743 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2026-11-14 | 8.913% | 10.75% | 5.731% | 80% | 0.9986 | 2 | 8 | 2.9986 | 16.0381 | 6.6964 | 2026-11-14 | 6.3096 | 6.927 | 8.202 | 2026-11-14 | 15.54% | 8.282% | 80% | 0.19932 | 4 | 10 | 4.1993 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 9.1416 | 10.0364 | 11.2463 | 11.508 | 0.55635 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2026-11-15 | 8.915% | 10.76% | 5.749% | 80% | 0.99864 | 2 | 8 | 2.9986 | 15.847 | 9.1416 | 2026-11-15 | 8.5656 | 9.404 | 11.1341 | 2026-11-15 | 15.54% | 8.215% | 80% | 0.19936 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 16.3782 | 17.9817 | 20.1503 | 21.3824 | 1.0457 | TRUE | 21.3824 | 2026 | 2026-11-16 | 8.917% | 10.76% | 5.762% | 80% | 0.99868 | 2 | 8 | 2.9987 | 15.6622 | 16.3782 | 2026-11-16 | 15.1111 | 16.5906 | 19.6414 | 2026-11-16 | 15.53% | 8.142% | 80% | 0.19939 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 9.5843 | 10.5229 | 11.7924 | 12.1109 | 0.59902 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2026-11-17 | 8.92% | 10.77% | 5.771% | 80% | 0.99871 | 2 | 8 | 2.9987 | 15.4837 | 9.5843 | 2026-11-17 | 8.9755 | 9.8545 | 11.6659 | 2026-11-17 | 15.53% | 8.064% | 80% | 0.19943 | 4 | 10 | 4.1994 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 9.9365 | 10.9098 | 12.2266 | 12.5891 | 0.6296 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2026-11-18 | 8.922% | 10.77% | 5.776% | 80% | 0.99874 | 2 | 8 | 2.9987 | 15.3115 | 9.9365 | 2026-11-18 | 9.3009 | 10.212 | 12.0883 | 2026-11-18 | 15.52% | 7.98% | 80% | 0.19946 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 6.5193 | 7.1581 | 8.0225 | 8.1098 | 0.40999 | FALSE | 19.188 | 2021 | 2026-11-19 | 8.924% | 10.77% | 5.775% | 80% | 0.99878 | 2 | 8 | 2.9988 | 15.1458 | 6.5193 | 2026-11-19 | 6.1483 | 6.7507 | 7.9905 | 2026-11-19 | 15.52% | 7.89% | 80% | 0.19949 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 10.3803 | 11.3976 | 12.7746 | 13.2017 | 0.6745 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2026-11-20 | 8.926% | 10.78% | 5.768% | 80% | 0.99881 | 2 | 8 | 2.9988 | 14.9868 | 10.3803 | 2026-11-20 | 9.7142 | 10.6662 | 12.6245 | 2026-11-20 | 15.51% | 7.795% | 80% | 0.19952 | 4 | 10 | 4.1995 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 2.8224 | 3.0991 | 3.4736 | 3.4736 | 0.17931 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2026-11-21 | 8.928% | 10.78% | 5.756% | 80% | 0.99884 | 2 | 8 | 2.9988 | 14.8345 | 2.8224 | 2026-11-21 | 2.6729 | 2.935 | 3.4736 | 2026-11-21 | 15.51% | 7.698% | 80% | 0.19955 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 6.2937 | 6.9109 | 7.7465 | 7.829 | 0.40817 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2026-11-22 | 8.93% | 10.79% | 5.739% | 80% | 0.99887 | 2 | 8 | 2.9989 | 14.689 | 6.2937 | 2026-11-22 | 5.9405 | 6.523 | 7.7198 | 2026-11-22 | 15.5% | 7.601% | 80% | 0.19958 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 8.6462 | 9.4943 | 10.643 | 10.905 | 0.57406 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2026-11-23 | 8.933% | 10.79% | 5.716% | 80% | 0.99889 | 2 | 8 | 2.9989 | 14.5502 | 8.6462 | 2026-11-23 | 8.1271 | 8.9243 | 10.5611 | 2026-11-23 | 15.5% | 7.502% | 80% | 0.19961 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 9.5999 | 10.5418 | 11.8178 | 12.1798 | 0.64718 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2026-11-24 | 8.935% | 10.8% | 5.687% | 80% | 0.99892 | 2 | 8 | 2.9989 | 14.4183 | 9.5999 | 2026-11-24 | 9.0104 | 9.8945 | 11.7087 | 2026-11-24 | 15.49% | 7.401% | 80% | 0.19964 | 4 | 10 | 4.1996 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.6226 | 5.0762 | 5.691 | 5.7018 | 0.3057 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2026-11-25 | 8.937% | 10.8% | 5.653% | 80% | 0.99895 | 2 | 8 | 2.9989 | 14.2933 | 4.6226 | 2026-11-25 | 4.3772 | 4.8068 | 5.6879 | 2026-11-25 | 15.49% | 7.299% | 80% | 0.19966 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 8.856 | 9.7254 | 10.9039 | 11.1954 | 0.60545 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2026-11-26 | 8.939% | 10.81% | 5.613% | 80% | 0.99897 | 2 | 8 | 2.999 | 14.1754 | 8.856 | 2026-11-26 | 8.3281 | 9.1457 | 10.8217 | 2026-11-26 | 15.49% | 7.196% | 80% | 0.19969 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 9.9886 | 10.9694 | 12.2994 | 12.7143 | 0.69334 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2026-11-27 | 8.941% | 10.81% | 5.568% | 80% | 0.99899 | 2 | 8 | 2.999 | 14.0633 | 9.9886 | 2026-11-27 | 9.3781 | 10.2989 | 12.1859 | 2026-11-27 | 15.48% | 7.091% | 80% | 0.19971 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 8.5036 | 9.3388 | 10.4717 | 10.7335 | 0.59007 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2026-11-28 | 8.943% | 10.82% | 5.519% | 80% | 0.99901 | 2 | 8 | 2.999 | 13.9562 | 8.5036 | 2026-11-28 | 8.0053 | 8.7916 | 10.402 | 2026-11-28 | 15.48% | 6.989% | 80% | 0.19973 | 4 | 10 | 4.1997 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 11.3524 | 12.4677 | 13.9811 | 14.5723 | 0.80738 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2026-11-29 | 8.946% | 10.82% | 5.467% | 80% | 0.99904 | 2 | 8 | 2.999 | 13.8541 | 11.3524 | 2026-11-29 | 10.6416 | 11.687 | 13.8274 | 2026-11-29 | 15.48% | 6.889% | 80% | 0.19975 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 3.4027 | 3.7371 | 4.191 | 4.191 | 0.23395 | FALSE | 16.9432 | 2021 | 2026-11-30 | 8.948% | 10.83% | 5.414% | 80% | 0.99906 | 2 | 8 | 2.9991 | 13.7574 | 3.4027 | 2026-11-30 | 3.2254 | 3.5424 | 4.191 | 2026-11-30 | 15.48% | 6.791% | 80% | 0.19977 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 3.0489 | 3.3486 | 3.7556 | 3.7556 | 0.21114 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2026-12-01 | 8.95% | 10.84% | 5.358% | 80% | 0.99908 | 2 | 8 | 2.9991 | 13.6666 | 3.0489 | 2026-12-01 | 2.8903 | 3.1744 | 3.7556 | 2026-12-01 | 15.47% | 6.694% | 80% | 0.19979 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 5.094 | 5.5949 | 6.2753 | 6.3112 | 0.3572 | FALSE | 9.0516 | 2021 | 2026-12-02 | 8.952% | 10.84% | 5.3% | 80% | 0.9991 | 2 | 8 | 2.9991 | 13.5821 | 5.094 | 2026-12-02 | 4.8227 | 5.2969 | 6.2666 | 2026-12-02 | 15.47% | 6.599% | 80% | 0.19981 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 5.7248 | 6.2879 | 7.0531 | 7.1191 | 0.40547 | FALSE | 12.6645 | 2021 | 2026-12-03 | 8.954% | 10.85% | 5.24% | 80% | 0.99911 | 2 | 8 | 2.9991 | 13.5045 | 5.7248 | 2026-12-03 | 5.4157 | 5.9484 | 7.0371 | 2026-12-03 | 15.47% | 6.506% | 80% | 0.19983 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 11.1704 | 12.2693 | 13.7635 | 14.3269 | 0.82073 | FALSE | 14.4832 | 2022 | 2026-12-04 | 8.956% | 10.86% | 5.178% | 80% | 0.99913 | 2 | 8 | 2.9991 | 13.4337 | 11.1704 | 2026-12-04 | 10.4885 | 11.5203 | 13.6288 | 2026-12-04 | 15.47% | 6.417% | 80% | 0.19985 | 4 | 10 | 4.1998 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 13.9846 | 15.3607 | 17.2327 | 18.1623 | 1.046 | TRUE | 18.1623 | 2026 | 2026-12-05 | 8.959% | 10.86% | 5.118% | 80% | 0.99915 | 2 | 8 | 2.9991 | 13.3701 | 13.9846 | 2026-12-05 | 13.0924 | 14.3807 | 17.0125 | 2026-12-05 | 15.47% | 6.331% | 80% | 0.19986 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 7.7975 | 8.565 | 9.6096 | 9.8122 | 0.56775 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2026-12-06 | 8.961% | 10.87% | 5.059% | 80% | 0.99916 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.3141 | 7.7975 | 2026-12-06 | 7.3586 | 8.0829 | 9.562 | 2026-12-06 | 15.47% | 6.247% | 80% | 0.19988 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 12.4539 | 13.6801 | 15.3497 | 16.0838 | 0.93447 | FALSE | 16.1451 | 2022 | 2026-12-07 | 8.963% | 10.88% | 5.001% | 80% | 0.99918 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.2662 | 12.4539 | 2026-12-07 | 11.6808 | 12.8308 | 15.1787 | 2026-12-07 | 15.47% | 6.167% | 80% | 0.1999 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 3.6612 | 4.0217 | 4.5129 | 4.5129 | 0.26311 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2026-12-08 | 8.965% | 10.88% | 4.944% | 80% | 0.99919 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.2268 | 3.6612 | 2026-12-08 | 3.4729 | 3.8149 | 4.5129 | 2026-12-08 | 15.47% | 6.088% | 80% | 0.19991 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 4.3333 | 4.7601 | 5.342 | 5.3526 | 0.31294 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2026-12-09 | 8.967% | 10.89% | 4.888% | 80% | 0.99921 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.1963 | 4.3333 | 2026-12-09 | 4.1089 | 4.5136 | 5.3396 | 2026-12-09 | 15.47% | 6.012% | 80% | 0.19993 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 8.8374 | 9.7082 | 10.8958 | 11.182 | 0.65511 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2026-12-10 | 8.969% | 10.9% | 4.832% | 80% | 0.99922 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.1753 | 8.8374 | 2026-12-10 | 8.3339 | 9.1551 | 10.8303 | 2026-12-10 | 15.47% | 5.938% | 80% | 0.19994 | 4 | 10 | 4.1999 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 10.754 | 11.8139 | 13.2603 | 13.7451 | 0.80631 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2026-12-11 | 8.972% | 10.91% | 4.777% | 80% | 0.99924 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.1647 | 10.754 | 2026-12-11 | 10.1184 | 11.1157 | 13.1498 | 2026-12-11 | 15.47% | 5.866% | 80% | 0.19995 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 3.5937 | 3.948 | 4.4318 | 4.4318 | 0.26009 | FALSE | 16.8429 | 2021 | 2026-12-12 | 8.974% | 10.92% | 4.721% | 80% | 0.99925 | 2 | 8 | 2.9992 | 13.1648 | 3.5937 | 2026-12-12 | 3.41 | 3.7462 | 4.4318 | 2026-12-12 | 15.47% | 5.796% | 80% | 0.19996 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 4.6696 | 5.13 | 5.7591 | 5.7801 | 0.33912 | FALSE | 17.5043 | 2021 | 2026-12-13 | 8.976% | 10.92% | 4.668% | 80% | 0.99926 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.1746 | 4.6696 | 2026-12-13 | 4.4275 | 4.8641 | 5.7544 | 2026-12-13 | 15.47% | 5.728% | 80% | 0.19998 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 12.4656 | 13.6951 | 15.376 | 16.0589 | 0.94125 | FALSE | 17.8252 | 2021 | 2026-12-14 | 8.978% | 10.93% | 4.617% | 80% | 0.99927 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.1933 | 12.4656 | 2026-12-14 | 11.7111 | 12.8663 | 15.2212 | 2026-12-14 | 15.47% | 5.663% | 80% | 0.19999 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 4.8922 | 5.3749 | 6.0352 | 6.0629 | 0.35477 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2026-12-15 | 8.98% | 10.94% | 4.568% | 80% | 0.99928 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.2202 | 4.8922 | 2026-12-15 | 4.6384 | 5.0961 | 6.0289 | 2026-12-15 | 15.47% | 5.601% | 80% | 0.2 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 4.1362 | 4.5444 | 5.1031 | 5.107 | 0.29818 | FALSE | 16.9539 | 2021 | 2026-12-16 | 8.982% | 10.95% | 4.522% | 80% | 0.99929 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.2545 | 4.1362 | 2026-12-16 | 3.9253 | 4.3127 | 5.1022 | 2026-12-16 | 15.47% | 5.543% | 80% | 0.20001 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 3.0751 | 3.3786 | 3.7944 | 3.7944 | 0.22093 | FALSE | 16.9972 | 2021 | 2026-12-17 | 8.985% | 10.96% | 4.479% | 80% | 0.9993 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.2955 | 3.0751 | 2026-12-17 | 2.919 | 3.2072 | 3.7944 | 2026-12-17 | 15.48% | 5.489% | 80% | 0.20002 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 12.3629 | 13.5836 | 15.2565 | 15.8881 | 0.92212 | FALSE | 17.777 | 2021 | 2026-12-18 | 8.987% | 10.97% | 4.441% | 80% | 0.99931 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.342 | 12.3629 | 2026-12-18 | 11.6269 | 12.7749 | 15.1142 | 2026-12-18 | 15.48% | 5.442% | 80% | 0.20003 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 10.2889 | 11.3051 | 12.6986 | 13.0842 | 0.75664 | FALSE | 17.0873 | 2021 | 2026-12-19 | 8.989% | 10.97% | 4.407% | 80% | 0.99932 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.3936 | 10.2889 | 2026-12-19 | 9.7014 | 10.6596 | 12.6118 | 2026-12-19 | 15.48% | 5.399% | 80% | 0.20004 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 4.1614 | 4.5725 | 5.1366 | 5.1396 | 0.29604 | FALSE | 17.6381 | 2021 | 2026-12-20 | 8.991% | 10.98% | 4.376% | 80% | 0.99933 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.4495 | 4.1614 | 2026-12-20 | 3.9505 | 4.3408 | 5.1359 | 2026-12-20 | 15.48% | 5.36% | 80% | 0.20005 | 4 | 10 | 4.2 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 13.0878 | 14.3812 | 16.157 | 16.8574 | 0.96687 | FALSE | 16.8853 | 2022 | 2026-12-21 | 8.993% | 10.99% | 4.349% | 80% | 0.99934 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.5089 | 13.0878 | 2026-12-21 | 12.3062 | 13.5223 | 15.9995 | 2026-12-21 | 15.48% | 5.327% | 80% | 0.20006 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 9.664 | 10.6193 | 11.9318 | 12.2435 | 0.69911 | FALSE | 16.5707 | 2021 | 2026-12-22 | 8.995% | 11% | 4.325% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.5711 | 9.664 | 2026-12-22 | 9.1231 | 10.0249 | 11.8617 | 2026-12-22 | 15.49% | 5.298% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 10.3893 | 11.4165 | 12.8288 | 13.204 | 0.75046 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2026-12-23 | 8.998% | 11.01% | 4.306% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.6353 | 10.3893 | 2026-12-23 | 9.8015 | 10.7706 | 12.7444 | 2026-12-23 | 15.49% | 5.274% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 13.8122 | 15.1782 | 17.0576 | 17.8222 | 1.0081 | TRUE | 17.8222 | 2026 | 2026-12-24 | 9% | 11.02% | 4.291% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.7007 | 13.8122 | 2026-12-24 | 12.9857 | 14.27 | 16.8855 | 2026-12-24 | 15.49% | 5.256% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 8.2926 | 9.1129 | 10.2423 | 10.4351 | 0.58739 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2026-12-25 | 9.002% | 11.03% | 4.279% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.7679 | 8.2926 | 2026-12-25 | 7.843 | 8.6188 | 10.1988 | 2026-12-25 | 15.49% | 5.243% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 13.63 | 14.9788 | 16.8368 | 17.5712 | 0.98403 | FALSE | 17.585 | 2022 | 2026-12-26 | 9.004% | 11.04% | 4.271% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.838 | 13.63 | 2026-12-26 | 12.8196 | 14.0881 | 16.6712 | 2026-12-26 | 15.49% | 5.235% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.0685 | 6.6691 | 7.4972 | 7.56 | 0.42111 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2026-12-27 | 9.006% | 11.04% | 4.269% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.911 | 6.0685 | 2026-12-27 | 5.7538 | 6.3233 | 7.483 | 2026-12-27 | 15.5% | 5.233% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 12.8029 | 14.0704 | 15.819 | 16.4359 | 0.91039 | FALSE | 16.5085 | 2022 | 2026-12-28 | 9.008% | 11.05% | 4.27% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 13.9875 | 12.8029 | 2026-12-28 | 12.0556 | 13.2492 | 15.6795 | 2026-12-28 | 15.5% | 5.236% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 7.5033 | 8.2463 | 9.2721 | 9.4061 | 0.51795 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2026-12-29 | 9.011% | 11.06% | 4.274% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.0679 | 7.5033 | 2026-12-29 | 7.1054 | 7.809 | 9.2417 | 2026-12-29 | 15.5% | 5.242% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 9.7437 | 10.7088 | 12.0421 | 12.3352 | 0.67505 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2026-12-30 | 9.013% | 11.07% | 4.28% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.1523 | 9.7437 | 2026-12-30 | 9.2068 | 10.1188 | 11.9756 | 2026-12-30 | 15.51% | 5.252% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 7.9971 | 8.7894 | 9.8848 | 10.0458 | 0.54621 | FALSE | 17.6054 | 2021 | 2026-12-31 | 9.015% | 11.08% | 4.29% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 14.2411 | 7.9971 | 2026-12-31 | 7.5708 | 8.3209 | 9.8481 | 2026-12-31 | 15.51% | 5.266% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7487 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0516 | 2018 | min.: | 8.223% | 6.504% | 0.9609% | 80% | 0.39935 | 2 | 8 | 2.3994 | 13.1647 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 13.85% | 1.908% | 80% | 0.00065133 | 3 | 9 | 3.6001
moy.: | 23.7557 | 25.9906 | 28.6175 | 29.2066 | 0.67127 |  | 39.0445 | 2020.4071 | moy.: | 8.62% | 9.188% | 3.382% | 80% | 0.73521 | 2 | 8 | 2.7352 | 33.4185 |  | moy.: | 21.8911 | 23.9507 | 28.2241 | moy.: | 15.07% | 5.326% | 80% | 0.42086 | 3.5151 | 9.5151 | 3.9359
max.: | 50.4203 | 55.1711 | 60.9253 | 61.9075 | 1.046 |  | 64.7374 | 2026 | max.: | 9.015% | 11.08% | 7.208% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9993 | 51.3226 |  | max.: | 46.6868 | 51.0859 | 60.4162 | max.: | 15.8% | 10.56% | 80% | 0.99514 | 4 | 10 | 4.2001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.85% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 17% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 92.4243 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | Maternelle Labège | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 645.4992 | 98.5392 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2018-08-01 | [18 empty] | 738.2521 | 98.5392 | kWh | [7 empty] | 2144.6944 | 0 | 2020.17 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2018-08-28 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 6681.4974 | 8826.1918 | 5929.4453 | 7949.6153 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2361.2658 | 0 | 2224.1658 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 7380.156 | 10347.2865 | 6549.5 | 10194.2897 | : Sujet après action
|  | 9741.4217 | 10347.2865 | 10631.0788 |  | 8826.1918 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 7949.6153 |  | 8773.6658 | 10194.2897 | 10631.0788 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2676.0064 | 0 | 2640.6635 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 1.8% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.6 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 12.14% | [6 empty] | 7671.2802 | 10631.0788 | 7553.6262 | 10631.0788 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 915.23 | 548.9423 | 242.0736 | kWh |  |  |  |  | 2022-07-01 | 18% | 2022-01-15 | 80% |  |  |  | 3.5993 |  |  | Perte annuelle: | 824.0505 | 1287.1944 | 340.6128 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 285.8731 | 0 | 378.2974 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.595% |  |  |  |  | 2.111% | 717.8333 | 0.0002391% | 80% |  |  |  | 2.9993 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 80% |  |  |  | 4.2001 | 263.5643 | 242.0736 | 909.0635 | 340.6128 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 549.4374 | 242.0736 | 1287.3609 | 340.6128 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 5.4715 | 6.0138 | 6.7639 | 6.798 | 0.36712 | FALSE | 18.426 | 2022 | 2027-01-01 | 9.017% | 11.09% | 4.302% | 80% | 0.99935 | 2 | 8 | 2.9994 | 14.3346 | 5.4715 | 2027-01-01 | 5.1935 | 5.7082 | 6.7561 | 2027-01-01 | 15.51% | 5.283% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 1.6799 | 1.8464 | 2.0769 | 2.0769 | 0.11137 | FALSE | 16.3174 | 2020 | 2027-01-02 | 9.019% | 11.1% | 4.315% | 80% | 0.99939 | 2 | 8 | 2.9994 | 14.4332 | 1.6799 | 2027-01-02 | 1.5965 | 1.7547 | 2.0769 | 2027-01-02 | 15.51% | 5.303% | 80% | 0.2001 | 4 | 10 | 4.2001 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 12.0267 | 13.2193 | 14.8713 | 15.3727 | 0.81817 | FALSE | 18.8899 | 2021 | 2027-01-03 | 9.021% | 11.11% | 4.329% | 80% | 0.99942 | 2 | 8 | 2.9994 | 14.5372 | 12.0267 | 2027-01-03 | 11.3418 | 12.4664 | 14.756 | 2027-01-03 | 15.52% | 5.325% | 80% | 0.20014 | 4 | 10 | 4.2001 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 10.1378 | 11.1433 | 12.5372 | 12.85 | 0.67859 | FALSE | 18.7085 | 2019 | 2027-01-04 | 9.024% | 11.12% | 4.345% | 80% | 0.99946 | 2 | 8 | 2.9995 | 14.6469 | 10.1378 | 2027-01-04 | 9.5802 | 10.5304 | 12.4649 | 2027-01-04 | 15.52% | 5.349% | 80% | 0.20018 | 4 | 10 | 4.2002 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 10.1235 | 11.1279 | 12.5212 | 12.8295 | 0.672 | FALSE | 18.4534 | 2019 | 2027-01-05 | 9.026% | 11.13% | 4.361% | 80% | 0.9995 | 2 | 8 | 2.9995 | 14.7627 | 10.1235 | 2027-01-05 | 9.5677 | 10.5169 | 12.4494 | 2027-01-05 | 15.52% | 5.376% | 80% | 0.20022 | 4 | 10 | 4.2002 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 4.4203 | 4.859 | 5.4679 | 5.4679 | 0.28397 | FALSE | 17.9761 | 2020 | 2027-01-06 | 9.028% | 11.14% | 4.378% | 80% | 0.99954 | 2 | 8 | 2.9995 | 14.8847 | 4.4203 | 2027-01-06 | 4.202 | 4.619 | 5.4679 | 2027-01-06 | 15.53% | 5.405% | 80% | 0.20026 | 4 | 10 | 4.2003 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 10.1654 | 11.1745 | 12.5762 | 12.8811 | 0.66304 | FALSE | 13.1069 | 2023 | 2027-01-07 | 9.03% | 11.15% | 4.395% | 80% | 0.99958 | 2 | 8 | 2.9996 | 15.0132 | 10.1654 | 2027-01-07 | 9.6085 | 10.5623 | 12.504 | 2027-01-07 | 15.53% | 5.435% | 80% | 0.2003 | 4 | 10 | 4.2003 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 5.1334 | 5.6431 | 6.3516 | 6.3672 | 0.32471 | FALSE | 14.2045 | 2021 | 2027-01-08 | 9.032% | 11.15% | 4.413% | 80% | 0.99963 | 2 | 8 | 2.9996 | 15.1486 | 5.1334 | 2027-01-08 | 4.8776 | 5.3619 | 6.3478 | 2027-01-08 | 15.53% | 5.467% | 80% | 0.20035 | 4 | 10 | 4.2003 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 6.3877 | 7.0221 | 7.9046 | 7.9639 | 0.40221 | FALSE | 18.0293 | 2020 | 2027-01-09 | 9.034% | 11.16% | 4.43% | 80% | 0.99968 | 2 | 8 | 2.9997 | 15.2917 | 6.3877 | 2027-01-09 | 6.0624 | 6.6645 | 7.8902 | 2027-01-09 | 15.53% | 5.501% | 80% | 0.20039 | 4 | 10 | 4.2004 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 13.7715 | 15.1396 | 17.044 | 17.7097 | 0.8854 | FALSE | 17.816 | 2023 | 2027-01-10 | 9.037% | 11.17% | 4.447% | 80% | 0.99972 | 2 | 8 | 2.9997 | 15.443 | 13.7715 | 2027-01-10 | 12.9697 | 14.2581 | 16.881 | 2027-01-10 | 15.54% | 5.536% | 80% | 0.20044 | 4 | 10 | 4.2004 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 3.8355 | 4.2166 | 4.7475 | 4.7475 | 0.23487 | FALSE | 20.8838 | 2022 | 2027-01-11 | 9.039% | 11.18% | 4.46% | 80% | 0.99977 | 2 | 8 | 2.9998 | 15.6021 | 3.8355 | 2027-01-11 | 3.6473 | 4.0097 | 4.7475 | 2027-01-11 | 15.54% | 5.57% | 80% | 0.20049 | 4 | 10 | 4.2005 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 13.2926 | 14.6138 | 16.4554 | 17.0465 | 0.83422 | FALSE | 19.4503 | 2020 | 2027-01-12 | 9.041% | 11.19% | 4.47% | 80% | 0.99983 | 2 | 8 | 2.9998 | 15.7686 | 13.2926 | 2027-01-12 | 12.5259 | 13.7709 | 16.3053 | 2027-01-12 | 15.54% | 5.605% | 80% | 0.20054 | 4 | 10 | 4.2005 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 9.1212 | 10.028 | 11.2929 | 11.493 | 0.55623 | FALSE | 13.9557 | 2020 | 2027-01-13 | 9.043% | 11.2% | 4.477% | 80% | 0.99988 | 2 | 8 | 2.9999 | 15.9417 | 9.1212 | 2027-01-13 | 8.6349 | 9.4934 | 11.241 | 2027-01-13 | 15.55% | 5.639% | 80% | 0.2006 | 4 | 10 | 4.2006 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 11.5455 | 12.6937 | 14.2963 | 14.6877 | 0.70282 | FALSE | 21.5488 | 2022 | 2027-01-14 | 9.045% | 11.21% | 4.481% | 80% | 0.99994 | 2 | 8 | 2.9999 | 16.1208 | 11.5455 | 2027-01-14 | 10.9012 | 11.9853 | 14.1922 | 2027-01-14 | 15.55% | 5.674% | 80% | 0.20066 | 4 | 10 | 4.2007 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 5.9657 | 6.5591 | 7.388 | 7.4193 | 0.35095 | FALSE | 20.8896 | 2022 | 2027-01-15 | 9.047% | 11.22% | 4.484% | 80% | 1 | 2 | 8 | 3 | 16.3054 | 5.9657 | 2027-01-15 | 5.668 | 6.2318 | 7.3795 | 2027-01-15 | 15.55% | 5.709% | 80% | 0.20072 | 4 | 10 | 4.2007 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 3.1965 | 3.5146 | 3.9591 | 3.9591 | 0.1851 | FALSE | 20.5724 | 2022 | 2027-01-16 | 9.05% | 11.23% | 4.482% | 80% | 6.172e-05 | 3 | 9 | 3.0001 | 16.4952 | 3.1965 | 2027-01-16 | 3.0407 | 3.3433 | 3.9591 | 2027-01-16 | 15.56% | 5.744% | 80% | 0.20078 | 4 | 10 | 4.2008 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 5.1989 | 5.7163 | 6.44 | 6.4448 | 0.29778 | FALSE | 13.682 | 2022 | 2027-01-17 | 9.052% | 11.24% | 4.476% | 80% | 0.0001265 | 3 | 9 | 3.0001 | 16.6898 | 5.1989 | 2027-01-17 | 4.9447 | 5.4369 | 6.4386 | 2027-01-17 | 15.56% | 5.777% | 80% | 0.20084 | 4 | 10 | 4.2008 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 12.7676 | 14.0386 | 15.8176 | 16.2915 | 0.74388 | FALSE | 21.3693 | 2021 | 2027-01-18 | 9.054% | 11.25% | 4.465% | 80% | 0.00019398 | 3 | 9 | 3.0002 | 16.8884 | 12.7676 | 2027-01-18 | 12.0373 | 13.2357 | 15.675 | 2027-01-18 | 15.56% | 5.809% | 80% | 0.20091 | 4 | 10 | 4.2009 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 6.8502 | 7.5324 | 8.4878 | 8.5426 | 0.38545 | FALSE | 22.8027 | 2020 | 2027-01-19 | 9.056% | 11.26% | 4.451% | 80% | 0.00026428 | 3 | 9 | 3.0003 | 17.0905 | 6.8502 | 2027-01-19 | 6.5045 | 7.1522 | 8.4707 | 2027-01-19 | 15.57% | 5.84% | 80% | 0.20098 | 4 | 10 | 4.201 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 13.7233 | 15.0902 | 17.006 | 17.5546 | 0.78275 | FALSE | 17.761 | 2023 | 2027-01-20 | 9.058% | 11.27% | 4.433% | 80% | 0.00033751 | 3 | 9 | 3.0003 | 17.2955 | 13.7233 | 2027-01-20 | 12.9213 | 14.2084 | 16.8282 | 2027-01-20 | 15.57% | 5.87% | 80% | 0.20105 | 4 | 10 | 4.2011 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 5.261 | 5.7852 | 6.5203 | 6.5205 | 0.28733 | FALSE | 16.0833 | 2022 | 2027-01-21 | 9.06% | 11.27% | 4.412% | 80% | 0.0004138 | 3 | 9 | 3.0004 | 17.5027 | 5.261 | 2027-01-21 | 5.0061 | 5.5049 | 6.5202 | 2027-01-21 | 15.57% | 5.899% | 80% | 0.20113 | 4 | 10 | 4.2011 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 17.0317 | 18.729 | 21.1112 | 22.0246 | 0.95919 | FALSE | 22.08 | 2022 | 2027-01-22 | 9.063% | 11.28% | 4.388% | 80% | 0.00049326 | 3 | 9 | 3.0005 | 17.7117 | 17.0317 | 2027-01-22 | 15.9619 | 17.5526 | 20.7907 | 2027-01-22 | 15.57% | 5.927% | 80% | 0.20121 | 4 | 10 | 4.2012 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 17.2808 | 19.0034 | 21.4227 | 22.3473 | 0.96189 | FALSE | 22.3995 | 2022 | 2027-01-23 | 9.065% | 11.29% | 4.361% | 80% | 0.00057603 | 3 | 9 | 3.0006 | 17.9236 | 17.2808 | 2027-01-23 | 16.1866 | 17.8002 | 21.0847 | 2027-01-23 | 15.58% | 5.955% | 80% | 0.20129 | 4 | 10 | 4.2013 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 17.3873 | 19.121 | 21.5576 | 22.4727 | 0.95593 | FALSE | 22.533 | 2022 | 2027-01-24 | 9.067% | 11.3% | 4.329% | 80% | 0.00066225 | 3 | 9 | 3.0007 | 18.1402 | 17.3873 | 2027-01-24 | 16.2809 | 17.9043 | 21.2089 | 2027-01-24 | 15.58% | 5.979% | 80% | 0.20138 | 4 | 10 | 4.2014 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 17.4179 | 19.1551 | 21.5982 | 22.4933 | 0.94551 | FALSE | 22.5674 | 2022 | 2027-01-25 | 9.069% | 11.31% | 4.295% | 80% | 0.00075207 | 3 | 9 | 3.0008 | 18.3612 | 17.4179 | 2027-01-25 | 16.3063 | 17.9326 | 21.2432 | 2027-01-25 | 15.58% | 5.998% | 80% | 0.20147 | 4 | 10 | 4.2015 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 17.6632 | 19.4254 | 21.9052 | 22.8073 | 0.94735 | FALSE | 22.8792 | 2022 | 2027-01-26 | 9.071% | 11.32% | 4.257% | 80% | 0.00084562 | 3 | 9 | 3.0008 | 18.5862 | 17.6632 | 2027-01-26 | 16.5279 | 18.1768 | 21.5333 | 2027-01-26 | 15.59% | 6.012% | 80% | 0.20156 | 4 | 10 | 4.2016 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 18.4914 | 20.3366 | 22.9352 | 23.9191 | 0.98173 | FALSE | 23.945 | 2022 | 2027-01-27 | 9.073% | 11.33% | 4.217% | 80% | 0.00094306 | 3 | 9 | 3.0009 | 18.8152 | 18.4914 | 2027-01-27 | 17.2795 | 19.0038 | 22.5139 | 2027-01-27 | 15.59% | 6.023% | 80% | 0.20166 | 4 | 10 | 4.2017 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 3.6793 | 4.0466 | 4.5641 | 4.5641 | 0.1851 | FALSE | 16.8644 | 2021 | 2027-01-28 | 9.076% | 11.34% | 4.175% | 80% | 0.0010446 | 3 | 9 | 3.001 | 19.0479 | 3.6793 | 2027-01-28 | 3.5028 | 3.8524 | 4.5641 | 2027-01-28 | 15.59% | 6.03% | 80% | 0.20176 | 4 | 10 | 4.2018 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 7.3035 | 8.0326 | 9.0609 | 9.1032 | 0.36478 | FALSE | 15.5212 | 2020 | 2027-01-29 | 9.078% | 11.35% | 4.13% | 80% | 0.0011503 | 3 | 9 | 3.0012 | 19.2842 | 7.3035 | 2027-01-29 | 6.9385 | 7.6312 | 9.0414 | 2027-01-29 | 15.6% | 6.033% | 80% | 0.20187 | 4 | 10 | 4.2019 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 3.8476 | 4.2319 | 4.7741 | 4.7741 | 0.18902 | FALSE | 11.3342 | 2020 | 2027-01-30 | 9.08% | 11.36% | 4.084% | 80% | 0.0012604 | 3 | 9 | 3.0013 | 19.524 | 3.8476 | 2027-01-30 | 3.6635 | 4.0293 | 4.7741 | 2027-01-30 | 15.6% | 6.03% | 80% | 0.20198 | 4 | 10 | 4.202 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 7.9469 | 8.7408 | 9.8618 | 9.9201 | 0.38809 | FALSE | 19.6437 | 2020 | 2027-01-31 | 9.082% | 11.37% | 4.036% | 80% | 0.0013751 | 3 | 9 | 3.0014 | 19.7666 | 7.9469 | 2027-01-31 | 7.545 | 8.2987 | 9.8331 | 2027-01-31 | 15.6% | 6.022% | 80% | 0.20209 | 4 | 10 | 4.2021 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 7.7856 | 8.5635 | 9.6628 | 9.7121 | 0.37543 | FALSE | 19.8514 | 2019 | 2027-02-01 | 9.084% | 11.38% | 3.989% | 80% | 0.0014946 | 3 | 9 | 3.0015 | 20.0119 | 7.7856 | 2027-02-01 | 7.3947 | 8.1336 | 9.6378 | 2027-02-01 | 15.61% | 6.01% | 80% | 0.20221 | 4 | 10 | 4.2022 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 4.6755 | 5.1428 | 5.8036 | 5.8036 | 0.22168 | FALSE | 23.3588 | 2021 | 2027-02-02 | 9.086% | 11.39% | 3.941% | 80% | 0.001619 | 3 | 9 | 3.0016 | 20.2598 | 4.6755 | 2027-02-02 | 4.4526 | 4.8976 | 5.8036 | 2027-02-02 | 15.61% | 5.992% | 80% | 0.20234 | 4 | 10 | 4.2023 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 8.5263 | 9.3787 | 10.5848 | 10.6534 | 0.40212 | FALSE | 21.8313 | 2020 | 2027-02-03 | 9.089% | 11.39% | 3.892% | 80% | 0.0017486 | 3 | 9 | 3.0017 | 20.5101 | 8.5263 | 2027-02-03 | 8.0922 | 8.9012 | 10.5482 | 2027-02-03 | 15.61% | 5.971% | 80% | 0.20247 | 4 | 10 | 4.2025 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 7.7584 | 8.5342 | 9.6327 | 9.6718 | 0.36077 | FALSE | 19.8966 | 2019 | 2027-02-04 | 9.091% | 11.4% | 3.844% | 80% | 0.0018835 | 3 | 9 | 3.0019 | 20.7625 | 7.7584 | 2027-02-04 | 7.373 | 8.1102 | 9.6113 | 2027-02-04 | 15.62% | 5.945% | 80% | 0.2026 | 4 | 10 | 4.2026 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 8.0538 | 8.8594 | 10.0009 | 10.0462 | 0.37034 | FALSE | 27.0749 | 2020 | 2027-02-05 | 9.093% | 11.41% | 3.795% | 80% | 0.0020241 | 3 | 9 | 3.002 | 21.0169 | 8.0538 | 2027-02-05 | 7.6519 | 8.4172 | 9.9755 | 2027-02-05 | 15.62% | 5.915% | 80% | 0.20274 | 4 | 10 | 4.2027 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 13.9681 | 15.3656 | 17.3472 | 17.6846 | 0.64432 | FALSE | 27.7527 | 2020 | 2027-02-06 | 9.095% | 11.42% | 3.746% | 80% | 0.0021705 | 3 | 9 | 3.0022 | 21.2728 | 13.9681 | 2027-02-06 | 13.1579 | 14.4744 | 17.1548 | 2027-02-06 | 15.62% | 5.881% | 80% | 0.20289 | 4 | 10 | 4.2029 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 8.0617 | 8.8685 | 10.0132 | 10.0527 | 0.36202 | FALSE | 19.5382 | 2020 | 2027-02-07 | 9.097% | 11.43% | 3.698% | 80% | 0.0023229 | 3 | 9 | 3.0023 | 21.5299 | 8.0617 | 2027-02-07 | 7.6621 | 8.4289 | 9.9902 | 2027-02-07 | 15.63% | 5.844% | 80% | 0.20304 | 4 | 10 | 4.203 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 21.9892 | 24.1904 | 27.3156 | 28.3509 | 1.0092 | TRUE | 28.3509 | 2027 | 2027-02-08 | 9.099% | 11.44% | 3.652% | 80% | 0.0024817 | 3 | 9 | 3.0025 | 21.7882 | 21.9892 | 2027-02-08 | 20.4805 | 22.5306 | 26.7051 | 2027-02-08 | 15.63% | 5.805% | 80% | 0.2032 | 4 | 10 | 4.2032 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 21.7687 | 23.9484 | 27.0452 | 28.0383 | 0.98666 | FALSE | 28.0573 | 2022 | 2027-02-09 | 9.102% | 11.45% | 3.607% | 80% | 0.002647 | 3 | 9 | 3.0026 | 22.0482 | 21.7687 | 2027-02-09 | 20.2844 | 22.3154 | 26.4511 | 2027-02-09 | 15.64% | 5.765% | 80% | 0.20336 | 4 | 10 | 4.2034 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 20.3546 | 22.3932 | 25.2916 | 26.1055 | 0.90815 | FALSE | 26.2263 | 2022 | 2027-02-10 | 9.104% | 11.46% | 3.564% | 80% | 0.0028192 | 3 | 9 | 3.0028 | 22.3101 | 20.3546 | 2027-02-10 | 19.0158 | 20.9203 | 24.7985 | 2027-02-10 | 15.64% | 5.723% | 80% | 0.20354 | 4 | 10 | 4.2035 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 13.462 | 14.8106 | 16.7293 | 16.9826 | 0.58404 | FALSE | 22.9681 | 2021 | 2027-02-11 | 9.106% | 11.47% | 3.522% | 80% | 0.0029985 | 3 | 9 | 3.003 | 22.5745 | 13.462 | 2027-02-11 | 12.7085 | 13.9816 | 16.5742 | 2027-02-11 | 15.64% | 5.68% | 80% | 0.20372 | 4 | 10 | 4.2037 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 19.0996 | 21.0135 | 23.7383 | 24.3888 | 0.82918 | FALSE | 29.9472 | 2019 | 2027-02-12 | 9.108% | 11.48% | 3.482% | 80% | 0.0031852 | 3 | 9 | 3.0032 | 22.8415 | 19.0996 | 2027-02-12 | 17.892 | 19.6849 | 23.336 | 2027-02-12 | 15.65% | 5.635% | 80% | 0.2039 | 4 | 10 | 4.2039 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 21.8932 | 24.0876 | 27.2138 | 28.1095 | 0.94477 | FALSE | 30.7937 | 2019 | 2027-02-13 | 9.11% | 11.49% | 3.446% | 80% | 0.0033796 | 3 | 9 | 3.0034 | 23.111 | 21.8932 | 2027-02-13 | 20.4367 | 22.4851 | 26.6567 | 2027-02-13 | 15.65% | 5.589% | 80% | 0.2041 | 4 | 10 | 4.2041 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 11.5613 | 12.7204 | 14.3728 | 14.5104 | 0.48212 | FALSE | 30.9026 | 2019 | 2027-02-14 | 9.112% | 11.5% | 3.413% | 80% | 0.003582 | 3 | 9 | 3.0036 | 23.3833 | 11.5613 | 2027-02-14 | 10.9526 | 12.0507 | 14.287 | 2027-02-14 | 15.65% | 5.542% | 80% | 0.2043 | 4 | 10 | 4.2043 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 14.6688 | 16.1399 | 18.2384 | 18.525 | 0.60845 | FALSE | 31.1933 | 2019 | 2027-02-15 | 9.115% | 11.51% | 3.384% | 80% | 0.0037927 | 3 | 9 | 3.0038 | 23.6587 | 14.6688 | 2027-02-15 | 13.8438 | 15.2321 | 18.0596 | 2027-02-15 | 15.66% | 5.495% | 80% | 0.20451 | 4 | 10 | 4.2045 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 8.9846 | 9.8859 | 11.1725 | 11.213 | 0.36405 | FALSE | 31.8289 | 2019 | 2027-02-16 | 9.117% | 11.52% | 3.358% | 80% | 0.0040122 | 3 | 9 | 3.004 | 23.9377 | 8.9846 | 2027-02-16 | 8.5445 | 9.4016 | 11.1472 | 2027-02-16 | 15.66% | 5.448% | 80% | 0.20473 | 4 | 10 | 4.2047 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 9.6563 | 10.6252 | 12.0093 | 12.066 | 0.38721 | FALSE | 32.141 | 2019 | 2027-02-17 | 9.119% | 11.52% | 3.335% | 80% | 0.0042407 | 3 | 9 | 3.0042 | 24.2205 | 9.6563 | 2027-02-17 | 9.1777 | 10.0986 | 11.9741 | 2027-02-17 | 15.66% | 5.401% | 80% | 0.20496 | 4 | 10 | 4.205 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 19.0618 | 20.975 | 23.7096 | 24.2586 | 0.76942 | FALSE | 31.8566 | 2019 | 2027-02-18 | 9.121% | 11.53% | 3.316% | 80% | 0.0044786 | 3 | 9 | 3.0045 | 24.5076 | 19.0618 | 2027-02-18 | 17.9128 | 19.7106 | 23.3723 | 2027-02-18 | 15.67% | 5.353% | 80% | 0.2052 | 4 | 10 | 4.2052 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 16.9871 | 18.6924 | 21.1316 | 21.5222 | 0.67463 | FALSE | 31.6749 | 2021 | 2027-02-19 | 9.123% | 11.54% | 3.299% | 80% | 0.0047262 | 3 | 9 | 3.0047 | 24.7992 | 16.9871 | 2027-02-19 | 16.0125 | 17.62 | 20.8943 | 2027-02-19 | 15.67% | 5.305% | 80% | 0.20544 | 4 | 10 | 4.2054 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 15.454 | 17.0058 | 19.2269 | 19.5162 | 0.60453 | FALSE | 32.9614 | 2020 | 2027-02-20 | 9.125% | 11.55% | 3.286% | 80% | 0.0049841 | 3 | 9 | 3.005 | 25.0957 | 15.454 | 2027-02-20 | 14.6009 | 16.067 | 19.0534 | 2027-02-20 | 15.67% | 5.256% | 80% | 0.2057 | 4 | 10 | 4.2057 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 16.6896 | 18.3659 | 20.7669 | 21.1201 | 0.64645 | FALSE | 32.3157 | 2019 | 2027-02-21 | 9.128% | 11.56% | 3.278% | 80% | 0.0052525 | 3 | 9 | 3.0053 | 25.3959 | 16.6896 | 2027-02-21 | 15.7533 | 17.3357 | 20.5587 | 2027-02-21 | 15.68% | 5.21% | 80% | 0.20597 | 4 | 10 | 4.206 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 24.2985 | 26.7398 | 30.2385 | 31.1803 | 0.943 | FALSE | 32.9083 | 2019 | 2027-02-22 | 9.13% | 11.57% | 3.276% | 80% | 0.0055319 | 3 | 9 | 3.0055 | 25.6996 | 24.2985 | 2027-02-22 | 22.7529 | 25.0389 | 29.6954 | 2027-02-22 | 15.68% | 5.165% | 80% | 0.20625 | 4 | 10 | 4.2062 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 24.3019 | 26.7441 | 30.2465 | 31.1727 | 0.9315 | FALSE | 33.9004 | 2020 | 2027-02-23 | 9.132% | 11.58% | 3.278% | 80% | 0.0058228 | 3 | 9 | 3.0058 | 26.0066 | 24.3019 | 2027-02-23 | 22.7746 | 25.0634 | 29.7256 | 2027-02-23 | 15.68% | 5.122% | 80% | 0.20654 | 4 | 10 | 4.2065 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 13.8568 | 15.2497 | 17.2485 | 17.4339 | 0.51472 | FALSE | 34.9462 | 2020 | 2027-02-24 | 9.134% | 11.59% | 3.285% | 80% | 0.0061255 | 3 | 9 | 3.0061 | 26.3164 | 13.8568 | 2027-02-24 | 13.1367 | 14.4572 | 17.1472 | 2027-02-24 | 15.69% | 5.081% | 80% | 0.20684 | 4 | 10 | 4.2068 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 24.7531 | 27.242 | 30.8159 | 31.7577 | 0.92639 | FALSE | 34.0472 | 2019 | 2027-02-25 | 9.136% | 11.6% | 3.297% | 80% | 0.0064407 | 3 | 9 | 3.0064 | 26.6287 | 24.7531 | 2027-02-25 | 23.2253 | 25.5605 | 30.3177 | 2027-02-25 | 15.69% | 5.041% | 80% | 0.20716 | 4 | 10 | 4.2072 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 27.7862 | 30.5808 | 34.5964 | 35.7821 | 1.0313 | TRUE | 35.7821 | 2027 | 2027-02-26 | 9.138% | 11.61% | 3.314% | 80% | 0.0067686 | 3 | 9 | 3.0068 | 26.9432 | 27.7862 | 2027-02-26 | 26.0379 | 28.6567 | 33.9915 | 2027-02-26 | 15.69% | 5.004% | 80% | 0.20749 | 4 | 10 | 4.2075 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 22.675 | 24.9561 | 28.2359 | 28.9704 | 0.825 | FALSE | 35.1198 | 2021 | 2027-02-27 | 9.141% | 11.62% | 3.337% | 80% | 0.00711 | 3 | 9 | 3.0071 | 27.2588 | 22.675 | 2027-02-27 | 21.3517 | 23.4997 | 27.8756 | 2027-02-27 | 15.7% | 4.974% | 80% | 0.20783 | 4 | 10 | 4.2078 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 22.8443 | 25.1431 | 28.4504 | 29.1917 | 0.82141 | FALSE | 30.5151 | 2021 | 2027-02-28 | 9.143% | 11.62% | 3.364% | 80% | 0.0074653 | 3 | 9 | 3.0075 | 27.5759 | 22.8443 | 2027-02-28 | 21.5227 | 23.6885 | 28.1007 | 2027-02-28 | 15.7% | 4.951% | 80% | 0.20818 | 4 | 10 | 4.2082 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 28.0057 | 30.8246 | 34.8828 | 36.1088 | 1.004 | TRUE | 36.1088 | 2027 | 2027-03-01 | 9.145% | 11.63% | 3.395% | 80% | 0.007835 | 3 | 9 | 3.0078 | 27.8941 | 28.0057 | 2027-03-01 | 26.2898 | 28.9359 | 34.3269 | 2027-03-01 | 15.7% | 4.935% | 80% | 0.20855 | 4 | 10 | 4.2086 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 8.056 | 8.867 | 10.0355 | 10.0355 | 0.27575 | FALSE | 24.2999 | 2020 | 2027-03-02 | 9.147% | 11.64% | 3.43% | 80% | 0.0082198 | 3 | 9 | 3.0082 | 28.213 | 8.056 | 2027-03-02 | 7.6853 | 8.4591 | 10.0355 | 2027-03-02 | 15.71% | 4.925% | 80% | 0.20894 | 4 | 10 | 4.2089 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 27.257 | 30.002 | 33.9589 | 35.0989 | 0.95312 | FALSE | 35.1793 | 2022 | 2027-03-03 | 9.149% | 11.65% | 3.47% | 80% | 0.0086201 | 3 | 9 | 3.0086 | 28.5323 | 27.257 | 2027-03-03 | 25.639 | 28.2209 | 33.4814 | 2027-03-03 | 15.71% | 4.923% | 80% | 0.20934 | 4 | 10 | 4.2093 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 3.6364 | 4.0028 | 4.5311 | 4.5311 | 0.12161 | FALSE | 28.822 | 2021 | 2027-03-04 | 9.151% | 11.66% | 3.513% | 80% | 0.0090367 | 3 | 9 | 3.009 | 28.8516 | 3.6364 | 2027-03-04 | 3.4696 | 3.8191 | 4.5311 | 2027-03-04 | 15.72% | 4.927% | 80% | 0.20975 | 4 | 10 | 4.2098 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 11.6683 | 12.844 | 14.5409 | 14.6152 | 0.38774 | FALSE | 37.2777 | 2019 | 2027-03-05 | 9.154% | 11.67% | 3.559% | 80% | 0.0094701 | 3 | 9 | 3.0095 | 29.1705 | 11.6683 | 2027-03-05 | 11.1115 | 12.2311 | 14.5122 | 2027-03-05 | 15.72% | 4.937% | 80% | 0.21019 | 4 | 10 | 4.2102 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 13.4479 | 14.8032 | 16.7607 | 16.8966 | 0.4431 | FALSE | 22.6848 | 2019 | 2027-03-06 | 9.156% | 11.68% | 3.61% | 80% | 0.009921 | 3 | 9 | 3.0099 | 29.4911 | 13.4479 | 2027-03-06 | 12.7936 | 14.083 | 16.7102 | 2027-03-06 | 15.72% | 4.952% | 80% | 0.21064 | 4 | 10 | 4.2106 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 28.6003 | 31.4835 | 35.6503 | 36.924 | 0.95713 | FALSE | 37.0055 | 2022 | 2027-03-07 | 9.158% | 11.69% | 3.663% | 80% | 0.01039 | 3 | 9 | 3.0104 | 29.8152 | 28.6003 | 2027-03-07 | 26.9429 | 29.659 | 35.1932 | 2027-03-07 | 15.73% | 4.977% | 80% | 0.21111 | 4 | 10 | 4.2111 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 22.1136 | 24.3435 | 27.5681 | 28.2178 | 0.723 | FALSE | 28.631 | 2022 | 2027-03-08 | 9.16% | 11.7% | 3.717% | 80% | 0.010878 | 3 | 9 | 3.0109 | 30.143 | 22.1136 | 2027-03-08 | 20.931 | 23.0416 | 27.3422 | 2027-03-08 | 15.73% | 5.009% | 80% | 0.21159 | 4 | 10 | 4.2116 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 23.0672 | 25.3938 | 28.7605 | 29.4863 | 0.74679 | FALSE | 38.3622 | 2021 | 2027-03-09 | 9.162% | 11.71% | 3.771% | 80% | 0.011386 | 3 | 9 | 3.0114 | 30.4737 | 23.0672 | 2027-03-09 | 21.8271 | 24.0287 | 28.5146 | 2027-03-09 | 15.73% | 5.048% | 80% | 0.2121 | 4 | 10 | 4.2121 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 18.2868 | 20.1317 | 22.8031 | 23.1749 | 0.5802 | FALSE | 38.4149 | 2021 | 2027-03-10 | 9.164% | 11.71% | 3.826% | 80% | 0.011914 | 3 | 9 | 3.0119 | 30.8066 | 18.2868 | 2027-03-10 | 17.3596 | 19.111 | 22.6798 | 2027-03-10 | 15.74% | 5.093% | 80% | 0.21263 | 4 | 10 | 4.2126 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 11.9193 | 13.1221 | 14.8648 | 14.9334 | 0.36959 | FALSE | 32.6776 | 2020 | 2027-03-11 | 9.166% | 11.72% | 3.881% | 80% | 0.012463 | 3 | 9 | 3.0125 | 31.141 | 11.9193 | 2027-03-11 | 11.36 | 12.5064 | 14.8425 | 2027-03-11 | 15.74% | 5.146% | 80% | 0.21318 | 4 | 10 | 4.2132 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 12.5048 | 13.767 | 15.597 | 15.6828 | 0.38374 | FALSE | 39.5341 | 2020 | 2027-03-12 | 9.169% | 11.73% | 3.937% | 80% | 0.013034 | 3 | 9 | 3.013 | 31.4761 | 12.5048 | 2027-03-12 | 11.9156 | 13.1184 | 15.5694 | 2027-03-12 | 15.74% | 5.205% | 80% | 0.21375 | 4 | 10 | 4.2138 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 9.0065 | 9.9159 | 11.2351 | 11.2351 | 0.27182 | FALSE | 38.2918 | 2021 | 2027-03-13 | 9.171% | 11.74% | 3.99% | 80% | 0.013628 | 3 | 9 | 3.0136 | 31.8124 | 9.0065 | 2027-03-13 | 8.5979 | 9.466 | 11.2351 | 2027-03-13 | 15.75% | 5.269% | 80% | 0.21434 | 4 | 10 | 4.2143 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 12.0054 | 13.2179 | 14.9779 | 15.0416 | 0.35986 | FALSE | 37.5628 | 2020 | 2027-03-14 | 9.173% | 11.75% | 4.039% | 80% | 0.014245 | 3 | 9 | 3.0142 | 32.1499 | 12.0054 | 2027-03-14 | 11.4458 | 12.6017 | 14.9575 | 2027-03-14 | 15.75% | 5.336% | 80% | 0.21496 | 4 | 10 | 4.215 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 12.0683 | 13.2875 | 15.0583 | 15.1214 | 0.3578 | FALSE | 29.9692 | 2020 | 2027-03-15 | 9.175% | 11.76% | 4.084% | 80% | 0.014887 | 3 | 9 | 3.0149 | 32.4876 | 12.0683 | 2027-03-15 | 11.5066 | 12.669 | 15.038 | 2027-03-15 | 15.75% | 5.403% | 80% | 0.2156 | 4 | 10 | 4.2156 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 10.9875 | 12.0978 | 13.7115 | 13.7396 | 0.32158 | FALSE | 42.8981 | 2020 | 2027-03-16 | 9.177% | 11.77% | 4.125% | 80% | 0.015555 | 3 | 9 | 3.0156 | 32.825 | 10.9875 | 2027-03-16 | 10.4839 | 11.5433 | 13.7023 | 2027-03-16 | 15.76% | 5.473% | 80% | 0.21627 | 4 | 10 | 4.2163 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 9.0776 | 9.9951 | 11.3295 | 11.3295 | 0.26235 | FALSE | 25.1621 | 2021 | 2027-03-17 | 9.179% | 11.78% | 4.162% | 80% | 0.016249 | 3 | 9 | 3.0162 | 33.1614 | 9.0776 | 2027-03-17 | 8.6678 | 9.5439 | 11.3295 | 2027-03-17 | 15.76% | 5.544% | 80% | 0.21697 | 4 | 10 | 4.217 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 12.1843 | 13.4161 | 15.2088 | 15.2672 | 0.34983 | FALSE | 31.7218 | 2019 | 2027-03-18 | 9.182% | 11.79% | 4.196% | 80% | 0.01697 | 3 | 9 | 3.017 | 33.4959 | 12.1843 | 2027-03-18 | 11.6198 | 12.7946 | 15.1891 | 2027-03-18 | 15.76% | 5.617% | 80% | 0.21769 | 4 | 10 | 4.2177 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 22.3959 | 24.6607 | 27.9588 | 28.5838 | 0.64824 | FALSE | 41.1772 | 2020 | 2027-03-19 | 9.184% | 11.8% | 4.227% | 80% | 0.017719 | 3 | 9 | 3.0177 | 33.8278 | 22.3959 | 2027-03-19 | 21.2217 | 23.3677 | 27.7422 | 2027-03-19 | 15.77% | 5.693% | 80% | 0.21844 | 4 | 10 | 4.2184 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 23.305 | 25.6623 | 29.0975 | 29.7897 | 0.66873 | FALSE | 44.6751 | 2019 | 2027-03-20 | 9.186% | 11.81% | 4.255% | 80% | 0.018498 | 3 | 9 | 3.0185 | 34.1604 | 23.305 | 2027-03-20 | 22.0684 | 24.3007 | 28.8512 | 2027-03-20 | 15.77% | 5.77% | 80% | 0.21921 | 4 | 10 | 4.2192 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 32.2715 | 35.5367 | 40.2979 | 41.9249 | 0.93162 | FALSE | 46.0278 | 2020 | 2027-03-21 | 9.188% | 11.82% | 4.275% | 80% | 0.019308 | 3 | 9 | 3.0193 | 34.4981 | 32.2715 | 2027-03-21 | 30.3652 | 33.4375 | 39.7007 | 2027-03-21 | 15.78% | 5.844% | 80% | 0.22002 | 4 | 10 | 4.22 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 30.7116 | 33.8197 | 38.355 | 39.7715 | 0.87487 | FALSE | 44.1102 | 2019 | 2027-03-22 | 9.19% | 11.82% | 4.287% | 80% | 0.020149 | 3 | 9 | 3.0201 | 34.8399 | 30.7116 | 2027-03-22 | 28.923 | 31.8502 | 37.8179 | 2027-03-22 | 15.78% | 5.913% | 80% | 0.22087 | 4 | 10 | 4.2209 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 34.9091 | 38.4429 | 43.6028 | 45.5357 | 0.99167 | FALSE | 47.1275 | 2021 | 2027-03-23 | 9.192% | 11.83% | 4.293% | 80% | 0.021022 | 3 | 9 | 3.021 | 35.1848 | 34.9091 | 2027-03-23 | 32.765 | 36.0818 | 42.8445 | 2027-03-23 | 15.78% | 5.977% | 80% | 0.22174 | 4 | 10 | 4.2217 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 34.0198 | 37.4645 | 42.4976 | 44.2825 | 0.95484 | FALSE | 46.3846 | 2021 | 2027-03-24 | 9.195% | 11.84% | 4.292% | 80% | 0.02193 | 3 | 9 | 3.0219 | 35.532 | 34.0198 | 2027-03-24 | 31.9424 | 35.1768 | 41.772 | 2027-03-24 | 15.79% | 6.036% | 80% | 0.22265 | 4 | 10 | 4.2226 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 32.4419 | 35.7277 | 40.5318 | 42.0881 | 0.89866 | FALSE | 42.3448 | 2022 | 2027-03-25 | 9.197% | 11.85% | 4.284% | 80% | 0.022872 | 3 | 9 | 3.0229 | 35.8803 | 32.4419 | 2027-03-25 | 30.4897 | 33.5778 | 39.8753 | 2027-03-25 | 15.79% | 6.091% | 80% | 0.22359 | 4 | 10 | 4.2236 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 34.432 | 37.9203 | 43.024 | 44.8016 | 0.94741 | FALSE | 48.8745 | 2019 | 2027-03-26 | 9.199% | 11.86% | 4.27% | 80% | 0.023851 | 3 | 9 | 3.0239 | 36.2288 | 34.432 | 2027-03-26 | 32.2989 | 35.571 | 42.2446 | 2027-03-26 | 15.8% | 6.143% | 80% | 0.22457 | 4 | 10 | 4.2246 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 33.2298 | 36.5971 | 41.5273 | 43.1196 | 0.90324 | FALSE | 48.251 | 2019 | 2027-03-27 | 9.201% | 11.87% | 4.248% | 80% | 0.024867 | 3 | 9 | 3.0249 | 36.5775 | 33.2298 | 2027-03-27 | 31.1929 | 34.3538 | 40.8012 | 2027-03-27 | 15.8% | 6.185% | 80% | 0.22558 | 4 | 10 | 4.2256 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 25.1987 | 27.7529 | 31.4951 | 32.2386 | 0.66907 | FALSE | 47.5442 | 2021 | 2027-03-28 | 9.203% | 11.88% | 4.221% | 80% | 0.025923 | 3 | 9 | 3.0259 | 36.9242 | 25.1987 | 2027-03-28 | 23.8071 | 26.2203 | 31.1429 | 2027-03-28 | 15.81% | 6.221% | 80% | 0.22664 | 4 | 10 | 4.2266 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 21.6456 | 23.8402 | 27.0578 | 27.5203 | 0.56599 | FALSE | 49.4626 | 2021 | 2027-03-29 | 9.205% | 11.89% | 4.19% | 80% | 0.027018 | 3 | 9 | 3.027 | 37.2679 | 21.6456 | 2027-03-29 | 20.5088 | 22.5881 | 26.8304 | 2027-03-29 | 15.81% | 6.249% | 80% | 0.22773 | 4 | 10 | 4.2277 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 6.6795 | 7.3569 | 8.3508 | 8.3508 | 0.17023 | FALSE | 48.853 | 2019 | 2027-03-30 | 9.208% | 11.9% | 4.153% | 80% | 0.028155 | 3 | 9 | 3.0282 | 37.6078 | 6.6795 | 2027-03-30 | 6.3827 | 7.03 | 8.3508 | 2027-03-30 | 15.82% | 6.271% | 80% | 0.22887 | 4 | 10 | 4.2289 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 24.2155 | 26.6719 | 30.2786 | 30.8925 | 0.62437 | FALSE | 44.4742 | 2021 | 2027-03-31 | 9.21% | 11.91% | 4.113% | 80% | 0.029335 | 3 | 9 | 3.0293 | 37.9427 | 24.2155 | 2027-03-31 | 22.8927 | 25.2149 | 29.9541 | 2027-03-31 | 15.82% | 6.287% | 80% | 0.23005 | 4 | 10 | 4.2301 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 26.0069 | 28.6457 | 32.523 | 33.2566 | 0.66659 | FALSE | 45.5317 | 2021 | 2027-04-01 | 9.212% | 11.92% | 4.068% | 80% | 0.030559 | 3 | 9 | 3.0306 | 38.2717 | 26.0069 | 2027-04-01 | 24.5468 | 27.0374 | 32.1211 | 2027-04-01 | 15.83% | 6.297% | 80% | 0.23128 | 4 | 10 | 4.2313 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 17.4206 | 19.1887 | 21.7885 | 21.9795 | 0.43704 | FALSE | 41.8451 | 2021 | 2027-04-02 | 9.214% | 11.93% | 4.02% | 80% | 0.031828 | 3 | 9 | 3.0318 | 38.5939 | 17.4206 | 2027-04-02 | 16.5663 | 18.2476 | 21.68 | 2027-04-02 | 15.83% | 6.302% | 80% | 0.23255 | 4 | 10 | 4.2325 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 17.4253 | 19.1943 | 21.7975 | 21.9816 | 0.4337 | FALSE | 50.7117 | 2021 | 2027-04-03 | 9.216% | 11.94% | 3.967% | 80% | 0.033146 | 3 | 9 | 3.0331 | 38.9105 | 17.4253 | 2027-04-03 | 16.5718 | 18.2541 | 21.6891 | 2027-04-03 | 15.84% | 6.301% | 80% | 0.23386 | 4 | 10 | 4.2339 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 38.3237 | 42.2153 | 47.9462 | 49.8294 | 0.97573 | FALSE | 52.7426 | 2020 | 2027-04-04 | 9.218% | 11.95% | 3.907% | 80% | 0.034511 | 3 | 9 | 3.0345 | 39.2245 | 38.3237 | 2027-04-04 | 35.7533 | 39.3839 | 46.7982 | 2027-04-04 | 15.84% | 6.29% | 80% | 0.23523 | 4 | 10 | 4.2352 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 39.4523 | 43.4595 | 49.3652 | 51.3332 | 0.9978 | FALSE | 53.6256 | 2020 | 2027-04-05 | 9.221% | 11.96% | 3.845% | 80% | 0.035928 | 3 | 9 | 3.0359 | 39.5346 | 39.4523 | 2027-04-05 | 36.7621 | 40.4961 | 48.1231 | 2027-04-05 | 15.85% | 6.272% | 80% | 0.23664 | 4 | 10 | 4.2366 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 9.6118 | 10.5883 | 12.0286 | 12.0286 | 0.23214 | FALSE | 54.127 | 2020 | 2027-04-06 | 9.223% | 11.97% | 3.78% | 80% | 0.037396 | 3 | 9 | 3.0374 | 39.8408 | 9.6118 | 2027-04-06 | 9.188 | 10.1215 | 12.0286 | 2027-04-06 | 15.85% | 6.248% | 80% | 0.23811 | 4 | 10 | 4.2381 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 28.6992 | 31.6157 | 35.9207 | 36.7288 | 0.70387 | FALSE | 53.441 | 2021 | 2027-04-07 | 9.225% | 11.98% | 3.712% | 80% | 0.038917 | 3 | 9 | 3.0389 | 40.1432 | 28.6992 | 2027-04-07 | 27.0184 | 29.7641 | 35.375 | 2027-04-07 | 15.86% | 6.218% | 80% | 0.23963 | 4 | 10 | 4.2396 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 22.5355 | 24.8262 | 28.2102 | 28.5928 | 0.54423 | FALSE | 51.207 | 2021 | 2027-04-08 | 9.227% | 12% | 3.64% | 80% | 0.040494 | 3 | 9 | 3.0405 | 40.4419 | 22.5355 | 2027-04-08 | 21.3401 | 23.5093 | 27.9432 | 2027-04-08 | 15.87% | 6.182% | 80% | 0.24121 | 4 | 10 | 4.2412 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 30.2818 | 33.3607 | 37.9128 | 38.789 | 0.7334 | FALSE | 43.3325 | 2020 | 2027-04-09 | 9.229% | 12.01% | 3.566% | 80% | 0.042127 | 3 | 9 | 3.0421 | 40.7371 | 30.2818 | 2027-04-09 | 28.4681 | 31.3626 | 37.2805 | 2027-04-09 | 15.87% | 6.14% | 80% | 0.24284 | 4 | 10 | 4.2428 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 39.8901 | 43.947 | 49.95 | 51.6813 | 0.97084 | FALSE | 53.4552 | 2020 | 2027-04-10 | 9.231% | 12.02% | 3.488% | 80% | 0.043819 | 3 | 9 | 3.0438 | 41.0292 | 39.8901 | 2027-04-10 | 37.1536 | 40.9322 | 48.6598 | 2027-04-10 | 15.88% | 6.088% | 80% | 0.24454 | 4 | 10 | 4.2445 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 33.6978 | 37.1258 | 42.2025 | 43.2894 | 0.80807 | FALSE | 54.3404 | 2020 | 2027-04-11 | 9.234% | 12.03% | 3.409% | 80% | 0.045571 | 3 | 9 | 3.0456 | 41.3173 | 33.6978 | 2027-04-11 | 31.5817 | 34.7944 | 41.3666 | 2027-04-11 | 15.89% | 6.031% | 80% | 0.24629 | 4 | 10 | 4.2463 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 28.133 | 30.9956 | 35.2387 | 35.8805 | 0.66565 | FALSE | 55.0774 | 2019 | 2027-04-12 | 9.236% | 12.04% | 3.328% | 80% | 0.047384 | 3 | 9 | 3.0474 | 41.6014 | 28.133 | 2027-04-12 | 26.5117 | 29.2094 | 34.7296 | 2027-04-12 | 15.89% | 5.968% | 80% | 0.2481 | 4 | 10 | 4.2481 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 6.0824 | 6.7015 | 7.6198 | 7.6198 | 0.14051 | FALSE | 54.8469 | 2019 | 2027-04-13 | 9.238% | 12.05% | 3.246% | 80% | 0.049262 | 3 | 9 | 3.0493 | 41.8817 | 6.0824 | 2027-04-13 | 5.8162 | 6.4081 | 7.6198 | 2027-04-13 | 15.9% | 5.9% | 80% | 0.24998 | 4 | 10 | 4.25 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 31.1977 | 34.3738 | 39.0898 | 39.8823 | 0.73115 | FALSE | 54.861 | 2021 | 2027-04-14 | 9.24% | 12.06% | 3.161% | 80% | 0.051204 | 3 | 9 | 3.0512 | 42.1584 | 31.1977 | 2027-04-14 | 29.3236 | 32.309 | 38.4218 | 2027-04-14 | 15.91% | 5.826% | 80% | 0.25192 | 4 | 10 | 4.2519 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 36.548 | 40.2698 | 45.8009 | 46.9591 | 0.85596 | FALSE | 55.982 | 2021 | 2027-04-15 | 9.242% | 12.08% | 3.076% | 80% | 0.053213 | 3 | 9 | 3.0532 | 42.4314 | 36.548 | 2027-04-15 | 34.1837 | 37.6647 | 44.7949 | 2027-04-15 | 15.92% | 5.747% | 80% | 0.25393 | 4 | 10 | 4.2539 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 38.1552 | 42.0416 | 47.8226 | 49.0657 | 0.88937 | FALSE | 49.2941 | 2022 | 2027-04-16 | 9.244% | 12.09% | 2.988% | 80% | 0.055291 | 3 | 9 | 3.0553 | 42.7011 | 38.1552 | 2027-04-16 | 35.6409 | 39.2712 | 46.7099 | 2027-04-16 | 15.93% | 5.663% | 80% | 0.25601 | 4 | 10 | 4.256 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 41.5813 | 45.8179 | 52.1254 | 53.6076 | 0.96642 | FALSE | 53.6809 | 2022 | 2027-04-17 | 9.246% | 12.1% | 2.899% | 80% | 0.05744 | 3 | 9 | 3.0574 | 42.9672 | 41.5813 | 2027-04-17 | 38.725 | 42.6705 | 50.758 | 2027-04-17 | 15.93% | 5.573% | 80% | 0.25816 | 4 | 10 | 4.2582 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 32.5462 | 35.863 | 40.8059 | 41.5609 | 0.74527 | FALSE | 41.9821 | 2022 | 2027-04-18 | 9.249% | 12.11% | 2.808% | 80% | 0.05966 | 3 | 9 | 3.0597 | 43.2292 | 32.5462 | 2027-04-18 | 30.5814 | 33.698 | 40.0889 | 2027-04-18 | 15.94% | 5.474% | 80% | 0.26038 | 4 | 10 | 4.2604 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 7.484 | 8.2469 | 9.3848 | 9.3848 | 0.16742 | FALSE | 56.2498 | 2021 | 2027-04-19 | 9.251% | 12.13% | 2.719% | 80% | 0.061955 | 3 | 9 | 3.062 | 43.4861 | 7.484 | 2027-04-19 | 7.1582 | 7.8879 | 9.3848 | 2027-04-19 | 15.95% | 5.372% | 80% | 0.26267 | 4 | 10 | 4.2627 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 8.7168 | 9.6057 | 10.9327 | 10.9327 | 0.19405 | FALSE | 47.9725 | 2019 | 2027-04-20 | 9.253% | 12.14% | 2.63% | 80% | 0.064325 | 3 | 9 | 3.0643 | 43.738 | 8.7168 | 2027-04-20 | 8.3378 | 9.1879 | 10.9327 | 2027-04-20 | 15.96% | 5.266% | 80% | 0.26504 | 4 | 10 | 4.265 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 8.2207 | 9.0592 | 10.3122 | 10.3122 | 0.18215 | FALSE | 54.5053 | 2021 | 2027-04-21 | 9.255% | 12.15% | 2.543% | 80% | 0.066772 | 3 | 9 | 3.0668 | 43.9849 | 8.2207 | 2027-04-21 | 7.8635 | 8.6655 | 10.3122 | 2027-04-21 | 15.97% | 5.156% | 80% | 0.26749 | 4 | 10 | 4.2675 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 23.6015 | 26.0092 | 29.6112 | 29.856 | 0.52484 | FALSE | 57.6081 | 2021 | 2027-04-22 | 9.257% | 12.16% | 2.456% | 80% | 0.069298 | 3 | 9 | 3.0693 | 44.2268 | 23.6015 | 2027-04-22 | 22.3805 | 24.6637 | 29.3536 | 2027-04-22 | 15.98% | 5.041% | 80% | 0.27002 | 4 | 10 | 4.27 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 8.0958 | 8.9219 | 10.159 | 10.159 | 0.17776 | FALSE | 57.7725 | 2021 | 2027-04-23 | 9.259% | 12.18% | 2.37% | 80% | 0.071905 | 3 | 9 | 3.0719 | 44.4637 | 8.0958 | 2027-04-23 | 7.7446 | 8.5349 | 10.159 | 2027-04-23 | 15.99% | 4.922% | 80% | 0.27262 | 4 | 10 | 4.2726 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 25.8281 | 28.4643 | 32.4162 | 32.7132 | 0.56984 | FALSE | 52.8207 | 2021 | 2027-04-24 | 9.262% | 12.19% | 2.287% | 80% | 0.074595 | 3 | 9 | 3.0746 | 44.6946 | 25.8281 | 2027-04-24 | 24.4601 | 26.9567 | 32.09 | 2027-04-24 | 16% | 4.799% | 80% | 0.27531 | 4 | 10 | 4.2753 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 41.3569 | 45.5792 | 51.9152 | 52.9518 | 0.91834 | FALSE | 55.3598 | 2020 | 2027-04-25 | 9.264% | 12.2% | 2.208% | 80% | 0.077368 | 3 | 9 | 3.0774 | 44.9192 | 41.3569 | 2027-04-25 | 38.6823 | 42.6316 | 50.7558 | 2027-04-25 | 16.01% | 4.677% | 80% | 0.27808 | 4 | 10 | 4.2781 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 43.2938 | 47.7151 | 54.3565 | 55.47 | 0.95794 | FALSE | 55.5399 | 2022 | 2027-04-26 | 9.266% | 12.22% | 2.132% | 80% | 0.080226 | 3 | 9 | 3.0802 | 45.1376 | 43.2938 | 2027-04-26 | 40.4558 | 44.5872 | 53.0905 | 2027-04-26 | 16.02% | 4.555% | 80% | 0.28094 | 4 | 10 | 4.2809 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 31.5292 | 34.7499 | 39.5929 | 40.0587 | 0.68894 | FALSE | 40.4224 | 2022 | 2027-04-27 | 9.268% | 12.23% | 2.059% | 80% | 0.083171 | 3 | 9 | 3.0832 | 45.3496 | 31.5292 | 2027-04-27 | 29.7567 | 32.7963 | 39.0558 | 2027-04-27 | 16.03% | 4.434% | 80% | 0.28389 | 4 | 10 | 4.2839 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 17.6538 | 19.4575 | 22.1729 | 22.2282 | 0.38076 | FALSE | 43.8334 | 2019 | 2027-04-28 | 9.27% | 12.25% | 1.99% | 80% | 0.086205 | 3 | 9 | 3.0862 | 45.5554 | 17.6538 | 2027-04-28 | 16.8419 | 18.5627 | 22.1083 | 2027-04-28 | 16.04% | 4.313% | 80% | 0.28692 | 4 | 10 | 4.2869 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 32.8748 | 36.2347 | 41.298 | 41.7785 | 0.71288 | FALSE | 53.5213 | 2019 | 2027-04-29 | 9.272% | 12.26% | 1.924% | 80% | 0.089328 | 3 | 9 | 3.0893 | 45.7549 | 32.8748 | 2027-04-29 | 31.0242 | 34.1949 | 40.7317 | 2027-04-29 | 16.05% | 4.191% | 80% | 0.29004 | 4 | 10 | 4.29 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 41.6112 | 45.865 | 46.7152 | 47.3562 | 0.80502 | FALSE | 59.1304 | 2019 | 2027-04-30 | 9.275% | 1.82% | 1.861% | 80% | 0.092541 | 3 | 9 | 3.0925 | 51.4242 | 41.6112 | 2027-04-30 | 36.5747 | 40.3136 | 45.9545 | 2027-04-30 | 12.27% | 4.069% | 80% | 0.29326 | 4 | 10 | 4.2933 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 42.4441 | 46.7841 | 47.6629 | 48.3118 | 0.81827 | FALSE | 53.62 | 2019 | 2027-05-01 | 9.277% | 1.844% | 1.801% | 80% | 0.095847 | 3 | 9 | 3.0958 | 51.63 | 42.4441 | 2027-05-01 | 37.3119 | 41.1272 | 46.8896 | 2027-05-01 | 12.29% | 3.947% | 80% | 0.29656 | 4 | 10 | 4.2966 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 27.6964 | 30.5292 | 31.1102 | 31.2931 | 0.52814 | FALSE | 49.2691 | 2021 | 2027-05-02 | 9.279% | 1.867% | 1.746% | 80% | 0.099246 | 3 | 9 | 3.0992 | 51.8286 | 27.6964 | 2027-05-02 | 24.5774 | 27.0911 | 30.8921 | 2027-05-02 | 12.3% | 3.827% | 80% | 0.29996 | 4 | 10 | 4.3 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 33.814 | 37.2734 | 37.9919 | 38.3166 | 0.64446 | FALSE | 58.0389 | 2021 | 2027-05-03 | 9.281% | 1.891% | 1.695% | 80% | 0.10274 | 3 | 9 | 3.1027 | 52.0201 | 33.814 | 2027-05-03 | 29.9126 | 32.9728 | 37.6055 | 2027-05-03 | 12.32% | 3.712% | 80% | 0.30346 | 4 | 10 | 4.3035 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 19.907 | 21.9442 | 22.3726 | 22.4155 | 0.37576 | FALSE | 56.1657 | 2020 | 2027-05-04 | 9.283% | 1.915% | 1.648% | 80% | 0.10633 | 3 | 9 | 3.1063 | 52.2044 | 19.907 | 2027-05-04 | 17.752 | 19.5686 | 22.3217 | 2027-05-04 | 12.33% | 3.601% | 80% | 0.30704 | 4 | 10 | 4.307 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 39.605 | 43.6589 | 44.5221 | 44.9929 | 0.75182 | FALSE | 56.2987 | 2020 | 2027-05-05 | 9.285% | 1.939% | 1.606% | 80% | 0.11001 | 3 | 9 | 3.11 | 52.3812 | 39.605 | 2027-05-05 | 34.9599 | 38.5384 | 43.9681 | 2027-05-05 | 12.35% | 3.496% | 80% | 0.31073 | 4 | 10 | 4.3107 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 33.3738 | 36.7907 | 37.5273 | 37.811 | 0.62985 | FALSE | 61.5568 | 2019 | 2027-05-06 | 9.288% | 1.963% | 1.568% | 80% | 0.11379 | 3 | 9 | 3.1138 | 52.5503 | 33.3738 | 2027-05-06 | 29.5699 | 32.5974 | 37.1966 | 2027-05-06 | 12.36% | 3.395% | 80% | 0.31451 | 4 | 10 | 4.3145 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 48.8578 | 53.8614 | 54.953 | 55.7182 | 0.92539 | FALSE | 58.4038 | 2020 | 2027-05-07 | 9.29% | 1.987% | 1.533% | 80% | 0.11767 | 3 | 9 | 3.1177 | 52.7114 | 48.8578 | 2027-05-07 | 42.977 | 47.3783 | 54.0725 | 2027-05-07 | 12.38% | 3.298% | 80% | 0.31839 | 4 | 10 | 4.3184 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 44.5396 | 49.102 | 50.1094 | 50.7006 | 0.83965 | FALSE | 55.7615 | 2021 | 2027-05-08 | 9.292% | 2.01% | 1.504% | 80% | 0.12164 | 3 | 9 | 3.1216 | 52.864 | 44.5396 | 2027-05-08 | 39.2869 | 43.3113 | 49.4397 | 2027-05-08 | 12.4% | 3.209% | 80% | 0.32236 | 4 | 10 | 4.3224 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 49.2899 | 54.3402 | 55.4686 | 56.2164 | 0.92845 | FALSE | 56.2993 | 2022 | 2027-05-09 | 9.294% | 2.034% | 1.478% | 80% | 0.12572 | 3 | 9 | 3.1257 | 53.0088 | 49.2899 | 2027-05-09 | 43.4069 | 47.8545 | 54.6355 | 2027-05-09 | 12.41% | 3.125% | 80% | 0.32643 | 4 | 10 | 4.3264 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 45.7513 | 50.4403 | 51.5003 | 52.1078 | 0.85834 | FALSE | 52.2575 | 2022 | 2027-05-10 | 9.296% | 2.058% | 1.455% | 80% | 0.12989 | 3 | 9 | 3.1299 | 53.1459 | 45.7513 | 2027-05-10 | 40.3795 | 44.5179 | 50.8354 | 2027-05-10 | 12.43% | 3.048% | 80% | 0.3306 | 4 | 10 | 4.3306 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 49.46 | 54.5305 | 55.69 | 56.4166 | 0.92701 | FALSE | 56.4987 | 2022 | 2027-05-11 | 9.298% | 2.082% | 1.435% | 80% | 0.13415 | 3 | 9 | 3.1342 | 53.2748 | 49.46 | 2027-05-11 | 43.6067 | 48.0771 | 54.9096 | 2027-05-11 | 12.44% | 2.975% | 80% | 0.33487 | 4 | 10 | 4.3349 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 37.8183 | 41.6962 | 42.5933 | 42.9483 | 0.70405 | FALSE | 59.9433 | 2019 | 2027-05-12 | 9.3% | 2.106% | 1.417% | 80% | 0.13852 | 3 | 9 | 3.1385 | 53.3955 | 37.8183 | 2027-05-12 | 33.5218 | 36.9592 | 42.2195 | 2027-05-12 | 12.46% | 2.909% | 80% | 0.33924 | 4 | 10 | 4.3392 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 40.3956 | 44.5389 | 45.5082 | 45.9269 | 0.75121 | FALSE | 63.1654 | 2019 | 2027-05-13 | 9.303% | 2.13% | 1.403% | 80% | 0.14298 | 3 | 9 | 3.143 | 53.5076 | 40.3956 | 2027-05-13 | 35.7828 | 39.453 | 45.0766 | 2027-05-13 | 12.48% | 2.849% | 80% | 0.3437 | 4 | 10 | 4.3437 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 44.0943 | 48.6182 | 49.6885 | 50.2099 | 0.81955 | FALSE | 61.5588 | 2019 | 2027-05-14 | 9.305% | 2.154% | 1.391% | 80% | 0.14754 | 3 | 9 | 3.1475 | 53.611 | 44.0943 | 2027-05-14 | 39.0183 | 43.0213 | 49.1627 | 2027-05-14 | 12.49% | 2.794% | 80% | 0.34826 | 4 | 10 | 4.3483 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 46.3833 | 51.1432 | 52.2818 | 52.8706 | 0.86131 | FALSE | 62.5179 | 2019 | 2027-05-15 | 9.307% | 2.178% | 1.383% | 80% | 0.15219 | 3 | 9 | 3.1522 | 53.705 | 46.3833 | 2027-05-15 | 41.0247 | 45.2347 | 51.7018 | 2027-05-15 | 12.51% | 2.745% | 80% | 0.35291 | 4 | 10 | 4.3529 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 44.9724 | 49.5887 | 50.7052 | 51.2464 | 0.83336 | FALSE | 52.3425 | 2019 | 2027-05-16 | 9.309% | 2.202% | 1.379% | 80% | 0.15694 | 3 | 9 | 3.1569 | 53.789 | 44.9724 | 2027-05-16 | 39.8126 | 43.8993 | 50.185 | 2027-05-16 | 12.53% | 2.704% | 80% | 0.35766 | 4 | 10 | 4.3577 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 47.9399 | 52.8621 | 54.0656 | 54.7003 | 0.88806 | FALSE | 59.995 | 2021 | 2027-05-17 | 9.311% | 2.226% | 1.377% | 80% | 0.16178 | 3 | 9 | 3.1618 | 53.8644 | 47.9399 | 2027-05-17 | 42.4098 | 46.7641 | 53.4702 | 2027-05-17 | 12.54% | 2.668% | 80% | 0.3625 | 4 | 10 | 4.3625 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 46.8106 | 51.618 | 52.8062 | 53.4026 | 0.86568 | FALSE | 63.2696 | 2020 | 2027-05-18 | 9.313% | 2.25% | 1.377% | 80% | 0.16671 | 3 | 9 | 3.1667 | 53.9316 | 46.8106 | 2027-05-18 | 41.4413 | 45.6973 | 52.2603 | 2027-05-18 | 12.56% | 2.636% | 80% | 0.36743 | 4 | 10 | 4.3674 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 49.231 | 54.2882 | 55.5515 | 56.229 | 0.91023 | FALSE | 62.4759 | 2020 | 2027-05-19 | 9.316% | 2.274% | 1.379% | 80% | 0.17174 | 3 | 9 | 3.1717 | 53.991 | 49.231 | 2027-05-19 | 43.5621 | 48.0371 | 54.9467 | 2027-05-19 | 12.58% | 2.609% | 80% | 0.37245 | 4 | 10 | 4.3725 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 43.779 | 48.2774 | 49.413 | 49.9159 | 0.80701 | FALSE | 61.585 | 2021 | 2027-05-20 | 9.318% | 2.298% | 1.383% | 80% | 0.17685 | 3 | 9 | 3.1768 | 54.043 | 43.779 | 2027-05-20 | 38.8194 | 42.8081 | 48.9751 | 2027-05-20 | 12.59% | 2.587% | 80% | 0.37756 | 4 | 10 | 4.3776 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 42.6561 | 47.0402 | 48.1585 | 48.6301 | 0.7853 | FALSE | 60.3318 | 2020 | 2027-05-21 | 9.32% | 2.322% | 1.389% | 80% | 0.18204 | 3 | 9 | 3.182 | 54.088 | 42.6561 | 2027-05-21 | 37.8465 | 41.7363 | 47.758 | 2027-05-21 | 12.61% | 2.569% | 80% | 0.38276 | 4 | 10 | 4.3828 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 31.524 | 34.7648 | 35.6001 | 35.802 | 0.57753 | FALSE | 60.1015 | 2019 | 2027-05-22 | 9.322% | 2.346% | 1.398% | 80% | 0.18732 | 3 | 9 | 3.1873 | 54.126 | 31.524 | 2027-05-22 | 28.0731 | 30.9591 | 35.4327 | 2027-05-22 | 12.63% | 2.556% | 80% | 0.38804 | 4 | 10 | 4.388 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 18.4588 | 20.357 | 20.8512 | 20.8684 | 0.33631 | FALSE | 57.3878 | 2020 | 2027-05-23 | 9.324% | 2.37% | 1.408% | 80% | 0.19269 | 3 | 9 | 3.1927 | 54.1582 | 18.4588 | 2027-05-23 | 16.5057 | 18.203 | 20.8374 | 2027-05-23 | 12.64% | 2.546% | 80% | 0.3934 | 4 | 10 | 4.3934 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 15.8462 | 17.4761 | 17.9048 | 17.9048 | 0.28829 | FALSE | 32.2821 | 2021 | 2027-05-24 | 9.326% | 2.394% | 1.42% | 80% | 0.19813 | 3 | 9 | 3.1981 | 54.1849 | 15.8462 | 2027-05-24 | 14.1797 | 15.6382 | 17.9048 | 2027-05-24 | 12.66% | 2.538% | 80% | 0.39884 | 4 | 10 | 4.3988 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 36.9395 | 40.7399 | 41.7497 | 42.0783 | 0.67698 | FALSE | 58.6482 | 2020 | 2027-05-25 | 9.329% | 2.419% | 1.433% | 80% | 0.20364 | 3 | 9 | 3.2036 | 54.2066 | 36.9395 | 2027-05-25 | 32.8568 | 36.2372 | 41.4977 | 2027-05-25 | 12.68% | 2.532% | 80% | 0.40436 | 4 | 10 | 4.4044 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 20.0537 | 22.1175 | 22.6712 | 22.704 | 0.36501 | FALSE | 61.4845 | 2020 | 2027-05-26 | 9.331% | 2.443% | 1.448% | 80% | 0.20923 | 3 | 9 | 3.2092 | 54.2235 | 20.0537 | 2027-05-26 | 17.9272 | 19.7721 | 22.6468 | 2027-05-26 | 12.69% | 2.528% | 80% | 0.40995 | 4 | 10 | 4.4099 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 43.3489 | 47.811 | 49.0202 | 49.5374 | 0.79587 | FALSE | 61.2209 | 2020 | 2027-05-27 | 9.333% | 2.467% | 1.464% | 80% | 0.21489 | 3 | 9 | 3.2149 | 54.2361 | 43.3489 | 2027-05-27 | 38.4991 | 42.462 | 48.6451 | 2027-05-27 | 12.71% | 2.526% | 80% | 0.41561 | 4 | 10 | 4.4156 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 49.6663 | 54.78 | 56.1793 | 56.9209 | 0.91394 | FALSE | 59.9649 | 2020 | 2027-05-28 | 9.335% | 2.491% | 1.481% | 80% | 0.22061 | 3 | 9 | 3.2206 | 54.2447 | 49.6663 | 2027-05-28 | 44.0387 | 48.573 | 55.6567 | 2027-05-28 | 12.73% | 2.526% | 80% | 0.42133 | 4 | 10 | 4.4213 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 53.1788 | 58.6556 | 60.1687 | 61.0592 | 0.97987 | FALSE | 61.084 | 2022 | 2027-05-29 | 9.337% | 2.515% | 1.501% | 80% | 0.2264 | 3 | 9 | 3.2264 | 54.2482 | 53.1788 | 2027-05-29 | 47.1163 | 51.9687 | 59.5592 | 2027-05-29 | 12.74% | 2.528% | 80% | 0.42711 | 4 | 10 | 4.4271 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 47.8023 | 52.7266 | 54.1001 | 54.7923 | 0.87892 | FALSE | 56.3464 | 2020 | 2027-05-30 | 9.339% | 2.539% | 1.521% | 80% | 0.23224 | 3 | 9 | 3.2322 | 54.2452 | 47.8023 | 2027-05-30 | 42.4246 | 46.795 | 53.6401 | 2027-05-30 | 12.76% | 2.533% | 80% | 0.43296 | 4 | 10 | 4.433 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 49.0312 | 54.0835 | 55.506 | 56.2546 | 0.90208 | FALSE | 62.4683 | 2019 | 2027-05-31 | 9.342% | 2.563% | 1.542% | 80% | 0.23814 | 3 | 9 | 3.2381 | 54.2369 | 49.0312 | 2027-05-31 | 43.5088 | 47.992 | 55.0228 | 2027-05-31 | 12.78% | 2.538% | 80% | 0.43885 | 4 | 10 | 4.4389 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 50.2505 | 55.4297 | 56.9017 | 57.7094 | 0.92519 | FALSE | 62.6763 | 2019 | 2027-06-01 | 9.344% | 2.587% | 1.563% | 80% | 0.24408 | 3 | 9 | 3.2441 | 54.2234 | 50.2505 | 2027-06-01 | 44.5846 | 49.1798 | 56.3954 | 2027-06-01 | 12.79% | 2.543% | 80% | 0.4448 | 4 | 10 | 4.4448 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 41.3186 | 45.5783 | 46.8002 | 47.2951 | 0.75812 | FALSE | 61.3217 | 2019 | 2027-06-02 | 9.346% | 2.611% | 1.585% | 80% | 0.25007 | 3 | 9 | 3.2501 | 54.2052 | 41.3186 | 2027-06-02 | 36.7528 | 40.5418 | 46.4989 | 2027-06-02 | 12.81% | 2.549% | 80% | 0.45079 | 4 | 10 | 4.4508 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 48.1316 | 53.0949 | 54.5318 | 55.278 | 0.88602 | FALSE | 55.4133 | 2022 | 2027-06-03 | 9.348% | 2.635% | 1.606% | 80% | 0.2561 | 3 | 9 | 3.2561 | 54.1824 | 48.1316 | 2027-06-03 | 42.7442 | 47.152 | 54.0907 | 2027-06-03 | 12.83% | 2.556% | 80% | 0.45682 | 4 | 10 | 4.4568 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 22.7863 | 25.1366 | 25.8232 | 25.896 | 0.41507 | FALSE | 56.4082 | 2019 | 2027-06-04 | 9.35% | 2.659% | 1.628% | 80% | 0.26217 | 3 | 9 | 3.2622 | 54.1555 | 22.7863 | 2027-06-04 | 20.3691 | 22.47 | 25.7815 | 2027-06-04 | 12.84% | 2.562% | 80% | 0.46288 | 4 | 10 | 4.4629 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 32.2067 | 35.5296 | 36.509 | 36.7646 | 0.58933 | FALSE | 45.4707 | 2021 | 2027-06-05 | 9.352% | 2.683% | 1.649% | 80% | 0.26826 | 3 | 9 | 3.2683 | 54.1247 | 32.2067 | 2027-06-05 | 28.7258 | 31.6895 | 36.3664 | 2027-06-05 | 12.86% | 2.57% | 80% | 0.46898 | 4 | 10 | 4.469 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 40.9403 | 45.1653 | 46.4218 | 46.9335 | 0.75244 | FALSE | 63.6888 | 2019 | 2027-06-06 | 9.354% | 2.707% | 1.671% | 80% | 0.27439 | 3 | 9 | 3.2744 | 54.0907 | 40.9403 | 2027-06-06 | 36.4415 | 40.2022 | 46.1441 | 2027-06-06 | 12.88% | 2.577% | 80% | 0.4751 | 4 | 10 | 4.4751 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 27.62 | 30.4711 | 31.3265 | 31.487 | 0.50491 | FALSE | 51.7527 | 2021 | 2027-06-07 | 9.357% | 2.731% | 1.691% | 80% | 0.28053 | 3 | 9 | 3.2805 | 54.0537 | 27.62 | 2027-06-07 | 24.6675 | 27.2138 | 31.2417 | 2027-06-07 | 12.89% | 2.585% | 80% | 0.48125 | 4 | 10 | 4.4812 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 18.8098 | 20.752 | 21.3398 | 21.365 | 0.34268 | FALSE | 63.1604 | 2019 | 2027-06-08 | 9.359% | 2.755% | 1.712% | 80% | 0.28669 | 3 | 9 | 3.2867 | 54.0141 | 18.8098 | 2027-06-08 | 16.8355 | 18.5738 | 21.3268 | 2027-06-08 | 12.91% | 2.593% | 80% | 0.4874 | 4 | 10 | 4.4874 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 40.2599 | 44.4178 | 45.6872 | 46.1967 | 0.7412 | FALSE | 59.6329 | 2021 | 2027-06-09 | 9.361% | 2.778% | 1.731% | 80% | 0.29286 | 3 | 9 | 3.2929 | 53.9722 | 40.2599 | 2027-06-09 | 35.8563 | 39.5595 | 45.4313 | 2027-06-09 | 12.92% | 2.601% | 80% | 0.49357 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 51.1183 | 56.399 | 58.0249 | 58.9806 | 0.94664 | FALSE | 59.4562 | 2021 | 2027-06-10 | 9.363% | 2.802% | 1.751% | 80% | 0.29903 | 3 | 9 | 3.299 | 53.9282 | 51.1183 | 2027-06-10 | 45.4167 | 50.1084 | 57.5564 | 2027-06-10 | 12.94% | 2.609% | 80% | 0.49975 | 4 | 10 | 4.4997 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 50.1475 | 55.3292 | 56.9382 | 57.8605 | 0.92903 | FALSE | 57.9566 | 2022 | 2027-06-11 | 9.365% | 2.826% | 1.769% | 80% | 0.3052 | 3 | 9 | 3.3052 | 53.8824 | 50.1475 | 2027-06-11 | 44.5711 | 49.1767 | 56.4962 | 2027-06-11 | 12.96% | 2.617% | 80% | 0.50592 | 4 | 10 | 4.5059 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 37.7628 | 41.6659 | 42.888 | 43.3322 | 0.69606 | FALSE | 57.1578 | 2019 | 2027-06-12 | 9.367% | 2.85% | 1.787% | 80% | 0.31137 | 3 | 9 | 3.3114 | 53.8345 | 37.7628 | 2027-06-12 | 33.6642 | 37.1436 | 42.6796 | 2027-06-12 | 12.97% | 2.626% | 80% | 0.51209 | 4 | 10 | 4.5121 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 49.0674 | 54.1401 | 55.7417 | 56.6358 | 0.91021 | FALSE | 63.5613 | 2019 | 2027-06-13 | 9.37% | 2.873% | 1.805% | 80% | 0.31753 | 3 | 9 | 3.3175 | 53.7839 | 49.0674 | 2027-06-13 | 43.6341 | 48.1451 | 55.3304 | 2027-06-13 | 12.99% | 2.635% | 80% | 0.51825 | 4 | 10 | 4.5182 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 41.6817 | 45.9919 | 47.364 | 47.9577 | 0.77117 | FALSE | 54.4369 | 2021 | 2027-06-14 | 9.372% | 2.897% | 1.822% | 80% | 0.32368 | 3 | 9 | 3.3237 | 53.7306 | 41.6817 | 2027-06-14 | 37.1329 | 40.9728 | 47.0957 | 2027-06-14 | 13% | 2.645% | 80% | 0.52439 | 4 | 10 | 4.5244 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 48.1653 | 53.1473 | 54.7461 | 55.6184 | 0.8949 | FALSE | 56.0299 | 2020 | 2027-06-15 | 9.374% | 2.92% | 1.838% | 80% | 0.3298 | 3 | 9 | 3.3298 | 53.6744 | 48.1653 | 2027-06-15 | 42.8509 | 47.2832 | 54.3584 | 2027-06-15 | 13.02% | 2.655% | 80% | 0.53051 | 4 | 10 | 4.5305 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 46.2477 | 51.0326 | 52.5805 | 53.3756 | 0.85939 | FALSE | 64.7374 | 2019 | 2027-06-16 | 9.376% | 2.944% | 1.854% | 80% | 0.33589 | 3 | 9 | 3.3359 | 53.6156 | 46.2477 | 2027-06-16 | 41.167 | 45.4262 | 52.2322 | 2027-06-16 | 13.03% | 2.665% | 80% | 0.53661 | 4 | 10 | 4.5366 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 46.64 | 51.4667 | 53.0405 | 53.8614 | 0.86785 | FALSE | 61.8238 | 2019 | 2027-06-17 | 9.378% | 2.967% | 1.869% | 80% | 0.34196 | 3 | 9 | 3.342 | 53.554 | 46.64 | 2027-06-17 | 41.5166 | 45.8131 | 52.6857 | 2027-06-17 | 13.04% | 2.676% | 80% | 0.54268 | 4 | 10 | 4.5427 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 48.1898 | 53.1781 | 54.8175 | 55.7183 | 0.89848 | FALSE | 61.0509 | 2019 | 2027-06-18 | 9.38% | 2.991% | 1.883% | 80% | 0.34799 | 3 | 9 | 3.348 | 53.4896 | 48.1898 | 2027-06-18 | 42.8852 | 47.3244 | 54.4326 | 2027-06-18 | 13.06% | 2.688% | 80% | 0.54871 | 4 | 10 | 4.5487 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 49.3225 | 54.4293 | 56.1208 | 57.085 | 0.9213 | FALSE | 57.1965 | 2022 | 2027-06-19 | 9.383% | 3.014% | 1.897% | 80% | 0.35398 | 3 | 9 | 3.354 | 53.4226 | 49.3225 | 2027-06-19 | 43.8854 | 48.4293 | 55.7124 | 2027-06-19 | 13.07% | 2.701% | 80% | 0.5547 | 4 | 10 | 4.5547 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 29.919 | 33.0176 | 34.0518 | 34.2959 | 0.55401 | FALSE | 54.1495 | 2020 | 2027-06-20 | 9.385% | 3.037% | 1.91% | 80% | 0.35993 | 3 | 9 | 3.3599 | 53.3529 | 29.919 | 2027-06-20 | 26.7374 | 29.5064 | 33.9491 | 2027-06-20 | 13.09% | 2.714% | 80% | 0.56064 | 4 | 10 | 4.5606 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 21.6714 | 23.9164 | 24.6714 | 24.744 | 0.40009 | FALSE | 52.0188 | 2020 | 2027-06-21 | 9.387% | 3.06% | 1.923% | 80% | 0.36582 | 3 | 9 | 3.3658 | 53.2805 | 21.6714 | 2027-06-21 | 19.4031 | 21.4132 | 24.6411 | 2027-06-21 | 13.1% | 2.728% | 80% | 0.56654 | 4 | 10 | 4.5665 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 37.9722 | 41.9068 | 43.2402 | 43.7403 | 0.70798 | FALSE | 63.1024 | 2020 | 2027-06-22 | 9.389% | 3.084% | 1.935% | 80% | 0.37166 | 3 | 9 | 3.3717 | 53.2053 | 37.9722 | 2027-06-22 | 33.8782 | 37.3887 | 43.0313 | 2027-06-22 | 13.11% | 2.742% | 80% | 0.57238 | 4 | 10 | 4.5724 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 37.4613 | 41.344 | 42.6697 | 43.1557 | 0.69928 | FALSE | 54.4391 | 2020 | 2027-06-23 | 9.391% | 3.107% | 1.946% | 80% | 0.37745 | 3 | 9 | 3.3774 | 53.1274 | 37.4613 | 2027-06-23 | 33.428 | 36.8927 | 42.4669 | 2027-06-23 | 13.13% | 2.758% | 80% | 0.57817 | 4 | 10 | 4.5782 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 36.5995 | 40.3938 | 41.6989 | 42.1584 | 0.6839 | FALSE | 61.6803 | 2020 | 2027-06-24 | 9.393% | 3.13% | 1.957% | 80% | 0.38317 | 3 | 9 | 3.3832 | 53.0469 | 36.5995 | 2027-06-24 | 32.6668 | 36.0535 | 41.5069 | 2027-06-24 | 13.14% | 2.774% | 80% | 0.58389 | 4 | 10 | 4.5839 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 29.6981 | 32.7778 | 33.8448 | 34.0945 | 0.55376 | FALSE | 58.487 | 2021 | 2027-06-25 | 9.395% | 3.153% | 1.967% | 80% | 0.38883 | 3 | 9 | 3.3888 | 52.9636 | 29.6981 | 2027-06-25 | 26.5497 | 29.3029 | 33.7401 | 2027-06-25 | 13.15% | 2.791% | 80% | 0.58955 | 4 | 10 | 4.5895 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 10.9362 | 12.0706 | 12.4665 | 12.4665 | 0.20273 | FALSE | 59.3554 | 2019 | 2027-06-26 | 9.398% | 3.176% | 1.976% | 80% | 0.39442 | 3 | 9 | 3.3944 | 52.8776 | 10.9362 | 2027-06-26 | 9.8081 | 10.8254 | 12.4665 | 2027-06-26 | 13.16% | 2.808% | 80% | 0.59514 | 4 | 10 | 4.5951 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 11.6204 | 12.8261 | 13.2498 | 13.2498 | 0.21576 | FALSE | 59.1915 | 2019 | 2027-06-27 | 9.4% | 3.198% | 1.985% | 80% | 0.39993 | 3 | 9 | 3.3999 | 52.789 | 11.6204 | 2027-06-27 | 10.4227 | 11.5041 | 13.2498 | 2027-06-27 | 13.18% | 2.828% | 80% | 0.60065 | 4 | 10 | 4.6007 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 53.1986 | 58.7193 | 60.6737 | 61.9075 | 1.0095 | TRUE | 61.9075 | 2027 | 2027-06-28 | 9.402% | 3.221% | 1.993% | 80% | 0.40538 | 3 | 9 | 3.4054 | 52.6977 | 53.1986 | 2027-06-28 | 47.304 | 52.213 | 60.1447 | 2027-06-28 | 13.19% | 2.848% | 80% | 0.60609 | 4 | 10 | 4.6061 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 50.0829 | 55.2816 | 57.1349 | 58.2199 | 0.95075 | FALSE | 58.294 | 2022 | 2027-06-29 | 9.404% | 3.244% | 2.001% | 80% | 0.41074 | 3 | 9 | 3.4107 | 52.6037 | 50.0829 | 2027-06-29 | 44.5596 | 49.185 | 56.6643 | 2027-06-29 | 13.2% | 2.868% | 80% | 0.61145 | 4 | 10 | 4.6115 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 12.6454 | 13.9583 | 14.4296 | 14.4296 | 0.236 | FALSE | 53.9136 | 2019 | 2027-06-30 | 9.406% | 3.266% | 2.008% | 80% | 0.41602 | 3 | 9 | 3.416 | 52.5069 | 12.6454 | 2027-06-30 | 11.3454 | 12.5234 | 14.4296 | 2027-06-30 | 13.21% | 2.89% | 80% | 0.61673 | 4 | 10 | 4.6167 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 47.7714 | 52.7327 | 54.526 | 55.5026 | 0.90918 | FALSE | 59.2416 | 2020 | 2027-07-01 | 9.408% | 3.289% | 2.014% | 80% | 0.42121 | 3 | 9 | 3.4212 | 52.4074 | 47.7714 | 2027-07-01 | 42.5221 | 46.9382 | 54.09 | 2027-07-01 | 13.22% | 2.913% | 80% | 0.62193 | 4 | 10 | 4.6219 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 50.2202 | 55.4372 | 57.3358 | 58.4492 | 0.95901 | FALSE | 58.5115 | 2022 | 2027-07-02 | 9.411% | 3.311% | 2.02% | 80% | 0.42633 | 3 | 9 | 3.4263 | 52.3052 | 50.2202 | 2027-07-02 | 44.6695 | 49.3098 | 56.8301 | 2027-07-02 | 13.23% | 2.937% | 80% | 0.62704 | 4 | 10 | 4.627 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 38.8715 | 42.9106 | 44.3904 | 44.9689 | 0.73909 | FALSE | 51.8554 | 2019 | 2027-07-03 | 9.413% | 3.334% | 2.025% | 80% | 0.43135 | 3 | 9 | 3.4313 | 52.2004 | 38.8715 | 2027-07-03 | 34.676 | 38.2791 | 44.1226 | 2027-07-03 | 13.24% | 2.963% | 80% | 0.63206 | 4 | 10 | 4.6321 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 39.8331 | 43.9731 | 45.5001 | 46.1216 | 0.75937 | FALSE | 57.9731 | 2019 | 2027-07-04 | 9.415% | 3.356% | 2.03% | 80% | 0.43628 | 3 | 9 | 3.4363 | 52.0927 | 39.8331 | 2027-07-04 | 35.5225 | 39.2145 | 45.2064 | 2027-07-04 | 13.25% | 2.989% | 80% | 0.637 | 4 | 10 | 4.637 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 49.1897 | 54.3035 | 56.2022 | 57.2779 | 0.94477 | FALSE | 60.2575 | 2020 | 2027-07-05 | 9.417% | 3.378% | 2.034% | 80% | 0.44112 | 3 | 9 | 3.4411 | 51.9823 | 49.1897 | 2027-07-05 | 43.7481 | 48.2962 | 55.6824 | 2027-07-05 | 13.26% | 3.017% | 80% | 0.64184 | 4 | 10 | 4.6418 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 44.2864 | 48.8916 | 50.6126 | 51.4421 | 0.85012 | FALSE | 59.8452 | 2020 | 2027-07-06 | 9.419% | 3.401% | 2.038% | 80% | 0.44587 | 3 | 9 | 3.4459 | 51.8691 | 44.2864 | 2027-07-06 | 39.4371 | 43.538 | 50.2024 | 2027-07-06 | 13.28% | 3.046% | 80% | 0.64659 | 4 | 10 | 4.6466 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 48.6851 | 53.749 | 55.6538 | 56.7135 | 0.93906 | FALSE | 56.804 | 2022 | 2027-07-07 | 9.421% | 3.423% | 2.042% | 80% | 0.45052 | 3 | 9 | 3.4505 | 51.7531 | 48.6851 | 2027-07-07 | 43.2915 | 47.7944 | 55.1168 | 2027-07-07 | 13.29% | 3.076% | 80% | 0.65124 | 4 | 10 | 4.6512 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 51.5724 | 56.938 | 58.9693 | 60.198 | 0.99877 | FALSE | 61.4707 | 2020 | 2027-07-08 | 9.424% | 3.445% | 2.045% | 80% | 0.45508 | 3 | 9 | 3.4551 | 51.6343 | 51.5724 | 2027-07-08 | 45.8096 | 50.5757 | 58.3307 | 2027-07-08 | 13.3% | 3.107% | 80% | 0.6558 | 4 | 10 | 4.6558 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 50.6426 | 55.9127 | 57.9206 | 59.1013 | 0.98261 | FALSE | 60.7837 | 2021 | 2027-07-09 | 9.426% | 3.467% | 2.047% | 80% | 0.45954 | 3 | 9 | 3.4595 | 51.5128 | 50.6426 | 2027-07-09 | 44.9867 | 49.6682 | 57.2906 | 2027-07-09 | 13.3% | 3.14% | 80% | 0.66026 | 4 | 10 | 4.6603 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 50.0532 | 55.2634 | 57.261 | 58.4137 | 0.97327 | FALSE | 60.9765 | 2019 | 2027-07-10 | 9.428% | 3.489% | 2.049% | 80% | 0.46391 | 3 | 9 | 3.4639 | 51.3877 | 50.0532 | 2027-07-10 | 44.4611 | 49.0891 | 56.6288 | 2027-07-10 | 13.31% | 3.173% | 80% | 0.66462 | 4 | 10 | 4.6646 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 48.6826 | 53.7513 | 55.7069 | 56.7884 | 0.94832 | FALSE | 60.6551 | 2019 | 2027-07-11 | 9.43% | 3.51% | 2.052% | 80% | 0.46817 | 3 | 9 | 3.4682 | 51.2586 | 48.6826 | 2027-07-11 | 43.2526 | 47.756 | 55.0969 | 2027-07-11 | 13.32% | 3.209% | 80% | 0.66889 | 4 | 10 | 4.6689 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 48.357 | 53.3931 | 55.3481 | 56.4176 | 0.94432 | FALSE | 61.032 | 2019 | 2027-07-12 | 9.432% | 3.532% | 2.055% | 80% | 0.47234 | 3 | 9 | 3.4723 | 51.1255 | 48.357 | 2027-07-12 | 42.9574 | 47.4311 | 54.7279 | 2027-07-12 | 13.33% | 3.246% | 80% | 0.67306 | 4 | 10 | 4.6731 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 48.0301 | 53.0335 | 54.9877 | 56.0454 | 0.94034 | FALSE | 56.1333 | 2022 | 2027-07-13 | 9.434% | 3.554% | 2.058% | 80% | 0.47642 | 3 | 9 | 3.4764 | 50.9887 | 48.0301 | 2027-07-13 | 42.6608 | 47.1049 | 54.3572 | 2027-07-13 | 13.34% | 3.285% | 80% | 0.67713 | 4 | 10 | 4.6771 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 47.3333 | 52.2653 | 54.2034 | 55.2295 | 0.92894 | FALSE | 60.642 | 2019 | 2027-07-14 | 9.436% | 3.576% | 2.061% | 80% | 0.48039 | 3 | 9 | 3.4804 | 50.8485 | 47.3333 | 2027-07-14 | 42.0414 | 46.422 | 53.5747 | 2027-07-14 | 13.35% | 3.324% | 80% | 0.68111 | 4 | 10 | 4.6811 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 45.7508 | 50.5191 | 52.4043 | 53.3523 | 0.89964 | FALSE | 61.8225 | 2019 | 2027-07-15 | 9.439% | 3.597% | 2.065% | 80% | 0.48427 | 3 | 9 | 3.4843 | 50.7052 | 45.7508 | 2027-07-15 | 40.6494 | 44.886 | 51.8073 | 2027-07-15 | 13.36% | 3.366% | 80% | 0.68499 | 4 | 10 | 4.685 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 47.4186 | 52.362 | 54.328 | 55.3723 | 0.93613 | FALSE | 59.8844 | 2019 | 2027-07-16 | 9.441% | 3.619% | 2.07% | 80% | 0.48805 | 3 | 9 | 3.488 | 50.5591 | 47.4186 | 2027-07-16 | 42.0919 | 46.48 | 53.6524 | 2027-07-16 | 13.37% | 3.408% | 80% | 0.68877 | 4 | 10 | 4.6888 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 46.8248 | 51.7075 | 53.661 | 54.6808 | 0.92689 | FALSE | 59.2841 | 2021 | 2027-07-17 | 9.443% | 3.64% | 2.076% | 80% | 0.49173 | 3 | 9 | 3.4917 | 50.4095 | 46.8248 | 2027-07-17 | 41.562 | 45.8959 | 52.9834 | 2027-07-17 | 13.38% | 3.455% | 80% | 0.69245 | 4 | 10 | 4.6925 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 46.904 | 51.7962 | 53.765 | 54.7986 | 0.9314 | FALSE | 54.8987 | 2022 | 2027-07-18 | 9.445% | 3.662% | 2.085% | 80% | 0.49532 | 3 | 9 | 3.4953 | 50.2568 | 46.904 | 2027-07-18 | 41.6174 | 45.9582 | 53.0606 | 2027-07-18 | 13.39% | 3.506% | 80% | 0.69604 | 4 | 10 | 4.696 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 39.8754 | 44.0356 | 45.7195 | 46.4086 | 0.79096 | FALSE | 58.7566 | 2020 | 2027-07-19 | 9.447% | 3.683% | 2.096% | 80% | 0.49881 | 3 | 9 | 3.4988 | 50.1011 | 39.8754 | 2027-07-19 | 35.4778 | 39.1792 | 45.2382 | 2027-07-19 | 13.39% | 3.56% | 80% | 0.69953 | 4 | 10 | 4.6995 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 38.4568 | 42.47 | 44.1038 | 44.7375 | 0.76461 | FALSE | 56.8503 | 2020 | 2027-07-20 | 9.449% | 3.704% | 2.109% | 80% | 0.50221 | 3 | 9 | 3.5022 | 49.9427 | 38.4568 | 2027-07-20 | 34.2288 | 37.8007 | 43.6508 | 2027-07-20 | 13.4% | 3.618% | 80% | 0.70293 | 4 | 10 | 4.7029 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 45.5554 | 50.3105 | 52.2575 | 53.2521 | 0.9127 | FALSE | 53.3787 | 2022 | 2027-07-21 | 9.452% | 3.726% | 2.125% | 80% | 0.50552 | 3 | 9 | 3.5055 | 49.7819 | 45.5554 | 2027-07-21 | 40.4029 | 44.6202 | 51.5305 | 2027-07-21 | 13.41% | 3.679% | 80% | 0.70624 | 4 | 10 | 4.7062 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 34.5342 | 38.1398 | 39.6246 | 40.111 | 0.68943 | FALSE | 52.4031 | 2021 | 2027-07-22 | 9.454% | 3.747% | 2.144% | 80% | 0.50873 | 3 | 9 | 3.5087 | 49.619 | 34.5342 | 2027-07-22 | 30.7796 | 33.9933 | 39.2614 | 2027-07-22 | 13.42% | 3.744% | 80% | 0.70945 | 4 | 10 | 4.7095 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 43.6162 | 48.1712 | 50.0575 | 50.9748 | 0.87867 | FALSE | 54.774 | 2019 | 2027-07-23 | 9.456% | 3.768% | 2.165% | 80% | 0.51186 | 3 | 9 | 3.5119 | 49.4544 | 43.6162 | 2027-07-23 | 38.6912 | 42.7319 | 49.3588 | 2027-07-23 | 13.43% | 3.813% | 80% | 0.71257 | 4 | 10 | 4.7126 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 45.2384 | 49.964 | 51.9319 | 52.9545 | 0.91543 | FALSE | 54.952 | 2019 | 2027-07-24 | 9.458% | 3.789% | 2.188% | 80% | 0.51489 | 3 | 9 | 3.5149 | 49.2883 | 45.2384 | 2027-07-24 | 40.0815 | 44.2684 | 51.1383 | 2027-07-24 | 13.43% | 3.886% | 80% | 0.71561 | 4 | 10 | 4.7156 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 24.488 | 27.0467 | 28.1181 | 28.2959 | 0.49057 | FALSE | 56.625 | 2020 | 2027-07-25 | 9.46% | 3.81% | 2.216% | 80% | 0.51783 | 3 | 9 | 3.5178 | 49.1196 | 24.488 | 2027-07-25 | 21.9259 | 24.2168 | 27.9775 | 2027-07-25 | 13.44% | 3.967% | 80% | 0.71855 | 4 | 10 | 4.7186 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 49.6649 | 54.8555 | 57.041 | 58.3528 | 1.0146 | TRUE | 58.3528 | 2027 | 2027-07-26 | 9.462% | 3.831% | 2.248% | 80% | 0.52069 | 3 | 9 | 3.5207 | 48.9483 | 49.6649 | 2027-07-26 | 43.8705 | 48.4555 | 55.9852 | 2027-07-26 | 13.45% | 4.057% | 80% | 0.72141 | 4 | 10 | 4.7214 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 48.5864 | 53.6656 | 55.8159 | 57.1134 | 0.99603 | FALSE | 57.1201 | 2022 | 2027-07-27 | 9.465% | 3.852% | 2.284% | 80% | 0.52347 | 3 | 9 | 3.5235 | 48.774 | 48.5864 | 2027-07-27 | 42.9 | 47.3848 | 54.7529 | 2027-07-27 | 13.46% | 4.156% | 80% | 0.72418 | 4 | 10 | 4.7242 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 41.0399 | 45.3313 | 47.1579 | 48.0265 | 0.84007 | FALSE | 54.7203 | 2019 | 2027-07-28 | 9.467% | 3.873% | 2.325% | 80% | 0.52616 | 3 | 9 | 3.5262 | 48.5961 | 41.0399 | 2027-07-28 | 36.3779 | 40.1818 | 46.434 | 2027-07-28 | 13.46% | 4.263% | 80% | 0.72687 | 4 | 10 | 4.7269 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 28.4257 | 31.3988 | 32.6711 | 32.9919 | 0.57884 | FALSE | 57.3375 | 2019 | 2027-07-29 | 9.469% | 3.894% | 2.37% | 80% | 0.52876 | 3 | 9 | 3.5288 | 48.4145 | 28.4257 | 2027-07-29 | 25.3799 | 28.0344 | 32.3993 | 2027-07-29 | 13.47% | 4.379% | 80% | 0.72948 | 4 | 10 | 4.7295 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 45.2753 | 50.0119 | 52.0498 | 53.225 | 0.93673 | FALSE | 53.3313 | 2022 | 2027-07-30 | 9.471% | 3.915% | 2.42% | 80% | 0.53129 | 3 | 9 | 3.5313 | 48.2285 | 45.2753 | 2027-07-30 | 39.9758 | 44.158 | 51.0378 | 2027-07-30 | 13.48% | 4.503% | 80% | 0.73201 | 4 | 10 | 4.732 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 46.2312 | 51.0691 | 53.1615 | 54.4378 | 0.96111 | FALSE | 55.0578 | 2019 | 2027-07-31 | 9.473% | 3.936% | 2.478% | 80% | 0.53374 | 3 | 9 | 3.5337 | 48.0362 | 46.2312 | 2027-07-31 | 40.7614 | 45.0268 | 52.0464 | 2027-07-31 | 13.49% | 4.642% | 80% | 0.73445 | 4 | 10 | 4.7345 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 46.138 | 50.9673 | 53.0671 | 54.3791 | 0.96319 | FALSE | 54.4458 | 2022 | 2027-08-01 | 9.475% | 3.957% | 2.542% | 80% | 0.53611 | 3 | 9 | 3.5361 | 47.8379 | 46.138 | 2027-08-01 | 40.6466 | 44.9012 | 51.9056 | 2027-08-01 | 13.49% | 4.792% | 80% | 0.73682 | 4 | 10 | 4.7368 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 46.1133 | 50.9412 | 53.0514 | 54.4081 | 0.96691 | FALSE | 54.8556 | 2019 | 2027-08-02 | 9.477% | 3.978% | 2.613% | 80% | 0.5384 | 3 | 9 | 3.5384 | 47.6334 | 46.1133 | 2027-08-02 | 40.5877 | 44.8371 | 51.836 | 2027-08-02 | 13.5% | 4.953% | 80% | 0.73912 | 4 | 10 | 4.7391 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 42.9902 | 47.4923 | 49.4703 | 50.6511 | 0.90321 | FALSE | 54.6524 | 2019 | 2027-08-03 | 9.48% | 3.998% | 2.69% | 80% | 0.54062 | 3 | 9 | 3.5406 | 47.4222 | 42.9902 | 2027-08-03 | 37.8942 | 41.8626 | 48.4012 | 2027-08-03 | 13.51% | 5.126% | 80% | 0.74134 | 4 | 10 | 4.7413 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 42.4678 | 46.9162 | 48.8807 | 50.071 | 0.896 | FALSE | 51.4501 | 2019 | 2027-08-04 | 9.482% | 4.019% | 2.775% | 80% | 0.54277 | 3 | 9 | 3.5428 | 47.2039 | 42.4678 | 2027-08-04 | 37.4138 | 41.3329 | 47.7928 | 2027-08-04 | 13.52% | 5.311% | 80% | 0.74349 | 4 | 10 | 4.7435 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 40.4067 | 44.6404 | 46.5196 | 47.6115 | 0.85508 | FALSE | 55.3217 | 2020 | 2027-08-05 | 9.484% | 4.04% | 2.866% | 80% | 0.54485 | 3 | 9 | 3.5448 | 46.9781 | 40.4067 | 2027-08-05 | 35.6254 | 39.3581 | 45.5131 | 2027-08-05 | 13.52% | 5.508% | 80% | 0.74556 | 4 | 10 | 4.7456 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 41.4447 | 45.7881 | 47.7259 | 48.9419 | 0.88225 | FALSE | 54.9627 | 2020 | 2027-08-06 | 9.486% | 4.06% | 2.965% | 80% | 0.54686 | 3 | 9 | 3.5469 | 46.7445 | 41.4447 | 2027-08-06 | 36.4698 | 40.292 | 46.5969 | 2027-08-06 | 13.53% | 5.717% | 80% | 0.74757 | 4 | 10 | 4.7476 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 43.8785 | 48.4782 | 50.5406 | 52.0087 | 0.94114 | FALSE | 52.9595 | 2020 | 2027-08-07 | 9.488% | 4.081% | 3.07% | 80% | 0.5488 | 3 | 9 | 3.5488 | 46.5039 | 43.8785 | 2027-08-07 | 38.4788 | 42.5125 | 49.169 | 2027-08-07 | 13.54% | 5.939% | 80% | 0.74952 | 4 | 10 | 4.7495 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 43.4842 | 48.0437 | 50.0984 | 51.6019 | 0.93744 | FALSE | 52.5077 | 2019 | 2027-08-08 | 9.49% | 4.101% | 3.186% | 80% | 0.55068 | 3 | 9 | 3.5507 | 46.2556 | 43.4842 | 2027-08-08 | 38.0987 | 42.0935 | 48.6884 | 2027-08-08 | 13.54% | 6.175% | 80% | 0.75139 | 4 | 10 | 4.7514 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 42.6411 | 47.1133 | 49.1387 | 50.6402 | 0.92366 | FALSE | 52.1651 | 2021 | 2027-08-09 | 9.493% | 4.122% | 3.311% | 80% | 0.55249 | 3 | 9 | 3.5525 | 46.0008 | 42.6411 | 2027-08-09 | 37.3439 | 41.2606 | 47.7288 | 2027-08-09 | 13.55% | 6.419% | 80% | 0.75321 | 4 | 10 | 4.7532 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 39.7655 | 43.9372 | 45.8358 | 47.1565 | 0.86365 | FALSE | 48.5561 | 2021 | 2027-08-10 | 9.495% | 4.142% | 3.443% | 80% | 0.55424 | 3 | 9 | 3.5542 | 45.7394 | 39.7655 | 2027-08-10 | 34.89 | 38.5502 | 44.5971 | 2027-08-10 | 13.56% | 6.672% | 80% | 0.75496 | 4 | 10 | 4.755 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 37.8627 | 41.8358 | 43.6529 | 44.8769 | 0.82534 | FALSE | 47.6707 | 2021 | 2027-08-11 | 9.497% | 4.162% | 3.584% | 80% | 0.55593 | 3 | 9 | 3.5559 | 45.4711 | 37.8627 | 2027-08-11 | 33.2526 | 36.7419 | 42.5086 | 2027-08-11 | 13.57% | 6.935% | 80% | 0.75665 | 4 | 10 | 4.7567 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 39.1047 | 43.2091 | 45.0954 | 46.4973 | 0.85881 | FALSE | 46.8293 | 2022 | 2027-08-12 | 9.499% | 4.183% | 3.734% | 80% | 0.55757 | 3 | 9 | 3.5576 | 45.1961 | 39.1047 | 2027-08-12 | 34.2526 | 37.8478 | 43.7916 | 2027-08-12 | 13.57% | 7.207% | 80% | 0.75828 | 4 | 10 | 4.7583 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 30.2726 | 33.4508 | 34.9184 | 35.66 | 0.66153 | FALSE | 47.1248 | 2019 | 2027-08-13 | 9.501% | 4.203% | 3.892% | 80% | 0.55914 | 3 | 9 | 3.5591 | 44.9141 | 30.2726 | 2027-08-13 | 26.7737 | 29.5846 | 34.2334 | 2027-08-13 | 13.58% | 7.488% | 80% | 0.75986 | 4 | 10 | 4.7599 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 27.3412 | 30.2124 | 31.5446 | 32.1271 | 0.59867 | FALSE | 53.6883 | 2019 | 2027-08-14 | 9.503% | 4.223% | 4.059% | 80% | 0.56067 | 3 | 9 | 3.5607 | 44.6254 | 27.3412 | 2027-08-14 | 24.2516 | 26.7983 | 31.0117 | 2027-08-14 | 13.59% | 7.772% | 80% | 0.76138 | 4 | 10 | 4.7614 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 33.2754 | 36.7706 | 38.4001 | 39.475 | 0.73897 | FALSE | 46.5921 | 2020 | 2027-08-15 | 9.505% | 4.244% | 4.23% | 80% | 0.56213 | 3 | 9 | 3.5621 | 44.3318 | 33.2754 | 2027-08-15 | 29.2662 | 32.3403 | 37.428 | 2027-08-15 | 13.59% | 8.056% | 80% | 0.76285 | 4 | 10 | 4.7629 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 30.0907 | 33.2522 | 34.7332 | 35.5919 | 0.66941 | FALSE | 52.3128 | 2019 | 2027-08-16 | 9.508% | 4.264% | 4.406% | 80% | 0.56355 | 3 | 9 | 3.5635 | 44.0331 | 30.0907 | 2027-08-16 | 26.557 | 29.3472 | 33.9667 | 2027-08-16 | 13.6% | 8.338% | 80% | 0.76427 | 4 | 10 | 4.7643 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 23.9651 | 26.4836 | 27.6689 | 28.126 | 0.53154 | FALSE | 51.6953 | 2019 | 2027-08-17 | 9.51% | 4.284% | 4.586% | 80% | 0.56492 | 3 | 9 | 3.5649 | 43.7293 | 23.9651 | 2027-08-17 | 21.3167 | 23.5569 | 27.2671 | 2027-08-17 | 13.61% | 8.618% | 80% | 0.76563 | 4 | 10 | 4.7656 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 32.2669 | 35.6587 | 37.2625 | 38.423 | 0.72971 | FALSE | 51.9333 | 2021 | 2027-08-18 | 9.512% | 4.304% | 4.771% | 80% | 0.56623 | 3 | 9 | 3.5662 | 43.4202 | 32.2669 | 2027-08-18 | 28.3433 | 31.3227 | 36.2587 | 2027-08-18 | 13.61% | 8.898% | 80% | 0.76695 | 4 | 10 | 4.7669 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 33.4236 | 36.938 | 38.6074 | 39.9534 | 0.76261 | FALSE | 43.5255 | 2021 | 2027-08-19 | 9.514% | 4.324% | 4.961% | 80% | 0.5675 | 3 | 9 | 3.5675 | 43.106 | 33.4236 | 2027-08-19 | 29.2823 | 32.3612 | 37.4637 | 2027-08-19 | 13.62% | 9.176% | 80% | 0.76822 | 4 | 10 | 4.7682 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 40.2239 | 44.4542 | 46.4731 | 48.7724 | 0.93576 | FALSE | 48.9907 | 2022 | 2027-08-20 | 9.516% | 4.344% | 5.156% | 80% | 0.56873 | 3 | 9 | 3.5687 | 42.7863 | 40.2239 | 2027-08-20 | 34.8227 | 38.485 | 44.5565 | 2027-08-20 | 13.63% | 9.453% | 80% | 0.76944 | 4 | 10 | 4.7694 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 25.8203 | 28.5365 | 29.8387 | 30.559 | 0.58941 | FALSE | 48.8331 | 2019 | 2027-08-21 | 9.518% | 4.364% | 5.355% | 80% | 0.56991 | 3 | 9 | 3.5699 | 42.4618 | 25.8203 | 2027-08-21 | 22.8582 | 25.2628 | 29.2505 | 2027-08-21 | 13.63% | 9.728% | 80% | 0.77062 | 4 | 10 | 4.7706 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 22.6356 | 25.0174 | 26.1644 | 26.6666 | 0.51711 | FALSE | 52.4424 | 2019 | 2027-08-22 | 9.521% | 4.384% | 5.557% | 80% | 0.57104 | 3 | 9 | 3.571 | 42.1339 | 22.6356 | 2027-08-22 | 20.1312 | 22.2495 | 25.7634 | 2027-08-22 | 13.64% | 9.994% | 80% | 0.77176 | 4 | 10 | 4.7718 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 39.5147 | 43.6737 | 45.6856 | 48.2459 | 0.94074 | FALSE | 49.8385 | 2019 | 2027-08-23 | 9.523% | 4.404% | 5.757% | 80% | 0.57214 | 3 | 9 | 3.5721 | 41.8042 | 39.5147 | 2027-08-23 | 34.1344 | 37.727 | 43.6887 | 2027-08-23 | 13.65% | 10.25% | 80% | 0.77286 | 4 | 10 | 4.7729 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 36.5185 | 40.363 | 42.2312 | 44.4257 | 0.87113 | FALSE | 49.3246 | 2019 | 2027-08-24 | 9.525% | 4.424% | 5.956% | 80% | 0.57319 | 3 | 9 | 3.5732 | 41.4727 | 36.5185 | 2027-08-24 | 31.6877 | 35.0236 | 40.561 | 2027-08-24 | 13.65% | 10.49% | 80% | 0.77391 | 4 | 10 | 4.7739 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 26.5478 | 29.3433 | 30.7078 | 31.6692 | 0.62457 | FALSE | 46.2384 | 2020 | 2027-08-25 | 9.527% | 4.444% | 6.154% | 80% | 0.57421 | 3 | 9 | 3.5742 | 41.1391 | 26.5478 | 2027-08-25 | 23.4306 | 25.8979 | 29.9947 | 2027-08-25 | 13.66% | 10.72% | 80% | 0.77493 | 4 | 10 | 4.7749 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 35.2136 | 38.9226 | 40.741 | 42.9336 | 0.8517 | FALSE | 47.6161 | 2021 | 2027-08-26 | 9.529% | 4.463% | 6.35% | 80% | 0.57519 | 3 | 9 | 3.5752 | 40.8035 | 35.2136 | 2027-08-26 | 30.5853 | 33.8068 | 39.1574 | 2027-08-26 | 13.66% | 10.94% | 80% | 0.77591 | 4 | 10 | 4.7759 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 37.893 | 41.8852 | 43.8511 | 46.6254 | 0.9305 | FALSE | 46.9088 | 2022 | 2027-08-27 | 9.531% | 4.483% | 6.545% | 80% | 0.57613 | 3 | 9 | 3.5761 | 40.4658 | 37.893 | 2027-08-27 | 32.7267 | 36.1746 | 41.903 | 2027-08-27 | 13.67% | 11.14% | 80% | 0.77685 | 4 | 10 | 4.7768 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 36.7112 | 40.5799 | 42.4932 | 45.1644 | 0.90689 | FALSE | 48.5631 | 2021 | 2027-08-28 | 9.533% | 4.503% | 6.733% | 80% | 0.57704 | 3 | 9 | 3.577 | 40.128 | 36.7112 | 2027-08-28 | 31.7622 | 35.1094 | 40.6719 | 2027-08-28 | 13.68% | 11.32% | 80% | 0.77776 | 4 | 10 | 4.7778 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 26.0208 | 28.7636 | 30.126 | 31.2178 | 0.63079 | FALSE | 47.4952 | 2021 | 2027-08-29 | 9.536% | 4.522% | 6.916% | 80% | 0.57791 | 3 | 9 | 3.5779 | 39.7897 | 26.0208 | 2027-08-29 | 22.96 | 25.3802 | 29.4033 | 2027-08-29 | 13.68% | 11.49% | 80% | 0.77863 | 4 | 10 | 4.7786 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 36.5368 | 40.389 | 42.3107 | 45.1772 | 0.91873 | FALSE | 46.5639 | 2021 | 2027-08-30 | 9.538% | 4.542% | 7.094% | 80% | 0.57875 | 3 | 9 | 3.5788 | 39.4509 | 36.5368 | 2027-08-30 | 31.5983 | 34.9299 | 40.4696 | 2027-08-30 | 13.69% | 11.65% | 80% | 0.77947 | 4 | 10 | 4.7795 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 20.099 | 22.2187 | 23.2806 | 23.8091 | 0.48738 | FALSE | 46.0704 | 2021 | 2027-08-31 | 9.54% | 4.561% | 7.265% | 80% | 0.57956 | 3 | 9 | 3.5796 | 39.1115 | 20.099 | 2027-08-31 | 17.9186 | 19.8083 | 22.9514 | 2027-08-31 | 13.69% | 11.79% | 80% | 0.78028 | 4 | 10 | 4.7803 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 32.2951 | 35.7018 | 37.4157 | 39.6595 | 0.81731 | FALSE | 47.6634 | 2018 | 2027-09-01 | 9.542% | 4.581% | 7.431% | 80% | 0.58034 | 3 | 9 | 3.5803 | 38.7713 | 32.2951 | 2027-09-01 | 28.1513 | 31.1209 | 36.0614 | 2027-09-01 | 13.7% | 11.92% | 80% | 0.78106 | 4 | 10 | 4.7811 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 31.0667 | 34.3447 | 36.0007 | 38.1012 | 0.79062 | FALSE | 47.15 | 2020 | 2027-09-02 | 9.544% | 4.6% | 7.591% | 80% | 0.58109 | 3 | 9 | 3.5811 | 38.4303 | 31.0667 | 2027-09-02 | 27.1433 | 30.0072 | 34.7732 | 2027-09-02 | 13.71% | 12.03% | 80% | 0.78181 | 4 | 10 | 4.7818 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 28.8827 | 31.931 | 33.4774 | 35.2656 | 0.73695 | FALSE | 48.6138 | 2019 | 2027-09-03 | 9.546% | 4.619% | 7.745% | 80% | 0.58181 | 3 | 9 | 3.5818 | 38.0884 | 28.8827 | 2027-09-03 | 25.3406 | 28.0151 | 32.4668 | 2027-09-03 | 13.71% | 12.12% | 80% | 0.78253 | 4 | 10 | 4.7825 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 33.5014 | 37.0379 | 38.8396 | 41.5952 | 0.87551 | FALSE | 47.9964 | 2019 | 2027-09-04 | 9.549% | 4.639% | 7.893% | 80% | 0.58251 | 3 | 9 | 3.5825 | 37.7453 | 33.5014 | 2027-09-04 | 29.1379 | 32.2139 | 37.3352 | 2027-09-04 | 13.72% | 12.2% | 80% | 0.78322 | 4 | 10 | 4.7832 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 29.8681 | 33.022 | 34.6353 | 36.7358 | 0.77897 | FALSE | 45.4174 | 2020 | 2027-09-05 | 9.551% | 4.658% | 8.029% | 80% | 0.58317 | 3 | 9 | 3.5832 | 37.4033 | 29.8681 | 2027-09-05 | 26.165 | 28.9278 | 33.5289 | 2027-09-05 | 13.72% | 12.26% | 80% | 0.78389 | 4 | 10 | 4.7839 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 34.1512 | 37.7582 | 39.6108 | 42.7028 | 0.91239 | FALSE | 48.9314 | 2019 | 2027-09-06 | 9.553% | 4.677% | 8.156% | 80% | 0.58382 | 3 | 9 | 3.5838 | 37.0614 | 34.1512 | 2027-09-06 | 29.683 | 32.818 | 38.0401 | 2027-09-06 | 13.73% | 12.3% | 80% | 0.78453 | 4 | 10 | 4.7845 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 29.1509 | 32.2305 | 33.8187 | 35.9152 | 0.77334 | FALSE | 44.3532 | 2019 | 2027-09-07 | 9.555% | 4.696% | 8.274% | 80% | 0.58443 | 3 | 9 | 3.5844 | 36.7196 | 29.1509 | 2027-09-07 | 25.5858 | 28.2888 | 32.7922 | 2027-09-07 | 13.73% | 12.32% | 80% | 0.78515 | 4 | 10 | 4.7851 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 26.6195 | 29.4325 | 30.8889 | 32.573 | 0.70696 | FALSE | 42.7535 | 2018 | 2027-09-08 | 9.557% | 4.715% | 8.382% | 80% | 0.58503 | 3 | 9 | 3.585 | 36.3783 | 26.6195 | 2027-09-08 | 23.4792 | 25.9602 | 30.0948 | 2027-09-08 | 13.74% | 12.34% | 80% | 0.78574 | 4 | 10 | 4.7857 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 19.8 | 21.8928 | 22.9807 | 23.6969 | 0.5185 | FALSE | 43.3855 | 2020 | 2027-09-09 | 9.559% | 4.734% | 8.482% | 80% | 0.5856 | 3 | 9 | 3.5856 | 36.0375 | 19.8 | 2027-09-09 | 17.674 | 19.5421 | 22.6557 | 2027-09-09 | 13.74% | 12.33% | 80% | 0.78631 | 4 | 10 | 4.7863 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 33.8385 | 37.416 | 39.2832 | 42.6684 | 0.94136 | FALSE | 42.9458 | 2022 | 2027-09-10 | 9.561% | 4.753% | 8.571% | 80% | 0.58615 | 3 | 9 | 3.5861 | 35.6974 | 33.8385 | 2027-09-10 | 29.4911 | 32.609 | 37.8068 | 2027-09-10 | 13.75% | 12.31% | 80% | 0.78686 | 4 | 10 | 4.7869 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 32.9013 | 36.3807 | 38.2037 | 41.4292 | 0.92178 | FALSE | 43.8051 | 2019 | 2027-09-11 | 9.564% | 4.772% | 8.645% | 80% | 0.58668 | 3 | 9 | 3.5867 | 35.3608 | 32.9013 | 2027-09-11 | 28.7436 | 31.7833 | 36.8515 | 2027-09-11 | 13.75% | 12.27% | 80% | 0.78739 | 4 | 10 | 4.7874 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 23.6865 | 26.1919 | 27.5099 | 28.8605 | 0.64769 | FALSE | 44.5616 | 2019 | 2027-09-12 | 9.566% | 4.791% | 8.706% | 80% | 0.58718 | 3 | 9 | 3.5872 | 35.0257 | 23.6865 | 2027-09-12 | 21.031 | 23.2556 | 26.9655 | 2027-09-12 | 13.76% | 12.22% | 80% | 0.7879 | 4 | 10 | 4.7879 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 11.5114 | 12.7293 | 13.3724 | 13.4259 | 0.30397 | FALSE | 41.3226 | 2020 | 2027-09-13 | 9.568% | 4.809% | 8.757% | 80% | 0.58767 | 3 | 9 | 3.5877 | 34.6922 | 11.5114 | 2027-09-13 | 10.4125 | 11.5142 | 13.3517 | 2027-09-13 | 13.76% | 12.15% | 80% | 0.78839 | 4 | 10 | 4.7884 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 26.0599 | 28.8178 | 30.2797 | 32.1304 | 0.734 | FALSE | 40.5063 | 2020 | 2027-09-14 | 9.57% | 4.828% | 8.795% | 80% | 0.58814 | 3 | 9 | 3.5881 | 34.3605 | 26.0599 | 2027-09-14 | 23.0745 | 25.5165 | 29.5902 | 2027-09-14 | 13.77% | 12.07% | 80% | 0.78886 | 4 | 10 | 4.7889 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 28.3878 | 31.3928 | 32.9918 | 35.3731 | 0.81549 | FALSE | 40.691 | 2020 | 2027-09-15 | 9.572% | 4.847% | 8.822% | 80% | 0.58859 | 3 | 9 | 3.5886 | 34.0309 | 28.3878 | 2027-09-15 | 25.0602 | 27.7129 | 32.1389 | 2027-09-15 | 13.77% | 11.98% | 80% | 0.78931 | 4 | 10 | 4.7893 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 26.2556 | 29.0356 | 30.5205 | 32.4847 | 0.75589 | FALSE | 39.51 | 2018 | 2027-09-16 | 9.574% | 4.865% | 8.836% | 80% | 0.58902 | 3 | 9 | 3.589 | 33.7034 | 26.2556 | 2027-09-16 | 23.2693 | 25.7331 | 29.8444 | 2027-09-16 | 13.78% | 11.88% | 80% | 0.78974 | 4 | 10 | 4.7897 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 33.0711 | 36.5735 | 38.4513 | 42.125 | 0.98954 | FALSE | 42.1741 | 2022 | 2027-09-17 | 9.577% | 4.884% | 8.837% | 80% | 0.58944 | 3 | 9 | 3.5894 | 33.3782 | 33.0711 | 2027-09-17 | 29.0308 | 32.1054 | 37.2365 | 2027-09-17 | 13.78% | 11.76% | 80% | 0.79016 | 4 | 10 | 4.7902 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 33.1536 | 36.6657 | 38.5556 | 42.2878 | 1.0031 | TRUE | 42.2878 | 2027 | 2027-09-18 | 9.579% | 4.902% | 8.826% | 80% | 0.58984 | 3 | 9 | 3.5898 | 33.0524 | 33.1536 | 2027-09-18 | 29.1332 | 32.2194 | 37.3705 | 2027-09-18 | 13.78% | 11.63% | 80% | 0.79056 | 4 | 10 | 4.7906 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 31.707 | 35.0667 | 36.8813 | 40.2668 | 0.96476 | FALSE | 40.4235 | 2022 | 2027-09-19 | 9.581% | 4.92% | 8.799% | 80% | 0.59023 | 3 | 9 | 3.5902 | 32.725 | 31.707 | 2027-09-19 | 27.9438 | 30.9047 | 35.8473 | 2027-09-19 | 13.79% | 11.49% | 80% | 0.79094 | 4 | 10 | 4.7909 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 32.4044 | 35.8388 | 37.7006 | 41.3212 | 1.0003 | TRUE | 41.3212 | 2027 | 2027-09-20 | 9.583% | 4.938% | 8.762% | 80% | 0.5906 | 3 | 9 | 3.5906 | 32.3946 | 32.4044 | 2027-09-20 | 28.5559 | 31.5824 | 36.6349 | 2027-09-20 | 13.79% | 11.34% | 80% | 0.79131 | 4 | 10 | 4.7913 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 31.5651 | 34.9114 | 36.732 | 40.1539 | 0.9824 | FALSE | 40.2305 | 2022 | 2027-09-21 | 9.585% | 4.956% | 8.715% | 80% | 0.59095 | 3 | 9 | 3.591 | 32.0626 | 31.5651 | 2027-09-21 | 27.8715 | 30.8262 | 35.7592 | 2027-09-21 | 13.8% | 11.19% | 80% | 0.79167 | 4 | 10 | 4.7917 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 30.5018 | 33.7362 | 35.5022 | 38.6644 | 0.95627 | FALSE | 38.8464 | 2022 | 2027-09-22 | 9.587% | 4.974% | 8.657% | 80% | 0.59129 | 3 | 9 | 3.5913 | 31.7302 | 30.5018 | 2027-09-22 | 26.9911 | 29.8532 | 34.6319 | 2027-09-22 | 13.8% | 11.04% | 80% | 0.79201 | 4 | 10 | 4.792 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 19.7524 | 21.8475 | 22.9955 | 23.963 | 0.59925 | FALSE | 37.6254 | 2019 | 2027-09-23 | 9.589% | 4.992% | 8.588% | 80% | 0.59162 | 3 | 9 | 3.5916 | 31.3986 | 19.7524 | 2027-09-23 | 17.7194 | 19.5988 | 22.7369 | 2027-09-23 | 13.8% | 10.88% | 80% | 0.79234 | 4 | 10 | 4.7923 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 14.41 | 15.9388 | 16.7794 | 17.1202 | 0.43297 | FALSE | 36.2274 | 2018 | 2027-09-24 | 9.592% | 5.01% | 8.507% | 80% | 0.59194 | 3 | 9 | 3.5919 | 31.0689 | 14.41 | 2027-09-24 | 13.0067 | 14.3866 | 16.6907 | 2027-09-24 | 13.8% | 10.72% | 80% | 0.79265 | 4 | 10 | 4.7927 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 26.5429 | 29.3596 | 30.9139 | 33.1601 | 0.84821 | FALSE | 37.7376 | 2018 | 2027-09-25 | 9.594% | 5.028% | 8.416% | 80% | 0.59224 | 3 | 9 | 3.5922 | 30.7416 | 26.5429 | 2027-09-25 | 23.6425 | 26.1515 | 30.3408 | 2027-09-25 | 13.81% | 10.56% | 80% | 0.79295 | 4 | 10 | 4.793 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 23.0599 | 25.5076 | 26.863 | 28.4103 | 0.73512 | FALSE | 38.3477 | 2018 | 2027-09-26 | 9.596% | 5.045% | 8.321% | 80% | 0.59253 | 3 | 9 | 3.5925 | 30.4153 | 23.0599 | 2027-09-26 | 20.6286 | 22.8183 | 26.4745 | 2027-09-26 | 13.81% | 10.41% | 80% | 0.79325 | 4 | 10 | 4.7932 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 14.9577 | 16.5458 | 17.4282 | 17.8412 | 0.46701 | FALSE | 36.9696 | 2018 | 2027-09-27 | 9.598% | 5.063% | 8.223% | 80% | 0.59281 | 3 | 9 | 3.5928 | 30.0913 | 14.9577 | 2027-09-27 | 13.4992 | 14.9325 | 17.3257 | 2027-09-27 | 13.81% | 10.26% | 80% | 0.79353 | 4 | 10 | 4.7935 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 16.4795 | 18.2296 | 19.2053 | 19.7874 | 0.52401 | FALSE | 35.2115 | 2018 | 2027-09-28 | 9.6% | 5.08% | 8.121% | 80% | 0.59308 | 3 | 9 | 3.5931 | 29.7709 | 16.4795 | 2027-09-28 | 14.8512 | 16.4283 | 19.0618 | 2027-09-28 | 13.82% | 10.12% | 80% | 0.79379 | 4 | 10 | 4.7938 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 19.0383 | 21.0606 | 22.1919 | 23.1082 | 0.6191 | FALSE | 37.2096 | 2019 | 2027-09-29 | 9.602% | 5.098% | 8.014% | 80% | 0.59333 | 3 | 9 | 3.5933 | 29.4552 | 19.0383 | 2027-09-29 | 17.1131 | 18.9309 | 21.9661 | 2027-09-29 | 13.82% | 9.989% | 80% | 0.79405 | 4 | 10 | 4.7941 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 20.4445 | 22.6168 | 23.8359 | 24.9676 | 0.6767 | FALSE | 35.366 | 2018 | 2027-09-30 | 9.605% | 5.115% | 7.903% | 80% | 0.59358 | 3 | 9 | 3.5936 | 29.1455 | 20.4445 | 2027-09-30 | 18.3506 | 20.3004 | 23.5557 | 2027-09-30 | 13.82% | 9.86% | 80% | 0.7943 | 4 | 10 | 4.7943 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 25.9806 | 28.7417 | 30.2966 | 32.4661 | 0.89011 | FALSE | 35.6337 | 2020 | 2027-10-01 | 9.607% | 5.132% | 7.786% | 80% | 0.59382 | 3 | 9 | 3.5938 | 28.843 | 25.9806 | 2027-10-01 | 23.1776 | 25.6409 | 29.7532 | 2027-10-01 | 13.82% | 9.736% | 80% | 0.79454 | 4 | 10 | 4.7945 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 27.7442 | 30.6934 | 32.3596 | 34.9295 | 0.96869 | FALSE | 36.7688 | 2018 | 2027-10-02 | 9.609% | 5.149% | 7.665% | 80% | 0.59405 | 3 | 9 | 3.594 | 28.5458 | 27.7442 | 2027-10-02 | 24.6966 | 27.3219 | 31.7044 | 2027-10-02 | 13.82% | 9.619% | 80% | 0.79477 | 4 | 10 | 4.7948 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 26.5964 | 29.4244 | 31.0272 | 33.3316 | 0.9351 | FALSE | 34.8953 | 2018 | 2027-10-03 | 9.611% | 5.166% | 7.544% | 80% | 0.59427 | 3 | 9 | 3.5943 | 28.2496 | 26.5964 | 2027-10-03 | 23.6982 | 26.218 | 30.424 | 2027-10-03 | 13.82% | 9.519% | 80% | 0.79498 | 4 | 10 | 4.795 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 27.9603 | 30.9341 | 32.6249 | 35.2431 | 1.0003 | TRUE | 35.2431 | 2027 | 2027-10-04 | 9.613% | 5.183% | 7.429% | 80% | 0.59448 | 3 | 9 | 3.5945 | 27.9533 | 27.9603 | 2027-10-04 | 24.8609 | 27.505 | 31.9179 | 2027-10-04 | 13.83% | 9.435% | 80% | 0.7952 | 4 | 10 | 4.7952 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 28.2241 | 31.2267 | 32.9393 | 35.5403 | 1.0205 | TRUE | 35.5403 | 2027 | 2027-10-05 | 9.615% | 5.199% | 7.319% | 80% | 0.59468 | 3 | 9 | 3.5947 | 27.6568 | 28.2241 | 2027-10-05 | 25.0885 | 27.7575 | 32.2112 | 2027-10-05 | 13.83% | 9.367% | 80% | 0.7954 | 4 | 10 | 4.7954 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 10.3056 | 11.4022 | 12.0297 | 12.1255 | 0.35228 | FALSE | 31.2128 | 2018 | 2027-10-06 | 9.617% | 5.216% | 7.214% | 80% | 0.59488 | 3 | 9 | 3.5949 | 27.3602 | 10.3056 | 2027-10-06 | 9.3476 | 10.3422 | 12.0018 | 2027-10-06 | 13.83% | 9.316% | 80% | 0.79559 | 4 | 10 | 4.7956 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 20.8049 | 23.0193 | 24.2902 | 25.5052 | 0.74977 | FALSE | 34.2474 | 2021 | 2027-10-07 | 9.62% | 5.232% | 7.114% | 80% | 0.59506 | 3 | 9 | 3.5951 | 27.0635 | 20.8049 | 2027-10-07 | 18.6296 | 20.6124 | 23.9201 | 2027-10-07 | 13.83% | 9.281% | 80% | 0.79578 | 4 | 10 | 4.7958 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 13.5561 | 14.9994 | 15.8302 | 16.1649 | 0.48086 | FALSE | 32.9704 | 2019 | 2027-10-08 | 9.622% | 5.249% | 7.021% | 80% | 0.59524 | 3 | 9 | 3.5952 | 26.7667 | 13.5561 | 2027-10-08 | 12.2453 | 13.549 | 15.7232 | 2027-10-08 | 13.83% | 9.265% | 80% | 0.79596 | 4 | 10 | 4.796 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 25.9476 | 28.7106 | 30.3062 | 32.4972 | 0.97827 | FALSE | 32.5559 | 2022 | 2027-10-09 | 9.624% | 5.265% | 6.937% | 80% | 0.59541 | 3 | 9 | 3.5954 | 26.4685 | 25.9476 | 2027-10-09 | 23.0292 | 25.4815 | 29.5707 | 2027-10-09 | 13.83% | 9.266% | 80% | 0.79613 | 4 | 10 | 4.7961 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 21.6926 | 24.0032 | 25.3414 | 26.727 | 0.81426 | FALSE | 27.3816 | 2021 | 2027-10-10 | 9.626% | 5.281% | 6.861% | 80% | 0.59558 | 3 | 9 | 3.5956 | 26.1699 | 21.6926 | 2027-10-10 | 19.3552 | 21.4168 | 24.8537 | 2027-10-10 | 13.83% | 9.276% | 80% | 0.7963 | 4 | 10 | 4.7963 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 17.5463 | 19.4157 | 20.5016 | 21.2827 | 0.65624 | FALSE | 33.3464 | 2019 | 2027-10-11 | 9.628% | 5.297% | 6.793% | 80% | 0.59574 | 3 | 9 | 3.5957 | 25.8708 | 17.5463 | 2027-10-11 | 15.7414 | 17.4185 | 20.2137 | 2027-10-11 | 13.83% | 9.296% | 80% | 0.79645 | 4 | 10 | 4.7965 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 20.3532 | 22.5222 | 23.7859 | 24.9771 | 0.77954 | FALSE | 31.5976 | 2021 | 2027-10-12 | 9.63% | 5.313% | 6.732% | 80% | 0.59589 | 3 | 9 | 3.5959 | 25.5714 | 20.3532 | 2027-10-12 | 18.1656 | 20.1014 | 23.327 | 2027-10-12 | 13.83% | 9.325% | 80% | 0.79661 | 4 | 10 | 4.7966 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 17.8192 | 19.7186 | 20.8284 | 21.6659 | 0.68447 | FALSE | 31.501 | 2019 | 2027-10-13 | 9.633% | 5.328% | 6.679% | 80% | 0.59604 | 3 | 9 | 3.596 | 25.2716 | 17.8192 | 2027-10-13 | 15.9575 | 17.6584 | 20.4918 | 2027-10-13 | 13.83% | 9.364% | 80% | 0.79675 | 4 | 10 | 4.7968 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 16.8324 | 18.6271 | 19.6787 | 20.4021 | 0.65248 | FALSE | 32.225 | 2021 | 2027-10-14 | 9.635% | 5.344% | 6.635% | 80% | 0.59618 | 3 | 9 | 3.5962 | 24.9715 | 16.8324 | 2027-10-14 | 15.0882 | 16.6969 | 19.3759 | 2027-10-14 | 13.83% | 9.413% | 80% | 0.79689 | 4 | 10 | 4.7969 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 24.3195 | 26.913 | 28.4371 | 30.4026 | 0.98434 | FALSE | 30.4405 | 2022 | 2027-10-15 | 9.637% | 5.359% | 6.599% | 80% | 0.59631 | 3 | 9 | 3.5963 | 24.671 | 24.3195 | 2027-10-15 | 21.4779 | 23.7684 | 27.5816 | 2027-10-15 | 13.83% | 9.472% | 80% | 0.79703 | 4 | 10 | 4.797 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 22.8972 | 25.3397 | 26.779 | 28.4898 | 0.9339 | FALSE | 30.0806 | 2021 | 2027-10-16 | 9.639% | 5.375% | 6.572% | 80% | 0.59644 | 3 | 9 | 3.5964 | 24.3698 | 22.8972 | 2027-10-16 | 20.2509 | 22.4111 | 26.0061 | 2027-10-16 | 13.82% | 9.542% | 80% | 0.79716 | 4 | 10 | 4.7972 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 15.2361 | 16.8617 | 17.8224 | 18.3963 | 0.61061 | FALSE | 27.8176 | 2021 | 2027-10-17 | 9.641% | 5.39% | 6.557% | 80% | 0.59657 | 3 | 9 | 3.5966 | 24.0671 | 15.2361 | 2027-10-17 | 13.6695 | 15.128 | 17.5544 | 2027-10-17 | 13.82% | 9.618% | 80% | 0.79728 | 4 | 10 | 4.7973 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 22.6383 | 25.0544 | 26.486 | 28.2075 | 0.94811 | FALSE | 30.0685 | 2020 | 2027-10-18 | 9.643% | 5.405% | 6.546% | 80% | 0.59669 | 3 | 9 | 3.5967 | 23.7647 | 22.6383 | 2027-10-18 | 19.9807 | 22.1131 | 25.6594 | 2027-10-18 | 13.82% | 9.69% | 80% | 0.7974 | 4 | 10 | 4.7974 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 11.9158 | 13.1878 | 13.9436 | 14.2198 | 0.48404 | FALSE | 28.8701 | 2021 | 2027-10-19 | 9.645% | 5.42% | 6.542% | 80% | 0.5968 | 3 | 9 | 3.5968 | 23.4626 | 11.9158 | 2027-10-19 | 10.752 | 11.8998 | 13.8078 | 2027-10-19 | 13.82% | 9.756% | 80% | 0.79752 | 4 | 10 | 4.7975 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 5.2991 | 5.8649 | 6.202 | 6.202 | 0.21382 | FALSE | 24.5489 | 2020 | 2027-10-20 | 9.648% | 5.435% | 6.543% | 80% | 0.59691 | 3 | 9 | 3.5969 | 23.1613 | 5.2991 | 2027-10-20 | 4.8294 | 5.3451 | 6.202 | 2027-10-20 | 13.82% | 9.818% | 80% | 0.79763 | 4 | 10 | 4.7976 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 12.3841 | 13.7068 | 14.4969 | 14.8323 | 0.51795 | FALSE | 22.7671 | 2019 | 2027-10-21 | 9.65% | 5.45% | 6.55% | 80% | 0.59702 | 3 | 9 | 3.597 | 22.8607 | 12.3841 | 2027-10-21 | 11.1559 | 12.3474 | 14.3266 | 2027-10-21 | 13.81% | 9.875% | 80% | 0.79773 | 4 | 10 | 4.7977 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 21.5796 | 23.885 | 25.2657 | 26.9227 | 0.95234 | FALSE | 27.0264 | 2022 | 2027-10-22 | 9.652% | 5.465% | 6.563% | 80% | 0.59712 | 3 | 9 | 3.5971 | 22.5612 | 21.5796 | 2027-10-22 | 19.0127 | 21.0438 | 24.4163 | 2027-10-22 | 13.81% | 9.927% | 80% | 0.79783 | 4 | 10 | 4.7978 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 13.3821 | 14.812 | 15.6707 | 16.1273 | 0.57789 | FALSE | 29.1924 | 2021 | 2027-10-23 | 9.654% | 5.479% | 6.582% | 80% | 0.59722 | 3 | 9 | 3.5972 | 22.2628 | 13.3821 | 2027-10-23 | 12.0196 | 13.3039 | 15.4356 | 2027-10-23 | 13.81% | 9.971% | 80% | 0.79793 | 4 | 10 | 4.7979 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 16.0463 | 17.7614 | 18.7939 | 19.5895 | 0.71112 | FALSE | 28.4109 | 2018 | 2027-10-24 | 9.656% | 5.494% | 6.604% | 80% | 0.59731 | 3 | 9 | 3.5973 | 21.9668 | 16.0463 | 2027-10-24 | 14.3153 | 15.8454 | 18.3837 | 2027-10-24 | 13.81% | 10.01% | 80% | 0.79803 | 4 | 10 | 4.798 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 16.1161 | 17.8391 | 18.879 | 19.7067 | 0.72475 | FALSE | 27.5443 | 2018 | 2027-10-25 | 9.658% | 5.508% | 6.628% | 80% | 0.5974 | 3 | 9 | 3.5974 | 21.6733 | 16.1161 | 2027-10-25 | 14.3693 | 15.9055 | 18.4529 | 2027-10-25 | 13.8% | 10.04% | 80% | 0.79812 | 4 | 10 | 4.7981 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 10.4941 | 11.6163 | 12.2953 | 12.5224 | 0.46658 | FALSE | 27.6964 | 2019 | 2027-10-26 | 9.66% | 5.523% | 6.655% | 80% | 0.59748 | 3 | 9 | 3.5975 | 21.3826 | 10.4941 | 2027-10-26 | 9.4839 | 10.498 | 12.1789 | 2027-10-26 | 13.8% | 10.06% | 80% | 0.7982 | 4 | 10 | 4.7982 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 10.1226 | 11.2053 | 11.8621 | 12.0694 | 0.45561 | FALSE | 24.4538 | 2021 | 2027-10-27 | 9.663% | 5.537% | 6.683% | 80% | 0.59757 | 3 | 9 | 3.5976 | 21.0948 | 10.1226 | 2027-10-27 | 9.1552 | 10.1345 | 11.7567 | 2027-10-27 | 13.8% | 10.08% | 80% | 0.79828 | 4 | 10 | 4.7983 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.7026 | 2021 | 2027-10-28 | 9.665% | 5.551% | 6.715% | 80% | 0.59765 | 3 | 9 | 3.5976 | 20.8102 | 0 | 2027-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-28 | 13.8% | 10.09% | 80% | 0.79836 | 4 | 10 | 4.7984 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3976 | 2019 | 2027-10-29 | 9.667% | 5.565% | 6.748% | 80% | 0.59772 | 3 | 9 | 3.5977 | 20.5289 | 0 | 2027-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-29 | 13.79% | 10.09% | 80% | 0.79844 | 4 | 10 | 4.7984 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.315 | 2020 | 2027-10-30 | 9.669% | 5.579% | 6.784% | 80% | 0.5978 | 3 | 9 | 3.5978 | 20.2491 | 0 | 2027-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-30 | 13.79% | 10.09% | 80% | 0.79851 | 4 | 10 | 4.7985 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 25.0665 | 2020 | 2027-10-31 | 9.671% | 5.593% | 6.823% | 80% | 0.59787 | 3 | 9 | 3.5979 | 19.9699 | 0 | 2027-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-10-31 | 13.79% | 10.07% | 80% | 0.79858 | 4 | 10 | 4.7986 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.3537 | 2020 | 2027-11-01 | 9.673% | 5.607% | 6.861% | 80% | 0.59793 | 3 | 9 | 3.5979 | 19.6923 | 0 | 2027-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-01 | 13.78% | 10.05% | 80% | 0.79865 | 4 | 10 | 4.7987 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 23.216 | 2021 | 2027-11-02 | 9.676% | 5.621% | 6.898% | 80% | 0.598 | 3 | 9 | 3.598 | 19.417 | 0 | 2027-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-02 | 13.78% | 10.03% | 80% | 0.79872 | 4 | 10 | 4.7987 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 24.5619 | 2018 | 2027-11-03 | 9.678% | 5.635% | 6.935% | 80% | 0.59806 | 3 | 9 | 3.5981 | 19.1446 | 0 | 2027-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-03 | 13.78% | 10% | 80% | 0.79878 | 4 | 10 | 4.7988 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 20.724 | 2018 | 2027-11-04 | 9.68% | 5.648% | 6.971% | 80% | 0.59812 | 3 | 9 | 3.5981 | 18.8758 | 0 | 2027-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-04 | 13.77% | 9.966% | 80% | 0.79884 | 4 | 10 | 4.7988 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 15.6377 | 2020 | 2027-11-05 | 9.682% | 5.662% | 7.006% | 80% | 0.59818 | 3 | 9 | 3.5982 | 18.6112 | 0 | 2027-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-05 | 13.77% | 9.925% | 80% | 0.7989 | 4 | 10 | 4.7989 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 19.9313 | 2020 | 2027-11-06 | 9.684% | 5.676% | 7.037% | 80% | 0.59823 | 3 | 9 | 3.5982 | 18.352 | 0 | 2027-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-06 | 13.77% | 9.876% | 80% | 0.79895 | 4 | 10 | 4.799 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 13.603 | 2020 | 2027-11-07 | 9.686% | 5.69% | 7.062% | 80% | 0.59829 | 3 | 9 | 3.5983 | 18.0989 | 0 | 2027-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2027-11-07 | 13.76% | 9.82% | 80% | 0.799 | 4 | 10 | 4.799 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 0.88998 | 0.98546 | 1.0451 | 1.0451 | 0.046321 | FALSE | 20.0156 | 2021 | 2027-11-08 | 9.688% | 5.703% | 7.083% | 80% | 0.59834 | 3 | 9 | 3.5983 | 17.8527 | 0.88998 | 2027-11-08 | 0.81394 | 0.90126 | 1.0451 | 2027-11-08 | 13.76% | 9.757% | 80% | 0.79905 | 4 | 10 | 4.7991 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 7.0692 | 7.8278 | 8.3025 | 8.3887 | 0.37673 | FALSE | 17.1572 | 2021 | 2027-11-09 | 9.691% | 5.717% | 7.097% | 80% | 0.59839 | 3 | 9 | 3.5984 | 17.6138 | 7.0692 | 2027-11-09 | 6.4419 | 7.1332 | 8.271 | 2027-11-09 | 13.76% | 9.686% | 80% | 0.7991 | 4 | 10 | 4.7991 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 15.8187 | 17.5166 | 18.5814 | 19.808 | 0.90115 | FALSE | 19.9858 | 2022 | 2027-11-10 | 9.693% | 5.731% | 7.106% | 80% | 0.59843 | 3 | 9 | 3.5984 | 17.383 | 15.8187 | 2027-11-10 | 14.1362 | 15.6535 | 18.1498 | 2027-11-10 | 13.75% | 9.606% | 80% | 0.79915 | 4 | 10 | 4.7991 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 17.1246 | 18.9631 | 20.1187 | 21.6533 | 0.99766 | FALSE | 21.6579 | 2022 | 2027-11-11 | 9.695% | 5.744% | 7.109% | 80% | 0.59848 | 3 | 9 | 3.5985 | 17.1609 | 17.1246 | 2027-11-11 | 15.2647 | 16.9035 | 19.5985 | 2027-11-11 | 13.75% | 9.518% | 80% | 0.79919 | 4 | 10 | 4.7992 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 17.3232 | 19.1834 | 20.3555 | 21.9122 | 1.0221 | TRUE | 21.9122 | 2027 | 2027-11-12 | 9.697% | 5.758% | 7.104% | 80% | 0.59852 | 3 | 9 | 3.5985 | 16.948 | 17.3232 | 2027-11-12 | 15.4589 | 17.119 | 19.8477 | 2027-11-12 | 13.75% | 9.422% | 80% | 0.79924 | 4 | 10 | 4.7992 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 16.6988 | 18.4925 | 19.6251 | 21.1174 | 0.99706 | FALSE | 21.123 | 2022 | 2027-11-13 | 9.699% | 5.772% | 7.094% | 80% | 0.59856 | 3 | 9 | 3.5986 | 16.7432 | 16.6988 | 2027-11-13 | 14.9215 | 16.5242 | 19.1575 | 2027-11-13 | 13.75% | 9.316% | 80% | 0.79928 | 4 | 10 | 4.7993 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 6.9082 | 7.6504 | 8.1201 | 8.2177 | 0.39265 | FALSE | 16.1427 | 2020 | 2027-11-14 | 9.701% | 5.785% | 7.076% | 80% | 0.5986 | 3 | 9 | 3.5986 | 16.5452 | 6.9082 | 2027-11-14 | 6.3018 | 6.9788 | 8.0907 | 2027-11-14 | 13.74% | 9.205% | 80% | 0.79932 | 4 | 10 | 4.7993 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 9.4339 | 10.4477 | 11.0908 | 11.4091 | 0.55157 | FALSE | 20.4534 | 2020 | 2027-11-15 | 9.704% | 5.799% | 7.052% | 80% | 0.59864 | 3 | 9 | 3.5986 | 16.3536 | 9.4339 | 2027-11-15 | 8.5669 | 9.4875 | 10.9988 | 2027-11-15 | 13.74% | 9.091% | 80% | 0.79936 | 4 | 10 | 4.7994 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 16.9077 | 18.7251 | 19.8807 | 21.3824 | 1.0457 | TRUE | 21.3824 | 2027 | 2027-11-16 | 9.706% | 5.813% | 7.023% | 80% | 0.59868 | 3 | 9 | 3.5987 | 16.1686 | 16.9077 | 2027-11-16 | 15.1599 | 16.7894 | 19.4635 | 2027-11-16 | 13.74% | 8.974% | 80% | 0.79939 | 4 | 10 | 4.7994 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 9.8978 | 10.962 | 11.6402 | 12.023 | 0.59467 | FALSE | 19.6331 | 2018 | 2027-11-17 | 9.708% | 5.826% | 6.988% | 80% | 0.59871 | 3 | 9 | 3.5987 | 15.9902 | 9.8978 | 2027-11-17 | 8.9868 | 9.953 | 11.5379 | 2027-11-17 | 13.74% | 8.855% | 80% | 0.79943 | 4 | 10 | 4.7994 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 10.2655 | 11.3695 | 12.0747 | 12.5078 | 0.62554 | FALSE | 18.437 | 2020 | 2027-11-18 | 9.71% | 5.84% | 6.947% | 80% | 0.59874 | 3 | 9 | 3.5987 | 15.8185 | 10.2655 | 2027-11-18 | 9.3181 | 10.3202 | 11.9633 | 2027-11-18 | 13.73% | 8.732% | 80% | 0.79946 | 4 | 10 | 4.7995 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 6.7379 | 7.4627 | 7.9268 | 8.03 | 0.40596 | FALSE | 19.188 | 2021 | 2027-11-19 | 9.712% | 5.854% | 6.899% | 80% | 0.59878 | 3 | 9 | 3.5988 | 15.6536 | 6.7379 | 2027-11-19 | 6.1541 | 6.8161 | 7.9012 | 2027-11-19 | 13.73% | 8.607% | 80% | 0.79949 | 4 | 10 | 4.7995 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 10.7326 | 11.8874 | 12.6284 | 13.1327 | 0.67097 | FALSE | 20.2964 | 2019 | 2027-11-20 | 9.714% | 5.868% | 6.846% | 80% | 0.59881 | 3 | 9 | 3.5988 | 15.4955 | 10.7326 | 2027-11-20 | 9.7422 | 10.7904 | 12.508 | 2027-11-20 | 13.73% | 8.481% | 80% | 0.79952 | 4 | 10 | 4.7995 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 2.9193 | 3.2335 | 3.4355 | 3.4355 | 0.17734 | FALSE | 20.2522 | 2019 | 2027-11-21 | 9.716% | 5.882% | 6.789% | 80% | 0.59884 | 3 | 9 | 3.5988 | 15.3439 | 2.9193 | 2027-11-21 | 2.6758 | 2.9638 | 3.4355 | 2027-11-21 | 13.73% | 8.356% | 80% | 0.79955 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 6.5122 | 7.2132 | 7.6651 | 7.761 | 0.40463 | FALSE | 19.2381 | 2020 | 2027-11-22 | 9.719% | 5.896% | 6.729% | 80% | 0.59887 | 3 | 9 | 3.5989 | 15.1989 | 6.5122 | 2027-11-22 | 5.9534 | 6.5943 | 7.6437 | 2027-11-22 | 13.73% | 8.232% | 80% | 0.79958 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 8.9495 | 9.9131 | 10.5358 | 10.8395 | 0.57061 | FALSE | 18.8796 | 2020 | 2027-11-23 | 9.721% | 5.91% | 6.665% | 80% | 0.59889 | 3 | 9 | 3.5989 | 15.0604 | 8.9495 | 2027-11-23 | 8.1546 | 9.0326 | 10.47 | 2027-11-23 | 13.73% | 8.109% | 80% | 0.79961 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 9.9398 | 11.0103 | 11.7037 | 12.1216 | 0.64409 | FALSE | 17.8589 | 2020 | 2027-11-24 | 9.723% | 5.924% | 6.598% | 80% | 0.59892 | 3 | 9 | 3.5989 | 14.9287 | 9.9398 | 2027-11-24 | 9.0468 | 10.0211 | 11.6157 | 2027-11-24 | 13.73% | 7.986% | 80% | 0.79964 | 4 | 10 | 4.7996 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.7877 | 5.3035 | 5.6383 | 5.6506 | 0.30296 | FALSE | 17.9413 | 2020 | 2027-11-25 | 9.725% | 5.939% | 6.527% | 80% | 0.59894 | 3 | 9 | 3.5989 | 14.8039 | 4.7877 | 2027-11-25 | 4.3893 | 4.8621 | 5.6358 | 2027-11-25 | 13.73% | 7.865% | 80% | 0.79966 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 9.175 | 10.1636 | 10.8069 | 11.1404 | 0.60247 | FALSE | 17.9789 | 2020 | 2027-11-26 | 9.727% | 5.953% | 6.452% | 80% | 0.59897 | 3 | 9 | 3.599 | 14.6859 | 9.175 | 2027-11-26 | 8.3644 | 9.2657 | 10.7401 | 2027-11-26 | 13.73% | 7.745% | 80% | 0.79969 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 10.351 | 11.4667 | 12.1943 | 12.6676 | 0.69079 | FALSE | 16.2631 | 2018 | 2027-11-27 | 9.729% | 5.967% | 6.375% | 80% | 0.59899 | 3 | 9 | 3.599 | 14.5737 | 10.351 | 2027-11-27 | 9.4243 | 10.4401 | 12.1013 | 2027-11-27 | 13.73% | 7.627% | 80% | 0.79971 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 8.8142 | 9.7644 | 10.3856 | 10.6828 | 0.58728 | FALSE | 12.705 | 2018 | 2027-11-28 | 9.731% | 5.982% | 6.296% | 80% | 0.59901 | 3 | 9 | 3.599 | 14.466 | 8.8142 | 2027-11-28 | 8.0431 | 8.9102 | 10.3281 | 2027-11-28 | 13.73% | 7.514% | 80% | 0.79973 | 4 | 10 | 4.7997 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 11.7694 | 13.0386 | 13.8702 | 14.541 | 0.80565 | FALSE | 18.0622 | 2018 | 2027-11-29 | 9.734% | 5.996% | 6.217% | 80% | 0.59904 | 3 | 9 | 3.599 | 14.3631 | 11.7694 | 2027-11-29 | 10.7016 | 11.8556 | 13.7422 | 2027-11-29 | 13.73% | 7.404% | 80% | 0.79975 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 3.5284 | 3.909 | 4.1589 | 4.1589 | 0.23215 | FALSE | 16.9432 | 2021 | 2027-11-30 | 9.736% | 6.011% | 6.139% | 80% | 0.59906 | 3 | 9 | 3.5991 | 14.2655 | 3.5284 | 2027-11-30 | 3.2386 | 3.5879 | 4.1589 | 2027-11-30 | 13.73% | 7.296% | 80% | 0.79977 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 3.162 | 3.5032 | 3.7278 | 3.7278 | 0.20957 | FALSE | 17.0034 | 2020 | 2027-12-01 | 9.738% | 6.025% | 6.06% | 80% | 0.59908 | 3 | 9 | 3.5991 | 14.1736 | 3.162 | 2027-12-01 | 2.9027 | 3.2159 | 3.7278 | 2027-12-01 | 13.73% | 7.191% | 80% | 0.79979 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 5.2837 | 5.8539 | 6.2302 | 6.2704 | 0.3549 | FALSE | 9.0516 | 2021 | 2027-12-02 | 9.74% | 6.04% | 5.982% | 80% | 0.5991 | 3 | 9 | 3.5991 | 14.0879 | 5.2837 | 2027-12-02 | 4.8454 | 5.3682 | 6.2228 | 2027-12-02 | 13.73% | 7.088% | 80% | 0.79981 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 5.9387 | 6.5797 | 7.0037 | 7.0777 | 0.40311 | FALSE | 12.6645 | 2021 | 2027-12-03 | 9.742% | 6.055% | 5.903% | 80% | 0.59911 | 3 | 9 | 3.5991 | 14.0089 | 5.9387 | 2027-12-03 | 5.4427 | 6.0301 | 6.9901 | 2027-12-03 | 13.73% | 6.988% | 80% | 0.79983 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 11.5887 | 12.8398 | 13.6695 | 14.3022 | 0.81932 | FALSE | 14.4832 | 2022 | 2027-12-04 | 9.744% | 6.07% | 5.826% | 80% | 0.59913 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.9368 | 11.5887 | 2027-12-04 | 10.5527 | 11.692 | 13.5536 | 2027-12-04 | 13.74% | 6.893% | 80% | 0.79985 | 4 | 10 | 4.7998 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 14.5093 | 16.0762 | 17.1177 | 18.1623 | 1.046 | TRUE | 18.1623 | 2027 | 2027-12-05 | 9.747% | 6.085% | 5.752% | 80% | 0.59915 | 3 | 9 | 3.5991 | 13.8718 | 14.5093 | 2027-12-05 | 13.1786 | 14.6017 | 16.9271 | 2027-12-05 | 13.74% | 6.801% | 80% | 0.79986 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 8.0906 | 8.9646 | 9.5469 | 9.7734 | 0.5655 | FALSE | 13.3438 | 2020 | 2027-12-06 | 9.749% | 6.099% | 5.679% | 80% | 0.59916 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.8147 | 8.0906 | 2027-12-06 | 7.4003 | 8.1996 | 9.5057 | 2027-12-06 | 13.74% | 6.712% | 80% | 0.79988 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 12.9229 | 14.3191 | 15.2517 | 16.0743 | 0.93392 | FALSE | 16.1451 | 2022 | 2027-12-07 | 9.751% | 6.115% | 5.608% | 80% | 0.59918 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.7657 | 12.9229 | 2027-12-07 | 11.7568 | 13.027 | 15.1024 | 2027-12-07 | 13.74% | 6.626% | 80% | 0.7999 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 3.7992 | 4.2098 | 4.4847 | 4.4847 | 0.26147 | FALSE | 13.1639 | 2019 | 2027-12-08 | 9.753% | 6.13% | 5.54% | 80% | 0.59919 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.7255 | 3.7992 | 2027-12-08 | 3.491 | 3.8683 | 4.4847 | 2027-12-08 | 13.74% | 6.542% | 80% | 0.79991 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 4.4969 | 4.9829 | 5.3092 | 5.321 | 0.31109 | FALSE | 9.573 | 2019 | 2027-12-09 | 9.755% | 6.145% | 5.472% | 80% | 0.59921 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.6944 | 4.4969 | 2027-12-09 | 4.1309 | 4.5775 | 5.3071 | 2027-12-09 | 13.75% | 6.461% | 80% | 0.79993 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 9.1713 | 10.1629 | 10.8301 | 11.1493 | 0.6532 | FALSE | 15.5498 | 2019 | 2027-12-10 | 9.757% | 6.16% | 5.407% | 80% | 0.59922 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.673 | 9.1713 | 2027-12-10 | 8.3846 | 9.2912 | 10.7724 | 2027-12-10 | 13.75% | 6.382% | 80% | 0.79994 | 4 | 10 | 4.7999 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 11.1606 | 12.3676 | 13.1816 | 13.7229 | 0.805 | FALSE | 14.8413 | 2018 | 2027-12-11 | 9.759% | 6.175% | 5.342% | 80% | 0.59924 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.6623 | 11.1606 | 2027-12-11 | 10.1832 | 11.2845 | 13.084 | 2027-12-11 | 13.75% | 6.305% | 80% | 0.79995 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 3.7296 | 4.1331 | 4.4058 | 4.4058 | 0.25857 | FALSE | 16.8429 | 2021 | 2027-12-12 | 9.762% | 6.191% | 5.279% | 80% | 0.59925 | 3 | 9 | 3.5992 | 13.6626 | 3.7296 | 2027-12-12 | 3.4288 | 3.7997 | 4.4058 | 2027-12-12 | 13.76% | 6.23% | 80% | 0.79996 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 4.8462 | 5.3706 | 5.7259 | 5.7492 | 0.33731 | FALSE | 17.5043 | 2021 | 2027-12-13 | 9.764% | 6.206% | 5.218% | 80% | 0.59926 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.6729 | 4.8462 | 2027-12-13 | 4.4526 | 4.9344 | 5.7217 | 2027-12-13 | 13.76% | 6.158% | 80% | 0.79998 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 12.9372 | 14.3374 | 15.2885 | 16.0514 | 0.94081 | FALSE | 17.8252 | 2021 | 2027-12-14 | 9.766% | 6.222% | 5.159% | 80% | 0.59927 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.6925 | 12.9372 | 2027-12-14 | 11.7897 | 13.0656 | 15.1511 | 2027-12-14 | 13.76% | 6.089% | 80% | 0.79999 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 5.0774 | 5.627 | 6.0013 | 6.0321 | 0.35297 | FALSE | 16.5239 | 2019 | 2027-12-15 | 9.768% | 6.237% | 5.103% | 80% | 0.59928 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.7205 | 5.0774 | 2027-12-15 | 4.6652 | 5.1703 | 5.9958 | 2027-12-15 | 13.77% | 6.023% | 80% | 0.8 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 4.2927 | 4.7575 | 5.0748 | 5.0792 | 0.29655 | FALSE | 16.9539 | 2021 | 2027-12-16 | 9.77% | 6.253% | 5.051% | 80% | 0.59929 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.756 | 4.2927 | 2027-12-16 | 3.9477 | 4.3752 | 5.074 | 2027-12-16 | 13.77% | 5.961% | 80% | 0.80001 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 3.1914 | 3.5371 | 3.7736 | 3.7736 | 0.21972 | FALSE | 16.9972 | 2021 | 2027-12-17 | 9.772% | 6.268% | 5.002% | 80% | 0.5993 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.7984 | 3.1914 | 2027-12-17 | 2.9358 | 3.2537 | 3.7736 | 2027-12-17 | 13.78% | 5.903% | 80% | 0.80002 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 12.8303 | 14.2203 | 15.1738 | 15.8787 | 0.92157 | FALSE | 17.777 | 2021 | 2027-12-18 | 9.774% | 6.284% | 4.959% | 80% | 0.59931 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.8465 | 12.8303 | 2027-12-18 | 11.7053 | 12.9733 | 15.0468 | 2027-12-18 | 13.78% | 5.852% | 80% | 0.80003 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 10.6777 | 11.8347 | 12.6304 | 13.0602 | 0.75525 | FALSE | 17.0873 | 2021 | 2027-12-19 | 9.777% | 6.299% | 4.92% | 80% | 0.59932 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.8997 | 10.6777 | 2027-12-19 | 9.7645 | 10.8226 | 12.553 | 2027-12-19 | 13.78% | 5.806% | 80% | 0.80004 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 4.3185 | 4.7866 | 5.1092 | 5.1126 | 0.29448 | FALSE | 17.6381 | 2021 | 2027-12-20 | 9.779% | 6.315% | 4.885% | 80% | 0.59933 | 3 | 9 | 3.5993 | 13.9574 | 4.3185 | 2027-12-20 | 3.9735 | 4.4042 | 5.1086 | 2027-12-20 | 13.79% | 5.765% | 80% | 0.80005 | 4 | 10 | 4.8 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 13.5816 | 15.054 | 16.0715 | 16.8532 | 0.96663 | FALSE | 16.8853 | 2022 | 2027-12-21 | 9.781% | 6.331% | 4.855% | 80% | 0.59934 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.0186 | 13.5816 | 2027-12-21 | 12.3901 | 13.7333 | 15.9307 | 2027-12-21 | 13.79% | 5.729% | 80% | 0.80006 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 10.0283 | 11.1157 | 11.869 | 12.2163 | 0.69755 | FALSE | 16.5707 | 2021 | 2027-12-22 | 9.783% | 6.346% | 4.829% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.0826 | 10.0283 | 2027-12-22 | 9.1817 | 10.1774 | 11.8065 | 2027-12-22 | 13.8% | 5.698% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 10.7804 | 11.9497 | 12.7616 | 13.1797 | 0.74907 | FALSE | 14.3727 | 2020 | 2027-12-23 | 9.785% | 6.362% | 4.807% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.1486 | 10.7804 | 2027-12-23 | 9.8652 | 10.9352 | 12.6863 | 2027-12-23 | 13.8% | 5.673% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 14.3314 | 15.8862 | 16.9685 | 17.8222 | 1.0081 | TRUE | 17.8222 | 2027 | 2027-12-24 | 9.787% | 6.378% | 4.79% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.2157 | 14.3314 | 2027-12-24 | 13.0745 | 14.493 | 16.8148 | 2027-12-24 | 13.81% | 5.653% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 8.6038 | 9.5374 | 10.1889 | 10.4036 | 0.58562 | FALSE | 13.5754 | 2018 | 2027-12-25 | 9.789% | 6.394% | 4.778% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.2846 | 8.6038 | 2027-12-25 | 7.8918 | 8.7482 | 10.1502 | 2027-12-25 | 13.81% | 5.639% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 14.1407 | 15.6756 | 16.7491 | 17.5692 | 0.98392 | FALSE | 17.585 | 2022 | 2027-12-26 | 9.792% | 6.409% | 4.77% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.3564 | 14.1407 | 2027-12-26 | 12.9065 | 14.3074 | 16.6014 | 2027-12-26 | 13.82% | 5.629% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.2954 | 6.9789 | 7.4581 | 7.5279 | 0.41933 | FALSE | 16.6977 | 2018 | 2027-12-27 | 9.794% | 6.425% | 4.768% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.4311 | 6.2954 | 2027-12-27 | 5.7879 | 6.4163 | 7.4455 | 2027-12-27 | 13.82% | 5.627% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 13.2805 | 14.7227 | 15.7363 | 16.425 | 0.90979 | FALSE | 16.5085 | 2022 | 2027-12-28 | 9.796% | 6.441% | 4.77% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.5094 | 13.2805 | 2027-12-28 | 12.1355 | 13.4534 | 15.6122 | 2027-12-28 | 13.83% | 5.63% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 7.7825 | 8.6279 | 9.2235 | 9.3727 | 0.51611 | FALSE | 18.884 | 2019 | 2027-12-29 | 9.798% | 6.457% | 4.776% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.5915 | 7.7825 | 2027-12-29 | 7.148 | 7.9244 | 9.1966 | 2027-12-29 | 13.83% | 5.636% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 10.1054 | 11.2034 | 11.9787 | 12.3055 | 0.67343 | FALSE | 17.4119 | 2019 | 2027-12-30 | 9.8% | 6.473% | 4.784% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.6778 | 10.1054 | 2027-12-30 | 9.2638 | 10.2704 | 11.9198 | 2027-12-30 | 13.84% | 5.647% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 8.2932 | 9.1945 | 9.8325 | 10.0119 | 0.54437 | FALSE | 17.6054 | 2021 | 2027-12-31 | 9.802% | 6.488% | 4.796% | 80% | 0.59935 | 3 | 9 | 3.5993 | 14.7685 | 8.2932 | 2027-12-31 | 7.6158 | 8.4435 | 9.8001 | 2027-12-31 | 13.84% | 5.661% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7487 | 2024 | [9 empty] | 14.5516 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0516 | 2018 | min.: | 9.017% | 1.82% | 1.377% | 80% | 6.172e-05 | 2 | 8 | 2.9994 | 13.6623 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 12.27% | 2.526% | 80% | 0.20007 | 4 | 10 | 4.2001
moy.: | 24.1813 | 26.6888 | 28.3487 | 29.1262 | 0.66924 |  | 39.0445 | 2020.4426 | moy.: | 9.41% | 6.761% | 4.345% | 80% | 0.37631 | 2.9589 | 8.9589 | 3.3352 | 33.8212 |  | moy.: | 21.7798 | 24.0374 | 27.9296 | moy.: | 14.19% | 6.325% | 80% | 0.53593 | 4 | 10 | 4.5359
max.: | 53.1986 | 58.7193 | 60.6737 | 61.9075 | 1.046 |  | 64.7374 | 2027 | max.: | 9.802% | 12.26% | 8.837% | 80% | 1 | 3 | 9 | 3.5993 | 54.2482 |  | max.: | 47.304 | 52.213 | 60.1447 | max.: | 16.05% | 12.34% | 80% | 0.80007 | 4 | 10 | 4.8001
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile