## Recap
Recapitulatif Production et pertes | [10 empty] | Paramètres généraux de calcul pertes
| Mise à jour données: | 2023-01-21 | [10 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.5% | /an
| Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [10 empty] | Salissure limite initiale: | 8%
| Installation toiture: | 2021-11-22 |  |  |  |  | Azimut(s) G & D: | -51 | -51 |  |  |  | Nature masque végétal: | 60% | persistant
| Mise en service: | 2022-01-07 |  |  |  |  | Rampant: | 8%
| Puissance crête (kW): | 9
[9 empty] | Gains depuis le "début" ou depuis dernière "action": | action |  | FALSE
Bilan ICEA S.D.I.S. Montgiscard (kWh) | [8 empty] | Période entre actions (ans): | 1 | 7
Moyenne: | 11254.4086 | 121.4203 | 7.7912 | 129.2115 | 11383.6201 | 11676.1746 | 212.6345 | 4.7902 | 11036.491 | kWh
Année | Production réelle | Pertes par salissure | Pertes par végétation | Pertes par salissure & végétation | Théorique avec viellis sement | Théorique hors pertes | Gains de nettoyage | Gains de taille végétation | Production sans action | date de nettoyage ou inflexion | date de taille | Gain par action de nettoyage | Gain par action de Taille | avant net. | après net. | avant tai. | après tai.
2022 | 11439.895 | 171.3353 | 1.4252 | 172.7605 | 11612.6555 | 11645.3939 | -0.029258 | -0.00024337 | 11437.9415 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023 | 11444.8889 | 138.623 | 3.6694 | 142.2924 | 11587.1813 | 11680.1033 | 253.7806 | -0.081331 | 11191.2192 | 2023-04-30 |  | 0 | 0 | 0 | 253.6587 | 0 | -0.081331
2024 | 11418.7987 | 115.5752 | 6.0974 | 121.6725 | 11540.4712 | 11691.3036 | 253.4345 | -0.13534 | 11165.3492 | 2024-04-30 |  | 319.2254 | -0.081331 | 65.5667 | 187.8739 | 0 | -0.13534
2025 | 11345.9063 | 114.3093 | 8.4151 | 122.7243 | 11468.6307 | 11676.8704 | 235.0797 | -0.17435 | 11110.8362 | 2025-04-30 |  | 235.8485 | -0.21667 | 47.9746 | 187.087 | 0 | -0.17435
2026 | 11284.9759 | 113.6726 | 11.0417 | 124.7142 | 11409.6901 | 11675.074 | 233.7156 | -0.22867 | 11051.2699 | 2026-04-30 |  | 234.6865 | -0.39101 | 47.5995 | 186.0979 | 0 | -0.22867
2027 | 11224.1134 | 113.0346 | 13.7959 | 126.8306 | 11350.9439 | 11673.1683 | 232.4638 | -0.28572 | 10991.6592 | 2027-04-30 |  | 233.4298 | -0.61968 | 47.3318 | 185.1139 | 0 | -0.28572
2028 | 11174.9147 | 113.0134 | 16.7695 | 129.7829 | 11304.6976 | 11683.9053 | 231.7396 | -0.34774 | 10943.1851 | 2028-04-30 |  | 232.9046 | -0.9054 | 47.7907 | 183.9304 | 0 | -0.34774
2029 | 11122.2092 | 112.0363 | 7.5468 | 119.5831 | 11241.7923 | 11677.1585 | 230.0536 | 11.5694 | 10880.0942 | 2029-04-30 | 2029-03-31 | 230.8353 | -1.3623 | 46.9049 | 183.1309 | -0.10921 | 11.7073
2030 | 11073.6704 | 111.6087 | 3.4417 | 115.0504 | 11188.7208 | 11680.1793 | 228.6712 | 18.5035 | 10825.861 | 2030-04-30 |  | 229.6266 | 11.7073 | 46.4956 | 182.1576 | 0 | 18.5035
2031 | 11014.7141 | 110.9944 | 5.7097 | 116.7041 | 11131.4182 | 11678.589 | 227.4355 | 19.0829 | 10767.4944 | 2031-04-30 |  | 228.3854 | 30.2108 | 46.2278 | 181.1899 | 0 | 19.0829
Cumul 23 | 22.8848 | 0.30996 | 0.0050946 | 0.31505 | 23.1998 | 23.3255 | 0.25375 | -8.1574e-05 | 22.6292 | MWh |  | periode net | gain par an | gain par an
24 hors net | 11212.0743 | [7 empty] | formules periode entre action depuis Pertes Prod ICEA | 1 | 7 | 1 | 231.52 | 2.065%
Moyenne: | 2.754% | 1.69% | 1.035% | 2.59% | 1.052% | 0.06678% | 1.881% | 0.0411% | 3.612% |  |  | 1 | 231.52 | 2.065%
Année | Perte de vieillesse en Déc. | Perte par salissure en Déc. | Perte par végétation en Déc. | Perte annuelle de vieillis. | Perte annuelle salissure | Perte annuelle végétation | Gain annuel de nettoyage | Gain annuel de taille v.g. | Pertes annuelles totales | date de nettoyage | Gain instantané de nettoyag | 2 | 231.52 | 2.065%
2022 | 0.5515% | 2.47% | 0.2863% | 0.2817% | 1.493% | 0.01224% | -0.000255% | -2.09e-06% | 1.765% |  | 0% | 3 | 231.6514 | 2.066%
2023 | 1.047% | 1.605% | 0.5726% | 0.8016% | 1.202% | 0.03143% | 2.25% | -0.0006965% | 2.014% | 2023-04-30 | 3.07% | 4 | 231.8676 | 2.068%
2024 | 1.54% | 1.599% | 0.8869% | 1.306% | 0.9991% | 0.05218% | 2.241% | -0.001158% | 2.331% | 2024-04-30 | 2.293% |  | moyennes annuelles
2025 | 2.032% | 1.605% | 1.202% | 1.815% | 0.9895% | 0.07212% | 2.078% | -0.001494% | 2.834% | 2025-04-30 | 2.286%
2026 | 2.521% | 1.605% | 1.549% | 2.325% | 0.9844% | 0.09467% | 2.067% | -0.001961% | 3.341% | 2026-04-30 | 2.286%
2027 | 3.007% | 1.605% | 1.896% | 2.837% | 0.9793% | 0.1183% | 2.057% | -0.002451% | 3.847% | 2027-04-30 | 2.286%
2028 | 3.49% | 1.599% | 2.257% | 3.353% | 0.9785% | 0.1437% | 2.049% | -0.002981% | 4.356% | 2028-04-30 | 2.293%
2029 | 3.972% | 1.605% | 0.272% | 3.872% | 0.9698% | 0.06467% | 2.036% | 0.09925% | 4.752% | 2029-04-30 | 2.286%
2030 | 4.451% | 1.605% | 0.5583% | 4.392% | 0.9655% | 0.02947% | 2.023% | 0.1587% | 5.193% | 2030-04-30 | 2.286%
2031 | 4.927% | 1.605% | 0.8712% | 4.915% | 0.9605% | 0.04892% | 2.013% | 0.1638% | 5.685% | 2031-04-30 | 2.286%
Ratios de performance mensuels moyens (Wh/Wc)
Min: | 2.2164 | 3.3118 | 4.6527 | 5.9524 | 6.7389 | 6.874 | 6.5919 | 5.8758 | 4.9195 | 3.6666 | 2.4916 | 1.8321 | 4.5945
Moy: | 2.26 | 3.3737 | 4.7478 | 6.0708 | 6.8769 | 7.0233 | 6.7335 | 6.0009 | 5.0228 | 3.7414 | 2.5393 | 1.8686 | 4.6928
Max: | 2.3056 | 3.4521 | 4.8678 | 6.1978 | 7.0139 | 7.1546 | 6.8609 | 6.1158 | 5.1205 | 3.8172 | 2.5999 | 1.9128 | 4.774
Année | 1900-01-14 | 1900-02-14 | 1900-03-15 | 1900-04-15 | 1900-05-15 | 1900-06-15 | 1900-07-15 | 1900-08-15 | 1900-09-15 | 1900-10-15 | 1900-11-15 | 1900-12-15 | Annuel
2022 | [5 empty] | 7.1126 | 6.822 | 6.0828 | 5.0945 | 3.7999 | 2.5955 | 1.9109 | 4.774
2023 | 2.3033 | 3.4198 | 4.8028 | 6.1473 | 7.0139 | 7.1546 | 6.8609 | 6.1158 | 5.1205 | 3.8172 | 2.5999 | 1.9128 | 4.7724
2024 | 2.3056 | 3.4521 | 4.8678 | 6.1978 | 6.9908 | 7.1173 | 6.8095 | 6.057 | 5.0564 | 3.7538 | 2.547 | 1.8907 | 4.7538
2025 | 2.2877 | 3.41 | 4.7942 | 6.1335 | 6.944 | 7.0833 | 6.7926 | 6.0546 | 5.069 | 3.7772 | 2.5602 | 1.8814 | 4.7323
2026 | 2.27 | 3.3906 | 4.7701 | 6.1028 | 6.9094 | 7.048 | 6.7587 | 6.0243 | 5.0435 | 3.7565 | 2.5397 | 1.8654 | 4.7066
2023 | 2.252 | 3.3701 | 4.7461 | 6.0722 | 6.8749 | 7.0129 | 6.725 | 5.9941 | 5.0181 | 3.736 | 2.5193 | 1.8495 | 4.6809
2024 | 2.2342 | 3.3497 | 4.7223 | 6.0367 | 6.8411 | 6.9784 | 6.6919 | 5.9645 | 4.9932 | 3.7153 | 2.4991 | 1.8336 | 4.655
2025 | 2.2164 | 3.3289 | 4.6985 | 6.0124 | 6.8066 | 6.9431 | 6.6581 | 5.9351 | 4.9693 | 3.7052 | 2.53 | 1.862 | 4.6388
2026 | 2.2438 | 3.3304 | 4.6761 | 5.9824 | 6.7726 | 6.9085 | 6.6249 | 5.9054 | 4.9443 | 3.6859 | 2.5108 | 1.8473 | 4.6194
2027 | 2.2266 | 3.3118 | 4.6527 | 5.9524 | 6.7389 | 6.874 | 6.5919 | 5.8758 | 4.9195 | 3.6666 | 2.4916 | 1.8321 | 4.5945
Note on B32: Eric NOEUREUIL: Prévision de production 2023 sans nettoyage

## Masques
Calcul Masques S.D.I.S. Montgiscard | S.D.I.S. Montgiscard | [5 empty] | Date de relevé: | 2022-02-26 |  |  |  | Utiliser les valeurs du masque transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (voir bas de page)
Répartition et puissance modules |  |  |  |  | Puissance crête sous STC (kW) |  | Rampant: | 8% | 4.5739 |  | Gauche/Centre/ Droit: | C
Surface | Nbre Ramp | Nbre Large | TOTAL | modules: | TOTALE | [8 empty] | normale
Champ PV Total: | 2 | 12 | 24 | 0.375 | 9 |  | Azimut Gauche: | -51 |  |  | Azimut Dr.: | -51 | -51 | 85.4261
Dimension module en portrait: | 1.788 | 1.064
Azimuts et élévations du masque végétal | [11 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail | [5 empty] | Coordonnées UTM 31 sur Géoportail
Calibration rapports d'angle/H photos |  |  |  | 1.62 | Href mesurée: | [5 empty] | Position hauteur référence sur photo | [5 empty] | Position observateur (photographe) | [6 empty] | Titre de la Photo
Référence de hauteur | H_photo + | H_photo - | H mesur + | H mesur - | angle + ↑ | angle - ↓ | distance | Ratio angle /H |  |  | Points | x | y | z (alt) |  |  | Points | x | y | z (alt) |  | Hauteur 0 = Cloture angle est SDIS
Cloture angle Est | 1.09 | -6.7 | 0.22668 | -1.3933 | 0.28287 | -1.7382 | 45.9132 | 0.25945 |  |  | Cloture angle Est | 532.5 | 322.12 | 158.43 |  |  | Entrée 1ere Bicoque au Nord Est | 575.66 | 337.78 | 158.83 | H observ1: | 1.95 | m | Montgiscard SDIS Sud Ouest |  |  |  |  | 1
Cloture angle Sud | -10.41 | -25.68 | -1.0839 | -2.6739 | -2.2637 | -5.5695 | 27.4213 | 0.21649 |  |  | Cloture angle Sud | 485.67 | 259.75 | 159.09 |  |  | Arbre 10 | 478.4 | 233.31 | 161 | H observ2: | 4.12 | m | Montgiscard SDIS Nord Est |  |  |  |  | 2
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | [9 empty] | H observ3: |  | m | [5 empty] | 3
|  | Formule de division linéaire de la mesure (angles <10°) | #VALUE! | #VALUE!
Points triés par Azimut + points extrèmes |  |  | Coord. UTM 31 Géoportail |  |  | Ecart Az |  |  |  | Hauteur champ PV sélectionnée: | 7.6217 | n° zone: | 2
Points | N° photo | H_photo | x | y | Shift G/D | <>points | Azi.S / PV | Elev_PV | angle+ | distance | hauteur | Dist_PV | Points
Coin sud CPV | 1 | 10.94 | 492.66 | 270.31 |  |  |  |  | 2.8383 | 106.9635 | 7.2531 |  | Coin sud CPV
Centre du champ PV C.: | 2 | 18.3 | 497.24 | 280.23 |  |  |  |  | 3.9618 | 50.5612 | 7.6217 |  | Centre du champ PV C.:
Coin sud CPV | 2 | 22.47 | 492.66 | 270.31 |  |  |  |  | 4.8646 | 39.6528 | 7.4947 |  | Coin sud CPV
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Arrière PV | [5 empty] | 90 | -231 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
Toiture G | [5 empty] | 111.5699 | -141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toiture G
Arbre 1 | 1 | 36.34 | 561.56 | 161.03 | G | 7.501 | -28.3512 | 9.9545 | 9.4283 | 177.3115 | 31.3937 | 135.4463 | Arbre 1
Arbre 3 | 1 | 35.77 | 537.99 | 179.01 |  | 9.3398 | -21.9291 | 10.8899 | 9.2804 | 163.1776 | 28.614 | 109.1149 | Arbre 3
Arbre 5 | 1 | 40.82 | 515.58 | 198.11 |  | 9.5871 | -12.5894 | 15.1337 | 10.5906 | 152.0438 | 30.3784 | 84.143 | Arbre 5
Arbre 7 | 1 | 40.8 | 500.16 | 211.01 | G | 7.501 | -2.4156 | 17.5438 | 10.5854 | 147.5496 | 29.5243 | 69.2816 | Arbre 7
Arbre 8 | 1 | 42 | 492.28 | 217.19 |  | 8.3152 | 4.4988 | 19.6283 | 10.8967 | 146.6089 | 30.1738 | 63.2348 | Arbre 8
Arbre 9 | 1 | 42 | 484.53 | 224.35 |  | 8.5648 | 12.814 | 21.2965 | 10.8967 | 145.5027 | 29.9608 | 57.3072 | Arbre 9
Arbre 10 | 1 | 42.7 | 477.69 | 230.29 |  | 10.9858 | 21.3788 | 23.0365 | 11.0784 | 145.438 | 30.4268 | 53.6303 | Arbre 10
Arbre 11 | 1 | 42.7 | 469.64 | 236.68 |  | 14.2958 | 32.3647 | 24.0526 | 11.0784 | 146.4973 | 30.6342 | 51.5593 | Arbre 11
creux | 1 | 12 | 452.87 | 238.36 |  | 10.0209 | 46.6605 | 2.742 | 3.1134 | 157.9928 | 10.5435 | 61.0065 | creux
Arbre 12 | 1 | 22.47 | 436.1 | 240.04 |  | 14.934 | 56.6813 | 9.1039 | 5.8298 | 170.3822 | 19.3462 | 73.1665 | Arbre 12
Arbre 13 | 1 | 22.54 | 418.52 | 255.86 | G | 7.501 | 72.7986 | 8.6107 | 5.8479 | 177.2114 | 20.1002 | 82.4059 | Arbre 13
creux | 1 | 12 | 409.085 | 263.28 | D | 7.501 | 79.1163 | 2.7128 | 3.1134 | 182.476 | 11.8752 | 89.7697 | creux
Arbre 14 | 1 | 23.8 | 399.65 | 270.7 |  | 7.6595 | 84.4226 | 8.5301 | 6.1748 | 188.3594 | 22.3286 | 98.0542 | Arbre 14
Arbre 15 | 1 | 23.6 | 378.63 | 289.1 |  | 34.7232 | 94.2768 | 7.7088 | 6.1229 | 202.9546 | 23.7218 | 118.9412 | Arbre 15
Arrière PV | [6 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrière PV
[7 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 4.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 129 | 4.5739 |  |  |  |  | 0
Points non utilisables (écart Azimut trop faible, (doit être supérieur à au moins 8° voir 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz')
Arbre 2 | 1 | 36.27 | 554.38 | 166.83
Arbre 4 | 1 | 32.88 | 531.12 | 186.13
Arbre 6 | 1 | 41.77 | 508.09 | 204.77
creux | 1 | 10 | 0 | 0
Croissance masques végétation
| Pas de calcul pousse en hauteur: | 1 |  |  |  | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-02-26 | [7 empty] | Azimut | [10 empty] | Rampant | [11 empty] | Actif |  | Zone1 |  | Zone 2 |  | Zone 3 |  | Zone 4
S.D.I.S. Montgiscard | Ratio de pousse | Hauteur fonction de la croissance vue du champ PV 2 | [11 empty] | S.D.I.S. Montgiscard | -51 | Elevation vue du champ PV zone: 2 | [9 empty] | 8% | [6 empty] | Ecart Azimut mini entre points du masque | Elev_F /Azi.vg |  |  |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe |  | Masque fixe
Référence pousse en Hauteur: |  | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Dist_PV | zone 2 | Azi.S / PV | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | elev moy | Seuil Az min | Δ Azimut < | Δ Azi initial | Décalage | Elevation | Δ Azi mini |  | IndexFix | Xfix- | Yfix- | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F | Azi.Fix | Elev_F
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | -231 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 2.787 | 7.501 | FALSE | 90 | 0 | -10 | 7.5 | 1 | 1 | -231 | 1 | -231 | 1 | -231 | 1 | -231 | 1 | -231 | 1 | -231 | 1 | -231 | 1
Toiture G | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Toiture G | -141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.4963 | 7.501 | FALSE | 112.6488 | 0 | 22.98 | 7.501 | 1 | 1 | -231 | 1 | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 | 1 | 129 | 1
Arbre 1 | 100% | 26.3937 | 27.3937 | 28.3937 | 29.3937 | 30.3937 | 31.3937 | 32.3937 | 33.3937 | 34.3937 | 35.3937 | 36.3937 | 135.4463 | Arbre 1 | -29.4301 | 7.8906 | 8.3052 | 8.7189 | 9.1317 | 9.5436 | 9.9545 | 10.3644 | 10.7731 | 11.1808 | 11.5873 | 11.9927 | 12.6957 | 7.501 | FALSE | 6.422 | -1.079 | 23.38 | 7.52 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 3 | 100% | 23.614 | 24.614 | 25.614 | 26.614 | 27.614 | 28.614 | 29.614 | 30.614 | 31.614 | 32.614 | 33.614 | 109.1149 | Arbre 3 | -21.9291 | 8.3382 | 8.8515 | 9.3635 | 9.8739 | 10.3827 | 10.8899 | 11.3954 | 11.8991 | 12.4009 | 12.9009 | 13.3988 | 15.8276 | 7.501 | FALSE | 9.3398 | 0 | 24.23 | 7.6 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 5 | 100% | 25.3784 | 26.3784 | 27.3784 | 28.3784 | 29.3784 | 30.3784 | 31.3784 | 32.3784 | 33.3784 | 34.3784 | 35.3784 | 84.143 | Arbre 5 | -12.5894 | 11.9163 | 12.5666 | 13.2136 | 13.8573 | 14.4973 | 15.1337 | 15.7663 | 16.395 | 17.0197 | 17.6402 | 18.2564 | 19.739 | 7.501 | FALSE | 10.1738 | 0 | 25.31 | 7.73 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 7 | 100% | 24.5243 | 25.5243 | 26.5243 | 27.5243 | 28.5243 | 29.5243 | 30.5243 | 31.5243 | 32.5243 | 33.5243 | 34.5243 | 69.2816 | Arbre 7 | -3.0022 | 13.7106 | 14.4885 | 15.261 | 16.0278 | 16.7888 | 17.5438 | 18.2925 | 19.0348 | 19.7705 | 20.4995 | 21.2216 | 22.3824 | 7.501 | FALSE | 6.9143 | -0.58667 | 26.83 | 7.9 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 8 | 100% | 25.1738 | 26.1738 | 27.1738 | 28.1738 | 29.1738 | 30.1738 | 31.1738 | 32.1738 | 33.1738 | 34.1738 | 35.1738 | 63.2348 | Arbre 8 | 4.4988 | 15.5131 | 16.3509 | 17.1815 | 18.0048 | 18.8205 | 19.6283 | 20.4281 | 21.2196 | 22.0028 | 22.7774 | 23.5433 | 24.5237 | 7.73 | FALSE | 8.3152 | 0 | 28.54 | 8.12 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 9 | 100% | 24.9608 | 25.9608 | 26.9608 | 27.9608 | 28.9608 | 29.9608 | 30.9608 | 31.9608 | 32.9608 | 33.9608 | 34.9608 | 57.3072 | Arbre 9 | 12.814 | 16.834 | 17.7454 | 18.6477 | 19.5405 | 20.4235 | 21.2965 | 22.1593 | 23.0116 | 23.8532 | 24.6841 | 25.5041 | 26.4545 | 7.9 | FALSE | 8.5648 | 0 | 30.6 | 8.37 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 10 | 100% | 25.4268 | 26.4268 | 27.4268 | 28.4268 | 29.4268 | 30.4268 | 31.4268 | 32.4268 | 33.4268 | 34.4268 | 35.4268 | 53.6303 | Arbre 10 | 21.3788 | 18.366 | 19.3229 | 20.2686 | 21.203 | 22.1257 | 23.0365 | 23.9352 | 24.8215 | 25.6953 | 26.5564 | 27.4049 | 27.9602 | 8.12 | FALSE | 10.9858 | 0 | 32.76 | 8.66 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 11 | 100% | 25.6342 | 26.6342 | 27.6342 | 28.6342 | 29.6342 | 30.6342 | 31.6342 | 32.6342 | 33.6342 | 34.6342 | 35.6342 | 51.5593 | Arbre 11 | 32.3647 | 19.2571 | 20.2414 | 21.2135 | 22.1729 | 23.1193 | 24.0526 | 24.9726 | 25.879 | 26.7717 | 27.6505 | 28.5155 | 17.957 | 7.501 | FALSE | 14.2958 | 0 | 35.27 | 9 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 5.5435 | 6.5435 | 7.5435 | 8.5435 | 9.5435 | 10.5435 | 11.5435 | 12.5435 | 13.5435 | 14.5435 | 15.5435 | 61.0065 | creux | 46.6605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8043 | 2.742 | 3.6782 | 4.6125 | 5.5443 | 6.4731 | 7.3986 | 10.1371 | 7.501 | FALSE | 10.0209 | 0 | 37.65 | 9.35 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 12 | 100% | 14.3462 | 15.3462 | 16.3462 | 17.3462 | 18.3462 | 19.3462 | 20.3462 | 21.3462 | 22.3462 | 23.3462 | 24.3462 | 73.1665 | Arbre 12 | 56.6813 | 5.2511 | 6.0266 | 6.8 | 7.5708 | 8.3389 | 9.1039 | 9.8657 | 10.624 | 11.3786 | 12.1292 | 12.8756 | 12.4253 | 7.501 | FALSE | 16.1173 | 0 | 40.52 | 9.79 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 13 | 100% | 15.1002 | 16.1002 | 17.1002 | 18.1002 | 19.1002 | 20.1002 | 21.1002 | 22.1002 | 23.1002 | 24.1002 | 25.1002 | 82.4059 | Arbre 13 | 71.6153 | 5.1855 | 5.8743 | 6.5615 | 7.2467 | 7.9299 | 8.6107 | 9.2892 | 9.965 | 10.6381 | 11.3082 | 11.9751 | 8.9302 | 7.501 | FALSE | 6.3177 | -1.1833 | 42.91 | 10.23 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
creux | 100% | 6.8752 | 7.8752 | 8.8752 | 9.8752 | 10.8752 | 11.8752 | 12.8752 | 13.8752 | 14.8752 | 15.8752 | 16.8752 | 89.7697 | creux | 79.1163 | 1 | 1 | 1 | 1.438 | 2.0757 | 2.7128 | 3.3492 | 3.9849 | 4.6195 | 5.2531 | 5.8853 | 8.6246 | 7.501 | FALSE | 5.3063 | 0 | 46.04 | 10.76 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 14 | 100% | 17.3286 | 18.3286 | 19.3286 | 20.3286 | 21.3286 | 22.3286 | 23.3286 | 24.3286 | 25.3286 | 26.3286 | 27.3286 | 98.0542 | Arbre 14 | 86.6173 | 5.6536 | 6.2317 | 6.8085 | 7.3839 | 7.9578 | 8.5301 | 9.1007 | 9.6695 | 10.2363 | 10.8012 | 11.3639 | 10.7117 | 7.501 | FALSE | 9.8542 | 2.1947 | 48.37 | 11.28 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arbre 15 | 100% | 18.7218 | 19.7218 | 20.7218 | 21.7218 | 22.7218 | 23.7218 | 24.7218 | 25.7218 | 26.7218 | 27.7218 | 28.7218 | 118.9412 | Arbre 15 | 94.2768 | 5.3316 | 5.8088 | 6.2852 | 6.7607 | 7.2352 | 7.7088 | 8.1813 | 8.6527 | 9.1229 | 9.5919 | 10.0596 | 7.3167 | 7.501 | FALSE | 34.7232 | 0 | 51.52 | 11.93 | 1 | 1 | -231 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
Arrière PV | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | Arrière PV | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 53.73 | 12.53 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 56.67 | 13.37 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 58.66 | 13.97 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 61.27 | 15.02 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 62.95 | 15.57 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 65.07 | 16.79 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 7.501 | FALSE | 0 | 0 | 66.36 | 17.26 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
0 | 100% | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 129 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 2.287 | 7.501 | TRUE | -129 | 0 | 67.87 | 18.4 | 1 | 2 | 129 | 1 | 130 | 4.5739 | [8 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 68.69 | 18.66
Valeurs des points des masques, transposées en horizontal pour calcul Compensation d'horizon (utiliser fichier 'Masq_vg' feuille 'Comp_Horiz' pour calculer les profils de compensation pour chaque année) | [31 empty] | 69.48 | 19.44
S.D.I.S. Montgiscard | zone 2 | Arrière PV | Toiture G | Arbre 1 | Arbre 3 | Arbre 5 | Arbre 7 | Arbre 8 | Arbre 9 | Arbre 10 | Arbre 11 | creux | Arbre 12 | Arbre 13 | creux | Arbre 14 | Arbre 15 | Arrière PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 69.76 | 19.52
-51 | Azi.S / PV | -231 | -141 | -29.4301 | -21.9291 | -12.5894 | -3.0022 | 4.4988 | 12.814 | 21.3788 | 32.3647 | 46.6605 | 56.6813 | 71.6153 | 79.1163 | 86.6173 | 94.2768 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
Elevation vue du champ PV zone: 2 | -5 | 4.5739 | 1 | 7.8906 | 8.3382 | 11.9163 | 13.7106 | 15.5131 | 16.834 | 18.366 | 19.2571 | 1 | 5.2511 | 5.1855 | 1 | 5.6536 | 5.3316 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | -4 | 4.5739 | 1 | 8.3052 | 8.8515 | 12.5666 | 14.4885 | 16.3509 | 17.7454 | 19.3229 | 20.2414 | 1 | 6.0266 | 5.8743 | 1 | 6.2317 | 5.8088 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | -3 | 4.5739 | 1 | 8.7189 | 9.3635 | 13.2136 | 15.261 | 17.1815 | 18.6477 | 20.2686 | 21.2135 | 1 | 6.8 | 6.5615 | 1 | 6.8085 | 6.2852 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | -2 | 4.5739 | 1 | 9.1317 | 9.8739 | 13.8573 | 16.0278 | 18.0048 | 19.5405 | 21.203 | 22.1729 | 1 | 7.5708 | 7.2467 | 1.438 | 7.3839 | 6.7607 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | -1 | 4.5739 | 1 | 9.5436 | 10.3827 | 14.4973 | 16.7888 | 18.8205 | 20.4235 | 22.1257 | 23.1193 | 1.8043 | 8.3389 | 7.9299 | 2.0757 | 7.9578 | 7.2352 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | 0 | 4.5739 | 1 | 9.9545 | 10.8899 | 15.1337 | 17.5438 | 19.6283 | 21.2965 | 23.0365 | 24.0526 | 2.742 | 9.1039 | 8.6107 | 2.7128 | 8.5301 | 7.7088 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | 1 | 4.5739 | 1 | 10.3644 | 11.3954 | 15.7663 | 18.2925 | 20.4281 | 22.1593 | 23.9352 | 24.9726 | 3.6782 | 9.8657 | 9.2892 | 3.3492 | 9.1007 | 8.1813 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | 2 | 4.5739 | 1 | 10.7731 | 11.8991 | 16.395 | 19.0348 | 21.2196 | 23.0116 | 24.8215 | 25.879 | 4.6125 | 10.624 | 9.965 | 3.9849 | 9.6695 | 8.6527 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | 3 | 4.5739 | 1 | 11.1808 | 12.4009 | 17.0197 | 19.7705 | 22.0028 | 23.8532 | 25.6953 | 26.7717 | 5.5443 | 11.3786 | 10.6381 | 4.6195 | 10.2363 | 9.1229 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
0 | 4 | 4.5739 | 1 | 11.5873 | 12.9009 | 17.6402 | 20.4995 | 22.7774 | 24.6841 | 26.5564 | 27.6505 | 6.4731 | 12.1292 | 11.3082 | 5.2531 | 10.8012 | 9.5919 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
8% | 5 | 4.5739 | 1 | 11.9927 | 13.3988 | 18.2564 | 21.2216 | 23.5433 | 25.5041 | 27.4049 | 28.5155 | 7.3986 | 12.8756 | 11.9751 | 5.8853 | 11.3639 | 10.0596 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739 | 4.5739
Configu. Masque zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque zone 4
Configu. Masque fixe zone 1 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 2 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 3 | [7 empty] | Configu. Masque fixe zone 4
Note on F5: Puissance crête de l'installation P.V.
Note on W10: Eric NOEUREUIL: correction de -1m pour avoir même hauteru PV
Note on G14: Ecartà respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.
Note on AH55: Deltas mini à respecter entre points pour le fonctionnement du calcul ERP dans 'Masqu_vg4'.

## Models
Modèle de Maximum journalier (enveloppe hors pertes et variations température) | [11 empty] | Ajustement des 26 valeurs de référence du modèle d'enveloppe (valeur divisée par 100) | [10 empty] | 0.999 | : Coefficient de recalage des dépassements (sur tous les points du Maxi. Model) | [12 empty] | Modèle de végétation --> | [14 empty] | Croisance annuelle de la végétation |  |  |  | Exposition Relative perdue fonction du différentiel de pousse en hauteur végétation (h)
S.D.I.S. Montgiscard | [7 empty] | Moyenne ratios forte prod. >0,97 : | 0.9994 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22
[10 empty] | 180 | 170 | 193 | 229 | 280 | 337 | 397 | 462 | 527 | 579 | 615 | 637 | 649 | 653 | 651 | 638 | 617 | 586 | 550 | 512 | 467 | 412 | 355 | 300 | 250 | 210 | 180 | 170 | 193 | 229 | [23 empty] | Seuil de diffusion totale par la nébulosité: | 30% | Wh/Env_an | Facteur de transparence
[11 empty] | Maximums par tranche: | 0.7166% | 2.006% | 1.683% | -4.382% | 2.194% | -2.209% | 0.4831% | 4.192% | -0.6676% | 0.3994% | 1.937% | 2.539% | 4.447% | 2.948% | 0.5875% | 0.3728% | -0.8159% | -0.7434% | 3.47% | 2.836% | -0.6923% | -7.413% | -0.847% | -29.17% | 1.44% | -0.4126% | [25 empty] | Complément à 1: | 70% | 0 | 0
Dépassements d'enveloppe de production sur l'année | [64 empty] | 0.1 | 0
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | [55 empty] | 0.2 | 0
4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | 4.447% | [55 empty] | 0.3 | 0
[65 empty] | 0.4 | 0.14286
[56 empty] | -0.0061832 | / Pousse en hauteur initiale | [7 empty] | 0.5 | 0.28571
[56 empty] | 5 | [8 empty] | 1 | 1
|  | Seuil forte prod.: | 0.97 | [6 empty] | 2017-12-10: Points recalés | Enveloppe large (1point/2 gauche) |  |  |  |  | Enveloppe large (1point/2 droite) |  |  |  |  | < colonnes masquées |  |  | Croisance végétation |  | Cycle salissures | -1 | [8 empty] | 1.1 | 1
min: | 0 | 2022 | 0.97043 | 16.983 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 16.949 | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-10 | 0 | 17.4813 | 1899-12-31 | 2 | 2017-12-24 | 0 | 16.9635 | 17.2343 | [5 empty] | 0.99382 | [5 empty] | Pas de calcul pousse en hauteur: | 1
max: | 67.7273 | 2023 | 1.0445 | 65.2347 | 1900-01-26 | 28 | 2018-12-24 | 1 | 65.2533 | 179.82 | 169.83 | 192.807 | 228.771 | 279.72 | 336.663 | 396.603 | 461.538 | 526.473 | 578.421 | 614.385 | 636.363 | 648.351 | 652.347 | 650.349 | 637.362 | 616.383 | 585.414 | 549.45 | 511.488 | 466.533 | 411.588 | 354.645 | 299.7 | 249.75 | 209.79 | 179.82 | 169.83 | 192.807 | 228.771 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 65.3687 | 1900-01-14 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 65.2349 | 65.3006 |  |  | Ramure | CroiVég | Salcycl | ERP_i | [5 empty] | Date de relevés hauteurs (ref. 0m): | 2022-02-26 | 2022 | [5 empty] | Compilation Ratios /MaxiM
date | Maxi. Hors pertes | An. | Ratios de forte product. | Point entré | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Model | 2017-12-24: Interpolation parbolique maxi model | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large G | N° point gauche | N° point droit | Date gauche | Coeff. de fondu | Maxi. Large D | Elastique | Ratio Maxi./Model | date | Feuillage caduc + persistant | Variation croissance annuelle | Cycle annuel salissures | ERP initial | Référence pousse en hauteur: | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Référence de pousse en hauteur: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
2018-01-01 | 7.822 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.53333 | 17.8993 | Date Point gauche | 2017-12-10 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2018-01-01 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.75862 | 18.2307 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.27586 | 17.7225 | 17.9766 | 0.437 | 2018-01-01 | 60.46% | 0.0002391% | 100.1% | 0.26481 | 2021-01-01 | 0.083394 | 0.12113 | 0.15688 | 0.19118 | 0.22714 | 0.26505 | 0.30235 | 0.34323 | 0.38835 | 0.43539 | 0.47888 |  | 0 | 0.437 | 0.436 | 0.43491 | 0.43381 | 0.4326 | 0.43138 | 0.43012 | 0.43705 | 0.43605
2018-01-02 | 1.8509 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.6 | 18.0785 | Point gauche | 179.82 | 169.83 | 192.807 | 228.771 | 279.72 | 336.663 | 396.603 | 461.538 | 526.473 | 578.421 | 614.385 | 636.363 | 648.351 | 652.347 | 650.349 | 637.362 | 616.383 | 585.414 | 549.45 | 511.488 | 466.533 | 411.588 | 354.645 | 299.7 | 249.75 | 209.79 | 179.82 | 169.83 | 2018-01-02 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.7931 | 18.3544 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.31034 | 17.8803 | 18.1174 | 0.10238 | 2018-01-02 | 60.43% | 0.006082% | 100.1% | 0.26317 | 2021-01-02 | 0.080418 | 0.11847 | 0.15459 | 0.18924 | 0.22542 | 0.2634 | 0.30076 | 0.34158 | 0.38654 | 0.43357 | 0.47738 |  | 0 | 0.10238 | 0.10209 | 0.10178 | 0.10146 | 0.10112 | 0.10077 | 0.10041 | 0.1024 | 0.10211
2018-01-03 | 10.8673 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.66667 | 18.2666 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2018-01-03 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.82759 | 18.4871 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.34483 | 18.0506 | 18.2689 | 0.59493 | 2018-01-03 | 60.4% | 0.01217% | 100% | 0.2613 | 2021-01-03 | 0.07719 | 0.11551 | 0.152 | 0.18703 | 0.22345 | 0.26154 | 0.29899 | 0.33979 | 0.3846 | 0.43157 | 0.47566 |  | 0 | 0.59493 | 0.59397 | 0.59292 | 0.59187 | 0.59071 | 0.58954 | 0.58832 | 0.59498 | 0.59402
2018-01-04 | 9.6892 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.73333 | 18.4617 | Point milieu | 169.83 | 192.807 | 228.771 | 279.72 | 336.663 | 396.603 | 461.538 | 526.473 | 578.421 | 614.385 | 636.363 | 648.351 | 652.347 | 650.349 | 637.362 | 616.383 | 585.414 | 549.45 | 511.488 | 466.533 | 411.588 | 354.645 | 299.7 | 249.75 | 209.79 | 179.82 | 169.83 | 192.807 | 2018-01-04 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.86207 | 18.6286 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.37931 | 18.2329 | 18.4307 | 0.52483 | 2018-01-04 | 60.37% | 0.01851% | 100% | 0.25921 | 2021-01-04 | 0.07371 | 0.11226 | 0.14911 | 0.18454 | 0.22125 | 0.25944 | 0.29705 | 0.33787 | 0.38251 | 0.42939 | 0.47371 |  | 0 | 0.52483 | 0.52384 | 0.52277 | 0.52169 | 0.52051 | 0.51933 | 0.51809 | 0.52488 | 0.52389
2018-01-05 | 12.4405 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.8 | 18.6624 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-28 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-03 | 2018-09-17 | 2018-10-01 | 2018-10-15 | 2018-10-29 | 2018-11-12 | 2018-11-26 | 2018-12-10 | 2018-12-24 | 2019-01-08 | 2019-01-22 | 2018-01-05 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.89655 | 18.7788 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.41379 | 18.4265 | 18.6026 | 0.66661 | 2018-01-05 | 60.34% | 0.02512% | 100% | 0.25689 | 2021-01-05 | 0.069977 | 0.10871 | 0.14593 | 0.18176 | 0.21879 | 0.25713 | 0.29494 | 0.33581 | 0.38028 | 0.42703 | 0.47154 |  | 0 | 0.66661 | 0.66573 | 0.66478 | 0.66383 | 0.66279 | 0.66175 | 0.66065 | 0.66665 | 0.66577
2018-01-06 | 5.5479 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86667 | 18.8669 | Point droit | 192.807 | 228.771 | 279.72 | 336.663 | 396.603 | 461.538 | 526.473 | 578.421 | 614.385 | 636.363 | 648.351 | 652.347 | 650.349 | 637.362 | 616.383 | 585.414 | 549.45 | 511.488 | 466.533 | 411.588 | 354.645 | 299.7 | 249.75 | 209.79 | 179.82 | 169.83 | 192.807 | 228.771 | 2018-01-06 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.93103 | 18.9376 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.44828 | 18.6308 | 18.7842 | 0.29406 | 2018-01-06 | 60.31% | 0.032% | 100% | 0.25435 | 2021-01-06 | 0.065992 | 0.10487 | 0.14245 | 0.17871 | 0.2161 | 0.25458 | 0.29265 | 0.33361 | 0.37791 | 0.42448 | 0.46915 |  | 0 | 0.29406 | 0.29325 | 0.29238 | 0.29151 | 0.29057 | 0.28963 | 0.28865 | 0.2941 | 0.29329
2018-01-07 | 14.9579 | 2023 |  |  | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93333 | 19.0736 | X1²-X2²: | -1206408 | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | 2018-01-07 | 1 | 2 | 2017-12-10 | 0.96552 | 19.1049 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.48276 | 18.8453 | 18.9751 | 0.78422 | 2018-01-07 | 60.29% | 0.03917% | 100% | 0.25158 | 2021-01-07 | 0.061753 | 0.10072 | 0.13867 | 0.17537 | 0.21315 | 0.25182 | 0.29019 | 0.33128 | 0.37539 | 0.42174 | 0.46653 |  | 0.32318 | 0.78422 | 0.78356 | 0.78285 | 0.78213 | 0.78136 | 0.78059 | 0.77977 | 0.78425 | 0.78359
2018-01-08 | 8.0522 | 2022 |  | 19.2807 | 3 | 2 | 2018-01-22 | 1 | 19.2807 | X2²-X3²: | -1293015 | -1207220 | -1207612 | -1208004 | -1208396 | -1208788 | -1209180 | -1209572 | -1209964 | -1210356 | -1210748 | -1211140 | -1211532 | -1211924 | -1212316 | -1212708 | -1213100 | -1213492 | -1213884 | -1214276 | -1214668 | -1215060 | -1215452 | -1215844 | -1216236 | -1216628 | -1303965 | -1217440 | 2018-01-08 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 1 | 19.2807 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.51724 | 19.0694 | 19.175 | 0.41763 | 2018-01-08 | 60.27% | 0.04664% | 100% | 0.24858 | 2021-01-08 | 0.05726 | 0.096284 | 0.1346 | 0.17176 | 0.20997 | 0.24882 | 0.28755 | 0.32881 | 0.37273 | 0.41881 | 0.46368 |  | 0.41763 | 0.41203 | 0.41109 | 0.41008 | 0.40907 | 0.408 | 0.40693 | 0.4058 | 0.41208 | 0.41114
2018-01-09 | 8.6942 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.92857 | 19.4909 | a: | 0.077427 | 0.035761 | 0.038227 | 0.015291 | 0.0076454 | 0.012742 | -1.1411e-16 | -0.03313 | -0.040776 | -0.035679 | -0.025485 | -0.020388 | -0.015291 | -0.028033 | -0.020388 | -0.025485 | -0.012742 | -0.0050969 | -0.017839 | -0.025485 | -0.0050969 | 0.0050969 | 0.012742 | 0.025485 | 0.025485 | 0.050969 | 0.077427 | 0.035761 | 2018-01-09 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.96429 | 19.4679 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.55172 | 19.3024 | 19.3852 | 0.44607 | 2018-01-09 | 60.24% | 0.05443% | 100% | 0.24535 | 2021-01-09 | 0.052513 | 0.091546 | 0.13022 | 0.16786 | 0.20653 | 0.2456 | 0.28473 | 0.3262 | 0.36993 | 0.4157 | 0.4606 |  | 0.1241 | 0.44607 | 0.4451 | 0.44408 | 0.44306 | 0.44198 | 0.4409 | 0.43977 | 0.44611 | 0.44515
2018-01-10 | 17.8042 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.85714 | 19.7078 | b: | -6672.7186 | -3081.0669 | -3293.7489 | -1315.316 | -655.6243 | -1095.5615 | 4.6382 | 2866.0851 | 3526.6331 | 3086.1251 | 2204.8236 | 1764.0301 | 1323.0939 | 2425.7912 | 1763.9588 | 2205.3231 | 1101.5555 | 439.0809 | 1543.562 | 2206.4648 | 438.1532 | -446.288 | -1109.8329 | -2216.098 | -2216.098 | -4430.0553 | -6729.2401 | -3107.1721 | 2018-01-10 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.92857 | 19.6694 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.58621 | 19.5438 | 19.6066 | 0.90341 | 2018-01-10 | 60.22% | 0.06254% | 100% | 0.24166 | 2021-01-10 | 0.047724 | 0.086539 | 0.12542 | 0.16343 | 0.20259 | 0.2419 | 0.28153 | 0.32325 | 0.36683 | 0.4123 | 0.45724 |  | 0.1015 | 0.90341 | 0.90307 | 0.90271 | 0.90234 | 0.90196 | 0.90158 | 0.90118 | 0.90343 | 0.90308
2018-01-11 | 20.0744 | 2022 | 1.0072 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.78571 | 19.9316 | c: | 143765920.9793 | 66364930.946 | 70949822.0958 | 28285907.9819 | 14055369.0921 | 23548553.14 | -199807.2784 | -61985598.1297 | -76253103.7301 | -66735267.2164 | -47687257.9662 | -38157083.2317 | -28620736.3897 | -52477038.7582 | -38153993.182 | -47708868.3342 | -23806230.205 | -9455374.1814 | -33388927.7927 | -47758339.0997 | -9415156.5821 | 9768814.8555 | 24166081.5649 | 48177011.2941 | 48177011.2941 | 96260841.5767 | 146211778.4388 | 67494284.5753 | 2018-01-11 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.89286 | 19.8845 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.62069 | 19.793 | 19.8387 | 1.0072 | 2018-01-11 | 60.2% | 0.07098% | 100% | 0.23757 | 2021-01-11 | 0.043076 | 0.081404 | 0.12031 | 0.15857 | 0.19822 | 0.23782 | 0.27798 | 0.32 | 0.36349 | 0.40872 | 0.4537 |  | 1.0072 | 0.24195 | 0.24128 | 0.24059 | 0.2399 | 0.23918 | 0.23846 | 0.23772 | 0.24198 | 0.24132
2018-01-12 | 18.5463 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.71429 | 20.1624 | 2019-01-22: 2018-01-12 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.85714 | 20.1126 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.65517 | 20.0493 | 20.081 | 0.91985 | 2018-01-12 | 60.18% | 0.07978% | 100% | 0.2331 | 2021-01-12 | 0.038571 | 0.076141 | 0.11488 | 0.15326 | 0.19343 | 0.23334 | 0.27411 | 0.31644 | 0.3599 | 0.40495 | 0.44999 |  | 0.8938 | 0.91985 | 0.91956 | 0.91926 | 0.91895 | 0.91864 | 0.91833 | 0.918 | 0.91986 | 0.91957
2018-01-13 | 12.4348 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.64286 | 20.4002 | 2017-12-24: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à gauche); 2019-01-22: 2018-01-13 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.82143 | 20.3533 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.68966 | 20.3123 | 20.3328 | 0.60954 | 2018-01-13 | 60.16% | 0.08895% | 100% | 0.22823 | 2021-01-13 | 0.034208 | 0.070751 | 0.10914 | 0.14751 | 0.18821 | 0.22848 | 0.26989 | 0.31257 | 0.35606 | 0.40099 | 0.44611 |  | 0.30015 | 0.60954 | 0.6086 | 0.60764 | 0.60667 | 0.60568 | 0.60468 | 0.60365 | 0.60959 | 0.60865
2018-01-14 | 20.7163 | 2022 | 1.0034 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.57143 | 20.6453 | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [12 empty] | 2018-01-14 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.78571 | 20.6057 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.72414 | 20.5812 | 20.5935 | 1.0034 | 2018-01-14 | 60.14% | 0.0985% | 100% | 0.22297 | 2021-01-14 | 0.029987 | 0.065232 | 0.10309 | 0.14132 | 0.18257 | 0.22322 | 0.26533 | 0.30839 | 0.35197 | 0.39684 | 0.44205 |  | 1.0034 | 0.73644 | 0.73567 | 0.73488 | 0.73409 | 0.73329 | 0.73248 | 0.73165 | 0.73648 | 0.73571
2018-01-15 | 21.3168 | 2022 | 1.0201 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.5 | 20.8976 | 249.75 | 179.82 | 192.807 | 279.72 | 396.603 | 526.473 | 614.385 | 648.351 | 650.349 | 616.383 | 549.45 | 466.533 | 354.645 | 249.75 | 179.82 | 192.807 | 279.72 | [12 empty] | 2018-01-15 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.75 | 20.8695 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.75862 | 20.8556 | 20.8625 | 1.0201 | 2018-01-15 | 60.13% | 0.1084% | 100% | 0.21731 | 2021-01-15 | 0.025909 | 0.059586 | 0.096714 | 0.13469 | 0.17649 | 0.21757 | 0.26043 | 0.3039 | 0.34764 | 0.39249 | 0.43783 |  | 1.0201 | 0.29892 | 0.29809 | 0.29725 | 0.2964 | 0.29555 | 0.2947 | 0.29383 | 0.29896 | 0.29813
2018-01-16 | 21.0262 | 2022 | 0.9938 |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.42857 | 21.1574 | Date Point gauche | 2017-11-12 | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | [13 empty] | 2018-01-16 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.71429 | 21.144 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.7931 | 21.1347 | 21.1393 | 0.9938 | 2018-01-16 | 60.11% | 0.1188% | 100% | 0.21107 | 2021-01-16 | 0.022123 | 0.054048 | 0.090229 | 0.12772 | 0.16992 | 0.21133 | 0.25493 | 0.29882 | 0.3428 | 0.38773 | 0.43321 |  | 0.9938 | 0.20181 | 0.20124 | 0.20067 | 0.20011 | 0.19954 | 0.19897 | 0.19839 | 0.20183 | 0.20127
2018-01-17 | 14.1101 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.35714 | 21.4246 | Point gauche | 249.75 | 179.82 | 192.807 | 279.72 | 396.603 | 526.473 | 614.385 | 648.351 | 650.349 | 616.383 | 549.45 | 466.533 | 354.645 | 249.75 | 179.82 | [13 empty] | 2018-01-17 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.67857 | 21.4285 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.82759 | 21.4181 | 21.4233 | 0.65859 | 2018-01-17 | 60.1% | 0.1296% | 100% | 0.20439 | 2021-01-17 | 0.018694 | 0.04877 | 0.083819 | 0.1206 | 0.16301 | 0.20464 | 0.24896 | 0.29327 | 0.33757 | 0.38264 | 0.42831 |  | 0.65859 | 0.31113 | 0.31027 | 0.30942 | 0.30856 | 0.3077 | 0.30684 | 0.30597 | 0.31117 | 0.31032
2018-01-18 | 14.9584 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.28571 | 21.6995 | Date Point milieu | 2017-12-10 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | [13 empty] | 2018-01-18 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.64286 | 21.7226 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.86207 | 21.705 | 21.7138 | 0.68934 | 2018-01-18 | 60.08% | 0.1409% | 100% | 0.19725 | 2021-01-18 | 0.015624 | 0.043753 | 0.077483 | 0.11332 | 0.15576 | 0.19751 | 0.24252 | 0.28723 | 0.33192 | 0.3772 | 0.42312 |  | 0.2063 | 0.68934 | 0.68848 | 0.68762 | 0.68676 | 0.6859 | 0.68504 | 0.68416 | 0.68939 | 0.68853
2018-01-19 | 11.3197 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.21429 | 21.982 | Point milieu | 179.82 | 192.807 | 279.72 | 396.603 | 526.473 | 614.385 | 648.351 | 650.349 | 616.383 | 549.45 | 466.533 | 354.645 | 249.75 | 179.82 | 192.807 | [13 empty] | 2018-01-19 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.60714 | 22.0256 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.89655 | 21.995 | 22.0103 | 0.51495 | 2018-01-19 | 60.07% | 0.1526% | 100% | 0.18967 | 2021-01-19 | 0.012913 | 0.038998 | 0.071223 | 0.10591 | 0.14817 | 0.18993 | 0.2356 | 0.28071 | 0.32587 | 0.37143 | 0.41765 |  | 0.51495 | 0.50566 | 0.50465 | 0.50366 | 0.50266 | 0.50166 | 0.50066 | 0.49965 | 0.50571 | 0.5047
2018-01-20 | 16.773 | 2023 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.14286 | 22.2724 | Date Point droit | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-06-25 | 2018-07-23 | 2018-08-20 | 2018-09-17 | 2018-10-15 | 2018-11-12 | 2018-12-10 | 2019-01-08 | 2019-02-05 | [13 empty] | 2018-01-20 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.57143 | 22.337 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.93103 | 22.2874 | 22.3122 | 0.75308 | 2018-01-20 | 60.06% | 0.1648% | 100% | 0.18165 | 2021-01-20 | 0.010562 | 0.034505 | 0.065039 | 0.098343 | 0.14025 | 0.18191 | 0.2282 | 0.27372 | 0.31942 | 0.36533 | 0.41188 |  | 0.29421 | 0.75308 | 0.75234 | 0.7516 | 0.75086 | 0.75011 | 0.74936 | 0.7486 | 0.75312 | 0.75237
2018-01-21 | 18.4468 | 2022 |  |  | 3 | 2 | 2018-01-22 | 0.071429 | 22.5707 | Point droit | 192.807 | 279.72 | 396.603 | 526.473 | 614.385 | 648.351 | 650.349 | 616.383 | 549.45 | 466.533 | 354.645 | 249.75 | 179.82 | 192.807 | 279.72 | [13 empty] | 2018-01-21 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.53571 | 22.6561 | 1 | 2 | 2017-12-24 | 0.96552 | 22.5816 | 22.6189 | 0.81729 | 2018-01-21 | 60.05% | 0.1775% | 100% | 0.17318 | 2021-01-21 | 0.0085699 | 0.030275 | 0.058931 | 0.090632 | 0.13199 | 0.17344 | 0.22033 | 0.26625 | 0.31256 | 0.35889 | 0.40583 |  | 0.81729 | 0.35746 | 0.35653 | 0.35563 | 0.35473 | 0.35381 | 0.3529 | 0.35199 | 0.3575 | 0.35658
2018-01-22 | 22.7506 | 2022 | 0.99447 | 22.8771 | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0 | 22.8771 | X1²-X2²: | -2411640 | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | [13 empty] | 2018-01-22 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.5 | 22.9824 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 1 | 22.8771 | 22.9297 | 0.99447 | 2018-01-22 | 60.04% | 0.1907% | 100% | 0.16427 | 2021-01-22 | 0.0069382 | 0.026309 | 0.052901 | 0.082777 | 0.12339 | 0.16452 | 0.21199 | 0.2583 | 0.3053 | 0.35211 | 0.3995 |  | 0.99447 | 0.99445 | 0.99443 | 0.99441 | 0.99438 | 0.99436 | 0.99434 | 0.99432 | 0.99445 | 0.99443
2018-01-23 | 22.8269 | 2022 | 0.9842 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.071429 | 23.1935 | X2²-X3²: | -2499423 | -2414832 | -2416400 | -2417968 | -2419536 | -2421104 | -2422672 | -2424240 | -2425808 | -2427376 | -2428944 | -2430512 | -2432080 | -2520593 | -2435272 | [13 empty] | 2018-01-23 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.46429 | 23.3152 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.96429 | 23.1782 | 23.2467 | 0.9842 | 2018-01-23 | 60.03% | 0.2045% | 100% | 0.15492 | 2021-01-23 | 0.0056669 | 0.022606 | 0.04695 | 0.074776 | 0.11446 | 0.15517 | 0.20318 | 0.24987 | 0.29764 | 0.34501 | 0.39288 |  | 0.9842 | 0.98413 | 0.98407 | 0.98401 | 0.98395 | 0.98389 | 0.98382 | 0.98376 | 0.98414 | 0.98407
2018-01-24 | 23.3938 | 2022 | 0.99459 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.14286 | 23.5211 | a: | 0.051672 | 0.0466 | 0.019114 | 0.0082825 | -0.026759 | -0.034404 | -0.020388 | -0.022936 | -0.021025 | -0.010194 | -0.018476 | 0.0044598 | 0.022299 | 0.051672 | 0.0466 | [13 empty] | 2018-01-24 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.42857 | 23.654 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.92857 | 23.4895 | 23.5717 | 0.99459 | 2018-01-24 | 60.02% | 0.2189% | 100% | 0.14528 | 2021-01-24 | 0.0047534 | 0.019299 | 0.041325 | 0.066978 | 0.10548 | 0.14553 | 0.19386 | 0.24079 | 0.28931 | 0.33725 | 0.38565 |  | 0.99459 | 0.99457 | 0.99455 | 0.99453 | 0.99451 | 0.99448 | 0.99446 | 0.99444 | 0.99457 | 0.99455
2018-01-25 | 21.9087 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.21429 | 23.8589 | b: | -4453.0425 | -4015.8787 | -1645.3224 | -710.6076 | 2315.4323 | 2976.0873 | 1764.1015 | 1984.6052 | 1819.1204 | 880.7663 | 1598.795 | -390.8766 | -1939.3979 | -4490.7634 | -4049.8968 | [13 empty] | 2018-01-25 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.39286 | 23.9982 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.89286 | 23.8105 | 23.9043 | 0.91826 | 2018-01-25 | 60.01% | 0.2339% | 100% | 0.13561 | 2021-01-25 | 0.0039853 | 0.016361 | 0.036149 | 0.059625 | 0.09672 | 0.13585 | 0.18423 | 0.23125 | 0.28044 | 0.32893 | 0.37789 |  | 0.91826 | 0.91797 | 0.91767 | 0.91738 | 0.91709 | 0.91679 | 0.91648 | 0.91618 | 0.91798 | 0.91769
2018-01-26 | 23.5757 | 2022 | 0.97396 |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.28571 | 24.2061 | c: | 95939119.7072 | 86519660.8579 | 35408103.0656 | 15241632.0906 | -50087534.4707 | -64359663.1576 | -38160169.2854 | -42929885.7332 | -39347966.3198 | -19024157.5543 | -34585991.9792 | 8564011.5587 | 42168470.0336 | 97571364.277 | 87991664.8737 | [13 empty] | 2018-01-26 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.35714 | 24.3472 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.85714 | 24.1407 | 24.244 | 0.97396 | 2018-01-26 | 60.01% | 0.2495% | 100% | 0.1259 | 2021-01-26 | 0.0033626 | 0.01379 | 0.031424 | 0.052717 | 0.088173 | 0.12613 | 0.1743 | 0.22125 | 0.27105 | 0.32004 | 0.36958 |  | 0.97396 | 0.97386 | 0.97376 | 0.97367 | 0.97357 | 0.97347 | 0.97336 | 0.97326 | 0.97386 | 0.97377
2018-01-27 | 19.7352 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.35714 | 24.5615 | [29 empty] | 2018-01-27 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.32143 | 24.7004 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.82143 | 24.4797 | 24.5901 | 0.8035 | 2018-01-27 | 60% | 0.2657% | 100% | 0.11615 | 2021-01-27 | 0.0028855 | 0.011587 | 0.02715 | 0.046256 | 0.079842 | 0.11637 | 0.16406 | 0.2108 | 0.26113 | 0.3106 | 0.36073 |  | 0.8035 | 0.80291 | 0.80231 | 0.80173 | 0.80114 | 0.80051 | 0.79987 | 0.79924 | 0.80294 | 0.80234
2018-01-28 | 4.7066 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.42857 | 24.9243 |  | 2018-01-08: Interpolation parbolique large (1 point sur 2 à droite) | [13 empty] | 2018-01-28 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.28571 | 25.0573 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.78571 | 24.8271 | 24.9422 | 0.18884 | 2018-01-28 | 60% | 0.2826% | 100% | 0.10636 | 2021-01-28 | 0.0025538 | 0.0097518 | 0.023326 | 0.040241 | 0.071727 | 0.10658 | 0.15352 | 0.19988 | 0.25069 | 0.30059 | 0.35135 |  | 0.18884 | 0.18836 | 0.18788 | 0.1874 | 0.18693 | 0.18641 | 0.18589 | 0.18538 | 0.18838 | 0.1879
2018-01-29 | 7.0726 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.5 | 25.2934 | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [12 empty] | 2018-01-29 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.25 | 25.4172 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.75 | 25.1824 | 25.2998 | 0.27962 | 2018-01-29 | 60% | 0.3002% | 100% | 0.096538 | 2021-01-29 | 0.0023678 | 0.008285 | 0.019953 | 0.034673 | 0.06383 | 0.096742 | 0.14267 | 0.18851 | 0.23972 | 0.29003 | 0.34142 |  | 0.27962 | 0.27894 | 0.27825 | 0.27757 | 0.27689 | 0.27612 | 0.27536 | 0.27461 | 0.27897 | 0.27829
2018-01-30 | 5.0967 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.57143 | 25.6679 | 209.79 | 169.83 | 228.771 | 336.663 | 461.538 | 578.421 | 636.363 | 652.347 | 637.362 | 585.414 | 511.488 | 411.588 | 299.7 | 209.79 | 169.83 | 228.771 | 336.663 | [12 empty] | 2018-01-30 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.21429 | 25.7795 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.71429 | 25.5451 | 25.6623 | 0.19856 | 2018-01-30 | 60% | 0.3186% | 100% | 0.087062 | 2021-01-30 | 0.0023281 | 0.0071825 | 0.017085 | 0.0297 | 0.056427 | 0.087253 | 0.13189 | 0.17695 | 0.22831 | 0.27885 | 0.33075 |  | 0.19856 | 0.1981 | 0.19763 | 0.19716 | 0.19669 | 0.19615 | 0.19562 | 0.19509 | 0.19812 | 0.19766
2018-01-31 | 11.8158 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.64286 | 26.0467 | Date Point gauche | 2017-11-26 | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | [13 empty] | 2018-01-31 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.17857 | 26.1437 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.67857 | 25.9149 | 26.0293 | 0.45364 | 2018-01-31 | 60% | 0.3377% | 100% | 0.078128 | 2021-01-31 | 0.0022864 | 0.0062086 | 0.014519 | 0.02522 | 0.049589 | 0.078306 | 0.12143 | 0.16547 | 0.21671 | 0.26727 | 0.31954 |  | 0.45364 | 0.45285 | 0.45206 | 0.45125 | 0.45044 | 0.44949 | 0.44855 | 0.44761 | 0.45289 | 0.4521
2018-02-01 | 15.2302 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.71429 | 26.4289 | Point gauche | 209.79 | 169.83 | 228.771 | 336.663 | 461.538 | 578.421 | 636.363 | 652.347 | 637.362 | 585.414 | 511.488 | 411.588 | 299.7 | 209.79 | 169.83 | [13 empty] | 2018-02-01 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.14286 | 26.5092 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.64286 | 26.2911 | 26.4002 | 0.57627 | 2018-02-01 | 60% | 0.3576% | 100% | 0.069735 | 2021-02-01 | 0.0022428 | 0.0053632 | 0.012256 | 0.021234 | 0.043317 | 0.0699 | 0.11129 | 0.15408 | 0.20491 | 0.2553 | 0.3078 |  | 0.57627 | 0.57554 | 0.5748 | 0.57403 | 0.57326 | 0.57235 | 0.57144 | 0.57053 | 0.57557 | 0.57483
2018-02-02 | 6.1413 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.78571 | 26.8136 | Date Point milieu | 2017-12-24 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | [13 empty] | 2018-02-02 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.10714 | 26.8754 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.60714 | 26.6735 | 26.7744 | 0.22904 | 2018-02-02 | 60.01% | 0.3784% | 100% | 0.061885 | 2021-02-02 | 0.0021972 | 0.0046464 | 0.010294 | 0.017742 | 0.037611 | 0.062036 | 0.10148 | 0.14278 | 0.19291 | 0.24295 | 0.29553 |  | 0.22904 | 0.22858 | 0.22813 | 0.22765 | 0.22718 | 0.2266 | 0.22602 | 0.22544 | 0.22861 | 0.22815
2018-02-03 | 14.1893 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.85714 | 27.1996 | Point milieu | 169.83 | 228.771 | 336.663 | 461.538 | 578.421 | 636.363 | 652.347 | 637.362 | 585.414 | 511.488 | 411.588 | 299.7 | 209.79 | 169.83 | 228.771 | [13 empty] | 2018-02-03 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.071429 | 27.2416 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.57143 | 27.0614 | 27.1515 | 0.52167 | 2018-02-03 | 60.01% | 0.4% | 100% | 0.054577 | 2021-02-03 | 0.0021497 | 0.0040582 | 0.0086354 | 0.014743 | 0.03247 | 0.054714 | 0.09199 | 0.13156 | 0.18072 | 0.2302 | 0.28273 |  | 0.52167 | 0.52102 | 0.52036 | 0.51965 | 0.51895 | 0.51808 | 0.5172 | 0.51632 | 0.52105 | 0.52039
2018-02-04 | 12.9467 | 2022 |  |  | 3 | 4 | 2018-01-22 | 0.92857 | 27.5861 | Date Point droit | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-19 | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2018-09-03 | 2018-10-01 | 2018-10-29 | 2018-11-26 | 2018-12-24 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | [13 empty] | 2018-02-04 | 3 | 2 | 2018-02-05 | 0.035714 | 27.6073 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.53571 | 27.4546 | 27.531 | 0.46932 | 2018-02-04 | 60.02% | 0.4224% | 100% | 0.047811 | 2021-02-04 | 0.0021002 | 0.0035986 | 0.0072789 | 0.012238 | 0.027896 | 0.047935 | 0.082827 | 0.12044 | 0.16834 | 0.21706 | 0.26939 |  | 0.46932 | 0.46872 | 0.46811 | 0.46745 | 0.46679 | 0.46596 | 0.46512 | 0.46427 | 0.46875 | 0.46814
2018-02-05 | 10.1652 | 2022 |  | 27.972 | 5 | 4 | 2018-02-19 | 1 | 27.972 | Point droit | 228.771 | 336.663 | 461.538 | 578.421 | 636.363 | 652.347 | 637.362 | 585.414 | 511.488 | 411.588 | 299.7 | 209.79 | 169.83 | 228.771 | 336.663 | [13 empty] | 2018-02-05 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0 | 27.972 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.5 | 27.8525 | 27.9122 | 0.36341 | 2018-02-05 | 60.03% | 0.4459% | 100% | 0.041588 | 2021-02-05 | 0.0020488 | 0.0032676 | 0.0062247 | 0.010227 | 0.023887 | 0.041698 | 0.073988 | 0.1094 | 0.15576 | 0.20354 | 0.25553 |  | 0.36341 | 0.36289 | 0.36238 | 0.36181 | 0.36125 | 0.36051 | 0.35977 | 0.359 | 0.36292 | 0.3624
2018-02-06 | 22.3229 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 28.3596 | X1²-X2²: | -2412424 | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | [13 empty] | 2018-02-06 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.035714 | 28.3389 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.46429 | 28.2547 | 28.2968 | 0.78714 | 2018-02-06 | 60.03% | 0.4703% | 100% | 0.035908 | 2021-02-06 | 0.0019955 | 0.0030652 | 0.0054727 | 0.008709 | 0.020444 | 0.036004 | 0.065474 | 0.098448 | 0.14299 | 0.18963 | 0.24113 |  | 0.78714 | 0.7868 | 0.78647 | 0.78609 | 0.78571 | 0.7852 | 0.78468 | 0.78414 | 0.78682 | 0.78648
2018-02-07 | 15.2941 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 28.7514 | X2²-X3²: | -2500235 | -2415616 | -2417184 | -2418752 | -2420320 | -2421888 | -2423456 | -2425024 | -2426592 | -2428160 | -2429728 | -2431296 | -2432864 | -2521405 | -2436056 | [13 empty] | 2018-02-07 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.071429 | 28.7115 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.42857 | 28.6607 | 28.6861 | 0.53194 | 2018-02-07 | 60.04% | 0.4957% | 100% | 0.030947 | 2021-02-07 | 0.0019409 | 0.0029924 | 0.0050235 | 0.0076846 | 0.017637 | 0.03103 | 0.057608 | 0.088024 | 0.13049 | 0.17572 | 0.22644 |  | 0.53194 | 0.5315 | 0.53106 | 0.53055 | 0.53004 | 0.52933 | 0.52861 | 0.52785 | 0.53152 | 0.53108
2018-02-08 | 29.6376 | 2023 | 1.0168 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 29.1472 | a: | 0.060695 | 0.031945 | 0.010831 | -0.0050969 | -0.03759 | -0.026759 | -0.019751 | -0.023573 | -0.014017 | -0.016565 | -0.0076454 | 0.014017 | 0.031856 | 0.060695 | 0.031945 | [13 empty] | 2018-02-08 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.10714 | 29.0897 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.39286 | 29.07 | 29.0799 | 1.0168 | 2018-02-08 | 60.05% | 0.5221% | 100% | 0.026545 | 2021-02-08 | 0.0018878 | 0.0029166 | 0.0046284 | 0.0068069 | 0.015176 | 0.026616 | 0.050431 | 0.078303 | 0.11853 | 0.16214 | 0.21177 |  | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0168
2018-02-09 | 29.8675 | 2023 | 1.0109 |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 29.5465 | b: | -5230.7509 | -2752.064 | -930.5583 | 444.4684 | 3251.3423 | 2315.1111 | 1708.922 | 2039.7847 | 1212.0928 | 1432.9534 | 659.4419 | -1220.2989 | -2769.3197 | -5275.0579 | -2775.3835 | [13 empty] | 2018-02-09 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.14286 | 29.4731 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.35714 | 29.4823 | 29.4777 | 1.0109 | 2018-02-09 | 60.06% | 0.5497% | 100% | 0.022701 | 2021-02-09 | 0.0018361 | 0.0028377 | 0.0042873 | 0.006076 | 0.013061 | 0.022761 | 0.043945 | 0.069286 | 0.10711 | 0.14889 | 0.19712 |  | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109
2018-02-10 | 28.8229 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 29.9492 | c: | 112698676.3693 | 59273685.9748 | 19987454.4743 | -9688367.7403 | -70305612.0553 | -50073657.9683 | -36965425.758 | -44124631.7581 | -26203448.8776 | -30988613.0765 | -14218887.0533 | 26560206.1917 | 60186347.4621 | 114615986.4749 | 60282445.1571 | [13 empty] | 2018-02-10 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.17857 | 29.8616 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.32143 | 29.8971 | 29.8794 | 0.96239 | 2018-02-10 | 60.07% | 0.5784% | 100% | 0.019417 | 2021-02-10 | 0.0017859 | 0.0027558 | 0.0040004 | 0.0054919 | 0.011293 | 0.019467 | 0.038148 | 0.060972 | 0.096234 | 0.13597 | 0.1825 |  | 0.96239 | 0.96235 | 0.96231 | 0.96225 | 0.9622 | 0.96212 | 0.96203 | 0.96194 | 0.96235 | 0.96231
2018-02-11 | 15.0666 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 30.3547 | [29 empty] | 2018-02-11 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.21429 | 30.255 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.28571 | 30.3139 | 30.2844 | 0.49635 | 2018-02-11 | 60.08% | 0.6083% | 100% | 0.016691 | 2021-02-11 | 0.0017371 | 0.0026709 | 0.0037674 | 0.0050546 | 0.0098712 | 0.016733 | 0.03304 | 0.053362 | 0.085899 | 0.12338 | 0.1679 |  | 0.49635 | 0.49609 | 0.49583 | 0.49551 | 0.49518 | 0.49467 | 0.49415 | 0.49355 | 0.4961 | 0.49584
2018-02-12 | 24.091 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 30.763 | [29 empty] | 2018-02-12 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.25 | 30.6529 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.25 | 30.7322 | 30.6926 | 0.78312 | 2018-02-12 | 60.09% | 0.6394% | 100% | 0.014523 | 2021-02-12 | 0.0016897 | 0.0025829 | 0.0035886 | 0.004764 | 0.0087955 | 0.014559 | 0.028622 | 0.046455 | 0.076106 | 0.11112 | 0.15333 |  | 0.78312 | 0.78297 | 0.78282 | 0.78263 | 0.78244 | 0.78212 | 0.7818 | 0.78142 | 0.78297 | 0.78282
2018-02-13 | 26.541 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 31.1735 | [29 empty] | 2018-02-13 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.28571 | 31.0552 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.21429 | 31.1516 | 31.1034 | 0.8514 | 2018-02-13 | 60.11% | 0.6718% | 100% | 0.01291 | 2021-02-13 | 0.0016437 | 0.0024937 | 0.0034661 | 0.0046214 | 0.0080651 | 0.01294 | 0.024951 | 0.040412 | 0.067161 | 0.099613 | 0.13933 |  | 0.8514 | 0.8513 | 0.85121 | 0.85109 | 0.85097 | 0.85076 | 0.85055 | 0.85029 | 0.85131 | 0.85121
2018-02-14 | 17.0402 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 31.5859 | [29 empty] | 2018-02-14 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.32143 | 31.4616 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.17857 | 31.5717 | 31.5167 | 0.53949 | 2018-02-14 | 60.12% | 0.7055% | 100% | 0.011469 | 2021-02-14 | 0.0015982 | 0.0024071 | 0.0033465 | 0.0044795 | 0.0074032 | 0.011494 | 0.021661 | 0.034966 | 0.058982 | 0.088926 | 0.12611 |  | 0.53949 | 0.53933 | 0.53918 | 0.53897 | 0.53877 | 0.53841 | 0.53804 | 0.53759 | 0.53934 | 0.53918
2018-02-15 | 21.9345 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 32 | [29 empty] | 2018-02-15 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.35714 | 31.872 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.14286 | 31.9921 | 31.932 | 0.68545 | 2018-02-15 | 60.13% | 0.7407% | 100% | 0.010201 | 2021-02-15 | 0.0015533 | 0.0023233 | 0.0032297 | 0.0043383 | 0.0068099 | 0.010222 | 0.018751 | 0.030118 | 0.051569 | 0.079059 | 0.11367 |  | 0.68545 | 0.68534 | 0.68523 | 0.68508 | 0.68493 | 0.68465 | 0.68437 | 0.68401 | 0.68535 | 0.68523
2018-02-16 | 10.4171 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 32.4155 | [29 empty] | 2018-02-16 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.39286 | 32.286 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.10714 | 32.4121 | 32.349 | 0.32136 | 2018-02-16 | 60.14% | 0.7772% | 100% | 0.0091052 | 2021-02-16 | 0.001509 | 0.0022422 | 0.0031158 | 0.0041979 | 0.0062852 | 0.0091228 | 0.016222 | 0.025866 | 0.044922 | 0.07001 | 0.10201 |  | 0.32136 | 0.32127 | 0.32118 | 0.32105 | 0.32093 | 0.32068 | 0.32043 | 0.32011 | 0.32128 | 0.32118
2018-02-17 | 12.5183 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 32.8319 | [29 empty] | 2018-02-17 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.42857 | 32.7034 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.071429 | 32.8315 | 32.7674 | 0.38129 | 2018-02-17 | 60.16% | 0.8153% | 100% | 0.0081822 | 2021-02-17 | 0.0014653 | 0.0021638 | 0.0030046 | 0.0040582 | 0.005829 | 0.0081968 | 0.014074 | 0.022212 | 0.03904 | 0.061781 | 0.091132 |  | 0.38129 | 0.3812 | 0.38112 | 0.38101 | 0.3809 | 0.38066 | 0.38043 | 0.38011 | 0.38121 | 0.38113
2018-02-18 | 29.3344 | 2022 |  |  | 5 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 33.2489 | [29 empty] | 2018-02-18 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.46429 | 33.1241 | 3 | 2 | 2018-02-19 | 0.035714 | 33.2497 | 33.1869 | 0.88227 | 2018-02-18 | 60.17% | 0.855% | 100% | 0.0074317 | 2021-02-18 | 0.0014222 | 0.0020882 | 0.0028963 | 0.0039192 | 0.0054413 | 0.0074441 | 0.012306 | 0.019155 | 0.033923 | 0.05437 | 0.081031 |  | 0.88227 | 0.88224 | 0.88221 | 0.88217 | 0.88212 | 0.88203 | 0.88195 | 0.88182 | 0.88224 | 0.88221
2018-02-19 | 17.708 | 2022 |  | 33.6663 | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0 | 33.6663 | [29 empty] | 2018-02-19 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.5 | 33.5477 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0 | 33.6663 | 33.607 | 0.52599 | 2018-02-19 | 60.18% | 0.8962% | 100% | 0.0068536 | 2021-02-19 | 0.0013797 | 0.0020152 | 0.0027908 | 0.0037809 | 0.0051222 | 0.0068644 | 0.010918 | 0.016695 | 0.029571 | 0.047777 | 0.07171 |  | 0.52599 | 0.52593 | 0.52587 | 0.52579 | 0.52571 | 0.52552 | 0.52534 | 0.52508 | 0.52593 | 0.52587
2018-02-20 | 22.2991 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.071429 | 34.084 | [29 empty] | 2018-02-20 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.53571 | 33.974 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.035714 | 34.0846 | 34.0293 | 0.65424 | 2018-02-20 | 60.19% | 0.9392% | 100% | 0.0064481 | 2021-02-20 | 0.0013378 | 0.001945 | 0.0026881 | 0.0036434 | 0.0048715 | 0.0064579 | 0.0099109 | 0.014831 | 0.025985 | 0.042003 | 0.063168 |  | 0.65424 | 0.65419 | 0.65415 | 0.65409 | 0.65402 | 0.65388 | 0.65374 | 0.65353 | 0.6542 | 0.65415
2018-02-21 | 19.6628 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.14286 | 34.5025 | [29 empty] | 2018-02-21 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.57143 | 34.4029 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.071429 | 34.5079 | 34.4554 | 0.5699 | 2018-02-21 | 60.21% | 0.9839% | 100% | 0.0062123 | 2021-02-21 | 0.0012972 | 0.0018777 | 0.0025882 | 0.0035062 | 0.0046884 | 0.0062217 | 0.0092787 | 0.013555 | 0.023194 | 0.03716 | 0.055645 |  | 0.5699 | 0.56985 | 0.56981 | 0.56975 | 0.56969 | 0.56956 | 0.56943 | 0.56924 | 0.56986 | 0.56981
2018-02-22 | 32.1334 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.21429 | 34.9219 | [29 empty] | 2018-02-22 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.60714 | 34.834 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.10714 | 34.9358 | 34.8849 | 0.92015 | 2018-02-22 | 60.22% | 1.031% | 100% | 0.0059696 | 2021-02-22 | 0.0012572 | 0.0018122 | 0.0024905 | 0.0033699 | 0.0045033 | 0.0059787 | 0.0086988 | 0.01243 | 0.02074 | 0.03286 | 0.048913 |  | 0.92015 | 0.92014 | 0.92013 | 0.92011 | 0.9201 | 0.92006 | 0.92003 | 0.91998 | 0.92014 | 0.92013
2018-02-23 | 33.7939 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.28571 | 35.3425 | [29 empty] | 2018-02-23 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.64286 | 35.2672 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.14286 | 35.3681 | 35.3176 | 0.95618 | 2018-02-23 | 60.23% | 1.079% | 100% | 0.00572 | 2021-02-23 | 0.0012178 | 0.0017485 | 0.0023952 | 0.0032345 | 0.0043163 | 0.0057287 | 0.0081711 | 0.011458 | 0.018623 | 0.0291 | 0.042969 |  | 0.95618 | 0.95618 | 0.95617 | 0.95617 | 0.95616 | 0.95614 | 0.95613 | 0.9561 | 0.95618 | 0.95617
2018-02-24 | 24.0642 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.35714 | 35.7644 | [29 empty] | 2018-02-24 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.67857 | 35.7022 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.17857 | 35.8044 | 35.7533 | 0.67285 | 2018-02-24 | 60.24% | 1.129% | 100% | 0.0054634 | 2021-02-24 | 0.0011791 | 0.0016866 | 0.0023021 | 0.0031 | 0.0041274 | 0.0054717 | 0.0076956 | 0.010638 | 0.016843 | 0.025882 | 0.037815 |  | 0.67285 | 0.67283 | 0.6728 | 0.67276 | 0.67273 | 0.67266 | 0.67258 | 0.67247 | 0.67283 | 0.6728
2018-02-25 | 26.569 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.42857 | 36.188 | [29 empty] | 2018-02-25 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.71429 | 36.1388 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.21429 | 36.2443 | 36.1915 | 0.73419 | 2018-02-25 | 60.25% | 1.182% | 100% | 0.0052 | 2021-02-25 | 0.0011409 | 0.0016266 | 0.0022113 | 0.0029665 | 0.0039366 | 0.0052078 | 0.0072722 | 0.0099689 | 0.015399 | 0.023205 | 0.03345 |  | 0.73419 | 0.73417 | 0.73415 | 0.73412 | 0.73409 | 0.73404 | 0.73398 | 0.7339 | 0.73417 | 0.73415
2018-02-26 | 37.4167 | 2023 | 1.0219 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.5 | 36.6134 | [29 empty] | 2018-02-26 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.75 | 36.5767 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.25 | 36.6875 | 36.6321 | 1.0219 | 2018-02-26 | 60.26% | 1.237% | 100% | 0.0049295 | 2021-02-26 | 0.0011034 | 0.0015683 | 0.0021228 | 0.0028338 | 0.0037438 | 0.0049369 | 0.0069011 | 0.009452 | 0.014293 | 0.021069 | 0.029874 |  | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219
2018-02-27 | 23.9339 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.57143 | 37.0408 | [29 empty] | 2018-02-27 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.78571 | 37.0157 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.28571 | 37.1337 | 37.0747 | 0.64615 | 2018-02-27 | 60.27% | 1.294% | 100% | 0.0046633 | 2021-02-27 | 0.0010674 | 0.0015135 | 0.0020391 | 0.0027065 | 0.0035564 | 0.0046701 | 0.0065893 | 0.0090882 | 0.013515 | 0.019463 | 0.027071 |  | 0.64615 | 0.64613 | 0.64611 | 0.64608 | 0.64605 | 0.64599 | 0.64594 | 0.64587 | 0.64613 | 0.64611
2018-02-28 | 34.9056 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.64286 | 37.4704 | [29 empty] | 2018-02-28 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.82143 | 37.4556 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.32143 | 37.5825 | 37.519 | 0.93155 | 2018-02-28 | 60.28% | 1.353% | 100% | 0.0044054 | 2021-02-28 | 0.0010329 | 0.0014602 | 0.0019579 | 0.0025833 | 0.0033752 | 0.0044118 | 0.0062795 | 0.0087166 | 0.012761 | 0.01796 | 0.024494 |  | 0.93155 | 0.93155 | 0.93154 | 0.93153 | 0.93152 | 0.93151 | 0.9315 | 0.93148 | 0.93155 | 0.93154
2018-03-01 | 36.8314 | 2022 | 0.97174 |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.71429 | 37.9026 | [29 empty] | 2018-03-01 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.85714 | 37.8962 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.35714 | 38.0336 | 37.9649 | 0.97174 | 2018-03-01 | 60.29% | 1.414% | 100% | 0.0041559 | 2021-03-01 | 0.0010001 | 0.0014087 | 0.0018793 | 0.0024641 | 0.0032003 | 0.0041619 | 0.0059717 | 0.0083373 | 0.01203 | 0.016559 | 0.022144 |  | 0.97174 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97173 | 0.97172 | 0.97172 | 0.97171 | 0.97173 | 0.97173
2018-03-02 | 17.02 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.78571 | 38.3374 | [29 empty] | 2018-03-02 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.89286 | 38.3372 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.39286 | 38.4866 | 38.4119 | 0.44395 | 2018-03-02 | 60.3% | 1.478% | 100% | 0.0039149 | 2021-03-02 | 0.0009689 | 0.0013588 | 0.001803 | 0.0023489 | 0.0030316 | 0.0039203 | 0.0056658 | 0.0079503 | 0.011322 | 0.015262 | 0.020019 |  | 0.44395 | 0.44393 | 0.44391 | 0.44388 | 0.44385 | 0.44381 | 0.44377 | 0.44372 | 0.44393 | 0.44391
2018-03-03 | 29.3613 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.85714 | 38.7752 | [29 empty] | 2018-03-03 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.92857 | 38.7783 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.42857 | 38.9412 | 38.8598 | 0.75722 | 2018-03-03 | 60.31% | 1.545% | 100% | 0.0036822 | 2021-03-03 | 0.0009393 | 0.0013106 | 0.0017293 | 0.0022378 | 0.0028691 | 0.0036873 | 0.0053619 | 0.0075556 | 0.010638 | 0.014068 | 0.018119 |  | 0.75722 | 0.7572 | 0.75719 | 0.75717 | 0.75715 | 0.75712 | 0.75709 | 0.75706 | 0.75721 | 0.75719
2018-03-04 | 5.7832 | 2022 |  |  | 5 | 6 | 2018-02-19 | 0.92857 | 39.2161 | [29 empty] | 2018-03-04 | 3 | 4 | 2018-02-05 | 0.96429 | 39.2195 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.46429 | 39.3971 | 39.3083 | 0.14747 | 2018-03-04 | 60.33% | 1.615% | 100% | 0.003458 | 2021-03-04 | 0.00091132 | 0.0012641 | 0.0016581 | 0.0021307 | 0.0027128 | 0.0034626 | 0.0050599 | 0.0071531 | 0.0099768 | 0.012977 | 0.016446 |  | 0.14747 | 0.14746 | 0.14745 | 0.14744 | 0.14743 | 0.14742 | 0.1474 | 0.14739 | 0.14746 | 0.14745
2018-03-05 | 14.9987 | 2022 |  | 39.6603 | 7 | 6 | 2018-03-19 | 1 | 39.6603 | [29 empty] | 2018-03-05 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 1 | 39.6603 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.5 | 39.8539 | 39.7571 | 0.37818 | 2018-03-05 | 60.34% | 1.687% | 100% | 0.0032421 | 2021-03-05 | 0.00088495 | 0.0012192 | 0.0015893 | 0.0020277 | 0.0025628 | 0.0032464 | 0.0047599 | 0.006743 | 0.009339 | 0.011989 | 0.014999 |  | 0.37818 | 0.37816 | 0.37815 | 0.37812 | 0.3781 | 0.37807 | 0.37804 | 0.37801 | 0.37816 | 0.37815
2018-03-06 | 22.963 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.92857 | 40.1087 | [29 empty] | 2018-03-06 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.96429 | 40.1051 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.53571 | 40.3112 | 40.2082 | 0.57252 | 2018-03-06 | 60.35% | 1.762% | 100% | 0.0030347 | 2021-03-06 | 0.00086019 | 0.0011759 | 0.001523 | 0.0019287 | 0.002419 | 0.0030385 | 0.0044619 | 0.0063251 | 0.0087246 | 0.011104 | 0.013777 |  | 0.57252 | 0.5725 | 0.57248 | 0.57246 | 0.57244 | 0.57241 | 0.57238 | 0.57235 | 0.5725 | 0.57248
2018-03-07 | 37.2215 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.85714 | 40.5617 | [29 empty] | 2018-03-07 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.92857 | 40.5579 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.57143 | 40.7688 | 40.6634 | 0.91765 | 2018-03-07 | 60.36% | 1.84% | 100% | 0.0028435 | 2021-03-07 | 0.00083786 | 0.001136 | 0.0014617 | 0.0018374 | 0.0022867 | 0.0028469 | 0.0041777 | 0.0059172 | 0.0081588 | 0.010356 | 0.012826 |  | 0.91765 | 0.91765 | 0.91764 | 0.91763 | 0.91763 | 0.91762 | 0.91761 | 0.9176 | 0.91765 | 0.91764
2018-03-08 | 33.3967 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.78571 | 41.0187 | [29 empty] | 2018-03-08 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.89286 | 41.0178 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.60714 | 41.2263 | 41.122 | 0.81418 | 2018-03-08 | 60.37% | 1.922% | 100% | 0.0026711 | 2021-03-08 | 0.00081721 | 0.0010992 | 0.0014054 | 0.0017541 | 0.0021668 | 0.0026743 | 0.0039125 | 0.0055283 | 0.0076106 | 0.0096311 | 0.011904 |  | 0.81418 | 0.81417 | 0.81416 | 0.81415 | 0.81414 | 0.81413 | 0.81411 | 0.8141 | 0.81417 | 0.81416
2018-03-09 | 29.8114 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.71429 | 41.4792 | [29 empty] | 2018-03-09 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.85714 | 41.4841 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.64286 | 41.6833 | 41.5837 | 0.71871 | 2018-03-09 | 60.38% | 2.006% | 100% | 0.0025176 | 2021-03-09 | 0.00079824 | 0.0010655 | 0.0013542 | 0.0016789 | 0.0020593 | 0.0025205 | 0.0036665 | 0.0051582 | 0.0070802 | 0.0089297 | 0.011011 |  | 0.71871 | 0.7187 | 0.71869 | 0.71867 | 0.71866 | 0.71864 | 0.71862 | 0.7186 | 0.7187 | 0.71869
2018-03-10 | 25.1893 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.64286 | 41.9425 | [29 empty] | 2018-03-10 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.82143 | 41.9561 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.67857 | 42.1396 | 42.0478 | 0.60057 | 2018-03-10 | 60.4% | 2.094% | 100% | 0.002383 | 2021-03-10 | 0.00078096 | 0.0010349 | 0.001308 | 0.0016117 | 0.0019643 | 0.0023856 | 0.0034395 | 0.0048069 | 0.0065674 | 0.0082516 | 0.010147 |  | 0.60057 | 0.60056 | 0.60054 | 0.60053 | 0.60051 | 0.60049 | 0.60047 | 0.60046 | 0.60056 | 0.60054
2018-03-11 | 18.1798 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.57143 | 42.4083 | [29 empty] | 2018-03-11 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.78571 | 42.433 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.71429 | 42.5947 | 42.5138 | 0.42868 | 2018-03-11 | 60.41% | 2.186% | 100.1% | 0.0022672 | 2021-03-11 | 0.00076535 | 0.0010075 | 0.0012668 | 0.0015526 | 0.0018818 | 0.0022696 | 0.0032315 | 0.0044746 | 0.0060723 | 0.0075966 | 0.0093121 |  | 0.42868 | 0.42867 | 0.42866 | 0.42865 | 0.42864 | 0.42862 | 0.4286 | 0.42858 | 0.42867 | 0.42866
2018-03-12 | 14.2281 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.5 | 42.8758 | [29 empty] | 2018-03-12 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.75 | 42.9141 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.75 | 43.0483 | 42.9812 | 0.33184 | 2018-03-12 | 60.43% | 2.281% | 100.1% | 0.0021702 | 2021-03-12 | 0.00075144 | 0.00098324 | 0.0012307 | 0.0015015 | 0.0018117 | 0.0021724 | 0.0030427 | 0.0041611 | 0.0055949 | 0.0069649 | 0.0085064 |  | 0.33184 | 0.33184 | 0.33183 | 0.33182 | 0.3318 | 0.33179 | 0.33178 | 0.33176 | 0.33184 | 0.33183
2018-03-13 | 9.0626 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.42857 | 43.3447 | [29 empty] | 2018-03-13 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.71429 | 43.3985 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.78571 | 43.5001 | 43.4493 | 0.20908 | 2018-03-13 | 60.45% | 2.38% | 100.1% | 0.0020965 | 2021-03-13 | 0.00073795 | 0.00096143 | 0.0011996 | 0.001459 | 0.0017557 | 0.0020986 | 0.0028841 | 0.0038861 | 0.0051635 | 0.0063919 | 0.0077733 |  | 0.20908 | 0.20908 | 0.20907 | 0.20907 | 0.20906 | 0.20905 | 0.20904 | 0.20903 | 0.20908 | 0.20907
2018-03-14 | 13.4955 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.35714 | 43.8142 | [29 empty] | 2018-03-14 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.67857 | 43.8857 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.82143 | 43.9498 | 43.9177 | 0.30802 | 2018-03-14 | 60.47% | 2.483% | 100.1% | 0.0020348 | 2021-03-14 | 0.00072403 | 0.00094057 | 0.0011708 | 0.0014207 | 0.0017065 | 0.0020369 | 0.0027487 | 0.0036483 | 0.0047857 | 0.0058888 | 0.0071285 |  | 0.30802 | 0.30801 | 0.308 | 0.308 | 0.30799 | 0.30798 | 0.30797 | 0.30796 | 0.30801 | 0.308
2018-03-15 | 15.9941 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.28571 | 44.284 | [29 empty] | 2018-03-15 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.64286 | 44.3747 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.85714 | 44.397 | 44.3858 | 0.36117 | 2018-03-15 | 60.5% | 2.59% | 100.1% | 0.0019853 | 2021-03-15 | 0.00070966 | 0.00092066 | 0.0011444 | 0.0013865 | 0.0016641 | 0.0019873 | 0.0026364 | 0.0034477 | 0.0044616 | 0.0054557 | 0.006572 |  | 0.36117 | 0.36116 | 0.36116 | 0.36115 | 0.36114 | 0.36113 | 0.36112 | 0.36111 | 0.36116 | 0.36116
2018-03-16 | 13.4311 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.21429 | 44.7533 | [29 empty] | 2018-03-16 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.60714 | 44.8649 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.89286 | 44.8413 | 44.8531 | 0.30011 | 2018-03-16 | 60.52% | 2.701% | 100.1% | 0.001948 | 2021-03-16 | 0.00069485 | 0.00090171 | 0.0011203 | 0.0013565 | 0.0016285 | 0.0019499 | 0.0025473 | 0.0032844 | 0.0041911 | 0.0050925 | 0.0061036 |  | 0.30011 | 0.30011 | 0.3001 | 0.3001 | 0.30009 | 0.30008 | 0.30007 | 0.30006 | 0.30011 | 0.3001
2018-03-17 | 12.9001 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.14286 | 45.2218 | [29 empty] | 2018-03-17 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.57143 | 45.3555 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.92857 | 45.2824 | 45.3189 | 0.28526 | 2018-03-17 | 60.55% | 2.817% | 100.1% | 0.0019227 | 2021-03-17 | 0.0006796 | 0.0008837 | 0.0010986 | 0.0013307 | 0.0015997 | 0.0019247 | 0.0024813 | 0.0031584 | 0.0039742 | 0.0047992 | 0.0057235 |  | 0.28526 | 0.28526 | 0.28525 | 0.28525 | 0.28524 | 0.28523 | 0.28523 | 0.28522 | 0.28526 | 0.28525
2018-03-18 | 15.2275 | 2022 |  |  | 7 | 6 | 2018-03-19 | 0.071429 | 45.6888 | [29 empty] | 2018-03-18 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.53571 | 45.8457 | 3 | 4 | 2018-02-19 | 0.96429 | 45.72 | 45.7829 | 0.33329 | 2018-03-18 | 60.58% | 2.937% | 100.1% | 0.0019096 | 2021-03-18 | 0.00066391 | 0.00086664 | 0.0010793 | 0.001309 | 0.0015778 | 0.0019117 | 0.0024384 | 0.0030696 | 0.0038109 | 0.0045759 | 0.0054315 |  | 0.33329 | 0.33328 | 0.33328 | 0.33327 | 0.33327 | 0.33326 | 0.33325 | 0.33324 | 0.33328 | 0.33328
2018-03-19 | 27.9814 | 2022 |  | 46.1538 | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0 | 46.1538 | [29 empty] | 2018-03-19 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.5 | 46.3349 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 1 | 46.1538 | 46.2443 | 0.60627 | 2018-03-19 | 60.62% | 3.062% | 100.1% | 0.0019086 | 2021-03-19 | 0.00064778 | 0.00085053 | 0.0010624 | 0.0012915 | 0.0015626 | 0.0019108 | 0.0024187 | 0.003018 | 0.0037013 | 0.0044225 | 0.0052278 |  | 0.60627 | 0.60626 | 0.60626 | 0.60625 | 0.60624 | 0.60624 | 0.60623 | 0.60622 | 0.60626 | 0.60626
2018-03-20 | 33.5431 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.071429 | 46.6207 | [29 empty] | 2018-03-20 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.46429 | 46.8222 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.96429 | 46.5881 | 46.7052 | 0.71949 | 2018-03-20 | 60.66% | 3.192% | 100.1% | 0.0019197 | 2021-03-20 | 0.0006312 | 0.00083537 | 0.0010478 | 0.0012781 | 0.0015543 | 0.001922 | 0.0024221 | 0.0030036 | 0.0036453 | 0.004339 | 0.0051123 |  | 0.71949 | 0.71948 | 0.71948 | 0.71948 | 0.71947 | 0.71947 | 0.71946 | 0.71945 | 0.71948 | 0.71948
2018-03-21 | 45.1189 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.14286 | 47.0928 | [29 empty] | 2018-03-21 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.42857 | 47.3069 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.92857 | 47.0273 | 47.1671 | 0.95808 | 2018-03-21 | 60.7% | 3.326% | 100.1% | 0.0019434 | 2021-03-21 | 0.00061341 | 0.0008204 | 0.0010349 | 0.0012684 | 0.0015527 | 0.0019458 | 0.0024496 | 0.0030326 | 0.003654 | 0.0043414 | 0.0051012 |  | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808 | 0.95808
2018-03-22 | 44.0397 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.21429 | 47.5687 | [29 empty] | 2018-03-22 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.39286 | 47.7882 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.89286 | 47.4705 | 47.6293 | 0.92581 | 2018-03-22 | 60.75% | 3.467% | 100.1% | 0.0019717 | 2021-03-22 | 0.00059358 | 0.00080403 | 0.0010212 | 0.0012589 | 0.0015526 | 0.0019743 | 0.0024894 | 0.0030872 | 0.0037021 | 0.0043951 | 0.0051499 |  | 0.92581 | 0.92581 | 0.92581 | 0.92581 | 0.92581 | 0.92581 | 0.9258 | 0.9258 | 0.92581 | 0.92581
2018-03-23 | 46.9858 | 2022 | 0.97791 |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.28571 | 48.0469 | [29 empty] | 2018-03-23 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.35714 | 48.2655 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.85714 | 47.917 | 48.0913 | 0.97791 | 2018-03-23 | 60.8% | 3.612% | 100.1% | 0.0020047 | 2021-03-23 | 0.00057172 | 0.00078625 | 0.0010068 | 0.0012494 | 0.001554 | 0.0020075 | 0.0025415 | 0.0031673 | 0.0037896 | 0.0045003 | 0.0052584 |  | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791 | 0.97791
2018-03-24 | 46.6804 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.35714 | 48.5262 | [29 empty] | 2018-03-24 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.32143 | 48.7379 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.82143 | 48.3663 | 48.5521 | 0.96196 | 2018-03-24 | 60.86% | 3.763% | 100.1% | 0.0020425 | 2021-03-24 | 0.00054784 | 0.00076706 | 0.0009916 | 0.00124 | 0.0015569 | 0.0020455 | 0.0026058 | 0.003273 | 0.0039165 | 0.0046568 | 0.0054268 |  | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196 | 0.96196
2018-03-25 | 38.8878 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.42857 | 49.0049 | [29 empty] | 2018-03-25 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.28571 | 49.2047 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.78571 | 48.8176 | 49.0112 | 0.79355 | 2018-03-25 | 60.92% | 3.921% | 100.1% | 0.0020849 | 2021-03-25 | 0.00052192 | 0.00074646 | 0.00097563 | 0.0012307 | 0.0015613 | 0.0020881 | 0.0026824 | 0.0034043 | 0.0040828 | 0.0048647 | 0.0056549 |  | 0.79355 | 0.79355 | 0.79354 | 0.79354 | 0.79353 | 0.79353 | 0.79352 | 0.79352 | 0.79355 | 0.79354
2018-03-26 | 42.7152 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.5 | 49.4817 | [29 empty] | 2018-03-26 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.25 | 49.6651 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.75 | 49.2702 | 49.4677 | 0.86325 | 2018-03-26 | 60.99% | 4.084% | 100.1% | 0.002132 | 2021-03-26 | 0.00049397 | 0.00072445 | 0.00095889 | 0.0012215 | 0.0015672 | 0.0021355 | 0.0027711 | 0.0035612 | 0.0042884 | 0.0051239 | 0.0059429 |  | 0.86325 | 0.86325 | 0.86325 | 0.86324 | 0.86324 | 0.86323 | 0.86323 | 0.86323 | 0.86325 | 0.86325
2018-03-27 | 44.7031 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.57143 | 49.9552 | [29 empty] | 2018-03-27 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.21429 | 50.1185 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.71429 | 49.7234 | 49.9209 | 0.89486 | 2018-03-27 | 61.07% | 4.253% | 100.1% | 0.0021754 | 2021-03-27 | 0.00046592 | 0.00070186 | 0.00094127 | 0.0012112 | 0.0015714 | 0.0021792 | 0.0028586 | 0.0037254 | 0.0045137 | 0.0054134 | 0.0062683 |  | 0.89486 | 0.89486 | 0.89486 | 0.89486 | 0.89485 | 0.89485 | 0.89485 | 0.89484 | 0.89486 | 0.89486
2018-03-28 | 38.4041 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.64286 | 50.424 | [29 empty] | 2018-03-28 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.17857 | 50.564 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.67857 | 50.1765 | 50.3702 | 0.76162 | 2018-03-28 | 61.15% | 4.429% | 100.1% | 0.0022108 | 2021-03-28 | 0.00043903 | 0.00067937 | 0.00092287 | 0.0011992 | 0.0015723 | 0.0022147 | 0.0029335 | 0.0038774 | 0.0047303 | 0.0056977 | 0.0065875 |  | 0.76162 | 0.76162 | 0.76161 | 0.76161 | 0.7616 | 0.76159 | 0.76159 | 0.76158 | 0.76162 | 0.76161
2018-03-29 | 29.248 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.71429 | 50.8867 | [29 empty] | 2018-03-29 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.14286 | 51.0008 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.64286 | 50.6288 | 50.8148 | 0.57477 | 2018-03-29 | 61.23% | 4.612% | 100.2% | 0.0022381 | 2021-03-29 | 0.00041329 | 0.00065695 | 0.00090368 | 0.0011855 | 0.0015699 | 0.0022422 | 0.0029959 | 0.0040173 | 0.0049382 | 0.0059767 | 0.0069005 |  | 0.57477 | 0.57476 | 0.57475 | 0.57474 | 0.57473 | 0.57473 | 0.57472 | 0.57471 | 0.57476 | 0.57475
2018-03-30 | 8.1461 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.78571 | 51.3417 | [29 empty] | 2018-03-30 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.10714 | 51.4284 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.60714 | 51.0797 | 51.254 | 0.15867 | 2018-03-30 | 61.33% | 4.801% | 100.2% | 0.0022573 | 2021-03-30 | 0.0003887 | 0.00063463 | 0.00088371 | 0.0011701 | 0.0015642 | 0.0022616 | 0.0030457 | 0.0041451 | 0.0051374 | 0.0062505 | 0.0072073 |  | 0.15867 | 0.15866 | 0.15866 | 0.15865 | 0.15865 | 0.15864 | 0.15864 | 0.15864 | 0.15866 | 0.15866
2018-03-31 | 28.4522 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.85714 | 51.7878 | [29 empty] | 2018-03-31 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.071429 | 51.8458 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.57143 | 51.5283 | 51.687 | 0.5494 | 2018-03-31 | 61.43% | 4.998% | 100.2% | 0.0022686 | 2021-03-31 | 0.00036526 | 0.00061238 | 0.00086296 | 0.001153 | 0.0015551 | 0.002273 | 0.003083 | 0.0042606 | 0.005328 | 0.006519 | 0.0075078 |  | 0.5494 | 0.54939 | 0.54938 | 0.54937 | 0.54936 | 0.54935 | 0.54934 | 0.5494 | 0.54939 | 0.54938
2018-04-01 | 31.297 | 2022 |  |  | 7 | 8 | 2018-03-19 | 0.92857 | 52.2235 | [29 empty] | 2018-04-01 | 5 | 4 | 2018-04-02 | 0.035714 | 52.2523 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.53571 | 51.9741 | 52.1132 | 0.59929 | 2018-04-01 | 61.53% | 5.202% | 100.2% | 0.0022717 | 2021-04-01 | 0.00034298 | 0.00059022 | 0.00084143 | 0.0011342 | 0.0015427 | 0.0022763 | 0.0031076 | 0.004364 | 0.0055099 | 0.0067823 | 0.0078022 |  | 0.59929 | 0.59928 | 0.59927 | 0.59926 | 0.59925 | 0.59924 | 0.59923 | 0.59929 | 0.59928 | 0.59927
2018-04-02 | 21.3297 | 2022 |  | 52.6473 | 9 | 8 | 2018-04-16 | 1 | 52.6473 | [29 empty] | 2018-04-02 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0 | 52.6473 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.5 | 52.4163 | 52.5318 | 0.40514 | 2018-04-02 | 61.65% | 5.413% | 100.2% | 0.0022669 | 2021-04-02 | 0.00032184 | 0.00056814 | 0.00081911 | 0.0011137 | 0.0015269 | 0.0022715 | 0.0031198 | 0.0044553 | 0.0056831 | 0.0070404 | 0.0080903 |  | 0.40514 | 0.40514 | 0.40513 | 0.40512 | 0.4051 | 0.40509 | 0.40508 | 0.40514 | 0.40514 | 0.40513
2018-04-03 | 29.1233 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.92857 | 53.0621 | [29 empty] | 2018-04-03 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.035714 | 53.0343 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.46429 | 52.8542 | 52.9442 | 0.54885 | 2018-04-03 | 61.77% | 5.633% | 100.2% | 0.002254 | 2021-04-03 | 0.00030186 | 0.00054615 | 0.00079601 | 0.0010916 | 0.0015079 | 0.0022586 | 0.0031194 | 0.0045343 | 0.0058476 | 0.0072932 | 0.0083722 |  | 0.54885 | 0.54884 | 0.54884 | 0.54882 | 0.54881 | 0.5488 | 0.54879 | 0.54885 | 0.54884 | 0.54884
2018-04-04 | 45.2314 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.85714 | 53.4715 | [29 empty] | 2018-04-04 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.071429 | 53.4172 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.42857 | 53.2872 | 53.3522 | 0.8459 | 2018-04-04 | 61.9% | 5.86% | 100.2% | 0.0022314 | 2021-04-04 | 0.00028349 | 0.00052458 | 0.00077225 | 0.0010676 | 0.0014848 | 0.002236 | 0.0031029 | 0.0045864 | 0.0059766 | 0.0075018 | 0.0086057 |  | 0.8459 | 0.84589 | 0.84589 | 0.84588 | 0.84587 | 0.84587 | 0.84586 | 0.8459 | 0.84589 | 0.84589
2018-04-05 | 54.1355 | 2023 | 1.0048 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.78571 | 53.8752 | [29 empty] | 2018-04-05 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.10714 | 53.796 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.39286 | 53.7145 | 53.7553 | 1.0048 | 2018-04-05 | 62.04% | 6.096% | 100.3% | 0.0021988 | 2021-04-05 | 0.0002675 | 0.0005042 | 0.00074848 | 0.0010422 | 0.0014579 | 0.0022034 | 0.0030693 | 0.0046053 | 0.0060591 | 0.0076505 | 0.0087746 |  | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0048
2018-04-06 | 13.206 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.71429 | 54.2728 | [29 empty] | 2018-04-06 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.14286 | 54.1706 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.35714 | 54.1354 | 54.153 | 0.24333 | 2018-04-06 | 62.19% | 6.341% | 100.3% | 0.0021561 | 2021-04-06 | 0.0002539 | 0.000485 | 0.00072472 | 0.0010156 | 0.001427 | 0.0021606 | 0.0030186 | 0.0045911 | 0.006095 | 0.0077391 | 0.008879 |  | 0.24333 | 0.24332 | 0.24332 | 0.24331 | 0.2433 | 0.24329 | 0.24328 | 0.24333 | 0.24332 | 0.24332
2018-04-07 | 44.766 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.64286 | 54.664 | [29 empty] | 2018-04-07 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.17857 | 54.5406 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.32143 | 54.5493 | 54.545 | 0.81893 | 2018-04-07 | 62.35% | 6.595% | 100.3% | 0.0021033 | 2021-04-07 | 0.00024269 | 0.00046698 | 0.00070095 | 0.00098756 | 0.0013923 | 0.0021077 | 0.0029509 | 0.0045437 | 0.0060843 | 0.0077677 | 0.0089188 |  | 0.81893 | 0.81893 | 0.81892 | 0.81891 | 0.8189 | 0.8189 | 0.81889 | 0.81893 | 0.81893 | 0.81892
2018-04-08 | 38.1357 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.57143 | 55.0484 | [29 empty] | 2018-04-08 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.21429 | 54.906 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.28571 | 54.9555 | 54.9307 | 0.69277 | 2018-04-08 | 62.52% | 6.858% | 100.3% | 0.0020405 | 2021-04-08 | 0.00023386 | 0.00045014 | 0.00067719 | 0.0009582 | 0.0013537 | 0.0020448 | 0.0028661 | 0.0044633 | 0.0060271 | 0.0077364 | 0.0088941 |  | 0.69277 | 0.69276 | 0.69275 | 0.69274 | 0.69273 | 0.69272 | 0.69271 | 0.69277 | 0.69276 | 0.69275
2018-04-09 | 35.4806 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.5 | 55.4258 | [29 empty] | 2018-04-09 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.25 | 55.2666 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.25 | 55.3532 | 55.3099 | 0.64015 | 2018-04-09 | 62.69% | 7.13% | 100.3% | 0.0019677 | 2021-04-09 | 0.00022742 | 0.00043449 | 0.00065343 | 0.0009275 | 0.0013113 | 0.0019718 | 0.0027642 | 0.0043498 | 0.0059234 | 0.0076451 | 0.008805 |  | 0.64015 | 0.64014 | 0.64013 | 0.64012 | 0.64011 | 0.64009 | 0.64008 | 0.64015 | 0.64014 | 0.64013
2018-04-10 | 58.135 | 2023 | 1.0419 |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.42857 | 55.7958 | [29 empty] | 2018-04-10 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.28571 | 55.6222 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.21429 | 55.7417 | 55.682 | 1.0419 | 2018-04-10 | 62.88% | 7.412% | 100.4% | 0.0018884 | 2021-04-10 | 0.00022258 | 0.00041958 | 0.00062957 | 0.00089578 | 0.0012662 | 0.0018923 | 0.0026512 | 0.0042108 | 0.0057806 | 0.0075006 | 0.0086572 |  | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419
2018-04-11 | 46.9041 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.35714 | 56.158 | [29 empty] | 2018-04-11 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.32143 | 55.9726 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.17857 | 56.1205 | 56.0466 | 0.83522 | 2018-04-11 | 63.08% | 7.704% | 100.4% | 0.0018112 | 2021-04-11 | 0.00021741 | 0.00040458 | 0.00060574 | 0.00086426 | 0.0012216 | 0.0018149 | 0.0025404 | 0.0040644 | 0.0056185 | 0.0073243 | 0.0084732 |  | 0.83522 | 0.83521 | 0.83521 | 0.8352 | 0.83519 | 0.83519 | 0.83518 | 0.83522 | 0.83521 | 0.83521
2018-04-12 | 39.1386 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.28571 | 56.5122 | [29 empty] | 2018-04-12 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.35714 | 56.3178 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.14286 | 56.4886 | 56.4032 | 0.69257 | 2018-04-12 | 63.28% | 8.006% | 100.4% | 0.0017359 | 2021-04-12 | 0.00021191 | 0.00038949 | 0.00058192 | 0.00083294 | 0.0011777 | 0.0017394 | 0.0024319 | 0.0039108 | 0.0054371 | 0.0071159 | 0.0082531 |  | 0.69257 | 0.69256 | 0.69256 | 0.69255 | 0.69254 | 0.69252 | 0.69251 | 0.69257 | 0.69256 | 0.69256
2018-04-13 | 9.0509 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.21429 | 56.8581 | [29 empty] | 2018-04-13 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.39286 | 56.6575 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.10714 | 56.8456 | 56.7516 | 0.15918 | 2018-04-13 | 63.5% | 8.319% | 100.4% | 0.0016626 | 2021-04-13 | 0.00020608 | 0.0003743 | 0.00055812 | 0.00080182 | 0.0011343 | 0.0016659 | 0.0023258 | 0.0037499 | 0.0052364 | 0.0068756 | 0.0079967 |  | 0.15918 | 0.15918 | 0.15918 | 0.15917 | 0.15917 | 0.15916 | 0.15915 | 0.15918 | 0.15918 | 0.15918
2018-04-14 | 41.7851 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.14286 | 57.1952 | [29 empty] | 2018-04-14 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.42857 | 56.9916 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.1906 | 57.0911 | 0.73057 | 2018-04-14 | 63.73% | 8.643% | 100.5% | 0.0015913 | 2021-04-14 | 0.00019991 | 0.00035903 | 0.00053434 | 0.0007709 | 0.0010914 | 0.0015944 | 0.002222 | 0.0035817 | 0.0050165 | 0.0066034 | 0.0077042 |  | 0.73057 | 0.73057 | 0.73056 | 0.73055 | 0.73054 | 0.73053 | 0.73052 | 0.73057 | 0.73057 | 0.73056
2018-04-15 | 45.791 | 2022 |  |  | 9 | 8 | 2018-04-16 | 0.071429 | 57.5233 | [29 empty] | 2018-04-15 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.46429 | 57.3199 | 5 | 4 | 2018-04-16 | 0.035714 | 57.523 | 57.4215 | 0.79604 | 2018-04-15 | 63.96% | 8.977% | 100.5% | 0.001522 | 2021-04-15 | 0.00019341 | 0.00034366 | 0.00051058 | 0.00074019 | 0.0010492 | 0.001525 | 0.0021205 | 0.0034062 | 0.0047772 | 0.0062993 | 0.0073755 |  | 0.79604 | 0.79604 | 0.79603 | 0.79603 | 0.79602 | 0.79601 | 0.796 | 0.79604 | 0.79604 | 0.79603
2018-04-16 | 41.6685 | 2022 |  | 57.8421 | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0 | 57.8421 | [29 empty] | 2018-04-16 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.5 | 57.6423 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0 | 57.8421 | 57.7422 | 0.72038 | 2018-04-16 | 64.21% | 9.324% | 100.5% | 0.0014547 | 2021-04-16 | 0.00018658 | 0.00032821 | 0.00048684 | 0.00070967 | 0.0010075 | 0.0014575 | 0.0020213 | 0.0032234 | 0.0045186 | 0.0059632 | 0.0070106 |  | 0.72038 | 0.72038 | 0.72037 | 0.72037 | 0.72036 | 0.72035 | 0.72034 | 0.72038 | 0.72038 | 0.72037
2018-04-17 | 57.7137 | 2022 | 0.99247 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.071429 | 58.1515 | [29 empty] | 2018-04-17 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.53571 | 57.9585 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.035714 | 58.1495 | 58.054 | 0.99247 | 2018-04-17 | 64.47% | 9.682% | 100.6% | 0.0013894 | 2021-04-17 | 0.00017942 | 0.00031266 | 0.00046312 | 0.00067936 | 0.00096642 | 0.001392 | 0.0019245 | 0.0030334 | 0.0042408 | 0.0055953 | 0.0066097 |  | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247 | 0.99247
2018-04-18 | 36.8215 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.14286 | 58.452 | [29 empty] | 2018-04-18 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.57143 | 58.2685 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.071429 | 58.4474 | 58.358 | 0.62995 | 2018-04-18 | 64.74% | 10.05% | 100.6% | 0.0013261 | 2021-04-18 | 0.00017246 | 0.00029771 | 0.0004403 | 0.00064992 | 0.00092629 | 0.0013286 | 0.0018303 | 0.0028415 | 0.0039547 | 0.0052122 | 0.0061905 |  | 0.62995 | 0.62994 | 0.62994 | 0.62993 | 0.62992 | 0.62991 | 0.6299 | 0.62995 | 0.62994 | 0.62994
2018-04-19 | 12.1156 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.21429 | 58.7437 | [29 empty] | 2018-04-19 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.60714 | 58.572 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.10714 | 58.7361 | 58.6541 | 0.20624 | 2018-04-19 | 65.02% | 10.43% | 100.6% | 0.0012666 | 2021-04-19 | 0.00016525 | 0.00028302 | 0.00041827 | 0.00062149 | 0.00088781 | 0.0012689 | 0.0017422 | 0.0026626 | 0.0036871 | 0.0048527 | 0.0057953 |  | 0.20624 | 0.20624 | 0.20624 | 0.20623 | 0.20623 | 0.20622 | 0.20622 | 0.20624 | 0.20624 | 0.20624
2018-04-20 | 12.1419 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.28571 | 59.0269 | [29 empty] | 2018-04-20 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.64286 | 58.8689 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.14286 | 59.0159 | 58.9424 | 0.2057 | 2018-04-20 | 65.31% | 10.83% | 100.7% | 0.0012107 | 2021-04-20 | 0.00015778 | 0.00026858 | 0.00039703 | 0.00059405 | 0.00085098 | 0.0012129 | 0.0016602 | 0.0024967 | 0.003438 | 0.0045168 | 0.005424 |  | 0.2057 | 0.2057 | 0.2057 | 0.20569 | 0.20569 | 0.20568 | 0.20568 | 0.2057 | 0.2057 | 0.2057
2018-04-21 | 11.6549 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.35714 | 59.3018 | [29 empty] | 2018-04-21 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.67857 | 59.159 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.17857 | 59.2868 | 59.2229 | 0.19653 | 2018-04-21 | 65.61% | 11.24% | 100.7% | 0.0011585 | 2021-04-21 | 0.00015005 | 0.00025439 | 0.00037658 | 0.00056761 | 0.00081579 | 0.0011606 | 0.0015844 | 0.0023438 | 0.0032073 | 0.0042047 | 0.0050767 |  | 0.19653 | 0.19653 | 0.19653 | 0.19653 | 0.19652 | 0.19652 | 0.19651 | 0.19653 | 0.19653 | 0.19653
2018-04-22 | 31.0032 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.42857 | 59.5687 | [29 empty] | 2018-04-22 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.71429 | 59.4422 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.21429 | 59.5493 | 59.4958 | 0.52046 | 2018-04-22 | 65.93% | 11.66% | 100.7% | 0.00111 | 2021-04-22 | 0.00014208 | 0.00024046 | 0.00035691 | 0.00054218 | 0.00078225 | 0.0011121 | 0.0015147 | 0.002204 | 0.0029951 | 0.0039161 | 0.0047533 |  | 0.52046 | 0.52046 | 0.52045 | 0.52045 | 0.52044 | 0.52044 | 0.52043 | 0.52046 | 0.52046 | 0.52045
2018-04-23 | 10.1793 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.5 | 59.8276 | [29 empty] | 2018-04-23 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.75 | 59.7183 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.25 | 59.8034 | 59.7609 | 0.17014 | 2018-04-23 | 66.25% | 12.09% | 100.8% | 0.0010653 | 2021-04-23 | 0.00013385 | 0.00022679 | 0.00033804 | 0.00051774 | 0.00075036 | 0.0010672 | 0.0014512 | 0.0020771 | 0.0028013 | 0.0036512 | 0.0044538 |  | 0.17014 | 0.17014 | 0.17014 | 0.17014 | 0.17014 | 0.17013 | 0.17013 | 0.17014 | 0.17014 | 0.17014
2018-04-24 | 36.5015 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.57143 | 60.0789 | [29 empty] | 2018-04-24 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.78571 | 59.9872 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.28571 | 60.0495 | 60.0183 | 0.60756 | 2018-04-24 | 66.59% | 12.54% | 100.8% | 0.0010249 | 2021-04-24 | 0.00012569 | 0.00021394 | 0.00032069 | 0.00049516 | 0.00072091 | 0.0010267 | 0.0013942 | 0.0019634 | 0.0026259 | 0.0034095 | 0.0041776 |  | 0.60756 | 0.60756 | 0.60755 | 0.60755 | 0.60754 | 0.60754 | 0.60753 | 0.60756 | 0.60756 | 0.60755
2018-04-25 | 48.1754 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.64286 | 60.3228 | [29 empty] | 2018-04-25 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.82143 | 60.2486 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.32143 | 60.2878 | 60.2682 | 0.79863 | 2018-04-25 | 66.94% | 13% | 100.9% | 0.00098518 | 2021-04-25 | 0.0001184 | 0.00020235 | 0.00030497 | 0.0004741 | 0.00069266 | 0.000987 | 0.001338 | 0.0018553 | 0.0024614 | 0.0031841 | 0.0039187 |  | 0.79863 | 0.79863 | 0.79862 | 0.79862 | 0.79862 | 0.79861 | 0.79861 | 0.79863 | 0.79863 | 0.79862
2018-04-26 | 60.1552 | 2022 | 0.99332 |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.71429 | 60.5595 | [29 empty] | 2018-04-26 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.85714 | 60.5024 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.35714 | 60.5184 | 60.5104 | 0.99332 | 2018-04-26 | 67.3% | 13.48% | 100.9% | 0.00094624 | 2021-04-26 | 0.00011196 | 0.00019202 | 0.00029087 | 0.00045455 | 0.00066562 | 0.00094799 | 0.0012825 | 0.0017529 | 0.0023077 | 0.0029751 | 0.003677 |  | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332 | 0.99332
2018-04-27 | 47.8188 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.78571 | 60.7892 | [29 empty] | 2018-04-27 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.89286 | 60.7485 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.39286 | 60.7418 | 60.7451 | 0.78663 | 2018-04-27 | 67.67% | 13.97% | 101% | 0.00090805 | 2021-04-27 | 0.00010639 | 0.00018294 | 0.0002784 | 0.00043653 | 0.00063977 | 0.00090972 | 0.0012278 | 0.001656 | 0.0021649 | 0.0027823 | 0.0034527 |  | 0.78663 | 0.78663 | 0.78663 | 0.78663 | 0.78662 | 0.78662 | 0.78662 | 0.78663 | 0.78663 | 0.78663
2018-04-28 | 25.4953 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.85714 | 61.0121 | [29 empty] | 2018-04-28 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.92857 | 60.9866 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.42857 | 60.9579 | 60.9723 | 0.41787 | 2018-04-28 | 68.05% | 14.48% | 101% | 0.00087059 | 2021-04-28 | 0.00010167 | 0.00017512 | 0.00026754 | 0.00042002 | 0.00061513 | 0.00087218 | 0.0011738 | 0.0015647 | 0.002033 | 0.0026059 | 0.0032456 |  | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41786 | 0.41785 | 0.41787 | 0.41787 | 0.41787
2018-04-29 | 46.2118 | 2022 |  |  | 9 | 10 | 2018-04-16 | 0.92857 | 61.2285 | [29 empty] | 2018-04-29 | 5 | 6 | 2018-04-02 | 0.96429 | 61.2167 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.46429 | 61.1672 | 61.1919 | 0.75474 | 2018-04-29 | 68.45% | 15% | 101.1% | 0.00083387 | 2021-04-29 | 9.7817e-05 | 0.00016855 | 0.00025831 | 0.00040503 | 0.00059168 | 0.00083537 | 0.0011206 | 0.001479 | 0.001912 | 0.0024458 | 0.0030557 |  | 0.75474 | 0.75474 | 0.75474 | 0.75474 | 0.75473 | 0.75473 | 0.75473 | 0.75474 | 0.75474 | 0.75474
2018-04-30 | 45.5824 | 2022 |  | 61.4385 | 11 | 10 | 2018-05-14 | 1 | 61.4385 | [29 empty] | 2018-04-30 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 1 | 61.4385 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.5 | 61.3698 | 61.4042 | 0.74192 | 2018-04-30 | 68.85% | 15.53% | 101.1% | 0.00079788 | 2021-04-30 | 9.482e-05 | 0.00016324 | 0.0002507 | 0.00039156 | 0.00056944 | 0.0007993 | 0.0010681 | 0.0013989 | 0.0018018 | 0.002302 | 0.0028831 |  | 0.74192 | 0.74192 | 0.74191 | 0.74191 | 0.74191 | 0.74191 | 0.7419 | 0.74192 | 0.74192 | 0.74191
2018-05-01 | 51.7159 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.92857 | 61.6409 | [29 empty] | 2018-05-01 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.96429 | 61.6513 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.53571 | 61.566 | 61.6087 | 0.83899 | 2018-05-01 | 69.27% | 16.08% | 101.2% | 0.00076264 | 2021-05-01 | 9.268e-05 | 0.00015918 | 0.00024471 | 0.0003796 | 0.00054839 | 0.00076397 | 0.0010163 | 0.0013244 | 0.0017024 | 0.0021745 | 0.0027278 |  | 0.83899 | 0.83899 | 0.83898 | 0.83898 | 0.83898 | 0.83898 | 0.83898 | 0.83899 | 0.83899 | 0.83898
2018-05-02 | 33.2434 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.85714 | 61.8346 | [29 empty] | 2018-05-02 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.92857 | 61.8548 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.57143 | 61.756 | 61.8054 | 0.53762 | 2018-05-02 | 69.69% | 16.65% | 101.2% | 0.00072862 | 2021-05-02 | 9.103e-05 | 0.00015586 | 0.00023966 | 0.00036862 | 0.00052837 | 0.00072986 | 0.00096646 | 0.0012572 | 0.0016162 | 0.0020659 | 0.0025928 |  | 0.53762 | 0.53762 | 0.53761 | 0.53761 | 0.53761 | 0.53761 | 0.5376 | 0.53762 | 0.53762 | 0.53761
2018-05-03 | 37.054 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.78571 | 62.02 | [29 empty] | 2018-05-03 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.89286 | 62.0492 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.60714 | 61.94 | 61.9946 | 0.59745 | 2018-05-03 | 70.13% | 17.23% | 101.3% | 0.00069575 | 2021-05-03 | 8.9339e-05 | 0.00015259 | 0.00023466 | 0.00035796 | 0.00050898 | 0.00069692 | 0.00091814 | 0.001192 | 0.0015322 | 0.0019598 | 0.0024604 |  | 0.59745 | 0.59745 | 0.59745 | 0.59745 | 0.59744 | 0.59744 | 0.59744 | 0.59745 | 0.59745 | 0.59745
2018-05-04 | 20.8558 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.71429 | 62.1975 | [29 empty] | 2018-05-04 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.85714 | 62.2348 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.64286 | 62.1182 | 62.1765 | 0.33532 | 2018-05-04 | 70.58% | 17.83% | 101.3% | 0.00066405 | 2021-05-04 | 8.7608e-05 | 0.00014937 | 0.00022973 | 0.0003476 | 0.00049022 | 0.00066513 | 0.00087139 | 0.0011287 | 0.0014503 | 0.0018559 | 0.0023304 |  | 0.33532 | 0.33531 | 0.33531 | 0.33531 | 0.33531 | 0.33531 | 0.3353 | 0.33532 | 0.33531 | 0.33531
2018-05-05 | 41.9827 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.64286 | 62.3676 | [29 empty] | 2018-05-05 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.82143 | 62.4119 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.67857 | 62.291 | 62.3514 | 0.67315 | 2018-05-05 | 71.03% | 18.44% | 101.4% | 0.0006335 | 2021-05-05 | 8.5837e-05 | 0.0001462 | 0.00022485 | 0.00033755 | 0.00047209 | 0.00063451 | 0.0008262 | 0.0010674 | 0.0013706 | 0.0017545 | 0.0022029 |  | 0.67315 | 0.67315 | 0.67315 | 0.67314 | 0.67314 | 0.67314 | 0.67314 | 0.67315 | 0.67315 | 0.67315
2018-05-06 | 44.0138 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.57143 | 62.5307 | [29 empty] | 2018-05-06 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.78571 | 62.5808 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.71429 | 62.4585 | 62.5197 | 0.70388 | 2018-05-06 | 71.5% | 19.07% | 101.4% | 0.00060412 | 2021-05-06 | 8.4026e-05 | 0.00014309 | 0.00022003 | 0.00032782 | 0.00045458 | 0.00060505 | 0.00078257 | 0.001008 | 0.0012931 | 0.0016554 | 0.002078 |  | 0.70388 | 0.70387 | 0.70387 | 0.70387 | 0.70387 | 0.70387 | 0.70386 | 0.70388 | 0.70387 | 0.70387
2018-05-07 | 50.6279 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.5 | 62.6872 | [29 empty] | 2018-05-07 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.75 | 62.7419 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.75 | 62.6209 | 62.6814 | 0.80763 | 2018-05-07 | 71.98% | 19.72% | 101.5% | 0.00057588 | 2021-05-07 | 8.2175e-05 | 0.00014002 | 0.00021528 | 0.00031839 | 0.00043771 | 0.00057674 | 0.00074051 | 0.00095055 | 0.0012178 | 0.0015586 | 0.0019555 |  | 0.80763 | 0.80763 | 0.80762 | 0.80762 | 0.80762 | 0.80762 | 0.80762 | 0.80763 | 0.80763 | 0.80762
2018-05-08 | 57.4287 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.42857 | 62.8377 | [29 empty] | 2018-05-08 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.71429 | 62.8954 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.78571 | 62.7785 | 62.8369 | 0.91392 | 2018-05-08 | 72.47% | 20.38% | 101.6% | 0.00054884 | 2021-05-08 | 8.0275e-05 | 0.00013694 | 0.00021044 | 0.00030905 | 0.00042126 | 0.00054963 | 0.00070048 | 0.00089613 | 0.0011466 | 0.001467 | 0.0018395 |  | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392 | 0.91392
2018-05-09 | 60.7697 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.35714 | 62.9824 | [29 empty] | 2018-05-09 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.67857 | 63.0415 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.82143 | 62.9316 | 62.9866 | 0.96487 | 2018-05-09 | 72.96% | 21.06% | 101.6% | 0.00052231 | 2021-05-09 | 7.8e-05 | 0.00013327 | 0.00020478 | 0.00029895 | 0.00040447 | 0.00052304 | 0.00066206 | 0.00084457 | 0.0010795 | 0.0013811 | 0.0017307 |  | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487 | 0.96487
2018-05-10 | 59.5306 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.28571 | 63.1219 | [29 empty] | 2018-05-10 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.64286 | 63.1807 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.85714 | 63.0803 | 63.1305 | 0.9431 | 2018-05-10 | 73.47% | 21.76% | 101.7% | 0.0004963 | 2021-05-10 | 7.5348e-05 | 0.00012902 | 0.0001983 | 0.00028809 | 0.00038732 | 0.00049698 | 0.00062523 | 0.00079587 | 0.0010166 | 0.0013008 | 0.0016291 |  | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431
2018-05-11 | 63.5093 | 2023 | 1.004 |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.21429 | 63.2567 | [29 empty] | 2018-05-11 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.60714 | 63.3133 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.89286 | 63.2249 | 63.2691 | 1.004 | 2018-05-11 | 73.98% | 22.47% | 101.7% | 0.00047081 | 2021-05-11 | 7.232e-05 | 0.00012419 | 0.00019101 | 0.00027648 | 0.00036982 | 0.00047144 | 0.00059001 | 0.00075003 | 0.00095789 | 0.0012262 | 0.0015347 |  | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004
2018-05-12 | 48.3633 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.14286 | 63.387 | [29 empty] | 2018-05-12 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.57143 | 63.4394 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.92857 | 63.3656 | 63.4025 | 0.76298 | 2018-05-12 | 74.5% | 23.19% | 101.8% | 0.00044585 | 2021-05-12 | 6.8918e-05 | 0.00011877 | 0.0001829 | 0.00026411 | 0.00035197 | 0.00044643 | 0.00055638 | 0.00070704 | 0.00090334 | 0.0011571 | 0.0014475 |  | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298 | 0.76298
2018-05-13 | 51.2534 | 2022 |  |  | 11 | 10 | 2018-05-14 | 0.071429 | 63.5134 | [29 empty] | 2018-05-13 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.53571 | 63.5595 | 5 | 6 | 2018-04-16 | 0.96429 | 63.5027 | 63.5311 | 0.80697 | 2018-05-13 | 75.03% | 23.94% | 101.9% | 0.0004214 | 2021-05-13 | 6.514e-05 | 0.00011277 | 0.00017397 | 0.00025099 | 0.00033376 | 0.00042195 | 0.00052435 | 0.0006669 | 0.00085297 | 0.0010937 | 0.0013674 |  | 0.80697 | 0.80697 | 0.80697 | 0.80697 | 0.80697 | 0.80697 | 0.80696 | 0.80697 | 0.80697 | 0.80697
2018-05-14 | 57.3841 | 2022 |  | 63.6363 | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0 | 63.6363 | [29 empty] | 2018-05-14 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.5 | 63.6738 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 1 | 63.6363 | 63.655 | 0.90175 | 2018-05-14 | 75.56% | 24.7% | 101.9% | 0.00039748 | 2021-05-14 | 6.0987e-05 | 0.00010619 | 0.00016423 | 0.00023711 | 0.00031521 | 0.00039799 | 0.00049392 | 0.00062961 | 0.00080676 | 0.0010359 | 0.0012945 |  | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175 | 0.90175
2018-05-15 | 59.2416 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.071429 | 63.7546 | [29 empty] | 2018-05-15 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.46429 | 63.7826 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.96429 | 63.765 | 63.7738 | 0.92921 | 2018-05-15 | 76.1% | 25.47% | 102% | 0.00037407 | 2021-05-15 | 5.6461e-05 | 9.9028e-05 | 0.00015368 | 0.00022248 | 0.0002963 | 0.00037456 | 0.00046509 | 0.00059517 | 0.00076471 | 0.00098371 | 0.0012288 |  | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921 | 0.92921
2018-05-16 | 57.9054 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.14286 | 63.867 | [29 empty] | 2018-05-16 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.42857 | 63.8862 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.92857 | 63.887 | 63.8866 | 0.90666 | 2018-05-16 | 76.65% | 26.27% | 102.1% | 0.00035196 | 2021-05-16 | 5.186e-05 | 9.1721e-05 | 0.0001429 | 0.00020781 | 0.00027782 | 0.00035242 | 0.00043859 | 0.00056407 | 0.00072707 | 0.0009371 | 0.0011702 |  | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90665 | 0.90666 | 0.90666 | 0.90666
2018-05-17 | 61.8455 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.21429 | 63.9737 | [29 empty] | 2018-05-17 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.39286 | 63.9849 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.89286 | 64.0026 | 63.9938 | 0.96673 | 2018-05-17 | 77.2% | 27.07% | 102.2% | 0.00033065 | 2021-05-17 | 4.7552e-05 | 8.4784e-05 | 0.00013257 | 0.00019363 | 0.00025993 | 0.00033109 | 0.00041332 | 0.00053457 | 0.00069156 | 0.00089334 | 0.0011154 |  | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673 | 0.96673
2018-05-18 | 59.055 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.28571 | 64.0749 | [29 empty] | 2018-05-18 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.35714 | 64.0791 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.85714 | 64.1119 | 64.0955 | 0.92166 | 2018-05-18 | 77.76% | 27.89% | 102.2% | 0.00031015 | 2021-05-18 | 4.3536e-05 | 7.8215e-05 | 0.00012269 | 0.00017994 | 0.00024264 | 0.00031057 | 0.00038926 | 0.00050667 | 0.00065818 | 0.00085244 | 0.0010646 |  | 0.92166 | 0.92166 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92165 | 0.92166 | 0.92166 | 0.92165
2018-05-19 | 57.7986 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.35714 | 64.1709 | [29 empty] | 2018-05-19 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.32143 | 64.169 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.82143 | 64.2151 | 64.192 | 0.9007 | 2018-05-19 | 78.32% | 28.73% | 102.3% | 0.00029045 | 2021-05-19 | 3.9813e-05 | 7.2015e-05 | 0.00011327 | 0.00016673 | 0.00022594 | 0.00029085 | 0.00036643 | 0.00048036 | 0.00062693 | 0.00081439 | 0.0010177 |  | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007 | 0.90069 | 0.9007 | 0.9007 | 0.9007
2018-05-20 | 54.9363 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.42857 | 64.2619 | [29 empty] | 2018-05-20 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.28571 | 64.2549 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.78571 | 64.3122 | 64.2836 | 0.85488 | 2018-05-20 | 78.89% | 29.58% | 102.4% | 0.00027155 | 2021-05-20 | 3.6382e-05 | 6.6184e-05 | 0.00010429 | 0.00015402 | 0.00020983 | 0.00027194 | 0.00034482 | 0.00045565 | 0.00059781 | 0.0007792 | 0.00097471 |  | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488 | 0.85488
2018-05-21 | 57.5356 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.5 | 64.3481 | [29 empty] | 2018-05-21 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.25 | 64.3372 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.75 | 64.4035 | 64.3703 | 0.89413 | 2018-05-21 | 79.46% | 30.45% | 102.4% | 0.00025346 | 2021-05-21 | 3.3243e-05 | 6.0721e-05 | 9.577e-05 | 0.0001418 | 0.00019432 | 0.00025383 | 0.00032443 | 0.00043253 | 0.00057081 | 0.00074685 | 0.00093561 |  | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413 | 0.89413
2018-05-22 | 44.4926 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.57143 | 64.4297 | [29 empty] | 2018-05-22 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.21429 | 64.416 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.71429 | 64.4891 | 64.4526 | 0.69056 | 2018-05-22 | 80.03% | 31.33% | 102.5% | 0.00023654 | 2021-05-22 | 3.0504e-05 | 5.5786e-05 | 8.7921e-05 | 0.00013038 | 0.00017977 | 0.00023689 | 0.00030556 | 0.00041119 | 0.00054603 | 0.00071732 | 0.00090024 |  | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056 | 0.69056
2018-05-23 | 21.1721 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.64286 | 64.5069 | [29 empty] | 2018-05-23 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.17857 | 64.4918 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.67857 | 64.5691 | 64.5305 | 0.32821 | 2018-05-23 | 80.6% | 32.22% | 102.6% | 0.00022076 | 2021-05-23 | 2.8173e-05 | 5.1447e-05 | 8.0887e-05 | 0.00011999 | 0.00016637 | 0.0002211 | 0.00028772 | 0.00039056 | 0.00052159 | 0.00068773 | 0.00086462 |  | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821 | 0.32821
2018-05-24 | 18.1878 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.71429 | 64.58 | [29 empty] | 2018-05-24 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.14286 | 64.5648 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.64286 | 64.6438 | 64.6043 | 0.28163 | 2018-05-24 | 81.18% | 33.13% | 102.6% | 0.00020612 | 2021-05-24 | 2.625e-05 | 4.7704e-05 | 7.4666e-05 | 0.00011062 | 0.00015411 | 0.00020644 | 0.00027092 | 0.00037064 | 0.00049749 | 0.00065809 | 0.00082873 |  | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163 | 0.28163
2018-05-25 | 44.3306 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.78571 | 64.6491 | [29 empty] | 2018-05-25 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.10714 | 64.6354 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.60714 | 64.7131 | 64.6742 | 0.68571 | 2018-05-25 | 81.75% | 34.05% | 102.7% | 0.00019262 | 2021-05-25 | 2.4734e-05 | 4.4557e-05 | 6.9257e-05 | 0.00010227 | 0.000143 | 0.00019293 | 0.00025516 | 0.00035142 | 0.00047373 | 0.0006284 | 0.00079258 |  | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571 | 0.68571
2018-05-26 | 29.581 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.85714 | 64.7145 | [29 empty] | 2018-05-26 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.071429 | 64.7037 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.7774 | 64.7406 | 0.4571 | 2018-05-26 | 82.33% | 34.98% | 102.8% | 0.00018027 | 2021-05-26 | 2.3625e-05 | 4.2005e-05 | 6.4661e-05 | 9.4953e-05 | 0.00013304 | 0.00018056 | 0.00024043 | 0.0003329 | 0.00045031 | 0.00059867 | 0.00075617 |  | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571 | 0.45709 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4571
2018-05-27 | 46.3228 | 2022 |  |  | 11 | 12 | 2018-05-14 | 0.92857 | 64.7764 | [29 empty] | 2018-05-27 | 7 | 6 | 2018-05-28 | 0.035714 | 64.7702 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.53571 | 64.8368 | 64.8035 | 0.71512 | 2018-05-27 | 82.9% | 35.92% | 102.9% | 0.00016905 | 2021-05-27 | 2.2922e-05 | 4.0046e-05 | 6.0875e-05 | 8.8654e-05 | 0.00012422 | 0.00016933 | 0.00022674 | 0.00031508 | 0.00042723 | 0.00056889 | 0.00071951 |  | 0.71512 | 0.71512 | 0.71512 | 0.71512 | 0.71512 | 0.71511 | 0.71511 | 0.71512 | 0.71512 | 0.71512
2018-05-28 | 60.8198 | 2022 |  | 64.8351 | 13 | 12 | 2018-06-11 | 1 | 64.8351 | [29 empty] | 2018-05-28 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0 | 64.8351 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.8913 | 64.8632 | 0.93807 | 2018-05-28 | 83.47% | 36.88% | 102.9% | 0.00015898 | 2021-05-28 | 2.2626e-05 | 3.8682e-05 | 5.79e-05 | 8.3377e-05 | 0.00011655 | 0.00015924 | 0.00021408 | 0.00029797 | 0.0004045 | 0.00053907 | 0.0006826 |  | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807 | 0.93807
2018-05-29 | 66.1468 | 2022 | 1.0194 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.92857 | 64.8897 | [29 empty] | 2018-05-29 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.035714 | 64.8975 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.46429 | 64.9412 | 64.9194 | 1.0194 | 2018-05-29 | 84.04% | 37.84% | 103% | 0.00015004 | 2021-05-29 | 2.2735e-05 | 3.7911e-05 | 5.5735e-05 | 7.9119e-05 | 0.00011001 | 0.00015029 | 0.00020246 | 0.00028157 | 0.00038211 | 0.0005092 | 0.00064544 |  | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194
2018-05-30 | 53.2022 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.85714 | 64.9394 | [29 empty] | 2018-05-30 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.071429 | 64.9563 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.42857 | 64.9866 | 64.9714 | 0.81926 | 2018-05-30 | 84.61% | 38.82% | 103.1% | 0.0001425 | 2021-05-30 | 2.3165e-05 | 3.7669e-05 | 5.4374e-05 | 7.5967e-05 | 0.0001048 | 0.00014273 | 0.00019224 | 0.00026647 | 0.00036096 | 0.00048052 | 0.00060954 |  | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926 | 0.81926
2018-05-31 | 62.894 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.78571 | 64.9844 | [29 empty] | 2018-05-31 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.10714 | 65.0115 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.39286 | 65.0276 | 65.0195 | 0.96783 | 2018-05-31 | 85.17% | 39.8% | 103.1% | 0.00013558 | 2021-05-31 | 2.362e-05 | 3.7522e-05 | 5.3235e-05 | 7.3215e-05 | 0.00010012 | 0.00013581 | 0.00018268 | 0.00025217 | 0.00034079 | 0.00045305 | 0.00057501 |  | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783 | 0.96783
2018-06-01 | 65.5798 | 2023 | 1.0085 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.71429 | 65.025 | [29 empty] | 2018-06-01 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.14286 | 65.0629 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.35714 | 65.0644 | 65.0636 | 1.0085 | 2018-06-01 | 85.73% | 40.79% | 103.2% | 0.0001293 | 2021-06-01 | 2.4099e-05 | 3.7471e-05 | 5.2317e-05 | 7.0864e-05 | 9.5995e-05 | 0.00012951 | 0.00017379 | 0.00023869 | 0.00032161 | 0.0004268 | 0.00054185 |  | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0085
2018-06-02 | 47.2412 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.64286 | 65.0614 | [29 empty] | 2018-06-02 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.17857 | 65.1105 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.32143 | 65.0972 | 65.1038 | 0.7261 | 2018-06-02 | 86.28% | 41.79% | 103.3% | 0.00012364 | 2021-06-02 | 2.4601e-05 | 3.7515e-05 | 5.1619e-05 | 6.8912e-05 | 9.2408e-05 | 0.00012384 | 0.00016555 | 0.00022602 | 0.00030341 | 0.00040175 | 0.00051006 |  | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261 | 0.7261
2018-06-03 | 62.5547 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.57143 | 65.0937 | [29 empty] | 2018-06-03 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.21429 | 65.1542 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.28571 | 65.1261 | 65.1402 | 0.96099 | 2018-06-03 | 86.83% | 42.79% | 103.4% | 0.00011861 | 2021-06-03 | 2.5128e-05 | 3.7655e-05 | 5.1142e-05 | 6.7359e-05 | 8.9362e-05 | 0.00011879 | 0.00015798 | 0.00021415 | 0.00028621 | 0.00037791 | 0.00047963 |  | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099 | 0.96099
2018-06-04 | 31.7963 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.5 | 65.1223 | [29 empty] | 2018-06-04 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.25 | 65.1941 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.25 | 65.1512 | 65.1727 | 0.48826 | 2018-06-04 | 87.37% | 43.8% | 103.4% | 0.00011421 | 2021-06-04 | 2.5678e-05 | 3.7889e-05 | 5.0885e-05 | 6.6204e-05 | 8.6858e-05 | 0.00011438 | 0.00015107 | 0.00020309 | 0.00026998 | 0.00035529 | 0.00045057 |  | 0.48826 | 0.48826 | 0.48825 | 0.48825 | 0.48825 | 0.48825 | 0.48825 | 0.48826 | 0.48826 | 0.48825
2018-06-05 | 35.141 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.42857 | 65.1473 | [29 empty] | 2018-06-05 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.28571 | 65.23 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.21429 | 65.1727 | 65.2014 | 0.53941 | 2018-06-05 | 87.91% | 44.82% | 103.5% | 0.00011079 | 2021-06-05 | 2.625e-05 | 3.8284e-05 | 5.0992e-05 | 6.5672e-05 | 8.519e-05 | 0.00011095 | 0.00014525 | 0.00019336 | 0.00025539 | 0.00033465 | 0.00042383 |  | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941 | 0.53941
2018-06-06 | 56.2006 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.35714 | 65.169 | [29 empty] | 2018-06-06 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.32143 | 65.262 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.17857 | 65.1908 | 65.2264 | 0.86238 | 2018-06-06 | 88.43% | 45.84% | 103.6% | 0.00010799 | 2021-06-06 | 2.6735e-05 | 3.868e-05 | 5.1239e-05 | 6.5449e-05 | 8.3992e-05 | 0.00010814 | 0.00014023 | 0.00018476 | 0.00024233 | 0.00031605 | 0.00039957 |  | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238 | 0.86238
2018-06-07 | 29.3496 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.28571 | 65.1875 | [29 empty] | 2018-06-07 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.35714 | 65.2898 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.14286 | 65.2056 | 65.2477 | 0.45023 | 2018-06-07 | 88.95% | 46.86% | 103.6% | 0.0001058 | 2021-06-07 | 2.7135e-05 | 3.9077e-05 | 5.1628e-05 | 6.5536e-05 | 8.3263e-05 | 0.00010594 | 0.00013601 | 0.00017729 | 0.00023079 | 0.00029946 | 0.00037779 |  | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023 | 0.45023
2018-06-08 | 26.4495 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.21429 | 65.2031 | [29 empty] | 2018-06-08 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.39286 | 65.3136 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.10714 | 65.2172 | 65.2654 | 0.40565 | 2018-06-08 | 89.46% | 47.89% | 103.7% | 0.00010424 | 2021-06-08 | 2.7449e-05 | 3.9476e-05 | 5.2157e-05 | 6.5931e-05 | 8.3003e-05 | 0.00010437 | 0.00013259 | 0.00017095 | 0.00022079 | 0.0002849 | 0.00035849 |  | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565 | 0.40565
2018-06-09 | 54.3565 | 2022 |  |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.14286 | 65.2161 | [29 empty] | 2018-06-09 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.42857 | 65.3331 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.2258 | 65.2795 | 0.83348 | 2018-06-09 | 89.96% | 48.92% | 103.7% | 0.00010329 | 2021-06-09 | 2.7677e-05 | 3.9877e-05 | 5.2826e-05 | 6.6635e-05 | 8.321e-05 | 0.00010341 | 0.00012996 | 0.00016573 | 0.00021232 | 0.00027235 | 0.00034166 |  | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348 | 0.83348
2018-06-10 | 66.8826 | 2023 | 1.0254 |  | 13 | 12 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.2265 | [29 empty] | 2018-06-10 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.46429 | 65.3485 | 7 | 6 | 2018-06-11 | 0.035714 | 65.2316 | 65.2901 | 1.0254 | 2018-06-10 | 90.45% | 49.95% | 103.8% | 0.00010295 | 2021-06-10 | 2.782e-05 | 4.0279e-05 | 5.3636e-05 | 6.7647e-05 | 8.3884e-05 | 0.00010307 | 0.00012812 | 0.00016164 | 0.00020538 | 0.00026181 | 0.00032729 |  | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254
2018-06-11 | 64.043 | 2022 | 0.98173 | 65.2347 | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0 | 65.2347 | [29 empty] | 2018-06-11 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.5 | 65.3596 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0 | 65.2347 | 65.2971 | 0.98173 | 2018-06-11 | 90.93% | 50.98% | 103.9% | 0.00010323 | 2021-06-11 | 2.7878e-05 | 4.0683e-05 | 5.4586e-05 | 6.8966e-05 | 8.5025e-05 | 0.00010334 | 0.00012708 | 0.00015867 | 0.00019995 | 0.00025329 | 0.00031539 |  | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173 | 0.98173
2018-06-12 | 51.647 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.2415 | [29 empty] | 2018-06-12 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.53571 | 65.3663 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.035714 | 65.2349 | 65.3006 | 0.79163 | 2018-06-12 | 91.4% | 52% | 103.9% | 0.00010412 | 2021-06-12 | 2.7851e-05 | 4.1089e-05 | 5.5675e-05 | 7.0593e-05 | 8.6632e-05 | 0.00010423 | 0.00012683 | 0.00015682 | 0.00019605 | 0.00024678 | 0.00030596 |  | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163 | 0.79163
2018-06-13 | 57.7449 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.14286 | 65.2472 | [29 empty] | 2018-06-13 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.57143 | 65.3687 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.071429 | 65.2318 | 65.3002 | 0.88502 | 2018-06-13 | 91.85% | 53.03% | 104% | 0.00010538 | 2021-06-13 | 2.7746e-05 | 4.1442e-05 | 5.6763e-05 | 7.2306e-05 | 8.8445e-05 | 0.00010549 | 0.00012716 | 0.00015592 | 0.00019357 | 0.00024225 | 0.00029905 |  | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502 | 0.88502
2018-06-14 | 58.707 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.21429 | 65.2514 | [29 empty] | 2018-06-14 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.60714 | 65.3666 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.10714 | 65.2253 | 65.296 | 0.8997 | 2018-06-14 | 92.3% | 54.05% | 104% | 0.00010675 | 2021-06-14 | 2.7646e-05 | 4.1805e-05 | 5.7853e-05 | 7.402e-05 | 9.0292e-05 | 0.00010685 | 0.00012771 | 0.00015539 | 0.00019162 | 0.00023849 | 0.00029318 |  | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8997
2018-06-15 | 62.2805 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.28571 | 65.2533 | [29 empty] | 2018-06-15 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.64286 | 65.36 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.14286 | 65.2155 | 65.2877 | 0.95444 | 2018-06-15 | 92.73% | 55.07% | 104.1% | 0.00010823 | 2021-06-15 | 2.7552e-05 | 4.2179e-05 | 5.8944e-05 | 7.5735e-05 | 9.2173e-05 | 0.00010833 | 0.00012847 | 0.00015521 | 0.00019021 | 0.00023549 | 0.00028834 |  | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444 | 0.95444
2018-06-16 | 59.0221 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.35714 | 65.2526 | [29 empty] | 2018-06-16 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.67857 | 65.3489 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.17857 | 65.2021 | 65.2755 | 0.90452 | 2018-06-16 | 93.15% | 56.09% | 104.1% | 0.00010981 | 2021-06-16 | 2.7463e-05 | 4.2562e-05 | 6.0037e-05 | 7.7451e-05 | 9.4089e-05 | 0.00010991 | 0.00012945 | 0.00015538 | 0.00018934 | 0.00023326 | 0.00028453 |  | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452 | 0.90452
2018-06-17 | 59.2001 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.42857 | 65.2487 | [29 empty] | 2018-06-17 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.71429 | 65.3331 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.21429 | 65.1851 | 65.2591 | 0.9073 | 2018-06-17 | 93.55% | 57.1% | 104.2% | 0.00011151 | 2021-06-17 | 2.738e-05 | 4.2955e-05 | 6.1131e-05 | 7.9169e-05 | 9.604e-05 | 0.0001116 | 0.00013065 | 0.00015592 | 0.000189 | 0.00023179 | 0.00028174 |  | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073 | 0.9073
2018-06-18 | 63.0412 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.5 | 65.2409 | [29 empty] | 2018-06-18 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.75 | 65.3127 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.25 | 65.1645 | 65.2386 | 0.96628 | 2018-06-18 | 93.95% | 58.11% | 104.2% | 0.00011331 | 2021-06-18 | 2.7302e-05 | 4.3358e-05 | 6.2228e-05 | 8.0888e-05 | 9.8025e-05 | 0.00011341 | 0.00013206 | 0.00015681 | 0.00018919 | 0.00023109 | 0.00027999 |  | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628 | 0.96628
2018-06-19 | 63.5513 | 2022 | 0.97428 |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.57143 | 65.2289 | [29 empty] | 2018-06-19 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.78571 | 65.2876 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.28571 | 65.14 | 65.2138 | 0.97428 | 2018-06-19 | 94.33% | 59.11% | 104.3% | 0.00011498 | 2021-06-19 | 2.7237e-05 | 4.3718e-05 | 6.3185e-05 | 8.2389e-05 | 9.9786e-05 | 0.00011508 | 0.00013348 | 0.00015789 | 0.00018982 | 0.00023113 | 0.00027933 |  | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428 | 0.97428
2018-06-20 | 34.3668 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.64286 | 65.2119 | [29 empty] | 2018-06-20 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.82143 | 65.2578 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.32143 | 65.1118 | 65.1848 | 0.527 | 2018-06-20 | 94.69% | 60.1% | 104.3% | 0.00011616 | 2021-06-20 | 2.7187e-05 | 4.3969e-05 | 6.3861e-05 | 8.345e-05 | 0.00010103 | 0.00011625 | 0.00013448 | 0.00015864 | 0.00019024 | 0.00023113 | 0.00027883 |  | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527
2018-06-21 | 23.1282 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.71429 | 65.1896 | [29 empty] | 2018-06-21 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.85714 | 65.223 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.35714 | 65.0796 | 65.1513 | 0.35478 | 2018-06-21 | 95.04% | 61.08% | 104.4% | 0.00011685 | 2021-06-21 | 2.7153e-05 | 4.4112e-05 | 6.4255e-05 | 8.4072e-05 | 0.00010176 | 0.00011694 | 0.00013505 | 0.00015906 | 0.00019047 | 0.00023109 | 0.00027848 |  | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478 | 0.35478
2018-06-22 | 47.9836 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.78571 | 65.1612 | [29 empty] | 2018-06-22 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.89286 | 65.1835 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.39286 | 65.0434 | 65.1134 | 0.73638 | 2018-06-22 | 95.38% | 62.05% | 104.4% | 0.00011704 | 2021-06-22 | 2.7133e-05 | 4.4147e-05 | 6.4368e-05 | 8.4256e-05 | 0.00010197 | 0.00011713 | 0.00013521 | 0.00015916 | 0.00019049 | 0.00023101 | 0.00027829 |  | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638 | 0.73638
2018-06-23 | 47.4491 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.85714 | 65.1264 | [29 empty] | 2018-06-23 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.92857 | 65.139 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.42857 | 65.0032 | 65.0711 | 0.72857 | 2018-06-23 | 95.71% | 63.02% | 104.5% | 0.00011675 | 2021-06-23 | 2.7129e-05 | 4.4074e-05 | 6.42e-05 | 8.4001e-05 | 0.00010167 | 0.00011684 | 0.00013494 | 0.00015893 | 0.00019031 | 0.00023089 | 0.00027825 |  | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857 | 0.72857
2018-06-24 | 51.0447 | 2022 |  |  | 13 | 14 | 2018-06-11 | 0.92857 | 65.0844 | [29 empty] | 2018-06-24 | 7 | 8 | 2018-05-28 | 0.96429 | 65.0894 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.46429 | 64.9587 | 65.0241 | 0.78428 | 2018-06-24 | 96.02% | 63.97% | 104.5% | 0.00011596 | 2021-06-24 | 2.714e-05 | 4.3893e-05 | 6.3751e-05 | 8.3307e-05 | 0.00010086 | 0.00011605 | 0.00013425 | 0.00015836 | 0.00018992 | 0.00023073 | 0.00027835 |  | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428 | 0.78428
2018-06-25 | 42.5251 | 2022 |  | 65.0349 | 15 | 14 | 2018-07-09 | 1 | 65.0349 | [29 empty] | 2018-06-25 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 1 | 65.0349 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.5 | 64.91 | 64.9725 | 0.65388 | 2018-06-25 | 96.31% | 64.91% | 104.5% | 0.00011468 | 2021-06-25 | 2.7166e-05 | 4.3604e-05 | 6.3021e-05 | 8.2175e-05 | 9.9527e-05 | 0.00011478 | 0.00013314 | 0.00015748 | 0.00018933 | 0.00023053 | 0.00027861 |  | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388 | 0.65388
2018-06-26 | 13.3009 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.92857 | 64.9779 | [29 empty] | 2018-06-26 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.96429 | 64.9753 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.53571 | 64.857 | 64.9162 | 0.2047 | 2018-06-26 | 96.6% | 65.84% | 104.6% | 0.00011292 | 2021-06-26 | 2.7207e-05 | 4.3207e-05 | 6.2011e-05 | 8.0606e-05 | 9.7683e-05 | 0.00011301 | 0.0001316 | 0.00015626 | 0.00018853 | 0.00023029 | 0.00027901 |  | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047 | 0.2047
2018-06-27 | 19.5696 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.85714 | 64.914 | [29 empty] | 2018-06-27 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.92857 | 64.9108 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.57143 | 64.7996 | 64.8552 | 0.30147 | 2018-06-27 | 96.86% | 66.76% | 104.6% | 0.00011102 | 2021-06-27 | 2.726e-05 | 4.2767e-05 | 6.0863e-05 | 7.8822e-05 | 9.5619e-05 | 0.00011112 | 0.00013008 | 0.00015523 | 0.00018817 | 0.00023078 | 0.00028051 |  | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147
2018-06-28 | 67.7273 | 2023 | 1.0445 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.78571 | 64.8437 | [29 empty] | 2018-06-28 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.89286 | 64.8415 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.60714 | 64.7376 | 64.7895 | 1.0445 | 2018-06-28 | 97.12% | 67.67% | 104.6% | 0.00010923 | 2021-06-28 | 2.7318e-05 | 4.2337e-05 | 5.9719e-05 | 7.7041e-05 | 9.3592e-05 | 0.00010933 | 0.00012877 | 0.00015456 | 0.00018833 | 0.00023203 | 0.00028302 |  | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445
2018-06-29 | 65.7244 | 2023 | 1.0148 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.71429 | 64.7672 | [29 empty] | 2018-06-29 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.85714 | 64.7672 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.64286 | 64.6711 | 64.7192 | 1.0148 | 2018-06-29 | 97.36% | 68.56% | 104.7% | 0.00010755 | 2021-06-29 | 2.7381e-05 | 4.1917e-05 | 5.8578e-05 | 7.5265e-05 | 9.1602e-05 | 0.00010765 | 0.00012767 | 0.00015424 | 0.00018903 | 0.00023403 | 0.00028655 |  | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0148
2018-06-30 | 16.146 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.64286 | 64.6849 | [29 empty] | 2018-06-30 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.82143 | 64.6882 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.67857 | 64.6 | 64.6441 | 0.24961 | 2018-06-30 | 97.59% | 69.44% | 104.7% | 0.00010599 | 2021-06-30 | 2.745e-05 | 4.1508e-05 | 5.7441e-05 | 7.3493e-05 | 8.9649e-05 | 0.00010609 | 0.0001268 | 0.00015428 | 0.00019026 | 0.00023679 | 0.00029109 |  | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961 | 0.24961
2018-07-01 | 54.7797 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.57143 | 64.5971 | [29 empty] | 2018-07-01 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.78571 | 64.6044 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.71429 | 64.524 | 64.5642 | 0.84802 | 2018-07-01 | 97.8% | 70.31% | 104.7% | 0.00010453 | 2021-07-01 | 2.7523e-05 | 4.1109e-05 | 5.6307e-05 | 7.1725e-05 | 8.7734e-05 | 0.00010464 | 0.00012614 | 0.00015467 | 0.00019201 | 0.0002403 | 0.00029665 |  | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802 | 0.84802
2018-07-02 | 60.8262 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.5 | 64.5042 | [29 empty] | 2018-07-02 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.75 | 64.5159 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.75 | 64.4433 | 64.4796 | 0.94298 | 2018-07-02 | 98.01% | 71.16% | 104.8% | 0.00010319 | 2021-07-02 | 2.7601e-05 | 4.0721e-05 | 5.5176e-05 | 6.996e-05 | 8.5856e-05 | 0.0001033 | 0.00012569 | 0.00015541 | 0.0001943 | 0.00024457 | 0.00030321 |  | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298 | 0.94298
2018-07-03 | 56.5725 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.42857 | 64.4064 | [29 empty] | 2018-07-03 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.71429 | 64.4227 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.78571 | 64.3577 | 64.3902 | 0.87837 | 2018-07-03 | 98.2% | 72% | 104.8% | 0.00010221 | 2021-07-03 | 2.7602e-05 | 4.0281e-05 | 5.4046e-05 | 6.8285e-05 | 8.4185e-05 | 0.00010232 | 0.00012583 | 0.0001571 | 0.00019798 | 0.00025079 | 0.00031228 |  | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837 | 0.87837
2018-07-04 | 52.6666 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.35714 | 64.3041 | [29 empty] | 2018-07-04 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.67857 | 64.3248 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.82143 | 64.267 | 64.2959 | 0.81902 | 2018-07-04 | 98.37% | 72.82% | 104.8% | 0.00010184 | 2021-07-04 | 2.752e-05 | 3.9844e-05 | 5.3057e-05 | 6.6916e-05 | 8.2978e-05 | 0.00010196 | 0.00012674 | 0.00015989 | 0.00020316 | 0.00025899 | 0.00032376 |  | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902 | 0.81902
2018-07-05 | 63.1569 | 2022 | 0.98379 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.28571 | 64.1975 | [29 empty] | 2018-07-05 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.64286 | 64.2224 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.85714 | 64.1713 | 64.1969 | 0.98379 | 2018-07-05 | 98.54% | 73.63% | 104.8% | 0.00010208 | 2021-07-05 | 2.7353e-05 | 3.941e-05 | 5.2207e-05 | 6.5854e-05 | 8.2235e-05 | 0.0001022 | 0.00012844 | 0.00016379 | 0.00020984 | 0.00026916 | 0.00033765 |  | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379 | 0.98379
2018-07-06 | 46.4997 | 2022 |  |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.21429 | 64.0872 | [29 empty] | 2018-07-06 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.60714 | 64.1154 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.89286 | 64.0705 | 64.0929 | 0.72557 | 2018-07-06 | 98.69% | 74.42% | 104.8% | 0.00010292 | 2021-07-06 | 2.7102e-05 | 3.8978e-05 | 5.1498e-05 | 6.5099e-05 | 8.1955e-05 | 0.00010305 | 0.00013091 | 0.00016879 | 0.00021801 | 0.0002813 | 0.00035396 |  | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557 | 0.72557
2018-07-07 | 62.687 | 2022 | 0.97989 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.14286 | 63.9733 | [29 empty] | 2018-07-07 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.57143 | 64.0039 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.92857 | 63.9644 | 63.9841 | 0.97989 | 2018-07-07 | 98.83% | 75.2% | 104.9% | 0.00010437 | 2021-07-07 | 2.6768e-05 | 3.8549e-05 | 5.0929e-05 | 6.4649e-05 | 8.2137e-05 | 0.00010451 | 0.00013417 | 0.00017489 | 0.00022767 | 0.00029541 | 0.00037268 |  | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989 | 0.97989
2018-07-08 | 65.7384 | 2023 | 1.0295 |  | 15 | 14 | 2018-07-09 | 0.071429 | 63.8562 | [29 empty] | 2018-07-08 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.53571 | 63.8879 | 7 | 8 | 2018-06-11 | 0.96429 | 63.853 | 63.8704 | 1.0295 | 2018-07-08 | 98.97% | 75.96% | 104.9% | 0.00010643 | 2021-07-08 | 2.635e-05 | 3.8122e-05 | 5.05e-05 | 6.4505e-05 | 8.2781e-05 | 0.00010658 | 0.00013821 | 0.00018209 | 0.00023883 | 0.00031149 | 0.00039381 |  | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295
2018-07-09 | 64.7284 | 2023 | 1.0156 | 63.7362 | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0 | 63.7362 | [29 empty] | 2018-07-09 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.5 | 63.7674 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 1 | 63.7362 | 63.7518 | 1.0156 | 2018-07-09 | 99.09% | 76.7% | 104.9% | 0.00010909 | 2021-07-09 | 2.5848e-05 | 3.7698e-05 | 5.0211e-05 | 6.4667e-05 | 8.3886e-05 | 0.00010925 | 0.00014303 | 0.0001904 | 0.00025148 | 0.00032953 | 0.00041734 |  | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156
2018-07-10 | 64.0526 | 2023 | 1.0069 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.071429 | 63.6133 | [29 empty] | 2018-07-10 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.46429 | 63.6426 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.96429 | 63.6134 | 63.628 | 1.0069 | 2018-07-10 | 99.2% | 77.43% | 104.9% | 0.00011236 | 2021-07-10 | 2.5262e-05 | 3.7276e-05 | 5.0062e-05 | 6.5133e-05 | 8.5453e-05 | 0.00011253 | 0.00014863 | 0.0001998 | 0.00026562 | 0.00034954 | 0.00044328 |  | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069
2018-07-11 | 62.9556 | 2022 | 0.99163 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.14286 | 63.4872 | [29 empty] | 2018-07-11 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.42857 | 63.5134 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.92857 | 63.4842 | 63.4988 | 0.99163 | 2018-07-11 | 99.3% | 78.14% | 104.9% | 0.00011659 | 2021-07-11 | 2.4699e-05 | 3.7013e-05 | 5.0271e-05 | 6.6211e-05 | 8.784e-05 | 0.00011677 | 0.00015529 | 0.0002105 | 0.00028133 | 0.00037148 | 0.00047146 |  | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163 | 0.99163
2018-07-12 | 61.9737 | 2022 | 0.97816 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.21429 | 63.3575 | [29 empty] | 2018-07-12 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.39286 | 63.3799 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.89286 | 63.3487 | 63.3643 | 0.97816 | 2018-07-12 | 99.4% | 78.83% | 104.9% | 0.00012143 | 2021-07-12 | 2.4161e-05 | 3.6844e-05 | 5.0696e-05 | 6.7679e-05 | 9.0755e-05 | 0.00012162 | 0.00016259 | 0.00022198 | 0.00029799 | 0.00039457 | 0.00050094 |  | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816 | 0.97816
2018-07-13 | 60.7499 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.28571 | 63.2242 | [29 empty] | 2018-07-13 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.35714 | 63.2421 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.85714 | 63.2073 | 63.2247 | 0.96087 | 2018-07-13 | 99.48% | 79.51% | 104.9% | 0.00012688 | 2021-07-13 | 2.3648e-05 | 3.677e-05 | 5.1338e-05 | 6.9538e-05 | 9.4199e-05 | 0.00012708 | 0.00017053 | 0.00023423 | 0.00031559 | 0.00041881 | 0.00053171 |  | 0.96087 | 0.96086 | 0.96086 | 0.96086 | 0.96086 | 0.96086 | 0.96086 | 0.96087 | 0.96086 | 0.96086
2018-07-14 | 60.5915 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.35714 | 63.0869 | [29 empty] | 2018-07-14 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.32143 | 63.1001 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.82143 | 63.06 | 63.0801 | 0.96045 | 2018-07-14 | 99.56% | 80.17% | 104.9% | 0.00013294 | 2021-07-14 | 2.3159e-05 | 3.679e-05 | 5.2196e-05 | 7.1786e-05 | 9.8171e-05 | 0.00013315 | 0.00017912 | 0.00024725 | 0.00033414 | 0.00044421 | 0.00056379 |  | 0.96045 | 0.96045 | 0.96045 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96044 | 0.96045 | 0.96045 | 0.96045
2018-07-15 | 57.9224 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.42857 | 62.9454 | [29 empty] | 2018-07-15 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.28571 | 62.9539 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.78571 | 62.9072 | 62.9305 | 0.9202 | 2018-07-15 | 99.63% | 80.82% | 105% | 0.0001396 | 2021-07-15 | 2.2695e-05 | 3.6903e-05 | 5.327e-05 | 7.4424e-05 | 0.00010267 | 0.00013983 | 0.00018834 | 0.00026105 | 0.00035363 | 0.00047076 | 0.00059716 |  | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202 | 0.9202
2018-07-16 | 59.1181 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.5 | 62.7996 | [29 empty] | 2018-07-16 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.25 | 62.8035 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.75 | 62.7489 | 62.7762 | 0.94138 | 2018-07-16 | 99.69% | 81.45% | 105% | 0.00014688 | 2021-07-16 | 2.2256e-05 | 3.7112e-05 | 5.456e-05 | 7.7452e-05 | 0.0001077 | 0.00014712 | 0.0001982 | 0.00027563 | 0.00037406 | 0.00049847 | 0.00063184 |  | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138 | 0.94138
2018-07-17 | 59.549 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.57143 | 62.6492 | [29 empty] | 2018-07-17 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.21429 | 62.6491 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.71429 | 62.5855 | 62.6173 | 0.95051 | 2018-07-17 | 99.74% | 82.06% | 105% | 0.00015551 | 2021-07-17 | 2.2132e-05 | 3.7838e-05 | 5.6636e-05 | 8.1557e-05 | 0.000114 | 0.00015577 | 0.00020941 | 0.00029147 | 0.00039567 | 0.0005273 | 0.0006677 |  | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051 | 0.95051
2018-07-18 | 61.3713 | 2022 | 0.98203 |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.64286 | 62.494 | [29 empty] | 2018-07-18 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.17857 | 62.4905 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.67857 | 62.417 | 62.4538 | 0.98203 | 2018-07-18 | 99.79% | 82.66% | 105% | 0.00016524 | 2021-07-18 | 2.2405e-05 | 3.9143e-05 | 5.9503e-05 | 8.6655e-05 | 0.00012142 | 0.00016551 | 0.00022163 | 0.00030798 | 0.0004176 | 0.00055606 | 0.00070329 |  | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203 | 0.98203
2018-07-19 | 45.0823 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.71429 | 62.3338 | [29 empty] | 2018-07-19 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.14286 | 62.328 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.64286 | 62.2438 | 62.2859 | 0.72324 | 2018-07-19 | 99.83% | 83.24% | 105% | 0.00017608 | 2021-07-19 | 2.3076e-05 | 4.1028e-05 | 6.3157e-05 | 9.2746e-05 | 0.00012995 | 0.00017637 | 0.00023484 | 0.00032516 | 0.00043984 | 0.00058475 | 0.00073859 |  | 0.72324 | 0.72324 | 0.72324 | 0.72324 | 0.72324 | 0.72324 | 0.72323 | 0.72324 | 0.72324 | 0.72324
2018-07-20 | 42.3375 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.78571 | 62.1683 | [29 empty] | 2018-07-20 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.10714 | 62.1614 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.60714 | 62.066 | 62.1137 | 0.68101 | 2018-07-20 | 99.87% | 83.81% | 105% | 0.00018802 | 2021-07-20 | 2.4142e-05 | 4.3491e-05 | 6.7601e-05 | 9.9829e-05 | 0.00013958 | 0.00018832 | 0.00024905 | 0.00034301 | 0.0004624 | 0.00061337 | 0.00077362 |  | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101 | 0.68101
2018-07-21 | 58.4248 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.85714 | 61.9974 | [29 empty] | 2018-07-21 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.071429 | 61.991 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.57143 | 61.8838 | 61.9374 | 0.94237 | 2018-07-21 | 99.9% | 84.36% | 105% | 0.00020106 | 2021-07-21 | 2.5605e-05 | 4.6533e-05 | 7.2832e-05 | 0.0001079 | 0.00015033 | 0.00020137 | 0.00026427 | 0.00036154 | 0.00048527 | 0.00064193 | 0.00080838 |  | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237 | 0.94237
2018-07-22 | 50.1831 | 2022 |  |  | 15 | 16 | 2018-07-09 | 0.92857 | 61.8208 | [29 empty] | 2018-07-22 | 9 | 8 | 2018-07-23 | 0.035714 | 61.8166 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.53571 | 61.6975 | 61.757 | 0.81175 | 2018-07-22 | 99.92% | 84.9% | 105% | 0.0002152 | 2021-07-22 | 2.7464e-05 | 5.0152e-05 | 7.8851e-05 | 0.00011697 | 0.00016218 | 0.00021553 | 0.00028048 | 0.00038073 | 0.00050846 | 0.00067042 | 0.00084285 |  | 0.81175 | 0.81175 | 0.81175 | 0.81175 | 0.81175 | 0.81175 | 0.81174 | 0.81175 | 0.81175 | 0.81175
2018-07-23 | 47.488 | 2022 |  | 61.6383 | 17 | 16 | 2018-08-06 | 1 | 61.6383 | [29 empty] | 2018-07-23 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0 | 61.6383 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.5 | 61.5072 | 61.5727 | 0.77043 | 2018-07-23 | 99.94% | 85.42% | 105% | 0.00023045 | 2021-07-23 | 2.9718e-05 | 5.4349e-05 | 8.5657e-05 | 0.00012702 | 0.00017514 | 0.00023079 | 0.00029769 | 0.0004006 | 0.00053197 | 0.00069884 | 0.00087706 |  | 0.77043 | 0.77043 | 0.77043 | 0.77043 | 0.77043 | 0.77042 | 0.77042 | 0.77043 | 0.77043 | 0.77043
2018-07-24 | 57.8208 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.92857 | 61.449 | [29 empty] | 2018-07-24 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.035714 | 61.455 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.46429 | 61.3131 | 61.384 | 0.94096 | 2018-07-24 | 99.96% | 85.92% | 105% | 0.00024679 | 2021-07-24 | 3.2368e-05 | 5.9124e-05 | 9.3251e-05 | 0.00013807 | 0.00018921 | 0.00024715 | 0.0003159 | 0.00042115 | 0.0005558 | 0.00072721 | 0.000911 |  | 0.94096 | 0.94096 | 0.94096 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94095 | 0.94096 | 0.94096 | 0.94096
2018-07-25 | 30.5051 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.85714 | 61.2527 | [29 empty] | 2018-07-25 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.071429 | 61.2655 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.42857 | 61.1155 | 61.1905 | 0.49802 | 2018-07-25 | 99.97% | 86.41% | 105% | 0.00026426 | 2021-07-25 | 3.5405e-05 | 6.4408e-05 | 0.00010149 | 0.00014989 | 0.0002042 | 0.00026464 | 0.00033557 | 0.00044342 | 0.00058177 | 0.00075829 | 0.00094855 |  | 0.49802 | 0.49802 | 0.49802 | 0.49802 | 0.49802 | 0.49801 | 0.49801 | 0.49802 | 0.49802 | 0.49802
2018-07-26 | 54.0666 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.78571 | 61.0498 | [29 empty] | 2018-07-26 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.10714 | 61.0701 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.39286 | 60.9145 | 60.9923 | 0.88562 | 2018-07-26 | 99.98% | 86.89% | 105% | 0.0002825 | 2021-07-26 | 3.8724e-05 | 7.0046e-05 | 0.00011017 | 0.00016217 | 0.00021976 | 0.00028289 | 0.00035641 | 0.00046723 | 0.00060978 | 0.00079212 | 0.00098988 |  | 0.88562 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88561 | 0.88562 | 0.88561 | 0.88561
2018-07-27 | 61.1983 | 2023 | 1.0059 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.71429 | 60.8408 | [29 empty] | 2018-07-27 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.14286 | 60.8691 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.35714 | 60.7104 | 60.7898 | 1.0059 | 2018-07-27 | 99.98% | 87.35% | 105% | 0.00030151 | 2021-07-27 | 4.2324e-05 | 7.6038e-05 | 0.00011928 | 0.00017493 | 0.00023589 | 0.00030192 | 0.00037843 | 0.00049257 | 0.00063986 | 0.00082871 | 0.001035 |  | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059
2018-07-28 | 48.0869 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.64286 | 60.6265 | [29 empty] | 2018-07-28 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.17857 | 60.6626 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.32143 | 60.5034 | 60.583 | 0.79317 | 2018-07-28 | 99.99% | 87.8% | 105% | 0.00032129 | 2021-07-28 | 4.6205e-05 | 8.2383e-05 | 0.00012882 | 0.00018815 | 0.00025258 | 0.00032172 | 0.00040161 | 0.00051944 | 0.00067198 | 0.00086805 | 0.0010839 |  | 0.79317 | 0.79317 | 0.79317 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79316 | 0.79317 | 0.79317 | 0.79317
2018-07-29 | 29.8743 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.57143 | 60.4072 | [29 empty] | 2018-07-29 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.21429 | 60.4509 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.28571 | 60.2936 | 60.3722 | 0.49455 | 2018-07-29 | 99.98% | 88.24% | 105% | 0.00034184 | 2021-07-29 | 5.0368e-05 | 8.9083e-05 | 0.00013879 | 0.00020183 | 0.00026983 | 0.00034228 | 0.00042598 | 0.00054785 | 0.00070616 | 0.00091015 | 0.0011365 |  | 0.49455 | 0.49455 | 0.49455 | 0.49455 | 0.49454 | 0.49454 | 0.49454 | 0.49455 | 0.49455 | 0.49455
2018-07-30 | 49.1386 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.5 | 60.1835 | [29 empty] | 2018-07-30 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.25 | 60.2342 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.25 | 60.0813 | 60.1578 | 0.81648 | 2018-07-30 | 99.98% | 88.66% | 105% | 0.00036315 | 2021-07-30 | 5.4812e-05 | 9.6137e-05 | 0.00014919 | 0.00021599 | 0.00028765 | 0.00036362 | 0.00045151 | 0.00057779 | 0.00074238 | 0.00095499 | 0.0011929 |  | 0.81648 | 0.81648 | 0.81648 | 0.81648 | 0.81648 | 0.81647 | 0.81647 | 0.81648 | 0.81648 | 0.81648
2018-07-31 | 60.1796 | 2023 | 1.0037 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.42857 | 59.956 | [29 empty] | 2018-07-31 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.28571 | 60.0128 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.21429 | 59.8666 | 59.9397 | 1.0037 | 2018-07-31 | 99.97% | 89.06% | 105% | 0.00038571 | 2021-07-31 | 5.9181e-05 | 0.00010305 | 0.00015937 | 0.00023009 | 0.00030587 | 0.0003862 | 0.0004793 | 0.00061096 | 0.00078287 | 0.0010052 | 0.0012562 |  | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037
2018-08-01 | 59.6562 | 2022 | 0.99884 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.35714 | 59.7253 | [29 empty] | 2018-08-01 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.32143 | 59.7869 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.17857 | 59.6499 | 59.7184 | 0.99884 | 2018-08-01 | 99.96% | 89.46% | 105% | 0.00040876 | 2021-08-01 | 6.3185e-05 | 0.00010939 | 0.00016875 | 0.00024345 | 0.00032375 | 0.00040928 | 0.00050862 | 0.00064688 | 0.00082737 | 0.0010609 | 0.0013264 |  | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884 | 0.99884
2018-08-02 | 59.672 | 2023 | 1.003 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.28571 | 59.4918 | [29 empty] | 2018-08-02 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.35714 | 59.5567 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.14286 | 59.4312 | 59.4939 | 1.003 | 2018-08-02 | 99.95% | 89.84% | 105% | 0.0004323 | 2021-08-02 | 6.6823e-05 | 0.00011516 | 0.00017734 | 0.00025608 | 0.00034127 | 0.00043286 | 0.00053947 | 0.00068555 | 0.00087589 | 0.001122 | 0.0014035 |  | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003 | 1.003
2018-08-03 | 59.2527 | 2022 | 0.99994 |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.21429 | 59.2561 | [29 empty] | 2018-08-03 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.39286 | 59.3224 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.10714 | 59.2108 | 59.2666 | 0.99994 | 2018-08-03 | 99.94% | 90.21% | 105% | 0.00045633 | 2021-08-03 | 7.0096e-05 | 0.00012037 | 0.00018513 | 0.00026797 | 0.00035845 | 0.00045694 | 0.00057186 | 0.00072696 | 0.00092843 | 0.0011885 | 0.0014875 |  | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994
2018-08-04 | 56.5312 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.14286 | 59.0188 | [29 empty] | 2018-08-04 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.42857 | 59.0843 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.9889 | 59.0366 | 0.95785 | 2018-08-04 | 99.92% | 90.57% | 105% | 0.00048086 | 2021-08-04 | 7.3004e-05 | 0.00012501 | 0.00019213 | 0.00027913 | 0.00037527 | 0.00048152 | 0.00060578 | 0.00077112 | 0.00098499 | 0.0012604 | 0.0015784 |  | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785 | 0.95785
2018-08-05 | 45.1284 | 2022 |  |  | 17 | 16 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.7804 | [29 empty] | 2018-08-05 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.46429 | 58.8426 | 9 | 8 | 2018-08-06 | 0.035714 | 58.7657 | 58.8042 | 0.76775 | 2018-08-05 | 99.9% | 90.92% | 105% | 0.00050589 | 2021-08-05 | 7.5547e-05 | 0.00012908 | 0.00019834 | 0.00028955 | 0.00039175 | 0.0005066 | 0.00064124 | 0.00081802 | 0.0010456 | 0.0013377 | 0.0016763 |  | 0.76775 | 0.76775 | 0.76774 | 0.76774 | 0.76774 | 0.76774 | 0.76773 | 0.76775 | 0.76775 | 0.76774
2018-08-06 | 53.8512 | 2022 |  | 58.5414 | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0 | 58.5414 | [29 empty] | 2018-08-06 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.5 | 58.5976 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0 | 58.5414 | 58.5695 | 0.91988 | 2018-08-06 | 99.88% | 91.25% | 105% | 0.00053141 | 2021-08-06 | 7.7726e-05 | 0.00013259 | 0.00020375 | 0.00029923 | 0.00040789 | 0.00053218 | 0.00067824 | 0.00086767 | 0.0011102 | 0.0014204 | 0.0017811 |  | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988 | 0.91988
2018-08-07 | 56.7831 | 2022 | 0.97397 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.3004 | [29 empty] | 2018-08-07 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.53571 | 58.3494 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.035714 | 58.3155 | 58.3325 | 0.97397 | 2018-08-07 | 99.86% | 91.58% | 105% | 0.00055742 | 2021-08-07 | 7.954e-05 | 0.00013553 | 0.00020837 | 0.00030818 | 0.00042367 | 0.00055826 | 0.00071677 | 0.00092007 | 0.0011788 | 0.0015086 | 0.0018928 |  | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397 | 0.97397
2018-08-08 | 58.2595 | 2023 | 1.0035 |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.14286 | 58.0556 | [29 empty] | 2018-08-08 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.57143 | 58.0984 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.071429 | 58.0872 | 58.0928 | 1.0035 | 2018-08-08 | 99.84% | 91.89% | 105% | 0.00058457 | 2021-08-08 | 8.1308e-05 | 0.00013846 | 0.00021292 | 0.00031721 | 0.00043988 | 0.00058547 | 0.00075726 | 0.00097539 | 0.0012513 | 0.0016018 | 0.0020107 |  | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035
2018-08-09 | 55.5492 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.21429 | 57.8074 | [29 empty] | 2018-08-09 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.60714 | 57.8447 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.10714 | 57.8565 | 57.8506 | 0.96094 | 2018-08-09 | 99.81% | 92.19% | 105% | 0.00061284 | 2021-08-09 | 8.3037e-05 | 0.00014143 | 0.00021752 | 0.00032654 | 0.00045669 | 0.00061381 | 0.00079925 | 0.0010326 | 0.0013259 | 0.0016972 | 0.0021311 |  | 0.96094 | 0.96094 | 0.96094 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96093 | 0.96094 | 0.96094 | 0.96094
2018-08-10 | 53.9512 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.28571 | 57.5561 | [29 empty] | 2018-08-10 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.64286 | 57.5886 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.14286 | 57.6234 | 57.606 | 0.93737 | 2018-08-10 | 99.78% | 92.48% | 105% | 0.00064222 | 2021-08-10 | 8.4727e-05 | 0.00014446 | 0.00022217 | 0.00033617 | 0.0004741 | 0.00064326 | 0.00084274 | 0.0010916 | 0.0014026 | 0.0017949 | 0.0022538 |  | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93736 | 0.93736 | 0.93736 | 0.93737 | 0.93737 | 0.93737
2018-08-11 | 50.9203 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.35714 | 57.302 | [29 empty] | 2018-08-11 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.67857 | 57.3303 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.17857 | 57.3877 | 57.359 | 0.88863 | 2018-08-11 | 99.75% | 92.76% | 105% | 0.00067271 | 2021-08-11 | 8.6379e-05 | 0.00014753 | 0.00022689 | 0.0003461 | 0.00049212 | 0.00067383 | 0.00088773 | 0.0011525 | 0.0014814 | 0.0018948 | 0.0023789 |  | 0.88863 | 0.88863 | 0.88863 | 0.88863 | 0.88862 | 0.88862 | 0.88862 | 0.88863 | 0.88863 | 0.88863
2018-08-12 | 0 | 2023 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.42857 | 57.0455 | [29 empty] | 2018-08-12 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.71429 | 57.07 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.21429 | 57.1495 | 57.1097 | 0 | 2018-08-12 | 99.72% | 93.04% | 105% | 0.00070431 | 2021-08-12 | 8.7993e-05 | 0.00015066 | 0.00023166 | 0.00035633 | 0.00051075 | 0.00070551 | 0.00093422 | 0.0012153 | 0.0015623 | 0.001997 | 0.0025063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-08-13 | 37.8501 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.5 | 56.7869 | [29 empty] | 2018-08-13 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.75 | 56.808 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.25 | 56.9087 | 56.8583 | 0.66653 | 2018-08-13 | 99.69% | 93.3% | 105% | 0.00073703 | 2021-08-13 | 8.9568e-05 | 0.00015383 | 0.00023649 | 0.00036685 | 0.00052998 | 0.00073832 | 0.00098222 | 0.0012799 | 0.0016453 | 0.0021014 | 0.0026362 |  | 0.66653 | 0.66653 | 0.66652 | 0.66652 | 0.66651 | 0.66651 | 0.6665 | 0.66653 | 0.66653 | 0.66652
2018-08-14 | 37.9225 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.57143 | 56.5265 | [29 empty] | 2018-08-14 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.78571 | 56.5445 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.28571 | 56.6651 | 56.6048 | 0.67088 | 2018-08-14 | 99.65% | 93.55% | 105% | 0.00077092 | 2021-08-14 | 9.1616e-05 | 0.00015772 | 0.00024223 | 0.00037833 | 0.0005502 | 0.0007723 | 0.001032 | 0.0013516 | 0.0017409 | 0.0022242 | 0.0027857 |  | 0.67088 | 0.67088 | 0.67087 | 0.67087 | 0.67086 | 0.67086 | 0.67085 | 0.67088 | 0.67088 | 0.67087
2018-08-15 | 38.3567 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.64286 | 56.2647 | [29 empty] | 2018-08-15 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.82143 | 56.2797 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.32143 | 56.4189 | 56.3493 | 0.68172 | 2018-08-15 | 99.62% | 93.8% | 105% | 0.00080552 | 2021-08-15 | 9.4493e-05 | 0.00016282 | 0.00024953 | 0.00039126 | 0.00057157 | 0.00080698 | 0.0010825 | 0.0014287 | 0.001847 | 0.0023627 | 0.0029519 |  | 0.68172 | 0.68172 | 0.68171 | 0.68171 | 0.6817 | 0.6817 | 0.68169 | 0.68172 | 0.68172 | 0.68171
2018-08-16 | 39.7314 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.71429 | 56.0017 | [29 empty] | 2018-08-16 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.85714 | 56.0139 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.35714 | 56.1699 | 56.0919 | 0.70947 | 2018-08-16 | 99.58% | 94.03% | 104.9% | 0.00084083 | 2021-08-16 | 9.8199e-05 | 0.00016913 | 0.0002584 | 0.00040567 | 0.00059411 | 0.00084237 | 0.0011337 | 0.0015112 | 0.0019635 | 0.0025169 | 0.0031346 |  | 0.70947 | 0.70946 | 0.70946 | 0.70946 | 0.70945 | 0.70944 | 0.70944 | 0.70947 | 0.70946 | 0.70946
2018-08-17 | 27.6382 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.78571 | 55.7379 | [29 empty] | 2018-08-17 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.89286 | 55.7473 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.39286 | 55.918 | 55.8326 | 0.49586 | 2018-08-17 | 99.53% | 94.26% | 104.9% | 0.00087685 | 2021-08-17 | 0.00010273 | 0.00017665 | 0.00026883 | 0.00042153 | 0.00061779 | 0.00087846 | 0.0011856 | 0.0015991 | 0.0020906 | 0.0026868 | 0.0033341 |  | 0.49586 | 0.49586 | 0.49585 | 0.49584 | 0.49584 | 0.49583 | 0.49582 | 0.49586 | 0.49586 | 0.49585
2018-08-18 | 42.1747 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.85714 | 55.4736 | [29 empty] | 2018-08-18 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.92857 | 55.4801 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.42857 | 55.6632 | 55.5717 | 0.76027 | 2018-08-18 | 99.49% | 94.48% | 104.9% | 0.00091358 | 2021-08-18 | 0.0001081 | 0.00018539 | 0.00028083 | 0.00043886 | 0.00064264 | 0.00091526 | 0.0012383 | 0.0016923 | 0.0022281 | 0.0028724 | 0.0035501 |  | 0.76027 | 0.76026 | 0.76026 | 0.76025 | 0.76025 | 0.76024 | 0.76023 | 0.76027 | 0.76026 | 0.76026
2018-08-19 | 41.7545 | 2022 |  |  | 17 | 18 | 2018-08-06 | 0.92857 | 55.2092 | [29 empty] | 2018-08-19 | 9 | 10 | 2018-07-23 | 0.96429 | 55.2126 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.46429 | 55.4055 | 55.3091 | 0.7563 | 2018-08-19 | 99.44% | 94.69% | 104.9% | 0.00095101 | 2021-08-19 | 0.00011429 | 0.00019533 | 0.0002944 | 0.00045766 | 0.00066864 | 0.00095277 | 0.0012916 | 0.001791 | 0.002376 | 0.0030737 | 0.0037828 |  | 0.7563 | 0.75629 | 0.75629 | 0.75628 | 0.75628 | 0.75627 | 0.75626 | 0.7563 | 0.75629 | 0.75629
2018-08-20 | 54.4967 | 2022 | 0.99184 | 54.945 | 19 | 18 | 2018-09-03 | 1 | 54.945 | [29 empty] | 2018-08-20 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 1 | 54.945 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.5 | 55.1448 | 55.0449 | 0.99184 | 2018-08-20 | 99.39% | 94.9% | 104.9% | 0.00098916 | 2021-08-20 | 0.00012131 | 0.00020649 | 0.00030953 | 0.00047792 | 0.0006958 | 0.00099099 | 0.0013457 | 0.0018951 | 0.0025345 | 0.0032907 | 0.0040321 |  | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184 | 0.99184
2018-08-21 | 39.3289 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.92857 | 54.6817 | [29 empty] | 2018-08-21 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.96429 | 54.6772 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.53571 | 54.881 | 54.7791 | 0.71923 | 2018-08-21 | 99.34% | 95.09% | 104.9% | 0.001028 | 2021-08-21 | 0.00012917 | 0.00021886 | 0.00032622 | 0.00049964 | 0.00072412 | 0.0010299 | 0.0014005 | 0.0020045 | 0.0027034 | 0.0035235 | 0.0042981 |  | 0.71923 | 0.71923 | 0.71922 | 0.71922 | 0.71921 | 0.7192 | 0.71919 | 0.71923 | 0.71923 | 0.71922
2018-08-22 | 28.7703 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.85714 | 54.4193 | [29 empty] | 2018-08-22 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.92857 | 54.4088 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.57143 | 54.6141 | 54.5115 | 0.52868 | 2018-08-22 | 99.29% | 95.28% | 104.9% | 0.0010711 | 2021-08-22 | 0.00013709 | 0.00023202 | 0.00034439 | 0.00052315 | 0.0007548 | 0.001073 | 0.0014616 | 0.0021266 | 0.00289 | 0.0037787 | 0.0045865 |  | 0.52868 | 0.52867 | 0.52866 | 0.52865 | 0.52864 | 0.52863 | 0.52862 | 0.52868 | 0.52867 | 0.52866
2018-08-23 | 48.6738 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.78571 | 54.1574 | [29 empty] | 2018-08-23 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.89286 | 54.1397 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.60714 | 54.3441 | 54.2419 | 0.89875 | 2018-08-23 | 99.23% | 95.46% | 104.9% | 0.0011177 | 2021-08-23 | 0.00014477 | 0.00024543 | 0.00036332 | 0.00054762 | 0.00078706 | 0.0011198 | 0.0015286 | 0.0022613 | 0.0030943 | 0.0040566 | 0.0048979 |  | 0.89875 | 0.89875 | 0.89874 | 0.89874 | 0.89873 | 0.89873 | 0.89872 | 0.89875 | 0.89875 | 0.89874
2018-08-24 | 52.8702 | 2022 | 0.98098 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.71429 | 53.8953 | [29 empty] | 2018-08-24 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.85714 | 53.8697 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.64286 | 54.0708 | 53.9702 | 0.98098 | 2018-08-24 | 99.17% | 95.64% | 104.9% | 0.0011679 | 2021-08-24 | 0.0001522 | 0.00025909 | 0.000383 | 0.00057306 | 0.00082091 | 0.0011701 | 0.0016016 | 0.0024085 | 0.0033165 | 0.0043573 | 0.0052324 |  | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98097 | 0.98097 | 0.98098 | 0.98098 | 0.98098
2018-08-25 | 33.9128 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.64286 | 53.6326 | [29 empty] | 2018-08-25 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.82143 | 53.5986 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.67857 | 53.7942 | 53.6964 | 0.63232 | 2018-08-25 | 99.11% | 95.81% | 104.9% | 0.0012217 | 2021-08-25 | 0.00015939 | 0.00027299 | 0.00040345 | 0.00059946 | 0.00085635 | 0.0012239 | 0.0016804 | 0.0025683 | 0.0035565 | 0.0046807 | 0.0055899 |  | 0.63232 | 0.63231 | 0.6323 | 0.63229 | 0.63227 | 0.63226 | 0.63224 | 0.63232 | 0.63231 | 0.6323
2018-08-26 | 39.0887 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.57143 | 53.3687 | [29 empty] | 2018-08-26 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.78571 | 53.3262 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.71429 | 53.5144 | 53.4203 | 0.73243 | 2018-08-26 | 99.04% | 95.97% | 104.9% | 0.001279 | 2021-08-26 | 0.00016634 | 0.00028714 | 0.00042466 | 0.00062684 | 0.00089339 | 0.0012814 | 0.0017652 | 0.0027406 | 0.0038142 | 0.005027 | 0.0059706 |  | 0.73243 | 0.73242 | 0.73241 | 0.7324 | 0.73239 | 0.73237 | 0.73236 | 0.73243 | 0.73242 | 0.73241
2018-08-27 | 49.2816 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.5 | 53.1031 | [29 empty] | 2018-08-27 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.75 | 53.0524 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.75 | 53.2311 | 53.1417 | 0.92804 | 2018-08-27 | 98.97% | 96.13% | 104.9% | 0.0013399 | 2021-08-27 | 0.00017304 | 0.00030153 | 0.00044663 | 0.00065518 | 0.00093201 | 0.0013425 | 0.001856 | 0.0029254 | 0.0040898 | 0.0053961 | 0.0063743 |  | 0.92804 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92803 | 0.92802 | 0.92802 | 0.92801 | 0.92804 | 0.92803 | 0.92803
2018-08-28 | 51.8125 | 2022 | 0.98064 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.42857 | 52.8352 | [29 empty] | 2018-08-28 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.71429 | 52.7769 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.78571 | 52.9444 | 52.8606 | 0.98064 | 2018-08-28 | 98.9% | 96.28% | 104.9% | 0.0014028 | 2021-08-28 | 0.00017993 | 0.0003165 | 0.00046948 | 0.00068436 | 0.00097159 | 0.0014055 | 0.0019492 | 0.0031085 | 0.0043575 | 0.0057505 | 0.0067606 |  | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064 | 0.98064
2018-08-29 | 36.2138 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.35714 | 52.5644 | [29 empty] | 2018-08-29 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.67857 | 52.4997 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.82143 | 52.6542 | 52.5769 | 0.68894 | 2018-08-29 | 98.82% | 96.43% | 104.9% | 0.0014677 | 2021-08-29 | 0.0001865 | 0.00033139 | 0.00049234 | 0.00071375 | 0.0010117 | 0.0014705 | 0.0020448 | 0.0032845 | 0.0046065 | 0.0060743 | 0.007112 |  | 0.68894 | 0.68893 | 0.68892 | 0.6889 | 0.68889 | 0.68887 | 0.68885 | 0.68894 | 0.68893 | 0.68892
2018-08-30 | 50.8265 | 2022 | 0.97201 |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.28571 | 52.2902 | [29 empty] | 2018-08-30 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.64286 | 52.2204 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.85714 | 52.3604 | 52.2904 | 0.97201 | 2018-08-30 | 98.74% | 96.57% | 104.8% | 0.0015344 | 2021-08-30 | 0.00019276 | 0.00034619 | 0.00051523 | 0.00074334 | 0.0010524 | 0.0015374 | 0.0021425 | 0.0034536 | 0.0048371 | 0.0063673 | 0.0074287 |  | 0.97201 | 0.97201 | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.97201 | 0.97201 | 0.972
2018-08-31 | 25.7345 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.21429 | 52.0121 | [29 empty] | 2018-08-31 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.60714 | 51.939 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.89286 | 52.0631 | 52.001 | 0.49478 | 2018-08-31 | 98.66% | 96.7% | 104.8% | 0.0016031 | 2021-08-31 | 0.0001987 | 0.00036091 | 0.00053815 | 0.00077313 | 0.0010937 | 0.0016063 | 0.0022426 | 0.0036157 | 0.0050491 | 0.0066296 | 0.0077106 |  | 0.49478 | 0.49477 | 0.49475 | 0.49473 | 0.49471 | 0.49468 | 0.49466 | 0.49478 | 0.49477 | 0.49475
2018-09-01 | 44.255 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.14286 | 51.7296 | [29 empty] | 2018-09-01 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.57143 | 51.6553 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.92857 | 51.762 | 51.7087 | 0.85551 | 2018-09-01 | 98.57% | 96.83% | 104.8% | 0.0016738 | 2021-09-01 | 0.00020432 | 0.00037554 | 0.00056109 | 0.00080312 | 0.0011355 | 0.0016771 | 0.0023449 | 0.0037708 | 0.0052425 | 0.0068612 | 0.0079576 |  | 0.85551 | 0.8555 | 0.85549 | 0.85548 | 0.85547 | 0.85546 | 0.85545 | 0.85551 | 0.8555 | 0.85549
2018-09-02 | 41.8355 | 2022 |  |  | 19 | 18 | 2018-09-03 | 0.071429 | 51.442 | [29 empty] | 2018-09-02 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.53571 | 51.369 | 9 | 10 | 2018-08-06 | 0.96429 | 51.4573 | 51.4132 | 0.81326 | 2018-09-02 | 98.48% | 96.96% | 104.8% | 0.0017463 | 2021-09-02 | 0.00020963 | 0.00039009 | 0.00058405 | 0.00083332 | 0.0011779 | 0.0017499 | 0.0024494 | 0.0039189 | 0.0054174 | 0.007062 | 0.0081699 |  | 0.81326 | 0.81325 | 0.81324 | 0.81322 | 0.81321 | 0.81319 | 0.81318 | 0.81326 | 0.81325 | 0.81324
2018-09-03 | 38.4902 | 2022 |  | 51.1488 | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0 | 51.1488 | [29 empty] | 2018-09-03 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.5 | 51.0801 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 1 | 51.1488 | 51.1145 | 0.75251 | 2018-09-03 | 98.38% | 97.08% | 104.8% | 0.0018209 | 2021-09-03 | 0.00021462 | 0.00040456 | 0.00060704 | 0.00086372 | 0.0012208 | 0.0018246 | 0.0025563 | 0.0040601 | 0.0055737 | 0.0072322 | 0.0083473 |  | 0.75251 | 0.75251 | 0.75249 | 0.75247 | 0.75245 | 0.75244 | 0.75242 | 0.75252 | 0.75251 | 0.75249
2018-09-04 | 50.4736 | 2022 | 0.99257 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.071429 | 50.8516 | [29 empty] | 2018-09-04 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.46429 | 50.7883 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.96429 | 50.8359 | 50.8121 | 0.99257 | 2018-09-04 | 98.28% | 97.19% | 104.8% | 0.0018973 | 2021-09-04 | 0.00021929 | 0.00041895 | 0.00063006 | 0.00089432 | 0.0012644 | 0.0019013 | 0.0026654 | 0.0041942 | 0.0057115 | 0.0073716 | 0.00849 |  | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99256 | 0.99256 | 0.99256 | 0.99256 | 0.99257 | 0.99257 | 0.99257
2018-09-05 | 42.2388 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.14286 | 50.552 | [29 empty] | 2018-09-05 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.42857 | 50.4935 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.92857 | 50.5181 | 50.5058 | 0.83555 | 2018-09-05 | 98.18% | 97.3% | 104.8% | 0.0019676 | 2021-09-05 | 0.0002255 | 0.00043406 | 0.00065299 | 0.00092396 | 0.0013054 | 0.0019717 | 0.0027637 | 0.0043038 | 0.0058117 | 0.0074599 | 0.0085763 |  | 0.83555 | 0.83554 | 0.83553 | 0.83552 | 0.8355 | 0.83549 | 0.83548 | 0.83555 | 0.83554 | 0.83553
2018-09-06 | 46.0434 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.21429 | 50.2498 | [29 empty] | 2018-09-06 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.39286 | 50.1954 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.89286 | 50.1955 | 50.1955 | 0.91629 | 2018-09-06 | 98.07% | 97.41% | 104.8% | 0.0020283 | 2021-09-06 | 0.00023403 | 0.00045031 | 0.00067593 | 0.00095232 | 0.0013426 | 0.0020325 | 0.0028456 | 0.0043816 | 0.0058671 | 0.0074905 | 0.0086005 |  | 0.91629 | 0.91629 | 0.91628 | 0.91627 | 0.91627 | 0.91626 | 0.91625 | 0.91629 | 0.91629 | 0.91628
2018-09-07 | 37.757 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.28571 | 49.9445 | [29 empty] | 2018-09-07 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.35714 | 49.894 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.85714 | 49.8684 | 49.8812 | 0.75598 | 2018-09-07 | 97.96% | 97.51% | 104.7% | 0.0020792 | 2021-09-07 | 0.00024485 | 0.00046772 | 0.00069889 | 0.00097939 | 0.0013762 | 0.0020836 | 0.0029111 | 0.0044275 | 0.0058778 | 0.0074633 | 0.0085626 |  | 0.75598 | 0.75597 | 0.75595 | 0.75593 | 0.75592 | 0.7559 | 0.75588 | 0.75598 | 0.75597 | 0.75595
2018-09-08 | 41.997 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.35714 | 49.6358 | [29 empty] | 2018-09-08 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.32143 | 49.5889 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.82143 | 49.5371 | 49.563 | 0.8461 | 2018-09-08 | 97.84% | 97.61% | 104.7% | 0.0021206 | 2021-09-08 | 0.00025799 | 0.00048627 | 0.00072186 | 0.0010052 | 0.001406 | 0.002125 | 0.0029601 | 0.0044415 | 0.0058436 | 0.0073784 | 0.0084625 |  | 0.8461 | 0.8461 | 0.84608 | 0.84607 | 0.84606 | 0.84605 | 0.84604 | 0.8461 | 0.8461 | 0.84608
2018-09-09 | 20.0093 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.42857 | 49.3235 | [29 empty] | 2018-09-09 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.28571 | 49.2801 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.78571 | 49.2015 | 49.2408 | 0.40567 | 2018-09-09 | 97.71% | 97.71% | 104.7% | 0.0021522 | 2021-09-09 | 0.00027343 | 0.00050597 | 0.00074484 | 0.0010297 | 0.0014321 | 0.0021567 | 0.0029928 | 0.0044236 | 0.0057645 | 0.0072356 | 0.0083003 |  | 0.40567 | 0.40566 | 0.40564 | 0.40562 | 0.4056 | 0.40558 | 0.40555 | 0.40567 | 0.40566 | 0.40564
2018-09-10 | 46.6506 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.5 | 49.0072 | [29 empty] | 2018-09-10 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.25 | 48.9674 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.75 | 48.862 | 48.9147 | 0.95191 | 2018-09-10 | 97.58% | 97.8% | 104.7% | 0.0021742 | 2021-09-10 | 0.00029118 | 0.00052682 | 0.00076784 | 0.0010529 | 0.0014545 | 0.0021787 | 0.003009 | 0.0043738 | 0.0056406 | 0.007035 | 0.0080758 |  | 0.95191 | 0.95191 | 0.95191 | 0.9519 | 0.9519 | 0.9519 | 0.95189 | 0.95191 | 0.95191 | 0.95191
2018-09-11 | 48.265 | 2022 | 0.99134 |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.57143 | 48.6865 | [29 empty] | 2018-09-11 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.21429 | 48.6506 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.71429 | 48.5188 | 48.5847 | 0.99134 | 2018-09-11 | 97.44% | 97.89% | 104.7% | 0.0021869 | 2021-09-11 | 0.00031049 | 0.00054809 | 0.0007902 | 0.0010744 | 0.001473 | 0.0021913 | 0.0030097 | 0.004298 | 0.0054825 | 0.0067919 | 0.0078048 |  | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134 | 0.99134
2018-09-12 | 37.4927 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.64286 | 48.3612 | [29 empty] | 2018-09-12 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.17857 | 48.3294 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.67857 | 48.172 | 48.2507 | 0.77526 | 2018-09-12 | 97.3% | 97.97% | 104.7% | 0.0021918 | 2021-09-12 | 0.00033091 | 0.00056946 | 0.00081183 | 0.0010943 | 0.0014884 | 0.0021962 | 0.0029983 | 0.0042105 | 0.005316 | 0.0065437 | 0.0075277 |  | 0.77526 | 0.77525 | 0.77524 | 0.77523 | 0.77522 | 0.7752 | 0.77519 | 0.77526 | 0.77526 | 0.77524
2018-09-13 | 14.3719 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.71429 | 48.0309 | [29 empty] | 2018-09-13 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.14286 | 48.0038 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.64286 | 47.8218 | 47.9128 | 0.29922 | 2018-09-13 | 97.15% | 98.05% | 104.6% | 0.002189 | 2021-09-13 | 0.00035246 | 0.00059091 | 0.00083271 | 0.0011126 | 0.0015006 | 0.0021933 | 0.0029749 | 0.0041113 | 0.0051412 | 0.0062905 | 0.0072446 |  | 0.29922 | 0.29921 | 0.2992 | 0.29918 | 0.29917 | 0.29915 | 0.29914 | 0.29922 | 0.29921 | 0.2992
2018-09-14 | 38.6217 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.78571 | 47.6953 | [29 empty] | 2018-09-14 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.10714 | 47.6736 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.60714 | 47.4684 | 47.571 | 0.80976 | 2018-09-14 | 97% | 98.13% | 104.6% | 0.0021785 | 2021-09-14 | 0.00037513 | 0.00061247 | 0.00085286 | 0.0011292 | 0.0015095 | 0.0021827 | 0.0029394 | 0.0040003 | 0.004958 | 0.0060322 | 0.0069556 |  | 0.80976 | 0.80975 | 0.80974 | 0.80973 | 0.80972 | 0.80971 | 0.8097 | 0.80976 | 0.80975 | 0.80974
2018-09-15 | 43.877 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.85714 | 47.3541 | [29 empty] | 2018-09-15 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.071429 | 47.3386 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.57143 | 47.112 | 47.2253 | 0.92657 | 2018-09-15 | 96.84% | 98.21% | 104.6% | 0.0021602 | 2021-09-15 | 0.00039892 | 0.00063411 | 0.00087226 | 0.0011442 | 0.0015153 | 0.0021643 | 0.0028917 | 0.0038776 | 0.0047665 | 0.0057689 | 0.0066605 |  | 0.92657 | 0.92657 | 0.92657 | 0.92656 | 0.92656 | 0.92655 | 0.92655 | 0.92657 | 0.92657 | 0.92657
2018-09-16 | 29.4858 | 2022 |  |  | 19 | 20 | 2018-09-03 | 0.92857 | 47.0068 | [29 empty] | 2018-09-16 | 11 | 10 | 2018-09-17 | 0.035714 | 46.9985 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.53571 | 46.7528 | 46.8757 | 0.62727 | 2018-09-16 | 96.67% | 98.28% | 104.6% | 0.0021342 | 2021-09-16 | 0.00042383 | 0.00065585 | 0.00089092 | 0.0011577 | 0.0015179 | 0.0021381 | 0.002832 | 0.0037432 | 0.0045665 | 0.0055005 | 0.0063595 |  | 0.62727 | 0.62726 | 0.62724 | 0.62723 | 0.62722 | 0.6272 | 0.62719 | 0.62727 | 0.62726 | 0.62724
2018-09-17 | 47.3494 | 2022 | 1.0149 | 46.6533 | 21 | 20 | 2018-10-01 | 1 | 46.6533 | [29 empty] | 2018-09-17 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0 | 46.6533 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.5 | 46.3911 | 46.5222 | 1.0149 | 2018-09-17 | 96.49% | 98.35% | 104.6% | 0.0021005 | 2021-09-17 | 0.00044987 | 0.00067768 | 0.00090885 | 0.0011695 | 0.0015173 | 0.0021041 | 0.0027601 | 0.003597 | 0.0043582 | 0.0052269 | 0.0060524 |  | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0149
2018-09-18 | 46.3832 | 2023 | 1.002 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.92857 | 46.2921 | [29 empty] | 2018-09-18 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.035714 | 46.3014 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.46429 | 46.0269 | 46.1641 | 1.002 | 2018-09-18 | 96.31% | 98.42% | 104.5% | 0.0020589 | 2021-09-18 | 0.00047704 | 0.00069962 | 0.00092603 | 0.0011796 | 0.0015135 | 0.0020623 | 0.0026762 | 0.0034391 | 0.0041414 | 0.0049483 | 0.0057392 |  | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002
2018-09-19 | 46.7531 | 2023 | 1.0181 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.85714 | 45.9225 | [29 empty] | 2018-09-19 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.071429 | 45.9417 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.42857 | 45.6604 | 45.801 | 1.0181 | 2018-09-19 | 96.12% | 98.48% | 104.5% | 0.0020138 | 2021-09-19 | 0.00050413 | 0.00072101 | 0.00094237 | 0.0011888 | 0.0015081 | 0.002017 | 0.0025909 | 0.0032883 | 0.0039436 | 0.0046989 | 0.0054622 |  | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0181
2018-09-20 | 47.1262 | 2023 | 1.0347 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.78571 | 45.5456 | [29 empty] | 2018-09-20 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.10714 | 45.5746 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.39286 | 45.2919 | 45.4333 | 1.0347 | 2018-09-20 | 95.92% | 98.54% | 104.5% | 0.0019732 | 2021-09-20 | 0.00052927 | 0.00074106 | 0.00095799 | 0.001198 | 0.0015041 | 0.0019762 | 0.0025175 | 0.0031621 | 0.0037838 | 0.004499 | 0.0052429 |  | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347 | 1.0347
2018-09-21 | 45.7375 | 2023 | 1.0127 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.71429 | 45.1621 | [29 empty] | 2018-09-21 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.14286 | 45.2008 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.35714 | 44.9216 | 45.0612 | 1.0127 | 2018-09-21 | 95.71% | 98.6% | 104.5% | 0.0019372 | 2021-09-21 | 0.00055247 | 0.00075977 | 0.00097288 | 0.0012073 | 0.0015016 | 0.0019399 | 0.0024559 | 0.0030606 | 0.003662 | 0.0043487 | 0.0050813 |  | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127 | 1.0127
2018-09-22 | 44.4604 | 2022 | 0.99302 |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.64286 | 44.7729 | [29 empty] | 2018-09-22 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.17857 | 44.8207 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.32143 | 44.5496 | 44.6852 | 0.99302 | 2018-09-22 | 95.5% | 98.66% | 104.4% | 0.0019057 | 2021-09-22 | 0.00057372 | 0.00077712 | 0.00098705 | 0.0012167 | 0.0015006 | 0.0019082 | 0.0024061 | 0.0029838 | 0.0035782 | 0.004248 | 0.0049776 |  | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302 | 0.99302
2018-09-23 | 32.5821 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.57143 | 44.3789 | [29 empty] | 2018-09-23 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.21429 | 44.4347 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.28571 | 44.1762 | 44.3054 | 0.73418 | 2018-09-23 | 95.27% | 98.71% | 104.4% | 0.0018788 | 2021-09-23 | 0.00059302 | 0.00079314 | 0.0010005 | 0.0012263 | 0.0015011 | 0.0018811 | 0.0023682 | 0.0029318 | 0.0035326 | 0.0041971 | 0.0049317 |  | 0.73418 | 0.73417 | 0.73417 | 0.73416 | 0.73415 | 0.73414 | 0.73413 | 0.73418 | 0.73417 | 0.73417
2018-09-24 | 20.1273 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.5 | 43.981 | [29 empty] | 2018-09-24 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.25 | 44.0434 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.25 | 43.8015 | 43.9224 | 0.45764 | 2018-09-24 | 95.04% | 98.76% | 104.4% | 0.0018564 | 2021-09-24 | 0.00061038 | 0.00080781 | 0.0010132 | 0.0012359 | 0.001503 | 0.0018586 | 0.0023422 | 0.0029045 | 0.003525 | 0.0041959 | 0.0049437 |  | 0.45764 | 0.45763 | 0.45762 | 0.45761 | 0.4576 | 0.45759 | 0.45758 | 0.45764 | 0.45763 | 0.45762
2018-09-25 | 32.2194 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.42857 | 43.58 | [29 empty] | 2018-09-25 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.28571 | 43.6473 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.21429 | 43.4257 | 43.5365 | 0.73932 | 2018-09-25 | 94.8% | 98.81% | 104.3% | 0.0018462 | 2021-09-25 | 0.00062658 | 0.0008227 | 0.0010276 | 0.0012492 | 0.0015115 | 0.0018482 | 0.0023395 | 0.0029192 | 0.0035802 | 0.0042778 | 0.0050568 |  | 0.73932 | 0.73931 | 0.7393 | 0.73929 | 0.73929 | 0.73928 | 0.73927 | 0.73932 | 0.73931 | 0.7393
2018-09-26 | 34.7519 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.35714 | 43.1768 | [29 empty] | 2018-09-26 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.32143 | 43.2468 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.17857 | 43.049 | 43.1479 | 0.80487 | 2018-09-26 | 94.54% | 98.86% | 104.3% | 0.0018477 | 2021-09-26 | 0.00064237 | 0.00083853 | 0.0010443 | 0.0012665 | 0.0015266 | 0.0018497 | 0.0023593 | 0.00297 | 0.0036873 | 0.0044274 | 0.0052554 |  | 0.80487 | 0.80487 | 0.80486 | 0.80485 | 0.80485 | 0.80484 | 0.80483 | 0.80487 | 0.80487 | 0.80486
2018-09-27 | 17.0072 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.28571 | 42.7723 | [29 empty] | 2018-09-27 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.35714 | 42.8424 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.14286 | 42.6716 | 42.757 | 0.39762 | 2018-09-27 | 94.28% | 98.91% | 104.3% | 0.0018609 | 2021-09-27 | 0.00065776 | 0.0008553 | 0.0010633 | 0.0012879 | 0.0015483 | 0.0018629 | 0.0024015 | 0.0030569 | 0.0038465 | 0.004645 | 0.0055395 |  | 0.39762 | 0.39761 | 0.3976 | 0.39759 | 0.39758 | 0.39756 | 0.39755 | 0.39762 | 0.39761 | 0.3976
2018-09-28 | 19.4303 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.21429 | 42.3674 | [29 empty] | 2018-09-28 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.39286 | 42.4347 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.10714 | 42.2937 | 42.3642 | 0.45861 | 2018-09-28 | 94.01% | 98.95% | 104.3% | 0.001886 | 2021-09-28 | 0.00067274 | 0.00087302 | 0.0010847 | 0.0013133 | 0.0015767 | 0.0018879 | 0.0024662 | 0.0031799 | 0.0040577 | 0.0049304 | 0.0059094 |  | 0.45861 | 0.4586 | 0.45859 | 0.45858 | 0.45856 | 0.45855 | 0.45853 | 0.45861 | 0.4586 | 0.45859
2018-09-29 | 25.1494 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.14286 | 41.963 | [29 empty] | 2018-09-29 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.42857 | 42.0241 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.071429 | 41.9154 | 41.9698 | 0.59932 | 2018-09-29 | 93.73% | 99% | 104.2% | 0.0019228 | 2021-09-29 | 0.00068732 | 0.00089168 | 0.0011084 | 0.0013428 | 0.0016117 | 0.0019248 | 0.0025534 | 0.0033392 | 0.0043211 | 0.0052839 | 0.0063651 |  | 0.59932 | 0.59931 | 0.5993 | 0.59929 | 0.59927 | 0.59925 | 0.59924 | 0.59932 | 0.59931 | 0.5993
2018-09-30 | 26.9714 | 2022 |  |  | 21 | 20 | 2018-10-01 | 0.071429 | 41.5598 | [29 empty] | 2018-09-30 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.46429 | 41.6111 | 11 | 10 | 2018-10-01 | 0.035714 | 41.5371 | 41.5741 | 0.64898 | 2018-09-30 | 93.43% | 99.04% | 104.2% | 0.0019715 | 2021-09-30 | 0.00070149 | 0.00091129 | 0.0011344 | 0.0013764 | 0.0016533 | 0.0019735 | 0.0026631 | 0.0035347 | 0.0046367 | 0.0057055 | 0.0069066 |  | 0.64898 | 0.64897 | 0.64895 | 0.64894 | 0.64892 | 0.6489 | 0.64888 | 0.64898 | 0.64897 | 0.64895
2018-10-01 | 36.8159 | 2022 |  | 41.1588 | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0 | 41.1588 | [29 empty] | 2018-10-01 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.5 | 41.1963 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0 | 41.1588 | 41.1775 | 0.89448 | 2018-10-01 | 93.13% | 99.08% | 104.1% | 0.0020319 | 2021-10-01 | 0.00071525 | 0.00093185 | 0.0011627 | 0.0014141 | 0.0017016 | 0.002034 | 0.0027954 | 0.0037665 | 0.0050046 | 0.0061952 | 0.0075342 |  | 0.89448 | 0.89448 | 0.89447 | 0.89447 | 0.89446 | 0.89445 | 0.89444 | 0.89448 | 0.89448 | 0.89447
2018-10-02 | 38.2903 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.071429 | 40.7577 | [29 empty] | 2018-10-02 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.53571 | 40.78 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.035714 | 40.7778 | 40.7789 | 0.93946 | 2018-10-02 | 92.81% | 99.12% | 104.1% | 0.0021042 | 2021-10-02 | 0.0007286 | 0.00095336 | 0.0011933 | 0.0014558 | 0.0017566 | 0.0021064 | 0.0029502 | 0.0040347 | 0.0054248 | 0.0067532 | 0.0082478 |  | 0.93946 | 0.93946 | 0.93945 | 0.93945 | 0.93944 | 0.93944 | 0.93943 | 0.93946 | 0.93946 | 0.93945
2018-10-03 | 34.6781 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.14286 | 40.3541 | [29 empty] | 2018-10-03 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.57143 | 40.3628 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.071429 | 40.3913 | 40.3771 | 0.85935 | 2018-10-03 | 92.48% | 99.15% | 104.1% | 0.0021991 | 2021-10-03 | 0.00074239 | 0.0009773 | 0.0012288 | 0.001506 | 0.0018253 | 0.0022014 | 0.0031346 | 0.0043403 | 0.0058901 | 0.0073687 | 0.0090327 |  | 0.85935 | 0.85934 | 0.85933 | 0.85932 | 0.8593 | 0.85929 | 0.85928 | 0.85935 | 0.85934 | 0.85933
2018-10-04 | 40.3944 | 2023 | 1.0112 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.21429 | 39.9482 | [29 empty] | 2018-10-04 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.60714 | 39.9452 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.10714 | 39.9999 | 39.9726 | 1.0112 | 2018-10-04 | 92.14% | 99.19% | 104% | 0.0023124 | 2021-10-04 | 0.00075783 | 0.0010043 | 0.0012693 | 0.001564 | 0.0019061 | 0.0023149 | 0.0033376 | 0.0046646 | 0.0063729 | 0.0080072 | 0.0098465 |  | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112
2018-10-05 | 40.6618 | 2023 | 1.0284 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.28571 | 39.5406 | [29 empty] | 2018-10-05 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.64286 | 39.5277 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.14286 | 39.6041 | 39.5659 | 1.0284 | 2018-10-05 | 91.79% | 99.22% | 104% | 0.0024441 | 2021-10-05 | 0.00077493 | 0.0010344 | 0.0013146 | 0.0016299 | 0.0019992 | 0.0024468 | 0.0035594 | 0.0050075 | 0.0068734 | 0.0086689 | 0.010689 |  | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0284
2018-10-06 | 16.298 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.35714 | 39.1317 | [29 empty] | 2018-10-06 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.67857 | 39.1107 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.17857 | 39.2042 | 39.1575 | 0.41649 | 2018-10-06 | 91.43% | 99.25% | 103.9% | 0.0025942 | 2021-10-06 | 0.00079367 | 0.0010675 | 0.0013649 | 0.0017036 | 0.0021044 | 0.0025972 | 0.0037999 | 0.0053691 | 0.0073915 | 0.0093538 | 0.011561 |  | 0.41649 | 0.41647 | 0.41644 | 0.41641 | 0.41638 | 0.41634 | 0.4163 | 0.41649 | 0.41647 | 0.41644
2018-10-07 | 31.3086 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.42857 | 38.7219 | [29 empty] | 2018-10-07 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.71429 | 38.6948 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.21429 | 38.8008 | 38.7478 | 0.80855 | 2018-10-07 | 91.06% | 99.29% | 103.9% | 0.0027628 | 2021-10-07 | 0.00081408 | 0.0011038 | 0.0014202 | 0.0017853 | 0.0022218 | 0.0027662 | 0.0040591 | 0.0057493 | 0.0079272 | 0.010062 | 0.012462 |  | 0.80855 | 0.80854 | 0.80852 | 0.8085 | 0.80847 | 0.80845 | 0.80842 | 0.80855 | 0.80854 | 0.80852
2018-10-08 | 15.8342 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.5 | 38.3116 | [29 empty] | 2018-10-08 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.75 | 38.2804 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.25 | 38.3944 | 38.3374 | 0.4133 | 2018-10-08 | 90.67% | 99.32% | 103.8% | 0.0029499 | 2021-10-08 | 0.00083615 | 0.0011431 | 0.0014804 | 0.0018748 | 0.0023514 | 0.0029536 | 0.0043371 | 0.0061483 | 0.0084807 | 0.010793 | 0.013392 |  | 0.4133 | 0.41328 | 0.41324 | 0.41321 | 0.41317 | 0.41312 | 0.41308 | 0.4133 | 0.41328 | 0.41324
2018-10-09 | 36.9826 | 2022 | 0.97576 |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.57143 | 37.9014 | [29 empty] | 2018-10-09 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.78571 | 37.8681 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.28571 | 37.9853 | 37.9267 | 0.97576 | 2018-10-09 | 90.28% | 99.34% | 103.8% | 0.0031529 | 2021-10-09 | 0.00086059 | 0.0011856 | 0.0015456 | 0.0019719 | 0.0024923 | 0.003157 | 0.0046289 | 0.0065574 | 0.009082 | 0.011659 | 0.014586 |  | 0.97576 | 0.97576 | 0.97575 | 0.97575 | 0.97574 | 0.97574 | 0.97574 | 0.97576 | 0.97576 | 0.97575
2018-10-10 | 32.3822 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.64286 | 37.4916 | [29 empty] | 2018-10-10 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.82143 | 37.4583 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.32143 | 37.5741 | 37.5162 | 0.86372 | 2018-10-10 | 89.87% | 99.37% | 103.7% | 0.0033643 | 2021-10-10 | 0.00088662 | 0.0012298 | 0.0016131 | 0.002073 | 0.0026393 | 0.0033688 | 0.0049228 | 0.0069593 | 0.0097064 | 0.012625 | 0.016001 |  | 0.86372 | 0.8637 | 0.86368 | 0.86367 | 0.86364 | 0.86362 | 0.86359 | 0.86372 | 0.8637 | 0.86369
2018-10-11 | 26.0446 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.71429 | 37.0827 | [29 empty] | 2018-10-11 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.85714 | 37.0515 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.35714 | 37.1612 | 37.1064 | 0.70234 | 2018-10-11 | 89.45% | 99.4% | 103.7% | 0.003584 | 2021-10-11 | 0.00091425 | 0.0012757 | 0.0016832 | 0.0021781 | 0.0027926 | 0.0035889 | 0.0052189 | 0.0073541 | 0.010354 | 0.013693 | 0.017636 |  | 0.70234 | 0.70231 | 0.70228 | 0.70224 | 0.70219 | 0.70215 | 0.70209 | 0.70234 | 0.70231 | 0.70228
2018-10-12 | 25.9467 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.78571 | 36.6751 | [29 empty] | 2018-10-12 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.89286 | 36.6483 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.39286 | 36.747 | 36.6977 | 0.70747 | 2018-10-12 | 89.02% | 99.42% | 103.6% | 0.0038121 | 2021-10-12 | 0.00094348 | 0.0013232 | 0.0017557 | 0.0022873 | 0.002952 | 0.0038175 | 0.0055171 | 0.0077417 | 0.011025 | 0.014862 | 0.019493 |  | 0.70747 | 0.70745 | 0.70741 | 0.70737 | 0.70732 | 0.70727 | 0.70721 | 0.70748 | 0.70745 | 0.70741
2018-10-13 | 23.5043 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.85714 | 36.2692 | [29 empty] | 2018-10-13 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.92857 | 36.249 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.42857 | 36.3321 | 36.2906 | 0.64805 | 2018-10-13 | 88.57% | 99.45% | 103.6% | 0.0040487 | 2021-10-13 | 0.0009743 | 0.0013723 | 0.0018308 | 0.0024005 | 0.0031177 | 0.0040545 | 0.0058176 | 0.0081222 | 0.011719 | 0.016132 | 0.021572 |  | 0.64805 | 0.64802 | 0.64798 | 0.64794 | 0.64787 | 0.64781 | 0.64773 | 0.64805 | 0.64802 | 0.64798
2018-10-14 | 15.799 | 2022 |  |  | 21 | 22 | 2018-10-01 | 0.92857 | 35.8656 | [29 empty] | 2018-10-14 | 11 | 12 | 2018-09-17 | 0.96429 | 35.8543 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.46429 | 35.917 | 35.8856 | 0.44051 | 2018-10-14 | 88.12% | 99.47% | 103.5% | 0.0042936 | 2021-10-14 | 0.0010067 | 0.0014232 | 0.0019083 | 0.0025177 | 0.0032896 | 0.0042998 | 0.0061202 | 0.0084954 | 0.012437 | 0.017504 | 0.023873 |  | 0.44051 | 0.44047 | 0.44043 | 0.44038 | 0.4403 | 0.44023 | 0.44013 | 0.44051 | 0.44047 | 0.44043
2018-10-15 | 35.219 | 2022 | 0.99308 | 35.4645 | 23 | 22 | 2018-10-29 | 1 | 35.4645 | [29 empty] | 2018-10-15 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 1 | 35.4645 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.5 | 35.502 | 35.4832 | 0.99308 | 2018-10-15 | 87.65% | 99.49% | 103.5% | 0.0045469 | 2021-10-15 | 0.0010407 | 0.0014757 | 0.0019883 | 0.002639 | 0.0034677 | 0.0045536 | 0.0064249 | 0.0088614 | 0.013178 | 0.018977 | 0.026396 |  | 0.99308 | 0.99308 | 0.99307 | 0.99307 | 0.99307 | 0.99307 | 0.99307 | 0.99308 | 0.99308 | 0.99307
2018-10-16 | 30.8761 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.92857 | 35.0647 | [29 empty] | 2018-10-16 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.96429 | 35.0761 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.53571 | 35.0876 | 35.0819 | 0.88055 | 2018-10-16 | 87.18% | 99.52% | 103.4% | 0.0048086 | 2021-10-16 | 0.0010763 | 0.0015299 | 0.0020707 | 0.0027643 | 0.003652 | 0.0048158 | 0.0067318 | 0.0092202 | 0.013942 | 0.020552 | 0.029141 |  | 0.88055 | 0.88053 | 0.88051 | 0.88049 | 0.88045 | 0.88041 | 0.88035 | 0.88055 | 0.88053 | 0.88051
2018-10-17 | 17.4014 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.85714 | 34.6647 | [29 empty] | 2018-10-17 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.92857 | 34.6854 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.57143 | 34.6743 | 34.6799 | 0.50199 | 2018-10-17 | 86.69% | 99.54% | 103.3% | 0.0050745 | 2021-10-17 | 0.0011134 | 0.0015873 | 0.002158 | 0.0028949 | 0.0038416 | 0.0050822 | 0.0070969 | 0.0097285 | 0.015028 | 0.022645 | 0.032643 |  | 0.50199 | 0.50195 | 0.5019 | 0.50185 | 0.50174 | 0.50163 | 0.50148 | 0.50199 | 0.50195 | 0.5019
2018-10-18 | 31.0476 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.78571 | 34.2649 | [29 empty] | 2018-10-18 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.89286 | 34.2928 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.60714 | 34.2626 | 34.2777 | 0.9061 | 2018-10-18 | 86.19% | 99.56% | 103.3% | 0.0053339 | 2021-10-18 | 0.0011511 | 0.0016466 | 0.0022475 | 0.0030265 | 0.0040296 | 0.005342 | 0.0075131 | 0.010385 | 0.016444 | 0.025268 | 0.036919 |  | 0.9061 | 0.90609 | 0.90607 | 0.90605 | 0.90601 | 0.90597 | 0.90591 | 0.9061 | 0.90609 | 0.90607
2018-10-19 | 17.344 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.71429 | 33.8655 | [29 empty] | 2018-10-19 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.85714 | 33.8987 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.64286 | 33.853 | 33.8758 | 0.51214 | 2018-10-19 | 85.69% | 99.58% | 103.2% | 0.0055866 | 2021-10-19 | 0.0011895 | 0.0017077 | 0.0023394 | 0.0031591 | 0.0042157 | 0.0055952 | 0.0079806 | 0.011191 | 0.018189 | 0.028422 | 0.041968 |  | 0.51214 | 0.51209 | 0.51203 | 0.51196 | 0.51182 | 0.51168 | 0.51147 | 0.51215 | 0.5121 | 0.51203
2018-10-20 | 9.1244 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.64286 | 33.467 | [29 empty] | 2018-10-20 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.82143 | 33.5035 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.67857 | 33.4458 | 33.4746 | 0.27264 | 2018-10-20 | 85.17% | 99.59% | 103.1% | 0.0058328 | 2021-10-20 | 0.0012284 | 0.0017706 | 0.0024335 | 0.0032926 | 0.0044001 | 0.0058417 | 0.0084994 | 0.012146 | 0.020265 | 0.032107 | 0.047792 |  | 0.27264 | 0.2726 | 0.27254 | 0.27248 | 0.27236 | 0.27223 | 0.27205 | 0.27264 | 0.2726 | 0.27254
2018-10-21 | 17.644 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.57143 | 33.0695 | [29 empty] | 2018-10-21 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.78571 | 33.1074 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.71429 | 33.0416 | 33.0745 | 0.53354 | 2018-10-21 | 84.65% | 99.61% | 103.1% | 0.0060723 | 2021-10-21 | 0.001268 | 0.0018354 | 0.0025299 | 0.0034271 | 0.0045827 | 0.0060815 | 0.0090696 | 0.013249 | 0.022671 | 0.036323 | 0.054391 |  | 0.53354 | 0.53348 | 0.5334 | 0.53331 | 0.53312 | 0.53293 | 0.53265 | 0.53355 | 0.53349 | 0.5334
2018-10-22 | 30.2515 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.5 | 32.6735 | [29 empty] | 2018-10-22 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.75 | 32.711 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.75 | 32.6408 | 32.6759 | 0.92587 | 2018-10-22 | 84.11% | 99.63% | 103% | 0.0063051 | 2021-10-22 | 0.0013081 | 0.0019019 | 0.0026285 | 0.0035626 | 0.0047635 | 0.0063147 | 0.0096912 | 0.014502 | 0.025409 | 0.041071 | 0.061767 |  | 0.92587 | 0.92585 | 0.92583 | 0.9258 | 0.92574 | 0.92567 | 0.92559 | 0.92587 | 0.92585 | 0.92583
2018-10-23 | 19.7254 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.42857 | 32.2794 | [29 empty] | 2018-10-23 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.71429 | 32.3146 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.78571 | 32.2439 | 32.2792 | 0.61108 | 2018-10-23 | 83.57% | 99.64% | 102.9% | 0.006704 | 2021-10-23 | 0.0013496 | 0.0019712 | 0.0027299 | 0.0036984 | 0.0050104 | 0.0067146 | 0.01068 | 0.01633 | 0.028926 | 0.046734 | 0.070145 |  | 0.61108 | 0.61101 | 0.61089 | 0.61078 | 0.61054 | 0.61029 | 0.60993 | 0.61109 | 0.61101 | 0.6109
2018-10-24 | 25.5934 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.35714 | 31.8873 | [29 empty] | 2018-10-24 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.67857 | 31.9186 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.82143 | 31.8513 | 31.8849 | 0.80262 | 2018-10-24 | 83.03% | 99.66% | 102.9% | 0.0072719 | 2021-10-24 | 0.0013917 | 0.0020433 | 0.002834 | 0.0038349 | 0.0053244 | 0.0072841 | 0.012041 | 0.018743 | 0.033194 | 0.053201 | 0.079289 |  | 0.80262 | 0.80256 | 0.80247 | 0.80238 | 0.80219 | 0.802 | 0.80173 | 0.80263 | 0.80256 | 0.80247
2018-10-25 | 21.5114 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.28571 | 31.4976 | [29 empty] | 2018-10-25 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.64286 | 31.5233 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.85714 | 31.4635 | 31.4934 | 0.68295 | 2018-10-25 | 82.47% | 99.67% | 102.8% | 0.008009 | 2021-10-25 | 0.0014343 | 0.002118 | 0.002941 | 0.0039723 | 0.0057056 | 0.0080234 | 0.013776 | 0.021742 | 0.038213 | 0.060473 | 0.089203 |  | 0.68295 | 0.68285 | 0.6827 | 0.68256 | 0.68226 | 0.68196 | 0.68155 | 0.68296 | 0.68285 | 0.68271
2018-10-26 | 16.0775 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.21429 | 31.1107 | [29 empty] | 2018-10-26 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.60714 | 31.1292 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.89286 | 31.0811 | 31.1051 | 0.51678 | 2018-10-26 | 81.91% | 99.69% | 102.7% | 0.0089155 | 2021-10-26 | 0.0014776 | 0.0021955 | 0.0030508 | 0.0041104 | 0.0061542 | 0.0089327 | 0.015884 | 0.025328 | 0.043986 | 0.068552 | 0.099886 |  | 0.51678 | 0.51664 | 0.51644 | 0.51624 | 0.51585 | 0.51545 | 0.51493 | 0.51679 | 0.51664 | 0.51645
2018-10-27 | 15.2054 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.14286 | 30.727 | [29 empty] | 2018-10-27 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.57143 | 30.7366 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.92857 | 30.7044 | 30.7205 | 0.49486 | 2018-10-27 | 81.35% | 99.7% | 102.7% | 0.0099916 | 2021-10-27 | 0.0015215 | 0.0022757 | 0.0031635 | 0.0042494 | 0.0066703 | 0.010012 | 0.018367 | 0.0295 | 0.050511 | 0.077437 | 0.11134 |  | 0.49486 | 0.49468 | 0.49444 | 0.4942 | 0.49376 | 0.49331 | 0.49274 | 0.49486 | 0.49469 | 0.49445
2018-10-28 | 17.4957 | 2022 |  |  | 23 | 22 | 2018-10-29 | 0.071429 | 30.3466 | [29 empty] | 2018-10-28 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.53571 | 30.3459 | 11 | 12 | 2018-10-01 | 0.96429 | 30.3338 | 30.3399 | 0.57653 | 2018-10-28 | 80.78% | 99.72% | 102.6% | 0.011238 | 2021-10-28 | 0.0015659 | 0.0023585 | 0.003279 | 0.0043891 | 0.0072538 | 0.011262 | 0.021224 | 0.03426 | 0.057792 | 0.087131 | 0.12357 |  | 0.57653 | 0.57632 | 0.57605 | 0.57578 | 0.57529 | 0.57479 | 0.57418 | 0.57654 | 0.57633 | 0.57606
2018-10-29 | 24.6283 | 2022 |  | 29.97 | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0 | 29.97 | [29 empty] | 2018-10-29 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.5 | 29.9575 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 1 | 29.97 | 29.9638 | 0.82176 | 2018-10-29 | 80.21% | 99.73% | 102.5% | 0.012653 | 2021-10-29 | 0.001611 | 0.0024441 | 0.0033973 | 0.0045296 | 0.0079049 | 0.012683 | 0.024456 | 0.039609 | 0.065827 | 0.097634 | 0.13656 |  | 0.82176 | 0.82162 | 0.82142 | 0.82123 | 0.8209 | 0.82057 | 0.82017 | 0.82177 | 0.82162 | 0.82143
2018-10-30 | 21.5725 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.071429 | 29.5955 | [29 empty] | 2018-10-30 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.46429 | 29.5718 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.96429 | 29.6093 | 29.5906 | 0.72891 | 2018-10-30 | 79.63% | 99.74% | 102.5% | 0.014239 | 2021-10-30 | 0.0016567 | 0.0025325 | 0.0035185 | 0.0046709 | 0.0086236 | 0.014274 | 0.028063 | 0.045547 | 0.074619 | 0.10895 | 0.15033 |  | 0.72891 | 0.72868 | 0.72838 | 0.72808 | 0.72758 | 0.72708 | 0.72649 | 0.72892 | 0.72869 | 0.72839
2018-10-31 | 20.7012 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.14286 | 29.2215 | [29 empty] | 2018-10-31 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.42857 | 29.1891 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.92857 | 29.2483 | 29.2187 | 0.70842 | 2018-10-31 | 79.05% | 99.75% | 102.4% | 0.01637 | 2021-10-31 | 0.0017037 | 0.0026195 | 0.003695 | 0.0049574 | 0.0096815 | 0.016412 | 0.032405 | 0.052336 | 0.084248 | 0.12101 | 0.16468 |  | 0.70842 | 0.70813 | 0.70778 | 0.70742 | 0.70684 | 0.70627 | 0.7056 | 0.70844 | 0.70815 | 0.7078
2018-11-01 | 18.8817 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.21429 | 28.8486 | [29 empty] | 2018-11-01 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.39286 | 28.8099 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.89286 | 28.8872 | 28.8486 | 0.65451 | 2018-11-01 | 78.47% | 99.76% | 102.3% | 0.01905 | 2021-11-01 | 0.0017521 | 0.0027037 | 0.0039247 | 0.0053881 | 0.01108 | 0.019099 | 0.037427 | 0.05982 | 0.094415 | 0.1334 | 0.17905 |  | 0.65451 | 0.65415 | 0.65371 | 0.65326 | 0.65258 | 0.65189 | 0.65111 | 0.65453 | 0.65417 | 0.65373
2018-11-02 | 26.1593 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.28571 | 28.4773 | [29 empty] | 2018-11-02 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.35714 | 28.4345 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.85714 | 28.5265 | 28.4805 | 0.9186 | 2018-11-02 | 77.9% | 99.78% | 102.2% | 0.02228 | 2021-11-02 | 0.001802 | 0.0027849 | 0.0042076 | 0.0059631 | 0.012819 | 0.022338 | 0.043128 | 0.067998 | 0.10512 | 0.14613 | 0.19346 |  | 0.9186 | 0.91846 | 0.9183 | 0.91814 | 0.91789 | 0.91764 | 0.91737 | 0.91861 | 0.91847 | 0.91831
2018-11-03 | 9.4815 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.35714 | 28.1083 | [29 empty] | 2018-11-03 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.32143 | 28.0634 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.82143 | 28.1666 | 28.115 | 0.33732 | 2018-11-03 | 77.32% | 99.79% | 102.2% | 0.02606 | 2021-11-03 | 0.0018533 | 0.0028633 | 0.0045438 | 0.0066825 | 0.014899 | 0.026129 | 0.04951 | 0.076873 | 0.11636 | 0.15918 | 0.2079 |  | 0.33732 | 0.33686 | 0.33632 | 0.33578 | 0.335 | 0.33422 | 0.33337 | 0.33734 | 0.33688 | 0.33634
2018-11-04 | 13.1652 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.42857 | 27.7419 | [29 empty] | 2018-11-04 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.28571 | 27.6968 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.78571 | 27.8079 | 27.7523 | 0.47456 | 2018-11-04 | 76.74% | 99.8% | 102.1% | 0.030391 | 2021-11-04 | 0.0019061 | 0.0029387 | 0.0049333 | 0.0075466 | 0.01732 | 0.030473 | 0.056573 | 0.086444 | 0.12815 | 0.17257 | 0.22237 |  | 0.47456 | 0.47398 | 0.47332 | 0.47265 | 0.47173 | 0.4708 | 0.46981 | 0.47459 | 0.47401 | 0.47335
2018-11-05 | 26.5694 | 2022 | 0.97043 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.5 | 27.3788 | [29 empty] | 2018-11-05 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.25 | 27.3351 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.75 | 27.4506 | 27.3929 | 0.97043 | 2018-11-05 | 76.17% | 99.8% | 102% | 0.035275 | 2021-11-05 | 0.0019603 | 0.0030112 | 0.0053762 | 0.0085555 | 0.020084 | 0.035369 | 0.064319 | 0.096712 | 0.14047 | 0.18629 | 0.23688 |  | 0.97043 | 0.97036 | 0.97028 | 0.97019 | 0.97008 | 0.96996 | 0.96984 | 0.97044 | 0.97036 | 0.97028
2018-11-06 | 26.6426 | 2022 | 0.98605 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.57143 | 27.0196 | [29 empty] | 2018-11-06 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.21429 | 26.9789 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.71429 | 27.0953 | 27.0371 | 0.98605 | 2018-11-06 | 75.59% | 99.81% | 101.9% | 0.040868 | 2021-11-06 | 0.0020133 | 0.0032111 | 0.0061169 | 0.010049 | 0.023473 | 0.040976 | 0.072706 | 0.1075 | 0.15307 | 0.20002 | 0.2511 |  | 0.98605 | 0.98601 | 0.98596 | 0.98592 | 0.98586 | 0.98581 | 0.98575 | 0.98605 | 0.98601 | 0.98597
2018-11-07 | 26.4389 | 2022 | 0.99153 |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.64286 | 26.6647 | [29 empty] | 2018-11-07 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.17857 | 26.6283 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.67857 | 26.7423 | 26.6853 | 0.99153 | 2018-11-07 | 75.03% | 99.82% | 101.9% | 0.046998 | 2021-11-07 | 0.0020645 | 0.0035375 | 0.0071551 | 0.01203 | 0.027421 | 0.04712 | 0.081418 | 0.11839 | 0.16548 | 0.21337 | 0.26481 |  | 0.99153 | 0.9915 | 0.99148 | 0.99145 | 0.99141 | 0.99137 | 0.99134 | 0.99153 | 0.99151 | 0.99148
2018-11-08 | 19.1179 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.71429 | 26.3148 | [29 empty] | 2018-11-08 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.14286 | 26.2839 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.64286 | 26.3919 | 26.3379 | 0.72651 | 2018-11-08 | 74.46% | 99.83% | 101.8% | 0.053666 | 2021-11-08 | 0.0021138 | 0.0039905 | 0.0084914 | 0.014497 | 0.031929 | 0.053802 | 0.090456 | 0.12937 | 0.17771 | 0.22636 | 0.27801 |  | 0.72651 | 0.72585 | 0.72514 | 0.72443 | 0.72355 | 0.72266 | 0.72176 | 0.72654 | 0.72588 | 0.72517
2018-11-09 | 10.6535 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.78571 | 25.9703 | [29 empty] | 2018-11-09 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.10714 | 25.946 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.60714 | 26.0447 | 25.9953 | 0.41022 | 2018-11-09 | 73.91% | 99.84% | 101.7% | 0.060872 | 2021-11-09 | 0.0021612 | 0.0045704 | 0.010126 | 0.017451 | 0.036995 | 0.061021 | 0.099818 | 0.14044 | 0.18976 | 0.23897 | 0.29069 |  | 0.41022 | 0.40936 | 0.40846 | 0.40756 | 0.40646 | 0.40537 | 0.40427 | 0.41026 | 0.4094 | 0.4085
2018-11-10 | 19.4004 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.85714 | 25.6318 | [29 empty] | 2018-11-10 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.071429 | 25.6149 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.57143 | 25.7008 | 25.6579 | 0.75689 | 2018-11-10 | 73.35% | 99.85% | 101.7% | 0.068617 | 2021-11-10 | 0.0022068 | 0.0052772 | 0.012059 | 0.020893 | 0.042622 | 0.068778 | 0.10951 | 0.15161 | 0.20162 | 0.25121 | 0.30286 |  | 0.75689 | 0.7562 | 0.75548 | 0.75476 | 0.7539 | 0.75304 | 0.75218 | 0.75692 | 0.75623 | 0.75552
2018-11-11 | 23.0996 | 2022 |  |  | 23 | 24 | 2018-10-29 | 0.92857 | 25.2998 | [29 empty] | 2018-11-11 | 13 | 12 | 2018-11-12 | 0.035714 | 25.2911 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.53571 | 25.3608 | 25.326 | 0.91303 | 2018-11-11 | 72.81% | 99.85% | 101.6% | 0.0769 | 2021-11-11 | 0.0022505 | 0.006111 | 0.014291 | 0.024824 | 0.04881 | 0.077075 | 0.11952 | 0.16287 | 0.2133 | 0.26307 | 0.31452 |  | 0.91303 | 0.91272 | 0.9124 | 0.91208 | 0.9117 | 0.91132 | 0.91094 | 0.91305 | 0.91274 | 0.91242
2018-11-12 | 23.245 | 2022 |  | 24.975 | 25 | 24 | 2018-11-26 | 1 | 24.975 | [29 empty] | 2018-11-12 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0 | 24.975 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.5 | 25.025 | 25 | 0.93073 | 2018-11-12 | 72.27% | 99.86% | 101.5% | 0.085722 | 2021-11-12 | 0.0022922 | 0.007072 | 0.016822 | 0.029243 | 0.055558 | 0.08591 | 0.12986 | 0.17422 | 0.2248 | 0.27455 | 0.32566 |  | 0.93073 | 0.93047 | 0.9302 | 0.92993 | 0.92962 | 0.92931 | 0.929 | 0.93074 | 0.93048 | 0.93021
2018-11-13 | 22.1362 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.92857 | 24.6564 | [29 empty] | 2018-11-13 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.035714 | 24.6622 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.46429 | 24.6937 | 24.678 | 0.89778 | 2018-11-13 | 71.75% | 99.87% | 101.5% | 0.095084 | 2021-11-13 | 0.0023321 | 0.0081602 | 0.019652 | 0.034151 | 0.062868 | 0.095284 | 0.14052 | 0.18567 | 0.23611 | 0.28566 | 0.33628 |  | 0.89778 | 0.89739 | 0.897 | 0.89661 | 0.89617 | 0.89572 | 0.89529 | 0.8978 | 0.89741 | 0.89702
2018-11-14 | 11.9431 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.85714 | 24.343 | [29 empty] | 2018-11-14 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.071429 | 24.3486 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.42857 | 24.3674 | 24.358 | 0.49062 | 2018-11-14 | 71.23% | 99.88% | 101.4% | 0.10479 | 2021-11-14 | 0.0025162 | 0.009608 | 0.022982 | 0.039648 | 0.07067 | 0.105 | 0.15125 | 0.19694 | 0.24699 | 0.29616 | 0.34617 |  | 0.49062 | 0.48953 | 0.48845 | 0.48737 | 0.48619 | 0.485 | 0.48383 | 0.49067 | 0.48958 | 0.4885
2018-11-15 | 13.5671 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.78571 | 24.0346 | [29 empty] | 2018-11-15 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.10714 | 24.0349 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.39286 | 24.0465 | 24.0407 | 0.56448 | 2018-11-15 | 70.72% | 99.88% | 101.3% | 0.11447 | 2021-11-15 | 0.0028439 | 0.01142 | 0.026759 | 0.04559 | 0.078691 | 0.1147 | 0.16169 | 0.20776 | 0.25737 | 0.30612 | 0.35554 |  | 0.56448 | 0.56338 | 0.56231 | 0.56123 | 0.56006 | 0.5589 | 0.55775 | 0.56454 | 0.56344 | 0.56236
2018-11-16 | 22.7032 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.71429 | 23.7313 | [29 empty] | 2018-11-16 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.14286 | 23.7216 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.35714 | 23.7313 | 23.7265 | 0.95668 | 2018-11-16 | 70.22% | 99.89% | 101.3% | 0.12412 | 2021-11-16 | 0.0033153 | 0.013596 | 0.030982 | 0.051975 | 0.086932 | 0.12436 | 0.17184 | 0.21814 | 0.26724 | 0.31554 | 0.36438 |  | 0.95668 | 0.95649 | 0.9563 | 0.95612 | 0.95592 | 0.95572 | 0.95552 | 0.95669 | 0.9565 | 0.95631
2018-11-17 | 14.904 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.64286 | 23.4332 | [29 empty] | 2018-11-17 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.17857 | 23.4095 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.32143 | 23.4223 | 23.4159 | 0.63602 | 2018-11-17 | 69.73% | 99.89% | 101.2% | 0.13374 | 2021-11-17 | 0.0039305 | 0.016136 | 0.035653 | 0.058806 | 0.095391 | 0.13398 | 0.1817 | 0.22808 | 0.27659 | 0.32441 | 0.3727 |  | 0.63602 | 0.63496 | 0.63393 | 0.63289 | 0.6318 | 0.63071 | 0.62963 | 0.63607 | 0.63501 | 0.63398
2018-11-18 | 12.3491 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.57143 | 23.1401 | [29 empty] | 2018-11-18 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.21429 | 23.0991 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.28571 | 23.1197 | 23.1094 | 0.53366 | 2018-11-18 | 69.26% | 99.9% | 101.2% | 0.14334 | 2021-11-18 | 0.0046897 | 0.019041 | 0.040771 | 0.066081 | 0.10407 | 0.14358 | 0.19126 | 0.23757 | 0.28543 | 0.33273 | 0.38049 |  | 0.53366 | 0.53252 | 0.5314 | 0.53029 | 0.52913 | 0.52797 | 0.52682 | 0.53372 | 0.53258 | 0.53146
2018-11-19 | 8.8569 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.5 | 22.8521 | [29 empty] | 2018-11-19 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.25 | 22.791 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.25 | 22.824 | 22.8075 | 0.38758 | 2018-11-19 | 68.8% | 99.9% | 101.1% | 0.1529 | 2021-11-19 | 0.005593 | 0.022311 | 0.046337 | 0.073801 | 0.11297 | 0.15314 | 0.20053 | 0.24661 | 0.29376 | 0.34051 | 0.38775 |  | 0.38758 | 0.38648 | 0.38542 | 0.38436 | 0.38327 | 0.38218 | 0.3811 | 0.38763 | 0.38654 | 0.38548
2018-11-20 | 15.9674 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.42857 | 22.5692 | [29 empty] | 2018-11-20 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.28571 | 22.4859 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.21429 | 22.5356 | 22.5108 | 0.70748 | 2018-11-20 | 68.35% | 99.91% | 101% | 0.16219 | 2021-11-20 | 0.0068502 | 0.025975 | 0.05223 | 0.081726 | 0.12183 | 0.16244 | 0.2093 | 0.25502 | 0.30143 | 0.34765 | 0.39443 |  | 0.70748 | 0.70654 | 0.70561 | 0.70468 | 0.70373 | 0.70278 | 0.70182 | 0.70753 | 0.70658 | 0.70566
2018-11-21 | 3.6296 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.35714 | 22.2915 | [29 empty] | 2018-11-21 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.32143 | 22.1845 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.17857 | 22.2548 | 22.2197 | 0.16282 | 2018-11-21 | 67.91% | 99.91% | 101% | 0.17105 | 2021-11-21 | 0.0084642 | 0.029902 | 0.058204 | 0.089514 | 0.13036 | 0.1713 | 0.21762 | 0.26296 | 0.30871 | 0.35446 | 0.40083 |  | 0.16282 | 0.1623 | 0.1618 | 0.16129 | 0.16078 | 0.16026 | 0.15975 | 0.16285 | 0.16233 | 0.16182
2018-11-22 | 10.1922 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.28571 | 22.0188 | [29 empty] | 2018-11-22 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.35714 | 21.8873 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.14286 | 21.9821 | 21.9347 | 0.46289 | 2018-11-22 | 67.49% | 99.92% | 100.9% | 0.17947 | 2021-11-22 | 0.010435 | 0.034092 | 0.06426 | 0.097165 | 0.13857 | 0.17973 | 0.22547 | 0.27044 | 0.3156 | 0.36095 | 0.40695 |  | 0.46289 | 0.46177 | 0.46066 | 0.45955 | 0.45844 | 0.45732 | 0.4562 | 0.46294 | 0.46182 | 0.46071
2018-11-23 | 13.6037 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.21429 | 21.7512 | [29 empty] | 2018-11-23 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.39286 | 21.595 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.10714 | 21.7177 | 21.6564 | 0.62542 | 2018-11-23 | 67.08% | 99.92% | 100.9% | 0.18747 | 2021-11-23 | 0.012763 | 0.038545 | 0.070396 | 0.10468 | 0.14645 | 0.18773 | 0.23286 | 0.27745 | 0.32209 | 0.36712 | 0.4128 |  | 0.62542 | 0.62437 | 0.62333 | 0.62228 | 0.62123 | 0.62018 | 0.61912 | 0.62547 | 0.62442 | 0.62338
2018-11-24 | 12.6462 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.14286 | 21.4887 | [29 empty] | 2018-11-24 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.42857 | 21.3082 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.071429 | 21.4622 | 21.3852 | 0.58851 | 2018-11-24 | 66.68% | 99.93% | 100.8% | 0.19503 | 2021-11-24 | 0.015449 | 0.043261 | 0.076611 | 0.11205 | 0.15401 | 0.19529 | 0.23979 | 0.284 | 0.32819 | 0.37296 | 0.41836 |  | 0.58851 | 0.58743 | 0.58635 | 0.58528 | 0.5842 | 0.58312 | 0.58202 | 0.58856 | 0.58748 | 0.58641
2018-11-25 | 5.1261 | 2022 |  |  | 25 | 24 | 2018-11-26 | 0.071429 | 21.2313 | [29 empty] | 2018-11-25 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.46429 | 21.0275 | 13 | 12 | 2018-11-26 | 0.035714 | 21.2158 | 21.1217 | 0.24144 | 2018-11-25 | 66.3% | 99.93% | 100.8% | 0.20216 | 2021-11-25 | 0.018491 | 0.048239 | 0.082907 | 0.11928 | 0.16124 | 0.20242 | 0.24625 | 0.29008 | 0.33389 | 0.37847 | 0.42365 |  | 0.24144 | 0.2407 | 0.23995 | 0.23921 | 0.23846 | 0.23771 | 0.23696 | 0.24148 | 0.24073 | 0.23999
2018-11-26 | 10.2603 | 2022 |  | 20.979 | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0 | 20.979 | [29 empty] | 2018-11-26 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.5 | 20.7536 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0 | 20.979 | 20.8663 | 0.48908 | 2018-11-26 | 65.94% | 99.94% | 100.7% | 0.20886 | 2021-11-26 | 0.02189 | 0.05348 | 0.089281 | 0.12638 | 0.16813 | 0.20911 | 0.25226 | 0.29569 | 0.3392 | 0.38366 | 0.42866 |  | 0.48908 | 0.48798 | 0.48688 | 0.48578 | 0.48467 | 0.48356 | 0.48243 | 0.48913 | 0.48804 | 0.48694
2018-11-27 | 14.6828 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.071429 | 20.7294 | [29 empty] | 2018-11-27 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.53571 | 20.4871 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.035714 | 20.7475 | 20.6173 | 0.70831 | 2018-11-27 | 65.58% | 99.94% | 100.7% | 0.21511 | 2021-11-27 | 0.025647 | 0.058983 | 0.095735 | 0.13333 | 0.17471 | 0.21537 | 0.2578 | 0.30083 | 0.34412 | 0.38852 | 0.43339 |  | 0.70831 | 0.70741 | 0.7065 | 0.70559 | 0.70467 | 0.70374 | 0.70279 | 0.70835 | 0.70746 | 0.70655
2018-11-28 | 10.0173 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.14286 | 20.481 | [29 empty] | 2018-11-28 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.57143 | 20.2286 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.071429 | 20.5172 | 20.3729 | 0.4891 | 2018-11-28 | 65.25% | 99.94% | 100.7% | 0.2208 | 2021-11-28 | 0.029695 | 0.064597 | 0.10208 | 0.13995 | 0.18079 | 0.22105 | 0.26275 | 0.30539 | 0.34855 | 0.39297 | 0.43775 |  | 0.4891 | 0.48803 | 0.48694 | 0.48584 | 0.48473 | 0.48361 | 0.48246 | 0.48916 | 0.48809 | 0.48699
2018-11-29 | 11.106 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.21429 | 20.2347 | [29 empty] | 2018-11-29 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.60714 | 19.9788 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.10714 | 20.2888 | 20.1338 | 0.54886 | 2018-11-29 | 64.92% | 99.95% | 100.6% | 0.2261 | 2021-11-29 | 0.033888 | 0.07009 | 0.10812 | 0.14614 | 0.18645 | 0.22634 | 0.26737 | 0.30965 | 0.35273 | 0.39724 | 0.44194 |  | 0.54886 | 0.54781 | 0.54672 | 0.54564 | 0.54453 | 0.54341 | 0.54226 | 0.54891 | 0.54786 | 0.54678
2018-11-30 | 4.753 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.28571 | 19.9917 | [29 empty] | 2018-11-30 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.64286 | 19.7382 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.14286 | 20.0628 | 19.9005 | 0.23775 | 2018-11-30 | 64.62% | 99.95% | 100.6% | 0.23101 | 2021-11-30 | 0.038226 | 0.07546 | 0.11386 | 0.15189 | 0.1917 | 0.23126 | 0.27165 | 0.31361 | 0.35668 | 0.40132 | 0.44596 |  | 0.23775 | 0.23705 | 0.23632 | 0.2356 | 0.23485 | 0.2341 | 0.23333 | 0.23779 | 0.23709 | 0.23636
2018-12-01 | 4.4858 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.35714 | 19.753 | [29 empty] | 2018-12-01 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.67857 | 19.5076 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.17857 | 19.8399 | 19.6737 | 0.22709 | 2018-12-01 | 64.32% | 99.95% | 100.5% | 0.23554 | 2021-12-01 | 0.042708 | 0.080708 | 0.11928 | 0.15721 | 0.19653 | 0.23579 | 0.27561 | 0.31727 | 0.36038 | 0.40523 | 0.44982 |  | 0.22709 | 0.22643 | 0.22573 | 0.22504 | 0.22432 | 0.2236 | 0.22285 | 0.22713 | 0.22646 | 0.22577
2018-12-02 | 5.7241 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.42857 | 19.5198 | [29 empty] | 2018-12-02 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.71429 | 19.2875 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.21429 | 19.6206 | 19.4541 | 0.29324 | 2018-12-02 | 64.04% | 99.96% | 100.5% | 0.23969 | 2021-12-02 | 0.047336 | 0.085834 | 0.1244 | 0.1621 | 0.20094 | 0.23993 | 0.27923 | 0.32062 | 0.36385 | 0.40895 | 0.45351 |  | 0.29324 | 0.29239 | 0.29149 | 0.2906 | 0.28966 | 0.28872 | 0.28774 | 0.29329 | 0.29243 | 0.29154
2018-12-03 | 10.3051 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.5 | 19.2932 | [29 empty] | 2018-12-03 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.75 | 19.0786 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.25 | 19.4057 | 19.2422 | 0.53413 | 2018-12-03 | 63.78% | 99.96% | 100.5% | 0.24346 | 2021-12-03 | 0.052107 | 0.090838 | 0.12921 | 0.16656 | 0.20493 | 0.2437 | 0.28253 | 0.32368 | 0.36707 | 0.41249 | 0.45704 |  | 0.53413 | 0.5331 | 0.53201 | 0.53092 | 0.52976 | 0.5286 | 0.52738 | 0.53418 | 0.53315 | 0.53207
2018-12-04 | 13.7915 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.57143 | 19.0742 | [29 empty] | 2018-12-04 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.78571 | 18.8815 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.28571 | 19.1958 | 19.0386 | 0.72304 | 2018-12-04 | 63.53% | 99.96% | 100.4% | 0.24676 | 2021-12-04 | 0.056841 | 0.095579 | 0.13361 | 0.1705 | 0.20843 | 0.247 | 0.28544 | 0.3264 | 0.37 | 0.41575 | 0.46029 |  | 0.72304 | 0.72222 | 0.72133 | 0.72045 | 0.7195 | 0.71855 | 0.71754 | 0.72309 | 0.72226 | 0.72138
2018-12-05 | 19.1356 | 2023 | 1.0144 |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.64286 | 18.864 | [29 empty] | 2018-12-05 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.82143 | 18.6968 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.32143 | 18.9913 | 18.8441 | 1.0144 | 2018-12-05 | 63.29% | 99.97% | 100.4% | 0.24984 | 2021-12-05 | 0.061327 | 0.10003 | 0.13772 | 0.17416 | 0.21168 | 0.25008 | 0.28819 | 0.32899 | 0.3728 | 0.41883 | 0.46331 |  | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0144
2018-12-06 | 12.4838 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.71429 | 18.6635 | [29 empty] | 2018-12-06 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.85714 | 18.5252 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.35714 | 18.7931 | 18.6591 | 0.66889 | 2018-12-06 | 63.06% | 99.97% | 100.4% | 0.2527 | 2021-12-06 | 0.065564 | 0.10419 | 0.14153 | 0.17755 | 0.21469 | 0.25293 | 0.29076 | 0.33145 | 0.37545 | 0.42172 | 0.46611 |  | 0.66889 | 0.66798 | 0.66699 | 0.666 | 0.66493 | 0.66386 | 0.66272 | 0.66893 | 0.66802 | 0.66704
2018-12-07 | 15.3259 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.78571 | 18.474 | [29 empty] | 2018-12-07 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.89286 | 18.3673 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.39286 | 18.6016 | 18.4844 | 0.82959 | 2018-12-07 | 62.85% | 99.97% | 100.4% | 0.25533 | 2021-12-07 | 0.069553 | 0.10805 | 0.14505 | 0.18066 | 0.21747 | 0.25557 | 0.29315 | 0.33377 | 0.37797 | 0.42444 | 0.46868 |  | 0.82959 | 0.82901 | 0.82837 | 0.82774 | 0.82704 | 0.82634 | 0.8256 | 0.82962 | 0.82904 | 0.82841
2018-12-08 | 4.9272 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.85714 | 18.2966 | [29 empty] | 2018-12-08 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.92857 | 18.2237 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.42857 | 18.4175 | 18.3206 | 0.2693 | 2018-12-08 | 62.65% | 99.97% | 100.3% | 0.25774 | 2021-12-08 | 0.073294 | 0.11162 | 0.14827 | 0.18349 | 0.22 | 0.25798 | 0.29538 | 0.33596 | 0.38035 | 0.42697 | 0.47104 |  | 0.2693 | 0.26852 | 0.26768 | 0.26683 | 0.26591 | 0.26499 | 0.26402 | 0.26934 | 0.26856 | 0.26772
2018-12-09 | 8.2099 | 2022 |  |  | 25 | 26 | 2018-11-26 | 0.92857 | 18.1322 | [29 empty] | 2018-12-09 | 13 | 14 | 2018-11-12 | 0.96429 | 18.0951 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.46429 | 18.2414 | 18.1682 | 0.45278 | 2018-12-09 | 62.47% | 99.98% | 100.3% | 0.25994 | 2021-12-09 | 0.076787 | 0.11491 | 0.1512 | 0.18605 | 0.22229 | 0.26017 | 0.29743 | 0.33802 | 0.38259 | 0.42932 | 0.47317 |  | 0.45278 | 0.45176 | 0.45064 | 0.44952 | 0.44829 | 0.44706 | 0.44576 | 0.45283 | 0.45181 | 0.4507
2018-12-10 | 11.9671 | 2022 |  | 17.982 | 27 | 26 | 2018-12-24 | 1 | 17.982 | [29 empty] | 2018-12-10 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 1 | 17.982 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.5 | 18.074 | 18.028 | 0.6655 | 2018-12-10 | 62.29% | 99.98% | 100.3% | 0.26191 | 2021-12-10 | 0.080032 | 0.1179 | 0.15385 | 0.18834 | 0.22434 | 0.26214 | 0.29931 | 0.33994 | 0.38469 | 0.43149 | 0.47509 |  | 0.6655 | 0.66458 | 0.66357 | 0.66255 | 0.66143 | 0.6603 | 0.65912 | 0.66555 | 0.66463 | 0.66362
2018-12-11 | 13.6152 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.92857 | 17.8419 | [29 empty] | 2018-12-11 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.96552 | 17.8826 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.53571 | 17.9158 | 17.8992 | 0.7631 | 2018-12-11 | 62.13% | 99.98% | 100.3% | 0.26366 | 2021-12-11 | 0.083029 | 0.1206 | 0.1562 | 0.19034 | 0.22615 | 0.26389 | 0.30102 | 0.34173 | 0.38666 | 0.43348 | 0.47679 |  | 0.7631 | 0.76235 | 0.76152 | 0.76069 | 0.75976 | 0.75883 | 0.75786 | 0.76314 | 0.76239 | 0.76156
2018-12-12 | 6.2242 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.85714 | 17.7079 | [29 empty] | 2018-12-12 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.93103 | 17.7944 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.57143 | 17.7675 | 17.781 | 0.3515 | 2018-12-12 | 61.97% | 99.98% | 100.2% | 0.26519 | 2021-12-12 | 0.085779 | 0.12301 | 0.15825 | 0.19208 | 0.22772 | 0.26542 | 0.30256 | 0.34339 | 0.38849 | 0.43529 | 0.47827 |  | 0.3515 | 0.35054 | 0.34949 | 0.34844 | 0.34728 | 0.34612 | 0.34492 | 0.35154 | 0.35059 | 0.34955
2018-12-13 | 5.8637 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.78571 | 17.581 | [29 empty] | 2018-12-13 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.89655 | 17.7174 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.60714 | 17.6297 | 17.6736 | 0.33352 | 2018-12-13 | 61.83% | 99.99% | 100.2% | 0.26657 | 2021-12-13 | 0.088237 | 0.12517 | 0.16011 | 0.19364 | 0.22914 | 0.2668 | 0.30398 | 0.34493 | 0.39017 | 0.43693 | 0.47958 |  | 0.33352 | 0.33259 | 0.33156 | 0.33052 | 0.32939 | 0.32825 | 0.32707 | 0.33357 | 0.33263 | 0.33161
2018-12-14 | 13.379 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.71429 | 17.4625 | [29 empty] | 2018-12-14 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.86207 | 17.6514 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.64286 | 17.503 | 17.5772 | 0.76616 | 2018-12-14 | 61.7% | 99.99% | 100.2% | 0.2678 | 2021-12-14 | 0.090403 | 0.1271 | 0.16177 | 0.19505 | 0.23041 | 0.26804 | 0.30526 | 0.34635 | 0.39171 | 0.4384 | 0.48073 |  | 0.76616 | 0.7654 | 0.76456 | 0.76371 | 0.76277 | 0.76183 | 0.76085 | 0.76619 | 0.76543 | 0.7646
2018-12-15 | 7.1359 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.64286 | 17.3533 | [29 empty] | 2018-12-15 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.82759 | 17.5963 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.67857 | 17.3881 | 17.4922 | 0.41121 | 2018-12-15 | 61.58% | 99.99% | 100.2% | 0.26889 | 2021-12-15 | 0.092278 | 0.12878 | 0.16323 | 0.19629 | 0.23153 | 0.26912 | 0.30642 | 0.34765 | 0.3931 | 0.43969 | 0.48171 |  | 0.41121 | 0.41018 | 0.40904 | 0.40789 | 0.40663 | 0.40537 | 0.40407 | 0.41126 | 0.41023 | 0.40909
2018-12-16 | 5.9877 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.57143 | 17.2548 | [29 empty] | 2018-12-16 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.7931 | 17.5521 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.71429 | 17.2854 | 17.4188 | 0.34702 | 2018-12-16 | 61.46% | 99.99% | 100.2% | 0.26984 | 2021-12-16 | 0.093862 | 0.13021 | 0.16449 | 0.19737 | 0.2325 | 0.27007 | 0.30746 | 0.34882 | 0.39435 | 0.44082 | 0.48253 |  | 0.34702 | 0.34605 | 0.34497 | 0.3439 | 0.34271 | 0.34153 | 0.34032 | 0.34707 | 0.34609 | 0.34503
2018-12-17 | 3.8659 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.5 | 17.1679 | [29 empty] | 2018-12-17 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.75862 | 17.5186 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.75 | 17.1958 | 17.3572 | 0.22518 | 2018-12-17 | 61.36% | 99.99% | 100.2% | 0.27063 | 2021-12-17 | 0.095155 | 0.13141 | 0.16555 | 0.19829 | 0.23333 | 0.27087 | 0.30837 | 0.34988 | 0.39545 | 0.44177 | 0.48318 |  | 0.22518 | 0.2245 | 0.22375 | 0.22299 | 0.22217 | 0.22134 | 0.2205 | 0.22522 | 0.22454 | 0.22379
2018-12-18 | 15.6009 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.42857 | 17.0939 | [29 empty] | 2018-12-18 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.72414 | 17.4957 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.78571 | 17.1197 | 17.3077 | 0.91266 | 2018-12-18 | 61.26% | 99.99% | 100.2% | 0.27122 | 2021-12-18 | 0.096046 | 0.13225 | 0.16632 | 0.19896 | 0.23393 | 0.27145 | 0.30907 | 0.35072 | 0.39631 | 0.44247 | 0.48362 |  | 0.91266 | 0.91231 | 0.91192 | 0.91153 | 0.91111 | 0.91068 | 0.91024 | 0.91267 | 0.91233 | 0.91194
2018-12-19 | 14.9365 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.35714 | 17.0339 | [29 empty] | 2018-12-19 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.68966 | 17.4833 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.82143 | 17.0578 | 17.2705 | 0.87687 | 2018-12-19 | 61.17% | 100% | 100.1% | 0.27167 | 2021-12-19 | 0.09672 | 0.1329 | 0.16691 | 0.19947 | 0.23439 | 0.2719 | 0.30961 | 0.35136 | 0.39698 | 0.44302 | 0.48398 |  | 0.87687 | 0.8764 | 0.87588 | 0.87535 | 0.87477 | 0.87418 | 0.87359 | 0.8769 | 0.87642 | 0.8759
2018-12-20 | 4.4982 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.28571 | 16.989 | [29 empty] | 2018-12-20 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.65517 | 17.4813 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.85714 | 17.0107 | 17.246 | 0.26477 | 2018-12-20 | 61.08% | 100% | 100.1% | 0.27199 | 2021-12-20 | 0.097175 | 0.13333 | 0.16731 | 0.19983 | 0.23471 | 0.27222 | 0.30999 | 0.35182 | 0.39745 | 0.44341 | 0.48425 |  | 0.26477 | 0.26396 | 0.26306 | 0.26217 | 0.26119 | 0.26021 | 0.25922 | 0.26481 | 0.264 | 0.26311
2018-12-21 | 15.9979 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.21429 | 16.9603 | [29 empty] | 2018-12-21 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.62069 | 17.4896 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.89286 | 16.9791 | 17.2343 | 0.94326 | 2018-12-21 | 61.01% | 100% | 100.1% | 0.27217 | 2021-12-21 | 0.097413 | 0.13356 | 0.16753 | 0.20003 | 0.2349 | 0.27241 | 0.31021 | 0.35208 | 0.39772 | 0.44365 | 0.48443 |  | 0.94326 | 0.94302 | 0.94276 | 0.9425 | 0.94221 | 0.94192 | 0.94162 | 0.94327 | 0.94303 | 0.94277
2018-12-22 | 15.9263 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.14286 | 16.949 | [29 empty] | 2018-12-22 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.58621 | 17.5081 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.92857 | 16.9635 | 17.2358 | 0.93966 | 2018-12-22 | 60.94% | 100% | 100.1% | 0.27223 | 2021-12-22 | 0.097432 | 0.13359 | 0.16756 | 0.20007 | 0.23494 | 0.27246 | 0.31027 | 0.35215 | 0.3978 | 0.44374 | 0.48453 |  | 0.93966 | 0.93941 | 0.93914 | 0.93886 | 0.93855 | 0.93824 | 0.93793 | 0.93967 | 0.93943 | 0.93915
2018-12-23 | 15.6263 | 2022 |  |  | 27 | 26 | 2018-12-24 | 0.071429 | 16.9562 | [29 empty] | 2018-12-23 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.55172 | 17.5367 | 13 | 14 | 2018-11-26 | 0.96429 | 16.9646 | 17.2507 | 0.92157 | 2018-12-23 | 60.87% | 100% | 100.1% | 0.27215 | 2021-12-23 | 0.097234 | 0.13341 | 0.16741 | 0.19995 | 0.23485 | 0.27239 | 0.31017 | 0.35203 | 0.39769 | 0.44368 | 0.48454 |  | 0.92157 | 0.92126 | 0.9209 | 0.92055 | 0.92016 | 0.91977 | 0.91937 | 0.92159 | 0.92127 | 0.92092
2018-12-24 | 16.9129 | 2022 | 0.99587 | 16.983 | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0 | 16.983 | [29 empty] | 2018-12-24 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.51724 | 17.5753 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 1 | 16.983 | 17.2791 | 0.99587 | 2018-12-24 | 60.81% | 100% | 100.1% | 0.27195 | 2021-12-24 | 0.096818 | 0.13303 | 0.16708 | 0.19968 | 0.23463 | 0.27218 | 0.30992 | 0.35172 | 0.39738 | 0.44347 | 0.48447 |  | 0.99587 | 0.99586 | 0.99584 | 0.99582 | 0.99579 | 0.99577 | 0.99575 | 0.99587 | 0.99586 | 0.99584
2018-12-25 | 9.3609 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.066667 | 17.0317 | [29 empty] | 2018-12-25 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.48276 | 17.6237 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.96552 | 17.0191 | 17.3214 | 0.54962 | 2018-12-25 | 60.75% | 100% | 100.1% | 0.27161 | 2021-12-25 | 0.096184 | 0.13244 | 0.16656 | 0.19924 | 0.23426 | 0.27184 | 0.30951 | 0.35122 | 0.39688 | 0.4431 | 0.48432 |  | 0.54962 | 0.54854 | 0.54736 | 0.54616 | 0.54486 | 0.54354 | 0.54221 | 0.54967 | 0.5486 | 0.54742
2018-12-26 | 15.6685 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.13333 | 17.1025 | [29 empty] | 2018-12-26 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.44828 | 17.6819 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.93103 | 17.0724 | 17.3772 | 0.91616 | 2018-12-26 | 60.7% | 100% | 100.1% | 0.27113 | 2021-12-26 | 0.095331 | 0.13165 | 0.16586 | 0.19865 | 0.23376 | 0.27137 | 0.30894 | 0.35053 | 0.39618 | 0.44259 | 0.48408 |  | 0.91616 | 0.91583 | 0.91546 | 0.91509 | 0.91468 | 0.91427 | 0.91385 | 0.91617 | 0.91584 | 0.91548
2018-12-27 | 6.7282 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.2 | 17.1938 | [29 empty] | 2018-12-27 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.41379 | 17.7498 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.89655 | 17.1425 | 17.4462 | 0.39132 | 2018-12-27 | 60.65% | 100% | 100.1% | 0.27045 | 2021-12-27 | 0.094075 | 0.13051 | 0.16486 | 0.19782 | 0.23303 | 0.27068 | 0.30815 | 0.34961 | 0.39524 | 0.44182 | 0.48362 |  | 0.39132 | 0.3903 | 0.38918 | 0.38806 | 0.38682 | 0.38558 | 0.38432 | 0.39137 | 0.39035 | 0.38924
2018-12-28 | 13.8047 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.26667 | 17.3039 | [29 empty] | 2018-12-28 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.37931 | 17.8273 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.86207 | 17.2287 | 17.528 | 0.79778 | 2018-12-28 | 60.61% | 100% | 100.1% | 0.26962 | 2021-12-28 | 0.092527 | 0.12912 | 0.16367 | 0.19682 | 0.23216 | 0.26985 | 0.30725 | 0.34858 | 0.39416 | 0.44088 | 0.48301 |  | 0.79778 | 0.7971 | 0.79634 | 0.79558 | 0.79474 | 0.79389 | 0.79302 | 0.79781 | 0.79713 | 0.79638
2018-12-29 | 10.5097 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.33333 | 17.4312 | [29 empty] | 2018-12-29 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.34483 | 17.9142 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.82759 | 17.3304 | 17.6223 | 0.60293 | 2018-12-29 | 60.57% | 100% | 100.1% | 0.26864 | 2021-12-29 | 0.090685 | 0.12749 | 0.16227 | 0.19566 | 0.23113 | 0.26887 | 0.30621 | 0.34743 | 0.39293 | 0.43977 | 0.48223 |  | 0.60293 | 0.60192 | 0.60082 | 0.59971 | 0.59848 | 0.59724 | 0.59597 | 0.60298 | 0.60197 | 0.60087
2018-12-30 | 12.5982 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.4 | 17.574 | [29 empty] | 2018-12-30 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.31034 | 18.0105 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.7931 | 17.447 | 17.7287 | 0.71687 | 2018-12-30 | 60.53% | 100% | 100.1% | 0.26751 | 2021-12-30 | 0.088549 | 0.12562 | 0.16068 | 0.19433 | 0.22995 | 0.26775 | 0.30505 | 0.34615 | 0.39155 | 0.43848 | 0.48128 |  | 0.71687 | 0.71603 | 0.7151 | 0.71416 | 0.71313 | 0.71209 | 0.71101 | 0.71691 | 0.71607 | 0.71514
2018-12-31 | 11.4522 | 2022 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.46667 | 17.7306 | [29 empty] | 2018-12-31 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.27586 | 18.116 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.75862 | 17.5779 | 17.847 | 0.6459 | 2018-12-31 | 60.49% | 100% | 100.1% | 0.26624 | 2021-12-31 | 0.086119 | 0.1235 | 0.15888 | 0.19284 | 0.22863 | 0.26647 | 0.30376 | 0.34476 | 0.39003 | 0.43702 | 0.48016 |  | 0.6459 | 0.64496 | 0.64393 | 0.64289 | 0.64175 | 0.64059 | 0.63939 | 0.64595 | 0.64501 | 0.64398
2019-01-01 | 0 | 2023 |  |  | 27 | 28 | 2018-12-24 | 0.53333 | 17.8993 |  | Valeur élastique: | 191.7504 | 229.2973 | 279.1225 | 336.0698 | 397.5708 | 462.4433 | 525.3179 | 577.422 | 614.0416 | 636.5503 | 648.632 | 652.9714 | 649.7246 | 637.5181 | 615.7274 | 585.695 | 550.449 | 511.1446 | 465.2218 | 411.7753 | 354.8323 | 299.6376 | 249.9998 | 208.6629 | 180.28 | 172.7913 |  | 2019-01-01 | 15 | 14 | 2019-01-08 | 0.24138 | 18.2307 | 15 | 14 | 2019-01-22 | 0.72414 | 17.7225 | 17.9766 | 0 | 2019-01-01 | 60.46% | 100% | 100.1% | 0.26481 | 2022-01-01 | 0.083394 | 0.12113 | 0.15688 | 0.19118 | 0.22714 | 0.26505 | 0.30235 | 0.34323 | 0.38835 | 0.43539 | 0.47888 |  | 0 | 0 | 0.71482 | 0 | 0 | 0 | 0.71026 | 0 | 0 | 0
| A la nouvelle année changer la référence de feuille annuelle (+1) dans colonnes 'B' et 'C' | [9 empty] | Ecart point / Elastique: | -0.5511% | 0.2295% | -0.2141% | -0.1765% | 0.2434% | 0.1958% | -0.2199% | -0.173% | -0.05593% | 0.02943% | 0.04332% | 0.09562% | -0.0961% | 0.02448% | -0.1065% | 0.04797% | 0.1815% | -0.06718% | -0.2818% | 0.04549% | 0.05279% | -0.02084% | 0.0999% | -0.5402% | 0.2552% | 1.714%
Note on Y1: Ajuster pour que la moyenne des dépassements annuels exceptionnels soient entre 0,01 et 0,05%.
Note on J2: Régler le coeff. de recalage général pour obtenir 1,00
Note on BH10: N° colonne dont valeur <à "H_i"
Note on BH11: Valeur juste inférieure à"H_i"
Note on BH12: Ratio interpolation
Note on L13: Info: Valeur après ajustement général

## Réglage perte
Réglage des paramètres de pertes | [6 empty] | Paramètres généraux: | [7 empty] | Pertes cellules PV annuelles: | 0.5% |  | perte/j: | 1.3689e-05 |  |  |  |  | Salissure limite initiale: | 8% |  |  |  |  | Variation salissure: | 5% | [5 empty] | Densité végétale initiale: | 50% |  |  |  |  | Ratio feuillage persistant: | 60% | persistant
Station P.V.: | S.D.I.S. Montgiscard |  |  |  |  | Les 3 types de pertes sont réglables année par année pour ajuster les enveloppes sur les pics de production (1% < dépassement < 5%) | [23 empty] | Taux de trainage initial salissure: | 3 | 1095 |  |  |  |  | Pousse initiale hauteur / an: | 0.5 | [5 empty] | Hauteur végétale initiale: | -0.0061832
2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 | [5 empty] | 2027 | [5 empty] | 2028 | [5 empty] | 2029 | [5 empty] | 2030 | [5 empty] | 2031 | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME? | [5 empty] | #NAME?
Vieillissement: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | - |  | Vie.: | D | D | - | -
Salissures: | D | D | D | D |  | Sal.: | 2023-04-30 | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D |  | Sal.: | D | D | D | D
Végétation: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D |  |  | Vég.: | D | D | D
Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: |  |  |  | 4.447% |  | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe: | [5 empty] | Dépassements enveloppe:
Valeurs de réglages calculées | [18 empty] | Pour un nouveau fichier avec années décalées penser à changer les n° années dans les noms des réglages en commençant par la plus lointaine
Vieillissement: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4452200% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4504600% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4541200% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4577700% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4614200% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4650700% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4687300% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4723800% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4760300% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | 4796800% | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | #NAME? | Vie.: | 2021-11-22 | 0% | - | - | #NAME?
Salissures: | 2021-11-22 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2023-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2024-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2025-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2026-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2027-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2028-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2029-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2030-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | 2031-04-30 | 0% | 8% | 3 | 0% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 3 | 0% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 3 | 0% | Sal.: | #NAME? | #NAME? | 8% | 3 | 0%
Végétation: | 2022-01-01 | 50% | 0.49382 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 0.99382 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 1.4938 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 1.9938 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 2.4938 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 2.9938 |  |  | Vég.: | 2022-01-01 | 50% | 3.4938 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | -0.0061832 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | 0.96883 |  |  | Vég.: | 2029-03-31 | 50% | 1.4688 |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  | Vég.: | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Résultats réglages sur feuilles annuelles
Salissures: | 2021-11-22 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2023-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2024-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2025-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2026-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2027-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2028-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2029-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2030-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2031-04-30 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-11-22 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-11-22 | 0% | 8% | 3 |  | Sal.: | 2021-11-22 | 0% | 8% | 3
| Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse |  |  | Date | Debut | Fin | Pousse
Densité: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2022-01-01 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | 2029-03-31 | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0% |  | Den.: | #NAME? | 50% | 50% | 0%
Hauteur |  | -0.0061832 | 0.49382 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.49382 | 0.99382 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.99382 | 1.4938 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.4938 | 1.9938 | 0.5 |  | Hau.: |  | 1.9938 | 2.4938 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.4938 | 2.9938 | 0.5 |  | Hau.: |  | 2.9938 | 3.4938 | 0.5 |  | Hau.: |  | 3.4938 | 0.46883 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.46883 | 0.96883 | 0.5 |  | Hau.: |  | 0.96883 | 1.4688 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.0061832 | 0.49382 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.0061832 | 0.49382 | 0.5 |  | Hau.: |  | -0.0061832 | 0.49382 | 0.5
Données répétées pour le tracé sur la planche "Réglage perte"
Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation | [26 empty] | Date | P.V. vieilli | Perte Salissure | Perte Végétation
2022-01-15 | 0.07389% | 0.385% | 0.0002884% | [26 empty] | 2027-01-15 | 2.541% | 1.691% | 1.401%
2022-02-15 | 0.1163% | 0.5976% | 0.0001068% | [26 empty] | 2027-02-15 | 2.582% | 1.867% | 0.2587%
2022-03-15 | 0.1546% | 0.7849% | 3.928e-05% | [26 empty] | 2027-03-15 | 2.619% | 2.023% | 0.01215%
2022-04-15 | 0.1969% | 0.9907% | 0.00013% | [26 empty] | 2027-04-15 | 2.661% | 2.2% | 0.01312%
2022-05-15 | 0.2379% | 1.199% | 6.153e-05% | [26 empty] | 2027-05-15 | 2.701% | 0.111% | 0.001753%
2022-06-15 | 0.2802% | 1.422% | 3.532e-05% | [26 empty] | 2027-06-15 | 2.742% | 0.3426% | 0.0004726%
2022-07-15 | 0.3212% | 1.622% | 0.0001391% | [26 empty] | 2027-07-15 | 2.782% | 0.563% | 0.001457%
2022-08-15 | 0.3635% | 1.811% | 0.001027% | [26 empty] | 2027-08-15 | 2.823% | 0.7816% | 0.008174%
2022-09-15 | 0.4057% | 1.988% | 0.003283% | [26 empty] | 2027-09-15 | 2.864% | 0.9909% | 0.02386%
2022-10-15 | 0.4466% | 2.137% | 0.0103% | [26 empty] | 2027-10-15 | 2.904% | 1.177% | 0.09557%
2022-11-15 | 0.4889% | 2.261% | 0.3099% | [26 empty] | 2027-11-15 | 2.945% | 1.347% | 1.888%
2022-12-15 | 0.5297% | 2.392% | 0.2978% | [26 empty] | 2027-12-15 | 2.985% | 1.513% | 1.979%
2023-01-15 | 0.5719% | 2.544% | 0.2777% | [26 empty] | 2028-01-15 | 3.026% | 1.691% | 1.684%
2023-02-15 | 0.6141% | 2.696% | 0.03606% | [26 empty] | 2028-02-15 | 3.068% | 1.867% | 0.3494%
2023-03-15 | 0.6522% | 2.832% | 0.002034% | [26 empty] | 2028-03-14 | 3.105% | 2.023% | 0.01526%
2023-04-15 | 0.6944% | 2.989% | 0.00162% | [26 empty] | 2028-04-14 | 3.146% | 2.2% | 0.01658%
2023-05-15 | 0.7351% | 0.111% | 0.0003047% | [26 empty] | 2028-05-14 | 3.186% | 0.1037% | 0.002241%
2023-06-15 | 0.7773% | 0.3426% | 9.972e-05% | [26 empty] | 2028-06-14 | 3.227% | 0.3353% | 0.0006022%
2023-07-15 | 0.818% | 0.563% | 0.0003118% | [26 empty] | 2028-07-14 | 3.266% | 0.5558% | 0.001856%
2023-08-15 | 0.8601% | 0.7816% | 0.002125% | [26 empty] | 2028-08-14 | 3.308% | 0.7747% | 0.0102%
2023-09-15 | 0.9021% | 0.9909% | 0.00663% | [26 empty] | 2028-09-14 | 3.349% | 0.9842% | 0.02846%
2023-10-15 | 0.9428% | 1.177% | 0.02071% | [26 empty] | 2028-10-14 | 3.388% | 1.171% | 0.1277%
2023-11-15 | 0.9849% | 1.347% | 0.621% | [26 empty] | 2028-11-14 | 3.429% | 1.341% | 2.21%
2023-12-15 | 1.026% | 1.513% | 0.5956% | [26 empty] | 2028-12-14 | 3.469% | 1.507% | 2.351%
2024-01-15 | 1.067% | 1.691% | 0.5552% | [26 empty] | 2029-01-15 | 3.511% | 1.691% | 1.974%
2024-02-15 | 1.109% | 1.867% | 0.07212% | [26 empty] | 2029-02-15 | 3.552% | 1.867% | 0.4655%
2024-03-14 | 1.147% | 2.023% | 0.004036% | [26 empty] | 2029-03-15 | 3.589% | 2.023% | 0.01832%
2024-04-14 | 1.189% | 2.2% | 0.003244% | [26 empty] | 2029-04-15 | 3.63% | 2.2% | 5.559e-05%
2024-05-14 | 1.23% | 0.1037% | 0.0005736% | [26 empty] | 2029-05-15 | 3.67% | 0.111% | 4.938e-05%
2024-06-14 | 1.272% | 0.3353% | 0.0001755% | [26 empty] | 2029-06-15 | 3.71% | 0.3426% | 3.21e-05%
2024-07-14 | 1.312% | 0.5558% | 0.0005532% | [26 empty] | 2029-07-15 | 3.75% | 0.563% | 0.0001305%
2024-08-14 | 1.354% | 0.7747% | 0.003483% | [26 empty] | 2029-08-15 | 3.791% | 0.7816% | 0.0009726%
2024-09-14 | 1.396% | 0.9842% | 0.01113% | [26 empty] | 2029-09-15 | 3.832% | 0.9909% | 0.003115%
2024-10-14 | 1.437% | 1.171% | 0.0342% | [26 empty] | 2029-10-15 | 3.871% | 1.177% | 0.009779%
2024-11-14 | 1.478% | 1.341% | 0.9261% | [26 empty] | 2029-11-15 | 3.912% | 1.347% | 0.2943%
2024-12-14 | 1.519% | 1.507% | 0.9243% | [26 empty] | 2029-12-15 | 3.951% | 1.513% | 0.2829%
2025-01-15 | 1.562% | 1.691% | 0.8365% | [26 empty] | 2030-01-15 | 3.992% | 1.691% | 0.2638%
2025-02-15 | 1.604% | 1.867% | 0.1201% | [26 empty] | 2030-02-15 | 4.033% | 1.867% | 0.03426%
2025-03-15 | 1.641% | 2.023% | 0.00653% | [26 empty] | 2030-03-15 | 4.07% | 2.023% | 0.001935%
2025-04-15 | 1.683% | 2.2% | 0.00646% | [26 empty] | 2030-04-15 | 4.11% | 2.2% | 0.001545%
2025-05-15 | 1.724% | 0.111% | 0.0009229% | [26 empty] | 2030-05-15 | 4.15% | 0.111% | 0.0002925%
2025-06-15 | 1.765% | 0.3426% | 0.000261% | [26 empty] | 2030-06-15 | 4.19% | 0.3426% | 9.651e-05%
2025-07-15 | 1.806% | 0.563% | 0.0008121% | [26 empty] | 2030-07-15 | 4.23% | 0.563% | 0.0003032%
2025-08-15 | 1.847% | 0.7816% | 0.004863% | [26 empty] | 2030-08-15 | 4.27% | 0.7816% | 0.00207%
2025-09-15 | 1.889% | 0.9909% | 0.01567% | [26 empty] | 2030-09-15 | 4.311% | 0.9909% | 0.006463%
2025-10-15 | 1.929% | 1.177% | 0.04775% | [26 empty] | 2030-10-15 | 4.35% | 1.177% | 0.02019%
2025-11-15 | 1.971% | 1.347% | 1.231% | [26 empty] | 2030-11-15 | 4.391% | 1.347% | 0.6055%
2025-12-15 | 2.011% | 1.513% | 1.253% | [26 empty] | 2030-12-15 | 4.43% | 1.513% | 0.5807%
2026-01-15 | 2.053% | 1.691% | 1.118% | [26 empty] | 2031-01-15 | 4.471% | 1.691% | 0.5413%
2026-02-15 | 2.094% | 1.867% | 0.1682% | [26 empty] | 2031-02-15 | 4.511% | 1.867% | 0.07032%
2026-03-15 | 2.132% | 2.023% | 0.009032% | [26 empty] | 2031-03-15 | 4.548% | 2.023% | 0.00393%
2026-04-15 | 2.173% | 2.2% | 0.009693% | [26 empty] | 2031-04-15 | 4.588% | 2.2% | 0.003083%
2026-05-15 | 2.213% | 0.111% | 0.001298% | [26 empty] | 2031-05-15 | 4.627% | 0.111% | 0.0005561%
2026-06-15 | 2.255% | 0.3426% | 0.0003607% | [26 empty] | 2031-06-15 | 4.668% | 0.3426% | 0.0001712%
2026-07-15 | 2.295% | 0.563% | 0.001127% | [26 empty] | 2031-07-15 | 4.707% | 0.563% | 0.0005402%
2026-08-15 | 2.336% | 0.7816% | 0.006507% | [26 empty] | 2031-08-15 | 4.747% | 0.7816% | 0.003414%
2026-09-15 | 2.378% | 0.9909% | 0.01977% | [26 empty] | 2031-09-15 | 4.788% | 0.9909% | 0.0109%
2026-10-15 | 2.418% | 1.177% | 0.07157% | [26 empty] | 2031-10-15 | 4.827% | 1.177% | 0.03352%
2026-11-15 | 2.459% | 1.347% | 1.559% | [26 empty] | 2031-11-15 | 4.867% | 1.347% | 0.9108%
2026-12-15 | 2.499% | 1.513% | 1.616% | [26 empty] | 2031-12-15 | 4.906% | 1.513% | 0.9078%
Formulas:
D = IF(H4="D",[D],IF(YEAR(H4)=G3,H4, "err."))
D = IF(N4="D",[D],IF(YEAR(N4)=M3,N4, "err."))
Note on Q1: Saisir la valeur suivant le type de module PV 0,55% garanti par Longi solar modules LR4-60HPH 37 5Wc
Note on Z1: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on AF1: Taux de variation saisonnier salissure
Note on AS1: Pourcentage feuillage persistant + branchage
Note on AF2: Trainage ou constante de temps de décroissance. Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on AT2: Valeur calculée (Hauteur de pousse x nbre années entre relevé hauteur et installation)
Note on B4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on C4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on H4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on I4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on N4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on T4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on U4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on Z4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AA4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AF4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AG4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AL4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AM4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AR4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AS4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AX4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on AY4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BD4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BE4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BJ4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BK4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BP4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BQ4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BV4: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on BW4: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on B5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on C5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on H5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on I5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on N5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on T5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on U5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on Z5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AA5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AF5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AG5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AL5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AM5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AR5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AS5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AX5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AY5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BD5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BE5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BJ5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BK5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BP5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BQ5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BV5: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on BW5: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX5: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY5: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on B6: Date de taille végétation
Note on C6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H6: Date de taille végétation
Note on I6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N6: Date de taille végétation
Note on O6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T6: Date de taille végétation
Note on U6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z6: Date de taille végétation
Note on AA6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF6: Date de taille végétation
Note on AG6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL6: Date de taille végétation
Note on AM6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR6: Date de taille végétation
Note on AS6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX6: Date de taille végétation
Note on AY6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD6: Date de taille végétation
Note on BE6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ6: Date de taille végétation
Note on BK6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP6: Date de taille végétation
Note on BQ6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV6: Date de taille végétation
Note on BW6: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX6: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on E7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on K7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on Q7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on W7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AC7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AI7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AO7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on AU7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BA7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BG7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BM7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BS7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on BY7: Pourcentage de dépassement de l'enveloppe maxi. sur l'année
Note on B9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle ou d'installation
Note on C9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on F9: Date du dernier nettoyage
Note on H9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on I9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on L9: Date du dernier nettoyage
Note on N9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on O9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on R9: Date du dernier nettoyage
Note on T9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on U9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on X9: Date du dernier nettoyage
Note on Z9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AA9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AD9: Date du dernier nettoyage
Note on AF9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AG9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AJ9: Date du dernier nettoyage
Note on AL9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AM9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AP9: Date du dernier nettoyage
Note on AR9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AS9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on AV9: Date du dernier nettoyage
Note on AX9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on AY9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BB9: Date du dernier nettoyage
Note on BD9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BE9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BH9: Date du dernier nettoyage
Note on BJ9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BK9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BN9: Date du dernier nettoyage
Note on BP9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BQ9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BT9: Date du dernier nettoyage
Note on BV9: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle sinon date an-1
Note on BW9: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on BZ9: Date du dernier nettoyage
Note on B10: Date nettoyage ou d'inflexion ou d'installation
Note on C10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on D10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on E10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on F10: Résidu du dernier nettoyage
Note on H10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on I10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on J10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on K10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on L10: Résidu du dernier nettoyage
Note on N10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on P10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on Q10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on R10: Résidu du dernier nettoyage
Note on T10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on U10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on V10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on W10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on X10: Résidu du dernier nettoyage
Note on Z10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AA10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AB10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AC10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AD10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AF10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AG10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AH10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AI10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AJ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AL10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AM10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AN10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AO10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AP10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AR10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AS10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AT10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on AU10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on AV10: Résidu du dernier nettoyage
Note on AX10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on AY10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on AZ10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BA10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BB10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BD10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BE10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BF10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BG10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BH10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BJ10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BK10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BL10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BM10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BN10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BP10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BQ10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BR10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BS10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BT10: Résidu du dernier nettoyage
Note on BV10: Date nettoyage ou d'inflexion sinon date an-1
Note on BW10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, sinon + - "I" pour un point d'inflexion.
Note on BX10: Taux limite de salissure (à long terme)
Note on BY10: Constante de temps de trainage décroissance (ans). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du taux limite
Note on BZ10: Résidu du dernier nettoyage
Note on B11: Date de taille végétation ou début d'année
Note on C11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on D11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on H11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on I11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on J11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on N11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on O11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on P11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on T11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on U11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on V11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on Z11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AA11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AB11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AF11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AG11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AH11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AL11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AM11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AN11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AR11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AS11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AT11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on AX11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on AY11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AZ11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BD11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BF11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BJ11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BK11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BL11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BP11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BQ11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BR11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)
Note on BV11: Date de taille végétation sinon date an-1
Note on BW11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on BX11: Hauteur après la taille ou de fin d'année sans taille (m)

## 2022
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2022 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2022 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2022 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 |  | 2023 | [11 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain après action
|  | Installation champ PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | -0.029258 | -0.00024337 | kWh | [7 empty] | 1.9535 | 1.9535 | 0 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 |  | espanes 6/12 |  |  |  |  | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 11437.9415 | 11437.9415 | 11437.9415 | 11437.9415 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | FALSE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | FALSE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Perte par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Perte par salissure | [6 empty] | 11472.1253 | 11643.9433 | 11472.1253 | 11643.9433 | : Sujet après action
|  | 11472.1253 | 11643.9433 | 11645.3939 |  | 11439.895 |  |  |  |  | 2021-11-22 | Perte de masque végétal: réglage spécifique 1ere an. | [7 empty] | 11437.9415 |  | 11472.1253 | 11643.9433 | 11645.3939 | 2021-11-22 | Perte de masquage végétal: réglages spécifiques 1ere année | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 0% | [6 empty] | 11643.9433 | 11645.3939 | 11643.9433 | 11645.3939 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 32.2303 | 171.3353 | 1.4252 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 0.49382 |  |  | Perte annuelle: | 34.1838 | 171.306 | 1.425 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | -0.0061832 | [7 empty] | TRUE |  | 50% |  |  |  | -0.0061832 | 171.306 | 1.425 | 171.306 | 1.425 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | kWh_s | kWh_pvt_s | kWh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 171.306 | 1.425 | 171.306 | 1.425 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2022 | Ratio Wh_hp / Maxi. |  | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | Enveloppe 2022 |  | Date | Wh / Jour 2022 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2022-01-01 | [6 empty] | 0 | 2022 | 2022-01-01 | 0.05474% | 0.2871% | 6.888e-07% | 50% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.006182 | 17.8381 |  | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 0.2871% | 6.888e-07% | 50% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.006182 | FALSE | FALSE
2022-01-02 | [6 empty] | 0 | 2022 | 2022-01-02 | 0.05611% | 0.2942% | 1.737e-05% | 50% | 0.99385 | -1 | 5 | -0.0061528 | 18.0152 |  | 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-02 | 0.2942% | 1.737e-05% | 50% | 0.99385 | -1 | 5 | -0.0061528 | FALSE | FALSE
2022-01-03 | [6 empty] | 0 | 2022 | 2022-01-03 | 0.05748% | 0.3012% | 3.448e-05% | 50% | 0.99388 | -1 | 5 | -0.0061223 | 18.2011 |  | 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-03 | 0.3012% | 3.448e-05% | 50% | 0.99388 | -1 | 5 | -0.0061223 | FALSE | FALSE
2022-01-04 | [6 empty] | 0 | 2022 | 2022-01-04 | 0.05885% | 0.3082% | 5.202e-05% | 50% | 0.99391 | -1 | 5 | -0.0060906 | 18.394 |  | 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-04 | 0.3082% | 5.202e-05% | 50% | 0.99391 | -1 | 5 | -0.0060906 | FALSE | FALSE
2022-01-05 | [6 empty] | 0 | 2022 | 2022-01-05 | 0.06021% | 0.3152% | 7.005e-05% | 50% | 0.99394 | -1 | 5 | -0.0060576 | 18.5924 |  | 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 0.3152% | 7.005e-05% | 50% | 0.99394 | -1 | 5 | -0.0060576 | FALSE | FALSE
2022-01-06 | [6 empty] | 0 | 2022 | 2022-01-06 | 0.06158% | 0.3222% | 8.86e-05% | 50% | 0.99398 | -1 | 5 | -0.0060232 | 18.7945 |  | 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-06 | 0.3222% | 8.86e-05% | 50% | 0.99398 | -1 | 5 | -0.0060232 | FALSE | FALSE
2022-01-07 | 6.14 | 6.1439 | 6.1642 | 6.1642 | 0.32318 |  | 6.1642 | 2022 | 2022-01-07 | 0.06295% | 0.3292% | 0.0001077% | 50% | 0.99401 | -1 | 5 | -0.0059873 | 18.9988 |  | 2022-01-07 | 6.14 | 6.1439 | 6.1642 | 2022-01-07 | 0.3292% | 0.0001077% | 50% | 0.99401 | -1 | 5 | -0.0059873 | FALSE | FALSE
2022-01-08 | 8.02 | 8.0252 | 8.0522 | 8.0522 | 0.41763 |  | 8.0522 | 2022 | 2022-01-08 | 0.06432% | 0.3362% | 0.0001275% | 50% | 0.99405 | -1 | 5 | -0.00595 | 19.2035 |  | 2022-01-08 | 8.02 | 8.0252 | 8.0522 | 2022-01-08 | 0.3362% | 0.0001275% | 50% | 0.99405 | -1 | 5 | -0.00595 | FALSE | FALSE
2022-01-09 | 2.409 | 2.4106 | 2.4189 | 2.4189 | 0.1241 |  | 2.4189 | 2022 | 2022-01-09 | 0.06569% | 0.3432% | 0.0001479% | 50% | 0.99409 | -1 | 5 | -0.005911 | 19.4112 |  | 2022-01-09 | 2.409 | 2.4106 | 2.4189 | 2022-01-09 | 0.3432% | 0.0001479% | 50% | 0.99409 | -1 | 5 | -0.005911 | FALSE | FALSE
2022-01-10 | 1.992 | 1.9933 | 2.0003 | 2.0003 | 0.1015 |  | 2.0003 | 2022 | 2022-01-10 | 0.06705% | 0.3502% | 0.000169% | 50% | 0.99413 | -1 | 5 | -0.0058705 | 19.6256 |  | 2022-01-10 | 1.992 | 1.9933 | 2.0003 | 2022-01-10 | 0.3502% | 0.000169% | 50% | 0.99413 | -1 | 5 | -0.0058705 | FALSE | FALSE
2022-01-11 | 19.989 | 20.0027 | 20.0744 | 20.0744 | 1.0072 |  | 20.0744 | 2022 | 2022-01-11 | 0.06842% | 0.3572% | 0.000191% | 50% | 0.99417 | -1 | 5 | -0.0058283 | 19.8468 |  | 2022-01-11 | 19.989 | 20.0027 | 20.0744 | 2022-01-11 | 0.3572% | 0.000191% | 50% | 0.99417 | -1 | 5 | -0.0058283 | FALSE | FALSE
2022-01-12 | 17.943 | 17.9555 | 18.0212 | 18.0212 | 0.8938 |  | 18.0212 | 2022 | 2022-01-12 | 0.06979% | 0.3641% | 0.0002139% | 50% | 0.99422 | -1 | 5 | -0.0057843 | 20.0749 |  | 2022-01-12 | 17.943 | 17.9555 | 18.0212 | 2022-01-12 | 0.3641% | 0.0002139% | 50% | 0.99422 | -1 | 5 | -0.0057843 | FALSE | FALSE
2022-01-13 | 6.096 | 6.1003 | 6.1231 | 6.1231 | 0.30015 |  | 6.1231 | 2022 | 2022-01-13 | 0.07116% | 0.3711% | 0.0002377% | 50% | 0.99426 | -1 | 5 | -0.0057384 | 20.31 |  | 2022-01-13 | 6.096 | 6.1003 | 6.1231 | 2022-01-13 | 0.3711% | 0.0002377% | 50% | 0.99426 | -1 | 5 | -0.0057384 | FALSE | FALSE
2022-01-14 | 20.623 | 20.638 | 20.7163 | 20.7163 | 1.0034 |  | 20.7163 | 2022 | 2022-01-14 | 0.07253% | 0.3781% | 0.0002625% | 50% | 0.99431 | -1 | 5 | -0.0056907 | 20.5523 |  | 2022-01-14 | 20.623 | 20.638 | 20.7163 | 2022-01-14 | 0.3781% | 0.0002625% | 50% | 0.99431 | -1 | 5 | -0.0056907 | FALSE | FALSE
2022-01-15 | 21.219 | 21.2347 | 21.3168 | 21.3168 | 1.0201 |  | 21.3168 | 2022 | 2022-01-15 | 0.07389% | 0.385% | 0.0002884% | 50% | 0.99436 | -1 | 5 | -0.0056409 | 20.8017 |  | 2022-01-15 | 21.219 | 21.2347 | 21.3168 | 2022-01-15 | 0.385% | 0.0002884% | 50% | 0.99436 | -1 | 5 | -0.0056409 | FALSE | FALSE
2022-01-16 | 20.928 | 20.9438 | 21.0262 | 21.0262 | 0.9938 |  | 21.0262 | 2022 | 2022-01-16 | 0.07526% | 0.392% | 0.0003145% | 50% | 0.99441 | -1 | 5 | -0.0055891 | 21.0585 |  | 2022-01-16 | 20.928 | 20.9438 | 21.0262 | 2022-01-16 | 0.392% | 0.0003145% | 50% | 0.99441 | -1 | 5 | -0.0055891 | FALSE | FALSE
2022-01-17 | 14.043 | 14.0538 | 14.1101 | 14.1101 | 0.65859 |  | 14.1101 | 2022 | 2022-01-17 | 0.07663% | 0.3989% | 0.0003406% | 50% | 0.99446 | -1 | 5 | -0.0055351 | 21.3227 |  | 2022-01-17 | 14.043 | 14.0538 | 14.1101 | 2022-01-17 | 0.3989% | 0.0003406% | 50% | 0.99446 | -1 | 5 | -0.0055351 | FALSE | FALSE
2022-01-18 | 4.455 | 4.4585 | 4.4766 | 4.4766 | 0.2063 |  | 4.4766 | 2022 | 2022-01-18 | 0.078% | 0.4058% | 0.0003664% | 50% | 0.99452 | -1 | 5 | -0.0054789 | 21.5945 |  | 2022-01-18 | 4.455 | 4.4585 | 4.4766 | 2022-01-18 | 0.4058% | 0.0003664% | 50% | 0.99452 | -1 | 5 | -0.0054789 | FALSE | FALSE
2022-01-19 | 11.264 | 11.2729 | 11.3197 | 11.3197 | 0.51495 |  | 11.3197 | 2022 | 2022-01-19 | 0.07937% | 0.4128% | 0.0003917% | 50% | 0.99458 | -1 | 5 | -0.0054203 | 21.8738 |  | 2022-01-19 | 11.264 | 11.2729 | 11.3197 | 2022-01-19 | 0.4128% | 0.0003917% | 50% | 0.99458 | -1 | 5 | -0.0054203 | FALSE | FALSE
2022-01-20 | 6.52 | 6.5253 | 6.5528 | 6.5528 | 0.29421 |  | 6.5528 | 2022 | 2022-01-20 | 0.08073% | 0.4197% | 0.0004165% | 50% | 0.99464 | -1 | 5 | -0.0053593 | 22.161 |  | 2022-01-20 | 6.52 | 6.5253 | 6.5528 | 2022-01-20 | 0.4197% | 0.0004165% | 50% | 0.99464 | -1 | 5 | -0.0053593 | FALSE | FALSE
2022-01-21 | 18.353 | 18.3681 | 18.4468 | 18.4468 | 0.81729 |  | 18.4468 | 2022 | 2022-01-21 | 0.0821% | 0.4266% | 0.0004404% | 50% | 0.9947 | -1 | 5 | -0.0052957 | 22.4559 |  | 2022-01-21 | 18.353 | 18.3681 | 18.4468 | 2022-01-21 | 0.4266% | 0.0004404% | 50% | 0.9947 | -1 | 5 | -0.0052957 | FALSE | FALSE
2022-01-22 | 22.633 | 22.6519 | 22.7505 | 22.7506 | 0.99447 |  | 22.7506 | 2022 | 2022-01-22 | 0.08347% | 0.4335% | 0.0004633% | 50% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052295 | 22.7588 |  | 2022-01-22 | 22.633 | 22.6519 | 22.7505 | 2022-01-22 | 0.4335% | 0.0004633% | 50% | 0.99477 | -1 | 5 | -0.0052295 | FALSE | FALSE
2022-01-23 | 22.707 | 22.7263 | 22.8268 | 22.8269 | 0.9842 |  | 22.8269 | 2022 | 2022-01-23 | 0.08484% | 0.4404% | 0.0004849% | 50% | 0.99484 | -1 | 5 | -0.0051605 | 23.0716 |  | 2022-01-23 | 22.707 | 22.7263 | 22.8268 | 2022-01-23 | 0.4404% | 0.0004849% | 50% | 0.99484 | -1 | 5 | -0.0051605 | FALSE | FALSE
2022-01-24 | 23.269 | 23.2891 | 23.3937 | 23.3938 | 0.99459 |  | 23.3938 | 2022 | 2022-01-24 | 0.08621% | 0.4473% | 0.0005033% | 50% | 0.99491 | -1 | 5 | -0.0050887 | 23.3955 |  | 2022-01-24 | 23.269 | 23.2891 | 23.3937 | 2022-01-24 | 0.4473% | 0.0005033% | 50% | 0.99491 | -1 | 5 | -0.0050887 | FALSE | FALSE
2022-01-25 | 21.79 | 21.8091 | 21.9086 | 21.9087 | 0.91826 |  | 21.9087 | 2022 | 2022-01-25 | 0.08757% | 0.4542% | 0.0005179% | 50% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050138 | 23.7296 |  | 2022-01-25 | 21.79 | 21.8091 | 21.9086 | 2022-01-25 | 0.4542% | 0.0005179% | 50% | 0.99499 | -1 | 5 | -0.0050138 | FALSE | FALSE
2022-01-26 | 23.446 | 23.4669 | 23.5756 | 23.5757 | 0.97396 |  | 23.5757 | 2022 | 2022-01-26 | 0.08894% | 0.4611% | 0.0005282% | 50% | 0.99506 | -1 | 5 | -0.0049359 | 24.0729 |  | 2022-01-26 | 23.446 | 23.4669 | 23.5756 | 2022-01-26 | 0.4611% | 0.0005282% | 50% | 0.99506 | -1 | 5 | -0.0049359 | FALSE | FALSE
2022-01-27 | 19.625 | 19.6427 | 19.7351 | 19.7352 | 0.8035 |  | 19.7352 | 2022 | 2022-01-27 | 0.09031% | 0.468% | 0.0005335% | 50% | 0.99515 | -1 | 5 | -0.0048547 | 24.4244 |  | 2022-01-27 | 19.625 | 19.6427 | 19.7351 | 2022-01-27 | 0.468% | 0.0005335% | 50% | 0.99515 | -1 | 5 | -0.0048547 | FALSE | FALSE
2022-01-28 | 4.68 | 4.6843 | 4.7066 | 4.7066 | 0.18884 |  | 4.7066 | 2022 | 2022-01-28 | 0.09168% | 0.4748% | 0.0005335% | 50% | 0.99523 | -1 | 5 | -0.0047701 | 24.7831 |  | 2022-01-28 | 4.68 | 4.6843 | 4.7066 | 2022-01-28 | 0.4748% | 0.0005335% | 50% | 0.99523 | -1 | 5 | -0.0047701 | FALSE | FALSE
2022-01-29 | 7.032 | 7.0385 | 7.0726 | 7.0726 | 0.27962 |  | 7.0726 | 2022 | 2022-01-29 | 0.09304% | 0.4817% | 0.0005274% | 50% | 0.99532 | -1 | 5 | -0.004682 | 25.148 |  | 2022-01-29 | 7.032 | 7.0385 | 7.0726 | 2022-01-29 | 0.4817% | 0.0005274% | 50% | 0.99532 | -1 | 5 | -0.004682 | FALSE | FALSE
2022-01-30 | 5.067 | 5.0718 | 5.0967 | 5.0967 | 0.19856 |  | 5.0967 | 2022 | 2022-01-30 | 0.09441% | 0.4886% | 0.0005165% | 50% | 0.99541 | -1 | 5 | -0.0045902 | 25.5182 |  | 2022-01-30 | 5.067 | 5.0718 | 5.0967 | 2022-01-30 | 0.4886% | 0.0005165% | 50% | 0.99541 | -1 | 5 | -0.0045902 | FALSE | FALSE
2022-01-31 | 11.746 | 11.7573 | 11.8158 | 11.8158 | 0.45364 |  | 11.8158 | 2022 | 2022-01-31 | 0.09578% | 0.4954% | 0.0005026% | 50% | 0.99551 | -1 | 5 | -0.0044946 | 25.8927 |  | 2022-01-31 | 11.746 | 11.7573 | 11.8158 | 2022-01-31 | 0.4954% | 0.0005026% | 50% | 0.99551 | -1 | 5 | -0.0044946 | FALSE | FALSE
2022-02-01 | 15.139 | 15.1537 | 15.2302 | 15.2302 | 0.57627 |  | 15.2302 | 2022 | 2022-02-01 | 0.09715% | 0.5023% | 0.0004856% | 50% | 0.9956 | -1 | 5 | -0.0043951 | 26.2705 |  | 2022-02-01 | 15.139 | 15.1537 | 15.2302 | 2022-02-01 | 0.5023% | 0.0004856% | 50% | 0.9956 | -1 | 5 | -0.0043951 | FALSE | FALSE
2022-02-02 | 6.104 | 6.11 | 6.1413 | 6.1413 | 0.22904 |  | 6.1413 | 2022 | 2022-02-02 | 0.09851% | 0.5091% | 0.0004653% | 50% | 0.99571 | -1 | 5 | -0.0042914 | 26.6506 |  | 2022-02-02 | 6.104 | 6.11 | 6.1413 | 2022-02-02 | 0.5091% | 0.0004653% | 50% | 0.99571 | -1 | 5 | -0.0042914 | FALSE | FALSE
2022-02-03 | 14.102 | 14.1161 | 14.1893 | 14.1893 | 0.52167 |  | 14.1893 | 2022 | 2022-02-03 | 0.09988% | 0.516% | 0.0004417% | 50% | 0.99582 | -1 | 5 | -0.0041834 | 27.0321 |  | 2022-02-03 | 14.102 | 14.1161 | 14.1893 | 2022-02-03 | 0.516% | 0.0004417% | 50% | 0.99582 | -1 | 5 | -0.0041834 | FALSE | FALSE
2022-02-04 | 12.866 | 12.879 | 12.9467 | 12.9467 | 0.46932 |  | 12.9467 | 2022 | 2022-02-04 | 0.1012% | 0.5228% | 0.0004144% | 50% | 0.99593 | -1 | 5 | -0.0040709 | 27.414 |  | 2022-02-04 | 12.866 | 12.879 | 12.9467 | 2022-02-04 | 0.5228% | 0.0004144% | 50% | 0.99593 | -1 | 5 | -0.0040709 | FALSE | FALSE
2022-02-05 | 10.101 | 10.1114 | 10.1652 | 10.1652 | 0.36341 |  | 10.1652 | 2022 | 2022-02-05 | 0.1026% | 0.5296% | 0.0003834% | 50% | 0.99605 | -1 | 5 | -0.0039538 | 27.7952 |  | 2022-02-05 | 10.101 | 10.1114 | 10.1652 | 2022-02-05 | 0.5296% | 0.0003834% | 50% | 0.99605 | -1 | 5 | -0.0039538 | FALSE | FALSE
2022-02-06 | 22.18 | 22.2031 | 22.3228 | 22.3229 | 0.78714 |  | 22.3229 | 2022 | 2022-02-06 | 0.104% | 0.5364% | 0.0003485% | 50% | 0.99617 | -1 | 5 | -0.0038318 | 28.178 |  | 2022-02-06 | 22.18 | 22.2031 | 22.3228 | 2022-02-06 | 0.5364% | 0.0003485% | 50% | 0.99617 | -1 | 5 | -0.0038318 | FALSE | FALSE
2022-02-07 | 15.195 | 15.211 | 15.2941 | 15.2941 | 0.53194 |  | 15.2941 | 2022 | 2022-02-07 | 0.1054% | 0.5433% | 0.0003119% | 50% | 0.9963 | -1 | 5 | -0.0037048 | 28.565 |  | 2022-02-07 | 15.195 | 15.211 | 15.2941 | 2022-02-07 | 0.5433% | 0.0003119% | 50% | 0.9963 | -1 | 5 | -0.0037048 | FALSE | FALSE
2022-02-08 | 29.443 | 29.4745 | 29.6375 | 29.6376 | 1.0168 |  | 29.6376 | 2022 | 2022-02-08 | 0.1067% | 0.5501% | 0.0002769% | 50% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035725 | 28.9558 |  | 2022-02-08 | 29.443 | 29.4745 | 29.6375 | 2022-02-08 | 0.5501% | 0.0002769% | 50% | 0.99643 | -1 | 5 | -0.0035725 | FALSE | FALSE
2022-02-09 | 29.669 | 29.7011 | 29.8674 | 29.8675 | 1.0109 |  | 29.8675 | 2022 | 2022-02-09 | 0.1081% | 0.5569% | 0.0002439% | 50% | 0.99657 | -1 | 5 | -0.0034347 | 29.3501 |  | 2022-02-09 | 29.669 | 29.7011 | 29.8674 | 2022-02-09 | 0.5569% | 0.0002439% | 50% | 0.99657 | -1 | 5 | -0.0034347 | FALSE | FALSE
2022-02-10 | 28.629 | 28.6604 | 28.8228 | 28.8229 | 0.96239 |  | 28.8229 | 2022 | 2022-02-10 | 0.1095% | 0.5637% | 0.0002134% | 50% | 0.99671 | -1 | 5 | -0.0032912 | 29.7477 |  | 2022-02-10 | 28.629 | 28.6604 | 28.8228 | 2022-02-10 | 0.5637% | 0.0002134% | 50% | 0.99671 | -1 | 5 | -0.0032912 | FALSE | FALSE
2022-02-11 | 14.964 | 14.9806 | 15.0666 | 15.0666 | 0.49635 |  | 15.0666 | 2022 | 2022-02-11 | 0.1108% | 0.5705% | 0.0001859% | 50% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031418 | 30.1481 |  | 2022-02-11 | 14.964 | 14.9806 | 15.0666 | 2022-02-11 | 0.5705% | 0.0001859% | 50% | 0.99686 | -1 | 5 | -0.0031418 | FALSE | FALSE
2022-02-12 | 23.925 | 23.9519 | 24.0909 | 24.091 | 0.78312 |  | 24.091 | 2022 | 2022-02-12 | 0.1122% | 0.5773% | 0.000162% | 50% | 0.99701 | -1 | 5 | -0.0029862 | 30.551 |  | 2022-02-12 | 23.925 | 23.9519 | 24.0909 | 2022-02-12 | 0.5773% | 0.000162% | 50% | 0.99701 | -1 | 5 | -0.0029862 | FALSE | FALSE
2022-02-13 | 26.356 | 26.386 | 26.541 | 26.541 | 0.8514 |  | 26.541 | 2022 | 2022-02-13 | 0.1136% | 0.5841% | 0.0001421% | 50% | 0.99718 | -1 | 5 | -0.0028242 | 30.9562 |  | 2022-02-13 | 26.356 | 26.386 | 26.541 | 2022-02-13 | 0.5841% | 0.0001421% | 50% | 0.99718 | -1 | 5 | -0.0028242 | FALSE | FALSE
2022-02-14 | 16.92 | 16.9395 | 17.0401 | 17.0402 | 0.53949 |  | 17.0402 | 2022 | 2022-02-14 | 0.1149% | 0.5908% | 0.0001236% | 50% | 0.99734 | -1 | 5 | -0.0026556 | 31.3632 |  | 2022-02-14 | 16.92 | 16.9395 | 17.0401 | 2022-02-14 | 0.5908% | 0.0001236% | 50% | 0.99734 | -1 | 5 | -0.0026556 | FALSE | FALSE
2022-02-15 | 21.778 | 21.8034 | 21.9344 | 21.9345 | 0.68545 |  | 21.9345 | 2022 | 2022-02-15 | 0.1163% | 0.5976% | 0.0001068% | 50% | 0.99752 | -1 | 5 | -0.0024799 | 31.7718 |  | 2022-02-15 | 21.778 | 21.8034 | 21.9344 | 2022-02-15 | 0.5976% | 0.0001068% | 50% | 0.99752 | -1 | 5 | -0.0024799 | FALSE | FALSE
2022-02-16 | 10.342 | 10.3542 | 10.4171 | 10.4171 | 0.32136 |  | 10.4171 | 2022 | 2022-02-16 | 0.1177% | 0.6044% | 9.207e-05% | 50% | 0.9977 | -1 | 5 | -0.002297 | 32.1816 |  | 2022-02-16 | 10.342 | 10.3542 | 10.4171 | 2022-02-16 | 0.6044% | 9.207e-05% | 50% | 0.9977 | -1 | 5 | -0.002297 | FALSE | FALSE
2022-02-17 | 12.427 | 12.4418 | 12.5183 | 12.5183 | 0.38129 |  | 12.5183 | 2022 | 2022-02-17 | 0.119% | 0.6111% | 7.959e-05% | 50% | 0.99789 | -1 | 5 | -0.0021066 | 32.5923 |  | 2022-02-17 | 12.427 | 12.4418 | 12.5183 | 2022-02-17 | 0.6111% | 7.959e-05% | 50% | 0.99789 | -1 | 5 | -0.0021066 | FALSE | FALSE
2022-02-18 | 29.118 | 29.1531 | 29.3344 | 29.3344 | 0.88227 |  | 29.3344 | 2022 | 2022-02-18 | 0.1204% | 0.6179% | 6.972e-05% | 50% | 0.99809 | -1 | 5 | -0.0019084 | 33.0037 |  | 2022-02-18 | 29.118 | 29.1531 | 29.3344 | 2022-02-18 | 0.6179% | 6.972e-05% | 50% | 0.99809 | -1 | 5 | -0.0019084 | FALSE | FALSE
2022-02-19 | 17.576 | 17.5974 | 17.708 | 17.708 | 0.52599 |  | 17.708 | 2022 | 2022-02-19 | 0.1218% | 0.6246% | 6.28e-05% | 50% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.001702 | 33.4152 |  | 2022-02-19 | 17.576 | 17.5974 | 17.708 | 2022-02-19 | 0.6246% | 6.28e-05% | 50% | 0.9983 | -1 | 5 | -0.001702 | FALSE | FALSE
2022-02-20 | 22.131 | 22.1583 | 22.2991 | 22.2991 | 0.65424 |  | 22.2991 | 2022 | 2022-02-20 | 0.1231% | 0.6314% | 5.92e-05% | 50% | 0.99851 | -1 | 5 | -0.0014871 | 33.8271 |  | 2022-02-20 | 22.131 | 22.1583 | 22.2991 | 2022-02-20 | 0.6314% | 5.92e-05% | 50% | 0.99851 | -1 | 5 | -0.0014871 | FALSE | FALSE
2022-02-21 | 19.513 | 19.5373 | 19.6628 | 19.6628 | 0.5699 |  | 19.6628 | 2022 | 2022-02-21 | 0.1245% | 0.6381% | 5.924e-05% | 50% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012635 | 34.2396 |  | 2022-02-21 | 19.513 | 19.5373 | 19.6628 | 2022-02-21 | 0.6381% | 5.924e-05% | 50% | 0.99874 | -1 | 5 | -0.0012635 | FALSE | FALSE
2022-02-22 | 31.886 | 31.9262 | 32.1334 | 32.1334 | 0.92015 |  | 32.1334 | 2022 | 2022-02-22 | 0.1259% | 0.6449% | 5.899e-05% | 50% | 0.99897 | -1 | 5 | -0.0010306 | 34.653 |  | 2022-02-22 | 31.886 | 31.9262 | 32.1334 | 2022-02-22 | 0.6449% | 5.899e-05% | 50% | 0.99897 | -1 | 5 | -0.0010306 | FALSE | FALSE
2022-02-23 | 33.531 | 33.5737 | 33.7939 | 33.7939 | 0.95618 |  | 33.7939 | 2022 | 2022-02-23 | 0.1272% | 0.6516% | 5.843e-05% | 50% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.00078824 | 35.0675 |  | 2022-02-23 | 33.531 | 33.5737 | 33.7939 | 2022-02-23 | 0.6516% | 5.843e-05% | 50% | 0.99921 | -1 | 5 | -0.00078824 | FALSE | FALSE
2022-02-24 | 23.875 | 23.9057 | 24.0642 | 24.0642 | 0.67285 |  | 24.0642 | 2022 | 2022-02-24 | 0.1286% | 0.6583% | 5.754e-05% | 50% | 0.99946 | -1 | 5 | -0.00053594 | 35.4833 |  | 2022-02-24 | 23.875 | 23.9057 | 24.0642 | 2022-02-24 | 0.6583% | 5.754e-05% | 50% | 0.99946 | -1 | 5 | -0.00053594 | FALSE | FALSE
2022-02-25 | 26.358 | 26.3923 | 26.569 | 26.569 | 0.73419 |  | 26.569 | 2022 | 2022-02-25 | 0.13% | 0.665% | 5.629e-05% | 50% | 0.99973 | -1 | 5 | -0.00027333 | 35.9006 |  | 2022-02-25 | 26.358 | 26.3923 | 26.569 | 2022-02-25 | 0.665% | 5.629e-05% | 50% | 0.99973 | -1 | 5 | -0.00027333 | FALSE | FALSE
2022-02-26 | 37.1165 | 37.1653 | 37.4166 | 37.4167 | 1.0219 |  | 37.4167 | 2022 | 2022-02-26 | 0.1313% | 0.6717% | 5.464e-05% | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | 36.3196 |  | 2022-02-26 | 37.1165 | 37.1653 | 37.4166 | 2022-02-26 | 0.6717% | 5.464e-05% | 50% | 0 | 0 | 6 | 0 | FALSE | FALSE
2022-02-27 | 23.74 | 23.7715 | 23.9339 | 23.9339 | 0.64615 |  | 23.9339 | 2022 | 2022-02-27 | 0.1327% | 0.6784% | 5.442e-05% | 50% | 0.00028448 | 0 | 6 | 0.00028448 | 36.7406 |  | 2022-02-27 | 23.74 | 23.7715 | 23.9339 | 2022-02-27 | 0.6784% | 5.442e-05% | 50% | 0.00028448 | 0 | 6 | 0.00028448 | FALSE | FALSE
2022-02-28 | 34.62 | 34.6665 | 34.9056 | 34.9056 | 0.93155 |  | 34.9056 | 2022 | 2022-02-28 | 0.1341% | 0.6851% | 5.425e-05% | 50% | 0.00058054 | 0 | 6 | 0.00058054 | 37.1638 |  | 2022-02-28 | 34.62 | 34.6665 | 34.9056 | 2022-02-28 | 0.6851% | 5.425e-05% | 50% | 0.00058054 | 0 | 6 | 0.00058054 | FALSE | FALSE
2022-03-01 | 36.527 | 36.5765 | 36.8313 | 36.8314 | 0.97174 |  | 36.8314 | 2022 | 2022-03-01 | 0.1354% | 0.6918% | 5.407e-05% | 50% | 0.00088864 | 0 | 6 | 0.00088864 | 37.5894 |  | 2022-03-01 | 36.527 | 36.5765 | 36.8313 | 2022-03-01 | 0.6918% | 5.407e-05% | 50% | 0.00088864 | 0 | 6 | 0.00088864 | FALSE | FALSE
2022-03-02 | 16.878 | 16.9011 | 17.02 | 17.02 | 0.44395 |  | 17.02 | 2022 | 2022-03-02 | 0.1368% | 0.6985% | 5.384e-05% | 50% | 0.0012093 | 0 | 6 | 0.0012093 | 38.0175 |  | 2022-03-02 | 16.878 | 16.9011 | 17.02 | 2022-03-02 | 0.6985% | 5.384e-05% | 50% | 0.0012093 | 0 | 6 | 0.0012093 | FALSE | FALSE
2022-03-03 | 29.114 | 29.1543 | 29.3613 | 29.3613 | 0.75722 |  | 29.3613 | 2022 | 2022-03-03 | 0.1382% | 0.7052% | 5.35e-05% | 50% | 0.0015429 | 0 | 6 | 0.0015429 | 38.4485 |  | 2022-03-03 | 29.114 | 29.1543 | 29.3613 | 2022-03-03 | 0.7052% | 5.35e-05% | 50% | 0.0015429 | 0 | 6 | 0.0015429 | FALSE | FALSE
2022-03-04 | 5.734 | 5.742 | 5.7832 | 5.7832 | 0.14747 |  | 5.7832 | 2022 | 2022-03-04 | 0.1395% | 0.7118% | 5.299e-05% | 50% | 0.00189 | 0 | 6 | 0.00189 | 38.8826 |  | 2022-03-04 | 5.734 | 5.742 | 5.7832 | 2022-03-04 | 0.7118% | 5.299e-05% | 50% | 0.00189 | 0 | 6 | 0.00189 | FALSE | FALSE
2022-03-05 | 14.87 | 14.891 | 14.9987 | 14.9987 | 0.37818 |  | 14.9987 | 2022 | 2022-03-05 | 0.1409% | 0.7185% | 5.226e-05% | 50% | 0.0022512 | 0 | 6 | 0.0022512 | 39.3198 |  | 2022-03-05 | 14.87 | 14.891 | 14.9987 | 2022-03-05 | 0.7185% | 5.226e-05% | 50% | 0.0022512 | 0 | 6 | 0.0022512 | FALSE | FALSE
2022-03-06 | 22.764 | 22.7964 | 22.963 | 22.963 | 0.57252 |  | 22.963 | 2022 | 2022-03-06 | 0.1423% | 0.7252% | 5.125e-05% | 50% | 0.002627 | 0 | 6 | 0.002627 | 39.7612 |  | 2022-03-06 | 22.764 | 22.7964 | 22.963 | 2022-03-06 | 0.7252% | 5.125e-05% | 50% | 0.002627 | 0 | 6 | 0.002627 | FALSE | FALSE
2022-03-07 | 36.896 | 36.9491 | 37.2215 | 37.2215 | 0.91765 |  | 37.2215 | 2022 | 2022-03-07 | 0.1436% | 0.7318% | 5.009e-05% | 50% | 0.0030179 | 0 | 6 | 0.0030179 | 40.207 |  | 2022-03-07 | 36.896 | 36.9491 | 37.2215 | 2022-03-07 | 0.7318% | 5.009e-05% | 50% | 0.0030179 | 0 | 6 | 0.0030179 | FALSE | FALSE
2022-03-08 | 33.102 | 33.1501 | 33.3967 | 33.3967 | 0.81418 |  | 33.3967 | 2022 | 2022-03-08 | 0.145% | 0.7385% | 4.887e-05% | 50% | 0.0034246 | 0 | 6 | 0.0034246 | 40.6568 |  | 2022-03-08 | 33.102 | 33.1501 | 33.3967 | 2022-03-08 | 0.7385% | 4.887e-05% | 50% | 0.0034246 | 0 | 6 | 0.0034246 | FALSE | FALSE
2022-03-09 | 29.546 | 29.5893 | 29.8114 | 29.8114 | 0.71871 |  | 29.8114 | 2022 | 2022-03-09 | 0.1464% | 0.7451% | 4.757e-05% | 50% | 0.0038476 | 0 | 6 | 0.0038476 | 41.1098 |  | 2022-03-09 | 29.546 | 29.5893 | 29.8114 | 2022-03-09 | 0.7451% | 4.757e-05% | 50% | 0.0038476 | 0 | 6 | 0.0038476 | FALSE | FALSE
2022-03-10 | 24.963 | 24.9999 | 25.1893 | 25.1893 | 0.60057 |  | 25.1893 | 2022 | 2022-03-10 | 0.1477% | 0.7518% | 4.616e-05% | 50% | 0.0042876 | 0 | 6 | 0.0042876 | 41.5657 |  | 2022-03-10 | 24.963 | 24.9999 | 25.1893 | 2022-03-10 | 0.7518% | 4.616e-05% | 50% | 0.0042876 | 0 | 6 | 0.0042876 | FALSE | FALSE
2022-03-11 | 18.015 | 18.0419 | 18.1798 | 18.1798 | 0.42868 |  | 18.1798 | 2022 | 2022-03-11 | 0.1491% | 0.7584% | 4.464e-05% | 50% | 0.0047452 | 0 | 6 | 0.0047452 | 42.0239 |  | 2022-03-11 | 18.015 | 18.0419 | 18.1798 | 2022-03-11 | 0.7584% | 4.464e-05% | 50% | 0.0047452 | 0 | 6 | 0.0047452 | FALSE | FALSE
2022-03-12 | 14.098 | 14.1192 | 14.2281 | 14.2281 | 0.33184 |  | 14.2281 | 2022 | 2022-03-12 | 0.1505% | 0.765% | 4.297e-05% | 50% | 0.0052211 | 0 | 6 | 0.0052211 | 42.4838 |  | 2022-03-12 | 14.098 | 14.1192 | 14.2281 | 2022-03-12 | 0.765% | 4.297e-05% | 50% | 0.0052211 | 0 | 6 | 0.0052211 | FALSE | FALSE
2022-03-13 | 8.979 | 8.9927 | 9.0626 | 9.0626 | 0.20908 |  | 9.0626 | 2022 | 2022-03-13 | 0.1518% | 0.7716% | 4.149e-05% | 50% | 0.005716 | 0 | 6 | 0.005716 | 42.9449 |  | 2022-03-13 | 8.979 | 8.9927 | 9.0626 | 2022-03-13 | 0.7716% | 4.149e-05% | 50% | 0.005716 | 0 | 6 | 0.005716 | FALSE | FALSE
2022-03-14 | 13.37 | 13.3905 | 13.4955 | 13.4955 | 0.30802 |  | 13.4955 | 2022 | 2022-03-14 | 0.1532% | 0.7783% | 4.023e-05% | 50% | 0.0062305 | 0 | 6 | 0.0062305 | 43.4066 |  | 2022-03-14 | 13.37 | 13.3905 | 13.4955 | 2022-03-14 | 0.7783% | 4.023e-05% | 50% | 0.0062305 | 0 | 6 | 0.0062305 | FALSE | FALSE
2022-03-15 | 15.844 | 15.8685 | 15.9941 | 15.9941 | 0.36117 |  | 15.9941 | 2022 | 2022-03-15 | 0.1546% | 0.7849% | 3.928e-05% | 50% | 0.0067655 | 0 | 6 | 0.0067655 | 43.8684 |  | 2022-03-15 | 15.844 | 15.8685 | 15.9941 | 2022-03-15 | 0.7849% | 3.928e-05% | 50% | 0.0067655 | 0 | 6 | 0.0067655 | FALSE | FALSE
2022-03-16 | 13.304 | 13.3248 | 13.4311 | 13.4311 | 0.30011 |  | 13.4311 | 2022 | 2022-03-16 | 0.1559% | 0.7915% | 3.871e-05% | 50% | 0.0073217 | 0 | 6 | 0.0073217 | 44.3298 |  | 2022-03-16 | 13.304 | 13.3248 | 13.4311 | 2022-03-16 | 0.7915% | 3.871e-05% | 50% | 0.0073217 | 0 | 6 | 0.0073217 | FALSE | FALSE
2022-03-17 | 12.777 | 12.7971 | 12.9001 | 12.9001 | 0.28526 |  | 12.9001 | 2022 | 2022-03-17 | 0.1573% | 0.7981% | 3.86e-05% | 50% | 0.0078999 | 0 | 6 | 0.0078999 | 44.7903 |  | 2022-03-17 | 12.777 | 12.7971 | 12.9001 | 2022-03-17 | 0.7981% | 3.86e-05% | 50% | 0.0078999 | 0 | 6 | 0.0078999 | FALSE | FALSE
2022-03-18 | 15.081 | 15.105 | 15.2275 | 15.2275 | 0.33329 |  | 15.2275 | 2022 | 2022-03-18 | 0.1587% | 0.8047% | 3.904e-05% | 50% | 0.0085009 | 0 | 6 | 0.0085009 | 45.2492 |  | 2022-03-18 | 15.081 | 15.105 | 15.2275 | 2022-03-18 | 0.8047% | 3.904e-05% | 50% | 0.0085009 | 0 | 6 | 0.0085009 | FALSE | FALSE
2022-03-19 | 27.71 | 27.7544 | 27.9814 | 27.9814 | 0.60627 |  | 27.9814 | 2022 | 2022-03-19 | 0.16% | 0.8113% | 4.012e-05% | 50% | 0.0091255 | 0 | 6 | 0.0091255 | 45.7061 |  | 2022-03-19 | 27.71 | 27.7544 | 27.9814 | 2022-03-19 | 0.8113% | 4.012e-05% | 50% | 0.0091255 | 0 | 6 | 0.0091255 | FALSE | FALSE
2022-03-20 | 33.215 | 33.2687 | 33.5431 | 33.5431 | 0.71949 |  | 33.5431 | 2022 | 2022-03-20 | 0.1614% | 0.8179% | 4.193e-05% | 50% | 0.0097746 | 0 | 6 | 0.0097746 | 46.1647 |  | 2022-03-20 | 33.215 | 33.2687 | 33.5431 | 2022-03-20 | 0.8179% | 4.193e-05% | 50% | 0.0097746 | 0 | 6 | 0.0097746 | FALSE | FALSE
2022-03-21 | 44.674 | 44.7468 | 45.1189 | 45.1189 | 0.95808 |  | 45.1189 | 2022 | 2022-03-21 | 0.1628% | 0.8246% | 4.464e-05% | 50% | 0.010449 | 0 | 6 | 0.010449 | 46.6285 |  | 2022-03-21 | 44.674 | 44.7468 | 45.1189 | 2022-03-21 | 0.8246% | 4.464e-05% | 50% | 0.010449 | 0 | 6 | 0.010449 | FALSE | FALSE
2022-03-22 | 43.602 | 43.6737 | 44.0397 | 44.0397 | 0.92581 |  | 44.0397 | 2022 | 2022-03-22 | 0.1641% | 0.8312% | 4.8e-05% | 50% | 0.01115 | 0 | 6 | 0.01115 | 47.0959 |  | 2022-03-22 | 43.602 | 43.6737 | 44.0397 | 2022-03-22 | 0.8312% | 4.8e-05% | 50% | 0.01115 | 0 | 6 | 0.01115 | FALSE | FALSE
2022-03-23 | 46.515 | 46.5921 | 46.9857 | 46.9858 | 0.97791 |  | 46.9858 | 2022 | 2022-03-23 | 0.1655% | 0.8378% | 5.209e-05% | 50% | 0.011878 | 0 | 6 | 0.011878 | 47.5656 |  | 2022-03-23 | 46.515 | 46.5921 | 46.9857 | 2022-03-23 | 0.8378% | 5.209e-05% | 50% | 0.011878 | 0 | 6 | 0.011878 | FALSE | FALSE
2022-03-24 | 46.209 | 46.2862 | 46.6804 | 46.6804 | 0.96196 |  | 46.6804 | 2022 | 2022-03-24 | 0.1669% | 0.8444% | 5.7e-05% | 50% | 0.012634 | 0 | 6 | 0.012634 | 48.0361 |  | 2022-03-24 | 46.209 | 46.2862 | 46.6804 | 2022-03-24 | 0.8444% | 5.7e-05% | 50% | 0.012634 | 0 | 6 | 0.012634 | FALSE | FALSE
2022-03-25 | 38.492 | 38.5569 | 38.8878 | 38.8878 | 0.79355 |  | 38.8878 | 2022 | 2022-03-25 | 0.1682% | 0.851% | 6.284e-05% | 50% | 0.01342 | 0 | 6 | 0.01342 | 48.5061 |  | 2022-03-25 | 38.492 | 38.5569 | 38.8878 | 2022-03-25 | 0.851% | 6.284e-05% | 50% | 0.01342 | 0 | 6 | 0.01342 | FALSE | FALSE
2022-03-26 | 42.277 | 42.3488 | 42.7151 | 42.7152 | 0.86325 |  | 42.7152 | 2022 | 2022-03-26 | 0.1696% | 0.8576% | 6.968e-05% | 50% | 0.014235 | 0 | 6 | 0.014235 | 48.9741 |  | 2022-03-26 | 42.277 | 42.3488 | 42.7151 | 2022-03-26 | 0.8576% | 6.968e-05% | 50% | 0.014235 | 0 | 6 | 0.014235 | FALSE | FALSE
2022-03-27 | 44.241 | 44.3168 | 44.7031 | 44.7031 | 0.89486 |  | 44.7031 | 2022 | 2022-03-27 | 0.171% | 0.8642% | 7.704e-05% | 50% | 0.015082 | 0 | 6 | 0.015082 | 49.4388 |  | 2022-03-27 | 44.241 | 44.3168 | 44.7031 | 2022-03-27 | 0.8642% | 7.704e-05% | 50% | 0.015082 | 0 | 6 | 0.015082 | FALSE | FALSE
2022-03-28 | 38.004 | 38.0696 | 38.404 | 38.4041 | 0.76162 |  | 38.4041 | 2022 | 2022-03-28 | 0.1723% | 0.8708% | 8.428e-05% | 50% | 0.015962 | 0 | 6 | 0.015962 | 49.8988 |  | 2022-03-28 | 38.004 | 38.0696 | 38.404 | 2022-03-28 | 0.8708% | 8.428e-05% | 50% | 0.015962 | 0 | 6 | 0.015962 | FALSE | FALSE
2022-03-29 | 28.941 | 28.9914 | 29.248 | 29.248 | 0.57477 |  | 29.248 | 2022 | 2022-03-29 | 0.1737% | 0.8774% | 9.138e-05% | 50% | 0.016874 | 0 | 6 | 0.016874 | 50.3525 |  | 2022-03-29 | 28.941 | 28.9914 | 29.248 | 2022-03-29 | 0.8774% | 9.138e-05% | 50% | 0.016874 | 0 | 6 | 0.016874 | FALSE | FALSE
2022-03-30 | 8.06 | 8.0741 | 8.1461 | 8.1461 | 0.15867 |  | 8.1461 | 2022 | 2022-03-30 | 0.1751% | 0.884% | 9.829e-05% | 50% | 0.017822 | 0 | 6 | 0.017822 | 50.7987 |  | 2022-03-30 | 8.06 | 8.0741 | 8.1461 | 2022-03-30 | 0.884% | 9.829e-05% | 50% | 0.017822 | 0 | 6 | 0.017822 | FALSE | FALSE
2022-03-31 | 28.149 | 28.1988 | 28.4522 | 28.4522 | 0.5494 |  | 28.4522 | 2022 | 2022-03-31 | 0.1764% | 0.8907% | 0.000105% | 50% | 0.018805 | 0 | 6 | 0.018805 | 51.2359 |  | 2022-03-31 | 28.149 | 28.1988 | 28.4522 | 2022-03-31 | 0.8907% | 0.000105% | 50% | 0.018805 | 0 | 6 | 0.018805 | FALSE | FALSE
2022-04-01 | 30.961 | 31.0161 | 31.297 | 31.297 | 0.59929 |  | 31.297 | 2022 | 2022-04-01 | 0.1778% | 0.8973% | 0.0001114% | 50% | 0.019825 | 0 | 6 | 0.019825 | 51.6628 |  | 2022-04-01 | 30.961 | 31.0161 | 31.297 | 2022-04-01 | 0.8973% | 0.0001114% | 50% | 0.019825 | 0 | 6 | 0.019825 | FALSE | FALSE
2022-04-02 | 21.099 | 21.1369 | 21.3297 | 21.3297 | 0.40514 |  | 21.3297 | 2022 | 2022-04-02 | 0.1792% | 0.9039% | 0.0001176% | 50% | 0.020883 | 0 | 6 | 0.020883 | 52.0779 |  | 2022-04-02 | 21.099 | 21.1369 | 21.3297 | 2022-04-02 | 0.9039% | 0.0001176% | 50% | 0.020883 | 0 | 6 | 0.020883 | FALSE | FALSE
2022-04-03 | 28.806 | 28.8581 | 29.1233 | 29.1233 | 0.54885 |  | 29.1233 | 2022 | 2022-04-03 | 0.1805% | 0.9105% | 0.0001234% | 50% | 0.021981 | 0 | 6 | 0.021981 | 52.484 |  | 2022-04-03 | 28.806 | 28.8581 | 29.1233 | 2022-04-03 | 0.9105% | 0.0001234% | 50% | 0.021981 | 0 | 6 | 0.021981 | FALSE | FALSE
2022-04-04 | 44.735 | 44.8165 | 45.2314 | 45.2314 | 0.8459 |  | 45.2314 | 2022 | 2022-04-04 | 0.1819% | 0.9172% | 0.0001286% | 50% | 0.023119 | 0 | 6 | 0.023119 | 52.8847 |  | 2022-04-04 | 44.735 | 44.8165 | 45.2314 | 2022-04-04 | 0.9172% | 0.0001286% | 50% | 0.023119 | 0 | 6 | 0.023119 | FALSE | FALSE
2022-04-05 | 53.537 | 53.6353 | 54.1354 | 54.1355 | 1.0048 |  | 54.1355 | 2022 | 2022-04-05 | 0.1833% | 0.9238% | 0.0001329% | 50% | 0.024299 | 0 | 6 | 0.024299 | 53.2796 |  | 2022-04-05 | 53.537 | 53.6353 | 54.1354 | 2022-04-05 | 0.9238% | 0.0001329% | 50% | 0.024299 | 0 | 6 | 0.024299 | FALSE | FALSE
2022-04-06 | 13.059 | 13.0832 | 13.206 | 13.206 | 0.24333 |  | 13.206 | 2022 | 2022-04-06 | 0.1846% | 0.9305% | 0.0001363% | 50% | 0.025523 | 0 | 6 | 0.025523 | 53.6684 |  | 2022-04-06 | 13.059 | 13.0832 | 13.206 | 2022-04-06 | 0.9305% | 0.0001363% | 50% | 0.025523 | 0 | 6 | 0.025523 | FALSE | FALSE
2022-04-07 | 44.264 | 44.3465 | 44.766 | 44.766 | 0.81893 |  | 44.766 | 2022 | 2022-04-07 | 0.186% | 0.9371% | 0.0001386% | 50% | 0.02679 | 0 | 6 | 0.02679 | 54.0509 |  | 2022-04-07 | 44.264 | 44.3465 | 44.766 | 2022-04-07 | 0.9371% | 0.0001386% | 50% | 0.02679 | 0 | 6 | 0.02679 | FALSE | FALSE
2022-04-08 | 37.705 | 37.7758 | 38.1357 | 38.1357 | 0.69277 |  | 38.1357 | 2022 | 2022-04-08 | 0.1874% | 0.9438% | 0.0001398% | 50% | 0.028104 | 0 | 6 | 0.028104 | 54.4266 |  | 2022-04-08 | 37.705 | 37.7758 | 38.1357 | 2022-04-08 | 0.9438% | 0.0001398% | 50% | 0.028104 | 0 | 6 | 0.028104 | FALSE | FALSE
2022-04-09 | 35.077 | 35.1433 | 35.4806 | 35.4806 | 0.64015 |  | 35.4806 | 2022 | 2022-04-09 | 0.1887% | 0.9505% | 0.0001396% | 50% | 0.029465 | 0 | 6 | 0.029465 | 54.7953 |  | 2022-04-09 | 35.077 | 35.1433 | 35.4806 | 2022-04-09 | 0.9505% | 0.0001396% | 50% | 0.029465 | 0 | 6 | 0.029465 | FALSE | FALSE
2022-04-10 | 57.469 | 57.5785 | 58.1349 | 58.135 | 1.0419 |  | 58.135 | 2022 | 2022-04-10 | 0.1901% | 0.9571% | 0.0001385% | 50% | 0.030875 | 0 | 6 | 0.030875 | 55.1566 |  | 2022-04-10 | 57.469 | 57.5785 | 58.1349 | 2022-04-10 | 0.9571% | 0.0001385% | 50% | 0.030875 | 0 | 6 | 0.030875 | FALSE | FALSE
2022-04-11 | 46.363 | 46.4519 | 46.904 | 46.9041 | 0.83522 |  | 46.9041 | 2022 | 2022-04-11 | 0.1915% | 0.9638% | 0.0001371% | 50% | 0.032335 | 0 | 6 | 0.032335 | 55.5102 |  | 2022-04-11 | 46.363 | 46.4519 | 46.904 | 2022-04-11 | 0.9638% | 0.0001371% | 50% | 0.032335 | 0 | 6 | 0.032335 | FALSE | FALSE
2022-04-12 | 38.684 | 38.7587 | 39.1386 | 39.1386 | 0.69257 |  | 39.1386 | 2022 | 2022-04-12 | 0.1928% | 0.9705% | 0.0001356% | 50% | 0.033847 | 0 | 6 | 0.033847 | 55.8558 |  | 2022-04-12 | 38.684 | 38.7587 | 39.1386 | 2022-04-12 | 0.9705% | 0.0001356% | 50% | 0.033847 | 0 | 6 | 0.033847 | FALSE | FALSE
2022-04-13 | 8.945 | 8.9624 | 9.0509 | 9.0509 | 0.15918 |  | 9.0509 | 2022 | 2022-04-13 | 0.1942% | 0.9772% | 0.000134% | 50% | 0.035411 | 0 | 6 | 0.035411 | 56.193 |  | 2022-04-13 | 8.945 | 8.9624 | 9.0509 | 2022-04-13 | 0.9772% | 0.000134% | 50% | 0.035411 | 0 | 6 | 0.035411 | FALSE | FALSE
2022-04-14 | 41.293 | 41.3739 | 41.7851 | 41.7851 | 0.73057 |  | 41.7851 | 2022 | 2022-04-14 | 0.1956% | 0.984% | 0.0001321% | 50% | 0.037029 | 0 | 6 | 0.037029 | 56.5216 |  | 2022-04-14 | 41.293 | 41.3739 | 41.7851 | 2022-04-14 | 0.984% | 0.0001321% | 50% | 0.037029 | 0 | 6 | 0.037029 | FALSE | FALSE
2022-04-15 | 45.248 | 45.3373 | 45.7909 | 45.791 | 0.79604 |  | 45.791 | 2022 | 2022-04-15 | 0.1969% | 0.9907% | 0.00013% | 50% | 0.038704 | 0 | 6 | 0.038704 | 56.8412 |  | 2022-04-15 | 45.248 | 45.3373 | 45.7909 | 2022-04-15 | 0.9907% | 0.00013% | 50% | 0.038704 | 0 | 6 | 0.038704 | FALSE | FALSE
2022-04-16 | 41.171 | 41.2528 | 41.6684 | 41.6685 | 0.72038 |  | 41.6685 | 2022 | 2022-04-16 | 0.1983% | 0.9974% | 0.0001278% | 50% | 0.040436 | 0 | 6 | 0.040436 | 57.1515 |  | 2022-04-16 | 41.171 | 41.2528 | 41.6684 | 2022-04-16 | 0.9974% | 0.0001278% | 50% | 0.040436 | 0 | 6 | 0.040436 | FALSE | FALSE
2022-04-17 | 57.02 | 57.1341 | 57.7136 | 57.7137 | 0.99247 |  | 57.7137 | 2022 | 2022-04-17 | 0.1997% | 1.004% | 0.0001253% | 50% | 0.042226 | 0 | 6 | 0.042226 | 57.4526 |  | 2022-04-17 | 57.02 | 57.1341 | 57.7136 | 2022-04-17 | 1.004% | 0.0001253% | 50% | 0.042226 | 0 | 6 | 0.042226 | FALSE | FALSE
2022-04-18 | 36.376 | 36.4493 | 36.8215 | 36.8215 | 0.62995 |  | 36.8215 | 2022 | 2022-04-18 | 0.201% | 1.011% | 0.0001226% | 50% | 0.044076 | 0 | 6 | 0.044076 | 57.7447 |  | 2022-04-18 | 36.376 | 36.4493 | 36.8215 | 2022-04-18 | 1.011% | 0.0001226% | 50% | 0.044076 | 0 | 6 | 0.044076 | FALSE | FALSE
2022-04-19 | 11.968 | 11.9923 | 12.1156 | 12.1156 | 0.20624 |  | 12.1156 | 2022 | 2022-04-19 | 0.2024% | 1.018% | 0.0001201% | 50% | 0.045988 | 0 | 6 | 0.045988 | 58.0281 |  | 2022-04-19 | 11.968 | 11.9923 | 12.1156 | 2022-04-19 | 1.018% | 0.0001201% | 50% | 0.045988 | 0 | 6 | 0.045988 | FALSE | FALSE
2022-04-20 | 11.993 | 12.0175 | 12.1419 | 12.1419 | 0.2057 |  | 12.1419 | 2022 | 2022-04-20 | 0.2038% | 1.025% | 0.000118% | 50% | 0.047963 | 0 | 6 | 0.047963 | 58.3031 |  | 2022-04-20 | 11.993 | 12.0175 | 12.1419 | 2022-04-20 | 1.025% | 0.000118% | 50% | 0.047963 | 0 | 6 | 0.047963 | FALSE | FALSE
2022-04-21 | 11.511 | 11.5347 | 11.6549 | 11.6549 | 0.19653 |  | 11.6549 | 2022 | 2022-04-21 | 0.2051% | 1.031% | 0.0001161% | 50% | 0.050003 | 0 | 6 | 0.050003 | 58.5698 |  | 2022-04-21 | 11.511 | 11.5347 | 11.6549 | 2022-04-21 | 1.031% | 0.0001161% | 50% | 0.050003 | 0 | 6 | 0.050003 | FALSE | FALSE
2022-04-22 | 30.618 | 30.6814 | 31.0032 | 31.0032 | 0.52046 |  | 31.0032 | 2022 | 2022-04-22 | 0.2065% | 1.038% | 0.0001147% | 50% | 0.052108 | 0 | 6 | 0.052108 | 58.8284 |  | 2022-04-22 | 30.618 | 30.6814 | 31.0032 | 2022-04-22 | 1.038% | 0.0001147% | 50% | 0.052108 | 0 | 6 | 0.052108 | FALSE | FALSE
2022-04-23 | 10.052 | 10.0729 | 10.1793 | 10.1793 | 0.17014 |  | 10.1793 | 2022 | 2022-04-23 | 0.2079% | 1.045% | 0.0001136% | 50% | 0.054281 | 0 | 6 | 0.054281 | 59.0793 |  | 2022-04-23 | 10.052 | 10.0729 | 10.1793 | 2022-04-23 | 1.045% | 0.0001136% | 50% | 0.054281 | 0 | 6 | 0.054281 | FALSE | FALSE
2022-04-24 | 36.042 | 36.1176 | 36.5015 | 36.5015 | 0.60756 |  | 36.5015 | 2022 | 2022-04-24 | 0.2092% | 1.052% | 0.000113% | 50% | 0.056522 | 0 | 6 | 0.056522 | 59.3226 |  | 2022-04-24 | 36.042 | 36.1176 | 36.5015 | 2022-04-24 | 1.052% | 0.000113% | 50% | 0.056522 | 0 | 6 | 0.056522 | FALSE | FALSE
2022-04-25 | 47.565 | 47.6654 | 48.1754 | 48.1754 | 0.79863 |  | 48.1754 | 2022 | 2022-04-25 | 0.2106% | 1.059% | 0.0001122% | 50% | 0.058833 | 0 | 6 | 0.058833 | 59.5584 |  | 2022-04-25 | 47.565 | 47.6654 | 48.1754 | 2022-04-25 | 1.059% | 0.0001122% | 50% | 0.058833 | 0 | 6 | 0.058833 | FALSE | FALSE
2022-04-26 | 59.388 | 59.5141 | 60.1551 | 60.1552 | 0.99332 |  | 60.1552 | 2022 | 2022-04-26 | 0.212% | 1.066% | 0.0001111% | 50% | 0.061214 | 0 | 6 | 0.061214 | 59.7871 |  | 2022-04-26 | 59.388 | 59.5141 | 60.1551 | 2022-04-26 | 1.066% | 0.0001111% | 50% | 0.061214 | 0 | 6 | 0.061214 | FALSE | FALSE
2022-04-27 | 47.205 | 47.3059 | 47.8187 | 47.8188 | 0.78663 |  | 47.8188 | 2022 | 2022-04-27 | 0.2133% | 1.072% | 0.0001098% | 50% | 0.063669 | 0 | 6 | 0.063669 | 60.0089 |  | 2022-04-27 | 47.205 | 47.3059 | 47.8187 | 2022-04-27 | 1.072% | 0.0001098% | 50% | 0.063669 | 0 | 6 | 0.063669 | FALSE | FALSE
2022-04-28 | 25.166 | 25.2201 | 25.4953 | 25.4953 | 0.41787 |  | 25.4953 | 2022 | 2022-04-28 | 0.2147% | 1.079% | 0.0001082% | 50% | 0.066197 | 0 | 6 | 0.066197 | 60.2239 |  | 2022-04-28 | 25.166 | 25.2201 | 25.4953 | 2022-04-28 | 1.079% | 0.0001082% | 50% | 0.066197 | 0 | 6 | 0.066197 | FALSE | FALSE
2022-04-29 | 45.611 | 45.7098 | 46.2117 | 46.2118 | 0.75474 |  | 46.2118 | 2022 | 2022-04-29 | 0.2161% | 1.086% | 0.0001063% | 50% | 0.068799 | 0 | 6 | 0.068799 | 60.4324 |  | 2022-04-29 | 45.611 | 45.7098 | 46.2117 | 2022-04-29 | 1.086% | 0.0001063% | 50% | 0.068799 | 0 | 6 | 0.068799 | FALSE | FALSE
2022-04-30 | 44.986 | 45.084 | 45.5823 | 45.5824 | 0.74192 |  | 45.5824 | 2022 | 2022-04-30 | 0.2174% | 1.093% | 0.0001041% | 50% | 0.071477 | 0 | 6 | 0.071477 | 60.6347 |  | 2022-04-30 | 44.986 | 45.084 | 45.5823 | 2022-04-30 | 1.093% | 0.0001041% | 50% | 0.071477 | 0 | 6 | 0.071477 | FALSE | FALSE
2022-05-01 | 51.035 | 51.1469 | 51.7159 | 51.7159 | 0.83899 |  | 51.7159 | 2022 | 2022-05-01 | 0.2188% | 1.1% | 0.0001015% | 50% | 0.074232 | 0 | 6 | 0.074232 | 60.8293 |  | 2022-05-01 | 51.035 | 51.1469 | 51.7159 | 2022-05-01 | 1.1% | 0.0001015% | 50% | 0.074232 | 0 | 6 | 0.074232 | FALSE | FALSE
2022-05-02 | 32.803 | 32.8754 | 33.2434 | 33.2434 | 0.53762 |  | 33.2434 | 2022 | 2022-05-02 | 0.2202% | 1.107% | 9.88e-05% | 50% | 0.077065 | 0 | 6 | 0.077065 | 61.0153 |  | 2022-05-02 | 32.803 | 32.8754 | 33.2434 | 2022-05-02 | 1.107% | 9.88e-05% | 50% | 0.077065 | 0 | 6 | 0.077065 | FALSE | FALSE
2022-05-03 | 36.56 | 36.6412 | 37.054 | 37.054 | 0.59745 |  | 37.054 | 2022 | 2022-05-03 | 0.2215% | 1.114% | 9.594e-05% | 50% | 0.079976 | 0 | 6 | 0.079976 | 61.1931 |  | 2022-05-03 | 36.56 | 36.6412 | 37.054 | 2022-05-03 | 1.114% | 9.594e-05% | 50% | 0.079976 | 0 | 6 | 0.079976 | FALSE | FALSE
2022-05-04 | 20.576 | 20.622 | 20.8558 | 20.8558 | 0.33532 |  | 20.8558 | 2022 | 2022-05-04 | 0.2229% | 1.121% | 9.29e-05% | 50% | 0.082966 | 0 | 6 | 0.082966 | 61.3631 |  | 2022-05-04 | 20.576 | 20.622 | 20.8558 | 2022-05-04 | 1.121% | 9.29e-05% | 50% | 0.082966 | 0 | 6 | 0.082966 | FALSE | FALSE
2022-05-05 | 41.416 | 41.5091 | 41.9827 | 41.9827 | 0.67315 |  | 41.9827 | 2022 | 2022-05-05 | 0.2243% | 1.128% | 8.968e-05% | 50% | 0.086036 | 0 | 6 | 0.086036 | 61.5257 |  | 2022-05-05 | 41.416 | 41.5091 | 41.9827 | 2022-05-05 | 1.128% | 8.968e-05% | 50% | 0.086036 | 0 | 6 | 0.086036 | FALSE | FALSE
2022-05-06 | 43.416 | 43.5142 | 44.0138 | 44.0138 | 0.70388 |  | 44.0138 | 2022 | 2022-05-06 | 0.2256% | 1.135% | 8.626e-05% | 50% | 0.089186 | 0 | 6 | 0.089186 | 61.6814 |  | 2022-05-06 | 43.416 | 43.5142 | 44.0138 | 2022-05-06 | 1.135% | 8.626e-05% | 50% | 0.089186 | 0 | 6 | 0.089186 | FALSE | FALSE
2022-05-07 | 49.936 | 50.0496 | 50.6279 | 50.6279 | 0.80763 |  | 50.6279 | 2022 | 2022-05-07 | 0.227% | 1.142% | 8.264e-05% | 50% | 0.092417 | 0 | 6 | 0.092417 | 61.8305 |  | 2022-05-07 | 49.936 | 50.0496 | 50.6279 | 2022-05-07 | 1.142% | 8.264e-05% | 50% | 0.092417 | 0 | 6 | 0.092417 | FALSE | FALSE
2022-05-08 | 56.639 | 56.7686 | 57.4286 | 57.4287 | 0.91392 |  | 57.4287 | 2022 | 2022-05-08 | 0.2283% | 1.149% | 7.906e-05% | 50% | 0.095729 | 0 | 6 | 0.095729 | 61.9736 |  | 2022-05-08 | 56.639 | 56.7686 | 57.4286 | 2022-05-08 | 1.149% | 7.906e-05% | 50% | 0.095729 | 0 | 6 | 0.095729 | FALSE | FALSE
2022-05-09 | 59.929 | 60.067 | 60.7697 | 60.7697 | 0.96487 |  | 60.7697 | 2022 | 2022-05-09 | 0.2297% | 1.156% | 7.565e-05% | 50% | 0.099123 | 0 | 6 | 0.099123 | 62.1111 |  | 2022-05-09 | 59.929 | 60.067 | 60.7697 | 2022-05-09 | 1.156% | 7.565e-05% | 50% | 0.099123 | 0 | 6 | 0.099123 | FALSE | FALSE
2022-05-10 | 58.702 | 58.838 | 59.5305 | 59.5306 | 0.9431 |  | 59.5306 | 2022 | 2022-05-10 | 0.2311% | 1.163% | 7.247e-05% | 50% | 0.1026 | 0 | 6 | 0.1026 | 62.2434 |  | 2022-05-10 | 58.702 | 58.838 | 59.5305 | 2022-05-10 | 1.163% | 7.247e-05% | 50% | 0.1026 | 0 | 6 | 0.1026 | FALSE | FALSE
2022-05-11 | 62.62 | 62.7659 | 63.5093 | 63.5093 | 1.004 |  | 63.5093 | 2022 | 2022-05-11 | 0.2324% | 1.17% | 6.954e-05% | 50% | 0.10615 | 0 | 6 | 0.10615 | 62.3709 |  | 2022-05-11 | 62.62 | 62.7659 | 63.5093 | 2022-05-11 | 1.17% | 6.954e-05% | 50% | 0.10615 | 0 | 6 | 0.10615 | FALSE | FALSE
2022-05-12 | 47.682 | 47.7937 | 48.3633 | 48.3633 | 0.76298 |  | 48.3633 | 2022 | 2022-05-12 | 0.2338% | 1.178% | 6.693e-05% | 50% | 0.10979 | 0 | 6 | 0.10979 | 62.494 |  | 2022-05-12 | 47.682 | 47.7937 | 48.3633 | 2022-05-12 | 1.178% | 6.693e-05% | 50% | 0.10979 | 0 | 6 | 0.10979 | FALSE | FALSE
2022-05-13 | 50.527 | 50.6461 | 51.2533 | 51.2534 | 0.80697 |  | 51.2534 | 2022 | 2022-05-13 | 0.2352% | 1.185% | 6.469e-05% | 50% | 0.11351 | 0 | 6 | 0.11351 | 62.6133 |  | 2022-05-13 | 50.527 | 50.6461 | 51.2533 | 2022-05-13 | 1.185% | 6.469e-05% | 50% | 0.11351 | 0 | 6 | 0.11351 | FALSE | FALSE
2022-05-14 | 56.566 | 56.7001 | 57.3841 | 57.3841 | 0.90175 |  | 57.3841 | 2022 | 2022-05-14 | 0.2365% | 1.192% | 6.287e-05% | 50% | 0.11731 | 0 | 6 | 0.11731 | 62.7291 |  | 2022-05-14 | 56.566 | 56.7001 | 57.3841 | 2022-05-14 | 1.192% | 6.287e-05% | 50% | 0.11731 | 0 | 6 | 0.11731 | FALSE | FALSE
2022-05-15 | 58.392 | 58.5313 | 59.2416 | 59.2416 | 0.92921 |  | 59.2416 | 2022 | 2022-05-15 | 0.2379% | 1.199% | 6.153e-05% | 50% | 0.12119 | 0 | 6 | 0.12119 | 62.8402 |  | 2022-05-15 | 58.392 | 58.5313 | 59.2416 | 2022-05-15 | 1.199% | 6.153e-05% | 50% | 0.12119 | 0 | 6 | 0.12119 | FALSE | FALSE
2022-05-16 | 57.07 | 57.2069 | 57.9053 | 57.9054 | 0.90666 |  | 57.9054 | 2022 | 2022-05-16 | 0.2393% | 1.206% | 6.073e-05% | 50% | 0.12514 | 0 | 6 | 0.12514 | 62.9456 |  | 2022-05-16 | 57.07 | 57.2069 | 57.9053 | 2022-05-16 | 1.206% | 6.073e-05% | 50% | 0.12514 | 0 | 6 | 0.12514 | FALSE | FALSE
2022-05-17 | 60.948 | 61.095 | 61.8454 | 61.8455 | 0.96673 |  | 61.8455 | 2022 | 2022-05-17 | 0.2406% | 1.213% | 6.007e-05% | 50% | 0.12918 | 0 | 6 | 0.12918 | 63.0453 |  | 2022-05-17 | 60.948 | 61.095 | 61.8454 | 2022-05-17 | 1.213% | 6.007e-05% | 50% | 0.12918 | 0 | 6 | 0.12918 | FALSE | FALSE
2022-05-18 | 58.193 | 58.3342 | 59.055 | 59.055 | 0.92166 |  | 59.055 | 2022 | 2022-05-18 | 0.242% | 1.221% | 5.958e-05% | 50% | 0.13329 | 0 | 6 | 0.13329 | 63.1396 |  | 2022-05-18 | 58.193 | 58.3342 | 59.055 | 2022-05-18 | 1.221% | 5.958e-05% | 50% | 0.13329 | 0 | 6 | 0.13329 | FALSE | FALSE
2022-05-19 | 56.95 | 57.0889 | 57.7986 | 57.7986 | 0.9007 |  | 57.7986 | 2022 | 2022-05-19 | 0.2434% | 1.228% | 5.927e-05% | 50% | 0.13747 | 0 | 6 | 0.13747 | 63.2288 |  | 2022-05-19 | 56.95 | 57.0889 | 57.7986 | 2022-05-19 | 1.228% | 5.927e-05% | 50% | 0.13747 | 0 | 6 | 0.13747 | FALSE | FALSE
2022-05-20 | 54.125 | 54.2578 | 54.9362 | 54.9363 | 0.85488 |  | 54.9363 | 2022 | 2022-05-20 | 0.2447% | 1.235% | 5.919e-05% | 50% | 0.14173 | 0 | 6 | 0.14173 | 63.3129 |  | 2022-05-20 | 54.125 | 54.2578 | 54.9362 | 2022-05-20 | 1.235% | 5.919e-05% | 50% | 0.14173 | 0 | 6 | 0.14173 | FALSE | FALSE
2022-05-21 | 56.681 | 56.8208 | 57.5355 | 57.5356 | 0.89413 |  | 57.5356 | 2022 | 2022-05-21 | 0.2461% | 1.242% | 5.935e-05% | 50% | 0.14606 | 0 | 6 | 0.14606 | 63.3923 |  | 2022-05-21 | 56.681 | 56.8208 | 57.5355 | 2022-05-21 | 1.242% | 5.935e-05% | 50% | 0.14606 | 0 | 6 | 0.14606 | FALSE | FALSE
2022-05-22 | 43.828 | 43.9367 | 44.4926 | 44.4926 | 0.69056 |  | 44.4926 | 2022 | 2022-05-22 | 0.2475% | 1.249% | 5.972e-05% | 50% | 0.15046 | 0 | 6 | 0.15046 | 63.4672 |  | 2022-05-22 | 43.828 | 43.9367 | 44.4926 | 2022-05-22 | 1.249% | 5.972e-05% | 50% | 0.15046 | 0 | 6 | 0.15046 | FALSE | FALSE
2022-05-23 | 20.854 | 20.906 | 21.1721 | 21.1721 | 0.32821 |  | 21.1721 | 2022 | 2022-05-23 | 0.2488% | 1.257% | 5.994e-05% | 50% | 0.15493 | 0 | 6 | 0.15493 | 63.5378 |  | 2022-05-23 | 20.854 | 20.906 | 21.1721 | 2022-05-23 | 1.257% | 5.994e-05% | 50% | 0.15493 | 0 | 6 | 0.15493 | FALSE | FALSE
2022-05-24 | 17.913 | 17.9579 | 18.1878 | 18.1878 | 0.28163 |  | 18.1878 | 2022 | 2022-05-24 | 0.2502% | 1.264% | 5.999e-05% | 50% | 0.15946 | 0 | 6 | 0.15946 | 63.6042 |  | 2022-05-24 | 17.913 | 17.9579 | 18.1878 | 2022-05-24 | 1.264% | 5.999e-05% | 50% | 0.15946 | 0 | 6 | 0.15946 | FALSE | FALSE
2022-05-25 | 43.657 | 43.7671 | 44.3306 | 44.3306 | 0.68571 |  | 44.3306 | 2022 | 2022-05-25 | 0.2516% | 1.271% | 5.985e-05% | 50% | 0.16406 | 0 | 6 | 0.16406 | 63.6668 |  | 2022-05-25 | 43.657 | 43.7671 | 44.3306 | 2022-05-25 | 1.271% | 5.985e-05% | 50% | 0.16406 | 0 | 6 | 0.16406 | FALSE | FALSE
2022-05-26 | 29.129 | 29.2029 | 29.581 | 29.581 | 0.4571 |  | 29.581 | 2022 | 2022-05-26 | 0.2529% | 1.278% | 5.95e-05% | 50% | 0.16872 | 0 | 6 | 0.16872 | 63.7256 |  | 2022-05-26 | 29.129 | 29.2029 | 29.581 | 2022-05-26 | 1.278% | 5.95e-05% | 50% | 0.16872 | 0 | 6 | 0.16872 | FALSE | FALSE
2022-05-27 | 45.611 | 45.7273 | 46.3228 | 46.3228 | 0.71512 |  | 46.3228 | 2022 | 2022-05-27 | 0.2543% | 1.286% | 5.894e-05% | 50% | 0.17343 | 0 | 6 | 0.17343 | 63.7811 |  | 2022-05-27 | 45.611 | 45.7273 | 46.3228 | 2022-05-27 | 1.286% | 5.894e-05% | 50% | 0.17343 | 0 | 6 | 0.17343 | FALSE | FALSE
2022-05-28 | 59.88 | 60.0335 | 60.8197 | 60.8198 | 0.93807 |  | 60.8198 | 2022 | 2022-05-28 | 0.2557% | 1.293% | 5.815e-05% | 50% | 0.1782 | 0 | 6 | 0.1782 | 63.8333 |  | 2022-05-28 | 59.88 | 60.0335 | 60.8197 | 2022-05-28 | 1.293% | 5.815e-05% | 50% | 0.1782 | 0 | 6 | 0.1782 | FALSE | FALSE
2022-05-29 | 65.119 | 65.2868 | 66.1467 | 66.1468 | 1.0194 |  | 66.1468 | 2022 | 2022-05-29 | 0.257% | 1.3% | 5.71e-05% | 50% | 0.18302 | 0 | 6 | 0.18302 | 63.8815 |  | 2022-05-29 | 65.119 | 65.2868 | 66.1467 | 2022-05-29 | 1.3% | 5.71e-05% | 50% | 0.18302 | 0 | 6 | 0.18302 | FALSE | FALSE
2022-05-30 | 52.371 | 52.5067 | 53.2022 | 53.2022 | 0.81926 |  | 53.2022 | 2022 | 2022-05-30 | 0.2584% | 1.307% | 5.591e-05% | 50% | 0.18789 | 0 | 6 | 0.18789 | 63.9248 |  | 2022-05-30 | 52.371 | 52.5067 | 53.2022 | 2022-05-30 | 1.307% | 5.591e-05% | 50% | 0.18789 | 0 | 6 | 0.18789 | FALSE | FALSE
2022-05-31 | 61.906 | 62.0672 | 62.8939 | 62.894 | 0.96783 |  | 62.894 | 2022 | 2022-05-31 | 0.2598% | 1.314% | 5.461e-05% | 50% | 0.19281 | 0 | 6 | 0.19281 | 63.9636 |  | 2022-05-31 | 61.906 | 62.0672 | 62.8939 | 2022-05-31 | 1.314% | 5.461e-05% | 50% | 0.19281 | 0 | 6 | 0.19281 | FALSE | FALSE
2022-06-01 | 64.544 | 64.713 | 65.5797 | 65.5798 | 1.0085 |  | 65.5798 | 2022 | 2022-06-01 | 0.2611% | 1.322% | 5.318e-05% | 50% | 0.19776 | 0 | 6 | 0.19776 | 63.998 |  | 2022-06-01 | 64.544 | 64.713 | 65.5797 | 2022-06-01 | 1.322% | 5.318e-05% | 50% | 0.19776 | 0 | 6 | 0.19776 | FALSE | FALSE
2022-06-02 | 46.491 | 46.6134 | 47.2412 | 47.2412 | 0.7261 |  | 47.2412 | 2022 | 2022-06-02 | 0.2625% | 1.329% | 5.164e-05% | 50% | 0.20275 | 0 | 6 | 0.20275 | 64.0282 |  | 2022-06-02 | 46.491 | 46.6134 | 47.2412 | 2022-06-02 | 1.329% | 5.164e-05% | 50% | 0.20275 | 0 | 6 | 0.20275 | FALSE | FALSE
2022-06-03 | 61.556 | 61.7188 | 62.5547 | 62.5547 | 0.96099 |  | 62.5547 | 2022 | 2022-06-03 | 0.2639% | 1.336% | 4.997e-05% | 50% | 0.20778 | 0 | 6 | 0.20778 | 64.0545 |  | 2022-06-03 | 61.556 | 61.7188 | 62.5547 | 2022-06-03 | 1.336% | 4.997e-05% | 50% | 0.20778 | 0 | 6 | 0.20778 | FALSE | FALSE
2022-06-04 | 31.286 | 31.3692 | 31.7963 | 31.7963 | 0.48826 |  | 31.7963 | 2022 | 2022-06-04 | 0.2652% | 1.343% | 4.818e-05% | 50% | 0.21283 | 0 | 6 | 0.21283 | 64.0771 |  | 2022-06-04 | 31.286 | 31.3692 | 31.7963 | 2022-06-04 | 1.343% | 4.818e-05% | 50% | 0.21283 | 0 | 6 | 0.21283 | FALSE | FALSE
2022-06-05 | 34.574 | 34.6664 | 35.141 | 35.141 | 0.53941 |  | 35.141 | 2022 | 2022-06-05 | 0.2666% | 1.351% | 4.636e-05% | 50% | 0.21791 | 0 | 6 | 0.21791 | 64.0961 |  | 2022-06-05 | 34.574 | 34.6664 | 35.141 | 2022-06-05 | 1.351% | 4.636e-05% | 50% | 0.21791 | 0 | 6 | 0.21791 | FALSE | FALSE
2022-06-06 | 55.289 | 55.4375 | 56.2006 | 56.2006 | 0.86238 |  | 56.2006 | 2022 | 2022-06-06 | 0.2679% | 1.358% | 4.462e-05% | 50% | 0.22301 | 0 | 6 | 0.22301 | 64.1119 |  | 2022-06-06 | 55.289 | 55.4375 | 56.2006 | 2022-06-06 | 1.358% | 4.462e-05% | 50% | 0.22301 | 0 | 6 | 0.22301 | FALSE | FALSE
2022-06-07 | 28.871 | 28.949 | 29.3496 | 29.3496 | 0.45023 |  | 29.3496 | 2022 | 2022-06-07 | 0.2693% | 1.365% | 4.298e-05% | 50% | 0.22813 | 0 | 6 | 0.22813 | 64.1246 |  | 2022-06-07 | 28.871 | 28.949 | 29.3496 | 2022-06-07 | 1.365% | 4.298e-05% | 50% | 0.22813 | 0 | 6 | 0.22813 | FALSE | FALSE
2022-06-08 | 26.016 | 26.0866 | 26.4495 | 26.4495 | 0.40565 |  | 26.4495 | 2022 | 2022-06-08 | 0.2707% | 1.372% | 4.146e-05% | 50% | 0.23327 | 0 | 6 | 0.23327 | 64.1344 |  | 2022-06-08 | 26.016 | 26.0866 | 26.4495 | 2022-06-08 | 1.372% | 4.146e-05% | 50% | 0.23327 | 0 | 6 | 0.23327 | FALSE | FALSE
2022-06-09 | 53.461 | 53.6068 | 54.3565 | 54.3565 | 0.83348 |  | 54.3565 | 2022 | 2022-06-09 | 0.272% | 1.379% | 4.006e-05% | 50% | 0.23841 | 0 | 6 | 0.23841 | 64.1416 |  | 2022-06-09 | 53.461 | 53.6068 | 54.3565 | 2022-06-09 | 1.379% | 4.006e-05% | 50% | 0.23841 | 0 | 6 | 0.23841 | FALSE | FALSE
2022-06-10 | 65.775 | 65.9553 | 66.8826 | 66.8826 | 1.0254 |  | 66.8826 | 2022 | 2022-06-10 | 0.2734% | 1.386% | 3.882e-05% | 50% | 0.24355 | 0 | 6 | 0.24355 | 64.1464 |  | 2022-06-10 | 65.775 | 65.9553 | 66.8826 | 2022-06-10 | 1.386% | 3.882e-05% | 50% | 0.24355 | 0 | 6 | 0.24355 | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 62.977 | 63.1505 | 64.0429 | 64.043 | 0.98173 |  | 64.043 | 2022 | 2022-06-11 | 0.2748% | 1.393% | 3.774e-05% | 50% | 0.2487 | 0 | 6 | 0.2487 | 64.1489 |  | 2022-06-11 | 62.977 | 63.1505 | 64.0429 | 2022-06-11 | 1.393% | 3.774e-05% | 50% | 0.2487 | 0 | 6 | 0.2487 | FALSE | FALSE
2022-06-12 | 50.783 | 50.9236 | 51.647 | 51.647 | 0.79163 |  | 51.647 | 2022 | 2022-06-12 | 0.2761% | 1.401% | 3.685e-05% | 50% | 0.25384 | 0 | 6 | 0.25384 | 64.1501 |  | 2022-06-12 | 50.783 | 50.9236 | 51.647 | 2022-06-12 | 1.401% | 3.685e-05% | 50% | 0.25384 | 0 | 6 | 0.25384 | FALSE | FALSE
2022-06-13 | 56.774 | 56.932 | 57.7448 | 57.7449 | 0.88502 |  | 57.7449 | 2022 | 2022-06-13 | 0.2775% | 1.408% | 3.623e-05% | 50% | 0.25897 | 0 | 6 | 0.25897 | 64.1502 |  | 2022-06-13 | 56.774 | 56.932 | 57.7448 | 2022-06-13 | 1.408% | 3.623e-05% | 50% | 0.25897 | 0 | 6 | 0.25897 | FALSE | FALSE
2022-06-14 | 57.715 | 57.8764 | 58.7069 | 58.707 | 0.8997 |  | 58.707 | 2022 | 2022-06-14 | 0.2789% | 1.415% | 3.571e-05% | 50% | 0.26409 | 0 | 6 | 0.26409 | 64.1488 |  | 2022-06-14 | 57.715 | 57.8764 | 58.7069 | 2022-06-14 | 1.415% | 3.571e-05% | 50% | 0.26409 | 0 | 6 | 0.26409 | FALSE | FALSE
2022-06-15 | 61.223 | 61.3951 | 62.2805 | 62.2805 | 0.95444 |  | 62.2805 | 2022 | 2022-06-15 | 0.2802% | 1.422% | 3.532e-05% | 50% | 0.26919 | 0 | 6 | 0.26919 | 64.1453 |  | 2022-06-15 | 61.223 | 61.3951 | 62.2805 | 2022-06-15 | 1.422% | 3.532e-05% | 50% | 0.26919 | 0 | 6 | 0.26919 | FALSE | FALSE
2022-06-16 | 58.015 | 58.1788 | 59.0221 | 59.0221 | 0.90452 |  | 59.0221 | 2022 | 2022-06-16 | 0.2816% | 1.429% | 3.506e-05% | 50% | 0.27427 | 0 | 6 | 0.27427 | 64.1392 |  | 2022-06-16 | 58.015 | 58.1788 | 59.0221 | 2022-06-16 | 1.429% | 3.506e-05% | 50% | 0.27427 | 0 | 6 | 0.27427 | FALSE | FALSE
2022-06-17 | 58.185 | 58.3501 | 59.2001 | 59.2001 | 0.9073 |  | 59.2001 | 2022 | 2022-06-17 | 0.283% | 1.436% | 3.494e-05% | 50% | 0.27933 | 0 | 6 | 0.27933 | 64.1299 |  | 2022-06-17 | 58.185 | 58.3501 | 59.2001 | 2022-06-17 | 1.436% | 3.494e-05% | 50% | 0.27933 | 0 | 6 | 0.27933 | FALSE | FALSE
2022-06-18 | 61.955 | 62.1317 | 63.0412 | 63.0412 | 0.96628 |  | 63.0412 | 2022 | 2022-06-18 | 0.2843% | 1.443% | 3.499e-05% | 50% | 0.28435 | 0 | 6 | 0.28435 | 64.1168 |  | 2022-06-18 | 61.955 | 62.1317 | 63.0412 | 2022-06-18 | 1.443% | 3.499e-05% | 50% | 0.28435 | 0 | 6 | 0.28435 | FALSE | FALSE
2022-06-19 | 62.451 | 62.6299 | 63.5512 | 63.5513 | 0.97428 |  | 63.5513 | 2022 | 2022-06-19 | 0.2857% | 1.45% | 3.527e-05% | 50% | 0.28934 | 0 | 6 | 0.28934 | 64.0996 |  | 2022-06-19 | 62.451 | 62.6299 | 63.5512 | 2022-06-19 | 1.45% | 3.527e-05% | 50% | 0.28934 | 0 | 6 | 0.28934 | FALSE | FALSE
2022-06-20 | 33.769 | 33.8662 | 34.3668 | 34.3668 | 0.527 |  | 34.3668 | 2022 | 2022-06-20 | 0.2871% | 1.457% | 3.566e-05% | 50% | 0.2943 | 0 | 6 | 0.2943 | 64.0775 |  | 2022-06-20 | 33.769 | 33.8662 | 34.3668 | 2022-06-20 | 1.457% | 3.566e-05% | 50% | 0.2943 | 0 | 6 | 0.2943 | FALSE | FALSE
2022-06-21 | 22.724 | 22.7897 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 |  | 23.1282 | 2022 | 2022-06-21 | 0.2884% | 1.464% | 3.618e-05% | 50% | 0.29921 | 0 | 6 | 0.29921 | 64.0502 |  | 2022-06-21 | 22.724 | 22.7897 | 23.1282 | 2022-06-21 | 1.464% | 3.618e-05% | 50% | 0.29921 | 0 | 6 | 0.29921 | FALSE | FALSE
2022-06-22 | 47.141 | 47.278 | 47.9836 | 47.9836 | 0.73638 |  | 47.9836 | 2022 | 2022-06-22 | 0.2898% | 1.47% | 3.682e-05% | 50% | 0.30408 | 0 | 6 | 0.30408 | 64.017 |  | 2022-06-22 | 47.141 | 47.278 | 47.9836 | 2022-06-22 | 1.47% | 3.682e-05% | 50% | 0.30408 | 0 | 6 | 0.30408 | FALSE | FALSE
2022-06-23 | 46.612 | 46.7481 | 47.4491 | 47.4491 | 0.72857 |  | 47.4491 | 2022 | 2022-06-23 | 0.2912% | 1.477% | 3.759e-05% | 50% | 0.3089 | 0 | 6 | 0.3089 | 63.9774 |  | 2022-06-23 | 46.612 | 46.7481 | 47.4491 | 2022-06-23 | 1.477% | 3.759e-05% | 50% | 0.3089 | 0 | 6 | 0.3089 | FALSE | FALSE
2022-06-24 | 50.14 | 50.2871 | 51.0447 | 51.0447 | 0.78428 |  | 51.0447 | 2022 | 2022-06-24 | 0.2925% | 1.484% | 3.851e-05% | 50% | 0.31367 | 0 | 6 | 0.31367 | 63.9309 |  | 2022-06-24 | 50.14 | 50.2871 | 51.0447 | 2022-06-24 | 1.484% | 3.851e-05% | 50% | 0.31367 | 0 | 6 | 0.31367 | FALSE | FALSE
2022-06-25 | 41.768 | 41.8911 | 42.5251 | 42.5251 | 0.65388 |  | 42.5251 | 2022 | 2022-06-25 | 0.2939% | 1.491% | 3.958e-05% | 50% | 0.31838 | 0 | 6 | 0.31838 | 63.877 |  | 2022-06-25 | 41.768 | 41.8911 | 42.5251 | 2022-06-25 | 1.491% | 3.958e-05% | 50% | 0.31838 | 0 | 6 | 0.31838 | FALSE | FALSE
2022-06-26 | 13.063 | 13.1017 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 |  | 13.3009 | 2022 | 2022-06-26 | 0.2953% | 1.498% | 4.08e-05% | 50% | 0.32304 | 0 | 6 | 0.32304 | 63.8157 |  | 2022-06-26 | 13.063 | 13.1017 | 13.3009 | 2022-06-26 | 1.498% | 4.08e-05% | 50% | 0.32304 | 0 | 6 | 0.32304 | FALSE | FALSE
2022-06-27 | 19.218 | 19.2752 | 19.5696 | 19.5696 | 0.30147 |  | 19.5696 | 2022 | 2022-06-27 | 0.2966% | 1.504% | 4.236e-05% | 50% | 0.32764 | 0 | 6 | 0.32764 | 63.7478 |  | 2022-06-27 | 19.218 | 19.2752 | 19.5696 | 2022-06-27 | 1.504% | 4.236e-05% | 50% | 0.32764 | 0 | 6 | 0.32764 | FALSE | FALSE
2022-06-28 | 66.505 | 66.7038 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2022 | 2022-06-28 | 0.298% | 1.511% | 4.417e-05% | 50% | 0.33217 | 0 | 6 | 0.33217 | 63.6735 |  | 2022-06-28 | 66.505 | 66.7038 | 67.7272 | 2022-06-28 | 1.511% | 4.417e-05% | 50% | 0.33217 | 0 | 6 | 0.33217 | FALSE | FALSE
2022-06-29 | 64.533 | 64.7268 | 65.7244 | 65.7244 | 1.0148 |  | 65.7244 | 2022 | 2022-06-29 | 0.2993% | 1.518% | 4.626e-05% | 50% | 0.33664 | 0 | 6 | 0.33664 | 63.5932 |  | 2022-06-29 | 64.533 | 64.7268 | 65.7244 | 2022-06-29 | 1.518% | 4.626e-05% | 50% | 0.33664 | 0 | 6 | 0.33664 | FALSE | FALSE
2022-06-30 | 15.852 | 15.8998 | 16.146 | 16.146 | 0.24961 |  | 16.146 | 2022 | 2022-06-30 | 0.3007% | 1.525% | 4.863e-05% | 50% | 0.34104 | 0 | 6 | 0.34104 | 63.5072 |  | 2022-06-30 | 15.852 | 15.8998 | 16.146 | 2022-06-30 | 1.525% | 4.863e-05% | 50% | 0.34104 | 0 | 6 | 0.34104 | FALSE | FALSE
2022-07-01 | 53.778 | 53.9409 | 54.7797 | 54.7797 | 0.84802 |  | 54.7797 | 2022 | 2022-07-01 | 0.3021% | 1.531% | 5.13e-05% | 50% | 0.34537 | 0 | 6 | 0.34537 | 63.4159 |  | 2022-07-01 | 53.778 | 53.9409 | 54.7797 | 2022-07-01 | 1.531% | 5.13e-05% | 50% | 0.34537 | 0 | 6 | 0.34537 | FALSE | FALSE
2022-07-02 | 59.709 | 59.8907 | 60.8261 | 60.8262 | 0.94298 |  | 60.8262 | 2022 | 2022-07-02 | 0.3034% | 1.538% | 5.428e-05% | 50% | 0.34963 | 0 | 6 | 0.34963 | 63.3195 |  | 2022-07-02 | 59.709 | 59.8907 | 60.8261 | 2022-07-02 | 1.538% | 5.428e-05% | 50% | 0.34963 | 0 | 6 | 0.34963 | FALSE | FALSE
2022-07-03 | 55.529 | 55.6988 | 56.5725 | 56.5725 | 0.87837 |  | 56.5725 | 2022 | 2022-07-03 | 0.3048% | 1.544% | 5.782e-05% | 50% | 0.35382 | 0 | 6 | 0.35382 | 63.2184 |  | 2022-07-03 | 55.529 | 55.6988 | 56.5725 | 2022-07-03 | 1.544% | 5.782e-05% | 50% | 0.35382 | 0 | 6 | 0.35382 | FALSE | FALSE
2022-07-04 | 51.691 | 51.8497 | 52.6666 | 52.6666 | 0.81902 |  | 52.6666 | 2022 | 2022-07-04 | 0.3062% | 1.551% | 6.188e-05% | 50% | 0.35793 | 0 | 6 | 0.35793 | 63.1128 |  | 2022-07-04 | 51.691 | 51.8497 | 52.6666 | 2022-07-04 | 1.551% | 6.188e-05% | 50% | 0.35793 | 0 | 6 | 0.35793 | FALSE | FALSE
2022-07-05 | 61.982 | 62.1732 | 63.1569 | 63.1569 | 0.98379 |  | 63.1569 | 2022 | 2022-07-05 | 0.3075% | 1.558% | 6.645e-05% | 50% | 0.36196 | 0 | 6 | 0.36196 | 63.0033 |  | 2022-07-05 | 61.982 | 62.1732 | 63.1569 | 2022-07-05 | 1.558% | 6.645e-05% | 50% | 0.36196 | 0 | 6 | 0.36196 | FALSE | FALSE
2022-07-06 | 45.631 | 45.7724 | 46.4997 | 46.4997 | 0.72557 |  | 46.4997 | 2022 | 2022-07-06 | 0.3089% | 1.564% | 7.156e-05% | 50% | 0.36592 | 0 | 6 | 0.36592 | 62.8899 |  | 2022-07-06 | 45.631 | 45.7724 | 46.4997 | 2022-07-06 | 1.564% | 7.156e-05% | 50% | 0.36592 | 0 | 6 | 0.36592 | FALSE | FALSE
2022-07-07 | 61.511 | 61.7024 | 62.687 | 62.687 | 0.97989 |  | 62.687 | 2022 | 2022-07-07 | 0.3103% | 1.571% | 7.722e-05% | 50% | 0.36979 | 0 | 6 | 0.36979 | 62.7731 |  | 2022-07-07 | 61.511 | 61.7024 | 62.687 | 2022-07-07 | 1.571% | 7.722e-05% | 50% | 0.36979 | 0 | 6 | 0.36979 | FALSE | FALSE
2022-07-08 | 64.5 | 64.7016 | 65.7383 | 65.7384 | 1.0295 |  | 65.7384 | 2022 | 2022-07-08 | 0.3116% | 1.577% | 8.345e-05% | 50% | 0.37359 | 0 | 6 | 0.37359 | 62.6532 |  | 2022-07-08 | 64.5 | 64.7016 | 65.7383 | 2022-07-08 | 1.577% | 8.345e-05% | 50% | 0.37359 | 0 | 6 | 0.37359 | FALSE | FALSE
2022-07-09 | 63.504 | 63.7034 | 64.7283 | 64.7284 | 1.0156 |  | 64.7284 | 2022 | 2022-07-09 | 0.313% | 1.583% | 9.027e-05% | 50% | 0.37731 | 0 | 6 | 0.37731 | 62.5306 |  | 2022-07-09 | 63.504 | 63.7034 | 64.7283 | 2022-07-09 | 1.583% | 9.027e-05% | 50% | 0.37731 | 0 | 6 | 0.37731 | FALSE | FALSE
2022-07-10 | 62.836 | 63.0342 | 64.0525 | 64.0526 | 1.0069 |  | 64.0526 | 2022 | 2022-07-10 | 0.3144% | 1.59% | 9.768e-05% | 50% | 0.38095 | 0 | 6 | 0.38095 | 62.4051 |  | 2022-07-10 | 62.836 | 63.0342 | 64.0525 | 2022-07-10 | 1.59% | 9.768e-05% | 50% | 0.38095 | 0 | 6 | 0.38095 | FALSE | FALSE
2022-07-11 | 61.755 | 61.9506 | 62.9555 | 62.9556 | 0.99163 |  | 62.9556 | 2022 | 2022-07-11 | 0.3157% | 1.596% | 0.0001055% | 50% | 0.38451 | 0 | 6 | 0.38451 | 62.2764 |  | 2022-07-11 | 61.755 | 61.9506 | 62.9555 | 2022-07-11 | 1.596% | 0.0001055% | 50% | 0.38451 | 0 | 6 | 0.38451 | FALSE | FALSE
2022-07-12 | 60.787 | 60.9804 | 61.9736 | 61.9737 | 0.97816 |  | 61.9737 | 2022 | 2022-07-12 | 0.3171% | 1.603% | 0.0001136% | 50% | 0.38798 | 0 | 6 | 0.38798 | 62.1444 |  | 2022-07-12 | 60.787 | 60.9804 | 61.9736 | 2022-07-12 | 1.603% | 0.0001136% | 50% | 0.38798 | 0 | 6 | 0.38798 | FALSE | FALSE
2022-07-13 | 59.582 | 59.7723 | 60.7498 | 60.7499 | 0.96087 |  | 60.7499 | 2022 | 2022-07-13 | 0.3185% | 1.609% | 0.0001218% | 50% | 0.39137 | 0 | 6 | 0.39137 | 62.0087 |  | 2022-07-13 | 59.582 | 59.7723 | 60.7498 | 2022-07-13 | 1.609% | 0.0001218% | 50% | 0.39137 | 0 | 6 | 0.39137 | FALSE | FALSE
2022-07-14 | 59.422 | 59.6127 | 60.5914 | 60.5915 | 0.96045 |  | 60.5915 | 2022 | 2022-07-14 | 0.3198% | 1.615% | 0.0001304% | 50% | 0.39469 | 0 | 6 | 0.39469 | 61.8692 |  | 2022-07-14 | 59.422 | 59.6127 | 60.5914 | 2022-07-14 | 1.615% | 0.0001304% | 50% | 0.39469 | 0 | 6 | 0.39469 | FALSE | FALSE
2022-07-15 | 56.8 | 56.983 | 57.9223 | 57.9224 | 0.9202 |  | 57.9224 | 2022 | 2022-07-15 | 0.3212% | 1.622% | 0.0001391% | 50% | 0.39792 | 0 | 6 | 0.39792 | 61.7257 |  | 2022-07-15 | 56.8 | 56.983 | 57.9223 | 2022-07-15 | 1.622% | 0.0001391% | 50% | 0.39792 | 0 | 6 | 0.39792 | FALSE | FALSE
2022-07-16 | 57.968 | 58.1556 | 59.118 | 59.1181 | 0.94138 |  | 59.1181 | 2022 | 2022-07-16 | 0.3225% | 1.628% | 0.0001481% | 50% | 0.40107 | 0 | 6 | 0.40107 | 61.5779 |  | 2022-07-16 | 57.968 | 58.1556 | 59.118 | 2022-07-16 | 1.628% | 0.0001481% | 50% | 0.40107 | 0 | 6 | 0.40107 | FALSE | FALSE
2022-07-17 | 58.386 | 58.5757 | 59.5489 | 59.549 | 0.95051 |  | 59.549 | 2022 | 2022-07-17 | 0.3239% | 1.634% | 0.0001572% | 50% | 0.40414 | 0 | 6 | 0.40414 | 61.4257 |  | 2022-07-17 | 58.386 | 58.5757 | 59.5489 | 2022-07-17 | 1.634% | 0.0001572% | 50% | 0.40414 | 0 | 6 | 0.40414 | FALSE | FALSE
2022-07-18 | 60.168 | 60.3643 | 61.3712 | 61.3713 | 0.98203 |  | 61.3713 | 2022 | 2022-07-18 | 0.3253% | 1.641% | 0.0001661% | 50% | 0.40713 | 0 | 6 | 0.40713 | 61.2687 |  | 2022-07-18 | 60.168 | 60.3643 | 61.3712 | 2022-07-18 | 1.641% | 0.0001661% | 50% | 0.40713 | 0 | 6 | 0.40713 | FALSE | FALSE
2022-07-19 | 44.195 | 44.3398 | 45.0822 | 45.0823 | 0.72324 |  | 45.0823 | 2022 | 2022-07-19 | 0.3266% | 1.647% | 0.0001749% | 50% | 0.41004 | 0 | 6 | 0.41004 | 61.1069 |  | 2022-07-19 | 44.195 | 44.3398 | 45.0822 | 2022-07-19 | 1.647% | 0.0001749% | 50% | 0.41004 | 0 | 6 | 0.41004 | FALSE | FALSE
2022-07-20 | 41.501 | 41.6376 | 42.3374 | 42.3375 | 0.68101 |  | 42.3375 | 2022 | 2022-07-20 | 0.328% | 1.653% | 0.0001834% | 50% | 0.41287 | 0 | 6 | 0.41287 | 60.94 |  | 2022-07-20 | 41.501 | 41.6376 | 42.3374 | 2022-07-20 | 1.653% | 0.0001834% | 50% | 0.41287 | 0 | 6 | 0.41287 | FALSE | FALSE
2022-07-21 | 57.266 | 57.4552 | 58.4247 | 58.4248 | 0.94237 |  | 58.4248 | 2022 | 2022-07-21 | 0.3294% | 1.659% | 0.0001918% | 50% | 0.41563 | 0 | 6 | 0.41563 | 60.7678 |  | 2022-07-21 | 57.266 | 57.4552 | 58.4247 | 2022-07-21 | 1.659% | 0.0001918% | 50% | 0.41563 | 0 | 6 | 0.41563 | FALSE | FALSE
2022-07-22 | 49.184 | 49.3472 | 50.183 | 50.1831 | 0.81175 |  | 50.1831 | 2022 | 2022-07-22 | 0.3307% | 1.665% | 0.0002% | 50% | 0.4183 | 0 | 6 | 0.4183 | 60.59 |  | 2022-07-22 | 49.184 | 49.3472 | 50.183 | 2022-07-22 | 1.665% | 0.0002% | 50% | 0.4183 | 0 | 6 | 0.4183 | FALSE | FALSE
2022-07-23 | 46.539 | 46.6941 | 47.4879 | 47.488 | 0.77043 |  | 47.488 | 2022 | 2022-07-23 | 0.3321% | 1.672% | 0.000208% | 50% | 0.42091 | 0 | 6 | 0.42091 | 60.4065 |  | 2022-07-23 | 46.539 | 46.6941 | 47.4879 | 2022-07-23 | 1.672% | 0.000208% | 50% | 0.42091 | 0 | 6 | 0.42091 | FALSE | FALSE
2022-07-24 | 56.661 | 56.8506 | 57.8207 | 57.8208 | 0.94096 |  | 57.8208 | 2022 | 2022-07-24 | 0.3335% | 1.678% | 0.0002157% | 50% | 0.42343 | 0 | 6 | 0.42343 | 60.2164 |  | 2022-07-24 | 56.661 | 56.8506 | 57.8207 | 2022-07-24 | 1.678% | 0.0002157% | 50% | 0.42343 | 0 | 6 | 0.42343 | FALSE | FALSE
2022-07-25 | 29.891 | 29.9914 | 30.5051 | 30.5051 | 0.49802 |  | 30.5051 | 2022 | 2022-07-25 | 0.3348% | 1.684% | 0.0002246% | 50% | 0.42589 | 0 | 6 | 0.42589 | 60.0194 |  | 2022-07-25 | 29.891 | 29.9914 | 30.5051 | 2022-07-25 | 1.684% | 0.0002246% | 50% | 0.42589 | 0 | 6 | 0.42589 | FALSE | FALSE
2022-07-26 | 52.974 | 53.1527 | 54.0665 | 54.0666 | 0.88562 |  | 54.0666 | 2022 | 2022-07-26 | 0.3362% | 1.69% | 0.0002349% | 50% | 0.42827 | 0 | 6 | 0.42827 | 59.816 |  | 2022-07-26 | 52.974 | 53.1527 | 54.0665 | 2022-07-26 | 1.69% | 0.0002349% | 50% | 0.42827 | 0 | 6 | 0.42827 | FALSE | FALSE
2022-07-27 | 59.957 | 60.1601 | 61.1982 | 61.1983 | 1.0059 |  | 61.1983 | 2022 | 2022-07-27 | 0.3376% | 1.696% | 0.0002466% | 50% | 0.43058 | 0 | 6 | 0.43058 | 59.6068 |  | 2022-07-27 | 59.957 | 60.1601 | 61.1982 | 2022-07-27 | 1.696% | 0.0002466% | 50% | 0.43058 | 0 | 6 | 0.43058 | FALSE | FALSE
2022-07-28 | 47.108 | 47.2682 | 48.0868 | 48.0869 | 0.79317 |  | 48.0869 | 2022 | 2022-07-28 | 0.3389% | 1.702% | 0.0002598% | 50% | 0.43282 | 0 | 6 | 0.43282 | 59.3922 |  | 2022-07-28 | 47.108 | 47.2682 | 48.0868 | 2022-07-28 | 1.702% | 0.0002598% | 50% | 0.43282 | 0 | 6 | 0.43282 | FALSE | FALSE
2022-07-29 | 29.264 | 29.3639 | 29.8743 | 29.8743 | 0.49455 |  | 29.8743 | 2022 | 2022-07-29 | 0.3403% | 1.708% | 0.0002745% | 50% | 0.43499 | 0 | 6 | 0.43499 | 59.1729 |  | 2022-07-29 | 29.264 | 29.3639 | 29.8743 | 2022-07-29 | 1.708% | 0.0002745% | 50% | 0.43499 | 0 | 6 | 0.43499 | FALSE | FALSE
2022-07-30 | 48.131 | 48.296 | 49.1385 | 49.1386 | 0.81648 |  | 49.1386 | 2022 | 2022-07-30 | 0.3416% | 1.715% | 0.0002907% | 50% | 0.4371 | 0 | 6 | 0.4371 | 58.9493 |  | 2022-07-30 | 48.131 | 48.296 | 49.1385 | 2022-07-30 | 1.715% | 0.0002907% | 50% | 0.4371 | 0 | 6 | 0.4371 | FALSE | FALSE
2022-07-31 | 58.941 | 59.1439 | 60.1794 | 60.1796 | 1.0037 |  | 60.1796 | 2022 | 2022-07-31 | 0.343% | 1.721% | 0.0003105% | 50% | 0.43914 | 0 | 6 | 0.43914 | 58.7221 |  | 2022-07-31 | 58.941 | 59.1439 | 60.1794 | 2022-07-31 | 1.721% | 0.0003105% | 50% | 0.43914 | 0 | 6 | 0.43914 | FALSE | FALSE
2022-08-01 | 58.424 | 58.6259 | 59.656 | 59.6562 | 0.99884 |  | 59.6562 | 2022 | 2022-08-01 | 0.3444% | 1.727% | 0.000334% | 50% | 0.44111 | 0 | 6 | 0.44111 | 58.4916 |  | 2022-08-01 | 58.424 | 58.6259 | 59.656 | 2022-08-01 | 1.727% | 0.000334% | 50% | 0.44111 | 0 | 6 | 0.44111 | FALSE | FALSE
2022-08-02 | 58.435 | 58.6377 | 59.6717 | 59.672 | 1.003 |  | 59.672 | 2022 | 2022-08-02 | 0.3457% | 1.733% | 0.0003614% | 50% | 0.44303 | 0 | 6 | 0.44303 | 58.2585 |  | 2022-08-02 | 58.435 | 58.6377 | 59.6717 | 2022-08-02 | 1.733% | 0.0003614% | 50% | 0.44303 | 0 | 6 | 0.44303 | FALSE | FALSE
2022-08-03 | 58.02 | 58.2221 | 59.2524 | 59.2527 | 0.99994 |  | 59.2527 | 2022 | 2022-08-03 | 0.3471% | 1.739% | 0.0003926% | 50% | 0.44488 | 0 | 6 | 0.44488 | 58.0234 |  | 2022-08-03 | 58.02 | 58.2221 | 59.2524 | 2022-08-03 | 1.739% | 0.0003926% | 50% | 0.44488 | 0 | 6 | 0.44488 | FALSE | FALSE
2022-08-04 | 55.351 | 55.5446 | 56.531 | 56.5312 | 0.95785 |  | 56.5312 | 2022 | 2022-08-04 | 0.3485% | 1.745% | 0.0004279% | 50% | 0.44667 | 0 | 6 | 0.44667 | 57.7866 |  | 2022-08-04 | 55.351 | 55.5446 | 56.531 | 2022-08-04 | 1.745% | 0.0004279% | 50% | 0.44667 | 0 | 6 | 0.44667 | FALSE | FALSE
2022-08-05 | 44.183 | 44.3381 | 45.1283 | 45.1284 | 0.76775 |  | 45.1284 | 2022 | 2022-08-05 | 0.3498% | 1.751% | 0.0004672% | 50% | 0.4484 | 0 | 6 | 0.4484 | 57.5488 |  | 2022-08-05 | 44.183 | 44.3381 | 45.1283 | 2022-08-05 | 1.751% | 0.0004672% | 50% | 0.4484 | 0 | 6 | 0.4484 | FALSE | FALSE
2022-08-06 | 52.719 | 52.9048 | 53.851 | 53.8512 | 0.91988 |  | 53.8512 | 2022 | 2022-08-06 | 0.3512% | 1.757% | 0.0005106% | 50% | 0.45007 | 0 | 6 | 0.45007 | 57.3106 |  | 2022-08-06 | 52.719 | 52.9048 | 53.851 | 2022-08-06 | 1.757% | 0.0005106% | 50% | 0.45007 | 0 | 6 | 0.45007 | FALSE | FALSE
2022-08-07 | 55.585 | 55.7817 | 56.7827 | 56.7831 | 0.97397 |  | 56.7831 | 2022 | 2022-08-07 | 0.3526% | 1.763% | 0.0005583% | 50% | 0.45169 | 0 | 6 | 0.45169 | 57.0703 |  | 2022-08-07 | 55.585 | 55.7817 | 56.7827 | 2022-08-07 | 1.763% | 0.0005583% | 50% | 0.45169 | 0 | 6 | 0.45169 | FALSE | FALSE
2022-08-08 | 57.026 | 57.2285 | 58.2592 | 58.2595 | 1.0035 |  | 58.2595 | 2022 | 2022-08-08 | 0.3539% | 1.769% | 0.0006095% | 50% | 0.45326 | 0 | 6 | 0.45326 | 56.8264 |  | 2022-08-08 | 57.026 | 57.2285 | 58.2592 | 2022-08-08 | 1.769% | 0.0006095% | 50% | 0.45326 | 0 | 6 | 0.45326 | FALSE | FALSE
2022-08-09 | 54.369 | 54.5629 | 55.5489 | 55.5492 | 0.96094 |  | 55.5492 | 2022 | 2022-08-09 | 0.3553% | 1.775% | 0.0006628% | 50% | 0.45477 | 0 | 6 | 0.45477 | 56.5792 |  | 2022-08-09 | 54.369 | 54.5629 | 55.5489 | 2022-08-09 | 1.775% | 0.0006628% | 50% | 0.45477 | 0 | 6 | 0.45477 | FALSE | FALSE
2022-08-10 | 52.801 | 52.99 | 53.9509 | 53.9512 | 0.93737 |  | 53.9512 | 2022 | 2022-08-10 | 0.3567% | 1.781% | 0.0007182% | 50% | 0.45623 | 0 | 6 | 0.45623 | 56.329 |  | 2022-08-10 | 52.801 | 52.99 | 53.9509 | 2022-08-10 | 1.781% | 0.0007182% | 50% | 0.45623 | 0 | 6 | 0.45623 | FALSE | FALSE
2022-08-11 | 49.831 | 50.01 | 50.92 | 50.9203 | 0.88863 |  | 50.9203 | 2022 | 2022-08-11 | 0.358% | 1.787% | 0.0007756% | 50% | 0.45764 | 0 | 6 | 0.45764 | 56.0761 |  | 2022-08-11 | 49.831 | 50.01 | 50.92 | 2022-08-11 | 1.787% | 0.0007756% | 50% | 0.45764 | 0 | 6 | 0.45764 | FALSE | FALSE
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | 2022-08-12 | 0.3594% | 1.793% | 0.0008353% | 50% | 0.459 | 0 | 6 | 0.459 | 55.8209 |  | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-12 | 1.793% | 0.0008353% | 50% | 0.459 | 0 | 6 | 0.459 | FALSE | FALSE
2022-08-13 | 37.035 | 37.1691 | 37.85 | 37.8501 | 0.66653 |  | 37.8501 | 2022 | 2022-08-13 | 0.3607% | 1.799% | 0.0008971% | 50% | 0.46031 | 0 | 6 | 0.46031 | 55.5637 |  | 2022-08-13 | 37.035 | 37.1691 | 37.85 | 2022-08-13 | 1.799% | 0.0008971% | 50% | 0.46031 | 0 | 6 | 0.46031 | FALSE | FALSE
2022-08-14 | 37.103 | 37.2378 | 37.9223 | 37.9225 | 0.67088 |  | 37.9225 | 2022 | 2022-08-14 | 0.3621% | 1.805% | 0.0009619% | 50% | 0.46158 | 0 | 6 | 0.46158 | 55.3048 |  | 2022-08-14 | 37.103 | 37.2378 | 37.9223 | 2022-08-14 | 1.805% | 0.0009619% | 50% | 0.46158 | 0 | 6 | 0.46158 | FALSE | FALSE
2022-08-15 | 37.525 | 37.6619 | 38.3564 | 38.3567 | 0.68172 |  | 38.3567 | 2022 | 2022-08-15 | 0.3635% | 1.811% | 0.001027% | 50% | 0.4628 | 0 | 6 | 0.4628 | 55.0445 |  | 2022-08-15 | 37.525 | 37.6619 | 38.3564 | 2022-08-15 | 1.811% | 0.001027% | 50% | 0.4628 | 0 | 6 | 0.4628 | FALSE | FALSE
2022-08-16 | 38.867 | 39.0093 | 39.7311 | 39.7314 | 0.70947 |  | 39.7314 | 2022 | 2022-08-16 | 0.3648% | 1.817% | 0.001094% | 50% | 0.46398 | 0 | 6 | 0.46398 | 54.7831 |  | 2022-08-16 | 38.867 | 39.0093 | 39.7311 | 2022-08-16 | 1.817% | 0.001094% | 50% | 0.46398 | 0 | 6 | 0.46398 | FALSE | FALSE
2022-08-17 | 27.035 | 27.1344 | 27.6381 | 27.6382 | 0.49586 |  | 27.6382 | 2022 | 2022-08-17 | 0.3662% | 1.823% | 0.001161% | 50% | 0.46512 | 0 | 6 | 0.46512 | 54.521 |  | 2022-08-17 | 27.035 | 27.1344 | 27.6381 | 2022-08-17 | 1.823% | 0.001161% | 50% | 0.46512 | 0 | 6 | 0.46512 | FALSE | FALSE
2022-08-18 | 41.251 | 41.4032 | 42.1744 | 42.1747 | 0.76027 |  | 42.1747 | 2022 | 2022-08-18 | 0.3676% | 1.829% | 0.001229% | 50% | 0.46622 | 0 | 6 | 0.46622 | 54.2584 |  | 2022-08-18 | 41.251 | 41.4032 | 42.1744 | 2022-08-18 | 1.829% | 0.001229% | 50% | 0.46622 | 0 | 6 | 0.46622 | FALSE | FALSE
2022-08-19 | 40.837 | 40.9882 | 41.7542 | 41.7545 | 0.7563 |  | 41.7545 | 2022 | 2022-08-19 | 0.3689% | 1.834% | 0.001298% | 50% | 0.46728 | 0 | 6 | 0.46728 | 53.9958 |  | 2022-08-19 | 40.837 | 40.9882 | 41.7542 | 2022-08-19 | 1.834% | 0.001298% | 50% | 0.46728 | 0 | 6 | 0.46728 | FALSE | FALSE
2022-08-20 | 53.295 | 53.4931 | 54.496 | 54.4967 | 0.99184 |  | 54.4967 | 2022 | 2022-08-20 | 0.3703% | 1.84% | 0.001367% | 50% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | 53.7334 |  | 2022-08-20 | 53.295 | 53.4931 | 54.496 | 2022-08-20 | 1.84% | 0.001367% | 50% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | FALSE | FALSE
2022-08-21 | 38.459 | 38.6025 | 39.3285 | 39.3289 | 0.71923 |  | 39.3289 | 2022 | 2022-08-21 | 0.3717% | 1.846% | 0.001437% | 50% | 0.46928 | 0 | 6 | 0.46928 | 53.4719 |  | 2022-08-21 | 38.459 | 38.6025 | 39.3285 | 2022-08-21 | 1.846% | 0.001437% | 50% | 0.46928 | 0 | 6 | 0.46928 | FALSE | FALSE
2022-08-22 | 28.132 | 28.2373 | 28.7702 | 28.7703 | 0.52868 |  | 28.7703 | 2022 | 2022-08-22 | 0.373% | 1.852% | 0.001516% | 50% | 0.47023 | 0 | 6 | 0.47023 | 53.2114 |  | 2022-08-22 | 28.132 | 28.2373 | 28.7702 | 2022-08-22 | 1.852% | 0.001516% | 50% | 0.47023 | 0 | 6 | 0.47023 | FALSE | FALSE
2022-08-23 | 47.59 | 47.7688 | 48.6731 | 48.6738 | 0.89875 |  | 48.6738 | 2022 | 2022-08-23 | 0.3744% | 1.858% | 0.001605% | 50% | 0.47114 | 0 | 6 | 0.47114 | 52.9514 |  | 2022-08-23 | 47.59 | 47.7688 | 48.6731 | 2022-08-23 | 1.858% | 0.001605% | 50% | 0.47114 | 0 | 6 | 0.47114 | FALSE | FALSE
2022-08-24 | 51.689 | 51.884 | 52.8693 | 52.8702 | 0.98098 |  | 52.8702 | 2022 | 2022-08-24 | 0.3757% | 1.864% | 0.001704% | 50% | 0.47202 | 0 | 6 | 0.47202 | 52.6912 |  | 2022-08-24 | 51.689 | 51.884 | 52.8693 | 2022-08-24 | 1.864% | 0.001704% | 50% | 0.47202 | 0 | 6 | 0.47202 | FALSE | FALSE
2022-08-25 | 33.153 | 33.2785 | 33.9125 | 33.9128 | 0.63232 |  | 33.9128 | 2022 | 2022-08-25 | 0.3771% | 1.87% | 0.001814% | 50% | 0.47287 | 0 | 6 | 0.47287 | 52.4305 |  | 2022-08-25 | 33.153 | 33.2785 | 33.9125 | 2022-08-25 | 1.87% | 0.001814% | 50% | 0.47287 | 0 | 6 | 0.47287 | FALSE | FALSE
2022-08-26 | 38.21 | 38.3552 | 39.0882 | 39.0887 | 0.73243 |  | 39.0887 | 2022 | 2022-08-26 | 0.3785% | 1.875% | 0.001934% | 50% | 0.47368 | 0 | 6 | 0.47368 | 52.1687 |  | 2022-08-26 | 38.21 | 38.3552 | 39.0882 | 2022-08-26 | 1.875% | 0.001934% | 50% | 0.47368 | 0 | 6 | 0.47368 | FALSE | FALSE
2022-08-27 | 48.17 | 48.3537 | 49.2807 | 49.2816 | 0.92804 |  | 49.2816 | 2022 | 2022-08-27 | 0.3798% | 1.881% | 0.002065% | 50% | 0.47447 | 0 | 6 | 0.47447 | 51.9052 |  | 2022-08-27 | 48.17 | 48.3537 | 49.2807 | 2022-08-27 | 1.881% | 0.002065% | 50% | 0.47447 | 0 | 6 | 0.47447 | FALSE | FALSE
2022-08-28 | 50.64 | 50.8338 | 51.8114 | 51.8125 | 0.98064 |  | 51.8125 | 2022 | 2022-08-28 | 0.3812% | 1.887% | 0.002199% | 50% | 0.47523 | 0 | 6 | 0.47523 | 51.6395 |  | 2022-08-28 | 50.64 | 50.8338 | 51.8114 | 2022-08-28 | 1.887% | 0.002199% | 50% | 0.47523 | 0 | 6 | 0.47523 | FALSE | FALSE
2022-08-29 | 35.392 | 35.5279 | 36.2133 | 36.2138 | 0.68894 |  | 36.2138 | 2022 | 2022-08-29 | 0.3826% | 1.893% | 0.002336% | 50% | 0.47595 | 0 | 6 | 0.47595 | 51.371 |  | 2022-08-29 | 35.392 | 35.5279 | 36.2133 | 2022-08-29 | 1.893% | 0.002336% | 50% | 0.47595 | 0 | 6 | 0.47595 | FALSE | FALSE
2022-08-30 | 49.669 | 49.8604 | 50.8253 | 50.8265 | 0.97201 |  | 50.8265 | 2022 | 2022-08-30 | 0.3839% | 1.898% | 0.002476% | 50% | 0.47665 | 0 | 6 | 0.47665 | 51.0993 |  | 2022-08-30 | 49.669 | 49.8604 | 50.8253 | 2022-08-30 | 1.898% | 0.002476% | 50% | 0.47665 | 0 | 6 | 0.47665 | FALSE | FALSE
2022-08-31 | 25.147 | 25.2443 | 25.7343 | 25.7345 | 0.49478 |  | 25.7345 | 2022 | 2022-08-31 | 0.3853% | 1.904% | 0.002619% | 50% | 0.47733 | 0 | 6 | 0.47733 | 50.8238 |  | 2022-08-31 | 25.147 | 25.2443 | 25.7343 | 2022-08-31 | 1.904% | 0.002619% | 50% | 0.47733 | 0 | 6 | 0.47733 | FALSE | FALSE
2022-09-01 | 43.241 | 43.4088 | 44.254 | 44.255 | 0.85551 |  | 44.255 | 2022 | 2022-09-01 | 0.3867% | 1.91% | 0.002766% | 50% | 0.47798 | 0 | 6 | 0.47798 | 50.544 |  | 2022-09-01 | 43.241 | 43.4088 | 44.254 | 2022-09-01 | 1.91% | 0.002766% | 50% | 0.47798 | 0 | 6 | 0.47798 | FALSE | FALSE
2022-09-02 | 40.874 | 41.0332 | 41.8346 | 41.8355 | 0.81326 |  | 41.8355 | 2022 | 2022-09-02 | 0.388% | 1.916% | 0.002915% | 50% | 0.4786 | 0 | 6 | 0.4786 | 50.2593 |  | 2022-09-02 | 40.874 | 41.0332 | 41.8346 | 2022-09-02 | 1.916% | 0.002915% | 50% | 0.4786 | 0 | 6 | 0.4786 | FALSE | FALSE
2022-09-03 | 37.603 | 37.75 | 38.4895 | 38.4902 | 0.75251 |  | 38.4902 | 2022 | 2022-09-03 | 0.3894% | 1.921% | 0.003067% | 50% | 0.4792 | 0 | 6 | 0.4792 | 49.9692 |  | 2022-09-03 | 37.603 | 37.75 | 38.4895 | 2022-09-03 | 1.921% | 0.003067% | 50% | 0.4792 | 0 | 6 | 0.4792 | FALSE | FALSE
2022-09-04 | 49.306 | 49.4994 | 50.472 | 50.4736 | 0.99257 |  | 50.4736 | 2022 | 2022-09-04 | 0.3907% | 1.927% | 0.003223% | 50% | 0.47978 | 0 | 6 | 0.47978 | 49.6753 |  | 2022-09-04 | 49.306 | 49.4994 | 50.472 | 2022-09-04 | 1.927% | 0.003223% | 50% | 0.47978 | 0 | 6 | 0.47978 | FALSE | FALSE
2022-09-05 | 41.259 | 41.4214 | 42.2377 | 42.2388 | 0.83555 |  | 42.2388 | 2022 | 2022-09-05 | 0.3921% | 1.933% | 0.003361% | 50% | 0.48034 | 0 | 6 | 0.48034 | 49.379 |  | 2022-09-05 | 41.259 | 41.4214 | 42.2377 | 2022-09-05 | 1.933% | 0.003361% | 50% | 0.48034 | 0 | 6 | 0.48034 | FALSE | FALSE
2022-09-06 | 44.972 | 45.1497 | 46.042 | 46.0434 | 0.91629 |  | 46.0434 | 2022 | 2022-09-06 | 0.3935% | 1.938% | 0.003471% | 50% | 0.48087 | 0 | 6 | 0.48087 | 49.0802 |  | 2022-09-06 | 44.972 | 45.1497 | 46.042 | 2022-09-06 | 1.938% | 0.003471% | 50% | 0.48087 | 0 | 6 | 0.48087 | FALSE | FALSE
2022-09-07 | 36.876 | 37.0222 | 37.7561 | 37.757 | 0.75598 |  | 37.757 | 2022 | 2022-09-07 | 0.3948% | 1.944% | 0.003554% | 50% | 0.48139 | 0 | 6 | 0.48139 | 48.7785 |  | 2022-09-07 | 36.876 | 37.0222 | 37.7561 | 2022-09-07 | 1.944% | 0.003554% | 50% | 0.48139 | 0 | 6 | 0.48139 | FALSE | FALSE
2022-09-08 | 41.014 | 41.1771 | 41.9958 | 41.997 | 0.8461 |  | 41.997 | 2022 | 2022-09-08 | 0.3962% | 1.949% | 0.003609% | 50% | 0.48188 | 0 | 6 | 0.48188 | 48.4737 |  | 2022-09-08 | 41.014 | 41.1771 | 41.9958 | 2022-09-08 | 1.949% | 0.003609% | 50% | 0.48188 | 0 | 6 | 0.48188 | FALSE | FALSE
2022-09-09 | 19.54 | 19.618 | 20.0092 | 20.0093 | 0.40567 |  | 20.0093 | 2022 | 2022-09-09 | 0.3976% | 1.955% | 0.003635% | 50% | 0.48236 | 0 | 6 | 0.48236 | 48.1652 |  | 2022-09-09 | 19.54 | 19.618 | 20.0092 | 2022-09-09 | 1.955% | 0.003635% | 50% | 0.48236 | 0 | 6 | 0.48236 | FALSE | FALSE
2022-09-10 | 45.552 | 45.7344 | 46.649 | 46.6506 | 0.95191 |  | 46.6506 | 2022 | 2022-09-10 | 0.3989% | 1.961% | 0.003632% | 50% | 0.48282 | 0 | 6 | 0.48282 | 47.853 |  | 2022-09-10 | 45.552 | 45.7344 | 46.649 | 2022-09-10 | 1.961% | 0.003632% | 50% | 0.48282 | 0 | 6 | 0.48282 | FALSE | FALSE
2022-09-11 | 47.125 | 47.3144 | 48.2633 | 48.265 | 0.99134 |  | 48.265 | 2022 | 2022-09-11 | 0.4003% | 1.966% | 0.003602% | 50% | 0.48326 | 0 | 6 | 0.48326 | 47.5366 |  | 2022-09-11 | 47.125 | 47.3144 | 48.2633 | 2022-09-11 | 1.966% | 0.003602% | 50% | 0.48326 | 0 | 6 | 0.48326 | FALSE | FALSE
2022-09-12 | 36.605 | 36.7526 | 37.4918 | 37.4927 | 0.77526 |  | 37.4927 | 2022 | 2022-09-12 | 0.4017% | 1.972% | 0.003552% | 50% | 0.48368 | 0 | 6 | 0.48368 | 47.2157 |  | 2022-09-12 | 36.605 | 36.7526 | 37.4918 | 2022-09-12 | 1.972% | 0.003552% | 50% | 0.48368 | 0 | 6 | 0.48368 | FALSE | FALSE
2022-09-13 | 14.031 | 14.0878 | 14.3719 | 14.3719 | 0.29922 |  | 14.3719 | 2022 | 2022-09-13 | 0.403% | 1.977% | 0.003483% | 50% | 0.48409 | 0 | 6 | 0.48409 | 46.8899 |  | 2022-09-13 | 14.031 | 14.0878 | 14.3719 | 2022-09-13 | 1.977% | 0.003483% | 50% | 0.48409 | 0 | 6 | 0.48409 | FALSE | FALSE
2022-09-14 | 37.702 | 37.8551 | 38.6208 | 38.6217 | 0.80976 |  | 38.6217 | 2022 | 2022-09-14 | 0.4044% | 1.983% | 0.003393% | 50% | 0.48448 | 0 | 6 | 0.48448 | 46.5591 |  | 2022-09-14 | 37.702 | 37.8551 | 38.6208 | 2022-09-14 | 1.983% | 0.003393% | 50% | 0.48448 | 0 | 6 | 0.48448 | FALSE | FALSE
2022-09-15 | 42.829 | 43.0035 | 43.8757 | 43.877 | 0.92657 |  | 43.877 | 2022 | 2022-09-15 | 0.4057% | 1.988% | 0.003283% | 50% | 0.48485 | 0 | 6 | 0.48485 | 46.2228 |  | 2022-09-15 | 42.829 | 43.0035 | 43.8757 | 2022-09-15 | 1.988% | 0.003283% | 50% | 0.48485 | 0 | 6 | 0.48485 | FALSE | FALSE
2022-09-16 | 28.78 | 28.8976 | 29.4854 | 29.4858 | 0.62727 |  | 29.4858 | 2022 | 2022-09-16 | 0.4071% | 1.993% | 0.003151% | 50% | 0.48521 | 0 | 6 | 0.48521 | 45.8808 |  | 2022-09-16 | 28.78 | 28.8976 | 29.4854 | 2022-09-16 | 1.993% | 0.003151% | 50% | 0.48521 | 0 | 6 | 0.48521 | FALSE | FALSE
2022-09-17 | 46.212 | 46.4015 | 47.3479 | 47.3494 | 1.0149 |  | 47.3494 | 2022 | 2022-09-17 | 0.4085% | 1.999% | 0.002999% | 50% | 0.48556 | 0 | 6 | 0.48556 | 45.5327 |  | 2022-09-17 | 46.212 | 46.4015 | 47.3479 | 2022-09-17 | 1.999% | 0.002999% | 50% | 0.48556 | 0 | 6 | 0.48556 | FALSE | FALSE
2022-09-18 | 45.266 | 45.4523 | 46.3819 | 46.3832 | 1.002 |  | 46.3832 | 2022 | 2022-09-18 | 0.4098% | 2.004% | 0.002824% | 50% | 0.48589 | 0 | 6 | 0.48589 | 45.1771 |  | 2022-09-18 | 45.266 | 45.4523 | 46.3819 | 2022-09-18 | 2.004% | 0.002824% | 50% | 0.48589 | 0 | 6 | 0.48589 | FALSE | FALSE
2022-09-19 | 45.624 | 45.8124 | 46.7519 | 46.7531 | 1.0181 |  | 46.7531 | 2022 | 2022-09-19 | 0.4112% | 2.01% | 0.002658% | 50% | 0.48621 | 0 | 6 | 0.48621 | 44.8135 |  | 2022-09-19 | 45.624 | 45.8124 | 46.7519 | 2022-09-19 | 2.01% | 0.002658% | 50% | 0.48621 | 0 | 6 | 0.48621 | FALSE | FALSE
2022-09-20 | 45.985 | 46.1755 | 47.125 | 47.1262 | 1.0347 |  | 47.1262 | 2022 | 2022-09-20 | 0.4126% | 2.015% | 0.002524% | 50% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | 44.4427 |  | 2022-09-20 | 45.985 | 46.1755 | 47.125 | 2022-09-20 | 2.015% | 0.002524% | 50% | 0.48652 | 0 | 6 | 0.48652 | FALSE | FALSE
2022-09-21 | 44.627 | 44.8125 | 45.7364 | 45.7375 | 1.0127 |  | 45.7375 | 2022 | 2022-09-21 | 0.4139% | 2.02% | 0.002421% | 50% | 0.48682 | 0 | 6 | 0.48682 | 44.0655 |  | 2022-09-21 | 44.627 | 44.8125 | 45.7364 | 2022-09-21 | 2.02% | 0.002421% | 50% | 0.48682 | 0 | 6 | 0.48682 | FALSE | FALSE
2022-09-22 | 43.378 | 43.5589 | 44.4594 | 44.4604 | 0.99302 |  | 44.4604 | 2022 | 2022-09-22 | 0.4153% | 2.025% | 0.002352% | 50% | 0.4871 | 0 | 6 | 0.4871 | 43.6829 |  | 2022-09-22 | 43.378 | 43.5589 | 44.4594 | 2022-09-22 | 2.025% | 0.002352% | 50% | 0.4871 | 0 | 6 | 0.4871 | FALSE | FALSE
2022-09-23 | 31.787 | 31.92 | 32.5816 | 32.5821 | 0.73418 |  | 32.5821 | 2022 | 2022-09-23 | 0.4167% | 2.031% | 0.002316% | 50% | 0.48738 | 0 | 6 | 0.48738 | 43.2956 |  | 2022-09-23 | 31.787 | 31.92 | 32.5816 | 2022-09-23 | 2.031% | 0.002316% | 50% | 0.48738 | 0 | 6 | 0.48738 | FALSE | FALSE
2022-09-24 | 19.635 | 19.7174 | 20.1272 | 20.1273 | 0.45764 |  | 20.1273 | 2022 | 2022-09-24 | 0.418% | 2.036% | 0.002314% | 50% | 0.48764 | 0 | 6 | 0.48764 | 42.9045 |  | 2022-09-24 | 19.635 | 19.7174 | 20.1272 | 2022-09-24 | 2.036% | 0.002314% | 50% | 0.48764 | 0 | 6 | 0.48764 | FALSE | FALSE
2022-09-25 | 31.429 | 31.5614 | 32.219 | 32.2194 | 0.73932 |  | 32.2194 | 2022 | 2022-09-25 | 0.4194% | 2.041% | 0.002367% | 50% | 0.48789 | 0 | 6 | 0.48789 | 42.5105 |  | 2022-09-25 | 31.429 | 31.5614 | 32.219 | 2022-09-25 | 2.041% | 0.002367% | 50% | 0.48789 | 0 | 6 | 0.48789 | FALSE | FALSE
2022-09-26 | 33.897 | 34.0402 | 34.7513 | 34.7519 | 0.80487 |  | 34.7519 | 2022 | 2022-09-26 | 0.4207% | 2.046% | 0.002471% | 50% | 0.48813 | 0 | 6 | 0.48813 | 42.1144 |  | 2022-09-26 | 33.897 | 34.0402 | 34.7513 | 2022-09-26 | 2.046% | 0.002471% | 50% | 0.48813 | 0 | 6 | 0.48813 | FALSE | FALSE
2022-09-27 | 16.588 | 16.6583 | 17.0072 | 17.0072 | 0.39762 |  | 17.0072 | 2022 | 2022-09-27 | 0.4221% | 2.051% | 0.002629% | 50% | 0.48837 | 0 | 6 | 0.48837 | 41.717 |  | 2022-09-27 | 16.588 | 16.6583 | 17.0072 | 2022-09-27 | 2.051% | 0.002629% | 50% | 0.48837 | 0 | 6 | 0.48837 | FALSE | FALSE
2022-09-28 | 18.95 | 19.0306 | 19.4301 | 19.4303 | 0.45861 |  | 19.4303 | 2022 | 2022-09-28 | 0.4235% | 2.056% | 0.002841% | 50% | 0.48859 | 0 | 6 | 0.48859 | 41.3193 |  | 2022-09-28 | 18.95 | 19.0306 | 19.4301 | 2022-09-28 | 2.056% | 0.002841% | 50% | 0.48859 | 0 | 6 | 0.48859 | FALSE | FALSE
2022-09-29 | 24.526 | 24.6306 | 25.1491 | 25.1494 | 0.59932 |  | 25.1494 | 2022 | 2022-09-29 | 0.4248% | 2.061% | 0.003108% | 50% | 0.48881 | 0 | 6 | 0.48881 | 40.9221 |  | 2022-09-29 | 24.526 | 24.6306 | 25.1491 | 2022-09-29 | 2.061% | 0.003108% | 50% | 0.48881 | 0 | 6 | 0.48881 | FALSE | FALSE
2022-09-30 | 26.301 | 26.4136 | 26.9709 | 26.9714 | 0.64898 |  | 26.9714 | 2022 | 2022-09-30 | 0.4262% | 2.066% | 0.003432% | 50% | 0.48901 | 0 | 6 | 0.48901 | 40.5262 |  | 2022-09-30 | 26.301 | 26.4136 | 26.9709 | 2022-09-30 | 2.066% | 0.003432% | 50% | 0.48901 | 0 | 6 | 0.48901 | FALSE | FALSE
2022-10-01 | 35.898 | 36.0521 | 36.8147 | 36.8159 | 0.89448 |  | 36.8159 | 2022 | 2022-10-01 | 0.4276% | 2.071% | 0.003813% | 50% | 0.48921 | 0 | 6 | 0.48921 | 40.1324 |  | 2022-10-01 | 35.898 | 36.0521 | 36.8147 | 2022-10-01 | 2.071% | 0.003813% | 50% | 0.48921 | 0 | 6 | 0.48921 | FALSE | FALSE
2022-10-02 | 37.333 | 37.4938 | 38.2888 | 38.2903 | 0.93946 |  | 38.2903 | 2022 | 2022-10-02 | 0.4289% | 2.076% | 0.004254% | 50% | 0.4894 | 0 | 6 | 0.4894 | 39.7386 |  | 2022-10-02 | 37.333 | 37.4938 | 38.2888 | 2022-10-02 | 2.076% | 0.004254% | 50% | 0.4894 | 0 | 6 | 0.4894 | FALSE | FALSE
2022-10-03 | 33.809 | 33.9551 | 34.6768 | 34.6781 | 0.85935 |  | 34.6781 | 2022 | 2022-10-03 | 0.4303% | 2.081% | 0.004735% | 50% | 0.48958 | 0 | 6 | 0.48958 | 39.3424 |  | 2022-10-03 | 33.809 | 33.9551 | 34.6768 | 2022-10-03 | 2.081% | 0.004735% | 50% | 0.48958 | 0 | 6 | 0.48958 | FALSE | FALSE
2022-10-04 | 39.379 | 39.5497 | 40.3923 | 40.3944 | 1.0112 |  | 40.3944 | 2022 | 2022-10-04 | 0.4316% | 2.086% | 0.005225% | 50% | 0.48976 | 0 | 6 | 0.48976 | 38.944 |  | 2022-10-04 | 39.379 | 39.5497 | 40.3923 | 2022-10-04 | 2.086% | 0.005225% | 50% | 0.48976 | 0 | 6 | 0.48976 | FALSE | FALSE
2022-10-05 | 39.637 | 39.8094 | 40.6595 | 40.6618 | 1.0284 |  | 40.6618 | 2022 | 2022-10-05 | 0.433% | 2.091% | 0.005723% | 50% | 0.48993 | 0 | 6 | 0.48993 | 38.544 |  | 2022-10-05 | 39.637 | 39.8094 | 40.6595 | 2022-10-05 | 2.091% | 0.005723% | 50% | 0.48993 | 0 | 6 | 0.48993 | FALSE | FALSE
2022-10-06 | 15.887 | 15.9563 | 16.2978 | 16.298 | 0.41649 |  | 16.298 | 2022 | 2022-10-06 | 0.4344% | 2.096% | 0.006229% | 50% | 0.49009 | 0 | 6 | 0.49009 | 38.1428 |  | 2022-10-06 | 15.887 | 15.9563 | 16.2978 | 2022-10-06 | 2.096% | 0.006229% | 50% | 0.49009 | 0 | 6 | 0.49009 | FALSE | FALSE
2022-10-07 | 30.516 | 30.6496 | 31.3071 | 31.3086 | 0.80855 |  | 31.3086 | 2022 | 2022-10-07 | 0.4357% | 2.1% | 0.006743% | 50% | 0.49024 | 0 | 6 | 0.49024 | 37.7409 |  | 2022-10-07 | 30.516 | 30.6496 | 31.3071 | 2022-10-07 | 2.1% | 0.006743% | 50% | 0.49024 | 0 | 6 | 0.49024 | FALSE | FALSE
2022-10-08 | 15.433 | 15.5008 | 15.8341 | 15.8342 | 0.4133 |  | 15.8342 | 2022 | 2022-10-08 | 0.4371% | 2.105% | 0.007266% | 50% | 0.49039 | 0 | 6 | 0.49039 | 37.3385 |  | 2022-10-08 | 15.433 | 15.5008 | 15.8341 | 2022-10-08 | 2.105% | 0.007266% | 50% | 0.49039 | 0 | 6 | 0.49039 | FALSE | FALSE
2022-10-09 | 36.041 | 36.1997 | 36.9799 | 36.9826 | 0.97576 |  | 36.9826 | 2022 | 2022-10-09 | 0.4385% | 2.11% | 0.007783% | 50% | 0.49054 | 0 | 6 | 0.49054 | 36.9363 |  | 2022-10-09 | 36.041 | 36.1997 | 36.9799 | 2022-10-09 | 2.11% | 0.007783% | 50% | 0.49054 | 0 | 6 | 0.49054 | FALSE | FALSE
2022-10-10 | 31.556 | 31.6954 | 32.38 | 32.3822 | 0.86372 |  | 32.3822 | 2022 | 2022-10-10 | 0.4398% | 2.114% | 0.008274% | 50% | 0.49068 | 0 | 6 | 0.49068 | 36.5345 |  | 2022-10-10 | 31.556 | 31.6954 | 32.38 | 2022-10-10 | 2.114% | 0.008274% | 50% | 0.49068 | 0 | 6 | 0.49068 | FALSE | FALSE
2022-10-11 | 25.379 | 25.4915 | 26.0433 | 26.0446 | 0.70234 |  | 26.0446 | 2022 | 2022-10-11 | 0.4412% | 2.119% | 0.008737% | 50% | 0.49081 | 0 | 6 | 0.49081 | 36.1337 |  | 2022-10-11 | 25.379 | 25.4915 | 26.0433 | 2022-10-11 | 2.119% | 0.008737% | 50% | 0.49081 | 0 | 6 | 0.49081 | FALSE | FALSE
2022-10-12 | 25.282 | 25.3944 | 25.9453 | 25.9467 | 0.70747 |  | 25.9467 | 2022 | 2022-10-12 | 0.4425% | 2.123% | 0.009172% | 50% | 0.49093 | 0 | 6 | 0.49093 | 35.7342 |  | 2022-10-12 | 25.282 | 25.3944 | 25.9453 | 2022-10-12 | 2.123% | 0.009172% | 50% | 0.49093 | 0 | 6 | 0.49093 | FALSE | FALSE
2022-10-13 | 22.901 | 23.0031 | 23.5032 | 23.5043 | 0.64805 |  | 23.5043 | 2022 | 2022-10-13 | 0.4439% | 2.128% | 0.009578% | 50% | 0.49106 | 0 | 6 | 0.49106 | 35.3365 |  | 2022-10-13 | 22.901 | 23.0031 | 23.5032 | 2022-10-13 | 2.128% | 0.009578% | 50% | 0.49106 | 0 | 6 | 0.49106 | FALSE | FALSE
2022-10-14 | 15.393 | 15.4618 | 15.7987 | 15.799 | 0.44051 |  | 15.799 | 2022 | 2022-10-14 | 0.4453% | 2.132% | 0.009954% | 50% | 0.49117 | 0 | 6 | 0.49117 | 34.941 |  | 2022-10-14 | 15.393 | 15.4618 | 15.7987 | 2022-10-14 | 2.132% | 0.009954% | 50% | 0.49117 | 0 | 6 | 0.49117 | FALSE | FALSE
2022-10-15 | 34.309 | 34.4629 | 35.2154 | 35.219 | 0.99308 |  | 35.219 | 2022 | 2022-10-15 | 0.4466% | 2.137% | 0.0103% | 50% | 0.49129 | 0 | 6 | 0.49129 | 34.5482 |  | 2022-10-15 | 34.309 | 34.4629 | 35.2154 | 2022-10-15 | 2.137% | 0.0103% | 50% | 0.49129 | 0 | 6 | 0.49129 | FALSE | FALSE
2022-10-16 | 30.077 | 30.2124 | 30.8734 | 30.8761 | 0.88055 |  | 30.8761 | 2022 | 2022-10-16 | 0.448% | 2.141% | 0.01061% | 50% | 0.49139 | 0 | 6 | 0.49139 | 34.1566 |  | 2022-10-16 | 30.077 | 30.2124 | 30.8734 | 2022-10-16 | 2.141% | 0.01061% | 50% | 0.49139 | 0 | 6 | 0.49139 | FALSE | FALSE
2022-10-17 | 16.951 | 17.0275 | 17.4008 | 17.4014 | 0.50199 |  | 17.4014 | 2022 | 2022-10-17 | 0.4494% | 2.145% | 0.01123% | 50% | 0.4915 | 0 | 6 | 0.4915 | 33.7648 |  | 2022-10-17 | 16.951 | 17.0275 | 17.4008 | 2022-10-17 | 2.145% | 0.01123% | 50% | 0.4915 | 0 | 6 | 0.4915 | FALSE | FALSE
2022-10-18 | 30.24 | 30.3769 | 31.0443 | 31.0476 | 0.9061 |  | 31.0476 | 2022 | 2022-10-18 | 0.4507% | 2.15% | 0.01217% | 50% | 0.4916 | 0 | 6 | 0.4916 | 33.3731 |  | 2022-10-18 | 30.24 | 30.3769 | 31.0443 | 2022-10-18 | 2.15% | 0.01217% | 50% | 0.4916 | 0 | 6 | 0.4916 | FALSE | FALSE
2022-10-19 | 16.893 | 16.9697 | 17.3433 | 17.344 | 0.51214 |  | 17.344 | 2022 | 2022-10-19 | 0.4521% | 2.154% | 0.01345% | 50% | 0.49169 | 0 | 6 | 0.49169 | 32.9818 |  | 2022-10-19 | 16.893 | 16.9697 | 17.3433 | 2022-10-19 | 2.154% | 0.01345% | 50% | 0.49169 | 0 | 6 | 0.49169 | FALSE | FALSE
2022-10-20 | 8.887 | 8.9275 | 9.1244 | 9.1244 | 0.27264 |  | 9.1244 | 2022 | 2022-10-20 | 0.4535% | 2.158% | 0.01507% | 50% | 0.49179 | 0 | 6 | 0.49179 | 32.5913 |  | 2022-10-20 | 8.887 | 8.9275 | 9.1244 | 2022-10-20 | 2.158% | 0.01507% | 50% | 0.49179 | 0 | 6 | 0.49179 | FALSE | FALSE
2022-10-21 | 17.183 | 17.2615 | 17.643 | 17.644 | 0.53354 |  | 17.644 | 2022 | 2022-10-21 | 0.4548% | 2.162% | 0.01704% | 50% | 0.49187 | 0 | 6 | 0.49187 | 32.2018 |  | 2022-10-21 | 17.183 | 17.2615 | 17.643 | 2022-10-21 | 2.162% | 0.01704% | 50% | 0.49187 | 0 | 6 | 0.49187 | FALSE | FALSE
2022-10-22 | 29.456 | 29.591 | 30.2463 | 30.2515 | 0.92587 |  | 30.2515 | 2022 | 2022-10-22 | 0.4562% | 2.167% | 0.01935% | 50% | 0.49196 | 0 | 6 | 0.49196 | 31.8137 |  | 2022-10-22 | 29.456 | 29.591 | 30.2463 | 2022-10-22 | 2.167% | 0.01935% | 50% | 0.49196 | 0 | 6 | 0.49196 | FALSE | FALSE
2022-10-23 | 19.207 | 19.2953 | 19.7234 | 19.7254 | 0.61108 |  | 19.7254 | 2022 | 2022-10-23 | 0.4575% | 2.171% | 0.02285% | 50% | 0.49204 | 0 | 6 | 0.49204 | 31.427 |  | 2022-10-23 | 19.207 | 19.2953 | 19.7234 | 2022-10-23 | 2.171% | 0.02285% | 50% | 0.49204 | 0 | 6 | 0.49204 | FALSE | FALSE
2022-10-24 | 24.917 | 25.0319 | 25.5884 | 25.5934 | 0.80262 |  | 25.5934 | 2022 | 2022-10-24 | 0.4589% | 2.175% | 0.02757% | 50% | 0.49212 | 0 | 6 | 0.49212 | 31.0421 |  | 2022-10-24 | 24.917 | 25.0319 | 25.5884 | 2022-10-24 | 2.175% | 0.02757% | 50% | 0.49212 | 0 | 6 | 0.49212 | FALSE | FALSE
2022-10-25 | 20.942 | 21.0388 | 21.5074 | 21.5114 | 0.68295 |  | 21.5114 | 2022 | 2022-10-25 | 0.4603% | 2.179% | 0.03353% | 50% | 0.49219 | 0 | 6 | 0.49219 | 30.6593 |  | 2022-10-25 | 20.942 | 21.0388 | 21.5074 | 2022-10-25 | 2.179% | 0.03353% | 50% | 0.49219 | 0 | 6 | 0.49219 | FALSE | FALSE
2022-10-26 | 15.652 | 15.7246 | 16.0755 | 16.0775 | 0.51678 |  | 16.0775 | 2022 | 2022-10-26 | 0.4616% | 2.183% | 0.04075% | 50% | 0.49226 | 0 | 6 | 0.49226 | 30.2788 |  | 2022-10-26 | 15.652 | 15.7246 | 16.0755 | 2022-10-26 | 2.183% | 0.04075% | 50% | 0.49226 | 0 | 6 | 0.49226 | FALSE | FALSE
2022-10-27 | 14.802 | 14.8709 | 15.2033 | 15.2054 | 0.49486 |  | 15.2054 | 2022 | 2022-10-27 | 0.463% | 2.187% | 0.04925% | 50% | 0.49233 | 0 | 6 | 0.49233 | 29.9011 |  | 2022-10-27 | 14.802 | 14.8709 | 15.2033 | 2022-10-27 | 2.187% | 0.04925% | 50% | 0.49233 | 0 | 6 | 0.49233 | FALSE | FALSE
2022-10-28 | 17.029 | 17.1084 | 17.4917 | 17.4957 | 0.57653 |  | 17.4957 | 2022 | 2022-10-28 | 0.4644% | 2.191% | 0.05905% | 50% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | 29.5265 |  | 2022-10-28 | 17.029 | 17.1084 | 17.4917 | 2022-10-28 | 2.191% | 0.05905% | 50% | 0.4924 | 0 | 6 | 0.4924 | FALSE | FALSE
2022-10-29 | 23.963 | 24.0751 | 24.6154 | 24.6283 | 0.82176 |  | 24.6283 | 2022 | 2022-10-29 | 0.4657% | 2.195% | 0.07018% | 50% | 0.49246 | 0 | 6 | 0.49246 | 29.1552 |  | 2022-10-29 | 23.963 | 24.0751 | 24.6154 | 2022-10-29 | 2.195% | 0.07018% | 50% | 0.49246 | 0 | 6 | 0.49246 | FALSE | FALSE
2022-10-30 | 20.989 | 21.0875 | 21.5616 | 21.5725 | 0.72891 |  | 21.5725 | 2022 | 2022-10-30 | 0.4671% | 2.199% | 0.08265% | 50% | 0.49252 | 0 | 6 | 0.49252 | 28.7857 |  | 2022-10-30 | 20.989 | 21.0875 | 21.5616 | 2022-10-30 | 2.199% | 0.08265% | 50% | 0.49252 | 0 | 6 | 0.49252 | FALSE | FALSE
2022-10-31 | 20.139 | 20.2338 | 20.6895 | 20.7012 | 0.70842 |  | 20.7012 | 2022 | 2022-10-31 | 0.4684% | 2.203% | 0.09642% | 50% | 0.49258 | 0 | 6 | 0.49258 | 28.4165 |  | 2022-10-31 | 20.139 | 20.2338 | 20.6895 | 2022-10-31 | 2.203% | 0.09642% | 50% | 0.49258 | 0 | 6 | 0.49258 | FALSE | FALSE
2022-11-01 | 18.368 | 18.4547 | 18.8711 | 18.8817 | 0.65451 |  | 18.8817 | 2022 | 2022-11-01 | 0.4698% | 2.207% | 0.1111% | 50% | 0.49264 | 0 | 6 | 0.49264 | 28.0483 |  | 2022-11-01 | 18.368 | 18.4547 | 18.8711 | 2022-11-01 | 2.207% | 0.1111% | 50% | 0.49264 | 0 | 6 | 0.49264 | FALSE | FALSE
2022-11-02 | 25.432 | 25.5524 | 26.13 | 26.1593 | 0.9186 |  | 26.1593 | 2022 | 2022-11-02 | 0.4712% | 2.21% | 0.1268% | 50% | 0.49269 | 0 | 6 | 0.49269 | 27.6815 |  | 2022-11-02 | 25.432 | 25.5524 | 26.13 | 2022-11-02 | 2.21% | 0.1268% | 50% | 0.49269 | 0 | 6 | 0.49269 | FALSE | FALSE
2022-11-03 | 9.227 | 9.2708 | 9.4807 | 9.4815 | 0.33732 |  | 9.4815 | 2022 | 2022-11-03 | 0.4725% | 2.214% | 0.1435% | 50% | 0.49274 | 0 | 6 | 0.49274 | 27.3167 |  | 2022-11-03 | 9.227 | 9.2708 | 9.4807 | 2022-11-03 | 2.214% | 0.1435% | 50% | 0.49274 | 0 | 6 | 0.49274 | FALSE | FALSE
2022-11-04 | 12.807 | 12.868 | 13.1599 | 13.1652 | 0.47456 |  | 13.1652 | 2022 | 2022-11-04 | 0.4739% | 2.218% | 0.1611% | 50% | 0.49279 | 0 | 6 | 0.49279 | 26.9545 |  | 2022-11-04 | 12.807 | 12.868 | 13.1599 | 2022-11-04 | 2.218% | 0.1611% | 50% | 0.49279 | 0 | 6 | 0.49279 | FALSE | FALSE
2022-11-05 | 25.811 | 25.9343 | 26.5236 | 26.5694 | 0.97043 |  | 26.5694 | 2022 | 2022-11-05 | 0.4753% | 2.222% | 0.1798% | 50% | 0.49284 | 0 | 6 | 0.49284 | 26.5953 |  | 2022-11-05 | 25.811 | 25.9343 | 26.5236 | 2022-11-05 | 2.222% | 0.1798% | 50% | 0.49284 | 0 | 6 | 0.49284 | FALSE | FALSE
2022-11-06 | 25.875 | 25.9989 | 26.5908 | 26.6426 | 0.98605 |  | 26.6426 | 2022 | 2022-11-06 | 0.4766% | 2.226% | 0.1983% | 50% | 0.49289 | 0 | 6 | 0.49289 | 26.2401 |  | 2022-11-06 | 25.875 | 25.9989 | 26.5908 | 2022-11-06 | 2.226% | 0.1983% | 50% | 0.49289 | 0 | 6 | 0.49289 | FALSE | FALSE
2022-11-07 | 25.671 | 25.7943 | 26.3826 | 26.4389 | 0.99153 |  | 26.4389 | 2022 | 2022-11-07 | 0.478% | 2.23% | 0.2156% | 50% | 0.49293 | 0 | 6 | 0.49293 | 25.8896 |  | 2022-11-07 | 25.671 | 25.7943 | 26.3826 | 2022-11-07 | 2.23% | 0.2156% | 50% | 0.49293 | 0 | 6 | 0.49293 | FALSE | FALSE
2022-11-08 | 18.575 | 18.6645 | 19.0909 | 19.1179 | 0.72651 |  | 19.1179 | 2022 | 2022-11-08 | 0.4793% | 2.234% | 0.2318% | 50% | 0.49297 | 0 | 6 | 0.49297 | 25.5443 |  | 2022-11-08 | 18.575 | 18.6645 | 19.0909 | 2022-11-08 | 2.234% | 0.2318% | 50% | 0.49297 | 0 | 6 | 0.49297 | FALSE | FALSE
2022-11-09 | 10.361 | 10.411 | 10.6493 | 10.6535 | 0.41022 |  | 10.6535 | 2022 | 2022-11-09 | 0.4807% | 2.238% | 0.2468% | 50% | 0.49301 | 0 | 6 | 0.49301 | 25.2048 |  | 2022-11-09 | 10.361 | 10.411 | 10.6493 | 2022-11-09 | 2.238% | 0.2468% | 50% | 0.49301 | 0 | 6 | 0.49301 | FALSE | FALSE
2022-11-10 | 18.842 | 18.9333 | 19.3674 | 19.4004 | 0.75689 |  | 19.4004 | 2022 | 2022-11-10 | 0.4821% | 2.241% | 0.2607% | 50% | 0.49305 | 0 | 6 | 0.49305 | 24.8715 |  | 2022-11-10 | 18.842 | 18.9333 | 19.3674 | 2022-11-10 | 2.241% | 0.2607% | 50% | 0.49305 | 0 | 6 | 0.49305 | FALSE | FALSE
2022-11-11 | 22.418 | 22.5269 | 23.0443 | 23.0996 | 0.91303 |  | 23.0996 | 2022 | 2022-11-11 | 0.4834% | 2.245% | 0.2733% | 50% | 0.49309 | 0 | 6 | 0.49309 | 24.545 |  | 2022-11-11 | 22.418 | 22.5269 | 23.0443 | 2022-11-11 | 2.245% | 0.2733% | 50% | 0.49309 | 0 | 6 | 0.49309 | FALSE | FALSE
2022-11-12 | 22.554 | 22.6639 | 23.1853 | 23.245 | 0.93073 |  | 23.245 | 2022 | 2022-11-12 | 0.4848% | 2.249% | 0.2847% | 50% | 0.49313 | 0 | 6 | 0.49313 | 24.2258 |  | 2022-11-12 | 22.554 | 22.6639 | 23.1853 | 2022-11-12 | 2.249% | 0.2847% | 50% | 0.49313 | 0 | 6 | 0.49313 | FALSE | FALSE
2022-11-13 | 21.478 | 21.5829 | 22.0804 | 22.1362 | 0.89778 |  | 22.1362 | 2022 | 2022-11-13 | 0.4862% | 2.253% | 0.2947% | 50% | 0.49316 | 0 | 6 | 0.49316 | 23.9131 |  | 2022-11-13 | 21.478 | 21.5829 | 22.0804 | 2022-11-13 | 2.253% | 0.2947% | 50% | 0.49316 | 0 | 6 | 0.49316 | FALSE | FALSE
2022-11-14 | 11.607 | 11.6639 | 11.9332 | 11.9431 | 0.49062 |  | 11.9431 | 2022 | 2022-11-14 | 0.4875% | 2.257% | 0.3031% | 50% | 0.49319 | 0 | 6 | 0.49319 | 23.6058 |  | 2022-11-14 | 11.607 | 11.6639 | 11.9332 | 2022-11-14 | 2.257% | 0.3031% | 50% | 0.49319 | 0 | 6 | 0.49319 | FALSE | FALSE
2022-11-15 | 13.18 | 13.2448 | 13.5511 | 13.5671 | 0.56448 |  | 13.5671 | 2022 | 2022-11-15 | 0.4889% | 2.261% | 0.3099% | 50% | 0.49323 | 0 | 6 | 0.49323 | 23.3039 |  | 2022-11-15 | 13.18 | 13.2448 | 13.5511 | 2022-11-15 | 2.261% | 0.3099% | 50% | 0.49323 | 0 | 6 | 0.49323 | FALSE | FALSE
2022-11-16 | 22.015 | 22.1235 | 22.6361 | 22.7032 | 0.95668 |  | 22.7032 | 2022 | 2022-11-16 | 0.4902% | 2.265% | 0.315% | 50% | 0.49326 | 0 | 6 | 0.49326 | 23.0075 |  | 2022-11-16 | 22.015 | 22.1235 | 22.6361 | 2022-11-16 | 2.265% | 0.315% | 50% | 0.49326 | 0 | 6 | 0.49326 | FALSE | FALSE
2022-11-17 | 14.472 | 14.5435 | 14.8811 | 14.904 | 0.63602 |  | 14.904 | 2022 | 2022-11-17 | 0.4916% | 2.269% | 0.3184% | 50% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | 22.7164 |  | 2022-11-17 | 14.472 | 14.5435 | 14.8811 | 2022-11-17 | 2.269% | 0.3184% | 50% | 0.49329 | 0 | 6 | 0.49329 | FALSE | FALSE
2022-11-18 | 11.996 | 12.0554 | 12.3358 | 12.3491 | 0.53366 |  | 12.3491 | 2022 | 2022-11-18 | 0.493% | 2.273% | 0.3201% | 50% | 0.49331 | 0 | 6 | 0.49331 | 22.4307 |  | 2022-11-18 | 11.996 | 12.0554 | 12.3358 | 2022-11-18 | 2.273% | 0.3201% | 50% | 0.49331 | 0 | 6 | 0.49331 | FALSE | FALSE
2022-11-19 | 8.609 | 8.6518 | 8.8533 | 8.8569 | 0.38758 |  | 8.8569 | 2022 | 2022-11-19 | 0.4943% | 2.277% | 0.3201% | 50% | 0.49334 | 0 | 6 | 0.49334 | 22.1503 |  | 2022-11-19 | 8.609 | 8.6518 | 8.8533 | 2022-11-19 | 2.277% | 0.3201% | 50% | 0.49334 | 0 | 6 | 0.49334 | FALSE | FALSE
2022-11-20 | 15.497 | 15.5742 | 15.9377 | 15.9674 | 0.70748 |  | 15.9674 | 2022 | 2022-11-20 | 0.4957% | 2.281% | 0.3185% | 50% | 0.49337 | 0 | 6 | 0.49337 | 21.8753 |  | 2022-11-20 | 15.497 | 15.5742 | 15.9377 | 2022-11-20 | 2.281% | 0.3185% | 50% | 0.49337 | 0 | 6 | 0.49337 | FALSE | FALSE
2022-11-21 | 3.529 | 3.5466 | 3.6296 | 3.6296 | 0.16282 |  | 3.6296 | 2022 | 2022-11-21 | 0.497% | 2.285% | 0.3168% | 50% | 0.49339 | 0 | 6 | 0.49339 | 21.6052 |  | 2022-11-21 | 3.529 | 3.5466 | 3.6296 | 2022-11-21 | 2.285% | 0.3168% | 50% | 0.49339 | 0 | 6 | 0.49339 | FALSE | FALSE
2022-11-22 | 9.902 | 9.9516 | 10.1847 | 10.1922 | 0.46289 |  | 10.1922 | 2022 | 2022-11-22 | 0.4984% | 2.289% | 0.3148% | 50% | 0.49341 | 0 | 6 | 0.49341 | 21.3402 |  | 2022-11-22 | 9.902 | 9.9516 | 10.1847 | 2022-11-22 | 2.289% | 0.3148% | 50% | 0.49341 | 0 | 6 | 0.49341 | FALSE | FALSE
2022-11-23 | 13.206 | 13.2723 | 13.5838 | 13.6037 | 0.62542 |  | 13.6037 | 2022 | 2022-11-23 | 0.4998% | 2.293% | 0.3126% | 50% | 0.49344 | 0 | 6 | 0.49344 | 21.0801 |  | 2022-11-23 | 13.206 | 13.2723 | 13.5838 | 2022-11-23 | 2.293% | 0.3126% | 50% | 0.49344 | 0 | 6 | 0.49344 | FALSE | FALSE
2022-11-24 | 12.278 | 12.3398 | 12.63 | 12.6462 | 0.58851 |  | 12.6462 | 2022 | 2022-11-24 | 0.5011% | 2.297% | 0.3102% | 50% | 0.49346 | 0 | 6 | 0.49346 | 20.825 |  | 2022-11-24 | 12.278 | 12.3398 | 12.63 | 2022-11-24 | 2.297% | 0.3102% | 50% | 0.49346 | 0 | 6 | 0.49346 | FALSE | FALSE
2022-11-25 | 4.983 | 5.0082 | 5.1261 | 5.1261 | 0.24144 |  | 5.1261 | 2022 | 2022-11-25 | 0.5025% | 2.301% | 0.3076% | 50% | 0.49348 | 0 | 6 | 0.49348 | 20.575 |  | 2022-11-25 | 4.983 | 5.0082 | 5.1261 | 2022-11-25 | 2.301% | 0.3076% | 50% | 0.49348 | 0 | 6 | 0.49348 | FALSE | FALSE
2022-11-26 | 9.965 | 10.0155 | 10.2518 | 10.2603 | 0.48908 |  | 10.2603 | 2022 | 2022-11-26 | 0.5039% | 2.306% | 0.3047% | 50% | 0.4935 | 0 | 6 | 0.4935 | 20.3299 |  | 2022-11-26 | 9.965 | 10.0155 | 10.2518 | 2022-11-26 | 2.306% | 0.3047% | 50% | 0.4935 | 0 | 6 | 0.4935 | FALSE | FALSE
2022-11-27 | 14.246 | 14.3183 | 14.6569 | 14.6828 | 0.70831 |  | 14.6828 | 2022 | 2022-11-27 | 0.5052% | 2.31% | 0.3017% | 50% | 0.49352 | 0 | 6 | 0.49352 | 20.0875 |  | 2022-11-27 | 14.246 | 14.3183 | 14.6569 | 2022-11-27 | 2.31% | 0.3017% | 50% | 0.49352 | 0 | 6 | 0.49352 | FALSE | FALSE
2022-11-28 | 9.728 | 9.7775 | 10.0092 | 10.0173 | 0.4891 |  | 10.0173 | 2022 | 2022-11-28 | 0.5066% | 2.314% | 0.2986% | 50% | 0.49354 | 0 | 6 | 0.49354 | 19.8462 |  | 2022-11-28 | 9.728 | 9.7775 | 10.0092 | 2022-11-28 | 2.314% | 0.2986% | 50% | 0.49354 | 0 | 6 | 0.49354 | FALSE | FALSE
2022-11-29 | 10.782 | 10.837 | 11.0943 | 11.106 | 0.54886 |  | 11.106 | 2022 | 2022-11-29 | 0.5079% | 2.318% | 0.2959% | 50% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | 19.6069 |  | 2022-11-29 | 10.782 | 10.837 | 11.0943 | 2022-11-29 | 2.318% | 0.2959% | 50% | 0.49356 | 0 | 6 | 0.49356 | FALSE | FALSE
2022-11-30 | 4.619 | 4.6426 | 4.753 | 4.753 | 0.23775 |  | 4.753 | 2022 | 2022-11-30 | 0.5093% | 2.323% | 0.2936% | 50% | 0.49357 | 0 | 6 | 0.49357 | 19.3708 |  | 2022-11-30 | 4.619 | 4.6426 | 4.753 | 2022-11-30 | 2.323% | 0.2936% | 50% | 0.49357 | 0 | 6 | 0.49357 | FALSE | FALSE
2022-12-01 | 4.359 | 4.3814 | 4.4858 | 4.4858 | 0.22709 |  | 4.4858 | 2022 | 2022-12-01 | 0.5107% | 2.327% | 0.2916% | 50% | 0.49359 | 0 | 6 | 0.49359 | 19.1388 |  | 2022-12-01 | 4.359 | 4.3814 | 4.4858 | 2022-12-01 | 2.327% | 0.2916% | 50% | 0.49359 | 0 | 6 | 0.49359 | FALSE | FALSE
2022-12-02 | 5.562 | 5.5906 | 5.7241 | 5.7241 | 0.29324 |  | 5.7241 | 2022 | 2022-12-02 | 0.512% | 2.332% | 0.29% | 50% | 0.49361 | 0 | 6 | 0.49361 | 18.9121 |  | 2022-12-02 | 5.562 | 5.5906 | 5.7241 | 2022-12-02 | 2.332% | 0.29% | 50% | 0.49361 | 0 | 6 | 0.49361 | FALSE | FALSE
2022-12-03 | 10.003 | 10.0546 | 10.2951 | 10.3051 | 0.53413 |  | 10.3051 | 2022 | 2022-12-03 | 0.5134% | 2.336% | 0.2887% | 50% | 0.49362 | 0 | 6 | 0.49362 | 18.6916 |  | 2022-12-03 | 10.003 | 10.0546 | 10.2951 | 2022-12-03 | 2.336% | 0.2887% | 50% | 0.49362 | 0 | 6 | 0.49362 | FALSE | FALSE
2022-12-04 | 13.376 | 13.4452 | 13.7674 | 13.7915 | 0.72304 |  | 13.7915 | 2022 | 2022-12-04 | 0.5148% | 2.34% | 0.288% | 50% | 0.49364 | 0 | 6 | 0.49364 | 18.4785 |  | 2022-12-04 | 13.376 | 13.4452 | 13.7674 | 2022-12-04 | 2.34% | 0.288% | 50% | 0.49364 | 0 | 6 | 0.49364 | FALSE | FALSE
2022-12-05 | 18.537 | 18.6332 | 19.0806 | 19.1356 | 1.0144 |  | 19.1356 | 2022 | 2022-12-05 | 0.5161% | 2.345% | 0.2876% | 50% | 0.49365 | 0 | 6 | 0.49365 | 18.2738 |  | 2022-12-05 | 18.537 | 18.6332 | 19.0806 | 2022-12-05 | 2.345% | 0.2876% | 50% | 0.49365 | 0 | 6 | 0.49365 | FALSE | FALSE
2022-12-06 | 12.109 | 12.172 | 12.4649 | 12.4838 | 0.66889 |  | 12.4838 | 2022 | 2022-12-06 | 0.5175% | 2.35% | 0.2875% | 50% | 0.49366 | 0 | 6 | 0.49366 | 18.0786 |  | 2022-12-06 | 12.109 | 12.172 | 12.4649 | 2022-12-06 | 2.35% | 0.2875% | 50% | 0.49366 | 0 | 6 | 0.49366 | FALSE | FALSE
2022-12-07 | 14.855 | 14.9325 | 15.2925 | 15.3259 | 0.82959 |  | 15.3259 | 2022 | 2022-12-07 | 0.5188% | 2.354% | 0.2877% | 50% | 0.49368 | 0 | 6 | 0.49368 | 17.8939 |  | 2022-12-07 | 14.855 | 14.9325 | 15.2925 | 2022-12-07 | 2.354% | 0.2877% | 50% | 0.49368 | 0 | 6 | 0.49368 | FALSE | FALSE
2022-12-08 | 4.786 | 4.811 | 4.9272 | 4.9272 | 0.2693 |  | 4.9272 | 2022 | 2022-12-08 | 0.5202% | 2.359% | 0.2881% | 50% | 0.49369 | 0 | 6 | 0.49369 | 17.7209 |  | 2022-12-08 | 4.786 | 4.811 | 4.9272 | 2022-12-08 | 2.359% | 0.2881% | 50% | 0.49369 | 0 | 6 | 0.49369 | FALSE | FALSE
2022-12-09 | 7.969 | 8.0108 | 8.2047 | 8.2099 | 0.45278 |  | 8.2099 | 2022 | 2022-12-09 | 0.5216% | 2.363% | 0.2888% | 50% | 0.4937 | 0 | 6 | 0.4937 | 17.5605 |  | 2022-12-09 | 7.969 | 8.0108 | 8.2047 | 2022-12-09 | 2.363% | 0.2888% | 50% | 0.4937 | 0 | 6 | 0.4937 | FALSE | FALSE
2022-12-10 | 11.605 | 11.666 | 11.949 | 11.9671 | 0.6655 |  | 11.9671 | 2022 | 2022-12-10 | 0.5229% | 2.368% | 0.2897% | 50% | 0.49371 | 0 | 6 | 0.49371 | 17.4138 |  | 2022-12-10 | 11.605 | 11.666 | 11.949 | 2022-12-10 | 2.368% | 0.2897% | 50% | 0.49371 | 0 | 6 | 0.49371 | FALSE | FALSE
2022-12-11 | 13.197 | 13.2666 | 13.589 | 13.6152 | 0.7631 |  | 13.6152 | 2022 | 2022-12-11 | 0.5243% | 2.373% | 0.2909% | 50% | 0.49372 | 0 | 6 | 0.49372 | 17.2769 |  | 2022-12-11 | 13.197 | 13.2666 | 13.589 | 2022-12-11 | 2.373% | 0.2909% | 50% | 0.49372 | 0 | 6 | 0.49372 | FALSE | FALSE
2022-12-12 | 6.043 | 6.0749 | 6.2229 | 6.2242 | 0.3515 |  | 6.2242 | 2022 | 2022-12-12 | 0.5256% | 2.377% | 0.2925% | 50% | 0.49373 | 0 | 6 | 0.49373 | 17.1457 |  | 2022-12-12 | 6.043 | 6.0749 | 6.2229 | 2022-12-12 | 2.377% | 0.2925% | 50% | 0.49373 | 0 | 6 | 0.49373 | FALSE | FALSE
2022-12-13 | 5.693 | 5.7232 | 5.8628 | 5.8637 | 0.33352 |  | 5.8637 | 2022 | 2022-12-13 | 0.527% | 2.382% | 0.2942% | 50% | 0.49374 | 0 | 6 | 0.49374 | 17.0216 |  | 2022-12-13 | 5.693 | 5.7232 | 5.8628 | 2022-12-13 | 2.382% | 0.2942% | 50% | 0.49374 | 0 | 6 | 0.49374 | FALSE | FALSE
2022-12-14 | 12.965 | 13.0339 | 13.3526 | 13.379 | 0.76616 |  | 13.379 | 2022 | 2022-12-14 | 0.5284% | 2.387% | 0.296% | 50% | 0.49375 | 0 | 6 | 0.49375 | 16.9054 |  | 2022-12-14 | 12.965 | 13.0339 | 13.3526 | 2022-12-14 | 2.387% | 0.296% | 50% | 0.49375 | 0 | 6 | 0.49375 | FALSE | FALSE
2022-12-15 | 6.925 | 6.9619 | 7.1325 | 7.1359 | 0.41121 |  | 7.1359 | 2022 | 2022-12-15 | 0.5297% | 2.392% | 0.2978% | 50% | 0.49376 | 0 | 6 | 0.49376 | 16.7984 |  | 2022-12-15 | 6.925 | 6.9619 | 7.1325 | 2022-12-15 | 2.392% | 0.2978% | 50% | 0.49376 | 0 | 6 | 0.49376 | FALSE | FALSE
2022-12-16 | 5.812 | 5.843 | 5.9865 | 5.9877 | 0.34702 |  | 5.9877 | 2022 | 2022-12-16 | 0.5311% | 2.396% | 0.2996% | 50% | 0.49377 | 0 | 6 | 0.49377 | 16.7016 |  | 2022-12-16 | 5.812 | 5.843 | 5.9865 | 2022-12-16 | 2.396% | 0.2996% | 50% | 0.49377 | 0 | 6 | 0.49377 | FALSE | FALSE
2022-12-17 | 3.753 | 3.7731 | 3.8659 | 3.8659 | 0.22518 |  | 3.8659 | 2022 | 2022-12-17 | 0.5325% | 2.401% | 0.3015% | 50% | 0.49378 | 0 | 6 | 0.49378 | 16.6162 |  | 2022-12-17 | 3.753 | 3.7731 | 3.8659 | 2022-12-17 | 2.401% | 0.3015% | 50% | 0.49378 | 0 | 6 | 0.49378 | FALSE | FALSE
2022-12-18 | 15.104 | 15.1851 | 15.5594 | 15.6009 | 0.91266 |  | 15.6009 | 2022 | 2022-12-18 | 0.5338% | 2.406% | 0.3033% | 50% | 0.49379 | 0 | 6 | 0.49379 | 16.5433 |  | 2022-12-18 | 15.104 | 15.1851 | 15.5594 | 2022-12-18 | 2.406% | 0.3033% | 50% | 0.49379 | 0 | 6 | 0.49379 | FALSE | FALSE
2022-12-19 | 14.462 | 14.5398 | 14.899 | 14.9365 | 0.87687 |  | 14.9365 | 2022 | 2022-12-19 | 0.5352% | 2.411% | 0.3046% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | 16.4839 |  | 2022-12-19 | 14.462 | 14.5398 | 14.899 | 2022-12-19 | 2.411% | 0.3046% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | FALSE | FALSE
2022-12-20 | 4.366 | 4.3896 | 4.4982 | 4.4982 | 0.26477 |  | 4.4982 | 2022 | 2022-12-20 | 0.5365% | 2.416% | 0.3055% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | 16.4392 |  | 2022-12-20 | 4.366 | 4.3896 | 4.4982 | 2022-12-20 | 2.416% | 0.3055% | 50% | 0.4938 | 0 | 6 | 0.4938 | FALSE | FALSE
2022-12-21 | 15.483 | 15.5667 | 15.9529 | 15.9979 | 0.94326 |  | 15.9979 | 2022 | 2022-12-21 | 0.5379% | 2.421% | 0.3059% | 50% | 0.49381 | 0 | 6 | 0.49381 | 16.4104 |  | 2022-12-21 | 15.483 | 15.5667 | 15.9529 | 2022-12-21 | 2.421% | 0.3059% | 50% | 0.49381 | 0 | 6 | 0.49381 | FALSE | FALSE
2022-12-22 | 15.413 | 15.4966 | 15.8818 | 15.9263 | 0.93966 |  | 15.9263 | 2022 | 2022-12-22 | 0.5393% | 2.426% | 0.3058% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.3984 |  | 2022-12-22 | 15.413 | 15.4966 | 15.8818 | 2022-12-22 | 2.426% | 0.3058% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-23 | 15.123 | 15.2052 | 15.584 | 15.6263 | 0.92157 |  | 15.6263 | 2022 | 2022-12-23 | 0.5406% | 2.43% | 0.3052% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.4044 |  | 2022-12-23 | 15.123 | 15.2052 | 15.584 | 2022-12-23 | 2.43% | 0.3052% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-24 | 16.362 | 16.4512 | 16.8618 | 16.9129 | 0.99587 |  | 16.9129 | 2022 | 2022-12-24 | 0.542% | 2.435% | 0.304% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.4295 |  | 2022-12-24 | 16.362 | 16.4512 | 16.8618 | 2022-12-24 | 2.435% | 0.304% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-25 | 9.073 | 9.1226 | 9.3507 | 9.3609 | 0.54962 |  | 9.3609 | 2022 | 2022-12-25 | 0.5434% | 2.44% | 0.3023% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.4758 |  | 2022-12-25 | 9.073 | 9.1226 | 9.3507 | 2022-12-25 | 2.44% | 0.3023% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-26 | 15.162 | 15.245 | 15.6271 | 15.6685 | 0.91616 |  | 15.6685 | 2022 | 2022-12-26 | 0.5447% | 2.445% | 0.3% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.5436 |  | 2022-12-26 | 15.162 | 15.245 | 15.6271 | 2022-12-26 | 2.445% | 0.3% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-27 | 6.525 | 6.5608 | 6.7256 | 6.7282 | 0.39132 |  | 6.7282 | 2022 | 2022-12-27 | 0.5461% | 2.45% | 0.2975% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.6313 |  | 2022-12-27 | 6.525 | 6.5608 | 6.7256 | 2022-12-27 | 2.45% | 0.2975% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-28 | 13.364 | 13.4376 | 13.7758 | 13.8047 | 0.79778 |  | 13.8047 | 2022 | 2022-12-28 | 0.5474% | 2.455% | 0.2948% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.7372 |  | 2022-12-28 | 13.364 | 13.4376 | 13.7758 | 2022-12-28 | 2.455% | 0.2948% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-29 | 10.182 | 10.2382 | 10.4964 | 10.5097 | 0.60293 |  | 10.5097 | 2022 | 2022-12-29 | 0.5488% | 2.46% | 0.292% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.8597 |  | 2022-12-29 | 10.182 | 10.2382 | 10.4964 | 2022-12-29 | 2.46% | 0.292% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-30 | 12.199 | 12.2665 | 12.5765 | 12.5982 | 0.71687 |  | 12.5982 | 2022 | 2022-12-30 | 0.5502% | 2.465% | 0.2892% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.9972 |  | 2022-12-30 | 12.199 | 12.2665 | 12.5765 | 2022-12-30 | 2.465% | 0.2892% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
2022-12-31 | 11.092 | 11.1535 | 11.436 | 11.4522 | 0.6459 |  | 11.4522 | 2022 | 2022-12-31 | 0.5515% | 2.47% | 0.2863% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 17.148 |  | 2022-12-31 | 11.092 | 11.1535 | 11.436 | 2022-12-31 | 2.47% | 0.2863% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | FALSE | FALSE
| 1.9535 | [5 empty] | 0 | 2022 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 0.05474% | 0.2871% | 6.888e-07% | 50% | 0 | -1 | 5 | -0.006182 | 16.3984 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 0.2871% | 6.888e-07% | 50% | 0 | -1 | 5 | -0.006182
moy.: | 31.7775 | 31.9558 | 32.4344 | 32.4384 | 0.70737 |  | 31.818 | 2022 | moy.: | 0.3033% | 1.475% | 0.04929% | 50% | 0.42713 | -0.15342 | 5.8466 | 0.2737 | 43.174 |  | moy.: | 31.3368 | 31.4305 | 31.9012 | moy.: | 1.475% | 0.04929% | 50% | 0.42713 | -0.15342 | 5.8466 | 0.2737
max.: | 66.505 | 66.7038 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2022 | max.: | 0.5515% | 2.47% | 0.3201% | 50% | 0.99973 | 0 | 6 | 0.49382 | 64.1502 |  | max.: | 66.505 | 66.7038 | 67.7272 | max.: | 2.47% | 0.3201% | 50% | 0.99973 | 0 | 6 | 0.49382
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on A1: La feuille de la première année est spécifique: elle présente des initialisations et des formules différentes
Note on E3: à mettre à jour à la date de la dernière donnée
Note on E4: Entrer le nom du site
Note on E5: Entrer la date d'installation des modules PV (exposés au soleil)
Note on E6: Entrer Date de première production sur le réseau
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Entrée données production (remplace la formule de prévision violette)
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on L15: Formule spécifique à la première année
Note on O15: Formule spécifique à la première année
Note on AC15: Formule spécifique à la première année
Note on AE15: Formule spécifique à la première année
Note on AI15: Formule spécifique à la première année
Note on A21: Mise en service ENEDIS
Note on B71: Eric NOEUREUIL: Valeur hors norme exceptionnellement écrasée de 5%
Note on L379: Formule spécifique à la première année
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AC379: Formule spécifique à la première année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on B380: Eric NOEUREUIL: Excédent du 26 Févr

## 2023
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2023 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2023 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2023 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 253.6587 | -0.081331 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 253.7806 | -0.081331 | kWh | [7 empty] | 2764.6385 | 0 | 2764.6385 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8680.2503 | 11444.8889 | 8426.5807 | 11191.2192 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2782.7374 | 0 | 2782.7374 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8753.8881 | 11676.3596 | 8498.0771 | 11676.3596 | : Sujet après action
|  | 11536.6255 | 11676.3596 | 11680.1033 |  | 11444.8889 |  |  |  |  | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11191.2192 |  | 11280.8145 | 11676.3596 | 11680.1033 | 2023-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2863.7346 | 0 | 2863.7346 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 3.042% | [6 empty] | 8812.625 | 11680.1033 | 8812.625 | 11680.1033 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 91.7366 | 138.623 | 3.6694 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 0.99382 |  |  | Perte annuelle: | 89.5953 | 392.4036 | 3.5881 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 80.4704 | 0 | 80.4704 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.49382 | [7 empty] | FALSE |  | 50% |  |  |  | 0.49382 | 58.2428 | 3.6694 | 311.9015 | 3.5881 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 138.7132 | 3.6694 | 392.3719 | 3.5881 | : Total Pertes
Date | kW /jour produit | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2023 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2023 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2023 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2023-01-01 | 7.582 | 7.6242 | 7.8176 | 7.822 | 0.437 | TRUE | 7.822 | 2023 | 2023-01-01 | 0.5529% | 2.475% | 0.2835% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 17.3106 | 0 | 2023-01-01 | 7.582 | 7.6242 | 7.8176 | 2023-01-01 | 2.475% | 0.2835% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | TRUE | FALSE
2023-01-02 | 1.795 | 1.805 | 1.8509 | 1.8509 | 0.10238 | TRUE | 1.8509 | 2023 | 2023-01-02 | 0.5542% | 2.48% | 0.281% | 50% | 0.49385 | 0 | 6 | 0.49385 | 17.4832 | 0 | 2023-01-02 | 1.795 | 1.805 | 1.8509 | 2023-01-02 | 2.48% | 0.281% | 50% | 0.49385 | 0 | 6 | 0.49385 | TRUE | FALSE
2023-01-03 | 10.526 | 10.5848 | 10.8545 | 10.8673 | 0.59493 | TRUE | 10.8673 | 2023 | 2023-01-03 | 0.5556% | 2.485% | 0.2787% | 50% | 0.49388 | 0 | 6 | 0.49388 | 17.6643 | 0 | 2023-01-03 | 10.526 | 10.5848 | 10.8545 | 2023-01-03 | 2.485% | 0.2787% | 50% | 0.49388 | 0 | 6 | 0.49388 | TRUE | FALSE
2023-01-04 | 9.387 | 9.4396 | 9.6806 | 9.6892 | 0.52483 | TRUE | 9.6892 | 2023 | 2023-01-04 | 0.557% | 2.49% | 0.2768% | 50% | 0.49391 | 0 | 6 | 0.49391 | 17.8523 | 0 | 2023-01-04 | 9.387 | 9.4396 | 9.6806 | 2023-01-04 | 2.49% | 0.2768% | 50% | 0.49391 | 0 | 6 | 0.49391 | TRUE | FALSE
2023-01-05 | 12.045 | 12.1126 | 12.4225 | 12.4405 | 0.66661 | TRUE | 12.4405 | 2023 | 2023-01-05 | 0.5583% | 2.495% | 0.2752% | 50% | 0.49394 | 0 | 6 | 0.49394 | 18.0455 | 0 | 2023-01-05 | 12.045 | 12.1126 | 12.4225 | 2023-01-05 | 2.495% | 0.2752% | 50% | 0.49394 | 0 | 6 | 0.49394 | TRUE | FALSE
2023-01-06 | 5.379 | 5.4093 | 5.5479 | 5.5479 | 0.29406 | TRUE | 5.5479 | 2023 | 2023-01-06 | 0.5597% | 2.5% | 0.274% | 50% | 0.49398 | 0 | 6 | 0.49398 | 18.2423 | 0 | 2023-01-06 | 5.379 | 5.4093 | 5.5479 | 2023-01-06 | 2.5% | 0.274% | 50% | 0.49398 | 0 | 6 | 0.49398 | TRUE | FALSE
2023-01-07 | 14.474 | 14.5557 | 14.9296 | 14.9579 | 0.78422 | TRUE | 14.9579 | 2023 | 2023-01-07 | 0.561% | 2.504% | 0.273% | 50% | 0.49401 | 0 | 6 | 0.49401 | 18.4411 | 0 | 2023-01-07 | 14.474 | 14.5557 | 14.9296 | 2023-01-07 | 2.504% | 0.273% | 50% | 0.49401 | 0 | 6 | 0.49401 | TRUE | FALSE
2023-01-08 | 7.698 | 7.7415 | 7.9408 | 7.9443 | 0.41203 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2023-01-08 | 0.5624% | 2.509% | 0.2725% | 50% | 0.49405 | 0 | 6 | 0.49405 | 18.6402 | 0 | 2023-01-08 | 7.698 | 7.7415 | 7.9408 | 2023-01-08 | 2.509% | 0.2725% | 50% | 0.49405 | 0 | 6 | 0.49405 | TRUE | FALSE
2023-01-09 | 8.423 | 8.4708 | 8.6892 | 8.6942 | 0.44607 | TRUE | 8.6942 | 2023 | 2023-01-09 | 0.5638% | 2.514% | 0.2723% | 50% | 0.49409 | 0 | 6 | 0.49409 | 18.8422 | 0 | 2023-01-09 | 8.423 | 8.4708 | 8.6892 | 2023-01-09 | 2.514% | 0.2723% | 50% | 0.49409 | 0 | 6 | 0.49409 | TRUE | FALSE
2023-01-10 | 17.217 | 17.3149 | 17.7623 | 17.8042 | 0.90341 | TRUE | 17.8042 | 2023 | 2023-01-10 | 0.5651% | 2.519% | 0.2726% | 50% | 0.49413 | 0 | 6 | 0.49413 | 19.0507 | 0 | 2023-01-10 | 17.217 | 17.3149 | 17.7623 | 2023-01-10 | 2.519% | 0.2726% | 50% | 0.49413 | 0 | 6 | 0.49413 | TRUE | FALSE
2023-01-11 | 4.674 | 4.7006 | 4.8224 | 4.8224 | 0.24195 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2023-01-11 | 0.5665% | 2.524% | 0.2731% | 50% | 0.49417 | 0 | 6 | 0.49417 | 19.2657 | 0 | 2023-01-11 | 4.674 | 4.7006 | 4.8224 | 2023-01-11 | 2.524% | 0.2731% | 50% | 0.49417 | 0 | 6 | 0.49417 | TRUE | FALSE
2023-01-12 | 17.931 | 18.0334 | 18.5013 | 18.5463 | 0.91985 | TRUE | 18.5463 | 2023 | 2023-01-12 | 0.5679% | 2.529% | 0.2739% | 50% | 0.49422 | 0 | 6 | 0.49422 | 19.4873 | 0 | 2023-01-12 | 17.931 | 18.0334 | 18.5013 | 2023-01-12 | 2.529% | 0.2739% | 50% | 0.49422 | 0 | 6 | 0.49422 | TRUE | FALSE
2023-01-13 | 12.036 | 12.1049 | 12.4196 | 12.4348 | 0.60954 | TRUE | 12.4348 | 2023 | 2023-01-13 | 0.5692% | 2.534% | 0.2749% | 50% | 0.49426 | 0 | 6 | 0.49426 | 19.7157 | 0 | 2023-01-13 | 12.036 | 12.1049 | 12.4196 | 2023-01-13 | 2.534% | 0.2749% | 50% | 0.49426 | 0 | 6 | 0.49426 | TRUE | FALSE
2023-01-14 | 14.708 | 14.7924 | 15.1778 | 15.204 | 0.73644 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2023-01-14 | 0.5706% | 2.539% | 0.2762% | 50% | 0.49431 | 0 | 6 | 0.49431 | 19.951 | 0 | 2023-01-14 | 14.708 | 14.7924 | 15.1778 | 2023-01-14 | 2.539% | 0.2762% | 50% | 0.49431 | 0 | 6 | 0.49431 | TRUE | FALSE
2023-01-15 | 6.053 | 6.0878 | 6.2467 | 6.2467 | 0.29892 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2023-01-15 | 0.5719% | 2.544% | 0.2777% | 50% | 0.49436 | 0 | 6 | 0.49436 | 20.1933 | 0 | 2023-01-15 | 6.053 | 6.0878 | 6.2467 | 2023-01-15 | 2.544% | 0.2777% | 50% | 0.49436 | 0 | 6 | 0.49436 | TRUE | FALSE
2023-01-16 | 4.137 | 4.1609 | 4.2697 | 4.2697 | 0.20181 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2023-01-16 | 0.5733% | 2.549% | 0.2789% | 50% | 0.49441 | 0 | 6 | 0.49441 | 20.4427 | 0 | 2023-01-16 | 4.137 | 4.1609 | 4.2697 | 2023-01-16 | 2.549% | 0.2789% | 50% | 0.49441 | 0 | 6 | 0.49441 | TRUE | FALSE
2023-01-17 | 6.458 | 6.4953 | 6.6656 | 6.6659 | 0.31113 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2023-01-17 | 0.5747% | 2.554% | 0.2799% | 50% | 0.49446 | 0 | 6 | 0.49446 | 20.6994 | 0 | 2023-01-17 | 6.458 | 6.4953 | 6.6656 | 2023-01-17 | 2.554% | 0.2799% | 50% | 0.49446 | 0 | 6 | 0.49446 | TRUE | FALSE
2023-01-18 | 14.469 | 14.5528 | 14.935 | 14.9584 | 0.68934 | TRUE | 14.9584 | 2023 | 2023-01-18 | 0.576% | 2.559% | 0.2805% | 50% | 0.49452 | 0 | 6 | 0.49452 | 20.9635 | 0 | 2023-01-18 | 14.469 | 14.5528 | 14.935 | 2023-01-18 | 2.559% | 0.2805% | 50% | 0.49452 | 0 | 6 | 0.49452 | TRUE | FALSE
2023-01-19 | 10.759 | 10.8215 | 11.1062 | 11.1154 | 0.50566 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2023-01-19 | 0.5774% | 2.564% | 0.2809% | 50% | 0.49458 | 0 | 6 | 0.49458 | 21.235 | 0 | 2023-01-19 | 10.759 | 10.8215 | 11.1062 | 2023-01-19 | 2.564% | 0.2809% | 50% | 0.49458 | 0 | 6 | 0.49458 | TRUE | FALSE
2023-01-20 | 16.218 | 16.3124 | 16.7425 | 16.773 | 0.75308 | TRUE | 16.773 | 2023 | 2023-01-20 | 0.5787% | 2.569% | 0.281% | 50% | 0.49464 | 0 | 6 | 0.49464 | 21.5141 | 0 | 2023-01-20 | 16.218 | 16.3124 | 16.7425 | 2023-01-20 | 2.569% | 0.281% | 50% | 0.49464 | 0 | 6 | 0.49464 | TRUE | FALSE
2023-01-21 | 7.813 | 7.8586 | 8.0662 | 8.0681 | 0.35746 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2023-01-21 | 0.5801% | 2.574% | 0.2808% | 50% | 0.4947 | 0 | 6 | 0.4947 | 21.8009 | 0 | 2023-01-21 | 7.813 | 7.8586 | 8.0662 | 2023-01-21 | 2.574% | 0.2808% | 50% | 0.4947 | 0 | 6 | 0.4947 | TRUE | FALSE
2023-01-22 | 21.9734 | 22.1019 | 22.6869 | 22.7501 | 0.99445 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2023-01-22 | 0.5815% | 2.578% | 0.2804% | 50% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | 22.0955 | 21.9734 | 2023-01-22 | 21.9734 | 22.1019 | 22.6869 | 2023-01-22 | 2.578% | 0.2804% | 50% | 0.49477 | 0 | 6 | 0.49477 | TRUE | FALSE
2023-01-23 | 22.0458 | 22.175 | 22.7631 | 22.8255 | 0.98413 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2023-01-23 | 0.5828% | 2.583% | 0.2796% | 50% | 0.49484 | 0 | 6 | 0.49484 | 22.3998 | 22.0458 | 2023-01-23 | 22.0458 | 22.175 | 22.7631 | 2023-01-23 | 2.583% | 0.2796% | 50% | 0.49484 | 0 | 6 | 0.49484 | TRUE | FALSE
2023-01-24 | 22.5923 | 22.7251 | 23.3289 | 23.3933 | 0.99457 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2023-01-24 | 0.5842% | 2.588% | 0.2775% | 50% | 0.49491 | 0 | 6 | 0.49491 | 22.7152 | 22.5923 | 2023-01-24 | 22.5923 | 22.7251 | 23.3289 | 2023-01-24 | 2.588% | 0.2775% | 50% | 0.49491 | 0 | 6 | 0.49491 | TRUE | FALSE
2023-01-25 | 21.1575 | 21.2821 | 21.8487 | 21.9017 | 0.91797 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2023-01-25 | 0.5855% | 2.593% | 0.2738% | 50% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | 23.0409 | 21.1575 | 2023-01-25 | 21.1575 | 21.2821 | 21.8487 | 2023-01-25 | 2.593% | 0.2738% | 50% | 0.49499 | 0 | 6 | 0.49499 | TRUE | FALSE
2023-01-26 | 22.7671 | 22.9015 | 23.5124 | 23.5733 | 0.97386 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2023-01-26 | 0.5869% | 2.598% | 0.2686% | 50% | 0.49506 | 0 | 6 | 0.49506 | 23.3758 | 22.7671 | 2023-01-26 | 22.7671 | 22.9015 | 23.5124 | 2023-01-26 | 2.598% | 0.2686% | 50% | 0.49506 | 0 | 6 | 0.49506 | TRUE | FALSE
2023-01-27 | 19.0583 | 19.1711 | 19.6835 | 19.7206 | 0.80291 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2023-01-27 | 0.5883% | 2.603% | 0.2621% | 50% | 0.49515 | 0 | 6 | 0.49515 | 23.7191 | 19.0583 | 2023-01-27 | 19.0583 | 19.1711 | 19.6835 | 2023-01-27 | 2.603% | 0.2621% | 50% | 0.49515 | 0 | 6 | 0.49515 | TRUE | FALSE
2023-01-28 | 4.5453 | 4.5723 | 4.6947 | 4.6947 | 0.18836 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2023-01-28 | 0.5896% | 2.608% | 0.2542% | 50% | 0.49523 | 0 | 6 | 0.49523 | 24.0698 | 4.5453 | 2023-01-28 | 4.5453 | 4.5723 | 4.6947 | 2023-01-28 | 2.608% | 0.2542% | 50% | 0.49523 | 0 | 6 | 0.49523 | TRUE | FALSE
2023-01-29 | 6.8304 | 6.871 | 7.0553 | 7.0553 | 0.27894 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2023-01-29 | 0.591% | 2.613% | 0.245% | 50% | 0.49532 | 0 | 6 | 0.49532 | 24.427 | 6.8304 | 2023-01-29 | 6.8304 | 6.871 | 7.0553 | 2023-01-29 | 2.613% | 0.245% | 50% | 0.49532 | 0 | 6 | 0.49532 | TRUE | FALSE
2023-01-30 | 4.9223 | 4.9516 | 5.0848 | 5.0848 | 0.1981 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2023-01-30 | 0.5924% | 2.618% | 0.2346% | 50% | 0.49541 | 0 | 6 | 0.49541 | 24.7896 | 4.9223 | 2023-01-30 | 4.9223 | 4.9516 | 5.0848 | 2023-01-30 | 2.618% | 0.2346% | 50% | 0.49541 | 0 | 6 | 0.49541 | TRUE | FALSE
2023-01-31 | 11.4121 | 11.4803 | 11.7895 | 11.7953 | 0.45285 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2023-01-31 | 0.5937% | 2.623% | 0.2233% | 50% | 0.49551 | 0 | 6 | 0.49551 | 25.1567 | 11.4121 | 2023-01-31 | 11.4121 | 11.4803 | 11.7895 | 2023-01-31 | 2.623% | 0.2233% | 50% | 0.49551 | 0 | 6 | 0.49551 | TRUE | FALSE
2023-02-01 | 14.7107 | 14.7988 | 15.1981 | 15.2108 | 0.57554 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2023-02-01 | 0.5951% | 2.628% | 0.2113% | 50% | 0.4956 | 0 | 6 | 0.4956 | 25.5273 | 14.7107 | 2023-02-01 | 14.7107 | 14.7988 | 15.1981 | 2023-02-01 | 2.628% | 0.2113% | 50% | 0.4956 | 0 | 6 | 0.4956 | TRUE | FALSE
2023-02-02 | 5.9322 | 5.9678 | 6.1291 | 6.1291 | 0.22858 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2023-02-02 | 0.5964% | 2.633% | 0.1984% | 50% | 0.49571 | 0 | 6 | 0.49571 | 25.9005 | 5.9322 | 2023-02-02 | 5.9322 | 5.9678 | 6.1291 | 2023-02-02 | 2.633% | 0.1984% | 50% | 0.49571 | 0 | 6 | 0.49571 | TRUE | FALSE
2023-02-03 | 13.7072 | 13.7896 | 14.1631 | 14.1714 | 0.52102 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2023-02-03 | 0.5978% | 2.637% | 0.1849% | 50% | 0.49582 | 0 | 6 | 0.49582 | 26.2752 | 13.7072 | 2023-02-03 | 13.7072 | 13.7896 | 14.1631 | 2023-02-03 | 2.637% | 0.1849% | 50% | 0.49582 | 0 | 6 | 0.49582 | TRUE | FALSE
2023-02-04 | 12.5078 | 12.5832 | 12.9247 | 12.93 | 0.46872 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2023-02-04 | 0.5992% | 2.642% | 0.1706% | 50% | 0.49593 | 0 | 6 | 0.49593 | 26.6507 | 12.5078 | 2023-02-04 | 12.5078 | 12.5832 | 12.9247 | 2023-02-04 | 2.642% | 0.1706% | 50% | 0.49593 | 0 | 6 | 0.49593 | TRUE | FALSE
2023-02-05 | 9.8214 | 9.8807 | 10.1494 | 10.1509 | 0.36289 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2023-02-05 | 0.6005% | 2.647% | 0.1557% | 50% | 0.49605 | 0 | 6 | 0.49605 | 27.0258 | 9.8214 | 2023-02-05 | 9.8214 | 9.8807 | 10.1494 | 2023-02-05 | 2.647% | 0.1557% | 50% | 0.49605 | 0 | 6 | 0.49605 | TRUE | FALSE
2023-02-06 | 21.5698 | 21.7004 | 22.2916 | 22.3134 | 0.7868 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2023-02-06 | 0.6019% | 2.652% | 0.1402% | 50% | 0.49617 | 0 | 6 | 0.49617 | 27.4028 | 21.5698 | 2023-02-06 | 21.5698 | 21.7004 | 22.2916 | 2023-02-06 | 2.652% | 0.1402% | 50% | 0.49617 | 0 | 6 | 0.49617 | TRUE | FALSE
2023-02-07 | 14.7795 | 14.8692 | 15.2751 | 15.2814 | 0.5315 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2023-02-07 | 0.6032% | 2.657% | 0.1247% | 50% | 0.4963 | 0 | 6 | 0.4963 | 27.7839 | 14.7795 | 2023-02-07 | 14.7795 | 14.8692 | 15.2751 | 2023-02-07 | 2.657% | 0.1247% | 50% | 0.4963 | 0 | 6 | 0.4963 | TRUE | FALSE
2023-02-08 | 28.6426 | 28.8168 | 29.6049 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2023 | 2023-02-08 | 0.6046% | 2.662% | 0.1103% | 50% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | 28.1686 | 28.6426 | 2023-02-08 | 28.6426 | 28.8168 | 29.6049 | 2023-02-08 | 2.662% | 0.1103% | 50% | 0.49643 | 0 | 6 | 0.49643 | TRUE | FALSE
2023-02-09 | 28.8668 | 29.0428 | 29.8386 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2023 | 2023-02-09 | 0.606% | 2.667% | 0.09677% | 50% | 0.49657 | 0 | 6 | 0.49657 | 28.5566 | 28.8668 | 2023-02-09 | 28.8668 | 29.0428 | 29.8386 | 2023-02-09 | 2.667% | 0.09677% | 50% | 0.49657 | 0 | 6 | 0.49657 | TRUE | FALSE
2023-02-10 | 27.8589 | 28.0292 | 28.7986 | 28.8216 | 0.96235 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2023-02-10 | 0.6073% | 2.672% | 0.08421% | 50% | 0.49671 | 0 | 6 | 0.49671 | 28.9475 | 27.8589 | 2023-02-10 | 27.8589 | 28.0292 | 28.7986 | 2023-02-10 | 2.672% | 0.08421% | 50% | 0.49671 | 0 | 6 | 0.49671 | TRUE | FALSE
2023-02-11 | 14.5635 | 14.6526 | 15.0557 | 15.0587 | 0.49609 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2023-02-11 | 0.6087% | 2.677% | 0.07255% | 50% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | 29.3411 | 14.5635 | 2023-02-11 | 14.5635 | 14.6526 | 15.0557 | 2023-02-11 | 2.677% | 0.07255% | 50% | 0.49686 | 0 | 6 | 0.49686 | TRUE | FALSE
2023-02-12 | 23.2875 | 23.4305 | 24.0761 | 24.0864 | 0.78297 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2023-02-12 | 0.61% | 2.682% | 0.06176% | 50% | 0.49701 | 0 | 6 | 0.49701 | 29.737 | 23.2875 | 2023-02-12 | 23.2875 | 23.4305 | 24.0761 | 2023-02-12 | 2.682% | 0.06176% | 50% | 0.49701 | 0 | 6 | 0.49701 | TRUE | FALSE
2023-02-13 | 25.6567 | 25.8145 | 26.5272 | 26.5381 | 0.8513 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2023-02-13 | 0.6114% | 2.687% | 0.05208% | 50% | 0.49718 | 0 | 6 | 0.49718 | 30.1348 | 25.6567 | 2023-02-13 | 25.6567 | 25.8145 | 26.5272 | 2023-02-13 | 2.687% | 0.05208% | 50% | 0.49718 | 0 | 6 | 0.49718 | TRUE | FALSE
2023-02-14 | 16.4728 | 16.5743 | 17.0328 | 17.0353 | 0.53933 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2023-02-14 | 0.6128% | 2.691% | 0.04352% | 50% | 0.49734 | 0 | 6 | 0.49734 | 30.5342 | 16.4728 | 2023-02-14 | 16.4728 | 16.5743 | 17.0328 | 2023-02-14 | 2.691% | 0.04352% | 50% | 0.49734 | 0 | 6 | 0.49734 | TRUE | FALSE
2023-02-15 | 21.2043 | 21.3353 | 21.9266 | 21.9309 | 0.68534 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2023-02-15 | 0.6141% | 2.696% | 0.03606% | 50% | 0.49752 | 0 | 6 | 0.49752 | 30.9348 | 21.2043 | 2023-02-15 | 21.2043 | 21.3353 | 21.9266 | 2023-02-15 | 2.696% | 0.03606% | 50% | 0.49752 | 0 | 6 | 0.49752 | TRUE | FALSE
2023-02-16 | 10.0704 | 10.1328 | 10.4141 | 10.4142 | 0.32127 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2023-02-16 | 0.6155% | 2.701% | 0.02965% | 50% | 0.4977 | 0 | 6 | 0.4977 | 31.3364 | 10.0704 | 2023-02-16 | 10.0704 | 10.1328 | 10.4141 | 2023-02-16 | 2.701% | 0.02965% | 50% | 0.4977 | 0 | 6 | 0.4977 | TRUE | FALSE
2023-02-17 | 12.1015 | 12.1766 | 12.5153 | 12.5156 | 0.3812 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2023-02-17 | 0.6168% | 2.706% | 0.02425% | 50% | 0.49789 | 0 | 6 | 0.49789 | 31.7387 | 12.1015 | 2023-02-17 | 12.1015 | 12.1766 | 12.5153 | 2023-02-17 | 2.706% | 0.02425% | 50% | 0.49789 | 0 | 6 | 0.49789 | TRUE | FALSE
2023-02-18 | 28.3571 | 28.5335 | 29.3286 | 29.3334 | 0.88224 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2023-02-18 | 0.6182% | 2.711% | 0.01982% | 50% | 0.49809 | 0 | 6 | 0.49809 | 32.1412 | 28.3571 | 2023-02-18 | 28.3571 | 28.5335 | 29.3286 | 2023-02-18 | 2.711% | 0.01982% | 50% | 0.49809 | 0 | 6 | 0.49809 | TRUE | FALSE
2023-02-19 | 17.1176 | 17.2243 | 17.7052 | 17.7061 | 0.52593 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2023-02-19 | 0.6196% | 2.716% | 0.01634% | 50% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | 32.5437 | 17.1176 | 2023-02-19 | 17.1176 | 17.2243 | 17.7052 | 2023-02-19 | 2.716% | 0.01634% | 50% | 0.4983 | 0 | 6 | 0.4983 | TRUE | FALSE
2023-02-20 | 21.5547 | 21.6894 | 22.296 | 22.2976 | 0.65419 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2023-02-20 | 0.6209% | 2.721% | 0.01376% | 50% | 0.49851 | 0 | 6 | 0.49851 | 32.9463 | 21.5547 | 2023-02-20 | 21.5547 | 21.6894 | 22.296 | 2023-02-20 | 2.721% | 0.01376% | 50% | 0.49851 | 0 | 6 | 0.49851 | TRUE | FALSE
2023-02-21 | 19.0056 | 19.1246 | 19.6604 | 19.6614 | 0.56985 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2023-02-21 | 0.6223% | 2.726% | 0.01205% | 50% | 0.49874 | 0 | 6 | 0.49874 | 33.3492 | 19.0056 | 2023-02-21 | 19.0056 | 19.1246 | 19.6604 | 2023-02-21 | 2.726% | 0.01205% | 50% | 0.49874 | 0 | 6 | 0.49874 | TRUE | FALSE
2023-02-22 | 31.0578 | 31.2527 | 32.13 | 32.133 | 0.92014 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2023-02-22 | 0.6236% | 2.73% | 0.0106% | 50% | 0.49897 | 0 | 6 | 0.49897 | 33.753 | 31.0578 | 2023-02-22 | 31.0578 | 31.2527 | 32.13 | 2023-02-22 | 2.73% | 0.0106% | 50% | 0.49897 | 0 | 6 | 0.49897 | TRUE | FALSE
2023-02-23 | 32.6611 | 32.8665 | 33.7907 | 33.7937 | 0.95618 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2023-02-23 | 0.625% | 2.735% | 0.009417% | 50% | 0.49921 | 0 | 6 | 0.49921 | 34.1577 | 32.6611 | 2023-02-23 | 32.6611 | 32.8665 | 33.7907 | 2023-02-23 | 2.735% | 0.009417% | 50% | 0.49921 | 0 | 6 | 0.49921 | TRUE | FALSE
2023-02-24 | 23.2562 | 23.4028 | 24.0621 | 24.0632 | 0.67283 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2023-02-24 | 0.6264% | 2.74% | 0.008482% | 50% | 0.49946 | 0 | 6 | 0.49946 | 34.5636 | 23.2562 | 2023-02-24 | 23.2562 | 23.4028 | 24.0621 | 2023-02-24 | 2.74% | 0.008482% | 50% | 0.49946 | 0 | 6 | 0.49946 | TRUE | FALSE
2023-02-25 | 25.6755 | 25.8377 | 26.5669 | 26.5682 | 0.73417 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2023-02-25 | 0.6277% | 2.745% | 0.007788% | 50% | 0.49973 | 0 | 6 | 0.49973 | 34.971 | 25.6755 | 2023-02-25 | 25.6755 | 25.8377 | 26.5669 | 2023-02-25 | 2.745% | 0.007788% | 50% | 0.49973 | 0 | 6 | 0.49973 | TRUE | FALSE
2023-02-26 | 36.1562 | 36.3851 | 37.4139 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2023 | 2023-02-26 | 0.6291% | 2.75% | 0.007329% | 50% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | 35.38 | 36.1562 | 2023-02-26 | 36.1562 | 36.3851 | 37.4139 | 2023-02-26 | 2.75% | 0.007329% | 50% | 0.5 | 0 | 6 | 0.5 | TRUE | FALSE
2023-02-27 | 23.1263 | 23.273 | 23.9322 | 23.9331 | 0.64613 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2023-02-27 | 0.6304% | 2.755% | 0.007081% | 50% | 0.50028 | 0 | 6 | 0.50028 | 35.7908 | 23.1263 | 2023-02-27 | 23.1263 | 23.273 | 23.9322 | 2023-02-27 | 2.755% | 0.007081% | 50% | 0.50028 | 0 | 6 | 0.50028 | TRUE | FALSE
2023-02-28 | 33.7257 | 33.9401 | 34.9033 | 34.9054 | 0.93155 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2023-02-28 | 0.6318% | 2.759% | 0.006815% | 50% | 0.50058 | 0 | 6 | 0.50058 | 36.2038 | 33.7257 | 2023-02-28 | 33.7257 | 33.9401 | 34.9033 | 2023-02-28 | 2.759% | 0.006815% | 50% | 0.50058 | 0 | 6 | 0.50058 | TRUE | FALSE
2023-03-01 | 35.5842 | 35.8109 | 36.829 | 36.8313 | 0.97173 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2023-03-01 | 0.6332% | 2.764% | 0.006532% | 50% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | 36.6191 | 35.5842 | 2023-03-01 | 35.5842 | 35.8109 | 36.829 | 2023-03-01 | 2.764% | 0.006532% | 50% | 0.50089 | 0 | 6 | 0.50089 | TRUE | FALSE
2023-03-02 | 16.4427 | 16.5477 | 17.019 | 17.0192 | 0.44393 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2023-03-02 | 0.6345% | 2.769% | 0.006231% | 50% | 0.50121 | 0 | 6 | 0.50121 | 37.037 | 16.4427 | 2023-03-02 | 16.4427 | 16.5477 | 17.019 | 2023-03-02 | 2.769% | 0.006231% | 50% | 0.50121 | 0 | 6 | 0.50121 | TRUE | FALSE
2023-03-03 | 28.3637 | 28.5452 | 29.3596 | 29.3607 | 0.7572 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2023-03-03 | 0.6359% | 2.774% | 0.005914% | 50% | 0.50154 | 0 | 6 | 0.50154 | 37.4576 | 28.3637 | 2023-03-03 | 28.3637 | 28.5452 | 29.3596 | 2023-03-03 | 2.774% | 0.005914% | 50% | 0.50154 | 0 | 6 | 0.50154 | TRUE | FALSE
2023-03-04 | 5.5863 | 5.6222 | 5.7829 | 5.7829 | 0.14746 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2023-03-04 | 0.6372% | 2.779% | 0.005581% | 50% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | 37.8813 | 5.5863 | 2023-03-04 | 5.5863 | 5.6222 | 5.7829 | 2023-03-04 | 2.779% | 0.005581% | 50% | 0.50189 | 0 | 6 | 0.50189 | TRUE | FALSE
2023-03-05 | 14.4874 | 14.5805 | 14.998 | 14.9981 | 0.37816 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2023-03-05 | 0.6386% | 2.784% | 0.005233% | 50% | 0.50225 | 0 | 6 | 0.50225 | 38.3081 | 14.4874 | 2023-03-05 | 14.4874 | 14.5805 | 14.998 | 2023-03-05 | 2.784% | 0.005233% | 50% | 0.50225 | 0 | 6 | 0.50225 | TRUE | FALSE
2023-03-06 | 22.1787 | 22.3216 | 22.9618 | 22.9623 | 0.5725 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2023-03-06 | 0.64% | 2.788% | 0.00487% | 50% | 0.50263 | 0 | 6 | 0.50263 | 38.739 | 22.1787 | 2023-03-06 | 22.1787 | 22.3216 | 22.9618 | 2023-03-06 | 2.788% | 0.00487% | 50% | 0.50263 | 0 | 6 | 0.50263 | TRUE | FALSE
2023-03-07 | 35.9482 | 36.1802 | 37.2198 | 37.2213 | 0.91765 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2023-03-07 | 0.6413% | 2.793% | 0.004506% | 50% | 0.50302 | 0 | 6 | 0.50302 | 39.1742 | 35.9482 | 2023-03-07 | 35.9482 | 36.1802 | 37.2198 | 2023-03-07 | 2.793% | 0.004506% | 50% | 0.50302 | 0 | 6 | 0.50302 | TRUE | FALSE
2023-03-08 | 32.2523 | 32.4609 | 33.3953 | 33.3963 | 0.81417 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2023-03-08 | 0.6427% | 2.798% | 0.004149% | 50% | 0.50342 | 0 | 6 | 0.50342 | 39.6132 | 32.2523 | 2023-03-08 | 32.2523 | 32.4609 | 33.3953 | 2023-03-08 | 2.798% | 0.004149% | 50% | 0.50342 | 0 | 6 | 0.50342 | TRUE | FALSE
2023-03-09 | 28.7882 | 28.9748 | 29.8103 | 29.811 | 0.7187 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2023-03-09 | 0.644% | 2.803% | 0.003801% | 50% | 0.50385 | 0 | 6 | 0.50385 | 40.0554 | 28.7882 | 2023-03-09 | 28.7882 | 28.9748 | 29.8103 | 2023-03-09 | 2.803% | 0.003801% | 50% | 0.50385 | 0 | 6 | 0.50385 | TRUE | FALSE
2023-03-10 | 24.3233 | 24.4813 | 25.1884 | 25.1888 | 0.60056 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2023-03-10 | 0.6454% | 2.808% | 0.003461% | 50% | 0.50429 | 0 | 6 | 0.50429 | 40.5005 | 24.3233 | 2023-03-10 | 24.3233 | 24.4813 | 25.1884 | 2023-03-10 | 2.808% | 0.003461% | 50% | 0.50429 | 0 | 6 | 0.50429 | TRUE | FALSE
2023-03-11 | 17.5537 | 17.668 | 18.1792 | 18.1793 | 0.42867 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2023-03-11 | 0.6468% | 2.812% | 0.003128% | 50% | 0.50475 | 0 | 6 | 0.50475 | 40.9478 | 17.5537 | 2023-03-11 | 17.5537 | 17.668 | 18.1792 | 2023-03-11 | 2.812% | 0.003128% | 50% | 0.50475 | 0 | 6 | 0.50475 | TRUE | FALSE
2023-03-12 | 13.7373 | 13.8269 | 14.2277 | 14.2277 | 0.33184 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2023-03-12 | 0.6481% | 2.817% | 0.002803% | 50% | 0.50522 | 0 | 6 | 0.50522 | 41.3967 | 13.7373 | 2023-03-12 | 13.7373 | 13.8269 | 14.2277 | 2023-03-12 | 2.817% | 0.002803% | 50% | 0.50522 | 0 | 6 | 0.50522 | TRUE | FALSE
2023-03-13 | 8.7494 | 8.8066 | 9.0624 | 9.0624 | 0.20908 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2023-03-13 | 0.6495% | 2.822% | 0.002507% | 50% | 0.50572 | 0 | 6 | 0.50572 | 41.8469 | 8.7494 | 2023-03-13 | 8.7494 | 8.8066 | 9.0624 | 2023-03-13 | 2.822% | 0.002507% | 50% | 0.50572 | 0 | 6 | 0.50572 | TRUE | FALSE
2023-03-14 | 13.0284 | 13.1138 | 13.4952 | 13.4953 | 0.30801 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2023-03-14 | 0.6509% | 2.827% | 0.002251% | 50% | 0.50623 | 0 | 6 | 0.50623 | 42.2976 | 13.0284 | 2023-03-14 | 13.0284 | 13.1138 | 13.4952 | 2023-03-14 | 2.827% | 0.002251% | 50% | 0.50623 | 0 | 6 | 0.50623 | TRUE | FALSE
2023-03-15 | 15.4395 | 15.5409 | 15.9937 | 15.9938 | 0.36116 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2023-03-15 | 0.6522% | 2.832% | 0.002034% | 50% | 0.50677 | 0 | 6 | 0.50677 | 42.7485 | 15.4395 | 2023-03-15 | 15.4395 | 15.5409 | 15.9937 | 2023-03-15 | 2.832% | 0.002034% | 50% | 0.50677 | 0 | 6 | 0.50677 | TRUE | FALSE
2023-03-16 | 12.9646 | 13.0499 | 13.4308 | 13.4308 | 0.30011 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2023-03-16 | 0.6536% | 2.836% | 0.001856% | 50% | 0.50732 | 0 | 6 | 0.50732 | 43.199 | 12.9646 | 2023-03-16 | 12.9646 | 13.0499 | 13.4308 | 2023-03-16 | 2.836% | 0.001856% | 50% | 0.50732 | 0 | 6 | 0.50732 | TRUE | FALSE
2023-03-17 | 12.4513 | 12.5334 | 12.8999 | 12.8999 | 0.28526 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2023-03-17 | 0.6549% | 2.841% | 0.001715% | 50% | 0.5079 | 0 | 6 | 0.5079 | 43.6484 | 12.4513 | 2023-03-17 | 12.4513 | 12.5334 | 12.8999 | 2023-03-17 | 2.841% | 0.001715% | 50% | 0.5079 | 0 | 6 | 0.5079 | TRUE | FALSE
2023-03-18 | 14.6968 | 14.7939 | 15.2273 | 15.2273 | 0.33328 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2023-03-18 | 0.6563% | 2.846% | 0.001611% | 50% | 0.5085 | 0 | 6 | 0.5085 | 44.0965 | 14.6968 | 2023-03-18 | 14.6968 | 14.7939 | 15.2273 | 2023-03-18 | 2.846% | 0.001611% | 50% | 0.5085 | 0 | 6 | 0.5085 | TRUE | FALSE
2023-03-19 | 27.0046 | 27.1833 | 27.981 | 27.9812 | 0.60626 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2023-03-19 | 0.6576% | 2.851% | 0.001541% | 50% | 0.50913 | 0 | 6 | 0.50913 | 44.5425 | 27.0046 | 2023-03-19 | 27.0046 | 27.1833 | 27.981 | 2023-03-19 | 2.851% | 0.001541% | 50% | 0.50913 | 0 | 6 | 0.50913 | TRUE | FALSE
2023-03-20 | 32.37 | 32.5847 | 33.5426 | 33.5429 | 0.71948 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2023-03-20 | 0.659% | 2.856% | 0.001506% | 50% | 0.50977 | 0 | 6 | 0.50977 | 44.9902 | 32.37 | 2023-03-20 | 32.37 | 32.5847 | 33.5426 | 2023-03-20 | 2.856% | 0.001506% | 50% | 0.50977 | 0 | 6 | 0.50977 | TRUE | FALSE
2023-03-21 | 43.5381 | 43.8276 | 45.1182 | 45.1188 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2023-03-21 | 0.6604% | 2.861% | 0.001506% | 50% | 0.51045 | 0 | 6 | 0.51045 | 45.4429 | 43.5381 | 2023-03-21 | 43.5381 | 43.8276 | 45.1182 | 2023-03-21 | 2.861% | 0.001506% | 50% | 0.51045 | 0 | 6 | 0.51045 | TRUE | FALSE
2023-03-22 | 42.4941 | 42.7772 | 44.0391 | 44.0397 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2023-03-22 | 0.6617% | 2.865% | 0.001528% | 50% | 0.51115 | 0 | 6 | 0.51115 | 45.8992 | 42.4941 | 2023-03-22 | 42.4941 | 42.7772 | 44.0391 | 2023-03-22 | 2.865% | 0.001528% | 50% | 0.51115 | 0 | 6 | 0.51115 | TRUE | FALSE
2023-03-23 | 45.3338 | 45.6364 | 46.985 | 46.9857 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2023-03-23 | 0.6631% | 2.87% | 0.001572% | 50% | 0.51188 | 0 | 6 | 0.51188 | 46.3577 | 45.3338 | 2023-03-23 | 45.3338 | 45.6364 | 46.985 | 2023-03-23 | 2.87% | 0.001572% | 50% | 0.51188 | 0 | 6 | 0.51188 | TRUE | FALSE
2023-03-24 | 45.0363 | 45.3375 | 46.6797 | 46.6804 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2023-03-24 | 0.6644% | 2.875% | 0.001638% | 50% | 0.51263 | 0 | 6 | 0.51263 | 46.817 | 45.0363 | 2023-03-24 | 45.0363 | 45.3375 | 46.6797 | 2023-03-24 | 2.875% | 0.001638% | 50% | 0.51263 | 0 | 6 | 0.51263 | TRUE | FALSE
2023-03-25 | 37.5157 | 37.7672 | 38.8871 | 38.8876 | 0.79355 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2023-03-25 | 0.6658% | 2.88% | 0.001725% | 50% | 0.51342 | 0 | 6 | 0.51342 | 47.2758 | 37.5157 | 2023-03-25 | 37.5157 | 37.7672 | 38.8871 | 2023-03-25 | 2.88% | 0.001725% | 50% | 0.51342 | 0 | 6 | 0.51342 | TRUE | FALSE
2023-03-26 | 41.2053 | 41.4821 | 42.7144 | 42.715 | 0.86325 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2023-03-26 | 0.6672% | 2.885% | 0.001833% | 50% | 0.51424 | 0 | 6 | 0.51424 | 47.7327 | 41.2053 | 2023-03-26 | 41.2053 | 41.4821 | 42.7144 | 2023-03-26 | 2.885% | 0.001833% | 50% | 0.51424 | 0 | 6 | 0.51424 | TRUE | FALSE
2023-03-27 | 43.1202 | 43.4104 | 44.7023 | 44.703 | 0.89486 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2023-03-27 | 0.6685% | 2.89% | 0.001946% | 50% | 0.51508 | 0 | 6 | 0.51508 | 48.1863 | 43.1202 | 2023-03-27 | 43.1202 | 43.4104 | 44.7023 | 2023-03-27 | 2.89% | 0.001946% | 50% | 0.51508 | 0 | 6 | 0.51508 | TRUE | FALSE
2023-03-28 | 37.0417 | 37.2915 | 38.4033 | 38.4038 | 0.76162 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2023-03-28 | 0.6699% | 2.895% | 0.002046% | 50% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | 48.6353 | 37.0417 | 2023-03-28 | 37.0417 | 37.2915 | 38.4033 | 2023-03-28 | 2.895% | 0.002046% | 50% | 0.51596 | 0 | 6 | 0.51596 | TRUE | FALSE
2023-03-29 | 28.2086 | 28.3992 | 29.2474 | 29.2476 | 0.57476 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2023-03-29 | 0.6712% | 2.9% | 0.002132% | 50% | 0.51687 | 0 | 6 | 0.51687 | 49.0783 | 28.2086 | 2023-03-29 | 28.2086 | 28.3992 | 29.2474 | 2023-03-29 | 2.9% | 0.002132% | 50% | 0.51687 | 0 | 6 | 0.51687 | TRUE | FALSE
2023-03-30 | 7.8561 | 7.9093 | 8.146 | 8.146 | 0.15866 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2023-03-30 | 0.6726% | 2.905% | 0.002205% | 50% | 0.51782 | 0 | 6 | 0.51782 | 49.5139 | 7.8561 | 2023-03-30 | 7.8561 | 7.9093 | 8.146 | 2023-03-30 | 2.905% | 0.002205% | 50% | 0.51782 | 0 | 6 | 0.51782 | TRUE | FALSE
2023-03-31 | 27.4374 | 27.6236 | 28.4515 | 28.4518 | 0.54939 | FALSE | 28.4522 | 2022 | 2023-03-31 | 0.674% | 2.91% | 0.002267% | 50% | 0.5188 | 0 | 6 | 0.5188 | 49.9408 | 27.4374 | 2023-03-31 | 27.4374 | 27.6236 | 28.4515 | 2023-03-31 | 2.91% | 0.002267% | 50% | 0.5188 | 0 | 6 | 0.5188 | TRUE | FALSE
2023-04-01 | 30.1788 | 30.384 | 31.2963 | 31.2966 | 0.59928 | FALSE | 31.297 | 2022 | 2023-04-01 | 0.6753% | 2.915% | 0.002316% | 50% | 0.51982 | 0 | 6 | 0.51982 | 50.3576 | 30.1788 | 2023-04-01 | 30.1788 | 30.384 | 31.2963 | 2023-04-01 | 2.915% | 0.002316% | 50% | 0.51982 | 0 | 6 | 0.51982 | TRUE | FALSE
2023-04-02 | 20.5662 | 20.7064 | 21.3292 | 21.3293 | 0.40514 | FALSE | 21.3297 | 2022 | 2023-04-02 | 0.6767% | 2.92% | 0.002353% | 50% | 0.52088 | 0 | 6 | 0.52088 | 50.7629 | 20.5662 | 2023-04-02 | 20.5662 | 20.7064 | 21.3292 | 2023-04-02 | 2.92% | 0.002353% | 50% | 0.52088 | 0 | 6 | 0.52088 | TRUE | FALSE
2023-04-03 | 28.079 | 28.2707 | 29.1226 | 29.1229 | 0.54884 | FALSE | 29.1233 | 2022 | 2023-04-03 | 0.678% | 2.925% | 0.002378% | 50% | 0.52198 | 0 | 6 | 0.52198 | 51.1595 | 28.079 | 2023-04-03 | 28.079 | 28.2707 | 29.1226 | 2023-04-03 | 2.925% | 0.002378% | 50% | 0.52198 | 0 | 6 | 0.52198 | TRUE | FALSE
2023-04-04 | 43.6067 | 43.905 | 45.2304 | 45.2312 | 0.84589 | FALSE | 45.2314 | 2022 | 2023-04-04 | 0.6794% | 2.93% | 0.002387% | 50% | 0.52312 | 0 | 6 | 0.52312 | 51.5508 | 43.6067 | 2023-04-04 | 43.6067 | 43.905 | 45.2304 | 2023-04-04 | 2.93% | 0.002387% | 50% | 0.52312 | 0 | 6 | 0.52312 | TRUE | FALSE
2023-04-05 | 52.1874 | 52.5451 | 54.1342 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2023 | 2023-04-05 | 0.6808% | 2.935% | 0.002377% | 50% | 0.5243 | 0 | 6 | 0.5243 | 51.9365 | 52.1874 | 2023-04-05 | 52.1874 | 52.5451 | 54.1342 | 2023-04-05 | 2.935% | 0.002377% | 50% | 0.5243 | 0 | 6 | 0.5243 | TRUE | FALSE
2023-04-06 | 12.73 | 12.8174 | 13.2057 | 13.2057 | 0.24332 | FALSE | 13.206 | 2022 | 2023-04-06 | 0.6821% | 2.941% | 0.002349% | 50% | 0.52552 | 0 | 6 | 0.52552 | 52.3162 | 12.73 | 2023-04-06 | 12.73 | 12.8174 | 13.2057 | 2023-04-06 | 2.941% | 0.002349% | 50% | 0.52552 | 0 | 6 | 0.52552 | TRUE | FALSE
2023-04-07 | 43.1494 | 43.4463 | 44.765 | 44.7658 | 0.81893 | FALSE | 44.766 | 2022 | 2023-04-07 | 0.6835% | 2.946% | 0.002303% | 50% | 0.52679 | 0 | 6 | 0.52679 | 52.6898 | 43.1494 | 2023-04-07 | 43.1494 | 43.4463 | 44.765 | 2023-04-07 | 2.946% | 0.002303% | 50% | 0.52679 | 0 | 6 | 0.52679 | TRUE | FALSE
2023-04-08 | 36.756 | 37.0095 | 38.1349 | 38.1354 | 0.69276 | FALSE | 38.1357 | 2022 | 2023-04-08 | 0.6848% | 2.951% | 0.002238% | 50% | 0.5281 | 0 | 6 | 0.5281 | 53.0568 | 36.756 | 2023-04-08 | 36.756 | 37.0095 | 38.1349 | 2023-04-08 | 2.951% | 0.002238% | 50% | 0.5281 | 0 | 6 | 0.5281 | TRUE | FALSE
2023-04-09 | 34.1946 | 34.4309 | 35.4798 | 35.4802 | 0.64014 | FALSE | 35.4806 | 2022 | 2023-04-09 | 0.6862% | 2.956% | 0.002157% | 50% | 0.52947 | 0 | 6 | 0.52947 | 53.4169 | 34.1946 | 2023-04-09 | 34.1946 | 34.4309 | 35.4798 | 2023-04-09 | 2.956% | 0.002157% | 50% | 0.52947 | 0 | 6 | 0.52947 | TRUE | FALSE
2023-04-10 | 56.0241 | 56.412 | 58.1338 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2023 | 2023-04-10 | 0.6876% | 2.962% | 0.002063% | 50% | 0.53088 | 0 | 6 | 0.53088 | 53.7698 | 56.0241 | 2023-04-10 | 56.0241 | 56.412 | 58.1338 | 2023-04-10 | 2.962% | 0.002063% | 50% | 0.53088 | 0 | 6 | 0.53088 | TRUE | FALSE
2023-04-11 | 45.198 | 45.5115 | 46.9032 | 46.9039 | 0.83521 | FALSE | 46.9041 | 2022 | 2023-04-11 | 0.6889% | 2.967% | 0.001971% | 50% | 0.53234 | 0 | 6 | 0.53234 | 54.1153 | 45.198 | 2023-04-11 | 45.198 | 45.5115 | 46.9032 | 2023-04-11 | 2.967% | 0.001971% | 50% | 0.53234 | 0 | 6 | 0.53234 | TRUE | FALSE
2023-04-12 | 37.7124 | 37.9745 | 39.1379 | 39.1383 | 0.69256 | FALSE | 39.1386 | 2022 | 2023-04-12 | 0.6903% | 2.972% | 0.00188% | 50% | 0.53385 | 0 | 6 | 0.53385 | 54.4529 | 37.7124 | 2023-04-12 | 37.7124 | 37.9745 | 39.1379 | 2023-04-12 | 2.972% | 0.00188% | 50% | 0.53385 | 0 | 6 | 0.53385 | TRUE | FALSE
2023-04-13 | 8.7204 | 8.7812 | 9.0507 | 9.0507 | 0.15918 | FALSE | 9.0509 | 2022 | 2023-04-13 | 0.6916% | 2.978% | 0.001792% | 50% | 0.53541 | 0 | 6 | 0.53541 | 54.7824 | 8.7204 | 2023-04-13 | 8.7204 | 8.7812 | 9.0507 | 2023-04-13 | 2.978% | 0.001792% | 50% | 0.53541 | 0 | 6 | 0.53541 | TRUE | FALSE
2023-04-14 | 40.2569 | 40.5378 | 41.7844 | 41.7848 | 0.73057 | FALSE | 41.7851 | 2022 | 2023-04-14 | 0.693% | 2.983% | 0.001705% | 50% | 0.53703 | 0 | 6 | 0.53703 | 55.1034 | 40.2569 | 2023-04-14 | 40.2569 | 40.5378 | 41.7844 | 2023-04-14 | 2.983% | 0.001705% | 50% | 0.53703 | 0 | 6 | 0.53703 | TRUE | FALSE
2023-04-15 | 44.1132 | 44.4216 | 45.7903 | 45.7908 | 0.79604 | FALSE | 45.791 | 2022 | 2023-04-15 | 0.6944% | 2.989% | 0.00162% | 50% | 0.5387 | 0 | 6 | 0.5387 | 55.4157 | 44.1132 | 2023-04-15 | 44.1132 | 44.4216 | 45.7903 | 2023-04-15 | 2.989% | 0.00162% | 50% | 0.5387 | 0 | 6 | 0.5387 | TRUE | FALSE
2023-04-16 | 40.1389 | 40.4201 | 41.6678 | 41.6682 | 0.72038 | FALSE | 41.6685 | 2022 | 2023-04-16 | 0.6957% | 2.994% | 0.001536% | 50% | 0.54044 | 0 | 6 | 0.54044 | 55.7189 | 40.1389 | 2023-04-16 | 40.1389 | 40.4201 | 41.6678 | 2023-04-16 | 2.994% | 0.001536% | 50% | 0.54044 | 0 | 6 | 0.54044 | TRUE | FALSE
2023-04-17 | 55.5913 | 55.9815 | 57.7129 | 57.7137 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2022 | 2023-04-17 | 0.6971% | 3% | 0.001453% | 50% | 0.54223 | 0 | 6 | 0.54223 | 56.013 | 55.5913 | 2023-04-17 | 55.5913 | 55.9815 | 57.7129 | 2023-04-17 | 3% | 0.001453% | 50% | 0.54223 | 0 | 6 | 0.54223 | TRUE | FALSE
2023-04-18 | 35.4649 | 35.7144 | 36.8211 | 36.8213 | 0.62994 | FALSE | 36.8215 | 2022 | 2023-04-18 | 0.6984% | 3.006% | 0.001373% | 50% | 0.54408 | 0 | 6 | 0.54408 | 56.2984 | 35.4649 | 2023-04-18 | 35.4649 | 35.7144 | 36.8211 | 2023-04-18 | 3.006% | 0.001373% | 50% | 0.54408 | 0 | 6 | 0.54408 | TRUE | FALSE
2023-04-19 | 11.6684 | 11.7506 | 12.1154 | 12.1154 | 0.20624 | FALSE | 12.1156 | 2022 | 2023-04-19 | 0.6998% | 3.011% | 0.001299% | 50% | 0.54599 | 0 | 6 | 0.54599 | 56.5754 | 11.6684 | 2023-04-19 | 11.6684 | 11.7506 | 12.1154 | 2023-04-19 | 3.011% | 0.001299% | 50% | 0.54599 | 0 | 6 | 0.54599 | TRUE | FALSE
2023-04-20 | 11.6929 | 11.7754 | 12.1417 | 12.1417 | 0.2057 | FALSE | 12.1419 | 2022 | 2023-04-20 | 0.7012% | 3.017% | 0.001232% | 50% | 0.54796 | 0 | 6 | 0.54796 | 56.844 | 11.6929 | 2023-04-20 | 11.6929 | 11.7754 | 12.1417 | 2023-04-20 | 3.017% | 0.001232% | 50% | 0.54796 | 0 | 6 | 0.54796 | TRUE | FALSE
2023-04-21 | 11.2231 | 11.3025 | 11.6547 | 11.6547 | 0.19653 | FALSE | 11.6549 | 2022 | 2023-04-21 | 0.7025% | 3.023% | 0.001171% | 50% | 0.55 | 0 | 6 | 0.55 | 57.1047 | 11.2231 | 2023-04-21 | 11.2231 | 11.3025 | 11.6547 | 2023-04-21 | 3.023% | 0.001171% | 50% | 0.55 | 0 | 6 | 0.55 | TRUE | FALSE
2023-04-22 | 29.8524 | 30.064 | 31.0029 | 31.003 | 0.52046 | FALSE | 31.0032 | 2022 | 2023-04-22 | 0.7039% | 3.028% | 0.001117% | 50% | 0.55211 | 0 | 6 | 0.55211 | 57.3574 | 29.8524 | 2023-04-22 | 29.8524 | 30.064 | 31.0029 | 2023-04-22 | 3.028% | 0.001117% | 50% | 0.55211 | 0 | 6 | 0.55211 | TRUE | FALSE
2023-04-23 | 9.8007 | 9.8704 | 10.1792 | 10.1792 | 0.17014 | FALSE | 10.1793 | 2022 | 2023-04-23 | 0.7052% | 3.034% | 0.00107% | 50% | 0.55428 | 0 | 6 | 0.55428 | 57.6026 | 9.8007 | 2023-04-23 | 9.8007 | 9.8704 | 10.1792 | 2023-04-23 | 3.034% | 0.00107% | 50% | 0.55428 | 0 | 6 | 0.55428 | TRUE | FALSE
2023-04-24 | 35.1414 | 35.3915 | 36.5012 | 36.5013 | 0.60756 | FALSE | 36.5015 | 2022 | 2023-04-24 | 0.7066% | 3.04% | 0.00103% | 50% | 0.55652 | 0 | 6 | 0.55652 | 57.8403 | 35.1414 | 2023-04-24 | 35.1414 | 35.3915 | 36.5012 | 2023-04-24 | 3.04% | 0.00103% | 50% | 0.55652 | 0 | 6 | 0.55652 | TRUE | FALSE
2023-04-25 | 46.3769 | 46.7076 | 48.175 | 48.1753 | 0.79863 | FALSE | 48.1754 | 2022 | 2023-04-25 | 0.708% | 3.046% | 0.0009886% | 50% | 0.55883 | 0 | 6 | 0.55883 | 58.0708 | 46.3769 | 2023-04-25 | 46.3769 | 46.7076 | 48.175 | 2023-04-25 | 3.046% | 0.0009886% | 50% | 0.55883 | 0 | 6 | 0.55883 | TRUE | FALSE
2023-04-26 | 57.9051 | 58.3187 | 60.1546 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2022 | 2023-04-26 | 0.7093% | 3.052% | 0.0009476% | 50% | 0.56121 | 0 | 6 | 0.56121 | 58.2943 | 57.9051 | 2023-04-26 | 57.9051 | 58.3187 | 60.1546 | 2023-04-26 | 3.052% | 0.0009476% | 50% | 0.56121 | 0 | 6 | 0.56121 | TRUE | FALSE
2023-04-27 | 46.0267 | 46.3561 | 47.8184 | 47.8187 | 0.78663 | FALSE | 47.8188 | 2022 | 2023-04-27 | 0.7107% | 3.058% | 0.0009065% | 50% | 0.56367 | 0 | 6 | 0.56367 | 58.511 | 46.0267 | 2023-04-27 | 46.0267 | 46.3561 | 47.8184 | 2023-04-27 | 3.058% | 0.0009065% | 50% | 0.56367 | 0 | 6 | 0.56367 | TRUE | FALSE
2023-04-28 | 24.538 | 24.714 | 25.4951 | 25.4952 | 0.41787 | FALSE | 25.4953 | 2022 | 2023-04-28 | 0.712% | 3.064% | 0.0008652% | 50% | 0.5662 | 0 | 6 | 0.5662 | 58.7211 | 24.538 | 2023-04-28 | 24.538 | 24.714 | 25.4951 | 2023-04-28 | 3.064% | 0.0008652% | 50% | 0.5662 | 0 | 6 | 0.5662 | TRUE | FALSE
2023-04-29 | 44.4732 | 44.7927 | 46.2114 | 46.2117 | 0.75474 | FALSE | 46.2118 | 2022 | 2023-04-29 | 0.7134% | 3.07% | 0.0008237% | 50% | 0.5688 | 0 | 6 | 0.5688 | 58.9249 | 44.4732 | 2023-04-29 | 44.4732 | 44.7927 | 46.2114 | 2023-04-29 | 3.07% | 0.0008237% | 50% | 0.5688 | 0 | 6 | 0.5688 | TRUE | FALSE
2023-04-30 | 45.2562 | 45.582 | 45.582 | 45.5822 | 0.74192 | FALSE | 45.5824 | 2022 | 2023-04-30 | 0.7148% | 0% | 0.0007818% | 50% | 0.57148 | 0 | 6 | 0.57148 | 60.9989 | 45.2562 | 2023-04-30 | 43.8641 | 44.1798 | 45.582 | 2023-04-30 | 3.076% | 0.0007818% | 50% | 0.57148 | 0 | 6 | 0.57148 | FALSE | FALSE
2023-05-01 | 51.3414 | 51.7117 | 51.7155 | 51.7158 | 0.83899 | FALSE | 51.7159 | 2022 | 2023-05-01 | 0.7161% | 0.007387% | 0.0007396% | 50% | 0.57423 | 0 | 6 | 0.57423 | 61.1945 | 51.3414 | 2023-05-01 | 49.7626 | 50.1215 | 51.7155 | 2023-05-01 | 3.082% | 0.0007396% | 50% | 0.57423 | 0 | 6 | 0.57423 | FALSE | FALSE
2023-05-02 | 32.9998 | 33.2383 | 33.2432 | 33.2433 | 0.53762 | FALSE | 33.2434 | 2022 | 2023-05-02 | 0.7175% | 0.01478% | 0.0006988% | 50% | 0.57706 | 0 | 6 | 0.57706 | 61.3815 | 32.9998 | 2023-05-02 | 31.9854 | 32.2165 | 33.2432 | 2023-05-02 | 3.089% | 0.0006988% | 50% | 0.57706 | 0 | 6 | 0.57706 | FALSE | FALSE
2023-05-03 | 36.7793 | 37.0456 | 37.0538 | 37.0539 | 0.59745 | FALSE | 37.054 | 2022 | 2023-05-03 | 0.7188% | 0.02216% | 0.0006588% | 50% | 0.57998 | 0 | 6 | 0.57998 | 61.5601 | 36.7793 | 2023-05-03 | 35.6489 | 35.9071 | 37.0538 | 2023-05-03 | 3.095% | 0.0006588% | 50% | 0.57998 | 0 | 6 | 0.57998 | FALSE | FALSE
2023-05-04 | 20.6993 | 20.8495 | 20.8557 | 20.8557 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2022 | 2023-05-04 | 0.7202% | 0.02956% | 0.0006195% | 50% | 0.58297 | 0 | 6 | 0.58297 | 61.7309 | 20.6993 | 2023-05-04 | 20.0634 | 20.2089 | 20.8557 | 2023-05-04 | 3.101% | 0.0006195% | 50% | 0.58297 | 0 | 6 | 0.58297 | FALSE | FALSE
2023-05-05 | 41.6642 | 41.967 | 41.9825 | 41.9826 | 0.67315 | FALSE | 41.9827 | 2022 | 2023-05-05 | 0.7215% | 0.03695% | 0.0005809% | 50% | 0.58604 | 0 | 6 | 0.58604 | 61.8944 | 41.6642 | 2023-05-05 | 40.3844 | 40.6779 | 41.9825 | 2023-05-05 | 3.107% | 0.0005809% | 50% | 0.58604 | 0 | 6 | 0.58604 | FALSE | FALSE
2023-05-06 | 43.676 | 43.9941 | 44.0136 | 44.0137 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2022 | 2023-05-06 | 0.7229% | 0.04434% | 0.000543% | 50% | 0.58919 | 0 | 6 | 0.58919 | 62.0508 | 43.676 | 2023-05-06 | 42.3349 | 42.6431 | 44.0136 | 2023-05-06 | 3.114% | 0.000543% | 50% | 0.58919 | 0 | 6 | 0.58919 | FALSE | FALSE
2023-05-07 | 50.235 | 50.6015 | 50.6277 | 50.6278 | 0.80763 | FALSE | 50.6279 | 2022 | 2023-05-07 | 0.7243% | 0.05174% | 0.0005057% | 50% | 0.59242 | 0 | 6 | 0.59242 | 62.2007 | 50.235 | 2023-05-07 | 48.6928 | 49.048 | 50.6277 | 2023-05-07 | 3.12% | 0.0005057% | 50% | 0.59242 | 0 | 6 | 0.59242 | FALSE | FALSE
2023-05-08 | 56.978 | 57.3944 | 57.4284 | 57.4286 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2022 | 2023-05-08 | 0.7256% | 0.05914% | 0.0004705% | 50% | 0.59573 | 0 | 6 | 0.59573 | 62.3445 | 56.978 | 2023-05-08 | 55.2292 | 55.6329 | 57.4284 | 2023-05-08 | 3.127% | 0.0004705% | 50% | 0.59573 | 0 | 6 | 0.59573 | FALSE | FALSE
2023-05-09 | 60.2875 | 60.729 | 60.7694 | 60.7697 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2022 | 2023-05-09 | 0.727% | 0.06654% | 0.000438% | 50% | 0.59912 | 0 | 6 | 0.59912 | 62.4827 | 60.2875 | 2023-05-09 | 58.4376 | 58.8655 | 60.7694 | 2023-05-09 | 3.133% | 0.000438% | 50% | 0.59912 | 0 | 6 | 0.59912 | FALSE | FALSE
2023-05-10 | 59.0531 | 59.4863 | 59.5303 | 59.5306 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2022 | 2023-05-10 | 0.7283% | 0.07395% | 0.0004083% | 50% | 0.6026 | 0 | 6 | 0.6026 | 62.6156 | 59.0531 | 2023-05-10 | 57.2414 | 57.6614 | 59.5303 | 2023-05-10 | 3.14% | 0.0004083% | 50% | 0.6026 | 0 | 6 | 0.6026 | FALSE | FALSE
2023-05-11 | 62.9944 | 63.4574 | 63.5091 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2023 | 2023-05-11 | 0.7297% | 0.08136% | 0.0003815% | 50% | 0.60615 | 0 | 6 | 0.60615 | 62.7437 | 62.9944 | 2023-05-11 | 61.0622 | 61.511 | 63.5091 | 2023-05-11 | 3.146% | 0.0003815% | 50% | 0.60615 | 0 | 6 | 0.60615 | FALSE | FALSE
2023-05-12 | 47.967 | 48.3202 | 48.3631 | 48.3633 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2022 | 2023-05-12 | 0.7311% | 0.08877% | 0.0003577% | 50% | 0.60979 | 0 | 6 | 0.60979 | 62.8675 | 47.967 | 2023-05-12 | 46.496 | 46.8384 | 48.3631 | 2023-05-12 | 3.153% | 0.0003577% | 50% | 0.60979 | 0 | 6 | 0.60979 | FALSE | FALSE
2023-05-13 | 50.8289 | 51.2039 | 51.2532 | 51.2533 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2022 | 2023-05-13 | 0.7324% | 0.09619% | 0.0003369% | 50% | 0.61351 | 0 | 6 | 0.61351 | 62.9874 | 50.8289 | 2023-05-13 | 49.2704 | 49.634 | 51.2532 | 2023-05-13 | 3.159% | 0.0003369% | 50% | 0.61351 | 0 | 6 | 0.61351 | FALSE | FALSE
2023-05-14 | 56.9038 | 57.3245 | 57.3839 | 57.3841 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2022 | 2023-05-14 | 0.7338% | 0.1036% | 0.0003192% | 50% | 0.61731 | 0 | 6 | 0.61731 | 63.1037 | 56.9038 | 2023-05-14 | 55.1595 | 55.5672 | 57.3839 | 2023-05-14 | 3.166% | 0.0003192% | 50% | 0.61731 | 0 | 6 | 0.61731 | FALSE | FALSE
2023-05-15 | 58.7406 | 59.1757 | 59.2414 | 59.2416 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2022 | 2023-05-15 | 0.7351% | 0.111% | 0.0003047% | 50% | 0.62119 | 0 | 6 | 0.62119 | 63.2154 | 58.7406 | 2023-05-15 | 56.9403 | 57.362 | 59.2414 | 2023-05-15 | 3.173% | 0.0003047% | 50% | 0.62119 | 0 | 6 | 0.62119 | FALSE | FALSE
2023-05-16 | 57.4106 | 57.8366 | 57.9052 | 57.9053 | 0.90666 | FALSE | 57.9054 | 2022 | 2023-05-16 | 0.7365% | 0.1185% | 0.0002934% | 50% | 0.62514 | 0 | 6 | 0.62514 | 63.3213 | 57.4106 | 2023-05-16 | 55.6514 | 56.0643 | 57.9052 | 2023-05-16 | 3.179% | 0.0002934% | 50% | 0.62514 | 0 | 6 | 0.62514 | FALSE | FALSE
2023-05-17 | 61.3117 | 61.7674 | 61.8453 | 61.8455 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2022 | 2023-05-17 | 0.7379% | 0.1259% | 0.0002833% | 50% | 0.62918 | 0 | 6 | 0.62918 | 63.4215 | 61.3117 | 2023-05-17 | 59.4332 | 59.8749 | 61.8453 | 2023-05-17 | 3.186% | 0.0002833% | 50% | 0.62918 | 0 | 6 | 0.62918 | FALSE | FALSE
2023-05-18 | 58.5401 | 58.9761 | 59.0548 | 59.055 | 0.92166 | FALSE | 59.055 | 2022 | 2023-05-18 | 0.7392% | 0.1333% | 0.0002745% | 50% | 0.63329 | 0 | 6 | 0.63329 | 63.5163 | 58.5401 | 2023-05-18 | 56.7468 | 57.1694 | 59.0548 | 2023-05-18 | 3.193% | 0.0002745% | 50% | 0.63329 | 0 | 6 | 0.63329 | FALSE | FALSE
2023-05-19 | 57.2896 | 57.7171 | 57.7984 | 57.7986 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2022 | 2023-05-19 | 0.7406% | 0.1408% | 0.0002668% | 50% | 0.63747 | 0 | 6 | 0.63747 | 63.6059 | 57.2896 | 2023-05-19 | 55.5349 | 55.9492 | 57.7984 | 2023-05-19 | 3.199% | 0.0002668% | 50% | 0.63747 | 0 | 6 | 0.63747 | FALSE | FALSE
2023-05-20 | 54.4477 | 54.8547 | 54.9361 | 54.9362 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2022 | 2023-05-20 | 0.7419% | 0.1482% | 0.0002605% | 50% | 0.64173 | 0 | 6 | 0.64173 | 63.6904 | 54.4477 | 2023-05-20 | 52.7802 | 53.1748 | 54.9361 | 2023-05-20 | 3.206% | 0.0002605% | 50% | 0.64173 | 0 | 6 | 0.64173 | FALSE | FALSE
2023-05-21 | 57.0189 | 57.4459 | 57.5354 | 57.5355 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2022 | 2023-05-21 | 0.7433% | 0.1557% | 0.0002555% | 50% | 0.64606 | 0 | 6 | 0.64606 | 63.7702 | 57.0189 | 2023-05-21 | 55.2729 | 55.6868 | 57.5354 | 2023-05-21 | 3.213% | 0.0002555% | 50% | 0.64606 | 0 | 6 | 0.64606 | FALSE | FALSE
2023-05-22 | 44.0892 | 44.42 | 44.4925 | 44.4926 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2022 | 2023-05-22 | 0.7446% | 0.1631% | 0.0002516% | 50% | 0.65046 | 0 | 6 | 0.65046 | 63.8454 | 44.0892 | 2023-05-22 | 42.7393 | 43.06 | 44.4925 | 2023-05-22 | 3.22% | 0.0002516% | 50% | 0.65046 | 0 | 6 | 0.65046 | FALSE | FALSE
2023-05-23 | 20.9782 | 21.1359 | 21.172 | 21.172 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2022 | 2023-05-23 | 0.746% | 0.1706% | 0.0002472% | 50% | 0.65493 | 0 | 6 | 0.65493 | 63.9163 | 20.9782 | 2023-05-23 | 20.3361 | 20.4889 | 21.172 | 2023-05-23 | 3.227% | 0.0002472% | 50% | 0.65493 | 0 | 6 | 0.65493 | FALSE | FALSE
2023-05-24 | 18.0197 | 18.1554 | 18.1878 | 18.1878 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2022 | 2023-05-24 | 0.7474% | 0.178% | 0.0002423% | 50% | 0.65946 | 0 | 6 | 0.65946 | 63.983 | 18.0197 | 2023-05-24 | 17.4682 | 17.5997 | 18.1878 | 2023-05-24 | 3.233% | 0.0002423% | 50% | 0.65946 | 0 | 6 | 0.65946 | FALSE | FALSE
2023-05-25 | 43.917 | 44.2483 | 44.3305 | 44.3306 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2022 | 2023-05-25 | 0.7487% | 0.1855% | 0.0002369% | 50% | 0.66406 | 0 | 6 | 0.66406 | 64.0459 | 43.917 | 2023-05-25 | 42.573 | 42.8941 | 44.3305 | 2023-05-25 | 3.24% | 0.0002369% | 50% | 0.66406 | 0 | 6 | 0.66406 | FALSE | FALSE
2023-05-26 | 29.3024 | 29.5239 | 29.5809 | 29.581 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2022 | 2023-05-26 | 0.7501% | 0.193% | 0.0002309% | 50% | 0.66872 | 0 | 6 | 0.66872 | 64.105 | 29.3024 | 2023-05-26 | 28.4058 | 28.6205 | 29.5809 | 2023-05-26 | 3.247% | 0.0002309% | 50% | 0.66872 | 0 | 6 | 0.66872 | FALSE | FALSE
2023-05-27 | 45.8825 | 46.2299 | 46.3227 | 46.3228 | 0.71512 | FALSE | 46.3228 | 2022 | 2023-05-27 | 0.7514% | 0.2004% | 0.0002242% | 50% | 0.67343 | 0 | 6 | 0.67343 | 64.1607 | 45.8825 | 2023-05-27 | 44.4787 | 44.8155 | 46.3227 | 2023-05-27 | 3.254% | 0.0002242% | 50% | 0.67343 | 0 | 6 | 0.67343 | FALSE | FALSE
2023-05-28 | 60.2363 | 60.6932 | 60.8196 | 60.8198 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2022 | 2023-05-28 | 0.7528% | 0.2079% | 0.000217% | 50% | 0.6782 | 0 | 6 | 0.6782 | 64.2131 | 60.2363 | 2023-05-28 | 58.3936 | 58.8366 | 60.8196 | 2023-05-28 | 3.261% | 0.000217% | 50% | 0.6782 | 0 | 6 | 0.6782 | FALSE | FALSE
2023-05-29 | 65.5064 | 66.0042 | 66.1466 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2022 | 2023-05-29 | 0.7542% | 0.2154% | 0.0002091% | 50% | 0.68302 | 0 | 6 | 0.68302 | 64.2615 | 65.5064 | 2023-05-29 | 63.5028 | 63.9853 | 66.1466 | 2023-05-29 | 3.267% | 0.0002091% | 50% | 0.68302 | 0 | 6 | 0.68302 | FALSE | FALSE
2023-05-30 | 52.6825 | 53.0835 | 53.2021 | 53.2022 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2022 | 2023-05-30 | 0.7555% | 0.2229% | 0.000201% | 50% | 0.68789 | 0 | 6 | 0.68789 | 64.305 | 52.6825 | 2023-05-30 | 51.0714 | 51.4601 | 53.2021 | 2023-05-30 | 3.274% | 0.000201% | 50% | 0.68789 | 0 | 6 | 0.68789 | FALSE | FALSE
2023-05-31 | 62.2741 | 62.749 | 62.8939 | 62.894 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2022 | 2023-05-31 | 0.7569% | 0.2303% | 0.0001928% | 50% | 0.69281 | 0 | 6 | 0.69281 | 64.3439 | 62.2741 | 2023-05-31 | 60.3699 | 60.8303 | 62.8939 | 2023-05-31 | 3.281% | 0.0001928% | 50% | 0.69281 | 0 | 6 | 0.69281 | FALSE | FALSE
2023-06-01 | 64.9276 | 65.4237 | 65.5797 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2023 | 2023-06-01 | 0.7582% | 0.2378% | 0.0001845% | 50% | 0.69776 | 0 | 6 | 0.69776 | 64.3784 | 64.9276 | 2023-06-01 | 62.9427 | 63.4236 | 65.5797 | 2023-06-01 | 3.288% | 0.0001845% | 50% | 0.69776 | 0 | 6 | 0.69776 | FALSE | FALSE
2023-06-02 | 46.7672 | 47.1252 | 47.2411 | 47.2411 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2022 | 2023-06-02 | 0.7596% | 0.2453% | 0.0001761% | 50% | 0.70275 | 0 | 6 | 0.70275 | 64.4087 | 46.7672 | 2023-06-02 | 45.3377 | 45.6847 | 47.2411 | 2023-06-02 | 3.294% | 0.0001761% | 50% | 0.70275 | 0 | 6 | 0.70275 | FALSE | FALSE
2023-06-03 | 61.9216 | 62.3965 | 62.5546 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2022 | 2023-06-03 | 0.761% | 0.2528% | 0.0001676% | 50% | 0.70778 | 0 | 6 | 0.70778 | 64.435 | 61.9216 | 2023-06-03 | 60.0292 | 60.4895 | 62.5546 | 2023-06-03 | 3.301% | 0.0001676% | 50% | 0.70778 | 0 | 6 | 0.70778 | FALSE | FALSE
2023-06-04 | 31.4718 | 31.7135 | 31.7963 | 31.7963 | 0.48826 | FALSE | 31.7963 | 2022 | 2023-06-04 | 0.7623% | 0.2603% | 0.0001589% | 50% | 0.71283 | 0 | 6 | 0.71283 | 64.4576 | 31.4718 | 2023-06-04 | 30.5101 | 30.7445 | 31.7963 | 2023-06-04 | 3.308% | 0.0001589% | 50% | 0.71283 | 0 | 6 | 0.71283 | FALSE | FALSE
2023-06-05 | 34.7792 | 35.0469 | 35.141 | 35.141 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2022 | 2023-06-05 | 0.7637% | 0.2678% | 0.0001505% | 50% | 0.71791 | 0 | 6 | 0.71791 | 64.4766 | 34.7792 | 2023-06-05 | 33.7167 | 33.9762 | 35.141 | 2023-06-05 | 3.315% | 0.0001505% | 50% | 0.71791 | 0 | 6 | 0.71791 | FALSE | FALSE
2023-06-06 | 55.6171 | 56.0458 | 56.2005 | 56.2006 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2022 | 2023-06-06 | 0.765% | 0.2753% | 0.0001426% | 50% | 0.72301 | 0 | 6 | 0.72301 | 64.4923 | 55.6171 | 2023-06-06 | 53.9183 | 54.334 | 56.2005 | 2023-06-06 | 3.321% | 0.0001426% | 50% | 0.72301 | 0 | 6 | 0.72301 | FALSE | FALSE
2023-06-07 | 29.0423 | 29.2665 | 29.3495 | 29.3495 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2022 | 2023-06-07 | 0.7664% | 0.2827% | 0.0001353% | 50% | 0.72813 | 0 | 6 | 0.72813 | 64.5049 | 29.0423 | 2023-06-07 | 28.1554 | 28.3728 | 29.3495 | 2023-06-07 | 3.328% | 0.0001353% | 50% | 0.72813 | 0 | 6 | 0.72813 | FALSE | FALSE
2023-06-08 | 26.1703 | 26.3727 | 26.4495 | 26.4495 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2022 | 2023-06-08 | 0.7677% | 0.2902% | 0.0001286% | 50% | 0.73327 | 0 | 6 | 0.73327 | 64.5147 | 26.1703 | 2023-06-08 | 25.3713 | 25.5676 | 26.4495 | 2023-06-08 | 3.334% | 0.0001286% | 50% | 0.73327 | 0 | 6 | 0.73327 | FALSE | FALSE
2023-06-09 | 53.7778 | 54.1947 | 54.3565 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2022 | 2023-06-09 | 0.7691% | 0.2977% | 0.0001225% | 50% | 0.73841 | 0 | 6 | 0.73841 | 64.5217 | 53.7778 | 2023-06-09 | 52.1364 | 52.5405 | 54.3565 | 2023-06-09 | 3.341% | 0.0001225% | 50% | 0.73841 | 0 | 6 | 0.73841 | FALSE | FALSE
2023-06-10 | 66.1646 | 66.6784 | 66.8825 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2023 | 2023-06-10 | 0.7705% | 0.3052% | 0.000117% | 50% | 0.74355 | 0 | 6 | 0.74355 | 64.5264 | 66.1646 | 2023-06-10 | 64.1456 | 64.6437 | 66.8825 | 2023-06-10 | 3.347% | 0.000117% | 50% | 0.74355 | 0 | 6 | 0.74355 | FALSE | FALSE
2023-06-11 | 63.3499 | 63.8426 | 64.0429 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2022 | 2023-06-11 | 0.7718% | 0.3127% | 0.0001122% | 50% | 0.7487 | 0 | 6 | 0.7487 | 64.5287 | 63.3499 | 2023-06-11 | 61.4172 | 61.895 | 64.0429 | 2023-06-11 | 3.354% | 0.0001122% | 50% | 0.7487 | 0 | 6 | 0.7487 | FALSE | FALSE
2023-06-12 | 51.0835 | 51.4816 | 51.6469 | 51.647 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2022 | 2023-06-12 | 0.7732% | 0.3202% | 0.0001081% | 50% | 0.75384 | 0 | 6 | 0.75384 | 64.5297 | 51.0835 | 2023-06-12 | 49.5255 | 49.9114 | 51.6469 | 2023-06-12 | 3.36% | 0.0001081% | 50% | 0.75384 | 0 | 6 | 0.75384 | FALSE | FALSE
2023-06-13 | 57.1098 | 57.5556 | 57.7448 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2022 | 2023-06-13 | 0.7745% | 0.3276% | 0.0001049% | 50% | 0.75897 | 0 | 6 | 0.75897 | 64.5297 | 57.1098 | 2023-06-13 | 55.3685 | 55.8007 | 57.7448 | 2023-06-13 | 3.367% | 0.0001049% | 50% | 0.75897 | 0 | 6 | 0.75897 | FALSE | FALSE
2023-06-14 | 58.0562 | 58.5102 | 58.7069 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2022 | 2023-06-14 | 0.7759% | 0.3351% | 0.0001021% | 50% | 0.76409 | 0 | 6 | 0.76409 | 64.528 | 58.0562 | 2023-06-14 | 56.2866 | 56.7267 | 58.7069 | 2023-06-14 | 3.373% | 0.0001021% | 50% | 0.76409 | 0 | 6 | 0.76409 | FALSE | FALSE
2023-06-15 | 61.5847 | 62.0671 | 62.2805 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2022 | 2023-06-15 | 0.7773% | 0.3426% | 9.972e-05% | 50% | 0.76919 | 0 | 6 | 0.76919 | 64.5243 | 61.5847 | 2023-06-15 | 59.7082 | 60.1759 | 62.2805 | 2023-06-15 | 3.379% | 9.972e-05% | 50% | 0.76919 | 0 | 6 | 0.76919 | FALSE | FALSE
2023-06-16 | 58.3575 | 58.8155 | 59.0221 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2022 | 2023-06-16 | 0.7786% | 0.35% | 9.782e-05% | 50% | 0.77427 | 0 | 6 | 0.77427 | 64.5179 | 58.3575 | 2023-06-16 | 56.5799 | 57.0239 | 59.0221 | 2023-06-16 | 3.385% | 9.782e-05% | 50% | 0.77427 | 0 | 6 | 0.77427 | FALSE | FALSE
2023-06-17 | 58.5283 | 58.9884 | 59.2001 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2022 | 2023-06-17 | 0.78% | 0.3575% | 9.638e-05% | 50% | 0.77933 | 0 | 6 | 0.77933 | 64.5083 | 58.5283 | 2023-06-17 | 56.7461 | 57.1922 | 59.2001 | 2023-06-17 | 3.392% | 9.638e-05% | 50% | 0.77933 | 0 | 6 | 0.77933 | FALSE | FALSE
2023-06-18 | 62.3203 | 62.8111 | 63.0412 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2022 | 2023-06-18 | 0.7813% | 0.365% | 9.543e-05% | 50% | 0.78435 | 0 | 6 | 0.78435 | 64.4949 | 62.3203 | 2023-06-18 | 60.4233 | 60.8992 | 63.0412 | 2023-06-18 | 3.398% | 9.543e-05% | 50% | 0.78435 | 0 | 6 | 0.78435 | FALSE | FALSE
2023-06-19 | 62.819 | 63.3145 | 63.5512 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2022 | 2023-06-19 | 0.7827% | 0.3724% | 9.515e-05% | 50% | 0.78934 | 0 | 6 | 0.78934 | 64.4773 | 62.819 | 2023-06-19 | 60.9076 | 61.388 | 63.5512 | 2023-06-19 | 3.404% | 9.515e-05% | 50% | 0.78934 | 0 | 6 | 0.78934 | FALSE | FALSE
2023-06-20 | 33.9678 | 34.2363 | 34.3668 | 34.3668 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2022 | 2023-06-20 | 0.784% | 0.3798% | 9.521e-05% | 50% | 0.7943 | 0 | 6 | 0.7943 | 64.4548 | 33.9678 | 2023-06-20 | 32.9347 | 33.195 | 34.3668 | 2023-06-20 | 3.41% | 9.521e-05% | 50% | 0.7943 | 0 | 6 | 0.7943 | FALSE | FALSE
2023-06-21 | 22.8577 | 23.0386 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2022 | 2023-06-21 | 0.7854% | 0.3873% | 9.56e-05% | 50% | 0.79921 | 0 | 6 | 0.79921 | 64.427 | 22.8577 | 2023-06-21 | 22.1628 | 22.3382 | 23.1282 | 2023-06-21 | 3.416% | 9.56e-05% | 50% | 0.79921 | 0 | 6 | 0.79921 | FALSE | FALSE
2023-06-22 | 47.4181 | 47.7941 | 47.9835 | 47.9836 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2022 | 2023-06-22 | 0.7868% | 0.3947% | 9.634e-05% | 50% | 0.80408 | 0 | 6 | 0.80408 | 64.3933 | 47.4181 | 2023-06-22 | 45.9771 | 46.3417 | 47.9835 | 2023-06-22 | 3.422% | 9.634e-05% | 50% | 0.80408 | 0 | 6 | 0.80408 | FALSE | FALSE
2023-06-23 | 46.8858 | 47.2582 | 47.449 | 47.4491 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2022 | 2023-06-23 | 0.7881% | 0.4021% | 9.744e-05% | 50% | 0.8089 | 0 | 6 | 0.8089 | 64.3532 | 46.8858 | 2023-06-23 | 45.4616 | 45.8227 | 47.449 | 2023-06-23 | 3.427% | 9.744e-05% | 50% | 0.8089 | 0 | 6 | 0.8089 | FALSE | FALSE
2023-06-24 | 50.4342 | 50.8356 | 51.0446 | 51.0447 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2022 | 2023-06-24 | 0.7895% | 0.4095% | 9.89e-05% | 50% | 0.81367 | 0 | 6 | 0.81367 | 64.3061 | 50.4342 | 2023-06-24 | 48.903 | 49.2921 | 51.0446 | 2023-06-24 | 3.433% | 9.89e-05% | 50% | 0.81367 | 0 | 6 | 0.81367 | FALSE | FALSE
2023-06-25 | 42.0129 | 42.3478 | 42.5251 | 42.5251 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2022 | 2023-06-25 | 0.7908% | 0.417% | 0.0001007% | 50% | 0.81838 | 0 | 6 | 0.81838 | 64.2515 | 42.0129 | 2023-06-25 | 40.7379 | 41.0627 | 42.5251 | 2023-06-25 | 3.439% | 0.0001007% | 50% | 0.81838 | 0 | 6 | 0.81838 | FALSE | FALSE
2023-06-26 | 13.1395 | 13.2444 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2022 | 2023-06-26 | 0.7922% | 0.4243% | 0.000103% | 50% | 0.82304 | 0 | 6 | 0.82304 | 64.1895 | 13.1395 | 2023-06-26 | 12.741 | 12.8427 | 13.3009 | 2023-06-26 | 3.445% | 0.000103% | 50% | 0.82304 | 0 | 6 | 0.82304 | FALSE | FALSE
2023-06-27 | 19.3305 | 19.4851 | 19.5696 | 19.5696 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2022 | 2023-06-27 | 0.7935% | 0.4317% | 0.000106% | 50% | 0.82764 | 0 | 6 | 0.82764 | 64.1208 | 19.3305 | 2023-06-27 | 18.7444 | 18.8944 | 19.5696 | 2023-06-27 | 3.45% | 0.000106% | 50% | 0.82764 | 0 | 6 | 0.82764 | FALSE | FALSE
2023-06-28 | 66.8938 | 67.4298 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2023 | 2023-06-28 | 0.7949% | 0.4391% | 0.0001097% | 50% | 0.83217 | 0 | 6 | 0.83217 | 64.0457 | 66.8938 | 2023-06-28 | 64.8669 | 65.3867 | 67.7272 | 2023-06-28 | 3.456% | 0.0001097% | 50% | 0.83217 | 0 | 6 | 0.83217 | FALSE | FALSE
2023-06-29 | 64.9099 | 65.4309 | 65.7243 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2023 | 2023-06-29 | 0.7963% | 0.4465% | 0.000114% | 50% | 0.83664 | 0 | 6 | 0.83664 | 63.9646 | 64.9099 | 2023-06-29 | 62.9442 | 63.4494 | 65.7243 | 2023-06-29 | 3.461% | 0.000114% | 50% | 0.83664 | 0 | 6 | 0.83664 | FALSE | FALSE
2023-06-30 | 15.9445 | 16.0727 | 16.146 | 16.146 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2022 | 2023-06-30 | 0.7976% | 0.4538% | 0.0001189% | 50% | 0.84104 | 0 | 6 | 0.84104 | 63.8777 | 15.9445 | 2023-06-30 | 15.4619 | 15.5862 | 16.146 | 2023-06-30 | 3.467% | 0.0001189% | 50% | 0.84104 | 0 | 6 | 0.84104 | FALSE | FALSE
2023-07-01 | 54.0914 | 54.527 | 54.7797 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7797 | 2022 | 2023-07-01 | 0.799% | 0.4612% | 0.0001245% | 50% | 0.84537 | 0 | 6 | 0.84537 | 63.7854 | 54.0914 | 2023-07-01 | 52.4552 | 52.8777 | 54.7797 | 2023-07-01 | 3.472% | 0.0001245% | 50% | 0.84537 | 0 | 6 | 0.84537 | FALSE | FALSE
2023-07-02 | 60.0566 | 60.5411 | 60.8261 | 60.8262 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2022 | 2023-07-02 | 0.8003% | 0.4685% | 0.0001308% | 50% | 0.84963 | 0 | 6 | 0.84963 | 63.688 | 60.0566 | 2023-07-02 | 58.241 | 58.7109 | 60.8261 | 2023-07-02 | 3.477% | 0.0001308% | 50% | 0.84963 | 0 | 6 | 0.84963 | FALSE | FALSE
2023-07-03 | 55.8519 | 56.3032 | 56.5724 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2022 | 2023-07-03 | 0.8017% | 0.4759% | 0.0001385% | 50% | 0.85382 | 0 | 6 | 0.85382 | 63.5859 | 55.8519 | 2023-07-03 | 54.1645 | 54.6022 | 56.5724 | 2023-07-03 | 3.483% | 0.0001385% | 50% | 0.85382 | 0 | 6 | 0.85382 | FALSE | FALSE
2023-07-04 | 51.9912 | 52.4121 | 52.6666 | 52.6666 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2022 | 2023-07-04 | 0.8031% | 0.4832% | 0.0001472% | 50% | 0.85793 | 0 | 6 | 0.85793 | 63.4794 | 51.9912 | 2023-07-04 | 50.4214 | 50.8296 | 52.6666 | 2023-07-04 | 3.488% | 0.0001472% | 50% | 0.85793 | 0 | 6 | 0.85793 | FALSE | FALSE
2023-07-05 | 62.3415 | 62.8471 | 63.1568 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2022 | 2023-07-05 | 0.8044% | 0.4905% | 0.0001571% | 50% | 0.86196 | 0 | 6 | 0.86196 | 63.3687 | 62.3415 | 2023-07-05 | 60.4605 | 60.9508 | 63.1568 | 2023-07-05 | 3.493% | 0.0001571% | 50% | 0.86196 | 0 | 6 | 0.86196 | FALSE | FALSE
2023-07-06 | 45.8953 | 46.2682 | 46.4996 | 46.4997 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2022 | 2023-07-06 | 0.8058% | 0.4978% | 0.0001681% | 50% | 0.86592 | 0 | 6 | 0.86592 | 63.2542 | 45.8953 | 2023-07-06 | 44.5114 | 44.873 | 46.4996 | 2023-07-06 | 3.498% | 0.0001681% | 50% | 0.86592 | 0 | 6 | 0.86592 | FALSE | FALSE
2023-07-07 | 61.8669 | 62.3703 | 62.6869 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2022 | 2023-07-07 | 0.8071% | 0.5051% | 0.0001803% | 50% | 0.86979 | 0 | 6 | 0.86979 | 63.1363 | 61.8669 | 2023-07-07 | 60.0026 | 60.4909 | 62.6869 | 2023-07-07 | 3.503% | 0.0001803% | 50% | 0.86979 | 0 | 6 | 0.86979 | FALSE | FALSE
2023-07-08 | 64.8727 | 65.4014 | 65.7383 | 65.7384 | 1.0295 | TRUE | 65.7384 | 2023 | 2023-07-08 | 0.8085% | 0.5124% | 0.0001938% | 50% | 0.87359 | 0 | 6 | 0.87359 | 63.0153 | 64.8727 | 2023-07-08 | 62.9192 | 63.432 | 65.7383 | 2023-07-08 | 3.508% | 0.0001938% | 50% | 0.87359 | 0 | 6 | 0.87359 | FALSE | FALSE
2023-07-09 | 63.8704 | 64.3919 | 64.7283 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2023 | 2023-07-09 | 0.8098% | 0.5196% | 0.0002084% | 50% | 0.87731 | 0 | 6 | 0.87731 | 62.8914 | 63.8704 | 2023-07-09 | 61.9485 | 62.4543 | 64.7283 | 2023-07-09 | 3.513% | 0.0002084% | 50% | 0.87731 | 0 | 6 | 0.87731 | FALSE | FALSE
2023-07-10 | 63.1981 | 63.715 | 64.0524 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2023 | 2023-07-10 | 0.8112% | 0.5269% | 0.0002243% | 50% | 0.88095 | 0 | 6 | 0.88095 | 62.7647 | 63.1981 | 2023-07-10 | 61.2977 | 61.799 | 64.0524 | 2023-07-10 | 3.518% | 0.0002243% | 50% | 0.88095 | 0 | 6 | 0.88095 | FALSE | FALSE
2023-07-11 | 62.1104 | 62.6192 | 62.9555 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2022 | 2023-07-11 | 0.8126% | 0.5341% | 0.0002411% | 50% | 0.8845 | 0 | 6 | 0.8845 | 62.6348 | 62.1104 | 2023-07-11 | 60.244 | 60.7376 | 62.9555 | 2023-07-11 | 3.523% | 0.0002411% | 50% | 0.8845 | 0 | 6 | 0.8845 | FALSE | FALSE
2023-07-12 | 61.1363 | 61.638 | 61.9735 | 61.9737 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2022 | 2023-07-12 | 0.8139% | 0.5414% | 0.0002582% | 50% | 0.88798 | 0 | 6 | 0.88798 | 62.5015 | 61.1363 | 2023-07-12 | 59.3006 | 59.7872 | 61.9735 | 2023-07-12 | 3.528% | 0.0002582% | 50% | 0.88798 | 0 | 6 | 0.88798 | FALSE | FALSE
2023-07-13 | 59.9239 | 60.4165 | 60.7497 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2022 | 2023-07-13 | 0.8153% | 0.5486% | 0.0002757% | 50% | 0.89137 | 0 | 6 | 0.89137 | 62.3645 | 59.9239 | 2023-07-13 | 58.1259 | 58.6037 | 60.7497 | 2023-07-13 | 3.533% | 0.0002757% | 50% | 0.89137 | 0 | 6 | 0.89137 | FALSE | FALSE
2023-07-14 | 59.7625 | 60.2546 | 60.5913 | 60.5915 | 0.96045 | FALSE | 60.5915 | 2022 | 2023-07-14 | 0.8166% | 0.5558% | 0.0002935% | 50% | 0.89469 | 0 | 6 | 0.89469 | 62.2237 | 59.7625 | 2023-07-14 | 57.9707 | 58.448 | 60.5913 | 2023-07-14 | 3.537% | 0.0002935% | 50% | 0.89469 | 0 | 6 | 0.89469 | FALSE | FALSE
2023-07-15 | 57.125 | 57.5961 | 57.9222 | 57.9224 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2022 | 2023-07-15 | 0.818% | 0.563% | 0.0003118% | 50% | 0.89792 | 0 | 6 | 0.89792 | 62.0789 | 57.125 | 2023-07-15 | 55.4136 | 55.8706 | 57.9222 | 2023-07-15 | 3.542% | 0.0003118% | 50% | 0.89792 | 0 | 6 | 0.89792 | FALSE | FALSE
2023-07-16 | 58.2992 | 58.7808 | 59.1179 | 59.1181 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2022 | 2023-07-16 | 0.8193% | 0.5702% | 0.0003305% | 50% | 0.90107 | 0 | 6 | 0.90107 | 61.9297 | 58.2992 | 2023-07-16 | 56.5539 | 57.0211 | 59.1179 | 2023-07-16 | 3.547% | 0.0003305% | 50% | 0.90107 | 0 | 6 | 0.90107 | FALSE | FALSE
2023-07-17 | 58.7191 | 59.205 | 59.5488 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2022 | 2023-07-17 | 0.8207% | 0.5774% | 0.0003493% | 50% | 0.90414 | 0 | 6 | 0.90414 | 61.7761 | 58.7191 | 2023-07-17 | 56.9626 | 57.434 | 59.5488 | 2023-07-17 | 3.551% | 0.0003493% | 50% | 0.90414 | 0 | 6 | 0.90414 | FALSE | FALSE
2023-07-18 | 60.5108 | 61.0123 | 61.3711 | 61.3713 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2022 | 2023-07-18 | 0.8221% | 0.5845% | 0.0003677% | 50% | 0.90713 | 0 | 6 | 0.90713 | 61.6178 | 60.5108 | 2023-07-18 | 58.7021 | 59.1887 | 61.3711 | 2023-07-18 | 3.556% | 0.0003677% | 50% | 0.90713 | 0 | 6 | 0.90713 | FALSE | FALSE
2023-07-19 | 44.4464 | 44.8154 | 45.0822 | 45.0823 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2022 | 2023-07-19 | 0.8234% | 0.5917% | 0.0003856% | 50% | 0.91004 | 0 | 6 | 0.91004 | 61.4545 | 44.4464 | 2023-07-19 | 43.1189 | 43.4769 | 45.0822 | 2023-07-19 | 3.561% | 0.0003856% | 50% | 0.91004 | 0 | 6 | 0.91004 | FALSE | FALSE
2023-07-20 | 41.7367 | 42.0838 | 42.3373 | 42.3374 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2022 | 2023-07-20 | 0.8248% | 0.5988% | 0.000403% | 50% | 0.91287 | 0 | 6 | 0.91287 | 61.2861 | 41.7367 | 2023-07-20 | 40.4912 | 40.8279 | 42.3373 | 2023-07-20 | 3.565% | 0.000403% | 50% | 0.91287 | 0 | 6 | 0.91287 | FALSE | FALSE
2023-07-21 | 57.5907 | 58.0705 | 58.4245 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2022 | 2023-07-21 | 0.8261% | 0.606% | 0.0004198% | 50% | 0.91563 | 0 | 6 | 0.91563 | 61.1124 | 57.5907 | 2023-07-21 | 55.8735 | 56.3389 | 58.4245 | 2023-07-21 | 3.57% | 0.0004198% | 50% | 0.91563 | 0 | 6 | 0.91563 | FALSE | FALSE
2023-07-22 | 49.4625 | 49.8752 | 50.1829 | 50.183 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2022 | 2023-07-22 | 0.8275% | 0.6131% | 0.0004362% | 50% | 0.9183 | 0 | 6 | 0.9183 | 60.9331 | 49.4625 | 2023-07-22 | 47.9888 | 48.3892 | 50.1829 | 2023-07-22 | 3.574% | 0.0004362% | 50% | 0.9183 | 0 | 6 | 0.9183 | FALSE | FALSE
2023-07-23 | 46.8021 | 47.1932 | 47.4878 | 47.4879 | 0.77043 | FALSE | 47.488 | 2022 | 2023-07-23 | 0.8289% | 0.6202% | 0.000452% | 50% | 0.92091 | 0 | 6 | 0.92091 | 60.748 | 46.8021 | 2023-07-23 | 45.4088 | 45.7883 | 47.4878 | 2023-07-23 | 3.579% | 0.000452% | 50% | 0.92091 | 0 | 6 | 0.92091 | FALSE | FALSE
2023-07-24 | 56.9808 | 57.4578 | 57.8206 | 57.8208 | 0.94096 | FALSE | 57.8208 | 2022 | 2023-07-24 | 0.8302% | 0.6274% | 0.0004673% | 50% | 0.92343 | 0 | 6 | 0.92343 | 60.5563 | 56.9808 | 2023-07-24 | 55.2859 | 55.7487 | 57.8206 | 2023-07-24 | 3.583% | 0.0004673% | 50% | 0.92343 | 0 | 6 | 0.92343 | FALSE | FALSE
2023-07-25 | 30.0594 | 30.3115 | 30.505 | 30.5051 | 0.49802 | FALSE | 30.5051 | 2022 | 2023-07-25 | 0.8316% | 0.6345% | 0.0004851% | 50% | 0.92589 | 0 | 6 | 0.92589 | 60.3576 | 30.0594 | 2023-07-25 | 29.166 | 29.4106 | 30.505 | 2023-07-25 | 3.588% | 0.0004851% | 50% | 0.92589 | 0 | 6 | 0.92589 | FALSE | FALSE
2023-07-26 | 53.272 | 53.7195 | 54.0663 | 54.0666 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2022 | 2023-07-26 | 0.8329% | 0.6416% | 0.0005058% | 50% | 0.92827 | 0 | 6 | 0.92827 | 60.1526 | 53.272 | 2023-07-26 | 51.6901 | 52.1242 | 54.0663 | 2023-07-26 | 3.592% | 0.0005058% | 50% | 0.92827 | 0 | 6 | 0.92827 | FALSE | FALSE
2023-07-27 | 60.2938 | 60.801 | 61.198 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2023 | 2023-07-27 | 0.8343% | 0.6486% | 0.0005295% | 50% | 0.93058 | 0 | 6 | 0.93058 | 59.9416 | 60.2938 | 2023-07-27 | 58.5048 | 58.997 | 61.198 | 2023-07-27 | 3.597% | 0.0005295% | 50% | 0.93058 | 0 | 6 | 0.93058 | FALSE | FALSE
2023-07-28 | 47.3722 | 47.7714 | 48.0867 | 48.0869 | 0.79317 | FALSE | 48.0869 | 2022 | 2023-07-28 | 0.8356% | 0.6557% | 0.0005563% | 50% | 0.93282 | 0 | 6 | 0.93282 | 59.7253 | 47.3722 | 2023-07-28 | 45.9678 | 46.3551 | 48.0867 | 2023-07-28 | 3.601% | 0.0005563% | 50% | 0.93282 | 0 | 6 | 0.93282 | FALSE | FALSE
2023-07-29 | 29.4278 | 29.6762 | 29.8742 | 29.8743 | 0.49455 | FALSE | 29.8743 | 2022 | 2023-07-29 | 0.837% | 0.6628% | 0.0005862% | 50% | 0.93499 | 0 | 6 | 0.93499 | 59.5042 | 29.4278 | 2023-07-29 | 28.5561 | 28.7972 | 29.8742 | 2023-07-29 | 3.605% | 0.0005862% | 50% | 0.93499 | 0 | 6 | 0.93499 | FALSE | FALSE
2023-07-30 | 48.4 | 48.8092 | 49.1384 | 49.1386 | 0.81648 | FALSE | 49.1386 | 2022 | 2023-07-30 | 0.8384% | 0.6698% | 0.0006192% | 50% | 0.9371 | 0 | 6 | 0.9371 | 59.2788 | 48.4 | 2023-07-30 | 46.9676 | 47.3646 | 49.1384 | 2023-07-30 | 3.61% | 0.0006192% | 50% | 0.9371 | 0 | 6 | 0.9371 | FALSE | FALSE
2023-07-31 | 59.2699 | 59.7718 | 60.1792 | 60.1796 | 1.0037 | TRUE | 60.1796 | 2023 | 2023-07-31 | 0.8397% | 0.6769% | 0.0006597% | 50% | 0.93914 | 0 | 6 | 0.93914 | 59.0497 | 59.2699 | 2023-07-31 | 57.5172 | 58.0043 | 60.1792 | 2023-07-31 | 3.614% | 0.0006597% | 50% | 0.93914 | 0 | 6 | 0.93914 | FALSE | FALSE
2023-08-01 | 58.7495 | 59.2478 | 59.6558 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2022 | 2023-08-01 | 0.8411% | 0.6839% | 0.0007081% | 50% | 0.94111 | 0 | 6 | 0.94111 | 58.8175 | 58.7495 | 2023-08-01 | 57.0137 | 57.4973 | 59.6558 | 2023-08-01 | 3.618% | 0.0007081% | 50% | 0.94111 | 0 | 6 | 0.94111 | FALSE | FALSE
2023-08-02 | 58.76 | 59.2592 | 59.6715 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2023 | 2023-08-02 | 0.8424% | 0.691% | 0.0007643% | 50% | 0.94303 | 0 | 6 | 0.94303 | 58.5825 | 58.76 | 2023-08-02 | 57.0253 | 57.5098 | 59.6715 | 2023-08-02 | 3.623% | 0.0007643% | 50% | 0.94303 | 0 | 6 | 0.94303 | FALSE | FALSE
2023-08-03 | 58.3421 | 58.8386 | 59.2522 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2022 | 2023-08-03 | 0.8438% | 0.698% | 0.0008287% | 50% | 0.94488 | 0 | 6 | 0.94488 | 58.3455 | 58.3421 | 2023-08-03 | 56.6213 | 57.1031 | 59.2522 | 2023-08-03 | 3.627% | 0.0008287% | 50% | 0.94488 | 0 | 6 | 0.94488 | FALSE | FALSE
2023-08-04 | 55.6578 | 56.1322 | 56.5307 | 56.5312 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2022 | 2023-08-04 | 0.8451% | 0.705% | 0.0009012% | 50% | 0.94667 | 0 | 6 | 0.94667 | 58.1069 | 55.6578 | 2023-08-04 | 54.0175 | 54.478 | 56.5307 | 2023-08-04 | 3.631% | 0.0009012% | 50% | 0.94667 | 0 | 6 | 0.94667 | FALSE | FALSE
2023-08-05 | 44.4274 | 44.8067 | 45.1281 | 45.1284 | 0.76775 | FALSE | 45.1284 | 2022 | 2023-08-05 | 0.8465% | 0.712% | 0.0009821% | 50% | 0.9484 | 0 | 6 | 0.9484 | 57.8672 | 44.4274 | 2023-08-05 | 43.1193 | 43.4874 | 45.1281 | 2023-08-05 | 3.635% | 0.0009821% | 50% | 0.9484 | 0 | 6 | 0.9484 | FALSE | FALSE
2023-08-06 | 53.0102 | 53.4635 | 53.8507 | 53.8512 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2022 | 2023-08-06 | 0.8479% | 0.719% | 0.001071% | 50% | 0.95007 | 0 | 6 | 0.95007 | 57.6271 | 53.0102 | 2023-08-06 | 51.4507 | 51.8906 | 53.8507 | 2023-08-06 | 3.64% | 0.001071% | 50% | 0.95007 | 0 | 6 | 0.95007 | FALSE | FALSE
2023-08-07 | 55.8914 | 56.3702 | 56.7824 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2022 | 2023-08-07 | 0.8492% | 0.726% | 0.001169% | 50% | 0.95169 | 0 | 6 | 0.95169 | 57.3849 | 55.8914 | 2023-08-07 | 54.2486 | 54.7133 | 56.7824 | 2023-08-07 | 3.644% | 0.001169% | 50% | 0.95169 | 0 | 6 | 0.95169 | FALSE | FALSE
2023-08-08 | 57.3398 | 57.8317 | 58.2588 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2023 | 2023-08-08 | 0.8506% | 0.733% | 0.001274% | 50% | 0.95326 | 0 | 6 | 0.95326 | 57.1391 | 57.3398 | 2023-08-08 | 55.6559 | 56.1334 | 58.2588 | 2023-08-08 | 3.648% | 0.001274% | 50% | 0.95326 | 0 | 6 | 0.95326 | FALSE | FALSE
2023-08-09 | 54.6677 | 55.1374 | 55.5485 | 55.5492 | 0.96094 | FALSE | 55.5492 | 2022 | 2023-08-09 | 0.8519% | 0.74% | 0.001383% | 50% | 0.95477 | 0 | 6 | 0.95477 | 56.89 | 54.6677 | 2023-08-09 | 53.0636 | 53.5196 | 55.5485 | 2023-08-09 | 3.652% | 0.001383% | 50% | 0.95477 | 0 | 6 | 0.95477 | FALSE | FALSE
2023-08-10 | 53.0905 | 53.5475 | 53.9504 | 53.9512 | 0.93737 | FALSE | 53.9512 | 2022 | 2023-08-10 | 0.8533% | 0.7469% | 0.001496% | 50% | 0.95623 | 0 | 6 | 0.95623 | 56.6379 | 53.0905 | 2023-08-10 | 51.5341 | 51.9776 | 53.9504 | 2023-08-10 | 3.657% | 0.001496% | 50% | 0.95623 | 0 | 6 | 0.95623 | FALSE | FALSE
2023-08-11 | 50.1038 | 50.5357 | 50.9195 | 50.9202 | 0.88863 | FALSE | 50.9203 | 2022 | 2023-08-11 | 0.8546% | 0.7539% | 0.001613% | 50% | 0.95764 | 0 | 6 | 0.95764 | 56.3831 | 50.1038 | 2023-08-11 | 48.6362 | 49.0554 | 50.9195 | 2023-08-11 | 3.661% | 0.001613% | 50% | 0.95764 | 0 | 6 | 0.95764 | FALSE | FALSE
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2023 | 2023-08-12 | 0.856% | 0.7608% | 0.001735% | 50% | 0.959 | 0 | 6 | 0.959 | 56.1259 | 0 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-12 | 3.665% | 0.001735% | 50% | 0.959 | 0 | 6 | 0.959 | FALSE | FALSE
2023-08-13 | 37.237 | 37.559 | 37.8496 | 37.85 | 0.66653 | FALSE | 37.8501 | 2022 | 2023-08-13 | 0.8574% | 0.7678% | 0.00186% | 50% | 0.96031 | 0 | 6 | 0.96031 | 55.8667 | 37.237 | 2023-08-13 | 36.1482 | 36.4608 | 37.8496 | 2023-08-13 | 3.669% | 0.00186% | 50% | 0.96031 | 0 | 6 | 0.96031 | FALSE | FALSE
2023-08-14 | 37.305 | 37.6281 | 37.9219 | 37.9223 | 0.67088 | FALSE | 37.9225 | 2022 | 2023-08-14 | 0.8587% | 0.7747% | 0.001992% | 50% | 0.96158 | 0 | 6 | 0.96158 | 55.6058 | 37.305 | 2023-08-14 | 36.2152 | 36.5289 | 37.9219 | 2023-08-14 | 3.673% | 0.001992% | 50% | 0.96158 | 0 | 6 | 0.96158 | FALSE | FALSE
2023-08-15 | 37.7289 | 38.0562 | 38.356 | 38.3565 | 0.68172 | FALSE | 38.3567 | 2022 | 2023-08-15 | 0.8601% | 0.7816% | 0.002125% | 50% | 0.9628 | 0 | 6 | 0.9628 | 55.3436 | 37.7289 | 2023-08-15 | 36.6277 | 36.9455 | 38.356 | 2023-08-15 | 3.678% | 0.002125% | 50% | 0.9628 | 0 | 6 | 0.9628 | FALSE | FALSE
2023-08-16 | 39.0778 | 39.4174 | 39.7307 | 39.7312 | 0.70946 | FALSE | 39.7314 | 2022 | 2023-08-16 | 0.8614% | 0.7885% | 0.002259% | 50% | 0.96398 | 0 | 6 | 0.96398 | 55.0802 | 39.0778 | 2023-08-16 | 37.9383 | 38.2679 | 39.7307 | 2023-08-16 | 3.682% | 0.002259% | 50% | 0.96398 | 0 | 6 | 0.96398 | FALSE | FALSE
2023-08-17 | 27.1814 | 27.4179 | 27.6378 | 27.6379 | 0.49586 | FALSE | 27.6382 | 2022 | 2023-08-17 | 0.8628% | 0.7955% | 0.002395% | 50% | 0.96512 | 0 | 6 | 0.96512 | 54.8161 | 27.1814 | 2023-08-17 | 26.3894 | 26.6191 | 27.6378 | 2023-08-17 | 3.686% | 0.002395% | 50% | 0.96512 | 0 | 6 | 0.96512 | FALSE | FALSE
2023-08-18 | 41.4739 | 41.8354 | 42.1738 | 42.1745 | 0.76026 | FALSE | 42.1747 | 2022 | 2023-08-18 | 0.8641% | 0.8023% | 0.002532% | 50% | 0.96622 | 0 | 6 | 0.96622 | 54.5516 | 41.4739 | 2023-08-18 | 40.2666 | 40.6176 | 42.1738 | 2023-08-18 | 3.69% | 0.002532% | 50% | 0.96622 | 0 | 6 | 0.96622 | FALSE | FALSE
2023-08-19 | 41.0573 | 41.4157 | 41.7536 | 41.7543 | 0.75629 | FALSE | 41.7545 | 2022 | 2023-08-19 | 0.8655% | 0.8092% | 0.002671% | 50% | 0.96728 | 0 | 6 | 0.96728 | 54.287 | 41.0573 | 2023-08-19 | 39.8632 | 40.2112 | 41.7536 | 2023-08-19 | 3.694% | 0.002671% | 50% | 0.96728 | 0 | 6 | 0.96728 | FALSE | FALSE
2023-08-20 | 53.5819 | 54.0504 | 54.4952 | 54.4967 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2022 | 2023-08-20 | 0.8669% | 0.8161% | 0.002811% | 50% | 0.9683 | 0 | 6 | 0.9683 | 54.0227 | 53.5819 | 2023-08-20 | 52.025 | 52.4799 | 54.4952 | 2023-08-20 | 3.698% | 0.002811% | 50% | 0.9683 | 0 | 6 | 0.9683 | FALSE | FALSE
2023-08-21 | 38.6656 | 39.0043 | 39.3279 | 39.3286 | 0.71923 | FALSE | 39.3289 | 2022 | 2023-08-21 | 0.8682% | 0.823% | 0.002952% | 50% | 0.96928 | 0 | 6 | 0.96928 | 53.7592 | 38.6656 | 2023-08-21 | 37.5432 | 37.872 | 39.3279 | 2023-08-21 | 3.702% | 0.002952% | 50% | 0.96928 | 0 | 6 | 0.96928 | FALSE | FALSE
2023-08-22 | 28.2829 | 28.531 | 28.7697 | 28.77 | 0.52867 | FALSE | 28.7703 | 2022 | 2023-08-22 | 0.8696% | 0.8298% | 0.003111% | 50% | 0.97023 | 0 | 6 | 0.97023 | 53.4967 | 28.2829 | 2023-08-22 | 27.4626 | 27.7035 | 28.7697 | 2023-08-22 | 3.706% | 0.003111% | 50% | 0.97023 | 0 | 6 | 0.97023 | FALSE | FALSE
2023-08-23 | 47.8447 | 48.2651 | 48.6723 | 48.6737 | 0.89875 | FALSE | 48.6738 | 2022 | 2023-08-23 | 0.8709% | 0.8367% | 0.003291% | 50% | 0.97114 | 0 | 6 | 0.97114 | 53.2348 | 47.8447 | 2023-08-23 | 46.4583 | 46.8665 | 48.6723 | 2023-08-23 | 3.71% | 0.003291% | 50% | 0.97114 | 0 | 6 | 0.97114 | FALSE | FALSE
2023-08-24 | 51.9651 | 52.4224 | 52.8683 | 52.8701 | 0.98098 | FALSE | 52.8702 | 2022 | 2023-08-24 | 0.8723% | 0.8435% | 0.003491% | 50% | 0.97202 | 0 | 6 | 0.97202 | 52.9727 | 51.9651 | 2023-08-24 | 50.4607 | 50.9047 | 52.8683 | 2023-08-24 | 3.714% | 0.003491% | 50% | 0.97202 | 0 | 6 | 0.97202 | FALSE | FALSE
2023-08-25 | 33.3297 | 33.6235 | 33.9119 | 33.9124 | 0.63231 | FALSE | 33.9128 | 2022 | 2023-08-25 | 0.8736% | 0.8503% | 0.003712% | 50% | 0.97287 | 0 | 6 | 0.97287 | 52.71 | 33.3297 | 2023-08-25 | 32.3657 | 32.651 | 33.9119 | 2023-08-25 | 3.718% | 0.003712% | 50% | 0.97287 | 0 | 6 | 0.97287 | FALSE | FALSE
2023-08-26 | 38.4133 | 38.7524 | 39.0874 | 39.0884 | 0.73242 | FALSE | 39.0887 | 2022 | 2023-08-26 | 0.875% | 0.8572% | 0.003954% | 50% | 0.97368 | 0 | 6 | 0.97368 | 52.4462 | 38.4133 | 2023-08-26 | 37.3032 | 37.6325 | 39.0874 | 2023-08-26 | 3.722% | 0.003954% | 50% | 0.97368 | 0 | 6 | 0.97368 | FALSE | FALSE
2023-08-27 | 48.4257 | 48.8539 | 49.2796 | 49.2815 | 0.92803 | FALSE | 49.2816 | 2022 | 2023-08-27 | 0.8764% | 0.864% | 0.004218% | 50% | 0.97447 | 0 | 6 | 0.97447 | 52.1807 | 48.4257 | 2023-08-27 | 47.0276 | 47.4434 | 49.2796 | 2023-08-27 | 3.726% | 0.004218% | 50% | 0.97447 | 0 | 6 | 0.97447 | FALSE | FALSE
2023-08-28 | 50.9083 | 51.3591 | 51.8102 | 51.8125 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2022 | 2023-08-28 | 0.8777% | 0.8708% | 0.004489% | 50% | 0.97523 | 0 | 6 | 0.97523 | 51.9131 | 50.9083 | 2023-08-28 | 49.4399 | 49.8777 | 51.8102 | 2023-08-28 | 3.73% | 0.004489% | 50% | 0.97523 | 0 | 6 | 0.97523 | FALSE | FALSE
2023-08-29 | 35.5791 | 35.8947 | 36.2124 | 36.2134 | 0.68893 | FALSE | 36.2138 | 2022 | 2023-08-29 | 0.8791% | 0.8775% | 0.004765% | 50% | 0.97595 | 0 | 6 | 0.97595 | 51.6426 | 35.5791 | 2023-08-29 | 34.5538 | 34.8603 | 36.2124 | 2023-08-29 | 3.734% | 0.004765% | 50% | 0.97595 | 0 | 6 | 0.97595 | FALSE | FALSE
2023-08-30 | 49.931 | 50.3745 | 50.824 | 50.8265 | 0.97201 | FALSE | 50.8265 | 2022 | 2023-08-30 | 0.8804% | 0.8843% | 0.005047% | 50% | 0.97665 | 0 | 6 | 0.97665 | 51.3689 | 49.931 | 2023-08-30 | 48.4935 | 48.9243 | 50.824 | 2023-08-30 | 3.738% | 0.005047% | 50% | 0.97665 | 0 | 6 | 0.97665 | FALSE | FALSE
2023-08-31 | 25.2794 | 25.5043 | 25.7336 | 25.734 | 0.49477 | FALSE | 25.7345 | 2022 | 2023-08-31 | 0.8818% | 0.8911% | 0.005335% | 50% | 0.97733 | 0 | 6 | 0.97733 | 51.0914 | 25.2794 | 2023-08-31 | 24.5523 | 24.7707 | 25.7336 | 2023-08-31 | 3.742% | 0.005335% | 50% | 0.97733 | 0 | 6 | 0.97733 | FALSE | FALSE
2023-09-01 | 43.4681 | 43.8555 | 44.2528 | 44.2547 | 0.8555 | FALSE | 44.255 | 2022 | 2023-09-01 | 0.8831% | 0.8978% | 0.005628% | 50% | 0.97798 | 0 | 6 | 0.97798 | 50.8095 | 43.4681 | 2023-09-01 | 42.2191 | 42.5952 | 44.2528 | 2023-09-01 | 3.746% | 0.005628% | 50% | 0.97798 | 0 | 6 | 0.97798 | FALSE | FALSE
2023-09-02 | 41.0882 | 41.4549 | 41.8333 | 41.8351 | 0.81325 | FALSE | 41.8355 | 2022 | 2023-09-02 | 0.8845% | 0.9046% | 0.005928% | 50% | 0.9786 | 0 | 6 | 0.9786 | 50.5228 | 41.0882 | 2023-09-02 | 39.9087 | 40.2648 | 41.8333 | 2023-09-02 | 3.749% | 0.005928% | 50% | 0.9786 | 0 | 6 | 0.9786 | FALSE | FALSE
2023-09-03 | 37.7997 | 38.1375 | 38.4882 | 38.4898 | 0.75251 | FALSE | 38.4902 | 2022 | 2023-09-03 | 0.8859% | 0.9113% | 0.006234% | 50% | 0.9792 | 0 | 6 | 0.9792 | 50.2306 | 37.7997 | 2023-09-03 | 36.7156 | 37.0437 | 38.4882 | 2023-09-03 | 3.753% | 0.006234% | 50% | 0.9792 | 0 | 6 | 0.9792 | FALSE | FALSE
2023-09-04 | 49.5633 | 50.007 | 50.4703 | 50.4736 | 0.99257 | FALSE | 50.4736 | 2022 | 2023-09-04 | 0.8872% | 0.918% | 0.006546% | 50% | 0.97978 | 0 | 6 | 0.97978 | 49.9345 | 49.5633 | 2023-09-04 | 48.1432 | 48.5741 | 50.4703 | 2023-09-04 | 3.757% | 0.006546% | 50% | 0.97978 | 0 | 6 | 0.97978 | FALSE | FALSE
2023-09-05 | 41.4738 | 41.8457 | 42.2362 | 42.2384 | 0.83554 | FALSE | 42.2388 | 2022 | 2023-09-05 | 0.8886% | 0.9247% | 0.006821% | 50% | 0.98034 | 0 | 6 | 0.98034 | 49.6361 | 41.4738 | 2023-09-05 | 40.2867 | 40.6478 | 42.2362 | 2023-09-05 | 3.761% | 0.006821% | 50% | 0.98034 | 0 | 6 | 0.98034 | FALSE | FALSE
2023-09-06 | 45.2057 | 45.6116 | 46.0404 | 46.0432 | 0.91629 | FALSE | 46.0434 | 2022 | 2023-09-06 | 0.8899% | 0.9314% | 0.007042% | 50% | 0.98087 | 0 | 6 | 0.98087 | 49.3352 | 45.2057 | 2023-09-06 | 43.9129 | 44.3072 | 46.0404 | 2023-09-06 | 3.764% | 0.007042% | 50% | 0.98087 | 0 | 6 | 0.98087 | FALSE | FALSE
2023-09-07 | 37.0672 | 37.4005 | 37.7547 | 37.7565 | 0.75597 | FALSE | 37.757 | 2022 | 2023-09-07 | 0.8913% | 0.938% | 0.007206% | 50% | 0.98139 | 0 | 6 | 0.98139 | 49.0315 | 37.0672 | 2023-09-07 | 36.0082 | 36.3321 | 37.7547 | 2023-09-07 | 3.768% | 0.007206% | 50% | 0.98139 | 0 | 6 | 0.98139 | FALSE | FALSE
2023-09-08 | 41.2262 | 41.5975 | 41.9943 | 41.9967 | 0.8461 | FALSE | 41.997 | 2022 | 2023-09-08 | 0.8926% | 0.9447% | 0.007313% | 50% | 0.98188 | 0 | 6 | 0.98188 | 48.7245 | 41.2262 | 2023-09-08 | 40.0496 | 40.4103 | 41.9943 | 2023-09-08 | 3.772% | 0.007313% | 50% | 0.98188 | 0 | 6 | 0.98188 | FALSE | FALSE
2023-09-09 | 19.6409 | 19.8181 | 20.0084 | 20.0086 | 0.40566 | FALSE | 20.0093 | 2022 | 2023-09-09 | 0.894% | 0.9513% | 0.007362% | 50% | 0.98236 | 0 | 6 | 0.98236 | 48.414 | 19.6409 | 2023-09-09 | 19.0809 | 19.253 | 20.0084 | 2023-09-09 | 3.775% | 0.007362% | 50% | 0.98236 | 0 | 6 | 0.98236 | FALSE | FALSE
2023-09-10 | 45.7868 | 46.2004 | 46.6473 | 46.6505 | 0.95191 | FALSE | 46.6506 | 2022 | 2023-09-10 | 0.8954% | 0.958% | 0.007352% | 50% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | 48.0996 | 45.7868 | 2023-09-10 | 44.4826 | 44.8845 | 46.6473 | 2023-09-10 | 3.779% | 0.007352% | 50% | 0.98282 | 0 | 6 | 0.98282 | FALSE | FALSE
2023-09-11 | 47.3674 | 47.796 | 48.2615 | 48.265 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2022 | 2023-09-11 | 0.8967% | 0.9646% | 0.007287% | 50% | 0.98326 | 0 | 6 | 0.98326 | 47.7811 | 47.3674 | 2023-09-11 | 46.0196 | 46.4359 | 48.2615 | 2023-09-11 | 3.783% | 0.007287% | 50% | 0.98326 | 0 | 6 | 0.98326 | FALSE | FALSE
2023-09-12 | 36.7929 | 37.1263 | 37.4904 | 37.4923 | 0.77525 | FALSE | 37.4927 | 2022 | 2023-09-12 | 0.8981% | 0.9712% | 0.007183% | 50% | 0.98368 | 0 | 6 | 0.98368 | 47.458 | 36.7929 | 2023-09-12 | 35.747 | 36.071 | 37.4904 | 2023-09-12 | 3.786% | 0.007183% | 50% | 0.98368 | 0 | 6 | 0.98368 | FALSE | FALSE
2023-09-13 | 14.1029 | 14.2309 | 14.3714 | 14.3714 | 0.29921 | FALSE | 14.3719 | 2022 | 2023-09-13 | 0.8994% | 0.9778% | 0.00704% | 50% | 0.98409 | 0 | 6 | 0.98409 | 47.1302 | 14.1029 | 2023-09-13 | 13.7024 | 13.8268 | 14.3714 | 2023-09-13 | 3.79% | 0.00704% | 50% | 0.98409 | 0 | 6 | 0.98409 | FALSE | FALSE
2023-09-14 | 37.8948 | 38.2393 | 38.6194 | 38.6213 | 0.80975 | FALSE | 38.6217 | 2022 | 2023-09-14 | 0.9008% | 0.9843% | 0.006856% | 50% | 0.98448 | 0 | 6 | 0.98448 | 46.7972 | 37.8948 | 2023-09-14 | 36.8198 | 37.1545 | 38.6194 | 2023-09-14 | 3.793% | 0.006856% | 50% | 0.98448 | 0 | 6 | 0.98448 | FALSE | FALSE
2023-09-15 | 43.0476 | 43.4395 | 43.8743 | 43.8769 | 0.92657 | FALSE | 43.877 | 2022 | 2023-09-15 | 0.9021% | 0.9909% | 0.00663% | 50% | 0.98485 | 0 | 6 | 0.98485 | 46.4588 | 43.0476 | 2023-09-15 | 41.8277 | 42.2085 | 43.8743 | 2023-09-15 | 3.797% | 0.00663% | 50% | 0.98485 | 0 | 6 | 0.98485 | FALSE | FALSE
2023-09-16 | 28.9266 | 29.1904 | 29.4845 | 29.4853 | 0.62726 | FALSE | 29.4858 | 2022 | 2023-09-16 | 0.9035% | 0.9974% | 0.006362% | 50% | 0.98521 | 0 | 6 | 0.98521 | 46.1146 | 28.9266 | 2023-09-16 | 28.1078 | 28.364 | 29.4845 | 2023-09-16 | 3.8% | 0.006362% | 50% | 0.98521 | 0 | 6 | 0.98521 | FALSE | FALSE
2023-09-17 | 46.447 | 46.8712 | 47.3465 | 47.3494 | 1.0149 | FALSE | 47.3494 | 2022 | 2023-09-17 | 0.9048% | 1.004% | 0.006052% | 50% | 0.98556 | 0 | 6 | 0.98556 | 45.7643 | 46.447 | 2023-09-17 | 45.1336 | 45.5457 | 47.3465 | 2023-09-17 | 3.803% | 0.006052% | 50% | 0.98556 | 0 | 6 | 0.98556 | FALSE | FALSE
2023-09-18 | 45.4958 | 45.9119 | 46.3805 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2023 | 2023-09-18 | 0.9062% | 1.01% | 0.005698% | 50% | 0.98589 | 0 | 6 | 0.98589 | 45.4065 | 45.4958 | 2023-09-18 | 44.2106 | 44.6149 | 46.3805 | 2023-09-18 | 3.807% | 0.005698% | 50% | 0.98589 | 0 | 6 | 0.98589 | FALSE | FALSE
2023-09-19 | 45.8552 | 46.2752 | 46.7506 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2023 | 2023-09-19 | 0.9076% | 1.017% | 0.005361% | 50% | 0.98621 | 0 | 6 | 0.98621 | 45.0406 | 45.8552 | 2023-09-19 | 44.5613 | 44.9694 | 46.7506 | 2023-09-19 | 3.81% | 0.005361% | 50% | 0.98621 | 0 | 6 | 0.98621 | FALSE | FALSE
2023-09-20 | 46.2176 | 46.6415 | 47.1238 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2023 | 2023-09-20 | 0.9089% | 1.023% | 0.005089% | 50% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | 44.6675 | 46.2176 | 2023-09-20 | 44.9148 | 45.3268 | 47.1238 | 2023-09-20 | 3.813% | 0.005089% | 50% | 0.98652 | 0 | 6 | 0.98652 | FALSE | FALSE
2023-09-21 | 44.8523 | 45.2643 | 45.7353 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2023 | 2023-09-21 | 0.9103% | 1.03% | 0.004882% | 50% | 0.98682 | 0 | 6 | 0.98682 | 44.288 | 44.8523 | 2023-09-21 | 43.5894 | 43.9898 | 45.7353 | 2023-09-21 | 3.816% | 0.004882% | 50% | 0.98682 | 0 | 6 | 0.98682 | FALSE | FALSE
2023-09-22 | 43.5965 | 43.9976 | 44.4583 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2022 | 2023-09-22 | 0.9116% | 1.036% | 0.004741% | 50% | 0.9871 | 0 | 6 | 0.9871 | 43.9029 | 43.5965 | 2023-09-22 | 42.3704 | 42.7602 | 44.4583 | 2023-09-22 | 3.82% | 0.004741% | 50% | 0.9871 | 0 | 6 | 0.9871 | FALSE | FALSE
2023-09-23 | 31.9468 | 32.2411 | 32.5808 | 32.5818 | 0.73417 | FALSE | 32.5821 | 2022 | 2023-09-23 | 0.913% | 1.043% | 0.004669% | 50% | 0.98738 | 0 | 6 | 0.98738 | 43.5132 | 31.9468 | 2023-09-23 | 31.0493 | 31.3354 | 32.5808 | 2023-09-23 | 3.823% | 0.004669% | 50% | 0.98738 | 0 | 6 | 0.98738 | FALSE | FALSE
2023-09-24 | 19.7335 | 19.9156 | 20.1267 | 20.1269 | 0.45763 | FALSE | 20.1273 | 2022 | 2023-09-24 | 0.9143% | 1.049% | 0.004666% | 50% | 0.98764 | 0 | 6 | 0.98764 | 43.1197 | 19.7335 | 2023-09-24 | 19.1797 | 19.3567 | 20.1267 | 2023-09-24 | 3.826% | 0.004666% | 50% | 0.98764 | 0 | 6 | 0.98764 | FALSE | FALSE
2023-09-25 | 31.5862 | 31.8782 | 32.2182 | 32.2191 | 0.73931 | FALSE | 32.2194 | 2022 | 2023-09-25 | 0.9157% | 1.055% | 0.004771% | 50% | 0.98789 | 0 | 6 | 0.98789 | 42.7232 | 31.5862 | 2023-09-25 | 30.7009 | 30.9846 | 32.2182 | 2023-09-25 | 3.829% | 0.004771% | 50% | 0.98789 | 0 | 6 | 0.98789 | FALSE | FALSE
2023-09-26 | 34.0662 | 34.3815 | 34.7504 | 34.7517 | 0.80487 | FALSE | 34.7519 | 2022 | 2023-09-26 | 0.9171% | 1.062% | 0.004982% | 50% | 0.98813 | 0 | 6 | 0.98813 | 42.3245 | 34.0662 | 2023-09-26 | 33.1124 | 33.4188 | 34.7504 | 2023-09-26 | 3.832% | 0.004982% | 50% | 0.98813 | 0 | 6 | 0.98813 | FALSE | FALSE
2023-09-27 | 16.6706 | 16.8251 | 17.0067 | 17.0068 | 0.39761 | FALSE | 17.0072 | 2022 | 2023-09-27 | 0.9184% | 1.068% | 0.0053% | 50% | 0.98837 | 0 | 6 | 0.98837 | 41.9247 | 16.6706 | 2023-09-27 | 16.2044 | 16.3546 | 17.0067 | 2023-09-27 | 3.835% | 0.0053% | 50% | 0.98837 | 0 | 6 | 0.98837 | FALSE | FALSE
2023-09-28 | 19.0441 | 19.2208 | 19.4296 | 19.4298 | 0.4586 | FALSE | 19.4303 | 2022 | 2023-09-28 | 0.9198% | 1.074% | 0.005728% | 50% | 0.98859 | 0 | 6 | 0.98859 | 41.5244 | 19.0441 | 2023-09-28 | 18.5121 | 18.6839 | 19.4296 | 2023-09-28 | 3.838% | 0.005728% | 50% | 0.98859 | 0 | 6 | 0.98859 | FALSE | FALSE
2023-09-29 | 24.6474 | 24.8765 | 25.1483 | 25.1489 | 0.59931 | FALSE | 25.1494 | 2022 | 2023-09-29 | 0.9211% | 1.081% | 0.006267% | 50% | 0.9888 | 0 | 6 | 0.9888 | 41.1246 | 24.6474 | 2023-09-29 | 23.9597 | 24.1825 | 25.1483 | 2023-09-29 | 3.84% | 0.006267% | 50% | 0.9888 | 0 | 6 | 0.9888 | FALSE | FALSE
2023-09-30 | 26.4307 | 26.6768 | 26.9699 | 26.9709 | 0.64897 | FALSE | 26.9714 | 2022 | 2023-09-30 | 0.9225% | 1.087% | 0.00692% | 50% | 0.98901 | 0 | 6 | 0.98901 | 40.7261 | 26.4307 | 2023-09-30 | 25.6942 | 25.9335 | 26.9699 | 2023-09-30 | 3.843% | 0.00692% | 50% | 0.98901 | 0 | 6 | 0.98901 | FALSE | FALSE
2023-10-01 | 36.0745 | 36.4109 | 36.8133 | 36.8157 | 0.89448 | FALSE | 36.8159 | 2022 | 2023-10-01 | 0.9238% | 1.093% | 0.007689% | 50% | 0.98921 | 0 | 6 | 0.98921 | 40.3297 | 36.0745 | 2023-10-01 | 35.0705 | 35.3975 | 36.8133 | 2023-10-01 | 3.846% | 0.007689% | 50% | 0.98921 | 0 | 6 | 0.98921 | FALSE | FALSE
2023-10-02 | 37.5159 | 37.8663 | 38.2871 | 38.2901 | 0.93946 | FALSE | 38.2903 | 2022 | 2023-10-02 | 0.9252% | 1.099% | 0.008577% | 50% | 0.9894 | 0 | 6 | 0.9894 | 39.9334 | 37.5159 | 2023-10-02 | 36.4731 | 36.8137 | 38.2871 | 2023-10-02 | 3.848% | 0.008577% | 50% | 0.9894 | 0 | 6 | 0.9894 | FALSE | FALSE
2023-10-03 | 33.9741 | 34.2918 | 34.6751 | 34.6778 | 0.85934 | FALSE | 34.6781 | 2022 | 2023-10-03 | 0.9266% | 1.105% | 0.009547% | 50% | 0.98958 | 0 | 6 | 0.98958 | 39.5345 | 33.9741 | 2023-10-03 | 33.0308 | 33.3398 | 34.6751 | 2023-10-03 | 3.851% | 0.009547% | 50% | 0.98958 | 0 | 6 | 0.98958 | FALSE | FALSE
2023-10-04 | 39.5706 | 39.9412 | 40.3902 | 40.3944 | 1.0112 | TRUE | 40.3944 | 2023 | 2023-10-04 | 0.9279% | 1.112% | 0.01053% | 50% | 0.98976 | 0 | 6 | 0.98976 | 39.1335 | 39.5706 | 2023-10-04 | 38.4734 | 38.8337 | 40.3902 | 2023-10-04 | 3.854% | 0.01053% | 50% | 0.98976 | 0 | 6 | 0.98976 | FALSE | FALSE
2023-10-05 | 39.8291 | 40.2027 | 40.6571 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2023 | 2023-10-05 | 0.9293% | 1.118% | 0.01153% | 50% | 0.98993 | 0 | 6 | 0.98993 | 38.7309 | 39.8291 | 2023-10-05 | 38.7261 | 39.0894 | 40.6571 | 2023-10-05 | 3.856% | 0.01153% | 50% | 0.98993 | 0 | 6 | 0.98993 | FALSE | FALSE
2023-10-06 | 15.9637 | 16.1137 | 16.2968 | 16.2972 | 0.41647 | FALSE | 16.298 | 2022 | 2023-10-06 | 0.9306% | 1.124% | 0.01255% | 50% | 0.99009 | 0 | 6 | 0.99009 | 38.3271 | 15.9637 | 2023-10-06 | 15.5222 | 15.668 | 16.2968 | 2023-10-06 | 3.858% | 0.01255% | 50% | 0.99009 | 0 | 6 | 0.99009 | FALSE | FALSE
2023-10-07 | 30.6628 | 30.9513 | 31.305 | 31.308 | 0.80854 | FALSE | 31.3086 | 2022 | 2023-10-07 | 0.932% | 1.13% | 0.01358% | 50% | 0.99024 | 0 | 6 | 0.99024 | 37.9225 | 30.6628 | 2023-10-07 | 29.8159 | 30.0964 | 31.305 | 2023-10-07 | 3.861% | 0.01358% | 50% | 0.99024 | 0 | 6 | 0.99024 | FALSE | FALSE
2023-10-08 | 15.507 | 15.6531 | 15.8329 | 15.8333 | 0.41328 | FALSE | 15.8342 | 2022 | 2023-10-08 | 0.9333% | 1.136% | 0.01463% | 50% | 0.99039 | 0 | 6 | 0.99039 | 37.5175 | 15.507 | 2023-10-08 | 15.0792 | 15.2213 | 15.8329 | 2023-10-08 | 3.863% | 0.01463% | 50% | 0.99039 | 0 | 6 | 0.99039 | FALSE | FALSE
2023-10-09 | 36.2131 | 36.5547 | 36.977 | 36.9825 | 0.97576 | FALSE | 36.9826 | 2022 | 2023-10-09 | 0.9347% | 1.142% | 0.01567% | 50% | 0.99054 | 0 | 6 | 0.99054 | 37.1126 | 36.2131 | 2023-10-09 | 35.2155 | 35.5477 | 36.977 | 2023-10-09 | 3.865% | 0.01567% | 50% | 0.99054 | 0 | 6 | 0.99054 | FALSE | FALSE
2023-10-10 | 31.7061 | 32.0057 | 32.3773 | 32.3816 | 0.8637 | FALSE | 32.3822 | 2022 | 2023-10-10 | 0.936% | 1.148% | 0.01665% | 50% | 0.99068 | 0 | 6 | 0.99068 | 36.7083 | 31.7061 | 2023-10-10 | 30.8338 | 31.1251 | 32.3773 | 2023-10-10 | 3.867% | 0.01665% | 50% | 0.99068 | 0 | 6 | 0.99068 | FALSE | FALSE
2023-10-11 | 25.4992 | 25.7405 | 26.041 | 26.0436 | 0.70231 | FALSE | 26.0446 | 2022 | 2023-10-11 | 0.9374% | 1.154% | 0.01758% | 50% | 0.99081 | 0 | 6 | 0.99081 | 36.3049 | 25.4992 | 2023-10-11 | 24.7987 | 25.0333 | 26.041 | 2023-10-11 | 3.869% | 0.01758% | 50% | 0.99081 | 0 | 6 | 0.99081 | FALSE | FALSE
2023-10-12 | 25.4013 | 25.642 | 25.9429 | 25.9457 | 0.70745 | FALSE | 25.9467 | 2022 | 2023-10-12 | 0.9388% | 1.16% | 0.01845% | 50% | 0.99093 | 0 | 6 | 0.99093 | 35.9029 | 25.4013 | 2023-10-12 | 24.7044 | 24.9385 | 25.9429 | 2023-10-12 | 3.871% | 0.01845% | 50% | 0.99093 | 0 | 6 | 0.99093 | FALSE | FALSE
2023-10-13 | 23.0087 | 23.227 | 23.501 | 23.5032 | 0.64802 | FALSE | 23.5043 | 2022 | 2023-10-13 | 0.9401% | 1.166% | 0.01927% | 50% | 0.99106 | 0 | 6 | 0.99106 | 35.5027 | 23.0087 | 2023-10-13 | 22.3783 | 22.5907 | 23.501 | 2023-10-13 | 3.873% | 0.01927% | 50% | 0.99106 | 0 | 6 | 0.99106 | FALSE | FALSE
2023-10-14 | 15.4651 | 15.6121 | 15.7971 | 15.7978 | 0.44047 | FALSE | 15.799 | 2022 | 2023-10-14 | 0.9415% | 1.171% | 0.02002% | 50% | 0.99117 | 0 | 6 | 0.99117 | 35.1047 | 15.4651 | 2023-10-14 | 15.042 | 15.1849 | 15.7971 | 2023-10-14 | 3.875% | 0.02002% | 50% | 0.99117 | 0 | 6 | 0.99117 | FALSE | FALSE
2023-10-15 | 34.4691 | 34.7972 | 35.2117 | 35.2189 | 0.99308 | FALSE | 35.219 | 2022 | 2023-10-15 | 0.9428% | 1.177% | 0.02071% | 50% | 0.99129 | 0 | 6 | 0.99129 | 34.7094 | 34.4691 | 2023-10-15 | 33.5274 | 33.8465 | 35.2117 | 2023-10-15 | 3.877% | 0.02071% | 50% | 0.99129 | 0 | 6 | 0.99129 | FALSE | FALSE
2023-10-16 | 30.2169 | 30.5049 | 30.8701 | 30.8755 | 0.88053 | FALSE | 30.8761 | 2022 | 2023-10-16 | 0.9442% | 1.183% | 0.02133% | 50% | 0.99139 | 0 | 6 | 0.99139 | 34.3154 | 30.2169 | 2023-10-16 | 29.3925 | 29.6726 | 30.8701 | 2023-10-16 | 3.879% | 0.02133% | 50% | 0.99139 | 0 | 6 | 0.99139 | FALSE | FALSE
2023-10-17 | 17.0295 | 17.192 | 17.3989 | 17.4 | 0.50195 | FALSE | 17.4014 | 2022 | 2023-10-17 | 0.9455% | 1.189% | 0.02257% | 50% | 0.9915 | 0 | 6 | 0.9915 | 33.9211 | 17.0295 | 2023-10-17 | 16.5655 | 16.7237 | 17.3989 | 2023-10-17 | 3.881% | 0.02257% | 50% | 0.9915 | 0 | 6 | 0.9915 | FALSE | FALSE
2023-10-18 | 30.3793 | 30.6697 | 31.0405 | 31.047 | 0.90609 | FALSE | 31.0476 | 2022 | 2023-10-18 | 0.9469% | 1.195% | 0.02446% | 50% | 0.9916 | 0 | 6 | 0.9916 | 33.5268 | 30.3793 | 2023-10-18 | 29.5529 | 29.8354 | 31.0405 | 2023-10-18 | 3.882% | 0.02446% | 50% | 0.9916 | 0 | 6 | 0.9916 | FALSE | FALSE
2023-10-19 | 16.9703 | 17.1328 | 17.3409 | 17.3424 | 0.51209 | FALSE | 17.344 | 2022 | 2023-10-19 | 0.9482% | 1.2% | 0.02703% | 50% | 0.99169 | 0 | 6 | 0.99169 | 33.1328 | 16.9703 | 2023-10-19 | 16.5094 | 16.6674 | 17.3409 | 2023-10-19 | 3.884% | 0.02703% | 50% | 0.99169 | 0 | 6 | 0.99169 | FALSE | FALSE
2023-10-20 | 8.9274 | 9.013 | 9.123 | 9.123 | 0.2726 | FALSE | 9.1244 | 2022 | 2023-10-20 | 0.9496% | 1.206% | 0.03029% | 50% | 0.99178 | 0 | 6 | 0.99178 | 32.7395 | 8.9274 | 2023-10-20 | 8.6853 | 8.7685 | 9.123 | 2023-10-20 | 3.886% | 0.03029% | 50% | 0.99178 | 0 | 6 | 0.99178 | FALSE | FALSE
2023-10-21 | 17.2605 | 17.4263 | 17.64 | 17.642 | 0.53348 | FALSE | 17.644 | 2022 | 2023-10-21 | 0.951% | 1.212% | 0.03424% | 50% | 0.99187 | 0 | 6 | 0.99187 | 32.3471 | 17.2605 | 2023-10-21 | 16.7931 | 16.9543 | 17.64 | 2023-10-21 | 3.887% | 0.03424% | 50% | 0.99187 | 0 | 6 | 0.99187 | FALSE | FALSE
2023-10-22 | 29.5878 | 29.8723 | 30.2404 | 30.2509 | 0.92585 | FALSE | 30.2515 | 2022 | 2023-10-22 | 0.9523% | 1.217% | 0.03891% | 50% | 0.99196 | 0 | 6 | 0.99196 | 31.956 | 29.5878 | 2023-10-22 | 28.7877 | 29.0645 | 30.2404 | 2023-10-22 | 3.888% | 0.03891% | 50% | 0.99196 | 0 | 6 | 0.99196 | FALSE | FALSE
2023-10-23 | 19.292 | 19.4777 | 19.7189 | 19.7229 | 0.61101 | FALSE | 19.7254 | 2022 | 2023-10-23 | 0.9537% | 1.223% | 0.04595% | 50% | 0.99204 | 0 | 6 | 0.99204 | 31.566 | 19.292 | 2023-10-23 | 18.7711 | 18.9518 | 19.7189 | 2023-10-23 | 3.89% | 0.04595% | 50% | 0.99204 | 0 | 6 | 0.99204 | FALSE | FALSE
2023-10-24 | 25.0257 | 25.267 | 25.5812 | 25.5914 | 0.80256 | FALSE | 25.5934 | 2022 | 2023-10-24 | 0.955% | 1.228% | 0.05544% | 50% | 0.99212 | 0 | 6 | 0.99212 | 31.1775 | 25.0257 | 2023-10-24 | 24.351 | 24.5858 | 25.5812 | 2023-10-24 | 3.891% | 0.05544% | 50% | 0.99212 | 0 | 6 | 0.99212 | FALSE | FALSE
2023-10-25 | 21.0318 | 21.2348 | 21.5001 | 21.5081 | 0.68285 | FALSE | 21.5114 | 2022 | 2023-10-25 | 0.9564% | 1.234% | 0.06742% | 50% | 0.99219 | 0 | 6 | 0.99219 | 30.7907 | 21.0318 | 2023-10-25 | 20.4656 | 20.6632 | 21.5001 | 2023-10-25 | 3.893% | 0.06742% | 50% | 0.99219 | 0 | 6 | 0.99219 | FALSE | FALSE
2023-10-26 | 15.7177 | 15.8697 | 16.0689 | 16.0729 | 0.51664 | FALSE | 16.0775 | 2022 | 2023-10-26 | 0.9577% | 1.24% | 0.08193% | 50% | 0.99226 | 0 | 6 | 0.99226 | 30.4059 | 15.7177 | 2023-10-26 | 15.2953 | 15.4432 | 16.0689 | 2023-10-26 | 3.894% | 0.08193% | 50% | 0.99226 | 0 | 6 | 0.99226 | FALSE | FALSE
2023-10-27 | 14.8626 | 15.0066 | 15.1958 | 15.1999 | 0.49468 | FALSE | 15.2054 | 2022 | 2023-10-27 | 0.9591% | 1.245% | 0.09901% | 50% | 0.99233 | 0 | 6 | 0.99233 | 30.0236 | 14.8626 | 2023-10-27 | 14.4638 | 14.6038 | 15.1958 | 2023-10-27 | 3.895% | 0.09901% | 50% | 0.99233 | 0 | 6 | 0.99233 | FALSE | FALSE
2023-10-28 | 17.0968 | 17.2626 | 17.4812 | 17.4894 | 0.57632 | FALSE | 17.4957 | 2022 | 2023-10-28 | 0.9605% | 1.251% | 0.1187% | 50% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | 29.6441 | 17.0968 | 2023-10-28 | 16.6387 | 16.8001 | 17.4812 | 2023-10-28 | 3.896% | 0.1187% | 50% | 0.9924 | 0 | 6 | 0.9924 | FALSE | FALSE
2023-10-29 | 24.0554 | 24.289 | 24.5979 | 24.6238 | 0.82162 | FALSE | 24.6283 | 2022 | 2023-10-29 | 0.9618% | 1.256% | 0.1411% | 50% | 0.99246 | 0 | 6 | 0.99246 | 29.2676 | 24.0554 | 2023-10-29 | 23.4118 | 23.6392 | 24.5979 | 2023-10-29 | 3.898% | 0.1411% | 50% | 0.99246 | 0 | 6 | 0.99246 | FALSE | FALSE
2023-10-30 | 21.0669 | 21.2718 | 21.5436 | 21.5655 | 0.72868 | FALSE | 21.5725 | 2022 | 2023-10-30 | 0.9632% | 1.261% | 0.1661% | 50% | 0.99252 | 0 | 6 | 0.99252 | 28.8926 | 21.0669 | 2023-10-30 | 20.5042 | 20.7036 | 21.5436 | 2023-10-30 | 3.899% | 0.1661% | 50% | 0.99252 | 0 | 6 | 0.99252 | FALSE | FALSE
2023-10-31 | 20.2106 | 20.4075 | 20.6693 | 20.6928 | 0.70813 | FALSE | 20.7012 | 2022 | 2023-10-31 | 0.9645% | 1.267% | 0.1938% | 50% | 0.99258 | 0 | 6 | 0.99258 | 28.5176 | 20.2106 | 2023-10-31 | 19.6716 | 19.8632 | 20.6693 | 2023-10-31 | 3.9% | 0.1938% | 50% | 0.99258 | 0 | 6 | 0.99258 | FALSE | FALSE
2023-11-01 | 18.4303 | 18.6101 | 18.8499 | 18.8713 | 0.65415 | FALSE | 18.8817 | 2022 | 2023-11-01 | 0.9659% | 1.272% | 0.2233% | 50% | 0.99264 | 0 | 6 | 0.99264 | 28.1435 | 18.4303 | 2023-11-01 | 17.9396 | 18.1145 | 18.8499 | 2023-11-01 | 3.901% | 0.2233% | 50% | 0.99264 | 0 | 6 | 0.99264 | FALSE | FALSE
2023-11-02 | 25.5139 | 25.7631 | 26.0965 | 26.1554 | 0.91846 | FALSE | 26.1593 | 2022 | 2023-11-02 | 0.9672% | 1.278% | 0.2548% | 50% | 0.99269 | 0 | 6 | 0.99269 | 27.7706 | 25.5139 | 2023-11-02 | 24.8356 | 25.0781 | 26.0965 | 2023-11-02 | 3.902% | 0.2548% | 50% | 0.99269 | 0 | 6 | 0.99269 | FALSE | FALSE
2023-11-03 | 9.255 | 9.3455 | 9.467 | 9.4685 | 0.33686 | FALSE | 9.4815 | 2022 | 2023-11-03 | 0.9686% | 1.283% | 0.2882% | 50% | 0.99274 | 0 | 6 | 0.99274 | 27.3996 | 9.255 | 2023-11-03 | 9.0093 | 9.0975 | 9.467 | 2023-11-03 | 3.903% | 0.2882% | 50% | 0.99274 | 0 | 6 | 0.99274 | FALSE | FALSE
2023-11-04 | 12.8434 | 12.9692 | 13.1385 | 13.1491 | 0.47398 | FALSE | 13.1652 | 2022 | 2023-11-04 | 0.9699% | 1.288% | 0.3236% | 50% | 0.99279 | 0 | 6 | 0.99279 | 27.0311 | 12.8434 | 2023-11-04 | 12.503 | 12.6255 | 13.1385 | 2023-11-04 | 3.905% | 0.3236% | 50% | 0.99279 | 0 | 6 | 0.99279 | FALSE | FALSE
2023-11-05 | 25.8791 | 26.1329 | 26.4755 | 26.5673 | 0.97036 | FALSE | 26.5694 | 2022 | 2023-11-05 | 0.9713% | 1.294% | 0.361% | 50% | 0.99284 | 0 | 6 | 0.99284 | 26.6655 | 25.8791 | 2023-11-05 | 25.1943 | 25.4414 | 26.4755 | 2023-11-05 | 3.906% | 0.361% | 50% | 0.99284 | 0 | 6 | 0.99284 | FALSE | FALSE
2023-11-06 | 25.938 | 26.1928 | 26.5376 | 26.6415 | 0.98601 | FALSE | 26.6426 | 2022 | 2023-11-06 | 0.9727% | 1.299% | 0.398% | 50% | 0.99289 | 0 | 6 | 0.99289 | 26.3041 | 25.938 | 2023-11-06 | 25.2528 | 25.5008 | 26.5376 | 2023-11-06 | 3.907% | 0.398% | 50% | 0.99289 | 0 | 6 | 0.99289 | FALSE | FALSE
2023-11-07 | 25.7287 | 25.9817 | 26.3252 | 26.4382 | 0.9915 | FALSE | 26.4389 | 2022 | 2023-11-07 | 0.974% | 1.305% | 0.4327% | 50% | 0.99293 | 0 | 6 | 0.99293 | 25.9478 | 25.7287 | 2023-11-07 | 25.05 | 25.2964 | 26.3252 | 2023-11-07 | 3.908% | 0.4327% | 50% | 0.99293 | 0 | 6 | 0.99293 | FALSE | FALSE
2023-11-08 | 18.6134 | 18.7967 | 19.0462 | 19.1005 | 0.72585 | FALSE | 19.1179 | 2022 | 2023-11-08 | 0.9754% | 1.31% | 0.4652% | 50% | 0.99297 | 0 | 6 | 0.99297 | 25.5971 | 18.6134 | 2023-11-08 | 18.1232 | 18.3017 | 19.0462 | 2023-11-08 | 3.909% | 0.4652% | 50% | 0.99297 | 0 | 6 | 0.99297 | FALSE | FALSE
2023-11-09 | 10.3807 | 10.4831 | 10.6228 | 10.6312 | 0.40936 | FALSE | 10.6535 | 2022 | 2023-11-09 | 0.9767% | 1.315% | 0.4953% | 50% | 0.99301 | 0 | 6 | 0.99301 | 25.2527 | 10.3807 | 2023-11-09 | 10.1077 | 10.2074 | 10.6228 | 2023-11-09 | 3.91% | 0.4953% | 50% | 0.99301 | 0 | 6 | 0.99301 | FALSE | FALSE
2023-11-10 | 18.8749 | 19.0614 | 19.3164 | 19.3827 | 0.7562 | FALSE | 19.4004 | 2022 | 2023-11-10 | 0.9781% | 1.321% | 0.5229% | 50% | 0.99305 | 0 | 6 | 0.99305 | 24.9149 | 18.8749 | 2023-11-10 | 18.3793 | 18.5609 | 19.3164 | 2023-11-10 | 3.912% | 0.5229% | 50% | 0.99305 | 0 | 6 | 0.99305 | FALSE | FALSE
2023-11-11 | 22.454 | 22.6761 | 22.9808 | 23.0917 | 0.91272 | FALSE | 23.0996 | 2022 | 2023-11-11 | 0.9794% | 1.326% | 0.5481% | 50% | 0.99309 | 0 | 6 | 0.99309 | 24.5844 | 22.454 | 2023-11-11 | 21.8653 | 22.0816 | 22.9808 | 2023-11-11 | 3.913% | 0.5481% | 50% | 0.99309 | 0 | 6 | 0.99309 | FALSE | FALSE
2023-11-12 | 22.5873 | 22.811 | 23.1188 | 23.2384 | 0.93047 | FALSE | 23.245 | 2022 | 2023-11-12 | 0.9808% | 1.331% | 0.5708% | 50% | 0.99313 | 0 | 6 | 0.99313 | 24.2616 | 22.5873 | 2023-11-12 | 21.996 | 22.2139 | 23.1188 | 2023-11-12 | 3.914% | 0.5708% | 50% | 0.99313 | 0 | 6 | 0.99313 | FALSE | FALSE
2023-11-13 | 21.5073 | 21.7206 | 22.0148 | 22.1265 | 0.89739 | FALSE | 22.1362 | 2022 | 2023-11-13 | 0.9821% | 1.337% | 0.5909% | 50% | 0.99316 | 0 | 6 | 0.99316 | 23.9456 | 21.5073 | 2023-11-13 | 20.9451 | 21.1528 | 22.0148 | 2023-11-13 | 3.915% | 0.5909% | 50% | 0.99316 | 0 | 6 | 0.99316 | FALSE | FALSE
2023-11-14 | 11.6217 | 11.7371 | 11.8967 | 11.9166 | 0.48953 | FALSE | 11.9431 | 2022 | 2023-11-14 | 0.9835% | 1.342% | 0.6076% | 50% | 0.99319 | 0 | 6 | 0.99319 | 23.6356 | 11.6217 | 2023-11-14 | 11.3184 | 11.4308 | 11.8967 | 2023-11-14 | 3.917% | 0.6076% | 50% | 0.99319 | 0 | 6 | 0.99319 | FALSE | FALSE
2023-11-15 | 13.1956 | 13.3268 | 13.5088 | 13.5407 | 0.56338 | FALSE | 13.5671 | 2022 | 2023-11-15 | 0.9849% | 1.347% | 0.621% | 50% | 0.99323 | 0 | 6 | 0.99323 | 23.3315 | 13.1956 | 2023-11-15 | 12.8517 | 12.9795 | 13.5088 | 2023-11-15 | 3.918% | 0.621% | 50% | 0.99323 | 0 | 6 | 0.99323 | FALSE | FALSE
2023-11-16 | 22.0396 | 22.2591 | 22.5643 | 22.6988 | 0.95649 | FALSE | 22.7032 | 2022 | 2023-11-16 | 0.9862% | 1.353% | 0.6312% | 50% | 0.99326 | 0 | 6 | 0.99326 | 23.0332 | 22.0396 | 2023-11-16 | 21.4661 | 21.6799 | 22.5643 | 2023-11-16 | 3.92% | 0.6312% | 50% | 0.99326 | 0 | 6 | 0.99326 | FALSE | FALSE
2023-11-17 | 14.4875 | 14.632 | 14.8334 | 14.8791 | 0.63496 | FALSE | 14.904 | 2022 | 2023-11-17 | 0.9876% | 1.358% | 0.6379% | 50% | 0.99328 | 0 | 6 | 0.99328 | 22.7407 | 14.4875 | 2023-11-17 | 14.1111 | 14.2518 | 14.8334 | 2023-11-17 | 3.921% | 0.6379% | 50% | 0.99328 | 0 | 6 | 0.99328 | FALSE | FALSE
2023-11-18 | 12.0085 | 12.1284 | 12.2961 | 12.3226 | 0.53252 | FALSE | 12.3491 | 2022 | 2023-11-18 | 0.9889% | 1.363% | 0.6412% | 50% | 0.99331 | 0 | 6 | 0.99331 | 22.454 | 12.0085 | 2023-11-18 | 11.6969 | 11.8137 | 12.2961 | 2023-11-18 | 3.923% | 0.6412% | 50% | 0.99331 | 0 | 6 | 0.99331 | FALSE | FALSE
2023-11-19 | 8.6179 | 8.704 | 8.8248 | 8.832 | 0.38648 | FALSE | 8.8569 | 2022 | 2023-11-19 | 0.9903% | 1.369% | 0.6411% | 50% | 0.99334 | 0 | 6 | 0.99334 | 22.1731 | 8.6179 | 2023-11-19 | 8.3946 | 8.4785 | 8.8248 | 2023-11-19 | 3.924% | 0.6411% | 50% | 0.99334 | 0 | 6 | 0.99334 | FALSE | FALSE
2023-11-20 | 15.513 | 15.6684 | 15.8867 | 15.946 | 0.70654 | FALSE | 15.9674 | 2022 | 2023-11-20 | 0.9916% | 1.374% | 0.6379% | 50% | 0.99337 | 0 | 6 | 0.99337 | 21.8978 | 15.513 | 2023-11-20 | 15.1116 | 15.263 | 15.8867 | 2023-11-20 | 3.926% | 0.6379% | 50% | 0.99337 | 0 | 6 | 0.99337 | FALSE | FALSE
2023-11-21 | 3.5327 | 3.5681 | 3.618 | 3.618 | 0.1623 | FALSE | 3.6296 | 2022 | 2023-11-21 | 0.993% | 1.379% | 0.6342% | 50% | 0.99339 | 0 | 6 | 0.99339 | 21.6276 | 3.5327 | 2023-11-21 | 3.4414 | 3.4759 | 3.618 | 2023-11-21 | 3.927% | 0.6342% | 50% | 0.99339 | 0 | 6 | 0.99339 | FALSE | FALSE
2023-11-22 | 9.9124 | 10.0119 | 10.1525 | 10.1675 | 0.46177 | FALSE | 10.1922 | 2022 | 2023-11-22 | 0.9943% | 1.385% | 0.6302% | 50% | 0.99341 | 0 | 6 | 0.99341 | 21.3625 | 9.9124 | 2023-11-22 | 9.6566 | 9.7536 | 10.1525 | 2023-11-22 | 3.929% | 0.6302% | 50% | 0.99341 | 0 | 6 | 0.99341 | FALSE | FALSE
2023-11-23 | 13.2199 | 13.3529 | 13.5411 | 13.5808 | 0.62437 | FALSE | 13.6037 | 2022 | 2023-11-23 | 0.9957% | 1.39% | 0.6258% | 50% | 0.99344 | 0 | 6 | 0.99344 | 21.1024 | 13.2199 | 2023-11-23 | 12.8793 | 13.0089 | 13.5411 | 2023-11-23 | 3.931% | 0.6258% | 50% | 0.99344 | 0 | 6 | 0.99344 | FALSE | FALSE
2023-11-24 | 12.2911 | 12.4149 | 12.5906 | 12.623 | 0.58743 | FALSE | 12.6462 | 2022 | 2023-11-24 | 0.997% | 1.396% | 0.6209% | 50% | 0.99346 | 0 | 6 | 0.99346 | 20.8473 | 12.2911 | 2023-11-24 | 11.9749 | 12.0955 | 12.5906 | 2023-11-24 | 3.933% | 0.6209% | 50% | 0.99346 | 0 | 6 | 0.99346 | FALSE | FALSE
2023-11-25 | 4.9884 | 5.0387 | 5.1103 | 5.1103 | 0.2407 | FALSE | 5.1261 | 2022 | 2023-11-25 | 0.9984% | 1.401% | 0.6156% | 50% | 0.99348 | 0 | 6 | 0.99348 | 20.5973 | 4.9884 | 2023-11-25 | 4.8602 | 4.9092 | 5.1103 | 2023-11-25 | 3.935% | 0.6156% | 50% | 0.99348 | 0 | 6 | 0.99348 | FALSE | FALSE
2023-11-26 | 9.976 | 10.0767 | 10.2205 | 10.2374 | 0.48798 | FALSE | 10.2603 | 2022 | 2023-11-26 | 0.9998% | 1.406% | 0.6099% | 50% | 0.9935 | 0 | 6 | 0.9935 | 20.3523 | 9.976 | 2023-11-26 | 9.72 | 9.8181 | 10.2205 | 2023-11-26 | 3.937% | 0.6099% | 50% | 0.9935 | 0 | 6 | 0.9935 | FALSE | FALSE
2023-11-27 | 14.262 | 14.4062 | 14.6125 | 14.6642 | 0.70741 | FALSE | 14.6828 | 2022 | 2023-11-27 | 1.001% | 1.412% | 0.6038% | 50% | 0.99352 | 0 | 6 | 0.99352 | 20.11 | 14.262 | 2023-11-27 | 13.8964 | 14.037 | 14.6125 | 2023-11-27 | 3.939% | 0.6038% | 50% | 0.99352 | 0 | 6 | 0.99352 | FALSE | FALSE
2023-11-28 | 9.7391 | 9.8377 | 9.9792 | 9.9954 | 0.48803 | FALSE | 10.0173 | 2022 | 2023-11-28 | 1.002% | 1.417% | 0.5975% | 50% | 0.99354 | 0 | 6 | 0.99354 | 19.8688 | 9.7391 | 2023-11-28 | 9.4898 | 9.5859 | 9.9792 | 2023-11-28 | 3.941% | 0.5975% | 50% | 0.99354 | 0 | 6 | 0.99354 | FALSE | FALSE
2023-11-29 | 10.7945 | 10.9039 | 11.0613 | 11.0847 | 0.54781 | FALSE | 11.106 | 2022 | 2023-11-29 | 1.004% | 1.423% | 0.5921% | 50% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | 19.6296 | 10.7945 | 2023-11-29 | 10.5185 | 10.6252 | 11.0613 | 2023-11-29 | 3.943% | 0.5921% | 50% | 0.99356 | 0 | 6 | 0.99356 | FALSE | FALSE
2023-11-30 | 4.6244 | 4.6714 | 4.739 | 4.739 | 0.23705 | FALSE | 4.753 | 2022 | 2023-11-30 | 1.005% | 1.428% | 0.5874% | 50% | 0.99357 | 0 | 6 | 0.99357 | 19.3934 | 4.6244 | 2023-11-30 | 4.5063 | 4.5521 | 4.739 | 2023-11-30 | 3.945% | 0.5874% | 50% | 0.99357 | 0 | 6 | 0.99357 | FALSE | FALSE
2023-12-01 | 4.3641 | 4.4085 | 4.4726 | 4.4726 | 0.22643 | FALSE | 4.4858 | 2022 | 2023-12-01 | 1.007% | 1.434% | 0.5834% | 50% | 0.99359 | 0 | 6 | 0.99359 | 19.1614 | 4.3641 | 2023-12-01 | 4.2528 | 4.2961 | 4.4726 | 2023-12-01 | 3.947% | 0.5834% | 50% | 0.99359 | 0 | 6 | 0.99359 | FALSE | FALSE
2023-12-02 | 5.5686 | 5.6253 | 5.7074 | 5.7074 | 0.29239 | FALSE | 5.7241 | 2022 | 2023-12-02 | 1.008% | 1.439% | 0.5801% | 50% | 0.99361 | 0 | 6 | 0.99361 | 18.9345 | 5.5686 | 2023-12-02 | 5.4267 | 5.482 | 5.7074 | 2023-12-02 | 3.95% | 0.5801% | 50% | 0.99361 | 0 | 6 | 0.99361 | FALSE | FALSE
2023-12-03 | 10.0149 | 10.117 | 10.2653 | 10.2853 | 0.5331 | FALSE | 10.3051 | 2022 | 2023-12-03 | 1.009% | 1.445% | 0.5775% | 50% | 0.99362 | 0 | 6 | 0.99362 | 18.7138 | 10.0149 | 2023-12-03 | 9.7601 | 9.8596 | 10.2653 | 2023-12-03 | 3.952% | 0.5775% | 50% | 0.99362 | 0 | 6 | 0.99362 | FALSE | FALSE
2023-12-04 | 13.3918 | 13.5285 | 13.7277 | 13.7757 | 0.72222 | FALSE | 13.7915 | 2022 | 2023-12-04 | 1.011% | 1.451% | 0.5761% | 50% | 0.99364 | 0 | 6 | 0.99364 | 18.5004 | 13.3918 | 2023-12-04 | 13.0515 | 13.1848 | 13.7277 | 2023-12-04 | 3.955% | 0.5761% | 50% | 0.99364 | 0 | 6 | 0.99364 | FALSE | FALSE
2023-12-05 | 18.5588 | 18.7485 | 19.0256 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2023 | 2023-12-05 | 1.012% | 1.456% | 0.5753% | 50% | 0.99365 | 0 | 6 | 0.99365 | 18.2953 | 18.5588 | 2023-12-05 | 18.0877 | 18.2727 | 19.0256 | 2023-12-05 | 3.957% | 0.5753% | 50% | 0.99365 | 0 | 6 | 0.99365 | FALSE | FALSE
2023-12-06 | 12.1231 | 12.2472 | 12.4289 | 12.4668 | 0.66798 | FALSE | 12.4838 | 2022 | 2023-12-06 | 1.013% | 1.462% | 0.5751% | 50% | 0.99366 | 0 | 6 | 0.99366 | 18.0997 | 12.1231 | 2023-12-06 | 11.8158 | 11.9367 | 12.4289 | 2023-12-06 | 3.96% | 0.5751% | 50% | 0.99366 | 0 | 6 | 0.99366 | FALSE | FALSE
2023-12-07 | 14.8722 | 15.0246 | 15.2484 | 15.3151 | 0.82901 | FALSE | 15.3259 | 2022 | 2023-12-07 | 1.015% | 1.467% | 0.5754% | 50% | 0.99368 | 0 | 6 | 0.99368 | 17.9146 | 14.8722 | 2023-12-07 | 14.4955 | 14.6441 | 15.2484 | 2023-12-07 | 3.963% | 0.5754% | 50% | 0.99368 | 0 | 6 | 0.99368 | FALSE | FALSE
2023-12-08 | 4.7915 | 4.8406 | 4.913 | 4.913 | 0.26852 | FALSE | 4.9272 | 2022 | 2023-12-08 | 1.016% | 1.473% | 0.5763% | 50% | 0.99369 | 0 | 6 | 0.99369 | 17.7411 | 4.7915 | 2023-12-08 | 4.6703 | 4.7182 | 4.913 | 2023-12-08 | 3.965% | 0.5763% | 50% | 0.99369 | 0 | 6 | 0.99369 | FALSE | FALSE
2023-12-09 | 7.978 | 8.06 | 8.1809 | 8.1913 | 0.45176 | FALSE | 8.2099 | 2022 | 2023-12-09 | 1.017% | 1.479% | 0.5776% | 50% | 0.9937 | 0 | 6 | 0.9937 | 17.5802 | 7.978 | 2023-12-09 | 7.7764 | 7.8563 | 8.1809 | 2023-12-09 | 3.968% | 0.5776% | 50% | 0.9937 | 0 | 6 | 0.9937 | FALSE | FALSE
2023-12-10 | 11.6178 | 11.7374 | 11.9142 | 11.9505 | 0.66458 | FALSE | 11.9671 | 2022 | 2023-12-10 | 1.019% | 1.484% | 0.5794% | 50% | 0.99371 | 0 | 6 | 0.99371 | 17.433 | 11.6178 | 2023-12-10 | 11.3246 | 11.4411 | 11.9142 | 2023-12-10 | 3.971% | 0.5794% | 50% | 0.99371 | 0 | 6 | 0.99371 | FALSE | FALSE
2023-12-11 | 13.2113 | 13.3475 | 13.5493 | 13.6018 | 0.76235 | FALSE | 13.6152 | 2022 | 2023-12-11 | 1.02% | 1.49% | 0.5819% | 50% | 0.99372 | 0 | 6 | 0.99372 | 17.2956 | 13.2113 | 2023-12-11 | 12.8782 | 13.0109 | 13.5493 | 2023-12-11 | 3.974% | 0.5819% | 50% | 0.99372 | 0 | 6 | 0.99372 | FALSE | FALSE
2023-12-12 | 6.0494 | 6.1118 | 6.2046 | 6.2073 | 0.35054 | FALSE | 6.2242 | 2022 | 2023-12-12 | 1.021% | 1.496% | 0.585% | 50% | 0.99373 | 0 | 6 | 0.99373 | 17.1639 | 6.0494 | 2023-12-12 | 5.897 | 5.9579 | 6.2046 | 2023-12-12 | 3.977% | 0.585% | 50% | 0.99373 | 0 | 6 | 0.99373 | FALSE | FALSE
2023-12-13 | 5.6989 | 5.7578 | 5.8455 | 5.8472 | 0.33259 | FALSE | 5.8637 | 2022 | 2023-12-13 | 1.023% | 1.501% | 0.5884% | 50% | 0.99374 | 0 | 6 | 0.99374 | 17.0391 | 5.6989 | 2023-12-13 | 5.5555 | 5.6129 | 5.8455 | 2023-12-13 | 3.98% | 0.5884% | 50% | 0.99374 | 0 | 6 | 0.99374 | FALSE | FALSE
2023-12-14 | 12.978 | 13.1123 | 13.3129 | 13.3657 | 0.7654 | FALSE | 13.379 | 2022 | 2023-12-14 | 1.024% | 1.507% | 0.5919% | 50% | 0.99375 | 0 | 6 | 0.99375 | 16.9224 | 12.978 | 2023-12-14 | 12.6518 | 12.7827 | 13.3129 | 2023-12-14 | 3.983% | 0.5919% | 50% | 0.99375 | 0 | 6 | 0.99375 | FALSE | FALSE
2023-12-15 | 6.9318 | 7.0036 | 7.1112 | 7.118 | 0.41018 | FALSE | 7.1359 | 2022 | 2023-12-15 | 1.026% | 1.513% | 0.5956% | 50% | 0.99376 | 0 | 6 | 0.99376 | 16.8148 | 6.9318 | 2023-12-15 | 6.7577 | 6.8277 | 7.1112 | 2023-12-15 | 3.986% | 0.5956% | 50% | 0.99376 | 0 | 6 | 0.99376 | FALSE | FALSE
2023-12-16 | 5.8175 | 5.8779 | 5.9685 | 5.971 | 0.34605 | FALSE | 5.9877 | 2022 | 2023-12-16 | 1.027% | 1.518% | 0.5993% | 50% | 0.99377 | 0 | 6 | 0.99377 | 16.7175 | 5.8175 | 2023-12-16 | 5.6716 | 5.7304 | 5.9685 | 2023-12-16 | 3.989% | 0.5993% | 50% | 0.99377 | 0 | 6 | 0.99377 | FALSE | FALSE
2023-12-17 | 3.7565 | 3.7955 | 3.8542 | 3.8542 | 0.2245 | FALSE | 3.8659 | 2022 | 2023-12-17 | 1.028% | 1.524% | 0.6031% | 50% | 0.99378 | 0 | 6 | 0.99378 | 16.6315 | 3.7565 | 2023-12-17 | 3.6623 | 3.7004 | 3.8542 | 2023-12-17 | 3.992% | 0.6031% | 50% | 0.99378 | 0 | 6 | 0.99378 | FALSE | FALSE
2023-12-18 | 15.1175 | 15.2748 | 15.5121 | 15.5949 | 0.91231 | FALSE | 15.6009 | 2022 | 2023-12-18 | 1.03% | 1.53% | 0.6066% | 50% | 0.99379 | 0 | 6 | 0.99379 | 16.5581 | 15.1175 | 2023-12-18 | 14.739 | 14.8923 | 15.5121 | 2023-12-18 | 3.995% | 0.6066% | 50% | 0.99379 | 0 | 6 | 0.99379 | FALSE | FALSE
2023-12-19 | 14.4746 | 14.6254 | 14.8535 | 14.9285 | 0.8764 | FALSE | 14.9365 | 2022 | 2023-12-19 | 1.031% | 1.536% | 0.6092% | 50% | 0.99379 | 0 | 6 | 0.99379 | 16.4983 | 14.4746 | 2023-12-19 | 14.1126 | 14.2596 | 14.8535 | 2023-12-19 | 3.999% | 0.6092% | 50% | 0.99379 | 0 | 6 | 0.99379 | FALSE | FALSE
2023-12-20 | 4.3697 | 4.4153 | 4.4844 | 4.4844 | 0.26396 | FALSE | 4.4982 | 2022 | 2023-12-20 | 1.032% | 1.541% | 0.611% | 50% | 0.9938 | 0 | 6 | 0.9938 | 16.4533 | 4.3697 | 2023-12-20 | 4.2605 | 4.305 | 4.4844 | 2023-12-20 | 4.002% | 0.611% | 50% | 0.9938 | 0 | 6 | 0.9938 | FALSE | FALSE
2023-12-21 | 15.496 | 15.6579 | 15.9039 | 15.9939 | 0.94302 | FALSE | 15.9979 | 2022 | 2023-12-21 | 1.034% | 1.547% | 0.6118% | 50% | 0.99381 | 0 | 6 | 0.99381 | 16.4242 | 15.496 | 2023-12-21 | 15.1092 | 15.267 | 15.9039 | 2023-12-21 | 4.005% | 0.6118% | 50% | 0.99381 | 0 | 6 | 0.99381 | FALSE | FALSE
2023-12-22 | 15.4259 | 15.5872 | 15.8331 | 15.9221 | 0.93941 | FALSE | 15.9263 | 2022 | 2023-12-22 | 1.035% | 1.553% | 0.6117% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.4121 | 15.4259 | 2023-12-22 | 15.0411 | 15.1984 | 15.8331 | 2023-12-22 | 4.008% | 0.6117% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-23 | 15.1356 | 15.2941 | 15.5362 | 15.621 | 0.92126 | FALSE | 15.6263 | 2022 | 2023-12-23 | 1.036% | 1.559% | 0.6104% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.4181 | 15.1356 | 2023-12-23 | 14.7584 | 14.913 | 15.5362 | 2023-12-23 | 4.012% | 0.6104% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-24 | 16.3757 | 16.5474 | 16.8104 | 16.9126 | 0.99586 | FALSE | 16.9129 | 2022 | 2023-12-24 | 1.038% | 1.564% | 0.6081% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.4432 | 16.3757 | 2023-12-24 | 15.968 | 16.1354 | 16.8104 | 2023-12-24 | 4.015% | 0.6081% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-25 | 9.0807 | 9.176 | 9.3224 | 9.3426 | 0.54854 | FALSE | 9.3609 | 2022 | 2023-12-25 | 1.039% | 1.57% | 0.6046% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.4897 | 9.0807 | 2023-12-25 | 8.8548 | 8.9478 | 9.3224 | 2023-12-25 | 4.018% | 0.6046% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-26 | 15.175 | 15.3346 | 15.5801 | 15.6629 | 0.91583 | FALSE | 15.6685 | 2022 | 2023-12-26 | 1.04% | 1.576% | 0.6% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.5579 | 15.175 | 2023-12-26 | 14.7979 | 14.9535 | 15.5801 | 2023-12-26 | 4.022% | 0.6% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-27 | 6.5307 | 6.5995 | 6.7055 | 6.7108 | 0.3903 | FALSE | 6.7282 | 2022 | 2023-12-27 | 1.042% | 1.582% | 0.5949% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.6459 | 6.5307 | 2023-12-27 | 6.3686 | 6.4356 | 6.7055 | 2023-12-27 | 4.025% | 0.5949% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-28 | 13.376 | 13.517 | 13.735 | 13.7929 | 0.7971 | FALSE | 13.8047 | 2022 | 2023-12-28 | 1.043% | 1.588% | 0.5895% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.7523 | 13.376 | 2023-12-28 | 13.0442 | 13.1817 | 13.735 | 2023-12-28 | 4.029% | 0.5895% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-29 | 10.1913 | 10.2989 | 10.4657 | 10.4923 | 0.60192 | FALSE | 10.5097 | 2022 | 2023-12-29 | 1.044% | 1.593% | 0.5839% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.8752 | 10.1913 | 2023-12-29 | 9.9388 | 10.0437 | 10.4657 | 2023-12-29 | 4.032% | 0.5839% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-30 | 12.2104 | 12.3395 | 12.54 | 12.5834 | 0.71603 | FALSE | 12.5982 | 2022 | 2023-12-30 | 1.046% | 1.599% | 0.5783% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 17.0131 | 12.2104 | 2023-12-30 | 11.9081 | 12.034 | 12.54 | 2023-12-30 | 4.035% | 0.5783% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
2023-12-31 | 11.1026 | 11.2201 | 11.4031 | 11.4356 | 0.64496 | FALSE | 11.4522 | 2022 | 2023-12-31 | 1.047% | 1.605% | 0.5726% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 17.1645 | 11.1026 | 2023-12-31 | 10.828 | 10.9426 | 11.4031 | 2023-12-31 | 4.039% | 0.5726% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | FALSE | FALSE
[6 empty] | TRUE | 0 | 2023 | [9 empty] | 17.2375 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 0.5529% | 0% | 9.515e-05% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 16.4121 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.475% | 9.515e-05% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382
moy.: | 31.3559 | 31.6072 | 31.99 | 32.0003 | 0.70139 |  | 32.1094 | 2022.1066 | moy.: | 0.8002% | 1.477% | 0.1273% | 50% | 0.7737 | 0 | 6 | 0.7737 | 42.9336 |  | moy.: | 30.6609 | 30.9063 | 31.99 | moy.: | 3.374% | 0.1273% | 50% | 0.7737 | 0 | 6 | 0.7737
max.: | 66.8938 | 67.4298 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2023 | max.: | 1.047% | 3.07% | 0.6412% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 64.5297 |  | max.: | 64.8669 | 65.3867 | 67.7272 | max.: | 4.039% | 0.6412% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Figer en fin d'année les données production
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2024
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2024 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2024 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2024 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% | [13 empty] | 65.5667 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 187.8739 | -0.13534 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 253.4345 | -0.13534 | kWh | [7 empty] | 2816.4444 | 0 | 2750.877 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8602.3543 | 11418.7987 | 8414.4723 | 11165.3492 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2849.1121 | 0 | 2782.7849 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8718.8669 | 11685.0641 | 8528.4481 | 11685.0641 | : Sujet après action
|  | 11567.979 | 11685.0641 | 11691.3036 |  | 11418.7987 |  |  |  |  | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11165.3492 |  | 11311.233 | 11685.0641 | 11691.3036 | 2024-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2907.9035 | 0 | 2907.9035 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.273% | [6 empty] | 8777.1606 | 11691.3036 | 8777.1606 | 11691.3036 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 149.1803 | 115.5752 | 6.0974 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 1.4938 |  |  | Perte annuelle: | 145.8838 | 369.0097 | 5.962 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 58.1173 | 0 | 123.684 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.99382 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 0.99382 | 57.5147 | 6.0974 | 245.3886 | 5.962 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 115.632 | 6.0974 | 369.0726 | 5.962 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2024 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2024 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2024 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2024-01-01 | 7.5894 | 7.6698 | 7.7954 | 7.8041 | 0.436 | FALSE | 7.822 | 2023 | 2024-01-01 | 1.049% | 1.611% | 0.567% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 17.3275 | 7.5894 | 2024-01-01 | 7.4019 | 7.4803 | 7.7954 | 2024-01-01 | 4.042% | 0.567% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | TRUE | FALSE
2024-01-02 | 1.7968 | 1.8159 | 1.8457 | 1.8457 | 0.10209 | FALSE | 1.8509 | 2023 | 2024-01-02 | 1.05% | 1.616% | 0.5619% | 50% | 0.99385 | 0 | 6 | 0.99385 | 17.5007 | 1.7968 | 2024-01-02 | 1.7524 | 1.771 | 1.8457 | 2024-01-02 | 4.046% | 0.5619% | 50% | 0.99385 | 0 | 6 | 0.99385 | TRUE | FALSE
2024-01-03 | 10.5367 | 10.6486 | 10.8242 | 10.8497 | 0.59397 | FALSE | 10.8673 | 2023 | 2024-01-03 | 1.051% | 1.622% | 0.5574% | 50% | 0.99388 | 0 | 6 | 0.99388 | 17.6822 | 10.5367 | 2024-01-03 | 10.2767 | 10.3859 | 10.8242 | 2024-01-03 | 4.049% | 0.5574% | 50% | 0.99388 | 0 | 6 | 0.99388 | TRUE | FALSE
2024-01-04 | 9.3966 | 9.4966 | 9.6537 | 9.671 | 0.52384 | FALSE | 9.6892 | 2023 | 2024-01-04 | 1.053% | 1.628% | 0.5535% | 50% | 0.99391 | 0 | 6 | 0.99391 | 17.8706 | 9.3966 | 2024-01-04 | 9.165 | 9.2625 | 9.6537 | 2024-01-04 | 4.053% | 0.5535% | 50% | 0.99391 | 0 | 6 | 0.99391 | TRUE | FALSE
2024-01-05 | 12.0574 | 12.1859 | 12.3882 | 12.4241 | 0.66573 | FALSE | 12.4405 | 2023 | 2024-01-05 | 1.054% | 1.634% | 0.5503% | 50% | 0.99394 | 0 | 6 | 0.99394 | 18.0641 | 12.0574 | 2024-01-05 | 11.7605 | 11.8858 | 12.3882 | 2024-01-05 | 4.056% | 0.5503% | 50% | 0.99394 | 0 | 6 | 0.99394 | TRUE | FALSE
2024-01-06 | 5.3846 | 5.442 | 5.5327 | 5.5327 | 0.29325 | FALSE | 5.5479 | 2023 | 2024-01-06 | 1.055% | 1.639% | 0.5478% | 50% | 0.99398 | 0 | 6 | 0.99398 | 18.2612 | 5.3846 | 2024-01-06 | 5.2521 | 5.3081 | 5.5327 | 2024-01-06 | 4.06% | 0.5478% | 50% | 0.99398 | 0 | 6 | 0.99398 | TRUE | FALSE
2024-01-07 | 14.489 | 14.6438 | 14.8887 | 14.9452 | 0.78356 | FALSE | 14.9579 | 2023 | 2024-01-07 | 1.057% | 1.645% | 0.546% | 50% | 0.99401 | 0 | 6 | 0.99401 | 18.4602 | 14.489 | 2024-01-07 | 14.1328 | 14.2838 | 14.8887 | 2024-01-07 | 4.063% | 0.546% | 50% | 0.99401 | 0 | 6 | 0.99401 | TRUE | FALSE
2024-01-08 | 7.706 | 7.7884 | 7.9191 | 7.9261 | 0.41109 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2024-01-08 | 1.058% | 1.651% | 0.5449% | 50% | 0.99405 | 0 | 6 | 0.99405 | 18.6595 | 7.706 | 2024-01-08 | 7.5167 | 7.5971 | 7.9191 | 2024-01-08 | 4.067% | 0.5449% | 50% | 0.99405 | 0 | 6 | 0.99405 | TRUE | FALSE
2024-01-09 | 8.4317 | 8.522 | 8.6655 | 8.6754 | 0.4451 | FALSE | 8.6942 | 2023 | 2024-01-09 | 1.059% | 1.657% | 0.5444% | 50% | 0.99409 | 0 | 6 | 0.99409 | 18.8616 | 8.4317 | 2024-01-09 | 8.2248 | 8.3128 | 8.6655 | 2024-01-09 | 4.07% | 0.5444% | 50% | 0.99409 | 0 | 6 | 0.99409 | TRUE | FALSE
2024-01-10 | 17.2346 | 17.4193 | 17.7138 | 17.7975 | 0.90307 | FALSE | 17.8042 | 2023 | 2024-01-10 | 1.061% | 1.662% | 0.545% | 50% | 0.99413 | 0 | 6 | 0.99413 | 19.0701 | 17.2346 | 2024-01-10 | 16.812 | 16.9922 | 17.7138 | 2024-01-10 | 4.074% | 0.545% | 50% | 0.99413 | 0 | 6 | 0.99413 | TRUE | FALSE
2024-01-11 | 4.6787 | 4.7289 | 4.8092 | 4.8092 | 0.24128 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2024-01-11 | 1.062% | 1.668% | 0.5461% | 50% | 0.99417 | 0 | 6 | 0.99417 | 19.2851 | 4.6787 | 2024-01-11 | 4.5641 | 4.6131 | 4.8092 | 2024-01-11 | 4.077% | 0.5461% | 50% | 0.99417 | 0 | 6 | 0.99417 | TRUE | FALSE
2024-01-12 | 17.9488 | 18.1417 | 18.4505 | 18.5405 | 0.91956 | FALSE | 18.5463 | 2023 | 2024-01-12 | 1.063% | 1.674% | 0.5477% | 50% | 0.99422 | 0 | 6 | 0.99422 | 19.5066 | 17.9488 | 2024-01-12 | 17.5095 | 17.6977 | 18.4505 | 2024-01-12 | 4.081% | 0.5477% | 50% | 0.99422 | 0 | 6 | 0.99422 | TRUE | FALSE
2024-01-13 | 12.0477 | 12.1774 | 12.3854 | 12.4157 | 0.6086 | FALSE | 12.4348 | 2023 | 2024-01-13 | 1.065% | 1.68% | 0.5497% | 50% | 0.99426 | 0 | 6 | 0.99426 | 19.7349 | 12.0477 | 2024-01-13 | 11.7531 | 11.8796 | 12.3854 | 2024-01-13 | 4.084% | 0.5497% | 50% | 0.99426 | 0 | 6 | 0.99426 | TRUE | FALSE
2024-01-14 | 14.722 | 14.8807 | 15.1358 | 15.1881 | 0.73567 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2024-01-14 | 1.066% | 1.685% | 0.5522% | 50% | 0.99431 | 0 | 6 | 0.99431 | 19.97 | 14.722 | 2024-01-14 | 14.3623 | 14.5171 | 15.1358 | 2024-01-14 | 4.087% | 0.5522% | 50% | 0.99431 | 0 | 6 | 0.99431 | TRUE | FALSE
2024-01-15 | 6.0586 | 6.124 | 6.2294 | 6.2294 | 0.29809 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2024-01-15 | 1.067% | 1.691% | 0.5552% | 50% | 0.99436 | 0 | 6 | 0.99436 | 20.2121 | 6.0586 | 2024-01-15 | 5.9107 | 5.9745 | 6.2294 | 2024-01-15 | 4.091% | 0.5552% | 50% | 0.99436 | 0 | 6 | 0.99436 | TRUE | FALSE
2024-01-16 | 4.1408 | 4.1855 | 4.2577 | 4.2577 | 0.20124 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2024-01-16 | 1.069% | 1.697% | 0.5577% | 50% | 0.99441 | 0 | 6 | 0.99441 | 20.4613 | 4.1408 | 2024-01-16 | 4.0398 | 4.0834 | 4.2577 | 2024-01-16 | 4.094% | 0.5577% | 50% | 0.99441 | 0 | 6 | 0.99441 | TRUE | FALSE
2024-01-17 | 6.4638 | 6.5337 | 6.6469 | 6.6475 | 0.31027 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2024-01-17 | 1.07% | 1.703% | 0.5596% | 50% | 0.99446 | 0 | 6 | 0.99446 | 20.7179 | 6.4638 | 2024-01-17 | 6.3063 | 6.3745 | 6.6469 | 2024-01-17 | 4.098% | 0.5596% | 50% | 0.99446 | 0 | 6 | 0.99446 | TRUE | FALSE
2024-01-18 | 14.4817 | 14.6386 | 14.893 | 14.9397 | 0.68848 | FALSE | 14.9584 | 2023 | 2024-01-18 | 1.072% | 1.708% | 0.5609% | 50% | 0.99452 | 0 | 6 | 0.99452 | 20.9819 | 14.4817 | 2024-01-18 | 14.1291 | 14.2822 | 14.893 | 2024-01-18 | 4.101% | 0.5609% | 50% | 0.99452 | 0 | 6 | 0.99452 | TRUE | FALSE
2024-01-19 | 10.7683 | 10.8851 | 11.0749 | 11.0933 | 0.50465 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2024-01-19 | 1.073% | 1.714% | 0.5617% | 50% | 0.99458 | 0 | 6 | 0.99458 | 21.2534 | 10.7683 | 2024-01-19 | 10.5064 | 10.6203 | 11.0749 | 2024-01-19 | 4.105% | 0.5617% | 50% | 0.99458 | 0 | 6 | 0.99458 | TRUE | FALSE
2024-01-20 | 16.2319 | 16.4082 | 16.6953 | 16.7563 | 0.75234 | FALSE | 16.773 | 2023 | 2024-01-20 | 1.074% | 1.72% | 0.5618% | 50% | 0.99464 | 0 | 6 | 0.99464 | 21.5326 | 16.2319 | 2024-01-20 | 15.8374 | 16.0094 | 16.6953 | 2024-01-20 | 4.108% | 0.5618% | 50% | 0.99464 | 0 | 6 | 0.99464 | TRUE | FALSE
2024-01-21 | 7.8197 | 7.9047 | 8.0435 | 8.0472 | 0.35653 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2024-01-21 | 1.076% | 1.725% | 0.5615% | 50% | 0.9947 | 0 | 6 | 0.9947 | 21.8195 | 7.8197 | 2024-01-21 | 7.6298 | 7.7127 | 8.0435 | 2024-01-21 | 4.112% | 0.5615% | 50% | 0.9947 | 0 | 6 | 0.9947 | TRUE | FALSE
2024-01-22 | 21.992 | 22.2314 | 22.6231 | 22.7496 | 0.99443 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2024-01-22 | 1.077% | 1.731% | 0.5606% | 50% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | 22.1143 | 21.992 | 2024-01-22 | 21.4584 | 21.6921 | 22.6231 | 2024-01-22 | 4.115% | 0.5606% | 50% | 0.99477 | 0 | 6 | 0.99477 | TRUE | FALSE
2024-01-23 | 22.0645 | 22.305 | 22.6993 | 22.824 | 0.98407 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2024-01-23 | 1.078% | 1.737% | 0.5593% | 50% | 0.99484 | 0 | 6 | 0.99484 | 22.4188 | 22.0645 | 2024-01-23 | 21.5296 | 21.7643 | 22.6993 | 2024-01-23 | 4.119% | 0.5593% | 50% | 0.99484 | 0 | 6 | 0.99484 | TRUE | FALSE
2024-01-24 | 22.6118 | 22.8586 | 23.264 | 23.3928 | 0.99455 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2024-01-24 | 1.08% | 1.743% | 0.555% | 50% | 0.99491 | 0 | 6 | 0.99491 | 22.7348 | 22.6118 | 2024-01-24 | 22.0641 | 22.305 | 23.264 | 2024-01-24 | 4.122% | 0.555% | 50% | 0.99491 | 0 | 6 | 0.99491 | TRUE | FALSE
2024-01-25 | 21.1764 | 21.4078 | 21.7887 | 21.8946 | 0.91767 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2024-01-25 | 1.081% | 1.748% | 0.5476% | 50% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | 23.0614 | 21.1764 | 2024-01-25 | 20.6639 | 20.8898 | 21.7887 | 2024-01-25 | 4.126% | 0.5476% | 50% | 0.99499 | 0 | 6 | 0.99499 | TRUE | FALSE
2024-01-26 | 22.7884 | 23.0377 | 23.449 | 23.571 | 0.97376 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2024-01-26 | 1.082% | 1.754% | 0.5373% | 50% | 0.99506 | 0 | 6 | 0.99506 | 23.3977 | 22.7884 | 2024-01-26 | 22.2374 | 22.4807 | 23.449 | 2024-01-26 | 4.129% | 0.5373% | 50% | 0.99506 | 0 | 6 | 0.99506 | TRUE | FALSE
2024-01-27 | 19.0773 | 19.2863 | 19.6317 | 19.706 | 0.80231 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2024-01-27 | 1.084% | 1.76% | 0.5242% | 50% | 0.99515 | 0 | 6 | 0.99515 | 23.7427 | 19.0773 | 2024-01-27 | 18.6164 | 18.8204 | 19.6317 | 2024-01-27 | 4.133% | 0.5242% | 50% | 0.99515 | 0 | 6 | 0.99515 | TRUE | FALSE
2024-01-28 | 4.5502 | 4.6001 | 4.6827 | 4.6827 | 0.18788 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2024-01-28 | 1.085% | 1.765% | 0.5084% | 50% | 0.99523 | 0 | 6 | 0.99523 | 24.0955 | 4.5502 | 2024-01-28 | 4.4403 | 4.489 | 4.6827 | 2024-01-28 | 4.136% | 0.5084% | 50% | 0.99523 | 0 | 6 | 0.99523 | TRUE | FALSE
2024-01-29 | 6.8382 | 6.9133 | 7.038 | 7.038 | 0.27825 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2024-01-29 | 1.086% | 1.771% | 0.4901% | 50% | 0.99532 | 0 | 6 | 0.99532 | 24.4551 | 6.8382 | 2024-01-29 | 6.6733 | 6.7466 | 7.038 | 2024-01-29 | 4.14% | 0.4901% | 50% | 0.99532 | 0 | 6 | 0.99532 | TRUE | FALSE
2024-01-30 | 4.9285 | 4.9827 | 5.0728 | 5.0728 | 0.19763 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2024-01-30 | 1.088% | 1.777% | 0.4694% | 50% | 0.99541 | 0 | 6 | 0.99541 | 24.8205 | 4.9285 | 2024-01-30 | 4.8097 | 4.8626 | 5.0728 | 2024-01-30 | 4.143% | 0.4694% | 50% | 0.99541 | 0 | 6 | 0.99541 | TRUE | FALSE
2024-01-31 | 11.4276 | 11.5534 | 11.7631 | 11.7746 | 0.45206 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2024-01-31 | 1.089% | 1.782% | 0.4468% | 50% | 0.99551 | 0 | 6 | 0.99551 | 25.1908 | 11.4276 | 2024-01-31 | 11.1524 | 11.2752 | 11.7631 | 2024-01-31 | 4.147% | 0.4468% | 50% | 0.99551 | 0 | 6 | 0.99551 | TRUE | FALSE
2024-02-01 | 14.7323 | 14.8947 | 15.1659 | 15.1913 | 0.5748 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2024-02-01 | 1.091% | 1.788% | 0.4227% | 50% | 0.9956 | 0 | 6 | 0.9956 | 25.5648 | 14.7323 | 2024-02-01 | 14.3779 | 14.5364 | 15.1659 | 2024-02-01 | 4.151% | 0.4227% | 50% | 0.9956 | 0 | 6 | 0.9956 | TRUE | FALSE
2024-02-02 | 5.9416 | 6.0072 | 6.1169 | 6.1169 | 0.22813 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2024-02-02 | 1.092% | 1.794% | 0.397% | 50% | 0.99571 | 0 | 6 | 0.99571 | 25.9417 | 5.9416 | 2024-02-02 | 5.7988 | 5.8628 | 6.1169 | 2024-02-02 | 4.154% | 0.397% | 50% | 0.99571 | 0 | 6 | 0.99571 | TRUE | FALSE
2024-02-03 | 13.7307 | 13.8825 | 14.1369 | 14.1535 | 0.52036 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2024-02-03 | 1.093% | 1.799% | 0.3699% | 50% | 0.99582 | 0 | 6 | 0.99582 | 26.3204 | 13.7307 | 2024-02-03 | 13.401 | 13.5491 | 14.1369 | 2024-02-03 | 4.158% | 0.3699% | 50% | 0.99582 | 0 | 6 | 0.99582 | TRUE | FALSE
2024-02-04 | 12.531 | 12.6697 | 12.9026 | 12.9132 | 0.46811 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2024-02-04 | 1.095% | 1.805% | 0.3414% | 50% | 0.99593 | 0 | 6 | 0.99593 | 26.7001 | 12.531 | 2024-02-04 | 12.2303 | 12.3657 | 12.9026 | 2024-02-04 | 4.161% | 0.3414% | 50% | 0.99593 | 0 | 6 | 0.99593 | TRUE | FALSE
2024-02-05 | 9.841 | 9.9501 | 10.1336 | 10.1364 | 0.36238 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2024-02-05 | 1.096% | 1.811% | 0.3116% | 50% | 0.99605 | 0 | 6 | 0.99605 | 27.0798 | 9.841 | 2024-02-05 | 9.6051 | 9.7115 | 10.1336 | 2024-02-05 | 4.165% | 0.3116% | 50% | 0.99605 | 0 | 6 | 0.99605 | TRUE | FALSE
2024-02-06 | 21.6161 | 21.8559 | 22.2603 | 22.3038 | 0.78647 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2024-02-06 | 1.097% | 1.816% | 0.2806% | 50% | 0.99617 | 0 | 6 | 0.99617 | 27.4616 | 21.6161 | 2024-02-06 | 21.0983 | 21.3324 | 22.2603 | 2024-02-06 | 4.168% | 0.2806% | 50% | 0.99617 | 0 | 6 | 0.99617 | TRUE | FALSE
2024-02-07 | 14.8134 | 14.978 | 15.256 | 15.2686 | 0.53106 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2024-02-07 | 1.099% | 1.822% | 0.2496% | 50% | 0.9963 | 0 | 6 | 0.9963 | 27.8477 | 14.8134 | 2024-02-07 | 14.4589 | 14.6195 | 15.256 | 2024-02-07 | 4.172% | 0.2496% | 50% | 0.9963 | 0 | 6 | 0.9963 | TRUE | FALSE
2024-02-08 | 28.7123 | 29.0317 | 29.5722 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2024 | 2024-02-08 | 1.1% | 1.828% | 0.2207% | 50% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | 28.2372 | 28.7123 | 2024-02-08 | 28.0257 | 28.3374 | 29.5722 | 2024-02-08 | 4.175% | 0.2207% | 50% | 0.99643 | 0 | 6 | 0.99643 | TRUE | FALSE
2024-02-09 | 28.9408 | 29.2631 | 29.8097 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2024 | 2024-02-09 | 1.101% | 1.833% | 0.1937% | 50% | 0.99657 | 0 | 6 | 0.99657 | 28.6298 | 28.9408 | 2024-02-09 | 28.2494 | 28.564 | 29.8097 | 2024-02-09 | 4.179% | 0.1937% | 50% | 0.99657 | 0 | 6 | 0.99657 | TRUE | FALSE
2024-02-10 | 27.9337 | 28.2452 | 28.7743 | 28.8203 | 0.96231 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2024-02-10 | 1.103% | 1.839% | 0.1685% | 50% | 0.99671 | 0 | 6 | 0.99671 | 29.0252 | 27.9337 | 2024-02-10 | 27.2668 | 27.5709 | 28.7743 | 2024-02-10 | 4.182% | 0.1685% | 50% | 0.99671 | 0 | 6 | 0.99671 | TRUE | FALSE
2024-02-11 | 14.6041 | 14.7672 | 15.0447 | 15.0508 | 0.49583 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2024-02-11 | 1.104% | 1.845% | 0.1452% | 50% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | 29.4231 | 14.6041 | 2024-02-11 | 14.2558 | 14.4149 | 15.0447 | 2024-02-11 | 4.186% | 0.1452% | 50% | 0.99686 | 0 | 6 | 0.99686 | TRUE | FALSE
2024-02-12 | 23.3549 | 23.616 | 24.0612 | 24.0817 | 0.78282 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2024-02-12 | 1.105% | 1.85% | 0.1236% | 50% | 0.99701 | 0 | 6 | 0.99701 | 29.8231 | 23.3549 | 2024-02-12 | 22.7983 | 23.0532 | 24.0612 | 2024-02-12 | 4.19% | 0.1236% | 50% | 0.99701 | 0 | 6 | 0.99701 | TRUE | FALSE
2024-02-13 | 25.7333 | 26.0213 | 26.5134 | 26.5351 | 0.85121 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2024-02-13 | 1.107% | 1.856% | 0.1042% | 50% | 0.99718 | 0 | 6 | 0.99718 | 30.2247 | 25.7333 | 2024-02-13 | 25.1205 | 25.4016 | 26.5134 | 2024-02-13 | 4.193% | 0.1042% | 50% | 0.99718 | 0 | 6 | 0.99718 | TRUE | FALSE
2024-02-14 | 16.5232 | 16.7084 | 17.0253 | 17.0304 | 0.53918 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2024-02-14 | 1.108% | 1.862% | 0.08706% | 50% | 0.99734 | 0 | 6 | 0.99734 | 30.6277 | 16.5232 | 2024-02-14 | 16.1301 | 16.3108 | 17.0253 | 2024-02-14 | 4.197% | 0.08706% | 50% | 0.99734 | 0 | 6 | 0.99734 | TRUE | FALSE
2024-02-15 | 21.2707 | 21.5094 | 21.9186 | 21.9274 | 0.68523 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2024-02-15 | 1.109% | 1.867% | 0.07212% | 50% | 0.99752 | 0 | 6 | 0.99752 | 31.0317 | 21.2707 | 2024-02-15 | 20.7651 | 20.998 | 21.9186 | 2024-02-15 | 4.2% | 0.07212% | 50% | 0.99752 | 0 | 6 | 0.99752 | TRUE | FALSE
2024-02-16 | 10.1025 | 10.216 | 10.411 | 10.4112 | 0.32118 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2024-02-16 | 1.111% | 1.873% | 0.05929% | 50% | 0.9977 | 0 | 6 | 0.9977 | 31.4364 | 10.1025 | 2024-02-16 | 9.8625 | 9.9733 | 10.411 | 2024-02-16 | 4.204% | 0.05929% | 50% | 0.9977 | 0 | 6 | 0.9977 | TRUE | FALSE
2024-02-17 | 12.1407 | 12.2772 | 12.5123 | 12.513 | 0.38112 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2024-02-17 | 1.112% | 1.879% | 0.04847% | 50% | 0.99789 | 0 | 6 | 0.99789 | 31.8414 | 12.1407 | 2024-02-17 | 11.8525 | 11.9858 | 12.5123 | 2024-02-17 | 4.207% | 0.04847% | 50% | 0.99789 | 0 | 6 | 0.99789 | TRUE | FALSE
2024-02-18 | 28.4499 | 28.7703 | 29.3228 | 29.3324 | 0.88221 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2024-02-18 | 1.114% | 1.884% | 0.03962% | 50% | 0.99809 | 0 | 6 | 0.99809 | 32.2464 | 28.4499 | 2024-02-18 | 27.7753 | 28.0881 | 29.3228 | 2024-02-18 | 4.211% | 0.03962% | 50% | 0.99809 | 0 | 6 | 0.99809 | TRUE | FALSE
2024-02-19 | 17.1741 | 17.3677 | 17.7023 | 17.7041 | 0.52587 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2024-02-19 | 1.115% | 1.89% | 0.03264% | 50% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | 32.6512 | 17.1741 | 2024-02-19 | 16.7672 | 16.9563 | 17.7023 | 2024-02-19 | 4.214% | 0.03264% | 50% | 0.9983 | 0 | 6 | 0.9983 | TRUE | FALSE
2024-02-20 | 21.6263 | 21.8704 | 22.293 | 22.2961 | 0.65415 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2024-02-20 | 1.116% | 1.895% | 0.02748% | 50% | 0.99851 | 0 | 6 | 0.99851 | 33.0557 | 21.6263 | 2024-02-20 | 21.1143 | 21.3527 | 22.293 | 2024-02-20 | 4.218% | 0.02748% | 50% | 0.99851 | 0 | 6 | 0.99851 | TRUE | FALSE
2024-02-21 | 19.0689 | 19.2844 | 19.6581 | 19.6599 | 0.56981 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2024-02-21 | 1.118% | 1.901% | 0.02405% | 50% | 0.99874 | 0 | 6 | 0.99874 | 33.4603 | 19.0689 | 2024-02-21 | 18.6178 | 18.8283 | 19.6581 | 2024-02-21 | 4.221% | 0.02405% | 50% | 0.99874 | 0 | 6 | 0.99874 | TRUE | FALSE
2024-02-22 | 31.1615 | 31.5141 | 32.1266 | 32.1326 | 0.92013 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2024-02-22 | 1.119% | 1.907% | 0.02116% | 50% | 0.99897 | 0 | 6 | 0.99897 | 33.8656 | 31.1615 | 2024-02-22 | 30.425 | 30.7693 | 32.1266 | 2024-02-22 | 4.225% | 0.02116% | 50% | 0.99897 | 0 | 6 | 0.99897 | TRUE | FALSE
2024-02-23 | 32.7702 | 33.1415 | 33.7876 | 33.7935 | 0.95617 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2024-02-23 | 1.12% | 1.912% | 0.01878% | 50% | 0.99921 | 0 | 6 | 0.99921 | 34.2718 | 32.7702 | 2024-02-23 | 31.9964 | 32.3589 | 33.7876 | 2024-02-23 | 4.228% | 0.01878% | 50% | 0.99921 | 0 | 6 | 0.99921 | TRUE | FALSE
2024-02-24 | 23.334 | 23.5987 | 24.0601 | 24.0623 | 0.6728 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2024-02-24 | 1.122% | 1.918% | 0.01691% | 50% | 0.99946 | 0 | 6 | 0.99946 | 34.6792 | 23.334 | 2024-02-24 | 22.7835 | 23.0419 | 24.0601 | 2024-02-24 | 4.232% | 0.01691% | 50% | 0.99946 | 0 | 6 | 0.99946 | TRUE | FALSE
2024-02-25 | 25.7614 | 26.0539 | 26.5649 | 26.5674 | 0.73415 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2024-02-25 | 1.123% | 1.923% | 0.01552% | 50% | 0.99973 | 0 | 6 | 0.99973 | 35.0879 | 25.7614 | 2024-02-25 | 25.1541 | 25.4398 | 26.5649 | 2024-02-25 | 4.235% | 0.01552% | 50% | 0.99973 | 0 | 6 | 0.99973 | TRUE | FALSE
2024-02-26 | 36.277 | 36.6896 | 37.4112 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2024 | 2024-02-26 | 1.124% | 1.929% | 0.0146% | 50% | 1 | 0 | 6 | 1 | 35.4982 | 36.277 | 2024-02-26 | 35.4226 | 35.8254 | 37.4112 | 2024-02-26 | 4.239% | 0.0146% | 50% | 1 | 0 | 6 | 1 | TRUE | FALSE
2024-02-27 | 23.2034 | 23.4676 | 23.9306 | 23.9322 | 0.64611 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2024-02-27 | 1.126% | 1.934% | 0.01411% | 50% | 0.00028432 | 1 | 7 | 1.0003 | 35.9102 | 23.2034 | 2024-02-27 | 22.6574 | 22.9153 | 23.9306 | 2024-02-27 | 4.242% | 0.01411% | 50% | 0.00028432 | 1 | 7 | 1.0003 | TRUE | FALSE
2024-02-28 | 33.8381 | 34.2238 | 34.9009 | 34.9052 | 0.93154 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2024-02-28 | 1.127% | 1.94% | 0.01358% | 50% | 0.00058038 | 1 | 7 | 1.0006 | 36.3244 | 33.8381 | 2024-02-28 | 33.0424 | 33.4191 | 34.9009 | 2024-02-28 | 4.246% | 0.01358% | 50% | 0.00058038 | 1 | 7 | 1.0006 | TRUE | FALSE
2024-02-29 | 35.7026 | 36.1101 | 36.8266 | 36.8312 | 0.97173 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2024-02-29 | 1.128% | 1.946% | 0.01301% | 50% | 0.00088849 | 1 | 7 | 1.0009 | 36.741 | 35.7026 | 2024-02-29 | 34.8638 | 35.2617 | 36.8266 | 2024-02-29 | 4.249% | 0.01301% | 50% | 0.00088849 | 1 | 7 | 1.0009 | TRUE | FALSE
2024-03-01 | 16.4973 | 16.6859 | 17.0179 | 17.0183 | 0.44391 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2024-03-01 | 1.13% | 1.951% | 0.01241% | 50% | 0.0012091 | 1 | 7 | 1.0012 | 37.1601 | 16.4973 | 2024-03-01 | 16.1101 | 16.2942 | 17.0179 | 2024-03-01 | 4.253% | 0.01241% | 50% | 0.0012091 | 1 | 7 | 1.0012 | TRUE | FALSE
2024-03-02 | 28.4579 | 28.7834 | 29.3579 | 29.3601 | 0.75719 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2024-03-02 | 1.131% | 1.957% | 0.01178% | 50% | 0.0015427 | 1 | 7 | 1.0015 | 37.582 | 28.4579 | 2024-03-02 | 27.7904 | 28.1083 | 29.3579 | 2024-03-02 | 4.256% | 0.01178% | 50% | 0.0015427 | 1 | 7 | 1.0015 | TRUE | FALSE
2024-03-03 | 5.6049 | 5.6691 | 5.7825 | 5.7825 | 0.14745 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2024-03-03 | 1.132% | 1.962% | 0.01112% | 50% | 0.0018899 | 1 | 7 | 1.0019 | 38.0069 | 5.6049 | 2024-03-03 | 5.4735 | 5.5362 | 5.7825 | 2024-03-03 | 4.26% | 0.01112% | 50% | 0.0018899 | 1 | 7 | 1.0019 | TRUE | FALSE
2024-03-04 | 14.5354 | 14.7021 | 14.9972 | 14.9974 | 0.37815 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2024-03-04 | 1.134% | 1.968% | 0.01042% | 50% | 0.0022511 | 1 | 7 | 1.0023 | 38.435 | 14.5354 | 2024-03-04 | 14.195 | 14.3578 | 14.9972 | 2024-03-04 | 4.263% | 0.01042% | 50% | 0.0022511 | 1 | 7 | 1.0023 | TRUE | FALSE
2024-03-05 | 22.2521 | 22.5076 | 22.9607 | 22.9616 | 0.57248 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2024-03-05 | 1.135% | 1.973% | 0.009696% | 50% | 0.0026268 | 1 | 7 | 1.0026 | 38.8672 | 22.2521 | 2024-03-05 | 21.7316 | 21.9811 | 22.9607 | 2024-03-05 | 4.267% | 0.009696% | 50% | 0.0026268 | 1 | 7 | 1.0026 | TRUE | FALSE
2024-03-06 | 36.067 | 36.4816 | 37.2181 | 37.2211 | 0.91764 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2024-03-06 | 1.137% | 1.979% | 0.008969% | 50% | 0.0030178 | 1 | 7 | 1.003 | 39.3037 | 36.067 | 2024-03-06 | 35.2239 | 35.6289 | 37.2181 | 2024-03-06 | 4.27% | 0.008969% | 50% | 0.0030178 | 1 | 7 | 1.003 | TRUE | FALSE
2024-03-07 | 32.3588 | 32.7313 | 33.394 | 33.396 | 0.81416 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2024-03-07 | 1.138% | 1.984% | 0.008259% | 50% | 0.0034244 | 1 | 7 | 1.0034 | 39.744 | 32.3588 | 2024-03-07 | 31.6031 | 31.9668 | 33.394 | 2024-03-07 | 4.274% | 0.008259% | 50% | 0.0034244 | 1 | 7 | 1.0034 | TRUE | FALSE
2024-03-08 | 28.8832 | 29.216 | 29.8092 | 29.8105 | 0.71869 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2024-03-08 | 1.139% | 1.99% | 0.007564% | 50% | 0.0038475 | 1 | 7 | 1.0038 | 40.1876 | 28.8832 | 2024-03-08 | 28.2092 | 28.5342 | 29.8092 | 2024-03-08 | 4.277% | 0.007564% | 50% | 0.0038475 | 1 | 7 | 1.0038 | TRUE | FALSE
2024-03-09 | 24.4034 | 24.685 | 25.1876 | 25.1883 | 0.60054 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2024-03-09 | 1.141% | 1.995% | 0.006884% | 50% | 0.0042874 | 1 | 7 | 1.0043 | 40.634 | 24.4034 | 2024-03-09 | 23.8344 | 24.1094 | 25.1876 | 2024-03-09 | 4.281% | 0.006884% | 50% | 0.0042874 | 1 | 7 | 1.0043 | TRUE | FALSE
2024-03-10 | 17.6115 | 17.8149 | 18.1787 | 18.1789 | 0.42866 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2024-03-10 | 1.142% | 2.001% | 0.00622% | 50% | 0.004745 | 1 | 7 | 1.0047 | 41.0826 | 17.6115 | 2024-03-10 | 17.2012 | 17.3999 | 18.1787 | 2024-03-10 | 4.284% | 0.00622% | 50% | 0.004745 | 1 | 7 | 1.0047 | TRUE | FALSE
2024-03-11 | 13.7824 | 13.9418 | 14.2273 | 14.2273 | 0.33183 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2024-03-11 | 1.143% | 2.006% | 0.005571% | 50% | 0.0052209 | 1 | 7 | 1.0052 | 41.5328 | 13.7824 | 2024-03-11 | 13.4616 | 13.6173 | 14.2273 | 2024-03-11 | 4.288% | 0.005571% | 50% | 0.0052209 | 1 | 7 | 1.0052 | TRUE | FALSE
2024-03-12 | 8.7782 | 8.8798 | 9.0621 | 9.0621 | 0.20907 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2024-03-12 | 1.145% | 2.012% | 0.004979% | 50% | 0.0057158 | 1 | 7 | 1.0057 | 41.9843 | 8.7782 | 2024-03-12 | 8.574 | 8.6733 | 9.0621 | 2024-03-12 | 4.291% | 0.004979% | 50% | 0.0057158 | 1 | 7 | 1.0057 | TRUE | FALSE
2024-03-13 | 13.0711 | 13.2227 | 13.4949 | 13.495 | 0.308 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2024-03-13 | 1.146% | 2.018% | 0.004469% | 50% | 0.0062304 | 1 | 7 | 1.0062 | 42.4364 | 13.0711 | 2024-03-13 | 12.7674 | 12.9154 | 13.4949 | 2024-03-13 | 4.295% | 0.004469% | 50% | 0.0062304 | 1 | 7 | 1.0062 | TRUE | FALSE
2024-03-14 | 15.4901 | 15.6699 | 15.9934 | 15.9935 | 0.36116 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2024-03-14 | 1.147% | 2.023% | 0.004036% | 50% | 0.0067654 | 1 | 7 | 1.0068 | 42.8885 | 15.4901 | 2024-03-14 | 15.1304 | 15.306 | 15.9934 | 2024-03-14 | 4.298% | 0.004036% | 50% | 0.0067654 | 1 | 7 | 1.0068 | TRUE | FALSE
2024-03-15 | 13.007 | 13.1581 | 13.4306 | 13.4306 | 0.3001 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2024-03-15 | 1.149% | 2.029% | 0.00368% | 50% | 0.0073216 | 1 | 7 | 1.0073 | 43.3402 | 13.007 | 2024-03-15 | 12.7052 | 12.8529 | 13.4306 | 2024-03-15 | 4.302% | 0.00368% | 50% | 0.0073216 | 1 | 7 | 1.0073 | TRUE | FALSE
2024-03-16 | 12.4919 | 12.6373 | 12.8997 | 12.8997 | 0.28525 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2024-03-16 | 1.15% | 2.034% | 0.003398% | 50% | 0.0078998 | 1 | 7 | 1.0079 | 43.7909 | 12.4919 | 2024-03-16 | 12.2023 | 12.3443 | 12.8997 | 2024-03-16 | 4.305% | 0.003398% | 50% | 0.0078998 | 1 | 7 | 1.0079 | TRUE | FALSE
2024-03-17 | 14.7447 | 14.9164 | 15.227 | 15.2271 | 0.33328 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2024-03-17 | 1.151% | 2.04% | 0.003187% | 50% | 0.0085008 | 1 | 7 | 1.0085 | 44.2401 | 14.7447 | 2024-03-17 | 14.4032 | 14.5709 | 15.227 | 2024-03-17 | 4.309% | 0.003187% | 50% | 0.0085008 | 1 | 7 | 1.0085 | TRUE | FALSE
2024-03-18 | 27.0924 | 27.4083 | 27.9806 | 27.981 | 0.60626 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2024-03-18 | 1.153% | 2.045% | 0.003047% | 50% | 0.0091254 | 1 | 7 | 1.0091 | 44.6873 | 27.0924 | 2024-03-18 | 26.4654 | 26.774 | 27.9806 | 2024-03-18 | 4.312% | 0.003047% | 50% | 0.0091254 | 1 | 7 | 1.0091 | TRUE | FALSE
2024-03-19 | 32.475 | 32.8542 | 33.5421 | 33.5427 | 0.71948 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2024-03-19 | 1.154% | 2.051% | 0.002974% | 50% | 0.0097745 | 1 | 7 | 1.0098 | 45.1363 | 32.475 | 2024-03-19 | 31.724 | 32.0945 | 33.5421 | 2024-03-19 | 4.316% | 0.002974% | 50% | 0.0097745 | 1 | 7 | 1.0098 | TRUE | FALSE
2024-03-20 | 43.6792 | 44.1898 | 45.1175 | 45.1188 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2024-03-20 | 1.155% | 2.056% | 0.002972% | 50% | 0.010449 | 1 | 7 | 1.0104 | 45.5901 | 43.6792 | 2024-03-20 | 42.6699 | 43.1687 | 45.1175 | 2024-03-20 | 4.319% | 0.002972% | 50% | 0.010449 | 1 | 7 | 1.0104 | TRUE | FALSE
2024-03-21 | 42.6315 | 43.1304 | 44.0384 | 44.0396 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2024-03-21 | 1.157% | 2.062% | 0.003014% | 50% | 0.01115 | 1 | 7 | 1.0111 | 46.0476 | 42.6315 | 2024-03-21 | 41.6472 | 42.1346 | 44.0384 | 2024-03-21 | 4.323% | 0.003014% | 50% | 0.01115 | 1 | 7 | 1.0111 | TRUE | FALSE
2024-03-22 | 45.48 | 46.013 | 46.9843 | 46.9857 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2024-03-22 | 1.158% | 2.067% | 0.003099% | 50% | 0.011878 | 1 | 7 | 1.0119 | 46.5072 | 45.48 | 2024-03-22 | 44.4308 | 44.9514 | 46.9843 | 2024-03-22 | 4.327% | 0.003099% | 50% | 0.011878 | 1 | 7 | 1.0119 | TRUE | FALSE
2024-03-23 | 45.1812 | 45.7113 | 46.6789 | 46.6803 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2024-03-23 | 1.16% | 2.073% | 0.003227% | 50% | 0.012634 | 1 | 7 | 1.0126 | 46.9677 | 45.1812 | 2024-03-23 | 44.1397 | 44.6575 | 46.6789 | 2024-03-23 | 4.33% | 0.003227% | 50% | 0.012634 | 1 | 7 | 1.0126 | TRUE | FALSE
2024-03-24 | 37.6362 | 38.0782 | 38.8865 | 38.8874 | 0.79354 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2024-03-24 | 1.161% | 2.079% | 0.003397% | 50% | 0.01342 | 1 | 7 | 1.0134 | 47.4276 | 37.6362 | 2024-03-24 | 36.7693 | 37.2011 | 38.8865 | 2024-03-24 | 4.334% | 0.003397% | 50% | 0.01342 | 1 | 7 | 1.0134 | TRUE | FALSE
2024-03-25 | 41.3373 | 41.8234 | 42.7136 | 42.7149 | 0.86325 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2024-03-25 | 1.162% | 2.084% | 0.003608% | 50% | 0.014235 | 1 | 7 | 1.0142 | 47.8856 | 41.3373 | 2024-03-25 | 40.3859 | 40.8608 | 42.7136 | 2024-03-25 | 4.338% | 0.003608% | 50% | 0.014235 | 1 | 7 | 1.0142 | TRUE | FALSE
2024-03-26 | 43.258 | 43.7673 | 44.7014 | 44.7029 | 0.89486 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2024-03-26 | 1.164% | 2.09% | 0.00383% | 50% | 0.015082 | 1 | 7 | 1.0151 | 48.3403 | 43.258 | 2024-03-26 | 42.2631 | 42.7607 | 44.7014 | 2024-03-26 | 4.342% | 0.00383% | 50% | 0.015082 | 1 | 7 | 1.0151 | TRUE | FALSE
2024-03-27 | 37.1598 | 37.5978 | 38.4025 | 38.4035 | 0.76161 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2024-03-27 | 1.165% | 2.095% | 0.004026% | 50% | 0.015961 | 1 | 7 | 1.016 | 48.7904 | 37.1598 | 2024-03-27 | 36.3059 | 36.7338 | 38.4025 | 2024-03-27 | 4.345% | 0.004026% | 50% | 0.015961 | 1 | 7 | 1.016 | TRUE | FALSE
2024-03-28 | 28.2984 | 28.6323 | 29.2468 | 29.2473 | 0.57475 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2024-03-28 | 1.166% | 2.101% | 0.004197% | 50% | 0.016874 | 1 | 7 | 1.0169 | 49.2345 | 28.2984 | 2024-03-28 | 27.6485 | 27.9748 | 29.2468 | 2024-03-28 | 4.349% | 0.004197% | 50% | 0.016874 | 1 | 7 | 1.0169 | TRUE | FALSE
2024-03-29 | 7.8811 | 7.9742 | 8.1458 | 8.1458 | 0.15866 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2024-03-29 | 1.168% | 2.107% | 0.004343% | 50% | 0.017822 | 1 | 7 | 1.0178 | 49.6711 | 7.8811 | 2024-03-29 | 7.7002 | 7.7912 | 8.1458 | 2024-03-29 | 4.353% | 0.004343% | 50% | 0.017822 | 1 | 7 | 1.0178 | TRUE | FALSE
2024-03-30 | 27.5244 | 27.85 | 28.4509 | 28.4514 | 0.54938 | FALSE | 28.4522 | 2022 | 2024-03-30 | 1.169% | 2.112% | 0.004465% | 50% | 0.018805 | 1 | 7 | 1.0188 | 50.099 | 27.5244 | 2024-03-30 | 26.8932 | 27.2114 | 28.4509 | 2024-03-30 | 4.357% | 0.004465% | 50% | 0.018805 | 1 | 7 | 1.0188 | TRUE | FALSE
2024-03-31 | 30.2742 | 30.6327 | 31.2956 | 31.2962 | 0.59927 | FALSE | 31.297 | 2022 | 2024-03-31 | 1.17% | 2.118% | 0.004564% | 50% | 0.019825 | 1 | 7 | 1.0198 | 50.5168 | 30.2742 | 2024-03-31 | 29.5805 | 29.9308 | 31.2956 | 2024-03-31 | 4.361% | 0.004564% | 50% | 0.019825 | 1 | 7 | 1.0198 | TRUE | FALSE
2024-04-01 | 20.6312 | 20.8758 | 21.3287 | 21.3289 | 0.40513 | FALSE | 21.3297 | 2022 | 2024-04-01 | 1.172% | 2.124% | 0.004641% | 50% | 0.020883 | 1 | 7 | 1.0209 | 50.9231 | 20.6312 | 2024-04-01 | 20.1588 | 20.3978 | 21.3287 | 2024-04-01 | 4.365% | 0.004641% | 50% | 0.020883 | 1 | 7 | 1.0209 | TRUE | FALSE
2024-04-02 | 28.1675 | 28.5018 | 29.1219 | 29.1224 | 0.54884 | FALSE | 29.1233 | 2022 | 2024-04-02 | 1.173% | 2.129% | 0.004696% | 50% | 0.021981 | 1 | 7 | 1.022 | 51.3206 | 28.1675 | 2024-04-02 | 27.523 | 27.8497 | 29.1219 | 2024-04-02 | 4.369% | 0.004696% | 50% | 0.021981 | 1 | 7 | 1.022 | TRUE | FALSE
2024-04-03 | 43.7438 | 44.2636 | 45.2293 | 45.231 | 0.84589 | FALSE | 45.2314 | 2022 | 2024-04-03 | 1.174% | 2.135% | 0.004719% | 50% | 0.023119 | 1 | 7 | 1.0231 | 51.7129 | 43.7438 | 2024-04-03 | 42.7435 | 43.2515 | 45.2293 | 2024-04-03 | 4.373% | 0.004719% | 50% | 0.023119 | 1 | 7 | 1.0231 | TRUE | FALSE
2024-04-04 | 52.3512 | 52.974 | 54.1329 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2024 | 2024-04-04 | 1.176% | 2.141% | 0.004705% | 50% | 0.024299 | 1 | 7 | 1.0243 | 52.0995 | 52.3512 | 2024-04-04 | 51.155 | 51.7636 | 54.1329 | 2024-04-04 | 4.377% | 0.004705% | 50% | 0.024299 | 1 | 7 | 1.0243 | TRUE | FALSE
2024-04-05 | 12.7699 | 12.922 | 13.2054 | 13.2054 | 0.24332 | FALSE | 13.206 | 2022 | 2024-04-05 | 1.177% | 2.147% | 0.004655% | 50% | 0.025522 | 1 | 7 | 1.0255 | 52.4802 | 12.7699 | 2024-04-05 | 12.4783 | 12.6269 | 13.2054 | 2024-04-05 | 4.381% | 0.004655% | 50% | 0.025522 | 1 | 7 | 1.0255 | TRUE | FALSE
2024-04-06 | 43.2843 | 43.8005 | 44.764 | 44.7655 | 0.81892 | FALSE | 44.766 | 2022 | 2024-04-06 | 1.178% | 2.152% | 0.00457% | 50% | 0.02679 | 1 | 7 | 1.0268 | 52.8546 | 43.2843 | 2024-04-06 | 42.2966 | 42.801 | 44.764 | 2024-04-06 | 4.385% | 0.00457% | 50% | 0.02679 | 1 | 7 | 1.0268 | TRUE | FALSE
2024-04-07 | 36.8708 | 37.3111 | 38.1341 | 38.135 | 0.69275 | FALSE | 38.1357 | 2022 | 2024-04-07 | 1.18% | 2.158% | 0.004449% | 50% | 0.028104 | 1 | 7 | 1.0281 | 53.2225 | 36.8708 | 2024-04-07 | 36.03 | 36.4602 | 38.1341 | 2024-04-07 | 4.389% | 0.004449% | 50% | 0.028104 | 1 | 7 | 1.0281 | TRUE | FALSE
2024-04-08 | 34.3013 | 34.7113 | 35.4791 | 35.4798 | 0.64013 | FALSE | 35.4806 | 2022 | 2024-04-08 | 1.181% | 2.164% | 0.004292% | 50% | 0.029465 | 1 | 7 | 1.0295 | 53.5835 | 34.3013 | 2024-04-08 | 33.5196 | 33.9202 | 35.4791 | 2024-04-08 | 4.394% | 0.004292% | 50% | 0.029465 | 1 | 7 | 1.0295 | TRUE | FALSE
2024-04-09 | 56.1986 | 56.8712 | 58.1326 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2024 | 2024-04-09 | 1.183% | 2.17% | 0.004112% | 50% | 0.030875 | 1 | 7 | 1.0309 | 53.9373 | 56.1986 | 2024-04-09 | 54.9186 | 55.5759 | 58.1326 | 2024-04-09 | 4.398% | 0.004112% | 50% | 0.030875 | 1 | 7 | 1.0309 | TRUE | FALSE
2024-04-10 | 45.3386 | 45.8818 | 46.9022 | 46.9036 | 0.83521 | FALSE | 46.9041 | 2022 | 2024-04-10 | 1.184% | 2.176% | 0.003935% | 50% | 0.032335 | 1 | 7 | 1.0323 | 54.2836 | 45.3386 | 2024-04-10 | 44.3065 | 44.8374 | 46.9022 | 2024-04-10 | 4.402% | 0.003935% | 50% | 0.032335 | 1 | 7 | 1.0323 | TRUE | FALSE
2024-04-11 | 37.8296 | 38.2833 | 39.1372 | 39.138 | 0.69256 | FALSE | 39.1386 | 2022 | 2024-04-11 | 1.185% | 2.182% | 0.003759% | 50% | 0.033846 | 1 | 7 | 1.0338 | 54.6221 | 37.8296 | 2024-04-11 | 36.969 | 37.4124 | 39.1372 | 2024-04-11 | 4.407% | 0.003759% | 50% | 0.033846 | 1 | 7 | 1.0338 | TRUE | FALSE
2024-04-12 | 8.7475 | 8.8526 | 9.0505 | 9.0505 | 0.15918 | FALSE | 9.0509 | 2022 | 2024-04-12 | 1.187% | 2.188% | 0.003586% | 50% | 0.035411 | 1 | 7 | 1.0354 | 54.9524 | 8.7475 | 2024-04-12 | 8.5486 | 8.6513 | 9.0505 | 2024-04-12 | 4.411% | 0.003586% | 50% | 0.035411 | 1 | 7 | 1.0354 | TRUE | FALSE
2024-04-13 | 40.3817 | 40.8671 | 41.7837 | 41.7846 | 0.73056 | FALSE | 41.7851 | 2022 | 2024-04-13 | 1.188% | 2.194% | 0.003414% | 50% | 0.037029 | 1 | 7 | 1.037 | 55.2742 | 40.3817 | 2024-04-13 | 39.4641 | 39.9385 | 41.7837 | 2024-04-13 | 4.416% | 0.003414% | 50% | 0.037029 | 1 | 7 | 1.037 | TRUE | FALSE
2024-04-14 | 44.2498 | 44.7824 | 45.7895 | 45.7906 | 0.79603 | FALSE | 45.791 | 2022 | 2024-04-14 | 1.189% | 2.2% | 0.003244% | 50% | 0.038704 | 1 | 7 | 1.0387 | 55.5872 | 44.2498 | 2024-04-14 | 43.2448 | 43.7653 | 45.7895 | 2024-04-14 | 4.421% | 0.003244% | 50% | 0.038704 | 1 | 7 | 1.0387 | TRUE | FALSE
2024-04-15 | 40.263 | 40.7482 | 41.6672 | 41.668 | 0.72037 | FALSE | 41.6685 | 2022 | 2024-04-15 | 1.191% | 2.206% | 0.003073% | 50% | 0.040435 | 1 | 7 | 1.0404 | 55.8911 | 40.263 | 2024-04-15 | 39.3492 | 39.8233 | 41.6672 | 2024-04-15 | 4.425% | 0.003073% | 50% | 0.040435 | 1 | 7 | 1.0404 | TRUE | FALSE
2024-04-16 | 55.763 | 56.4357 | 57.712 | 57.7137 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2022 | 2024-04-16 | 1.192% | 2.212% | 0.002903% | 50% | 0.042226 | 1 | 7 | 1.0422 | 56.186 | 55.763 | 2024-04-16 | 54.4979 | 55.1554 | 57.712 | 2024-04-16 | 4.43% | 0.002903% | 50% | 0.042226 | 1 | 7 | 1.0422 | TRUE | FALSE
2024-04-17 | 35.5744 | 36.004 | 36.8206 | 36.821 | 0.62994 | FALSE | 36.8215 | 2022 | 2024-04-17 | 1.193% | 2.218% | 0.002735% | 50% | 0.044076 | 1 | 7 | 1.0441 | 56.4721 | 35.5744 | 2024-04-17 | 34.7677 | 35.1877 | 36.8206 | 2024-04-17 | 4.435% | 0.002735% | 50% | 0.044076 | 1 | 7 | 1.0441 | TRUE | FALSE
2024-04-18 | 11.7043 | 11.8459 | 12.1153 | 12.1153 | 0.20624 | FALSE | 12.1156 | 2022 | 2024-04-18 | 1.195% | 2.224% | 0.00258% | 50% | 0.045988 | 1 | 7 | 1.046 | 56.7497 | 11.7043 | 2024-04-18 | 11.4391 | 11.5774 | 12.1153 | 2024-04-18 | 4.44% | 0.00258% | 50% | 0.045988 | 1 | 7 | 1.046 | TRUE | FALSE
2024-04-19 | 11.7289 | 11.8709 | 12.1416 | 12.1416 | 0.2057 | FALSE | 12.1419 | 2022 | 2024-04-19 | 1.196% | 2.23% | 0.002438% | 50% | 0.047963 | 1 | 7 | 1.048 | 57.019 | 11.7289 | 2024-04-19 | 11.4632 | 11.602 | 12.1416 | 2024-04-19 | 4.445% | 0.002438% | 50% | 0.047963 | 1 | 7 | 1.048 | TRUE | FALSE
2024-04-20 | 11.2576 | 11.394 | 11.6546 | 11.6546 | 0.19653 | FALSE | 11.6549 | 2022 | 2024-04-20 | 1.197% | 2.236% | 0.00231% | 50% | 0.050003 | 1 | 7 | 1.05 | 57.2803 | 11.2576 | 2024-04-20 | 11.0027 | 11.136 | 11.6546 | 2024-04-20 | 4.449% | 0.00231% | 50% | 0.050003 | 1 | 7 | 1.05 | TRUE | FALSE
2024-04-21 | 29.9441 | 30.3074 | 31.0026 | 31.0028 | 0.52045 | FALSE | 31.0032 | 2022 | 2024-04-21 | 1.199% | 2.242% | 0.002194% | 50% | 0.052108 | 1 | 7 | 1.0521 | 57.5336 | 29.9441 | 2024-04-21 | 29.2665 | 29.6216 | 31.0026 | 2024-04-21 | 4.455% | 0.002194% | 50% | 0.052108 | 1 | 7 | 1.0521 | TRUE | FALSE
2024-04-22 | 9.8308 | 9.9502 | 10.1791 | 10.1791 | 0.17014 | FALSE | 10.1793 | 2022 | 2024-04-22 | 1.2% | 2.248% | 0.002093% | 50% | 0.054281 | 1 | 7 | 1.0543 | 57.7794 | 9.8308 | 2024-04-22 | 9.6084 | 9.7252 | 10.1791 | 2024-04-22 | 4.46% | 0.002093% | 50% | 0.054281 | 1 | 7 | 1.0543 | TRUE | FALSE
2024-04-23 | 35.2492 | 35.6778 | 36.5008 | 36.5011 | 0.60755 | FALSE | 36.5015 | 2022 | 2024-04-23 | 1.201% | 2.255% | 0.002003% | 50% | 0.056522 | 1 | 7 | 1.0565 | 58.0176 | 35.2492 | 2024-04-23 | 34.4522 | 34.8711 | 36.5008 | 2024-04-23 | 4.465% | 0.002003% | 50% | 0.056522 | 1 | 7 | 1.0565 | TRUE | FALSE
2024-04-24 | 46.519 | 47.0853 | 48.1745 | 48.1752 | 0.79862 | FALSE | 48.1754 | 2022 | 2024-04-24 | 1.203% | 2.261% | 0.001914% | 50% | 0.058832 | 1 | 7 | 1.0588 | 58.2486 | 46.519 | 2024-04-24 | 45.4676 | 46.0211 | 48.1745 | 2024-04-24 | 4.47% | 0.001914% | 50% | 0.058832 | 1 | 7 | 1.0588 | TRUE | FALSE
2024-04-25 | 58.0823 | 58.7902 | 60.1541 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2022 | 2024-04-25 | 1.204% | 2.267% | 0.001826% | 50% | 0.061214 | 1 | 7 | 1.0612 | 58.4727 | 58.0823 | 2024-04-25 | 56.7701 | 57.4621 | 60.1541 | 2024-04-25 | 4.475% | 0.001826% | 50% | 0.061214 | 1 | 7 | 1.0612 | TRUE | FALSE
2024-04-26 | 46.1674 | 46.7308 | 47.818 | 47.8185 | 0.78663 | FALSE | 47.8188 | 2022 | 2024-04-26 | 1.206% | 2.274% | 0.001738% | 50% | 0.063669 | 1 | 7 | 1.0637 | 58.6899 | 46.1674 | 2024-04-26 | 45.1248 | 45.6754 | 47.818 | 2024-04-26 | 4.481% | 0.001738% | 50% | 0.063669 | 1 | 7 | 1.0637 | TRUE | FALSE
2024-04-27 | 24.613 | 24.9137 | 25.4949 | 25.495 | 0.41787 | FALSE | 25.4953 | 2022 | 2024-04-27 | 1.207% | 2.28% | 0.001652% | 50% | 0.066196 | 1 | 7 | 1.0662 | 58.9005 | 24.613 | 2024-04-27 | 24.0573 | 24.3512 | 25.4949 | 2024-04-27 | 4.486% | 0.001652% | 50% | 0.066196 | 1 | 7 | 1.0662 | TRUE | FALSE
2024-04-28 | 44.6089 | 45.1545 | 46.2111 | 46.2115 | 0.75474 | FALSE | 46.2118 | 2022 | 2024-04-28 | 1.208% | 2.286% | 0.001566% | 50% | 0.068799 | 1 | 7 | 1.0688 | 59.1047 | 44.6089 | 2024-04-28 | 43.6022 | 44.1355 | 46.2111 | 2024-04-28 | 4.491% | 0.001566% | 50% | 0.068799 | 1 | 7 | 1.0688 | TRUE | FALSE
2024-04-29 | 43.9979 | 44.5366 | 45.5817 | 45.5821 | 0.74191 | FALSE | 45.5824 | 2022 | 2024-04-29 | 1.21% | 2.293% | 0.001482% | 50% | 0.071477 | 1 | 7 | 1.0715 | 59.3028 | 43.9979 | 2024-04-29 | 43.0053 | 43.5319 | 45.5817 | 2024-04-29 | 4.497% | 0.001482% | 50% | 0.071477 | 1 | 7 | 1.0715 | TRUE | FALSE
2024-04-30 | 51.0889 | 51.7152 | 51.7152 | 51.7157 | 0.83898 | FALSE | 51.7159 | 2022 | 2024-04-30 | 1.211% | 0% | 0.001399% | 50% | 0.074232 | 1 | 7 | 1.0742 | 60.8936 | 51.0889 | 2024-04-30 | 49.9142 | 50.5261 | 51.7152 | 2024-04-30 | 2.299% | 0.001399% | 50% | 0.074232 | 1 | 7 | 1.0742 | FALSE | FALSE
2024-05-01 | 32.8376 | 33.2406 | 33.243 | 33.2432 | 0.53761 | FALSE | 33.2434 | 2022 | 2024-05-01 | 1.212% | 0.007391% | 0.00132% | 50% | 0.077064 | 1 | 7 | 1.0771 | 61.0797 | 32.8376 | 2024-05-01 | 32.0828 | 32.4765 | 33.243 | 2024-05-01 | 2.306% | 0.00132% | 50% | 0.077064 | 1 | 7 | 1.0771 | FALSE | FALSE
2024-05-02 | 36.5984 | 37.0481 | 37.0536 | 37.0538 | 0.59745 | FALSE | 37.054 | 2022 | 2024-05-02 | 1.214% | 0.01478% | 0.001243% | 50% | 0.079975 | 1 | 7 | 1.08 | 61.2575 | 36.5984 | 2024-05-02 | 35.7575 | 36.1968 | 37.0536 | 2024-05-02 | 2.312% | 0.001243% | 50% | 0.079975 | 1 | 7 | 1.08 | FALSE | FALSE
2024-05-03 | 20.5976 | 20.8509 | 20.8556 | 20.8556 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2022 | 2024-05-03 | 1.215% | 0.02218% | 0.001168% | 50% | 0.082965 | 1 | 7 | 1.083 | 61.4275 | 20.5976 | 2024-05-03 | 20.1244 | 20.3719 | 20.8556 | 2024-05-03 | 2.319% | 0.001168% | 50% | 0.082965 | 1 | 7 | 1.083 | FALSE | FALSE
2024-05-04 | 41.4594 | 41.9699 | 41.9823 | 41.9825 | 0.67315 | FALSE | 41.9827 | 2022 | 2024-05-04 | 1.216% | 0.02957% | 0.001094% | 50% | 0.086035 | 1 | 7 | 1.086 | 61.5901 | 41.4594 | 2024-05-04 | 40.5072 | 41.006 | 41.9823 | 2024-05-04 | 2.326% | 0.001094% | 50% | 0.086035 | 1 | 7 | 1.086 | FALSE | FALSE
2024-05-05 | 43.4614 | 43.9971 | 44.0134 | 44.0136 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2022 | 2024-05-05 | 1.218% | 0.03697% | 0.001022% | 50% | 0.089186 | 1 | 7 | 1.0892 | 61.7458 | 43.4614 | 2024-05-05 | 42.4635 | 42.9869 | 44.0134 | 2024-05-05 | 2.332% | 0.001022% | 50% | 0.089186 | 1 | 7 | 1.0892 | FALSE | FALSE
2024-05-06 | 49.9881 | 50.605 | 50.6274 | 50.6278 | 0.80762 | FALSE | 50.6279 | 2022 | 2024-05-06 | 1.219% | 0.04437% | 0.0009509% | 50% | 0.092417 | 1 | 7 | 1.0924 | 61.895 | 49.9881 | 2024-05-06 | 48.8406 | 49.4434 | 50.6274 | 2024-05-06 | 2.339% | 0.0009509% | 50% | 0.092417 | 1 | 7 | 1.0924 | FALSE | FALSE
2024-05-07 | 56.6979 | 57.3984 | 57.4282 | 57.4286 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2022 | 2024-05-07 | 1.22% | 0.05177% | 0.0008842% | 50% | 0.095729 | 1 | 7 | 1.0957 | 62.0381 | 56.6979 | 2024-05-07 | 55.3968 | 56.0812 | 57.4282 | 2024-05-07 | 2.345% | 0.0008842% | 50% | 0.095729 | 1 | 7 | 1.0957 | FALSE | FALSE
2024-05-08 | 59.9912 | 60.7333 | 60.7692 | 60.7697 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2022 | 2024-05-08 | 1.222% | 0.05918% | 0.0008228% | 50% | 0.099123 | 1 | 7 | 1.0991 | 62.1756 | 59.9912 | 2024-05-08 | 58.6148 | 59.3398 | 60.7692 | 2024-05-08 | 2.352% | 0.0008228% | 50% | 0.099123 | 1 | 7 | 1.0991 | FALSE | FALSE
2024-05-09 | 58.7628 | 59.4905 | 59.5301 | 59.5305 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2022 | 2024-05-09 | 1.223% | 0.06659% | 0.0007669% | 50% | 0.1026 | 1 | 7 | 1.1026 | 62.3079 | 58.7628 | 2024-05-09 | 57.4149 | 58.1259 | 59.5301 | 2024-05-09 | 2.359% | 0.0007669% | 50% | 0.1026 | 1 | 7 | 1.1026 | FALSE | FALSE
2024-05-10 | 62.6848 | 63.4619 | 63.5089 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2024 | 2024-05-10 | 1.224% | 0.074% | 0.0007167% | 50% | 0.10615 | 1 | 7 | 1.1062 | 62.4354 | 62.6848 | 2024-05-10 | 61.2472 | 62.0065 | 63.5089 | 2024-05-10 | 2.366% | 0.0007167% | 50% | 0.10615 | 1 | 7 | 1.1062 | FALSE | FALSE
2024-05-11 | 47.7313 | 48.3236 | 48.363 | 48.3632 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2022 | 2024-05-11 | 1.226% | 0.08141% | 0.0006721% | 50% | 0.10979 | 1 | 7 | 1.1098 | 62.5586 | 47.7313 | 2024-05-11 | 46.6368 | 47.2156 | 48.363 | 2024-05-11 | 2.372% | 0.0006721% | 50% | 0.10979 | 1 | 7 | 1.1098 | FALSE | FALSE
2024-05-12 | 50.5791 | 51.2075 | 51.253 | 51.2533 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2022 | 2024-05-12 | 1.227% | 0.08883% | 0.0006333% | 50% | 0.11351 | 1 | 7 | 1.1135 | 62.6778 | 50.5791 | 2024-05-12 | 49.4196 | 50.0336 | 51.253 | 2024-05-12 | 2.379% | 0.0006333% | 50% | 0.11351 | 1 | 7 | 1.1135 | FALSE | FALSE
2024-05-13 | 56.6242 | 57.3285 | 57.3838 | 57.3841 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2022 | 2024-05-13 | 1.229% | 0.09625% | 0.0006004% | 50% | 0.11731 | 1 | 7 | 1.1173 | 62.7936 | 56.6242 | 2024-05-13 | 55.3264 | 56.0145 | 57.3838 | 2024-05-13 | 2.386% | 0.0006004% | 50% | 0.11731 | 1 | 7 | 1.1173 | FALSE | FALSE
2024-05-14 | 58.452 | 59.1799 | 59.2413 | 59.2416 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2022 | 2024-05-14 | 1.23% | 0.1037% | 0.0005736% | 50% | 0.12119 | 1 | 7 | 1.1212 | 62.9048 | 58.452 | 2024-05-14 | 57.1125 | 57.8237 | 59.2413 | 2024-05-14 | 2.393% | 0.0005736% | 50% | 0.12119 | 1 | 7 | 1.1212 | FALSE | FALSE
2024-05-15 | 57.1286 | 57.8407 | 57.905 | 57.9053 | 0.90666 | FALSE | 57.9054 | 2022 | 2024-05-15 | 1.231% | 0.1111% | 0.0005527% | 50% | 0.12514 | 1 | 7 | 1.1251 | 63.0102 | 57.1286 | 2024-05-15 | 55.8196 | 56.5154 | 57.905 | 2024-05-15 | 2.4% | 0.0005527% | 50% | 0.12514 | 1 | 7 | 1.1251 | FALSE | FALSE
2024-05-16 | 61.0104 | 61.7718 | 61.8451 | 61.8455 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2022 | 2024-05-16 | 1.233% | 0.1185% | 0.000534% | 50% | 0.12918 | 1 | 7 | 1.1292 | 63.1099 | 61.0104 | 2024-05-16 | 59.6128 | 60.3567 | 61.8451 | 2024-05-16 | 2.407% | 0.000534% | 50% | 0.12918 | 1 | 7 | 1.1292 | FALSE | FALSE
2024-05-17 | 58.2525 | 58.9803 | 59.0547 | 59.055 | 0.92165 | FALSE | 59.055 | 2022 | 2024-05-17 | 1.234% | 0.126% | 0.0005175% | 50% | 0.13329 | 1 | 7 | 1.1333 | 63.2042 | 58.2525 | 2024-05-17 | 56.9182 | 57.6293 | 59.0547 | 2024-05-17 | 2.414% | 0.0005175% | 50% | 0.13329 | 1 | 7 | 1.1333 | FALSE | FALSE
2024-05-18 | 57.0082 | 57.7212 | 57.7983 | 57.7986 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2022 | 2024-05-18 | 1.235% | 0.1334% | 0.0005034% | 50% | 0.13747 | 1 | 7 | 1.1375 | 63.2934 | 57.0082 | 2024-05-18 | 55.7026 | 56.3993 | 57.7983 | 2024-05-18 | 2.421% | 0.0005034% | 50% | 0.13747 | 1 | 7 | 1.1375 | FALSE | FALSE
2024-05-19 | 54.1802 | 54.8586 | 54.936 | 54.9362 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2022 | 2024-05-19 | 1.237% | 0.1409% | 0.0004915% | 50% | 0.14173 | 1 | 7 | 1.1417 | 63.3775 | 54.1802 | 2024-05-19 | 52.9396 | 53.6024 | 54.936 | 2024-05-19 | 2.427% | 0.0004915% | 50% | 0.14173 | 1 | 7 | 1.1417 | FALSE | FALSE
2024-05-20 | 56.7387 | 57.4499 | 57.5353 | 57.5355 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2022 | 2024-05-20 | 1.238% | 0.1483% | 0.0004821% | 50% | 0.14606 | 1 | 7 | 1.1461 | 63.4569 | 56.7387 | 2024-05-20 | 55.4397 | 56.1346 | 57.5353 | 2024-05-20 | 2.434% | 0.0004821% | 50% | 0.14606 | 1 | 7 | 1.1461 | FALSE | FALSE
2024-05-21 | 43.8726 | 44.4231 | 44.4924 | 44.4925 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2022 | 2024-05-21 | 1.239% | 0.1558% | 0.0004746% | 50% | 0.15046 | 1 | 7 | 1.1505 | 63.5317 | 43.8726 | 2024-05-21 | 42.8682 | 43.4062 | 44.4924 | 2024-05-21 | 2.441% | 0.0004746% | 50% | 0.15046 | 1 | 7 | 1.1505 | FALSE | FALSE
2024-05-22 | 20.8752 | 21.1374 | 21.172 | 21.172 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2022 | 2024-05-22 | 1.241% | 0.1632% | 0.0004661% | 50% | 0.15493 | 1 | 7 | 1.1549 | 63.6023 | 20.8752 | 2024-05-22 | 20.3974 | 20.6536 | 21.172 | 2024-05-22 | 2.448% | 0.0004661% | 50% | 0.15493 | 1 | 7 | 1.1549 | FALSE | FALSE
2024-05-23 | 17.9312 | 18.1567 | 18.1877 | 18.1877 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2022 | 2024-05-23 | 1.242% | 0.1707% | 0.0004565% | 50% | 0.15946 | 1 | 7 | 1.1595 | 63.6687 | 17.9312 | 2024-05-23 | 17.5208 | 17.7412 | 18.1877 | 2024-05-23 | 2.455% | 0.0004565% | 50% | 0.15946 | 1 | 7 | 1.1595 | FALSE | FALSE
2024-05-24 | 43.7012 | 44.2514 | 44.3304 | 44.3305 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2022 | 2024-05-24 | 1.243% | 0.1782% | 0.0004457% | 50% | 0.16406 | 1 | 7 | 1.1641 | 63.7312 | 43.7012 | 2024-05-24 | 42.7012 | 43.2388 | 44.3304 | 2024-05-24 | 2.462% | 0.0004457% | 50% | 0.16406 | 1 | 7 | 1.1641 | FALSE | FALSE
2024-05-25 | 29.1585 | 29.526 | 29.5809 | 29.5809 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2022 | 2024-05-25 | 1.245% | 0.1856% | 0.0004337% | 50% | 0.16872 | 1 | 7 | 1.1687 | 63.7901 | 29.1585 | 2024-05-25 | 28.4913 | 28.8504 | 29.5809 | 2024-05-25 | 2.469% | 0.0004337% | 50% | 0.16872 | 1 | 7 | 1.1687 | FALSE | FALSE
2024-05-26 | 45.6571 | 46.2332 | 46.3226 | 46.3227 | 0.71512 | FALSE | 46.3228 | 2022 | 2024-05-26 | 1.246% | 0.1931% | 0.0004204% | 50% | 0.17343 | 1 | 7 | 1.1734 | 63.8455 | 45.6571 | 2024-05-26 | 44.6126 | 45.1755 | 46.3226 | 2024-05-26 | 2.476% | 0.0004204% | 50% | 0.17343 | 1 | 7 | 1.1734 | FALSE | FALSE
2024-05-27 | 59.9404 | 60.6975 | 60.8195 | 60.8198 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2022 | 2024-05-27 | 1.247% | 0.2006% | 0.0004059% | 50% | 0.1782 | 1 | 7 | 1.1782 | 63.8976 | 59.9404 | 2024-05-27 | 58.5694 | 59.3092 | 60.8195 | 2024-05-27 | 2.483% | 0.0004059% | 50% | 0.1782 | 1 | 7 | 1.1782 | FALSE | FALSE
2024-05-28 | 65.1846 | 66.0089 | 66.1465 | 66.1468 | 1.0194 | TRUE | 66.1468 | 2024 | 2024-05-28 | 1.249% | 0.208% | 0.0003899% | 50% | 0.18302 | 1 | 7 | 1.183 | 63.9458 | 65.1846 | 2024-05-28 | 63.6938 | 64.4993 | 66.1465 | 2024-05-28 | 2.49% | 0.0003899% | 50% | 0.18302 | 1 | 7 | 1.183 | FALSE | FALSE
2024-05-29 | 52.4236 | 53.0873 | 53.202 | 53.2021 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2022 | 2024-05-29 | 1.25% | 0.2155% | 0.0003734% | 50% | 0.18789 | 1 | 7 | 1.1879 | 63.9891 | 52.4236 | 2024-05-29 | 51.2249 | 51.8734 | 53.202 | 2024-05-29 | 2.497% | 0.0003734% | 50% | 0.18789 | 1 | 7 | 1.1879 | FALSE | FALSE
2024-05-30 | 61.9681 | 62.7535 | 62.8938 | 62.894 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2022 | 2024-05-30 | 1.252% | 0.223% | 0.0003568% | 50% | 0.19281 | 1 | 7 | 1.1928 | 64.0278 | 61.9681 | 2024-05-30 | 60.5514 | 61.3188 | 62.8938 | 2024-05-30 | 2.504% | 0.0003568% | 50% | 0.19281 | 1 | 7 | 1.1928 | FALSE | FALSE
2024-05-31 | 64.6087 | 65.4284 | 65.5796 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2024 | 2024-05-31 | 1.253% | 0.2305% | 0.0003401% | 50% | 0.19776 | 1 | 7 | 1.1978 | 64.0621 | 64.6087 | 2024-05-31 | 63.1318 | 63.9328 | 65.5796 | 2024-05-31 | 2.511% | 0.0003401% | 50% | 0.19776 | 1 | 7 | 1.1978 | FALSE | FALSE
2024-06-01 | 46.5375 | 47.1286 | 47.241 | 47.2411 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2022 | 2024-06-01 | 1.254% | 0.238% | 0.0003233% | 50% | 0.20275 | 1 | 7 | 1.2028 | 64.0923 | 46.5375 | 2024-06-01 | 45.4739 | 46.0515 | 47.241 | 2024-06-01 | 2.518% | 0.0003233% | 50% | 0.20275 | 1 | 7 | 1.2028 | FALSE | FALSE
2024-06-02 | 61.6175 | 62.401 | 62.5545 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2022 | 2024-06-02 | 1.256% | 0.2455% | 0.0003064% | 50% | 0.20778 | 1 | 7 | 1.2078 | 64.1185 | 61.6175 | 2024-06-02 | 60.2095 | 60.975 | 62.5545 | 2024-06-02 | 2.525% | 0.0003064% | 50% | 0.20778 | 1 | 7 | 1.2078 | FALSE | FALSE
2024-06-03 | 31.3172 | 31.7158 | 31.7963 | 31.7963 | 0.48825 | FALSE | 31.7963 | 2022 | 2024-06-03 | 1.257% | 0.253% | 0.0002894% | 50% | 0.21283 | 1 | 7 | 1.2128 | 64.1409 | 31.3172 | 2024-06-03 | 30.6017 | 30.9912 | 31.7963 | 2024-06-03 | 2.532% | 0.0002894% | 50% | 0.21283 | 1 | 7 | 1.2128 | FALSE | FALSE
2024-06-04 | 34.6084 | 35.0494 | 35.1409 | 35.141 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2022 | 2024-06-04 | 1.258% | 0.2604% | 0.0002729% | 50% | 0.21791 | 1 | 7 | 1.2179 | 64.1599 | 34.6084 | 2024-06-04 | 33.8179 | 34.2488 | 35.1409 | 2024-06-04 | 2.539% | 0.0002729% | 50% | 0.21791 | 1 | 7 | 1.2179 | FALSE | FALSE
2024-06-05 | 55.3439 | 56.0499 | 56.2005 | 56.2006 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2022 | 2024-06-05 | 1.26% | 0.2679% | 0.0002576% | 50% | 0.22301 | 1 | 7 | 1.223 | 64.1755 | 55.3439 | 2024-06-05 | 54.08 | 54.7698 | 56.2005 | 2024-06-05 | 2.546% | 0.0002576% | 50% | 0.22301 | 1 | 7 | 1.223 | FALSE | FALSE
2024-06-06 | 28.8996 | 29.2687 | 29.3495 | 29.3495 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2022 | 2024-06-06 | 1.261% | 0.2754% | 0.0002433% | 50% | 0.22813 | 1 | 7 | 1.2281 | 64.1881 | 28.8996 | 2024-06-06 | 28.2397 | 28.6004 | 29.3495 | 2024-06-06 | 2.552% | 0.0002433% | 50% | 0.22813 | 1 | 7 | 1.2281 | FALSE | FALSE
2024-06-07 | 26.0417 | 26.3746 | 26.4495 | 26.4495 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2022 | 2024-06-07 | 1.262% | 0.2829% | 0.0002303% | 50% | 0.23327 | 1 | 7 | 1.2333 | 64.1978 | 26.0417 | 2024-06-07 | 25.4472 | 25.7726 | 26.4495 | 2024-06-07 | 2.559% | 0.0002303% | 50% | 0.23327 | 1 | 7 | 1.2333 | FALSE | FALSE
2024-06-08 | 53.5137 | 54.1986 | 54.3564 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2022 | 2024-06-08 | 1.264% | 0.2904% | 0.0002185% | 50% | 0.23841 | 1 | 7 | 1.2384 | 64.2048 | 53.5137 | 2024-06-08 | 52.2924 | 52.9616 | 54.3564 | 2024-06-08 | 2.566% | 0.0002185% | 50% | 0.23841 | 1 | 7 | 1.2384 | FALSE | FALSE
2024-06-09 | 65.8396 | 66.6832 | 66.8824 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2024 | 2024-06-09 | 1.265% | 0.2979% | 0.000208% | 50% | 0.24355 | 1 | 7 | 1.2436 | 64.2094 | 65.8396 | 2024-06-09 | 64.3374 | 65.1617 | 66.8824 | 2024-06-09 | 2.573% | 0.000208% | 50% | 0.24355 | 1 | 7 | 1.2436 | FALSE | FALSE
2024-06-10 | 63.0387 | 63.8473 | 64.0428 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2022 | 2024-06-10 | 1.266% | 0.3054% | 0.0001989% | 50% | 0.2487 | 1 | 7 | 1.2487 | 64.2118 | 63.0387 | 2024-06-10 | 61.6008 | 62.3909 | 64.0428 | 2024-06-10 | 2.579% | 0.0001989% | 50% | 0.2487 | 1 | 7 | 1.2487 | FALSE | FALSE
2024-06-11 | 50.8326 | 51.4853 | 51.6469 | 51.647 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2022 | 2024-06-11 | 1.268% | 0.3129% | 0.0001911% | 50% | 0.25384 | 1 | 7 | 1.2538 | 64.2128 | 50.8326 | 2024-06-11 | 49.6734 | 50.3112 | 51.6469 | 2024-06-11 | 2.586% | 0.0001911% | 50% | 0.25384 | 1 | 7 | 1.2538 | FALSE | FALSE
2024-06-12 | 56.8293 | 57.5598 | 57.7447 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2022 | 2024-06-12 | 1.269% | 0.3203% | 0.0001852% | 50% | 0.25897 | 1 | 7 | 1.259 | 64.2127 | 56.8293 | 2024-06-12 | 55.5337 | 56.2475 | 57.7447 | 2024-06-12 | 2.593% | 0.0001852% | 50% | 0.25897 | 1 | 7 | 1.259 | FALSE | FALSE
2024-06-13 | 57.771 | 58.5144 | 58.7068 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2022 | 2024-06-13 | 1.27% | 0.3278% | 0.0001799% | 50% | 0.26409 | 1 | 7 | 1.2641 | 64.2111 | 57.771 | 2024-06-13 | 56.4544 | 57.1808 | 58.7068 | 2024-06-13 | 2.599% | 0.0001799% | 50% | 0.26409 | 1 | 7 | 1.2641 | FALSE | FALSE
2024-06-14 | 61.2822 | 62.0716 | 62.2804 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2022 | 2024-06-14 | 1.272% | 0.3353% | 0.0001755% | 50% | 0.26919 | 1 | 7 | 1.2692 | 64.2073 | 61.2822 | 2024-06-14 | 59.886 | 60.6574 | 62.2804 | 2024-06-14 | 2.606% | 0.0001755% | 50% | 0.26919 | 1 | 7 | 1.2692 | FALSE | FALSE
2024-06-15 | 58.0709 | 58.8197 | 59.022 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2022 | 2024-06-15 | 1.273% | 0.3427% | 0.0001718% | 50% | 0.27427 | 1 | 7 | 1.2743 | 64.201 | 58.0709 | 2024-06-15 | 56.7483 | 57.4801 | 59.022 | 2024-06-15 | 2.613% | 0.0001718% | 50% | 0.27427 | 1 | 7 | 1.2743 | FALSE | FALSE
2024-06-16 | 58.2408 | 58.9927 | 59.2 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2022 | 2024-06-16 | 1.274% | 0.3502% | 0.000169% | 50% | 0.27933 | 1 | 7 | 1.2793 | 64.1914 | 58.2408 | 2024-06-16 | 56.9148 | 57.6495 | 59.2 | 2024-06-16 | 2.619% | 0.000169% | 50% | 0.27933 | 1 | 7 | 1.2793 | FALSE | FALSE
2024-06-17 | 62.0142 | 62.8156 | 63.0411 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2022 | 2024-06-17 | 1.276% | 0.3577% | 0.0001671% | 50% | 0.28435 | 1 | 7 | 1.2844 | 64.1781 | 62.0142 | 2024-06-17 | 60.6028 | 61.386 | 63.0411 | 2024-06-17 | 2.625% | 0.0001671% | 50% | 0.28435 | 1 | 7 | 1.2844 | FALSE | FALSE
2024-06-18 | 62.5104 | 63.3191 | 63.5512 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2022 | 2024-06-18 | 1.277% | 0.3651% | 0.0001663% | 50% | 0.28934 | 1 | 7 | 1.2893 | 64.1605 | 62.5104 | 2024-06-18 | 61.0882 | 61.8786 | 63.5512 | 2024-06-18 | 2.632% | 0.0001663% | 50% | 0.28934 | 1 | 7 | 1.2893 | FALSE | FALSE
2024-06-19 | 33.801 | 34.2387 | 34.3668 | 34.3668 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2022 | 2024-06-19 | 1.279% | 0.3726% | 0.0001662% | 50% | 0.2943 | 1 | 7 | 1.2943 | 64.1382 | 33.801 | 2024-06-19 | 33.0323 | 33.4601 | 34.3668 | 2024-06-19 | 2.638% | 0.0001662% | 50% | 0.2943 | 1 | 7 | 1.2943 | FALSE | FALSE
2024-06-20 | 22.7454 | 23.0403 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2022 | 2024-06-20 | 1.28% | 0.38% | 0.0001666% | 50% | 0.29921 | 1 | 7 | 1.2992 | 64.1105 | 22.7454 | 2024-06-20 | 22.2284 | 22.5165 | 23.1282 | 2024-06-20 | 2.645% | 0.0001666% | 50% | 0.29921 | 1 | 7 | 1.2992 | FALSE | FALSE
2024-06-21 | 47.1852 | 47.7976 | 47.9835 | 47.9836 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2022 | 2024-06-21 | 1.281% | 0.3874% | 0.0001676% | 50% | 0.30408 | 1 | 7 | 1.3041 | 64.077 | 47.1852 | 2024-06-21 | 46.113 | 46.7115 | 47.9835 | 2024-06-21 | 2.651% | 0.0001676% | 50% | 0.30408 | 1 | 7 | 1.3041 | FALSE | FALSE
2024-06-22 | 46.6555 | 47.2616 | 47.449 | 47.4491 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2022 | 2024-06-22 | 1.283% | 0.3949% | 0.0001693% | 50% | 0.3089 | 1 | 7 | 1.3089 | 64.0371 | 46.6555 | 2024-06-22 | 45.5958 | 46.1882 | 47.449 | 2024-06-22 | 2.657% | 0.0001693% | 50% | 0.3089 | 1 | 7 | 1.3089 | FALSE | FALSE
2024-06-23 | 50.1865 | 50.8393 | 51.0446 | 51.0447 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2022 | 2024-06-23 | 1.284% | 0.4023% | 0.0001716% | 50% | 0.31367 | 1 | 7 | 1.3137 | 63.9902 | 50.1865 | 2024-06-23 | 49.0472 | 49.6851 | 51.0446 | 2024-06-23 | 2.663% | 0.0001716% | 50% | 0.31367 | 1 | 7 | 1.3137 | FALSE | FALSE
2024-06-24 | 41.8065 | 42.3508 | 42.5251 | 42.5251 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2022 | 2024-06-24 | 1.285% | 0.4097% | 0.0001746% | 50% | 0.31838 | 1 | 7 | 1.3184 | 63.9359 | 41.8065 | 2024-06-24 | 40.8579 | 41.3899 | 42.5251 | 2024-06-24 | 2.669% | 0.0001746% | 50% | 0.31838 | 1 | 7 | 1.3184 | FALSE | FALSE
2024-06-25 | 13.075 | 13.2454 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2022 | 2024-06-25 | 1.287% | 0.4171% | 0.0001783% | 50% | 0.32304 | 1 | 7 | 1.323 | 63.8742 | 13.075 | 2024-06-25 | 12.7784 | 12.945 | 13.3009 | 2024-06-25 | 2.676% | 0.0001783% | 50% | 0.32304 | 1 | 7 | 1.323 | FALSE | FALSE
2024-06-26 | 19.2355 | 19.4865 | 19.5696 | 19.5696 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2022 | 2024-06-26 | 1.288% | 0.4245% | 0.0001833% | 50% | 0.32764 | 1 | 7 | 1.3276 | 63.8058 | 19.2355 | 2024-06-26 | 18.7995 | 19.0448 | 19.5696 | 2024-06-26 | 2.682% | 0.0001833% | 50% | 0.32764 | 1 | 7 | 1.3276 | FALSE | FALSE
2024-06-27 | 66.5652 | 67.4347 | 67.7271 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2024 | 2024-06-27 | 1.289% | 0.4319% | 0.0001894% | 50% | 0.33217 | 1 | 7 | 1.3322 | 63.7311 | 66.5652 | 2024-06-27 | 65.0571 | 65.9069 | 67.7271 | 2024-06-27 | 2.688% | 0.0001894% | 50% | 0.33217 | 1 | 7 | 1.3322 | FALSE | FALSE
2024-06-28 | 64.591 | 65.4356 | 65.7243 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2024 | 2024-06-28 | 1.291% | 0.4392% | 0.0001966% | 50% | 0.33664 | 1 | 7 | 1.3366 | 63.6503 | 64.591 | 2024-06-28 | 63.1285 | 63.9539 | 65.7243 | 2024-06-28 | 2.694% | 0.0001966% | 50% | 0.33664 | 1 | 7 | 1.3366 | FALSE | FALSE
2024-06-29 | 15.8661 | 16.0738 | 16.1459 | 16.1459 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2022 | 2024-06-29 | 1.292% | 0.4466% | 0.0002049% | 50% | 0.34104 | 1 | 7 | 1.341 | 63.5639 | 15.8661 | 2024-06-29 | 15.5071 | 15.7101 | 16.1459 | 2024-06-29 | 2.699% | 0.0002049% | 50% | 0.34104 | 1 | 7 | 1.341 | FALSE | FALSE
2024-06-30 | 53.8257 | 54.531 | 54.7796 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7797 | 2022 | 2024-06-30 | 1.293% | 0.454% | 0.0002143% | 50% | 0.34537 | 1 | 7 | 1.3454 | 63.4721 | 53.8257 | 2024-06-30 | 52.6083 | 53.2976 | 54.7796 | 2024-06-30 | 2.705% | 0.0002143% | 50% | 0.34537 | 1 | 7 | 1.3454 | FALSE | FALSE
2024-07-01 | 59.7615 | 60.5454 | 60.826 | 60.8261 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2022 | 2024-07-01 | 1.295% | 0.4613% | 0.0002249% | 50% | 0.34963 | 1 | 7 | 1.3496 | 63.3752 | 59.7615 | 2024-07-01 | 58.4107 | 59.1769 | 60.826 | 2024-07-01 | 2.711% | 0.0002249% | 50% | 0.34963 | 1 | 7 | 1.3496 | FALSE | FALSE
2024-07-02 | 55.5775 | 56.3073 | 56.5724 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2022 | 2024-07-02 | 1.296% | 0.4686% | 0.0002379% | 50% | 0.35382 | 1 | 7 | 1.3538 | 63.2735 | 55.5775 | 2024-07-02 | 54.322 | 55.0353 | 56.5724 | 2024-07-02 | 2.717% | 0.0002379% | 50% | 0.35382 | 1 | 7 | 1.3538 | FALSE | FALSE
2024-07-03 | 51.7357 | 52.4158 | 52.6665 | 52.6666 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2022 | 2024-07-03 | 1.297% | 0.476% | 0.0002531% | 50% | 0.35793 | 1 | 7 | 1.3579 | 63.1675 | 51.7357 | 2024-07-03 | 50.5678 | 51.2325 | 52.6665 | 2024-07-03 | 2.723% | 0.0002531% | 50% | 0.35793 | 1 | 7 | 1.3579 | FALSE | FALSE
2024-07-04 | 62.0352 | 62.8515 | 63.1568 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2022 | 2024-07-04 | 1.299% | 0.4833% | 0.0002705% | 50% | 0.36196 | 1 | 7 | 1.362 | 63.0573 | 62.0352 | 2024-07-04 | 60.6357 | 61.4336 | 63.1568 | 2024-07-04 | 2.728% | 0.0002705% | 50% | 0.36196 | 1 | 7 | 1.362 | FALSE | FALSE
2024-07-05 | 45.6698 | 46.2714 | 46.4996 | 46.4996 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2022 | 2024-07-05 | 1.3% | 0.4906% | 0.00029% | 50% | 0.36592 | 1 | 7 | 1.3659 | 62.9434 | 45.6698 | 2024-07-05 | 44.6402 | 45.2282 | 46.4996 | 2024-07-05 | 2.734% | 0.00029% | 50% | 0.36592 | 1 | 7 | 1.3659 | FALSE | FALSE
2024-07-06 | 61.5629 | 62.3747 | 62.6868 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2022 | 2024-07-06 | 1.302% | 0.4979% | 0.0003119% | 50% | 0.36979 | 1 | 7 | 1.3698 | 62.8261 | 61.5629 | 2024-07-06 | 60.1758 | 60.9694 | 62.6868 | 2024-07-06 | 2.74% | 0.0003119% | 50% | 0.36979 | 1 | 7 | 1.3698 | FALSE | FALSE
2024-07-07 | 64.5539 | 65.4061 | 65.7382 | 65.7384 | 1.0295 | TRUE | 65.7384 | 2024 | 2024-07-07 | 1.303% | 0.5052% | 0.000336% | 50% | 0.37359 | 1 | 7 | 1.3736 | 62.7056 | 64.5539 | 2024-07-07 | 63.1005 | 63.9334 | 65.7382 | 2024-07-07 | 2.745% | 0.000336% | 50% | 0.37359 | 1 | 7 | 1.3736 | FALSE | FALSE
2024-07-08 | 63.5566 | 64.3965 | 64.7282 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2024 | 2024-07-08 | 1.304% | 0.5124% | 0.0003625% | 50% | 0.37731 | 1 | 7 | 1.3773 | 62.5824 | 63.5566 | 2024-07-08 | 62.1266 | 62.9476 | 64.7282 | 2024-07-08 | 2.751% | 0.0003625% | 50% | 0.37731 | 1 | 7 | 1.3773 | FALSE | FALSE
2024-07-09 | 62.8876 | 63.7195 | 64.0523 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2024 | 2024-07-09 | 1.306% | 0.5197% | 0.0003913% | 50% | 0.38095 | 1 | 7 | 1.3809 | 62.4563 | 62.8876 | 2024-07-09 | 61.4736 | 62.2868 | 64.0523 | 2024-07-09 | 2.756% | 0.0003913% | 50% | 0.38095 | 1 | 7 | 1.3809 | FALSE | FALSE
2024-07-10 | 61.8052 | 62.6236 | 62.9553 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2022 | 2024-07-10 | 1.307% | 0.5269% | 0.0004218% | 50% | 0.3845 | 1 | 7 | 1.3845 | 62.327 | 61.8052 | 2024-07-10 | 60.4165 | 61.2166 | 62.9553 | 2024-07-10 | 2.762% | 0.0004218% | 50% | 0.3845 | 1 | 7 | 1.3845 | FALSE | FALSE
2024-07-11 | 60.8359 | 61.6423 | 61.9734 | 61.9737 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2022 | 2024-07-11 | 1.308% | 0.5342% | 0.0004532% | 50% | 0.38798 | 1 | 7 | 1.388 | 62.1943 | 60.8359 | 2024-07-11 | 59.47 | 60.2584 | 61.9734 | 2024-07-11 | 2.767% | 0.0004532% | 50% | 0.38798 | 1 | 7 | 1.388 | FALSE | FALSE
2024-07-12 | 59.6294 | 60.4207 | 60.7496 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2022 | 2024-07-12 | 1.31% | 0.5414% | 0.0004856% | 50% | 0.39137 | 1 | 7 | 1.3914 | 62.0581 | 59.6294 | 2024-07-12 | 58.2917 | 59.0652 | 60.7496 | 2024-07-12 | 2.773% | 0.0004856% | 50% | 0.39137 | 1 | 7 | 1.3914 | FALSE | FALSE
2024-07-13 | 59.4688 | 60.2588 | 60.5912 | 60.5915 | 0.96045 | FALSE | 60.5915 | 2022 | 2024-07-13 | 1.311% | 0.5486% | 0.0005189% | 50% | 0.39469 | 1 | 7 | 1.3947 | 61.9179 | 59.4688 | 2024-07-13 | 58.1356 | 58.9079 | 60.5912 | 2024-07-13 | 2.778% | 0.0005189% | 50% | 0.39469 | 1 | 7 | 1.3947 | FALSE | FALSE
2024-07-14 | 56.8443 | 57.6002 | 57.9221 | 57.9224 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2022 | 2024-07-14 | 1.312% | 0.5558% | 0.0005532% | 50% | 0.39792 | 1 | 7 | 1.3979 | 61.7738 | 56.8443 | 2024-07-14 | 55.5709 | 56.3099 | 57.9221 | 2024-07-14 | 2.783% | 0.0005532% | 50% | 0.39792 | 1 | 7 | 1.3979 | FALSE | FALSE
2024-07-15 | 58.0127 | 58.7849 | 59.1178 | 59.1181 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2022 | 2024-07-15 | 1.314% | 0.563% | 0.0005884% | 50% | 0.40107 | 1 | 7 | 1.4011 | 61.6254 | 58.0127 | 2024-07-15 | 56.7141 | 57.4691 | 59.1178 | 2024-07-15 | 2.789% | 0.0005884% | 50% | 0.40107 | 1 | 7 | 1.4011 | FALSE | FALSE
2024-07-16 | 58.4305 | 59.2091 | 59.5487 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2022 | 2024-07-16 | 1.315% | 0.5702% | 0.0006238% | 50% | 0.40414 | 1 | 7 | 1.4041 | 61.4725 | 58.4305 | 2024-07-16 | 57.1236 | 57.8848 | 59.5487 | 2024-07-16 | 2.794% | 0.0006238% | 50% | 0.40414 | 1 | 7 | 1.4041 | FALSE | FALSE
2024-07-17 | 60.2133 | 61.0165 | 61.3709 | 61.3713 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2022 | 2024-07-17 | 1.316% | 0.5774% | 0.0006578% | 50% | 0.40713 | 1 | 7 | 1.4071 | 61.3149 | 60.2133 | 2024-07-17 | 58.8676 | 59.6529 | 61.3709 | 2024-07-17 | 2.799% | 0.0006578% | 50% | 0.40713 | 1 | 7 | 1.4071 | FALSE | FALSE
2024-07-18 | 44.2279 | 44.8185 | 45.082 | 45.0822 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2022 | 2024-07-18 | 1.318% | 0.5846% | 0.0006904% | 50% | 0.41004 | 1 | 7 | 1.41 | 61.1524 | 44.2279 | 2024-07-18 | 43.2402 | 43.8176 | 45.082 | 2024-07-18 | 2.805% | 0.0006904% | 50% | 0.41004 | 1 | 7 | 1.41 | FALSE | FALSE
2024-07-19 | 41.5315 | 42.0867 | 42.3372 | 42.3374 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2022 | 2024-07-19 | 1.319% | 0.5917% | 0.0007216% | 50% | 0.41287 | 1 | 7 | 1.4129 | 60.9848 | 41.5315 | 2024-07-19 | 40.6048 | 41.1476 | 42.3372 | 2024-07-19 | 2.81% | 0.0007216% | 50% | 0.41287 | 1 | 7 | 1.4129 | FALSE | FALSE
2024-07-20 | 57.3076 | 58.0744 | 58.4243 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2022 | 2024-07-20 | 1.32% | 0.5989% | 0.0007514% | 50% | 0.41563 | 1 | 7 | 1.4156 | 60.8119 | 57.3076 | 2024-07-20 | 56.0299 | 56.7796 | 58.4243 | 2024-07-20 | 2.815% | 0.0007514% | 50% | 0.41563 | 1 | 7 | 1.4156 | FALSE | FALSE
2024-07-21 | 49.2193 | 49.8786 | 50.1827 | 50.183 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2022 | 2024-07-21 | 1.322% | 0.606% | 0.0007798% | 50% | 0.4183 | 1 | 7 | 1.4183 | 60.6335 | 49.2193 | 2024-07-21 | 48.1228 | 48.7674 | 50.1827 | 2024-07-21 | 2.82% | 0.0007798% | 50% | 0.4183 | 1 | 7 | 1.4183 | FALSE | FALSE
2024-07-22 | 46.572 | 47.1964 | 47.4876 | 47.4879 | 0.77043 | FALSE | 47.488 | 2022 | 2024-07-22 | 1.323% | 0.6131% | 0.0008067% | 50% | 0.42091 | 1 | 7 | 1.4209 | 60.4493 | 46.572 | 2024-07-22 | 45.5353 | 46.1459 | 47.4876 | 2024-07-22 | 2.825% | 0.0008067% | 50% | 0.42091 | 1 | 7 | 1.4209 | FALSE | FALSE
2024-07-23 | 56.7006 | 57.4617 | 57.8203 | 57.8208 | 0.94096 | FALSE | 57.8208 | 2022 | 2024-07-23 | 1.324% | 0.6203% | 0.0008321% | 50% | 0.42343 | 1 | 7 | 1.4234 | 60.2586 | 56.7006 | 2024-07-23 | 55.4396 | 56.1837 | 57.8203 | 2024-07-23 | 2.831% | 0.0008321% | 50% | 0.42343 | 1 | 7 | 1.4234 | FALSE | FALSE
2024-07-24 | 29.9116 | 30.3135 | 30.5049 | 30.505 | 0.49802 | FALSE | 30.5051 | 2022 | 2024-07-24 | 1.326% | 0.6274% | 0.000861% | 50% | 0.42589 | 1 | 7 | 1.4259 | 60.0609 | 29.9116 | 2024-07-24 | 29.2469 | 29.6399 | 30.5049 | 2024-07-24 | 2.836% | 0.000861% | 50% | 0.42589 | 1 | 7 | 1.4259 | FALSE | FALSE
2024-07-25 | 53.0101 | 53.7231 | 54.0661 | 54.0665 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2022 | 2024-07-25 | 1.327% | 0.6345% | 0.0008944% | 50% | 0.42827 | 1 | 7 | 1.4283 | 59.8568 | 53.0101 | 2024-07-25 | 51.8331 | 52.5302 | 54.0661 | 2024-07-25 | 2.841% | 0.0008944% | 50% | 0.42827 | 1 | 7 | 1.4283 | FALSE | FALSE
2024-07-26 | 59.9973 | 60.8051 | 61.1977 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2024 | 2024-07-26 | 1.329% | 0.6416% | 0.0009322% | 50% | 0.43058 | 1 | 7 | 1.4306 | 59.6469 | 59.9973 | 2024-07-26 | 58.6662 | 59.4561 | 61.1977 | 2024-07-26 | 2.846% | 0.0009322% | 50% | 0.43058 | 1 | 7 | 1.4306 | FALSE | FALSE
2024-07-27 | 47.1392 | 47.7746 | 48.0865 | 48.0868 | 0.79317 | FALSE | 48.0869 | 2022 | 2024-07-27 | 1.33% | 0.6486% | 0.0009746% | 50% | 0.43282 | 1 | 7 | 1.4328 | 59.4316 | 47.1392 | 2024-07-27 | 46.0943 | 46.7156 | 48.0865 | 2024-07-27 | 2.851% | 0.0009746% | 50% | 0.43282 | 1 | 7 | 1.4328 | FALSE | FALSE
2024-07-28 | 29.2831 | 29.6782 | 29.8741 | 29.8742 | 0.49455 | FALSE | 29.8743 | 2022 | 2024-07-28 | 1.331% | 0.6557% | 0.001022% | 50% | 0.43499 | 1 | 7 | 1.435 | 59.2116 | 29.2831 | 2024-07-28 | 28.6346 | 29.0209 | 29.8741 | 2024-07-28 | 2.856% | 0.001022% | 50% | 0.43499 | 1 | 7 | 1.435 | FALSE | FALSE
2024-07-29 | 48.162 | 48.8125 | 49.1381 | 49.1385 | 0.81648 | FALSE | 49.1386 | 2022 | 2024-07-29 | 1.333% | 0.6628% | 0.001073% | 50% | 0.4371 | 1 | 7 | 1.4371 | 58.9873 | 48.162 | 2024-07-29 | 47.0962 | 47.7323 | 49.1381 | 2024-07-29 | 2.861% | 0.001073% | 50% | 0.4371 | 1 | 7 | 1.4371 | FALSE | FALSE
2024-07-30 | 58.9784 | 59.7758 | 60.1789 | 60.1796 | 1.0037 | TRUE | 60.1796 | 2024 | 2024-07-30 | 1.334% | 0.6698% | 0.001136% | 50% | 0.43914 | 1 | 7 | 1.4391 | 58.7593 | 58.9784 | 2024-07-30 | 57.6744 | 58.4541 | 60.1789 | 2024-07-30 | 2.866% | 0.001136% | 50% | 0.43914 | 1 | 7 | 1.4391 | FALSE | FALSE
2024-07-31 | 58.4605 | 59.2517 | 59.6555 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2022 | 2024-07-31 | 1.335% | 0.6769% | 0.001211% | 50% | 0.44111 | 1 | 7 | 1.4411 | 58.5282 | 58.4605 | 2024-07-31 | 57.169 | 57.9427 | 59.6555 | 2024-07-31 | 2.871% | 0.001211% | 50% | 0.44111 | 1 | 7 | 1.4411 | FALSE | FALSE
2024-08-01 | 58.4709 | 59.2631 | 59.6712 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2024 | 2024-08-01 | 1.337% | 0.6839% | 0.0013% | 50% | 0.44303 | 1 | 7 | 1.443 | 58.2944 | 58.4709 | 2024-08-01 | 57.1803 | 57.955 | 59.6712 | 2024-08-01 | 2.876% | 0.0013% | 50% | 0.44303 | 1 | 7 | 1.443 | FALSE | FALSE
2024-08-02 | 58.0551 | 58.8424 | 59.2518 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2022 | 2024-08-02 | 1.338% | 0.691% | 0.0014% | 50% | 0.44488 | 1 | 7 | 1.4449 | 58.0585 | 58.0551 | 2024-08-02 | 56.7748 | 57.5447 | 59.2518 | 2024-08-02 | 2.881% | 0.0014% | 50% | 0.44488 | 1 | 7 | 1.4449 | FALSE | FALSE
2024-08-03 | 55.3839 | 56.1358 | 56.5304 | 56.5312 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2022 | 2024-08-03 | 1.339% | 0.698% | 0.001514% | 50% | 0.44667 | 1 | 7 | 1.4467 | 57.821 | 55.3839 | 2024-08-03 | 54.1636 | 54.8989 | 56.5304 | 2024-08-03 | 2.886% | 0.001514% | 50% | 0.44667 | 1 | 7 | 1.4467 | FALSE | FALSE
2024-08-04 | 44.2088 | 44.8096 | 45.1278 | 45.1283 | 0.76774 | FALSE | 45.1284 | 2022 | 2024-08-04 | 1.341% | 0.705% | 0.001641% | 50% | 0.4484 | 1 | 7 | 1.4484 | 57.5825 | 44.2088 | 2024-08-04 | 43.2356 | 43.8231 | 45.1278 | 2024-08-04 | 2.891% | 0.001641% | 50% | 0.4484 | 1 | 7 | 1.4484 | FALSE | FALSE
2024-08-05 | 52.7493 | 53.4669 | 53.8503 | 53.8511 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2022 | 2024-08-05 | 1.342% | 0.712% | 0.001782% | 50% | 0.45007 | 1 | 7 | 1.4501 | 57.3435 | 52.7493 | 2024-08-05 | 51.589 | 52.2908 | 53.8503 | 2024-08-05 | 2.896% | 0.001782% | 50% | 0.45007 | 1 | 7 | 1.4501 | FALSE | FALSE
2024-08-06 | 55.6164 | 56.3737 | 56.782 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2022 | 2024-08-06 | 1.343% | 0.719% | 0.001936% | 50% | 0.45169 | 1 | 7 | 1.4517 | 57.1025 | 55.6164 | 2024-08-06 | 54.3941 | 55.1347 | 56.782 | 2024-08-06 | 2.901% | 0.001936% | 50% | 0.45169 | 1 | 7 | 1.4517 | FALSE | FALSE
2024-08-07 | 57.0576 | 57.8353 | 58.2583 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2024 | 2024-08-07 | 1.345% | 0.726% | 0.002101% | 50% | 0.45326 | 1 | 7 | 1.4533 | 56.8579 | 57.0576 | 2024-08-07 | 55.8047 | 56.5654 | 58.2583 | 2024-08-07 | 2.906% | 0.002101% | 50% | 0.45326 | 1 | 7 | 1.4533 | FALSE | FALSE
2024-08-08 | 54.3986 | 55.1408 | 55.548 | 55.5492 | 0.96094 | FALSE | 55.5492 | 2022 | 2024-08-08 | 1.346% | 0.733% | 0.002273% | 50% | 0.45477 | 1 | 7 | 1.4548 | 56.6099 | 54.3986 | 2024-08-08 | 53.2051 | 53.9311 | 55.548 | 2024-08-08 | 2.911% | 0.002273% | 50% | 0.45477 | 1 | 7 | 1.4548 | FALSE | FALSE
2024-08-09 | 52.8292 | 53.5507 | 53.9499 | 53.9511 | 0.93737 | FALSE | 53.9512 | 2022 | 2024-08-09 | 1.347% | 0.7399% | 0.00245% | 50% | 0.45623 | 1 | 7 | 1.4562 | 56.359 | 52.8292 | 2024-08-09 | 51.6711 | 52.3769 | 53.9499 | 2024-08-09 | 2.916% | 0.00245% | 50% | 0.45623 | 1 | 7 | 1.4562 | FALSE | FALSE
2024-08-10 | 49.857 | 50.5387 | 50.919 | 50.9202 | 0.88863 | FALSE | 50.9203 | 2022 | 2024-08-10 | 1.349% | 0.7469% | 0.002634% | 50% | 0.45764 | 1 | 7 | 1.4576 | 56.1054 | 49.857 | 2024-08-10 | 48.7651 | 49.4319 | 50.919 | 2024-08-10 | 2.921% | 0.002634% | 50% | 0.45764 | 1 | 7 | 1.4576 | FALSE | FALSE
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2024 | 2024-08-11 | 1.35% | 0.7539% | 0.002823% | 50% | 0.459 | 1 | 7 | 1.459 | 55.8495 | 0 | 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-11 | 2.926% | 0.002823% | 50% | 0.459 | 1 | 7 | 1.459 | FALSE | FALSE
2024-08-12 | 37.0536 | 37.5612 | 37.8492 | 37.8498 | 0.66652 | FALSE | 37.8501 | 2022 | 2024-08-12 | 1.351% | 0.7608% | 0.003019% | 50% | 0.46031 | 1 | 7 | 1.4603 | 55.5916 | 37.0536 | 2024-08-12 | 36.2435 | 36.74 | 37.8492 | 2024-08-12 | 2.93% | 0.003019% | 50% | 0.46031 | 1 | 7 | 1.4603 | FALSE | FALSE
2024-08-13 | 37.1212 | 37.6303 | 37.9214 | 37.9221 | 0.67087 | FALSE | 37.9225 | 2022 | 2024-08-13 | 1.353% | 0.7677% | 0.003242% | 50% | 0.46158 | 1 | 7 | 1.4616 | 55.3319 | 37.1212 | 2024-08-13 | 36.3104 | 36.8083 | 37.9214 | 2024-08-13 | 2.935% | 0.003242% | 50% | 0.46158 | 1 | 7 | 1.4616 | FALSE | FALSE
2024-08-14 | 37.543 | 38.0584 | 38.3555 | 38.3562 | 0.68171 | FALSE | 38.3567 | 2022 | 2024-08-14 | 1.354% | 0.7747% | 0.003483% | 50% | 0.4628 | 1 | 7 | 1.4628 | 55.0708 | 37.543 | 2024-08-14 | 36.7237 | 37.2278 | 38.3555 | 2024-08-14 | 2.94% | 0.003483% | 50% | 0.4628 | 1 | 7 | 1.4628 | FALSE | FALSE
2024-08-15 | 38.8852 | 39.4195 | 39.7301 | 39.7309 | 0.70946 | FALSE | 39.7314 | 2022 | 2024-08-15 | 1.356% | 0.7816% | 0.003745% | 50% | 0.46398 | 1 | 7 | 1.464 | 54.8087 | 38.8852 | 2024-08-15 | 38.0373 | 38.56 | 39.7301 | 2024-08-15 | 2.945% | 0.003745% | 50% | 0.46398 | 1 | 7 | 1.464 | FALSE | FALSE
2024-08-16 | 27.0473 | 27.4194 | 27.6373 | 27.6376 | 0.49585 | FALSE | 27.6382 | 2022 | 2024-08-16 | 1.357% | 0.7885% | 0.004027% | 50% | 0.46512 | 1 | 7 | 1.4651 | 54.5458 | 27.0473 | 2024-08-16 | 26.4581 | 26.8221 | 27.6373 | 2024-08-16 | 2.95% | 0.004027% | 50% | 0.46512 | 1 | 7 | 1.4651 | FALSE | FALSE
2024-08-17 | 41.2693 | 41.8376 | 42.173 | 42.1742 | 0.76026 | FALSE | 42.1747 | 2022 | 2024-08-17 | 1.358% | 0.7954% | 0.004329% | 50% | 0.46622 | 1 | 7 | 1.4662 | 54.2826 | 41.2693 | 2024-08-17 | 40.3711 | 40.927 | 42.173 | 2024-08-17 | 2.955% | 0.004329% | 50% | 0.46622 | 1 | 7 | 1.4662 | FALSE | FALSE
2024-08-18 | 40.8547 | 41.4178 | 41.7528 | 41.754 | 0.75629 | FALSE | 41.7545 | 2022 | 2024-08-18 | 1.36% | 0.8023% | 0.004652% | 50% | 0.46728 | 1 | 7 | 1.4673 | 54.0192 | 40.8547 | 2024-08-18 | 39.9663 | 40.5171 | 41.7528 | 2024-08-18 | 2.959% | 0.004652% | 50% | 0.46728 | 1 | 7 | 1.4673 | FALSE | FALSE
2024-08-19 | 53.3174 | 54.053 | 54.494 | 54.4967 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2022 | 2024-08-19 | 1.361% | 0.8092% | 0.004996% | 50% | 0.4683 | 1 | 7 | 1.4683 | 53.756 | 53.3174 | 2024-08-19 | 52.159 | 52.8787 | 54.494 | 2024-08-19 | 2.964% | 0.004996% | 50% | 0.4683 | 1 | 7 | 1.4683 | FALSE | FALSE
2024-08-20 | 38.4747 | 39.0061 | 39.327 | 39.3283 | 0.71922 | FALSE | 39.3289 | 2022 | 2024-08-20 | 1.362% | 0.8161% | 0.005362% | 50% | 0.46928 | 1 | 7 | 1.4693 | 53.4937 | 38.4747 | 2024-08-20 | 37.6395 | 38.1594 | 39.327 | 2024-08-20 | 2.969% | 0.005362% | 50% | 0.46928 | 1 | 7 | 1.4693 | FALSE | FALSE
2024-08-21 | 28.1431 | 28.5322 | 28.7689 | 28.7695 | 0.52866 | FALSE | 28.7703 | 2022 | 2024-08-21 | 1.364% | 0.8229% | 0.005774% | 50% | 0.47023 | 1 | 7 | 1.4702 | 53.2324 | 28.1431 | 2024-08-21 | 27.5328 | 27.9134 | 28.7689 | 2024-08-21 | 2.974% | 0.005774% | 50% | 0.47023 | 1 | 7 | 1.4702 | FALSE | FALSE
2024-08-22 | 47.6082 | 48.267 | 48.6709 | 48.6735 | 0.89874 | FALSE | 48.6738 | 2022 | 2024-08-22 | 1.365% | 0.8298% | 0.006234% | 50% | 0.47114 | 1 | 7 | 1.4711 | 52.9716 | 47.6082 | 2024-08-22 | 46.5767 | 47.2212 | 48.6709 | 2024-08-22 | 2.978% | 0.006234% | 50% | 0.47114 | 1 | 7 | 1.4711 | FALSE | FALSE
2024-08-23 | 51.708 | 52.4243 | 52.8666 | 52.8701 | 0.98098 | FALSE | 52.8702 | 2022 | 2024-08-23 | 1.366% | 0.8366% | 0.006745% | 50% | 0.47202 | 1 | 7 | 1.472 | 52.7106 | 51.708 | 2024-08-23 | 50.5887 | 51.2895 | 52.8666 | 2024-08-23 | 2.983% | 0.006745% | 50% | 0.47202 | 1 | 7 | 1.472 | FALSE | FALSE
2024-08-24 | 33.1647 | 33.6246 | 33.9106 | 33.9118 | 0.6323 | FALSE | 33.9128 | 2022 | 2024-08-24 | 1.368% | 0.8435% | 0.007306% | 50% | 0.47287 | 1 | 7 | 1.4729 | 52.4491 | 33.1647 | 2024-08-24 | 32.4475 | 32.8974 | 33.9106 | 2024-08-24 | 2.988% | 0.007306% | 50% | 0.47287 | 1 | 7 | 1.4729 | FALSE | FALSE
2024-08-25 | 38.223 | 38.7535 | 39.0859 | 39.0878 | 0.73241 | FALSE | 39.0887 | 2022 | 2024-08-25 | 1.369% | 0.8503% | 0.007919% | 50% | 0.47368 | 1 | 7 | 1.4737 | 52.1864 | 38.223 | 2024-08-25 | 37.3971 | 37.9162 | 39.0859 | 2024-08-25 | 2.993% | 0.007919% | 50% | 0.47368 | 1 | 7 | 1.4737 | FALSE | FALSE
2024-08-26 | 48.1856 | 48.8551 | 49.2775 | 49.2813 | 0.92803 | FALSE | 49.2816 | 2022 | 2024-08-26 | 1.37% | 0.8571% | 0.008584% | 50% | 0.47447 | 1 | 7 | 1.4745 | 51.922 | 48.1856 | 2024-08-26 | 47.1454 | 47.8005 | 49.2775 | 2024-08-26 | 2.997% | 0.008584% | 50% | 0.47447 | 1 | 7 | 1.4745 | FALSE | FALSE
2024-08-27 | 50.6557 | 51.3602 | 51.8078 | 51.8124 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2022 | 2024-08-27 | 1.372% | 0.8639% | 0.009243% | 50% | 0.47522 | 1 | 7 | 1.4752 | 51.6554 | 50.6557 | 2024-08-27 | 49.5632 | 50.2525 | 51.8078 | 2024-08-27 | 3.002% | 0.009243% | 50% | 0.47522 | 1 | 7 | 1.4752 | FALSE | FALSE
2024-08-28 | 35.4024 | 35.8953 | 36.2106 | 36.2126 | 0.68892 | FALSE | 36.2138 | 2022 | 2024-08-28 | 1.373% | 0.8707% | 0.009874% | 50% | 0.47595 | 1 | 7 | 1.476 | 51.3862 | 35.4024 | 2024-08-28 | 34.6396 | 35.1219 | 36.2106 | 2024-08-28 | 3.007% | 0.009874% | 50% | 0.47595 | 1 | 7 | 1.476 | FALSE | FALSE
2024-08-29 | 49.6829 | 50.3753 | 50.8212 | 50.8263 | 0.972 | FALSE | 50.8265 | 2022 | 2024-08-29 | 1.374% | 0.8775% | 0.01048% | 50% | 0.47665 | 1 | 7 | 1.4767 | 51.1136 | 49.6829 | 2024-08-29 | 48.6134 | 49.2909 | 50.8212 | 2024-08-29 | 3.011% | 0.01048% | 50% | 0.47665 | 1 | 7 | 1.4767 | FALSE | FALSE
2024-08-30 | 25.1537 | 25.5046 | 25.7321 | 25.7329 | 0.49475 | FALSE | 25.7345 | 2022 | 2024-08-30 | 1.376% | 0.8842% | 0.01105% | 50% | 0.47733 | 1 | 7 | 1.4773 | 50.8374 | 25.1537 | 2024-08-30 | 24.6127 | 24.9561 | 25.7321 | 2024-08-30 | 3.016% | 0.01105% | 50% | 0.47733 | 1 | 7 | 1.4773 | FALSE | FALSE
2024-08-31 | 43.2519 | 43.8559 | 44.2501 | 44.2542 | 0.85549 | FALSE | 44.255 | 2022 | 2024-08-31 | 1.377% | 0.891% | 0.0116% | 50% | 0.47798 | 1 | 7 | 1.478 | 50.5567 | 43.2519 | 2024-08-31 | 42.3226 | 42.9136 | 44.2501 | 2024-08-31 | 3.02% | 0.0116% | 50% | 0.47798 | 1 | 7 | 1.478 | FALSE | FALSE
2024-09-01 | 40.8837 | 41.4552 | 41.8307 | 41.8344 | 0.81324 | FALSE | 41.8355 | 2022 | 2024-09-01 | 1.379% | 0.8977% | 0.01212% | 50% | 0.4786 | 1 | 7 | 1.4786 | 50.2713 | 40.8837 | 2024-09-01 | 40.0062 | 40.5654 | 41.8307 | 2024-09-01 | 3.025% | 0.01212% | 50% | 0.4786 | 1 | 7 | 1.4786 | FALSE | FALSE
2024-09-02 | 37.6115 | 38.1377 | 38.4858 | 38.4889 | 0.75249 | FALSE | 38.4902 | 2022 | 2024-09-02 | 1.38% | 0.9045% | 0.0126% | 50% | 0.4792 | 1 | 7 | 1.4792 | 49.9805 | 37.6115 | 2024-09-02 | 36.8049 | 37.3199 | 38.4858 | 2024-09-02 | 3.03% | 0.0126% | 50% | 0.4792 | 1 | 7 | 1.4792 | FALSE | FALSE
2024-09-03 | 49.3165 | 50.0072 | 50.467 | 50.4735 | 0.99257 | FALSE | 50.4736 | 2022 | 2024-09-03 | 1.381% | 0.9112% | 0.01306% | 50% | 0.47978 | 1 | 7 | 1.4798 | 49.6858 | 49.3165 | 2024-09-03 | 48.2599 | 48.9358 | 50.467 | 2024-09-03 | 3.034% | 0.01306% | 50% | 0.47978 | 1 | 7 | 1.4798 | FALSE | FALSE
2024-09-04 | 41.2672 | 41.8458 | 42.2334 | 42.2378 | 0.83553 | FALSE | 42.2388 | 2022 | 2024-09-04 | 1.383% | 0.9179% | 0.01342% | 50% | 0.48034 | 1 | 7 | 1.4803 | 49.3889 | 41.2672 | 2024-09-04 | 40.384 | 40.9502 | 42.2334 | 2024-09-04 | 3.039% | 0.01342% | 50% | 0.48034 | 1 | 7 | 1.4803 | FALSE | FALSE
2024-09-05 | 44.9805 | 45.6117 | 46.0373 | 46.0429 | 0.91628 | FALSE | 46.0434 | 2022 | 2024-09-05 | 1.384% | 0.9246% | 0.01366% | 50% | 0.48087 | 1 | 7 | 1.4809 | 49.0895 | 44.9805 | 2024-09-05 | 44.0187 | 44.6364 | 46.0373 | 2024-09-05 | 3.043% | 0.01366% | 50% | 0.48087 | 1 | 7 | 1.4809 | FALSE | FALSE
2024-09-06 | 36.8826 | 37.4007 | 37.7522 | 37.7556 | 0.75595 | FALSE | 37.757 | 2022 | 2024-09-06 | 1.385% | 0.9312% | 0.01378% | 50% | 0.48139 | 1 | 7 | 1.4814 | 48.7872 | 36.8826 | 2024-09-06 | 36.0947 | 36.6017 | 37.7522 | 2024-09-06 | 3.047% | 0.01378% | 50% | 0.48139 | 1 | 7 | 1.4814 | FALSE | FALSE
2024-09-07 | 41.0209 | 41.5977 | 41.9915 | 41.9961 | 0.84608 | FALSE | 41.997 | 2022 | 2024-09-07 | 1.387% | 0.9379% | 0.01378% | 50% | 0.48188 | 1 | 7 | 1.4819 | 48.4818 | 41.0209 | 2024-09-07 | 40.1455 | 40.71 | 41.9915 | 2024-09-07 | 3.052% | 0.01378% | 50% | 0.48188 | 1 | 7 | 1.4819 | FALSE | FALSE
2024-09-08 | 19.5431 | 19.8182 | 20.0072 | 20.0076 | 0.40564 | FALSE | 20.0093 | 2022 | 2024-09-08 | 1.388% | 0.9446% | 0.01365% | 50% | 0.48236 | 1 | 7 | 1.4824 | 48.1729 | 19.5431 | 2024-09-08 | 19.1265 | 19.3957 | 20.0072 | 2024-09-08 | 3.056% | 0.01365% | 50% | 0.48236 | 1 | 7 | 1.4824 | FALSE | FALSE
2024-09-09 | 45.5589 | 46.2008 | 46.6445 | 46.6503 | 0.95191 | FALSE | 46.6506 | 2022 | 2024-09-09 | 1.389% | 0.9512% | 0.01338% | 50% | 0.48282 | 1 | 7 | 1.4828 | 47.8602 | 45.5589 | 2024-09-09 | 44.5886 | 45.2168 | 46.6445 | 2024-09-09 | 3.061% | 0.01338% | 50% | 0.48282 | 1 | 7 | 1.4828 | FALSE | FALSE
2024-09-10 | 47.1318 | 47.7965 | 48.2587 | 48.2649 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2022 | 2024-09-10 | 1.391% | 0.9578% | 0.01302% | 50% | 0.48326 | 1 | 7 | 1.4833 | 47.5434 | 47.1318 | 2024-09-10 | 46.129 | 46.7796 | 48.2587 | 2024-09-10 | 3.065% | 0.01302% | 50% | 0.48326 | 1 | 7 | 1.4833 | FALSE | FALSE
2024-09-11 | 36.6101 | 37.1269 | 37.4884 | 37.4916 | 0.77524 | FALSE | 37.4927 | 2022 | 2024-09-11 | 1.392% | 0.9644% | 0.01261% | 50% | 0.48368 | 1 | 7 | 1.4837 | 47.2222 | 36.6101 | 2024-09-11 | 35.8319 | 36.3377 | 37.4884 | 2024-09-11 | 3.069% | 0.01261% | 50% | 0.48368 | 1 | 7 | 1.4837 | FALSE | FALSE
2024-09-12 | 14.0328 | 14.2311 | 14.3707 | 14.3707 | 0.2992 | FALSE | 14.3719 | 2022 | 2024-09-12 | 1.393% | 0.971% | 0.01216% | 50% | 0.48408 | 1 | 7 | 1.4841 | 46.8961 | 14.0328 | 2024-09-12 | 13.7349 | 13.929 | 14.3707 | 2024-09-12 | 3.074% | 0.01216% | 50% | 0.48408 | 1 | 7 | 1.4841 | FALSE | FALSE
2024-09-13 | 37.7067 | 38.24 | 38.6176 | 38.6208 | 0.80974 | FALSE | 38.6217 | 2022 | 2024-09-13 | 1.395% | 0.9776% | 0.01167% | 50% | 0.48448 | 1 | 7 | 1.4845 | 46.5649 | 37.7067 | 2024-09-13 | 36.9069 | 37.4289 | 38.6176 | 2024-09-13 | 3.078% | 0.01167% | 50% | 0.48448 | 1 | 7 | 1.4845 | FALSE | FALSE
2024-09-14 | 42.8341 | 43.4405 | 43.8723 | 43.8767 | 0.92657 | FALSE | 43.877 | 2022 | 2024-09-14 | 1.396% | 0.9842% | 0.01113% | 50% | 0.48485 | 1 | 7 | 1.4849 | 46.2283 | 42.8341 | 2024-09-14 | 41.9265 | 42.5201 | 43.8723 | 2024-09-14 | 3.082% | 0.01113% | 50% | 0.48485 | 1 | 7 | 1.4849 | FALSE | FALSE
2024-09-15 | 28.7832 | 29.1911 | 29.4832 | 29.4847 | 0.62724 | FALSE | 29.4858 | 2022 | 2024-09-15 | 1.397% | 0.9907% | 0.01055% | 50% | 0.48521 | 1 | 7 | 1.4852 | 45.8859 | 28.7832 | 2024-09-15 | 28.174 | 28.5733 | 29.4832 | 2024-09-15 | 3.086% | 0.01055% | 50% | 0.48521 | 1 | 7 | 1.4852 | FALSE | FALSE
2024-09-16 | 46.2169 | 46.8725 | 47.3447 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2024 | 2024-09-16 | 1.399% | 0.9972% | 0.009922% | 50% | 0.48556 | 1 | 7 | 1.4856 | 45.5375 | 46.2169 | 2024-09-16 | 45.2397 | 45.8814 | 47.3447 | 2024-09-16 | 3.091% | 0.009922% | 50% | 0.48556 | 1 | 7 | 1.4856 | FALSE | FALSE
2024-09-17 | 45.2705 | 45.9134 | 46.3789 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2024 | 2024-09-17 | 1.4% | 1.004% | 0.00925% | 50% | 0.48589 | 1 | 7 | 1.4859 | 45.1816 | 45.2705 | 2024-09-17 | 44.3143 | 44.9436 | 46.3789 | 2024-09-17 | 3.095% | 0.00925% | 50% | 0.48589 | 1 | 7 | 1.4859 | FALSE | FALSE
2024-09-18 | 45.6283 | 46.2768 | 46.7491 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2024 | 2024-09-18 | 1.401% | 1.01% | 0.008629% | 50% | 0.48621 | 1 | 7 | 1.4862 | 44.8177 | 45.6283 | 2024-09-18 | 44.6656 | 45.3004 | 46.7491 | 2024-09-18 | 3.099% | 0.008629% | 50% | 0.48621 | 1 | 7 | 1.4862 | FALSE | FALSE
2024-09-19 | 45.989 | 46.6433 | 47.1224 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2024 | 2024-09-19 | 1.403% | 1.017% | 0.00813% | 50% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | 44.4465 | 45.989 | 2024-09-19 | 45.0197 | 45.6602 | 47.1224 | 2024-09-19 | 3.103% | 0.00813% | 50% | 0.48652 | 1 | 7 | 1.4865 | FALSE | FALSE
2024-09-20 | 44.6305 | 45.2661 | 45.734 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2024 | 2024-09-20 | 1.404% | 1.023% | 0.007754% | 50% | 0.48682 | 1 | 7 | 1.4868 | 44.0689 | 44.6305 | 2024-09-20 | 43.6909 | 44.3131 | 45.734 | 2024-09-20 | 3.107% | 0.007754% | 50% | 0.48682 | 1 | 7 | 1.4868 | FALSE | FALSE
2024-09-21 | 43.381 | 43.9994 | 44.4571 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2022 | 2024-09-21 | 1.405% | 1.03% | 0.007504% | 50% | 0.4871 | 1 | 7 | 1.4871 | 43.6858 | 43.381 | 2024-09-21 | 42.4687 | 43.0741 | 44.4571 | 2024-09-21 | 3.111% | 0.007504% | 50% | 0.4871 | 1 | 7 | 1.4871 | FALSE | FALSE
2024-09-22 | 31.7888 | 32.2424 | 32.58 | 32.5815 | 0.73417 | FALSE | 32.5821 | 2022 | 2024-09-22 | 1.407% | 1.036% | 0.007382% | 50% | 0.48738 | 1 | 7 | 1.4874 | 43.2981 | 31.7888 | 2024-09-22 | 31.1211 | 31.5652 | 32.58 | 2024-09-22 | 3.115% | 0.007382% | 50% | 0.48738 | 1 | 7 | 1.4874 | FALSE | FALSE
2024-09-23 | 19.6359 | 19.9164 | 20.1262 | 20.1265 | 0.45762 | FALSE | 20.1273 | 2022 | 2024-09-23 | 1.408% | 1.042% | 0.00739% | 50% | 0.48764 | 1 | 7 | 1.4876 | 42.9065 | 19.6359 | 2024-09-23 | 19.2239 | 19.4985 | 20.1262 | 2024-09-23 | 3.119% | 0.00739% | 50% | 0.48764 | 1 | 7 | 1.4876 | FALSE | FALSE
2024-09-24 | 31.43 | 31.8794 | 32.2173 | 32.2188 | 0.7393 | FALSE | 32.2194 | 2022 | 2024-09-24 | 1.41% | 1.049% | 0.007598% | 50% | 0.48789 | 1 | 7 | 1.4879 | 42.5119 | 31.43 | 2024-09-24 | 30.7713 | 31.2113 | 32.2173 | 2024-09-24 | 3.123% | 0.007598% | 50% | 0.48789 | 1 | 7 | 1.4879 | FALSE | FALSE
2024-09-25 | 33.8976 | 34.3827 | 34.7494 | 34.7514 | 0.80486 | FALSE | 34.7519 | 2022 | 2024-09-25 | 1.411% | 1.055% | 0.007979% | 50% | 0.48813 | 1 | 7 | 1.4881 | 42.1152 | 33.8976 | 2024-09-25 | 33.188 | 33.663 | 34.7494 | 2024-09-25 | 3.126% | 0.007979% | 50% | 0.48813 | 1 | 7 | 1.4881 | FALSE | FALSE
2024-09-26 | 16.5881 | 16.8257 | 17.0062 | 17.0064 | 0.3976 | FALSE | 17.0072 | 2022 | 2024-09-26 | 1.412% | 1.061% | 0.008537% | 50% | 0.48837 | 1 | 7 | 1.4884 | 41.7172 | 16.5881 | 2024-09-26 | 16.2412 | 16.4738 | 17.0062 | 2024-09-26 | 3.13% | 0.008537% | 50% | 0.48837 | 1 | 7 | 1.4884 | FALSE | FALSE
2024-09-27 | 18.9497 | 19.2214 | 19.4289 | 19.4293 | 0.45859 | FALSE | 19.4303 | 2022 | 2024-09-27 | 1.414% | 1.068% | 0.009276% | 50% | 0.48859 | 1 | 7 | 1.4886 | 41.3187 | 18.9497 | 2024-09-27 | 18.554 | 18.82 | 19.4289 | 2024-09-27 | 3.134% | 0.009276% | 50% | 0.48859 | 1 | 7 | 1.4886 | FALSE | FALSE
2024-09-28 | 24.5252 | 24.8772 | 25.1473 | 25.1484 | 0.5993 | FALSE | 25.1494 | 2022 | 2024-09-28 | 1.415% | 1.074% | 0.0102% | 50% | 0.4888 | 1 | 7 | 1.4888 | 40.9207 | 24.5252 | 2024-09-28 | 24.0136 | 24.3582 | 25.1473 | 2024-09-28 | 3.138% | 0.0102% | 50% | 0.4888 | 1 | 7 | 1.4888 | FALSE | FALSE
2024-09-29 | 26.2996 | 26.6774 | 26.9688 | 26.9703 | 0.64895 | FALSE | 26.9714 | 2022 | 2024-09-29 | 1.416% | 1.08% | 0.01131% | 50% | 0.48901 | 1 | 7 | 1.489 | 40.524 | 26.2996 | 2024-09-29 | 25.7516 | 26.1216 | 26.9688 | 2024-09-29 | 3.141% | 0.01131% | 50% | 0.48901 | 1 | 7 | 1.489 | FALSE | FALSE
2024-09-30 | 35.8953 | 36.4115 | 36.8115 | 36.8154 | 0.89447 | FALSE | 36.8159 | 2022 | 2024-09-30 | 1.418% | 1.086% | 0.01261% | 50% | 0.48921 | 1 | 7 | 1.4892 | 40.1294 | 35.8953 | 2024-09-30 | 35.1483 | 35.6538 | 36.8115 | 2024-09-30 | 3.145% | 0.01261% | 50% | 0.48921 | 1 | 7 | 1.4892 | FALSE | FALSE
2024-10-01 | 37.3294 | 37.8667 | 38.285 | 38.29 | 0.93945 | FALSE | 38.2903 | 2022 | 2024-10-01 | 1.419% | 1.093% | 0.01411% | 50% | 0.4894 | 1 | 7 | 1.4894 | 39.7348 | 37.3294 | 2024-10-01 | 36.5535 | 37.0797 | 38.285 | 2024-10-01 | 3.148% | 0.01411% | 50% | 0.4894 | 1 | 7 | 1.4894 | FALSE | FALSE
2024-10-02 | 33.8049 | 34.292 | 34.673 | 34.6773 | 0.85933 | FALSE | 34.6781 | 2022 | 2024-10-02 | 1.42% | 1.099% | 0.01574% | 50% | 0.48958 | 1 | 7 | 1.4896 | 39.3376 | 33.8049 | 2024-10-02 | 33.1032 | 33.5801 | 34.673 | 2024-10-02 | 3.152% | 0.01574% | 50% | 0.48958 | 1 | 7 | 1.4896 | FALSE | FALSE
2024-10-03 | 39.3733 | 39.9411 | 40.3874 | 40.3944 | 1.0112 | TRUE | 40.3944 | 2024 | 2024-10-03 | 1.422% | 1.105% | 0.01739% | 50% | 0.48976 | 1 | 7 | 1.4898 | 38.9384 | 39.3733 | 2024-10-03 | 38.557 | 39.113 | 40.3874 | 2024-10-03 | 3.155% | 0.01739% | 50% | 0.48976 | 1 | 7 | 1.4898 | FALSE | FALSE
2024-10-04 | 39.6303 | 40.2024 | 40.6541 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2024 | 2024-10-04 | 1.423% | 1.111% | 0.01906% | 50% | 0.48993 | 1 | 7 | 1.4899 | 38.5375 | 39.6303 | 2024-10-04 | 38.8097 | 39.3699 | 40.6541 | 2024-10-04 | 3.159% | 0.01906% | 50% | 0.48993 | 1 | 7 | 1.4899 | FALSE | FALSE
2024-10-05 | 15.8839 | 16.1134 | 16.2955 | 16.296 | 0.41644 | FALSE | 16.298 | 2022 | 2024-10-05 | 1.424% | 1.117% | 0.02076% | 50% | 0.49009 | 1 | 7 | 1.4901 | 38.1354 | 15.8839 | 2024-10-05 | 15.5554 | 15.7802 | 16.2955 | 2024-10-05 | 3.162% | 0.02076% | 50% | 0.49009 | 1 | 7 | 1.4901 | FALSE | FALSE
2024-10-06 | 30.5093 | 30.9506 | 31.3022 | 31.3073 | 0.80852 | FALSE | 31.3086 | 2022 | 2024-10-06 | 1.426% | 1.123% | 0.02249% | 50% | 0.49024 | 1 | 7 | 1.4902 | 37.7326 | 30.5093 | 2024-10-06 | 29.8792 | 30.3114 | 31.3022 | 2024-10-06 | 3.165% | 0.02249% | 50% | 0.49024 | 1 | 7 | 1.4902 | FALSE | FALSE
2024-10-07 | 15.4292 | 15.6526 | 15.8314 | 15.832 | 0.41324 | FALSE | 15.8342 | 2022 | 2024-10-07 | 1.427% | 1.129% | 0.02423% | 50% | 0.49039 | 1 | 7 | 1.4904 | 37.3294 | 15.4292 | 2024-10-07 | 15.111 | 15.3297 | 15.8314 | 2024-10-07 | 3.169% | 0.02423% | 50% | 0.49039 | 1 | 7 | 1.4904 | FALSE | FALSE
2024-10-08 | 36.0313 | 36.5534 | 36.9731 | 36.9824 | 0.97575 | FALSE | 36.9826 | 2022 | 2024-10-08 | 1.428% | 1.135% | 0.02596% | 50% | 0.49054 | 1 | 7 | 1.4905 | 36.9263 | 36.0313 | 2024-10-08 | 35.2891 | 35.8005 | 36.9731 | 2024-10-08 | 3.172% | 0.02596% | 50% | 0.49054 | 1 | 7 | 1.4905 | FALSE | FALSE
2024-10-09 | 31.5467 | 32.0043 | 32.3737 | 32.3809 | 0.86368 | FALSE | 32.3822 | 2022 | 2024-10-09 | 1.43% | 1.141% | 0.02759% | 50% | 0.49068 | 1 | 7 | 1.4907 | 36.5237 | 31.5467 | 2024-10-09 | 30.8978 | 31.3459 | 32.3737 | 2024-10-09 | 3.175% | 0.02759% | 50% | 0.49068 | 1 | 7 | 1.4907 | FALSE | FALSE
2024-10-10 | 25.3709 | 25.7393 | 26.038 | 26.0423 | 0.70228 | FALSE | 26.0446 | 2022 | 2024-10-10 | 1.431% | 1.147% | 0.02912% | 50% | 0.49081 | 1 | 7 | 1.4908 | 36.1222 | 25.3709 | 2024-10-10 | 24.8497 | 25.2105 | 26.038 | 2024-10-10 | 3.178% | 0.02912% | 50% | 0.49081 | 1 | 7 | 1.4908 | FALSE | FALSE
2024-10-11 | 25.2733 | 25.6406 | 25.9397 | 25.9444 | 0.70741 | FALSE | 25.9467 | 2022 | 2024-10-11 | 1.432% | 1.153% | 0.03055% | 50% | 0.49093 | 1 | 7 | 1.4909 | 35.722 | 25.2733 | 2024-10-11 | 24.7549 | 25.1146 | 25.9397 | 2024-10-11 | 3.181% | 0.03055% | 50% | 0.49093 | 1 | 7 | 1.4909 | FALSE | FALSE
2024-10-12 | 22.8926 | 23.2256 | 23.498 | 23.5017 | 0.64798 | FALSE | 23.5043 | 2022 | 2024-10-12 | 1.434% | 1.159% | 0.03188% | 50% | 0.49106 | 1 | 7 | 1.4911 | 35.3236 | 22.8926 | 2024-10-12 | 22.4236 | 22.7498 | 23.498 | 2024-10-12 | 3.184% | 0.03188% | 50% | 0.49106 | 1 | 7 | 1.4911 | FALSE | FALSE
2024-10-13 | 15.387 | 15.6111 | 15.7951 | 15.7961 | 0.44043 | FALSE | 15.799 | 2022 | 2024-10-13 | 1.435% | 1.165% | 0.03309% | 50% | 0.49117 | 1 | 7 | 1.4912 | 34.9275 | 15.387 | 2024-10-13 | 15.0722 | 15.2917 | 15.7951 | 2024-10-13 | 3.187% | 0.03309% | 50% | 0.49117 | 1 | 7 | 1.4912 | FALSE | FALSE
2024-10-14 | 34.2949 | 34.7948 | 35.207 | 35.2189 | 0.99307 | FALSE | 35.219 | 2022 | 2024-10-14 | 1.437% | 1.171% | 0.0342% | 50% | 0.49129 | 1 | 7 | 1.4913 | 34.534 | 34.2949 | 2024-10-14 | 33.5944 | 34.084 | 35.207 | 2024-10-14 | 3.19% | 0.0342% | 50% | 0.49129 | 1 | 7 | 1.4913 | FALSE | FALSE
2024-10-15 | 30.064 | 30.5026 | 30.8658 | 30.8748 | 0.88051 | FALSE | 30.8761 | 2022 | 2024-10-15 | 1.438% | 1.177% | 0.0352% | 50% | 0.49139 | 1 | 7 | 1.4914 | 34.1419 | 30.064 | 2024-10-15 | 29.4508 | 29.8804 | 30.8658 | 2024-10-15 | 3.192% | 0.0352% | 50% | 0.49139 | 1 | 7 | 1.4914 | FALSE | FALSE
2024-10-16 | 16.9432 | 17.1906 | 17.3963 | 17.3982 | 0.5019 | FALSE | 17.4014 | 2022 | 2024-10-16 | 1.439% | 1.182% | 0.03731% | 50% | 0.4915 | 1 | 7 | 1.4915 | 33.7493 | 16.9432 | 2024-10-16 | 16.5981 | 16.8405 | 17.3963 | 2024-10-16 | 3.195% | 0.03731% | 50% | 0.4915 | 1 | 7 | 1.4915 | FALSE | FALSE
2024-10-17 | 30.2249 | 30.6667 | 31.0354 | 31.0464 | 0.90607 | FALSE | 31.0476 | 2022 | 2024-10-17 | 1.441% | 1.188% | 0.04065% | 50% | 0.4916 | 1 | 7 | 1.4916 | 33.3565 | 30.2249 | 2024-10-17 | 29.6102 | 30.043 | 31.0354 | 2024-10-17 | 3.198% | 0.04065% | 50% | 0.4916 | 1 | 7 | 1.4916 | FALSE | FALSE
2024-10-18 | 16.8838 | 17.1308 | 17.3378 | 17.3402 | 0.51203 | FALSE | 17.344 | 2022 | 2024-10-18 | 1.442% | 1.194% | 0.04523% | 50% | 0.49169 | 1 | 7 | 1.4917 | 32.9638 | 16.8838 | 2024-10-18 | 16.5409 | 16.7829 | 17.3378 | 2024-10-18 | 3.201% | 0.04523% | 50% | 0.49169 | 1 | 7 | 1.4917 | FALSE | FALSE
2024-10-19 | 8.8816 | 9.0117 | 9.1211 | 9.1211 | 0.27254 | FALSE | 9.1244 | 2022 | 2024-10-19 | 1.443% | 1.199% | 0.05107% | 50% | 0.49178 | 1 | 7 | 1.4918 | 32.5717 | 8.8816 | 2024-10-19 | 8.7015 | 8.829 | 9.1211 | 2024-10-19 | 3.203% | 0.05107% | 50% | 0.49178 | 1 | 7 | 1.4918 | FALSE | FALSE
2024-10-20 | 17.1715 | 17.4232 | 17.6358 | 17.6392 | 0.5334 | FALSE | 17.644 | 2022 | 2024-10-20 | 1.445% | 1.205% | 0.0582% | 50% | 0.49187 | 1 | 7 | 1.4919 | 32.1803 | 17.1715 | 2024-10-20 | 16.8238 | 17.0704 | 17.6358 | 2024-10-20 | 3.206% | 0.0582% | 50% | 0.49187 | 1 | 7 | 1.4919 | FALSE | FALSE
2024-10-21 | 29.4341 | 29.8659 | 30.232 | 30.25 | 0.92583 | FALSE | 30.2515 | 2022 | 2024-10-21 | 1.446% | 1.211% | 0.06664% | 50% | 0.49196 | 1 | 7 | 1.492 | 31.79 | 29.4341 | 2024-10-21 | 28.8389 | 29.2621 | 30.232 | 2024-10-21 | 3.208% | 0.06664% | 50% | 0.49196 | 1 | 7 | 1.492 | FALSE | FALSE
2024-10-22 | 19.1908 | 19.4726 | 19.7124 | 19.7193 | 0.61089 | FALSE | 19.7254 | 2022 | 2024-10-22 | 1.447% | 1.216% | 0.07871% | 50% | 0.49204 | 1 | 7 | 1.492 | 31.4005 | 19.1908 | 2024-10-22 | 18.8033 | 19.0795 | 19.7124 | 2024-10-22 | 3.211% | 0.07871% | 50% | 0.49204 | 1 | 7 | 1.492 | FALSE | FALSE
2024-10-23 | 24.8928 | 25.2587 | 25.5712 | 25.5886 | 0.80247 | FALSE | 25.5934 | 2022 | 2024-10-23 | 1.449% | 1.222% | 0.09452% | 50% | 0.49212 | 1 | 7 | 1.4921 | 31.012 | 24.8928 | 2024-10-23 | 24.391 | 24.7496 | 25.5712 | 2024-10-23 | 3.213% | 0.09452% | 50% | 0.49212 | 1 | 7 | 1.4921 | FALSE | FALSE
2024-10-24 | 20.9185 | 21.2263 | 21.4901 | 21.5035 | 0.6827 | FALSE | 21.5114 | 2022 | 2024-10-24 | 1.45% | 1.228% | 0.1141% | 50% | 0.49219 | 1 | 7 | 1.4922 | 30.6248 | 20.9185 | 2024-10-24 | 20.4975 | 20.7991 | 21.4901 | 2024-10-24 | 3.216% | 0.1141% | 50% | 0.49219 | 1 | 7 | 1.4922 | FALSE | FALSE
2024-10-25 | 15.6317 | 15.8619 | 16.0599 | 16.0668 | 0.51644 | FALSE | 16.0775 | 2022 | 2024-10-25 | 1.451% | 1.233% | 0.1376% | 50% | 0.49226 | 1 | 7 | 1.4923 | 30.2395 | 15.6317 | 2024-10-25 | 15.3175 | 15.5431 | 16.0599 | 2024-10-25 | 3.218% | 0.1376% | 50% | 0.49226 | 1 | 7 | 1.4923 | FALSE | FALSE
2024-10-26 | 14.7797 | 14.9976 | 15.1857 | 15.1927 | 0.49444 | FALSE | 15.2054 | 2022 | 2024-10-26 | 1.453% | 1.239% | 0.1651% | 50% | 0.49233 | 1 | 7 | 1.4923 | 29.8561 | 14.7797 | 2024-10-26 | 14.4832 | 14.6967 | 15.1857 | 2024-10-26 | 3.22% | 0.1651% | 50% | 0.49233 | 1 | 7 | 1.4923 | FALSE | FALSE
2024-10-27 | 16.9994 | 17.2503 | 17.4676 | 17.4812 | 0.57605 | FALSE | 17.4957 | 2022 | 2024-10-27 | 1.454% | 1.244% | 0.1965% | 50% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | 29.4752 | 16.9994 | 2024-10-27 | 16.6589 | 16.9047 | 17.4676 | 2024-10-27 | 3.223% | 0.1965% | 50% | 0.4924 | 1 | 7 | 1.4924 | FALSE | FALSE
2024-10-28 | 23.9152 | 24.2684 | 24.5755 | 24.6181 | 0.82142 | FALSE | 24.6283 | 2022 | 2024-10-28 | 1.455% | 1.25% | 0.232% | 50% | 0.49246 | 1 | 7 | 1.4925 | 29.0971 | 23.9152 | 2024-10-28 | 23.4368 | 23.783 | 24.5755 | 2024-10-28 | 3.225% | 0.232% | 50% | 0.49246 | 1 | 7 | 1.4925 | FALSE | FALSE
2024-10-29 | 20.9411 | 21.2507 | 21.5208 | 21.5567 | 0.72838 | FALSE | 21.5725 | 2022 | 2024-10-29 | 1.457% | 1.255% | 0.2716% | 50% | 0.49252 | 1 | 7 | 1.4925 | 28.7201 | 20.9411 | 2024-10-29 | 20.5229 | 20.8263 | 21.5208 | 2024-10-29 | 3.227% | 0.2716% | 50% | 0.49252 | 1 | 7 | 1.4925 | FALSE | FALSE
2024-10-30 | 20.0868 | 20.3841 | 20.6443 | 20.6823 | 0.70778 | FALSE | 20.7012 | 2022 | 2024-10-30 | 1.458% | 1.261% | 0.3147% | 50% | 0.49258 | 1 | 7 | 1.4926 | 28.3429 | 20.0868 | 2024-10-30 | 19.6863 | 19.9776 | 20.6443 | 2024-10-30 | 3.23% | 0.3147% | 50% | 0.49258 | 1 | 7 | 1.4926 | FALSE | FALSE
2024-10-31 | 18.3145 | 18.5858 | 18.8241 | 18.8585 | 0.65371 | FALSE | 18.8817 | 2022 | 2024-10-31 | 1.459% | 1.266% | 0.36% | 50% | 0.49264 | 1 | 7 | 1.4926 | 27.9666 | 18.3145 | 2024-10-31 | 17.9499 | 18.2157 | 18.8241 | 2024-10-31 | 3.232% | 0.36% | 50% | 0.49264 | 1 | 7 | 1.4926 | FALSE | FALSE
2024-11-01 | 25.3495 | 25.7253 | 26.0566 | 26.1507 | 0.9183 | FALSE | 26.1593 | 2022 | 2024-11-01 | 1.461% | 1.271% | 0.4075% | 50% | 0.49269 | 1 | 7 | 1.4927 | 27.5917 | 25.3495 | 2024-11-01 | 24.8456 | 25.2139 | 26.0566 | 2024-11-01 | 3.234% | 0.4075% | 50% | 0.49269 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-11-02 | 9.1939 | 9.3303 | 9.451 | 9.4533 | 0.33632 | FALSE | 9.4815 | 2022 | 2024-11-02 | 1.462% | 1.277% | 0.4572% | 50% | 0.49274 | 1 | 7 | 1.4927 | 27.2186 | 9.1939 | 2024-11-02 | 9.0114 | 9.1451 | 9.451 | 2024-11-02 | 3.236% | 0.4572% | 50% | 0.49274 | 1 | 7 | 1.4927 | FALSE | FALSE
2024-11-03 | 12.7564 | 12.9459 | 13.114 | 13.1307 | 0.47332 | FALSE | 13.1652 | 2022 | 2024-11-03 | 1.464% | 1.282% | 0.5091% | 50% | 0.49279 | 1 | 7 | 1.4928 | 26.848 | 12.7564 | 2024-11-03 | 12.5036 | 12.6893 | 13.114 | 2024-11-03 | 3.238% | 0.5091% | 50% | 0.49279 | 1 | 7 | 1.4928 | FALSE | FALSE
2024-11-04 | 25.6994 | 26.0815 | 26.4217 | 26.5651 | 0.97028 | FALSE | 26.5694 | 2022 | 2024-11-04 | 1.465% | 1.288% | 0.5635% | 50% | 0.49284 | 1 | 7 | 1.4928 | 26.4804 | 25.6994 | 2024-11-04 | 25.1909 | 25.5654 | 26.4217 | 2024-11-04 | 3.241% | 0.5635% | 50% | 0.49284 | 1 | 7 | 1.4928 | FALSE | FALSE
2024-11-05 | 25.7537 | 26.1369 | 26.4793 | 26.6403 | 0.98596 | FALSE | 26.6426 | 2022 | 2024-11-05 | 1.466% | 1.293% | 0.6168% | 50% | 0.49289 | 1 | 7 | 1.4929 | 26.1171 | 25.7537 | 2024-11-05 | 25.245 | 25.6206 | 26.4793 | 2024-11-05 | 3.243% | 0.6168% | 50% | 0.49289 | 1 | 7 | 1.4929 | FALSE | FALSE
2024-11-06 | 25.5419 | 25.9224 | 26.2633 | 26.4374 | 0.99148 | FALSE | 26.4389 | 2022 | 2024-11-06 | 1.468% | 1.298% | 0.6666% | 50% | 0.49293 | 1 | 7 | 1.4929 | 25.7594 | 25.5419 | 2024-11-06 | 25.0381 | 25.4111 | 26.2633 | 2024-11-06 | 3.245% | 0.6666% | 50% | 0.49293 | 1 | 7 | 1.4929 | FALSE | FALSE
2024-11-07 | 18.4757 | 18.7512 | 18.9989 | 19.0819 | 0.72514 | FALSE | 19.1179 | 2022 | 2024-11-07 | 1.469% | 1.304% | 0.7127% | 50% | 0.49297 | 1 | 7 | 1.493 | 25.4078 | 18.4757 | 2024-11-07 | 18.1119 | 18.3819 | 18.9989 | 2024-11-07 | 3.247% | 0.7127% | 50% | 0.49297 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-11-08 | 10.3026 | 10.4564 | 10.5951 | 10.6078 | 0.40846 | FALSE | 10.6535 | 2022 | 2024-11-08 | 1.47% | 1.309% | 0.7552% | 50% | 0.49301 | 1 | 7 | 1.493 | 25.0628 | 10.3026 | 2024-11-08 | 10.1 | 10.2508 | 10.5951 | 2024-11-08 | 3.25% | 0.7552% | 50% | 0.49301 | 1 | 7 | 1.493 | FALSE | FALSE
2024-11-09 | 18.7309 | 19.0106 | 19.2638 | 19.3643 | 0.75548 | FALSE | 19.4004 | 2022 | 2024-11-09 | 1.472% | 1.314% | 0.7939% | 50% | 0.49305 | 1 | 7 | 1.4931 | 24.7248 | 18.7309 | 2024-11-09 | 18.3631 | 18.6374 | 19.2638 | 2024-11-09 | 3.252% | 0.7939% | 50% | 0.49305 | 1 | 7 | 1.4931 | FALSE | FALSE
2024-11-10 | 22.2804 | 22.6135 | 22.916 | 23.0836 | 0.9124 | FALSE | 23.0996 | 2022 | 2024-11-10 | 1.473% | 1.32% | 0.8287% | 50% | 0.49309 | 1 | 7 | 1.4931 | 24.3944 | 22.2804 | 2024-11-10 | 21.8437 | 22.1702 | 22.916 | 2024-11-10 | 3.254% | 0.8287% | 50% | 0.49309 | 1 | 7 | 1.4931 | FALSE | FALSE
2024-11-11 | 22.4109 | 22.7462 | 23.0517 | 23.2317 | 0.9302 | FALSE | 23.245 | 2022 | 2024-11-11 | 1.474% | 1.325% | 0.8596% | 50% | 0.49313 | 1 | 7 | 1.4931 | 24.072 | 22.4109 | 2024-11-11 | 21.9722 | 22.301 | 23.0517 | 2024-11-11 | 3.256% | 0.8596% | 50% | 0.49313 | 1 | 7 | 1.4931 | FALSE | FALSE
2024-11-12 | 21.3378 | 21.6573 | 21.9494 | 22.1169 | 0.897 | FALSE | 22.1362 | 2022 | 2024-11-12 | 1.476% | 1.33% | 0.8865% | 50% | 0.49316 | 1 | 7 | 1.4932 | 23.7569 | 21.3378 | 2024-11-12 | 20.9207 | 21.2341 | 21.9494 | 2024-11-12 | 3.259% | 0.8865% | 50% | 0.49316 | 1 | 7 | 1.4932 | FALSE | FALSE
2024-11-13 | 11.5295 | 11.7023 | 11.8607 | 11.8903 | 0.48845 | FALSE | 11.9431 | 2022 | 2024-11-13 | 1.477% | 1.336% | 0.9084% | 50% | 0.49319 | 1 | 7 | 1.4932 | 23.4481 | 11.5295 | 2024-11-13 | 11.3045 | 11.474 | 11.8607 | 2024-11-13 | 3.261% | 0.9084% | 50% | 0.49319 | 1 | 7 | 1.4932 | FALSE | FALSE
2024-11-14 | 13.0903 | 13.2868 | 13.4674 | 13.5148 | 0.56231 | FALSE | 13.5671 | 2022 | 2024-11-14 | 1.478% | 1.341% | 0.9261% | 50% | 0.49323 | 1 | 7 | 1.4932 | 23.1454 | 13.0903 | 2024-11-14 | 12.8353 | 13.0279 | 13.4674 | 2024-11-14 | 3.263% | 0.9261% | 50% | 0.49323 | 1 | 7 | 1.4932 | FALSE | FALSE
2024-11-15 | 21.8631 | 22.1914 | 22.4943 | 22.6944 | 0.9563 | FALSE | 22.7032 | 2022 | 2024-11-15 | 1.48% | 1.346% | 0.9395% | 50% | 0.49326 | 1 | 7 | 1.4933 | 22.8487 | 21.8631 | 2024-11-15 | 21.4377 | 21.7597 | 22.4943 | 2024-11-15 | 3.266% | 0.9395% | 50% | 0.49326 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-11-16 | 14.3711 | 14.5872 | 14.787 | 14.8549 | 0.63393 | FALSE | 14.904 | 2022 | 2024-11-16 | 1.481% | 1.352% | 0.9486% | 50% | 0.49328 | 1 | 7 | 1.4933 | 22.558 | 14.3711 | 2024-11-16 | 14.0919 | 14.3038 | 14.787 | 2024-11-16 | 3.268% | 0.9486% | 50% | 0.49328 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-11-17 | 11.9119 | 12.0911 | 12.2574 | 12.2968 | 0.5314 | FALSE | 12.3491 | 2022 | 2024-11-17 | 1.482% | 1.357% | 0.9532% | 50% | 0.49331 | 1 | 7 | 1.4933 | 22.2733 | 11.9119 | 2024-11-17 | 11.6808 | 11.8565 | 12.2574 | 2024-11-17 | 3.271% | 0.9532% | 50% | 0.49331 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-11-18 | 8.5485 | 8.6772 | 8.7971 | 8.8077 | 0.38542 | FALSE | 8.8569 | 2022 | 2024-11-18 | 1.484% | 1.362% | 0.9533% | 50% | 0.49334 | 1 | 7 | 1.4933 | 21.9946 | 8.5485 | 2024-11-18 | 8.3829 | 8.5091 | 8.7971 | 2024-11-18 | 3.273% | 0.9533% | 50% | 0.49334 | 1 | 7 | 1.4933 | FALSE | FALSE
2024-11-19 | 15.3882 | 15.6202 | 15.8368 | 15.9251 | 0.70561 | FALSE | 15.9674 | 2022 | 2024-11-19 | 1.485% | 1.368% | 0.9495% | 50% | 0.49337 | 1 | 7 | 1.4934 | 21.7217 | 15.3882 | 2024-11-19 | 15.0905 | 15.318 | 15.8368 | 2024-11-19 | 3.276% | 0.9495% | 50% | 0.49337 | 1 | 7 | 1.4934 | FALSE | FALSE
2024-11-20 | 3.5043 | 3.5571 | 3.6067 | 3.6067 | 0.1618 | FALSE | 3.6296 | 2022 | 2024-11-20 | 1.486% | 1.373% | 0.9452% | 50% | 0.49339 | 1 | 7 | 1.4934 | 21.4538 | 3.5043 | 2024-11-20 | 3.4366 | 3.4884 | 3.6067 | 2024-11-20 | 3.279% | 0.9452% | 50% | 0.49339 | 1 | 7 | 1.4934 | FALSE | FALSE
2024-11-21 | 9.8328 | 9.9813 | 10.1208 | 10.1432 | 0.46066 | FALSE | 10.1922 | 2022 | 2024-11-21 | 1.488% | 1.379% | 0.9404% | 50% | 0.49341 | 1 | 7 | 1.4934 | 21.191 | 9.8328 | 2024-11-21 | 9.6431 | 9.7887 | 10.1208 | 2024-11-21 | 3.281% | 0.9404% | 50% | 0.49341 | 1 | 7 | 1.4934 | FALSE | FALSE
2024-11-22 | 13.1139 | 13.3121 | 13.499 | 13.5581 | 0.62333 | FALSE | 13.6037 | 2022 | 2024-11-22 | 1.489% | 1.384% | 0.9353% | 50% | 0.49344 | 1 | 7 | 1.4934 | 20.9331 | 13.1139 | 2024-11-22 | 12.8613 | 13.0557 | 13.499 | 2024-11-22 | 3.284% | 0.9353% | 50% | 0.49344 | 1 | 7 | 1.4934 | FALSE | FALSE
2024-11-23 | 12.1926 | 12.3771 | 12.5515 | 12.6 | 0.58635 | FALSE | 12.6462 | 2022 | 2024-11-23 | 1.49% | 1.389% | 0.9296% | 50% | 0.49346 | 1 | 7 | 1.4935 | 20.6802 | 12.1926 | 2024-11-23 | 11.958 | 12.139 | 12.5515 | 2024-11-23 | 3.287% | 0.9296% | 50% | 0.49346 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2024-11-24 | 4.9485 | 5.0234 | 5.0945 | 5.0945 | 0.23995 | FALSE | 5.1261 | 2022 | 2024-11-24 | 1.492% | 1.395% | 0.9235% | 50% | 0.49348 | 1 | 7 | 1.4935 | 20.4324 | 4.9485 | 2024-11-24 | 4.8534 | 4.9269 | 5.0945 | 2024-11-24 | 3.289% | 0.9235% | 50% | 0.49348 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2024-11-25 | 9.8962 | 10.0462 | 10.1889 | 10.2143 | 0.48688 | FALSE | 10.2603 | 2022 | 2024-11-25 | 1.493% | 1.4% | 0.917% | 50% | 0.4935 | 1 | 7 | 1.4935 | 20.1895 | 9.8962 | 2024-11-25 | 9.7063 | 9.8534 | 10.1889 | 2024-11-25 | 3.292% | 0.917% | 50% | 0.4935 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2024-11-26 | 14.148 | 14.3627 | 14.5675 | 14.6454 | 0.7065 | FALSE | 14.6828 | 2022 | 2024-11-26 | 1.495% | 1.406% | 0.91% | 50% | 0.49352 | 1 | 7 | 1.4935 | 19.9493 | 14.148 | 2024-11-26 | 13.8769 | 14.0874 | 14.5675 | 2024-11-26 | 3.295% | 0.91% | 50% | 0.49352 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2024-11-27 | 9.6613 | 9.8081 | 9.9485 | 9.9729 | 0.48694 | FALSE | 10.0173 | 2022 | 2024-11-27 | 1.496% | 1.411% | 0.9031% | 50% | 0.49354 | 1 | 7 | 1.4935 | 19.7102 | 9.6613 | 2024-11-27 | 9.4764 | 9.6203 | 9.9485 | 2024-11-27 | 3.298% | 0.9031% | 50% | 0.49354 | 1 | 7 | 1.4935 | FALSE | FALSE
2024-11-28 | 10.7083 | 10.8711 | 11.0274 | 11.0628 | 0.54672 | FALSE | 11.106 | 2022 | 2024-11-28 | 1.497% | 1.417% | 0.8972% | 50% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | 19.473 | 10.7083 | 2024-11-28 | 10.5037 | 10.6633 | 11.0274 | 2024-11-28 | 3.301% | 0.8972% | 50% | 0.49356 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-11-29 | 4.5875 | 4.6573 | 4.7245 | 4.7245 | 0.23632 | FALSE | 4.753 | 2022 | 2024-11-29 | 1.499% | 1.422% | 0.8924% | 50% | 0.49357 | 1 | 7 | 1.4936 | 19.2388 | 4.5875 | 2024-11-29 | 4.4999 | 4.5684 | 4.7245 | 2024-11-29 | 3.304% | 0.8924% | 50% | 0.49357 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-11-30 | 4.3293 | 4.3952 | 4.4589 | 4.4589 | 0.22573 | FALSE | 4.4858 | 2022 | 2024-11-30 | 1.5% | 1.428% | 0.8884% | 50% | 0.49359 | 1 | 7 | 1.4936 | 19.0085 | 4.3293 | 2024-11-30 | 4.2468 | 4.3114 | 4.4589 | 2024-11-30 | 3.307% | 0.8884% | 50% | 0.49359 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-12-01 | 5.5241 | 5.6083 | 5.6899 | 5.6899 | 0.29149 | FALSE | 5.7241 | 2022 | 2024-12-01 | 1.501% | 1.433% | 0.8854% | 50% | 0.49361 | 1 | 7 | 1.4936 | 18.7834 | 5.5241 | 2024-12-01 | 5.4189 | 5.5015 | 5.6899 | 2024-12-01 | 3.311% | 0.8854% | 50% | 0.49361 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-12-02 | 9.9349 | 10.0865 | 10.2337 | 10.2642 | 0.53201 | FALSE | 10.3051 | 2022 | 2024-12-02 | 1.503% | 1.439% | 0.8833% | 50% | 0.49362 | 1 | 7 | 1.4936 | 18.5644 | 9.9349 | 2024-12-02 | 9.7459 | 9.8946 | 10.2337 | 2024-12-02 | 3.314% | 0.8833% | 50% | 0.49362 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-12-03 | 13.2848 | 13.4876 | 13.6853 | 13.7589 | 0.72133 | FALSE | 13.7915 | 2022 | 2024-12-03 | 1.504% | 1.445% | 0.8828% | 50% | 0.49364 | 1 | 7 | 1.4936 | 18.3525 | 13.2848 | 2024-12-03 | 13.0324 | 13.2314 | 13.6853 | 2024-12-03 | 3.317% | 0.8828% | 50% | 0.49364 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-12-04 | 18.4103 | 18.6916 | 18.9667 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2024 | 2024-12-04 | 1.505% | 1.45% | 0.883% | 50% | 0.49365 | 1 | 7 | 1.4936 | 18.1489 | 18.4103 | 2024-12-04 | 18.0609 | 18.3369 | 18.9667 | 2024-12-04 | 3.32% | 0.883% | 50% | 0.49365 | 1 | 7 | 1.4936 | FALSE | FALSE
2024-12-05 | 12.0259 | 12.2099 | 12.3903 | 12.4484 | 0.66699 | FALSE | 12.4838 | 2022 | 2024-12-05 | 1.507% | 1.456% | 0.8841% | 50% | 0.49366 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.9546 | 12.0259 | 2024-12-05 | 11.798 | 11.9784 | 12.3903 | 2024-12-05 | 3.324% | 0.8841% | 50% | 0.49366 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-06 | 14.7527 | 14.9786 | 15.2007 | 15.3034 | 0.82837 | FALSE | 15.3259 | 2022 | 2024-12-06 | 1.508% | 1.461% | 0.886% | 50% | 0.49368 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.7707 | 14.7527 | 2024-12-06 | 14.4733 | 14.695 | 15.2007 | 2024-12-06 | 3.327% | 0.886% | 50% | 0.49368 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-07 | 4.7529 | 4.8257 | 4.8976 | 4.8976 | 0.26768 | FALSE | 4.9272 | 2022 | 2024-12-07 | 1.509% | 1.467% | 0.8886% | 50% | 0.49369 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.5983 | 4.7529 | 2024-12-07 | 4.663 | 4.7344 | 4.8976 | 2024-12-07 | 3.331% | 0.8886% | 50% | 0.49369 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-08 | 7.9136 | 8.035 | 8.1551 | 8.1711 | 0.45064 | FALSE | 8.2099 | 2022 | 2024-12-08 | 1.511% | 1.473% | 0.8919% | 50% | 0.4937 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.4383 | 7.9136 | 2024-12-08 | 7.7641 | 7.8832 | 8.1551 | 2024-12-08 | 3.334% | 0.8919% | 50% | 0.4937 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-09 | 11.5238 | 11.7008 | 11.8763 | 11.9323 | 0.66357 | FALSE | 11.9671 | 2022 | 2024-12-09 | 1.512% | 1.478% | 0.8958% | 50% | 0.49371 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.292 | 11.5238 | 2024-12-09 | 11.3063 | 11.4799 | 11.8763 | 2024-12-09 | 3.338% | 0.8958% | 50% | 0.49371 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-10 | 13.1041 | 13.3055 | 13.5059 | 13.587 | 0.76152 | FALSE | 13.6152 | 2022 | 2024-12-10 | 1.513% | 1.484% | 0.9005% | 50% | 0.49372 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.1553 | 13.1041 | 2024-12-10 | 12.8571 | 13.0546 | 13.5059 | 2024-12-10 | 3.341% | 0.9005% | 50% | 0.49372 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-11 | 6.0002 | 6.0924 | 6.1846 | 6.1888 | 0.34949 | FALSE | 6.2242 | 2022 | 2024-12-11 | 1.515% | 1.49% | 0.9062% | 50% | 0.49373 | 1 | 7 | 1.4937 | 17.0242 | 6.0002 | 2024-12-11 | 5.8872 | 5.9777 | 6.1846 | 2024-12-11 | 3.345% | 0.9062% | 50% | 0.49373 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-12 | 5.6523 | 5.7394 | 5.8265 | 5.8291 | 0.33156 | FALSE | 5.8637 | 2022 | 2024-12-12 | 1.516% | 1.495% | 0.9121% | 50% | 0.49374 | 1 | 7 | 1.4937 | 16.9 | 5.6523 | 2024-12-12 | 5.546 | 5.6314 | 5.8265 | 2024-12-12 | 3.349% | 0.9121% | 50% | 0.49374 | 1 | 7 | 1.4937 | FALSE | FALSE
2024-12-13 | 12.8717 | 13.0701 | 13.2692 | 13.351 | 0.76456 | FALSE | 13.379 | 2022 | 2024-12-13 | 1.517% | 1.501% | 0.9181% | 50% | 0.49375 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.7838 | 12.8717 | 2024-12-13 | 12.6298 | 12.8244 | 13.2692 | 2024-12-13 | 3.352% | 0.9181% | 50% | 0.49375 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-14 | 6.8748 | 6.9808 | 7.0876 | 7.0982 | 0.40904 | FALSE | 7.1359 | 2022 | 2024-12-14 | 1.519% | 1.507% | 0.9243% | 50% | 0.49376 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.6767 | 6.8748 | 2024-12-14 | 6.7457 | 6.8498 | 7.0876 | 2024-12-14 | 3.356% | 0.9243% | 50% | 0.49376 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-15 | 5.7696 | 5.8586 | 5.9486 | 5.9524 | 0.34497 | FALSE | 5.9877 | 2022 | 2024-12-15 | 1.52% | 1.512% | 0.9304% | 50% | 0.49377 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.5798 | 5.7696 | 2024-12-15 | 5.6614 | 5.7488 | 5.9486 | 2024-12-15 | 3.36% | 0.9304% | 50% | 0.49377 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-16 | 3.7254 | 3.783 | 3.8413 | 3.8413 | 0.22375 | FALSE | 3.8659 | 2022 | 2024-12-16 | 1.522% | 1.518% | 0.9365% | 50% | 0.49378 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.4941 | 3.7254 | 2024-12-16 | 3.6556 | 3.7121 | 3.8413 | 2024-12-16 | 3.364% | 0.9365% | 50% | 0.49378 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-17 | 14.9923 | 15.2241 | 15.4597 | 15.5883 | 0.91192 | FALSE | 15.6009 | 2022 | 2024-12-17 | 1.523% | 1.524% | 0.942% | 50% | 0.49379 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.4209 | 14.9923 | 2024-12-17 | 14.7116 | 14.9391 | 15.4597 | 2024-12-17 | 3.368% | 0.942% | 50% | 0.49379 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-18 | 14.3545 | 14.5767 | 14.8031 | 14.9196 | 0.87588 | FALSE | 14.9365 | 2022 | 2024-12-18 | 1.524% | 1.53% | 0.9462% | 50% | 0.49379 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.3614 | 14.3545 | 2024-12-18 | 14.086 | 14.3041 | 14.8031 | 2024-12-18 | 3.371% | 0.9462% | 50% | 0.49379 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-19 | 4.3334 | 4.4006 | 4.4692 | 4.4692 | 0.26306 | FALSE | 4.4982 | 2022 | 2024-12-19 | 1.526% | 1.535% | 0.949% | 50% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.3166 | 4.3334 | 2024-12-19 | 4.2525 | 4.3183 | 4.4692 | 2024-12-19 | 3.375% | 0.949% | 50% | 0.4938 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-20 | 15.3672 | 15.6055 | 15.8498 | 15.9895 | 0.94276 | FALSE | 15.9979 | 2022 | 2024-12-20 | 1.527% | 1.541% | 0.9503% | 50% | 0.49381 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.2876 | 15.3672 | 2024-12-20 | 15.0804 | 15.3142 | 15.8498 | 2024-12-20 | 3.379% | 0.9503% | 50% | 0.49381 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-21 | 15.2976 | 15.5351 | 15.7792 | 15.9174 | 0.93914 | FALSE | 15.9263 | 2022 | 2024-12-21 | 1.528% | 1.547% | 0.95% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.2756 | 15.2976 | 2024-12-21 | 15.0123 | 15.2453 | 15.7792 | 2024-12-21 | 3.383% | 0.95% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-22 | 15.0099 | 15.243 | 15.4835 | 15.615 | 0.9209 | FALSE | 15.6263 | 2022 | 2024-12-22 | 1.53% | 1.553% | 0.9481% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.2817 | 15.0099 | 2024-12-22 | 14.7302 | 14.959 | 15.4835 | 2024-12-22 | 3.387% | 0.9481% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-23 | 16.2399 | 16.4924 | 16.7535 | 16.9123 | 0.99584 | FALSE | 16.9129 | 2022 | 2024-12-23 | 1.531% | 1.559% | 0.9445% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.3069 | 16.2399 | 2024-12-23 | 15.9376 | 16.1854 | 16.7535 | 2024-12-23 | 3.391% | 0.9445% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-24 | 9.0056 | 9.1457 | 9.291 | 9.3224 | 0.54736 | FALSE | 9.3609 | 2022 | 2024-12-24 | 1.532% | 1.564% | 0.939% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.3533 | 9.0056 | 2024-12-24 | 8.8381 | 8.9756 | 9.291 | 2024-12-24 | 3.395% | 0.939% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-25 | 15.0499 | 15.2843 | 15.5281 | 15.6566 | 0.91546 | FALSE | 15.6685 | 2022 | 2024-12-25 | 1.534% | 1.57% | 0.9318% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.4214 | 15.0499 | 2024-12-25 | 14.7703 | 15.0003 | 15.5281 | 2024-12-25 | 3.399% | 0.9318% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-26 | 6.4771 | 6.5781 | 6.6834 | 6.6915 | 0.38918 | FALSE | 6.7282 | 2022 | 2024-12-26 | 1.535% | 1.576% | 0.9236% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.5092 | 6.4771 | 2024-12-26 | 6.3568 | 6.4559 | 6.6834 | 2024-12-26 | 3.403% | 0.9236% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-27 | 13.2666 | 13.4736 | 13.6901 | 13.7799 | 0.79634 | FALSE | 13.8047 | 2022 | 2024-12-27 | 1.536% | 1.582% | 0.9149% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.6152 | 13.2666 | 2024-12-27 | 13.0205 | 13.2237 | 13.6901 | 2024-12-27 | 3.407% | 0.9149% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-28 | 10.1083 | 10.2662 | 10.4318 | 10.473 | 0.60082 | FALSE | 10.5097 | 2022 | 2024-12-28 | 1.538% | 1.587% | 0.9058% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.7377 | 10.1083 | 2024-12-28 | 9.921 | 10.076 | 10.4318 | 2024-12-28 | 3.411% | 0.9058% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-29 | 12.1114 | 12.3007 | 12.4999 | 12.5671 | 0.7151 | FALSE | 12.5982 | 2022 | 2024-12-29 | 1.539% | 1.593% | 0.8964% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.8752 | 12.1114 | 2024-12-29 | 11.8872 | 12.073 | 12.4999 | 2024-12-29 | 3.415% | 0.8964% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-30 | 11.013 | 11.1853 | 11.3671 | 11.4173 | 0.64393 | FALSE | 11.4522 | 2022 | 2024-12-30 | 1.54% | 1.599% | 0.8869% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 17.0259 | 11.013 | 2024-12-30 | 10.8093 | 10.9784 | 11.3671 | 2024-12-30 | 3.419% | 0.8869% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
2024-12-31 | 12.3305 | 12.5236 | 12.7278 | 12.7947 | 0.71482 | TRUE | 12.7947 | 2024 | 2024-12-31 | 1.542% | 1.605% | 0.8774% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 17.1884 | 12.3305 | 2024-12-31 | 12.1026 | 12.2921 | 12.7278 | 2024-12-31 | 3.423% | 0.8774% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 1.049% | 0% | 0.0001662% | 50% | 0.00028432 | 0 | 6 | 0.99382 | 16.2756 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.299% | 0.0001662% | 50% | 0.00028432 | 0 | 6 | 0.99382
moy.: | 31.1989 | 31.6065 | 31.9264 | 31.9435 | 0.70123 |  | 32.1443 | 2022.1885 | moy.: | 1.295% | 1.213% | 0.2108% | 50% | 0.43004 | 0.84426 | 6.8443 | 1.2743 | 42.8015 |  | moy.: | 30.5064 | 30.905 | 31.9264 | moy.: | 3.382% | 0.2108% | 50% | 0.43004 | 0.84426 | 6.8443 | 1.2743
max.: | 66.5652 | 67.4347 | 67.7271 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2024 | max.: | 1.542% | 2.293% | 0.9533% | 50% | 1 | 1 | 7 | 1.4938 | 64.2128 |  | max.: | 65.0571 | 65.9069 | 67.7271 | max.: | 4.497% | 0.9533% | 50% | 1 | 1 | 7 | 1.4938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2025
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2025 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2025 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2025 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 47.9746 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 187.087 | -0.17435 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 235.0797 | -0.17435 | kWh | [7 empty] | 2757.1363 | 0 | 2709.1612 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8588.77 | 11345.9063 | 8401.675 | 11110.8362 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2803.098 | 0 | 2754.3236 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8748.7344 | 11668.2163 | 8558.1626 | 11668.2163 | : Sujet après action
|  | 11551.8323 | 11668.2163 | 11676.8704 |  | 11345.9063 |  |  | MWh |  | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11110.8362 |  | 11312.4862 | 11668.2163 | 11676.8704 | 2025-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2860.8179 | 0 | 2860.8179 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 8807.3984 | 11676.8704 | 8807.3984 | 11676.8704 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 205.926 | 114.3093 | 8.4151 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 1.9938 |  |  | Perte annuelle: | 201.6501 | 349.389 | 8.2407 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 56.7735 | 0 | 104.7481 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 1.4938 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 1.4938 | 57.5914 | 8.4151 | 244.6784 | 8.2407 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 114.3649 | 8.4151 | 349.4265 | 8.2407 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2025 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2025 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2025 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2025-01-01 | 7.5279 | 7.6459 | 7.7711 | 7.7845 | 0.43491 | FALSE | 7.822 | 2023 | 2025-01-01 | 1.543% | 1.611% | 0.8774% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 17.1871 | 7.5279 | 2025-01-01 | 7.3889 | 7.5047 | 7.7711 | 2025-01-01 | 3.427% | 0.8774% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | TRUE | FALSE
2025-01-02 | 1.7823 | 1.8103 | 1.84 | 1.84 | 0.10178 | FALSE | 1.8509 | 2023 | 2025-01-02 | 1.544% | 1.616% | 0.8686% | 50% | 0.49385 | 1 | 7 | 1.4938 | 17.3595 | 1.7823 | 2025-01-02 | 1.7494 | 1.7769 | 1.84 | 2025-01-02 | 3.431% | 0.8686% | 50% | 0.49385 | 1 | 7 | 1.4938 | TRUE | FALSE
2025-01-03 | 10.452 | 10.6161 | 10.7912 | 10.8306 | 0.59292 | FALSE | 10.8673 | 2023 | 2025-01-03 | 1.546% | 1.622% | 0.8606% | 50% | 0.49388 | 1 | 7 | 1.4939 | 17.5402 | 10.452 | 2025-01-03 | 10.2594 | 10.4205 | 10.7912 | 2025-01-03 | 3.435% | 0.8606% | 50% | 0.49388 | 1 | 7 | 1.4939 | TRUE | FALSE
2025-01-04 | 9.3214 | 9.4679 | 9.6246 | 9.6512 | 0.52277 | FALSE | 9.6892 | 2023 | 2025-01-04 | 1.547% | 1.628% | 0.8535% | 50% | 0.49391 | 1 | 7 | 1.4939 | 17.7276 | 9.3214 | 2025-01-04 | 9.1498 | 9.2936 | 9.6246 | 2025-01-04 | 3.439% | 0.8535% | 50% | 0.49391 | 1 | 7 | 1.4939 | TRUE | FALSE
2025-01-05 | 11.9613 | 12.1495 | 12.3512 | 12.4064 | 0.66478 | FALSE | 12.4405 | 2023 | 2025-01-05 | 1.548% | 1.634% | 0.8473% | 50% | 0.49394 | 1 | 7 | 1.4939 | 17.9201 | 11.9613 | 2025-01-05 | 11.7413 | 11.9259 | 12.3512 | 2025-01-05 | 3.443% | 0.8473% | 50% | 0.49394 | 1 | 7 | 1.4939 | TRUE | FALSE
2025-01-06 | 5.3418 | 5.4259 | 5.5163 | 5.5163 | 0.29238 | FALSE | 5.5479 | 2023 | 2025-01-06 | 1.55% | 1.639% | 0.8421% | 50% | 0.49398 | 1 | 7 | 1.494 | 18.1161 | 5.3418 | 2025-01-06 | 5.2436 | 5.3262 | 5.5163 | 2025-01-06 | 3.448% | 0.8421% | 50% | 0.49398 | 1 | 7 | 1.494 | TRUE | FALSE
2025-01-07 | 14.3743 | 14.6008 | 14.845 | 14.9317 | 0.78285 | FALSE | 14.9579 | 2023 | 2025-01-07 | 1.551% | 1.645% | 0.838% | 50% | 0.49401 | 1 | 7 | 1.494 | 18.314 | 14.3743 | 2025-01-07 | 14.1103 | 14.3326 | 14.845 | 2025-01-07 | 3.452% | 0.838% | 50% | 0.49401 | 1 | 7 | 1.494 | TRUE | FALSE
2025-01-08 | 7.6451 | 7.7657 | 7.896 | 7.9067 | 0.41008 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2025-01-08 | 1.553% | 1.651% | 0.8348% | 50% | 0.49405 | 1 | 7 | 1.494 | 18.5121 | 7.6451 | 2025-01-08 | 7.5048 | 7.6232 | 7.896 | 2025-01-08 | 3.456% | 0.8348% | 50% | 0.49405 | 1 | 7 | 1.494 | TRUE | FALSE
2025-01-09 | 8.3652 | 8.4973 | 8.6404 | 8.6555 | 0.44408 | FALSE | 8.6942 | 2023 | 2025-01-09 | 1.554% | 1.657% | 0.8326% | 50% | 0.49409 | 1 | 7 | 1.4941 | 18.713 | 8.3652 | 2025-01-09 | 8.2119 | 8.3415 | 8.6404 | 2025-01-09 | 3.46% | 0.8326% | 50% | 0.49409 | 1 | 7 | 1.4941 | TRUE | FALSE
2025-01-10 | 17.099 | 17.3691 | 17.6627 | 17.7904 | 0.90271 | FALSE | 17.8042 | 2023 | 2025-01-10 | 1.555% | 1.662% | 0.8317% | 50% | 0.49413 | 1 | 7 | 1.4941 | 18.9201 | 17.099 | 2025-01-10 | 16.7858 | 17.051 | 17.6627 | 2025-01-10 | 3.464% | 0.8317% | 50% | 0.49413 | 1 | 7 | 1.4941 | TRUE | FALSE
2025-01-11 | 4.642 | 4.7154 | 4.7954 | 4.7954 | 0.24059 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2025-01-11 | 1.557% | 1.668% | 0.8315% | 50% | 0.49417 | 1 | 7 | 1.4942 | 19.1336 | 4.642 | 2025-01-11 | 4.557 | 4.6291 | 4.7954 | 2025-01-11 | 3.468% | 0.8315% | 50% | 0.49417 | 1 | 7 | 1.4942 | TRUE | FALSE
2025-01-12 | 17.808 | 18.0899 | 18.3978 | 18.5344 | 0.91926 | FALSE | 18.5463 | 2023 | 2025-01-12 | 1.558% | 1.674% | 0.8319% | 50% | 0.49422 | 1 | 7 | 1.4942 | 19.3537 | 17.808 | 2025-01-12 | 17.4824 | 17.7591 | 18.3978 | 2025-01-12 | 3.472% | 0.8319% | 50% | 0.49422 | 1 | 7 | 1.4942 | TRUE | FALSE
2025-01-13 | 11.9534 | 12.1427 | 12.3501 | 12.3959 | 0.60764 | FALSE | 12.4348 | 2023 | 2025-01-13 | 1.559% | 1.68% | 0.8329% | 50% | 0.49426 | 1 | 7 | 1.4943 | 19.5804 | 11.9534 | 2025-01-13 | 11.735 | 11.9209 | 12.3501 | 2025-01-13 | 3.476% | 0.8329% | 50% | 0.49426 | 1 | 7 | 1.4943 | TRUE | FALSE
2025-01-14 | 14.6069 | 14.8384 | 15.0928 | 15.1719 | 0.73488 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2025-01-14 | 1.561% | 1.685% | 0.8344% | 50% | 0.49431 | 1 | 7 | 1.4943 | 19.8139 | 14.6069 | 2025-01-14 | 14.3403 | 14.5676 | 15.0928 | 2025-01-14 | 3.48% | 0.8344% | 50% | 0.49431 | 1 | 7 | 1.4943 | TRUE | FALSE
2025-01-15 | 6.0113 | 6.1067 | 6.2117 | 6.2117 | 0.29725 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2025-01-15 | 1.562% | 1.691% | 0.8365% | 50% | 0.49436 | 1 | 7 | 1.4944 | 20.0542 | 6.0113 | 2025-01-15 | 5.9017 | 5.9953 | 6.2117 | 2025-01-15 | 3.484% | 0.8365% | 50% | 0.49436 | 1 | 7 | 1.4944 | TRUE | FALSE
2025-01-16 | 4.1084 | 4.1737 | 4.2457 | 4.2457 | 0.20067 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2025-01-16 | 1.563% | 1.697% | 0.8382% | 50% | 0.49441 | 1 | 7 | 1.4944 | 20.3016 | 4.1084 | 2025-01-16 | 4.0336 | 4.0976 | 4.2457 | 2025-01-16 | 3.488% | 0.8382% | 50% | 0.49441 | 1 | 7 | 1.4944 | TRUE | FALSE
2025-01-17 | 6.4134 | 6.5153 | 6.6282 | 6.6291 | 0.30942 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2025-01-17 | 1.565% | 1.703% | 0.8392% | 50% | 0.49446 | 1 | 7 | 1.4945 | 20.5564 | 6.4134 | 2025-01-17 | 6.2966 | 6.3967 | 6.6282 | 2025-01-17 | 3.492% | 0.8392% | 50% | 0.49446 | 1 | 7 | 1.4945 | TRUE | FALSE
2025-01-18 | 14.369 | 14.5976 | 14.8513 | 14.9211 | 0.68762 | FALSE | 14.9584 | 2023 | 2025-01-18 | 1.566% | 1.708% | 0.8395% | 50% | 0.49452 | 1 | 7 | 1.4945 | 20.8185 | 14.369 | 2025-01-18 | 14.1076 | 14.332 | 14.8513 | 2025-01-18 | 3.496% | 0.8395% | 50% | 0.49452 | 1 | 7 | 1.4945 | TRUE | FALSE
2025-01-19 | 10.6846 | 10.8547 | 11.044 | 11.0715 | 0.50366 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2025-01-19 | 1.567% | 1.714% | 0.8391% | 50% | 0.49458 | 1 | 7 | 1.4946 | 21.0882 | 10.6846 | 2025-01-19 | 10.4904 | 10.6575 | 11.044 | 2025-01-19 | 3.5% | 0.8391% | 50% | 0.49458 | 1 | 7 | 1.4946 | TRUE | FALSE
2025-01-20 | 16.1059 | 16.3626 | 16.6489 | 16.7399 | 0.7516 | FALSE | 16.773 | 2023 | 2025-01-20 | 1.569% | 1.72% | 0.8381% | 50% | 0.49464 | 1 | 7 | 1.4946 | 21.3655 | 16.1059 | 2025-01-20 | 15.8135 | 16.0655 | 16.6489 | 2025-01-20 | 3.504% | 0.8381% | 50% | 0.49464 | 1 | 7 | 1.4946 | TRUE | FALSE
2025-01-21 | 7.7591 | 7.8828 | 8.0212 | 8.0268 | 0.35563 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2025-01-21 | 1.57% | 1.725% | 0.8364% | 50% | 0.4947 | 1 | 7 | 1.4947 | 21.6504 | 7.7591 | 2025-01-21 | 7.6183 | 7.7398 | 8.0212 | 2025-01-21 | 3.508% | 0.8364% | 50% | 0.4947 | 1 | 7 | 1.4947 | TRUE | FALSE
2025-01-22 | 21.8219 | 22.1703 | 22.5609 | 22.7491 | 0.99441 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2025-01-22 | 1.571% | 1.731% | 0.8341% | 50% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | 21.9432 | 21.8219 | 2025-01-22 | 21.4264 | 21.7684 | 22.5609 | 2025-01-22 | 3.512% | 0.8341% | 50% | 0.49477 | 1 | 7 | 1.4948 | TRUE | FALSE
2025-01-23 | 21.8942 | 22.244 | 22.6372 | 22.8226 | 0.98401 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2025-01-23 | 1.573% | 1.737% | 0.8312% | 50% | 0.49484 | 1 | 7 | 1.4948 | 22.2457 | 21.8942 | 2025-01-23 | 21.4977 | 21.8412 | 22.6372 | 2025-01-23 | 3.516% | 0.8312% | 50% | 0.49484 | 1 | 7 | 1.4948 | TRUE | FALSE
2025-01-24 | 22.4378 | 22.7967 | 23.2009 | 23.3923 | 0.99453 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2025-01-24 | 1.574% | 1.743% | 0.8245% | 50% | 0.49491 | 1 | 7 | 1.4949 | 22.5598 | 22.4378 | 2025-01-24 | 22.0318 | 22.3842 | 23.2009 | 2025-01-24 | 3.52% | 0.8245% | 50% | 0.49491 | 1 | 7 | 1.4949 | TRUE | FALSE
2025-01-25 | 21.0142 | 21.3505 | 21.7304 | 21.8877 | 0.91738 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2025-01-25 | 1.575% | 1.748% | 0.8138% | 50% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | 22.8847 | 21.0142 | 2025-01-25 | 20.6342 | 20.9645 | 21.7304 | 2025-01-25 | 3.525% | 0.8138% | 50% | 0.49499 | 1 | 7 | 1.495 | TRUE | FALSE
2025-01-26 | 22.6148 | 22.9771 | 23.3873 | 23.5686 | 0.97367 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2025-01-26 | 1.577% | 1.754% | 0.7993% | 50% | 0.49506 | 1 | 7 | 1.4951 | 23.2195 | 22.6148 | 2025-01-26 | 22.2063 | 22.562 | 23.3873 | 2025-01-26 | 3.529% | 0.7993% | 50% | 0.49506 | 1 | 7 | 1.4951 | TRUE | FALSE
2025-01-27 | 18.9329 | 19.2365 | 19.581 | 19.6917 | 0.80173 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2025-01-27 | 1.578% | 1.76% | 0.7811% | 50% | 0.49515 | 1 | 7 | 1.4951 | 23.5631 | 18.9329 | 2025-01-27 | 18.5912 | 18.8893 | 19.581 | 2025-01-27 | 3.533% | 0.7811% | 50% | 0.49515 | 1 | 7 | 1.4951 | TRUE | FALSE
2025-01-28 | 4.516 | 4.5885 | 4.6709 | 4.6709 | 0.1874 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2025-01-28 | 1.579% | 1.765% | 0.7596% | 50% | 0.49523 | 1 | 7 | 1.4952 | 23.9146 | 4.516 | 2025-01-28 | 4.4346 | 4.5057 | 4.6709 | 2025-01-28 | 3.537% | 0.7596% | 50% | 0.49523 | 1 | 7 | 1.4952 | TRUE | FALSE
2025-01-29 | 6.7873 | 6.8963 | 7.0207 | 7.0207 | 0.27757 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2025-01-29 | 1.581% | 1.771% | 0.7348% | 50% | 0.49532 | 1 | 7 | 1.4953 | 24.273 | 6.7873 | 2025-01-29 | 6.665 | 6.7721 | 7.0207 | 2025-01-29 | 3.541% | 0.7348% | 50% | 0.49532 | 1 | 7 | 1.4953 | TRUE | FALSE
2025-01-30 | 4.8922 | 4.9708 | 5.0607 | 5.0607 | 0.19716 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2025-01-30 | 1.582% | 1.777% | 0.7063% | 50% | 0.49541 | 1 | 7 | 1.4954 | 24.6377 | 4.8922 | 2025-01-30 | 4.8041 | 4.8813 | 5.0607 | 2025-01-30 | 3.545% | 0.7063% | 50% | 0.49541 | 1 | 7 | 1.4954 | TRUE | FALSE
2025-01-31 | 11.3444 | 11.5269 | 11.7361 | 11.7535 | 0.45125 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2025-01-31 | 1.583% | 1.782% | 0.6751% | 50% | 0.49551 | 1 | 7 | 1.4955 | 25.0074 | 11.3444 | 2025-01-31 | 11.1403 | 11.3196 | 11.7361 | 2025-01-31 | 3.549% | 0.6751% | 50% | 0.49551 | 1 | 7 | 1.4955 | TRUE | FALSE
2025-02-01 | 14.6265 | 14.862 | 15.1326 | 15.171 | 0.57403 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2025-02-01 | 1.585% | 1.788% | 0.6412% | 50% | 0.4956 | 1 | 7 | 1.4956 | 25.3812 | 14.6265 | 2025-02-01 | 14.3637 | 14.595 | 15.1326 | 2025-02-01 | 3.553% | 0.6412% | 50% | 0.4956 | 1 | 7 | 1.4956 | TRUE | FALSE
2025-02-02 | 5.8996 | 5.9947 | 6.1042 | 6.1042 | 0.22765 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2025-02-02 | 1.586% | 1.794% | 0.6049% | 50% | 0.49571 | 1 | 7 | 1.4957 | 25.7581 | 5.8996 | 2025-02-02 | 5.7937 | 5.887 | 6.1042 | 2025-02-02 | 3.557% | 0.6049% | 50% | 0.49571 | 1 | 7 | 1.4957 | TRUE | FALSE
2025-02-03 | 13.6352 | 13.8551 | 14.109 | 14.1344 | 0.51965 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2025-02-03 | 1.588% | 1.799% | 0.5663% | 50% | 0.49582 | 1 | 7 | 1.4958 | 26.1373 | 13.6352 | 2025-02-03 | 13.3906 | 13.6066 | 14.109 | 2025-02-03 | 3.561% | 0.5663% | 50% | 0.49582 | 1 | 7 | 1.4958 | TRUE | FALSE
2025-02-04 | 12.4453 | 12.6463 | 12.8788 | 12.8951 | 0.46745 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2025-02-04 | 1.589% | 1.805% | 0.5254% | 50% | 0.49593 | 1 | 7 | 1.4959 | 26.5176 | 12.4453 | 2025-02-04 | 12.2223 | 12.4196 | 12.8788 | 2025-02-04 | 3.565% | 0.5254% | 50% | 0.49593 | 1 | 7 | 1.4959 | TRUE | FALSE
2025-02-05 | 9.7751 | 9.933 | 10.1162 | 10.1206 | 0.36181 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2025-02-05 | 1.59% | 1.811% | 0.4825% | 50% | 0.49605 | 1 | 7 | 1.496 | 26.8983 | 9.7751 | 2025-02-05 | 9.6 | 9.7551 | 10.1162 | 2025-02-05 | 3.569% | 0.4825% | 50% | 0.49605 | 1 | 7 | 1.496 | TRUE | FALSE
2025-02-06 | 21.4742 | 21.8215 | 22.2253 | 22.2931 | 0.78609 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2025-02-06 | 1.592% | 1.816% | 0.4375% | 50% | 0.49617 | 1 | 7 | 1.4962 | 27.2814 | 21.4742 | 2025-02-06 | 21.09 | 21.4311 | 22.2253 | 2025-02-06 | 3.573% | 0.4375% | 50% | 0.49617 | 1 | 7 | 1.4962 | TRUE | FALSE
2025-02-07 | 14.7183 | 14.9566 | 15.2341 | 15.254 | 0.53055 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2025-02-07 | 1.593% | 1.822% | 0.3924% | 50% | 0.49629 | 1 | 7 | 1.4963 | 27.6689 | 14.7183 | 2025-02-07 | 14.4552 | 14.6891 | 15.2341 | 2025-02-07 | 3.577% | 0.3924% | 50% | 0.49629 | 1 | 7 | 1.4963 | TRUE | FALSE
2025-02-08 | 28.5319 | 28.9941 | 29.5339 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2025 | 2025-02-08 | 1.594% | 1.828% | 0.3497% | 50% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | 28.0597 | 28.5319 | 2025-02-08 | 28.0221 | 28.4761 | 29.5339 | 2025-02-08 | 3.582% | 0.3497% | 50% | 0.49643 | 1 | 7 | 1.4964 | TRUE | FALSE
2025-02-09 | 28.7628 | 29.2292 | 29.7751 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2025 | 2025-02-09 | 1.596% | 1.833% | 0.3094% | 50% | 0.49657 | 1 | 7 | 1.4966 | 28.4537 | 28.7628 | 2025-02-09 | 28.2494 | 28.7075 | 29.7751 | 2025-02-09 | 3.586% | 0.3094% | 50% | 0.49657 | 1 | 7 | 1.4966 | TRUE | FALSE
2025-02-10 | 27.7654 | 28.216 | 28.7447 | 28.8187 | 0.96225 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2025-02-10 | 1.597% | 1.839% | 0.2714% | 50% | 0.49671 | 1 | 7 | 1.4967 | 28.8504 | 27.7654 | 2025-02-10 | 27.2703 | 27.7128 | 28.7447 | 2025-02-10 | 3.59% | 0.2714% | 50% | 0.49671 | 1 | 7 | 1.4967 | TRUE | FALSE
2025-02-11 | 14.518 | 14.7538 | 15.0311 | 15.041 | 0.49551 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2025-02-11 | 1.598% | 1.845% | 0.2356% | 50% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | 29.2495 | 14.518 | 2025-02-11 | 14.2593 | 14.4909 | 15.0311 | 2025-02-11 | 3.594% | 0.2356% | 50% | 0.49686 | 1 | 7 | 1.4969 | TRUE | FALSE
2025-02-12 | 23.22 | 23.5975 | 24.0424 | 24.0759 | 0.78263 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2025-02-12 | 1.6% | 1.85% | 0.2019% | 50% | 0.49701 | 1 | 7 | 1.497 | 29.6508 | 23.22 | 2025-02-12 | 22.8066 | 23.1773 | 24.0424 | 2025-02-12 | 3.598% | 0.2019% | 50% | 0.49701 | 1 | 7 | 1.497 | TRUE | FALSE
2025-02-13 | 25.5875 | 26.0038 | 26.4956 | 26.5314 | 0.85109 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2025-02-13 | 1.601% | 1.856% | 0.1712% | 50% | 0.49718 | 1 | 7 | 1.4972 | 30.0535 | 25.5875 | 2025-02-13 | 25.1323 | 25.5412 | 26.4956 | 2025-02-13 | 3.602% | 0.1712% | 50% | 0.49718 | 1 | 7 | 1.4972 | TRUE | FALSE
2025-02-14 | 16.4313 | 16.6989 | 17.0156 | 17.024 | 0.53897 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2025-02-14 | 1.602% | 1.862% | 0.144% | 50% | 0.49734 | 1 | 7 | 1.4973 | 30.4573 | 16.4313 | 2025-02-14 | 16.1392 | 16.402 | 17.0156 | 2025-02-14 | 3.606% | 0.144% | 50% | 0.49734 | 1 | 7 | 1.4973 | TRUE | FALSE
2025-02-15 | 21.1542 | 21.499 | 21.9081 | 21.9226 | 0.68508 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2025-02-15 | 1.604% | 1.867% | 0.1201% | 50% | 0.49752 | 1 | 7 | 1.4975 | 30.8618 | 21.1542 | 2025-02-15 | 20.7786 | 21.1172 | 21.9081 | 2025-02-15 | 3.61% | 0.1201% | 50% | 0.49752 | 1 | 7 | 1.4975 | TRUE | FALSE
2025-02-16 | 10.048 | 10.2119 | 10.4068 | 10.4071 | 0.32105 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2025-02-16 | 1.605% | 1.873% | 0.0995% | 50% | 0.4977 | 1 | 7 | 1.4977 | 31.2667 | 10.048 | 2025-02-16 | 9.8697 | 10.0307 | 10.4068 | 2025-02-16 | 3.614% | 0.0995% | 50% | 0.4977 | 1 | 7 | 1.4977 | TRUE | FALSE
2025-02-17 | 12.0759 | 12.2731 | 12.5081 | 12.5093 | 0.38101 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2025-02-17 | 1.606% | 1.879% | 0.08199% | 50% | 0.49789 | 1 | 7 | 1.4979 | 31.6716 | 12.0759 | 2025-02-17 | 11.8618 | 12.0555 | 12.5081 | 2025-02-17 | 3.618% | 0.08199% | 50% | 0.49789 | 1 | 7 | 1.4979 | TRUE | FALSE
2025-02-18 | 28.2998 | 28.7622 | 29.3146 | 29.331 | 0.88217 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2025-02-18 | 1.608% | 1.884% | 0.06747% | 50% | 0.49809 | 1 | 7 | 1.4981 | 32.0763 | 28.2998 | 2025-02-18 | 27.7985 | 28.2527 | 29.3146 | 2025-02-18 | 3.622% | 0.06747% | 50% | 0.49809 | 1 | 7 | 1.4981 | TRUE | FALSE
2025-02-19 | 17.0843 | 17.3637 | 17.6982 | 17.7014 | 0.52579 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2025-02-19 | 1.609% | 1.89% | 0.05585% | 50% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | 32.4805 | 17.0843 | 2025-02-19 | 16.7819 | 17.0564 | 17.6982 | 2025-02-19 | 3.626% | 0.05585% | 50% | 0.4983 | 1 | 7 | 1.4983 | TRUE | FALSE
2025-02-20 | 21.514 | 21.8662 | 22.2886 | 22.2939 | 0.65409 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2025-02-20 | 1.61% | 1.895% | 0.04701% | 50% | 0.49851 | 1 | 7 | 1.4985 | 32.884 | 21.514 | 2025-02-20 | 21.1335 | 21.4794 | 22.2886 | 2025-02-20 | 3.63% | 0.04701% | 50% | 0.49851 | 1 | 7 | 1.4985 | TRUE | FALSE
2025-02-21 | 18.9704 | 19.2811 | 19.6548 | 19.6579 | 0.56975 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2025-02-21 | 1.612% | 1.901% | 0.04083% | 50% | 0.49874 | 1 | 7 | 1.4987 | 33.2875 | 18.9704 | 2025-02-21 | 18.6352 | 18.9404 | 19.6548 | 2025-02-21 | 3.634% | 0.04083% | 50% | 0.49874 | 1 | 7 | 1.4987 | TRUE | FALSE
2025-02-22 | 31.0012 | 31.5095 | 32.122 | 32.1321 | 0.92011 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2025-02-22 | 1.613% | 1.907% | 0.03563% | 50% | 0.49897 | 1 | 7 | 1.499 | 33.6915 | 31.0012 | 2025-02-22 | 30.4539 | 30.9532 | 32.122 | 2025-02-22 | 3.638% | 0.03563% | 50% | 0.49897 | 1 | 7 | 1.499 | TRUE | FALSE
2025-02-23 | 32.6023 | 33.1373 | 33.7833 | 33.7933 | 0.95617 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2025-02-23 | 1.614% | 1.912% | 0.03138% | 50% | 0.49921 | 1 | 7 | 1.4992 | 34.0963 | 32.6023 | 2025-02-23 | 32.0272 | 32.5528 | 33.7833 | 2025-02-23 | 3.643% | 0.03138% | 50% | 0.49921 | 1 | 7 | 1.4992 | TRUE | FALSE
2025-02-24 | 23.2148 | 23.5961 | 24.0574 | 24.061 | 0.67276 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2025-02-24 | 1.616% | 1.918% | 0.02806% | 50% | 0.49946 | 1 | 7 | 1.4995 | 34.5021 | 23.2148 | 2025-02-24 | 22.8056 | 23.1802 | 24.0574 | 2025-02-24 | 3.647% | 0.02806% | 50% | 0.49946 | 1 | 7 | 1.4995 | TRUE | FALSE
2025-02-25 | 25.63 | 26.0513 | 26.5622 | 26.5664 | 0.73412 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2025-02-25 | 1.617% | 1.923% | 0.02562% | 50% | 0.49973 | 1 | 7 | 1.4997 | 34.909 | 25.63 | 2025-02-25 | 25.1786 | 25.5925 | 26.5622 | 2025-02-25 | 3.651% | 0.02562% | 50% | 0.49973 | 1 | 7 | 1.4997 | TRUE | FALSE
2025-02-26 | 36.0923 | 36.6861 | 37.4077 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2025 | 2025-02-26 | 1.619% | 1.929% | 0.02405% | 50% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | 35.3175 | 36.0923 | 2025-02-26 | 35.4572 | 36.0406 | 37.4077 | 2025-02-26 | 3.655% | 0.02405% | 50% | 0.5 | 1 | 7 | 1.5 | TRUE | FALSE
2025-02-27 | 23.0854 | 23.4655 | 23.9284 | 23.9311 | 0.64608 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2025-02-27 | 1.62% | 1.934% | 0.02326% | 50% | 0.50028 | 1 | 7 | 1.5003 | 35.7275 | 23.0854 | 2025-02-27 | 22.6795 | 23.0529 | 23.9284 | 2025-02-27 | 3.659% | 0.02326% | 50% | 0.50028 | 1 | 7 | 1.5003 | TRUE | FALSE
2025-02-28 | 33.666 | 34.2208 | 34.8978 | 34.9049 | 0.93153 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2025-02-28 | 1.621% | 1.94% | 0.0224% | 50% | 0.50058 | 1 | 7 | 1.5006 | 36.1397 | 33.666 | 2025-02-28 | 33.0746 | 33.6196 | 34.8978 | 2025-02-28 | 3.663% | 0.0224% | 50% | 0.50058 | 1 | 7 | 1.5006 | TRUE | FALSE
2025-03-01 | 35.5212 | 36.107 | 36.8234 | 36.831 | 0.97173 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2025-03-01 | 1.623% | 1.946% | 0.02148% | 50% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | 36.5543 | 35.5212 | 2025-03-01 | 34.8977 | 35.4733 | 36.8234 | 2025-03-01 | 3.667% | 0.02148% | 50% | 0.50089 | 1 | 7 | 1.5009 | TRUE | FALSE
2025-03-02 | 16.4136 | 16.6845 | 17.0165 | 17.0172 | 0.44388 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2025-03-02 | 1.624% | 1.951% | 0.0205% | 50% | 0.50121 | 1 | 7 | 1.5012 | 36.9714 | 16.4136 | 2025-03-02 | 16.1257 | 16.3919 | 17.0165 | 2025-03-02 | 3.671% | 0.0205% | 50% | 0.50121 | 1 | 7 | 1.5012 | TRUE | FALSE
2025-03-03 | 28.3135 | 28.7812 | 29.3556 | 29.3594 | 0.75717 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2025-03-03 | 1.625% | 1.957% | 0.01946% | 50% | 0.50154 | 1 | 7 | 1.5015 | 37.3913 | 28.3135 | 2025-03-03 | 27.8173 | 28.2769 | 29.3556 | 2025-03-03 | 3.675% | 0.01946% | 50% | 0.50154 | 1 | 7 | 1.5015 | TRUE | FALSE
2025-03-04 | 5.5765 | 5.6687 | 5.7821 | 5.7821 | 0.14744 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2025-03-04 | 1.627% | 1.962% | 0.01836% | 50% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | 37.8142 | 5.5765 | 2025-03-04 | 5.4788 | 5.5694 | 5.7821 | 2025-03-04 | 3.679% | 0.01836% | 50% | 0.50189 | 1 | 7 | 1.5019 | TRUE | FALSE
2025-03-05 | 14.4618 | 14.7011 | 14.9962 | 14.9965 | 0.37812 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2025-03-05 | 1.628% | 1.968% | 0.01721% | 50% | 0.50225 | 1 | 7 | 1.5023 | 38.2403 | 14.4618 | 2025-03-05 | 14.2088 | 14.4439 | 14.9962 | 2025-03-05 | 3.683% | 0.01721% | 50% | 0.50225 | 1 | 7 | 1.5023 | TRUE | FALSE
2025-03-06 | 22.1395 | 22.5062 | 22.9593 | 22.9607 | 0.57246 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2025-03-06 | 1.629% | 1.973% | 0.016% | 50% | 0.50263 | 1 | 7 | 1.5026 | 38.6705 | 22.1395 | 2025-03-06 | 21.7526 | 22.1129 | 22.9593 | 2025-03-06 | 3.687% | 0.016% | 50% | 0.50263 | 1 | 7 | 1.5026 | TRUE | FALSE
2025-03-07 | 35.8847 | 36.4795 | 37.216 | 37.2208 | 0.91763 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2025-03-07 | 1.631% | 1.979% | 0.01479% | 50% | 0.50302 | 1 | 7 | 1.503 | 39.105 | 35.8847 | 2025-03-07 | 35.258 | 35.8425 | 37.216 | 2025-03-07 | 3.691% | 0.01479% | 50% | 0.50302 | 1 | 7 | 1.503 | TRUE | FALSE
2025-03-08 | 32.1954 | 32.7295 | 33.3922 | 33.3955 | 0.81415 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2025-03-08 | 1.632% | 1.984% | 0.01361% | 50% | 0.50342 | 1 | 7 | 1.5034 | 39.5432 | 32.1954 | 2025-03-08 | 31.6336 | 32.1585 | 33.3922 | 2025-03-08 | 3.695% | 0.01361% | 50% | 0.50342 | 1 | 7 | 1.5034 | TRUE | FALSE
2025-03-09 | 28.7374 | 29.2146 | 29.8077 | 29.81 | 0.71867 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2025-03-09 | 1.633% | 1.99% | 0.01245% | 50% | 0.50385 | 1 | 7 | 1.5038 | 39.9848 | 28.7374 | 2025-03-09 | 28.2364 | 28.7053 | 29.8077 | 2025-03-09 | 3.699% | 0.01245% | 50% | 0.50385 | 1 | 7 | 1.5038 | TRUE | FALSE
2025-03-10 | 24.2804 | 24.6839 | 25.1865 | 25.1877 | 0.60053 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2025-03-10 | 1.635% | 1.995% | 0.01132% | 50% | 0.50429 | 1 | 7 | 1.5043 | 40.4291 | 24.2804 | 2025-03-10 | 23.8574 | 24.2539 | 25.1865 | 2025-03-10 | 3.703% | 0.01132% | 50% | 0.50429 | 1 | 7 | 1.5043 | TRUE | FALSE
2025-03-11 | 17.5227 | 17.8142 | 18.1779 | 18.1783 | 0.42865 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2025-03-11 | 1.636% | 2.001% | 0.0102% | 50% | 0.50474 | 1 | 7 | 1.5047 | 40.8756 | 17.5227 | 2025-03-11 | 17.2178 | 17.5041 | 18.1779 | 2025-03-11 | 3.707% | 0.0102% | 50% | 0.50474 | 1 | 7 | 1.5047 | TRUE | FALSE
2025-03-12 | 13.7131 | 13.9413 | 14.2268 | 14.2269 | 0.33182 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2025-03-12 | 1.637% | 2.006% | 0.009118% | 50% | 0.50522 | 1 | 7 | 1.5052 | 41.3238 | 13.7131 | 2025-03-12 | 13.4746 | 13.6989 | 14.2268 | 2025-03-12 | 3.711% | 0.009118% | 50% | 0.50522 | 1 | 7 | 1.5052 | TRUE | FALSE
2025-03-13 | 8.734 | 8.8795 | 9.0619 | 9.0619 | 0.20907 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2025-03-13 | 1.639% | 2.012% | 0.008124% | 50% | 0.50572 | 1 | 7 | 1.5057 | 41.7732 | 8.734 | 2025-03-13 | 8.5823 | 8.7252 | 9.0619 | 2025-03-13 | 3.715% | 0.008124% | 50% | 0.50572 | 1 | 7 | 1.5057 | TRUE | FALSE
2025-03-14 | 13.0055 | 13.2223 | 13.4946 | 13.4946 | 0.308 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2025-03-14 | 1.64% | 2.018% | 0.007262% | 50% | 0.50623 | 1 | 7 | 1.5062 | 42.2231 | 13.0055 | 2025-03-14 | 12.7797 | 12.9928 | 13.4946 | 2025-03-14 | 3.719% | 0.007262% | 50% | 0.50623 | 1 | 7 | 1.5062 | TRUE | FALSE
2025-03-15 | 15.4123 | 15.6695 | 15.993 | 15.9931 | 0.36115 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2025-03-15 | 1.641% | 2.023% | 0.00653% | 50% | 0.50677 | 1 | 7 | 1.5068 | 42.6731 | 15.4123 | 2025-03-15 | 15.1449 | 15.3977 | 15.993 | 2025-03-15 | 3.723% | 0.00653% | 50% | 0.50677 | 1 | 7 | 1.5068 | TRUE | FALSE
2025-03-16 | 12.9417 | 13.1578 | 13.4303 | 13.4303 | 0.3001 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2025-03-16 | 1.643% | 2.029% | 0.005923% | 50% | 0.50732 | 1 | 7 | 1.5073 | 43.1226 | 12.9417 | 2025-03-16 | 12.7174 | 12.9298 | 13.4303 | 2025-03-16 | 3.727% | 0.005923% | 50% | 0.50732 | 1 | 7 | 1.5073 | TRUE | FALSE
2025-03-17 | 12.4292 | 12.637 | 12.8994 | 12.8994 | 0.28525 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2025-03-17 | 1.644% | 2.034% | 0.005438% | 50% | 0.5079 | 1 | 7 | 1.5079 | 43.5712 | 12.4292 | 2025-03-17 | 12.214 | 12.4181 | 12.8994 | 2025-03-17 | 3.731% | 0.005438% | 50% | 0.5079 | 1 | 7 | 1.5079 | TRUE | FALSE
2025-03-18 | 14.6707 | 14.9162 | 15.2267 | 15.2268 | 0.33327 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2025-03-18 | 1.645% | 2.04% | 0.00507% | 50% | 0.5085 | 1 | 7 | 1.5085 | 44.0182 | 14.6707 | 2025-03-18 | 14.4169 | 14.6581 | 15.2267 | 2025-03-18 | 3.735% | 0.00507% | 50% | 0.5085 | 1 | 7 | 1.5085 | TRUE | FALSE
2025-03-19 | 26.9565 | 27.4079 | 27.9801 | 27.9807 | 0.60625 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2025-03-19 | 1.647% | 2.045% | 0.004818% | 50% | 0.50913 | 1 | 7 | 1.5091 | 44.4632 | 26.9565 | 2025-03-19 | 26.4904 | 26.934 | 27.9801 | 2025-03-19 | 3.739% | 0.004818% | 50% | 0.50913 | 1 | 7 | 1.5091 | TRUE | FALSE
2025-03-20 | 32.3122 | 32.8537 | 33.5415 | 33.5424 | 0.71948 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2025-03-20 | 1.648% | 2.051% | 0.004677% | 50% | 0.50977 | 1 | 7 | 1.5098 | 44.9099 | 32.3122 | 2025-03-20 | 31.754 | 32.2861 | 33.5415 | 2025-03-20 | 3.743% | 0.004677% | 50% | 0.50977 | 1 | 7 | 1.5098 | TRUE | FALSE
2025-03-21 | 43.4602 | 44.1891 | 45.1168 | 45.1188 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2025-03-21 | 1.649% | 2.056% | 0.004663% | 50% | 0.51045 | 1 | 7 | 1.5104 | 45.3615 | 43.4602 | 2025-03-21 | 42.7099 | 43.4262 | 45.1168 | 2025-03-21 | 3.747% | 0.004663% | 50% | 0.51045 | 1 | 7 | 1.5104 | TRUE | FALSE
2025-03-22 | 42.4177 | 43.1297 | 44.0377 | 44.0395 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2025-03-22 | 1.651% | 2.062% | 0.004731% | 50% | 0.51115 | 1 | 7 | 1.5111 | 45.8166 | 42.4177 | 2025-03-22 | 41.686 | 42.3857 | 44.0377 | 2025-03-22 | 3.751% | 0.004731% | 50% | 0.51115 | 1 | 7 | 1.5111 | TRUE | FALSE
2025-03-23 | 45.2519 | 46.0121 | 46.9835 | 46.9857 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2025-03-23 | 1.652% | 2.067% | 0.004881% | 50% | 0.51188 | 1 | 7 | 1.5119 | 46.274 | 45.2519 | 2025-03-23 | 44.472 | 45.2191 | 46.9835 | 2025-03-23 | 3.755% | 0.004881% | 50% | 0.51188 | 1 | 7 | 1.5119 | TRUE | FALSE
2025-03-24 | 44.9546 | 45.7104 | 46.678 | 46.6803 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2025-03-24 | 1.654% | 2.073% | 0.00511% | 50% | 0.51263 | 1 | 7 | 1.5126 | 46.7321 | 44.9546 | 2025-03-24 | 44.1804 | 44.9232 | 46.678 | 2025-03-24 | 3.759% | 0.00511% | 50% | 0.51263 | 1 | 7 | 1.5126 | TRUE | FALSE
2025-03-25 | 37.4473 | 38.0775 | 38.8857 | 38.8872 | 0.79354 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2025-03-25 | 1.655% | 2.079% | 0.005416% | 50% | 0.51342 | 1 | 7 | 1.5134 | 47.1896 | 37.4473 | 2025-03-25 | 36.8029 | 37.4222 | 38.8857 | 2025-03-25 | 3.764% | 0.005416% | 50% | 0.51342 | 1 | 7 | 1.5134 | TRUE | FALSE
2025-03-26 | 41.1298 | 41.8225 | 42.7127 | 42.7147 | 0.86324 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2025-03-26 | 1.656% | 2.084% | 0.005799% | 50% | 0.51424 | 1 | 7 | 1.5142 | 47.6452 | 41.1298 | 2025-03-26 | 40.4226 | 41.1034 | 42.7127 | 2025-03-26 | 3.768% | 0.005799% | 50% | 0.51424 | 1 | 7 | 1.5142 | TRUE | FALSE
2025-03-27 | 43.0408 | 43.7662 | 44.7003 | 44.7027 | 0.89486 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2025-03-27 | 1.658% | 2.09% | 0.006214% | 50% | 0.51508 | 1 | 7 | 1.5151 | 48.0976 | 43.0408 | 2025-03-27 | 42.3013 | 43.0142 | 44.7003 | 2025-03-27 | 3.772% | 0.006214% | 50% | 0.51508 | 1 | 7 | 1.5151 | TRUE | FALSE
2025-03-28 | 36.9732 | 37.5969 | 38.4015 | 38.4032 | 0.76161 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2025-03-28 | 1.659% | 2.095% | 0.006602% | 50% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | 48.5453 | 36.9732 | 2025-03-28 | 36.3384 | 36.9514 | 38.4015 | 2025-03-28 | 3.776% | 0.006602% | 50% | 0.51596 | 1 | 7 | 1.516 | TRUE | FALSE
2025-03-29 | 28.1562 | 28.6315 | 29.246 | 29.2468 | 0.57474 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2025-03-29 | 1.66% | 2.101% | 0.006962% | 50% | 0.51687 | 1 | 7 | 1.5169 | 48.987 | 28.1562 | 2025-03-29 | 27.6731 | 28.1403 | 29.246 | 2025-03-29 | 3.781% | 0.006962% | 50% | 0.51687 | 1 | 7 | 1.5169 | TRUE | FALSE
2025-03-30 | 7.8415 | 7.974 | 8.1456 | 8.1456 | 0.15865 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2025-03-30 | 1.662% | 2.107% | 0.007297% | 50% | 0.51782 | 1 | 7 | 1.5178 | 49.4214 | 7.8415 | 2025-03-30 | 7.707 | 7.8373 | 8.1456 | 2025-03-30 | 3.785% | 0.007297% | 50% | 0.51782 | 1 | 7 | 1.5178 | TRUE | FALSE
2025-03-31 | 27.386 | 27.8491 | 28.45 | 28.4508 | 0.54937 | FALSE | 28.4522 | 2022 | 2025-03-31 | 1.663% | 2.112% | 0.007608% | 50% | 0.5188 | 1 | 7 | 1.5188 | 49.8471 | 27.386 | 2025-03-31 | 26.9168 | 27.372 | 28.45 | 2025-03-31 | 3.789% | 0.007608% | 50% | 0.5188 | 1 | 7 | 1.5188 | TRUE | FALSE
2025-04-01 | 30.1219 | 30.6317 | 31.2945 | 31.2956 | 0.59926 | FALSE | 31.297 | 2022 | 2025-04-01 | 1.664% | 2.118% | 0.007895% | 50% | 0.51982 | 1 | 7 | 1.5198 | 50.2627 | 30.1219 | 2025-04-01 | 29.6063 | 30.1074 | 31.2945 | 2025-04-01 | 3.794% | 0.007895% | 50% | 0.51982 | 1 | 7 | 1.5198 | TRUE | FALSE
2025-04-02 | 20.5273 | 20.875 | 21.328 | 21.3282 | 0.40512 | FALSE | 21.3297 | 2022 | 2025-04-02 | 1.666% | 2.124% | 0.00816% | 50% | 0.52088 | 1 | 7 | 1.5209 | 50.6668 | 20.5273 | 2025-04-02 | 20.1762 | 20.5179 | 21.328 | 2025-04-02 | 3.798% | 0.00816% | 50% | 0.52088 | 1 | 7 | 1.5209 | TRUE | FALSE
2025-04-03 | 28.0257 | 28.5008 | 29.1209 | 29.1217 | 0.54882 | FALSE | 29.1233 | 2022 | 2025-04-03 | 1.667% | 2.129% | 0.008403% | 50% | 0.52198 | 1 | 7 | 1.522 | 51.0623 | 28.0257 | 2025-04-03 | 27.5466 | 28.0136 | 29.1209 | 2025-04-03 | 3.802% | 0.008403% | 50% | 0.52198 | 1 | 7 | 1.522 | TRUE | FALSE
2025-04-04 | 43.5235 | 44.2619 | 45.2275 | 45.2306 | 0.84588 | FALSE | 45.2314 | 2022 | 2025-04-04 | 1.668% | 2.135% | 0.008583% | 50% | 0.52312 | 1 | 7 | 1.5231 | 51.4524 | 43.5235 | 2025-04-04 | 42.78 | 43.5058 | 45.2275 | 2025-04-04 | 3.807% | 0.008583% | 50% | 0.52312 | 1 | 7 | 1.5231 | TRUE | FALSE
2025-04-05 | 52.0875 | 52.9719 | 54.1308 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2025 | 2025-04-05 | 1.67% | 2.141% | 0.008685% | 50% | 0.5243 | 1 | 7 | 1.5243 | 51.837 | 52.0875 | 2025-04-05 | 51.1983 | 52.0677 | 54.1308 | 2025-04-05 | 3.811% | 0.008685% | 50% | 0.5243 | 1 | 7 | 1.5243 | TRUE | FALSE
2025-04-06 | 12.7055 | 12.9214 | 13.2049 | 13.2049 | 0.24331 | FALSE | 13.206 | 2022 | 2025-04-06 | 1.671% | 2.147% | 0.008709% | 50% | 0.52552 | 1 | 7 | 1.5255 | 52.2158 | 12.7055 | 2025-04-06 | 12.4888 | 12.701 | 13.2049 | 2025-04-06 | 3.816% | 0.008709% | 50% | 0.52552 | 1 | 7 | 1.5255 | TRUE | FALSE
2025-04-07 | 43.0663 | 43.7987 | 44.7622 | 44.7651 | 0.81891 | FALSE | 44.766 | 2022 | 2025-04-07 | 1.672% | 2.152% | 0.008657% | 50% | 0.52679 | 1 | 7 | 1.5268 | 52.5883 | 43.0663 | 2025-04-07 | 42.3321 | 43.052 | 44.7622 | 2025-04-07 | 3.821% | 0.008657% | 50% | 0.52679 | 1 | 7 | 1.5268 | TRUE | FALSE
2025-04-08 | 36.6851 | 37.3095 | 38.1325 | 38.1343 | 0.69274 | FALSE | 38.1357 | 2022 | 2025-04-08 | 1.674% | 2.158% | 0.00853% | 50% | 0.5281 | 1 | 7 | 1.5281 | 52.9544 | 36.6851 | 2025-04-08 | 36.0601 | 36.6739 | 38.1325 | 2025-04-08 | 3.825% | 0.00853% | 50% | 0.5281 | 1 | 7 | 1.5281 | TRUE | FALSE
2025-04-09 | 34.1285 | 34.7099 | 35.4777 | 35.4791 | 0.64012 | FALSE | 35.4806 | 2022 | 2025-04-09 | 1.675% | 2.164% | 0.008328% | 50% | 0.52947 | 1 | 7 | 1.5295 | 53.3136 | 34.1285 | 2025-04-09 | 33.5474 | 34.1189 | 35.4777 | 2025-04-09 | 3.83% | 0.008328% | 50% | 0.52947 | 1 | 7 | 1.5295 | TRUE | FALSE
2025-04-10 | 55.9156 | 56.8689 | 58.1303 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2025 | 2025-04-10 | 1.676% | 2.17% | 0.008067% | 50% | 0.53088 | 1 | 7 | 1.5309 | 53.6657 | 55.9156 | 2025-04-10 | 54.9641 | 55.9013 | 58.1303 | 2025-04-10 | 3.835% | 0.008067% | 50% | 0.53088 | 1 | 7 | 1.5309 | TRUE | FALSE
2025-04-11 | 45.1102 | 45.88 | 46.9004 | 46.9032 | 0.8352 | FALSE | 46.9041 | 2022 | 2025-04-11 | 1.678% | 2.176% | 0.007786% | 50% | 0.53233 | 1 | 7 | 1.5323 | 54.0103 | 45.1102 | 2025-04-11 | 44.3431 | 45.0998 | 46.9004 | 2025-04-11 | 3.839% | 0.007786% | 50% | 0.53233 | 1 | 7 | 1.5323 | TRUE | FALSE
2025-04-12 | 37.6391 | 38.2819 | 39.1357 | 39.1374 | 0.69255 | FALSE | 39.1386 | 2022 | 2025-04-12 | 1.679% | 2.182% | 0.007486% | 50% | 0.53385 | 1 | 7 | 1.5338 | 54.3471 | 37.6391 | 2025-04-12 | 36.9994 | 37.6313 | 39.1357 | 2025-04-12 | 3.844% | 0.007486% | 50% | 0.53385 | 1 | 7 | 1.5338 | TRUE | FALSE
2025-04-13 | 8.7035 | 8.8522 | 9.0502 | 9.0502 | 0.15917 | FALSE | 9.0509 | 2022 | 2025-04-13 | 1.68% | 2.188% | 0.007165% | 50% | 0.53541 | 1 | 7 | 1.5354 | 54.6758 | 8.7035 | 2025-04-13 | 8.5556 | 8.7019 | 9.0502 | 2025-04-13 | 3.849% | 0.007165% | 50% | 0.53541 | 1 | 7 | 1.5354 | TRUE | FALSE
2025-04-14 | 40.1785 | 40.8658 | 41.7823 | 41.784 | 0.73055 | FALSE | 41.7851 | 2022 | 2025-04-14 | 1.682% | 2.194% | 0.006823% | 50% | 0.53703 | 1 | 7 | 1.537 | 54.9961 | 40.1785 | 2025-04-14 | 39.4964 | 40.172 | 41.7823 | 2025-04-14 | 3.854% | 0.006823% | 50% | 0.53703 | 1 | 7 | 1.537 | TRUE | FALSE
2025-04-15 | 44.0272 | 44.7809 | 45.788 | 45.7901 | 0.79603 | FALSE | 45.791 | 2022 | 2025-04-15 | 1.683% | 2.2% | 0.00646% | 50% | 0.5387 | 1 | 7 | 1.5387 | 55.3076 | 44.0272 | 2025-04-15 | 43.2802 | 44.0212 | 45.788 | 2025-04-15 | 3.859% | 0.00646% | 50% | 0.5387 | 1 | 7 | 1.5387 | TRUE | FALSE
2025-04-16 | 40.0606 | 40.747 | 41.6659 | 41.6675 | 0.72037 | FALSE | 41.6685 | 2022 | 2025-04-16 | 1.684% | 2.206% | 0.006076% | 50% | 0.54044 | 1 | 7 | 1.5404 | 55.6101 | 40.0606 | 2025-04-16 | 39.3813 | 40.056 | 41.6659 | 2025-04-16 | 3.864% | 0.006076% | 50% | 0.54044 | 1 | 7 | 1.5404 | TRUE | FALSE
2025-04-17 | 55.4827 | 56.4341 | 57.7104 | 57.7137 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2022 | 2025-04-17 | 1.686% | 2.212% | 0.005669% | 50% | 0.54223 | 1 | 7 | 1.5422 | 55.9036 | 55.4827 | 2025-04-17 | 54.5424 | 55.4777 | 57.7104 | 2025-04-17 | 3.869% | 0.005669% | 50% | 0.54223 | 1 | 7 | 1.5422 | TRUE | FALSE
2025-04-18 | 35.3957 | 36.0031 | 36.8196 | 36.8205 | 0.62993 | FALSE | 36.8215 | 2022 | 2025-04-18 | 1.687% | 2.218% | 0.005255% | 50% | 0.54408 | 1 | 7 | 1.5441 | 56.1885 | 35.3957 | 2025-04-18 | 34.7961 | 35.3932 | 36.8196 | 2025-04-18 | 3.874% | 0.005255% | 50% | 0.54408 | 1 | 7 | 1.5441 | TRUE | FALSE
2025-04-19 | 11.6456 | 11.8456 | 12.115 | 12.115 | 0.20623 | FALSE | 12.1156 | 2022 | 2025-04-19 | 1.689% | 2.224% | 0.004872% | 50% | 0.54599 | 1 | 7 | 1.546 | 56.4648 | 11.6456 | 2025-04-19 | 11.4484 | 11.645 | 12.115 | 2025-04-19 | 3.879% | 0.004872% | 50% | 0.54599 | 1 | 7 | 1.546 | TRUE | FALSE
2025-04-20 | 11.67 | 11.8706 | 12.1413 | 12.1413 | 0.20569 | FALSE | 12.1419 | 2022 | 2025-04-20 | 1.69% | 2.23% | 0.004521% | 50% | 0.54796 | 1 | 7 | 1.548 | 56.7329 | 11.67 | 2025-04-20 | 11.4725 | 11.6697 | 12.1413 | 2025-04-20 | 3.884% | 0.004521% | 50% | 0.54796 | 1 | 7 | 1.548 | TRUE | FALSE
2025-04-21 | 11.2011 | 11.3938 | 11.6544 | 11.6544 | 0.19653 | FALSE | 11.6549 | 2022 | 2025-04-21 | 1.691% | 2.236% | 0.0042% | 50% | 0.55 | 1 | 7 | 1.55 | 56.9929 | 11.2011 | 2025-04-21 | 11.0116 | 11.2011 | 11.6544 | 2025-04-21 | 3.89% | 0.0042% | 50% | 0.55 | 1 | 7 | 1.55 | TRUE | FALSE
2025-04-22 | 29.7939 | 30.3069 | 31.002 | 31.0024 | 0.52045 | FALSE | 31.0032 | 2022 | 2025-04-22 | 1.693% | 2.242% | 0.003911% | 50% | 0.55211 | 1 | 7 | 1.5521 | 57.2451 | 29.7939 | 2025-04-22 | 29.2902 | 29.7945 | 31.002 | 2025-04-22 | 3.895% | 0.003911% | 50% | 0.55211 | 1 | 7 | 1.5521 | TRUE | FALSE
2025-04-23 | 9.7815 | 9.9501 | 10.1789 | 10.1789 | 0.17014 | FALSE | 10.1793 | 2022 | 2025-04-23 | 1.694% | 2.248% | 0.003652% | 50% | 0.55428 | 1 | 7 | 1.5543 | 57.4897 | 9.7815 | 2025-04-23 | 9.6162 | 9.7819 | 10.1789 | 2025-04-23 | 3.9% | 0.003652% | 50% | 0.55428 | 1 | 7 | 1.5543 | TRUE | FALSE
2025-04-24 | 35.0725 | 35.6773 | 36.5003 | 36.5008 | 0.60755 | FALSE | 36.5015 | 2022 | 2025-04-24 | 1.695% | 2.255% | 0.003422% | 50% | 0.55652 | 1 | 7 | 1.5565 | 57.7268 | 35.0725 | 2025-04-24 | 34.4801 | 35.0747 | 36.5003 | 2025-04-24 | 3.906% | 0.003422% | 50% | 0.55652 | 1 | 7 | 1.5565 | TRUE | FALSE
2025-04-25 | 46.2859 | 47.0847 | 48.1739 | 48.175 | 0.79862 | FALSE | 48.1754 | 2022 | 2025-04-25 | 1.697% | 2.261% | 0.003206% | 50% | 0.55883 | 1 | 7 | 1.5588 | 57.9568 | 46.2859 | 2025-04-25 | 45.5044 | 46.2897 | 48.1739 | 2025-04-25 | 3.911% | 0.003206% | 50% | 0.55883 | 1 | 7 | 1.5588 | TRUE | FALSE
2025-04-26 | 57.7913 | 58.7896 | 60.1534 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2022 | 2025-04-26 | 1.698% | 2.267% | 0.003002% | 50% | 0.56121 | 1 | 7 | 1.5612 | 58.1797 | 57.7913 | 2025-04-26 | 56.8159 | 57.7973 | 60.1534 | 2025-04-26 | 3.917% | 0.003002% | 50% | 0.56121 | 1 | 7 | 1.5612 | TRUE | FALSE
2025-04-27 | 45.9362 | 46.7303 | 47.8175 | 47.8184 | 0.78663 | FALSE | 47.8188 | 2022 | 2025-04-27 | 1.699% | 2.274% | 0.002811% | 50% | 0.56367 | 1 | 7 | 1.5637 | 58.3959 | 45.9362 | 2025-04-27 | 45.1612 | 45.9419 | 47.8175 | 2025-04-27 | 3.922% | 0.002811% | 50% | 0.56367 | 1 | 7 | 1.5637 | TRUE | FALSE
2025-04-28 | 24.4897 | 24.9134 | 25.4947 | 25.4948 | 0.41786 | FALSE | 25.4953 | 2022 | 2025-04-28 | 1.701% | 2.28% | 0.002633% | 50% | 0.5662 | 1 | 7 | 1.5662 | 58.6056 | 24.4897 | 2025-04-28 | 24.0767 | 24.4932 | 25.4947 | 2025-04-28 | 3.928% | 0.002633% | 50% | 0.5662 | 1 | 7 | 1.5662 | TRUE | FALSE
2025-04-29 | 44.3856 | 45.1541 | 46.2107 | 46.2114 | 0.75474 | FALSE | 46.2118 | 2022 | 2025-04-29 | 1.702% | 2.286% | 0.002468% | 50% | 0.5688 | 1 | 7 | 1.5688 | 58.8088 | 44.3856 | 2025-04-29 | 43.6373 | 44.3928 | 46.2107 | 2025-04-29 | 3.934% | 0.002468% | 50% | 0.5688 | 1 | 7 | 1.5688 | TRUE | FALSE
2025-04-30 | 44.8049 | 45.5813 | 45.5813 | 45.582 | 0.74191 | FALSE | 45.5824 | 2022 | 2025-04-30 | 1.703% | 0% | 0.002316% | 50% | 0.57148 | 1 | 7 | 1.5715 | 60.3906 | 44.8049 | 2025-04-30 | 43.7776 | 44.5362 | 45.5813 | 2025-04-30 | 2.293% | 0.002316% | 50% | 0.57148 | 1 | 7 | 1.5715 | FALSE | FALSE
2025-05-01 | 50.8295 | 51.711 | 51.7148 | 51.7157 | 0.83898 | FALSE | 51.7159 | 2022 | 2025-05-01 | 1.705% | 0.007387% | 0.002177% | 50% | 0.57423 | 1 | 7 | 1.5742 | 60.5843 | 50.8295 | 2025-05-01 | 49.6644 | 50.5257 | 51.7148 | 2025-05-01 | 2.299% | 0.002177% | 50% | 0.57423 | 1 | 7 | 1.5742 | FALSE | FALSE
2025-05-02 | 32.6708 | 33.2379 | 33.2428 | 33.243 | 0.53761 | FALSE | 33.2434 | 2022 | 2025-05-02 | 1.706% | 0.01478% | 0.002057% | 50% | 0.57706 | 1 | 7 | 1.5771 | 60.7695 | 32.6708 | 2025-05-02 | 31.9222 | 32.4763 | 33.2428 | 2025-05-02 | 2.306% | 0.002057% | 50% | 0.57706 | 1 | 7 | 1.5771 | FALSE | FALSE
2025-05-03 | 36.4126 | 37.0451 | 37.0533 | 37.0536 | 0.59745 | FALSE | 37.054 | 2022 | 2025-05-03 | 1.707% | 0.02216% | 0.00194% | 50% | 0.57998 | 1 | 7 | 1.58 | 60.9464 | 36.4126 | 2025-05-03 | 35.5785 | 36.1965 | 37.0533 | 2025-05-03 | 2.312% | 0.00194% | 50% | 0.57998 | 1 | 7 | 1.58 | FALSE | FALSE
2025-05-04 | 20.493 | 20.8493 | 20.8554 | 20.8554 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2022 | 2025-05-04 | 1.709% | 0.02956% | 0.001825% | 50% | 0.58297 | 1 | 7 | 1.583 | 61.1155 | 20.493 | 2025-05-04 | 20.0237 | 20.3718 | 20.8554 | 2025-05-04 | 2.319% | 0.001825% | 50% | 0.58297 | 1 | 7 | 1.583 | FALSE | FALSE
2025-05-05 | 41.2489 | 41.9665 | 41.982 | 41.9824 | 0.67314 | FALSE | 41.9827 | 2022 | 2025-05-05 | 1.71% | 0.03695% | 0.001712% | 50% | 0.58604 | 1 | 7 | 1.586 | 61.2774 | 41.2489 | 2025-05-05 | 40.3045 | 41.0057 | 41.982 | 2025-05-05 | 2.326% | 0.001712% | 50% | 0.58604 | 1 | 7 | 1.586 | FALSE | FALSE
2025-05-06 | 43.2407 | 43.9936 | 44.0131 | 44.0135 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2022 | 2025-05-06 | 1.711% | 0.04434% | 0.001602% | 50% | 0.58919 | 1 | 7 | 1.5892 | 61.4323 | 43.2407 | 2025-05-06 | 42.251 | 42.9867 | 44.0131 | 2025-05-06 | 2.332% | 0.001602% | 50% | 0.58919 | 1 | 7 | 1.5892 | FALSE | FALSE
2025-05-07 | 49.7343 | 50.601 | 50.6272 | 50.6277 | 0.80762 | FALSE | 50.6279 | 2022 | 2025-05-07 | 1.713% | 0.05174% | 0.001494% | 50% | 0.59242 | 1 | 7 | 1.5924 | 61.5808 | 49.7343 | 2025-05-07 | 48.5963 | 49.4431 | 50.6272 | 2025-05-07 | 2.339% | 0.001494% | 50% | 0.59242 | 1 | 7 | 1.5924 | FALSE | FALSE
2025-05-08 | 56.4101 | 57.3939 | 57.4279 | 57.4286 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2022 | 2025-05-08 | 1.714% | 0.05914% | 0.001392% | 50% | 0.59573 | 1 | 7 | 1.5957 | 61.7232 | 56.4101 | 2025-05-08 | 55.1196 | 56.0809 | 57.4279 | 2025-05-08 | 2.345% | 0.001392% | 50% | 0.59573 | 1 | 7 | 1.5957 | FALSE | FALSE
2025-05-09 | 59.6867 | 60.7285 | 60.7689 | 60.7697 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2022 | 2025-05-09 | 1.715% | 0.06654% | 0.001299% | 50% | 0.59912 | 1 | 7 | 1.5991 | 61.86 | 59.6867 | 2025-05-09 | 58.3216 | 59.3395 | 60.7689 | 2025-05-09 | 2.352% | 0.001299% | 50% | 0.59912 | 1 | 7 | 1.5991 | FALSE | FALSE
2025-05-10 | 58.4646 | 59.4858 | 59.5299 | 59.5305 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2022 | 2025-05-10 | 1.717% | 0.07395% | 0.001214% | 50% | 0.6026 | 1 | 7 | 1.6026 | 61.9916 | 58.4646 | 2025-05-10 | 57.1277 | 58.1256 | 59.5299 | 2025-05-10 | 2.359% | 0.001214% | 50% | 0.6026 | 1 | 7 | 1.6026 | FALSE | FALSE
2025-05-11 | 62.3667 | 63.4569 | 63.5086 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2025 | 2025-05-11 | 1.718% | 0.08136% | 0.001138% | 50% | 0.60615 | 1 | 7 | 1.6062 | 62.1185 | 62.3667 | 2025-05-11 | 60.9408 | 62.0062 | 63.5086 | 2025-05-11 | 2.366% | 0.001138% | 50% | 0.60615 | 1 | 7 | 1.6062 | FALSE | FALSE
2025-05-12 | 47.489 | 48.3199 | 48.3628 | 48.3631 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2022 | 2025-05-12 | 1.719% | 0.08877% | 0.00107% | 50% | 0.60979 | 1 | 7 | 1.6098 | 62.2411 | 47.489 | 2025-05-12 | 46.4036 | 47.2154 | 48.3628 | 2025-05-12 | 2.372% | 0.00107% | 50% | 0.60979 | 1 | 7 | 1.6098 | FALSE | FALSE
2025-05-13 | 50.3224 | 51.2035 | 51.2528 | 51.2532 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2022 | 2025-05-13 | 1.721% | 0.09619% | 0.001012% | 50% | 0.61351 | 1 | 7 | 1.6135 | 62.3598 | 50.3224 | 2025-05-13 | 49.1724 | 50.0334 | 51.2528 | 2025-05-13 | 2.379% | 0.001012% | 50% | 0.61351 | 1 | 7 | 1.6135 | FALSE | FALSE
2025-05-14 | 56.3369 | 57.3241 | 57.3836 | 57.384 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2022 | 2025-05-14 | 1.722% | 0.1036% | 0.0009629% | 50% | 0.61731 | 1 | 7 | 1.6173 | 62.475 | 56.3369 | 2025-05-14 | 55.0497 | 56.0143 | 57.3836 | 2025-05-14 | 2.386% | 0.0009629% | 50% | 0.61731 | 1 | 7 | 1.6173 | FALSE | FALSE
2025-05-15 | 58.1554 | 59.1753 | 59.2411 | 59.2416 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2022 | 2025-05-15 | 1.724% | 0.111% | 0.0009229% | 50% | 0.62119 | 1 | 7 | 1.6212 | 62.5856 | 58.1554 | 2025-05-15 | 56.8269 | 57.8235 | 59.2411 | 2025-05-15 | 2.393% | 0.0009229% | 50% | 0.62119 | 1 | 7 | 1.6212 | FALSE | FALSE
2025-05-16 | 56.8387 | 57.8363 | 57.9049 | 57.9053 | 0.90665 | FALSE | 57.9054 | 2022 | 2025-05-16 | 1.725% | 0.1185% | 0.0008915% | 50% | 0.62514 | 1 | 7 | 1.6251 | 62.6904 | 56.8387 | 2025-05-16 | 55.5404 | 56.5152 | 57.9049 | 2025-05-16 | 2.4% | 0.0008915% | 50% | 0.62514 | 1 | 7 | 1.6251 | FALSE | FALSE
2025-05-17 | 60.7009 | 61.7671 | 61.8449 | 61.8454 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2022 | 2025-05-17 | 1.726% | 0.1259% | 0.0008632% | 50% | 0.62918 | 1 | 7 | 1.6292 | 62.7897 | 60.7009 | 2025-05-17 | 59.3146 | 60.3565 | 61.8449 | 2025-05-17 | 2.407% | 0.0008632% | 50% | 0.62918 | 1 | 7 | 1.6292 | FALSE | FALSE
2025-05-18 | 57.9569 | 58.9758 | 59.0545 | 59.055 | 0.92165 | FALSE | 59.055 | 2022 | 2025-05-18 | 1.728% | 0.1333% | 0.0008381% | 50% | 0.63329 | 1 | 7 | 1.6333 | 62.8835 | 57.9569 | 2025-05-18 | 56.6336 | 57.6292 | 59.0545 | 2025-05-18 | 2.414% | 0.0008381% | 50% | 0.63329 | 1 | 7 | 1.6333 | FALSE | FALSE
2025-05-19 | 56.7189 | 57.7168 | 57.7981 | 57.7985 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2022 | 2025-05-19 | 1.729% | 0.1408% | 0.0008162% | 50% | 0.63747 | 1 | 7 | 1.6375 | 62.9722 | 56.7189 | 2025-05-19 | 55.424 | 56.3991 | 57.7981 | 2025-05-19 | 2.421% | 0.0008162% | 50% | 0.63747 | 1 | 7 | 1.6375 | FALSE | FALSE
2025-05-20 | 53.9053 | 54.8544 | 54.9358 | 54.9362 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2022 | 2025-05-20 | 1.73% | 0.1482% | 0.0007976% | 50% | 0.64173 | 1 | 7 | 1.6417 | 63.0559 | 53.9053 | 2025-05-20 | 52.6748 | 53.6023 | 54.9358 | 2025-05-20 | 2.427% | 0.0007976% | 50% | 0.64173 | 1 | 7 | 1.6417 | FALSE | FALSE
2025-05-21 | 56.4508 | 57.4455 | 57.5351 | 57.5355 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2022 | 2025-05-21 | 1.732% | 0.1557% | 0.0007824% | 50% | 0.64606 | 1 | 7 | 1.6461 | 63.1349 | 56.4508 | 2025-05-21 | 55.1624 | 56.1344 | 57.5351 | 2025-05-21 | 2.434% | 0.0007824% | 50% | 0.64606 | 1 | 7 | 1.6461 | FALSE | FALSE
2025-05-22 | 43.65 | 44.4197 | 44.4923 | 44.4925 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2022 | 2025-05-22 | 1.733% | 0.1631% | 0.0007699% | 50% | 0.65046 | 1 | 7 | 1.6505 | 63.2094 | 43.65 | 2025-05-22 | 42.6539 | 43.4061 | 44.4923 | 2025-05-22 | 2.441% | 0.0007699% | 50% | 0.65046 | 1 | 7 | 1.6505 | FALSE | FALSE
2025-05-23 | 20.7693 | 21.1358 | 21.1719 | 21.1719 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2022 | 2025-05-23 | 1.734% | 0.1706% | 0.0007552% | 50% | 0.65493 | 1 | 7 | 1.6549 | 63.2796 | 20.7693 | 2025-05-23 | 20.2954 | 20.6536 | 21.1719 | 2025-05-23 | 2.448% | 0.0007552% | 50% | 0.65493 | 1 | 7 | 1.6549 | FALSE | FALSE
2025-05-24 | 17.8402 | 18.1553 | 18.1877 | 18.1877 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2022 | 2025-05-24 | 1.736% | 0.178% | 0.0007385% | 50% | 0.65946 | 1 | 7 | 1.6595 | 63.3457 | 17.8402 | 2025-05-24 | 17.4332 | 17.7411 | 18.1877 | 2025-05-24 | 2.455% | 0.0007385% | 50% | 0.65946 | 1 | 7 | 1.6595 | FALSE | FALSE
2025-05-25 | 43.4795 | 44.2481 | 44.3303 | 44.3305 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2022 | 2025-05-25 | 1.737% | 0.1855% | 0.0007196% | 50% | 0.66406 | 1 | 7 | 1.6641 | 63.4079 | 43.4795 | 2025-05-25 | 42.4877 | 43.2387 | 44.3303 | 2025-05-25 | 2.462% | 0.0007196% | 50% | 0.66406 | 1 | 7 | 1.6641 | FALSE | FALSE
2025-05-26 | 29.0105 | 29.5237 | 29.5808 | 29.5809 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2022 | 2025-05-26 | 1.738% | 0.193% | 0.0006984% | 50% | 0.66872 | 1 | 7 | 1.6687 | 63.4664 | 29.0105 | 2025-05-26 | 28.3489 | 28.8504 | 29.5808 | 2025-05-26 | 2.469% | 0.0006984% | 50% | 0.66872 | 1 | 7 | 1.6687 | FALSE | FALSE
2025-05-27 | 45.4254 | 46.2296 | 46.3225 | 46.3227 | 0.71512 | FALSE | 46.3228 | 2022 | 2025-05-27 | 1.74% | 0.2004% | 0.0006748% | 50% | 0.67343 | 1 | 7 | 1.6734 | 63.5216 | 45.4254 | 2025-05-27 | 44.3895 | 45.1754 | 46.3225 | 2025-05-27 | 2.476% | 0.0006748% | 50% | 0.67343 | 1 | 7 | 1.6734 | FALSE | FALSE
2025-05-28 | 59.6363 | 60.6929 | 60.8194 | 60.8197 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2022 | 2025-05-28 | 1.741% | 0.2079% | 0.0006489% | 50% | 0.6782 | 1 | 7 | 1.6782 | 63.5735 | 59.6363 | 2025-05-28 | 58.2765 | 59.3091 | 60.8194 | 2025-05-28 | 2.483% | 0.0006489% | 50% | 0.6782 | 1 | 7 | 1.6782 | FALSE | FALSE
2025-05-29 | 64.8539 | 66.0039 | 66.1463 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2024 | 2025-05-29 | 1.742% | 0.2154% | 0.0006204% | 50% | 0.68302 | 1 | 7 | 1.683 | 63.6214 | 64.8539 | 2025-05-29 | 63.3754 | 64.4991 | 66.1463 | 2025-05-29 | 2.49% | 0.0006204% | 50% | 0.68302 | 1 | 7 | 1.683 | FALSE | FALSE
2025-05-30 | 52.1577 | 53.0833 | 53.2019 | 53.2021 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2022 | 2025-05-30 | 1.744% | 0.2229% | 0.000591% | 50% | 0.68789 | 1 | 7 | 1.6879 | 63.6645 | 52.1577 | 2025-05-30 | 50.9688 | 51.8733 | 53.2019 | 2025-05-30 | 2.497% | 0.000591% | 50% | 0.68789 | 1 | 7 | 1.6879 | FALSE | FALSE
2025-05-31 | 61.6538 | 62.7488 | 62.8936 | 62.894 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2022 | 2025-05-31 | 1.745% | 0.2303% | 0.0005617% | 50% | 0.69281 | 1 | 7 | 1.6928 | 63.703 | 61.6538 | 2025-05-31 | 60.2486 | 61.3187 | 62.8936 | 2025-05-31 | 2.504% | 0.0005617% | 50% | 0.69281 | 1 | 7 | 1.6928 | FALSE | FALSE
2025-06-01 | 64.2809 | 65.4235 | 65.5794 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2025 | 2025-06-01 | 1.746% | 0.2378% | 0.0005326% | 50% | 0.69776 | 1 | 7 | 1.6978 | 63.7371 | 64.2809 | 2025-06-01 | 62.8162 | 63.9327 | 65.5794 | 2025-06-01 | 2.511% | 0.0005326% | 50% | 0.69776 | 1 | 7 | 1.6978 | FALSE | FALSE
2025-06-02 | 46.3014 | 47.1251 | 47.2409 | 47.2411 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2022 | 2025-06-02 | 1.748% | 0.2453% | 0.0005037% | 50% | 0.70275 | 1 | 7 | 1.7028 | 63.7671 | 46.3014 | 2025-06-02 | 45.2465 | 46.0514 | 47.2409 | 2025-06-02 | 2.518% | 0.0005037% | 50% | 0.70275 | 1 | 7 | 1.7028 | FALSE | FALSE
2025-06-03 | 61.3049 | 62.3963 | 62.5544 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2022 | 2025-06-03 | 1.749% | 0.2528% | 0.000475% | 50% | 0.70778 | 1 | 7 | 1.7078 | 63.7932 | 61.3049 | 2025-06-03 | 59.9084 | 60.9749 | 62.5544 | 2025-06-03 | 2.525% | 0.000475% | 50% | 0.70778 | 1 | 7 | 1.7078 | FALSE | FALSE
2025-06-04 | 31.1583 | 31.7134 | 31.7962 | 31.7962 | 0.48825 | FALSE | 31.7963 | 2022 | 2025-06-04 | 1.75% | 0.2603% | 0.0004464% | 50% | 0.71283 | 1 | 7 | 1.7128 | 63.8156 | 31.1583 | 2025-06-04 | 30.4487 | 30.9912 | 31.7962 | 2025-06-04 | 2.532% | 0.0004464% | 50% | 0.71283 | 1 | 7 | 1.7128 | FALSE | FALSE
2025-06-05 | 34.4328 | 35.0468 | 35.1409 | 35.1409 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2022 | 2025-06-05 | 1.752% | 0.2678% | 0.000419% | 50% | 0.71791 | 1 | 7 | 1.7179 | 63.8344 | 34.4328 | 2025-06-05 | 33.6488 | 34.2487 | 35.1409 | 2025-06-05 | 2.539% | 0.000419% | 50% | 0.71791 | 1 | 7 | 1.7179 | FALSE | FALSE
2025-06-06 | 55.0632 | 56.0457 | 56.2004 | 56.2006 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2022 | 2025-06-06 | 1.753% | 0.2753% | 0.0003935% | 50% | 0.72301 | 1 | 7 | 1.723 | 63.85 | 55.0632 | 2025-06-06 | 53.8096 | 54.7698 | 56.2004 | 2025-06-06 | 2.546% | 0.0003935% | 50% | 0.72301 | 1 | 7 | 1.723 | FALSE | FALSE
2025-06-07 | 28.753 | 29.2665 | 29.3495 | 29.3495 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2022 | 2025-06-07 | 1.754% | 0.2827% | 0.0003701% | 50% | 0.72813 | 1 | 7 | 1.7281 | 63.8625 | 28.753 | 2025-06-07 | 28.0986 | 28.6003 | 29.3495 | 2025-06-07 | 2.552% | 0.0003701% | 50% | 0.72813 | 1 | 7 | 1.7281 | FALSE | FALSE
2025-06-08 | 25.9096 | 26.3727 | 26.4494 | 26.4494 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2022 | 2025-06-08 | 1.756% | 0.2902% | 0.0003487% | 50% | 0.73327 | 1 | 7 | 1.7333 | 63.8722 | 25.9096 | 2025-06-08 | 25.32 | 25.7725 | 26.4494 | 2025-06-08 | 2.559% | 0.0003487% | 50% | 0.73327 | 1 | 7 | 1.7333 | FALSE | FALSE
2025-06-09 | 53.2423 | 54.1945 | 54.3564 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2022 | 2025-06-09 | 1.757% | 0.2977% | 0.0003295% | 50% | 0.73841 | 1 | 7 | 1.7384 | 63.8792 | 53.2423 | 2025-06-09 | 52.031 | 52.9616 | 54.3564 | 2025-06-09 | 2.566% | 0.0003295% | 50% | 0.73841 | 1 | 7 | 1.7384 | FALSE | FALSE
2025-06-10 | 65.5057 | 66.6782 | 66.8824 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2025 | 2025-06-10 | 1.758% | 0.3052% | 0.0003126% | 50% | 0.74355 | 1 | 7 | 1.7436 | 63.8837 | 65.5057 | 2025-06-10 | 64.0158 | 65.1617 | 66.8824 | 2025-06-10 | 2.573% | 0.0003126% | 50% | 0.74355 | 1 | 7 | 1.7436 | FALSE | FALSE
2025-06-11 | 62.719 | 63.8425 | 64.0428 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2022 | 2025-06-11 | 1.76% | 0.3127% | 0.0002979% | 50% | 0.7487 | 1 | 7 | 1.7487 | 63.8861 | 62.719 | 2025-06-11 | 61.2928 | 62.3908 | 64.0428 | 2025-06-11 | 2.579% | 0.0002979% | 50% | 0.7487 | 1 | 7 | 1.7487 | FALSE | FALSE
2025-06-12 | 50.5748 | 51.4815 | 51.6468 | 51.6469 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2022 | 2025-06-12 | 1.761% | 0.3202% | 0.0002857% | 50% | 0.75384 | 1 | 7 | 1.7538 | 63.8871 | 50.5748 | 2025-06-12 | 49.4251 | 50.3112 | 51.6468 | 2025-06-12 | 2.586% | 0.0002857% | 50% | 0.75384 | 1 | 7 | 1.7538 | FALSE | FALSE
2025-06-13 | 56.5411 | 57.5555 | 57.7447 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2022 | 2025-06-13 | 1.763% | 0.3276% | 0.0002763% | 50% | 0.75897 | 1 | 7 | 1.759 | 63.887 | 56.5411 | 2025-06-13 | 55.2561 | 56.2475 | 57.7447 | 2025-06-13 | 2.593% | 0.0002763% | 50% | 0.75897 | 1 | 7 | 1.759 | FALSE | FALSE
2025-06-14 | 57.478 | 58.5101 | 58.7068 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2022 | 2025-06-14 | 1.764% | 0.3351% | 0.000268% | 50% | 0.76409 | 1 | 7 | 1.7641 | 63.8854 | 57.478 | 2025-06-14 | 56.1722 | 57.1808 | 58.7068 | 2025-06-14 | 2.599% | 0.000268% | 50% | 0.76409 | 1 | 7 | 1.7641 | FALSE | FALSE
2025-06-15 | 60.9714 | 62.067 | 62.2804 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2022 | 2025-06-15 | 1.765% | 0.3426% | 0.000261% | 50% | 0.76919 | 1 | 7 | 1.7692 | 63.8817 | 60.9714 | 2025-06-15 | 59.5866 | 60.6574 | 62.2804 | 2025-06-15 | 2.606% | 0.000261% | 50% | 0.76919 | 1 | 7 | 1.7692 | FALSE | FALSE
2025-06-16 | 57.7764 | 58.8154 | 59.022 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2022 | 2025-06-16 | 1.767% | 0.35% | 0.0002551% | 50% | 0.77427 | 1 | 7 | 1.7743 | 63.8754 | 57.7764 | 2025-06-16 | 56.4646 | 57.48 | 59.022 | 2025-06-16 | 2.613% | 0.0002551% | 50% | 0.77427 | 1 | 7 | 1.7743 | FALSE | FALSE
2025-06-17 | 57.9455 | 58.9883 | 59.2 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2022 | 2025-06-17 | 1.768% | 0.3575% | 0.0002506% | 50% | 0.77933 | 1 | 7 | 1.7793 | 63.8659 | 57.9455 | 2025-06-17 | 56.6303 | 57.6495 | 59.2 | 2025-06-17 | 2.619% | 0.0002506% | 50% | 0.77933 | 1 | 7 | 1.7793 | FALSE | FALSE
2025-06-18 | 61.6997 | 62.811 | 63.0411 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2022 | 2025-06-18 | 1.769% | 0.365% | 0.0002473% | 50% | 0.78435 | 1 | 7 | 1.7844 | 63.8526 | 61.6997 | 2025-06-18 | 60.2999 | 61.3859 | 63.0411 | 2025-06-18 | 2.625% | 0.0002473% | 50% | 0.78435 | 1 | 7 | 1.7844 | FALSE | FALSE
2025-06-19 | 62.1934 | 63.3144 | 63.5511 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2022 | 2025-06-19 | 1.771% | 0.3724% | 0.0002457% | 50% | 0.78934 | 1 | 7 | 1.7893 | 63.8352 | 62.1934 | 2025-06-19 | 60.7829 | 61.8785 | 63.5511 | 2025-06-19 | 2.632% | 0.0002457% | 50% | 0.78934 | 1 | 7 | 1.7893 | FALSE | FALSE
2025-06-20 | 33.6296 | 34.2362 | 34.3667 | 34.3668 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2022 | 2025-06-20 | 1.772% | 0.3798% | 0.0002451% | 50% | 0.7943 | 1 | 7 | 1.7943 | 63.8129 | 33.6296 | 2025-06-20 | 32.8672 | 33.4601 | 34.3667 | 2025-06-20 | 2.638% | 0.0002451% | 50% | 0.7943 | 1 | 7 | 1.7943 | FALSE | FALSE
2025-06-21 | 22.6301 | 23.0386 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2022 | 2025-06-21 | 1.773% | 0.3873% | 0.0002453% | 50% | 0.79921 | 1 | 7 | 1.7992 | 63.7854 | 22.6301 | 2025-06-21 | 22.1173 | 22.5165 | 23.1282 | 2025-06-21 | 2.645% | 0.0002453% | 50% | 0.79921 | 1 | 7 | 1.7992 | FALSE | FALSE
2025-06-22 | 46.9459 | 47.7941 | 47.9835 | 47.9835 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2022 | 2025-06-22 | 1.775% | 0.3947% | 0.0002465% | 50% | 0.80408 | 1 | 7 | 1.8041 | 63.7521 | 46.9459 | 2025-06-22 | 45.8825 | 46.7115 | 47.9835 | 2025-06-22 | 2.651% | 0.0002465% | 50% | 0.80408 | 1 | 7 | 1.8041 | FALSE | FALSE
2025-06-23 | 46.4189 | 47.2582 | 47.449 | 47.449 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2022 | 2025-06-23 | 1.776% | 0.4021% | 0.0002486% | 50% | 0.8089 | 1 | 7 | 1.8089 | 63.7123 | 46.4189 | 2025-06-23 | 45.3679 | 46.1882 | 47.449 | 2025-06-23 | 2.657% | 0.0002486% | 50% | 0.8089 | 1 | 7 | 1.8089 | FALSE | FALSE
2025-06-24 | 49.932 | 50.8355 | 51.0446 | 51.0446 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2022 | 2025-06-24 | 1.777% | 0.4095% | 0.0002517% | 50% | 0.81367 | 1 | 7 | 1.8137 | 63.6657 | 49.932 | 2025-06-24 | 48.802 | 49.6851 | 51.0446 | 2025-06-24 | 2.663% | 0.0002517% | 50% | 0.81367 | 1 | 7 | 1.8137 | FALSE | FALSE
2025-06-25 | 41.5945 | 42.3477 | 42.525 | 42.5251 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2022 | 2025-06-25 | 1.779% | 0.417% | 0.0002557% | 50% | 0.81838 | 1 | 7 | 1.8184 | 63.6117 | 41.5945 | 2025-06-25 | 40.6537 | 41.3899 | 42.525 | 2025-06-25 | 2.669% | 0.0002557% | 50% | 0.81838 | 1 | 7 | 1.8184 | FALSE | FALSE
2025-06-26 | 13.0087 | 13.2444 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2022 | 2025-06-26 | 1.78% | 0.4243% | 0.0002607% | 50% | 0.82304 | 1 | 7 | 1.823 | 63.5503 | 13.0087 | 2025-06-26 | 12.7146 | 12.945 | 13.3009 | 2025-06-26 | 2.676% | 0.0002607% | 50% | 0.82304 | 1 | 7 | 1.823 | FALSE | FALSE
2025-06-27 | 19.138 | 19.4851 | 19.5695 | 19.5695 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2022 | 2025-06-27 | 1.781% | 0.4317% | 0.0002678% | 50% | 0.82764 | 1 | 7 | 1.8276 | 63.4823 | 19.138 | 2025-06-27 | 18.7055 | 19.0448 | 19.5695 | 2025-06-27 | 2.682% | 0.0002678% | 50% | 0.82764 | 1 | 7 | 1.8276 | FALSE | FALSE
2025-06-28 | 66.2276 | 67.4297 | 67.7271 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2025 | 2025-06-28 | 1.783% | 0.4391% | 0.0002763% | 50% | 0.83217 | 1 | 7 | 1.8322 | 63.4079 | 66.2276 | 2025-06-28 | 64.7319 | 65.9068 | 67.7271 | 2025-06-28 | 2.688% | 0.0002763% | 50% | 0.83217 | 1 | 7 | 1.8322 | FALSE | FALSE
2025-06-29 | 64.2635 | 65.4308 | 65.7242 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2025 | 2025-06-29 | 1.784% | 0.4465% | 0.0002865% | 50% | 0.83664 | 1 | 7 | 1.8366 | 63.3276 | 64.2635 | 2025-06-29 | 62.8129 | 63.9539 | 65.7242 | 2025-06-29 | 2.694% | 0.0002865% | 50% | 0.83664 | 1 | 7 | 1.8366 | FALSE | FALSE
2025-06-30 | 15.7857 | 16.0726 | 16.1459 | 16.1459 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2022 | 2025-06-30 | 1.785% | 0.4538% | 0.0002982% | 50% | 0.84104 | 1 | 7 | 1.841 | 63.2416 | 15.7857 | 2025-06-30 | 15.4296 | 15.7101 | 16.1459 | 2025-06-30 | 2.699% | 0.0002982% | 50% | 0.84104 | 1 | 7 | 1.841 | FALSE | FALSE
2025-07-01 | 53.5527 | 54.5269 | 54.7796 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7797 | 2022 | 2025-07-01 | 1.787% | 0.4612% | 0.0003115% | 50% | 0.84537 | 1 | 7 | 1.8454 | 63.1502 | 53.5527 | 2025-07-01 | 52.3453 | 53.2976 | 54.7796 | 2025-07-01 | 2.705% | 0.0003115% | 50% | 0.84537 | 1 | 7 | 1.8454 | FALSE | FALSE
2025-07-02 | 59.4585 | 60.541 | 60.826 | 60.8261 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2022 | 2025-07-02 | 1.788% | 0.4685% | 0.0003265% | 50% | 0.84963 | 1 | 7 | 1.8496 | 63.0538 | 59.4585 | 2025-07-02 | 58.1187 | 59.1768 | 60.826 | 2025-07-02 | 2.711% | 0.0003265% | 50% | 0.84963 | 1 | 7 | 1.8496 | FALSE | FALSE
2025-07-03 | 55.2956 | 56.3031 | 56.5723 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2022 | 2025-07-03 | 1.789% | 0.4759% | 0.0003452% | 50% | 0.85382 | 1 | 7 | 1.8538 | 62.9527 | 55.2956 | 2025-07-03 | 54.0505 | 55.0353 | 56.5723 | 2025-07-03 | 2.717% | 0.0003452% | 50% | 0.85382 | 1 | 7 | 1.8538 | FALSE | FALSE
2025-07-04 | 51.4734 | 52.412 | 52.6664 | 52.6666 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2022 | 2025-07-04 | 1.791% | 0.4832% | 0.0003672% | 50% | 0.85793 | 1 | 7 | 1.8579 | 62.8472 | 51.4734 | 2025-07-04 | 50.315 | 51.2325 | 52.6664 | 2025-07-04 | 2.723% | 0.0003672% | 50% | 0.85793 | 1 | 7 | 1.8579 | FALSE | FALSE
2025-07-05 | 61.7206 | 62.8469 | 63.1567 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2022 | 2025-07-05 | 1.792% | 0.4905% | 0.0003925% | 50% | 0.86196 | 1 | 7 | 1.862 | 62.7376 | 61.7206 | 2025-07-05 | 60.3325 | 61.4335 | 63.1567 | 2025-07-05 | 2.728% | 0.0003925% | 50% | 0.86196 | 1 | 7 | 1.862 | FALSE | FALSE
2025-07-06 | 45.4382 | 46.268 | 46.4995 | 46.4996 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2022 | 2025-07-06 | 1.793% | 0.4978% | 0.0004213% | 50% | 0.86592 | 1 | 7 | 1.8659 | 62.6243 | 45.4382 | 2025-07-06 | 44.417 | 45.2282 | 46.4995 | 2025-07-06 | 2.734% | 0.0004213% | 50% | 0.86592 | 1 | 7 | 1.8659 | FALSE | FALSE
2025-07-07 | 61.2507 | 62.3701 | 62.6867 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2022 | 2025-07-07 | 1.795% | 0.5051% | 0.0004534% | 50% | 0.86979 | 1 | 7 | 1.8698 | 62.5075 | 61.2507 | 2025-07-07 | 59.875 | 60.9693 | 62.6867 | 2025-07-07 | 2.74% | 0.0004534% | 50% | 0.86979 | 1 | 7 | 1.8698 | FALSE | FALSE
2025-07-08 | 64.2266 | 65.4013 | 65.7381 | 65.7384 | 1.0295 | TRUE | 65.7384 | 2025 | 2025-07-08 | 1.796% | 0.5124% | 0.000489% | 50% | 0.87359 | 1 | 7 | 1.8736 | 62.3876 | 64.2266 | 2025-07-08 | 62.785 | 63.9333 | 65.7381 | 2025-07-08 | 2.745% | 0.000489% | 50% | 0.87359 | 1 | 7 | 1.8736 | FALSE | FALSE
2025-07-09 | 63.2343 | 64.3917 | 64.7281 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2025 | 2025-07-09 | 1.797% | 0.5196% | 0.0005282% | 50% | 0.87731 | 1 | 7 | 1.8773 | 62.265 | 63.2343 | 2025-07-09 | 61.816 | 62.9475 | 64.7281 | 2025-07-09 | 2.751% | 0.0005282% | 50% | 0.87731 | 1 | 7 | 1.8773 | FALSE | FALSE
2025-07-10 | 62.5686 | 63.7147 | 64.0522 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2025 | 2025-07-10 | 1.799% | 0.5269% | 0.0005709% | 50% | 0.88095 | 1 | 7 | 1.8809 | 62.1396 | 62.5686 | 2025-07-10 | 61.1663 | 62.2867 | 64.0522 | 2025-07-10 | 2.756% | 0.0005709% | 50% | 0.88095 | 1 | 7 | 1.8809 | FALSE | FALSE
2025-07-11 | 61.4917 | 62.619 | 62.9552 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2022 | 2025-07-11 | 1.8% | 0.5341% | 0.0006161% | 50% | 0.8845 | 1 | 7 | 1.8845 | 62.0109 | 61.4917 | 2025-07-11 | 60.1145 | 61.2165 | 62.9552 | 2025-07-11 | 2.762% | 0.0006161% | 50% | 0.8845 | 1 | 7 | 1.8845 | FALSE | FALSE
2025-07-12 | 60.5274 | 61.6378 | 61.9733 | 61.9737 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2022 | 2025-07-12 | 1.802% | 0.5414% | 0.0006628% | 50% | 0.88798 | 1 | 7 | 1.888 | 61.8789 | 60.5274 | 2025-07-12 | 59.1727 | 60.2583 | 61.9733 | 2025-07-12 | 2.767% | 0.0006628% | 50% | 0.88798 | 1 | 7 | 1.888 | FALSE | FALSE
2025-07-13 | 59.327 | 60.4162 | 60.7495 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2022 | 2025-07-13 | 1.803% | 0.5486% | 0.0007111% | 50% | 0.89137 | 1 | 7 | 1.8914 | 61.7433 | 59.327 | 2025-07-13 | 58.0002 | 59.0651 | 60.7495 | 2025-07-13 | 2.773% | 0.0007111% | 50% | 0.89137 | 1 | 7 | 1.8914 | FALSE | FALSE
2025-07-14 | 59.1672 | 60.2543 | 60.591 | 60.5915 | 0.96044 | FALSE | 60.5915 | 2022 | 2025-07-14 | 1.804% | 0.5558% | 0.0007608% | 50% | 0.89469 | 1 | 7 | 1.8947 | 61.6039 | 59.1672 | 2025-07-14 | 57.8449 | 58.9078 | 60.591 | 2025-07-14 | 2.778% | 0.0007608% | 50% | 0.89469 | 1 | 7 | 1.8947 | FALSE | FALSE
2025-07-15 | 56.5559 | 57.5959 | 57.922 | 57.9224 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2022 | 2025-07-15 | 1.806% | 0.563% | 0.0008121% | 50% | 0.89792 | 1 | 7 | 1.8979 | 61.4605 | 56.5559 | 2025-07-15 | 55.293 | 56.3097 | 57.922 | 2025-07-15 | 2.783% | 0.0008121% | 50% | 0.89792 | 1 | 7 | 1.8979 | FALSE | FALSE
2025-07-16 | 57.7184 | 58.7805 | 59.1176 | 59.1181 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2022 | 2025-07-16 | 1.807% | 0.5702% | 0.000865% | 50% | 0.90107 | 1 | 7 | 1.9011 | 61.3128 | 57.7184 | 2025-07-16 | 56.4305 | 57.4689 | 59.1176 | 2025-07-16 | 2.789% | 0.000865% | 50% | 0.90107 | 1 | 7 | 1.9011 | FALSE | FALSE
2025-07-17 | 58.1341 | 59.2047 | 59.5485 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2022 | 2025-07-17 | 1.808% | 0.5774% | 0.0009177% | 50% | 0.90414 | 1 | 7 | 1.9041 | 61.1607 | 58.1341 | 2025-07-17 | 56.8379 | 57.8846 | 59.5485 | 2025-07-17 | 2.794% | 0.0009177% | 50% | 0.90414 | 1 | 7 | 1.9041 | FALSE | FALSE
2025-07-18 | 59.9079 | 61.012 | 61.3707 | 61.3713 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2022 | 2025-07-18 | 1.81% | 0.5845% | 0.000968% | 50% | 0.90713 | 1 | 7 | 1.9071 | 61.0039 | 59.9079 | 2025-07-18 | 58.5732 | 59.6527 | 61.3707 | 2025-07-18 | 2.799% | 0.000968% | 50% | 0.90713 | 1 | 7 | 1.9071 | FALSE | FALSE
2025-07-19 | 44.0036 | 44.8151 | 45.0819 | 45.0821 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2022 | 2025-07-19 | 1.811% | 0.5917% | 0.001016% | 50% | 0.91004 | 1 | 7 | 1.91 | 60.8422 | 44.0036 | 2025-07-19 | 43.024 | 43.8175 | 45.0819 | 2025-07-19 | 2.805% | 0.001016% | 50% | 0.91004 | 1 | 7 | 1.91 | FALSE | FALSE
2025-07-20 | 41.3209 | 42.0835 | 42.3371 | 42.3373 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2022 | 2025-07-20 | 1.812% | 0.5988% | 0.001061% | 50% | 0.91287 | 1 | 7 | 1.9129 | 60.6755 | 41.3209 | 2025-07-20 | 40.4017 | 41.1474 | 42.3371 | 2025-07-20 | 2.81% | 0.001061% | 50% | 0.91287 | 1 | 7 | 1.9129 | FALSE | FALSE
2025-07-21 | 57.0169 | 58.0701 | 58.4241 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2022 | 2025-07-21 | 1.814% | 0.606% | 0.001104% | 50% | 0.91563 | 1 | 7 | 1.9156 | 60.5035 | 57.0169 | 2025-07-21 | 55.7497 | 56.7794 | 58.4241 | 2025-07-21 | 2.815% | 0.001104% | 50% | 0.91563 | 1 | 7 | 1.9156 | FALSE | FALSE
2025-07-22 | 48.9696 | 49.8748 | 50.1825 | 50.1829 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2022 | 2025-07-22 | 1.815% | 0.6131% | 0.001144% | 50% | 0.9183 | 1 | 7 | 1.9183 | 60.3259 | 48.9696 | 2025-07-22 | 47.8821 | 48.7672 | 50.1825 | 2025-07-22 | 2.82% | 0.001144% | 50% | 0.9183 | 1 | 7 | 1.9183 | FALSE | FALSE
2025-07-23 | 46.3357 | 47.1929 | 47.4874 | 47.4878 | 0.77043 | FALSE | 47.488 | 2022 | 2025-07-23 | 1.816% | 0.6202% | 0.001182% | 50% | 0.92091 | 1 | 7 | 1.9209 | 60.1427 | 46.3357 | 2025-07-23 | 45.3076 | 46.1457 | 47.4874 | 2025-07-23 | 2.825% | 0.001182% | 50% | 0.92091 | 1 | 7 | 1.9209 | FALSE | FALSE
2025-07-24 | 56.413 | 57.4574 | 57.8201 | 57.8208 | 0.94095 | FALSE | 57.8208 | 2022 | 2025-07-24 | 1.818% | 0.6274% | 0.001217% | 50% | 0.92343 | 1 | 7 | 1.9234 | 59.9529 | 56.413 | 2025-07-24 | 55.1623 | 56.1835 | 57.8201 | 2025-07-24 | 2.831% | 0.001217% | 50% | 0.92343 | 1 | 7 | 1.9234 | FALSE | FALSE
2025-07-25 | 29.7599 | 30.3113 | 30.5048 | 30.5049 | 0.49802 | FALSE | 30.5051 | 2022 | 2025-07-25 | 1.819% | 0.6345% | 0.001257% | 50% | 0.92589 | 1 | 7 | 1.9259 | 59.7562 | 29.7599 | 2025-07-25 | 29.1006 | 29.6398 | 30.5048 | 2025-07-25 | 2.836% | 0.001257% | 50% | 0.92589 | 1 | 7 | 1.9259 | FALSE | FALSE
2025-07-26 | 52.7412 | 53.719 | 54.0659 | 54.0665 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2022 | 2025-07-26 | 1.82% | 0.6416% | 0.001303% | 50% | 0.92827 | 1 | 7 | 1.9283 | 59.5531 | 52.7412 | 2025-07-26 | 51.5738 | 52.53 | 54.0659 | 2025-07-26 | 2.841% | 0.001303% | 50% | 0.92827 | 1 | 7 | 1.9283 | FALSE | FALSE
2025-07-27 | 59.6929 | 60.8005 | 61.1975 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2025 | 2025-07-27 | 1.822% | 0.6486% | 0.001354% | 50% | 0.93058 | 1 | 7 | 1.9306 | 59.3443 | 59.6929 | 2025-07-27 | 58.3728 | 59.4559 | 61.1975 | 2025-07-27 | 2.846% | 0.001354% | 50% | 0.93058 | 1 | 7 | 1.9306 | FALSE | FALSE
2025-07-28 | 46.9001 | 47.771 | 48.0863 | 48.0867 | 0.79316 | FALSE | 48.0869 | 2022 | 2025-07-28 | 1.823% | 0.6557% | 0.001412% | 50% | 0.93282 | 1 | 7 | 1.9328 | 59.1301 | 46.9001 | 2025-07-28 | 45.8637 | 46.7154 | 48.0863 | 2025-07-28 | 2.851% | 0.001412% | 50% | 0.93282 | 1 | 7 | 1.9328 | FALSE | FALSE
2025-07-29 | 29.1346 | 29.676 | 29.874 | 29.8741 | 0.49455 | FALSE | 29.8743 | 2022 | 2025-07-29 | 1.824% | 0.6628% | 0.001475% | 50% | 0.93499 | 1 | 7 | 1.935 | 58.9112 | 29.1346 | 2025-07-29 | 28.4913 | 29.0208 | 29.874 | 2025-07-29 | 2.856% | 0.001475% | 50% | 0.93499 | 1 | 7 | 1.935 | FALSE | FALSE
2025-07-30 | 47.9177 | 48.8088 | 49.1379 | 49.1385 | 0.81648 | FALSE | 49.1386 | 2022 | 2025-07-30 | 1.826% | 0.6698% | 0.001545% | 50% | 0.9371 | 1 | 7 | 1.9371 | 58.6881 | 47.9177 | 2025-07-30 | 46.8606 | 47.7321 | 49.1379 | 2025-07-30 | 2.861% | 0.001545% | 50% | 0.9371 | 1 | 7 | 1.9371 | FALSE | FALSE
2025-07-31 | 58.6792 | 59.7712 | 60.1786 | 60.1796 | 1.0037 | FALSE | 60.1796 | 2024 | 2025-07-31 | 1.827% | 0.6769% | 0.00163% | 50% | 0.93914 | 1 | 7 | 1.9391 | 58.4612 | 58.6792 | 2025-07-31 | 57.3858 | 58.4538 | 60.1786 | 2025-07-31 | 2.866% | 0.00163% | 50% | 0.93914 | 1 | 7 | 1.9391 | FALSE | FALSE
2025-08-01 | 58.1639 | 59.2472 | 59.6552 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2022 | 2025-08-01 | 1.828% | 0.6839% | 0.001732% | 50% | 0.94111 | 1 | 7 | 1.9411 | 58.2312 | 58.1639 | 2025-08-01 | 56.883 | 57.9424 | 59.6552 | 2025-08-01 | 2.871% | 0.001732% | 50% | 0.94111 | 1 | 7 | 1.9411 | FALSE | FALSE
2025-08-02 | 58.1743 | 59.2585 | 59.6709 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2025 | 2025-08-02 | 1.83% | 0.691% | 0.001852% | 50% | 0.94303 | 1 | 7 | 1.943 | 57.9986 | 58.1743 | 2025-08-02 | 56.8942 | 57.9547 | 59.6709 | 2025-08-02 | 2.876% | 0.001852% | 50% | 0.94303 | 1 | 7 | 1.943 | FALSE | FALSE
2025-08-03 | 57.7605 | 58.8379 | 59.2515 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2022 | 2025-08-03 | 1.831% | 0.698% | 0.001989% | 50% | 0.94488 | 1 | 7 | 1.9449 | 57.7639 | 57.7605 | 2025-08-03 | 56.4907 | 57.5444 | 59.2515 | 2025-08-03 | 2.881% | 0.001989% | 50% | 0.94488 | 1 | 7 | 1.9449 | FALSE | FALSE
2025-08-04 | 55.1029 | 56.1315 | 56.53 | 56.5311 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2022 | 2025-08-04 | 1.832% | 0.705% | 0.002144% | 50% | 0.94667 | 1 | 7 | 1.9467 | 57.5276 | 55.1029 | 2025-08-04 | 53.8925 | 54.8985 | 56.53 | 2025-08-04 | 2.886% | 0.002144% | 50% | 0.94667 | 1 | 7 | 1.9467 | FALSE | FALSE
2025-08-05 | 43.9845 | 44.8061 | 45.1275 | 45.1282 | 0.76774 | FALSE | 45.1284 | 2022 | 2025-08-05 | 1.834% | 0.712% | 0.002318% | 50% | 0.9484 | 1 | 7 | 1.9484 | 57.2903 | 43.9845 | 2025-08-05 | 43.0192 | 43.8228 | 45.1275 | 2025-08-05 | 2.891% | 0.002318% | 50% | 0.9484 | 1 | 7 | 1.9484 | FALSE | FALSE
2025-08-06 | 52.4816 | 53.4627 | 53.8499 | 53.8511 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2022 | 2025-08-06 | 1.835% | 0.719% | 0.002509% | 50% | 0.95007 | 1 | 7 | 1.9501 | 57.0525 | 52.4816 | 2025-08-06 | 51.3308 | 52.2904 | 53.8499 | 2025-08-06 | 2.896% | 0.002509% | 50% | 0.95007 | 1 | 7 | 1.9501 | FALSE | FALSE
2025-08-07 | 55.3341 | 56.3693 | 56.7815 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2022 | 2025-08-07 | 1.836% | 0.726% | 0.00272% | 50% | 0.95169 | 1 | 7 | 1.9517 | 56.8127 | 55.3341 | 2025-08-07 | 54.1218 | 55.1343 | 56.7815 | 2025-08-07 | 2.901% | 0.00272% | 50% | 0.95169 | 1 | 7 | 1.9517 | FALSE | FALSE
2025-08-08 | 56.768 | 57.8308 | 58.2578 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2025 | 2025-08-08 | 1.838% | 0.733% | 0.002945% | 50% | 0.95326 | 1 | 7 | 1.9533 | 56.5693 | 56.768 | 2025-08-08 | 55.5253 | 56.5649 | 58.2578 | 2025-08-08 | 2.906% | 0.002945% | 50% | 0.95326 | 1 | 7 | 1.9533 | FALSE | FALSE
2025-08-09 | 54.1224 | 55.1364 | 55.5475 | 55.5491 | 0.96093 | FALSE | 55.5492 | 2022 | 2025-08-09 | 1.839% | 0.74% | 0.003179% | 50% | 0.95477 | 1 | 7 | 1.9548 | 56.3225 | 54.1224 | 2025-08-09 | 52.9387 | 53.9306 | 55.5475 | 2025-08-09 | 2.911% | 0.003179% | 50% | 0.95477 | 1 | 7 | 1.9548 | FALSE | FALSE
2025-08-10 | 52.5609 | 53.5464 | 53.9494 | 53.9511 | 0.93737 | FALSE | 53.9512 | 2022 | 2025-08-10 | 1.84% | 0.7469% | 0.003421% | 50% | 0.95623 | 1 | 7 | 1.9562 | 56.0729 | 52.5609 | 2025-08-10 | 51.4124 | 52.3764 | 53.9494 | 2025-08-10 | 2.916% | 0.003421% | 50% | 0.95623 | 1 | 7 | 1.9562 | FALSE | FALSE
2025-08-11 | 49.6039 | 50.5346 | 50.9185 | 50.9201 | 0.88863 | FALSE | 50.9203 | 2022 | 2025-08-11 | 1.842% | 0.7539% | 0.003671% | 50% | 0.95764 | 1 | 7 | 1.9576 | 55.8205 | 49.6039 | 2025-08-11 | 48.5209 | 49.4314 | 50.9185 | 2025-08-11 | 2.921% | 0.003671% | 50% | 0.95764 | 1 | 7 | 1.9576 | FALSE | FALSE
2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2025 | 2025-08-12 | 1.843% | 0.7608% | 0.003929% | 50% | 0.959 | 1 | 7 | 1.959 | 55.5659 | 0 | 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-12 | 2.926% | 0.003929% | 50% | 0.959 | 1 | 7 | 1.959 | FALSE | FALSE
2025-08-13 | 36.8654 | 37.5581 | 37.8487 | 37.8496 | 0.66652 | FALSE | 37.8501 | 2022 | 2025-08-13 | 1.845% | 0.7678% | 0.004195% | 50% | 0.96031 | 1 | 7 | 1.9603 | 55.3092 | 36.8654 | 2025-08-13 | 36.0619 | 36.7396 | 37.8487 | 2025-08-13 | 2.93% | 0.004195% | 50% | 0.96031 | 1 | 7 | 1.9603 | FALSE | FALSE
2025-08-14 | 36.9326 | 37.6272 | 37.9209 | 37.9218 | 0.67087 | FALSE | 37.9225 | 2022 | 2025-08-14 | 1.846% | 0.7747% | 0.004509% | 50% | 0.96158 | 1 | 7 | 1.9616 | 55.0508 | 36.9326 | 2025-08-14 | 36.1284 | 36.8079 | 37.9209 | 2025-08-14 | 2.935% | 0.004509% | 50% | 0.96158 | 1 | 7 | 1.9616 | FALSE | FALSE
2025-08-15 | 37.3522 | 38.0552 | 38.355 | 38.356 | 0.68171 | FALSE | 38.3567 | 2022 | 2025-08-15 | 1.847% | 0.7816% | 0.004863% | 50% | 0.9628 | 1 | 7 | 1.9628 | 54.791 | 37.3522 | 2025-08-15 | 36.5396 | 37.2273 | 38.355 | 2025-08-15 | 2.94% | 0.004863% | 50% | 0.9628 | 1 | 7 | 1.9628 | FALSE | FALSE
2025-08-16 | 38.6876 | 39.4162 | 39.7295 | 39.7307 | 0.70946 | FALSE | 39.7314 | 2022 | 2025-08-16 | 1.849% | 0.7885% | 0.005255% | 50% | 0.96398 | 1 | 7 | 1.964 | 54.5301 | 38.6876 | 2025-08-16 | 37.8467 | 38.5594 | 39.7295 | 2025-08-16 | 2.945% | 0.005255% | 50% | 0.96398 | 1 | 7 | 1.964 | FALSE | FALSE
2025-08-17 | 26.9098 | 27.417 | 27.6369 | 27.6373 | 0.49584 | FALSE | 27.6382 | 2022 | 2025-08-17 | 1.85% | 0.7955% | 0.005688% | 50% | 0.96512 | 1 | 7 | 1.9651 | 54.2685 | 26.9098 | 2025-08-17 | 26.3255 | 26.8216 | 27.6369 | 2025-08-17 | 2.95% | 0.005688% | 50% | 0.96512 | 1 | 7 | 1.9651 | FALSE | FALSE
2025-08-18 | 41.0595 | 41.8339 | 42.1723 | 42.174 | 0.76025 | FALSE | 42.1747 | 2022 | 2025-08-18 | 1.851% | 0.8023% | 0.006161% | 50% | 0.96622 | 1 | 7 | 1.9662 | 54.0065 | 41.0595 | 2025-08-18 | 40.1686 | 40.9262 | 42.1723 | 2025-08-18 | 2.955% | 0.006161% | 50% | 0.96622 | 1 | 7 | 1.9662 | FALSE | FALSE
2025-08-19 | 40.6468 | 41.414 | 41.7519 | 41.7537 | 0.75628 | FALSE | 41.7545 | 2022 | 2025-08-19 | 1.853% | 0.8092% | 0.006676% | 50% | 0.96728 | 1 | 7 | 1.9673 | 53.7443 | 40.6468 | 2025-08-19 | 39.7657 | 40.5163 | 41.7519 | 2025-08-19 | 2.959% | 0.006676% | 50% | 0.96728 | 1 | 7 | 1.9673 | FALSE | FALSE
2025-08-20 | 53.046 | 54.048 | 54.4928 | 54.4967 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2022 | 2025-08-20 | 1.854% | 0.8161% | 0.007233% | 50% | 0.9683 | 1 | 7 | 1.9683 | 53.4824 | 53.046 | 2025-08-20 | 51.8972 | 52.8775 | 54.4928 | 2025-08-20 | 2.964% | 0.007233% | 50% | 0.9683 | 1 | 7 | 1.9683 | FALSE | FALSE
2025-08-21 | 38.2788 | 39.0024 | 39.326 | 39.3279 | 0.71922 | FALSE | 39.3289 | 2022 | 2025-08-21 | 1.855% | 0.823% | 0.007831% | 50% | 0.96928 | 1 | 7 | 1.9693 | 53.2213 | 38.2788 | 2025-08-21 | 37.4505 | 38.1584 | 39.326 | 2025-08-21 | 2.969% | 0.007831% | 50% | 0.96928 | 1 | 7 | 1.9693 | FALSE | FALSE
2025-08-22 | 27.9997 | 28.5294 | 28.7681 | 28.7689 | 0.52865 | FALSE | 28.7703 | 2022 | 2025-08-22 | 1.857% | 0.8298% | 0.008504% | 50% | 0.97023 | 1 | 7 | 1.9702 | 52.9612 | 27.9997 | 2025-08-22 | 27.3944 | 27.9127 | 28.7681 | 2025-08-22 | 2.974% | 0.008504% | 50% | 0.97023 | 1 | 7 | 1.9702 | FALSE | FALSE
2025-08-23 | 47.3655 | 48.2622 | 48.6694 | 48.6732 | 0.89874 | FALSE | 48.6738 | 2022 | 2025-08-23 | 1.858% | 0.8367% | 0.009255% | 50% | 0.97114 | 1 | 7 | 1.9711 | 52.7016 | 47.3655 | 2025-08-23 | 46.3425 | 47.2198 | 48.6694 | 2025-08-23 | 2.978% | 0.009255% | 50% | 0.97114 | 1 | 7 | 1.9711 | FALSE | FALSE
2025-08-24 | 51.4443 | 52.4189 | 52.8648 | 52.87 | 0.98098 | FALSE | 52.8702 | 2022 | 2025-08-24 | 1.859% | 0.8435% | 0.01009% | 50% | 0.97202 | 1 | 7 | 1.972 | 52.4418 | 51.4443 | 2025-08-24 | 50.3342 | 51.2878 | 52.8648 | 2025-08-24 | 2.983% | 0.01009% | 50% | 0.97202 | 1 | 7 | 1.972 | FALSE | FALSE
2025-08-25 | 32.9955 | 33.621 | 33.9094 | 33.9112 | 0.63229 | FALSE | 33.9128 | 2022 | 2025-08-25 | 1.861% | 0.8503% | 0.011% | 50% | 0.97287 | 1 | 7 | 1.9729 | 52.1814 | 32.9955 | 2025-08-25 | 32.2841 | 32.8962 | 33.9094 | 2025-08-25 | 2.988% | 0.011% | 50% | 0.97287 | 1 | 7 | 1.9729 | FALSE | FALSE
2025-08-26 | 38.0277 | 38.7492 | 39.0843 | 39.0872 | 0.7324 | FALSE | 39.0887 | 2022 | 2025-08-26 | 1.862% | 0.8572% | 0.01199% | 50% | 0.97368 | 1 | 7 | 1.9737 | 51.9199 | 38.0277 | 2025-08-26 | 37.2087 | 37.9146 | 39.0843 | 2025-08-26 | 2.993% | 0.01199% | 50% | 0.97368 | 1 | 7 | 1.9737 | FALSE | FALSE
2025-08-27 | 47.9393 | 48.8495 | 49.2753 | 49.281 | 0.92803 | FALSE | 49.2816 | 2022 | 2025-08-27 | 1.863% | 0.864% | 0.01307% | 50% | 0.97447 | 1 | 7 | 1.9745 | 51.6566 | 47.9393 | 2025-08-27 | 46.9077 | 47.7983 | 49.2753 | 2025-08-27 | 2.997% | 0.01307% | 50% | 0.97447 | 1 | 7 | 1.9745 | FALSE | FALSE
2025-08-28 | 50.3965 | 51.3541 | 51.8052 | 51.8123 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2022 | 2025-08-28 | 1.865% | 0.8708% | 0.01413% | 50% | 0.97522 | 1 | 7 | 1.9752 | 51.3912 | 50.3965 | 2025-08-28 | 49.3131 | 50.2501 | 51.8052 | 2025-08-28 | 3.002% | 0.01413% | 50% | 0.97522 | 1 | 7 | 1.9752 | FALSE | FALSE
2025-08-29 | 35.2212 | 35.8909 | 36.2087 | 36.2117 | 0.6889 | FALSE | 36.2138 | 2022 | 2025-08-29 | 1.866% | 0.8775% | 0.01512% | 50% | 0.97595 | 1 | 7 | 1.976 | 51.1231 | 35.2212 | 2025-08-29 | 34.4647 | 35.12 | 36.2087 | 2025-08-29 | 3.007% | 0.01512% | 50% | 0.97595 | 1 | 7 | 1.976 | FALSE | FALSE
2025-08-30 | 49.4284 | 50.369 | 50.8184 | 50.8262 | 0.972 | FALSE | 50.8265 | 2022 | 2025-08-30 | 1.867% | 0.8843% | 0.01605% | 50% | 0.97665 | 1 | 7 | 1.9767 | 50.8518 | 49.4284 | 2025-08-30 | 48.3678 | 49.2881 | 50.8184 | 2025-08-30 | 3.011% | 0.01605% | 50% | 0.97665 | 1 | 7 | 1.9767 | FALSE | FALSE
2025-08-31 | 25.0248 | 25.5013 | 25.7306 | 25.7318 | 0.49473 | FALSE | 25.7345 | 2022 | 2025-08-31 | 1.869% | 0.8911% | 0.01691% | 50% | 0.97733 | 1 | 7 | 1.9773 | 50.5768 | 25.0248 | 2025-08-31 | 24.4883 | 24.9546 | 25.7306 | 2025-08-31 | 3.016% | 0.01691% | 50% | 0.97733 | 1 | 7 | 1.9773 | FALSE | FALSE
2025-09-01 | 43.0301 | 43.8502 | 44.2474 | 44.2536 | 0.85548 | FALSE | 44.255 | 2022 | 2025-09-01 | 1.87% | 0.8978% | 0.01771% | 50% | 0.97798 | 1 | 7 | 1.978 | 50.2975 | 43.0301 | 2025-09-01 | 42.1085 | 42.911 | 44.2474 | 2025-09-01 | 3.02% | 0.01771% | 50% | 0.97798 | 1 | 7 | 1.978 | FALSE | FALSE
2025-09-02 | 40.674 | 41.4497 | 41.8281 | 41.8337 | 0.81322 | FALSE | 41.8355 | 2022 | 2025-09-02 | 1.871% | 0.9046% | 0.01845% | 50% | 0.9786 | 1 | 7 | 1.9786 | 50.0134 | 40.674 | 2025-09-02 | 39.8037 | 40.5628 | 41.8281 | 2025-09-02 | 3.025% | 0.01845% | 50% | 0.9786 | 1 | 7 | 1.9786 | FALSE | FALSE
2025-09-03 | 37.4185 | 38.1326 | 38.4833 | 38.488 | 0.75247 | FALSE | 38.4902 | 2022 | 2025-09-03 | 1.873% | 0.9113% | 0.01911% | 50% | 0.9792 | 1 | 7 | 1.9792 | 49.724 | 37.4185 | 2025-09-03 | 36.6186 | 37.3174 | 38.4833 | 2025-09-03 | 3.03% | 0.01911% | 50% | 0.9792 | 1 | 7 | 1.9792 | FALSE | FALSE
2025-09-04 | 49.0633 | 50.0004 | 50.4636 | 50.4735 | 0.99256 | FALSE | 50.4736 | 2022 | 2025-09-04 | 1.874% | 0.918% | 0.01971% | 50% | 0.97978 | 1 | 7 | 1.9798 | 49.4308 | 49.0633 | 2025-09-04 | 48.0155 | 48.9326 | 50.4636 | 2025-09-04 | 3.034% | 0.01971% | 50% | 0.97978 | 1 | 7 | 1.9798 | FALSE | FALSE
2025-09-05 | 41.0554 | 41.8401 | 42.2306 | 42.2371 | 0.83552 | FALSE | 42.2388 | 2022 | 2025-09-05 | 1.875% | 0.9247% | 0.02015% | 50% | 0.98034 | 1 | 7 | 1.9803 | 49.1354 | 41.0554 | 2025-09-05 | 40.1795 | 40.9474 | 42.2306 | 2025-09-05 | 3.039% | 0.02015% | 50% | 0.98034 | 1 | 7 | 1.9803 | FALSE | FALSE
2025-09-06 | 44.7496 | 45.6055 | 46.0342 | 46.0425 | 0.91627 | FALSE | 46.0434 | 2022 | 2025-09-06 | 1.877% | 0.9314% | 0.02041% | 50% | 0.98087 | 1 | 7 | 1.9809 | 48.8375 | 44.7496 | 2025-09-06 | 43.7957 | 44.6334 | 46.0342 | 2025-09-06 | 3.043% | 0.02041% | 50% | 0.98087 | 1 | 7 | 1.9809 | FALSE | FALSE
2025-09-07 | 36.6933 | 37.3956 | 37.7497 | 37.7547 | 0.75593 | FALSE | 37.757 | 2022 | 2025-09-07 | 1.878% | 0.938% | 0.02048% | 50% | 0.98139 | 1 | 7 | 1.9814 | 48.5368 | 36.6933 | 2025-09-07 | 35.9119 | 36.5993 | 37.7497 | 2025-09-07 | 3.047% | 0.02048% | 50% | 0.98139 | 1 | 7 | 1.9814 | FALSE | FALSE
2025-09-08 | 40.8104 | 41.5921 | 41.9888 | 41.9954 | 0.84607 | FALSE | 41.997 | 2022 | 2025-09-08 | 1.879% | 0.9447% | 0.02035% | 50% | 0.98188 | 1 | 7 | 1.9819 | 48.233 | 40.8104 | 2025-09-08 | 39.9422 | 40.7073 | 41.9888 | 2025-09-08 | 3.052% | 0.02035% | 50% | 0.98188 | 1 | 7 | 1.9819 | FALSE | FALSE
2025-09-09 | 19.4429 | 19.8156 | 20.0059 | 20.0065 | 0.40562 | FALSE | 20.0093 | 2022 | 2025-09-09 | 1.881% | 0.9513% | 0.02002% | 50% | 0.98236 | 1 | 7 | 1.9824 | 47.9258 | 19.4429 | 2025-09-09 | 19.0297 | 19.3944 | 20.0059 | 2025-09-09 | 3.056% | 0.02002% | 50% | 0.98236 | 1 | 7 | 1.9824 | FALSE | FALSE
2025-09-10 | 45.3254 | 46.1948 | 46.6416 | 46.6501 | 0.9519 | FALSE | 46.6506 | 2022 | 2025-09-10 | 1.882% | 0.958% | 0.0195% | 50% | 0.98282 | 1 | 7 | 1.9828 | 47.6149 | 45.3254 | 2025-09-10 | 44.3631 | 45.2141 | 46.6416 | 2025-09-10 | 3.061% | 0.0195% | 50% | 0.98282 | 1 | 7 | 1.9828 | FALSE | FALSE
2025-09-11 | 46.8903 | 47.7905 | 48.2559 | 48.2649 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2022 | 2025-09-11 | 1.883% | 0.9646% | 0.01882% | 50% | 0.98326 | 1 | 7 | 1.9833 | 47.2999 | 46.8903 | 2025-09-11 | 45.8958 | 46.7769 | 48.2559 | 2025-09-11 | 3.065% | 0.01882% | 50% | 0.98326 | 1 | 7 | 1.9833 | FALSE | FALSE
2025-09-12 | 36.4226 | 37.1223 | 37.4864 | 37.491 | 0.77523 | FALSE | 37.4927 | 2022 | 2025-09-12 | 1.885% | 0.9712% | 0.0181% | 50% | 0.98368 | 1 | 7 | 1.9837 | 46.9804 | 36.4226 | 2025-09-12 | 35.6509 | 36.3358 | 37.4864 | 2025-09-12 | 3.069% | 0.0181% | 50% | 0.98368 | 1 | 7 | 1.9837 | FALSE | FALSE
2025-09-13 | 13.961 | 14.2294 | 14.3699 | 14.3699 | 0.29918 | FALSE | 14.3719 | 2022 | 2025-09-13 | 1.886% | 0.9778% | 0.01733% | 50% | 0.98408 | 1 | 7 | 1.9841 | 46.6561 | 13.961 | 2025-09-13 | 13.6655 | 13.9282 | 14.3699 | 2025-09-13 | 3.074% | 0.01733% | 50% | 0.98408 | 1 | 7 | 1.9841 | FALSE | FALSE
2025-09-14 | 37.5139 | 38.2356 | 38.6157 | 38.6203 | 0.80973 | FALSE | 38.6217 | 2022 | 2025-09-14 | 1.888% | 0.9843% | 0.01652% | 50% | 0.98448 | 1 | 7 | 1.9845 | 46.3268 | 37.5139 | 2025-09-14 | 36.7207 | 37.4271 | 38.6157 | 2025-09-14 | 3.078% | 0.01652% | 50% | 0.98448 | 1 | 7 | 1.9845 | FALSE | FALSE
2025-09-15 | 42.6152 | 43.4356 | 43.8703 | 43.8765 | 0.92656 | FALSE | 43.877 | 2022 | 2025-09-15 | 1.889% | 0.9909% | 0.01567% | 50% | 0.98485 | 1 | 7 | 1.9849 | 45.992 | 42.6152 | 2025-09-15 | 41.715 | 42.5181 | 43.8703 | 2025-09-15 | 3.082% | 0.01567% | 50% | 0.98485 | 1 | 7 | 1.9849 | FALSE | FALSE
2025-09-16 | 28.6362 | 29.1879 | 29.482 | 29.484 | 0.62723 | FALSE | 29.4858 | 2022 | 2025-09-16 | 1.89% | 0.9974% | 0.01477% | 50% | 0.98521 | 1 | 7 | 1.9852 | 45.6516 | 28.6362 | 2025-09-16 | 28.032 | 28.5721 | 29.482 | 2025-09-16 | 3.086% | 0.01477% | 50% | 0.98521 | 1 | 7 | 1.9852 | FALSE | FALSE
2025-09-17 | 45.981 | 46.8675 | 47.3428 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2025 | 2025-09-17 | 1.892% | 1.004% | 0.01382% | 50% | 0.98556 | 1 | 7 | 1.9856 | 45.3051 | 45.981 | 2025-09-17 | 45.0118 | 45.8797 | 47.3428 | 2025-09-17 | 3.091% | 0.01382% | 50% | 0.98556 | 1 | 7 | 1.9856 | FALSE | FALSE
2025-09-18 | 45.0396 | 45.9086 | 46.3772 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2025 | 2025-09-18 | 1.893% | 1.01% | 0.01282% | 50% | 0.98589 | 1 | 7 | 1.9859 | 44.9512 | 45.0396 | 2025-09-18 | 44.0913 | 44.942 | 46.3772 | 2025-09-18 | 3.095% | 0.01282% | 50% | 0.98589 | 1 | 7 | 1.9859 | FALSE | FALSE
2025-09-19 | 45.3957 | 46.2722 | 46.7476 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2025 | 2025-09-19 | 1.894% | 1.017% | 0.01191% | 50% | 0.98621 | 1 | 7 | 1.9862 | 44.5892 | 45.3957 | 2025-09-19 | 44.4409 | 45.2989 | 46.7476 | 2025-09-19 | 3.099% | 0.01191% | 50% | 0.98621 | 1 | 7 | 1.9862 | FALSE | FALSE
2025-09-20 | 45.7546 | 46.6387 | 47.1209 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2025 | 2025-09-20 | 1.896% | 1.023% | 0.01118% | 50% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | 44.22 | 45.7546 | 2025-09-20 | 44.7933 | 45.6588 | 47.1209 | 2025-09-20 | 3.103% | 0.01118% | 50% | 0.98652 | 1 | 7 | 1.9865 | FALSE | FALSE
2025-09-21 | 44.4031 | 45.2617 | 45.7327 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2025 | 2025-09-21 | 1.897% | 1.03% | 0.01064% | 50% | 0.98682 | 1 | 7 | 1.9868 | 43.8445 | 44.4031 | 2025-09-21 | 43.4713 | 44.3118 | 45.7327 | 2025-09-21 | 3.107% | 0.01064% | 50% | 0.98682 | 1 | 7 | 1.9868 | FALSE | FALSE
2025-09-22 | 43.16 | 43.9952 | 44.4559 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2022 | 2025-09-22 | 1.898% | 1.036% | 0.01028% | 50% | 0.9871 | 1 | 7 | 1.9871 | 43.4634 | 43.16 | 2025-09-22 | 42.2553 | 43.0729 | 44.4559 | 2025-09-22 | 3.111% | 0.01028% | 50% | 0.9871 | 1 | 7 | 1.9871 | FALSE | FALSE
2025-09-23 | 31.627 | 32.2394 | 32.5791 | 32.5811 | 0.73416 | FALSE | 32.5821 | 2022 | 2025-09-23 | 1.9% | 1.043% | 0.0101% | 50% | 0.98738 | 1 | 7 | 1.9874 | 43.0776 | 31.627 | 2025-09-23 | 30.9647 | 31.5643 | 32.5791 | 2025-09-23 | 3.115% | 0.0101% | 50% | 0.98738 | 1 | 7 | 1.9874 | FALSE | FALSE
2025-09-24 | 19.5359 | 19.9145 | 20.1256 | 20.1261 | 0.45761 | FALSE | 20.1273 | 2022 | 2025-09-24 | 1.901% | 1.049% | 0.01012% | 50% | 0.98764 | 1 | 7 | 1.9876 | 42.688 | 19.5359 | 2025-09-24 | 19.1273 | 19.4979 | 20.1256 | 2025-09-24 | 3.119% | 0.01012% | 50% | 0.98764 | 1 | 7 | 1.9876 | FALSE | FALSE
2025-09-25 | 31.27 | 31.8764 | 32.2164 | 32.2185 | 0.73929 | FALSE | 32.2194 | 2022 | 2025-09-25 | 1.902% | 1.055% | 0.01044% | 50% | 0.98789 | 1 | 7 | 1.9879 | 42.2954 | 31.27 | 2025-09-25 | 30.6167 | 31.2104 | 32.2164 | 2025-09-25 | 3.123% | 0.01044% | 50% | 0.98789 | 1 | 7 | 1.9879 | FALSE | FALSE
2025-09-26 | 33.7249 | 34.3794 | 34.7483 | 34.7511 | 0.80485 | FALSE | 34.7519 | 2022 | 2025-09-26 | 1.904% | 1.062% | 0.01099% | 50% | 0.98813 | 1 | 7 | 1.9881 | 41.9006 | 33.7249 | 2025-09-26 | 33.0211 | 33.6619 | 34.7483 | 2025-09-26 | 3.126% | 0.01099% | 50% | 0.98813 | 1 | 7 | 1.9881 | FALSE | FALSE
2025-09-27 | 16.5035 | 16.824 | 17.0056 | 17.0059 | 0.39759 | FALSE | 17.0072 | 2022 | 2025-09-27 | 1.905% | 1.068% | 0.01179% | 50% | 0.98837 | 1 | 7 | 1.9884 | 41.5045 | 16.5035 | 2025-09-27 | 16.1595 | 16.4733 | 17.0056 | 2025-09-27 | 3.13% | 0.01179% | 50% | 0.98837 | 1 | 7 | 1.9884 | FALSE | FALSE
2025-09-28 | 18.8531 | 19.2195 | 19.4282 | 19.4288 | 0.45858 | FALSE | 19.4303 | 2022 | 2025-09-28 | 1.906% | 1.074% | 0.01284% | 50% | 0.98859 | 1 | 7 | 1.9886 | 41.108 | 18.8531 | 2025-09-28 | 18.4606 | 18.8193 | 19.4282 | 2025-09-28 | 3.134% | 0.01284% | 50% | 0.98859 | 1 | 7 | 1.9886 | FALSE | FALSE
2025-09-29 | 24.4 | 24.8745 | 25.1463 | 25.1478 | 0.59929 | FALSE | 25.1494 | 2022 | 2025-09-29 | 1.908% | 1.081% | 0.01415% | 50% | 0.9888 | 1 | 7 | 1.9888 | 40.7119 | 24.4 | 2025-09-29 | 23.8926 | 24.3573 | 25.1463 | 2025-09-29 | 3.138% | 0.01415% | 50% | 0.9888 | 1 | 7 | 1.9888 | FALSE | FALSE
2025-09-30 | 26.1653 | 26.6745 | 26.9676 | 26.9697 | 0.64894 | FALSE | 26.9714 | 2022 | 2025-09-30 | 1.909% | 1.087% | 0.01572% | 50% | 0.98901 | 1 | 7 | 1.989 | 40.317 | 26.1653 | 2025-09-30 | 25.6218 | 26.1205 | 26.9676 | 2025-09-30 | 3.141% | 0.01572% | 50% | 0.98901 | 1 | 7 | 1.989 | FALSE | FALSE
2025-10-01 | 35.7118 | 36.4073 | 36.8096 | 36.8151 | 0.89447 | FALSE | 36.8159 | 2022 | 2025-10-01 | 1.91% | 1.093% | 0.01755% | 50% | 0.98921 | 1 | 7 | 1.9892 | 39.9242 | 35.7118 | 2025-10-01 | 34.971 | 35.652 | 36.8096 | 2025-10-01 | 3.145% | 0.01755% | 50% | 0.98921 | 1 | 7 | 1.9892 | FALSE | FALSE
2025-10-02 | 37.1383 | 37.8621 | 38.2829 | 38.2898 | 0.93945 | FALSE | 38.2903 | 2022 | 2025-10-02 | 1.912% | 1.099% | 0.01966% | 50% | 0.9894 | 1 | 7 | 1.9894 | 39.5314 | 37.1383 | 2025-10-02 | 36.3688 | 37.0776 | 38.2829 | 2025-10-02 | 3.148% | 0.01966% | 50% | 0.9894 | 1 | 7 | 1.9894 | FALSE | FALSE
2025-10-03 | 33.6316 | 34.2876 | 34.6708 | 34.6769 | 0.85932 | FALSE | 34.6781 | 2022 | 2025-10-03 | 1.913% | 1.105% | 0.02195% | 50% | 0.98958 | 1 | 7 | 1.9896 | 39.136 | 33.6316 | 2025-10-03 | 32.9357 | 33.578 | 34.6708 | 2025-10-03 | 3.152% | 0.02195% | 50% | 0.98958 | 1 | 7 | 1.9896 | FALSE | FALSE
2025-10-04 | 39.1712 | 39.9357 | 40.3846 | 40.3944 | 1.0112 | FALSE | 40.3944 | 2024 | 2025-10-04 | 1.914% | 1.112% | 0.02427% | 50% | 0.98976 | 1 | 7 | 1.9898 | 38.7385 | 39.1712 | 2025-10-04 | 38.3616 | 39.1103 | 40.3846 | 2025-10-04 | 3.155% | 0.02427% | 50% | 0.98976 | 1 | 7 | 1.9898 | FALSE | FALSE
2025-10-05 | 39.4266 | 40.1967 | 40.651 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2025 | 2025-10-05 | 1.916% | 1.118% | 0.02663% | 50% | 0.98993 | 1 | 7 | 1.9899 | 38.3394 | 39.4266 | 2025-10-05 | 38.6128 | 39.3669 | 40.651 | 2025-10-05 | 3.159% | 0.02663% | 50% | 0.98993 | 1 | 7 | 1.9899 | FALSE | FALSE
2025-10-06 | 15.8022 | 16.111 | 16.2941 | 16.2949 | 0.41641 | FALSE | 16.298 | 2022 | 2025-10-06 | 1.917% | 1.124% | 0.02901% | 50% | 0.99009 | 1 | 7 | 1.9901 | 37.9392 | 15.8022 | 2025-10-06 | 15.4764 | 15.7789 | 16.2941 | 2025-10-06 | 3.162% | 0.02901% | 50% | 0.99009 | 1 | 7 | 1.9901 | FALSE | FALSE
2025-10-07 | 30.3521 | 30.9458 | 31.2994 | 31.3065 | 0.8085 | FALSE | 31.3086 | 2022 | 2025-10-07 | 1.918% | 1.13% | 0.03143% | 50% | 0.99024 | 1 | 7 | 1.9902 | 37.5382 | 30.3521 | 2025-10-07 | 29.7272 | 30.3086 | 31.2994 | 2025-10-07 | 3.165% | 0.03143% | 50% | 0.99024 | 1 | 7 | 1.9902 | FALSE | FALSE
2025-10-08 | 15.3496 | 15.65 | 15.8298 | 15.8307 | 0.41321 | FALSE | 15.8342 | 2022 | 2025-10-08 | 1.92% | 1.136% | 0.03388% | 50% | 0.99039 | 1 | 7 | 1.9904 | 37.1368 | 15.3496 | 2025-10-08 | 15.034 | 15.3283 | 15.8298 | 2025-10-08 | 3.169% | 0.03388% | 50% | 0.99039 | 1 | 7 | 1.9904 | FALSE | FALSE
2025-10-09 | 35.8451 | 36.5472 | 36.9693 | 36.9823 | 0.97575 | FALSE | 36.9826 | 2022 | 2025-10-09 | 1.921% | 1.142% | 0.0363% | 50% | 0.99054 | 1 | 7 | 1.9905 | 36.7355 | 35.8451 | 2025-10-09 | 35.1091 | 35.7968 | 36.9693 | 2025-10-09 | 3.172% | 0.0363% | 50% | 0.99054 | 1 | 7 | 1.9905 | FALSE | FALSE
2025-10-10 | 31.3835 | 31.9987 | 32.3702 | 32.3802 | 0.86367 | FALSE | 32.3822 | 2022 | 2025-10-10 | 1.922% | 1.148% | 0.03857% | 50% | 0.99068 | 1 | 7 | 1.9907 | 36.3348 | 31.3835 | 2025-10-10 | 30.74 | 31.3425 | 32.3702 | 2025-10-10 | 3.175% | 0.03857% | 50% | 0.99068 | 1 | 7 | 1.9907 | FALSE | FALSE
2025-10-11 | 25.2395 | 25.7346 | 26.035 | 26.041 | 0.70224 | FALSE | 26.0446 | 2022 | 2025-10-11 | 1.924% | 1.154% | 0.04071% | 50% | 0.99081 | 1 | 7 | 1.9908 | 35.9351 | 25.2395 | 2025-10-11 | 24.7227 | 25.2076 | 26.035 | 2025-10-11 | 3.178% | 0.04071% | 50% | 0.99081 | 1 | 7 | 1.9908 | FALSE | FALSE
2025-10-12 | 25.1423 | 25.6358 | 25.9366 | 25.943 | 0.70737 | FALSE | 25.9467 | 2022 | 2025-10-12 | 1.925% | 1.16% | 0.0427% | 50% | 0.99093 | 1 | 7 | 1.9909 | 35.5368 | 25.1423 | 2025-10-12 | 24.6282 | 25.1116 | 25.9366 | 2025-10-12 | 3.181% | 0.0427% | 50% | 0.99093 | 1 | 7 | 1.9909 | FALSE | FALSE
2025-10-13 | 22.7738 | 23.2212 | 23.495 | 23.5002 | 0.64794 | FALSE | 23.5043 | 2022 | 2025-10-13 | 1.926% | 1.166% | 0.04454% | 50% | 0.99106 | 1 | 7 | 1.9911 | 35.1403 | 22.7738 | 2025-10-13 | 22.3088 | 22.747 | 23.495 | 2025-10-13 | 3.184% | 0.04454% | 50% | 0.99106 | 1 | 7 | 1.9911 | FALSE | FALSE
2025-10-14 | 15.3071 | 15.608 | 15.793 | 15.7945 | 0.44038 | FALSE | 15.799 | 2022 | 2025-10-14 | 1.928% | 1.171% | 0.04622% | 50% | 0.99117 | 1 | 7 | 1.9912 | 34.7461 | 15.3071 | 2025-10-14 | 14.995 | 15.2897 | 15.793 | 2025-10-14 | 3.187% | 0.04622% | 50% | 0.99117 | 1 | 7 | 1.9912 | FALSE | FALSE
2025-10-15 | 34.1167 | 34.7878 | 35.2022 | 35.2188 | 0.99307 | FALSE | 35.219 | 2022 | 2025-10-15 | 1.929% | 1.177% | 0.04775% | 50% | 0.99129 | 1 | 7 | 1.9913 | 34.3545 | 34.1167 | 2025-10-15 | 33.4219 | 34.0794 | 35.2022 | 2025-10-15 | 3.19% | 0.04775% | 50% | 0.99129 | 1 | 7 | 1.9913 | FALSE | FALSE
2025-10-16 | 29.9077 | 30.4964 | 30.8615 | 30.8741 | 0.88049 | FALSE | 30.8761 | 2022 | 2025-10-16 | 1.93% | 1.183% | 0.04912% | 50% | 0.99139 | 1 | 7 | 1.9914 | 33.9643 | 29.9077 | 2025-10-16 | 29.2995 | 29.8763 | 30.8615 | 2025-10-16 | 3.192% | 0.04912% | 50% | 0.99139 | 1 | 7 | 1.9914 | FALSE | FALSE
2025-10-17 | 16.8549 | 17.1869 | 17.3937 | 17.3963 | 0.50185 | FALSE | 17.4014 | 2022 | 2025-10-17 | 1.932% | 1.189% | 0.05212% | 50% | 0.9915 | 1 | 7 | 1.9915 | 33.5734 | 16.8549 | 2025-10-17 | 16.5127 | 16.838 | 17.3937 | 2025-10-17 | 3.195% | 0.05212% | 50% | 0.9915 | 1 | 7 | 1.9915 | FALSE | FALSE
2025-10-18 | 30.067 | 30.6597 | 31.0304 | 31.0457 | 0.90605 | FALSE | 31.0476 | 2022 | 2025-10-18 | 1.933% | 1.195% | 0.05691% | 50% | 0.9916 | 1 | 7 | 1.9916 | 33.1822 | 30.067 | 2025-10-18 | 29.4574 | 30.0381 | 31.0304 | 2025-10-18 | 3.198% | 0.05691% | 50% | 0.9916 | 1 | 7 | 1.9916 | FALSE | FALSE
2025-10-19 | 16.7952 | 17.1266 | 17.3346 | 17.3379 | 0.51196 | FALSE | 17.344 | 2022 | 2025-10-19 | 1.935% | 1.2% | 0.06351% | 50% | 0.99169 | 1 | 7 | 1.9917 | 32.7909 | 16.7952 | 2025-10-19 | 16.4552 | 16.7798 | 17.3346 | 2025-10-19 | 3.201% | 0.06351% | 50% | 0.99169 | 1 | 7 | 1.9917 | FALSE | FALSE
2025-10-20 | 8.8348 | 9.0092 | 9.1192 | 9.1192 | 0.27248 | FALSE | 9.1244 | 2022 | 2025-10-20 | 1.936% | 1.206% | 0.07195% | 50% | 0.99178 | 1 | 7 | 1.9918 | 32.4 | 8.8348 | 2025-10-20 | 8.6562 | 8.8271 | 9.1192 | 2025-10-20 | 3.203% | 0.07195% | 50% | 0.99178 | 1 | 7 | 1.9918 | FALSE | FALSE
2025-10-21 | 17.0805 | 17.4179 | 17.6315 | 17.6363 | 0.53331 | FALSE | 17.644 | 2022 | 2025-10-21 | 1.937% | 1.212% | 0.08227% | 50% | 0.99187 | 1 | 7 | 1.9919 | 32.0096 | 17.0805 | 2025-10-21 | 16.7357 | 17.0663 | 17.6315 | 2025-10-21 | 3.206% | 0.08227% | 50% | 0.99187 | 1 | 7 | 1.9919 | FALSE | FALSE
2025-10-22 | 29.2769 | 29.8557 | 30.2235 | 30.2491 | 0.9258 | FALSE | 30.2515 | 2022 | 2025-10-22 | 1.939% | 1.217% | 0.09451% | 50% | 0.99196 | 1 | 7 | 1.992 | 31.6202 | 29.2769 | 2025-10-22 | 28.6868 | 29.2539 | 30.2235 | 2025-10-22 | 3.208% | 0.09451% | 50% | 0.99196 | 1 | 7 | 1.992 | FALSE | FALSE
2025-10-23 | 19.0873 | 19.4649 | 19.7059 | 19.7157 | 0.61078 | FALSE | 19.7254 | 2022 | 2025-10-23 | 1.94% | 1.223% | 0.1116% | 50% | 0.99204 | 1 | 7 | 1.992 | 31.2312 | 19.0873 | 2025-10-23 | 18.7032 | 19.0732 | 19.7059 | 2025-10-23 | 3.211% | 0.1116% | 50% | 0.99204 | 1 | 7 | 1.992 | FALSE | FALSE
2025-10-24 | 24.7571 | 25.2472 | 25.5612 | 25.5857 | 0.80238 | FALSE | 25.5934 | 2022 | 2025-10-24 | 1.941% | 1.228% | 0.1338% | 50% | 0.99212 | 1 | 7 | 1.9921 | 30.8428 | 24.7571 | 2025-10-24 | 24.2596 | 24.7398 | 25.5612 | 2025-10-24 | 3.213% | 0.1338% | 50% | 0.99212 | 1 | 7 | 1.9921 | FALSE | FALSE
2025-10-25 | 20.8028 | 21.2149 | 21.48 | 21.4989 | 0.68256 | FALSE | 21.5114 | 2022 | 2025-10-25 | 1.943% | 1.234% | 0.1611% | 50% | 0.99219 | 1 | 7 | 1.9922 | 30.4555 | 20.8028 | 2025-10-25 | 20.3854 | 20.7893 | 21.48 | 2025-10-25 | 3.216% | 0.1611% | 50% | 0.99219 | 1 | 7 | 1.9922 | FALSE | FALSE
2025-10-26 | 15.5438 | 15.852 | 16.0509 | 16.0605 | 0.51624 | FALSE | 16.0775 | 2022 | 2025-10-26 | 1.944% | 1.24% | 0.1936% | 50% | 0.99226 | 1 | 7 | 1.9923 | 30.0695 | 15.5438 | 2025-10-26 | 15.2324 | 15.5344 | 16.0509 | 2025-10-26 | 3.218% | 0.1936% | 50% | 0.99226 | 1 | 7 | 1.9923 | FALSE | FALSE
2025-10-27 | 14.6952 | 14.9867 | 15.1756 | 15.1854 | 0.4942 | FALSE | 15.2054 | 2022 | 2025-10-27 | 1.945% | 1.245% | 0.2314% | 50% | 0.99233 | 1 | 7 | 1.9923 | 29.6853 | 14.6952 | 2025-10-27 | 14.4012 | 14.6869 | 15.1756 | 2025-10-27 | 3.22% | 0.2314% | 50% | 0.99233 | 1 | 7 | 1.9923 | FALSE | FALSE
2025-10-28 | 16.9002 | 17.2357 | 17.4539 | 17.4729 | 0.57578 | FALSE | 17.4957 | 2022 | 2025-10-28 | 1.947% | 1.251% | 0.2746% | 50% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | 29.3031 | 16.9002 | 2025-10-28 | 16.5626 | 16.8914 | 17.4539 | 2025-10-28 | 3.223% | 0.2746% | 50% | 0.9924 | 1 | 7 | 1.9924 | FALSE | FALSE
2025-10-29 | 23.7724 | 24.2447 | 24.553 | 24.6124 | 0.82123 | FALSE | 24.6283 | 2022 | 2025-10-29 | 1.948% | 1.256% | 0.3232% | 50% | 0.99246 | 1 | 7 | 1.9925 | 28.9233 | 23.7724 | 2025-10-29 | 23.2984 | 23.7612 | 24.553 | 2025-10-29 | 3.225% | 0.3232% | 50% | 0.99246 | 1 | 7 | 1.9925 | FALSE | FALSE
2025-10-30 | 20.813 | 21.2268 | 21.498 | 21.5478 | 0.72808 | FALSE | 21.5725 | 2022 | 2025-10-30 | 1.949% | 1.261% | 0.3775% | 50% | 0.99252 | 1 | 7 | 1.9925 | 28.5444 | 20.813 | 2025-10-30 | 20.3986 | 20.8042 | 21.498 | 2025-10-30 | 3.227% | 0.3775% | 50% | 0.99252 | 1 | 7 | 1.9925 | FALSE | FALSE
2025-10-31 | 19.9608 | 20.3579 | 20.6192 | 20.6718 | 0.70742 | FALSE | 20.7012 | 2022 | 2025-10-31 | 1.951% | 1.267% | 0.436% | 50% | 0.99258 | 1 | 7 | 1.9926 | 28.1651 | 19.9608 | 2025-10-31 | 19.5641 | 19.9533 | 20.6192 | 2025-10-31 | 3.23% | 0.436% | 50% | 0.99258 | 1 | 7 | 1.9926 | FALSE | FALSE
2025-11-01 | 18.1968 | 18.559 | 18.7982 | 18.8457 | 0.65326 | FALSE | 18.8817 | 2022 | 2025-11-01 | 1.952% | 1.272% | 0.497% | 50% | 0.99264 | 1 | 7 | 1.9926 | 27.7868 | 18.1968 | 2025-11-01 | 17.8356 | 18.1907 | 18.7982 | 2025-11-01 | 3.232% | 0.497% | 50% | 0.99264 | 1 | 7 | 1.9926 | FALSE | FALSE
2025-11-02 | 25.1824 | 25.6841 | 26.0165 | 26.1461 | 0.91814 | FALSE | 26.1593 | 2022 | 2025-11-02 | 1.953% | 1.278% | 0.5605% | 50% | 0.99269 | 1 | 7 | 1.9927 | 27.4098 | 25.1824 | 2025-11-02 | 24.6834 | 25.1751 | 26.0165 | 2025-11-02 | 3.234% | 0.5605% | 50% | 0.99269 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-11-03 | 9.1318 | 9.3138 | 9.4349 | 9.4381 | 0.33578 | FALSE | 9.4815 | 2022 | 2025-11-03 | 1.955% | 1.283% | 0.6265% | 50% | 0.99274 | 1 | 7 | 1.9927 | 27.0348 | 9.1318 | 2025-11-03 | 8.9511 | 9.1295 | 9.4349 | 2025-11-03 | 3.236% | 0.6265% | 50% | 0.99274 | 1 | 7 | 1.9927 | FALSE | FALSE
2025-11-04 | 12.6681 | 12.9209 | 13.0895 | 13.1123 | 0.47265 | FALSE | 13.1652 | 2022 | 2025-11-04 | 1.956% | 1.288% | 0.6951% | 50% | 0.99279 | 1 | 7 | 1.9928 | 26.6622 | 12.6681 | 2025-11-04 | 12.4179 | 12.6656 | 13.0895 | 2025-11-04 | 3.238% | 0.6951% | 50% | 0.99279 | 1 | 7 | 1.9928 | FALSE | FALSE
2025-11-05 | 25.5172 | 26.0266 | 26.3678 | 26.5628 | 0.97019 | FALSE | 26.5694 | 2022 | 2025-11-05 | 1.957% | 1.294% | 0.7662% | 50% | 0.99284 | 1 | 7 | 1.9928 | 26.2926 | 25.5172 | 2025-11-05 | 25.0139 | 25.5133 | 26.3678 | 2025-11-05 | 3.241% | 0.7662% | 50% | 0.99284 | 1 | 7 | 1.9928 | FALSE | FALSE
2025-11-06 | 25.5669 | 26.0777 | 26.4209 | 26.6392 | 0.98592 | FALSE | 26.6426 | 2022 | 2025-11-06 | 1.959% | 1.299% | 0.8358% | 50% | 0.99289 | 1 | 7 | 1.9929 | 25.9277 | 25.5669 | 2025-11-06 | 25.0634 | 25.5641 | 26.4209 | 2025-11-06 | 3.243% | 0.8358% | 50% | 0.99289 | 1 | 7 | 1.9929 | FALSE | FALSE
2025-11-07 | 25.3528 | 25.8596 | 26.2015 | 26.4367 | 0.99145 | FALSE | 26.4389 | 2022 | 2025-11-07 | 1.96% | 1.305% | 0.9006% | 50% | 0.99293 | 1 | 7 | 1.9929 | 25.5687 | 25.3528 | 2025-11-07 | 24.8543 | 25.3512 | 26.2015 | 2025-11-07 | 3.245% | 0.9006% | 50% | 0.99293 | 1 | 7 | 1.9929 | FALSE | FALSE
2025-11-08 | 18.3364 | 18.7032 | 18.9515 | 19.0632 | 0.72443 | FALSE | 19.1179 | 2022 | 2025-11-08 | 1.961% | 1.31% | 0.9605% | 50% | 0.99297 | 1 | 7 | 1.993 | 25.2162 | 18.3364 | 2025-11-08 | 17.9764 | 18.336 | 18.9515 | 2025-11-08 | 3.247% | 0.9605% | 50% | 0.99297 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-11-09 | 10.2236 | 10.4283 | 10.5673 | 10.5843 | 0.40756 | FALSE | 10.6535 | 2022 | 2025-11-09 | 1.963% | 1.315% | 1.015% | 50% | 0.99301 | 1 | 7 | 1.993 | 24.8706 | 10.2236 | 2025-11-09 | 10.0232 | 10.2239 | 10.5673 | 2025-11-09 | 3.25% | 1.015% | 50% | 0.99301 | 1 | 7 | 1.993 | FALSE | FALSE
2025-11-10 | 18.5852 | 18.9575 | 19.2112 | 19.3459 | 0.75476 | FALSE | 19.4004 | 2022 | 2025-11-10 | 1.964% | 1.321% | 1.065% | 50% | 0.99305 | 1 | 7 | 1.9931 | 24.5324 | 18.5852 | 2025-11-10 | 18.2214 | 18.5865 | 19.2112 | 2025-11-10 | 3.252% | 1.065% | 50% | 0.99305 | 1 | 7 | 1.9931 | FALSE | FALSE
2025-11-11 | 22.105 | 22.5481 | 22.8511 | 23.0754 | 0.91208 | FALSE | 23.0996 | 2022 | 2025-11-11 | 1.965% | 1.326% | 1.109% | 50% | 0.99309 | 1 | 7 | 1.9931 | 24.2022 | 22.105 | 2025-11-11 | 21.673 | 22.1075 | 22.8511 | 2025-11-11 | 3.254% | 1.109% | 50% | 0.99309 | 1 | 7 | 1.9931 | FALSE | FALSE
2025-11-12 | 22.2325 | 22.6785 | 22.9845 | 23.2249 | 0.92993 | FALSE | 23.245 | 2022 | 2025-11-12 | 1.967% | 1.331% | 1.148% | 50% | 0.99313 | 1 | 7 | 1.9931 | 23.8804 | 22.2325 | 2025-11-12 | 21.7987 | 22.236 | 22.9845 | 2025-11-12 | 3.256% | 1.148% | 50% | 0.99313 | 1 | 7 | 1.9931 | FALSE | FALSE
2025-11-13 | 21.1665 | 21.5914 | 21.8839 | 22.1072 | 0.89661 | FALSE | 22.1362 | 2022 | 2025-11-13 | 1.968% | 1.337% | 1.182% | 50% | 0.99316 | 1 | 7 | 1.9932 | 23.5662 | 21.1665 | 2025-11-13 | 20.7541 | 21.1708 | 21.8839 | 2025-11-13 | 3.259% | 1.182% | 50% | 0.99316 | 1 | 7 | 1.9932 | FALSE | FALSE
2025-11-14 | 11.4363 | 11.6661 | 11.8247 | 11.864 | 0.48737 | FALSE | 11.9431 | 2022 | 2025-11-14 | 1.969% | 1.342% | 1.209% | 50% | 0.99319 | 1 | 7 | 1.9932 | 23.2587 | 11.4363 | 2025-11-14 | 11.2138 | 11.4391 | 11.8247 | 2025-11-14 | 3.261% | 1.209% | 50% | 0.99319 | 1 | 7 | 1.9932 | FALSE | FALSE
2025-11-15 | 12.984 | 13.245 | 13.4259 | 13.4889 | 0.56123 | FALSE | 13.5671 | 2022 | 2025-11-15 | 1.971% | 1.347% | 1.231% | 50% | 0.99323 | 1 | 7 | 1.9932 | 22.9574 | 12.984 | 2025-11-15 | 12.7318 | 12.9878 | 13.4259 | 2025-11-15 | 3.263% | 1.231% | 50% | 0.99323 | 1 | 7 | 1.9932 | FALSE | FALSE
2025-11-16 | 21.6848 | 22.121 | 22.4243 | 22.69 | 0.95612 | FALSE | 22.7032 | 2022 | 2025-11-16 | 1.972% | 1.353% | 1.248% | 50% | 0.99326 | 1 | 7 | 1.9933 | 22.6624 | 21.6848 | 2025-11-16 | 21.2642 | 21.692 | 22.4243 | 2025-11-16 | 3.266% | 1.248% | 50% | 0.99326 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-11-17 | 14.2536 | 14.5405 | 14.7407 | 14.8306 | 0.63289 | FALSE | 14.904 | 2022 | 2025-11-17 | 1.973% | 1.358% | 1.259% | 50% | 0.99328 | 1 | 7 | 1.9933 | 22.3735 | 14.2536 | 2025-11-17 | 13.9775 | 14.2589 | 14.7407 | 2025-11-17 | 3.268% | 1.259% | 50% | 0.99328 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-11-18 | 11.8143 | 12.0523 | 12.2189 | 12.2709 | 0.53029 | FALSE | 12.3491 | 2022 | 2025-11-18 | 1.975% | 1.363% | 1.265% | 50% | 0.99331 | 1 | 7 | 1.9933 | 22.0909 | 11.8143 | 2025-11-18 | 11.5858 | 11.8192 | 12.2189 | 2025-11-18 | 3.271% | 1.265% | 50% | 0.99331 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-11-19 | 8.4784 | 8.6494 | 8.7694 | 8.7835 | 0.38436 | FALSE | 8.8569 | 2022 | 2025-11-19 | 1.976% | 1.369% | 1.265% | 50% | 0.99334 | 1 | 7 | 1.9933 | 21.8144 | 8.4784 | 2025-11-19 | 8.3147 | 8.4823 | 8.7694 | 2025-11-19 | 3.273% | 1.265% | 50% | 0.99334 | 1 | 7 | 1.9933 | FALSE | FALSE
2025-11-20 | 15.2622 | 15.5701 | 15.787 | 15.904 | 0.70468 | FALSE | 15.9674 | 2022 | 2025-11-20 | 1.977% | 1.374% | 1.261% | 50% | 0.99337 | 1 | 7 | 1.9934 | 21.5439 | 15.2622 | 2025-11-20 | 14.9679 | 15.2699 | 15.787 | 2025-11-20 | 3.276% | 1.261% | 50% | 0.99337 | 1 | 7 | 1.9934 | FALSE | FALSE
2025-11-21 | 3.4756 | 3.5458 | 3.5954 | 3.5954 | 0.16129 | FALSE | 3.6296 | 2022 | 2025-11-21 | 1.979% | 1.379% | 1.256% | 50% | 0.99339 | 1 | 7 | 1.9934 | 21.2783 | 3.4756 | 2025-11-21 | 3.4087 | 3.4775 | 3.5954 | 2025-11-21 | 3.279% | 1.256% | 50% | 0.99339 | 1 | 7 | 1.9934 | FALSE | FALSE
2025-11-22 | 9.7524 | 9.9494 | 10.0891 | 10.1188 | 0.45955 | FALSE | 10.1922 | 2022 | 2025-11-22 | 1.98% | 1.385% | 1.251% | 50% | 0.99341 | 1 | 7 | 1.9934 | 21.0177 | 9.7524 | 2025-11-22 | 9.5648 | 9.7581 | 10.0891 | 2025-11-22 | 3.281% | 1.251% | 50% | 0.99341 | 1 | 7 | 1.9934 | FALSE | FALSE
2025-11-23 | 13.0068 | 13.2697 | 13.4568 | 13.5354 | 0.62228 | FALSE | 13.6037 | 2022 | 2025-11-23 | 1.981% | 1.39% | 1.245% | 50% | 0.99344 | 1 | 7 | 1.9934 | 20.7621 | 13.0068 | 2025-11-23 | 12.757 | 13.0149 | 13.4568 | 2025-11-23 | 3.284% | 1.245% | 50% | 0.99344 | 1 | 7 | 1.9934 | FALSE | FALSE
2025-11-24 | 12.0931 | 12.3378 | 12.5124 | 12.5768 | 0.58528 | FALSE | 12.6462 | 2022 | 2025-11-24 | 1.983% | 1.396% | 1.238% | 50% | 0.99346 | 1 | 7 | 1.9935 | 20.5115 | 12.0931 | 2025-11-24 | 11.8612 | 12.1012 | 12.5124 | 2025-11-24 | 3.287% | 1.238% | 50% | 0.99346 | 1 | 7 | 1.9935 | FALSE | FALSE
2025-11-25 | 4.9081 | 5.0075 | 5.0786 | 5.0786 | 0.23921 | FALSE | 5.1261 | 2022 | 2025-11-25 | 1.984% | 1.401% | 1.231% | 50% | 0.99348 | 1 | 7 | 1.9935 | 20.2658 | 4.9081 | 2025-11-25 | 4.8141 | 4.9116 | 5.0786 | 2025-11-25 | 3.289% | 1.231% | 50% | 0.99348 | 1 | 7 | 1.9935 | FALSE | FALSE
2025-11-26 | 9.8156 | 10.0144 | 10.1573 | 10.1912 | 0.48578 | FALSE | 10.2603 | 2022 | 2025-11-26 | 1.985% | 1.406% | 1.224% | 50% | 0.9935 | 1 | 7 | 1.9935 | 20.0251 | 9.8156 | 2025-11-26 | 9.6279 | 9.8229 | 10.1573 | 2025-11-26 | 3.292% | 1.224% | 50% | 0.9935 | 1 | 7 | 1.9935 | FALSE | FALSE
2025-11-27 | 14.0329 | 14.3174 | 14.5224 | 14.6264 | 0.70559 | FALSE | 14.6828 | 2022 | 2025-11-27 | 1.987% | 1.412% | 1.216% | 50% | 0.99352 | 1 | 7 | 1.9935 | 19.7871 | 14.0329 | 2025-11-27 | 13.7649 | 14.0439 | 14.5224 | 2025-11-27 | 3.295% | 1.216% | 50% | 0.99352 | 1 | 7 | 1.9935 | FALSE | FALSE
2025-11-28 | 9.5828 | 9.7772 | 9.9178 | 9.9505 | 0.48584 | FALSE | 10.0173 | 2022 | 2025-11-28 | 1.988% | 1.417% | 1.209% | 50% | 0.99354 | 1 | 7 | 1.9935 | 19.55 | 9.5828 | 2025-11-28 | 9.4 | 9.5907 | 9.9178 | 2025-11-28 | 3.298% | 1.209% | 50% | 0.99354 | 1 | 7 | 1.9935 | FALSE | FALSE
2025-11-29 | 10.6214 | 10.837 | 10.9934 | 11.0408 | 0.54564 | FALSE | 11.106 | 2022 | 2025-11-29 | 1.99% | 1.423% | 1.203% | 50% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | 19.3148 | 10.6214 | 2025-11-29 | 10.419 | 10.6305 | 10.9934 | 2025-11-29 | 3.301% | 1.203% | 50% | 0.99356 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-11-30 | 4.5503 | 4.6427 | 4.71 | 4.71 | 0.2356 | FALSE | 4.753 | 2022 | 2025-11-30 | 1.991% | 1.428% | 1.197% | 50% | 0.99357 | 1 | 7 | 1.9936 | 19.0825 | 4.5503 | 2025-11-30 | 4.4637 | 4.5543 | 4.71 | 2025-11-30 | 3.304% | 1.197% | 50% | 0.99357 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-12-01 | 4.2942 | 4.3814 | 4.4452 | 4.4452 | 0.22504 | FALSE | 4.4858 | 2022 | 2025-12-01 | 1.992% | 1.434% | 1.194% | 50% | 0.99359 | 1 | 7 | 1.9936 | 18.8541 | 4.2942 | 2025-12-01 | 4.2125 | 4.2982 | 4.4452 | 2025-12-01 | 3.307% | 1.194% | 50% | 0.99359 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-12-02 | 5.4793 | 5.5907 | 5.6724 | 5.6724 | 0.2906 | FALSE | 5.7241 | 2022 | 2025-12-02 | 1.994% | 1.439% | 1.191% | 50% | 0.99361 | 1 | 7 | 1.9936 | 18.6307 | 5.4793 | 2025-12-02 | 5.3752 | 5.4846 | 5.6724 | 2025-12-02 | 3.311% | 1.191% | 50% | 0.99361 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-12-03 | 9.8541 | 10.0547 | 10.2021 | 10.243 | 0.53092 | FALSE | 10.3051 | 2022 | 2025-12-03 | 1.995% | 1.445% | 1.189% | 50% | 0.99362 | 1 | 7 | 1.9936 | 18.4134 | 9.8541 | 2025-12-03 | 9.6673 | 9.864 | 10.2021 | 2025-12-03 | 3.314% | 1.189% | 50% | 0.99362 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-12-04 | 13.1766 | 13.445 | 13.6429 | 13.7419 | 0.72045 | FALSE | 13.7915 | 2022 | 2025-12-04 | 1.996% | 1.451% | 1.19% | 50% | 0.99364 | 1 | 7 | 1.9936 | 18.2031 | 13.1766 | 2025-12-04 | 12.9271 | 13.1904 | 13.6429 | 2025-12-04 | 3.317% | 1.19% | 50% | 0.99364 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-12-05 | 18.2602 | 18.6324 | 18.9077 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2025 | 2025-12-05 | 1.998% | 1.456% | 1.191% | 50% | 0.99365 | 1 | 7 | 1.9936 | 18.0009 | 18.2602 | 2025-12-05 | 17.9148 | 18.2799 | 18.9077 | 2025-12-05 | 3.32% | 1.191% | 50% | 0.99365 | 1 | 7 | 1.9936 | FALSE | FALSE
2025-12-06 | 11.9278 | 12.1711 | 12.3516 | 12.43 | 0.666 | FALSE | 12.4838 | 2022 | 2025-12-06 | 1.999% | 1.462% | 1.194% | 50% | 0.99366 | 1 | 7 | 1.9937 | 17.808 | 11.9278 | 2025-12-06 | 11.7024 | 11.9411 | 12.3516 | 2025-12-06 | 3.324% | 1.194% | 50% | 0.99366 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-07 | 14.632 | 14.9307 | 15.153 | 15.2917 | 0.82774 | FALSE | 15.3259 | 2022 | 2025-12-07 | 2% | 1.467% | 1.197% | 50% | 0.99368 | 1 | 7 | 1.9937 | 17.6253 | 14.632 | 2025-12-07 | 14.3558 | 14.6489 | 15.153 | 2025-12-07 | 3.327% | 1.197% | 50% | 0.99368 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-08 | 4.7139 | 4.8102 | 4.8821 | 4.8821 | 0.26683 | FALSE | 4.9272 | 2022 | 2025-12-08 | 2.002% | 1.473% | 1.201% | 50% | 0.99369 | 1 | 7 | 1.9937 | 17.454 | 4.7139 | 2025-12-08 | 4.625 | 4.7195 | 4.8821 | 2025-12-08 | 3.331% | 1.201% | 50% | 0.99369 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-09 | 7.8486 | 8.009 | 8.1292 | 8.1508 | 0.44952 | FALSE | 8.2099 | 2022 | 2025-12-09 | 2.003% | 1.479% | 1.206% | 50% | 0.9937 | 1 | 7 | 1.9937 | 17.2951 | 7.8486 | 2025-12-09 | 7.7007 | 7.8581 | 8.1292 | 2025-12-09 | 3.334% | 1.206% | 50% | 0.9937 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-10 | 11.4289 | 11.6627 | 11.8384 | 11.914 | 0.66255 | FALSE | 11.9671 | 2022 | 2025-12-10 | 2.004% | 1.484% | 1.212% | 50% | 0.99371 | 1 | 7 | 1.9937 | 17.1496 | 11.4289 | 2025-12-10 | 11.2139 | 11.4432 | 11.8384 | 2025-12-10 | 3.338% | 1.212% | 50% | 0.99371 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-11 | 12.9959 | 13.2619 | 13.4624 | 13.5721 | 0.76069 | FALSE | 13.6152 | 2022 | 2025-12-11 | 2.006% | 1.49% | 1.219% | 50% | 0.99372 | 1 | 7 | 1.9937 | 17.0136 | 12.9959 | 2025-12-11 | 12.7516 | 13.0126 | 13.4624 | 2025-12-11 | 3.341% | 1.219% | 50% | 0.99372 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-12 | 5.9504 | 6.0723 | 6.1645 | 6.1702 | 0.34844 | FALSE | 6.2242 | 2022 | 2025-12-12 | 2.007% | 1.496% | 1.228% | 50% | 0.99373 | 1 | 7 | 1.9937 | 16.8831 | 5.9504 | 2025-12-12 | 5.8387 | 5.9583 | 6.1645 | 2025-12-12 | 3.345% | 1.228% | 50% | 0.99373 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-13 | 5.6054 | 5.7202 | 5.8074 | 5.811 | 0.33052 | FALSE | 5.8637 | 2022 | 2025-12-13 | 2.008% | 1.501% | 1.236% | 50% | 0.99374 | 1 | 7 | 1.9937 | 16.7595 | 5.6054 | 2025-12-13 | 5.5002 | 5.613 | 5.8074 | 2025-12-13 | 3.349% | 1.236% | 50% | 0.99374 | 1 | 7 | 1.9937 | FALSE | FALSE
2025-12-14 | 12.7644 | 13.0262 | 13.2255 | 13.3362 | 0.76371 | FALSE | 13.379 | 2022 | 2025-12-14 | 2.01% | 1.507% | 1.245% | 50% | 0.99375 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.6439 | 12.7644 | 2025-12-14 | 12.5253 | 12.7821 | 13.2255 | 2025-12-14 | 3.352% | 1.245% | 50% | 0.99375 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-15 | 6.8173 | 6.9572 | 7.0641 | 7.0783 | 0.40789 | FALSE | 7.1359 | 2022 | 2025-12-15 | 2.011% | 1.513% | 1.253% | 50% | 0.99376 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.5372 | 6.8173 | 2025-12-15 | 6.6897 | 6.827 | 7.0641 | 2025-12-15 | 3.356% | 1.253% | 50% | 0.99376 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-16 | 5.7212 | 5.8387 | 5.9287 | 5.9338 | 0.3439 | FALSE | 5.9877 | 2022 | 2025-12-16 | 2.012% | 1.518% | 1.262% | 50% | 0.99377 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.4407 | 5.7212 | 2025-12-16 | 5.6142 | 5.7295 | 5.9287 | 2025-12-16 | 3.36% | 1.262% | 50% | 0.99377 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-17 | 3.6941 | 3.77 | 3.8284 | 3.8284 | 0.22299 | FALSE | 3.8659 | 2022 | 2025-12-17 | 2.014% | 1.524% | 1.27% | 50% | 0.99378 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.3554 | 3.6941 | 2025-12-17 | 3.6251 | 3.6996 | 3.8284 | 2025-12-17 | 3.364% | 1.27% | 50% | 0.99378 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-18 | 14.8659 | 15.1716 | 15.4073 | 15.5817 | 0.91153 | FALSE | 15.6009 | 2022 | 2025-12-18 | 2.015% | 1.53% | 1.278% | 50% | 0.99379 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.2825 | 14.8659 | 2025-12-18 | 14.5885 | 14.8885 | 15.4073 | 2025-12-18 | 3.368% | 1.278% | 50% | 0.99379 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-19 | 14.2333 | 14.5262 | 14.7527 | 14.9106 | 0.87535 | FALSE | 14.9365 | 2022 | 2025-12-19 | 2.016% | 1.536% | 1.284% | 50% | 0.99379 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.2232 | 14.2333 | 2025-12-19 | 13.9679 | 14.2553 | 14.7527 | 2025-12-19 | 3.371% | 1.284% | 50% | 0.99379 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-20 | 4.2968 | 4.3853 | 4.4539 | 4.4539 | 0.26217 | FALSE | 4.4982 | 2022 | 2025-12-20 | 2.018% | 1.541% | 1.287% | 50% | 0.9938 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.1786 | 4.2968 | 2025-12-20 | 4.2167 | 4.3036 | 4.4539 | 2025-12-20 | 3.375% | 1.287% | 50% | 0.9938 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-21 | 15.2372 | 15.5512 | 15.7955 | 15.985 | 0.9425 | FALSE | 15.9979 | 2022 | 2025-12-21 | 2.019% | 1.547% | 1.289% | 50% | 0.99381 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.1498 | 15.2372 | 2025-12-21 | 14.9536 | 15.2618 | 15.7955 | 2025-12-21 | 3.379% | 1.289% | 50% | 0.99381 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-22 | 15.1682 | 15.481 | 15.7252 | 15.9127 | 0.93886 | FALSE | 15.9263 | 2022 | 2025-12-22 | 2.02% | 1.553% | 1.289% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.1379 | 15.1682 | 2025-12-22 | 14.8862 | 15.1932 | 15.7252 | 2025-12-22 | 3.383% | 1.289% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-23 | 14.883 | 15.1901 | 15.4306 | 15.609 | 0.92055 | FALSE | 15.6263 | 2022 | 2025-12-23 | 2.022% | 1.559% | 1.286% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.1441 | 14.883 | 2025-12-23 | 14.6066 | 14.908 | 15.4306 | 2025-12-23 | 3.387% | 1.286% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-24 | 16.1028 | 16.4353 | 16.6965 | 16.9119 | 0.99582 | FALSE | 16.9129 | 2022 | 2025-12-24 | 2.023% | 1.564% | 1.281% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.1693 | 16.1028 | 2025-12-24 | 15.804 | 16.1303 | 16.6965 | 2025-12-24 | 3.391% | 1.281% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-25 | 8.9297 | 9.1142 | 9.2596 | 9.3021 | 0.54616 | FALSE | 9.3609 | 2022 | 2025-12-25 | 2.024% | 1.57% | 1.274% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.2156 | 8.9297 | 2025-12-25 | 8.7642 | 8.9453 | 9.2596 | 2025-12-25 | 3.395% | 1.274% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-26 | 14.9236 | 15.2322 | 15.4761 | 15.6503 | 0.91509 | FALSE | 15.6685 | 2022 | 2025-12-26 | 2.026% | 1.576% | 1.264% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.2835 | 14.9236 | 2025-12-26 | 14.6472 | 14.95 | 15.4761 | 2025-12-26 | 3.399% | 1.264% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-27 | 6.4229 | 6.5558 | 6.6612 | 6.6722 | 0.38806 | FALSE | 6.7282 | 2022 | 2025-12-27 | 2.027% | 1.582% | 1.253% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.3712 | 6.4229 | 2025-12-27 | 6.3041 | 6.4345 | 6.6612 | 2025-12-27 | 3.403% | 1.253% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-28 | 13.1561 | 13.4285 | 13.6451 | 13.7667 | 0.79558 | FALSE | 13.8047 | 2022 | 2025-12-28 | 2.028% | 1.588% | 1.241% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.4768 | 13.1561 | 2025-12-28 | 12.9128 | 13.1802 | 13.6451 | 2025-12-28 | 3.407% | 1.241% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-29 | 10.0245 | 10.2322 | 10.3979 | 10.4536 | 0.59971 | FALSE | 10.5097 | 2022 | 2025-12-29 | 2.03% | 1.593% | 1.228% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.5989 | 10.0245 | 2025-12-29 | 9.8393 | 10.0432 | 10.3979 | 2025-12-29 | 3.411% | 1.228% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-30 | 12.0115 | 12.2605 | 12.4597 | 12.5507 | 0.71416 | FALSE | 12.5982 | 2022 | 2025-12-30 | 2.031% | 1.599% | 1.215% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.7359 | 12.0115 | 2025-12-30 | 11.7898 | 12.0342 | 12.4597 | 2025-12-30 | 3.415% | 1.215% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
2025-12-31 | 10.9226 | 11.1492 | 11.331 | 11.3989 | 0.64289 | FALSE | 11.4522 | 2022 | 2025-12-31 | 2.032% | 1.605% | 1.202% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 16.8861 | 10.9226 | 2025-12-31 | 10.7212 | 10.9436 | 11.331 | 2025-12-31 | 3.419% | 1.202% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7947 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 1.543% | 0% | 0.0002451% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938 | 16.1379 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.293% | 0.0002451% | 50% | 0.49382 | 1 | 7 | 1.4938
moy.: | 31.0847 | 31.6489 | 31.9677 | 31.9914 | 0.70099 |  | 32.1443 | 2022.2541 | moy.: | 1.788% | 1.21% | 0.2922% | 50% | 0.7737 | 1 | 7 | 1.7737 | 42.6414 |  | moy.: | 30.4406 | 30.9931 | 31.9677 | moy.: | 3.186% | 0.2922% | 50% | 0.7737 | 1 | 7 | 1.7737
max.: | 66.2276 | 67.4297 | 67.7271 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2025 | max.: | 2.032% | 2.286% | 1.289% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 63.8871 |  | max.: | 64.7319 | 65.9068 | 67.7271 | max.: | 3.934% | 1.289% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2026
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2026 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2026 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2026 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 47.5995 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 186.0979 | -0.22867 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 233.7156 | -0.22867 | kWh | [7 empty] | 2741.9467 | 0 | 2694.3467 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8543.0291 | 11284.9759 | 8356.9232 | 11051.2699 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2801.6197 | 0 | 2752.9843 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8745.7266 | 11663.6618 | 8555.213 | 11663.6618 | : Sujet après action
|  | 11547.3464 | 11663.6618 | 11675.074 |  | 11284.9759 |  |  |  |  | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 11051.2699 |  | 11308.1973 | 11663.6618 | 11675.074 | 2026-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2859.3133 | 0 | 2859.3133 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 8804.3485 | 11675.074 | 8804.3485 | 11675.074 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 262.3705 | 113.6726 | 11.0417 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 2.4938 |  |  | Perte annuelle: | 256.9274 | 347.3882 | 10.813 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 56.4647 | 0 | 104.0642 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 1.9938 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 1.9938 | 57.2632 | 11.0417 | 243.3611 | 10.813 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 113.7279 | 11.0417 | 347.4253 | 10.813 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2026 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2026 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2026 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2026-01-01 | 7.4669 | 7.6219 | 7.7467 | 7.7649 | 0.43381 | FALSE | 7.822 | 2023 | 2026-01-01 | 2.034% | 1.611% | 1.188% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | 17.0479 | 7.4669 | 2026-01-01 | 7.3294 | 7.4815 | 7.7467 | 2026-01-01 | 3.423% | 1.188% | 50% | 0.99382 | 1 | 7 | 1.9938 | TRUE | FALSE
2026-01-02 | 1.7679 | 1.8046 | 1.8343 | 1.8343 | 0.10146 | FALSE | 1.8509 | 2023 | 2026-01-02 | 2.035% | 1.616% | 1.176% | 50% | 0.99385 | 1 | 7 | 1.9938 | 17.2195 | 1.7679 | 2026-01-02 | 1.7354 | 1.7714 | 1.8343 | 2026-01-02 | 3.427% | 1.176% | 50% | 0.99385 | 1 | 7 | 1.9938 | TRUE | FALSE
2026-01-03 | 10.3681 | 10.5836 | 10.7581 | 10.8113 | 0.59187 | FALSE | 10.8673 | 2023 | 2026-01-03 | 2.036% | 1.622% | 1.164% | 50% | 0.99388 | 1 | 7 | 1.9939 | 17.3994 | 10.3681 | 2026-01-03 | 10.1774 | 10.389 | 10.7581 | 2026-01-03 | 3.431% | 1.164% | 50% | 0.99388 | 1 | 7 | 1.9939 | TRUE | FALSE
2026-01-04 | 9.2469 | 9.4393 | 9.5955 | 9.6313 | 0.52169 | FALSE | 9.6892 | 2023 | 2026-01-04 | 2.038% | 1.628% | 1.154% | 50% | 0.99391 | 1 | 7 | 1.9939 | 17.5858 | 9.2469 | 2026-01-04 | 9.077 | 9.2658 | 9.5955 | 2026-01-04 | 3.435% | 1.154% | 50% | 0.99391 | 1 | 7 | 1.9939 | TRUE | FALSE
2026-01-05 | 11.866 | 12.113 | 12.3142 | 12.3887 | 0.66383 | FALSE | 12.4405 | 2023 | 2026-01-05 | 2.039% | 1.634% | 1.145% | 50% | 0.99394 | 1 | 7 | 1.9939 | 17.7774 | 11.866 | 2026-01-05 | 11.6482 | 11.8907 | 12.3142 | 2026-01-05 | 3.439% | 1.145% | 50% | 0.99394 | 1 | 7 | 1.9939 | TRUE | FALSE
2026-01-06 | 5.2994 | 5.4098 | 5.4999 | 5.4999 | 0.29151 | FALSE | 5.5479 | 2023 | 2026-01-06 | 2.04% | 1.639% | 1.137% | 50% | 0.99398 | 1 | 7 | 1.994 | 17.9723 | 5.2994 | 2026-01-06 | 5.2022 | 5.3106 | 5.4999 | 2026-01-06 | 3.443% | 1.137% | 50% | 0.99398 | 1 | 7 | 1.994 | TRUE | FALSE
2026-01-07 | 14.2605 | 14.5577 | 14.8013 | 14.918 | 0.78213 | FALSE | 14.9579 | 2023 | 2026-01-07 | 2.042% | 1.645% | 1.13% | 50% | 0.99401 | 1 | 7 | 1.994 | 18.169 | 14.2605 | 2026-01-07 | 13.9992 | 14.291 | 14.8013 | 2026-01-07 | 3.447% | 1.13% | 50% | 0.99401 | 1 | 7 | 1.994 | TRUE | FALSE
2026-01-08 | 7.5847 | 7.7429 | 7.8729 | 7.8872 | 0.40907 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2026-01-08 | 2.043% | 1.651% | 1.125% | 50% | 0.99405 | 1 | 7 | 1.994 | 18.366 | 7.5847 | 2026-01-08 | 7.4459 | 7.6012 | 7.8729 | 2026-01-08 | 3.451% | 1.125% | 50% | 0.99405 | 1 | 7 | 1.994 | TRUE | FALSE
2026-01-09 | 8.2993 | 8.4726 | 8.6153 | 8.6356 | 0.44306 | FALSE | 8.6942 | 2023 | 2026-01-09 | 2.045% | 1.657% | 1.121% | 50% | 0.99409 | 1 | 7 | 1.9941 | 18.5656 | 8.2993 | 2026-01-09 | 8.1475 | 8.3176 | 8.6153 | 2026-01-09 | 3.456% | 1.121% | 50% | 0.99409 | 1 | 7 | 1.9941 | TRUE | FALSE
2026-01-10 | 16.9645 | 17.3189 | 17.6116 | 17.7832 | 0.90234 | FALSE | 17.8042 | 2023 | 2026-01-10 | 2.046% | 1.662% | 1.119% | 50% | 0.99413 | 1 | 7 | 1.9941 | 18.7713 | 16.9645 | 2026-01-10 | 16.6545 | 17.0024 | 17.6116 | 2026-01-10 | 3.46% | 1.119% | 50% | 0.99413 | 1 | 7 | 1.9941 | TRUE | FALSE
2026-01-11 | 4.6055 | 4.7018 | 4.7815 | 4.7815 | 0.2399 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2026-01-11 | 2.047% | 1.668% | 1.117% | 50% | 0.99417 | 1 | 7 | 1.9942 | 18.9834 | 4.6055 | 2026-01-11 | 4.5214 | 4.6159 | 4.7815 | 2026-01-11 | 3.464% | 1.117% | 50% | 0.99417 | 1 | 7 | 1.9942 | TRUE | FALSE
2026-01-12 | 17.6685 | 18.038 | 18.3451 | 18.5283 | 0.91895 | FALSE | 18.5463 | 2023 | 2026-01-12 | 2.049% | 1.674% | 1.116% | 50% | 0.99422 | 1 | 7 | 1.9942 | 19.202 | 17.6685 | 2026-01-12 | 17.3461 | 17.7089 | 18.3451 | 2026-01-12 | 3.468% | 1.116% | 50% | 0.99422 | 1 | 7 | 1.9942 | TRUE | FALSE
2026-01-13 | 11.8598 | 12.108 | 12.3149 | 12.3761 | 0.60667 | FALSE | 12.4348 | 2023 | 2026-01-13 | 2.05% | 1.68% | 1.116% | 50% | 0.99426 | 1 | 7 | 1.9943 | 19.4272 | 11.8598 | 2026-01-13 | 11.6437 | 11.8873 | 12.3149 | 2026-01-13 | 3.472% | 1.116% | 50% | 0.99426 | 1 | 7 | 1.9943 | TRUE | FALSE
2026-01-14 | 14.4927 | 14.7962 | 15.0498 | 15.1556 | 0.73409 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2026-01-14 | 2.051% | 1.685% | 1.117% | 50% | 0.99431 | 1 | 7 | 1.9943 | 19.659 | 14.4927 | 2026-01-14 | 14.2288 | 14.5267 | 15.0498 | 2026-01-14 | 3.476% | 1.117% | 50% | 0.99431 | 1 | 7 | 1.9943 | TRUE | FALSE
2026-01-15 | 5.9644 | 6.0893 | 6.1941 | 6.1941 | 0.2964 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2026-01-15 | 2.053% | 1.691% | 1.118% | 50% | 0.99436 | 1 | 7 | 1.9944 | 19.8976 | 5.9644 | 2026-01-15 | 5.8558 | 5.9786 | 6.1941 | 2026-01-15 | 3.48% | 1.118% | 50% | 0.99436 | 1 | 7 | 1.9944 | TRUE | FALSE
2026-01-16 | 4.0764 | 4.1619 | 4.2337 | 4.2337 | 0.20011 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2026-01-16 | 2.054% | 1.697% | 1.119% | 50% | 0.99441 | 1 | 7 | 1.9944 | 20.1433 | 4.0764 | 2026-01-16 | 4.0023 | 4.0862 | 4.2337 | 2026-01-16 | 3.484% | 1.119% | 50% | 0.99441 | 1 | 7 | 1.9944 | TRUE | FALSE
2026-01-17 | 6.3634 | 6.4969 | 6.6095 | 6.6107 | 0.30856 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2026-01-17 | 2.055% | 1.703% | 1.119% | 50% | 0.99446 | 1 | 7 | 1.9945 | 20.3962 | 6.3634 | 2026-01-17 | 6.2478 | 6.3789 | 6.6095 | 2026-01-17 | 3.488% | 1.119% | 50% | 0.99446 | 1 | 7 | 1.9945 | TRUE | FALSE
2026-01-18 | 14.2572 | 14.5566 | 14.8095 | 14.9024 | 0.68676 | FALSE | 14.9584 | 2023 | 2026-01-18 | 2.057% | 1.708% | 1.118% | 50% | 0.99452 | 1 | 7 | 1.9945 | 20.6566 | 14.2572 | 2026-01-18 | 13.9985 | 14.2924 | 14.8095 | 2026-01-18 | 3.492% | 1.118% | 50% | 0.99452 | 1 | 7 | 1.9945 | TRUE | FALSE
2026-01-19 | 10.6016 | 10.8244 | 11.0131 | 11.0496 | 0.50266 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2026-01-19 | 2.058% | 1.714% | 1.116% | 50% | 0.99458 | 1 | 7 | 1.9946 | 20.9244 | 10.6016 | 2026-01-19 | 10.4094 | 10.6281 | 11.0131 | 2026-01-19 | 3.496% | 1.116% | 50% | 0.99458 | 1 | 7 | 1.9946 | TRUE | FALSE
2026-01-20 | 15.981 | 16.317 | 16.6026 | 16.7234 | 0.75086 | FALSE | 16.773 | 2023 | 2026-01-20 | 2.059% | 1.72% | 1.114% | 50% | 0.99464 | 1 | 7 | 1.9946 | 21.1998 | 15.981 | 2026-01-20 | 15.6915 | 16.0214 | 16.6026 | 2026-01-20 | 3.5% | 1.114% | 50% | 0.99464 | 1 | 7 | 1.9946 | TRUE | FALSE
2026-01-21 | 7.699 | 7.861 | 7.999 | 8.0064 | 0.35473 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2026-01-21 | 2.061% | 1.725% | 1.111% | 50% | 0.9947 | 1 | 7 | 1.9947 | 21.4828 | 7.699 | 2026-01-21 | 7.5596 | 7.7187 | 7.999 | 2026-01-21 | 3.504% | 1.111% | 50% | 0.9947 | 1 | 7 | 1.9947 | TRUE | FALSE
2026-01-22 | 21.6533 | 22.1092 | 22.4987 | 22.7486 | 0.99438 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2026-01-22 | 2.062% | 1.731% | 1.108% | 50% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | 21.7737 | 21.6533 | 2026-01-22 | 21.2617 | 21.7094 | 22.4987 | 2026-01-22 | 3.508% | 1.108% | 50% | 0.99477 | 1 | 7 | 1.9948 | TRUE | FALSE
2026-01-23 | 21.7253 | 22.183 | 22.5751 | 22.8212 | 0.98395 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2026-01-23 | 2.063% | 1.737% | 1.103% | 50% | 0.99484 | 1 | 7 | 1.9948 | 22.0742 | 21.7253 | 2026-01-23 | 21.3328 | 21.7822 | 22.5751 | 2026-01-23 | 3.512% | 1.103% | 50% | 0.99484 | 1 | 7 | 1.9948 | TRUE | FALSE
2026-01-24 | 22.2653 | 22.7347 | 23.1379 | 23.3918 | 0.99451 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2026-01-24 | 2.065% | 1.743% | 1.094% | 50% | 0.99491 | 1 | 7 | 1.9949 | 22.3864 | 22.2653 | 2026-01-24 | 21.8634 | 22.3243 | 23.1379 | 2026-01-24 | 3.516% | 1.094% | 50% | 0.99491 | 1 | 7 | 1.9949 | TRUE | FALSE
2026-01-25 | 20.8533 | 21.2932 | 21.6721 | 21.8808 | 0.91709 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2026-01-25 | 2.066% | 1.748% | 1.08% | 50% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | 22.7096 | 20.8533 | 2026-01-25 | 20.4772 | 20.9092 | 21.6721 | 2026-01-25 | 3.52% | 1.08% | 50% | 0.99499 | 1 | 7 | 1.995 | TRUE | FALSE
2026-01-26 | 22.4426 | 22.9164 | 23.3255 | 23.5663 | 0.97357 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2026-01-26 | 2.067% | 1.754% | 1.061% | 50% | 0.99506 | 1 | 7 | 1.9951 | 23.0427 | 22.4426 | 2026-01-26 | 22.0382 | 22.5034 | 23.3255 | 2026-01-26 | 3.525% | 1.061% | 50% | 0.99506 | 1 | 7 | 1.9951 | TRUE | FALSE
2026-01-27 | 18.7898 | 19.1867 | 19.5303 | 19.6773 | 0.80114 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2026-01-27 | 2.069% | 1.76% | 1.038% | 50% | 0.99515 | 1 | 7 | 1.9951 | 23.3849 | 18.7898 | 2026-01-27 | 18.4514 | 18.8412 | 19.5303 | 2026-01-27 | 3.529% | 1.038% | 50% | 0.99515 | 1 | 7 | 1.9951 | TRUE | FALSE
2026-01-28 | 4.4821 | 4.5768 | 4.6591 | 4.6591 | 0.18693 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2026-01-28 | 2.07% | 1.765% | 1.011% | 50% | 0.99523 | 1 | 7 | 1.9952 | 23.7352 | 4.4821 | 2026-01-28 | 4.4015 | 4.4945 | 4.6591 | 2026-01-28 | 3.533% | 1.011% | 50% | 0.99523 | 1 | 7 | 1.9952 | TRUE | FALSE
2026-01-29 | 6.7369 | 6.8793 | 7.0034 | 7.0034 | 0.27689 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2026-01-29 | 2.071% | 1.771% | 0.9795% | 50% | 0.99532 | 1 | 7 | 1.9953 | 24.0925 | 6.7369 | 2026-01-29 | 6.6158 | 6.7557 | 7.0034 | 2026-01-29 | 3.537% | 0.9795% | 50% | 0.99532 | 1 | 7 | 1.9953 | TRUE | FALSE
2026-01-30 | 4.8562 | 4.9589 | 5.0486 | 5.0486 | 0.19669 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2026-01-30 | 2.073% | 1.777% | 0.9433% | 50% | 0.99541 | 1 | 7 | 1.9954 | 24.4564 | 4.8562 | 2026-01-30 | 4.7689 | 4.8699 | 5.0486 | 2026-01-30 | 3.541% | 0.9433% | 50% | 0.99541 | 1 | 7 | 1.9954 | TRUE | FALSE
2026-01-31 | 11.2619 | 11.5004 | 11.7091 | 11.7324 | 0.45044 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2026-01-31 | 2.074% | 1.782% | 0.9034% | 50% | 0.99551 | 1 | 7 | 1.9955 | 24.8256 | 11.2619 | 2026-01-31 | 11.0598 | 11.294 | 11.7091 | 2026-01-31 | 3.545% | 0.9034% | 50% | 0.99551 | 1 | 7 | 1.9955 | TRUE | FALSE
2026-02-01 | 14.5216 | 14.8294 | 15.0993 | 15.1508 | 0.57326 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2026-02-01 | 2.075% | 1.788% | 0.8598% | 50% | 0.9956 | 1 | 7 | 1.9956 | 25.1991 | 14.5216 | 2026-02-01 | 14.2612 | 14.5635 | 15.0993 | 2026-02-01 | 3.549% | 0.8598% | 50% | 0.9956 | 1 | 7 | 1.9956 | TRUE | FALSE
2026-02-02 | 5.8579 | 5.9821 | 6.0914 | 6.0914 | 0.22718 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2026-02-02 | 2.077% | 1.794% | 0.8129% | 50% | 0.99571 | 1 | 7 | 1.9957 | 25.5761 | 5.8579 | 2026-02-02 | 5.753 | 5.875 | 6.0914 | 2026-02-02 | 3.553% | 0.8129% | 50% | 0.99571 | 1 | 7 | 1.9957 | TRUE | FALSE
2026-02-03 | 13.5404 | 13.8278 | 14.0811 | 14.1152 | 0.51895 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2026-02-03 | 2.078% | 1.799% | 0.7627% | 50% | 0.99582 | 1 | 7 | 1.9958 | 25.9556 | 13.5404 | 2026-02-03 | 13.2981 | 13.5803 | 14.0811 | 2026-02-03 | 3.557% | 0.7627% | 50% | 0.99582 | 1 | 7 | 1.9958 | TRUE | FALSE
2026-02-04 | 12.3604 | 12.6229 | 12.8549 | 12.877 | 0.46679 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2026-02-04 | 2.079% | 1.805% | 0.7095% | 50% | 0.99593 | 1 | 7 | 1.9959 | 26.3366 | 12.3604 | 2026-02-04 | 12.1393 | 12.3971 | 12.8549 | 2026-02-04 | 3.561% | 0.7095% | 50% | 0.99593 | 1 | 7 | 1.9959 | TRUE | FALSE
2026-02-05 | 9.7096 | 9.916 | 10.0988 | 10.1048 | 0.36125 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2026-02-05 | 2.081% | 1.811% | 0.6535% | 50% | 0.99605 | 1 | 7 | 1.996 | 26.7183 | 9.7096 | 2026-02-05 | 9.5361 | 9.7388 | 10.0988 | 2026-02-05 | 3.565% | 0.6535% | 50% | 0.99605 | 1 | 7 | 1.996 | TRUE | FALSE
2026-02-06 | 21.3335 | 21.7871 | 22.1902 | 22.2824 | 0.78571 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2026-02-06 | 2.082% | 1.816% | 0.5945% | 50% | 0.99617 | 1 | 7 | 1.9962 | 27.1026 | 21.3335 | 2026-02-06 | 20.9526 | 21.3981 | 22.1902 | 2026-02-06 | 3.569% | 0.5945% | 50% | 0.99617 | 1 | 7 | 1.9962 | TRUE | FALSE
2026-02-07 | 14.6239 | 14.9351 | 15.2123 | 15.2393 | 0.53004 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2026-02-07 | 2.083% | 1.822% | 0.5353% | 50% | 0.99629 | 1 | 7 | 1.9963 | 27.4915 | 14.6239 | 2026-02-07 | 14.3631 | 14.6687 | 15.2123 | 2026-02-07 | 3.573% | 0.5353% | 50% | 0.99629 | 1 | 7 | 1.9963 | TRUE | FALSE
2026-02-08 | 28.3528 | 28.9565 | 29.4956 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2026 | 2026-02-08 | 2.085% | 1.828% | 0.4789% | 50% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | 27.8837 | 28.3528 | 2026-02-08 | 27.8475 | 28.4404 | 29.4956 | 2026-02-08 | 3.578% | 0.4789% | 50% | 0.99643 | 1 | 7 | 1.9964 | TRUE | FALSE
2026-02-09 | 28.5862 | 29.1952 | 29.7405 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2026 | 2026-02-09 | 2.086% | 1.833% | 0.4253% | 50% | 0.99656 | 1 | 7 | 1.9966 | 28.279 | 28.5862 | 2026-02-09 | 28.0771 | 28.6753 | 29.7405 | 2026-02-09 | 3.582% | 0.4253% | 50% | 0.99656 | 1 | 7 | 1.9966 | TRUE | FALSE
2026-02-10 | 27.5985 | 28.1869 | 28.715 | 28.8171 | 0.9622 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2026-02-10 | 2.087% | 1.839% | 0.3744% | 50% | 0.99671 | 1 | 7 | 1.9967 | 28.6769 | 27.5985 | 2026-02-10 | 27.1074 | 27.6854 | 28.715 | 2026-02-10 | 3.586% | 0.3744% | 50% | 0.99671 | 1 | 7 | 1.9967 | TRUE | FALSE
2026-02-11 | 14.4325 | 14.7404 | 15.0175 | 15.0312 | 0.49518 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2026-02-11 | 2.089% | 1.845% | 0.3261% | 50% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | 29.0773 | 14.4325 | 2026-02-11 | 14.1759 | 14.4784 | 15.0175 | 2026-02-11 | 3.59% | 0.3261% | 50% | 0.99686 | 1 | 7 | 1.9969 | TRUE | FALSE
2026-02-12 | 23.0861 | 23.5789 | 24.0235 | 24.07 | 0.78244 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2026-02-12 | 2.09% | 1.85% | 0.2802% | 50% | 0.99701 | 1 | 7 | 1.997 | 29.4798 | 23.0861 | 2026-02-12 | 22.676 | 23.1601 | 24.0235 | 2026-02-12 | 3.594% | 0.2802% | 50% | 0.99701 | 1 | 7 | 1.997 | TRUE | FALSE
2026-02-13 | 25.4429 | 25.9864 | 26.4778 | 26.5276 | 0.85097 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2026-02-13 | 2.091% | 1.856% | 0.2382% | 50% | 0.99718 | 1 | 7 | 1.9972 | 29.8836 | 25.4429 | 2026-02-13 | 24.9913 | 25.5251 | 26.4778 | 2026-02-13 | 3.598% | 0.2382% | 50% | 0.99718 | 1 | 7 | 1.9972 | TRUE | FALSE
2026-02-14 | 16.3401 | 16.6893 | 17.0059 | 17.0176 | 0.53877 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2026-02-14 | 2.093% | 1.862% | 0.201% | 50% | 0.99734 | 1 | 7 | 1.9973 | 30.2882 | 16.3401 | 2026-02-14 | 16.0503 | 16.3934 | 17.0059 | 2026-02-14 | 3.602% | 0.201% | 50% | 0.99734 | 1 | 7 | 1.9973 | TRUE | FALSE
2026-02-15 | 21.0387 | 21.4887 | 21.8976 | 21.9179 | 0.68493 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2026-02-15 | 2.094% | 1.867% | 0.1682% | 50% | 0.99752 | 1 | 7 | 1.9975 | 30.6932 | 21.0387 | 2026-02-15 | 20.6659 | 21.1079 | 21.8976 | 2026-02-15 | 3.606% | 0.1682% | 50% | 0.99752 | 1 | 7 | 1.9975 | TRUE | FALSE
2026-02-16 | 9.9939 | 10.2078 | 10.4026 | 10.403 | 0.32093 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2026-02-16 | 2.095% | 1.873% | 0.1398% | 50% | 0.9977 | 1 | 7 | 1.9977 | 31.0983 | 9.9939 | 2026-02-16 | 9.8169 | 10.027 | 10.4026 | 2026-02-16 | 3.61% | 0.1398% | 50% | 0.9977 | 1 | 7 | 1.9977 | TRUE | FALSE
2026-02-17 | 12.0117 | 12.269 | 12.5039 | 12.5055 | 0.3809 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2026-02-17 | 2.097% | 1.879% | 0.1155% | 50% | 0.99789 | 1 | 7 | 1.9979 | 31.5032 | 12.0117 | 2026-02-17 | 11.7992 | 12.0519 | 12.5039 | 2026-02-17 | 3.614% | 0.1155% | 50% | 0.99789 | 1 | 7 | 1.9979 | TRUE | FALSE
2026-02-18 | 28.1509 | 28.7542 | 29.3064 | 29.3297 | 0.88212 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2026-02-18 | 2.098% | 1.884% | 0.09536% | 50% | 0.99809 | 1 | 7 | 1.9981 | 31.9075 | 28.1509 | 2026-02-18 | 27.6534 | 28.246 | 29.3064 | 2026-02-18 | 3.618% | 0.09536% | 50% | 0.99809 | 1 | 7 | 1.9981 | TRUE | FALSE
2026-02-19 | 16.9952 | 17.3597 | 17.694 | 17.6986 | 0.52571 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2026-02-19 | 2.099% | 1.89% | 0.07908% | 50% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | 32.3111 | 16.9952 | 2026-02-19 | 16.6951 | 17.0531 | 17.694 | 2026-02-19 | 3.622% | 0.07908% | 50% | 0.9983 | 1 | 7 | 1.9983 | TRUE | FALSE
2026-02-20 | 21.4026 | 21.8619 | 22.2842 | 22.2918 | 0.65402 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2026-02-20 | 2.101% | 1.895% | 0.06656% | 50% | 0.99851 | 1 | 7 | 1.9985 | 32.7137 | 21.4026 | 2026-02-20 | 21.025 | 21.4761 | 22.2842 | 2026-02-20 | 3.626% | 0.06656% | 50% | 0.99851 | 1 | 7 | 1.9985 | TRUE | FALSE
2026-02-21 | 18.8727 | 19.2779 | 19.6515 | 19.6558 | 0.56969 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2026-02-21 | 2.102% | 1.901% | 0.05761% | 50% | 0.99874 | 1 | 7 | 1.9987 | 33.116 | 18.8727 | 2026-02-21 | 18.5399 | 18.938 | 19.6515 | 2026-02-21 | 3.63% | 0.05761% | 50% | 0.99874 | 1 | 7 | 1.9987 | TRUE | FALSE
2026-02-22 | 30.8423 | 31.505 | 32.1173 | 32.1316 | 0.9201 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2026-02-22 | 2.104% | 1.907% | 0.0501% | 50% | 0.99897 | 1 | 7 | 1.999 | 33.5187 | 30.8423 | 2026-02-22 | 30.299 | 30.95 | 32.1173 | 2026-02-22 | 3.634% | 0.0501% | 50% | 0.99897 | 1 | 7 | 1.999 | TRUE | FALSE
2026-02-23 | 32.4358 | 33.1332 | 33.7791 | 33.793 | 0.95616 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2026-02-23 | 2.105% | 1.912% | 0.04398% | 50% | 0.99921 | 1 | 7 | 1.9992 | 33.9221 | 32.4358 | 2026-02-23 | 31.8649 | 32.55 | 33.7791 | 2026-02-23 | 3.639% | 0.04398% | 50% | 0.99921 | 1 | 7 | 1.9992 | TRUE | FALSE
2026-02-24 | 23.0965 | 23.5934 | 24.0547 | 24.0598 | 0.67273 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2026-02-24 | 2.106% | 1.918% | 0.03921% | 50% | 0.99946 | 1 | 7 | 1.9995 | 34.3263 | 23.0965 | 2026-02-24 | 22.6903 | 23.1785 | 24.0547 | 2026-02-24 | 3.643% | 0.03921% | 50% | 0.99946 | 1 | 7 | 1.9995 | TRUE | FALSE
2026-02-25 | 25.4997 | 26.0487 | 26.5595 | 26.5654 | 0.73409 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2026-02-25 | 2.108% | 1.923% | 0.03573% | 50% | 0.99973 | 1 | 7 | 1.9997 | 34.7315 | 25.4997 | 2026-02-25 | 25.0517 | 25.591 | 26.5595 | 2026-02-25 | 3.647% | 0.03573% | 50% | 0.99973 | 1 | 7 | 1.9997 | TRUE | FALSE
2026-02-26 | 35.9091 | 36.6826 | 37.4041 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2026 | 2026-02-26 | 2.109% | 1.929% | 0.0335% | 50% | 1 | 1 | 7 | 2 | 35.1381 | 35.9091 | 2026-02-26 | 35.2786 | 36.0387 | 37.4041 | 2026-02-26 | 3.651% | 0.0335% | 50% | 1 | 1 | 7 | 2 | TRUE | FALSE
2026-02-27 | 22.9682 | 23.4633 | 23.9262 | 23.93 | 0.64605 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2026-02-27 | 2.11% | 1.934% | 0.03241% | 50% | 0.00028417 | 2 | 8 | 2.0003 | 35.5462 | 22.9682 | 2026-02-27 | 22.5653 | 23.0518 | 23.9262 | 2026-02-27 | 3.655% | 0.03241% | 50% | 0.00028417 | 2 | 8 | 2.0003 | TRUE | FALSE
2026-02-28 | 33.4952 | 34.2178 | 34.8947 | 34.9046 | 0.93152 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2026-02-28 | 2.112% | 1.94% | 0.03123% | 50% | 0.00058023 | 2 | 8 | 2.0006 | 35.9564 | 33.4952 | 2026-02-28 | 32.9082 | 33.6181 | 34.8947 | 2026-02-28 | 3.659% | 0.03123% | 50% | 0.00058023 | 2 | 8 | 2.0006 | TRUE | FALSE
2026-03-01 | 35.3411 | 36.1039 | 36.8203 | 36.8309 | 0.97173 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2026-03-01 | 2.113% | 1.946% | 0.02996% | 50% | 0.00088833 | 2 | 8 | 2.0009 | 36.369 | 35.3411 | 2026-03-01 | 34.7222 | 35.4717 | 36.8203 | 2026-03-01 | 3.663% | 0.02996% | 50% | 0.00088833 | 2 | 8 | 2.0009 | TRUE | FALSE
2026-03-02 | 16.3304 | 16.6832 | 17.0151 | 17.0161 | 0.44385 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2026-03-02 | 2.114% | 1.951% | 0.02859% | 50% | 0.001209 | 2 | 8 | 2.0012 | 36.7842 | 16.3304 | 2026-03-02 | 16.0447 | 16.3913 | 17.0151 | 2026-03-02 | 3.667% | 0.02859% | 50% | 0.001209 | 2 | 8 | 2.0012 | TRUE | FALSE
2026-03-03 | 28.1702 | 28.779 | 29.3534 | 29.3586 | 0.75715 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2026-03-03 | 2.116% | 1.957% | 0.02715% | 50% | 0.0015426 | 2 | 8 | 2.0015 | 37.2021 | 28.1702 | 2026-03-03 | 27.6777 | 28.2759 | 29.3534 | 2026-03-03 | 3.671% | 0.02715% | 50% | 0.0015426 | 2 | 8 | 2.0015 | TRUE | FALSE
2026-03-04 | 5.5483 | 5.6682 | 5.7817 | 5.7817 | 0.14743 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2026-03-04 | 2.117% | 1.962% | 0.02562% | 50% | 0.0018897 | 2 | 8 | 2.0019 | 37.623 | 5.5483 | 2026-03-04 | 5.4513 | 5.5692 | 5.7817 | 2026-03-04 | 3.675% | 0.02562% | 50% | 0.0018897 | 2 | 8 | 2.0019 | TRUE | FALSE
2026-03-05 | 14.3887 | 14.7001 | 14.9952 | 14.9956 | 0.3781 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2026-03-05 | 2.118% | 1.968% | 0.02401% | 50% | 0.0022509 | 2 | 8 | 2.0023 | 38.0472 | 14.3887 | 2026-03-05 | 14.1376 | 14.4435 | 14.9952 | 2026-03-05 | 3.679% | 0.02401% | 50% | 0.0022509 | 2 | 8 | 2.0023 | TRUE | FALSE
2026-03-06 | 22.0278 | 22.5048 | 22.9578 | 22.9598 | 0.57244 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2026-03-06 | 2.12% | 1.973% | 0.02232% | 50% | 0.0026267 | 2 | 8 | 2.0026 | 38.4753 | 22.0278 | 2026-03-06 | 21.6437 | 22.1124 | 22.9578 | 2026-03-06 | 3.683% | 0.02232% | 50% | 0.0026267 | 2 | 8 | 2.0026 | TRUE | FALSE
2026-03-07 | 35.7037 | 36.4774 | 37.2138 | 37.2206 | 0.91763 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2026-03-07 | 2.121% | 1.979% | 0.02063% | 50% | 0.0030176 | 2 | 8 | 2.003 | 38.9078 | 35.7037 | 2026-03-07 | 35.0817 | 35.8419 | 37.2138 | 2026-03-07 | 3.687% | 0.02063% | 50% | 0.0030176 | 2 | 8 | 2.003 | TRUE | FALSE
2026-03-08 | 32.0332 | 32.7278 | 33.3904 | 33.395 | 0.81414 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2026-03-08 | 2.122% | 1.984% | 0.01897% | 50% | 0.0034243 | 2 | 8 | 2.0034 | 39.344 | 32.0332 | 2026-03-08 | 31.4756 | 32.158 | 33.3904 | 2026-03-08 | 3.691% | 0.01897% | 50% | 0.0034243 | 2 | 8 | 2.0034 | TRUE | FALSE
2026-03-09 | 28.5928 | 29.2132 | 29.8063 | 29.8094 | 0.71866 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2026-03-09 | 2.124% | 1.99% | 0.01735% | 50% | 0.0038473 | 2 | 8 | 2.0038 | 39.7835 | 28.5928 | 2026-03-09 | 28.0955 | 28.705 | 29.8063 | 2026-03-09 | 3.695% | 0.01735% | 50% | 0.0038473 | 2 | 8 | 2.0038 | TRUE | FALSE
2026-03-10 | 24.1583 | 24.6828 | 25.1853 | 25.187 | 0.60051 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2026-03-10 | 2.125% | 1.995% | 0.01576% | 50% | 0.0042873 | 2 | 8 | 2.0043 | 40.2258 | 24.1583 | 2026-03-10 | 23.7384 | 24.2538 | 25.1853 | 2026-03-10 | 3.699% | 0.01576% | 50% | 0.0042873 | 2 | 8 | 2.0043 | TRUE | FALSE
2026-03-11 | 17.4347 | 17.8135 | 18.1772 | 18.1777 | 0.42864 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2026-03-11 | 2.126% | 2.001% | 0.0142% | 50% | 0.0047449 | 2 | 8 | 2.0047 | 40.6702 | 17.4347 | 2026-03-11 | 17.132 | 17.5042 | 18.1772 | 2026-03-11 | 3.703% | 0.0142% | 50% | 0.0047449 | 2 | 8 | 2.0047 | TRUE | FALSE
2026-03-12 | 13.6442 | 13.9408 | 14.2263 | 14.2264 | 0.3318 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2026-03-12 | 2.128% | 2.006% | 0.01268% | 50% | 0.0052208 | 2 | 8 | 2.0052 | 41.1164 | 13.6442 | 2026-03-12 | 13.4075 | 13.699 | 14.2263 | 2026-03-12 | 3.707% | 0.01268% | 50% | 0.0052208 | 2 | 8 | 2.0052 | TRUE | FALSE
2026-03-13 | 8.6902 | 8.8792 | 9.0616 | 9.0616 | 0.20906 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2026-03-13 | 2.129% | 2.012% | 0.01128% | 50% | 0.0057157 | 2 | 8 | 2.0057 | 41.5636 | 8.6902 | 2026-03-13 | 8.5396 | 8.7253 | 9.0616 | 2026-03-13 | 3.711% | 0.01128% | 50% | 0.0057157 | 2 | 8 | 2.0057 | TRUE | FALSE
2026-03-14 | 12.9403 | 13.2219 | 13.4942 | 13.4942 | 0.30799 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2026-03-14 | 2.13% | 2.018% | 0.01007% | 50% | 0.0062302 | 2 | 8 | 2.0062 | 42.0115 | 12.9403 | 2026-03-14 | 12.7161 | 12.9929 | 13.4942 | 2026-03-14 | 3.715% | 0.01007% | 50% | 0.0062302 | 2 | 8 | 2.0062 | TRUE | FALSE
2026-03-15 | 15.3351 | 15.6691 | 15.9926 | 15.9928 | 0.36114 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2026-03-15 | 2.132% | 2.023% | 0.009032% | 50% | 0.0067652 | 2 | 8 | 2.0068 | 42.4593 | 15.3351 | 2026-03-15 | 15.0697 | 15.3979 | 15.9926 | 2026-03-15 | 3.719% | 0.009032% | 50% | 0.0067652 | 2 | 8 | 2.0068 | TRUE | FALSE
2026-03-16 | 12.8769 | 13.1576 | 13.43 | 13.43 | 0.30009 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2026-03-16 | 2.133% | 2.029% | 0.008174% | 50% | 0.0073214 | 2 | 8 | 2.0073 | 42.9067 | 12.8769 | 2026-03-16 | 12.6542 | 12.93 | 13.43 | 2026-03-16 | 3.723% | 0.008174% | 50% | 0.0073214 | 2 | 8 | 2.0073 | TRUE | FALSE
2026-03-17 | 12.367 | 12.6367 | 12.8991 | 12.8991 | 0.28524 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2026-03-17 | 2.134% | 2.034% | 0.007484% | 50% | 0.0078996 | 2 | 8 | 2.0079 | 43.3531 | 12.367 | 2026-03-17 | 12.1534 | 12.4184 | 12.8991 | 2026-03-17 | 3.727% | 0.007484% | 50% | 0.0078996 | 2 | 8 | 2.0079 | TRUE | FALSE
2026-03-18 | 14.5973 | 14.9159 | 15.2265 | 15.2265 | 0.33327 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2026-03-18 | 2.136% | 2.04% | 0.006959% | 50% | 0.0085006 | 2 | 8 | 2.0085 | 43.798 | 14.5973 | 2026-03-18 | 14.3453 | 14.6584 | 15.2265 | 2026-03-18 | 3.731% | 0.006959% | 50% | 0.0085006 | 2 | 8 | 2.0085 | TRUE | FALSE
2026-03-19 | 26.8217 | 27.4074 | 27.9796 | 27.9804 | 0.60624 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2026-03-19 | 2.137% | 2.045% | 0.006594% | 50% | 0.0091252 | 2 | 8 | 2.0091 | 44.2408 | 26.8217 | 2026-03-19 | 26.359 | 26.9346 | 27.9796 | 2026-03-19 | 3.735% | 0.006594% | 50% | 0.0091252 | 2 | 8 | 2.0091 | TRUE | FALSE
2026-03-20 | 32.1506 | 32.8531 | 33.5409 | 33.5422 | 0.71947 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2026-03-20 | 2.138% | 2.051% | 0.006383% | 50% | 0.0097743 | 2 | 8 | 2.0098 | 44.6853 | 32.1506 | 2026-03-20 | 31.5964 | 32.2868 | 33.5409 | 2026-03-20 | 3.739% | 0.006383% | 50% | 0.0097743 | 2 | 8 | 2.0098 | TRUE | FALSE
2026-03-21 | 43.2428 | 44.1883 | 45.116 | 45.1187 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2026-03-21 | 2.14% | 2.056% | 0.006356% | 50% | 0.010449 | 2 | 8 | 2.0104 | 45.1347 | 43.2428 | 2026-03-21 | 42.4981 | 43.4273 | 45.116 | 2026-03-21 | 3.743% | 0.006356% | 50% | 0.010449 | 2 | 8 | 2.0104 | TRUE | FALSE
2026-03-22 | 42.2055 | 43.1289 | 44.0369 | 44.0394 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2026-03-22 | 2.141% | 2.062% | 0.00645% | 50% | 0.01115 | 2 | 8 | 2.0111 | 45.5875 | 42.2055 | 2026-03-22 | 41.4792 | 42.3867 | 44.0369 | 2026-03-22 | 3.747% | 0.00645% | 50% | 0.01115 | 2 | 8 | 2.0111 | TRUE | FALSE
2026-03-23 | 45.0256 | 46.0113 | 46.9826 | 46.9857 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2026-03-23 | 2.142% | 2.067% | 0.006663% | 50% | 0.011878 | 2 | 8 | 2.0119 | 46.0425 | 45.0256 | 2026-03-23 | 44.2514 | 45.2201 | 46.9826 | 2026-03-23 | 3.751% | 0.006663% | 50% | 0.011878 | 2 | 8 | 2.0119 | TRUE | FALSE
2026-03-24 | 44.7297 | 45.7096 | 46.6772 | 46.6802 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2026-03-24 | 2.144% | 2.073% | 0.006991% | 50% | 0.012634 | 2 | 8 | 2.0126 | 46.4983 | 44.7297 | 2026-03-24 | 43.9611 | 44.9242 | 46.6772 | 2026-03-24 | 3.756% | 0.006991% | 50% | 0.012634 | 2 | 8 | 2.0126 | TRUE | FALSE
2026-03-25 | 37.2599 | 38.0767 | 38.8849 | 38.887 | 0.79353 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2026-03-25 | 2.145% | 2.079% | 0.007432% | 50% | 0.013419 | 2 | 8 | 2.0134 | 46.9535 | 37.2599 | 2026-03-25 | 36.6202 | 37.423 | 38.8849 | 2026-03-25 | 3.76% | 0.007432% | 50% | 0.013419 | 2 | 8 | 2.0134 | TRUE | FALSE
2026-03-26 | 40.9239 | 41.8216 | 42.7118 | 42.7145 | 0.86324 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2026-03-26 | 2.146% | 2.084% | 0.007985% | 50% | 0.014235 | 2 | 8 | 2.0142 | 47.4067 | 40.9239 | 2026-03-26 | 40.2219 | 41.1041 | 42.7118 | 2026-03-26 | 3.764% | 0.007985% | 50% | 0.014235 | 2 | 8 | 2.0142 | TRUE | FALSE
2026-03-27 | 42.8252 | 43.7652 | 44.6993 | 44.7025 | 0.89485 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2026-03-27 | 2.148% | 2.09% | 0.008592% | 50% | 0.015082 | 2 | 8 | 2.0151 | 47.8567 | 42.8252 | 2026-03-27 | 42.0911 | 43.015 | 44.6993 | 2026-03-27 | 3.768% | 0.008592% | 50% | 0.015082 | 2 | 8 | 2.0151 | TRUE | FALSE
2026-03-28 | 36.788 | 37.5959 | 38.4005 | 38.4029 | 0.7616 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2026-03-28 | 2.149% | 2.095% | 0.009169% | 50% | 0.015961 | 2 | 8 | 2.016 | 48.3021 | 36.788 | 2026-03-28 | 36.1578 | 36.9519 | 38.4005 | 2026-03-28 | 3.772% | 0.009169% | 50% | 0.015961 | 2 | 8 | 2.016 | TRUE | FALSE
2026-03-29 | 28.0151 | 28.6307 | 29.2452 | 29.2463 | 0.57473 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2026-03-29 | 2.15% | 2.101% | 0.009719% | 50% | 0.016874 | 2 | 8 | 2.0169 | 48.7415 | 28.0151 | 2026-03-29 | 27.5355 | 28.1407 | 29.2452 | 2026-03-29 | 3.777% | 0.009719% | 50% | 0.016874 | 2 | 8 | 2.0169 | TRUE | FALSE
2026-03-30 | 7.8022 | 7.9737 | 8.1453 | 8.1453 | 0.15865 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2026-03-30 | 2.152% | 2.107% | 0.01024% | 50% | 0.017822 | 2 | 8 | 2.0178 | 49.1737 | 7.8022 | 2026-03-30 | 7.6687 | 7.8374 | 8.1453 | 2026-03-30 | 3.781% | 0.01024% | 50% | 0.017822 | 2 | 8 | 2.0178 | TRUE | FALSE
2026-03-31 | 27.2486 | 27.8482 | 28.4491 | 28.4502 | 0.54936 | FALSE | 28.4522 | 2022 | 2026-03-31 | 2.153% | 2.112% | 0.01074% | 50% | 0.018805 | 2 | 8 | 2.0188 | 49.5971 | 27.2486 | 2026-03-31 | 26.7829 | 27.3722 | 28.4491 | 2026-03-31 | 3.785% | 0.01074% | 50% | 0.018805 | 2 | 8 | 2.0188 | TRUE | FALSE
2026-04-01 | 29.9708 | 30.6307 | 31.2935 | 31.295 | 0.59925 | FALSE | 31.297 | 2022 | 2026-04-01 | 2.154% | 2.118% | 0.01121% | 50% | 0.019825 | 2 | 8 | 2.0198 | 50.0105 | 29.9708 | 2026-04-01 | 29.4589 | 30.1076 | 31.2935 | 2026-04-01 | 3.79% | 0.01121% | 50% | 0.019825 | 2 | 8 | 2.0198 | TRUE | FALSE
2026-04-02 | 20.4243 | 20.8743 | 21.3272 | 21.3276 | 0.4051 | FALSE | 21.3297 | 2022 | 2026-04-02 | 2.156% | 2.124% | 0.01167% | 50% | 0.020883 | 2 | 8 | 2.0209 | 50.4125 | 20.4243 | 2026-04-02 | 20.0757 | 20.518 | 21.3272 | 2026-04-02 | 3.794% | 0.01167% | 50% | 0.020883 | 2 | 8 | 2.0209 | TRUE | FALSE
2026-04-03 | 27.885 | 28.4997 | 29.1198 | 29.121 | 0.54881 | FALSE | 29.1233 | 2022 | 2026-04-03 | 2.157% | 2.129% | 0.0121% | 50% | 0.02198 | 2 | 8 | 2.022 | 50.8059 | 27.885 | 2026-04-03 | 27.4094 | 28.0137 | 29.1198 | 2026-04-03 | 3.799% | 0.0121% | 50% | 0.02198 | 2 | 8 | 2.022 | TRUE | FALSE
2026-04-04 | 43.3049 | 44.2602 | 45.2258 | 45.2302 | 0.84587 | FALSE | 45.2314 | 2022 | 2026-04-04 | 2.158% | 2.135% | 0.01244% | 50% | 0.023119 | 2 | 8 | 2.0231 | 51.194 | 43.3049 | 2026-04-04 | 42.5668 | 43.5059 | 45.2258 | 2026-04-04 | 3.803% | 0.01244% | 50% | 0.023119 | 2 | 8 | 2.0231 | TRUE | FALSE
2026-04-05 | 51.8258 | 52.9698 | 54.1286 | 54.1355 | 1.0048 | FALSE | 54.1355 | 2025 | 2026-04-05 | 2.16% | 2.141% | 0.01265% | 50% | 0.024299 | 2 | 8 | 2.0243 | 51.5766 | 51.8258 | 2026-04-05 | 50.9431 | 52.0677 | 54.1286 | 2026-04-05 | 3.808% | 0.01265% | 50% | 0.024299 | 2 | 8 | 2.0243 | TRUE | FALSE
2026-04-06 | 12.6417 | 12.9209 | 13.2044 | 13.2044 | 0.2433 | FALSE | 13.206 | 2022 | 2026-04-06 | 2.161% | 2.147% | 0.01275% | 50% | 0.025522 | 2 | 8 | 2.0255 | 51.9534 | 12.6417 | 2026-04-06 | 12.4265 | 12.701 | 13.2044 | 2026-04-06 | 3.812% | 0.01275% | 50% | 0.025522 | 2 | 8 | 2.0255 | TRUE | FALSE
2026-04-07 | 42.8499 | 43.7969 | 44.7604 | 44.7646 | 0.8189 | FALSE | 44.766 | 2022 | 2026-04-07 | 2.162% | 2.152% | 0.01274% | 50% | 0.02679 | 2 | 8 | 2.0268 | 52.3241 | 42.8499 | 2026-04-07 | 42.121 | 43.052 | 44.7604 | 2026-04-07 | 3.817% | 0.01274% | 50% | 0.02679 | 2 | 8 | 2.0268 | TRUE | FALSE
2026-04-08 | 36.5007 | 37.308 | 38.1309 | 38.1336 | 0.69273 | FALSE | 38.1357 | 2022 | 2026-04-08 | 2.164% | 2.158% | 0.01261% | 50% | 0.028104 | 2 | 8 | 2.0281 | 52.6883 | 36.5007 | 2026-04-08 | 35.8803 | 36.6738 | 38.1309 | 2026-04-08 | 3.821% | 0.01261% | 50% | 0.028104 | 2 | 8 | 2.0281 | TRUE | FALSE
2026-04-09 | 33.957 | 34.7085 | 35.4762 | 35.4784 | 0.64011 | FALSE | 35.4806 | 2022 | 2026-04-09 | 2.165% | 2.164% | 0.01236% | 50% | 0.029465 | 2 | 8 | 2.0295 | 53.0457 | 33.957 | 2026-04-09 | 33.3802 | 34.1189 | 35.4762 | 2026-04-09 | 3.826% | 0.01236% | 50% | 0.029465 | 2 | 8 | 2.0295 | TRUE | FALSE
2026-04-10 | 55.6347 | 56.8667 | 58.128 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2026 | 2026-04-10 | 2.166% | 2.17% | 0.01202% | 50% | 0.030875 | 2 | 8 | 2.0309 | 53.3961 | 55.6347 | 2026-04-10 | 54.6902 | 55.9013 | 58.128 | 2026-04-10 | 3.831% | 0.01202% | 50% | 0.030875 | 2 | 8 | 2.0309 | TRUE | FALSE
2026-04-11 | 44.8837 | 45.8782 | 46.8986 | 46.9028 | 0.83519 | FALSE | 46.9041 | 2022 | 2026-04-11 | 2.168% | 2.176% | 0.01164% | 50% | 0.032335 | 2 | 8 | 2.0323 | 53.739 | 44.8837 | 2026-04-11 | 44.1222 | 45.0998 | 46.8986 | 2026-04-11 | 3.835% | 0.01164% | 50% | 0.032335 | 2 | 8 | 2.0323 | TRUE | FALSE
2026-04-12 | 37.4501 | 38.2805 | 39.1343 | 39.1367 | 0.69254 | FALSE | 39.1386 | 2022 | 2026-04-12 | 2.169% | 2.182% | 0.01122% | 50% | 0.033846 | 2 | 8 | 2.0338 | 54.0742 | 37.4501 | 2026-04-12 | 36.8151 | 37.6314 | 39.1343 | 2026-04-12 | 3.84% | 0.01122% | 50% | 0.033846 | 2 | 8 | 2.0338 | TRUE | FALSE
2026-04-13 | 8.6598 | 8.8519 | 9.0499 | 9.0499 | 0.15917 | FALSE | 9.0509 | 2022 | 2026-04-13 | 2.17% | 2.188% | 0.01075% | 50% | 0.03541 | 2 | 8 | 2.0354 | 54.4013 | 8.6598 | 2026-04-13 | 8.513 | 8.7019 | 9.0499 | 2026-04-13 | 3.845% | 0.01075% | 50% | 0.03541 | 2 | 8 | 2.0354 | TRUE | FALSE
2026-04-14 | 39.9769 | 40.8644 | 41.7808 | 41.7835 | 0.73054 | FALSE | 41.7851 | 2022 | 2026-04-14 | 2.172% | 2.194% | 0.01025% | 50% | 0.037029 | 2 | 8 | 2.037 | 54.7201 | 39.9769 | 2026-04-14 | 39.2998 | 40.1723 | 41.7808 | 2026-04-14 | 3.85% | 0.01025% | 50% | 0.037029 | 2 | 8 | 2.037 | TRUE | FALSE
2026-04-15 | 43.8063 | 44.7795 | 45.7866 | 45.7897 | 0.79602 | FALSE | 45.791 | 2022 | 2026-04-15 | 2.173% | 2.2% | 0.009693% | 50% | 0.038704 | 2 | 8 | 2.0387 | 55.0302 | 43.8063 | 2026-04-15 | 43.0648 | 44.0215 | 45.7866 | 2026-04-15 | 3.855% | 0.009693% | 50% | 0.038704 | 2 | 8 | 2.0387 | TRUE | FALSE
2026-04-16 | 39.8597 | 40.7458 | 41.6647 | 41.667 | 0.72036 | FALSE | 41.6685 | 2022 | 2026-04-16 | 2.175% | 2.206% | 0.009097% | 50% | 0.040435 | 2 | 8 | 2.0404 | 55.3313 | 39.8597 | 2026-04-16 | 39.1854 | 40.0564 | 41.6647 | 2026-04-16 | 3.86% | 0.009097% | 50% | 0.040435 | 2 | 8 | 2.0404 | TRUE | FALSE
2026-04-17 | 55.2047 | 56.4325 | 57.7088 | 57.7137 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2022 | 2026-04-17 | 2.176% | 2.212% | 0.008456% | 50% | 0.042226 | 2 | 8 | 2.0422 | 55.6234 | 55.2047 | 2026-04-17 | 54.2712 | 55.4783 | 57.7088 | 2026-04-17 | 3.865% | 0.008456% | 50% | 0.042226 | 2 | 8 | 2.0422 | TRUE | FALSE
2026-04-18 | 35.2184 | 36.0022 | 36.8187 | 36.8201 | 0.62992 | FALSE | 36.8215 | 2022 | 2026-04-18 | 2.177% | 2.218% | 0.007797% | 50% | 0.044076 | 2 | 8 | 2.0441 | 55.907 | 35.2184 | 2026-04-18 | 34.6232 | 35.3937 | 36.8187 | 2026-04-18 | 3.87% | 0.007797% | 50% | 0.044076 | 2 | 8 | 2.0441 | TRUE | FALSE
2026-04-19 | 11.5873 | 11.8453 | 12.1147 | 12.1147 | 0.20623 | FALSE | 12.1156 | 2022 | 2026-04-19 | 2.179% | 2.224% | 0.007188% | 50% | 0.045988 | 2 | 8 | 2.046 | 56.1821 | 11.5873 | 2026-04-19 | 11.3915 | 11.6452 | 12.1147 | 2026-04-19 | 3.875% | 0.007188% | 50% | 0.045988 | 2 | 8 | 2.046 | TRUE | FALSE
2026-04-20 | 11.6116 | 11.8704 | 12.1411 | 12.1411 | 0.20569 | FALSE | 12.1419 | 2022 | 2026-04-20 | 2.18% | 2.23% | 0.006628% | 50% | 0.047963 | 2 | 8 | 2.048 | 56.4489 | 11.6116 | 2026-04-20 | 11.4156 | 11.6699 | 12.1411 | 2026-04-20 | 3.881% | 0.006628% | 50% | 0.047963 | 2 | 8 | 2.048 | TRUE | FALSE
2026-04-21 | 11.1451 | 11.3936 | 11.6542 | 11.6542 | 0.19652 | FALSE | 11.6549 | 2022 | 2026-04-21 | 2.181% | 2.236% | 0.006117% | 50% | 0.050003 | 2 | 8 | 2.05 | 56.7078 | 11.1451 | 2026-04-21 | 10.957 | 11.2013 | 11.6542 | 2026-04-21 | 3.886% | 0.006117% | 50% | 0.050003 | 2 | 8 | 2.05 | TRUE | FALSE
2026-04-22 | 29.6449 | 30.3064 | 31.0015 | 31.002 | 0.52044 | FALSE | 31.0032 | 2022 | 2026-04-22 | 2.183% | 2.242% | 0.005654% | 50% | 0.052108 | 2 | 8 | 2.0521 | 56.9588 | 29.6449 | 2026-04-22 | 29.1449 | 29.7952 | 31.0015 | 2026-04-22 | 3.891% | 0.005654% | 50% | 0.052108 | 2 | 8 | 2.0521 | TRUE | FALSE
2026-04-23 | 9.7326 | 9.9499 | 10.1788 | 10.1788 | 0.17014 | FALSE | 10.1793 | 2022 | 2026-04-23 | 2.184% | 2.248% | 0.005238% | 50% | 0.05428 | 2 | 8 | 2.0543 | 57.2022 | 9.7326 | 2026-04-23 | 9.5685 | 9.7822 | 10.1788 | 2026-04-23 | 3.897% | 0.005238% | 50% | 0.05428 | 2 | 8 | 2.0543 | TRUE | FALSE
2026-04-24 | 34.8972 | 35.6768 | 36.4998 | 36.5005 | 0.60754 | FALSE | 36.5015 | 2022 | 2026-04-24 | 2.185% | 2.255% | 0.004868% | 50% | 0.056521 | 2 | 8 | 2.0565 | 57.4383 | 34.8972 | 2026-04-24 | 34.3091 | 35.0755 | 36.4998 | 2026-04-24 | 3.902% | 0.004868% | 50% | 0.056521 | 2 | 8 | 2.0565 | TRUE | FALSE
2026-04-25 | 46.0546 | 47.0841 | 48.1733 | 48.1748 | 0.79862 | FALSE | 48.1754 | 2022 | 2026-04-25 | 2.187% | 2.261% | 0.004523% | 50% | 0.058832 | 2 | 8 | 2.0588 | 57.6672 | 46.0546 | 2026-04-25 | 45.2787 | 46.2909 | 48.1733 | 2026-04-25 | 3.907% | 0.004523% | 50% | 0.058832 | 2 | 8 | 2.0588 | TRUE | FALSE
2026-04-26 | 57.5026 | 58.7888 | 60.1527 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2022 | 2026-04-26 | 2.188% | 2.267% | 0.004204% | 50% | 0.061214 | 2 | 8 | 2.0612 | 57.8891 | 57.5026 | 2026-04-26 | 56.5343 | 57.7989 | 60.1527 | 2026-04-26 | 3.913% | 0.004204% | 50% | 0.061214 | 2 | 8 | 2.0612 | TRUE | FALSE
2026-04-27 | 45.7067 | 46.7298 | 47.8169 | 47.8182 | 0.78662 | FALSE | 47.8188 | 2022 | 2026-04-27 | 2.189% | 2.274% | 0.003909% | 50% | 0.063668 | 2 | 8 | 2.0637 | 58.1042 | 45.7067 | 2026-04-27 | 44.9374 | 45.9432 | 47.8169 | 2026-04-27 | 3.919% | 0.003909% | 50% | 0.063668 | 2 | 8 | 2.0637 | TRUE | FALSE
2026-04-28 | 24.3674 | 24.9132 | 25.4944 | 25.4946 | 0.41786 | FALSE | 25.4953 | 2022 | 2026-04-28 | 2.191% | 2.28% | 0.00364% | 50% | 0.066196 | 2 | 8 | 2.0662 | 58.3129 | 24.3674 | 2026-04-28 | 23.9574 | 24.494 | 25.4944 | 2026-04-28 | 3.924% | 0.00364% | 50% | 0.066196 | 2 | 8 | 2.0662 | TRUE | FALSE
2026-04-29 | 44.1639 | 45.1537 | 46.2102 | 46.2112 | 0.75473 | FALSE | 46.2118 | 2022 | 2026-04-29 | 2.192% | 2.286% | 0.003395% | 50% | 0.068799 | 2 | 8 | 2.0688 | 58.5152 | 44.1639 | 2026-04-29 | 43.4211 | 44.3942 | 46.2102 | 2026-04-29 | 3.93% | 0.003395% | 50% | 0.068799 | 2 | 8 | 2.0688 | TRUE | FALSE
2026-04-30 | 44.5812 | 45.5809 | 45.5809 | 45.5818 | 0.74191 | FALSE | 45.5824 | 2022 | 2026-04-30 | 2.193% | 0% | 0.003176% | 50% | 0.071477 | 2 | 8 | 2.0715 | 60.0891 | 44.5812 | 2026-04-30 | 43.5591 | 44.5358 | 45.5809 | 2026-04-30 | 2.293% | 0.003176% | 50% | 0.071477 | 2 | 8 | 2.0715 | FALSE | FALSE
2026-05-01 | 50.5757 | 51.7105 | 51.7144 | 51.7156 | 0.83898 | FALSE | 51.7159 | 2022 | 2026-05-01 | 2.195% | 0.007387% | 0.002982% | 50% | 0.074232 | 2 | 8 | 2.0742 | 60.2819 | 50.5757 | 2026-05-01 | 49.4165 | 50.5253 | 51.7144 | 2026-05-01 | 2.299% | 0.002982% | 50% | 0.074232 | 2 | 8 | 2.0742 | FALSE | FALSE
2026-05-02 | 32.5077 | 33.2376 | 33.2425 | 33.2428 | 0.53761 | FALSE | 33.2434 | 2022 | 2026-05-02 | 2.196% | 0.01478% | 0.002821% | 50% | 0.077064 | 2 | 8 | 2.0771 | 60.4661 | 32.5077 | 2026-05-02 | 31.7629 | 32.476 | 33.2425 | 2026-05-02 | 2.306% | 0.002821% | 50% | 0.077064 | 2 | 8 | 2.0771 | FALSE | FALSE
2026-05-03 | 36.2308 | 37.0448 | 37.053 | 37.0535 | 0.59744 | FALSE | 37.054 | 2022 | 2026-05-03 | 2.197% | 0.02216% | 0.002664% | 50% | 0.079975 | 2 | 8 | 2.08 | 60.6422 | 36.2308 | 2026-05-03 | 35.4009 | 36.1962 | 37.053 | 2026-05-03 | 2.312% | 0.002664% | 50% | 0.079975 | 2 | 8 | 2.08 | FALSE | FALSE
2026-05-04 | 20.3907 | 20.8491 | 20.8553 | 20.8553 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2022 | 2026-05-04 | 2.199% | 0.02956% | 0.002509% | 50% | 0.082965 | 2 | 8 | 2.083 | 60.8105 | 20.3907 | 2026-05-04 | 19.9238 | 20.3717 | 20.8553 | 2026-05-04 | 2.319% | 0.002509% | 50% | 0.082965 | 2 | 8 | 2.083 | FALSE | FALSE
2026-05-05 | 41.043 | 41.9662 | 41.9817 | 41.9823 | 0.67314 | FALSE | 41.9827 | 2022 | 2026-05-05 | 2.2% | 0.03695% | 0.002357% | 50% | 0.086035 | 2 | 8 | 2.086 | 60.9716 | 41.043 | 2026-05-05 | 40.1034 | 41.0055 | 41.9817 | 2026-05-05 | 2.326% | 0.002357% | 50% | 0.086035 | 2 | 8 | 2.086 | FALSE | FALSE
2026-05-06 | 43.0249 | 43.9933 | 44.0129 | 44.0134 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2022 | 2026-05-06 | 2.201% | 0.04434% | 0.002209% | 50% | 0.089186 | 2 | 8 | 2.0892 | 61.1258 | 43.0249 | 2026-05-06 | 42.0402 | 42.9864 | 44.0129 | 2026-05-06 | 2.332% | 0.002209% | 50% | 0.089186 | 2 | 8 | 2.0892 | FALSE | FALSE
2026-05-07 | 49.4861 | 50.6007 | 50.6269 | 50.6276 | 0.80762 | FALSE | 50.6279 | 2022 | 2026-05-07 | 2.203% | 0.05174% | 0.002064% | 50% | 0.092417 | 2 | 8 | 2.0924 | 61.2735 | 49.4861 | 2026-05-07 | 48.3538 | 49.4428 | 50.6269 | 2026-05-07 | 2.339% | 0.002064% | 50% | 0.092417 | 2 | 8 | 2.0924 | FALSE | FALSE
2026-05-08 | 56.1287 | 57.3936 | 57.4276 | 57.4285 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2022 | 2026-05-08 | 2.204% | 0.05914% | 0.001927% | 50% | 0.095729 | 2 | 8 | 2.0957 | 61.4152 | 56.1287 | 2026-05-08 | 54.8446 | 56.0806 | 57.4276 | 2026-05-08 | 2.345% | 0.001927% | 50% | 0.095729 | 2 | 8 | 2.0957 | FALSE | FALSE
2026-05-09 | 59.3889 | 60.7282 | 60.7686 | 60.7697 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2022 | 2026-05-09 | 2.205% | 0.06654% | 0.001801% | 50% | 0.099123 | 2 | 8 | 2.0991 | 61.5514 | 59.3889 | 2026-05-09 | 58.0306 | 59.3392 | 60.7686 | 2026-05-09 | 2.352% | 0.001801% | 50% | 0.099123 | 2 | 8 | 2.0991 | FALSE | FALSE
2026-05-10 | 58.1729 | 59.4856 | 59.5296 | 59.5305 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2022 | 2026-05-10 | 2.207% | 0.07395% | 0.001688% | 50% | 0.1026 | 2 | 8 | 2.1026 | 61.6824 | 58.1729 | 2026-05-10 | 56.8427 | 58.1253 | 59.5296 | 2026-05-10 | 2.359% | 0.001688% | 50% | 0.1026 | 2 | 8 | 2.1026 | FALSE | FALSE
2026-05-11 | 62.0555 | 63.4566 | 63.5083 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2026 | 2026-05-11 | 2.208% | 0.08136% | 0.001586% | 50% | 0.10615 | 2 | 8 | 2.1062 | 61.8086 | 62.0555 | 2026-05-11 | 60.6368 | 62.0059 | 63.5083 | 2026-05-11 | 2.366% | 0.001586% | 50% | 0.10615 | 2 | 8 | 2.1062 | FALSE | FALSE
2026-05-12 | 47.2521 | 48.3197 | 48.3626 | 48.3631 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2022 | 2026-05-12 | 2.209% | 0.08877% | 0.001495% | 50% | 0.10979 | 2 | 8 | 2.1098 | 61.9306 | 47.2521 | 2026-05-12 | 46.1721 | 47.2152 | 48.3626 | 2026-05-12 | 2.372% | 0.001495% | 50% | 0.10979 | 2 | 8 | 2.1098 | FALSE | FALSE
2026-05-13 | 50.0714 | 51.2033 | 51.2526 | 51.2532 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2022 | 2026-05-13 | 2.211% | 0.09619% | 0.001417% | 50% | 0.11351 | 2 | 8 | 2.1135 | 62.0487 | 50.0714 | 2026-05-13 | 48.9271 | 50.0332 | 51.2526 | 2026-05-13 | 2.379% | 0.001417% | 50% | 0.11351 | 2 | 8 | 2.1135 | FALSE | FALSE
2026-05-14 | 56.0559 | 57.3239 | 57.3833 | 57.384 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2022 | 2026-05-14 | 2.212% | 0.1036% | 0.001351% | 50% | 0.11731 | 2 | 8 | 2.1173 | 62.1634 | 56.0559 | 2026-05-14 | 54.7751 | 56.0141 | 57.3833 | 2026-05-14 | 2.386% | 0.001351% | 50% | 0.11731 | 2 | 8 | 2.1173 | FALSE | FALSE
2026-05-15 | 57.8653 | 59.1751 | 59.2408 | 59.2415 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2022 | 2026-05-15 | 2.213% | 0.111% | 0.001298% | 50% | 0.12119 | 2 | 8 | 2.1212 | 62.2735 | 57.8653 | 2026-05-15 | 56.5434 | 57.8232 | 59.2408 | 2026-05-15 | 2.393% | 0.001298% | 50% | 0.12119 | 2 | 8 | 2.1212 | FALSE | FALSE
2026-05-16 | 56.5552 | 57.836 | 57.9046 | 57.9053 | 0.90665 | FALSE | 57.9054 | 2022 | 2026-05-16 | 2.215% | 0.1185% | 0.001256% | 50% | 0.12514 | 2 | 8 | 2.1251 | 62.3778 | 56.5552 | 2026-05-16 | 55.2634 | 56.515 | 57.9046 | 2026-05-16 | 2.4% | 0.001256% | 50% | 0.12514 | 2 | 8 | 2.1251 | FALSE | FALSE
2026-05-17 | 60.3981 | 61.7669 | 61.8447 | 61.8454 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2022 | 2026-05-17 | 2.216% | 0.1259% | 0.001218% | 50% | 0.12918 | 2 | 8 | 2.1292 | 62.4765 | 60.3981 | 2026-05-17 | 59.0188 | 60.3563 | 61.8447 | 2026-05-17 | 2.407% | 0.001218% | 50% | 0.12918 | 2 | 8 | 2.1292 | FALSE | FALSE
2026-05-18 | 57.6679 | 58.9756 | 59.0543 | 59.0549 | 0.92165 | FALSE | 59.055 | 2022 | 2026-05-18 | 2.217% | 0.1333% | 0.001184% | 50% | 0.13329 | 2 | 8 | 2.1333 | 62.5699 | 57.6679 | 2026-05-18 | 56.3511 | 57.629 | 59.0543 | 2026-05-18 | 2.414% | 0.001184% | 50% | 0.13329 | 2 | 8 | 2.1333 | FALSE | FALSE
2026-05-19 | 56.436 | 57.7166 | 57.7979 | 57.7985 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2022 | 2026-05-19 | 2.219% | 0.1408% | 0.001154% | 50% | 0.13747 | 2 | 8 | 2.1375 | 62.6581 | 56.436 | 2026-05-19 | 55.1476 | 56.3989 | 57.7979 | 2026-05-19 | 2.421% | 0.001154% | 50% | 0.13747 | 2 | 8 | 2.1375 | FALSE | FALSE
2026-05-20 | 53.6364 | 54.8542 | 54.9356 | 54.9361 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2022 | 2026-05-20 | 2.22% | 0.1482% | 0.001128% | 50% | 0.14173 | 2 | 8 | 2.1417 | 62.7414 | 53.6364 | 2026-05-20 | 52.4121 | 53.6021 | 54.9356 | 2026-05-20 | 2.427% | 0.001128% | 50% | 0.14173 | 2 | 8 | 2.1417 | FALSE | FALSE
2026-05-21 | 56.1693 | 57.4454 | 57.5349 | 57.5355 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2022 | 2026-05-21 | 2.221% | 0.1557% | 0.001107% | 50% | 0.14606 | 2 | 8 | 2.1461 | 62.82 | 56.1693 | 2026-05-21 | 54.8873 | 56.1343 | 57.5349 | 2026-05-21 | 2.434% | 0.001107% | 50% | 0.14606 | 2 | 8 | 2.1461 | FALSE | FALSE
2026-05-22 | 43.4323 | 44.4196 | 44.4922 | 44.4924 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2022 | 2026-05-22 | 2.223% | 0.1631% | 0.00109% | 50% | 0.15046 | 2 | 8 | 2.1505 | 62.8942 | 43.4323 | 2026-05-22 | 42.4411 | 43.4059 | 44.4922 | 2026-05-22 | 2.441% | 0.00109% | 50% | 0.15046 | 2 | 8 | 2.1505 | FALSE | FALSE
2026-05-23 | 20.6657 | 21.1357 | 21.1719 | 21.1719 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2022 | 2026-05-23 | 2.224% | 0.1706% | 0.001069% | 50% | 0.15493 | 2 | 8 | 2.1549 | 62.964 | 20.6657 | 2026-05-23 | 20.1941 | 20.6535 | 21.1719 | 2026-05-23 | 2.448% | 0.001069% | 50% | 0.15493 | 2 | 8 | 2.1549 | FALSE | FALSE
2026-05-24 | 17.7512 | 18.1552 | 18.1876 | 18.1876 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2022 | 2026-05-24 | 2.225% | 0.178% | 0.001045% | 50% | 0.15946 | 2 | 8 | 2.1595 | 63.0297 | 17.7512 | 2026-05-24 | 17.3462 | 17.741 | 18.1876 | 2026-05-24 | 2.455% | 0.001045% | 50% | 0.15946 | 2 | 8 | 2.1595 | FALSE | FALSE
2026-05-25 | 43.2626 | 44.2479 | 44.3301 | 44.3304 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2022 | 2026-05-25 | 2.227% | 0.1855% | 0.001018% | 50% | 0.16406 | 2 | 8 | 2.1641 | 63.0917 | 43.2626 | 2026-05-25 | 42.2758 | 43.2386 | 44.3301 | 2026-05-25 | 2.462% | 0.001018% | 50% | 0.16406 | 2 | 8 | 2.1641 | FALSE | FALSE
2026-05-26 | 28.8658 | 29.5236 | 29.5807 | 29.5808 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2022 | 2026-05-26 | 2.228% | 0.193% | 0.0009872% | 50% | 0.16872 | 2 | 8 | 2.1687 | 63.1499 | 28.8658 | 2026-05-26 | 28.2075 | 28.8503 | 29.5807 | 2026-05-26 | 2.469% | 0.0009872% | 50% | 0.16872 | 2 | 8 | 2.1687 | FALSE | FALSE
2026-05-27 | 45.1989 | 46.2295 | 46.3224 | 46.3226 | 0.71512 | FALSE | 46.3228 | 2022 | 2026-05-27 | 2.229% | 0.2004% | 0.000953% | 50% | 0.17343 | 2 | 8 | 2.1734 | 63.2048 | 45.1989 | 2026-05-27 | 44.1682 | 45.1753 | 46.3224 | 2026-05-27 | 2.476% | 0.000953% | 50% | 0.17343 | 2 | 8 | 2.1734 | FALSE | FALSE
2026-05-28 | 59.3389 | 60.6928 | 60.8192 | 60.8197 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2022 | 2026-05-28 | 2.231% | 0.2079% | 0.0009153% | 50% | 0.1782 | 2 | 8 | 2.1782 | 63.2564 | 59.3389 | 2026-05-28 | 57.9859 | 59.3089 | 60.8192 | 2026-05-28 | 2.483% | 0.0009153% | 50% | 0.1782 | 2 | 8 | 2.1782 | FALSE | FALSE
2026-05-29 | 64.5305 | 66.0037 | 66.1462 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2024 | 2026-05-29 | 2.232% | 0.2154% | 0.0008738% | 50% | 0.18302 | 2 | 8 | 2.183 | 63.3041 | 64.5305 | 2026-05-29 | 63.0593 | 64.499 | 66.1462 | 2026-05-29 | 2.49% | 0.0008738% | 50% | 0.18302 | 2 | 8 | 2.183 | FALSE | FALSE
2026-05-30 | 51.8976 | 53.0832 | 53.2017 | 53.2021 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2022 | 2026-05-30 | 2.233% | 0.2229% | 0.0008309% | 50% | 0.18789 | 2 | 8 | 2.1879 | 63.347 | 51.8976 | 2026-05-30 | 50.7147 | 51.8732 | 53.2017 | 2026-05-30 | 2.497% | 0.0008309% | 50% | 0.18789 | 2 | 8 | 2.1879 | FALSE | FALSE
2026-05-31 | 61.3463 | 62.7486 | 62.8935 | 62.894 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2022 | 2026-05-31 | 2.235% | 0.2303% | 0.0007884% | 50% | 0.19281 | 2 | 8 | 2.1928 | 63.3853 | 61.3463 | 2026-05-31 | 59.9482 | 61.3185 | 62.8935 | 2026-05-31 | 2.504% | 0.0007884% | 50% | 0.19281 | 2 | 8 | 2.1928 | FALSE | FALSE
2026-06-01 | 63.9604 | 65.4233 | 65.5793 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2026 | 2026-06-01 | 2.236% | 0.2378% | 0.0007463% | 50% | 0.19776 | 2 | 8 | 2.1978 | 63.4193 | 63.9604 | 2026-06-01 | 62.5029 | 63.9325 | 65.5793 | 2026-06-01 | 2.511% | 0.0007463% | 50% | 0.19776 | 2 | 8 | 2.1978 | FALSE | FALSE
2026-06-02 | 46.0706 | 47.125 | 47.2408 | 47.241 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2022 | 2026-06-02 | 2.237% | 0.2453% | 0.0007046% | 50% | 0.20275 | 2 | 8 | 2.2028 | 63.4492 | 46.0706 | 2026-06-02 | 45.0209 | 46.0513 | 47.2408 | 2026-06-02 | 2.518% | 0.0007046% | 50% | 0.20275 | 2 | 8 | 2.2028 | FALSE | FALSE
2026-06-03 | 60.9992 | 62.3961 | 62.5543 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2022 | 2026-06-03 | 2.239% | 0.2528% | 0.0006634% | 50% | 0.20778 | 2 | 8 | 2.2078 | 63.4752 | 60.9992 | 2026-06-03 | 59.6097 | 60.9748 | 62.5543 | 2026-06-03 | 2.525% | 0.0006634% | 50% | 0.20778 | 2 | 8 | 2.2078 | FALSE | FALSE
2026-06-04 | 31.003 | 31.7134 | 31.7961 | 31.7962 | 0.48825 | FALSE | 31.7963 | 2022 | 2026-06-04 | 2.24% | 0.2603% | 0.0006226% | 50% | 0.21283 | 2 | 8 | 2.2128 | 63.4974 | 31.003 | 2026-06-04 | 30.2969 | 30.9911 | 31.7961 | 2026-06-04 | 2.532% | 0.0006226% | 50% | 0.21283 | 2 | 8 | 2.2128 | FALSE | FALSE
2026-06-05 | 34.2612 | 35.0467 | 35.1408 | 35.1409 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2022 | 2026-06-05 | 2.241% | 0.2678% | 0.0005835% | 50% | 0.21791 | 2 | 8 | 2.2179 | 63.5162 | 34.2612 | 2026-06-05 | 33.481 | 34.2487 | 35.1408 | 2026-06-05 | 2.539% | 0.0005835% | 50% | 0.21791 | 2 | 8 | 2.2179 | FALSE | FALSE
2026-06-06 | 54.7886 | 56.0456 | 56.2003 | 56.2006 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2022 | 2026-06-06 | 2.243% | 0.2753% | 0.0005472% | 50% | 0.22301 | 2 | 8 | 2.223 | 63.5317 | 54.7886 | 2026-06-06 | 53.5413 | 54.7697 | 56.2003 | 2026-06-06 | 2.546% | 0.0005472% | 50% | 0.22301 | 2 | 8 | 2.223 | FALSE | FALSE
2026-06-07 | 28.6097 | 29.2664 | 29.3494 | 29.3494 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2022 | 2026-06-07 | 2.244% | 0.2827% | 0.0005139% | 50% | 0.22813 | 2 | 8 | 2.2281 | 63.5441 | 28.6097 | 2026-06-07 | 27.9585 | 28.6003 | 29.3494 | 2026-06-07 | 2.552% | 0.0005139% | 50% | 0.22813 | 2 | 8 | 2.2281 | FALSE | FALSE
2026-06-08 | 25.7805 | 26.3726 | 26.4494 | 26.4494 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2022 | 2026-06-08 | 2.245% | 0.2902% | 0.0004837% | 50% | 0.23327 | 2 | 8 | 2.2333 | 63.5537 | 25.7805 | 2026-06-08 | 25.1938 | 25.7725 | 26.4494 | 2026-06-08 | 2.559% | 0.0004837% | 50% | 0.23327 | 2 | 8 | 2.2333 | FALSE | FALSE
2026-06-09 | 52.9768 | 54.1945 | 54.3563 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2022 | 2026-06-09 | 2.247% | 0.2977% | 0.0004566% | 50% | 0.23841 | 2 | 8 | 2.2384 | 63.5607 | 52.9768 | 2026-06-09 | 51.7716 | 52.9615 | 54.3563 | 2026-06-09 | 2.566% | 0.0004566% | 50% | 0.23841 | 2 | 8 | 2.2384 | FALSE | FALSE
2026-06-10 | 65.1792 | 66.6782 | 66.8823 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2026 | 2026-06-10 | 2.248% | 0.3052% | 0.0004327% | 50% | 0.24355 | 2 | 8 | 2.2436 | 63.5653 | 65.1792 | 2026-06-10 | 63.6967 | 65.1616 | 66.8823 | 2026-06-10 | 2.573% | 0.0004327% | 50% | 0.24355 | 2 | 8 | 2.2436 | FALSE | FALSE
2026-06-11 | 62.4063 | 63.8425 | 64.0427 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2022 | 2026-06-11 | 2.249% | 0.3127% | 0.0004121% | 50% | 0.2487 | 2 | 8 | 2.2487 | 63.5676 | 62.4063 | 2026-06-11 | 60.9873 | 62.3907 | 64.0427 | 2026-06-11 | 2.579% | 0.0004121% | 50% | 0.2487 | 2 | 8 | 2.2487 | FALSE | FALSE
2026-06-12 | 50.3227 | 51.4814 | 51.6468 | 51.6469 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2022 | 2026-06-12 | 2.251% | 0.3202% | 0.000395% | 50% | 0.25384 | 2 | 8 | 2.2538 | 63.5686 | 50.3227 | 2026-06-12 | 49.1787 | 50.3111 | 51.6468 | 2026-06-12 | 2.586% | 0.000395% | 50% | 0.25384 | 2 | 8 | 2.2538 | FALSE | FALSE
2026-06-13 | 56.2592 | 57.5554 | 57.7446 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2022 | 2026-06-13 | 2.252% | 0.3276% | 0.0003819% | 50% | 0.25897 | 2 | 8 | 2.259 | 63.5686 | 56.2592 | 2026-06-13 | 54.9807 | 56.2474 | 57.7446 | 2026-06-13 | 2.593% | 0.0003819% | 50% | 0.25897 | 2 | 8 | 2.259 | FALSE | FALSE
2026-06-14 | 57.1915 | 58.51 | 58.7067 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2022 | 2026-06-14 | 2.253% | 0.3351% | 0.0003705% | 50% | 0.26409 | 2 | 8 | 2.2641 | 63.567 | 57.1915 | 2026-06-14 | 55.8921 | 57.1807 | 58.7067 | 2026-06-14 | 2.599% | 0.0003705% | 50% | 0.26409 | 2 | 8 | 2.2641 | FALSE | FALSE
2026-06-15 | 60.6675 | 62.067 | 62.2803 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2022 | 2026-06-15 | 2.255% | 0.3426% | 0.0003607% | 50% | 0.26919 | 2 | 8 | 2.2692 | 63.5633 | 60.6675 | 2026-06-15 | 59.2896 | 60.6573 | 62.2803 | 2026-06-15 | 2.606% | 0.0003607% | 50% | 0.26919 | 2 | 8 | 2.2692 | FALSE | FALSE
2026-06-16 | 57.4884 | 58.8153 | 59.0219 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2022 | 2026-06-16 | 2.256% | 0.35% | 0.0003526% | 50% | 0.27427 | 2 | 8 | 2.2743 | 63.5569 | 57.4884 | 2026-06-16 | 56.1831 | 57.48 | 59.0219 | 2026-06-16 | 2.613% | 0.0003526% | 50% | 0.27427 | 2 | 8 | 2.2743 | FALSE | FALSE
2026-06-17 | 57.6566 | 58.9883 | 59.1999 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2022 | 2026-06-17 | 2.257% | 0.3575% | 0.0003462% | 50% | 0.27933 | 2 | 8 | 2.2793 | 63.5475 | 57.6566 | 2026-06-17 | 56.348 | 57.6494 | 59.1999 | 2026-06-17 | 2.619% | 0.0003462% | 50% | 0.27933 | 2 | 8 | 2.2793 | FALSE | FALSE
2026-06-18 | 61.3921 | 62.8109 | 63.041 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2022 | 2026-06-18 | 2.259% | 0.365% | 0.0003415% | 50% | 0.28435 | 2 | 8 | 2.2844 | 63.5343 | 61.3921 | 2026-06-18 | 59.9993 | 61.3859 | 63.041 | 2026-06-18 | 2.625% | 0.0003415% | 50% | 0.28435 | 2 | 8 | 2.2844 | FALSE | FALSE
2026-06-19 | 61.8834 | 63.3144 | 63.551 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2022 | 2026-06-19 | 2.26% | 0.3724% | 0.0003393% | 50% | 0.28934 | 2 | 8 | 2.2893 | 63.5169 | 61.8834 | 2026-06-19 | 60.4799 | 61.8785 | 63.551 | 2026-06-19 | 2.632% | 0.0003393% | 50% | 0.28934 | 2 | 8 | 2.2893 | FALSE | FALSE
2026-06-20 | 33.4619 | 34.2362 | 34.3667 | 34.3668 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2022 | 2026-06-20 | 2.262% | 0.3798% | 0.0003383% | 50% | 0.2943 | 2 | 8 | 2.2943 | 63.4948 | 33.4619 | 2026-06-20 | 32.7033 | 33.46 | 34.3667 | 2026-06-20 | 2.638% | 0.0003383% | 50% | 0.2943 | 2 | 8 | 2.2943 | FALSE | FALSE
2026-06-21 | 22.5173 | 23.0386 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2022 | 2026-06-21 | 2.263% | 0.3873% | 0.0003386% | 50% | 0.29921 | 2 | 8 | 2.2992 | 63.4674 | 22.5173 | 2026-06-21 | 22.007 | 22.5165 | 23.1282 | 2026-06-21 | 2.645% | 0.0003386% | 50% | 0.29921 | 2 | 8 | 2.2992 | FALSE | FALSE
2026-06-22 | 46.7119 | 47.794 | 47.9834 | 47.9835 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2022 | 2026-06-22 | 2.264% | 0.3947% | 0.0003402% | 50% | 0.30408 | 2 | 8 | 2.3041 | 63.4343 | 46.7119 | 2026-06-22 | 45.6538 | 46.7114 | 47.9834 | 2026-06-22 | 2.651% | 0.0003402% | 50% | 0.30408 | 2 | 8 | 2.3041 | FALSE | FALSE
2026-06-23 | 46.1875 | 47.2581 | 47.4489 | 47.449 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2022 | 2026-06-23 | 2.266% | 0.4021% | 0.000343% | 50% | 0.3089 | 2 | 8 | 2.3089 | 63.3947 | 46.1875 | 2026-06-23 | 45.1418 | 46.1882 | 47.4489 | 2026-06-23 | 2.657% | 0.000343% | 50% | 0.3089 | 2 | 8 | 2.3089 | FALSE | FALSE
2026-06-24 | 49.6831 | 50.8355 | 51.0445 | 51.0446 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2022 | 2026-06-24 | 2.267% | 0.4095% | 0.0003472% | 50% | 0.31367 | 2 | 8 | 2.3137 | 63.3483 | 49.6831 | 2026-06-24 | 48.5587 | 49.685 | 51.0445 | 2026-06-24 | 2.663% | 0.0003472% | 50% | 0.31367 | 2 | 8 | 2.3137 | FALSE | FALSE
2026-06-25 | 41.3872 | 42.3477 | 42.525 | 42.5251 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2022 | 2026-06-25 | 2.268% | 0.417% | 0.0003528% | 50% | 0.31838 | 2 | 8 | 2.3184 | 63.2945 | 41.3872 | 2026-06-25 | 40.451 | 41.3898 | 42.525 | 2026-06-25 | 2.669% | 0.0003528% | 50% | 0.31838 | 2 | 8 | 2.3184 | FALSE | FALSE
2026-06-26 | 12.9438 | 13.2444 | 13.3008 | 13.3008 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2022 | 2026-06-26 | 2.27% | 0.4243% | 0.0003597% | 50% | 0.32304 | 2 | 8 | 2.323 | 63.2335 | 12.9438 | 2026-06-26 | 12.6512 | 12.945 | 13.3008 | 2026-06-26 | 2.676% | 0.0003597% | 50% | 0.32304 | 2 | 8 | 2.323 | FALSE | FALSE
2026-06-27 | 19.0426 | 19.485 | 19.5695 | 19.5695 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2022 | 2026-06-27 | 2.271% | 0.4317% | 0.0003693% | 50% | 0.32764 | 2 | 8 | 2.3276 | 63.1658 | 19.0426 | 2026-06-27 | 18.6123 | 19.0447 | 19.5695 | 2026-06-27 | 2.682% | 0.0003693% | 50% | 0.32764 | 2 | 8 | 2.3276 | FALSE | FALSE
2026-06-28 | 65.8975 | 67.4296 | 67.727 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2026 | 2026-06-28 | 2.272% | 0.4391% | 0.0003811% | 50% | 0.33217 | 2 | 8 | 2.3322 | 63.0918 | 65.8975 | 2026-06-28 | 64.4092 | 65.9068 | 67.727 | 2026-06-28 | 2.688% | 0.0003811% | 50% | 0.33217 | 2 | 8 | 2.3322 | FALSE | FALSE
2026-06-29 | 63.9431 | 65.4307 | 65.7241 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2026 | 2026-06-29 | 2.274% | 0.4465% | 0.0003951% | 50% | 0.33664 | 2 | 8 | 2.3366 | 63.0119 | 63.9431 | 2026-06-29 | 62.4998 | 63.9538 | 65.7241 | 2026-06-29 | 2.694% | 0.0003951% | 50% | 0.33664 | 2 | 8 | 2.3366 | FALSE | FALSE
2026-06-30 | 15.707 | 16.0726 | 16.1459 | 16.1459 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2022 | 2026-06-30 | 2.275% | 0.4538% | 0.0004112% | 50% | 0.34104 | 2 | 8 | 2.341 | 62.9263 | 15.707 | 2026-06-30 | 15.3527 | 15.71 | 16.1459 | 2026-06-30 | 2.699% | 0.0004112% | 50% | 0.34104 | 2 | 8 | 2.341 | FALSE | FALSE
2026-07-01 | 53.2857 | 54.5269 | 54.7795 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7797 | 2022 | 2026-07-01 | 2.276% | 0.4612% | 0.0004295% | 50% | 0.34537 | 2 | 8 | 2.3454 | 62.8354 | 53.2857 | 2026-07-01 | 52.0844 | 53.2975 | 54.7795 | 2026-07-01 | 2.705% | 0.0004295% | 50% | 0.34537 | 2 | 8 | 2.3454 | FALSE | FALSE
2026-07-02 | 59.162 | 60.5409 | 60.8259 | 60.8261 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2022 | 2026-07-02 | 2.278% | 0.4685% | 0.00045% | 50% | 0.34963 | 2 | 8 | 2.3496 | 62.7394 | 59.162 | 2026-07-02 | 57.829 | 59.1768 | 60.8259 | 2026-07-02 | 2.711% | 0.00045% | 50% | 0.34963 | 2 | 8 | 2.3496 | FALSE | FALSE
2026-07-03 | 55.02 | 56.303 | 56.5722 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2022 | 2026-07-03 | 2.279% | 0.4759% | 0.0004758% | 50% | 0.35382 | 2 | 8 | 2.3538 | 62.6388 | 55.02 | 2026-07-03 | 53.781 | 55.0352 | 56.5722 | 2026-07-03 | 2.717% | 0.0004758% | 50% | 0.35382 | 2 | 8 | 2.3538 | FALSE | FALSE
2026-07-04 | 51.2168 | 52.4119 | 52.6664 | 52.6666 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2022 | 2026-07-04 | 2.28% | 0.4832% | 0.0005062% | 50% | 0.35793 | 2 | 8 | 2.3579 | 62.5338 | 51.2168 | 2026-07-04 | 50.0642 | 51.2324 | 52.6664 | 2026-07-04 | 2.723% | 0.0005062% | 50% | 0.35793 | 2 | 8 | 2.3579 | FALSE | FALSE
2026-07-05 | 61.4129 | 62.8468 | 63.1566 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2022 | 2026-07-05 | 2.282% | 0.4905% | 0.0005414% | 50% | 0.36196 | 2 | 8 | 2.362 | 62.4248 | 61.4129 | 2026-07-05 | 60.0317 | 61.4334 | 63.1566 | 2026-07-05 | 2.728% | 0.0005414% | 50% | 0.36196 | 2 | 8 | 2.362 | FALSE | FALSE
2026-07-06 | 45.2117 | 46.268 | 46.4994 | 46.4996 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2022 | 2026-07-06 | 2.283% | 0.4978% | 0.0005813% | 50% | 0.36592 | 2 | 8 | 2.3659 | 62.312 | 45.2117 | 2026-07-06 | 44.1956 | 45.2281 | 46.4994 | 2026-07-06 | 2.734% | 0.0005813% | 50% | 0.36592 | 2 | 8 | 2.3659 | FALSE | FALSE
2026-07-07 | 60.9453 | 62.37 | 62.6866 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2022 | 2026-07-07 | 2.284% | 0.5051% | 0.000626% | 50% | 0.36979 | 2 | 8 | 2.3698 | 62.1958 | 60.9453 | 2026-07-07 | 59.5765 | 60.9692 | 62.6866 | 2026-07-07 | 2.74% | 0.000626% | 50% | 0.36979 | 2 | 8 | 2.3698 | FALSE | FALSE
2026-07-08 | 63.9063 | 65.4011 | 65.7379 | 65.7384 | 1.0295 | TRUE | 65.7384 | 2026 | 2026-07-08 | 2.286% | 0.5124% | 0.0006755% | 50% | 0.37359 | 2 | 8 | 2.3736 | 62.0766 | 63.9063 | 2026-07-08 | 62.472 | 63.9332 | 65.7379 | 2026-07-08 | 2.745% | 0.0006755% | 50% | 0.37359 | 2 | 8 | 2.3736 | FALSE | FALSE
2026-07-09 | 62.919 | 64.3916 | 64.7279 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2026 | 2026-07-09 | 2.287% | 0.5196% | 0.0007301% | 50% | 0.37731 | 2 | 8 | 2.3773 | 61.9545 | 62.919 | 2026-07-09 | 61.5078 | 62.9473 | 64.7279 | 2026-07-09 | 2.751% | 0.0007301% | 50% | 0.37731 | 2 | 8 | 2.3773 | FALSE | FALSE
2026-07-10 | 62.2566 | 63.7146 | 64.0521 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2026 | 2026-07-10 | 2.288% | 0.5269% | 0.0007896% | 50% | 0.38095 | 2 | 8 | 2.3809 | 61.8297 | 62.2566 | 2026-07-10 | 60.8613 | 62.2865 | 64.0521 | 2026-07-10 | 2.756% | 0.0007896% | 50% | 0.38095 | 2 | 8 | 2.3809 | FALSE | FALSE
2026-07-11 | 61.1851 | 62.6188 | 62.9551 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2022 | 2026-07-11 | 2.29% | 0.5341% | 0.0008527% | 50% | 0.3845 | 2 | 8 | 2.3845 | 61.7017 | 61.1851 | 2026-07-11 | 59.8147 | 61.2163 | 62.9551 | 2026-07-11 | 2.762% | 0.0008527% | 50% | 0.3845 | 2 | 8 | 2.3845 | FALSE | FALSE
2026-07-12 | 60.2255 | 61.6376 | 61.9731 | 61.9736 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2022 | 2026-07-12 | 2.291% | 0.5414% | 0.000918% | 50% | 0.38798 | 2 | 8 | 2.388 | 61.5704 | 60.2255 | 2026-07-12 | 58.8776 | 60.2581 | 61.9731 | 2026-07-12 | 2.767% | 0.000918% | 50% | 0.38798 | 2 | 8 | 2.388 | FALSE | FALSE
2026-07-13 | 59.0311 | 60.4161 | 60.7493 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2022 | 2026-07-13 | 2.292% | 0.5486% | 0.0009855% | 50% | 0.39137 | 2 | 8 | 2.3914 | 61.4354 | 59.0311 | 2026-07-13 | 57.711 | 59.0649 | 60.7493 | 2026-07-13 | 2.773% | 0.0009855% | 50% | 0.39137 | 2 | 8 | 2.3914 | FALSE | FALSE
2026-07-14 | 58.8721 | 60.2541 | 60.5909 | 60.5915 | 0.96044 | FALSE | 60.5915 | 2022 | 2026-07-14 | 2.294% | 0.5558% | 0.001055% | 50% | 0.39469 | 2 | 8 | 2.3947 | 61.2967 | 58.8721 | 2026-07-14 | 57.5565 | 58.9076 | 60.5909 | 2026-07-14 | 2.778% | 0.001055% | 50% | 0.39469 | 2 | 8 | 2.3947 | FALSE | FALSE
2026-07-15 | 56.2739 | 57.5957 | 57.9218 | 57.9224 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2022 | 2026-07-15 | 2.295% | 0.563% | 0.001127% | 50% | 0.39792 | 2 | 8 | 2.3979 | 61.1539 | 56.2739 | 2026-07-15 | 55.0173 | 56.3095 | 57.9218 | 2026-07-15 | 2.783% | 0.001127% | 50% | 0.39792 | 2 | 8 | 2.3979 | FALSE | FALSE
2026-07-16 | 57.4306 | 58.7803 | 59.1174 | 59.118 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2022 | 2026-07-16 | 2.296% | 0.5702% | 0.001202% | 50% | 0.40107 | 2 | 8 | 2.4011 | 61.007 | 57.4306 | 2026-07-16 | 56.1491 | 57.4687 | 59.1174 | 2026-07-16 | 2.789% | 0.001202% | 50% | 0.40107 | 2 | 8 | 2.4011 | FALSE | FALSE
2026-07-17 | 57.8442 | 59.2045 | 59.5483 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2022 | 2026-07-17 | 2.298% | 0.5774% | 0.001276% | 50% | 0.40414 | 2 | 8 | 2.4041 | 60.8556 | 57.8442 | 2026-07-17 | 56.5545 | 57.8844 | 59.5483 | 2026-07-17 | 2.794% | 0.001276% | 50% | 0.40414 | 2 | 8 | 2.4041 | FALSE | FALSE
2026-07-18 | 59.6091 | 61.0117 | 61.3705 | 61.3713 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2022 | 2026-07-18 | 2.299% | 0.5845% | 0.001346% | 50% | 0.40713 | 2 | 8 | 2.4071 | 60.6996 | 59.6091 | 2026-07-18 | 58.2811 | 59.6525 | 61.3705 | 2026-07-18 | 2.799% | 0.001346% | 50% | 0.40713 | 2 | 8 | 2.4071 | FALSE | FALSE
2026-07-19 | 43.7841 | 44.8149 | 45.0817 | 45.0821 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2022 | 2026-07-19 | 2.3% | 0.5917% | 0.001413% | 50% | 0.41004 | 2 | 8 | 2.41 | 60.5387 | 43.7841 | 2026-07-19 | 42.8094 | 43.8173 | 45.0817 | 2026-07-19 | 2.805% | 0.001413% | 50% | 0.41004 | 2 | 8 | 2.41 | FALSE | FALSE
2026-07-20 | 41.1147 | 42.0833 | 42.3369 | 42.3372 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2022 | 2026-07-20 | 2.302% | 0.5988% | 0.001477% | 50% | 0.41287 | 2 | 8 | 2.4129 | 60.3728 | 41.1147 | 2026-07-20 | 40.2002 | 41.1473 | 42.3369 | 2026-07-20 | 2.81% | 0.001477% | 50% | 0.41287 | 2 | 8 | 2.4129 | FALSE | FALSE
2026-07-21 | 56.7325 | 58.0698 | 58.4239 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2022 | 2026-07-21 | 2.303% | 0.606% | 0.001536% | 50% | 0.41563 | 2 | 8 | 2.4156 | 60.2017 | 56.7325 | 2026-07-21 | 55.4716 | 56.7792 | 58.4239 | 2026-07-21 | 2.815% | 0.001536% | 50% | 0.41563 | 2 | 8 | 2.4156 | FALSE | FALSE
2026-07-22 | 48.7253 | 49.8746 | 50.1823 | 50.1829 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2022 | 2026-07-22 | 2.304% | 0.6131% | 0.001593% | 50% | 0.4183 | 2 | 8 | 2.4183 | 60.025 | 48.7253 | 2026-07-22 | 47.6433 | 48.767 | 50.1823 | 2026-07-22 | 2.82% | 0.001593% | 50% | 0.4183 | 2 | 8 | 2.4183 | FALSE | FALSE
2026-07-23 | 46.1046 | 47.1927 | 47.4872 | 47.4877 | 0.77043 | FALSE | 47.488 | 2022 | 2026-07-23 | 2.306% | 0.6202% | 0.001645% | 50% | 0.42091 | 2 | 8 | 2.4209 | 59.8427 | 46.1046 | 2026-07-23 | 45.0816 | 46.1455 | 47.4872 | 2026-07-23 | 2.825% | 0.001645% | 50% | 0.42091 | 2 | 8 | 2.4209 | FALSE | FALSE
2026-07-24 | 56.1316 | 57.4571 | 57.8198 | 57.8207 | 0.94095 | FALSE | 57.8208 | 2022 | 2026-07-24 | 2.307% | 0.6274% | 0.001694% | 50% | 0.42343 | 2 | 8 | 2.4234 | 59.6538 | 56.1316 | 2026-07-24 | 54.8871 | 56.1832 | 57.8198 | 2026-07-24 | 2.831% | 0.001694% | 50% | 0.42343 | 2 | 8 | 2.4234 | FALSE | FALSE
2026-07-25 | 29.6114 | 30.3111 | 30.5047 | 30.5048 | 0.49802 | FALSE | 30.5051 | 2022 | 2026-07-25 | 2.308% | 0.6345% | 0.001749% | 50% | 0.42589 | 2 | 8 | 2.4259 | 59.4581 | 29.6114 | 2026-07-25 | 28.9555 | 29.6396 | 30.5047 | 2026-07-25 | 2.836% | 0.001749% | 50% | 0.42589 | 2 | 8 | 2.4259 | FALSE | FALSE
2026-07-26 | 52.478 | 53.7188 | 54.0656 | 54.0665 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2022 | 2026-07-26 | 2.31% | 0.6416% | 0.001811% | 50% | 0.42827 | 2 | 8 | 2.4283 | 59.256 | 52.478 | 2026-07-26 | 51.3165 | 52.5298 | 54.0656 | 2026-07-26 | 2.841% | 0.001811% | 50% | 0.42827 | 2 | 8 | 2.4283 | FALSE | FALSE
2026-07-27 | 59.3951 | 60.8002 | 61.1972 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2026 | 2026-07-27 | 2.311% | 0.6486% | 0.001882% | 50% | 0.43058 | 2 | 8 | 2.4306 | 59.0482 | 59.3951 | 2026-07-27 | 58.0815 | 59.4556 | 61.1972 | 2026-07-27 | 2.846% | 0.001882% | 50% | 0.43058 | 2 | 8 | 2.4306 | FALSE | FALSE
2026-07-28 | 46.6661 | 47.7707 | 48.086 | 48.0867 | 0.79316 | FALSE | 48.0869 | 2022 | 2026-07-28 | 2.312% | 0.6557% | 0.001961% | 50% | 0.43282 | 2 | 8 | 2.4328 | 58.8351 | 46.6661 | 2026-07-28 | 45.6349 | 46.7151 | 48.086 | 2026-07-28 | 2.851% | 0.001961% | 50% | 0.43282 | 2 | 8 | 2.4328 | FALSE | FALSE
2026-07-29 | 28.9892 | 29.6758 | 29.8738 | 29.874 | 0.49454 | FALSE | 29.8743 | 2022 | 2026-07-29 | 2.314% | 0.6628% | 0.002047% | 50% | 0.43499 | 2 | 8 | 2.435 | 58.6172 | 28.9892 | 2026-07-29 | 28.3492 | 29.0206 | 29.8738 | 2026-07-29 | 2.856% | 0.002047% | 50% | 0.43499 | 2 | 8 | 2.435 | FALSE | FALSE
2026-07-30 | 47.6785 | 48.8085 | 49.1376 | 49.1384 | 0.81648 | FALSE | 49.1386 | 2022 | 2026-07-30 | 2.315% | 0.6698% | 0.002142% | 50% | 0.4371 | 2 | 8 | 2.4371 | 58.3952 | 47.6785 | 2026-07-30 | 46.6268 | 47.7318 | 49.1376 | 2026-07-30 | 2.861% | 0.002142% | 50% | 0.4371 | 2 | 8 | 2.4371 | FALSE | FALSE
2026-07-31 | 58.3863 | 59.7708 | 60.1782 | 60.1796 | 1.0037 | TRUE | 60.1796 | 2026 | 2026-07-31 | 2.316% | 0.6769% | 0.002257% | 50% | 0.43914 | 2 | 8 | 2.4391 | 58.1695 | 58.3863 | 2026-07-31 | 57.0995 | 58.4534 | 60.1782 | 2026-07-31 | 2.866% | 0.002257% | 50% | 0.43914 | 2 | 8 | 2.4391 | FALSE | FALSE
2026-08-01 | 57.8736 | 59.2468 | 59.6548 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2022 | 2026-08-01 | 2.318% | 0.6839% | 0.002393% | 50% | 0.44111 | 2 | 8 | 2.4411 | 57.9406 | 57.8736 | 2026-08-01 | 56.5991 | 57.942 | 59.6548 | 2026-08-01 | 2.871% | 0.002393% | 50% | 0.44111 | 2 | 8 | 2.4411 | FALSE | FALSE
2026-08-02 | 57.8839 | 59.2581 | 59.6704 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2026 | 2026-08-02 | 2.319% | 0.691% | 0.002552% | 50% | 0.44303 | 2 | 8 | 2.443 | 57.7091 | 57.8839 | 2026-08-02 | 56.6103 | 57.9542 | 59.6704 | 2026-08-02 | 2.876% | 0.002552% | 50% | 0.44303 | 2 | 8 | 2.443 | FALSE | FALSE
2026-08-03 | 57.4722 | 58.8375 | 59.251 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2022 | 2026-08-03 | 2.32% | 0.698% | 0.002734% | 50% | 0.44488 | 2 | 8 | 2.4449 | 57.4755 | 57.4722 | 2026-08-03 | 56.2087 | 57.544 | 59.251 | 2026-08-03 | 2.881% | 0.002734% | 50% | 0.44488 | 2 | 8 | 2.4449 | FALSE | FALSE
2026-08-04 | 54.8278 | 56.131 | 56.5296 | 56.5311 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2022 | 2026-08-04 | 2.322% | 0.705% | 0.002939% | 50% | 0.44667 | 2 | 8 | 2.4467 | 57.2404 | 54.8278 | 2026-08-04 | 53.6235 | 54.8981 | 56.5296 | 2026-08-04 | 2.886% | 0.002939% | 50% | 0.44667 | 2 | 8 | 2.4467 | FALSE | FALSE
2026-08-05 | 43.7649 | 44.8058 | 45.1271 | 45.128 | 0.76774 | FALSE | 45.1284 | 2022 | 2026-08-05 | 2.323% | 0.712% | 0.003168% | 50% | 0.4484 | 2 | 8 | 2.4484 | 57.0043 | 43.7649 | 2026-08-05 | 42.8044 | 43.8224 | 45.1271 | 2026-08-05 | 2.891% | 0.003168% | 50% | 0.4484 | 2 | 8 | 2.4484 | FALSE | FALSE
2026-08-06 | 52.2195 | 53.4622 | 53.8494 | 53.851 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2022 | 2026-08-06 | 2.324% | 0.719% | 0.00342% | 50% | 0.45007 | 2 | 8 | 2.4501 | 56.7676 | 52.2195 | 2026-08-06 | 51.0745 | 52.2899 | 53.8494 | 2026-08-06 | 2.896% | 0.00342% | 50% | 0.45007 | 2 | 8 | 2.4501 | FALSE | FALSE
2026-08-07 | 55.0578 | 56.3687 | 56.781 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2022 | 2026-08-07 | 2.326% | 0.726% | 0.003696% | 50% | 0.45169 | 2 | 8 | 2.4517 | 56.529 | 55.0578 | 2026-08-07 | 53.8515 | 55.1338 | 56.781 | 2026-08-07 | 2.901% | 0.003696% | 50% | 0.45169 | 2 | 8 | 2.4517 | FALSE | FALSE
2026-08-08 | 56.4844 | 57.8302 | 58.2572 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2026 | 2026-08-08 | 2.327% | 0.733% | 0.003992% | 50% | 0.45326 | 2 | 8 | 2.4533 | 56.2867 | 56.4844 | 2026-08-08 | 55.248 | 56.5643 | 58.2572 | 2026-08-08 | 2.906% | 0.003992% | 50% | 0.45326 | 2 | 8 | 2.4533 | FALSE | FALSE
2026-08-09 | 53.852 | 55.1358 | 55.5468 | 55.5491 | 0.96093 | FALSE | 55.5492 | 2022 | 2026-08-09 | 2.328% | 0.74% | 0.004298% | 50% | 0.45477 | 2 | 8 | 2.4548 | 56.0412 | 53.852 | 2026-08-09 | 52.6743 | 53.93 | 55.5468 | 2026-08-09 | 2.911% | 0.004298% | 50% | 0.45477 | 2 | 8 | 2.4548 | FALSE | FALSE
2026-08-10 | 52.2983 | 53.5458 | 53.9488 | 53.951 | 0.93736 | FALSE | 53.9512 | 2022 | 2026-08-10 | 2.33% | 0.7469% | 0.004613% | 50% | 0.45623 | 2 | 8 | 2.4562 | 55.7927 | 52.2983 | 2026-08-10 | 51.1555 | 52.3758 | 53.9488 | 2026-08-10 | 2.916% | 0.004613% | 50% | 0.45623 | 2 | 8 | 2.4562 | FALSE | FALSE
2026-08-11 | 49.356 | 50.534 | 50.9179 | 50.92 | 0.88862 | FALSE | 50.9203 | 2022 | 2026-08-11 | 2.331% | 0.7539% | 0.004938% | 50% | 0.45764 | 2 | 8 | 2.4576 | 55.5416 | 49.356 | 2026-08-11 | 48.2785 | 49.4307 | 50.9179 | 2026-08-11 | 2.921% | 0.004938% | 50% | 0.45764 | 2 | 8 | 2.4576 | FALSE | FALSE
2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2026 | 2026-08-12 | 2.332% | 0.7608% | 0.005273% | 50% | 0.459 | 2 | 8 | 2.459 | 55.2882 | 0 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-12 | 2.926% | 0.005273% | 50% | 0.459 | 2 | 8 | 2.459 | FALSE | FALSE
2026-08-13 | 36.6811 | 37.5576 | 37.8482 | 37.8493 | 0.66651 | FALSE | 37.8501 | 2022 | 2026-08-13 | 2.334% | 0.7678% | 0.005617% | 50% | 0.46031 | 2 | 8 | 2.4603 | 55.0327 | 36.6811 | 2026-08-13 | 35.8817 | 36.7391 | 37.8482 | 2026-08-13 | 2.93% | 0.005617% | 50% | 0.46031 | 2 | 8 | 2.4603 | FALSE | FALSE
2026-08-14 | 36.748 | 37.6266 | 37.9204 | 37.9216 | 0.67086 | FALSE | 37.9225 | 2022 | 2026-08-14 | 2.335% | 0.7747% | 0.006032% | 50% | 0.46158 | 2 | 8 | 2.4616 | 54.7756 | 36.748 | 2026-08-14 | 35.9478 | 36.8073 | 37.9204 | 2026-08-14 | 2.935% | 0.006032% | 50% | 0.46158 | 2 | 8 | 2.4616 | FALSE | FALSE
2026-08-15 | 37.1654 | 38.0545 | 38.3543 | 38.3557 | 0.6817 | FALSE | 38.3567 | 2022 | 2026-08-15 | 2.336% | 0.7816% | 0.006507% | 50% | 0.4628 | 2 | 8 | 2.4628 | 54.517 | 37.1654 | 2026-08-15 | 36.3569 | 37.2267 | 38.3543 | 2026-08-15 | 2.94% | 0.006507% | 50% | 0.4628 | 2 | 8 | 2.4628 | FALSE | FALSE
2026-08-16 | 38.494 | 39.4155 | 39.7288 | 39.7304 | 0.70945 | FALSE | 39.7314 | 2022 | 2026-08-16 | 2.338% | 0.7885% | 0.007043% | 50% | 0.46398 | 2 | 8 | 2.464 | 54.2574 | 38.494 | 2026-08-16 | 37.6574 | 38.5588 | 39.7288 | 2026-08-16 | 2.945% | 0.007043% | 50% | 0.46398 | 2 | 8 | 2.464 | FALSE | FALSE
2026-08-17 | 26.7752 | 27.4165 | 27.6363 | 27.6369 | 0.49584 | FALSE | 27.6382 | 2022 | 2026-08-17 | 2.339% | 0.7955% | 0.007641% | 50% | 0.46512 | 2 | 8 | 2.4651 | 53.997 | 26.7752 | 2026-08-17 | 26.1937 | 26.8211 | 27.6363 | 2026-08-17 | 2.95% | 0.007641% | 50% | 0.46512 | 2 | 8 | 2.4651 | FALSE | FALSE
2026-08-18 | 40.8539 | 41.833 | 42.1714 | 42.1737 | 0.76025 | FALSE | 42.1747 | 2022 | 2026-08-18 | 2.34% | 0.8023% | 0.008301% | 50% | 0.46622 | 2 | 8 | 2.4662 | 53.7362 | 40.8539 | 2026-08-18 | 39.9675 | 40.9254 | 42.1714 | 2026-08-18 | 2.955% | 0.008301% | 50% | 0.46622 | 2 | 8 | 2.4662 | FALSE | FALSE
2026-08-19 | 40.4433 | 41.4131 | 41.7509 | 41.7534 | 0.75628 | FALSE | 41.7545 | 2022 | 2026-08-19 | 2.342% | 0.8092% | 0.009024% | 50% | 0.46728 | 2 | 8 | 2.4673 | 53.4752 | 40.4433 | 2026-08-19 | 39.5666 | 40.5154 | 41.7509 | 2026-08-19 | 2.959% | 0.009024% | 50% | 0.46728 | 2 | 8 | 2.4673 | FALSE | FALSE
2026-08-20 | 52.7803 | 54.0467 | 54.4914 | 54.4966 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2022 | 2026-08-20 | 2.343% | 0.8161% | 0.009812% | 50% | 0.4683 | 2 | 8 | 2.4683 | 53.2145 | 52.7803 | 2026-08-20 | 51.6372 | 52.8761 | 54.4914 | 2026-08-20 | 2.964% | 0.009812% | 50% | 0.4683 | 2 | 8 | 2.4683 | FALSE | FALSE
2026-08-21 | 38.0869 | 39.0013 | 39.3249 | 39.3274 | 0.71921 | FALSE | 39.3289 | 2022 | 2026-08-21 | 2.344% | 0.823% | 0.01066% | 50% | 0.46928 | 2 | 8 | 2.4693 | 52.9546 | 38.0869 | 2026-08-21 | 37.2628 | 38.1574 | 39.3249 | 2026-08-21 | 2.969% | 0.01066% | 50% | 0.46928 | 2 | 8 | 2.4693 | FALSE | FALSE
2026-08-22 | 27.8593 | 28.5285 | 28.7673 | 28.7683 | 0.52864 | FALSE | 28.7703 | 2022 | 2026-08-22 | 2.346% | 0.8298% | 0.01161% | 50% | 0.47023 | 2 | 8 | 2.4702 | 52.6956 | 27.8593 | 2026-08-22 | 27.2571 | 27.9118 | 28.7673 | 2026-08-22 | 2.974% | 0.01161% | 50% | 0.47023 | 2 | 8 | 2.4702 | FALSE | FALSE
2026-08-23 | 47.1278 | 48.2605 | 48.6677 | 48.673 | 0.89873 | FALSE | 48.6738 | 2022 | 2026-08-23 | 2.347% | 0.8367% | 0.01267% | 50% | 0.47114 | 2 | 8 | 2.4711 | 52.4371 | 47.1278 | 2026-08-23 | 46.1099 | 47.2182 | 48.6677 | 2026-08-23 | 2.978% | 0.01267% | 50% | 0.47114 | 2 | 8 | 2.4711 | FALSE | FALSE
2026-08-24 | 51.186 | 52.417 | 52.8629 | 52.87 | 0.98098 | FALSE | 52.8702 | 2022 | 2026-08-24 | 2.348% | 0.8435% | 0.01382% | 50% | 0.47202 | 2 | 8 | 2.472 | 52.1785 | 51.186 | 2026-08-24 | 50.0815 | 51.2859 | 52.8629 | 2026-08-24 | 2.983% | 0.01382% | 50% | 0.47202 | 2 | 8 | 2.472 | FALSE | FALSE
2026-08-25 | 32.8297 | 33.6197 | 33.908 | 33.9104 | 0.63227 | FALSE | 33.9128 | 2022 | 2026-08-25 | 2.35% | 0.8503% | 0.01508% | 50% | 0.47287 | 2 | 8 | 2.4729 | 51.9192 | 32.8297 | 2026-08-25 | 32.1219 | 32.8949 | 33.908 | 2026-08-25 | 2.988% | 0.01508% | 50% | 0.47287 | 2 | 8 | 2.4729 | FALSE | FALSE
2026-08-26 | 37.8365 | 38.7475 | 39.0825 | 39.0865 | 0.73239 | FALSE | 39.0887 | 2022 | 2026-08-26 | 2.351% | 0.8572% | 0.01645% | 50% | 0.47368 | 2 | 8 | 2.4737 | 51.6588 | 37.8365 | 2026-08-26 | 37.0216 | 37.9129 | 39.0825 | 2026-08-26 | 2.993% | 0.01645% | 50% | 0.47368 | 2 | 8 | 2.4737 | FALSE | FALSE
2026-08-27 | 47.6981 | 48.8472 | 49.2729 | 49.2808 | 0.92802 | FALSE | 49.2816 | 2022 | 2026-08-27 | 2.352% | 0.864% | 0.01793% | 50% | 0.47447 | 2 | 8 | 2.4745 | 51.3967 | 47.6981 | 2026-08-27 | 46.6716 | 47.796 | 49.2729 | 2026-08-27 | 2.997% | 0.01793% | 50% | 0.47447 | 2 | 8 | 2.4745 | FALSE | FALSE
2026-08-28 | 50.1427 | 51.3514 | 51.8025 | 51.8123 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2022 | 2026-08-28 | 2.354% | 0.8708% | 0.01937% | 50% | 0.47522 | 2 | 8 | 2.4752 | 51.1324 | 50.1427 | 2026-08-28 | 49.0647 | 50.2474 | 51.8025 | 2026-08-28 | 3.002% | 0.01937% | 50% | 0.47522 | 2 | 8 | 2.4752 | FALSE | FALSE
2026-08-29 | 35.0437 | 35.8889 | 36.2067 | 36.2108 | 0.68889 | FALSE | 36.2138 | 2022 | 2026-08-29 | 2.355% | 0.8775% | 0.02069% | 50% | 0.47595 | 2 | 8 | 2.476 | 50.8655 | 35.0437 | 2026-08-29 | 34.291 | 35.1181 | 36.2067 | 2026-08-29 | 3.007% | 0.02069% | 50% | 0.47595 | 2 | 8 | 2.476 | FALSE | FALSE
2026-08-30 | 49.1792 | 50.3661 | 50.8154 | 50.8261 | 0.972 | FALSE | 50.8265 | 2022 | 2026-08-30 | 2.356% | 0.8843% | 0.02191% | 50% | 0.47665 | 2 | 8 | 2.4767 | 50.5954 | 49.1792 | 2026-08-30 | 48.1239 | 49.2853 | 50.8154 | 2026-08-30 | 3.011% | 0.02191% | 50% | 0.47665 | 2 | 8 | 2.4767 | FALSE | FALSE
2026-08-31 | 24.8985 | 25.4998 | 25.729 | 25.7307 | 0.49471 | FALSE | 25.7345 | 2022 | 2026-08-31 | 2.358% | 0.8911% | 0.02302% | 50% | 0.47733 | 2 | 8 | 2.4773 | 50.3217 | 24.8985 | 2026-08-31 | 24.3647 | 24.9531 | 25.729 | 2026-08-31 | 3.016% | 0.02302% | 50% | 0.47733 | 2 | 8 | 2.4773 | FALSE | FALSE
2026-09-01 | 42.813 | 43.8474 | 44.2446 | 44.2531 | 0.85547 | FALSE | 44.255 | 2022 | 2026-09-01 | 2.359% | 0.8978% | 0.02401% | 50% | 0.47798 | 2 | 8 | 2.478 | 50.0437 | 42.813 | 2026-09-01 | 41.896 | 42.9083 | 44.2446 | 2026-09-01 | 3.02% | 0.02401% | 50% | 0.47798 | 2 | 8 | 2.478 | FALSE | FALSE
2026-09-02 | 40.4687 | 41.4471 | 41.8254 | 41.833 | 0.81321 | FALSE | 41.8355 | 2022 | 2026-09-02 | 2.36% | 0.9046% | 0.02489% | 50% | 0.4786 | 2 | 8 | 2.4786 | 49.761 | 40.4687 | 2026-09-02 | 39.6028 | 40.5602 | 41.8254 | 2026-09-02 | 3.025% | 0.02489% | 50% | 0.4786 | 2 | 8 | 2.4786 | FALSE | FALSE
2026-09-03 | 37.2295 | 38.1301 | 38.4808 | 38.4872 | 0.75245 | FALSE | 38.4902 | 2022 | 2026-09-03 | 2.362% | 0.9113% | 0.02566% | 50% | 0.4792 | 2 | 8 | 2.4792 | 49.473 | 37.2295 | 2026-09-03 | 36.4337 | 37.315 | 38.4808 | 2026-09-03 | 3.03% | 0.02566% | 50% | 0.4792 | 2 | 8 | 2.4792 | FALSE | FALSE
2026-09-04 | 48.8156 | 49.9971 | 50.4603 | 50.4735 | 0.99256 | FALSE | 50.4736 | 2022 | 2026-09-04 | 2.363% | 0.918% | 0.02631% | 50% | 0.47978 | 2 | 8 | 2.4798 | 49.1812 | 48.8156 | 2026-09-04 | 47.7731 | 48.9293 | 50.4603 | 2026-09-04 | 3.034% | 0.02631% | 50% | 0.47978 | 2 | 8 | 2.4798 | FALSE | FALSE
2026-09-05 | 40.8481 | 41.8373 | 42.2278 | 42.2365 | 0.8355 | FALSE | 42.2388 | 2022 | 2026-09-05 | 2.364% | 0.9247% | 0.02675% | 50% | 0.48034 | 2 | 8 | 2.4803 | 48.8873 | 40.8481 | 2026-09-05 | 39.9766 | 40.9447 | 42.2278 | 2026-09-05 | 3.039% | 0.02675% | 50% | 0.48034 | 2 | 8 | 2.4803 | FALSE | FALSE
2026-09-06 | 44.5236 | 45.6025 | 46.0312 | 46.0422 | 0.91627 | FALSE | 46.0434 | 2022 | 2026-09-06 | 2.366% | 0.9314% | 0.02694% | 50% | 0.48087 | 2 | 8 | 2.4809 | 48.5909 | 44.5236 | 2026-09-06 | 43.5746 | 44.6305 | 46.0312 | 2026-09-06 | 3.043% | 0.02694% | 50% | 0.48087 | 2 | 8 | 2.4809 | FALSE | FALSE
2026-09-07 | 36.508 | 37.3932 | 37.7473 | 37.7539 | 0.75592 | FALSE | 37.757 | 2022 | 2026-09-07 | 2.367% | 0.938% | 0.02689% | 50% | 0.48139 | 2 | 8 | 2.4814 | 48.2918 | 36.508 | 2026-09-07 | 35.7306 | 36.5969 | 37.7473 | 2026-09-07 | 3.047% | 0.02689% | 50% | 0.48139 | 2 | 8 | 2.4814 | FALSE | FALSE
2026-09-08 | 40.6045 | 41.5895 | 41.9862 | 41.9949 | 0.84606 | FALSE | 41.997 | 2022 | 2026-09-08 | 2.368% | 0.9447% | 0.02658% | 50% | 0.48188 | 2 | 8 | 2.4819 | 47.9896 | 40.6045 | 2026-09-08 | 39.7407 | 40.7048 | 41.9862 | 2026-09-08 | 3.052% | 0.02658% | 50% | 0.48188 | 2 | 8 | 2.4819 | FALSE | FALSE
2026-09-09 | 19.3448 | 19.8144 | 20.0047 | 20.0055 | 0.4056 | FALSE | 20.0093 | 2022 | 2026-09-09 | 2.37% | 0.9513% | 0.02601% | 50% | 0.48236 | 2 | 8 | 2.4824 | 47.6841 | 19.3448 | 2026-09-09 | 18.9337 | 19.3933 | 20.0047 | 2026-09-09 | 3.056% | 0.02601% | 50% | 0.48236 | 2 | 8 | 2.4824 | FALSE | FALSE
2026-09-10 | 45.0969 | 46.1922 | 46.639 | 46.6499 | 0.9519 | FALSE | 46.6506 | 2022 | 2026-09-10 | 2.371% | 0.958% | 0.02519% | 50% | 0.48282 | 2 | 8 | 2.4828 | 47.3749 | 45.0969 | 2026-09-10 | 44.1394 | 45.2115 | 46.639 | 2026-09-10 | 3.061% | 0.02519% | 50% | 0.48282 | 2 | 8 | 2.4828 | FALSE | FALSE
2026-09-11 | 46.6541 | 47.7879 | 48.2534 | 48.2649 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2022 | 2026-09-11 | 2.372% | 0.9646% | 0.02417% | 50% | 0.48326 | 2 | 8 | 2.4833 | 47.0616 | 46.6541 | 2026-09-11 | 45.6646 | 46.7744 | 48.2534 | 2026-09-11 | 3.065% | 0.02417% | 50% | 0.48326 | 2 | 8 | 2.4833 | FALSE | FALSE
2026-09-12 | 36.2392 | 37.1204 | 37.4845 | 37.4904 | 0.77522 | FALSE | 37.4927 | 2022 | 2026-09-12 | 2.374% | 0.9712% | 0.02312% | 50% | 0.48368 | 2 | 8 | 2.4837 | 46.7439 | 36.2392 | 2026-09-12 | 35.4714 | 36.3339 | 37.4845 | 2026-09-12 | 3.069% | 0.02312% | 50% | 0.48368 | 2 | 8 | 2.4837 | FALSE | FALSE
2026-09-13 | 13.8908 | 14.2288 | 14.3693 | 14.3693 | 0.29917 | FALSE | 14.3719 | 2022 | 2026-09-13 | 2.375% | 0.9778% | 0.02204% | 50% | 0.48408 | 2 | 8 | 2.4841 | 46.4214 | 13.8908 | 2026-09-13 | 13.5968 | 13.9276 | 14.3693 | 2026-09-13 | 3.074% | 0.02204% | 50% | 0.48408 | 2 | 8 | 2.4841 | FALSE | FALSE
2026-09-14 | 37.3253 | 38.2339 | 38.614 | 38.6199 | 0.80972 | FALSE | 38.6217 | 2022 | 2026-09-14 | 2.377% | 0.9843% | 0.02092% | 50% | 0.48448 | 2 | 8 | 2.4845 | 46.0939 | 37.3253 | 2026-09-14 | 36.5361 | 37.4255 | 38.614 | 2026-09-14 | 3.078% | 0.02092% | 50% | 0.48448 | 2 | 8 | 2.4845 | FALSE | FALSE
2026-09-15 | 42.401 | 43.4338 | 43.8685 | 43.8763 | 0.92656 | FALSE | 43.877 | 2022 | 2026-09-15 | 2.378% | 0.9909% | 0.01977% | 50% | 0.48485 | 2 | 8 | 2.4849 | 45.7609 | 42.401 | 2026-09-15 | 41.5054 | 42.5164 | 43.8685 | 2026-09-15 | 3.082% | 0.01977% | 50% | 0.48485 | 2 | 8 | 2.4849 | FALSE | FALSE
2026-09-16 | 28.4924 | 29.1868 | 29.4809 | 29.4834 | 0.62722 | FALSE | 29.4858 | 2022 | 2026-09-16 | 2.379% | 0.9974% | 0.01859% | 50% | 0.48521 | 2 | 8 | 2.4852 | 45.4223 | 28.4924 | 2026-09-16 | 27.8912 | 28.571 | 29.4809 | 2026-09-16 | 3.086% | 0.01859% | 50% | 0.48521 | 2 | 8 | 2.4852 | FALSE | FALSE
2026-09-17 | 45.7502 | 46.8659 | 47.3411 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2026 | 2026-09-17 | 2.381% | 1.004% | 0.01737% | 50% | 0.48556 | 2 | 8 | 2.4856 | 45.0777 | 45.7502 | 2026-09-17 | 44.7859 | 45.878 | 47.3411 | 2026-09-17 | 3.091% | 0.01737% | 50% | 0.48556 | 2 | 8 | 2.4856 | FALSE | FALSE
2026-09-18 | 44.8137 | 45.9071 | 46.3757 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2026 | 2026-09-18 | 2.382% | 1.01% | 0.01612% | 50% | 0.48589 | 2 | 8 | 2.4859 | 44.7256 | 44.8137 | 2026-09-18 | 43.8701 | 44.9405 | 46.3757 | 2026-09-18 | 3.095% | 0.01612% | 50% | 0.48589 | 2 | 8 | 2.4859 | FALSE | FALSE
2026-09-19 | 45.168 | 46.2707 | 46.7461 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2026 | 2026-09-19 | 2.383% | 1.017% | 0.01501% | 50% | 0.48621 | 2 | 8 | 2.4862 | 44.3656 | 45.168 | 2026-09-19 | 44.218 | 45.2975 | 46.7461 | 2026-09-19 | 3.099% | 0.01501% | 50% | 0.48621 | 2 | 8 | 2.4862 | FALSE | FALSE
2026-09-20 | 45.5252 | 46.6373 | 47.1195 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2026 | 2026-09-20 | 2.385% | 1.023% | 0.01413% | 50% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | 43.9983 | 45.5252 | 2026-09-20 | 44.5688 | 45.6575 | 47.1195 | 2026-09-20 | 3.103% | 0.01413% | 50% | 0.48652 | 2 | 8 | 2.4865 | FALSE | FALSE
2026-09-21 | 44.1806 | 45.2604 | 45.7314 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2026 | 2026-09-21 | 2.386% | 1.03% | 0.01351% | 50% | 0.48682 | 2 | 8 | 2.4868 | 43.6247 | 44.1806 | 2026-09-21 | 43.2534 | 44.3105 | 45.7314 | 2026-09-21 | 3.107% | 0.01351% | 50% | 0.48682 | 2 | 8 | 2.4868 | FALSE | FALSE
2026-09-22 | 42.9437 | 43.9939 | 44.4546 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2022 | 2026-09-22 | 2.387% | 1.036% | 0.01313% | 50% | 0.4871 | 2 | 8 | 2.4871 | 43.2455 | 42.9437 | 2026-09-22 | 42.0435 | 43.0717 | 44.4546 | 2026-09-22 | 3.111% | 0.01313% | 50% | 0.4871 | 2 | 8 | 2.4871 | FALSE | FALSE
2026-09-23 | 31.4684 | 32.2385 | 32.5781 | 32.5808 | 0.73415 | FALSE | 32.5821 | 2022 | 2026-09-23 | 2.389% | 1.043% | 0.013% | 50% | 0.48738 | 2 | 8 | 2.4874 | 42.8617 | 31.4684 | 2026-09-23 | 30.8095 | 31.5634 | 32.5781 | 2026-09-23 | 3.115% | 0.013% | 50% | 0.48738 | 2 | 8 | 2.4874 | FALSE | FALSE
2026-09-24 | 19.438 | 19.9139 | 20.125 | 20.1256 | 0.4576 | FALSE | 20.1273 | 2022 | 2026-09-24 | 2.39% | 1.049% | 0.01313% | 50% | 0.48764 | 2 | 8 | 2.4876 | 42.474 | 19.438 | 2026-09-24 | 19.0314 | 19.4974 | 20.125 | 2026-09-24 | 3.119% | 0.01313% | 50% | 0.48764 | 2 | 8 | 2.4876 | FALSE | FALSE
2026-09-25 | 31.1131 | 31.8753 | 32.2153 | 32.2181 | 0.73929 | FALSE | 32.2194 | 2022 | 2026-09-25 | 2.391% | 1.055% | 0.01366% | 50% | 0.48789 | 2 | 8 | 2.4879 | 42.0832 | 31.1131 | 2026-09-25 | 30.4631 | 31.2094 | 32.2153 | 2026-09-25 | 3.123% | 0.01366% | 50% | 0.48789 | 2 | 8 | 2.4879 | FALSE | FALSE
2026-09-26 | 33.5557 | 34.3782 | 34.7471 | 34.7507 | 0.80485 | FALSE | 34.7519 | 2022 | 2026-09-26 | 2.393% | 1.062% | 0.01451% | 50% | 0.48813 | 2 | 8 | 2.4881 | 41.6903 | 33.5557 | 2026-09-26 | 32.8554 | 33.6608 | 34.7471 | 2026-09-26 | 3.126% | 0.01451% | 50% | 0.48813 | 2 | 8 | 2.4881 | FALSE | FALSE
2026-09-27 | 16.4206 | 16.8233 | 17.005 | 17.0053 | 0.39758 | FALSE | 17.0072 | 2022 | 2026-09-27 | 2.394% | 1.068% | 0.01569% | 50% | 0.48837 | 2 | 8 | 2.4884 | 41.2961 | 16.4206 | 2026-09-27 | 16.0783 | 16.4727 | 17.005 | 2026-09-27 | 3.13% | 0.01569% | 50% | 0.48837 | 2 | 8 | 2.4884 | FALSE | FALSE
2026-09-28 | 18.7583 | 19.2186 | 19.4273 | 19.4281 | 0.45856 | FALSE | 19.4303 | 2022 | 2026-09-28 | 2.395% | 1.074% | 0.0172% | 50% | 0.48859 | 2 | 8 | 2.4886 | 40.9013 | 18.7583 | 2026-09-28 | 18.3678 | 18.8185 | 19.4273 | 2026-09-28 | 3.134% | 0.0172% | 50% | 0.48859 | 2 | 8 | 2.4886 | FALSE | FALSE
2026-09-29 | 24.2772 | 24.8733 | 25.145 | 25.1471 | 0.59927 | FALSE | 25.1494 | 2022 | 2026-09-29 | 2.397% | 1.081% | 0.01906% | 50% | 0.4888 | 2 | 8 | 2.4888 | 40.507 | 24.2772 | 2026-09-29 | 23.7724 | 24.3561 | 25.145 | 2026-09-29 | 3.138% | 0.01906% | 50% | 0.4888 | 2 | 8 | 2.4888 | FALSE | FALSE
2026-09-30 | 26.0334 | 26.673 | 26.9661 | 26.9689 | 0.64892 | FALSE | 26.9714 | 2022 | 2026-09-30 | 2.398% | 1.087% | 0.02127% | 50% | 0.48901 | 2 | 8 | 2.489 | 40.1138 | 26.0334 | 2026-09-30 | 25.4927 | 26.119 | 26.9661 | 2026-09-30 | 3.141% | 0.02127% | 50% | 0.48901 | 2 | 8 | 2.489 | FALSE | FALSE
2026-10-01 | 35.5316 | 36.405 | 36.8073 | 36.8148 | 0.89446 | FALSE | 36.8159 | 2022 | 2026-10-01 | 2.399% | 1.093% | 0.02383% | 50% | 0.48921 | 2 | 8 | 2.4892 | 39.7228 | 35.5316 | 2026-10-01 | 34.7945 | 35.6498 | 36.8073 | 2026-10-01 | 3.145% | 0.02383% | 50% | 0.48921 | 2 | 8 | 2.4892 | FALSE | FALSE
2026-10-02 | 36.9506 | 37.8594 | 38.2802 | 38.2895 | 0.93944 | FALSE | 38.2903 | 2022 | 2026-10-02 | 2.401% | 1.099% | 0.02675% | 50% | 0.4894 | 2 | 8 | 2.4894 | 39.3315 | 36.9506 | 2026-10-02 | 36.185 | 37.075 | 38.2802 | 2026-10-02 | 3.148% | 0.02675% | 50% | 0.4894 | 2 | 8 | 2.4894 | FALSE | FALSE
2026-10-03 | 33.4613 | 34.2848 | 34.668 | 34.6763 | 0.8593 | FALSE | 34.6781 | 2022 | 2026-10-03 | 2.402% | 1.105% | 0.02991% | 50% | 0.48958 | 2 | 8 | 2.4896 | 38.9378 | 33.4613 | 2026-10-03 | 32.7689 | 33.5754 | 34.668 | 2026-10-03 | 3.152% | 0.02991% | 50% | 0.48958 | 2 | 8 | 2.4896 | FALSE | FALSE
2026-10-04 | 38.9725 | 39.9322 | 40.381 | 40.3944 | 1.0112 | FALSE | 40.3944 | 2024 | 2026-10-04 | 2.403% | 1.112% | 0.0331% | 50% | 0.48976 | 2 | 8 | 2.4898 | 38.542 | 38.9725 | 2026-10-04 | 38.1671 | 39.1069 | 40.381 | 2026-10-04 | 3.155% | 0.0331% | 50% | 0.48976 | 2 | 8 | 2.4898 | FALSE | FALSE
2026-10-05 | 39.2263 | 40.1928 | 40.647 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2026 | 2026-10-05 | 2.405% | 1.118% | 0.03633% | 50% | 0.48993 | 2 | 8 | 2.4899 | 38.1447 | 39.2263 | 2026-10-05 | 38.4166 | 39.3631 | 40.647 | 2026-10-05 | 3.159% | 0.03633% | 50% | 0.48993 | 2 | 8 | 2.4899 | FALSE | FALSE
2026-10-06 | 15.7217 | 16.1093 | 16.2924 | 16.2935 | 0.41638 | FALSE | 16.298 | 2022 | 2026-10-06 | 2.406% | 1.124% | 0.0396% | 50% | 0.49009 | 2 | 8 | 2.4901 | 37.7461 | 15.7217 | 2026-10-06 | 15.3976 | 15.7772 | 16.2924 | 2026-10-06 | 3.162% | 0.0396% | 50% | 0.49009 | 2 | 8 | 2.4901 | FALSE | FALSE
2026-10-07 | 30.1973 | 30.9422 | 31.2958 | 31.3055 | 0.80847 | FALSE | 31.3086 | 2022 | 2026-10-07 | 2.407% | 1.13% | 0.0429% | 50% | 0.49024 | 2 | 8 | 2.4902 | 37.3468 | 30.1973 | 2026-10-07 | 29.5756 | 30.3052 | 31.2958 | 2026-10-07 | 3.165% | 0.0429% | 50% | 0.49024 | 2 | 8 | 2.4902 | FALSE | FALSE
2026-10-08 | 15.2712 | 15.6481 | 15.8279 | 15.8291 | 0.41317 | FALSE | 15.8342 | 2022 | 2026-10-08 | 2.409% | 1.136% | 0.04625% | 50% | 0.49039 | 2 | 8 | 2.4904 | 36.9471 | 15.2712 | 2026-10-08 | 14.9572 | 15.3264 | 15.8279 | 2026-10-08 | 3.169% | 0.04625% | 50% | 0.49039 | 2 | 8 | 2.4904 | FALSE | FALSE
2026-10-09 | 35.6616 | 36.5423 | 36.9643 | 36.9821 | 0.97574 | FALSE | 36.9826 | 2022 | 2026-10-09 | 2.41% | 1.142% | 0.04976% | 50% | 0.49054 | 2 | 8 | 2.4905 | 36.5475 | 35.6616 | 2026-10-09 | 34.9294 | 35.7919 | 36.9643 | 2026-10-09 | 3.172% | 0.04976% | 50% | 0.49054 | 2 | 8 | 2.4905 | FALSE | FALSE
2026-10-10 | 31.2225 | 31.9939 | 32.3654 | 32.3793 | 0.86364 | FALSE | 32.3822 | 2022 | 2026-10-10 | 2.411% | 1.148% | 0.05332% | 50% | 0.49068 | 2 | 8 | 2.4907 | 36.1484 | 31.2225 | 2026-10-10 | 30.5822 | 31.3379 | 32.3654 | 2026-10-10 | 3.175% | 0.05332% | 50% | 0.49068 | 2 | 8 | 2.4907 | FALSE | FALSE
2026-10-11 | 25.1096 | 25.7304 | 26.0307 | 26.0393 | 0.70219 | FALSE | 26.0446 | 2022 | 2026-10-11 | 2.413% | 1.154% | 0.05691% | 50% | 0.49081 | 2 | 8 | 2.4908 | 35.7502 | 25.1096 | 2026-10-11 | 24.5954 | 25.2035 | 26.0307 | 2026-10-11 | 3.178% | 0.05691% | 50% | 0.49081 | 2 | 8 | 2.4908 | FALSE | FALSE
2026-10-12 | 25.0125 | 25.6313 | 25.932 | 25.9411 | 0.70732 | FALSE | 25.9467 | 2022 | 2026-10-12 | 2.414% | 1.16% | 0.06053% | 50% | 0.49093 | 2 | 8 | 2.4909 | 35.3533 | 25.0125 | 2026-10-12 | 24.501 | 25.1071 | 25.932 | 2026-10-12 | 3.181% | 0.06053% | 50% | 0.49093 | 2 | 8 | 2.4909 | FALSE | FALSE
2026-10-13 | 22.6559 | 23.2166 | 23.4904 | 23.4979 | 0.64787 | FALSE | 23.5043 | 2022 | 2026-10-13 | 2.415% | 1.166% | 0.06418% | 50% | 0.49106 | 2 | 8 | 2.4911 | 34.9583 | 22.6559 | 2026-10-13 | 22.1932 | 22.7425 | 23.4904 | 2026-10-13 | 3.184% | 0.06418% | 50% | 0.49106 | 2 | 8 | 2.4911 | FALSE | FALSE
2026-10-14 | 15.2275 | 15.6046 | 15.7896 | 15.7917 | 0.4403 | FALSE | 15.799 | 2022 | 2026-10-14 | 2.417% | 1.171% | 0.06786% | 50% | 0.49117 | 2 | 8 | 2.4912 | 34.5654 | 15.2275 | 2026-10-14 | 14.917 | 15.2864 | 15.7896 | 2026-10-14 | 3.187% | 0.06786% | 50% | 0.49117 | 2 | 8 | 2.4912 | FALSE | FALSE
2026-10-15 | 33.9386 | 34.7795 | 35.1938 | 35.2188 | 0.99307 | FALSE | 35.219 | 2022 | 2026-10-15 | 2.418% | 1.177% | 0.07157% | 50% | 0.49129 | 2 | 8 | 2.4913 | 34.1751 | 33.9386 | 2026-10-15 | 33.2474 | 34.0712 | 35.1938 | 2026-10-15 | 3.19% | 0.07157% | 50% | 0.49129 | 2 | 8 | 2.4913 | FALSE | FALSE
2026-10-16 | 29.7508 | 30.4884 | 30.8534 | 30.8727 | 0.88045 | FALSE | 30.8761 | 2022 | 2026-10-16 | 2.419% | 1.183% | 0.07531% | 50% | 0.49139 | 2 | 8 | 2.4914 | 33.7861 | 29.7508 | 2026-10-16 | 29.1458 | 29.8684 | 30.8534 | 2026-10-16 | 3.192% | 0.07531% | 50% | 0.49139 | 2 | 8 | 2.4914 | FALSE | FALSE
2026-10-17 | 16.766 | 17.1819 | 17.3886 | 17.3927 | 0.50174 | FALSE | 17.4014 | 2022 | 2026-10-17 | 2.421% | 1.189% | 0.08168% | 50% | 0.4915 | 2 | 8 | 2.4915 | 33.3962 | 16.766 | 2026-10-17 | 16.4255 | 16.833 | 17.3886 | 2026-10-17 | 3.195% | 0.08168% | 50% | 0.4915 | 2 | 8 | 2.4915 | FALSE | FALSE
2026-10-18 | 29.907 | 30.6493 | 31.0198 | 31.0443 | 0.90601 | FALSE | 31.0476 | 2022 | 2026-10-18 | 2.422% | 1.195% | 0.09089% | 50% | 0.4916 | 2 | 8 | 2.4916 | 33.0056 | 29.907 | 2026-10-18 | 29.3006 | 30.0279 | 31.0198 | 2026-10-18 | 3.198% | 0.09089% | 50% | 0.4916 | 2 | 8 | 2.4916 | FALSE | FALSE
2026-10-19 | 16.7049 | 17.1198 | 17.3278 | 17.3332 | 0.51182 | FALSE | 17.344 | 2022 | 2026-10-19 | 2.423% | 1.2% | 0.103% | 50% | 0.49169 | 2 | 8 | 2.4917 | 32.6146 | 16.7049 | 2026-10-19 | 16.3667 | 16.7732 | 17.3278 | 2026-10-19 | 3.201% | 0.103% | 50% | 0.49169 | 2 | 8 | 2.4917 | FALSE | FALSE
2026-10-20 | 8.7868 | 9.0051 | 9.115 | 9.115 | 0.27236 | FALSE | 9.1244 | 2022 | 2026-10-20 | 2.425% | 1.206% | 0.118% | 50% | 0.49178 | 2 | 8 | 2.4918 | 32.2236 | 8.7868 | 2026-10-20 | 8.6091 | 8.823 | 9.115 | 2026-10-20 | 3.203% | 0.118% | 50% | 0.49178 | 2 | 8 | 2.4918 | FALSE | FALSE
2026-10-21 | 16.9862 | 17.4085 | 17.622 | 17.63 | 0.53312 | FALSE | 17.644 | 2022 | 2026-10-21 | 2.426% | 1.212% | 0.136% | 50% | 0.49187 | 2 | 8 | 2.4919 | 31.833 | 16.9862 | 2026-10-21 | 16.6433 | 17.0571 | 17.622 | 2026-10-21 | 3.206% | 0.136% | 50% | 0.49187 | 2 | 8 | 2.4919 | FALSE | FALSE
2026-10-22 | 29.1127 | 29.837 | 30.2046 | 30.2471 | 0.92574 | FALSE | 30.2515 | 2022 | 2026-10-22 | 2.427% | 1.217% | 0.1571% | 50% | 0.49196 | 2 | 8 | 2.492 | 31.4429 | 29.1127 | 2026-10-22 | 28.5259 | 29.2356 | 30.2046 | 2026-10-22 | 3.208% | 0.1571% | 50% | 0.49196 | 2 | 8 | 2.492 | FALSE | FALSE
2026-10-23 | 18.9784 | 19.4508 | 19.6916 | 19.7077 | 0.61054 | FALSE | 19.7254 | 2022 | 2026-10-23 | 2.429% | 1.223% | 0.1844% | 50% | 0.49204 | 2 | 8 | 2.492 | 31.0529 | 18.9784 | 2026-10-23 | 18.5964 | 19.0593 | 19.6916 | 2026-10-23 | 3.211% | 0.1844% | 50% | 0.49204 | 2 | 8 | 2.492 | FALSE | FALSE
2026-10-24 | 24.613 | 25.226 | 25.5397 | 25.5797 | 0.80219 | FALSE | 25.5934 | 2022 | 2026-10-24 | 2.43% | 1.228% | 0.2177% | 50% | 0.49212 | 2 | 8 | 2.4921 | 30.6633 | 24.613 | 2026-10-24 | 24.1184 | 24.719 | 25.5397 | 2026-10-24 | 3.213% | 0.2177% | 50% | 0.49212 | 2 | 8 | 2.4921 | FALSE | FALSE
2026-10-25 | 20.6792 | 21.1945 | 21.4593 | 21.4896 | 0.68226 | FALSE | 21.5114 | 2022 | 2026-10-25 | 2.431% | 1.234% | 0.2573% | 50% | 0.49219 | 2 | 8 | 2.4922 | 30.2745 | 20.6792 | 2026-10-25 | 20.2643 | 20.7692 | 21.4593 | 2026-10-25 | 3.216% | 0.2573% | 50% | 0.49219 | 2 | 8 | 2.4922 | FALSE | FALSE
2026-10-26 | 15.4493 | 15.8345 | 16.0333 | 16.0484 | 0.51585 | FALSE | 16.0775 | 2022 | 2026-10-26 | 2.433% | 1.24% | 0.3033% | 50% | 0.49226 | 2 | 8 | 2.4923 | 29.8868 | 15.4493 | 2026-10-26 | 15.1398 | 15.5173 | 16.0333 | 2026-10-26 | 3.218% | 0.3033% | 50% | 0.49226 | 2 | 8 | 2.4923 | FALSE | FALSE
2026-10-27 | 14.6037 | 14.968 | 15.1567 | 15.1718 | 0.49376 | FALSE | 15.2054 | 2022 | 2026-10-27 | 2.434% | 1.245% | 0.3557% | 50% | 0.49233 | 2 | 8 | 2.4923 | 29.5005 | 14.6037 | 2026-10-27 | 14.3116 | 14.6686 | 15.1567 | 2026-10-27 | 3.22% | 0.3557% | 50% | 0.49233 | 2 | 8 | 2.4923 | FALSE | FALSE
2026-10-28 | 16.7923 | 17.2115 | 17.4294 | 17.458 | 0.57529 | FALSE | 17.4957 | 2022 | 2026-10-28 | 2.435% | 1.251% | 0.4146% | 50% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | 29.1161 | 16.7923 | 2026-10-28 | 16.457 | 16.8677 | 17.4294 | 2026-10-28 | 3.223% | 0.4146% | 50% | 0.4924 | 2 | 8 | 2.4924 | FALSE | FALSE
2026-10-29 | 23.6167 | 24.2065 | 24.5144 | 24.6025 | 0.8209 | FALSE | 24.6283 | 2022 | 2026-10-29 | 2.437% | 1.256% | 0.4801% | 50% | 0.49246 | 2 | 8 | 2.4925 | 28.7339 | 23.6167 | 2026-10-29 | 23.1458 | 23.7238 | 24.5144 | 2026-10-29 | 3.225% | 0.4801% | 50% | 0.49246 | 2 | 8 | 2.4925 | FALSE | FALSE
2026-10-30 | 20.6729 | 21.1895 | 21.4602 | 21.5331 | 0.72758 | FALSE | 21.5725 | 2022 | 2026-10-30 | 2.438% | 1.261% | 0.5524% | 50% | 0.49252 | 2 | 8 | 2.4925 | 28.3522 | 20.6729 | 2026-10-30 | 20.2613 | 20.7676 | 21.4602 | 2026-10-30 | 3.227% | 0.5524% | 50% | 0.49252 | 2 | 8 | 2.4925 | FALSE | FALSE
2026-10-31 | 19.8228 | 20.3184 | 20.5792 | 20.655 | 0.70684 | FALSE | 20.7012 | 2022 | 2026-10-31 | 2.439% | 1.267% | 0.6292% | 50% | 0.49258 | 2 | 8 | 2.4926 | 27.9704 | 19.8228 | 2026-10-31 | 19.4288 | 19.9146 | 20.5792 | 2026-10-31 | 3.23% | 0.6292% | 50% | 0.49258 | 2 | 8 | 2.4926 | FALSE | FALSE
2026-11-01 | 18.0677 | 18.5197 | 18.7584 | 18.8259 | 0.65258 | FALSE | 18.8817 | 2022 | 2026-11-01 | 2.441% | 1.272% | 0.7077% | 50% | 0.49264 | 2 | 8 | 2.4926 | 27.5898 | 18.0677 | 2026-11-01 | 17.7091 | 18.1522 | 18.7584 | 2026-11-01 | 3.232% | 0.7077% | 50% | 0.49264 | 2 | 8 | 2.4926 | FALSE | FALSE
2026-11-02 | 24.9996 | 25.6254 | 25.957 | 26.1391 | 0.91789 | FALSE | 26.1593 | 2022 | 2026-11-02 | 2.442% | 1.278% | 0.7879% | 50% | 0.49269 | 2 | 8 | 2.4927 | 27.2109 | 24.9996 | 2026-11-02 | 24.5042 | 25.1176 | 25.957 | 2026-11-02 | 3.234% | 0.7879% | 50% | 0.49269 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-11-03 | 9.064 | 9.291 | 9.4118 | 9.4162 | 0.335 | FALSE | 9.4815 | 2022 | 2026-11-03 | 2.443% | 1.283% | 0.8698% | 50% | 0.49274 | 2 | 8 | 2.4927 | 26.8342 | 9.064 | 2026-11-03 | 8.8847 | 9.1072 | 9.4118 | 2026-11-03 | 3.236% | 0.8698% | 50% | 0.49274 | 2 | 8 | 2.4927 | FALSE | FALSE
2026-11-04 | 12.5722 | 12.8872 | 13.0554 | 13.0867 | 0.47173 | FALSE | 13.1652 | 2022 | 2026-11-04 | 2.445% | 1.288% | 0.9536% | 50% | 0.49279 | 2 | 8 | 2.4928 | 26.4603 | 12.5722 | 2026-11-04 | 12.3238 | 12.6326 | 13.0554 | 2026-11-04 | 3.238% | 0.9536% | 50% | 0.49279 | 2 | 8 | 2.4928 | FALSE | FALSE
2026-11-05 | 25.3202 | 25.9551 | 26.2953 | 26.5597 | 0.97008 | FALSE | 26.5694 | 2022 | 2026-11-05 | 2.446% | 1.294% | 1.039% | 50% | 0.49284 | 2 | 8 | 2.4928 | 26.0896 | 25.3202 | 2026-11-05 | 24.8208 | 25.4432 | 26.2953 | 2026-11-05 | 3.241% | 1.039% | 50% | 0.49284 | 2 | 8 | 2.4928 | FALSE | FALSE
2026-11-06 | 25.3661 | 26.0025 | 26.3448 | 26.6376 | 0.98586 | FALSE | 26.6426 | 2022 | 2026-11-06 | 2.447% | 1.299% | 1.122% | 50% | 0.49289 | 2 | 8 | 2.4929 | 25.7241 | 25.3661 | 2026-11-06 | 24.8666 | 25.4905 | 26.3448 | 2026-11-06 | 3.243% | 1.122% | 50% | 0.49289 | 2 | 8 | 2.4929 | FALSE | FALSE
2026-11-07 | 25.1508 | 25.7821 | 26.1229 | 26.4357 | 0.99141 | FALSE | 26.4389 | 2022 | 2026-11-07 | 2.449% | 1.305% | 1.198% | 50% | 0.49293 | 2 | 8 | 2.4929 | 25.365 | 25.1508 | 2026-11-07 | 24.6563 | 25.2752 | 26.1229 | 2026-11-07 | 3.245% | 1.198% | 50% | 0.49293 | 2 | 8 | 2.4929 | FALSE | FALSE
2026-11-08 | 18.1884 | 18.6453 | 18.8927 | 19.04 | 0.72355 | FALSE | 19.1179 | 2022 | 2026-11-08 | 2.45% | 1.31% | 1.267% | 50% | 0.49297 | 2 | 8 | 2.493 | 25.0127 | 18.1884 | 2026-11-08 | 17.8314 | 18.2792 | 18.8927 | 2026-11-08 | 3.247% | 1.267% | 50% | 0.49297 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-11-09 | 10.1403 | 10.3951 | 10.5337 | 10.5559 | 0.40646 | FALSE | 10.6535 | 2022 | 2026-11-09 | 2.451% | 1.315% | 1.33% | 50% | 0.49301 | 2 | 8 | 2.493 | 24.6679 | 10.1403 | 2026-11-09 | 9.9415 | 10.1914 | 10.5337 | 2026-11-09 | 3.25% | 1.33% | 50% | 0.49301 | 2 | 8 | 2.493 | FALSE | FALSE
2026-11-10 | 18.4325 | 18.8959 | 19.1488 | 19.3239 | 0.7539 | FALSE | 19.4004 | 2022 | 2026-11-10 | 2.453% | 1.321% | 1.386% | 50% | 0.49305 | 2 | 8 | 2.4931 | 24.3309 | 18.4325 | 2026-11-10 | 18.0717 | 18.5261 | 19.1488 | 2026-11-10 | 3.252% | 1.386% | 50% | 0.49305 | 2 | 8 | 2.4931 | FALSE | FALSE
2026-11-11 | 21.9223 | 22.4738 | 22.7758 | 23.0659 | 0.9117 | FALSE | 23.0996 | 2022 | 2026-11-11 | 2.454% | 1.326% | 1.435% | 50% | 0.49309 | 2 | 8 | 2.4931 | 24.0022 | 21.9223 | 2026-11-11 | 21.4939 | 22.0346 | 22.7758 | 2026-11-11 | 3.254% | 1.435% | 50% | 0.49309 | 2 | 8 | 2.4931 | FALSE | FALSE
2026-11-12 | 22.0481 | 22.6031 | 22.908 | 23.2172 | 0.92962 | FALSE | 23.245 | 2022 | 2026-11-12 | 2.455% | 1.331% | 1.477% | 50% | 0.49313 | 2 | 8 | 2.4931 | 23.6824 | 22.0481 | 2026-11-12 | 21.6179 | 22.1621 | 22.908 | 2026-11-12 | 3.256% | 1.477% | 50% | 0.49313 | 2 | 8 | 2.4931 | FALSE | FALSE
2026-11-13 | 20.9907 | 21.5193 | 21.8109 | 22.0963 | 0.89617 | FALSE | 22.1362 | 2022 | 2026-11-13 | 2.457% | 1.337% | 1.512% | 50% | 0.49316 | 2 | 8 | 2.4932 | 23.3705 | 20.9907 | 2026-11-13 | 20.5817 | 21.1001 | 21.8109 | 2026-11-13 | 3.259% | 1.512% | 50% | 0.49316 | 2 | 8 | 2.4932 | FALSE | FALSE
2026-11-14 | 11.3414 | 11.6272 | 11.7853 | 11.8352 | 0.48619 | FALSE | 11.9431 | 2022 | 2026-11-14 | 2.458% | 1.342% | 1.538% | 50% | 0.49319 | 2 | 8 | 2.4932 | 23.0656 | 11.3414 | 2026-11-14 | 11.1208 | 11.401 | 11.7853 | 2026-11-14 | 3.261% | 1.538% | 50% | 0.49319 | 2 | 8 | 2.4932 | FALSE | FALSE
2026-11-15 | 12.8764 | 13.201 | 13.3813 | 13.4609 | 0.56006 | FALSE | 13.5671 | 2022 | 2026-11-15 | 2.459% | 1.347% | 1.559% | 50% | 0.49323 | 2 | 8 | 2.4932 | 22.7671 | 12.8764 | 2026-11-15 | 12.6263 | 12.9446 | 13.3813 | 2026-11-15 | 3.263% | 1.559% | 50% | 0.49323 | 2 | 8 | 2.4932 | FALSE | FALSE
2026-11-16 | 21.5053 | 22.0479 | 22.3502 | 22.6853 | 0.95592 | FALSE | 22.7032 | 2022 | 2026-11-16 | 2.461% | 1.353% | 1.574% | 50% | 0.49326 | 2 | 8 | 2.4933 | 22.4748 | 21.5053 | 2026-11-16 | 21.0882 | 21.6202 | 22.3502 | 2026-11-16 | 3.266% | 1.574% | 50% | 0.49326 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-11-17 | 14.1359 | 14.4927 | 14.6922 | 14.8051 | 0.6318 | FALSE | 14.904 | 2022 | 2026-11-17 | 2.462% | 1.358% | 1.584% | 50% | 0.49328 | 2 | 8 | 2.4933 | 22.1888 | 14.1359 | 2026-11-17 | 13.8621 | 14.212 | 14.6922 | 2026-11-17 | 3.268% | 1.584% | 50% | 0.49328 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-11-18 | 11.717 | 12.013 | 12.179 | 12.2442 | 0.52913 | FALSE | 12.3491 | 2022 | 2026-11-18 | 2.463% | 1.363% | 1.587% | 50% | 0.49331 | 2 | 8 | 2.4933 | 21.909 | 11.717 | 2026-11-18 | 11.4904 | 11.7806 | 12.179 | 2026-11-18 | 3.271% | 1.587% | 50% | 0.49331 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-11-19 | 8.4089 | 8.6214 | 8.741 | 8.7586 | 0.38327 | FALSE | 8.8569 | 2022 | 2026-11-19 | 2.465% | 1.369% | 1.585% | 50% | 0.49334 | 2 | 8 | 2.4933 | 21.6355 | 8.4089 | 2026-11-19 | 8.2465 | 8.4549 | 8.741 | 2026-11-19 | 3.273% | 1.585% | 50% | 0.49334 | 2 | 8 | 2.4933 | FALSE | FALSE
2026-11-20 | 15.1375 | 15.5203 | 15.7365 | 15.8826 | 0.70373 | FALSE | 15.9674 | 2022 | 2026-11-20 | 2.466% | 1.374% | 1.577% | 50% | 0.49337 | 2 | 8 | 2.4934 | 21.3678 | 15.1375 | 2026-11-20 | 14.8456 | 15.221 | 15.7365 | 2026-11-20 | 3.276% | 1.577% | 50% | 0.49337 | 2 | 8 | 2.4934 | FALSE | FALSE
2026-11-21 | 3.4473 | 3.5345 | 3.5839 | 3.5839 | 0.16078 | FALSE | 3.6296 | 2022 | 2026-11-21 | 2.467% | 1.379% | 1.57% | 50% | 0.49339 | 2 | 8 | 2.4934 | 21.105 | 3.4473 | 2026-11-21 | 3.3809 | 3.4664 | 3.5839 | 2026-11-21 | 3.279% | 1.57% | 50% | 0.49339 | 2 | 8 | 2.4934 | FALSE | FALSE
2026-11-22 | 9.6732 | 9.918 | 10.0573 | 10.0942 | 0.45844 | FALSE | 10.1922 | 2022 | 2026-11-22 | 2.469% | 1.385% | 1.562% | 50% | 0.49341 | 2 | 8 | 2.4934 | 20.847 | 9.6732 | 2026-11-22 | 9.4872 | 9.7273 | 10.0573 | 2026-11-22 | 3.281% | 1.562% | 50% | 0.49341 | 2 | 8 | 2.4934 | FALSE | FALSE
2026-11-23 | 12.9014 | 13.2281 | 13.4146 | 13.5126 | 0.62123 | FALSE | 13.6037 | 2022 | 2026-11-23 | 2.47% | 1.39% | 1.554% | 50% | 0.49344 | 2 | 8 | 2.4934 | 20.5939 | 12.9014 | 2026-11-23 | 12.6536 | 12.9741 | 13.4146 | 2026-11-23 | 3.284% | 1.554% | 50% | 0.49344 | 2 | 8 | 2.4934 | FALSE | FALSE
2026-11-24 | 11.9953 | 12.2992 | 12.4733 | 12.5536 | 0.5842 | FALSE | 12.6462 | 2022 | 2026-11-24 | 2.471% | 1.396% | 1.547% | 50% | 0.49346 | 2 | 8 | 2.4935 | 20.3455 | 11.9953 | 2026-11-24 | 11.7652 | 12.0633 | 12.4733 | 2026-11-24 | 3.287% | 1.547% | 50% | 0.49346 | 2 | 8 | 2.4935 | FALSE | FALSE
2026-11-25 | 4.8684 | 4.9919 | 5.0628 | 5.0628 | 0.23846 | FALSE | 5.1261 | 2022 | 2026-11-25 | 2.473% | 1.401% | 1.539% | 50% | 0.49348 | 2 | 8 | 2.4935 | 20.1019 | 4.8684 | 2026-11-25 | 4.7752 | 4.8963 | 5.0628 | 2026-11-25 | 3.289% | 1.539% | 50% | 0.49348 | 2 | 8 | 2.4935 | FALSE | FALSE
2026-11-26 | 9.7363 | 9.9832 | 10.1257 | 10.168 | 0.48467 | FALSE | 10.2603 | 2022 | 2026-11-26 | 2.474% | 1.406% | 1.532% | 50% | 0.4935 | 2 | 8 | 2.4935 | 19.8632 | 9.7363 | 2026-11-26 | 9.55 | 9.7923 | 10.1257 | 2026-11-26 | 3.292% | 1.532% | 50% | 0.4935 | 2 | 8 | 2.4935 | FALSE | FALSE
2026-11-27 | 13.9194 | 14.2727 | 14.4771 | 14.6073 | 0.70467 | FALSE | 14.6828 | 2022 | 2026-11-27 | 2.475% | 1.412% | 1.524% | 50% | 0.49352 | 2 | 8 | 2.4935 | 19.627 | 13.9194 | 2026-11-27 | 13.6535 | 14.0001 | 14.4771 | 2026-11-27 | 3.295% | 1.524% | 50% | 0.49352 | 2 | 8 | 2.4935 | FALSE | FALSE
2026-11-28 | 9.5052 | 9.7466 | 9.8867 | 9.9277 | 0.48473 | FALSE | 10.0173 | 2022 | 2026-11-28 | 2.477% | 1.417% | 1.518% | 50% | 0.49354 | 2 | 8 | 2.4935 | 19.3917 | 9.5052 | 2026-11-28 | 9.3239 | 9.5606 | 9.8867 | 2026-11-28 | 3.298% | 1.518% | 50% | 0.49354 | 2 | 8 | 2.4935 | FALSE | FALSE
2026-11-29 | 10.5352 | 10.8029 | 10.9588 | 11.0183 | 0.54453 | FALSE | 11.106 | 2022 | 2026-11-29 | 2.478% | 1.423% | 1.513% | 50% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | 19.1581 | 10.5352 | 2026-11-29 | 10.3344 | 10.597 | 10.9588 | 2026-11-29 | 3.301% | 1.513% | 50% | 0.49356 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-11-30 | 4.5132 | 4.628 | 4.695 | 4.695 | 0.23485 | FALSE | 4.753 | 2022 | 2026-11-30 | 2.479% | 1.428% | 1.511% | 50% | 0.49357 | 2 | 8 | 2.4936 | 18.9272 | 4.5132 | 2026-11-30 | 4.4273 | 4.5399 | 4.695 | 2026-11-30 | 3.304% | 1.511% | 50% | 0.49357 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-12-01 | 4.2591 | 4.3674 | 4.431 | 4.431 | 0.22432 | FALSE | 4.4858 | 2022 | 2026-12-01 | 2.481% | 1.434% | 1.509% | 50% | 0.49359 | 2 | 8 | 2.4936 | 18.7002 | 4.2591 | 2026-12-01 | 4.1781 | 4.2844 | 4.431 | 2026-12-01 | 3.307% | 1.509% | 50% | 0.49359 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-12-02 | 5.4344 | 5.5727 | 5.6541 | 5.6541 | 0.28966 | FALSE | 5.7241 | 2022 | 2026-12-02 | 2.482% | 1.439% | 1.51% | 50% | 0.49361 | 2 | 8 | 2.4936 | 18.4781 | 5.4344 | 2026-12-02 | 5.3312 | 5.4669 | 5.6541 | 2026-12-02 | 3.311% | 1.51% | 50% | 0.49361 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-12-03 | 9.773 | 10.0219 | 10.1688 | 10.2207 | 0.52976 | FALSE | 10.3051 | 2022 | 2026-12-03 | 2.483% | 1.445% | 1.512% | 50% | 0.49362 | 2 | 8 | 2.4936 | 18.2619 | 9.773 | 2026-12-03 | 9.5877 | 9.8318 | 10.1688 | 2026-12-03 | 3.314% | 1.512% | 50% | 0.49362 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-12-04 | 13.0677 | 13.4006 | 13.5979 | 13.7239 | 0.7195 | FALSE | 13.7915 | 2022 | 2026-12-04 | 2.485% | 1.451% | 1.516% | 50% | 0.49364 | 2 | 8 | 2.4936 | 18.0525 | 13.0677 | 2026-12-04 | 12.8201 | 13.1468 | 13.5979 | 2026-12-04 | 3.317% | 1.516% | 50% | 0.49364 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-12-05 | 18.1084 | 18.5701 | 18.8445 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2026 | 2026-12-05 | 2.486% | 1.456% | 1.521% | 50% | 0.49365 | 2 | 8 | 2.4936 | 17.8513 | 18.1084 | 2026-12-05 | 17.7659 | 18.2188 | 18.8445 | 2026-12-05 | 3.32% | 1.521% | 50% | 0.49365 | 2 | 8 | 2.4936 | FALSE | FALSE
2026-12-06 | 11.8282 | 12.1299 | 12.3098 | 12.41 | 0.66493 | FALSE | 12.4838 | 2022 | 2026-12-06 | 2.487% | 1.462% | 1.528% | 50% | 0.49366 | 2 | 8 | 2.4937 | 17.6593 | 11.8282 | 2026-12-06 | 11.6046 | 11.9007 | 12.3098 | 2026-12-06 | 3.324% | 1.528% | 50% | 0.49366 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-07 | 14.5093 | 14.8796 | 15.1012 | 15.2788 | 0.82704 | FALSE | 15.3259 | 2022 | 2026-12-07 | 2.489% | 1.467% | 1.535% | 50% | 0.49368 | 2 | 8 | 2.4937 | 17.4775 | 14.5093 | 2026-12-07 | 14.2354 | 14.5987 | 15.1012 | 2026-12-07 | 3.327% | 1.535% | 50% | 0.49368 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-08 | 4.6742 | 4.7936 | 4.8652 | 4.8652 | 0.26591 | FALSE | 4.9272 | 2022 | 2026-12-08 | 2.49% | 1.473% | 1.543% | 50% | 0.49369 | 2 | 8 | 2.4937 | 17.307 | 4.6742 | 2026-12-08 | 4.5861 | 4.7032 | 4.8652 | 2026-12-08 | 3.331% | 1.543% | 50% | 0.49369 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-09 | 7.7822 | 7.981 | 8.1008 | 8.1285 | 0.44829 | FALSE | 8.2099 | 2022 | 2026-12-09 | 2.491% | 1.479% | 1.552% | 50% | 0.4937 | 2 | 8 | 2.4937 | 17.1488 | 7.7822 | 2026-12-09 | 7.6356 | 7.8307 | 8.1008 | 2026-12-09 | 3.334% | 1.552% | 50% | 0.4937 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-10 | 11.3319 | 11.6215 | 11.7966 | 11.8938 | 0.66143 | FALSE | 11.9671 | 2022 | 2026-12-10 | 2.493% | 1.484% | 1.561% | 50% | 0.49371 | 2 | 8 | 2.4937 | 17.0039 | 11.3319 | 2026-12-10 | 11.1186 | 11.4029 | 11.7966 | 2026-12-10 | 3.338% | 1.561% | 50% | 0.49371 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-11 | 12.8851 | 13.2147 | 13.4145 | 13.5556 | 0.75976 | FALSE | 13.6152 | 2022 | 2026-12-11 | 2.494% | 1.49% | 1.571% | 50% | 0.49372 | 2 | 8 | 2.4937 | 16.8685 | 12.8851 | 2026-12-11 | 12.6429 | 12.9663 | 13.4145 | 2026-12-11 | 3.341% | 1.571% | 50% | 0.49372 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-12 | 5.8995 | 6.0505 | 6.1424 | 6.1497 | 0.34728 | FALSE | 6.2242 | 2022 | 2026-12-12 | 2.495% | 1.496% | 1.582% | 50% | 0.49373 | 2 | 8 | 2.4937 | 16.7387 | 5.8995 | 2026-12-12 | 5.7888 | 5.9369 | 6.1424 | 2026-12-12 | 3.345% | 1.582% | 50% | 0.49373 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-13 | 5.5572 | 5.6995 | 5.7864 | 5.7909 | 0.32939 | FALSE | 5.8637 | 2022 | 2026-12-13 | 2.497% | 1.501% | 1.594% | 50% | 0.49374 | 2 | 8 | 2.4937 | 16.6156 | 5.5572 | 2026-12-13 | 5.453 | 5.5926 | 5.7864 | 2026-12-13 | 3.349% | 1.594% | 50% | 0.49374 | 2 | 8 | 2.4937 | FALSE | FALSE
2026-12-14 | 12.6545 | 12.9787 | 13.1773 | 13.3199 | 0.76277 | FALSE | 13.379 | 2022 | 2026-12-14 | 2.498% | 1.507% | 1.605% | 50% | 0.49375 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.5005 | 12.6545 | 2026-12-14 | 12.4174 | 12.7355 | 13.1773 | 2026-12-14 | 3.352% | 1.605% | 50% | 0.49375 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-15 | 6.7585 | 6.9317 | 7.0382 | 7.0564 | 0.40663 | FALSE | 7.1359 | 2022 | 2026-12-15 | 2.499% | 1.513% | 1.616% | 50% | 0.49376 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.3944 | 6.7585 | 2026-12-15 | 6.632 | 6.802 | 7.0382 | 2026-12-15 | 3.356% | 1.616% | 50% | 0.49376 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-16 | 5.6717 | 5.8171 | 5.9068 | 5.9134 | 0.34271 | FALSE | 5.9877 | 2022 | 2026-12-16 | 2.501% | 1.518% | 1.626% | 50% | 0.49377 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.2984 | 5.6717 | 2026-12-16 | 5.5656 | 5.7084 | 5.9068 | 2026-12-16 | 3.36% | 1.626% | 50% | 0.49377 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-17 | 3.662 | 3.756 | 3.8142 | 3.8142 | 0.22217 | FALSE | 3.8659 | 2022 | 2026-12-17 | 2.502% | 1.524% | 1.636% | 50% | 0.49378 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.2135 | 3.662 | 2026-12-17 | 3.5936 | 3.6859 | 3.8142 | 2026-12-17 | 3.364% | 1.636% | 50% | 0.49378 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-18 | 14.7368 | 15.1152 | 15.35 | 15.5744 | 0.91111 | FALSE | 15.6009 | 2022 | 2026-12-18 | 2.503% | 1.53% | 1.645% | 50% | 0.49379 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.141 | 14.7368 | 2026-12-18 | 14.4618 | 14.8331 | 15.35 | 2026-12-18 | 3.368% | 1.645% | 50% | 0.49379 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-19 | 14.1095 | 14.472 | 14.6977 | 14.9007 | 0.87477 | FALSE | 14.9365 | 2022 | 2026-12-19 | 2.505% | 1.536% | 1.652% | 50% | 0.49379 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.0821 | 14.1095 | 2026-12-19 | 13.8464 | 14.2022 | 14.6977 | 2026-12-19 | 3.371% | 1.652% | 50% | 0.49379 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-20 | 4.2594 | 4.3689 | 4.4373 | 4.4373 | 0.26119 | FALSE | 4.4982 | 2022 | 2026-12-20 | 2.506% | 1.541% | 1.656% | 50% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.0378 | 4.2594 | 2026-12-20 | 4.1801 | 4.2875 | 4.4373 | 2026-12-20 | 3.375% | 1.656% | 50% | 0.4938 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-21 | 15.1046 | 15.493 | 15.7365 | 15.9801 | 0.94221 | FALSE | 15.9979 | 2022 | 2026-12-21 | 2.507% | 1.547% | 1.658% | 50% | 0.49381 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.0093 | 15.1046 | 2026-12-21 | 14.8235 | 15.2047 | 15.7365 | 2026-12-21 | 3.379% | 1.658% | 50% | 0.49381 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-22 | 15.0362 | 15.4231 | 15.6664 | 15.9075 | 0.93855 | FALSE | 15.9263 | 2022 | 2026-12-22 | 2.509% | 1.553% | 1.658% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 15.9975 | 15.0362 | 2026-12-22 | 14.7567 | 15.1364 | 15.6664 | 2026-12-22 | 3.383% | 1.658% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-23 | 14.7536 | 15.1334 | 15.373 | 15.6024 | 0.92016 | FALSE | 15.6263 | 2022 | 2026-12-23 | 2.51% | 1.559% | 1.655% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.0036 | 14.7536 | 2026-12-23 | 14.4795 | 14.8523 | 15.373 | 2026-12-23 | 3.387% | 1.655% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-24 | 15.9629 | 16.3741 | 16.6344 | 16.9116 | 0.99579 | FALSE | 16.9129 | 2022 | 2026-12-24 | 2.511% | 1.564% | 1.649% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.0288 | 15.9629 | 2026-12-24 | 15.6667 | 16.0703 | 16.6344 | 2026-12-24 | 3.391% | 1.649% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-25 | 8.8523 | 9.0804 | 9.2253 | 9.2798 | 0.54486 | FALSE | 9.3609 | 2022 | 2026-12-25 | 2.513% | 1.57% | 1.64% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.075 | 8.8523 | 2026-12-25 | 8.6882 | 8.9121 | 9.2253 | 2026-12-25 | 3.395% | 1.64% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-26 | 14.7944 | 15.176 | 15.419 | 15.6433 | 0.91468 | FALSE | 15.6685 | 2022 | 2026-12-26 | 2.514% | 1.576% | 1.628% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.1426 | 14.7944 | 2026-12-26 | 14.5204 | 14.8949 | 15.419 | 2026-12-26 | 3.399% | 1.628% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-27 | 6.3675 | 6.5318 | 6.6368 | 6.6509 | 0.38682 | FALSE | 6.7282 | 2022 | 2026-12-27 | 2.515% | 1.582% | 1.614% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.2299 | 6.3675 | 2026-12-27 | 6.2497 | 6.4109 | 6.6368 | 2026-12-27 | 3.403% | 1.614% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-28 | 13.0429 | 13.3797 | 13.5955 | 13.7521 | 0.79474 | FALSE | 13.8047 | 2022 | 2026-12-28 | 2.517% | 1.588% | 1.599% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.3351 | 13.0429 | 2026-12-28 | 12.8018 | 13.1323 | 13.5955 | 2026-12-28 | 3.407% | 1.599% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-29 | 9.9387 | 10.1954 | 10.3605 | 10.4322 | 0.59848 | FALSE | 10.5097 | 2022 | 2026-12-29 | 2.518% | 1.593% | 1.583% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.4568 | 9.9387 | 2026-12-29 | 9.7551 | 10.0071 | 10.3605 | 2026-12-29 | 3.411% | 1.583% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-30 | 11.9091 | 12.2169 | 12.4154 | 12.5325 | 0.71313 | FALSE | 12.5982 | 2022 | 2026-12-30 | 2.519% | 1.599% | 1.566% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.5932 | 11.9091 | 2026-12-30 | 11.6893 | 11.9914 | 12.4154 | 2026-12-30 | 3.415% | 1.566% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
2026-12-31 | 10.8299 | 11.11 | 11.2912 | 11.3785 | 0.64175 | FALSE | 11.4522 | 2022 | 2026-12-31 | 2.521% | 1.605% | 1.549% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.7429 | 10.8299 | 2026-12-31 | 10.6302 | 10.9051 | 11.2912 | 2026-12-31 | 3.419% | 1.549% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7947 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 2.034% | 0% | 0.0003383% | 50% | 0.00028417 | 1 | 7 | 1.9938 | 15.9975 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.293% | 0.0003383% | 50% | 0.00028417 | 1 | 7 | 1.9938
moy.: | 30.9177 | 31.6366 | 31.9552 | 31.9865 | 0.70076 |  | 32.1443 | 2022.3224 | moy.: | 2.277% | 1.21% | 0.3823% | 50% | 0.42987 | 1.8438 | 7.8438 | 2.2737 | 42.4095 |  | moy.: | 30.2775 | 30.9814 | 31.9552 | moy.: | 3.185% | 0.3823% | 50% | 0.42987 | 1.8438 | 7.8438 | 2.2737
max.: | 65.8975 | 67.4296 | 67.727 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2026 | max.: | 2.521% | 2.286% | 1.658% | 50% | 1 | 2 | 8 | 2.4938 | 63.5686 |  | max.: | 64.4092 | 65.9068 | 67.727 | max.: | 3.93% | 1.658% | 50% | 1 | 2 | 8 | 2.4938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | ° | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2027
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2027 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2027 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2027 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 47.3318 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 185.1139 | -0.28572 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 232.4638 | -0.28572 | kWh | [7 empty] | 2726.5905 | 0 | 2679.2581 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8497.5229 | 11224.1134 | 8312.4011 | 10991.6592 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2799.8853 | 0 | 2751.2811 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8742.7107 | 11658.838 | 8552.2553 | 11658.838 | : Sujet après action
|  | 11542.596 | 11658.838 | 11673.1683 |  | 11224.1134 |  |  |  |  | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10991.6592 |  | 11303.5364 | 11658.838 | 11673.1683 | 2027-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2857.5477 | 0 | 2857.5477 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 8801.2903 | 11673.1683 | 8801.2903 | 11673.1683 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 318.4827 | 113.0346 | 13.7959 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 2.9938 |  |  | Perte annuelle: | 311.8772 | 345.4984 | 13.5102 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 56.1529 | 0 | 103.4847 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 2.4938 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 2.4938 | 56.9367 | 13.7959 | 242.0506 | 13.5102 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 113.0896 | 13.7959 | 345.5354 | 13.5102 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2027 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2027 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2027 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2027-01-01 | 7.404 | 7.5955 | 7.7199 | 7.7432 | 0.4326 | FALSE | 7.822 | 2023 | 2027-01-01 | 2.522% | 1.611% | 1.531% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 16.9041 | 7.404 | 2027-01-01 | 7.2676 | 7.4556 | 7.7199 | 2027-01-01 | 3.423% | 1.531% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | TRUE | FALSE
2027-01-02 | 1.7531 | 1.7985 | 1.828 | 1.828 | 0.10112 | FALSE | 1.8509 | 2023 | 2027-01-02 | 2.523% | 1.616% | 1.513% | 50% | 0.49385 | 2 | 8 | 2.4938 | 17.0751 | 1.7531 | 2027-01-02 | 1.7208 | 1.7654 | 1.828 | 2027-01-02 | 3.427% | 1.513% | 50% | 0.49385 | 2 | 8 | 2.4938 | TRUE | FALSE
2027-01-03 | 10.2817 | 10.548 | 10.7219 | 10.7902 | 0.59071 | FALSE | 10.8673 | 2023 | 2027-01-03 | 2.525% | 1.622% | 1.497% | 50% | 0.49388 | 2 | 8 | 2.4939 | 17.2543 | 10.2817 | 2027-01-03 | 10.0926 | 10.354 | 10.7219 | 2027-01-03 | 3.431% | 1.497% | 50% | 0.49388 | 2 | 8 | 2.4939 | TRUE | FALSE
2027-01-04 | 9.1703 | 9.4079 | 9.5636 | 9.6095 | 0.52051 | FALSE | 9.6892 | 2023 | 2027-01-04 | 2.526% | 1.628% | 1.482% | 50% | 0.49391 | 2 | 8 | 2.4939 | 17.4401 | 9.1703 | 2027-01-04 | 9.0018 | 9.2351 | 9.5636 | 2027-01-04 | 3.435% | 1.482% | 50% | 0.49391 | 2 | 8 | 2.4939 | TRUE | FALSE
2027-01-05 | 11.7683 | 12.0734 | 12.274 | 12.3693 | 0.66279 | FALSE | 12.4405 | 2023 | 2027-01-05 | 2.527% | 1.634% | 1.468% | 50% | 0.49394 | 2 | 8 | 2.4939 | 17.6309 | 11.7683 | 2027-01-05 | 11.5523 | 11.8518 | 12.274 | 2027-01-05 | 3.439% | 1.468% | 50% | 0.49394 | 2 | 8 | 2.4939 | TRUE | FALSE
2027-01-06 | 5.256 | 5.3924 | 5.4822 | 5.4822 | 0.29057 | FALSE | 5.5479 | 2023 | 2027-01-06 | 2.529% | 1.639% | 1.455% | 50% | 0.49398 | 2 | 8 | 2.494 | 17.8251 | 5.256 | 2027-01-06 | 5.1596 | 5.2935 | 5.4822 | 2027-01-06 | 3.443% | 1.455% | 50% | 0.49398 | 2 | 8 | 2.494 | TRUE | FALSE
2027-01-07 | 14.1444 | 14.5116 | 14.7543 | 14.9034 | 0.78136 | FALSE | 14.9579 | 2023 | 2027-01-07 | 2.53% | 1.645% | 1.444% | 50% | 0.49401 | 2 | 8 | 2.494 | 18.0212 | 14.1444 | 2027-01-07 | 13.8853 | 14.2457 | 14.7543 | 2027-01-07 | 3.447% | 1.444% | 50% | 0.49401 | 2 | 8 | 2.494 | TRUE | FALSE
2027-01-08 | 7.5234 | 7.7188 | 7.8483 | 7.8665 | 0.408 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2027-01-08 | 2.531% | 1.651% | 1.434% | 50% | 0.49405 | 2 | 8 | 2.494 | 18.2174 | 7.5234 | 2027-01-08 | 7.3856 | 7.5775 | 7.8483 | 2027-01-08 | 3.451% | 1.434% | 50% | 0.49405 | 2 | 8 | 2.494 | TRUE | FALSE
2027-01-09 | 8.2326 | 8.4465 | 8.5888 | 8.6146 | 0.44198 | FALSE | 8.6942 | 2023 | 2027-01-09 | 2.533% | 1.657% | 1.425% | 50% | 0.49409 | 2 | 8 | 2.4941 | 18.4163 | 8.2326 | 2027-01-09 | 8.082 | 8.292 | 8.5888 | 2027-01-09 | 3.456% | 1.425% | 50% | 0.49409 | 2 | 8 | 2.4941 | TRUE | FALSE
2027-01-10 | 16.8289 | 17.2664 | 17.5583 | 17.7757 | 0.90196 | FALSE | 17.8042 | 2023 | 2027-01-10 | 2.534% | 1.662% | 1.418% | 50% | 0.49413 | 2 | 8 | 2.4941 | 18.6212 | 16.8289 | 2027-01-10 | 16.5213 | 16.9509 | 17.5583 | 2027-01-10 | 3.46% | 1.418% | 50% | 0.49413 | 2 | 8 | 2.4941 | TRUE | FALSE
2027-01-11 | 4.5689 | 4.6877 | 4.7673 | 4.7673 | 0.23918 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2027-01-11 | 2.535% | 1.668% | 1.412% | 50% | 0.49417 | 2 | 8 | 2.4942 | 18.8324 | 4.5689 | 2027-01-11 | 4.4855 | 4.6021 | 4.7673 | 2027-01-11 | 3.464% | 1.412% | 50% | 0.49417 | 2 | 8 | 2.4942 | TRUE | FALSE
2027-01-12 | 17.5285 | 17.9848 | 18.2909 | 18.522 | 0.91864 | FALSE | 18.5463 | 2023 | 2027-01-12 | 2.537% | 1.674% | 1.408% | 50% | 0.49422 | 2 | 8 | 2.4942 | 19.0499 | 17.5285 | 2027-01-12 | 17.2088 | 17.6567 | 18.2909 | 2027-01-12 | 3.468% | 1.408% | 50% | 0.49422 | 2 | 8 | 2.4942 | TRUE | FALSE
2027-01-13 | 11.7663 | 12.0727 | 12.2789 | 12.3559 | 0.60568 | FALSE | 12.4348 | 2023 | 2027-01-13 | 2.538% | 1.68% | 1.405% | 50% | 0.49426 | 2 | 8 | 2.4943 | 19.2739 | 11.7663 | 2027-01-13 | 11.5518 | 11.8526 | 12.2789 | 2027-01-13 | 3.472% | 1.405% | 50% | 0.49426 | 2 | 8 | 2.4943 | TRUE | FALSE
2027-01-14 | 14.3788 | 14.7535 | 15.0064 | 15.139 | 0.73329 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2027-01-14 | 2.539% | 1.685% | 1.402% | 50% | 0.49431 | 2 | 8 | 2.4943 | 19.5045 | 14.3788 | 2027-01-14 | 14.117 | 14.4848 | 15.0064 | 2027-01-14 | 3.476% | 1.402% | 50% | 0.49431 | 2 | 8 | 2.4943 | TRUE | FALSE
2027-01-15 | 5.9176 | 6.0719 | 6.1764 | 6.1764 | 0.29555 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2027-01-15 | 2.541% | 1.691% | 1.401% | 50% | 0.49436 | 2 | 8 | 2.4944 | 19.7417 | 5.9176 | 2027-01-15 | 5.81 | 5.9614 | 6.1764 | 2027-01-15 | 3.48% | 1.401% | 50% | 0.49436 | 2 | 8 | 2.4944 | TRUE | FALSE
2027-01-16 | 4.0446 | 4.1501 | 4.2217 | 4.2217 | 0.19954 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2027-01-16 | 2.542% | 1.697% | 1.4% | 50% | 0.49441 | 2 | 8 | 2.4944 | 19.9859 | 4.0446 | 2027-01-16 | 3.971 | 4.0746 | 4.2217 | 2027-01-16 | 3.484% | 1.4% | 50% | 0.49441 | 2 | 8 | 2.4944 | TRUE | FALSE
2027-01-17 | 6.3138 | 6.4786 | 6.5908 | 6.5924 | 0.3077 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2027-01-17 | 2.543% | 1.703% | 1.398% | 50% | 0.49446 | 2 | 8 | 2.4945 | 20.2372 | 6.3138 | 2027-01-17 | 6.1991 | 6.3609 | 6.5908 | 2027-01-17 | 3.488% | 1.398% | 50% | 0.49446 | 2 | 8 | 2.4945 | TRUE | FALSE
2027-01-18 | 14.1462 | 14.5156 | 14.7678 | 14.8837 | 0.6859 | FALSE | 14.9584 | 2023 | 2027-01-18 | 2.545% | 1.708% | 1.396% | 50% | 0.49452 | 2 | 8 | 2.4945 | 20.4957 | 14.1462 | 2027-01-18 | 13.8895 | 14.2521 | 14.7678 | 2027-01-18 | 3.492% | 1.396% | 50% | 0.49452 | 2 | 8 | 2.4945 | TRUE | FALSE
2027-01-19 | 10.5192 | 10.794 | 10.9822 | 11.0276 | 0.50166 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2027-01-19 | 2.546% | 1.714% | 1.394% | 50% | 0.49458 | 2 | 8 | 2.4946 | 20.7616 | 10.5192 | 2027-01-19 | 10.3284 | 10.5983 | 10.9822 | 2027-01-19 | 3.496% | 1.394% | 50% | 0.49458 | 2 | 8 | 2.4946 | TRUE | FALSE
2027-01-20 | 15.8568 | 16.2713 | 16.556 | 16.7067 | 0.75011 | FALSE | 16.773 | 2023 | 2027-01-20 | 2.547% | 1.72% | 1.391% | 50% | 0.49464 | 2 | 8 | 2.4946 | 21.035 | 15.8568 | 2027-01-20 | 15.5695 | 15.9765 | 16.556 | 2027-01-20 | 3.5% | 1.391% | 50% | 0.49464 | 2 | 8 | 2.4946 | TRUE | FALSE
2027-01-21 | 7.6392 | 7.8389 | 7.9766 | 7.9858 | 0.35381 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2027-01-21 | 2.549% | 1.725% | 1.388% | 50% | 0.4947 | 2 | 8 | 2.4947 | 21.3158 | 7.6392 | 2027-01-21 | 7.5009 | 7.6971 | 7.9766 | 2027-01-21 | 3.504% | 1.388% | 50% | 0.4947 | 2 | 8 | 2.4947 | TRUE | FALSE
2027-01-22 | 21.4849 | 22.0471 | 22.4355 | 22.7481 | 0.99436 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2027-01-22 | 2.55% | 1.731% | 1.385% | 50% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | 21.6043 | 21.4849 | 2027-01-22 | 21.0964 | 21.6484 | 22.4355 | 2027-01-22 | 3.508% | 1.385% | 50% | 0.49477 | 2 | 8 | 2.4948 | TRUE | FALSE
2027-01-23 | 21.5563 | 22.1206 | 22.5116 | 22.8197 | 0.98389 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2027-01-23 | 2.551% | 1.737% | 1.381% | 50% | 0.49484 | 2 | 8 | 2.4948 | 21.9024 | 21.5563 | 2027-01-23 | 21.1668 | 21.721 | 22.5116 | 2027-01-23 | 3.512% | 1.381% | 50% | 0.49484 | 2 | 8 | 2.4948 | TRUE | FALSE
2027-01-24 | 22.092 | 22.6707 | 23.0728 | 23.3913 | 0.99448 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2027-01-24 | 2.553% | 1.743% | 1.372% | 50% | 0.49491 | 2 | 8 | 2.4949 | 22.2121 | 22.092 | 2027-01-24 | 21.6932 | 22.2614 | 23.0728 | 2027-01-24 | 3.516% | 1.372% | 50% | 0.49491 | 2 | 8 | 2.4949 | TRUE | FALSE
2027-01-25 | 20.691 | 21.2333 | 21.6112 | 21.8735 | 0.91679 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2027-01-25 | 2.554% | 1.748% | 1.358% | 50% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | 22.5328 | 20.691 | 2027-01-25 | 20.3178 | 20.8503 | 21.6112 | 2027-01-25 | 3.52% | 1.358% | 50% | 0.49499 | 2 | 8 | 2.495 | TRUE | FALSE
2027-01-26 | 22.2681 | 22.8521 | 23.2601 | 23.5638 | 0.97347 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2027-01-26 | 2.555% | 1.754% | 1.339% | 50% | 0.49506 | 2 | 8 | 2.4951 | 22.8636 | 22.2681 | 2027-01-26 | 21.8668 | 22.4403 | 23.2601 | 2027-01-26 | 3.525% | 1.339% | 50% | 0.49506 | 2 | 8 | 2.4951 | TRUE | FALSE
2027-01-27 | 18.6439 | 19.1331 | 19.4758 | 19.6617 | 0.80051 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2027-01-27 | 2.557% | 1.76% | 1.315% | 50% | 0.49514 | 2 | 8 | 2.4951 | 23.2033 | 18.6439 | 2027-01-27 | 18.3082 | 18.7885 | 19.4758 | 2027-01-27 | 3.529% | 1.315% | 50% | 0.49514 | 2 | 8 | 2.4951 | TRUE | FALSE
2027-01-28 | 4.4474 | 4.5641 | 4.6462 | 4.6462 | 0.18641 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2027-01-28 | 2.558% | 1.765% | 1.286% | 50% | 0.49523 | 2 | 8 | 2.4952 | 23.5513 | 4.4474 | 2027-01-28 | 4.3674 | 4.482 | 4.6462 | 2027-01-28 | 3.533% | 1.286% | 50% | 0.49523 | 2 | 8 | 2.4952 | TRUE | FALSE
2027-01-29 | 6.6848 | 6.8604 | 6.9841 | 6.9841 | 0.27612 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2027-01-29 | 2.559% | 1.771% | 1.253% | 50% | 0.49532 | 2 | 8 | 2.4953 | 23.9063 | 6.6848 | 2027-01-29 | 6.5646 | 6.7371 | 6.9841 | 2027-01-29 | 3.537% | 1.253% | 50% | 0.49532 | 2 | 8 | 2.4953 | TRUE | FALSE
2027-01-30 | 4.8188 | 4.9454 | 5.0349 | 5.0349 | 0.19615 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2027-01-30 | 2.561% | 1.777% | 1.213% | 50% | 0.49541 | 2 | 8 | 2.4954 | 24.2682 | 4.8188 | 2027-01-30 | 4.7322 | 4.8566 | 5.0349 | 2027-01-30 | 3.541% | 1.213% | 50% | 0.49541 | 2 | 8 | 2.4954 | TRUE | FALSE
2027-01-31 | 11.1758 | 11.4696 | 11.6778 | 11.7078 | 0.44949 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2027-01-31 | 2.562% | 1.782% | 1.169% | 50% | 0.4955 | 2 | 8 | 2.4955 | 24.6357 | 11.1758 | 2027-01-31 | 10.9752 | 11.2638 | 11.6778 | 2027-01-31 | 3.545% | 1.169% | 50% | 0.4955 | 2 | 8 | 2.4955 | TRUE | FALSE
2027-02-01 | 14.4114 | 14.7906 | 15.0598 | 15.1267 | 0.57235 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2027-02-01 | 2.563% | 1.788% | 1.119% | 50% | 0.4956 | 2 | 8 | 2.4956 | 25.008 | 14.4114 | 2027-02-01 | 14.153 | 14.5254 | 15.0598 | 2027-02-01 | 3.549% | 1.119% | 50% | 0.4956 | 2 | 8 | 2.4956 | TRUE | FALSE
2027-02-02 | 5.8139 | 5.9669 | 6.0759 | 6.0759 | 0.2266 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2027-02-02 | 2.565% | 1.794% | 1.065% | 50% | 0.49571 | 2 | 8 | 2.4957 | 25.384 | 5.8139 | 2027-02-02 | 5.7097 | 5.86 | 6.0759 | 2027-02-02 | 3.553% | 1.065% | 50% | 0.49571 | 2 | 8 | 2.4957 | TRUE | FALSE
2027-02-03 | 13.4399 | 13.7938 | 14.0466 | 14.0915 | 0.51808 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2027-02-03 | 2.566% | 1.799% | 1.006% | 50% | 0.49582 | 2 | 8 | 2.4958 | 25.7628 | 13.4399 | 2027-02-03 | 13.1993 | 13.5469 | 14.0466 | 2027-02-03 | 3.557% | 1.006% | 50% | 0.49582 | 2 | 8 | 2.4958 | TRUE | FALSE
2027-02-04 | 12.2698 | 12.5931 | 12.8246 | 12.8539 | 0.46596 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2027-02-04 | 2.567% | 1.805% | 0.9436% | 50% | 0.49593 | 2 | 8 | 2.4959 | 26.1436 | 12.2698 | 2027-02-04 | 12.0504 | 12.3679 | 12.8246 | 2027-02-04 | 3.561% | 0.9436% | 50% | 0.49593 | 2 | 8 | 2.4959 | TRUE | FALSE
2027-02-05 | 9.6395 | 9.8937 | 10.0761 | 10.0841 | 0.36051 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2027-02-05 | 2.569% | 1.811% | 0.8769% | 50% | 0.49605 | 2 | 8 | 2.496 | 26.5253 | 9.6395 | 2027-02-05 | 9.4673 | 9.7169 | 10.0761 | 2027-02-05 | 3.565% | 0.8769% | 50% | 0.49605 | 2 | 8 | 2.496 | TRUE | FALSE
2027-02-06 | 21.182 | 21.7407 | 22.1429 | 22.2679 | 0.7852 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2027-02-06 | 2.57% | 1.816% | 0.8063% | 50% | 0.49617 | 2 | 8 | 2.4962 | 26.9101 | 21.182 | 2027-02-06 | 20.8038 | 21.3526 | 22.1429 | 2027-02-06 | 3.569% | 0.8063% | 50% | 0.49617 | 2 | 8 | 2.4962 | TRUE | FALSE
2027-02-07 | 14.5219 | 14.9052 | 15.1818 | 15.2189 | 0.52933 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2027-02-07 | 2.571% | 1.822% | 0.7344% | 50% | 0.49629 | 2 | 8 | 2.4963 | 27.2997 | 14.5219 | 2027-02-07 | 14.2629 | 14.6393 | 15.1818 | 2027-02-07 | 3.573% | 0.7344% | 50% | 0.49629 | 2 | 8 | 2.4963 | TRUE | FALSE
2027-02-08 | 28.1588 | 28.9024 | 29.4405 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2027 | 2027-02-08 | 2.573% | 1.828% | 0.665% | 50% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | 27.6928 | 28.1588 | 2027-02-08 | 27.6569 | 28.3872 | 29.4405 | 2027-02-08 | 3.578% | 0.665% | 50% | 0.49643 | 2 | 8 | 2.4964 | TRUE | FALSE
2027-02-09 | 28.3944 | 29.1446 | 29.6889 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2027 | 2027-02-09 | 2.574% | 1.833% | 0.5979% | 50% | 0.49656 | 2 | 8 | 2.4966 | 28.0892 | 28.3944 | 2027-02-09 | 27.8887 | 28.6256 | 29.6889 | 2027-02-09 | 3.582% | 0.5979% | 50% | 0.49656 | 2 | 8 | 2.4966 | TRUE | FALSE
2027-02-10 | 27.4172 | 28.142 | 28.6692 | 28.8146 | 0.96212 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2027-02-10 | 2.575% | 1.839% | 0.5332% | 50% | 0.49671 | 2 | 8 | 2.4967 | 28.4885 | 27.4172 | 2027-02-10 | 26.9294 | 27.6412 | 28.6692 | 2027-02-10 | 3.586% | 0.5332% | 50% | 0.49671 | 2 | 8 | 2.4967 | TRUE | FALSE
2027-02-11 | 14.3398 | 14.719 | 14.9957 | 15.0155 | 0.49467 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2027-02-11 | 2.577% | 1.845% | 0.4706% | 50% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | 28.8904 | 14.3398 | 2027-02-11 | 14.0848 | 14.4574 | 14.9957 | 2027-02-11 | 3.59% | 0.4706% | 50% | 0.49686 | 2 | 8 | 2.4969 | TRUE | FALSE
2027-02-12 | 22.9411 | 23.5482 | 23.9921 | 24.0603 | 0.78212 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2027-02-12 | 2.578% | 1.85% | 0.4102% | 50% | 0.49701 | 2 | 8 | 2.497 | 29.2946 | 22.9411 | 2027-02-12 | 22.5336 | 23.1299 | 23.9921 | 2027-02-12 | 3.594% | 0.4102% | 50% | 0.49701 | 2 | 8 | 2.497 | TRUE | FALSE
2027-02-13 | 25.2867 | 25.9562 | 26.4471 | 26.521 | 0.85076 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2027-02-13 | 2.579% | 1.856% | 0.354% | 50% | 0.49718 | 2 | 8 | 2.4972 | 29.7002 | 25.2867 | 2027-02-13 | 24.8379 | 25.4955 | 26.4471 | 2027-02-13 | 3.598% | 0.354% | 50% | 0.49718 | 2 | 8 | 2.4972 | TRUE | FALSE
2027-02-14 | 16.2419 | 16.6722 | 16.9884 | 17.0061 | 0.53841 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2027-02-14 | 2.581% | 1.862% | 0.3036% | 50% | 0.49734 | 2 | 8 | 2.4973 | 30.1063 | 16.2419 | 2027-02-14 | 15.9539 | 16.3765 | 16.9884 | 2027-02-14 | 3.602% | 0.3036% | 50% | 0.49734 | 2 | 8 | 2.4973 | TRUE | FALSE
2027-02-15 | 20.9149 | 21.4692 | 21.8777 | 21.9089 | 0.68465 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2027-02-15 | 2.582% | 1.867% | 0.2587% | 50% | 0.49752 | 2 | 8 | 2.4975 | 30.5125 | 20.9149 | 2027-02-15 | 20.5443 | 21.0888 | 21.8777 | 2027-02-15 | 3.606% | 0.2587% | 50% | 0.49752 | 2 | 8 | 2.4975 | TRUE | FALSE
2027-02-16 | 9.9361 | 10.1996 | 10.3943 | 10.395 | 0.32068 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2027-02-16 | 2.583% | 1.873% | 0.2191% | 50% | 0.4977 | 2 | 8 | 2.4977 | 30.9187 | 9.9361 | 2027-02-16 | 9.7602 | 10.0191 | 10.3943 | 2027-02-16 | 3.61% | 0.2191% | 50% | 0.4977 | 2 | 8 | 2.4977 | TRUE | FALSE
2027-02-17 | 11.9436 | 12.2605 | 12.4952 | 12.4979 | 0.38066 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2027-02-17 | 2.585% | 1.879% | 0.1848% | 50% | 0.49789 | 2 | 8 | 2.4979 | 31.3244 | 11.9436 | 2027-02-17 | 11.7323 | 12.0436 | 12.4952 | 2027-02-17 | 3.614% | 0.1848% | 50% | 0.49789 | 2 | 8 | 2.4979 | TRUE | FALSE
2027-02-18 | 27.9938 | 28.737 | 29.2888 | 29.3267 | 0.88203 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2027-02-18 | 2.586% | 1.884% | 0.1554% | 50% | 0.49809 | 2 | 8 | 2.4981 | 31.7294 | 27.9938 | 2027-02-18 | 27.499 | 28.229 | 29.2888 | 2027-02-18 | 3.618% | 0.1554% | 50% | 0.49809 | 2 | 8 | 2.4981 | TRUE | FALSE
2027-02-19 | 16.9018 | 17.3507 | 17.6849 | 17.6924 | 0.52552 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2027-02-19 | 2.587% | 1.89% | 0.1308% | 50% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | 32.1334 | 16.9018 | 2027-02-19 | 16.6033 | 17.0443 | 17.6849 | 2027-02-19 | 3.622% | 0.1308% | 50% | 0.4983 | 2 | 8 | 2.4983 | TRUE | FALSE
2027-02-20 | 21.2865 | 21.8522 | 22.2744 | 22.2869 | 0.65388 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2027-02-20 | 2.589% | 1.895% | 0.1108% | 50% | 0.49851 | 2 | 8 | 2.4985 | 32.5363 | 21.2865 | 2027-02-20 | 20.9109 | 21.4666 | 22.2744 | 2027-02-20 | 3.626% | 0.1108% | 50% | 0.49851 | 2 | 8 | 2.4985 | TRUE | FALSE
2027-02-21 | 18.7715 | 19.2706 | 19.644 | 19.6513 | 0.56956 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2027-02-21 | 2.59% | 1.901% | 0.09541% | 50% | 0.49874 | 2 | 8 | 2.4987 | 32.9385 | 18.7715 | 2027-02-21 | 18.4406 | 18.9309 | 19.644 | 2027-02-21 | 3.63% | 0.09541% | 50% | 0.49874 | 2 | 8 | 2.4987 | TRUE | FALSE
2027-02-22 | 30.6787 | 31.4948 | 32.107 | 32.1304 | 0.92006 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2027-02-22 | 2.591% | 1.907% | 0.08231% | 50% | 0.49897 | 2 | 8 | 2.499 | 33.3409 | 30.6787 | 2027-02-22 | 30.1383 | 30.94 | 32.107 | 2027-02-22 | 3.634% | 0.08231% | 50% | 0.49897 | 2 | 8 | 2.499 | TRUE | FALSE
2027-02-23 | 32.2652 | 33.1241 | 33.7698 | 33.7924 | 0.95614 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2027-02-23 | 2.593% | 1.912% | 0.07143% | 50% | 0.49921 | 2 | 8 | 2.4992 | 33.7437 | 32.2652 | 2027-02-23 | 31.6974 | 32.5411 | 33.7698 | 2027-02-23 | 3.639% | 0.07143% | 50% | 0.49921 | 2 | 8 | 2.4992 | TRUE | FALSE
2027-02-24 | 22.976 | 23.5879 | 24.0491 | 24.0571 | 0.67266 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2027-02-24 | 2.594% | 1.918% | 0.06271% | 50% | 0.49946 | 2 | 8 | 2.4995 | 34.1471 | 22.976 | 2027-02-24 | 22.5719 | 23.1731 | 24.0491 | 2027-02-24 | 3.643% | 0.06271% | 50% | 0.49946 | 2 | 8 | 2.4995 | TRUE | FALSE
2027-02-25 | 25.3674 | 26.0434 | 26.5541 | 26.5633 | 0.73404 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2027-02-25 | 2.595% | 1.923% | 0.05606% | 50% | 0.49973 | 2 | 8 | 2.4997 | 34.5514 | 25.3674 | 2027-02-25 | 24.9217 | 25.5858 | 26.5541 | 2027-02-25 | 3.647% | 0.05606% | 50% | 0.49973 | 2 | 8 | 2.4997 | TRUE | FALSE
2027-02-26 | 35.7237 | 36.6761 | 37.3974 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2027 | 2027-02-26 | 2.597% | 1.929% | 0.05142% | 50% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | 34.9567 | 35.7237 | 2027-02-26 | 35.0965 | 36.0322 | 37.3974 | 2027-02-26 | 3.651% | 0.05142% | 50% | 0.5 | 2 | 8 | 2.5 | TRUE | FALSE
2027-02-27 | 22.85 | 23.4595 | 23.9223 | 23.928 | 0.64599 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2027-02-27 | 2.598% | 1.934% | 0.04862% | 50% | 0.50028 | 2 | 8 | 2.5003 | 35.3633 | 22.85 | 2027-02-27 | 22.4492 | 23.048 | 23.9223 | 2027-02-27 | 3.655% | 0.04862% | 50% | 0.50028 | 2 | 8 | 2.5003 | TRUE | FALSE
2027-02-28 | 33.3234 | 34.2128 | 34.8896 | 34.9041 | 0.93151 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2027-02-28 | 2.599% | 1.94% | 0.04587% | 50% | 0.50058 | 2 | 8 | 2.5006 | 35.772 | 33.3234 | 2027-02-28 | 32.7394 | 33.6131 | 34.8896 | 2027-02-28 | 3.659% | 0.04587% | 50% | 0.50058 | 2 | 8 | 2.5006 | TRUE | FALSE
2027-03-01 | 35.1603 | 36.0992 | 36.8155 | 36.8307 | 0.97172 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2027-03-01 | 2.601% | 1.946% | 0.04317% | 50% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | 36.1829 | 35.1603 | 2027-03-01 | 34.5446 | 35.467 | 36.8155 | 2027-03-01 | 3.663% | 0.04317% | 50% | 0.50089 | 2 | 8 | 2.5009 | TRUE | FALSE
2027-03-02 | 16.2471 | 16.6812 | 17.0131 | 17.0145 | 0.44381 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2027-03-02 | 2.602% | 1.951% | 0.04053% | 50% | 0.50121 | 2 | 8 | 2.5012 | 36.5965 | 16.2471 | 2027-03-02 | 15.9628 | 16.3893 | 17.0131 | 2027-03-02 | 3.667% | 0.04053% | 50% | 0.50121 | 2 | 8 | 2.5012 | TRUE | FALSE
2027-03-03 | 28.0267 | 28.7759 | 29.3502 | 29.3575 | 0.75712 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2027-03-03 | 2.603% | 1.957% | 0.03793% | 50% | 0.50154 | 2 | 8 | 2.5015 | 37.0127 | 28.0267 | 2027-03-03 | 27.5368 | 28.2729 | 29.3502 | 2027-03-03 | 3.671% | 0.03793% | 50% | 0.50154 | 2 | 8 | 2.5015 | TRUE | FALSE
2027-03-04 | 5.5201 | 5.6677 | 5.7811 | 5.7811 | 0.14742 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2027-03-04 | 2.605% | 1.962% | 0.03539% | 50% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | 37.4319 | 5.5201 | 2027-03-04 | 5.4236 | 5.5687 | 5.7811 | 2027-03-04 | 3.675% | 0.03539% | 50% | 0.50189 | 2 | 8 | 2.5019 | TRUE | FALSE
2027-03-05 | 14.3157 | 14.6988 | 14.9938 | 14.9944 | 0.37807 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2027-03-05 | 2.606% | 1.968% | 0.03289% | 50% | 0.50225 | 2 | 8 | 2.5023 | 37.8542 | 14.3157 | 2027-03-05 | 14.0659 | 14.4422 | 14.9938 | 2027-03-05 | 3.679% | 0.03289% | 50% | 0.50225 | 2 | 8 | 2.5023 | TRUE | FALSE
2027-03-06 | 21.9162 | 22.503 | 22.956 | 22.9587 | 0.57241 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2027-03-06 | 2.607% | 1.973% | 0.03044% | 50% | 0.50263 | 2 | 8 | 2.5026 | 38.2804 | 21.9162 | 2027-03-06 | 21.5341 | 22.1106 | 22.956 | 2027-03-06 | 3.683% | 0.03044% | 50% | 0.50263 | 2 | 8 | 2.5026 | TRUE | FALSE
2027-03-07 | 35.5231 | 36.4747 | 37.211 | 37.2203 | 0.91762 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2027-03-07 | 2.609% | 1.979% | 0.02813% | 50% | 0.50302 | 2 | 8 | 2.503 | 38.711 | 35.5231 | 2027-03-07 | 34.9042 | 35.8392 | 37.211 | 2027-03-07 | 3.687% | 0.02813% | 50% | 0.50302 | 2 | 8 | 2.503 | TRUE | FALSE
2027-03-08 | 31.8714 | 32.7255 | 33.3881 | 33.3944 | 0.81413 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2027-03-08 | 2.61% | 1.984% | 0.02587% | 50% | 0.50342 | 2 | 8 | 2.5034 | 39.1452 | 31.8714 | 2027-03-08 | 31.3165 | 32.1558 | 33.3881 | 2027-03-08 | 3.691% | 0.02587% | 50% | 0.50342 | 2 | 8 | 2.5034 | TRUE | FALSE
2027-03-09 | 28.4485 | 29.2113 | 29.8044 | 29.8086 | 0.71864 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2027-03-09 | 2.611% | 1.99% | 0.02364% | 50% | 0.50385 | 2 | 8 | 2.5038 | 39.5828 | 28.4485 | 2027-03-09 | 27.9537 | 28.7032 | 29.8044 | 2027-03-09 | 3.695% | 0.02364% | 50% | 0.50385 | 2 | 8 | 2.5038 | TRUE | FALSE
2027-03-10 | 24.0365 | 24.6814 | 25.1839 | 25.1862 | 0.60049 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2027-03-10 | 2.613% | 1.995% | 0.02146% | 50% | 0.50429 | 2 | 8 | 2.5043 | 40.023 | 24.0365 | 2027-03-10 | 23.6188 | 24.2524 | 25.1839 | 2027-03-10 | 3.699% | 0.02146% | 50% | 0.50429 | 2 | 8 | 2.5043 | TRUE | FALSE
2027-03-11 | 17.3469 | 17.8126 | 18.1763 | 18.1769 | 0.42862 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2027-03-11 | 2.614% | 2.001% | 0.01932% | 50% | 0.50474 | 2 | 8 | 2.5047 | 40.4655 | 17.3469 | 2027-03-11 | 17.0457 | 17.5033 | 18.1763 | 2027-03-11 | 3.703% | 0.01932% | 50% | 0.50474 | 2 | 8 | 2.5047 | TRUE | FALSE
2027-03-12 | 13.5756 | 13.9402 | 14.2256 | 14.2258 | 0.33179 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2027-03-12 | 2.615% | 2.006% | 0.01722% | 50% | 0.50522 | 2 | 8 | 2.5052 | 40.9096 | 13.5756 | 2027-03-12 | 13.3401 | 13.6983 | 14.2256 | 2027-03-12 | 3.707% | 0.01722% | 50% | 0.50522 | 2 | 8 | 2.5052 | TRUE | FALSE
2027-03-13 | 8.6466 | 8.8789 | 9.0612 | 9.0612 | 0.20905 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2027-03-13 | 2.617% | 2.012% | 0.01529% | 50% | 0.50572 | 2 | 8 | 2.5057 | 41.3548 | 8.6466 | 2027-03-13 | 8.4967 | 8.725 | 9.0612 | 2027-03-13 | 3.711% | 0.01529% | 50% | 0.50572 | 2 | 8 | 2.5057 | TRUE | FALSE
2027-03-14 | 12.8753 | 13.2215 | 13.4937 | 13.4937 | 0.30798 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2027-03-14 | 2.618% | 2.018% | 0.0136% | 50% | 0.50623 | 2 | 8 | 2.5062 | 41.8006 | 12.8753 | 2027-03-14 | 12.6523 | 12.9925 | 13.4937 | 2027-03-14 | 3.715% | 0.0136% | 50% | 0.50623 | 2 | 8 | 2.5062 | TRUE | FALSE
2027-03-15 | 15.2582 | 15.6686 | 15.9921 | 15.9923 | 0.36113 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2027-03-15 | 2.619% | 2.023% | 0.01215% | 50% | 0.50677 | 2 | 8 | 2.5068 | 42.2464 | 15.2582 | 2027-03-15 | 14.9941 | 15.3974 | 15.9921 | 2027-03-15 | 3.719% | 0.01215% | 50% | 0.50677 | 2 | 8 | 2.5068 | TRUE | FALSE
2027-03-16 | 12.8124 | 13.1572 | 13.4296 | 13.4296 | 0.30008 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2027-03-16 | 2.621% | 2.029% | 0.01093% | 50% | 0.50732 | 2 | 8 | 2.5073 | 42.6917 | 12.8124 | 2027-03-16 | 12.5908 | 12.9297 | 13.4296 | 2027-03-16 | 3.723% | 0.01093% | 50% | 0.50732 | 2 | 8 | 2.5073 | TRUE | FALSE
2027-03-17 | 12.3051 | 12.6364 | 12.8988 | 12.8988 | 0.28523 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2027-03-17 | 2.622% | 2.034% | 0.009942% | 50% | 0.5079 | 2 | 8 | 2.5079 | 43.136 | 12.3051 | 2027-03-17 | 12.0925 | 12.4181 | 12.8988 | 2027-03-17 | 3.727% | 0.009942% | 50% | 0.5079 | 2 | 8 | 2.5079 | TRUE | FALSE
2027-03-18 | 14.5243 | 14.9156 | 15.2261 | 15.2262 | 0.33326 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2027-03-18 | 2.623% | 2.04% | 0.009171% | 50% | 0.5085 | 2 | 8 | 2.5085 | 43.5787 | 14.5243 | 2027-03-18 | 14.2735 | 14.658 | 15.2261 | 2027-03-18 | 3.731% | 0.009171% | 50% | 0.5085 | 2 | 8 | 2.5085 | TRUE | FALSE
2027-03-19 | 26.6875 | 27.4068 | 27.979 | 27.9801 | 0.60624 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2027-03-19 | 2.625% | 2.045% | 0.008613% | 50% | 0.50913 | 2 | 8 | 2.5091 | 44.0194 | 26.6875 | 2027-03-19 | 26.2271 | 26.934 | 27.979 | 2027-03-19 | 3.735% | 0.008613% | 50% | 0.50913 | 2 | 8 | 2.5091 | TRUE | FALSE
2027-03-20 | 31.9897 | 32.8525 | 33.5403 | 33.542 | 0.71947 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2027-03-20 | 2.626% | 2.051% | 0.008261% | 50% | 0.50977 | 2 | 8 | 2.5098 | 44.4618 | 31.9897 | 2027-03-20 | 31.4384 | 32.2862 | 33.5403 | 2027-03-20 | 3.739% | 0.008261% | 50% | 0.50977 | 2 | 8 | 2.5098 | TRUE | FALSE
2027-03-21 | 43.0265 | 44.1875 | 45.1152 | 45.1187 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2027-03-21 | 2.627% | 2.056% | 0.008158% | 50% | 0.51045 | 2 | 8 | 2.5104 | 44.9089 | 43.0265 | 2027-03-21 | 42.2855 | 43.4265 | 45.1152 | 2027-03-21 | 3.743% | 0.008158% | 50% | 0.51045 | 2 | 8 | 2.5104 | TRUE | FALSE
2027-03-22 | 41.9944 | 43.1282 | 44.0361 | 44.0394 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2027-03-22 | 2.629% | 2.062% | 0.008217% | 50% | 0.51115 | 2 | 8 | 2.5111 | 45.3595 | 41.9944 | 2027-03-22 | 41.2718 | 42.386 | 44.0361 | 2027-03-22 | 3.747% | 0.008217% | 50% | 0.51115 | 2 | 8 | 2.5111 | TRUE | FALSE
2027-03-23 | 44.8004 | 46.0105 | 46.9818 | 46.9856 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2027-03-23 | 2.63% | 2.067% | 0.008434% | 50% | 0.51188 | 2 | 8 | 2.5119 | 45.8122 | 44.8004 | 2027-03-23 | 44.03 | 45.2193 | 46.9818 | 2027-03-23 | 3.751% | 0.008434% | 50% | 0.51188 | 2 | 8 | 2.5119 | TRUE | FALSE
2027-03-24 | 44.5059 | 45.7087 | 46.6763 | 46.6802 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2027-03-24 | 2.631% | 2.073% | 0.008807% | 50% | 0.51263 | 2 | 8 | 2.5126 | 46.2657 | 44.5059 | 2027-03-24 | 43.7412 | 44.9234 | 46.6763 | 2027-03-24 | 3.756% | 0.008807% | 50% | 0.51263 | 2 | 8 | 2.5126 | TRUE | FALSE
2027-03-25 | 37.0735 | 38.076 | 38.8842 | 38.8867 | 0.79353 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2027-03-25 | 2.633% | 2.079% | 0.00933% | 50% | 0.51342 | 2 | 8 | 2.5134 | 46.7186 | 37.0735 | 2027-03-25 | 36.437 | 37.4223 | 38.8842 | 2027-03-25 | 3.76% | 0.00933% | 50% | 0.51342 | 2 | 8 | 2.5134 | TRUE | FALSE
2027-03-26 | 40.7191 | 41.8207 | 42.7109 | 42.7143 | 0.86323 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2027-03-26 | 2.634% | 2.084% | 0.01% | 50% | 0.51423 | 2 | 8 | 2.5142 | 47.1695 | 40.7191 | 2027-03-26 | 40.0206 | 41.1033 | 42.7109 | 2027-03-26 | 3.764% | 0.01% | 50% | 0.51423 | 2 | 8 | 2.5142 | TRUE | FALSE
2027-03-27 | 42.6109 | 43.7642 | 44.6983 | 44.7024 | 0.89485 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2027-03-27 | 2.635% | 2.09% | 0.01076% | 50% | 0.51508 | 2 | 8 | 2.5151 | 47.6172 | 42.6109 | 2027-03-27 | 41.8804 | 43.014 | 44.6983 | 2027-03-27 | 3.768% | 0.01076% | 50% | 0.51508 | 2 | 8 | 2.5151 | TRUE | FALSE
2027-03-28 | 36.6037 | 37.595 | 38.3996 | 38.4026 | 0.76159 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2027-03-28 | 2.637% | 2.095% | 0.0115% | 50% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | 48.0602 | 36.6037 | 2027-03-28 | 35.9768 | 36.9511 | 38.3996 | 2027-03-28 | 3.772% | 0.0115% | 50% | 0.51596 | 2 | 8 | 2.516 | TRUE | FALSE
2027-03-29 | 27.8747 | 28.63 | 29.2444 | 29.2458 | 0.57473 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2027-03-29 | 2.638% | 2.101% | 0.01221% | 50% | 0.51687 | 2 | 8 | 2.5169 | 48.4974 | 27.8747 | 2027-03-29 | 27.3976 | 28.14 | 29.2444 | 2027-03-29 | 3.777% | 0.01221% | 50% | 0.51687 | 2 | 8 | 2.5169 | TRUE | FALSE
2027-03-30 | 7.7631 | 7.9735 | 8.1451 | 8.1451 | 0.15864 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2027-03-30 | 2.639% | 2.107% | 0.01291% | 50% | 0.51782 | 2 | 8 | 2.5178 | 48.9273 | 7.7631 | 2027-03-30 | 7.6303 | 7.8371 | 8.1451 | 2027-03-30 | 3.781% | 0.01291% | 50% | 0.51782 | 2 | 8 | 2.5178 | TRUE | FALSE
2027-03-31 | 27.112 | 27.8474 | 28.4483 | 28.4497 | 0.54935 | FALSE | 28.4522 | 2022 | 2027-03-31 | 2.641% | 2.112% | 0.01359% | 50% | 0.5188 | 2 | 8 | 2.5188 | 49.3485 | 27.112 | 2027-03-31 | 26.6487 | 27.3715 | 28.4483 | 2027-03-31 | 3.785% | 0.01359% | 50% | 0.5188 | 2 | 8 | 2.5188 | TRUE | FALSE
2027-04-01 | 29.8205 | 30.6298 | 31.2925 | 31.2944 | 0.59924 | FALSE | 31.297 | 2022 | 2027-04-01 | 2.642% | 2.118% | 0.01425% | 50% | 0.51982 | 2 | 8 | 2.5198 | 49.7597 | 29.8205 | 2027-04-01 | 29.3112 | 30.1067 | 31.2925 | 2027-04-01 | 3.79% | 0.01425% | 50% | 0.51982 | 2 | 8 | 2.5198 | TRUE | FALSE
2027-04-02 | 20.3218 | 20.8736 | 21.3265 | 21.327 | 0.40509 | FALSE | 21.3297 | 2022 | 2027-04-02 | 2.643% | 2.124% | 0.0149% | 50% | 0.52088 | 2 | 8 | 2.5209 | 50.1596 | 20.3218 | 2027-04-02 | 19.975 | 20.5174 | 21.3265 | 2027-04-02 | 3.794% | 0.0149% | 50% | 0.52088 | 2 | 8 | 2.5209 | TRUE | FALSE
2027-04-03 | 27.745 | 28.4987 | 29.1188 | 29.1204 | 0.5488 | FALSE | 29.1233 | 2022 | 2027-04-03 | 2.645% | 2.129% | 0.01554% | 50% | 0.52198 | 2 | 8 | 2.522 | 50.5509 | 27.745 | 2027-04-03 | 27.2718 | 28.0127 | 29.1188 | 2027-04-03 | 3.799% | 0.01554% | 50% | 0.52198 | 2 | 8 | 2.522 | TRUE | FALSE
2027-04-04 | 43.0875 | 44.2586 | 45.2242 | 45.2298 | 0.84587 | FALSE | 45.2314 | 2022 | 2027-04-04 | 2.646% | 2.135% | 0.01606% | 50% | 0.52312 | 2 | 8 | 2.5231 | 50.937 | 43.0875 | 2027-04-04 | 42.3531 | 43.5043 | 45.2242 | 2027-04-04 | 3.803% | 0.01606% | 50% | 0.52312 | 2 | 8 | 2.5231 | TRUE | FALSE
2027-04-05 | 51.5656 | 52.9678 | 54.1266 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2027 | 2027-04-05 | 2.647% | 2.141% | 0.01642% | 50% | 0.5243 | 2 | 8 | 2.5243 | 51.3176 | 51.5656 | 2027-04-05 | 50.6873 | 52.0657 | 54.1266 | 2027-04-05 | 3.808% | 0.01642% | 50% | 0.5243 | 2 | 8 | 2.5243 | TRUE | FALSE
2027-04-06 | 12.5782 | 12.9204 | 13.2039 | 13.2039 | 0.24329 | FALSE | 13.206 | 2022 | 2027-04-06 | 2.649% | 2.147% | 0.01663% | 50% | 0.52552 | 2 | 8 | 2.5255 | 51.6925 | 12.5782 | 2027-04-06 | 12.3641 | 12.7005 | 13.2039 | 2027-04-06 | 3.812% | 0.01663% | 50% | 0.52552 | 2 | 8 | 2.5255 | TRUE | FALSE
2027-04-07 | 42.6346 | 43.7952 | 44.7586 | 44.7641 | 0.8189 | FALSE | 44.766 | 2022 | 2027-04-07 | 2.65% | 2.152% | 0.01669% | 50% | 0.52679 | 2 | 8 | 2.5268 | 52.0612 | 42.6346 | 2027-04-07 | 41.9094 | 43.0503 | 44.7586 | 2027-04-07 | 3.817% | 0.01669% | 50% | 0.52679 | 2 | 8 | 2.5268 | TRUE | FALSE
2027-04-08 | 36.3174 | 37.3065 | 38.1294 | 38.133 | 0.69272 | FALSE | 38.1357 | 2022 | 2027-04-08 | 2.651% | 2.158% | 0.0166% | 50% | 0.5281 | 2 | 8 | 2.5281 | 52.4236 | 36.3174 | 2027-04-08 | 35.7 | 36.6724 | 38.1294 | 2027-04-08 | 3.821% | 0.0166% | 50% | 0.5281 | 2 | 8 | 2.5281 | TRUE | FALSE
2027-04-09 | 33.7864 | 34.7071 | 35.4748 | 35.4776 | 0.64009 | FALSE | 35.4806 | 2022 | 2027-04-09 | 2.653% | 2.164% | 0.01637% | 50% | 0.52947 | 2 | 8 | 2.5295 | 52.7792 | 33.7864 | 2027-04-09 | 33.2125 | 34.1175 | 35.4748 | 2027-04-09 | 3.826% | 0.01637% | 50% | 0.52947 | 2 | 8 | 2.5295 | TRUE | FALSE
2027-04-10 | 55.3552 | 56.8644 | 58.1257 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2027 | 2027-04-10 | 2.654% | 2.17% | 0.016% | 50% | 0.53087 | 2 | 8 | 2.5309 | 53.1278 | 55.3552 | 2027-04-10 | 54.4154 | 55.8991 | 58.1257 | 2027-04-10 | 3.831% | 0.016% | 50% | 0.53087 | 2 | 8 | 2.5309 | TRUE | FALSE
2027-04-11 | 44.6582 | 45.8764 | 46.8968 | 46.9024 | 0.83519 | FALSE | 46.9041 | 2022 | 2027-04-11 | 2.655% | 2.176% | 0.01557% | 50% | 0.53233 | 2 | 8 | 2.5323 | 53.469 | 44.6582 | 2027-04-11 | 43.9005 | 45.0981 | 46.8968 | 2027-04-11 | 3.835% | 0.01557% | 50% | 0.53233 | 2 | 8 | 2.5323 | TRUE | FALSE
2027-04-12 | 37.262 | 38.279 | 39.1328 | 39.1361 | 0.69252 | FALSE | 39.1386 | 2022 | 2027-04-12 | 2.657% | 2.182% | 0.01507% | 50% | 0.53385 | 2 | 8 | 2.5338 | 53.8026 | 37.262 | 2027-04-12 | 36.6302 | 37.6299 | 39.1328 | 2027-04-12 | 3.84% | 0.01507% | 50% | 0.53385 | 2 | 8 | 2.5338 | TRUE | FALSE
2027-04-13 | 8.6163 | 8.8516 | 9.0496 | 9.0496 | 0.15916 | FALSE | 9.0509 | 2022 | 2027-04-13 | 2.658% | 2.188% | 0.01449% | 50% | 0.53541 | 2 | 8 | 2.5354 | 54.1281 | 8.6163 | 2027-04-13 | 8.4703 | 8.7016 | 9.0496 | 2027-04-13 | 3.845% | 0.01449% | 50% | 0.53541 | 2 | 8 | 2.5354 | TRUE | FALSE
2027-04-14 | 39.7762 | 40.8629 | 41.7793 | 41.7829 | 0.73053 | FALSE | 41.7851 | 2022 | 2027-04-14 | 2.659% | 2.194% | 0.01384% | 50% | 0.53703 | 2 | 8 | 2.537 | 54.4454 | 39.7762 | 2027-04-14 | 39.1025 | 40.1708 | 41.7793 | 2027-04-14 | 3.85% | 0.01384% | 50% | 0.53703 | 2 | 8 | 2.537 | TRUE | FALSE
2027-04-15 | 43.5865 | 44.7779 | 45.785 | 45.7892 | 0.79601 | FALSE | 45.791 | 2022 | 2027-04-15 | 2.661% | 2.2% | 0.01312% | 50% | 0.5387 | 2 | 8 | 2.5387 | 54.754 | 43.5865 | 2027-04-15 | 42.8487 | 44.02 | 45.785 | 2027-04-15 | 3.855% | 0.01312% | 50% | 0.5387 | 2 | 8 | 2.5387 | TRUE | FALSE
2027-04-16 | 39.6598 | 40.7444 | 41.6633 | 41.6664 | 0.72035 | FALSE | 41.6685 | 2022 | 2027-04-16 | 2.662% | 2.206% | 0.01233% | 50% | 0.54044 | 2 | 8 | 2.5404 | 55.0537 | 39.6598 | 2027-04-16 | 38.9888 | 40.0551 | 41.6633 | 2027-04-16 | 3.86% | 0.01233% | 50% | 0.54044 | 2 | 8 | 2.5404 | TRUE | FALSE
2027-04-17 | 54.9279 | 56.4308 | 57.7071 | 57.7136 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2022 | 2027-04-17 | 2.663% | 2.212% | 0.01147% | 50% | 0.54223 | 2 | 8 | 2.5422 | 55.3445 | 54.9279 | 2027-04-17 | 53.9991 | 55.4767 | 57.7071 | 2027-04-17 | 3.865% | 0.01147% | 50% | 0.54223 | 2 | 8 | 2.5422 | TRUE | FALSE
2027-04-18 | 35.0419 | 36.0012 | 36.8177 | 36.8195 | 0.62991 | FALSE | 36.8215 | 2022 | 2027-04-18 | 2.665% | 2.218% | 0.01057% | 50% | 0.54408 | 2 | 8 | 2.5441 | 55.6268 | 35.0419 | 2027-04-18 | 34.4496 | 35.3928 | 36.8177 | 2027-04-18 | 3.87% | 0.01057% | 50% | 0.54408 | 2 | 8 | 2.5441 | TRUE | FALSE
2027-04-19 | 11.5292 | 11.845 | 12.1144 | 12.1144 | 0.20622 | FALSE | 12.1156 | 2022 | 2027-04-19 | 2.666% | 2.224% | 0.009739% | 50% | 0.54599 | 2 | 8 | 2.546 | 55.9006 | 11.5292 | 2027-04-19 | 11.3345 | 11.6449 | 12.1144 | 2027-04-19 | 3.875% | 0.009739% | 50% | 0.54599 | 2 | 8 | 2.546 | TRUE | FALSE
2027-04-20 | 11.5535 | 11.8701 | 12.1408 | 12.1408 | 0.20568 | FALSE | 12.1419 | 2022 | 2027-04-20 | 2.667% | 2.23% | 0.008971% | 50% | 0.54796 | 2 | 8 | 2.548 | 56.1663 | 11.5535 | 2027-04-20 | 11.3584 | 11.6697 | 12.1408 | 2027-04-20 | 3.881% | 0.008971% | 50% | 0.54796 | 2 | 8 | 2.548 | TRUE | FALSE
2027-04-21 | 11.0893 | 11.3933 | 11.6539 | 11.6539 | 0.19652 | FALSE | 11.6549 | 2022 | 2027-04-21 | 2.669% | 2.236% | 0.008266% | 50% | 0.55 | 2 | 8 | 2.55 | 56.4239 | 11.0893 | 2027-04-21 | 10.9021 | 11.2011 | 11.6539 | 2027-04-21 | 3.886% | 0.008266% | 50% | 0.55 | 2 | 8 | 2.55 | TRUE | FALSE
2027-04-22 | 29.4966 | 30.3058 | 31.0009 | 31.0016 | 0.52044 | FALSE | 31.0032 | 2022 | 2027-04-22 | 2.67% | 2.242% | 0.007624% | 50% | 0.55211 | 2 | 8 | 2.5521 | 56.6738 | 29.4966 | 2027-04-22 | 28.9991 | 29.7946 | 31.0009 | 2027-04-22 | 3.891% | 0.007624% | 50% | 0.55211 | 2 | 8 | 2.5521 | TRUE | FALSE
2027-04-23 | 9.6839 | 9.9497 | 10.1786 | 10.1786 | 0.17013 | FALSE | 10.1793 | 2022 | 2027-04-23 | 2.671% | 2.248% | 0.007043% | 50% | 0.55428 | 2 | 8 | 2.5543 | 56.9161 | 9.6839 | 2027-04-23 | 9.5207 | 9.782 | 10.1786 | 2027-04-23 | 3.897% | 0.007043% | 50% | 0.55428 | 2 | 8 | 2.5543 | TRUE | FALSE
2027-04-24 | 34.7227 | 35.6762 | 36.4992 | 36.5002 | 0.60754 | FALSE | 36.5015 | 2022 | 2027-04-24 | 2.673% | 2.255% | 0.00652% | 50% | 0.55652 | 2 | 8 | 2.5565 | 57.1511 | 34.7227 | 2027-04-24 | 34.1375 | 35.075 | 36.4992 | 2027-04-24 | 3.902% | 0.00652% | 50% | 0.55652 | 2 | 8 | 2.5565 | TRUE | FALSE
2027-04-25 | 45.8243 | 47.0834 | 48.1726 | 48.1746 | 0.79861 | FALSE | 48.1754 | 2022 | 2027-04-25 | 2.674% | 2.261% | 0.006036% | 50% | 0.55883 | 2 | 8 | 2.5588 | 57.3789 | 45.8243 | 2027-04-25 | 45.0524 | 46.2902 | 48.1726 | 2027-04-25 | 3.907% | 0.006036% | 50% | 0.55883 | 2 | 8 | 2.5588 | TRUE | FALSE
2027-04-26 | 57.2152 | 58.788 | 60.1518 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2022 | 2027-04-26 | 2.675% | 2.267% | 0.005591% | 50% | 0.56121 | 2 | 8 | 2.5612 | 57.5998 | 57.2152 | 2027-04-26 | 56.2518 | 57.7981 | 60.1518 | 2027-04-26 | 3.913% | 0.005591% | 50% | 0.56121 | 2 | 8 | 2.5612 | TRUE | FALSE
2027-04-27 | 45.4783 | 46.7292 | 47.8163 | 47.818 | 0.78662 | FALSE | 47.8188 | 2022 | 2027-04-27 | 2.677% | 2.274% | 0.005184% | 50% | 0.56367 | 2 | 8 | 2.5637 | 57.8139 | 45.4783 | 2027-04-27 | 44.7128 | 45.9426 | 47.8163 | 2027-04-27 | 3.919% | 0.005184% | 50% | 0.56367 | 2 | 8 | 2.5637 | TRUE | FALSE
2027-04-28 | 24.2457 | 24.9129 | 25.4941 | 25.4943 | 0.41786 | FALSE | 25.4953 | 2022 | 2027-04-28 | 2.678% | 2.28% | 0.004815% | 50% | 0.5662 | 2 | 8 | 2.5662 | 58.0215 | 24.2457 | 2027-04-28 | 23.8377 | 24.4937 | 25.4941 | 2027-04-28 | 3.924% | 0.004815% | 50% | 0.5662 | 2 | 8 | 2.5662 | TRUE | FALSE
2027-04-29 | 43.9433 | 45.1532 | 46.2097 | 46.2111 | 0.75473 | FALSE | 46.2118 | 2022 | 2027-04-29 | 2.679% | 2.286% | 0.004484% | 50% | 0.5688 | 2 | 8 | 2.5688 | 58.2229 | 43.9433 | 2027-04-29 | 43.2042 | 44.3937 | 46.2097 | 2027-04-29 | 3.93% | 0.004484% | 50% | 0.5688 | 2 | 8 | 2.5688 | TRUE | FALSE
2027-04-30 | 44.3586 | 45.5805 | 45.5805 | 45.5817 | 0.74191 | FALSE | 45.5824 | 2022 | 2027-04-30 | 2.681% | 0% | 0.004192% | 50% | 0.57148 | 2 | 8 | 2.5715 | 59.789 | 44.3586 | 2027-04-30 | 43.3415 | 44.5354 | 45.5805 | 2027-04-30 | 2.293% | 0.004192% | 50% | 0.57148 | 2 | 8 | 2.5715 | FALSE | FALSE
2027-05-01 | 50.3232 | 51.7101 | 51.7139 | 51.7154 | 0.83898 | FALSE | 51.7159 | 2022 | 2027-05-01 | 2.682% | 0.007387% | 0.003938% | 50% | 0.57423 | 2 | 8 | 2.5742 | 59.9809 | 50.3232 | 2027-05-01 | 49.1697 | 50.5248 | 51.7139 | 2027-05-01 | 2.299% | 0.003938% | 50% | 0.57423 | 2 | 8 | 2.5742 | FALSE | FALSE
2027-05-02 | 32.3454 | 33.2373 | 33.2422 | 33.2426 | 0.53761 | FALSE | 33.2434 | 2022 | 2027-05-02 | 2.683% | 0.01478% | 0.003732% | 50% | 0.57706 | 2 | 8 | 2.5771 | 60.1642 | 32.3454 | 2027-05-02 | 31.6043 | 32.4757 | 33.2422 | 2027-05-02 | 2.306% | 0.003732% | 50% | 0.57706 | 2 | 8 | 2.5771 | FALSE | FALSE
2027-05-03 | 36.05 | 37.0445 | 37.0527 | 37.0533 | 0.59744 | FALSE | 37.054 | 2022 | 2027-05-03 | 2.685% | 0.02216% | 0.003529% | 50% | 0.57998 | 2 | 8 | 2.58 | 60.3394 | 36.05 | 2027-05-03 | 35.2242 | 36.1959 | 37.0527 | 2027-05-03 | 2.312% | 0.003529% | 50% | 0.57998 | 2 | 8 | 2.58 | FALSE | FALSE
2027-05-04 | 20.2889 | 20.8489 | 20.8551 | 20.8551 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2022 | 2027-05-04 | 2.686% | 0.02956% | 0.00333% | 50% | 0.58297 | 2 | 8 | 2.583 | 60.5069 | 20.2889 | 2027-05-04 | 19.8243 | 20.3715 | 20.8551 | 2027-05-04 | 2.319% | 0.00333% | 50% | 0.58297 | 2 | 8 | 2.583 | FALSE | FALSE
2027-05-05 | 40.8381 | 41.9659 | 41.9814 | 41.9821 | 0.67314 | FALSE | 41.9827 | 2022 | 2027-05-05 | 2.687% | 0.03695% | 0.003135% | 50% | 0.58604 | 2 | 8 | 2.586 | 60.6672 | 40.8381 | 2027-05-05 | 39.9032 | 41.0051 | 41.9814 | 2027-05-05 | 2.326% | 0.003135% | 50% | 0.58604 | 2 | 8 | 2.586 | FALSE | FALSE
2027-05-06 | 42.8102 | 43.993 | 44.0125 | 44.0133 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2022 | 2027-05-06 | 2.689% | 0.04434% | 0.002943% | 50% | 0.58919 | 2 | 8 | 2.5892 | 60.8207 | 42.8102 | 2027-05-06 | 41.8303 | 42.9861 | 44.0125 | 2027-05-06 | 2.332% | 0.002943% | 50% | 0.58919 | 2 | 8 | 2.5892 | FALSE | FALSE
2027-05-07 | 49.2391 | 50.6003 | 50.6265 | 50.6275 | 0.80762 | FALSE | 50.6279 | 2022 | 2027-05-07 | 2.69% | 0.05174% | 0.002754% | 50% | 0.59242 | 2 | 8 | 2.5924 | 60.9677 | 49.2391 | 2027-05-07 | 48.1124 | 49.4425 | 50.6265 | 2027-05-07 | 2.339% | 0.002754% | 50% | 0.59242 | 2 | 8 | 2.5924 | FALSE | FALSE
2027-05-08 | 55.8486 | 57.3932 | 57.4272 | 57.4285 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2022 | 2027-05-08 | 2.691% | 0.05914% | 0.002577% | 50% | 0.59573 | 2 | 8 | 2.5957 | 61.1087 | 55.8486 | 2027-05-08 | 54.5709 | 56.0803 | 57.4272 | 2027-05-08 | 2.345% | 0.002577% | 50% | 0.59573 | 2 | 8 | 2.5957 | FALSE | FALSE
2027-05-09 | 59.0926 | 60.7278 | 60.7682 | 60.7696 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2022 | 2027-05-09 | 2.693% | 0.06654% | 0.002414% | 50% | 0.59912 | 2 | 8 | 2.5991 | 61.2442 | 59.0926 | 2027-05-09 | 57.741 | 59.3389 | 60.7682 | 2027-05-09 | 2.352% | 0.002414% | 50% | 0.59912 | 2 | 8 | 2.5991 | FALSE | FALSE
2027-05-10 | 57.8827 | 59.4852 | 59.5292 | 59.5305 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2022 | 2027-05-10 | 2.694% | 0.07395% | 0.002266% | 50% | 0.6026 | 2 | 8 | 2.6026 | 61.3746 | 57.8827 | 2027-05-10 | 56.5591 | 58.125 | 59.5292 | 2027-05-10 | 2.359% | 0.002266% | 50% | 0.6026 | 2 | 8 | 2.6026 | FALSE | FALSE
2027-05-11 | 61.7459 | 63.4563 | 63.508 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2027 | 2027-05-11 | 2.695% | 0.08136% | 0.002133% | 50% | 0.60615 | 2 | 8 | 2.6062 | 61.5003 | 61.7459 | 2027-05-11 | 60.3343 | 62.0056 | 63.508 | 2027-05-11 | 2.366% | 0.002133% | 50% | 0.60615 | 2 | 8 | 2.6062 | FALSE | FALSE
2027-05-12 | 47.0164 | 48.3194 | 48.3623 | 48.363 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2022 | 2027-05-12 | 2.697% | 0.08877% | 0.002014% | 50% | 0.60979 | 2 | 8 | 2.6098 | 61.6216 | 47.0164 | 2027-05-12 | 45.9417 | 47.215 | 48.3623 | 2027-05-12 | 2.372% | 0.002014% | 50% | 0.60979 | 2 | 8 | 2.6098 | FALSE | FALSE
2027-05-13 | 49.8216 | 51.2031 | 51.2524 | 51.2531 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2022 | 2027-05-13 | 2.698% | 0.09619% | 0.001912% | 50% | 0.61351 | 2 | 8 | 2.6135 | 61.7391 | 49.8216 | 2027-05-13 | 48.683 | 50.033 | 51.2524 | 2027-05-13 | 2.379% | 0.001912% | 50% | 0.61351 | 2 | 8 | 2.6135 | FALSE | FALSE
2027-05-14 | 55.7762 | 57.3236 | 57.3831 | 57.384 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2022 | 2027-05-14 | 2.699% | 0.1036% | 0.001825% | 50% | 0.61731 | 2 | 8 | 2.6173 | 61.8532 | 55.7762 | 2027-05-14 | 54.5018 | 56.0138 | 57.3831 | 2027-05-14 | 2.386% | 0.001825% | 50% | 0.61731 | 2 | 8 | 2.6173 | FALSE | FALSE
2027-05-15 | 57.5767 | 59.1748 | 59.2406 | 59.2415 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2022 | 2027-05-15 | 2.701% | 0.111% | 0.001753% | 50% | 0.62119 | 2 | 8 | 2.6212 | 61.9628 | 57.5767 | 2027-05-15 | 56.2613 | 57.823 | 59.2406 | 2027-05-15 | 2.393% | 0.001753% | 50% | 0.62119 | 2 | 8 | 2.6212 | FALSE | FALSE
2027-05-16 | 56.273 | 57.8358 | 57.9044 | 57.9052 | 0.90665 | FALSE | 57.9054 | 2022 | 2027-05-16 | 2.702% | 0.1185% | 0.001696% | 50% | 0.62514 | 2 | 8 | 2.6251 | 62.0666 | 56.273 | 2027-05-16 | 54.9877 | 56.5148 | 57.9044 | 2027-05-16 | 2.4% | 0.001696% | 50% | 0.62514 | 2 | 8 | 2.6251 | FALSE | FALSE
2027-05-17 | 60.0968 | 61.7666 | 61.8445 | 61.8454 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2022 | 2027-05-17 | 2.703% | 0.1259% | 0.001644% | 50% | 0.62918 | 2 | 8 | 2.6292 | 62.1648 | 60.0968 | 2027-05-17 | 58.7244 | 60.356 | 61.8445 | 2027-05-17 | 2.407% | 0.001644% | 50% | 0.62918 | 2 | 8 | 2.6292 | FALSE | FALSE
2027-05-18 | 57.3802 | 58.9753 | 59.0541 | 59.0549 | 0.92165 | FALSE | 59.055 | 2022 | 2027-05-18 | 2.705% | 0.1333% | 0.001597% | 50% | 0.63329 | 2 | 8 | 2.6333 | 62.2578 | 57.3802 | 2027-05-18 | 56.07 | 57.6287 | 59.0541 | 2027-05-18 | 2.414% | 0.001597% | 50% | 0.63329 | 2 | 8 | 2.6333 | FALSE | FALSE
2027-05-19 | 56.1545 | 57.7163 | 57.7977 | 57.7985 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2022 | 2027-05-19 | 2.706% | 0.1408% | 0.001556% | 50% | 0.63747 | 2 | 8 | 2.6375 | 62.3456 | 56.1545 | 2027-05-19 | 54.8725 | 56.3987 | 57.7977 | 2027-05-19 | 2.421% | 0.001556% | 50% | 0.63747 | 2 | 8 | 2.6375 | FALSE | FALSE
2027-05-20 | 53.3689 | 54.854 | 54.9354 | 54.9361 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2022 | 2027-05-20 | 2.707% | 0.1482% | 0.001521% | 50% | 0.64173 | 2 | 8 | 2.6417 | 62.4285 | 53.3689 | 2027-05-20 | 52.1507 | 53.6019 | 54.9354 | 2027-05-20 | 2.427% | 0.001521% | 50% | 0.64173 | 2 | 8 | 2.6417 | FALSE | FALSE
2027-05-21 | 55.8891 | 57.4451 | 57.5347 | 57.5354 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2022 | 2027-05-21 | 2.709% | 0.1557% | 0.001491% | 50% | 0.64606 | 2 | 8 | 2.6461 | 62.5067 | 55.8891 | 2027-05-21 | 54.6135 | 56.1341 | 57.5347 | 2027-05-21 | 2.434% | 0.001491% | 50% | 0.64606 | 2 | 8 | 2.6461 | FALSE | FALSE
2027-05-22 | 43.2156 | 44.4194 | 44.492 | 44.4923 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2022 | 2027-05-22 | 2.71% | 0.1631% | 0.001466% | 50% | 0.65046 | 2 | 8 | 2.6505 | 62.5804 | 43.2156 | 2027-05-22 | 42.2294 | 43.4058 | 44.492 | 2027-05-22 | 2.441% | 0.001466% | 50% | 0.65046 | 2 | 8 | 2.6505 | FALSE | FALSE
2027-05-23 | 20.5626 | 21.1357 | 21.1718 | 21.1718 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2022 | 2027-05-23 | 2.711% | 0.1706% | 0.001437% | 50% | 0.65493 | 2 | 8 | 2.6549 | 62.6499 | 20.5626 | 2027-05-23 | 20.0934 | 20.6534 | 21.1718 | 2027-05-23 | 2.448% | 0.001437% | 50% | 0.65493 | 2 | 8 | 2.6549 | FALSE | FALSE
2027-05-24 | 17.6627 | 18.1552 | 18.1875 | 18.1875 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2022 | 2027-05-24 | 2.713% | 0.178% | 0.001404% | 50% | 0.65946 | 2 | 8 | 2.6595 | 62.7154 | 17.6627 | 2027-05-24 | 17.2597 | 17.741 | 18.1875 | 2027-05-24 | 2.455% | 0.001404% | 50% | 0.65946 | 2 | 8 | 2.6595 | FALSE | FALSE
2027-05-25 | 43.0469 | 44.2478 | 44.33 | 44.3303 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2022 | 2027-05-25 | 2.714% | 0.1855% | 0.001366% | 50% | 0.66406 | 2 | 8 | 2.6641 | 62.777 | 43.0469 | 2027-05-25 | 42.0649 | 43.2384 | 44.33 | 2027-05-25 | 2.462% | 0.001366% | 50% | 0.66406 | 2 | 8 | 2.6641 | FALSE | FALSE
2027-05-26 | 28.7219 | 29.5235 | 29.5806 | 29.5807 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2022 | 2027-05-26 | 2.715% | 0.193% | 0.001323% | 50% | 0.66872 | 2 | 8 | 2.6687 | 62.835 | 28.7219 | 2027-05-26 | 28.0668 | 28.8502 | 29.5806 | 2027-05-26 | 2.469% | 0.001323% | 50% | 0.66872 | 2 | 8 | 2.6687 | FALSE | FALSE
2027-05-27 | 44.9735 | 46.2294 | 46.3222 | 46.3226 | 0.71511 | FALSE | 46.3228 | 2022 | 2027-05-27 | 2.717% | 0.2004% | 0.001276% | 50% | 0.67343 | 2 | 8 | 2.6734 | 62.8896 | 44.9735 | 2027-05-27 | 43.9479 | 45.1751 | 46.3222 | 2027-05-27 | 2.476% | 0.001276% | 50% | 0.67343 | 2 | 8 | 2.6734 | FALSE | FALSE
2027-05-28 | 59.0429 | 60.6926 | 60.819 | 60.8197 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2022 | 2027-05-28 | 2.718% | 0.2079% | 0.001224% | 50% | 0.6782 | 2 | 8 | 2.6782 | 62.941 | 59.0429 | 2027-05-28 | 57.6967 | 59.3087 | 60.819 | 2027-05-28 | 2.483% | 0.001224% | 50% | 0.6782 | 2 | 8 | 2.6782 | FALSE | FALSE
2027-05-29 | 64.2086 | 66.0035 | 66.146 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2024 | 2027-05-29 | 2.719% | 0.2154% | 0.001167% | 50% | 0.68302 | 2 | 8 | 2.683 | 62.9884 | 64.2086 | 2027-05-29 | 62.7448 | 64.4988 | 66.146 | 2027-05-29 | 2.49% | 0.001167% | 50% | 0.68302 | 2 | 8 | 2.683 | FALSE | FALSE
2027-05-30 | 51.6388 | 53.083 | 53.2016 | 53.202 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2022 | 2027-05-30 | 2.721% | 0.2229% | 0.001108% | 50% | 0.68789 | 2 | 8 | 2.6879 | 63.0311 | 51.6388 | 2027-05-30 | 50.4617 | 51.873 | 53.2016 | 2027-05-30 | 2.497% | 0.001108% | 50% | 0.68789 | 2 | 8 | 2.6879 | FALSE | FALSE
2027-05-31 | 61.0404 | 62.7485 | 62.8933 | 62.8939 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2022 | 2027-05-31 | 2.722% | 0.2303% | 0.00105% | 50% | 0.6928 | 2 | 8 | 2.6928 | 63.0692 | 61.0404 | 2027-05-31 | 59.6493 | 61.3184 | 62.8933 | 2027-05-31 | 2.504% | 0.00105% | 50% | 0.6928 | 2 | 8 | 2.6928 | FALSE | FALSE
2027-06-01 | 63.6415 | 65.4232 | 65.5791 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2027 | 2027-06-01 | 2.723% | 0.2378% | 0.0009923% | 50% | 0.69776 | 2 | 8 | 2.6978 | 63.1031 | 63.6415 | 2027-06-01 | 62.1913 | 63.9324 | 65.5791 | 2027-06-01 | 2.511% | 0.0009923% | 50% | 0.69776 | 2 | 8 | 2.6978 | FALSE | FALSE
2027-06-02 | 45.8408 | 47.1249 | 47.2407 | 47.241 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2022 | 2027-06-02 | 2.725% | 0.2453% | 0.0009356% | 50% | 0.70275 | 2 | 8 | 2.7028 | 63.1328 | 45.8408 | 2027-06-02 | 44.7964 | 46.0512 | 47.2407 | 2027-06-02 | 2.518% | 0.0009356% | 50% | 0.70275 | 2 | 8 | 2.7028 | FALSE | FALSE
2027-06-03 | 60.6951 | 62.396 | 62.5541 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2022 | 2027-06-03 | 2.726% | 0.2528% | 0.0008796% | 50% | 0.70778 | 2 | 8 | 2.7078 | 63.1586 | 60.6951 | 2027-06-03 | 59.3125 | 60.9747 | 62.5541 | 2027-06-03 | 2.525% | 0.0008796% | 50% | 0.70778 | 2 | 8 | 2.7078 | FALSE | FALSE
2027-06-04 | 30.8484 | 31.7133 | 31.7961 | 31.7962 | 0.48825 | FALSE | 31.7963 | 2022 | 2027-06-04 | 2.727% | 0.2603% | 0.0008245% | 50% | 0.71283 | 2 | 8 | 2.7128 | 63.1808 | 30.8484 | 2027-06-04 | 30.1458 | 30.9911 | 31.7961 | 2027-06-04 | 2.532% | 0.0008245% | 50% | 0.71283 | 2 | 8 | 2.7128 | FALSE | FALSE
2027-06-05 | 34.0903 | 35.0467 | 35.1408 | 35.1408 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2022 | 2027-06-05 | 2.729% | 0.2678% | 0.0007718% | 50% | 0.71791 | 2 | 8 | 2.7179 | 63.1995 | 34.0903 | 2027-06-05 | 33.3141 | 34.2486 | 35.1408 | 2027-06-05 | 2.539% | 0.0007718% | 50% | 0.71791 | 2 | 8 | 2.7179 | FALSE | FALSE
2027-06-06 | 54.5155 | 56.0455 | 56.2002 | 56.2005 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2022 | 2027-06-06 | 2.73% | 0.2753% | 0.000723% | 50% | 0.72301 | 2 | 8 | 2.723 | 63.2149 | 54.5155 | 2027-06-06 | 53.2744 | 54.7696 | 56.2002 | 2027-06-06 | 2.546% | 0.000723% | 50% | 0.72301 | 2 | 8 | 2.723 | FALSE | FALSE
2027-06-07 | 28.467 | 29.2664 | 29.3494 | 29.3494 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2022 | 2027-06-07 | 2.731% | 0.2827% | 0.0006782% | 50% | 0.72813 | 2 | 8 | 2.7281 | 63.2273 | 28.467 | 2027-06-07 | 27.8191 | 28.6003 | 29.3494 | 2027-06-07 | 2.552% | 0.0006782% | 50% | 0.72813 | 2 | 8 | 2.7281 | FALSE | FALSE
2027-06-08 | 25.6519 | 26.3726 | 26.4494 | 26.4494 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2022 | 2027-06-08 | 2.733% | 0.2902% | 0.0006376% | 50% | 0.73327 | 2 | 8 | 2.7333 | 63.2369 | 25.6519 | 2027-06-08 | 25.0682 | 25.7725 | 26.4494 | 2027-06-08 | 2.559% | 0.0006376% | 50% | 0.73327 | 2 | 8 | 2.7333 | FALSE | FALSE
2027-06-09 | 52.7127 | 54.1944 | 54.3562 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2022 | 2027-06-09 | 2.734% | 0.2977% | 0.0006012% | 50% | 0.73841 | 2 | 8 | 2.7384 | 63.2438 | 52.7127 | 2027-06-09 | 51.5135 | 52.9614 | 54.3562 | 2027-06-09 | 2.566% | 0.0006012% | 50% | 0.73841 | 2 | 8 | 2.7384 | FALSE | FALSE
2027-06-10 | 64.8542 | 66.6781 | 66.8822 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2027 | 2027-06-10 | 2.735% | 0.3052% | 0.0005692% | 50% | 0.74355 | 2 | 8 | 2.7436 | 63.2484 | 64.8542 | 2027-06-10 | 63.3791 | 65.1615 | 66.8822 | 2027-06-10 | 2.573% | 0.0005692% | 50% | 0.74355 | 2 | 8 | 2.7436 | FALSE | FALSE
2027-06-11 | 62.0952 | 63.8424 | 64.0426 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2022 | 2027-06-11 | 2.737% | 0.3127% | 0.0005416% | 50% | 0.7487 | 2 | 8 | 2.7487 | 63.2507 | 62.0952 | 2027-06-11 | 60.6832 | 62.3907 | 64.0426 | 2027-06-11 | 2.579% | 0.0005416% | 50% | 0.7487 | 2 | 8 | 2.7487 | FALSE | FALSE
2027-06-12 | 50.0718 | 51.4814 | 51.6467 | 51.6469 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2022 | 2027-06-12 | 2.738% | 0.3202% | 0.0005187% | 50% | 0.75384 | 2 | 8 | 2.7538 | 63.2517 | 50.0718 | 2027-06-12 | 48.9335 | 50.3111 | 51.6467 | 2027-06-12 | 2.586% | 0.0005187% | 50% | 0.75384 | 2 | 8 | 2.7538 | FALSE | FALSE
2027-06-13 | 55.9787 | 57.5554 | 57.7446 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2022 | 2027-06-13 | 2.739% | 0.3276% | 0.0005012% | 50% | 0.75897 | 2 | 8 | 2.759 | 63.2517 | 55.9787 | 2027-06-13 | 54.7066 | 56.2474 | 57.7446 | 2027-06-13 | 2.593% | 0.0005012% | 50% | 0.75897 | 2 | 8 | 2.759 | FALSE | FALSE
2027-06-14 | 56.9064 | 58.5099 | 58.7067 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2022 | 2027-06-14 | 2.741% | 0.3351% | 0.0004858% | 50% | 0.76409 | 2 | 8 | 2.7641 | 63.2501 | 56.9064 | 2027-06-14 | 55.6135 | 57.1806 | 58.7067 | 2027-06-14 | 2.599% | 0.0004858% | 50% | 0.76409 | 2 | 8 | 2.7641 | FALSE | FALSE
2027-06-15 | 60.365 | 62.0669 | 62.2803 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2022 | 2027-06-15 | 2.742% | 0.3426% | 0.0004726% | 50% | 0.76919 | 2 | 8 | 2.7692 | 63.2464 | 60.365 | 2027-06-15 | 58.994 | 60.6572 | 62.2803 | 2027-06-15 | 2.606% | 0.0004726% | 50% | 0.76919 | 2 | 8 | 2.7692 | FALSE | FALSE
2027-06-16 | 57.2018 | 58.8153 | 59.0219 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2022 | 2027-06-16 | 2.743% | 0.35% | 0.0004616% | 50% | 0.77427 | 2 | 8 | 2.7743 | 63.2401 | 57.2018 | 2027-06-16 | 55.9031 | 57.4799 | 59.0219 | 2027-06-16 | 2.613% | 0.0004616% | 50% | 0.77427 | 2 | 8 | 2.7743 | FALSE | FALSE
2027-06-17 | 57.3692 | 58.9882 | 59.1998 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2022 | 2027-06-17 | 2.745% | 0.3575% | 0.0004529% | 50% | 0.77933 | 2 | 8 | 2.7793 | 63.2307 | 57.3692 | 2027-06-17 | 56.0671 | 57.6494 | 59.1998 | 2027-06-17 | 2.619% | 0.0004529% | 50% | 0.77933 | 2 | 8 | 2.7793 | FALSE | FALSE
2027-06-18 | 61.0861 | 62.8109 | 63.0409 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2022 | 2027-06-18 | 2.746% | 0.365% | 0.0004464% | 50% | 0.78435 | 2 | 8 | 2.7844 | 63.2176 | 61.0861 | 2027-06-18 | 59.7002 | 61.3858 | 63.0409 | 2027-06-18 | 2.625% | 0.0004464% | 50% | 0.78435 | 2 | 8 | 2.7844 | FALSE | FALSE
2027-06-19 | 61.5749 | 63.3143 | 63.551 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2022 | 2027-06-19 | 2.747% | 0.3724% | 0.0004432% | 50% | 0.78934 | 2 | 8 | 2.7893 | 63.2003 | 61.5749 | 2027-06-19 | 60.1784 | 61.8784 | 63.551 | 2027-06-19 | 2.632% | 0.0004432% | 50% | 0.78934 | 2 | 8 | 2.7893 | FALSE | FALSE
2027-06-20 | 33.2951 | 34.2361 | 34.3667 | 34.3667 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2022 | 2027-06-20 | 2.749% | 0.3798% | 0.0004416% | 50% | 0.7943 | 2 | 8 | 2.7943 | 63.1783 | 33.2951 | 2027-06-20 | 32.5403 | 33.46 | 34.3667 | 2027-06-20 | 2.638% | 0.0004416% | 50% | 0.7943 | 2 | 8 | 2.7943 | FALSE | FALSE
2027-06-21 | 22.405 | 23.0386 | 23.1281 | 23.1281 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2022 | 2027-06-21 | 2.75% | 0.3873% | 0.0004417% | 50% | 0.79921 | 2 | 8 | 2.7992 | 63.1511 | 22.405 | 2027-06-21 | 21.8973 | 22.5165 | 23.1281 | 2027-06-21 | 2.645% | 0.0004417% | 50% | 0.79921 | 2 | 8 | 2.7992 | FALSE | FALSE
2027-06-22 | 46.479 | 47.794 | 47.9834 | 47.9835 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2022 | 2027-06-22 | 2.751% | 0.3947% | 0.0004434% | 50% | 0.80408 | 2 | 8 | 2.8041 | 63.118 | 46.479 | 2027-06-22 | 45.4262 | 46.7114 | 47.9834 | 2027-06-22 | 2.651% | 0.0004434% | 50% | 0.80408 | 2 | 8 | 2.8041 | FALSE | FALSE
2027-06-23 | 45.9572 | 47.2581 | 47.4489 | 47.449 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2022 | 2027-06-23 | 2.753% | 0.4021% | 0.0004468% | 50% | 0.8089 | 2 | 8 | 2.8089 | 63.0787 | 45.9572 | 2027-06-23 | 44.9167 | 46.1881 | 47.4489 | 2027-06-23 | 2.657% | 0.0004468% | 50% | 0.8089 | 2 | 8 | 2.8089 | FALSE | FALSE
2027-06-24 | 49.4354 | 50.8354 | 51.0445 | 51.0446 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2022 | 2027-06-24 | 2.754% | 0.4095% | 0.000452% | 50% | 0.81367 | 2 | 8 | 2.8137 | 63.0325 | 49.4354 | 2027-06-24 | 48.3167 | 49.685 | 51.0445 | 2027-06-24 | 2.663% | 0.000452% | 50% | 0.81367 | 2 | 8 | 2.8137 | FALSE | FALSE
2027-06-25 | 41.1808 | 42.3476 | 42.5249 | 42.525 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2022 | 2027-06-25 | 2.755% | 0.417% | 0.0004589% | 50% | 0.81838 | 2 | 8 | 2.8184 | 62.979 | 41.1808 | 2027-06-25 | 40.2494 | 41.3898 | 42.5249 | 2027-06-25 | 2.669% | 0.0004589% | 50% | 0.81838 | 2 | 8 | 2.8184 | FALSE | FALSE
2027-06-26 | 12.8793 | 13.2444 | 13.3008 | 13.3008 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2022 | 2027-06-26 | 2.757% | 0.4243% | 0.0004676% | 50% | 0.82304 | 2 | 8 | 2.823 | 62.9182 | 12.8793 | 2027-06-26 | 12.5881 | 12.945 | 13.3008 | 2027-06-26 | 2.676% | 0.0004676% | 50% | 0.82304 | 2 | 8 | 2.823 | FALSE | FALSE
2027-06-27 | 18.9476 | 19.485 | 19.5695 | 19.5695 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2022 | 2027-06-27 | 2.758% | 0.4317% | 0.0004799% | 50% | 0.82764 | 2 | 8 | 2.8276 | 62.8509 | 18.9476 | 2027-06-27 | 18.5195 | 19.0447 | 19.5695 | 2027-06-27 | 2.682% | 0.0004799% | 50% | 0.82764 | 2 | 8 | 2.8276 | FALSE | FALSE
2027-06-28 | 65.569 | 67.4295 | 67.7269 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2027 | 2027-06-28 | 2.759% | 0.4391% | 0.0004949% | 50% | 0.83217 | 2 | 8 | 2.8322 | 62.7773 | 65.569 | 2027-06-28 | 64.0881 | 65.9067 | 67.7269 | 2027-06-28 | 2.688% | 0.0004949% | 50% | 0.83217 | 2 | 8 | 2.8322 | FALSE | FALSE
2027-06-29 | 63.6243 | 65.4306 | 65.7241 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2027 | 2027-06-29 | 2.761% | 0.4465% | 0.0005127% | 50% | 0.83664 | 2 | 8 | 2.8366 | 62.6977 | 63.6243 | 2027-06-29 | 62.1882 | 63.9537 | 65.7241 | 2027-06-29 | 2.694% | 0.0005127% | 50% | 0.83664 | 2 | 8 | 2.8366 | FALSE | FALSE
2027-06-30 | 15.6287 | 16.0726 | 16.1459 | 16.1459 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2022 | 2027-06-30 | 2.762% | 0.4538% | 0.0005333% | 50% | 0.84104 | 2 | 8 | 2.841 | 62.6126 | 15.6287 | 2027-06-30 | 15.2761 | 15.71 | 16.1459 | 2027-06-30 | 2.699% | 0.0005333% | 50% | 0.84104 | 2 | 8 | 2.841 | FALSE | FALSE
2027-07-01 | 53.0201 | 54.5268 | 54.7795 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7797 | 2022 | 2027-07-01 | 2.763% | 0.4612% | 0.0005567% | 50% | 0.84537 | 2 | 8 | 2.8454 | 62.5221 | 53.0201 | 2027-07-01 | 51.8247 | 53.2975 | 54.7795 | 2027-07-01 | 2.705% | 0.0005567% | 50% | 0.84537 | 2 | 8 | 2.8454 | FALSE | FALSE
2027-07-02 | 58.8671 | 60.5408 | 60.8258 | 60.8261 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2022 | 2027-07-02 | 2.765% | 0.4685% | 0.0005829% | 50% | 0.84963 | 2 | 8 | 2.8496 | 62.4267 | 58.8671 | 2027-07-02 | 57.5407 | 59.1767 | 60.8258 | 2027-07-02 | 2.711% | 0.0005829% | 50% | 0.84963 | 2 | 8 | 2.8496 | FALSE | FALSE
2027-07-03 | 54.7456 | 56.303 | 56.5722 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2022 | 2027-07-03 | 2.766% | 0.4759% | 0.000616% | 50% | 0.85382 | 2 | 8 | 2.8538 | 62.3265 | 54.7456 | 2027-07-03 | 53.5129 | 55.0351 | 56.5722 | 2027-07-03 | 2.717% | 0.000616% | 50% | 0.85382 | 2 | 8 | 2.8538 | FALSE | FALSE
2027-07-04 | 50.9614 | 52.4118 | 52.6663 | 52.6665 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2022 | 2027-07-04 | 2.767% | 0.4832% | 0.0006552% | 50% | 0.85793 | 2 | 8 | 2.8579 | 62.2221 | 50.9614 | 2027-07-04 | 49.8146 | 51.2323 | 52.6663 | 2027-07-04 | 2.723% | 0.0006552% | 50% | 0.85793 | 2 | 8 | 2.8579 | FALSE | FALSE
2027-07-05 | 61.1067 | 62.8467 | 63.1565 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2022 | 2027-07-05 | 2.769% | 0.4905% | 0.0007004% | 50% | 0.86196 | 2 | 8 | 2.862 | 62.1136 | 61.1067 | 2027-07-05 | 59.7324 | 61.4333 | 63.1565 | 2027-07-05 | 2.728% | 0.0007004% | 50% | 0.86196 | 2 | 8 | 2.862 | FALSE | FALSE
2027-07-06 | 44.9863 | 46.2679 | 46.4994 | 46.4996 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2022 | 2027-07-06 | 2.77% | 0.4978% | 0.0007518% | 50% | 0.86592 | 2 | 8 | 2.8659 | 62.0013 | 44.9863 | 2027-07-06 | 43.9752 | 45.228 | 46.4994 | 2027-07-06 | 2.734% | 0.0007518% | 50% | 0.86592 | 2 | 8 | 2.8659 | FALSE | FALSE
2027-07-07 | 60.6414 | 62.3699 | 62.6865 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2022 | 2027-07-07 | 2.771% | 0.5051% | 0.0008094% | 50% | 0.86979 | 2 | 8 | 2.8698 | 61.8857 | 60.6414 | 2027-07-07 | 59.2794 | 60.9691 | 62.6865 | 2027-07-07 | 2.74% | 0.0008094% | 50% | 0.86979 | 2 | 8 | 2.8698 | FALSE | FALSE
2027-07-08 | 63.5877 | 65.401 | 65.7378 | 65.7384 | 1.0295 | FALSE | 65.7384 | 2026 | 2027-07-08 | 2.773% | 0.5124% | 0.0008734% | 50% | 0.87359 | 2 | 8 | 2.8736 | 61.7671 | 63.5877 | 2027-07-08 | 62.1605 | 63.9331 | 65.7378 | 2027-07-08 | 2.745% | 0.0008734% | 50% | 0.87359 | 2 | 8 | 2.8736 | FALSE | FALSE
2027-07-09 | 62.6053 | 64.3914 | 64.7278 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2027 | 2027-07-09 | 2.774% | 0.5196% | 0.0009437% | 50% | 0.87731 | 2 | 8 | 2.8773 | 61.6456 | 62.6053 | 2027-07-09 | 61.2011 | 62.9472 | 64.7278 | 2027-07-09 | 2.751% | 0.0009437% | 50% | 0.87731 | 2 | 8 | 2.8773 | FALSE | FALSE
2027-07-10 | 61.9462 | 63.7145 | 64.0519 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2027 | 2027-07-10 | 2.775% | 0.5269% | 0.00102% | 50% | 0.88095 | 2 | 8 | 2.8809 | 61.5214 | 61.9462 | 2027-07-10 | 60.5578 | 62.2864 | 64.0519 | 2027-07-10 | 2.756% | 0.00102% | 50% | 0.88095 | 2 | 8 | 2.8809 | FALSE | FALSE
2027-07-11 | 60.88 | 62.6187 | 62.9549 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2022 | 2027-07-11 | 2.777% | 0.5341% | 0.001102% | 50% | 0.8845 | 2 | 8 | 2.8845 | 61.394 | 60.88 | 2027-07-11 | 59.5165 | 61.2162 | 62.9549 | 2027-07-11 | 2.762% | 0.001102% | 50% | 0.8845 | 2 | 8 | 2.8845 | FALSE | FALSE
2027-07-12 | 59.9252 | 61.6374 | 61.9729 | 61.9736 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2022 | 2027-07-12 | 2.778% | 0.5414% | 0.001186% | 50% | 0.88798 | 2 | 8 | 2.888 | 61.2633 | 59.9252 | 2027-07-12 | 58.584 | 60.2579 | 61.9729 | 2027-07-12 | 2.767% | 0.001186% | 50% | 0.88798 | 2 | 8 | 2.888 | FALSE | FALSE
2027-07-13 | 58.7368 | 60.4159 | 60.7491 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2022 | 2027-07-13 | 2.779% | 0.5486% | 0.001274% | 50% | 0.89137 | 2 | 8 | 2.8914 | 61.129 | 58.7368 | 2027-07-13 | 57.4232 | 59.0647 | 60.7491 | 2027-07-13 | 2.773% | 0.001274% | 50% | 0.89137 | 2 | 8 | 2.8914 | FALSE | FALSE
2027-07-14 | 58.5785 | 60.2539 | 60.5907 | 60.5915 | 0.96044 | FALSE | 60.5915 | 2022 | 2027-07-14 | 2.781% | 0.5558% | 0.001364% | 50% | 0.89469 | 2 | 8 | 2.8947 | 60.991 | 58.5785 | 2027-07-14 | 57.2694 | 58.9074 | 60.5907 | 2027-07-14 | 2.778% | 0.001364% | 50% | 0.89469 | 2 | 8 | 2.8947 | FALSE | FALSE
2027-07-15 | 55.9932 | 57.5955 | 57.9216 | 57.9223 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2022 | 2027-07-15 | 2.782% | 0.563% | 0.001457% | 50% | 0.89792 | 2 | 8 | 2.8979 | 60.8489 | 55.9932 | 2027-07-15 | 54.7429 | 56.3093 | 57.9216 | 2027-07-15 | 2.783% | 0.001457% | 50% | 0.89792 | 2 | 8 | 2.8979 | FALSE | FALSE
2027-07-16 | 57.1441 | 58.7801 | 59.1172 | 59.118 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2022 | 2027-07-16 | 2.783% | 0.5702% | 0.001553% | 50% | 0.90107 | 2 | 8 | 2.9011 | 60.7027 | 57.1441 | 2027-07-16 | 55.869 | 57.4685 | 59.1172 | 2027-07-16 | 2.789% | 0.001553% | 50% | 0.90107 | 2 | 8 | 2.9011 | FALSE | FALSE
2027-07-17 | 57.5556 | 59.2042 | 59.548 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2022 | 2027-07-17 | 2.785% | 0.5774% | 0.001649% | 50% | 0.90414 | 2 | 8 | 2.9041 | 60.5521 | 57.5556 | 2027-07-17 | 56.2724 | 57.8842 | 59.548 | 2027-07-17 | 2.794% | 0.001649% | 50% | 0.90414 | 2 | 8 | 2.9041 | FALSE | FALSE
2027-07-18 | 59.3117 | 61.0115 | 61.3702 | 61.3712 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2022 | 2027-07-18 | 2.786% | 0.5845% | 0.00174% | 50% | 0.90713 | 2 | 8 | 2.9071 | 60.3968 | 59.3117 | 2027-07-18 | 57.9904 | 59.6522 | 61.3702 | 2027-07-18 | 2.799% | 0.00174% | 50% | 0.90713 | 2 | 8 | 2.9071 | FALSE | FALSE
2027-07-19 | 43.5657 | 44.8148 | 45.0815 | 45.082 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2022 | 2027-07-19 | 2.787% | 0.5917% | 0.001827% | 50% | 0.91004 | 2 | 8 | 2.91 | 60.2368 | 43.5657 | 2027-07-19 | 42.5958 | 43.8171 | 45.0815 | 2027-07-19 | 2.805% | 0.001827% | 50% | 0.91004 | 2 | 8 | 2.91 | FALSE | FALSE
2027-07-20 | 40.9096 | 42.0832 | 42.3367 | 42.3371 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2022 | 2027-07-20 | 2.789% | 0.5988% | 0.001908% | 50% | 0.91287 | 2 | 8 | 2.9129 | 60.0717 | 40.9096 | 2027-07-20 | 39.9997 | 41.1471 | 42.3367 | 2027-07-20 | 2.81% | 0.001908% | 50% | 0.91287 | 2 | 8 | 2.9129 | FALSE | FALSE
2027-07-21 | 56.4495 | 58.0696 | 58.4236 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2022 | 2027-07-21 | 2.79% | 0.606% | 0.001985% | 50% | 0.91563 | 2 | 8 | 2.9156 | 59.9013 | 56.4495 | 2027-07-21 | 55.1949 | 56.7789 | 58.4236 | 2027-07-21 | 2.815% | 0.001985% | 50% | 0.91563 | 2 | 8 | 2.9156 | FALSE | FALSE
2027-07-22 | 48.4823 | 49.8744 | 50.182 | 50.1828 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2022 | 2027-07-22 | 2.791% | 0.6131% | 0.002057% | 50% | 0.9183 | 2 | 8 | 2.9183 | 59.7256 | 48.4823 | 2027-07-22 | 47.4056 | 48.7668 | 50.182 | 2027-07-22 | 2.82% | 0.002057% | 50% | 0.9183 | 2 | 8 | 2.9183 | FALSE | FALSE
2027-07-23 | 45.8746 | 47.1925 | 47.487 | 47.4877 | 0.77042 | FALSE | 47.488 | 2022 | 2027-07-23 | 2.793% | 0.6202% | 0.002124% | 50% | 0.92091 | 2 | 8 | 2.9209 | 59.5441 | 45.8746 | 2027-07-23 | 44.8567 | 46.1453 | 47.487 | 2027-07-23 | 2.825% | 0.002124% | 50% | 0.92091 | 2 | 8 | 2.9209 | FALSE | FALSE
2027-07-24 | 55.8515 | 57.4568 | 57.8196 | 57.8207 | 0.94095 | FALSE | 57.8208 | 2022 | 2027-07-24 | 2.794% | 0.6274% | 0.002186% | 50% | 0.92343 | 2 | 8 | 2.9234 | 59.3562 | 55.8515 | 2027-07-24 | 54.6133 | 56.183 | 57.8196 | 2027-07-24 | 2.831% | 0.002186% | 50% | 0.92343 | 2 | 8 | 2.9234 | FALSE | FALSE
2027-07-25 | 29.4637 | 30.311 | 30.5045 | 30.5047 | 0.49801 | FALSE | 30.5051 | 2022 | 2027-07-25 | 2.795% | 0.6345% | 0.002257% | 50% | 0.92589 | 2 | 8 | 2.9259 | 59.1614 | 29.4637 | 2027-07-25 | 28.811 | 29.6395 | 30.5045 | 2027-07-25 | 2.836% | 0.002257% | 50% | 0.92589 | 2 | 8 | 2.9259 | FALSE | FALSE
2027-07-26 | 52.2162 | 53.7185 | 54.0653 | 54.0664 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2022 | 2027-07-26 | 2.797% | 0.6416% | 0.002337% | 50% | 0.92827 | 2 | 8 | 2.9283 | 58.9604 | 52.2162 | 2027-07-26 | 51.0605 | 52.5295 | 54.0653 | 2027-07-26 | 2.841% | 0.002337% | 50% | 0.92827 | 2 | 8 | 2.9283 | FALSE | FALSE
2027-07-27 | 59.0988 | 60.7999 | 61.1968 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2027 | 2027-07-27 | 2.798% | 0.6486% | 0.002426% | 50% | 0.93058 | 2 | 8 | 2.9306 | 58.7536 | 59.0988 | 2027-07-27 | 57.7917 | 59.4552 | 61.1968 | 2027-07-27 | 2.846% | 0.002426% | 50% | 0.93058 | 2 | 8 | 2.9306 | FALSE | FALSE
2027-07-28 | 46.4332 | 47.7704 | 48.0857 | 48.0866 | 0.79316 | FALSE | 48.0869 | 2022 | 2027-07-28 | 2.799% | 0.6557% | 0.002527% | 50% | 0.93282 | 2 | 8 | 2.9328 | 58.5415 | 46.4332 | 2027-07-28 | 45.4072 | 46.7148 | 48.0857 | 2027-07-28 | 2.851% | 0.002527% | 50% | 0.93282 | 2 | 8 | 2.9328 | FALSE | FALSE
2027-07-29 | 28.8445 | 29.6756 | 29.8736 | 29.8738 | 0.49454 | FALSE | 29.8743 | 2022 | 2027-07-29 | 2.801% | 0.6628% | 0.002637% | 50% | 0.93499 | 2 | 8 | 2.935 | 58.3247 | 28.8445 | 2027-07-29 | 28.2077 | 29.0204 | 29.8736 | 2027-07-29 | 2.856% | 0.002637% | 50% | 0.93499 | 2 | 8 | 2.935 | FALSE | FALSE
2027-07-30 | 47.4406 | 48.8082 | 49.1373 | 49.1383 | 0.81647 | FALSE | 49.1386 | 2022 | 2027-07-30 | 2.802% | 0.6698% | 0.002758% | 50% | 0.9371 | 2 | 8 | 2.9371 | 58.1038 | 47.4406 | 2027-07-30 | 46.3941 | 47.7315 | 49.1373 | 2027-07-30 | 2.861% | 0.002758% | 50% | 0.9371 | 2 | 8 | 2.9371 | FALSE | FALSE
2027-07-31 | 58.095 | 59.7705 | 60.1778 | 60.1796 | 1.0037 | TRUE | 60.1796 | 2027 | 2027-07-31 | 2.803% | 0.6769% | 0.002902% | 50% | 0.93914 | 2 | 8 | 2.9391 | 57.8792 | 58.095 | 2027-07-31 | 56.8145 | 58.4531 | 60.1778 | 2027-07-31 | 2.866% | 0.002902% | 50% | 0.93914 | 2 | 8 | 2.9391 | FALSE | FALSE
2027-08-01 | 57.5848 | 59.2464 | 59.6544 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2022 | 2027-08-01 | 2.805% | 0.6839% | 0.003073% | 50% | 0.94111 | 2 | 8 | 2.9411 | 57.6514 | 57.5848 | 2027-08-01 | 56.3166 | 57.9416 | 59.6544 | 2027-08-01 | 2.871% | 0.003073% | 50% | 0.94111 | 2 | 8 | 2.9411 | FALSE | FALSE
2027-08-02 | 57.595 | 59.2577 | 59.67 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2027 | 2027-08-02 | 2.806% | 0.691% | 0.003272% | 50% | 0.94303 | 2 | 8 | 2.943 | 57.4211 | 57.595 | 2027-08-02 | 56.3277 | 57.9538 | 59.67 | 2027-08-02 | 2.876% | 0.003272% | 50% | 0.94303 | 2 | 8 | 2.943 | FALSE | FALSE
2027-08-03 | 57.1853 | 58.837 | 59.2506 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2022 | 2027-08-03 | 2.807% | 0.698% | 0.003499% | 50% | 0.94488 | 2 | 8 | 2.9449 | 57.1886 | 57.1853 | 2027-08-03 | 55.9281 | 57.5435 | 59.2506 | 2027-08-03 | 2.881% | 0.003499% | 50% | 0.94488 | 2 | 8 | 2.9449 | FALSE | FALSE
2027-08-04 | 54.5541 | 56.1306 | 56.5291 | 56.5311 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2022 | 2027-08-04 | 2.809% | 0.705% | 0.003754% | 50% | 0.94667 | 2 | 8 | 2.9467 | 56.9547 | 54.5541 | 2027-08-04 | 53.3558 | 54.8976 | 56.5291 | 2027-08-04 | 2.886% | 0.003754% | 50% | 0.94667 | 2 | 8 | 2.9467 | FALSE | FALSE
2027-08-05 | 43.5464 | 44.8054 | 45.1267 | 45.1279 | 0.76774 | FALSE | 45.1284 | 2022 | 2027-08-05 | 2.81% | 0.712% | 0.004038% | 50% | 0.9484 | 2 | 8 | 2.9484 | 56.7196 | 43.5464 | 2027-08-05 | 42.5907 | 43.822 | 45.1267 | 2027-08-05 | 2.891% | 0.004038% | 50% | 0.9484 | 2 | 8 | 2.9484 | FALSE | FALSE
2027-08-06 | 51.9588 | 53.4617 | 53.8489 | 53.851 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2022 | 2027-08-06 | 2.811% | 0.719% | 0.004351% | 50% | 0.95007 | 2 | 8 | 2.9501 | 56.4841 | 51.9588 | 2027-08-06 | 50.8195 | 52.2894 | 53.8489 | 2027-08-06 | 2.896% | 0.004351% | 50% | 0.95007 | 2 | 8 | 2.9501 | FALSE | FALSE
2027-08-07 | 54.7828 | 56.3682 | 56.7804 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2022 | 2027-08-07 | 2.813% | 0.726% | 0.004693% | 50% | 0.95169 | 2 | 8 | 2.9517 | 56.2466 | 54.7828 | 2027-08-07 | 53.5826 | 55.1332 | 56.7804 | 2027-08-07 | 2.901% | 0.004693% | 50% | 0.95169 | 2 | 8 | 2.9517 | FALSE | FALSE
2027-08-08 | 56.2023 | 57.8295 | 58.2566 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2027 | 2027-08-08 | 2.814% | 0.733% | 0.00506% | 50% | 0.95326 | 2 | 8 | 2.9533 | 56.0056 | 56.2023 | 2027-08-08 | 54.9721 | 56.5637 | 58.2566 | 2027-08-08 | 2.906% | 0.00506% | 50% | 0.95326 | 2 | 8 | 2.9533 | FALSE | FALSE
2027-08-09 | 53.583 | 55.1352 | 55.5462 | 55.5491 | 0.96093 | FALSE | 55.5492 | 2022 | 2027-08-09 | 2.815% | 0.74% | 0.005437% | 50% | 0.95477 | 2 | 8 | 2.9548 | 55.7613 | 53.583 | 2027-08-09 | 52.4111 | 53.9294 | 55.5462 | 2027-08-09 | 2.911% | 0.005437% | 50% | 0.95477 | 2 | 8 | 2.9548 | FALSE | FALSE
2027-08-10 | 52.037 | 53.5451 | 53.9481 | 53.951 | 0.93736 | FALSE | 53.9512 | 2022 | 2027-08-10 | 2.817% | 0.7469% | 0.005826% | 50% | 0.95623 | 2 | 8 | 2.9562 | 55.514 | 52.037 | 2027-08-10 | 50.9 | 52.3751 | 53.9481 | 2027-08-10 | 2.916% | 0.005826% | 50% | 0.95623 | 2 | 8 | 2.9562 | FALSE | FALSE
2027-08-11 | 49.1094 | 50.5333 | 50.9172 | 50.9199 | 0.88862 | FALSE | 50.9203 | 2022 | 2027-08-11 | 2.818% | 0.7539% | 0.006226% | 50% | 0.95764 | 2 | 8 | 2.9576 | 55.2641 | 49.1094 | 2027-08-11 | 48.0372 | 49.4301 | 50.9172 | 2027-08-11 | 2.921% | 0.006226% | 50% | 0.95764 | 2 | 8 | 2.9576 | FALSE | FALSE
2027-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2027 | 2027-08-12 | 2.819% | 0.7608% | 0.006637% | 50% | 0.959 | 2 | 8 | 2.959 | 55.0119 | 0 | 2027-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2027-08-12 | 2.926% | 0.006637% | 50% | 0.959 | 2 | 8 | 2.959 | FALSE | FALSE
2027-08-13 | 36.4977 | 37.557 | 37.8476 | 37.849 | 0.66651 | FALSE | 37.8501 | 2022 | 2027-08-13 | 2.821% | 0.7678% | 0.00706% | 50% | 0.96031 | 2 | 8 | 2.9603 | 54.7577 | 36.4977 | 2027-08-13 | 35.7023 | 36.7385 | 37.8476 | 2027-08-13 | 2.93% | 0.00706% | 50% | 0.96031 | 2 | 8 | 2.9603 | FALSE | FALSE
2027-08-14 | 36.5643 | 37.626 | 37.9198 | 37.9213 | 0.67086 | FALSE | 37.9225 | 2022 | 2027-08-14 | 2.822% | 0.7747% | 0.007576% | 50% | 0.96158 | 2 | 8 | 2.9616 | 54.5017 | 36.5643 | 2027-08-14 | 35.7681 | 36.8067 | 37.9198 | 2027-08-14 | 2.935% | 0.007576% | 50% | 0.96158 | 2 | 8 | 2.9616 | FALSE | FALSE
2027-08-15 | 36.9796 | 38.0539 | 38.3537 | 38.3554 | 0.6817 | FALSE | 38.3567 | 2022 | 2027-08-15 | 2.823% | 0.7816% | 0.008174% | 50% | 0.9628 | 2 | 8 | 2.9628 | 54.2444 | 36.9796 | 2027-08-15 | 36.1751 | 37.2261 | 38.3537 | 2027-08-15 | 2.94% | 0.008174% | 50% | 0.9628 | 2 | 8 | 2.9628 | FALSE | FALSE
2027-08-16 | 38.3015 | 39.4148 | 39.728 | 39.7301 | 0.70944 | FALSE | 39.7314 | 2022 | 2027-08-16 | 2.825% | 0.7885% | 0.008853% | 50% | 0.96398 | 2 | 8 | 2.964 | 53.986 | 38.3015 | 2027-08-16 | 37.469 | 38.5581 | 39.728 | 2027-08-16 | 2.945% | 0.008853% | 50% | 0.96398 | 2 | 8 | 2.964 | FALSE | FALSE
2027-08-17 | 26.6412 | 27.4159 | 27.6358 | 27.6365 | 0.49583 | FALSE | 27.6382 | 2022 | 2027-08-17 | 2.826% | 0.7955% | 0.009616% | 50% | 0.96512 | 2 | 8 | 2.9651 | 53.7268 | 26.6412 | 2027-08-17 | 26.0627 | 26.8206 | 27.6358 | 2027-08-17 | 2.95% | 0.009616% | 50% | 0.96512 | 2 | 8 | 2.9651 | FALSE | FALSE
2027-08-18 | 40.6494 | 41.8321 | 42.1705 | 42.1734 | 0.76024 | FALSE | 42.1747 | 2022 | 2027-08-18 | 2.827% | 0.8023% | 0.01046% | 50% | 0.96622 | 2 | 8 | 2.9662 | 53.4672 | 40.6494 | 2027-08-18 | 39.7675 | 40.9245 | 42.1705 | 2027-08-18 | 2.955% | 0.01046% | 50% | 0.96622 | 2 | 8 | 2.9662 | FALSE | FALSE
2027-08-19 | 40.2408 | 41.4121 | 41.7499 | 41.753 | 0.75627 | FALSE | 41.7545 | 2022 | 2027-08-19 | 2.828% | 0.8092% | 0.0114% | 50% | 0.96728 | 2 | 8 | 2.9673 | 53.2074 | 40.2408 | 2027-08-19 | 39.3684 | 40.5144 | 41.7499 | 2027-08-19 | 2.959% | 0.0114% | 50% | 0.96728 | 2 | 8 | 2.9673 | FALSE | FALSE
2027-08-20 | 52.5159 | 54.0452 | 54.4899 | 54.4966 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2022 | 2027-08-20 | 2.83% | 0.8161% | 0.01241% | 50% | 0.9683 | 2 | 8 | 2.9683 | 52.9479 | 52.5159 | 2027-08-20 | 51.3785 | 52.8748 | 54.4899 | 2027-08-20 | 2.964% | 0.01241% | 50% | 0.9683 | 2 | 8 | 2.9683 | FALSE | FALSE
2027-08-21 | 37.896 | 39.0002 | 39.3238 | 39.327 | 0.7192 | FALSE | 39.3289 | 2022 | 2027-08-21 | 2.831% | 0.823% | 0.01352% | 50% | 0.96928 | 2 | 8 | 2.9693 | 52.6891 | 37.896 | 2027-08-21 | 37.076 | 38.1563 | 39.3238 | 2027-08-21 | 2.969% | 0.01352% | 50% | 0.96928 | 2 | 8 | 2.9693 | FALSE | FALSE
2027-08-22 | 27.7196 | 28.5276 | 28.7664 | 28.7677 | 0.52863 | FALSE | 28.7703 | 2022 | 2027-08-22 | 2.832% | 0.8298% | 0.01475% | 50% | 0.97023 | 2 | 8 | 2.9702 | 52.4313 | 27.7196 | 2027-08-22 | 27.1203 | 27.9109 | 28.7664 | 2027-08-22 | 2.974% | 0.01475% | 50% | 0.97023 | 2 | 8 | 2.9702 | FALSE | FALSE
2027-08-23 | 46.8913 | 48.2589 | 48.6661 | 48.6728 | 0.89873 | FALSE | 48.6738 | 2022 | 2027-08-23 | 2.834% | 0.8367% | 0.0161% | 50% | 0.97114 | 2 | 8 | 2.9711 | 52.174 | 46.8913 | 2027-08-23 | 45.8785 | 47.2166 | 48.6661 | 2027-08-23 | 2.978% | 0.0161% | 50% | 0.97114 | 2 | 8 | 2.9711 | FALSE | FALSE
2027-08-24 | 50.9289 | 52.415 | 52.8609 | 52.8699 | 0.98097 | FALSE | 52.8702 | 2022 | 2027-08-24 | 2.835% | 0.8435% | 0.01758% | 50% | 0.97202 | 2 | 8 | 2.972 | 51.9165 | 50.9289 | 2027-08-24 | 49.83 | 51.2839 | 52.8609 | 2027-08-24 | 2.983% | 0.01758% | 50% | 0.97202 | 2 | 8 | 2.972 | FALSE | FALSE
2027-08-25 | 32.6647 | 33.6183 | 33.9066 | 33.9097 | 0.63226 | FALSE | 33.9128 | 2022 | 2027-08-25 | 2.836% | 0.8503% | 0.01919% | 50% | 0.97287 | 2 | 8 | 2.9729 | 51.6583 | 32.6647 | 2027-08-25 | 31.9605 | 32.8935 | 33.9066 | 2027-08-25 | 2.988% | 0.01919% | 50% | 0.97287 | 2 | 8 | 2.9729 | FALSE | FALSE
2027-08-26 | 37.6463 | 38.7458 | 39.0808 | 39.0858 | 0.73237 | FALSE | 39.0887 | 2022 | 2027-08-26 | 2.838% | 0.8572% | 0.02094% | 50% | 0.97368 | 2 | 8 | 2.9737 | 51.399 | 37.6463 | 2027-08-26 | 36.8354 | 37.9112 | 39.0808 | 2027-08-26 | 2.993% | 0.02094% | 50% | 0.97368 | 2 | 8 | 2.9737 | FALSE | FALSE
2027-08-27 | 47.458 | 48.8448 | 49.2705 | 49.2806 | 0.92802 | FALSE | 49.2816 | 2022 | 2027-08-27 | 2.839% | 0.864% | 0.02281% | 50% | 0.97447 | 2 | 8 | 2.9745 | 51.138 | 47.458 | 2027-08-27 | 46.4368 | 47.7937 | 49.2705 | 2027-08-27 | 2.997% | 0.02281% | 50% | 0.97447 | 2 | 8 | 2.9745 | FALSE | FALSE
2027-08-28 | 49.8902 | 51.3487 | 51.7998 | 51.8122 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2022 | 2027-08-28 | 2.84% | 0.8708% | 0.02463% | 50% | 0.97522 | 2 | 8 | 2.9752 | 50.8749 | 49.8902 | 2027-08-28 | 48.8176 | 50.2448 | 51.7998 | 2027-08-28 | 3.002% | 0.02463% | 50% | 0.97522 | 2 | 8 | 2.9752 | FALSE | FALSE
2027-08-29 | 34.8671 | 35.8869 | 36.2046 | 36.2099 | 0.68887 | FALSE | 36.2138 | 2022 | 2027-08-29 | 2.842% | 0.8775% | 0.02629% | 50% | 0.97595 | 2 | 8 | 2.976 | 50.6091 | 34.8671 | 2027-08-29 | 34.1182 | 35.1161 | 36.2046 | 2027-08-29 | 3.007% | 0.02629% | 50% | 0.97595 | 2 | 8 | 2.976 | FALSE | FALSE
2027-08-30 | 48.9312 | 50.3631 | 50.8124 | 50.826 | 0.972 | FALSE | 50.8265 | 2022 | 2027-08-30 | 2.843% | 0.8843% | 0.02779% | 50% | 0.97665 | 2 | 8 | 2.9767 | 50.3403 | 48.9312 | 2027-08-30 | 47.8812 | 49.2824 | 50.8124 | 2027-08-30 | 3.011% | 0.02779% | 50% | 0.97665 | 2 | 8 | 2.9767 | FALSE | FALSE
2027-08-31 | 24.7729 | 25.4982 | 25.7275 | 25.7295 | 0.49468 | FALSE | 25.7345 | 2022 | 2027-08-31 | 2.844% | 0.8911% | 0.02914% | 50% | 0.97733 | 2 | 8 | 2.9773 | 50.0678 | 24.7729 | 2027-08-31 | 24.2418 | 24.9516 | 25.7275 | 2027-08-31 | 3.016% | 0.02914% | 50% | 0.97733 | 2 | 8 | 2.9773 | FALSE | FALSE
2027-09-01 | 42.5969 | 43.8446 | 44.2418 | 44.2525 | 0.85546 | FALSE | 44.255 | 2022 | 2027-09-01 | 2.846% | 0.8978% | 0.03032% | 50% | 0.97798 | 2 | 8 | 2.978 | 49.7911 | 42.5969 | 2027-09-01 | 41.6846 | 42.9056 | 44.2418 | 2027-09-01 | 3.02% | 0.03032% | 50% | 0.97798 | 2 | 8 | 2.978 | FALSE | FALSE
2027-09-02 | 40.2644 | 41.4444 | 41.8227 | 41.8323 | 0.81319 | FALSE | 41.8355 | 2022 | 2027-09-02 | 2.847% | 0.9046% | 0.03135% | 50% | 0.9786 | 2 | 8 | 2.9786 | 49.5098 | 40.2644 | 2027-09-02 | 39.4028 | 40.5576 | 41.8227 | 2027-09-02 | 3.025% | 0.03135% | 50% | 0.9786 | 2 | 8 | 2.9786 | FALSE | FALSE
2027-09-03 | 37.0416 | 38.1276 | 38.4782 | 38.4863 | 0.75244 | FALSE | 38.4902 | 2022 | 2027-09-03 | 2.848% | 0.9113% | 0.03221% | 50% | 0.9792 | 2 | 8 | 2.9792 | 49.2232 | 37.0416 | 2027-09-03 | 36.2497 | 37.3125 | 38.4782 | 2027-09-03 | 3.03% | 0.03221% | 50% | 0.9792 | 2 | 8 | 2.9792 | FALSE | FALSE
2027-09-04 | 48.5691 | 49.9938 | 50.457 | 50.4734 | 0.99256 | FALSE | 50.4736 | 2022 | 2027-09-04 | 2.85% | 0.918% | 0.03291% | 50% | 0.97978 | 2 | 8 | 2.9798 | 48.9328 | 48.5691 | 2027-09-04 | 47.5318 | 48.9261 | 50.457 | 2027-09-04 | 3.034% | 0.03291% | 50% | 0.97978 | 2 | 8 | 2.9798 | FALSE | FALSE
2027-09-05 | 40.6418 | 41.8346 | 42.225 | 42.2358 | 0.83549 | FALSE | 42.2388 | 2022 | 2027-09-05 | 2.851% | 0.9247% | 0.03334% | 50% | 0.98034 | 2 | 8 | 2.9803 | 48.6404 | 40.6418 | 2027-09-05 | 39.7747 | 40.942 | 42.225 | 2027-09-05 | 3.039% | 0.03334% | 50% | 0.98034 | 2 | 8 | 2.9803 | FALSE | FALSE
2027-09-06 | 44.2988 | 45.5995 | 46.0282 | 46.0418 | 0.91626 | FALSE | 46.0434 | 2022 | 2027-09-06 | 2.852% | 0.9314% | 0.03347% | 50% | 0.98087 | 2 | 8 | 2.9809 | 48.3456 | 44.2988 | 2027-09-06 | 43.3546 | 44.6276 | 46.0282 | 2027-09-06 | 3.043% | 0.03347% | 50% | 0.98087 | 2 | 8 | 2.9809 | FALSE | FALSE
2027-09-07 | 36.3237 | 37.3908 | 37.7449 | 37.753 | 0.7559 | FALSE | 37.757 | 2022 | 2027-09-07 | 2.854% | 0.938% | 0.03329% | 50% | 0.98139 | 2 | 8 | 2.9814 | 48.048 | 36.3237 | 2027-09-07 | 35.5503 | 36.5946 | 37.7449 | 2027-09-07 | 3.047% | 0.03329% | 50% | 0.98139 | 2 | 8 | 2.9814 | FALSE | FALSE
2027-09-08 | 40.3996 | 41.5869 | 41.9836 | 41.9943 | 0.84605 | FALSE | 41.997 | 2022 | 2027-09-08 | 2.855% | 0.9447% | 0.0328% | 50% | 0.98188 | 2 | 8 | 2.9819 | 47.7475 | 40.3996 | 2027-09-08 | 39.5402 | 40.7023 | 41.9836 | 2027-09-08 | 3.052% | 0.0328% | 50% | 0.98188 | 2 | 8 | 2.9819 | FALSE | FALSE
2027-09-09 | 19.2472 | 19.8132 | 20.0035 | 20.0045 | 0.40558 | FALSE | 20.0093 | 2022 | 2027-09-09 | 2.856% | 0.9513% | 0.03199% | 50% | 0.98236 | 2 | 8 | 2.9824 | 47.4436 | 19.2472 | 2027-09-09 | 18.8382 | 19.3921 | 20.0035 | 2027-09-09 | 3.056% | 0.03199% | 50% | 0.98236 | 2 | 8 | 2.9824 | FALSE | FALSE
2027-09-10 | 44.8696 | 46.1895 | 46.6363 | 46.6497 | 0.9519 | FALSE | 46.6506 | 2022 | 2027-09-10 | 2.858% | 0.958% | 0.03086% | 50% | 0.98282 | 2 | 8 | 2.9828 | 47.1361 | 44.8696 | 2027-09-10 | 43.917 | 45.2089 | 46.6363 | 2027-09-10 | 3.061% | 0.03086% | 50% | 0.98282 | 2 | 8 | 2.9828 | FALSE | FALSE
2027-09-11 | 46.4191 | 47.7854 | 48.2508 | 48.2649 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2022 | 2027-09-11 | 2.859% | 0.9646% | 0.0295% | 50% | 0.98326 | 2 | 8 | 2.9833 | 46.8245 | 46.4191 | 2027-09-11 | 45.4346 | 46.7719 | 48.2508 | 2027-09-11 | 3.065% | 0.0295% | 50% | 0.98326 | 2 | 8 | 2.9833 | FALSE | FALSE
2027-09-12 | 36.0568 | 37.1186 | 37.4826 | 37.4897 | 0.7752 | FALSE | 37.4927 | 2022 | 2027-09-12 | 2.86% | 0.9712% | 0.02812% | 50% | 0.98368 | 2 | 8 | 2.9837 | 46.5086 | 36.0568 | 2027-09-12 | 35.2929 | 36.3321 | 37.4826 | 2027-09-12 | 3.069% | 0.02812% | 50% | 0.98368 | 2 | 8 | 2.9837 | FALSE | FALSE
2027-09-13 | 13.8209 | 14.2281 | 14.3686 | 14.3686 | 0.29915 | FALSE | 14.3719 | 2022 | 2027-09-13 | 2.862% | 0.9778% | 0.02672% | 50% | 0.98408 | 2 | 8 | 2.9841 | 46.1879 | 13.8209 | 2027-09-13 | 13.5284 | 13.9269 | 14.3686 | 2027-09-13 | 3.074% | 0.02672% | 50% | 0.98408 | 2 | 8 | 2.9841 | FALSE | FALSE
2027-09-14 | 37.1376 | 38.2322 | 38.6123 | 38.6194 | 0.80971 | FALSE | 38.6217 | 2022 | 2027-09-14 | 2.863% | 0.9843% | 0.0253% | 50% | 0.98448 | 2 | 8 | 2.9845 | 45.8621 | 37.1376 | 2027-09-14 | 36.3524 | 37.4238 | 38.6123 | 2027-09-14 | 3.078% | 0.0253% | 50% | 0.98448 | 2 | 8 | 2.9845 | FALSE | FALSE
2027-09-15 | 42.188 | 43.432 | 43.8667 | 43.8761 | 0.92655 | FALSE | 43.877 | 2022 | 2027-09-15 | 2.864% | 0.9909% | 0.02386% | 50% | 0.98485 | 2 | 8 | 2.9849 | 45.531 | 42.188 | 2027-09-15 | 41.2969 | 42.5147 | 43.8667 | 2027-09-15 | 3.082% | 0.02386% | 50% | 0.98485 | 2 | 8 | 2.9849 | FALSE | FALSE
2027-09-16 | 28.3493 | 29.1857 | 29.4797 | 29.4828 | 0.6272 | FALSE | 29.4858 | 2022 | 2027-09-16 | 2.866% | 0.9974% | 0.0224% | 50% | 0.98521 | 2 | 8 | 2.9852 | 45.1942 | 28.3493 | 2027-09-16 | 27.7511 | 28.5699 | 29.4797 | 2027-09-16 | 3.086% | 0.0224% | 50% | 0.98521 | 2 | 8 | 2.9852 | FALSE | FALSE
2027-09-17 | 45.5206 | 46.8642 | 47.3395 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2027 | 2027-09-17 | 2.867% | 1.004% | 0.02091% | 50% | 0.98556 | 2 | 8 | 2.9856 | 44.8514 | 45.5206 | 2027-09-17 | 44.5611 | 45.8764 | 47.3395 | 2027-09-17 | 3.091% | 0.02091% | 50% | 0.98556 | 2 | 8 | 2.9856 | FALSE | FALSE
2027-09-18 | 44.5888 | 45.9056 | 46.3742 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2027 | 2027-09-18 | 2.868% | 1.01% | 0.0194% | 50% | 0.98589 | 2 | 8 | 2.9859 | 44.5013 | 44.5888 | 2027-09-18 | 43.65 | 44.939 | 46.3742 | 2027-09-18 | 3.095% | 0.0194% | 50% | 0.98589 | 2 | 8 | 2.9859 | FALSE | FALSE
2027-09-19 | 44.9415 | 46.2693 | 46.7447 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2027 | 2027-09-19 | 2.87% | 1.017% | 0.01809% | 50% | 0.98621 | 2 | 8 | 2.9862 | 44.1431 | 44.9415 | 2027-09-19 | 43.9963 | 45.2961 | 46.7447 | 2027-09-19 | 3.099% | 0.01809% | 50% | 0.98621 | 2 | 8 | 2.9862 | FALSE | FALSE
2027-09-20 | 45.297 | 46.6359 | 47.1181 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2027 | 2027-09-20 | 2.871% | 1.023% | 0.01708% | 50% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | 43.7778 | 45.297 | 2027-09-20 | 44.3453 | 45.6561 | 47.1181 | 2027-09-20 | 3.103% | 0.01708% | 50% | 0.98652 | 2 | 8 | 2.9865 | FALSE | FALSE
2027-09-21 | 43.9591 | 45.2591 | 45.7301 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2027 | 2027-09-21 | 2.872% | 1.03% | 0.01637% | 50% | 0.98682 | 2 | 8 | 2.9868 | 43.406 | 43.9591 | 2027-09-21 | 43.0365 | 44.3093 | 45.7301 | 2027-09-21 | 3.107% | 0.01637% | 50% | 0.98682 | 2 | 8 | 2.9868 | FALSE | FALSE
2027-09-22 | 42.7285 | 43.9927 | 44.4533 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2022 | 2027-09-22 | 2.874% | 1.036% | 0.01598% | 50% | 0.9871 | 2 | 8 | 2.9871 | 43.0287 | 42.7285 | 2027-09-22 | 41.8327 | 43.0704 | 44.4533 | 2027-09-22 | 3.111% | 0.01598% | 50% | 0.9871 | 2 | 8 | 2.9871 | FALSE | FALSE
2027-09-23 | 31.3107 | 32.2375 | 32.5772 | 32.5804 | 0.73414 | FALSE | 32.5821 | 2022 | 2027-09-23 | 2.875% | 1.043% | 0.0159% | 50% | 0.98738 | 2 | 8 | 2.9874 | 42.6468 | 31.3107 | 2027-09-23 | 30.655 | 31.5625 | 32.5772 | 2027-09-23 | 3.115% | 0.0159% | 50% | 0.98738 | 2 | 8 | 2.9874 | FALSE | FALSE
2027-09-24 | 19.3405 | 19.9133 | 20.1244 | 20.1251 | 0.45759 | FALSE | 20.1273 | 2022 | 2027-09-24 | 2.876% | 1.049% | 0.01615% | 50% | 0.98764 | 2 | 8 | 2.9876 | 42.261 | 19.3405 | 2027-09-24 | 18.936 | 19.4968 | 20.1244 | 2027-09-24 | 3.119% | 0.01615% | 50% | 0.98764 | 2 | 8 | 2.9876 | FALSE | FALSE
2027-09-25 | 30.957 | 31.8743 | 32.2143 | 32.2177 | 0.73928 | FALSE | 32.2194 | 2022 | 2027-09-25 | 2.878% | 1.055% | 0.0169% | 50% | 0.98789 | 2 | 8 | 2.9879 | 41.8721 | 30.957 | 2027-09-25 | 30.3103 | 31.2084 | 32.2143 | 2027-09-25 | 3.123% | 0.0169% | 50% | 0.98789 | 2 | 8 | 2.9879 | FALSE | FALSE
2027-09-26 | 33.3872 | 34.377 | 34.7459 | 34.7504 | 0.80484 | FALSE | 34.7519 | 2022 | 2027-09-26 | 2.879% | 1.062% | 0.01804% | 50% | 0.98813 | 2 | 8 | 2.9881 | 41.481 | 33.3872 | 2027-09-26 | 32.6905 | 33.6596 | 34.7459 | 2027-09-26 | 3.126% | 0.01804% | 50% | 0.98813 | 2 | 8 | 2.9881 | FALSE | FALSE
2027-09-27 | 16.3381 | 16.8227 | 17.0043 | 17.0048 | 0.39756 | FALSE | 17.0072 | 2022 | 2027-09-27 | 2.88% | 1.068% | 0.0196% | 50% | 0.98837 | 2 | 8 | 2.9884 | 41.0886 | 16.3381 | 2027-09-27 | 15.9976 | 16.472 | 17.0043 | 2027-09-27 | 3.13% | 0.0196% | 50% | 0.98837 | 2 | 8 | 2.9884 | FALSE | FALSE
2027-09-28 | 18.664 | 19.2178 | 19.4265 | 19.4274 | 0.45855 | FALSE | 19.4303 | 2022 | 2027-09-28 | 2.882% | 1.074% | 0.02159% | 50% | 0.98859 | 2 | 8 | 2.9886 | 40.6957 | 18.664 | 2027-09-28 | 18.2754 | 18.8177 | 19.4265 | 2027-09-28 | 3.134% | 0.02159% | 50% | 0.98859 | 2 | 8 | 2.9886 | FALSE | FALSE
2027-09-29 | 24.155 | 24.8721 | 25.1438 | 25.1464 | 0.59925 | FALSE | 25.1494 | 2022 | 2027-09-29 | 2.883% | 1.081% | 0.02399% | 50% | 0.9888 | 2 | 8 | 2.9888 | 40.3031 | 24.155 | 2027-09-29 | 23.6527 | 24.3549 | 25.1438 | 2027-09-29 | 3.138% | 0.02399% | 50% | 0.9888 | 2 | 8 | 2.9888 | FALSE | FALSE
2027-09-30 | 25.9022 | 26.6715 | 26.9646 | 26.9682 | 0.6489 | FALSE | 26.9714 | 2022 | 2027-09-30 | 2.884% | 1.087% | 0.02684% | 50% | 0.98901 | 2 | 8 | 2.989 | 39.9117 | 25.9022 | 2027-09-30 | 25.3642 | 26.1175 | 26.9646 | 2027-09-30 | 3.141% | 0.02684% | 50% | 0.98901 | 2 | 8 | 2.989 | FALSE | FALSE
2027-10-01 | 35.3522 | 36.4027 | 36.805 | 36.8144 | 0.89445 | FALSE | 36.8159 | 2022 | 2027-10-01 | 2.886% | 1.093% | 0.03013% | 50% | 0.98921 | 2 | 8 | 2.9892 | 39.5223 | 35.3522 | 2027-10-01 | 34.6189 | 35.6475 | 36.805 | 2027-10-01 | 3.145% | 0.03013% | 50% | 0.98921 | 2 | 8 | 2.9892 | FALSE | FALSE
2027-10-02 | 36.7638 | 37.8567 | 38.2774 | 38.2893 | 0.93944 | FALSE | 38.2903 | 2022 | 2027-10-02 | 2.887% | 1.099% | 0.03388% | 50% | 0.9894 | 2 | 8 | 2.9894 | 39.1327 | 36.7638 | 2027-10-02 | 36.002 | 37.0723 | 38.2774 | 2027-10-02 | 3.148% | 0.03388% | 50% | 0.9894 | 2 | 8 | 2.9894 | FALSE | FALSE
2027-10-03 | 33.2919 | 34.2821 | 34.6653 | 34.6758 | 0.85929 | FALSE | 34.6781 | 2022 | 2027-10-03 | 2.888% | 1.105% | 0.0379% | 50% | 0.98958 | 2 | 8 | 2.9896 | 38.7406 | 33.2919 | 2027-10-03 | 32.603 | 33.5727 | 34.6653 | 2027-10-03 | 3.152% | 0.0379% | 50% | 0.98958 | 2 | 8 | 2.9896 | FALSE | FALSE
2027-10-04 | 38.7748 | 39.9286 | 40.3775 | 40.3944 | 1.0112 | TRUE | 40.3944 | 2027 | 2027-10-04 | 2.89% | 1.112% | 0.04197% | 50% | 0.98976 | 2 | 8 | 2.9898 | 38.3465 | 38.7748 | 2027-10-04 | 37.9735 | 39.1034 | 40.3775 | 2027-10-04 | 3.155% | 0.04197% | 50% | 0.98976 | 2 | 8 | 2.9898 | FALSE | FALSE
2027-10-05 | 39.027 | 40.1888 | 40.6431 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2027 | 2027-10-05 | 2.891% | 1.118% | 0.04608% | 50% | 0.98993 | 2 | 8 | 2.9899 | 37.9508 | 39.027 | 2027-10-05 | 38.2214 | 39.3593 | 40.6431 | 2027-10-05 | 3.159% | 0.04608% | 50% | 0.98993 | 2 | 8 | 2.9899 | FALSE | FALSE
2027-10-06 | 15.6417 | 16.1076 | 16.2907 | 16.292 | 0.41634 | FALSE | 16.298 | 2022 | 2027-10-06 | 2.892% | 1.124% | 0.05023% | 50% | 0.99009 | 2 | 8 | 2.9901 | 37.554 | 15.6417 | 2027-10-06 | 15.3193 | 15.7756 | 16.2907 | 2027-10-06 | 3.162% | 0.05023% | 50% | 0.99009 | 2 | 8 | 2.9901 | FALSE | FALSE
2027-10-07 | 30.0434 | 30.9386 | 31.2922 | 31.3045 | 0.80845 | FALSE | 31.3086 | 2022 | 2027-10-07 | 2.894% | 1.13% | 0.05443% | 50% | 0.99024 | 2 | 8 | 2.9902 | 37.1564 | 30.0434 | 2027-10-07 | 29.4248 | 30.3017 | 31.2922 | 2027-10-07 | 3.165% | 0.05443% | 50% | 0.99024 | 2 | 8 | 2.9902 | FALSE | FALSE
2027-10-08 | 15.1932 | 15.6462 | 15.8259 | 15.8274 | 0.41312 | FALSE | 15.8342 | 2022 | 2027-10-08 | 2.895% | 1.136% | 0.05867% | 50% | 0.99039 | 2 | 8 | 2.9904 | 36.7584 | 15.1932 | 2027-10-08 | 14.8808 | 15.3245 | 15.8259 | 2027-10-08 | 3.169% | 0.05867% | 50% | 0.99039 | 2 | 8 | 2.9904 | FALSE | FALSE
2027-10-09 | 35.4791 | 36.5373 | 36.9593 | 36.9819 | 0.97574 | FALSE | 36.9826 | 2022 | 2027-10-09 | 2.896% | 1.142% | 0.06329% | 50% | 0.99054 | 2 | 8 | 2.9905 | 36.3604 | 35.4791 | 2027-10-09 | 34.7506 | 35.7871 | 36.9593 | 2027-10-09 | 3.172% | 0.06329% | 50% | 0.99054 | 2 | 8 | 2.9905 | FALSE | FALSE
2027-10-10 | 31.0623 | 31.9892 | 32.3606 | 32.3784 | 0.86362 | FALSE | 32.3822 | 2022 | 2027-10-10 | 2.898% | 1.148% | 0.06813% | 50% | 0.99068 | 2 | 8 | 2.9907 | 35.9629 | 31.0623 | 2027-10-10 | 30.4253 | 31.3332 | 32.3606 | 2027-10-10 | 3.175% | 0.06813% | 50% | 0.99068 | 2 | 8 | 2.9907 | FALSE | FALSE
2027-10-11 | 24.9804 | 25.7262 | 26.0265 | 26.0374 | 0.70215 | FALSE | 26.0446 | 2022 | 2027-10-11 | 2.899% | 1.154% | 0.07319% | 50% | 0.99081 | 2 | 8 | 2.9908 | 35.5662 | 24.9804 | 2027-10-11 | 24.4689 | 25.1994 | 26.0265 | 2027-10-11 | 3.178% | 0.07319% | 50% | 0.99081 | 2 | 8 | 2.9908 | FALSE | FALSE
2027-10-12 | 24.8834 | 25.6267 | 25.9273 | 25.9392 | 0.70727 | FALSE | 25.9467 | 2022 | 2027-10-12 | 2.9% | 1.16% | 0.07846% | 50% | 0.99093 | 2 | 8 | 2.9909 | 35.1708 | 24.8834 | 2027-10-12 | 24.3745 | 25.1026 | 25.9273 | 2027-10-12 | 3.181% | 0.07846% | 50% | 0.99093 | 2 | 8 | 2.9909 | FALSE | FALSE
2027-10-13 | 22.5385 | 23.212 | 23.4857 | 23.4956 | 0.64781 | FALSE | 23.5043 | 2022 | 2027-10-13 | 2.902% | 1.166% | 0.08394% | 50% | 0.99106 | 2 | 8 | 2.9911 | 34.7772 | 22.5385 | 2027-10-13 | 22.0782 | 22.738 | 23.4857 | 2027-10-13 | 3.184% | 0.08394% | 50% | 0.99106 | 2 | 8 | 2.9911 | FALSE | FALSE
2027-10-14 | 15.1483 | 15.6012 | 15.7861 | 15.789 | 0.44023 | FALSE | 15.799 | 2022 | 2027-10-14 | 2.903% | 1.171% | 0.08965% | 50% | 0.99117 | 2 | 8 | 2.9912 | 34.3856 | 15.1483 | 2027-10-14 | 14.8394 | 15.2831 | 15.7861 | 2027-10-14 | 3.187% | 0.08965% | 50% | 0.99117 | 2 | 8 | 2.9912 | FALSE | FALSE
2027-10-15 | 33.7613 | 34.7711 | 35.1853 | 35.2187 | 0.99307 | FALSE | 35.219 | 2022 | 2027-10-15 | 2.904% | 1.177% | 0.09557% | 50% | 0.99129 | 2 | 8 | 2.9913 | 33.9966 | 33.7613 | 2027-10-15 | 33.0738 | 34.0631 | 35.1853 | 2027-10-15 | 3.19% | 0.09557% | 50% | 0.99129 | 2 | 8 | 2.9913 | FALSE | FALSE
2027-10-16 | 29.5947 | 30.4803 | 30.8452 | 30.8713 | 0.88041 | FALSE | 30.8761 | 2022 | 2027-10-16 | 2.906% | 1.183% | 0.1017% | 50% | 0.99139 | 2 | 8 | 2.9914 | 33.6089 | 29.5947 | 2027-10-16 | 28.9929 | 29.8605 | 30.8452 | 2027-10-16 | 3.192% | 0.1017% | 50% | 0.99139 | 2 | 8 | 2.9914 | FALSE | FALSE
2027-10-17 | 16.6774 | 17.1767 | 17.3834 | 17.389 | 0.50163 | FALSE | 17.4014 | 2022 | 2027-10-17 | 2.907% | 1.189% | 0.1115% | 50% | 0.9915 | 2 | 8 | 2.9915 | 33.2198 | 16.6774 | 2027-10-17 | 16.3388 | 16.828 | 17.3834 | 2027-10-17 | 3.195% | 0.1115% | 50% | 0.9915 | 2 | 8 | 2.9915 | FALSE | FALSE
2027-10-18 | 29.7477 | 30.6388 | 31.0092 | 31.0428 | 0.90597 | FALSE | 31.0476 | 2022 | 2027-10-18 | 2.908% | 1.195% | 0.1252% | 50% | 0.9916 | 2 | 8 | 2.9916 | 32.8298 | 29.7477 | 2027-10-18 | 29.1446 | 30.0175 | 31.0092 | 2027-10-18 | 3.198% | 0.1252% | 50% | 0.9916 | 2 | 8 | 2.9916 | FALSE | FALSE
2027-10-19 | 16.615 | 17.113 | 17.3208 | 17.3284 | 0.51168 | FALSE | 17.344 | 2022 | 2027-10-19 | 2.91% | 1.2% | 0.1428% | 50% | 0.99169 | 2 | 8 | 2.9917 | 32.4391 | 16.615 | 2027-10-19 | 16.2786 | 16.7665 | 17.3208 | 2027-10-19 | 3.201% | 0.1428% | 50% | 0.99169 | 2 | 8 | 2.9917 | FALSE | FALSE
2027-10-20 | 8.7389 | 9.0009 | 9.1108 | 9.1108 | 0.27223 | FALSE | 9.1244 | 2022 | 2027-10-20 | 2.911% | 1.206% | 0.1645% | 50% | 0.99178 | 2 | 8 | 2.9918 | 32.0481 | 8.7389 | 2027-10-20 | 8.5622 | 8.8189 | 9.1108 | 2027-10-20 | 3.203% | 0.1645% | 50% | 0.99178 | 2 | 8 | 2.9918 | FALSE | FALSE
2027-10-21 | 16.8923 | 17.3991 | 17.6124 | 17.6236 | 0.53293 | FALSE | 17.644 | 2022 | 2027-10-21 | 2.912% | 1.212% | 0.1903% | 50% | 0.99187 | 2 | 8 | 2.9919 | 31.6571 | 16.8923 | 2027-10-21 | 16.5514 | 17.0478 | 17.6124 | 2027-10-21 | 3.206% | 0.1903% | 50% | 0.99187 | 2 | 8 | 2.9919 | FALSE | FALSE
2027-10-22 | 28.9493 | 29.8181 | 30.1855 | 30.2451 | 0.92567 | FALSE | 30.2515 | 2022 | 2027-10-22 | 2.914% | 1.217% | 0.2203% | 50% | 0.99196 | 2 | 8 | 2.992 | 31.2664 | 28.9493 | 2027-10-22 | 28.3658 | 29.2171 | 30.1855 | 2027-10-22 | 3.208% | 0.2203% | 50% | 0.99196 | 2 | 8 | 2.992 | FALSE | FALSE
2027-10-23 | 18.8699 | 19.4365 | 19.6771 | 19.6996 | 0.61029 | FALSE | 19.7254 | 2022 | 2027-10-23 | 2.915% | 1.223% | 0.2577% | 50% | 0.99204 | 2 | 8 | 2.992 | 30.8754 | 18.8699 | 2027-10-23 | 18.4901 | 19.0453 | 19.6771 | 2027-10-23 | 3.211% | 0.2577% | 50% | 0.99204 | 2 | 8 | 2.992 | FALSE | FALSE
2027-10-24 | 24.4695 | 25.2045 | 25.518 | 25.5735 | 0.802 | FALSE | 25.5934 | 2022 | 2027-10-24 | 2.916% | 1.228% | 0.3024% | 50% | 0.99212 | 2 | 8 | 2.9921 | 30.4846 | 24.4695 | 2027-10-24 | 23.9778 | 24.6981 | 25.518 | 2027-10-24 | 3.213% | 0.3024% | 50% | 0.99212 | 2 | 8 | 2.9921 | FALSE | FALSE
2027-10-25 | 20.5561 | 21.1739 | 21.4384 | 21.4801 | 0.68196 | FALSE | 21.5114 | 2022 | 2027-10-25 | 2.918% | 1.234% | 0.3544% | 50% | 0.99219 | 2 | 8 | 2.9922 | 30.0943 | 20.5561 | 2027-10-25 | 20.1437 | 20.749 | 21.4384 | 2027-10-25 | 3.216% | 0.3544% | 50% | 0.99219 | 2 | 8 | 2.9922 | FALSE | FALSE
2027-10-26 | 15.3553 | 15.817 | 16.0155 | 16.0361 | 0.51545 | FALSE | 16.0775 | 2022 | 2027-10-26 | 2.919% | 1.24% | 0.4138% | 50% | 0.99226 | 2 | 8 | 2.9923 | 29.7049 | 15.3553 | 2027-10-26 | 15.0477 | 15.5001 | 16.0155 | 2027-10-26 | 3.218% | 0.4138% | 50% | 0.99226 | 2 | 8 | 2.9923 | FALSE | FALSE
2027-10-27 | 14.5127 | 14.9492 | 15.1377 | 15.158 | 0.49331 | FALSE | 15.2054 | 2022 | 2027-10-27 | 2.92% | 1.245% | 0.4808% | 50% | 0.99233 | 2 | 8 | 2.9923 | 29.3166 | 14.5127 | 2027-10-27 | 14.2224 | 14.6502 | 15.1377 | 2027-10-27 | 3.22% | 0.4808% | 50% | 0.99233 | 2 | 8 | 2.9923 | FALSE | FALSE
2027-10-28 | 16.685 | 17.1871 | 17.4048 | 17.4431 | 0.57479 | FALSE | 17.4957 | 2022 | 2027-10-28 | 2.922% | 1.251% | 0.5555% | 50% | 0.9924 | 2 | 8 | 2.9924 | 28.93 | 16.685 | 2027-10-28 | 16.3518 | 16.8439 | 17.4048 | 2027-10-28 | 3.223% | 0.5555% | 50% | 0.9924 | 2 | 8 | 2.9924 | FALSE | FALSE
2027-10-29 | 23.4617 | 24.1681 | 24.4755 | 24.5925 | 0.82057 | FALSE | 24.6283 | 2022 | 2027-10-29 | 2.923% | 1.256% | 0.638% | 50% | 0.99246 | 2 | 8 | 2.9925 | 28.5453 | 23.4617 | 2027-10-29 | 22.9939 | 23.6862 | 24.4755 | 2027-10-29 | 3.225% | 0.638% | 50% | 0.99246 | 2 | 8 | 2.9925 | FALSE | FALSE
2027-10-30 | 20.5335 | 21.152 | 21.4222 | 21.5183 | 0.72708 | FALSE | 21.5725 | 2022 | 2027-10-30 | 2.924% | 1.261% | 0.7284% | 50% | 0.99252 | 2 | 8 | 2.9925 | 28.161 | 20.5335 | 2027-10-30 | 20.1247 | 20.7309 | 21.4222 | 2027-10-30 | 3.227% | 0.7284% | 50% | 0.99252 | 2 | 8 | 2.9925 | FALSE | FALSE
2027-10-31 | 19.6855 | 20.2787 | 20.5389 | 20.6382 | 0.70627 | FALSE | 20.7012 | 2022 | 2027-10-31 | 2.926% | 1.267% | 0.8235% | 50% | 0.99258 | 2 | 8 | 2.9926 | 27.7766 | 19.6855 | 2027-10-31 | 19.2942 | 19.8756 | 20.5389 | 2027-10-31 | 3.23% | 0.8235% | 50% | 0.99258 | 2 | 8 | 2.9926 | FALSE | FALSE
2027-11-01 | 17.9393 | 18.4802 | 18.7184 | 18.8061 | 0.65189 | FALSE | 18.8817 | 2022 | 2027-11-01 | 2.927% | 1.272% | 0.9194% | 50% | 0.99264 | 2 | 8 | 2.9926 | 27.3937 | 17.9393 | 2027-11-01 | 17.5833 | 18.1135 | 18.7184 | 2027-11-01 | 3.232% | 0.9194% | 50% | 0.99264 | 2 | 8 | 2.9926 | FALSE | FALSE
2027-11-02 | 24.8177 | 25.5664 | 25.8972 | 26.132 | 0.91764 | FALSE | 26.1593 | 2022 | 2027-11-02 | 2.928% | 1.278% | 1.016% | 50% | 0.99269 | 2 | 8 | 2.9927 | 27.0129 | 24.8177 | 2027-11-02 | 24.3259 | 25.0597 | 25.8972 | 2027-11-02 | 3.234% | 1.016% | 50% | 0.99269 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-11-03 | 8.9966 | 9.2681 | 9.3886 | 9.3942 | 0.33422 | FALSE | 9.4815 | 2022 | 2027-11-03 | 2.93% | 1.283% | 1.114% | 50% | 0.99274 | 2 | 8 | 2.9927 | 26.6346 | 8.9966 | 2027-11-03 | 8.8186 | 9.0847 | 9.3886 | 2027-11-03 | 3.236% | 1.114% | 50% | 0.99274 | 2 | 8 | 2.9927 | FALSE | FALSE
2027-11-04 | 12.4767 | 12.8534 | 13.0212 | 13.0609 | 0.4708 | FALSE | 13.1652 | 2022 | 2027-11-04 | 2.931% | 1.288% | 1.213% | 50% | 0.99279 | 2 | 8 | 2.9928 | 26.2594 | 12.4767 | 2027-11-04 | 12.2303 | 12.5995 | 13.0212 | 2027-11-04 | 3.238% | 1.213% | 50% | 0.99279 | 2 | 8 | 2.9928 | FALSE | FALSE
2027-11-05 | 25.1243 | 25.8832 | 26.2225 | 26.5565 | 0.96996 | FALSE | 26.5694 | 2022 | 2027-11-05 | 2.932% | 1.294% | 1.313% | 50% | 0.99284 | 2 | 8 | 2.9928 | 25.8878 | 25.1243 | 2027-11-05 | 24.6288 | 25.3727 | 26.2225 | 2027-11-05 | 3.241% | 1.313% | 50% | 0.99284 | 2 | 8 | 2.9928 | FALSE | FALSE
2027-11-06 | 25.1665 | 25.9271 | 26.2684 | 26.6361 | 0.98581 | FALSE | 26.6426 | 2022 | 2027-11-06 | 2.934% | 1.299% | 1.408% | 50% | 0.99289 | 2 | 8 | 2.9929 | 25.5216 | 25.1665 | 2027-11-06 | 24.6709 | 25.4165 | 26.2684 | 2027-11-06 | 3.243% | 1.408% | 50% | 0.99289 | 2 | 8 | 2.9929 | FALSE | FALSE
2027-11-07 | 24.9499 | 25.7043 | 26.0441 | 26.4347 | 0.99137 | FALSE | 26.4389 | 2022 | 2027-11-07 | 2.935% | 1.305% | 1.496% | 50% | 0.99293 | 2 | 8 | 2.9929 | 25.1624 | 24.9499 | 2027-11-07 | 24.4594 | 25.1989 | 26.0441 | 2027-11-07 | 3.245% | 1.496% | 50% | 0.99293 | 2 | 8 | 2.9929 | FALSE | FALSE
2027-11-08 | 18.0414 | 18.5871 | 18.8338 | 19.0166 | 0.72266 | FALSE | 19.1179 | 2022 | 2027-11-08 | 2.936% | 1.31% | 1.575% | 50% | 0.99297 | 2 | 8 | 2.993 | 24.8105 | 18.0414 | 2027-11-08 | 17.6872 | 18.2222 | 18.8338 | 2027-11-08 | 3.247% | 1.575% | 50% | 0.99297 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-11-09 | 10.0575 | 10.3619 | 10.5 | 10.5274 | 0.40537 | FALSE | 10.6535 | 2022 | 2027-11-09 | 2.938% | 1.315% | 1.646% | 50% | 0.99301 | 2 | 8 | 2.993 | 24.4664 | 10.0575 | 2027-11-09 | 9.8603 | 10.1587 | 10.5 | 2027-11-09 | 3.25% | 1.646% | 50% | 0.99301 | 2 | 8 | 2.993 | FALSE | FALSE
2027-11-10 | 18.2807 | 18.8342 | 19.0863 | 19.3018 | 0.75304 | FALSE | 19.4004 | 2022 | 2027-11-10 | 2.939% | 1.321% | 1.708% | 50% | 0.99305 | 2 | 8 | 2.9931 | 24.1306 | 18.2807 | 2027-11-10 | 17.9229 | 18.4656 | 19.0863 | 2027-11-10 | 3.252% | 1.708% | 50% | 0.99305 | 2 | 8 | 2.9931 | FALSE | FALSE
2027-11-11 | 21.7408 | 22.3993 | 22.7003 | 23.0563 | 0.91132 | FALSE | 23.0996 | 2022 | 2027-11-11 | 2.94% | 1.326% | 1.762% | 50% | 0.99309 | 2 | 8 | 2.9931 | 23.8035 | 21.7408 | 2027-11-11 | 21.3159 | 21.9616 | 22.7003 | 2027-11-11 | 3.254% | 1.762% | 50% | 0.99309 | 2 | 8 | 2.9931 | FALSE | FALSE
2027-11-12 | 21.8649 | 22.5275 | 22.8315 | 23.2094 | 0.92931 | FALSE | 23.245 | 2022 | 2027-11-12 | 2.941% | 1.331% | 1.807% | 50% | 0.99313 | 2 | 8 | 2.9931 | 23.4856 | 21.8649 | 2027-11-12 | 21.4383 | 22.088 | 22.8315 | 2027-11-12 | 3.256% | 1.807% | 50% | 0.99313 | 2 | 8 | 2.9931 | FALSE | FALSE
2027-11-13 | 20.816 | 21.4472 | 21.7377 | 22.0854 | 0.89572 | FALSE | 22.1362 | 2022 | 2027-11-13 | 2.943% | 1.337% | 1.842% | 50% | 0.99316 | 2 | 8 | 2.9932 | 23.1761 | 20.816 | 2027-11-13 | 20.4105 | 21.0294 | 21.7377 | 2027-11-13 | 3.259% | 1.842% | 50% | 0.99316 | 2 | 8 | 2.9932 | FALSE | FALSE
2027-11-14 | 11.2471 | 11.5883 | 11.7459 | 11.8063 | 0.485 | FALSE | 11.9431 | 2022 | 2027-11-14 | 2.944% | 1.342% | 1.868% | 50% | 0.99319 | 2 | 8 | 2.9932 | 22.8739 | 11.2471 | 2027-11-14 | 11.0283 | 11.3629 | 11.7459 | 2027-11-14 | 3.261% | 1.868% | 50% | 0.99319 | 2 | 8 | 2.9932 | FALSE | FALSE
2027-11-15 | 12.7694 | 13.157 | 13.3367 | 13.4329 | 0.5589 | FALSE | 13.5671 | 2022 | 2027-11-15 | 2.945% | 1.347% | 1.888% | 50% | 0.99322 | 2 | 8 | 2.9932 | 22.578 | 12.7694 | 2027-11-15 | 12.5214 | 12.9014 | 13.3367 | 2027-11-15 | 3.263% | 1.888% | 50% | 0.99322 | 2 | 8 | 2.9932 | FALSE | FALSE
2027-11-16 | 21.3271 | 21.9746 | 22.2759 | 22.6806 | 0.95572 | FALSE | 22.7032 | 2022 | 2027-11-16 | 2.947% | 1.353% | 1.901% | 50% | 0.99326 | 2 | 8 | 2.9933 | 22.2885 | 21.3271 | 2027-11-16 | 20.9134 | 21.5484 | 22.2759 | 2027-11-16 | 3.266% | 1.901% | 50% | 0.99326 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-11-17 | 14.019 | 14.4449 | 14.6437 | 14.7796 | 0.63071 | FALSE | 14.904 | 2022 | 2027-11-17 | 2.948% | 1.358% | 1.909% | 50% | 0.99328 | 2 | 8 | 2.9933 | 22.0054 | 14.019 | 2027-11-17 | 13.7475 | 14.1651 | 14.6437 | 2027-11-17 | 3.268% | 1.909% | 50% | 0.99328 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-11-18 | 11.6204 | 11.9736 | 12.1391 | 12.2174 | 0.52797 | FALSE | 12.3491 | 2022 | 2027-11-18 | 2.949% | 1.363% | 1.91% | 50% | 0.99331 | 2 | 8 | 2.9933 | 21.7284 | 11.6204 | 2027-11-18 | 11.3957 | 11.742 | 12.1391 | 2027-11-18 | 3.271% | 1.91% | 50% | 0.99331 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-11-19 | 8.3398 | 8.5934 | 8.7127 | 8.7337 | 0.38218 | FALSE | 8.8569 | 2022 | 2027-11-19 | 2.951% | 1.369% | 1.904% | 50% | 0.99334 | 2 | 8 | 2.9933 | 21.4578 | 8.3398 | 2027-11-19 | 8.1788 | 8.4275 | 8.7127 | 2027-11-19 | 3.273% | 1.904% | 50% | 0.99334 | 2 | 8 | 2.9933 | FALSE | FALSE
2027-11-20 | 15.0137 | 15.4704 | 15.6859 | 15.8611 | 0.70278 | FALSE | 15.9674 | 2022 | 2027-11-20 | 2.952% | 1.374% | 1.893% | 50% | 0.99337 | 2 | 8 | 2.9934 | 21.193 | 15.0137 | 2027-11-20 | 14.7242 | 15.1721 | 15.6859 | 2027-11-20 | 3.276% | 1.893% | 50% | 0.99337 | 2 | 8 | 2.9934 | FALSE | FALSE
2027-11-21 | 3.4192 | 3.5232 | 3.5725 | 3.5725 | 0.16026 | FALSE | 3.6296 | 2022 | 2027-11-21 | 2.953% | 1.379% | 1.883% | 50% | 0.99339 | 2 | 8 | 2.9934 | 20.9329 | 3.4192 | 2027-11-21 | 3.3533 | 3.4554 | 3.5725 | 2027-11-21 | 3.279% | 1.883% | 50% | 0.99339 | 2 | 8 | 2.9934 | FALSE | FALSE
2027-11-22 | 9.5945 | 9.8867 | 10.0255 | 10.0697 | 0.45732 | FALSE | 10.1922 | 2022 | 2027-11-22 | 2.955% | 1.385% | 1.873% | 50% | 0.99341 | 2 | 8 | 2.9934 | 20.6775 | 9.5945 | 2027-11-22 | 9.41 | 9.6965 | 10.0255 | 2027-11-22 | 3.281% | 1.873% | 50% | 0.99341 | 2 | 8 | 2.9934 | FALSE | FALSE
2027-11-23 | 12.7967 | 13.1865 | 13.3724 | 13.4897 | 0.62018 | FALSE | 13.6037 | 2022 | 2027-11-23 | 2.956% | 1.39% | 1.864% | 50% | 0.99344 | 2 | 8 | 2.9934 | 20.4267 | 12.7967 | 2027-11-23 | 12.5509 | 12.9333 | 13.3724 | 2027-11-23 | 3.284% | 1.864% | 50% | 0.99344 | 2 | 8 | 2.9934 | FALSE | FALSE
2027-11-24 | 11.8981 | 12.2607 | 12.4342 | 12.5304 | 0.58312 | FALSE | 12.6462 | 2022 | 2027-11-24 | 2.957% | 1.396% | 1.855% | 50% | 0.99346 | 2 | 8 | 2.9935 | 20.1806 | 11.8981 | 2027-11-24 | 11.6699 | 12.0255 | 12.4342 | 2027-11-24 | 3.287% | 1.855% | 50% | 0.99346 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2027-11-25 | 4.829 | 4.9763 | 5.047 | 5.047 | 0.23771 | FALSE | 5.1261 | 2022 | 2027-11-25 | 2.959% | 1.401% | 1.847% | 50% | 0.99348 | 2 | 8 | 2.9935 | 19.9392 | 4.829 | 2027-11-25 | 4.7365 | 4.881 | 5.047 | 2027-11-25 | 3.289% | 1.847% | 50% | 0.99348 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2027-11-26 | 9.6575 | 9.952 | 10.094 | 10.1447 | 0.48356 | FALSE | 10.2603 | 2022 | 2027-11-26 | 2.96% | 1.406% | 1.84% | 50% | 0.9935 | 2 | 8 | 2.9935 | 19.7024 | 9.6575 | 2027-11-26 | 9.4727 | 9.7617 | 10.094 | 2027-11-26 | 3.292% | 1.84% | 50% | 0.9935 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2027-11-27 | 13.8067 | 14.2281 | 14.4318 | 14.5881 | 0.70374 | FALSE | 14.6828 | 2022 | 2027-11-27 | 2.961% | 1.412% | 1.833% | 50% | 0.99352 | 2 | 8 | 2.9935 | 19.4681 | 13.8067 | 2027-11-27 | 13.543 | 13.9563 | 14.4318 | 2027-11-27 | 3.295% | 1.833% | 50% | 0.99352 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2027-11-28 | 9.4281 | 9.716 | 9.8557 | 9.9049 | 0.48361 | FALSE | 10.0173 | 2022 | 2027-11-28 | 2.963% | 1.417% | 1.827% | 50% | 0.99354 | 2 | 8 | 2.9935 | 19.2344 | 9.4281 | 2027-11-28 | 9.2483 | 9.5306 | 9.8557 | 2027-11-28 | 3.298% | 1.827% | 50% | 0.99354 | 2 | 8 | 2.9935 | FALSE | FALSE
2027-11-29 | 10.4495 | 10.7687 | 10.9242 | 10.9958 | 0.54341 | FALSE | 11.106 | 2022 | 2027-11-29 | 2.964% | 1.423% | 1.824% | 50% | 0.99356 | 2 | 8 | 2.9936 | 19.0024 | 10.4495 | 2027-11-29 | 10.2504 | 10.5635 | 10.9242 | 2027-11-29 | 3.301% | 1.824% | 50% | 0.99356 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-11-30 | 4.4765 | 4.6133 | 4.6801 | 4.6801 | 0.2341 | FALSE | 4.753 | 2022 | 2027-11-30 | 2.965% | 1.428% | 1.824% | 50% | 0.99357 | 2 | 8 | 2.9936 | 18.773 | 4.4765 | 2027-11-30 | 4.3913 | 4.5255 | 4.6801 | 2027-11-30 | 3.304% | 1.824% | 50% | 0.99357 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-12-01 | 4.2243 | 4.3534 | 4.4168 | 4.4168 | 0.2236 | FALSE | 4.4858 | 2022 | 2027-12-01 | 2.967% | 1.434% | 1.825% | 50% | 0.99359 | 2 | 8 | 2.9936 | 18.5473 | 4.2243 | 2027-12-01 | 4.144 | 4.2707 | 4.4168 | 2027-12-01 | 3.307% | 1.825% | 50% | 0.99359 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-12-02 | 5.3898 | 5.5546 | 5.6357 | 5.6357 | 0.28872 | FALSE | 5.7241 | 2022 | 2027-12-02 | 2.968% | 1.439% | 1.829% | 50% | 0.99361 | 2 | 8 | 2.9936 | 18.3264 | 5.3898 | 2027-12-02 | 5.2874 | 5.4492 | 5.6357 | 2027-12-02 | 3.311% | 1.829% | 50% | 0.99361 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-12-03 | 9.6924 | 9.989 | 10.1355 | 10.1984 | 0.5286 | FALSE | 10.3051 | 2022 | 2027-12-03 | 2.969% | 1.445% | 1.835% | 50% | 0.99362 | 2 | 8 | 2.9936 | 18.1113 | 9.6924 | 2027-12-03 | 9.5086 | 9.7996 | 10.1355 | 2027-12-03 | 3.314% | 1.835% | 50% | 0.99362 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-12-04 | 12.9594 | 13.3562 | 13.5527 | 13.7057 | 0.71855 | FALSE | 13.7915 | 2022 | 2027-12-04 | 2.971% | 1.451% | 1.843% | 50% | 0.99364 | 2 | 8 | 2.9936 | 17.903 | 12.9594 | 2027-12-04 | 12.7139 | 13.1032 | 13.5527 | 2027-12-04 | 3.317% | 1.843% | 50% | 0.99364 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-12-05 | 17.9577 | 18.5077 | 18.7812 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2027 | 2027-12-05 | 2.972% | 1.456% | 1.852% | 50% | 0.99365 | 2 | 8 | 2.9936 | 17.7027 | 17.9577 | 2027-12-05 | 17.618 | 18.1576 | 18.7812 | 2027-12-05 | 3.32% | 1.852% | 50% | 0.99365 | 2 | 8 | 2.9936 | FALSE | FALSE
2027-12-06 | 11.7292 | 12.0887 | 12.268 | 12.3899 | 0.66386 | FALSE | 12.4838 | 2022 | 2027-12-06 | 2.973% | 1.462% | 1.862% | 50% | 0.99366 | 2 | 8 | 2.9937 | 17.5116 | 11.7292 | 2027-12-06 | 11.5076 | 11.8602 | 12.268 | 2027-12-06 | 3.324% | 1.862% | 50% | 0.99366 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-07 | 14.3874 | 14.8285 | 15.0493 | 15.2659 | 0.82634 | FALSE | 15.3259 | 2022 | 2027-12-07 | 2.975% | 1.467% | 1.873% | 50% | 0.99368 | 2 | 8 | 2.9937 | 17.3306 | 14.3874 | 2027-12-07 | 14.1158 | 14.5486 | 15.0493 | 2027-12-07 | 3.327% | 1.873% | 50% | 0.99368 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-08 | 4.6348 | 4.7769 | 4.8483 | 4.8483 | 0.26499 | FALSE | 4.9272 | 2022 | 2027-12-08 | 2.976% | 1.473% | 1.885% | 50% | 0.99369 | 2 | 8 | 2.9937 | 17.1609 | 4.6348 | 2027-12-08 | 4.5474 | 4.6869 | 4.8483 | 2027-12-08 | 3.331% | 1.885% | 50% | 0.99369 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-09 | 7.7162 | 7.953 | 8.0724 | 8.1061 | 0.44706 | FALSE | 8.2099 | 2022 | 2027-12-09 | 2.977% | 1.479% | 1.897% | 50% | 0.9937 | 2 | 8 | 2.9937 | 17.0034 | 7.7162 | 2027-12-09 | 7.5709 | 7.8032 | 8.0724 | 2027-12-09 | 3.334% | 1.897% | 50% | 0.9937 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-10 | 11.2354 | 11.5804 | 11.7548 | 11.8735 | 0.6603 | FALSE | 11.9671 | 2022 | 2027-12-10 | 2.979% | 1.484% | 1.91% | 50% | 0.99371 | 2 | 8 | 2.9937 | 16.8592 | 11.2354 | 2027-12-10 | 11.024 | 11.3625 | 11.7548 | 2027-12-10 | 3.338% | 1.91% | 50% | 0.99371 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-11 | 12.775 | 13.1674 | 13.3666 | 13.5391 | 0.75883 | FALSE | 13.6152 | 2022 | 2027-12-11 | 2.98% | 1.49% | 1.923% | 50% | 0.99372 | 2 | 8 | 2.9937 | 16.7244 | 12.775 | 2027-12-11 | 12.5349 | 12.9199 | 13.3666 | 2027-12-11 | 3.341% | 1.923% | 50% | 0.99372 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-12 | 5.8489 | 6.0287 | 6.1202 | 6.1291 | 0.34612 | FALSE | 6.2242 | 2022 | 2027-12-12 | 2.981% | 1.496% | 1.937% | 50% | 0.99373 | 2 | 8 | 2.9937 | 16.5951 | 5.8489 | 2027-12-12 | 5.7391 | 5.9155 | 6.1202 | 2027-12-12 | 3.345% | 1.937% | 50% | 0.99373 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-13 | 5.5094 | 5.6788 | 5.7654 | 5.7709 | 0.32825 | FALSE | 5.8637 | 2022 | 2027-12-13 | 2.983% | 1.501% | 1.952% | 50% | 0.99374 | 2 | 8 | 2.9937 | 16.4727 | 5.5094 | 2027-12-13 | 5.4061 | 5.5723 | 5.7654 | 2027-12-13 | 3.349% | 1.952% | 50% | 0.99374 | 2 | 8 | 2.9937 | FALSE | FALSE
2027-12-14 | 12.5453 | 12.9311 | 13.129 | 13.3034 | 0.76183 | FALSE | 13.379 | 2022 | 2027-12-14 | 2.984% | 1.507% | 1.966% | 50% | 0.99375 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.3581 | 12.5453 | 2027-12-14 | 12.3102 | 12.6888 | 13.129 | 2027-12-14 | 3.352% | 1.966% | 50% | 0.99375 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-15 | 6.7 | 6.9061 | 7.0122 | 7.0345 | 0.40537 | FALSE | 7.1359 | 2022 | 2027-12-15 | 2.985% | 1.513% | 1.979% | 50% | 0.99376 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.2525 | 6.7 | 2027-12-15 | 6.5746 | 6.7769 | 7.0122 | 2027-12-15 | 3.356% | 1.979% | 50% | 0.99376 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-16 | 5.6225 | 5.7956 | 5.8849 | 5.893 | 0.34153 | FALSE | 5.9877 | 2022 | 2027-12-16 | 2.987% | 1.518% | 1.991% | 50% | 0.99377 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.157 | 5.6225 | 2027-12-16 | 5.5173 | 5.6872 | 5.8849 | 2027-12-16 | 3.36% | 1.991% | 50% | 0.99377 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-17 | 3.6302 | 3.742 | 3.7999 | 3.7999 | 0.22134 | FALSE | 3.8659 | 2022 | 2027-12-17 | 2.988% | 1.524% | 2.003% | 50% | 0.99378 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.0726 | 3.6302 | 2027-12-17 | 3.5624 | 3.6721 | 3.7999 | 2027-12-17 | 3.364% | 2.003% | 50% | 0.99378 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-18 | 14.6085 | 15.0587 | 15.2926 | 15.567 | 0.91068 | FALSE | 15.6009 | 2022 | 2027-12-18 | 2.989% | 1.53% | 2.013% | 50% | 0.99379 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.0006 | 14.6085 | 2027-12-18 | 14.3359 | 14.7776 | 15.2926 | 2027-12-18 | 3.368% | 2.013% | 50% | 0.99379 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-19 | 13.9866 | 14.4178 | 14.6426 | 14.8907 | 0.87418 | FALSE | 14.9365 | 2022 | 2027-12-19 | 2.991% | 1.536% | 2.02% | 50% | 0.99379 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.942 | 13.9866 | 2027-12-19 | 13.7258 | 14.1489 | 14.6426 | 2027-12-19 | 3.371% | 2.02% | 50% | 0.99379 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-20 | 4.2223 | 4.3525 | 4.4206 | 4.4206 | 0.26021 | FALSE | 4.4982 | 2022 | 2027-12-20 | 2.992% | 1.541% | 2.025% | 50% | 0.9938 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.898 | 4.2223 | 2027-12-20 | 4.1436 | 4.2714 | 4.4206 | 2027-12-20 | 3.375% | 2.025% | 50% | 0.9938 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-21 | 14.9728 | 15.4348 | 15.6774 | 15.9752 | 0.94192 | FALSE | 15.9979 | 2022 | 2027-12-21 | 2.993% | 1.547% | 2.028% | 50% | 0.99381 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.8696 | 14.9728 | 2027-12-21 | 14.6942 | 15.1476 | 15.6774 | 2027-12-21 | 3.379% | 2.028% | 50% | 0.99381 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-22 | 14.9051 | 15.3652 | 15.6076 | 15.9023 | 0.93824 | FALSE | 15.9263 | 2022 | 2027-12-22 | 2.995% | 1.553% | 2.027% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.858 | 14.9051 | 2027-12-22 | 14.628 | 15.0796 | 15.6076 | 2027-12-22 | 3.383% | 2.027% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-23 | 14.625 | 15.0767 | 15.3154 | 15.5957 | 0.91977 | FALSE | 15.6263 | 2022 | 2027-12-23 | 2.996% | 1.559% | 2.023% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.8642 | 14.625 | 2027-12-23 | 14.3533 | 14.7966 | 15.3154 | 2027-12-23 | 3.387% | 2.023% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-24 | 15.824 | 16.3129 | 16.5722 | 16.9112 | 0.99577 | FALSE | 16.9129 | 2022 | 2027-12-24 | 2.997% | 1.564% | 2.017% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.8892 | 15.824 | 2027-12-24 | 15.5303 | 16.0102 | 16.5722 | 2027-12-24 | 3.391% | 2.017% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-25 | 8.7753 | 9.0466 | 9.1909 | 9.2574 | 0.54354 | FALSE | 9.3609 | 2022 | 2027-12-25 | 2.999% | 1.57% | 2.006% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.9353 | 8.7753 | 2027-12-25 | 8.6127 | 8.8789 | 9.1909 | 2027-12-25 | 3.395% | 2.006% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-26 | 14.6661 | 15.1197 | 15.3618 | 15.6362 | 0.91427 | FALSE | 15.6685 | 2022 | 2027-12-26 | 3% | 1.576% | 1.993% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.0026 | 14.6661 | 2027-12-26 | 14.3945 | 14.8397 | 15.3618 | 2027-12-26 | 3.399% | 1.993% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-27 | 6.3124 | 6.5078 | 6.6123 | 6.6296 | 0.38558 | FALSE | 6.7282 | 2022 | 2027-12-27 | 3.001% | 1.582% | 1.977% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.0895 | 6.3124 | 2027-12-27 | 6.1956 | 6.3873 | 6.6123 | 2027-12-27 | 3.403% | 1.977% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-28 | 12.9306 | 13.3308 | 13.5459 | 13.7375 | 0.79389 | FALSE | 13.8047 | 2022 | 2027-12-28 | 3.003% | 1.588% | 1.959% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.1944 | 12.9306 | 2027-12-28 | 12.6915 | 13.0844 | 13.5459 | 2027-12-28 | 3.407% | 1.959% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-29 | 9.8534 | 10.1585 | 10.323 | 10.4107 | 0.59724 | FALSE | 10.5097 | 2022 | 2027-12-29 | 3.004% | 1.593% | 1.939% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.3156 | 9.8534 | 2027-12-29 | 9.6714 | 9.9709 | 10.323 | 2027-12-29 | 3.411% | 1.939% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-30 | 11.8074 | 12.1732 | 12.371 | 12.5143 | 0.71209 | FALSE | 12.5982 | 2022 | 2027-12-30 | 3.005% | 1.599% | 1.918% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.4515 | 11.8074 | 2027-12-30 | 11.5895 | 11.9486 | 12.371 | 2027-12-30 | 3.415% | 1.918% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
2027-12-31 | 10.7379 | 11.0708 | 11.2513 | 11.358 | 0.64059 | FALSE | 11.4522 | 2022 | 2027-12-31 | 3.007% | 1.605% | 1.896% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.6006 | 10.7379 | 2027-12-31 | 10.5399 | 10.8666 | 11.2513 | 2027-12-31 | 3.419% | 1.896% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7947 | 2024 | [9 empty] | 16.7524 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 2.522% | 0% | 0.0004416% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938 | 15.858 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.293% | 0.0004416% | 50% | 0.49382 | 2 | 8 | 2.4938
moy.: | 30.751 | 31.6236 | 31.942 | 31.9813 | 0.70053 |  | 32.1443 | 2022.3989 | moy.: | 2.765% | 1.21% | 0.4768% | 50% | 0.7737 | 2 | 8 | 2.7737 | 42.1083 |  | moy.: | 30.1141 | 30.9686 | 31.942 | moy.: | 3.185% | 0.4768% | 50% | 0.7737 | 2 | 8 | 2.7737
max.: | 65.569 | 67.4295 | 67.7269 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2027 | max.: | 3.007% | 2.286% | 2.028% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 63.2517 |  | max.: | 64.0881 | 65.9067 | 67.7269 | max.: | 3.93% | 2.028% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile

## 2028
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2028 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2028 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2028 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 47.7907 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 183.9304 | -0.34774 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 231.7396 | -0.34774 | kWh | [7 empty] | 2754.4423 | 0 | 2706.6511 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8420.4723 | 11174.9147 | 8236.534 | 10943.1851 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2842.6838 | 0 | 2793.3621 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8706.9118 | 11666.3983 | 8516.7244 | 11666.3983 | : Sujet après action
|  | 11549.5957 | 11666.3983 | 11683.9053 |  | 11174.9147 |  |  |  |  | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10943.1851 |  | 11310.0865 | 11666.3983 | 11683.9053 | 2028-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2901.3601 | 0 | 2901.3601 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.273% | [6 empty] | 8765.0381 | 11683.9053 | 8765.0381 | 11683.9053 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 374.681 | 113.0134 | 16.7695 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2022-01-01 | 50% |  |  |  | 3.4938 |  |  | Perte annuelle: | 366.9014 | 344.753 | 16.4218 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 56.8549 | 0 | 104.6456 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 2.9938 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 2.9938 | 56.2141 | 16.7695 | 240.1445 | 16.4218 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 113.069 | 16.7695 | 344.7901 | 16.4218 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2028 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2028 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2028 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2028-01-01 | 7.3414 | 7.5691 | 7.693 | 7.7215 | 0.43138 | FALSE | 7.822 | 2023 | 2028-01-01 | 3.008% | 1.611% | 1.874% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.7613 | 7.3414 | 2028-01-01 | 7.2062 | 7.4296 | 7.693 | 2028-01-01 | 3.423% | 1.874% | 50% | 0.99382 | 2 | 8 | 2.9938 | TRUE | FALSE
2028-01-02 | 1.7384 | 1.7923 | 1.8218 | 1.8218 | 0.10077 | FALSE | 1.8509 | 2023 | 2028-01-02 | 3.009% | 1.616% | 1.852% | 50% | 0.99385 | 2 | 8 | 2.9938 | 16.9317 | 1.7384 | 2028-01-02 | 1.7064 | 1.7593 | 1.8218 | 2028-01-02 | 3.427% | 1.852% | 50% | 0.99385 | 2 | 8 | 2.9938 | TRUE | FALSE
2028-01-03 | 10.1958 | 10.5123 | 10.6856 | 10.7689 | 0.58954 | FALSE | 10.8673 | 2023 | 2028-01-03 | 3.011% | 1.622% | 1.83% | 50% | 0.99388 | 2 | 8 | 2.9939 | 17.1102 | 10.1958 | 2028-01-03 | 10.0083 | 10.319 | 10.6856 | 2028-01-03 | 3.431% | 1.83% | 50% | 0.99388 | 2 | 8 | 2.9939 | TRUE | FALSE
2028-01-04 | 9.0941 | 9.3766 | 9.5317 | 9.5877 | 0.51933 | FALSE | 9.6892 | 2023 | 2028-01-04 | 3.012% | 1.628% | 1.81% | 50% | 0.99391 | 2 | 8 | 2.9939 | 17.2953 | 9.0941 | 2028-01-04 | 8.9271 | 9.2043 | 9.5317 | 2028-01-04 | 3.435% | 1.81% | 50% | 0.99391 | 2 | 8 | 2.9939 | TRUE | FALSE
2028-01-05 | 11.6712 | 12.0338 | 12.2337 | 12.3498 | 0.66175 | FALSE | 12.4405 | 2023 | 2028-01-05 | 3.013% | 1.634% | 1.791% | 50% | 0.99394 | 2 | 8 | 2.9939 | 17.4855 | 11.6712 | 2028-01-05 | 11.457 | 11.8129 | 12.2337 | 2028-01-05 | 3.439% | 1.791% | 50% | 0.99394 | 2 | 8 | 2.9939 | TRUE | FALSE
2028-01-06 | 5.2129 | 5.3749 | 5.4645 | 5.4645 | 0.28963 | FALSE | 5.5479 | 2023 | 2028-01-06 | 3.015% | 1.639% | 1.774% | 50% | 0.99398 | 2 | 8 | 2.994 | 17.679 | 5.2129 | 2028-01-06 | 5.1173 | 5.2764 | 5.4645 | 2028-01-06 | 3.443% | 1.774% | 50% | 0.99398 | 2 | 8 | 2.994 | TRUE | FALSE
2028-01-07 | 14.0291 | 14.4654 | 14.7074 | 14.8886 | 0.78059 | FALSE | 14.9579 | 2023 | 2028-01-07 | 3.016% | 1.645% | 1.757% | 50% | 0.99401 | 2 | 8 | 2.994 | 17.8743 | 14.0291 | 2028-01-07 | 13.7721 | 14.2003 | 14.7074 | 2028-01-07 | 3.447% | 1.757% | 50% | 0.99401 | 2 | 8 | 2.994 | TRUE | FALSE
2028-01-08 | 7.4624 | 7.6946 | 7.8237 | 7.8458 | 0.40693 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2028-01-08 | 3.017% | 1.651% | 1.743% | 50% | 0.99405 | 2 | 8 | 2.994 | 18.0698 | 7.4624 | 2028-01-08 | 7.3258 | 7.5537 | 7.8237 | 2028-01-08 | 3.451% | 1.743% | 50% | 0.99405 | 2 | 8 | 2.994 | TRUE | FALSE
2028-01-09 | 8.1663 | 8.4205 | 8.5623 | 8.5935 | 0.4409 | FALSE | 8.6942 | 2023 | 2028-01-09 | 3.019% | 1.657% | 1.729% | 50% | 0.99409 | 2 | 8 | 2.9941 | 18.2679 | 8.1663 | 2028-01-09 | 8.0169 | 8.2664 | 8.5623 | 2028-01-09 | 3.456% | 1.729% | 50% | 0.99409 | 2 | 8 | 2.9941 | TRUE | FALSE
2028-01-10 | 16.6941 | 17.2139 | 17.5049 | 17.7682 | 0.90158 | FALSE | 17.8042 | 2023 | 2028-01-10 | 3.02% | 1.662% | 1.718% | 50% | 0.99413 | 2 | 8 | 2.9941 | 18.4721 | 16.6941 | 2028-01-10 | 16.389 | 16.8993 | 17.5049 | 2028-01-10 | 3.46% | 1.718% | 50% | 0.99413 | 2 | 8 | 2.9941 | TRUE | FALSE
2028-01-11 | 4.5325 | 4.6737 | 4.753 | 4.753 | 0.23846 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2028-01-11 | 3.021% | 1.668% | 1.708% | 50% | 0.99417 | 2 | 8 | 2.9942 | 18.6823 | 4.5325 | 2028-01-11 | 4.4497 | 4.5883 | 4.753 | 2028-01-11 | 3.464% | 1.708% | 50% | 0.99417 | 2 | 8 | 2.9942 | TRUE | FALSE
2028-01-12 | 17.3895 | 17.9315 | 18.2368 | 18.5156 | 0.91833 | FALSE | 18.5463 | 2023 | 2028-01-12 | 3.023% | 1.674% | 1.7% | 50% | 0.99422 | 2 | 8 | 2.9942 | 18.8989 | 17.3895 | 2028-01-12 | 17.0723 | 17.6044 | 18.2368 | 2028-01-12 | 3.468% | 1.7% | 50% | 0.99422 | 2 | 8 | 2.9942 | TRUE | FALSE
2028-01-13 | 11.6734 | 12.0374 | 12.243 | 12.3356 | 0.60468 | FALSE | 12.4348 | 2023 | 2028-01-13 | 3.024% | 1.68% | 1.693% | 50% | 0.99426 | 2 | 8 | 2.9943 | 19.1217 | 11.6734 | 2028-01-13 | 11.4606 | 11.818 | 12.243 | 2028-01-13 | 3.472% | 1.693% | 50% | 0.99426 | 2 | 8 | 2.9943 | TRUE | FALSE
2028-01-14 | 14.2657 | 14.7107 | 14.9629 | 15.1223 | 0.73248 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2028-01-14 | 3.025% | 1.685% | 1.688% | 50% | 0.99431 | 2 | 8 | 2.9943 | 19.3511 | 14.2657 | 2028-01-14 | 14.0059 | 14.4428 | 14.9629 | 2028-01-14 | 3.476% | 1.688% | 50% | 0.99431 | 2 | 8 | 2.9943 | TRUE | FALSE
2028-01-15 | 5.8712 | 6.0545 | 6.1586 | 6.1586 | 0.2947 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2028-01-15 | 3.026% | 1.691% | 1.684% | 50% | 0.99436 | 2 | 8 | 2.9944 | 19.5869 | 5.8712 | 2028-01-15 | 5.7644 | 5.9443 | 6.1586 | 2028-01-15 | 3.48% | 1.684% | 50% | 0.99436 | 2 | 8 | 2.9944 | TRUE | FALSE
2028-01-16 | 4.0129 | 4.1382 | 4.2097 | 4.2097 | 0.19897 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2028-01-16 | 3.028% | 1.697% | 1.681% | 50% | 0.99441 | 2 | 8 | 2.9944 | 19.8296 | 4.0129 | 2028-01-16 | 3.94 | 4.063 | 4.2097 | 2028-01-16 | 3.484% | 1.681% | 50% | 0.99441 | 2 | 8 | 2.9944 | TRUE | FALSE
2028-01-17 | 6.2645 | 6.4602 | 6.5721 | 6.574 | 0.30684 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2028-01-17 | 3.029% | 1.703% | 1.678% | 50% | 0.99446 | 2 | 8 | 2.9945 | 20.0792 | 6.2645 | 2028-01-17 | 6.1507 | 6.3429 | 6.5721 | 2028-01-17 | 3.488% | 1.678% | 50% | 0.99446 | 2 | 8 | 2.9945 | TRUE | FALSE
2028-01-18 | 14.0359 | 14.4746 | 14.7261 | 14.8649 | 0.68504 | FALSE | 14.9584 | 2023 | 2028-01-18 | 3.03% | 1.708% | 1.675% | 50% | 0.99452 | 2 | 8 | 2.9945 | 20.336 | 14.0359 | 2028-01-18 | 13.7812 | 14.2119 | 14.7261 | 2028-01-18 | 3.492% | 1.675% | 50% | 0.99452 | 2 | 8 | 2.9945 | TRUE | FALSE
2028-01-19 | 10.4373 | 10.7636 | 10.9513 | 11.0056 | 0.50066 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2028-01-19 | 3.032% | 1.714% | 1.672% | 50% | 0.99458 | 2 | 8 | 2.9946 | 20.6 | 10.4373 | 2028-01-19 | 10.248 | 10.5684 | 10.9513 | 2028-01-19 | 3.496% | 1.672% | 50% | 0.99458 | 2 | 8 | 2.9946 | TRUE | FALSE
2028-01-20 | 15.7334 | 16.2255 | 16.5095 | 16.69 | 0.74936 | FALSE | 16.773 | 2023 | 2028-01-20 | 3.033% | 1.72% | 1.669% | 50% | 0.99464 | 2 | 8 | 2.9946 | 20.8713 | 15.7334 | 2028-01-20 | 15.4484 | 15.9316 | 16.5095 | 2028-01-20 | 3.5% | 1.669% | 50% | 0.99464 | 2 | 8 | 2.9946 | TRUE | FALSE
2028-01-21 | 7.5797 | 7.8169 | 7.9542 | 7.9652 | 0.3529 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2028-01-21 | 3.034% | 1.725% | 1.666% | 50% | 0.9947 | 2 | 8 | 2.9947 | 21.15 | 7.5797 | 2028-01-21 | 7.4425 | 7.6754 | 7.9542 | 2028-01-21 | 3.504% | 1.666% | 50% | 0.9947 | 2 | 8 | 2.9947 | TRUE | FALSE
2028-01-22 | 21.3177 | 21.9851 | 22.3724 | 22.7476 | 0.99434 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2028-01-22 | 3.036% | 1.731% | 1.663% | 50% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | 21.4362 | 21.3177 | 2028-01-22 | 20.9321 | 21.5875 | 22.3724 | 2028-01-22 | 3.508% | 1.663% | 50% | 0.99477 | 2 | 8 | 2.9948 | TRUE | FALSE
2028-01-23 | 21.3883 | 22.0582 | 22.4481 | 22.8182 | 0.98382 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2028-01-23 | 3.037% | 1.737% | 1.659% | 50% | 0.99484 | 2 | 8 | 2.9948 | 21.7317 | 21.3883 | 2028-01-23 | 21.0019 | 21.6597 | 22.4481 | 2028-01-23 | 3.512% | 1.659% | 50% | 0.99484 | 2 | 8 | 2.9948 | TRUE | FALSE
2028-01-24 | 21.9198 | 22.6067 | 23.0076 | 23.3908 | 0.99446 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2028-01-24 | 3.038% | 1.743% | 1.651% | 50% | 0.99491 | 2 | 8 | 2.9949 | 22.039 | 21.9198 | 2028-01-24 | 21.5241 | 22.1986 | 23.0076 | 2028-01-24 | 3.516% | 1.651% | 50% | 0.99491 | 2 | 8 | 2.9949 | TRUE | FALSE
2028-01-25 | 20.5298 | 21.1734 | 21.5502 | 21.8662 | 0.91648 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2028-01-25 | 3.04% | 1.748% | 1.637% | 50% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | 22.3573 | 20.5298 | 2028-01-25 | 20.1595 | 20.7915 | 21.5502 | 2028-01-25 | 3.52% | 1.637% | 50% | 0.99499 | 2 | 8 | 2.995 | TRUE | FALSE
2028-01-26 | 22.0948 | 22.7878 | 23.1946 | 23.5613 | 0.97336 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2028-01-26 | 3.041% | 1.754% | 1.617% | 50% | 0.99506 | 2 | 8 | 2.9951 | 22.6856 | 22.0948 | 2028-01-26 | 21.6966 | 22.3771 | 23.1946 | 2028-01-26 | 3.525% | 1.617% | 50% | 0.99506 | 2 | 8 | 2.9951 | TRUE | FALSE
2028-01-27 | 18.4989 | 19.0794 | 19.4212 | 19.646 | 0.79987 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2028-01-27 | 3.042% | 1.76% | 1.591% | 50% | 0.99514 | 2 | 8 | 2.9951 | 23.023 | 18.4989 | 2028-01-27 | 18.1658 | 18.7359 | 19.4212 | 2028-01-27 | 3.529% | 1.591% | 50% | 0.99514 | 2 | 8 | 2.9951 | TRUE | FALSE
2028-01-28 | 4.4129 | 4.5514 | 4.6332 | 4.6332 | 0.18589 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2028-01-28 | 3.044% | 1.765% | 1.561% | 50% | 0.99523 | 2 | 8 | 2.9952 | 23.3685 | 4.4129 | 2028-01-28 | 4.3335 | 4.4695 | 4.6332 | 2028-01-28 | 3.533% | 1.561% | 50% | 0.99523 | 2 | 8 | 2.9952 | TRUE | FALSE
2028-01-29 | 6.6331 | 6.8414 | 6.9647 | 6.9647 | 0.27536 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2028-01-29 | 3.045% | 1.771% | 1.526% | 50% | 0.99532 | 2 | 8 | 2.9953 | 23.7213 | 6.6331 | 2028-01-29 | 6.5138 | 6.7184 | 6.9647 | 2028-01-29 | 3.537% | 1.526% | 50% | 0.99532 | 2 | 8 | 2.9953 | TRUE | FALSE
2028-01-30 | 4.7817 | 4.9319 | 5.0211 | 5.0211 | 0.19562 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2028-01-30 | 3.046% | 1.777% | 1.483% | 50% | 0.99541 | 2 | 8 | 2.9954 | 24.0812 | 4.7817 | 2028-01-30 | 4.6958 | 4.8433 | 5.0211 | 2028-01-30 | 3.541% | 1.483% | 50% | 0.99541 | 2 | 8 | 2.9954 | TRUE | FALSE
2028-01-31 | 11.0902 | 11.4388 | 11.6464 | 11.6832 | 0.44855 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2028-01-31 | 3.048% | 1.782% | 1.434% | 50% | 0.9955 | 2 | 8 | 2.9955 | 24.4471 | 11.0902 | 2028-01-31 | 10.8912 | 11.2335 | 11.6464 | 2028-01-31 | 3.545% | 1.434% | 50% | 0.9955 | 2 | 8 | 2.9955 | TRUE | FALSE
2028-02-01 | 14.3019 | 14.7517 | 15.0203 | 15.1025 | 0.57144 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2028-02-01 | 3.049% | 1.788% | 1.379% | 50% | 0.9956 | 2 | 8 | 2.9956 | 24.818 | 14.3019 | 2028-02-01 | 14.0455 | 14.4872 | 15.0203 | 2028-02-01 | 3.549% | 1.379% | 50% | 0.9956 | 2 | 8 | 2.9956 | TRUE | FALSE
2028-02-02 | 5.7702 | 5.9517 | 6.0604 | 6.0604 | 0.22602 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2028-02-02 | 3.05% | 1.794% | 1.317% | 50% | 0.99571 | 2 | 8 | 2.9957 | 25.193 | 5.7702 | 2028-02-02 | 5.6668 | 5.8451 | 6.0604 | 2028-02-02 | 3.553% | 1.317% | 50% | 0.99571 | 2 | 8 | 2.9957 | TRUE | FALSE
2028-02-03 | 13.3399 | 13.7598 | 14.0119 | 14.0676 | 0.5172 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2028-02-03 | 3.052% | 1.799% | 1.25% | 50% | 0.99582 | 2 | 8 | 2.9958 | 25.5712 | 13.3399 | 2028-02-03 | 13.1011 | 13.5135 | 14.0119 | 2028-02-03 | 3.557% | 1.25% | 50% | 0.99582 | 2 | 8 | 2.9958 | TRUE | FALSE
2028-02-04 | 12.1797 | 12.5633 | 12.7942 | 12.8308 | 0.46512 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2028-02-04 | 3.053% | 1.805% | 1.178% | 50% | 0.99593 | 2 | 8 | 2.9959 | 25.9517 | 12.1797 | 2028-02-04 | 11.9619 | 12.3386 | 12.7942 | 2028-02-04 | 3.561% | 1.178% | 50% | 0.99593 | 2 | 8 | 2.9959 | TRUE | FALSE
2028-02-05 | 9.5698 | 9.8713 | 10.0534 | 10.0634 | 0.35977 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2028-02-05 | 3.054% | 1.811% | 1.101% | 50% | 0.99605 | 2 | 8 | 2.996 | 26.3335 | 9.5698 | 2028-02-05 | 9.3988 | 9.6949 | 10.0534 | 2028-02-05 | 3.565% | 1.101% | 50% | 0.99605 | 2 | 8 | 2.996 | TRUE | FALSE
2028-02-06 | 21.0313 | 21.6942 | 22.0956 | 22.2533 | 0.78468 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2028-02-06 | 3.056% | 1.816% | 1.018% | 50% | 0.99617 | 2 | 8 | 2.9962 | 26.7187 | 21.0313 | 2028-02-06 | 20.6558 | 21.3069 | 22.0956 | 2028-02-06 | 3.569% | 1.018% | 50% | 0.99617 | 2 | 8 | 2.9962 | TRUE | FALSE
2028-02-07 | 14.4205 | 14.8752 | 15.1513 | 15.1984 | 0.52861 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2028-02-07 | 3.057% | 1.822% | 0.934% | 50% | 0.99629 | 2 | 8 | 2.9963 | 27.109 | 14.4205 | 2028-02-07 | 14.1633 | 14.6099 | 15.1513 | 2028-02-07 | 3.573% | 0.934% | 50% | 0.99629 | 2 | 8 | 2.9963 | TRUE | FALSE
2028-02-08 | 27.9658 | 28.8481 | 29.3852 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2028 | 2028-02-08 | 3.058% | 1.828% | 0.8515% | 50% | 0.99643 | 2 | 8 | 2.9964 | 27.5031 | 27.9658 | 2028-02-08 | 27.4674 | 28.3339 | 29.3852 | 2028-02-08 | 3.578% | 0.8515% | 50% | 0.99643 | 2 | 8 | 2.9964 | TRUE | FALSE
2028-02-09 | 28.2037 | 29.0939 | 29.6372 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2028 | 2028-02-09 | 3.06% | 1.833% | 0.7709% | 50% | 0.99656 | 2 | 8 | 2.9966 | 27.9006 | 28.2037 | 2028-02-09 | 27.7014 | 28.5757 | 29.6372 | 2028-02-09 | 3.582% | 0.7709% | 50% | 0.99656 | 2 | 8 | 2.9966 | TRUE | FALSE
2028-02-10 | 27.2369 | 28.097 | 28.6234 | 28.8121 | 0.96203 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2028-02-10 | 3.061% | 1.839% | 0.6923% | 50% | 0.99671 | 2 | 8 | 2.9967 | 28.3012 | 27.2369 | 2028-02-10 | 26.7523 | 27.597 | 28.6234 | 2028-02-10 | 3.586% | 0.6923% | 50% | 0.99671 | 2 | 8 | 2.9967 | TRUE | FALSE
2028-02-11 | 14.2475 | 14.6976 | 14.9738 | 14.9997 | 0.49415 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2028-02-11 | 3.062% | 1.845% | 0.6155% | 50% | 0.99686 | 2 | 8 | 2.9969 | 28.7046 | 14.2475 | 2028-02-11 | 13.9942 | 14.4363 | 14.9738 | 2028-02-11 | 3.59% | 0.6155% | 50% | 0.99686 | 2 | 8 | 2.9969 | TRUE | FALSE
2028-02-12 | 22.7969 | 23.5174 | 23.9608 | 24.0505 | 0.7818 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2028-02-12 | 3.064% | 1.85% | 0.5406% | 50% | 0.99701 | 2 | 8 | 2.997 | 29.1105 | 22.7969 | 2028-02-12 | 22.3919 | 23.0996 | 23.9608 | 2028-02-12 | 3.594% | 0.5406% | 50% | 0.99701 | 2 | 8 | 2.997 | TRUE | FALSE
2028-02-13 | 25.1313 | 25.926 | 26.4163 | 26.5144 | 0.85055 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2028-02-13 | 3.065% | 1.856% | 0.4701% | 50% | 0.99718 | 2 | 8 | 2.9972 | 29.5177 | 25.1313 | 2028-02-13 | 24.6853 | 25.4658 | 26.4163 | 2028-02-13 | 3.598% | 0.4701% | 50% | 0.99718 | 2 | 8 | 2.9972 | TRUE | FALSE
2028-02-14 | 16.1443 | 16.655 | 16.9709 | 16.9945 | 0.53804 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2028-02-14 | 3.066% | 1.862% | 0.4064% | 50% | 0.99734 | 2 | 8 | 2.9973 | 29.9253 | 16.1443 | 2028-02-14 | 15.858 | 16.3596 | 16.9709 | 2028-02-14 | 3.602% | 0.4064% | 50% | 0.99734 | 2 | 8 | 2.9973 | TRUE | FALSE
2028-02-15 | 20.7917 | 21.4497 | 21.8578 | 21.9 | 0.68437 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2028-02-15 | 3.068% | 1.867% | 0.3494% | 50% | 0.99752 | 2 | 8 | 2.9975 | 30.3328 | 20.7917 | 2028-02-15 | 20.4233 | 21.0696 | 21.8578 | 2028-02-15 | 3.606% | 0.3494% | 50% | 0.99752 | 2 | 8 | 2.9975 | TRUE | FALSE
2028-02-16 | 9.8787 | 10.1915 | 10.386 | 10.387 | 0.32043 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2028-02-16 | 3.069% | 1.873% | 0.2987% | 50% | 0.9977 | 2 | 8 | 2.9977 | 30.7401 | 9.8787 | 2028-02-16 | 9.7038 | 10.0111 | 10.386 | 2028-02-16 | 3.61% | 0.2987% | 50% | 0.9977 | 2 | 8 | 2.9977 | TRUE | FALSE
2028-02-17 | 11.8758 | 12.2519 | 12.4865 | 12.4902 | 0.38043 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2028-02-17 | 3.07% | 1.879% | 0.2541% | 50% | 0.99789 | 2 | 8 | 2.9979 | 31.1466 | 11.8758 | 2028-02-17 | 11.6657 | 12.0352 | 12.4865 | 2028-02-17 | 3.614% | 0.2541% | 50% | 0.99789 | 2 | 8 | 2.9979 | TRUE | FALSE
2028-02-18 | 27.8375 | 28.7196 | 29.2712 | 29.3237 | 0.88195 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2028-02-18 | 3.072% | 1.884% | 0.2155% | 50% | 0.99809 | 2 | 8 | 2.9981 | 31.5523 | 27.8375 | 2028-02-18 | 27.3455 | 28.212 | 29.2712 | 2028-02-18 | 3.618% | 0.2155% | 50% | 0.99809 | 2 | 8 | 2.9981 | TRUE | FALSE
2028-02-19 | 16.8088 | 17.3417 | 17.6757 | 17.6861 | 0.52534 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2028-02-19 | 3.073% | 1.89% | 0.1826% | 50% | 0.9983 | 2 | 8 | 2.9983 | 31.9566 | 16.8088 | 2028-02-19 | 16.512 | 17.0354 | 17.6757 | 2028-02-19 | 3.622% | 0.1826% | 50% | 0.9983 | 2 | 8 | 2.9983 | TRUE | FALSE
2028-02-20 | 21.171 | 21.8425 | 22.2645 | 22.282 | 0.65374 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2028-02-20 | 3.074% | 1.895% | 0.1551% | 50% | 0.99851 | 2 | 8 | 2.9985 | 32.3598 | 21.171 | 2028-02-20 | 20.7974 | 21.4571 | 22.2645 | 2028-02-20 | 3.626% | 0.1551% | 50% | 0.99851 | 2 | 8 | 2.9985 | TRUE | FALSE
2028-02-21 | 18.6709 | 19.2633 | 19.6366 | 19.6467 | 0.56943 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2028-02-21 | 3.076% | 1.901% | 0.1333% | 50% | 0.99874 | 2 | 8 | 2.9987 | 32.7619 | 18.6709 | 2028-02-21 | 18.3417 | 18.9237 | 19.6366 | 2028-02-21 | 3.63% | 0.1333% | 50% | 0.99874 | 2 | 8 | 2.9987 | TRUE | FALSE
2028-02-22 | 30.5159 | 31.4847 | 32.0966 | 32.1292 | 0.92003 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2028-02-22 | 3.077% | 1.907% | 0.1145% | 50% | 0.99897 | 2 | 8 | 2.999 | 33.164 | 30.5159 | 2028-02-22 | 29.9784 | 30.9301 | 32.0966 | 2028-02-22 | 3.634% | 0.1145% | 50% | 0.99897 | 2 | 8 | 2.999 | TRUE | FALSE
2028-02-23 | 32.0956 | 33.1149 | 33.7605 | 33.7918 | 0.95613 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2028-02-23 | 3.078% | 1.912% | 0.09891% | 50% | 0.99921 | 2 | 8 | 2.9992 | 33.5663 | 32.0956 | 2028-02-23 | 31.5307 | 32.5321 | 33.7605 | 2028-02-23 | 3.639% | 0.09891% | 50% | 0.99921 | 2 | 8 | 2.9992 | TRUE | FALSE
2028-02-24 | 22.8561 | 23.5823 | 24.0434 | 24.0545 | 0.67258 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2028-02-24 | 3.08% | 1.918% | 0.08623% | 50% | 0.99946 | 2 | 8 | 2.9995 | 33.969 | 22.8561 | 2028-02-24 | 22.4542 | 23.1676 | 24.0434 | 2028-02-24 | 3.643% | 0.08623% | 50% | 0.99946 | 2 | 8 | 2.9995 | TRUE | FALSE
2028-02-25 | 25.2359 | 26.0381 | 26.5487 | 26.5613 | 0.73398 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2028-02-25 | 3.081% | 1.923% | 0.07641% | 50% | 0.99973 | 2 | 8 | 2.9997 | 34.3722 | 25.2359 | 2028-02-25 | 24.7925 | 25.5806 | 26.5487 | 2028-02-25 | 3.647% | 0.07641% | 50% | 0.99973 | 2 | 8 | 2.9997 | TRUE | FALSE
2028-02-26 | 35.5392 | 36.6695 | 37.3907 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2028 | 2028-02-26 | 3.082% | 1.929% | 0.06935% | 50% | 1 | 2 | 8 | 3 | 34.7762 | 35.5392 | 2028-02-26 | 34.9153 | 36.0257 | 37.3907 | 2028-02-26 | 3.651% | 0.06935% | 50% | 1 | 2 | 8 | 3 | TRUE | FALSE
2028-02-27 | 22.7324 | 23.4557 | 23.9184 | 23.9261 | 0.64594 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2028-02-27 | 3.084% | 1.934% | 0.06483% | 50% | 0.00028401 | 3 | 9 | 3.0003 | 35.1813 | 22.7324 | 2028-02-27 | 22.3337 | 23.0443 | 23.9184 | 2028-02-27 | 3.655% | 0.06483% | 50% | 0.00028401 | 3 | 9 | 3.0003 | TRUE | FALSE
2028-02-28 | 33.1525 | 34.2077 | 34.8845 | 34.9036 | 0.9315 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2028-02-28 | 3.085% | 1.94% | 0.06051% | 50% | 0.00058007 | 3 | 9 | 3.0006 | 35.5884 | 33.1525 | 2028-02-28 | 32.5714 | 33.6082 | 34.8845 | 2028-02-28 | 3.659% | 0.06051% | 50% | 0.00058007 | 3 | 9 | 3.0006 | TRUE | FALSE
2028-02-29 | 34.9804 | 36.0944 | 36.8106 | 36.8305 | 0.97172 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2028-02-29 | 3.086% | 1.946% | 0.05639% | 50% | 0.00088818 | 3 | 9 | 3.0009 | 35.9978 | 34.9804 | 2028-02-29 | 34.3679 | 35.4623 | 36.8106 | 2028-02-29 | 3.663% | 0.05639% | 50% | 0.00088818 | 3 | 9 | 3.0009 | TRUE | FALSE
2028-03-01 | 16.1642 | 16.6792 | 17.0111 | 17.0129 | 0.44377 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2028-03-01 | 3.088% | 1.951% | 0.05247% | 50% | 0.0012088 | 3 | 9 | 3.0012 | 36.4097 | 16.1642 | 2028-03-01 | 15.8814 | 16.3873 | 17.0111 | 2028-03-01 | 3.667% | 0.05247% | 50% | 0.0012088 | 3 | 9 | 3.0012 | TRUE | FALSE
2028-03-02 | 27.884 | 28.7728 | 29.347 | 29.3564 | 0.75709 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2028-03-02 | 3.089% | 1.957% | 0.04872% | 50% | 0.0015424 | 3 | 9 | 3.0015 | 36.8242 | 27.884 | 2028-03-02 | 27.3966 | 28.2698 | 29.347 | 2028-03-02 | 3.671% | 0.04872% | 50% | 0.0015424 | 3 | 9 | 3.0015 | TRUE | FALSE
2028-03-03 | 5.492 | 5.6671 | 5.7806 | 5.7806 | 0.1474 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2028-03-03 | 3.09% | 1.962% | 0.04516% | 50% | 0.0018896 | 3 | 9 | 3.0019 | 37.2416 | 5.492 | 2028-03-03 | 5.3961 | 5.5682 | 5.7806 | 2028-03-03 | 3.675% | 0.04516% | 50% | 0.0018896 | 3 | 9 | 3.0019 | TRUE | FALSE
2028-03-04 | 14.2431 | 14.6975 | 14.9925 | 14.9932 | 0.37804 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2028-03-04 | 3.092% | 1.968% | 0.04178% | 50% | 0.0022508 | 3 | 9 | 3.0023 | 37.6621 | 14.2431 | 2028-03-04 | 13.9945 | 14.441 | 14.9925 | 2028-03-04 | 3.679% | 0.04178% | 50% | 0.0022508 | 3 | 9 | 3.0023 | TRUE | FALSE
2028-03-05 | 21.8052 | 22.5011 | 22.9541 | 22.9576 | 0.57238 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2028-03-05 | 3.093% | 1.973% | 0.03857% | 50% | 0.0026265 | 3 | 9 | 3.0026 | 38.0865 | 21.8052 | 2028-03-05 | 21.425 | 22.1088 | 22.9541 | 2028-03-05 | 3.683% | 0.03857% | 50% | 0.0026265 | 3 | 9 | 3.0026 | TRUE | FALSE
2028-03-06 | 35.3434 | 36.4719 | 37.2082 | 37.2199 | 0.91761 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2028-03-06 | 3.094% | 1.979% | 0.03564% | 50% | 0.0030175 | 3 | 9 | 3.003 | 38.5151 | 35.3434 | 2028-03-06 | 34.7276 | 35.8365 | 37.2082 | 2028-03-06 | 3.687% | 0.03564% | 50% | 0.0030175 | 3 | 9 | 3.003 | TRUE | FALSE
2028-03-07 | 31.7103 | 32.7233 | 33.3858 | 33.3938 | 0.81411 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2028-03-07 | 3.095% | 1.984% | 0.03276% | 50% | 0.0034241 | 3 | 9 | 3.0034 | 38.9475 | 31.7103 | 2028-03-07 | 31.1583 | 32.1536 | 33.3858 | 2028-03-07 | 3.691% | 0.03276% | 50% | 0.0034241 | 3 | 9 | 3.0034 | TRUE | FALSE
2028-03-08 | 28.3049 | 29.2095 | 29.8025 | 29.8079 | 0.71862 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2028-03-08 | 3.097% | 1.99% | 0.02994% | 50% | 0.0038471 | 3 | 9 | 3.0038 | 39.383 | 28.3049 | 2028-03-08 | 27.8126 | 28.7014 | 29.8025 | 2028-03-08 | 3.695% | 0.02994% | 50% | 0.0038471 | 3 | 9 | 3.0038 | TRUE | FALSE
2028-03-09 | 23.9153 | 24.68 | 25.1825 | 25.1854 | 0.60047 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2028-03-09 | 3.098% | 1.995% | 0.02716% | 50% | 0.0042871 | 3 | 9 | 3.0043 | 39.8213 | 23.9153 | 2028-03-09 | 23.4997 | 24.251 | 25.1825 | 2028-03-09 | 3.699% | 0.02716% | 50% | 0.0042871 | 3 | 9 | 3.0043 | TRUE | FALSE
2028-03-10 | 17.2596 | 17.8117 | 18.1753 | 18.1762 | 0.4286 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2028-03-10 | 3.099% | 2.001% | 0.02444% | 50% | 0.0047447 | 3 | 9 | 3.0047 | 40.2617 | 17.2596 | 2028-03-10 | 16.9599 | 17.5024 | 18.1753 | 2028-03-10 | 3.703% | 0.02444% | 50% | 0.0047447 | 3 | 9 | 3.0047 | TRUE | FALSE
2028-03-11 | 13.5073 | 13.9396 | 14.225 | 14.2251 | 0.33178 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2028-03-11 | 3.101% | 2.006% | 0.02177% | 50% | 0.0052206 | 3 | 9 | 3.0052 | 40.7038 | 13.5073 | 2028-03-11 | 13.273 | 13.6977 | 14.225 | 2028-03-11 | 3.707% | 0.02177% | 50% | 0.0052206 | 3 | 9 | 3.0052 | TRUE | FALSE
2028-03-12 | 8.6031 | 8.8785 | 9.0608 | 9.0608 | 0.20904 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2028-03-12 | 3.102% | 2.012% | 0.01929% | 50% | 0.0057155 | 3 | 9 | 3.0057 | 41.1471 | 8.6031 | 2028-03-12 | 8.454 | 8.7246 | 9.0608 | 2028-03-12 | 3.711% | 0.01929% | 50% | 0.0057155 | 3 | 9 | 3.0057 | TRUE | FALSE
2028-03-13 | 12.8107 | 13.221 | 13.4932 | 13.4933 | 0.30797 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2028-03-13 | 3.103% | 2.018% | 0.01713% | 50% | 0.0062301 | 3 | 9 | 3.0062 | 41.5908 | 12.8107 | 2028-03-13 | 12.5888 | 12.992 | 13.4932 | 2028-03-13 | 3.715% | 0.01713% | 50% | 0.0062301 | 3 | 9 | 3.0062 | TRUE | FALSE
2028-03-14 | 15.1816 | 15.6681 | 15.9916 | 15.9918 | 0.36112 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2028-03-14 | 3.105% | 2.023% | 0.01526% | 50% | 0.0067651 | 3 | 9 | 3.0068 | 42.0345 | 15.1816 | 2028-03-14 | 14.9189 | 15.3969 | 15.9916 | 2028-03-14 | 3.719% | 0.01526% | 50% | 0.0067651 | 3 | 9 | 3.0068 | TRUE | FALSE
2028-03-15 | 12.7482 | 13.1568 | 13.4293 | 13.4293 | 0.30007 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2028-03-15 | 3.106% | 2.029% | 0.01369% | 50% | 0.0073213 | 3 | 9 | 3.0073 | 42.4778 | 12.7482 | 2028-03-15 | 12.5277 | 12.9293 | 13.4293 | 2028-03-15 | 3.723% | 0.01369% | 50% | 0.0073213 | 3 | 9 | 3.0073 | TRUE | FALSE
2028-03-16 | 12.2435 | 12.6361 | 12.8985 | 12.8985 | 0.28523 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2028-03-16 | 3.107% | 2.034% | 0.0124% | 50% | 0.0078995 | 3 | 9 | 3.0079 | 42.9199 | 12.2435 | 2028-03-16 | 12.0319 | 12.4178 | 12.8985 | 2028-03-16 | 3.727% | 0.0124% | 50% | 0.0078995 | 3 | 9 | 3.0079 | TRUE | FALSE
2028-03-17 | 14.4515 | 14.9152 | 15.2258 | 15.2259 | 0.33325 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2028-03-17 | 3.109% | 2.04% | 0.01138% | 50% | 0.0085004 | 3 | 9 | 3.0085 | 43.3606 | 14.4515 | 2028-03-17 | 14.202 | 14.6577 | 15.2258 | 2028-03-17 | 3.731% | 0.01138% | 50% | 0.0085004 | 3 | 9 | 3.0085 | TRUE | FALSE
2028-03-18 | 26.5539 | 27.4063 | 27.9785 | 27.9798 | 0.60623 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2028-03-18 | 3.11% | 2.045% | 0.01063% | 50% | 0.0091251 | 3 | 9 | 3.0091 | 43.7991 | 26.5539 | 2028-03-18 | 26.0958 | 26.9335 | 27.9785 | 2028-03-18 | 3.735% | 0.01063% | 50% | 0.0091251 | 3 | 9 | 3.0091 | TRUE | FALSE
2028-03-19 | 31.8297 | 32.8519 | 33.5397 | 33.5417 | 0.71946 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2028-03-19 | 3.111% | 2.051% | 0.01014% | 50% | 0.0097742 | 3 | 9 | 3.0098 | 44.2393 | 31.8297 | 2028-03-19 | 31.2811 | 32.2856 | 33.5397 | 2028-03-19 | 3.739% | 0.01014% | 50% | 0.0097742 | 3 | 9 | 3.0098 | TRUE | FALSE
2028-03-20 | 42.8113 | 44.1867 | 45.1144 | 45.1186 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2028-03-20 | 3.113% | 2.056% | 0.009964% | 50% | 0.010449 | 3 | 9 | 3.0104 | 44.6843 | 42.8113 | 2028-03-20 | 42.074 | 43.4257 | 45.1144 | 2028-03-20 | 3.743% | 0.009964% | 50% | 0.010449 | 3 | 9 | 3.0104 | TRUE | FALSE
2028-03-21 | 41.7844 | 43.1274 | 44.0353 | 44.0393 | 0.9258 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2028-03-21 | 3.114% | 2.062% | 0.009989% | 50% | 0.011149 | 3 | 9 | 3.0111 | 45.1326 | 41.7844 | 2028-03-21 | 41.0653 | 42.3852 | 44.0353 | 2028-03-21 | 3.747% | 0.009989% | 50% | 0.011149 | 3 | 9 | 3.0111 | TRUE | FALSE
2028-03-22 | 44.5763 | 46.0097 | 46.981 | 46.9856 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2028-03-22 | 3.115% | 2.067% | 0.01021% | 50% | 0.011878 | 3 | 9 | 3.0119 | 45.5831 | 44.5763 | 2028-03-22 | 43.8098 | 45.2185 | 46.981 | 2028-03-22 | 3.751% | 0.01021% | 50% | 0.011878 | 3 | 9 | 3.0119 | TRUE | FALSE
2028-03-23 | 44.2833 | 45.7079 | 46.6755 | 46.6802 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2028-03-23 | 3.117% | 2.073% | 0.01063% | 50% | 0.012634 | 3 | 9 | 3.0126 | 46.0343 | 44.2833 | 2028-03-23 | 43.5224 | 44.9225 | 46.6755 | 2028-03-23 | 3.756% | 0.01063% | 50% | 0.012634 | 3 | 9 | 3.0126 | TRUE | FALSE
2028-03-24 | 36.888 | 38.0752 | 38.8834 | 38.8865 | 0.79352 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2028-03-24 | 3.118% | 2.079% | 0.01124% | 50% | 0.013419 | 3 | 9 | 3.0134 | 46.4848 | 36.888 | 2028-03-24 | 36.2547 | 37.4215 | 38.8834 | 2028-03-24 | 3.76% | 0.01124% | 50% | 0.013419 | 3 | 9 | 3.0134 | TRUE | FALSE
2028-03-25 | 40.5154 | 41.8199 | 42.71 | 42.7142 | 0.86323 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2028-03-25 | 3.119% | 2.084% | 0.01203% | 50% | 0.014235 | 3 | 9 | 3.0142 | 46.9335 | 40.5154 | 2028-03-25 | 39.8203 | 41.1025 | 42.71 | 2028-03-25 | 3.764% | 0.01203% | 50% | 0.014235 | 3 | 9 | 3.0142 | TRUE | FALSE
2028-03-26 | 42.3976 | 43.7633 | 44.6973 | 44.7023 | 0.89485 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2028-03-26 | 3.121% | 2.09% | 0.01294% | 50% | 0.015082 | 3 | 9 | 3.0151 | 47.3788 | 42.3976 | 2028-03-26 | 41.6708 | 43.0131 | 44.6973 | 2028-03-26 | 3.768% | 0.01294% | 50% | 0.015082 | 3 | 9 | 3.0151 | TRUE | FALSE
2028-03-27 | 36.4205 | 37.5942 | 38.3988 | 38.4023 | 0.76159 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2028-03-27 | 3.122% | 2.095% | 0.01383% | 50% | 0.015961 | 3 | 9 | 3.016 | 47.8196 | 36.4205 | 2028-03-27 | 35.7966 | 36.9502 | 38.3988 | 2028-03-27 | 3.772% | 0.01383% | 50% | 0.015961 | 3 | 9 | 3.016 | TRUE | FALSE
2028-03-28 | 27.7351 | 28.6293 | 29.2437 | 29.2454 | 0.57472 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2028-03-28 | 3.123% | 2.101% | 0.01472% | 50% | 0.016874 | 3 | 9 | 3.0169 | 48.2545 | 27.7351 | 2028-03-28 | 27.2604 | 28.1393 | 29.2437 | 2028-03-28 | 3.777% | 0.01472% | 50% | 0.016874 | 3 | 9 | 3.0169 | TRUE | FALSE
2028-03-29 | 7.7242 | 7.9733 | 8.1449 | 8.1449 | 0.15864 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2028-03-29 | 3.125% | 2.107% | 0.01559% | 50% | 0.017821 | 3 | 9 | 3.0178 | 48.6821 | 7.7242 | 2028-03-29 | 7.5921 | 7.8369 | 8.1449 | 2028-03-29 | 3.781% | 0.01559% | 50% | 0.017821 | 3 | 9 | 3.0178 | TRUE | FALSE
2028-03-30 | 26.9761 | 27.8466 | 28.4475 | 28.4492 | 0.54934 | FALSE | 28.4522 | 2022 | 2028-03-30 | 3.126% | 2.112% | 0.01645% | 50% | 0.018804 | 3 | 9 | 3.0188 | 49.1011 | 26.9761 | 2028-03-30 | 26.5151 | 27.3707 | 28.4475 | 2028-03-30 | 3.785% | 0.01645% | 50% | 0.018804 | 3 | 9 | 3.0188 | TRUE | FALSE
2028-03-31 | 29.671 | 30.6288 | 31.2916 | 31.2939 | 0.59923 | FALSE | 31.297 | 2022 | 2028-03-31 | 3.127% | 2.118% | 0.0173% | 50% | 0.019825 | 3 | 9 | 3.0198 | 49.5102 | 29.671 | 2028-03-31 | 29.1642 | 30.1057 | 31.2916 | 2028-03-31 | 3.79% | 0.0173% | 50% | 0.019825 | 3 | 9 | 3.0198 | TRUE | FALSE
2028-04-01 | 20.2199 | 20.8729 | 21.3258 | 21.3264 | 0.40508 | FALSE | 21.3297 | 2022 | 2028-04-01 | 3.129% | 2.124% | 0.01815% | 50% | 0.020883 | 3 | 9 | 3.0209 | 49.908 | 20.2199 | 2028-04-01 | 19.8748 | 20.5167 | 21.3258 | 2028-04-01 | 3.794% | 0.01815% | 50% | 0.020883 | 3 | 9 | 3.0209 | TRUE | FALSE
2028-04-02 | 27.6058 | 28.4978 | 29.1178 | 29.1197 | 0.54879 | FALSE | 29.1233 | 2022 | 2028-04-02 | 3.13% | 2.129% | 0.01899% | 50% | 0.02198 | 3 | 9 | 3.022 | 50.2972 | 27.6058 | 2028-04-02 | 27.135 | 28.0117 | 29.1178 | 2028-04-02 | 3.799% | 0.01899% | 50% | 0.02198 | 3 | 9 | 3.022 | TRUE | FALSE
2028-04-03 | 42.8712 | 44.257 | 45.2225 | 45.2295 | 0.84586 | FALSE | 45.2314 | 2022 | 2028-04-03 | 3.131% | 2.135% | 0.0197% | 50% | 0.023119 | 3 | 9 | 3.0231 | 50.6813 | 42.8712 | 2028-04-03 | 42.1405 | 43.5027 | 45.2225 | 2028-04-03 | 3.803% | 0.0197% | 50% | 0.023119 | 3 | 9 | 3.0231 | TRUE | FALSE
2028-04-04 | 51.3066 | 52.9658 | 54.1245 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2028 | 2028-04-04 | 3.133% | 2.141% | 0.02021% | 50% | 0.024299 | 3 | 9 | 3.0243 | 51.0599 | 51.3066 | 2028-04-04 | 50.4328 | 52.0637 | 54.1245 | 2028-04-04 | 3.808% | 0.02021% | 50% | 0.024299 | 3 | 9 | 3.0243 | TRUE | FALSE
2028-04-05 | 12.515 | 12.9199 | 13.2033 | 13.2033 | 0.24328 | FALSE | 13.206 | 2022 | 2028-04-05 | 3.134% | 2.147% | 0.02053% | 50% | 0.025522 | 3 | 9 | 3.0255 | 51.4328 | 12.515 | 2028-04-05 | 12.302 | 12.7 | 13.2033 | 2028-04-05 | 3.812% | 0.02053% | 50% | 0.025522 | 3 | 9 | 3.0255 | TRUE | FALSE
2028-04-06 | 42.4204 | 43.7935 | 44.7568 | 44.7637 | 0.81889 | FALSE | 44.766 | 2022 | 2028-04-06 | 3.135% | 2.152% | 0.02067% | 50% | 0.02679 | 3 | 9 | 3.0268 | 51.7997 | 42.4204 | 2028-04-06 | 41.6989 | 43.0486 | 44.7568 | 2028-04-06 | 3.817% | 0.02067% | 50% | 0.02679 | 3 | 9 | 3.0268 | TRUE | FALSE
2028-04-07 | 36.1349 | 37.305 | 38.1279 | 38.1323 | 0.69271 | FALSE | 38.1357 | 2022 | 2028-04-07 | 3.137% | 2.158% | 0.02062% | 50% | 0.028104 | 3 | 9 | 3.0281 | 52.1602 | 36.1349 | 2028-04-07 | 35.5207 | 36.6709 | 38.1279 | 2028-04-07 | 3.821% | 0.02062% | 50% | 0.028104 | 3 | 9 | 3.0281 | TRUE | FALSE
2028-04-08 | 33.6167 | 34.7057 | 35.4734 | 35.4769 | 0.64008 | FALSE | 35.4806 | 2022 | 2028-04-08 | 3.138% | 2.164% | 0.02039% | 50% | 0.029465 | 3 | 9 | 3.0295 | 52.514 | 33.6167 | 2028-04-08 | 33.0456 | 34.1162 | 35.4734 | 2028-04-08 | 3.826% | 0.02039% | 50% | 0.029465 | 3 | 9 | 3.0295 | TRUE | FALSE
2028-04-09 | 55.0771 | 56.8621 | 58.1233 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2028 | 2028-04-09 | 3.139% | 2.17% | 0.02001% | 50% | 0.030875 | 3 | 9 | 3.0309 | 52.8609 | 55.0771 | 2028-04-09 | 54.1421 | 55.8968 | 58.1233 | 2028-04-09 | 3.831% | 0.02001% | 50% | 0.030875 | 3 | 9 | 3.0309 | TRUE | FALSE
2028-04-10 | 44.4339 | 45.8746 | 46.8949 | 46.9019 | 0.83518 | FALSE | 46.9041 | 2022 | 2028-04-10 | 3.141% | 2.176% | 0.01952% | 50% | 0.032335 | 3 | 9 | 3.0323 | 53.2004 | 44.4339 | 2028-04-10 | 43.68 | 45.0963 | 46.8949 | 2028-04-10 | 3.835% | 0.01952% | 50% | 0.032335 | 3 | 9 | 3.0323 | TRUE | FALSE
2028-04-11 | 37.0749 | 38.2775 | 39.1312 | 39.1354 | 0.69251 | FALSE | 39.1386 | 2022 | 2028-04-11 | 3.142% | 2.182% | 0.01894% | 50% | 0.033846 | 3 | 9 | 3.0338 | 53.5324 | 37.0749 | 2028-04-11 | 36.4462 | 37.6285 | 39.1312 | 2028-04-11 | 3.84% | 0.01894% | 50% | 0.033846 | 3 | 9 | 3.0338 | TRUE | FALSE
2028-04-12 | 8.573 | 8.8513 | 9.0492 | 9.0492 | 0.15915 | FALSE | 9.0509 | 2022 | 2028-04-12 | 3.143% | 2.188% | 0.01825% | 50% | 0.03541 | 3 | 9 | 3.0354 | 53.8563 | 8.573 | 2028-04-12 | 8.4278 | 8.7013 | 9.0492 | 2028-04-12 | 3.845% | 0.01825% | 50% | 0.03541 | 3 | 9 | 3.0354 | TRUE | FALSE
2028-04-13 | 39.5765 | 40.8614 | 41.7778 | 41.7823 | 0.73052 | FALSE | 41.7851 | 2022 | 2028-04-13 | 3.145% | 2.194% | 0.01747% | 50% | 0.037029 | 3 | 9 | 3.037 | 54.1721 | 39.5765 | 2028-04-13 | 38.9062 | 40.1694 | 41.7778 | 2028-04-13 | 3.85% | 0.01747% | 50% | 0.037029 | 3 | 9 | 3.037 | TRUE | FALSE
2028-04-14 | 43.3678 | 44.7764 | 45.7834 | 45.7888 | 0.796 | FALSE | 45.791 | 2022 | 2028-04-14 | 3.146% | 2.2% | 0.01658% | 50% | 0.038703 | 3 | 9 | 3.0387 | 54.4792 | 43.3678 | 2028-04-14 | 42.6337 | 44.0184 | 45.7834 | 2028-04-14 | 3.855% | 0.01658% | 50% | 0.038703 | 3 | 9 | 3.0387 | TRUE | FALSE
2028-04-15 | 39.4608 | 40.7431 | 41.662 | 41.6659 | 0.72034 | FALSE | 41.6685 | 2022 | 2028-04-15 | 3.147% | 2.206% | 0.0156% | 50% | 0.040435 | 3 | 9 | 3.0404 | 54.7776 | 39.4608 | 2028-04-15 | 38.7932 | 40.0538 | 41.662 | 2028-04-15 | 3.86% | 0.0156% | 50% | 0.040435 | 3 | 9 | 3.0404 | TRUE | FALSE
2028-04-16 | 54.6524 | 56.4291 | 57.7053 | 57.7136 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2022 | 2028-04-16 | 3.149% | 2.212% | 0.01451% | 50% | 0.042225 | 3 | 9 | 3.0422 | 55.067 | 54.6524 | 2028-04-16 | 53.7283 | 55.475 | 57.7053 | 2028-04-16 | 3.865% | 0.01451% | 50% | 0.042225 | 3 | 9 | 3.0422 | TRUE | FALSE
2028-04-17 | 34.8662 | 36.0002 | 36.8166 | 36.819 | 0.6299 | FALSE | 36.8215 | 2022 | 2028-04-17 | 3.15% | 2.218% | 0.01338% | 50% | 0.044076 | 3 | 9 | 3.0441 | 55.348 | 34.8662 | 2028-04-17 | 34.277 | 35.3918 | 36.8166 | 2028-04-17 | 3.87% | 0.01338% | 50% | 0.044076 | 3 | 9 | 3.0441 | TRUE | FALSE
2028-04-18 | 11.4715 | 11.8447 | 12.1141 | 12.1141 | 0.20622 | FALSE | 12.1156 | 2022 | 2028-04-18 | 3.151% | 2.224% | 0.01232% | 50% | 0.045988 | 3 | 9 | 3.046 | 55.6206 | 11.4715 | 2028-04-18 | 11.2777 | 11.6446 | 12.1141 | 2028-04-18 | 3.875% | 0.01232% | 50% | 0.045988 | 3 | 9 | 3.046 | TRUE | FALSE
2028-04-19 | 11.4956 | 11.8698 | 12.1405 | 12.1405 | 0.20568 | FALSE | 12.1419 | 2022 | 2028-04-19 | 3.153% | 2.23% | 0.01135% | 50% | 0.047963 | 3 | 9 | 3.048 | 55.885 | 11.4956 | 2028-04-19 | 11.3015 | 11.6694 | 12.1405 | 2028-04-19 | 3.881% | 0.01135% | 50% | 0.047963 | 3 | 9 | 3.048 | TRUE | FALSE
2028-04-20 | 11.0338 | 11.3931 | 11.6537 | 11.6537 | 0.19651 | FALSE | 11.6549 | 2022 | 2028-04-20 | 3.154% | 2.236% | 0.01045% | 50% | 0.050002 | 3 | 9 | 3.05 | 56.1415 | 11.0338 | 2028-04-20 | 10.8476 | 11.2008 | 11.6537 | 2028-04-20 | 3.886% | 0.01045% | 50% | 0.050002 | 3 | 9 | 3.05 | TRUE | FALSE
2028-04-21 | 29.349 | 30.3052 | 31.0003 | 31.0012 | 0.52043 | FALSE | 31.0032 | 2022 | 2028-04-21 | 3.155% | 2.242% | 0.009627% | 50% | 0.052108 | 3 | 9 | 3.0521 | 56.3902 | 29.349 | 2028-04-21 | 28.8539 | 29.794 | 31.0003 | 2028-04-21 | 3.891% | 0.009627% | 50% | 0.052108 | 3 | 9 | 3.0521 | TRUE | FALSE
2028-04-22 | 9.6355 | 9.9496 | 10.1784 | 10.1784 | 0.17013 | FALSE | 10.1793 | 2022 | 2028-04-22 | 3.157% | 2.248% | 0.008881% | 50% | 0.05428 | 3 | 9 | 3.0543 | 56.6314 | 9.6355 | 2028-04-22 | 9.473 | 9.7818 | 10.1784 | 2028-04-22 | 3.897% | 0.008881% | 50% | 0.05428 | 3 | 9 | 3.0543 | TRUE | FALSE
2028-04-23 | 34.549 | 35.6756 | 36.4985 | 36.4999 | 0.60753 | FALSE | 36.5015 | 2022 | 2028-04-23 | 3.158% | 2.255% | 0.008207% | 50% | 0.056521 | 3 | 9 | 3.0565 | 56.8653 | 34.549 | 2028-04-23 | 33.9668 | 35.0744 | 36.4985 | 2028-04-23 | 3.902% | 0.008207% | 50% | 0.056521 | 3 | 9 | 3.0565 | TRUE | FALSE
2028-04-24 | 45.5952 | 47.0827 | 48.1718 | 48.1744 | 0.79861 | FALSE | 48.1754 | 2022 | 2028-04-24 | 3.159% | 2.261% | 0.007584% | 50% | 0.058832 | 3 | 9 | 3.0588 | 57.092 | 45.5952 | 2028-04-24 | 44.8272 | 46.2895 | 48.1718 | 2028-04-24 | 3.907% | 0.007584% | 50% | 0.058832 | 3 | 9 | 3.0588 | TRUE | FALSE
2028-04-25 | 56.9292 | 58.7872 | 60.151 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2022 | 2028-04-25 | 3.16% | 2.267% | 0.007013% | 50% | 0.061214 | 3 | 9 | 3.0612 | 57.3119 | 56.9292 | 2028-04-25 | 55.9706 | 57.7973 | 60.151 | 2028-04-25 | 3.913% | 0.007013% | 50% | 0.061214 | 3 | 9 | 3.0612 | TRUE | FALSE
2028-04-26 | 45.2511 | 46.7285 | 47.8157 | 47.8179 | 0.78662 | FALSE | 47.8188 | 2022 | 2028-04-26 | 3.162% | 2.274% | 0.006493% | 50% | 0.063668 | 3 | 9 | 3.0637 | 57.525 | 45.2511 | 2028-04-26 | 44.4894 | 45.942 | 47.8157 | 2028-04-26 | 3.919% | 0.006493% | 50% | 0.063668 | 3 | 9 | 3.0637 | TRUE | FALSE
2028-04-27 | 24.1245 | 24.9126 | 25.4938 | 25.4941 | 0.41785 | FALSE | 25.4953 | 2022 | 2028-04-27 | 3.163% | 2.28% | 0.006025% | 50% | 0.066196 | 3 | 9 | 3.0662 | 57.7317 | 24.1245 | 2028-04-27 | 23.7186 | 24.4934 | 25.4938 | 2028-04-27 | 3.924% | 0.006025% | 50% | 0.066196 | 3 | 9 | 3.0662 | TRUE | FALSE
2028-04-28 | 43.7238 | 45.1527 | 46.2092 | 46.2109 | 0.75473 | FALSE | 46.2118 | 2022 | 2028-04-28 | 3.164% | 2.286% | 0.005608% | 50% | 0.068799 | 3 | 9 | 3.0688 | 57.932 | 43.7238 | 2028-04-28 | 42.9884 | 44.3932 | 46.2092 | 2028-04-28 | 3.93% | 0.005608% | 50% | 0.068799 | 3 | 9 | 3.0688 | TRUE | FALSE
2028-04-29 | 43.125 | 44.5349 | 45.58 | 45.5815 | 0.7419 | FALSE | 45.5824 | 2022 | 2028-04-29 | 3.166% | 2.293% | 0.005243% | 50% | 0.071477 | 3 | 9 | 3.0715 | 58.1264 | 43.125 | 2028-04-29 | 42.3999 | 43.7861 | 45.58 | 2028-04-29 | 3.936% | 0.005243% | 50% | 0.071477 | 3 | 9 | 3.0715 | TRUE | FALSE
2028-04-30 | 50.0755 | 51.7134 | 51.7134 | 51.7153 | 0.83898 | FALSE | 51.7159 | 2022 | 2028-04-30 | 3.167% | 0% | 0.004929% | 50% | 0.074232 | 3 | 9 | 3.0742 | 59.6857 | 50.0755 | 2028-04-30 | 48.9242 | 50.5243 | 51.7134 | 2028-04-30 | 2.299% | 0.004929% | 50% | 0.074232 | 3 | 9 | 3.0742 | FALSE | FALSE
2028-05-01 | 32.1863 | 33.2394 | 33.2419 | 33.2424 | 0.5376 | FALSE | 33.2434 | 2022 | 2028-05-01 | 3.168% | 0.007391% | 0.004678% | 50% | 0.077064 | 3 | 9 | 3.0771 | 59.8682 | 32.1863 | 2028-05-01 | 31.4464 | 32.4754 | 33.2419 | 2028-05-01 | 2.306% | 0.004678% | 50% | 0.077064 | 3 | 9 | 3.0771 | FALSE | FALSE
2028-05-02 | 35.8726 | 37.0469 | 37.0524 | 37.0531 | 0.59744 | FALSE | 37.054 | 2022 | 2028-05-02 | 3.17% | 0.01478% | 0.00443% | 50% | 0.079975 | 3 | 9 | 3.08 | 60.0426 | 35.8726 | 2028-05-02 | 35.0483 | 36.1956 | 37.0524 | 2028-05-02 | 2.312% | 0.00443% | 50% | 0.079975 | 3 | 9 | 3.08 | FALSE | FALSE
2028-05-03 | 20.1891 | 20.8503 | 20.8549 | 20.855 | 0.3353 | FALSE | 20.8558 | 2022 | 2028-05-03 | 3.171% | 0.02218% | 0.004187% | 50% | 0.082965 | 3 | 9 | 3.083 | 60.2093 | 20.1891 | 2028-05-03 | 19.7253 | 20.3713 | 20.8549 | 2028-05-03 | 2.319% | 0.004187% | 50% | 0.082965 | 3 | 9 | 3.083 | FALSE | FALSE
2028-05-04 | 40.6372 | 41.9687 | 41.9811 | 41.982 | 0.67314 | FALSE | 41.9827 | 2022 | 2028-05-04 | 3.172% | 0.02957% | 0.003947% | 50% | 0.086035 | 3 | 9 | 3.086 | 60.3688 | 40.6372 | 2028-05-04 | 39.704 | 41.0048 | 41.9811 | 2028-05-04 | 2.326% | 0.003947% | 50% | 0.086035 | 3 | 9 | 3.086 | FALSE | FALSE
2028-05-05 | 42.5996 | 43.9959 | 44.0122 | 44.0131 | 0.70386 | FALSE | 44.0138 | 2022 | 2028-05-05 | 3.174% | 0.03697% | 0.003712% | 50% | 0.089185 | 3 | 9 | 3.0892 | 60.5215 | 42.5996 | 2028-05-05 | 41.6215 | 42.9858 | 44.0122 | 2028-05-05 | 2.332% | 0.003712% | 50% | 0.089185 | 3 | 9 | 3.0892 | FALSE | FALSE
2028-05-06 | 48.997 | 50.6037 | 50.6261 | 50.6274 | 0.80762 | FALSE | 50.6279 | 2022 | 2028-05-06 | 3.175% | 0.04437% | 0.00348% | 50% | 0.092417 | 3 | 9 | 3.0924 | 60.6679 | 48.997 | 2028-05-06 | 47.8723 | 49.4421 | 50.6261 | 2028-05-06 | 2.339% | 0.00348% | 50% | 0.092417 | 3 | 9 | 3.0924 | FALSE | FALSE
2028-05-07 | 55.5739 | 57.3971 | 57.4268 | 57.4284 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2022 | 2028-05-07 | 3.176% | 0.05177% | 0.003261% | 50% | 0.095729 | 3 | 9 | 3.0957 | 60.8082 | 55.5739 | 2028-05-07 | 54.2986 | 56.0799 | 57.4268 | 2028-05-07 | 2.345% | 0.003261% | 50% | 0.095729 | 3 | 9 | 3.0957 | FALSE | FALSE
2028-05-08 | 58.802 | 60.7319 | 60.7679 | 60.7696 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2022 | 2028-05-08 | 3.178% | 0.05918% | 0.00306% | 50% | 0.099123 | 3 | 9 | 3.0991 | 60.9431 | 58.802 | 2028-05-08 | 57.4529 | 59.3385 | 60.7679 | 2028-05-08 | 2.352% | 0.00306% | 50% | 0.099123 | 3 | 9 | 3.0991 | FALSE | FALSE
2028-05-09 | 57.598 | 59.4892 | 59.5289 | 59.5304 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2022 | 2028-05-09 | 3.179% | 0.06659% | 0.002878% | 50% | 0.1026 | 3 | 9 | 3.1026 | 61.0728 | 57.598 | 2028-05-09 | 56.2768 | 58.1246 | 59.5289 | 2028-05-09 | 2.359% | 0.002878% | 50% | 0.1026 | 3 | 9 | 3.1026 | FALSE | FALSE
2028-05-10 | 61.4423 | 63.4606 | 63.5076 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2028 | 2028-05-10 | 3.18% | 0.074% | 0.002713% | 50% | 0.10615 | 3 | 9 | 3.1062 | 61.1979 | 61.4423 | 2028-05-10 | 60.0332 | 62.0052 | 63.5076 | 2028-05-10 | 2.366% | 0.002713% | 50% | 0.10615 | 3 | 9 | 3.1062 | FALSE | FALSE
2028-05-11 | 46.7852 | 48.3227 | 48.3621 | 48.3629 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2022 | 2028-05-11 | 3.182% | 0.08141% | 0.002567% | 50% | 0.10979 | 3 | 9 | 3.1098 | 61.3187 | 46.7852 | 2028-05-11 | 45.7125 | 47.2147 | 48.3621 | 2028-05-11 | 2.372% | 0.002567% | 50% | 0.10979 | 3 | 9 | 3.1098 | FALSE | FALSE
2028-05-12 | 49.5767 | 51.2066 | 51.2521 | 51.253 | 0.80696 | FALSE | 51.2534 | 2022 | 2028-05-12 | 3.183% | 0.08883% | 0.002439% | 50% | 0.11351 | 3 | 9 | 3.1135 | 61.4356 | 49.5767 | 2028-05-12 | 48.4401 | 50.0327 | 51.2521 | 2028-05-12 | 2.379% | 0.002439% | 50% | 0.11351 | 3 | 9 | 3.1135 | FALSE | FALSE
2028-05-13 | 55.502 | 57.3275 | 57.3828 | 57.3839 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2022 | 2028-05-13 | 3.184% | 0.09625% | 0.002331% | 50% | 0.11731 | 3 | 9 | 3.1173 | 61.5492 | 55.502 | 2028-05-13 | 54.2299 | 56.0136 | 57.3828 | 2028-05-13 | 2.386% | 0.002331% | 50% | 0.11731 | 3 | 9 | 3.1173 | FALSE | FALSE
2028-05-14 | 57.2936 | 59.1789 | 59.2403 | 59.2415 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2022 | 2028-05-14 | 3.186% | 0.1037% | 0.002241% | 50% | 0.12119 | 3 | 9 | 3.1212 | 61.6582 | 57.2936 | 2028-05-14 | 55.9807 | 57.8227 | 59.2403 | 2028-05-14 | 2.393% | 0.002241% | 50% | 0.12119 | 3 | 9 | 3.1212 | FALSE | FALSE
2028-05-15 | 55.9964 | 57.8398 | 57.9041 | 57.9052 | 0.90665 | FALSE | 57.9054 | 2022 | 2028-05-15 | 3.187% | 0.1111% | 0.002168% | 50% | 0.12514 | 3 | 9 | 3.1251 | 61.7615 | 55.9964 | 2028-05-15 | 54.7134 | 56.5145 | 57.9041 | 2028-05-15 | 2.4% | 0.002168% | 50% | 0.12514 | 3 | 9 | 3.1251 | FALSE | FALSE
2028-05-16 | 59.8014 | 61.7709 | 61.8442 | 61.8454 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2022 | 2028-05-16 | 3.188% | 0.1185% | 0.002101% | 50% | 0.12918 | 3 | 9 | 3.1292 | 61.8593 | 59.8014 | 2028-05-16 | 58.4314 | 60.3558 | 61.8442 | 2028-05-16 | 2.407% | 0.002101% | 50% | 0.12918 | 3 | 9 | 3.1292 | FALSE | FALSE
2028-05-17 | 57.0982 | 58.9794 | 59.0538 | 59.0549 | 0.92165 | FALSE | 59.055 | 2022 | 2028-05-17 | 3.19% | 0.126% | 0.002042% | 50% | 0.13329 | 3 | 9 | 3.1333 | 61.9518 | 57.0982 | 2028-05-17 | 55.7903 | 57.6285 | 59.0538 | 2028-05-17 | 2.414% | 0.002042% | 50% | 0.13329 | 3 | 9 | 3.1333 | FALSE | FALSE
2028-05-18 | 55.8785 | 57.7203 | 57.7974 | 57.7984 | 0.90069 | FALSE | 57.7986 | 2022 | 2028-05-18 | 3.191% | 0.1334% | 0.00199% | 50% | 0.13747 | 3 | 9 | 3.1375 | 62.0391 | 55.8785 | 2028-05-18 | 54.5988 | 56.3984 | 57.7974 | 2028-05-18 | 2.421% | 0.00199% | 50% | 0.13747 | 3 | 9 | 3.1375 | FALSE | FALSE
2028-05-19 | 53.1066 | 54.8578 | 54.9352 | 54.936 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2022 | 2028-05-19 | 3.192% | 0.1409% | 0.001944% | 50% | 0.14173 | 3 | 9 | 3.1417 | 62.1216 | 53.1066 | 2028-05-19 | 51.8905 | 53.6016 | 54.9352 | 2028-05-19 | 2.427% | 0.001944% | 50% | 0.14173 | 3 | 9 | 3.1417 | FALSE | FALSE
2028-05-20 | 55.6144 | 57.4491 | 57.5345 | 57.5354 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2022 | 2028-05-20 | 3.194% | 0.1483% | 0.001906% | 50% | 0.14606 | 3 | 9 | 3.1461 | 62.1995 | 55.6144 | 2028-05-20 | 54.3411 | 56.1338 | 57.5345 | 2028-05-20 | 2.434% | 0.001906% | 50% | 0.14606 | 3 | 9 | 3.1461 | FALSE | FALSE
2028-05-21 | 43.0032 | 44.4225 | 44.4918 | 44.4923 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2022 | 2028-05-21 | 3.195% | 0.1558% | 0.001874% | 50% | 0.15046 | 3 | 9 | 3.1505 | 62.2729 | 43.0032 | 2028-05-21 | 42.0188 | 43.4056 | 44.4918 | 2028-05-21 | 2.441% | 0.001874% | 50% | 0.15046 | 3 | 9 | 3.1505 | FALSE | FALSE
2028-05-22 | 20.4615 | 21.1371 | 21.1717 | 21.1717 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2022 | 2028-05-22 | 3.196% | 0.1632% | 0.001836% | 50% | 0.15493 | 3 | 9 | 3.1549 | 62.342 | 20.4615 | 2028-05-22 | 19.9932 | 20.6533 | 21.1717 | 2028-05-22 | 2.448% | 0.001836% | 50% | 0.15493 | 3 | 9 | 3.1549 | FALSE | FALSE
2028-05-23 | 17.5759 | 18.1564 | 18.1875 | 18.1875 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2022 | 2028-05-23 | 3.198% | 0.1707% | 0.001793% | 50% | 0.15946 | 3 | 9 | 3.1595 | 62.4071 | 17.5759 | 2028-05-23 | 17.1736 | 17.7409 | 18.1875 | 2028-05-23 | 2.455% | 0.001793% | 50% | 0.15946 | 3 | 9 | 3.1595 | FALSE | FALSE
2028-05-24 | 42.8353 | 44.2509 | 44.3298 | 44.3303 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2022 | 2028-05-24 | 3.199% | 0.1782% | 0.001744% | 50% | 0.16406 | 3 | 9 | 3.1641 | 62.4685 | 42.8353 | 2028-05-24 | 41.8551 | 43.2383 | 44.3298 | 2028-05-24 | 2.462% | 0.001744% | 50% | 0.16406 | 3 | 9 | 3.1641 | FALSE | FALSE
2028-05-25 | 28.5807 | 29.5256 | 29.5805 | 29.5806 | 0.45709 | FALSE | 29.581 | 2022 | 2028-05-25 | 3.2% | 0.1856% | 0.001689% | 50% | 0.16872 | 3 | 9 | 3.1687 | 62.5262 | 28.5807 | 2028-05-25 | 27.9268 | 28.8501 | 29.5805 | 2028-05-25 | 2.469% | 0.001689% | 50% | 0.16872 | 3 | 9 | 3.1687 | FALSE | FALSE
2028-05-26 | 44.7524 | 46.2326 | 46.322 | 46.3225 | 0.71511 | FALSE | 46.3228 | 2022 | 2028-05-26 | 3.202% | 0.1931% | 0.001628% | 50% | 0.17343 | 3 | 9 | 3.1734 | 62.5805 | 44.7524 | 2028-05-26 | 43.7287 | 45.175 | 46.322 | 2028-05-26 | 2.476% | 0.001628% | 50% | 0.17343 | 3 | 9 | 3.1734 | FALSE | FALSE
2028-05-27 | 58.7528 | 60.6968 | 60.8188 | 60.8197 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2022 | 2028-05-27 | 3.203% | 0.2006% | 0.001561% | 50% | 0.1782 | 3 | 9 | 3.1782 | 62.6317 | 58.7528 | 2028-05-27 | 57.409 | 59.3085 | 60.8188 | 2028-05-27 | 2.483% | 0.001561% | 50% | 0.1782 | 3 | 9 | 3.1782 | FALSE | FALSE
2028-05-28 | 63.8931 | 66.0082 | 66.1458 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2024 | 2028-05-28 | 3.204% | 0.208% | 0.001488% | 50% | 0.18302 | 3 | 9 | 3.183 | 62.6789 | 63.8931 | 2028-05-28 | 62.4319 | 64.4986 | 66.1458 | 2028-05-28 | 2.49% | 0.001488% | 50% | 0.18302 | 3 | 9 | 3.183 | FALSE | FALSE
2028-05-29 | 51.3851 | 53.0868 | 53.2014 | 53.202 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2022 | 2028-05-29 | 3.206% | 0.2155% | 0.001413% | 50% | 0.18789 | 3 | 9 | 3.1879 | 62.7214 | 51.3851 | 2028-05-29 | 50.2101 | 51.8729 | 53.2014 | 2028-05-29 | 2.497% | 0.001413% | 50% | 0.18789 | 3 | 9 | 3.1879 | FALSE | FALSE
2028-05-30 | 60.7405 | 62.7529 | 62.8931 | 62.8939 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2022 | 2028-05-30 | 3.207% | 0.223% | 0.001338% | 50% | 0.1928 | 3 | 9 | 3.1928 | 62.7593 | 60.7405 | 2028-05-30 | 59.3518 | 61.3182 | 62.8931 | 2028-05-30 | 2.504% | 0.001338% | 50% | 0.1928 | 3 | 9 | 3.1928 | FALSE | FALSE
2028-05-31 | 63.3287 | 65.4278 | 65.579 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2028 | 2028-05-31 | 3.208% | 0.2305% | 0.001264% | 50% | 0.19776 | 3 | 9 | 3.1978 | 62.793 | 63.3287 | 2028-05-31 | 61.8811 | 63.9322 | 65.579 | 2028-05-31 | 2.511% | 0.001264% | 50% | 0.19776 | 3 | 9 | 3.1978 | FALSE | FALSE
2028-06-01 | 45.6156 | 47.1282 | 47.2406 | 47.241 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2022 | 2028-06-01 | 3.21% | 0.238% | 0.001192% | 50% | 0.20275 | 3 | 9 | 3.2028 | 62.8226 | 45.6156 | 2028-06-01 | 44.5731 | 46.0511 | 47.2406 | 2028-06-01 | 2.518% | 0.001192% | 50% | 0.20275 | 3 | 9 | 3.2028 | FALSE | FALSE
2028-06-02 | 60.3969 | 62.4004 | 62.554 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2022 | 2028-06-02 | 3.211% | 0.2455% | 0.00112% | 50% | 0.20778 | 3 | 9 | 3.2078 | 62.8483 | 60.3969 | 2028-06-02 | 59.0167 | 60.9745 | 62.554 | 2028-06-02 | 2.525% | 0.00112% | 50% | 0.20778 | 3 | 9 | 3.2078 | FALSE | FALSE
2028-06-03 | 30.6968 | 31.7156 | 31.796 | 31.7961 | 0.48825 | FALSE | 31.7963 | 2022 | 2028-06-03 | 3.212% | 0.253% | 0.00105% | 50% | 0.21283 | 3 | 9 | 3.2128 | 62.8704 | 30.6968 | 2028-06-03 | 29.9955 | 30.991 | 31.796 | 2028-06-03 | 2.532% | 0.00105% | 50% | 0.21283 | 3 | 9 | 3.2128 | FALSE | FALSE
2028-06-04 | 33.9229 | 35.0492 | 35.1407 | 35.1408 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2022 | 2028-06-04 | 3.213% | 0.2604% | 0.0009829% | 50% | 0.21791 | 3 | 9 | 3.2179 | 62.889 | 33.9229 | 2028-06-04 | 33.148 | 34.2486 | 35.1407 | 2028-06-04 | 2.539% | 0.0009829% | 50% | 0.21791 | 3 | 9 | 3.2179 | FALSE | FALSE
2028-06-05 | 54.2476 | 56.0495 | 56.2001 | 56.2005 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2022 | 2028-06-05 | 3.215% | 0.2679% | 0.0009207% | 50% | 0.22301 | 3 | 9 | 3.223 | 62.9043 | 54.2476 | 2028-06-05 | 53.0087 | 54.7695 | 56.2001 | 2028-06-05 | 2.546% | 0.0009207% | 50% | 0.22301 | 3 | 9 | 3.223 | FALSE | FALSE
2028-06-06 | 28.3272 | 29.2685 | 29.3493 | 29.3494 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2022 | 2028-06-06 | 3.216% | 0.2754% | 0.0008637% | 50% | 0.22813 | 3 | 9 | 3.2281 | 62.9167 | 28.3272 | 2028-06-06 | 27.6804 | 28.6002 | 29.3493 | 2028-06-06 | 2.552% | 0.0008637% | 50% | 0.22813 | 3 | 9 | 3.2281 | FALSE | FALSE
2028-06-07 | 25.5259 | 26.3745 | 26.4493 | 26.4493 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2022 | 2028-06-07 | 3.217% | 0.2829% | 0.000812% | 50% | 0.23327 | 3 | 9 | 3.2333 | 62.9262 | 25.5259 | 2028-06-07 | 24.9432 | 25.7724 | 26.4493 | 2028-06-07 | 2.559% | 0.000812% | 50% | 0.23327 | 3 | 9 | 3.2333 | FALSE | FALSE
2028-06-08 | 52.4538 | 54.1983 | 54.3561 | 54.3564 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2022 | 2028-06-08 | 3.219% | 0.2904% | 0.0007657% | 50% | 0.23841 | 3 | 9 | 3.2384 | 62.9331 | 52.4538 | 2028-06-08 | 51.2566 | 52.9614 | 54.3561 | 2028-06-08 | 2.566% | 0.0007657% | 50% | 0.23841 | 3 | 9 | 3.2384 | FALSE | FALSE
2028-06-09 | 64.5356 | 66.6829 | 66.8821 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2028 | 2028-06-09 | 3.22% | 0.2979% | 0.0007249% | 50% | 0.24355 | 3 | 9 | 3.2436 | 62.9376 | 64.5356 | 2028-06-09 | 63.0631 | 65.1614 | 66.8821 | 2028-06-09 | 2.573% | 0.0007249% | 50% | 0.24355 | 3 | 9 | 3.2436 | FALSE | FALSE
2028-06-10 | 61.7902 | 63.847 | 64.0425 | 64.0429 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2022 | 2028-06-10 | 3.221% | 0.3054% | 0.0006899% | 50% | 0.2487 | 3 | 9 | 3.2487 | 62.94 | 61.7902 | 2028-06-10 | 60.3807 | 62.3906 | 64.0425 | 2028-06-10 | 2.579% | 0.0006899% | 50% | 0.2487 | 3 | 9 | 3.2487 | FALSE | FALSE
2028-06-11 | 49.8258 | 51.4851 | 51.6466 | 51.6469 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2022 | 2028-06-11 | 3.223% | 0.3129% | 0.0006607% | 50% | 0.25384 | 3 | 9 | 3.2538 | 62.941 | 49.8258 | 2028-06-11 | 48.6896 | 50.311 | 51.6466 | 2028-06-11 | 2.586% | 0.0006607% | 50% | 0.25384 | 3 | 9 | 3.2538 | FALSE | FALSE
2028-06-12 | 55.7037 | 57.5595 | 57.7445 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2022 | 2028-06-12 | 3.224% | 0.3203% | 0.0006385% | 50% | 0.25897 | 3 | 9 | 3.259 | 62.9409 | 55.7037 | 2028-06-12 | 54.4338 | 56.2473 | 57.7445 | 2028-06-12 | 2.593% | 0.0006385% | 50% | 0.25897 | 3 | 9 | 3.259 | FALSE | FALSE
2028-06-13 | 56.6268 | 58.5141 | 58.7066 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2022 | 2028-06-13 | 3.225% | 0.3278% | 0.000619% | 50% | 0.26409 | 3 | 9 | 3.2641 | 62.9393 | 56.6268 | 2028-06-13 | 55.3363 | 57.1806 | 58.7066 | 2028-06-13 | 2.599% | 0.000619% | 50% | 0.26409 | 3 | 9 | 3.2641 | FALSE | FALSE
2028-06-14 | 60.0685 | 62.0714 | 62.2802 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2022 | 2028-06-14 | 3.227% | 0.3353% | 0.0006022% | 50% | 0.26919 | 3 | 9 | 3.2692 | 62.9357 | 60.0685 | 2028-06-14 | 58.6999 | 60.6572 | 62.2802 | 2028-06-14 | 2.606% | 0.0006022% | 50% | 0.26919 | 3 | 9 | 3.2692 | FALSE | FALSE
2028-06-15 | 56.9208 | 58.8195 | 59.0218 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2022 | 2028-06-15 | 3.228% | 0.3427% | 0.0005882% | 50% | 0.27427 | 3 | 9 | 3.2743 | 62.9294 | 56.9208 | 2028-06-15 | 55.6244 | 57.4798 | 59.0218 | 2028-06-15 | 2.613% | 0.0005882% | 50% | 0.27427 | 3 | 9 | 3.2743 | FALSE | FALSE
2028-06-16 | 57.0874 | 58.9924 | 59.1998 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2022 | 2028-06-16 | 3.229% | 0.3502% | 0.0005771% | 50% | 0.27933 | 3 | 9 | 3.2793 | 62.9201 | 57.0874 | 2028-06-16 | 55.7876 | 57.6493 | 59.1998 | 2028-06-16 | 2.619% | 0.0005771% | 50% | 0.27933 | 3 | 9 | 3.2793 | FALSE | FALSE
2028-06-17 | 60.786 | 62.8154 | 63.0409 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2022 | 2028-06-17 | 3.231% | 0.3577% | 0.0005689% | 50% | 0.28435 | 3 | 9 | 3.2844 | 62.907 | 60.786 | 2028-06-17 | 59.4025 | 61.3857 | 63.0409 | 2028-06-17 | 2.625% | 0.0005689% | 50% | 0.28435 | 3 | 9 | 3.2844 | FALSE | FALSE
2028-06-18 | 61.2724 | 63.3189 | 63.5509 | 63.5512 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2022 | 2028-06-18 | 3.232% | 0.3651% | 0.0005648% | 50% | 0.28934 | 3 | 9 | 3.2893 | 62.8898 | 61.2724 | 2028-06-18 | 59.8784 | 61.8783 | 63.5509 | 2028-06-18 | 2.632% | 0.0005648% | 50% | 0.28934 | 3 | 9 | 3.2893 | FALSE | FALSE
2028-06-19 | 33.1315 | 34.2386 | 34.3666 | 34.3667 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2022 | 2028-06-19 | 3.233% | 0.3726% | 0.0005627% | 50% | 0.2943 | 3 | 9 | 3.2943 | 62.8679 | 33.1315 | 2028-06-19 | 32.3781 | 33.46 | 34.3666 | 2028-06-19 | 2.638% | 0.0005627% | 50% | 0.2943 | 3 | 9 | 3.2943 | FALSE | FALSE
2028-06-20 | 22.2949 | 23.0402 | 23.1281 | 23.1281 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2022 | 2028-06-20 | 3.235% | 0.38% | 0.0005628% | 50% | 0.29921 | 3 | 9 | 3.2992 | 62.8408 | 22.2949 | 2028-06-20 | 21.7881 | 22.5165 | 23.1281 | 2028-06-20 | 2.645% | 0.0005628% | 50% | 0.29921 | 3 | 9 | 3.2992 | FALSE | FALSE
2028-06-21 | 46.2507 | 47.7974 | 47.9833 | 47.9835 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2022 | 2028-06-21 | 3.236% | 0.3874% | 0.000565% | 50% | 0.30408 | 3 | 9 | 3.3041 | 62.8079 | 46.2507 | 2028-06-21 | 45.1998 | 46.7113 | 47.9833 | 2028-06-21 | 2.651% | 0.000565% | 50% | 0.30408 | 3 | 9 | 3.3041 | FALSE | FALSE
2028-06-22 | 45.7314 | 47.2615 | 47.4488 | 47.449 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2022 | 2028-06-22 | 3.237% | 0.3949% | 0.0005694% | 50% | 0.3089 | 3 | 9 | 3.3089 | 62.7688 | 45.7314 | 2028-06-22 | 44.6928 | 46.188 | 47.4488 | 2028-06-22 | 2.657% | 0.0005694% | 50% | 0.3089 | 3 | 9 | 3.3089 | FALSE | FALSE
2028-06-23 | 49.1925 | 50.839 | 51.0444 | 51.0446 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2022 | 2028-06-23 | 3.239% | 0.4023% | 0.000576% | 50% | 0.31367 | 3 | 9 | 3.3137 | 62.7229 | 49.1925 | 2028-06-23 | 48.0758 | 49.6849 | 51.0444 | 2028-06-23 | 2.663% | 0.000576% | 50% | 0.31367 | 3 | 9 | 3.3137 | FALSE | FALSE
2028-06-24 | 40.9785 | 42.3507 | 42.5249 | 42.525 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2022 | 2028-06-24 | 3.24% | 0.4097% | 0.0005849% | 50% | 0.31838 | 3 | 9 | 3.3184 | 62.6696 | 40.9785 | 2028-06-24 | 40.0487 | 41.3897 | 42.5249 | 2028-06-24 | 2.669% | 0.0005849% | 50% | 0.31838 | 3 | 9 | 3.3184 | FALSE | FALSE
2028-06-25 | 12.816 | 13.2453 | 13.3008 | 13.3008 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2022 | 2028-06-25 | 3.241% | 0.4171% | 0.0005961% | 50% | 0.32304 | 3 | 9 | 3.323 | 62.6091 | 12.816 | 2028-06-25 | 12.5254 | 12.9449 | 13.3008 | 2028-06-25 | 2.676% | 0.0005961% | 50% | 0.32304 | 3 | 9 | 3.323 | FALSE | FALSE
2028-06-26 | 18.8545 | 19.4864 | 19.5695 | 19.5695 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2022 | 2028-06-26 | 3.243% | 0.4245% | 0.0006118% | 50% | 0.32764 | 3 | 9 | 3.3276 | 62.5421 | 18.8545 | 2028-06-26 | 18.4272 | 19.0447 | 19.5695 | 2028-06-26 | 2.682% | 0.0006118% | 50% | 0.32764 | 3 | 9 | 3.3276 | FALSE | FALSE
2028-06-27 | 65.2468 | 67.4344 | 67.7268 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2028 | 2028-06-27 | 3.244% | 0.4319% | 0.000631% | 50% | 0.33217 | 3 | 9 | 3.3322 | 62.4689 | 65.2468 | 2028-06-27 | 63.7686 | 65.9066 | 67.7268 | 2028-06-27 | 2.688% | 0.000631% | 50% | 0.33217 | 3 | 9 | 3.3322 | FALSE | FALSE
2028-06-28 | 63.3117 | 65.4353 | 65.724 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2028 | 2028-06-28 | 3.245% | 0.4392% | 0.0006536% | 50% | 0.33664 | 3 | 9 | 3.3366 | 62.3897 | 63.3117 | 2028-06-28 | 61.8782 | 63.9536 | 65.724 | 2028-06-28 | 2.694% | 0.0006536% | 50% | 0.33664 | 3 | 9 | 3.3366 | FALSE | FALSE
2028-06-29 | 15.5519 | 16.0738 | 16.1459 | 16.1459 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2022 | 2028-06-29 | 3.247% | 0.4466% | 0.0006798% | 50% | 0.34104 | 3 | 9 | 3.341 | 62.3049 | 15.5519 | 2028-06-29 | 15.2 | 15.71 | 16.1459 | 2028-06-29 | 2.699% | 0.0006798% | 50% | 0.34104 | 3 | 9 | 3.341 | FALSE | FALSE
2028-06-30 | 52.7596 | 54.5307 | 54.7794 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7797 | 2022 | 2028-06-30 | 3.248% | 0.454% | 0.0007096% | 50% | 0.34537 | 3 | 9 | 3.3454 | 62.2149 | 52.7596 | 2028-06-30 | 51.5663 | 53.2974 | 54.7794 | 2028-06-30 | 2.705% | 0.0007096% | 50% | 0.34537 | 3 | 9 | 3.3454 | FALSE | FALSE
2028-07-01 | 58.5779 | 60.5451 | 60.8257 | 60.8261 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2022 | 2028-07-01 | 3.249% | 0.4613% | 0.0007431% | 50% | 0.34963 | 3 | 9 | 3.3496 | 62.1199 | 58.5779 | 2028-07-01 | 57.2538 | 59.1766 | 60.8257 | 2028-07-01 | 2.711% | 0.0007431% | 50% | 0.34963 | 3 | 9 | 3.3496 | FALSE | FALSE
2028-07-02 | 54.4767 | 56.307 | 56.5721 | 56.5724 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2022 | 2028-07-02 | 3.251% | 0.4686% | 0.0007852% | 50% | 0.35382 | 3 | 9 | 3.3538 | 62.0203 | 54.4767 | 2028-07-02 | 53.2461 | 55.035 | 56.5721 | 2028-07-02 | 2.717% | 0.0007852% | 50% | 0.35382 | 3 | 9 | 3.3538 | FALSE | FALSE
2028-07-03 | 50.711 | 52.4155 | 52.6662 | 52.6665 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2022 | 2028-07-03 | 3.252% | 0.476% | 0.0008351% | 50% | 0.35793 | 3 | 9 | 3.3579 | 61.9163 | 50.711 | 2028-07-03 | 49.5662 | 51.2322 | 52.6662 | 2028-07-03 | 2.723% | 0.0008351% | 50% | 0.35793 | 3 | 9 | 3.3579 | FALSE | FALSE
2028-07-04 | 60.8065 | 62.8511 | 63.1564 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2022 | 2028-07-04 | 3.253% | 0.4833% | 0.0008926% | 50% | 0.36196 | 3 | 9 | 3.362 | 61.8083 | 60.8065 | 2028-07-04 | 59.4346 | 61.4332 | 63.1564 | 2028-07-04 | 2.728% | 0.0008926% | 50% | 0.36196 | 3 | 9 | 3.362 | FALSE | FALSE
2028-07-05 | 44.7652 | 46.2711 | 46.4993 | 46.4995 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2022 | 2028-07-05 | 3.255% | 0.4906% | 0.000958% | 50% | 0.36592 | 3 | 9 | 3.3659 | 61.6967 | 44.7652 | 2028-07-05 | 43.7559 | 45.2279 | 46.4993 | 2028-07-05 | 2.734% | 0.000958% | 50% | 0.36592 | 3 | 9 | 3.3659 | FALSE | FALSE
2028-07-06 | 60.3434 | 62.3743 | 62.6864 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2022 | 2028-07-06 | 3.256% | 0.4979% | 0.001031% | 50% | 0.36979 | 3 | 9 | 3.3698 | 61.5816 | 60.3434 | 2028-07-06 | 58.9839 | 60.9689 | 62.6864 | 2028-07-06 | 2.74% | 0.001031% | 50% | 0.36979 | 3 | 9 | 3.3698 | FALSE | FALSE
2028-07-07 | 63.2752 | 65.4056 | 65.7377 | 65.7384 | 1.0295 | FALSE | 65.7384 | 2026 | 2028-07-07 | 3.257% | 0.5052% | 0.001113% | 50% | 0.37359 | 3 | 9 | 3.3736 | 61.4635 | 63.2752 | 2028-07-07 | 61.8505 | 63.9329 | 65.7377 | 2028-07-07 | 2.745% | 0.001113% | 50% | 0.37359 | 3 | 9 | 3.3736 | FALSE | FALSE
2028-07-08 | 62.2976 | 64.3959 | 64.7276 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2028 | 2028-07-08 | 3.259% | 0.5124% | 0.001202% | 50% | 0.37731 | 3 | 9 | 3.3773 | 61.3426 | 62.2976 | 2028-07-08 | 60.8959 | 62.947 | 64.7276 | 2028-07-08 | 2.751% | 0.001202% | 50% | 0.37731 | 3 | 9 | 3.3773 | FALSE | FALSE
2028-07-09 | 61.6417 | 63.7189 | 64.0517 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2028 | 2028-07-09 | 3.26% | 0.5197% | 0.0013% | 50% | 0.38095 | 3 | 9 | 3.3809 | 61.219 | 61.6417 | 2028-07-09 | 60.2558 | 62.2862 | 64.0517 | 2028-07-09 | 2.756% | 0.0013% | 50% | 0.38095 | 3 | 9 | 3.3809 | FALSE | FALSE
2028-07-10 | 60.5808 | 62.623 | 62.9547 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2022 | 2028-07-10 | 3.261% | 0.5269% | 0.001404% | 50% | 0.3845 | 3 | 9 | 3.3845 | 61.0923 | 60.5808 | 2028-07-10 | 59.2196 | 61.216 | 62.9547 | 2028-07-10 | 2.762% | 0.001404% | 50% | 0.3845 | 3 | 9 | 3.3845 | FALSE | FALSE
2028-07-11 | 59.6306 | 61.6417 | 61.9727 | 61.9736 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2022 | 2028-07-11 | 3.263% | 0.5342% | 0.001511% | 50% | 0.38798 | 3 | 9 | 3.388 | 60.9622 | 59.6306 | 2028-07-11 | 58.2918 | 60.2577 | 61.9727 | 2028-07-11 | 2.767% | 0.001511% | 50% | 0.38798 | 3 | 9 | 3.388 | FALSE | FALSE
2028-07-12 | 58.448 | 60.42 | 60.7489 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2022 | 2028-07-12 | 3.264% | 0.5414% | 0.001622% | 50% | 0.39137 | 3 | 9 | 3.3914 | 60.8285 | 58.448 | 2028-07-12 | 57.1368 | 59.0645 | 60.7489 | 2028-07-12 | 2.773% | 0.001622% | 50% | 0.39137 | 3 | 9 | 3.3914 | FALSE | FALSE
2028-07-13 | 58.2905 | 60.258 | 60.5905 | 60.5915 | 0.96044 | FALSE | 60.5915 | 2022 | 2028-07-13 | 3.265% | 0.5486% | 0.001737% | 50% | 0.39469 | 3 | 9 | 3.3947 | 60.6911 | 58.2905 | 2028-07-13 | 56.9838 | 58.9072 | 60.5905 | 2028-07-13 | 2.778% | 0.001737% | 50% | 0.39469 | 3 | 9 | 3.3947 | FALSE | FALSE
2028-07-14 | 55.7179 | 57.5994 | 57.9213 | 57.9223 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2022 | 2028-07-14 | 3.266% | 0.5558% | 0.001856% | 50% | 0.39792 | 3 | 9 | 3.3979 | 60.5498 | 55.7179 | 2028-07-14 | 54.4698 | 56.3091 | 57.9213 | 2028-07-14 | 2.783% | 0.001856% | 50% | 0.39792 | 3 | 9 | 3.3979 | FALSE | FALSE
2028-07-15 | 56.8631 | 58.7841 | 59.1169 | 59.118 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2022 | 2028-07-15 | 3.268% | 0.563% | 0.001979% | 50% | 0.40107 | 3 | 9 | 3.4011 | 60.4043 | 56.8631 | 2028-07-15 | 55.5903 | 57.4683 | 59.1169 | 2028-07-15 | 2.789% | 0.001979% | 50% | 0.40107 | 3 | 9 | 3.4011 | FALSE | FALSE
2028-07-16 | 57.2726 | 59.2082 | 59.5478 | 59.5489 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2022 | 2028-07-16 | 3.269% | 0.5702% | 0.002102% | 50% | 0.40414 | 3 | 9 | 3.4041 | 60.2543 | 57.2726 | 2028-07-16 | 55.9917 | 57.8839 | 59.5478 | 2028-07-16 | 2.794% | 0.002102% | 50% | 0.40414 | 3 | 9 | 3.4041 | FALSE | FALSE
2028-07-17 | 59.0201 | 61.0156 | 61.3699 | 61.3712 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2022 | 2028-07-17 | 3.27% | 0.5774% | 0.002218% | 50% | 0.40713 | 3 | 9 | 3.4071 | 60.0998 | 59.0201 | 2028-07-17 | 57.7011 | 59.6519 | 61.3699 | 2028-07-17 | 2.799% | 0.002218% | 50% | 0.40713 | 3 | 9 | 3.4071 | FALSE | FALSE
2028-07-18 | 43.3514 | 44.8177 | 45.0813 | 45.0819 | 0.72323 | FALSE | 45.0823 | 2022 | 2028-07-18 | 3.272% | 0.5846% | 0.002329% | 50% | 0.41004 | 3 | 9 | 3.41 | 59.9405 | 43.3514 | 2028-07-18 | 42.3833 | 43.8169 | 45.0813 | 2028-07-18 | 2.805% | 0.002329% | 50% | 0.41004 | 3 | 9 | 3.41 | FALSE | FALSE
2028-07-19 | 40.7084 | 42.086 | 42.3365 | 42.337 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2022 | 2028-07-19 | 3.273% | 0.5917% | 0.002434% | 50% | 0.41287 | 3 | 9 | 3.4129 | 59.7762 | 40.7084 | 2028-07-19 | 39.8001 | 41.1469 | 42.3365 | 2028-07-19 | 2.81% | 0.002434% | 50% | 0.41287 | 3 | 9 | 3.4129 | FALSE | FALSE
2028-07-20 | 56.1718 | 58.0734 | 58.4233 | 58.4246 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2022 | 2028-07-20 | 3.274% | 0.5989% | 0.002533% | 50% | 0.41563 | 3 | 9 | 3.4156 | 59.6067 | 56.1718 | 2028-07-20 | 54.9195 | 56.7786 | 58.4233 | 2028-07-20 | 2.815% | 0.002533% | 50% | 0.41563 | 3 | 9 | 3.4156 | FALSE | FALSE
2028-07-21 | 48.2438 | 49.8777 | 50.1818 | 50.1827 | 0.81174 | FALSE | 50.1831 | 2022 | 2028-07-21 | 3.276% | 0.606% | 0.002626% | 50% | 0.4183 | 3 | 9 | 3.4183 | 59.4318 | 48.2438 | 2028-07-21 | 47.1691 | 48.7665 | 50.1818 | 2028-07-21 | 2.82% | 0.002626% | 50% | 0.4183 | 3 | 9 | 3.4183 | FALSE | FALSE
2028-07-22 | 45.6489 | 47.1955 | 47.4867 | 47.4876 | 0.77042 | FALSE | 47.488 | 2022 | 2028-07-22 | 3.277% | 0.6131% | 0.002713% | 50% | 0.42091 | 3 | 9 | 3.4209 | 59.2512 | 45.6489 | 2028-07-22 | 44.6328 | 46.145 | 47.4867 | 2028-07-22 | 2.825% | 0.002713% | 50% | 0.42091 | 3 | 9 | 3.4209 | FALSE | FALSE
2028-07-23 | 55.5768 | 57.4606 | 57.8192 | 57.8207 | 0.94095 | FALSE | 57.8208 | 2022 | 2028-07-23 | 3.278% | 0.6203% | 0.002793% | 50% | 0.42343 | 3 | 9 | 3.4234 | 59.0642 | 55.5768 | 2028-07-23 | 54.3407 | 56.1826 | 57.8192 | 2028-07-23 | 2.831% | 0.002793% | 50% | 0.42343 | 3 | 9 | 3.4234 | FALSE | FALSE
2028-07-24 | 29.3188 | 30.3129 | 30.5043 | 30.5046 | 0.49801 | FALSE | 30.5051 | 2022 | 2028-07-24 | 3.28% | 0.6274% | 0.002884% | 50% | 0.42589 | 3 | 9 | 3.4259 | 58.8704 | 29.3188 | 2028-07-24 | 28.6672 | 29.6393 | 30.5043 | 2028-07-24 | 2.836% | 0.002884% | 50% | 0.42589 | 3 | 9 | 3.4259 | FALSE | FALSE
2028-07-25 | 51.9593 | 53.722 | 54.065 | 54.0663 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2022 | 2028-07-25 | 3.281% | 0.6345% | 0.002987% | 50% | 0.42827 | 3 | 9 | 3.4283 | 58.6703 | 51.9593 | 2028-07-25 | 50.8056 | 52.5291 | 54.065 | 2028-07-25 | 2.841% | 0.002987% | 50% | 0.42827 | 3 | 9 | 3.4283 | FALSE | FALSE
2028-07-26 | 58.808 | 60.8038 | 61.1964 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2028 | 2028-07-26 | 3.282% | 0.6416% | 0.003103% | 50% | 0.43058 | 3 | 9 | 3.4306 | 58.4645 | 58.808 | 2028-07-26 | 57.5033 | 59.4548 | 61.1964 | 2028-07-26 | 2.846% | 0.003103% | 50% | 0.43058 | 3 | 9 | 3.4306 | FALSE | FALSE
2028-07-27 | 46.2048 | 47.7735 | 48.0854 | 48.0865 | 0.79316 | FALSE | 48.0869 | 2022 | 2028-07-27 | 3.284% | 0.6486% | 0.003232% | 50% | 0.43282 | 3 | 9 | 3.4328 | 58.2535 | 46.2048 | 2028-07-27 | 45.1805 | 46.7145 | 48.0854 | 2028-07-27 | 2.851% | 0.003232% | 50% | 0.43282 | 3 | 9 | 3.4328 | FALSE | FALSE
2028-07-28 | 28.7026 | 29.6775 | 29.8734 | 29.8737 | 0.49454 | FALSE | 29.8743 | 2022 | 2028-07-28 | 3.285% | 0.6557% | 0.003374% | 50% | 0.43499 | 3 | 9 | 3.435 | 58.0377 | 28.7026 | 2028-07-28 | 28.0669 | 29.0202 | 29.8734 | 2028-07-28 | 2.856% | 0.003374% | 50% | 0.43499 | 3 | 9 | 3.435 | FALSE | FALSE
2028-07-29 | 47.2072 | 48.8113 | 49.1369 | 49.1382 | 0.81647 | FALSE | 49.1386 | 2022 | 2028-07-29 | 3.286% | 0.6628% | 0.00353% | 50% | 0.4371 | 3 | 9 | 3.4371 | 57.8179 | 47.2072 | 2028-07-29 | 46.1625 | 47.7311 | 49.1369 | 2028-07-29 | 2.861% | 0.00353% | 50% | 0.4371 | 3 | 9 | 3.4371 | FALSE | FALSE
2028-07-30 | 57.8091 | 59.7742 | 60.1773 | 60.1796 | 1.0037 | FALSE | 60.1796 | 2027 | 2028-07-30 | 3.288% | 0.6698% | 0.003713% | 50% | 0.43914 | 3 | 9 | 3.4391 | 57.5943 | 57.8091 | 2028-07-30 | 56.5309 | 58.4526 | 60.1773 | 2028-07-30 | 2.866% | 0.003713% | 50% | 0.43914 | 3 | 9 | 3.4391 | FALSE | FALSE
2028-07-31 | 57.3013 | 59.2501 | 59.6539 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2022 | 2028-07-31 | 3.289% | 0.6769% | 0.003929% | 50% | 0.44111 | 3 | 9 | 3.4411 | 57.3677 | 57.3013 | 2028-07-31 | 56.0355 | 57.9411 | 59.6539 | 2028-07-31 | 2.871% | 0.003929% | 50% | 0.44111 | 3 | 9 | 3.4411 | FALSE | FALSE
2028-08-01 | 57.3115 | 59.2614 | 59.6695 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2028 | 2028-08-01 | 3.29% | 0.6839% | 0.004178% | 50% | 0.44303 | 3 | 9 | 3.443 | 57.1384 | 57.3115 | 2028-08-01 | 56.0465 | 57.9533 | 59.6695 | 2028-08-01 | 2.876% | 0.004178% | 50% | 0.44303 | 3 | 9 | 3.443 | FALSE | FALSE
2028-08-02 | 56.9038 | 58.8406 | 59.25 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2022 | 2028-08-02 | 3.292% | 0.691% | 0.004461% | 50% | 0.44488 | 3 | 9 | 3.4449 | 56.9071 | 56.9038 | 2028-08-02 | 55.6489 | 57.543 | 59.25 | 2028-08-02 | 2.881% | 0.004461% | 50% | 0.44488 | 3 | 9 | 3.4449 | FALSE | FALSE
2028-08-03 | 54.2855 | 56.134 | 56.5285 | 56.5311 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2022 | 2028-08-03 | 3.293% | 0.698% | 0.004778% | 50% | 0.44667 | 3 | 9 | 3.4467 | 56.6742 | 54.2855 | 2028-08-03 | 53.0893 | 54.8971 | 56.5285 | 2028-08-03 | 2.886% | 0.004778% | 50% | 0.44667 | 3 | 9 | 3.4467 | FALSE | FALSE
2028-08-04 | 43.3319 | 44.808 | 45.1262 | 45.1277 | 0.76773 | FALSE | 45.1284 | 2022 | 2028-08-04 | 3.294% | 0.705% | 0.005129% | 50% | 0.4484 | 3 | 9 | 3.4484 | 56.4403 | 43.3319 | 2028-08-04 | 42.378 | 43.8216 | 45.1262 | 2028-08-04 | 2.891% | 0.005129% | 50% | 0.4484 | 3 | 9 | 3.4484 | FALSE | FALSE
2028-08-05 | 51.7029 | 53.4649 | 53.8483 | 53.8509 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2022 | 2028-08-05 | 3.296% | 0.712% | 0.005516% | 50% | 0.45007 | 3 | 9 | 3.4501 | 56.2059 | 51.7029 | 2028-08-05 | 50.5656 | 52.2888 | 53.8483 | 2028-08-05 | 2.896% | 0.005516% | 50% | 0.45007 | 3 | 9 | 3.4501 | FALSE | FALSE
2028-08-06 | 54.5129 | 56.3714 | 56.7797 | 56.7829 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2022 | 2028-08-06 | 3.297% | 0.719% | 0.005938% | 50% | 0.45169 | 3 | 9 | 3.4517 | 55.9696 | 54.5129 | 2028-08-06 | 53.3149 | 55.1325 | 56.7797 | 2028-08-06 | 2.901% | 0.005938% | 50% | 0.45169 | 3 | 9 | 3.4517 | FALSE | FALSE
2028-08-07 | 55.9254 | 57.8329 | 58.2558 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2028 | 2028-08-07 | 3.298% | 0.726% | 0.006389% | 50% | 0.45326 | 3 | 9 | 3.4533 | 55.7296 | 55.9254 | 2028-08-07 | 54.6974 | 56.5629 | 58.2558 | 2028-08-07 | 2.906% | 0.006389% | 50% | 0.45326 | 3 | 9 | 3.4533 | FALSE | FALSE
2028-08-08 | 53.319 | 55.1383 | 55.5454 | 55.549 | 0.96093 | FALSE | 55.5492 | 2022 | 2028-08-08 | 3.3% | 0.733% | 0.006853% | 50% | 0.45477 | 3 | 9 | 3.4548 | 55.4865 | 53.319 | 2028-08-08 | 52.1492 | 53.9286 | 55.5454 | 2028-08-08 | 2.911% | 0.006853% | 50% | 0.45477 | 3 | 9 | 3.4548 | FALSE | FALSE
2028-08-09 | 51.7805 | 53.5481 | 53.9473 | 53.9509 | 0.93736 | FALSE | 53.9512 | 2022 | 2028-08-09 | 3.301% | 0.7399% | 0.007329% | 50% | 0.45623 | 3 | 9 | 3.4562 | 55.2403 | 51.7805 | 2028-08-09 | 50.6455 | 52.3743 | 53.9473 | 2028-08-09 | 2.916% | 0.007329% | 50% | 0.45623 | 3 | 9 | 3.4562 | FALSE | FALSE
2028-08-10 | 48.8673 | 50.5361 | 50.9164 | 50.9197 | 0.88862 | FALSE | 50.9203 | 2022 | 2028-08-10 | 3.302% | 0.7469% | 0.007817% | 50% | 0.45764 | 3 | 9 | 3.4576 | 54.9916 | 48.8673 | 2028-08-10 | 47.797 | 49.4293 | 50.9164 | 2028-08-10 | 2.921% | 0.007817% | 50% | 0.45764 | 3 | 9 | 3.4576 | FALSE | FALSE
2028-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2028 | 2028-08-11 | 3.304% | 0.7539% | 0.008319% | 50% | 0.459 | 3 | 9 | 3.459 | 54.7406 | 0 | 2028-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2028-08-11 | 2.926% | 0.008319% | 50% | 0.459 | 3 | 9 | 3.459 | FALSE | FALSE
2028-08-12 | 36.3177 | 37.559 | 37.847 | 37.8487 | 0.6665 | FALSE | 37.8501 | 2022 | 2028-08-12 | 3.305% | 0.7608% | 0.008834% | 50% | 0.46031 | 3 | 9 | 3.4603 | 54.4876 | 36.3177 | 2028-08-12 | 35.5238 | 36.7379 | 37.847 | 2028-08-12 | 2.93% | 0.008834% | 50% | 0.46031 | 3 | 9 | 3.4603 | FALSE | FALSE
2028-08-13 | 36.3839 | 37.6279 | 37.9191 | 37.921 | 0.67085 | FALSE | 37.9225 | 2022 | 2028-08-13 | 3.306% | 0.7677% | 0.009465% | 50% | 0.46158 | 3 | 9 | 3.4616 | 54.2329 | 36.3839 | 2028-08-13 | 35.5892 | 36.806 | 37.9191 | 2028-08-13 | 2.935% | 0.009465% | 50% | 0.46158 | 3 | 9 | 3.4616 | FALSE | FALSE
2028-08-14 | 36.7971 | 38.0558 | 38.3529 | 38.3551 | 0.68169 | FALSE | 38.3567 | 2022 | 2028-08-14 | 3.308% | 0.7747% | 0.0102% | 50% | 0.4628 | 3 | 9 | 3.4628 | 53.9767 | 36.7971 | 2028-08-14 | 35.9941 | 37.2253 | 38.3529 | 2028-08-14 | 2.94% | 0.0102% | 50% | 0.4628 | 3 | 9 | 3.4628 | FALSE | FALSE
2028-08-15 | 38.1124 | 39.4167 | 39.7272 | 39.7297 | 0.70944 | FALSE | 39.7314 | 2022 | 2028-08-15 | 3.309% | 0.7816% | 0.01104% | 50% | 0.46398 | 3 | 9 | 3.464 | 53.7195 | 38.1124 | 2028-08-15 | 37.2814 | 38.5572 | 39.7272 | 2028-08-15 | 2.945% | 0.01104% | 50% | 0.46398 | 3 | 9 | 3.464 | FALSE | FALSE
2028-08-16 | 26.5097 | 27.4172 | 27.6351 | 27.636 | 0.49582 | FALSE | 27.6382 | 2022 | 2028-08-16 | 3.31% | 0.7885% | 0.01198% | 50% | 0.46512 | 3 | 9 | 3.4651 | 53.4615 | 26.5097 | 2028-08-16 | 25.9322 | 26.8199 | 27.6351 | 2028-08-16 | 2.95% | 0.01198% | 50% | 0.46512 | 3 | 9 | 3.4651 | FALSE | FALSE
2028-08-17 | 40.4486 | 41.834 | 42.1694 | 42.173 | 0.76023 | FALSE | 42.1747 | 2022 | 2028-08-17 | 3.311% | 0.7954% | 0.01303% | 50% | 0.46622 | 3 | 9 | 3.4662 | 53.2031 | 40.4486 | 2028-08-17 | 39.5683 | 40.9234 | 42.1694 | 2028-08-17 | 2.955% | 0.01303% | 50% | 0.46622 | 3 | 9 | 3.4662 | FALSE | FALSE
2028-08-18 | 40.0419 | 41.4138 | 41.7488 | 41.7526 | 0.75626 | FALSE | 41.7545 | 2022 | 2028-08-18 | 3.313% | 0.8023% | 0.01419% | 50% | 0.46728 | 3 | 9 | 3.4673 | 52.9445 | 40.0419 | 2028-08-18 | 39.1711 | 40.5133 | 41.7488 | 2028-08-18 | 2.959% | 0.01419% | 50% | 0.46728 | 3 | 9 | 3.4673 | FALSE | FALSE
2028-08-19 | 52.2562 | 54.0474 | 54.4883 | 54.4966 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2022 | 2028-08-19 | 3.314% | 0.8092% | 0.01546% | 50% | 0.4683 | 3 | 9 | 3.4683 | 52.686 | 52.2562 | 2028-08-19 | 51.1209 | 52.8732 | 54.4883 | 2028-08-19 | 2.964% | 0.01546% | 50% | 0.4683 | 3 | 9 | 3.4683 | FALSE | FALSE
2028-08-20 | 37.7085 | 39.0016 | 39.3225 | 39.3264 | 0.71919 | FALSE | 39.3289 | 2022 | 2028-08-20 | 3.315% | 0.8161% | 0.01684% | 50% | 0.46928 | 3 | 9 | 3.4693 | 52.4284 | 37.7085 | 2028-08-20 | 36.89 | 38.155 | 39.3225 | 2028-08-20 | 2.969% | 0.01684% | 50% | 0.46928 | 3 | 9 | 3.4693 | FALSE | FALSE
2028-08-21 | 27.5824 | 28.5286 | 28.7653 | 28.767 | 0.52862 | FALSE | 28.7703 | 2022 | 2028-08-21 | 3.317% | 0.8229% | 0.01836% | 50% | 0.47023 | 3 | 9 | 3.4702 | 52.1718 | 27.5824 | 2028-08-21 | 26.9842 | 27.9099 | 28.7653 | 2028-08-21 | 2.974% | 0.01836% | 50% | 0.47023 | 3 | 9 | 3.4702 | FALSE | FALSE
2028-08-22 | 46.659 | 48.2603 | 48.6641 | 48.6725 | 0.89872 | FALSE | 48.6738 | 2022 | 2028-08-22 | 3.318% | 0.8298% | 0.02004% | 50% | 0.47114 | 3 | 9 | 3.4711 | 51.9155 | 46.659 | 2028-08-22 | 45.6481 | 47.2147 | 48.6641 | 2028-08-22 | 2.978% | 0.02004% | 50% | 0.47114 | 3 | 9 | 3.4711 | FALSE | FALSE
2028-08-23 | 50.6765 | 52.4164 | 52.8586 | 52.8699 | 0.98097 | FALSE | 52.8702 | 2022 | 2028-08-23 | 3.319% | 0.8366% | 0.02186% | 50% | 0.47202 | 3 | 9 | 3.472 | 51.6591 | 50.6765 | 2028-08-23 | 49.5795 | 51.2817 | 52.8586 | 2028-08-23 | 2.983% | 0.02186% | 50% | 0.47202 | 3 | 9 | 3.472 | FALSE | FALSE
2028-08-24 | 32.5026 | 33.6191 | 33.905 | 33.9089 | 0.63224 | FALSE | 33.9128 | 2022 | 2028-08-24 | 3.321% | 0.8435% | 0.02384% | 50% | 0.47287 | 3 | 9 | 3.4729 | 51.402 | 32.5026 | 2028-08-24 | 31.7997 | 32.892 | 33.905 | 2028-08-24 | 2.988% | 0.02384% | 50% | 0.47287 | 3 | 9 | 3.4729 | FALSE | FALSE
2028-08-25 | 37.4593 | 38.7465 | 39.0788 | 39.0851 | 0.73236 | FALSE | 39.0887 | 2022 | 2028-08-25 | 3.322% | 0.8503% | 0.02597% | 50% | 0.47368 | 3 | 9 | 3.4737 | 51.1438 | 37.4593 | 2028-08-25 | 36.6499 | 37.9093 | 39.0788 | 2028-08-25 | 2.993% | 0.02597% | 50% | 0.47368 | 3 | 9 | 3.4737 | FALSE | FALSE
2028-08-26 | 47.2222 | 48.8455 | 49.2678 | 49.2803 | 0.92801 | FALSE | 49.2816 | 2022 | 2028-08-26 | 3.323% | 0.8571% | 0.02826% | 50% | 0.47447 | 3 | 9 | 3.4745 | 50.8839 | 47.2222 | 2028-08-26 | 46.2028 | 47.7911 | 49.2678 | 2028-08-26 | 2.997% | 0.02826% | 50% | 0.47447 | 3 | 9 | 3.4745 | FALSE | FALSE
2028-08-27 | 49.6421 | 51.3493 | 51.7968 | 51.8121 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2022 | 2028-08-27 | 3.325% | 0.8639% | 0.03046% | 50% | 0.47522 | 3 | 9 | 3.4752 | 50.6218 | 49.6421 | 2028-08-27 | 48.5714 | 50.2418 | 51.7968 | 2028-08-27 | 3.002% | 0.03046% | 50% | 0.47522 | 3 | 9 | 3.4752 | FALSE | FALSE
2028-08-28 | 34.6936 | 35.8872 | 36.2024 | 36.2089 | 0.68885 | FALSE | 36.2138 | 2022 | 2028-08-28 | 3.326% | 0.8707% | 0.03247% | 50% | 0.47595 | 3 | 9 | 3.476 | 50.3573 | 34.6936 | 2028-08-28 | 33.946 | 35.1139 | 36.2024 | 2028-08-28 | 3.007% | 0.03247% | 50% | 0.47595 | 3 | 9 | 3.476 | FALSE | FALSE
2028-08-29 | 48.6875 | 50.3633 | 50.8091 | 50.8259 | 0.972 | FALSE | 50.8265 | 2022 | 2028-08-29 | 3.327% | 0.8775% | 0.03426% | 50% | 0.47665 | 3 | 9 | 3.4767 | 50.0896 | 48.6875 | 2028-08-29 | 47.6395 | 49.2792 | 50.8091 | 2028-08-29 | 3.011% | 0.03426% | 50% | 0.47665 | 3 | 9 | 3.4767 | FALSE | FALSE
2028-08-30 | 24.6495 | 25.4983 | 25.7257 | 25.7283 | 0.49466 | FALSE | 25.7345 | 2022 | 2028-08-30 | 3.329% | 0.8842% | 0.03585% | 50% | 0.47733 | 3 | 9 | 3.4773 | 49.8183 | 24.6495 | 2028-08-30 | 24.1194 | 24.9499 | 25.7257 | 2028-08-30 | 3.016% | 0.03585% | 50% | 0.47733 | 3 | 9 | 3.4773 | FALSE | FALSE
2028-08-31 | 42.3846 | 43.8446 | 44.2388 | 44.2519 | 0.85545 | FALSE | 44.255 | 2022 | 2028-08-31 | 3.33% | 0.891% | 0.03724% | 50% | 0.47798 | 3 | 9 | 3.478 | 49.543 | 42.3846 | 2028-08-31 | 41.4739 | 42.9026 | 44.2388 | 2028-08-31 | 3.02% | 0.03724% | 50% | 0.47798 | 3 | 9 | 3.478 | FALSE | FALSE
2028-09-01 | 40.0637 | 41.4443 | 41.8197 | 41.8315 | 0.81318 | FALSE | 41.8355 | 2022 | 2028-09-01 | 3.331% | 0.8977% | 0.03841% | 50% | 0.4786 | 3 | 9 | 3.4786 | 49.2629 | 40.0637 | 2028-09-01 | 39.2037 | 40.5547 | 41.8197 | 2028-09-01 | 3.025% | 0.03841% | 50% | 0.4786 | 3 | 9 | 3.4786 | FALSE | FALSE
2028-09-02 | 36.8568 | 38.1275 | 38.4755 | 38.4853 | 0.75242 | FALSE | 38.4902 | 2022 | 2028-09-02 | 3.333% | 0.9045% | 0.03936% | 50% | 0.4792 | 3 | 9 | 3.4792 | 48.9777 | 36.8568 | 2028-09-02 | 36.0665 | 37.3099 | 38.4755 | 2028-09-02 | 3.03% | 0.03936% | 50% | 0.4792 | 3 | 9 | 3.4792 | FALSE | FALSE
2028-09-03 | 48.3269 | 49.9936 | 50.4534 | 50.4734 | 0.99256 | FALSE | 50.4736 | 2022 | 2028-09-03 | 3.334% | 0.9112% | 0.0401% | 50% | 0.47978 | 3 | 9 | 3.4798 | 48.6888 | 48.3269 | 2028-09-03 | 47.2915 | 48.9226 | 50.4534 | 2028-09-03 | 3.034% | 0.0401% | 50% | 0.47978 | 3 | 9 | 3.4798 | FALSE | FALSE
2028-09-04 | 40.4391 | 41.8344 | 42.222 | 42.2351 | 0.83548 | FALSE | 42.2388 | 2022 | 2028-09-04 | 3.335% | 0.9179% | 0.04052% | 50% | 0.48034 | 3 | 9 | 3.4803 | 48.3978 | 40.4391 | 2028-09-04 | 39.5736 | 40.9391 | 42.222 | 2028-09-04 | 3.039% | 0.04052% | 50% | 0.48034 | 3 | 9 | 3.4803 | FALSE | FALSE
2028-09-05 | 44.0779 | 45.5994 | 46.025 | 46.0414 | 0.91625 | FALSE | 46.0434 | 2022 | 2028-09-05 | 3.337% | 0.9246% | 0.04057% | 50% | 0.48087 | 3 | 9 | 3.4809 | 48.1045 | 44.0779 | 2028-09-05 | 43.1355 | 44.6244 | 46.025 | 2028-09-05 | 3.043% | 0.04057% | 50% | 0.48087 | 3 | 9 | 3.4809 | FALSE | FALSE
2028-09-06 | 36.1427 | 37.3907 | 37.7422 | 37.7521 | 0.75588 | FALSE | 37.757 | 2022 | 2028-09-06 | 3.338% | 0.9312% | 0.04026% | 50% | 0.48139 | 3 | 9 | 3.4814 | 47.8085 | 36.1427 | 2028-09-06 | 35.3706 | 36.592 | 37.7422 | 2028-09-06 | 3.047% | 0.04026% | 50% | 0.48139 | 3 | 9 | 3.4814 | FALSE | FALSE
2028-09-07 | 40.1983 | 41.587 | 41.9807 | 41.9937 | 0.84604 | FALSE | 41.997 | 2022 | 2028-09-07 | 3.339% | 0.9379% | 0.03958% | 50% | 0.48188 | 3 | 9 | 3.4819 | 47.5095 | 40.1983 | 2028-09-07 | 39.3404 | 40.6995 | 41.9807 | 2028-09-07 | 3.052% | 0.03958% | 50% | 0.48188 | 3 | 9 | 3.4819 | FALSE | FALSE
2028-09-08 | 19.1514 | 19.8133 | 20.0022 | 20.0034 | 0.40555 | FALSE | 20.0093 | 2022 | 2028-09-08 | 3.341% | 0.9446% | 0.03853% | 50% | 0.48236 | 3 | 9 | 3.4824 | 47.2073 | 19.1514 | 2028-09-08 | 18.7431 | 19.3909 | 20.0022 | 2028-09-08 | 3.056% | 0.03853% | 50% | 0.48236 | 3 | 9 | 3.4824 | FALSE | FALSE
2028-09-09 | 44.6462 | 46.1898 | 46.6334 | 46.6495 | 0.95189 | FALSE | 46.6506 | 2022 | 2028-09-09 | 3.342% | 0.9512% | 0.03709% | 50% | 0.48281 | 3 | 9 | 3.4828 | 46.9014 | 44.6462 | 2028-09-09 | 43.6953 | 45.2061 | 46.6334 | 2028-09-09 | 3.061% | 0.03709% | 50% | 0.48281 | 3 | 9 | 3.4828 | FALSE | FALSE
2028-09-10 | 46.1882 | 47.7858 | 48.2479 | 48.2648 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2022 | 2028-09-10 | 3.343% | 0.9578% | 0.03538% | 50% | 0.48325 | 3 | 9 | 3.4833 | 46.5916 | 46.1882 | 2028-09-10 | 45.2055 | 46.7691 | 48.2479 | 2028-09-10 | 3.065% | 0.03538% | 50% | 0.48325 | 3 | 9 | 3.4833 | FALSE | FALSE
2028-09-11 | 35.8776 | 37.119 | 37.4805 | 37.4891 | 0.77519 | FALSE | 37.4927 | 2022 | 2028-09-11 | 3.345% | 0.9644% | 0.03366% | 50% | 0.48368 | 3 | 9 | 3.4837 | 46.2774 | 35.8776 | 2028-09-11 | 35.115 | 36.3301 | 37.4805 | 2028-09-11 | 3.069% | 0.03366% | 50% | 0.48368 | 3 | 9 | 3.4837 | FALSE | FALSE
2028-09-12 | 13.7523 | 14.2283 | 14.3678 | 14.3678 | 0.29914 | FALSE | 14.3719 | 2022 | 2028-09-12 | 3.346% | 0.971% | 0.03194% | 50% | 0.48408 | 3 | 9 | 3.4841 | 45.9584 | 13.7523 | 2028-09-12 | 13.4603 | 13.9262 | 14.3678 | 2028-09-12 | 3.074% | 0.03194% | 50% | 0.48408 | 3 | 9 | 3.4841 | FALSE | FALSE
2028-09-13 | 36.9532 | 38.2329 | 38.6104 | 38.6189 | 0.8097 | FALSE | 38.6217 | 2022 | 2028-09-13 | 3.347% | 0.9776% | 0.0302% | 50% | 0.48448 | 3 | 9 | 3.4845 | 45.6344 | 36.9532 | 2028-09-13 | 36.1694 | 37.422 | 38.6104 | 2028-09-13 | 3.078% | 0.0302% | 50% | 0.48448 | 3 | 9 | 3.4845 | FALSE | FALSE
2028-09-14 | 41.9786 | 43.433 | 43.8647 | 43.8759 | 0.92655 | FALSE | 43.877 | 2022 | 2028-09-14 | 3.349% | 0.9842% | 0.02846% | 50% | 0.48485 | 3 | 9 | 3.4849 | 45.3051 | 41.9786 | 2028-09-14 | 41.0891 | 42.5127 | 43.8647 | 2028-09-14 | 3.082% | 0.02846% | 50% | 0.48485 | 3 | 9 | 3.4849 | FALSE | FALSE
2028-09-15 | 28.2087 | 29.1864 | 29.4785 | 29.4822 | 0.62719 | FALSE | 29.4858 | 2022 | 2028-09-15 | 3.35% | 0.9907% | 0.0267% | 50% | 0.48521 | 3 | 9 | 3.4852 | 44.9701 | 28.2087 | 2028-09-15 | 27.6116 | 28.5687 | 29.4785 | 2028-09-15 | 3.086% | 0.0267% | 50% | 0.48521 | 3 | 9 | 3.4852 | FALSE | FALSE
2028-09-16 | 45.2949 | 46.8655 | 47.3375 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2028 | 2028-09-16 | 3.351% | 0.9972% | 0.02494% | 50% | 0.48556 | 3 | 9 | 3.4856 | 44.6291 | 45.2949 | 2028-09-16 | 44.3372 | 45.8746 | 47.3375 | 2028-09-16 | 3.091% | 0.02494% | 50% | 0.48556 | 3 | 9 | 3.4856 | FALSE | FALSE
2028-09-17 | 44.3679 | 45.907 | 46.3724 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2028 | 2028-09-17 | 3.353% | 1.004% | 0.02317% | 50% | 0.48589 | 3 | 9 | 3.4859 | 44.2808 | 44.3679 | 2028-09-17 | 43.4308 | 44.9373 | 46.3724 | 2028-09-17 | 3.095% | 0.02317% | 50% | 0.48589 | 3 | 9 | 3.4859 | FALSE | FALSE
2028-09-18 | 44.719 | 46.2708 | 46.743 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2028 | 2028-09-18 | 3.354% | 1.01% | 0.02164% | 50% | 0.48621 | 3 | 9 | 3.4862 | 43.9245 | 44.719 | 2028-09-18 | 43.7754 | 45.2945 | 46.743 | 2028-09-18 | 3.099% | 0.02164% | 50% | 0.48621 | 3 | 9 | 3.4862 | FALSE | FALSE
2028-09-19 | 45.0728 | 46.6375 | 47.1166 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2028 | 2028-09-19 | 3.355% | 1.017% | 0.02046% | 50% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | 43.561 | 45.0728 | 2028-09-19 | 44.1228 | 45.6546 | 47.1166 | 2028-09-19 | 3.103% | 0.02046% | 50% | 0.48652 | 3 | 9 | 3.4865 | FALSE | FALSE
2028-09-20 | 43.7415 | 45.2607 | 45.7286 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2028 | 2028-09-20 | 3.356% | 1.023% | 0.01964% | 50% | 0.48682 | 3 | 9 | 3.4868 | 43.1912 | 43.7415 | 2028-09-20 | 42.8206 | 44.3078 | 45.7286 | 2028-09-20 | 3.107% | 0.01964% | 50% | 0.48682 | 3 | 9 | 3.4868 | FALSE | FALSE
2028-09-21 | 42.517 | 43.9942 | 44.4519 | 44.4603 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2022 | 2028-09-21 | 3.358% | 1.03% | 0.01918% | 50% | 0.4871 | 3 | 9 | 3.4871 | 42.8158 | 42.517 | 2028-09-21 | 41.6229 | 43.0691 | 44.4519 | 2028-09-21 | 3.111% | 0.01918% | 50% | 0.4871 | 3 | 9 | 3.4871 | FALSE | FALSE
2028-09-22 | 31.1557 | 32.2387 | 32.5761 | 32.58 | 0.73413 | FALSE | 32.5821 | 2022 | 2028-09-22 | 3.359% | 1.036% | 0.01911% | 50% | 0.48738 | 3 | 9 | 3.4874 | 42.4357 | 31.1557 | 2028-09-22 | 30.5013 | 31.5615 | 32.5761 | 2028-09-22 | 3.115% | 0.01911% | 50% | 0.48738 | 3 | 9 | 3.4874 | FALSE | FALSE
2028-09-23 | 19.2448 | 19.914 | 20.1237 | 20.1246 | 0.45758 | FALSE | 20.1273 | 2022 | 2028-09-23 | 3.36% | 1.042% | 0.01941% | 50% | 0.48764 | 3 | 9 | 3.4876 | 42.0518 | 19.2448 | 2028-09-23 | 18.841 | 19.4961 | 20.1237 | 2028-09-23 | 3.119% | 0.01941% | 50% | 0.48764 | 3 | 9 | 3.4876 | FALSE | FALSE
2028-09-24 | 30.8038 | 31.8753 | 32.2132 | 32.2173 | 0.73927 | FALSE | 32.2194 | 2022 | 2028-09-24 | 3.362% | 1.049% | 0.02031% | 50% | 0.48789 | 3 | 9 | 3.4879 | 41.6648 | 30.8038 | 2028-09-24 | 30.1582 | 31.2073 | 32.2132 | 2028-09-24 | 3.123% | 0.02031% | 50% | 0.48789 | 3 | 9 | 3.4879 | FALSE | FALSE
2028-09-25 | 33.2219 | 34.378 | 34.7446 | 34.75 | 0.80483 | FALSE | 34.7519 | 2022 | 2028-09-25 | 3.363% | 1.055% | 0.02169% | 50% | 0.48813 | 3 | 9 | 3.4881 | 41.2756 | 33.2219 | 2028-09-25 | 32.5264 | 33.6583 | 34.7446 | 2028-09-25 | 3.126% | 0.02169% | 50% | 0.48813 | 3 | 9 | 3.4881 | FALSE | FALSE
2028-09-26 | 16.2571 | 16.8231 | 17.0036 | 17.0042 | 0.39755 | FALSE | 17.0072 | 2022 | 2028-09-26 | 3.364% | 1.061% | 0.02356% | 50% | 0.48837 | 3 | 9 | 3.4884 | 40.885 | 16.2571 | 2028-09-26 | 15.9172 | 16.4714 | 17.0036 | 2028-09-26 | 3.13% | 0.02356% | 50% | 0.48837 | 3 | 9 | 3.4884 | FALSE | FALSE
2028-09-27 | 18.5714 | 19.2182 | 19.4256 | 19.4268 | 0.45853 | FALSE | 19.4303 | 2022 | 2028-09-27 | 3.366% | 1.068% | 0.02594% | 50% | 0.48859 | 3 | 9 | 3.4886 | 40.4938 | 18.5714 | 2028-09-27 | 18.1835 | 18.8169 | 19.4256 | 2028-09-27 | 3.134% | 0.02594% | 50% | 0.48859 | 3 | 9 | 3.4886 | FALSE | FALSE
2028-09-28 | 24.0351 | 24.8726 | 25.1426 | 25.1457 | 0.59924 | FALSE | 25.1494 | 2022 | 2028-09-28 | 3.367% | 1.074% | 0.02884% | 50% | 0.4888 | 3 | 9 | 3.4888 | 40.103 | 24.0351 | 2028-09-28 | 23.5337 | 24.3537 | 25.1426 | 2028-09-28 | 3.138% | 0.02884% | 50% | 0.4888 | 3 | 9 | 3.4888 | FALSE | FALSE
2028-09-29 | 25.7734 | 26.6719 | 26.9631 | 26.9675 | 0.64888 | FALSE | 26.9714 | 2022 | 2028-09-29 | 3.368% | 1.08% | 0.03225% | 50% | 0.48901 | 3 | 9 | 3.489 | 39.7133 | 25.7734 | 2028-09-29 | 25.2364 | 26.1161 | 26.9631 | 2028-09-29 | 3.141% | 0.03225% | 50% | 0.48901 | 3 | 9 | 3.489 | FALSE | FALSE
2028-09-30 | 35.1763 | 36.4029 | 36.8028 | 36.8141 | 0.89444 | FALSE | 36.8159 | 2022 | 2028-09-30 | 3.37% | 1.086% | 0.0362% | 50% | 0.48921 | 3 | 9 | 3.4892 | 39.3255 | 35.1763 | 2028-09-30 | 34.4442 | 35.6454 | 36.8028 | 2028-09-30 | 3.145% | 0.0362% | 50% | 0.48921 | 3 | 9 | 3.4892 | FALSE | FALSE
2028-10-01 | 36.5805 | 37.8566 | 38.2748 | 38.2891 | 0.93943 | FALSE | 38.2903 | 2022 | 2028-10-01 | 3.371% | 1.093% | 0.04069% | 50% | 0.4894 | 3 | 9 | 3.4894 | 38.9376 | 36.5805 | 2028-10-01 | 35.8202 | 37.0698 | 38.2748 | 2028-10-01 | 3.148% | 0.04069% | 50% | 0.4894 | 3 | 9 | 3.4894 | FALSE | FALSE
2028-10-02 | 33.1257 | 34.2818 | 34.6626 | 34.6752 | 0.85928 | FALSE | 34.6781 | 2022 | 2028-10-02 | 3.372% | 1.099% | 0.04553% | 50% | 0.48958 | 3 | 9 | 3.4896 | 38.5472 | 33.1257 | 2028-10-02 | 32.438 | 33.5701 | 34.6626 | 2028-10-02 | 3.152% | 0.04553% | 50% | 0.48958 | 3 | 9 | 3.4896 | FALSE | FALSE
2028-10-03 | 38.5809 | 39.9279 | 40.374 | 40.3944 | 1.0112 | FALSE | 40.3944 | 2027 | 2028-10-03 | 3.374% | 1.105% | 0.05046% | 50% | 0.48976 | 3 | 9 | 3.4898 | 38.1547 | 38.5809 | 2028-10-03 | 37.781 | 39.1001 | 40.374 | 2028-10-03 | 3.155% | 0.05046% | 50% | 0.48976 | 3 | 9 | 3.4898 | FALSE | FALSE
2028-10-04 | 38.8314 | 40.1877 | 40.6393 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2028 | 2028-10-04 | 3.375% | 1.111% | 0.05546% | 50% | 0.48993 | 3 | 9 | 3.4899 | 37.7607 | 38.8314 | 2028-10-04 | 38.0273 | 39.3556 | 40.6393 | 2028-10-04 | 3.159% | 0.05546% | 50% | 0.48993 | 3 | 9 | 3.4899 | FALSE | FALSE
2028-10-05 | 15.5632 | 16.107 | 16.289 | 16.2906 | 0.4163 | FALSE | 16.298 | 2022 | 2028-10-05 | 3.376% | 1.117% | 0.06055% | 50% | 0.49009 | 3 | 9 | 3.4901 | 37.3654 | 15.5632 | 2028-10-05 | 15.2413 | 15.7739 | 16.289 | 2028-10-05 | 3.162% | 0.06055% | 50% | 0.49009 | 3 | 9 | 3.4901 | FALSE | FALSE
2028-10-06 | 29.8922 | 30.9372 | 31.2886 | 31.3036 | 0.80842 | FALSE | 31.3086 | 2022 | 2028-10-06 | 3.378% | 1.123% | 0.06573% | 50% | 0.49024 | 3 | 9 | 3.4902 | 36.9694 | 29.8922 | 2028-10-06 | 29.2749 | 30.2982 | 31.2886 | 2028-10-06 | 3.165% | 0.06573% | 50% | 0.49024 | 3 | 9 | 3.4902 | FALSE | FALSE
2028-10-07 | 15.1166 | 15.6453 | 15.824 | 15.8258 | 0.41308 | FALSE | 15.8342 | 2022 | 2028-10-07 | 3.379% | 1.129% | 0.07098% | 50% | 0.49039 | 3 | 9 | 3.4904 | 36.5731 | 15.1166 | 2028-10-07 | 14.8048 | 15.3226 | 15.824 | 2028-10-07 | 3.169% | 0.07098% | 50% | 0.49039 | 3 | 9 | 3.4904 | FALSE | FALSE
2028-10-08 | 35.2997 | 36.5347 | 36.9542 | 36.9818 | 0.97574 | FALSE | 36.9826 | 2022 | 2028-10-08 | 3.38% | 1.135% | 0.0771% | 50% | 0.49054 | 3 | 9 | 3.4905 | 36.1766 | 35.2997 | 2028-10-08 | 34.5726 | 35.7821 | 36.9542 | 2028-10-08 | 3.172% | 0.0771% | 50% | 0.49054 | 3 | 9 | 3.4905 | FALSE | FALSE
2028-10-09 | 30.9046 | 31.9863 | 32.3555 | 32.3774 | 0.86359 | FALSE | 32.3822 | 2022 | 2028-10-09 | 3.382% | 1.141% | 0.08386% | 50% | 0.49068 | 3 | 9 | 3.4907 | 35.7804 | 30.9046 | 2028-10-09 | 30.2689 | 31.3283 | 32.3555 | 2028-10-09 | 3.175% | 0.08386% | 50% | 0.49068 | 3 | 9 | 3.4907 | FALSE | FALSE
2028-10-10 | 24.8531 | 25.7233 | 26.0218 | 26.0354 | 0.70209 | FALSE | 26.0446 | 2022 | 2028-10-10 | 3.383% | 1.147% | 0.09127% | 50% | 0.49081 | 3 | 9 | 3.4908 | 35.3849 | 24.8531 | 2028-10-10 | 24.3425 | 25.1948 | 26.0218 | 2028-10-10 | 3.178% | 0.09127% | 50% | 0.49081 | 3 | 9 | 3.4908 | FALSE | FALSE
2028-10-11 | 24.7558 | 25.623 | 25.9219 | 25.9369 | 0.70721 | FALSE | 25.9467 | 2022 | 2028-10-11 | 3.384% | 1.153% | 0.09935% | 50% | 0.49093 | 3 | 9 | 3.4909 | 34.9905 | 24.7558 | 2028-10-11 | 24.248 | 25.0973 | 25.9219 | 2028-10-11 | 3.181% | 0.09935% | 50% | 0.49093 | 3 | 9 | 3.4909 | FALSE | FALSE
2028-10-12 | 22.4222 | 23.2079 | 23.4801 | 23.4927 | 0.64773 | FALSE | 23.5043 | 2022 | 2028-10-12 | 3.386% | 1.159% | 0.1081% | 50% | 0.49106 | 3 | 9 | 3.4911 | 34.5977 | 22.4222 | 2028-10-12 | 21.9629 | 22.7325 | 23.4801 | 2028-10-12 | 3.184% | 0.1081% | 50% | 0.49106 | 3 | 9 | 3.4911 | FALSE | FALSE
2028-10-13 | 15.0696 | 15.5979 | 15.7817 | 15.7855 | 0.44013 | FALSE | 15.799 | 2022 | 2028-10-13 | 3.387% | 1.165% | 0.1175% | 50% | 0.49117 | 3 | 9 | 3.4912 | 34.2069 | 15.0696 | 2028-10-13 | 14.7613 | 15.2788 | 15.7817 | 2028-10-13 | 3.187% | 0.1175% | 50% | 0.49117 | 3 | 9 | 3.4912 | FALSE | FALSE
2028-10-14 | 33.5844 | 34.7622 | 35.174 | 35.2186 | 0.99307 | FALSE | 35.219 | 2022 | 2028-10-14 | 3.388% | 1.171% | 0.1277% | 50% | 0.49129 | 3 | 9 | 3.4913 | 33.8185 | 33.5844 | 2028-10-14 | 32.8984 | 34.0521 | 35.174 | 2028-10-14 | 3.19% | 0.1277% | 50% | 0.49129 | 3 | 9 | 3.4913 | FALSE | FALSE
2028-10-15 | 29.4383 | 30.4711 | 30.8339 | 30.8693 | 0.88035 | FALSE | 30.8761 | 2022 | 2028-10-15 | 3.39% | 1.177% | 0.1385% | 50% | 0.49139 | 3 | 9 | 3.4914 | 33.4312 | 29.4383 | 2028-10-15 | 28.8378 | 29.8495 | 30.8339 | 2028-10-15 | 3.192% | 0.1385% | 50% | 0.49139 | 3 | 9 | 3.4914 | FALSE | FALSE
2028-10-16 | 16.5883 | 17.1705 | 17.376 | 17.3837 | 0.50148 | FALSE | 17.4014 | 2022 | 2028-10-16 | 3.391% | 1.182% | 0.1541% | 50% | 0.4915 | 3 | 9 | 3.4915 | 33.0423 | 16.5883 | 2028-10-16 | 16.2504 | 16.8208 | 17.376 | 2028-10-16 | 3.195% | 0.1541% | 50% | 0.4915 | 3 | 9 | 3.4915 | FALSE | FALSE
2028-10-17 | 29.5867 | 30.6255 | 30.9938 | 31.0408 | 0.90591 | FALSE | 31.0476 | 2022 | 2028-10-17 | 3.392% | 1.188% | 0.1749% | 50% | 0.4916 | 3 | 9 | 3.4916 | 32.6521 | 29.5867 | 2028-10-17 | 28.9849 | 30.0026 | 30.9938 | 2028-10-17 | 3.198% | 0.1749% | 50% | 0.4916 | 3 | 9 | 3.4916 | FALSE | FALSE
2028-10-18 | 16.5237 | 17.1041 | 17.3108 | 17.3213 | 0.51147 | FALSE | 17.344 | 2022 | 2028-10-18 | 3.394% | 1.194% | 0.2008% | 50% | 0.49169 | 3 | 9 | 3.4917 | 32.2608 | 16.5237 | 2028-10-18 | 16.1881 | 16.7568 | 17.3108 | 2028-10-18 | 3.201% | 0.2008% | 50% | 0.49169 | 3 | 9 | 3.4917 | FALSE | FALSE
2028-10-19 | 8.69 | 8.9954 | 9.1046 | 9.1046 | 0.27205 | FALSE | 9.1244 | 2022 | 2028-10-19 | 3.395% | 1.199% | 0.232% | 50% | 0.49178 | 3 | 9 | 3.4918 | 31.8689 | 8.69 | 2028-10-19 | 8.5138 | 8.813 | 9.1046 | 2028-10-19 | 3.203% | 0.232% | 50% | 0.49178 | 3 | 9 | 3.4918 | FALSE | FALSE
2028-10-20 | 16.7961 | 17.3865 | 17.5986 | 17.6144 | 0.53265 | FALSE | 17.644 | 2022 | 2028-10-20 | 3.396% | 1.205% | 0.2685% | 50% | 0.49187 | 3 | 9 | 3.4919 | 31.4767 | 16.7961 | 2028-10-20 | 16.456 | 17.0345 | 17.5986 | 2028-10-20 | 3.206% | 0.2685% | 50% | 0.49187 | 3 | 9 | 3.4919 | FALSE | FALSE
2028-10-21 | 28.7808 | 29.793 | 30.1582 | 30.2422 | 0.92559 | FALSE | 30.2515 | 2022 | 2028-10-21 | 3.397% | 1.211% | 0.3106% | 50% | 0.49196 | 3 | 9 | 3.492 | 31.0845 | 28.7808 | 2028-10-21 | 28.1989 | 29.1906 | 30.1582 | 2028-10-21 | 3.208% | 0.3106% | 50% | 0.49196 | 3 | 9 | 3.492 | FALSE | FALSE
2028-10-22 | 18.7576 | 19.4176 | 19.6567 | 19.6883 | 0.60993 | FALSE | 19.7254 | 2022 | 2028-10-22 | 3.399% | 1.216% | 0.361% | 50% | 0.49204 | 3 | 9 | 3.492 | 30.6917 | 18.7576 | 2028-10-22 | 18.3789 | 19.0256 | 19.6567 | 2028-10-22 | 3.211% | 0.361% | 50% | 0.49204 | 3 | 9 | 3.492 | FALSE | FALSE
2028-10-23 | 24.3206 | 25.1767 | 25.4881 | 25.5651 | 0.80173 | FALSE | 25.5934 | 2022 | 2028-10-23 | 3.4% | 1.222% | 0.4191% | 50% | 0.49212 | 3 | 9 | 3.4921 | 30.2991 | 24.3206 | 2028-10-23 | 23.8304 | 24.6692 | 25.4881 | 2028-10-23 | 3.213% | 0.4191% | 50% | 0.49212 | 3 | 9 | 3.4921 | FALSE | FALSE
2028-10-24 | 20.4282 | 21.1475 | 21.4103 | 21.4673 | 0.68155 | FALSE | 21.5114 | 2022 | 2028-10-24 | 3.401% | 1.228% | 0.485% | 50% | 0.49219 | 3 | 9 | 3.4922 | 29.907 | 20.4282 | 2028-10-24 | 20.017 | 20.7218 | 21.4103 | 2028-10-24 | 3.216% | 0.485% | 50% | 0.49219 | 3 | 9 | 3.4922 | FALSE | FALSE
2028-10-25 | 15.2575 | 15.795 | 15.9922 | 16.0199 | 0.51493 | FALSE | 16.0775 | 2022 | 2028-10-25 | 3.403% | 1.233% | 0.5588% | 50% | 0.49226 | 3 | 9 | 3.4923 | 29.5157 | 15.2575 | 2028-10-25 | 14.9509 | 15.4775 | 15.9922 | 2028-10-25 | 3.218% | 0.5588% | 50% | 0.49226 | 3 | 9 | 3.4923 | FALSE | FALSE
2028-10-26 | 14.4181 | 14.9262 | 15.1134 | 15.1404 | 0.49274 | FALSE | 15.2054 | 2022 | 2028-10-26 | 3.404% | 1.239% | 0.6407% | 50% | 0.49233 | 3 | 9 | 3.4923 | 29.1255 | 14.4181 | 2028-10-26 | 14.1288 | 14.6267 | 15.1134 | 2028-10-26 | 3.22% | 0.6407% | 50% | 0.49233 | 3 | 9 | 3.4923 | FALSE | FALSE
2028-10-27 | 16.5736 | 17.1579 | 17.3741 | 17.4244 | 0.57418 | FALSE | 17.4957 | 2022 | 2028-10-27 | 3.405% | 1.244% | 0.7307% | 50% | 0.4924 | 3 | 9 | 3.4924 | 28.737 | 16.5736 | 2028-10-27 | 16.2416 | 16.8142 | 17.3741 | 2028-10-27 | 3.223% | 0.7307% | 50% | 0.4924 | 3 | 9 | 3.4924 | FALSE | FALSE
2028-10-28 | 23.3014 | 24.1232 | 24.4285 | 24.5804 | 0.82017 | FALSE | 24.6283 | 2022 | 2028-10-28 | 3.407% | 1.25% | 0.829% | 50% | 0.49246 | 3 | 9 | 3.4925 | 28.3503 | 23.3014 | 2028-10-28 | 22.8353 | 23.6406 | 24.4285 | 2028-10-28 | 3.225% | 0.829% | 50% | 0.49246 | 3 | 9 | 3.4925 | FALSE | FALSE
2028-10-29 | 20.3898 | 21.1092 | 21.3775 | 21.5008 | 0.72649 | FALSE | 21.5725 | 2022 | 2028-10-29 | 3.408% | 1.255% | 0.9358% | 50% | 0.49252 | 3 | 9 | 3.4925 | 27.9639 | 20.3898 | 2028-10-29 | 19.9825 | 20.6876 | 21.3775 | 2028-10-29 | 3.227% | 0.9358% | 50% | 0.49252 | 3 | 9 | 3.4925 | FALSE | FALSE
2028-10-30 | 19.5445 | 20.2344 | 20.4927 | 20.6187 | 0.7056 | FALSE | 20.7012 | 2022 | 2028-10-30 | 3.409% | 1.261% | 1.047% | 50% | 0.49258 | 3 | 9 | 3.4926 | 27.5777 | 19.5445 | 2028-10-30 | 19.1548 | 19.8309 | 20.4927 | 2028-10-30 | 3.23% | 1.047% | 50% | 0.49258 | 3 | 9 | 3.4926 | FALSE | FALSE
2028-10-31 | 17.8082 | 18.437 | 18.6734 | 18.7836 | 0.65111 | FALSE | 18.8817 | 2022 | 2028-10-31 | 3.411% | 1.266% | 1.158% | 50% | 0.49264 | 3 | 9 | 3.4926 | 27.1934 | 17.8082 | 2028-10-31 | 17.4536 | 18.0699 | 18.6734 | 2028-10-31 | 3.232% | 1.158% | 50% | 0.49264 | 3 | 9 | 3.4926 | FALSE | FALSE
2028-11-01 | 24.6327 | 25.5029 | 25.8313 | 26.1242 | 0.91737 | FALSE | 26.1593 | 2022 | 2028-11-01 | 3.412% | 1.271% | 1.268% | 50% | 0.49269 | 3 | 9 | 3.4927 | 26.8115 | 24.6327 | 2028-11-01 | 24.1431 | 24.9959 | 25.8313 | 2028-11-01 | 3.234% | 1.268% | 50% | 0.49269 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-11-02 | 8.9284 | 9.2439 | 9.3634 | 9.3704 | 0.33337 | FALSE | 9.4815 | 2022 | 2028-11-02 | 3.413% | 1.277% | 1.379% | 50% | 0.49274 | 3 | 9 | 3.4927 | 26.4326 | 8.9284 | 2028-11-02 | 8.7512 | 9.0604 | 9.3634 | 2028-11-02 | 3.236% | 1.379% | 50% | 0.49274 | 3 | 9 | 3.4927 | FALSE | FALSE
2028-11-03 | 12.3806 | 12.8183 | 12.9848 | 13.0334 | 0.46981 | FALSE | 13.1652 | 2022 | 2028-11-03 | 3.415% | 1.282% | 1.489% | 50% | 0.49279 | 3 | 9 | 3.4928 | 26.0571 | 12.3806 | 2028-11-03 | 12.1353 | 12.5643 | 12.9848 | 2028-11-03 | 3.238% | 1.489% | 50% | 0.49279 | 3 | 9 | 3.4928 | FALSE | FALSE
2028-11-04 | 24.9281 | 25.8097 | 26.1464 | 26.5532 | 0.96984 | FALSE | 26.5694 | 2022 | 2028-11-04 | 3.416% | 1.288% | 1.6% | 50% | 0.49284 | 3 | 9 | 3.4928 | 25.6856 | 24.9281 | 2028-11-04 | 24.4348 | 25.2991 | 26.1464 | 2028-11-04 | 3.241% | 1.6% | 50% | 0.49284 | 3 | 9 | 3.4928 | FALSE | FALSE
2028-11-05 | 24.9676 | 25.851 | 26.1897 | 26.6345 | 0.98575 | FALSE | 26.6426 | 2022 | 2028-11-05 | 3.417% | 1.293% | 1.704% | 50% | 0.49289 | 3 | 9 | 3.4929 | 25.3199 | 24.9676 | 2028-11-05 | 24.4744 | 25.3404 | 26.1897 | 2028-11-05 | 3.243% | 1.704% | 50% | 0.49289 | 3 | 9 | 3.4929 | FALSE | FALSE
2028-11-06 | 24.7507 | 25.6268 | 25.9639 | 26.4337 | 0.99134 | FALSE | 26.4389 | 2022 | 2028-11-06 | 3.419% | 1.298% | 1.799% | 50% | 0.49293 | 3 | 9 | 3.4929 | 24.9615 | 24.7507 | 2028-11-06 | 24.2625 | 25.1214 | 25.9639 | 2028-11-06 | 3.245% | 1.799% | 50% | 0.49293 | 3 | 9 | 3.4929 | FALSE | FALSE
2028-11-07 | 17.8961 | 18.5298 | 18.7746 | 18.993 | 0.72176 | FALSE | 19.1179 | 2022 | 2028-11-07 | 3.42% | 1.304% | 1.885% | 50% | 0.49297 | 3 | 9 | 3.493 | 24.6107 | 17.8961 | 2028-11-07 | 17.5437 | 18.1649 | 18.7746 | 2028-11-07 | 3.247% | 1.885% | 50% | 0.49297 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-11-08 | 9.9759 | 10.3293 | 10.4663 | 10.499 | 0.40427 | FALSE | 10.6535 | 2022 | 2028-11-08 | 3.421% | 1.309% | 1.961% | 50% | 0.49301 | 3 | 9 | 3.493 | 24.268 | 9.9759 | 2028-11-08 | 9.7798 | 10.1262 | 10.4663 | 2028-11-08 | 3.25% | 1.961% | 50% | 0.49301 | 3 | 9 | 3.493 | FALSE | FALSE
2028-11-09 | 18.1316 | 18.7742 | 19.0242 | 19.2798 | 0.75218 | FALSE | 19.4004 | 2022 | 2028-11-09 | 3.423% | 1.314% | 2.028% | 50% | 0.49305 | 3 | 9 | 3.4931 | 23.9338 | 18.1316 | 2028-11-09 | 17.7757 | 18.4056 | 19.0242 | 2028-11-09 | 3.252% | 2.028% | 50% | 0.49305 | 3 | 9 | 3.4931 | FALSE | FALSE
2028-11-10 | 21.5628 | 22.3272 | 22.6258 | 23.0467 | 0.91094 | FALSE | 23.0996 | 2022 | 2028-11-10 | 3.424% | 1.32% | 2.084% | 50% | 0.49309 | 3 | 9 | 3.4931 | 23.6086 | 21.5628 | 2028-11-10 | 21.1401 | 21.8896 | 22.6258 | 2028-11-10 | 3.254% | 2.084% | 50% | 0.49309 | 3 | 9 | 3.4931 | FALSE | FALSE
2028-11-11 | 21.6855 | 22.4546 | 22.7561 | 23.2017 | 0.929 | FALSE | 23.245 | 2022 | 2028-11-11 | 3.425% | 1.325% | 2.131% | 50% | 0.49313 | 3 | 9 | 3.4931 | 23.2929 | 21.6855 | 2028-11-11 | 21.261 | 22.0151 | 22.7561 | 2028-11-11 | 3.256% | 2.131% | 50% | 0.49313 | 3 | 9 | 3.4931 | FALSE | FALSE
2028-11-12 | 20.6451 | 21.3776 | 21.6659 | 22.0746 | 0.89529 | FALSE | 22.1362 | 2022 | 2028-11-12 | 3.427% | 1.33% | 2.167% | 50% | 0.49316 | 3 | 9 | 3.4932 | 22.9858 | 20.6451 | 2028-11-12 | 20.2416 | 20.9598 | 21.6659 | 2028-11-12 | 3.259% | 2.167% | 50% | 0.49316 | 3 | 9 | 3.4932 | FALSE | FALSE
2028-11-13 | 11.1548 | 11.5508 | 11.7071 | 11.7778 | 0.48383 | FALSE | 11.9431 | 2022 | 2028-11-13 | 3.428% | 1.336% | 2.192% | 50% | 0.49319 | 3 | 9 | 3.4932 | 22.6862 | 11.1548 | 2028-11-13 | 10.9371 | 11.3254 | 11.7071 | 2028-11-13 | 3.261% | 2.192% | 50% | 0.49319 | 3 | 9 | 3.4932 | FALSE | FALSE
2028-11-14 | 12.6648 | 13.1145 | 13.2928 | 13.4052 | 0.55775 | FALSE | 13.5671 | 2022 | 2028-11-14 | 3.429% | 1.341% | 2.21% | 50% | 0.49322 | 3 | 9 | 3.4932 | 22.393 | 12.6648 | 2028-11-14 | 12.418 | 12.859 | 13.2928 | 2028-11-14 | 3.263% | 2.21% | 50% | 0.49322 | 3 | 9 | 3.4932 | FALSE | FALSE
2028-11-15 | 21.1525 | 21.9039 | 22.2029 | 22.6759 | 0.95552 | FALSE | 22.7032 | 2022 | 2028-11-15 | 3.431% | 1.346% | 2.223% | 50% | 0.49326 | 3 | 9 | 3.4933 | 22.1061 | 21.1525 | 2028-11-15 | 20.741 | 21.4778 | 22.2029 | 2028-11-15 | 3.266% | 2.223% | 50% | 0.49326 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-11-16 | 13.9045 | 14.3986 | 14.5959 | 14.7543 | 0.62963 | FALSE | 14.904 | 2022 | 2028-11-16 | 3.432% | 1.352% | 2.229% | 50% | 0.49328 | 3 | 9 | 3.4933 | 21.8256 | 13.9045 | 2028-11-16 | 13.6343 | 14.1189 | 14.5959 | 2028-11-16 | 3.268% | 2.229% | 50% | 0.49328 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-11-17 | 11.5257 | 11.9355 | 12.0997 | 12.1908 | 0.52682 | FALSE | 12.3491 | 2022 | 2028-11-17 | 3.433% | 1.357% | 2.228% | 50% | 0.49331 | 3 | 9 | 3.4933 | 21.5513 | 11.5257 | 2028-11-17 | 11.3021 | 11.7039 | 12.0997 | 2028-11-17 | 3.271% | 2.228% | 50% | 0.49331 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-11-18 | 8.272 | 8.5662 | 8.6845 | 8.709 | 0.3811 | FALSE | 8.8569 | 2022 | 2028-11-18 | 3.435% | 1.362% | 2.221% | 50% | 0.49334 | 3 | 9 | 3.4933 | 21.2832 | 8.272 | 2028-11-18 | 8.1117 | 8.4002 | 8.6845 | 2028-11-18 | 3.273% | 2.221% | 50% | 0.49334 | 3 | 9 | 3.4933 | FALSE | FALSE
2028-11-19 | 14.8918 | 15.4217 | 15.6356 | 15.8397 | 0.70182 | FALSE | 15.9674 | 2022 | 2028-11-19 | 3.436% | 1.368% | 2.208% | 50% | 0.49337 | 3 | 9 | 3.4934 | 21.021 | 14.8918 | 2028-11-19 | 14.6037 | 15.1234 | 15.6356 | 2028-11-19 | 3.276% | 2.208% | 50% | 0.49337 | 3 | 9 | 3.4934 | FALSE | FALSE
2028-11-20 | 3.3915 | 3.5122 | 3.5611 | 3.5611 | 0.15975 | FALSE | 3.6296 | 2022 | 2028-11-20 | 3.437% | 1.373% | 2.197% | 50% | 0.49339 | 3 | 9 | 3.4934 | 20.7633 | 3.3915 | 2028-11-20 | 3.326 | 3.4444 | 3.5611 | 2028-11-20 | 3.279% | 2.197% | 50% | 0.49339 | 3 | 9 | 3.4934 | FALSE | FALSE
2028-11-21 | 9.5169 | 9.8558 | 9.9935 | 10.045 | 0.4562 | FALSE | 10.1922 | 2022 | 2028-11-21 | 3.438% | 1.379% | 2.186% | 50% | 0.49341 | 3 | 9 | 3.4934 | 20.5101 | 9.5169 | 2028-11-21 | 9.3333 | 9.6656 | 9.9935 | 2028-11-21 | 3.281% | 2.186% | 50% | 0.49341 | 3 | 9 | 3.4934 | FALSE | FALSE
2028-11-22 | 12.6932 | 13.1453 | 13.3298 | 13.4665 | 0.61912 | FALSE | 13.6037 | 2022 | 2028-11-22 | 3.44% | 1.384% | 2.177% | 50% | 0.49344 | 3 | 9 | 3.4934 | 20.2615 | 12.6932 | 2028-11-22 | 12.4486 | 12.8921 | 13.3298 | 2028-11-22 | 3.284% | 2.177% | 50% | 0.49344 | 3 | 9 | 3.4934 | FALSE | FALSE
2028-11-23 | 11.8018 | 12.2224 | 12.3946 | 12.5068 | 0.58202 | FALSE | 12.6462 | 2022 | 2028-11-23 | 3.441% | 1.389% | 2.168% | 50% | 0.49346 | 3 | 9 | 3.4935 | 20.0174 | 11.8018 | 2028-11-23 | 11.5748 | 11.9872 | 12.3946 | 2028-11-23 | 3.287% | 2.168% | 50% | 0.49346 | 3 | 9 | 3.4935 | FALSE | FALSE
2028-11-24 | 4.7899 | 4.9607 | 5.0309 | 5.0309 | 0.23696 | FALSE | 5.1261 | 2022 | 2028-11-24 | 3.442% | 1.395% | 2.16% | 50% | 0.49348 | 3 | 9 | 3.4935 | 19.7778 | 4.7899 | 2028-11-24 | 4.6979 | 4.8654 | 5.0309 | 2028-11-24 | 3.289% | 2.16% | 50% | 0.49348 | 3 | 9 | 3.4935 | FALSE | FALSE
2028-11-25 | 9.5791 | 9.9208 | 10.0617 | 10.1209 | 0.48243 | FALSE | 10.2603 | 2022 | 2028-11-25 | 3.444% | 1.4% | 2.154% | 50% | 0.4935 | 3 | 9 | 3.4935 | 19.5427 | 9.5791 | 2028-11-25 | 9.3953 | 9.7304 | 10.0617 | 2028-11-25 | 3.292% | 2.154% | 50% | 0.4935 | 3 | 9 | 3.4935 | FALSE | FALSE
2028-11-26 | 13.6945 | 14.1831 | 14.3854 | 14.5684 | 0.70279 | FALSE | 14.6828 | 2022 | 2028-11-26 | 3.445% | 1.406% | 2.149% | 50% | 0.49352 | 3 | 9 | 3.4935 | 19.3099 | 13.6945 | 2028-11-26 | 13.4321 | 13.9113 | 14.3854 | 2028-11-26 | 3.295% | 2.149% | 50% | 0.49352 | 3 | 9 | 3.4935 | FALSE | FALSE
2028-11-27 | 9.3513 | 9.6851 | 9.8237 | 9.8813 | 0.48246 | FALSE | 10.0173 | 2022 | 2028-11-27 | 3.446% | 1.411% | 2.146% | 50% | 0.49354 | 3 | 9 | 3.4935 | 19.0777 | 9.3513 | 2028-11-27 | 9.1723 | 9.4997 | 9.8237 | 2028-11-27 | 3.298% | 2.146% | 50% | 0.49354 | 3 | 9 | 3.4935 | FALSE | FALSE
2028-11-28 | 10.3641 | 10.7342 | 10.8884 | 10.9725 | 0.54226 | FALSE | 11.106 | 2022 | 2028-11-28 | 3.448% | 1.417% | 2.146% | 50% | 0.49356 | 3 | 9 | 3.4936 | 18.847 | 10.3641 | 2028-11-28 | 10.166 | 10.529 | 10.8884 | 2028-11-28 | 3.301% | 2.146% | 50% | 0.49356 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-11-29 | 4.4397 | 4.5983 | 4.6646 | 4.6646 | 0.23333 | FALSE | 4.753 | 2022 | 2028-11-29 | 3.449% | 1.422% | 2.148% | 50% | 0.49357 | 3 | 9 | 3.4936 | 18.6188 | 4.4397 | 2028-11-29 | 4.3549 | 4.5105 | 4.6646 | 2028-11-29 | 3.304% | 2.148% | 50% | 0.49357 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-11-30 | 4.1894 | 4.3391 | 4.402 | 4.402 | 0.22285 | FALSE | 4.4858 | 2022 | 2028-11-30 | 3.45% | 1.428% | 2.154% | 50% | 0.49359 | 3 | 9 | 3.4936 | 18.3943 | 4.1894 | 2028-11-30 | 4.1095 | 4.2564 | 4.402 | 2028-11-30 | 3.307% | 2.154% | 50% | 0.49359 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-12-01 | 5.345 | 5.5361 | 5.6166 | 5.6166 | 0.28774 | FALSE | 5.7241 | 2022 | 2028-12-01 | 3.452% | 1.433% | 2.162% | 50% | 0.49361 | 3 | 9 | 3.4936 | 18.1744 | 5.345 | 2028-12-01 | 5.2432 | 5.4307 | 5.6166 | 2028-12-01 | 3.311% | 2.162% | 50% | 0.49361 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-12-02 | 9.6115 | 9.9553 | 10.1006 | 10.1749 | 0.52738 | FALSE | 10.3051 | 2022 | 2028-12-02 | 3.453% | 1.439% | 2.172% | 50% | 0.49362 | 3 | 9 | 3.4936 | 17.9602 | 9.6115 | 2028-12-02 | 9.4287 | 9.7659 | 10.1006 | 2028-12-02 | 3.314% | 2.172% | 50% | 0.49362 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-12-03 | 12.8506 | 13.3104 | 13.5054 | 13.6866 | 0.71754 | FALSE | 13.7915 | 2022 | 2028-12-03 | 3.454% | 1.445% | 2.185% | 50% | 0.49363 | 3 | 9 | 3.4936 | 17.7527 | 12.8506 | 2028-12-03 | 12.6064 | 13.0575 | 13.5054 | 2028-12-03 | 3.317% | 2.185% | 50% | 0.49363 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-12-04 | 17.8061 | 18.4434 | 18.7148 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2028 | 2028-12-04 | 3.456% | 1.45% | 2.199% | 50% | 0.49365 | 3 | 9 | 3.4936 | 17.5532 | 17.8061 | 2028-12-04 | 17.4681 | 18.0934 | 18.7148 | 2028-12-04 | 3.32% | 2.199% | 50% | 0.49365 | 3 | 9 | 3.4936 | FALSE | FALSE
2028-12-05 | 11.6297 | 12.0461 | 12.224 | 12.3687 | 0.66272 | FALSE | 12.4838 | 2022 | 2028-12-05 | 3.457% | 1.456% | 2.214% | 50% | 0.49366 | 3 | 9 | 3.4937 | 17.363 | 11.6297 | 2028-12-05 | 11.4092 | 11.8177 | 12.224 | 2028-12-05 | 3.324% | 2.214% | 50% | 0.49366 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-06 | 14.2647 | 14.7757 | 14.9948 | 15.2522 | 0.8256 | FALSE | 15.3259 | 2022 | 2028-12-06 | 3.458% | 1.461% | 2.229% | 50% | 0.49368 | 3 | 9 | 3.4937 | 17.1828 | 14.2647 | 2028-12-06 | 13.9946 | 14.4959 | 14.9948 | 2028-12-06 | 3.327% | 2.229% | 50% | 0.49368 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-07 | 4.5951 | 4.7597 | 4.8306 | 4.8306 | 0.26402 | FALSE | 4.9272 | 2022 | 2028-12-07 | 3.46% | 1.467% | 2.244% | 50% | 0.49369 | 3 | 9 | 3.4937 | 17.0139 | 4.5951 | 2028-12-07 | 4.5082 | 4.6697 | 4.8306 | 2028-12-07 | 3.331% | 2.244% | 50% | 0.49369 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-08 | 7.6499 | 7.9241 | 8.0426 | 8.0827 | 0.44576 | FALSE | 8.2099 | 2022 | 2028-12-08 | 3.461% | 1.473% | 2.259% | 50% | 0.4937 | 3 | 9 | 3.4937 | 16.8572 | 7.6499 | 2028-12-08 | 7.5053 | 7.7744 | 8.0426 | 2028-12-08 | 3.334% | 2.259% | 50% | 0.4937 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-09 | 11.1385 | 11.538 | 11.7111 | 11.8522 | 0.65912 | FALSE | 11.9671 | 2022 | 2028-12-09 | 3.462% | 1.478% | 2.274% | 50% | 0.49371 | 3 | 9 | 3.4937 | 16.7139 | 11.1385 | 2028-12-09 | 10.9283 | 11.3203 | 11.7111 | 2028-12-09 | 3.338% | 2.274% | 50% | 0.49371 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-10 | 12.6646 | 13.119 | 13.3166 | 13.5217 | 0.75786 | FALSE | 13.6152 | 2022 | 2028-12-10 | 3.464% | 1.484% | 2.29% | 50% | 0.49372 | 3 | 9 | 3.4937 | 16.5799 | 12.6646 | 2028-12-10 | 12.4258 | 12.8716 | 13.3166 | 2028-12-10 | 3.341% | 2.29% | 50% | 0.49372 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-11 | 5.7983 | 6.0064 | 6.0972 | 6.1078 | 0.34492 | FALSE | 6.2242 | 2022 | 2028-12-11 | 3.465% | 1.49% | 2.306% | 50% | 0.49373 | 3 | 9 | 3.4937 | 16.4514 | 5.7983 | 2028-12-11 | 5.6891 | 5.8933 | 6.0972 | 2028-12-11 | 3.345% | 2.306% | 50% | 0.49373 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-12 | 5.4616 | 5.6577 | 5.7436 | 5.7502 | 0.32707 | FALSE | 5.8637 | 2022 | 2028-12-12 | 3.466% | 1.495% | 2.322% | 50% | 0.49374 | 3 | 9 | 3.4937 | 16.3297 | 5.4616 | 2028-12-12 | 5.3589 | 5.5513 | 5.7436 | 2028-12-12 | 3.349% | 2.322% | 50% | 0.49374 | 3 | 9 | 3.4937 | FALSE | FALSE
2028-12-13 | 12.4362 | 12.883 | 13.0793 | 13.2864 | 0.76085 | FALSE | 13.379 | 2022 | 2028-12-13 | 3.468% | 1.501% | 2.337% | 50% | 0.49375 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.2159 | 12.4362 | 2028-12-13 | 12.2025 | 12.6408 | 13.0793 | 2028-12-13 | 3.352% | 2.337% | 50% | 0.49375 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-14 | 6.6417 | 6.8803 | 6.9856 | 7.012 | 0.40407 | FALSE | 7.1359 | 2022 | 2028-12-14 | 3.469% | 1.507% | 2.351% | 50% | 0.49376 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.1111 | 6.6417 | 2028-12-14 | 6.517 | 6.7512 | 6.9856 | 2028-12-14 | 3.356% | 2.351% | 50% | 0.49376 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-15 | 5.5735 | 5.7739 | 5.8626 | 5.8721 | 0.34032 | FALSE | 5.9877 | 2022 | 2028-12-15 | 3.47% | 1.512% | 2.364% | 50% | 0.49377 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.0164 | 5.5735 | 2028-12-15 | 5.469 | 5.6656 | 5.8626 | 2028-12-15 | 3.36% | 2.364% | 50% | 0.49377 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-16 | 3.5986 | 3.728 | 3.7855 | 3.7855 | 0.2205 | FALSE | 3.8659 | 2022 | 2028-12-16 | 3.472% | 1.518% | 2.375% | 50% | 0.49378 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.9327 | 3.5986 | 2028-12-16 | 3.5312 | 3.6582 | 3.7855 | 2028-12-16 | 3.364% | 2.375% | 50% | 0.49378 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-17 | 14.4814 | 15.0024 | 15.2346 | 15.5595 | 0.91024 | FALSE | 15.6009 | 2022 | 2028-12-17 | 3.473% | 1.524% | 2.385% | 50% | 0.49379 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.8613 | 14.4814 | 2028-12-17 | 14.2103 | 14.7215 | 15.2346 | 2028-12-17 | 3.368% | 2.385% | 50% | 0.49379 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-18 | 13.8649 | 14.3639 | 14.587 | 14.8806 | 0.87359 | FALSE | 14.9365 | 2022 | 2028-12-18 | 3.474% | 1.53% | 2.392% | 50% | 0.49379 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.8033 | 13.8649 | 2028-12-18 | 13.6055 | 14.0952 | 14.587 | 2028-12-18 | 3.371% | 2.392% | 50% | 0.49379 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-19 | 4.1855 | 4.3362 | 4.4038 | 4.4038 | 0.25922 | FALSE | 4.4982 | 2022 | 2028-12-19 | 3.475% | 1.535% | 2.397% | 50% | 0.4938 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.7597 | 4.1855 | 2028-12-19 | 4.1073 | 4.2552 | 4.4038 | 2028-12-19 | 3.375% | 2.397% | 50% | 0.4938 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-20 | 14.8426 | 15.3772 | 15.6179 | 15.9701 | 0.94162 | FALSE | 15.9979 | 2022 | 2028-12-20 | 3.477% | 1.541% | 2.399% | 50% | 0.49381 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.7316 | 14.8426 | 2028-12-20 | 14.5655 | 15.0902 | 15.6179 | 2028-12-20 | 3.379% | 2.399% | 50% | 0.49381 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-21 | 14.7754 | 15.3079 | 15.5484 | 15.897 | 0.93793 | FALSE | 15.9263 | 2022 | 2028-12-21 | 3.478% | 1.547% | 2.399% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.7201 | 14.7754 | 2028-12-21 | 14.4999 | 15.0224 | 15.5484 | 2028-12-21 | 3.383% | 2.399% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-22 | 14.4978 | 15.0204 | 15.2573 | 15.589 | 0.91937 | FALSE | 15.6263 | 2022 | 2028-12-22 | 3.479% | 1.553% | 2.395% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.7262 | 14.4978 | 2028-12-22 | 14.2277 | 14.7405 | 15.2573 | 2028-12-22 | 3.387% | 2.395% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-23 | 15.6864 | 16.2521 | 16.5094 | 16.9108 | 0.99575 | FALSE | 16.9129 | 2022 | 2028-12-23 | 3.481% | 1.559% | 2.388% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.7511 | 15.6864 | 2028-12-23 | 15.3944 | 15.9495 | 16.5094 | 2028-12-23 | 3.391% | 2.388% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-24 | 8.6991 | 9.0129 | 9.1561 | 9.2348 | 0.54221 | FALSE | 9.3609 | 2022 | 2028-12-24 | 3.482% | 1.564% | 2.377% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.7968 | 8.6991 | 2028-12-24 | 8.5373 | 8.8453 | 9.1561 | 2028-12-24 | 3.395% | 2.377% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-25 | 14.5388 | 15.0635 | 15.3038 | 15.629 | 0.91385 | FALSE | 15.6685 | 2022 | 2028-12-25 | 3.483% | 1.57% | 2.363% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.8636 | 14.5388 | 2028-12-25 | 14.2686 | 14.7836 | 15.3038 | 2028-12-25 | 3.399% | 2.363% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-26 | 6.2577 | 6.4836 | 6.5874 | 6.6079 | 0.38432 | FALSE | 6.7282 | 2022 | 2028-12-26 | 3.485% | 1.576% | 2.346% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 15.9499 | 6.2577 | 2028-12-26 | 6.1415 | 6.3632 | 6.5874 | 2028-12-26 | 3.403% | 2.346% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-27 | 12.8186 | 13.2816 | 13.495 | 13.7224 | 0.79302 | FALSE | 13.8047 | 2022 | 2028-12-27 | 3.486% | 1.582% | 2.327% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.0541 | 12.8186 | 2028-12-27 | 12.5808 | 13.0353 | 13.495 | 2028-12-27 | 3.407% | 2.327% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-28 | 9.7683 | 10.1212 | 10.2845 | 10.3884 | 0.59597 | FALSE | 10.5097 | 2022 | 2028-12-28 | 3.487% | 1.587% | 2.305% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.1746 | 9.7683 | 2028-12-28 | 9.5873 | 9.9337 | 10.2845 | 2028-12-28 | 3.411% | 2.305% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-29 | 11.7057 | 12.1288 | 12.3252 | 12.4953 | 0.71101 | FALSE | 12.5982 | 2022 | 2028-12-29 | 3.489% | 1.593% | 2.282% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.3098 | 11.7057 | 2028-12-29 | 11.489 | 11.9043 | 12.3252 | 2028-12-29 | 3.415% | 2.282% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-30 | 10.6458 | 11.0307 | 11.21 | 11.3367 | 0.63939 | FALSE | 11.4522 | 2022 | 2028-12-30 | 3.49% | 1.599% | 2.257% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.4581 | 10.6458 | 2028-12-30 | 10.4488 | 10.8267 | 11.21 | 2028-12-30 | 3.419% | 2.257% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
2028-12-31 | 11.912 | 12.3429 | 12.5442 | 12.7131 | 0.71026 | FALSE | 12.7947 | 2024 | 2028-12-31 | 3.491% | 1.605% | 2.231% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.618 | 11.912 | 2028-12-31 | 11.6918 | 12.1148 | 12.5442 | 2028-12-31 | 3.423% | 2.231% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | FALSE | FALSE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 3.008% | 0% | 0.0005627% | 50% | 0.00028401 | 2 | 8 | 2.9938 | 15.7201 | Bisextile | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.299% | 0.0005627% | 50% | 0.00028401 | 2 | 8 | 2.9938
moy.: | 30.5326 | 31.5563 | 31.8754 | 31.9232 | 0.70032 |  | 32.1443 | 2022.4617 | moy.: | 3.25% | 1.213% | 0.5782% | 50% | 0.43004 | 2.8443 | 8.8443 | 3.2743 | 41.8758 |  | moy.: | 29.8994 | 30.9019 | 31.8754 | moy.: | 3.19% | 0.5782% | 50% | 0.43004 | 2.8443 | 8.8443 | 3.2743
max.: | 65.2468 | 67.4344 | 67.7268 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2028 | max.: | 3.491% | 2.293% | 2.399% | 50% | 1 | 3 | 9 | 3.4938 | 62.941 |  | max.: | 63.7686 | 65.9066 | 67.7268 | max.: | 3.936% | 2.399% | 50% | 1 | 3 | 9 | 3.4938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2029
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2029 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2029 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2029 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 46.9049 | -0.10921 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 183.1309 | 11.7073 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 230.0536 | 11.5694 | kWh | [7 empty] | 2696.1659 | 1697.4555 | 2649.1439 | 1667.5019 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8426.0432 | 9424.7537 | 8230.9503 | 9212.5922 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2796.4896 | 1794.4732 | 2747.7184 | 1794.4732 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | TRUE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8756.3764 | 9874.7673 | 8553.6247 | 9862.2046 | : Sujet après action
|  | 11552.8661 | 11669.2404 | 11677.1585 |  | 11122.2092 |  |  |  |  | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10880.0942 |  | 11301.343 | 11656.6778 | 11677.1585 | 2029-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2854.0918 | 1801.0157 | 2853.9708 | 1801.0157 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | FALSE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 8815.1487 | 9876.1428 | 8802.707 | 9876.1428 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 430.6569 | 112.0363 | 7.5468 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | -0.0061832 |  |  | Perte annuelle: | 421.2489 | 342.0899 | 19.1162 | kWh |  |  | 50% |  |  |  | 3.5188 | 55.5357 | 6.1888 | 102.4406 | 6.0796 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 4.998% | 50% |  |  |  | 3.4938 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 3.4938 | 56.5551 | 1.3128 | 239.686 | 13.0201 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 112.0907 | 7.5016 | 342.1266 | 19.0997 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2029 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2029 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2029 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2029-01-01 | 7.2781 | 7.5415 | 7.665 | 7.6988 | 0.43012 | FALSE | 7.822 | 2023 | 2029-01-01 | 3.493% | 1.611% | 2.231% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.6168 | 7.2781 | 2029-01-01 | 7.1437 | 7.4023 | 7.665 | 2029-01-01 | 3.427% | 2.231% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938 | TRUE | TRUE
2029-01-02 | 1.7235 | 1.7858 | 1.8152 | 1.8152 | 0.10041 | FALSE | 1.8509 | 2023 | 2029-01-02 | 3.494% | 1.616% | 2.205% | 50% | 0.49385 | 3 | 9 | 3.4938 | 16.7864 | 1.7235 | 2029-01-02 | 1.6917 | 1.7529 | 1.8152 | 2029-01-02 | 3.431% | 2.205% | 50% | 0.49385 | 3 | 9 | 3.4938 | TRUE | TRUE
2029-01-03 | 10.1088 | 10.4749 | 10.6476 | 10.7466 | 0.58832 | FALSE | 10.8673 | 2023 | 2029-01-03 | 3.495% | 1.622% | 2.18% | 50% | 0.49388 | 3 | 9 | 3.4939 | 16.9641 | 10.1088 | 2029-01-03 | 9.9224 | 10.2818 | 10.6476 | 2029-01-03 | 3.435% | 2.18% | 50% | 0.49388 | 3 | 9 | 3.4939 | TRUE | TRUE
2029-01-04 | 9.0169 | 9.3436 | 9.4983 | 9.5648 | 0.51809 | FALSE | 9.6892 | 2023 | 2029-01-04 | 3.497% | 1.628% | 2.155% | 50% | 0.49391 | 3 | 9 | 3.4939 | 17.1485 | 9.0169 | 2029-01-04 | 8.8509 | 9.1716 | 9.4983 | 2029-01-04 | 3.439% | 2.155% | 50% | 0.49391 | 3 | 9 | 3.4939 | TRUE | TRUE
2029-01-05 | 11.5727 | 11.9922 | 12.1913 | 12.3293 | 0.66065 | FALSE | 12.4405 | 2023 | 2029-01-05 | 3.498% | 1.634% | 2.131% | 50% | 0.49394 | 3 | 9 | 3.4939 | 17.3379 | 11.5727 | 2029-01-05 | 11.3598 | 11.7715 | 12.1913 | 2029-01-05 | 3.443% | 2.131% | 50% | 0.49394 | 3 | 9 | 3.4939 | TRUE | TRUE
2029-01-06 | 5.1692 | 5.3566 | 5.4459 | 5.4459 | 0.28865 | FALSE | 5.5479 | 2023 | 2029-01-06 | 3.499% | 1.639% | 2.108% | 50% | 0.49398 | 3 | 9 | 3.494 | 17.5307 | 5.1692 | 2029-01-06 | 5.0741 | 5.2581 | 5.4459 | 2029-01-06 | 3.448% | 2.108% | 50% | 0.49398 | 3 | 9 | 3.494 | TRUE | TRUE
2029-01-07 | 13.9122 | 14.4169 | 14.658 | 14.873 | 0.77977 | FALSE | 14.9579 | 2023 | 2029-01-07 | 3.501% | 1.645% | 2.087% | 50% | 0.49401 | 3 | 9 | 3.494 | 17.7253 | 13.9122 | 2029-01-07 | 13.6567 | 14.1521 | 14.658 | 2029-01-07 | 3.452% | 2.087% | 50% | 0.49401 | 3 | 9 | 3.494 | TRUE | TRUE
2029-01-08 | 7.4007 | 7.6692 | 7.798 | 7.8241 | 0.4058 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2029-01-08 | 3.502% | 1.651% | 2.067% | 50% | 0.49405 | 3 | 9 | 3.494 | 17.9202 | 7.4007 | 2029-01-08 | 7.2649 | 7.5285 | 7.798 | 2029-01-08 | 3.456% | 2.067% | 50% | 0.49405 | 3 | 9 | 3.494 | TRUE | TRUE
2029-01-09 | 8.0992 | 8.3932 | 8.5346 | 8.5714 | 0.43977 | FALSE | 8.6942 | 2023 | 2029-01-09 | 3.503% | 1.657% | 2.047% | 50% | 0.49409 | 3 | 9 | 3.4941 | 18.1178 | 8.0992 | 2029-01-09 | 7.9507 | 8.2393 | 8.5346 | 2029-01-09 | 3.46% | 2.047% | 50% | 0.49409 | 3 | 9 | 3.4941 | TRUE | TRUE
2029-01-10 | 16.5579 | 17.1592 | 17.4493 | 17.7603 | 0.90118 | FALSE | 17.8042 | 2023 | 2029-01-10 | 3.505% | 1.662% | 2.03% | 50% | 0.49413 | 3 | 9 | 3.4941 | 18.3213 | 16.5579 | 2029-01-10 | 16.2546 | 16.8449 | 17.4493 | 2029-01-10 | 3.464% | 2.03% | 50% | 0.49413 | 3 | 9 | 3.4941 | TRUE | TRUE
2029-01-11 | 4.4957 | 4.6591 | 4.7381 | 4.7381 | 0.23772 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2029-01-11 | 3.506% | 1.668% | 2.015% | 50% | 0.49417 | 3 | 9 | 3.4942 | 18.5309 | 4.4957 | 2029-01-11 | 4.4135 | 4.5738 | 4.7381 | 2029-01-11 | 3.468% | 2.015% | 50% | 0.49417 | 3 | 9 | 3.4942 | TRUE | TRUE
2029-01-12 | 17.2494 | 17.8764 | 18.1807 | 18.509 | 0.918 | FALSE | 18.5463 | 2023 | 2029-01-12 | 3.507% | 1.674% | 2.002% | 50% | 0.49422 | 3 | 9 | 3.4942 | 18.7466 | 17.2494 | 2029-01-12 | 16.934 | 17.5495 | 18.1807 | 2029-01-12 | 3.472% | 2.002% | 50% | 0.49422 | 3 | 9 | 3.4942 | TRUE | TRUE
2029-01-13 | 11.5798 | 12.0009 | 12.2059 | 12.3147 | 0.60365 | FALSE | 12.4348 | 2023 | 2029-01-13 | 3.508% | 1.68% | 1.991% | 50% | 0.49426 | 3 | 9 | 3.4943 | 18.9685 | 11.5798 | 2029-01-13 | 11.3683 | 11.7816 | 12.2059 | 2029-01-13 | 3.476% | 1.991% | 50% | 0.49426 | 3 | 9 | 3.4943 | TRUE | TRUE
2029-01-14 | 14.152 | 14.6667 | 14.9182 | 15.1051 | 0.73165 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2029-01-14 | 3.51% | 1.685% | 1.982% | 50% | 0.49431 | 3 | 9 | 3.4943 | 19.1968 | 14.152 | 2029-01-14 | 13.8936 | 14.399 | 14.9182 | 2029-01-14 | 3.48% | 1.982% | 50% | 0.49431 | 3 | 9 | 3.4943 | TRUE | TRUE
2029-01-15 | 5.8246 | 6.0366 | 6.1404 | 6.1404 | 0.29383 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2029-01-15 | 3.511% | 1.691% | 1.974% | 50% | 0.49436 | 3 | 9 | 3.4944 | 19.4315 | 5.8246 | 2029-01-15 | 5.7184 | 5.9265 | 6.1404 | 2029-01-15 | 3.484% | 1.974% | 50% | 0.49436 | 3 | 9 | 3.4944 | TRUE | TRUE
2029-01-16 | 3.9812 | 4.1261 | 4.1974 | 4.1974 | 0.19839 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2029-01-16 | 3.512% | 1.697% | 1.968% | 50% | 0.49441 | 3 | 9 | 3.4944 | 19.6728 | 3.9812 | 2029-01-16 | 3.9087 | 4.0509 | 4.1974 | 2029-01-16 | 3.488% | 1.968% | 50% | 0.49441 | 3 | 9 | 3.4944 | TRUE | TRUE
2029-01-17 | 6.2152 | 6.4415 | 6.5531 | 6.5553 | 0.30597 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2029-01-17 | 3.514% | 1.703% | 1.962% | 50% | 0.49446 | 3 | 9 | 3.4945 | 19.9211 | 6.2152 | 2029-01-17 | 6.102 | 6.3243 | 6.5531 | 2029-01-17 | 3.492% | 1.962% | 50% | 0.49446 | 3 | 9 | 3.4945 | TRUE | TRUE
2029-01-18 | 13.9257 | 14.4331 | 14.6839 | 14.8458 | 0.68416 | FALSE | 14.9584 | 2023 | 2029-01-18 | 3.515% | 1.708% | 1.957% | 50% | 0.49452 | 3 | 9 | 3.4945 | 20.1763 | 13.9257 | 2029-01-18 | 13.6724 | 14.1705 | 14.6839 | 2029-01-18 | 3.496% | 1.957% | 50% | 0.49452 | 3 | 9 | 3.4945 | TRUE | TRUE
2029-01-19 | 10.3555 | 10.7329 | 10.9201 | 10.9834 | 0.49965 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2029-01-19 | 3.516% | 1.714% | 1.952% | 50% | 0.49458 | 3 | 9 | 3.4946 | 20.4386 | 10.3555 | 2029-01-19 | 10.1673 | 10.5379 | 10.9201 | 2029-01-19 | 3.5% | 1.952% | 50% | 0.49458 | 3 | 9 | 3.4946 | TRUE | TRUE
2029-01-20 | 15.6104 | 16.1796 | 16.4627 | 16.6732 | 0.7486 | FALSE | 16.773 | 2023 | 2029-01-20 | 3.518% | 1.72% | 1.947% | 50% | 0.49464 | 3 | 9 | 3.4946 | 20.7081 | 15.6104 | 2029-01-20 | 15.327 | 15.8858 | 16.4627 | 2029-01-20 | 3.504% | 1.947% | 50% | 0.49464 | 3 | 9 | 3.4946 | TRUE | TRUE
2029-01-21 | 7.5206 | 7.7949 | 7.9317 | 7.9446 | 0.35199 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2029-01-21 | 3.519% | 1.725% | 1.943% | 50% | 0.4947 | 3 | 9 | 3.4947 | 20.9849 | 7.5206 | 2029-01-21 | 7.3841 | 7.6535 | 7.9317 | 2029-01-21 | 3.508% | 1.943% | 50% | 0.4947 | 3 | 9 | 3.4947 | TRUE | TRUE
2029-01-22 | 21.1515 | 21.9233 | 22.3095 | 22.7471 | 0.99432 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2029-01-22 | 3.52% | 1.731% | 1.939% | 50% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | 21.2691 | 21.1515 | 2029-01-22 | 20.7681 | 21.5259 | 22.3095 | 2029-01-22 | 3.512% | 1.939% | 50% | 0.49477 | 3 | 9 | 3.4948 | TRUE | TRUE
2029-01-23 | 21.2217 | 21.9964 | 22.3852 | 22.8168 | 0.98376 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2029-01-23 | 3.522% | 1.737% | 1.935% | 50% | 0.49484 | 3 | 9 | 3.4948 | 21.5625 | 21.2217 | 2029-01-23 | 20.8374 | 21.598 | 22.3852 | 2029-01-23 | 3.516% | 1.935% | 50% | 0.49484 | 3 | 9 | 3.4948 | TRUE | TRUE
2029-01-24 | 21.7492 | 22.5434 | 22.9432 | 23.3903 | 0.99444 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2029-01-24 | 3.523% | 1.743% | 1.926% | 50% | 0.49491 | 3 | 9 | 3.4949 | 21.8675 | 21.7492 | 2029-01-24 | 21.3557 | 22.1355 | 22.9432 | 2029-01-24 | 3.52% | 1.926% | 50% | 0.49491 | 3 | 9 | 3.4949 | TRUE | TRUE
2029-01-25 | 20.3702 | 21.1143 | 21.49 | 21.859 | 0.91618 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2029-01-25 | 3.524% | 1.748% | 1.911% | 50% | 0.49499 | 3 | 9 | 3.495 | 22.1835 | 20.3702 | 2029-01-25 | 20.0019 | 20.7326 | 21.49 | 2029-01-25 | 3.525% | 1.911% | 50% | 0.49499 | 3 | 9 | 3.495 | TRUE | TRUE
2029-01-26 | 21.9233 | 22.7245 | 23.1301 | 23.5588 | 0.97326 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2029-01-26 | 3.526% | 1.754% | 1.89% | 50% | 0.49506 | 3 | 9 | 3.4951 | 22.5095 | 21.9233 | 2029-01-26 | 21.5273 | 22.314 | 23.1301 | 2029-01-26 | 3.529% | 1.89% | 50% | 0.49506 | 3 | 9 | 3.4951 | TRUE | TRUE
2029-01-27 | 18.3556 | 19.0267 | 19.3675 | 19.6306 | 0.79924 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2029-01-27 | 3.527% | 1.76% | 1.863% | 50% | 0.49514 | 3 | 9 | 3.4951 | 22.8446 | 18.3556 | 2029-01-27 | 18.0243 | 18.6833 | 19.3675 | 2029-01-27 | 3.533% | 1.863% | 50% | 0.49514 | 3 | 9 | 3.4951 | TRUE | TRUE
2029-01-28 | 4.3788 | 4.5389 | 4.6205 | 4.6205 | 0.18538 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2029-01-28 | 3.528% | 1.765% | 1.831% | 50% | 0.49523 | 3 | 9 | 3.4952 | 23.1879 | 4.3788 | 2029-01-28 | 4.2998 | 4.4571 | 4.6205 | 2029-01-28 | 3.537% | 1.831% | 50% | 0.49523 | 3 | 9 | 3.4952 | TRUE | TRUE
2029-01-29 | 6.5819 | 6.8227 | 6.9457 | 6.9457 | 0.27461 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2029-01-29 | 3.53% | 1.771% | 1.794% | 50% | 0.49532 | 3 | 9 | 3.4953 | 23.5384 | 6.5819 | 2029-01-29 | 6.4633 | 6.6998 | 6.9457 | 2029-01-29 | 3.541% | 1.794% | 50% | 0.49532 | 3 | 9 | 3.4953 | TRUE | TRUE
2029-01-30 | 4.7449 | 4.9186 | 5.0076 | 5.0076 | 0.19509 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2029-01-30 | 3.531% | 1.777% | 1.749% | 50% | 0.49541 | 3 | 9 | 3.4954 | 23.8962 | 4.7449 | 2029-01-30 | 4.6595 | 4.8301 | 5.0076 | 2029-01-30 | 3.545% | 1.749% | 50% | 0.49541 | 3 | 9 | 3.4954 | TRUE | TRUE
2029-01-31 | 11.0054 | 11.4084 | 11.6154 | 11.6588 | 0.44761 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2029-01-31 | 3.532% | 1.782% | 1.696% | 50% | 0.4955 | 3 | 9 | 3.4955 | 24.2602 | 11.0054 | 2029-01-31 | 10.8075 | 11.2032 | 11.6154 | 2029-01-31 | 3.549% | 1.696% | 50% | 0.4955 | 3 | 9 | 3.4955 | TRUE | TRUE
2029-02-01 | 14.1933 | 14.7132 | 14.9811 | 15.0785 | 0.57053 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2029-02-01 | 3.534% | 1.788% | 1.636% | 50% | 0.4956 | 3 | 9 | 3.4956 | 24.6295 | 14.1933 | 2029-02-01 | 13.9382 | 14.4488 | 14.9811 | 2029-02-01 | 3.553% | 1.636% | 50% | 0.4956 | 3 | 9 | 3.4956 | TRUE | TRUE
2029-02-02 | 5.7267 | 5.9365 | 6.0449 | 6.0449 | 0.22544 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2029-02-02 | 3.535% | 1.794% | 1.569% | 50% | 0.49571 | 3 | 9 | 3.4957 | 25.0031 | 5.7267 | 2029-02-02 | 5.6238 | 5.8299 | 6.0449 | 2029-02-02 | 3.557% | 1.569% | 50% | 0.49571 | 3 | 9 | 3.4957 | TRUE | TRUE
2029-02-03 | 13.2402 | 13.7256 | 13.9771 | 14.0436 | 0.51632 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2029-02-03 | 3.536% | 1.799% | 1.496% | 50% | 0.49582 | 3 | 9 | 3.4958 | 25.3802 | 13.2402 | 2029-02-03 | 13.0027 | 13.4793 | 13.9771 | 2029-02-03 | 3.561% | 1.496% | 50% | 0.49582 | 3 | 9 | 3.4958 | TRUE | TRUE
2029-02-04 | 12.0896 | 12.533 | 12.7634 | 12.8073 | 0.46427 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2029-02-04 | 3.538% | 1.805% | 1.417% | 50% | 0.49593 | 3 | 9 | 3.4959 | 25.7597 | 12.0896 | 2029-02-04 | 11.8729 | 12.3083 | 12.7634 | 2029-02-04 | 3.565% | 1.417% | 50% | 0.49593 | 3 | 9 | 3.4959 | TRUE | TRUE
2029-02-05 | 9.4998 | 9.8483 | 10.0299 | 10.042 | 0.359 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2029-02-05 | 3.539% | 1.811% | 1.331% | 50% | 0.49605 | 3 | 9 | 3.496 | 26.1408 | 9.4998 | 2029-02-05 | 9.3296 | 9.6719 | 10.0299 | 2029-02-05 | 3.569% | 1.331% | 50% | 0.49605 | 3 | 9 | 3.496 | TRUE | TRUE
2029-02-06 | 20.8793 | 21.6455 | 22.046 | 22.238 | 0.78414 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2029-02-06 | 3.54% | 1.816% | 1.241% | 50% | 0.49617 | 3 | 9 | 3.4962 | 26.5255 | 20.8793 | 2029-02-06 | 20.5056 | 21.2582 | 22.046 | 2029-02-06 | 3.573% | 1.241% | 50% | 0.49617 | 3 | 9 | 3.4962 | TRUE | TRUE
2029-02-07 | 14.3177 | 14.8433 | 15.1188 | 15.1765 | 0.52785 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2029-02-07 | 3.542% | 1.822% | 1.146% | 50% | 0.49629 | 3 | 9 | 3.4963 | 26.9157 | 14.3177 | 2029-02-07 | 14.0617 | 14.578 | 15.1188 | 2029-02-07 | 3.577% | 1.146% | 50% | 0.49629 | 3 | 9 | 3.4963 | TRUE | TRUE
2029-02-08 | 27.7694 | 28.7893 | 29.3253 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2029 | 2029-02-08 | 3.543% | 1.828% | 1.054% | 50% | 0.49643 | 3 | 9 | 3.4964 | 27.3099 | 27.7694 | 2029-02-08 | 27.2733 | 28.275 | 29.3253 | 2029-02-08 | 3.582% | 1.054% | 50% | 0.49643 | 3 | 9 | 3.4964 | TRUE | TRUE
2029-02-09 | 28.0087 | 29.0379 | 29.5802 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2029 | 2029-02-09 | 3.544% | 1.833% | 0.9619% | 50% | 0.49656 | 3 | 9 | 3.4966 | 27.7077 | 28.0087 | 2029-02-09 | 27.5088 | 28.5196 | 29.5802 | 2029-02-09 | 3.586% | 0.9619% | 50% | 0.49656 | 3 | 9 | 3.4966 | TRUE | TRUE
2029-02-10 | 27.0519 | 28.0463 | 28.5717 | 28.8093 | 0.96194 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2029-02-10 | 3.545% | 1.839% | 0.8715% | 50% | 0.49671 | 3 | 9 | 3.4967 | 28.1089 | 27.0519 | 2029-02-10 | 26.5694 | 27.5461 | 28.5717 | 2029-02-10 | 3.59% | 0.8715% | 50% | 0.49671 | 3 | 9 | 3.4967 | TRUE | TRUE
2029-02-11 | 14.1525 | 14.6729 | 14.9487 | 14.9816 | 0.49355 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2029-02-11 | 3.547% | 1.845% | 0.7823% | 50% | 0.49686 | 3 | 9 | 3.4969 | 28.5132 | 14.1525 | 2029-02-11 | 13.9003 | 14.4115 | 14.9487 | 2029-02-11 | 3.594% | 0.7823% | 50% | 0.49686 | 3 | 9 | 3.4969 | TRUE | TRUE
2029-02-12 | 22.6479 | 23.481 | 23.9237 | 24.0389 | 0.78142 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2029-02-12 | 3.548% | 1.85% | 0.6943% | 50% | 0.49701 | 3 | 9 | 3.497 | 28.9202 | 22.6479 | 2029-02-12 | 22.2447 | 23.063 | 23.9237 | 2029-02-12 | 3.598% | 0.6943% | 50% | 0.49701 | 3 | 9 | 3.497 | TRUE | TRUE
2029-02-13 | 24.9704 | 25.8893 | 26.3789 | 26.5064 | 0.85029 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2029-02-13 | 3.549% | 1.856% | 0.6107% | 50% | 0.49718 | 3 | 9 | 3.4972 | 29.3287 | 24.9704 | 2029-02-13 | 24.5262 | 25.4288 | 26.3789 | 2029-02-13 | 3.602% | 0.6107% | 50% | 0.49718 | 3 | 9 | 3.4972 | TRUE | TRUE
2029-02-14 | 16.0429 | 16.6336 | 16.9491 | 16.9801 | 0.53759 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2029-02-14 | 3.551% | 1.862% | 0.5345% | 50% | 0.49734 | 3 | 9 | 3.4973 | 29.7374 | 16.0429 | 2029-02-14 | 15.7578 | 16.3379 | 16.9491 | 2029-02-14 | 3.606% | 0.5345% | 50% | 0.49734 | 3 | 9 | 3.4973 | TRUE | TRUE
2029-02-15 | 20.6637 | 21.4247 | 21.8324 | 21.8885 | 0.68401 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2029-02-15 | 3.552% | 1.867% | 0.4655% | 50% | 0.49752 | 3 | 9 | 3.4975 | 30.1461 | 20.6637 | 2029-02-15 | 20.2967 | 21.0442 | 21.8324 | 2029-02-15 | 3.61% | 0.4655% | 50% | 0.49752 | 3 | 9 | 3.4975 | TRUE | TRUE
2029-02-16 | 9.8191 | 10.1808 | 10.3751 | 10.3764 | 0.32011 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2029-02-16 | 3.553% | 1.873% | 0.4033% | 50% | 0.4977 | 3 | 9 | 3.4977 | 30.5543 | 9.8191 | 2029-02-16 | 9.6448 | 10.0002 | 10.3751 | 2029-02-16 | 3.614% | 0.4033% | 50% | 0.4977 | 3 | 9 | 3.4977 | TRUE | TRUE
2029-02-17 | 11.8053 | 12.2404 | 12.4748 | 12.4798 | 0.38011 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2029-02-17 | 3.555% | 1.879% | 0.3478% | 50% | 0.49789 | 3 | 9 | 3.4979 | 30.9619 | 11.8053 | 2029-02-17 | 11.596 | 12.0234 | 12.4748 | 2029-02-17 | 3.618% | 0.3478% | 50% | 0.49789 | 3 | 9 | 3.4979 | TRUE | TRUE
2029-02-18 | 27.6753 | 28.6957 | 29.2468 | 29.3196 | 0.88182 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2029-02-18 | 3.556% | 1.884% | 0.2987% | 50% | 0.49809 | 3 | 9 | 3.4981 | 31.3684 | 27.6753 | 2029-02-18 | 27.185 | 28.1874 | 29.2468 | 2029-02-18 | 3.622% | 0.2987% | 50% | 0.49809 | 3 | 9 | 3.4981 | TRUE | TRUE
2029-02-19 | 16.7125 | 17.329 | 17.6628 | 17.6774 | 0.52508 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2029-02-19 | 3.557% | 1.89% | 0.2557% | 50% | 0.4983 | 3 | 9 | 3.4983 | 31.7736 | 16.7125 | 2029-02-19 | 16.4167 | 17.0223 | 17.6628 | 2029-02-19 | 3.626% | 0.2557% | 50% | 0.4983 | 3 | 9 | 3.4983 | TRUE | TRUE
2029-02-20 | 21.0518 | 21.8286 | 22.2503 | 22.275 | 0.65353 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2029-02-20 | 3.559% | 1.895% | 0.2187% | 50% | 0.49851 | 3 | 9 | 3.4985 | 32.1775 | 21.0518 | 2029-02-20 | 20.6795 | 21.4425 | 22.2503 | 2029-02-20 | 3.63% | 0.2187% | 50% | 0.49851 | 3 | 9 | 3.4985 | TRUE | TRUE
2029-02-21 | 18.5674 | 19.2528 | 19.6258 | 19.6401 | 0.56924 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2029-02-21 | 3.56% | 1.901% | 0.188% | 50% | 0.49874 | 3 | 9 | 3.4987 | 32.5803 | 18.5674 | 2029-02-21 | 18.2393 | 18.9125 | 19.6258 | 2029-02-21 | 3.634% | 0.188% | 50% | 0.49874 | 3 | 9 | 3.4987 | TRUE | TRUE
2029-02-22 | 30.3491 | 31.4699 | 32.0815 | 32.1275 | 0.91998 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2029-02-22 | 3.561% | 1.907% | 0.1615% | 50% | 0.49897 | 3 | 9 | 3.499 | 32.9827 | 30.3491 | 2029-02-22 | 29.8133 | 30.9142 | 32.0815 | 2029-02-22 | 3.638% | 0.1615% | 50% | 0.49897 | 3 | 9 | 3.499 | TRUE | TRUE
2029-02-23 | 31.9223 | 33.1016 | 33.7469 | 33.791 | 0.9561 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2029-02-23 | 3.563% | 1.912% | 0.1391% | 50% | 0.49921 | 3 | 9 | 3.4992 | 33.3851 | 31.9223 | 2029-02-23 | 31.3592 | 32.5177 | 33.7469 | 2029-02-23 | 3.643% | 0.1391% | 50% | 0.49921 | 3 | 9 | 3.4992 | TRUE | TRUE
2029-02-24 | 22.7341 | 23.5742 | 24.0352 | 24.0506 | 0.67247 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2029-02-24 | 3.564% | 1.918% | 0.1205% | 50% | 0.49946 | 3 | 9 | 3.4995 | 33.7876 | 22.7341 | 2029-02-24 | 22.3334 | 23.1587 | 24.0352 | 2029-02-24 | 3.647% | 0.1205% | 50% | 0.49946 | 3 | 9 | 3.4995 | TRUE | TRUE
2029-02-25 | 25.1024 | 26.0305 | 26.5409 | 26.5583 | 0.7339 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2029-02-25 | 3.565% | 1.923% | 0.1056% | 50% | 0.49973 | 3 | 9 | 3.4997 | 34.1904 | 25.1024 | 2029-02-25 | 24.6603 | 25.572 | 26.5409 | 2029-02-25 | 3.651% | 0.1056% | 50% | 0.49973 | 3 | 9 | 3.4997 | TRUE | TRUE
2029-02-26 | 35.3528 | 36.6603 | 37.3813 | 37.4167 | 1.0219 | TRUE | 37.4167 | 2029 | 2029-02-26 | 3.567% | 1.929% | 0.09444% | 50% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | 34.5937 | 35.3528 | 2029-02-26 | 34.7307 | 36.0152 | 37.3813 | 2029-02-26 | 3.655% | 0.09444% | 50% | 0.5 | 3 | 9 | 3.5 | TRUE | TRUE
2029-02-27 | 22.6139 | 23.4506 | 23.9132 | 23.9234 | 0.64587 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2029-02-27 | 3.568% | 1.934% | 0.08661% | 50% | 0.50028 | 3 | 9 | 3.5003 | 34.9979 | 22.6139 | 2029-02-27 | 22.2163 | 23.0383 | 23.9132 | 2029-02-27 | 3.659% | 0.08661% | 50% | 0.50028 | 3 | 9 | 3.5003 | TRUE | TRUE
2029-02-28 | 32.9806 | 34.2013 | 34.8779 | 34.9029 | 0.93148 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2029-02-28 | 3.569% | 1.94% | 0.07933% | 50% | 0.50058 | 3 | 9 | 3.5006 | 35.4039 | 32.9806 | 2029-02-28 | 32.4012 | 33.6005 | 34.8779 | 2029-02-28 | 3.663% | 0.07933% | 50% | 0.50058 | 3 | 9 | 3.5006 | TRUE | TRUE
2029-03-01 | 34.8 | 36.0885 | 36.8046 | 36.8303 | 0.97171 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2029-03-01 | 3.571% | 1.946% | 0.07261% | 50% | 0.50089 | 3 | 9 | 3.5009 | 35.8121 | 34.8 | 2029-03-01 | 34.1892 | 35.4551 | 36.8046 | 2029-03-01 | 3.667% | 0.07261% | 50% | 0.50089 | 3 | 9 | 3.5009 | TRUE | TRUE
2029-03-02 | 16.0812 | 16.6768 | 17.0087 | 17.011 | 0.44372 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2029-03-02 | 3.572% | 1.951% | 0.06641% | 50% | 0.50121 | 3 | 9 | 3.5012 | 36.2227 | 16.0812 | 2029-03-02 | 15.7992 | 16.3844 | 17.0087 | 2029-03-02 | 3.671% | 0.06641% | 50% | 0.50121 | 3 | 9 | 3.5012 | TRUE | TRUE
2029-03-03 | 27.7414 | 28.7693 | 29.3435 | 29.3552 | 0.75706 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2029-03-03 | 3.573% | 1.957% | 0.06073% | 50% | 0.50154 | 3 | 9 | 3.5015 | 36.6358 | 27.7414 | 2029-03-03 | 27.2553 | 28.2652 | 29.3435 | 2029-03-03 | 3.675% | 0.06073% | 50% | 0.50154 | 3 | 9 | 3.5015 | TRUE | TRUE
2029-03-04 | 5.464 | 5.6666 | 5.78 | 5.78 | 0.14739 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2029-03-04 | 3.575% | 1.962% | 0.05555% | 50% | 0.50189 | 3 | 9 | 3.5019 | 37.0517 | 5.464 | 2029-03-04 | 5.3683 | 5.5673 | 5.78 | 2029-03-04 | 3.679% | 0.05555% | 50% | 0.50189 | 3 | 9 | 3.5019 | TRUE | TRUE
2029-03-05 | 14.1706 | 14.6961 | 14.9911 | 14.992 | 0.37801 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2029-03-05 | 3.576% | 1.968% | 0.05085% | 50% | 0.50225 | 3 | 9 | 3.5023 | 37.4705 | 14.1706 | 2029-03-05 | 13.9227 | 14.4391 | 14.9911 | 2029-03-05 | 3.683% | 0.05085% | 50% | 0.50225 | 3 | 9 | 3.5023 | TRUE | TRUE
2029-03-06 | 21.6945 | 22.4993 | 22.9523 | 22.9564 | 0.57235 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2029-03-06 | 3.577% | 1.973% | 0.04662% | 50% | 0.50263 | 3 | 9 | 3.5026 | 37.8931 | 21.6945 | 2029-03-06 | 21.3153 | 22.1061 | 22.9523 | 2029-03-06 | 3.687% | 0.04662% | 50% | 0.50263 | 3 | 9 | 3.5026 | TRUE | TRUE
2029-03-07 | 35.1642 | 36.4692 | 37.2055 | 37.2196 | 0.9176 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2029-03-07 | 3.578% | 1.979% | 0.04299% | 50% | 0.50302 | 3 | 9 | 3.503 | 38.3198 | 35.1642 | 2029-03-07 | 34.5501 | 35.8324 | 37.2055 | 2029-03-07 | 3.691% | 0.04299% | 50% | 0.50302 | 3 | 9 | 3.503 | TRUE | TRUE
2029-03-08 | 31.5497 | 32.7211 | 33.3835 | 33.3932 | 0.8141 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2029-03-08 | 3.58% | 1.984% | 0.03945% | 50% | 0.50342 | 3 | 9 | 3.5034 | 38.7502 | 31.5497 | 2029-03-08 | 30.9992 | 32.1501 | 33.3835 | 2029-03-08 | 3.695% | 0.03945% | 50% | 0.50342 | 3 | 9 | 3.5034 | TRUE | TRUE
2029-03-09 | 28.1617 | 29.2077 | 29.8007 | 29.8071 | 0.7186 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2029-03-09 | 3.581% | 1.99% | 0.03599% | 50% | 0.50385 | 3 | 9 | 3.5038 | 39.1838 | 28.1617 | 2029-03-09 | 27.6708 | 28.6985 | 29.8007 | 2029-03-09 | 3.699% | 0.03599% | 50% | 0.50385 | 3 | 9 | 3.5038 | TRUE | TRUE
2029-03-10 | 23.7945 | 24.6786 | 25.1811 | 25.1846 | 0.60046 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2029-03-10 | 3.582% | 1.995% | 0.03262% | 50% | 0.50429 | 3 | 9 | 3.5043 | 39.6201 | 23.7945 | 2029-03-10 | 23.38 | 24.2487 | 25.1811 | 2029-03-10 | 3.703% | 0.03262% | 50% | 0.50429 | 3 | 9 | 3.5043 | TRUE | TRUE
2029-03-11 | 17.1725 | 17.8108 | 18.1745 | 18.1754 | 0.42858 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2029-03-11 | 3.584% | 2.001% | 0.02933% | 50% | 0.50474 | 3 | 9 | 3.5047 | 40.0585 | 17.1725 | 2029-03-11 | 16.8736 | 17.5008 | 18.1745 | 2029-03-11 | 3.707% | 0.02933% | 50% | 0.50474 | 3 | 9 | 3.5047 | TRUE | TRUE
2029-03-12 | 13.4392 | 13.939 | 14.2244 | 14.2246 | 0.33176 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2029-03-12 | 3.585% | 2.006% | 0.02611% | 50% | 0.50522 | 3 | 9 | 3.5052 | 40.4987 | 13.4392 | 2029-03-12 | 13.2055 | 13.6966 | 14.2244 | 2029-03-12 | 3.711% | 0.02611% | 50% | 0.50522 | 3 | 9 | 3.5052 | TRUE | TRUE
2029-03-13 | 8.5598 | 8.8782 | 9.0605 | 9.0605 | 0.20903 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2029-03-13 | 3.586% | 2.012% | 0.02315% | 50% | 0.50572 | 3 | 9 | 3.5057 | 40.9398 | 8.5598 | 2029-03-13 | 8.4111 | 8.7239 | 9.0605 | 2029-03-13 | 3.715% | 0.02315% | 50% | 0.50572 | 3 | 9 | 3.5057 | TRUE | TRUE
2029-03-14 | 12.7462 | 13.2206 | 13.4928 | 13.4928 | 0.30796 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2029-03-14 | 3.588% | 2.018% | 0.02055% | 50% | 0.50623 | 3 | 9 | 3.5062 | 41.3815 | 12.7462 | 2029-03-14 | 12.5249 | 12.991 | 13.4928 | 2029-03-14 | 3.719% | 0.02055% | 50% | 0.50623 | 3 | 9 | 3.5062 | TRUE | TRUE
2029-03-15 | 15.1053 | 15.6676 | 15.9911 | 15.9914 | 0.36111 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2029-03-15 | 3.589% | 2.023% | 0.01832% | 50% | 0.50677 | 3 | 9 | 3.5068 | 41.8232 | 15.1053 | 2029-03-15 | 14.8433 | 15.3958 | 15.9911 | 2029-03-15 | 3.723% | 0.01832% | 50% | 0.50677 | 3 | 9 | 3.5068 | TRUE | TRUE
2029-03-16 | 12.6841 | 13.1565 | 13.4289 | 13.4289 | 0.30006 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2029-03-16 | 3.59% | 2.029% | 0.01643% | 50% | 0.50732 | 3 | 9 | 3.5073 | 42.2643 | 12.6841 | 2029-03-16 | 12.4643 | 12.9284 | 13.4289 | 2029-03-16 | 3.727% | 0.01643% | 50% | 0.50732 | 3 | 9 | 3.5073 | TRUE | TRUE
2029-03-17 | 12.182 | 12.6358 | 12.8982 | 12.8982 | 0.28522 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2029-03-17 | 3.592% | 2.034% | 0.01489% | 50% | 0.5079 | 3 | 9 | 3.5079 | 42.7044 | 12.182 | 2029-03-17 | 11.971 | 12.417 | 12.8982 | 2029-03-17 | 3.731% | 0.01489% | 50% | 0.5079 | 3 | 9 | 3.5079 | TRUE | TRUE
2029-03-18 | 14.379 | 14.9149 | 15.2254 | 15.2255 | 0.33324 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2029-03-18 | 3.593% | 2.04% | 0.01367% | 50% | 0.5085 | 3 | 9 | 3.5085 | 43.1429 | 14.379 | 2029-03-18 | 14.1302 | 14.6568 | 15.2254 | 2029-03-18 | 3.735% | 0.01367% | 50% | 0.5085 | 3 | 9 | 3.5085 | TRUE | TRUE
2029-03-19 | 26.4206 | 27.4057 | 27.9779 | 27.9794 | 0.60622 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2029-03-19 | 3.594% | 2.045% | 0.01277% | 50% | 0.50912 | 3 | 9 | 3.5091 | 43.5793 | 26.4206 | 2029-03-19 | 25.9638 | 26.9318 | 27.9779 | 2029-03-19 | 3.739% | 0.01277% | 50% | 0.50912 | 3 | 9 | 3.5091 | TRUE | TRUE
2029-03-20 | 31.67 | 32.8512 | 33.539 | 33.5414 | 0.71945 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2029-03-20 | 3.596% | 2.051% | 0.01217% | 50% | 0.50977 | 3 | 9 | 3.5098 | 44.0173 | 31.67 | 2029-03-20 | 31.1228 | 32.2837 | 33.539 | 2029-03-20 | 3.743% | 0.01217% | 50% | 0.50977 | 3 | 9 | 3.5098 | TRUE | TRUE
2029-03-21 | 42.5965 | 44.1858 | 45.1135 | 45.1186 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2029-03-21 | 3.597% | 2.056% | 0.01196% | 50% | 0.51045 | 3 | 9 | 3.5104 | 44.46 | 42.5965 | 2029-03-21 | 41.8612 | 43.4231 | 45.1135 | 2029-03-21 | 3.747% | 0.01196% | 50% | 0.51045 | 3 | 9 | 3.5104 | TRUE | TRUE
2029-03-22 | 41.5747 | 43.1265 | 44.0345 | 44.0392 | 0.9258 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2029-03-22 | 3.598% | 2.062% | 0.01198% | 50% | 0.51115 | 3 | 9 | 3.5111 | 44.9062 | 41.5747 | 2029-03-22 | 40.8576 | 42.3827 | 44.0345 | 2029-03-22 | 3.751% | 0.01198% | 50% | 0.51115 | 3 | 9 | 3.5111 | TRUE | TRUE
2029-03-23 | 44.3526 | 46.0088 | 46.98 | 46.9856 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2029-03-23 | 3.6% | 2.067% | 0.01224% | 50% | 0.51188 | 3 | 9 | 3.5119 | 45.3543 | 44.3526 | 2029-03-23 | 43.5882 | 45.2158 | 46.98 | 2029-03-23 | 3.755% | 0.01224% | 50% | 0.51188 | 3 | 9 | 3.5119 | TRUE | TRUE
2029-03-24 | 44.0611 | 45.7069 | 46.6745 | 46.6801 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2029-03-24 | 3.601% | 2.073% | 0.01272% | 50% | 0.51263 | 3 | 9 | 3.5126 | 45.8032 | 44.0611 | 2029-03-24 | 43.3023 | 44.9198 | 46.6745 | 2029-03-24 | 3.759% | 0.01272% | 50% | 0.51263 | 3 | 9 | 3.5126 | TRUE | TRUE
2029-03-25 | 36.7029 | 38.0744 | 38.8826 | 38.8863 | 0.79352 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2029-03-25 | 3.602% | 2.079% | 0.01342% | 50% | 0.51342 | 3 | 9 | 3.5134 | 46.2515 | 36.7029 | 2029-03-25 | 36.0713 | 37.4192 | 38.8826 | 2029-03-25 | 3.764% | 0.01342% | 50% | 0.51342 | 3 | 9 | 3.5134 | TRUE | TRUE
2029-03-26 | 40.312 | 41.8189 | 42.709 | 42.714 | 0.86323 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2029-03-26 | 3.604% | 2.084% | 0.01434% | 50% | 0.51423 | 3 | 9 | 3.5142 | 46.6978 | 40.312 | 2029-03-26 | 39.6188 | 41.0999 | 42.709 | 2029-03-26 | 3.768% | 0.01434% | 50% | 0.51423 | 3 | 9 | 3.5142 | TRUE | TRUE
2029-03-27 | 42.1846 | 43.7622 | 44.6962 | 44.7021 | 0.89484 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2029-03-27 | 3.605% | 2.09% | 0.01541% | 50% | 0.51508 | 3 | 9 | 3.5151 | 47.1408 | 42.1846 | 2029-03-27 | 41.4598 | 43.0103 | 44.6962 | 2029-03-27 | 3.772% | 0.01541% | 50% | 0.51508 | 3 | 9 | 3.5151 | TRUE | TRUE
2029-03-28 | 36.2375 | 37.5932 | 38.3977 | 38.4019 | 0.76158 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2029-03-28 | 3.606% | 2.095% | 0.01647% | 50% | 0.51596 | 3 | 9 | 3.516 | 47.5793 | 36.2375 | 2029-03-28 | 35.6153 | 36.9477 | 38.3977 | 2029-03-28 | 3.776% | 0.01647% | 50% | 0.51596 | 3 | 9 | 3.516 | TRUE | TRUE
2029-03-29 | 27.5957 | 28.6285 | 29.2429 | 29.2449 | 0.57471 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2029-03-29 | 3.608% | 2.101% | 0.01753% | 50% | 0.51687 | 3 | 9 | 3.5169 | 48.012 | 27.5957 | 2029-03-29 | 27.1223 | 28.1373 | 29.2429 | 2029-03-29 | 3.781% | 0.01753% | 50% | 0.51687 | 3 | 9 | 3.5169 | TRUE | TRUE
2029-03-30 | 7.6853 | 7.9731 | 8.1446 | 8.1446 | 0.15864 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2029-03-30 | 3.609% | 2.107% | 0.01858% | 50% | 0.51782 | 3 | 9 | 3.5178 | 48.4373 | 7.6853 | 2029-03-30 | 7.5536 | 7.8364 | 8.1446 | 2029-03-30 | 3.785% | 0.01858% | 50% | 0.51782 | 3 | 9 | 3.5178 | TRUE | TRUE
2029-03-31 | 26.8457 | 27.8512 | 28.4522 | 28.4522 | 0.5494 | TRUE | 28.4522 | 2029 | 2029-03-31 | 3.61% | 2.112% | 0% | 50% | 0.99382 | -1 | 5 | -0.0061832 | 48.8638 | 26.8457 | 2029-03-31 | 26.384 | 27.3722 | 28.4502 | 2029-03-31 | 3.789% | 0.01963% | 50% | 0.5188 | 3 | 9 | 3.5188 | TRUE | FALSE
2029-04-01 | 29.5278 | 30.6341 | 31.297 | 31.297 | 0.59929 | TRUE | 31.297 | 2029 | 2029-04-01 | 3.611% | 2.118% | 3.968e-06% | 50% | 0.99484 | -1 | 5 | -0.0051631 | 49.2713 | 29.5278 | 2029-04-01 | 29.0198 | 30.1071 | 31.2942 | 2029-04-01 | 3.794% | 0.02068% | 50% | 0.51982 | 3 | 9 | 3.5198 | TRUE | FALSE
2029-04-02 | 20.1225 | 20.8767 | 21.3297 | 21.3297 | 0.40514 | TRUE | 21.3297 | 2029 | 2029-04-02 | 3.613% | 2.124% | 8.154e-06% | 50% | 0.9959 | -1 | 5 | -0.0041049 | 49.6676 | 20.1225 | 2029-04-02 | 19.7776 | 20.5189 | 21.329 | 2029-04-02 | 3.798% | 0.02173% | 50% | 0.52088 | 3 | 9 | 3.5209 | TRUE | FALSE
2029-04-03 | 27.473 | 28.5032 | 29.1233 | 29.1233 | 0.54885 | TRUE | 29.1233 | 2029 | 2029-04-03 | 3.614% | 2.129% | 1.249e-05% | 50% | 0.99699 | -1 | 5 | -0.0030073 | 50.0554 | 27.473 | 2029-04-03 | 27.0012 | 28.0137 | 29.121 | 2029-04-03 | 3.802% | 0.02278% | 50% | 0.52198 | 3 | 9 | 3.522 | TRUE | FALSE
2029-04-04 | 42.6653 | 44.2657 | 45.2314 | 45.2314 | 0.8459 | TRUE | 45.2314 | 2029 | 2029-04-04 | 3.615% | 2.135% | 1.688e-05% | 50% | 0.99813 | -1 | 5 | -0.0018691 | 50.4379 | 42.6653 | 2029-04-04 | 41.9287 | 43.5015 | 45.2231 | 2029-04-04 | 3.807% | 0.02367% | 50% | 0.52312 | 3 | 9 | 3.5231 | TRUE | FALSE
2029-04-05 | 51.0605 | 52.9765 | 54.1355 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2029 | 2029-04-05 | 3.617% | 2.141% | 2.123e-05% | 50% | 0.99931 | -1 | 5 | -0.00068895 | 50.815 | 51.0605 | 2029-04-05 | 50.1766 | 52.0595 | 54.1223 | 2029-04-05 | 3.811% | 0.02433% | 50% | 0.5243 | 3 | 9 | 3.5243 | TRUE | FALSE
2029-04-06 | 12.455 | 12.9226 | 13.206 | 13.206 | 0.24333 | TRUE | 13.206 | 2029 | 2029-04-06 | 3.618% | 2.147% | 2.575e-05% | 50% | 0.00053444 | 0 | 6 | 0.00053444 | 51.1863 | 12.455 | 2029-04-06 | 12.2425 | 12.7021 | 13.206 | 2029-04-06 | 3.816% | 0.02477% | 50% | 0.52552 | 3 | 9 | 3.5255 | TRUE | FALSE
2029-04-07 | 42.2171 | 43.8025 | 44.766 | 44.7661 | 0.81893 | TRUE | 44.7661 | 2029 | 2029-04-07 | 3.619% | 2.152% | 3.051e-05% | 50% | 0.0018024 | 0 | 6 | 0.0018024 | 51.5514 | 42.2171 | 2029-04-07 | 41.4897 | 43.0478 | 44.7578 | 2029-04-07 | 3.821% | 0.02499% | 50% | 0.52679 | 3 | 9 | 3.5268 | TRUE | FALSE
2029-04-08 | 35.9617 | 37.3127 | 38.1357 | 38.1357 | 0.69277 | TRUE | 38.1357 | 2029 | 2029-04-08 | 3.621% | 2.158% | 3.492e-05% | 50% | 0.0031162 | 0 | 6 | 0.0031162 | 51.9102 | 35.9617 | 2029-04-08 | 35.3441 | 36.6719 | 38.1304 | 2029-04-08 | 3.825% | 0.02499% | 50% | 0.5281 | 3 | 9 | 3.5281 | TRUE | FALSE
2029-04-09 | 33.4555 | 34.7128 | 35.4806 | 35.4806 | 0.64015 | TRUE | 35.4806 | 2029 | 2029-04-09 | 3.622% | 2.164% | 3.885e-05% | 50% | 0.0044774 | 0 | 6 | 0.0044774 | 52.2622 | 33.4555 | 2029-04-09 | 32.8819 | 34.1177 | 35.4763 | 2029-04-09 | 3.83% | 0.02478% | 50% | 0.52946 | 3 | 9 | 3.5295 | TRUE | FALSE
2029-04-10 | 54.8128 | 56.8735 | 58.1349 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2029 | 2029-04-10 | 3.623% | 2.17% | 4.229e-05% | 50% | 0.0058872 | 0 | 6 | 0.0058872 | 52.6072 | 54.8128 | 2029-04-10 | 53.867 | 55.8921 | 58.1208 | 2029-04-10 | 3.835% | 0.02437% | 50% | 0.53087 | 3 | 9 | 3.5309 | TRUE | FALSE
2029-04-11 | 44.2204 | 45.8835 | 46.9041 | 46.9041 | 0.83522 | TRUE | 46.9041 | 2029 | 2029-04-11 | 3.625% | 2.176% | 4.548e-05% | 50% | 0.0073471 | 0 | 6 | 0.0073471 | 52.9449 | 44.2204 | 2029-04-11 | 43.4605 | 45.0951 | 46.8955 | 2029-04-11 | 3.839% | 0.02383% | 50% | 0.53233 | 3 | 9 | 3.5323 | TRUE | FALSE
2029-04-12 | 36.8966 | 38.2848 | 39.1386 | 39.1386 | 0.69257 | TRUE | 39.1386 | 2029 | 2029-04-12 | 3.626% | 2.182% | 4.842e-05% | 50% | 0.0088584 | 0 | 6 | 0.0088584 | 53.2749 | 36.8966 | 2029-04-12 | 36.2648 | 37.6292 | 39.1336 | 2029-04-12 | 3.844% | 0.02317% | 50% | 0.53385 | 3 | 9 | 3.5338 | TRUE | FALSE
2029-04-13 | 8.5317 | 8.8529 | 9.0509 | 9.0509 | 0.15918 | TRUE | 9.0509 | 2029 | 2029-04-13 | 3.627% | 2.188% | 5.108e-05% | 50% | 0.010423 | 0 | 6 | 0.010423 | 53.5969 | 8.5317 | 2029-04-13 | 8.3868 | 8.7025 | 9.0509 | 2029-04-13 | 3.849% | 0.02237% | 50% | 0.53541 | 3 | 9 | 3.5354 | TRUE | FALSE
2029-04-14 | 39.3856 | 40.8685 | 41.7851 | 41.7851 | 0.73057 | TRUE | 41.7851 | 2029 | 2029-04-14 | 3.629% | 2.194% | 5.348e-05% | 50% | 0.012041 | 0 | 6 | 0.012041 | 53.9107 | 39.3856 | 2029-04-14 | 38.7119 | 40.1695 | 41.7796 | 2029-04-14 | 3.854% | 0.02145% | 50% | 0.53703 | 3 | 9 | 3.537 | TRUE | FALSE
2029-04-15 | 43.1582 | 44.7838 | 45.791 | 45.791 | 0.79604 | TRUE | 45.791 | 2029 | 2029-04-15 | 3.63% | 2.2% | 5.559e-05% | 50% | 0.013716 | 0 | 6 | 0.013716 | 54.2159 | 43.1582 | 2029-04-15 | 42.4198 | 44.0176 | 45.7844 | 2029-04-15 | 3.859% | 0.02039% | 50% | 0.5387 | 3 | 9 | 3.5387 | TRUE | FALSE
2029-04-16 | 39.2697 | 40.7494 | 41.6684 | 41.6685 | 0.72038 | TRUE | 41.6685 | 2029 | 2029-04-16 | 3.631% | 2.206% | 5.741e-05% | 50% | 0.015447 | 0 | 6 | 0.015447 | 54.5123 | 39.2697 | 2029-04-16 | 38.5994 | 40.0538 | 41.6637 | 2029-04-16 | 3.864% | 0.01921% | 50% | 0.54043 | 3 | 9 | 3.5404 | TRUE | FALSE
2029-04-17 | 54.3872 | 56.4373 | 57.7137 | 57.7137 | 0.99247 | TRUE | 57.7137 | 2029 | 2029-04-17 | 3.633% | 2.212% | 5.892e-05% | 50% | 0.017238 | 0 | 6 | 0.017238 | 54.7997 | 54.3872 | 2029-04-17 | 53.456 | 55.471 | 57.7035 | 2029-04-17 | 3.869% | 0.01789% | 50% | 0.54223 | 3 | 9 | 3.5422 | TRUE | FALSE
2029-04-18 | 34.6966 | 36.005 | 36.8215 | 36.8216 | 0.62995 | TRUE | 36.8216 | 2029 | 2029-04-18 | 3.634% | 2.218% | 6.012e-05% | 50% | 0.019088 | 0 | 6 | 0.019088 | 55.0787 | 34.6966 | 2029-04-18 | 34.1062 | 35.3923 | 36.8187 | 2029-04-18 | 3.874% | 0.01651% | 50% | 0.54408 | 3 | 9 | 3.5441 | TRUE | FALSE
2029-04-19 | 11.4155 | 11.8462 | 12.1156 | 12.1156 | 0.20624 | TRUE | 12.1156 | 2029 | 2029-04-19 | 3.635% | 2.224% | 6.124e-05% | 50% | 0.021 | 0 | 6 | 0.021 | 55.3494 | 11.4155 | 2029-04-19 | 11.2223 | 11.6456 | 12.1156 | 2029-04-19 | 3.879% | 0.01523% | 50% | 0.54599 | 3 | 9 | 3.546 | TRUE | FALSE
2029-04-20 | 11.4394 | 11.8711 | 12.1419 | 12.1419 | 0.2057 | TRUE | 12.1419 | 2029 | 2029-04-20 | 3.637% | 2.23% | 6.231e-05% | 50% | 0.022975 | 0 | 6 | 0.022975 | 55.612 | 11.4394 | 2029-04-20 | 11.2459 | 11.6703 | 12.1419 | 2029-04-20 | 3.884% | 0.01403% | 50% | 0.54796 | 3 | 9 | 3.548 | TRUE | FALSE
2029-04-21 | 10.9798 | 11.3943 | 11.6549 | 11.6549 | 0.19653 | TRUE | 11.6549 | 2029 | 2029-04-21 | 3.638% | 2.236% | 6.34e-05% | 50% | 0.025015 | 0 | 6 | 0.025015 | 55.8667 | 10.9798 | 2029-04-21 | 10.794 | 11.2015 | 11.6549 | 2029-04-21 | 3.89% | 0.01293% | 50% | 0.55 | 3 | 9 | 3.55 | TRUE | FALSE
2029-04-22 | 29.2051 | 30.3081 | 31.0032 | 31.0032 | 0.52046 | TRUE | 31.0032 | 2029 | 2029-04-22 | 3.639% | 2.242% | 6.454e-05% | 50% | 0.02712 | 0 | 6 | 0.02712 | 56.1138 | 29.2051 | 2029-04-22 | 28.7103 | 29.7945 | 31.0021 | 2029-04-22 | 3.895% | 0.01192% | 50% | 0.55211 | 3 | 9 | 3.5521 | TRUE | FALSE
2029-04-23 | 9.5882 | 9.9504 | 10.1793 | 10.1793 | 0.17014 | TRUE | 10.1793 | 2029 | 2029-04-23 | 3.64% | 2.248% | 6.582e-05% | 50% | 0.029293 | 0 | 6 | 0.029293 | 56.3533 | 9.5882 | 2029-04-23 | 9.4262 | 9.7823 | 10.1793 | 2029-04-23 | 3.9% | 0.011% | 50% | 0.55428 | 3 | 9 | 3.5543 | TRUE | FALSE
2029-04-24 | 34.3792 | 35.6785 | 36.5015 | 36.5015 | 0.60756 | TRUE | 36.5015 | 2029 | 2029-04-24 | 3.642% | 2.255% | 6.723e-05% | 50% | 0.031534 | 0 | 6 | 0.031534 | 56.5857 | 34.3792 | 2029-04-24 | 33.7969 | 35.0743 | 36.4999 | 2029-04-24 | 3.906% | 0.01016% | 50% | 0.55652 | 3 | 9 | 3.5565 | TRUE | FALSE
2029-04-25 | 45.3708 | 47.0862 | 48.1754 | 48.1754 | 0.79863 | TRUE | 48.1754 | 2029 | 2029-04-25 | 3.643% | 2.261% | 6.841e-05% | 50% | 0.033844 | 0 | 6 | 0.033844 | 56.8109 | 45.3708 | 2029-04-25 | 44.6017 | 46.2881 | 48.1722 | 2029-04-25 | 3.911% | 0.009388% | 50% | 0.55883 | 3 | 9 | 3.5588 | TRUE | FALSE
2029-04-26 | 56.6487 | 58.7913 | 60.1552 | 60.1552 | 0.99332 | TRUE | 60.1552 | 2029 | 2029-04-26 | 3.644% | 2.267% | 6.934e-05% | 50% | 0.036226 | 0 | 6 | 0.036226 | 57.0294 | 56.6487 | 2029-04-26 | 55.6878 | 57.7941 | 60.15 | 2029-04-26 | 3.917% | 0.008681% | 50% | 0.56121 | 3 | 9 | 3.5612 | TRUE | FALSE
2029-04-27 | 45.0278 | 46.7315 | 47.8188 | 47.8188 | 0.78663 | TRUE | 47.8188 | 2029 | 2029-04-27 | 3.646% | 2.274% | 7e-05% | 50% | 0.038681 | 0 | 6 | 0.038681 | 57.2412 | 45.0278 | 2029-04-27 | 44.2657 | 45.9406 | 47.8161 | 2029-04-27 | 3.922% | 0.00804% | 50% | 0.56367 | 3 | 9 | 3.5637 | TRUE | FALSE
2029-04-28 | 24.0054 | 24.914 | 25.4953 | 25.4953 | 0.41787 | TRUE | 25.4953 | 2029 | 2029-04-28 | 3.647% | 2.28% | 7.037e-05% | 50% | 0.041208 | 0 | 6 | 0.041208 | 57.4466 | 24.0054 | 2029-04-28 | 23.6003 | 24.4936 | 25.495 | 2029-04-28 | 3.928% | 0.007463% | 50% | 0.5662 | 3 | 9 | 3.5662 | TRUE | FALSE
2029-04-29 | 43.5077 | 45.1552 | 46.2118 | 46.2118 | 0.75474 | TRUE | 46.2118 | 2029 | 2029-04-29 | 3.648% | 2.286% | 7.044e-05% | 50% | 0.043811 | 0 | 6 | 0.043811 | 57.6457 | 43.5077 | 2029-04-29 | 42.7723 | 44.3919 | 46.2097 | 2029-04-29 | 3.934% | 0.006951% | 50% | 0.5688 | 3 | 9 | 3.5688 | TRUE | FALSE
2029-04-30 | 43.9187 | 45.5823 | 45.5823 | 45.5824 | 0.74192 | TRUE | 45.5824 | 2029 | 2029-04-30 | 3.65% | 0% | 7.018e-05% | 50% | 0.046489 | 0 | 6 | 0.046489 | 59.1961 | 43.9187 | 2029-04-30 | 42.91 | 44.5354 | 45.5805 | 2029-04-30 | 2.293% | 0.006504% | 50% | 0.57148 | 3 | 9 | 3.5715 | FALSE | FALSE
2029-05-01 | 49.824 | 51.7121 | 51.7159 | 51.7159 | 0.83899 | TRUE | 51.7159 | 2029 | 2029-05-01 | 3.651% | 0.007387% | 6.959e-05% | 50% | 0.049244 | 0 | 6 | 0.049244 | 59.386 | 49.824 | 2029-05-01 | 48.6797 | 50.5244 | 51.7135 | 2029-05-01 | 2.299% | 0.006123% | 50% | 0.57423 | 3 | 9 | 3.5742 | FALSE | FALSE
2029-05-02 | 32.0245 | 33.2385 | 33.2434 | 33.2434 | 0.53762 | TRUE | 33.2434 | 2029 | 2029-05-02 | 3.652% | 0.01478% | 6.881e-05% | 50% | 0.052076 | 0 | 6 | 0.052076 | 59.5673 | 32.0245 | 2029-05-02 | 31.2901 | 32.4763 | 33.2428 | 2029-05-02 | 2.306% | 0.005818% | 50% | 0.57706 | 3 | 9 | 3.5771 | FALSE | FALSE
2029-05-03 | 35.6922 | 37.0458 | 37.054 | 37.054 | 0.59745 | TRUE | 37.054 | 2029 | 2029-05-03 | 3.654% | 0.02216% | 6.781e-05% | 50% | 0.054987 | 0 | 6 | 0.054987 | 59.7407 | 35.6922 | 2029-05-03 | 34.8738 | 36.1963 | 37.0531 | 2029-05-03 | 2.312% | 0.005518% | 50% | 0.57997 | 3 | 9 | 3.58 | FALSE | FALSE
2029-05-04 | 20.0876 | 20.8496 | 20.8558 | 20.8558 | 0.33532 | TRUE | 20.8558 | 2029 | 2029-05-04 | 3.655% | 0.02956% | 6.658e-05% | 50% | 0.057978 | 0 | 6 | 0.057978 | 59.9064 | 20.0876 | 2029-05-04 | 19.6275 | 20.3721 | 20.8557 | 2029-05-04 | 2.319% | 0.005222% | 50% | 0.58297 | 3 | 9 | 3.583 | FALSE | FALSE
2029-05-05 | 40.4327 | 41.9672 | 41.9827 | 41.9827 | 0.67315 | TRUE | 41.9827 | 2029 | 2029-05-05 | 3.656% | 0.03695% | 6.513e-05% | 50% | 0.061047 | 0 | 6 | 0.061047 | 60.065 | 40.4327 | 2029-05-05 | 39.506 | 41.0053 | 41.9816 | 2029-05-05 | 2.326% | 0.004931% | 50% | 0.58604 | 3 | 9 | 3.586 | FALSE | FALSE
2029-05-06 | 42.3851 | 43.9943 | 44.0138 | 44.0138 | 0.70388 | TRUE | 44.0138 | 2029 | 2029-05-06 | 3.658% | 0.04434% | 6.343e-05% | 50% | 0.064198 | 0 | 6 | 0.064198 | 60.2168 | 42.3851 | 2029-05-06 | 41.4139 | 42.9862 | 44.0126 | 2029-05-06 | 2.332% | 0.004644% | 50% | 0.58919 | 3 | 9 | 3.5892 | FALSE | FALSE
2029-05-07 | 48.7502 | 50.6017 | 50.6279 | 50.6279 | 0.80763 | TRUE | 50.6279 | 2029 | 2029-05-07 | 3.659% | 0.05174% | 6.15e-05% | 50% | 0.067429 | 0 | 6 | 0.067429 | 60.3623 | 48.7502 | 2029-05-07 | 47.6332 | 49.4423 | 50.6263 | 2029-05-07 | 2.339% | 0.00436% | 50% | 0.59242 | 3 | 9 | 3.5924 | FALSE | FALSE
2029-05-08 | 55.2939 | 57.3947 | 57.4286 | 57.4287 | 0.91392 | TRUE | 57.4287 | 2029 | 2029-05-08 | 3.66% | 0.05914% | 5.95e-05% | 50% | 0.070741 | 0 | 6 | 0.070741 | 60.5018 | 55.2939 | 2029-05-08 | 54.027 | 56.0797 | 57.4266 | 2029-05-08 | 2.345% | 0.004093% | 50% | 0.59573 | 3 | 9 | 3.5957 | FALSE | FALSE
2029-05-09 | 58.5056 | 60.7292 | 60.7697 | 60.7697 | 0.96487 | TRUE | 60.7697 | 2029 | 2029-05-09 | 3.662% | 0.06654% | 5.755e-05% | 50% | 0.074135 | 0 | 6 | 0.074135 | 60.6359 | 58.5056 | 2029-05-09 | 57.1654 | 59.3381 | 60.7675 | 2029-05-09 | 2.352% | 0.003847% | 50% | 0.59912 | 3 | 9 | 3.5991 | FALSE | FALSE
2029-05-10 | 57.3076 | 59.4865 | 59.5306 | 59.5306 | 0.9431 | TRUE | 59.5306 | 2029 | 2029-05-10 | 3.663% | 0.07395% | 5.568e-05% | 50% | 0.07761 | 0 | 6 | 0.07761 | 60.7648 | 57.3076 | 2029-05-10 | 55.9953 | 58.1244 | 59.5286 | 2029-05-10 | 2.359% | 0.003622% | 50% | 0.6026 | 3 | 9 | 3.6026 | FALSE | FALSE
2029-05-11 | 61.1324 | 63.4576 | 63.5093 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2029 | 2029-05-11 | 3.664% | 0.08136% | 5.395e-05% | 50% | 0.081166 | 0 | 6 | 0.081166 | 60.8892 | 61.1324 | 2029-05-11 | 59.7328 | 62.0048 | 63.5071 | 2029-05-11 | 2.366% | 0.003419% | 50% | 0.60615 | 3 | 9 | 3.6062 | FALSE | FALSE
2029-05-12 | 46.5491 | 48.3204 | 48.3633 | 48.3633 | 0.76298 | TRUE | 48.3633 | 2029 | 2029-05-12 | 3.666% | 0.08877% | 5.24e-05% | 50% | 0.084804 | 0 | 6 | 0.084804 | 61.0093 | 46.5491 | 2029-05-12 | 45.4842 | 47.2149 | 48.3623 | 2029-05-12 | 2.372% | 0.003238% | 50% | 0.60979 | 3 | 9 | 3.6098 | FALSE | FALSE
2029-05-13 | 49.3264 | 51.204 | 51.2533 | 51.2534 | 0.80697 | TRUE | 51.2534 | 2029 | 2029-05-13 | 3.667% | 0.09619% | 5.109e-05% | 50% | 0.088522 | 0 | 6 | 0.088522 | 61.1255 | 49.3264 | 2029-05-13 | 48.1981 | 50.0328 | 51.2522 | 2029-05-13 | 2.379% | 0.003079% | 50% | 0.61351 | 3 | 9 | 3.6135 | FALSE | FALSE
2029-05-14 | 55.2218 | 57.3246 | 57.3841 | 57.3841 | 0.90175 | TRUE | 57.3841 | 2029 | 2029-05-14 | 3.668% | 0.1036% | 5.006e-05% | 50% | 0.09232 | 0 | 6 | 0.09232 | 61.2385 | 55.2218 | 2029-05-14 | 53.9588 | 56.0134 | 57.3827 | 2029-05-14 | 2.386% | 0.002943% | 50% | 0.61731 | 3 | 9 | 3.6173 | FALSE | FALSE
2029-05-15 | 57.0043 | 59.1758 | 59.2416 | 59.2416 | 0.92921 | TRUE | 59.2416 | 2029 | 2029-05-15 | 3.67% | 0.111% | 4.938e-05% | 50% | 0.096198 | 0 | 6 | 0.096198 | 61.3469 | 57.0043 | 2029-05-15 | 55.7007 | 57.8225 | 59.2401 | 2029-05-15 | 2.393% | 0.002829% | 50% | 0.62119 | 3 | 9 | 3.6212 | FALSE | FALSE
2029-05-16 | 55.7137 | 57.8367 | 57.9053 | 57.9054 | 0.90666 | TRUE | 57.9054 | 2029 | 2029-05-16 | 3.671% | 0.1185% | 4.91e-05% | 50% | 0.10015 | 0 | 6 | 0.10015 | 61.4496 | 55.7137 | 2029-05-16 | 54.4398 | 56.5144 | 57.904 | 2029-05-16 | 2.4% | 0.002735% | 50% | 0.62514 | 3 | 9 | 3.6251 | FALSE | FALSE
2029-05-17 | 59.4994 | 61.7676 | 61.8454 | 61.8455 | 0.96673 | TRUE | 61.8455 | 2029 | 2029-05-17 | 3.672% | 0.1259% | 4.891e-05% | 50% | 0.10419 | 0 | 6 | 0.10419 | 61.5469 | 59.4994 | 2029-05-17 | 58.1392 | 60.3555 | 61.8439 | 2029-05-17 | 2.407% | 0.002649% | 50% | 0.62918 | 3 | 9 | 3.6292 | FALSE | FALSE
2029-05-18 | 56.8098 | 58.9762 | 59.055 | 59.055 | 0.92166 | TRUE | 59.055 | 2029 | 2029-05-18 | 3.673% | 0.1333% | 4.884e-05% | 50% | 0.1083 | 0 | 6 | 0.1083 | 61.6388 | 56.8098 | 2029-05-18 | 55.5114 | 57.6283 | 59.0537 | 2029-05-18 | 2.414% | 0.002573% | 50% | 0.63329 | 3 | 9 | 3.6333 | FALSE | FALSE
2029-05-19 | 55.5962 | 57.7172 | 57.7986 | 57.7986 | 0.9007 | TRUE | 57.7986 | 2029 | 2029-05-19 | 3.675% | 0.1408% | 4.89e-05% | 50% | 0.11248 | 0 | 6 | 0.11248 | 61.7257 | 55.5962 | 2029-05-19 | 54.3258 | 56.3983 | 57.7973 | 2029-05-19 | 2.421% | 0.002504% | 50% | 0.63747 | 3 | 9 | 3.6375 | FALSE | FALSE
2029-05-20 | 52.8383 | 54.8548 | 54.9362 | 54.9363 | 0.85488 | TRUE | 54.9363 | 2029 | 2029-05-20 | 3.676% | 0.1482% | 4.913e-05% | 50% | 0.11674 | 0 | 6 | 0.11674 | 61.8078 | 52.8383 | 2029-05-20 | 51.6312 | 53.6016 | 54.9352 | 2029-05-20 | 2.427% | 0.002445% | 50% | 0.64173 | 3 | 9 | 3.6417 | FALSE | FALSE
2029-05-21 | 55.3334 | 57.446 | 57.5355 | 57.5356 | 0.89413 | TRUE | 57.5356 | 2029 | 2029-05-21 | 3.677% | 0.1557% | 4.954e-05% | 50% | 0.12107 | 0 | 6 | 0.12107 | 61.8852 | 55.3334 | 2029-05-21 | 54.0695 | 56.1337 | 57.5344 | 2029-05-21 | 2.434% | 0.002395% | 50% | 0.64606 | 3 | 9 | 3.6461 | FALSE | FALSE
2029-05-22 | 42.7859 | 44.42 | 44.4926 | 44.4926 | 0.69056 | TRUE | 44.4926 | 2029 | 2029-05-22 | 3.679% | 0.1631% | 5.013e-05% | 50% | 0.12547 | 0 | 6 | 0.12547 | 61.9582 | 42.7859 | 2029-05-22 | 41.809 | 43.4058 | 44.492 | 2029-05-22 | 2.441% | 0.002353% | 50% | 0.65046 | 3 | 9 | 3.6505 | FALSE | FALSE
2029-05-23 | 20.3581 | 21.136 | 21.1721 | 21.1721 | 0.32821 | TRUE | 21.1721 | 2029 | 2029-05-23 | 3.68% | 0.1706% | 5.058e-05% | 50% | 0.12994 | 0 | 6 | 0.12994 | 62.027 | 20.3581 | 2029-05-23 | 19.8936 | 20.6537 | 21.1721 | 2029-05-23 | 2.448% | 0.002303% | 50% | 0.65493 | 3 | 9 | 3.6549 | FALSE | FALSE
2029-05-24 | 17.487 | 18.1554 | 18.1878 | 18.1878 | 0.28163 | TRUE | 18.1878 | 2029 | 2029-05-24 | 3.681% | 0.178% | 5.087e-05% | 50% | 0.13448 | 0 | 6 | 0.13448 | 62.0918 | 17.487 | 2029-05-24 | 17.0881 | 17.7412 | 18.1878 | 2029-05-24 | 2.455% | 0.002247% | 50% | 0.65946 | 3 | 9 | 3.6595 | FALSE | FALSE
2029-05-25 | 42.6188 | 44.2483 | 44.3306 | 44.3306 | 0.68571 | TRUE | 44.3306 | 2029 | 2029-05-25 | 3.683% | 0.1855% | 5.1e-05% | 50% | 0.13907 | 0 | 6 | 0.13907 | 62.1527 | 42.6188 | 2029-05-25 | 41.6462 | 43.2385 | 44.3301 | 2029-05-25 | 2.462% | 0.002184% | 50% | 0.66406 | 3 | 9 | 3.6641 | FALSE | FALSE
2029-05-26 | 28.4363 | 29.5239 | 29.581 | 29.581 | 0.4571 | TRUE | 29.581 | 2029 | 2029-05-26 | 3.684% | 0.193% | 5.094e-05% | 50% | 0.14373 | 0 | 6 | 0.14373 | 62.2101 | 28.4363 | 2029-05-26 | 27.7876 | 28.8504 | 29.5809 | 2029-05-26 | 2.469% | 0.002114% | 50% | 0.66872 | 3 | 9 | 3.6687 | FALSE | FALSE
2029-05-27 | 44.5262 | 46.2299 | 46.3228 | 46.3228 | 0.71512 | TRUE | 46.3228 | 2029 | 2029-05-27 | 3.685% | 0.2004% | 5.068e-05% | 50% | 0.14845 | 0 | 6 | 0.14845 | 62.2641 | 44.5262 | 2029-05-27 | 43.5103 | 45.1752 | 46.3222 | 2029-05-27 | 2.476% | 0.002036% | 50% | 0.67343 | 3 | 9 | 3.6734 | FALSE | FALSE
2029-05-28 | 58.4557 | 60.6933 | 60.8197 | 60.8198 | 0.93807 | TRUE | 60.8198 | 2029 | 2029-05-28 | 3.687% | 0.2079% | 5.021e-05% | 50% | 0.15321 | 0 | 6 | 0.15321 | 62.315 | 58.4557 | 2029-05-28 | 57.1219 | 59.3084 | 60.8187 | 2029-05-28 | 2.483% | 0.001951% | 50% | 0.6782 | 3 | 9 | 3.6782 | FALSE | FALSE
2029-05-29 | 63.57 | 66.0043 | 66.1467 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2024 | 2029-05-29 | 3.688% | 0.2154% | 4.951e-05% | 50% | 0.15804 | 0 | 6 | 0.15804 | 62.3619 | 63.57 | 2029-05-29 | 62.1197 | 64.4984 | 66.1455 | 2029-05-29 | 2.49% | 0.001858% | 50% | 0.68302 | 3 | 9 | 3.683 | FALSE | FALSE
2029-05-30 | 51.1252 | 53.0836 | 53.2022 | 53.2022 | 0.81926 | TRUE | 53.2022 | 2029 | 2029-05-30 | 3.689% | 0.2229% | 4.866e-05% | 50% | 0.1629 | 0 | 6 | 0.1629 | 62.4042 | 51.1252 | 2029-05-30 | 49.9592 | 51.8729 | 53.2015 | 2029-05-30 | 2.497% | 0.001763% | 50% | 0.68789 | 3 | 9 | 3.6879 | FALSE | FALSE
2029-05-31 | 60.4333 | 62.7491 | 62.894 | 62.894 | 0.96783 | TRUE | 62.894 | 2029 | 2029-05-31 | 3.691% | 0.2303% | 4.77e-05% | 50% | 0.16782 | 0 | 6 | 0.16782 | 62.4419 | 60.4333 | 2029-05-31 | 59.055 | 61.318 | 62.893 | 2029-05-31 | 2.504% | 0.001669% | 50% | 0.6928 | 3 | 9 | 3.6928 | FALSE | FALSE
2029-06-01 | 63.0084 | 65.4238 | 65.5797 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2029 | 2029-06-01 | 3.692% | 0.2378% | 4.662e-05% | 50% | 0.17277 | 0 | 6 | 0.17277 | 62.4754 | 63.0084 | 2029-06-01 | 61.5717 | 63.932 | 65.5787 | 2029-06-01 | 2.511% | 0.001576% | 50% | 0.69776 | 3 | 9 | 3.6978 | FALSE | FALSE
2029-06-02 | 45.3848 | 47.1253 | 47.2412 | 47.2412 | 0.7261 | TRUE | 47.2412 | 2029 | 2029-06-02 | 3.693% | 0.2453% | 4.541e-05% | 50% | 0.17776 | 0 | 6 | 0.17776 | 62.5048 | 45.3848 | 2029-06-02 | 44.3504 | 46.0512 | 47.2407 | 2029-06-02 | 2.518% | 0.001485% | 50% | 0.70275 | 3 | 9 | 3.7028 | FALSE | FALSE
2029-06-03 | 60.0913 | 62.3965 | 62.5547 | 62.5547 | 0.96099 | TRUE | 62.5547 | 2029 | 2029-06-03 | 3.695% | 0.2528% | 4.409e-05% | 50% | 0.18279 | 0 | 6 | 0.18279 | 62.5303 | 60.0913 | 2029-06-03 | 58.7217 | 60.9744 | 62.5539 | 2029-06-03 | 2.525% | 0.001396% | 50% | 0.70778 | 3 | 9 | 3.7078 | FALSE | FALSE
2029-06-04 | 30.5415 | 31.7136 | 31.7963 | 31.7963 | 0.48826 | TRUE | 31.7963 | 2029 | 2029-06-04 | 3.696% | 0.2603% | 4.264e-05% | 50% | 0.18784 | 0 | 6 | 0.18784 | 62.5522 | 30.5415 | 2029-06-04 | 29.8458 | 30.9912 | 31.7962 | 2029-06-04 | 2.532% | 0.001308% | 50% | 0.71283 | 3 | 9 | 3.7128 | FALSE | FALSE
2029-06-05 | 33.7512 | 35.0469 | 35.141 | 35.141 | 0.53941 | TRUE | 35.141 | 2029 | 2029-06-05 | 3.697% | 0.2678% | 4.116e-05% | 50% | 0.19292 | 0 | 6 | 0.19292 | 62.5707 | 33.7512 | 2029-06-05 | 32.9825 | 34.2487 | 35.1409 | 2029-06-05 | 2.539% | 0.001224% | 50% | 0.71791 | 3 | 9 | 3.7179 | FALSE | FALSE
2029-06-06 | 53.973 | 56.0459 | 56.2006 | 56.2006 | 0.86238 | TRUE | 56.2006 | 2029 | 2029-06-06 | 3.699% | 0.2753% | 3.973e-05% | 50% | 0.19803 | 0 | 6 | 0.19803 | 62.5859 | 53.973 | 2029-06-06 | 52.7438 | 54.7695 | 56.2001 | 2029-06-06 | 2.546% | 0.001146% | 50% | 0.72301 | 3 | 9 | 3.723 | FALSE | FALSE
2029-06-07 | 28.1838 | 29.2666 | 29.3496 | 29.3496 | 0.45023 | TRUE | 29.3496 | 2029 | 2029-06-07 | 3.7% | 0.2827% | 3.837e-05% | 50% | 0.20315 | 0 | 6 | 0.20315 | 62.5982 | 28.1838 | 2029-06-07 | 27.5422 | 28.6004 | 29.3495 | 2029-06-07 | 2.552% | 0.001075% | 50% | 0.72813 | 3 | 9 | 3.7281 | FALSE | FALSE
2029-06-08 | 25.3967 | 26.3728 | 26.4495 | 26.4495 | 0.40565 | TRUE | 26.4495 | 2029 | 2029-06-08 | 3.701% | 0.2902% | 3.71e-05% | 50% | 0.20828 | 0 | 6 | 0.20828 | 62.6076 | 25.3967 | 2029-06-08 | 24.8187 | 25.7726 | 26.4495 | 2029-06-08 | 2.559% | 0.00101% | 50% | 0.73327 | 3 | 9 | 3.7333 | FALSE | FALSE
2029-06-09 | 52.1882 | 54.1947 | 54.3565 | 54.3565 | 0.83348 | TRUE | 54.3565 | 2029 | 2029-06-09 | 3.702% | 0.2977% | 3.595e-05% | 50% | 0.21342 | 0 | 6 | 0.21342 | 62.6145 | 52.1882 | 2029-06-09 | 51.0005 | 52.9614 | 54.3561 | 2029-06-09 | 2.566% | 0.000952% | 50% | 0.73841 | 3 | 9 | 3.7384 | FALSE | FALSE
2029-06-10 | 64.2088 | 66.6784 | 66.8826 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2029 | 2029-06-10 | 3.704% | 0.3052% | 3.491e-05% | 50% | 0.21856 | 0 | 6 | 0.21856 | 62.6189 | 64.2088 | 2029-06-10 | 62.7478 | 65.1613 | 66.882 | 2029-06-10 | 2.573% | 0.000901% | 50% | 0.74355 | 3 | 9 | 3.7436 | FALSE | FALSE
2029-06-11 | 61.4772 | 63.8427 | 64.0429 | 64.043 | 0.98173 | TRUE | 64.043 | 2029 | 2029-06-11 | 3.705% | 0.3127% | 3.402e-05% | 50% | 0.22371 | 0 | 6 | 0.22371 | 62.6212 | 61.4772 | 2029-06-11 | 60.0788 | 62.3905 | 64.0424 | 2029-06-11 | 2.579% | 0.0008572% | 50% | 0.7487 | 3 | 9 | 3.7487 | FALSE | FALSE
2029-06-12 | 49.5735 | 51.4816 | 51.647 | 51.647 | 0.79163 | TRUE | 51.647 | 2029 | 2029-06-12 | 3.706% | 0.3202% | 3.329e-05% | 50% | 0.22885 | 0 | 6 | 0.22885 | 62.6222 | 49.5735 | 2029-06-12 | 48.4463 | 50.311 | 51.6467 | 2029-06-12 | 2.586% | 0.0008206% | 50% | 0.75384 | 3 | 9 | 3.7538 | FALSE | FALSE
2029-06-13 | 55.4216 | 57.5556 | 57.7448 | 57.7449 | 0.88502 | TRUE | 57.7449 | 2029 | 2029-06-13 | 3.708% | 0.3276% | 3.279e-05% | 50% | 0.23398 | 0 | 6 | 0.23398 | 62.6222 | 55.4216 | 2029-06-13 | 54.1618 | 56.2473 | 57.7445 | 2029-06-13 | 2.593% | 0.0007927% | 50% | 0.75897 | 3 | 9 | 3.759 | FALSE | FALSE
2029-06-14 | 56.34 | 58.5102 | 58.7069 | 58.707 | 0.8997 | TRUE | 58.707 | 2029 | 2029-06-14 | 3.709% | 0.3351% | 3.239e-05% | 50% | 0.2391 | 0 | 6 | 0.2391 | 62.6206 | 56.34 | 2029-06-14 | 55.0597 | 57.1805 | 58.7066 | 2029-06-14 | 2.599% | 0.0007682% | 50% | 0.76409 | 3 | 9 | 3.7641 | FALSE | FALSE
2029-06-15 | 59.7642 | 62.0672 | 62.2805 | 62.2805 | 0.95444 | TRUE | 62.2805 | 2029 | 2029-06-15 | 3.71% | 0.3426% | 3.21e-05% | 50% | 0.2442 | 0 | 6 | 0.2442 | 62.6169 | 59.7642 | 2029-06-15 | 58.4065 | 60.6571 | 62.2801 | 2029-06-15 | 2.606% | 0.000747% | 50% | 0.76919 | 3 | 9 | 3.7692 | FALSE | FALSE
2029-06-16 | 56.6325 | 58.8155 | 59.0221 | 59.0221 | 0.90452 | TRUE | 59.0221 | 2029 | 2029-06-16 | 3.712% | 0.35% | 3.192e-05% | 50% | 0.24928 | 0 | 6 | 0.24928 | 62.6107 | 56.6325 | 2029-06-16 | 55.3463 | 57.4798 | 59.0218 | 2029-06-16 | 2.613% | 0.0007293% | 50% | 0.77427 | 3 | 9 | 3.7743 | FALSE | FALSE
2029-06-17 | 56.7982 | 58.9885 | 59.2001 | 59.2001 | 0.9073 | TRUE | 59.2001 | 2029 | 2029-06-17 | 3.713% | 0.3575% | 3.187e-05% | 50% | 0.25434 | 0 | 6 | 0.25434 | 62.6014 | 56.7982 | 2029-06-17 | 55.5088 | 57.6493 | 59.1997 | 2029-06-17 | 2.619% | 0.0007152% | 50% | 0.77933 | 3 | 9 | 3.7793 | FALSE | FALSE
2029-06-18 | 60.4781 | 62.8111 | 63.0412 | 63.0412 | 0.96628 | TRUE | 63.0412 | 2029 | 2029-06-18 | 3.714% | 0.365% | 3.197e-05% | 50% | 0.25936 | 0 | 6 | 0.25936 | 62.5884 | 60.4781 | 2029-06-18 | 59.1056 | 61.3857 | 63.0408 | 2029-06-18 | 2.625% | 0.0007046% | 50% | 0.78435 | 3 | 9 | 3.7844 | FALSE | FALSE
2029-06-19 | 60.962 | 63.3146 | 63.5512 | 63.5513 | 0.97428 | TRUE | 63.5513 | 2029 | 2029-06-19 | 3.716% | 0.3724% | 3.228e-05% | 50% | 0.26436 | 0 | 6 | 0.26436 | 62.5713 | 60.962 | 2029-06-19 | 59.5791 | 61.8782 | 63.5508 | 2029-06-19 | 2.632% | 0.0006992% | 50% | 0.78934 | 3 | 9 | 3.7893 | FALSE | FALSE
2029-06-20 | 32.9637 | 34.2363 | 34.3668 | 34.3668 | 0.527 | TRUE | 34.3668 | 2029 | 2029-06-20 | 3.717% | 0.3798% | 3.269e-05% | 50% | 0.26931 | 0 | 6 | 0.26931 | 62.5495 | 32.9637 | 2029-06-20 | 32.2164 | 33.4601 | 34.3667 | 2029-06-20 | 2.638% | 0.0006963% | 50% | 0.7943 | 3 | 9 | 3.7943 | FALSE | FALSE
2029-06-21 | 22.182 | 23.0387 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | TRUE | 23.1282 | 2029 | 2029-06-21 | 3.718% | 0.3873% | 3.321e-05% | 50% | 0.27422 | 0 | 6 | 0.27422 | 62.5225 | 22.182 | 2029-06-21 | 21.6793 | 22.5166 | 23.1282 | 2029-06-21 | 2.645% | 0.000696% | 50% | 0.79921 | 3 | 9 | 3.7992 | FALSE | FALSE
2029-06-22 | 46.0164 | 47.7942 | 47.9836 | 47.9836 | 0.73638 | TRUE | 47.9836 | 2029 | 2029-06-22 | 3.72% | 0.3947% | 3.384e-05% | 50% | 0.27909 | 0 | 6 | 0.27909 | 62.4898 | 46.0164 | 2029-06-22 | 44.9739 | 46.7114 | 47.9834 | 2029-06-22 | 2.651% | 0.0006984% | 50% | 0.80408 | 3 | 9 | 3.8041 | FALSE | FALSE
2029-06-23 | 45.4998 | 47.2583 | 47.4491 | 47.4491 | 0.72857 | TRUE | 47.4491 | 2029 | 2029-06-23 | 3.721% | 0.4021% | 3.46e-05% | 50% | 0.28391 | 0 | 6 | 0.28391 | 62.4509 | 45.4998 | 2029-06-23 | 44.4695 | 46.1881 | 47.4489 | 2029-06-23 | 2.657% | 0.0007035% | 50% | 0.8089 | 3 | 9 | 3.8089 | FALSE | FALSE
2029-06-24 | 48.9434 | 50.8356 | 51.0447 | 51.0447 | 0.78428 | TRUE | 51.0447 | 2029 | 2029-06-24 | 3.722% | 0.4095% | 3.549e-05% | 50% | 0.28868 | 0 | 6 | 0.28868 | 62.4052 | 48.9434 | 2029-06-24 | 47.8356 | 49.685 | 51.0444 | 2029-06-24 | 2.663% | 0.0007114% | 50% | 0.81367 | 3 | 9 | 3.8137 | FALSE | FALSE
2029-06-25 | 40.771 | 42.3478 | 42.5251 | 42.5251 | 0.65388 | TRUE | 42.5251 | 2029 | 2029-06-25 | 3.724% | 0.417% | 3.652e-05% | 50% | 0.2934 | 0 | 6 | 0.2934 | 62.3522 | 40.771 | 2029-06-25 | 39.8486 | 41.3898 | 42.525 | 2029-06-25 | 2.669% | 0.0007221% | 50% | 0.81838 | 3 | 9 | 3.8184 | FALSE | FALSE
2029-06-26 | 12.7511 | 13.2444 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 | TRUE | 13.3009 | 2029 | 2029-06-26 | 3.725% | 0.4243% | 3.77e-05% | 50% | 0.29805 | 0 | 6 | 0.29805 | 62.292 | 12.7511 | 2029-06-26 | 12.4628 | 12.945 | 13.3009 | 2029-06-26 | 2.676% | 0.0007357% | 50% | 0.82304 | 3 | 9 | 3.823 | FALSE | FALSE
2029-06-27 | 18.759 | 19.4851 | 19.5696 | 19.5696 | 0.30147 | TRUE | 19.5696 | 2029 | 2029-06-27 | 3.726% | 0.4317% | 3.918e-05% | 50% | 0.30265 | 0 | 6 | 0.30265 | 62.2254 | 18.759 | 2029-06-27 | 18.3352 | 19.0448 | 19.5696 | 2029-06-27 | 2.682% | 0.0007549% | 50% | 0.82764 | 3 | 9 | 3.8276 | FALSE | FALSE
2029-06-28 | 64.9164 | 67.4298 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2029 | 2029-06-28 | 3.728% | 0.4391% | 4.09e-05% | 50% | 0.30718 | 0 | 6 | 0.30718 | 62.1525 | 64.9164 | 2029-06-28 | 63.4498 | 65.9065 | 67.7267 | 2029-06-28 | 2.688% | 0.0007782% | 50% | 0.83217 | 3 | 9 | 3.8322 | FALSE | FALSE
2029-06-29 | 62.9911 | 65.4309 | 65.7244 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2029 | 2029-06-29 | 3.729% | 0.4465% | 4.288e-05% | 50% | 0.31165 | 0 | 6 | 0.31165 | 62.0738 | 62.9911 | 2029-06-29 | 61.5688 | 63.9536 | 65.7239 | 2029-06-29 | 2.694% | 0.0008058% | 50% | 0.83664 | 3 | 9 | 3.8366 | FALSE | FALSE
2029-06-30 | 15.4732 | 16.0727 | 16.146 | 16.146 | 0.24961 | TRUE | 16.146 | 2029 | 2029-06-30 | 3.73% | 0.4538% | 4.512e-05% | 50% | 0.31605 | 0 | 6 | 0.31605 | 61.9894 | 15.4732 | 2029-06-30 | 15.1241 | 15.7101 | 16.146 | 2029-06-30 | 2.699% | 0.0008378% | 50% | 0.84104 | 3 | 9 | 3.841 | FALSE | FALSE
2029-07-01 | 52.4924 | 54.5271 | 54.7797 | 54.7798 | 0.84802 | TRUE | 54.7798 | 2029 | 2029-07-01 | 3.731% | 0.4612% | 4.764e-05% | 50% | 0.32038 | 0 | 6 | 0.32038 | 61.8999 | 52.4924 | 2029-07-01 | 51.3086 | 53.2974 | 54.7794 | 2029-07-01 | 2.705% | 0.0008742% | 50% | 0.84537 | 3 | 9 | 3.8454 | FALSE | FALSE
2029-07-02 | 58.2813 | 60.5411 | 60.8261 | 60.8262 | 0.94298 | TRUE | 60.8262 | 2029 | 2029-07-02 | 3.733% | 0.4685% | 5.045e-05% | 50% | 0.32464 | 0 | 6 | 0.32464 | 61.8054 | 58.2813 | 2029-07-02 | 56.9676 | 59.1765 | 60.8256 | 2029-07-02 | 2.711% | 0.0009149% | 50% | 0.84963 | 3 | 9 | 3.8496 | FALSE | FALSE
2029-07-03 | 54.2009 | 56.3033 | 56.5725 | 56.5725 | 0.87837 | TRUE | 56.5725 | 2029 | 2029-07-03 | 3.734% | 0.4759% | 5.38e-05% | 50% | 0.32883 | 0 | 6 | 0.32883 | 61.7063 | 54.2009 | 2029-07-03 | 52.9799 | 55.035 | 56.5721 | 2029-07-03 | 2.717% | 0.0009664% | 50% | 0.85382 | 3 | 9 | 3.8538 | FALSE | FALSE
2029-07-04 | 50.4543 | 52.4121 | 52.6666 | 52.6666 | 0.81902 | TRUE | 52.6666 | 2029 | 2029-07-04 | 3.735% | 0.4832% | 5.761e-05% | 50% | 0.33294 | 0 | 6 | 0.33294 | 61.6029 | 50.4543 | 2029-07-04 | 49.3185 | 51.2323 | 52.6662 | 2029-07-04 | 2.723% | 0.001027% | 50% | 0.85793 | 3 | 9 | 3.8579 | FALSE | FALSE
2029-07-05 | 60.4987 | 62.8471 | 63.1569 | 63.1569 | 0.98379 | TRUE | 63.1569 | 2029 | 2029-07-05 | 3.737% | 0.4905% | 6.192e-05% | 50% | 0.33697 | 0 | 6 | 0.33697 | 61.4955 | 60.4987 | 2029-07-05 | 59.1375 | 61.4331 | 63.1563 | 2029-07-05 | 2.728% | 0.001097% | 50% | 0.86196 | 3 | 9 | 3.862 | FALSE | FALSE
2029-07-06 | 44.5387 | 46.2682 | 46.4997 | 46.4997 | 0.72557 | TRUE | 46.4997 | 2029 | 2029-07-06 | 3.738% | 0.4978% | 6.673e-05% | 50% | 0.34093 | 0 | 6 | 0.34093 | 61.3844 | 44.5387 | 2029-07-06 | 43.5374 | 45.228 | 46.4994 | 2029-07-06 | 2.734% | 0.001177% | 50% | 0.86592 | 3 | 9 | 3.8659 | FALSE | FALSE
2029-07-07 | 60.0381 | 62.3704 | 62.687 | 62.687 | 0.97989 | TRUE | 62.687 | 2029 | 2029-07-07 | 3.739% | 0.5051% | 7.207e-05% | 50% | 0.34481 | 0 | 6 | 0.34481 | 61.27 | 60.0381 | 2029-07-07 | 58.6889 | 60.9688 | 62.6862 | 2029-07-07 | 2.74% | 0.001267% | 50% | 0.86979 | 3 | 9 | 3.8698 | FALSE | FALSE
2029-07-08 | 62.955 | 65.4015 | 65.7383 | 65.7384 | 1.0295 | FALSE | 65.7384 | 2026 | 2029-07-08 | 3.741% | 0.5124% | 7.794e-05% | 50% | 0.34861 | 0 | 6 | 0.34861 | 61.1525 | 62.955 | 2029-07-08 | 61.5412 | 63.9328 | 65.7375 | 2029-07-08 | 2.745% | 0.001366% | 50% | 0.87359 | 3 | 9 | 3.8736 | FALSE | FALSE
2029-07-09 | 61.9824 | 64.392 | 64.7283 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2029 | 2029-07-09 | 3.742% | 0.5196% | 8.436e-05% | 50% | 0.35232 | 0 | 6 | 0.35232 | 61.0323 | 61.9824 | 2029-07-09 | 60.5914 | 62.9469 | 64.7274 | 2029-07-09 | 2.751% | 0.001475% | 50% | 0.87731 | 3 | 9 | 3.8773 | FALSE | FALSE
2029-07-10 | 61.33 | 63.715 | 64.0525 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2029 | 2029-07-10 | 3.743% | 0.5269% | 9.135e-05% | 50% | 0.35596 | 0 | 6 | 0.35596 | 60.9094 | 61.33 | 2029-07-10 | 59.9545 | 62.286 | 64.0516 | 2029-07-10 | 2.756% | 0.001594% | 50% | 0.88095 | 3 | 9 | 3.8809 | FALSE | FALSE
2029-07-11 | 60.2744 | 62.6193 | 62.9556 | 62.9556 | 0.99163 | TRUE | 62.9556 | 2029 | 2029-07-11 | 3.745% | 0.5341% | 9.873e-05% | 50% | 0.35952 | 0 | 6 | 0.35952 | 60.7833 | 60.2744 | 2029-07-11 | 58.9235 | 61.2158 | 62.9545 | 2029-07-11 | 2.762% | 0.001721% | 50% | 0.8845 | 3 | 9 | 3.8845 | FALSE | FALSE
2029-07-12 | 59.3292 | 61.6381 | 61.9736 | 61.9737 | 0.97816 | TRUE | 61.9737 | 2029 | 2029-07-12 | 3.746% | 0.5414% | 0.0001063% | 50% | 0.36299 | 0 | 6 | 0.36299 | 60.654 | 59.3292 | 2029-07-12 | 58.0003 | 60.2576 | 61.9726 | 2029-07-12 | 2.767% | 0.001852% | 50% | 0.88798 | 3 | 9 | 3.888 | FALSE | FALSE
2029-07-13 | 58.1526 | 60.4166 | 60.7498 | 60.7499 | 0.96087 | TRUE | 60.7499 | 2029 | 2029-07-13 | 3.747% | 0.5486% | 0.0001142% | 50% | 0.36639 | 0 | 6 | 0.36639 | 60.5211 | 58.1526 | 2029-07-13 | 56.851 | 59.0644 | 60.7488 | 2029-07-13 | 2.773% | 0.001988% | 50% | 0.89137 | 3 | 9 | 3.8914 | FALSE | FALSE
2029-07-14 | 57.996 | 60.2547 | 60.5914 | 60.5915 | 0.96045 | TRUE | 60.5915 | 2029 | 2029-07-14 | 3.749% | 0.5558% | 0.0001222% | 50% | 0.3697 | 0 | 6 | 0.3697 | 60.3844 | 57.996 | 2029-07-14 | 56.6988 | 58.907 | 60.5903 | 2029-07-14 | 2.778% | 0.002128% | 50% | 0.89469 | 3 | 9 | 3.8947 | FALSE | FALSE
2029-07-15 | 55.4364 | 57.5963 | 57.9223 | 57.9224 | 0.9202 | TRUE | 57.9224 | 2029 | 2029-07-15 | 3.75% | 0.563% | 0.0001305% | 50% | 0.37293 | 0 | 6 | 0.37293 | 60.2439 | 55.4364 | 2029-07-15 | 54.1975 | 56.309 | 57.9212 | 2029-07-15 | 2.783% | 0.002273% | 50% | 0.89792 | 3 | 9 | 3.8979 | FALSE | FALSE
2029-07-16 | 56.5759 | 58.7809 | 59.118 | 59.1181 | 0.94138 | TRUE | 59.1181 | 2029 | 2029-07-16 | 3.751% | 0.5702% | 0.0001389% | 50% | 0.37608 | 0 | 6 | 0.37608 | 60.0991 | 56.5759 | 2029-07-16 | 55.3124 | 57.4681 | 59.1168 | 2029-07-16 | 2.789% | 0.002424% | 50% | 0.90107 | 3 | 9 | 3.9011 | FALSE | FALSE
2029-07-17 | 56.9834 | 59.2051 | 59.5489 | 59.549 | 0.95051 | TRUE | 59.549 | 2029 | 2029-07-17 | 3.753% | 0.5774% | 0.0001476% | 50% | 0.37915 | 0 | 6 | 0.37915 | 59.9501 | 56.9834 | 2029-07-17 | 55.7117 | 57.8838 | 59.5476 | 2029-07-17 | 2.794% | 0.002573% | 50% | 0.90414 | 3 | 9 | 3.9041 | FALSE | FALSE
2029-07-18 | 58.7221 | 61.0124 | 61.3712 | 61.3713 | 0.98203 | TRUE | 61.3713 | 2029 | 2029-07-18 | 3.754% | 0.5845% | 0.000156% | 50% | 0.38214 | 0 | 6 | 0.38214 | 59.7964 | 58.7221 | 2029-07-18 | 57.4124 | 59.6517 | 61.3697 | 2029-07-18 | 2.799% | 0.002716% | 50% | 0.90713 | 3 | 9 | 3.9071 | FALSE | FALSE
2029-07-19 | 43.1326 | 44.8155 | 45.0823 | 45.0823 | 0.72324 | TRUE | 45.0823 | 2029 | 2029-07-19 | 3.755% | 0.5917% | 0.0001643% | 50% | 0.38505 | 0 | 6 | 0.38505 | 59.638 | 43.1326 | 2029-07-19 | 42.1717 | 43.8172 | 45.0815 | 2029-07-19 | 2.805% | 0.002851% | 50% | 0.91004 | 3 | 9 | 3.91 | FALSE | FALSE
2029-07-20 | 40.503 | 42.0839 | 42.3374 | 42.3375 | 0.68101 | TRUE | 42.3375 | 2029 | 2029-07-20 | 3.757% | 0.5988% | 0.0001725% | 50% | 0.38788 | 0 | 6 | 0.38788 | 59.4746 | 40.503 | 2029-07-20 | 39.6015 | 41.1472 | 42.3368 | 2029-07-20 | 2.81% | 0.00298% | 50% | 0.91287 | 3 | 9 | 3.9129 | FALSE | FALSE
2029-07-21 | 55.8884 | 58.0706 | 58.4247 | 58.4248 | 0.94237 | TRUE | 58.4248 | 2029 | 2029-07-21 | 3.758% | 0.606% | 0.0001804% | 50% | 0.39064 | 0 | 6 | 0.39064 | 59.306 | 55.8884 | 2029-07-21 | 54.6448 | 56.7785 | 58.4231 | 2029-07-21 | 2.815% | 0.003101% | 50% | 0.91563 | 3 | 9 | 3.9156 | FALSE | FALSE
2029-07-22 | 48.0004 | 49.8753 | 50.183 | 50.1831 | 0.81175 | TRUE | 50.1831 | 2029 | 2029-07-22 | 3.759% | 0.6131% | 0.0001882% | 50% | 0.39332 | 0 | 6 | 0.39332 | 59.132 | 48.0004 | 2029-07-22 | 46.9334 | 48.7666 | 50.1819 | 2029-07-22 | 2.82% | 0.003215% | 50% | 0.9183 | 3 | 9 | 3.9183 | FALSE | FALSE
2029-07-23 | 45.4187 | 47.1934 | 47.4879 | 47.488 | 0.77043 | TRUE | 47.488 | 2029 | 2029-07-23 | 3.76% | 0.6202% | 0.0001958% | 50% | 0.39592 | 0 | 6 | 0.39592 | 58.9524 | 45.4187 | 2029-07-23 | 44.4099 | 46.1452 | 47.4869 | 2029-07-23 | 2.825% | 0.003321% | 50% | 0.92091 | 3 | 9 | 3.9209 | FALSE | FALSE
2029-07-24 | 55.2965 | 57.458 | 57.8207 | 57.8208 | 0.94096 | TRUE | 57.8208 | 2029 | 2029-07-24 | 3.762% | 0.6274% | 0.0002031% | 50% | 0.39845 | 0 | 6 | 0.39845 | 58.7663 | 55.2965 | 2029-07-24 | 54.069 | 56.1824 | 57.819 | 2029-07-24 | 2.831% | 0.003421% | 50% | 0.92343 | 3 | 9 | 3.9234 | FALSE | FALSE
2029-07-25 | 29.1709 | 30.3116 | 30.5051 | 30.5051 | 0.49802 | TRUE | 30.5051 | 2029 | 2029-07-25 | 3.763% | 0.6345% | 0.0002116% | 50% | 0.4009 | 0 | 6 | 0.4009 | 58.5736 | 29.1709 | 2029-07-25 | 28.5244 | 29.6398 | 30.5048 | 2029-07-25 | 2.836% | 0.003532% | 50% | 0.92589 | 3 | 9 | 3.9259 | FALSE | FALSE
2029-07-26 | 51.6974 | 53.7196 | 54.0665 | 54.0666 | 0.88562 | TRUE | 54.0666 | 2029 | 2029-07-26 | 3.764% | 0.6416% | 0.0002214% | 50% | 0.40328 | 0 | 6 | 0.40328 | 58.3745 | 51.6974 | 2029-07-26 | 50.5517 | 52.5291 | 54.0649 | 2029-07-26 | 2.841% | 0.003659% | 50% | 0.92827 | 3 | 9 | 3.9283 | FALSE | FALSE
2029-07-27 | 58.5116 | 60.8012 | 61.1982 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2029 | 2029-07-27 | 3.766% | 0.6486% | 0.0002325% | 50% | 0.40559 | 0 | 6 | 0.40559 | 58.1698 | 58.5116 | 2029-07-27 | 57.2155 | 59.4544 | 61.196 | 2029-07-27 | 2.846% | 0.003802% | 50% | 0.93058 | 3 | 9 | 3.9306 | FALSE | FALSE
2029-07-28 | 45.9719 | 47.7715 | 48.0868 | 48.0869 | 0.79317 | TRUE | 48.0869 | 2029 | 2029-07-28 | 3.767% | 0.6557% | 0.000245% | 50% | 0.40783 | 0 | 6 | 0.40783 | 57.9599 | 45.9719 | 2029-07-28 | 44.9549 | 46.7147 | 48.0856 | 2029-07-28 | 2.851% | 0.00396% | 50% | 0.93282 | 3 | 9 | 3.9328 | FALSE | FALSE
2029-07-29 | 28.558 | 29.6763 | 29.8743 | 29.8743 | 0.49455 | TRUE | 29.8743 | 2029 | 2029-07-29 | 3.768% | 0.6628% | 0.0002589% | 50% | 0.41001 | 0 | 6 | 0.41001 | 57.7454 | 28.558 | 2029-07-29 | 27.9272 | 29.0208 | 29.874 | 2029-07-29 | 2.856% | 0.004134% | 50% | 0.93499 | 3 | 9 | 3.935 | FALSE | FALSE
2029-07-30 | 46.9694 | 48.8094 | 49.1385 | 49.1386 | 0.81648 | TRUE | 49.1386 | 2029 | 2029-07-30 | 3.77% | 0.6698% | 0.0002743% | 50% | 0.41211 | 0 | 6 | 0.41211 | 57.5267 | 46.9694 | 2029-07-30 | 45.9319 | 47.7312 | 49.1371 | 2029-07-30 | 2.861% | 0.004324% | 50% | 0.9371 | 3 | 9 | 3.9371 | FALSE | FALSE
2029-07-31 | 57.518 | 59.772 | 60.1794 | 60.1796 | 1.0037 | FALSE | 60.1796 | 2027 | 2029-07-31 | 3.771% | 0.6769% | 0.000293% | 50% | 0.41415 | 0 | 6 | 0.41415 | 57.3044 | 57.518 | 2029-07-31 | 56.2479 | 58.4521 | 60.1768 | 2029-07-31 | 2.866% | 0.004547% | 50% | 0.93914 | 3 | 9 | 3.9391 | FALSE | FALSE
2029-08-01 | 57.013 | 59.248 | 59.656 | 59.6562 | 0.99884 | TRUE | 59.6562 | 2029 | 2029-08-01 | 3.772% | 0.6839% | 0.0003153% | 50% | 0.41613 | 0 | 6 | 0.41613 | 57.079 | 57.013 | 2029-08-01 | 55.7549 | 57.9406 | 59.6533 | 2029-08-01 | 2.871% | 0.004808% | 50% | 0.94111 | 3 | 9 | 3.9411 | FALSE | FALSE
2029-08-02 | 57.0232 | 59.2594 | 59.6718 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2029 | 2029-08-02 | 3.774% | 0.691% | 0.0003412% | 50% | 0.41804 | 0 | 6 | 0.41804 | 56.851 | 57.0232 | 2029-08-02 | 55.7658 | 57.9528 | 59.6689 | 2029-08-02 | 2.876% | 0.005108% | 50% | 0.94303 | 3 | 9 | 3.943 | FALSE | FALSE
2029-08-03 | 56.6177 | 58.8389 | 59.2524 | 59.2527 | 0.99994 | TRUE | 59.2527 | 2029 | 2029-08-03 | 3.775% | 0.698% | 0.0003708% | 50% | 0.41989 | 0 | 6 | 0.41989 | 56.621 | 56.6177 | 2029-08-03 | 55.3702 | 57.5424 | 59.2494 | 2029-08-03 | 2.881% | 0.005448% | 50% | 0.94488 | 3 | 9 | 3.9449 | FALSE | FALSE
2029-08-04 | 54.0127 | 56.1324 | 56.531 | 56.5312 | 0.95785 | TRUE | 56.5312 | 2029 | 2029-08-04 | 3.776% | 0.705% | 0.0004042% | 50% | 0.42168 | 0 | 6 | 0.42168 | 56.3895 | 54.0127 | 2029-08-04 | 52.8236 | 54.8967 | 56.5281 | 2029-08-04 | 2.886% | 0.005827% | 50% | 0.94667 | 3 | 9 | 3.9467 | FALSE | FALSE
2029-08-05 | 43.1144 | 44.807 | 45.1283 | 45.1284 | 0.76775 | TRUE | 45.1284 | 2029 | 2029-08-05 | 3.778% | 0.712% | 0.0004415% | 50% | 0.42341 | 0 | 6 | 0.42341 | 56.1569 | 43.1144 | 2029-08-05 | 42.1665 | 43.8219 | 45.1265 | 2029-08-05 | 2.891% | 0.006247% | 50% | 0.9484 | 3 | 9 | 3.9484 | FALSE | FALSE
2029-08-06 | 51.4434 | 53.4638 | 53.851 | 53.8512 | 0.91988 | TRUE | 53.8512 | 2029 | 2029-08-06 | 3.779% | 0.719% | 0.0004826% | 50% | 0.42509 | 0 | 6 | 0.42509 | 55.9239 | 51.4434 | 2029-08-06 | 50.3126 | 52.2886 | 53.848 | 2029-08-06 | 2.896% | 0.006707% | 50% | 0.95007 | 3 | 9 | 3.9501 | FALSE | FALSE
2029-08-07 | 54.2396 | 56.3705 | 56.7828 | 56.7831 | 0.97397 | TRUE | 56.7831 | 2029 | 2029-08-07 | 3.78% | 0.726% | 0.0005278% | 50% | 0.4267 | 0 | 6 | 0.4267 | 55.6889 | 54.2396 | 2029-08-07 | 53.0479 | 55.132 | 56.7791 | 2029-08-07 | 2.901% | 0.007209% | 50% | 0.95169 | 3 | 9 | 3.9517 | FALSE | FALSE
2029-08-08 | 55.6452 | 57.8321 | 58.2592 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2029 | 2029-08-08 | 3.782% | 0.733% | 0.0005763% | 50% | 0.42827 | 0 | 6 | 0.42827 | 55.4504 | 55.6452 | 2029-08-08 | 54.4233 | 56.5622 | 58.255 | 2029-08-08 | 2.906% | 0.007745% | 50% | 0.95326 | 3 | 9 | 3.9533 | FALSE | FALSE
2029-08-09 | 53.052 | 55.1378 | 55.5489 | 55.5492 | 0.96094 | TRUE | 55.5492 | 2029 | 2029-08-09 | 3.783% | 0.74% | 0.0006268% | 50% | 0.42978 | 0 | 6 | 0.42978 | 55.2087 | 53.052 | 2029-08-09 | 51.888 | 53.928 | 55.5449 | 2029-08-09 | 2.911% | 0.008295% | 50% | 0.95477 | 3 | 9 | 3.9548 | FALSE | FALSE
2029-08-10 | 51.5216 | 53.5479 | 53.9509 | 53.9512 | 0.93737 | TRUE | 53.9512 | 2029 | 2029-08-10 | 3.784% | 0.7469% | 0.0006793% | 50% | 0.43124 | 0 | 6 | 0.43124 | 54.9641 | 51.5216 | 2029-08-10 | 50.392 | 52.3739 | 53.9469 | 2029-08-10 | 2.916% | 0.008859% | 50% | 0.95623 | 3 | 9 | 3.9562 | FALSE | FALSE
2029-08-11 | 48.6231 | 50.5361 | 50.92 | 50.9203 | 0.88863 | TRUE | 50.9203 | 2029 | 2029-08-11 | 3.785% | 0.7539% | 0.0007338% | 50% | 0.43265 | 0 | 6 | 0.43265 | 54.7168 | 48.6231 | 2029-08-11 | 47.5581 | 49.4292 | 50.9163 | 2029-08-11 | 2.921% | 0.009437% | 50% | 0.95764 | 3 | 9 | 3.9576 | FALSE | FALSE
2029-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2029 | 2029-08-12 | 3.787% | 0.7608% | 0.0007903% | 50% | 0.43401 | 0 | 6 | 0.43401 | 54.4673 | 0 | 2029-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2029-08-12 | 2.926% | 0.01003% | 50% | 0.959 | 3 | 9 | 3.959 | FALSE | FALSE
2029-08-13 | 36.1366 | 37.5594 | 37.85 | 37.8502 | 0.66653 | TRUE | 37.8502 | 2029 | 2029-08-13 | 3.788% | 0.7678% | 0.0008489% | 50% | 0.43532 | 0 | 6 | 0.43532 | 54.2158 | 36.1366 | 2029-08-13 | 35.3472 | 36.7389 | 37.848 | 2029-08-13 | 2.93% | 0.01064% | 50% | 0.96031 | 3 | 9 | 3.9603 | FALSE | FALSE
2029-08-14 | 36.2026 | 37.6285 | 37.9223 | 37.9225 | 0.67088 | TRUE | 37.9225 | 2029 | 2029-08-14 | 3.789% | 0.7747% | 0.0009104% | 50% | 0.43659 | 0 | 6 | 0.43659 | 53.9627 | 36.2026 | 2029-08-14 | 35.4124 | 36.8071 | 37.9202 | 2029-08-14 | 2.935% | 0.01138% | 50% | 0.96158 | 3 | 9 | 3.9616 | FALSE | FALSE
2029-08-15 | 36.614 | 38.0567 | 38.3565 | 38.3567 | 0.68172 | TRUE | 38.3567 | 2029 | 2029-08-15 | 3.791% | 0.7816% | 0.0009726% | 50% | 0.43782 | 0 | 6 | 0.43782 | 53.7082 | 36.614 | 2029-08-15 | 35.8153 | 37.2264 | 38.3541 | 2029-08-15 | 2.94% | 0.01225% | 50% | 0.9628 | 3 | 9 | 3.9628 | FALSE | FALSE
2029-08-16 | 37.9231 | 39.4178 | 39.7311 | 39.7314 | 0.70947 | TRUE | 39.7314 | 2029 | 2029-08-16 | 3.792% | 0.7885% | 0.001036% | 50% | 0.439 | 0 | 6 | 0.439 | 53.4526 | 37.9231 | 2029-08-16 | 37.0962 | 38.5583 | 39.7283 | 2029-08-16 | 2.945% | 0.01325% | 50% | 0.96398 | 3 | 9 | 3.964 | FALSE | FALSE
2029-08-17 | 26.3782 | 27.4183 | 27.6381 | 27.6382 | 0.49586 | TRUE | 27.6382 | 2029 | 2029-08-17 | 3.793% | 0.7955% | 0.001099% | 50% | 0.44013 | 0 | 6 | 0.44013 | 53.1964 | 26.3782 | 2029-08-17 | 25.8044 | 26.8219 | 27.6371 | 2029-08-17 | 2.95% | 0.01438% | 50% | 0.96512 | 3 | 9 | 3.9651 | FALSE | FALSE
2029-08-18 | 40.2484 | 41.836 | 42.1744 | 42.1747 | 0.76027 | TRUE | 42.1747 | 2029 | 2029-08-18 | 3.795% | 0.8023% | 0.001164% | 50% | 0.44123 | 0 | 6 | 0.44123 | 52.9397 | 40.2484 | 2029-08-18 | 39.3714 | 40.9244 | 42.1704 | 2029-08-18 | 2.955% | 0.01563% | 50% | 0.96622 | 3 | 9 | 3.9662 | FALSE | FALSE
2029-08-19 | 39.8441 | 41.4163 | 41.7542 | 41.7545 | 0.7563 | TRUE | 41.7545 | 2029 | 2029-08-19 | 3.796% | 0.8092% | 0.001229% | 50% | 0.44229 | 0 | 6 | 0.44229 | 52.683 | 39.8441 | 2029-08-19 | 38.9764 | 40.5143 | 41.7499 | 2029-08-19 | 2.959% | 0.01702% | 50% | 0.96728 | 3 | 9 | 3.9673 | FALSE | FALSE
2029-08-20 | 51.9987 | 54.0513 | 54.496 | 54.4967 | 0.99184 | TRUE | 54.4967 | 2029 | 2029-08-20 | 3.797% | 0.8161% | 0.001295% | 50% | 0.44331 | 0 | 6 | 0.44331 | 52.4265 | 51.9987 | 2029-08-20 | 50.8639 | 52.8716 | 54.4867 | 2029-08-20 | 2.964% | 0.01854% | 50% | 0.9683 | 3 | 9 | 3.9683 | FALSE | FALSE
2029-08-21 | 37.5232 | 39.0049 | 39.3286 | 39.3289 | 0.71923 | TRUE | 39.3289 | 2029 | 2029-08-21 | 3.799% | 0.823% | 0.001361% | 50% | 0.44429 | 0 | 6 | 0.44429 | 52.1708 | 37.5232 | 2029-08-21 | 36.7072 | 38.1566 | 39.3241 | 2029-08-21 | 2.969% | 0.0202% | 50% | 0.96928 | 3 | 9 | 3.9693 | FALSE | FALSE
2029-08-22 | 27.4472 | 28.5314 | 28.7702 | 28.7703 | 0.52868 | TRUE | 28.7703 | 2029 | 2029-08-22 | 3.8% | 0.8298% | 0.001436% | 50% | 0.44524 | 0 | 6 | 0.44524 | 51.9162 | 27.4472 | 2029-08-22 | 26.8521 | 27.9128 | 28.7682 | 2029-08-22 | 2.974% | 0.02201% | 50% | 0.97023 | 3 | 9 | 3.9702 | FALSE | FALSE
2029-08-23 | 46.4312 | 48.2659 | 48.6732 | 48.6738 | 0.89875 | TRUE | 48.6738 | 2029 | 2029-08-23 | 3.801% | 0.8367% | 0.001521% | 50% | 0.44615 | 0 | 6 | 0.44615 | 51.662 | 46.4312 | 2029-08-23 | 45.4196 | 47.2144 | 48.6638 | 2029-08-23 | 2.978% | 0.024% | 50% | 0.97114 | 3 | 9 | 3.9711 | FALSE | FALSE
2029-08-24 | 50.4299 | 52.4234 | 52.8693 | 52.8702 | 0.98098 | TRUE | 52.8702 | 2029 | 2029-08-24 | 3.803% | 0.8435% | 0.001615% | 50% | 0.44703 | 0 | 6 | 0.44703 | 51.4077 | 50.4299 | 2029-08-24 | 49.3299 | 51.2799 | 52.8567 | 2029-08-24 | 2.983% | 0.02617% | 50% | 0.97202 | 3 | 9 | 3.972 | FALSE | FALSE
2029-08-25 | 32.3451 | 33.6242 | 33.9125 | 33.9128 | 0.63232 | TRUE | 33.9128 | 2029 | 2029-08-25 | 3.804% | 0.8503% | 0.001719% | 50% | 0.44788 | 0 | 6 | 0.44788 | 51.1529 | 32.3451 | 2029-08-25 | 31.6438 | 32.8951 | 33.9082 | 2029-08-25 | 2.988% | 0.02851% | 50% | 0.97287 | 3 | 9 | 3.9729 | FALSE | FALSE
2029-08-26 | 37.2785 | 38.7532 | 39.0882 | 39.0887 | 0.73243 | TRUE | 39.0887 | 2029 | 2029-08-26 | 3.805% | 0.8572% | 0.001833% | 50% | 0.4487 | 0 | 6 | 0.4487 | 50.8969 | 37.2785 | 2029-08-26 | 36.469 | 37.9116 | 39.0812 | 2029-08-26 | 2.993% | 0.03103% | 50% | 0.97368 | 3 | 9 | 3.9737 | FALSE | FALSE
2029-08-27 | 46.9953 | 48.855 | 49.2807 | 49.2816 | 0.92804 | TRUE | 49.2816 | 2029 | 2029-08-27 | 3.807% | 0.864% | 0.001957% | 50% | 0.44948 | 0 | 6 | 0.44948 | 50.6394 | 46.9953 | 2029-08-27 | 45.9709 | 47.79 | 49.2667 | 2029-08-27 | 2.997% | 0.03374% | 50% | 0.97447 | 3 | 9 | 3.9745 | FALSE | FALSE
2029-08-28 | 49.4046 | 51.3603 | 51.8115 | 51.8125 | 0.98064 | TRUE | 51.8125 | 2029 | 2029-08-28 | 3.808% | 0.8708% | 0.002085% | 50% | 0.45024 | 0 | 6 | 0.45024 | 50.3797 | 49.4046 | 2029-08-28 | 48.3263 | 50.2394 | 51.7942 | 2029-08-28 | 3.002% | 0.03633% | 50% | 0.97522 | 3 | 9 | 3.9752 | FALSE | FALSE
2029-08-29 | 34.5282 | 35.8956 | 36.2134 | 36.2138 | 0.68894 | TRUE | 36.2138 | 2029 | 2029-08-29 | 3.809% | 0.8775% | 0.002215% | 50% | 0.45097 | 0 | 6 | 0.45097 | 50.1173 | 34.5282 | 2029-08-29 | 33.7798 | 35.1175 | 36.206 | 2029-08-29 | 3.007% | 0.03867% | 50% | 0.97595 | 3 | 9 | 3.976 | FALSE | FALSE
2029-08-30 | 48.4563 | 50.3759 | 50.8254 | 50.8265 | 0.97201 | TRUE | 50.8265 | 2029 | 2029-08-30 | 3.811% | 0.8843% | 0.002348% | 50% | 0.45167 | 0 | 6 | 0.45167 | 49.8517 | 48.4563 | 2029-08-30 | 47.399 | 49.2767 | 50.8066 | 2029-08-30 | 3.011% | 0.04076% | 50% | 0.97665 | 3 | 9 | 3.9767 | FALSE | FALSE
2029-08-31 | 24.5328 | 25.505 | 25.7343 | 25.7345 | 0.49478 | TRUE | 25.7345 | 2029 | 2029-08-31 | 3.812% | 0.8911% | 0.002484% | 50% | 0.45234 | 0 | 6 | 0.45234 | 49.5825 | 24.5328 | 2029-08-31 | 24.0042 | 24.9554 | 25.7314 | 2029-08-31 | 3.016% | 0.0426% | 50% | 0.97733 | 3 | 9 | 3.9773 | FALSE | FALSE
2029-09-01 | 42.1844 | 43.8568 | 44.2541 | 44.255 | 0.85551 | TRUE | 44.255 | 2029 | 2029-09-01 | 3.813% | 0.8978% | 0.002622% | 50% | 0.45299 | 0 | 6 | 0.45299 | 49.309 | 42.1844 | 2029-09-01 | 41.2673 | 42.9033 | 44.2395 | 2029-09-01 | 3.02% | 0.04418% | 50% | 0.97798 | 3 | 9 | 3.978 | FALSE | FALSE
2029-09-02 | 39.8749 | 41.4562 | 41.8346 | 41.8355 | 0.81326 | TRUE | 41.8355 | 2029 | 2029-09-02 | 3.814% | 0.9046% | 0.002764% | 50% | 0.45361 | 0 | 6 | 0.45361 | 49.0308 | 39.8749 | 2029-09-02 | 39.0094 | 40.5564 | 41.8215 | 2029-09-02 | 3.025% | 0.04549% | 50% | 0.9786 | 3 | 9 | 3.9786 | FALSE | FALSE
2029-09-03 | 36.6835 | 38.1388 | 38.4895 | 38.4903 | 0.75252 | TRUE | 38.4903 | 2029 | 2029-09-03 | 3.816% | 0.9113% | 0.002909% | 50% | 0.45422 | 0 | 6 | 0.45422 | 48.7473 | 36.6835 | 2029-09-03 | 35.8892 | 37.313 | 38.4787 | 2029-09-03 | 3.03% | 0.04654% | 50% | 0.9792 | 3 | 9 | 3.9792 | FALSE | FALSE
2029-09-04 | 48.0998 | 50.0087 | 50.472 | 50.4736 | 0.99257 | TRUE | 50.4736 | 2029 | 2029-09-04 | 3.817% | 0.918% | 0.003057% | 50% | 0.45479 | 0 | 6 | 0.45479 | 48.4601 | 48.0998 | 2029-09-04 | 47.052 | 48.9193 | 50.4499 | 2029-09-04 | 3.034% | 0.04732% | 50% | 0.97978 | 3 | 9 | 3.9798 | FALSE | FALSE
2029-09-05 | 40.2493 | 41.8472 | 42.2378 | 42.2388 | 0.83555 | TRUE | 42.2388 | 2029 | 2029-09-05 | 3.818% | 0.9247% | 0.003188% | 50% | 0.45535 | 0 | 6 | 0.45535 | 48.1706 | 40.2493 | 2029-09-05 | 39.3771 | 40.9404 | 42.2234 | 2029-09-05 | 3.039% | 0.04772% | 50% | 0.98034 | 3 | 9 | 3.9803 | FALSE | FALSE
2029-09-06 | 43.871 | 45.6133 | 46.0421 | 46.0435 | 0.91629 | TRUE | 46.0435 | 2029 | 2029-09-06 | 3.82% | 0.9314% | 0.003293% | 50% | 0.45588 | 0 | 6 | 0.45588 | 47.8786 | 43.871 | 2029-09-06 | 42.9191 | 44.6236 | 46.0241 | 2029-09-06 | 3.043% | 0.0477% | 50% | 0.98087 | 3 | 9 | 3.9809 | FALSE | FALSE
2029-09-07 | 35.9728 | 37.402 | 37.7562 | 37.757 | 0.75598 | TRUE | 37.757 | 2029 | 2029-09-07 | 3.821% | 0.938% | 0.003372% | 50% | 0.4564 | 0 | 6 | 0.4564 | 47.5839 | 35.9728 | 2029-09-07 | 35.1968 | 36.5951 | 37.7454 | 2029-09-07 | 3.047% | 0.04726% | 50% | 0.98139 | 3 | 9 | 3.9814 | FALSE | FALSE
2029-09-08 | 40.0091 | 41.5992 | 41.9959 | 41.997 | 0.8461 | TRUE | 41.997 | 2029 | 2029-09-08 | 3.822% | 0.9447% | 0.003424% | 50% | 0.45689 | 0 | 6 | 0.45689 | 47.286 | 40.0091 | 2029-09-08 | 39.1448 | 40.7006 | 41.9818 | 2029-09-08 | 3.052% | 0.04639% | 50% | 0.98188 | 3 | 9 | 3.9819 | FALSE | FALSE
2029-09-09 | 19.061 | 19.8188 | 20.0092 | 20.0093 | 0.40567 | TRUE | 20.0093 | 2029 | 2029-09-09 | 3.824% | 0.9513% | 0.003449% | 50% | 0.45737 | 0 | 6 | 0.45737 | 46.9846 | 19.061 | 2029-09-09 | 18.6548 | 19.3964 | 20.0079 | 2029-09-09 | 3.056% | 0.04509% | 50% | 0.98236 | 3 | 9 | 3.9824 | FALSE | FALSE
2029-09-10 | 44.435 | 46.2022 | 46.6491 | 46.6506 | 0.95191 | TRUE | 46.6506 | 2029 | 2029-09-10 | 3.825% | 0.958% | 0.003446% | 50% | 0.45783 | 0 | 6 | 0.45783 | 46.6795 | 44.435 | 2029-09-10 | 43.4754 | 45.2045 | 46.6318 | 2029-09-10 | 3.061% | 0.04334% | 50% | 0.98281 | 3 | 9 | 3.9828 | FALSE | FALSE
2029-09-11 | 45.9689 | 47.7978 | 48.2634 | 48.265 | 0.99134 | TRUE | 48.265 | 2029 | 2029-09-11 | 3.826% | 0.9646% | 0.003418% | 50% | 0.45827 | 0 | 6 | 0.45827 | 46.3704 | 45.9689 | 2029-09-11 | 44.9771 | 46.7666 | 48.2453 | 2029-09-11 | 3.065% | 0.04128% | 50% | 0.98325 | 3 | 9 | 3.9833 | FALSE | FALSE
2029-09-12 | 35.7066 | 37.1278 | 37.4919 | 37.4927 | 0.77526 | TRUE | 37.4927 | 2029 | 2029-09-12 | 3.828% | 0.9712% | 0.003371% | 50% | 0.45869 | 0 | 6 | 0.45869 | 46.0569 | 35.7066 | 2029-09-12 | 34.9416 | 36.3323 | 37.4827 | 2029-09-12 | 3.069% | 0.03922% | 50% | 0.98368 | 3 | 9 | 3.9837 | FALSE | FALSE
2029-09-13 | 13.6865 | 14.2314 | 14.3719 | 14.3719 | 0.29922 | TRUE | 14.3719 | 2029 | 2029-09-13 | 3.829% | 0.9778% | 0.003305% | 50% | 0.4591 | 0 | 6 | 0.4591 | 45.7387 | 13.6865 | 2029-09-13 | 13.3968 | 13.9302 | 14.3719 | 2029-09-13 | 3.074% | 0.03717% | 50% | 0.98408 | 3 | 9 | 3.9841 | FALSE | FALSE
2029-09-14 | 36.7759 | 38.2407 | 38.6208 | 38.6217 | 0.80976 | TRUE | 38.6217 | 2029 | 2029-09-14 | 3.83% | 0.9843% | 0.00322% | 50% | 0.45949 | 0 | 6 | 0.45949 | 45.4155 | 36.7759 | 2029-09-14 | 35.99 | 37.4234 | 38.6119 | 2029-09-14 | 3.078% | 0.03512% | 50% | 0.98448 | 3 | 9 | 3.9845 | FALSE | FALSE
2029-09-15 | 41.7766 | 43.441 | 43.8758 | 43.877 | 0.92657 | TRUE | 43.877 | 2029 | 2029-09-15 | 3.832% | 0.9909% | 0.003115% | 50% | 0.45986 | 0 | 6 | 0.45986 | 45.087 | 41.7766 | 2029-09-15 | 40.8832 | 42.5121 | 43.864 | 2029-09-15 | 3.082% | 0.03307% | 50% | 0.98485 | 3 | 9 | 3.9849 | FALSE | FALSE
2029-09-16 | 28.0725 | 29.1914 | 29.4855 | 29.4859 | 0.62727 | TRUE | 29.4859 | 2029 | 2029-09-16 | 3.833% | 0.9974% | 0.002991% | 50% | 0.46022 | 0 | 6 | 0.46022 | 44.7529 | 28.0725 | 2029-09-16 | 27.4766 | 28.5717 | 29.4816 | 2029-09-16 | 3.086% | 0.03102% | 50% | 0.98521 | 3 | 9 | 3.9852 | FALSE | FALSE
2029-09-17 | 45.0755 | 46.8727 | 47.348 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2029 | 2029-09-17 | 3.834% | 1.004% | 0.002846% | 50% | 0.46057 | 0 | 6 | 0.46057 | 44.4128 | 45.0755 | 2029-09-17 | 44.1138 | 45.8727 | 47.3356 | 2029-09-17 | 3.091% | 0.02898% | 50% | 0.98556 | 3 | 9 | 3.9856 | FALSE | FALSE
2029-09-18 | 44.1523 | 45.9133 | 46.3819 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2029 | 2029-09-18 | 3.836% | 1.01% | 0.002681% | 50% | 0.46091 | 0 | 6 | 0.46091 | 44.0655 | 44.1523 | 2029-09-18 | 43.2121 | 44.9356 | 46.3707 | 2029-09-18 | 3.095% | 0.02694% | 50% | 0.98589 | 3 | 9 | 3.9859 | FALSE | FALSE
2029-09-19 | 44.501 | 46.2765 | 46.7519 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2029 | 2029-09-19 | 3.837% | 1.017% | 0.002523% | 50% | 0.46123 | 0 | 6 | 0.46123 | 43.7104 | 44.501 | 2029-09-19 | 43.5551 | 45.2929 | 46.7413 | 2029-09-19 | 3.099% | 0.02519% | 50% | 0.98621 | 3 | 9 | 3.9862 | FALSE | FALSE
2029-09-20 | 44.8526 | 46.6428 | 47.1251 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2029 | 2029-09-20 | 3.838% | 1.023% | 0.002395% | 50% | 0.46153 | 0 | 6 | 0.46153 | 43.3482 | 44.8526 | 2029-09-20 | 43.9008 | 45.653 | 47.115 | 2029-09-20 | 3.103% | 0.02385% | 50% | 0.98652 | 3 | 9 | 3.9865 | FALSE | FALSE
2029-09-21 | 43.5275 | 45.2655 | 45.7365 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2029 | 2029-09-21 | 3.839% | 1.03% | 0.002298% | 50% | 0.46183 | 0 | 6 | 0.46183 | 42.9799 | 43.5275 | 2029-09-21 | 42.6052 | 44.3064 | 45.7271 | 2029-09-21 | 3.107% | 0.02291% | 50% | 0.98682 | 3 | 9 | 3.9868 | FALSE | FALSE
2029-09-22 | 42.3088 | 43.9987 | 44.4594 | 44.4604 | 0.99302 | TRUE | 44.4604 | 2029 | 2029-09-22 | 3.841% | 1.036% | 0.002233% | 50% | 0.46211 | 0 | 6 | 0.46211 | 42.6062 | 42.3088 | 2029-09-22 | 41.4136 | 43.0678 | 44.4506 | 2029-09-22 | 3.111% | 0.0224% | 50% | 0.9871 | 3 | 9 | 3.9871 | FALSE | FALSE
2029-09-23 | 31.0032 | 32.2419 | 32.5817 | 32.5821 | 0.73418 | TRUE | 32.5821 | 2029 | 2029-09-23 | 3.842% | 1.043% | 0.002199% | 50% | 0.46239 | 0 | 6 | 0.46239 | 42.2279 | 31.0032 | 2029-09-23 | 30.3502 | 31.5628 | 32.5776 | 2029-09-23 | 3.115% | 0.02232% | 50% | 0.98738 | 3 | 9 | 3.9874 | FALSE | FALSE
2029-09-24 | 19.1506 | 19.9161 | 20.1272 | 20.1273 | 0.45764 | TRUE | 20.1273 | 2029 | 2029-09-24 | 3.843% | 1.049% | 0.002197% | 50% | 0.46265 | 0 | 6 | 0.46265 | 41.846 | 19.1506 | 2029-09-24 | 18.7492 | 19.4986 | 20.1263 | 2029-09-24 | 3.119% | 0.02267% | 50% | 0.98764 | 3 | 9 | 3.9876 | FALSE | FALSE
2029-09-25 | 30.6533 | 31.879 | 32.219 | 32.2194 | 0.73932 | TRUE | 32.2194 | 2029 | 2029-09-25 | 3.845% | 1.055% | 0.002247% | 50% | 0.4629 | 0 | 6 | 0.4629 | 41.4613 | 30.6533 | 2029-09-25 | 30.0088 | 31.2087 | 32.2147 | 2029-09-25 | 3.123% | 0.02372% | 50% | 0.98789 | 3 | 9 | 3.9879 | FALSE | FALSE
2029-09-26 | 33.06 | 34.3824 | 34.7513 | 34.7519 | 0.80487 | TRUE | 34.7519 | 2029 | 2029-09-26 | 3.846% | 1.062% | 0.002346% | 50% | 0.46315 | 0 | 6 | 0.46315 | 41.0745 | 33.06 | 2029-09-26 | 32.3647 | 33.6593 | 34.7456 | 2029-09-26 | 3.126% | 0.02533% | 50% | 0.98813 | 3 | 9 | 3.9881 | FALSE | FALSE
2029-09-27 | 16.1782 | 16.8256 | 17.0072 | 17.0073 | 0.39762 | TRUE | 17.0073 | 2029 | 2029-09-27 | 3.847% | 1.068% | 0.002495% | 50% | 0.46338 | 0 | 6 | 0.46338 | 40.6865 | 16.1782 | 2029-09-27 | 15.8404 | 16.4743 | 17.0066 | 2029-09-27 | 3.13% | 0.02752% | 50% | 0.98837 | 3 | 9 | 3.9884 | FALSE | FALSE
2029-09-28 | 18.4816 | 19.2214 | 19.4302 | 19.4303 | 0.45861 | TRUE | 19.4303 | 2029 | 2029-09-28 | 3.849% | 1.074% | 0.002696% | 50% | 0.4636 | 0 | 6 | 0.4636 | 40.2981 | 18.4816 | 2029-09-28 | 18.0957 | 18.8201 | 19.4289 | 2029-09-28 | 3.134% | 0.0303% | 50% | 0.98859 | 3 | 9 | 3.9886 | FALSE | FALSE
2029-09-29 | 23.9196 | 24.8773 | 25.1491 | 25.1494 | 0.59932 | TRUE | 25.1494 | 2029 | 2029-09-29 | 3.85% | 1.081% | 0.00295% | 50% | 0.46382 | 0 | 6 | 0.46382 | 39.9102 | 23.9196 | 2029-09-29 | 23.4191 | 24.3568 | 25.1458 | 2029-09-29 | 3.138% | 0.03367% | 50% | 0.9888 | 3 | 9 | 3.9888 | FALSE | FALSE
2029-09-30 | 25.6504 | 26.6778 | 26.9709 | 26.9714 | 0.64898 | TRUE | 26.9714 | 2029 | 2029-09-30 | 3.851% | 1.087% | 0.003257% | 50% | 0.46402 | 0 | 6 | 0.46402 | 39.5236 | 25.6504 | 2029-09-30 | 25.1133 | 26.1192 | 26.9663 | 2029-09-30 | 3.141% | 0.03766% | 50% | 0.98901 | 3 | 9 | 3.989 | FALSE | FALSE
2029-10-01 | 35.0095 | 36.4124 | 36.8148 | 36.8159 | 0.89448 | TRUE | 36.8159 | 2029 | 2029-10-01 | 3.853% | 1.093% | 0.00362% | 50% | 0.46422 | 0 | 6 | 0.46422 | 39.1391 | 35.0095 | 2029-10-01 | 34.272 | 35.6453 | 36.8027 | 2029-10-01 | 3.145% | 0.04226% | 50% | 0.98921 | 3 | 9 | 3.9892 | FALSE | FALSE
2029-10-02 | 36.4086 | 37.868 | 38.2889 | 38.2903 | 0.93946 | TRUE | 38.2903 | 2029 | 2029-10-02 | 3.854% | 1.099% | 0.004038% | 50% | 0.46441 | 0 | 6 | 0.46441 | 38.7546 | 36.4086 | 2029-10-02 | 35.6401 | 37.0687 | 38.2737 | 2029-10-02 | 3.148% | 0.04749% | 50% | 0.9894 | 3 | 9 | 3.9894 | FALSE | FALSE
2029-10-03 | 32.9714 | 34.2935 | 34.6769 | 34.6781 | 0.85935 | TRUE | 34.6781 | 2029 | 2029-10-03 | 3.855% | 1.105% | 0.004495% | 50% | 0.46459 | 0 | 6 | 0.46459 | 38.3677 | 32.9714 | 2029-10-03 | 32.2766 | 33.5708 | 34.6634 | 2029-10-03 | 3.152% | 0.05315% | 50% | 0.98958 | 3 | 9 | 3.9896 | FALSE | FALSE
2029-10-04 | 38.403 | 39.9434 | 40.3924 | 40.3944 | 1.0112 | FALSE | 40.3944 | 2027 | 2029-10-04 | 3.857% | 1.112% | 0.00496% | 50% | 0.46477 | 0 | 6 | 0.46477 | 37.9788 | 38.403 | 2029-10-04 | 37.589 | 39.0968 | 40.3706 | 2029-10-04 | 3.155% | 0.05894% | 50% | 0.98976 | 3 | 9 | 3.9898 | FALSE | FALSE
2029-10-05 | 38.6541 | 40.2052 | 40.6596 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2029 | 2029-10-05 | 3.858% | 1.118% | 0.005433% | 50% | 0.46494 | 0 | 6 | 0.46494 | 37.5882 | 38.6541 | 2029-10-05 | 37.8337 | 39.3519 | 40.6354 | 2029-10-05 | 3.159% | 0.06484% | 50% | 0.98993 | 3 | 9 | 3.9899 | FALSE | FALSE
2029-10-06 | 15.4928 | 16.1148 | 16.2979 | 16.2981 | 0.41649 | TRUE | 16.2981 | 2029 | 2029-10-06 | 3.859% | 1.124% | 0.005913% | 50% | 0.4651 | 0 | 6 | 0.4651 | 37.1965 | 15.4928 | 2029-10-06 | 15.1718 | 15.7808 | 16.2961 | 2029-10-06 | 3.162% | 0.07087% | 50% | 0.99009 | 3 | 9 | 3.9901 | FALSE | FALSE
2029-10-07 | 29.7585 | 30.9535 | 31.3072 | 31.3087 | 0.80855 | TRUE | 31.3087 | 2029 | 2029-10-07 | 3.861% | 1.13% | 0.006401% | 50% | 0.46526 | 0 | 6 | 0.46526 | 36.8041 | 29.7585 | 2029-10-07 | 29.1309 | 30.3007 | 31.2911 | 2029-10-07 | 3.165% | 0.07702% | 50% | 0.99024 | 3 | 9 | 3.9902 | FALSE | FALSE
2029-10-08 | 15.0497 | 15.6543 | 15.8341 | 15.8343 | 0.4133 | TRUE | 15.8343 | 2029 | 2029-10-08 | 3.862% | 1.136% | 0.006897% | 50% | 0.46541 | 0 | 6 | 0.46541 | 36.4113 | 15.0497 | 2029-10-08 | 14.7385 | 15.3305 | 15.8322 | 2029-10-08 | 3.169% | 0.0833% | 50% | 0.99039 | 3 | 9 | 3.9904 | FALSE | FALSE
2029-10-09 | 35.1455 | 36.5578 | 36.98 | 36.9827 | 0.97576 | TRUE | 36.9827 | 2029 | 2029-10-09 | 3.863% | 1.142% | 0.007389% | 50% | 0.46555 | 0 | 6 | 0.46555 | 36.0185 | 35.1455 | 2029-10-09 | 34.3961 | 35.7782 | 36.9502 | 2029-10-09 | 3.172% | 0.09091% | 50% | 0.99054 | 3 | 9 | 3.9905 | FALSE | FALSE
2029-10-10 | 30.7715 | 32.0085 | 32.3801 | 32.3822 | 0.86372 | TRUE | 32.3822 | 2029 | 2029-10-10 | 3.864% | 1.148% | 0.007855% | 50% | 0.46569 | 0 | 6 | 0.46569 | 35.6263 | 30.7715 | 2029-10-10 | 30.1183 | 31.329 | 32.3562 | 2029-10-10 | 3.175% | 0.0996% | 50% | 0.99067 | 3 | 9 | 3.9907 | FALSE | FALSE
2029-10-11 | 24.7478 | 25.7429 | 26.0434 | 26.0446 | 0.70234 | TRUE | 26.0446 | 2029 | 2029-10-11 | 3.866% | 1.154% | 0.008295% | 50% | 0.46582 | 0 | 6 | 0.46582 | 35.2349 | 24.7478 | 2029-10-11 | 24.2269 | 25.2011 | 26.0283 | 2029-10-11 | 3.178% | 0.1094% | 50% | 0.99081 | 3 | 9 | 3.9908 | FALSE | FALSE
2029-10-12 | 24.6528 | 25.6445 | 25.9454 | 25.9467 | 0.70748 | TRUE | 25.9467 | 2029 | 2029-10-12 | 3.867% | 1.16% | 0.008708% | 50% | 0.46595 | 0 | 6 | 0.46595 | 34.8449 | 24.6528 | 2029-10-12 | 24.133 | 25.1038 | 25.9286 | 2029-10-12 | 3.181% | 0.1203% | 50% | 0.99093 | 3 | 9 | 3.9909 | FALSE | FALSE
2029-10-13 | 22.3308 | 23.2294 | 23.5033 | 23.5044 | 0.64805 | TRUE | 23.5044 | 2029 | 2029-10-13 | 3.868% | 1.166% | 0.009094% | 50% | 0.46607 | 0 | 6 | 0.46607 | 34.4567 | 22.3308 | 2029-10-13 | 21.8614 | 22.7411 | 23.4889 | 2029-10-13 | 3.184% | 0.1324% | 50% | 0.99106 | 3 | 9 | 3.9911 | FALSE | FALSE
2029-10-14 | 15.0095 | 15.6137 | 15.7988 | 15.7991 | 0.44051 | TRUE | 15.7991 | 2029 | 2029-10-14 | 3.87% | 1.171% | 0.009451% | 50% | 0.46619 | 0 | 6 | 0.46619 | 34.0706 | 15.0095 | 2029-10-14 | 14.6994 | 15.2912 | 15.7945 | 2029-10-14 | 3.187% | 0.1456% | 50% | 0.99117 | 3 | 9 | 3.9912 | FALSE | FALSE
2029-10-15 | 33.4538 | 34.801 | 35.2156 | 35.219 | 0.99308 | TRUE | 35.219 | 2029 | 2029-10-15 | 3.871% | 1.177% | 0.009779% | 50% | 0.4663 | 0 | 6 | 0.4663 | 33.687 | 33.4538 | 2029-10-15 | 32.7239 | 34.0416 | 35.1632 | 2029-10-15 | 3.19% | 0.1599% | 50% | 0.99129 | 3 | 9 | 3.9913 | FALSE | FALSE
2029-10-16 | 29.3269 | 30.5083 | 30.8735 | 30.8761 | 0.88055 | TRUE | 30.8761 | 2029 | 2029-10-16 | 3.872% | 1.183% | 0.01008% | 50% | 0.46641 | 0 | 6 | 0.46641 | 33.3048 | 29.3269 | 2029-10-16 | 28.6911 | 29.8469 | 30.8312 | 2029-10-16 | 3.192% | 0.1755% | 50% | 0.99139 | 3 | 9 | 3.9914 | FALSE | FALSE
2029-10-17 | 16.528 | 17.1941 | 17.4009 | 17.4015 | 0.50199 | TRUE | 17.4015 | 2029 | 2029-10-17 | 3.874% | 1.189% | 0.01066% | 50% | 0.46651 | 0 | 6 | 0.46651 | 32.9223 | 16.528 | 2029-10-17 | 16.1837 | 16.8359 | 17.3916 | 2029-10-17 | 3.195% | 0.197% | 50% | 0.9915 | 3 | 9 | 3.9915 | FALSE | FALSE
2029-10-18 | 29.485 | 30.6736 | 31.0445 | 31.0476 | 0.9061 | TRUE | 31.0476 | 2029 | 2029-10-18 | 3.875% | 1.195% | 0.01156% | 50% | 0.46661 | 0 | 6 | 0.46661 | 32.5399 | 29.485 | 2029-10-18 | 28.8338 | 29.9962 | 30.9871 | 2029-10-18 | 3.198% | 0.2248% | 50% | 0.9916 | 3 | 9 | 3.9916 | FALSE | FALSE
2029-10-19 | 16.471 | 17.1352 | 17.3434 | 17.3441 | 0.51215 | TRUE | 17.3441 | 2029 | 2029-10-19 | 3.876% | 1.2% | 0.01277% | 50% | 0.46671 | 0 | 6 | 0.46671 | 32.158 | 16.471 | 2029-10-19 | 16.1255 | 16.7758 | 17.3305 | 2029-10-19 | 3.201% | 0.259% | 50% | 0.99169 | 3 | 9 | 3.9917 | FALSE | FALSE
2029-10-20 | 8.6649 | 9.0144 | 9.1245 | 9.1245 | 0.27264 | TRUE | 9.1245 | 2029 | 2029-10-20 | 3.878% | 1.206% | 0.01431% | 50% | 0.4668 | 0 | 6 | 0.4668 | 31.7767 | 8.6649 | 2029-10-20 | 8.4897 | 8.8322 | 9.1245 | 2029-10-20 | 3.203% | 0.2998% | 50% | 0.99178 | 3 | 9 | 3.9918 | FALSE | FALSE
2029-10-21 | 16.7533 | 17.4294 | 17.6432 | 17.6441 | 0.53355 | TRUE | 17.6441 | 2029 | 2029-10-21 | 3.879% | 1.212% | 0.01618% | 50% | 0.46689 | 0 | 6 | 0.46689 | 31.3966 | 16.7533 | 2029-10-21 | 16.397 | 17.0587 | 17.6237 | 2029-10-21 | 3.206% | 0.3472% | 50% | 0.99187 | 3 | 9 | 3.9919 | FALSE | FALSE
2029-10-22 | 28.719 | 29.8784 | 30.2466 | 30.2516 | 0.92587 | TRUE | 30.2516 | 2029 | 2029-10-22 | 3.88% | 1.217% | 0.01838% | 50% | 0.46697 | 0 | 6 | 0.46697 | 31.0177 | 28.719 | 2029-10-22 | 28.0438 | 29.1759 | 30.143 | 2029-10-22 | 3.208% | 0.4013% | 50% | 0.99196 | 3 | 9 | 3.992 | FALSE | FALSE
2029-10-23 | 18.7262 | 19.4825 | 19.7236 | 19.7255 | 0.61109 | TRUE | 19.7255 | 2029 | 2029-10-23 | 3.882% | 1.223% | 0.0217% | 50% | 0.46705 | 0 | 6 | 0.46705 | 30.6403 | 18.7262 | 2029-10-23 | 18.3132 | 19.0528 | 19.6848 | 2029-10-23 | 3.211% | 0.4647% | 50% | 0.99204 | 3 | 9 | 3.992 | FALSE | FALSE
2029-10-24 | 24.293 | 25.2744 | 25.5887 | 25.5935 | 0.80263 | TRUE | 25.5935 | 2029 | 2029-10-24 | 3.883% | 1.228% | 0.02618% | 50% | 0.46713 | 0 | 6 | 0.46713 | 30.2647 | 24.293 | 2029-10-24 | 23.7176 | 24.6757 | 25.495 | 2029-10-24 | 3.213% | 0.5363% | 50% | 0.99212 | 3 | 9 | 3.9921 | FALSE | FALSE
2029-10-25 | 20.4173 | 21.2424 | 21.5078 | 21.5116 | 0.68296 | TRUE | 21.5116 | 2029 | 2029-10-25 | 3.884% | 1.234% | 0.03184% | 50% | 0.4672 | 0 | 6 | 0.4672 | 29.8911 | 20.4173 | 2029-10-25 | 19.9437 | 20.7496 | 21.439 | 2029-10-25 | 3.216% | 0.6161% | 50% | 0.99219 | 3 | 9 | 3.9922 | FALSE | FALSE
2029-10-26 | 15.2597 | 15.8766 | 16.0758 | 16.0778 | 0.51679 | TRUE | 16.0778 | 2029 | 2029-10-26 | 3.886% | 1.24% | 0.03869% | 50% | 0.46728 | 0 | 6 | 0.46728 | 29.5199 | 15.2597 | 2029-10-26 | 14.9231 | 15.5264 | 16.0427 | 2029-10-26 | 3.218% | 0.7043% | 50% | 0.99226 | 3 | 9 | 3.9923 | FALSE | FALSE
2029-10-27 | 14.4308 | 15.0144 | 15.2037 | 15.2057 | 0.49486 | TRUE | 15.2057 | 2029 | 2029-10-27 | 3.887% | 1.245% | 0.04676% | 50% | 0.46734 | 0 | 6 | 0.46734 | 29.1513 | 14.4308 | 2029-10-27 | 14.1124 | 14.6832 | 15.1717 | 2029-10-27 | 3.22% | 0.801% | 50% | 0.99233 | 3 | 9 | 3.9923 | FALSE | FALSE
2029-10-28 | 16.6018 | 17.2734 | 17.4922 | 17.4961 | 0.57654 | TRUE | 17.4961 | 2029 | 2029-10-28 | 3.888% | 1.251% | 0.05607% | 50% | 0.46741 | 0 | 6 | 0.46741 | 28.7858 | 16.6018 | 2029-10-28 | 16.2155 | 16.8715 | 17.4334 | 2029-10-28 | 3.223% | 0.9064% | 50% | 0.9924 | 3 | 9 | 3.9924 | FALSE | FALSE
2029-10-29 | 23.3617 | 24.3071 | 24.6163 | 24.6285 | 0.82177 | TRUE | 24.6285 | 2029 | 2029-10-29 | 3.889% | 1.256% | 0.06663% | 50% | 0.46747 | 0 | 6 | 0.46747 | 28.4236 | 23.3617 | 2029-10-29 | 22.7329 | 23.6529 | 24.4411 | 2029-10-29 | 3.225% | 1.021% | 50% | 0.99246 | 3 | 9 | 3.9925 | FALSE | FALSE
2029-10-30 | 20.4621 | 21.2905 | 21.5625 | 21.5729 | 0.72892 | TRUE | 21.5729 | 2029 | 2029-10-30 | 3.891% | 1.261% | 0.07848% | 50% | 0.46754 | 0 | 6 | 0.46754 | 28.0631 | 20.4621 | 2029-10-30 | 19.9237 | 20.7303 | 21.4216 | 2029-10-30 | 3.227% | 1.144% | 50% | 0.99252 | 3 | 9 | 3.9925 | FALSE | FALSE
2029-10-31 | 19.6333 | 20.4284 | 20.6905 | 20.7016 | 0.70844 | TRUE | 20.7016 | 2029 | 2029-10-31 | 3.892% | 1.267% | 0.09155% | 50% | 0.46759 | 0 | 6 | 0.46759 | 27.703 | 19.6333 | 2029-10-31 | 19.1105 | 19.8844 | 20.548 | 2029-10-31 | 3.23% | 1.271% | 50% | 0.99258 | 3 | 9 | 3.9926 | FALSE | FALSE
2029-11-01 | 17.9066 | 18.6321 | 18.8722 | 18.8823 | 0.65453 | TRUE | 18.8823 | 2029 | 2029-11-01 | 3.893% | 1.272% | 0.1055% | 50% | 0.46765 | 0 | 6 | 0.46765 | 27.3437 | 17.9066 | 2029-11-01 | 17.4363 | 18.1427 | 18.7486 | 2029-11-01 | 3.232% | 1.396% | 50% | 0.99264 | 3 | 9 | 3.9926 | FALSE | FALSE
2029-11-02 | 24.793 | 25.7978 | 26.1317 | 26.1595 | 0.91861 | TRUE | 26.1595 | 2029 | 2029-11-02 | 3.895% | 1.278% | 0.1204% | 50% | 0.4677 | 0 | 6 | 0.4677 | 26.986 | 24.793 | 2029-11-02 | 24.0006 | 24.9732 | 25.8079 | 2029-11-02 | 3.234% | 1.521% | 50% | 0.99269 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-11-03 | 8.9951 | 9.3598 | 9.4814 | 9.4821 | 0.33734 | TRUE | 9.4821 | 2029 | 2029-11-03 | 3.896% | 1.283% | 0.1362% | 50% | 0.46776 | 0 | 6 | 0.46776 | 26.6302 | 8.9951 | 2029-11-03 | 8.81 | 9.1671 | 9.4737 | 2029-11-03 | 3.236% | 1.644% | 50% | 0.99274 | 3 | 9 | 3.9927 | FALSE | FALSE
2029-11-04 | 12.4851 | 12.9914 | 13.161 | 13.166 | 0.47459 | TRUE | 13.166 | 2029 | 2029-11-04 | 3.897% | 1.288% | 0.153% | 50% | 0.46781 | 0 | 6 | 0.46781 | 26.2769 | 12.4851 | 2029-11-04 | 12.189 | 12.6833 | 13.1078 | 2029-11-04 | 3.238% | 1.766% | 50% | 0.99279 | 3 | 9 | 3.9928 | FALSE | FALSE
2029-11-05 | 25.162 | 26.1828 | 26.526 | 26.5695 | 0.97044 | TRUE | 26.5695 | 2029 | 2029-11-05 | 3.899% | 1.294% | 0.1707% | 50% | 0.46785 | 0 | 6 | 0.46785 | 25.9267 | 25.162 | 2029-11-05 | 24.2598 | 25.2439 | 26.0894 | 2029-11-05 | 3.241% | 1.886% | 50% | 0.99284 | 3 | 9 | 3.9928 | FALSE | FALSE
2029-11-06 | 25.2243 | 26.248 | 26.5935 | 26.6426 | 0.98605 | TRUE | 26.6426 | 2029 | 2029-11-06 | 3.9% | 1.299% | 0.1883% | 50% | 0.4679 | 0 | 6 | 0.4679 | 25.5802 | 25.2243 | 2029-11-06 | 24.2878 | 25.2735 | 26.1205 | 2029-11-06 | 3.243% | 1.999% | 50% | 0.99289 | 3 | 9 | 3.9929 | FALSE | FALSE
2029-11-07 | 25.0253 | 26.0412 | 26.3854 | 26.4389 | 0.99153 | TRUE | 26.4389 | 2029 | 2029-11-07 | 3.901% | 1.305% | 0.2048% | 50% | 0.46794 | 0 | 6 | 0.46794 | 25.2384 | 25.0253 | 2029-11-07 | 24.0724 | 25.0497 | 25.8898 | 2029-11-07 | 3.245% | 2.102% | 50% | 0.99293 | 3 | 9 | 3.9929 | FALSE | FALSE
2029-11-08 | 18.1076 | 18.843 | 19.0931 | 19.1188 | 0.72654 | TRUE | 19.1188 | 2029 | 2029-11-08 | 3.903% | 1.31% | 0.2201% | 50% | 0.46799 | 0 | 6 | 0.46799 | 24.9016 | 18.1076 | 2029-11-08 | 17.538 | 18.2502 | 18.8628 | 2029-11-08 | 3.247% | 2.195% | 50% | 0.99297 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-11-09 | 10.1002 | 10.5106 | 10.6507 | 10.6546 | 0.41026 | TRUE | 10.6546 | 2029 | 2029-11-09 | 3.904% | 1.315% | 0.2344% | 50% | 0.46803 | 0 | 6 | 0.46803 | 24.5704 | 10.1002 | 2029-11-09 | 9.8702 | 10.2712 | 10.6161 | 2029-11-09 | 3.25% | 2.276% | 50% | 0.99301 | 3 | 9 | 3.993 | FALSE | FALSE
2029-11-10 | 18.3677 | 19.1141 | 19.3699 | 19.4013 | 0.75692 | TRUE | 19.4013 | 2029 | 2029-11-10 | 3.905% | 1.321% | 0.2476% | 50% | 0.46806 | 0 | 6 | 0.46806 | 24.2453 | 18.3677 | 2029-11-10 | 17.7606 | 18.4824 | 19.1037 | 2029-11-10 | 3.252% | 2.347% | 50% | 0.99305 | 3 | 9 | 3.9931 | FALSE | FALSE
2029-11-11 | 21.8535 | 22.7419 | 23.0475 | 23.1 | 0.91305 | TRUE | 23.1 | 2029 | 2029-11-11 | 3.907% | 1.326% | 0.2596% | 50% | 0.4681 | 0 | 6 | 0.4681 | 23.9269 | 21.8535 | 2029-11-11 | 21.0224 | 21.8771 | 22.6129 | 2029-11-11 | 3.254% | 2.407% | 50% | 0.99309 | 3 | 9 | 3.9931 | FALSE | FALSE
2029-11-12 | 21.9858 | 22.88 | 23.1887 | 23.2453 | 0.93074 | TRUE | 23.2453 | 2029 | 2029-11-12 | 3.908% | 1.331% | 0.2704% | 50% | 0.46814 | 0 | 6 | 0.46814 | 23.6155 | 21.9858 | 2029-11-12 | 21.1314 | 21.9908 | 22.731 | 2029-11-12 | 3.256% | 2.455% | 50% | 0.99313 | 3 | 9 | 3.9931 | FALSE | FALSE
2029-11-13 | 20.9368 | 21.7885 | 22.0837 | 22.1366 | 0.8978 | TRUE | 22.1366 | 2029 | 2029-11-13 | 3.909% | 1.337% | 0.2799% | 50% | 0.46817 | 0 | 6 | 0.46817 | 23.3105 | 20.9368 | 2029-11-13 | 20.1401 | 20.9594 | 21.6654 | 2029-11-13 | 3.259% | 2.491% | 50% | 0.99316 | 3 | 9 | 3.9932 | FALSE | FALSE
2029-11-14 | 11.3144 | 11.7749 | 11.935 | 11.9444 | 0.49067 | TRUE | 11.9444 | 2029 | 2029-11-14 | 3.911% | 1.342% | 0.2879% | 50% | 0.46821 | 0 | 6 | 0.46821 | 23.0107 | 11.3144 | 2029-11-14 | 11.0266 | 11.4753 | 11.8621 | 2029-11-14 | 3.261% | 2.515% | 50% | 0.99319 | 3 | 9 | 3.9932 | FALSE | FALSE
2029-11-15 | 12.8476 | 13.3706 | 13.5532 | 13.5684 | 0.56454 | TRUE | 13.5684 | 2029 | 2029-11-15 | 3.912% | 1.347% | 0.2943% | 50% | 0.46824 | 0 | 6 | 0.46824 | 22.7162 | 12.8476 | 2029-11-15 | 12.4909 | 12.9994 | 13.438 | 2029-11-15 | 3.263% | 2.533% | 50% | 0.99322 | 3 | 9 | 3.9932 | FALSE | FALSE
2029-11-16 | 21.4595 | 22.3335 | 22.6397 | 22.7035 | 0.95669 | TRUE | 22.7035 | 2029 | 2029-11-16 | 3.913% | 1.353% | 0.2992% | 50% | 0.46827 | 0 | 6 | 0.46827 | 22.427 | 21.4595 | 2029-11-16 | 20.5987 | 21.4376 | 22.1614 | 2029-11-16 | 3.266% | 2.544% | 50% | 0.99326 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-11-17 | 14.1067 | 14.6814 | 14.8835 | 14.9052 | 0.63607 | TRUE | 14.9052 | 2029 | 2029-11-17 | 3.914% | 1.358% | 0.3024% | 50% | 0.4683 | 0 | 6 | 0.4683 | 22.143 | 14.1067 | 2029-11-17 | 13.6836 | 14.2411 | 14.7223 | 2029-11-17 | 3.268% | 2.549% | 50% | 0.99328 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-11-18 | 11.693 | 12.1696 | 12.3378 | 12.3504 | 0.53372 | TRUE | 12.3504 | 2029 | 2029-11-18 | 3.916% | 1.363% | 0.3041% | 50% | 0.46832 | 0 | 6 | 0.46832 | 21.8642 | 11.693 | 2029-11-18 | 11.3806 | 11.8444 | 12.2449 | 2029-11-18 | 3.271% | 2.547% | 50% | 0.99331 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-11-19 | 8.3915 | 8.7336 | 8.8548 | 8.8582 | 0.38763 | TRUE | 8.8582 | 2029 | 2029-11-19 | 3.917% | 1.369% | 0.304% | 50% | 0.46835 | 0 | 6 | 0.46835 | 21.5906 | 8.3915 | 2029-11-19 | 8.2061 | 8.5407 | 8.8297 | 2029-11-19 | 3.273% | 2.537% | 50% | 0.99334 | 3 | 9 | 3.9933 | FALSE | FALSE
2029-11-20 | 15.1052 | 15.7212 | 15.9403 | 15.9685 | 0.70753 | TRUE | 15.9685 | 2029 | 2029-11-20 | 3.918% | 1.374% | 0.3026% | 50% | 0.46838 | 0 | 6 | 0.46838 | 21.3222 | 15.1052 | 2029-11-20 | 14.6216 | 15.218 | 15.7334 | 2029-11-20 | 3.276% | 2.523% | 50% | 0.99337 | 3 | 9 | 3.9934 | FALSE | FALSE
2029-11-21 | 3.4397 | 3.5801 | 3.6301 | 3.6301 | 0.16285 | TRUE | 3.6301 | 2029 | 2029-11-21 | 3.92% | 1.379% | 0.3009% | 50% | 0.4684 | 0 | 6 | 0.4684 | 21.0587 | 3.4397 | 2029-11-21 | 3.3735 | 3.5111 | 3.6301 | 2029-11-21 | 3.279% | 2.51% | 50% | 0.99339 | 3 | 9 | 3.9934 | FALSE | FALSE
2029-11-22 | 9.6514 | 10.0453 | 10.1863 | 10.1935 | 0.46294 | TRUE | 10.1935 | 2029 | 2029-11-22 | 3.921% | 1.385% | 0.299% | 50% | 0.46843 | 0 | 6 | 0.46843 | 20.8001 | 9.6514 | 2029-11-22 | 9.417 | 9.8013 | 10.1338 | 2029-11-22 | 3.281% | 2.499% | 50% | 0.99341 | 3 | 9 | 3.9934 | FALSE | FALSE
2029-11-23 | 12.8716 | 13.3971 | 13.586 | 13.6048 | 0.62547 | TRUE | 13.6048 | 2029 | 2029-11-23 | 3.922% | 1.39% | 0.297% | 50% | 0.46845 | 0 | 6 | 0.46845 | 20.5463 | 12.8716 | 2029-11-23 | 12.4952 | 13.0053 | 13.4469 | 2029-11-23 | 3.284% | 2.489% | 50% | 0.99344 | 3 | 9 | 3.9934 | FALSE | FALSE
2029-11-24 | 11.9669 | 12.4557 | 12.6319 | 12.6474 | 0.58856 | TRUE | 12.6474 | 2029 | 2029-11-24 | 3.924% | 1.396% | 0.2947% | 50% | 0.46847 | 0 | 6 | 0.46847 | 20.2974 | 11.9669 | 2029-11-24 | 11.6312 | 12.1062 | 12.5176 | 2029-11-24 | 3.287% | 2.481% | 50% | 0.99346 | 3 | 9 | 3.9935 | FALSE | FALSE
2029-11-25 | 4.8567 | 5.0551 | 5.1269 | 5.1269 | 0.24148 | TRUE | 5.1269 | 2029 | 2029-11-25 | 3.925% | 1.401% | 0.2922% | 50% | 0.46849 | 0 | 6 | 0.46849 | 20.0534 | 4.8567 | 2029-11-25 | 4.7637 | 4.9583 | 5.1269 | 2029-11-25 | 3.289% | 2.474% | 50% | 0.99348 | 3 | 9 | 3.9935 | FALSE | FALSE
2029-11-26 | 9.7123 | 10.1092 | 10.2534 | 10.2615 | 0.48913 | TRUE | 10.2615 | 2029 | 2029-11-26 | 3.926% | 1.406% | 0.2895% | 50% | 0.46851 | 0 | 6 | 0.46851 | 19.8143 | 9.7123 | 2029-11-26 | 9.4701 | 9.8571 | 10.1927 | 2029-11-26 | 3.292% | 2.468% | 50% | 0.9935 | 3 | 9 | 3.9935 | FALSE | FALSE
2029-11-27 | 13.8845 | 14.4521 | 14.6591 | 14.6837 | 0.70835 | TRUE | 14.6837 | 2029 | 2029-11-27 | 3.928% | 1.412% | 0.2866% | 50% | 0.46853 | 0 | 6 | 0.46853 | 19.5778 | 13.8845 | 2029-11-27 | 13.4456 | 13.9953 | 14.4722 | 2029-11-27 | 3.295% | 2.465% | 50% | 0.99352 | 3 | 9 | 3.9935 | FALSE | FALSE
2029-11-28 | 9.481 | 9.8688 | 10.0107 | 10.0184 | 0.48916 | TRUE | 10.0184 | 2029 | 2029-11-28 | 3.929% | 1.417% | 0.2837% | 50% | 0.46855 | 0 | 6 | 0.46855 | 19.3424 | 9.481 | 2029-11-28 | 9.245 | 9.6231 | 9.9513 | 2029-11-28 | 3.298% | 2.464% | 50% | 0.99354 | 3 | 9 | 3.9935 | FALSE | FALSE
2029-11-29 | 10.5081 | 10.938 | 11.0959 | 11.1071 | 0.54891 | TRUE | 11.1071 | 2029 | 2029-11-29 | 3.93% | 1.423% | 0.2811% | 50% | 0.46857 | 0 | 6 | 0.46857 | 19.1089 | 10.5081 | 2029-11-29 | 10.2274 | 10.6458 | 11.0092 | 2029-11-29 | 3.301% | 2.467% | 50% | 0.99356 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-11-30 | 4.5016 | 4.6858 | 4.7537 | 4.7537 | 0.23779 | TRUE | 4.7537 | 2029 | 2029-11-30 | 3.932% | 1.428% | 0.2789% | 50% | 0.46859 | 0 | 6 | 0.46859 | 18.8785 | 4.5016 | 2029-11-30 | 4.4159 | 4.5967 | 4.7537 | 2029-11-30 | 3.304% | 2.473% | 50% | 0.99357 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-12-01 | 4.2482 | 4.4221 | 4.4864 | 4.4864 | 0.22713 | TRUE | 4.4864 | 2029 | 2029-12-01 | 3.933% | 1.434% | 0.277% | 50% | 0.4686 | 0 | 6 | 0.4686 | 18.6522 | 4.2482 | 2029-12-01 | 4.1674 | 4.338 | 4.4864 | 2029-12-01 | 3.307% | 2.482% | 50% | 0.99359 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-12-02 | 5.4205 | 5.6425 | 5.7249 | 5.7249 | 0.29329 | TRUE | 5.7249 | 2029 | 2029-12-02 | 3.934% | 1.439% | 0.2755% | 50% | 0.46862 | 0 | 6 | 0.46862 | 18.431 | 5.4205 | 2029-12-02 | 5.3176 | 5.5354 | 5.7249 | 2029-12-02 | 3.311% | 2.495% | 50% | 0.99361 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-12-03 | 9.7485 | 10.1478 | 10.2966 | 10.3061 | 0.53418 | TRUE | 10.3061 | 2029 | 2029-12-03 | 3.936% | 1.445% | 0.2743% | 50% | 0.46863 | 0 | 6 | 0.46863 | 18.216 | 9.7485 | 2029-12-03 | 9.4917 | 9.8806 | 10.2192 | 2029-12-03 | 3.314% | 2.51% | 50% | 0.99362 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-12-04 | 13.0355 | 13.5697 | 13.7694 | 13.7923 | 0.72309 | TRUE | 13.7923 | 2029 | 2029-12-04 | 3.937% | 1.451% | 0.2736% | 50% | 0.46865 | 0 | 6 | 0.46865 | 18.0081 | 13.0355 | 2029-12-04 | 12.6137 | 13.1306 | 13.5811 | 2029-12-04 | 3.317% | 2.528% | 50% | 0.99363 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-12-05 | 18.0649 | 18.8055 | 19.0834 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2029 | 2029-12-05 | 3.938% | 1.456% | 0.2732% | 50% | 0.46866 | 0 | 6 | 0.46866 | 17.8084 | 18.0649 | 2029-12-05 | 17.3191 | 18.0291 | 18.6483 | 2029-12-05 | 3.32% | 2.547% | 50% | 0.99365 | 3 | 9 | 3.9936 | FALSE | FALSE
2029-12-06 | 11.8005 | 12.2844 | 12.4666 | 12.4847 | 0.66893 | TRUE | 12.4847 | 2029 | 2029-12-06 | 3.939% | 1.462% | 0.2731% | 50% | 0.46867 | 0 | 6 | 0.46867 | 17.618 | 11.8005 | 2029-12-06 | 11.4371 | 11.9061 | 12.3155 | 2029-12-06 | 3.324% | 2.566% | 50% | 0.99366 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-07 | 14.4764 | 15.0703 | 15.2947 | 15.3264 | 0.82962 | TRUE | 15.3264 | 2029 | 2029-12-07 | 3.941% | 1.467% | 0.2733% | 50% | 0.46869 | 0 | 6 | 0.46869 | 17.4378 | 14.4764 | 2029-12-07 | 13.954 | 14.5264 | 15.0264 | 2029-12-07 | 3.327% | 2.584% | 50% | 0.99368 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-08 | 4.664 | 4.8554 | 4.928 | 4.928 | 0.26934 | TRUE | 4.928 | 2029 | 2029-12-08 | 3.942% | 1.473% | 0.2737% | 50% | 0.4687 | 0 | 6 | 0.4687 | 17.269 | 4.664 | 2029-12-08 | 4.576 | 4.7638 | 4.928 | 2029-12-08 | 3.331% | 2.603% | 50% | 0.99369 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-09 | 7.7657 | 8.0845 | 8.2059 | 8.2108 | 0.45283 | TRUE | 8.2108 | 2029 | 2029-12-09 | 3.943% | 1.479% | 0.2744% | 50% | 0.46871 | 0 | 6 | 0.46871 | 17.1125 | 7.7657 | 2029-12-09 | 7.5802 | 7.8913 | 8.1635 | 2029-12-09 | 3.334% | 2.621% | 50% | 0.9937 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-10 | 11.3089 | 11.7733 | 11.9507 | 11.9679 | 0.66555 | TRUE | 11.9679 | 2029 | 2029-12-10 | 3.945% | 1.484% | 0.2752% | 50% | 0.46872 | 0 | 6 | 0.46872 | 16.9695 | 11.3089 | 2029-12-10 | 10.9586 | 11.4087 | 11.8026 | 2029-12-10 | 3.338% | 2.639% | 50% | 0.99371 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-11 | 12.8601 | 13.3885 | 13.591 | 13.6159 | 0.76314 | TRUE | 13.6159 | 2029 | 2029-12-11 | 3.946% | 1.49% | 0.2764% | 50% | 0.46873 | 0 | 6 | 0.46873 | 16.8359 | 12.8601 | 2029-12-11 | 12.4191 | 12.9293 | 13.3762 | 2029-12-11 | 3.341% | 2.656% | 50% | 0.99372 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-12 | 5.8887 | 6.1307 | 6.2238 | 6.2251 | 0.35154 | TRUE | 6.2251 | 2029 | 2029-12-12 | 3.947% | 1.496% | 0.2779% | 50% | 0.46874 | 0 | 6 | 0.46874 | 16.708 | 5.8887 | 2029-12-12 | 5.7678 | 6.0048 | 6.2126 | 2029-12-12 | 3.345% | 2.674% | 50% | 0.99373 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-13 | 5.5476 | 5.7757 | 5.8637 | 5.8645 | 0.33357 | TRUE | 5.8645 | 2029 | 2029-12-13 | 3.949% | 1.501% | 0.2795% | 50% | 0.46875 | 0 | 6 | 0.46875 | 16.5868 | 5.5476 | 2029-12-13 | 5.4371 | 5.6606 | 5.8567 | 2029-12-13 | 3.349% | 2.692% | 50% | 0.99374 | 3 | 9 | 3.9937 | FALSE | FALSE
2029-12-14 | 12.6337 | 13.1533 | 13.3546 | 13.3796 | 0.76619 | TRUE | 13.3796 | 2029 | 2029-12-14 | 3.95% | 1.507% | 0.2812% | 50% | 0.46876 | 0 | 6 | 0.46876 | 16.4735 | 12.6337 | 2029-12-14 | 12.196 | 12.6976 | 13.138 | 2029-12-14 | 3.352% | 2.708% | 50% | 0.99375 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-15 | 6.748 | 7.0256 | 7.1335 | 7.1368 | 0.41126 | TRUE | 7.1368 | 2029 | 2029-12-15 | 3.951% | 1.513% | 0.2829% | 50% | 0.46877 | 0 | 6 | 0.46877 | 16.3691 | 6.748 | 2029-12-15 | 6.5958 | 6.8671 | 7.1056 | 2029-12-15 | 3.356% | 2.723% | 50% | 0.99376 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-16 | 5.6634 | 5.8965 | 5.9874 | 5.9886 | 0.34707 | TRUE | 5.9886 | 2029 | 2029-12-16 | 3.953% | 1.518% | 0.2847% | 50% | 0.46878 | 0 | 6 | 0.46878 | 16.2747 | 5.6634 | 2029-12-16 | 5.5482 | 5.7765 | 5.9773 | 2029-12-16 | 3.36% | 2.736% | 50% | 0.99377 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-17 | 3.657 | 3.8076 | 3.8665 | 3.8665 | 0.22522 | TRUE | 3.8665 | 2029 | 2029-12-17 | 3.954% | 1.524% | 0.2865% | 50% | 0.46879 | 0 | 6 | 0.46879 | 16.1913 | 3.657 | 2029-12-17 | 3.5887 | 3.7364 | 3.8665 | 2029-12-17 | 3.364% | 2.748% | 50% | 0.99378 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-18 | 14.7176 | 15.3237 | 15.5618 | 15.6012 | 0.91267 | TRUE | 15.6012 | 2029 | 2029-12-18 | 3.955% | 1.53% | 0.2881% | 50% | 0.4688 | 0 | 6 | 0.4688 | 16.1201 | 14.7176 | 2029-12-18 | 14.1299 | 14.7118 | 15.2245 | 2029-12-18 | 3.368% | 2.757% | 50% | 0.99379 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-19 | 14.0919 | 14.6725 | 14.9013 | 14.9369 | 0.8769 | TRUE | 14.9369 | 2029 | 2029-12-19 | 3.957% | 1.536% | 0.2894% | 50% | 0.46881 | 0 | 6 | 0.46881 | 16.0621 | 14.0919 | 2029-12-19 | 13.5463 | 14.1043 | 14.5964 | 2029-12-19 | 3.371% | 2.764% | 50% | 0.99379 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-20 | 4.2542 | 4.4296 | 4.4989 | 4.4989 | 0.26481 | TRUE | 4.4989 | 2029 | 2029-12-20 | 3.958% | 1.541% | 0.2902% | 50% | 0.46881 | 0 | 6 | 0.46881 | 16.0184 | 4.2542 | 2029-12-20 | 4.175 | 4.3471 | 4.4989 | 2029-12-20 | 3.375% | 2.769% | 50% | 0.9938 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-21 | 15.0866 | 15.7085 | 15.9553 | 15.9981 | 0.94327 | TRUE | 15.9981 | 2029 | 2029-12-21 | 3.959% | 1.547% | 0.2906% | 50% | 0.46882 | 0 | 6 | 0.46882 | 15.9902 | 15.0866 | 2029-12-21 | 14.4673 | 15.0637 | 15.5906 | 2029-12-21 | 3.379% | 2.771% | 50% | 0.99381 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-22 | 15.0182 | 15.6376 | 15.8842 | 15.9265 | 0.93967 | TRUE | 15.9265 | 2029 | 2029-12-22 | 3.961% | 1.553% | 0.2905% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 15.9784 | 15.0182 | 2029-12-22 | 14.404 | 14.998 | 15.5232 | 2029-12-22 | 3.383% | 2.77% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-23 | 14.7355 | 15.3434 | 15.5863 | 15.6266 | 0.92159 | TRUE | 15.6266 | 2029 | 2029-12-23 | 3.962% | 1.559% | 0.2899% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 15.9841 | 14.7355 | 2029-12-23 | 14.1429 | 14.7263 | 15.2426 | 2029-12-23 | 3.387% | 2.766% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-24 | 15.9426 | 16.6005 | 16.8644 | 16.9129 | 0.99587 | TRUE | 16.9129 | 2029 | 2029-12-24 | 3.963% | 1.564% | 0.2889% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.0084 | 15.9426 | 2029-12-24 | 15.2615 | 15.8912 | 16.449 | 2029-12-24 | 3.391% | 2.759% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-25 | 8.8404 | 9.2053 | 9.3522 | 9.3618 | 0.54967 | TRUE | 9.3618 | 2029 | 2029-12-25 | 3.964% | 1.57% | 0.2872% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.0534 | 8.8404 | 2029-12-25 | 8.5999 | 8.955 | 9.2697 | 2029-12-25 | 3.395% | 2.748% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-26 | 14.7731 | 15.3832 | 15.6295 | 15.6688 | 0.91617 | TRUE | 15.6688 | 2029 | 2029-12-26 | 3.966% | 1.576% | 0.285% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.1193 | 14.7731 | 2029-12-26 | 14.186 | 14.7718 | 15.2916 | 2029-12-26 | 3.399% | 2.734% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-27 | 6.3576 | 6.6202 | 6.7266 | 6.7291 | 0.39137 | TRUE | 6.7291 | 2029 | 2029-12-27 | 3.967% | 1.582% | 0.2826% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.2046 | 6.3576 | 2029-12-27 | 6.2199 | 6.4768 | 6.705 | 2029-12-27 | 3.403% | 2.716% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-28 | 13.021 | 13.5591 | 13.7778 | 13.8053 | 0.79781 | TRUE | 13.8053 | 2029 | 2029-12-28 | 3.968% | 1.588% | 0.28% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.3076 | 13.021 | 2029-12-28 | 12.5601 | 13.0791 | 13.5404 | 2029-12-28 | 3.407% | 2.695% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-29 | 9.9206 | 10.3307 | 10.4979 | 10.5106 | 0.60298 | TRUE | 10.5106 | 2029 | 2029-12-29 | 3.97% | 1.593% | 0.2774% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.4268 | 9.9206 | 2029-12-29 | 9.636 | 10.0343 | 10.3887 | 2029-12-29 | 3.411% | 2.671% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-30 | 11.8857 | 12.3772 | 12.5783 | 12.599 | 0.71691 | TRUE | 12.599 | 2029 | 2029-12-30 | 3.971% | 1.599% | 0.2747% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.5606 | 11.8857 | 2029-12-30 | 11.501 | 11.9766 | 12.4001 | 2029-12-30 | 3.415% | 2.645% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
2029-12-31 | 10.807 | 11.2541 | 11.4376 | 11.453 | 0.64595 | TRUE | 11.453 | 2029 | 2029-12-31 | 3.972% | 1.605% | 0.272% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.7074 | 10.807 | 2029-12-31 | 10.4843 | 10.918 | 11.3045 | 2029-12-31 | 3.419% | 2.618% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7947 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 3.493% | 0% | 0% | 50% | 0.00053444 | -1 | 5 | -0.0061832 | 15.9784 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.293% | 0.000696% | 50% | 0.49382 | 3 | 9 | 3.4938
moy.: | 30.4718 | 31.6517 | 31.9705 | 31.9922 | 0.70106 |  | 32.1444 | 2027.3443 | moy.: | 3.733% | 1.21% | 0.2676% | 50% | 0.39316 | 0.71507 | 6.7151 | 1.1082 | 41.7992 |  | moy.: | 29.8085 | 30.9626 | 31.9361 | moy.: | 3.186% | 0.6723% | 50% | 0.7737 | 3 | 9 | 3.7737
max.: | 64.9164 | 67.4298 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2029 | max.: | 3.972% | 2.286% | 2.231% | 50% | 0.99931 | 3 | 9 | 3.5178 | 62.6222 |  | max.: | 63.4498 | 65.9065 | 67.7267 | max.: | 3.934% | 2.771% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2030
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2030 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2030 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2030 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 46.4956 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 182.1576 | 18.5035 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 228.6712 | 18.5035 | kWh | [7 empty] | 2691.8891 | 0 | 2638.6679 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8381.7813 | 11073.6704 | 8187.1931 | 10825.861 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2806.0331 | 0 | 2750.5597 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8754.0065 | 11676.5503 | 8550.7658 | 11656.5503 | : Sujet après action
|  | 11560.0396 | 11676.5503 | 11680.1793 |  | 11073.6704 |  |  |  |  | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10825.861 |  | 11301.3255 | 11656.5503 | 11680.1793 | 2030-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2863.8052 | 0 | 2856.7992 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 8812.7451 | 11680.1793 | 8799.7511 | 11680.1793 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 486.3692 | 111.6087 | 3.4417 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | 0.96883 |  |  | Perte annuelle: | 475.4645 | 340.2799 | 21.9452 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 55.4221 | 0 | 101.9177 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.46883 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 3.9938 | 56.241 | 3.4417 | 238.3986 | 21.9452 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 111.6631 | 3.4417 | 340.3163 | 21.9452 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2030 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2030 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2030 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2030-01-01 | 7.3871 | 7.6928 | 7.8187 | 7.8229 | 0.43705 | TRUE | 7.8229 | 2030 | 2030-01-01 | 3.974% | 1.611% | 0.2693% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 16.8657 | 7.3871 | 2030-01-01 | 7.2179 | 7.5166 | 7.783 | 2030-01-01 | 3.423% | 2.588% | 50% | 0.99382 | 3 | 9 | 3.9938 | TRUE | FALSE
2030-01-02 | 1.7488 | 1.8212 | 1.8512 | 1.8512 | 0.1024 | TRUE | 1.8512 | 2030 | 2030-01-02 | 3.975% | 1.616% | 0.2669% | 50% | 0.46886 | 0 | 6 | 0.46886 | 17.0337 | 1.7488 | 2030-01-02 | 1.7167 | 1.7877 | 1.8512 | 2030-01-02 | 3.427% | 2.559% | 50% | 0.99385 | 3 | 9 | 3.9938 | TRUE | FALSE
2030-01-03 | 10.2553 | 10.6799 | 10.856 | 10.8682 | 0.59498 | TRUE | 10.8682 | 2030 | 2030-01-03 | 3.976% | 1.622% | 0.2648% | 50% | 0.46889 | 0 | 6 | 0.46889 | 17.21 | 10.2553 | 2030-01-03 | 9.9702 | 10.3831 | 10.752 | 2030-01-03 | 3.431% | 2.529% | 50% | 0.99388 | 3 | 9 | 3.9939 | TRUE | FALSE
2030-01-04 | 9.1455 | 9.5243 | 9.6819 | 9.6901 | 0.52488 | TRUE | 9.6901 | 2030 | 2030-01-04 | 3.978% | 1.628% | 0.263% | 50% | 0.46892 | 0 | 6 | 0.46892 | 17.393 | 9.1455 | 2030-01-04 | 8.9126 | 9.2818 | 9.612 | 2030-01-04 | 3.435% | 2.5% | 50% | 0.99391 | 3 | 9 | 3.9939 | TRUE | FALSE
2030-01-05 | 11.735 | 12.2213 | 12.4242 | 12.4413 | 0.66665 | TRUE | 12.4413 | 2030 | 2030-01-05 | 3.979% | 1.634% | 0.2615% | 50% | 0.46895 | 0 | 6 | 0.46895 | 17.581 | 11.735 | 2030-01-05 | 11.3858 | 11.8576 | 12.2799 | 2030-01-05 | 3.439% | 2.471% | 50% | 0.99394 | 3 | 9 | 3.9939 | TRUE | FALSE
2030-01-06 | 5.2405 | 5.4577 | 5.5487 | 5.5487 | 0.2941 | TRUE | 5.5487 | 2030 | 2030-01-06 | 3.98% | 1.639% | 0.2603% | 50% | 0.46899 | 0 | 6 | 0.46899 | 17.7726 | 5.2405 | 2030-01-06 | 5.1444 | 5.3576 | 5.5487 | 2030-01-06 | 3.443% | 2.443% | 50% | 0.99398 | 3 | 9 | 3.994 | TRUE | FALSE
2030-01-07 | 14.1012 | 14.686 | 14.9316 | 14.9585 | 0.78425 | TRUE | 14.9585 | 2030 | 2030-01-07 | 3.982% | 1.645% | 0.2594% | 50% | 0.46902 | 0 | 6 | 0.46902 | 17.9661 | 14.1012 | 2030-01-07 | 13.6356 | 14.2011 | 14.7081 | 2030-01-07 | 3.447% | 2.416% | 50% | 0.99401 | 3 | 9 | 3.994 | TRUE | FALSE
2030-01-08 | 7.4997 | 7.8108 | 7.9419 | 7.9452 | 0.41208 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2030-01-08 | 3.983% | 1.651% | 0.2589% | 50% | 0.46906 | 0 | 6 | 0.46906 | 18.16 | 7.4997 | 2030-01-08 | 7.337 | 7.6414 | 7.9146 | 2030-01-08 | 3.451% | 2.391% | 50% | 0.99405 | 3 | 9 | 3.994 | TRUE | FALSE
2030-01-09 | 8.2059 | 8.5464 | 8.6904 | 8.6951 | 0.44611 | TRUE | 8.6951 | 2030 | 2030-01-09 | 3.984% | 1.657% | 0.2587% | 50% | 0.4691 | 0 | 6 | 0.4691 | 18.3567 | 8.2059 | 2030-01-09 | 8.0202 | 8.353 | 8.6519 | 2030-01-09 | 3.456% | 2.366% | 50% | 0.99409 | 3 | 9 | 3.9941 | TRUE | FALSE
2030-01-10 | 16.7732 | 17.4694 | 17.7648 | 17.8045 | 0.90343 | TRUE | 17.8045 | 2030 | 2030-01-10 | 3.985% | 1.662% | 0.259% | 50% | 0.46914 | 0 | 6 | 0.46914 | 18.5596 | 16.7732 | 2030-01-10 | 16.17 | 16.8412 | 17.4448 | 2030-01-10 | 3.46% | 2.343% | 50% | 0.99413 | 3 | 9 | 3.9941 | TRUE | FALSE
2030-01-11 | 4.5535 | 4.7426 | 4.823 | 4.823 | 0.24198 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2030-01-11 | 3.987% | 1.668% | 0.2595% | 50% | 0.46918 | 0 | 6 | 0.46918 | 18.7689 | 4.5535 | 2030-01-11 | 4.4703 | 4.656 | 4.823 | 2030-01-11 | 3.464% | 2.323% | 50% | 0.99417 | 3 | 9 | 3.9942 | TRUE | FALSE
2030-01-12 | 17.4685 | 18.1941 | 18.5039 | 18.5466 | 0.91986 | TRUE | 18.5466 | 2030 | 2030-01-12 | 3.988% | 1.674% | 0.2602% | 50% | 0.46923 | 0 | 6 | 0.46923 | 18.9847 | 17.4685 | 2030-01-12 | 16.8385 | 17.5379 | 18.1679 | 2030-01-12 | 3.468% | 2.305% | 50% | 0.99422 | 3 | 9 | 3.9942 | TRUE | FALSE
2030-01-13 | 11.7255 | 12.2127 | 12.4213 | 12.4357 | 0.60959 | TRUE | 12.4357 | 2030 | 2030-01-13 | 3.989% | 1.68% | 0.2612% | 50% | 0.46927 | 0 | 6 | 0.46927 | 19.2071 | 11.7255 | 2030-01-13 | 11.4081 | 11.8821 | 12.3095 | 2030-01-13 | 3.472% | 2.289% | 50% | 0.99426 | 3 | 9 | 3.9943 | TRUE | FALSE
2030-01-14 | 14.3285 | 14.924 | 15.1799 | 15.2048 | 0.73648 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2030-01-14 | 3.991% | 1.685% | 0.2624% | 50% | 0.46932 | 0 | 6 | 0.46932 | 19.4362 | 14.3285 | 2030-01-14 | 13.8903 | 14.4677 | 14.9886 | 2030-01-14 | 3.476% | 2.276% | 50% | 0.99431 | 3 | 9 | 3.9943 | TRUE | FALSE
2030-01-15 | 5.8968 | 6.1419 | 6.2476 | 6.2476 | 0.29896 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2030-01-15 | 3.992% | 1.691% | 0.2638% | 50% | 0.46937 | 0 | 6 | 0.46937 | 19.6721 | 5.8968 | 2030-01-15 | 5.7895 | 6.0302 | 6.2476 | 2030-01-15 | 3.48% | 2.265% | 50% | 0.99436 | 3 | 9 | 3.9944 | TRUE | FALSE
2030-01-16 | 4.0302 | 4.1978 | 4.2703 | 4.2703 | 0.20183 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2030-01-16 | 3.993% | 1.697% | 0.265% | 50% | 0.46942 | 0 | 6 | 0.46942 | 19.9149 | 4.0302 | 2030-01-16 | 3.9569 | 4.1215 | 4.2703 | 2030-01-16 | 3.484% | 2.255% | 50% | 0.99441 | 3 | 9 | 3.9944 | TRUE | FALSE
2030-01-17 | 6.2912 | 6.553 | 6.6665 | 6.6668 | 0.31117 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2030-01-17 | 3.995% | 1.703% | 0.2659% | 50% | 0.46948 | 0 | 6 | 0.46948 | 20.1648 | 6.2912 | 2030-01-17 | 6.1749 | 6.4318 | 6.6642 | 2030-01-17 | 3.488% | 2.247% | 50% | 0.99446 | 3 | 9 | 3.9945 | TRUE | FALSE
2030-01-18 | 14.0952 | 14.6819 | 14.9371 | 14.9593 | 0.68939 | TRUE | 14.9593 | 2030 | 2030-01-18 | 3.996% | 1.708% | 0.2665% | 50% | 0.46953 | 0 | 6 | 0.46953 | 20.4219 | 14.0952 | 2030-01-18 | 13.687 | 14.2567 | 14.7726 | 2030-01-18 | 3.492% | 2.239% | 50% | 0.99452 | 3 | 9 | 3.9945 | TRUE | FALSE
2030-01-19 | 10.481 | 10.9174 | 11.1078 | 11.1165 | 0.50571 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2030-01-19 | 3.997% | 1.714% | 0.2669% | 50% | 0.46959 | 0 | 6 | 0.46959 | 20.6863 | 10.481 | 2030-01-19 | 10.2312 | 10.6572 | 11.0433 | 2030-01-19 | 3.496% | 2.232% | 50% | 0.99458 | 3 | 9 | 3.9946 | TRUE | FALSE
2030-01-20 | 15.7988 | 16.4568 | 16.7448 | 16.7738 | 0.75312 | TRUE | 16.7738 | 2030 | 2030-01-20 | 3.999% | 1.72% | 0.2669% | 50% | 0.46965 | 0 | 6 | 0.46965 | 20.958 | 15.7988 | 2030-01-20 | 15.3152 | 15.9532 | 16.5318 | 2030-01-20 | 3.5% | 2.226% | 50% | 0.99464 | 3 | 9 | 3.9946 | TRUE | FALSE
2030-01-21 | 7.611 | 7.9281 | 8.0673 | 8.0691 | 0.3575 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2030-01-21 | 4% | 1.725% | 0.2668% | 50% | 0.46972 | 0 | 6 | 0.46972 | 21.2373 | 7.611 | 2030-01-21 | 7.4611 | 7.7719 | 8.0542 | 2030-01-21 | 3.504% | 2.22% | 50% | 0.9947 | 3 | 9 | 3.9947 | TRUE | FALSE
2030-01-22 | 21.4051 | 22.2972 | 22.69 | 22.7502 | 0.99445 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2030-01-22 | 4.001% | 1.731% | 0.2664% | 50% | 0.46978 | 0 | 6 | 0.46978 | 21.5241 | 21.4051 | 2030-01-22 | 20.6105 | 21.4695 | 22.2501 | 2030-01-22 | 3.508% | 2.215% | 50% | 0.99477 | 3 | 9 | 3.9948 | TRUE | FALSE
2030-01-23 | 21.4754 | 22.3709 | 22.7663 | 22.8255 | 0.98414 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2030-01-23 | 4.003% | 1.737% | 0.2657% | 50% | 0.46985 | 0 | 6 | 0.46985 | 21.8203 | 21.4754 | 2030-01-23 | 20.6854 | 21.5479 | 22.3323 | 2030-01-23 | 3.512% | 2.211% | 50% | 0.99484 | 3 | 9 | 3.9948 | TRUE | FALSE
2030-01-24 | 22.0077 | 22.9256 | 23.3322 | 23.3934 | 0.99457 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2030-01-24 | 4.004% | 1.743% | 0.2636% | 50% | 0.46992 | 0 | 6 | 0.46992 | 22.1274 | 22.0077 | 2030-01-24 | 21.1937 | 22.0777 | 22.8823 | 2030-01-24 | 3.516% | 2.202% | 50% | 0.99491 | 3 | 9 | 3.9949 | TRUE | FALSE
2030-01-25 | 20.6098 | 21.4697 | 21.8517 | 21.902 | 0.91798 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2030-01-25 | 4.005% | 1.748% | 0.2601% | 50% | 0.47 | 0 | 6 | 0.47 | 22.4444 | 20.6098 | 2030-01-25 | 19.8931 | 20.7231 | 21.4793 | 2030-01-25 | 3.52% | 2.185% | 50% | 0.99499 | 3 | 9 | 3.995 | TRUE | FALSE
2030-01-26 | 22.1775 | 23.1031 | 23.5155 | 23.5735 | 0.97386 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2030-01-26 | 4.007% | 1.754% | 0.2552% | 50% | 0.47008 | 0 | 6 | 0.47008 | 22.7705 | 22.1775 | 2030-01-26 | 21.3767 | 22.2689 | 23.0825 | 2030-01-26 | 3.525% | 2.163% | 50% | 0.99506 | 3 | 9 | 3.9951 | TRUE | FALSE
2030-01-27 | 18.5646 | 19.3397 | 19.6861 | 19.7214 | 0.80294 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2030-01-27 | 4.008% | 1.76% | 0.249% | 50% | 0.47016 | 0 | 6 | 0.47016 | 23.1046 | 18.5646 | 2030-01-27 | 17.9825 | 18.7333 | 19.4185 | 2030-01-27 | 3.529% | 2.135% | 50% | 0.99514 | 3 | 9 | 3.9951 | TRUE | FALSE
2030-01-28 | 4.4275 | 4.6124 | 4.6953 | 4.6953 | 0.18838 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2030-01-28 | 4.009% | 1.765% | 0.2415% | 50% | 0.47024 | 0 | 6 | 0.47024 | 23.446 | 4.4275 | 2030-01-28 | 4.3478 | 4.5294 | 4.6953 | 2030-01-28 | 3.533% | 2.102% | 50% | 0.99523 | 3 | 9 | 3.9952 | TRUE | FALSE
2030-01-29 | 6.6533 | 6.9312 | 7.0562 | 7.0562 | 0.27897 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2030-01-29 | 4.01% | 1.771% | 0.2328% | 50% | 0.47033 | 0 | 6 | 0.47033 | 23.7936 | 6.6533 | 2030-01-29 | 6.5337 | 6.8066 | 7.0562 | 2030-01-29 | 3.537% | 2.063% | 50% | 0.99532 | 3 | 9 | 3.9953 | TRUE | FALSE
2030-01-30 | 4.7946 | 4.995 | 5.0854 | 5.0854 | 0.19812 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2030-01-30 | 4.012% | 1.777% | 0.2229% | 50% | 0.47042 | 0 | 6 | 0.47042 | 24.1465 | 4.7946 | 2030-01-30 | 4.7085 | 4.9053 | 5.0854 | 2030-01-30 | 3.541% | 2.015% | 50% | 0.99541 | 3 | 9 | 3.9954 | TRUE | FALSE
2030-01-31 | 11.1159 | 11.5806 | 11.7908 | 11.7963 | 0.45289 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2030-01-31 | 4.013% | 1.782% | 0.2122% | 50% | 0.47052 | 0 | 6 | 0.47052 | 24.5037 | 11.1159 | 2030-01-31 | 10.8746 | 11.3292 | 11.7456 | 2030-01-31 | 3.545% | 1.958% | 50% | 0.9955 | 3 | 9 | 3.9955 | TRUE | FALSE
2030-02-01 | 14.3287 | 14.9279 | 15.1997 | 15.2118 | 0.57557 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2030-02-01 | 4.014% | 1.788% | 0.2007% | 50% | 0.47062 | 0 | 6 | 0.47062 | 24.8644 | 14.3287 | 2030-02-01 | 13.9777 | 14.5623 | 15.0981 | 2030-02-01 | 3.549% | 1.894% | 50% | 0.9956 | 3 | 9 | 3.9956 | TRUE | FALSE
2030-02-02 | 5.778 | 6.0198 | 6.1297 | 6.1297 | 0.22861 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2030-02-02 | 4.016% | 1.794% | 0.1885% | 50% | 0.47072 | 0 | 6 | 0.47072 | 25.2275 | 5.778 | 2030-02-02 | 5.6745 | 5.9119 | 6.1297 | 2030-02-02 | 3.553% | 1.821% | 50% | 0.99571 | 3 | 9 | 3.9957 | TRUE | FALSE
2030-02-03 | 13.3508 | 13.9096 | 14.1645 | 14.1723 | 0.52105 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2030-02-03 | 4.017% | 1.799% | 0.1756% | 50% | 0.47083 | 0 | 6 | 0.47083 | 25.5922 | 13.3508 | 2030-02-03 | 13.0468 | 13.5928 | 14.0942 | 2030-02-03 | 3.557% | 1.742% | 50% | 0.99582 | 3 | 9 | 3.9958 | TRUE | FALSE
2030-02-04 | 12.1824 | 12.6925 | 12.9258 | 12.9309 | 0.46875 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2030-02-04 | 4.018% | 1.805% | 0.1621% | 50% | 0.47094 | 0 | 6 | 0.47094 | 25.9575 | 12.1824 | 2030-02-04 | 11.9213 | 12.4204 | 12.8791 | 2030-02-04 | 3.561% | 1.655% | 50% | 0.99593 | 3 | 9 | 3.9959 | TRUE | FALSE
2030-02-05 | 9.5658 | 9.9664 | 10.1502 | 10.1516 | 0.36292 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2030-02-05 | 4.02% | 1.811% | 0.1479% | 50% | 0.47106 | 0 | 6 | 0.47106 | 26.3225 | 9.5658 | 2030-02-05 | 9.3828 | 9.7758 | 10.1372 | 2030-02-05 | 3.565% | 1.562% | 50% | 0.99605 | 3 | 9 | 3.996 | TRUE | FALSE
2030-02-06 | 21.0081 | 21.8882 | 22.2932 | 22.3139 | 0.78682 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2030-02-06 | 4.021% | 1.816% | 0.1332% | 50% | 0.47118 | 0 | 6 | 0.47118 | 26.6892 | 21.0081 | 2030-02-06 | 20.442 | 21.2984 | 22.0867 | 2030-02-06 | 3.569% | 1.463% | 50% | 0.99617 | 3 | 9 | 3.9962 | TRUE | FALSE
2030-02-07 | 14.3944 | 14.9977 | 15.276 | 15.282 | 0.53152 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2030-02-07 | 4.022% | 1.822% | 0.1185% | 50% | 0.47131 | 0 | 6 | 0.47131 | 27.06 | 14.3944 | 2030-02-07 | 14.0795 | 14.6696 | 15.2132 | 2030-02-07 | 3.573% | 1.359% | 50% | 0.99629 | 3 | 9 | 3.9963 | TRUE | FALSE
2030-02-08 | 27.8959 | 29.0654 | 29.6065 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2030 | 2030-02-08 | 4.024% | 1.828% | 0.1047% | 50% | 0.47144 | 0 | 6 | 0.47144 | 27.4343 | 27.8959 | 2030-02-08 | 27.083 | 28.2184 | 29.2654 | 2030-02-08 | 3.578% | 1.256% | 50% | 0.99643 | 3 | 9 | 3.9964 | TRUE | FALSE
2030-02-09 | 28.1139 | 29.293 | 29.84 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2030 | 2030-02-09 | 4.025% | 1.833% | 0.09193% | 50% | 0.47158 | 0 | 6 | 0.47158 | 27.8118 | 28.1139 | 2030-02-09 | 27.32 | 28.4657 | 29.5231 | 2030-02-09 | 3.582% | 1.153% | 50% | 0.99656 | 3 | 9 | 3.9966 | TRUE | FALSE
2030-02-10 | 27.132 | 28.2702 | 28.7998 | 28.8217 | 0.96235 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2030-02-10 | 4.026% | 1.839% | 0.07999% | 50% | 0.47172 | 0 | 6 | 0.47172 | 28.1922 | 27.132 | 2030-02-10 | 26.4042 | 27.5119 | 28.5351 | 2030-02-10 | 3.586% | 1.051% | 50% | 0.99671 | 3 | 9 | 3.9967 | TRUE | FALSE
2030-02-11 | 14.1832 | 14.7785 | 15.0562 | 15.0591 | 0.4961 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2030-02-11 | 4.028% | 1.845% | 0.06892% | 50% | 0.47187 | 0 | 6 | 0.47187 | 28.5751 | 14.1832 | 2030-02-11 | 13.8967 | 14.4799 | 15.019 | 2030-02-11 | 3.59% | 0.9493% | 50% | 0.99686 | 3 | 9 | 3.9969 | TRUE | FALSE
2030-02-12 | 22.6793 | 23.6313 | 24.0768 | 24.0866 | 0.78297 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2030-02-12 | 4.029% | 1.85% | 0.05867% | 50% | 0.47203 | 0 | 6 | 0.47203 | 28.9603 | 22.6793 | 2030-02-12 | 22.155 | 23.085 | 23.9456 | 2030-02-12 | 3.594% | 0.8482% | 50% | 0.99701 | 3 | 9 | 3.997 | TRUE | FALSE
2030-02-13 | 24.9863 | 26.0355 | 26.5279 | 26.5382 | 0.85131 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2030-02-13 | 4.03% | 1.856% | 0.04947% | 50% | 0.47219 | 0 | 6 | 0.47219 | 29.3473 | 24.9863 | 2030-02-13 | 24.407 | 25.432 | 26.3811 | 2030-02-13 | 3.598% | 0.7515% | 50% | 0.99718 | 3 | 9 | 3.9972 | TRUE | FALSE
2030-02-14 | 16.0421 | 16.716 | 17.0331 | 17.0355 | 0.53934 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2030-02-14 | 4.031% | 1.862% | 0.04135% | 50% | 0.47236 | 0 | 6 | 0.47236 | 29.7359 | 16.0421 | 2030-02-14 | 15.7241 | 16.3847 | 16.9969 | 2030-02-14 | 3.602% | 0.6627% | 50% | 0.99734 | 3 | 9 | 3.9973 | TRUE | FALSE
2030-02-15 | 20.6498 | 21.5175 | 21.9269 | 21.9311 | 0.68535 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2030-02-15 | 4.033% | 1.867% | 0.03426% | 50% | 0.47253 | 0 | 6 | 0.47253 | 30.1258 | 20.6498 | 2030-02-15 | 20.2227 | 21.0725 | 21.8608 | 2030-02-15 | 3.606% | 0.5817% | 50% | 0.99752 | 3 | 9 | 3.9975 | TRUE | FALSE
2030-02-16 | 9.8069 | 10.2192 | 10.4142 | 10.4143 | 0.32128 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2030-02-16 | 4.034% | 1.873% | 0.02817% | 50% | 0.47271 | 0 | 6 | 0.47271 | 30.5166 | 9.8069 | 2030-02-16 | 9.6319 | 10.0368 | 10.4127 | 2030-02-16 | 3.61% | 0.508% | 50% | 0.9977 | 3 | 9 | 3.9977 | TRUE | FALSE
2030-02-17 | 11.7848 | 12.2803 | 12.5154 | 12.5158 | 0.38121 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2030-02-17 | 4.035% | 1.879% | 0.02304% | 50% | 0.47291 | 0 | 6 | 0.47291 | 30.908 | 11.7848 | 2030-02-17 | 11.5707 | 12.0572 | 12.5094 | 2030-02-17 | 3.614% | 0.4415% | 50% | 0.99789 | 3 | 9 | 3.9979 | TRUE | FALSE
2030-02-18 | 27.6146 | 28.7763 | 29.3289 | 29.3334 | 0.88224 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2030-02-18 | 4.037% | 1.884% | 0.01883% | 50% | 0.4731 | 0 | 6 | 0.4731 | 31.2997 | 27.6146 | 2030-02-18 | 27.0446 | 28.1823 | 29.2403 | 2030-02-18 | 3.618% | 0.3819% | 50% | 0.99809 | 3 | 9 | 3.9981 | TRUE | FALSE
2030-02-19 | 16.6693 | 17.3707 | 17.7053 | 17.7062 | 0.52593 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2030-02-19 | 4.038% | 1.89% | 0.01552% | 50% | 0.47331 | 0 | 6 | 0.47331 | 31.6914 | 16.6693 | 2030-02-19 | 16.3583 | 17.0467 | 17.6874 | 2030-02-19 | 3.622% | 0.3289% | 50% | 0.9983 | 3 | 9 | 3.9983 | TRUE | FALSE
2030-02-20 | 20.99 | 21.8736 | 22.2962 | 22.2977 | 0.6542 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2030-02-20 | 4.039% | 1.895% | 0.01307% | 50% | 0.47352 | 0 | 6 | 0.47352 | 32.0831 | 20.99 | 2030-02-20 | 20.5916 | 21.4583 | 22.2658 | 2030-02-20 | 3.626% | 0.2824% | 50% | 0.99851 | 3 | 9 | 3.9985 | TRUE | FALSE
2030-02-21 | 18.5075 | 19.2868 | 19.6606 | 19.6614 | 0.56986 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2030-02-21 | 4.041% | 1.901% | 0.01145% | 50% | 0.47375 | 0 | 6 | 0.47375 | 32.4753 | 18.5075 | 2030-02-21 | 18.165 | 18.9299 | 19.643 | 2030-02-21 | 3.63% | 0.2429% | 50% | 0.99874 | 3 | 9 | 3.9987 | TRUE | FALSE
2030-02-22 | 30.2437 | 31.5176 | 32.1302 | 32.133 | 0.92014 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2030-02-22 | 4.042% | 1.907% | 0.01008% | 50% | 0.47398 | 0 | 6 | 0.47398 | 32.8681 | 30.2437 | 2030-02-22 | 29.6587 | 30.908 | 32.0737 | 2030-02-22 | 3.634% | 0.2086% | 50% | 0.99897 | 3 | 9 | 3.999 | TRUE | FALSE
2030-02-23 | 31.8046 | 33.1448 | 33.7909 | 33.7937 | 0.95618 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2030-02-23 | 4.043% | 1.912% | 0.008949% | 50% | 0.47422 | 0 | 6 | 0.47422 | 33.262 | 31.8046 | 2030-02-23 | 31.195 | 32.5094 | 33.737 | 2030-02-23 | 3.639% | 0.1792% | 50% | 0.99921 | 3 | 9 | 3.9992 | TRUE | FALSE
2030-02-24 | 22.6462 | 23.6008 | 24.0622 | 24.0633 | 0.67283 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2030-02-24 | 4.045% | 1.918% | 0.008061% | 50% | 0.47448 | 0 | 6 | 0.47448 | 33.657 | 22.6462 | 2030-02-24 | 22.2306 | 23.1676 | 24.0434 | 2030-02-24 | 3.643% | 0.1547% | 50% | 0.99946 | 3 | 9 | 3.9995 | TRUE | FALSE
2030-02-25 | 25.0019 | 26.0561 | 26.567 | 26.5683 | 0.73417 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2030-02-25 | 4.046% | 1.923% | 0.007402% | 50% | 0.47474 | 0 | 6 | 0.47474 | 34.0535 | 25.0019 | 2030-02-25 | 24.5431 | 25.578 | 26.546 | 2030-02-25 | 3.647% | 0.1349% | 50% | 0.99973 | 3 | 9 | 3.9997 | TRUE | FALSE
2030-02-26 | 35.2073 | 36.6924 | 37.4141 | 37.4167 | 1.0219 | FALSE | 37.4167 | 2029 | 2030-02-26 | 4.047% | 1.929% | 0.006965% | 50% | 0.47501 | 0 | 6 | 0.47501 | 34.4515 | 35.2073 | 2030-02-26 | 34.5503 | 36.0076 | 37.3719 | 2030-02-26 | 3.651% | 0.1195% | 50% | 1 | 3 | 9 | 4 | TRUE | FALSE
2030-02-27 | 22.5192 | 23.4694 | 23.9323 | 23.9331 | 0.64613 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2030-02-27 | 4.049% | 1.934% | 0.00673% | 50% | 0.4753 | 0 | 6 | 0.4753 | 34.8513 | 22.5192 | 2030-02-27 | 22.1131 | 23.0461 | 23.9203 | 2030-02-27 | 3.655% | 0.1084% | 50% | 0.00028386 | 4 | 10 | 4.0003 | TRUE | FALSE
2030-02-28 | 32.8401 | 34.2262 | 34.9034 | 34.9054 | 0.93155 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2030-02-28 | 4.05% | 1.94% | 0.006477% | 50% | 0.47559 | 0 | 6 | 0.47559 | 35.2531 | 32.8401 | 2030-02-28 | 32.2379 | 33.5986 | 34.8745 | 2030-02-28 | 3.659% | 0.09816% | 50% | 0.00057992 | 4 | 10 | 4.0006 | TRUE | FALSE
2030-03-01 | 34.6495 | 36.1125 | 36.8291 | 36.8313 | 0.97173 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2030-03-01 | 4.051% | 1.946% | 0.006208% | 50% | 0.4759 | 0 | 6 | 0.4759 | 35.6573 | 34.6495 | 2030-03-01 | 34.0158 | 35.452 | 36.7999 | 2030-03-01 | 3.663% | 0.08883% | 50% | 0.00088802 | 4 | 10 | 4.0009 | TRUE | FALSE
2030-03-02 | 16.0107 | 16.6869 | 17.019 | 17.0192 | 0.44393 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2030-03-02 | 4.052% | 1.951% | 0.005923% | 50% | 0.47622 | 0 | 6 | 0.47622 | 36.064 | 16.0107 | 2030-03-02 | 15.7282 | 16.3925 | 17.0164 | 2030-03-02 | 3.667% | 0.08036% | 50% | 0.0012086 | 4 | 10 | 4.0012 | TRUE | FALSE
2030-03-03 | 27.6183 | 28.7852 | 29.3597 | 29.3608 | 0.75721 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2030-03-03 | 4.054% | 1.957% | 0.005621% | 50% | 0.47655 | 0 | 6 | 0.47655 | 36.4733 | 27.6183 | 2030-03-03 | 27.1236 | 28.2696 | 29.3468 | 2030-03-03 | 3.671% | 0.07274% | 50% | 0.0015423 | 4 | 10 | 4.0015 | TRUE | FALSE
2030-03-04 | 5.4395 | 5.6694 | 5.7829 | 5.7829 | 0.14746 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2030-03-04 | 4.055% | 1.962% | 0.005305% | 50% | 0.4769 | 0 | 6 | 0.4769 | 36.8855 | 5.4395 | 2030-03-04 | 5.3445 | 5.5704 | 5.7829 | 2030-03-04 | 3.675% | 0.06594% | 50% | 0.0018894 | 4 | 10 | 4.0019 | TRUE | FALSE
2030-03-05 | 14.1065 | 14.7029 | 14.998 | 14.9981 | 0.37816 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2030-03-05 | 4.056% | 1.968% | 0.004974% | 50% | 0.47726 | 0 | 6 | 0.47726 | 37.3009 | 14.1065 | 2030-03-05 | 13.8594 | 14.4454 | 14.9971 | 2030-03-05 | 3.679% | 0.05993% | 50% | 0.0022506 | 4 | 10 | 4.0023 | TRUE | FALSE
2030-03-06 | 21.5954 | 22.5088 | 22.9619 | 22.9623 | 0.5725 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2030-03-06 | 4.058% | 1.973% | 0.004629% | 50% | 0.47764 | 0 | 6 | 0.47764 | 37.7201 | 21.5954 | 2030-03-06 | 21.2147 | 22.112 | 22.9574 | 2030-03-06 | 3.683% | 0.05468% | 50% | 0.0026264 | 4 | 10 | 4.0026 | TRUE | FALSE
2030-03-07 | 35.0025 | 36.4834 | 37.2199 | 37.2213 | 0.91765 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2030-03-07 | 4.059% | 1.979% | 0.004283% | 50% | 0.47803 | 0 | 6 | 0.47803 | 38.1436 | 35.0025 | 2030-03-07 | 34.3786 | 35.8331 | 37.2048 | 2030-03-07 | 3.687% | 0.05035% | 50% | 0.0030173 | 4 | 10 | 4.003 | TRUE | FALSE
2030-03-08 | 31.4036 | 32.7327 | 33.3954 | 33.3964 | 0.81417 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2030-03-08 | 4.06% | 1.984% | 0.003945% | 50% | 0.47844 | 0 | 6 | 0.47844 | 38.5708 | 31.4036 | 2030-03-08 | 30.8474 | 32.1529 | 33.385 | 2030-03-08 | 3.691% | 0.04615% | 50% | 0.003424 | 4 | 10 | 4.0034 | TRUE | FALSE
2030-03-09 | 28.0305 | 29.2172 | 29.8104 | 29.811 | 0.7187 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2030-03-09 | 4.062% | 1.99% | 0.003614% | 50% | 0.47886 | 0 | 6 | 0.47886 | 39.0011 | 28.0305 | 2030-03-09 | 27.5366 | 28.7024 | 29.8035 | 2030-03-09 | 3.695% | 0.04206% | 50% | 0.003847 | 4 | 10 | 4.0038 | TRUE | FALSE
2030-03-10 | 23.6829 | 24.6859 | 25.1885 | 25.1888 | 0.60056 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2030-03-10 | 4.063% | 1.995% | 0.00329% | 50% | 0.4793 | 0 | 6 | 0.4793 | 39.4342 | 23.6829 | 2030-03-10 | 23.2678 | 24.2532 | 25.1847 | 2030-03-10 | 3.699% | 0.03808% | 50% | 0.004287 | 4 | 10 | 4.0043 | TRUE | FALSE
2030-03-11 | 17.0914 | 17.8155 | 18.1792 | 18.1793 | 0.42867 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2030-03-11 | 4.064% | 2.001% | 0.002974% | 50% | 0.47976 | 0 | 6 | 0.47976 | 39.8694 | 17.0914 | 2030-03-11 | 16.7937 | 17.5051 | 18.1782 | 2030-03-11 | 3.703% | 0.03422% | 50% | 0.0047446 | 4 | 10 | 4.0047 | TRUE | FALSE
2030-03-12 | 13.3754 | 13.9422 | 14.2277 | 14.2277 | 0.33184 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2030-03-12 | 4.066% | 2.006% | 0.002665% | 50% | 0.48023 | 0 | 6 | 0.48023 | 40.3063 | 13.3754 | 2030-03-12 | 13.1432 | 13.7002 | 14.2275 | 2030-03-12 | 3.707% | 0.03046% | 50% | 0.0052205 | 4 | 10 | 4.0052 | TRUE | FALSE
2030-03-13 | 8.5189 | 8.88 | 9.0624 | 9.0624 | 0.20908 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2030-03-13 | 4.067% | 2.012% | 0.002383% | 50% | 0.48073 | 0 | 6 | 0.48073 | 40.7443 | 8.5189 | 2030-03-13 | 8.3712 | 8.7261 | 9.0624 | 2030-03-13 | 3.711% | 0.02701% | 50% | 0.0057153 | 4 | 10 | 4.0057 | TRUE | FALSE
2030-03-14 | 12.685 | 13.223 | 13.4953 | 13.4953 | 0.30801 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2030-03-14 | 4.068% | 2.018% | 0.00214% | 50% | 0.48124 | 0 | 6 | 0.48124 | 41.1829 | 12.685 | 2030-03-14 | 12.4653 | 12.9939 | 13.4952 | 2030-03-14 | 3.715% | 0.02398% | 50% | 0.0062299 | 4 | 10 | 4.0062 | TRUE | FALSE
2030-03-15 | 15.0325 | 15.6702 | 15.9938 | 15.9938 | 0.36116 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2030-03-15 | 4.07% | 2.023% | 0.001935% | 50% | 0.48178 | 0 | 6 | 0.48178 | 41.6215 | 15.0325 | 2030-03-15 | 14.7721 | 15.3987 | 15.9935 | 2030-03-15 | 3.719% | 0.02138% | 50% | 0.0067649 | 4 | 10 | 4.0068 | TRUE | FALSE
2030-03-16 | 12.6227 | 13.1584 | 13.4309 | 13.4309 | 0.30011 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2030-03-16 | 4.071% | 2.029% | 0.001765% | 50% | 0.48233 | 0 | 6 | 0.48233 | 42.0598 | 12.6227 | 2030-03-16 | 12.4045 | 12.9309 | 13.4309 | 2030-03-16 | 3.723% | 0.01918% | 50% | 0.0073211 | 4 | 10 | 4.0073 | TRUE | FALSE
2030-03-17 | 12.1229 | 12.6375 | 12.8999 | 12.8999 | 0.28526 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2030-03-17 | 4.072% | 2.034% | 0.001632% | 50% | 0.48291 | 0 | 6 | 0.48291 | 42.4972 | 12.1229 | 2030-03-17 | 11.9134 | 12.4191 | 12.8999 | 2030-03-17 | 3.727% | 0.01738% | 50% | 0.0078993 | 4 | 10 | 4.0079 | TRUE | FALSE
2030-03-18 | 14.3091 | 14.9167 | 15.2273 | 15.2273 | 0.33328 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2030-03-18 | 4.074% | 2.04% | 0.001532% | 50% | 0.48351 | 0 | 6 | 0.48351 | 42.9331 | 14.3091 | 2030-03-18 | 14.0619 | 14.6591 | 15.2272 | 2030-03-18 | 3.731% | 0.01595% | 50% | 0.0085003 | 4 | 10 | 4.0085 | TRUE | FALSE
2030-03-19 | 26.2919 | 27.4088 | 27.981 | 27.9812 | 0.60626 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2030-03-19 | 4.075% | 2.045% | 0.001466% | 50% | 0.48414 | 0 | 6 | 0.48414 | 43.367 | 26.2919 | 2030-03-19 | 25.8369 | 26.9344 | 27.9794 | 2030-03-19 | 3.735% | 0.0149% | 50% | 0.0091249 | 4 | 10 | 4.0091 | TRUE | FALSE
2030-03-20 | 31.5155 | 32.8547 | 33.5426 | 33.5429 | 0.71948 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2030-03-20 | 4.076% | 2.051% | 0.001433% | 50% | 0.48479 | 0 | 6 | 0.48479 | 43.8027 | 31.5155 | 2030-03-20 | 30.9699 | 32.286 | 33.54 | 2030-03-20 | 3.739% | 0.01421% | 50% | 0.009774 | 4 | 10 | 4.0098 | TRUE | FALSE
2030-03-21 | 42.3886 | 44.1905 | 45.1182 | 45.1188 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2030-03-21 | 4.077% | 2.056% | 0.001433% | 50% | 0.48546 | 0 | 6 | 0.48546 | 44.2431 | 42.3886 | 2030-03-21 | 41.6537 | 43.4243 | 45.1129 | 2030-03-21 | 3.743% | 0.01396% | 50% | 0.010449 | 4 | 10 | 4.0104 | TRUE | FALSE
2030-03-22 | 41.3719 | 43.1311 | 44.0391 | 44.0397 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2030-03-22 | 4.079% | 2.062% | 0.001454% | 50% | 0.48616 | 0 | 6 | 0.48616 | 44.687 | 41.3719 | 2030-03-22 | 40.6554 | 42.3841 | 44.0342 | 2030-03-22 | 3.747% | 0.01398% | 50% | 0.011149 | 4 | 10 | 4.0111 | TRUE | FALSE
2030-03-23 | 44.1363 | 46.0137 | 46.9851 | 46.9857 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2030-03-23 | 4.08% | 2.067% | 0.001496% | 50% | 0.48689 | 0 | 6 | 0.48689 | 45.1331 | 44.1363 | 2030-03-23 | 43.372 | 45.2169 | 46.9793 | 2030-03-23 | 3.751% | 0.01426% | 50% | 0.011877 | 4 | 10 | 4.0119 | TRUE | FALSE
2030-03-24 | 43.8464 | 45.712 | 46.6797 | 46.6804 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2030-03-24 | 4.081% | 2.073% | 0.001559% | 50% | 0.48765 | 0 | 6 | 0.48765 | 45.58 | 43.8464 | 2030-03-24 | 43.0876 | 44.921 | 46.6738 | 2030-03-24 | 3.756% | 0.01481% | 50% | 0.012634 | 4 | 10 | 4.0126 | TRUE | FALSE
2030-03-25 | 36.5242 | 38.0789 | 38.8872 | 38.8876 | 0.79355 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2030-03-25 | 4.083% | 2.079% | 0.001642% | 50% | 0.48843 | 0 | 6 | 0.48843 | 46.0264 | 36.5242 | 2030-03-25 | 35.8936 | 37.4214 | 38.8833 | 2030-03-25 | 3.76% | 0.01561% | 50% | 0.013419 | 4 | 10 | 4.0134 | TRUE | FALSE
2030-03-26 | 40.1161 | 41.8242 | 42.7144 | 42.715 | 0.86325 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2030-03-26 | 4.084% | 2.084% | 0.001744% | 50% | 0.48925 | 0 | 6 | 0.48925 | 46.4709 | 40.1161 | 2030-03-26 | 39.4232 | 41.1018 | 42.7093 | 2030-03-26 | 3.764% | 0.01666% | 50% | 0.014235 | 4 | 10 | 4.0142 | TRUE | FALSE
2030-03-27 | 41.9801 | 43.7681 | 44.7023 | 44.703 | 0.89486 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2030-03-27 | 4.085% | 2.09% | 0.001852% | 50% | 0.49009 | 0 | 6 | 0.49009 | 46.9123 | 41.9801 | 2030-03-27 | 41.2548 | 43.012 | 44.6962 | 2030-03-27 | 3.768% | 0.01788% | 50% | 0.015082 | 4 | 10 | 4.0151 | TRUE | FALSE
2030-03-28 | 36.0621 | 37.5986 | 38.4033 | 38.4038 | 0.76162 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2030-03-28 | 4.087% | 2.095% | 0.001947% | 50% | 0.49097 | 0 | 6 | 0.49097 | 47.3491 | 36.0621 | 2030-03-28 | 35.4404 | 36.9504 | 38.399 | 2030-03-28 | 3.772% | 0.01911% | 50% | 0.015961 | 4 | 10 | 4.016 | TRUE | FALSE
2030-03-29 | 27.4624 | 28.6329 | 29.2474 | 29.2477 | 0.57476 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2030-03-29 | 4.088% | 2.101% | 0.00203% | 50% | 0.49189 | 0 | 6 | 0.49189 | 47.7801 | 27.4624 | 2030-03-29 | 26.9904 | 28.1408 | 29.2453 | 2030-03-29 | 3.777% | 0.02033% | 50% | 0.016874 | 4 | 10 | 4.0169 | TRUE | FALSE
2030-03-30 | 7.6483 | 7.9744 | 8.146 | 8.146 | 0.15866 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2030-03-30 | 4.089% | 2.107% | 0.0021% | 50% | 0.49283 | 0 | 6 | 0.49283 | 48.2039 | 7.6483 | 2030-03-30 | 7.5175 | 7.838 | 8.146 | 2030-03-30 | 3.781% | 0.02156% | 50% | 0.017821 | 4 | 10 | 4.0178 | TRUE | FALSE
2030-03-31 | 26.7113 | 27.8506 | 28.4516 | 28.4518 | 0.54939 | FALSE | 28.4522 | 2029 | 2030-03-31 | 4.091% | 2.112% | 0.002159% | 50% | 0.49382 | 0 | 6 | 0.49382 | 48.6192 | 26.7113 | 2030-03-31 | 26.2529 | 27.3726 | 28.4495 | 2030-03-31 | 3.785% | 0.02279% | 50% | 0.018804 | 4 | 10 | 4.0188 | TRUE | FALSE
2030-04-01 | 29.38 | 30.6335 | 31.2963 | 31.2966 | 0.59928 | FALSE | 31.297 | 2029 | 2030-04-01 | 4.092% | 2.118% | 0.002205% | 50% | 0.49484 | 0 | 6 | 0.49484 | 49.0247 | 29.38 | 2030-04-01 | 28.8755 | 30.1075 | 31.2934 | 2030-04-01 | 3.79% | 0.02402% | 50% | 0.019824 | 4 | 10 | 4.0198 | TRUE | FALSE
2030-04-02 | 20.0218 | 20.8763 | 21.3292 | 21.3293 | 0.40514 | FALSE | 21.3297 | 2029 | 2030-04-02 | 4.093% | 2.124% | 0.002241% | 50% | 0.4959 | 0 | 6 | 0.4959 | 49.419 | 20.0218 | 2030-04-02 | 19.6794 | 20.5193 | 21.3285 | 2030-04-02 | 3.794% | 0.02527% | 50% | 0.020883 | 4 | 10 | 4.0209 | TRUE | FALSE
2030-04-03 | 27.3355 | 28.5025 | 29.1227 | 29.1229 | 0.54884 | FALSE | 29.1233 | 2029 | 2030-04-03 | 4.095% | 2.129% | 0.002265% | 50% | 0.49699 | 0 | 6 | 0.49699 | 49.8048 | 27.3355 | 2030-04-03 | 26.867 | 28.014 | 29.1201 | 2030-04-03 | 3.799% | 0.02652% | 50% | 0.02198 | 4 | 10 | 4.022 | TRUE | FALSE
2030-04-04 | 42.4517 | 44.2647 | 45.2304 | 45.2312 | 0.84589 | FALSE | 45.2314 | 2029 | 2030-04-04 | 4.096% | 2.135% | 0.002274% | 50% | 0.49813 | 0 | 6 | 0.49813 | 50.1854 | 42.4517 | 2030-04-04 | 41.7199 | 43.5017 | 45.2215 | 2030-04-04 | 3.803% | 0.02759% | 50% | 0.023118 | 4 | 10 | 4.0231 | TRUE | FALSE
2030-04-05 | 50.8049 | 52.9753 | 54.1343 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2030 | 2030-04-05 | 4.097% | 2.141% | 0.002265% | 50% | 0.49931 | 0 | 6 | 0.49931 | 50.5606 | 50.8049 | 2030-04-05 | 49.9265 | 52.0595 | 54.1201 | 2030-04-05 | 3.808% | 0.02839% | 50% | 0.024299 | 4 | 10 | 4.0243 | TRUE | FALSE
2030-04-06 | 12.3927 | 12.9223 | 13.2058 | 13.2058 | 0.24332 | FALSE | 13.206 | 2029 | 2030-04-06 | 4.098% | 2.147% | 0.002238% | 50% | 0.50053 | 0 | 6 | 0.50053 | 50.93 | 12.3927 | 2030-04-06 | 12.1817 | 12.7023 | 13.2058 | 2030-04-06 | 3.812% | 0.02894% | 50% | 0.025522 | 4 | 10 | 4.0255 | TRUE | FALSE
2030-04-07 | 42.0058 | 43.8016 | 44.7651 | 44.7658 | 0.81893 | FALSE | 44.7661 | 2029 | 2030-04-07 | 4.1% | 2.152% | 0.002194% | 50% | 0.5018 | 0 | 6 | 0.5018 | 51.2934 | 42.0058 | 2030-04-07 | 41.2831 | 43.0479 | 44.7561 | 2030-04-07 | 3.817% | 0.02923% | 50% | 0.02679 | 4 | 10 | 4.0268 | TRUE | FALSE
2030-04-08 | 35.7817 | 37.3119 | 38.1349 | 38.1354 | 0.69276 | FALSE | 38.1357 | 2029 | 2030-04-08 | 4.101% | 2.158% | 0.002134% | 50% | 0.50312 | 0 | 6 | 0.50312 | 51.6504 | 35.7817 | 2030-04-08 | 35.1682 | 36.6721 | 38.1291 | 2030-04-08 | 3.821% | 0.02928% | 50% | 0.028104 | 4 | 10 | 4.0281 | TRUE | FALSE
2030-04-09 | 33.2881 | 34.7121 | 35.4799 | 35.4802 | 0.64014 | FALSE | 35.4806 | 2029 | 2030-04-09 | 4.102% | 2.164% | 0.002056% | 50% | 0.50448 | 0 | 6 | 0.50448 | 52.0007 | 33.2881 | 2030-04-09 | 32.7183 | 34.1179 | 35.4752 | 2030-04-09 | 3.826% | 0.02907% | 50% | 0.029465 | 4 | 10 | 4.0295 | TRUE | FALSE
2030-04-10 | 54.5385 | 56.8724 | 58.1338 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2030 | 2030-04-10 | 4.104% | 2.17% | 0.001966% | 50% | 0.50589 | 0 | 6 | 0.50589 | 52.344 | 54.5385 | 2030-04-10 | 53.5983 | 55.892 | 58.1183 | 2030-04-10 | 3.831% | 0.02864% | 50% | 0.030875 | 4 | 10 | 4.0309 | TRUE | FALSE
2030-04-11 | 43.9992 | 45.8827 | 46.9032 | 46.9039 | 0.83521 | FALSE | 46.9041 | 2029 | 2030-04-11 | 4.105% | 2.176% | 0.001879% | 50% | 0.50735 | 0 | 6 | 0.50735 | 52.68 | 43.9992 | 2030-04-11 | 43.2441 | 45.0952 | 46.8938 | 2030-04-11 | 3.835% | 0.02805% | 50% | 0.032335 | 4 | 10 | 4.0323 | TRUE | FALSE
2030-04-12 | 36.712 | 38.2841 | 39.1379 | 39.1383 | 0.69256 | FALSE | 39.1386 | 2029 | 2030-04-12 | 4.106% | 2.182% | 0.001793% | 50% | 0.50886 | 0 | 6 | 0.50886 | 53.0084 | 36.712 | 2030-04-12 | 36.0844 | 37.6296 | 39.1323 | 2030-04-12 | 3.84% | 0.0273% | 50% | 0.033846 | 4 | 10 | 4.0338 | TRUE | FALSE
2030-04-13 | 8.4891 | 8.8527 | 9.0507 | 9.0507 | 0.15918 | FALSE | 9.0509 | 2029 | 2030-04-13 | 4.108% | 2.188% | 0.001709% | 50% | 0.51042 | 0 | 6 | 0.51042 | 53.3289 | 8.4891 | 2030-04-13 | 8.3452 | 8.7027 | 9.0507 | 2030-04-13 | 3.845% | 0.0264% | 50% | 0.03541 | 4 | 10 | 4.0354 | TRUE | FALSE
2030-04-14 | 39.1886 | 40.8679 | 41.7844 | 41.7849 | 0.73057 | FALSE | 41.7851 | 2029 | 2030-04-14 | 4.109% | 2.194% | 0.001627% | 50% | 0.51204 | 0 | 6 | 0.51204 | 53.6412 | 39.1886 | 2030-04-14 | 38.5193 | 40.1699 | 41.7783 | 2030-04-14 | 3.85% | 0.02533% | 50% | 0.037029 | 4 | 10 | 4.037 | TRUE | FALSE
2030-04-15 | 42.9424 | 44.7831 | 45.7903 | 45.7908 | 0.79604 | FALSE | 45.791 | 2029 | 2030-04-15 | 4.11% | 2.2% | 0.001545% | 50% | 0.51372 | 0 | 6 | 0.51372 | 53.9449 | 42.9424 | 2030-04-15 | 42.2088 | 44.018 | 45.783 | 2030-04-15 | 3.855% | 0.02411% | 50% | 0.038703 | 4 | 10 | 4.0387 | TRUE | FALSE
2030-04-16 | 39.0734 | 40.7489 | 41.6679 | 41.6682 | 0.72038 | FALSE | 41.6685 | 2029 | 2030-04-16 | 4.112% | 2.206% | 0.001466% | 50% | 0.51545 | 0 | 6 | 0.51545 | 54.2398 | 39.0734 | 2030-04-16 | 38.4075 | 40.0544 | 41.6625 | 2030-04-16 | 3.86% | 0.02273% | 50% | 0.040435 | 4 | 10 | 4.0404 | TRUE | FALSE
2030-04-17 | 54.1154 | 56.4365 | 57.7129 | 57.7137 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2029 | 2030-04-17 | 4.113% | 2.212% | 0.001387% | 50% | 0.51724 | 0 | 6 | 0.51724 | 54.5259 | 54.1154 | 2030-04-17 | 53.1899 | 55.4714 | 57.7016 | 2030-04-17 | 3.865% | 0.0212% | 50% | 0.042225 | 4 | 10 | 4.0422 | TRUE | FALSE
2030-04-18 | 34.5232 | 36.0045 | 36.8211 | 36.8213 | 0.62994 | FALSE | 36.8216 | 2029 | 2030-04-18 | 4.114% | 2.218% | 0.00131% | 50% | 0.51909 | 0 | 6 | 0.51909 | 54.8035 | 34.5232 | 2030-04-18 | 33.9369 | 35.393 | 36.8179 | 2030-04-18 | 3.87% | 0.01958% | 50% | 0.044076 | 4 | 10 | 4.0441 | TRUE | FALSE
2030-04-19 | 11.3585 | 11.846 | 12.1154 | 12.1154 | 0.20624 | FALSE | 12.1156 | 2029 | 2030-04-19 | 4.116% | 2.224% | 0.00124% | 50% | 0.521 | 0 | 6 | 0.521 | 55.0729 | 11.3585 | 2030-04-19 | 11.1666 | 11.6459 | 12.1154 | 2030-04-19 | 3.875% | 0.01808% | 50% | 0.045988 | 4 | 10 | 4.046 | TRUE | FALSE
2030-04-20 | 11.3823 | 11.871 | 12.1418 | 12.1418 | 0.2057 | FALSE | 12.1419 | 2029 | 2030-04-20 | 4.117% | 2.23% | 0.001176% | 50% | 0.52298 | 0 | 6 | 0.52298 | 55.3342 | 11.3823 | 2030-04-20 | 11.1901 | 11.6706 | 12.1418 | 2030-04-20 | 3.881% | 0.01668% | 50% | 0.047963 | 4 | 10 | 4.048 | TRUE | FALSE
2030-04-21 | 10.9249 | 11.3941 | 11.6547 | 11.6547 | 0.19653 | FALSE | 11.6549 | 2029 | 2030-04-21 | 4.118% | 2.236% | 0.001118% | 50% | 0.52501 | 0 | 6 | 0.52501 | 55.5877 | 10.9249 | 2030-04-21 | 10.7406 | 11.2019 | 11.6547 | 2030-04-21 | 3.886% | 0.01538% | 50% | 0.050002 | 4 | 10 | 4.05 | TRUE | FALSE
2030-04-22 | 29.0593 | 30.3078 | 31.0029 | 31.003 | 0.52046 | FALSE | 31.0032 | 2029 | 2030-04-22 | 4.119% | 2.242% | 0.001067% | 50% | 0.52712 | 0 | 6 | 0.52712 | 55.8335 | 29.0593 | 2030-04-22 | 28.5679 | 29.7953 | 31.0016 | 2030-04-22 | 3.891% | 0.01419% | 50% | 0.052108 | 4 | 10 | 4.0521 | TRUE | FALSE
2030-04-23 | 9.5403 | 9.9503 | 10.1792 | 10.1792 | 0.17014 | FALSE | 10.1793 | 2029 | 2030-04-23 | 4.121% | 2.248% | 0.001023% | 50% | 0.52929 | 0 | 6 | 0.52929 | 56.0719 | 9.5403 | 2030-04-23 | 9.3795 | 9.7826 | 10.1792 | 2030-04-23 | 3.897% | 0.0131% | 50% | 0.05428 | 4 | 10 | 4.0543 | TRUE | FALSE
2030-04-24 | 34.2075 | 35.6782 | 36.5012 | 36.5013 | 0.60756 | FALSE | 36.5015 | 2029 | 2030-04-24 | 4.122% | 2.255% | 0.0009837% | 50% | 0.53153 | 0 | 6 | 0.53153 | 56.3031 | 34.2075 | 2030-04-24 | 33.6294 | 35.0752 | 36.4994 | 2030-04-24 | 3.902% | 0.01211% | 50% | 0.056521 | 4 | 10 | 4.0565 | TRUE | FALSE
2030-04-25 | 45.1443 | 47.0858 | 48.175 | 48.1753 | 0.79863 | FALSE | 48.1754 | 2029 | 2030-04-25 | 4.123% | 2.261% | 0.0009448% | 50% | 0.53384 | 0 | 6 | 0.53384 | 56.5273 | 45.1443 | 2030-04-25 | 44.3805 | 46.2892 | 48.1715 | 2030-04-25 | 3.907% | 0.0112% | 50% | 0.058832 | 4 | 10 | 4.0588 | TRUE | FALSE
2030-04-26 | 56.3658 | 58.7908 | 60.1547 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2029 | 2030-04-26 | 4.125% | 2.267% | 0.0009058% | 50% | 0.53623 | 0 | 6 | 0.53623 | 56.7447 | 56.3658 | 2030-04-26 | 55.4115 | 57.7954 | 60.149 | 2030-04-26 | 3.913% | 0.01036% | 50% | 0.061214 | 4 | 10 | 4.0612 | TRUE | FALSE
2030-04-27 | 44.803 | 46.7312 | 47.8184 | 47.8187 | 0.78663 | FALSE | 47.8188 | 2029 | 2030-04-27 | 4.126% | 2.274% | 0.0008667% | 50% | 0.53868 | 0 | 6 | 0.53868 | 56.9554 | 44.803 | 2030-04-27 | 44.0462 | 45.9418 | 47.8155 | 2030-04-27 | 3.919% | 0.009603% | 50% | 0.063668 | 4 | 10 | 4.0637 | TRUE | FALSE
2030-04-28 | 23.8856 | 24.9139 | 25.4951 | 25.4952 | 0.41787 | FALSE | 25.4953 | 2029 | 2030-04-28 | 4.127% | 2.28% | 0.0008274% | 50% | 0.54121 | 0 | 6 | 0.54121 | 57.1598 | 23.8856 | 2030-04-28 | 23.4834 | 24.4943 | 25.4948 | 2030-04-28 | 3.924% | 0.008923% | 50% | 0.066196 | 4 | 10 | 4.0662 | TRUE | FALSE
2030-04-29 | 43.2906 | 45.1549 | 46.2114 | 46.2117 | 0.75474 | FALSE | 46.2118 | 2029 | 2030-04-29 | 4.129% | 2.286% | 0.0007878% | 50% | 0.54381 | 0 | 6 | 0.54381 | 57.358 | 43.2906 | 2030-04-29 | 42.5603 | 44.3932 | 46.2092 | 2030-04-29 | 3.93% | 0.00832% | 50% | 0.068798 | 4 | 10 | 4.0688 | TRUE | FALSE
2030-04-30 | 43.6995 | 45.582 | 45.582 | 45.5823 | 0.74192 | FALSE | 45.5824 | 2029 | 2030-04-30 | 4.13% | 0% | 0.0007479% | 50% | 0.54649 | 0 | 6 | 0.54649 | 58.9007 | 43.6995 | 2030-04-30 | 42.6957 | 44.5349 | 45.58 | 2030-04-30 | 2.293% | 0.007795% | 50% | 0.071477 | 4 | 10 | 4.0715 | FALSE | FALSE
2030-05-01 | 49.5754 | 51.7117 | 51.7155 | 51.7158 | 0.83899 | FALSE | 51.7159 | 2029 | 2030-05-01 | 4.131% | 0.007387% | 0.0007077% | 50% | 0.54924 | 0 | 6 | 0.54924 | 59.0896 | 49.5754 | 2030-05-01 | 48.4366 | 50.5239 | 51.7129 | 2030-05-01 | 2.299% | 0.007347% | 50% | 0.074231 | 4 | 10 | 4.0742 | FALSE | FALSE
2030-05-02 | 31.8647 | 33.2383 | 33.2432 | 33.2433 | 0.53762 | FALSE | 33.2434 | 2029 | 2030-05-02 | 4.133% | 0.01478% | 0.0006688% | 50% | 0.55208 | 0 | 6 | 0.55208 | 59.2701 | 31.8647 | 2030-05-02 | 31.1339 | 32.476 | 33.2425 | 2030-05-02 | 2.306% | 0.006989% | 50% | 0.077064 | 4 | 10 | 4.0771 | FALSE | FALSE
2030-05-03 | 35.5142 | 37.0456 | 37.0538 | 37.0539 | 0.59745 | FALSE | 37.054 | 2029 | 2030-05-03 | 4.134% | 0.02216% | 0.0006307% | 50% | 0.55499 | 0 | 6 | 0.55499 | 59.4426 | 35.5142 | 2030-05-03 | 34.6997 | 36.1961 | 37.0528 | 2030-05-03 | 2.312% | 0.006636% | 50% | 0.079975 | 4 | 10 | 4.08 | FALSE | FALSE
2030-05-04 | 19.9873 | 20.8495 | 20.8557 | 20.8557 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2029 | 2030-05-04 | 4.135% | 0.02956% | 0.0005932% | 50% | 0.55798 | 0 | 6 | 0.55798 | 59.6075 | 19.9873 | 2030-05-04 | 19.5296 | 20.372 | 20.8556 | 2030-05-04 | 2.319% | 0.006287% | 50% | 0.082965 | 4 | 10 | 4.083 | FALSE | FALSE
2030-05-05 | 40.231 | 41.967 | 41.9825 | 41.9826 | 0.67315 | FALSE | 41.9827 | 2029 | 2030-05-05 | 4.137% | 0.03695% | 0.0005564% | 50% | 0.56105 | 0 | 6 | 0.56105 | 59.7653 | 40.231 | 2030-05-05 | 39.3088 | 41.005 | 41.9813 | 2030-05-05 | 2.326% | 0.005943% | 50% | 0.086035 | 4 | 10 | 4.086 | FALSE | FALSE
2030-05-06 | 42.1737 | 43.9941 | 44.0136 | 44.0137 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2029 | 2030-05-06 | 4.138% | 0.04434% | 0.0005202% | 50% | 0.5642 | 0 | 6 | 0.5642 | 59.9164 | 42.1737 | 2030-05-06 | 41.2072 | 42.9859 | 44.0123 | 2030-05-06 | 2.332% | 0.005603% | 50% | 0.089185 | 4 | 10 | 4.0892 | FALSE | FALSE
2030-05-07 | 48.507 | 50.6015 | 50.6277 | 50.6278 | 0.80763 | FALSE | 50.6279 | 2029 | 2030-05-07 | 4.139% | 0.05174% | 0.0004846% | 50% | 0.56743 | 0 | 6 | 0.56743 | 60.0612 | 48.507 | 2030-05-07 | 47.3954 | 49.4419 | 50.6259 | 2030-05-07 | 2.339% | 0.005267% | 50% | 0.092416 | 4 | 10 | 4.0924 | FALSE | FALSE
2030-05-08 | 55.0181 | 57.3944 | 57.4284 | 57.4286 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2029 | 2030-05-08 | 4.14% | 0.05914% | 0.0004509% | 50% | 0.57074 | 0 | 6 | 0.57074 | 60.2 | 55.0181 | 2030-05-08 | 53.7573 | 56.0792 | 57.4261 | 2030-05-08 | 2.345% | 0.00495% | 50% | 0.095729 | 4 | 10 | 4.0957 | FALSE | FALSE
2030-05-09 | 58.2138 | 60.729 | 60.7695 | 60.7697 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2029 | 2030-05-09 | 4.142% | 0.06654% | 0.0004199% | 50% | 0.57413 | 0 | 6 | 0.57413 | 60.3334 | 58.2138 | 2030-05-09 | 56.88 | 59.3377 | 60.767 | 2030-05-09 | 2.352% | 0.004658% | 50% | 0.099122 | 4 | 10 | 4.0991 | FALSE | FALSE
2030-05-10 | 57.0218 | 59.4863 | 59.5304 | 59.5306 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2029 | 2030-05-10 | 4.143% | 0.07395% | 0.0003915% | 50% | 0.57761 | 0 | 6 | 0.57761 | 60.4618 | 57.0218 | 2030-05-10 | 55.7158 | 58.1239 | 59.5282 | 2030-05-10 | 2.359% | 0.00439% | 50% | 0.1026 | 4 | 10 | 4.1026 | FALSE | FALSE
2030-05-11 | 60.8275 | 63.4574 | 63.5091 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2030 | 2030-05-11 | 4.144% | 0.08136% | 0.0003659% | 50% | 0.58117 | 0 | 6 | 0.58117 | 60.5855 | 60.8275 | 2030-05-11 | 59.4346 | 62.0043 | 63.5067 | 2030-05-11 | 2.366% | 0.004148% | 50% | 0.10615 | 4 | 10 | 4.1062 | FALSE | FALSE
2030-05-12 | 46.317 | 48.3202 | 48.3631 | 48.3633 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2029 | 2030-05-12 | 4.146% | 0.08877% | 0.0003431% | 50% | 0.5848 | 0 | 6 | 0.5848 | 60.705 | 46.317 | 2030-05-12 | 45.2573 | 47.2146 | 48.362 | 2030-05-12 | 2.372% | 0.00393% | 50% | 0.10979 | 4 | 10 | 4.1098 | FALSE | FALSE
2030-05-13 | 49.0805 | 51.2039 | 51.2532 | 51.2533 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2029 | 2030-05-13 | 4.147% | 0.09619% | 0.0003233% | 50% | 0.58852 | 0 | 6 | 0.58852 | 60.8207 | 49.0805 | 2030-05-13 | 47.9577 | 50.0325 | 51.2519 | 2030-05-13 | 2.379% | 0.003739% | 50% | 0.11351 | 4 | 10 | 4.1135 | FALSE | FALSE
2030-05-14 | 54.9465 | 57.3245 | 57.3839 | 57.3841 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2029 | 2030-05-14 | 4.148% | 0.1036% | 0.0003064% | 50% | 0.59232 | 0 | 6 | 0.59232 | 60.9331 | 54.9465 | 2030-05-14 | 53.6895 | 56.0131 | 57.3823 | 2030-05-14 | 2.386% | 0.003573% | 50% | 0.11731 | 4 | 10 | 4.1173 | FALSE | FALSE
2030-05-15 | 56.7201 | 59.1757 | 59.2414 | 59.2416 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2029 | 2030-05-15 | 4.15% | 0.111% | 0.0002925% | 50% | 0.5962 | 0 | 6 | 0.5962 | 61.041 | 56.7201 | 2030-05-15 | 55.4228 | 57.8222 | 59.2398 | 2030-05-15 | 2.393% | 0.003434% | 50% | 0.12119 | 4 | 10 | 4.1212 | FALSE | FALSE
2030-05-16 | 55.4358 | 57.8366 | 57.9052 | 57.9053 | 0.90666 | FALSE | 57.9054 | 2029 | 2030-05-16 | 4.151% | 0.1185% | 0.0002818% | 50% | 0.60015 | 0 | 6 | 0.60015 | 61.1432 | 55.4358 | 2030-05-16 | 54.1682 | 56.5141 | 57.9037 | 2030-05-16 | 2.4% | 0.003318% | 50% | 0.12514 | 4 | 10 | 4.1251 | FALSE | FALSE
2030-05-17 | 59.2027 | 61.7674 | 61.8453 | 61.8455 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2029 | 2030-05-17 | 4.152% | 0.1259% | 0.0002722% | 50% | 0.60419 | 0 | 6 | 0.60419 | 61.24 | 59.2027 | 2030-05-17 | 57.8491 | 60.3552 | 61.8436 | 2030-05-17 | 2.407% | 0.003212% | 50% | 0.12918 | 4 | 10 | 4.1292 | FALSE | FALSE
2030-05-18 | 56.5265 | 58.9761 | 59.0549 | 59.055 | 0.92166 | FALSE | 59.055 | 2029 | 2030-05-18 | 4.154% | 0.1333% | 0.0002637% | 50% | 0.6083 | 0 | 6 | 0.6083 | 61.3315 | 56.5265 | 2030-05-18 | 55.2344 | 57.628 | 59.0534 | 2030-05-18 | 2.414% | 0.003116% | 50% | 0.13329 | 4 | 10 | 4.1333 | FALSE | FALSE
2030-05-19 | 55.319 | 57.7171 | 57.7984 | 57.7986 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2029 | 2030-05-19 | 4.155% | 0.1408% | 0.0002565% | 50% | 0.61248 | 0 | 6 | 0.61248 | 61.418 | 55.319 | 2030-05-19 | 54.0548 | 56.3981 | 57.7971 | 2030-05-19 | 2.421% | 0.003031% | 50% | 0.13747 | 4 | 10 | 4.1375 | FALSE | FALSE
2030-05-20 | 52.5748 | 54.8547 | 54.9361 | 54.9362 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2029 | 2030-05-20 | 4.156% | 0.1482% | 0.0002504% | 50% | 0.61674 | 0 | 6 | 0.61674 | 61.4996 | 52.5748 | 2030-05-20 | 51.3736 | 53.6014 | 54.9349 | 2030-05-20 | 2.427% | 0.002957% | 50% | 0.14173 | 4 | 10 | 4.1417 | FALSE | FALSE
2030-05-21 | 55.0575 | 57.4459 | 57.5354 | 57.5355 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2029 | 2030-05-21 | 4.158% | 0.1557% | 0.0002457% | 50% | 0.62107 | 0 | 6 | 0.62107 | 61.5767 | 55.0575 | 2030-05-21 | 53.7997 | 56.1335 | 57.5341 | 2030-05-21 | 2.434% | 0.002895% | 50% | 0.14606 | 4 | 10 | 4.1461 | FALSE | FALSE
2030-05-22 | 42.5726 | 44.42 | 44.4925 | 44.4926 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2029 | 2030-05-22 | 4.159% | 0.1631% | 0.000242% | 50% | 0.62547 | 0 | 6 | 0.62547 | 61.6493 | 42.5726 | 2030-05-22 | 41.6005 | 43.4057 | 44.4919 | 2030-05-22 | 2.441% | 0.002841% | 50% | 0.15046 | 4 | 10 | 4.1505 | FALSE | FALSE
2030-05-23 | 20.2566 | 21.1359 | 21.172 | 21.172 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2029 | 2030-05-23 | 4.16% | 0.1706% | 0.0002379% | 50% | 0.62994 | 0 | 6 | 0.62994 | 61.7177 | 20.2566 | 2030-05-23 | 19.7944 | 20.6536 | 21.172 | 2030-05-23 | 2.448% | 0.00278% | 50% | 0.15493 | 4 | 10 | 4.1549 | FALSE | FALSE
2030-05-24 | 17.3999 | 18.1554 | 18.1878 | 18.1878 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2029 | 2030-05-24 | 4.161% | 0.178% | 0.0002332% | 50% | 0.63448 | 0 | 6 | 0.63448 | 61.7822 | 17.3999 | 2030-05-24 | 17.0029 | 17.7412 | 18.1878 | 2030-05-24 | 2.455% | 0.00271% | 50% | 0.15946 | 4 | 10 | 4.1595 | FALSE | FALSE
2030-05-25 | 42.4063 | 44.2483 | 44.3305 | 44.3306 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2029 | 2030-05-25 | 4.163% | 0.1855% | 0.000228% | 50% | 0.63907 | 0 | 6 | 0.63907 | 61.8428 | 42.4063 | 2030-05-25 | 41.4385 | 43.2384 | 44.3299 | 2030-05-25 | 2.462% | 0.002633% | 50% | 0.16406 | 4 | 10 | 4.1641 | FALSE | FALSE
2030-05-26 | 28.2945 | 29.5239 | 29.5809 | 29.581 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2029 | 2030-05-26 | 4.164% | 0.193% | 0.0002223% | 50% | 0.64373 | 0 | 6 | 0.64373 | 61.9 | 28.2945 | 2030-05-26 | 27.649 | 28.8504 | 29.5808 | 2030-05-26 | 2.469% | 0.002547% | 50% | 0.16872 | 4 | 10 | 4.1687 | FALSE | FALSE
2030-05-27 | 44.3042 | 46.2299 | 46.3227 | 46.3228 | 0.71512 | FALSE | 46.3228 | 2029 | 2030-05-27 | 4.165% | 0.2004% | 0.000216% | 50% | 0.64845 | 0 | 6 | 0.64845 | 61.9537 | 44.3042 | 2030-05-27 | 43.2933 | 45.175 | 46.3221 | 2030-05-27 | 2.476% | 0.002453% | 50% | 0.17343 | 4 | 10 | 4.1734 | FALSE | FALSE
2030-05-28 | 58.1643 | 60.6932 | 60.8196 | 60.8198 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2029 | 2030-05-28 | 4.167% | 0.2079% | 0.0002091% | 50% | 0.65321 | 0 | 6 | 0.65321 | 62.0043 | 58.1643 | 2030-05-28 | 56.837 | 59.3082 | 60.8185 | 2030-05-28 | 2.483% | 0.00235% | 50% | 0.1782 | 4 | 10 | 4.1782 | FALSE | FALSE
2030-05-29 | 63.2531 | 66.0042 | 66.1466 | 66.1468 | 1.0194 | TRUE | 66.1468 | 2030 | 2030-05-29 | 4.168% | 0.2154% | 0.0002015% | 50% | 0.65804 | 0 | 6 | 0.65804 | 62.051 | 63.2531 | 2030-05-29 | 61.8098 | 64.4981 | 66.1453 | 2030-05-29 | 2.49% | 0.002239% | 50% | 0.18302 | 4 | 10 | 4.183 | FALSE | FALSE
2030-05-30 | 50.8703 | 53.0835 | 53.2021 | 53.2022 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2029 | 2030-05-30 | 4.169% | 0.2229% | 0.0001938% | 50% | 0.6629 | 0 | 6 | 0.6629 | 62.093 | 50.8703 | 2030-05-30 | 49.71 | 51.8728 | 53.2013 | 2030-05-30 | 2.497% | 0.002124% | 50% | 0.18789 | 4 | 10 | 4.1879 | FALSE | FALSE
2030-05-31 | 60.132 | 62.749 | 62.8939 | 62.894 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2029 | 2030-05-31 | 4.171% | 0.2303% | 0.0001859% | 50% | 0.66782 | 0 | 6 | 0.66782 | 62.1306 | 60.132 | 2030-05-31 | 58.7605 | 61.3178 | 62.8928 | 2030-05-31 | 2.504% | 0.002011% | 50% | 0.1928 | 4 | 10 | 4.1928 | FALSE | FALSE
2030-06-01 | 62.6943 | 65.4237 | 65.5797 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2030 | 2030-06-01 | 4.172% | 0.2378% | 0.000178% | 50% | 0.67277 | 0 | 6 | 0.67277 | 62.1639 | 62.6943 | 2030-06-01 | 61.2646 | 63.9318 | 65.5785 | 2030-06-01 | 2.511% | 0.0019% | 50% | 0.19776 | 4 | 10 | 4.1978 | FALSE | FALSE
2030-06-02 | 45.1586 | 47.1252 | 47.2411 | 47.2411 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2029 | 2030-06-02 | 4.173% | 0.2453% | 0.0001699% | 50% | 0.67776 | 0 | 6 | 0.67776 | 62.1932 | 45.1586 | 2030-06-02 | 44.1293 | 46.0511 | 47.2406 | 2030-06-02 | 2.518% | 0.001791% | 50% | 0.20275 | 4 | 10 | 4.2028 | FALSE | FALSE
2030-06-03 | 59.7917 | 62.3965 | 62.5546 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2029 | 2030-06-03 | 4.175% | 0.2528% | 0.0001617% | 50% | 0.68279 | 0 | 6 | 0.68279 | 62.2186 | 59.7917 | 2030-06-03 | 58.4288 | 60.9742 | 62.5537 | 2030-06-03 | 2.525% | 0.001683% | 50% | 0.20778 | 4 | 10 | 4.2078 | FALSE | FALSE
2030-06-04 | 30.3892 | 31.7135 | 31.7963 | 31.7963 | 0.48826 | FALSE | 31.7963 | 2029 | 2030-06-04 | 4.176% | 0.2603% | 0.0001534% | 50% | 0.68784 | 0 | 6 | 0.68784 | 62.2404 | 30.3892 | 2030-06-04 | 29.697 | 30.9911 | 31.7962 | 2030-06-04 | 2.532% | 0.001578% | 50% | 0.21283 | 4 | 10 | 4.2128 | FALSE | FALSE
2030-06-05 | 33.5829 | 35.0469 | 35.141 | 35.141 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2029 | 2030-06-05 | 4.177% | 0.2678% | 0.0001453% | 50% | 0.69292 | 0 | 6 | 0.69292 | 62.2588 | 33.5829 | 2030-06-05 | 32.8181 | 34.2487 | 35.1408 | 2030-06-05 | 2.539% | 0.001477% | 50% | 0.21791 | 4 | 10 | 4.2179 | FALSE | FALSE
2030-06-06 | 53.704 | 56.0458 | 56.2005 | 56.2006 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2029 | 2030-06-06 | 4.178% | 0.2753% | 0.0001377% | 50% | 0.69803 | 0 | 6 | 0.69803 | 62.2739 | 53.704 | 2030-06-06 | 52.4808 | 54.7694 | 56.2 | 2030-06-06 | 2.546% | 0.001384% | 50% | 0.22301 | 4 | 10 | 4.223 | FALSE | FALSE
2030-06-07 | 28.0433 | 29.2665 | 29.3495 | 29.3495 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2029 | 2030-06-07 | 4.18% | 0.2827% | 0.0001307% | 50% | 0.70315 | 0 | 6 | 0.70315 | 62.2861 | 28.0433 | 2030-06-07 | 27.4049 | 28.6003 | 29.3495 | 2030-06-07 | 2.552% | 0.001299% | 50% | 0.22813 | 4 | 10 | 4.2281 | FALSE | FALSE
2030-06-08 | 25.2701 | 26.3727 | 26.4495 | 26.4495 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2029 | 2030-06-08 | 4.181% | 0.2902% | 0.0001242% | 50% | 0.70828 | 0 | 6 | 0.70828 | 62.2955 | 25.2701 | 2030-06-08 | 24.695 | 25.7726 | 26.4494 | 2030-06-08 | 2.559% | 0.001221% | 50% | 0.23327 | 4 | 10 | 4.2333 | FALSE | FALSE
2030-06-09 | 51.928 | 54.1947 | 54.3565 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2029 | 2030-06-09 | 4.182% | 0.2977% | 0.0001183% | 50% | 0.71342 | 0 | 6 | 0.71342 | 62.3023 | 51.928 | 2030-06-09 | 50.7462 | 52.9613 | 54.3561 | 2030-06-09 | 2.566% | 0.001152% | 50% | 0.23841 | 4 | 10 | 4.2384 | FALSE | FALSE
2030-06-10 | 63.8887 | 66.6784 | 66.8825 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2030 | 2030-06-10 | 4.184% | 0.3052% | 0.0001131% | 50% | 0.71856 | 0 | 6 | 0.71856 | 62.3068 | 63.8887 | 2030-06-10 | 62.435 | 65.1611 | 66.8818 | 2030-06-10 | 2.573% | 0.001091% | 50% | 0.24355 | 4 | 10 | 4.2436 | FALSE | FALSE
2030-06-11 | 61.1708 | 63.8426 | 64.0429 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2029 | 2030-06-11 | 4.185% | 0.3127% | 0.0001085% | 50% | 0.72371 | 0 | 6 | 0.72371 | 62.3091 | 61.1708 | 2030-06-11 | 59.7793 | 62.3904 | 64.0423 | 2030-06-11 | 2.579% | 0.001038% | 50% | 0.2487 | 4 | 10 | 4.2487 | FALSE | FALSE
2030-06-12 | 49.3264 | 51.4816 | 51.6469 | 51.647 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2029 | 2030-06-12 | 4.186% | 0.3202% | 0.0001045% | 50% | 0.72885 | 0 | 6 | 0.72885 | 62.31 | 49.3264 | 2030-06-12 | 48.2048 | 50.311 | 51.6466 | 2030-06-12 | 2.586% | 0.000994% | 50% | 0.25384 | 4 | 10 | 4.2538 | FALSE | FALSE
2030-06-13 | 55.1454 | 57.5556 | 57.7448 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2029 | 2030-06-13 | 4.188% | 0.3276% | 0.0001014% | 50% | 0.73398 | 0 | 6 | 0.73398 | 62.31 | 55.1454 | 2030-06-13 | 53.8917 | 56.2472 | 57.7444 | 2030-06-13 | 2.593% | 0.0009603% | 50% | 0.25897 | 4 | 10 | 4.259 | FALSE | FALSE
2030-06-14 | 56.0592 | 58.5102 | 58.7069 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2029 | 2030-06-14 | 4.189% | 0.3351% | 9.877e-05% | 50% | 0.7391 | 0 | 6 | 0.7391 | 62.3084 | 56.0592 | 2030-06-14 | 54.7852 | 57.1805 | 58.7065 | 2030-06-14 | 2.599% | 0.0009305% | 50% | 0.26409 | 4 | 10 | 4.2641 | FALSE | FALSE
2030-06-15 | 59.4663 | 62.0671 | 62.2805 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2029 | 2030-06-15 | 4.19% | 0.3426% | 9.651e-05% | 50% | 0.7442 | 0 | 6 | 0.7442 | 62.3048 | 59.4663 | 2030-06-15 | 58.1153 | 60.657 | 62.28 | 2030-06-15 | 2.606% | 0.0009048% | 50% | 0.26919 | 4 | 10 | 4.2692 | FALSE | FALSE
2030-06-16 | 56.3502 | 58.8155 | 59.0221 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2029 | 2030-06-16 | 4.192% | 0.35% | 9.468e-05% | 50% | 0.74928 | 0 | 6 | 0.74928 | 62.2986 | 56.3502 | 2030-06-16 | 55.0704 | 57.4797 | 59.0217 | 2030-06-16 | 2.613% | 0.0008833% | 50% | 0.27427 | 4 | 10 | 4.2743 | FALSE | FALSE
2030-06-17 | 56.5151 | 58.9884 | 59.2001 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2029 | 2030-06-17 | 4.193% | 0.3575% | 9.331e-05% | 50% | 0.75434 | 0 | 6 | 0.75434 | 62.2893 | 56.5151 | 2030-06-17 | 55.232 | 57.6492 | 59.1997 | 2030-06-17 | 2.619% | 0.0008661% | 50% | 0.27933 | 4 | 10 | 4.2793 | FALSE | FALSE
2030-06-18 | 60.1766 | 62.8111 | 63.0412 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2029 | 2030-06-18 | 4.194% | 0.365% | 9.241e-05% | 50% | 0.75936 | 0 | 6 | 0.75936 | 62.2764 | 60.1766 | 2030-06-18 | 58.8109 | 61.3856 | 63.0407 | 2030-06-18 | 2.625% | 0.0008533% | 50% | 0.28435 | 4 | 10 | 4.2844 | FALSE | FALSE
2030-06-19 | 60.6581 | 63.3145 | 63.5512 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2029 | 2030-06-19 | 4.196% | 0.3724% | 9.216e-05% | 50% | 0.76436 | 0 | 6 | 0.76436 | 62.2594 | 60.6581 | 2030-06-19 | 59.282 | 61.8782 | 63.5507 | 2030-06-19 | 2.632% | 0.0008466% | 50% | 0.28934 | 4 | 10 | 4.2893 | FALSE | FALSE
2030-06-20 | 32.7994 | 34.2363 | 34.3668 | 34.3668 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2029 | 2030-06-20 | 4.197% | 0.3798% | 9.223e-05% | 50% | 0.76931 | 0 | 6 | 0.76931 | 62.2377 | 32.7994 | 2030-06-20 | 32.0558 | 33.46 | 34.3667 | 2030-06-20 | 2.638% | 0.000843% | 50% | 0.2943 | 4 | 10 | 4.2943 | FALSE | FALSE
2030-06-21 | 22.0714 | 23.0386 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2029 | 2030-06-21 | 4.198% | 0.3873% | 9.263e-05% | 50% | 0.77422 | 0 | 6 | 0.77422 | 62.2109 | 22.0714 | 2030-06-21 | 21.5713 | 22.5166 | 23.1282 | 2030-06-21 | 2.645% | 0.0008426% | 50% | 0.29921 | 4 | 10 | 4.2992 | FALSE | FALSE
2030-06-22 | 45.787 | 47.7941 | 47.9835 | 47.9836 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2029 | 2030-06-22 | 4.199% | 0.3947% | 9.336e-05% | 50% | 0.77909 | 0 | 6 | 0.77909 | 62.1783 | 45.787 | 2030-06-22 | 44.7497 | 46.7113 | 47.9833 | 2030-06-22 | 2.651% | 0.0008454% | 50% | 0.30408 | 4 | 10 | 4.3041 | FALSE | FALSE
2030-06-23 | 45.273 | 47.2582 | 47.449 | 47.4491 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2029 | 2030-06-23 | 4.201% | 0.4021% | 9.445e-05% | 50% | 0.78391 | 0 | 6 | 0.78391 | 62.1396 | 45.273 | 2030-06-23 | 44.2478 | 46.1881 | 47.4488 | 2030-06-23 | 2.657% | 0.0008516% | 50% | 0.3089 | 4 | 10 | 4.3089 | FALSE | FALSE
2030-06-24 | 48.6994 | 50.8356 | 51.0446 | 51.0447 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2029 | 2030-06-24 | 4.202% | 0.4095% | 9.588e-05% | 50% | 0.78868 | 0 | 6 | 0.78868 | 62.0941 | 48.6994 | 2030-06-24 | 47.5971 | 49.6849 | 51.0444 | 2030-06-24 | 2.663% | 0.0008611% | 50% | 0.31367 | 4 | 10 | 4.3137 | FALSE | FALSE
2030-06-25 | 40.5677 | 42.3478 | 42.5251 | 42.5251 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2029 | 2030-06-25 | 4.203% | 0.417% | 9.769e-05% | 50% | 0.7934 | 0 | 6 | 0.7934 | 62.0414 | 40.5677 | 2030-06-25 | 39.65 | 41.3898 | 42.5249 | 2030-06-25 | 2.669% | 0.000874% | 50% | 0.31838 | 4 | 10 | 4.3184 | FALSE | FALSE
2030-06-26 | 12.6875 | 13.2444 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2029 | 2030-06-26 | 4.205% | 0.4243% | 9.987e-05% | 50% | 0.79805 | 0 | 6 | 0.79805 | 61.9815 | 12.6875 | 2030-06-26 | 12.4007 | 12.945 | 13.3009 | 2030-06-26 | 2.676% | 0.0008904% | 50% | 0.32304 | 4 | 10 | 4.323 | FALSE | FALSE
2030-06-27 | 18.6655 | 19.4851 | 19.5696 | 19.5696 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2029 | 2030-06-27 | 4.206% | 0.4317% | 0.0001028% | 50% | 0.80265 | 0 | 6 | 0.80265 | 61.9152 | 18.6655 | 2030-06-27 | 18.2438 | 19.0448 | 19.5696 | 2030-06-27 | 2.682% | 0.0009136% | 50% | 0.32764 | 4 | 10 | 4.3276 | FALSE | FALSE
2030-06-28 | 64.5928 | 67.4298 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2030 | 2030-06-28 | 4.207% | 0.4391% | 0.0001064% | 50% | 0.80718 | 0 | 6 | 0.80718 | 61.8427 | 64.5928 | 2030-06-28 | 63.1335 | 65.9064 | 67.7266 | 2030-06-28 | 2.688% | 0.0009418% | 50% | 0.33217 | 4 | 10 | 4.3322 | FALSE | FALSE
2030-06-29 | 62.6771 | 65.4309 | 65.7243 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2030 | 2030-06-29 | 4.209% | 0.4465% | 0.0001106% | 50% | 0.81165 | 0 | 6 | 0.81165 | 61.7643 | 62.6771 | 2030-06-29 | 61.2619 | 63.9534 | 65.7238 | 2030-06-29 | 2.694% | 0.0009752% | 50% | 0.33664 | 4 | 10 | 4.3366 | FALSE | FALSE
2030-06-30 | 15.396 | 16.0727 | 16.146 | 16.146 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2029 | 2030-06-30 | 4.21% | 0.4538% | 0.0001154% | 50% | 0.81605 | 0 | 6 | 0.81605 | 61.6804 | 15.396 | 2030-06-30 | 15.0487 | 15.7101 | 16.146 | 2030-06-30 | 2.699% | 0.001014% | 50% | 0.34104 | 4 | 10 | 4.341 | FALSE | FALSE
2030-07-01 | 52.2308 | 54.527 | 54.7797 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7798 | 2029 | 2030-07-01 | 4.211% | 0.4612% | 0.0001209% | 50% | 0.82038 | 0 | 6 | 0.82038 | 61.5913 | 52.2308 | 2030-07-01 | 51.0528 | 53.2973 | 54.7793 | 2030-07-01 | 2.705% | 0.001058% | 50% | 0.34537 | 4 | 10 | 4.3454 | FALSE | FALSE
2030-07-02 | 57.9907 | 60.5411 | 60.8261 | 60.8262 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2029 | 2030-07-02 | 4.213% | 0.4685% | 0.000127% | 50% | 0.82464 | 0 | 6 | 0.82464 | 61.4973 | 57.9907 | 2030-07-02 | 56.6836 | 59.1764 | 60.8255 | 2030-07-02 | 2.711% | 0.001107% | 50% | 0.34963 | 4 | 10 | 4.3496 | FALSE | FALSE
2030-07-03 | 53.9307 | 56.3032 | 56.5724 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2029 | 2030-07-03 | 4.214% | 0.4759% | 0.0001344% | 50% | 0.82883 | 0 | 6 | 0.82883 | 61.3987 | 53.9307 | 2030-07-03 | 52.7158 | 55.0349 | 56.572 | 2030-07-03 | 2.717% | 0.001169% | 50% | 0.35382 | 4 | 10 | 4.3538 | FALSE | FALSE
2030-07-04 | 50.2028 | 52.4121 | 52.6666 | 52.6666 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2029 | 2030-07-04 | 4.215% | 0.4832% | 0.0001429% | 50% | 0.83294 | 0 | 6 | 0.83294 | 61.2958 | 50.2028 | 2030-07-04 | 49.0726 | 51.2322 | 52.6661 | 2030-07-04 | 2.723% | 0.001241% | 50% | 0.35793 | 4 | 10 | 4.3579 | FALSE | FALSE
2030-07-05 | 60.1971 | 62.8471 | 63.1568 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2029 | 2030-07-05 | 4.217% | 0.4905% | 0.0001525% | 50% | 0.83697 | 0 | 6 | 0.83697 | 61.1889 | 60.1971 | 2030-07-05 | 58.8426 | 61.4329 | 63.1561 | 2030-07-05 | 2.728% | 0.001325% | 50% | 0.36196 | 4 | 10 | 4.362 | FALSE | FALSE
2030-07-06 | 44.3166 | 46.2682 | 46.4996 | 46.4997 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2029 | 2030-07-06 | 4.218% | 0.4978% | 0.0001633% | 50% | 0.84093 | 0 | 6 | 0.84093 | 61.0784 | 44.3166 | 2030-07-06 | 43.3203 | 45.2279 | 46.4993 | 2030-07-06 | 2.734% | 0.00142% | 50% | 0.36592 | 4 | 10 | 4.3659 | FALSE | FALSE
2030-07-07 | 59.7388 | 62.3703 | 62.6869 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2029 | 2030-07-07 | 4.219% | 0.5051% | 0.0001752% | 50% | 0.84481 | 0 | 6 | 0.84481 | 60.9646 | 59.7388 | 2030-07-07 | 58.3963 | 60.9686 | 62.6861 | 2030-07-07 | 2.74% | 0.001527% | 50% | 0.36979 | 4 | 10 | 4.3698 | FALSE | FALSE
2030-07-08 | 62.6412 | 65.4015 | 65.7383 | 65.7384 | 1.0295 | FALSE | 65.7384 | 2026 | 2030-07-08 | 4.22% | 0.5124% | 0.0001883% | 50% | 0.84861 | 0 | 6 | 0.84861 | 60.8477 | 62.6412 | 2030-07-08 | 61.2343 | 63.9326 | 65.7373 | 2030-07-08 | 2.745% | 0.001645% | 50% | 0.37359 | 4 | 10 | 4.3736 | FALSE | FALSE
2030-07-09 | 61.6734 | 64.3919 | 64.7283 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2030 | 2030-07-09 | 4.222% | 0.5196% | 0.0002025% | 50% | 0.85232 | 0 | 6 | 0.85232 | 60.7281 | 61.6734 | 2030-07-09 | 60.2892 | 62.9467 | 64.7272 | 2030-07-09 | 2.751% | 0.001774% | 50% | 0.37731 | 4 | 10 | 4.3773 | FALSE | FALSE
2030-07-10 | 61.0242 | 63.715 | 64.0524 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2030 | 2030-07-10 | 4.223% | 0.5269% | 0.000218% | 50% | 0.85596 | 0 | 6 | 0.85596 | 60.6057 | 61.0242 | 2030-07-10 | 59.6555 | 62.2858 | 64.0514 | 2030-07-10 | 2.756% | 0.001915% | 50% | 0.38095 | 4 | 10 | 4.3809 | FALSE | FALSE
2030-07-11 | 59.9739 | 62.6192 | 62.9555 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2029 | 2030-07-11 | 4.224% | 0.5341% | 0.0002343% | 50% | 0.85952 | 0 | 6 | 0.85952 | 60.4803 | 59.9739 | 2030-07-11 | 58.6296 | 61.2156 | 62.9543 | 2030-07-11 | 2.762% | 0.002065% | 50% | 0.3845 | 4 | 10 | 4.3845 | FALSE | FALSE
2030-07-12 | 59.0334 | 61.638 | 61.9735 | 61.9737 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2029 | 2030-07-12 | 4.226% | 0.5414% | 0.000251% | 50% | 0.86299 | 0 | 6 | 0.86299 | 60.3516 | 59.0334 | 2030-07-12 | 57.7111 | 60.2574 | 61.9723 | 2030-07-12 | 2.767% | 0.00222% | 50% | 0.38798 | 4 | 10 | 4.388 | FALSE | FALSE
2030-07-13 | 57.8627 | 60.4165 | 60.7497 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2029 | 2030-07-13 | 4.227% | 0.5486% | 0.000268% | 50% | 0.86639 | 0 | 6 | 0.86639 | 60.2193 | 57.8627 | 2030-07-13 | 56.5675 | 59.0641 | 60.7485 | 2030-07-13 | 2.773% | 0.00238% | 50% | 0.39137 | 4 | 10 | 4.3914 | FALSE | FALSE
2030-07-14 | 57.7068 | 60.2546 | 60.5913 | 60.5915 | 0.96045 | FALSE | 60.5915 | 2029 | 2030-07-14 | 4.228% | 0.5558% | 0.0002854% | 50% | 0.8697 | 0 | 6 | 0.8697 | 60.0834 | 57.7068 | 2030-07-14 | 56.416 | 58.9068 | 60.59 | 2030-07-14 | 2.778% | 0.002546% | 50% | 0.39469 | 4 | 10 | 4.3947 | FALSE | FALSE
2030-07-15 | 55.16 | 57.5962 | 57.9222 | 57.9224 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2029 | 2030-07-15 | 4.23% | 0.563% | 0.0003032% | 50% | 0.87293 | 0 | 6 | 0.87293 | 59.9435 | 55.16 | 2030-07-15 | 53.9271 | 56.3088 | 57.921 | 2030-07-15 | 2.783% | 0.002717% | 50% | 0.39792 | 4 | 10 | 4.3979 | FALSE | FALSE
2030-07-16 | 56.2938 | 58.7808 | 59.1179 | 59.1181 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2029 | 2030-07-16 | 4.231% | 0.5702% | 0.0003214% | 50% | 0.87608 | 0 | 6 | 0.87608 | 59.7995 | 56.2938 | 2030-07-16 | 55.0364 | 57.4679 | 59.1165 | 2030-07-16 | 2.789% | 0.002894% | 50% | 0.40107 | 4 | 10 | 4.4011 | FALSE | FALSE
2030-07-17 | 56.6993 | 59.205 | 59.5488 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2029 | 2030-07-17 | 4.232% | 0.5774% | 0.0003397% | 50% | 0.87915 | 0 | 6 | 0.87915 | 59.6512 | 56.6993 | 2030-07-17 | 55.4337 | 57.8835 | 59.5473 | 2030-07-17 | 2.794% | 0.00307% | 50% | 0.40414 | 4 | 10 | 4.4041 | FALSE | FALSE
2030-07-18 | 58.4293 | 61.0123 | 61.3711 | 61.3713 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2029 | 2030-07-18 | 4.234% | 0.5845% | 0.0003576% | 50% | 0.88214 | 0 | 6 | 0.88214 | 59.4983 | 58.4293 | 2030-07-18 | 57.126 | 59.6514 | 61.3693 | 2030-07-18 | 2.799% | 0.003239% | 50% | 0.40713 | 4 | 10 | 4.4071 | FALSE | FALSE
2030-07-19 | 42.9175 | 44.8154 | 45.0822 | 45.0823 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2029 | 2030-07-19 | 4.235% | 0.5917% | 0.000375% | 50% | 0.88505 | 0 | 6 | 0.88505 | 59.3406 | 42.9175 | 2030-07-19 | 41.9614 | 43.817 | 45.0813 | 2030-07-19 | 2.805% | 0.0034% | 50% | 0.41004 | 4 | 10 | 4.41 | FALSE | FALSE
2030-07-20 | 40.301 | 42.0838 | 42.3373 | 42.3374 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2029 | 2030-07-20 | 4.236% | 0.5988% | 0.000392% | 50% | 0.88788 | 0 | 6 | 0.88788 | 59.178 | 40.301 | 2030-07-20 | 39.4039 | 41.147 | 42.3366 | 2030-07-20 | 2.81% | 0.003553% | 50% | 0.41287 | 4 | 10 | 4.4129 | FALSE | FALSE
2030-07-21 | 55.6097 | 58.0705 | 58.4245 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2029 | 2030-07-21 | 4.238% | 0.606% | 0.0004084% | 50% | 0.89064 | 0 | 6 | 0.89064 | 59.0103 | 55.6097 | 2030-07-21 | 54.3722 | 56.7781 | 58.4228 | 2030-07-21 | 2.815% | 0.003698% | 50% | 0.41563 | 4 | 10 | 4.4156 | FALSE | FALSE
2030-07-22 | 47.7611 | 49.8752 | 50.1829 | 50.183 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2029 | 2030-07-22 | 4.239% | 0.6131% | 0.0004244% | 50% | 0.89332 | 0 | 6 | 0.89332 | 58.8371 | 47.7611 | 2030-07-22 | 46.6993 | 48.7664 | 50.1816 | 2030-07-22 | 2.82% | 0.003836% | 50% | 0.4183 | 4 | 10 | 4.4183 | FALSE | FALSE
2030-07-23 | 45.1922 | 47.1932 | 47.4878 | 47.4879 | 0.77043 | FALSE | 47.488 | 2029 | 2030-07-23 | 4.24% | 0.6202% | 0.0004398% | 50% | 0.89592 | 0 | 6 | 0.89592 | 58.6584 | 45.1922 | 2030-07-23 | 44.1884 | 46.145 | 47.4867 | 2030-07-23 | 2.825% | 0.003965% | 50% | 0.42091 | 4 | 10 | 4.4209 | FALSE | FALSE
2030-07-24 | 55.0208 | 57.4578 | 57.8206 | 57.8208 | 0.94096 | FALSE | 57.8208 | 2029 | 2030-07-24 | 4.241% | 0.6274% | 0.0004548% | 50% | 0.89845 | 0 | 6 | 0.89845 | 58.4733 | 55.0208 | 2030-07-24 | 53.7991 | 56.1821 | 57.8186 | 2030-07-24 | 2.831% | 0.004086% | 50% | 0.42343 | 4 | 10 | 4.4234 | FALSE | FALSE
2030-07-25 | 29.0255 | 30.3115 | 30.505 | 30.5051 | 0.49802 | FALSE | 30.5051 | 2029 | 2030-07-25 | 4.243% | 0.6345% | 0.0004721% | 50% | 0.9009 | 0 | 6 | 0.9009 | 58.2815 | 29.0255 | 2030-07-25 | 28.3822 | 29.6397 | 30.5047 | 2030-07-25 | 2.836% | 0.004223% | 50% | 0.42589 | 4 | 10 | 4.4259 | FALSE | FALSE
2030-07-26 | 51.4396 | 53.7195 | 54.0663 | 54.0666 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2029 | 2030-07-26 | 4.244% | 0.6416% | 0.0004922% | 50% | 0.90328 | 0 | 6 | 0.90328 | 58.0834 | 51.4396 | 2030-07-26 | 50.2994 | 52.5287 | 54.0646 | 2030-07-26 | 2.841% | 0.00438% | 50% | 0.42827 | 4 | 10 | 4.4283 | FALSE | FALSE
2030-07-27 | 58.2198 | 60.801 | 61.198 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2030 | 2030-07-27 | 4.245% | 0.6486% | 0.0005154% | 50% | 0.90559 | 0 | 6 | 0.90559 | 57.8797 | 58.2198 | 2030-07-27 | 56.9299 | 59.454 | 61.1955 | 2030-07-27 | 2.846% | 0.004556% | 50% | 0.43058 | 4 | 10 | 4.4306 | FALSE | FALSE
2030-07-28 | 45.7427 | 47.7714 | 48.0867 | 48.0869 | 0.79317 | FALSE | 48.0869 | 2029 | 2030-07-28 | 4.247% | 0.6557% | 0.0005415% | 50% | 0.90783 | 0 | 6 | 0.90783 | 57.6709 | 45.7427 | 2030-07-28 | 44.7306 | 46.7144 | 48.0853 | 2030-07-28 | 2.851% | 0.004751% | 50% | 0.43282 | 4 | 10 | 4.4328 | FALSE | FALSE
2030-07-29 | 28.4156 | 29.6762 | 29.8742 | 29.8743 | 0.49455 | FALSE | 29.8743 | 2029 | 2030-07-29 | 4.248% | 0.6628% | 0.0005706% | 50% | 0.91001 | 0 | 6 | 0.91001 | 57.4574 | 28.4156 | 2030-07-29 | 27.7879 | 29.0207 | 29.8739 | 2030-07-29 | 2.856% | 0.004966% | 50% | 0.43499 | 4 | 10 | 4.435 | FALSE | FALSE
2030-07-30 | 46.7352 | 48.8092 | 49.1384 | 49.1386 | 0.81648 | FALSE | 49.1386 | 2029 | 2030-07-30 | 4.249% | 0.6698% | 0.0006028% | 50% | 0.91211 | 0 | 6 | 0.91211 | 57.2398 | 46.7352 | 2030-07-30 | 45.7027 | 47.7309 | 49.1367 | 2030-07-30 | 2.861% | 0.005202% | 50% | 0.4371 | 4 | 10 | 4.4371 | FALSE | FALSE
2030-07-31 | 57.2311 | 59.7718 | 60.1792 | 60.1796 | 1.0037 | FALSE | 60.1796 | 2027 | 2030-07-31 | 4.251% | 0.6769% | 0.0006423% | 50% | 0.91415 | 0 | 6 | 0.91415 | 57.0186 | 57.2311 | 2030-07-31 | 55.967 | 58.4516 | 60.1763 | 2030-07-31 | 2.866% | 0.005476% | 50% | 0.43914 | 4 | 10 | 4.4391 | FALSE | FALSE
2030-08-01 | 56.7286 | 59.2478 | 59.6558 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2029 | 2030-08-01 | 4.252% | 0.6839% | 0.0006894% | 50% | 0.91613 | 0 | 6 | 0.91613 | 56.7943 | 56.7286 | 2030-08-01 | 55.4765 | 57.9401 | 59.6528 | 2030-08-01 | 2.871% | 0.005794% | 50% | 0.44111 | 4 | 10 | 4.4411 | FALSE | FALSE
2030-08-02 | 56.7388 | 59.2592 | 59.6715 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2030 | 2030-08-02 | 4.253% | 0.691% | 0.0007442% | 50% | 0.91804 | 0 | 6 | 0.91804 | 56.5674 | 56.7388 | 2030-08-02 | 55.4873 | 57.9522 | 59.6683 | 2030-08-02 | 2.876% | 0.006157% | 50% | 0.44303 | 4 | 10 | 4.443 | FALSE | FALSE
2030-08-03 | 56.3353 | 58.8386 | 59.2522 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2029 | 2030-08-03 | 4.255% | 0.698% | 0.0008069% | 50% | 0.91989 | 0 | 6 | 0.91989 | 56.3385 | 56.3353 | 2030-08-03 | 55.0936 | 57.5417 | 59.2488 | 2030-08-03 | 2.881% | 0.006566% | 50% | 0.44488 | 4 | 10 | 4.4449 | FALSE | FALSE
2030-08-04 | 53.7433 | 56.1322 | 56.5307 | 56.5312 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2029 | 2030-08-04 | 4.256% | 0.705% | 0.0008776% | 50% | 0.92168 | 0 | 6 | 0.92168 | 56.1081 | 53.7433 | 2030-08-04 | 52.5597 | 54.896 | 56.5275 | 2030-08-04 | 2.886% | 0.007021% | 50% | 0.44667 | 4 | 10 | 4.4467 | FALSE | FALSE
2030-08-05 | 42.8992 | 44.8067 | 45.1281 | 45.1284 | 0.76775 | FALSE | 45.1284 | 2029 | 2030-08-05 | 4.257% | 0.712% | 0.0009563% | 50% | 0.92341 | 0 | 6 | 0.92341 | 55.8767 | 42.8992 | 2030-08-05 | 41.9559 | 43.8215 | 45.1261 | 2030-08-05 | 2.891% | 0.007523% | 50% | 0.4484 | 4 | 10 | 4.4484 | FALSE | FALSE
2030-08-06 | 51.1867 | 53.4635 | 53.8507 | 53.8512 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2029 | 2030-08-06 | 4.258% | 0.719% | 0.001043% | 50% | 0.92509 | 0 | 6 | 0.92509 | 55.6448 | 51.1867 | 2030-08-06 | 50.0612 | 52.2879 | 53.8473 | 2030-08-06 | 2.896% | 0.008072% | 50% | 0.45007 | 4 | 10 | 4.4501 | FALSE | FALSE
2030-08-07 | 53.9689 | 56.3702 | 56.7824 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2029 | 2030-08-07 | 4.26% | 0.726% | 0.001139% | 50% | 0.9267 | 0 | 6 | 0.9267 | 55.411 | 53.9689 | 2030-08-07 | 52.7827 | 55.1312 | 56.7783 | 2030-08-07 | 2.901% | 0.008669% | 50% | 0.45169 | 4 | 10 | 4.4517 | FALSE | FALSE
2030-08-08 | 55.3675 | 57.8318 | 58.2588 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2030 | 2030-08-08 | 4.261% | 0.733% | 0.001241% | 50% | 0.92827 | 0 | 6 | 0.92827 | 55.1737 | 55.3675 | 2030-08-08 | 54.1512 | 56.5613 | 58.2541 | 2030-08-08 | 2.906% | 0.009306% | 50% | 0.45326 | 4 | 10 | 4.4533 | FALSE | FALSE
2030-08-09 | 52.7872 | 55.1374 | 55.5485 | 55.5492 | 0.96094 | FALSE | 55.5492 | 2029 | 2030-08-09 | 4.262% | 0.74% | 0.001347% | 50% | 0.92978 | 0 | 6 | 0.92978 | 54.9331 | 52.7872 | 2030-08-09 | 51.6286 | 53.9272 | 55.544 | 2030-08-09 | 2.911% | 0.009959% | 50% | 0.45477 | 4 | 10 | 4.4548 | FALSE | FALSE
2030-08-10 | 51.2644 | 53.5475 | 53.9505 | 53.9512 | 0.93737 | FALSE | 53.9512 | 2029 | 2030-08-10 | 4.264% | 0.7469% | 0.001457% | 50% | 0.93124 | 0 | 6 | 0.93124 | 54.6897 | 51.2644 | 2030-08-10 | 50.14 | 52.373 | 53.9459 | 2030-08-10 | 2.916% | 0.01063% | 50% | 0.45623 | 4 | 10 | 4.4562 | FALSE | FALSE
2030-08-11 | 48.3803 | 50.5357 | 50.9196 | 50.9202 | 0.88863 | FALSE | 50.9203 | 2029 | 2030-08-11 | 4.265% | 0.7539% | 0.001572% | 50% | 0.93265 | 0 | 6 | 0.93265 | 54.4436 | 48.3803 | 2030-08-11 | 47.3202 | 49.4283 | 50.9154 | 2030-08-11 | 2.921% | 0.01131% | 50% | 0.45764 | 4 | 10 | 4.4576 | FALSE | FALSE
2030-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2030 | 2030-08-12 | 4.266% | 0.7608% | 0.00169% | 50% | 0.93401 | 0 | 6 | 0.93401 | 54.1953 | 0 | 2030-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2030-08-12 | 2.926% | 0.01201% | 50% | 0.459 | 4 | 10 | 4.459 | FALSE | FALSE
2030-08-13 | 35.9561 | 37.559 | 37.8496 | 37.85 | 0.66653 | FALSE | 37.8502 | 2029 | 2030-08-13 | 4.268% | 0.7678% | 0.001812% | 50% | 0.93532 | 0 | 6 | 0.93532 | 53.9451 | 35.9561 | 2030-08-13 | 35.1705 | 36.7384 | 37.8475 | 2030-08-13 | 2.93% | 0.01272% | 50% | 0.46031 | 4 | 10 | 4.4603 | FALSE | FALSE
2030-08-14 | 36.0218 | 37.6281 | 37.9219 | 37.9223 | 0.67088 | FALSE | 37.9225 | 2029 | 2030-08-14 | 4.269% | 0.7747% | 0.001941% | 50% | 0.93659 | 0 | 6 | 0.93659 | 53.6931 | 36.0218 | 2030-08-14 | 35.2353 | 36.8065 | 37.9196 | 2030-08-14 | 2.935% | 0.01359% | 50% | 0.46158 | 4 | 10 | 4.4616 | FALSE | FALSE
2030-08-15 | 36.4311 | 38.0562 | 38.356 | 38.3565 | 0.68172 | FALSE | 38.3567 | 2029 | 2030-08-15 | 4.27% | 0.7816% | 0.00207% | 50% | 0.93782 | 0 | 6 | 0.93782 | 53.4399 | 36.4311 | 2030-08-15 | 35.6361 | 37.2258 | 38.3534 | 2030-08-15 | 2.94% | 0.01458% | 50% | 0.4628 | 4 | 10 | 4.4628 | FALSE | FALSE
2030-08-16 | 37.7336 | 39.4174 | 39.7307 | 39.7312 | 0.70946 | FALSE | 39.7314 | 2029 | 2030-08-16 | 4.272% | 0.7885% | 0.002201% | 50% | 0.939 | 0 | 6 | 0.939 | 53.1856 | 37.7336 | 2030-08-16 | 36.9106 | 38.5576 | 39.7275 | 2030-08-16 | 2.945% | 0.0157% | 50% | 0.46398 | 4 | 10 | 4.464 | FALSE | FALSE
2030-08-17 | 26.2464 | 27.4179 | 27.6378 | 27.638 | 0.49586 | FALSE | 27.6382 | 2029 | 2030-08-17 | 4.273% | 0.7955% | 0.002333% | 50% | 0.94013 | 0 | 6 | 0.94013 | 52.9306 | 26.2464 | 2030-08-17 | 25.6754 | 26.8214 | 27.6366 | 2030-08-17 | 2.95% | 0.01696% | 50% | 0.46512 | 4 | 10 | 4.4651 | FALSE | FALSE
2030-08-18 | 40.0473 | 41.8354 | 42.1738 | 42.1745 | 0.76026 | FALSE | 42.1747 | 2029 | 2030-08-18 | 4.274% | 0.8023% | 0.002467% | 50% | 0.94123 | 0 | 6 | 0.94123 | 52.6752 | 40.0473 | 2030-08-18 | 39.1743 | 40.9235 | 42.1694 | 2030-08-18 | 2.955% | 0.01836% | 50% | 0.46622 | 4 | 10 | 4.4662 | FALSE | FALSE
2030-08-19 | 39.645 | 41.4157 | 41.7536 | 41.7543 | 0.75629 | FALSE | 41.7545 | 2029 | 2030-08-19 | 4.276% | 0.8092% | 0.002602% | 50% | 0.94229 | 0 | 6 | 0.94229 | 52.4197 | 39.645 | 2030-08-19 | 38.7812 | 40.5134 | 41.7489 | 2030-08-19 | 2.959% | 0.01989% | 50% | 0.46728 | 4 | 10 | 4.4673 | FALSE | FALSE
2030-08-20 | 51.7388 | 54.0505 | 54.4952 | 54.4967 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2029 | 2030-08-20 | 4.277% | 0.8161% | 0.002738% | 50% | 0.94331 | 0 | 6 | 0.94331 | 52.1644 | 51.7388 | 2030-08-20 | 50.6089 | 52.87 | 54.4851 | 2030-08-20 | 2.964% | 0.02156% | 50% | 0.4683 | 4 | 10 | 4.4683 | FALSE | FALSE
2030-08-21 | 37.3357 | 39.0043 | 39.328 | 39.3286 | 0.71923 | FALSE | 39.3289 | 2029 | 2030-08-21 | 4.278% | 0.823% | 0.002876% | 50% | 0.94429 | 0 | 6 | 0.94429 | 51.91 | 37.3357 | 2030-08-21 | 36.5233 | 38.1557 | 39.3231 | 2030-08-21 | 2.969% | 0.02337% | 50% | 0.46928 | 4 | 10 | 4.4693 | FALSE | FALSE
2030-08-22 | 27.31 | 28.531 | 28.7697 | 28.77 | 0.52867 | FALSE | 28.7703 | 2029 | 2030-08-22 | 4.279% | 0.8298% | 0.003031% | 50% | 0.94524 | 0 | 6 | 0.94524 | 51.6566 | 27.31 | 2030-08-22 | 26.7177 | 27.9122 | 28.7676 | 2030-08-22 | 2.974% | 0.02535% | 50% | 0.47023 | 4 | 10 | 4.4702 | FALSE | FALSE
2030-08-23 | 46.199 | 48.2651 | 48.6723 | 48.6737 | 0.89875 | FALSE | 48.6738 | 2029 | 2030-08-23 | 4.281% | 0.8367% | 0.003206% | 50% | 0.94615 | 0 | 6 | 0.94615 | 51.4036 | 46.199 | 2030-08-23 | 45.1918 | 47.2128 | 48.6622 | 2030-08-23 | 2.978% | 0.0275% | 50% | 0.47114 | 4 | 10 | 4.4711 | FALSE | FALSE
2030-08-24 | 50.1777 | 52.4224 | 52.8684 | 52.8701 | 0.98098 | FALSE | 52.8702 | 2029 | 2030-08-24 | 4.282% | 0.8435% | 0.003402% | 50% | 0.94703 | 0 | 6 | 0.94703 | 51.1506 | 50.1777 | 2030-08-24 | 49.0823 | 51.278 | 52.8548 | 2030-08-24 | 2.983% | 0.02983% | 50% | 0.47202 | 4 | 10 | 4.472 | FALSE | FALSE
2030-08-25 | 32.1833 | 33.6235 | 33.9119 | 33.9125 | 0.63231 | FALSE | 33.9128 | 2029 | 2030-08-25 | 4.283% | 0.8503% | 0.003617% | 50% | 0.94788 | 0 | 6 | 0.94788 | 50.897 | 32.1833 | 2030-08-25 | 31.4852 | 32.8941 | 33.9073 | 2030-08-25 | 2.988% | 0.03234% | 50% | 0.47287 | 4 | 10 | 4.4729 | FALSE | FALSE
2030-08-26 | 37.092 | 38.7524 | 39.0874 | 39.0884 | 0.73242 | FALSE | 39.0887 | 2029 | 2030-08-26 | 4.285% | 0.8572% | 0.003853% | 50% | 0.9487 | 0 | 6 | 0.9487 | 50.6422 | 37.092 | 2030-08-26 | 36.2861 | 37.9104 | 39.0799 | 2030-08-26 | 2.993% | 0.03503% | 50% | 0.47368 | 4 | 10 | 4.4737 | FALSE | FALSE
2030-08-27 | 46.76 | 48.8539 | 49.2797 | 49.2815 | 0.92803 | FALSE | 49.2816 | 2029 | 2030-08-27 | 4.286% | 0.864% | 0.00411% | 50% | 0.94948 | 0 | 6 | 0.94948 | 50.3859 | 46.76 | 2030-08-27 | 45.7399 | 47.7881 | 49.2647 | 2030-08-27 | 2.997% | 0.03791% | 50% | 0.47447 | 4 | 10 | 4.4745 | FALSE | FALSE
2030-08-28 | 49.1572 | 51.3591 | 51.8103 | 51.8125 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2029 | 2030-08-28 | 4.287% | 0.8708% | 0.004375% | 50% | 0.95024 | 0 | 6 | 0.95024 | 50.1274 | 49.1572 | 2030-08-28 | 48.0834 | 50.2372 | 51.792 | 2030-08-28 | 3.002% | 0.04067% | 50% | 0.47522 | 4 | 10 | 4.4752 | FALSE | FALSE
2030-08-29 | 34.3553 | 35.8947 | 36.2125 | 36.2134 | 0.68893 | FALSE | 36.2138 | 2029 | 2030-08-29 | 4.289% | 0.8775% | 0.004644% | 50% | 0.95096 | 0 | 6 | 0.95096 | 49.8663 | 34.3553 | 2030-08-29 | 33.6102 | 35.1162 | 36.2047 | 2030-08-29 | 3.007% | 0.04315% | 50% | 0.47595 | 4 | 10 | 4.476 | FALSE | FALSE
2030-08-30 | 48.2136 | 50.3746 | 50.8241 | 50.8265 | 0.97201 | FALSE | 50.8265 | 2029 | 2030-08-30 | 4.29% | 0.8843% | 0.004919% | 50% | 0.95167 | 0 | 6 | 0.95167 | 49.602 | 48.2136 | 2030-08-30 | 47.1607 | 49.2745 | 50.8043 | 2030-08-30 | 3.011% | 0.04537% | 50% | 0.47665 | 4 | 10 | 4.4767 | FALSE | FALSE
2030-08-31 | 24.4099 | 25.5043 | 25.7336 | 25.734 | 0.49477 | FALSE | 25.7345 | 2029 | 2030-08-31 | 4.291% | 0.8911% | 0.005199% | 50% | 0.95234 | 0 | 6 | 0.95234 | 49.334 | 24.4099 | 2030-08-31 | 23.8837 | 24.9546 | 25.7306 | 2030-08-31 | 3.016% | 0.04731% | 50% | 0.47733 | 4 | 10 | 4.4773 | FALSE | FALSE
2030-09-01 | 41.973 | 43.8555 | 44.2528 | 44.2548 | 0.8555 | FALSE | 44.255 | 2029 | 2030-09-01 | 4.293% | 0.8978% | 0.005485% | 50% | 0.95299 | 0 | 6 | 0.95299 | 49.0618 | 41.973 | 2030-09-01 | 41.0598 | 42.9014 | 44.2376 | 2030-09-01 | 3.02% | 0.04898% | 50% | 0.47798 | 4 | 10 | 4.478 | FALSE | FALSE
2030-09-02 | 39.675 | 41.455 | 41.8334 | 41.8352 | 0.81325 | FALSE | 41.8355 | 2029 | 2030-09-02 | 4.294% | 0.9046% | 0.005777% | 50% | 0.95361 | 0 | 6 | 0.95361 | 48.785 | 39.675 | 2030-09-02 | 38.8133 | 40.5547 | 41.8197 | 2030-09-02 | 3.025% | 0.05036% | 50% | 0.4786 | 4 | 10 | 4.4786 | FALSE | FALSE
2030-09-03 | 36.4995 | 38.1376 | 38.4883 | 38.4898 | 0.75251 | FALSE | 38.4903 | 2029 | 2030-09-03 | 4.295% | 0.9113% | 0.006075% | 50% | 0.95421 | 0 | 6 | 0.95421 | 48.5028 | 36.4995 | 2030-09-03 | 35.7088 | 37.3113 | 38.477 | 2030-09-03 | 3.03% | 0.05146% | 50% | 0.4792 | 4 | 10 | 4.4792 | FALSE | FALSE
2030-09-04 | 47.8585 | 50.0071 | 50.4704 | 50.4736 | 0.99257 | FALSE | 50.4736 | 2029 | 2030-09-04 | 4.296% | 0.918% | 0.00638% | 50% | 0.95479 | 0 | 6 | 0.95479 | 48.2169 | 47.8585 | 2030-09-04 | 46.8151 | 48.9169 | 50.4475 | 2030-09-04 | 3.034% | 0.05228% | 50% | 0.47978 | 4 | 10 | 4.4798 | FALSE | FALSE
2030-09-05 | 40.0473 | 41.8457 | 42.2363 | 42.2384 | 0.83554 | FALSE | 42.2388 | 2029 | 2030-09-05 | 4.298% | 0.9247% | 0.006648% | 50% | 0.95535 | 0 | 6 | 0.95535 | 47.9289 | 40.0473 | 2030-09-05 | 39.1791 | 40.9385 | 42.2214 | 2030-09-05 | 3.039% | 0.05269% | 50% | 0.48034 | 4 | 10 | 4.4803 | FALSE | FALSE
2030-09-06 | 43.6508 | 45.6117 | 46.0405 | 46.0433 | 0.91629 | FALSE | 46.0435 | 2029 | 2030-09-06 | 4.299% | 0.9314% | 0.006863% | 50% | 0.95588 | 0 | 6 | 0.95588 | 47.6383 | 43.6508 | 2030-09-06 | 42.7031 | 44.6215 | 46.0219 | 2030-09-06 | 3.043% | 0.05266% | 50% | 0.48087 | 4 | 10 | 4.4809 | FALSE | FALSE
2030-09-07 | 35.7922 | 37.4006 | 37.7548 | 37.7565 | 0.75597 | FALSE | 37.757 | 2029 | 2030-09-07 | 4.3% | 0.938% | 0.007023% | 50% | 0.9564 | 0 | 6 | 0.9564 | 47.345 | 35.7922 | 2030-09-07 | 35.0198 | 36.5934 | 37.7437 | 2030-09-07 | 3.047% | 0.05219% | 50% | 0.48139 | 4 | 10 | 4.4814 | FALSE | FALSE
2030-09-08 | 39.8082 | 41.5976 | 41.9943 | 41.9967 | 0.8461 | FALSE | 41.997 | 2029 | 2030-09-08 | 4.302% | 0.9447% | 0.007128% | 50% | 0.95689 | 0 | 6 | 0.95689 | 47.0485 | 39.8082 | 2030-09-08 | 38.9479 | 40.6987 | 41.9799 | 2030-09-08 | 3.052% | 0.05127% | 50% | 0.48188 | 4 | 10 | 4.4819 | FALSE | FALSE
2030-09-09 | 18.9653 | 19.8181 | 20.0085 | 20.0087 | 0.40566 | FALSE | 20.0093 | 2029 | 2030-09-09 | 4.303% | 0.9513% | 0.007175% | 50% | 0.95737 | 0 | 6 | 0.95737 | 46.7487 | 18.9653 | 2030-09-09 | 18.5611 | 19.3957 | 20.0072 | 2030-09-09 | 3.056% | 0.04989% | 50% | 0.48236 | 4 | 10 | 4.4824 | FALSE | FALSE
2030-09-10 | 44.2119 | 46.2005 | 46.6474 | 46.6505 | 0.95191 | FALSE | 46.6506 | 2029 | 2030-09-10 | 4.304% | 0.958% | 0.007166% | 50% | 0.95783 | 0 | 6 | 0.95783 | 46.4452 | 44.2119 | 2030-09-10 | 43.2567 | 45.2024 | 46.6296 | 2030-09-10 | 3.061% | 0.04806% | 50% | 0.48281 | 4 | 10 | 4.4828 | FALSE | FALSE
2030-09-11 | 45.7381 | 47.7961 | 48.2616 | 48.265 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2029 | 2030-09-11 | 4.306% | 0.9646% | 0.007103% | 50% | 0.95827 | 0 | 6 | 0.95827 | 46.1376 | 45.7381 | 2030-09-11 | 44.7509 | 46.7644 | 48.2431 | 2030-09-11 | 3.065% | 0.04588% | 50% | 0.48325 | 4 | 10 | 4.4833 | FALSE | FALSE
2030-09-12 | 35.5274 | 37.1264 | 37.4905 | 37.4923 | 0.77526 | FALSE | 37.4927 | 2029 | 2030-09-12 | 4.307% | 0.9712% | 0.007002% | 50% | 0.95869 | 0 | 6 | 0.95869 | 45.8257 | 35.5274 | 2030-09-12 | 34.766 | 36.3307 | 37.4812 | 2030-09-12 | 3.069% | 0.04371% | 50% | 0.48368 | 4 | 10 | 4.4837 | FALSE | FALSE
2030-09-13 | 13.6178 | 14.2309 | 14.3714 | 14.3714 | 0.29921 | FALSE | 14.3719 | 2029 | 2030-09-13 | 4.308% | 0.9778% | 0.006862% | 50% | 0.9591 | 0 | 6 | 0.9591 | 45.5091 | 13.6178 | 2030-09-13 | 13.3296 | 13.9297 | 14.3714 | 2030-09-13 | 3.074% | 0.04154% | 50% | 0.48408 | 4 | 10 | 4.4841 | FALSE | FALSE
2030-09-14 | 36.5914 | 38.2393 | 38.6195 | 38.6214 | 0.80975 | FALSE | 38.6217 | 2029 | 2030-09-14 | 4.31% | 0.9843% | 0.006683% | 50% | 0.95949 | 0 | 6 | 0.95949 | 45.1876 | 36.5914 | 2030-09-14 | 35.8092 | 37.4219 | 38.6103 | 2030-09-14 | 3.078% | 0.03936% | 50% | 0.48448 | 4 | 10 | 4.4845 | FALSE | FALSE
2030-09-15 | 41.567 | 43.4396 | 43.8743 | 43.8769 | 0.92657 | FALSE | 43.877 | 2029 | 2030-09-15 | 4.311% | 0.9909% | 0.006463% | 50% | 0.95986 | 0 | 6 | 0.95986 | 44.8608 | 41.567 | 2030-09-15 | 40.6778 | 42.5104 | 43.8623 | 2030-09-15 | 3.082% | 0.03719% | 50% | 0.48485 | 4 | 10 | 4.4849 | FALSE | FALSE
2030-09-16 | 27.9317 | 29.1904 | 29.4845 | 29.4854 | 0.62726 | FALSE | 29.4859 | 2029 | 2030-09-16 | 4.312% | 0.9974% | 0.006202% | 50% | 0.96022 | 0 | 6 | 0.96022 | 44.5284 | 27.9317 | 2030-09-16 | 27.3386 | 28.5707 | 29.4805 | 2030-09-16 | 3.086% | 0.03501% | 50% | 0.48521 | 4 | 10 | 4.4852 | FALSE | FALSE
2030-09-17 | 44.8494 | 46.8712 | 47.3466 | 47.3494 | 1.0149 | FALSE | 47.3494 | 2029 | 2030-09-17 | 4.314% | 1.004% | 0.005899% | 50% | 0.96057 | 0 | 6 | 0.96057 | 44.1901 | 44.8494 | 2030-09-17 | 43.8923 | 45.8709 | 47.3338 | 2030-09-17 | 3.091% | 0.03283% | 50% | 0.48556 | 4 | 10 | 4.4856 | FALSE | FALSE
2030-09-18 | 43.9309 | 45.9119 | 46.3806 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2030 | 2030-09-18 | 4.315% | 1.01% | 0.005554% | 50% | 0.96091 | 0 | 6 | 0.96091 | 43.8446 | 43.9309 | 2030-09-18 | 42.9952 | 44.934 | 46.369 | 2030-09-18 | 3.095% | 0.03065% | 50% | 0.48589 | 4 | 10 | 4.4859 | FALSE | FALSE
2030-09-19 | 44.278 | 46.2753 | 46.7507 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2030 | 2030-09-19 | 4.316% | 1.017% | 0.005226% | 50% | 0.96123 | 0 | 6 | 0.96123 | 43.4914 | 44.278 | 2030-09-19 | 43.3365 | 45.2913 | 46.7397 | 2030-09-19 | 3.099% | 0.02879% | 50% | 0.48621 | 4 | 10 | 4.4862 | FALSE | FALSE
2030-09-20 | 44.6279 | 46.6416 | 47.1239 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2030 | 2030-09-20 | 4.317% | 1.023% | 0.004961% | 50% | 0.96153 | 0 | 6 | 0.96153 | 43.1311 | 44.6279 | 2030-09-20 | 43.6805 | 45.6514 | 47.1133 | 2030-09-20 | 3.103% | 0.02737% | 50% | 0.48652 | 4 | 10 | 4.4865 | FALSE | FALSE
2030-09-21 | 43.3095 | 45.2644 | 45.7354 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2030 | 2030-09-21 | 4.319% | 1.03% | 0.004759% | 50% | 0.96183 | 0 | 6 | 0.96183 | 42.7646 | 43.3095 | 2030-09-21 | 42.3914 | 44.3048 | 45.7255 | 2030-09-21 | 3.107% | 0.0264% | 50% | 0.48682 | 4 | 10 | 4.4868 | FALSE | FALSE
2030-09-22 | 42.0969 | 43.9977 | 44.4584 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2029 | 2030-09-22 | 4.32% | 1.036% | 0.004622% | 50% | 0.96211 | 0 | 6 | 0.96211 | 42.3928 | 42.0969 | 2030-09-22 | 41.2058 | 43.0663 | 44.449 | 2030-09-22 | 3.111% | 0.02589% | 50% | 0.4871 | 4 | 10 | 4.4871 | FALSE | FALSE
2030-09-23 | 30.8479 | 32.2412 | 32.5809 | 32.5818 | 0.73417 | FALSE | 32.5821 | 2029 | 2030-09-23 | 4.321% | 1.043% | 0.004551% | 50% | 0.96239 | 0 | 6 | 0.96239 | 42.0165 | 30.8479 | 2030-09-23 | 30.198 | 31.5619 | 32.5766 | 2030-09-23 | 3.115% | 0.02586% | 50% | 0.48738 | 4 | 10 | 4.4874 | FALSE | FALSE
2030-09-24 | 19.0547 | 19.9156 | 20.1267 | 20.1269 | 0.45763 | FALSE | 20.1273 | 2029 | 2030-09-24 | 4.323% | 1.049% | 0.004548% | 50% | 0.96265 | 0 | 6 | 0.96265 | 41.6365 | 19.0547 | 2030-09-24 | 18.6552 | 19.4981 | 20.1257 | 2030-09-24 | 3.119% | 0.0263% | 50% | 0.48764 | 4 | 10 | 4.4876 | FALSE | FALSE
2030-09-25 | 30.4998 | 31.8782 | 32.2182 | 32.2192 | 0.73931 | FALSE | 32.2194 | 2029 | 2030-09-25 | 4.324% | 1.055% | 0.004651% | 50% | 0.9629 | 0 | 6 | 0.9629 | 41.2536 | 30.4998 | 2030-09-25 | 29.8583 | 31.2077 | 32.2136 | 2030-09-25 | 3.123% | 0.02752% | 50% | 0.48789 | 4 | 10 | 4.4879 | FALSE | FALSE
2030-09-26 | 32.8944 | 34.3815 | 34.7505 | 34.7517 | 0.80487 | FALSE | 34.7519 | 2029 | 2030-09-26 | 4.325% | 1.062% | 0.004857% | 50% | 0.96315 | 0 | 6 | 0.96315 | 40.8687 | 32.8944 | 2030-09-26 | 32.2022 | 33.658 | 34.7443 | 2030-09-26 | 3.126% | 0.0294% | 50% | 0.48813 | 4 | 10 | 4.4881 | FALSE | FALSE
2030-09-27 | 16.0972 | 16.8251 | 17.0067 | 17.0069 | 0.39761 | FALSE | 17.0073 | 2029 | 2030-09-27 | 4.327% | 1.068% | 0.005167% | 50% | 0.96338 | 0 | 6 | 0.96338 | 40.4826 | 16.0972 | 2030-09-27 | 15.761 | 16.4738 | 17.0061 | 2030-09-27 | 3.13% | 0.03195% | 50% | 0.48837 | 4 | 10 | 4.4884 | FALSE | FALSE
2030-09-28 | 18.389 | 19.2209 | 19.4296 | 19.4298 | 0.4586 | FALSE | 19.4303 | 2029 | 2030-09-28 | 4.328% | 1.074% | 0.005584% | 50% | 0.9636 | 0 | 6 | 0.9636 | 40.0961 | 18.389 | 2030-09-28 | 18.0049 | 18.8194 | 19.4283 | 2030-09-28 | 3.134% | 0.03518% | 50% | 0.48859 | 4 | 10 | 4.4886 | FALSE | FALSE
2030-09-29 | 23.7996 | 24.8765 | 25.1483 | 25.149 | 0.59931 | FALSE | 25.1494 | 2029 | 2030-09-29 | 4.329% | 1.081% | 0.006109% | 50% | 0.96382 | 0 | 6 | 0.96382 | 39.71 | 23.7996 | 2030-09-29 | 23.3014 | 24.3558 | 25.1447 | 2030-09-29 | 3.138% | 0.03909% | 50% | 0.4888 | 4 | 10 | 4.4888 | FALSE | FALSE
2030-09-30 | 25.5216 | 26.6769 | 26.97 | 26.9709 | 0.64897 | FALSE | 26.9714 | 2029 | 2030-09-30 | 4.331% | 1.087% | 0.006746% | 50% | 0.96402 | 0 | 6 | 0.96402 | 39.3252 | 25.5216 | 2030-09-30 | 24.9869 | 26.118 | 26.965 | 2030-09-30 | 3.141% | 0.04372% | 50% | 0.48901 | 4 | 10 | 4.489 | FALSE | FALSE
2030-10-01 | 34.8337 | 36.411 | 36.8133 | 36.8157 | 0.89448 | FALSE | 36.8159 | 2029 | 2030-10-01 | 4.332% | 1.093% | 0.007496% | 50% | 0.96422 | 0 | 6 | 0.96422 | 38.9426 | 34.8337 | 2030-10-01 | 34.099 | 35.643 | 36.8003 | 2030-10-01 | 3.145% | 0.04906% | 50% | 0.48921 | 4 | 10 | 4.4892 | FALSE | FALSE
2030-10-02 | 36.2255 | 37.8664 | 38.2872 | 38.2901 | 0.93946 | FALSE | 38.2903 | 2029 | 2030-10-02 | 4.333% | 1.099% | 0.008361% | 50% | 0.96441 | 0 | 6 | 0.96441 | 38.5598 | 36.2255 | 2030-10-02 | 35.4598 | 37.0659 | 38.2709 | 2030-10-02 | 3.148% | 0.05513% | 50% | 0.4894 | 4 | 10 | 4.4894 | FALSE | FALSE
2030-10-03 | 32.8055 | 34.2919 | 34.6752 | 34.6778 | 0.85934 | FALSE | 34.6781 | 2029 | 2030-10-03 | 4.334% | 1.105% | 0.009307% | 50% | 0.96459 | 0 | 6 | 0.96459 | 38.1746 | 32.8055 | 2030-10-03 | 32.1132 | 33.5682 | 34.6607 | 2030-10-03 | 3.152% | 0.06172% | 50% | 0.48958 | 4 | 10 | 4.4896 | FALSE | FALSE
2030-10-04 | 38.2095 | 39.9413 | 40.3903 | 40.3944 | 1.0112 | FALSE | 40.3944 | 2027 | 2030-10-04 | 4.336% | 1.112% | 0.01027% | 50% | 0.96477 | 0 | 6 | 0.96477 | 37.7875 | 38.2095 | 2030-10-04 | 37.3981 | 39.0931 | 40.3668 | 2030-10-04 | 3.155% | 0.06846% | 50% | 0.48976 | 4 | 10 | 4.4898 | FALSE | FALSE
2030-10-05 | 38.4592 | 40.2028 | 40.6572 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2030 | 2030-10-05 | 4.337% | 1.118% | 0.01124% | 50% | 0.96494 | 0 | 6 | 0.96494 | 37.3987 | 38.4592 | 2030-10-05 | 37.6412 | 39.3478 | 40.6312 | 2030-10-05 | 3.159% | 0.07537% | 50% | 0.48993 | 4 | 10 | 4.4899 | FALSE | FALSE
2030-10-06 | 15.4147 | 16.1137 | 16.2969 | 16.2972 | 0.41647 | FALSE | 16.2981 | 2029 | 2030-10-06 | 4.338% | 1.124% | 0.01224% | 50% | 0.9651 | 0 | 6 | 0.9651 | 37.0088 | 15.4147 | 2030-10-06 | 15.0951 | 15.7797 | 16.295 | 2030-10-06 | 3.162% | 0.08245% | 50% | 0.49009 | 4 | 10 | 4.4901 | FALSE | FALSE
2030-10-07 | 29.6082 | 30.9514 | 31.3051 | 31.3081 | 0.80854 | FALSE | 31.3087 | 2029 | 2030-10-07 | 4.34% | 1.13% | 0.01324% | 50% | 0.96526 | 0 | 6 | 0.96526 | 36.6181 | 29.6082 | 2030-10-07 | 28.9825 | 30.2973 | 31.2877 | 2030-10-07 | 3.165% | 0.08969% | 50% | 0.49024 | 4 | 10 | 4.4902 | FALSE | FALSE
2030-10-08 | 14.9736 | 15.6531 | 15.833 | 15.8333 | 0.41328 | FALSE | 15.8343 | 2029 | 2030-10-08 | 4.341% | 1.136% | 0.01426% | 50% | 0.96541 | 0 | 6 | 0.96541 | 36.2271 | 14.9736 | 2030-10-08 | 14.6638 | 15.3292 | 15.8308 | 2030-10-08 | 3.169% | 0.09711% | 50% | 0.49039 | 4 | 10 | 4.4904 | FALSE | FALSE
2030-10-09 | 34.9676 | 36.5549 | 36.9771 | 36.9826 | 0.97576 | FALSE | 36.9827 | 2029 | 2030-10-09 | 4.342% | 1.142% | 0.01528% | 50% | 0.96555 | 0 | 6 | 0.96555 | 35.8362 | 34.9676 | 2030-10-09 | 34.2194 | 35.7727 | 36.9445 | 2030-10-09 | 3.172% | 0.1066% | 50% | 0.49054 | 4 | 10 | 4.4905 | FALSE | FALSE
2030-10-10 | 30.6156 | 32.0058 | 32.3774 | 32.3817 | 0.8637 | FALSE | 32.3822 | 2029 | 2030-10-10 | 4.344% | 1.148% | 0.01624% | 50% | 0.96569 | 0 | 6 | 0.96569 | 35.4457 | 30.6156 | 2030-10-10 | 29.9633 | 31.3239 | 32.3509 | 2030-10-10 | 3.175% | 0.1178% | 50% | 0.49067 | 4 | 10 | 4.4907 | FALSE | FALSE
2030-10-11 | 24.6222 | 25.7406 | 26.0411 | 26.0437 | 0.70231 | FALSE | 26.0446 | 2029 | 2030-10-11 | 4.345% | 1.154% | 0.01714% | 50% | 0.96582 | 0 | 6 | 0.96582 | 35.0562 | 24.6222 | 2030-10-11 | 24.1023 | 25.1971 | 26.0241 | 2030-10-11 | 3.178% | 0.1307% | 50% | 0.49081 | 4 | 10 | 4.4908 | FALSE | FALSE
2030-10-12 | 24.5277 | 25.6422 | 25.943 | 25.9457 | 0.70745 | FALSE | 25.9467 | 2029 | 2030-10-12 | 4.346% | 1.16% | 0.01799% | 50% | 0.96595 | 0 | 6 | 0.96595 | 34.6681 | 24.5277 | 2030-10-12 | 24.0083 | 25.0991 | 25.9237 | 2030-10-12 | 3.181% | 0.1455% | 50% | 0.49093 | 4 | 10 | 4.4909 | FALSE | FALSE
2030-10-13 | 22.2173 | 23.2272 | 23.5011 | 23.5033 | 0.64802 | FALSE | 23.5044 | 2029 | 2030-10-13 | 4.348% | 1.166% | 0.01878% | 50% | 0.96607 | 0 | 6 | 0.96607 | 34.2816 | 22.2173 | 2030-10-13 | 21.7481 | 22.7366 | 23.4843 | 2030-10-13 | 3.184% | 0.1621% | 50% | 0.49106 | 4 | 10 | 4.4911 | FALSE | FALSE
2030-10-14 | 14.9332 | 15.6122 | 15.7972 | 15.7978 | 0.44047 | FALSE | 15.7991 | 2029 | 2030-10-14 | 4.349% | 1.171% | 0.01951% | 50% | 0.96619 | 0 | 6 | 0.96619 | 33.8973 | 14.9332 | 2030-10-14 | 14.624 | 15.2888 | 15.7921 | 2030-10-14 | 3.187% | 0.1806% | 50% | 0.49117 | 4 | 10 | 4.4912 | FALSE | FALSE
2030-10-15 | 33.2836 | 34.7974 | 35.2119 | 35.2189 | 0.99308 | FALSE | 35.219 | 2029 | 2030-10-15 | 4.35% | 1.177% | 0.02019% | 50% | 0.9663 | 0 | 6 | 0.9663 | 33.5156 | 33.2836 | 2030-10-15 | 32.5474 | 34.0277 | 35.1488 | 2030-10-15 | 3.19% | 0.201% | 50% | 0.49129 | 4 | 10 | 4.4913 | FALSE | FALSE
2030-10-16 | 29.1776 | 30.505 | 30.8702 | 30.8756 | 0.88053 | FALSE | 30.8761 | 2029 | 2030-10-16 | 4.351% | 1.183% | 0.0208% | 50% | 0.96641 | 0 | 6 | 0.96641 | 33.1352 | 29.1776 | 2030-10-16 | 28.5363 | 29.8345 | 30.8184 | 2030-10-16 | 3.192% | 0.2233% | 50% | 0.49139 | 4 | 10 | 4.4914 | FALSE | FALSE
2030-10-17 | 16.4438 | 17.1921 | 17.399 | 17.4001 | 0.50195 | FALSE | 17.4015 | 2029 | 2030-10-17 | 4.353% | 1.189% | 0.022% | 50% | 0.96651 | 0 | 6 | 0.96651 | 32.7545 | 16.4438 | 2030-10-17 | 16.0991 | 16.8318 | 17.3874 | 2030-10-17 | 3.195% | 0.253% | 50% | 0.4915 | 4 | 10 | 4.4915 | FALSE | FALSE
2030-10-18 | 29.3345 | 30.6699 | 31.0407 | 31.0471 | 0.90609 | FALSE | 31.0476 | 2029 | 2030-10-18 | 4.354% | 1.195% | 0.02385% | 50% | 0.96661 | 0 | 6 | 0.96661 | 32.3737 | 29.3345 | 2030-10-18 | 28.6733 | 29.9786 | 30.969 | 2030-10-18 | 3.198% | 0.2905% | 50% | 0.4916 | 4 | 10 | 4.4916 | FALSE | FALSE
2030-10-19 | 16.3867 | 17.1329 | 17.3411 | 17.3424 | 0.5121 | FALSE | 17.3441 | 2029 | 2030-10-19 | 4.355% | 1.2% | 0.02635% | 50% | 0.96671 | 0 | 6 | 0.96671 | 31.9933 | 16.3867 | 2030-10-19 | 16.0399 | 16.7703 | 17.3248 | 2030-10-19 | 3.201% | 0.3358% | 50% | 0.49169 | 4 | 10 | 4.4917 | FALSE | FALSE
2030-10-20 | 8.6204 | 9.0131 | 9.1231 | 9.1231 | 0.2726 | FALSE | 9.1245 | 2029 | 2030-10-20 | 4.357% | 1.206% | 0.02953% | 50% | 0.9668 | 0 | 6 | 0.9668 | 31.6136 | 8.6204 | 2030-10-20 | 8.4461 | 8.8309 | 9.1231 | 2030-10-20 | 3.203% | 0.3892% | 50% | 0.49178 | 4 | 10 | 4.4918 | FALSE | FALSE
2030-10-21 | 16.667 | 17.4264 | 17.6401 | 17.6421 | 0.53349 | FALSE | 17.6441 | 2029 | 2030-10-21 | 4.358% | 1.212% | 0.03338% | 50% | 0.96688 | 0 | 6 | 0.96688 | 31.2347 | 16.667 | 2030-10-21 | 16.3078 | 17.0508 | 17.6156 | 2030-10-21 | 3.206% | 0.4508% | 50% | 0.49187 | 4 | 10 | 4.4919 | FALSE | FALSE
2030-10-22 | 28.5703 | 29.8726 | 30.2407 | 30.2509 | 0.92585 | FALSE | 30.2516 | 2029 | 2030-10-22 | 4.359% | 1.217% | 0.03793% | 50% | 0.96697 | 0 | 6 | 0.96697 | 30.8571 | 28.5703 | 2030-10-22 | 27.8736 | 29.1441 | 30.1101 | 2030-10-22 | 3.208% | 0.5207% | 50% | 0.49196 | 4 | 10 | 4.492 | FALSE | FALSE
2030-10-23 | 18.6286 | 19.478 | 19.7191 | 19.723 | 0.61101 | FALSE | 19.7255 | 2029 | 2030-10-23 | 4.361% | 1.223% | 0.0448% | 50% | 0.96705 | 0 | 6 | 0.96705 | 30.4806 | 18.6286 | 2030-10-23 | 18.2086 | 19.0388 | 19.6704 | 2030-10-23 | 3.211% | 0.6006% | 50% | 0.49204 | 4 | 10 | 4.492 | FALSE | FALSE
2030-10-24 | 24.1652 | 25.2673 | 25.5816 | 25.5915 | 0.80256 | FALSE | 25.5935 | 2029 | 2030-10-24 | 4.362% | 1.228% | 0.05405% | 50% | 0.96713 | 0 | 6 | 0.96713 | 30.1055 | 24.1652 | 2030-10-24 | 23.5716 | 24.6467 | 25.465 | 2030-10-24 | 3.213% | 0.6886% | 50% | 0.49212 | 4 | 10 | 4.4921 | FALSE | FALSE
2030-10-25 | 20.3087 | 21.2352 | 21.5005 | 21.5082 | 0.68285 | FALSE | 21.5116 | 2029 | 2030-10-25 | 4.363% | 1.234% | 0.06572% | 50% | 0.9672 | 0 | 6 | 0.9672 | 29.732 | 20.3087 | 2030-10-25 | 19.8228 | 20.7272 | 21.4159 | 2030-10-25 | 3.216% | 0.7848% | 50% | 0.49219 | 4 | 10 | 4.4922 | FALSE | FALSE
2030-10-26 | 15.1774 | 15.87 | 16.0692 | 16.0732 | 0.51664 | FALSE | 16.0778 | 2029 | 2030-10-26 | 4.365% | 1.24% | 0.07987% | 50% | 0.96728 | 0 | 6 | 0.96728 | 29.3606 | 15.1774 | 2030-10-26 | 14.836 | 15.5131 | 16.0289 | 2030-10-26 | 3.218% | 0.8893% | 50% | 0.49226 | 4 | 10 | 4.4923 | FALSE | FALSE
2030-10-27 | 14.3518 | 15.0069 | 15.1961 | 15.2002 | 0.49469 | FALSE | 15.2057 | 2029 | 2030-10-27 | 4.366% | 1.245% | 0.09652% | 50% | 0.96734 | 0 | 6 | 0.96734 | 28.9916 | 14.3518 | 2030-10-27 | 14.0292 | 14.6696 | 15.1578 | 2030-10-27 | 3.22% | 1.002% | 50% | 0.49233 | 4 | 10 | 4.4923 | FALSE | FALSE
2030-10-28 | 16.5092 | 17.2631 | 17.4817 | 17.4897 | 0.57633 | FALSE | 17.4961 | 2029 | 2030-10-28 | 4.367% | 1.251% | 0.1157% | 50% | 0.96741 | 0 | 6 | 0.96741 | 28.6252 | 16.5092 | 2030-10-28 | 16.115 | 16.8509 | 17.412 | 2030-10-28 | 3.223% | 1.124% | 50% | 0.4924 | 4 | 10 | 4.4924 | FALSE | FALSE
2030-10-29 | 23.2287 | 24.2898 | 24.5988 | 24.624 | 0.82162 | FALSE | 24.6285 | 2029 | 2030-10-29 | 4.369% | 1.256% | 0.1375% | 50% | 0.96747 | 0 | 6 | 0.96747 | 28.2619 | 23.2287 | 2030-10-29 | 22.5758 | 23.6071 | 24.3938 | 2030-10-29 | 3.225% | 1.254% | 50% | 0.49246 | 4 | 10 | 4.4925 | FALSE | FALSE
2030-10-30 | 20.3431 | 21.2727 | 21.5445 | 21.5659 | 0.72869 | FALSE | 21.5729 | 2029 | 2030-10-30 | 4.37% | 1.261% | 0.162% | 50% | 0.96754 | 0 | 6 | 0.96754 | 27.8999 | 20.3431 | 2030-10-30 | 19.7874 | 20.6916 | 21.3816 | 2030-10-30 | 3.227% | 1.394% | 50% | 0.49252 | 4 | 10 | 4.4925 | FALSE | FALSE
2030-10-31 | 19.5164 | 20.4085 | 20.6703 | 20.6932 | 0.70815 | FALSE | 20.7016 | 2029 | 2030-10-31 | 4.371% | 1.267% | 0.1889% | 50% | 0.96759 | 0 | 6 | 0.96759 | 27.538 | 19.5164 | 2030-10-31 | 18.9779 | 19.8453 | 20.5076 | 2030-10-31 | 3.23% | 1.536% | 50% | 0.49258 | 4 | 10 | 4.4926 | FALSE | FALSE
2030-11-01 | 17.7974 | 18.6111 | 18.851 | 18.8718 | 0.65417 | FALSE | 18.8823 | 2029 | 2030-11-01 | 4.372% | 1.272% | 0.2177% | 50% | 0.96765 | 0 | 6 | 0.96765 | 27.1769 | 17.7974 | 2030-11-01 | 17.3151 | 18.1068 | 18.7115 | 2030-11-01 | 3.232% | 1.675% | 50% | 0.49264 | 4 | 10 | 4.4926 | FALSE | FALSE
2030-11-02 | 24.6378 | 25.7647 | 26.0982 | 26.1556 | 0.91847 | FALSE | 26.1595 | 2029 | 2030-11-02 | 4.374% | 1.278% | 0.2484% | 50% | 0.9677 | 0 | 6 | 0.9677 | 26.8171 | 24.6378 | 2030-11-02 | 23.8152 | 24.9045 | 25.7368 | 2030-11-02 | 3.234% | 1.811% | 50% | 0.49269 | 4 | 10 | 4.4927 | FALSE | FALSE
2030-11-03 | 8.9373 | 9.3462 | 9.4677 | 9.4691 | 0.33688 | FALSE | 9.4821 | 2029 | 2030-11-03 | 4.375% | 1.283% | 0.2809% | 50% | 0.96776 | 0 | 6 | 0.96776 | 26.4591 | 8.9373 | 2030-11-03 | 8.7526 | 9.1531 | 9.4592 | 2030-11-03 | 3.236% | 1.945% | 50% | 0.49274 | 4 | 10 | 4.4927 | FALSE | FALSE
2030-11-04 | 12.4026 | 12.9703 | 13.1396 | 13.1499 | 0.47401 | FALSE | 13.166 | 2029 | 2030-11-04 | 4.376% | 1.288% | 0.3155% | 50% | 0.96781 | 0 | 6 | 0.96781 | 26.1034 | 12.4026 | 2030-11-04 | 12.104 | 12.658 | 13.0817 | 2030-11-04 | 3.238% | 2.075% | 50% | 0.49279 | 4 | 10 | 4.4928 | FALSE | FALSE
2030-11-05 | 24.9912 | 26.1353 | 26.4779 | 26.5674 | 0.97036 | FALSE | 26.5695 | 2029 | 2030-11-05 | 4.378% | 1.294% | 0.3519% | 50% | 0.96785 | 0 | 6 | 0.96785 | 25.7506 | 24.9912 | 2030-11-05 | 24.0625 | 25.1641 | 26.0069 | 2030-11-05 | 3.241% | 2.203% | 50% | 0.49284 | 4 | 10 | 4.4928 | FALSE | FALSE
2030-11-06 | 25.0483 | 26.1954 | 26.5403 | 26.6416 | 0.98601 | FALSE | 26.6426 | 2029 | 2030-11-06 | 4.379% | 1.299% | 0.388% | 50% | 0.9679 | 0 | 6 | 0.9679 | 25.4018 | 25.0483 | 2030-11-06 | 24.0882 | 25.1913 | 26.0356 | 2030-11-06 | 3.243% | 2.321% | 50% | 0.49289 | 4 | 10 | 4.4929 | FALSE | FALSE
2030-11-07 | 24.8464 | 25.9846 | 26.328 | 26.4382 | 0.99151 | FALSE | 26.4389 | 2029 | 2030-11-07 | 4.38% | 1.305% | 0.4219% | 50% | 0.96794 | 0 | 6 | 0.96794 | 25.0579 | 24.8464 | 2030-11-07 | 23.8732 | 24.9668 | 25.8041 | 2030-11-07 | 3.245% | 2.428% | 50% | 0.49293 | 4 | 10 | 4.4929 | FALSE | FALSE
2030-11-08 | 17.9753 | 18.799 | 19.0485 | 19.1013 | 0.72588 | FALSE | 19.1188 | 2029 | 2030-11-08 | 4.382% | 1.31% | 0.4535% | 50% | 0.96799 | 0 | 6 | 0.96799 | 24.7195 | 17.9753 | 2030-11-08 | 17.3992 | 18.1965 | 18.8072 | 2030-11-08 | 3.247% | 2.523% | 50% | 0.49297 | 4 | 10 | 4.493 | FALSE | FALSE
2030-11-09 | 10.0249 | 10.4844 | 10.6241 | 10.6323 | 0.4094 | FALSE | 10.6546 | 2029 | 2030-11-09 | 4.383% | 1.315% | 0.4828% | 50% | 0.96803 | 0 | 6 | 0.96803 | 24.3871 | 10.0249 | 2030-11-09 | 9.7952 | 10.2442 | 10.5883 | 2030-11-09 | 3.25% | 2.607% | 50% | 0.49301 | 4 | 10 | 4.493 | FALSE | FALSE
2030-11-10 | 18.2281 | 19.0639 | 19.319 | 19.3836 | 0.75623 | FALSE | 19.4013 | 2029 | 2030-11-10 | 4.384% | 1.321% | 0.5098% | 50% | 0.96806 | 0 | 6 | 0.96806 | 24.0611 | 18.2281 | 2030-11-10 | 17.617 | 18.4248 | 19.0441 | 2030-11-10 | 3.252% | 2.679% | 50% | 0.49305 | 4 | 10 | 4.4931 | FALSE | FALSE
2030-11-11 | 21.6846 | 22.6792 | 22.984 | 23.0921 | 0.91274 | FALSE | 23.1 | 2029 | 2030-11-11 | 4.386% | 1.326% | 0.5344% | 50% | 0.9681 | 0 | 6 | 0.9681 | 23.742 | 21.6846 | 2030-11-11 | 20.8482 | 21.8044 | 22.5378 | 2030-11-11 | 3.254% | 2.739% | 50% | 0.49309 | 4 | 10 | 4.4931 | FALSE | FALSE
2030-11-12 | 21.8135 | 22.8143 | 23.1221 | 23.2387 | 0.93048 | FALSE | 23.2453 | 2029 | 2030-11-12 | 4.387% | 1.331% | 0.5565% | 50% | 0.96814 | 0 | 6 | 0.96814 | 23.4304 | 21.8135 | 2030-11-12 | 20.9557 | 21.9171 | 22.6549 | 2030-11-12 | 3.256% | 2.787% | 50% | 0.49313 | 4 | 10 | 4.4931 | FALSE | FALSE
2030-11-13 | 20.7705 | 21.7238 | 22.0181 | 22.127 | 0.89741 | FALSE | 22.1366 | 2029 | 2030-11-13 | 4.388% | 1.337% | 0.5761% | 50% | 0.96817 | 0 | 6 | 0.96817 | 23.1254 | 20.7705 | 2030-11-13 | 19.973 | 20.8897 | 21.5934 | 2030-11-13 | 3.259% | 2.822% | 50% | 0.49316 | 4 | 10 | 4.4932 | FALSE | FALSE
2030-11-14 | 11.2236 | 11.7389 | 11.8986 | 11.9179 | 0.48958 | FALSE | 11.9444 | 2029 | 2030-11-14 | 4.389% | 1.342% | 0.5924% | 50% | 0.96821 | 0 | 6 | 0.96821 | 22.8261 | 11.2236 | 2030-11-14 | 10.9373 | 11.4394 | 11.8251 | 2030-11-14 | 3.261% | 2.844% | 50% | 0.49319 | 4 | 10 | 4.4932 | FALSE | FALSE
2030-11-15 | 12.7437 | 13.3289 | 13.5109 | 13.5421 | 0.56344 | FALSE | 13.5684 | 2029 | 2030-11-15 | 4.391% | 1.347% | 0.6055% | 50% | 0.96824 | 0 | 6 | 0.96824 | 22.5325 | 12.7437 | 2030-11-15 | 12.389 | 12.958 | 13.3951 | 2030-11-15 | 3.263% | 2.86% | 50% | 0.49322 | 4 | 10 | 4.4932 | FALSE | FALSE
2030-11-16 | 21.2849 | 22.2627 | 22.5679 | 22.699 | 0.9565 | FALSE | 22.7035 | 2029 | 2030-11-16 | 4.392% | 1.353% | 0.6154% | 50% | 0.96827 | 0 | 6 | 0.96827 | 22.2444 | 21.2849 | 2030-11-16 | 20.428 | 21.3664 | 22.0878 | 2030-11-16 | 3.266% | 2.87% | 50% | 0.49326 | 4 | 10 | 4.4933 | FALSE | FALSE
2030-11-17 | 13.9914 | 14.6343 | 14.8358 | 14.8804 | 0.63501 | FALSE | 14.9052 | 2029 | 2030-11-17 | 4.393% | 1.358% | 0.622% | 50% | 0.9683 | 0 | 6 | 0.9683 | 21.962 | 13.9914 | 2030-11-17 | 13.5713 | 14.1949 | 14.6746 | 2030-11-17 | 3.268% | 2.872% | 50% | 0.49328 | 4 | 10 | 4.4933 | FALSE | FALSE
2030-11-18 | 11.5973 | 12.1304 | 12.298 | 12.3239 | 0.53258 | FALSE | 12.3504 | 2029 | 2030-11-18 | 4.395% | 1.363% | 0.6252% | 50% | 0.96832 | 0 | 6 | 0.96832 | 21.6851 | 11.5973 | 2030-11-18 | 11.2873 | 11.8061 | 12.2053 | 2030-11-18 | 3.271% | 2.868% | 50% | 0.49331 | 4 | 10 | 4.4933 | FALSE | FALSE
2030-11-19 | 8.3228 | 8.7055 | 8.8263 | 8.8332 | 0.38654 | FALSE | 8.8582 | 2029 | 2030-11-19 | 4.396% | 1.369% | 0.625% | 50% | 0.96835 | 0 | 6 | 0.96835 | 21.4138 | 8.3228 | 2030-11-19 | 8.1389 | 8.5132 | 8.8013 | 2030-11-19 | 3.273% | 2.857% | 50% | 0.49334 | 4 | 10 | 4.4933 | FALSE | FALSE
2030-11-20 | 14.9818 | 15.6709 | 15.8892 | 15.9471 | 0.70658 | FALSE | 15.9685 | 2029 | 2030-11-20 | 4.397% | 1.374% | 0.6219% | 50% | 0.96838 | 0 | 6 | 0.96838 | 21.148 | 14.9818 | 2030-11-20 | 14.5019 | 15.1689 | 15.6826 | 2030-11-20 | 3.276% | 2.842% | 50% | 0.49337 | 4 | 10 | 4.4934 | FALSE | FALSE
2030-11-21 | 3.4117 | 3.5687 | 3.6186 | 3.6186 | 0.16233 | FALSE | 3.6301 | 2029 | 2030-11-21 | 4.399% | 1.379% | 0.6184% | 50% | 0.9684 | 0 | 6 | 0.9684 | 20.887 | 3.4117 | 2030-11-21 | 3.346 | 3.4999 | 3.6186 | 2030-11-21 | 3.279% | 2.828% | 50% | 0.49339 | 4 | 10 | 4.4934 | FALSE | FALSE
2030-11-22 | 9.5729 | 10.0135 | 10.1541 | 10.1687 | 0.46182 | FALSE | 10.1935 | 2029 | 2030-11-22 | 4.4% | 1.385% | 0.6145% | 50% | 0.96843 | 0 | 6 | 0.96843 | 20.6309 | 9.5729 | 2030-11-22 | 9.3403 | 9.7702 | 10.1017 | 2030-11-22 | 3.281% | 2.816% | 50% | 0.49341 | 4 | 10 | 4.4934 | FALSE | FALSE
2030-11-23 | 12.7672 | 13.355 | 13.5433 | 13.5819 | 0.62442 | FALSE | 13.6048 | 2029 | 2030-11-23 | 4.401% | 1.39% | 0.6101% | 50% | 0.96845 | 0 | 6 | 0.96845 | 20.3797 | 12.7672 | 2030-11-23 | 12.3934 | 12.964 | 13.4042 | 2030-11-23 | 3.284% | 2.806% | 50% | 0.49344 | 4 | 10 | 4.4934 | FALSE | FALSE
2030-11-24 | 11.8702 | 12.4168 | 12.5926 | 12.6242 | 0.58748 | FALSE | 12.6474 | 2029 | 2030-11-24 | 4.403% | 1.396% | 0.6054% | 50% | 0.96847 | 0 | 6 | 0.96847 | 20.1333 | 11.8702 | 2030-11-24 | 11.5367 | 12.068 | 12.4781 | 2030-11-24 | 3.287% | 2.797% | 50% | 0.49346 | 4 | 10 | 4.4935 | FALSE | FALSE
2030-11-25 | 4.8176 | 5.0395 | 5.1111 | 5.1111 | 0.24073 | FALSE | 5.1269 | 2029 | 2030-11-25 | 4.404% | 1.401% | 0.6002% | 50% | 0.96849 | 0 | 6 | 0.96849 | 19.8918 | 4.8176 | 2030-11-25 | 4.7253 | 4.943 | 5.1111 | 2030-11-25 | 3.289% | 2.791% | 50% | 0.49348 | 4 | 10 | 4.4935 | FALSE | FALSE
2030-11-26 | 9.6343 | 10.0783 | 10.222 | 10.2386 | 0.48804 | FALSE | 10.2615 | 2029 | 2030-11-26 | 4.405% | 1.406% | 0.5946% | 50% | 0.96851 | 0 | 6 | 0.96851 | 19.6552 | 9.6343 | 2030-11-26 | 9.3936 | 9.8265 | 10.1611 | 2030-11-26 | 3.292% | 2.786% | 50% | 0.4935 | 4 | 10 | 4.4935 | FALSE | FALSE
2030-11-27 | 13.7735 | 14.4084 | 14.6147 | 14.6652 | 0.70746 | FALSE | 14.6837 | 2029 | 2030-11-27 | 4.406% | 1.412% | 0.5887% | 50% | 0.96853 | 0 | 6 | 0.96853 | 19.4212 | 13.7735 | 2030-11-27 | 13.3364 | 13.9511 | 14.4265 | 2030-11-27 | 3.295% | 2.784% | 50% | 0.49352 | 4 | 10 | 4.4935 | FALSE | FALSE
2030-11-28 | 9.4055 | 9.8392 | 9.9806 | 9.9965 | 0.48809 | FALSE | 10.0184 | 2029 | 2030-11-28 | 4.408% | 1.417% | 0.5826% | 50% | 0.96855 | 0 | 6 | 0.96855 | 19.1883 | 9.4055 | 2030-11-28 | 9.1708 | 9.5936 | 9.9208 | 2030-11-28 | 3.298% | 2.785% | 50% | 0.49354 | 4 | 10 | 4.4935 | FALSE | FALSE
2030-11-29 | 10.4247 | 10.9055 | 11.063 | 11.0858 | 0.54786 | FALSE | 11.1071 | 2029 | 2030-11-29 | 4.409% | 1.423% | 0.5773% | 50% | 0.96857 | 0 | 6 | 0.96857 | 18.9572 | 10.4247 | 2030-11-29 | 10.1451 | 10.6131 | 10.9754 | 2030-11-29 | 3.301% | 2.79% | 50% | 0.49356 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-11-30 | 4.466 | 4.672 | 4.7397 | 4.7397 | 0.23709 | FALSE | 4.7537 | 2029 | 2030-11-30 | 4.41% | 1.428% | 0.5727% | 50% | 0.96859 | 0 | 6 | 0.96859 | 18.7291 | 4.466 | 2030-11-30 | 4.381 | 4.5831 | 4.7397 | 2030-11-30 | 3.304% | 2.798% | 50% | 0.49357 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-12-01 | 4.2146 | 4.4092 | 4.4733 | 4.4733 | 0.22646 | FALSE | 4.4864 | 2029 | 2030-12-01 | 4.412% | 1.434% | 0.5688% | 50% | 0.9686 | 0 | 6 | 0.9686 | 18.505 | 4.2146 | 2030-12-01 | 4.1345 | 4.3253 | 4.4733 | 2030-12-01 | 3.307% | 2.809% | 50% | 0.49359 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-12-02 | 5.3778 | 5.6261 | 5.7083 | 5.7083 | 0.29243 | FALSE | 5.7249 | 2029 | 2030-12-02 | 4.413% | 1.439% | 0.5656% | 50% | 0.96862 | 0 | 6 | 0.96862 | 18.2858 | 5.3778 | 2030-12-02 | 5.2757 | 5.5193 | 5.7083 | 2030-12-02 | 3.311% | 2.824% | 50% | 0.49361 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-12-03 | 9.6718 | 10.1184 | 10.2668 | 10.2862 | 0.53315 | FALSE | 10.3061 | 2029 | 2030-12-03 | 4.414% | 1.445% | 0.5631% | 50% | 0.96863 | 0 | 6 | 0.96863 | 18.0727 | 9.6718 | 2030-12-03 | 9.4156 | 9.8504 | 10.1881 | 2030-12-03 | 3.314% | 2.842% | 50% | 0.49362 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-12-04 | 12.933 | 13.5305 | 13.7296 | 13.7765 | 0.72226 | FALSE | 13.7923 | 2029 | 2030-12-04 | 4.416% | 1.451% | 0.5617% | 50% | 0.96865 | 0 | 6 | 0.96865 | 17.8666 | 12.933 | 2030-12-04 | 12.5107 | 13.0887 | 13.5377 | 2030-12-04 | 3.317% | 2.862% | 50% | 0.49363 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-12-05 | 17.923 | 18.7512 | 19.0283 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2030 | 2030-12-05 | 4.417% | 1.456% | 0.5609% | 50% | 0.96866 | 0 | 6 | 0.96866 | 17.6685 | 17.923 | 2030-12-05 | 17.1734 | 17.9669 | 18.584 | 2030-12-05 | 3.32% | 2.883% | 50% | 0.49365 | 4 | 10 | 4.4936 | FALSE | FALSE
2030-12-06 | 11.7078 | 12.249 | 12.4307 | 12.4676 | 0.66802 | FALSE | 12.4847 | 2029 | 2030-12-06 | 4.418% | 1.462% | 0.5607% | 50% | 0.96867 | 0 | 6 | 0.96867 | 17.4796 | 11.7078 | 2030-12-06 | 11.344 | 11.8684 | 12.2764 | 2030-12-06 | 3.324% | 2.903% | 50% | 0.49366 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-07 | 14.3627 | 15.0268 | 15.2506 | 15.3156 | 0.82904 | FALSE | 15.3264 | 2029 | 2030-12-07 | 4.42% | 1.467% | 0.561% | 50% | 0.96869 | 0 | 6 | 0.96869 | 17.3009 | 14.3627 | 2030-12-07 | 13.8384 | 14.4782 | 14.9765 | 2030-12-07 | 3.327% | 2.923% | 50% | 0.49368 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-08 | 4.6273 | 4.8413 | 4.9137 | 4.9137 | 0.26856 | FALSE | 4.928 | 2029 | 2030-12-08 | 4.421% | 1.473% | 0.5619% | 50% | 0.9687 | 0 | 6 | 0.9687 | 17.1333 | 4.6273 | 2030-12-08 | 4.5401 | 4.7501 | 4.9137 | 2030-12-08 | 3.331% | 2.943% | 50% | 0.49369 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-09 | 7.7047 | 8.0611 | 8.1821 | 8.1922 | 0.45181 | FALSE | 8.2108 | 2029 | 2030-12-09 | 4.422% | 1.479% | 0.5632% | 50% | 0.96871 | 0 | 6 | 0.96871 | 16.9779 | 7.7047 | 2030-12-09 | 7.5197 | 7.8676 | 8.1389 | 2030-12-09 | 3.334% | 2.962% | 50% | 0.4937 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-10 | 11.2198 | 11.7391 | 11.916 | 11.9513 | 0.66463 | FALSE | 11.9679 | 2029 | 2030-12-10 | 4.423% | 1.484% | 0.565% | 50% | 0.96872 | 0 | 6 | 0.96872 | 16.8358 | 11.2198 | 2030-12-10 | 10.8692 | 11.3723 | 11.7649 | 2030-12-10 | 3.338% | 2.979% | 50% | 0.49371 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-11 | 12.7587 | 13.3494 | 13.5513 | 13.6024 | 0.76239 | FALSE | 13.6159 | 2029 | 2030-12-11 | 4.425% | 1.49% | 0.5673% | 50% | 0.96873 | 0 | 6 | 0.96873 | 16.7031 | 12.7587 | 2030-12-11 | 12.3167 | 12.8869 | 13.3324 | 2030-12-11 | 3.341% | 2.996% | 50% | 0.49372 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-12 | 5.8422 | 6.1127 | 6.2055 | 6.2082 | 0.35059 | FALSE | 6.2251 | 2029 | 2030-12-12 | 4.426% | 1.496% | 0.5704% | 50% | 0.96874 | 0 | 6 | 0.96874 | 16.5759 | 5.8422 | 2030-12-12 | 5.722 | 5.987 | 6.1942 | 2030-12-12 | 3.345% | 3.013% | 50% | 0.49373 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-13 | 5.5037 | 5.7586 | 5.8464 | 5.848 | 0.33263 | FALSE | 5.8645 | 2029 | 2030-12-13 | 4.427% | 1.501% | 0.5737% | 50% | 0.96875 | 0 | 6 | 0.96875 | 16.4554 | 5.5037 | 2030-12-13 | 5.3939 | 5.6438 | 5.8393 | 2030-12-13 | 3.349% | 3.03% | 50% | 0.49374 | 4 | 10 | 4.4937 | FALSE | FALSE
2030-12-14 | 12.5335 | 13.1143 | 13.3149 | 13.3664 | 0.76543 | FALSE | 13.3796 | 2029 | 2030-12-14 | 4.429% | 1.507% | 0.5771% | 50% | 0.96876 | 0 | 6 | 0.96876 | 16.3427 | 12.5335 | 2030-12-14 | 12.0954 | 12.6559 | 13.0949 | 2030-12-14 | 3.352% | 3.045% | 50% | 0.49375 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-15 | 6.6943 | 7.0046 | 7.1122 | 7.1188 | 0.41023 | FALSE | 7.1368 | 2029 | 2030-12-15 | 4.43% | 1.513% | 0.5807% | 50% | 0.96877 | 0 | 6 | 0.96877 | 16.2389 | 6.6943 | 2030-12-15 | 6.5429 | 6.8462 | 7.0839 | 2030-12-15 | 3.356% | 3.059% | 50% | 0.49376 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-16 | 5.6183 | 5.8788 | 5.9694 | 5.9718 | 0.34609 | FALSE | 5.9886 | 2029 | 2030-12-16 | 4.431% | 1.518% | 0.5843% | 50% | 0.96878 | 0 | 6 | 0.96878 | 16.1449 | 5.6183 | 2030-12-16 | 5.5038 | 5.759 | 5.9592 | 2030-12-16 | 3.36% | 3.071% | 50% | 0.49377 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-17 | 3.6278 | 3.7961 | 3.8548 | 3.8548 | 0.22454 | FALSE | 3.8665 | 2029 | 2030-12-17 | 4.433% | 1.524% | 0.588% | 50% | 0.96879 | 0 | 6 | 0.96879 | 16.0619 | 3.6278 | 2030-12-17 | 3.56 | 3.7251 | 3.8548 | 2030-12-17 | 3.364% | 3.081% | 50% | 0.49378 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-18 | 14.5997 | 15.2771 | 15.5145 | 15.5952 | 0.91233 | FALSE | 15.6012 | 2029 | 2030-12-18 | 4.434% | 1.53% | 0.5914% | 50% | 0.9688 | 0 | 6 | 0.9688 | 15.9909 | 14.5997 | 2030-12-18 | 14.0122 | 14.6623 | 15.1733 | 2030-12-18 | 3.368% | 3.089% | 50% | 0.49379 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-19 | 13.9789 | 14.6276 | 14.8558 | 14.9289 | 0.87642 | FALSE | 14.9369 | 2029 | 2030-12-19 | 4.435% | 1.536% | 0.594% | 50% | 0.96881 | 0 | 6 | 0.96881 | 15.9332 | 13.9789 | 2030-12-19 | 13.4338 | 14.0573 | 14.5477 | 2030-12-19 | 3.371% | 3.096% | 50% | 0.49379 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-20 | 4.2201 | 4.416 | 4.4851 | 4.4851 | 0.264 | FALSE | 4.4989 | 2029 | 2030-12-20 | 4.437% | 1.541% | 0.5957% | 50% | 0.96881 | 0 | 6 | 0.96881 | 15.8898 | 4.2201 | 2030-12-20 | 4.1415 | 4.3337 | 4.4851 | 2030-12-20 | 3.375% | 3.1% | 50% | 0.4938 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-21 | 14.9653 | 15.6603 | 15.9064 | 15.9941 | 0.94303 | FALSE | 15.9981 | 2029 | 2030-12-21 | 4.438% | 1.547% | 0.5965% | 50% | 0.96882 | 0 | 6 | 0.96882 | 15.8617 | 14.9653 | 2030-12-21 | 14.3468 | 15.013 | 15.5381 | 2030-12-21 | 3.379% | 3.102% | 50% | 0.49381 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-22 | 14.8975 | 15.5896 | 15.8355 | 15.9223 | 0.93943 | FALSE | 15.9265 | 2029 | 2030-12-22 | 4.439% | 1.553% | 0.5964% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 15.85 | 14.8975 | 2030-12-22 | 14.284 | 14.9476 | 15.471 | 2030-12-22 | 3.383% | 3.101% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-23 | 14.6172 | 15.2964 | 15.5386 | 15.6212 | 0.92127 | FALSE | 15.6266 | 2029 | 2030-12-23 | 4.44% | 1.559% | 0.5952% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 15.8557 | 14.6172 | 2030-12-23 | 14.0252 | 14.6769 | 15.1914 | 2030-12-23 | 3.387% | 3.097% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-24 | 15.8148 | 16.5499 | 16.8129 | 16.9126 | 0.99586 | FALSE | 16.9129 | 2029 | 2030-12-24 | 4.442% | 1.564% | 0.5929% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 15.8801 | 15.8148 | 2030-12-24 | 15.1338 | 15.8372 | 16.3931 | 2030-12-24 | 3.391% | 3.09% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-25 | 8.7696 | 9.1774 | 9.3238 | 9.3435 | 0.5486 | FALSE | 9.3618 | 2029 | 2030-12-25 | 4.443% | 1.57% | 0.5895% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 15.925 | 8.7696 | 2030-12-25 | 8.5302 | 8.9268 | 9.2405 | 2030-12-25 | 3.395% | 3.08% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-26 | 14.6553 | 15.3369 | 15.5825 | 15.6632 | 0.91584 | FALSE | 15.6688 | 2029 | 2030-12-26 | 4.444% | 1.576% | 0.585% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 15.9907 | 14.6553 | 2030-12-26 | 14.068 | 14.7223 | 15.2403 | 2030-12-26 | 3.399% | 3.066% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-27 | 6.307 | 6.6005 | 6.7065 | 6.7117 | 0.39035 | FALSE | 6.7291 | 2029 | 2030-12-27 | 4.446% | 1.582% | 0.58% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 16.0758 | 6.307 | 2030-12-27 | 6.1702 | 6.4572 | 6.6847 | 2030-12-27 | 3.403% | 3.048% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-28 | 12.9178 | 13.519 | 13.7371 | 13.7935 | 0.79713 | FALSE | 13.8053 | 2029 | 2030-12-28 | 4.447% | 1.588% | 0.5748% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 16.1784 | 12.9178 | 2030-12-28 | 12.4566 | 13.0364 | 13.4962 | 2030-12-28 | 3.407% | 3.027% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-29 | 9.8422 | 10.3004 | 10.4672 | 10.4931 | 0.60197 | FALSE | 10.5106 | 2029 | 2030-12-29 | 4.448% | 1.593% | 0.5693% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 16.2971 | 9.8422 | 2030-12-29 | 9.5581 | 10.003 | 10.3563 | 2030-12-29 | 3.411% | 3.004% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-30 | 11.7921 | 12.3413 | 12.5418 | 12.5842 | 0.71607 | FALSE | 12.599 | 2029 | 2030-12-30 | 4.45% | 1.599% | 0.5638% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 16.4303 | 11.7921 | 2030-12-30 | 11.4073 | 11.9385 | 12.3606 | 2030-12-30 | 3.415% | 2.977% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
2030-12-31 | 10.7223 | 11.2217 | 11.4048 | 11.4364 | 0.64501 | FALSE | 11.453 | 2029 | 2030-12-31 | 4.451% | 1.605% | 0.5583% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 16.5764 | 10.7223 | 2030-12-31 | 10.3996 | 10.884 | 11.2693 | 2030-12-31 | 3.419% | 2.949% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7947 | 2024 | [23 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 3.974% | 0% | 9.216e-05% | 50% | 0.46883 | 0 | 6 | 0.46883 | 15.85 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.293% | 0.0008426% | 50% | 0.00028386 | 3 | 9 | 3.9938
moy.: | 30.3388 | 31.6713 | 31.9905 | 32.0005 | 0.7014 |  | 32.1445 | 2027.6667 | moy.: | 4.212% | 1.21% | 0.1234% | 50% | 0.74871 | 0 | 6 | 0.74871 | 41.6237 |  | moy.: | 29.6599 | 30.9625 | 31.9358 | moy.: | 3.185% | 0.7709% | 50% | 0.42987 | 3.8438 | 9.8438 | 4.2737
max.: | 64.5928 | 67.4298 | 67.7272 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2030 | max.: | 4.451% | 2.286% | 0.6252% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 62.31 |  | max.: | 63.1335 | 65.9064 | 67.7266 | max.: | 3.93% | 3.102% | 50% | 1 | 4 | 10 | 4.4938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année

## 2031
Production et maximums hors pertes en: | [7 empty] | 2031 |  | Calcul pertes et enveloppes en 2031 | [9 empty] | Prévision sans nettoyage ni taille végétation en 2031 | [13 empty] | Gains entre dates d'action
[11 empty] | Paramètres généraux: | [5 empty] | Pertes cellules PV: | 0.5% | /an | [12 empty] | Avec Net. | Avec Tai. | Sans Net. | Sans Tai.
|  | Mise à jour données: | 2023-01-21 | [13 empty] | Salissure limite initiale: | 8% |  | Gains de production par action | [11 empty] | 46.2278 | 0 |  |  | : Gain avant action
|  | Station P.V. d'I.C.E.A.: | S.D.I.S. Montgiscard | [13 empty] | Nature végétation: | 60% | persistant |  |  | Salissures | Végétation | [8 empty] | 181.1899 | 19.0829 |  |  | : Gain après action
|  | Installation toiture PV: | 2021-11-22 | [18 empty] | 227.4355 | 19.0829 | kWh | [7 empty] | 2677.1471 | 0 | 2623.8888 | 0 | : Prod avant action
|  | Mise en service: | 2022-01-07 | [6 empty] | Entrées paramètres dans 'Réglage pertes' | [21 empty] | 8337.567 | 11014.7141 | 8143.6056 | 10767.4944 | : Prod après action
|  | Inflexion salissures: | FALSE | TRUE | [5 empty] | Vieillissement cellules PV | [21 empty] | 2804.6456 | 0 | 2748.8556 | 0 | : Sujet avant action
|  | Action durant l'année: | TRUE | FALSE |  | Production annuelle |  |  |  |  | Pertes par salissure | [8 empty] | Production ann: |  |  |  |  | Pertes par salissure | [6 empty] | 8751.4429 | 11672.5383 | 8547.8417 | 11651.7604 | : Sujet après action
|  | 11556.0885 | 11672.5383 | 11678.589 |  | 11014.7141 |  |  |  |  | 2031-04-30 | Perte de masquage végétal | [7 empty] | 10767.4944 |  | 11296.6972 | 11651.7604 | 11678.589 | 2031-04-30 | Perte de masquage végétal | [5 empty] | 2862.3931 | 0 | 2855.0326 | 0 | : Amont avant action
|  | PV VET | Salissures | Végétation | [6 empty] | 0% | TRUE | 0% |  |  |  | 0.5 |  |  |  | PV VET | Salissures | Végétation |  | 2.268% | [6 empty] | 8810.1452 | 11678.589 | 8796.7278 | 11678.589 | : Amont après action
| Perte annuelle: | 541.3744 | 110.9944 | 5.7097 | kWh |  |  |  |  | 2021-11-22 | 8% | 2029-03-31 | 50% |  |  |  | 1.4688 |  |  | Perte annuelle: | 529.2029 | 338.4299 | 24.7925 | kWh |  |  | NA |  |  |  | NA | 55.1223 | 0 | 101.3501 | 0 | : Total perte avant action
|  |  |  | Dépassements enveloppe > 100% : | 4.447% |  |  |  |  | 0% | 1095 | 0.0002391% | 50% |  |  |  | 0.96883 | [6 empty] | NoTnet: | FALSE |  | 50% |  |  |  | 4.4938 | 55.9262 | 5.7097 | 237.116 | 24.7925 | : Total perte après action
t | Wh | Wh_pvt | Wh_sa | Wh_hp | R\Max |  | Maxi_hp | An_max |  | Ppv | Psa | Pvg |  |  |  |  | Hp_vg | Env_an | : Noms des variables |  | Wh_s | Wh_pvt_s | Wh_sa_s |  | Psa_s | Pvg_s |  |  |  |  | Hp_vg_s | 111.0485 | 5.7097 | 338.4661 | 24.7925 | : Total Pertes
Date | kW /jour projeté | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. | Hors pertes 2031 | Ratio Wh_hp / Maxi. | Test Max. | Maxi. Hors pertes | Année du Maxi. |  | Perte P.V. vieilli. | Perte Salissure | Perte Végé tation | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. Pousse Végét. | Enveloppe 2031 | Prod. Prévisionnelle | Date | Wh / Jour 2031 | + hors perte PV VET | + hors perte Saliss. |  | Perte Salissure sa | Perte Végé sa | Densité végé tation | Ratio interpo lation Hp_vg | Valeur Colonne inf. Hp_vg | N° Colonne inf. Hp_vg | Haut. pousse végét. | t<Tnet | t<Ttai
2031-01-01 | 7.3294 | 7.6709 | 7.7965 | 7.805 | 0.43605 | FALSE | 7.8229 | 2030 | 2031-01-01 | 4.452% | 1.611% | 0.5528% | 50% | 0.96883 | 0 | 6 | 0.96883 | 16.7339 | 7.3294 | 2031-01-01 | 7.1608 | 7.4945 | 7.7601 | 2031-01-01 | 3.423% | 2.919% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938 | TRUE | FALSE
2031-01-02 | 1.7352 | 1.8161 | 1.8459 | 1.8459 | 0.10211 | FALSE | 1.8512 | 2030 | 2031-01-02 | 4.454% | 1.616% | 0.5478% | 50% | 0.96886 | 0 | 6 | 0.96886 | 16.9011 | 1.7352 | 2031-01-02 | 1.7033 | 1.7827 | 1.8459 | 2031-01-02 | 3.427% | 2.888% | 50% | 0.49385 | 4 | 10 | 4.4938 | TRUE | FALSE
2031-01-03 | 10.1756 | 10.6501 | 10.8257 | 10.8506 | 0.59402 | FALSE | 10.8682 | 2030 | 2031-01-03 | 4.455% | 1.622% | 0.5435% | 50% | 0.96889 | 0 | 6 | 0.96889 | 17.0764 | 10.1756 | 2031-01-03 | 9.8906 | 10.3518 | 10.7196 | 2031-01-03 | 3.431% | 2.857% | 50% | 0.49388 | 4 | 10 | 4.4939 | TRUE | FALSE
2031-01-04 | 9.0746 | 9.4979 | 9.6551 | 9.6719 | 0.52389 | FALSE | 9.6901 | 2030 | 2031-01-04 | 4.456% | 1.628% | 0.5397% | 50% | 0.96892 | 0 | 6 | 0.96892 | 17.2583 | 9.0746 | 2031-01-04 | 8.8421 | 9.2545 | 9.5837 | 2031-01-04 | 3.435% | 2.826% | 50% | 0.49391 | 4 | 10 | 4.4939 | TRUE | FALSE
2031-01-05 | 11.6443 | 12.1876 | 12.39 | 12.425 | 0.66577 | FALSE | 12.4413 | 2030 | 2031-01-05 | 4.457% | 1.634% | 0.5366% | 50% | 0.96895 | 0 | 6 | 0.96895 | 17.4451 | 11.6443 | 2031-01-05 | 11.2946 | 11.8216 | 12.2426 | 2031-01-05 | 3.439% | 2.795% | 50% | 0.49394 | 4 | 10 | 4.4939 | TRUE | FALSE
2031-01-06 | 5.2001 | 5.4428 | 5.5335 | 5.5335 | 0.29329 | FALSE | 5.5487 | 2030 | 2031-01-06 | 4.459% | 1.639% | 0.5341% | 50% | 0.96899 | 0 | 6 | 0.96899 | 17.6355 | 5.2001 | 2031-01-06 | 5.1047 | 5.3429 | 5.5335 | 2031-01-06 | 3.443% | 2.765% | 50% | 0.49398 | 4 | 10 | 4.494 | TRUE | FALSE
2031-01-07 | 13.9926 | 14.6458 | 14.8908 | 14.9459 | 0.78359 | FALSE | 14.9585 | 2030 | 2031-01-07 | 4.46% | 1.645% | 0.5323% | 50% | 0.96902 | 0 | 6 | 0.96902 | 17.8277 | 13.9926 | 2031-01-07 | 13.5258 | 14.1572 | 14.6627 | 2031-01-07 | 3.447% | 2.735% | 50% | 0.49401 | 4 | 10 | 4.494 | TRUE | FALSE
2031-01-08 | 7.4419 | 7.7894 | 7.9202 | 7.927 | 0.41114 | FALSE | 8.0522 | 2022 | 2031-01-08 | 4.461% | 1.651% | 0.5313% | 50% | 0.96906 | 0 | 6 | 0.96906 | 18.0201 | 7.4419 | 2031-01-08 | 7.28 | 7.62 | 7.8924 | 2031-01-08 | 3.451% | 2.706% | 50% | 0.49405 | 4 | 10 | 4.494 | TRUE | FALSE
2031-01-09 | 8.1428 | 8.5231 | 8.6667 | 8.6764 | 0.44515 | FALSE | 8.6951 | 2030 | 2031-01-09 | 4.463% | 1.657% | 0.5308% | 50% | 0.9691 | 0 | 6 | 0.9691 | 18.2153 | 8.1428 | 2031-01-09 | 7.9577 | 8.3295 | 8.6276 | 2031-01-09 | 3.456% | 2.678% | 50% | 0.49409 | 4 | 10 | 4.4941 | TRUE | FALSE
2031-01-10 | 16.644 | 17.4217 | 17.7162 | 17.7978 | 0.90308 | FALSE | 17.8045 | 2030 | 2031-01-10 | 4.464% | 1.662% | 0.5314% | 50% | 0.96914 | 0 | 6 | 0.96914 | 18.4166 | 16.644 | 2031-01-10 | 16.0396 | 16.7891 | 17.3907 | 2031-01-10 | 3.46% | 2.652% | 50% | 0.49413 | 4 | 10 | 4.4941 | TRUE | FALSE
2031-01-11 | 4.5184 | 4.7296 | 4.8098 | 4.8098 | 0.24132 | FALSE | 20.0744 | 2022 | 2031-01-11 | 4.465% | 1.668% | 0.5324% | 50% | 0.96918 | 0 | 6 | 0.96918 | 18.6242 | 4.5184 | 2031-01-11 | 4.4359 | 4.6432 | 4.8098 | 2031-01-11 | 3.464% | 2.628% | 50% | 0.49417 | 4 | 10 | 4.4942 | TRUE | FALSE
2031-01-12 | 17.3338 | 18.1442 | 18.4531 | 18.5408 | 0.91957 | FALSE | 18.5466 | 2030 | 2031-01-12 | 4.467% | 1.674% | 0.534% | 50% | 0.96923 | 0 | 6 | 0.96923 | 18.8382 | 17.3338 | 2031-01-12 | 16.7035 | 17.4845 | 18.1125 | 2031-01-12 | 3.468% | 2.607% | 50% | 0.49422 | 4 | 10 | 4.4942 | TRUE | FALSE
2031-01-13 | 11.6349 | 12.1791 | 12.3871 | 12.4166 | 0.60865 | FALSE | 12.4357 | 2030 | 2031-01-13 | 4.468% | 1.68% | 0.536% | 50% | 0.96927 | 0 | 6 | 0.96927 | 19.0587 | 11.6349 | 2031-01-13 | 11.3186 | 11.8479 | 12.2741 | 2031-01-13 | 3.472% | 2.589% | 50% | 0.49426 | 4 | 10 | 4.4943 | TRUE | FALSE
2031-01-14 | 14.2176 | 14.8827 | 15.1379 | 15.1889 | 0.73571 | FALSE | 20.7163 | 2022 | 2031-01-14 | 4.469% | 1.685% | 0.5384% | 50% | 0.96932 | 0 | 6 | 0.96932 | 19.2858 | 14.2176 | 2031-01-14 | 13.7807 | 14.4255 | 14.9449 | 2031-01-14 | 3.476% | 2.572% | 50% | 0.49431 | 4 | 10 | 4.4943 | TRUE | FALSE
2031-01-15 | 5.851 | 6.1249 | 6.2302 | 6.2302 | 0.29813 | FALSE | 21.3168 | 2022 | 2031-01-15 | 4.471% | 1.691% | 0.5413% | 50% | 0.96937 | 0 | 6 | 0.96937 | 19.5195 | 5.851 | 2031-01-15 | 5.7446 | 6.0134 | 6.2302 | 2031-01-15 | 3.48% | 2.558% | 50% | 0.49436 | 4 | 10 | 4.4944 | TRUE | FALSE
2031-01-16 | 3.9989 | 4.1861 | 4.2583 | 4.2583 | 0.20127 | FALSE | 21.0262 | 2022 | 2031-01-16 | 4.472% | 1.697% | 0.5437% | 50% | 0.96942 | 0 | 6 | 0.96942 | 19.7602 | 3.9989 | 2031-01-16 | 3.9262 | 4.11 | 4.2583 | 2031-01-16 | 3.484% | 2.546% | 50% | 0.49441 | 4 | 10 | 4.4944 | TRUE | FALSE
2031-01-17 | 6.2423 | 6.5346 | 6.6478 | 6.6484 | 0.31032 | FALSE | 14.1101 | 2022 | 2031-01-17 | 4.473% | 1.703% | 0.5456% | 50% | 0.96948 | 0 | 6 | 0.96948 | 20.008 | 6.2423 | 2031-01-17 | 6.1268 | 6.4137 | 6.6455 | 2031-01-17 | 3.488% | 2.535% | 50% | 0.49446 | 4 | 10 | 4.4945 | TRUE | FALSE
2031-01-18 | 13.9855 | 14.6406 | 14.8951 | 14.9406 | 0.68853 | FALSE | 14.9593 | 2030 | 2031-01-18 | 4.474% | 1.708% | 0.5469% | 50% | 0.96953 | 0 | 6 | 0.96953 | 20.263 | 13.9855 | 2031-01-18 | 13.5799 | 14.2159 | 14.7303 | 2031-01-18 | 3.492% | 2.525% | 50% | 0.49452 | 4 | 10 | 4.4945 | TRUE | FALSE
2031-01-19 | 10.3994 | 10.8867 | 11.0765 | 11.0944 | 0.5047 | FALSE | 11.3197 | 2022 | 2031-01-19 | 4.476% | 1.714% | 0.5476% | 50% | 0.96959 | 0 | 6 | 0.96959 | 20.5252 | 10.3994 | 2031-01-19 | 10.1514 | 10.627 | 11.012 | 2031-01-19 | 3.496% | 2.516% | 50% | 0.49458 | 4 | 10 | 4.4946 | TRUE | FALSE
2031-01-20 | 15.6758 | 16.4105 | 16.6977 | 16.7572 | 0.75237 | FALSE | 16.7738 | 2030 | 2031-01-20 | 4.477% | 1.72% | 0.5478% | 50% | 0.96965 | 0 | 6 | 0.96965 | 20.7948 | 15.6758 | 2031-01-20 | 15.1955 | 15.9077 | 16.4847 | 2031-01-20 | 3.5% | 2.508% | 50% | 0.49464 | 4 | 10 | 4.4946 | TRUE | FALSE
2031-01-21 | 7.5517 | 7.9058 | 8.0446 | 8.0483 | 0.35658 | FALSE | 18.4468 | 2022 | 2031-01-21 | 4.478% | 1.725% | 0.5475% | 50% | 0.96972 | 0 | 6 | 0.96972 | 21.0719 | 7.5517 | 2031-01-21 | 7.403 | 7.75 | 8.0315 | 2031-01-21 | 3.504% | 2.501% | 50% | 0.4947 | 4 | 10 | 4.4947 | TRUE | FALSE
2031-01-22 | 21.2385 | 22.2346 | 22.6263 | 22.7496 | 0.99443 | FALSE | 22.7506 | 2022 | 2031-01-22 | 4.48% | 1.731% | 0.5466% | 50% | 0.96978 | 0 | 6 | 0.96978 | 21.3566 | 21.2385 | 2031-01-22 | 20.4491 | 21.4081 | 22.1865 | 2031-01-22 | 3.508% | 2.495% | 50% | 0.49477 | 4 | 10 | 4.4948 | TRUE | FALSE
2031-01-23 | 21.3085 | 22.3081 | 22.7024 | 22.8241 | 0.98407 | FALSE | 22.8269 | 2022 | 2031-01-23 | 4.481% | 1.737% | 0.5453% | 50% | 0.96985 | 0 | 6 | 0.96985 | 21.6507 | 21.3085 | 2031-01-23 | 20.5237 | 21.4865 | 22.2687 | 2031-01-23 | 3.512% | 2.49% | 50% | 0.49484 | 4 | 10 | 4.4948 | TRUE | FALSE
2031-01-24 | 21.8371 | 22.8618 | 23.2672 | 23.3928 | 0.99455 | FALSE | 23.3938 | 2022 | 2031-01-24 | 4.482% | 1.743% | 0.5411% | 50% | 0.96992 | 0 | 6 | 0.96992 | 21.9558 | 21.8371 | 2031-01-24 | 21.0282 | 22.015 | 22.8173 | 2031-01-24 | 3.516% | 2.479% | 50% | 0.49491 | 4 | 10 | 4.4949 | TRUE | FALSE
2031-01-25 | 20.4508 | 21.4108 | 21.7917 | 21.895 | 0.91769 | FALSE | 21.9087 | 2022 | 2031-01-25 | 4.484% | 1.748% | 0.5339% | 50% | 0.97 | 0 | 6 | 0.97 | 22.2712 | 20.4508 | 2031-01-25 | 19.7382 | 20.6647 | 21.4188 | 2031-01-25 | 3.52% | 2.463% | 50% | 0.49499 | 4 | 10 | 4.495 | TRUE | FALSE
2031-01-26 | 22.0075 | 23.0408 | 23.4522 | 23.5711 | 0.97377 | FALSE | 23.5757 | 2022 | 2031-01-26 | 4.485% | 1.754% | 0.5239% | 50% | 0.97008 | 0 | 6 | 0.97008 | 22.5959 | 22.0075 | 2031-01-26 | 21.2103 | 22.2062 | 23.0175 | 2031-01-26 | 3.525% | 2.439% | 50% | 0.49506 | 4 | 10 | 4.4951 | TRUE | FALSE
2031-01-27 | 18.4235 | 19.2888 | 19.6343 | 19.7068 | 0.80234 | FALSE | 19.7352 | 2022 | 2031-01-27 | 4.486% | 1.76% | 0.5111% | 50% | 0.97016 | 0 | 6 | 0.97016 | 22.9291 | 18.4235 | 2031-01-27 | 17.8436 | 18.6818 | 19.3651 | 2031-01-27 | 3.529% | 2.411% | 50% | 0.49514 | 4 | 10 | 4.4951 | TRUE | FALSE
2031-01-28 | 4.3942 | 4.6007 | 4.6833 | 4.6833 | 0.1879 | FALSE | 4.7066 | 2022 | 2031-01-28 | 4.488% | 1.765% | 0.4957% | 50% | 0.97024 | 0 | 6 | 0.97024 | 23.2697 | 4.3942 | 2031-01-28 | 4.3151 | 4.5179 | 4.6833 | 2031-01-28 | 3.533% | 2.376% | 50% | 0.49523 | 4 | 10 | 4.4952 | TRUE | FALSE
2031-01-29 | 6.6038 | 6.9142 | 7.0389 | 7.0389 | 0.27829 | FALSE | 7.0726 | 2022 | 2031-01-29 | 4.489% | 1.771% | 0.4779% | 50% | 0.97033 | 0 | 6 | 0.97033 | 23.6168 | 6.6038 | 2031-01-29 | 6.4851 | 6.7899 | 7.0389 | 2031-01-29 | 3.537% | 2.337% | 50% | 0.49532 | 4 | 10 | 4.4953 | TRUE | FALSE
2031-01-30 | 4.7595 | 4.9833 | 5.0734 | 5.0734 | 0.19766 | FALSE | 5.0967 | 2022 | 2031-01-30 | 4.49% | 1.777% | 0.4576% | 50% | 0.97042 | 0 | 6 | 0.97042 | 23.9696 | 4.7595 | 2031-01-30 | 4.674 | 4.8938 | 5.0734 | 2031-01-30 | 3.541% | 2.288% | 50% | 0.49541 | 4 | 10 | 4.4954 | TRUE | FALSE
2031-01-31 | 11.0357 | 11.5547 | 11.7644 | 11.7756 | 0.4521 | FALSE | 11.8158 | 2022 | 2031-01-31 | 4.491% | 1.782% | 0.4357% | 50% | 0.97052 | 0 | 6 | 0.97052 | 24.327 | 11.0357 | 2031-01-31 | 10.795 | 11.3026 | 11.718 | 2031-01-31 | 3.545% | 2.229% | 50% | 0.4955 | 4 | 10 | 4.4955 | TRUE | FALSE
2031-02-01 | 14.2271 | 14.8963 | 15.1675 | 15.1922 | 0.57483 | FALSE | 15.2302 | 2022 | 2031-02-01 | 4.493% | 1.788% | 0.4121% | 50% | 0.97062 | 0 | 6 | 0.97062 | 24.688 | 14.2271 | 2031-02-01 | 13.8753 | 14.528 | 15.0626 | 2031-02-01 | 3.549% | 2.162% | 50% | 0.4956 | 4 | 10 | 4.4956 | TRUE | FALSE
2031-02-02 | 5.7378 | 6.0078 | 6.1175 | 6.1175 | 0.22815 | FALSE | 6.1413 | 2022 | 2031-02-02 | 4.494% | 1.794% | 0.3871% | 50% | 0.97072 | 0 | 6 | 0.97072 | 25.0518 | 5.7378 | 2031-02-02 | 5.635 | 5.9002 | 6.1175 | 2031-02-02 | 3.553% | 2.086% | 50% | 0.49571 | 4 | 10 | 4.4957 | TRUE | FALSE
2031-02-03 | 13.2597 | 13.8838 | 14.1382 | 14.1544 | 0.52039 | FALSE | 14.1893 | 2022 | 2031-02-03 | 4.495% | 1.799% | 0.3607% | 50% | 0.97083 | 0 | 6 | 0.97083 | 25.4174 | 13.2597 | 2031-02-03 | 12.9545 | 13.5643 | 14.0646 | 2031-02-03 | 3.557% | 2.002% | 50% | 0.49582 | 4 | 10 | 4.4958 | TRUE | FALSE
2031-02-04 | 12.101 | 12.6708 | 12.9037 | 12.9141 | 0.46814 | FALSE | 12.9467 | 2022 | 2031-02-04 | 4.497% | 1.805% | 0.3329% | 50% | 0.97094 | 0 | 6 | 0.97094 | 25.7839 | 12.101 | 2031-02-04 | 11.8392 | 12.3966 | 12.8544 | 2031-02-04 | 3.561% | 1.911% | 50% | 0.49593 | 4 | 10 | 4.4959 | TRUE | FALSE
2031-02-05 | 9.5033 | 9.9509 | 10.1344 | 10.1372 | 0.3624 | FALSE | 10.1652 | 2022 | 2031-02-05 | 4.498% | 1.811% | 0.3038% | 50% | 0.97106 | 0 | 6 | 0.97106 | 26.1504 | 9.5033 | 2031-02-05 | 9.3207 | 9.7597 | 10.1205 | 2031-02-05 | 3.565% | 1.813% | 50% | 0.49605 | 4 | 10 | 4.496 | TRUE | FALSE
2031-02-06 | 20.874 | 21.8575 | 22.2619 | 22.3043 | 0.78648 | FALSE | 22.3229 | 2022 | 2031-02-06 | 4.499% | 1.816% | 0.2735% | 50% | 0.97118 | 0 | 6 | 0.97118 | 26.5189 | 20.874 | 2031-02-06 | 20.2963 | 21.2526 | 22.0392 | 2031-02-06 | 3.569% | 1.708% | 50% | 0.49617 | 4 | 10 | 4.4962 | TRUE | FALSE
2031-02-07 | 14.3048 | 14.9789 | 15.2569 | 15.2693 | 0.53108 | FALSE | 15.2941 | 2022 | 2031-02-07 | 4.501% | 1.822% | 0.2434% | 50% | 0.97131 | 0 | 6 | 0.97131 | 26.8915 | 14.3048 | 2031-02-07 | 13.9865 | 14.6457 | 15.1884 | 2031-02-07 | 3.573% | 1.597% | 50% | 0.49629 | 4 | 10 | 4.4963 | TRUE | FALSE
2031-02-08 | 27.7262 | 29.0333 | 29.5738 | 29.6376 | 1.0168 | TRUE | 29.6376 | 2031 | 2031-02-08 | 4.502% | 1.828% | 0.2151% | 50% | 0.97144 | 0 | 6 | 0.97144 | 27.2674 | 27.7262 | 2031-02-08 | 26.8853 | 28.1527 | 29.1973 | 2031-02-08 | 3.578% | 1.486% | 50% | 0.49643 | 4 | 10 | 4.4964 | TRUE | FALSE
2031-02-09 | 27.9467 | 29.2645 | 29.8111 | 29.8675 | 1.0109 | TRUE | 29.8675 | 2031 | 2031-02-09 | 4.503% | 1.833% | 0.1888% | 50% | 0.97158 | 0 | 6 | 0.97158 | 27.6463 | 27.9467 | 2031-02-09 | 27.1232 | 28.4023 | 29.4573 | 2031-02-09 | 3.582% | 1.373% | 50% | 0.49656 | 4 | 10 | 4.4966 | TRUE | FALSE
2031-02-10 | 26.974 | 28.2463 | 28.7755 | 28.8204 | 0.96231 | FALSE | 28.8229 | 2022 | 2031-02-10 | 4.505% | 1.839% | 0.1643% | 50% | 0.97172 | 0 | 6 | 0.97172 | 28.028 | 26.974 | 2031-02-10 | 26.2187 | 27.4555 | 28.4766 | 2031-02-10 | 3.586% | 1.261% | 50% | 0.49671 | 4 | 10 | 4.4967 | TRUE | FALSE
2031-02-11 | 14.1023 | 14.7677 | 15.0453 | 15.0512 | 0.49584 | FALSE | 15.0666 | 2022 | 2031-02-11 | 4.506% | 1.845% | 0.1415% | 50% | 0.97187 | 0 | 6 | 0.97187 | 28.412 | 14.1023 | 2031-02-11 | 13.8125 | 14.4642 | 15.0028 | 2031-02-11 | 3.59% | 1.147% | 50% | 0.49686 | 4 | 10 | 4.4969 | TRUE | FALSE
2031-02-12 | 22.5523 | 23.6167 | 24.062 | 24.082 | 0.78282 | FALSE | 24.091 | 2022 | 2031-02-12 | 4.507% | 1.85% | 0.1205% | 50% | 0.97203 | 0 | 6 | 0.97203 | 28.7981 | 22.5523 | 2031-02-12 | 22.012 | 23.0509 | 23.9102 | 2031-02-12 | 3.594% | 1.034% | 50% | 0.49701 | 4 | 10 | 4.497 | TRUE | FALSE
2031-02-13 | 24.8488 | 26.022 | 26.5141 | 26.5353 | 0.85121 | FALSE | 26.541 | 2022 | 2031-02-13 | 4.508% | 1.856% | 0.1016% | 50% | 0.97219 | 0 | 6 | 0.97219 | 29.1858 | 24.8488 | 2031-02-13 | 24.2495 | 25.3945 | 26.3422 | 2031-02-13 | 3.598% | 0.9236% | 50% | 0.49718 | 4 | 10 | 4.4972 | TRUE | FALSE
2031-02-14 | 15.9552 | 16.7087 | 17.0257 | 17.0306 | 0.53918 | FALSE | 17.0402 | 2022 | 2031-02-14 | 4.51% | 1.862% | 0.08489% | 50% | 0.97236 | 0 | 6 | 0.97236 | 29.5748 | 15.9552 | 2031-02-14 | 15.6327 | 16.371 | 16.9828 | 2031-02-14 | 3.602% | 0.8218% | 50% | 0.49734 | 4 | 10 | 4.4973 | TRUE | FALSE
2031-02-15 | 20.5394 | 21.5097 | 21.919 | 21.9275 | 0.68523 | FALSE | 21.9345 | 2022 | 2031-02-15 | 4.511% | 1.867% | 0.07032% | 50% | 0.97253 | 0 | 6 | 0.97253 | 29.9648 | 20.5394 | 2031-02-15 | 20.1024 | 21.0521 | 21.8396 | 2031-02-15 | 3.606% | 0.7279% | 50% | 0.49752 | 4 | 10 | 4.4975 | TRUE | FALSE
2031-02-16 | 9.7551 | 10.2161 | 10.4111 | 10.4113 | 0.32118 | FALSE | 10.4171 | 2022 | 2031-02-16 | 4.512% | 1.873% | 0.0578% | 50% | 0.97271 | 0 | 6 | 0.97271 | 30.3555 | 9.7551 | 2031-02-16 | 9.5807 | 10.0335 | 10.4093 | 2031-02-16 | 3.61% | 0.6415% | 50% | 0.4977 | 4 | 10 | 4.4977 | TRUE | FALSE
2031-02-17 | 11.7232 | 12.2774 | 12.5124 | 12.5131 | 0.38113 | FALSE | 12.5183 | 2022 | 2031-02-17 | 4.514% | 1.879% | 0.04726% | 50% | 0.97291 | 0 | 6 | 0.97291 | 30.7465 | 11.7232 | 2031-02-17 | 11.5089 | 12.053 | 12.5049 | 2031-02-17 | 3.614% | 0.5624% | 50% | 0.49789 | 4 | 10 | 4.4979 | TRUE | FALSE
2031-02-18 | 27.4716 | 28.7706 | 29.323 | 29.3325 | 0.88221 | FALSE | 29.3344 | 2022 | 2031-02-18 | 4.515% | 1.884% | 0.03863% | 50% | 0.9731 | 0 | 6 | 0.9731 | 31.1375 | 27.4716 | 2031-02-18 | 26.8846 | 28.1558 | 29.2128 | 2031-02-18 | 3.618% | 0.4904% | 50% | 0.49809 | 4 | 10 | 4.4981 | TRUE | FALSE
2031-02-19 | 16.5835 | 17.3679 | 17.7024 | 17.7042 | 0.52587 | FALSE | 17.708 | 2022 | 2031-02-19 | 4.516% | 1.89% | 0.03183% | 50% | 0.97331 | 0 | 6 | 0.97331 | 31.5283 | 16.5835 | 2031-02-19 | 16.2699 | 17.0395 | 17.6799 | 2031-02-19 | 3.622% | 0.4251% | 50% | 0.4983 | 4 | 10 | 4.4983 | TRUE | FALSE
2031-02-20 | 20.8825 | 21.8706 | 22.2931 | 22.2961 | 0.65415 | FALSE | 22.2991 | 2022 | 2031-02-20 | 4.518% | 1.895% | 0.02679% | 50% | 0.97352 | 0 | 6 | 0.97352 | 31.9188 | 20.8825 | 2031-02-20 | 20.4788 | 21.4477 | 22.2548 | 2031-02-20 | 3.626% | 0.3664% | 50% | 0.49851 | 4 | 10 | 4.4985 | TRUE | FALSE
2031-02-21 | 18.413 | 19.2845 | 19.6582 | 19.66 | 0.56981 | FALSE | 19.6628 | 2022 | 2031-02-21 | 4.519% | 1.901% | 0.02345% | 50% | 0.97375 | 0 | 6 | 0.97375 | 32.3095 | 18.413 | 2031-02-21 | 18.0681 | 18.9232 | 19.6361 | 2031-02-21 | 3.63% | 0.3154% | 50% | 0.49874 | 4 | 10 | 4.4987 | TRUE | FALSE
2031-02-22 | 30.0897 | 31.5143 | 32.1268 | 32.1327 | 0.92013 | FALSE | 32.1334 | 2022 | 2031-02-22 | 4.52% | 1.907% | 0.02063% | 50% | 0.97398 | 0 | 6 | 0.97398 | 32.7009 | 30.0897 | 2031-02-22 | 29.4942 | 30.8905 | 32.0556 | 2031-02-22 | 3.634% | 0.2708% | 50% | 0.49897 | 4 | 10 | 4.499 | TRUE | FALSE
2031-02-23 | 31.6431 | 33.1417 | 33.7877 | 33.7935 | 0.95617 | FALSE | 33.7939 | 2022 | 2031-02-23 | 4.522% | 1.912% | 0.01831% | 50% | 0.97422 | 0 | 6 | 0.97422 | 33.0931 | 31.6431 | 2031-02-23 | 31.0238 | 32.493 | 33.7199 | 2031-02-23 | 3.639% | 0.2324% | 50% | 0.49921 | 4 | 10 | 4.4992 | TRUE | FALSE
2031-02-24 | 22.5314 | 23.5988 | 24.0602 | 24.0623 | 0.6728 | FALSE | 24.0642 | 2022 | 2031-02-24 | 4.523% | 1.918% | 0.01649% | 50% | 0.97448 | 0 | 6 | 0.97448 | 33.4865 | 22.5314 | 2031-02-24 | 22.1136 | 23.1611 | 24.0367 | 2031-02-24 | 3.643% | 0.1999% | 50% | 0.49946 | 4 | 10 | 4.4995 | TRUE | FALSE
2031-02-25 | 24.8753 | 26.054 | 26.565 | 26.5675 | 0.73415 | FALSE | 26.569 | 2022 | 2031-02-25 | 4.524% | 1.923% | 0.01514% | 50% | 0.97474 | 0 | 6 | 0.97474 | 33.8811 | 24.8753 | 2031-02-25 | 24.4143 | 25.5712 | 26.5389 | 2031-02-25 | 3.647% | 0.1733% | 50% | 0.49973 | 4 | 10 | 4.4997 | TRUE | FALSE
2031-02-26 | 35.0293 | 36.6897 | 37.4113 | 37.4167 | 1.0219 | FALSE | 37.4167 | 2029 | 2031-02-26 | 4.525% | 1.929% | 0.01424% | 50% | 0.97501 | 0 | 6 | 0.97501 | 34.2773 | 35.0293 | 2031-02-26 | 34.3669 | 35.9959 | 37.3597 | 2031-02-26 | 3.651% | 0.1521% | 50% | 0.5 | 4 | 10 | 4.5 | TRUE | FALSE
2031-02-27 | 22.4054 | 23.4677 | 23.9306 | 23.9323 | 0.64611 | FALSE | 23.9339 | 2022 | 2031-02-27 | 4.527% | 1.934% | 0.01376% | 50% | 0.9753 | 0 | 6 | 0.9753 | 34.6751 | 22.4054 | 2031-02-27 | 21.999 | 23.0421 | 23.9161 | 2031-02-27 | 3.655% | 0.1362% | 50% | 0.50028 | 4 | 10 | 4.5003 | TRUE | FALSE
2031-02-28 | 32.6742 | 34.2239 | 34.901 | 34.9052 | 0.93154 | FALSE | 34.9056 | 2022 | 2031-02-28 | 4.528% | 1.94% | 0.01324% | 50% | 0.97559 | 0 | 6 | 0.97559 | 35.0751 | 32.6742 | 2031-02-28 | 32.0701 | 33.5912 | 34.8668 | 2031-02-28 | 3.659% | 0.1218% | 50% | 0.50058 | 4 | 10 | 4.5006 | TRUE | FALSE
2031-03-01 | 34.4746 | 36.1102 | 36.8267 | 36.8312 | 0.97173 | FALSE | 36.8314 | 2022 | 2031-03-01 | 4.529% | 1.946% | 0.01269% | 50% | 0.9759 | 0 | 6 | 0.9759 | 35.4773 | 34.4746 | 2031-03-01 | 33.8397 | 35.4451 | 36.7927 | 2031-03-01 | 3.663% | 0.1088% | 50% | 0.50089 | 4 | 10 | 4.5009 | TRUE | FALSE
2031-03-02 | 15.9299 | 16.6859 | 17.018 | 17.0184 | 0.44391 | FALSE | 17.02 | 2022 | 2031-03-02 | 4.531% | 1.951% | 0.0121% | 50% | 0.97622 | 0 | 6 | 0.97622 | 35.882 | 15.9299 | 2031-03-02 | 15.6485 | 16.3911 | 17.015 | 2031-03-02 | 3.667% | 0.0972% | 50% | 0.50121 | 4 | 10 | 4.5012 | TRUE | FALSE
2031-03-03 | 27.4791 | 28.7835 | 29.358 | 29.3602 | 0.75719 | FALSE | 29.3613 | 2022 | 2031-03-03 | 4.532% | 1.957% | 0.01148% | 50% | 0.97655 | 0 | 6 | 0.97655 | 36.2894 | 27.4791 | 2031-03-03 | 26.9854 | 28.2664 | 29.3435 | 2031-03-03 | 3.671% | 0.08692% | 50% | 0.50154 | 4 | 10 | 4.5015 | TRUE | FALSE
2031-03-04 | 5.4121 | 5.6691 | 5.7826 | 5.7826 | 0.14745 | FALSE | 5.7832 | 2022 | 2031-03-04 | 4.533% | 1.962% | 0.01083% | 50% | 0.9769 | 0 | 6 | 0.9769 | 36.6997 | 5.4121 | 2031-03-04 | 5.3176 | 5.5701 | 5.7826 | 2031-03-04 | 3.675% | 0.07795% | 50% | 0.50189 | 4 | 10 | 4.5019 | TRUE | FALSE
2031-03-05 | 14.0354 | 14.7021 | 14.9972 | 14.9974 | 0.37815 | FALSE | 14.9987 | 2022 | 2031-03-05 | 4.535% | 1.968% | 0.01015% | 50% | 0.97726 | 0 | 6 | 0.97726 | 37.113 | 14.0354 | 2031-03-05 | 13.7896 | 14.4446 | 14.9962 | 2031-03-05 | 3.679% | 0.07023% | 50% | 0.50225 | 4 | 10 | 4.5023 | TRUE | FALSE
2031-03-06 | 21.4868 | 22.5077 | 22.9608 | 22.9616 | 0.57248 | FALSE | 22.963 | 2022 | 2031-03-06 | 4.536% | 1.973% | 0.009447% | 50% | 0.97764 | 0 | 6 | 0.97764 | 37.5303 | 21.4868 | 2031-03-06 | 21.1076 | 22.1105 | 22.9559 | 2031-03-06 | 3.683% | 0.06373% | 50% | 0.50263 | 4 | 10 | 4.5026 | TRUE | FALSE
2031-03-07 | 34.8265 | 36.4817 | 37.2182 | 37.2211 | 0.91764 | FALSE | 37.2215 | 2022 | 2031-03-07 | 4.537% | 1.979% | 0.008738% | 50% | 0.97803 | 0 | 6 | 0.97803 | 37.9518 | 34.8265 | 2031-03-07 | 34.2046 | 35.8303 | 37.2018 | 2031-03-07 | 3.687% | 0.05863% | 50% | 0.50302 | 4 | 10 | 4.503 | TRUE | FALSE
2031-03-08 | 31.2458 | 32.7314 | 33.394 | 33.396 | 0.81416 | FALSE | 33.3967 | 2022 | 2031-03-08 | 4.539% | 1.984% | 0.008045% | 50% | 0.97844 | 0 | 6 | 0.97844 | 38.377 | 31.2458 | 2031-03-08 | 30.6916 | 32.1508 | 33.3828 | 2031-03-08 | 3.691% | 0.05367% | 50% | 0.50342 | 4 | 10 | 4.5034 | TRUE | FALSE
2031-03-09 | 27.8897 | 29.2161 | 29.8093 | 29.8106 | 0.71869 | FALSE | 29.8114 | 2022 | 2031-03-09 | 4.54% | 1.99% | 0.007368% | 50% | 0.97886 | 0 | 6 | 0.97886 | 38.8053 | 27.8897 | 2031-03-09 | 27.3978 | 28.7008 | 29.8019 | 2031-03-09 | 3.695% | 0.04888% | 50% | 0.50385 | 4 | 10 | 4.5038 | TRUE | FALSE
2031-03-10 | 23.564 | 24.685 | 25.1876 | 25.1883 | 0.60054 | FALSE | 25.1893 | 2022 | 2031-03-10 | 4.541% | 1.995% | 0.006705% | 50% | 0.9793 | 0 | 6 | 0.9793 | 39.2363 | 23.564 | 2031-03-10 | 23.1508 | 24.2521 | 25.1836 | 2031-03-10 | 3.699% | 0.04422% | 50% | 0.50429 | 4 | 10 | 4.5043 | TRUE | FALSE
2031-03-11 | 17.0057 | 17.8149 | 18.1787 | 18.1789 | 0.42866 | FALSE | 18.1798 | 2022 | 2031-03-11 | 4.542% | 2.001% | 0.006058% | 50% | 0.97976 | 0 | 6 | 0.97976 | 39.6695 | 17.0057 | 2031-03-11 | 16.7094 | 17.5045 | 18.1776 | 2031-03-11 | 3.703% | 0.03972% | 50% | 0.50474 | 4 | 10 | 4.5047 | TRUE | FALSE
2031-03-12 | 13.3084 | 13.9419 | 14.2273 | 14.2274 | 0.33183 | FALSE | 14.2281 | 2022 | 2031-03-12 | 4.544% | 2.006% | 0.005425% | 50% | 0.98023 | 0 | 6 | 0.98023 | 40.1043 | 13.3084 | 2031-03-12 | 13.0773 | 13.6998 | 14.2271 | 2031-03-12 | 3.707% | 0.03535% | 50% | 0.50522 | 4 | 10 | 4.5052 | TRUE | FALSE
2031-03-13 | 8.4762 | 8.8798 | 9.0621 | 9.0621 | 0.20907 | FALSE | 9.0626 | 2022 | 2031-03-13 | 4.545% | 2.012% | 0.004848% | 50% | 0.98073 | 0 | 6 | 0.98073 | 40.5402 | 8.4762 | 2031-03-13 | 8.3293 | 8.7259 | 9.0621 | 2031-03-13 | 3.711% | 0.03134% | 50% | 0.50572 | 4 | 10 | 4.5057 | TRUE | FALSE
2031-03-14 | 12.6215 | 13.2227 | 13.495 | 13.495 | 0.308 | FALSE | 13.4955 | 2022 | 2031-03-14 | 4.546% | 2.018% | 0.004351% | 50% | 0.98124 | 0 | 6 | 0.98124 | 40.9767 | 12.6215 | 2031-03-14 | 12.4029 | 12.9936 | 13.4949 | 2031-03-14 | 3.715% | 0.02783% | 50% | 0.50623 | 4 | 10 | 4.5062 | TRUE | FALSE
2031-03-15 | 14.9573 | 15.6699 | 15.9934 | 15.9935 | 0.36116 | FALSE | 15.9941 | 2022 | 2031-03-15 | 4.548% | 2.023% | 0.00393% | 50% | 0.98178 | 0 | 6 | 0.98178 | 41.4133 | 14.9573 | 2031-03-15 | 14.6981 | 15.3984 | 15.9931 | 2031-03-15 | 3.719% | 0.02481% | 50% | 0.50676 | 4 | 10 | 4.5068 | TRUE | FALSE
2031-03-16 | 12.5596 | 13.1582 | 13.4306 | 13.4306 | 0.3001 | FALSE | 13.4311 | 2022 | 2031-03-16 | 4.549% | 2.029% | 0.003583% | 50% | 0.98233 | 0 | 6 | 0.98233 | 41.8494 | 12.5596 | 2031-03-16 | 12.3424 | 12.9306 | 13.4306 | 2031-03-16 | 3.723% | 0.02226% | 50% | 0.50732 | 4 | 10 | 4.5073 | TRUE | FALSE
2031-03-17 | 12.0622 | 12.6373 | 12.8997 | 12.8997 | 0.28525 | FALSE | 12.9001 | 2022 | 2031-03-17 | 4.55% | 2.034% | 0.003308% | 50% | 0.98291 | 0 | 6 | 0.98291 | 42.2846 | 12.0622 | 2031-03-17 | 11.8538 | 12.4189 | 12.8997 | 2031-03-17 | 3.727% | 0.02016% | 50% | 0.5079 | 4 | 10 | 4.5079 | TRUE | FALSE
2031-03-18 | 14.2375 | 14.9165 | 15.227 | 15.2271 | 0.33328 | FALSE | 15.2275 | 2022 | 2031-03-18 | 4.552% | 2.04% | 0.003104% | 50% | 0.98351 | 0 | 6 | 0.98351 | 42.7184 | 14.2375 | 2031-03-18 | 13.9916 | 14.6588 | 15.2269 | 2031-03-18 | 3.731% | 0.01851% | 50% | 0.5085 | 4 | 10 | 4.5085 | TRUE | FALSE
2031-03-19 | 26.1605 | 27.4084 | 27.9806 | 27.981 | 0.60626 | FALSE | 27.9814 | 2022 | 2031-03-19 | 4.553% | 2.045% | 0.002967% | 50% | 0.98414 | 0 | 6 | 0.98414 | 43.1502 | 26.1605 | 2031-03-19 | 25.7076 | 26.9339 | 27.9789 | 2031-03-19 | 3.735% | 0.01728% | 50% | 0.50912 | 4 | 10 | 4.5091 | TRUE | FALSE
2031-03-20 | 31.358 | 32.8542 | 33.5421 | 33.5427 | 0.71948 | FALSE | 33.5431 | 2022 | 2031-03-20 | 4.554% | 2.051% | 0.002897% | 50% | 0.98479 | 0 | 6 | 0.98479 | 43.5837 | 31.358 | 2031-03-20 | 30.815 | 32.2853 | 33.5394 | 2031-03-20 | 3.739% | 0.01647% | 50% | 0.50977 | 4 | 10 | 4.5098 | TRUE | FALSE
2031-03-21 | 42.1767 | 44.1898 | 45.1176 | 45.1188 | 0.95808 | FALSE | 45.1189 | 2022 | 2031-03-21 | 4.556% | 2.056% | 0.002894% | 50% | 0.98546 | 0 | 6 | 0.98546 | 44.022 | 42.1767 | 2031-03-21 | 41.4452 | 43.4234 | 45.112 | 2031-03-21 | 3.743% | 0.01616% | 50% | 0.51045 | 4 | 10 | 4.5104 | TRUE | FALSE
2031-03-22 | 41.1651 | 43.1305 | 44.0385 | 44.0396 | 0.92581 | FALSE | 44.0397 | 2022 | 2031-03-22 | 4.557% | 2.062% | 0.002934% | 50% | 0.98616 | 0 | 6 | 0.98616 | 44.4637 | 41.1651 | 2031-03-22 | 40.4519 | 42.3832 | 44.0333 | 2031-03-22 | 3.747% | 0.01614% | 50% | 0.51115 | 4 | 10 | 4.5111 | TRUE | FALSE
2031-03-23 | 43.9157 | 46.013 | 46.9843 | 46.9857 | 0.97791 | FALSE | 46.9858 | 2022 | 2031-03-23 | 4.558% | 2.067% | 0.003017% | 50% | 0.98689 | 0 | 6 | 0.98689 | 44.9075 | 43.9157 | 2031-03-23 | 43.1549 | 45.2159 | 46.9782 | 2031-03-23 | 3.751% | 0.01642% | 50% | 0.51188 | 4 | 10 | 4.5119 | TRUE | FALSE
2031-03-24 | 43.6271 | 45.7113 | 46.679 | 46.6803 | 0.96196 | FALSE | 46.6804 | 2022 | 2031-03-24 | 4.559% | 2.073% | 0.00314% | 50% | 0.98765 | 0 | 6 | 0.98765 | 45.3521 | 43.6271 | 2031-03-24 | 42.8719 | 44.92 | 46.6728 | 2031-03-24 | 3.756% | 0.01698% | 50% | 0.51263 | 4 | 10 | 4.5126 | TRUE | FALSE
2031-03-25 | 36.3416 | 38.0783 | 38.8865 | 38.8874 | 0.79354 | FALSE | 38.8878 | 2022 | 2031-03-25 | 4.561% | 2.079% | 0.003304% | 50% | 0.98843 | 0 | 6 | 0.98843 | 45.7962 | 36.3416 | 2031-03-25 | 35.714 | 37.4207 | 38.8826 | 2031-03-25 | 3.76% | 0.01782% | 50% | 0.51342 | 4 | 10 | 4.5134 | TRUE | FALSE
2031-03-26 | 39.9154 | 41.8235 | 42.7137 | 42.7149 | 0.86325 | FALSE | 42.7152 | 2022 | 2031-03-26 | 4.562% | 2.084% | 0.003507% | 50% | 0.98925 | 0 | 6 | 0.98925 | 46.2385 | 39.9154 | 2031-03-26 | 39.2258 | 41.1009 | 42.7084 | 2031-03-26 | 3.764% | 0.01893% | 50% | 0.51423 | 4 | 10 | 4.5142 | TRUE | FALSE
2031-03-27 | 41.77 | 43.7673 | 44.7015 | 44.7029 | 0.89486 | FALSE | 44.7031 | 2022 | 2031-03-27 | 4.563% | 2.09% | 0.003721% | 50% | 0.99009 | 0 | 6 | 0.99009 | 46.6776 | 41.77 | 2031-03-27 | 41.0483 | 43.011 | 44.6952 | 2031-03-27 | 3.768% | 0.02023% | 50% | 0.51508 | 4 | 10 | 4.5151 | TRUE | FALSE
2031-03-28 | 35.8817 | 37.5979 | 38.4026 | 38.4036 | 0.76161 | FALSE | 38.4041 | 2022 | 2031-03-28 | 4.565% | 2.095% | 0.003909% | 50% | 0.99097 | 0 | 6 | 0.99097 | 47.1122 | 35.8817 | 2031-03-28 | 35.2629 | 36.9496 | 38.3981 | 2031-03-28 | 3.772% | 0.02153% | 50% | 0.51596 | 4 | 10 | 4.516 | TRUE | FALSE
2031-03-29 | 27.325 | 28.6323 | 29.2468 | 29.2473 | 0.57475 | FALSE | 29.248 | 2022 | 2031-03-29 | 4.566% | 2.101% | 0.00407% | 50% | 0.99189 | 0 | 6 | 0.99189 | 47.541 | 27.325 | 2031-03-29 | 26.8553 | 28.1402 | 29.2447 | 2031-03-29 | 3.777% | 0.02283% | 50% | 0.51687 | 4 | 10 | 4.5169 | TRUE | FALSE
2031-03-30 | 7.61 | 7.9742 | 8.1458 | 8.1458 | 0.15866 | FALSE | 8.1461 | 2022 | 2031-03-30 | 4.567% | 2.107% | 0.004207% | 50% | 0.99283 | 0 | 6 | 0.99283 | 47.9626 | 7.61 | 2031-03-30 | 7.4798 | 7.8378 | 8.1458 | 2031-03-30 | 3.781% | 0.02413% | 50% | 0.51782 | 4 | 10 | 4.5178 | TRUE | FALSE
2031-03-31 | 26.5776 | 27.85 | 28.451 | 28.4514 | 0.54938 | FALSE | 28.4522 | 2029 | 2031-03-31 | 4.569% | 2.112% | 0.00432% | 50% | 0.99382 | 0 | 6 | 0.99382 | 48.3758 | 26.5776 | 2031-03-31 | 26.1214 | 27.3719 | 28.4488 | 2031-03-31 | 3.785% | 0.02542% | 50% | 0.5188 | 4 | 10 | 4.5188 | TRUE | FALSE
2031-04-01 | 29.2329 | 30.6328 | 31.2956 | 31.2962 | 0.59927 | FALSE | 31.297 | 2029 | 2031-04-01 | 4.57% | 2.118% | 0.004409% | 50% | 0.99484 | 0 | 6 | 0.99484 | 48.7792 | 29.2329 | 2031-04-01 | 28.7309 | 30.1067 | 31.2926 | 2031-04-01 | 3.79% | 0.02673% | 50% | 0.51982 | 4 | 10 | 4.5198 | TRUE | FALSE
2031-04-02 | 19.9215 | 20.8758 | 21.3287 | 21.3289 | 0.40513 | FALSE | 21.3297 | 2029 | 2031-04-02 | 4.571% | 2.124% | 0.004476% | 50% | 0.99589 | 0 | 6 | 0.99589 | 49.1715 | 19.9215 | 2031-04-02 | 19.5808 | 20.5188 | 21.328 | 2031-04-02 | 3.794% | 0.02804% | 50% | 0.52088 | 4 | 10 | 4.5209 | TRUE | FALSE
2031-04-03 | 27.1986 | 28.5019 | 29.122 | 29.1225 | 0.54884 | FALSE | 29.1233 | 2029 | 2031-04-03 | 4.573% | 2.129% | 0.00452% | 50% | 0.99699 | 0 | 6 | 0.99699 | 49.5554 | 27.1986 | 2031-04-03 | 26.7324 | 28.0133 | 29.1194 | 2031-04-03 | 3.799% | 0.02935% | 50% | 0.52198 | 4 | 10 | 4.522 | TRUE | FALSE
2031-04-04 | 42.2392 | 44.2637 | 45.2294 | 45.231 | 0.84589 | FALSE | 45.2314 | 2029 | 2031-04-04 | 4.574% | 2.135% | 0.004532% | 50% | 0.99813 | 0 | 6 | 0.99813 | 49.9341 | 42.2392 | 2031-04-04 | 41.5109 | 43.5005 | 45.2202 | 2031-04-04 | 3.803% | 0.03047% | 50% | 0.52312 | 4 | 10 | 4.5231 | TRUE | FALSE
2031-04-05 | 50.5505 | 52.9741 | 54.133 | 54.1355 | 1.0048 | TRUE | 54.1355 | 2031 | 2031-04-05 | 4.575% | 2.141% | 0.004508% | 50% | 0.99931 | 0 | 6 | 0.99931 | 50.3075 | 50.5505 | 2031-04-05 | 49.6762 | 52.058 | 54.1185 | 2031-04-05 | 3.808% | 0.03131% | 50% | 0.5243 | 4 | 10 | 4.5243 | TRUE | FALSE
2031-04-06 | 12.3306 | 12.922 | 13.2055 | 13.2055 | 0.24332 | FALSE | 13.206 | 2029 | 2031-04-06 | 4.576% | 2.147% | 0.004452% | 50% | 0.00053428 | 1 | 7 | 1.0005 | 50.6751 | 12.3306 | 2031-04-06 | 12.1208 | 12.7021 | 13.2055 | 2031-04-06 | 3.812% | 0.03188% | 50% | 0.52552 | 4 | 10 | 4.5255 | TRUE | FALSE
2031-04-07 | 41.7955 | 43.8006 | 44.7641 | 44.7656 | 0.81892 | FALSE | 44.7661 | 2029 | 2031-04-07 | 4.578% | 2.152% | 0.004365% | 50% | 0.0018022 | 1 | 7 | 1.0018 | 51.0366 | 41.7955 | 2031-04-07 | 41.0762 | 43.0467 | 44.7549 | 2031-04-07 | 3.817% | 0.03219% | 50% | 0.52679 | 4 | 10 | 4.5268 | TRUE | FALSE
2031-04-08 | 35.6026 | 37.3111 | 38.1341 | 38.135 | 0.69275 | FALSE | 38.1357 | 2029 | 2031-04-08 | 4.579% | 2.158% | 0.004245% | 50% | 0.0031161 | 1 | 7 | 1.0031 | 51.3919 | 35.6026 | 2031-04-08 | 34.992 | 36.6712 | 38.1281 | 2031-04-08 | 3.821% | 0.03223% | 50% | 0.5281 | 4 | 10 | 4.5281 | TRUE | FALSE
2031-04-09 | 33.1215 | 34.7114 | 35.4792 | 35.4799 | 0.64013 | FALSE | 35.4806 | 2029 | 2031-04-09 | 4.58% | 2.164% | 0.004091% | 50% | 0.0044772 | 1 | 7 | 1.0045 | 51.7405 | 33.1215 | 2031-04-09 | 32.5544 | 34.1171 | 35.4743 | 2031-04-09 | 3.826% | 0.03202% | 50% | 0.52946 | 4 | 10 | 4.5295 | TRUE | FALSE
2031-04-10 | 54.2656 | 56.8713 | 58.1327 | 58.135 | 1.0419 | TRUE | 58.135 | 2031 | 2031-04-10 | 4.582% | 2.17% | 0.003915% | 50% | 0.005887 | 1 | 7 | 1.0059 | 52.0821 | 54.2656 | 2031-04-10 | 53.3296 | 55.8903 | 58.1166 | 2031-04-10 | 3.831% | 0.03158% | 50% | 0.53087 | 4 | 10 | 4.5309 | TRUE | FALSE
2031-04-11 | 43.7791 | 45.8818 | 46.9023 | 46.9037 | 0.83521 | FALSE | 46.9041 | 2029 | 2031-04-11 | 4.583% | 2.176% | 0.003742% | 50% | 0.0073469 | 1 | 7 | 1.0073 | 52.4165 | 43.7791 | 2031-04-11 | 43.0274 | 45.094 | 46.8926 | 2031-04-11 | 3.835% | 0.03096% | 50% | 0.53233 | 4 | 10 | 4.5323 | TRUE | FALSE
2031-04-12 | 36.5284 | 38.2834 | 39.1372 | 39.138 | 0.69256 | FALSE | 39.1386 | 2029 | 2031-04-12 | 4.584% | 2.182% | 0.003573% | 50% | 0.0088583 | 1 | 7 | 1.0089 | 52.7433 | 36.5284 | 2031-04-12 | 35.9037 | 37.6287 | 39.1314 | 2031-04-12 | 3.84% | 0.03017% | 50% | 0.53385 | 4 | 10 | 4.5338 | TRUE | FALSE
2031-04-13 | 8.4466 | 8.8526 | 9.0506 | 9.0506 | 0.15918 | FALSE | 9.0509 | 2029 | 2031-04-13 | 4.586% | 2.188% | 0.003407% | 50% | 0.010423 | 1 | 7 | 1.0104 | 53.0622 | 8.4466 | 2031-04-13 | 8.3035 | 8.7026 | 9.0506 | 2031-04-13 | 3.845% | 0.02921% | 50% | 0.53541 | 4 | 10 | 4.5354 | TRUE | FALSE
2031-04-14 | 38.9927 | 40.8672 | 41.7838 | 41.7846 | 0.73056 | FALSE | 41.7851 | 2029 | 2031-04-14 | 4.587% | 2.194% | 0.003244% | 50% | 0.012041 | 1 | 7 | 1.012 | 53.373 | 38.9927 | 2031-04-14 | 38.3264 | 40.1689 | 41.7774 | 2031-04-14 | 3.85% | 0.02809% | 50% | 0.53703 | 4 | 10 | 4.537 | TRUE | FALSE
2031-04-15 | 42.7277 | 44.7824 | 45.7896 | 45.7906 | 0.79603 | FALSE | 45.791 | 2029 | 2031-04-15 | 4.588% | 2.2% | 0.003083% | 50% | 0.013716 | 1 | 7 | 1.0137 | 53.6752 | 42.7277 | 2031-04-15 | 41.9974 | 44.017 | 45.7819 | 2031-04-15 | 3.855% | 0.0268% | 50% | 0.5387 | 4 | 10 | 4.5387 | TRUE | FALSE
2031-04-16 | 38.8781 | 40.7483 | 41.6673 | 41.668 | 0.72037 | FALSE | 41.6685 | 2029 | 2031-04-16 | 4.589% | 2.206% | 0.002923% | 50% | 0.015447 | 1 | 7 | 1.0154 | 53.9687 | 38.8781 | 2031-04-16 | 38.2152 | 40.0535 | 41.6616 | 2031-04-16 | 3.86% | 0.02535% | 50% | 0.54043 | 4 | 10 | 4.5404 | TRUE | FALSE
2031-04-17 | 53.8449 | 56.4358 | 57.7121 | 57.7137 | 0.99247 | FALSE | 57.7137 | 2029 | 2031-04-17 | 4.591% | 2.212% | 0.002765% | 50% | 0.017238 | 1 | 7 | 1.0172 | 54.2534 | 53.8449 | 2031-04-17 | 52.9235 | 55.47 | 57.7001 | 2031-04-17 | 3.865% | 0.02373% | 50% | 0.54223 | 4 | 10 | 4.5422 | TRUE | FALSE
2031-04-18 | 34.3507 | 36.0041 | 36.8206 | 36.8211 | 0.62994 | FALSE | 36.8216 | 2029 | 2031-04-18 | 4.592% | 2.218% | 0.002609% | 50% | 0.019088 | 1 | 7 | 1.0191 | 54.5297 | 34.3507 | 2031-04-18 | 33.7671 | 35.3923 | 36.8172 | 2031-04-18 | 3.87% | 0.02202% | 50% | 0.54408 | 4 | 10 | 4.5441 | TRUE | FALSE
2031-04-19 | 11.3017 | 11.8459 | 12.1153 | 12.1153 | 0.20624 | FALSE | 12.1156 | 2029 | 2031-04-19 | 4.593% | 2.224% | 0.002465% | 50% | 0.021 | 1 | 7 | 1.021 | 54.7977 | 11.3017 | 2031-04-19 | 11.1108 | 11.6458 | 12.1153 | 2031-04-19 | 3.875% | 0.02042% | 50% | 0.54599 | 4 | 10 | 4.546 | TRUE | FALSE
2031-04-20 | 11.3254 | 11.8709 | 12.1416 | 12.1416 | 0.2057 | FALSE | 12.1419 | 2029 | 2031-04-20 | 4.595% | 2.23% | 0.002334% | 50% | 0.022975 | 1 | 7 | 1.023 | 55.0578 | 11.3254 | 2031-04-20 | 11.1342 | 11.6705 | 12.1416 | 2031-04-20 | 3.881% | 0.01894% | 50% | 0.54796 | 4 | 10 | 4.548 | TRUE | FALSE
2031-04-21 | 10.8703 | 11.394 | 11.6546 | 11.6546 | 0.19653 | FALSE | 11.6549 | 2029 | 2031-04-21 | 4.596% | 2.236% | 0.002215% | 50% | 0.025015 | 1 | 7 | 1.025 | 55.31 | 10.8703 | 2031-04-21 | 10.6869 | 11.2017 | 11.6546 | 2031-04-21 | 3.886% | 0.01755% | 50% | 0.55 | 4 | 10 | 4.55 | TRUE | FALSE
2031-04-22 | 28.9141 | 30.3075 | 31.0026 | 31.0028 | 0.52045 | FALSE | 31.0032 | 2029 | 2031-04-22 | 4.597% | 2.242% | 0.002109% | 50% | 0.02712 | 1 | 7 | 1.0271 | 55.5547 | 28.9141 | 2031-04-22 | 28.4251 | 29.7949 | 31.0012 | 2031-04-22 | 3.891% | 0.01628% | 50% | 0.55211 | 4 | 10 | 4.5521 | TRUE | FALSE
2031-04-23 | 9.4927 | 9.9502 | 10.1791 | 10.1791 | 0.17014 | FALSE | 10.1793 | 2029 | 2031-04-23 | 4.599% | 2.248% | 0.002015% | 50% | 0.029292 | 1 | 7 | 1.0293 | 55.7919 | 9.4927 | 2031-04-23 | 9.3326 | 9.7825 | 10.1791 | 2031-04-23 | 3.897% | 0.0151% | 50% | 0.55428 | 4 | 10 | 4.5543 | TRUE | FALSE
2031-04-24 | 34.0367 | 35.6779 | 36.5008 | 36.5011 | 0.60755 | FALSE | 36.5015 | 2029 | 2031-04-24 | 4.6% | 2.255% | 0.001932% | 50% | 0.031533 | 1 | 7 | 1.0315 | 56.022 | 34.0367 | 2031-04-24 | 33.4613 | 35.0747 | 36.4989 | 2031-04-24 | 3.902% | 0.01403% | 50% | 0.55652 | 4 | 10 | 4.5565 | TRUE | FALSE
2031-04-25 | 44.9188 | 47.0854 | 48.1746 | 48.1752 | 0.79862 | FALSE | 48.1754 | 2029 | 2031-04-25 | 4.601% | 2.261% | 0.001849% | 50% | 0.033844 | 1 | 7 | 1.0338 | 56.2451 | 44.9188 | 2031-04-25 | 44.1586 | 46.2885 | 48.1707 | 2031-04-25 | 3.907% | 0.01303% | 50% | 0.55883 | 4 | 10 | 4.5588 | TRUE | FALSE
2031-04-26 | 56.0844 | 58.7903 | 60.1541 | 60.1552 | 0.99332 | FALSE | 60.1552 | 2029 | 2031-04-26 | 4.603% | 2.267% | 0.001767% | 50% | 0.036226 | 1 | 7 | 1.0362 | 56.4614 | 56.0844 | 2031-04-26 | 55.1344 | 57.7944 | 60.148 | 2031-04-26 | 3.913% | 0.01212% | 50% | 0.56121 | 4 | 10 | 4.5612 | TRUE | FALSE
2031-04-27 | 44.5794 | 46.7308 | 47.818 | 47.8186 | 0.78663 | FALSE | 47.8188 | 2029 | 2031-04-27 | 4.604% | 2.274% | 0.001685% | 50% | 0.03868 | 1 | 7 | 1.0387 | 56.6711 | 44.5794 | 2031-04-27 | 43.8261 | 45.9411 | 47.8148 | 2031-04-27 | 3.919% | 0.01128% | 50% | 0.56367 | 4 | 10 | 4.5637 | TRUE | FALSE
2031-04-28 | 23.7663 | 24.9137 | 25.4949 | 25.495 | 0.41787 | FALSE | 25.4953 | 2029 | 2031-04-28 | 4.605% | 2.28% | 0.001603% | 50% | 0.041208 | 1 | 7 | 1.0412 | 56.8745 | 23.7663 | 2031-04-28 | 23.3661 | 24.4941 | 25.4946 | 2031-04-28 | 3.924% | 0.01053% | 50% | 0.5662 | 4 | 10 | 4.5662 | TRUE | FALSE
2031-04-29 | 43.0745 | 45.1545 | 46.2111 | 46.2115 | 0.75474 | FALSE | 46.2118 | 2029 | 2031-04-29 | 4.606% | 2.286% | 0.001521% | 50% | 0.043811 | 1 | 7 | 1.0438 | 57.0717 | 43.0745 | 2031-04-29 | 42.3477 | 44.3926 | 46.2086 | 2031-04-29 | 3.93% | 0.009854% | 50% | 0.5688 | 4 | 10 | 4.5688 | TRUE | FALSE
2031-04-30 | 43.4814 | 45.5817 | 45.5817 | 45.5821 | 0.74191 | FALSE | 45.5824 | 2029 | 2031-04-30 | 4.608% | 0% | 0.00144% | 50% | 0.046489 | 1 | 7 | 1.0465 | 58.6067 | 43.4814 | 2031-04-30 | 42.4824 | 44.5344 | 45.5795 | 2031-04-30 | 2.293% | 0.00926% | 50% | 0.57148 | 4 | 10 | 4.5715 | FALSE | FALSE
2031-05-01 | 49.328 | 51.7114 | 51.7152 | 51.7157 | 0.83898 | FALSE | 51.7159 | 2029 | 2031-05-01 | 4.609% | 0.007387% | 0.00136% | 50% | 0.049244 | 1 | 7 | 1.0492 | 58.7947 | 49.328 | 2031-05-01 | 48.1946 | 50.5232 | 51.7123 | 2031-05-01 | 2.299% | 0.008746% | 50% | 0.57423 | 4 | 10 | 4.5742 | FALSE | FALSE
2031-05-02 | 31.7057 | 33.2381 | 33.243 | 33.2432 | 0.53761 | FALSE | 33.2434 | 2029 | 2031-05-02 | 4.61% | 0.01478% | 0.001283% | 50% | 0.052076 | 1 | 7 | 1.0521 | 58.9743 | 31.7057 | 2031-05-02 | 30.9785 | 32.4757 | 33.2422 | 2031-05-02 | 2.306% | 0.008325% | 50% | 0.57706 | 4 | 10 | 4.5771 | FALSE | FALSE
2031-05-03 | 35.3369 | 37.0454 | 37.0536 | 37.0538 | 0.59745 | FALSE | 37.054 | 2029 | 2031-05-03 | 4.612% | 0.02216% | 0.001208% | 50% | 0.054987 | 1 | 7 | 1.055 | 59.146 | 35.3369 | 2031-05-03 | 34.5265 | 36.1957 | 37.0525 | 2031-05-03 | 2.312% | 0.007909% | 50% | 0.57997 | 4 | 10 | 4.58 | FALSE | FALSE
2031-05-04 | 19.8876 | 20.8494 | 20.8556 | 20.8556 | 0.33531 | FALSE | 20.8558 | 2029 | 2031-05-04 | 4.613% | 0.02956% | 0.001135% | 50% | 0.057977 | 1 | 7 | 1.058 | 59.3101 | 19.8876 | 2031-05-04 | 19.4321 | 20.3719 | 20.8555 | 2031-05-04 | 2.319% | 0.007498% | 50% | 0.58296 | 4 | 10 | 4.583 | FALSE | FALSE
2031-05-05 | 40.0303 | 41.9668 | 41.9823 | 41.9825 | 0.67315 | FALSE | 41.9827 | 2029 | 2031-05-05 | 4.614% | 0.03695% | 0.001063% | 50% | 0.061047 | 1 | 7 | 1.061 | 59.4672 | 40.0303 | 2031-05-05 | 39.1126 | 41.0047 | 41.9809 | 2031-05-05 | 2.326% | 0.007092% | 50% | 0.58603 | 4 | 10 | 4.586 | FALSE | FALSE
2031-05-06 | 41.9633 | 43.9939 | 44.0134 | 44.0136 | 0.70387 | FALSE | 44.0138 | 2029 | 2031-05-06 | 4.616% | 0.04434% | 0.0009927% | 50% | 0.064198 | 1 | 7 | 1.0642 | 59.6175 | 41.9633 | 2031-05-06 | 41.0015 | 42.9855 | 44.0119 | 2031-05-06 | 2.332% | 0.00669% | 50% | 0.58919 | 4 | 10 | 4.5892 | FALSE | FALSE
2031-05-07 | 48.265 | 50.6012 | 50.6274 | 50.6278 | 0.80762 | FALSE | 50.6279 | 2029 | 2031-05-07 | 4.617% | 0.05174% | 0.0009238% | 50% | 0.067429 | 1 | 7 | 1.0674 | 59.7615 | 48.265 | 2031-05-07 | 47.1588 | 49.4415 | 50.6255 | 2031-05-07 | 2.339% | 0.006293% | 50% | 0.59242 | 4 | 10 | 4.5924 | FALSE | FALSE
2031-05-08 | 54.7436 | 57.3942 | 57.4282 | 57.4286 | 0.91392 | FALSE | 57.4287 | 2029 | 2031-05-08 | 4.618% | 0.05914% | 0.0008588% | 50% | 0.070741 | 1 | 7 | 1.0707 | 59.8997 | 54.7436 | 2031-05-08 | 53.4889 | 56.0787 | 57.4256 | 2031-05-08 | 2.345% | 0.005916% | 50% | 0.59573 | 4 | 10 | 4.5957 | FALSE | FALSE
2031-05-09 | 57.9234 | 60.7288 | 60.7692 | 60.7697 | 0.96487 | FALSE | 60.7697 | 2029 | 2031-05-09 | 4.62% | 0.06654% | 0.000799% | 50% | 0.074135 | 1 | 7 | 1.0741 | 60.0325 | 57.9234 | 2031-05-09 | 56.596 | 59.3371 | 60.7665 | 2031-05-09 | 2.352% | 0.005569% | 50% | 0.59912 | 4 | 10 | 4.5991 | FALSE | FALSE
2031-05-10 | 56.7374 | 59.4861 | 59.5301 | 59.5305 | 0.9431 | FALSE | 59.5306 | 2029 | 2031-05-10 | 4.621% | 0.07395% | 0.0007446% | 50% | 0.07761 | 1 | 7 | 1.0776 | 60.1602 | 56.7374 | 2031-05-10 | 55.4377 | 58.1235 | 59.5277 | 2031-05-10 | 2.359% | 0.00525% | 50% | 0.6026 | 4 | 10 | 4.6026 | FALSE | FALSE
2031-05-11 | 60.5241 | 63.4572 | 63.5089 | 63.5093 | 1.004 | TRUE | 63.5093 | 2031 | 2031-05-11 | 4.622% | 0.08136% | 0.0006956% | 50% | 0.081166 | 1 | 7 | 1.0812 | 60.2833 | 60.5241 | 2031-05-11 | 59.1379 | 62.0038 | 63.5062 | 2031-05-11 | 2.366% | 0.004959% | 50% | 0.60615 | 4 | 10 | 4.6062 | FALSE | FALSE
2031-05-12 | 46.086 | 48.3201 | 48.363 | 48.3632 | 0.76298 | FALSE | 48.3633 | 2029 | 2031-05-12 | 4.623% | 0.08877% | 0.0006522% | 50% | 0.084803 | 1 | 7 | 1.0848 | 60.4023 | 46.086 | 2031-05-12 | 45.0314 | 47.2143 | 48.3617 | 2031-05-12 | 2.372% | 0.004698% | 50% | 0.60979 | 4 | 10 | 4.6098 | FALSE | FALSE
2031-05-13 | 48.8357 | 51.2037 | 51.253 | 51.2533 | 0.80697 | FALSE | 51.2534 | 2029 | 2031-05-13 | 4.625% | 0.09619% | 0.0006143% | 50% | 0.088522 | 1 | 7 | 1.0885 | 60.5174 | 48.8357 | 2031-05-13 | 47.7183 | 50.0322 | 51.2516 | 2031-05-13 | 2.379% | 0.004466% | 50% | 0.61351 | 4 | 10 | 4.6135 | FALSE | FALSE
2031-05-14 | 54.6725 | 57.3243 | 57.3838 | 57.3841 | 0.90175 | FALSE | 57.3841 | 2029 | 2031-05-14 | 4.626% | 0.1036% | 0.0005823% | 50% | 0.09232 | 1 | 7 | 1.0923 | 60.6292 | 54.6725 | 2031-05-14 | 53.4216 | 56.0128 | 57.382 | 2031-05-14 | 2.386% | 0.004264% | 50% | 0.61731 | 4 | 10 | 4.6173 | FALSE | FALSE
2031-05-15 | 56.4372 | 59.1755 | 59.2413 | 59.2416 | 0.92921 | FALSE | 59.2416 | 2029 | 2031-05-15 | 4.627% | 0.111% | 0.0005561% | 50% | 0.096198 | 1 | 7 | 1.0962 | 60.7366 | 56.4372 | 2031-05-15 | 55.1462 | 57.8218 | 59.2394 | 2031-05-15 | 2.393% | 0.004093% | 50% | 0.62119 | 4 | 10 | 4.6212 | FALSE | FALSE
2031-05-16 | 55.1594 | 57.8365 | 57.9051 | 57.9053 | 0.90666 | FALSE | 57.9054 | 2029 | 2031-05-16 | 4.629% | 0.1185% | 0.0005357% | 50% | 0.10015 | 1 | 7 | 1.1002 | 60.8383 | 55.1594 | 2031-05-16 | 53.8979 | 56.5138 | 57.9033 | 2031-05-16 | 2.4% | 0.003947% | 50% | 0.62514 | 4 | 10 | 4.6251 | FALSE | FALSE
2031-05-17 | 58.9075 | 61.7673 | 61.8452 | 61.8455 | 0.96673 | FALSE | 61.8455 | 2029 | 2031-05-17 | 4.63% | 0.1259% | 0.0005175% | 50% | 0.10419 | 1 | 7 | 1.1042 | 60.9346 | 58.9075 | 2031-05-17 | 57.5604 | 60.3548 | 61.8432 | 2031-05-17 | 2.407% | 0.003815% | 50% | 0.62918 | 4 | 10 | 4.6292 | FALSE | FALSE
2031-05-18 | 56.2446 | 58.976 | 59.0547 | 59.055 | 0.92165 | FALSE | 59.055 | 2029 | 2031-05-18 | 4.631% | 0.1333% | 0.0005015% | 50% | 0.1083 | 1 | 7 | 1.1083 | 61.0257 | 56.2446 | 2031-05-18 | 54.9588 | 57.6277 | 59.053 | 2031-05-18 | 2.414% | 0.003695% | 50% | 0.63329 | 4 | 10 | 4.6333 | FALSE | FALSE
2031-05-19 | 55.0432 | 57.717 | 57.7983 | 57.7986 | 0.9007 | FALSE | 57.7986 | 2029 | 2031-05-19 | 4.633% | 0.1408% | 0.0004877% | 50% | 0.11248 | 1 | 7 | 1.1125 | 61.1117 | 55.0432 | 2031-05-19 | 53.7851 | 56.3978 | 57.7968 | 2031-05-19 | 2.421% | 0.00359% | 50% | 0.63747 | 4 | 10 | 4.6375 | FALSE | FALSE
2031-05-20 | 52.3127 | 54.8546 | 54.936 | 54.9362 | 0.85488 | FALSE | 54.9363 | 2029 | 2031-05-20 | 4.634% | 0.1482% | 0.0004762% | 50% | 0.11674 | 1 | 7 | 1.1167 | 61.193 | 52.3127 | 2031-05-20 | 51.1173 | 53.6011 | 54.9347 | 2031-05-20 | 2.427% | 0.003497% | 50% | 0.64173 | 4 | 10 | 4.6417 | FALSE | FALSE
2031-05-21 | 54.783 | 57.4457 | 57.5353 | 57.5355 | 0.89413 | FALSE | 57.5356 | 2029 | 2031-05-21 | 4.635% | 0.1557% | 0.0004671% | 50% | 0.12107 | 1 | 7 | 1.1211 | 61.2696 | 54.783 | 2031-05-21 | 53.5313 | 56.1332 | 57.5338 | 2031-05-21 | 2.434% | 0.003419% | 50% | 0.64606 | 4 | 10 | 4.6461 | FALSE | FALSE
2031-05-22 | 42.3603 | 44.4199 | 44.4924 | 44.4925 | 0.69056 | FALSE | 44.4926 | 2029 | 2031-05-22 | 4.637% | 0.1631% | 0.0004599% | 50% | 0.12547 | 1 | 7 | 1.1255 | 61.3419 | 42.3603 | 2031-05-22 | 41.393 | 43.4055 | 44.4917 | 2031-05-22 | 2.441% | 0.003352% | 50% | 0.65046 | 4 | 10 | 4.6505 | FALSE | FALSE
2031-05-23 | 20.1556 | 21.1359 | 21.172 | 21.172 | 0.32821 | FALSE | 21.1721 | 2029 | 2031-05-23 | 4.638% | 0.1706% | 0.0004517% | 50% | 0.12994 | 1 | 7 | 1.1299 | 61.41 | 20.1556 | 2031-05-23 | 19.6957 | 20.6536 | 21.172 | 2031-05-23 | 2.448% | 0.003277% | 50% | 0.65493 | 4 | 10 | 4.6549 | FALSE | FALSE
2031-05-24 | 17.3131 | 18.1553 | 18.1877 | 18.1877 | 0.28163 | FALSE | 18.1878 | 2029 | 2031-05-24 | 4.639% | 0.178% | 0.0004424% | 50% | 0.13448 | 1 | 7 | 1.1345 | 61.4741 | 17.3131 | 2031-05-24 | 16.9181 | 17.7412 | 18.1877 | 2031-05-24 | 2.455% | 0.003193% | 50% | 0.65946 | 4 | 10 | 4.6595 | FALSE | FALSE
2031-05-25 | 42.1949 | 44.2482 | 44.3304 | 44.3305 | 0.68571 | FALSE | 44.3306 | 2029 | 2031-05-25 | 4.64% | 0.1855% | 0.000432% | 50% | 0.13907 | 1 | 7 | 1.1391 | 61.5345 | 42.1949 | 2031-05-25 | 41.2318 | 43.2382 | 44.3298 | 2031-05-25 | 2.462% | 0.0031% | 50% | 0.66406 | 4 | 10 | 4.6641 | FALSE | FALSE
2031-05-26 | 28.1534 | 29.5238 | 29.5809 | 29.5809 | 0.4571 | FALSE | 29.581 | 2029 | 2031-05-26 | 4.642% | 0.193% | 0.0004205% | 50% | 0.14373 | 1 | 7 | 1.1437 | 61.5913 | 28.1534 | 2031-05-26 | 27.5111 | 28.8503 | 29.5807 | 2031-05-26 | 2.469% | 0.002998% | 50% | 0.66872 | 4 | 10 | 4.6687 | FALSE | FALSE
2031-05-27 | 44.0833 | 46.2298 | 46.3226 | 46.3227 | 0.71512 | FALSE | 46.3228 | 2029 | 2031-05-27 | 4.643% | 0.2004% | 0.0004077% | 50% | 0.14845 | 1 | 7 | 1.1484 | 61.6448 | 44.0833 | 2031-05-27 | 43.0774 | 45.1749 | 46.3219 | 2031-05-27 | 2.476% | 0.002887% | 50% | 0.67343 | 4 | 10 | 4.6734 | FALSE | FALSE
2031-05-28 | 57.8743 | 60.6931 | 60.8195 | 60.8198 | 0.93807 | FALSE | 60.8198 | 2029 | 2031-05-28 | 4.644% | 0.2079% | 0.0003937% | 50% | 0.15321 | 1 | 7 | 1.1532 | 61.6952 | 57.8743 | 2031-05-28 | 56.5535 | 59.308 | 60.8182 | 2031-05-28 | 2.483% | 0.002766% | 50% | 0.6782 | 4 | 10 | 4.6782 | FALSE | FALSE
2031-05-29 | 62.9377 | 66.004 | 66.1465 | 66.1468 | 1.0194 | FALSE | 66.1468 | 2030 | 2031-05-29 | 4.646% | 0.2154% | 0.0003784% | 50% | 0.15803 | 1 | 7 | 1.158 | 61.7416 | 62.9377 | 2031-05-29 | 61.5015 | 64.4978 | 66.145 | 2031-05-29 | 2.49% | 0.002636% | 50% | 0.68302 | 4 | 10 | 4.683 | FALSE | FALSE
2031-05-30 | 50.6167 | 53.0834 | 53.202 | 53.2021 | 0.81926 | FALSE | 53.2022 | 2029 | 2031-05-30 | 4.647% | 0.2229% | 0.0003625% | 50% | 0.1629 | 1 | 7 | 1.1629 | 61.7835 | 50.6167 | 2031-05-30 | 49.4621 | 51.8726 | 53.2011 | 2031-05-30 | 2.497% | 0.002502% | 50% | 0.68789 | 4 | 10 | 4.6879 | FALSE | FALSE
2031-05-31 | 59.8322 | 62.7489 | 62.8938 | 62.894 | 0.96783 | FALSE | 62.894 | 2029 | 2031-05-31 | 4.648% | 0.2303% | 0.0003466% | 50% | 0.16782 | 1 | 7 | 1.1678 | 61.8208 | 59.8322 | 2031-05-31 | 58.4674 | 61.3176 | 62.8925 | 2031-05-31 | 2.504% | 0.002371% | 50% | 0.6928 | 4 | 10 | 4.6928 | FALSE | FALSE
2031-06-01 | 62.3817 | 65.4236 | 65.5796 | 65.5798 | 1.0085 | TRUE | 65.5798 | 2031 | 2031-06-01 | 4.65% | 0.2378% | 0.0003305% | 50% | 0.17277 | 1 | 7 | 1.1728 | 61.854 | 62.3817 | 2031-06-01 | 60.959 | 63.9316 | 65.5783 | 2031-06-01 | 2.511% | 0.002241% | 50% | 0.69776 | 4 | 10 | 4.6978 | FALSE | FALSE
2031-06-02 | 44.9334 | 47.1251 | 47.241 | 47.2411 | 0.7261 | FALSE | 47.2412 | 2029 | 2031-06-02 | 4.651% | 0.2453% | 0.0003143% | 50% | 0.17776 | 1 | 7 | 1.1778 | 61.8831 | 44.9334 | 2031-06-02 | 43.9092 | 46.051 | 47.2405 | 2031-06-02 | 2.518% | 0.002114% | 50% | 0.70275 | 4 | 10 | 4.7028 | FALSE | FALSE
2031-06-03 | 59.4936 | 62.3964 | 62.5545 | 62.5547 | 0.96099 | FALSE | 62.5547 | 2029 | 2031-06-03 | 4.652% | 0.2528% | 0.000298% | 50% | 0.18279 | 1 | 7 | 1.1828 | 61.9084 | 59.4936 | 2031-06-03 | 58.1375 | 60.9741 | 62.5535 | 2031-06-03 | 2.525% | 0.001989% | 50% | 0.70778 | 4 | 10 | 4.7078 | FALSE | FALSE
2031-06-04 | 30.2377 | 31.7135 | 31.7963 | 31.7963 | 0.48825 | FALSE | 31.7963 | 2029 | 2031-06-04 | 4.653% | 0.2603% | 0.0002816% | 50% | 0.18784 | 1 | 7 | 1.1878 | 61.9301 | 30.2377 | 2031-06-04 | 29.5489 | 30.9911 | 31.7961 | 2031-06-04 | 2.532% | 0.001866% | 50% | 0.71283 | 4 | 10 | 4.7128 | FALSE | FALSE
2031-06-05 | 33.4155 | 35.0468 | 35.1409 | 35.141 | 0.53941 | FALSE | 35.141 | 2029 | 2031-06-05 | 4.655% | 0.2678% | 0.0002656% | 50% | 0.19292 | 1 | 7 | 1.1929 | 61.9484 | 33.4155 | 2031-06-05 | 32.6544 | 34.2486 | 35.1408 | 2031-06-05 | 2.539% | 0.001748% | 50% | 0.71791 | 4 | 10 | 4.7179 | FALSE | FALSE
2031-06-06 | 53.4362 | 56.0458 | 56.2005 | 56.2006 | 0.86238 | FALSE | 56.2006 | 2029 | 2031-06-06 | 4.656% | 0.2753% | 0.0002508% | 50% | 0.19803 | 1 | 7 | 1.198 | 61.9635 | 53.4362 | 2031-06-06 | 52.2191 | 54.7692 | 56.1999 | 2031-06-06 | 2.546% | 0.001639% | 50% | 0.72301 | 4 | 10 | 4.723 | FALSE | FALSE
2031-06-07 | 27.9035 | 29.2665 | 29.3495 | 29.3495 | 0.45023 | FALSE | 29.3496 | 2029 | 2031-06-07 | 4.657% | 0.2827% | 0.000237% | 50% | 0.20315 | 1 | 7 | 1.2031 | 61.9756 | 27.9035 | 2031-06-07 | 27.2683 | 28.6003 | 29.3494 | 2031-06-07 | 2.552% | 0.001539% | 50% | 0.72813 | 4 | 10 | 4.7281 | FALSE | FALSE
2031-06-08 | 25.1441 | 26.3727 | 26.4495 | 26.4495 | 0.40565 | FALSE | 26.4495 | 2029 | 2031-06-08 | 4.659% | 0.2902% | 0.0002244% | 50% | 0.20828 | 1 | 7 | 1.2083 | 61.985 | 25.1441 | 2031-06-08 | 24.5719 | 25.7725 | 26.4494 | 2031-06-08 | 2.559% | 0.001449% | 50% | 0.73326 | 4 | 10 | 4.7333 | FALSE | FALSE
2031-06-09 | 51.6691 | 54.1946 | 54.3564 | 54.3565 | 0.83348 | FALSE | 54.3565 | 2029 | 2031-06-09 | 4.66% | 0.2977% | 0.000213% | 50% | 0.21342 | 1 | 7 | 1.2134 | 61.9918 | 51.6691 | 2031-06-09 | 50.4932 | 52.9612 | 54.356 | 2031-06-09 | 2.566% | 0.001367% | 50% | 0.73841 | 4 | 10 | 4.7384 | FALSE | FALSE
2031-06-10 | 63.5702 | 66.6783 | 66.8824 | 66.8826 | 1.0254 | TRUE | 66.8826 | 2031 | 2031-06-10 | 4.661% | 0.3052% | 0.0002028% | 50% | 0.21856 | 1 | 7 | 1.2186 | 61.9962 | 63.5702 | 2031-06-10 | 62.1237 | 65.161 | 66.8817 | 2031-06-10 | 2.573% | 0.001295% | 50% | 0.74355 | 4 | 10 | 4.7436 | FALSE | FALSE
2031-06-11 | 60.8659 | 63.8426 | 64.0428 | 64.043 | 0.98173 | FALSE | 64.043 | 2029 | 2031-06-11 | 4.663% | 0.3127% | 0.0001939% | 50% | 0.22371 | 1 | 7 | 1.2237 | 61.9985 | 60.8659 | 2031-06-11 | 59.4812 | 62.3902 | 64.0422 | 2031-06-11 | 2.579% | 0.001233% | 50% | 0.7487 | 4 | 10 | 4.7487 | FALSE | FALSE
2031-06-12 | 49.0805 | 51.4815 | 51.6469 | 51.647 | 0.79163 | FALSE | 51.647 | 2029 | 2031-06-12 | 4.664% | 0.3202% | 0.0001864% | 50% | 0.22885 | 1 | 7 | 1.2288 | 61.9994 | 49.0805 | 2031-06-12 | 47.9644 | 50.3109 | 51.6465 | 2031-06-12 | 2.586% | 0.001181% | 50% | 0.75384 | 4 | 10 | 4.7538 | FALSE | FALSE
2031-06-13 | 54.8705 | 57.5556 | 57.7447 | 57.7448 | 0.88502 | FALSE | 57.7449 | 2029 | 2031-06-13 | 4.665% | 0.3276% | 0.0001806% | 50% | 0.23398 | 1 | 7 | 1.234 | 61.9994 | 54.8705 | 2031-06-13 | 53.623 | 56.2471 | 57.7443 | 2031-06-13 | 2.593% | 0.00114% | 50% | 0.75897 | 4 | 10 | 4.759 | FALSE | FALSE
2031-06-14 | 55.7797 | 58.5101 | 58.7069 | 58.7069 | 0.8997 | FALSE | 58.707 | 2029 | 2031-06-14 | 4.667% | 0.3351% | 0.0001755% | 50% | 0.2391 | 1 | 7 | 1.2391 | 61.9978 | 55.7797 | 2031-06-14 | 54.512 | 57.1804 | 58.7064 | 2031-06-14 | 2.599% | 0.001105% | 50% | 0.76409 | 4 | 10 | 4.7641 | FALSE | FALSE
2031-06-15 | 59.1699 | 62.0671 | 62.2804 | 62.2805 | 0.95444 | FALSE | 62.2805 | 2029 | 2031-06-15 | 4.668% | 0.3426% | 0.0001712% | 50% | 0.2442 | 1 | 7 | 1.2442 | 61.9942 | 59.1699 | 2031-06-15 | 57.8255 | 60.6569 | 62.2799 | 2031-06-15 | 2.606% | 0.001074% | 50% | 0.76919 | 4 | 10 | 4.7692 | FALSE | FALSE
2031-06-16 | 56.0693 | 58.8154 | 59.022 | 59.0221 | 0.90452 | FALSE | 59.0221 | 2029 | 2031-06-16 | 4.669% | 0.35% | 0.0001677% | 50% | 0.24928 | 1 | 7 | 1.2493 | 61.988 | 56.0693 | 2031-06-16 | 54.7958 | 57.4796 | 59.0216 | 2031-06-16 | 2.613% | 0.001048% | 50% | 0.77427 | 4 | 10 | 4.7743 | FALSE | FALSE
2031-06-17 | 56.2334 | 58.9884 | 59.2 | 59.2001 | 0.9073 | FALSE | 59.2001 | 2029 | 2031-06-17 | 4.67% | 0.3575% | 0.000165% | 50% | 0.25434 | 1 | 7 | 1.2543 | 61.9788 | 56.2334 | 2031-06-17 | 54.9567 | 57.6491 | 59.1996 | 2031-06-17 | 2.619% | 0.001027% | 50% | 0.77933 | 4 | 10 | 4.7793 | FALSE | FALSE
2031-06-18 | 59.8767 | 62.811 | 63.0411 | 63.0412 | 0.96628 | FALSE | 63.0412 | 2029 | 2031-06-18 | 4.672% | 0.365% | 0.0001631% | 50% | 0.25936 | 1 | 7 | 1.2594 | 61.966 | 59.8767 | 2031-06-18 | 58.5177 | 61.3855 | 63.0406 | 2031-06-18 | 2.625% | 0.001012% | 50% | 0.78435 | 4 | 10 | 4.7844 | FALSE | FALSE
2031-06-19 | 60.3558 | 63.3145 | 63.5512 | 63.5513 | 0.97428 | FALSE | 63.5513 | 2029 | 2031-06-19 | 4.673% | 0.3724% | 0.0001624% | 50% | 0.26435 | 1 | 7 | 1.2644 | 61.949 | 60.3558 | 2031-06-19 | 58.9865 | 61.8781 | 63.5506 | 2031-06-19 | 2.632% | 0.001003% | 50% | 0.78934 | 4 | 10 | 4.7893 | FALSE | FALSE
2031-06-20 | 32.6359 | 34.2362 | 34.3668 | 34.3668 | 0.527 | FALSE | 34.3668 | 2029 | 2031-06-20 | 4.674% | 0.3798% | 0.0001622% | 50% | 0.26931 | 1 | 7 | 1.2693 | 61.9275 | 32.6359 | 2031-06-20 | 31.896 | 33.46 | 34.3667 | 2031-06-20 | 2.638% | 0.0009988% | 50% | 0.7943 | 4 | 10 | 4.7943 | FALSE | FALSE
2031-06-21 | 21.9614 | 23.0386 | 23.1282 | 23.1282 | 0.35478 | FALSE | 23.1282 | 2029 | 2031-06-21 | 4.676% | 0.3873% | 0.0001627% | 50% | 0.27422 | 1 | 7 | 1.2742 | 61.9007 | 21.9614 | 2031-06-21 | 21.4637 | 22.5165 | 23.1282 | 2031-06-21 | 2.645% | 0.0009981% | 50% | 0.79921 | 4 | 10 | 4.7992 | FALSE | FALSE
2031-06-22 | 45.5588 | 47.7941 | 47.9835 | 47.9836 | 0.73638 | FALSE | 47.9836 | 2029 | 2031-06-22 | 4.677% | 0.3947% | 0.0001637% | 50% | 0.27909 | 1 | 7 | 1.2791 | 61.8684 | 45.5588 | 2031-06-22 | 44.5266 | 46.7113 | 47.9833 | 2031-06-22 | 2.651% | 0.001001% | 50% | 0.80408 | 4 | 10 | 4.8041 | FALSE | FALSE
2031-06-23 | 45.0473 | 47.2582 | 47.449 | 47.4491 | 0.72857 | FALSE | 47.4491 | 2029 | 2031-06-23 | 4.678% | 0.4021% | 0.0001653% | 50% | 0.28391 | 1 | 7 | 1.2839 | 61.8298 | 45.0473 | 2031-06-23 | 44.0272 | 46.188 | 47.4488 | 2031-06-23 | 2.657% | 0.001008% | 50% | 0.8089 | 4 | 10 | 4.8089 | FALSE | FALSE
2031-06-24 | 48.4567 | 50.8355 | 51.0446 | 51.0447 | 0.78428 | FALSE | 51.0447 | 2029 | 2031-06-24 | 4.68% | 0.4095% | 0.0001676% | 50% | 0.28868 | 1 | 7 | 1.2887 | 61.7846 | 48.4567 | 2031-06-24 | 47.3598 | 49.6848 | 51.0443 | 2031-06-24 | 2.663% | 0.001019% | 50% | 0.81367 | 4 | 10 | 4.8137 | FALSE | FALSE
2031-06-25 | 40.3655 | 42.3478 | 42.5251 | 42.5251 | 0.65388 | FALSE | 42.5251 | 2029 | 2031-06-25 | 4.681% | 0.417% | 0.0001706% | 50% | 0.2934 | 1 | 7 | 1.2934 | 61.7321 | 40.3655 | 2031-06-25 | 39.4523 | 41.3897 | 42.5249 | 2031-06-25 | 2.669% | 0.001034% | 50% | 0.81838 | 4 | 10 | 4.8184 | FALSE | FALSE
2031-06-26 | 12.6243 | 13.2444 | 13.3009 | 13.3009 | 0.2047 | FALSE | 13.3009 | 2029 | 2031-06-26 | 4.682% | 0.4243% | 0.0001742% | 50% | 0.29805 | 1 | 7 | 1.2981 | 61.6726 | 12.6243 | 2031-06-26 | 12.3389 | 12.945 | 13.3009 | 2031-06-26 | 2.676% | 0.001053% | 50% | 0.82304 | 4 | 10 | 4.823 | FALSE | FALSE
2031-06-27 | 18.5725 | 19.4851 | 19.5696 | 19.5696 | 0.30147 | FALSE | 19.5696 | 2029 | 2031-06-27 | 4.683% | 0.4317% | 0.0001791% | 50% | 0.30265 | 1 | 7 | 1.3026 | 61.6065 | 18.5725 | 2031-06-27 | 18.1528 | 19.0448 | 19.5696 | 2031-06-27 | 2.682% | 0.001081% | 50% | 0.82764 | 4 | 10 | 4.8276 | FALSE | FALSE
2031-06-28 | 64.2708 | 67.4297 | 67.7271 | 67.7273 | 1.0445 | TRUE | 67.7273 | 2031 | 2031-06-28 | 4.685% | 0.4391% | 0.0001851% | 50% | 0.30718 | 1 | 7 | 1.3072 | 61.5344 | 64.2708 | 2031-06-28 | 62.8187 | 65.9063 | 67.7265 | 2031-06-28 | 2.688% | 0.001114% | 50% | 0.83217 | 4 | 10 | 4.8322 | FALSE | FALSE
2031-06-29 | 62.3647 | 65.4308 | 65.7243 | 65.7244 | 1.0148 | TRUE | 65.7244 | 2031 | 2031-06-29 | 4.686% | 0.4465% | 0.0001921% | 50% | 0.31165 | 1 | 7 | 1.3117 | 61.4564 | 62.3647 | 2031-06-29 | 60.9564 | 63.9533 | 65.7236 | 2031-06-29 | 2.694% | 0.001153% | 50% | 0.83664 | 4 | 10 | 4.8366 | FALSE | FALSE
2031-06-30 | 15.3193 | 16.0727 | 16.1459 | 16.1459 | 0.24961 | FALSE | 16.146 | 2029 | 2031-06-30 | 4.687% | 0.4538% | 0.0002002% | 50% | 0.31605 | 1 | 7 | 1.3161 | 61.373 | 15.3193 | 2031-06-30 | 14.9737 | 15.7101 | 16.1459 | 2031-06-30 | 2.699% | 0.001198% | 50% | 0.84104 | 4 | 10 | 4.841 | FALSE | FALSE
2031-07-01 | 51.9704 | 54.527 | 54.7796 | 54.7797 | 0.84802 | FALSE | 54.7798 | 2029 | 2031-07-01 | 4.689% | 0.4612% | 0.0002095% | 50% | 0.32038 | 1 | 7 | 1.3204 | 61.2843 | 51.9704 | 2031-07-01 | 50.7983 | 53.2972 | 54.7792 | 2031-07-01 | 2.705% | 0.00125% | 50% | 0.84537 | 4 | 10 | 4.8454 | FALSE | FALSE
2031-07-02 | 57.7017 | 60.541 | 60.826 | 60.8261 | 0.94298 | FALSE | 60.8262 | 2029 | 2031-07-02 | 4.69% | 0.4685% | 0.0002198% | 50% | 0.32464 | 1 | 7 | 1.3246 | 61.1907 | 57.7017 | 2031-07-02 | 56.4009 | 59.1763 | 60.8254 | 2031-07-02 | 2.711% | 0.001307% | 50% | 0.84963 | 4 | 10 | 4.8496 | FALSE | FALSE
2031-07-03 | 53.6618 | 56.3032 | 56.5724 | 56.5725 | 0.87837 | FALSE | 56.5725 | 2029 | 2031-07-03 | 4.691% | 0.4759% | 0.0002326% | 50% | 0.32883 | 1 | 7 | 1.3288 | 61.0926 | 53.6618 | 2031-07-03 | 52.4529 | 55.0348 | 56.5719 | 2031-07-03 | 2.717% | 0.00138% | 50% | 0.85382 | 4 | 10 | 4.8538 | FALSE | FALSE
2031-07-04 | 49.9525 | 52.412 | 52.6665 | 52.6666 | 0.81902 | FALSE | 52.6666 | 2029 | 2031-07-04 | 4.693% | 0.4832% | 0.0002474% | 50% | 0.33294 | 1 | 7 | 1.3329 | 60.9902 | 49.9525 | 2031-07-04 | 48.8279 | 51.2321 | 52.666 | 2031-07-04 | 2.723% | 0.001464% | 50% | 0.85793 | 4 | 10 | 4.8579 | FALSE | FALSE
2031-07-05 | 59.897 | 62.847 | 63.1568 | 63.1569 | 0.98379 | FALSE | 63.1569 | 2029 | 2031-07-05 | 4.694% | 0.4905% | 0.0002644% | 50% | 0.33697 | 1 | 7 | 1.337 | 60.8839 | 59.897 | 2031-07-05 | 58.5492 | 61.4328 | 63.156 | 2031-07-05 | 2.728% | 0.001562% | 50% | 0.86196 | 4 | 10 | 4.862 | FALSE | FALSE
2031-07-06 | 44.0957 | 46.2681 | 46.4996 | 46.4996 | 0.72557 | FALSE | 46.4997 | 2029 | 2031-07-06 | 4.695% | 0.4978% | 0.0002835% | 50% | 0.34093 | 1 | 7 | 1.3409 | 60.7739 | 44.0957 | 2031-07-06 | 43.1043 | 45.2278 | 46.4992 | 2031-07-06 | 2.734% | 0.001672% | 50% | 0.86592 | 4 | 10 | 4.8659 | FALSE | FALSE
2031-07-07 | 59.441 | 62.3702 | 62.6868 | 62.687 | 0.97989 | FALSE | 62.687 | 2029 | 2031-07-07 | 4.697% | 0.5051% | 0.0003048% | 50% | 0.34481 | 1 | 7 | 1.3448 | 60.6606 | 59.441 | 2031-07-07 | 58.1051 | 60.9685 | 62.6859 | 2031-07-07 | 2.74% | 0.001795% | 50% | 0.86979 | 4 | 10 | 4.8698 | FALSE | FALSE
2031-07-08 | 62.3289 | 65.4014 | 65.7382 | 65.7384 | 1.0295 | FALSE | 65.7384 | 2026 | 2031-07-08 | 4.698% | 0.5124% | 0.0003284% | 50% | 0.34861 | 1 | 7 | 1.3486 | 60.5443 | 62.3289 | 2031-07-08 | 60.929 | 63.9324 | 65.7371 | 2031-07-08 | 2.745% | 0.001932% | 50% | 0.87359 | 4 | 10 | 4.8736 | FALSE | FALSE
2031-07-09 | 61.366 | 64.3918 | 64.7282 | 64.7284 | 1.0156 | TRUE | 64.7284 | 2031 | 2031-07-09 | 4.699% | 0.5196% | 0.0003542% | 50% | 0.35232 | 1 | 7 | 1.3523 | 60.4253 | 61.366 | 2031-07-09 | 59.9885 | 62.9465 | 64.727 | 2031-07-09 | 2.751% | 0.002081% | 50% | 0.87731 | 4 | 10 | 4.8773 | FALSE | FALSE
2031-07-10 | 60.72 | 63.7149 | 64.0523 | 64.0526 | 1.0069 | TRUE | 64.0526 | 2031 | 2031-07-10 | 4.7% | 0.5269% | 0.0003823% | 50% | 0.35596 | 1 | 7 | 1.356 | 60.3036 | 60.72 | 2031-07-10 | 59.3579 | 62.2856 | 64.0511 | 2031-07-10 | 2.756% | 0.002244% | 50% | 0.88095 | 4 | 10 | 4.8809 | FALSE | FALSE
2031-07-11 | 59.6749 | 62.6191 | 62.9554 | 62.9556 | 0.99163 | FALSE | 62.9556 | 2029 | 2031-07-11 | 4.702% | 0.5341% | 0.0004121% | 50% | 0.35952 | 1 | 7 | 1.3595 | 60.1788 | 59.6749 | 2031-07-11 | 58.3372 | 61.2154 | 62.9541 | 2031-07-11 | 2.762% | 0.002417% | 50% | 0.8845 | 4 | 10 | 4.8845 | FALSE | FALSE
2031-07-12 | 58.739 | 61.6379 | 61.9734 | 61.9737 | 0.97816 | FALSE | 61.9737 | 2029 | 2031-07-12 | 4.703% | 0.5414% | 0.0004428% | 50% | 0.36299 | 1 | 7 | 1.363 | 60.0507 | 58.739 | 2031-07-12 | 57.4232 | 60.2571 | 61.9721 | 2031-07-12 | 2.767% | 0.002595% | 50% | 0.88798 | 4 | 10 | 4.888 | FALSE | FALSE
2031-07-13 | 57.5742 | 60.4164 | 60.7496 | 60.7499 | 0.96086 | FALSE | 60.7499 | 2029 | 2031-07-13 | 4.704% | 0.5486% | 0.0004743% | 50% | 0.36639 | 1 | 7 | 1.3664 | 59.9191 | 57.5742 | 2031-07-13 | 56.2853 | 59.0639 | 60.7483 | 2031-07-13 | 2.773% | 0.00278% | 50% | 0.89137 | 4 | 10 | 4.8914 | FALSE | FALSE
2031-07-14 | 57.4191 | 60.2544 | 60.5912 | 60.5915 | 0.96045 | FALSE | 60.5915 | 2029 | 2031-07-14 | 4.706% | 0.5558% | 0.0005068% | 50% | 0.3697 | 1 | 7 | 1.3697 | 59.7838 | 57.4191 | 2031-07-14 | 56.1346 | 58.9065 | 60.5898 | 2031-07-14 | 2.778% | 0.00297% | 50% | 0.89469 | 4 | 10 | 4.8947 | FALSE | FALSE
2031-07-15 | 54.885 | 57.596 | 57.9221 | 57.9224 | 0.9202 | FALSE | 57.9224 | 2029 | 2031-07-15 | 4.707% | 0.563% | 0.0005402% | 50% | 0.37293 | 1 | 7 | 1.3729 | 59.6446 | 54.885 | 2031-07-15 | 53.6581 | 56.3086 | 57.9208 | 2031-07-15 | 2.783% | 0.003167% | 50% | 0.89792 | 4 | 10 | 4.8979 | FALSE | FALSE
2031-07-16 | 56.0131 | 58.7807 | 59.1178 | 59.1181 | 0.94138 | FALSE | 59.1181 | 2029 | 2031-07-16 | 4.708% | 0.5702% | 0.0005746% | 50% | 0.37608 | 1 | 7 | 1.3761 | 59.5013 | 56.0131 | 2031-07-16 | 54.7619 | 57.4676 | 59.1163 | 2031-07-16 | 2.789% | 0.00337% | 50% | 0.90107 | 4 | 10 | 4.9011 | FALSE | FALSE
2031-07-17 | 56.4165 | 59.2049 | 59.5487 | 59.549 | 0.95051 | FALSE | 59.549 | 2029 | 2031-07-17 | 4.71% | 0.5774% | 0.0006091% | 50% | 0.37915 | 1 | 7 | 1.3791 | 59.3537 | 56.4165 | 2031-07-17 | 55.1572 | 57.8832 | 59.547 | 2031-07-17 | 2.794% | 0.003573% | 50% | 0.90414 | 4 | 10 | 4.9041 | FALSE | FALSE
2031-07-18 | 58.1379 | 61.0121 | 61.3709 | 61.3713 | 0.98203 | FALSE | 61.3713 | 2029 | 2031-07-18 | 4.711% | 0.5845% | 0.0006423% | 50% | 0.38214 | 1 | 7 | 1.3821 | 59.2015 | 58.1379 | 2031-07-18 | 56.841 | 59.6511 | 61.369 | 2031-07-18 | 2.799% | 0.003768% | 50% | 0.90713 | 4 | 10 | 4.9071 | FALSE | FALSE
2031-07-19 | 42.7035 | 44.8153 | 45.082 | 45.0822 | 0.72324 | FALSE | 45.0823 | 2029 | 2031-07-19 | 4.712% | 0.5917% | 0.0006741% | 50% | 0.38505 | 1 | 7 | 1.3851 | 59.0447 | 42.7035 | 2031-07-19 | 41.752 | 43.8168 | 45.0811 | 2031-07-19 | 2.805% | 0.003954% | 50% | 0.91004 | 4 | 10 | 4.91 | FALSE | FALSE
2031-07-20 | 40.1001 | 42.0837 | 42.3372 | 42.3374 | 0.68101 | FALSE | 42.3375 | 2029 | 2031-07-20 | 4.713% | 0.5988% | 0.0007047% | 50% | 0.38788 | 1 | 7 | 1.3879 | 58.8829 | 40.1001 | 2031-07-20 | 39.2074 | 41.1468 | 42.3364 | 2031-07-20 | 2.81% | 0.004132% | 50% | 0.91287 | 4 | 10 | 4.9129 | FALSE | FALSE
2031-07-21 | 55.3324 | 58.0703 | 58.4243 | 58.4247 | 0.94237 | FALSE | 58.4248 | 2029 | 2031-07-21 | 4.715% | 0.606% | 0.0007338% | 50% | 0.39064 | 1 | 7 | 1.3906 | 58.7159 | 55.3324 | 2031-07-21 | 54.1008 | 56.7778 | 58.4224 | 2031-07-21 | 2.815% | 0.004302% | 50% | 0.91563 | 4 | 10 | 4.9156 | FALSE | FALSE
2031-07-22 | 47.5229 | 49.875 | 50.1827 | 50.183 | 0.81175 | FALSE | 50.1831 | 2029 | 2031-07-22 | 4.716% | 0.6131% | 0.0007616% | 50% | 0.39332 | 1 | 7 | 1.3933 | 58.5437 | 47.5229 | 2031-07-22 | 46.4662 | 48.7661 | 50.1813 | 2031-07-22 | 2.82% | 0.004463% | 50% | 0.9183 | 4 | 10 | 4.9183 | FALSE | FALSE
2031-07-23 | 44.9668 | 47.1931 | 47.4876 | 47.4879 | 0.77043 | FALSE | 47.488 | 2029 | 2031-07-23 | 4.717% | 0.6202% | 0.0007879% | 50% | 0.39592 | 1 | 7 | 1.3959 | 58.3658 | 44.9668 | 2031-07-23 | 43.9679 | 46.1447 | 47.4864 | 2031-07-23 | 2.825% | 0.004615% | 50% | 0.92091 | 4 | 10 | 4.9209 | FALSE | FALSE
2031-07-24 | 54.7464 | 57.4576 | 57.8204 | 57.8208 | 0.94096 | FALSE | 57.8208 | 2029 | 2031-07-24 | 4.719% | 0.6274% | 0.0008128% | 50% | 0.39845 | 1 | 7 | 1.3984 | 58.1816 | 54.7464 | 2031-07-24 | 53.5306 | 56.1817 | 57.8183 | 2031-07-24 | 2.831% | 0.004759% | 50% | 0.92343 | 4 | 10 | 4.9234 | FALSE | FALSE
2031-07-25 | 28.8807 | 30.3114 | 30.5049 | 30.505 | 0.49802 | FALSE | 30.5051 | 2029 | 2031-07-25 | 4.72% | 0.6345% | 0.0008412% | 50% | 0.4009 | 1 | 7 | 1.4009 | 57.9908 | 28.8807 | 2031-07-25 | 28.2406 | 29.6396 | 30.5046 | 2031-07-25 | 2.836% | 0.004922% | 50% | 0.92589 | 4 | 10 | 4.9259 | FALSE | FALSE
2031-07-26 | 51.183 | 53.7193 | 54.0661 | 54.0665 | 0.88561 | FALSE | 54.0666 | 2029 | 2031-07-26 | 4.721% | 0.6416% | 0.000874% | 50% | 0.40328 | 1 | 7 | 1.4033 | 57.7937 | 51.183 | 2031-07-26 | 50.0483 | 52.5284 | 54.0642 | 2031-07-26 | 2.841% | 0.005108% | 50% | 0.92827 | 4 | 10 | 4.9283 | FALSE | FALSE
2031-07-27 | 57.9294 | 60.8008 | 61.1977 | 61.1983 | 1.0059 | TRUE | 61.1983 | 2031 | 2031-07-27 | 4.723% | 0.6486% | 0.0009111% | 50% | 0.40559 | 1 | 7 | 1.4056 | 57.591 | 57.9294 | 2031-07-27 | 56.6458 | 59.4535 | 61.195 | 2031-07-27 | 2.846% | 0.005318% | 50% | 0.93058 | 4 | 10 | 4.9306 | FALSE | FALSE
2031-07-28 | 45.5145 | 47.7712 | 48.0865 | 48.0868 | 0.79317 | FALSE | 48.0869 | 2029 | 2031-07-28 | 4.724% | 0.6557% | 0.0009527% | 50% | 0.40783 | 1 | 7 | 1.4078 | 57.3832 | 45.5145 | 2031-07-28 | 44.5073 | 46.7141 | 48.0849 | 2031-07-28 | 2.851% | 0.005552% | 50% | 0.93282 | 4 | 10 | 4.9328 | FALSE | FALSE
2031-07-29 | 28.2738 | 29.6761 | 29.8741 | 29.8742 | 0.49455 | FALSE | 29.8743 | 2029 | 2031-07-29 | 4.725% | 0.6628% | 0.0009989% | 50% | 0.41001 | 1 | 7 | 1.41 | 57.1708 | 28.2738 | 2031-07-29 | 27.6492 | 29.0205 | 29.8737 | 2031-07-29 | 2.856% | 0.005809% | 50% | 0.93499 | 4 | 10 | 4.935 | FALSE | FALSE
2031-07-30 | 46.502 | 48.809 | 49.1382 | 49.1385 | 0.81648 | FALSE | 49.1386 | 2029 | 2031-07-30 | 4.727% | 0.6698% | 0.00105% | 50% | 0.41211 | 1 | 7 | 1.4121 | 56.9542 | 46.502 | 2031-07-30 | 45.4745 | 47.7305 | 49.1363 | 2031-07-30 | 2.861% | 0.006091% | 50% | 0.9371 | 4 | 10 | 4.9371 | FALSE | FALSE
2031-07-31 | 56.9456 | 59.7715 | 60.1789 | 60.1796 | 1.0037 | FALSE | 60.1796 | 2027 | 2031-07-31 | 4.728% | 0.6769% | 0.001111% | 50% | 0.41415 | 1 | 7 | 1.4142 | 56.7341 | 56.9456 | 2031-07-31 | 55.6875 | 58.451 | 60.1757 | 2031-07-31 | 2.866% | 0.006417% | 50% | 0.93914 | 4 | 10 | 4.9391 | FALSE | FALSE
2031-08-01 | 56.4456 | 59.2475 | 59.6555 | 59.6562 | 0.99884 | FALSE | 59.6562 | 2029 | 2031-08-01 | 4.729% | 0.6839% | 0.001185% | 50% | 0.41613 | 1 | 7 | 1.4161 | 56.5109 | 56.4456 | 2031-08-01 | 55.1994 | 57.9395 | 59.6522 | 2031-08-01 | 2.871% | 0.006794% | 50% | 0.94111 | 4 | 10 | 4.9411 | FALSE | FALSE
2031-08-02 | 56.4557 | 59.2589 | 59.6712 | 59.672 | 1.003 | TRUE | 59.672 | 2031 | 2031-08-02 | 4.73% | 0.691% | 0.001272% | 50% | 0.41804 | 1 | 7 | 1.418 | 56.2852 | 56.4557 | 2031-08-02 | 55.2102 | 57.9515 | 59.6676 | 2031-08-02 | 2.876% | 0.007221% | 50% | 0.94303 | 4 | 10 | 4.943 | FALSE | FALSE
2031-08-03 | 56.0542 | 58.8383 | 59.2518 | 59.2527 | 0.99994 | FALSE | 59.2527 | 2029 | 2031-08-03 | 4.732% | 0.698% | 0.001371% | 50% | 0.41989 | 1 | 7 | 1.4199 | 56.0574 | 56.0542 | 2031-08-03 | 54.8184 | 57.5411 | 59.2481 | 2031-08-03 | 2.881% | 0.007701% | 50% | 0.94488 | 4 | 10 | 4.9449 | FALSE | FALSE
2031-08-04 | 53.4751 | 56.1318 | 56.5304 | 56.5312 | 0.95785 | FALSE | 56.5312 | 2029 | 2031-08-04 | 4.733% | 0.705% | 0.001483% | 50% | 0.42168 | 1 | 7 | 1.4217 | 55.8281 | 53.4751 | 2031-08-04 | 52.2972 | 54.8954 | 56.5268 | 2031-08-04 | 2.886% | 0.008233% | 50% | 0.94667 | 4 | 10 | 4.9467 | FALSE | FALSE
2031-08-05 | 42.6852 | 44.8065 | 45.1278 | 45.1283 | 0.76774 | FALSE | 45.1284 | 2029 | 2031-08-05 | 4.734% | 0.712% | 0.001608% | 50% | 0.42341 | 1 | 7 | 1.4234 | 55.5979 | 42.6852 | 2031-08-05 | 41.7464 | 43.821 | 45.1256 | 2031-08-05 | 2.891% | 0.008818% | 50% | 0.9484 | 4 | 10 | 4.9484 | FALSE | FALSE
2031-08-06 | 50.9313 | 53.4631 | 53.8503 | 53.8511 | 0.91988 | FALSE | 53.8512 | 2029 | 2031-08-06 | 4.736% | 0.719% | 0.001746% | 50% | 0.42509 | 1 | 7 | 1.4251 | 55.3671 | 50.9313 | 2031-08-06 | 49.8111 | 52.2872 | 53.8466 | 2031-08-06 | 2.896% | 0.009457% | 50% | 0.95007 | 4 | 10 | 4.9501 | FALSE | FALSE
2031-08-07 | 53.6995 | 56.3697 | 56.782 | 56.783 | 0.97397 | FALSE | 56.7831 | 2029 | 2031-08-07 | 4.737% | 0.726% | 0.001897% | 50% | 0.4267 | 1 | 7 | 1.4267 | 55.1344 | 53.6995 | 2031-08-07 | 52.5189 | 55.1304 | 56.7775 | 2031-08-07 | 2.901% | 0.01015% | 50% | 0.95169 | 4 | 10 | 4.9517 | FALSE | FALSE
2031-08-08 | 55.0911 | 57.8313 | 58.2583 | 58.2595 | 1.0035 | TRUE | 58.2595 | 2031 | 2031-08-08 | 4.738% | 0.733% | 0.002059% | 50% | 0.42827 | 1 | 7 | 1.4283 | 54.8982 | 55.0911 | 2031-08-08 | 53.8804 | 56.5604 | 58.2532 | 2031-08-08 | 2.906% | 0.01089% | 50% | 0.95326 | 4 | 10 | 4.9533 | FALSE | FALSE
2031-08-09 | 52.5237 | 55.1369 | 55.548 | 55.5492 | 0.96094 | FALSE | 55.5492 | 2029 | 2031-08-09 | 4.74% | 0.74% | 0.002227% | 50% | 0.42978 | 1 | 7 | 1.4298 | 54.6589 | 52.5237 | 2031-08-09 | 51.3704 | 53.9263 | 55.543 | 2031-08-09 | 2.911% | 0.01164% | 50% | 0.95477 | 4 | 10 | 4.9548 | FALSE | FALSE
2031-08-10 | 51.0084 | 53.547 | 53.9499 | 53.9511 | 0.93737 | FALSE | 53.9512 | 2029 | 2031-08-10 | 4.741% | 0.7469% | 0.002402% | 50% | 0.43124 | 1 | 7 | 1.4312 | 54.4166 | 51.0084 | 2031-08-10 | 49.8892 | 52.3721 | 53.945 | 2031-08-10 | 2.916% | 0.01242% | 50% | 0.95623 | 4 | 10 | 4.9562 | FALSE | FALSE
2031-08-11 | 48.1387 | 50.5352 | 50.9191 | 50.9202 | 0.88863 | FALSE | 50.9203 | 2029 | 2031-08-11 | 4.742% | 0.7539% | 0.002582% | 50% | 0.43265 | 1 | 7 | 1.4326 | 54.1717 | 48.1387 | 2031-08-11 | 47.0835 | 49.4275 | 50.9145 | 2031-08-11 | 2.921% | 0.01321% | 50% | 0.95764 | 4 | 10 | 4.9576 | FALSE | FALSE
2031-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE | 0 | 2031 | 2031-08-12 | 4.743% | 0.7608% | 0.002768% | 50% | 0.43401 | 1 | 7 | 1.434 | 53.9246 | 0 | 2031-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2031-08-12 | 2.926% | 0.01401% | 50% | 0.959 | 4 | 10 | 4.959 | FALSE | FALSE
2031-08-13 | 35.7765 | 37.5586 | 37.8492 | 37.8498 | 0.66652 | FALSE | 37.8502 | 2029 | 2031-08-13 | 4.745% | 0.7678% | 0.002961% | 50% | 0.43532 | 1 | 7 | 1.4353 | 53.6756 | 35.7765 | 2031-08-13 | 34.9946 | 36.7378 | 37.8468 | 2031-08-13 | 2.93% | 0.01484% | 50% | 0.96031 | 4 | 10 | 4.9603 | FALSE | FALSE
2031-08-14 | 35.8418 | 37.6277 | 37.9214 | 37.9221 | 0.67087 | FALSE | 37.9225 | 2029 | 2031-08-14 | 4.746% | 0.7747% | 0.003178% | 50% | 0.43659 | 1 | 7 | 1.4366 | 53.4249 | 35.8418 | 2031-08-14 | 35.059 | 36.8059 | 37.9189 | 2031-08-14 | 2.935% | 0.01581% | 50% | 0.96158 | 4 | 10 | 4.9616 | FALSE | FALSE
2031-08-15 | 36.2491 | 38.0557 | 38.3555 | 38.3562 | 0.68171 | FALSE | 38.3567 | 2029 | 2031-08-15 | 4.747% | 0.7816% | 0.003414% | 50% | 0.43782 | 1 | 7 | 1.4378 | 53.1728 | 36.2491 | 2031-08-15 | 35.4579 | 37.2251 | 38.3527 | 2031-08-15 | 2.94% | 0.01693% | 50% | 0.9628 | 4 | 10 | 4.9628 | FALSE | FALSE
2031-08-16 | 37.545 | 39.4168 | 39.7301 | 39.7309 | 0.70946 | FALSE | 39.7314 | 2029 | 2031-08-16 | 4.749% | 0.7885% | 0.003669% | 50% | 0.439 | 1 | 7 | 1.439 | 52.9197 | 37.545 | 2031-08-16 | 36.7258 | 38.5568 | 39.7267 | 2031-08-16 | 2.945% | 0.01818% | 50% | 0.96398 | 4 | 10 | 4.964 | FALSE | FALSE
2031-08-17 | 26.1152 | 27.4175 | 27.6373 | 27.6376 | 0.49585 | FALSE | 27.6382 | 2029 | 2031-08-17 | 4.75% | 0.7955% | 0.003944% | 50% | 0.44013 | 1 | 7 | 1.4401 | 52.6659 | 26.1152 | 2031-08-17 | 25.5469 | 26.8209 | 27.6361 | 2031-08-17 | 2.95% | 0.01956% | 50% | 0.96512 | 4 | 10 | 4.9651 | FALSE | FALSE
2031-08-18 | 39.847 | 41.8347 | 42.1731 | 42.1743 | 0.76026 | FALSE | 42.1747 | 2029 | 2031-08-18 | 4.751% | 0.8023% | 0.004237% | 50% | 0.44123 | 1 | 7 | 1.4412 | 52.4117 | 39.847 | 2031-08-18 | 38.9781 | 40.9225 | 42.1684 | 2031-08-18 | 2.955% | 0.02109% | 50% | 0.96622 | 4 | 10 | 4.9662 | FALSE | FALSE
2031-08-19 | 39.4466 | 41.4149 | 41.7528 | 41.754 | 0.75629 | FALSE | 41.7545 | 2029 | 2031-08-19 | 4.753% | 0.8092% | 0.004551% | 50% | 0.44229 | 1 | 7 | 1.4423 | 52.1574 | 39.4466 | 2031-08-19 | 38.587 | 40.5124 | 41.7478 | 2031-08-19 | 2.959% | 0.02276% | 50% | 0.96728 | 4 | 10 | 4.9673 | FALSE | FALSE
2031-08-20 | 51.4799 | 54.0493 | 54.494 | 54.4967 | 0.99184 | FALSE | 54.4967 | 2029 | 2031-08-20 | 4.754% | 0.8161% | 0.004885% | 50% | 0.44331 | 1 | 7 | 1.4433 | 51.9033 | 51.4799 | 2031-08-20 | 50.3551 | 52.8685 | 54.4834 | 2031-08-20 | 2.964% | 0.02458% | 50% | 0.9683 | 4 | 10 | 4.9683 | FALSE | FALSE
2031-08-21 | 37.1487 | 39.0034 | 39.327 | 39.3283 | 0.71922 | FALSE | 39.3289 | 2029 | 2031-08-21 | 4.755% | 0.823% | 0.005239% | 50% | 0.44429 | 1 | 7 | 1.4443 | 51.6501 | 37.1487 | 2031-08-21 | 36.3402 | 38.1546 | 39.322 | 2031-08-21 | 2.969% | 0.02654% | 50% | 0.96928 | 4 | 10 | 4.9693 | FALSE | FALSE
2031-08-22 | 27.1732 | 28.5302 | 28.769 | 28.7695 | 0.52866 | FALSE | 28.7703 | 2029 | 2031-08-22 | 4.757% | 0.8298% | 0.005637% | 50% | 0.44524 | 1 | 7 | 1.4452 | 51.3978 | 27.1732 | 2031-08-22 | 26.5838 | 27.9114 | 28.7668 | 2031-08-22 | 2.974% | 0.02866% | 50% | 0.97023 | 4 | 10 | 4.9702 | FALSE | FALSE
2031-08-23 | 45.9674 | 48.2637 | 48.6709 | 48.6735 | 0.89874 | FALSE | 48.6738 | 2029 | 2031-08-23 | 4.758% | 0.8367% | 0.006083% | 50% | 0.44615 | 1 | 7 | 1.4462 | 51.146 | 45.9674 | 2031-08-23 | 44.965 | 47.2112 | 48.6606 | 2031-08-23 | 2.978% | 0.03097% | 50% | 0.97114 | 4 | 10 | 4.9711 | FALSE | FALSE
2031-08-24 | 49.926 | 52.4208 | 52.8667 | 52.8701 | 0.98098 | FALSE | 52.8702 | 2029 | 2031-08-24 | 4.759% | 0.8435% | 0.006578% | 50% | 0.44703 | 1 | 7 | 1.447 | 50.894 | 49.926 | 2031-08-24 | 48.8359 | 51.2762 | 52.8529 | 2031-08-24 | 2.983% | 0.03345% | 50% | 0.97202 | 4 | 10 | 4.972 | FALSE | FALSE
2031-08-25 | 32.0218 | 33.6223 | 33.9107 | 33.9118 | 0.6323 | FALSE | 33.9128 | 2029 | 2031-08-25 | 4.76% | 0.8503% | 0.007121% | 50% | 0.44788 | 1 | 7 | 1.4479 | 50.6415 | 32.0218 | 2031-08-25 | 31.3271 | 32.8929 | 33.906 | 2031-08-25 | 2.988% | 0.03612% | 50% | 0.97287 | 4 | 10 | 4.9729 | FALSE | FALSE
2031-08-26 | 36.9057 | 38.7509 | 39.0859 | 39.0878 | 0.73241 | FALSE | 39.0887 | 2029 | 2031-08-26 | 4.762% | 0.8572% | 0.007715% | 50% | 0.4487 | 1 | 7 | 1.4487 | 50.3879 | 36.9057 | 2031-08-26 | 36.1038 | 37.9089 | 39.0784 | 2031-08-26 | 2.993% | 0.03897% | 50% | 0.97368 | 4 | 10 | 4.9737 | FALSE | FALSE
2031-08-27 | 46.525 | 48.8518 | 49.2776 | 49.2813 | 0.92803 | FALSE | 49.2816 | 2029 | 2031-08-27 | 4.763% | 0.864% | 0.00836% | 50% | 0.44948 | 1 | 7 | 1.4495 | 50.1326 | 46.525 | 2031-08-27 | 45.5101 | 47.7862 | 49.2627 | 2031-08-27 | 2.997% | 0.04201% | 50% | 0.97447 | 4 | 10 | 4.9745 | FALSE | FALSE
2031-08-28 | 48.9099 | 51.3568 | 51.8079 | 51.8124 | 0.98064 | FALSE | 51.8125 | 2029 | 2031-08-28 | 4.764% | 0.8708% | 0.008999% | 50% | 0.45024 | 1 | 7 | 1.4502 | 49.8753 | 48.9099 | 2031-08-28 | 47.8417 | 50.2351 | 51.7898 | 2031-08-28 | 3.002% | 0.04492% | 50% | 0.97522 | 4 | 10 | 4.9752 | FALSE | FALSE
2031-08-29 | 34.1824 | 35.8929 | 36.2107 | 36.2126 | 0.68892 | FALSE | 36.2138 | 2029 | 2031-08-29 | 4.766% | 0.8775% | 0.009612% | 50% | 0.45096 | 1 | 7 | 1.451 | 49.6153 | 34.1824 | 2031-08-29 | 33.4411 | 35.1146 | 36.203 | 2031-08-29 | 3.007% | 0.04754% | 50% | 0.97595 | 4 | 10 | 4.976 | FALSE | FALSE
2031-08-30 | 47.9707 | 50.372 | 50.8214 | 50.8263 | 0.972 | FALSE | 50.8265 | 2029 | 2031-08-30 | 4.767% | 0.8843% | 0.0102% | 50% | 0.45167 | 1 | 7 | 1.4517 | 49.3522 | 47.9707 | 2031-08-30 | 46.9235 | 49.2723 | 50.802 | 2031-08-30 | 3.011% | 0.04988% | 50% | 0.97665 | 4 | 10 | 4.9767 | FALSE | FALSE
2031-08-31 | 24.2868 | 25.5029 | 25.7322 | 25.733 | 0.49475 | FALSE | 25.7345 | 2029 | 2031-08-31 | 4.768% | 0.8911% | 0.01076% | 50% | 0.45234 | 1 | 7 | 1.4523 | 49.0854 | 24.2868 | 2031-08-31 | 23.7635 | 24.9533 | 25.7292 | 2031-08-31 | 3.016% | 0.05192% | 50% | 0.97733 | 4 | 10 | 4.9773 | FALSE | FALSE
2031-09-01 | 41.7614 | 43.853 | 44.2503 | 44.2542 | 0.85549 | FALSE | 44.255 | 2029 | 2031-09-01 | 4.77% | 0.8978% | 0.01129% | 50% | 0.45299 | 1 | 7 | 1.453 | 48.8145 | 41.7614 | 2031-09-01 | 40.8532 | 42.8993 | 44.2354 | 2031-09-01 | 3.02% | 0.05368% | 50% | 0.97798 | 4 | 10 | 4.978 | FALSE | FALSE
2031-09-02 | 39.4748 | 41.4525 | 41.8309 | 41.8345 | 0.81324 | FALSE | 41.8355 | 2029 | 2031-09-02 | 4.771% | 0.9046% | 0.0118% | 50% | 0.45361 | 1 | 7 | 1.4536 | 48.5389 | 39.4748 | 2031-09-02 | 38.6179 | 40.5526 | 41.8176 | 2031-09-02 | 3.025% | 0.05513% | 50% | 0.9786 | 4 | 10 | 4.9786 | FALSE | FALSE
2031-09-03 | 36.3153 | 38.1352 | 38.4859 | 38.489 | 0.75249 | FALSE | 38.4903 | 2029 | 2031-09-03 | 4.772% | 0.9113% | 0.01228% | 50% | 0.45421 | 1 | 7 | 1.4542 | 48.2581 | 36.3153 | 2031-09-03 | 35.5289 | 37.3094 | 38.475 | 2031-09-03 | 3.03% | 0.05629% | 50% | 0.9792 | 4 | 10 | 4.9792 | FALSE | FALSE
2031-09-04 | 47.617 | 50.0039 | 50.4672 | 50.4735 | 0.99257 | FALSE | 50.4736 | 2029 | 2031-09-04 | 4.773% | 0.918% | 0.01273% | 50% | 0.45479 | 1 | 7 | 1.4548 | 47.9736 | 47.617 | 2031-09-04 | 46.5795 | 48.9145 | 50.445 | 2031-09-04 | 3.034% | 0.05714% | 50% | 0.97978 | 4 | 10 | 4.9798 | FALSE | FALSE
2031-09-05 | 39.8451 | 41.843 | 42.2336 | 42.2378 | 0.83553 | FALSE | 42.2388 | 2029 | 2031-09-05 | 4.775% | 0.9247% | 0.01309% | 50% | 0.45535 | 1 | 7 | 1.4553 | 47.6869 | 39.8451 | 2031-09-05 | 38.9817 | 40.9364 | 42.2192 | 2031-09-05 | 3.039% | 0.05757% | 50% | 0.98034 | 4 | 10 | 4.9803 | FALSE | FALSE
2031-09-06 | 43.4304 | 45.6087 | 46.0375 | 46.0429 | 0.91628 | FALSE | 46.0435 | 2029 | 2031-09-06 | 4.776% | 0.9314% | 0.01333% | 50% | 0.45588 | 1 | 7 | 1.4559 | 47.3978 | 43.4304 | 2031-09-06 | 42.4881 | 44.6192 | 46.0196 | 2031-09-06 | 3.043% | 0.05753% | 50% | 0.98087 | 4 | 10 | 4.9809 | FALSE | FALSE
2031-09-07 | 35.6116 | 37.3982 | 37.7523 | 37.7557 | 0.75595 | FALSE | 37.757 | 2029 | 2031-09-07 | 4.777% | 0.938% | 0.01345% | 50% | 0.4564 | 1 | 7 | 1.4564 | 47.106 | 35.6116 | 2031-09-07 | 34.8433 | 36.5915 | 37.7416 | 2031-09-07 | 3.047% | 0.05704% | 50% | 0.98139 | 4 | 10 | 4.9814 | FALSE | FALSE
2031-09-08 | 39.6073 | 41.595 | 41.9917 | 41.9961 | 0.84608 | FALSE | 41.997 | 2029 | 2031-09-08 | 4.779% | 0.9447% | 0.01345% | 50% | 0.45689 | 1 | 7 | 1.4569 | 46.8111 | 39.6073 | 2031-09-08 | 38.7518 | 40.6966 | 41.9777 | 2031-09-08 | 3.052% | 0.05608% | 50% | 0.98188 | 4 | 10 | 4.9819 | FALSE | FALSE
2031-09-09 | 18.8696 | 19.8169 | 20.0072 | 20.0076 | 0.40564 | FALSE | 20.0093 | 2029 | 2031-09-09 | 4.78% | 0.9513% | 0.01333% | 50% | 0.45737 | 1 | 7 | 1.4574 | 46.5128 | 18.8696 | 2031-09-09 | 18.4675 | 19.3945 | 20.006 | 2031-09-09 | 3.056% | 0.05464% | 50% | 0.98236 | 4 | 10 | 4.9824 | FALSE | FALSE
2031-09-10 | 43.9889 | 46.1978 | 46.6446 | 46.6503 | 0.95191 | FALSE | 46.6506 | 2029 | 2031-09-10 | 4.781% | 0.958% | 0.01308% | 50% | 0.45783 | 1 | 7 | 1.4578 | 46.2109 | 43.9889 | 2031-09-10 | 43.0391 | 45.2003 | 46.6274 | 2031-09-10 | 3.061% | 0.05272% | 50% | 0.98281 | 4 | 10 | 4.9828 | FALSE | FALSE
2031-09-11 | 45.5076 | 47.7934 | 48.2589 | 48.265 | 0.99134 | FALSE | 48.265 | 2029 | 2031-09-11 | 4.783% | 0.9646% | 0.01273% | 50% | 0.45827 | 1 | 7 | 1.4583 | 45.905 | 45.5076 | 2031-09-11 | 44.5258 | 46.7623 | 48.2409 | 2031-09-11 | 3.065% | 0.05045% | 50% | 0.98325 | 4 | 10 | 4.9833 | FALSE | FALSE
2031-09-12 | 35.3484 | 37.1244 | 37.4885 | 37.4917 | 0.77524 | FALSE | 37.4927 | 2029 | 2031-09-12 | 4.784% | 0.9712% | 0.01234% | 50% | 0.45869 | 1 | 7 | 1.4587 | 45.5948 | 35.3484 | 2031-09-12 | 34.5911 | 36.329 | 37.4794 | 2031-09-12 | 3.069% | 0.04817% | 50% | 0.98368 | 4 | 10 | 4.9837 | FALSE | FALSE
2031-09-13 | 13.5493 | 14.2302 | 14.3707 | 14.3707 | 0.2992 | FALSE | 14.3719 | 2029 | 2031-09-13 | 4.785% | 0.9778% | 0.0119% | 50% | 0.4591 | 1 | 7 | 1.4591 | 45.28 | 13.5493 | 2031-09-13 | 13.2625 | 13.929 | 14.3707 | 2031-09-13 | 3.074% | 0.04588% | 50% | 0.98408 | 4 | 10 | 4.9841 | FALSE | FALSE
2031-09-14 | 36.4073 | 38.2375 | 38.6177 | 38.6209 | 0.80974 | FALSE | 38.6217 | 2029 | 2031-09-14 | 4.787% | 0.9843% | 0.01142% | 50% | 0.45949 | 1 | 7 | 1.4595 | 44.9602 | 36.4073 | 2031-09-14 | 35.6291 | 37.4203 | 38.6086 | 2031-09-14 | 3.078% | 0.04359% | 50% | 0.98448 | 4 | 10 | 4.9845 | FALSE | FALSE
2031-09-15 | 41.3579 | 43.4377 | 43.8724 | 43.8767 | 0.92657 | FALSE | 43.877 | 2029 | 2031-09-15 | 4.788% | 0.9909% | 0.0109% | 50% | 0.45986 | 1 | 7 | 1.4599 | 44.6352 | 41.3579 | 2031-09-15 | 40.4734 | 42.5086 | 43.8605 | 2031-09-15 | 3.082% | 0.04129% | 50% | 0.98485 | 4 | 10 | 4.9849 | FALSE | FALSE
2031-09-16 | 27.7913 | 29.1892 | 29.4833 | 29.4847 | 0.62724 | FALSE | 29.4859 | 2029 | 2031-09-16 | 4.789% | 0.9974% | 0.01034% | 50% | 0.46022 | 1 | 7 | 1.4602 | 44.3046 | 27.7913 | 2031-09-16 | 27.2013 | 28.5695 | 29.4793 | 2031-09-16 | 3.086% | 0.03898% | 50% | 0.98521 | 4 | 10 | 4.9852 | FALSE | FALSE
2031-09-17 | 44.6242 | 46.8694 | 47.3448 | 47.3494 | 1.0149 | TRUE | 47.3494 | 2031 | 2031-09-17 | 4.79% | 1.004% | 0.009728% | 50% | 0.46057 | 1 | 7 | 1.4606 | 43.9682 | 44.6242 | 2031-09-17 | 43.6718 | 45.8692 | 47.332 | 2031-09-17 | 3.091% | 0.03667% | 50% | 0.98556 | 4 | 10 | 4.9856 | FALSE | FALSE
2031-09-18 | 43.7104 | 45.9103 | 46.379 | 46.3832 | 1.002 | TRUE | 46.3832 | 2031 | 2031-09-18 | 4.792% | 1.01% | 0.009071% | 50% | 0.46091 | 1 | 7 | 1.4609 | 43.6246 | 43.7104 | 2031-09-18 | 42.7793 | 44.9323 | 46.3672 | 2031-09-18 | 3.095% | 0.03435% | 50% | 0.98589 | 4 | 10 | 4.9859 | FALSE | FALSE
2031-09-19 | 44.0558 | 46.2738 | 46.7492 | 46.7531 | 1.0181 | TRUE | 46.7531 | 2031 | 2031-09-19 | 4.793% | 1.017% | 0.008465% | 50% | 0.46123 | 1 | 7 | 1.4612 | 43.2732 | 44.0558 | 2031-09-19 | 43.1189 | 45.2897 | 46.738 | 2031-09-19 | 3.099% | 0.03238% | 50% | 0.98621 | 4 | 10 | 4.9862 | FALSE | FALSE
2031-09-20 | 44.4041 | 46.6402 | 47.1224 | 47.1262 | 1.0347 | TRUE | 47.1262 | 2031 | 2031-09-20 | 4.794% | 1.023% | 0.007978% | 50% | 0.46153 | 1 | 7 | 1.4615 | 42.9148 | 44.4041 | 2031-09-20 | 43.4612 | 45.6498 | 47.1116 | 2031-09-20 | 3.103% | 0.03089% | 50% | 0.98652 | 4 | 10 | 4.9865 | FALSE | FALSE
2031-09-21 | 43.0924 | 45.2631 | 45.7341 | 45.7375 | 1.0127 | TRUE | 45.7375 | 2031 | 2031-09-21 | 4.796% | 1.03% | 0.00761% | 50% | 0.46183 | 1 | 7 | 1.4618 | 42.5502 | 43.0924 | 2031-09-21 | 42.1787 | 44.3033 | 45.7239 | 2031-09-21 | 3.107% | 0.02989% | 50% | 0.98682 | 4 | 10 | 4.9868 | FALSE | FALSE
2031-09-22 | 41.886 | 43.9965 | 44.4572 | 44.4604 | 0.99302 | FALSE | 44.4604 | 2029 | 2031-09-22 | 4.797% | 1.036% | 0.007366% | 50% | 0.46211 | 1 | 7 | 1.4621 | 42.1804 | 41.886 | 2031-09-22 | 40.999 | 43.0647 | 44.4475 | 2031-09-22 | 3.111% | 0.02939% | 50% | 0.9871 | 4 | 10 | 4.9871 | FALSE | FALSE
2031-09-23 | 30.6933 | 32.2403 | 32.58 | 32.5815 | 0.73417 | FALSE | 32.5821 | 2029 | 2031-09-23 | 4.798% | 1.043% | 0.007246% | 50% | 0.46239 | 1 | 7 | 1.4624 | 41.806 | 30.6933 | 2031-09-23 | 30.0465 | 31.5609 | 32.5755 | 2031-09-23 | 3.115% | 0.0294% | 50% | 0.98738 | 4 | 10 | 4.9874 | FALSE | FALSE
2031-09-24 | 18.9592 | 19.9151 | 20.1262 | 20.1265 | 0.45762 | FALSE | 20.1273 | 2029 | 2031-09-24 | 4.8% | 1.049% | 0.007254% | 50% | 0.46265 | 1 | 7 | 1.4627 | 41.4279 | 18.9592 | 2031-09-24 | 18.5617 | 19.4975 | 20.1252 | 2031-09-24 | 3.119% | 0.02993% | 50% | 0.98764 | 4 | 10 | 4.9876 | FALSE | FALSE
2031-09-25 | 30.3469 | 31.8773 | 32.2173 | 32.2188 | 0.7393 | FALSE | 32.2194 | 2029 | 2031-09-25 | 4.801% | 1.055% | 0.007456% | 50% | 0.4629 | 1 | 7 | 1.4629 | 41.0469 | 30.3469 | 2031-09-25 | 29.7084 | 31.2066 | 32.2125 | 2031-09-25 | 3.123% | 0.03134% | 50% | 0.98789 | 4 | 10 | 4.9879 | FALSE | FALSE
2031-09-26 | 32.7295 | 34.3805 | 34.7494 | 34.7514 | 0.80486 | FALSE | 34.7519 | 2029 | 2031-09-26 | 4.802% | 1.062% | 0.007829% | 50% | 0.46315 | 1 | 7 | 1.4631 | 40.6638 | 32.7295 | 2031-09-26 | 32.0405 | 33.6568 | 34.743 | 2031-09-26 | 3.126% | 0.03348% | 50% | 0.98813 | 4 | 10 | 4.9881 | FALSE | FALSE
2031-09-27 | 16.0164 | 16.8246 | 17.0062 | 17.0064 | 0.3976 | FALSE | 17.0073 | 2029 | 2031-09-27 | 4.803% | 1.068% | 0.008375% | 50% | 0.46338 | 1 | 7 | 1.4634 | 40.2795 | 16.0164 | 2031-09-27 | 15.6819 | 16.4732 | 17.0055 | 2031-09-27 | 3.13% | 0.03639% | 50% | 0.98837 | 4 | 10 | 4.9884 | FALSE | FALSE
2031-09-28 | 18.2967 | 19.2202 | 19.4289 | 19.4293 | 0.45859 | FALSE | 19.4303 | 2029 | 2031-09-28 | 4.805% | 1.074% | 0.009098% | 50% | 0.4636 | 1 | 7 | 1.4636 | 39.8949 | 18.2967 | 2031-09-28 | 17.9145 | 18.8187 | 19.4276 | 2031-09-28 | 3.134% | 0.04006% | 50% | 0.98859 | 4 | 10 | 4.9886 | FALSE | FALSE
2031-09-29 | 23.68 | 24.8756 | 25.1473 | 25.1484 | 0.5993 | FALSE | 25.1494 | 2029 | 2031-09-29 | 4.806% | 1.081% | 0.01% | 50% | 0.46382 | 1 | 7 | 1.4638 | 39.5106 | 23.68 | 2031-09-29 | 23.1842 | 24.3547 | 25.1436 | 2031-09-29 | 3.138% | 0.04453% | 50% | 0.9888 | 4 | 10 | 4.9888 | FALSE | FALSE
2031-09-30 | 25.3933 | 26.6757 | 26.9688 | 26.9703 | 0.64895 | FALSE | 26.9714 | 2029 | 2031-09-30 | 4.807% | 1.087% | 0.01109% | 50% | 0.46402 | 1 | 7 | 1.464 | 39.1275 | 25.3933 | 2031-09-30 | 24.8611 | 26.1166 | 26.9636 | 2031-09-30 | 3.141% | 0.04979% | 50% | 0.98901 | 4 | 10 | 4.989 | FALSE | FALSE
2031-10-01 | 34.6584 | 36.4092 | 36.8115 | 36.8154 | 0.89447 | FALSE | 36.8159 | 2029 | 2031-10-01 | 4.809% | 1.093% | 0.01236% | 50% | 0.46422 | 1 | 7 | 1.4642 | 38.7466 | 34.6584 | 2031-10-01 | 33.9269 | 35.6407 | 36.7979 | 2031-10-01 | 3.145% | 0.05588% | 50% | 0.98921 | 4 | 10 | 4.9892 | FALSE | FALSE
2031-10-02 | 36.043 | 37.8643 | 38.2851 | 38.29 | 0.93945 | FALSE | 38.2903 | 2029 | 2031-10-02 | 4.81% | 1.099% | 0.01383% | 50% | 0.46441 | 1 | 7 | 1.4644 | 38.3655 | 36.043 | 2031-10-02 | 35.2804 | 37.0632 | 38.268 | 2031-10-02 | 3.148% | 0.06279% | 50% | 0.9894 | 4 | 10 | 4.9894 | FALSE | FALSE
2031-10-03 | 32.64 | 34.2898 | 34.6731 | 34.6773 | 0.85933 | FALSE | 34.6781 | 2029 | 2031-10-03 | 4.811% | 1.105% | 0.01542% | 50% | 0.46459 | 1 | 7 | 1.4646 | 37.9821 | 32.64 | 2031-10-03 | 31.9506 | 33.5655 | 34.6579 | 2031-10-03 | 3.152% | 0.0703% | 50% | 0.98958 | 4 | 10 | 4.9896 | FALSE | FALSE
2031-10-04 | 38.0165 | 39.9386 | 40.3875 | 40.3944 | 1.0112 | TRUE | 40.3944 | 2031 | 2031-10-04 | 4.813% | 1.112% | 0.01704% | 50% | 0.46477 | 1 | 7 | 1.4648 | 37.5966 | 38.0165 | 2031-10-04 | 37.2081 | 39.0893 | 40.3629 | 2031-10-04 | 3.155% | 0.07801% | 50% | 0.98976 | 4 | 10 | 4.9898 | FALSE | FALSE
2031-10-05 | 38.2647 | 40.1998 | 40.6542 | 40.6618 | 1.0284 | TRUE | 40.6618 | 2031 | 2031-10-05 | 4.814% | 1.118% | 0.01869% | 50% | 0.46494 | 1 | 7 | 1.4649 | 37.2096 | 38.2647 | 2031-10-05 | 37.4496 | 39.3436 | 40.6269 | 2031-10-05 | 3.159% | 0.08592% | 50% | 0.98993 | 4 | 10 | 4.9899 | FALSE | FALSE
2031-10-06 | 15.3366 | 16.1124 | 16.2955 | 16.2961 | 0.41644 | FALSE | 16.2981 | 2029 | 2031-10-06 | 4.815% | 1.124% | 0.02035% | 50% | 0.4651 | 1 | 7 | 1.4651 | 36.8214 | 15.3366 | 2031-10-06 | 15.0186 | 15.7783 | 16.2935 | 2031-10-06 | 3.162% | 0.09405% | 50% | 0.99009 | 4 | 10 | 4.9901 | FALSE | FALSE
2031-10-07 | 29.458 | 30.9487 | 31.3023 | 31.3073 | 0.80852 | FALSE | 31.3087 | 2029 | 2031-10-07 | 4.816% | 1.13% | 0.02204% | 50% | 0.46526 | 1 | 7 | 1.4653 | 36.4324 | 29.458 | 2031-10-07 | 28.8347 | 30.2938 | 31.284 | 2031-10-07 | 3.165% | 0.1024% | 50% | 0.99024 | 4 | 10 | 4.9902 | FALSE | FALSE
2031-10-08 | 14.8976 | 15.6516 | 15.8314 | 15.8321 | 0.41324 | FALSE | 15.8343 | 2029 | 2031-10-08 | 4.818% | 1.136% | 0.02375% | 50% | 0.46541 | 1 | 7 | 1.4654 | 36.0431 | 14.8976 | 2031-10-08 | 14.5892 | 15.3277 | 15.8292 | 2031-10-08 | 3.169% | 0.1109% | 50% | 0.99039 | 4 | 10 | 4.9904 | FALSE | FALSE
2031-10-09 | 34.7897 | 36.5512 | 36.9733 | 36.9824 | 0.97575 | FALSE | 36.9827 | 2029 | 2031-10-09 | 4.819% | 1.142% | 0.02544% | 50% | 0.46555 | 1 | 7 | 1.4655 | 35.6539 | 34.7897 | 2031-10-09 | 34.0435 | 35.7672 | 36.9388 | 2031-10-09 | 3.172% | 0.1222% | 50% | 0.99054 | 4 | 10 | 4.9905 | FALSE | FALSE
2031-10-10 | 30.4597 | 32.0023 | 32.3739 | 32.381 | 0.86369 | FALSE | 32.3822 | 2029 | 2031-10-10 | 4.82% | 1.148% | 0.02704% | 50% | 0.46569 | 1 | 7 | 1.4657 | 35.2653 | 30.4597 | 2031-10-10 | 29.8089 | 31.3186 | 32.3455 | 2031-10-10 | 3.175% | 0.136% | 50% | 0.99067 | 4 | 10 | 4.9907 | FALSE | FALSE
2031-10-11 | 24.4967 | 25.7377 | 26.0381 | 26.0424 | 0.70228 | FALSE | 26.0446 | 2029 | 2031-10-11 | 4.822% | 1.154% | 0.02854% | 50% | 0.46582 | 1 | 7 | 1.4658 | 34.8775 | 24.4967 | 2031-10-11 | 23.978 | 25.1927 | 26.0196 | 2031-10-11 | 3.178% | 0.1521% | 50% | 0.99081 | 4 | 10 | 4.9908 | FALSE | FALSE
2031-10-12 | 24.4025 | 25.6391 | 25.9399 | 25.9444 | 0.70741 | FALSE | 25.9467 | 2029 | 2031-10-12 | 4.823% | 1.16% | 0.02994% | 50% | 0.46595 | 1 | 7 | 1.4659 | 34.4911 | 24.4025 | 2031-10-12 | 23.8839 | 25.0942 | 25.9186 | 2031-10-12 | 3.181% | 0.1708% | 50% | 0.99093 | 4 | 10 | 4.9909 | FALSE | FALSE
2031-10-13 | 22.1039 | 23.2243 | 23.4981 | 23.5018 | 0.64798 | FALSE | 23.5044 | 2029 | 2031-10-13 | 4.824% | 1.166% | 0.03124% | 50% | 0.46607 | 1 | 7 | 1.4661 | 34.1065 | 22.1039 | 2031-10-13 | 21.6351 | 22.7318 | 23.4793 | 2031-10-13 | 3.184% | 0.192% | 50% | 0.99106 | 4 | 10 | 4.9911 | FALSE | FALSE
2031-10-14 | 14.8569 | 15.6102 | 15.7952 | 15.7962 | 0.44043 | FALSE | 15.7991 | 2029 | 2031-10-14 | 4.826% | 1.171% | 0.03244% | 50% | 0.46619 | 1 | 7 | 1.4662 | 33.724 | 14.8569 | 2031-10-14 | 14.5485 | 15.2862 | 15.7894 | 2031-10-14 | 3.187% | 0.2158% | 50% | 0.99117 | 4 | 10 | 4.9912 | FALSE | FALSE
2031-10-15 | 33.1133 | 34.7927 | 35.2072 | 35.2189 | 0.99307 | FALSE | 35.219 | 2029 | 2031-10-15 | 4.827% | 1.177% | 0.03352% | 50% | 0.4663 | 1 | 7 | 1.4663 | 33.3441 | 33.1133 | 2031-10-15 | 32.3719 | 34.0137 | 35.1344 | 2031-10-15 | 3.19% | 0.2423% | 50% | 0.99129 | 4 | 10 | 4.9913 | FALSE | FALSE
2031-10-16 | 29.0282 | 30.5009 | 30.866 | 30.8748 | 0.88051 | FALSE | 30.8761 | 2029 | 2031-10-16 | 4.828% | 1.183% | 0.0345% | 50% | 0.46641 | 1 | 7 | 1.4664 | 32.9655 | 29.0282 | 2031-10-16 | 28.382 | 29.8219 | 30.8053 | 2031-10-16 | 3.192% | 0.2714% | 50% | 0.99139 | 4 | 10 | 4.9914 | FALSE | FALSE
2031-10-17 | 16.3594 | 17.1896 | 17.3964 | 17.3983 | 0.5019 | FALSE | 17.4015 | 2029 | 2031-10-17 | 4.83% | 1.189% | 0.03657% | 50% | 0.46651 | 1 | 7 | 1.4665 | 32.5865 | 16.3594 | 2031-10-17 | 16.0146 | 16.8273 | 17.3827 | 2031-10-17 | 3.195% | 0.3093% | 50% | 0.9915 | 4 | 10 | 4.9915 | FALSE | FALSE
2031-10-18 | 29.1836 | 30.665 | 31.0357 | 31.0464 | 0.90607 | FALSE | 31.0476 | 2029 | 2031-10-18 | 4.831% | 1.195% | 0.03984% | 50% | 0.46661 | 1 | 7 | 1.4666 | 32.2072 | 29.1836 | 2031-10-18 | 28.5135 | 29.9608 | 30.9506 | 2031-10-18 | 3.198% | 0.3564% | 50% | 0.9916 | 4 | 10 | 4.9916 | FALSE | FALSE
2031-10-19 | 16.3021 | 17.1298 | 17.3379 | 17.3403 | 0.51203 | FALSE | 17.3441 | 2029 | 2031-10-19 | 4.832% | 1.2% | 0.04432% | 50% | 0.4667 | 1 | 7 | 1.4667 | 31.8282 | 16.3021 | 2031-10-19 | 15.9542 | 16.7643 | 17.3186 | 2031-10-19 | 3.201% | 0.4129% | 50% | 0.99169 | 4 | 10 | 4.9917 | FALSE | FALSE
2031-10-20 | 8.5757 | 9.0112 | 9.1212 | 9.1212 | 0.27254 | FALSE | 9.1245 | 2029 | 2031-10-20 | 4.833% | 1.206% | 0.05003% | 50% | 0.4668 | 1 | 7 | 1.4668 | 31.4495 | 8.5757 | 2031-10-20 | 8.4023 | 8.829 | 9.1212 | 2031-10-20 | 3.203% | 0.479% | 50% | 0.99178 | 4 | 10 | 4.9918 | FALSE | FALSE
2031-10-21 | 16.58 | 17.4223 | 17.636 | 17.6393 | 0.5334 | FALSE | 17.6441 | 2029 | 2031-10-21 | 4.835% | 1.212% | 0.057% | 50% | 0.46688 | 1 | 7 | 1.4669 | 31.0717 | 16.58 | 2031-10-21 | 16.2183 | 17.0422 | 17.6067 | 2031-10-21 | 3.206% | 0.5549% | 50% | 0.99187 | 4 | 10 | 4.9919 | FALSE | FALSE
2031-10-22 | 28.4202 | 29.8644 | 30.2324 | 30.25 | 0.92583 | FALSE | 30.2516 | 2029 | 2031-10-22 | 4.836% | 1.217% | 0.06525% | 50% | 0.46697 | 1 | 7 | 1.467 | 30.6949 | 28.4202 | 2031-10-22 | 27.704 | 29.1118 | 30.0768 | 2031-10-22 | 3.208% | 0.6406% | 50% | 0.99196 | 4 | 10 | 4.992 | FALSE | FALSE
2031-10-23 | 18.5298 | 19.4717 | 19.7127 | 19.7195 | 0.6109 | FALSE | 19.7255 | 2029 | 2031-10-23 | 4.837% | 1.223% | 0.07707% | 50% | 0.46705 | 1 | 7 | 1.4671 | 30.3189 | 18.5298 | 2031-10-23 | 18.1036 | 19.0238 | 19.6549 | 2031-10-23 | 3.211% | 0.737% | 50% | 0.99204 | 4 | 10 | 4.992 | FALSE | FALSE
2031-10-24 | 24.0355 | 25.2576 | 25.5717 | 25.5887 | 0.80247 | FALSE | 25.5935 | 2029 | 2031-10-24 | 4.839% | 1.228% | 0.09256% | 50% | 0.46713 | 1 | 7 | 1.4671 | 29.9439 | 24.0355 | 2031-10-24 | 23.4257 | 24.6169 | 25.4341 | 2031-10-24 | 3.213% | 0.8414% | 50% | 0.99212 | 4 | 10 | 4.9921 | FALSE | FALSE
2031-10-25 | 20.1981 | 21.2254 | 21.4906 | 21.5038 | 0.68271 | FALSE | 21.5116 | 2029 | 2031-10-25 | 4.84% | 1.234% | 0.1118% | 50% | 0.4672 | 1 | 7 | 1.4672 | 29.5702 | 20.1981 | 2031-10-25 | 19.7016 | 20.7036 | 21.3915 | 2031-10-25 | 3.216% | 0.954% | 50% | 0.99219 | 4 | 10 | 4.9922 | FALSE | FALSE
2031-10-26 | 15.0934 | 15.8613 | 16.0604 | 16.0671 | 0.51645 | FALSE | 16.0778 | 2029 | 2031-10-26 | 4.841% | 1.24% | 0.1348% | 50% | 0.46728 | 1 | 7 | 1.4673 | 29.1982 | 15.0934 | 2031-10-26 | 14.7479 | 15.4982 | 16.0135 | 2031-10-26 | 3.218% | 1.075% | 50% | 0.99226 | 4 | 10 | 4.9923 | FALSE | FALSE
2031-10-27 | 14.2709 | 14.9971 | 15.1862 | 15.1931 | 0.49445 | FALSE | 15.2057 | 2029 | 2031-10-27 | 4.843% | 1.245% | 0.1618% | 50% | 0.46734 | 1 | 7 | 1.4673 | 28.8283 | 14.2709 | 2031-10-27 | 13.9448 | 14.6544 | 15.1421 | 2031-10-27 | 3.22% | 1.204% | 50% | 0.99233 | 4 | 10 | 4.9923 | FALSE | FALSE
2031-10-28 | 16.4143 | 17.2498 | 17.4683 | 17.4816 | 0.57606 | FALSE | 17.4961 | 2029 | 2031-10-28 | 4.844% | 1.251% | 0.1926% | 50% | 0.46741 | 1 | 7 | 1.4674 | 28.4606 | 16.4143 | 2031-10-28 | 16.0133 | 16.8284 | 17.3888 | 2031-10-28 | 3.223% | 1.342% | 50% | 0.9924 | 4 | 10 | 4.9924 | FALSE | FALSE
2031-10-29 | 23.0921 | 24.268 | 24.5766 | 24.6184 | 0.82143 | FALSE | 24.6285 | 2029 | 2031-10-29 | 4.845% | 1.256% | 0.2274% | 50% | 0.46747 | 1 | 7 | 1.4675 | 28.0957 | 23.0921 | 2031-10-29 | 22.4185 | 23.56 | 24.3451 | 2031-10-29 | 3.225% | 1.489% | 50% | 0.99246 | 4 | 10 | 4.9925 | FALSE | FALSE
2031-10-30 | 20.2206 | 21.2504 | 21.5219 | 21.5571 | 0.72839 | FALSE | 21.5729 | 2029 | 2031-10-30 | 4.846% | 1.261% | 0.2663% | 50% | 0.46754 | 1 | 7 | 1.4675 | 27.7318 | 20.2206 | 2031-10-30 | 19.6503 | 20.6512 | 21.3399 | 2031-10-30 | 3.227% | 1.644% | 50% | 0.99252 | 4 | 10 | 4.9925 | FALSE | FALSE
2031-10-31 | 19.3958 | 20.384 | 20.6455 | 20.6828 | 0.7078 | FALSE | 20.7016 | 2029 | 2031-10-31 | 4.848% | 1.267% | 0.3087% | 50% | 0.46759 | 1 | 7 | 1.4676 | 27.3679 | 19.3958 | 2031-10-31 | 18.8443 | 19.8043 | 20.4653 | 2031-10-31 | 3.23% | 1.802% | 50% | 0.99258 | 4 | 10 | 4.9926 | FALSE | FALSE
2031-11-01 | 17.6846 | 18.5859 | 18.8254 | 18.8591 | 0.65373 | FALSE | 18.8823 | 2029 | 2031-11-01 | 4.849% | 1.272% | 0.3531% | 50% | 0.46765 | 1 | 7 | 1.4676 | 27.0048 | 17.6846 | 2031-11-01 | 17.1927 | 18.0688 | 18.6723 | 2031-11-01 | 3.232% | 1.954% | 50% | 0.99264 | 4 | 10 | 4.9926 | FALSE | FALSE
2031-11-02 | 24.4778 | 25.7256 | 26.0586 | 26.151 | 0.91831 | FALSE | 26.1595 | 2029 | 2031-11-02 | 4.85% | 1.278% | 0.3998% | 50% | 0.4677 | 1 | 7 | 1.4677 | 26.6429 | 24.4778 | 2031-11-02 | 23.6303 | 24.8349 | 25.6649 | 2031-11-02 | 3.234% | 2.103% | 50% | 0.99269 | 4 | 10 | 4.9927 | FALSE | FALSE
2031-11-03 | 8.8778 | 9.3305 | 9.4518 | 9.4541 | 0.33634 | FALSE | 9.4821 | 2029 | 2031-11-03 | 4.852% | 1.283% | 0.4487% | 50% | 0.46776 | 1 | 7 | 1.4678 | 26.2829 | 8.8778 | 2031-11-03 | 8.6937 | 9.137 | 9.4426 | 2031-11-03 | 3.236% | 2.246% | 50% | 0.99274 | 4 | 10 | 4.9927 | FALSE | FALSE
2031-11-04 | 12.318 | 12.9463 | 13.1152 | 13.1317 | 0.47335 | FALSE | 13.166 | 2029 | 2031-11-04 | 4.853% | 1.288% | 0.4999% | 50% | 0.46781 | 1 | 7 | 1.4678 | 25.9253 | 12.318 | 2031-11-04 | 12.0176 | 12.6306 | 13.0533 | 2031-11-04 | 3.238% | 2.385% | 50% | 0.99279 | 4 | 10 | 4.9928 | FALSE | FALSE
2031-11-05 | 24.8164 | 26.0825 | 26.4244 | 26.5652 | 0.97028 | FALSE | 26.5695 | 2029 | 2031-11-05 | 4.854% | 1.294% | 0.5533% | 50% | 0.46785 | 1 | 7 | 1.4679 | 25.5705 | 24.8164 | 2031-11-05 | 23.8664 | 25.084 | 25.9241 | 2031-11-05 | 3.241% | 2.519% | 50% | 0.99284 | 4 | 10 | 4.9928 | FALSE | FALSE
2031-11-06 | 24.869 | 26.1382 | 26.4822 | 26.6404 | 0.98597 | FALSE | 26.6426 | 2029 | 2031-11-06 | 4.856% | 1.299% | 0.6058% | 50% | 0.4679 | 1 | 7 | 1.4679 | 25.2199 | 24.869 | 2031-11-06 | 23.8898 | 25.109 | 25.9505 | 2031-11-06 | 3.243% | 2.642% | 50% | 0.99289 | 4 | 10 | 4.9929 | FALSE | FALSE
2031-11-07 | 24.6647 | 25.9238 | 26.2664 | 26.4375 | 0.99148 | FALSE | 26.4389 | 2029 | 2031-11-07 | 4.857% | 1.305% | 0.6549% | 50% | 0.46794 | 1 | 7 | 1.4679 | 24.8747 | 24.6647 | 2031-11-07 | 23.6752 | 24.8838 | 25.7184 | 2031-11-07 | 3.245% | 2.753% | 50% | 0.99293 | 4 | 10 | 4.9929 | FALSE | FALSE
2031-11-08 | 17.8413 | 18.7523 | 19.0012 | 19.0828 | 0.72517 | FALSE | 19.1188 | 2029 | 2031-11-08 | 4.858% | 1.31% | 0.7003% | 50% | 0.46799 | 1 | 7 | 1.468 | 24.5354 | 17.8413 | 2031-11-08 | 17.2604 | 18.1418 | 18.7507 | 2031-11-08 | 3.247% | 2.852% | 50% | 0.99297 | 4 | 10 | 4.993 | FALSE | FALSE
2031-11-09 | 9.9489 | 10.4571 | 10.5964 | 10.6089 | 0.4085 | FALSE | 10.6546 | 2029 | 2031-11-09 | 4.859% | 1.315% | 0.7422% | 50% | 0.46803 | 1 | 7 | 1.468 | 24.2023 | 9.9489 | 2031-11-09 | 9.7199 | 10.2163 | 10.5595 | 2031-11-09 | 3.25% | 2.938% | 50% | 0.99301 | 4 | 10 | 4.993 | FALSE | FALSE
2031-11-10 | 18.0879 | 19.012 | 19.2665 | 19.3652 | 0.75552 | FALSE | 19.4013 | 2029 | 2031-11-10 | 4.861% | 1.321% | 0.7804% | 50% | 0.46806 | 1 | 7 | 1.4681 | 23.8761 | 18.0879 | 2031-11-10 | 17.4739 | 18.3666 | 18.984 | 2031-11-10 | 3.252% | 3.012% | 50% | 0.99305 | 4 | 10 | 4.9931 | FALSE | FALSE
2031-11-11 | 21.5157 | 22.6153 | 22.9192 | 23.084 | 0.91242 | FALSE | 23.1 | 2029 | 2031-11-11 | 4.862% | 1.326% | 0.8147% | 50% | 0.4681 | 1 | 7 | 1.4681 | 23.5571 | 21.5157 | 2031-11-11 | 20.6749 | 21.7315 | 22.4625 | 2031-11-11 | 3.254% | 3.073% | 50% | 0.99309 | 4 | 10 | 4.9931 | FALSE | FALSE
2031-11-12 | 21.6418 | 22.7481 | 23.055 | 23.232 | 0.93021 | FALSE | 23.2453 | 2029 | 2031-11-12 | 4.863% | 1.331% | 0.8452% | 50% | 0.46814 | 1 | 7 | 1.4681 | 23.2459 | 21.6418 | 2031-11-12 | 20.7811 | 21.8434 | 22.5786 | 2031-11-12 | 3.256% | 3.12% | 50% | 0.99313 | 4 | 10 | 4.9931 | FALSE | FALSE
2031-11-13 | 20.6056 | 21.6592 | 21.9526 | 22.1174 | 0.89702 | FALSE | 22.1366 | 2029 | 2031-11-13 | 4.865% | 1.337% | 0.8717% | 50% | 0.46817 | 1 | 7 | 1.4682 | 22.9417 | 20.6056 | 2031-11-13 | 19.8072 | 20.82 | 21.5213 | 2031-11-13 | 3.259% | 3.154% | 50% | 0.99316 | 4 | 10 | 4.9932 | FALSE | FALSE
2031-11-14 | 11.1339 | 11.7034 | 11.8625 | 11.8916 | 0.4885 | FALSE | 11.9444 | 2029 | 2031-11-14 | 4.866% | 1.342% | 0.8934% | 50% | 0.46821 | 1 | 7 | 1.4682 | 22.6436 | 11.1339 | 2031-11-14 | 10.8489 | 11.4039 | 11.7883 | 2031-11-14 | 3.261% | 3.174% | 50% | 0.99319 | 4 | 10 | 4.9932 | FALSE | FALSE
2031-11-15 | 12.6412 | 13.288 | 13.4694 | 13.5161 | 0.56236 | FALSE | 13.5684 | 2029 | 2031-11-15 | 4.867% | 1.347% | 0.9108% | 50% | 0.46824 | 1 | 7 | 1.4682 | 22.3513 | 12.6412 | 2031-11-15 | 12.2882 | 12.9169 | 13.3527 | 2031-11-15 | 3.263% | 3.187% | 50% | 0.99322 | 4 | 10 | 4.9932 | FALSE | FALSE
2031-11-16 | 21.113 | 22.1935 | 22.4978 | 22.6946 | 0.95631 | FALSE | 22.7035 | 2029 | 2031-11-16 | 4.869% | 1.353% | 0.9241% | 50% | 0.46827 | 1 | 7 | 1.4683 | 22.0648 | 21.113 | 2031-11-16 | 20.2585 | 21.2953 | 22.0142 | 2031-11-16 | 3.266% | 3.195% | 50% | 0.99326 | 4 | 10 | 4.9933 | FALSE | FALSE
2031-11-17 | 13.8781 | 14.5885 | 14.7894 | 14.8561 | 0.63398 | FALSE | 14.9052 | 2029 | 2031-11-17 | 4.87% | 1.358% | 0.933% | 50% | 0.4683 | 1 | 7 | 1.4683 | 21.7841 | 13.8781 | 2031-11-17 | 13.4604 | 14.1494 | 14.6275 | 2031-11-17 | 3.268% | 3.196% | 50% | 0.99328 | 4 | 10 | 4.9933 | FALSE | FALSE
2031-11-18 | 11.5032 | 12.0922 | 12.2594 | 12.2981 | 0.53146 | FALSE | 12.3504 | 2029 | 2031-11-18 | 4.871% | 1.363% | 0.9376% | 50% | 0.46832 | 1 | 7 | 1.4683 | 21.5092 | 11.5032 | 2031-11-18 | 11.1953 | 11.7685 | 12.1665 | 2031-11-18 | 3.271% | 3.19% | 50% | 0.99331 | 4 | 10 | 4.9933 | FALSE | FALSE
2031-11-19 | 8.2552 | 8.6781 | 8.7985 | 8.8089 | 0.38548 | FALSE | 8.8582 | 2029 | 2031-11-19 | 4.872% | 1.369% | 0.9377% | 50% | 0.46835 | 1 | 7 | 1.4684 | 21.2401 | 8.2552 | 2031-11-19 | 8.0728 | 8.4863 | 8.7735 | 2031-11-19 | 3.273% | 3.177% | 50% | 0.99334 | 4 | 10 | 4.9933 | FALSE | FALSE
2031-11-20 | 14.8603 | 15.6217 | 15.8393 | 15.9261 | 0.70566 | FALSE | 15.9685 | 2029 | 2031-11-20 | 4.874% | 1.374% | 0.9339% | 50% | 0.46838 | 1 | 7 | 1.4684 | 20.9765 | 14.8603 | 2031-11-20 | 14.3834 | 15.1203 | 15.6324 | 2031-11-20 | 3.276% | 3.161% | 50% | 0.99337 | 4 | 10 | 4.9934 | FALSE | FALSE
2031-11-21 | 3.3841 | 3.5575 | 3.6072 | 3.6072 | 0.16182 | FALSE | 3.6301 | 2029 | 2031-11-21 | 4.875% | 1.379% | 0.9296% | 50% | 0.4684 | 1 | 7 | 1.4684 | 20.7178 | 3.3841 | 2031-11-21 | 3.3189 | 3.489 | 3.6072 | 2031-11-21 | 3.279% | 3.146% | 50% | 0.99339 | 4 | 10 | 4.9934 | FALSE | FALSE
2031-11-22 | 9.4954 | 9.9822 | 10.1224 | 10.1444 | 0.46071 | FALSE | 10.1935 | 2029 | 2031-11-22 | 4.876% | 1.385% | 0.9249% | 50% | 0.46843 | 1 | 7 | 1.4684 | 20.464 | 9.4954 | 2031-11-22 | 9.2645 | 9.7395 | 10.0699 | 2031-11-22 | 3.281% | 3.133% | 50% | 0.99341 | 4 | 10 | 4.9934 | FALSE | FALSE
2031-11-23 | 12.664 | 13.3134 | 13.5011 | 13.5592 | 0.62338 | FALSE | 13.6048 | 2029 | 2031-11-23 | 4.878% | 1.39% | 0.9198% | 50% | 0.46845 | 1 | 7 | 1.4684 | 20.2149 | 12.664 | 2031-11-23 | 12.2926 | 12.923 | 13.3618 | 2031-11-23 | 3.284% | 3.123% | 50% | 0.99344 | 4 | 10 | 4.9934 | FALSE | FALSE
2031-11-24 | 11.7743 | 12.3783 | 12.5535 | 12.6011 | 0.58641 | FALSE | 12.6474 | 2029 | 2031-11-24 | 4.879% | 1.396% | 0.9142% | 50% | 0.46847 | 1 | 7 | 1.4685 | 19.9707 | 11.7743 | 2031-11-24 | 11.443 | 12.0299 | 12.4388 | 2031-11-24 | 3.287% | 3.115% | 50% | 0.99346 | 4 | 10 | 4.9935 | FALSE | FALSE
2031-11-25 | 4.7787 | 5.0239 | 5.0953 | 5.0953 | 0.23999 | FALSE | 5.1269 | 2029 | 2031-11-25 | 4.88% | 1.401% | 0.9081% | 50% | 0.46849 | 1 | 7 | 1.4685 | 19.7314 | 4.7787 | 2031-11-25 | 4.6872 | 4.9277 | 5.0953 | 2031-11-25 | 3.289% | 3.108% | 50% | 0.99348 | 4 | 10 | 4.9935 | FALSE | FALSE
2031-11-26 | 9.5567 | 10.0471 | 10.1905 | 10.2155 | 0.48694 | FALSE | 10.2615 | 2029 | 2031-11-26 | 4.882% | 1.406% | 0.9016% | 50% | 0.46851 | 1 | 7 | 1.4685 | 19.4968 | 9.5567 | 2031-11-26 | 9.3176 | 9.7958 | 10.1293 | 2031-11-26 | 3.292% | 3.105% | 50% | 0.9935 | 4 | 10 | 4.9935 | FALSE | FALSE
2031-11-27 | 13.6626 | 14.364 | 14.5697 | 14.6463 | 0.70655 | FALSE | 14.6837 | 2029 | 2031-11-27 | 4.883% | 1.412% | 0.8947% | 50% | 0.46853 | 1 | 7 | 1.4685 | 19.2649 | 13.6626 | 2031-11-27 | 13.2277 | 13.9067 | 14.3806 | 2031-11-27 | 3.295% | 3.104% | 50% | 0.99352 | 4 | 10 | 4.9935 | FALSE | FALSE
2031-11-28 | 9.3299 | 9.809 | 9.95 | 9.9741 | 0.48699 | FALSE | 10.0184 | 2029 | 2031-11-28 | 4.884% | 1.417% | 0.8878% | 50% | 0.46855 | 1 | 7 | 1.4686 | 19.034 | 9.3299 | 2031-11-28 | 9.0966 | 9.5637 | 9.8899 | 2031-11-28 | 3.298% | 3.106% | 50% | 0.99354 | 4 | 10 | 4.9935 | FALSE | FALSE
2031-11-29 | 10.341 | 10.8721 | 11.029 | 11.0639 | 0.54678 | FALSE | 11.1071 | 2029 | 2031-11-29 | 4.886% | 1.423% | 0.882% | 50% | 0.46857 | 1 | 7 | 1.4686 | 18.8049 | 10.341 | 2031-11-29 | 10.0629 | 10.5798 | 10.941 | 2031-11-29 | 3.301% | 3.112% | 50% | 0.99356 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-11-30 | 4.4301 | 4.6577 | 4.7252 | 4.7252 | 0.23636 | FALSE | 4.7537 | 2029 | 2031-11-30 | 4.887% | 1.428% | 0.8771% | 50% | 0.46859 | 1 | 7 | 1.4686 | 18.5787 | 4.4301 | 2031-11-30 | 4.3458 | 4.5691 | 4.7252 | 2031-11-30 | 3.304% | 3.122% | 50% | 0.99357 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-12-01 | 4.1808 | 4.3957 | 4.4596 | 4.4596 | 0.22577 | FALSE | 4.4864 | 2029 | 2031-12-01 | 4.888% | 1.434% | 0.8732% | 50% | 0.4686 | 1 | 7 | 1.4686 | 18.3564 | 4.1808 | 2031-12-01 | 4.1013 | 4.3121 | 4.4596 | 2031-12-01 | 3.307% | 3.136% | 50% | 0.99359 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-12-02 | 5.3346 | 5.6089 | 5.6908 | 5.6908 | 0.29154 | FALSE | 5.7249 | 2029 | 2031-12-02 | 4.889% | 1.439% | 0.8702% | 50% | 0.46862 | 1 | 7 | 1.4686 | 18.139 | 5.3346 | 2031-12-02 | 5.2333 | 5.5024 | 5.6908 | 2031-12-02 | 3.311% | 3.153% | 50% | 0.9936 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-12-03 | 9.5941 | 10.0874 | 10.2353 | 10.2652 | 0.53207 | FALSE | 10.3061 | 2029 | 2031-12-03 | 4.891% | 1.445% | 0.868% | 50% | 0.46863 | 1 | 7 | 1.4686 | 17.9275 | 9.5941 | 2031-12-03 | 9.339 | 9.8193 | 10.1558 | 2031-12-03 | 3.314% | 3.173% | 50% | 0.99362 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-12-04 | 12.829 | 13.4889 | 13.6874 | 13.7597 | 0.72138 | FALSE | 13.7923 | 2029 | 2031-12-04 | 4.892% | 1.451% | 0.8674% | 50% | 0.46865 | 1 | 7 | 1.4686 | 17.7229 | 12.829 | 2031-12-04 | 12.4076 | 13.0458 | 13.4934 | 2031-12-04 | 3.317% | 3.196% | 50% | 0.99363 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-12-05 | 17.7787 | 18.6934 | 18.9696 | 19.1356 | 1.0144 | TRUE | 19.1356 | 2031 | 2031-12-05 | 4.893% | 1.456% | 0.8676% | 50% | 0.46866 | 1 | 7 | 1.4687 | 17.5262 | 17.7787 | 2031-12-05 | 17.0287 | 17.9048 | 18.5198 | 2031-12-05 | 3.32% | 3.219% | 50% | 0.99365 | 4 | 10 | 4.9936 | FALSE | FALSE
2031-12-06 | 11.6134 | 12.2111 | 12.3922 | 12.4493 | 0.66704 | FALSE | 12.4847 | 2029 | 2031-12-06 | 4.895% | 1.462% | 0.8687% | 50% | 0.46867 | 1 | 7 | 1.4687 | 17.3386 | 11.6134 | 2031-12-06 | 11.2505 | 11.8295 | 12.2362 | 2031-12-06 | 3.324% | 3.241% | 50% | 0.99366 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-07 | 14.2466 | 14.98 | 15.2031 | 15.304 | 0.82841 | FALSE | 15.3264 | 2029 | 2031-12-07 | 4.896% | 1.467% | 0.8705% | 50% | 0.46869 | 1 | 7 | 1.4687 | 17.1611 | 14.2466 | 2031-12-07 | 13.7228 | 14.4293 | 14.9259 | 2031-12-07 | 3.327% | 3.262% | 50% | 0.99367 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-08 | 4.5898 | 4.8262 | 4.8983 | 4.8983 | 0.26772 | FALSE | 4.928 | 2029 | 2031-12-08 | 4.897% | 1.473% | 0.873% | 50% | 0.4687 | 1 | 7 | 1.4687 | 16.9946 | 4.5898 | 2031-12-08 | 4.5033 | 4.7352 | 4.8983 | 2031-12-08 | 3.331% | 3.282% | 50% | 0.99369 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-09 | 7.6421 | 8.0358 | 8.1564 | 8.1721 | 0.4507 | FALSE | 8.2108 | 2029 | 2031-12-09 | 4.899% | 1.479% | 0.8762% | 50% | 0.46871 | 1 | 7 | 1.4687 | 16.8401 | 7.6421 | 2031-12-09 | 7.4582 | 7.8423 | 8.1128 | 2031-12-09 | 3.334% | 3.301% | 50% | 0.9937 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-10 | 11.1285 | 11.7019 | 11.8782 | 11.9332 | 0.66362 | FALSE | 11.9679 | 2029 | 2031-12-10 | 4.9% | 1.484% | 0.8799% | 50% | 0.46872 | 1 | 7 | 1.4687 | 16.6988 | 11.1285 | 2031-12-10 | 10.7791 | 11.3345 | 11.7259 | 2031-12-10 | 3.338% | 3.319% | 50% | 0.99371 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-11 | 12.6546 | 13.3068 | 13.5081 | 13.5877 | 0.76156 | FALSE | 13.6159 | 2029 | 2031-12-11 | 4.901% | 1.49% | 0.8845% | 50% | 0.46873 | 1 | 7 | 1.4687 | 16.5668 | 12.6546 | 2031-12-11 | 12.214 | 12.8434 | 13.2874 | 2031-12-11 | 3.341% | 3.335% | 50% | 0.99372 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-12 | 5.7944 | 6.0931 | 6.1856 | 6.1897 | 0.34955 | FALSE | 6.2251 | 2029 | 2031-12-12 | 4.902% | 1.496% | 0.8901% | 50% | 0.46874 | 1 | 7 | 1.4687 | 16.4403 | 5.7944 | 2031-12-12 | 5.6751 | 5.9676 | 6.1742 | 2031-12-12 | 3.345% | 3.352% | 50% | 0.99373 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-13 | 5.4585 | 5.74 | 5.8274 | 5.83 | 0.33161 | FALSE | 5.8645 | 2029 | 2031-12-13 | 4.904% | 1.501% | 0.8959% | 50% | 0.46875 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.3204 | 5.4585 | 2031-12-13 | 5.3496 | 5.6254 | 5.8203 | 2031-12-13 | 3.349% | 3.367% | 50% | 0.99374 | 4 | 10 | 4.9937 | FALSE | FALSE
2031-12-14 | 12.4303 | 13.0714 | 13.2714 | 13.3517 | 0.7646 | FALSE | 13.3796 | 2029 | 2031-12-14 | 4.905% | 1.507% | 0.9018% | 50% | 0.46876 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.2082 | 12.4303 | 2031-12-14 | 11.9944 | 12.6131 | 13.0506 | 2031-12-14 | 3.352% | 3.381% | 50% | 0.99375 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-15 | 6.639 | 6.9816 | 7.0888 | 7.0992 | 0.40909 | FALSE | 7.1368 | 2029 | 2031-12-15 | 4.906% | 1.513% | 0.9078% | 50% | 0.46877 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.1048 | 6.639 | 2031-12-15 | 6.4888 | 6.8236 | 7.0605 | 2031-12-15 | 3.356% | 3.394% | 50% | 0.99376 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-16 | 5.5717 | 5.8593 | 5.9496 | 5.9533 | 0.34503 | FALSE | 5.9886 | 2029 | 2031-12-16 | 4.908% | 1.518% | 0.9139% | 50% | 0.46878 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.0112 | 5.5717 | 2031-12-16 | 5.4582 | 5.7399 | 5.9394 | 2031-12-16 | 3.36% | 3.405% | 50% | 0.99377 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-17 | 3.5977 | 3.7834 | 3.8419 | 3.8419 | 0.22379 | FALSE | 3.8665 | 2029 | 2031-12-17 | 4.909% | 1.524% | 0.9198% | 50% | 0.46879 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.9285 | 3.5977 | 2031-12-17 | 3.5305 | 3.7127 | 3.8419 | 2031-12-17 | 3.364% | 3.414% | 50% | 0.99378 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-18 | 14.4782 | 15.2258 | 15.4624 | 15.5887 | 0.91194 | FALSE | 15.6012 | 2029 | 2031-12-18 | 4.91% | 1.53% | 0.9252% | 50% | 0.4688 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.8578 | 14.4782 | 2031-12-18 | 13.8949 | 14.6124 | 15.1216 | 2031-12-18 | 3.368% | 3.421% | 50% | 0.99379 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-19 | 13.8623 | 14.5783 | 14.8056 | 14.92 | 0.8759 | FALSE | 14.9369 | 2029 | 2031-12-19 | 4.912% | 1.536% | 0.9294% | 50% | 0.46881 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.8003 | 13.8623 | 2031-12-19 | 13.3215 | 14.0095 | 14.4983 | 2031-12-19 | 3.371% | 3.427% | 50% | 0.99379 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-20 | 4.1848 | 4.401 | 4.4699 | 4.4699 | 0.26311 | FALSE | 4.4989 | 2029 | 2031-12-20 | 4.913% | 1.541% | 0.9321% | 50% | 0.46881 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.7571 | 4.1848 | 2031-12-20 | 4.1069 | 4.3191 | 4.4699 | 2031-12-20 | 3.375% | 3.43% | 50% | 0.9938 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-21 | 14.8403 | 15.6072 | 15.8525 | 15.9897 | 0.94277 | FALSE | 15.9981 | 2029 | 2031-12-21 | 4.914% | 1.547% | 0.9334% | 50% | 0.46882 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.7291 | 14.8403 | 2031-12-21 | 14.2267 | 14.962 | 15.4853 | 2031-12-21 | 3.379% | 3.432% | 50% | 0.99381 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-22 | 14.7731 | 15.5368 | 15.7818 | 15.9176 | 0.93915 | FALSE | 15.9265 | 2029 | 2031-12-22 | 4.915% | 1.553% | 0.9331% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.7175 | 14.7731 | 2031-12-22 | 14.1646 | 14.8968 | 15.4184 | 2031-12-22 | 3.383% | 3.431% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-23 | 14.4952 | 15.2447 | 15.4861 | 15.6153 | 0.92092 | FALSE | 15.6266 | 2029 | 2031-12-23 | 4.917% | 1.559% | 0.9312% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.7234 | 14.4952 | 2031-12-23 | 13.9079 | 14.6271 | 15.1399 | 2031-12-23 | 3.387% | 3.427% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-24 | 15.683 | 16.4942 | 16.7563 | 16.9123 | 0.99584 | FALSE | 16.9129 | 2029 | 2031-12-24 | 4.918% | 1.564% | 0.9276% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.7477 | 15.683 | 2031-12-24 | 15.007 | 15.7832 | 16.3372 | 2031-12-24 | 3.391% | 3.42% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-25 | 8.6967 | 9.1467 | 9.2926 | 9.3234 | 0.54742 | FALSE | 9.3618 | 2029 | 2031-12-25 | 4.919% | 1.57% | 0.9223% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.7925 | 8.6967 | 2031-12-25 | 8.4592 | 8.8969 | 9.2095 | 2031-12-25 | 3.395% | 3.41% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-26 | 14.5338 | 15.286 | 15.5307 | 15.6569 | 0.91548 | FALSE | 15.6688 | 2029 | 2031-12-26 | 4.921% | 1.576% | 0.9152% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.8582 | 14.5338 | 2031-12-26 | 13.9503 | 14.6723 | 15.1885 | 2031-12-26 | 3.399% | 3.397% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-27 | 6.2549 | 6.5788 | 6.6845 | 6.6925 | 0.38924 | FALSE | 6.7291 | 2029 | 2031-12-27 | 4.922% | 1.582% | 0.9071% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 15.943 | 6.2549 | 2031-12-27 | 6.1192 | 6.4359 | 6.6627 | 2031-12-27 | 3.403% | 3.38% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-28 | 12.8116 | 13.475 | 13.6923 | 13.7805 | 0.79638 | FALSE | 13.8053 | 2029 | 2031-12-28 | 4.923% | 1.588% | 0.8986% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.0453 | 12.8116 | 2031-12-28 | 12.3529 | 12.9926 | 13.4509 | 2031-12-28 | 3.407% | 3.359% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-29 | 9.7616 | 10.2672 | 10.4335 | 10.4739 | 0.60087 | FALSE | 10.5106 | 2029 | 2031-12-29 | 4.925% | 1.593% | 0.8897% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.1637 | 9.7616 | 2031-12-29 | 9.4792 | 9.9702 | 10.3222 | 2031-12-29 | 3.411% | 3.336% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-30 | 11.696 | 12.302 | 12.5019 | 12.5679 | 0.71514 | FALSE | 12.599 | 2029 | 2031-12-30 | 4.926% | 1.599% | 0.8805% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.2964 | 11.696 | 2031-12-30 | 11.3129 | 11.899 | 12.3198 | 2031-12-30 | 3.415% | 3.309% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
2031-12-31 | 10.6353 | 11.1864 | 11.3689 | 11.4182 | 0.64398 | FALSE | 11.453 | 2029 | 2031-12-31 | 4.927% | 1.605% | 0.8712% | 50% | 0.46883 | 1 | 7 | 1.4688 | 16.4419 | 10.6353 | 2031-12-31 | 10.314 | 10.8485 | 11.2326 | 2031-12-31 | 3.419% | 3.28% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938 | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | 12.7947 | 2024 | [9 empty] | 16.5879 | [13 empty] | TRUE | TRUE
min.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2022 | min.: | 4.452% | 0% | 0.0001622% | 50% | 0.00053428 | 0 | 6 | 0.96883 | 15.7175 |  | min.: | 0 | 0 | 0 | min.: | 2.293% | 0.0009981% | 50% | 0.49382 | 4 | 10 | 4.4938
moy.: | 30.1773 | 31.6605 | 31.9796 | 31.9961 | 0.7012 |  | 32.1445 | 2027.7404 | moy.: | 4.69% | 1.21% | 0.2049% | 50% | 0.50899 | 0.73973 | 6.7397 | 1.2487 | 41.3317 |  | moy.: | 29.5 | 30.9499 | 31.9226 | moy.: | 3.185% | 0.8708% | 50% | 0.7737 | 4 | 10 | 4.7737
max.: | 64.2708 | 67.4297 | 67.7271 | 67.7273 | 1.0445 |  | 67.7273 | 2031 | max.: | 4.927% | 2.286% | 0.9377% | 50% | 0.99931 | 1 | 7 | 1.4688 | 61.9994 |  | max.: | 62.8187 | 65.9063 | 67.7265 | max.: | 3.93% | 3.432% | 50% | 0.99382 | 4 | 10 | 4.9938
Unités | kWh | kWh | kWh | kWh | sans |  | kWh | année |  | % | % | % | % | sans | m | sans | m | kWh |  |  | kWh | kWh | kWh |  | % | % | % | sans | m | sans | m
Note on F7: Inflexion salissures ou Nettoyage dans l'année
Note on O9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on AC9: Date nettoyage ou d'inflexion
Note on O10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur calculée précédant la date si point d'inflexion
Note on P10: Pas de taille dans l'année
Note on Q10: Pousse annuelle en Densité de végétation
Note on U10: Pousse annuelle en hauteur de végétation
Note on AC10: Minimum salissures après la date: - Zéro si lavage parfait, - plus si lavage imparfait, - valeur du jour précédant la date pour un point d'inflexion
Note on D11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on E11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on F11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on L11: Date d'évènement: dégradation ou amélioration ponctuelle.
Note on O11: Taux de salissure limite à long terme (maxi)
Note on P11: Date de taille végétation
Note on Q11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on U11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on Y11: Pertes dues à la dégradation cellules
Note on Z11: Pertes annuelles dues aux salissures
Note on AA11: Pertes annuelles de masquage végétal
Note on AE11: Densité végétale après taille ou fin d'année sans taille
Note on AI11: Hauteur différentielle de taille ou de fin
Note on G12: Maximum des dépassements d'enveloppe annuelle
Note on L12: Perte supplémentaire par dégradation ponctuelle (%) (ou amélioration en négatif)
Note on O12: Trainage ou constante de temps de décroissance (jours). Pour t=Tau la perte est de ~2/3 du maximum
Note on P12: Valeur de croissance au moment de la taille
Note on Q12: Densité début d'année
Note on U12: Hauteur différentielle début d'année
Note on AC12: Date en dehors de cette année
Note on AE12: Densité début d'année
Note on AI12: Hauteur différentielle début d'année
Note on B14: Figer en fin d'année les données production issues des fichiers mois "Picea mmm.xls" qui remplacent la formule de prévision violette.
Note on F14: Production théorique sans pertes
Note on Q379: Densité en fin d'année
Note on U379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on AE379: Densité en fin d'année
Note on AI379: Hauteur différentielle en fin d'année
Note on V380: Utilisé en prévision de l'année suivante bisextile